## Condiciones generales
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | No | Ajuste de BM en 30mHz
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | frecuencia

## Tiempo de establecimiento pos
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.0045166 | 49.7526 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.012939 | 49.7559 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.02124 | 49.7559 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.029541 | 49.7559 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.037964 | 49.7559 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.046265 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.054565 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.062866 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.071167 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.079468 | 49.7504 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.087891 | 49.7504 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.096191 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.10461 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.11292 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | 0.12122 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.12952 | 49.7549 | 55.312 | 55.6547
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 0.13782 | 49.7549 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.14612 | 49.76 | 55.312 | 55.6547
Tiempo intersección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.15442 | 49.76 | 55.312 | 55.6547
14.3629 | 5.0473 | 9.3156 |  | 0.16284 | 49.7435 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.17114 | 49.7435 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.17957 | 49.7422 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.18787 | 49.7422 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.19617 | 49.7364 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.20447 | 49.7364 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.21277 | 49.716 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.22107 | 49.716 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.22937 | 49.716 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.23779 | 49.716 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.24609 | 49.7219 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.25452 | 49.7219 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.26282 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.27112 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.27942 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.28772 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.29602 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.30444 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.31274 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.32117 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.32947 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.33777 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.34607 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.35437 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.36267 | 49.7147 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.37097 | 49.7147 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.37939 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.3877 | 49.7148 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.39612 | 49.71 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.40442 | 49.71 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.41272 | 49.7084 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.42102 | 49.7084 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.42932 | 49.7084 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.43762 | 49.7084 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.44604 | 49.7084 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.45435 | 49.7084 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.46277 | 49.7084 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.47107 | 49.7084 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.47937 | 49.7017 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.48767 | 49.7017 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.49597 | 49.7017 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.50427 | 49.7017 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.51257 | 49.7017 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.521 | 49.7017 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.5293 | 49.7301 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.53772 | 49.7301 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.54602 | 49.7301 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.55432 | 49.7301 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.56262 | 49.7299 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.57092 | 49.7299 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.57922 | 49.7296 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.58765 | 49.7296 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.59595 | 49.7296 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.60437 | 49.7296 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.61267 | 49.7443 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.62097 | 49.7443 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.62927 | 49.7417 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.63757 | 49.7417 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.64587 | 49.7417 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.65417 | 49.7417 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.6626 | 49.7417 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.6709 | 49.7417 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.67932 | 49.7417 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.68762 | 49.7417 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.69592 | 49.7428 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.70422 | 49.7428 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.71252 | 49.7427 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.72083 | 49.7427 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.72925 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.73755 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.74597 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.75427 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.76257 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.77087 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.77917 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.78748 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.79578 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.8042 | 49.7483 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.8125 | 49.7457 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.82092 | 49.7457 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.82922 | 49.7457 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.83752 | 49.7457 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.84583 | 49.7457 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.85413 | 49.7457 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.86243 | 49.7416 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.87085 | 49.7416 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.87915 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.88745 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.89587 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.90417 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.91248 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.92078 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.92908 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.93738 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.9458 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.9541 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.96252 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.97083 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.97913 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.98743 | 49.7667 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 0.99573 | 49.771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.004 | 49.771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0125 | 49.7689 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0208 | 49.7689 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0291 | 49.7689 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0375 | 49.7689 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0458 | 49.7689 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0541 | 49.7689 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0624 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0707 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.079 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0874 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.0957 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1041 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1124 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1207 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.129 | 49.7825 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1373 | 49.7825 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1456 | 49.7855 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1539 | 49.7855 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1624 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1707 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1791 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1874 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.1957 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.204 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2123 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2206 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.229 | 49.7893 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2373 | 49.7893 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2457 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.254 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2623 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2706 | 49.7894 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2789 | 49.7913 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2872 | 49.7913 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.2955 | 49.7948 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.304 | 49.7948 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3123 | 49.7948 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3207 | 49.7948 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.329 | 49.7948 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3373 | 49.7948 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3456 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3539 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3622 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3706 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3789 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3873 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.3956 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4039 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4122 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4205 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4288 | 49.7896 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4371 | 49.7896 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4456 | 49.7896 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4539 | 49.7896 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4623 | 49.7896 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4706 | 49.7896 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4789 | 49.7896 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4872 | 49.7896 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.4955 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5038 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5122 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5205 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5289 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5372 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5455 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5538 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5621 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5704 | 49.788 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5787 | 49.7863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5872 | 49.7863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.5955 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6039 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6122 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6205 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6288 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6371 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6454 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6538 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6621 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6705 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6788 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6871 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.6954 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7037 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.712 | 49.777 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7203 | 49.777 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7288 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7371 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7455 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7538 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7621 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7704 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7787 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.787 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.7954 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8037 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8121 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8204 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8287 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.837 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8453 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8536 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8619 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8704 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8787 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8871 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.8954 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9037 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.912 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9203 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9286 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.937 | 49.7769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9453 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9537 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.962 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9703 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9786 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9869 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 1.9952 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0035 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.012 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0203 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0287 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.037 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0453 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0536 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0619 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0702 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0786 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0869 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.0952 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1036 | 49.7518 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1119 | 49.7524 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1202 | 49.7524 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1285 | 49.7524 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1368 | 49.7524 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1451 | 49.7524 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1536 | 49.7524 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1619 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1703 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1786 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1869 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.1952 | 49.7571 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2035 | 49.7571 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2118 | 49.7571 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2201 | 49.7571 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2285 | 49.7571 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2368 | 49.7571 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2452 | 49.7571 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2535 | 49.7571 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2618 | 49.7669 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2701 | 49.7669 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2784 | 49.7652 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.2867 | 49.7652 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.295 | 49.7613 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3035 | 49.7613 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3118 | 49.7612 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3202 | 49.7612 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3285 | 49.7612 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3368 | 49.7612 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3451 | 49.756 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3534 | 49.756 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3617 | 49.756 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.37 | 49.756 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3784 | 49.756 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3867 | 49.756 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.3951 | 49.7727 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4034 | 49.7727 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4117 | 49.7726 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.42 | 49.7726 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4283 | 49.7726 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4366 | 49.7726 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4451 | 49.7726 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4534 | 49.7726 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4617 | 49.7746 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4701 | 49.7746 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4784 | 49.7746 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.4867 | 49.7746 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.495 | 49.7746 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5033 | 49.7746 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5116 | 49.7746 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.52 | 49.7746 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5283 | 49.7733 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5367 | 49.7733 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.545 | 49.7494 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5533 | 49.7494 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5616 | 49.7541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5699 | 49.7541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5782 | 49.7564 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.5865 | 49.7564 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.595 | 49.7564 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6033 | 49.7564 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6117 | 49.7564 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.62 | 49.7564 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6283 | 49.7564 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6366 | 49.7564 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6449 | 49.7582 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6532 | 49.7582 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6615 | 49.7582 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6699 | 49.7582 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6782 | 49.7582 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6866 | 49.7582 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.6949 | 49.7582 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7032 | 49.7582 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7115 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7198 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7281 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7366 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7449 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7532 | 49.7533 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7616 | 49.7467 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7699 | 49.7467 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7782 | 49.7467 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7865 | 49.7467 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.7948 | 49.7467 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8031 | 49.7467 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8115 | 49.7467 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8198 | 49.7467 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8282 | 49.7644 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8365 | 49.7644 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8448 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8531 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8615 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8698 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8781 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8865 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.8948 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9032 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9115 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9198 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9281 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9364 | 49.7605 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9447 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.953 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9614 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9697 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9781 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9865 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 2.9948 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0031 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0114 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0197 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.028 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0364 | 49.7628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0447 | 49.762 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0531 | 49.762 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0614 | 49.762 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0697 | 49.762 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.078 | 49.762 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0863 | 49.762 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.0946 | 49.762 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.103 | 49.762 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1113 | 49.7573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1196 | 49.7573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1281 | 49.7573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1364 | 49.7573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1447 | 49.7562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.153 | 49.7562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1613 | 49.7562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1696 | 49.7562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.178 | 49.7562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1863 | 49.7562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.1947 | 49.7562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.203 | 49.7562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2113 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2196 | 49.7792 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2279 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2362 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2445 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2529 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2612 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2697 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.278 | 49.7796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2863 | 49.7796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.2946 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3029 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3112 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3195 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3279 | 49.7796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3362 | 49.7796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3446 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3529 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3612 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3695 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3778 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3861 | 49.7797 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.3945 | 49.784 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4028 | 49.784 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4111 | 49.784 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4196 | 49.784 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4279 | 49.7834 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4362 | 49.7834 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4445 | 49.7834 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4528 | 49.7834 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4611 | 49.7834 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4695 | 49.7834 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4778 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4862 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.4945 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5028 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5111 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5194 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5277 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.536 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5444 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5527 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5612 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5695 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5778 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5861 | 49.7803 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.5944 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6027 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.611 | 49.7659 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6194 | 49.7659 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6277 | 49.7659 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6361 | 49.7659 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6444 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6527 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.661 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6693 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6776 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6859 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.6943 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7026 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7111 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7194 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7277 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.736 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7443 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7526 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.761 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7693 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7777 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.786 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.7943 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8026 | 49.7691 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8109 | 49.7719 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8192 | 49.7719 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8275 | 49.7719 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8359 | 49.7719 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8442 | 49.7719 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8527 | 49.7719 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.861 | 49.7748 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8693 | 49.7748 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8776 | 49.7748 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8859 | 49.7748 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.8942 | 49.769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9025 | 49.769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9109 | 49.769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9192 | 49.769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9276 | 49.769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9359 | 49.769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9442 | 49.769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9525 | 49.769 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9608 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9691 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9774 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9858 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 3.9941 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0026 | 49.766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0109 | 49.7611 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0192 | 49.7611 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0275 | 49.7611 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0358 | 49.7611 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0441 | 49.7611 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0525 | 49.7611 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0608 | 49.7614 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0691 | 49.7614 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0775 | 49.7614 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0858 | 49.7614 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.0941 | 49.7614 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1024 | 49.7614 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1107 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.119 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1274 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1357 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1442 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1525 | 49.7585 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1608 | 49.7613 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1691 | 49.7613 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1774 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.1857 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.194 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2024 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2107 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2191 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2274 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2357 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.244 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2523 | 49.7664 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2606 | 49.7663 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2689 | 49.7663 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2773 | 49.7709 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2856 | 49.7709 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.2941 | 49.7709 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3024 | 49.7709 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3107 | 49.7709 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.319 | 49.7709 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3273 | 49.7535 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3356 | 49.7535 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.344 | 49.7535 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3523 | 49.7535 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3606 | 49.7535 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.369 | 49.7535 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3773 | 49.7535 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3856 | 49.7535 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.3939 | 49.7675 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4022 | 49.7675 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4105 | 49.7675 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4189 | 49.7675 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4272 | 49.7675 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4357 | 49.7675 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.444 | 49.7675 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4523 | 49.7675 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4606 | 49.7649 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4689 | 49.7649 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4772 | 49.7649 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4855 | 49.7649 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.4939 | 49.7654 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5022 | 49.7654 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5106 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5189 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5272 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5355 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5438 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5521 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5604 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5688 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5771 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5856 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.5939 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6022 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6105 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6188 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6271 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6354 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6438 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6521 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6605 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6688 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6771 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6854 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.6937 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.702 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7104 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7188 | 49.7608 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7271 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7355 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7438 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7521 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7604 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7687 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.777 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7854 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.7937 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8021 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8104 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8187 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.827 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8353 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8436 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8519 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8604 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8687 | 49.7583 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8771 | 49.7593 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8854 | 49.7593 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.8937 | 49.7593 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.902 | 49.7593 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9103 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9186 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9269 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9353 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9436 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.952 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9603 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9686 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9769 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9852 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 4.9935 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.002 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0103 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0186 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.027 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0353 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0436 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0519 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0602 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0685 | 49.7591 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0769 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0852 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.0936 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1019 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1102 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1185 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1268 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1351 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1434 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1519 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1602 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1686 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1769 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1852 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.1935 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2018 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2101 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2184 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2268 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2351 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2435 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2518 | 49.7619 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2601 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2684 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2767 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.285 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.2933 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3018 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3101 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3185 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3268 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3351 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3434 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3517 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.36 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3684 | 49.7616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3767 | 49.7577 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3851 | 49.7577 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.3934 | 49.7577 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4017 | 49.7577 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.41 | 49.7577 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4183 | 49.7577 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4266 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4349 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4434 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4517 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4601 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4684 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4767 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.485 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.4933 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5016 | 49.7523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5099 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5183 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5266 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.535 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5433 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5516 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5599 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5682 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5765 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5848 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.5933 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6016 | 49.752 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.61 | 49.7477 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6183 | 49.7477 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6266 | 49.7477 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6349 | 49.7477 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6432 | 49.7477 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6515 | 49.7477 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6599 | 49.745 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6682 | 49.745 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6765 | 49.742 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6849 | 49.742 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.6932 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7015 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7098 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7181 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7264 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7349 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7432 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7516 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7599 | 49.7465 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7682 | 49.7465 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7765 | 49.7354 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7848 | 49.7354 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.7931 | 49.7354 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8014 | 49.7354 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8098 | 49.7333 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8181 | 49.7333 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8265 | 49.7333 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8348 | 49.7333 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8431 | 49.7343 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8514 | 49.7343 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8597 | 49.7306 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.868 | 49.7306 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8763 | 49.7306 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8848 | 49.7306 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.8931 | 49.7364 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9015 | 49.7364 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9098 | 49.7364 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9181 | 49.7364 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9264 | 49.7437 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9347 | 49.7437 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.943 | 49.7437 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9513 | 49.7437 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9597 | 49.745 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.968 | 49.745 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9764 | 49.745 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.9847 | 49.745 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 5.993 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0013 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0096 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0179 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0264 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0347 | 49.743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0431 | 49.7311 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0514 | 49.7311 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0597 | 49.7871 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.068 | 49.7871 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0763 | 49.8537 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0846 | 49.8537 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.0929 | 49.8537 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1013 | 49.8537 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1096 | 49.8541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.118 | 49.8541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1263 | 49.8541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1346 | 49.8541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1429 | 49.8556 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1512 | 49.8556 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1595 | 49.9167 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1678 | 49.9167 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1763 | 49.9167 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.1846 | 49.9167 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.193 | 49.9167 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2013 | 49.9167 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2096 | 49.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2179 | 49.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2262 | 49.9177 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2345 | 49.9177 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2428 | 49.9177 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2512 | 49.9177 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2595 | 49.9177 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2679 | 49.9177 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2762 | 49.9165 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2845 | 49.9165 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.2928 | 49.9964 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3011 | 49.9964 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3094 | 49.9964 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3179 | 49.9964 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3262 | 50.0186 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3345 | 50.0186 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3429 | 50.0178 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3512 | 50.0178 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3595 | 50.0178 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3678 | 50.0178 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3761 | 50.0225 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3844 | 50.0225 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.3928 | 50.029 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4011 | 50.029 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4095 | 50.029 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4178 | 50.029 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4261 | 50.0277 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4344 | 50.0277 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4427 | 50.025 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.451 | 50.025 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4594 | 50.0606 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4678 | 50.0606 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4761 | 50.127 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4845 | 50.127 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.4928 | 50.1268 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5011 | 50.1268 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5094 | 50.1267 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5177 | 50.1267 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.526 | 50.1289 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5343 | 50.1289 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5427 | 50.1289 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.551 | 50.1289 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5594 | 50.1265 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5677 | 50.1265 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.576 | 50.1217 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5844 | 50.1217 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.5927 | 50.1217 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.601 | 50.1217 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6094 | 50.1217 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6177 | 50.1217 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6261 | 50.1224 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6344 | 50.1224 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6427 | 50.1811 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.651 | 50.1811 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6593 | 50.269 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6676 | 50.269 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6759 | 50.2742 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6843 | 50.2742 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.6926 | 50.2742 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.701 | 50.2742 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.7094 | 50.3595 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.7177 | 50.3595 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.726 | 50.3595 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.7343 | 50.3595 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.7426 | 50.3589 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.751 | 50.3589 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.7593 | 50.3589 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.7677 | 50.3589 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.776 | 50.3563 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.7843 | 50.3563 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.7926 | 50.3563 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8009 | 50.3563 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8092 | 50.3563 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8175 | 50.3563 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8259 | 50.3563 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8342 | 50.3563 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8427 | 50.3565 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.851 | 50.3565 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8593 | 50.3565 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8676 | 50.3565 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8759 | 50.3565 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8842 | 50.3565 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.8926 | 50.3616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9009 | 50.3616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9092 | 50.3616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9176 | 50.3616 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9259 | 50.4561 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9342 | 50.4561 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9425 | 50.4561 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9508 | 50.4561 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9591 | 50.4561 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9675 | 50.4561 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9758 | 50.4572 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9843 | 50.4572 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 6.9926 | 50.5313 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0009 | 50.5313 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0092 | 50.5313 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0175 | 50.5313 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0258 | 50.5283 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0342 | 50.5283 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0425 | 50.5238 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0508 | 50.5238 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0592 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0675 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0758 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0841 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.0924 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1007 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1091 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1174 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1259 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1342 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1425 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1508 | 50.6263 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1591 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1674 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1757 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1841 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.1924 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2008 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2091 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2174 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2257 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.234 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2423 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2507 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.259 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2675 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2758 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2841 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.2924 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3007 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.309 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3173 | 50.6293 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3257 | 50.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.334 | 50.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3424 | 50.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3507 | 50.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.359 | 50.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3673 | 50.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3756 | 50.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3839 | 50.9128 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.3923 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4006 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4091 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4174 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4257 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.434 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4423 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4506 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4589 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4673 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4756 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.484 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.4923 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5006 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5089 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5172 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5255 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5339 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5422 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5507 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.559 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5673 | 51.053 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5756 | 51.303 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5839 | 51.303 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.5922 | 51.303 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6005 | 51.303 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6089 | 51.3094 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6172 | 51.3094 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6256 | 51.3094 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6339 | 51.3094 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6422 | 51.3094 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6505 | 51.3094 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6588 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6671 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6755 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6838 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.6923 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7006 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7089 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7172 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7255 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7338 | 51.4875 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7421 | 51.6223 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7505 | 51.6223 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7588 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7672 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7755 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7838 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.7921 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8004 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8087 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.817 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8254 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8337 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8422 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8505 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8588 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8671 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8754 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8837 | 51.7341 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.8921 | 51.836 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9004 | 51.836 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9087 | 51.8365 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9171 | 51.8365 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9254 | 51.8365 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9337 | 51.8365 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.942 | 51.8365 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9503 | 51.8365 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9586 | 51.8276 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.967 | 51.8276 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9753 | 52.1274 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9838 | 52.1274 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 7.9921 | 52.1274 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0004 | 52.1274 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0087 | 52.1274 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.017 | 52.1274 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0253 | 52.1286 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0336 | 52.1286 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.042 | 52.1286 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0503 | 52.1286 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0587 | 52.1259 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.067 | 52.1259 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0753 | 52.1259 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0836 | 52.1259 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.0919 | 52.2541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1002 | 52.2541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1085 | 52.2541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1169 | 52.2541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1252 | 52.2541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1337 | 52.2541 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.142 | 52.2573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1503 | 52.2573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1586 | 52.2573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1669 | 52.2573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1752 | 52.2573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1836 | 52.2573 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.1919 | 52.2484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2002 | 52.2484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2086 | 52.5229 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2169 | 52.5229 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2252 | 52.5209 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2335 | 52.5209 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2418 | 52.5209 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2501 | 52.5209 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2585 | 52.5209 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2668 | 52.5209 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2753 | 52.6747 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2836 | 52.6747 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.2919 | 52.6747 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3002 | 52.6747 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3085 | 52.6747 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3168 | 52.6747 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3251 | 52.6742 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3335 | 52.6742 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3418 | 52.7962 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3502 | 52.7962 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3585 | 52.7962 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3668 | 52.7962 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3751 | 52.8018 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3834 | 52.8018 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.3917 | 52.8965 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4 | 52.8965 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4084 | 52.8965 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4167 | 52.8965 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4252 | 52.8965 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4335 | 52.8965 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4418 | 52.8965 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4501 | 52.8965 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4584 | 52.8953 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4667 | 52.8953 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.475 | 52.8953 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4834 | 52.8953 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.4917 | 52.986 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5001 | 52.986 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5084 | 52.9888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5167 | 52.9888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.525 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5333 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5416 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.55 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5583 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5667 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5751 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5834 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.5917 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6 | 52.9863 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6083 | 52.986 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6166 | 52.986 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.625 | 52.986 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6333 | 52.986 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6417 | 53.0972 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.65 | 53.0972 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6583 | 53.0972 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6666 | 53.0972 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6749 | 53.2095 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6832 | 53.2095 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.6915 | 53.2095 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7 | 53.2095 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7083 | 53.2095 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7167 | 53.2095 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.725 | 53.2074 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7333 | 53.2074 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7416 | 53.3448 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7499 | 53.3448 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7582 | 53.3454 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7665 | 53.3454 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7749 | 53.3454 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7832 | 53.3454 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7916 | 53.3454 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.7999 | 53.3454 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8082 | 53.3427 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8165 | 53.3427 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8248 | 53.3427 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8331 | 53.3427 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8416 | 53.3427 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8499 | 53.3427 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8582 | 53.4421 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8666 | 53.4421 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8749 | 53.539 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8832 | 53.539 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8915 | 53.539 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.8998 | 53.539 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9081 | 53.539 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9165 | 53.539 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9248 | 53.542 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9332 | 53.542 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9415 | 53.542 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9498 | 53.542 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9581 | 53.5497 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9664 | 53.5497 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9747 | 53.5497 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.983 | 53.5497 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9915 | 53.5484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 8.9998 | 53.5484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0082 | 53.5484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0165 | 53.5484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0248 | 53.5484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0331 | 53.5484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0414 | 53.5484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0497 | 53.5484 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.058 | 53.5949 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0664 | 53.5949 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0747 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0831 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0914 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.0997 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.108 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1163 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1246 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1329 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1414 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1497 | 53.59 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1581 | 53.5903 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1664 | 53.5903 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1747 | 53.6299 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.183 | 53.6299 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1913 | 53.6796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.1996 | 53.6796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.208 | 53.6796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2163 | 53.6796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2246 | 53.6796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.233 | 53.6796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2413 | 53.6796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2496 | 53.6796 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2579 | 53.6714 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2662 | 53.6714 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2745 | 53.6714 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.283 | 53.6714 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2913 | 53.6734 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.2997 | 53.6734 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.308 | 53.6715 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3163 | 53.6715 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3246 | 53.6715 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3329 | 53.6715 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3412 | 53.7482 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3495 | 53.7482 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3579 | 53.7473 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3662 | 53.7473 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3746 | 53.7473 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3829 | 53.7473 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3912 | 53.7538 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.3995 | 53.7538 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4078 | 53.7961 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4161 | 53.7961 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4244 | 53.7961 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4329 | 53.7961 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4412 | 53.7947 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4496 | 53.7947 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4579 | 53.8587 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4662 | 53.8587 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4745 | 53.8587 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4828 | 53.8587 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4911 | 53.8657 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.4995 | 53.8657 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5078 | 53.8657 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5161 | 53.8657 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5245 | 53.8643 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5328 | 53.8643 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5411 | 53.8643 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5494 | 53.8643 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5577 | 53.8643 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.566 | 53.8643 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5745 | 53.8642 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5828 | 53.8642 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5912 | 53.8642 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.5995 | 53.8642 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6078 | 53.8673 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6161 | 53.8673 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6244 | 53.8673 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6327 | 53.8673 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.641 | 53.8673 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6494 | 53.8673 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6577 | 53.8712 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6661 | 53.8712 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6744 | 53.8712 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6827 | 53.8712 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.691 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.6993 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7076 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7159 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7244 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7327 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7411 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7494 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7577 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.766 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7743 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7826 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.791 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.7993 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8076 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.816 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8243 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8326 | 53.8771 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8409 | 53.9943 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8492 | 53.9943 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8575 | 54.1234 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.866 | 54.1234 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8743 | 54.1234 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8827 | 54.1234 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.891 | 54.1234 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.8993 | 54.1234 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9076 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9159 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9242 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9325 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9409 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9492 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9576 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9659 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9742 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9825 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9908 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 9.9991 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0074 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0159 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0242 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0326 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0409 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0492 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0575 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0658 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0741 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0824 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0908 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.0991 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1075 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1158 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1241 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1324 | 54.2544 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1407 | 54.3348 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.149 | 54.3348 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1575 | 54.334 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1658 | 54.334 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1741 | 54.334 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1825 | 54.334 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1908 | 54.334 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.1991 | 54.334 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2074 | 54.334 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2157 | 54.334 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.224 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2324 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2407 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2491 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2574 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2657 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.274 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2823 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.2906 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.299 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3074 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3157 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3241 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3324 | 54.3319 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3407 | 54.332 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.349 | 54.332 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3573 | 54.3252 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3656 | 54.3252 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3739 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3823 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.3906 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.399 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4073 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4156 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.424 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4323 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4406 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4489 | 54.3874 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4573 | 54.3902 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4656 | 54.3902 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4739 | 54.3902 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4823 | 54.3902 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4906 | 54.4975 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.4989 | 54.4975 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5072 | 54.5021 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5155 | 54.5021 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5238 | 54.5021 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5322 | 54.5021 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5405 | 54.5021 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5488 | 54.5021 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5573 | 54.4945 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5656 | 54.4945 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5739 | 54.4858 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5822 | 54.4858 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5905 | 54.4858 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.5988 | 54.4858 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6072 | 54.4847 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6155 | 54.4847 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6238 | 54.4847 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6322 | 54.4847 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6405 | 54.4847 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6488 | 54.4847 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6571 | 54.5426 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6654 | 54.5426 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6737 | 54.5499 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6821 | 54.5499 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6904 | 54.5499 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.6987 | 54.5499 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7072 | 54.5499 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7155 | 54.5499 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7238 | 54.5499 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7321 | 54.5499 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7404 | 54.5501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7487 | 54.5501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7571 | 54.5686 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7654 | 54.5686 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7737 | 54.5997 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7821 | 54.5997 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7904 | 54.5997 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.7987 | 54.5997 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.807 | 54.5997 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8153 | 54.5997 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8236 | 54.5983 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.832 | 54.5983 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8403 | 54.5951 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8486 | 54.5951 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8571 | 54.5951 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8654 | 54.5951 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8737 | 54.5951 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.882 | 54.5951 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8903 | 54.5951 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.8986 | 54.5951 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.907 | 54.624 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9153 | 54.624 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9236 | 54.624 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.932 | 54.624 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9403 | 54.624 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9486 | 54.624 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9569 | 54.6352 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9652 | 54.6352 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9735 | 54.6369 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9818 | 54.6369 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9902 | 54.6398 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 10.9985 | 54.6398 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.007 | 54.6405 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0153 | 54.6405 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0236 | 54.6737 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0319 | 54.6737 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0402 | 54.674 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0485 | 54.674 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0568 | 54.6743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0652 | 54.6743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0735 | 54.6743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0819 | 54.6743 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0902 | 54.7026 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.0985 | 54.7026 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1068 | 54.7026 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1151 | 54.7026 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1234 | 54.6947 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1317 | 54.6947 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1401 | 54.7152 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1484 | 54.7152 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1569 | 54.7152 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1652 | 54.7152 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1735 | 54.7095 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1818 | 54.7095 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1901 | 54.7141 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.1984 | 54.7141 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2067 | 54.7141 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2151 | 54.7141 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2234 | 54.748 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2318 | 54.748 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2401 | 54.748 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2484 | 54.748 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2567 | 54.7548 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.265 | 54.7548 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2733 | 54.7548 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2816 | 54.7548 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.29 | 54.777 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.2983 | 54.777 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3068 | 54.777 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3151 | 54.777 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3234 | 54.7865 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3317 | 54.7865 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.34 | 54.7865 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3483 | 54.7865 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3566 | 54.7865 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.365 | 54.7865 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3733 | 54.7865 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3817 | 54.7865 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.39 | 54.7844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.3983 | 54.7844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4066 | 54.7848 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4149 | 54.7848 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4232 | 54.8 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4315 | 54.8 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4399 | 54.834 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4482 | 54.834 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4567 | 54.8609 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.465 | 54.8609 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4733 | 54.8623 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4816 | 54.8623 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4899 | 54.8623 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.4982 | 54.8623 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5065 | 54.8562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5149 | 54.8562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5232 | 54.8562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5316 | 54.8562 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5399 | 54.8604 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5482 | 54.8604 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5565 | 54.8613 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5648 | 54.8613 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5731 | 54.8628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5814 | 54.8628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5898 | 54.8628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.5981 | 54.8628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6066 | 54.8628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6149 | 54.8628 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6232 | 54.8644 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6315 | 54.8644 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6398 | 54.8644 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6481 | 54.8644 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6564 | 54.8699 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6648 | 54.8699 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6731 | 54.8906 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6815 | 54.8906 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6898 | 54.8906 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.6981 | 54.8906 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7064 | 54.8889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7147 | 54.8889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.723 | 54.8889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7313 | 54.8889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7397 | 54.8889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.748 | 54.8889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7565 | 54.8919 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7648 | 54.8919 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7731 | 54.8933 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7814 | 54.8933 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.7897 | 54.8933 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.798 | 54.8933 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8063 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8147 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.823 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8314 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8397 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.848 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8563 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8646 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8729 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8812 | 54.8899 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8896 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.8979 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9064 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9147 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.923 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9313 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9396 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9479 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9562 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9646 | 54.8929 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9729 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9813 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9896 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 11.9979 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0062 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0145 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0228 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0311 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0396 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0479 | 54.9621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0563 | 55.0308 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0646 | 55.0308 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0729 | 55.0308 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0812 | 55.0308 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0895 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.0978 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1061 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1145 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1228 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1312 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1395 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1478 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1561 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1644 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1727 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.181 | 55.0958 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1895 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.1978 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2062 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2145 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2228 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2311 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2394 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2477 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.256 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2644 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2727 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2811 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2894 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.2977 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.306 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3143 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3226 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3309 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3394 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3477 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3561 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3644 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3727 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.381 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3893 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.3976 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4059 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4143 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4226 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.431 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4393 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4476 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4559 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4642 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4725 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4808 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4893 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.4976 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.506 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5143 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5226 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5309 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5392 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5475 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5558 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5642 | 55.0946 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5725 | 55.0914 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5809 | 55.0914 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5892 | 55.0914 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.5975 | 55.0914 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6058 | 55.0942 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6141 | 55.0942 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6224 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6307 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6392 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6475 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6558 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6642 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6725 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6808 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6891 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.6974 | 55.098 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7057 | 55.1047 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7141 | 55.1047 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7224 | 55.1047 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7307 | 55.1047 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7391 | 55.1047 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7474 | 55.1047 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7557 | 55.1035 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.764 | 55.1035 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7723 | 55.1013 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7806 | 55.1013 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7891 | 55.1013 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.7974 | 55.1013 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8057 | 55.1013 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8141 | 55.1013 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8224 | 55.1621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8307 | 55.1621 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.839 | 55.1512 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8473 | 55.1512 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8556 | 55.1512 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.864 | 55.1512 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8723 | 55.1493 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8806 | 55.1493 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.889 | 55.1493 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.8973 | 55.1493 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9056 | 55.19 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9139 | 55.19 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9222 | 55.19 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9305 | 55.19 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.939 | 55.1889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9473 | 55.1889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9556 | 55.1889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.964 | 55.1889 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9723 | 55.1949 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9806 | 55.1949 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9889 | 55.1949 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 12.9972 | 55.1949 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0055 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0139 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0222 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0305 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0389 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0472 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0555 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0638 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0721 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0804 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0889 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.0972 | 55.1941 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1055 | 55.1901 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1139 | 55.1901 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1222 | 55.189 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1305 | 55.189 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1388 | 55.189 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1471 | 55.189 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1554 | 55.189 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1638 | 55.189 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1721 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1804 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1888 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.1971 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2054 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2137 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.222 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2303 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2386 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2471 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2554 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2638 | 55.1844 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2721 | 55.1816 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2804 | 55.1816 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.2887 | 55.1816 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.297 | 55.1816 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3053 | 55.2207 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3136 | 55.2207 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.322 | 55.2207 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3303 | 55.2207 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3387 | 55.2207 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.347 | 55.2207 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3553 | 55.2169 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3636 | 55.2169 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3719 | 55.2169 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3802 | 55.2169 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.3885 | 55.2669 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.397 | 55.2669 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4053 | 55.2669 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4137 | 55.2669 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.422 | 55.2669 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4303 | 55.2669 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4386 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4469 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4552 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4635 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4719 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4802 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4886 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.4969 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5052 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5135 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5219 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5302 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5385 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5469 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5552 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5636 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5719 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5802 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5885 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.5968 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6051 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6134 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6218 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6301 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6385 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6469 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6552 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6635 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6718 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6801 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6884 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.6968 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7051 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7135 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7218 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7301 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7384 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7467 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.755 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7633 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7717 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.78 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7885 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.7968 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8051 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8134 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8217 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.83 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8383 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8467 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.855 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8634 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8717 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.88 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8883 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.8966 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9049 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9132 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9216 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9299 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9384 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9467 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.955 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9633 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9716 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9799 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9882 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 13.9966 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0049 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0133 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0216 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0299 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0382 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0465 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0548 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0631 | 55.2681 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0715 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0798 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0883 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.0966 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1049 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1132 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1215 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1298 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1381 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1465 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1548 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1632 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1715 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1798 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1881 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.1964 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2047 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.213 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2214 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2297 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2382 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2465 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2548 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2631 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2714 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2797 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.288 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.2964 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3047 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3131 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3214 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3297 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.338 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3463 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3546 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3629 | 55.2757 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3713 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3796 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3881 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.3964 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4047 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.413 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4213 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4296 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4379 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4463 | 55.3503 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4546 | 55.3476 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.463 | 55.3476 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4713 | 55.3476 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4796 | 55.3476 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4879 | 55.3476 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.4962 | 55.3476 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5045 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5128 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5212 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5295 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.538 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5463 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5546 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5629 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5712 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5795 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5878 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.5962 | 55.3496 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6045 | 55.3557 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6129 | 55.3557 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6212 | 55.3557 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6295 | 55.3557 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6378 | 55.3579 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6461 | 55.3579 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6544 | 55.3579 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6627 | 55.3579 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6711 | 55.3607 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6794 | 55.3607 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6879 | 55.3607 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.6962 | 55.3607 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7045 | 55.3607 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7128 | 55.3607 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7211 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7294 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7377 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7461 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7544 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7627 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7711 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7794 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.7877 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.796 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8043 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8126 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8209 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8293 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8376 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8461 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8544 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8627 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.871 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8793 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8876 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.8959 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9043 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9126 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.921 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9293 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9376 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9459 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9542 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9625 | 55.4551 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9708 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9792 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9875 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 14.9958 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0043 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0126 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0209 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0292 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0375 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0458 | 55.4501 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0541 | 55.451 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0625 | 55.451 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0708 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0792 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0875 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.0958 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1041 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1124 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1207 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.129 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1375 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1458 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1542 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1625 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1708 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1791 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1874 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.1957 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.204 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2124 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2207 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2291 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2374 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2457 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.254 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2623 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2706 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2789 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2874 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.2957 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.304 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3124 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3207 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.329 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3373 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3456 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3539 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3622 | 55.4523 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3706 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3789 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3873 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.3956 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4039 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4122 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4205 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4288 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4371 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4456 | 55.455 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4539 | 55.4569 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4623 | 55.4569 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4706 | 55.4569 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4789 | 55.4569 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4872 | 55.4569 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.4955 | 55.4569 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5038 | 55.4738 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5121 | 55.4738 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5205 | 55.4738 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5288 | 55.4738 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5371 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5455 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5538 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5621 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5704 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5787 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.587 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.5953 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6038 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6121 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6205 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6288 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6371 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6454 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6537 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.662 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6703 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6787 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.687 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.6954 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7037 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.712 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7203 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7286 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7369 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7452 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7537 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.762 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7703 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7787 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.787 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.7953 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8036 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8119 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8202 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8285 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8369 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8452 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8536 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8619 | 55.4766 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8702 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8785 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8868 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.8951 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9034 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9119 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9202 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9286 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9369 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9452 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9535 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9618 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9701 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9784 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9868 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 15.9951 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0034 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0118 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0201 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0284 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0367 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.045 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0533 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0616 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0701 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0784 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0868 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.0951 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1034 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1117 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.12 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1283 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1366 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.145 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1533 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1617 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.17 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1783 | 55.4807 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1866 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.1949 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2032 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2115 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.22 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2283 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2366 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.245 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2533 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2616 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2699 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2782 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2865 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.2949 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3032 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3115 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3199 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3282 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3365 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3448 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3531 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3615 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3698 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3782 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3865 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.3949 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4032 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4115 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4198 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4281 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4364 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4447 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4531 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4614 | 55.4888 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4698 | 55.4862 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4781 | 55.4862 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4865 | 55.4862 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.4948 | 55.4862 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5031 | 55.4862 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5114 | 55.4862 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5197 | 55.4815 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5281 | 55.4815 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5364 | 55.4815 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5447 | 55.4815 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5531 | 55.4815 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5614 | 55.4815 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5697 | 55.4815 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.578 | 55.4815 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5863 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.5946 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6029 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6113 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6196 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6281 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6364 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6447 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.653 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6613 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6696 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6779 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6863 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.6946 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.703 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7113 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7196 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7279 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7362 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7445 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7528 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7612 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7695 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7778 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7863 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.7946 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8029 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8112 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8195 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8278 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8361 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8445 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8528 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8612 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8695 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8778 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8861 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.8944 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9027 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.911 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9194 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9277 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9362 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9445 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9528 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9611 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9694 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9777 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.986 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 16.9944 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0027 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.011 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0194 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0277 | 55.4808 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.036 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0443 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0526 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0609 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0692 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0776 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0859 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.0944 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1027 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.111 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1193 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1276 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1359 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1442 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1526 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1609 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1693 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1776 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1859 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.1942 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2025 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2108 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2191 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2275 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2358 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2441 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2526 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2609 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2692 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2775 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2858 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.2941 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3024 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3108 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3191 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3275 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3358 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3441 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3524 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3607 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.369 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3773 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.3857 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.394 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4025 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4108 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4191 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4274 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4357 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.444 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4523 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4607 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.469 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4774 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.4857 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.494 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5023 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5106 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5189 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5272 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5356 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5439 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5522 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5607 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.569 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5773 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5856 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.5939 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.6022 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.6105 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547
|  |  |  | 17.6189 | 55.4744 | 55.312 | 55.6547

## Tiempo de establecimiento neg
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
|  |  | GRÁFICA | Registro
|  |  |  | t | Potencia activa (MW) | Lim inferior (MW) | Lim superior (MW)
|  |  |  | 0.00177 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.010071 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.018372 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.026733 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.035034 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.043335 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.051697 | 49.7197 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.059998 | 49.7197 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.068359 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.07666 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.084961 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.093323 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.10162 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.10999 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  |  |  | 0.11829 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.12659 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
Tiempo de establecimiento (s): |  |  |  | 0.13495 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.14325 | 49.726 | 44.0807 | 43.7317
Tiempo intersección | Tiempo escalón | Tiempo establecimiento |  | 0.15155 | 49.7296 | 44.0807 | 43.7317
16.2828 | 5.6442 | 10.6386 |  | 0.15991 | 49.7296 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.16821 | 49.7296 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.17657 | 49.7296 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.18488 | 49.7296 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.19318 | 49.7296 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.20154 | 49.7296 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.20984 | 49.7296 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.2182 | 49.7306 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.2265 | 49.7306 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.2348 | 49.7306 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.24316 | 49.7306 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.25146 | 49.7133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.25983 | 49.7133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.26813 | 49.7172 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.27643 | 49.7172 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.28479 | 49.7172 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.29309 | 49.7172 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.30145 | 49.7172 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.30975 | 49.7172 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.31805 | 49.7172 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.32642 | 49.7172 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.33472 | 49.7033 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.34308 | 49.7033 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.35138 | 49.7024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.35968 | 49.7024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.36804 | 49.7024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.37634 | 49.7024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.38464 | 49.7024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.39301 | 49.7024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.40131 | 49.7043 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.40967 | 49.7043 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.41797 | 49.7043 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.42627 | 49.7043 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.43463 | 49.7034 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.44293 | 49.7034 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.45129 | 49.7034 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.45959 | 49.7034 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.4679 | 49.7034 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.47626 | 49.7034 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.48456 | 49.7034 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.49286 | 49.7034 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.50122 | 49.7087 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.50952 | 49.7087 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.51788 | 49.7106 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.52618 | 49.7106 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.53448 | 49.7097 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.54285 | 49.7097 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.55115 | 49.7097 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.55951 | 49.7097 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.56781 | 49.7097 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.57611 | 49.7097 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.58447 | 49.7097 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.59277 | 49.7097 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.60114 | 49.7116 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.60944 | 49.7116 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.61774 | 49.7192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.6261 | 49.7192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.6344 | 49.7222 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.64276 | 49.7222 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.65106 | 49.7222 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.65936 | 49.7222 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.66772 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.67603 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.68439 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.69269 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.70099 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.70935 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.71765 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.72595 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.73431 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.74261 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.75092 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.75928 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.76758 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.77594 | 49.7245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.78424 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.79254 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.8009 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.8092 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.81757 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.82587 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.83417 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.84253 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.85083 | 49.7467 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.85913 | 49.7467 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.86749 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.87579 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.88409 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.89246 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.90076 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.90912 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.91742 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.92572 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.93408 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.94238 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.95074 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.95905 | 49.7506 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.96735 | 49.7523 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.97571 | 49.7523 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.98401 | 49.7523 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 0.99231 | 49.7523 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0007 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.009 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0173 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0256 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0339 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0423 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0506 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0589 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0673 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0756 | 49.7517 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0839 | 49.7512 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.0922 | 49.7512 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1005 | 49.7512 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1089 | 49.7512 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1172 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1255 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1339 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1422 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1505 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1588 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1671 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1755 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1838 | 49.7555 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.1921 | 49.7555 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2004 | 49.7555 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2087 | 49.7555 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2171 | 49.7627 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2254 | 49.7627 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2337 | 49.7664 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2421 | 49.7664 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2504 | 49.7664 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2587 | 49.7664 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.267 | 49.7634 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2753 | 49.7634 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.2837 | 49.7634 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.292 | 49.7634 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3003 | 49.7483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3087 | 49.7483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.317 | 49.7483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3253 | 49.7483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3336 | 49.743 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3419 | 49.743 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3503 | 49.743 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3586 | 49.743 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3669 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3752 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3835 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.3919 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4002 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4085 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4169 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4252 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4335 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4418 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4501 | 49.7449 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4585 | 49.7449 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4668 | 49.7449 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4751 | 49.7449 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4835 | 49.748 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.4918 | 49.748 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5001 | 49.734 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5084 | 49.734 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5167 | 49.734 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5251 | 49.734 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5334 | 49.734 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5417 | 49.734 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.55 | 49.734 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5583 | 49.734 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5667 | 49.7379 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.575 | 49.7379 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5833 | 49.7379 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.5917 | 49.7379 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6 | 49.7325 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6083 | 49.7325 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6166 | 49.7325 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6249 | 49.7325 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6332 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6416 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6499 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6583 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6666 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6749 | 49.7256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6832 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6915 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.6999 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7082 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7165 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7249 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7332 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7415 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7498 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7581 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7664 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7748 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7831 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7914 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.7997 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.808 | 49.7196 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8164 | 49.7407 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8247 | 49.7407 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8331 | 49.7407 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8414 | 49.7407 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8497 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.858 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8663 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8746 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.883 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8913 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.8997 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.908 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9163 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9246 | 49.7332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9329 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9412 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9496 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9579 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9662 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9745 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9828 | 49.7312 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9912 | 49.7312 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 1.9995 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0078 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0162 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0245 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0328 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0411 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0494 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0578 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0661 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0744 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0828 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0911 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.0994 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1077 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.116 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1244 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1327 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1411 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1494 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1577 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.166 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1743 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1826 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.191 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.1993 | 49.7312 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2076 | 49.7312 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2159 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2242 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2326 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2409 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2492 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2576 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2659 | 49.7312 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2742 | 49.7312 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2825 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2908 | 49.7313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.2992 | 49.7283 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3075 | 49.7283 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3158 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3242 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3325 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3408 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3491 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3574 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3658 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3741 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3824 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.3907 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.399 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.4074 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.4157 | 49.7188 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.424 | 49.7188 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.4324 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.4407 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.449 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.4573 | 49.718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.4656 | 49.7225 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.474 | 49.7225 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.4823 | 49.7225 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.4906 | 49.7225 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.499 | 49.7365 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5073 | 49.7365 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5156 | 49.7546 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5239 | 49.7546 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5322 | 49.7546 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5406 | 49.7546 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5489 | 49.7545 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5572 | 49.7545 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5656 | 49.7641 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5739 | 49.7641 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5822 | 49.7621 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5905 | 49.7621 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.5988 | 49.7588 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6072 | 49.7588 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6155 | 49.7588 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6238 | 49.7588 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6321 | 49.7545 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6404 | 49.7545 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6487 | 49.7529 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6571 | 49.7529 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6654 | 49.7532 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6738 | 49.7532 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6821 | 49.7531 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6904 | 49.7531 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.6987 | 49.7583 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.707 | 49.7583 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.7154 | 49.7789 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.7237 | 49.7789 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.732 | 49.7827 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.7404 | 49.7827 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.7487 | 49.7827 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.757 | 49.7827 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.7653 | 49.7816 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.7736 | 49.7816 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.782 | 49.7815 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.7903 | 49.7815 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.7986 | 49.7609 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8069 | 49.7609 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8152 | 49.7586 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8235 | 49.7586 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8319 | 49.7592 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8402 | 49.7592 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8486 | 49.7596 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8569 | 49.7596 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8652 | 49.7455 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8735 | 49.7455 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8818 | 49.7426 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8901 | 49.7426 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.8985 | 49.7363 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9068 | 49.7363 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9152 | 49.7349 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9235 | 49.7349 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9318 | 49.733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9401 | 49.733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9484 | 49.731 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9567 | 49.731 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9651 | 49.712 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9734 | 49.712 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9818 | 49.7069 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9901 | 49.7069 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 2.9984 | 49.7022 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.0067 | 49.7022 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.015 | 49.7038 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.0234 | 49.7038 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.0317 | 49.7038 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.04 | 49.7038 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.0483 | 49.7071 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.0566 | 49.7071 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.065 | 49.7071 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.0733 | 49.7071 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.0816 | 49.7067 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.09 | 49.7067 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.0983 | 49.7067 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1066 | 49.7067 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1149 | 49.7073 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1232 | 49.7073 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1316 | 49.703 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1399 | 49.703 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1482 | 49.703 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1566 | 49.703 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1649 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1732 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1815 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1898 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.1982 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2065 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2148 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2231 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2314 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2398 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2481 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2565 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2648 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2731 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2814 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2897 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.2981 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3064 | 49.7014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3147 | 49.6974 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3231 | 49.6974 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3314 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3397 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.348 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3563 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3647 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.373 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3813 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3896 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.3979 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4063 | 49.6999 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4146 | 49.7137 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.423 | 49.7137 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4313 | 49.7371 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4396 | 49.7371 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4479 | 49.7371 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4562 | 49.7371 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4646 | 49.7371 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4729 | 49.7371 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4813 | 49.7371 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4896 | 49.7371 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.4979 | 49.7385 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5062 | 49.7385 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5145 | 49.7385 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5229 | 49.7385 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5312 | 49.7329 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5395 | 49.7329 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5479 | 49.7329 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5562 | 49.7329 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5645 | 49.7329 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5728 | 49.7329 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5811 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5895 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.5978 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6061 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6144 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6227 | 49.7444 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6311 | 49.743 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6394 | 49.743 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6478 | 49.7502 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6561 | 49.7502 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6644 | 49.7502 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6727 | 49.7502 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.681 | 49.7436 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6894 | 49.7436 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.6977 | 49.7422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.706 | 49.7422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7144 | 49.7422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7227 | 49.7422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.731 | 49.7411 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7393 | 49.7411 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7476 | 49.7428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.756 | 49.7428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7643 | 49.7405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7726 | 49.7405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7809 | 49.7201 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7892 | 49.7201 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.7976 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8059 | 49.7217 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8143 | 49.7198 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8226 | 49.7198 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8309 | 49.7198 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8392 | 49.7198 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8475 | 49.7198 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8559 | 49.7198 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8642 | 49.7216 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8725 | 49.7216 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8809 | 49.7127 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8892 | 49.7127 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.8975 | 49.729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9058 | 49.729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9141 | 49.72 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9225 | 49.72 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9308 | 49.7285 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9391 | 49.7285 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9474 | 49.7285 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9557 | 49.7285 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9641 | 49.725 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9724 | 49.725 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9808 | 49.722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9891 | 49.722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 3.9974 | 49.7227 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.0057 | 49.7227 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.014 | 49.7194 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.0224 | 49.7194 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.0307 | 49.7144 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.039 | 49.7144 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.0474 | 49.7164 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.0557 | 49.7164 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.064 | 49.7266 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.0723 | 49.7266 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.0806 | 49.7183 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.089 | 49.7183 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.0973 | 49.7111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1057 | 49.7111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.114 | 49.7185 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1223 | 49.7185 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1306 | 49.7226 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1389 | 49.7226 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1473 | 49.7126 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1556 | 49.7126 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1639 | 49.7126 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1722 | 49.7126 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1805 | 49.7155 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1889 | 49.7155 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.1972 | 49.7136 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2056 | 49.7136 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2139 | 49.7136 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2222 | 49.7136 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2305 | 49.719 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2388 | 49.719 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2472 | 49.7191 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2555 | 49.7191 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2639 | 49.7226 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2722 | 49.7226 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2805 | 49.7279 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2888 | 49.7279 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.2971 | 49.7295 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3055 | 49.7295 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3138 | 49.7182 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3221 | 49.7182 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3304 | 49.7214 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3387 | 49.7214 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3471 | 49.7214 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3554 | 49.7214 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3638 | 49.7139 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3721 | 49.7139 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3804 | 49.7194 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.3887 | 49.7194 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.397 | 49.7194 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4054 | 49.7194 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4137 | 49.7194 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4221 | 49.7194 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4304 | 49.7094 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4387 | 49.7094 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.447 | 49.7024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4553 | 49.7024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4637 | 49.7033 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.472 | 49.7033 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4803 | 49.6985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.4886 | 49.6985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.497 | 49.6985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5053 | 49.6985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5136 | 49.6985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.522 | 49.6985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5303 | 49.708 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5386 | 49.708 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5469 | 49.7021 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5552 | 49.7021 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5636 | 49.7021 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5719 | 49.7021 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5803 | 49.6918 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5886 | 49.6918 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.5969 | 49.6881 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6052 | 49.6881 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6136 | 49.6919 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6219 | 49.6919 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6302 | 49.6919 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6385 | 49.6919 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6469 | 49.7203 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6552 | 49.7203 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6635 | 49.7203 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6718 | 49.7203 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6802 | 49.7138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6885 | 49.7138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.6968 | 49.7183 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7051 | 49.7183 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7135 | 49.7492 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7218 | 49.7492 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7302 | 49.7537 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7385 | 49.7537 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7468 | 49.7447 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7551 | 49.7447 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7634 | 49.7709 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7718 | 49.7709 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7801 | 49.7735 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7884 | 49.7735 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.7968 | 49.7785 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8051 | 49.7785 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8134 | 49.7785 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8217 | 49.7785 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8301 | 49.7771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8384 | 49.7771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8467 | 49.7722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.855 | 49.7722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8633 | 49.7722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8717 | 49.7722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.88 | 49.7766 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8884 | 49.7766 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.8967 | 49.7766 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.905 | 49.7766 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.9133 | 49.779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.9217 | 49.779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.93 | 49.779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.9383 | 49.779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.9467 | 49.7755 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.955 | 49.7755 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.9633 | 49.7682 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.9716 | 49.7682 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.98 | 49.7811 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.9883 | 49.7811 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 4.9966 | 49.777 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0049 | 49.777 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0132 | 49.777 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0216 | 49.777 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0299 | 49.777 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0383 | 49.777 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0466 | 49.777 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0549 | 49.777 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0632 | 49.7731 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0716 | 49.7731 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0799 | 49.7731 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0883 | 49.7731 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.0966 | 49.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1049 | 49.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1132 | 49.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1215 | 49.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1299 | 49.7721 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1382 | 49.7721 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1465 | 49.7721 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1548 | 49.7721 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1632 | 49.7721 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1715 | 49.7721 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1799 | 49.7721 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1882 | 49.7721 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.1965 | 49.776 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2048 | 49.776 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2131 | 49.7728 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2215 | 49.7728 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2298 | 49.7728 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2382 | 49.7728 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2465 | 49.7779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2548 | 49.7779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2631 | 49.7779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2715 | 49.7779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2798 | 49.7735 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2881 | 49.7735 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.2964 | 49.7642 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3047 | 49.7642 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3131 | 49.7568 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3214 | 49.7568 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3298 | 49.7568 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3381 | 49.7568 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3464 | 49.7406 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3547 | 49.7406 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3631 | 49.7397 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3714 | 49.7397 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3797 | 49.7397 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3881 | 49.7397 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.3964 | 49.7397 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.4047 | 49.7397 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.413 | 49.7397 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.4214 | 49.7397 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.4297 | 49.7527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.438 | 49.7527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.4464 | 49.7527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.4547 | 49.7527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.463 | 49.7527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.4714 | 49.7527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.4797 | 49.7527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.488 | 49.7527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.4963 | 49.7316 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.5046 | 49.7316 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.513 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.5213 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.5297 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.538 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.5463 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.5546 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.563 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.5713 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.5797 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.588 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.5963 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6046 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6129 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6213 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6296 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6379 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6462 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6546 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6629 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6713 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6796 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6879 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.6962 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7046 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7129 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7213 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7296 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7379 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7462 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7545 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7629 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7712 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7795 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7878 | 49.7263 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.7962 | 49.7258 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8045 | 49.7258 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8129 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8212 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8295 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8378 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8462 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8545 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8629 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8712 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8795 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8878 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.8961 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9045 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9128 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9211 | 49.7228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9294 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9378 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9461 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9545 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9628 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9711 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9794 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9878 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 5.9961 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0045 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0128 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0211 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0294 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0377 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0461 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0544 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0627 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.071 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0794 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0877 | 49.7292 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.0961 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.1044 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.1127 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.121 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.1293 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.1377 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.146 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.1544 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.1627 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.171 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.1793 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.1877 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.196 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2043 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2126 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.221 | 49.7347 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2293 | 49.7297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2377 | 49.7297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.246 | 49.7297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2543 | 49.7297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2626 | 49.7297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2709 | 49.7297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2793 | 49.7297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.2876 | 49.7297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.296 | 49.7294 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3043 | 49.7294 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3126 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3209 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3293 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3376 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3459 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3542 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3626 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3709 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3793 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3876 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.3959 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4042 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4125 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4209 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4292 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4376 | 49.7427 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4459 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4542 | 49.7434 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4625 | 49.7363 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4709 | 49.7363 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4792 | 49.7363 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4875 | 49.7363 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.4958 | 49.7673 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5042 | 49.7673 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5125 | 49.7673 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5209 | 49.7673 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5292 | 49.7825 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5375 | 49.7825 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5458 | 49.7825 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5541 | 49.7825 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5625 | 49.7825 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5708 | 49.7825 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5792 | 49.7823 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5875 | 49.7823 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.5958 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6041 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6125 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6208 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6292 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6375 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6458 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6541 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6625 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6708 | 49.7834 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6791 | 49.7794 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6874 | 49.7794 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.6957 | 49.7823 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7041 | 49.7823 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7124 | 49.7836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7208 | 49.7836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7291 | 49.7836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7374 | 49.7836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7457 | 49.7836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7541 | 49.7836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7624 | 49.7836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7708 | 49.7836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7791 | 49.7817 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7874 | 49.7817 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.7957 | 49.7848 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.804 | 49.7848 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.8124 | 49.7848 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.8207 | 49.7848 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.829 | 49.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.8373 | 49.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.8457 | 49.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.854 | 49.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.8624 | 49.7693 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.8707 | 49.7693 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.879 | 49.7666 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.8873 | 49.7666 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.8957 | 49.7666 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.904 | 49.7666 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9124 | 49.7685 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9207 | 49.7685 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.929 | 49.7685 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9373 | 49.7685 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9456 | 49.7477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.954 | 49.7477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9623 | 49.7429 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9706 | 49.7429 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9789 | 49.7429 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9873 | 49.7429 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 6.9956 | 49.7429 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.004 | 49.7429 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0123 | 49.7512 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0206 | 49.7512 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0289 | 49.7547 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0373 | 49.7547 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0456 | 49.7547 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.054 | 49.7547 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0623 | 49.737 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0706 | 49.737 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0789 | 49.7355 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0872 | 49.7355 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.0956 | 49.7406 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1039 | 49.7406 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1122 | 49.7406 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1205 | 49.7406 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1289 | 49.7213 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1372 | 49.7213 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1456 | 49.7177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1539 | 49.7177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1622 | 49.7133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1705 | 49.7133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1789 | 49.7102 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1872 | 49.7102 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.1956 | 49.7102 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2039 | 49.7102 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2122 | 49.7144 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2205 | 49.7144 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2288 | 49.7177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2372 | 49.7177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2455 | 49.7177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2538 | 49.7177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2621 | 49.7288 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2705 | 49.7288 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2788 | 49.7241 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2872 | 49.7241 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.2955 | 49.7241 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3038 | 49.7241 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3121 | 49.7241 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3205 | 49.7241 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3288 | 49.7193 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3371 | 49.7193 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3455 | 49.7174 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3538 | 49.7174 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3621 | 49.6812 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3704 | 49.6812 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3788 | 49.6812 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3871 | 49.6812 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.3954 | 49.6785 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4037 | 49.6785 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4121 | 49.6783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4204 | 49.6783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4288 | 49.6783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4371 | 49.6783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4454 | 49.6783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4537 | 49.6783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4621 | 49.6113 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4704 | 49.6113 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4787 | 49.6176 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4871 | 49.6176 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.4954 | 49.5573 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.5037 | 49.5573 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.512 | 49.5017 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.5204 | 49.5017 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.5287 | 49.5017 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.537 | 49.5017 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.5453 | 49.5056 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.5537 | 49.5056 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.562 | 49.5056 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.5704 | 49.5056 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.5787 | 49.5082 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.587 | 49.5082 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.5953 | 49.5082 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.6037 | 49.5082 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.612 | 49.5092 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.6203 | 49.5092 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.6287 | 49.5092 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.637 | 49.5092 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.6453 | 49.5085 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.6536 | 49.5085 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.662 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.6703 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.6786 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.687 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.6953 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7036 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.712 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7203 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7286 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7369 | 49.1483 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7453 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7536 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.762 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7703 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7786 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7869 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.7952 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8036 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.812 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8203 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8286 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8369 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8452 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8536 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8619 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8702 | 49.1484 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8785 | 48.9985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8869 | 48.9985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.8952 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9036 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9119 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9202 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9285 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9369 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9452 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9536 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9619 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9702 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9785 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9869 | 48.8647 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 7.9952 | 48.7309 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0035 | 48.7309 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0118 | 48.7309 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0202 | 48.7309 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0285 | 48.7309 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0368 | 48.7309 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0452 | 48.7391 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0535 | 48.7391 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0618 | 48.74 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0701 | 48.74 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0785 | 48.74 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0868 | 48.74 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.0952 | 48.7477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1035 | 48.7477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1118 | 48.7477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1201 | 48.7477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1285 | 48.65 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1368 | 48.65 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1451 | 48.65 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1534 | 48.65 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1618 | 48.65 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1701 | 48.65 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1785 | 48.5177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1868 | 48.5177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.1951 | 48.5235 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2034 | 48.5235 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2118 | 48.4088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2201 | 48.4088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2285 | 48.4088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2368 | 48.4088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2451 | 48.4107 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2534 | 48.4107 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2618 | 48.4107 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2701 | 48.4107 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2784 | 48.4084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.2867 | 48.4084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.295 | 48.4084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3034 | 48.4084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3117 | 48.4084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3201 | 48.4084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3284 | 48.4084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3367 | 48.4084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.345 | 48.4116 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3534 | 48.4116 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3617 | 48.3179 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3701 | 48.3179 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3784 | 48.1818 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.3867 | 48.1818 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.395 | 48.1818 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.4034 | 48.1818 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.4117 | 48.1824 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.42 | 48.1824 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.4283 | 48.1831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.4367 | 48.1831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.445 | 48.0692 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.4534 | 48.0692 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.4617 | 48.0692 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.47 | 48.0692 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.4783 | 48.0688 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.4867 | 48.0688 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.495 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5034 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5117 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.52 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5283 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5366 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.545 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5533 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5616 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5699 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5783 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5866 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.5949 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6033 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6116 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6199 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6282 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6366 | 48.0705 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6449 | 47.8382 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6533 | 47.8382 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6616 | 47.8382 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6699 | 47.8382 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6782 | 47.7576 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6866 | 47.7576 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.6949 | 47.7658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7032 | 47.7658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7115 | 47.7658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7198 | 47.7658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7282 | 47.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7365 | 47.7729 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7449 | 47.7767 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7532 | 47.7767 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7615 | 47.7767 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7698 | 47.7767 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7781 | 47.7798 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7865 | 47.7798 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.7948 | 47.7793 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8032 | 47.7793 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8115 | 47.7831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8198 | 47.7831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8281 | 47.7831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8364 | 47.7831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8448 | 47.6908 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8531 | 47.6908 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8615 | 47.6105 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8698 | 47.6105 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8781 | 47.4861 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8864 | 47.4861 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.8948 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9031 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9114 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9197 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.928 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9364 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9447 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9531 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9614 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9697 | 47.4835 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.978 | 47.4842 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9863 | 47.4842 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 8.9947 | 47.4842 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.003 | 47.4842 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0114 | 47.4896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0197 | 47.4896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.028 | 47.4896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0363 | 47.4896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0446 | 47.4896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.053 | 47.4896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0613 | 47.3784 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0696 | 47.3784 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0779 | 47.3784 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0863 | 47.3784 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.0946 | 47.3784 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.103 | 47.3784 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1113 | 47.3784 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1196 | 47.3784 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1279 | 47.2661 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1362 | 47.2661 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1446 | 47.2658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1529 | 47.2658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1613 | 47.2658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1696 | 47.2658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1779 | 47.2658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1862 | 47.2658 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.1945 | 47.2629 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2029 | 47.2629 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2112 | 47.2629 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2195 | 47.2629 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2278 | 47.1036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2362 | 47.1036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2445 | 47.1036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2529 | 47.1036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2612 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2695 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2778 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2861 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.2945 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3028 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3112 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3195 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3278 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3361 | 47.0966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3444 | 47.0965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3528 | 47.0965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3611 | 47.0965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3694 | 47.0965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3777 | 46.9098 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3861 | 46.9098 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.3944 | 46.9098 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4028 | 46.9098 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4111 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4194 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4277 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.436 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4444 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4527 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4611 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4694 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4777 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.486 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.4943 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5027 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.511 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5193 | 46.9076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5276 | 46.9112 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.536 | 46.9112 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5443 | 46.9111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5527 | 46.9111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.561 | 46.9111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5693 | 46.9111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5776 | 46.9111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5859 | 46.9111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.5943 | 46.9111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6026 | 46.9111 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.611 | 46.6383 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6193 | 46.6383 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6276 | 46.6405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6359 | 46.6405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6442 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6526 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6609 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6693 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6776 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6859 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.6942 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7026 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7109 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7192 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7275 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7358 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7442 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7525 | 46.4911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7609 | 46.4895 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7692 | 46.4895 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7775 | 46.4895 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7858 | 46.4895 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.7941 | 46.3703 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8025 | 46.3703 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8108 | 46.3703 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8192 | 46.3703 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8275 | 46.2118 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8358 | 46.2118 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8441 | 46.0831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8525 | 46.0831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8608 | 46.0831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8691 | 46.0831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8774 | 46.0829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8857 | 46.0829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.8941 | 46.0829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9024 | 46.0829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9108 | 46.0829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9191 | 46.0829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9274 | 46.0845 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9357 | 46.0845 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.944 | 46.0845 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9524 | 46.0845 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9607 | 46.0566 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9691 | 46.0566 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9774 | 46.0566 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.9857 | 46.0566 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 9.994 | 46.057 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0023 | 46.057 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0107 | 46.057 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.019 | 46.057 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0273 | 46.0547 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0356 | 46.0547 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.044 | 46.0591 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0523 | 46.0591 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0607 | 46.0591 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.069 | 46.0591 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0773 | 46.052 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0856 | 46.052 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.0939 | 46.052 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1023 | 46.052 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1106 | 46.052 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.119 | 46.052 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1273 | 46.0793 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1356 | 46.0793 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1439 | 46.0793 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1522 | 46.0793 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1606 | 46.0859 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1689 | 46.0859 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1772 | 46.0718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1855 | 46.0718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.1939 | 46.0718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2022 | 46.0718 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2105 | 46.0771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2189 | 46.0771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2272 | 46.0771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2355 | 46.0771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2438 | 46.0771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2522 | 46.0771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2605 | 46.0771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2689 | 46.0771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2772 | 46.0791 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2855 | 46.0791 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.2938 | 46.083 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3021 | 46.083 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3105 | 46.0785 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3188 | 46.0785 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3271 | 46.0667 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3354 | 46.0667 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3438 | 46.0667 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3521 | 46.0667 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3604 | 46.0668 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3688 | 46.0668 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3771 | 46.0668 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3854 | 46.0668 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.3937 | 46.0753 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4021 | 46.0753 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4104 | 46.0753 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4188 | 46.0753 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4271 | 46.0753 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4354 | 46.0753 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4437 | 46.076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.452 | 46.076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4604 | 46.076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4687 | 46.076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4771 | 46.076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4854 | 46.076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.4937 | 46.081 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.502 | 46.081 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.5103 | 46.0209 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.5187 | 46.0209 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.527 | 46.0209 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.5353 | 46.0209 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.5436 | 46.0219 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.552 | 46.0219 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.5603 | 46.0219 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.5687 | 46.0219 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.577 | 46.0219 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.5853 | 46.0219 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.5936 | 46.0158 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6019 | 46.0158 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6103 | 45.9477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6186 | 45.9477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.627 | 45.9477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6353 | 45.9477 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6436 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6519 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6602 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6686 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6769 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6852 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.6935 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7019 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7102 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7186 | 45.9482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7269 | 45.9533 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7352 | 45.9533 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7435 | 45.9533 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7518 | 45.9533 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7602 | 45.9543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7685 | 45.9543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7769 | 45.9538 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7852 | 45.9538 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.7935 | 45.9538 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8018 | 45.9538 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8101 | 45.9538 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8185 | 45.9538 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8268 | 45.8775 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8351 | 45.8775 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8434 | 45.8765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8518 | 45.8765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8601 | 45.8765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8685 | 45.8765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8768 | 45.8765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8851 | 45.8765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.8934 | 45.8756 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9017 | 45.8756 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9101 | 45.8756 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9184 | 45.8756 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9268 | 45.7765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9351 | 45.7765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9434 | 45.7765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9517 | 45.7765 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.96 | 45.7775 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9684 | 45.7775 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9767 | 45.7775 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.985 | 45.7775 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 10.9933 | 45.7758 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.0017 | 45.7758 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.01 | 45.7758 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.0184 | 45.7758 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.0267 | 45.7758 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.035 | 45.7758 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.0433 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.0516 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.06 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.0683 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.0767 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.085 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.0933 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1016 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1099 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1183 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1266 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1349 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1432 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1516 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1599 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1682 | 45.7074 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1766 | 45.7099 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1849 | 45.7099 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.1932 | 45.7025 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2015 | 45.7025 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2099 | 45.7025 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2182 | 45.7025 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2266 | 45.7025 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2349 | 45.7025 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2432 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2515 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2598 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2682 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2765 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2849 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.2932 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3015 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3098 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3181 | 45.5771 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3265 | 45.574 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3348 | 45.574 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3431 | 45.574 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3514 | 45.574 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3598 | 45.5762 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3681 | 45.5762 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3764 | 45.5762 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3848 | 45.5762 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.3931 | 45.5762 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4014 | 45.5762 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4097 | 45.4987 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4181 | 45.4987 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4264 | 45.4108 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4348 | 45.4108 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4431 | 45.4108 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4514 | 45.4108 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4597 | 45.4108 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.468 | 45.4108 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4764 | 45.4118 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.4847 | 45.4118 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.493 | 45.4133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.5013 | 45.4133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.5097 | 45.4133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.518 | 45.4133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.5263 | 45.4138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.5347 | 45.4138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.543 | 45.4138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.5513 | 45.4138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.5596 | 45.4138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.568 | 45.4138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.5763 | 45.4138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.5847 | 45.4138 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.593 | 45.4153 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6013 | 45.4153 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6096 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6179 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6263 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6346 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6429 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6512 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6596 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6679 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6762 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6846 | 45.4146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.6929 | 45.4088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7012 | 45.4088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7095 | 45.3417 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7179 | 45.3417 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7262 | 45.3417 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7346 | 45.3417 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7429 | 45.3417 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7512 | 45.3417 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7595 | 45.3418 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7678 | 45.3418 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7762 | 45.2871 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7845 | 45.2871 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.7928 | 45.2028 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8011 | 45.2028 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8095 | 45.1981 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8178 | 45.1981 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8261 | 45.1981 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8345 | 45.1981 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8428 | 45.1981 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8511 | 45.1981 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8594 | 45.1936 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8678 | 45.1936 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8761 | 45.1995 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8845 | 45.1995 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.8928 | 45.1995 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9011 | 45.1995 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9094 | 45.1995 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9177 | 45.1995 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9261 | 45.2076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9344 | 45.2076 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9427 | 45.2041 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.951 | 45.2041 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9594 | 45.1646 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9677 | 45.1646 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.976 | 45.1646 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9844 | 45.1646 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 11.9927 | 45.1241 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.001 | 45.1241 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.0093 | 45.1208 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.0177 | 45.1208 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.026 | 45.0927 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.0344 | 45.0927 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.0427 | 45.0874 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.051 | 45.0874 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.0593 | 45.0868 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.0676 | 45.0868 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.076 | 45.0877 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.0843 | 45.0877 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.0927 | 45.0888 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.101 | 45.0888 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1093 | 45.0882 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1176 | 45.0882 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1259 | 45.0833 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1343 | 45.0833 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1426 | 45.0858 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1509 | 45.0858 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1592 | 45.0844 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1676 | 45.0844 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1759 | 45.0498 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1842 | 45.0498 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.1926 | 45.0498 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2009 | 45.0498 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2092 | 45.0422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2175 | 45.0422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2259 | 45.0464 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2342 | 45.0464 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2426 | 45.0464 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2509 | 45.0464 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2592 | 45.0528 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2675 | 45.0528 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2758 | 45.0498 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2842 | 45.0498 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.2925 | 44.9977 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3008 | 44.9977 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3091 | 44.9949 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3175 | 44.9949 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3258 | 44.9542 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3341 | 44.9542 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3425 | 44.9542 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3508 | 44.9542 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3591 | 44.8868 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3674 | 44.8868 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3758 | 44.8868 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3841 | 44.8868 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.3925 | 44.8868 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4008 | 44.8868 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4091 | 44.8956 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4174 | 44.8956 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4257 | 44.8984 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4341 | 44.8984 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4424 | 44.8984 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4507 | 44.8984 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.459 | 44.8984 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4674 | 44.8984 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4757 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4841 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.4924 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.5007 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.509 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.5174 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.5257 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.534 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.5424 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.5507 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.559 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.5673 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.5757 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.584 | 44.8474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.5923 | 44.8482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.6006 | 44.8482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.609 | 44.8544 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.6173 | 44.8544 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.6257 | 44.8544 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.634 | 44.8544 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.6423 | 44.8544 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.6506 | 44.8544 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.659 | 44.8544 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.6673 | 44.8544 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.6756 | 44.8291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.684 | 44.8291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.6923 | 44.8291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7006 | 44.8291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7089 | 44.8291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7173 | 44.8291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7256 | 44.8291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7339 | 44.8291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7422 | 44.7938 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7506 | 44.7938 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7589 | 44.7938 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7673 | 44.7938 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7756 | 44.7965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7839 | 44.7965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.7922 | 44.7965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8005 | 44.7965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8089 | 44.7965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8172 | 44.7965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8256 | 44.7965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8339 | 44.7965 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8422 | 44.7996 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8505 | 44.7996 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8589 | 44.8002 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8672 | 44.8002 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8755 | 44.8002 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8839 | 44.8002 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.8922 | 44.7964 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9005 | 44.7964 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9089 | 44.7964 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9172 | 44.7964 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9255 | 44.8073 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9338 | 44.8073 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9421 | 44.8033 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9505 | 44.8033 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9588 | 44.8039 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9672 | 44.8039 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9755 | 44.8039 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9838 | 44.8039 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 12.9921 | 44.8061 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0005 | 44.8061 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0088 | 44.8021 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0172 | 44.8021 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0255 | 44.8021 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0338 | 44.8021 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0421 | 44.7966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0505 | 44.7966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0588 | 44.7966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0671 | 44.7966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0754 | 44.7934 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0837 | 44.7934 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.0921 | 44.796 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1004 | 44.796 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1088 | 44.796 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1171 | 44.796 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1254 | 44.7773 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1337 | 44.7773 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1421 | 44.7773 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1504 | 44.7773 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1588 | 44.7806 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1671 | 44.7806 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1754 | 44.7791 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1837 | 44.7791 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.1921 | 44.7769 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.2004 | 44.7769 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.2087 | 44.7551 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.217 | 44.7551 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.2253 | 44.7582 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.2337 | 44.7582 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.242 | 44.7651 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.2504 | 44.7651 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.2587 | 44.7651 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.267 | 44.7651 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.2753 | 44.7661 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.2837 | 44.7661 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.292 | 44.7625 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3004 | 44.7625 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3087 | 44.7625 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.317 | 44.7625 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3253 | 44.761 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3336 | 44.761 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.342 | 44.769 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3503 | 44.769 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3586 | 44.769 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3669 | 44.769 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3753 | 44.722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.3836 | 44.722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.392 | 44.6701 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4003 | 44.6701 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4086 | 44.6613 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4169 | 44.6613 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4253 | 44.6213 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4336 | 44.6213 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.442 | 44.6213 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4503 | 44.6213 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4586 | 44.6253 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4669 | 44.6253 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4752 | 44.6278 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4836 | 44.6278 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.4919 | 44.6278 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5002 | 44.6278 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5085 | 44.6278 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5169 | 44.6278 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5252 | 44.6238 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5336 | 44.6238 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5419 | 44.6254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5502 | 44.6254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5585 | 44.6254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5669 | 44.6254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5752 | 44.6254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5836 | 44.6254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.5919 | 44.6078 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6002 | 44.6078 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6085 | 44.5956 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6168 | 44.5956 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6252 | 44.5956 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6335 | 44.5956 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6418 | 44.574 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6501 | 44.574 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6585 | 44.5752 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6668 | 44.5752 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6752 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6835 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.6918 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7001 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7085 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7168 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7252 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7335 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7418 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7501 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7585 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7668 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7751 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7834 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.7918 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8001 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8084 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8168 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8251 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8334 | 44.5733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8417 | 44.5782 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8501 | 44.5782 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8584 | 44.5782 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8668 | 44.5782 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8751 | 44.5782 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8834 | 44.5782 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.8917 | 44.5782 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9001 | 44.5782 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9084 | 44.5804 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9167 | 44.5804 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.925 | 44.5804 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9334 | 44.5804 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9417 | 44.5804 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9501 | 44.5804 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9584 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9667 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.975 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9834 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 13.9917 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0001 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0084 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0167 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.025 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0333 | 44.5781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0417 | 44.575 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.05 | 44.575 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0583 | 44.575 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0667 | 44.575 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.075 | 44.575 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0833 | 44.575 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.0917 | 44.5673 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1 | 44.5673 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1083 | 44.5673 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1166 | 44.5673 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.125 | 44.5649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1333 | 44.5649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1417 | 44.5649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.15 | 44.5649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1583 | 44.5649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1666 | 44.5649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.175 | 44.5619 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1833 | 44.5619 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.1917 | 44.4796 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2 | 44.4796 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2083 | 44.4796 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2166 | 44.4796 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.225 | 44.4783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2333 | 44.4783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2416 | 44.4783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2499 | 44.4783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2582 | 44.4783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2666 | 44.4783 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2749 | 44.48 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2833 | 44.48 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2916 | 44.48 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.2999 | 44.48 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3082 | 44.48 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3166 | 44.48 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3249 | 44.48 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3333 | 44.48 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3416 | 44.4818 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3499 | 44.4818 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3582 | 44.4383 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3666 | 44.4383 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3749 | 44.4396 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3832 | 44.4396 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3915 | 44.4396 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.3999 | 44.4396 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4082 | 44.4396 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4166 | 44.4396 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4249 | 44.4359 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4332 | 44.4359 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4415 | 44.4358 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4499 | 44.4358 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4582 | 44.4311 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4665 | 44.4311 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4749 | 44.4311 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4832 | 44.4311 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4915 | 44.4311 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.4998 | 44.4311 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5082 | 44.4197 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5165 | 44.4197 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5248 | 44.3824 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5331 | 44.3824 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5415 | 44.3832 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5498 | 44.3832 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5582 | 44.3832 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5665 | 44.3832 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5748 | 44.3872 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5831 | 44.3872 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5915 | 44.3872 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.5998 | 44.3872 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6082 | 44.3854 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6165 | 44.3854 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6248 | 44.3854 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6331 | 44.3854 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6415 | 44.375 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6498 | 44.375 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6581 | 44.3749 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6664 | 44.3749 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6748 | 44.3793 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6831 | 44.3793 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6915 | 44.3769 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.6998 | 44.3769 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7081 | 44.359 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7164 | 44.359 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7247 | 44.3577 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7331 | 44.3577 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7414 | 44.3361 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7498 | 44.3361 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7581 | 44.3388 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7664 | 44.3388 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7747 | 44.3376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7831 | 44.3376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7914 | 44.3351 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.7997 | 44.3351 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.808 | 44.3381 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8164 | 44.3381 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8247 | 44.3369 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8331 | 44.3369 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8414 | 44.2948 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8497 | 44.2948 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.858 | 44.2948 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8664 | 44.2948 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8747 | 44.2948 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8831 | 44.2948 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8914 | 44.2516 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.8997 | 44.2516 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.908 | 44.2552 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.9164 | 44.2552 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.9247 | 44.2552 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.933 | 44.2552 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.9413 | 44.2552 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.9497 | 44.2552 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.958 | 44.2382 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.9664 | 44.2382 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.9747 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.983 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.9913 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 14.9997 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.008 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.0164 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.0247 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.033 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.0413 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.0497 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.058 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.0663 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.0746 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.083 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.0913 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.0997 | 44.2314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.108 | 44.2301 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.1163 | 44.2301 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.1246 | 44.2301 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.133 | 44.2301 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.1413 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.1497 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.158 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.1663 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.1746 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.183 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.1913 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.1996 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2079 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2163 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2246 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.233 | 44.2298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2413 | 44.235 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2496 | 44.235 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2579 | 44.235 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2663 | 44.235 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2746 | 44.2317 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.283 | 44.2317 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2913 | 44.2234 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.2996 | 44.2234 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3079 | 44.1975 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3163 | 44.1975 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3246 | 44.1975 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3329 | 44.1975 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3412 | 44.2036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3496 | 44.2036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.358 | 44.2036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3663 | 44.2036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3746 | 44.2042 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3829 | 44.2042 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3913 | 44.2094 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.3996 | 44.2094 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.408 | 44.2007 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4163 | 44.2007 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4246 | 44.2007 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4329 | 44.2007 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4413 | 44.1926 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4496 | 44.1926 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4579 | 44.1926 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4662 | 44.1926 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4746 | 44.1934 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4829 | 44.1934 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4913 | 44.1988 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.4996 | 44.1988 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5079 | 44.1988 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5162 | 44.1988 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5246 | 44.1988 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5329 | 44.1988 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5413 | 44.1988 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5496 | 44.1988 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5579 | 44.1972 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5662 | 44.1972 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5746 | 44.191 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5829 | 44.191 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5912 | 44.191 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.5995 | 44.191 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6079 | 44.191 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6162 | 44.191 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6246 | 44.1933 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6329 | 44.1933 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6412 | 44.1925 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6495 | 44.1925 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6579 | 44.192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6662 | 44.192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6746 | 44.192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6829 | 44.192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6912 | 44.189 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.6995 | 44.189 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7079 | 44.1677 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7162 | 44.1677 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7245 | 44.1677 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7328 | 44.1677 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7412 | 44.1702 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7495 | 44.1702 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7579 | 44.1758 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7662 | 44.1758 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7745 | 44.1772 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7828 | 44.1772 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7912 | 44.1695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.7995 | 44.1695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8079 | 44.1695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8162 | 44.1695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8245 | 44.1654 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8328 | 44.1654 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8412 | 44.163 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8495 | 44.163 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8578 | 44.163 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8661 | 44.163 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8745 | 44.163 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8829 | 44.163 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8912 | 44.1657 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.8995 | 44.1657 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9078 | 44.1527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9162 | 44.1527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9245 | 44.1527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9329 | 44.1527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9412 | 44.1527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9495 | 44.1527 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9578 | 44.1519 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9662 | 44.1519 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9745 | 44.1387 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9828 | 44.1387 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9911 | 44.1401 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 15.9995 | 44.1401 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0078 | 44.1401 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0162 | 44.1401 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0245 | 44.1401 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0328 | 44.1401 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0411 | 44.1327 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0495 | 44.1327 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0578 | 44.1374 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0662 | 44.1374 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0745 | 44.1374 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0828 | 44.1374 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0911 | 44.1442 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.0995 | 44.1442 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1078 | 44.1507 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1161 | 44.1507 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1245 | 44.1507 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1328 | 44.1507 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1411 | 44.1464 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1495 | 44.1464 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1578 | 44.1459 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1661 | 44.1459 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1744 | 44.1245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1828 | 44.1245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1911 | 44.1245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.1995 | 44.1245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2078 | 44.1245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2161 | 44.1245 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2244 | 44.1024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2328 | 44.1024 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2411 | 44.1023 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2495 | 44.1023 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2578 | 44.1036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2661 | 44.1036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2744 | 44.1036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2828 | 44.1036 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2911 | 44.072 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.2994 | 44.072 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3077 | 44.0709 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3161 | 44.0709 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3244 | 44.0709 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3328 | 44.0709 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3411 | 44.0716 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3494 | 44.0716 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3577 | 44.0715 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3661 | 44.0715 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3745 | 44.0715 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3828 | 44.0715 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3911 | 44.0699 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.3994 | 44.0699 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4078 | 44.0699 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4161 | 44.0699 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4244 | 44.0674 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4327 | 44.0674 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4411 | 44.0674 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4494 | 44.0674 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4578 | 44.0674 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4661 | 44.0674 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4744 | 44.0635 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4827 | 44.0635 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4911 | 44.056 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.4994 | 44.056 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5078 | 44.0505 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5161 | 44.0505 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5244 | 44.0455 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5327 | 44.0455 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5411 | 44.0455 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5494 | 44.0455 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5577 | 44.0448 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.566 | 44.0448 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5744 | 44.0449 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5827 | 44.0449 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5911 | 44.0431 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.5994 | 44.0431 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6077 | 44.0431 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.616 | 44.0431 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6244 | 44.0431 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6327 | 44.0431 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6411 | 44.0319 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6494 | 44.0319 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6577 | 44.0331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.666 | 44.0331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6744 | 44.0331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6827 | 44.0331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.691 | 44.0331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.6993 | 44.0331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.7077 | 44.0332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.716 | 44.0332 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.7244 | 44.0372 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.7327 | 44.0372 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.741 | 44.0372 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.7493 | 44.0372 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.7577 | 44.0372 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.766 | 44.0372 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.7744 | 44.0407 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.7827 | 44.0407 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.791 | 44.0422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.7993 | 44.0422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.8077 | 44.0422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.816 | 44.0422 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.8243 | 44.0428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.8327 | 44.0428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.841 | 44.0428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.8494 | 44.0428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.8577 | 44.0428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.866 | 44.0428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.8743 | 44.0428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.8827 | 44.0428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.891 | 44.0415 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.8994 | 44.0415 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.9077 | 44.0415 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.916 | 44.0415 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.9243 | 44.0415 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.9327 | 44.0415 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.941 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.9493 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.9576 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.966 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.9743 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.9827 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.991 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 16.9993 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.0076 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.016 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.0244 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.0327 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.041 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.0493 | 44.0433 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.0577 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.066 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.0743 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.0826 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.091 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.0993 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.1077 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.116 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.1243 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.1326 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.141 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.1493 | 44.0438 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.1577 | 44.0459 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.166 | 44.0459 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.1743 | 44.0395 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.1826 | 44.0395 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.191 | 44.0395 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.1993 | 44.0395 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.2076 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.216 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.2243 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.2326 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.241 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.2493 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.2576 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.266 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.2743 | 44.0416 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.2827 | 44.0416 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.291 | 44.0399 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.2993 | 44.0399 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3076 | 44.0392 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.316 | 44.0392 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3243 | 44.0398 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3326 | 44.0398 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3409 | 44.0398 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3493 | 44.0398 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3576 | 44.0398 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.366 | 44.0398 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3743 | 44.0234 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3826 | 44.0234 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3909 | 44.0137 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.3993 | 44.0137 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4076 | 44.0175 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.416 | 44.0175 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4243 | 44.0175 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4326 | 44.0175 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.441 | 44.0175 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4493 | 44.0175 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4576 | 44.0203 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4659 | 44.0203 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4743 | 44.0203 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4826 | 44.0203 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.491 | 44.0144 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.4993 | 44.0144 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5076 | 44.0143 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5159 | 44.0143 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5243 | 44.0113 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5326 | 44.0113 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.541 | 44.0113 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5493 | 44.0113 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5576 | 44.0141 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5659 | 44.0141 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5743 | 44.0152 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5826 | 44.0152 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5909 | 44.0202 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.5992 | 44.0202 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6076 | 44.0202 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6159 | 44.0202 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6243 | 44.0376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6326 | 44.0376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6409 | 44.0405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6493 | 44.0405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6576 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.666 | 44.04 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6743 | 44.0474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6826 | 44.0474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6909 | 44.0474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.6993 | 44.0474 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7076 | 44.044 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7159 | 44.044 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7242 | 44.0325 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7326 | 44.0325 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7409 | 44.0334 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7493 | 44.0334 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7576 | 44.0423 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7659 | 44.0423 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7742 | 44.0482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7826 | 44.0482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7909 | 44.0482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.7993 | 44.0482 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8076 | 44.0273 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8159 | 44.0273 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8243 | 43.9925 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8326 | 43.9925 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8409 | 43.9925 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8492 | 43.9925 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8576 | 43.9925 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8659 | 43.9925 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8743 | 43.9986 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8826 | 43.9986 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8909 | 43.9997 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.8992 | 43.9997 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9076 | 44.0063 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9159 | 44.0063 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9243 | 44.0063 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9326 | 44.0063 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9409 | 43.9821 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9493 | 43.9821 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9576 | 43.9821 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9659 | 43.9821 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9742 | 43.9872 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9826 | 43.9872 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9909 | 43.9872 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 17.9993 | 43.9872 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0076 | 43.9823 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0159 | 43.9823 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0242 | 43.9823 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0326 | 43.9823 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0409 | 43.9767 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0493 | 43.9767 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0576 | 43.9797 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0659 | 43.9797 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0743 | 43.9797 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0826 | 43.9797 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0909 | 43.9803 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.0992 | 43.9803 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1076 | 43.9522 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1159 | 43.9522 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1243 | 43.9543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1326 | 43.9543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1409 | 43.9516 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1492 | 43.9516 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1576 | 43.9516 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1659 | 43.9516 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1743 | 43.9313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1826 | 43.9313 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1909 | 43.9086 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.1993 | 43.9086 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2076 | 43.9118 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2159 | 43.9118 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2242 | 43.9118 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2326 | 43.9118 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2409 | 43.9042 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2493 | 43.9042 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2576 | 43.9042 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2659 | 43.9042 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2742 | 43.9015 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2826 | 43.9015 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.291 | 43.9015 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.2993 | 43.9015 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3076 | 43.899 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3159 | 43.899 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3243 | 43.899 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3326 | 43.899 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3409 | 43.8909 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3492 | 43.8909 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3576 | 43.8909 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3659 | 43.8909 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3743 | 43.8929 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3826 | 43.8929 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3909 | 43.8944 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.3992 | 43.8944 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4076 | 43.9057 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.416 | 43.9057 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4243 | 43.8961 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4326 | 43.8961 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4409 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4493 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4576 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4659 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4742 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4826 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4909 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.4993 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5076 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5159 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5242 | 43.9013 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5326 | 43.9013 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.541 | 43.9073 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5493 | 43.9073 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5576 | 43.9073 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5659 | 43.9073 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5743 | 43.9163 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5826 | 43.9163 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5909 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.5992 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6076 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6159 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6243 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6326 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6409 | 43.9237 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6492 | 43.9237 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6576 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.666 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6743 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6826 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6909 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.6993 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7076 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7159 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7242 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7326 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7409 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7493 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7576 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7659 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7743 | 43.9152 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7826 | 43.9152 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.791 | 43.9152 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.7993 | 43.9152 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8076 | 43.9152 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8159 | 43.9152 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8243 | 43.9131 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8326 | 43.9131 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8409 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8493 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8576 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.866 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8743 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8826 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8909 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.8993 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9076 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.916 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9243 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9326 | 43.9142 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.941 | 43.9169 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9493 | 43.9169 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9576 | 43.9169 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9659 | 43.9169 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9743 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9826 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.991 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 18.9993 | 43.9192 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.0076 | 43.9233 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.016 | 43.9233 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.0243 | 43.9233 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.0327 | 43.9233 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.041 | 43.9233 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.0493 | 43.9233 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.0576 | 43.9233 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.066 | 43.9233 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.0743 | 43.9188 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.0826 | 43.9188 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.091 | 43.9242 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.0993 | 43.9242 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.1077 | 43.923 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.116 | 43.923 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.1243 | 43.923 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.1326 | 43.923 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.141 | 43.9155 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.1493 | 43.9155 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.1577 | 43.911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.166 | 43.911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.1743 | 43.911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.1827 | 43.911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.191 | 43.911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.1993 | 43.911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.2076 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.216 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.2243 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.2327 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.241 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.2493 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.2576 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.266 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.2744 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.2827 | 43.9133 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.291 | 43.9265 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.2993 | 43.9265 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.3077 | 43.9265 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.316 | 43.9265 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.3243 | 43.9228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.3326 | 43.9228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.341 | 43.9228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.3493 | 43.9228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.3577 | 43.9228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.366 | 43.9228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.3743 | 43.9228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.3827 | 43.9228 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.391 | 43.9208 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.3994 | 43.9208 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.4077 | 43.9208 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.416 | 43.9208 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.4243 | 43.9088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.4327 | 43.9088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.441 | 43.9088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.4493 | 43.9088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.4577 | 43.9088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.466 | 43.9088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.4744 | 43.9088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.4827 | 43.9088 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.491 | 43.9149 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.4993 | 43.9149 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.5077 | 43.9189 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.516 | 43.9189 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.5244 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.5327 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.541 | 43.9379 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.5494 | 43.9379 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.5577 | 43.9379 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.566 | 43.9379 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.5743 | 43.9428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.5827 | 43.9428 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.591 | 43.9388 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.5994 | 43.9388 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6077 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.616 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6243 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6327 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6411 | 43.9306 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6494 | 43.9306 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6577 | 43.9195 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.666 | 43.9195 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6744 | 43.9223 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6827 | 43.9223 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.691 | 43.9224 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.6993 | 43.9224 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7077 | 43.9207 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7161 | 43.9207 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7244 | 43.9003 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7327 | 43.9003 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.741 | 43.8978 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7494 | 43.8978 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7577 | 43.8966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7661 | 43.8966 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7744 | 43.8898 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7827 | 43.8898 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7911 | 43.8898 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.7994 | 43.8898 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8077 | 43.893 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.816 | 43.893 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8244 | 43.8926 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8327 | 43.8926 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8411 | 43.8926 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8494 | 43.8926 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8577 | 43.8896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.866 | 43.8896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8744 | 43.8898 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8828 | 43.8898 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8911 | 43.8985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.8994 | 43.8985 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9077 | 43.9143 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9161 | 43.9143 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9244 | 43.9149 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9327 | 43.9149 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.941 | 43.9149 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9494 | 43.9149 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9577 | 43.908 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9661 | 43.908 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9744 | 43.9125 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9827 | 43.9125 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9911 | 43.9125 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 19.9994 | 43.9125 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0078 | 43.9037 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0161 | 43.9037 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0244 | 43.9005 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0327 | 43.9005 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0411 | 43.9005 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0494 | 43.9005 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0577 | 43.8935 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0661 | 43.8935 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0744 | 43.8935 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0828 | 43.8935 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0911 | 43.8931 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.0994 | 43.8931 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1077 | 43.8911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1161 | 43.8911 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1244 | 43.8864 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1328 | 43.8864 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1411 | 43.8849 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1494 | 43.8849 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1578 | 43.8996 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1661 | 43.8996 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1744 | 43.8996 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1827 | 43.8996 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1911 | 43.898 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.1994 | 43.898 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2078 | 43.8948 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2161 | 43.8948 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2244 | 43.8856 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2328 | 43.8856 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2411 | 43.8684 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2495 | 43.8684 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2578 | 43.8628 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2661 | 43.8628 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2744 | 43.8628 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2828 | 43.8628 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2911 | 43.8628 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.2994 | 43.8628 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3078 | 43.8649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3161 | 43.8649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3245 | 43.8639 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3328 | 43.8639 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3411 | 43.8543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3494 | 43.8543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3578 | 43.8543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3661 | 43.8543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3745 | 43.8543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3828 | 43.8543 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3911 | 43.8613 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.3995 | 43.8613 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4078 | 43.8612 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4161 | 43.8612 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4245 | 43.8612 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4328 | 43.8612 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4412 | 43.8654 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4495 | 43.8654 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4578 | 43.8654 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4662 | 43.8654 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4745 | 43.8654 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4828 | 43.8654 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4911 | 43.8637 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.4995 | 43.8637 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5078 | 43.864 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5162 | 43.864 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5245 | 43.864 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5328 | 43.864 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5412 | 43.864 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5495 | 43.864 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5579 | 43.8614 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5662 | 43.8614 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5745 | 43.9026 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5829 | 43.9026 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5912 | 43.921 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.5995 | 43.921 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6078 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6162 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6245 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6329 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6412 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6495 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6579 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6662 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6746 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6829 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6912 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.6996 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7079 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7162 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7245 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7329 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7413 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7496 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7579 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7662 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7746 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.783 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7913 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.7996 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8079 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8163 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8246 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8329 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8413 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8496 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.858 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8663 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8746 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.883 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8913 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.8997 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.908 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.9163 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.9246 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.933 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.9413 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.9496 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.958 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.9663 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.9747 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.983 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.9913 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 20.9997 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.008 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0164 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0247 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.033 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0414 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0497 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.058 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0663 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0747 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0831 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0914 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.0997 | 43.9211 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.108 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1164 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1248 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1331 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1414 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1497 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1581 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1664 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1747 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1831 | 43.9177 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1914 | 43.9275 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.1998 | 43.9275 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2081 | 43.9275 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2164 | 43.9275 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2248 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2331 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2415 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2498 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2581 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2665 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2748 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2831 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2914 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.2998 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3082 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3165 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3248 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3331 | 43.9256 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3415 | 43.9297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3498 | 43.9297 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3582 | 43.9291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3665 | 43.9291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3748 | 43.9291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3832 | 43.9291 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3915 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.3998 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4082 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4165 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4249 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4332 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4415 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4499 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4582 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4666 | 43.9318 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4749 | 43.9027 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4832 | 43.9027 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4915 | 43.896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.4999 | 43.896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5082 | 43.896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5165 | 43.896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5249 | 43.896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5332 | 43.896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5416 | 43.896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5499 | 43.896 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5582 | 43.8869 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5666 | 43.8869 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5749 | 43.8869 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5833 | 43.8869 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5916 | 43.8946 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.5999 | 43.8946 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6083 | 43.8679 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6166 | 43.8679 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6249 | 43.8722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6332 | 43.8722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6416 | 43.8722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.65 | 43.8722 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6583 | 43.8649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6666 | 43.8649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6749 | 43.8649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6833 | 43.8649 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.6916 | 43.8587 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7 | 43.8587 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7083 | 43.8587 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7166 | 43.8587 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.725 | 43.8531 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7333 | 43.8531 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7416 | 43.8585 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.75 | 43.8585 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7583 | 43.8595 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7667 | 43.8595 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.775 | 43.8595 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7833 | 43.8595 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.7917 | 43.8595 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8 | 43.8595 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8083 | 43.8451 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8167 | 43.8451 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.825 | 43.8355 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8333 | 43.8355 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8417 | 43.8345 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.85 | 43.8345 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8583 | 43.8345 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8667 | 43.8345 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.875 | 43.8331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8834 | 43.8331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.8917 | 43.8331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9 | 43.8331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9084 | 43.8331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9167 | 43.8331 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.925 | 43.8367 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9334 | 43.8367 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9417 | 43.8353 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9501 | 43.8353 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9584 | 43.8691 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9667 | 43.8691 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.975 | 43.8691 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9834 | 43.8691 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 21.9918 | 43.8691 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0001 | 43.8691 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0084 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0167 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0251 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0334 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0417 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0501 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0584 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0668 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0751 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0834 | 43.8695 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.0918 | 43.8763 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1001 | 43.8763 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1085 | 43.8763 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1168 | 43.8763 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1251 | 43.8862 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1335 | 43.8862 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1418 | 43.8862 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1501 | 43.8862 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1585 | 43.8812 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1668 | 43.8812 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1752 | 43.8812 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1835 | 43.8812 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.1918 | 43.8829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2002 | 43.8829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2085 | 43.8829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2169 | 43.8829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2252 | 43.8829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2335 | 43.8829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2419 | 43.8829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2502 | 43.8829 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2585 | 43.8833 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2668 | 43.8833 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2752 | 43.8851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2836 | 43.8851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.2919 | 43.8851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3002 | 43.8851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3085 | 43.8851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3169 | 43.8851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3253 | 43.8851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3336 | 43.8851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3419 | 43.894 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3502 | 43.894 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3586 | 43.8916 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3669 | 43.8916 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3752 | 43.8916 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3836 | 43.8916 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.3919 | 43.9146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4003 | 43.9146 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4086 | 43.9159 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4169 | 43.9159 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4253 | 43.9376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4336 | 43.9376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.442 | 43.9376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4503 | 43.9376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4586 | 43.9376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.467 | 43.9376 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4753 | 43.9402 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.4836 | 43.9402 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.492 | 43.9357 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.5003 | 43.9357 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.5087 | 43.9357 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.517 | 43.9357 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.5253 | 43.9299 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.5337 | 43.9299 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.542 | 43.9299 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.5504 | 43.9299 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.5587 | 43.9468 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.567 | 43.9468 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.5754 | 43.942 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.5837 | 43.942 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.592 | 43.942 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6003 | 43.942 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6087 | 43.9348 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6171 | 43.9348 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6254 | 43.9369 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6337 | 43.9369 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.642 | 43.9369 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6504 | 43.9369 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6588 | 43.9369 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6671 | 43.9369 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6754 | 43.9405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6838 | 43.9405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.6921 | 43.9404 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7004 | 43.9404 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7087 | 43.9405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7171 | 43.9405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7255 | 43.9404 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7338 | 43.9404 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7421 | 43.9405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7504 | 43.9405 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7588 | 43.9392 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7672 | 43.9392 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7755 | 43.9395 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7838 | 43.9395 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.7921 | 43.9316 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8005 | 43.9316 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8088 | 43.9316 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8171 | 43.9316 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8255 | 43.9328 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8338 | 43.9328 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8422 | 43.9328 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8505 | 43.9328 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8588 | 43.9348 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8672 | 43.9348 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8755 | 43.8789 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8839 | 43.8789 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.8922 | 43.8808 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9005 | 43.8808 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9089 | 43.882 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9172 | 43.882 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9255 | 43.8781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9339 | 43.8781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9422 | 43.8781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9506 | 43.8781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9589 | 43.8781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9672 | 43.8781 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9756 | 43.8802 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9839 | 43.8802 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 22.9922 | 43.8831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0006 | 43.8831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0089 | 43.8831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0173 | 43.8831 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0256 | 43.8744 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0339 | 43.8744 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0423 | 43.8737 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0506 | 43.8737 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.059 | 43.8737 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0673 | 43.8737 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0756 | 43.8737 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.084 | 43.8737 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.0923 | 43.8845 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.1006 | 43.8845 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.109 | 43.8865 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.1173 | 43.8865 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.1257 | 43.8865 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.134 | 43.8865 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.1423 | 43.8912 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.1507 | 43.8912 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.159 | 43.8923 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.1674 | 43.8923 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.1757 | 43.8942 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.184 | 43.8942 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.1924 | 43.8916 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2007 | 43.8916 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.209 | 43.8922 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2174 | 43.8922 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2257 | 43.8921 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2341 | 43.8921 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2424 | 43.8909 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2507 | 43.8909 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2591 | 43.8853 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2674 | 43.8853 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2758 | 43.8582 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2841 | 43.8582 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.2924 | 43.8608 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3008 | 43.8608 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3091 | 43.8533 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3174 | 43.8533 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3258 | 43.8533 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3341 | 43.8533 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3425 | 43.8539 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3508 | 43.8539 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3591 | 43.859 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3675 | 43.859 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3758 | 43.8528 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3842 | 43.8528 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.3925 | 43.851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4008 | 43.851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4092 | 43.851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4175 | 43.851 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4258 | 43.8518 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4342 | 43.8518 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4425 | 43.8486 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4509 | 43.8486 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4592 | 43.8486 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4675 | 43.8486 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4759 | 43.8396 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4843 | 43.8396 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.4926 | 43.8358 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5009 | 43.8358 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5092 | 43.8358 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5176 | 43.8358 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5259 | 43.8377 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5342 | 43.8377 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5426 | 43.8377 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.551 | 43.8377 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5593 | 43.8377 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5676 | 43.8377 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.576 | 43.8435 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5843 | 43.8435 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.5927 | 43.8469 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.601 | 43.8469 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.6093 | 43.8469 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.6177 | 43.8469 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.626 | 43.8547 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.6343 | 43.8547 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.6426 | 43.8562 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.651 | 43.8562 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.6594 | 43.8584 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.6677 | 43.8584 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.676 | 43.8584 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.6844 | 43.8584 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.6927 | 43.8751 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.701 | 43.8751 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7094 | 43.8779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7177 | 43.8779 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7261 | 43.8733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7344 | 43.8733 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7427 | 43.8716 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7511 | 43.8716 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7594 | 43.8657 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7678 | 43.8657 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7761 | 43.8657 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7844 | 43.8657 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.7928 | 43.8655 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8011 | 43.8655 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8094 | 43.8655 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8178 | 43.8655 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8261 | 43.8662 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8345 | 43.8662 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8428 | 43.8681 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8511 | 43.8681 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8595 | 43.8838 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8678 | 43.8838 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8762 | 43.8838 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8845 | 43.8838 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.8928 | 43.887 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9012 | 43.887 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9095 | 43.8915 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9178 | 43.8915 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9262 | 43.8891 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9345 | 43.8891 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9429 | 43.8891 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9512 | 43.8891 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9595 | 43.8836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9679 | 43.8836 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9763 | 43.8915 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9846 | 43.8915 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 23.9929 | 43.8915 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0012 | 43.8915 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0096 | 43.8929 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0179 | 43.8929 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0262 | 43.8906 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0346 | 43.8906 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.043 | 43.903 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0513 | 43.903 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0596 | 43.903 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0679 | 43.903 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0763 | 43.8979 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.0847 | 43.8979 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.093 | 43.8979 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1013 | 43.8979 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1097 | 43.9087 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.118 | 43.9087 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1263 | 43.9262 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1346 | 43.9262 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.143 | 43.9262 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1514 | 43.9262 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1597 | 43.9262 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.168 | 43.9262 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1764 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1847 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.1931 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2014 | 43.9206 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2097 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2181 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2264 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2347 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2431 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2514 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2598 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2681 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2764 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2848 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.2932 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3015 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3098 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3182 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3265 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3348 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3431 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3515 | 43.9221 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3599 | 43.927 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3682 | 43.927 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3765 | 43.9314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3849 | 43.9314 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.3932 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4016 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4099 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4182 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4266 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4349 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4432 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4516 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4599 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4683 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4766 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4849 | 43.9298 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.4933 | 43.9278 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5016 | 43.9278 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5099 | 43.9254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5183 | 43.9254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5266 | 43.9254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.535 | 43.9254 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5433 | 43.9069 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5516 | 43.9069 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.56 | 43.907 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5684 | 43.907 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5767 | 43.907 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.585 | 43.907 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.5934 | 43.907 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6017 | 43.907 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.61 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6183 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6267 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6351 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6434 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6517 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6601 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6684 | 43.9019 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6768 | 43.9017 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6851 | 43.9017 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.6934 | 43.9 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7018 | 43.9 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7101 | 43.897 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7184 | 43.897 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7268 | 43.902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7351 | 43.902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7435 | 43.902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7518 | 43.902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7601 | 43.902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7685 | 43.902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7769 | 43.9054 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7852 | 43.9054 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.7935 | 43.9084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8019 | 43.9084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8102 | 43.9084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8185 | 43.9084 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8268 | 43.9041 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8352 | 43.9041 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8436 | 43.9041 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8519 | 43.9041 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8602 | 43.8959 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8686 | 43.8959 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8769 | 43.8959 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8853 | 43.8959 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.8936 | 43.8959 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9019 | 43.8959 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9103 | 43.8959 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9186 | 43.8959 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9269 | 43.8876 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9353 | 43.8876 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9436 | 43.8876 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.952 | 43.8876 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9603 | 43.8907 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9686 | 43.8907 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.977 | 43.9014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9854 | 43.9014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 24.9937 | 43.9014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.002 | 43.9014 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0104 | 43.8972 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0187 | 43.8972 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.027 | 43.8871 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0353 | 43.8871 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0437 | 43.8802 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0521 | 43.8802 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0604 | 43.8803 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0687 | 43.8803 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0771 | 43.8857 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0854 | 43.8857 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.0938 | 43.8978 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1021 | 43.8978 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1104 | 43.8978 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1188 | 43.8978 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1271 | 43.8791 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1354 | 43.8791 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1438 | 43.8958 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1521 | 43.8958 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1605 | 43.8958 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1688 | 43.8958 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1771 | 43.8931 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1855 | 43.8931 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.1938 | 43.8987 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2021 | 43.8987 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2105 | 43.8987 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2189 | 43.8987 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2272 | 43.8946 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2355 | 43.8946 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2439 | 43.8946 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2522 | 43.8946 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2606 | 43.894 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2689 | 43.894 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2772 | 43.8902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2856 | 43.8902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.2939 | 43.8902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3022 | 43.8902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3106 | 43.8902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3189 | 43.8902 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3273 | 43.8955 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3356 | 43.8955 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3439 | 43.8906 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3523 | 43.8906 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3607 | 43.8906 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.369 | 43.8906 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3773 | 43.8906 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.3857 | 43.8906 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.394 | 43.8924 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.4023 | 43.8924 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.4107 | 43.8924 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.419 | 43.8924 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.4274 | 43.8924 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.4357 | 43.8924 | 44.0807 | 43.7317
|  |  |  | 25.444 | 43.8924 | 44.0807 | 43.7317

## Cálculo del estatismo - PA-PB
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Rango recorrido (MW) | 88.0911
Mínimo técnico (MW): | 0
Potencia nominal (MW): | 102
Banda muerta (Hz): | 0.03
80% del rango (MW): | 81.6
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz) | Valor Final Frecuencia (Hz) | Estatismo | Tiempo de establecimiento | Tiempo de respuesta inicial
Escalón positivo | 1 | 17/01/2024-13:32:29 | 60 | 59.8 | 49.7721 | 55.5468 | 50.0004 | 60 | 59.8 | 5.005% | 9.6092 | 1.181
Escalón positivo | 2 | 17/01/2024-13:32:55 | 59.8 | 59.6 | 55.5633 | 62.3059 | 50.0004 | 59.8 | 59.6 | 5.042% | 9.483 | 0.84999
Escalón positivo | 3 | 17/01/2024-13:33:36 | 59.6 | 59.4 | 62.3464 | 69.1361 | 50.0004 | 59.6 | 59.4 | 5.007% | 13.0828 | 1.4495
Escalón positivo | 4 | 18/01/2024-10:42:47 | 60.2 | 60 | 76.8691 | 82.6085 | 82.9995 | 60.2 | 60 | 5.036% | 14.0651 | 1.1232
Escalón positivo | 5 | 18/01/2024-10:43:43 | 60 | 59.8 | 82.5993 | 88.2961 | 82.9995 | 60 | 59.8 | 5.073% | 8.6583 | 1.0621
Escalón positivo | 6 | 17/01/2024-13:28:34 | 61.4 | 61.2 | 3.3848 | 10.0284 | 50.0004 | 61.4 | 61.2 | 5.118% | 8.3403 | 1.459
Escalón positivo | 7 | 17/01/2024-13:29:05 | 61.2 | 61 | 10.0301 | 16.7601 | 50.0004 | 61.2 | 61 | 5.052% | 8.2545 | 1.3214
Escalón positivo | 8 | 17/01/2024-13:29:40 | 61 | 60.8 | 16.7571 | 23.5602 | 50.0004 | 61 | 60.8 | 4.998% | 7.963 | 1.3315
Escalón positivo | 9 | 17/01/2024-13:30:07 | 60.8 | 60.6 | 23.5576 | 30.3944 | 50.0004 | 60.8 | 60.6 | 4.973% | 8.7239 | 1.98
Escalón positivo | 10 | 17/01/2024-13:30:35 | 60.6 | 60.4 | 30.3973 | 37.1136 | 50.0004 | 60.6 | 60.4 | 5.063% | 8.1125 | 1.0959
Escalón positivo | 11 | 17/01/2024-13:31:03 | 60.4 | 60.2 | 37.1477 | 43.8982 | 50.0004 | 60.4 | 60.2 | 5.037% | 8.7871 | 1.2533
Escalón positivo | 12 | 17/01/2024-13:31:36 | 60.2 | 60 | 43.8774 | 49.7989 | 50.0004 | 60.2 | 60 | 4.881% | 10.0567 | 1.91
Escalón positivo | 13 | 18/01/2024-10:41:35 | 60.6 | 60.4 | 63.2831 | 70.0444 | 82.9995 | 60.6 | 60.4 | 5.029% | 7.6117 | 1.4836
Escalón positivo | 14 | 18/01/2024-10:42:11 | 60.4 | 60.2 | 70.054 | 76.8376 | 82.9995 | 60.4 | 60.2 | 5.012% | 7.5285 | 1.3339
Escalón positivo | 15 | 19/01/2024-16:28:45 | 60 | 59.8 | 0.31982 | 5.7087 | 0 | 60 | 59.8 | 5.363% | 5.1023 | 0.86794
Escalón negativo | 1 | 17/01/2024-13:23:56 | 60 | 60.2 | 49.7353 | 43.8993 | 50.0004 | 60 | 60.2 | 4.952% | 10.6791 | 1.8834
Escalón negativo | 2 | 17/01/2024-13:24:55 | 60.2 | 60.4 | 43.8938 | 37.1753 | 50.0004 | 60.2 | 60.4 | 5.061% | 10.2219 | 0.93409
Escalón negativo | 3 | 17/01/2024-13:25:33 | 60.4 | 60.6 | 37.1704 | 30.4312 | 50.0004 | 60.4 | 60.6 | 5.045% | 10.9494 | 1.9967
Escalón negativo | 4 | 17/01/2024-13:26:07 | 60.6018 | 60.8 | 30.3994 | 23.5749 | 50.0004 | 60.6018 | 60.8 | 4.937% | 11.0963 | 1.8925
Escalón negativo | 5 | 17/01/2024-13:26:48 | 60.8 | 61 | 23.5548 | 16.7891 | 50.0004 | 60.8 | 61 | 5.025% | 9.661 | 1.0898
Escalón negativo | 6 | 17/01/2024-13:27:21 | 61 | 61.2 | 16.7833 | 10.0346 | 50.0004 | 61 | 61.2 | 5.038% | 9.3426 | 0.91231
Escalón negativo | 7 | 17/01/2024-13:27:50 | 61.2035 | 61.4 | 10.0522 | 3.4164 | 50.0004 | 61.2035 | 61.4 | 5.035% | 9.4605 | 0.91191
Escalón negativo | 8 | 18/01/2024-10:37:48 | 60 | 60.2 | 82.6724 | 76.8368 | 82.9995 | 60 | 60.2 | 4.953% | 11.8613 | 0.97246
Escalón negativo | 9 | 18/01/2024-10:38:45 | 60.2 | 60.4 | 76.8932 | 70.059 | 82.9995 | 60.2 | 60.4 | 4.975% | 10.6905 | 1.0242
Escalón negativo | 10 | 18/01/2024-10:39:47 | 60.4 | 60.6 | 70.0812 | 63.3318 | 82.9995 | 60.4 | 60.6 | 5.037% | 9.4561 | 1.2056
Escalón negativo | 11 | 18/01/2024-10:40:29 | 60.6 | 60.8 | 63.2837 | 56.5607 | 82.9995 | 60.6 | 60.8 | 5.057% | 9.0145 | 0.95564
Escalón negativo | 12 | 19/01/2024-16:30:35 | 59.4 | 59.6 | 19.1403 | 12.3612 | 0 | 59.4 | 59.6 | 5.016% | 5.9184 | 0.27999
Escalón negativo | 13 | 19/01/2024-16:30:58 | 59.6 | 59.8 | 12.3436 | 5.7005 | 0 | 59.6 | 59.8 | 5.118% | 8.384 | 0.26605
Escalón negativo | 14 | 19/01/2024-16:31:27 | 59.8 | 60 | 5.6943 | 0.20506 | 0 | 59.8 | 60 | 5.265% | 5.897 | 0.29716
Escalón negativo | 15 | 17/01/2024-13:36:24 | 59.6 | 59.8 | 62.2348 | 55.474 | 50.0004 | 59.6 | 59.8 | 5.029% | 11.282 | 1.8463
Escalón negativo | 16 | 17/01/2024-13:36:59 | 59.8 | 60 | 55.5129 | 49.7196 | 50.0004 | 59.8 | 60 | 4.989% | 9.4226 | 1.0399
[10 empty] | 5.039% | 9.3134 | 1.2003
[10 empty] | Promedio estatismo | Promedio tiempo de establecimiento | Promedio tiempo de respuesta inicial

## Gráficas cálculo estatismo
Anexo 1 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica frecuencia vs. Tiempo |  | Gráfica Potencia vs tiempo | Gráfica Potencia vs. Frecuencia | Escalón positivo 1 |  |  |  | Escalón positivo 2 |  |  |  | Escalón positivo 3 |  |  |  | Escalón positivo 4 |  |  |  | Escalón positivo 5 |  |  |  | Escalón negativo 1 |  |  |  | Escalón negativo 2 |  |  |  | Escalón negativo 3 |  |  |  | Escalón negativo 4 |  |  |  | Escalón negativo 5 |  |  |  | Escalón negativo 6 |  |  |  | Escalón negativo 7 |  |  |  | Escalón negativo 8 |  |  |  | Escalón negativo 9 |  |  |  | Escalón negativo 10 |  |  |  | Escalón negativo 11 |  |  |  | Escalón negativo 12 |  |  |  | Escalón negativo 13 |  |  |  | Escalón negativo 14 |  |  |  | Escalón positivo 6 |  |  |  | Escalón positivo 7 |  |  |  | Escalón positivo 8 |  |  |  | Escalón positivo 9 |  |  |  | Escalón positivo 10 |  |  |  | Escalón positivo 11 |  |  |  | Escalón positivo 12 |  |  |  | Escalón positivo 13 |  |  |  | Escalón positivo 14 |  |  |  | Escalón positivo 15 |  |  |  | Escalón negativo 15 |  |  |  | Escalón negativo 16
|  |  |  | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW] | Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Frecuencia [Hz] | Refrencia potencia activa [MW]
|  |  |  | 0.005249 | 49.7956 | 60 | 50.0004 | 0.0067139 | 55.6289 | 59.8 | 50.0004 | 0.0012207 | 62.3216 | 59.6 | 50.0004 | 0.0031738 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.0029297 | 82.6072 | 60 | 82.9995 | 0.0054321 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.0016479 | 43.8837 | 60.2 | 50.0004 | 0.0046997 | 37.1474 | 60.4 | 50.0004 | 0.0070801 | 30.4593 | 60.6 | 50.0004 | 0.0073242 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.0068359 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.0083008 | 10.0452 | 61.2 | 50.0004 | 0.0020752 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 0.0081787 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.0065918 | 70.1284 | 60.4 | 82.9995 | 0.0056152 | 63.2929 | 60.6 | 82.9995 | 0.005127 | 19.0906 | 59.4 | 0 | 0.0024414 | 12.3421 | 59.6 | 0 | 0.0039062 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.0058594 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.0059814 | 10.0345 | 61.2 | 50.0004 | 0.0037842 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 0.0064697 | 23.5767 | 60.8 | 50.0004 | 0.0059814 | 30.408 | 60.6 | 50.0004 | 0.00097656 | 37.084 | 60.4 | 50.0004 | 0.00061035 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.001709 | 63.2699 | 60.6 | 82.9995 | 0.0048828 | 70.1103 | 60.4 | 82.9995 | 0.0063477 | 0.30044 | 60 | 0 | 0.0010986 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.0048828 | 55.4859 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.013672 | 49.8 | 60 | 50.0004 | 0.015137 | 55.6207 | 59.8 | 50.0004 | 0.0095215 | 62.3216 | 59.6 | 50.0004 | 0.011719 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.01123 | 82.6226 | 60 | 82.9995 | 0.013794 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.01001 | 43.8748 | 60.2 | 50.0004 | 0.013 | 37.1474 | 60.4 | 50.0004 | 0.015442 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 0.015686 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.015198 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.016602 | 10.0452 | 61.2 | 50.0004 | 0.010376 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 0.016602 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.014893 | 70.1284 | 60.4 | 82.9995 | 0.013916 | 63.2929 | 60.6 | 82.9995 | 0.013672 | 19.0906 | 59.4 | 0 | 0.010742 | 12.3421 | 59.6 | 0 | 0.012207 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.01416 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.014404 | 10.0242 | 61.2 | 50.0004 | 0.012085 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 0.014771 | 23.5767 | 60.8 | 50.0004 | 0.014282 | 30.408 | 60.6 | 50.0004 | 0.0093994 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.0089111 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.01001 | 63.2699 | 60.6 | 82.9995 | 0.013184 | 70.1103 | 60.4 | 82.9995 | 0.014648 | 0.30044 | 60 | 0 | 0.0093994 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.013306 | 55.4859 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.021973 | 49.8 | 60 | 50.0004 | 0.023438 | 55.6207 | 59.8 | 50.0004 | 0.017822 | 62.3216 | 59.6 | 50.0004 | 0.02002 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.019531 | 82.6226 | 60 | 82.9995 | 0.022095 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.018311 | 43.8748 | 60.2 | 50.0004 | 0.021362 | 37.1474 | 60.4 | 50.0004 | 0.023743 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 0.024048 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.023499 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.024902 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 0.018677 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 0.024902 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.023193 | 70.1219 | 60.4 | 82.9995 | 0.022461 | 63.2929 | 60.6 | 82.9995 | 0.021973 | 19.0906 | 59.4 | 0 | 0.019287 | 12.3421 | 59.6 | 0 | 0.020752 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.022461 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.022705 | 10.0242 | 61.2 | 50.0004 | 0.020386 | 16.781 | 61 | 50.0004 | 0.023071 | 23.5767 | 60.8 | 50.0004 | 0.022583 | 30.408 | 60.6 | 50.0004 | 0.0177 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.017212 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.018311 | 63.2699 | 60.6 | 82.9995 | 0.021484 | 70.0932 | 60.4 | 82.9995 | 0.022949 | 0.30056 | 60 | 0 | 0.0177 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.021606 | 55.4882 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.030396 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 0.031738 | 55.6207 | 59.8 | 50.0004 | 0.026123 | 62.3242 | 59.6 | 50.0004 | 0.02832 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.028076 | 82.6226 | 60 | 82.9995 | 0.030457 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.026672 | 43.8804 | 60.2 | 50.0004 | 0.029724 | 37.1474 | 60.4 | 50.0004 | 0.032104 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 0.032349 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.03186 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.033264 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 0.0271 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 0.033203 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.031494 | 70.1219 | 60.4 | 82.9995 | 0.030762 | 63.2929 | 60.6 | 82.9995 | 0.030273 | 19.0906 | 59.4 | 0 | 0.027588 | 12.3408 | 59.6 | 0 | 0.029053 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.030762 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.031006 | 10.0242 | 61.2 | 50.0004 | 0.028809 | 16.781 | 61 | 50.0004 | 0.031494 | 23.5767 | 60.8 | 50.0004 | 0.031006 | 30.408 | 60.6 | 50.0004 | 0.026001 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.025513 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.026611 | 63.2478 | 60.6 | 82.9995 | 0.029785 | 70.0932 | 60.4 | 82.9995 | 0.03125 | 0.30056 | 60 | 0 | 0.026123 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.030029 | 55.4882 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.038696 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 0.040039 | 55.6207 | 59.8 | 50.0004 | 0.034424 | 62.3242 | 59.6 | 50.0004 | 0.036621 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.036377 | 82.6226 | 60 | 82.9995 | 0.038757 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.034973 | 43.8804 | 60.2 | 50.0004 | 0.038025 | 37.1474 | 60.4 | 50.0004 | 0.040466 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 0.04071 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.040222 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.041626 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 0.0354 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 0.041504 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.039795 | 70.1219 | 60.4 | 82.9995 | 0.039062 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.038574 | 19.0906 | 59.4 | 0 | 0.035889 | 12.3408 | 59.6 | 0 | 0.037354 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.039185 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.039429 | 10.0242 | 61.2 | 50.0004 | 0.037109 | 16.7798 | 61 | 50.0004 | 0.039795 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.039307 | 30.4039 | 60.6 | 50.0004 | 0.034424 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.033813 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.034912 | 63.2478 | 60.6 | 82.9995 | 0.038086 | 70.0932 | 60.4 | 82.9995 | 0.039795 | 0.30014 | 60 | 0 | 0.034546 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.03833 | 55.4882 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.046997 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 0.04834 | 55.6282 | 59.8 | 50.0004 | 0.042847 | 62.3242 | 59.6 | 50.0004 | 0.044922 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.044678 | 82.6226 | 60 | 82.9995 | 0.047058 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.043335 | 43.8804 | 60.2 | 50.0004 | 0.046387 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.048767 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 0.049011 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.048523 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.049927 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 0.043701 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 0.049927 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.04834 | 70.1219 | 60.4 | 82.9995 | 0.047363 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.046875 | 19.0923 | 59.4 | 0 | 0.044189 | 12.3409 | 59.6 | 0 | 0.045654 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.047485 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.047729 | 10.0022 | 61.2 | 50.0004 | 0.04541 | 16.7798 | 61 | 50.0004 | 0.048096 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.047607 | 30.4039 | 60.6 | 50.0004 | 0.042725 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.042236 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.043213 | 63.2478 | 60.6 | 82.9995 | 0.046387 | 70.0932 | 60.4 | 82.9995 | 0.048096 | 0.30014 | 60 | 0 | 0.042847 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.046631 | 55.4882 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.055298 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 0.056641 | 55.6282 | 59.8 | 50.0004 | 0.05127 | 62.3242 | 59.6 | 50.0004 | 0.053223 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.052979 | 82.6226 | 60 | 82.9995 | 0.05542 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.051697 | 43.8804 | 60.2 | 50.0004 | 0.054688 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.057129 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 0.057373 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.056824 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.058228 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 0.052124 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 0.058228 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.056641 | 70.1081 | 60.4 | 82.9995 | 0.055664 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.055176 | 19.0923 | 59.4 | 0 | 0.05249 | 12.3409 | 59.6 | 0 | 0.053955 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.055786 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.05603 | 10.0022 | 61.2 | 50.0004 | 0.053711 | 16.7798 | 61 | 50.0004 | 0.056396 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.05603 | 30.4039 | 60.6 | 50.0004 | 0.051025 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.050537 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.051758 | 63.2478 | 60.6 | 82.9995 | 0.054932 | 70.0932 | 60.4 | 82.9995 | 0.056396 | 0.30014 | 60 | 0 | 0.051147 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.054932 | 55.4847 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.063599 | 49.7977 | 60 | 50.0004 | 0.064941 | 55.6282 | 59.8 | 50.0004 | 0.05957 | 62.3242 | 59.6 | 50.0004 | 0.061523 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.061279 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.063721 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.059998 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 0.063049 | 37.1456 | 60.4 | 50.0004 | 0.065491 | 30.4532 | 60.6 | 50.0004 | 0.065674 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.065186 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.066589 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 0.060425 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.066528 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.064941 | 70.1081 | 60.4 | 82.9995 | 0.063965 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.063477 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.060791 | 12.3409 | 59.6 | 0 | 0.062256 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.064087 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.064331 | 10.0031 | 61.2 | 50.0004 | 0.062012 | 16.7798 | 61 | 50.0004 | 0.064819 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.064331 | 30.4039 | 60.6 | 50.0004 | 0.059326 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.05896 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.060059 | 63.2478 | 60.6 | 82.9995 | 0.063232 | 70.0932 | 60.4 | 82.9995 | 0.064697 | 0.30014 | 60 | 0 | 0.059448 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.063232 | 55.4847 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.071899 | 49.7977 | 60 | 50.0004 | 0.073364 | 55.6282 | 59.8 | 50.0004 | 0.067871 | 62.3242 | 59.6 | 50.0004 | 0.069824 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 0.06958 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.072083 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.068359 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 0.07135 | 37.1456 | 60.4 | 50.0004 | 0.073792 | 30.4532 | 60.6 | 50.0004 | 0.074036 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.073547 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.074951 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 0.068726 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.074951 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.073242 | 70.0817 | 60.4 | 82.9995 | 0.072266 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.072021 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.069092 | 12.3409 | 59.6 | 0 | 0.070557 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.07251 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.072632 | 10.0031 | 61.2 | 50.0004 | 0.070435 | 16.7798 | 61 | 50.0004 | 0.07312 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.072632 | 30.4073 | 60.6 | 50.0004 | 0.067749 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.067261 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.068359 | 63.2478 | 60.6 | 82.9995 | 0.071533 | 70.0932 | 60.4 | 82.9995 | 0.072998 | 0.30014 | 60 | 0 | 0.067749 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.071655 | 55.4847 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.0802 | 49.7928 | 60 | 50.0004 | 0.081665 | 55.6273 | 59.8 | 50.0004 | 0.076172 | 62.3242 | 59.6 | 50.0004 | 0.078125 | 76.8543 | 60.2 | 82.9995 | 0.077881 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.080383 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.07666 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 0.079712 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.082153 | 30.4532 | 60.6 | 50.0004 | 0.082397 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.081848 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.083252 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 0.077026 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.083252 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.081543 | 70.0817 | 60.4 | 82.9995 | 0.080566 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.080322 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.077393 | 12.3409 | 59.6 | 0 | 0.078857 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.080811 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.081055 | 10.0027 | 61.2 | 50.0004 | 0.078735 | 16.7798 | 61 | 50.0004 | 0.081421 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.080933 | 30.4073 | 60.6 | 50.0004 | 0.07605 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.075562 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.07666 | 63.2443 | 60.6 | 82.9995 | 0.079834 | 70.0932 | 60.4 | 82.9995 | 0.081299 | 0.30014 | 60 | 0 | 0.076172 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.079956 | 55.4847 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.088623 | 49.7928 | 60 | 50.0004 | 0.090088 | 55.6273 | 59.8 | 50.0004 | 0.084473 | 62.3242 | 59.6 | 50.0004 | 0.08667 | 76.8543 | 60.2 | 82.9995 | 0.086182 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.088745 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.085022 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 0.088074 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.090515 | 30.4532 | 60.6 | 50.0004 | 0.090698 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.09021 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.091614 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 0.085449 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.091553 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.089844 | 70.0751 | 60.4 | 82.9995 | 0.088867 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.088623 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.085938 | 12.3409 | 59.6 | 0 | 0.087402 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.089111 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.089355 | 10.0027 | 61.2 | 50.0004 | 0.087036 | 16.7812 | 61 | 50.0004 | 0.089722 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.089233 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 0.084351 | 37.0856 | 60.4 | 50.0004 | 0.083862 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.084961 | 63.2443 | 60.6 | 82.9995 | 0.088135 | 70.0933 | 60.4 | 82.9995 | 0.0896 | 0.30014 | 60 | 0 | 0.084473 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.088379 | 55.4868 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.096924 | 49.7947 | 60 | 50.0004 | 0.098389 | 55.6252 | 59.8 | 50.0004 | 0.092896 | 62.3248 | 59.6 | 50.0004 | 0.094971 | 76.8446 | 60.2 | 82.9995 | 0.094727 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.097046 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.093384 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 0.096375 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.098816 | 30.4496 | 60.6 | 50.0004 | 0.098999 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.098511 | 16.7732 | 61 | 50.0004 | 0.099976 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 0.09375 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.099976 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.098145 | 70.0751 | 60.4 | 82.9995 | 0.097412 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.096924 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.094238 | 12.3393 | 59.6 | 0 | 0.095703 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.097412 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.097656 | 10.0027 | 61.2 | 50.0004 | 0.095459 | 16.7812 | 61 | 50.0004 | 0.098022 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.097656 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 0.092773 | 37.0943 | 60.4 | 50.0004 | 0.092163 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.093262 | 63.2427 | 60.6 | 82.9995 | 0.096436 | 70.0933 | 60.4 | 82.9995 | 0.098145 | 0.30014 | 60 | 0 | 0.092896 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.09668 | 55.4868 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.10522 | 49.7947 | 60 | 50.0004 | 0.10669 | 55.6252 | 59.8 | 50.0004 | 0.1012 | 62.3248 | 59.6 | 50.0004 | 0.10327 | 76.8446 | 60.2 | 82.9995 | 0.10303 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.10541 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.10168 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 0.10474 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.10718 | 30.4496 | 60.6 | 50.0004 | 0.10736 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.10687 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.10828 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.10205 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.10828 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.10645 | 70.0751 | 60.4 | 82.9995 | 0.10571 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.10522 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.10254 | 12.3393 | 59.6 | 0 | 0.104 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.10571 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.10608 | 10.0027 | 61.2 | 50.0004 | 0.10376 | 16.7812 | 61 | 50.0004 | 0.10645 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.10596 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 0.10107 | 37.0943 | 60.4 | 50.0004 | 0.10059 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.10156 | 63.2427 | 60.6 | 82.9995 | 0.10474 | 70.0933 | 60.4 | 82.9995 | 0.10645 | 0.30003 | 60 | 0 | 0.1012 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.10498 | 55.5027 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.11365 | 49.7947 | 60 | 50.0004 | 0.11499 | 55.6252 | 59.8 | 50.0004 | 0.10962 | 62.3248 | 59.6 | 50.0004 | 0.11157 | 76.8446 | 60.2 | 82.9995 | 0.11133 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.11371 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.11005 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 0.11304 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.11554 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.11572 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.11517 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.11658 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.11035 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.11658 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.11499 | 70.0751 | 60.4 | 82.9995 | 0.11401 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 0.11353 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.11084 | 12.3393 | 59.6 | 0 | 0.1123 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.11414 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.11438 | 10.0031 | 61.2 | 50.0004 | 0.11206 | 16.7812 | 61 | 50.0004 | 0.11475 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.11426 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 0.10938 | 37.0943 | 60.4 | 50.0004 | 0.10889 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.10986 | 63.2427 | 60.6 | 82.9995 | 0.11304 | 70.0933 | 60.4 | 82.9995 | 0.11475 | 0.30003 | 60 | 0 | 0.1095 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.11328 | 55.5027 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.12195 | 49.7947 | 60 | 50.0004 | 0.12329 | 55.6252 | 59.8 | 50.0004 | 0.11792 | 62.3248 | 59.6 | 50.0004 | 0.11987 | 76.8446 | 60.2 | 82.9995 | 0.11963 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.12201 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.11835 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 0.1214 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.12384 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.12402 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.12354 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.12494 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.11877 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.12488 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.12329 | 70.0751 | 60.4 | 82.9995 | 0.12231 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.12183 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.11914 | 12.3393 | 59.6 | 0 | 0.12061 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.12244 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.12268 | 10.0031 | 61.2 | 50.0004 | 0.12036 | 16.7837 | 61 | 50.0004 | 0.12305 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.12256 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 0.11768 | 37.0943 | 60.4 | 50.0004 | 0.11731 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.11816 | 63.2427 | 60.6 | 82.9995 | 0.12134 | 70.0889 | 60.4 | 82.9995 | 0.12305 | 0.30003 | 60 | 0 | 0.1178 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.12158 | 55.5027 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.13025 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 0.13159 | 55.6234 | 59.8 | 50.0004 | 0.12622 | 62.3248 | 59.6 | 50.0004 | 0.12817 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.12793 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.13037 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.12671 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 0.1297 | 37.1419 | 60.4 | 50.0004 | 0.1322 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.13239 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.1319 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.1333 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.12708 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.1333 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.13159 | 70.0751 | 60.4 | 82.9995 | 0.13062 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.13013 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.12744 | 12.3393 | 59.6 | 0 | 0.12891 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.13074 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.13098 | 10.0032 | 61.2 | 50.0004 | 0.12866 | 16.7837 | 61 | 50.0004 | 0.13135 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.13098 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 0.1261 | 37.105 | 60.4 | 50.0004 | 0.12561 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.12671 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.12964 | 70.0889 | 60.4 | 82.9995 | 0.13135 | 0.30003 | 60 | 0 | 0.1261 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.13 | 55.5027 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.13855 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 0.13989 | 55.6234 | 59.8 | 50.0004 | 0.13452 | 62.3248 | 59.6 | 50.0004 | 0.13647 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.13623 | 82.6209 | 60 | 82.9995 | 0.13867 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.13507 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 0.13806 | 37.1419 | 60.4 | 50.0004 | 0.14056 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.14069 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.1402 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.1416 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 0.13538 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.1416 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.13989 | 70.0751 | 60.4 | 82.9995 | 0.13892 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.13867 | 19.0936 | 59.4 | 0 | 0.13574 | 12.3393 | 59.6 | 0 | 0.13721 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 0.13904 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.13928 | 10.0032 | 61.2 | 50.0004 | 0.13708 | 16.7842 | 61 | 50.0004 | 0.13977 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.13928 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 0.1344 | 37.105 | 60.4 | 50.0004 | 0.13391 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.13501 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.13794 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 0.13965 | 0.30003 | 60 | 0 | 0.13452 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.13831 | 55.5073 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.14685 | 49.8006 | 60 | 50.0004 | 0.14832 | 55.6234 | 59.8 | 50.0004 | 0.14282 | 62.3227 | 59.6 | 50.0004 | 0.14478 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.14453 | 82.607 | 60 | 82.9995 | 0.14703 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.14337 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 0.14642 | 37.1419 | 60.4 | 50.0004 | 0.14886 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.14905 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.1485 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.1499 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 0.1438 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.1499 | 76.9692 | 60.2 | 82.9995 | 0.14819 | 70.0751 | 60.4 | 82.9995 | 0.14722 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.14697 | 19.0973 | 59.4 | 0 | 0.14429 | 12.3418 | 59.6 | 0 | 0.14575 | 5.6967 | 59.8 | 0 | 0.14746 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.14771 | 10.0032 | 61.2 | 50.0004 | 0.14539 | 16.7842 | 61 | 50.0004 | 0.14807 | 23.574 | 60.8 | 50.0004 | 0.14758 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 0.1427 | 37.105 | 60.4 | 50.0004 | 0.14221 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.14331 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.14648 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 0.14795 | 0.30003 | 60 | 0 | 0.14282 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.14673 | 55.5073 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.15515 | 49.8006 | 60 | 50.0004 | 0.15662 | 55.6234 | 59.8 | 50.0004 | 0.15125 | 62.3227 | 59.6 | 50.0004 | 0.15308 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.15283 | 82.607 | 60 | 82.9995 | 0.15533 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.15173 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 0.15472 | 37.1419 | 60.4 | 50.0004 | 0.15723 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.15735 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.15686 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.15826 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 0.1521 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.15833 | 76.9661 | 60.2 | 82.9995 | 0.15649 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 0.15552 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.15527 | 19.0973 | 59.4 | 0 | 0.15259 | 12.3418 | 59.6 | 0 | 0.15405 | 5.6967 | 59.8 | 0 | 0.15576 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.15601 | 10.0032 | 61.2 | 50.0004 | 0.15369 | 16.7842 | 61 | 50.0004 | 0.15637 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 0.15588 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 0.15112 | 37.105 | 60.4 | 50.0004 | 0.15051 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.15161 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.15479 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 0.15625 | 0.30003 | 60 | 0 | 0.15125 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.15503 | 55.5051 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.16345 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 0.16504 | 55.6234 | 59.8 | 50.0004 | 0.15955 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.16138 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.16113 | 82.6158 | 60 | 82.9995 | 0.1637 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.16003 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 0.16309 | 37.1419 | 60.4 | 50.0004 | 0.16559 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.16571 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.16522 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.16663 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 0.1604 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.16663 | 76.9661 | 60.2 | 82.9995 | 0.16479 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 0.16406 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.16357 | 19.0973 | 59.4 | 0 | 0.16089 | 12.3367 | 59.6 | 0 | 0.16235 | 5.6967 | 59.8 | 0 | 0.16406 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.16431 | 10.0032 | 61.2 | 50.0004 | 0.16211 | 16.7842 | 61 | 50.0004 | 0.16467 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 0.16418 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 0.15942 | 37.1022 | 60.4 | 50.0004 | 0.15894 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.15991 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.16309 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 0.16479 | 0.30003 | 60 | 0 | 0.15955 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.16333 | 55.5051 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.17188 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 0.17334 | 55.6234 | 59.8 | 50.0004 | 0.16797 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.16968 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.16943 | 82.6158 | 60 | 82.9995 | 0.172 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.1684 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 0.17139 | 37.1419 | 60.4 | 50.0004 | 0.17389 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.17407 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.17352 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.17493 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 0.1687 | 82.6318 | 60 | 82.9995 | 0.17493 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.1731 | 70.0729 | 60.4 | 82.9995 | 0.17236 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.17188 | 19.0973 | 59.4 | 0 | 0.16919 | 12.3367 | 59.6 | 0 | 0.17065 | 5.6967 | 59.8 | 0 | 0.17236 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.17273 | 10.0032 | 61.2 | 50.0004 | 0.17041 | 16.7829 | 61 | 50.0004 | 0.17297 | 23.5749 | 60.8 | 50.0004 | 0.17261 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 0.16772 | 37.1022 | 60.4 | 50.0004 | 0.16724 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.16821 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.17139 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 0.1731 | 0.29984 | 60 | 0 | 0.16785 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.17163 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.18018 | 49.8066 | 60 | 50.0004 | 0.18164 | 55.6231 | 59.8 | 50.0004 | 0.17627 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.17822 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.17798 | 82.6158 | 60 | 82.9995 | 0.18036 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.17676 | 43.8915 | 60.2 | 50.0004 | 0.17975 | 37.1432 | 60.4 | 50.0004 | 0.18225 | 30.4545 | 60.6 | 50.0004 | 0.18237 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.18188 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.18323 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 0.17712 | 82.6416 | 60 | 82.9995 | 0.18323 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.1814 | 70.0729 | 60.4 | 82.9995 | 0.18066 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.18018 | 19.0973 | 59.4 | 0 | 0.17749 | 12.3367 | 59.6 | 0 | 0.17896 | 5.6967 | 59.8 | 0 | 0.18066 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.18103 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 0.17871 | 16.7829 | 61 | 50.0004 | 0.1814 | 23.5749 | 60.8 | 50.0004 | 0.18091 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 0.17603 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 0.17566 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.17651 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.17969 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 0.1814 | 0.29984 | 60 | 0 | 0.17615 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.17993 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.1886 | 49.8066 | 60 | 50.0004 | 0.18994 | 55.6231 | 59.8 | 50.0004 | 0.18457 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.18652 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.18628 | 82.6158 | 60 | 82.9995 | 0.18866 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.18506 | 43.8915 | 60.2 | 50.0004 | 0.18805 | 37.1432 | 60.4 | 50.0004 | 0.19061 | 30.4545 | 60.6 | 50.0004 | 0.19067 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.19019 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.19159 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.18542 | 82.6416 | 60 | 82.9995 | 0.19165 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.18994 | 70.0729 | 60.4 | 82.9995 | 0.18896 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.18848 | 19.0973 | 59.4 | 0 | 0.18579 | 12.3367 | 59.6 | 0 | 0.18726 | 5.6967 | 59.8 | 0 | 0.18896 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.18933 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 0.18701 | 16.7829 | 61 | 50.0004 | 0.1897 | 23.5749 | 60.8 | 50.0004 | 0.18921 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 0.18445 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 0.18396 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.18481 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.18799 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 0.1897 | 0.29984 | 60 | 0 | 0.18445 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.18823 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.1969 | 49.8019 | 60 | 50.0004 | 0.19824 | 55.6201 | 59.8 | 50.0004 | 0.19287 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.19482 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.19458 | 82.6158 | 60 | 82.9995 | 0.19696 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.19342 | 43.8915 | 60.2 | 50.0004 | 0.19641 | 37.1507 | 60.4 | 50.0004 | 0.19891 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 0.19904 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.19855 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.19995 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.19373 | 82.6529 | 60 | 82.9995 | 0.19995 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.19824 | 70.0729 | 60.4 | 82.9995 | 0.19727 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.19702 | 19.0957 | 59.4 | 0 | 0.19409 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 0.19556 | 5.6966 | 59.8 | 0 | 0.19739 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.19763 | 10.0046 | 61.2 | 50.0004 | 0.19531 | 16.7829 | 61 | 50.0004 | 0.198 | 23.5749 | 60.8 | 50.0004 | 0.19763 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 0.19275 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 0.19226 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.19312 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.19629 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 0.198 | 0.29984 | 60 | 0 | 0.19287 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.19666 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.2052 | 49.8019 | 60 | 50.0004 | 0.20654 | 55.6201 | 59.8 | 50.0004 | 0.20117 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.20312 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.20288 | 82.6158 | 60 | 82.9995 | 0.20532 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.20172 | 43.8915 | 60.2 | 50.0004 | 0.20477 | 37.1507 | 60.4 | 50.0004 | 0.20728 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 0.2074 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.20685 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.20825 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.20203 | 82.6529 | 60 | 82.9995 | 0.20825 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.20654 | 70.0416 | 60.4 | 82.9995 | 0.20557 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.20532 | 19.0957 | 59.4 | 0 | 0.20239 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 0.20386 | 5.6966 | 59.8 | 0 | 0.20569 | 3.4142 | 61.4 | 50.0004 | 0.20593 | 10.0046 | 61.2 | 50.0004 | 0.20374 | 16.7827 | 61 | 50.0004 | 0.2063 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.20593 | 30.4163 | 60.6 | 50.0004 | 0.20105 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 0.20056 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.20142 | 63.2417 | 60.6 | 82.9995 | 0.20459 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 0.2063 | 0.29984 | 60 | 0 | 0.20129 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.20508 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.2135 | 49.8144 | 60 | 50.0004 | 0.21484 | 55.6201 | 59.8 | 50.0004 | 0.20959 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.21143 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.21118 | 82.6158 | 60 | 82.9995 | 0.21362 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.21008 | 43.8957 | 60.2 | 50.0004 | 0.21307 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 0.21564 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 0.2157 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.21521 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.21655 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.21045 | 82.6429 | 60 | 82.9995 | 0.21667 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.21484 | 70.0416 | 60.4 | 82.9995 | 0.21387 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.21362 | 19.0957 | 59.4 | 0 | 0.21094 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 0.21216 | 5.6966 | 59.8 | 0 | 0.21399 | 3.4143 | 61.4 | 50.0004 | 0.21436 | 10.0046 | 61.2 | 50.0004 | 0.21204 | 16.7827 | 61 | 50.0004 | 0.21472 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.21423 | 30.4163 | 60.6 | 50.0004 | 0.20947 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 0.20886 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.20996 | 63.2518 | 60.6 | 82.9995 | 0.21313 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 0.2146 | 0.29984 | 60 | 0 | 0.20959 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.21338 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.2218 | 49.8144 | 60 | 50.0004 | 0.22327 | 55.6201 | 59.8 | 50.0004 | 0.2179 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.21973 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.21948 | 82.6158 | 60 | 82.9995 | 0.22198 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.21844 | 43.8957 | 60.2 | 50.0004 | 0.22144 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 0.22394 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 0.22406 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.22357 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.22491 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.21875 | 82.6429 | 60 | 82.9995 | 0.22498 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.22314 | 70.0416 | 60.4 | 82.9995 | 0.22217 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.22192 | 19.0957 | 59.4 | 0 | 0.21924 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 0.2207 | 5.6966 | 59.8 | 0 | 0.22241 | 3.4143 | 61.4 | 50.0004 | 0.22266 | 10.0046 | 61.2 | 50.0004 | 0.22034 | 16.7827 | 61 | 50.0004 | 0.22302 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.22253 | 30.4163 | 60.6 | 50.0004 | 0.21777 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 0.21729 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.21826 | 63.2518 | 60.6 | 82.9995 | 0.22144 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 0.2229 | 0.29984 | 60 | 0 | 0.2179 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.22168 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.2301 | 49.8176 | 60 | 50.0004 | 0.23157 | 55.6085 | 59.8 | 50.0004 | 0.22632 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.22803 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.22778 | 82.6132 | 60 | 82.9995 | 0.23029 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.22675 | 43.8957 | 60.2 | 50.0004 | 0.22974 | 37.1506 | 60.4 | 50.0004 | 0.2323 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 0.23236 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.23187 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.23328 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.22705 | 82.6429 | 60 | 82.9995 | 0.23328 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.23145 | 70.0416 | 60.4 | 82.9995 | 0.23071 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.23022 | 19.0957 | 59.4 | 0 | 0.22754 | 12.3408 | 59.6 | 0 | 0.229 | 5.6966 | 59.8 | 0 | 0.23071 | 3.4143 | 61.4 | 50.0004 | 0.23108 | 10.0046 | 61.2 | 50.0004 | 0.22876 | 16.7827 | 61 | 50.0004 | 0.23132 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.23083 | 30.4163 | 60.6 | 50.0004 | 0.22607 | 37.0956 | 60.4 | 50.0004 | 0.22559 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.22656 | 63.2446 | 60.6 | 82.9995 | 0.22974 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 0.23145 | 0.29984 | 60 | 0 | 0.2262 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.22998 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.2384 | 49.8176 | 60 | 50.0004 | 0.23987 | 55.6085 | 59.8 | 50.0004 | 0.23462 | 62.3285 | 59.6 | 50.0004 | 0.23633 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.23608 | 82.6132 | 60 | 82.9995 | 0.23865 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.23511 | 43.8957 | 60.2 | 50.0004 | 0.2381 | 37.1506 | 60.4 | 50.0004 | 0.24066 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 0.24072 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.24023 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.24158 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.23547 | 82.6429 | 60 | 82.9995 | 0.24158 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.23975 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 0.23901 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.23853 | 19.0957 | 59.4 | 0 | 0.23584 | 12.3408 | 59.6 | 0 | 0.2373 | 5.6966 | 59.8 | 0 | 0.23901 | 3.4143 | 61.4 | 50.0004 | 0.23938 | 10.0046 | 61.2 | 50.0004 | 0.23706 | 16.7827 | 61 | 50.0004 | 0.23962 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.23914 | 30.4163 | 60.6 | 50.0004 | 0.23438 | 37.0956 | 60.4 | 50.0004 | 0.23401 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.23486 | 63.2446 | 60.6 | 82.9995 | 0.23804 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 0.23975 | 0.29966 | 60 | 0 | 0.2345 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.23828 | 55.5156 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.2467 | 49.8147 | 60 | 50.0004 | 0.24829 | 55.6085 | 59.8 | 50.0004 | 0.24292 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 0.24463 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.24463 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 0.24695 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.24341 | 43.8957 | 60.2 | 50.0004 | 0.2464 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 0.24896 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 0.24902 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.24854 | 16.7738 | 61 | 50.0004 | 0.24988 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.24377 | 82.6509 | 60 | 82.9995 | 0.25 | 76.973 | 60.2 | 82.9995 | 0.24829 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 0.24731 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.24683 | 19.0987 | 59.4 | 0 | 0.24414 | 12.3416 | 59.6 | 0 | 0.24561 | 5.6966 | 59.8 | 0 | 0.24731 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.24768 | 10.0046 | 61.2 | 50.0004 | 0.24536 | 16.7827 | 61 | 50.0004 | 0.24792 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.24756 | 30.4163 | 60.6 | 50.0004 | 0.2428 | 37.0971 | 60.4 | 50.0004 | 0.24231 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.24316 | 63.2446 | 60.6 | 82.9995 | 0.24634 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 0.24805 | 0.29966 | 60 | 0 | 0.24292 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.24658 | 55.5156 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.25513 | 49.8147 | 60 | 50.0004 | 0.25659 | 55.6085 | 59.8 | 50.0004 | 0.25122 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 0.25317 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.25293 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 0.25531 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.25177 | 43.8957 | 60.2 | 50.0004 | 0.25476 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 0.25732 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 0.25739 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.2569 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.25824 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.25208 | 82.6509 | 60 | 82.9995 | 0.2583 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.25659 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 0.25562 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.25537 | 19.0987 | 59.4 | 0 | 0.25244 | 12.3416 | 59.6 | 0 | 0.25391 | 5.6966 | 59.8 | 0 | 0.25562 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.25598 | 10.0046 | 61.2 | 50.0004 | 0.25366 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.25635 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.25586 | 30.4195 | 60.6 | 50.0004 | 0.2511 | 37.0971 | 60.4 | 50.0004 | 0.25061 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.25146 | 63.2446 | 60.6 | 82.9995 | 0.25464 | 70.0788 | 60.4 | 82.9995 | 0.25635 | 0.29966 | 60 | 0 | 0.25122 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.255 | 55.5088 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.26343 | 49.8185 | 60 | 50.0004 | 0.26489 | 55.6266 | 59.8 | 50.0004 | 0.25952 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 0.26147 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.26123 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 0.26361 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.26013 | 43.8937 | 60.2 | 50.0004 | 0.26312 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 0.26569 | 30.429 | 60.6 | 50.0004 | 0.26575 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.2652 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.2666 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.26038 | 82.6509 | 60 | 82.9995 | 0.2666 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.26489 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 0.26392 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.26367 | 19.0984 | 59.4 | 0 | 0.26099 | 12.3432 | 59.6 | 0 | 0.26221 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.26392 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.26428 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.26196 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.26465 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.26416 | 30.4195 | 60.6 | 50.0004 | 0.2594 | 37.0929 | 60.4 | 50.0004 | 0.25891 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.25977 | 63.2446 | 60.6 | 82.9995 | 0.26294 | 70.0788 | 60.4 | 82.9995 | 0.26465 | 0.29966 | 60 | 0 | 0.25964 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.26331 | 55.5088 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.27185 | 49.8185 | 60 | 50.0004 | 0.27319 | 55.6266 | 59.8 | 50.0004 | 0.26794 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 0.26978 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.26953 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 0.27191 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.26843 | 43.8937 | 60.2 | 50.0004 | 0.27142 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 0.27399 | 30.429 | 60.6 | 50.0004 | 0.27405 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.27356 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.2749 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.2688 | 82.6509 | 60 | 82.9995 | 0.27502 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.27319 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 0.27222 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.27197 | 19.0984 | 59.4 | 0 | 0.26929 | 12.3432 | 59.6 | 0 | 0.27051 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.27234 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.27271 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.27039 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.27295 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.27258 | 30.4195 | 60.6 | 50.0004 | 0.26782 | 37.0929 | 60.4 | 50.0004 | 0.26721 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.26807 | 63.2446 | 60.6 | 82.9995 | 0.27124 | 70.0682 | 60.4 | 82.9995 | 0.27295 | 0.29966 | 60 | 0 | 0.26794 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.27173 | 55.5088 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.28015 | 49.8206 | 60 | 50.0004 | 0.28149 | 55.6266 | 59.8 | 50.0004 | 0.27625 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 0.27808 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.27783 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 0.28027 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.27679 | 43.8937 | 60.2 | 50.0004 | 0.27979 | 37.1542 | 60.4 | 50.0004 | 0.28235 | 30.429 | 60.6 | 50.0004 | 0.28235 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.28186 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.2832 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.2771 | 82.6325 | 60 | 82.9995 | 0.28333 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.28149 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 0.28052 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.28027 | 19.0984 | 59.4 | 0 | 0.27759 | 12.3432 | 59.6 | 0 | 0.27905 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.28064 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.28101 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.27869 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.28125 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.28088 | 30.4195 | 60.6 | 50.0004 | 0.27612 | 37.0929 | 60.4 | 50.0004 | 0.27563 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.27637 | 63.2304 | 60.6 | 82.9995 | 0.27954 | 70.0682 | 60.4 | 82.9995 | 0.28125 | 0.29966 | 60 | 0 | 0.27625 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.28003 | 55.5088 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.28845 | 49.8206 | 60 | 50.0004 | 0.28979 | 55.6266 | 59.8 | 50.0004 | 0.28467 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 0.28638 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.28613 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 0.28857 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.2851 | 43.8937 | 60.2 | 50.0004 | 0.28809 | 37.1542 | 60.4 | 50.0004 | 0.29071 | 30.429 | 60.6 | 50.0004 | 0.29071 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.29022 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.29156 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.2854 | 82.6325 | 60 | 82.9995 | 0.29163 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.28979 | 70.0359 | 60.4 | 82.9995 | 0.28882 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.28857 | 19.0984 | 59.4 | 0 | 0.28589 | 12.3432 | 59.6 | 0 | 0.28735 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.28894 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.28931 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.28699 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.28967 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.28918 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.28442 | 37.0929 | 60.4 | 50.0004 | 0.28394 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.28491 | 63.2304 | 60.6 | 82.9995 | 0.28784 | 70.0682 | 60.4 | 82.9995 | 0.28955 | 0.29966 | 60 | 0 | 0.28455 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.28833 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.29675 | 49.8206 | 60 | 50.0004 | 0.2981 | 55.6266 | 59.8 | 50.0004 | 0.29297 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 0.29468 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.29443 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 0.29694 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.29346 | 43.8937 | 60.2 | 50.0004 | 0.29645 | 37.1542 | 60.4 | 50.0004 | 0.29901 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 0.29907 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.29852 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.29993 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.2937 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.30005 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.2981 | 70.0359 | 60.4 | 82.9995 | 0.29736 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.29688 | 19.0984 | 59.4 | 0 | 0.29419 | 12.3432 | 59.6 | 0 | 0.29565 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.29736 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.29773 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.29541 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.29797 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 0.29749 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.29272 | 37.088 | 60.4 | 50.0004 | 0.29236 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.29321 | 63.2188 | 60.6 | 82.9995 | 0.29614 | 70.0682 | 60.4 | 82.9995 | 0.2981 | 0.29966 | 60 | 0 | 0.29285 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.29663 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.30505 | 49.8206 | 60 | 50.0004 | 0.30652 | 55.6266 | 59.8 | 50.0004 | 0.30127 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 0.30298 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.30273 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 0.30524 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.30182 | 43.8937 | 60.2 | 50.0004 | 0.30475 | 37.1542 | 60.4 | 50.0004 | 0.30737 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 0.30737 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.30688 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.30823 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.30212 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.30835 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.3064 | 70.0315 | 60.4 | 82.9995 | 0.30566 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.30518 | 19.0984 | 59.4 | 0 | 0.30249 | 12.3432 | 59.6 | 0 | 0.30396 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.30566 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.30603 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.30371 | 16.7794 | 61 | 50.0004 | 0.30627 | 23.5718 | 60.8 | 50.0004 | 0.30579 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.30115 | 37.088 | 60.4 | 50.0004 | 0.30066 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.30151 | 63.2188 | 60.6 | 82.9995 | 0.30444 | 70.065 | 60.4 | 82.9995 | 0.3064 | 0.2995 | 60 | 0 | 0.30127 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.30493 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.31335 | 49.8206 | 60 | 50.0004 | 0.31482 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.30957 | 62.3288 | 59.6 | 50.0004 | 0.31128 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.31104 | 82.6064 | 60 | 82.9995 | 0.3136 | 49.7207 | 60 | 50.0004 | 0.31012 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.31311 | 37.1542 | 60.4 | 50.0004 | 0.31573 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 0.31573 | 23.5418 | 60.8 | 50.0004 | 0.31525 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.31653 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.31042 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.31665 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.3147 | 70.0315 | 60.4 | 82.9995 | 0.31396 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.31372 | 19.0984 | 59.4 | 0 | 0.31079 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 0.31226 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.31396 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.31433 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.31201 | 16.7794 | 61 | 50.0004 | 0.31458 | 23.5718 | 60.8 | 50.0004 | 0.31409 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.30945 | 37.0849 | 60.4 | 50.0004 | 0.30896 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.30981 | 63.2245 | 60.6 | 82.9995 | 0.31299 | 70.065 | 60.4 | 82.9995 | 0.3147 | 0.2995 | 60 | 0 | 0.30957 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.31335 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.32166 | 49.8206 | 60 | 50.0004 | 0.32324 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.31787 | 62.3288 | 59.6 | 50.0004 | 0.31958 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.31934 | 82.6064 | 60 | 82.9995 | 0.3219 | 49.7317 | 60 | 50.0004 | 0.31848 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.32147 | 37.1542 | 60.4 | 50.0004 | 0.32404 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 0.32404 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 0.32355 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.32489 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.31873 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.32495 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.32324 | 70.03 | 60.4 | 82.9995 | 0.32227 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.32202 | 19.0984 | 59.4 | 0 | 0.31909 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 0.32056 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.32227 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.32263 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.32031 | 16.7794 | 61 | 50.0004 | 0.32288 | 23.5718 | 60.8 | 50.0004 | 0.32251 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.31775 | 37.0849 | 60.4 | 50.0004 | 0.31726 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.31812 | 63.2245 | 60.6 | 82.9995 | 0.32129 | 70.0703 | 60.4 | 82.9995 | 0.323 | 0.2995 | 60 | 0 | 0.31799 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.32166 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.33008 | 49.8159 | 60 | 50.0004 | 0.33154 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.32629 | 62.3282 | 59.6 | 50.0004 | 0.32788 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.32788 | 82.6064 | 60 | 82.9995 | 0.33026 | 49.7317 | 60 | 50.0004 | 0.32678 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.32977 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 0.3324 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 0.3324 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 0.33191 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.33325 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.32715 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.33337 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.33154 | 70.03 | 60.4 | 82.9995 | 0.33057 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.33032 | 19.0997 | 59.4 | 0 | 0.32764 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 0.32886 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.33057 | 3.4137 | 61.4 | 50.0004 | 0.33093 | 10.0024 | 61.2 | 50.0004 | 0.32861 | 16.7794 | 61 | 50.0004 | 0.3313 | 23.5718 | 60.8 | 50.0004 | 0.33081 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.32617 | 37.0871 | 60.4 | 50.0004 | 0.32556 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.32642 | 63.2155 | 60.6 | 82.9995 | 0.32959 | 70.0703 | 60.4 | 82.9995 | 0.3313 | 0.2995 | 60 | 0 | 0.32629 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.33008 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.33838 | 49.8159 | 60 | 50.0004 | 0.33984 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.33472 | 62.3282 | 59.6 | 50.0004 | 0.33618 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.33618 | 82.6064 | 60 | 82.9995 | 0.33856 | 49.7317 | 60 | 50.0004 | 0.33514 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.33813 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 0.34076 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 0.3407 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 0.34021 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.34155 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.33545 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.34167 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.33984 | 70.0385 | 60.4 | 82.9995 | 0.33887 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.33862 | 19.0997 | 59.4 | 0 | 0.33594 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 0.33716 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.33887 | 3.4137 | 61.4 | 50.0004 | 0.33936 | 10.0024 | 61.2 | 50.0004 | 0.33704 | 16.7808 | 61 | 50.0004 | 0.3396 | 23.5718 | 60.8 | 50.0004 | 0.33911 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.33447 | 37.0871 | 60.4 | 50.0004 | 0.33398 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.33472 | 63.2155 | 60.6 | 82.9995 | 0.33789 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.3396 | 0.2995 | 60 | 0 | 0.33459 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.33838 | 55.4897 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.34668 | 49.8174 | 60 | 50.0004 | 0.34814 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.34302 | 62.3282 | 59.6 | 50.0004 | 0.34473 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.34448 | 82.6064 | 60 | 82.9995 | 0.34686 | 49.7317 | 60 | 50.0004 | 0.34351 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.34644 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 0.34906 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 0.34906 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 0.34857 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.34991 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.34375 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.34998 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.34814 | 70.0385 | 60.4 | 82.9995 | 0.34717 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.34692 | 19.0997 | 59.4 | 0 | 0.34424 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 0.3457 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.34729 | 3.4137 | 61.4 | 50.0004 | 0.34766 | 10.0024 | 61.2 | 50.0004 | 0.34534 | 16.7808 | 61 | 50.0004 | 0.3479 | 23.5718 | 60.8 | 50.0004 | 0.34753 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.34277 | 37.102 | 60.4 | 50.0004 | 0.34229 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.34302 | 63.2155 | 60.6 | 82.9995 | 0.34619 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.3479 | 0.2995 | 60 | 0 | 0.3429 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.34668 | 55.4897 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.3551 | 49.8174 | 60 | 50.0004 | 0.35645 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.35132 | 62.3282 | 59.6 | 50.0004 | 0.35303 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.35278 | 82.6064 | 60 | 82.9995 | 0.35522 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 0.35181 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.3548 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 0.35742 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 0.35742 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 0.35687 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.35828 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.35205 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.3584 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.35645 | 70.0385 | 60.4 | 82.9995 | 0.35547 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.35522 | 19.0997 | 59.4 | 0 | 0.35254 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 0.354 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.35559 | 3.4137 | 61.4 | 50.0004 | 0.35596 | 10.0024 | 61.2 | 50.0004 | 0.35376 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.3562 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.35583 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.35107 | 37.102 | 60.4 | 50.0004 | 0.35071 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.35132 | 63.2155 | 60.6 | 82.9995 | 0.35449 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.3562 | 0.2995 | 60 | 0 | 0.3512 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.35498 | 55.4897 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.3634 | 49.8174 | 60 | 50.0004 | 0.36475 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.35962 | 62.3371 | 59.6 | 50.0004 | 0.36133 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.36108 | 82.6064 | 60 | 82.9995 | 0.36353 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 0.36017 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.3631 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 0.36578 | 30.428 | 60.6 | 50.0004 | 0.36572 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 0.36523 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.36658 | 10.0461 | 61.2 | 50.0004 | 0.36047 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.3667 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.36475 | 70.0385 | 60.4 | 82.9995 | 0.36401 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.36353 | 19.0983 | 59.4 | 0 | 0.36084 | 12.3377 | 59.6 | 0 | 0.3623 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.36389 | 3.4137 | 61.4 | 50.0004 | 0.36438 | 10.0043 | 61.2 | 50.0004 | 0.36206 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.36462 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.36414 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.3595 | 37.102 | 60.4 | 50.0004 | 0.35901 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.35962 | 63.2155 | 60.6 | 82.9995 | 0.36279 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.36475 | 0.2995 | 60 | 0 | 0.35962 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.36328 | 55.4897 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.3717 | 49.8174 | 60 | 50.0004 | 0.37305 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.36792 | 62.3371 | 59.6 | 50.0004 | 0.36963 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 0.36938 | 82.6064 | 60 | 82.9995 | 0.37189 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 0.36847 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.37146 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 0.37408 | 30.428 | 60.6 | 50.0004 | 0.37402 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 0.3736 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.37488 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 0.36877 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.375 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.37305 | 70.0645 | 60.4 | 82.9995 | 0.37231 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.37207 | 19.0983 | 59.4 | 0 | 0.36914 | 12.3377 | 59.6 | 0 | 0.37061 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.37219 | 3.4137 | 61.4 | 50.0004 | 0.37268 | 10.0043 | 61.2 | 50.0004 | 0.37036 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.37292 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.37244 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.3678 | 37.102 | 60.4 | 50.0004 | 0.36731 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.36792 | 63.2155 | 60.6 | 82.9995 | 0.37109 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.37305 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.36804 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.37158 | 55.4917 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.38 | 49.7995 | 60 | 50.0004 | 0.38147 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.37634 | 62.3391 | 59.6 | 50.0004 | 0.37793 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.37769 | 82.6106 | 60 | 82.9995 | 0.38019 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 0.37683 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.37982 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 0.38245 | 30.428 | 60.6 | 50.0004 | 0.38239 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 0.3819 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.38324 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 0.37708 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.3833 | 76.9721 | 60.2 | 82.9995 | 0.38135 | 70.0645 | 60.4 | 82.9995 | 0.38062 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.38037 | 19.0983 | 59.4 | 0 | 0.37744 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 0.37891 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.38062 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.38098 | 10.0043 | 61.2 | 50.0004 | 0.37866 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.38123 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.38074 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.3761 | 37.1071 | 60.4 | 50.0004 | 0.37561 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.37646 | 63.2072 | 60.6 | 82.9995 | 0.37964 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.38135 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.37634 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.38 | 55.4917 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.38831 | 49.7995 | 60 | 50.0004 | 0.38977 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.38464 | 62.3391 | 59.6 | 50.0004 | 0.38623 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.38623 | 82.6106 | 60 | 82.9995 | 0.38855 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 0.38513 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.38812 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 0.39081 | 30.428 | 60.6 | 50.0004 | 0.39075 | 23.5352 | 60.8 | 50.0004 | 0.3902 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.3916 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.38538 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.39172 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.38989 | 70.0781 | 60.4 | 82.9995 | 0.38892 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.38867 | 19.0983 | 59.4 | 0 | 0.38599 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 0.38721 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.38892 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.38928 | 10.0043 | 61.2 | 50.0004 | 0.38696 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.38953 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.38916 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.38452 | 37.1071 | 60.4 | 50.0004 | 0.38403 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.38477 | 63.2072 | 60.6 | 82.9995 | 0.38794 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.38965 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.38464 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.38843 | 55.5029 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.39661 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 0.39819 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.39307 | 62.3391 | 59.6 | 50.0004 | 0.39453 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.39453 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 0.39685 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 0.39349 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.39648 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 0.39911 | 30.428 | 60.6 | 50.0004 | 0.39905 | 23.5352 | 60.8 | 50.0004 | 0.39856 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.3999 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.3938 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.40002 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.39819 | 70.0781 | 60.4 | 82.9995 | 0.39722 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.39697 | 19.098 | 59.4 | 0 | 0.39429 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 0.39551 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.39722 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.39758 | 10.0029 | 61.2 | 50.0004 | 0.39539 | 16.7803 | 61 | 50.0004 | 0.39783 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.39746 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 0.39282 | 37.1191 | 60.4 | 50.0004 | 0.39233 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.39307 | 63.2035 | 60.6 | 82.9995 | 0.39624 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.39795 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.39294 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.39673 | 55.5029 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.40491 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 0.40649 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.40137 | 62.3391 | 59.6 | 50.0004 | 0.40283 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.40283 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 0.40521 | 49.7391 | 60 | 50.0004 | 0.40186 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.40479 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 0.40747 | 30.428 | 60.6 | 50.0004 | 0.40741 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 0.40692 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.4082 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.4021 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.40833 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.40649 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.40552 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.40527 | 19.098 | 59.4 | 0 | 0.40259 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 0.40381 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.40552 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.40601 | 10.0029 | 61.2 | 50.0004 | 0.40369 | 16.7826 | 61 | 50.0004 | 0.40625 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.40576 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.40112 | 37.1191 | 60.4 | 50.0004 | 0.40063 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.40137 | 63.2035 | 60.6 | 82.9995 | 0.40454 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.40625 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.40125 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.40503 | 55.5029 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.41333 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 0.41479 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.40967 | 62.3391 | 59.6 | 50.0004 | 0.41113 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.41113 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.41351 | 49.7391 | 60 | 50.0004 | 0.41016 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.41315 | 37.1512 | 60.4 | 50.0004 | 0.41583 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 0.41571 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 0.41522 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.41656 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.4104 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.41675 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.41479 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.41382 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.41357 | 19.098 | 59.4 | 0 | 0.41089 | 12.3377 | 59.6 | 0 | 0.41235 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.41382 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.41431 | 10.0029 | 61.2 | 50.0004 | 0.41199 | 16.7826 | 61 | 50.0004 | 0.41455 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.41406 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.40942 | 37.1169 | 60.4 | 50.0004 | 0.40906 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.40967 | 63.2016 | 60.6 | 82.9995 | 0.41284 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 0.41455 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.40967 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.41333 | 55.5029 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.42163 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 0.4231 | 55.6267 | 59.8 | 50.0004 | 0.41797 | 62.3391 | 59.6 | 50.0004 | 0.41968 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.41943 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.42181 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 0.41852 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.42145 | 37.1512 | 60.4 | 50.0004 | 0.42413 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 0.42407 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.42358 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.42493 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.4187 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.42505 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.4231 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 0.42212 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.42188 | 19.098 | 59.4 | 0 | 0.41919 | 12.3377 | 59.6 | 0 | 0.42065 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.42212 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.42261 | 10.0029 | 61.2 | 50.0004 | 0.42041 | 16.7837 | 61 | 50.0004 | 0.42285 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.42249 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.41785 | 37.1169 | 60.4 | 50.0004 | 0.41736 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.41797 | 63.2016 | 60.6 | 82.9995 | 0.42114 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 0.42285 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.41797 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.42163 | 55.5029 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.43005 | 49.8015 | 60 | 50.0004 | 0.4314 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.42627 | 62.3391 | 59.6 | 50.0004 | 0.42798 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.42773 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.43018 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 0.42688 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.42981 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.4325 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 0.43237 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.43188 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.43323 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.42712 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.43335 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.4314 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 0.43066 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.43042 | 19.098 | 59.4 | 0 | 0.42749 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.42896 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.43054 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 0.43103 | 10.0029 | 61.2 | 50.0004 | 0.42871 | 16.7837 | 61 | 50.0004 | 0.43115 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.43079 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.42615 | 37.1169 | 60.4 | 50.0004 | 0.42566 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.42627 | 63.2016 | 60.6 | 82.9995 | 0.42944 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 0.4314 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.42639 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.42993 | 55.5029 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.43835 | 49.8015 | 60 | 50.0004 | 0.4397 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.43469 | 62.3391 | 59.6 | 50.0004 | 0.43628 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.43604 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.43848 | 49.7129 | 60 | 50.0004 | 0.43518 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.43817 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.44086 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 0.44073 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.44025 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.44153 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.43542 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.44177 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.4397 | 70.0752 | 60.4 | 82.9995 | 0.43896 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.43872 | 19.098 | 59.4 | 0 | 0.43579 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.43726 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.43884 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 0.43933 | 10.0029 | 61.2 | 50.0004 | 0.43701 | 16.7837 | 61 | 50.0004 | 0.43958 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.43909 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.43445 | 37.1169 | 60.4 | 50.0004 | 0.43396 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.43457 | 63.2016 | 60.6 | 82.9995 | 0.43774 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 0.4397 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.43469 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.43835 | 55.5029 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.44666 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 0.448 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.44299 | 62.3388 | 59.6 | 50.0004 | 0.44458 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.44434 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.44684 | 49.7129 | 60 | 50.0004 | 0.44354 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.44647 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.44916 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 | 0.4491 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.44855 | 16.775 | 61 | 50.0004 | 0.44989 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.44373 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.45007 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.448 | 70.0752 | 60.4 | 82.9995 | 0.44727 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.44702 | 19.098 | 59.4 | 0 | 0.44409 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.44556 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.44714 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 0.44763 | 10.0025 | 61.2 | 50.0004 | 0.44531 | 16.7837 | 61 | 50.0004 | 0.44788 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.44739 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.44287 | 37.1136 | 60.4 | 50.0004 | 0.44238 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.44287 | 63.1989 | 60.6 | 82.9995 | 0.44604 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 0.448 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.44299 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 0.44666 | 55.5029 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.45496 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 0.45642 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.45142 | 62.3388 | 59.6 | 50.0004 | 0.45288 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.45264 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.45514 | 49.7162 | 60 | 50.0004 | 0.45184 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.45483 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.45752 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 | 0.4574 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.45691 | 16.7731 | 61 | 50.0004 | 0.45825 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.45215 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.45837 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.45654 | 70.0752 | 60.4 | 82.9995 | 0.45557 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.45532 | 19.098 | 59.4 | 0 | 0.45264 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.45386 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.45557 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 0.45593 | 10.0025 | 61.2 | 50.0004 | 0.45361 | 16.7837 | 61 | 50.0004 | 0.45618 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.45569 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.45117 | 37.1136 | 60.4 | 50.0004 | 0.45068 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.45142 | 63.1989 | 60.6 | 82.9995 | 0.45435 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 0.4563 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.45129 | 62.2357 | 59.6 | 50.0004 | 0.45508 | 55.4658 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.46326 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 0.46472 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.45972 | 62.3388 | 59.6 | 50.0004 | 0.46118 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.46094 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.4635 | 49.7162 | 60 | 50.0004 | 0.46021 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.46313 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.46588 | 30.433 | 60.6 | 50.0004 | 0.4657 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.46527 | 16.7731 | 61 | 50.0004 | 0.46655 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.46045 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.46667 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.46484 | 70.0752 | 60.4 | 82.9995 | 0.46387 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.46362 | 19.095 | 59.4 | 0 | 0.46094 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.46216 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.46387 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 0.46423 | 10.0026 | 61.2 | 50.0004 | 0.46204 | 16.7837 | 61 | 50.0004 | 0.46448 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.46411 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.45947 | 37.1111 | 60.4 | 50.0004 | 0.45898 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.45972 | 63.1953 | 60.6 | 82.9995 | 0.46265 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 0.4646 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.45959 | 62.2357 | 59.6 | 50.0004 | 0.46338 | 55.4658 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.47156 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 0.47302 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.46802 | 62.3388 | 59.6 | 50.0004 | 0.46948 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.46948 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.4718 | 49.7195 | 60 | 50.0004 | 0.46851 | 43.891 | 60.2 | 50.0004 | 0.4715 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.47418 | 30.433 | 60.6 | 50.0004 | 0.47406 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.47357 | 16.7731 | 61 | 50.0004 | 0.47485 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.46875 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.4751 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.47314 | 70.075 | 60.4 | 82.9995 | 0.47217 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.47192 | 19.095 | 59.4 | 0 | 0.46924 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.47046 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.47217 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 0.47266 | 10.0026 | 61.2 | 50.0004 | 0.47034 | 16.7842 | 61 | 50.0004 | 0.47278 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.47241 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.46777 | 37.1111 | 60.4 | 50.0004 | 0.46741 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.46802 | 63.1953 | 60.6 | 82.9995 | 0.47119 | 70.0761 | 60.4 | 82.9995 | 0.4729 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.46802 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 0.47168 | 55.4658 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.47986 | 49.7813 | 60 | 50.0004 | 0.48145 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.47632 | 62.3388 | 59.6 | 50.0004 | 0.47778 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.47778 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.48016 | 49.7195 | 60 | 50.0004 | 0.47687 | 43.8886 | 60.2 | 50.0004 | 0.4798 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.48254 | 30.433 | 60.6 | 50.0004 | 0.48242 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.48187 | 16.7731 | 61 | 50.0004 | 0.48322 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.47705 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.4834 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.48145 | 70.075 | 60.4 | 82.9995 | 0.48047 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.48022 | 19.095 | 59.4 | 0 | 0.47754 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.479 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.48047 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.48096 | 10.0026 | 61.2 | 50.0004 | 0.47864 | 16.7842 | 61 | 50.0004 | 0.4812 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.48071 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 0.4762 | 37.1145 | 60.4 | 50.0004 | 0.47571 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.47632 | 63.1953 | 60.6 | 82.9995 | 0.47949 | 70.0761 | 60.4 | 82.9995 | 0.4812 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.47632 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 0.47998 | 55.4658 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.48828 | 49.7813 | 60 | 50.0004 | 0.48975 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.48462 | 62.3388 | 59.6 | 50.0004 | 0.48608 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.48608 | 82.5975 | 60 | 82.9995 | 0.48846 | 49.7165 | 60 | 50.0004 | 0.48523 | 43.8886 | 60.2 | 50.0004 | 0.48816 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.49091 | 30.433 | 60.6 | 50.0004 | 0.49072 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.49023 | 16.7753 | 61 | 50.0004 | 0.49158 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.48547 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.4917 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.48975 | 70.1051 | 60.4 | 82.9995 | 0.48877 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.48853 | 19.095 | 59.4 | 0 | 0.48584 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.4873 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.48877 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.48926 | 10.0026 | 61.2 | 50.0004 | 0.48706 | 16.7842 | 61 | 50.0004 | 0.4895 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.48914 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.4845 | 37.1145 | 60.4 | 50.0004 | 0.48401 | 43.8728 | 60.2 | 50.0004 | 0.48462 | 63.1953 | 60.6 | 82.9995 | 0.48779 | 70.0761 | 60.4 | 82.9995 | 0.48975 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.48474 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 0.48828 | 55.4381 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.49658 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 0.49805 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.49304 | 62.3396 | 59.6 | 50.0004 | 0.49438 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.49438 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.49677 | 49.7165 | 60 | 50.0004 | 0.49353 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.49652 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.49921 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 0.49908 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.4986 | 16.7753 | 61 | 50.0004 | 0.49988 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.49377 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.50012 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.49805 | 70.1051 | 60.4 | 82.9995 | 0.49731 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.49707 | 19.1116 | 59.4 | 0 | 0.49414 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.49561 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.49707 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.49768 | 10.0026 | 61.2 | 50.0004 | 0.49536 | 16.7842 | 61 | 50.0004 | 0.4978 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.49744 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.4928 | 37.114 | 60.4 | 50.0004 | 0.49231 | 43.87 | 60.2 | 50.0004 | 0.49292 | 63.1953 | 60.6 | 82.9995 | 0.49609 | 70.0761 | 60.4 | 82.9995 | 0.49805 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.49304 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 0.4967 | 55.4381 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.50488 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 0.50635 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.50134 | 62.3396 | 59.6 | 50.0004 | 0.50269 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.50269 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.50513 | 49.7205 | 60 | 50.0004 | 0.50189 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.50482 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.50757 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 0.50739 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.5069 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.50818 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.50208 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.50842 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.50635 | 70.0939 | 60.4 | 82.9995 | 0.50562 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.50537 | 19.1116 | 59.4 | 0 | 0.50269 | 12.3213 | 59.6 | 0 | 0.50391 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.50549 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.50598 | 10.0026 | 61.2 | 50.0004 | 0.50366 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 0.5061 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.50574 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.50122 | 37.114 | 60.4 | 50.0004 | 0.50073 | 43.87 | 60.2 | 50.0004 | 0.50122 | 63.1953 | 60.6 | 82.9995 | 0.50439 | 70.0761 | 60.4 | 82.9995 | 0.50635 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.50134 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.505 | 55.4422 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.51331 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 0.51465 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.50977 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.51123 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.51099 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.51343 | 49.7205 | 60 | 50.0004 | 0.51019 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.51318 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.51593 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 0.51575 | 23.5444 | 60.8 | 50.0004 | 0.51526 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.51654 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.51038 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.51672 | 76.9812 | 60.2 | 82.9995 | 0.51465 | 70.0939 | 60.4 | 82.9995 | 0.51392 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.51367 | 19.1116 | 59.4 | 0 | 0.51099 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.51221 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.51379 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.51428 | 10.0026 | 61.2 | 50.0004 | 0.51196 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 0.51453 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.51404 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.50952 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 0.50903 | 43.87 | 60.2 | 50.0004 | 0.50952 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.5127 | 70.0761 | 60.4 | 82.9995 | 0.51465 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.50964 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.51343 | 55.4422 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.52161 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 0.52295 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.51807 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.51953 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.51929 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.52179 | 49.7171 | 60 | 50.0004 | 0.51855 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.52148 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.52423 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 0.52405 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 0.52356 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.5249 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.5188 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.52502 | 76.9703 | 60.2 | 82.9995 | 0.52319 | 70.0939 | 60.4 | 82.9995 | 0.52222 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.52197 | 19.1116 | 59.4 | 0 | 0.51929 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.52051 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.52209 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.52258 | 10.0026 | 61.2 | 50.0004 | 0.52026 | 16.7841 | 61 | 50.0004 | 0.52283 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.52234 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.51782 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 0.51733 | 43.87 | 60.2 | 50.0004 | 0.51782 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.521 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.52295 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.51794 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.52173 | 55.4422 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.52991 | 49.7629 | 60 | 50.0004 | 0.53125 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.52637 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.52783 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.52759 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.53009 | 49.7171 | 60 | 50.0004 | 0.52686 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.52985 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.53259 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 0.53241 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 0.53192 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.5332 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.5271 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.53345 | 76.9703 | 60.2 | 82.9995 | 0.53149 | 70.0939 | 60.4 | 82.9995 | 0.53052 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.53027 | 19.1137 | 59.4 | 0 | 0.52759 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.52881 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.53052 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.53088 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.52869 | 16.7841 | 61 | 50.0004 | 0.53113 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.53064 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.52612 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 0.52576 | 43.87 | 60.2 | 50.0004 | 0.52612 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.5293 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.53125 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.52637 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.53003 | 55.4422 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.53821 | 49.7629 | 60 | 50.0004 | 0.53967 | 55.6285 | 59.8 | 50.0004 | 0.53467 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.53613 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.53613 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.53845 | 49.7128 | 60 | 50.0004 | 0.53522 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.53815 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 0.54095 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 0.54077 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 0.54022 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.5415 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.5354 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.54175 | 76.9518 | 60.2 | 82.9995 | 0.53979 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 0.53882 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.53857 | 19.1137 | 59.4 | 0 | 0.53589 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.53735 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.53882 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.53931 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.53699 | 16.7841 | 61 | 50.0004 | 0.53943 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.53906 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.53455 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 0.53406 | 43.87 | 60.2 | 50.0004 | 0.53467 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.5376 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.53955 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.53479 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.53833 | 55.4422 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.54651 | 49.7629 | 60 | 50.0004 | 0.54797 | 55.6274 | 59.8 | 50.0004 | 0.54297 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.54443 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.54443 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.54675 | 49.7128 | 60 | 50.0004 | 0.54358 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.54651 | 37.1567 | 60.4 | 50.0004 | 0.54926 | 30.3933 | 60.6 | 50.0004 | 0.54907 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 0.54858 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.54987 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.5437 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.55005 | 76.9518 | 60.2 | 82.9995 | 0.5481 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 0.54712 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.54712 | 19.1137 | 59.4 | 0 | 0.54419 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.54565 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.54712 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.54761 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.54529 | 16.7841 | 61 | 50.0004 | 0.54773 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.54736 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.54285 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 0.54236 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 0.54297 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.54614 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.54785 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.54309 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.54663 | 55.4422 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.55481 | 49.7629 | 60 | 50.0004 | 0.5564 | 55.6274 | 59.8 | 50.0004 | 0.55139 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.55273 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.55273 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.55511 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 0.55188 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.55487 | 37.1567 | 60.4 | 50.0004 | 0.55762 | 30.3933 | 60.6 | 50.0004 | 0.55737 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 0.55695 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.55823 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.55212 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.55847 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.5564 | 70.1271 | 60.4 | 82.9995 | 0.55542 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.55542 | 19.1137 | 59.4 | 0 | 0.55249 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.55396 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.55542 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.55591 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.55371 | 16.7841 | 61 | 50.0004 | 0.55615 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.55566 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.55115 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 0.55066 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 0.55127 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.55444 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.5564 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.55139 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.55505 | 55.4422 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.56311 | 49.7625 | 60 | 50.0004 | 0.5647 | 55.6214 | 59.8 | 50.0004 | 0.55969 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.56104 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.56104 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.56342 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 0.56024 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.56317 | 37.1567 | 60.4 | 50.0004 | 0.56598 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 0.56573 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 0.56525 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.56653 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.56042 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.56677 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.5647 | 70.1271 | 60.4 | 82.9995 | 0.56396 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.56372 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.56079 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.56226 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.56372 | 3.4135 | 61.4 | 50.0004 | 0.56433 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.56201 | 16.7841 | 61 | 50.0004 | 0.56445 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.56409 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.55957 | 37.1293 | 60.4 | 50.0004 | 0.55908 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 0.55957 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.56274 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.5647 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.55969 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.56335 | 55.4422 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.57153 | 49.7625 | 60 | 50.0004 | 0.573 | 55.6214 | 59.8 | 50.0004 | 0.56812 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.56934 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.56934 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.57172 | 49.705 | 60 | 50.0004 | 0.5686 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.57153 | 37.1567 | 60.4 | 50.0004 | 0.57428 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 0.5741 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 0.57355 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.57489 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.56873 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.57507 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.573 | 70.1421 | 60.4 | 82.9995 | 0.57227 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.57202 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.56934 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.57056 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.57202 | 3.4135 | 61.4 | 50.0004 | 0.57263 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.57031 | 16.7841 | 61 | 50.0004 | 0.57275 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.57239 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.56787 | 37.1293 | 60.4 | 50.0004 | 0.56738 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 0.56787 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.57104 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.573 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.56799 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.57178 | 55.4459 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.57983 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 0.5813 | 55.6214 | 59.8 | 50.0004 | 0.57642 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.57764 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.57764 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.58008 | 49.705 | 60 | 50.0004 | 0.5769 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.57983 | 37.1567 | 60.4 | 50.0004 | 0.58264 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.5824 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 0.58191 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.58325 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.57715 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.5835 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.5813 | 70.1421 | 60.4 | 82.9995 | 0.58057 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.58032 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.57764 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.57886 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.58044 | 3.4138 | 61.4 | 50.0004 | 0.58093 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.57861 | 16.7841 | 61 | 50.0004 | 0.58105 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.58069 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.57617 | 37.1293 | 60.4 | 50.0004 | 0.57568 | 43.8714 | 60.2 | 50.0004 | 0.57617 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.57935 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.5813 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.57642 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.58008 | 55.4459 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.58826 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 0.5896 | 55.6214 | 59.8 | 50.0004 | 0.58472 | 62.336 | 59.6 | 50.0004 | 0.58618 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.58594 | 82.5993 | 60 | 82.9995 | 0.58838 | 49.6942 | 60 | 50.0004 | 0.58527 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.5882 | 37.1567 | 60.4 | 50.0004 | 0.591 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.59076 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 0.59027 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.59155 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.58545 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.5918 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.58984 | 70.1421 | 60.4 | 82.9995 | 0.58887 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.58862 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.58594 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.58716 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.58875 | 3.4138 | 61.4 | 50.0004 | 0.58923 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.58691 | 16.7831 | 61 | 50.0004 | 0.58948 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.58899 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.58447 | 37.1293 | 60.4 | 50.0004 | 0.58411 | 43.8714 | 60.2 | 50.0004 | 0.58447 | 63.2222 | 60.6 | 82.9995 | 0.58765 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.5896 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.58472 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.58838 | 55.4459 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.59656 | 49.7684 | 60 | 50.0004 | 0.5979 | 55.5995 | 59.8 | 50.0004 | 0.59302 | 62.3308 | 59.6 | 50.0004 | 0.59448 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.59424 | 82.5982 | 60 | 82.9995 | 0.59674 | 49.6942 | 60 | 50.0004 | 0.59357 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.59656 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.5993 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.59906 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 0.59857 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.59985 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.59375 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.6001 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.59814 | 70.1421 | 60.4 | 82.9995 | 0.59717 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.59692 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.59424 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.59546 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.59705 | 3.4138 | 61.4 | 50.0004 | 0.59753 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.59534 | 16.7831 | 61 | 50.0004 | 0.59778 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.59729 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.5929 | 37.1293 | 60.4 | 50.0004 | 0.59241 | 43.8714 | 60.2 | 50.0004 | 0.59277 | 63.2189 | 60.6 | 82.9995 | 0.59595 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.5979 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.59314 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 0.59668 | 55.4459 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.60486 | 49.7684 | 60 | 50.0004 | 0.6062 | 55.5995 | 59.8 | 50.0004 | 0.60132 | 62.3308 | 59.6 | 50.0004 | 0.60278 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.60254 | 82.5982 | 60 | 82.9995 | 0.60504 | 49.69 | 60 | 50.0004 | 0.60193 | 43.8815 | 60.2 | 50.0004 | 0.60486 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.60767 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.60742 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 0.60693 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.60822 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.60205 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.6084 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.60645 | 70.1423 | 60.4 | 82.9995 | 0.60547 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.60522 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.60254 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.60376 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.60535 | 3.4138 | 61.4 | 50.0004 | 0.60596 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.60364 | 16.7831 | 61 | 50.0004 | 0.60608 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.60559 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.6012 | 37.1293 | 60.4 | 50.0004 | 0.60071 | 43.8714 | 60.2 | 50.0004 | 0.60132 | 63.2189 | 60.6 | 82.9995 | 0.60425 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.6062 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.60144 | 62.2407 | 59.6 | 50.0004 | 0.60498 | 55.4307 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.61316 | 49.7821 | 60 | 50.0004 | 0.61462 | 55.5904 | 59.8 | 50.0004 | 0.60974 | 62.3308 | 59.6 | 50.0004 | 0.61108 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.61084 | 82.5982 | 60 | 82.9995 | 0.6134 | 49.69 | 60 | 50.0004 | 0.61023 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 0.61322 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.61603 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.61572 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 0.61523 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.61658 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.61047 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.61682 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.61475 | 70.1423 | 60.4 | 82.9995 | 0.61377 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.61377 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.61084 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.6123 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.61377 | 3.4138 | 61.4 | 50.0004 | 0.61426 | 10.0009 | 61.2 | 50.0004 | 0.61194 | 16.7831 | 61 | 50.0004 | 0.61438 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.61401 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.6095 | 37.1369 | 60.4 | 50.0004 | 0.60901 | 43.8714 | 60.2 | 50.0004 | 0.60962 | 63.2189 | 60.6 | 82.9995 | 0.61255 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.6145 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.60974 | 62.2407 | 59.6 | 50.0004 | 0.61328 | 55.4307 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.62146 | 49.7821 | 60 | 50.0004 | 0.62292 | 55.5904 | 59.8 | 50.0004 | 0.61816 | 62.3308 | 59.6 | 50.0004 | 0.61938 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.61938 | 82.5982 | 60 | 82.9995 | 0.6217 | 49.6909 | 60 | 50.0004 | 0.61859 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 0.62152 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.62433 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.62408 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 0.6236 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.62488 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.61877 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.62512 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.62305 | 70.1423 | 60.4 | 82.9995 | 0.62207 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.62207 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.61938 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.62061 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.62207 | 3.4138 | 61.4 | 50.0004 | 0.62256 | 10.0009 | 61.2 | 50.0004 | 0.62036 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 0.62268 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.62231 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.61792 | 37.1369 | 60.4 | 50.0004 | 0.61743 | 43.8714 | 60.2 | 50.0004 | 0.61792 | 63.2189 | 60.6 | 82.9995 | 0.62085 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.62305 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.61804 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 0.6217 | 55.4307 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.62976 | 49.7821 | 60 | 50.0004 | 0.63135 | 55.5904 | 59.8 | 50.0004 | 0.62646 | 62.3308 | 59.6 | 50.0004 | 0.62769 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.62769 | 82.5982 | 60 | 82.9995 | 0.63 | 49.6909 | 60 | 50.0004 | 0.62695 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 0.62988 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.63269 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.63245 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 0.6319 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 0.63318 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.62708 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.63342 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.63135 | 70.1423 | 60.4 | 82.9995 | 0.63037 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.63037 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.62769 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.62891 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.63037 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.63098 | 10.0018 | 61.2 | 50.0004 | 0.62866 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 0.6311 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 0.63062 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 0.62622 | 37.1549 | 60.4 | 50.0004 | 0.62573 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.62622 | 63.2491 | 60.6 | 82.9995 | 0.62915 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 0.63135 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.62634 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 0.63 | 55.4307 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.63806 | 49.7821 | 60 | 50.0004 | 0.63965 | 55.5904 | 59.8 | 50.0004 | 0.63477 | 62.3308 | 59.6 | 50.0004 | 0.63599 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.63599 | 82.5982 | 60 | 82.9995 | 0.63837 | 49.6909 | 60 | 50.0004 | 0.63525 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 0.63818 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.64105 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.64075 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.64026 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.64154 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.63538 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.64185 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.63965 | 70.1406 | 60.4 | 82.9995 | 0.63892 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.63867 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.63599 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.63721 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.63867 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.63928 | 10.0018 | 61.2 | 50.0004 | 0.63696 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 0.6394 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.63904 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.63452 | 37.1549 | 60.4 | 50.0004 | 0.63403 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.63452 | 63.2491 | 60.6 | 82.9995 | 0.6377 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 0.63965 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.63477 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 0.63843 | 55.4307 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.64648 | 49.7821 | 60 | 50.0004 | 0.64795 | 55.5904 | 59.8 | 50.0004 | 0.64307 | 62.3328 | 59.6 | 50.0004 | 0.64429 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.64429 | 82.6 | 60 | 82.9995 | 0.64667 | 49.6909 | 60 | 50.0004 | 0.64362 | 43.8923 | 60.2 | 50.0004 | 0.64655 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.64935 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.64911 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.64862 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.6499 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 0.6438 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.65015 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.64795 | 70.1406 | 60.4 | 82.9995 | 0.64722 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.64697 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.64429 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.64551 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.64697 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.64758 | 10.0018 | 61.2 | 50.0004 | 0.64526 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 0.64771 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.64734 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.64282 | 37.1549 | 60.4 | 50.0004 | 0.64246 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.64282 | 63.2491 | 60.6 | 82.9995 | 0.646 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 0.64795 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.64307 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 0.64673 | 55.4307 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.65479 | 49.7821 | 60 | 50.0004 | 0.65625 | 55.5904 | 59.8 | 50.0004 | 0.65137 | 62.3328 | 59.6 | 50.0004 | 0.65259 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 0.65259 | 82.6 | 60 | 82.9995 | 0.65503 | 49.6909 | 60 | 50.0004 | 0.65192 | 43.8923 | 60.2 | 50.0004 | 0.65491 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.65771 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.65741 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.65692 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.6582 | 10.0463 | 61.2 | 50.0004 | 0.6521 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.65845 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.65649 | 70.1561 | 60.4 | 82.9995 | 0.65552 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.65527 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.65259 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.65381 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.65527 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.65588 | 10.0018 | 61.2 | 50.0004 | 0.65356 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 0.65601 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.65564 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.65125 | 37.1549 | 60.4 | 50.0004 | 0.65076 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.65112 | 63.2491 | 60.6 | 82.9995 | 0.6543 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 0.65625 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.65149 | 62.2374 | 59.6 | 50.0004 | 0.65503 | 55.4307 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.66321 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 0.66455 | 55.5978 | 59.8 | 50.0004 | 0.65967 | 62.3328 | 59.6 | 50.0004 | 0.66089 | 76.8355 | 60.2 | 82.9995 | 0.66089 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 0.66333 | 49.6909 | 60 | 50.0004 | 0.66028 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 0.66321 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.66608 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.66577 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.66522 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.6665 | 10.0463 | 61.2 | 50.0004 | 0.6604 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.66675 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.66479 | 70.1561 | 60.4 | 82.9995 | 0.66382 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.66357 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.66089 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.66211 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.6637 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.66418 | 10.0018 | 61.2 | 50.0004 | 0.66199 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 0.66443 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.66394 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.65955 | 37.1549 | 60.4 | 50.0004 | 0.65906 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.65942 | 63.2481 | 60.6 | 82.9995 | 0.6626 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 0.66455 | 0.2993 | 60 | 0 | 0.65979 | 62.2374 | 59.6 | 50.0004 | 0.66333 | 55.4307 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.67151 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 0.67285 | 55.5978 | 59.8 | 50.0004 | 0.66809 | 62.3328 | 59.6 | 50.0004 | 0.66919 | 76.8355 | 60.2 | 82.9995 | 0.66919 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 0.67163 | 49.6909 | 60 | 50.0004 | 0.66858 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 0.67157 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.67438 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.67407 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.67358 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.67487 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.66882 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.67517 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.6731 | 70.1513 | 60.4 | 82.9995 | 0.67212 | 63.273 | 60.6 | 82.9995 | 0.67212 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.66919 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.67065 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.672 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.67261 | 10.0018 | 61.2 | 50.0004 | 0.67029 | 16.7703 | 61 | 50.0004 | 0.67273 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.67224 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.66785 | 37.1549 | 60.4 | 50.0004 | 0.66736 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.66772 | 63.2481 | 60.6 | 82.9995 | 0.6709 | 70.0806 | 60.4 | 82.9995 | 0.67285 | 0.29899 | 60 | 0 | 0.66809 | 62.2374 | 59.6 | 50.0004 | 0.67163 | 55.4347 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.67981 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 0.68115 | 55.5978 | 59.8 | 50.0004 | 0.67651 | 62.3395 | 59.6 | 50.0004 | 0.67773 | 76.8355 | 60.2 | 82.9995 | 0.67773 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 0.67999 | 49.6909 | 60 | 50.0004 | 0.67694 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 0.67987 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.68274 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.68243 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.68195 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.68323 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.67712 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.68347 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.6814 | 70.1513 | 60.4 | 82.9995 | 0.68042 | 63.273 | 60.6 | 82.9995 | 0.68042 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.67749 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.67896 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.6803 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.68091 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.67859 | 16.7703 | 61 | 50.0004 | 0.68103 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.68054 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.67627 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.67578 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.67603 | 63.2481 | 60.6 | 82.9995 | 0.6792 | 70.0806 | 60.4 | 82.9995 | 0.6814 | 0.29899 | 60 | 0 | 0.67639 | 62.2374 | 59.6 | 50.0004 | 0.68005 | 55.4347 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.68811 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 0.68958 | 55.5978 | 59.8 | 50.0004 | 0.68481 | 62.3395 | 59.6 | 50.0004 | 0.68604 | 76.8355 | 60.2 | 82.9995 | 0.68604 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 0.68829 | 49.6984 | 60 | 50.0004 | 0.6853 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 0.68823 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.6911 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.6908 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.69025 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.69153 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.68542 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.69177 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.6897 | 70.1513 | 60.4 | 82.9995 | 0.68872 | 63.273 | 60.6 | 82.9995 | 0.68872 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.68604 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.68726 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.68872 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.68921 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.68701 | 16.7703 | 61 | 50.0004 | 0.68933 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.68896 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.68457 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.68408 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.68457 | 63.2481 | 60.6 | 82.9995 | 0.6875 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.6897 | 0.29899 | 60 | 0 | 0.68469 | 62.2374 | 59.6 | 50.0004 | 0.68835 | 55.4347 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.69641 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 0.69788 | 55.6016 | 59.8 | 50.0004 | 0.69312 | 62.3395 | 59.6 | 50.0004 | 0.69434 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.69434 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 0.69666 | 49.6984 | 60 | 50.0004 | 0.6936 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 0.69659 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.6994 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.6991 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.69861 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.69983 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.69373 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.7002 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.698 | 70.1513 | 60.4 | 82.9995 | 0.69727 | 63.273 | 60.6 | 82.9995 | 0.69702 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.69434 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.69556 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.69702 | 3.4128 | 61.4 | 50.0004 | 0.69763 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.69531 | 16.7703 | 61 | 50.0004 | 0.69763 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.69727 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.69287 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.69238 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.69287 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.6958 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.698 | 0.29899 | 60 | 0 | 0.69312 | 62.2374 | 59.6 | 50.0004 | 0.69678 | 55.4347 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.70471 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 0.7063 | 55.6016 | 59.8 | 50.0004 | 0.70142 | 62.3395 | 59.6 | 50.0004 | 0.70264 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.70264 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 0.70496 | 49.7025 | 60 | 50.0004 | 0.70197 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 0.7049 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.70776 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 0.7074 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.70691 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.70819 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.70215 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.7085 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.7063 | 70.1602 | 60.4 | 82.9995 | 0.70557 | 63.273 | 60.6 | 82.9995 | 0.70532 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.70264 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.70386 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.70532 | 3.4128 | 61.4 | 50.0004 | 0.70593 | 10.0007 | 61.2 | 50.0004 | 0.70361 | 16.7703 | 61 | 50.0004 | 0.70605 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.70557 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.70117 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.70081 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.70117 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.7041 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.7063 | 0.29899 | 60 | 0 | 0.70154 | 62.2468 | 59.6 | 50.0004 | 0.70508 | 55.4347 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.71301 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 0.7146 | 55.6094 | 59.8 | 50.0004 | 0.70972 | 62.3486 | 59.6 | 50.0004 | 0.71094 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.71094 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 0.71332 | 49.7025 | 60 | 50.0004 | 0.71027 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 0.71326 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.71613 | 30.4034 | 60.6 | 50.0004 | 0.71576 | 23.5737 | 60.8 | 50.0004 | 0.71527 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.71655 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.71045 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.7168 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.7146 | 70.1602 | 60.4 | 82.9995 | 0.71387 | 63.273 | 60.6 | 82.9995 | 0.71362 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.71094 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.71216 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.71362 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.71423 | 10.0014 | 61.2 | 50.0004 | 0.71191 | 16.7703 | 61 | 50.0004 | 0.71436 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.71399 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 0.70959 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.70911 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.70947 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.71265 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.7146 | 0.29899 | 60 | 0 | 0.70984 | 62.2468 | 59.6 | 50.0004 | 0.71338 | 55.4347 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.72144 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 0.7229 | 55.6094 | 59.8 | 50.0004 | 0.71814 | 62.3486 | 59.6 | 50.0004 | 0.71924 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.71924 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 0.72162 | 49.689 | 60 | 50.0004 | 0.71863 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 0.72156 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.72443 | 30.4034 | 60.6 | 50.0004 | 0.72412 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 0.72357 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.72485 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.71875 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.72522 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.72314 | 70.1569 | 60.4 | 82.9995 | 0.72217 | 63.273 | 60.6 | 82.9995 | 0.72192 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.71924 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.72046 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.72192 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.72253 | 10.0014 | 61.2 | 50.0004 | 0.72021 | 16.7692 | 61 | 50.0004 | 0.72266 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.72229 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 0.7179 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.71741 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.71777 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.72095 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.7229 | 0.29899 | 60 | 0 | 0.71814 | 62.2497 | 59.6 | 50.0004 | 0.72168 | 55.4353 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.72974 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 0.7312 | 55.6094 | 59.8 | 50.0004 | 0.72644 | 62.3486 | 59.6 | 50.0004 | 0.72754 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.72754 | 82.5843 | 60 | 82.9995 | 0.72992 | 49.689 | 60 | 50.0004 | 0.72699 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 0.72992 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.73279 | 30.4034 | 60.6 | 50.0004 | 0.73242 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 0.73193 | 16.776 | 61 | 50.0004 | 0.73315 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.72705 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.73352 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.73145 | 70.1569 | 60.4 | 82.9995 | 0.73047 | 63.273 | 60.6 | 82.9995 | 0.73047 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.72754 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.72876 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.73022 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.73096 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.72864 | 16.7692 | 61 | 50.0004 | 0.73096 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.73059 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 0.7262 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.72571 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.72607 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.72925 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.7312 | 0.29899 | 60 | 0 | 0.72644 | 62.2497 | 59.6 | 50.0004 | 0.72998 | 55.4353 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.73804 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 0.7395 | 55.6094 | 59.8 | 50.0004 | 0.73486 | 62.3486 | 59.6 | 50.0004 | 0.73584 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.73584 | 82.5843 | 60 | 82.9995 | 0.73828 | 49.7003 | 60 | 50.0004 | 0.73529 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 0.73822 | 37.1624 | 60.4 | 50.0004 | 0.74115 | 30.4034 | 60.6 | 50.0004 | 0.74078 | 23.5784 | 60.8 | 50.0004 | 0.7403 | 16.7734 | 61 | 50.0004 | 0.74152 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.73547 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 0.74182 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.73975 | 70.1573 | 60.4 | 82.9995 | 0.73877 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.73877 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.73584 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.73706 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.73865 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.73926 | 10.0028 | 61.2 | 50.0004 | 0.73694 | 16.7692 | 61 | 50.0004 | 0.73938 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.73889 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 0.73462 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.73413 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.73438 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.73755 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.7395 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.73474 | 62.2497 | 59.6 | 50.0004 | 0.7384 | 55.4384 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.74646 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 0.7478 | 55.6094 | 59.8 | 50.0004 | 0.74316 | 62.3486 | 59.6 | 50.0004 | 0.74438 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.74414 | 82.5843 | 60 | 82.9995 | 0.74658 | 49.7003 | 60 | 50.0004 | 0.74365 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 0.74658 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.74945 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.74908 | 23.5784 | 60.8 | 50.0004 | 0.7486 | 16.7734 | 61 | 50.0004 | 0.74988 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.74377 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.75012 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.74805 | 70.1573 | 60.4 | 82.9995 | 0.74707 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.74707 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.74438 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.74561 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.74695 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.74756 | 10.0013 | 61.2 | 50.0004 | 0.74524 | 16.7692 | 61 | 50.0004 | 0.74768 | 23.5706 | 60.8 | 50.0004 | 0.74719 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 0.74292 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.74243 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.74268 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.74585 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.74805 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.74316 | 62.2497 | 59.6 | 50.0004 | 0.7467 | 55.4384 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.75476 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 0.7561 | 55.6094 | 59.8 | 50.0004 | 0.75146 | 62.3486 | 59.6 | 50.0004 | 0.75269 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.75244 | 82.5843 | 60 | 82.9995 | 0.75494 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.75195 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 0.75494 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.75781 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.75745 | 23.5784 | 60.8 | 50.0004 | 0.7569 | 16.7734 | 61 | 50.0004 | 0.75818 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.75208 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.75854 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.75635 | 70.1573 | 60.4 | 82.9995 | 0.75537 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.75537 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.75269 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.75391 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.75525 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 0.75598 | 10.0013 | 61.2 | 50.0004 | 0.75366 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.75598 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.75562 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 0.75122 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.75073 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.75098 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.75415 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.75635 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.75146 | 62.2497 | 59.6 | 50.0004 | 0.75513 | 55.4384 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.76306 | 49.7674 | 60 | 50.0004 | 0.76453 | 55.6094 | 59.8 | 50.0004 | 0.75977 | 62.3494 | 59.6 | 50.0004 | 0.76099 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.76099 | 82.5824 | 60 | 82.9995 | 0.76324 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.76031 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 0.76324 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.76617 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.76575 | 23.5784 | 60.8 | 50.0004 | 0.76526 | 16.7734 | 61 | 50.0004 | 0.76648 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 0.76038 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.76685 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.76465 | 70.1573 | 60.4 | 82.9995 | 0.76367 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.76367 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.76099 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.76221 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.76367 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.76428 | 10.0013 | 61.2 | 50.0004 | 0.76196 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.76428 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.76392 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 0.75952 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.75916 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.75952 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.76245 | 70.0778 | 60.4 | 82.9995 | 0.76465 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.75989 | 62.2497 | 59.6 | 50.0004 | 0.76343 | 55.4384 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.77136 | 49.7674 | 60 | 50.0004 | 0.77283 | 55.6094 | 59.8 | 50.0004 | 0.76807 | 62.3494 | 59.6 | 50.0004 | 0.76929 | 76.8288 | 60.2 | 82.9995 | 0.76929 | 82.5824 | 60 | 82.9995 | 0.77155 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.76868 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 0.77161 | 37.1623 | 60.4 | 50.0004 | 0.77448 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.77411 | 23.5784 | 60.8 | 50.0004 | 0.77362 | 16.7713 | 61 | 50.0004 | 0.77484 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.7688 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.77515 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.77295 | 70.1568 | 60.4 | 82.9995 | 0.77222 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.77197 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.76929 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.77051 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.77197 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.77258 | 10.0013 | 61.2 | 50.0004 | 0.77026 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.77258 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.77222 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 0.76794 | 37.1455 | 60.4 | 50.0004 | 0.76746 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.76782 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.77075 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 0.77295 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.76819 | 62.2477 | 59.6 | 50.0004 | 0.77173 | 55.4334 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.77966 | 49.7739 | 60 | 50.0004 | 0.78113 | 55.6002 | 59.8 | 50.0004 | 0.77649 | 62.3494 | 59.6 | 50.0004 | 0.77759 | 76.8302 | 60.2 | 82.9995 | 0.77759 | 82.5824 | 60 | 82.9995 | 0.77991 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.77698 | 43.8845 | 60.2 | 50.0004 | 0.77991 | 37.1546 | 60.4 | 50.0004 | 0.78284 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.78247 | 23.5784 | 60.8 | 50.0004 | 0.78192 | 16.7713 | 61 | 50.0004 | 0.7832 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.7771 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.78357 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.78125 | 70.1568 | 60.4 | 82.9995 | 0.78052 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.78027 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.77759 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.77881 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.78027 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 0.78088 | 10.0013 | 61.2 | 50.0004 | 0.77856 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.78101 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.78052 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 0.77625 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 0.77576 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.77612 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.77905 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 0.78125 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.77649 | 62.2477 | 59.6 | 50.0004 | 0.78003 | 55.4334 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.78796 | 49.7739 | 60 | 50.0004 | 0.78955 | 55.6002 | 59.8 | 50.0004 | 0.78479 | 62.3494 | 59.6 | 50.0004 | 0.78589 | 76.8302 | 60.2 | 82.9995 | 0.78589 | 82.5824 | 60 | 82.9995 | 0.78821 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.78534 | 43.8845 | 60.2 | 50.0004 | 0.78827 | 37.1546 | 60.4 | 50.0004 | 0.7912 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.79077 | 23.5784 | 60.8 | 50.0004 | 0.79028 | 16.7713 | 61 | 50.0004 | 0.7915 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.7854 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.79187 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.78979 | 70.1568 | 60.4 | 82.9995 | 0.78882 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.78882 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.78589 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.78711 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.78857 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 0.78918 | 10.0013 | 61.2 | 50.0004 | 0.78687 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.78931 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.78894 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 0.78467 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 0.78406 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.78442 | 63.2685 | 60.6 | 82.9995 | 0.78735 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 0.78955 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.78479 | 62.2406 | 59.6 | 50.0004 | 0.78833 | 55.4334 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.79626 | 49.7927 | 60 | 50.0004 | 0.79785 | 55.6002 | 59.8 | 50.0004 | 0.79321 | 62.3494 | 59.6 | 50.0004 | 0.79419 | 76.8302 | 60.2 | 82.9995 | 0.79419 | 82.5846 | 60 | 82.9995 | 0.79657 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.79364 | 43.8814 | 60.2 | 50.0004 | 0.79657 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 0.7995 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.79907 | 23.5784 | 60.8 | 50.0004 | 0.79858 | 16.7713 | 61 | 50.0004 | 0.7998 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.79382 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.80017 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.7981 | 70.1568 | 60.4 | 82.9995 | 0.79712 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.79712 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.79419 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.79541 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.79688 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 0.79761 | 10.0248 | 61.2 | 50.0004 | 0.79529 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.79761 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.79724 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 0.79297 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 0.79248 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.79272 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 0.79565 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 0.79785 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.79309 | 62.2406 | 59.6 | 50.0004 | 0.79663 | 55.4334 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.80469 | 49.7927 | 60 | 50.0004 | 0.80615 | 55.6002 | 59.8 | 50.0004 | 0.80151 | 62.3494 | 59.6 | 50.0004 | 0.80249 | 76.8302 | 60.2 | 82.9995 | 0.80249 | 82.5846 | 60 | 82.9995 | 0.80487 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.802 | 43.8814 | 60.2 | 50.0004 | 0.80493 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 0.80786 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.80743 | 23.5776 | 60.8 | 50.0004 | 0.80695 | 16.7713 | 61 | 50.0004 | 0.80817 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.80212 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.80847 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.8064 | 70.1538 | 60.4 | 82.9995 | 0.80542 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.80542 | 19.12 | 59.4 | 0 | 0.80273 | 12.3376 | 59.6 | 0 | 0.80396 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.80518 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 0.80591 | 10.0248 | 61.2 | 50.0004 | 0.80359 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.80591 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.80554 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 0.80127 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 0.80078 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.80103 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 0.8042 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 0.80615 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.80151 | 62.2406 | 59.6 | 50.0004 | 0.80505 | 55.4334 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.81299 | 49.8 | 60 | 50.0004 | 0.81445 | 55.6002 | 59.8 | 50.0004 | 0.80981 | 62.3492 | 59.6 | 50.0004 | 0.81079 | 76.8302 | 60.2 | 82.9995 | 0.81079 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.81317 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.8103 | 43.8814 | 60.2 | 50.0004 | 0.81329 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 0.81622 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.8158 | 23.5776 | 60.8 | 50.0004 | 0.81525 | 16.7713 | 61 | 50.0004 | 0.81653 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.81042 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.81689 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.8147 | 70.1538 | 60.4 | 82.9995 | 0.81372 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.81372 | 19.1214 | 59.4 | 0 | 0.81104 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.81226 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.8136 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.81421 | 10.0248 | 61.2 | 50.0004 | 0.81189 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.81433 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.81384 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 0.80957 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.80908 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.80933 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 0.8125 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 0.8147 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.80981 | 62.2406 | 59.6 | 50.0004 | 0.81348 | 55.4334 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.82141 | 49.8 | 60 | 50.0004 | 0.82275 | 55.6002 | 59.8 | 50.0004 | 0.81812 | 62.3492 | 59.6 | 50.0004 | 0.81909 | 76.8302 | 60.2 | 82.9995 | 0.81909 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.82153 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.81866 | 43.8814 | 60.2 | 50.0004 | 0.82159 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 0.82452 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.8241 | 23.5804 | 60.8 | 50.0004 | 0.82361 | 16.7698 | 61 | 50.0004 | 0.82483 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.81873 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.8252 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.823 | 70.1655 | 60.4 | 82.9995 | 0.82202 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.82202 | 19.1214 | 59.4 | 0 | 0.81934 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.82056 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.8219 | 3.4131 | 61.4 | 50.0004 | 0.82263 | 10.0248 | 61.2 | 50.0004 | 0.82031 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.82263 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.82214 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 0.81787 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.8175 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.81763 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 0.8208 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 0.823 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.81824 | 62.2383 | 59.6 | 50.0004 | 0.82178 | 55.4582 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.82971 | 49.8 | 60 | 50.0004 | 0.83105 | 55.5995 | 59.8 | 50.0004 | 0.82642 | 62.3622 | 59.6 | 50.0004 | 0.82739 | 76.8302 | 60.2 | 82.9995 | 0.82764 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.82983 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.82703 | 43.8814 | 60.2 | 50.0004 | 0.82996 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 0.83289 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.83246 | 23.5804 | 60.8 | 50.0004 | 0.83197 | 16.7698 | 61 | 50.0004 | 0.83313 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.82715 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.8335 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.8313 | 70.1655 | 60.4 | 82.9995 | 0.83057 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.83032 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.82764 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.82886 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.8302 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.83093 | 10.0248 | 61.2 | 50.0004 | 0.82861 | 16.7655 | 61 | 50.0004 | 0.83093 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.83057 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 0.82629 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.82581 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.82593 | 63.2657 | 60.6 | 82.9995 | 0.8291 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 0.8313 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.82654 | 62.2383 | 59.6 | 50.0004 | 0.83008 | 55.4582 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.83801 | 49.8 | 60 | 50.0004 | 0.83936 | 55.5995 | 59.8 | 50.0004 | 0.83484 | 62.3622 | 59.6 | 50.0004 | 0.83569 | 76.8302 | 60.2 | 82.9995 | 0.83594 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.8382 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.83533 | 43.8814 | 60.2 | 50.0004 | 0.83826 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 0.84125 | 30.406 | 60.6 | 50.0004 | 0.84076 | 23.5804 | 60.8 | 50.0004 | 0.84027 | 16.7739 | 61 | 50.0004 | 0.84149 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.83545 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.84192 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.8396 | 70.1578 | 60.4 | 82.9995 | 0.83887 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.83862 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.83594 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.83716 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.8385 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 0.83923 | 10.0248 | 61.2 | 50.0004 | 0.83691 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.83923 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.83887 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 0.83459 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.83411 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.83423 | 63.2657 | 60.6 | 82.9995 | 0.8374 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.8396 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.83484 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.83838 | 55.4972 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.84631 | 49.8035 | 60 | 50.0004 | 0.84778 | 55.5923 | 59.8 | 50.0004 | 0.84314 | 62.3704 | 59.6 | 50.0004 | 0.84424 | 76.8345 | 60.2 | 82.9995 | 0.84424 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.8465 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.84369 | 43.8756 | 60.2 | 50.0004 | 0.84662 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 0.84955 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.84912 | 23.5804 | 60.8 | 50.0004 | 0.84857 | 16.7739 | 61 | 50.0004 | 0.84985 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.84375 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.85022 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.8479 | 70.1578 | 60.4 | 82.9995 | 0.84717 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.84717 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.84424 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.84546 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.84692 | 3.4129 | 61.4 | 50.0004 | 0.84753 | 10.0248 | 61.2 | 50.0004 | 0.84521 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.84753 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.84717 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 0.84302 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.84241 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.84277 | 63.2657 | 60.6 | 82.9995 | 0.8457 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.8479 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.84314 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.84668 | 55.4972 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.85461 | 49.8035 | 60 | 50.0004 | 0.85608 | 55.5923 | 59.8 | 50.0004 | 0.85156 | 62.3704 | 59.6 | 50.0004 | 0.85254 | 76.8345 | 60.2 | 82.9995 | 0.85254 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.8548 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.85199 | 43.8756 | 60.2 | 50.0004 | 0.85492 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 0.85791 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.85742 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 0.85693 | 16.7739 | 61 | 50.0004 | 0.85815 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.85205 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.85852 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.85645 | 70.1578 | 60.4 | 82.9995 | 0.85547 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.85547 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.85254 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.85376 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.85522 | 3.4129 | 61.4 | 50.0004 | 0.85583 | 10.0248 | 61.2 | 50.0004 | 0.85364 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.85583 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.85559 | 30.4781 | 60.6 | 50.0004 | 0.85132 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.85083 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.85107 | 63.2657 | 60.6 | 82.9995 | 0.854 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.8562 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.85144 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.85498 | 55.4929 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.86292 | 49.8051 | 60 | 50.0004 | 0.8645 | 55.5922 | 59.8 | 50.0004 | 0.85986 | 62.3755 | 59.6 | 50.0004 | 0.86084 | 76.8346 | 60.2 | 82.9995 | 0.86084 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.86316 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.86035 | 43.8756 | 60.2 | 50.0004 | 0.86328 | 37.1554 | 60.4 | 50.0004 | 0.86627 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.86578 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 0.8653 | 16.7739 | 61 | 50.0004 | 0.86646 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.86047 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.86682 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.86475 | 70.1578 | 60.4 | 82.9995 | 0.86377 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.86377 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.86108 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.86206 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.86353 | 3.4124 | 61.4 | 50.0004 | 0.86426 | 10.024 | 61.2 | 50.0004 | 0.86194 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.86426 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.86389 | 30.4781 | 60.6 | 50.0004 | 0.85962 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.85913 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.85938 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.8623 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.8645 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.85986 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.8634 | 55.4929 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.87122 | 49.8051 | 60 | 50.0004 | 0.8728 | 55.5922 | 59.8 | 50.0004 | 0.86816 | 62.3755 | 59.6 | 50.0004 | 0.86914 | 76.8346 | 60.2 | 82.9995 | 0.86914 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.87146 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.86871 | 43.8756 | 60.2 | 50.0004 | 0.87164 | 37.1554 | 60.4 | 50.0004 | 0.87457 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.87415 | 23.5786 | 60.8 | 50.0004 | 0.8736 | 16.7739 | 61 | 50.0004 | 0.87482 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.86877 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.87524 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.87305 | 70.1554 | 60.4 | 82.9995 | 0.87207 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.87207 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.86938 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.87061 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.87183 | 3.4124 | 61.4 | 50.0004 | 0.87256 | 10.024 | 61.2 | 50.0004 | 0.87024 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.87256 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.87219 | 30.4781 | 60.6 | 50.0004 | 0.86792 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.86743 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.86768 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.87061 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.87305 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.86829 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.8717 | 55.4969 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.87964 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 0.8811 | 55.5914 | 59.8 | 50.0004 | 0.87646 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.87744 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.87744 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.87976 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.87701 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 0.87994 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.88293 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.88245 | 23.5786 | 60.8 | 50.0004 | 0.88196 | 16.7739 | 61 | 50.0004 | 0.88318 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.87708 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.88354 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.88135 | 70.1554 | 60.4 | 82.9995 | 0.88037 | 63.2709 | 60.6 | 82.9995 | 0.88037 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.87769 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.87891 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.88013 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 0.88086 | 10.0225 | 61.2 | 50.0004 | 0.87866 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.88086 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.88049 | 30.4781 | 60.6 | 50.0004 | 0.87622 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.87585 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.87598 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.87915 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.88135 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.87659 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.88013 | 55.4969 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.88794 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 0.8894 | 55.5914 | 59.8 | 50.0004 | 0.88477 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.88574 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.88574 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.88812 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.88538 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 0.88831 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.8913 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.89075 | 23.5786 | 60.8 | 50.0004 | 0.89026 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 0.89148 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.88538 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.89185 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.88965 | 70.1554 | 60.4 | 82.9995 | 0.88867 | 63.2664 | 60.6 | 82.9995 | 0.88867 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.88599 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.88721 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.88855 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 0.88928 | 10.0225 | 61.2 | 50.0004 | 0.88696 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.88928 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.88879 | 30.4781 | 60.6 | 50.0004 | 0.88464 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.88416 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.88428 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.88745 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.88965 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.88489 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.88843 | 55.4969 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.89636 | 49.8131 | 60 | 50.0004 | 0.89771 | 55.5914 | 59.8 | 50.0004 | 0.89319 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.89404 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.89404 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.89642 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.89368 | 43.8737 | 60.2 | 50.0004 | 0.89661 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.8996 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.89911 | 23.5786 | 60.8 | 50.0004 | 0.89862 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 0.89978 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 0.8938 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.90027 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.89795 | 70.1554 | 60.4 | 82.9995 | 0.89697 | 63.2664 | 60.6 | 82.9995 | 0.89722 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.89429 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.89551 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.89685 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.89758 | 10.0225 | 61.2 | 50.0004 | 0.89526 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.89758 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.89709 | 30.4781 | 60.6 | 50.0004 | 0.89294 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.89246 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.89258 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.89575 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.89795 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.89319 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.89673 | 55.4969 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.90466 | 49.8131 | 60 | 50.0004 | 0.90601 | 55.5914 | 59.8 | 50.0004 | 0.90161 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.90234 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.90234 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 0.90479 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.90204 | 43.8737 | 60.2 | 50.0004 | 0.90497 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.90796 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.90747 | 23.5786 | 60.8 | 50.0004 | 0.90692 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 0.90814 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 0.9021 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.90857 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.90625 | 70.1554 | 60.4 | 82.9995 | 0.90552 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.90552 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.90259 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.90381 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.90515 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.90588 | 10.0225 | 61.2 | 50.0004 | 0.90356 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.90588 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.90552 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.90137 | 37.1515 | 60.4 | 50.0004 | 0.90076 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 0.90088 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.90405 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.90625 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.90149 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.90503 | 55.4969 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.91296 | 49.8092 | 60 | 50.0004 | 0.91431 | 55.5914 | 59.8 | 50.0004 | 0.90991 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.91089 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.91089 | 82.5937 | 60 | 82.9995 | 0.91309 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.9104 | 43.8737 | 60.2 | 50.0004 | 0.91327 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.91632 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.91577 | 23.5786 | 60.8 | 50.0004 | 0.91528 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 0.9165 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 0.9104 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.91687 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.91455 | 70.1554 | 60.4 | 82.9995 | 0.91382 | 63.2674 | 60.6 | 82.9995 | 0.91382 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.91089 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.91211 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.91345 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.91418 | 10.0224 | 61.2 | 50.0004 | 0.91187 | 16.7641 | 61 | 50.0004 | 0.91418 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.91382 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.90967 | 37.1494 | 60.4 | 50.0004 | 0.90918 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 0.90918 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.91235 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.91455 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.90991 | 62.2332 | 59.6 | 50.0004 | 0.91333 | 55.4969 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.92126 | 49.8092 | 60 | 50.0004 | 0.92273 | 55.5914 | 59.8 | 50.0004 | 0.91821 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.91919 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.91919 | 82.5937 | 60 | 82.9995 | 0.92139 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.9187 | 43.8737 | 60.2 | 50.0004 | 0.92163 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.92462 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.92413 | 23.5789 | 60.8 | 50.0004 | 0.92365 | 16.7797 | 61 | 50.0004 | 0.9248 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 0.91882 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.92529 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.9231 | 70.1554 | 60.4 | 82.9995 | 0.92212 | 63.2841 | 60.6 | 82.9995 | 0.92212 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.91919 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.92041 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.92188 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.92249 | 10.0224 | 61.2 | 50.0004 | 0.92029 | 16.7683 | 61 | 50.0004 | 0.92249 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.92212 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.91797 | 37.1494 | 60.4 | 50.0004 | 0.91748 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 0.91772 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.92065 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.92285 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.91821 | 62.2382 | 59.6 | 50.0004 | 0.92175 | 55.5306 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.92957 | 49.8092 | 60 | 50.0004 | 0.93103 | 55.5824 | 59.8 | 50.0004 | 0.92651 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.92749 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.92749 | 82.5937 | 60 | 82.9995 | 0.92975 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.92706 | 43.8713 | 60.2 | 50.0004 | 0.92999 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.93298 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.93243 | 23.5789 | 60.8 | 50.0004 | 0.93195 | 16.7797 | 61 | 50.0004 | 0.93311 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 0.92712 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.93359 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.9314 | 70.1554 | 60.4 | 82.9995 | 0.93042 | 63.2841 | 60.6 | 82.9995 | 0.93042 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.92773 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.92871 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.93018 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.93091 | 10.0232 | 61.2 | 50.0004 | 0.92859 | 16.7683 | 61 | 50.0004 | 0.93079 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.93054 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.92627 | 37.1494 | 60.4 | 50.0004 | 0.92578 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 0.92603 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.92896 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.93115 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.92664 | 62.2382 | 59.6 | 50.0004 | 0.93005 | 55.5306 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.93787 | 49.8092 | 60 | 50.0004 | 0.93945 | 55.5824 | 59.8 | 50.0004 | 0.93481 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.93579 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.93579 | 82.5937 | 60 | 82.9995 | 0.93805 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.93536 | 43.8713 | 60.2 | 50.0004 | 0.93829 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.94135 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.9408 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 0.94025 | 16.7797 | 61 | 50.0004 | 0.94147 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 0.93542 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.94189 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.9397 | 70.1646 | 60.4 | 82.9995 | 0.93872 | 63.2841 | 60.6 | 82.9995 | 0.93872 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.93604 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.93726 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.93848 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.93921 | 10.0232 | 61.2 | 50.0004 | 0.93689 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 0.93921 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.93884 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.93469 | 37.1494 | 60.4 | 50.0004 | 0.9342 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 0.93433 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 0.93726 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.9397 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.93494 | 62.2382 | 59.6 | 50.0004 | 0.93848 | 55.5353 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.94617 | 49.7988 | 60 | 50.0004 | 0.94775 | 55.5814 | 59.8 | 50.0004 | 0.94312 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.94409 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.94409 | 82.5937 | 60 | 82.9995 | 0.94641 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.94373 | 43.8713 | 60.2 | 50.0004 | 0.94666 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.94965 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.9491 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 0.94861 | 16.7797 | 61 | 50.0004 | 0.94983 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 0.94373 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.9502 | 76.9472 | 60.2 | 82.9995 | 0.948 | 70.1646 | 60.4 | 82.9995 | 0.94702 | 63.2841 | 60.6 | 82.9995 | 0.94702 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.94434 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.94556 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.94678 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.94751 | 10.024 | 61.2 | 50.0004 | 0.94531 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 0.94751 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 0.94714 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.94299 | 37.1494 | 60.4 | 50.0004 | 0.9425 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 0.94263 | 63.2862 | 60.6 | 82.9995 | 0.94556 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.948 | 0.29912 | 60 | 0 | 0.94324 | 62.2382 | 59.6 | 50.0004 | 0.94678 | 55.5353 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.95459 | 49.7988 | 60 | 50.0004 | 0.95605 | 55.5814 | 59.8 | 50.0004 | 0.95154 | 62.3794 | 59.6 | 50.0004 | 0.95239 | 76.8353 | 60.2 | 82.9995 | 0.95239 | 82.5937 | 60 | 82.9995 | 0.95471 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.95203 | 43.8713 | 60.2 | 50.0004 | 0.95496 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.95801 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.95746 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 0.95697 | 16.7797 | 61 | 50.0004 | 0.95813 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 0.95215 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.95862 | 76.9518 | 60.2 | 82.9995 | 0.9563 | 70.1646 | 60.4 | 82.9995 | 0.95532 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 0.95532 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.95264 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.95386 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.95508 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.95593 | 10.024 | 61.2 | 50.0004 | 0.95361 | 16.7702 | 61 | 50.0004 | 0.95581 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 0.95544 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.95129 | 37.1494 | 60.4 | 50.0004 | 0.95081 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 0.95093 | 63.2862 | 60.6 | 82.9995 | 0.95386 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.9563 | 0.29893 | 60 | 0 | 0.95154 | 62.2374 | 59.6 | 50.0004 | 0.95508 | 55.5353 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.96289 | 49.7988 | 60 | 50.0004 | 0.96436 | 55.597 | 59.8 | 50.0004 | 0.95996 | 62.3694 | 59.6 | 50.0004 | 0.96069 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 0.96069 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 0.96301 | 49.6958 | 60 | 50.0004 | 0.96039 | 43.8713 | 60.2 | 50.0004 | 0.96332 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.96637 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.96582 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 0.96527 | 16.7797 | 61 | 50.0004 | 0.96643 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 0.96045 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.96692 | 76.9518 | 60.2 | 82.9995 | 0.9646 | 70.1646 | 60.4 | 82.9995 | 0.96387 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 0.96387 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.96094 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.96216 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.9635 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.96423 | 10.0251 | 61.2 | 50.0004 | 0.96191 | 16.7702 | 61 | 50.0004 | 0.96423 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 0.96375 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.95972 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.95911 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 0.95923 | 63.2736 | 60.6 | 82.9995 | 0.96216 | 70.0848 | 60.4 | 82.9995 | 0.9646 | 0.29893 | 60 | 0 | 0.95984 | 62.2374 | 59.6 | 50.0004 | 0.96338 | 55.5353 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.97119 | 49.7988 | 60 | 50.0004 | 0.97266 | 55.597 | 59.8 | 50.0004 | 0.96826 | 62.3694 | 59.6 | 50.0004 | 0.96899 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 0.96924 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 0.97137 | 49.7178 | 60 | 50.0004 | 0.96875 | 43.8713 | 60.2 | 50.0004 | 0.97162 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.97467 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.97412 | 23.5455 | 60.8 | 50.0004 | 0.97363 | 16.7797 | 61 | 50.0004 | 0.97479 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 0.96875 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.97522 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 0.9729 | 70.1544 | 60.4 | 82.9995 | 0.97217 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 0.97217 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.96924 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.97046 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.9718 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 0.97253 | 10.0251 | 61.2 | 50.0004 | 0.97021 | 16.7702 | 61 | 50.0004 | 0.97253 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 0.97205 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.96802 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.96753 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 0.96753 | 63.2736 | 60.6 | 82.9995 | 0.9707 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 0.9729 | 0.29893 | 60 | 0 | 0.96826 | 62.2413 | 59.6 | 50.0004 | 0.97168 | 55.5215 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.97961 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 0.98096 | 55.5963 | 59.8 | 50.0004 | 0.97656 | 62.3619 | 59.6 | 50.0004 | 0.97729 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 0.97754 | 82.595 | 60 | 82.9995 | 0.97968 | 49.7178 | 60 | 50.0004 | 0.97705 | 43.8713 | 60.2 | 50.0004 | 0.97998 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.98303 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.98242 | 23.5455 | 60.8 | 50.0004 | 0.98193 | 16.7797 | 61 | 50.0004 | 0.98315 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 0.97705 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.98364 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 0.9812 | 70.1544 | 60.4 | 82.9995 | 0.98047 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 0.98047 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.97778 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.97876 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.9801 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 0.98083 | 10.0245 | 61.2 | 50.0004 | 0.97852 | 16.7702 | 61 | 50.0004 | 0.98083 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 0.98047 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.97632 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.97583 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 0.97583 | 63.2736 | 60.6 | 82.9995 | 0.979 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 0.9812 | 0.29893 | 60 | 0 | 0.97656 | 62.2413 | 59.6 | 50.0004 | 0.97998 | 55.5215 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.98792 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 0.98926 | 55.5963 | 59.8 | 50.0004 | 0.98486 | 62.3619 | 59.6 | 50.0004 | 0.9856 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 0.98584 | 82.595 | 60 | 82.9995 | 0.98804 | 49.7178 | 60 | 50.0004 | 0.98541 | 43.8713 | 60.2 | 50.0004 | 0.98834 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.99139 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.99078 | 23.534 | 60.8 | 50.0004 | 0.9903 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 0.99146 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 0.98547 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 0.99194 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 0.98975 | 70.1122 | 60.4 | 82.9995 | 0.98877 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 0.98877 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.98608 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.98706 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.9884 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 0.98914 | 10.0245 | 61.2 | 50.0004 | 0.98694 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 0.98914 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 0.98877 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.98462 | 37.1457 | 60.4 | 50.0004 | 0.98413 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 0.98413 | 63.2736 | 60.6 | 82.9995 | 0.9873 | 70.0793 | 60.4 | 82.9995 | 0.9895 | 0.29893 | 60 | 0 | 0.98499 | 62.2413 | 59.6 | 50.0004 | 0.9884 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 0.99622 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 0.99768 | 55.5963 | 59.8 | 50.0004 | 0.99316 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 0.9939 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 0.99414 | 82.595 | 60 | 82.9995 | 0.99634 | 49.7178 | 60 | 50.0004 | 0.99371 | 43.8707 | 60.2 | 50.0004 | 0.99664 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 0.99969 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 0.99915 | 23.534 | 60.8 | 50.0004 | 0.9986 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 0.99976 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 0.99377 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0002 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 0.99805 | 70.1122 | 60.4 | 82.9995 | 0.99707 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 0.99707 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 0.99438 | 12.338 | 59.6 | 0 | 0.99536 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 0.99683 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 0.99756 | 10.0245 | 61.2 | 50.0004 | 0.99524 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 0.99744 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 0.99707 | 30.4761 | 60.6 | 50.0004 | 0.99304 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 0.99255 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 0.99268 | 63.2439 | 60.6 | 82.9995 | 0.99561 | 70.0793 | 60.4 | 82.9995 | 0.9978 | 0.29893 | 60 | 0 | 0.99329 | 62.2413 | 59.6 | 50.0004 | 0.99683 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0045 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 1.006 | 55.5963 | 59.8 | 50.0004 | 1.0016 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 1.0024 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 1.0024 | 82.595 | 60 | 82.9995 | 1.0046 | 49.7177 | 60 | 50.0004 | 1.0021 | 43.8707 | 60.2 | 50.0004 | 1.005 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0081 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0074 | 23.5296 | 60.8 | 50.0004 | 1.007 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0081 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 1.0021 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0087 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0063 | 70.103 | 60.4 | 82.9995 | 1.0054 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0054 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.0027 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0039 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0051 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 1.0059 | 10.0245 | 61.2 | 50.0004 | 1.0035 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 1.0057 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0055 | 30.4725 | 60.6 | 50.0004 | 1.0013 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0009 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.001 | 63.2439 | 60.6 | 82.9995 | 1.0039 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0063 | 0.29893 | 60 | 0 | 1.0016 | 62.2413 | 59.6 | 50.0004 | 1.0051 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0128 | 49.7945 | 60 | 50.0004 | 1.0143 | 55.5963 | 59.8 | 50.0004 | 1.0099 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0107 | 76.8382 | 60.2 | 82.9995 | 1.0107 | 82.6259 | 60 | 82.9995 | 1.013 | 49.7177 | 60 | 50.0004 | 1.0104 | 43.8707 | 60.2 | 50.0004 | 1.0133 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0164 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0158 | 23.5296 | 60.8 | 50.0004 | 1.0153 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0165 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 1.0104 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.017 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0146 | 70.103 | 60.4 | 82.9995 | 1.0137 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0137 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.011 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0122 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0134 | 3.4128 | 61.4 | 50.0004 | 1.0142 | 10.0252 | 61.2 | 50.0004 | 1.012 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 1.0142 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0138 | 30.4725 | 60.6 | 50.0004 | 1.0096 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0092 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0093 | 63.2439 | 60.6 | 82.9995 | 1.0122 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0146 | 0.29893 | 60 | 0 | 1.0099 | 62.2413 | 59.6 | 50.0004 | 1.0134 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0211 | 49.7945 | 60 | 50.0004 | 1.0227 | 55.5963 | 59.8 | 50.0004 | 1.0183 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.019 | 76.8382 | 60.2 | 82.9995 | 1.019 | 82.6259 | 60 | 82.9995 | 1.0213 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 1.0187 | 43.8707 | 60.2 | 50.0004 | 1.0217 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0247 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0241 | 23.5296 | 60.8 | 50.0004 | 1.0236 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0248 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 1.0188 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0253 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0229 | 70.103 | 60.4 | 82.9995 | 1.022 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0222 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.0193 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0205 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0217 | 3.4128 | 61.4 | 50.0004 | 1.0226 | 10.0252 | 61.2 | 50.0004 | 1.0203 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 1.0225 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0221 | 30.4725 | 60.6 | 50.0004 | 1.0181 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0175 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0176 | 63.2439 | 60.6 | 82.9995 | 1.0205 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0229 | 0.29893 | 60 | 0 | 1.0182 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 1.0217 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0295 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 1.031 | 55.5895 | 59.8 | 50.0004 | 1.0266 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0273 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 1.0273 | 82.6259 | 60 | 82.9995 | 1.0296 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 1.0271 | 43.8686 | 60.2 | 50.0004 | 1.03 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0331 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0325 | 23.5296 | 60.8 | 50.0004 | 1.0319 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0331 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 1.0271 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0336 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0312 | 70.103 | 60.4 | 82.9995 | 1.0303 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0305 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.0276 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0288 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.03 | 3.4128 | 61.4 | 50.0004 | 1.0309 | 10.0222 | 61.2 | 50.0004 | 1.0286 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 1.0308 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0304 | 30.4725 | 60.6 | 50.0004 | 1.0264 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0259 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0259 | 63.2441 | 60.6 | 82.9995 | 1.0288 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0312 | 0.29893 | 60 | 0 | 1.0266 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 1.03 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0378 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 1.0393 | 55.5895 | 59.8 | 50.0004 | 1.0349 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0356 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 1.0356 | 82.6259 | 60 | 82.9995 | 1.038 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 1.0354 | 43.8686 | 60.2 | 50.0004 | 1.0383 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0414 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0408 | 23.5128 | 60.8 | 50.0004 | 1.0403 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0414 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 1.0354 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.042 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0396 | 70.1001 | 60.4 | 82.9995 | 1.0388 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0388 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.0359 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0371 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0385 | 3.4128 | 61.4 | 50.0004 | 1.0392 | 10.0222 | 61.2 | 50.0004 | 1.0369 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 1.0392 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0387 | 30.4725 | 60.6 | 50.0004 | 1.0347 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0342 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0342 | 63.2441 | 60.6 | 82.9995 | 1.0371 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0396 | 0.29893 | 60 | 0 | 1.035 | 62.2324 | 59.6 | 50.0004 | 1.0383 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0461 | 49.7985 | 60 | 50.0004 | 1.0476 | 55.5855 | 59.8 | 50.0004 | 1.0432 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0439 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 1.0439 | 82.6259 | 60 | 82.9995 | 1.0463 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 1.0438 | 43.866 | 60.2 | 50.0004 | 1.0467 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0497 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0491 | 23.5128 | 60.8 | 50.0004 | 1.0486 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0498 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 1.0438 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0503 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0479 | 70.1001 | 60.4 | 82.9995 | 1.0471 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0471 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.0444 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0454 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0468 | 3.4128 | 61.4 | 50.0004 | 1.0475 | 10.0222 | 61.2 | 50.0004 | 1.0452 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 1.0475 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0471 | 30.4725 | 60.6 | 50.0004 | 1.043 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0425 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0425 | 63.2269 | 60.6 | 82.9995 | 1.0457 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0479 | 0.29893 | 60 | 0 | 1.0433 | 62.2324 | 59.6 | 50.0004 | 1.0468 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0546 | 49.7985 | 60 | 50.0004 | 1.0559 | 55.5855 | 59.8 | 50.0004 | 1.0515 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0522 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 1.0525 | 82.6259 | 60 | 82.9995 | 1.0546 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 1.0521 | 43.866 | 60.2 | 50.0004 | 1.055 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0581 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0575 | 23.5129 | 60.8 | 50.0004 | 1.0569 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0581 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 1.0521 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0586 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0564 | 70.0996 | 60.4 | 82.9995 | 1.0554 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0554 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.0527 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0537 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0551 | 3.4128 | 61.4 | 50.0004 | 1.0558 | 10.0222 | 61.2 | 50.0004 | 1.0536 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 1.0558 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0554 | 30.4725 | 60.6 | 50.0004 | 1.0514 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0509 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0508 | 63.2269 | 60.6 | 82.9995 | 1.054 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0562 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.0516 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.0551 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0629 | 49.7985 | 60 | 50.0004 | 1.0642 | 55.5849 | 59.8 | 50.0004 | 1.0599 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0605 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 1.0608 | 82.6545 | 60 | 82.9995 | 1.0629 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 1.0604 | 43.866 | 60.2 | 50.0004 | 1.0634 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0664 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0658 | 23.5129 | 60.8 | 50.0004 | 1.0653 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0665 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 1.0604 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.067 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0647 | 70.0996 | 60.4 | 82.9995 | 1.0637 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0637 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.061 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0623 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0634 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.0642 | 10.0222 | 61.2 | 50.0004 | 1.0619 | 16.7717 | 61 | 50.0004 | 1.0641 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0637 | 30.4725 | 60.6 | 50.0004 | 1.0597 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0592 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0591 | 63.2267 | 60.6 | 82.9995 | 1.0623 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0647 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.0599 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.0635 | 55.5245 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0712 | 49.7985 | 60 | 50.0004 | 1.0725 | 55.5849 | 59.8 | 50.0004 | 1.0682 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0688 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 1.0691 | 82.6545 | 60 | 82.9995 | 1.0712 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 1.0688 | 43.866 | 60.2 | 50.0004 | 1.0717 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0748 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0741 | 23.513 | 60.8 | 50.0004 | 1.0736 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0748 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 1.0687 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0753 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.073 | 70.1012 | 60.4 | 82.9995 | 1.072 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.072 | 19.1217 | 59.4 | 0 | 1.0693 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0706 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0718 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.0725 | 10.0222 | 61.2 | 50.0004 | 1.0702 | 16.7706 | 61 | 50.0004 | 1.0724 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.072 | 30.472 | 60.6 | 50.0004 | 1.068 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0675 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0676 | 63.2267 | 60.6 | 82.9995 | 1.0706 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.073 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.0682 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.0718 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0795 | 49.7961 | 60 | 50.0004 | 1.0809 | 55.5849 | 59.8 | 50.0004 | 1.0767 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0774 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 1.0774 | 82.6544 | 60 | 82.9995 | 1.0796 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 1.0771 | 43.866 | 60.2 | 50.0004 | 1.08 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0831 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0825 | 23.513 | 60.8 | 50.0004 | 1.082 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0831 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 1.0771 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0836 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0813 | 70.1012 | 60.4 | 82.9995 | 1.0803 | 63.2934 | 60.6 | 82.9995 | 1.0806 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 1.0776 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0789 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0801 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.0808 | 10.024 | 61.2 | 50.0004 | 1.0786 | 16.7706 | 61 | 50.0004 | 1.0807 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0804 | 30.472 | 60.6 | 50.0004 | 1.0764 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0758 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0759 | 63.2267 | 60.6 | 82.9995 | 1.0789 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0813 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.0767 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.0801 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0878 | 49.7961 | 60 | 50.0004 | 1.0892 | 55.5849 | 59.8 | 50.0004 | 1.085 | 62.3415 | 59.6 | 50.0004 | 1.0857 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 1.0857 | 82.6544 | 60 | 82.9995 | 1.0879 | 49.7203 | 60 | 50.0004 | 1.0854 | 43.866 | 60.2 | 50.0004 | 1.0883 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0914 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0908 | 23.5138 | 60.8 | 50.0004 | 1.0903 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0914 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.0854 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.0919 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0896 | 70.0661 | 60.4 | 82.9995 | 1.0886 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.0889 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 1.0859 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0872 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0884 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.0892 | 10.024 | 61.2 | 50.0004 | 1.0869 | 16.7735 | 61 | 50.0004 | 1.0891 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.0887 | 30.4713 | 60.6 | 50.0004 | 1.0847 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 1.0842 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0842 | 63.2267 | 60.6 | 82.9995 | 1.0872 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0896 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.085 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.0884 | 55.5224 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.0961 | 49.8166 | 60 | 50.0004 | 1.0977 | 55.5853 | 59.8 | 50.0004 | 1.0933 | 62.3563 | 59.6 | 50.0004 | 1.094 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 1.094 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.0963 | 49.7203 | 60 | 50.0004 | 1.0938 | 43.8625 | 60.2 | 50.0004 | 1.0967 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.0998 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.0991 | 23.5138 | 60.8 | 50.0004 | 1.0986 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.0998 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.0938 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1003 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.0979 | 70.0661 | 60.4 | 82.9995 | 1.0969 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.0972 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 1.0942 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.0955 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.0967 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.0975 | 10.024 | 61.2 | 50.0004 | 1.0952 | 16.7735 | 61 | 50.0004 | 1.0974 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.097 | 30.4713 | 60.6 | 50.0004 | 1.093 | 37.1543 | 60.4 | 50.0004 | 1.0925 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.0925 | 63.2267 | 60.6 | 82.9995 | 1.0955 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.0979 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.0934 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.0967 | 55.5224 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1044 | 49.8166 | 60 | 50.0004 | 1.106 | 55.5853 | 59.8 | 50.0004 | 1.1016 | 62.3563 | 59.6 | 50.0004 | 1.1023 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 1.1023 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1046 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 1.1021 | 43.8625 | 60.2 | 50.0004 | 1.105 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1081 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.1075 | 23.5138 | 60.8 | 50.0004 | 1.1069 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1082 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1021 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1086 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.1062 | 70.0603 | 60.4 | 82.9995 | 1.1055 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1055 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 1.1028 | 12.338 | 59.6 | 0 | 1.1038 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.105 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.1058 | 10.024 | 61.2 | 50.0004 | 1.1035 | 16.7735 | 61 | 50.0004 | 1.1057 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.1053 | 30.4713 | 60.6 | 50.0004 | 1.1013 | 37.1543 | 60.4 | 50.0004 | 1.1008 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1008 | 63.2267 | 60.6 | 82.9995 | 1.1038 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1062 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1017 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1051 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1128 | 49.8166 | 60 | 50.0004 | 1.1143 | 55.5849 | 59.8 | 50.0004 | 1.1099 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1106 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 1.1106 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1129 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 1.1105 | 43.8604 | 60.2 | 50.0004 | 1.1133 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1165 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.1158 | 23.5138 | 60.8 | 50.0004 | 1.1153 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1165 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1105 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1169 | 76.9456 | 60.2 | 82.9995 | 1.1145 | 70.0603 | 60.4 | 82.9995 | 1.1138 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1138 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 1.1111 | 12.3378 | 59.6 | 0 | 1.1121 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1134 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 1.1141 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 1.1118 | 16.7735 | 61 | 50.0004 | 1.1141 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.1136 | 30.4713 | 60.6 | 50.0004 | 1.1097 | 37.1543 | 60.4 | 50.0004 | 1.1093 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1091 | 63.2269 | 60.6 | 82.9995 | 1.1121 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1145 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.11 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1134 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1211 | 49.8166 | 60 | 50.0004 | 1.1226 | 55.5849 | 59.8 | 50.0004 | 1.1183 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1189 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 1.1191 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1212 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 1.1188 | 43.8604 | 60.2 | 50.0004 | 1.1217 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1248 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.1241 | 23.5127 | 60.8 | 50.0004 | 1.1236 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1248 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1188 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1254 | 76.9457 | 60.2 | 82.9995 | 1.1228 | 70.0601 | 60.4 | 82.9995 | 1.1221 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1221 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 1.1194 | 12.3378 | 59.6 | 0 | 1.1204 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1217 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 1.1224 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 1.1202 | 16.7735 | 61 | 50.0004 | 1.1224 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.1221 | 30.4713 | 60.6 | 50.0004 | 1.118 | 37.1543 | 60.4 | 50.0004 | 1.1176 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1174 | 63.2269 | 60.6 | 82.9995 | 1.1204 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1228 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1183 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1218 | 55.5189 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1295 | 49.8166 | 60 | 50.0004 | 1.1309 | 55.606 | 59.8 | 50.0004 | 1.1266 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1272 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 1.1274 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1295 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 1.1271 | 43.8604 | 60.2 | 50.0004 | 1.13 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1331 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.1324 | 23.5127 | 60.8 | 50.0004 | 1.132 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1331 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1271 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1337 | 76.9457 | 60.2 | 82.9995 | 1.1313 | 70.0601 | 60.4 | 82.9995 | 1.1304 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1304 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 1.1277 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.1287 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.13 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 1.1309 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.1285 | 16.7735 | 61 | 50.0004 | 1.1307 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 1.1304 | 30.4713 | 60.6 | 50.0004 | 1.1265 | 37.1543 | 60.4 | 50.0004 | 1.1259 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1257 | 63.2272 | 60.6 | 82.9995 | 1.1287 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1313 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1266 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1301 | 55.5189 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1378 | 49.8166 | 60 | 50.0004 | 1.1392 | 55.606 | 59.8 | 50.0004 | 1.135 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1355 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 1.1357 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1379 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 1.1354 | 43.8604 | 60.2 | 50.0004 | 1.1384 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1415 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 1.1408 | 23.5127 | 60.8 | 50.0004 | 1.1403 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1415 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.1354 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.142 | 76.9365 | 60.2 | 82.9995 | 1.1396 | 70.0583 | 60.4 | 82.9995 | 1.1387 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1389 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 1.136 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.1372 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1383 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 1.1392 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.1368 | 16.7729 | 61 | 50.0004 | 1.139 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.1387 | 30.4562 | 60.6 | 50.0004 | 1.1348 | 37.1543 | 60.4 | 50.0004 | 1.1342 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.134 | 63.2272 | 60.6 | 82.9995 | 1.1372 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1396 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.135 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1384 | 55.5189 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1461 | 49.8093 | 60 | 50.0004 | 1.1475 | 55.606 | 59.8 | 50.0004 | 1.1433 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1438 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 1.144 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1462 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 1.1438 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 1.1467 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1498 | 30.3899 | 60.6 | 50.0004 | 1.1492 | 23.5127 | 60.8 | 50.0004 | 1.1486 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1498 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.1438 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1503 | 76.9365 | 60.2 | 82.9995 | 1.1479 | 70.0583 | 60.4 | 82.9995 | 1.147 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1472 | 19.1345 | 59.4 | 0 | 1.1443 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.1455 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1467 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.1475 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1453 | 16.7729 | 61 | 50.0004 | 1.1473 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.1471 | 30.4562 | 60.6 | 50.0004 | 1.1431 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.1426 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1423 | 63.2272 | 60.6 | 82.9995 | 1.1455 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1479 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1433 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1467 | 55.5189 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1544 | 49.8093 | 60 | 50.0004 | 1.1559 | 55.606 | 59.8 | 50.0004 | 1.1516 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1521 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 1.1523 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1545 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 1.1521 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 1.155 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1581 | 30.3899 | 60.6 | 50.0004 | 1.1575 | 23.5127 | 60.8 | 50.0004 | 1.1569 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1581 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.1521 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1587 | 76.9365 | 60.2 | 82.9995 | 1.1562 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 1.1553 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1555 | 19.1345 | 59.4 | 0 | 1.1526 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.1538 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.155 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.1559 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1536 | 16.7729 | 61 | 50.0004 | 1.1556 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.1554 | 30.4562 | 60.6 | 50.0004 | 1.1514 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.1509 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1509 | 63.2272 | 60.6 | 82.9995 | 1.1538 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1562 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1517 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.155 | 55.5189 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1627 | 49.8093 | 60 | 50.0004 | 1.1642 | 55.6116 | 59.8 | 50.0004 | 1.1599 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1604 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 1.1606 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1628 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 1.1605 | 43.8837 | 60.2 | 50.0004 | 1.1634 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1665 | 30.3892 | 60.6 | 50.0004 | 1.1658 | 23.5127 | 60.8 | 50.0004 | 1.1653 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1664 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.1604 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.167 | 76.9365 | 60.2 | 82.9995 | 1.1646 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 1.1636 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1638 | 19.1379 | 59.4 | 0 | 1.1611 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.1621 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1633 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.1642 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1619 | 16.7729 | 61 | 50.0004 | 1.1641 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.1637 | 30.4562 | 60.6 | 50.0004 | 1.1597 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.1592 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1592 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.1621 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1646 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.16 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1635 | 55.5189 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.171 | 49.8093 | 60 | 50.0004 | 1.1726 | 55.6116 | 59.8 | 50.0004 | 1.1682 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1689 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 1.1689 | 82.6438 | 60 | 82.9995 | 1.1711 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 1.1688 | 43.8837 | 60.2 | 50.0004 | 1.1717 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1749 | 30.3892 | 60.6 | 50.0004 | 1.1741 | 23.5136 | 60.8 | 50.0004 | 1.1736 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1748 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.1688 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1753 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.1729 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 1.1721 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1721 | 19.1379 | 59.4 | 0 | 1.1694 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.1704 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1716 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.1725 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1702 | 16.7729 | 61 | 50.0004 | 1.1724 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.172 | 30.4562 | 60.6 | 50.0004 | 1.1681 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.1676 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1675 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.1704 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1729 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1683 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1718 | 55.5189 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1793 | 49.8093 | 60 | 50.0004 | 1.1809 | 55.6364 | 59.8 | 50.0004 | 1.1766 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1772 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 1.1772 | 82.6418 | 60 | 82.9995 | 1.1795 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 1.1771 | 43.8837 | 60.2 | 50.0004 | 1.1801 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1832 | 30.3892 | 60.6 | 50.0004 | 1.1825 | 23.5136 | 60.8 | 50.0004 | 1.1819 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1831 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.1771 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.1837 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.1812 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 1.1804 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1804 | 19.1373 | 59.4 | 0 | 1.1777 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.1787 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1799 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.1808 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1785 | 16.7729 | 61 | 50.0004 | 1.1807 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.1803 | 30.4562 | 60.6 | 50.0004 | 1.1764 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.1759 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1758 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.1787 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1812 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1766 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1802 | 55.5189 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.1877 | 49.8093 | 60 | 50.0004 | 1.1892 | 55.6364 | 59.8 | 50.0004 | 1.1849 | 62.3589 | 59.6 | 50.0004 | 1.1855 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 1.1855 | 82.6418 | 60 | 82.9995 | 1.1878 | 49.7587 | 60 | 50.0004 | 1.1855 | 43.8837 | 60.2 | 50.0004 | 1.1884 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1915 | 30.3892 | 60.6 | 50.0004 | 1.1908 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.1903 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1914 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.1854 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.192 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.1897 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 1.1887 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1887 | 19.1373 | 59.4 | 0 | 1.186 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.187 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1882 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.1892 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1869 | 16.7719 | 61 | 50.0004 | 1.1891 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.1886 | 30.4562 | 60.6 | 50.0004 | 1.1848 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.1842 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1841 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.187 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.1895 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1849 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1885 | 55.5142 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.196 | 49.8254 | 60 | 50.0004 | 1.1975 | 55.6364 | 59.8 | 50.0004 | 1.1934 | 62.3625 | 59.6 | 50.0004 | 1.1938 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 1.1938 | 82.6418 | 60 | 82.9995 | 1.1961 | 49.7587 | 60 | 50.0004 | 1.1938 | 43.9012 | 60.2 | 50.0004 | 1.1967 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.1999 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.1992 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.1986 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.1998 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.1937 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2003 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.198 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 1.197 | 63.2908 | 60.6 | 82.9995 | 1.1973 | 19.1373 | 59.4 | 0 | 1.1943 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.1956 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.1967 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.1975 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.1952 | 16.7719 | 61 | 50.0004 | 1.1974 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.197 | 30.4562 | 60.6 | 50.0004 | 1.1931 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.1925 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.1924 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.1953 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.198 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.1934 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.1968 | 55.5142 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2045 | 49.8254 | 60 | 50.0004 | 1.2058 | 55.6364 | 59.8 | 50.0004 | 1.2017 | 62.3625 | 59.6 | 50.0004 | 1.2021 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 1.2024 | 82.6418 | 60 | 82.9995 | 1.2045 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 1.2021 | 43.9012 | 60.2 | 50.0004 | 1.205 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.2082 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2075 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.207 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.2081 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.2021 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2087 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.2063 | 70.0986 | 60.4 | 82.9995 | 1.2053 | 63.3034 | 60.6 | 82.9995 | 1.2056 | 19.1373 | 59.4 | 0 | 1.2026 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.2039 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.205 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.2058 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.2035 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.2057 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2053 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2014 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.2009 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2007 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2039 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2063 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.2017 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2051 | 55.5074 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2128 | 49.8293 | 60 | 50.0004 | 1.2141 | 55.6255 | 59.8 | 50.0004 | 1.21 | 62.3617 | 59.6 | 50.0004 | 1.2104 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 1.2107 | 82.6418 | 60 | 82.9995 | 1.2128 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 1.2105 | 43.9012 | 60.2 | 50.0004 | 1.2134 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.2166 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2158 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.2153 | 16.7815 | 61 | 50.0004 | 1.2164 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.2104 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.217 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.2146 | 70.0986 | 60.4 | 82.9995 | 1.2136 | 63.3034 | 60.6 | 82.9995 | 1.2139 | 19.1373 | 59.4 | 0 | 1.2109 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.2122 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2133 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 1.2142 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.2119 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.214 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2136 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2097 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.2092 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.209 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2122 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2146 | 0.29907 | 60 | 0 | 1.2101 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2134 | 55.5074 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2211 | 49.8293 | 60 | 50.0004 | 1.2224 | 55.6255 | 59.8 | 50.0004 | 1.2183 | 62.3617 | 59.6 | 50.0004 | 1.2188 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 1.219 | 82.6418 | 60 | 82.9995 | 1.2211 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 1.2188 | 43.9012 | 60.2 | 50.0004 | 1.2217 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.2249 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2241 | 23.5177 | 60.8 | 50.0004 | 1.2236 | 16.7812 | 61 | 50.0004 | 1.2247 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.2188 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2253 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.2229 | 70.0965 | 60.4 | 82.9995 | 1.2219 | 63.3034 | 60.6 | 82.9995 | 1.2222 | 19.1373 | 59.4 | 0 | 1.2195 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.2205 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2217 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 1.2225 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 1.2202 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.2223 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.222 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2181 | 37.138 | 60.4 | 50.0004 | 1.2175 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2175 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2205 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2229 | 0.2987 | 60 | 0 | 1.2184 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2217 | 55.4903 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2294 | 49.8293 | 60 | 50.0004 | 1.2308 | 55.6255 | 59.8 | 50.0004 | 1.2266 | 62.3636 | 59.6 | 50.0004 | 1.2271 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.2273 | 82.6403 | 60 | 82.9995 | 1.2294 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 1.2272 | 43.9012 | 60.2 | 50.0004 | 1.23 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.2332 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2325 | 23.5177 | 60.8 | 50.0004 | 1.232 | 16.7812 | 61 | 50.0004 | 1.2331 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 1.2271 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2336 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.2312 | 70.0965 | 60.4 | 82.9995 | 1.2302 | 63.3034 | 60.6 | 82.9995 | 1.2305 | 19.1373 | 59.4 | 0 | 1.2278 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.2288 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.23 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 1.2308 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2285 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.2306 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2303 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2264 | 37.1382 | 60.4 | 50.0004 | 1.226 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2258 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2288 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2312 | 0.2987 | 60 | 0 | 1.2267 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2301 | 55.4903 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2377 | 49.8293 | 60 | 50.0004 | 1.2391 | 55.6255 | 59.8 | 50.0004 | 1.235 | 62.3636 | 59.6 | 50.0004 | 1.2354 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.2356 | 82.6403 | 60 | 82.9995 | 1.2377 | 49.7252 | 60 | 50.0004 | 1.2355 | 43.9012 | 60.2 | 50.0004 | 1.2384 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.2416 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2408 | 23.5177 | 60.8 | 50.0004 | 1.2403 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.2415 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.2355 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2421 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.2395 | 70.086 | 60.4 | 82.9995 | 1.2388 | 63.3034 | 60.6 | 82.9995 | 1.2388 | 19.1373 | 59.4 | 0 | 1.2361 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.2371 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2383 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 1.2391 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2368 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.239 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2386 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2347 | 37.1382 | 60.4 | 50.0004 | 1.2343 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2341 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2371 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2395 | 0.2987 | 60 | 0 | 1.235 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2384 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.246 | 49.824 | 60 | 50.0004 | 1.2474 | 55.6254 | 59.8 | 50.0004 | 1.2434 | 62.371 | 59.6 | 50.0004 | 1.2439 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.2439 | 82.6428 | 60 | 82.9995 | 1.2461 | 49.7252 | 60 | 50.0004 | 1.2438 | 43.8991 | 60.2 | 50.0004 | 1.2467 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.2499 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2491 | 23.5177 | 60.8 | 50.0004 | 1.2486 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.2498 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.2438 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2504 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.2478 | 70.086 | 60.4 | 82.9995 | 1.2471 | 63.3034 | 60.6 | 82.9995 | 1.2471 | 19.1378 | 59.4 | 0 | 1.2444 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.2454 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2466 | 3.4134 | 61.4 | 50.0004 | 1.2474 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2451 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.2473 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2469 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2432 | 37.1382 | 60.4 | 50.0004 | 1.2426 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2424 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2454 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2478 | 0.2987 | 60 | 0 | 1.2433 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2468 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2543 | 49.824 | 60 | 50.0004 | 1.2559 | 55.6254 | 59.8 | 50.0004 | 1.2517 | 62.371 | 59.6 | 50.0004 | 1.2522 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.2522 | 82.6428 | 60 | 82.9995 | 1.2544 | 49.714 | 60 | 50.0004 | 1.2522 | 43.8991 | 60.2 | 50.0004 | 1.2551 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.2582 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2574 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.257 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.2581 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.2521 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2587 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.2561 | 70.0871 | 60.4 | 82.9995 | 1.2554 | 63.3034 | 60.6 | 82.9995 | 1.2556 | 19.1378 | 59.4 | 0 | 1.2527 | 12.3368 | 59.6 | 0 | 1.2537 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2549 | 3.4134 | 61.4 | 50.0004 | 1.2559 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2535 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.2556 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2552 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2515 | 37.1382 | 60.4 | 50.0004 | 1.2509 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2507 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2537 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2563 | 0.2987 | 60 | 0 | 1.2517 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2551 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2627 | 49.8202 | 60 | 50.0004 | 1.2642 | 55.6254 | 59.8 | 50.0004 | 1.26 | 62.371 | 59.6 | 50.0004 | 1.2605 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.2605 | 82.6428 | 60 | 82.9995 | 1.2627 | 49.714 | 60 | 50.0004 | 1.2605 | 43.899 | 60.2 | 50.0004 | 1.2634 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.2666 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2658 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.2653 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.2664 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.2604 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2671 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.2646 | 70.0871 | 60.4 | 82.9995 | 1.2637 | 63.3034 | 60.6 | 82.9995 | 1.2639 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.261 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.262 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2632 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.2642 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2618 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.264 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2635 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2598 | 37.1382 | 60.4 | 50.0004 | 1.2593 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.259 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.262 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2646 | 0.2987 | 60 | 0 | 1.2601 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2634 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.271 | 49.8202 | 60 | 50.0004 | 1.2725 | 55.6254 | 59.8 | 50.0004 | 1.2683 | 62.371 | 59.6 | 50.0004 | 1.2688 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.269 | 82.6428 | 60 | 82.9995 | 1.2711 | 49.714 | 60 | 50.0004 | 1.2689 | 43.899 | 60.2 | 50.0004 | 1.2717 | 37.1562 | 60.4 | 50.0004 | 1.275 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2742 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.2736 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.2748 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.2688 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2754 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 1.2729 | 70.0844 | 60.4 | 82.9995 | 1.272 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.2722 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.2693 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.2705 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2716 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.2725 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2701 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.2723 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.272 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2681 | 37.1382 | 60.4 | 50.0004 | 1.2676 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2673 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2703 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2729 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.2684 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2717 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2793 | 49.8202 | 60 | 50.0004 | 1.2808 | 55.6342 | 59.8 | 50.0004 | 1.2766 | 62.371 | 59.6 | 50.0004 | 1.2771 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.2773 | 82.6428 | 60 | 82.9995 | 1.2794 | 49.714 | 60 | 50.0004 | 1.2772 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 1.2801 | 37.1598 | 60.4 | 50.0004 | 1.2833 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2825 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.2819 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.2831 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.2771 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.2837 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 1.2812 | 70.0844 | 60.4 | 82.9995 | 1.2803 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.2805 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.2776 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.2788 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2799 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.2809 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2786 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 1.2806 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2803 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2765 | 37.1382 | 60.4 | 50.0004 | 1.2759 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2756 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2786 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2812 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.2767 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.28 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.2877 | 49.8202 | 60 | 50.0004 | 1.2891 | 55.6342 | 59.8 | 50.0004 | 1.285 | 62.371 | 59.6 | 50.0004 | 1.2854 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.2856 | 82.6428 | 60 | 82.9995 | 1.2877 | 49.7083 | 60 | 50.0004 | 1.2855 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 1.2884 | 37.1598 | 60.4 | 50.0004 | 1.2916 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2908 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.2903 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.2914 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.2854 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.292 | 76.9175 | 60.2 | 82.9995 | 1.2896 | 70.0996 | 60.4 | 82.9995 | 1.2886 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.2888 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.2861 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.2871 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2882 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.2892 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2869 | 16.7697 | 61 | 50.0004 | 1.2889 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.2886 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2848 | 37.1382 | 60.4 | 50.0004 | 1.2843 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2839 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2869 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2896 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.285 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2885 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.296 | 49.8141 | 60 | 50.0004 | 1.2974 | 55.631 | 59.8 | 50.0004 | 1.2933 | 62.371 | 59.6 | 50.0004 | 1.2937 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.2939 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.296 | 49.7083 | 60 | 50.0004 | 1.2938 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 1.2968 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.3 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.2991 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.2986 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.2997 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.2938 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.3004 | 76.9175 | 60.2 | 82.9995 | 1.2979 | 70.0996 | 60.4 | 82.9995 | 1.2969 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.2971 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.2944 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.2954 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.2966 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.2975 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.2952 | 16.7697 | 61 | 50.0004 | 1.2972 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.297 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.2931 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 1.2926 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.2922 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.2952 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.2979 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.2933 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.2968 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3043 | 49.8141 | 60 | 50.0004 | 1.3057 | 55.631 | 59.8 | 50.0004 | 1.3018 | 62.371 | 59.6 | 50.0004 | 1.302 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.3022 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.3043 | 49.703 | 60 | 50.0004 | 1.3022 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 1.3051 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.3083 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.3075 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.3069 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3081 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.3021 | 82.6079 | 60 | 82.9995 | 1.3087 | 76.9175 | 60.2 | 82.9995 | 1.3062 | 70.098 | 60.4 | 82.9995 | 1.3054 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.3054 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.3027 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.3037 | 5.6968 | 59.8 | 0 | 1.3049 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.3058 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3035 | 16.7715 | 61 | 50.0004 | 1.3055 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3053 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.3015 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 1.3009 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.3008 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3037 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3062 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.3018 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.3052 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3126 | 49.8172 | 60 | 50.0004 | 1.3141 | 55.631 | 59.8 | 50.0004 | 1.3101 | 62.3814 | 59.6 | 50.0004 | 1.3103 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.3105 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.3127 | 49.703 | 60 | 50.0004 | 1.3105 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 1.3134 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.3167 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.3158 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 1.3153 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3164 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.3104 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 1.317 | 76.9175 | 60.2 | 82.9995 | 1.3145 | 70.098 | 60.4 | 82.9995 | 1.3137 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.314 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.311 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.312 | 5.6942 | 59.8 | 0 | 1.3132 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.3141 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3118 | 16.7715 | 61 | 50.0004 | 1.314 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3136 | 30.4601 | 60.6 | 50.0004 | 1.3098 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 1.3092 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.3091 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.312 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3145 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.3101 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.3135 | 55.4824 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3209 | 49.8172 | 60 | 50.0004 | 1.3224 | 55.631 | 59.8 | 50.0004 | 1.3184 | 62.3814 | 59.6 | 50.0004 | 1.3186 | 76.8155 | 60.2 | 82.9995 | 1.3188 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.321 | 49.703 | 60 | 50.0004 | 1.3188 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 1.3217 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.325 | 30.388 | 60.6 | 50.0004 | 1.3242 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 1.3236 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3247 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.3187 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 1.3254 | 76.9175 | 60.2 | 82.9995 | 1.3228 | 70.098 | 60.4 | 82.9995 | 1.322 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.3223 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3193 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.3203 | 5.6942 | 59.8 | 0 | 1.3215 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.3225 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3202 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3223 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3219 | 30.4602 | 60.6 | 50.0004 | 1.3181 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 1.3176 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 1.3174 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3203 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.323 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.3185 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.3218 | 55.4801 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3292 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 1.3308 | 55.6501 | 59.8 | 50.0004 | 1.3267 | 62.3842 | 59.6 | 50.0004 | 1.3269 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 1.3271 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.3293 | 49.703 | 60 | 50.0004 | 1.3272 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 1.3301 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.3333 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3325 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 1.332 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3331 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 1.3271 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.3337 | 76.9175 | 60.2 | 82.9995 | 1.3313 | 70.098 | 60.4 | 82.9995 | 1.3303 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.3306 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3276 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.3289 | 5.6938 | 59.8 | 0 | 1.3298 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.3308 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3285 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3306 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3302 | 30.4602 | 60.6 | 50.0004 | 1.3264 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 1.3259 | 43.8702 | 60.2 | 50.0004 | 1.3257 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3286 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3313 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.3268 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.3301 | 55.4801 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3375 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 1.3391 | 55.6501 | 59.8 | 50.0004 | 1.335 | 62.3842 | 59.6 | 50.0004 | 1.3354 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 1.3354 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.3376 | 49.7058 | 60 | 50.0004 | 1.3355 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 1.3384 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.3417 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3408 | 23.5144 | 60.8 | 50.0004 | 1.3403 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3414 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3354 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.342 | 76.9175 | 60.2 | 82.9995 | 1.3396 | 70.098 | 60.4 | 82.9995 | 1.3386 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.3389 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3362 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.3372 | 5.6938 | 59.8 | 0 | 1.3381 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.3391 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3369 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.339 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3386 | 30.4602 | 60.6 | 50.0004 | 1.3348 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 1.3342 | 43.8702 | 60.2 | 50.0004 | 1.334 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3369 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3396 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.3351 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.3384 | 55.4801 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3459 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 1.3474 | 55.634 | 59.8 | 50.0004 | 1.3434 | 62.3842 | 59.6 | 50.0004 | 1.3438 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 1.344 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.3459 | 49.7058 | 60 | 50.0004 | 1.3439 | 43.9159 | 60.2 | 50.0004 | 1.3467 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.35 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3492 | 23.5144 | 60.8 | 50.0004 | 1.3486 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3497 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3438 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.3505 | 76.9175 | 60.2 | 82.9995 | 1.3479 | 70.098 | 60.4 | 82.9995 | 1.3469 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.3472 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3445 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.3455 | 5.6938 | 59.8 | 0 | 1.3466 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.3475 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3452 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3473 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3469 | 30.4602 | 60.6 | 50.0004 | 1.3431 | 37.1366 | 60.4 | 50.0004 | 1.3427 | 43.8725 | 60.2 | 50.0004 | 1.3423 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3452 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3479 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.3434 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.3468 | 55.4801 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3542 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 1.3557 | 55.634 | 59.8 | 50.0004 | 1.3517 | 62.3842 | 59.6 | 50.0004 | 1.3521 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 1.3523 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.3543 | 49.7162 | 60 | 50.0004 | 1.3522 | 43.9159 | 60.2 | 50.0004 | 1.3551 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.3583 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3575 | 23.5144 | 60.8 | 50.0004 | 1.357 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.358 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3521 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.3588 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 1.3562 | 70.098 | 60.4 | 82.9995 | 1.3552 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.3555 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3528 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.3538 | 5.6938 | 59.8 | 0 | 1.3549 | 3.4136 | 61.4 | 50.0004 | 1.3558 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3535 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3556 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3552 | 30.4602 | 60.6 | 50.0004 | 1.3514 | 37.1366 | 60.4 | 50.0004 | 1.351 | 43.8725 | 60.2 | 50.0004 | 1.3506 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3535 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3562 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.3517 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.3551 | 55.4801 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3627 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 1.364 | 55.634 | 59.8 | 50.0004 | 1.3601 | 62.3851 | 59.6 | 50.0004 | 1.3604 | 76.8115 | 60.2 | 82.9995 | 1.3606 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.3626 | 49.7162 | 60 | 50.0004 | 1.3605 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 1.3634 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.3667 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3658 | 23.5144 | 60.8 | 50.0004 | 1.3653 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3664 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3605 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.3671 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 1.3645 | 70.098 | 60.4 | 82.9995 | 1.3635 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 1.3638 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3611 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.3621 | 5.6706 | 59.8 | 0 | 1.3632 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 1.3641 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.3618 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3639 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3635 | 30.4602 | 60.6 | 50.0004 | 1.3599 | 37.1366 | 60.4 | 50.0004 | 1.3593 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.3589 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3618 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3645 | 0.29873 | 60 | 0 | 1.3601 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 1.3635 | 55.4801 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.371 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 1.3723 | 55.634 | 59.8 | 50.0004 | 1.3684 | 62.3851 | 59.6 | 50.0004 | 1.3687 | 76.8115 | 60.2 | 82.9995 | 1.3689 | 82.6396 | 60 | 82.9995 | 1.3709 | 49.7162 | 60 | 50.0004 | 1.3689 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 1.3718 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.3751 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3741 | 23.5144 | 60.8 | 50.0004 | 1.3736 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3748 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3688 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.3754 | 76.9196 | 60.2 | 82.9995 | 1.3728 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.3721 | 63.2968 | 60.6 | 82.9995 | 1.3723 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3694 | 12.335 | 59.6 | 0 | 1.3704 | 5.6706 | 59.8 | 0 | 1.3716 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 1.3724 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.3701 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3722 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3719 | 30.4602 | 60.6 | 50.0004 | 1.3682 | 37.1366 | 60.4 | 50.0004 | 1.3676 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.3672 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3704 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3728 | 0.29842 | 60 | 0 | 1.3684 | 62.236 | 59.6 | 50.0004 | 1.3718 | 55.4837 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3793 | 49.8147 | 60 | 50.0004 | 1.3806 | 55.6309 | 59.8 | 50.0004 | 1.3767 | 62.3851 | 59.6 | 50.0004 | 1.377 | 76.8388 | 60.2 | 82.9995 | 1.3772 | 82.618 | 60 | 82.9995 | 1.3793 | 49.7162 | 60 | 50.0004 | 1.3772 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 1.3801 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.3834 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3825 | 23.5144 | 60.8 | 50.0004 | 1.382 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3831 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3771 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.3838 | 76.9196 | 60.2 | 82.9995 | 1.3811 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.3804 | 63.2968 | 60.6 | 82.9995 | 1.3806 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3777 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.3787 | 5.6706 | 59.8 | 0 | 1.3799 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 1.3809 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.3785 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3805 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3802 | 30.4602 | 60.6 | 50.0004 | 1.3765 | 37.1366 | 60.4 | 50.0004 | 1.376 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.3757 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3787 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3811 | 0.29842 | 60 | 0 | 1.3768 | 62.236 | 59.6 | 50.0004 | 1.3801 | 55.4837 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3876 | 49.8147 | 60 | 50.0004 | 1.389 | 55.6309 | 59.8 | 50.0004 | 1.385 | 62.3851 | 59.6 | 50.0004 | 1.3853 | 76.8388 | 60.2 | 82.9995 | 1.3855 | 82.618 | 60 | 82.9995 | 1.3876 | 49.7162 | 60 | 50.0004 | 1.3856 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 1.3884 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.3917 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3908 | 23.5144 | 60.8 | 50.0004 | 1.3903 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3914 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3854 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.3921 | 76.9196 | 60.2 | 82.9995 | 1.3894 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.3887 | 63.2968 | 60.6 | 82.9995 | 1.3889 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.386 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.387 | 5.6706 | 59.8 | 0 | 1.3882 | 3.4133 | 61.4 | 50.0004 | 1.3892 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.3868 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3889 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3885 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 1.3848 | 37.1366 | 60.4 | 50.0004 | 1.3843 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.384 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.387 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3896 | 0.29842 | 60 | 0 | 1.3851 | 62.2388 | 59.6 | 50.0004 | 1.3884 | 55.4837 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.3959 | 49.8108 | 60 | 50.0004 | 1.3973 | 55.6257 | 59.8 | 50.0004 | 1.3933 | 62.3851 | 59.6 | 50.0004 | 1.3936 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.3938 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.3959 | 49.7162 | 60 | 50.0004 | 1.3939 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 1.3968 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.4001 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.3992 | 23.5144 | 60.8 | 50.0004 | 1.3986 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.3997 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.3938 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.4004 | 76.9196 | 60.2 | 82.9995 | 1.3979 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.397 | 63.2968 | 60.6 | 82.9995 | 1.3972 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.3943 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.3953 | 5.671 | 59.8 | 0 | 1.3965 | 3.4134 | 61.4 | 50.0004 | 1.3975 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.3951 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.3972 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.3969 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 1.3932 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.3926 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.3923 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.3953 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.3979 | 0.29842 | 60 | 0 | 1.3934 | 62.2388 | 59.6 | 50.0004 | 1.3967 | 55.4837 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4042 | 49.8108 | 60 | 50.0004 | 1.4058 | 55.6257 | 59.8 | 50.0004 | 1.4017 | 62.3851 | 59.6 | 50.0004 | 1.4019 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4021 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4042 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 1.4022 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 1.4051 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.4084 | 30.3876 | 60.6 | 50.0004 | 1.4075 | 23.5164 | 60.8 | 50.0004 | 1.4069 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.4081 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.4021 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.4088 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.4062 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.4053 | 63.2968 | 60.6 | 82.9995 | 1.4055 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4028 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.4038 | 5.671 | 59.8 | 0 | 1.4048 | 3.4134 | 61.4 | 50.0004 | 1.4059 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.4036 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.4055 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.4052 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 1.4015 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.401 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4006 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4036 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.4062 | 0.29842 | 60 | 0 | 1.4017 | 62.2388 | 59.6 | 50.0004 | 1.405 | 55.4837 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4125 | 49.8108 | 60 | 50.0004 | 1.4141 | 55.6257 | 59.8 | 50.0004 | 1.41 | 62.3851 | 59.6 | 50.0004 | 1.4104 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4106 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4125 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 1.4106 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 1.4135 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.4167 | 30.3887 | 60.6 | 50.0004 | 1.4158 | 23.5164 | 60.8 | 50.0004 | 1.4153 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.4164 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.4104 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.4171 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.4146 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.4136 | 63.2968 | 60.6 | 82.9995 | 1.4138 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4111 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.4121 | 5.6726 | 59.8 | 0 | 1.4131 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4142 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.4119 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 1.4139 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.4136 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 1.4099 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4093 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4089 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4119 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 1.4146 | 0.29842 | 60 | 0 | 1.41 | 62.2388 | 59.6 | 50.0004 | 1.4135 | 55.4837 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4209 | 49.8108 | 60 | 50.0004 | 1.4224 | 55.6257 | 59.8 | 50.0004 | 1.4185 | 62.3851 | 59.6 | 50.0004 | 1.4187 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4189 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4209 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4189 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 1.4218 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.4251 | 30.3887 | 60.6 | 50.0004 | 1.4242 | 23.5185 | 60.8 | 50.0004 | 1.4236 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.4247 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.4188 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 1.4254 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.4229 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.4219 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 1.4221 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4194 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.4204 | 5.6726 | 59.8 | 0 | 1.4215 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4225 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.4202 | 16.7731 | 61 | 50.0004 | 1.4222 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.4219 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 1.4182 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4176 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4172 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4202 | 70.0882 | 60.4 | 82.9995 | 1.4229 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4185 | 62.2388 | 59.6 | 50.0004 | 1.4218 | 55.4837 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4292 | 49.8108 | 60 | 50.0004 | 1.4307 | 55.6141 | 59.8 | 50.0004 | 1.4268 | 62.3713 | 59.6 | 50.0004 | 1.427 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4272 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4292 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4272 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 1.4301 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.4334 | 30.3887 | 60.6 | 50.0004 | 1.4325 | 23.5185 | 60.8 | 50.0004 | 1.4319 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.433 | 10.0432 | 61.2 | 50.0004 | 1.4271 | 82.5977 | 60 | 82.9995 | 1.4337 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.4312 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.4302 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 1.4307 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4277 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.4287 | 5.6726 | 59.8 | 0 | 1.4298 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4308 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.4285 | 16.7731 | 61 | 50.0004 | 1.4305 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 1.4302 | 30.4555 | 60.6 | 50.0004 | 1.4265 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4259 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4255 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4285 | 70.0882 | 60.4 | 82.9995 | 1.4312 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4268 | 62.2388 | 59.6 | 50.0004 | 1.4302 | 55.4837 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4376 | 49.8108 | 60 | 50.0004 | 1.439 | 55.6141 | 59.8 | 50.0004 | 1.4351 | 62.3713 | 59.6 | 50.0004 | 1.4353 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4355 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4375 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4355 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 1.4384 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.4418 | 30.3887 | 60.6 | 50.0004 | 1.4409 | 23.5194 | 60.8 | 50.0004 | 1.4403 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.4414 | 10.0471 | 61.2 | 50.0004 | 1.4354 | 82.5977 | 60 | 82.9995 | 1.4421 | 76.9237 | 60.2 | 82.9995 | 1.4395 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.4385 | 63.2805 | 60.6 | 82.9995 | 1.439 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.436 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.437 | 5.6726 | 59.8 | 0 | 1.4381 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4391 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.4368 | 16.7725 | 61 | 50.0004 | 1.4388 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.4385 | 30.4542 | 60.6 | 50.0004 | 1.4348 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4343 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4338 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4368 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 1.4395 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4352 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.4385 | 55.4883 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4459 | 49.8078 | 60 | 50.0004 | 1.4473 | 55.6141 | 59.8 | 50.0004 | 1.4434 | 62.3713 | 59.6 | 50.0004 | 1.4436 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4438 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4459 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4439 | 43.9184 | 60.2 | 50.0004 | 1.4468 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.4501 | 30.3887 | 60.6 | 50.0004 | 1.4492 | 23.5194 | 60.8 | 50.0004 | 1.4486 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.4497 | 10.0471 | 61.2 | 50.0004 | 1.4437 | 82.6225 | 60 | 82.9995 | 1.4504 | 76.9237 | 60.2 | 82.9995 | 1.4478 | 70.1105 | 60.4 | 82.9995 | 1.447 | 63.2805 | 60.6 | 82.9995 | 1.4473 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4443 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.4453 | 5.6726 | 59.8 | 0 | 1.4465 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4475 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.4452 | 16.7725 | 61 | 50.0004 | 1.4471 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.4469 | 30.4542 | 60.6 | 50.0004 | 1.4431 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4426 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4421 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4451 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 1.448 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4435 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.4468 | 55.4883 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4542 | 49.8078 | 60 | 50.0004 | 1.4556 | 55.6141 | 59.8 | 50.0004 | 1.4517 | 62.3713 | 59.6 | 50.0004 | 1.4519 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4521 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4542 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4523 | 43.9184 | 60.2 | 50.0004 | 1.4551 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.4584 | 30.3887 | 60.6 | 50.0004 | 1.4575 | 23.5297 | 60.8 | 50.0004 | 1.457 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.458 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.4521 | 82.6225 | 60 | 82.9995 | 1.4587 | 76.9237 | 60.2 | 82.9995 | 1.4563 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 1.4553 | 63.274 | 60.6 | 82.9995 | 1.4556 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4526 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.4536 | 5.6726 | 59.8 | 0 | 1.4548 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4558 | 10.0422 | 61.2 | 50.0004 | 1.4535 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.4554 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.4552 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.4515 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4509 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4507 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4534 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 1.4563 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4518 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.4551 | 55.4898 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4625 | 49.7813 | 60 | 50.0004 | 1.464 | 55.602 | 59.8 | 50.0004 | 1.4601 | 62.3769 | 59.6 | 50.0004 | 1.4602 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4604 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4625 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4606 | 43.9152 | 60.2 | 50.0004 | 1.4634 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.4668 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.4658 | 23.5297 | 60.8 | 50.0004 | 1.4653 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.4664 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.4604 | 82.6521 | 60 | 82.9995 | 1.4672 | 76.9237 | 60.2 | 82.9995 | 1.4646 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 1.4636 | 63.274 | 60.6 | 82.9995 | 1.4639 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4612 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.4622 | 5.6726 | 59.8 | 0 | 1.4631 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4641 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.4618 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.4639 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.4635 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.4598 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4594 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.459 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4617 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 1.4646 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4601 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.4634 | 55.4898 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4708 | 49.7813 | 60 | 50.0004 | 1.4723 | 55.602 | 59.8 | 50.0004 | 1.4684 | 62.3769 | 59.6 | 50.0004 | 1.4685 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4688 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4708 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4689 | 43.9152 | 60.2 | 50.0004 | 1.4718 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.4751 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.4742 | 23.5289 | 60.8 | 50.0004 | 1.4736 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.4747 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.4688 | 82.6521 | 60 | 82.9995 | 1.4755 | 76.9252 | 60.2 | 82.9995 | 1.4729 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 1.4719 | 63.274 | 60.6 | 82.9995 | 1.4722 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4695 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 1.4705 | 5.6726 | 59.8 | 0 | 1.4714 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4725 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.4702 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.4722 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.4718 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.4683 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4677 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4673 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4702 | 70.08 | 60.4 | 82.9995 | 1.4729 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4684 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.4718 | 55.4898 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4791 | 49.7844 | 60 | 50.0004 | 1.4807 | 55.5931 | 59.8 | 50.0004 | 1.4768 | 62.3769 | 59.6 | 50.0004 | 1.4768 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4771 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4791 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4772 | 43.9152 | 60.2 | 50.0004 | 1.4801 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.4835 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.4825 | 23.5289 | 60.8 | 50.0004 | 1.482 | 16.7823 | 61 | 50.0004 | 1.483 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.4771 | 82.6521 | 60 | 82.9995 | 1.4838 | 76.9252 | 60.2 | 82.9995 | 1.4812 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 1.4802 | 63.274 | 60.6 | 82.9995 | 1.4805 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4778 | 12.3382 | 59.6 | 0 | 1.4788 | 5.6722 | 59.8 | 0 | 1.4797 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4808 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.4785 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.4805 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.4801 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.4766 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.476 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4756 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4785 | 70.08 | 60.4 | 82.9995 | 1.4812 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4768 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.4801 | 55.4898 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4874 | 49.7844 | 60 | 50.0004 | 1.489 | 55.5931 | 59.8 | 50.0004 | 1.4851 | 62.3769 | 59.6 | 50.0004 | 1.4851 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4854 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4874 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.4856 | 43.9152 | 60.2 | 50.0004 | 1.4885 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.4918 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.4908 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 1.4903 | 16.7716 | 61 | 50.0004 | 1.4913 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.4855 | 82.6521 | 60 | 82.9995 | 1.4922 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.4895 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 1.4885 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.489 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4861 | 12.3382 | 59.6 | 0 | 1.4871 | 5.6722 | 59.8 | 0 | 1.488 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4891 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.4868 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.4889 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.4885 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.4849 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4843 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4839 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4868 | 70.0905 | 60.4 | 82.9995 | 1.4895 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4851 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.4885 | 55.4898 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.4958 | 49.7844 | 60 | 50.0004 | 1.4973 | 55.5923 | 59.8 | 50.0004 | 1.4934 | 62.3769 | 59.6 | 50.0004 | 1.4934 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.4939 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.4958 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.494 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 1.4968 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.5001 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.4991 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 1.4986 | 16.7716 | 61 | 50.0004 | 1.4997 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.4938 | 82.6505 | 60 | 82.9995 | 1.5005 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.4978 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 1.4968 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.4973 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.4944 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.4954 | 5.6716 | 59.8 | 0 | 1.4965 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.4974 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.4951 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.4972 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.4968 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.4932 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.4927 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.4922 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.4951 | 70.0905 | 60.4 | 82.9995 | 1.4978 | 0.29864 | 60 | 0 | 1.4935 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.4968 | 55.4898 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5042 | 49.7844 | 60 | 50.0004 | 1.5056 | 55.5923 | 59.8 | 50.0004 | 1.5017 | 62.3769 | 59.6 | 50.0004 | 1.502 | 76.8441 | 60.2 | 82.9995 | 1.5022 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.5041 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.5023 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 1.5051 | 37.1671 | 60.4 | 50.0004 | 1.5085 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5075 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 1.507 | 16.7716 | 61 | 50.0004 | 1.5081 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.5021 | 82.6505 | 60 | 82.9995 | 1.5088 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.5061 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 1.5054 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5056 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.5027 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5037 | 5.6716 | 59.8 | 0 | 1.5048 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5057 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5034 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.5055 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.5051 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.5015 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.501 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5005 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5034 | 70.0906 | 60.4 | 82.9995 | 1.5061 | 0.29835 | 60 | 0 | 1.5018 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5051 | 55.4921 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5126 | 49.7889 | 60 | 50.0004 | 1.5139 | 55.5923 | 59.8 | 50.0004 | 1.51 | 62.3799 | 59.6 | 50.0004 | 1.5103 | 76.8399 | 60.2 | 82.9995 | 1.5105 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.5124 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.5106 | 43.8883 | 60.2 | 50.0004 | 1.5134 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.5168 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5159 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 1.5153 | 16.7716 | 61 | 50.0004 | 1.5164 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.5105 | 82.6505 | 60 | 82.9995 | 1.5171 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.5144 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 1.5137 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5139 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.511 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.512 | 5.6716 | 59.8 | 0 | 1.5131 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5142 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5118 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.5138 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.5135 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.5099 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.5093 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5088 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5117 | 70.0906 | 60.4 | 82.9995 | 1.5146 | 0.29835 | 60 | 0 | 1.5101 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5134 | 55.4921 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5209 | 49.7889 | 60 | 50.0004 | 1.5222 | 55.5923 | 59.8 | 50.0004 | 1.5184 | 62.3799 | 59.6 | 50.0004 | 1.5186 | 76.8399 | 60.2 | 82.9995 | 1.5188 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.5208 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.5189 | 43.8883 | 60.2 | 50.0004 | 1.5218 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.5251 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5242 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 1.5236 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.5247 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.5188 | 82.6505 | 60 | 82.9995 | 1.5255 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.5229 | 70.101 | 60.4 | 82.9995 | 1.522 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5222 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.5193 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5203 | 5.6716 | 59.8 | 0 | 1.5215 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5225 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5201 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.5221 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.5219 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.5182 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.5177 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5171 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.52 | 70.0827 | 60.4 | 82.9995 | 1.5229 | 0.29835 | 60 | 0 | 1.5184 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5217 | 55.4962 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5292 | 49.7878 | 60 | 50.0004 | 1.5305 | 55.5923 | 59.8 | 50.0004 | 1.5269 | 62.3925 | 59.6 | 50.0004 | 1.5269 | 76.8399 | 60.2 | 82.9995 | 1.5271 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.5291 | 49.7145 | 60 | 50.0004 | 1.5273 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 1.5301 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.5335 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5325 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 1.532 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.533 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.5271 | 82.6493 | 60 | 82.9995 | 1.5338 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.5312 | 70.101 | 60.4 | 82.9995 | 1.5303 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5305 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.5278 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5286 | 5.6716 | 59.8 | 0 | 1.5298 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5308 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5284 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.5304 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 1.5302 | 30.4537 | 60.6 | 50.0004 | 1.5266 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.526 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5256 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5283 | 70.0827 | 60.4 | 82.9995 | 1.5312 | 0.29835 | 60 | 0 | 1.5267 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5302 | 55.4962 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5375 | 49.7878 | 60 | 50.0004 | 1.5389 | 55.5923 | 59.8 | 50.0004 | 1.5352 | 62.3925 | 59.6 | 50.0004 | 1.5352 | 76.8399 | 60.2 | 82.9995 | 1.5354 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 1.5374 | 49.7169 | 60 | 50.0004 | 1.5356 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 1.5385 | 37.167 | 60.4 | 50.0004 | 1.5418 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5408 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 1.5403 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.5414 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.5354 | 82.6493 | 60 | 82.9995 | 1.5421 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.5396 | 70.101 | 60.4 | 82.9995 | 1.5386 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5388 | 19.1407 | 59.4 | 0 | 1.5361 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5371 | 5.6716 | 59.8 | 0 | 1.5381 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5392 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5369 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.5388 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.5385 | 30.4574 | 60.6 | 50.0004 | 1.5349 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.5343 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5339 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5366 | 70.0827 | 60.4 | 82.9995 | 1.5396 | 0.29835 | 60 | 0 | 1.5352 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5385 | 55.5002 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5458 | 49.7965 | 60 | 50.0004 | 1.5472 | 55.5802 | 59.8 | 50.0004 | 1.5435 | 62.363 | 59.6 | 50.0004 | 1.5435 | 76.8399 | 60.2 | 82.9995 | 1.5437 | 82.6145 | 60 | 82.9995 | 1.5457 | 49.7169 | 60 | 50.0004 | 1.5439 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 1.5468 | 37.1695 | 60.4 | 50.0004 | 1.5502 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5492 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 1.5486 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.5497 | 10.0494 | 61.2 | 50.0004 | 1.5438 | 82.6493 | 60 | 82.9995 | 1.5505 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.5479 | 70.101 | 60.4 | 82.9995 | 1.5469 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5474 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.5444 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5454 | 5.6716 | 59.8 | 0 | 1.5464 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5475 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5452 | 16.7728 | 61 | 50.0004 | 1.5471 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.5468 | 30.4574 | 60.6 | 50.0004 | 1.5432 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.5426 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5422 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5452 | 70.0827 | 60.4 | 82.9995 | 1.5479 | 0.29835 | 60 | 0 | 1.5436 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5469 | 55.5002 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5541 | 49.7965 | 60 | 50.0004 | 1.5557 | 55.5802 | 59.8 | 50.0004 | 1.5518 | 62.363 | 59.6 | 50.0004 | 1.5518 | 76.8399 | 60.2 | 82.9995 | 1.552 | 82.6145 | 60 | 82.9995 | 1.554 | 49.7169 | 60 | 50.0004 | 1.5523 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 1.5551 | 37.1695 | 60.4 | 50.0004 | 1.5585 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5575 | 23.5509 | 60.8 | 50.0004 | 1.5569 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.558 | 10.0493 | 61.2 | 50.0004 | 1.5521 | 82.6493 | 60 | 82.9995 | 1.5588 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.5562 | 70.1368 | 60.4 | 82.9995 | 1.5552 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5557 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.5527 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5537 | 5.6716 | 59.8 | 0 | 1.5547 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5558 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5535 | 16.7714 | 61 | 50.0004 | 1.5554 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.5551 | 30.4349 | 60.6 | 50.0004 | 1.5515 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.551 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5505 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5535 | 70.079 | 60.4 | 82.9995 | 1.5562 | 0.29847 | 60 | 0 | 1.5519 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5552 | 55.4989 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5624 | 49.7938 | 60 | 50.0004 | 1.564 | 55.5812 | 59.8 | 50.0004 | 1.5601 | 62.3643 | 59.6 | 50.0004 | 1.5601 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.5605 | 82.6145 | 60 | 82.9995 | 1.5624 | 49.7169 | 60 | 50.0004 | 1.5606 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 1.5635 | 37.1695 | 60.4 | 50.0004 | 1.5668 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5659 | 23.5509 | 60.8 | 50.0004 | 1.5653 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.5664 | 10.0493 | 61.2 | 50.0004 | 1.5604 | 82.6499 | 60 | 82.9995 | 1.5671 | 76.9317 | 60.2 | 82.9995 | 1.5645 | 70.1368 | 60.4 | 82.9995 | 1.5635 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.564 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.561 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.562 | 5.6712 | 59.8 | 0 | 1.563 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5641 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5618 | 16.7714 | 61 | 50.0004 | 1.5638 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.5635 | 30.4349 | 60.6 | 50.0004 | 1.5599 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.5593 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5588 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5618 | 70.079 | 60.4 | 82.9995 | 1.5645 | 0.29847 | 60 | 0 | 1.5602 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5635 | 55.4989 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5708 | 49.7938 | 60 | 50.0004 | 1.5723 | 55.5812 | 59.8 | 50.0004 | 1.5684 | 62.3643 | 59.6 | 50.0004 | 1.5684 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.5688 | 82.6145 | 60 | 82.9995 | 1.5707 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.569 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 1.5718 | 37.1695 | 60.4 | 50.0004 | 1.5752 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5742 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 1.5736 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.5747 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.5687 | 82.6499 | 60 | 82.9995 | 1.5754 | 76.9446 | 60.2 | 82.9995 | 1.5728 | 70.1395 | 60.4 | 82.9995 | 1.5718 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5723 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.5693 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5703 | 5.6712 | 59.8 | 0 | 1.5714 | 3.4132 | 61.4 | 50.0004 | 1.5725 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 1.5701 | 16.7714 | 61 | 50.0004 | 1.5721 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.5718 | 30.4349 | 60.6 | 50.0004 | 1.5682 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.5676 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 1.5671 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5701 | 70.079 | 60.4 | 82.9995 | 1.5728 | 0.29847 | 60 | 0 | 1.5685 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5718 | 55.5059 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5791 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 1.5806 | 55.5812 | 59.8 | 50.0004 | 1.5768 | 62.3677 | 59.6 | 50.0004 | 1.5769 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.5771 | 82.6145 | 60 | 82.9995 | 1.579 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.5773 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 1.5801 | 37.1785 | 60.4 | 50.0004 | 1.5836 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5825 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 1.582 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.583 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.5771 | 82.6589 | 60 | 82.9995 | 1.5839 | 76.9446 | 60.2 | 82.9995 | 1.5811 | 70.1395 | 60.4 | 82.9995 | 1.5803 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.5806 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.5776 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5786 | 5.6698 | 59.8 | 0 | 1.5797 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 1.5808 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 1.5785 | 16.7714 | 61 | 50.0004 | 1.5804 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.5801 | 30.4349 | 60.6 | 50.0004 | 1.5765 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.576 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 1.5754 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5784 | 70.079 | 60.4 | 82.9995 | 1.5813 | 0.29847 | 60 | 0 | 1.5768 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5801 | 55.5059 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5875 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 1.5889 | 55.5812 | 59.8 | 50.0004 | 1.5852 | 62.3677 | 59.6 | 50.0004 | 1.5852 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.5854 | 82.6145 | 60 | 82.9995 | 1.5873 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.5856 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 1.5884 | 37.1785 | 60.4 | 50.0004 | 1.5919 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5908 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 1.5903 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.5914 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.5854 | 82.6589 | 60 | 82.9995 | 1.5922 | 76.9221 | 60.2 | 82.9995 | 1.5896 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.5886 | 63.2615 | 60.6 | 82.9995 | 1.5889 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.5862 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5869 | 5.6698 | 59.8 | 0 | 1.588 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 1.5891 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 1.5868 | 16.7714 | 61 | 50.0004 | 1.5887 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.5885 | 30.438 | 60.6 | 50.0004 | 1.585 | 37.137 | 60.4 | 50.0004 | 1.5844 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 1.5837 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.5867 | 70.0698 | 60.4 | 82.9995 | 1.5896 | 0.29847 | 60 | 0 | 1.5851 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5884 | 55.5059 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.5958 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 1.5972 | 55.5812 | 59.8 | 50.0004 | 1.5935 | 62.3677 | 59.6 | 50.0004 | 1.5935 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.5938 | 82.615 | 60 | 82.9995 | 1.5956 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.594 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 1.5968 | 37.1785 | 60.4 | 50.0004 | 1.6002 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.5992 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 1.5986 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.5997 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.5938 | 82.6794 | 60 | 82.9995 | 1.6005 | 76.9221 | 60.2 | 82.9995 | 1.5979 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.5969 | 63.2615 | 60.6 | 82.9995 | 1.5972 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.5945 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.5955 | 5.6698 | 59.8 | 0 | 1.5964 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 1.5975 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.5951 | 16.7714 | 61 | 50.0004 | 1.597 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.5968 | 30.438 | 60.6 | 50.0004 | 1.5933 | 37.1384 | 60.4 | 50.0004 | 1.5927 | 43.8739 | 60.2 | 50.0004 | 1.592 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.595 | 70.0698 | 60.4 | 82.9995 | 1.5979 | 0.29847 | 60 | 0 | 1.5935 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.5968 | 55.5059 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6041 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 1.6055 | 55.5812 | 59.8 | 50.0004 | 1.6018 | 62.3677 | 59.6 | 50.0004 | 1.6018 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6021 | 82.615 | 60 | 82.9995 | 1.6039 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.6023 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 1.6052 | 37.1785 | 60.4 | 50.0004 | 1.6086 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6075 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 1.607 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.608 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.6021 | 82.6794 | 60 | 82.9995 | 1.6089 | 76.9221 | 60.2 | 82.9995 | 1.6062 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.6052 | 63.2605 | 60.6 | 82.9995 | 1.6057 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.6028 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.6038 | 5.6698 | 59.8 | 0 | 1.6047 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 1.6058 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6035 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6053 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.6051 | 30.4533 | 60.6 | 50.0004 | 1.6016 | 37.1384 | 60.4 | 50.0004 | 1.601 | 43.8739 | 60.2 | 50.0004 | 1.6006 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.6033 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 1.6062 | 0.29847 | 60 | 0 | 1.6019 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6052 | 55.5059 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6124 | 49.8007 | 60 | 50.0004 | 1.6139 | 55.5954 | 59.8 | 50.0004 | 1.6101 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 1.6101 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6104 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6123 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.6107 | 43.8895 | 60.2 | 50.0004 | 1.6135 | 37.1785 | 60.4 | 50.0004 | 1.6169 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6158 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 1.6153 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.6163 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.6105 | 82.6794 | 60 | 82.9995 | 1.6172 | 76.9221 | 60.2 | 82.9995 | 1.6145 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.6135 | 63.2605 | 60.6 | 82.9995 | 1.614 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.6111 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.6121 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 1.613 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 1.6141 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6118 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6138 | 23.5529 | 60.8 | 50.0004 | 1.6134 | 30.4533 | 60.6 | 50.0004 | 1.6099 | 37.1384 | 60.4 | 50.0004 | 1.6094 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 1.6089 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.6116 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 1.6145 | 0.29847 | 60 | 0 | 1.6102 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6135 | 55.5059 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6207 | 49.8007 | 60 | 50.0004 | 1.6222 | 55.5954 | 59.8 | 50.0004 | 1.6184 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 1.6184 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6187 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6206 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.619 | 43.8895 | 60.2 | 50.0004 | 1.6218 | 37.1785 | 60.4 | 50.0004 | 1.6252 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6242 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 1.6236 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.6247 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.6188 | 82.6794 | 60 | 82.9995 | 1.6255 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6228 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.6218 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6223 | 19.1383 | 59.4 | 0 | 1.6194 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.6204 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 1.6213 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 1.6224 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6201 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6221 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.6217 | 30.4533 | 60.6 | 50.0004 | 1.6183 | 37.1384 | 60.4 | 50.0004 | 1.6177 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 1.6172 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.6199 | 70.0576 | 60.4 | 82.9995 | 1.6228 | 0.2981 | 60 | 0 | 1.6185 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6218 | 55.5059 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.629 | 49.8007 | 60 | 50.0004 | 1.6306 | 55.5933 | 59.8 | 50.0004 | 1.6268 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 1.6267 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.627 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6289 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.6273 | 43.8877 | 60.2 | 50.0004 | 1.6301 | 37.1838 | 60.4 | 50.0004 | 1.6336 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6325 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 1.632 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.6331 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.6271 | 82.6864 | 60 | 82.9995 | 1.6339 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6311 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.6301 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6306 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.6277 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.6287 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 1.6296 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6307 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6284 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6304 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.63 | 30.4533 | 60.6 | 50.0004 | 1.6266 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.626 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 1.6255 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.6282 | 70.0576 | 60.4 | 82.9995 | 1.6311 | 0.2981 | 60 | 0 | 1.6268 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6301 | 55.5059 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6373 | 49.8007 | 60 | 50.0004 | 1.6389 | 55.5933 | 59.8 | 50.0004 | 1.6351 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 1.635 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6353 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6373 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.6357 | 43.8877 | 60.2 | 50.0004 | 1.6385 | 37.1838 | 60.4 | 50.0004 | 1.6419 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6409 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 1.6403 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.6414 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.6355 | 82.6864 | 60 | 82.9995 | 1.6422 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6394 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.6387 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6389 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.636 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.637 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 1.6379 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6392 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6367 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6388 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.6384 | 30.4521 | 60.6 | 50.0004 | 1.6349 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.6344 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 1.6338 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.6367 | 70.0576 | 60.4 | 82.9995 | 1.6396 | 0.2981 | 60 | 0 | 1.6351 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6384 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6458 | 49.8008 | 60 | 50.0004 | 1.6472 | 55.5799 | 59.8 | 50.0004 | 1.6436 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 1.6433 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6438 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6456 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.644 | 43.8409 | 60.2 | 50.0004 | 1.6468 | 37.181 | 60.4 | 50.0004 | 1.6503 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6492 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 1.6486 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.6497 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.6438 | 82.6864 | 60 | 82.9995 | 1.6505 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6477 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.647 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6472 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.6445 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.6453 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 1.6464 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6475 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6451 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6471 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.6467 | 30.4521 | 60.6 | 50.0004 | 1.6433 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.6427 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 1.6421 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.645 | 70.0576 | 60.4 | 82.9995 | 1.6479 | 0.2981 | 60 | 0 | 1.6436 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6467 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6541 | 49.8008 | 60 | 50.0004 | 1.6555 | 55.5799 | 59.8 | 50.0004 | 1.6519 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 1.6516 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6521 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6539 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.6523 | 43.8409 | 60.2 | 50.0004 | 1.6552 | 37.181 | 60.4 | 50.0004 | 1.6586 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6575 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 1.657 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.658 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 1.6521 | 82.6864 | 60 | 82.9995 | 1.6588 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6562 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.6553 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6555 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.6528 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.6536 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 1.6547 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6558 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6534 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6554 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.655 | 30.4521 | 60.6 | 50.0004 | 1.6516 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.651 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 1.6504 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.6533 | 70.0576 | 60.4 | 82.9995 | 1.6562 | 0.29814 | 60 | 0 | 1.6519 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6552 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6625 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 1.6638 | 55.5656 | 59.8 | 50.0004 | 1.6602 | 62.3817 | 59.6 | 50.0004 | 1.6599 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6604 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6622 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.6606 | 43.8457 | 60.2 | 50.0004 | 1.6635 | 37.181 | 60.4 | 50.0004 | 1.6669 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6659 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 1.6653 | 16.7733 | 61 | 50.0004 | 1.6664 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 1.6604 | 82.6864 | 60 | 82.9995 | 1.6672 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6646 | 70.1491 | 60.4 | 82.9995 | 1.6636 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6641 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.6611 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.6619 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.663 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6642 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6617 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6637 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.6635 | 30.4521 | 60.6 | 50.0004 | 1.6599 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.6593 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 1.6587 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.6616 | 70.0576 | 60.4 | 82.9995 | 1.6646 | 0.29814 | 60 | 0 | 1.6603 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6635 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6708 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 1.6721 | 55.5656 | 59.8 | 50.0004 | 1.6685 | 62.3817 | 59.6 | 50.0004 | 1.6685 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6687 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6705 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.669 | 43.8457 | 60.2 | 50.0004 | 1.6718 | 37.181 | 60.4 | 50.0004 | 1.6753 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6742 | 23.5711 | 60.8 | 50.0004 | 1.6736 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.6747 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 1.6688 | 82.6864 | 60 | 82.9995 | 1.6755 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6729 | 70.1338 | 60.4 | 82.9995 | 1.6719 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6724 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.6694 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 1.6704 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.6714 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6725 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6702 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.672 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.6718 | 30.4501 | 60.6 | 50.0004 | 1.6682 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.6676 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 1.667 | 63.23 | 60.6 | 82.9995 | 1.6699 | 70.0576 | 60.4 | 82.9995 | 1.6729 | 0.29814 | 60 | 0 | 1.6686 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6719 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6791 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 1.6804 | 55.5678 | 59.8 | 50.0004 | 1.6768 | 62.3653 | 59.6 | 50.0004 | 1.6768 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.677 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6788 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.6774 | 43.8457 | 60.2 | 50.0004 | 1.6801 | 37.181 | 60.4 | 50.0004 | 1.6837 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6825 | 23.5711 | 60.8 | 50.0004 | 1.6819 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.683 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 1.6771 | 82.6963 | 60 | 82.9995 | 1.6838 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6812 | 70.1338 | 60.4 | 82.9995 | 1.6802 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6807 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.6777 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 1.6787 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.6797 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6808 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6785 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6803 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.6801 | 30.4501 | 60.6 | 50.0004 | 1.6766 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.676 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.6755 | 63.2066 | 60.6 | 82.9995 | 1.6782 | 70.0576 | 60.4 | 82.9995 | 1.6812 | 0.29814 | 60 | 0 | 1.6769 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6802 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6874 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 1.6888 | 55.5678 | 59.8 | 50.0004 | 1.6852 | 62.3653 | 59.6 | 50.0004 | 1.6851 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6853 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6872 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.6857 | 43.8457 | 60.2 | 50.0004 | 1.6885 | 37.181 | 60.4 | 50.0004 | 1.692 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6909 | 23.5711 | 60.8 | 50.0004 | 1.6903 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.6913 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 1.6854 | 82.6963 | 60 | 82.9995 | 1.6923 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6895 | 70.1338 | 60.4 | 82.9995 | 1.6885 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.689 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.686 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 1.687 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.688 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6891 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.6868 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.6887 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.6884 | 30.4501 | 60.6 | 50.0004 | 1.6849 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.6843 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.6838 | 63.2066 | 60.6 | 82.9995 | 1.6865 | 70.0494 | 60.4 | 82.9995 | 1.6895 | 0.29814 | 60 | 0 | 1.6852 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6885 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.6957 | 49.8275 | 60 | 50.0004 | 1.6971 | 55.567 | 59.8 | 50.0004 | 1.6935 | 62.3613 | 59.6 | 50.0004 | 1.6934 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.6936 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.6955 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.694 | 43.8457 | 60.2 | 50.0004 | 1.6968 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 1.7003 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.6992 | 23.5711 | 60.8 | 50.0004 | 1.6986 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.6997 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 1.6937 | 82.7 | 60 | 82.9995 | 1.7006 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.6978 | 70.1338 | 60.4 | 82.9995 | 1.6968 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.6973 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.6943 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 1.6953 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.6963 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.6974 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.6951 | 16.77 | 61 | 50.0004 | 1.697 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.6967 | 30.4501 | 60.6 | 50.0004 | 1.6932 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.6927 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.6921 | 63.2066 | 60.6 | 82.9995 | 1.6948 | 70.0494 | 60.4 | 82.9995 | 1.6978 | 0.29814 | 60 | 0 | 1.6935 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.6968 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.704 | 49.8275 | 60 | 50.0004 | 1.7056 | 55.567 | 59.8 | 50.0004 | 1.7019 | 62.3613 | 59.6 | 50.0004 | 1.7017 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 1.7021 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7039 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7023 | 43.8457 | 60.2 | 50.0004 | 1.7051 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 1.7087 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7075 | 23.5711 | 60.8 | 50.0004 | 1.707 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.708 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 1.7021 | 82.7 | 60 | 82.9995 | 1.7089 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.7061 | 70.1277 | 60.4 | 82.9995 | 1.7051 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.7056 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7029 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 1.7036 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.7046 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7058 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7034 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7053 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7051 | 30.4501 | 60.6 | 50.0004 | 1.7017 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.701 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7004 | 63.2066 | 60.6 | 82.9995 | 1.7031 | 70.0494 | 60.4 | 82.9995 | 1.7063 | 0.29783 | 60 | 0 | 1.7019 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7051 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7123 | 49.8088 | 60 | 50.0004 | 1.7139 | 55.5667 | 59.8 | 50.0004 | 1.7102 | 62.3613 | 59.6 | 50.0004 | 1.71 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 1.7104 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7122 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7107 | 43.8466 | 60.2 | 50.0004 | 1.7134 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 1.717 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7159 | 23.5711 | 60.8 | 50.0004 | 1.7153 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.7163 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 1.7104 | 82.7 | 60 | 82.9995 | 1.7172 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.7144 | 70.1277 | 60.4 | 82.9995 | 1.7136 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.7139 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7112 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7119 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 1.7129 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7141 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7118 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7137 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7134 | 30.4501 | 60.6 | 50.0004 | 1.71 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.7094 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7087 | 63.2066 | 60.6 | 82.9995 | 1.7117 | 70.0494 | 60.4 | 82.9995 | 1.7146 | 0.29783 | 60 | 0 | 1.7102 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7135 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7207 | 49.8088 | 60 | 50.0004 | 1.7222 | 55.5667 | 59.8 | 50.0004 | 1.7185 | 62.3613 | 59.6 | 50.0004 | 1.7183 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 1.7188 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7205 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.719 | 43.8466 | 60.2 | 50.0004 | 1.7218 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 1.7253 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7242 | 23.5711 | 60.8 | 50.0004 | 1.7236 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.7247 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 1.7188 | 82.7 | 60 | 82.9995 | 1.7256 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.7229 | 70.1224 | 60.4 | 82.9995 | 1.7219 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.7224 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7195 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7202 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 1.7213 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7224 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7201 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.722 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7217 | 30.4501 | 60.6 | 50.0004 | 1.7183 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.7177 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.717 | 63.2066 | 60.6 | 82.9995 | 1.72 | 70.0419 | 60.4 | 82.9995 | 1.7229 | 0.29783 | 60 | 0 | 1.7186 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7218 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.729 | 49.8079 | 60 | 50.0004 | 1.7305 | 55.5652 | 59.8 | 50.0004 | 1.7268 | 62.3378 | 59.6 | 50.0004 | 1.7266 | 76.8826 | 60.2 | 82.9995 | 1.7271 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7288 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7274 | 43.8069 | 60.2 | 50.0004 | 1.7302 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 1.7337 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7325 | 23.5711 | 60.8 | 50.0004 | 1.732 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.733 | 10.0443 | 61.2 | 50.0004 | 1.7271 | 82.6966 | 60 | 82.9995 | 1.7339 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.7312 | 70.1224 | 60.4 | 82.9995 | 1.7302 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 1.7307 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7278 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7285 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 1.7296 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7308 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7284 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7303 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.73 | 30.4501 | 60.6 | 50.0004 | 1.7266 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.726 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7253 | 63.2043 | 60.6 | 82.9995 | 1.7283 | 70.0419 | 60.4 | 82.9995 | 1.7312 | 0.29783 | 60 | 0 | 1.7269 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7302 | 55.5006 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7374 | 49.8079 | 60 | 50.0004 | 1.7388 | 55.5652 | 59.8 | 50.0004 | 1.7351 | 62.3378 | 59.6 | 50.0004 | 1.7351 | 76.8826 | 60.2 | 82.9995 | 1.7354 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7371 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7357 | 43.8069 | 60.2 | 50.0004 | 1.7385 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 1.742 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7408 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.7403 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.7413 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.7355 | 82.6966 | 60 | 82.9995 | 1.7422 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.7395 | 70.1224 | 60.4 | 82.9995 | 1.7385 | 63.2669 | 60.6 | 82.9995 | 1.739 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7361 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7371 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 1.7379 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7391 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7368 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7386 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7384 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 1.735 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.7344 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7336 | 63.2043 | 60.6 | 82.9995 | 1.7366 | 70.0399 | 60.4 | 82.9995 | 1.7395 | 0.29787 | 60 | 0 | 1.7352 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7385 | 55.4957 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7457 | 49.8079 | 60 | 50.0004 | 1.7471 | 55.5652 | 59.8 | 50.0004 | 1.7435 | 62.3275 | 59.6 | 50.0004 | 1.7434 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.7437 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7454 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.744 | 43.8069 | 60.2 | 50.0004 | 1.7468 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 1.7504 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7492 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.7486 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.7496 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.7438 | 82.6713 | 60 | 82.9995 | 1.7506 | 76.9236 | 60.2 | 82.9995 | 1.7478 | 70.1224 | 60.4 | 82.9995 | 1.7468 | 63.2669 | 60.6 | 82.9995 | 1.7473 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7444 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7454 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 1.7463 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7474 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7451 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7469 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7467 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 1.7433 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.7427 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7419 | 63.2043 | 60.6 | 82.9995 | 1.7449 | 70.0399 | 60.4 | 82.9995 | 1.7478 | 0.29787 | 60 | 0 | 1.7435 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7468 | 55.4957 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.754 | 49.8079 | 60 | 50.0004 | 1.7554 | 55.5652 | 59.8 | 50.0004 | 1.7518 | 62.3275 | 59.6 | 50.0004 | 1.7517 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.752 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7538 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7524 | 43.8069 | 60.2 | 50.0004 | 1.7551 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 1.7587 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7576 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.757 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.758 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.7521 | 82.6713 | 60 | 82.9995 | 1.7589 | 76.9165 | 60.2 | 82.9995 | 1.7561 | 70.1224 | 60.4 | 82.9995 | 1.7551 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 1.7556 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7527 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7537 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 1.7546 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7557 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7534 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7552 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.755 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 1.7517 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 1.7511 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7505 | 63.2043 | 60.6 | 82.9995 | 1.7532 | 70.0174 | 60.4 | 82.9995 | 1.7561 | 0.298 | 60 | 0 | 1.7518 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7551 | 55.4941 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7623 | 49.8127 | 60 | 50.0004 | 1.7638 | 55.5663 | 59.8 | 50.0004 | 1.7603 | 62.335 | 59.6 | 50.0004 | 1.76 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.7603 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7621 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7607 | 43.8069 | 60.2 | 50.0004 | 1.7635 | 37.1784 | 60.4 | 50.0004 | 1.767 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7659 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.7653 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.7664 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.7605 | 82.6651 | 60 | 82.9995 | 1.7672 | 76.9165 | 60.2 | 82.9995 | 1.7644 | 70.1224 | 60.4 | 82.9995 | 1.7634 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 1.7639 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7612 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.762 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 1.7629 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7642 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7617 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7637 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7633 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 1.76 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.7594 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7588 | 63.2044 | 60.6 | 82.9995 | 1.7615 | 70.0174 | 60.4 | 82.9995 | 1.7644 | 0.298 | 60 | 0 | 1.7603 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7634 | 55.4941 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7706 | 49.8127 | 60 | 50.0004 | 1.7721 | 55.5663 | 59.8 | 50.0004 | 1.7686 | 62.335 | 59.6 | 50.0004 | 1.7683 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.7686 | 82.6175 | 60 | 82.9995 | 1.7704 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.769 | 43.8069 | 60.2 | 50.0004 | 1.7718 | 37.1784 | 60.4 | 50.0004 | 1.7754 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7742 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.7736 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.7747 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.7688 | 82.6651 | 60 | 82.9995 | 1.7755 | 76.9165 | 60.2 | 82.9995 | 1.7727 | 70.1224 | 60.4 | 82.9995 | 1.772 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 1.7722 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7695 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7703 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 1.7712 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7725 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.77 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.772 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7716 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 1.7683 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.7677 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7671 | 63.2044 | 60.6 | 82.9995 | 1.7698 | 70.0186 | 60.4 | 82.9995 | 1.7729 | 0.298 | 60 | 0 | 1.7686 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7717 | 55.4941 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7789 | 49.8127 | 60 | 50.0004 | 1.7805 | 55.5629 | 59.8 | 50.0004 | 1.7769 | 62.335 | 59.6 | 50.0004 | 1.7766 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.7769 | 82.6308 | 60 | 82.9995 | 1.7787 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7773 | 43.8042 | 60.2 | 50.0004 | 1.7802 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.7838 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7825 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.782 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.783 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.7771 | 82.6547 | 60 | 82.9995 | 1.7839 | 76.9165 | 60.2 | 82.9995 | 1.781 | 70.1224 | 60.4 | 82.9995 | 1.7803 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 1.7808 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7778 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7786 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.7795 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7808 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7784 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7803 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.78 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 1.7766 | 37.1353 | 60.4 | 50.0004 | 1.776 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7754 | 63.2044 | 60.6 | 82.9995 | 1.7781 | 70.0186 | 60.4 | 82.9995 | 1.7812 | 0.298 | 60 | 0 | 1.777 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7802 | 55.4941 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7872 | 49.8127 | 60 | 50.0004 | 1.7888 | 55.5629 | 59.8 | 50.0004 | 1.7852 | 62.335 | 59.6 | 50.0004 | 1.7849 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.7854 | 82.6308 | 60 | 82.9995 | 1.787 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7857 | 43.8042 | 60.2 | 50.0004 | 1.7885 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.7921 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7909 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.7903 | 16.7764 | 61 | 50.0004 | 1.7913 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.7854 | 82.6547 | 60 | 82.9995 | 1.7922 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.7896 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 1.7886 | 63.2692 | 60.6 | 82.9995 | 1.7891 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7861 | 12.339 | 59.6 | 0 | 1.7869 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.7878 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7892 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.7867 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.7887 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7883 | 30.4478 | 60.6 | 50.0004 | 1.7849 | 37.1353 | 60.4 | 50.0004 | 1.7843 | 43.8654 | 60.2 | 50.0004 | 1.7837 | 63.2044 | 60.6 | 82.9995 | 1.7864 | 70.0161 | 60.4 | 82.9995 | 1.7896 | 0.29769 | 60 | 0 | 1.7853 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7886 | 55.4941 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.7957 | 49.8082 | 60 | 50.0004 | 1.7971 | 55.5629 | 59.8 | 50.0004 | 1.7935 | 62.335 | 59.6 | 50.0004 | 1.7932 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.7937 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.7953 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.7941 | 43.8011 | 60.2 | 50.0004 | 1.7968 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8004 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.7992 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.7986 | 16.7764 | 61 | 50.0004 | 1.7997 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.7938 | 82.641 | 60 | 82.9995 | 1.8005 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.7979 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 1.7969 | 63.2692 | 60.6 | 82.9995 | 1.7974 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.7944 | 12.3365 | 59.6 | 0 | 1.7952 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.7963 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.7975 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.795 | 16.7721 | 61 | 50.0004 | 1.797 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.7966 | 30.4478 | 60.6 | 50.0004 | 1.7933 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.7927 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.792 | 63.1957 | 60.6 | 82.9995 | 1.7947 | 70.0161 | 60.4 | 82.9995 | 1.7979 | 0.29769 | 60 | 0 | 1.7936 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.7969 | 55.4941 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.804 | 49.8082 | 60 | 50.0004 | 1.8054 | 55.5629 | 59.8 | 50.0004 | 1.8019 | 62.335 | 59.6 | 50.0004 | 1.8015 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.802 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8037 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8024 | 43.8011 | 60.2 | 50.0004 | 1.8051 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8088 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8076 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.8069 | 16.7764 | 61 | 50.0004 | 1.808 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.8021 | 82.641 | 60 | 82.9995 | 1.809 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.8062 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 1.8052 | 63.2692 | 60.6 | 82.9995 | 1.8057 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.8027 | 12.3365 | 59.6 | 0 | 1.8037 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 1.8046 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.8058 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 1.8035 | 16.7725 | 61 | 50.0004 | 1.8053 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8051 | 30.4478 | 60.6 | 50.0004 | 1.8016 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.801 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8003 | 63.1957 | 60.6 | 82.9995 | 1.803 | 70.016 | 60.4 | 82.9995 | 1.8062 | 0.29782 | 60 | 0 | 1.8019 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8052 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8124 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.8137 | 55.5629 | 59.8 | 50.0004 | 1.8102 | 62.335 | 59.6 | 50.0004 | 1.8098 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.8103 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.812 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8107 | 43.8011 | 60.2 | 50.0004 | 1.8135 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8171 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8159 | 23.5735 | 60.8 | 50.0004 | 1.8153 | 16.7764 | 61 | 50.0004 | 1.8163 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.8104 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 1.8173 | 76.9111 | 60.2 | 82.9995 | 1.8145 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 1.8135 | 63.2692 | 60.6 | 82.9995 | 1.814 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.811 | 12.3365 | 59.6 | 0 | 1.812 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8129 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.8141 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8118 | 16.7725 | 61 | 50.0004 | 1.8136 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8134 | 30.4478 | 60.6 | 50.0004 | 1.8101 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8094 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8086 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8115 | 70.016 | 60.4 | 82.9995 | 1.8145 | 0.29782 | 60 | 0 | 1.8102 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8135 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8207 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.822 | 55.5629 | 59.8 | 50.0004 | 1.8186 | 62.335 | 59.6 | 50.0004 | 1.8181 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 1.8186 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8203 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8191 | 43.8011 | 60.2 | 50.0004 | 1.8218 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8254 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8242 | 23.573 | 60.8 | 50.0004 | 1.8236 | 16.7764 | 61 | 50.0004 | 1.8246 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.8187 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 1.8256 | 76.9117 | 60.2 | 82.9995 | 1.8228 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 1.8218 | 63.2653 | 60.6 | 82.9995 | 1.8223 | 19.1387 | 59.4 | 0 | 1.8196 | 12.3365 | 59.6 | 0 | 1.8203 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8213 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.8224 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8201 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.8219 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8217 | 30.4478 | 60.6 | 50.0004 | 1.8184 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8177 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8169 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8198 | 70.008 | 60.4 | 82.9995 | 1.8228 | 0.29782 | 60 | 0 | 1.8186 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8218 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.829 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.8303 | 55.5651 | 59.8 | 50.0004 | 1.8269 | 62.3315 | 59.6 | 50.0004 | 1.8264 | 76.8567 | 60.2 | 82.9995 | 1.8269 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8287 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8274 | 43.7981 | 60.2 | 50.0004 | 1.8301 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8337 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8325 | 23.573 | 60.8 | 50.0004 | 1.832 | 16.7764 | 61 | 50.0004 | 1.833 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.8271 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 1.834 | 76.9117 | 60.2 | 82.9995 | 1.8311 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 1.8301 | 63.2653 | 60.6 | 82.9995 | 1.8306 | 19.1428 | 59.4 | 0 | 1.8279 | 12.3365 | 59.6 | 0 | 1.8286 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8296 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.8308 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8284 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.8302 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.83 | 30.4478 | 60.6 | 50.0004 | 1.8267 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.826 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8254 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8281 | 70.008 | 60.4 | 82.9995 | 1.8313 | 0.29782 | 60 | 0 | 1.8269 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8301 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8373 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.8387 | 55.5651 | 59.8 | 50.0004 | 1.8352 | 62.3315 | 59.6 | 50.0004 | 1.835 | 76.8567 | 60.2 | 82.9995 | 1.8352 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.837 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8358 | 43.7981 | 60.2 | 50.0004 | 1.8385 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8421 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8409 | 23.573 | 60.8 | 50.0004 | 1.8403 | 16.7748 | 61 | 50.0004 | 1.8413 | 10.0433 | 61.2 | 50.0004 | 1.8354 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 1.8423 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.8394 | 70.0979 | 60.4 | 82.9995 | 1.8384 | 63.2653 | 60.6 | 82.9995 | 1.8391 | 19.1428 | 59.4 | 0 | 1.8362 | 12.3365 | 59.6 | 0 | 1.8369 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8379 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 1.8391 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8367 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.8386 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8383 | 30.4478 | 60.6 | 50.0004 | 1.835 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8344 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8337 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8364 | 70.0097 | 60.4 | 82.9995 | 1.8396 | 0.29782 | 60 | 0 | 1.8353 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8385 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8456 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.847 | 55.5572 | 59.8 | 50.0004 | 1.8435 | 62.3306 | 59.6 | 50.0004 | 1.8433 | 76.8528 | 60.2 | 82.9995 | 1.8435 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8453 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8441 | 43.7981 | 60.2 | 50.0004 | 1.8468 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8505 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8492 | 23.573 | 60.8 | 50.0004 | 1.8486 | 16.7748 | 61 | 50.0004 | 1.8496 | 10.0433 | 61.2 | 50.0004 | 1.8438 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 1.8506 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.8479 | 70.0979 | 60.4 | 82.9995 | 1.8469 | 63.2653 | 60.6 | 82.9995 | 1.8474 | 19.1444 | 59.4 | 0 | 1.8445 | 12.3365 | 59.6 | 0 | 1.8452 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8462 | 3.4121 | 61.4 | 50.0004 | 1.8474 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8451 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.8469 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8466 | 30.4478 | 60.6 | 50.0004 | 1.8434 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8427 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.842 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8447 | 70.0097 | 60.4 | 82.9995 | 1.8479 | 0.29782 | 60 | 0 | 1.8436 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8468 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8539 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.8555 | 55.5572 | 59.8 | 50.0004 | 1.8518 | 62.3306 | 59.6 | 50.0004 | 1.8516 | 76.8528 | 60.2 | 82.9995 | 1.8521 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8536 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8524 | 43.7981 | 60.2 | 50.0004 | 1.8552 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8588 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8575 | 23.573 | 60.8 | 50.0004 | 1.857 | 16.7748 | 61 | 50.0004 | 1.858 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.8521 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 1.8589 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.8562 | 70.0979 | 60.4 | 82.9995 | 1.8552 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.8557 | 19.1444 | 59.4 | 0 | 1.8528 | 12.3365 | 59.6 | 0 | 1.8535 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8545 | 3.4121 | 61.4 | 50.0004 | 1.8558 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8534 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.8552 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.855 | 30.447 | 60.6 | 50.0004 | 1.8517 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8511 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8503 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.853 | 70.0097 | 60.4 | 82.9995 | 1.8562 | 0.29758 | 60 | 0 | 1.8519 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8552 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8622 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.8638 | 55.5782 | 59.8 | 50.0004 | 1.8602 | 62.3273 | 59.6 | 50.0004 | 1.8599 | 76.8571 | 60.2 | 82.9995 | 1.8604 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8619 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8607 | 43.8043 | 60.2 | 50.0004 | 1.8635 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8671 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8658 | 23.573 | 60.8 | 50.0004 | 1.8653 | 16.7748 | 61 | 50.0004 | 1.8663 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.8605 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 1.8673 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.8645 | 70.0979 | 60.4 | 82.9995 | 1.8635 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.864 | 19.1444 | 59.4 | 0 | 1.8611 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.8618 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8628 | 3.4121 | 61.4 | 50.0004 | 1.8641 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8618 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.8636 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8633 | 30.447 | 60.6 | 50.0004 | 1.86 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8594 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8586 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8613 | 70.0097 | 60.4 | 82.9995 | 1.8645 | 0.29758 | 60 | 0 | 1.8602 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8635 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8706 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.8721 | 55.5782 | 59.8 | 50.0004 | 1.8685 | 62.3273 | 59.6 | 50.0004 | 1.8682 | 76.8571 | 60.2 | 82.9995 | 1.8687 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8703 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8691 | 43.8043 | 60.2 | 50.0004 | 1.8718 | 37.1858 | 60.4 | 50.0004 | 1.8755 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8742 | 23.5712 | 60.8 | 50.0004 | 1.8736 | 16.7748 | 61 | 50.0004 | 1.8746 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.8688 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 1.8756 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.8728 | 70.0925 | 60.4 | 82.9995 | 1.8718 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.8723 | 19.1444 | 59.4 | 0 | 1.8694 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.8704 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8712 | 3.4121 | 61.4 | 50.0004 | 1.8724 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8701 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.8719 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8716 | 30.447 | 60.6 | 50.0004 | 1.8684 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8677 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8669 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8696 | 70.0021 | 60.4 | 82.9995 | 1.8728 | 0.29758 | 60 | 0 | 1.8685 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8718 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8789 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.8804 | 55.6003 | 59.8 | 50.0004 | 1.877 | 62.3273 | 59.6 | 50.0004 | 1.8765 | 76.8345 | 60.2 | 82.9995 | 1.877 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8786 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8774 | 43.803 | 60.2 | 50.0004 | 1.8802 | 37.1863 | 60.4 | 50.0004 | 1.8838 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8826 | 23.5712 | 60.8 | 50.0004 | 1.882 | 16.7748 | 61 | 50.0004 | 1.8829 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.8771 | 82.6508 | 60 | 82.9995 | 1.8839 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.8811 | 70.0925 | 60.4 | 82.9995 | 1.8801 | 63.2574 | 60.6 | 82.9995 | 1.8806 | 19.1433 | 59.4 | 0 | 1.8777 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.8787 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8795 | 3.4121 | 61.4 | 50.0004 | 1.8807 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8784 | 16.7718 | 61 | 50.0004 | 1.8802 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.88 | 30.447 | 60.6 | 50.0004 | 1.8767 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8761 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8752 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8779 | 70.0021 | 60.4 | 82.9995 | 1.8811 | 0.29758 | 60 | 0 | 1.877 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8801 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8873 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.8887 | 55.6003 | 59.8 | 50.0004 | 1.8853 | 62.3273 | 59.6 | 50.0004 | 1.8848 | 76.8345 | 60.2 | 82.9995 | 1.8853 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8869 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8857 | 43.803 | 60.2 | 50.0004 | 1.8885 | 37.1863 | 60.4 | 50.0004 | 1.8922 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8909 | 23.5712 | 60.8 | 50.0004 | 1.8903 | 16.7748 | 61 | 50.0004 | 1.8913 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.8855 | 82.6508 | 60 | 82.9995 | 1.8923 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.8894 | 70.0925 | 60.4 | 82.9995 | 1.8884 | 63.2559 | 60.6 | 82.9995 | 1.8889 | 19.1433 | 59.4 | 0 | 1.8862 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.887 | 5.6713 | 59.8 | 0 | 1.8878 | 3.4121 | 61.4 | 50.0004 | 1.889 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 1.8867 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 1.8885 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8883 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.885 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8844 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8835 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8865 | 70.0021 | 60.4 | 82.9995 | 1.8894 | 0.29779 | 60 | 0 | 1.8854 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8884 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.8956 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.897 | 55.6003 | 59.8 | 50.0004 | 1.8936 | 62.3314 | 59.6 | 50.0004 | 1.8931 | 76.8345 | 60.2 | 82.9995 | 1.8936 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.8953 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.8941 | 43.803 | 60.2 | 50.0004 | 1.8968 | 37.1863 | 60.4 | 50.0004 | 1.9005 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.8992 | 23.5712 | 60.8 | 50.0004 | 1.8986 | 16.7748 | 61 | 50.0004 | 1.8997 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.8938 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 1.9006 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.8977 | 70.0925 | 60.4 | 82.9995 | 1.8967 | 63.2559 | 60.6 | 82.9995 | 1.8975 | 19.1413 | 59.4 | 0 | 1.8945 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.8953 | 5.6714 | 59.8 | 0 | 1.8962 | 3.4121 | 61.4 | 50.0004 | 1.8975 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.895 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 1.8969 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.8966 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.8933 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.8927 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.8918 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.8948 | 70.0021 | 60.4 | 82.9995 | 1.8979 | 0.29779 | 60 | 0 | 1.8937 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.8969 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9039 | 49.8155 | 60 | 50.0004 | 1.9053 | 55.6003 | 59.8 | 50.0004 | 1.9019 | 62.3314 | 59.6 | 50.0004 | 1.9016 | 76.8345 | 60.2 | 82.9995 | 1.9019 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 1.9036 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.9024 | 43.803 | 60.2 | 50.0004 | 1.9052 | 37.1863 | 60.4 | 50.0004 | 1.9088 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9075 | 23.5712 | 60.8 | 50.0004 | 1.907 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 1.908 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.9021 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 1.9089 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.906 | 70.0845 | 60.4 | 82.9995 | 1.905 | 63.2559 | 60.6 | 82.9995 | 1.9058 | 19.1413 | 59.4 | 0 | 1.9028 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9036 | 5.6714 | 59.8 | 0 | 1.9045 | 3.4121 | 61.4 | 50.0004 | 1.9058 | 10.0446 | 61.2 | 50.0004 | 1.9034 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 1.9052 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.9049 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.9017 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.901 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.9004 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.9031 | 70.0021 | 60.4 | 82.9995 | 1.9062 | 0.29779 | 60 | 0 | 1.902 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9052 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9122 | 49.8132 | 60 | 50.0004 | 1.9137 | 55.6005 | 59.8 | 50.0004 | 1.9102 | 62.3283 | 59.6 | 50.0004 | 1.9099 | 76.8345 | 60.2 | 82.9995 | 1.9102 | 82.6264 | 60 | 82.9995 | 1.9119 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.9108 | 43.8307 | 60.2 | 50.0004 | 1.9135 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9172 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9159 | 23.5712 | 60.8 | 50.0004 | 1.9153 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 1.9163 | 10.0435 | 61.2 | 50.0004 | 1.9104 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 1.9174 | 76.8954 | 60.2 | 82.9995 | 1.9143 | 70.0845 | 60.4 | 82.9995 | 1.9136 | 63.2559 | 60.6 | 82.9995 | 1.9141 | 19.1385 | 59.4 | 0 | 1.9111 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9119 | 5.6714 | 59.8 | 0 | 1.9128 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9141 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 1.9117 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 1.9136 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 1.9132 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.91 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.9094 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.9087 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.9114 | 70.0021 | 60.4 | 82.9995 | 1.9146 | 0.29779 | 60 | 0 | 1.9103 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9136 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9205 | 49.8132 | 60 | 50.0004 | 1.922 | 55.6005 | 59.8 | 50.0004 | 1.9186 | 62.3283 | 59.6 | 50.0004 | 1.9182 | 76.8345 | 60.2 | 82.9995 | 1.9185 | 82.6264 | 60 | 82.9995 | 1.9202 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.9191 | 43.8307 | 60.2 | 50.0004 | 1.9218 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9255 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9242 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.9236 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 1.9246 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 1.9188 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 1.9257 | 76.8749 | 60.2 | 82.9995 | 1.9229 | 70.0845 | 60.4 | 82.9995 | 1.9219 | 63.2577 | 60.6 | 82.9995 | 1.9224 | 19.1385 | 59.4 | 0 | 1.9194 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9202 | 5.6714 | 59.8 | 0 | 1.9211 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9225 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 1.92 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9219 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 1.9215 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.9183 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.9177 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.917 | 63.2017 | 60.6 | 82.9995 | 1.9197 | 70.0197 | 60.4 | 82.9995 | 1.9229 | 0.29748 | 60 | 0 | 1.9186 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9219 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9288 | 49.8144 | 60 | 50.0004 | 1.9304 | 55.6005 | 59.8 | 50.0004 | 1.9269 | 62.3125 | 59.6 | 50.0004 | 1.9265 | 76.8381 | 60.2 | 82.9995 | 1.9268 | 82.6264 | 60 | 82.9995 | 1.9285 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.9274 | 43.8368 | 60.2 | 50.0004 | 1.9302 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9338 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9326 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.9319 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 1.933 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 1.9271 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 1.934 | 76.8749 | 60.2 | 82.9995 | 1.9312 | 70.0845 | 60.4 | 82.9995 | 1.9302 | 63.2577 | 60.6 | 82.9995 | 1.9307 | 19.1341 | 59.4 | 0 | 1.9277 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9285 | 5.6715 | 59.8 | 0 | 1.9294 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9308 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 1.9285 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9302 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 1.9299 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.9268 | 37.1353 | 60.4 | 50.0004 | 1.926 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.9253 | 63.204 | 60.6 | 82.9995 | 1.928 | 70.0197 | 60.4 | 82.9995 | 1.9312 | 0.29748 | 60 | 0 | 1.927 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9302 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9373 | 49.8144 | 60 | 50.0004 | 1.9387 | 55.6005 | 59.8 | 50.0004 | 1.9353 | 62.3125 | 59.6 | 50.0004 | 1.9348 | 76.8381 | 60.2 | 82.9995 | 1.9353 | 82.6264 | 60 | 82.9995 | 1.9368 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.9358 | 43.8368 | 60.2 | 50.0004 | 1.9385 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9422 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9409 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.9403 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 1.9413 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 1.9354 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 1.9423 | 76.8749 | 60.2 | 82.9995 | 1.9395 | 70.0845 | 60.4 | 82.9995 | 1.9385 | 63.2577 | 60.6 | 82.9995 | 1.939 | 19.1341 | 59.4 | 0 | 1.936 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.937 | 5.6715 | 59.8 | 0 | 1.9377 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9391 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 1.9368 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9386 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 1.9382 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.9351 | 37.1353 | 60.4 | 50.0004 | 1.9344 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.9336 | 63.204 | 60.6 | 82.9995 | 1.9363 | 70.024 | 60.4 | 82.9995 | 1.9395 | 0.29748 | 60 | 0 | 1.9353 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9385 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9456 | 49.8144 | 60 | 50.0004 | 1.947 | 55.6005 | 59.8 | 50.0004 | 1.9436 | 62.3112 | 59.6 | 50.0004 | 1.9431 | 76.8413 | 60.2 | 82.9995 | 1.9436 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 1.9452 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 1.9441 | 43.8346 | 60.2 | 50.0004 | 1.9468 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9505 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9492 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.9486 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 1.9496 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 1.9438 | 82.6367 | 60 | 82.9995 | 1.9507 | 76.8749 | 60.2 | 82.9995 | 1.9478 | 70.0845 | 60.4 | 82.9995 | 1.9468 | 63.2577 | 60.6 | 82.9995 | 1.9473 | 19.1341 | 59.4 | 0 | 1.9446 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9453 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 1.9462 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9474 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 1.9451 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9469 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 1.9465 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.9434 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.9427 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.9419 | 63.1911 | 60.6 | 82.9995 | 1.9446 | 70.024 | 60.4 | 82.9995 | 1.9478 | 0.29748 | 60 | 0 | 1.9437 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9468 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9539 | 49.8144 | 60 | 50.0004 | 1.9553 | 55.6005 | 59.8 | 50.0004 | 1.9519 | 62.3112 | 59.6 | 50.0004 | 1.9514 | 76.8413 | 60.2 | 82.9995 | 1.9519 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 1.9535 | 49.7107 | 60 | 50.0004 | 1.9525 | 43.8346 | 60.2 | 50.0004 | 1.9551 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9589 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9575 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.957 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 1.9579 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 1.9521 | 82.6367 | 60 | 82.9995 | 1.959 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 1.9561 | 70.0855 | 60.4 | 82.9995 | 1.9551 | 63.2567 | 60.6 | 82.9995 | 1.9558 | 19.1341 | 59.4 | 0 | 1.9529 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9536 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 1.9545 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9558 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 1.9534 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9552 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 1.955 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.9517 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.951 | 43.8653 | 60.2 | 50.0004 | 1.9502 | 63.1911 | 60.6 | 82.9995 | 1.9529 | 70.0445 | 60.4 | 82.9995 | 1.9561 | 0.29752 | 60 | 0 | 1.952 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9552 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9623 | 49.8283 | 60 | 50.0004 | 1.9636 | 55.6023 | 59.8 | 50.0004 | 1.9602 | 62.3112 | 59.6 | 50.0004 | 1.9597 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 1.9602 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 1.9618 | 49.7107 | 60 | 50.0004 | 1.9608 | 43.8332 | 60.2 | 50.0004 | 1.9635 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9672 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9659 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.9653 | 16.7736 | 61 | 50.0004 | 1.9663 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 1.9604 | 82.6326 | 60 | 82.9995 | 1.9673 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 1.9644 | 70.0855 | 60.4 | 82.9995 | 1.9634 | 63.2567 | 60.6 | 82.9995 | 1.9641 | 19.1346 | 59.4 | 0 | 1.9612 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9619 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 1.9628 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9641 | 10.0452 | 61.2 | 50.0004 | 1.9617 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9635 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 1.9633 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 1.9601 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.9594 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 1.9585 | 63.1911 | 60.6 | 82.9995 | 1.9612 | 70.0445 | 60.4 | 82.9995 | 1.9646 | 0.29752 | 60 | 0 | 1.9603 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9635 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9706 | 49.8283 | 60 | 50.0004 | 1.9719 | 55.6023 | 59.8 | 50.0004 | 1.9685 | 62.3112 | 59.6 | 50.0004 | 1.968 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 1.9685 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 1.9702 | 49.7088 | 60 | 50.0004 | 1.9691 | 43.8332 | 60.2 | 50.0004 | 1.9719 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9755 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9742 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.9736 | 16.7759 | 61 | 50.0004 | 1.9746 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 1.9688 | 82.6326 | 60 | 82.9995 | 1.9757 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 1.9727 | 70.0855 | 60.4 | 82.9995 | 1.9717 | 63.2587 | 60.6 | 82.9995 | 1.9724 | 19.1346 | 59.4 | 0 | 1.9695 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9702 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 1.9712 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9724 | 10.0452 | 61.2 | 50.0004 | 1.9701 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9718 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 1.9716 | 30.4457 | 60.6 | 50.0004 | 1.9684 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.9678 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 1.9668 | 63.1911 | 60.6 | 82.9995 | 1.9695 | 70.0445 | 60.4 | 82.9995 | 1.9729 | 0.29752 | 60 | 0 | 1.9686 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9719 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9789 | 49.8283 | 60 | 50.0004 | 1.9803 | 55.6023 | 59.8 | 50.0004 | 1.9769 | 62.3008 | 59.6 | 50.0004 | 1.9763 | 76.8341 | 60.2 | 82.9995 | 1.9768 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 1.9785 | 49.7088 | 60 | 50.0004 | 1.9775 | 43.8332 | 60.2 | 50.0004 | 1.9802 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9839 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9825 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.982 | 16.7759 | 61 | 50.0004 | 1.9829 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 1.9772 | 82.6368 | 60 | 82.9995 | 1.984 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 1.9812 | 70.0855 | 60.4 | 82.9995 | 1.9802 | 63.2587 | 60.6 | 82.9995 | 1.9807 | 19.1346 | 59.4 | 0 | 1.9778 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9785 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 1.9795 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9808 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.9784 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9801 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 1.9799 | 30.4457 | 60.6 | 50.0004 | 1.9767 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.9761 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 1.9753 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 1.978 | 70.0445 | 60.4 | 82.9995 | 1.9812 | 0.29752 | 60 | 0 | 1.9769 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9802 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9872 | 49.8283 | 60 | 50.0004 | 1.9886 | 55.6023 | 59.8 | 50.0004 | 1.9852 | 62.3008 | 59.6 | 50.0004 | 1.9846 | 76.8341 | 60.2 | 82.9995 | 1.9851 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 1.9868 | 49.7108 | 60 | 50.0004 | 1.9858 | 43.8332 | 60.2 | 50.0004 | 1.9885 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 1.9922 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9909 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.9903 | 16.7759 | 61 | 50.0004 | 1.9913 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 1.9855 | 82.6368 | 60 | 82.9995 | 1.9923 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 1.9895 | 70.0836 | 60.4 | 82.9995 | 1.9885 | 63.2587 | 60.6 | 82.9995 | 1.989 | 19.1346 | 59.4 | 0 | 1.9861 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9868 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 1.9878 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9891 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.9867 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9885 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 1.9882 | 30.4457 | 60.6 | 50.0004 | 1.9851 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.9844 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 1.9836 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 1.9863 | 70.0445 | 60.4 | 82.9995 | 1.9895 | 0.29717 | 60 | 0 | 1.9854 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9885 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 1.9955 | 49.8315 | 60 | 50.0004 | 1.9969 | 55.6037 | 59.8 | 50.0004 | 1.9937 | 62.3008 | 59.6 | 50.0004 | 1.9932 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 1.9937 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 1.9951 | 49.7108 | 60 | 50.0004 | 1.9941 | 43.8786 | 60.2 | 50.0004 | 1.9968 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0005 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 1.9992 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 1.9986 | 16.7759 | 61 | 50.0004 | 1.9996 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 1.9938 | 82.6367 | 60 | 82.9995 | 2.0006 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 1.9978 | 70.0836 | 60.4 | 82.9995 | 1.9968 | 63.2587 | 60.6 | 82.9995 | 1.9973 | 19.1322 | 59.4 | 0 | 1.9944 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 1.9951 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 1.9961 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 1.9974 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 1.9951 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 1.9968 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 1.9966 | 30.4457 | 60.6 | 50.0004 | 1.9934 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 1.9928 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 1.9919 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 1.9946 | 70.0445 | 60.4 | 82.9995 | 1.9978 | 0.29717 | 60 | 0 | 1.9937 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 1.9968 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0038 | 49.8315 | 60 | 50.0004 | 2.0054 | 55.6037 | 59.8 | 50.0004 | 2.002 | 62.3008 | 59.6 | 50.0004 | 2.0015 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 2.002 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 2.0034 | 49.7108 | 60 | 50.0004 | 2.0024 | 43.8786 | 60.2 | 50.0004 | 2.0052 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0089 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 2.0076 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.007 | 16.7772 | 61 | 50.0004 | 2.0079 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0021 | 82.6367 | 60 | 82.9995 | 2.009 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0061 | 70.085 | 60.4 | 82.9995 | 2.0051 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0056 | 19.1322 | 59.4 | 0 | 2.0029 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0037 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 2.0044 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0057 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0034 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0051 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0049 | 30.4457 | 60.6 | 50.0004 | 2.0017 | 37.1354 | 60.4 | 50.0004 | 2.0011 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0002 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 2.0029 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 2.0061 | 0.29717 | 60 | 0 | 2.0021 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0051 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0122 | 49.827 | 60 | 50.0004 | 2.0137 | 55.6108 | 59.8 | 50.0004 | 2.0103 | 62.3008 | 59.6 | 50.0004 | 2.0098 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 2.0103 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 2.0117 | 49.7108 | 60 | 50.0004 | 2.0108 | 43.8776 | 60.2 | 50.0004 | 2.0135 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0173 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 2.0159 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0153 | 16.7772 | 61 | 50.0004 | 2.0162 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0105 | 82.6472 | 60 | 82.9995 | 2.0173 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0144 | 70.085 | 60.4 | 82.9995 | 2.0134 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0142 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0112 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.012 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 2.0127 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.014 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0117 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0135 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0132 | 30.4457 | 60.6 | 50.0004 | 2.01 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.0094 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0085 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 2.0112 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 2.0144 | 0.29717 | 60 | 0 | 2.0104 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0135 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0205 | 49.827 | 60 | 50.0004 | 2.022 | 55.6108 | 59.8 | 50.0004 | 2.0186 | 62.3008 | 59.6 | 50.0004 | 2.0181 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 2.0186 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 2.0201 | 49.7108 | 60 | 50.0004 | 2.0192 | 43.8776 | 60.2 | 50.0004 | 2.0219 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0256 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 2.0242 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0236 | 16.7772 | 61 | 50.0004 | 2.0246 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0188 | 82.6472 | 60 | 82.9995 | 2.0256 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0227 | 70.0942 | 60.4 | 82.9995 | 2.0217 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0225 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0195 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0203 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 2.0211 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0225 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.02 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0219 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0215 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 2.0184 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.0177 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0168 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 2.0195 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 2.0229 | 0.2973 | 60 | 0 | 2.0187 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0219 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0289 | 49.827 | 60 | 50.0004 | 2.0303 | 55.6108 | 59.8 | 50.0004 | 2.0269 | 62.3068 | 59.6 | 50.0004 | 2.0264 | 76.8317 | 60.2 | 82.9995 | 2.0269 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 2.0284 | 49.7108 | 60 | 50.0004 | 2.0275 | 43.8813 | 60.2 | 50.0004 | 2.0302 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0339 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 2.0326 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.032 | 16.7772 | 61 | 50.0004 | 2.033 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0271 | 82.6607 | 60 | 82.9995 | 2.0341 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.031 | 70.0942 | 60.4 | 82.9995 | 2.03 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0308 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0278 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0286 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 2.0294 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0308 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0283 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0302 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0299 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 2.0267 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.0261 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0251 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 2.0278 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 2.0312 | 0.2973 | 60 | 0 | 2.027 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0303 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0372 | 49.827 | 60 | 50.0004 | 2.0386 | 55.6108 | 59.8 | 50.0004 | 2.0352 | 62.3068 | 59.6 | 50.0004 | 2.0347 | 76.8317 | 60.2 | 82.9995 | 2.0352 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 2.0367 | 49.7062 | 60 | 50.0004 | 2.0358 | 43.8813 | 60.2 | 50.0004 | 2.0385 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0423 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 2.0409 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0403 | 16.7772 | 61 | 50.0004 | 2.0413 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0355 | 82.6607 | 60 | 82.9995 | 2.0424 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0393 | 70.0915 | 60.4 | 82.9995 | 2.0383 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0391 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0361 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0369 | 5.6721 | 59.8 | 0 | 2.0377 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0391 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0367 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0385 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0382 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 2.0352 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.0344 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0334 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 2.0361 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 2.0396 | 0.2973 | 60 | 0 | 2.0353 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0386 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0455 | 49.8227 | 60 | 50.0004 | 2.0469 | 55.605 | 59.8 | 50.0004 | 2.0436 | 62.3037 | 59.6 | 50.0004 | 2.043 | 76.8317 | 60.2 | 82.9995 | 2.0435 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 2.045 | 49.7062 | 60 | 50.0004 | 2.0441 | 43.8859 | 60.2 | 50.0004 | 2.0468 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0506 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 2.0493 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0486 | 16.7772 | 61 | 50.0004 | 2.0496 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0438 | 82.6823 | 60 | 82.9995 | 2.0507 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0479 | 70.0915 | 60.4 | 82.9995 | 2.0469 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0474 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0444 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0452 | 5.672 | 59.8 | 0 | 2.0461 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0475 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.045 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0468 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0465 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 2.0435 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.0427 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0417 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 2.0444 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 2.0479 | 0.2973 | 60 | 0 | 2.0437 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0469 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0538 | 49.8227 | 60 | 50.0004 | 2.0553 | 55.605 | 59.8 | 50.0004 | 2.052 | 62.3037 | 59.6 | 50.0004 | 2.0513 | 76.8317 | 60.2 | 82.9995 | 2.0518 | 82.6323 | 60 | 82.9995 | 2.0533 | 49.7069 | 60 | 50.0004 | 2.0525 | 43.8859 | 60.2 | 50.0004 | 2.0552 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.059 | 30.395 | 60.6 | 50.0004 | 2.0576 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0569 | 16.7772 | 61 | 50.0004 | 2.058 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0521 | 82.6823 | 60 | 82.9995 | 2.059 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0562 | 70.0915 | 60.4 | 82.9995 | 2.0552 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0557 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0527 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0535 | 5.672 | 59.8 | 0 | 2.0544 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0558 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0533 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0551 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0548 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 2.0518 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.0511 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0503 | 63.1987 | 60.6 | 82.9995 | 2.053 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 2.0562 | 0.29687 | 60 | 0 | 2.052 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0552 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0621 | 49.8227 | 60 | 50.0004 | 2.0636 | 55.6066 | 59.8 | 50.0004 | 2.0603 | 62.3037 | 59.6 | 50.0004 | 2.0596 | 76.831 | 60.2 | 82.9995 | 2.0601 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.0616 | 49.7069 | 60 | 50.0004 | 2.0608 | 43.8859 | 60.2 | 50.0004 | 2.0635 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0673 | 30.3961 | 60.6 | 50.0004 | 2.0659 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0653 | 16.7772 | 61 | 50.0004 | 2.0663 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0604 | 82.6591 | 60 | 82.9995 | 2.0674 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0645 | 70.0915 | 60.4 | 82.9995 | 2.0635 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.064 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0613 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0618 | 5.672 | 59.8 | 0 | 2.0627 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0641 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0618 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0635 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0631 | 30.4461 | 60.6 | 50.0004 | 2.0601 | 37.1272 | 60.4 | 50.0004 | 2.0594 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0586 | 63.2049 | 60.6 | 82.9995 | 2.0613 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 2.0645 | 0.29687 | 60 | 0 | 2.0604 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0635 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0704 | 49.8227 | 60 | 50.0004 | 2.072 | 55.6066 | 59.8 | 50.0004 | 2.0686 | 62.3037 | 59.6 | 50.0004 | 2.0681 | 76.831 | 60.2 | 82.9995 | 2.0684 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.07 | 49.7089 | 60 | 50.0004 | 2.0692 | 43.8859 | 60.2 | 50.0004 | 2.0718 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0756 | 30.3961 | 60.6 | 50.0004 | 2.0742 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0736 | 16.7777 | 61 | 50.0004 | 2.0746 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0688 | 82.6591 | 60 | 82.9995 | 2.0757 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0728 | 70.0915 | 60.4 | 82.9995 | 2.0718 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0725 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0696 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0703 | 5.672 | 59.8 | 0 | 2.071 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0724 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0701 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0718 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0715 | 30.4329 | 60.6 | 50.0004 | 2.0684 | 37.1272 | 60.4 | 50.0004 | 2.0677 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0669 | 63.2049 | 60.6 | 82.9995 | 2.0696 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.0728 | 0.29691 | 60 | 0 | 2.0687 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0719 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0787 | 49.8208 | 60 | 50.0004 | 2.0803 | 55.6011 | 59.8 | 50.0004 | 2.0769 | 62.2929 | 59.6 | 50.0004 | 2.0764 | 76.8329 | 60.2 | 82.9995 | 2.0769 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.0783 | 49.7089 | 60 | 50.0004 | 2.0775 | 43.8859 | 60.2 | 50.0004 | 2.0802 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.084 | 30.3961 | 60.6 | 50.0004 | 2.0826 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.082 | 16.7777 | 61 | 50.0004 | 2.0829 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 2.0771 | 82.6591 | 60 | 82.9995 | 2.084 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0811 | 70.0915 | 60.4 | 82.9995 | 2.0801 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0808 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0779 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0786 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.0793 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0807 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0784 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0801 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 2.0798 | 30.4329 | 60.6 | 50.0004 | 2.0768 | 37.1272 | 60.4 | 50.0004 | 2.076 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0752 | 63.2049 | 60.6 | 82.9995 | 2.0779 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.0811 | 0.29691 | 60 | 0 | 2.077 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0802 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0872 | 49.8208 | 60 | 50.0004 | 2.0886 | 55.6011 | 59.8 | 50.0004 | 2.0852 | 62.2929 | 59.6 | 50.0004 | 2.0847 | 76.8329 | 60.2 | 82.9995 | 2.0852 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.0866 | 49.7089 | 60 | 50.0004 | 2.0858 | 43.8859 | 60.2 | 50.0004 | 2.0885 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.0923 | 30.3961 | 60.6 | 50.0004 | 2.0909 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0903 | 16.7757 | 61 | 50.0004 | 2.0913 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 2.0854 | 82.6591 | 60 | 82.9995 | 2.0924 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0894 | 70.0915 | 60.4 | 82.9995 | 2.0884 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0891 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0862 | 12.3363 | 59.6 | 0 | 2.0869 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.0876 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0891 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.0867 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0885 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.0881 | 30.4376 | 60.6 | 50.0004 | 2.0851 | 37.1272 | 60.4 | 50.0004 | 2.0845 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0835 | 63.2049 | 60.6 | 82.9995 | 2.0862 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.0896 | 0.29691 | 60 | 0 | 2.0853 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0886 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.0955 | 49.8208 | 60 | 50.0004 | 2.0969 | 55.6015 | 59.8 | 50.0004 | 2.0935 | 62.2841 | 59.6 | 50.0004 | 2.093 | 76.8329 | 60.2 | 82.9995 | 2.0935 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.095 | 49.7089 | 60 | 50.0004 | 2.0942 | 43.9195 | 60.2 | 50.0004 | 2.0969 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1006 | 30.3939 | 60.6 | 50.0004 | 2.0992 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.0986 | 16.7757 | 61 | 50.0004 | 2.0996 | 10.0465 | 61.2 | 50.0004 | 2.0938 | 82.6538 | 60 | 82.9995 | 2.1007 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.0977 | 70.0915 | 60.4 | 82.9995 | 2.0967 | 63.2651 | 60.6 | 82.9995 | 2.0974 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.0945 | 12.3379 | 59.6 | 0 | 2.0952 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.0961 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.0974 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.095 | 16.7522 | 61 | 50.0004 | 2.0968 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.0964 | 30.4376 | 60.6 | 50.0004 | 2.0935 | 37.1272 | 60.4 | 50.0004 | 2.0928 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.0918 | 63.2049 | 60.6 | 82.9995 | 2.0945 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.0979 | 0.29691 | 60 | 0 | 2.0936 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.0969 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1039 | 49.8208 | 60 | 50.0004 | 2.1052 | 55.6015 | 59.8 | 50.0004 | 2.1019 | 62.2841 | 59.6 | 50.0004 | 2.1013 | 76.8329 | 60.2 | 82.9995 | 2.1018 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1033 | 49.7379 | 60 | 50.0004 | 2.1025 | 43.9195 | 60.2 | 50.0004 | 2.1052 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.109 | 30.3939 | 60.6 | 50.0004 | 2.1075 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.107 | 16.7742 | 61 | 50.0004 | 2.1079 | 10.0463 | 61.2 | 50.0004 | 2.1022 | 82.6538 | 60 | 82.9995 | 2.109 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.106 | 70.0937 | 60.4 | 82.9995 | 2.105 | 63.2811 | 60.6 | 82.9995 | 2.1057 | 19.1311 | 59.4 | 0 | 2.1028 | 12.3379 | 59.6 | 0 | 2.1035 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1044 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.1058 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1034 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1051 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1049 | 30.4376 | 60.6 | 50.0004 | 2.1018 | 37.1272 | 60.4 | 50.0004 | 2.1011 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1001 | 63.2049 | 60.6 | 82.9995 | 2.1028 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.1062 | 0.29691 | 60 | 0 | 2.1021 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.1052 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1122 | 49.8254 | 60 | 50.0004 | 2.1135 | 55.6078 | 59.8 | 50.0004 | 2.1104 | 62.3126 | 59.6 | 50.0004 | 2.1096 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 2.1101 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1116 | 49.7379 | 60 | 50.0004 | 2.1108 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 2.1135 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1174 | 30.3939 | 60.6 | 50.0004 | 2.1159 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1153 | 16.7742 | 61 | 50.0004 | 2.1163 | 10.0463 | 61.2 | 50.0004 | 2.1105 | 82.6548 | 60 | 82.9995 | 2.1174 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.1145 | 70.0937 | 60.4 | 82.9995 | 2.1135 | 63.2811 | 60.6 | 82.9995 | 2.114 | 19.1321 | 59.4 | 0 | 2.1111 | 12.3379 | 59.6 | 0 | 2.1118 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1127 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.1141 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1117 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1134 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1132 | 30.4376 | 60.6 | 50.0004 | 2.1101 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1095 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1084 | 63.2053 | 60.6 | 82.9995 | 2.1111 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.1145 | 0.29691 | 60 | 0 | 2.1104 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.1135 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1205 | 49.8254 | 60 | 50.0004 | 2.1218 | 55.6078 | 59.8 | 50.0004 | 2.1187 | 62.3126 | 59.6 | 50.0004 | 2.1179 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 2.1184 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1199 | 49.7379 | 60 | 50.0004 | 2.1192 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 2.1219 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1257 | 30.3939 | 60.6 | 50.0004 | 2.1243 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1236 | 16.7742 | 61 | 50.0004 | 2.1246 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1188 | 82.6548 | 60 | 82.9995 | 2.1257 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.1228 | 70.1004 | 60.4 | 82.9995 | 2.1218 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 2.1223 | 19.1321 | 59.4 | 0 | 2.1194 | 12.3379 | 59.6 | 0 | 2.1201 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1211 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 2.1224 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.12 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1217 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1215 | 30.4376 | 60.6 | 50.0004 | 2.1184 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1178 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1167 | 63.2053 | 60.6 | 82.9995 | 2.1194 | 70.0858 | 60.4 | 82.9995 | 2.1228 | 0.29674 | 60 | 0 | 2.1188 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.1218 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1288 | 49.8092 | 60 | 50.0004 | 2.1302 | 55.6134 | 59.8 | 50.0004 | 2.127 | 62.3126 | 59.6 | 50.0004 | 2.1262 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 2.1267 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1282 | 49.7379 | 60 | 50.0004 | 2.1275 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 2.1302 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.134 | 30.3939 | 60.6 | 50.0004 | 2.1326 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.132 | 16.7742 | 61 | 50.0004 | 2.1329 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1272 | 82.6548 | 60 | 82.9995 | 2.134 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.1311 | 70.1004 | 60.4 | 82.9995 | 2.1301 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 2.1309 | 19.1321 | 59.4 | 0 | 2.1279 | 12.3379 | 59.6 | 0 | 2.1284 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1294 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.1307 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1284 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.13 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1298 | 30.4376 | 60.6 | 50.0004 | 2.1268 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1261 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1252 | 63.2053 | 60.6 | 82.9995 | 2.1277 | 70.0858 | 60.4 | 82.9995 | 2.1311 | 0.29674 | 60 | 0 | 2.1271 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.1302 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1371 | 49.8092 | 60 | 50.0004 | 2.1385 | 55.6134 | 59.8 | 50.0004 | 2.1353 | 62.3126 | 59.6 | 50.0004 | 2.1345 | 76.8383 | 60.2 | 82.9995 | 2.135 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1365 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 2.1359 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 2.1385 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1424 | 30.3939 | 60.6 | 50.0004 | 2.1409 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1403 | 16.7742 | 61 | 50.0004 | 2.1412 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1355 | 82.6548 | 60 | 82.9995 | 2.1423 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.1394 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.1384 | 63.2924 | 60.6 | 82.9995 | 2.1392 | 19.1321 | 59.4 | 0 | 2.1362 | 12.3379 | 59.6 | 0 | 2.137 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1377 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.139 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1367 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1384 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1381 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 2.1351 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1344 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1335 | 63.2053 | 60.6 | 82.9995 | 2.136 | 70.0811 | 60.4 | 82.9995 | 2.1394 | 0.29674 | 60 | 0 | 2.1354 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.1385 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1454 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 2.147 | 55.6134 | 59.8 | 50.0004 | 2.1436 | 62.3126 | 59.6 | 50.0004 | 2.1428 | 76.8167 | 60.2 | 82.9995 | 2.1436 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1449 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 2.1442 | 43.9167 | 60.2 | 50.0004 | 2.1469 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1507 | 30.3939 | 60.6 | 50.0004 | 2.1492 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1486 | 16.7742 | 61 | 50.0004 | 2.1496 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1438 | 82.6349 | 60 | 82.9995 | 2.1508 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.1477 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.1467 | 63.2924 | 60.6 | 82.9995 | 2.1475 | 19.1394 | 59.4 | 0 | 2.1445 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 2.1453 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.146 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.1475 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.145 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1467 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1465 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 2.1434 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1427 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1418 | 63.1932 | 60.6 | 82.9995 | 2.1443 | 70.0811 | 60.4 | 82.9995 | 2.1477 | 0.29674 | 60 | 0 | 2.1437 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.147 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1537 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 2.1553 | 55.6134 | 59.8 | 50.0004 | 2.1519 | 62.3126 | 59.6 | 50.0004 | 2.1511 | 76.8167 | 60.2 | 82.9995 | 2.1519 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1532 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 2.1525 | 43.9167 | 60.2 | 50.0004 | 2.1552 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1591 | 30.3939 | 60.6 | 50.0004 | 2.1576 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.157 | 16.7742 | 61 | 50.0004 | 2.158 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1521 | 82.6349 | 60 | 82.9995 | 2.1591 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.156 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.155 | 63.2924 | 60.6 | 82.9995 | 2.1558 | 19.1394 | 59.4 | 0 | 2.1528 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 2.1536 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1543 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.1558 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1533 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.155 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1548 | 30.4337 | 60.6 | 50.0004 | 2.1519 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1511 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1501 | 63.1932 | 60.6 | 82.9995 | 2.1528 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.1562 | 0.29674 | 60 | 0 | 2.152 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.1553 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1621 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 2.1636 | 55.6134 | 59.8 | 50.0004 | 2.1603 | 62.313 | 59.6 | 50.0004 | 2.1597 | 76.8169 | 60.2 | 82.9995 | 2.1602 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1615 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 2.1609 | 43.9167 | 60.2 | 50.0004 | 2.1635 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1674 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.1659 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1653 | 16.7742 | 61 | 50.0004 | 2.1663 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1605 | 82.6229 | 60 | 82.9995 | 2.1674 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.1643 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.1633 | 63.2924 | 60.6 | 82.9995 | 2.1641 | 19.1394 | 59.4 | 0 | 2.1611 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 2.1619 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1626 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.1641 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1616 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1635 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1631 | 30.4337 | 60.6 | 50.0004 | 2.1602 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1594 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1584 | 63.1932 | 60.6 | 82.9995 | 2.1611 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.1646 | 0.29674 | 60 | 0 | 2.1604 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 2.1636 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1704 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 2.1719 | 55.6134 | 59.8 | 50.0004 | 2.1686 | 62.313 | 59.6 | 50.0004 | 2.168 | 76.8169 | 60.2 | 82.9995 | 2.1685 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1699 | 49.7432 | 60 | 50.0004 | 2.1692 | 43.9167 | 60.2 | 50.0004 | 2.1719 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1757 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.1743 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1736 | 16.7756 | 61 | 50.0004 | 2.1746 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1688 | 82.6229 | 60 | 82.9995 | 2.1758 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.1726 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.1716 | 63.2924 | 60.6 | 82.9995 | 2.1724 | 19.1394 | 59.4 | 0 | 2.1694 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 2.1702 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.171 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.1725 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.17 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1718 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1715 | 30.4337 | 60.6 | 50.0004 | 2.1685 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1678 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1667 | 63.1932 | 60.6 | 82.9995 | 2.1694 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.1729 | 0.29653 | 60 | 0 | 2.1688 | 62.2351 | 59.6 | 50.0004 | 2.1719 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1788 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 2.1802 | 55.6202 | 59.8 | 50.0004 | 2.177 | 62.3241 | 59.6 | 50.0004 | 2.1763 | 76.82 | 60.2 | 82.9995 | 2.1768 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1782 | 49.7432 | 60 | 50.0004 | 2.1776 | 43.9159 | 60.2 | 50.0004 | 2.1802 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1841 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.1826 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1819 | 16.7756 | 61 | 50.0004 | 2.1829 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1771 | 82.6247 | 60 | 82.9995 | 2.1841 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 2.1812 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.1802 | 63.2924 | 60.6 | 82.9995 | 2.1807 | 19.1394 | 59.4 | 0 | 2.1777 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.1785 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1793 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.1808 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1783 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1801 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1798 | 30.4337 | 60.6 | 50.0004 | 2.1768 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1761 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.175 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.1777 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.1812 | 0.29653 | 60 | 0 | 2.1771 | 62.2351 | 59.6 | 50.0004 | 2.1802 | 55.487 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1871 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 2.1885 | 55.6202 | 59.8 | 50.0004 | 2.1853 | 62.3241 | 59.6 | 50.0004 | 2.1846 | 76.82 | 60.2 | 82.9995 | 2.1851 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1865 | 49.7432 | 60 | 50.0004 | 2.1859 | 43.9159 | 60.2 | 50.0004 | 2.1885 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.1924 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.1909 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1903 | 16.7756 | 61 | 50.0004 | 2.1913 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1854 | 82.6247 | 60 | 82.9995 | 2.1924 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.1895 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.1885 | 63.2924 | 60.6 | 82.9995 | 2.1892 | 19.1394 | 59.4 | 0 | 2.1863 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.1868 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.1876 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.1891 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1866 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1884 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1881 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 2.1852 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 2.1844 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1833 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.186 | 70.1215 | 60.4 | 82.9995 | 2.1895 | 0.29664 | 60 | 0 | 2.1854 | 62.2351 | 59.6 | 50.0004 | 2.1885 | 55.4838 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.1954 | 49.7914 | 60 | 50.0004 | 2.1968 | 55.6249 | 59.8 | 50.0004 | 2.1936 | 62.3231 | 59.6 | 50.0004 | 2.1929 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 2.1934 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.1948 | 49.7432 | 60 | 50.0004 | 2.1942 | 43.9159 | 60.2 | 50.0004 | 2.1968 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.2007 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.1992 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.1987 | 16.7756 | 61 | 50.0004 | 2.1996 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.1938 | 82.6247 | 60 | 82.9995 | 2.2007 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.1978 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.1968 | 63.2924 | 60.6 | 82.9995 | 2.1975 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.1946 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.1951 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.196 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.1974 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.1951 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.1967 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.1964 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 2.1935 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.1927 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.1917 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.1943 | 70.1215 | 60.4 | 82.9995 | 2.1978 | 0.29664 | 60 | 0 | 2.1937 | 62.2351 | 59.6 | 50.0004 | 2.1969 | 55.4838 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2037 | 49.7914 | 60 | 50.0004 | 2.2052 | 55.6249 | 59.8 | 50.0004 | 2.2019 | 62.3231 | 59.6 | 50.0004 | 2.2012 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 2.2017 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2031 | 49.7432 | 60 | 50.0004 | 2.2025 | 43.9159 | 60.2 | 50.0004 | 2.2052 | 37.1851 | 60.4 | 50.0004 | 2.2091 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.2076 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.207 | 16.7756 | 61 | 50.0004 | 2.2079 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.2021 | 82.6247 | 60 | 82.9995 | 2.2091 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2061 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.2051 | 63.2855 | 60.6 | 82.9995 | 2.2058 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2029 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2034 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.2043 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.2058 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.2034 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.205 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2047 | 30.4233 | 60.6 | 50.0004 | 2.2018 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.201 | 43.8589 | 60.2 | 50.0004 | 2.2002 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.2026 | 70.1215 | 60.4 | 82.9995 | 2.2061 | 0.29664 | 60 | 0 | 2.202 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2052 | 55.4686 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.212 | 49.7929 | 60 | 50.0004 | 2.2135 | 55.6249 | 59.8 | 50.0004 | 2.2102 | 62.3231 | 59.6 | 50.0004 | 2.2095 | 76.8313 | 60.2 | 82.9995 | 2.21 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2114 | 49.7432 | 60 | 50.0004 | 2.2109 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 2.2136 | 37.1824 | 60.4 | 50.0004 | 2.2174 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.2159 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.2153 | 16.7756 | 61 | 50.0004 | 2.2162 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.2104 | 82.649 | 60 | 82.9995 | 2.2174 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2144 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 2.2134 | 63.2855 | 60.6 | 82.9995 | 2.2141 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2112 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2119 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.2126 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.2141 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.2117 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2134 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.213 | 30.4233 | 60.6 | 50.0004 | 2.2102 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.2095 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2085 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.2109 | 70.1215 | 60.4 | 82.9995 | 2.2146 | 0.29664 | 60 | 0 | 2.2104 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2136 | 55.4686 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2203 | 49.7929 | 60 | 50.0004 | 2.2219 | 55.6249 | 59.8 | 50.0004 | 2.2186 | 62.3231 | 59.6 | 50.0004 | 2.2178 | 76.8313 | 60.2 | 82.9995 | 2.2183 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2198 | 49.7455 | 60 | 50.0004 | 2.2192 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 2.2219 | 37.1824 | 60.4 | 50.0004 | 2.2258 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.2242 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.2236 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 2.2246 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.2189 | 82.649 | 60 | 82.9995 | 2.2257 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2227 | 70.1159 | 60.4 | 82.9995 | 2.2217 | 63.2865 | 60.6 | 82.9995 | 2.2224 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2195 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2202 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.2209 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.2224 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.22 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2217 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2214 | 30.4233 | 60.6 | 50.0004 | 2.2185 | 37.1335 | 60.4 | 50.0004 | 2.2178 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2168 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.2192 | 70.1251 | 60.4 | 82.9995 | 2.2229 | 0.29629 | 60 | 0 | 2.2188 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2219 | 55.4713 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2288 | 49.7929 | 60 | 50.0004 | 2.2302 | 55.6249 | 59.8 | 50.0004 | 2.2269 | 62.3336 | 59.6 | 50.0004 | 2.2261 | 76.8314 | 60.2 | 82.9995 | 2.2268 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2281 | 49.7455 | 60 | 50.0004 | 2.2275 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 2.2302 | 37.1824 | 60.4 | 50.0004 | 2.2341 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.2326 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.232 | 16.7741 | 61 | 50.0004 | 2.2329 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.2272 | 82.6539 | 60 | 82.9995 | 2.2341 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.231 | 70.1159 | 60.4 | 82.9995 | 2.23 | 63.2865 | 60.6 | 82.9995 | 2.2307 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2278 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2285 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.2292 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.2308 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.2283 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.23 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2297 | 30.4233 | 60.6 | 50.0004 | 2.2268 | 37.1364 | 60.4 | 50.0004 | 2.2262 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2251 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.2278 | 70.1251 | 60.4 | 82.9995 | 2.2312 | 0.29629 | 60 | 0 | 2.2272 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2302 | 55.4713 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2371 | 49.7929 | 60 | 50.0004 | 2.2385 | 55.6249 | 59.8 | 50.0004 | 2.2354 | 62.3336 | 59.6 | 50.0004 | 2.2346 | 76.8314 | 60.2 | 82.9995 | 2.2351 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2364 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 2.2359 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 2.2385 | 37.1824 | 60.4 | 50.0004 | 2.2424 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.2409 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.2403 | 16.7596 | 61 | 50.0004 | 2.2412 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.2355 | 82.6539 | 60 | 82.9995 | 2.2424 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2393 | 70.1177 | 60.4 | 82.9995 | 2.2383 | 63.2865 | 60.6 | 82.9995 | 2.239 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2361 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2368 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.2375 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.2391 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.2367 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2384 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.238 | 30.4233 | 60.6 | 50.0004 | 2.2351 | 37.1364 | 60.4 | 50.0004 | 2.2345 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2334 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.2361 | 70.1251 | 60.4 | 82.9995 | 2.2395 | 0.29642 | 60 | 0 | 2.2355 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2385 | 55.4781 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2454 | 49.7818 | 60 | 50.0004 | 2.2468 | 55.6202 | 59.8 | 50.0004 | 2.2437 | 62.3465 | 59.6 | 50.0004 | 2.2429 | 76.8366 | 60.2 | 82.9995 | 2.2434 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2448 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 2.2442 | 43.916 | 60.2 | 50.0004 | 2.2469 | 37.1824 | 60.4 | 50.0004 | 2.2508 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.2493 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.2486 | 16.7596 | 61 | 50.0004 | 2.2496 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 2.2438 | 82.6539 | 60 | 82.9995 | 2.2507 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2478 | 70.1177 | 60.4 | 82.9995 | 2.2468 | 63.2865 | 60.6 | 82.9995 | 2.2476 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2446 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2451 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.246 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.2474 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.245 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2467 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2465 | 30.4233 | 60.6 | 50.0004 | 2.2435 | 37.1528 | 60.4 | 50.0004 | 2.2428 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2417 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.2444 | 70.1251 | 60.4 | 82.9995 | 2.2478 | 0.29642 | 60 | 0 | 2.2438 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2468 | 55.4781 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2538 | 49.7818 | 60 | 50.0004 | 2.2551 | 55.6202 | 59.8 | 50.0004 | 2.252 | 62.3465 | 59.6 | 50.0004 | 2.2512 | 76.8366 | 60.2 | 82.9995 | 2.2517 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2531 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 2.2526 | 43.916 | 60.2 | 50.0004 | 2.2552 | 37.1824 | 60.4 | 50.0004 | 2.2592 | 30.3904 | 60.6 | 50.0004 | 2.2576 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.257 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 2.2579 | 10.0383 | 61.2 | 50.0004 | 2.2522 | 82.6539 | 60 | 82.9995 | 2.2592 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2561 | 70.1359 | 60.4 | 82.9995 | 2.2551 | 63.2865 | 60.6 | 82.9995 | 2.2559 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2529 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2534 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.2543 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 2.2557 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.2533 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.255 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2548 | 30.4233 | 60.6 | 50.0004 | 2.2518 | 37.1528 | 60.4 | 50.0004 | 2.2511 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.25 | 63.2422 | 60.6 | 82.9995 | 2.2527 | 70.1187 | 60.4 | 82.9995 | 2.2561 | 0.29642 | 60 | 0 | 2.2521 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2552 | 55.4789 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2621 | 49.7818 | 60 | 50.0004 | 2.2634 | 55.6181 | 59.8 | 50.0004 | 2.2603 | 62.3465 | 59.6 | 50.0004 | 2.2595 | 76.8389 | 60.2 | 82.9995 | 2.26 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2614 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 2.2609 | 43.916 | 60.2 | 50.0004 | 2.2635 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.2675 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.2659 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.2653 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 2.2662 | 10.0383 | 61.2 | 50.0004 | 2.2605 | 82.6689 | 60 | 82.9995 | 2.2675 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2644 | 70.1359 | 60.4 | 82.9995 | 2.2634 | 63.2865 | 60.6 | 82.9995 | 2.2642 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2612 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2617 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.2626 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 2.264 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.2617 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2633 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2631 | 30.4233 | 60.6 | 50.0004 | 2.2601 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 2.2594 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2583 | 63.2414 | 60.6 | 82.9995 | 2.261 | 70.1187 | 60.4 | 82.9995 | 2.2644 | 0.29642 | 60 | 0 | 2.2604 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2635 | 55.4789 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2704 | 49.7818 | 60 | 50.0004 | 2.2717 | 55.6181 | 59.8 | 50.0004 | 2.2686 | 62.3465 | 59.6 | 50.0004 | 2.2678 | 76.8389 | 60.2 | 82.9995 | 2.2683 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2697 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 2.2692 | 43.916 | 60.2 | 50.0004 | 2.2719 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.2758 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.2743 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.2736 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 2.2745 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.2688 | 82.6689 | 60 | 82.9995 | 2.2758 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2727 | 70.1359 | 60.4 | 82.9995 | 2.2717 | 63.2865 | 60.6 | 82.9995 | 2.2725 | 19.1297 | 59.4 | 0 | 2.2695 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2703 | 5.6709 | 59.8 | 0 | 2.271 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 2.2725 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.27 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2716 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2714 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 2.2686 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 2.2678 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2666 | 63.2414 | 60.6 | 82.9995 | 2.2693 | 70.1187 | 60.4 | 82.9995 | 2.2727 | 0.29611 | 60 | 0 | 2.2688 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.272 | 55.4828 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2787 | 49.7851 | 60 | 50.0004 | 2.2802 | 55.5896 | 59.8 | 50.0004 | 2.277 | 62.3461 | 59.6 | 50.0004 | 2.2761 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 2.2766 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.278 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 2.2776 | 43.916 | 60.2 | 50.0004 | 2.2802 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.2841 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.2826 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.282 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 2.2829 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.2771 | 82.6806 | 60 | 82.9995 | 2.2841 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.281 | 70.1359 | 60.4 | 82.9995 | 2.28 | 63.2865 | 60.6 | 82.9995 | 2.2808 | 19.1281 | 59.4 | 0 | 2.2778 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2786 | 5.67 | 59.8 | 0 | 2.2793 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 2.2808 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.2783 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2799 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2797 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 2.2769 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 2.2761 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2751 | 63.2414 | 60.6 | 82.9995 | 2.2776 | 70.1187 | 60.4 | 82.9995 | 2.2812 | 0.29611 | 60 | 0 | 2.2771 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2803 | 55.4828 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.287 | 49.7851 | 60 | 50.0004 | 2.2885 | 55.5896 | 59.8 | 50.0004 | 2.2853 | 62.3461 | 59.6 | 50.0004 | 2.2844 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 2.2852 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2863 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 2.2859 | 43.916 | 60.2 | 50.0004 | 2.2885 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.2925 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.2909 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.2903 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 2.2913 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.2855 | 82.6806 | 60 | 82.9995 | 2.2925 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2893 | 70.1359 | 60.4 | 82.9995 | 2.2883 | 63.2888 | 60.6 | 82.9995 | 2.2891 | 19.1281 | 59.4 | 0 | 2.2861 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2869 | 5.67 | 59.8 | 0 | 2.2876 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 2.2891 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 2.2866 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2883 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.288 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 2.2852 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 2.2844 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2834 | 63.2414 | 60.6 | 82.9995 | 2.2859 | 70.11 | 60.4 | 82.9995 | 2.2896 | 0.29623 | 60 | 0 | 2.2855 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2886 | 55.4828 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.2953 | 49.7851 | 60 | 50.0004 | 2.2969 | 55.5896 | 59.8 | 50.0004 | 2.2937 | 62.3234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2927 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 2.2935 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.2947 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 2.2943 | 43.9072 | 60.2 | 50.0004 | 2.2969 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.3008 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.2993 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.2986 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 2.2996 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.2938 | 82.6858 | 60 | 82.9995 | 2.3008 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.2976 | 70.1359 | 60.4 | 82.9995 | 2.2966 | 63.2888 | 60.6 | 82.9995 | 2.2974 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.2944 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.2952 | 5.67 | 59.8 | 0 | 2.2959 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 2.2975 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 2.2949 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.2966 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 2.2964 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 2.2935 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 2.2928 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.2917 | 63.2694 | 60.6 | 82.9995 | 2.2942 | 70.11 | 60.4 | 82.9995 | 2.2979 | 0.29623 | 60 | 0 | 2.2938 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.2969 | 55.4828 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3037 | 49.7851 | 60 | 50.0004 | 2.3052 | 55.5896 | 59.8 | 50.0004 | 2.302 | 62.3234 | 59.6 | 50.0004 | 2.301 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 2.3018 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.303 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3026 | 43.9072 | 60.2 | 50.0004 | 2.3052 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.3091 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.3076 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3069 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 2.3079 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3021 | 82.6858 | 60 | 82.9995 | 2.3091 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3059 | 70.1283 | 60.4 | 82.9995 | 2.3049 | 63.2949 | 60.6 | 82.9995 | 2.3059 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.303 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3035 | 5.67 | 59.8 | 0 | 2.3042 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 2.3058 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 2.3033 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3049 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 2.3047 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 2.3019 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 2.3011 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.3 | 63.2694 | 60.6 | 82.9995 | 2.3025 | 70.0937 | 60.4 | 82.9995 | 2.3062 | 0.29623 | 60 | 0 | 2.3021 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3052 | 55.4805 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.312 | 49.7851 | 60 | 50.0004 | 2.3135 | 55.5976 | 59.8 | 50.0004 | 2.3103 | 62.3224 | 59.6 | 50.0004 | 2.3093 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 2.3101 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3113 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3109 | 43.9072 | 60.2 | 50.0004 | 2.3135 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.3175 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.3159 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3153 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 2.3162 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3105 | 82.6858 | 60 | 82.9995 | 2.3175 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3145 | 70.1283 | 60.4 | 82.9995 | 2.3135 | 63.2949 | 60.6 | 82.9995 | 2.3142 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3113 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3118 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 2.3125 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3141 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.3116 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3132 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 2.313 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 2.3102 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 2.3094 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.3083 | 63.2694 | 60.6 | 82.9995 | 2.3108 | 70.0937 | 60.4 | 82.9995 | 2.3145 | 0.29623 | 60 | 0 | 2.3104 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3136 | 55.4805 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3204 | 49.7851 | 60 | 50.0004 | 2.3218 | 55.5976 | 59.8 | 50.0004 | 2.3186 | 62.3224 | 59.6 | 50.0004 | 2.3176 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 2.3184 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3196 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3193 | 43.9072 | 60.2 | 50.0004 | 2.3218 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.3259 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.3243 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3237 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.3246 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3188 | 82.6858 | 60 | 82.9995 | 2.3258 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3228 | 70.1279 | 60.4 | 82.9995 | 2.3218 | 63.2877 | 60.6 | 82.9995 | 2.3225 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3196 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3201 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 2.3209 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3224 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.3199 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3217 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 2.3214 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3186 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 2.3177 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 2.3167 | 63.2694 | 60.6 | 82.9995 | 2.3193 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.3228 | 0.29592 | 60 | 0 | 2.3187 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3219 | 55.4805 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3287 | 49.7834 | 60 | 50.0004 | 2.3301 | 55.5976 | 59.8 | 50.0004 | 2.3269 | 62.3224 | 59.6 | 50.0004 | 2.3262 | 76.8607 | 60.2 | 82.9995 | 2.3267 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3279 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3276 | 43.9072 | 60.2 | 50.0004 | 2.3302 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.3342 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.3326 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.332 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.3329 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3271 | 82.6858 | 60 | 82.9995 | 2.3341 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3311 | 70.1279 | 60.4 | 82.9995 | 2.3301 | 63.2877 | 60.6 | 82.9995 | 2.3308 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3279 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3284 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3292 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3308 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.3284 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.33 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 2.3297 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3269 | 37.1541 | 60.4 | 50.0004 | 2.3262 | 43.8812 | 60.2 | 50.0004 | 2.325 | 63.2971 | 60.6 | 82.9995 | 2.3276 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.3311 | 0.29592 | 60 | 0 | 2.3271 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3303 | 55.4805 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.337 | 49.7834 | 60 | 50.0004 | 2.3384 | 55.5976 | 59.8 | 50.0004 | 2.3353 | 62.3224 | 59.6 | 50.0004 | 2.3345 | 76.8607 | 60.2 | 82.9995 | 2.335 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3363 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3359 | 43.9072 | 60.2 | 50.0004 | 2.3386 | 37.1819 | 60.4 | 50.0004 | 2.3425 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.3409 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3403 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 2.3412 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3354 | 82.6858 | 60 | 82.9995 | 2.3424 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3394 | 70.1565 | 60.4 | 82.9995 | 2.3384 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 2.3391 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3362 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3367 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3375 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3391 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.3367 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3383 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.338 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3352 | 37.1541 | 60.4 | 50.0004 | 2.3345 | 43.8812 | 60.2 | 50.0004 | 2.3333 | 63.2971 | 60.6 | 82.9995 | 2.3359 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.3394 | 0.29604 | 60 | 0 | 2.3354 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3386 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3453 | 49.7934 | 60 | 50.0004 | 2.3468 | 55.5976 | 59.8 | 50.0004 | 2.3436 | 62.3224 | 59.6 | 50.0004 | 2.3428 | 76.8607 | 60.2 | 82.9995 | 2.3433 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3446 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3442 | 43.9067 | 60.2 | 50.0004 | 2.3469 | 37.1793 | 60.4 | 50.0004 | 2.3509 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.3492 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3486 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 2.3495 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3439 | 82.6819 | 60 | 82.9995 | 2.3508 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3477 | 70.1565 | 60.4 | 82.9995 | 2.3467 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 2.3474 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3445 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3452 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3459 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3474 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.345 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3466 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.3463 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3435 | 37.1575 | 60.4 | 50.0004 | 2.3428 | 43.8812 | 60.2 | 50.0004 | 2.3416 | 63.2971 | 60.6 | 82.9995 | 2.3442 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.3479 | 0.29604 | 60 | 0 | 2.3439 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3469 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3536 | 49.7934 | 60 | 50.0004 | 2.3551 | 55.5976 | 59.8 | 50.0004 | 2.3521 | 62.3224 | 59.6 | 50.0004 | 2.3511 | 76.8607 | 60.2 | 82.9995 | 2.3516 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3529 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3526 | 43.9067 | 60.2 | 50.0004 | 2.3552 | 37.1793 | 60.4 | 50.0004 | 2.3592 | 30.3952 | 60.6 | 50.0004 | 2.3576 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.357 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 2.3579 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3522 | 82.6819 | 60 | 82.9995 | 2.3591 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.356 | 70.1675 | 60.4 | 82.9995 | 2.355 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 2.3557 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3528 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3535 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3542 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3558 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.3533 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3549 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.3546 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3518 | 37.1575 | 60.4 | 50.0004 | 2.3512 | 43.8812 | 60.2 | 50.0004 | 2.3499 | 63.2971 | 60.6 | 82.9995 | 2.3525 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.3562 | 0.29579 | 60 | 0 | 2.3522 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3552 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3619 | 49.7934 | 60 | 50.0004 | 2.3634 | 55.5944 | 59.8 | 50.0004 | 2.3604 | 62.3158 | 59.6 | 50.0004 | 2.3594 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 2.3599 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3613 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.361 | 43.9024 | 60.2 | 50.0004 | 2.3635 | 37.1793 | 60.4 | 50.0004 | 2.3676 | 30.4018 | 60.6 | 50.0004 | 2.366 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3653 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 2.3662 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3605 | 82.6781 | 60 | 82.9995 | 2.3674 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3643 | 70.1675 | 60.4 | 82.9995 | 2.3633 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 2.3643 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3611 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3618 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3625 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3641 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.3617 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3633 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.363 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3602 | 37.1576 | 60.4 | 50.0004 | 2.3595 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.3584 | 63.2971 | 60.6 | 82.9995 | 2.3608 | 70.1059 | 60.4 | 82.9995 | 2.3645 | 0.29579 | 60 | 0 | 2.3605 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3635 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3702 | 49.7934 | 60 | 50.0004 | 2.3718 | 55.5944 | 59.8 | 50.0004 | 2.3687 | 62.3158 | 59.6 | 50.0004 | 2.3677 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 2.3684 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3696 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3693 | 43.9024 | 60.2 | 50.0004 | 2.3719 | 37.1793 | 60.4 | 50.0004 | 2.3759 | 30.4018 | 60.6 | 50.0004 | 2.3743 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3736 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 2.3745 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3688 | 82.6781 | 60 | 82.9995 | 2.3759 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3728 | 70.1675 | 60.4 | 82.9995 | 2.3716 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 2.3726 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3696 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3701 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3708 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3724 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.37 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3716 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.3713 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3685 | 37.1576 | 60.4 | 50.0004 | 2.3678 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.3667 | 63.2971 | 60.6 | 82.9995 | 2.3691 | 70.11 | 60.4 | 82.9995 | 2.3728 | 0.29579 | 60 | 0 | 2.3688 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3719 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3787 | 49.7795 | 60 | 50.0004 | 2.3801 | 55.5906 | 59.8 | 50.0004 | 2.377 | 62.3204 | 59.6 | 50.0004 | 2.376 | 76.8312 | 60.2 | 82.9995 | 2.3767 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3779 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 2.3776 | 43.9024 | 60.2 | 50.0004 | 2.3802 | 37.1793 | 60.4 | 50.0004 | 2.3842 | 30.4018 | 60.6 | 50.0004 | 2.3826 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.382 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 2.3829 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3772 | 82.6775 | 60 | 82.9995 | 2.3842 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3811 | 70.1675 | 60.4 | 82.9995 | 2.3799 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 2.3809 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3779 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3784 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3792 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.3807 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.3783 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3799 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.3796 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.377 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 2.3761 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.375 | 63.2971 | 60.6 | 82.9995 | 2.3774 | 70.11 | 60.4 | 82.9995 | 2.3811 | 0.29579 | 60 | 0 | 2.3771 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.3802 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.387 | 49.7795 | 60 | 50.0004 | 2.3884 | 55.5906 | 59.8 | 50.0004 | 2.3853 | 62.3204 | 59.6 | 50.0004 | 2.3843 | 76.8312 | 60.2 | 82.9995 | 2.385 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3862 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 2.3859 | 43.9024 | 60.2 | 50.0004 | 2.3885 | 37.1793 | 60.4 | 50.0004 | 2.3926 | 30.4018 | 60.6 | 50.0004 | 2.3909 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3903 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 2.3912 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3855 | 82.6775 | 60 | 82.9995 | 2.3925 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3894 | 70.1669 | 60.4 | 82.9995 | 2.3884 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 2.3892 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 2.3862 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.3867 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3875 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.389 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.3867 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3882 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.3879 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3853 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 2.3845 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.3833 | 63.2971 | 60.6 | 82.9995 | 2.3857 | 70.1165 | 60.4 | 82.9995 | 2.3894 | 0.29591 | 60 | 0 | 2.3855 | 62.2411 | 59.6 | 50.0004 | 2.3887 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.3954 | 49.7858 | 60 | 50.0004 | 2.3967 | 55.5906 | 59.8 | 50.0004 | 2.3937 | 62.3154 | 59.6 | 50.0004 | 2.3926 | 76.8312 | 60.2 | 82.9995 | 2.3933 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.3945 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 2.3943 | 43.904 | 60.2 | 50.0004 | 2.3969 | 37.1778 | 60.4 | 50.0004 | 2.4009 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.3993 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.3986 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 2.3995 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.3938 | 82.6775 | 60 | 82.9995 | 2.4008 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.3977 | 70.1669 | 60.4 | 82.9995 | 2.3967 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 2.3975 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 2.3945 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.395 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.3959 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 2.3975 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.395 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.3966 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.3964 | 30.4266 | 60.6 | 50.0004 | 2.3936 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 2.3928 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.3916 | 63.296 | 60.6 | 82.9995 | 2.3943 | 70.1165 | 60.4 | 82.9995 | 2.3977 | 0.29591 | 60 | 0 | 2.3938 | 62.2411 | 59.6 | 50.0004 | 2.397 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4037 | 49.7858 | 60 | 50.0004 | 2.405 | 55.5906 | 59.8 | 50.0004 | 2.402 | 62.3154 | 59.6 | 50.0004 | 2.4011 | 76.8312 | 60.2 | 82.9995 | 2.4016 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4028 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 2.4026 | 43.904 | 60.2 | 50.0004 | 2.4052 | 37.1778 | 60.4 | 50.0004 | 2.4092 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4076 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.407 | 16.7626 | 61 | 50.0004 | 2.4078 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4022 | 82.6775 | 60 | 82.9995 | 2.4092 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.406 | 70.167 | 60.4 | 82.9995 | 2.405 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 2.4058 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 2.4028 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4036 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4042 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 2.4058 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.4033 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4049 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.4047 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 2.4019 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 2.4011 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.3999 | 63.296 | 60.6 | 82.9995 | 2.4026 | 70.1165 | 60.4 | 82.9995 | 2.4062 | 0.29549 | 60 | 0 | 2.4022 | 62.2364 | 59.6 | 50.0004 | 2.4053 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.412 | 49.7858 | 60 | 50.0004 | 2.4133 | 55.5696 | 59.8 | 50.0004 | 2.4104 | 62.302 | 59.6 | 50.0004 | 2.4094 | 76.8368 | 60.2 | 82.9995 | 2.4099 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4112 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 2.4109 | 43.9106 | 60.2 | 50.0004 | 2.4135 | 37.1778 | 60.4 | 50.0004 | 2.4176 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.416 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4153 | 16.7626 | 61 | 50.0004 | 2.4162 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4105 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 2.4175 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4143 | 70.167 | 60.4 | 82.9995 | 2.4133 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 2.4141 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 2.4111 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4119 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4125 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 2.4141 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.4116 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4132 | 23.5485 | 60.8 | 50.0004 | 2.413 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 2.4102 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 2.4095 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.4082 | 63.2949 | 60.6 | 82.9995 | 2.4109 | 70.1165 | 60.4 | 82.9995 | 2.4146 | 0.29549 | 60 | 0 | 2.4105 | 62.2364 | 59.6 | 50.0004 | 2.4136 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4203 | 49.7858 | 60 | 50.0004 | 2.4218 | 55.5696 | 59.8 | 50.0004 | 2.4187 | 62.302 | 59.6 | 50.0004 | 2.4177 | 76.8368 | 60.2 | 82.9995 | 2.4182 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4195 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 2.4193 | 43.9106 | 60.2 | 50.0004 | 2.4219 | 37.1778 | 60.4 | 50.0004 | 2.426 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4243 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4236 | 16.7626 | 61 | 50.0004 | 2.4246 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4188 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 2.4258 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4226 | 70.167 | 60.4 | 82.9995 | 2.4216 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 2.4226 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 2.4194 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4202 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4209 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 2.4225 | 10.0441 | 61.2 | 50.0004 | 2.4199 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4215 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.4213 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 2.4186 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 2.4178 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.4165 | 63.2949 | 60.6 | 82.9995 | 2.4192 | 70.1165 | 60.4 | 82.9995 | 2.4229 | 0.29549 | 60 | 0 | 2.4188 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.4219 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4286 | 49.7923 | 60 | 50.0004 | 2.4301 | 55.5724 | 59.8 | 50.0004 | 2.427 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.426 | 76.8341 | 60.2 | 82.9995 | 2.4265 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4278 | 49.7565 | 60 | 50.0004 | 2.4276 | 43.8875 | 60.2 | 50.0004 | 2.4302 | 37.1778 | 60.4 | 50.0004 | 2.4343 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4326 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4319 | 16.7626 | 61 | 50.0004 | 2.4329 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4271 | 82.6524 | 60 | 82.9995 | 2.4342 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4309 | 70.167 | 60.4 | 82.9995 | 2.4299 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 2.4309 | 19.1282 | 59.4 | 0 | 2.428 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4285 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4292 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 2.4308 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.4283 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4298 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.4296 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 2.4269 | 37.1627 | 60.4 | 50.0004 | 2.4261 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.425 | 63.2965 | 60.6 | 82.9995 | 2.4275 | 70.1165 | 60.4 | 82.9995 | 2.4312 | 0.29549 | 60 | 0 | 2.4271 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 2.4302 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4369 | 49.7923 | 60 | 50.0004 | 2.4385 | 55.5724 | 59.8 | 50.0004 | 2.4353 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.4343 | 76.8341 | 60.2 | 82.9995 | 2.4351 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4362 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.436 | 43.8875 | 60.2 | 50.0004 | 2.4385 | 37.1778 | 60.4 | 50.0004 | 2.4426 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4409 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4403 | 16.7626 | 61 | 50.0004 | 2.4412 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4355 | 82.6524 | 60 | 82.9995 | 2.4425 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4392 | 70.1636 | 60.4 | 82.9995 | 2.4382 | 63.2845 | 60.6 | 82.9995 | 2.4392 | 19.1282 | 59.4 | 0 | 2.4363 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4368 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4375 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 2.4391 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.4366 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4382 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.438 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 2.4353 | 37.1627 | 60.4 | 50.0004 | 2.4344 | 43.8781 | 60.2 | 50.0004 | 2.4333 | 63.2965 | 60.6 | 82.9995 | 2.4358 | 70.1162 | 60.4 | 82.9995 | 2.4395 | 0.29561 | 60 | 0 | 2.4354 | 62.2408 | 59.6 | 50.0004 | 2.4386 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4452 | 49.7997 | 60 | 50.0004 | 2.4468 | 55.5724 | 59.8 | 50.0004 | 2.4436 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.4426 | 76.8396 | 60.2 | 82.9995 | 2.4434 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4445 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.4443 | 43.8875 | 60.2 | 50.0004 | 2.4469 | 37.1778 | 60.4 | 50.0004 | 2.451 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4493 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4487 | 16.7626 | 61 | 50.0004 | 2.4495 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4438 | 82.6616 | 60 | 82.9995 | 2.4508 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4478 | 70.1636 | 60.4 | 82.9995 | 2.4468 | 63.2845 | 60.6 | 82.9995 | 2.4475 | 19.1282 | 59.4 | 0 | 2.4446 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4451 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4458 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 2.4474 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.4449 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4465 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.4463 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 2.4436 | 37.1612 | 60.4 | 50.0004 | 2.4429 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.4417 | 63.2965 | 60.6 | 82.9995 | 2.4441 | 70.1162 | 60.4 | 82.9995 | 2.4478 | 0.29561 | 60 | 0 | 2.4438 | 62.2408 | 59.6 | 50.0004 | 2.447 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4536 | 49.7997 | 60 | 50.0004 | 2.4551 | 55.5724 | 59.8 | 50.0004 | 2.452 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.4509 | 76.8396 | 60.2 | 82.9995 | 2.4517 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4528 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.4526 | 43.8875 | 60.2 | 50.0004 | 2.4552 | 37.1778 | 60.4 | 50.0004 | 2.4593 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4576 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.457 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.4579 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4521 | 82.6616 | 60 | 82.9995 | 2.4592 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4561 | 70.1662 | 60.4 | 82.9995 | 2.4551 | 63.2845 | 60.6 | 82.9995 | 2.4558 | 19.1282 | 59.4 | 0 | 2.4529 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4534 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4541 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 2.4558 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.4534 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4548 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.4546 | 30.4295 | 60.6 | 50.0004 | 2.4519 | 37.1612 | 60.4 | 50.0004 | 2.4512 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.45 | 63.2965 | 60.6 | 82.9995 | 2.4524 | 70.1222 | 60.4 | 82.9995 | 2.4561 | 0.29525 | 60 | 0 | 2.4523 | 62.2206 | 59.6 | 50.0004 | 2.4553 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4619 | 49.7997 | 60 | 50.0004 | 2.4634 | 55.5724 | 59.8 | 50.0004 | 2.4603 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.4592 | 76.845 | 60.2 | 82.9995 | 2.46 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4611 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.461 | 43.8903 | 60.2 | 50.0004 | 2.4636 | 37.1796 | 60.4 | 50.0004 | 2.4677 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4659 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4653 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.4662 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4604 | 82.6616 | 60 | 82.9995 | 2.4675 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4644 | 70.1662 | 60.4 | 82.9995 | 2.4634 | 63.2845 | 60.6 | 82.9995 | 2.4641 | 19.1282 | 59.4 | 0 | 2.4612 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4617 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4624 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.4641 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.4617 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4631 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.463 | 30.4295 | 60.6 | 50.0004 | 2.4602 | 37.1612 | 60.4 | 50.0004 | 2.4595 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.4583 | 63.2965 | 60.6 | 82.9995 | 2.4607 | 70.1222 | 60.4 | 82.9995 | 2.4644 | 0.29525 | 60 | 0 | 2.4606 | 62.2206 | 59.6 | 50.0004 | 2.4636 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4703 | 49.7997 | 60 | 50.0004 | 2.4717 | 55.5724 | 59.8 | 50.0004 | 2.4688 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.4675 | 76.845 | 60.2 | 82.9995 | 2.4683 | 82.6217 | 60 | 82.9995 | 2.4694 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.4693 | 43.8903 | 60.2 | 50.0004 | 2.4719 | 37.1796 | 60.4 | 50.0004 | 2.476 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4742 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4736 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.4745 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4689 | 82.6616 | 60 | 82.9995 | 2.4758 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4727 | 70.1693 | 60.4 | 82.9995 | 2.4717 | 63.2845 | 60.6 | 82.9995 | 2.4724 | 19.1282 | 59.4 | 0 | 2.4695 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.47 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4708 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.4724 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.47 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4716 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.4713 | 30.4295 | 60.6 | 50.0004 | 2.4686 | 37.1612 | 60.4 | 50.0004 | 2.4679 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.4666 | 63.2965 | 60.6 | 82.9995 | 2.469 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 2.4729 | 0.29525 | 60 | 0 | 2.4689 | 62.2206 | 59.6 | 50.0004 | 2.4719 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4786 | 49.7981 | 60 | 50.0004 | 2.48 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.4771 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.4758 | 76.8404 | 60.2 | 82.9995 | 2.4766 | 82.6374 | 60 | 82.9995 | 2.4777 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.4777 | 43.8903 | 60.2 | 50.0004 | 2.4802 | 37.1808 | 60.4 | 50.0004 | 2.4843 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.4826 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.482 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.4828 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4772 | 82.6616 | 60 | 82.9995 | 2.4841 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.481 | 70.1693 | 60.4 | 82.9995 | 2.48 | 63.2845 | 60.6 | 82.9995 | 2.481 | 19.1282 | 59.4 | 0 | 2.4778 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4785 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4791 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.4808 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.4783 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4799 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.4796 | 30.4295 | 60.6 | 50.0004 | 2.4769 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 2.4762 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.4749 | 63.2965 | 60.6 | 82.9995 | 2.4773 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 2.4812 | 0.29525 | 60 | 0 | 2.4772 | 62.2206 | 59.6 | 50.0004 | 2.4802 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4869 | 49.7981 | 60 | 50.0004 | 2.4883 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.4854 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.4841 | 76.8404 | 60.2 | 82.9995 | 2.4849 | 82.6374 | 60 | 82.9995 | 2.4861 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.486 | 43.8903 | 60.2 | 50.0004 | 2.4886 | 37.1808 | 60.4 | 50.0004 | 2.4927 | 30.4041 | 60.6 | 50.0004 | 2.491 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4903 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.4912 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4855 | 82.6616 | 60 | 82.9995 | 2.4926 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4893 | 70.1693 | 60.4 | 82.9995 | 2.4883 | 63.2845 | 60.6 | 82.9995 | 2.4893 | 19.1282 | 59.4 | 0 | 2.4861 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4868 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4874 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.4891 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.4866 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4882 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.4879 | 30.4295 | 60.6 | 50.0004 | 2.4852 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 2.4845 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.4832 | 63.2965 | 60.6 | 82.9995 | 2.4856 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 2.4895 | 0.29528 | 60 | 0 | 2.4855 | 62.2206 | 59.6 | 50.0004 | 2.4885 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.4952 | 49.7924 | 60 | 50.0004 | 2.4967 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.4937 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.4927 | 76.8437 | 60.2 | 82.9995 | 2.4932 | 82.6374 | 60 | 82.9995 | 2.4944 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.4943 | 43.8883 | 60.2 | 50.0004 | 2.4969 | 37.1821 | 60.4 | 50.0004 | 2.501 | 30.4001 | 60.6 | 50.0004 | 2.4993 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.4986 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.4995 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.4939 | 82.4756 | 60 | 82.9995 | 2.5009 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.4976 | 70.1693 | 60.4 | 82.9995 | 2.4966 | 63.2845 | 60.6 | 82.9995 | 2.4976 | 19.1274 | 59.4 | 0 | 2.4946 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.4951 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.4958 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.4974 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.495 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.4965 | 23.5447 | 60.8 | 50.0004 | 2.4962 | 30.4295 | 60.6 | 50.0004 | 2.4937 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.4928 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.4915 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 2.4941 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 2.4978 | 0.29528 | 60 | 0 | 2.4938 | 62.2206 | 59.6 | 50.0004 | 2.4969 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5035 | 49.7924 | 60 | 50.0004 | 2.505 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.502 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.501 | 76.8437 | 60.2 | 82.9995 | 2.5015 | 82.6374 | 60 | 82.9995 | 2.5027 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5027 | 43.8883 | 60.2 | 50.0004 | 2.5052 | 37.1821 | 60.4 | 50.0004 | 2.5093 | 30.4001 | 60.6 | 50.0004 | 2.5076 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.507 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.5078 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5022 | 82.4756 | 60 | 82.9995 | 2.5092 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5061 | 70.1489 | 60.4 | 82.9995 | 2.5049 | 63.2799 | 60.6 | 82.9995 | 2.5059 | 19.1274 | 59.4 | 0 | 2.5029 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5034 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5042 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 2.5057 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5033 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5048 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5045 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.502 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.5012 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.4998 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 2.5024 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 2.5061 | 0.29497 | 60 | 0 | 2.5022 | 62.2206 | 59.6 | 50.0004 | 2.5054 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5118 | 49.8305 | 60 | 50.0004 | 2.5134 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.5104 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.5093 | 76.8384 | 60.2 | 82.9995 | 2.5098 | 82.6442 | 60 | 82.9995 | 2.511 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.511 | 43.8878 | 60.2 | 50.0004 | 2.5135 | 37.1821 | 60.4 | 50.0004 | 2.5177 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5159 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5153 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.5162 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5105 | 82.4214 | 60 | 82.9995 | 2.5176 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5144 | 70.1489 | 60.4 | 82.9995 | 2.5132 | 63.2799 | 60.6 | 82.9995 | 2.5142 | 19.1274 | 59.4 | 0 | 2.5112 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5117 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5125 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 2.514 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5116 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5132 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5129 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5103 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.5095 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.5083 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 2.5107 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 2.5144 | 0.29497 | 60 | 0 | 2.5106 | 62.2206 | 59.6 | 50.0004 | 2.5137 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5201 | 49.8305 | 60 | 50.0004 | 2.5217 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.5187 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.5176 | 76.8384 | 60.2 | 82.9995 | 2.5183 | 82.6442 | 60 | 82.9995 | 2.5193 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5193 | 43.8878 | 60.2 | 50.0004 | 2.5219 | 37.1821 | 60.4 | 50.0004 | 2.5261 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5243 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5236 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.5245 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5188 | 82.4214 | 60 | 82.9995 | 2.5259 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5227 | 70.1487 | 60.4 | 82.9995 | 2.5217 | 63.2847 | 60.6 | 82.9995 | 2.5225 | 19.1274 | 59.4 | 0 | 2.5195 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.52 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5208 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 2.5225 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.52 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5215 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5212 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5186 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.5178 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.5166 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 2.519 | 70.127 | 60.4 | 82.9995 | 2.5227 | 0.29497 | 60 | 0 | 2.5189 | 62.2266 | 59.6 | 50.0004 | 2.522 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5286 | 49.8305 | 60 | 50.0004 | 2.53 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.5271 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.5259 | 76.8384 | 60.2 | 82.9995 | 2.5266 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 2.5276 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5276 | 43.8878 | 60.2 | 50.0004 | 2.5302 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 2.5344 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5326 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5319 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.5328 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5272 | 82.4179 | 60 | 82.9995 | 2.5342 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.531 | 70.1487 | 60.4 | 82.9995 | 2.53 | 63.2847 | 60.6 | 82.9995 | 2.5308 | 19.129 | 59.4 | 0 | 2.5278 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5283 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5291 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 2.5308 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5283 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5298 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5295 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.527 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.5262 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.5249 | 63.2923 | 60.6 | 82.9995 | 2.5273 | 70.127 | 60.4 | 82.9995 | 2.531 | 0.29497 | 60 | 0 | 2.5272 | 62.2266 | 59.6 | 50.0004 | 2.5303 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5369 | 49.8305 | 60 | 50.0004 | 2.5383 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.5354 | 62.3021 | 59.6 | 50.0004 | 2.5342 | 76.8384 | 60.2 | 82.9995 | 2.5349 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 2.536 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.536 | 43.8878 | 60.2 | 50.0004 | 2.5386 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 2.5427 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.541 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5403 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.5411 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5355 | 82.4179 | 60 | 82.9995 | 2.5426 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5393 | 70.1487 | 60.4 | 82.9995 | 2.5383 | 63.2848 | 60.6 | 82.9995 | 2.5393 | 19.129 | 59.4 | 0 | 2.5361 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5369 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5374 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 2.5391 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5366 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5381 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.538 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5353 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.5345 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.5332 | 63.2923 | 60.6 | 82.9995 | 2.5356 | 70.1102 | 60.4 | 82.9995 | 2.5396 | 0.29466 | 60 | 0 | 2.5355 | 62.2266 | 59.6 | 50.0004 | 2.5386 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5453 | 49.8203 | 60 | 50.0004 | 2.5466 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.5437 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.5425 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 2.5432 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 2.5443 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5443 | 43.8878 | 60.2 | 50.0004 | 2.5469 | 37.1648 | 60.4 | 50.0004 | 2.5511 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5493 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5486 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.5496 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5438 | 82.4179 | 60 | 82.9995 | 2.5509 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5476 | 70.1487 | 60.4 | 82.9995 | 2.5466 | 63.2848 | 60.6 | 82.9995 | 2.5476 | 19.129 | 59.4 | 0 | 2.5444 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5452 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5458 | 3.4096 | 61.4 | 50.0004 | 2.5475 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5449 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5465 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5463 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5436 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.5428 | 43.8711 | 60.2 | 50.0004 | 2.5415 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 2.5439 | 70.1102 | 60.4 | 82.9995 | 2.5479 | 0.29466 | 60 | 0 | 2.5438 | 62.2266 | 59.6 | 50.0004 | 2.5469 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5536 | 49.8203 | 60 | 50.0004 | 2.5549 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.552 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.5508 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 2.5515 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 2.5526 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5527 | 43.8878 | 60.2 | 50.0004 | 2.5552 | 37.1648 | 60.4 | 50.0004 | 2.5594 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5576 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5569 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.5579 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5522 | 82.4179 | 60 | 82.9995 | 2.5592 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5559 | 70.1147 | 60.4 | 82.9995 | 2.5549 | 63.2848 | 60.6 | 82.9995 | 2.5559 | 19.129 | 59.4 | 0 | 2.553 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5535 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5541 | 3.4096 | 61.4 | 50.0004 | 2.5558 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5532 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5548 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5546 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.552 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.5511 | 43.8711 | 60.2 | 50.0004 | 2.5498 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 2.5522 | 70.1065 | 60.4 | 82.9995 | 2.5562 | 0.29466 | 60 | 0 | 2.5522 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.5553 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5619 | 49.8191 | 60 | 50.0004 | 2.5634 | 55.56 | 59.8 | 50.0004 | 2.5603 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.5591 | 76.8455 | 60.2 | 82.9995 | 2.5598 | 82.6368 | 60 | 82.9995 | 2.561 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.561 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 2.5635 | 37.1689 | 60.4 | 50.0004 | 2.5677 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5659 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5652 | 16.7611 | 61 | 50.0004 | 2.5662 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5605 | 82.4179 | 60 | 82.9995 | 2.5675 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5642 | 70.1147 | 60.4 | 82.9995 | 2.5632 | 63.2848 | 60.6 | 82.9995 | 2.5642 | 19.1317 | 59.4 | 0 | 2.5613 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5618 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5624 | 3.4096 | 61.4 | 50.0004 | 2.5641 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5616 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5631 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5629 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5603 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 2.5594 | 43.8711 | 60.2 | 50.0004 | 2.5581 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 2.5605 | 70.1065 | 60.4 | 82.9995 | 2.5645 | 0.29466 | 60 | 0 | 2.5605 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.5636 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5702 | 49.8191 | 60 | 50.0004 | 2.5717 | 55.56 | 59.8 | 50.0004 | 2.5687 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.5676 | 76.8455 | 60.2 | 82.9995 | 2.5681 | 82.6368 | 60 | 82.9995 | 2.5693 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5693 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 2.5719 | 37.1689 | 60.4 | 50.0004 | 2.5761 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5743 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5736 | 16.7621 | 61 | 50.0004 | 2.5745 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5688 | 82.4179 | 60 | 82.9995 | 2.5759 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5728 | 70.1147 | 60.4 | 82.9995 | 2.5715 | 63.2861 | 60.6 | 82.9995 | 2.5725 | 19.1317 | 59.4 | 0 | 2.5696 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5701 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5707 | 3.4096 | 61.4 | 50.0004 | 2.5724 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5699 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5714 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5712 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5686 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 2.5679 | 43.8711 | 60.2 | 50.0004 | 2.5664 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 2.5691 | 70.1065 | 60.4 | 82.9995 | 2.5728 | 0.29466 | 60 | 0 | 2.569 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.572 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5785 | 49.8255 | 60 | 50.0004 | 2.5801 | 55.56 | 59.8 | 50.0004 | 2.577 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.5759 | 76.8393 | 60.2 | 82.9995 | 2.5764 | 82.6409 | 60 | 82.9995 | 2.5776 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5777 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 2.5803 | 37.1676 | 60.4 | 50.0004 | 2.5844 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5826 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.582 | 16.7621 | 61 | 50.0004 | 2.5829 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5771 | 82.4198 | 60 | 82.9995 | 2.5842 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5811 | 70.1147 | 60.4 | 82.9995 | 2.5798 | 63.2861 | 60.6 | 82.9995 | 2.5808 | 19.1317 | 59.4 | 0 | 2.5779 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5784 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5791 | 3.4092 | 61.4 | 50.0004 | 2.5808 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5782 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5797 | 23.541 | 60.8 | 50.0004 | 2.5795 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5769 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 2.5762 | 43.8758 | 60.2 | 50.0004 | 2.575 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 2.5774 | 70.1065 | 60.4 | 82.9995 | 2.5811 | 0.29466 | 60 | 0 | 2.5773 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.5803 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5868 | 49.8255 | 60 | 50.0004 | 2.5884 | 55.56 | 59.8 | 50.0004 | 2.5854 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.5842 | 76.8393 | 60.2 | 82.9995 | 2.585 | 82.6409 | 60 | 82.9995 | 2.5859 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5861 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 2.5886 | 37.1676 | 60.4 | 50.0004 | 2.5928 | 30.3991 | 60.6 | 50.0004 | 2.5909 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5903 | 16.7622 | 61 | 50.0004 | 2.5912 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5856 | 82.4198 | 60 | 82.9995 | 2.5925 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5894 | 70.1066 | 60.4 | 82.9995 | 2.5884 | 63.2708 | 60.6 | 82.9995 | 2.5891 | 19.1317 | 59.4 | 0 | 2.5862 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.5867 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5874 | 3.4092 | 61.4 | 50.0004 | 2.5891 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.5867 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5881 | 23.5425 | 60.8 | 50.0004 | 2.5879 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5853 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 2.5846 | 43.8758 | 60.2 | 50.0004 | 2.5833 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 2.5857 | 70.1065 | 60.4 | 82.9995 | 2.5894 | 0.29466 | 60 | 0 | 2.5856 | 62.2195 | 59.6 | 50.0004 | 2.5886 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.5952 | 49.8243 | 60 | 50.0004 | 2.5967 | 55.5623 | 59.8 | 50.0004 | 2.5938 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.5925 | 76.8451 | 60.2 | 82.9995 | 2.5933 | 82.6409 | 60 | 82.9995 | 2.5942 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.5944 | 43.9241 | 60.2 | 50.0004 | 2.5969 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 2.6011 | 30.4103 | 60.6 | 50.0004 | 2.5993 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.5986 | 16.7622 | 61 | 50.0004 | 2.5995 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.5939 | 82.4198 | 60 | 82.9995 | 2.601 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.5977 | 70.1066 | 60.4 | 82.9995 | 2.5967 | 63.2708 | 60.6 | 82.9995 | 2.5977 | 19.134 | 59.4 | 0 | 2.5945 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.595 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.5957 | 3.409 | 61.4 | 50.0004 | 2.5974 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.595 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 2.5964 | 23.5425 | 60.8 | 50.0004 | 2.5962 | 30.4267 | 60.6 | 50.0004 | 2.5936 | 37.1628 | 60.4 | 50.0004 | 2.5929 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.5916 | 63.2767 | 60.6 | 82.9995 | 2.594 | 70.1065 | 60.4 | 82.9995 | 2.5979 | 0.29466 | 60 | 0 | 2.5939 | 62.2195 | 59.6 | 50.0004 | 2.5969 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6035 | 49.8243 | 60 | 50.0004 | 2.605 | 55.5623 | 59.8 | 50.0004 | 2.6021 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6008 | 76.8451 | 60.2 | 82.9995 | 2.6016 | 82.6409 | 60 | 82.9995 | 2.6025 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6027 | 43.9241 | 60.2 | 50.0004 | 2.6052 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 2.6094 | 30.4103 | 60.6 | 50.0004 | 2.6076 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.6069 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6078 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6022 | 82.4198 | 60 | 82.9995 | 2.6093 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.606 | 70.1029 | 60.4 | 82.9995 | 2.605 | 63.282 | 60.6 | 82.9995 | 2.606 | 19.134 | 59.4 | 0 | 2.6028 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6033 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.604 | 3.409 | 61.4 | 50.0004 | 2.6058 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6033 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 2.6047 | 23.5431 | 60.8 | 50.0004 | 2.6045 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.6019 | 37.1628 | 60.4 | 50.0004 | 2.6012 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 2.5999 | 63.2767 | 60.6 | 82.9995 | 2.6023 | 70.1065 | 60.4 | 82.9995 | 2.6062 | 0.29479 | 60 | 0 | 2.6022 | 62.2195 | 59.6 | 50.0004 | 2.6052 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6118 | 49.8241 | 60 | 50.0004 | 2.6133 | 55.5623 | 59.8 | 50.0004 | 2.6104 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6091 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 2.6099 | 82.6409 | 60 | 82.9995 | 2.6109 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.611 | 43.9188 | 60.2 | 50.0004 | 2.6136 | 37.1454 | 60.4 | 50.0004 | 2.6178 | 30.4047 | 60.6 | 50.0004 | 2.616 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.6153 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6162 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6105 | 82.4301 | 60 | 82.9995 | 2.6176 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6143 | 70.1029 | 60.4 | 82.9995 | 2.6133 | 63.282 | 60.6 | 82.9995 | 2.6143 | 19.134 | 59.4 | 0 | 2.6113 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6118 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6123 | 3.409 | 61.4 | 50.0004 | 2.6141 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6116 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 2.613 | 23.5431 | 60.8 | 50.0004 | 2.6129 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.6104 | 37.1629 | 60.4 | 50.0004 | 2.6095 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6082 | 63.2767 | 60.6 | 82.9995 | 2.6106 | 70.1065 | 60.4 | 82.9995 | 2.6145 | 0.29479 | 60 | 0 | 2.6106 | 62.2195 | 59.6 | 50.0004 | 2.6136 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6202 | 49.8241 | 60 | 50.0004 | 2.6216 | 55.5623 | 59.8 | 50.0004 | 2.6187 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6174 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 2.6182 | 82.6409 | 60 | 82.9995 | 2.6192 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6194 | 43.9188 | 60.2 | 50.0004 | 2.6219 | 37.1454 | 60.4 | 50.0004 | 2.6261 | 30.4047 | 60.6 | 50.0004 | 2.6243 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.6236 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6245 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6189 | 82.4301 | 60 | 82.9995 | 2.6259 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6226 | 70.1029 | 60.4 | 82.9995 | 2.6216 | 63.2853 | 60.6 | 82.9995 | 2.6226 | 19.134 | 59.4 | 0 | 2.6196 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6201 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6207 | 3.409 | 61.4 | 50.0004 | 2.6224 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6199 | 16.7584 | 61 | 50.0004 | 2.6215 | 23.5657 | 60.8 | 50.0004 | 2.6212 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.6187 | 37.1629 | 60.4 | 50.0004 | 2.6178 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6165 | 63.2767 | 60.6 | 82.9995 | 2.6189 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 2.6228 | 0.29449 | 60 | 0 | 2.6189 | 62.2195 | 59.6 | 50.0004 | 2.6219 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6285 | 49.8644 | 60 | 50.0004 | 2.6299 | 55.5623 | 59.8 | 50.0004 | 2.6271 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6257 | 76.8311 | 60.2 | 82.9995 | 2.6265 | 82.6655 | 60 | 82.9995 | 2.6275 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6277 | 43.9188 | 60.2 | 50.0004 | 2.6302 | 37.1422 | 60.4 | 50.0004 | 2.6345 | 30.4012 | 60.6 | 50.0004 | 2.6326 | 23.5678 | 60.8 | 50.0004 | 2.632 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6328 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6272 | 82.4301 | 60 | 82.9995 | 2.6343 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6309 | 70.1029 | 60.4 | 82.9995 | 2.6299 | 63.2853 | 60.6 | 82.9995 | 2.6309 | 19.134 | 59.4 | 0 | 2.6279 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6284 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.629 | 3.4084 | 61.4 | 50.0004 | 2.6307 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6283 | 16.7584 | 61 | 50.0004 | 2.6298 | 23.5657 | 60.8 | 50.0004 | 2.6295 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.627 | 37.1629 | 60.4 | 50.0004 | 2.6262 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6248 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6272 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 2.6311 | 0.29449 | 60 | 0 | 2.6273 | 62.2195 | 59.6 | 50.0004 | 2.6304 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6368 | 49.8644 | 60 | 50.0004 | 2.6383 | 55.5623 | 59.8 | 50.0004 | 2.6354 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.634 | 76.8311 | 60.2 | 82.9995 | 2.6348 | 82.6655 | 60 | 82.9995 | 2.6359 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.636 | 43.9188 | 60.2 | 50.0004 | 2.6385 | 37.1422 | 60.4 | 50.0004 | 2.6428 | 30.4012 | 60.6 | 50.0004 | 2.641 | 23.5682 | 60.8 | 50.0004 | 2.6403 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6412 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6355 | 82.4301 | 60 | 82.9995 | 2.6426 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6394 | 70.1076 | 60.4 | 82.9995 | 2.6382 | 63.2853 | 60.6 | 82.9995 | 2.6392 | 19.134 | 59.4 | 0 | 2.6362 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6367 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6373 | 3.4084 | 61.4 | 50.0004 | 2.639 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6366 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.6381 | 23.5657 | 60.8 | 50.0004 | 2.6378 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.6353 | 37.1629 | 60.4 | 50.0004 | 2.6345 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6331 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6355 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 2.6394 | 0.29449 | 60 | 0 | 2.6356 | 62.217 | 59.6 | 50.0004 | 2.6387 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6451 | 49.8644 | 60 | 50.0004 | 2.6466 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.6438 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6423 | 76.8419 | 60.2 | 82.9995 | 2.6431 | 82.666 | 60 | 82.9995 | 2.6442 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6444 | 43.9188 | 60.2 | 50.0004 | 2.6469 | 37.1422 | 60.4 | 50.0004 | 2.6511 | 30.4012 | 60.6 | 50.0004 | 2.6493 | 23.5682 | 60.8 | 50.0004 | 2.6486 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6495 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6439 | 82.4301 | 60 | 82.9995 | 2.6509 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6477 | 70.1076 | 60.4 | 82.9995 | 2.6465 | 63.2853 | 60.6 | 82.9995 | 2.6477 | 19.1199 | 59.4 | 0 | 2.6445 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.645 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6456 | 3.4086 | 61.4 | 50.0004 | 2.6475 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6449 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.6464 | 23.5657 | 60.8 | 50.0004 | 2.6461 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.6437 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.6429 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6414 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6438 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 2.6477 | 0.29449 | 60 | 0 | 2.6439 | 62.217 | 59.6 | 50.0004 | 2.647 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6534 | 49.8644 | 60 | 50.0004 | 2.655 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.6521 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6506 | 76.8419 | 60.2 | 82.9995 | 2.6514 | 82.666 | 60 | 82.9995 | 2.6525 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6527 | 43.9188 | 60.2 | 50.0004 | 2.6552 | 37.1422 | 60.4 | 50.0004 | 2.6595 | 30.4012 | 60.6 | 50.0004 | 2.6576 | 23.5682 | 60.8 | 50.0004 | 2.6569 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6578 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6522 | 82.4301 | 60 | 82.9995 | 2.6593 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.656 | 70.092 | 60.4 | 82.9995 | 2.6548 | 63.2967 | 60.6 | 82.9995 | 2.656 | 19.1199 | 59.4 | 0 | 2.6528 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6533 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6541 | 3.4086 | 61.4 | 50.0004 | 2.6558 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6533 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.6547 | 23.5657 | 60.8 | 50.0004 | 2.6545 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.652 | 37.1618 | 60.4 | 50.0004 | 2.6512 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6497 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6521 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 2.656 | 0.29449 | 60 | 0 | 2.6522 | 62.217 | 59.6 | 50.0004 | 2.6553 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6617 | 49.8644 | 60 | 50.0004 | 2.6633 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.6604 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6592 | 76.8419 | 60.2 | 82.9995 | 2.6597 | 82.666 | 60 | 82.9995 | 2.6608 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6611 | 43.9188 | 60.2 | 50.0004 | 2.6636 | 37.1438 | 60.4 | 50.0004 | 2.6678 | 30.4012 | 60.6 | 50.0004 | 2.666 | 23.5682 | 60.8 | 50.0004 | 2.6653 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6661 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6605 | 82.5338 | 60 | 82.9995 | 2.6676 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6643 | 70.092 | 60.4 | 82.9995 | 2.6633 | 63.2967 | 60.6 | 82.9995 | 2.6643 | 19.1201 | 59.4 | 0 | 2.6611 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6616 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6624 | 3.4084 | 61.4 | 50.0004 | 2.6641 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6616 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.6631 | 23.5657 | 60.8 | 50.0004 | 2.6628 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.6604 | 37.1617 | 60.4 | 50.0004 | 2.6595 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6582 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6606 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 2.6646 | 0.29449 | 60 | 0 | 2.6605 | 62.217 | 59.6 | 50.0004 | 2.6636 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6702 | 49.8644 | 60 | 50.0004 | 2.6716 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.6687 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6675 | 76.8419 | 60.2 | 82.9995 | 2.6682 | 82.666 | 60 | 82.9995 | 2.6691 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6694 | 43.9188 | 60.2 | 50.0004 | 2.6719 | 37.1438 | 60.4 | 50.0004 | 2.6761 | 30.4012 | 60.6 | 50.0004 | 2.6743 | 23.5682 | 60.8 | 50.0004 | 2.6736 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6745 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6688 | 82.5338 | 60 | 82.9995 | 2.6759 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6726 | 70.0869 | 60.4 | 82.9995 | 2.6716 | 63.2967 | 60.6 | 82.9995 | 2.6726 | 19.1201 | 59.4 | 0 | 2.6697 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6699 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6707 | 3.4084 | 61.4 | 50.0004 | 2.6725 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6699 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.6714 | 23.5657 | 60.8 | 50.0004 | 2.6711 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.6687 | 37.1617 | 60.4 | 50.0004 | 2.6678 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6665 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6689 | 70.0629 | 60.4 | 82.9995 | 2.6729 | 0.29449 | 60 | 0 | 2.6689 | 62.217 | 59.6 | 50.0004 | 2.672 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6785 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 2.6799 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.677 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6758 | 76.8462 | 60.2 | 82.9995 | 2.6765 | 82.6698 | 60 | 82.9995 | 2.6774 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6777 | 43.9187 | 60.2 | 50.0004 | 2.6802 | 37.1438 | 60.4 | 50.0004 | 2.6845 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.6826 | 23.5682 | 60.8 | 50.0004 | 2.6819 | 16.7618 | 61 | 50.0004 | 2.6829 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6772 | 82.5338 | 60 | 82.9995 | 2.6842 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6809 | 70.0869 | 60.4 | 82.9995 | 2.6799 | 63.2967 | 60.6 | 82.9995 | 2.6809 | 19.1201 | 59.4 | 0 | 2.678 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6785 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.679 | 3.4084 | 61.4 | 50.0004 | 2.6808 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6782 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.6797 | 23.5657 | 60.8 | 50.0004 | 2.6794 | 30.4221 | 60.6 | 50.0004 | 2.677 | 37.1573 | 60.4 | 50.0004 | 2.6761 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6748 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6772 | 70.0629 | 60.4 | 82.9995 | 2.6812 | 0.29449 | 60 | 0 | 2.6772 | 62.217 | 59.6 | 50.0004 | 2.6803 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6869 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 2.6882 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.6854 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6841 | 76.8462 | 60.2 | 82.9995 | 2.6848 | 82.6698 | 60 | 82.9995 | 2.6858 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.686 | 43.9187 | 60.2 | 50.0004 | 2.6886 | 37.1438 | 60.4 | 50.0004 | 2.6928 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.691 | 23.5682 | 60.8 | 50.0004 | 2.6902 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.6912 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6855 | 82.5338 | 60 | 82.9995 | 2.6926 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6892 | 70.0869 | 60.4 | 82.9995 | 2.6882 | 63.2867 | 60.6 | 82.9995 | 2.6892 | 19.1201 | 59.4 | 0 | 2.6863 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6868 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6873 | 3.4084 | 61.4 | 50.0004 | 2.6891 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6865 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.688 | 23.5623 | 60.8 | 50.0004 | 2.6879 | 30.4225 | 60.6 | 50.0004 | 2.6853 | 37.1573 | 60.4 | 50.0004 | 2.6846 | 43.8785 | 60.2 | 50.0004 | 2.6831 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6855 | 70.0629 | 60.4 | 82.9995 | 2.6895 | 0.29438 | 60 | 0 | 2.6857 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.6887 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.6952 | 49.8677 | 60 | 50.0004 | 2.6965 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.6937 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.6924 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 2.6931 | 82.6698 | 60 | 82.9995 | 2.6941 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.6944 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.6969 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7012 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.6993 | 23.5682 | 60.8 | 50.0004 | 2.6986 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.6995 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.6938 | 82.5338 | 60 | 82.9995 | 2.7009 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.6975 | 70.0869 | 60.4 | 82.9995 | 2.6965 | 63.2867 | 60.6 | 82.9995 | 2.6975 | 19.1201 | 59.4 | 0 | 2.6946 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.6951 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.6957 | 3.4081 | 61.4 | 50.0004 | 2.6974 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.6949 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.6964 | 23.5623 | 60.8 | 50.0004 | 2.6962 | 30.4225 | 60.6 | 50.0004 | 2.6936 | 37.1712 | 60.4 | 50.0004 | 2.6929 | 43.8777 | 60.2 | 50.0004 | 2.6914 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.6938 | 70.0629 | 60.4 | 82.9995 | 2.6978 | 0.29438 | 60 | 0 | 2.694 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.697 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7035 | 49.8677 | 60 | 50.0004 | 2.705 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.7021 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.7007 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 2.7014 | 82.6698 | 60 | 82.9995 | 2.7024 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.7028 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7053 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7095 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7076 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 2.7069 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.7078 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7021 | 82.5338 | 60 | 82.9995 | 2.7092 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7061 | 70.0917 | 60.4 | 82.9995 | 2.7048 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 2.7058 | 19.1201 | 59.4 | 0 | 2.7029 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7034 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.704 | 3.4081 | 61.4 | 50.0004 | 2.7058 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7032 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.7047 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 2.7045 | 30.4225 | 60.6 | 50.0004 | 2.702 | 37.1712 | 60.4 | 50.0004 | 2.7013 | 43.8777 | 60.2 | 50.0004 | 2.6997 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7021 | 70.0528 | 60.4 | 82.9995 | 2.7061 | 0.29438 | 60 | 0 | 2.7023 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.7053 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7118 | 49.8677 | 60 | 50.0004 | 2.7133 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.7104 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.709 | 76.8751 | 60.2 | 82.9995 | 2.7097 | 82.6698 | 60 | 82.9995 | 2.7108 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.7111 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7136 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7178 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7159 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 2.7153 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.7162 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7106 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 2.7177 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7144 | 70.0917 | 60.4 | 82.9995 | 2.7131 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 2.7144 | 19.1192 | 59.4 | 0 | 2.7112 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7117 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7123 | 3.4082 | 61.4 | 50.0004 | 2.7141 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7115 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.713 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 2.7128 | 30.4225 | 60.6 | 50.0004 | 2.7103 | 37.1664 | 60.4 | 50.0004 | 2.7096 | 43.8777 | 60.2 | 50.0004 | 2.708 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7104 | 70.0528 | 60.4 | 82.9995 | 2.7144 | 0.29438 | 60 | 0 | 2.7106 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.7136 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7201 | 49.8677 | 60 | 50.0004 | 2.7217 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.7188 | 62.3024 | 59.6 | 50.0004 | 2.7173 | 76.8751 | 60.2 | 82.9995 | 2.718 | 82.6698 | 60 | 82.9995 | 2.7191 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.7194 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7219 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7262 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7243 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 2.7236 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.7245 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7189 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 2.726 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7227 | 70.0917 | 60.4 | 82.9995 | 2.7214 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 2.7227 | 19.1192 | 59.4 | 0 | 2.7195 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.72 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7206 | 3.4082 | 61.4 | 50.0004 | 2.7224 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.72 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.7213 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 2.7211 | 30.4225 | 60.6 | 50.0004 | 2.7188 | 37.1664 | 60.4 | 50.0004 | 2.7179 | 43.8777 | 60.2 | 50.0004 | 2.7163 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7188 | 70.0538 | 60.4 | 82.9995 | 2.7229 | 0.29438 | 60 | 0 | 2.7189 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.7219 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7284 | 49.8677 | 60 | 50.0004 | 2.73 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.7271 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.7258 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 2.7263 | 82.6736 | 60 | 82.9995 | 2.7274 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.7278 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7302 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7346 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7327 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 2.7319 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.7328 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7272 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.7343 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.731 | 70.0917 | 60.4 | 82.9995 | 2.73 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 2.731 | 19.1192 | 59.4 | 0 | 2.7278 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7283 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.729 | 3.4081 | 61.4 | 50.0004 | 2.7308 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7283 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.7296 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 2.7295 | 30.4225 | 60.6 | 50.0004 | 2.7271 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 2.7262 | 43.8792 | 60.2 | 50.0004 | 2.7249 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7271 | 70.0538 | 60.4 | 82.9995 | 2.7312 | 0.29438 | 60 | 0 | 2.7273 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.7303 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7368 | 49.8677 | 60 | 50.0004 | 2.7383 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.7354 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.7341 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 2.7349 | 82.6736 | 60 | 82.9995 | 2.7357 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.7361 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7386 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7429 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.741 | 23.5683 | 60.8 | 50.0004 | 2.7402 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.7411 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7356 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.7427 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7393 | 70.0957 | 60.4 | 82.9995 | 2.7383 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 2.7393 | 19.1192 | 59.4 | 0 | 2.7363 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7366 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7373 | 3.4081 | 61.4 | 50.0004 | 2.7391 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7366 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.738 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 2.7378 | 30.4183 | 60.6 | 50.0004 | 2.7354 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 2.7345 | 43.8792 | 60.2 | 50.0004 | 2.7332 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7356 | 70.0538 | 60.4 | 82.9995 | 2.7395 | 0.29438 | 60 | 0 | 2.7356 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.7386 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7451 | 49.8668 | 60 | 50.0004 | 2.7466 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.7438 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.7424 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 2.7432 | 82.6602 | 60 | 82.9995 | 2.744 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.7444 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7469 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7512 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7493 | 23.5683 | 60.8 | 50.0004 | 2.7486 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.7495 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7439 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.751 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7476 | 70.0957 | 60.4 | 82.9995 | 2.7466 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 2.7476 | 19.1192 | 59.4 | 0 | 2.7446 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7451 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7456 | 3.4081 | 61.4 | 50.0004 | 2.7474 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7449 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 2.7463 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 2.7461 | 30.4183 | 60.6 | 50.0004 | 2.7437 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 2.7429 | 43.8786 | 60.2 | 50.0004 | 2.7415 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7439 | 70.0538 | 60.4 | 82.9995 | 2.7478 | 0.29438 | 60 | 0 | 2.744 | 62.2103 | 59.6 | 50.0004 | 2.7471 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7534 | 49.8668 | 60 | 50.0004 | 2.7549 | 55.5676 | 59.8 | 50.0004 | 2.7521 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.7507 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 2.7515 | 82.6602 | 60 | 82.9995 | 2.7523 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.7527 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7552 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7596 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7576 | 23.5683 | 60.8 | 50.0004 | 2.7569 | 16.7644 | 61 | 50.0004 | 2.7578 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7522 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.7593 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7559 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 2.7549 | 63.3016 | 60.6 | 82.9995 | 2.7559 | 19.1192 | 59.4 | 0 | 2.7529 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7534 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7539 | 3.4081 | 61.4 | 50.0004 | 2.7557 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7532 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 2.7546 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 2.7545 | 30.4183 | 60.6 | 50.0004 | 2.7521 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 2.7512 | 43.8786 | 60.2 | 50.0004 | 2.7498 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7522 | 70.0496 | 60.4 | 82.9995 | 2.7561 | 0.29441 | 60 | 0 | 2.7523 | 62.2078 | 59.6 | 50.0004 | 2.7554 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7618 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 2.7632 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.7605 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.759 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 2.7598 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 2.7607 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 2.7611 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7636 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7679 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.766 | 23.5683 | 60.8 | 50.0004 | 2.7653 | 16.7644 | 61 | 50.0004 | 2.7661 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7605 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.7676 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7642 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 2.7632 | 63.3016 | 60.6 | 82.9995 | 2.7644 | 19.1171 | 59.4 | 0 | 2.7612 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7617 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7622 | 3.4076 | 61.4 | 50.0004 | 2.764 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7616 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 2.7629 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 2.7628 | 30.4183 | 60.6 | 50.0004 | 2.7604 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 2.7595 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.7581 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7605 | 70.0496 | 60.4 | 82.9995 | 2.7644 | 0.29441 | 60 | 0 | 2.7606 | 62.2078 | 59.6 | 50.0004 | 2.7637 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7701 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 2.7715 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.7688 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.7673 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 2.7681 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 2.769 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 2.7694 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 2.7719 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7762 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7743 | 23.5683 | 60.8 | 50.0004 | 2.7736 | 16.7644 | 61 | 50.0004 | 2.7745 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7689 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.776 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7727 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 2.7715 | 63.3131 | 60.6 | 82.9995 | 2.7727 | 19.1171 | 59.4 | 0 | 2.7695 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.77 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7706 | 3.4076 | 61.4 | 50.0004 | 2.7725 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7699 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.7714 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 2.7711 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.7687 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 2.7679 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.7664 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7688 | 70.0496 | 60.4 | 82.9995 | 2.7727 | 0.29398 | 60 | 0 | 2.7689 | 62.2316 | 59.6 | 50.0004 | 2.772 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7784 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 2.7799 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.7771 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.7756 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 2.7764 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 2.7773 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 2.7778 | 43.9193 | 60.2 | 50.0004 | 2.7802 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7846 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7827 | 23.5683 | 60.8 | 50.0004 | 2.7819 | 16.7644 | 61 | 50.0004 | 2.7828 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7772 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.7843 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.781 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 2.7798 | 63.3131 | 60.6 | 82.9995 | 2.781 | 19.1171 | 59.4 | 0 | 2.7778 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7783 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7789 | 3.4074 | 61.4 | 50.0004 | 2.7808 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7782 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.7797 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 2.7794 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.7771 | 37.1665 | 60.4 | 50.0004 | 2.7762 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.7747 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7771 | 70.0496 | 60.4 | 82.9995 | 2.781 | 0.29398 | 60 | 0 | 2.7772 | 62.2316 | 59.6 | 50.0004 | 2.7803 | 55.4877 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.7867 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 2.7882 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.7854 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.7839 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 2.7847 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 2.7856 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.7861 | 43.9193 | 60.2 | 50.0004 | 2.7886 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.7929 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.791 | 23.5683 | 60.8 | 50.0004 | 2.7902 | 16.7644 | 61 | 50.0004 | 2.7911 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7855 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.7926 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7893 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 2.7881 | 63.3131 | 60.6 | 82.9995 | 2.7893 | 19.1171 | 59.4 | 0 | 2.7861 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7866 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7872 | 3.4074 | 61.4 | 50.0004 | 2.7891 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7866 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.788 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 2.7877 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.7854 | 37.1665 | 60.4 | 50.0004 | 2.7845 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.783 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7854 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 2.7896 | 0.29398 | 60 | 0 | 2.7856 | 62.2316 | 59.6 | 50.0004 | 2.7887 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.795 | 49.8559 | 60 | 50.0004 | 2.7966 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.7937 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.7922 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 2.793 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 2.7939 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.7944 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 2.7969 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8013 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.7993 | 23.5683 | 60.8 | 50.0004 | 2.7986 | 16.7644 | 61 | 50.0004 | 2.7994 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.7938 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.801 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.7976 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 2.7964 | 63.3131 | 60.6 | 82.9995 | 2.7976 | 19.1155 | 59.4 | 0 | 2.7947 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.7949 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.7955 | 3.4075 | 61.4 | 50.0004 | 2.7975 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.7949 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.7963 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 2.796 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.7937 | 37.1665 | 60.4 | 50.0004 | 2.7928 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.7913 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.7937 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 2.7979 | 0.29398 | 60 | 0 | 2.7941 | 62.2316 | 59.6 | 50.0004 | 2.797 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8033 | 49.8559 | 60 | 50.0004 | 2.8049 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8021 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8005 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 2.8013 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 2.8022 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.8028 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 2.8052 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8096 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.8076 | 23.5641 | 60.8 | 50.0004 | 2.8069 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8078 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8022 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8093 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8059 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.8049 | 63.3131 | 60.6 | 82.9995 | 2.8059 | 19.1155 | 59.4 | 0 | 2.803 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8032 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.804 | 3.4075 | 61.4 | 50.0004 | 2.8058 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8032 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8046 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 2.8044 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.802 | 37.1665 | 60.4 | 50.0004 | 2.8013 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.7998 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.802 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 2.8062 | 0.29398 | 60 | 0 | 2.8024 | 62.2517 | 59.6 | 50.0004 | 2.8054 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8118 | 49.8399 | 60 | 50.0004 | 2.8132 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8104 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8088 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 2.8096 | 82.6602 | 60 | 82.9995 | 2.8106 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.8111 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8136 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8179 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.816 | 23.5641 | 60.8 | 50.0004 | 2.8152 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8162 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8105 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8176 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8142 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.8132 | 63.3131 | 60.6 | 82.9995 | 2.8142 | 19.1155 | 59.4 | 0 | 2.8113 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8118 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8123 | 3.4073 | 61.4 | 50.0004 | 2.8141 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8115 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.813 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 2.8127 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.8104 | 37.1712 | 60.4 | 50.0004 | 2.8096 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.8081 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8103 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 2.8145 | 0.29398 | 60 | 0 | 2.8107 | 62.2517 | 59.6 | 50.0004 | 2.8137 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8201 | 49.8399 | 60 | 50.0004 | 2.8215 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8188 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8171 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 2.8181 | 82.6602 | 60 | 82.9995 | 2.8189 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.8195 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8219 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8263 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.8243 | 23.5641 | 60.8 | 50.0004 | 2.8235 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8245 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8188 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8259 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8225 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.8215 | 63.3194 | 60.6 | 82.9995 | 2.8225 | 19.1155 | 59.4 | 0 | 2.8196 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8201 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8206 | 3.4073 | 61.4 | 50.0004 | 2.8224 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8198 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8213 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 2.821 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.8187 | 37.1712 | 60.4 | 50.0004 | 2.8179 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.8164 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8186 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 2.8228 | 0.29398 | 60 | 0 | 2.819 | 62.2517 | 59.6 | 50.0004 | 2.822 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8285 | 49.8399 | 60 | 50.0004 | 2.8298 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8271 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8257 | 76.8872 | 60.2 | 82.9995 | 2.8264 | 82.6534 | 60 | 82.9995 | 2.8272 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.8278 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8303 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8347 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.8326 | 23.5641 | 60.8 | 50.0004 | 2.8319 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8328 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8273 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8344 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8308 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.8298 | 63.3194 | 60.6 | 82.9995 | 2.8311 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.8279 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8284 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8289 | 3.4069 | 61.4 | 50.0004 | 2.8308 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8281 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8296 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 2.8295 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.827 | 37.1712 | 60.4 | 50.0004 | 2.8263 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.8247 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8269 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 2.8311 | 0.29398 | 60 | 0 | 2.8273 | 62.2517 | 59.6 | 50.0004 | 2.8303 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8368 | 49.8399 | 60 | 50.0004 | 2.8381 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8354 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.834 | 76.8872 | 60.2 | 82.9995 | 2.8347 | 82.6534 | 60 | 82.9995 | 2.8356 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.8361 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8386 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.843 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.841 | 23.5641 | 60.8 | 50.0004 | 2.8403 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8411 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8356 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8427 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8394 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.8381 | 63.3342 | 60.6 | 82.9995 | 2.8394 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.8362 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8367 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8372 | 3.4069 | 61.4 | 50.0004 | 2.8391 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8365 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8379 | 23.5636 | 60.8 | 50.0004 | 2.8378 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.8354 | 37.1712 | 60.4 | 50.0004 | 2.8346 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.833 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8354 | 70.0554 | 60.4 | 82.9995 | 2.8394 | 0.29385 | 60 | 0 | 2.8357 | 62.2517 | 59.6 | 50.0004 | 2.8386 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8451 | 49.8393 | 60 | 50.0004 | 2.8466 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8438 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8423 | 76.8905 | 60.2 | 82.9995 | 2.843 | 82.6737 | 60 | 82.9995 | 2.8439 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.8445 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8469 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8513 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.8493 | 23.5641 | 60.8 | 50.0004 | 2.8486 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8495 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8439 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.851 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8477 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 2.8464 | 63.3342 | 60.6 | 82.9995 | 2.8477 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.8445 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.845 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8456 | 3.407 | 61.4 | 50.0004 | 2.8474 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8448 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8463 | 23.5636 | 60.8 | 50.0004 | 2.8461 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.8438 | 37.1712 | 60.4 | 50.0004 | 2.8429 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.8413 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8438 | 70.0554 | 60.4 | 82.9995 | 2.8479 | 0.29385 | 60 | 0 | 2.844 | 62.2517 | 59.6 | 50.0004 | 2.847 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8534 | 49.8393 | 60 | 50.0004 | 2.8549 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8521 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8506 | 76.8905 | 60.2 | 82.9995 | 2.8513 | 82.6737 | 60 | 82.9995 | 2.8522 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.8528 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8552 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8596 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.8577 | 23.5666 | 60.8 | 50.0004 | 2.8569 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8578 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8522 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8594 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.856 | 70.0702 | 60.4 | 82.9995 | 2.8547 | 63.3342 | 60.6 | 82.9995 | 2.856 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.8528 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8533 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8539 | 3.407 | 61.4 | 50.0004 | 2.8558 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8531 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8546 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.8544 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.8521 | 37.1712 | 60.4 | 50.0004 | 2.8512 | 43.8788 | 60.2 | 50.0004 | 2.8496 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8521 | 70.0554 | 60.4 | 82.9995 | 2.8562 | 0.29385 | 60 | 0 | 2.8524 | 62.2503 | 59.6 | 50.0004 | 2.8553 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8617 | 49.8411 | 60 | 50.0004 | 2.8633 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8605 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8589 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 2.8596 | 82.6737 | 60 | 82.9995 | 2.8605 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 2.8611 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8636 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.868 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.866 | 23.5666 | 60.8 | 50.0004 | 2.8652 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8661 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8606 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8677 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8643 | 70.0702 | 60.4 | 82.9995 | 2.863 | 63.3342 | 60.6 | 82.9995 | 2.8643 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 2.8613 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8616 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8622 | 3.4064 | 61.4 | 50.0004 | 2.8641 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8616 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8629 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.8627 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.8604 | 37.1702 | 60.4 | 50.0004 | 2.8596 | 43.8808 | 60.2 | 50.0004 | 2.8579 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8604 | 70.0554 | 60.4 | 82.9995 | 2.8645 | 0.29385 | 60 | 0 | 2.8607 | 62.2503 | 59.6 | 50.0004 | 2.8638 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.87 | 49.8411 | 60 | 50.0004 | 2.8716 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8688 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8672 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 2.8679 | 82.6737 | 60 | 82.9995 | 2.8688 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 2.8695 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8719 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8763 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.8743 | 23.5666 | 60.8 | 50.0004 | 2.8736 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8745 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8689 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.876 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8726 | 70.0677 | 60.4 | 82.9995 | 2.8716 | 63.3342 | 60.6 | 82.9995 | 2.8726 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 2.8696 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8699 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8705 | 3.4064 | 61.4 | 50.0004 | 2.8724 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8699 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8712 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.871 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.8688 | 37.1702 | 60.4 | 50.0004 | 2.8679 | 43.8808 | 60.2 | 50.0004 | 2.8665 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8687 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.8728 | 0.29385 | 60 | 0 | 2.869 | 62.2512 | 59.6 | 50.0004 | 2.8721 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8783 | 49.8429 | 60 | 50.0004 | 2.8799 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8772 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8755 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 2.8762 | 82.6737 | 60 | 82.9995 | 2.8771 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 2.8778 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8802 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.8846 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.8827 | 23.5666 | 60.8 | 50.0004 | 2.8819 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8828 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8772 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8844 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8809 | 70.0677 | 60.4 | 82.9995 | 2.8799 | 63.3342 | 60.6 | 82.9995 | 2.8811 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 2.8779 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8784 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8789 | 3.4061 | 61.4 | 50.0004 | 2.8807 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8782 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8795 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.8794 | 30.4226 | 60.6 | 50.0004 | 2.8771 | 37.1718 | 60.4 | 50.0004 | 2.8762 | 43.8769 | 60.2 | 50.0004 | 2.8748 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.877 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.8811 | 0.29385 | 60 | 0 | 2.8773 | 62.2512 | 59.6 | 50.0004 | 2.8804 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.8867 | 49.8429 | 60 | 50.0004 | 2.8882 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8855 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8838 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 2.8848 | 82.6737 | 60 | 82.9995 | 2.8855 | 49.7653 | 60 | 50.0004 | 2.8862 | 43.9317 | 60.2 | 50.0004 | 2.8886 | 37.1362 | 60.4 | 50.0004 | 2.893 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.891 | 23.5652 | 60.8 | 50.0004 | 2.8902 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8911 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8855 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.8927 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8892 | 70.0979 | 60.4 | 82.9995 | 2.8882 | 63.3253 | 60.6 | 82.9995 | 2.8894 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 2.8862 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.8867 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8872 | 3.4061 | 61.4 | 50.0004 | 2.889 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8865 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8879 | 23.5713 | 60.8 | 50.0004 | 2.8877 | 30.4098 | 60.6 | 50.0004 | 2.8854 | 37.1718 | 60.4 | 50.0004 | 2.8846 | 43.8769 | 60.2 | 50.0004 | 2.8831 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8853 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.8894 | 0.29385 | 60 | 0 | 2.8856 | 62.2653 | 59.6 | 50.0004 | 2.8887 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.895 | 49.8425 | 60 | 50.0004 | 2.8965 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.8938 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.8923 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 2.8931 | 82.6646 | 60 | 82.9995 | 2.8938 | 49.7653 | 60 | 50.0004 | 2.8945 | 43.9272 | 60.2 | 50.0004 | 2.8969 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9013 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.8993 | 23.5652 | 60.8 | 50.0004 | 2.8986 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.8994 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.8939 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.901 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.8977 | 70.0979 | 60.4 | 82.9995 | 2.8965 | 63.3253 | 60.6 | 82.9995 | 2.8977 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 2.8945 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.895 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.8955 | 3.4061 | 61.4 | 50.0004 | 2.8975 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.8948 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.8962 | 23.5713 | 60.8 | 50.0004 | 2.896 | 30.4098 | 60.6 | 50.0004 | 2.8938 | 37.1656 | 60.4 | 50.0004 | 2.8929 | 43.8769 | 60.2 | 50.0004 | 2.8914 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.8936 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.8977 | 0.29385 | 60 | 0 | 2.894 | 62.2653 | 59.6 | 50.0004 | 2.897 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9034 | 49.8425 | 60 | 50.0004 | 2.9048 | 55.5717 | 59.8 | 50.0004 | 2.9021 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.9006 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 2.9014 | 82.6646 | 60 | 82.9995 | 2.9022 | 49.7653 | 60 | 50.0004 | 2.9028 | 43.9272 | 60.2 | 50.0004 | 2.9052 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9097 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.9077 | 23.5652 | 60.8 | 50.0004 | 2.9069 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.9078 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.9022 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9093 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.906 | 70.1032 | 60.4 | 82.9995 | 2.9048 | 63.3326 | 60.6 | 82.9995 | 2.906 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 2.9028 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9033 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9038 | 3.4061 | 61.4 | 50.0004 | 2.9058 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9032 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.9045 | 23.5713 | 60.8 | 50.0004 | 2.9044 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 2.9021 | 37.1656 | 60.4 | 50.0004 | 2.9012 | 43.8769 | 60.2 | 50.0004 | 2.8997 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9019 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.906 | 0.29357 | 60 | 0 | 2.9023 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.9053 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9117 | 49.8425 | 60 | 50.0004 | 2.9131 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9104 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.9089 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 2.9097 | 82.6655 | 60 | 82.9995 | 2.9105 | 49.7653 | 60 | 50.0004 | 2.9111 | 43.9256 | 60.2 | 50.0004 | 2.9136 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.918 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.916 | 23.5652 | 60.8 | 50.0004 | 2.9152 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.9161 | 10.04 | 61.2 | 50.0004 | 2.9105 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9177 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.9143 | 70.1032 | 60.4 | 82.9995 | 2.9131 | 63.3326 | 60.6 | 82.9995 | 2.9143 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9114 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9116 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9121 | 3.4054 | 61.4 | 50.0004 | 2.9141 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9115 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.9128 | 23.5713 | 60.8 | 50.0004 | 2.9127 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 2.9104 | 37.1656 | 60.4 | 50.0004 | 2.9095 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 2.908 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9104 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.9146 | 0.29357 | 60 | 0 | 2.9108 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.9137 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.92 | 49.8425 | 60 | 50.0004 | 2.9215 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9188 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 2.9172 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 2.918 | 82.6655 | 60 | 82.9995 | 2.9188 | 49.7653 | 60 | 50.0004 | 2.9195 | 43.9256 | 60.2 | 50.0004 | 2.9219 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9263 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.9243 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 2.9235 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.9244 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9189 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.926 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.9226 | 70.1032 | 60.4 | 82.9995 | 2.9214 | 63.3493 | 60.6 | 82.9995 | 2.9226 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9197 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9199 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9205 | 3.4054 | 61.4 | 50.0004 | 2.9225 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9198 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.9213 | 23.5681 | 60.8 | 50.0004 | 2.921 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 2.9187 | 37.1656 | 60.4 | 50.0004 | 2.918 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 2.9163 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9187 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.9229 | 0.29357 | 60 | 0 | 2.9191 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.9221 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9283 | 49.8366 | 60 | 50.0004 | 2.9298 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9271 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.9255 | 76.8982 | 60.2 | 82.9995 | 2.9263 | 82.6369 | 60 | 82.9995 | 2.9271 | 49.7653 | 60 | 50.0004 | 2.9279 | 43.9256 | 60.2 | 50.0004 | 2.9302 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9347 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.9327 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 2.9319 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.9327 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9272 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9343 | 76.8846 | 60.2 | 82.9995 | 2.9309 | 70.1032 | 60.4 | 82.9995 | 2.9297 | 63.3493 | 60.6 | 82.9995 | 2.9309 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.928 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9282 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9288 | 3.4054 | 61.4 | 50.0004 | 2.9308 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9282 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 2.9296 | 23.5681 | 60.8 | 50.0004 | 2.9293 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 2.9271 | 37.1657 | 60.4 | 50.0004 | 2.9263 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 2.9246 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.927 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.9312 | 0.29357 | 60 | 0 | 2.9274 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.9304 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9366 | 49.8366 | 60 | 50.0004 | 2.9382 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9355 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.9338 | 76.8982 | 60.2 | 82.9995 | 2.9346 | 82.6369 | 60 | 82.9995 | 2.9354 | 49.7697 | 60 | 50.0004 | 2.9362 | 43.9256 | 60.2 | 50.0004 | 2.9386 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9431 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.941 | 23.5446 | 60.8 | 50.0004 | 2.9402 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.9411 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9355 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9427 | 76.8751 | 60.2 | 82.9995 | 2.9392 | 70.1084 | 60.4 | 82.9995 | 2.938 | 63.3533 | 60.6 | 82.9995 | 2.9392 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9363 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9365 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9371 | 3.4054 | 61.4 | 50.0004 | 2.9391 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9365 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 2.9379 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.9376 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 2.9354 | 37.1657 | 60.4 | 50.0004 | 2.9346 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 2.9329 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9353 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.9395 | 0.29357 | 60 | 0 | 2.9357 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.9387 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9449 | 49.8301 | 60 | 50.0004 | 2.9465 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9438 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.9421 | 76.8773 | 60.2 | 82.9995 | 2.9429 | 82.6207 | 60 | 82.9995 | 2.9437 | 49.7697 | 60 | 50.0004 | 2.9445 | 43.9256 | 60.2 | 50.0004 | 2.9469 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9514 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.9493 | 23.5446 | 60.8 | 50.0004 | 2.9485 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.9495 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9438 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.951 | 76.8751 | 60.2 | 82.9995 | 2.9475 | 70.1084 | 60.4 | 82.9995 | 2.9465 | 63.3533 | 60.6 | 82.9995 | 2.9478 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9446 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9451 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9456 | 3.4056 | 61.4 | 50.0004 | 2.9474 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9448 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 2.9462 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.9459 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 2.9438 | 37.161 | 60.4 | 50.0004 | 2.943 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 2.9412 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9436 | 70.0524 | 60.4 | 82.9995 | 2.9478 | 0.29357 | 60 | 0 | 2.944 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.947 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9534 | 49.8301 | 60 | 50.0004 | 2.9548 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9521 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.9504 | 76.8773 | 60.2 | 82.9995 | 2.9512 | 82.6207 | 60 | 82.9995 | 2.9521 | 49.6776 | 60 | 50.0004 | 2.9528 | 43.9256 | 60.2 | 50.0004 | 2.9553 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9597 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.9576 | 23.5446 | 60.8 | 50.0004 | 2.9568 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.9578 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9523 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9594 | 76.8751 | 60.2 | 82.9995 | 2.9558 | 70.0995 | 60.4 | 82.9995 | 2.9548 | 63.3518 | 60.6 | 82.9995 | 2.9561 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9529 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9534 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9539 | 3.4056 | 61.4 | 50.0004 | 2.9558 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9531 | 16.7578 | 61 | 50.0004 | 2.9545 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.9543 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 2.9521 | 37.161 | 60.4 | 50.0004 | 2.9513 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 2.9497 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9519 | 70.0378 | 60.4 | 82.9995 | 2.9561 | 0.29357 | 60 | 0 | 2.9524 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.9553 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9617 | 49.8324 | 60 | 50.0004 | 2.9631 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9604 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.9587 | 76.8797 | 60.2 | 82.9995 | 2.9595 | 82.6207 | 60 | 82.9995 | 2.9604 | 49.6776 | 60 | 50.0004 | 2.9612 | 43.9464 | 60.2 | 50.0004 | 2.9636 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9681 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.966 | 23.5446 | 60.8 | 50.0004 | 2.9652 | 16.7628 | 61 | 50.0004 | 2.9661 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9606 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9677 | 76.8751 | 60.2 | 82.9995 | 2.9644 | 70.0995 | 60.4 | 82.9995 | 2.9631 | 63.3518 | 60.6 | 82.9995 | 2.9644 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9612 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9617 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9622 | 3.4056 | 61.4 | 50.0004 | 2.9641 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9614 | 16.7578 | 61 | 50.0004 | 2.9629 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.9626 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 2.9604 | 37.1583 | 60.4 | 50.0004 | 2.9596 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 2.958 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9602 | 70.0378 | 60.4 | 82.9995 | 2.9644 | 0.29357 | 60 | 0 | 2.9607 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.9636 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9701 | 49.8324 | 60 | 50.0004 | 2.9714 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9688 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.967 | 76.8797 | 60.2 | 82.9995 | 2.968 | 82.6207 | 60 | 82.9995 | 2.9687 | 49.6752 | 60 | 50.0004 | 2.9695 | 43.9464 | 60.2 | 50.0004 | 2.9719 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9764 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 2.9744 | 23.5446 | 60.8 | 50.0004 | 2.9736 | 16.7622 | 61 | 50.0004 | 2.9744 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9689 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9761 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 2.9727 | 70.0984 | 60.4 | 82.9995 | 2.9714 | 63.3518 | 60.6 | 82.9995 | 2.9727 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9695 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.97 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9705 | 3.4056 | 61.4 | 50.0004 | 2.9724 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9698 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 2.9712 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.9709 | 30.3906 | 60.6 | 50.0004 | 2.9688 | 37.1583 | 60.4 | 50.0004 | 2.9679 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 2.9663 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9685 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 2.9729 | 0.29328 | 60 | 0 | 2.9691 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.972 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9784 | 49.8125 | 60 | 50.0004 | 2.9797 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9772 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.9753 | 76.8797 | 60.2 | 82.9995 | 2.9763 | 82.623 | 60 | 82.9995 | 2.9771 | 49.6752 | 60 | 50.0004 | 2.9778 | 43.9425 | 60.2 | 50.0004 | 2.9802 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9847 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 2.9827 | 23.5446 | 60.8 | 50.0004 | 2.9819 | 16.7622 | 61 | 50.0004 | 2.9828 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9772 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9844 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 2.981 | 70.0984 | 60.4 | 82.9995 | 2.9797 | 63.3518 | 60.6 | 82.9995 | 2.981 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.978 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9783 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9788 | 3.4053 | 61.4 | 50.0004 | 2.9808 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9781 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 2.9795 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.9794 | 30.3906 | 60.6 | 50.0004 | 2.9771 | 37.164 | 60.4 | 50.0004 | 2.9763 | 43.8405 | 60.2 | 50.0004 | 2.9746 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9768 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 2.9812 | 0.29328 | 60 | 0 | 2.9774 | 62.2577 | 59.6 | 50.0004 | 2.9803 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.9867 | 49.8125 | 60 | 50.0004 | 2.9882 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9855 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.9839 | 76.8797 | 60.2 | 82.9995 | 2.9846 | 82.623 | 60 | 82.9995 | 2.9854 | 49.6752 | 60 | 50.0004 | 2.9862 | 43.9425 | 60.2 | 50.0004 | 2.9886 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 2.9931 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 2.991 | 23.5389 | 60.8 | 50.0004 | 2.9902 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 2.9911 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9856 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 2.9927 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 2.9893 | 70.0984 | 60.4 | 82.9995 | 2.988 | 63.3518 | 60.6 | 82.9995 | 2.9893 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9863 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9866 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9871 | 3.4053 | 61.4 | 50.0004 | 2.9891 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9865 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 2.9878 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.9877 | 30.3906 | 60.6 | 50.0004 | 2.9855 | 37.164 | 60.4 | 50.0004 | 2.9846 | 43.8405 | 60.2 | 50.0004 | 2.9829 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9851 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 2.9895 | 0.29328 | 60 | 0 | 2.9857 | 62.2589 | 59.6 | 50.0004 | 2.9888 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 2.995 | 49.8124 | 60 | 50.0004 | 2.9965 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 2.9939 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 2.9922 | 76.882 | 60.2 | 82.9995 | 2.9929 | 82.623 | 60 | 82.9995 | 2.9937 | 49.6752 | 60 | 50.0004 | 2.9945 | 43.9383 | 60.2 | 50.0004 | 2.9969 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 3.0014 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 2.9993 | 23.5389 | 60.8 | 50.0004 | 2.9985 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 2.9994 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 2.9939 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 3.0011 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 2.9976 | 70.0984 | 60.4 | 82.9995 | 2.9963 | 63.3518 | 60.6 | 82.9995 | 2.9978 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 2.9946 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 2.9949 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 2.9955 | 3.4053 | 61.4 | 50.0004 | 2.9974 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 2.9949 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 2.9962 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 2.996 | 30.3906 | 60.6 | 50.0004 | 2.9938 | 37.164 | 60.4 | 50.0004 | 2.9929 | 43.8394 | 60.2 | 50.0004 | 2.9912 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 2.9934 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 2.9978 | 0.29328 | 60 | 0 | 2.994 | 62.2589 | 59.6 | 50.0004 | 2.9971 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0033 | 49.8124 | 60 | 50.0004 | 3.0049 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0022 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 3.0005 | 76.882 | 60.2 | 82.9995 | 3.0012 | 82.623 | 60 | 82.9995 | 3.002 | 49.6706 | 60 | 50.0004 | 3.0029 | 43.9383 | 60.2 | 50.0004 | 3.0052 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 3.0098 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 3.0077 | 23.5389 | 60.8 | 50.0004 | 3.0069 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0078 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0022 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 3.0094 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0059 | 70.0984 | 60.4 | 82.9995 | 3.0046 | 63.3605 | 60.6 | 82.9995 | 3.0061 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0029 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0032 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0038 | 3.4053 | 61.4 | 50.0004 | 3.0057 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 3.0032 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0045 | 23.5614 | 60.8 | 50.0004 | 3.0043 | 30.3532 | 60.6 | 50.0004 | 3.0022 | 37.164 | 60.4 | 50.0004 | 3.0013 | 43.8394 | 60.2 | 50.0004 | 2.9995 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.002 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0061 | 0.29328 | 60 | 0 | 3.0023 | 62.2531 | 59.6 | 50.0004 | 3.0054 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0116 | 49.8124 | 60 | 50.0004 | 3.0132 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0105 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 3.0088 | 76.8881 | 60.2 | 82.9995 | 3.0095 | 82.5853 | 60 | 82.9995 | 3.0103 | 49.6706 | 60 | 50.0004 | 3.0112 | 43.9383 | 60.2 | 50.0004 | 3.0136 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 3.0181 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 3.016 | 23.5389 | 60.8 | 50.0004 | 3.0152 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0161 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0106 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 3.0177 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0142 | 70.0984 | 60.4 | 82.9995 | 3.0132 | 63.3605 | 60.6 | 82.9995 | 3.0144 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0112 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0117 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0121 | 3.4046 | 61.4 | 50.0004 | 3.014 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 3.0115 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0128 | 23.5614 | 60.8 | 50.0004 | 3.0126 | 30.3532 | 60.6 | 50.0004 | 3.0105 | 37.164 | 60.4 | 50.0004 | 3.0096 | 43.8394 | 60.2 | 50.0004 | 3.0078 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0103 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0144 | 0.29328 | 60 | 0 | 3.0107 | 62.2531 | 59.6 | 50.0004 | 3.0137 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0199 | 49.8124 | 60 | 50.0004 | 3.0215 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0188 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 3.0171 | 76.8881 | 60.2 | 82.9995 | 3.0178 | 82.5853 | 60 | 82.9995 | 3.0186 | 49.6706 | 60 | 50.0004 | 3.0195 | 43.9383 | 60.2 | 50.0004 | 3.0219 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 3.0264 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 3.0244 | 23.5365 | 60.8 | 50.0004 | 3.0235 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0244 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0189 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 3.0261 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0225 | 70.0906 | 60.4 | 82.9995 | 3.0215 | 63.359 | 60.6 | 82.9995 | 3.0227 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0195 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.02 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0205 | 3.4046 | 61.4 | 50.0004 | 3.0225 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 3.0198 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0211 | 23.5614 | 60.8 | 50.0004 | 3.021 | 30.3535 | 60.6 | 50.0004 | 3.0188 | 37.164 | 60.4 | 50.0004 | 3.0179 | 43.8394 | 60.2 | 50.0004 | 3.0164 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0186 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0227 | 0.29328 | 60 | 0 | 3.019 | 62.2531 | 59.6 | 50.0004 | 3.022 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0283 | 49.8099 | 60 | 50.0004 | 3.0298 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0271 | 62.3066 | 59.6 | 50.0004 | 3.0254 | 76.8902 | 60.2 | 82.9995 | 3.0261 | 82.5663 | 60 | 82.9995 | 3.027 | 49.6706 | 60 | 50.0004 | 3.0279 | 43.9383 | 60.2 | 50.0004 | 3.0302 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 3.0348 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 3.0327 | 23.5365 | 60.8 | 50.0004 | 3.0319 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0327 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0272 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 3.0344 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.031 | 70.0906 | 60.4 | 82.9995 | 3.0298 | 63.359 | 60.6 | 82.9995 | 3.031 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0278 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0283 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0288 | 3.4046 | 61.4 | 50.0004 | 3.0308 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 3.0281 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0294 | 23.5614 | 60.8 | 50.0004 | 3.0293 | 30.3535 | 60.6 | 50.0004 | 3.0271 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 3.0262 | 43.8394 | 60.2 | 50.0004 | 3.0247 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0269 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.031 | 0.29328 | 60 | 0 | 3.0275 | 62.2531 | 59.6 | 50.0004 | 3.0304 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0366 | 49.8099 | 60 | 50.0004 | 3.0381 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0355 | 62.3066 | 59.6 | 50.0004 | 3.0337 | 76.8902 | 60.2 | 82.9995 | 3.0347 | 82.5663 | 60 | 82.9995 | 3.0353 | 49.6685 | 60 | 50.0004 | 3.0362 | 43.9383 | 60.2 | 50.0004 | 3.0386 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 3.0432 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 3.041 | 23.5365 | 60.8 | 50.0004 | 3.0402 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0411 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0355 | 82.6311 | 60 | 82.9995 | 3.0427 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0393 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.0381 | 63.3576 | 60.6 | 82.9995 | 3.0393 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0364 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0366 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0371 | 3.4046 | 61.4 | 50.0004 | 3.0391 | 10.0436 | 61.2 | 50.0004 | 3.0365 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0378 | 23.5629 | 60.8 | 50.0004 | 3.0376 | 30.3488 | 60.6 | 50.0004 | 3.0354 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 3.0345 | 43.8394 | 60.2 | 50.0004 | 3.033 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0352 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0396 | 0.29309 | 60 | 0 | 3.0358 | 62.2531 | 59.6 | 50.0004 | 3.0387 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.045 | 49.8037 | 60 | 50.0004 | 3.0464 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0438 | 62.3066 | 59.6 | 50.0004 | 3.042 | 76.8902 | 60.2 | 82.9995 | 3.043 | 82.5688 | 60 | 82.9995 | 3.0436 | 49.6685 | 60 | 50.0004 | 3.0446 | 43.9383 | 60.2 | 50.0004 | 3.0469 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 3.0515 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 3.0493 | 23.5365 | 60.8 | 50.0004 | 3.0485 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0494 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0439 | 82.6439 | 60 | 82.9995 | 3.051 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0476 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.0464 | 63.3576 | 60.6 | 82.9995 | 3.0476 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0447 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0449 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0454 | 3.4039 | 61.4 | 50.0004 | 3.0475 | 10.043 | 61.2 | 50.0004 | 3.0448 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0461 | 23.5629 | 60.8 | 50.0004 | 3.0459 | 30.3488 | 60.6 | 50.0004 | 3.0438 | 37.1753 | 60.4 | 50.0004 | 3.043 | 43.8394 | 60.2 | 50.0004 | 3.0413 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0435 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0479 | 0.29309 | 60 | 0 | 3.0441 | 62.2531 | 59.6 | 50.0004 | 3.0471 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0533 | 49.8037 | 60 | 50.0004 | 3.0547 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0522 | 62.3066 | 59.6 | 50.0004 | 3.0503 | 76.8902 | 60.2 | 82.9995 | 3.0513 | 82.5688 | 60 | 82.9995 | 3.0519 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.0529 | 43.9383 | 60.2 | 50.0004 | 3.0552 | 37.1403 | 60.4 | 50.0004 | 3.0598 | 30.3953 | 60.6 | 50.0004 | 3.0577 | 23.536 | 60.8 | 50.0004 | 3.0568 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0577 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0522 | 82.6439 | 60 | 82.9995 | 3.0594 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0559 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.0547 | 63.3576 | 60.6 | 82.9995 | 3.0562 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.053 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0532 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0537 | 3.4039 | 61.4 | 50.0004 | 3.0558 | 10.043 | 61.2 | 50.0004 | 3.0531 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0544 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 3.0543 | 30.3488 | 60.6 | 50.0004 | 3.0521 | 37.1753 | 60.4 | 50.0004 | 3.0513 | 43.8394 | 60.2 | 50.0004 | 3.0496 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0518 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0562 | 0.29309 | 60 | 0 | 3.0524 | 62.2549 | 59.6 | 50.0004 | 3.0554 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0616 | 49.804 | 60 | 50.0004 | 3.0631 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0605 | 62.3066 | 59.6 | 50.0004 | 3.0588 | 76.8957 | 60.2 | 82.9995 | 3.0596 | 82.5688 | 60 | 82.9995 | 3.0602 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.0612 | 43.9384 | 60.2 | 50.0004 | 3.0636 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.0681 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 3.066 | 23.536 | 60.8 | 50.0004 | 3.0652 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.066 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0605 | 82.6439 | 60 | 82.9995 | 3.0677 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0642 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.063 | 63.3576 | 60.6 | 82.9995 | 3.0645 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0613 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0615 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.062 | 3.4041 | 61.4 | 50.0004 | 3.0641 | 10.043 | 61.2 | 50.0004 | 3.0615 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0629 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 3.0626 | 30.3488 | 60.6 | 50.0004 | 3.0605 | 37.1896 | 60.4 | 50.0004 | 3.0597 | 43.8471 | 60.2 | 50.0004 | 3.0579 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0601 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0645 | 0.29309 | 60 | 0 | 3.0607 | 62.2549 | 59.6 | 50.0004 | 3.0637 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0699 | 49.804 | 60 | 50.0004 | 3.0714 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0688 | 62.3066 | 59.6 | 50.0004 | 3.0671 | 76.8957 | 60.2 | 82.9995 | 3.0679 | 82.5688 | 60 | 82.9995 | 3.0685 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.0696 | 43.9384 | 60.2 | 50.0004 | 3.0719 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.0765 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 3.0743 | 23.5374 | 60.8 | 50.0004 | 3.0735 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0744 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0688 | 82.6439 | 60 | 82.9995 | 3.076 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0725 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.0713 | 63.3588 | 60.6 | 82.9995 | 3.0728 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0696 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0698 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0704 | 3.4041 | 61.4 | 50.0004 | 3.0724 | 10.043 | 61.2 | 50.0004 | 3.0698 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0712 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 3.0709 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.0688 | 37.1896 | 60.4 | 50.0004 | 3.068 | 43.8471 | 60.2 | 50.0004 | 3.0662 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0684 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0728 | 0.29309 | 60 | 0 | 3.069 | 62.2502 | 59.6 | 50.0004 | 3.072 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0782 | 49.8064 | 60 | 50.0004 | 3.0798 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0771 | 62.3066 | 59.6 | 50.0004 | 3.0754 | 76.8957 | 60.2 | 82.9995 | 3.0762 | 82.5584 | 60 | 82.9995 | 3.0769 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.0779 | 43.9384 | 60.2 | 50.0004 | 3.0803 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.0848 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.0826 | 23.5374 | 60.8 | 50.0004 | 3.0818 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0828 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0773 | 82.6439 | 60 | 82.9995 | 3.0845 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0808 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.0796 | 63.3588 | 60.6 | 82.9995 | 3.0811 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0779 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0784 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0787 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.0808 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.0781 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0795 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 3.0792 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.0771 | 37.1895 | 60.4 | 50.0004 | 3.0763 | 43.8471 | 60.2 | 50.0004 | 3.0745 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0769 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0811 | 0.29309 | 60 | 0 | 3.0774 | 62.2502 | 59.6 | 50.0004 | 3.0803 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.0865 | 49.8064 | 60 | 50.0004 | 3.0881 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0854 | 62.3066 | 59.6 | 50.0004 | 3.0837 | 76.8957 | 60.2 | 82.9995 | 3.0845 | 82.5584 | 60 | 82.9995 | 3.0852 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.0862 | 43.9384 | 60.2 | 50.0004 | 3.0886 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.0931 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.091 | 23.5352 | 60.8 | 50.0004 | 3.0902 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0911 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0856 | 82.6439 | 60 | 82.9995 | 3.0928 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0891 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.0879 | 63.3658 | 60.6 | 82.9995 | 3.0894 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0862 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.0867 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.087 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.0891 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.0864 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0878 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 3.0875 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.0854 | 37.1895 | 60.4 | 50.0004 | 3.0846 | 43.8471 | 60.2 | 50.0004 | 3.0828 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0852 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0894 | 0.29273 | 60 | 0 | 3.0858 | 62.2502 | 59.6 | 50.0004 | 3.0887 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.095 | 49.7955 | 60 | 50.0004 | 3.0964 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.0939 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.092 | 76.9005 | 60.2 | 82.9995 | 3.0928 | 82.5584 | 60 | 82.9995 | 3.0935 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.0945 | 43.9372 | 60.2 | 50.0004 | 3.0969 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1015 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.0994 | 23.5352 | 60.8 | 50.0004 | 3.0985 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.0994 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.0939 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1011 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.0977 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.0964 | 63.3658 | 60.6 | 82.9995 | 3.0977 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.0945 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.095 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.0955 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.0974 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.0947 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.0961 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 3.0959 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.0939 | 37.1906 | 60.4 | 50.0004 | 3.0929 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 3.0913 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.0935 | 70.0311 | 60.4 | 82.9995 | 3.0979 | 0.29273 | 60 | 0 | 3.0941 | 62.2502 | 59.6 | 50.0004 | 3.097 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1033 | 49.7955 | 60 | 50.0004 | 3.1047 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1022 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1003 | 76.9005 | 60.2 | 82.9995 | 3.1011 | 82.5584 | 60 | 82.9995 | 3.1019 | 49.6713 | 60 | 50.0004 | 3.1029 | 43.9372 | 60.2 | 50.0004 | 3.1052 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1098 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.1077 | 23.5413 | 60.8 | 50.0004 | 3.1069 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1077 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.1023 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1094 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.106 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.1047 | 63.3658 | 60.6 | 82.9995 | 3.106 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.103 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.1033 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1038 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1058 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1031 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.1044 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 3.1042 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.1022 | 37.1906 | 60.4 | 50.0004 | 3.1013 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 3.0996 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1018 | 70.0365 | 60.4 | 82.9995 | 3.1062 | 0.29285 | 60 | 0 | 3.1024 | 62.2429 | 59.6 | 50.0004 | 3.1055 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1117 | 49.7955 | 60 | 50.0004 | 3.113 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1106 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1086 | 76.9069 | 60.2 | 82.9995 | 3.1094 | 82.5596 | 60 | 82.9995 | 3.1102 | 49.6713 | 60 | 50.0004 | 3.1112 | 43.9372 | 60.2 | 50.0004 | 3.1136 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1182 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.116 | 23.5413 | 60.8 | 50.0004 | 3.1152 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1161 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.1106 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1178 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.1143 | 70.09 | 60.4 | 82.9995 | 3.113 | 63.3658 | 60.6 | 82.9995 | 3.1145 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.1113 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.1116 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1121 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1141 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1115 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.1128 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 3.1125 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.1105 | 37.1906 | 60.4 | 50.0004 | 3.1096 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 3.1079 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1101 | 70.0365 | 60.4 | 82.9995 | 3.1145 | 0.29285 | 60 | 0 | 3.1107 | 62.2429 | 59.6 | 50.0004 | 3.1138 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.12 | 49.7955 | 60 | 50.0004 | 3.1213 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1189 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1169 | 76.9069 | 60.2 | 82.9995 | 3.1179 | 82.5596 | 60 | 82.9995 | 3.1185 | 49.6751 | 60 | 50.0004 | 3.1196 | 43.9372 | 60.2 | 50.0004 | 3.1219 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1265 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.1243 | 23.5404 | 60.8 | 50.0004 | 3.1235 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1244 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.1189 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1261 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.1226 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 3.1213 | 63.3603 | 60.6 | 82.9995 | 3.1228 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.1196 | 12.3381 | 59.6 | 0 | 3.1199 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1204 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1224 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1198 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.1211 | 23.5709 | 60.8 | 50.0004 | 3.121 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.1189 | 37.1906 | 60.4 | 50.0004 | 3.118 | 43.8477 | 60.2 | 50.0004 | 3.1162 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1184 | 70.0365 | 60.4 | 82.9995 | 3.1228 | 0.29285 | 60 | 0 | 3.119 | 62.2458 | 59.6 | 50.0004 | 3.1221 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1283 | 49.7906 | 60 | 50.0004 | 3.1298 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1272 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1252 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 3.1262 | 82.5572 | 60 | 82.9995 | 3.1268 | 49.6751 | 60 | 50.0004 | 3.1279 | 43.9521 | 60.2 | 50.0004 | 3.1302 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1348 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.1327 | 23.5404 | 60.8 | 50.0004 | 3.1318 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1327 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.1272 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1344 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.1309 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 3.1296 | 63.3603 | 60.6 | 82.9995 | 3.1311 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.1279 | 12.3404 | 59.6 | 0 | 3.1282 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1287 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1307 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1282 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.1294 | 23.5709 | 60.8 | 50.0004 | 3.1293 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.1272 | 37.1897 | 60.4 | 50.0004 | 3.1263 | 43.8497 | 60.2 | 50.0004 | 3.1245 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1267 | 70.0365 | 60.4 | 82.9995 | 3.1311 | 0.29285 | 60 | 0 | 3.1273 | 62.2458 | 59.6 | 50.0004 | 3.1304 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1366 | 49.7906 | 60 | 50.0004 | 3.1381 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1355 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1335 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 3.1345 | 82.5572 | 60 | 82.9995 | 3.1351 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.1362 | 43.9521 | 60.2 | 50.0004 | 3.1386 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1432 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.141 | 23.5446 | 60.8 | 50.0004 | 3.1402 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1411 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.1356 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1428 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.1392 | 70.1184 | 60.4 | 82.9995 | 3.1379 | 63.3591 | 60.6 | 82.9995 | 3.1394 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.1362 | 12.3404 | 59.6 | 0 | 3.1365 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1371 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.139 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1365 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.1378 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.1376 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.1355 | 37.1897 | 60.4 | 50.0004 | 3.1346 | 43.8497 | 60.2 | 50.0004 | 3.1328 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.135 | 70.0368 | 60.4 | 82.9995 | 3.1394 | 0.29285 | 60 | 0 | 3.1357 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 3.1387 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1449 | 49.7906 | 60 | 50.0004 | 3.1464 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1438 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1418 | 76.9103 | 60.2 | 82.9995 | 3.1428 | 82.5572 | 60 | 82.9995 | 3.1434 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.1446 | 43.9521 | 60.2 | 50.0004 | 3.1469 | 37.136 | 60.4 | 50.0004 | 3.1516 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.1494 | 23.5446 | 60.8 | 50.0004 | 3.1485 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1494 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.1439 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1511 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.1475 | 70.1184 | 60.4 | 82.9995 | 3.1462 | 63.3591 | 60.6 | 82.9995 | 3.1477 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.1445 | 12.3404 | 59.6 | 0 | 3.1448 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1454 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1475 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1448 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.1461 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.1459 | 30.3493 | 60.6 | 50.0004 | 3.1438 | 37.1952 | 60.4 | 50.0004 | 3.1429 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 3.1411 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1433 | 70.0368 | 60.4 | 82.9995 | 3.1477 | 0.29285 | 60 | 0 | 3.1442 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 3.1471 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1532 | 49.7906 | 60 | 50.0004 | 3.1548 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1522 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1504 | 76.9103 | 60.2 | 82.9995 | 3.1511 | 82.5572 | 60 | 82.9995 | 3.1518 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.1529 | 43.9521 | 60.2 | 50.0004 | 3.1552 | 37.136 | 60.4 | 50.0004 | 3.1599 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.1577 | 23.5411 | 60.8 | 50.0004 | 3.1569 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1577 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.1522 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1594 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.156 | 70.1184 | 60.4 | 82.9995 | 3.1548 | 63.3591 | 60.6 | 82.9995 | 3.156 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.1528 | 12.3404 | 59.6 | 0 | 3.1533 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1537 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1558 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1531 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.1544 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.1542 | 30.3545 | 60.6 | 50.0004 | 3.1522 | 37.1952 | 60.4 | 50.0004 | 3.1512 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 3.1494 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1516 | 70.0454 | 60.4 | 82.9995 | 3.156 | 0.29254 | 60 | 0 | 3.1525 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 3.1554 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1615 | 49.7906 | 60 | 50.0004 | 3.1631 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1605 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1587 | 76.9171 | 60.2 | 82.9995 | 3.1594 | 82.5678 | 60 | 82.9995 | 3.1601 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.1613 | 43.9521 | 60.2 | 50.0004 | 3.1636 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1682 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.166 | 23.5411 | 60.8 | 50.0004 | 3.1652 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.166 | 10.0396 | 61.2 | 50.0004 | 3.1605 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1678 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 3.1643 | 70.1184 | 60.4 | 82.9995 | 3.1631 | 63.3591 | 60.6 | 82.9995 | 3.1643 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.1614 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.1616 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1621 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1641 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1614 | 16.7574 | 61 | 50.0004 | 3.1627 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.1625 | 30.3545 | 60.6 | 50.0004 | 3.1605 | 37.1952 | 60.4 | 50.0004 | 3.1597 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 3.158 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1599 | 70.0454 | 60.4 | 82.9995 | 3.1646 | 0.29254 | 60 | 0 | 3.1608 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 3.1638 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1699 | 49.7906 | 60 | 50.0004 | 3.1714 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1689 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.167 | 76.9171 | 60.2 | 82.9995 | 3.1677 | 82.5678 | 60 | 82.9995 | 3.1684 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.1696 | 43.9521 | 60.2 | 50.0004 | 3.1719 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1766 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 3.1743 | 23.5411 | 60.8 | 50.0004 | 3.1735 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1744 | 10.0398 | 61.2 | 50.0004 | 3.1689 | 82.6408 | 60 | 82.9995 | 3.1761 | 76.8664 | 60.2 | 82.9995 | 3.1726 | 70.1184 | 60.4 | 82.9995 | 3.1714 | 63.3536 | 60.6 | 82.9995 | 3.1729 | 19.1147 | 59.4 | 0 | 3.1697 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.1699 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1704 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1725 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1698 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 3.171 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.1709 | 30.3545 | 60.6 | 50.0004 | 3.1688 | 37.1952 | 60.4 | 50.0004 | 3.168 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 3.1663 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1682 | 70.0454 | 60.4 | 82.9995 | 3.1729 | 0.29257 | 60 | 0 | 3.1691 | 62.2474 | 59.6 | 50.0004 | 3.1721 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1782 | 49.787 | 60 | 50.0004 | 3.1797 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1772 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1753 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 3.176 | 82.5731 | 60 | 82.9995 | 3.1768 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.1779 | 43.9485 | 60.2 | 50.0004 | 3.1802 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1849 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 3.1827 | 23.5411 | 60.8 | 50.0004 | 3.1818 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1827 | 10.0398 | 61.2 | 50.0004 | 3.1772 | 82.6263 | 60 | 82.9995 | 3.1844 | 76.8664 | 60.2 | 82.9995 | 3.1809 | 70.1184 | 60.4 | 82.9995 | 3.1797 | 63.3536 | 60.6 | 82.9995 | 3.1812 | 19.1138 | 59.4 | 0 | 3.178 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.1782 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1787 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1808 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1781 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 3.1793 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.1792 | 30.3545 | 60.6 | 50.0004 | 3.1772 | 37.1966 | 60.4 | 50.0004 | 3.1763 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 3.1746 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1768 | 70.0454 | 60.4 | 82.9995 | 3.1812 | 0.29257 | 60 | 0 | 3.1774 | 62.2474 | 59.6 | 50.0004 | 3.1804 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1866 | 49.787 | 60 | 50.0004 | 3.188 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1855 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1836 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 3.1846 | 82.5731 | 60 | 82.9995 | 3.1851 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.1863 | 43.9485 | 60.2 | 50.0004 | 3.1886 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.1932 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 3.191 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 3.1902 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.191 | 10.0398 | 61.2 | 50.0004 | 3.1855 | 82.6263 | 60 | 82.9995 | 3.1927 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 3.1892 | 70.1368 | 60.4 | 82.9995 | 3.188 | 63.3517 | 60.6 | 82.9995 | 3.1895 | 19.1138 | 59.4 | 0 | 3.1863 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.1865 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.187 | 3.4036 | 61.4 | 50.0004 | 3.1891 | 10.0431 | 61.2 | 50.0004 | 3.1864 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 3.1877 | 23.555 | 60.8 | 50.0004 | 3.1875 | 30.3545 | 60.6 | 50.0004 | 3.1855 | 37.1966 | 60.4 | 50.0004 | 3.1847 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 3.1829 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1851 | 70.0454 | 60.4 | 82.9995 | 3.1895 | 0.29257 | 60 | 0 | 3.1857 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 3.1887 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.1949 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.1963 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.1938 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.1919 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 3.1929 | 82.5831 | 60 | 82.9995 | 3.1934 | 49.6688 | 60 | 50.0004 | 3.1946 | 43.9487 | 60.2 | 50.0004 | 3.1969 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.2016 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.1993 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 3.1985 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.1993 | 10.0398 | 61.2 | 50.0004 | 3.194 | 82.636 | 60 | 82.9995 | 3.2012 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 3.1975 | 70.1368 | 60.4 | 82.9995 | 3.1963 | 63.3517 | 60.6 | 82.9995 | 3.1978 | 19.1138 | 59.4 | 0 | 3.1946 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.1948 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.1953 | 3.4038 | 61.4 | 50.0004 | 3.1974 | 10.0415 | 61.2 | 50.0004 | 3.1948 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 3.196 | 23.555 | 60.8 | 50.0004 | 3.1959 | 30.3545 | 60.6 | 50.0004 | 3.1938 | 37.1966 | 60.4 | 50.0004 | 3.193 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 3.1912 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.1934 | 70.0454 | 60.4 | 82.9995 | 3.1978 | 0.29257 | 60 | 0 | 3.1941 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 3.197 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2032 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.2047 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2021 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2002 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 3.2012 | 82.5831 | 60 | 82.9995 | 3.2017 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 3.2029 | 43.9487 | 60.2 | 50.0004 | 3.2053 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.2099 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.2077 | 23.5357 | 60.8 | 50.0004 | 3.2068 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2077 | 10.0405 | 61.2 | 50.0004 | 3.2023 | 82.636 | 60 | 82.9995 | 3.2095 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2058 | 70.134 | 60.4 | 82.9995 | 3.2046 | 63.3484 | 60.6 | 82.9995 | 3.2061 | 19.1138 | 59.4 | 0 | 3.2029 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.2031 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2036 | 3.4038 | 61.4 | 50.0004 | 3.2058 | 10.0415 | 61.2 | 50.0004 | 3.2031 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 3.2043 | 23.555 | 60.8 | 50.0004 | 3.2042 | 30.3515 | 60.6 | 50.0004 | 3.2021 | 37.1966 | 60.4 | 50.0004 | 3.2013 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 3.1995 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2017 | 70.0454 | 60.4 | 82.9995 | 3.2061 | 0.2922 | 60 | 0 | 3.2024 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 3.2054 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2115 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.213 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2106 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2085 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2095 | 82.5885 | 60 | 82.9995 | 3.21 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 3.2113 | 43.9487 | 60.2 | 50.0004 | 3.2136 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.2183 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.216 | 23.5357 | 60.8 | 50.0004 | 3.2151 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2161 | 10.0405 | 61.2 | 50.0004 | 3.2106 | 82.636 | 60 | 82.9995 | 3.2178 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2141 | 70.134 | 60.4 | 82.9995 | 3.2129 | 63.3484 | 60.6 | 82.9995 | 3.2144 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2112 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.2117 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.212 | 3.4038 | 61.4 | 50.0004 | 3.2141 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2114 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 3.2128 | 23.555 | 60.8 | 50.0004 | 3.2125 | 30.3515 | 60.6 | 50.0004 | 3.2106 | 37.2017 | 60.4 | 50.0004 | 3.2096 | 43.8547 | 60.2 | 50.0004 | 3.2078 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.21 | 70.0454 | 60.4 | 82.9995 | 3.2144 | 0.2922 | 60 | 0 | 3.2108 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 3.2137 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2198 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.2214 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2189 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2168 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2178 | 82.5885 | 60 | 82.9995 | 3.2183 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 3.2196 | 43.9487 | 60.2 | 50.0004 | 3.2219 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.2266 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.2244 | 23.5377 | 60.8 | 50.0004 | 3.2235 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2244 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2189 | 82.636 | 60 | 82.9995 | 3.2262 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2227 | 70.1594 | 60.4 | 82.9995 | 3.2212 | 63.3292 | 60.6 | 82.9995 | 3.2229 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2197 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.22 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2203 | 3.4038 | 61.4 | 50.0004 | 3.2224 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2197 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.2211 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 3.2208 | 30.3515 | 60.6 | 50.0004 | 3.2189 | 37.2017 | 60.4 | 50.0004 | 3.218 | 43.8547 | 60.2 | 50.0004 | 3.2161 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2183 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2229 | 0.29224 | 60 | 0 | 3.2191 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 3.2222 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2281 | 49.7831 | 60 | 50.0004 | 3.2297 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2273 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2253 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2261 | 82.5885 | 60 | 82.9995 | 3.2266 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 3.228 | 43.9444 | 60.2 | 50.0004 | 3.2302 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.2349 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.2327 | 23.5377 | 60.8 | 50.0004 | 3.2318 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2327 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2273 | 82.6437 | 60 | 82.9995 | 3.2345 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.231 | 70.1594 | 60.4 | 82.9995 | 3.2295 | 63.3292 | 60.6 | 82.9995 | 3.2312 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.228 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.2283 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2286 | 3.4038 | 61.4 | 50.0004 | 3.2308 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.228 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.2294 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 3.2291 | 30.3515 | 60.6 | 50.0004 | 3.2272 | 37.2017 | 60.4 | 50.0004 | 3.2263 | 43.8547 | 60.2 | 50.0004 | 3.2244 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2266 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2312 | 0.29224 | 60 | 0 | 3.2274 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 3.2305 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2366 | 49.7831 | 60 | 50.0004 | 3.238 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2356 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2336 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2344 | 82.5885 | 60 | 82.9995 | 3.235 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.2363 | 43.9444 | 60.2 | 50.0004 | 3.2386 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.2433 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.241 | 23.5375 | 60.8 | 50.0004 | 3.2402 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.241 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2356 | 82.6437 | 60 | 82.9995 | 3.2428 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2393 | 70.1594 | 60.4 | 82.9995 | 3.238 | 63.2808 | 60.6 | 82.9995 | 3.2395 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2363 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.2366 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2371 | 3.4038 | 61.4 | 50.0004 | 3.2391 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2365 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.2377 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 3.2374 | 30.3515 | 60.6 | 50.0004 | 3.2356 | 37.2017 | 60.4 | 50.0004 | 3.2346 | 43.8547 | 60.2 | 50.0004 | 3.2327 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2349 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2395 | 0.29224 | 60 | 0 | 3.2357 | 62.2117 | 59.6 | 50.0004 | 3.2388 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2449 | 49.7831 | 60 | 50.0004 | 3.2463 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2439 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2419 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2427 | 82.5967 | 60 | 82.9995 | 3.2433 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.2446 | 43.9381 | 60.2 | 50.0004 | 3.2469 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.2516 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.2494 | 23.5375 | 60.8 | 50.0004 | 3.2485 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2494 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2439 | 82.6437 | 60 | 82.9995 | 3.2511 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2476 | 70.1594 | 60.4 | 82.9995 | 3.2463 | 63.2808 | 60.6 | 82.9995 | 3.2478 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2446 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.2449 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2454 | 3.4038 | 61.4 | 50.0004 | 3.2474 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.2448 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.246 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 3.2458 | 30.3515 | 60.6 | 50.0004 | 3.2439 | 37.2001 | 60.4 | 50.0004 | 3.243 | 43.8547 | 60.2 | 50.0004 | 3.2412 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2432 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2478 | 0.29224 | 60 | 0 | 3.244 | 62.2117 | 59.6 | 50.0004 | 3.2471 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2533 | 49.7831 | 60 | 50.0004 | 3.2546 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2522 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2502 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.251 | 82.5967 | 60 | 82.9995 | 3.2516 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.2529 | 43.9381 | 60.2 | 50.0004 | 3.2552 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.2599 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.2577 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 3.2568 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2577 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2523 | 82.6437 | 60 | 82.9995 | 3.2595 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2559 | 70.1594 | 60.4 | 82.9995 | 3.2546 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 3.2561 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2529 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.2532 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2537 | 3.4038 | 61.4 | 50.0004 | 3.2557 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.2531 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.2543 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 3.2542 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.2522 | 37.2001 | 60.4 | 50.0004 | 3.2513 | 43.8547 | 60.2 | 50.0004 | 3.2495 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2517 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2561 | 0.35499 | 60 | 0 | 3.2524 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.2554 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2616 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 3.2629 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2605 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2585 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2593 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.2599 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.2613 | 43.944 | 60.2 | 50.0004 | 3.2636 | 37.1358 | 60.4 | 50.0004 | 3.2683 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.266 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 3.2651 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.266 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2606 | 82.6437 | 60 | 82.9995 | 3.2678 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2642 | 70.1594 | 60.4 | 82.9995 | 3.2629 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 3.2644 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2612 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.2615 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.262 | 3.4035 | 61.4 | 50.0004 | 3.264 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.2615 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.2627 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 3.2625 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.2605 | 37.1972 | 60.4 | 50.0004 | 3.2596 | 43.8597 | 60.2 | 50.0004 | 3.2578 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.26 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2644 | 0.35499 | 60 | 0 | 3.2607 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.2638 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2699 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 3.2714 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2689 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2668 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2678 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.2682 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.2697 | 43.944 | 60.2 | 50.0004 | 3.2719 | 37.1358 | 60.4 | 50.0004 | 3.2766 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.2744 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 3.2735 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2744 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2689 | 82.6437 | 60 | 82.9995 | 3.2761 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2725 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 3.2712 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.2727 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2695 | 12.3398 | 59.6 | 0 | 3.2698 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2703 | 3.4035 | 61.4 | 50.0004 | 3.2725 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.2698 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.271 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 3.2709 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.2689 | 37.1972 | 60.4 | 50.0004 | 3.2679 | 43.8597 | 60.2 | 50.0004 | 3.2661 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2683 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2727 | 0.35511 | 60 | 0 | 3.2692 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.2721 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2782 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 3.2797 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2772 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2751 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2761 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.2766 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.278 | 43.944 | 60.2 | 50.0004 | 3.2802 | 37.1358 | 60.4 | 50.0004 | 3.285 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.2827 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 3.2818 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2827 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2772 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.2845 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2808 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 3.2795 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.2812 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2781 | 12.3409 | 59.6 | 0 | 3.2781 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2787 | 3.4037 | 61.4 | 50.0004 | 3.2808 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.2781 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.2793 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 3.2792 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.2772 | 37.1974 | 60.4 | 50.0004 | 3.2764 | 43.8597 | 60.2 | 50.0004 | 3.2744 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2766 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2812 | 0.35511 | 60 | 0 | 3.2775 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.2805 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2865 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 3.288 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2856 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2834 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 3.2844 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.2849 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.2863 | 43.944 | 60.2 | 50.0004 | 3.2886 | 37.1358 | 60.4 | 50.0004 | 3.2933 | 30.4006 | 60.6 | 50.0004 | 3.291 | 23.5412 | 60.8 | 50.0004 | 3.2902 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.291 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2856 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.2928 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2893 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 3.2878 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.2896 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2864 | 12.3409 | 59.6 | 0 | 3.2866 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.287 | 3.4037 | 61.4 | 50.0004 | 3.2891 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.2864 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.2877 | 23.5516 | 60.8 | 50.0004 | 3.2875 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.2856 | 37.1974 | 60.4 | 50.0004 | 3.2847 | 43.8597 | 60.2 | 50.0004 | 3.2827 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2849 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2896 | 0.35511 | 60 | 0 | 3.2858 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.2888 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.2948 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 3.2964 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.2939 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.2917 | 76.8804 | 60.2 | 82.9995 | 3.2927 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.2932 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.2946 | 43.9417 | 60.2 | 50.0004 | 3.2969 | 37.1358 | 60.4 | 50.0004 | 3.3016 | 30.4044 | 60.6 | 50.0004 | 3.2994 | 23.5412 | 60.8 | 50.0004 | 3.2985 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.2993 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.2939 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3011 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.2976 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 3.2964 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.2979 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.2947 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.2949 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.2953 | 3.404 | 61.4 | 50.0004 | 3.2975 | 10.0412 | 61.2 | 50.0004 | 3.2947 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.296 | 23.5516 | 60.8 | 50.0004 | 3.2958 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.2939 | 37.1974 | 60.4 | 50.0004 | 3.293 | 43.8555 | 60.2 | 50.0004 | 3.291 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.2932 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.2979 | 0.35511 | 60 | 0 | 3.2941 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.2971 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3032 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 3.3047 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3022 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3 | 76.8804 | 60.2 | 82.9995 | 3.301 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3015 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.303 | 43.9417 | 60.2 | 50.0004 | 3.3052 | 37.1358 | 60.4 | 50.0004 | 3.31 | 30.4044 | 60.6 | 50.0004 | 3.3077 | 23.5406 | 60.8 | 50.0004 | 3.3068 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.3077 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.3022 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3094 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.3059 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 3.3047 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3062 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.303 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3032 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3037 | 3.404 | 61.4 | 50.0004 | 3.3058 | 10.0412 | 61.2 | 50.0004 | 3.3031 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.3043 | 23.5516 | 60.8 | 50.0004 | 3.3041 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.3022 | 37.1974 | 60.4 | 50.0004 | 3.3014 | 43.8555 | 60.2 | 50.0004 | 3.2993 | 63.2738 | 60.6 | 82.9995 | 3.3015 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.3062 | 0.35479 | 60 | 0 | 3.3024 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3054 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3115 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 3.313 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3105 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3083 | 76.8823 | 60.2 | 82.9995 | 3.3093 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3099 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 3.3113 | 43.9358 | 60.2 | 50.0004 | 3.3136 | 37.1019 | 60.4 | 50.0004 | 3.3183 | 30.4044 | 60.6 | 50.0004 | 3.316 | 23.5406 | 60.8 | 50.0004 | 3.3151 | 16.7624 | 61 | 50.0004 | 3.316 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.3105 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3179 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.3142 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 3.313 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3145 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.3113 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3115 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.312 | 3.404 | 61.4 | 50.0004 | 3.3141 | 10.0405 | 61.2 | 50.0004 | 3.3114 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.3126 | 23.5516 | 60.8 | 50.0004 | 3.3125 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.3105 | 37.1984 | 60.4 | 50.0004 | 3.3097 | 43.8556 | 60.2 | 50.0004 | 3.3079 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 3.3098 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.3145 | 0.35479 | 60 | 0 | 3.3108 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3137 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3199 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 3.3213 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3188 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3169 | 76.8823 | 60.2 | 82.9995 | 3.3176 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3182 | 49.7345 | 60 | 50.0004 | 3.3196 | 43.9358 | 60.2 | 50.0004 | 3.3219 | 37.1019 | 60.4 | 50.0004 | 3.3267 | 30.4044 | 60.6 | 50.0004 | 3.3243 | 23.5406 | 60.8 | 50.0004 | 3.3235 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 3.3243 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.319 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3262 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.3225 | 70.166 | 60.4 | 82.9995 | 3.3213 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3228 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.3196 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3198 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3203 | 3.404 | 61.4 | 50.0004 | 3.3224 | 10.0405 | 61.2 | 50.0004 | 3.3197 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.3209 | 23.5516 | 60.8 | 50.0004 | 3.3208 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.3188 | 37.1984 | 60.4 | 50.0004 | 3.318 | 43.8556 | 60.2 | 50.0004 | 3.3162 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 3.3181 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.3228 | 0.35483 | 60 | 0 | 3.3191 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.322 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3282 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 3.3296 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3273 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3252 | 76.8768 | 60.2 | 82.9995 | 3.3259 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3265 | 49.7345 | 60 | 50.0004 | 3.328 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 3.3303 | 37.1019 | 60.4 | 50.0004 | 3.335 | 30.4044 | 60.6 | 50.0004 | 3.3327 | 23.5406 | 60.8 | 50.0004 | 3.3318 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 3.3326 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.3273 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3345 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 3.3308 | 70.166 | 60.4 | 82.9995 | 3.3296 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3311 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.3279 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3281 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3286 | 3.4033 | 61.4 | 50.0004 | 3.3308 | 10.0405 | 61.2 | 50.0004 | 3.3281 | 16.7605 | 61 | 50.0004 | 3.3293 | 23.5516 | 60.8 | 50.0004 | 3.3291 | 30.3473 | 60.6 | 50.0004 | 3.3273 | 37.1984 | 60.4 | 50.0004 | 3.3263 | 43.8556 | 60.2 | 50.0004 | 3.3245 | 63.2778 | 60.6 | 82.9995 | 3.3264 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.3311 | 0.35483 | 60 | 0 | 3.3275 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3304 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3365 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 3.3379 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3356 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3335 | 76.8768 | 60.2 | 82.9995 | 3.3345 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3348 | 49.7345 | 60 | 50.0004 | 3.3363 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 3.3386 | 37.1019 | 60.4 | 50.0004 | 3.3433 | 30.4044 | 60.6 | 50.0004 | 3.3411 | 23.5623 | 60.8 | 50.0004 | 3.3401 | 16.7586 | 61 | 50.0004 | 3.341 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.3356 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3429 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 3.3391 | 70.1626 | 60.4 | 82.9995 | 3.3379 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3396 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.3362 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3364 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3369 | 3.4033 | 61.4 | 50.0004 | 3.3391 | 10.0405 | 61.2 | 50.0004 | 3.3364 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.3376 | 23.5516 | 60.8 | 50.0004 | 3.3374 | 30.3482 | 60.6 | 50.0004 | 3.3356 | 37.1984 | 60.4 | 50.0004 | 3.3347 | 43.8556 | 60.2 | 50.0004 | 3.3328 | 63.2778 | 60.6 | 82.9995 | 3.3347 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.3394 | 0.35483 | 60 | 0 | 3.3358 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3389 | 55.505 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3448 | 49.7816 | 60 | 50.0004 | 3.3463 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.344 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3418 | 76.8768 | 60.2 | 82.9995 | 3.3428 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3431 | 49.7345 | 60 | 50.0004 | 3.3447 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 3.3469 | 37.1036 | 60.4 | 50.0004 | 3.3517 | 30.4044 | 60.6 | 50.0004 | 3.3494 | 23.5623 | 60.8 | 50.0004 | 3.3484 | 16.7586 | 61 | 50.0004 | 3.3494 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 3.344 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3512 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 3.3477 | 70.1626 | 60.4 | 82.9995 | 3.3462 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3479 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.3447 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.345 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3452 | 3.4035 | 61.4 | 50.0004 | 3.3474 | 10.0482 | 61.2 | 50.0004 | 3.3447 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.3459 | 23.5516 | 60.8 | 50.0004 | 3.3458 | 30.3482 | 60.6 | 50.0004 | 3.344 | 37.2046 | 60.4 | 50.0004 | 3.343 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 3.3411 | 63.2873 | 60.6 | 82.9995 | 3.3433 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.3479 | 0.35483 | 60 | 0 | 3.3441 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3472 | 55.505 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3531 | 49.7816 | 60 | 50.0004 | 3.3546 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3523 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3501 | 76.8768 | 60.2 | 82.9995 | 3.3511 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3514 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 3.353 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 3.3553 | 37.1036 | 60.4 | 50.0004 | 3.36 | 30.4044 | 60.6 | 50.0004 | 3.3577 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 3.3568 | 16.7586 | 61 | 50.0004 | 3.3577 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.3523 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3595 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 3.356 | 70.1352 | 60.4 | 82.9995 | 3.3545 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3562 | 19.1152 | 59.4 | 0 | 3.353 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3533 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3536 | 3.4035 | 61.4 | 50.0004 | 3.3558 | 10.0482 | 61.2 | 50.0004 | 3.353 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.3542 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.3541 | 30.3488 | 60.6 | 50.0004 | 3.3523 | 37.2046 | 60.4 | 50.0004 | 3.3513 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 3.3494 | 63.2873 | 60.6 | 82.9995 | 3.3516 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.3562 | 0.35452 | 60 | 0 | 3.3524 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3555 | 55.507 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3615 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 3.363 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3606 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3584 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 3.3594 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3597 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 3.3613 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 3.3636 | 37.1036 | 60.4 | 50.0004 | 3.3683 | 30.4071 | 60.6 | 50.0004 | 3.366 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 3.3652 | 16.7586 | 61 | 50.0004 | 3.366 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.3606 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3679 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 3.3643 | 70.1352 | 60.4 | 82.9995 | 3.3628 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3645 | 19.1126 | 59.4 | 0 | 3.3613 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3616 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3619 | 3.403 | 61.4 | 50.0004 | 3.3641 | 10.0482 | 61.2 | 50.0004 | 3.3613 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.3627 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.3624 | 30.3488 | 60.6 | 50.0004 | 3.3606 | 37.2037 | 60.4 | 50.0004 | 3.3597 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 3.3577 | 63.2873 | 60.6 | 82.9995 | 3.3599 | 70.0423 | 60.4 | 82.9995 | 3.3645 | 0.35452 | 60 | 0 | 3.3607 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3638 | 55.507 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3699 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 3.3713 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3689 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3667 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 3.3677 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3681 | 49.7416 | 60 | 50.0004 | 3.3697 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 3.3719 | 37.1036 | 60.4 | 50.0004 | 3.3767 | 30.4071 | 60.6 | 50.0004 | 3.3744 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 3.3735 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.3743 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.3689 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3762 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 3.3726 | 70.1446 | 60.4 | 82.9995 | 3.3713 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3728 | 19.1126 | 59.4 | 0 | 3.3696 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3699 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3702 | 3.403 | 61.4 | 50.0004 | 3.3724 | 10.0482 | 61.2 | 50.0004 | 3.3698 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.371 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.3707 | 30.349 | 60.6 | 50.0004 | 3.3689 | 37.2037 | 60.4 | 50.0004 | 3.368 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 3.366 | 63.2873 | 60.6 | 82.9995 | 3.3682 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 3.3728 | 0.35464 | 60 | 0 | 3.3691 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3721 | 55.507 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3782 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 3.3796 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3772 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.375 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 3.376 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3764 | 49.7416 | 60 | 50.0004 | 3.378 | 43.9321 | 60.2 | 50.0004 | 3.3802 | 37.1036 | 60.4 | 50.0004 | 3.3851 | 30.4208 | 60.6 | 50.0004 | 3.3827 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 3.3818 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.3827 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.3773 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3845 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 3.3809 | 70.1446 | 60.4 | 82.9995 | 3.3796 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3811 | 19.1123 | 59.4 | 0 | 3.3779 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3782 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3787 | 3.403 | 61.4 | 50.0004 | 3.3807 | 10.0482 | 61.2 | 50.0004 | 3.3781 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.3793 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.379 | 30.349 | 60.6 | 50.0004 | 3.3773 | 37.1662 | 60.4 | 50.0004 | 3.3763 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 3.3743 | 63.2847 | 60.6 | 82.9995 | 3.3765 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 3.3811 | 0.35464 | 60 | 0 | 3.3774 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3804 | 55.507 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3866 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 3.3879 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3856 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3835 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 3.3843 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3847 | 49.7416 | 60 | 50.0004 | 3.3864 | 43.9321 | 60.2 | 50.0004 | 3.3886 | 37.1036 | 60.4 | 50.0004 | 3.3934 | 30.4208 | 60.6 | 50.0004 | 3.3911 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 3.3901 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.391 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.3856 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.3928 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 3.3892 | 70.1202 | 60.4 | 82.9995 | 3.3879 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3894 | 19.1123 | 59.4 | 0 | 3.3862 | 12.3405 | 59.6 | 0 | 3.3865 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.387 | 3.403 | 61.4 | 50.0004 | 3.389 | 10.0482 | 61.2 | 50.0004 | 3.3864 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.3876 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.3875 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 3.3856 | 37.1662 | 60.4 | 50.0004 | 3.3846 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 3.3826 | 63.2847 | 60.6 | 82.9995 | 3.3848 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 3.3894 | 0.35464 | 60 | 0 | 3.3859 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3888 | 55.5123 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.3949 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 3.3962 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.3939 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.3918 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 3.3926 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.3931 | 49.7416 | 60 | 50.0004 | 3.3947 | 43.932 | 60.2 | 50.0004 | 3.3969 | 37.1036 | 60.4 | 50.0004 | 3.4017 | 30.4208 | 60.6 | 50.0004 | 3.3994 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 3.3985 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.3993 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.3939 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4012 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 3.3975 | 70.1202 | 60.4 | 82.9995 | 3.3962 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.3979 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.3945 | 12.3425 | 59.6 | 0 | 3.3948 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.3953 | 3.4027 | 61.4 | 50.0004 | 3.3975 | 10.0484 | 61.2 | 50.0004 | 3.3948 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.3959 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.3958 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 3.3939 | 37.1681 | 60.4 | 50.0004 | 3.3931 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 3.3911 | 63.3047 | 60.6 | 82.9995 | 3.3931 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 3.3977 | 0.35464 | 60 | 0 | 3.3942 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.3971 | 55.5123 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4032 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 3.4045 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4023 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4001 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 3.4009 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4014 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 3.403 | 43.932 | 60.2 | 50.0004 | 3.4052 | 37.1036 | 60.4 | 50.0004 | 3.4101 | 30.4208 | 60.6 | 50.0004 | 3.4077 | 23.5816 | 60.8 | 50.0004 | 3.4068 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4077 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.4022 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4095 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4058 | 70.1322 | 60.4 | 82.9995 | 3.4045 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4062 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4031 | 12.3425 | 59.6 | 0 | 3.4031 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4036 | 3.4027 | 61.4 | 50.0004 | 3.4058 | 10.0484 | 61.2 | 50.0004 | 3.4031 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4043 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.4041 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 3.4023 | 37.1681 | 60.4 | 50.0004 | 3.4014 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 3.3994 | 63.3047 | 60.6 | 82.9995 | 3.4014 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 3.4062 | 0.33868 | 60 | 0 | 3.4025 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4055 | 55.5235 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4115 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 3.4128 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4106 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4084 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 3.4092 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4097 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 3.4114 | 43.932 | 60.2 | 50.0004 | 3.4136 | 37.1083 | 60.4 | 50.0004 | 3.4184 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 3.416 | 23.5816 | 60.8 | 50.0004 | 3.4151 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.416 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 3.4106 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4178 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4143 | 70.1322 | 60.4 | 82.9995 | 3.4128 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4146 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4114 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4114 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4119 | 3.4028 | 61.4 | 50.0004 | 3.4142 | 10.0479 | 61.2 | 50.0004 | 3.4114 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4126 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 3.4125 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 3.4106 | 37.1681 | 60.4 | 50.0004 | 3.4097 | 43.8761 | 60.2 | 50.0004 | 3.4077 | 63.3047 | 60.6 | 82.9995 | 3.4097 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 3.4146 | 0.33868 | 60 | 0 | 3.4108 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4138 | 55.5235 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4198 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 3.4213 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4189 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4167 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 3.4177 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.418 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 3.4197 | 43.932 | 60.2 | 50.0004 | 3.4219 | 37.1083 | 60.4 | 50.0004 | 3.4268 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 3.4244 | 23.5816 | 60.8 | 50.0004 | 3.4235 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4243 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.4189 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4263 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4226 | 70.1322 | 60.4 | 82.9995 | 3.4211 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4229 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4197 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4199 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4203 | 3.4028 | 61.4 | 50.0004 | 3.4225 | 10.0479 | 61.2 | 50.0004 | 3.4197 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4209 | 23.5552 | 60.8 | 50.0004 | 3.4208 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 3.4189 | 37.1681 | 60.4 | 50.0004 | 3.4181 | 43.8761 | 60.2 | 50.0004 | 3.416 | 63.3047 | 60.6 | 82.9995 | 3.4182 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 3.4229 | 0.33886 | 60 | 0 | 3.4191 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4221 | 55.5235 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4281 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.4296 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4272 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.425 | 76.8657 | 60.2 | 82.9995 | 3.426 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4263 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 3.428 | 43.932 | 60.2 | 50.0004 | 3.4302 | 37.1129 | 60.4 | 50.0004 | 3.4351 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 | 3.4327 | 23.5816 | 60.8 | 50.0004 | 3.4318 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4326 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.4272 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4346 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4309 | 70.1322 | 60.4 | 82.9995 | 3.4294 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4312 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.428 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4282 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4286 | 3.4024 | 61.4 | 50.0004 | 3.4308 | 10.0479 | 61.2 | 50.0004 | 3.428 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4293 | 23.5552 | 60.8 | 50.0004 | 3.4291 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 3.4272 | 37.1675 | 60.4 | 50.0004 | 3.4264 | 43.8761 | 60.2 | 50.0004 | 3.4243 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 3.4265 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 3.4312 | 0.33886 | 60 | 0 | 3.4275 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4304 | 55.5235 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4365 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.438 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4355 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4333 | 76.8657 | 60.2 | 82.9995 | 3.4343 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4346 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 3.4363 | 43.932 | 60.2 | 50.0004 | 3.4386 | 37.1129 | 60.4 | 50.0004 | 3.4434 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 | 3.441 | 23.583 | 60.8 | 50.0004 | 3.4401 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.441 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.4355 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4429 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4392 | 70.1322 | 60.4 | 82.9995 | 3.438 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4395 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4363 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4365 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4369 | 3.4024 | 61.4 | 50.0004 | 3.4391 | 10.0479 | 61.2 | 50.0004 | 3.4364 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4376 | 23.5545 | 60.8 | 50.0004 | 3.4374 | 30.3841 | 60.6 | 50.0004 | 3.4357 | 37.1675 | 60.4 | 50.0004 | 3.4347 | 43.8761 | 60.2 | 50.0004 | 3.4326 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 3.4348 | 70.0607 | 60.4 | 82.9995 | 3.4395 | 0.33886 | 60 | 0 | 3.4358 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4387 | 55.5235 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4448 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.4463 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.444 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4417 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 3.4426 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4429 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 3.4447 | 43.9289 | 60.2 | 50.0004 | 3.4469 | 37.1129 | 60.4 | 50.0004 | 3.4518 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 | 3.4494 | 23.583 | 60.8 | 50.0004 | 3.4484 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4493 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.444 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4513 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4475 | 70.1322 | 60.4 | 82.9995 | 3.4463 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4478 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4446 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4448 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4452 | 3.4024 | 61.4 | 50.0004 | 3.4474 | 10.0479 | 61.2 | 50.0004 | 3.4447 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4459 | 23.5545 | 60.8 | 50.0004 | 3.4457 | 30.3841 | 60.6 | 50.0004 | 3.444 | 37.1652 | 60.4 | 50.0004 | 3.443 | 43.8796 | 60.2 | 50.0004 | 3.4409 | 63.2998 | 60.6 | 82.9995 | 3.4431 | 70.0607 | 60.4 | 82.9995 | 3.4478 | 0.33886 | 60 | 0 | 3.4442 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4471 | 55.5235 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4532 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.4546 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4523 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.45 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 3.4509 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4513 | 49.7309 | 60 | 50.0004 | 3.453 | 43.9289 | 60.2 | 50.0004 | 3.4553 | 37.1129 | 60.4 | 50.0004 | 3.4601 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 | 3.4577 | 23.583 | 60.8 | 50.0004 | 3.4568 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4576 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.4523 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4596 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4558 | 70.1344 | 60.4 | 82.9995 | 3.4546 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4563 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4529 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4531 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4536 | 3.4024 | 61.4 | 50.0004 | 3.4558 | 10.0479 | 61.2 | 50.0004 | 3.453 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4542 | 23.5545 | 60.8 | 50.0004 | 3.454 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.4523 | 37.1652 | 60.4 | 50.0004 | 3.4513 | 43.8796 | 60.2 | 50.0004 | 3.4492 | 63.2998 | 60.6 | 82.9995 | 3.4514 | 70.0663 | 60.4 | 82.9995 | 3.4561 | 0.33863 | 60 | 0 | 3.4525 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4554 | 55.5096 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4615 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.4629 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4607 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4583 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.4592 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4596 | 49.7309 | 60 | 50.0004 | 3.4614 | 43.9289 | 60.2 | 50.0004 | 3.4636 | 37.1129 | 60.4 | 50.0004 | 3.4684 | 30.4169 | 60.6 | 50.0004 | 3.4661 | 23.583 | 60.8 | 50.0004 | 3.4651 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4659 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.4606 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4679 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4641 | 70.1344 | 60.4 | 82.9995 | 3.4629 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4646 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4612 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4614 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4619 | 3.4022 | 61.4 | 50.0004 | 3.4641 | 10.048 | 61.2 | 50.0004 | 3.4614 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4625 | 23.5545 | 60.8 | 50.0004 | 3.4624 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.4607 | 37.1652 | 60.4 | 50.0004 | 3.4597 | 43.8796 | 60.2 | 50.0004 | 3.4578 | 63.2998 | 60.6 | 82.9995 | 3.4597 | 70.0663 | 60.4 | 82.9995 | 3.4644 | 0.33863 | 60 | 0 | 3.4608 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4639 | 55.5096 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4698 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.4712 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.469 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4666 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.4675 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4679 | 49.7309 | 60 | 50.0004 | 3.4697 | 43.9289 | 60.2 | 50.0004 | 3.4719 | 37.1129 | 60.4 | 50.0004 | 3.4768 | 30.4169 | 60.6 | 50.0004 | 3.4744 | 23.584 | 60.8 | 50.0004 | 3.4734 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4743 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.469 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4762 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4724 | 70.1296 | 60.4 | 82.9995 | 3.4712 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4729 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4697 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4697 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4702 | 3.4022 | 61.4 | 50.0004 | 3.4724 | 10.048 | 61.2 | 50.0004 | 3.4697 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4708 | 23.5464 | 60.8 | 50.0004 | 3.4707 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.469 | 37.1652 | 60.4 | 50.0004 | 3.468 | 43.8796 | 60.2 | 50.0004 | 3.4661 | 63.2998 | 60.6 | 82.9995 | 3.468 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.4729 | 0.3389 | 60 | 0 | 3.4691 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4722 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4781 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.4795 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4773 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4751 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.4758 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4763 | 49.7309 | 60 | 50.0004 | 3.478 | 43.9289 | 60.2 | 50.0004 | 3.4803 | 37.11 | 60.4 | 50.0004 | 3.4851 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 3.4827 | 23.584 | 60.8 | 50.0004 | 3.4818 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4827 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.4773 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4846 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.481 | 70.1296 | 60.4 | 82.9995 | 3.4795 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4812 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.478 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.478 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4785 | 3.4022 | 61.4 | 50.0004 | 3.4808 | 10.0477 | 61.2 | 50.0004 | 3.478 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4792 | 23.5464 | 60.8 | 50.0004 | 3.479 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.4773 | 37.1613 | 60.4 | 50.0004 | 3.4764 | 43.8796 | 60.2 | 50.0004 | 3.4744 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 3.4763 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.4812 | 0.3389 | 60 | 0 | 3.4774 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4805 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4865 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.4879 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4856 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4834 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.4844 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4846 | 49.7279 | 60 | 50.0004 | 3.4864 | 43.9289 | 60.2 | 50.0004 | 3.4886 | 37.11 | 60.4 | 50.0004 | 3.4935 | 30.4196 | 60.6 | 50.0004 | 3.4911 | 23.584 | 60.8 | 50.0004 | 3.4901 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.491 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.4856 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.4929 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4893 | 70.1287 | 60.4 | 82.9995 | 3.4878 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4895 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4863 | 12.3441 | 59.6 | 0 | 3.4866 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4868 | 3.4022 | 61.4 | 50.0004 | 3.4891 | 10.0477 | 61.2 | 50.0004 | 3.4863 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4875 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 3.4874 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.4856 | 37.1613 | 60.4 | 50.0004 | 3.4847 | 43.8796 | 60.2 | 50.0004 | 3.4827 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 3.4846 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.4895 | 0.3389 | 60 | 0 | 3.4858 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4888 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.4948 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.4962 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.4939 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.4917 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.4927 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.4929 | 49.7279 | 60 | 50.0004 | 3.4948 | 43.9304 | 60.2 | 50.0004 | 3.4969 | 37.1345 | 60.4 | 50.0004 | 3.5018 | 30.4205 | 60.6 | 50.0004 | 3.4994 | 23.584 | 60.8 | 50.0004 | 3.4985 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.4993 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.4939 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.5012 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.4976 | 70.1287 | 60.4 | 82.9995 | 3.4961 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.4978 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.4946 | 12.3423 | 59.6 | 0 | 3.4949 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.4952 | 3.3766 | 61.4 | 50.0004 | 3.4974 | 10.0477 | 61.2 | 50.0004 | 3.4946 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.4958 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 3.4957 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.494 | 37.1613 | 60.4 | 50.0004 | 3.493 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.491 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 3.4929 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.4978 | 0.3389 | 60 | 0 | 3.4941 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.4971 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5032 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.5046 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.5023 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.501 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.5012 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 3.5031 | 43.9304 | 60.2 | 50.0004 | 3.5052 | 37.1345 | 60.4 | 50.0004 | 3.5101 | 30.4205 | 60.6 | 50.0004 | 3.5078 | 23.5835 | 60.8 | 50.0004 | 3.5068 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5076 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.5023 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.5096 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5059 | 70.1287 | 60.4 | 82.9995 | 3.5044 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5061 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5029 | 12.3423 | 59.6 | 0 | 3.5032 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5035 | 3.3766 | 61.4 | 50.0004 | 3.5057 | 10.0477 | 61.2 | 50.0004 | 3.5031 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5043 | 23.5487 | 60.8 | 50.0004 | 3.504 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.5023 | 37.1613 | 60.4 | 50.0004 | 3.5013 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.4993 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 3.5012 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5061 | 0.33859 | 60 | 0 | 3.5026 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5054 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5115 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.5129 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.5106 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5083 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.5093 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.5095 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 3.5114 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 3.5136 | 37.1338 | 60.4 | 50.0004 | 3.5185 | 30.4205 | 60.6 | 50.0004 | 3.5161 | 23.5835 | 60.8 | 50.0004 | 3.5151 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.516 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.5106 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.5179 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5142 | 70.1287 | 60.4 | 82.9995 | 3.5129 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5146 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5112 | 12.3416 | 59.6 | 0 | 3.5115 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5118 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 3.514 | 10.0477 | 61.2 | 50.0004 | 3.5114 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5126 | 23.5487 | 60.8 | 50.0004 | 3.5123 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.5106 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 3.5096 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.5076 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 3.5095 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5144 | 0.33859 | 60 | 0 | 3.5109 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5138 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5199 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 3.5212 | 55.5721 | 59.8 | 50.0004 | 3.519 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5166 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.5176 | 82.6224 | 60 | 82.9995 | 3.5178 | 49.7128 | 60 | 50.0004 | 3.5197 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 3.5219 | 37.1338 | 60.4 | 50.0004 | 3.5268 | 30.4205 | 60.6 | 50.0004 | 3.5244 | 23.5835 | 60.8 | 50.0004 | 3.5234 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5243 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.5189 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.5262 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5225 | 70.1125 | 60.4 | 82.9995 | 3.5212 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5229 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5198 | 12.3416 | 59.6 | 0 | 3.5198 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5203 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 3.5225 | 10.0477 | 61.2 | 50.0004 | 3.5197 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5209 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 3.5206 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.519 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 3.5181 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.5159 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 3.5181 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5227 | 0.33888 | 60 | 0 | 3.5192 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5222 | 55.5075 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5282 | 49.7732 | 60 | 50.0004 | 3.5295 | 55.574 | 59.8 | 50.0004 | 3.5273 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5249 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.5259 | 82.6156 | 60 | 82.9995 | 3.5261 | 49.7128 | 60 | 50.0004 | 3.5281 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 3.5302 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 3.5352 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.5327 | 23.5835 | 60.8 | 50.0004 | 3.5318 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5326 | 10.0402 | 61.2 | 50.0004 | 3.5272 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.5345 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5308 | 70.1125 | 60.4 | 82.9995 | 3.5295 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5312 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5281 | 12.34 | 59.6 | 0 | 3.5281 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5286 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 3.5308 | 10.0477 | 61.2 | 50.0004 | 3.5281 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5292 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 3.5289 | 30.3853 | 60.6 | 50.0004 | 3.5273 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 3.5264 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.5242 | 63.2911 | 60.6 | 82.9995 | 3.5264 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5312 | 0.33888 | 60 | 0 | 3.5275 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5305 | 55.5075 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5365 | 49.7732 | 60 | 50.0004 | 3.5378 | 55.574 | 59.8 | 50.0004 | 3.5356 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5332 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.5342 | 82.6156 | 60 | 82.9995 | 3.5345 | 49.7128 | 60 | 50.0004 | 3.5364 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 3.5386 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 3.5435 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.5411 | 23.5825 | 60.8 | 50.0004 | 3.5401 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.541 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.5356 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.543 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5393 | 70.0862 | 60.4 | 82.9995 | 3.5378 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5396 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5364 | 12.34 | 59.6 | 0 | 3.5364 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5369 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 3.5392 | 10.0477 | 61.2 | 50.0004 | 3.5364 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5375 | 23.5497 | 60.8 | 50.0004 | 3.5374 | 30.4021 | 60.6 | 50.0004 | 3.5356 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 3.5348 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.5327 | 63.2911 | 60.6 | 82.9995 | 3.5347 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5396 | 0.33888 | 60 | 0 | 3.5358 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5388 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5448 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.5461 | 55.5769 | 59.8 | 50.0004 | 3.5439 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5417 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.5425 | 82.6382 | 60 | 82.9995 | 3.5428 | 49.7128 | 60 | 50.0004 | 3.5447 | 43.9268 | 60.2 | 50.0004 | 3.5469 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 3.5518 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.5494 | 23.5825 | 60.8 | 50.0004 | 3.5484 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5493 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.5439 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.5513 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5476 | 70.0862 | 60.4 | 82.9995 | 3.5461 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5479 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5447 | 12.34 | 59.6 | 0 | 3.5447 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5452 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 3.5475 | 10.0489 | 61.2 | 50.0004 | 3.5447 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5458 | 23.5497 | 60.8 | 50.0004 | 3.5457 | 30.4021 | 60.6 | 50.0004 | 3.5439 | 37.1658 | 60.4 | 50.0004 | 3.5431 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.541 | 63.2911 | 60.6 | 82.9995 | 3.543 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5479 | 0.33888 | 60 | 0 | 3.5442 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5471 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5531 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.5544 | 55.5769 | 59.8 | 50.0004 | 3.5522 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.55 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 3.5508 | 82.6382 | 60 | 82.9995 | 3.5511 | 49.7128 | 60 | 50.0004 | 3.5531 | 43.9268 | 60.2 | 50.0004 | 3.5552 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 3.5602 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.5577 | 23.5827 | 60.8 | 50.0004 | 3.5568 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5576 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.5522 | 82.6422 | 60 | 82.9995 | 3.5596 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5559 | 70.0862 | 60.4 | 82.9995 | 3.5544 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5562 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.553 | 12.34 | 59.6 | 0 | 3.5532 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5535 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 3.5558 | 10.0489 | 61.2 | 50.0004 | 3.553 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5542 | 23.5525 | 60.8 | 50.0004 | 3.554 | 30.4021 | 60.6 | 50.0004 | 3.5524 | 37.1658 | 60.4 | 50.0004 | 3.5514 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.5493 | 63.2911 | 60.6 | 82.9995 | 3.5513 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5562 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.5525 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5554 | 55.5156 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5614 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.5629 | 55.5772 | 59.8 | 50.0004 | 3.5607 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5583 | 76.8723 | 60.2 | 82.9995 | 3.5591 | 82.633 | 60 | 82.9995 | 3.5594 | 49.7128 | 60 | 50.0004 | 3.5614 | 43.9275 | 60.2 | 50.0004 | 3.5636 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 3.5685 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.566 | 23.5827 | 60.8 | 50.0004 | 3.5651 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5659 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.5605 | 82.619 | 60 | 82.9995 | 3.568 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5642 | 70.0862 | 60.4 | 82.9995 | 3.5627 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5645 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5613 | 12.34 | 59.6 | 0 | 3.5615 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5619 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.5641 | 10.0489 | 61.2 | 50.0004 | 3.5613 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5625 | 23.5525 | 60.8 | 50.0004 | 3.5624 | 30.4021 | 60.6 | 50.0004 | 3.5607 | 37.1658 | 60.4 | 50.0004 | 3.5597 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.5576 | 63.2957 | 60.6 | 82.9995 | 3.5596 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5645 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.5609 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5637 | 55.5156 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5698 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.5712 | 55.5772 | 59.8 | 50.0004 | 3.569 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5667 | 76.8723 | 60.2 | 82.9995 | 3.5676 | 82.633 | 60 | 82.9995 | 3.5677 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 3.5698 | 43.9275 | 60.2 | 50.0004 | 3.5719 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 3.5768 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.5744 | 23.5827 | 60.8 | 50.0004 | 3.5734 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5743 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.569 | 82.619 | 60 | 82.9995 | 3.5763 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5725 | 70.0779 | 60.4 | 82.9995 | 3.571 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.573 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5696 | 12.34 | 59.6 | 0 | 3.5698 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5702 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.5724 | 10.0489 | 61.2 | 50.0004 | 3.5697 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5708 | 23.5511 | 60.8 | 50.0004 | 3.5707 | 30.4244 | 60.6 | 50.0004 | 3.5691 | 37.1658 | 60.4 | 50.0004 | 3.568 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 3.5659 | 63.2957 | 60.6 | 82.9995 | 3.5679 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5728 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.5692 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5721 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5781 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.5796 | 55.5741 | 59.8 | 50.0004 | 3.5774 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.575 | 76.8833 | 60.2 | 82.9995 | 3.5759 | 82.633 | 60 | 82.9995 | 3.576 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 3.5781 | 43.9309 | 60.2 | 50.0004 | 3.5803 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.5852 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.5828 | 23.5827 | 60.8 | 50.0004 | 3.5818 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5826 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.5773 | 82.619 | 60 | 82.9995 | 3.5846 | 76.8686 | 60.2 | 82.9995 | 3.5808 | 70.0779 | 60.4 | 82.9995 | 3.5796 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5813 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5779 | 12.338 | 59.6 | 0 | 3.5781 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5785 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 3.5808 | 10.054 | 61.2 | 50.0004 | 3.578 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5792 | 23.5511 | 60.8 | 50.0004 | 3.579 | 30.4244 | 60.6 | 50.0004 | 3.5774 | 37.1658 | 60.4 | 50.0004 | 3.5764 | 43.8829 | 60.2 | 50.0004 | 3.5742 | 63.2803 | 60.6 | 82.9995 | 3.5762 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5811 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.5775 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5804 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5865 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.5879 | 55.5741 | 59.8 | 50.0004 | 3.5857 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5833 | 76.8833 | 60.2 | 82.9995 | 3.5842 | 82.633 | 60 | 82.9995 | 3.5844 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 3.5864 | 43.9309 | 60.2 | 50.0004 | 3.5886 | 37.1342 | 60.4 | 50.0004 | 3.5936 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.5911 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 3.5901 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5909 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.5856 | 82.619 | 60 | 82.9995 | 3.5929 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 3.5891 | 70.0779 | 60.4 | 82.9995 | 3.5879 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5896 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5864 | 12.338 | 59.6 | 0 | 3.5864 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5869 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 3.5891 | 10.054 | 61.2 | 50.0004 | 3.5863 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5875 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 3.5873 | 30.4244 | 60.6 | 50.0004 | 3.5857 | 37.1658 | 60.4 | 50.0004 | 3.5847 | 43.8829 | 60.2 | 50.0004 | 3.5825 | 63.2803 | 60.6 | 82.9995 | 3.5845 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5894 | 0.33882 | 60 | 0 | 3.5858 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5889 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.5948 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.5962 | 55.5741 | 59.8 | 50.0004 | 3.594 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5916 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.5925 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 3.5927 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 3.5947 | 43.9247 | 60.2 | 50.0004 | 3.5969 | 37.1401 | 60.4 | 50.0004 | 3.6019 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.5994 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 3.5984 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.5992 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.594 | 82.619 | 60 | 82.9995 | 3.6013 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 3.5974 | 70.0779 | 60.4 | 82.9995 | 3.5962 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.5979 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.5947 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 3.5947 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.5952 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 3.5974 | 10.054 | 61.2 | 50.0004 | 3.5947 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.5958 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 3.5956 | 30.4244 | 60.6 | 50.0004 | 3.594 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 3.5931 | 43.8829 | 60.2 | 50.0004 | 3.5908 | 63.2892 | 60.6 | 82.9995 | 3.593 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 3.5979 | 0.33882 | 60 | 0 | 3.5941 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.5972 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6031 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6045 | 55.5741 | 59.8 | 50.0004 | 3.6023 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.5999 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6008 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 3.601 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 3.6031 | 43.9247 | 60.2 | 50.0004 | 3.6053 | 37.1401 | 60.4 | 50.0004 | 3.6102 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6077 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 3.6068 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6076 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.6023 | 82.619 | 60 | 82.9995 | 3.6096 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 3.606 | 70.0779 | 60.4 | 82.9995 | 3.6045 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6062 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.603 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 3.603 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6035 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 3.6058 | 10.054 | 61.2 | 50.0004 | 3.603 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6041 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 3.604 | 30.4244 | 60.6 | 50.0004 | 3.6023 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 3.6014 | 43.8829 | 60.2 | 50.0004 | 3.5991 | 63.2892 | 60.6 | 82.9995 | 3.6013 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6062 | 0.33882 | 60 | 0 | 3.6025 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.6055 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6115 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6128 | 55.5677 | 59.8 | 50.0004 | 3.6106 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6082 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6091 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 3.6093 | 49.7151 | 60 | 50.0004 | 3.6115 | 43.9335 | 60.2 | 50.0004 | 3.6136 | 37.1401 | 60.4 | 50.0004 | 3.6185 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6161 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 3.6151 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.616 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 3.6106 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.6179 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 3.6143 | 70.0779 | 60.4 | 82.9995 | 3.6128 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6145 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.6113 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 3.6113 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6118 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6141 | 10.0542 | 61.2 | 50.0004 | 3.6113 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6124 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 3.6123 | 30.4244 | 60.6 | 50.0004 | 3.6107 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 3.6097 | 43.8829 | 60.2 | 50.0004 | 3.6077 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.6096 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6145 | 0.33882 | 60 | 0 | 3.6108 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.6138 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6198 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6211 | 55.5677 | 59.8 | 50.0004 | 3.619 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6165 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6174 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 3.6177 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 3.6198 | 43.9335 | 60.2 | 50.0004 | 3.6219 | 37.1401 | 60.4 | 50.0004 | 3.6269 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6244 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 3.6234 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6243 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 3.6189 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.6263 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 3.6226 | 70.0779 | 60.4 | 82.9995 | 3.6211 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6228 | 19.112 | 59.4 | 0 | 3.6196 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 3.6199 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6201 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6224 | 10.0542 | 61.2 | 50.0004 | 3.6196 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6208 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 3.6206 | 30.4255 | 60.6 | 50.0004 | 3.619 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 3.618 | 43.8829 | 60.2 | 50.0004 | 3.616 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.6179 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6228 | 0.33882 | 60 | 0 | 3.6193 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.6221 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6281 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6294 | 55.5677 | 59.8 | 50.0004 | 3.6273 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6248 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6257 | 82.6245 | 60 | 82.9995 | 3.626 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 3.6281 | 43.9319 | 60.2 | 50.0004 | 3.6302 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 3.6352 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6328 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 3.6318 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6326 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 3.6273 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.6346 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 3.6309 | 70.0779 | 60.4 | 82.9995 | 3.6294 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6313 | 19.1137 | 59.4 | 0 | 3.6279 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 3.6282 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6284 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6307 | 10.0534 | 61.2 | 50.0004 | 3.6279 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6292 | 23.5728 | 60.8 | 50.0004 | 3.6289 | 30.4255 | 60.6 | 50.0004 | 3.6274 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 3.6263 | 43.8829 | 60.2 | 50.0004 | 3.6243 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.6262 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6311 | 0.33882 | 60 | 0 | 3.6276 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.6305 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6364 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6378 | 55.5677 | 59.8 | 50.0004 | 3.6357 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6333 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6343 | 82.6245 | 60 | 82.9995 | 3.6343 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 3.6364 | 43.9319 | 60.2 | 50.0004 | 3.6386 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 3.6436 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6411 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 3.6401 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6409 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 3.6356 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.6429 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.6392 | 70.086 | 60.4 | 82.9995 | 3.6377 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6396 | 19.1137 | 59.4 | 0 | 3.6362 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 3.6365 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6368 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.639 | 10.0534 | 61.2 | 50.0004 | 3.6364 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6375 | 23.5727 | 60.8 | 50.0004 | 3.6373 | 30.4255 | 60.6 | 50.0004 | 3.6357 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 3.6348 | 43.8829 | 60.2 | 50.0004 | 3.6326 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.6345 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6394 | 0.33882 | 60 | 0 | 3.6359 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.6388 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6448 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6461 | 55.5643 | 59.8 | 50.0004 | 3.644 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6416 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6426 | 82.6245 | 60 | 82.9995 | 3.6426 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 3.6448 | 43.9334 | 60.2 | 50.0004 | 3.6469 | 37.1401 | 60.4 | 50.0004 | 3.6519 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6494 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 3.6484 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6493 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 3.6439 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.6514 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.6475 | 70.086 | 60.4 | 82.9995 | 3.6462 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6479 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.6448 | 12.337 | 59.6 | 0 | 3.6448 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6451 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6475 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 3.6447 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6458 | 23.5727 | 60.8 | 50.0004 | 3.6456 | 30.4255 | 60.6 | 50.0004 | 3.644 | 37.163 | 60.4 | 50.0004 | 3.6431 | 43.8889 | 60.2 | 50.0004 | 3.6409 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.6428 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6477 | 0.33882 | 60 | 0 | 3.6442 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.6472 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6531 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6545 | 55.5643 | 59.8 | 50.0004 | 3.6523 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6499 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6509 | 82.6245 | 60 | 82.9995 | 3.6509 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 3.6531 | 43.9334 | 60.2 | 50.0004 | 3.6553 | 37.1401 | 60.4 | 50.0004 | 3.6602 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6578 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 3.6567 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6576 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.6522 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.6597 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.6558 | 70.086 | 60.4 | 82.9995 | 3.6545 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6562 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.6531 | 12.337 | 59.6 | 0 | 3.6531 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6534 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6558 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 3.653 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6542 | 23.5727 | 60.8 | 50.0004 | 3.6539 | 30.4235 | 60.6 | 50.0004 | 3.6523 | 37.163 | 60.4 | 50.0004 | 3.6514 | 43.8889 | 60.2 | 50.0004 | 3.6492 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.6511 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6562 | 0.3385 | 60 | 0 | 3.6525 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.6555 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6615 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6628 | 55.5643 | 59.8 | 50.0004 | 3.6606 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6582 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6592 | 82.6245 | 60 | 82.9995 | 3.6592 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 3.6614 | 43.9341 | 60.2 | 50.0004 | 3.6636 | 37.1652 | 60.4 | 50.0004 | 3.6686 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6661 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 3.6651 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6659 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.6606 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.668 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.6643 | 70.086 | 60.4 | 82.9995 | 3.6628 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6646 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.6614 | 12.337 | 59.6 | 0 | 3.6614 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6619 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6642 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 3.6614 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6625 | 23.5727 | 60.8 | 50.0004 | 3.6622 | 30.4235 | 60.6 | 50.0004 | 3.6608 | 37.163 | 60.4 | 50.0004 | 3.6598 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.6575 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.6594 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6646 | 0.3385 | 60 | 0 | 3.6609 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 3.6638 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6698 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 3.6711 | 55.5643 | 59.8 | 50.0004 | 3.6689 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6665 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 3.6675 | 82.6245 | 60 | 82.9995 | 3.6675 | 49.7156 | 60 | 50.0004 | 3.6698 | 43.9341 | 60.2 | 50.0004 | 3.6719 | 37.1652 | 60.4 | 50.0004 | 3.6769 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6744 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 3.6734 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6743 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.6689 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.6763 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.6726 | 70.086 | 60.4 | 82.9995 | 3.6711 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6729 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.6697 | 12.337 | 59.6 | 0 | 3.6697 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6702 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6725 | 10.0438 | 61.2 | 50.0004 | 3.6697 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6708 | 23.5727 | 60.8 | 50.0004 | 3.6705 | 30.4235 | 60.6 | 50.0004 | 3.6691 | 37.163 | 60.4 | 50.0004 | 3.6681 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.6658 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.6677 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6729 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.6692 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 3.6721 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6781 | 49.7752 | 60 | 50.0004 | 3.6794 | 55.5668 | 59.8 | 50.0004 | 3.6774 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6748 | 76.8854 | 60.2 | 82.9995 | 3.6758 | 82.6285 | 60 | 82.9995 | 3.6759 | 49.7156 | 60 | 50.0004 | 3.6781 | 43.9341 | 60.2 | 50.0004 | 3.6802 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.6852 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6827 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 3.6818 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6826 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.6772 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.6847 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.6809 | 70.086 | 60.4 | 82.9995 | 3.6794 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6812 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.678 | 12.3358 | 59.6 | 0 | 3.678 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6785 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6808 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.678 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6791 | 23.5727 | 60.8 | 50.0004 | 3.679 | 30.4235 | 60.6 | 50.0004 | 3.6774 | 37.163 | 60.4 | 50.0004 | 3.6764 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.6741 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.676 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6812 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.6776 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 3.6804 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6864 | 49.7752 | 60 | 50.0004 | 3.6877 | 55.5668 | 59.8 | 50.0004 | 3.6857 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6831 | 76.8854 | 60.2 | 82.9995 | 3.6841 | 82.6285 | 60 | 82.9995 | 3.6842 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.6865 | 43.9341 | 60.2 | 50.0004 | 3.6886 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.6936 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6911 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 3.6901 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6909 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.6855 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 3.693 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.6892 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 3.6877 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.6897 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.6863 | 12.3358 | 59.6 | 0 | 3.6865 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6868 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6891 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.6863 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6874 | 23.5727 | 60.8 | 50.0004 | 3.6873 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 3.6858 | 37.163 | 60.4 | 50.0004 | 3.6847 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.6826 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.6846 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6895 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.6859 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 3.6888 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.6947 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 3.696 | 55.5668 | 59.8 | 50.0004 | 3.6941 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.6914 | 76.8854 | 60.2 | 82.9995 | 3.6924 | 82.6285 | 60 | 82.9995 | 3.6925 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.6948 | 43.9349 | 60.2 | 50.0004 | 3.6969 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.702 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.6995 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 3.6984 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.6992 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.694 | 82.6098 | 60 | 82.9995 | 3.7013 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.6975 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 3.696 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.698 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.6946 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.6948 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.6951 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.6974 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.6946 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.6958 | 23.5727 | 60.8 | 50.0004 | 3.6956 | 30.4245 | 60.6 | 50.0004 | 3.6941 | 37.1625 | 60.4 | 50.0004 | 3.6931 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.6909 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.6929 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.6978 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.6942 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 3.6971 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.703 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 3.7043 | 55.5668 | 59.8 | 50.0004 | 3.7024 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.7 | 76.8854 | 60.2 | 82.9995 | 3.7007 | 82.6285 | 60 | 82.9995 | 3.7009 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7031 | 43.9349 | 60.2 | 50.0004 | 3.7053 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.7103 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.7078 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 3.7067 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7076 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.7023 | 82.6098 | 60 | 82.9995 | 3.7097 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7058 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 3.7043 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7063 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7029 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7031 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 3.7035 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.7058 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.7029 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7041 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 3.7039 | 30.4238 | 60.6 | 50.0004 | 3.7024 | 37.1625 | 60.4 | 50.0004 | 3.7014 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.6992 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7012 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.7061 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.7025 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 3.7056 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7114 | 49.7805 | 60 | 50.0004 | 3.7128 | 55.5668 | 59.8 | 50.0004 | 3.7107 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.7083 | 76.881 | 60.2 | 82.9995 | 3.709 | 82.632 | 60 | 82.9995 | 3.7092 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7115 | 43.9356 | 60.2 | 50.0004 | 3.7136 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.7186 | 30.4168 | 60.6 | 50.0004 | 3.7161 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 3.7151 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7159 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.7106 | 82.6116 | 60 | 82.9995 | 3.718 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7141 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 3.7129 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7146 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7114 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7114 | 5.6681 | 59.8 | 0 | 3.7118 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.7141 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.7113 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7124 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 3.7123 | 30.4238 | 60.6 | 50.0004 | 3.7107 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 3.7097 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7075 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7095 | 70.0656 | 60.4 | 82.9995 | 3.7146 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.7108 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 3.7139 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7197 | 49.7805 | 60 | 50.0004 | 3.7211 | 55.5668 | 59.8 | 50.0004 | 3.719 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.7166 | 76.881 | 60.2 | 82.9995 | 3.7175 | 82.632 | 60 | 82.9995 | 3.7175 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7198 | 43.9356 | 60.2 | 50.0004 | 3.7219 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.7269 | 30.4168 | 60.6 | 50.0004 | 3.7244 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7234 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7242 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.719 | 82.6116 | 60 | 82.9995 | 3.7263 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7224 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 3.7212 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7229 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7197 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7197 | 5.6681 | 59.8 | 0 | 3.7201 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 3.7224 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.7196 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7208 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 3.7206 | 30.4238 | 60.6 | 50.0004 | 3.7191 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 3.7181 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7158 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7178 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 3.7229 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.7192 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 3.7222 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7281 | 49.7805 | 60 | 50.0004 | 3.7295 | 55.573 | 59.8 | 50.0004 | 3.7273 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.7249 | 76.881 | 60.2 | 82.9995 | 3.7258 | 82.633 | 60 | 82.9995 | 3.7258 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7281 | 43.9459 | 60.2 | 50.0004 | 3.7302 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.7353 | 30.4168 | 60.6 | 50.0004 | 3.7328 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7318 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7325 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.7273 | 82.6536 | 60 | 82.9995 | 3.7346 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.731 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 3.7295 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7312 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.728 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.728 | 5.6681 | 59.8 | 0 | 3.7285 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 3.7308 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.7279 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7291 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 3.7289 | 30.4238 | 60.6 | 50.0004 | 3.7274 | 37.1488 | 60.4 | 50.0004 | 3.7264 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7241 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7261 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 3.7312 | 0.33867 | 60 | 0 | 3.7275 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 3.7305 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7365 | 49.7805 | 60 | 50.0004 | 3.7378 | 55.573 | 59.8 | 50.0004 | 3.7357 | 62.3097 | 59.6 | 50.0004 | 3.7332 | 76.881 | 60.2 | 82.9995 | 3.7341 | 82.633 | 60 | 82.9995 | 3.7341 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7365 | 43.9459 | 60.2 | 50.0004 | 3.7386 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.7436 | 30.4168 | 60.6 | 50.0004 | 3.7411 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7401 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7409 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.7356 | 82.6536 | 60 | 82.9995 | 3.743 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7393 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 3.7378 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7395 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7363 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7363 | 5.6681 | 59.8 | 0 | 3.7368 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 3.7391 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.7363 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7374 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 3.7372 | 30.4238 | 60.6 | 50.0004 | 3.7357 | 37.1488 | 60.4 | 50.0004 | 3.7347 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7324 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7344 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.7395 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.736 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 3.7388 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7448 | 49.7805 | 60 | 50.0004 | 3.7461 | 55.573 | 59.8 | 50.0004 | 3.744 | 62.3143 | 59.6 | 50.0004 | 3.7415 | 76.8964 | 60.2 | 82.9995 | 3.7424 | 82.6069 | 60 | 82.9995 | 3.7424 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7448 | 43.9472 | 60.2 | 50.0004 | 3.7469 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.752 | 30.4168 | 60.6 | 50.0004 | 3.7495 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7484 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7493 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 3.7439 | 82.6536 | 60 | 82.9995 | 3.7513 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7476 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 3.7461 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.748 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7446 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7446 | 5.6681 | 59.8 | 0 | 3.7451 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 3.7474 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.7446 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7457 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 3.7455 | 30.4238 | 60.6 | 50.0004 | 3.7441 | 37.1506 | 60.4 | 50.0004 | 3.743 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7407 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7427 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.7478 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.7443 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 3.7472 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7531 | 49.7805 | 60 | 50.0004 | 3.7544 | 55.573 | 59.8 | 50.0004 | 3.7524 | 62.3143 | 59.6 | 50.0004 | 3.7498 | 76.8964 | 60.2 | 82.9995 | 3.7507 | 82.6069 | 60 | 82.9995 | 3.7507 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7532 | 43.9472 | 60.2 | 50.0004 | 3.7552 | 37.1646 | 60.4 | 50.0004 | 3.7603 | 30.4168 | 60.6 | 50.0004 | 3.7578 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7567 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7576 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.7523 | 82.6536 | 60 | 82.9995 | 3.7596 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7559 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 3.7544 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7563 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7529 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7532 | 5.6681 | 59.8 | 0 | 3.7534 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 3.7557 | 10.0428 | 61.2 | 50.0004 | 3.7529 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.754 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 3.7539 | 30.4246 | 60.6 | 50.0004 | 3.7524 | 37.1506 | 60.4 | 50.0004 | 3.7515 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7493 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.751 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.7561 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.7526 | 62.2003 | 59.6 | 50.0004 | 3.7555 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7614 | 49.7805 | 60 | 50.0004 | 3.7627 | 55.5771 | 59.8 | 50.0004 | 3.7607 | 62.3143 | 59.6 | 50.0004 | 3.7581 | 76.8964 | 60.2 | 82.9995 | 3.759 | 82.6069 | 60 | 82.9995 | 3.7591 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7615 | 43.9489 | 60.2 | 50.0004 | 3.7635 | 37.1661 | 60.4 | 50.0004 | 3.7686 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.7661 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7651 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7659 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.7606 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 3.7681 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7642 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 3.7627 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7646 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7612 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7615 | 5.6682 | 59.8 | 0 | 3.7617 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 3.7642 | 10.0423 | 61.2 | 50.0004 | 3.7612 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7625 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 3.7622 | 30.4246 | 60.6 | 50.0004 | 3.7607 | 37.1532 | 60.4 | 50.0004 | 3.7598 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7576 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7595 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.7644 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.7609 | 62.2003 | 59.6 | 50.0004 | 3.7639 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7697 | 49.7805 | 60 | 50.0004 | 3.771 | 55.5771 | 59.8 | 50.0004 | 3.769 | 62.3143 | 59.6 | 50.0004 | 3.7664 | 76.8964 | 60.2 | 82.9995 | 3.7673 | 82.6069 | 60 | 82.9995 | 3.7674 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7698 | 43.9489 | 60.2 | 50.0004 | 3.7719 | 37.1661 | 60.4 | 50.0004 | 3.777 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.7745 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7734 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7742 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.7689 | 82.6563 | 60 | 82.9995 | 3.7764 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7725 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 3.771 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7729 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7698 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7698 | 5.6682 | 59.8 | 0 | 3.7701 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 3.7725 | 10.0423 | 61.2 | 50.0004 | 3.7695 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7708 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 3.7705 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 3.769 | 37.1532 | 60.4 | 50.0004 | 3.7681 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7659 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7678 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.7727 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.7692 | 62.1938 | 59.6 | 50.0004 | 3.7722 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7781 | 49.7938 | 60 | 50.0004 | 3.7794 | 55.5771 | 59.8 | 50.0004 | 3.7773 | 62.3143 | 59.6 | 50.0004 | 3.7747 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 3.7756 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 3.7757 | 49.7232 | 60 | 50.0004 | 3.7781 | 43.9495 | 60.2 | 50.0004 | 3.7802 | 37.1661 | 60.4 | 50.0004 | 3.7853 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.7828 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7817 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7826 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.7772 | 82.6747 | 60 | 82.9995 | 3.7847 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7808 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 3.7793 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7812 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7781 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7781 | 5.6682 | 59.8 | 0 | 3.7784 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.7808 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.778 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7791 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 3.7789 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 3.7775 | 37.1532 | 60.4 | 50.0004 | 3.7765 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7742 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7761 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.7812 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.7776 | 62.1938 | 59.6 | 50.0004 | 3.7805 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7864 | 49.7938 | 60 | 50.0004 | 3.7877 | 55.5771 | 59.8 | 50.0004 | 3.7856 | 62.3143 | 59.6 | 50.0004 | 3.783 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 3.7842 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 3.7841 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.7865 | 43.9495 | 60.2 | 50.0004 | 3.7886 | 37.1661 | 60.4 | 50.0004 | 3.7936 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.7911 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.79 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7909 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.7856 | 82.6747 | 60 | 82.9995 | 3.7931 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7893 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 3.7878 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7896 | 19.1161 | 59.4 | 0 | 3.7864 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7864 | 5.6682 | 59.8 | 0 | 3.7867 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.7892 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.7863 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7874 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 3.7872 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 3.7858 | 37.1532 | 60.4 | 50.0004 | 3.7848 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 3.7825 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7844 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.7896 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.7859 | 62.1858 | 59.6 | 50.0004 | 3.7888 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.7948 | 49.7947 | 60 | 50.0004 | 3.796 | 55.5759 | 59.8 | 50.0004 | 3.7941 | 62.3141 | 59.6 | 50.0004 | 3.7915 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 3.7925 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 3.7924 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.7949 | 43.9627 | 60.2 | 50.0004 | 3.7969 | 37.1661 | 60.4 | 50.0004 | 3.802 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.7994 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.7984 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 3.7992 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.7939 | 82.6811 | 60 | 82.9995 | 3.8014 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.7976 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 3.7961 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.7981 | 19.1156 | 59.4 | 0 | 3.7947 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.7947 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.7952 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.7975 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.7946 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.7958 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 3.7955 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 3.7941 | 37.1531 | 60.4 | 50.0004 | 3.7931 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 3.7908 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.7927 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.7979 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.7943 | 62.1858 | 59.6 | 50.0004 | 3.7971 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8031 | 49.7947 | 60 | 50.0004 | 3.8044 | 55.5759 | 59.8 | 50.0004 | 3.8025 | 62.3141 | 59.6 | 50.0004 | 3.7998 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 3.8008 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 3.8007 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8032 | 43.9627 | 60.2 | 50.0004 | 3.8052 | 37.1661 | 60.4 | 50.0004 | 3.8104 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8078 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8067 | 16.7563 | 61 | 50.0004 | 3.8076 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.8022 | 82.6811 | 60 | 82.9995 | 3.8097 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8059 | 70.107 | 60.4 | 82.9995 | 3.8044 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8064 | 19.1156 | 59.4 | 0 | 3.803 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.803 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8035 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8058 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.803 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8041 | 23.5686 | 60.8 | 50.0004 | 3.8038 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 3.8025 | 37.1531 | 60.4 | 50.0004 | 3.8014 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 3.7991 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.801 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.8062 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.8026 | 62.1926 | 59.6 | 50.0004 | 3.8054 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8114 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 3.8127 | 55.5759 | 59.8 | 50.0004 | 3.8108 | 62.3141 | 59.6 | 50.0004 | 3.8081 | 76.8695 | 60.2 | 82.9995 | 3.8091 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 3.809 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8115 | 43.9605 | 60.2 | 50.0004 | 3.8135 | 37.1661 | 60.4 | 50.0004 | 3.8187 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8162 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8151 | 16.7563 | 61 | 50.0004 | 3.8159 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.8105 | 82.6902 | 60 | 82.9995 | 3.818 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8142 | 70.107 | 60.4 | 82.9995 | 3.8127 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8147 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8113 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8113 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8118 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8141 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8113 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8124 | 23.5686 | 60.8 | 50.0004 | 3.8121 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 3.8108 | 37.1531 | 60.4 | 50.0004 | 3.8098 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 3.8074 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8093 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.8145 | 0.33854 | 60 | 0 | 3.8109 | 62.1926 | 59.6 | 50.0004 | 3.8138 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8197 | 49.7942 | 60 | 50.0004 | 3.821 | 55.5759 | 59.8 | 50.0004 | 3.8191 | 62.3141 | 59.6 | 50.0004 | 3.8164 | 76.8695 | 60.2 | 82.9995 | 3.8174 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 3.8173 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8198 | 43.9605 | 60.2 | 50.0004 | 3.8219 | 37.1661 | 60.4 | 50.0004 | 3.827 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8245 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8234 | 16.7563 | 61 | 50.0004 | 3.8242 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.819 | 82.6902 | 60 | 82.9995 | 3.8264 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8225 | 70.1211 | 60.4 | 82.9995 | 3.821 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.823 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8196 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8198 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8201 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8224 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8196 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8207 | 23.5655 | 60.8 | 50.0004 | 3.8204 | 30.424 | 60.6 | 50.0004 | 3.8191 | 37.1531 | 60.4 | 50.0004 | 3.8181 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 3.8157 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8176 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.8228 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8192 | 62.1926 | 59.6 | 50.0004 | 3.8223 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.828 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 3.8293 | 55.5702 | 59.8 | 50.0004 | 3.8274 | 62.3141 | 59.6 | 50.0004 | 3.8247 | 76.864 | 60.2 | 82.9995 | 3.8257 | 82.5668 | 60 | 82.9995 | 3.8256 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8282 | 43.9622 | 60.2 | 50.0004 | 3.8302 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 3.8353 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8328 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8317 | 16.7563 | 61 | 50.0004 | 3.8325 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.8273 | 82.6902 | 60 | 82.9995 | 3.8347 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8308 | 70.1211 | 60.4 | 82.9995 | 3.8293 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8313 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8279 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8281 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8284 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8308 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8279 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.829 | 23.5655 | 60.8 | 50.0004 | 3.8289 | 30.424 | 60.6 | 50.0004 | 3.8274 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 3.8264 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 3.8242 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8259 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.8311 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8275 | 62.1926 | 59.6 | 50.0004 | 3.8306 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8363 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 3.8376 | 55.5702 | 59.8 | 50.0004 | 3.8357 | 62.3141 | 59.6 | 50.0004 | 3.833 | 76.864 | 60.2 | 82.9995 | 3.834 | 82.5668 | 60 | 82.9995 | 3.8339 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8365 | 43.9622 | 60.2 | 50.0004 | 3.8386 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 3.8437 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8411 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.84 | 16.7548 | 61 | 50.0004 | 3.8408 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.8356 | 82.6902 | 60 | 82.9995 | 3.843 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8391 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.8376 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8396 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8364 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8364 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8367 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8391 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8362 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8374 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 3.8372 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 3.8358 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 3.8348 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 3.8325 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8342 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.8396 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8359 | 62.1926 | 59.6 | 50.0004 | 3.8389 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8447 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 3.8459 | 55.5702 | 59.8 | 50.0004 | 3.844 | 62.3141 | 59.6 | 50.0004 | 3.8413 | 76.864 | 60.2 | 82.9995 | 3.8423 | 82.5623 | 60 | 82.9995 | 3.8423 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8448 | 43.9606 | 60.2 | 50.0004 | 3.8469 | 37.1686 | 60.4 | 50.0004 | 3.852 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8495 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8484 | 16.7548 | 61 | 50.0004 | 3.8492 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.844 | 82.6902 | 60 | 82.9995 | 3.8514 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8474 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.8459 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8479 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8447 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8447 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8451 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8475 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8446 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8457 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 3.8455 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 3.8441 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 3.8431 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 3.8408 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8425 | 70.0674 | 60.4 | 82.9995 | 3.8479 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8442 | 62.1926 | 59.6 | 50.0004 | 3.8472 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.853 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 3.8544 | 55.5702 | 59.8 | 50.0004 | 3.8524 | 62.3141 | 59.6 | 50.0004 | 3.8496 | 76.864 | 60.2 | 82.9995 | 3.8506 | 82.5623 | 60 | 82.9995 | 3.8506 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8532 | 43.9606 | 60.2 | 50.0004 | 3.8552 | 37.1686 | 60.4 | 50.0004 | 3.8604 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8578 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8568 | 16.7548 | 61 | 50.0004 | 3.8575 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.8523 | 82.6902 | 60 | 82.9995 | 3.8597 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.856 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.8545 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8562 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.853 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.853 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8534 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8558 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8529 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.854 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 3.8539 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 3.8525 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 3.8514 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 3.8491 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8508 | 70.049 | 60.4 | 82.9995 | 3.8562 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8527 | 62.1951 | 59.6 | 50.0004 | 3.8555 | 55.5275 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8615 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 3.8627 | 55.5702 | 59.8 | 50.0004 | 3.8608 | 62.3079 | 59.6 | 50.0004 | 3.8579 | 76.8578 | 60.2 | 82.9995 | 3.8589 | 82.5623 | 60 | 82.9995 | 3.8589 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8615 | 43.9561 | 60.2 | 50.0004 | 3.8636 | 37.1686 | 60.4 | 50.0004 | 3.8687 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8661 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8651 | 16.7548 | 61 | 50.0004 | 3.8658 | 10.0366 | 61.2 | 50.0004 | 3.8606 | 82.6902 | 60 | 82.9995 | 3.868 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8643 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.8628 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8647 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8613 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8613 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8617 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8641 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8612 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8624 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 3.8622 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 3.8608 | 37.1513 | 60.4 | 50.0004 | 3.8597 | 43.886 | 60.2 | 50.0004 | 3.8574 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8594 | 70.049 | 60.4 | 82.9995 | 3.8645 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.861 | 62.1951 | 59.6 | 50.0004 | 3.8638 | 55.5275 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8698 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 3.8711 | 55.5702 | 59.8 | 50.0004 | 3.8691 | 62.3079 | 59.6 | 50.0004 | 3.8665 | 76.8578 | 60.2 | 82.9995 | 3.8674 | 82.5623 | 60 | 82.9995 | 3.8672 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8699 | 43.9561 | 60.2 | 50.0004 | 3.8719 | 37.1686 | 60.4 | 50.0004 | 3.877 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8745 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8734 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.8741 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 3.8689 | 82.6902 | 60 | 82.9995 | 3.8763 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8726 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.8711 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.873 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8696 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8696 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8701 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8724 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8696 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8707 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 3.8705 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 3.8691 | 37.1513 | 60.4 | 50.0004 | 3.8682 | 43.886 | 60.2 | 50.0004 | 3.8657 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8677 | 70.049 | 60.4 | 82.9995 | 3.8728 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8693 | 62.1898 | 59.6 | 50.0004 | 3.8722 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8781 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 3.8794 | 55.5718 | 59.8 | 50.0004 | 3.8774 | 62.3029 | 59.6 | 50.0004 | 3.8748 | 76.8578 | 60.2 | 82.9995 | 3.8757 | 82.5623 | 60 | 82.9995 | 3.8755 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8782 | 43.9501 | 60.2 | 50.0004 | 3.8802 | 37.1686 | 60.4 | 50.0004 | 3.8854 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8828 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8817 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.8825 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 3.8773 | 82.6838 | 60 | 82.9995 | 3.8848 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8809 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.8794 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8813 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8779 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8779 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8784 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8807 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8779 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.879 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 3.8788 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 3.8774 | 37.1513 | 60.4 | 50.0004 | 3.8765 | 43.8859 | 60.2 | 50.0004 | 3.874 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.876 | 70.049 | 60.4 | 82.9995 | 3.8811 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8776 | 62.1898 | 59.6 | 50.0004 | 3.8806 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8864 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 3.8877 | 55.5718 | 59.8 | 50.0004 | 3.8857 | 62.3029 | 59.6 | 50.0004 | 3.8831 | 76.8578 | 60.2 | 82.9995 | 3.884 | 82.5623 | 60 | 82.9995 | 3.8839 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8865 | 43.9501 | 60.2 | 50.0004 | 3.8885 | 37.1686 | 60.4 | 50.0004 | 3.8937 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8912 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8901 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.8909 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 3.8856 | 82.6838 | 60 | 82.9995 | 3.8931 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8892 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.8877 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8896 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8862 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8865 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 3.8867 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8892 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8862 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8873 | 23.5672 | 60.8 | 50.0004 | 3.8871 | 30.4215 | 60.6 | 50.0004 | 3.8857 | 37.1513 | 60.4 | 50.0004 | 3.8848 | 43.8859 | 60.2 | 50.0004 | 3.8823 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8843 | 70.0435 | 60.4 | 82.9995 | 3.8894 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8859 | 62.1907 | 59.6 | 50.0004 | 3.8889 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.8947 | 49.7986 | 60 | 50.0004 | 3.896 | 55.5726 | 59.8 | 50.0004 | 3.894 | 62.3029 | 59.6 | 50.0004 | 3.8914 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 3.8923 | 82.5623 | 60 | 82.9995 | 3.8922 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 3.8949 | 43.9501 | 60.2 | 50.0004 | 3.8969 | 37.1686 | 60.4 | 50.0004 | 3.902 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.8995 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.8984 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.8992 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 3.8939 | 82.6891 | 60 | 82.9995 | 3.9014 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.8975 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.896 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.8979 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.8948 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.8948 | 5.6686 | 59.8 | 0 | 3.895 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.8975 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.8945 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.8956 | 23.5672 | 60.8 | 50.0004 | 3.8954 | 30.4215 | 60.6 | 50.0004 | 3.8942 | 37.1513 | 60.4 | 50.0004 | 3.8932 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.8909 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.8926 | 70.0435 | 60.4 | 82.9995 | 3.8979 | 0.33857 | 60 | 0 | 3.8943 | 62.1907 | 59.6 | 50.0004 | 3.8972 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.903 | 49.7986 | 60 | 50.0004 | 3.9043 | 55.5726 | 59.8 | 50.0004 | 3.9023 | 62.3029 | 59.6 | 50.0004 | 3.8997 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 3.9006 | 82.5623 | 60 | 82.9995 | 3.9005 | 49.7181 | 60 | 50.0004 | 3.9032 | 43.9501 | 60.2 | 50.0004 | 3.9052 | 37.1686 | 60.4 | 50.0004 | 3.9104 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9078 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9067 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9075 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 3.9022 | 82.6891 | 60 | 82.9995 | 3.9098 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9058 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.9043 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9062 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.9031 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9031 | 5.6686 | 59.8 | 0 | 3.9033 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 3.9059 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9028 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9041 | 23.565 | 60.8 | 50.0004 | 3.9038 | 30.4481 | 60.6 | 50.0004 | 3.9025 | 37.1513 | 60.4 | 50.0004 | 3.9015 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.8992 | 63.2912 | 60.6 | 82.9995 | 3.9009 | 70.0476 | 60.4 | 82.9995 | 3.9062 | 0.33863 | 60 | 0 | 3.9026 | 62.1907 | 59.6 | 50.0004 | 3.9055 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9114 | 49.7986 | 60 | 50.0004 | 3.9126 | 55.5817 | 59.8 | 50.0004 | 3.9108 | 62.3029 | 59.6 | 50.0004 | 3.908 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 3.9089 | 82.5739 | 60 | 82.9995 | 3.9088 | 49.7181 | 60 | 50.0004 | 3.9116 | 43.9501 | 60.2 | 50.0004 | 3.9135 | 37.1707 | 60.4 | 50.0004 | 3.9187 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9161 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.915 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9158 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 3.9106 | 82.6987 | 60 | 82.9995 | 3.9181 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9143 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.9126 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9148 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.9114 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9114 | 5.6686 | 59.8 | 0 | 3.9117 | 3.3756 | 61.4 | 50.0004 | 3.9142 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9113 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9124 | 23.565 | 60.8 | 50.0004 | 3.9121 | 30.4481 | 60.6 | 50.0004 | 3.9109 | 37.1534 | 60.4 | 50.0004 | 3.9098 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9075 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9092 | 70.0476 | 60.4 | 82.9995 | 3.9146 | 0.33863 | 60 | 0 | 3.911 | 62.1907 | 59.6 | 50.0004 | 3.9138 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9197 | 49.7986 | 60 | 50.0004 | 3.9209 | 55.5817 | 59.8 | 50.0004 | 3.9192 | 62.3029 | 59.6 | 50.0004 | 3.9163 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 3.9172 | 82.5739 | 60 | 82.9995 | 3.9171 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9199 | 43.9501 | 60.2 | 50.0004 | 3.9219 | 37.1707 | 60.4 | 50.0004 | 3.9271 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9245 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9234 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9242 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 3.9189 | 82.6987 | 60 | 82.9995 | 3.9264 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9226 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.9209 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9231 | 19.1149 | 59.4 | 0 | 3.9197 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9197 | 5.6686 | 59.8 | 0 | 3.92 | 3.3756 | 61.4 | 50.0004 | 3.9225 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9196 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9207 | 23.565 | 60.8 | 50.0004 | 3.9204 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 3.9192 | 37.1534 | 60.4 | 50.0004 | 3.9181 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9158 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9175 | 70.0476 | 60.4 | 82.9995 | 3.9229 | 0.33863 | 60 | 0 | 3.9193 | 62.1907 | 59.6 | 50.0004 | 3.9221 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9281 | 49.7986 | 60 | 50.0004 | 3.9293 | 55.5846 | 59.8 | 50.0004 | 3.9275 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9246 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 3.9255 | 82.5739 | 60 | 82.9995 | 3.9255 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9282 | 43.9501 | 60.2 | 50.0004 | 3.9302 | 37.1739 | 60.4 | 50.0004 | 3.9354 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9329 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9317 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9325 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 3.9272 | 82.6987 | 60 | 82.9995 | 3.9348 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9309 | 70.139 | 60.4 | 82.9995 | 3.9294 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9314 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 3.928 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.928 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 3.9283 | 3.3756 | 61.4 | 50.0004 | 3.9308 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9279 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.929 | 23.565 | 60.8 | 50.0004 | 3.9288 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 3.9275 | 37.1534 | 60.4 | 50.0004 | 3.9264 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9241 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9258 | 70.0476 | 60.4 | 82.9995 | 3.9312 | 0.33863 | 60 | 0 | 3.9276 | 62.1907 | 59.6 | 50.0004 | 3.9305 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9364 | 49.7986 | 60 | 50.0004 | 3.9376 | 55.5846 | 59.8 | 50.0004 | 3.9358 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9329 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 3.9341 | 82.5739 | 60 | 82.9995 | 3.9338 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9366 | 43.9501 | 60.2 | 50.0004 | 3.9385 | 37.1739 | 60.4 | 50.0004 | 3.9437 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9412 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.94 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9408 | 10.0371 | 61.2 | 50.0004 | 3.9355 | 82.6987 | 60 | 82.9995 | 3.9431 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9392 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 3.9377 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9397 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 3.9363 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9363 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 3.9368 | 3.3756 | 61.4 | 50.0004 | 3.9391 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9363 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9374 | 23.565 | 60.8 | 50.0004 | 3.9371 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 3.9358 | 37.1534 | 60.4 | 50.0004 | 3.9348 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9324 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9343 | 70.0476 | 60.4 | 82.9995 | 3.9395 | 0.33874 | 60 | 0 | 3.9359 | 62.1907 | 59.6 | 50.0004 | 3.9388 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9447 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 3.946 | 55.5846 | 59.8 | 50.0004 | 3.9441 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9412 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 3.9424 | 82.5778 | 60 | 82.9995 | 3.9421 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9449 | 43.9447 | 60.2 | 50.0004 | 3.9468 | 37.159 | 60.4 | 50.0004 | 3.9521 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9495 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9484 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9492 | 10.0371 | 61.2 | 50.0004 | 3.944 | 82.6987 | 60 | 82.9995 | 3.9514 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9475 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 3.946 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.948 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 3.9446 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9446 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 3.9451 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 3.9475 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9446 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9457 | 23.565 | 60.8 | 50.0004 | 3.9454 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 3.9441 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 3.9431 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9407 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9426 | 70.0476 | 60.4 | 82.9995 | 3.9478 | 0.33874 | 60 | 0 | 3.9442 | 62.1907 | 59.6 | 50.0004 | 3.9473 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.953 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 3.9543 | 55.5846 | 59.8 | 50.0004 | 3.9524 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9497 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 3.9507 | 82.5778 | 60 | 82.9995 | 3.9504 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9532 | 43.9447 | 60.2 | 50.0004 | 3.9552 | 37.159 | 60.4 | 50.0004 | 3.9604 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9578 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9567 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9575 | 10.0371 | 61.2 | 50.0004 | 3.9523 | 82.6987 | 60 | 82.9995 | 3.9597 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9558 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 3.9543 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9563 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 3.9529 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9529 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 3.9534 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 3.9558 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9529 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.954 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 3.9537 | 30.452 | 60.6 | 50.0004 | 3.9525 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 3.9515 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.949 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9509 | 70.051 | 60.4 | 82.9995 | 3.9561 | 0.33874 | 60 | 0 | 3.9525 | 62.1939 | 59.6 | 50.0004 | 3.9556 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9613 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 3.9626 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 3.9607 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.958 | 76.866 | 60.2 | 82.9995 | 3.959 | 82.5861 | 60 | 82.9995 | 3.9587 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9615 | 43.9398 | 60.2 | 50.0004 | 3.9636 | 37.159 | 60.4 | 50.0004 | 3.9688 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9662 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.965 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9658 | 10.0371 | 61.2 | 50.0004 | 3.9606 | 82.6987 | 60 | 82.9995 | 3.9681 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9641 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 3.9626 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9646 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 3.9614 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9614 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 3.9617 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 3.9642 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9612 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9623 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 3.962 | 30.452 | 60.6 | 50.0004 | 3.9608 | 37.1534 | 60.4 | 50.0004 | 3.9598 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9573 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9592 | 70.051 | 60.4 | 82.9995 | 3.9646 | 0.33874 | 60 | 0 | 3.9609 | 62.1939 | 59.6 | 50.0004 | 3.9639 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9696 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 3.9709 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 3.9691 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9663 | 76.866 | 60.2 | 82.9995 | 3.9673 | 82.5861 | 60 | 82.9995 | 3.967 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9699 | 43.9398 | 60.2 | 50.0004 | 3.9719 | 37.159 | 60.4 | 50.0004 | 3.9771 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9745 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9733 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9741 | 10.0371 | 61.2 | 50.0004 | 3.969 | 82.6987 | 60 | 82.9995 | 3.9764 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9724 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 3.9709 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9729 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 3.9697 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9697 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 3.97 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 3.9725 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9695 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9706 | 23.5662 | 60.8 | 50.0004 | 3.9705 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 3.9692 | 37.1534 | 60.4 | 50.0004 | 3.9681 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9658 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9675 | 70.051 | 60.4 | 82.9995 | 3.9729 | 0.33853 | 60 | 0 | 3.9694 | 62.1939 | 59.6 | 50.0004 | 3.9722 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.978 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 3.9792 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 3.9774 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9746 | 76.8463 | 60.2 | 82.9995 | 3.9756 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 3.9753 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9783 | 43.9412 | 60.2 | 50.0004 | 3.9802 | 37.159 | 60.4 | 50.0004 | 3.9854 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9828 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9817 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9825 | 10.0371 | 61.2 | 50.0004 | 3.9773 | 82.6779 | 60 | 82.9995 | 3.9847 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.981 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 3.9792 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9814 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 3.978 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.978 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 3.9784 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 3.9808 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9779 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.979 | 23.5662 | 60.8 | 50.0004 | 3.9788 | 30.4529 | 60.6 | 50.0004 | 3.9775 | 37.1556 | 60.4 | 50.0004 | 3.9764 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9741 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9758 | 70.051 | 60.4 | 82.9995 | 3.9812 | 0.33853 | 60 | 0 | 3.9777 | 62.1939 | 59.6 | 50.0004 | 3.9805 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9863 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 3.9875 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 3.9858 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9829 | 76.8463 | 60.2 | 82.9995 | 3.9839 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 3.9837 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9866 | 43.9412 | 60.2 | 50.0004 | 3.9885 | 37.159 | 60.4 | 50.0004 | 3.9938 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9912 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9901 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9908 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 3.9856 | 82.6779 | 60 | 82.9995 | 3.9932 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9893 | 70.1278 | 60.4 | 82.9995 | 3.9878 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.9897 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 3.9863 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9863 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 3.9867 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 3.9891 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9862 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9873 | 23.5662 | 60.8 | 50.0004 | 3.9871 | 30.454 | 60.6 | 50.0004 | 3.9858 | 37.1556 | 60.4 | 50.0004 | 3.9847 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9824 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9841 | 70.051 | 60.4 | 82.9995 | 3.9895 | 0.33872 | 60 | 0 | 3.986 | 62.2085 | 59.6 | 50.0004 | 3.9889 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 3.9948 | 49.794 | 60 | 50.0004 | 3.9958 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 3.9941 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9912 | 76.8452 | 60.2 | 82.9995 | 3.9922 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 3.992 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 3.9949 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 3.9969 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 4.0021 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 3.9995 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 3.9984 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 3.9991 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 3.9939 | 82.6779 | 60 | 82.9995 | 4.0015 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 3.9976 | 70.1278 | 60.4 | 82.9995 | 3.9961 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 3.998 | 19.1117 | 59.4 | 0 | 3.9946 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 3.9946 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 3.995 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 3.9974 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 3.9945 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 3.9956 | 23.5662 | 60.8 | 50.0004 | 3.9954 | 30.454 | 60.6 | 50.0004 | 3.9941 | 37.1556 | 60.4 | 50.0004 | 3.9932 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.9907 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 3.9924 | 70.051 | 60.4 | 82.9995 | 3.9978 | 0.33872 | 60 | 0 | 3.9943 | 62.2085 | 59.6 | 50.0004 | 3.9972 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0031 | 49.794 | 60 | 50.0004 | 4.0043 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 4.0024 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 3.9995 | 76.8452 | 60.2 | 82.9995 | 4.0005 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.0003 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 4.0033 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0052 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 4.0104 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0079 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.0067 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 4.0074 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0023 | 82.6779 | 60 | 82.9995 | 4.0098 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0059 | 70.12 | 60.4 | 82.9995 | 4.0044 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0063 | 19.1117 | 59.4 | 0 | 4.0029 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0029 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.0034 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 4.0059 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0029 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.004 | 23.5538 | 60.8 | 50.0004 | 4.0038 | 30.4579 | 60.6 | 50.0004 | 4.0026 | 37.1556 | 60.4 | 50.0004 | 4.0015 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 3.999 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 4.0007 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0061 | 0.33872 | 60 | 0 | 4.0026 | 62.2102 | 59.6 | 50.0004 | 4.0056 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0114 | 49.794 | 60 | 50.0004 | 4.0126 | 55.571 | 59.8 | 50.0004 | 4.0107 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0078 | 76.8598 | 60.2 | 82.9995 | 4.0088 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.0087 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 4.0116 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0135 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 4.0188 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0162 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.015 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 4.0158 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0106 | 82.6779 | 60 | 82.9995 | 4.0181 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0142 | 70.12 | 60.4 | 82.9995 | 4.0127 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0146 | 19.1122 | 59.4 | 0 | 4.0112 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0112 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.0117 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 4.0142 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0112 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0123 | 23.5538 | 60.8 | 50.0004 | 4.0121 | 30.4579 | 60.6 | 50.0004 | 4.0109 | 37.1556 | 60.4 | 50.0004 | 4.0099 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0073 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 4.009 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0144 | 0.33872 | 60 | 0 | 4.0109 | 62.2102 | 59.6 | 50.0004 | 4.0139 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0197 | 49.794 | 60 | 50.0004 | 4.021 | 55.571 | 59.8 | 50.0004 | 4.019 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0161 | 76.8598 | 60.2 | 82.9995 | 4.0173 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.017 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 4.02 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0219 | 37.1653 | 60.4 | 50.0004 | 4.0271 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0245 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.0234 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0242 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0189 | 82.6779 | 60 | 82.9995 | 4.0265 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0225 | 70.12 | 60.4 | 82.9995 | 4.021 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0229 | 19.1122 | 59.4 | 0 | 4.0198 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0198 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.02 | 3.3754 | 61.4 | 50.0004 | 4.0225 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0195 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0206 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 4.0204 | 30.4546 | 60.6 | 50.0004 | 4.0192 | 37.1556 | 60.4 | 50.0004 | 4.0182 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0156 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 4.0173 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0229 | 0.33872 | 60 | 0 | 4.0193 | 62.2116 | 59.6 | 50.0004 | 4.0222 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.028 | 49.7954 | 60 | 50.0004 | 4.0293 | 55.5759 | 59.8 | 50.0004 | 4.0275 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0247 | 76.8598 | 60.2 | 82.9995 | 4.0256 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.0253 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 4.0283 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0302 | 37.161 | 60.4 | 50.0004 | 4.0355 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0328 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.0317 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0325 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0272 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.0348 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0308 | 70.12 | 60.4 | 82.9995 | 4.0293 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0315 | 19.1122 | 59.4 | 0 | 4.0281 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0281 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.0283 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0309 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0278 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0289 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 4.0287 | 30.4546 | 60.6 | 50.0004 | 4.0276 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 4.0265 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0239 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 4.0259 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0312 | 0.33872 | 60 | 0 | 4.0276 | 62.2116 | 59.6 | 50.0004 | 4.0305 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0363 | 49.7954 | 60 | 50.0004 | 4.0376 | 55.5759 | 59.8 | 50.0004 | 4.0358 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.033 | 76.8598 | 60.2 | 82.9995 | 4.0339 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.0336 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 4.0366 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0385 | 37.161 | 60.4 | 50.0004 | 4.0438 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0412 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.04 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0408 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0356 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.0431 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0393 | 70.1319 | 60.4 | 82.9995 | 4.0376 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0398 | 19.1122 | 59.4 | 0 | 4.0364 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0364 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.0366 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0392 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0361 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0372 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 4.037 | 30.4543 | 60.6 | 50.0004 | 4.0359 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 4.0348 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0325 | 63.2928 | 60.6 | 82.9995 | 4.0342 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0396 | 0.33845 | 60 | 0 | 4.036 | 62.2116 | 59.6 | 50.0004 | 4.0388 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0447 | 49.7913 | 60 | 50.0004 | 4.0459 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 4.0442 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0413 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 4.0422 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.0419 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 4.0449 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0468 | 37.1639 | 60.4 | 50.0004 | 4.0521 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0496 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.0483 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0491 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0439 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.0515 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0476 | 70.1319 | 60.4 | 82.9995 | 4.0459 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0481 | 19.1122 | 59.4 | 0 | 4.0447 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0447 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.045 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0475 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0446 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0455 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 4.0454 | 30.4543 | 60.6 | 50.0004 | 4.0442 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 4.0431 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0408 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 4.0425 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0479 | 0.33845 | 60 | 0 | 4.0443 | 62.2116 | 59.6 | 50.0004 | 4.0472 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.053 | 49.7913 | 60 | 50.0004 | 4.0542 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 4.0525 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0496 | 76.8555 | 60.2 | 82.9995 | 4.0505 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.0502 | 49.7027 | 60 | 50.0004 | 4.0533 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0552 | 37.1639 | 60.4 | 50.0004 | 4.0605 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0579 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.0567 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0575 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0522 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.0598 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0559 | 70.1319 | 60.4 | 82.9995 | 4.0542 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0564 | 19.1122 | 59.4 | 0 | 4.053 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.053 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.0533 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0558 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0529 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.054 | 23.5669 | 60.8 | 50.0004 | 4.0537 | 30.4543 | 60.6 | 50.0004 | 4.0525 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 4.0515 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0491 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 4.0508 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0562 | 0.33845 | 60 | 0 | 4.0526 | 62.2158 | 59.6 | 50.0004 | 4.0555 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0614 | 49.7913 | 60 | 50.0004 | 4.0625 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 4.0608 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0579 | 76.8524 | 60.2 | 82.9995 | 4.0588 | 82.588 | 60 | 82.9995 | 4.0585 | 49.7027 | 60 | 50.0004 | 4.0616 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0635 | 37.1639 | 60.4 | 50.0004 | 4.0688 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0662 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.065 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0658 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0607 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.0681 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0642 | 70.1319 | 60.4 | 82.9995 | 4.0627 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0647 | 19.1122 | 59.4 | 0 | 4.0613 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0613 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.0616 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0642 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0612 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0623 | 23.5669 | 60.8 | 50.0004 | 4.062 | 30.4543 | 60.6 | 50.0004 | 4.0609 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 4.0598 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0574 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 4.0591 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0645 | 0.33845 | 60 | 0 | 4.0609 | 62.2158 | 59.6 | 50.0004 | 4.064 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0697 | 49.7913 | 60 | 50.0004 | 4.0709 | 55.581 | 59.8 | 50.0004 | 4.0691 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0662 | 76.8524 | 60.2 | 82.9995 | 4.0671 | 82.588 | 60 | 82.9995 | 4.0669 | 49.7027 | 60 | 50.0004 | 4.0699 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0718 | 37.1639 | 60.4 | 50.0004 | 4.0771 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0745 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.0733 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0741 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.069 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.0765 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0725 | 70.1445 | 60.4 | 82.9995 | 4.071 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.073 | 19.1122 | 59.4 | 0 | 4.0696 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0696 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.0699 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0725 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0696 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0706 | 23.5669 | 60.8 | 50.0004 | 4.0704 | 30.4561 | 60.6 | 50.0004 | 4.0692 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 4.0681 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0657 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 4.0674 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0728 | 0.33863 | 60 | 0 | 4.0692 | 62.2158 | 59.6 | 50.0004 | 4.0723 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.078 | 49.7925 | 60 | 50.0004 | 4.0792 | 55.5839 | 59.8 | 50.0004 | 4.0774 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0745 | 76.8457 | 60.2 | 82.9995 | 4.0754 | 82.5787 | 60 | 82.9995 | 4.0752 | 49.7027 | 60 | 50.0004 | 4.0783 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0801 | 37.1639 | 60.4 | 50.0004 | 4.0855 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0829 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.0817 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0825 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.0773 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.0848 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0808 | 70.1445 | 60.4 | 82.9995 | 4.0793 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0813 | 19.1115 | 59.4 | 0 | 4.0779 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0779 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.0784 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0808 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0779 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.079 | 23.5669 | 60.8 | 50.0004 | 4.0787 | 30.4561 | 60.6 | 50.0004 | 4.0775 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 4.0765 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.074 | 63.3036 | 60.6 | 82.9995 | 4.0757 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0813 | 0.33863 | 60 | 0 | 4.0776 | 62.2158 | 59.6 | 50.0004 | 4.0806 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0863 | 49.7925 | 60 | 50.0004 | 4.0875 | 55.5839 | 59.8 | 50.0004 | 4.0858 | 62.3211 | 59.6 | 50.0004 | 4.0828 | 76.8457 | 60.2 | 82.9995 | 4.084 | 82.5787 | 60 | 82.9995 | 4.0835 | 49.7027 | 60 | 50.0004 | 4.0867 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0885 | 37.1639 | 60.4 | 50.0004 | 4.0938 | 30.418 | 60.6 | 50.0004 | 4.0912 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.09 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0908 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.0856 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.0931 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0891 | 70.1407 | 60.4 | 82.9995 | 4.0876 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0896 | 19.1115 | 59.4 | 0 | 4.0864 | 12.3371 | 59.6 | 0 | 4.0862 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.0867 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0892 | 10.0427 | 61.2 | 50.0004 | 4.0862 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0873 | 23.5722 | 60.8 | 50.0004 | 4.087 | 30.4576 | 60.6 | 50.0004 | 4.0859 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 4.0848 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0823 | 63.3036 | 60.6 | 82.9995 | 4.084 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0896 | 0.33863 | 60 | 0 | 4.0859 | 62.2161 | 59.6 | 50.0004 | 4.0889 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.0946 | 49.7887 | 60 | 50.0004 | 4.0959 | 55.5885 | 59.8 | 50.0004 | 4.0941 | 62.3131 | 59.6 | 50.0004 | 4.0911 | 76.8458 | 60.2 | 82.9995 | 4.0923 | 82.5787 | 60 | 82.9995 | 4.0919 | 49.7027 | 60 | 50.0004 | 4.095 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.0969 | 37.1602 | 60.4 | 50.0004 | 4.1022 | 30.4185 | 60.6 | 50.0004 | 4.0995 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 4.0983 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.0991 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.094 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1014 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.0974 | 70.1407 | 60.4 | 82.9995 | 4.0959 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.0981 | 19.1115 | 59.4 | 0 | 4.0947 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.0947 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.095 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.0975 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 4.0945 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.0956 | 23.5722 | 60.8 | 50.0004 | 4.0953 | 30.4576 | 60.6 | 50.0004 | 4.0942 | 37.154 | 60.4 | 50.0004 | 4.0931 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0906 | 63.3036 | 60.6 | 82.9995 | 4.0923 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.0979 | 0.33863 | 60 | 0 | 4.0944 | 62.2161 | 59.6 | 50.0004 | 4.0972 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1029 | 49.7887 | 60 | 50.0004 | 4.1042 | 55.5885 | 59.8 | 50.0004 | 4.1025 | 62.3131 | 59.6 | 50.0004 | 4.0994 | 76.8458 | 60.2 | 82.9995 | 4.1006 | 82.5787 | 60 | 82.9995 | 4.1002 | 49.6983 | 60 | 50.0004 | 4.1033 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1052 | 37.1602 | 60.4 | 50.0004 | 4.1105 | 30.4185 | 60.6 | 50.0004 | 4.1079 | 23.5922 | 60.8 | 50.0004 | 4.1067 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.1074 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1023 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1099 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.106 | 70.1407 | 60.4 | 82.9995 | 4.1042 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1064 | 19.1115 | 59.4 | 0 | 4.103 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.103 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.1033 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1058 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 4.1028 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1039 | 23.5722 | 60.8 | 50.0004 | 4.1036 | 30.4712 | 60.6 | 50.0004 | 4.1025 | 37.154 | 60.4 | 50.0004 | 4.1014 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.0989 | 63.3036 | 60.6 | 82.9995 | 4.1008 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1062 | 0.33834 | 60 | 0 | 4.1027 | 62.2161 | 59.6 | 50.0004 | 4.1055 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1113 | 49.7897 | 60 | 50.0004 | 4.1125 | 55.5848 | 59.8 | 50.0004 | 4.1108 | 62.3108 | 59.6 | 50.0004 | 4.1077 | 76.8408 | 60.2 | 82.9995 | 4.1089 | 82.5787 | 60 | 82.9995 | 4.1085 | 49.6983 | 60 | 50.0004 | 4.1117 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1135 | 37.1602 | 60.4 | 50.0004 | 4.1188 | 30.4185 | 60.6 | 50.0004 | 4.1162 | 23.5922 | 60.8 | 50.0004 | 4.115 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 4.1158 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1106 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1182 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1143 | 70.1407 | 60.4 | 82.9995 | 4.1125 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1147 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 4.1113 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1113 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.1116 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1141 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 4.1112 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1122 | 23.5722 | 60.8 | 50.0004 | 4.1119 | 30.4712 | 60.6 | 50.0004 | 4.1108 | 37.1504 | 60.4 | 50.0004 | 4.1099 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1074 | 63.2987 | 60.6 | 82.9995 | 4.1091 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1145 | 0.33834 | 60 | 0 | 4.111 | 62.2161 | 59.6 | 50.0004 | 4.1139 | 55.5277 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1196 | 49.7897 | 60 | 50.0004 | 4.1208 | 55.5848 | 59.8 | 50.0004 | 4.1191 | 62.3108 | 59.6 | 50.0004 | 4.1162 | 76.8408 | 60.2 | 82.9995 | 4.1172 | 82.5787 | 60 | 82.9995 | 4.1168 | 49.6983 | 60 | 50.0004 | 4.12 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1218 | 37.1602 | 60.4 | 50.0004 | 4.1272 | 30.4185 | 60.6 | 50.0004 | 4.1246 | 23.5922 | 60.8 | 50.0004 | 4.1234 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.1241 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1189 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1265 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1226 | 70.1356 | 60.4 | 82.9995 | 4.1208 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.123 | 19.1142 | 59.4 | 0 | 4.1196 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1196 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.12 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1224 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 4.1195 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1206 | 23.5725 | 60.8 | 50.0004 | 4.1204 | 30.4712 | 60.6 | 50.0004 | 4.1193 | 37.1504 | 60.4 | 50.0004 | 4.1182 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1157 | 63.2987 | 60.6 | 82.9995 | 4.1174 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1228 | 0.33834 | 60 | 0 | 4.1193 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 4.1223 | 55.5159 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1281 | 49.79 | 60 | 50.0004 | 4.1292 | 55.5848 | 59.8 | 50.0004 | 4.1274 | 62.3031 | 59.6 | 50.0004 | 4.1245 | 76.8408 | 60.2 | 82.9995 | 4.1255 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 4.1251 | 49.6983 | 60 | 50.0004 | 4.1284 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1302 | 37.1674 | 60.4 | 50.0004 | 4.1355 | 30.4185 | 60.6 | 50.0004 | 4.1329 | 23.5922 | 60.8 | 50.0004 | 4.1317 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.1324 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1273 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1349 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1309 | 70.1356 | 60.4 | 82.9995 | 4.1294 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1313 | 19.1135 | 59.4 | 0 | 4.1279 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1279 | 5.6694 | 59.8 | 0 | 4.1283 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1309 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 4.1278 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1289 | 23.5725 | 60.8 | 50.0004 | 4.1287 | 30.4712 | 60.6 | 50.0004 | 4.1276 | 37.1504 | 60.4 | 50.0004 | 4.1265 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.124 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.1257 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1311 | 0.33834 | 60 | 0 | 4.1276 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 4.1306 | 55.5159 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1364 | 49.79 | 60 | 50.0004 | 4.1375 | 55.5848 | 59.8 | 50.0004 | 4.1357 | 62.3031 | 59.6 | 50.0004 | 4.1328 | 76.8408 | 60.2 | 82.9995 | 4.1338 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 4.1334 | 49.7005 | 60 | 50.0004 | 4.1367 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1385 | 37.1674 | 60.4 | 50.0004 | 4.1439 | 30.4185 | 60.6 | 50.0004 | 4.1412 | 23.5922 | 60.8 | 50.0004 | 4.14 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.1407 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1356 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1432 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1392 | 70.1369 | 60.4 | 82.9995 | 4.1377 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1396 | 19.1135 | 59.4 | 0 | 4.1362 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1362 | 5.6694 | 59.8 | 0 | 4.1366 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1392 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 4.1362 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1372 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 4.137 | 30.4693 | 60.6 | 50.0004 | 4.1359 | 37.1504 | 60.4 | 50.0004 | 4.1349 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1323 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.134 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1396 | 0.3385 | 60 | 0 | 4.136 | 62.2287 | 59.6 | 50.0004 | 4.1389 | 55.5149 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1447 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.1459 | 55.588 | 59.8 | 50.0004 | 4.1442 | 62.3031 | 59.6 | 50.0004 | 4.1411 | 76.8408 | 60.2 | 82.9995 | 4.1421 | 82.5736 | 60 | 82.9995 | 4.1417 | 49.7005 | 60 | 50.0004 | 4.145 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1469 | 37.1674 | 60.4 | 50.0004 | 4.1522 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.1495 | 23.5922 | 60.8 | 50.0004 | 4.1483 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.1491 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1439 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1515 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1475 | 70.1369 | 60.4 | 82.9995 | 4.146 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1482 | 19.1135 | 59.4 | 0 | 4.1448 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1445 | 5.6694 | 59.8 | 0 | 4.145 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1476 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 4.1445 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1456 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 4.1454 | 30.4693 | 60.6 | 50.0004 | 4.1443 | 37.1504 | 60.4 | 50.0004 | 4.1432 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1406 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.1423 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1479 | 0.3385 | 60 | 0 | 4.1443 | 62.2287 | 59.6 | 50.0004 | 4.1472 | 55.5149 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.153 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.1542 | 55.588 | 59.8 | 50.0004 | 4.1525 | 62.3031 | 59.6 | 50.0004 | 4.1494 | 76.8408 | 60.2 | 82.9995 | 4.1504 | 82.5736 | 60 | 82.9995 | 4.1501 | 49.7005 | 60 | 50.0004 | 4.1533 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1552 | 37.1674 | 60.4 | 50.0004 | 4.1605 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.1579 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.1567 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.1575 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1523 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1598 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1558 | 70.1369 | 60.4 | 82.9995 | 4.1543 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1565 | 19.1135 | 59.4 | 0 | 4.1531 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1531 | 5.6694 | 59.8 | 0 | 4.1533 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1559 | 10.0448 | 61.2 | 50.0004 | 4.1528 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1539 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 4.1537 | 30.4708 | 60.6 | 50.0004 | 4.1526 | 37.1504 | 60.4 | 50.0004 | 4.1515 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1489 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.1506 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1562 | 0.3385 | 60 | 0 | 4.1527 | 62.2287 | 59.6 | 50.0004 | 4.1555 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1613 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.1626 | 55.5949 | 59.8 | 50.0004 | 4.1609 | 62.3004 | 59.6 | 50.0004 | 4.1577 | 76.8484 | 60.2 | 82.9995 | 4.1587 | 82.5736 | 60 | 82.9995 | 4.1584 | 49.7005 | 60 | 50.0004 | 4.1617 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1635 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.1689 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.1663 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.165 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.1658 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1606 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1682 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1643 | 70.1369 | 60.4 | 82.9995 | 4.1626 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1648 | 19.1135 | 59.4 | 0 | 4.1614 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1614 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.1616 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1642 | 10.0452 | 61.2 | 50.0004 | 4.1611 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1622 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 4.162 | 30.4708 | 60.6 | 50.0004 | 4.1609 | 37.1503 | 60.4 | 50.0004 | 4.1598 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1572 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.1589 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1646 | 0.3385 | 60 | 0 | 4.161 | 62.2287 | 59.6 | 50.0004 | 4.1638 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1696 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.1709 | 55.5949 | 59.8 | 50.0004 | 4.1692 | 62.3004 | 59.6 | 50.0004 | 4.166 | 76.8484 | 60.2 | 82.9995 | 4.1672 | 82.5736 | 60 | 82.9995 | 4.1667 | 49.7265 | 60 | 50.0004 | 4.17 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1718 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.1772 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.1746 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.1733 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.1741 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1689 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1765 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1726 | 70.1402 | 60.4 | 82.9995 | 4.1709 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1731 | 19.1135 | 59.4 | 0 | 4.1697 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1697 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.1699 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1725 | 10.0452 | 61.2 | 50.0004 | 4.1694 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1705 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 4.1703 | 30.472 | 60.6 | 50.0004 | 4.1692 | 37.1503 | 60.4 | 50.0004 | 4.1682 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1655 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.1672 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1729 | 0.33828 | 60 | 0 | 4.1693 | 62.2287 | 59.6 | 50.0004 | 4.1722 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.178 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.1792 | 55.5949 | 59.8 | 50.0004 | 4.1775 | 62.3234 | 59.6 | 50.0004 | 4.1743 | 76.8486 | 60.2 | 82.9995 | 4.1755 | 82.5679 | 60 | 82.9995 | 4.175 | 49.7265 | 60 | 50.0004 | 4.1783 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1802 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.1855 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.1829 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.1816 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.1824 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1772 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1848 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1809 | 70.1402 | 60.4 | 82.9995 | 4.1792 | 63.2774 | 60.6 | 82.9995 | 4.1814 | 19.116 | 59.4 | 0 | 4.178 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.178 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.1782 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1808 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 4.1779 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1788 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 4.1786 | 30.472 | 60.6 | 50.0004 | 4.1776 | 37.1503 | 60.4 | 50.0004 | 4.1765 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1738 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.1755 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1812 | 0.33828 | 60 | 0 | 4.1776 | 62.2287 | 59.6 | 50.0004 | 4.1805 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1863 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.1875 | 55.5949 | 59.8 | 50.0004 | 4.1858 | 62.3234 | 59.6 | 50.0004 | 4.1829 | 76.8486 | 60.2 | 82.9995 | 4.1838 | 82.5679 | 60 | 82.9995 | 4.1833 | 49.7265 | 60 | 50.0004 | 4.1867 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1885 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.1939 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.1912 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.19 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.1908 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.1857 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.1932 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1892 | 70.1402 | 60.4 | 82.9995 | 4.1875 | 63.2837 | 60.6 | 82.9995 | 4.1897 | 19.116 | 59.4 | 0 | 4.1863 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1863 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.1866 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1892 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 4.1862 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1871 | 23.5703 | 60.8 | 50.0004 | 4.1869 | 30.472 | 60.6 | 50.0004 | 4.1859 | 37.1503 | 60.4 | 50.0004 | 4.1848 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1824 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.1838 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1895 | 0.33828 | 60 | 0 | 4.1859 | 62.2322 | 59.6 | 50.0004 | 4.189 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.1947 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.1958 | 55.5884 | 59.8 | 50.0004 | 4.1941 | 62.3251 | 59.6 | 50.0004 | 4.1912 | 76.832 | 60.2 | 82.9995 | 4.1921 | 82.5697 | 60 | 82.9995 | 4.1917 | 49.7265 | 60 | 50.0004 | 4.1951 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.1968 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.2022 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.1996 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.1983 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.1991 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.194 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.2015 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.1975 | 70.1402 | 60.4 | 82.9995 | 4.1958 | 63.2837 | 60.6 | 82.9995 | 4.198 | 19.116 | 59.4 | 0 | 4.1946 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.1946 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.1949 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.1975 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.1945 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.1956 | 23.5703 | 60.8 | 50.0004 | 4.1953 | 30.472 | 60.6 | 50.0004 | 4.1943 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 4.1932 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.1907 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.1921 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.1978 | 0.33828 | 60 | 0 | 4.1943 | 62.2322 | 59.6 | 50.0004 | 4.1973 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.203 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.2041 | 55.5884 | 59.8 | 50.0004 | 4.2024 | 62.3251 | 59.6 | 50.0004 | 4.1995 | 76.832 | 60.2 | 82.9995 | 4.2004 | 82.5697 | 60 | 82.9995 | 4.2 | 49.7213 | 60 | 50.0004 | 4.2034 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2051 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.2106 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2079 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.2067 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2074 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.2023 | 82.6782 | 60 | 82.9995 | 4.2098 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2058 | 70.1464 | 60.4 | 82.9995 | 4.2043 | 63.2837 | 60.6 | 82.9995 | 4.2065 | 19.116 | 59.4 | 0 | 4.2029 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2029 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.2032 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2058 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.2029 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2039 | 23.5703 | 60.8 | 50.0004 | 4.2036 | 30.4739 | 60.6 | 50.0004 | 4.2026 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 4.2015 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.199 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2007 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.2063 | 0.33853 | 60 | 0 | 4.2026 | 62.2322 | 59.6 | 50.0004 | 4.2056 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2113 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 4.2124 | 55.5826 | 59.8 | 50.0004 | 4.2108 | 62.3266 | 59.6 | 50.0004 | 4.2078 | 76.832 | 60.2 | 82.9995 | 4.2087 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 4.2083 | 49.7213 | 60 | 50.0004 | 4.2117 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2135 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.2189 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2162 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.215 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2158 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.2106 | 82.6725 | 60 | 82.9995 | 4.2181 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2141 | 70.1464 | 60.4 | 82.9995 | 4.2126 | 63.2837 | 60.6 | 82.9995 | 4.2148 | 19.1028 | 59.4 | 0 | 4.2114 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2112 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.2117 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2142 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.2112 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2122 | 23.5703 | 60.8 | 50.0004 | 4.2119 | 30.4739 | 60.6 | 50.0004 | 4.2109 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 4.2098 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2073 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.209 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.2146 | 0.33853 | 60 | 0 | 4.2111 | 62.2322 | 59.6 | 50.0004 | 4.2139 | 55.5122 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2196 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 4.2208 | 55.5826 | 59.8 | 50.0004 | 4.2192 | 62.3266 | 59.6 | 50.0004 | 4.2161 | 76.832 | 60.2 | 82.9995 | 4.217 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 4.2166 | 49.7213 | 60 | 50.0004 | 4.2201 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2218 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.2272 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2246 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.2233 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2241 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.219 | 82.6725 | 60 | 82.9995 | 4.2266 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2224 | 70.1464 | 60.4 | 82.9995 | 4.2209 | 63.2837 | 60.6 | 82.9995 | 4.2231 | 19.1028 | 59.4 | 0 | 4.2197 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2195 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.22 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2225 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.2195 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2206 | 23.5703 | 60.8 | 50.0004 | 4.2203 | 30.4632 | 60.6 | 50.0004 | 4.2192 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 4.2181 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2156 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2173 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.2229 | 0.33853 | 60 | 0 | 4.2194 | 62.2322 | 59.6 | 50.0004 | 4.2222 | 55.5248 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2279 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 4.2291 | 55.5826 | 59.8 | 50.0004 | 4.2275 | 62.3266 | 59.6 | 50.0004 | 4.2244 | 76.832 | 60.2 | 82.9995 | 4.2253 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 4.2249 | 49.7213 | 60 | 50.0004 | 4.2284 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2302 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.2355 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2329 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.2316 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2324 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.2273 | 82.675 | 60 | 82.9995 | 4.2349 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.231 | 70.1464 | 60.4 | 82.9995 | 4.2292 | 63.2837 | 60.6 | 82.9995 | 4.2314 | 19.1028 | 59.4 | 0 | 4.228 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.228 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.2283 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2308 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.2278 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2289 | 23.5703 | 60.8 | 50.0004 | 4.2286 | 30.4632 | 60.6 | 50.0004 | 4.2275 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 4.2266 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2239 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2256 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 4.2312 | 0.33853 | 60 | 0 | 4.2277 | 62.2322 | 59.6 | 50.0004 | 4.2306 | 55.5248 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2362 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 4.2375 | 55.5826 | 59.8 | 50.0004 | 4.2358 | 62.3266 | 59.6 | 50.0004 | 4.2327 | 76.832 | 60.2 | 82.9995 | 4.2339 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 4.2333 | 49.7248 | 60 | 50.0004 | 4.2368 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2385 | 37.1705 | 60.4 | 50.0004 | 4.2439 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2413 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.24 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2407 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.2356 | 82.675 | 60 | 82.9995 | 4.2432 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2393 | 70.1464 | 60.4 | 82.9995 | 4.2375 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.2397 | 19.1028 | 59.4 | 0 | 4.2363 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2363 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.2366 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2391 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.2361 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2372 | 23.5687 | 60.8 | 50.0004 | 4.2369 | 30.4633 | 60.6 | 50.0004 | 4.236 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 4.2349 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2322 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2339 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 4.2395 | 0.33835 | 60 | 0 | 4.236 | 62.2322 | 59.6 | 50.0004 | 4.2389 | 55.5248 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2446 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 4.2458 | 55.5702 | 59.8 | 50.0004 | 4.2441 | 62.3283 | 59.6 | 50.0004 | 4.241 | 76.832 | 60.2 | 82.9995 | 4.2422 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 4.2416 | 49.7248 | 60 | 50.0004 | 4.2451 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2468 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 4.2523 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2496 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.2483 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2491 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.244 | 82.679 | 60 | 82.9995 | 4.2516 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2476 | 70.1464 | 60.4 | 82.9995 | 4.2458 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.248 | 19.1033 | 59.4 | 0 | 4.2446 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2446 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.2449 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2476 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 4.2445 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2455 | 23.5687 | 60.8 | 50.0004 | 4.2452 | 30.4633 | 60.6 | 50.0004 | 4.2443 | 37.1569 | 60.4 | 50.0004 | 4.2432 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2405 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2422 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 4.2478 | 0.33835 | 60 | 0 | 4.2443 | 62.2322 | 59.6 | 50.0004 | 4.2473 | 55.5248 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2529 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 4.2542 | 55.5702 | 59.8 | 50.0004 | 4.2524 | 62.3283 | 59.6 | 50.0004 | 4.2493 | 76.832 | 60.2 | 82.9995 | 4.2505 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 4.2499 | 49.7248 | 60 | 50.0004 | 4.2534 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2551 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 4.2606 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2579 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.2567 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2574 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.2523 | 82.679 | 60 | 82.9995 | 4.2599 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2559 | 70.1464 | 60.4 | 82.9995 | 4.2542 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.2563 | 19.1033 | 59.4 | 0 | 4.2529 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2529 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.2533 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2559 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 4.2528 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2538 | 23.569 | 60.8 | 50.0004 | 4.2535 | 30.4633 | 60.6 | 50.0004 | 4.2527 | 37.1569 | 60.4 | 50.0004 | 4.2516 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2488 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2505 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 4.2561 | 0.33835 | 60 | 0 | 4.2527 | 62.2335 | 59.6 | 50.0004 | 4.2556 | 55.5248 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2614 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 4.2625 | 55.5783 | 59.8 | 50.0004 | 4.2607 | 62.3193 | 59.6 | 50.0004 | 4.2576 | 76.8285 | 60.2 | 82.9995 | 4.2588 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 4.2582 | 49.7248 | 60 | 50.0004 | 4.2617 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2635 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 4.2689 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2662 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.265 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2657 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.2606 | 82.678 | 60 | 82.9995 | 4.2682 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2642 | 70.1464 | 60.4 | 82.9995 | 4.2625 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.2649 | 19.1024 | 59.4 | 0 | 4.2612 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2612 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.2616 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2642 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 4.2611 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2622 | 23.569 | 60.8 | 50.0004 | 4.262 | 30.4633 | 60.6 | 50.0004 | 4.261 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 4.2599 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2573 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2588 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 4.2646 | 0.33835 | 60 | 0 | 4.261 | 62.2335 | 59.6 | 50.0004 | 4.2639 | 55.5248 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2697 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 4.2708 | 55.5783 | 59.8 | 50.0004 | 4.2692 | 62.3193 | 59.6 | 50.0004 | 4.2659 | 76.8285 | 60.2 | 82.9995 | 4.2671 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 4.2665 | 49.7248 | 60 | 50.0004 | 4.2701 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2718 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 4.2773 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2746 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.2733 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.274 | 10.0387 | 61.2 | 50.0004 | 4.2689 | 82.678 | 60 | 82.9995 | 4.2766 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2725 | 70.1578 | 60.4 | 82.9995 | 4.271 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.2732 | 19.1024 | 59.4 | 0 | 4.2698 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2695 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.2699 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2726 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 4.2695 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2705 | 23.569 | 60.8 | 50.0004 | 4.2703 | 30.4688 | 60.6 | 50.0004 | 4.2693 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 4.2682 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2656 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2671 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 4.2729 | 0.33853 | 60 | 0 | 4.2694 | 62.2335 | 59.6 | 50.0004 | 4.2722 | 55.5181 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.278 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.2791 | 55.5853 | 59.8 | 50.0004 | 4.2775 | 62.3193 | 59.6 | 50.0004 | 4.2744 | 76.8369 | 60.2 | 82.9995 | 4.2754 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 4.2748 | 49.7248 | 60 | 50.0004 | 4.2784 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2802 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 4.2856 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.283 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.2816 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 4.2824 | 10.0387 | 61.2 | 50.0004 | 4.2773 | 82.678 | 60 | 82.9995 | 4.2849 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 4.2808 | 70.1578 | 60.4 | 82.9995 | 4.2793 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.2815 | 19.0985 | 59.4 | 0 | 4.2781 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2778 | 5.6702 | 59.8 | 0 | 4.2783 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2809 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 4.2778 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2788 | 23.569 | 60.8 | 50.0004 | 4.2786 | 30.4688 | 60.6 | 50.0004 | 4.2776 | 37.1487 | 60.4 | 50.0004 | 4.2765 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2739 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2756 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 4.2812 | 0.33853 | 60 | 0 | 4.2777 | 62.2335 | 59.6 | 50.0004 | 4.2805 | 55.5181 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2863 | 49.7837 | 60 | 50.0004 | 4.2874 | 55.5853 | 59.8 | 50.0004 | 4.2859 | 62.3193 | 59.6 | 50.0004 | 4.2827 | 76.8369 | 60.2 | 82.9995 | 4.2837 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 4.2831 | 49.73 | 60 | 50.0004 | 4.2867 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2885 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 4.2939 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2913 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.29 | 16.7508 | 61 | 50.0004 | 4.2908 | 10.0387 | 61.2 | 50.0004 | 4.2856 | 82.678 | 60 | 82.9995 | 4.2932 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 4.2893 | 70.1377 | 60.4 | 82.9995 | 4.2876 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.2898 | 19.0985 | 59.4 | 0 | 4.2864 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2864 | 5.6702 | 59.8 | 0 | 4.2866 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2892 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 4.2861 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2872 | 23.569 | 60.8 | 50.0004 | 4.2869 | 30.4669 | 60.6 | 50.0004 | 4.286 | 37.1487 | 60.4 | 50.0004 | 4.2849 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2822 | 63.302 | 60.6 | 82.9995 | 4.2839 | 70.0325 | 60.4 | 82.9995 | 4.2896 | 0.33833 | 60 | 0 | 4.286 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 4.2888 | 55.5132 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.2946 | 49.7814 | 60 | 50.0004 | 4.2958 | 55.5818 | 59.8 | 50.0004 | 4.2942 | 62.3183 | 59.6 | 50.0004 | 4.291 | 76.8369 | 60.2 | 82.9995 | 4.292 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 4.2915 | 49.73 | 60 | 50.0004 | 4.2951 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.2968 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3023 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.2996 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.2983 | 16.7508 | 61 | 50.0004 | 4.2991 | 10.0387 | 61.2 | 50.0004 | 4.2939 | 82.678 | 60 | 82.9995 | 4.3015 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 4.2976 | 70.1377 | 60.4 | 82.9995 | 4.2959 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.2981 | 19.0985 | 59.4 | 0 | 4.2947 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.2947 | 5.6702 | 59.8 | 0 | 4.2949 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.2975 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 4.2944 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.2955 | 23.569 | 60.8 | 50.0004 | 4.2953 | 30.4669 | 60.6 | 50.0004 | 4.2943 | 37.1487 | 60.4 | 50.0004 | 4.2932 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2905 | 63.292 | 60.6 | 82.9995 | 4.2922 | 70.0325 | 60.4 | 82.9995 | 4.2979 | 0.33833 | 60 | 0 | 4.2943 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 4.2972 | 55.5132 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3029 | 49.7814 | 60 | 50.0004 | 4.3041 | 55.5818 | 59.8 | 50.0004 | 4.3025 | 62.3183 | 59.6 | 50.0004 | 4.2993 | 76.8369 | 60.2 | 82.9995 | 4.3003 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 4.2998 | 49.73 | 60 | 50.0004 | 4.3035 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3051 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3106 | 30.4157 | 60.6 | 50.0004 | 4.3079 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.3066 | 16.7424 | 61 | 50.0004 | 4.3074 | 10.0387 | 61.2 | 50.0004 | 4.3022 | 82.678 | 60 | 82.9995 | 4.3099 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 4.3059 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 4.3042 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3064 | 19.0985 | 59.4 | 0 | 4.303 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.303 | 5.6702 | 59.8 | 0 | 4.3032 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.3058 | 10.0458 | 61.2 | 50.0004 | 4.3027 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3038 | 23.5665 | 60.8 | 50.0004 | 4.3036 | 30.4751 | 60.6 | 50.0004 | 4.3026 | 37.1487 | 60.4 | 50.0004 | 4.3015 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.2988 | 63.292 | 60.6 | 82.9995 | 4.3005 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3062 | 0.33833 | 60 | 0 | 4.3026 | 62.2478 | 59.6 | 50.0004 | 4.3057 | 55.5192 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3113 | 49.7815 | 60 | 50.0004 | 4.3125 | 55.5764 | 59.8 | 50.0004 | 4.3108 | 62.3077 | 59.6 | 50.0004 | 4.3076 | 76.8369 | 60.2 | 82.9995 | 4.3086 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 4.3081 | 49.73 | 60 | 50.0004 | 4.3118 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3135 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3189 | 30.412 | 60.6 | 50.0004 | 4.3163 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.3149 | 16.7424 | 61 | 50.0004 | 4.3157 | 10.0387 | 61.2 | 50.0004 | 4.3107 | 82.6631 | 60 | 82.9995 | 4.3182 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 4.3142 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 4.3125 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3147 | 19.0985 | 59.4 | 0 | 4.3113 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3113 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.3115 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.3142 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3112 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3121 | 23.5665 | 60.8 | 50.0004 | 4.3119 | 30.4751 | 60.6 | 50.0004 | 4.311 | 37.1487 | 60.4 | 50.0004 | 4.3099 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3071 | 63.292 | 60.6 | 82.9995 | 4.3088 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3145 | 0.33833 | 60 | 0 | 4.311 | 62.2478 | 59.6 | 50.0004 | 4.314 | 55.5192 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3196 | 49.7815 | 60 | 50.0004 | 4.3208 | 55.5764 | 59.8 | 50.0004 | 4.3191 | 62.3077 | 59.6 | 50.0004 | 4.3159 | 76.8369 | 60.2 | 82.9995 | 4.3171 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 4.3165 | 49.7319 | 60 | 50.0004 | 4.3201 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3218 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3273 | 30.412 | 60.6 | 50.0004 | 4.3246 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.3233 | 16.7424 | 61 | 50.0004 | 4.3241 | 10.0389 | 61.2 | 50.0004 | 4.319 | 82.6631 | 60 | 82.9995 | 4.3265 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 4.3225 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 4.3208 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3232 | 19.0985 | 59.4 | 0 | 4.3196 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3196 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.3198 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.3225 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3195 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3204 | 23.5665 | 60.8 | 50.0004 | 4.3202 | 30.471 | 60.6 | 50.0004 | 4.3193 | 37.1487 | 60.4 | 50.0004 | 4.3182 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3154 | 63.292 | 60.6 | 82.9995 | 4.3171 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.323 | 0.33833 | 60 | 0 | 4.3193 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3223 | 55.5192 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.328 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 4.3291 | 55.5784 | 59.8 | 50.0004 | 4.3275 | 62.3049 | 59.6 | 50.0004 | 4.3242 | 76.8369 | 60.2 | 82.9995 | 4.3254 | 82.6068 | 60 | 82.9995 | 4.3248 | 49.7319 | 60 | 50.0004 | 4.3284 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3301 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3356 | 30.412 | 60.6 | 50.0004 | 4.3329 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.3316 | 16.7424 | 61 | 50.0004 | 4.3324 | 10.0389 | 61.2 | 50.0004 | 4.3273 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.335 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 4.3308 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 4.3291 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3315 | 19.0985 | 59.4 | 0 | 4.3279 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3279 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.3282 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.3309 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3278 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3289 | 23.5665 | 60.8 | 50.0004 | 4.3285 | 30.471 | 60.6 | 50.0004 | 4.3276 | 37.1628 | 60.4 | 50.0004 | 4.3265 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.324 | 63.292 | 60.6 | 82.9995 | 4.3254 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3313 | 0.33833 | 60 | 0 | 4.3278 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3306 | 55.5192 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3363 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 4.3374 | 55.5784 | 59.8 | 50.0004 | 4.3358 | 62.3049 | 59.6 | 50.0004 | 4.3325 | 76.8369 | 60.2 | 82.9995 | 4.3337 | 82.6068 | 60 | 82.9995 | 4.3331 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 4.3368 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3384 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3439 | 30.412 | 60.6 | 50.0004 | 4.3413 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.34 | 16.753 | 61 | 50.0004 | 4.3407 | 10.0389 | 61.2 | 50.0004 | 4.3357 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.3433 | 76.8683 | 60.2 | 82.9995 | 4.3391 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 4.3376 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3398 | 19.0985 | 59.4 | 0 | 4.3364 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3362 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.3365 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.3392 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3362 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3372 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 4.3369 | 30.471 | 60.6 | 50.0004 | 4.3359 | 37.1628 | 60.4 | 50.0004 | 4.3348 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3323 | 63.292 | 60.6 | 82.9995 | 4.3337 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3396 | 0.3385 | 60 | 0 | 4.3361 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3389 | 55.5161 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3446 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 4.3457 | 55.5543 | 59.8 | 50.0004 | 4.3442 | 62.307 | 59.6 | 50.0004 | 4.3411 | 76.8598 | 60.2 | 82.9995 | 4.342 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 4.3414 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 4.3452 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3468 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3523 | 30.409 | 60.6 | 50.0004 | 4.3496 | 23.5918 | 60.8 | 50.0004 | 4.3483 | 16.753 | 61 | 50.0004 | 4.3491 | 10.0389 | 61.2 | 50.0004 | 4.344 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.3516 | 76.8683 | 60.2 | 82.9995 | 4.3474 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 4.3459 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3481 | 19.0961 | 59.4 | 0 | 4.3447 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3445 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.3448 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.3475 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3445 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3455 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 4.3452 | 30.471 | 60.6 | 50.0004 | 4.3444 | 37.1628 | 60.4 | 50.0004 | 4.3431 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3406 | 63.292 | 60.6 | 82.9995 | 4.342 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3479 | 0.3385 | 60 | 0 | 4.3444 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3472 | 55.5161 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3529 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 4.354 | 55.5543 | 59.8 | 50.0004 | 4.3525 | 62.307 | 59.6 | 50.0004 | 4.3494 | 76.8598 | 60.2 | 82.9995 | 4.3503 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 4.3497 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 4.3535 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3552 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3607 | 30.409 | 60.6 | 50.0004 | 4.358 | 23.592 | 60.8 | 50.0004 | 4.3566 | 16.753 | 61 | 50.0004 | 4.3574 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.3523 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.36 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.356 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 4.3542 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3564 | 19.0961 | 59.4 | 0 | 4.353 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3528 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.3533 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 4.3558 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3528 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3538 | 23.5606 | 60.8 | 50.0004 | 4.3535 | 30.4666 | 60.6 | 50.0004 | 4.3527 | 37.1628 | 60.4 | 50.0004 | 4.3516 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3489 | 63.292 | 60.6 | 82.9995 | 4.3503 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3562 | 0.3382 | 60 | 0 | 4.3527 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3556 | 55.5161 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3612 | 49.7617 | 60 | 50.0004 | 4.3623 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 4.3608 | 62.307 | 59.6 | 50.0004 | 4.3577 | 76.8518 | 60.2 | 82.9995 | 4.3586 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 4.358 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 4.3618 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3635 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.369 | 30.409 | 60.6 | 50.0004 | 4.3663 | 23.592 | 60.8 | 50.0004 | 4.3649 | 16.753 | 61 | 50.0004 | 4.3657 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.3606 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.3683 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.3643 | 70.1041 | 60.4 | 82.9995 | 4.3625 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3647 | 19.0948 | 59.4 | 0 | 4.3613 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3613 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.3616 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.3641 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3611 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3622 | 23.5606 | 60.8 | 50.0004 | 4.3618 | 30.4666 | 60.6 | 50.0004 | 4.361 | 37.1628 | 60.4 | 50.0004 | 4.3599 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3572 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.3586 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3645 | 0.3382 | 60 | 0 | 4.361 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3639 | 55.5161 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3695 | 49.7617 | 60 | 50.0004 | 4.3707 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 4.3691 | 62.307 | 59.6 | 50.0004 | 4.366 | 76.8518 | 60.2 | 82.9995 | 4.3669 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 4.3663 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 4.3701 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3718 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3773 | 30.409 | 60.6 | 50.0004 | 4.3746 | 23.5931 | 60.8 | 50.0004 | 4.3733 | 16.753 | 61 | 50.0004 | 4.374 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.369 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.3766 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.3726 | 70.0936 | 60.4 | 82.9995 | 4.3708 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.373 | 19.0948 | 59.4 | 0 | 4.3696 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3696 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.3699 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.3726 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3694 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3705 | 23.559 | 60.8 | 50.0004 | 4.3702 | 30.4684 | 60.6 | 50.0004 | 4.3694 | 37.1628 | 60.4 | 50.0004 | 4.3683 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3655 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.3672 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3728 | 0.3382 | 60 | 0 | 4.3693 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3723 | 55.5161 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3779 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 4.379 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 4.3774 | 62.3022 | 59.6 | 50.0004 | 4.3743 | 76.8518 | 60.2 | 82.9995 | 4.3752 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 4.3747 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 4.3785 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3801 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.3857 | 30.4116 | 60.6 | 50.0004 | 4.3829 | 23.5931 | 60.8 | 50.0004 | 4.3817 | 16.753 | 61 | 50.0004 | 4.3824 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.3773 | 82.6653 | 60 | 82.9995 | 4.3849 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.3809 | 70.0936 | 60.4 | 82.9995 | 4.3792 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 4.3816 | 19.0948 | 59.4 | 0 | 4.3779 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3779 | 5.6694 | 59.8 | 0 | 4.3782 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.3809 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3778 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3788 | 23.559 | 60.8 | 50.0004 | 4.3785 | 30.4684 | 60.6 | 50.0004 | 4.3777 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 4.3766 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3738 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.3755 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3811 | 0.3382 | 60 | 0 | 4.3777 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3806 | 55.5161 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3862 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 4.3875 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 4.3859 | 62.3022 | 59.6 | 50.0004 | 4.3826 | 76.8518 | 60.2 | 82.9995 | 4.3838 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 4.383 | 49.7751 | 60 | 50.0004 | 4.3868 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3885 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.394 | 30.4116 | 60.6 | 50.0004 | 4.3913 | 23.5931 | 60.8 | 50.0004 | 4.39 | 16.7532 | 61 | 50.0004 | 4.3907 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.3856 | 82.6653 | 60 | 82.9995 | 4.3933 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.3892 | 70.0948 | 60.4 | 82.9995 | 4.3875 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.3899 | 19.0948 | 59.4 | 0 | 4.3862 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3862 | 5.6694 | 59.8 | 0 | 4.3865 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.3893 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3861 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3871 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 4.3868 | 30.4684 | 60.6 | 50.0004 | 4.386 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 4.3849 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3821 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.3838 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3896 | 0.33845 | 60 | 0 | 4.3861 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3889 | 55.5096 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.3947 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 4.3958 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 4.3942 | 62.308 | 59.6 | 50.0004 | 4.3909 | 76.8518 | 60.2 | 82.9995 | 4.3921 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 4.3913 | 49.7751 | 60 | 50.0004 | 4.3951 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.3968 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4023 | 30.4116 | 60.6 | 50.0004 | 4.3997 | 23.5931 | 60.8 | 50.0004 | 4.3983 | 16.7532 | 61 | 50.0004 | 4.399 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 4.394 | 82.6769 | 60 | 82.9995 | 4.4016 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.3975 | 70.0948 | 60.4 | 82.9995 | 4.3958 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.3982 | 19.0948 | 59.4 | 0 | 4.3948 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.3945 | 5.6701 | 59.8 | 0 | 4.3949 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.3976 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.3944 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.3954 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 4.3951 | 30.4684 | 60.6 | 50.0004 | 4.3943 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 4.3932 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3904 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.3921 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.3979 | 0.33845 | 60 | 0 | 4.3944 | 62.2513 | 59.6 | 50.0004 | 4.3972 | 55.5096 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.403 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 4.4041 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 4.4026 | 62.308 | 59.6 | 50.0004 | 4.3992 | 76.8518 | 60.2 | 82.9995 | 4.4004 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 4.3997 | 49.7623 | 60 | 50.0004 | 4.4035 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4051 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4106 | 30.4116 | 60.6 | 50.0004 | 4.408 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4066 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.4073 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 4.4023 | 82.6769 | 60 | 82.9995 | 4.4099 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.4058 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 4.4043 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4065 | 19.0948 | 59.4 | 0 | 4.4031 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4028 | 5.6701 | 59.8 | 0 | 4.4032 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.4059 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4028 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4038 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 4.4034 | 30.4684 | 60.6 | 50.0004 | 4.4027 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 4.4015 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.3989 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4004 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4062 | 0.33813 | 60 | 0 | 4.4027 | 62.2394 | 59.6 | 50.0004 | 4.4055 | 55.5126 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4113 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 4.4124 | 55.5341 | 59.8 | 50.0004 | 4.4109 | 62.308 | 59.6 | 50.0004 | 4.4075 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 4.4087 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.408 | 49.7623 | 60 | 50.0004 | 4.4119 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4135 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.419 | 30.4116 | 60.6 | 50.0004 | 4.4163 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.415 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.4157 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 4.4106 | 82.6832 | 60 | 82.9995 | 4.4183 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.4143 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 4.4126 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4148 | 19.0948 | 59.4 | 0 | 4.4114 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4111 | 5.6705 | 59.8 | 0 | 4.4115 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.4142 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4111 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4121 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 4.4119 | 30.4684 | 60.6 | 50.0004 | 4.411 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4099 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4072 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4087 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4146 | 0.33813 | 60 | 0 | 4.411 | 62.2394 | 59.6 | 50.0004 | 4.4139 | 55.5126 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4196 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 4.4207 | 55.5341 | 59.8 | 50.0004 | 4.4192 | 62.308 | 59.6 | 50.0004 | 4.4158 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 4.417 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4163 | 49.7623 | 60 | 50.0004 | 4.4202 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4218 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4273 | 30.4116 | 60.6 | 50.0004 | 4.4246 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4233 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.4241 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 4.4189 | 82.6832 | 60 | 82.9995 | 4.4266 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.4226 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 4.4209 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4231 | 19.0948 | 59.4 | 0 | 4.4197 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4194 | 5.6705 | 59.8 | 0 | 4.4199 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.4225 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4194 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4204 | 23.5584 | 60.8 | 50.0004 | 4.4202 | 30.444 | 60.6 | 50.0004 | 4.4193 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4182 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4155 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.417 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4229 | 0.33813 | 60 | 0 | 4.4193 | 62.2376 | 59.6 | 50.0004 | 4.4222 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4279 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 4.429 | 55.5383 | 59.8 | 50.0004 | 4.4275 | 62.3012 | 59.6 | 50.0004 | 4.4241 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 4.4253 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4246 | 49.7623 | 60 | 50.0004 | 4.4285 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4301 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4357 | 30.4116 | 60.6 | 50.0004 | 4.433 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4316 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.4324 | 10.0386 | 61.2 | 50.0004 | 4.4274 | 82.6853 | 60 | 82.9995 | 4.4349 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.4309 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 4.4292 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4314 | 19.09 | 59.4 | 0 | 4.428 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.428 | 5.6705 | 59.8 | 0 | 4.4282 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.4309 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4277 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4288 | 23.5584 | 60.8 | 50.0004 | 4.4285 | 30.444 | 60.6 | 50.0004 | 4.4277 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4266 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4238 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4253 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4312 | 0.33813 | 60 | 0 | 4.4276 | 62.2376 | 59.6 | 50.0004 | 4.4307 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4362 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 4.4374 | 55.5383 | 59.8 | 50.0004 | 4.4358 | 62.3012 | 59.6 | 50.0004 | 4.4326 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 4.4336 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4329 | 49.7623 | 60 | 50.0004 | 4.4368 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4384 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.444 | 30.4116 | 60.6 | 50.0004 | 4.4413 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4399 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.4407 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.4357 | 82.6853 | 60 | 82.9995 | 4.4432 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.4392 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 4.4375 | 63.2943 | 60.6 | 82.9995 | 4.4399 | 19.09 | 59.4 | 0 | 4.4363 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4363 | 5.6705 | 59.8 | 0 | 4.4365 | 3.3624 | 61.4 | 50.0004 | 4.4392 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.436 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4371 | 23.5584 | 60.8 | 50.0004 | 4.4369 | 30.4451 | 60.6 | 50.0004 | 4.436 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4349 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4321 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4336 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4395 | 0.3383 | 60 | 0 | 4.436 | 62.2376 | 59.6 | 50.0004 | 4.439 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4446 | 49.7634 | 60 | 50.0004 | 4.4457 | 55.5383 | 59.8 | 50.0004 | 4.4441 | 62.2945 | 59.6 | 50.0004 | 4.4409 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 4.4419 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4412 | 49.7623 | 60 | 50.0004 | 4.4452 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4468 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4523 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.4496 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4483 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.449 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.444 | 82.6853 | 60 | 82.9995 | 4.4517 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 4.4475 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 4.4458 | 63.2943 | 60.6 | 82.9995 | 4.4482 | 19.0958 | 59.4 | 0 | 4.4446 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4446 | 5.6705 | 59.8 | 0 | 4.4448 | 3.3625 | 61.4 | 50.0004 | 4.4476 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4445 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4454 | 23.5584 | 60.8 | 50.0004 | 4.4452 | 30.4451 | 60.6 | 50.0004 | 4.4443 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4432 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4404 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4421 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.448 | 0.3383 | 60 | 0 | 4.4445 | 62.2376 | 59.6 | 50.0004 | 4.4473 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4529 | 49.7634 | 60 | 50.0004 | 4.4541 | 55.5383 | 59.8 | 50.0004 | 4.4525 | 62.2945 | 59.6 | 50.0004 | 4.4492 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 4.4502 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4495 | 49.7623 | 60 | 50.0004 | 4.4536 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4551 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4607 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.4579 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4566 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.4574 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.4523 | 82.6853 | 60 | 82.9995 | 4.46 | 76.8834 | 60.2 | 82.9995 | 4.4558 | 70.095 | 60.4 | 82.9995 | 4.4541 | 63.2943 | 60.6 | 82.9995 | 4.4565 | 19.0958 | 59.4 | 0 | 4.4529 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4529 | 5.6705 | 59.8 | 0 | 4.4531 | 3.3625 | 61.4 | 50.0004 | 4.4559 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4528 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4537 | 23.5756 | 60.8 | 50.0004 | 4.4535 | 30.4451 | 60.6 | 50.0004 | 4.4526 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4515 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4487 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4504 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4563 | 0.3383 | 60 | 0 | 4.4528 | 62.2318 | 59.6 | 50.0004 | 4.4556 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4613 | 49.757 | 60 | 50.0004 | 4.4624 | 55.5383 | 59.8 | 50.0004 | 4.4608 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 4.4575 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 4.4585 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4579 | 49.7623 | 60 | 50.0004 | 4.4619 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4634 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4691 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.4663 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4649 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 4.4657 | 10.0373 | 61.2 | 50.0004 | 4.4607 | 82.689 | 60 | 82.9995 | 4.4683 | 76.8834 | 60.2 | 82.9995 | 4.4641 | 70.095 | 60.4 | 82.9995 | 4.4624 | 63.2943 | 60.6 | 82.9995 | 4.4648 | 19.0987 | 59.4 | 0 | 4.4614 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4612 | 5.6705 | 59.8 | 0 | 4.4615 | 3.3625 | 61.4 | 50.0004 | 4.4642 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4611 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.462 | 23.5756 | 60.8 | 50.0004 | 4.4618 | 30.4451 | 60.6 | 50.0004 | 4.4611 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4598 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.457 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4587 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4646 | 0.3383 | 60 | 0 | 4.4611 | 62.2318 | 59.6 | 50.0004 | 4.4639 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4696 | 49.757 | 60 | 50.0004 | 4.4707 | 55.5383 | 59.8 | 50.0004 | 4.4692 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 4.4658 | 76.8334 | 60.2 | 82.9995 | 4.467 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4662 | 49.7602 | 60 | 50.0004 | 4.4702 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4717 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4774 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.4746 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4733 | 16.7556 | 61 | 50.0004 | 4.474 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 4.469 | 82.689 | 60 | 82.9995 | 4.4767 | 76.8834 | 60.2 | 82.9995 | 4.4724 | 70.095 | 60.4 | 82.9995 | 4.4707 | 63.3039 | 60.6 | 82.9995 | 4.4731 | 19.0987 | 59.4 | 0 | 4.4697 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4695 | 5.6705 | 59.8 | 0 | 4.4698 | 3.3625 | 61.4 | 50.0004 | 4.4725 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4695 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4705 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 4.4701 | 30.4425 | 60.6 | 50.0004 | 4.4694 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4683 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4656 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.467 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4729 | 0.33799 | 60 | 0 | 4.4694 | 62.2318 | 59.6 | 50.0004 | 4.4723 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4779 | 49.757 | 60 | 50.0004 | 4.479 | 55.5399 | 59.8 | 50.0004 | 4.4775 | 62.3085 | 59.6 | 50.0004 | 4.4741 | 76.8544 | 60.2 | 82.9995 | 4.4753 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4745 | 49.7602 | 60 | 50.0004 | 4.4785 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4801 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.4857 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.483 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4816 | 16.7556 | 61 | 50.0004 | 4.4824 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 4.4773 | 82.7004 | 60 | 82.9995 | 4.485 | 76.8834 | 60.2 | 82.9995 | 4.481 | 70.095 | 60.4 | 82.9995 | 4.4792 | 63.3039 | 60.6 | 82.9995 | 4.4814 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.478 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4778 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.4781 | 3.3625 | 61.4 | 50.0004 | 4.4808 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4778 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4788 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 4.4784 | 30.4425 | 60.6 | 50.0004 | 4.4778 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4766 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4739 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4753 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4812 | 0.33799 | 60 | 0 | 4.4777 | 62.2318 | 59.6 | 50.0004 | 4.4806 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4862 | 49.757 | 60 | 50.0004 | 4.4873 | 55.5399 | 59.8 | 50.0004 | 4.4858 | 62.3085 | 59.6 | 50.0004 | 4.4824 | 76.8544 | 60.2 | 82.9995 | 4.4836 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4828 | 49.7602 | 60 | 50.0004 | 4.4869 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4885 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.494 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.4913 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4899 | 16.7542 | 61 | 50.0004 | 4.4907 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 4.4857 | 82.7004 | 60 | 82.9995 | 4.4933 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 4.4893 | 70.0978 | 60.4 | 82.9995 | 4.4875 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 4.4897 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.4863 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4861 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.4866 | 3.3625 | 61.4 | 50.0004 | 4.4893 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4861 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4871 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 4.4868 | 30.4383 | 60.6 | 50.0004 | 4.4861 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.485 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4822 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4836 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4895 | 0.33816 | 60 | 0 | 4.486 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 4.489 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.4945 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 4.4956 | 55.5438 | 59.8 | 50.0004 | 4.4941 | 62.3114 | 59.6 | 50.0004 | 4.4907 | 76.8473 | 60.2 | 82.9995 | 4.4919 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4911 | 49.7602 | 60 | 50.0004 | 4.4952 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.4968 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5024 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.4996 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.4982 | 16.7542 | 61 | 50.0004 | 4.499 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 4.494 | 82.7004 | 60 | 82.9995 | 4.5016 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 4.4976 | 70.0978 | 60.4 | 82.9995 | 4.4958 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 4.4983 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.4946 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.4946 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.4949 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.4976 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.4944 | 16.7594 | 61 | 50.0004 | 4.4955 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 4.4951 | 30.4383 | 60.6 | 50.0004 | 4.4944 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.4933 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4905 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.4919 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.4978 | 0.33816 | 60 | 0 | 4.4944 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 4.4973 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5028 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 4.5039 | 55.5438 | 59.8 | 50.0004 | 4.5024 | 62.3114 | 59.6 | 50.0004 | 4.4993 | 76.8473 | 60.2 | 82.9995 | 4.5002 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.4995 | 49.7384 | 60 | 50.0004 | 4.5035 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5051 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5107 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.508 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.5066 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.5073 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5023 | 82.7004 | 60 | 82.9995 | 4.51 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 4.5059 | 70.0991 | 60.4 | 82.9995 | 4.5042 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 4.5066 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5029 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5029 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.5032 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5059 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.5027 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5038 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 4.5034 | 30.3858 | 60.6 | 50.0004 | 4.5027 | 37.1626 | 60.4 | 50.0004 | 4.5016 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.4988 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5002 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5063 | 0.33816 | 60 | 0 | 4.5027 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 4.5056 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5111 | 49.7673 | 60 | 50.0004 | 4.5123 | 55.5438 | 59.8 | 50.0004 | 4.5109 | 62.3114 | 59.6 | 50.0004 | 4.5076 | 76.8473 | 60.2 | 82.9995 | 4.5085 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5078 | 49.7384 | 60 | 50.0004 | 4.5119 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5134 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.519 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.5163 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.515 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.5157 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5106 | 82.7004 | 60 | 82.9995 | 4.5183 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 4.5142 | 70.0991 | 60.4 | 82.9995 | 4.5125 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 4.5149 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5112 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5112 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.5115 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5143 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.5111 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5121 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 4.5118 | 30.3858 | 60.6 | 50.0004 | 4.511 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 4.5099 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5071 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5085 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5146 | 0.33816 | 60 | 0 | 4.5111 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 4.5139 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5195 | 49.7673 | 60 | 50.0004 | 4.5206 | 55.5438 | 59.8 | 50.0004 | 4.5192 | 62.3114 | 59.6 | 50.0004 | 4.5159 | 76.8473 | 60.2 | 82.9995 | 4.5168 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5161 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 4.5203 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5218 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5274 | 30.415 | 60.6 | 50.0004 | 4.5247 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.5233 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.524 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.519 | 82.7004 | 60 | 82.9995 | 4.5266 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 4.5225 | 70.105 | 60.4 | 82.9995 | 4.5208 | 63.3028 | 60.6 | 82.9995 | 4.5232 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5198 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5195 | 5.67 | 59.8 | 0 | 4.5198 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5226 | 10.046 | 61.2 | 50.0004 | 4.5194 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5204 | 23.5741 | 60.8 | 50.0004 | 4.5201 | 30.3875 | 60.6 | 50.0004 | 4.5194 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 4.5182 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5154 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5168 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5229 | 0.33816 | 60 | 0 | 4.5194 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 4.5222 | 55.5262 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5278 | 49.8076 | 60 | 50.0004 | 4.5291 | 55.5438 | 59.8 | 50.0004 | 4.5276 | 62.3055 | 59.6 | 50.0004 | 4.5242 | 76.8734 | 60.2 | 82.9995 | 4.5251 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5244 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 4.5286 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5301 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5357 | 30.4109 | 60.6 | 50.0004 | 4.533 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.5316 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.5323 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5273 | 82.7026 | 60 | 82.9995 | 4.535 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 4.5308 | 70.105 | 60.4 | 82.9995 | 4.5291 | 63.3028 | 60.6 | 82.9995 | 4.5315 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5281 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5278 | 5.6693 | 59.8 | 0 | 4.5282 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5309 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 4.5277 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5287 | 23.5741 | 60.8 | 50.0004 | 4.5284 | 30.3875 | 60.6 | 50.0004 | 4.5277 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 4.5266 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5237 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5251 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5312 | 0.33816 | 60 | 0 | 4.5277 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 4.5305 | 55.5262 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5363 | 49.8076 | 60 | 50.0004 | 4.5374 | 55.5438 | 59.8 | 50.0004 | 4.5359 | 62.3055 | 59.6 | 50.0004 | 4.5325 | 76.8734 | 60.2 | 82.9995 | 4.5337 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5327 | 49.7413 | 60 | 50.0004 | 4.5369 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5384 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5441 | 30.4109 | 60.6 | 50.0004 | 4.5413 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.5399 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.5406 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5356 | 82.7026 | 60 | 82.9995 | 4.5433 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 4.5393 | 70.0982 | 60.4 | 82.9995 | 4.5374 | 63.3041 | 60.6 | 82.9995 | 4.5398 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5364 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5361 | 5.6693 | 59.8 | 0 | 4.5365 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5392 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 4.5361 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5371 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 4.5367 | 30.3838 | 60.6 | 50.0004 | 4.5361 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 4.5349 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.532 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5334 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5396 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.536 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.5389 | 55.5241 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5446 | 49.8061 | 60 | 50.0004 | 4.5457 | 55.5438 | 59.8 | 50.0004 | 4.5442 | 62.3055 | 59.6 | 50.0004 | 4.5408 | 76.8734 | 60.2 | 82.9995 | 4.542 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5411 | 49.7413 | 60 | 50.0004 | 4.5452 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5468 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5524 | 30.4124 | 60.6 | 50.0004 | 4.5497 | 23.5929 | 60.8 | 50.0004 | 4.5483 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.549 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5439 | 82.683 | 60 | 82.9995 | 4.5516 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 4.5476 | 70.0982 | 60.4 | 82.9995 | 4.5459 | 63.3041 | 60.6 | 82.9995 | 4.5481 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5447 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5444 | 5.6693 | 59.8 | 0 | 4.5448 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5476 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 4.5444 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5454 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 4.545 | 30.3838 | 60.6 | 50.0004 | 4.5444 | 37.1652 | 60.4 | 50.0004 | 4.5432 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5405 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.542 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5479 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.5443 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.5472 | 55.5241 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5529 | 49.8061 | 60 | 50.0004 | 4.554 | 55.5438 | 59.8 | 50.0004 | 4.5525 | 62.3055 | 59.6 | 50.0004 | 4.5491 | 76.8734 | 60.2 | 82.9995 | 4.5503 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5494 | 49.7413 | 60 | 50.0004 | 4.5536 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5551 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5607 | 30.4124 | 60.6 | 50.0004 | 4.558 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.5566 | 16.7527 | 61 | 50.0004 | 4.5574 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5524 | 82.683 | 60 | 82.9995 | 4.5601 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 4.5559 | 70.0982 | 60.4 | 82.9995 | 4.5542 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.5566 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.553 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5527 | 5.6693 | 59.8 | 0 | 4.5531 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5559 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 4.5527 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5537 | 23.5695 | 60.8 | 50.0004 | 4.5533 | 30.3894 | 60.6 | 50.0004 | 4.5527 | 37.1652 | 60.4 | 50.0004 | 4.5516 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5488 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5503 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5562 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.5527 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.5557 | 55.5177 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5612 | 49.7913 | 60 | 50.0004 | 4.5623 | 55.5486 | 59.8 | 50.0004 | 4.5608 | 62.3053 | 59.6 | 50.0004 | 4.5574 | 76.8649 | 60.2 | 82.9995 | 4.5586 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5577 | 49.7413 | 60 | 50.0004 | 4.562 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5634 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5691 | 30.411 | 60.6 | 50.0004 | 4.5663 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.5649 | 16.7527 | 61 | 50.0004 | 4.5657 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5607 | 82.6596 | 60 | 82.9995 | 4.5684 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 4.5642 | 70.0982 | 60.4 | 82.9995 | 4.5625 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.5649 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5613 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5613 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.5615 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5642 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 4.561 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.562 | 23.5695 | 60.8 | 50.0004 | 4.5618 | 30.3894 | 60.6 | 50.0004 | 4.561 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 4.5599 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5571 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5586 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5647 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.561 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.564 | 55.5177 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5695 | 49.7913 | 60 | 50.0004 | 4.5706 | 55.5486 | 59.8 | 50.0004 | 4.5692 | 62.3053 | 59.6 | 50.0004 | 4.5657 | 76.8649 | 60.2 | 82.9995 | 4.5669 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.566 | 49.7455 | 60 | 50.0004 | 4.5703 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5717 | 37.1731 | 60.4 | 50.0004 | 4.5774 | 30.411 | 60.6 | 50.0004 | 4.5746 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.5732 | 16.7527 | 61 | 50.0004 | 4.574 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.569 | 82.6596 | 60 | 82.9995 | 4.5767 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 4.5725 | 70.095 | 60.4 | 82.9995 | 4.5708 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.5732 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5696 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5696 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.5698 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5726 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 4.5693 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5704 | 23.5695 | 60.8 | 50.0004 | 4.5701 | 30.3894 | 60.6 | 50.0004 | 4.5693 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 4.5682 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5654 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5669 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.573 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.5695 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.5723 | 55.5177 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5778 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 4.579 | 55.5348 | 59.8 | 50.0004 | 4.5775 | 62.3053 | 59.6 | 50.0004 | 4.574 | 76.8795 | 60.2 | 82.9995 | 4.5752 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5743 | 49.7455 | 60 | 50.0004 | 4.5786 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5801 | 37.1704 | 60.4 | 50.0004 | 4.5858 | 30.411 | 60.6 | 50.0004 | 4.583 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.5816 | 16.7527 | 61 | 50.0004 | 4.5823 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5774 | 82.6596 | 60 | 82.9995 | 4.585 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 4.5808 | 70.095 | 60.4 | 82.9995 | 4.5791 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.5815 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5779 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5779 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.5781 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5809 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.5776 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5787 | 23.5695 | 60.8 | 50.0004 | 4.5784 | 30.3894 | 60.6 | 50.0004 | 4.5778 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 4.5765 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5737 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5752 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5813 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.5778 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.5806 | 55.5177 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5862 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 4.5873 | 55.5348 | 59.8 | 50.0004 | 4.5859 | 62.3053 | 59.6 | 50.0004 | 4.5823 | 76.8795 | 60.2 | 82.9995 | 4.5835 | 82.6051 | 60 | 82.9995 | 4.5826 | 49.7132 | 60 | 50.0004 | 4.5869 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5884 | 37.1704 | 60.4 | 50.0004 | 4.5941 | 30.411 | 60.6 | 50.0004 | 4.5913 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.5899 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 4.5907 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.5857 | 82.6596 | 60 | 82.9995 | 4.5934 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 4.5891 | 70.095 | 60.4 | 82.9995 | 4.5874 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.5898 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5864 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5862 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.5864 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5892 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.5861 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.587 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 4.5868 | 30.3496 | 60.6 | 50.0004 | 4.5861 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 4.585 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.582 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5835 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5896 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.5861 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.5889 | 55.5177 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.5945 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 4.5957 | 55.5379 | 59.8 | 50.0004 | 4.5942 | 62.3053 | 59.6 | 50.0004 | 4.5908 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 4.5918 | 82.5974 | 60 | 82.9995 | 4.591 | 49.7132 | 60 | 50.0004 | 4.5953 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.5967 | 37.1642 | 60.4 | 50.0004 | 4.6024 | 30.411 | 60.6 | 50.0004 | 4.5997 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.5983 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 4.599 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.594 | 82.6675 | 60 | 82.9995 | 4.6017 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 4.5974 | 70.095 | 60.4 | 82.9995 | 4.5957 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.5981 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.5947 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.5945 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.5947 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.5975 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.5944 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.5953 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 4.5951 | 30.3496 | 60.6 | 50.0004 | 4.5945 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 4.5933 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5903 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.5918 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.5979 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.5944 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.5973 | 55.5177 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6029 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 4.604 | 55.5379 | 59.8 | 50.0004 | 4.6025 | 62.3053 | 59.6 | 50.0004 | 4.5991 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 4.6001 | 82.5974 | 60 | 82.9995 | 4.5993 | 49.7103 | 60 | 50.0004 | 4.6036 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6051 | 37.1642 | 60.4 | 50.0004 | 4.6108 | 30.411 | 60.6 | 50.0004 | 4.608 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6066 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 4.6073 | 10.0368 | 61.2 | 50.0004 | 4.6023 | 82.6675 | 60 | 82.9995 | 4.61 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 4.606 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 4.604 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.6064 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.603 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.6028 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.6031 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.606 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.6027 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.6036 | 23.5722 | 60.8 | 50.0004 | 4.6034 | 30.3496 | 60.6 | 50.0004 | 4.6028 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 4.6016 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.5986 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 4.6001 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6062 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.6027 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6056 | 55.5177 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6112 | 49.7826 | 60 | 50.0004 | 4.6123 | 55.5379 | 59.8 | 50.0004 | 4.6108 | 62.3207 | 59.6 | 50.0004 | 4.6074 | 76.8944 | 60.2 | 82.9995 | 4.6084 | 82.5974 | 60 | 82.9995 | 4.6076 | 49.7103 | 60 | 50.0004 | 4.6119 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6134 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6191 | 30.411 | 60.6 | 50.0004 | 4.6163 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6149 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 4.6157 | 10.0368 | 61.2 | 50.0004 | 4.6107 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.6184 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 4.6143 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 4.6123 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.615 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6113 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.6111 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.6115 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.6143 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.6111 | 16.7588 | 61 | 50.0004 | 4.6121 | 23.5722 | 60.8 | 50.0004 | 4.6117 | 30.3496 | 60.6 | 50.0004 | 4.6111 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 4.61 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6072 | 63.2855 | 60.6 | 82.9995 | 4.6084 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6145 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.6111 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.614 | 55.5177 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6195 | 49.7826 | 60 | 50.0004 | 4.6206 | 55.5379 | 59.8 | 50.0004 | 4.6191 | 62.3207 | 59.6 | 50.0004 | 4.6157 | 76.8944 | 60.2 | 82.9995 | 4.6169 | 82.5974 | 60 | 82.9995 | 4.6159 | 49.7065 | 60 | 50.0004 | 4.6203 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6218 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6274 | 30.411 | 60.6 | 50.0004 | 4.6246 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6232 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 4.624 | 10.0368 | 61.2 | 50.0004 | 4.619 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.6267 | 76.8934 | 60.2 | 82.9995 | 4.6226 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 4.6208 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.6233 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6196 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.6194 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.6198 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.6226 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.6194 | 16.7592 | 61 | 50.0004 | 4.6204 | 23.5731 | 60.8 | 50.0004 | 4.62 | 30.3452 | 60.6 | 50.0004 | 4.6194 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 4.6183 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6155 | 63.2855 | 60.6 | 82.9995 | 4.6169 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6228 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.6194 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6223 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6278 | 49.7815 | 60 | 50.0004 | 4.6289 | 55.5379 | 59.8 | 50.0004 | 4.6276 | 62.3207 | 59.6 | 50.0004 | 4.624 | 76.9011 | 60.2 | 82.9995 | 4.6252 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6243 | 49.7065 | 60 | 50.0004 | 4.6287 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6301 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6358 | 30.4104 | 60.6 | 50.0004 | 4.633 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6316 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 4.6323 | 10.0368 | 61.2 | 50.0004 | 4.6273 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.635 | 76.8934 | 60.2 | 82.9995 | 4.6309 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 4.6292 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.6316 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6279 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.6279 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.6282 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.631 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.6277 | 16.7592 | 61 | 50.0004 | 4.6287 | 23.5731 | 60.8 | 50.0004 | 4.6284 | 30.3452 | 60.6 | 50.0004 | 4.6278 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 4.6266 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6238 | 63.2855 | 60.6 | 82.9995 | 4.6252 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6313 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.6278 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6306 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6361 | 49.7815 | 60 | 50.0004 | 4.6372 | 55.5379 | 59.8 | 50.0004 | 4.6359 | 62.3207 | 59.6 | 50.0004 | 4.6323 | 76.9011 | 60.2 | 82.9995 | 4.6335 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6326 | 49.7065 | 60 | 50.0004 | 4.637 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6384 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6441 | 30.4104 | 60.6 | 50.0004 | 4.6414 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6399 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 4.6406 | 10.0368 | 61.2 | 50.0004 | 4.6356 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.6433 | 76.8934 | 60.2 | 82.9995 | 4.6392 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 4.6375 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.6399 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6362 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.6362 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.6365 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.6393 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.636 | 16.7592 | 61 | 50.0004 | 4.6371 | 23.5731 | 60.8 | 50.0004 | 4.6367 | 30.3392 | 60.6 | 50.0004 | 4.6361 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 4.6349 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6321 | 63.2855 | 60.6 | 82.9995 | 4.6335 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6396 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.6361 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6389 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6444 | 49.7815 | 60 | 50.0004 | 4.6455 | 55.5379 | 59.8 | 50.0004 | 4.6443 | 62.3207 | 59.6 | 50.0004 | 4.6406 | 76.9116 | 60.2 | 82.9995 | 4.6418 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6409 | 49.7065 | 60 | 50.0004 | 4.6453 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6467 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6525 | 30.4079 | 60.6 | 50.0004 | 4.6497 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6483 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 4.649 | 10.0368 | 61.2 | 50.0004 | 4.644 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.6517 | 76.8934 | 60.2 | 82.9995 | 4.6475 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 4.6458 | 63.3069 | 60.6 | 82.9995 | 4.6482 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6448 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.6445 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.6448 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.6476 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.6443 | 16.7592 | 61 | 50.0004 | 4.6454 | 23.5731 | 60.8 | 50.0004 | 4.645 | 30.3392 | 60.6 | 50.0004 | 4.6444 | 37.1577 | 60.4 | 50.0004 | 4.6433 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6404 | 63.2855 | 60.6 | 82.9995 | 4.6418 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6479 | 0.33801 | 60 | 0 | 4.6444 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6472 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6528 | 49.7815 | 60 | 50.0004 | 4.6539 | 55.5379 | 59.8 | 50.0004 | 4.6526 | 62.3207 | 59.6 | 50.0004 | 4.6489 | 76.9116 | 60.2 | 82.9995 | 4.6501 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6492 | 49.7085 | 60 | 50.0004 | 4.6536 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6551 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6608 | 30.4079 | 60.6 | 50.0004 | 4.658 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6566 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 4.6573 | 10.0368 | 61.2 | 50.0004 | 4.6523 | 82.6614 | 60 | 82.9995 | 4.66 | 76.8934 | 60.2 | 82.9995 | 4.6558 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 4.6541 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 4.6565 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6531 | 12.3387 | 59.6 | 0 | 4.6528 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 4.6531 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.6559 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 4.6527 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.6537 | 23.5691 | 60.8 | 50.0004 | 4.6533 | 30.3392 | 60.6 | 50.0004 | 4.6528 | 37.1577 | 60.4 | 50.0004 | 4.6516 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6487 | 63.2855 | 60.6 | 82.9995 | 4.6501 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6562 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.6527 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6556 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6611 | 49.7751 | 60 | 50.0004 | 4.6622 | 55.5347 | 59.8 | 50.0004 | 4.6609 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 4.6572 | 76.9058 | 60.2 | 82.9995 | 4.6584 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6575 | 49.7085 | 60 | 50.0004 | 4.662 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6634 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6691 | 30.4079 | 60.6 | 50.0004 | 4.6664 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6649 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 4.6656 | 10.0368 | 61.2 | 50.0004 | 4.6606 | 82.6335 | 60 | 82.9995 | 4.6683 | 76.8934 | 60.2 | 82.9995 | 4.6643 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 4.6624 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 4.6648 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6614 | 12.3397 | 59.6 | 0 | 4.6611 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.6614 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.6643 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.661 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.662 | 23.5691 | 60.8 | 50.0004 | 4.6617 | 30.3392 | 60.6 | 50.0004 | 4.6611 | 37.1577 | 60.4 | 50.0004 | 4.6599 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.657 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.6584 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6646 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.661 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6639 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6696 | 49.7751 | 60 | 50.0004 | 4.6707 | 55.5347 | 59.8 | 50.0004 | 4.6692 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 4.6658 | 76.9058 | 60.2 | 82.9995 | 4.6667 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6658 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 4.6703 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6718 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6774 | 30.4079 | 60.6 | 50.0004 | 4.6747 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6732 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 4.674 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.6691 | 82.6335 | 60 | 82.9995 | 4.6768 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 4.6726 | 70.0748 | 60.4 | 82.9995 | 4.6707 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.6733 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6697 | 12.3397 | 59.6 | 0 | 4.6694 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 4.6698 | 3.3622 | 61.4 | 50.0004 | 4.6726 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.6693 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.6703 | 23.5691 | 60.8 | 50.0004 | 4.67 | 30.3224 | 60.6 | 50.0004 | 4.6694 | 37.1577 | 60.4 | 50.0004 | 4.6683 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6653 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.6667 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6729 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.6694 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6724 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6779 | 49.7751 | 60 | 50.0004 | 4.679 | 55.5436 | 59.8 | 50.0004 | 4.6775 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.6741 | 76.9058 | 60.2 | 82.9995 | 4.6753 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6741 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 4.6786 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6801 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6858 | 30.4199 | 60.6 | 50.0004 | 4.683 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6816 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 4.6823 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.6774 | 82.6386 | 60 | 82.9995 | 4.6851 | 76.875 | 60.2 | 82.9995 | 4.6809 | 70.0748 | 60.4 | 82.9995 | 4.6792 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.6816 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.678 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.6777 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.6781 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.6809 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.6777 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.6787 | 23.5691 | 60.8 | 50.0004 | 4.6783 | 30.3224 | 60.6 | 50.0004 | 4.6777 | 37.1577 | 60.4 | 50.0004 | 4.6766 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6736 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.675 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6812 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.6777 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6807 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6862 | 49.7751 | 60 | 50.0004 | 4.6873 | 55.5436 | 59.8 | 50.0004 | 4.6859 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.6824 | 76.9058 | 60.2 | 82.9995 | 4.6836 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6825 | 49.7085 | 60 | 50.0004 | 4.687 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6884 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.6942 | 30.4199 | 60.6 | 50.0004 | 4.6913 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6899 | 16.754 | 61 | 50.0004 | 4.6907 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.6857 | 82.6386 | 60 | 82.9995 | 4.6934 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 4.6892 | 70.0709 | 60.4 | 82.9995 | 4.6875 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.6899 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6863 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.686 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.6864 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.6893 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.686 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.687 | 23.5697 | 60.8 | 50.0004 | 4.6866 | 30.3245 | 60.6 | 50.0004 | 4.6862 | 37.1577 | 60.4 | 50.0004 | 4.6849 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6821 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.6833 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.6897 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.6862 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.689 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.6945 | 49.75 | 60 | 50.0004 | 4.6956 | 55.5436 | 59.8 | 50.0004 | 4.6942 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.6907 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 4.6919 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6908 | 49.7085 | 60 | 50.0004 | 4.6953 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.6967 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7025 | 30.4199 | 60.6 | 50.0004 | 4.6997 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.6982 | 16.754 | 61 | 50.0004 | 4.699 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.694 | 82.6386 | 60 | 82.9995 | 4.7018 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 4.6975 | 70.0709 | 60.4 | 82.9995 | 4.6958 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.6982 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.6946 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.6946 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.6948 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.6976 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.6943 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.6953 | 23.5697 | 60.8 | 50.0004 | 4.6949 | 30.3245 | 60.6 | 50.0004 | 4.6945 | 37.1607 | 60.4 | 50.0004 | 4.6932 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6904 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.6917 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.698 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.6945 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.6973 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7028 | 49.75 | 60 | 50.0004 | 4.7039 | 55.5436 | 59.8 | 50.0004 | 4.7026 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.699 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 4.7002 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.6991 | 49.7013 | 60 | 50.0004 | 4.7037 | 43.9244 | 60.2 | 50.0004 | 4.7051 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7108 | 30.4199 | 60.6 | 50.0004 | 4.708 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7065 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 4.7073 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.7024 | 82.6386 | 60 | 82.9995 | 4.7101 | 76.8828 | 60.2 | 82.9995 | 4.7058 | 70.0925 | 60.4 | 82.9995 | 4.7041 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.7065 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7031 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7029 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.7031 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7059 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7026 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7037 | 23.5681 | 60.8 | 50.0004 | 4.7034 | 30.3245 | 60.6 | 50.0004 | 4.7028 | 37.1607 | 60.4 | 50.0004 | 4.7017 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.6987 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7063 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.7028 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7056 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7112 | 49.75 | 60 | 50.0004 | 4.7122 | 55.5436 | 59.8 | 50.0004 | 4.7109 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7073 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 4.7085 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.7075 | 49.7013 | 60 | 50.0004 | 4.712 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 4.7134 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7192 | 30.4241 | 60.6 | 50.0004 | 4.7164 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7149 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 4.7156 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.7107 | 82.6619 | 60 | 82.9995 | 4.7184 | 76.8828 | 60.2 | 82.9995 | 4.7141 | 70.0925 | 60.4 | 82.9995 | 4.7124 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.7148 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7114 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7112 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.7114 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7142 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7109 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.712 | 23.5681 | 60.8 | 50.0004 | 4.7117 | 30.3245 | 60.6 | 50.0004 | 4.7112 | 37.1607 | 60.4 | 50.0004 | 4.71 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.707 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7085 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7146 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.7111 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.714 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7195 | 49.75 | 60 | 50.0004 | 4.7206 | 55.5436 | 59.8 | 50.0004 | 4.7192 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7156 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 4.7168 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.7158 | 49.6965 | 60 | 50.0004 | 4.7203 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 4.7217 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7275 | 30.4241 | 60.6 | 50.0004 | 4.7247 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7232 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 4.7239 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.719 | 82.6619 | 60 | 82.9995 | 4.7267 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 4.7224 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 4.7207 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.7234 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7197 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7195 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.7197 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7227 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7194 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7203 | 23.5681 | 60.8 | 50.0004 | 4.72 | 30.3245 | 60.6 | 50.0004 | 4.7195 | 37.1607 | 60.4 | 50.0004 | 4.7183 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7153 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7168 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7229 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.7194 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7223 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7279 | 49.7514 | 60 | 50.0004 | 4.7289 | 55.5436 | 59.8 | 50.0004 | 4.7275 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7239 | 76.8613 | 60.2 | 82.9995 | 4.7251 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.7241 | 49.6965 | 60 | 50.0004 | 4.7287 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 4.73 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7358 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.733 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7316 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 4.7323 | 10.0374 | 61.2 | 50.0004 | 4.7273 | 82.6619 | 60 | 82.9995 | 4.7351 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 4.731 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 4.729 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.7317 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.728 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7278 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.728 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.731 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7277 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7286 | 23.5681 | 60.8 | 50.0004 | 4.7284 | 30.3245 | 60.6 | 50.0004 | 4.7278 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7267 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7236 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7251 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7312 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.7278 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7307 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7362 | 49.7514 | 60 | 50.0004 | 4.7372 | 55.5436 | 59.8 | 50.0004 | 4.7358 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7322 | 76.8613 | 60.2 | 82.9995 | 4.7334 | 82.604 | 60 | 82.9995 | 4.7324 | 49.6972 | 60 | 50.0004 | 4.7371 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 4.7384 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7441 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.7413 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7399 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 4.7406 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.7357 | 82.6619 | 60 | 82.9995 | 4.7434 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 4.7393 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 4.7373 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.74 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7363 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7361 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.7365 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7393 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.736 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7369 | 23.5638 | 60.8 | 50.0004 | 4.7367 | 30.3197 | 60.6 | 50.0004 | 4.7361 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.735 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7319 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7334 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7395 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.7361 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.739 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7445 | 49.7514 | 60 | 50.0004 | 4.7456 | 55.545 | 59.8 | 50.0004 | 4.7443 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7405 | 76.8613 | 60.2 | 82.9995 | 4.7417 | 82.6054 | 60 | 82.9995 | 4.7407 | 49.6972 | 60 | 50.0004 | 4.7454 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 4.7467 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7525 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.7497 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7482 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 4.7489 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.744 | 82.6677 | 60 | 82.9995 | 4.7517 | 76.878 | 60.2 | 82.9995 | 4.7476 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 4.7456 | 63.3031 | 60.6 | 82.9995 | 4.7483 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7446 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7444 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.7448 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7477 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7444 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7454 | 23.5638 | 60.8 | 50.0004 | 4.745 | 30.3197 | 60.6 | 50.0004 | 4.7445 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7433 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7402 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7417 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.748 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.7445 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7473 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7528 | 49.7514 | 60 | 50.0004 | 4.7539 | 55.545 | 59.8 | 50.0004 | 4.7526 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.749 | 76.8613 | 60.2 | 82.9995 | 4.75 | 82.6054 | 60 | 82.9995 | 4.749 | 49.7044 | 60 | 50.0004 | 4.7537 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 4.7551 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7608 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.7581 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7565 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 4.7573 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.7523 | 82.6677 | 60 | 82.9995 | 4.7601 | 76.8779 | 60.2 | 82.9995 | 4.7559 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 4.7542 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 4.7566 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7529 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7527 | 5.669 | 59.8 | 0 | 4.7531 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.756 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7527 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7537 | 23.5659 | 60.8 | 50.0004 | 4.7533 | 30.3293 | 60.6 | 50.0004 | 4.7528 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7516 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7488 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.75 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7563 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.7528 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7556 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7611 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 4.7622 | 55.545 | 59.8 | 50.0004 | 4.761 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7573 | 76.8613 | 60.2 | 82.9995 | 4.7585 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.7574 | 49.7044 | 60 | 50.0004 | 4.762 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.7634 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7692 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.7664 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7649 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 4.7656 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.7607 | 82.6625 | 60 | 82.9995 | 4.7684 | 76.8779 | 60.2 | 82.9995 | 4.7642 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 4.7625 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 4.7649 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7615 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7612 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 4.7615 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7643 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.761 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.762 | 23.5659 | 60.8 | 50.0004 | 4.7616 | 30.3293 | 60.6 | 50.0004 | 4.7611 | 37.1633 | 60.4 | 50.0004 | 4.76 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7571 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7583 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7646 | 0.33789 | 60 | 0 | 4.7611 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7639 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7694 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 4.7705 | 55.545 | 59.8 | 50.0004 | 4.7693 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7656 | 76.8613 | 60.2 | 82.9995 | 4.7668 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.7657 | 49.7083 | 60 | 50.0004 | 4.7704 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.7717 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7775 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.7747 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7732 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 4.7739 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.769 | 82.6625 | 60 | 82.9995 | 4.7767 | 76.8557 | 60.2 | 82.9995 | 4.7725 | 70.0911 | 60.4 | 82.9995 | 4.7708 | 63.2913 | 60.6 | 82.9995 | 4.7732 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7698 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7695 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 4.7698 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7726 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7693 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7704 | 23.5659 | 60.8 | 50.0004 | 4.7699 | 30.3293 | 60.6 | 50.0004 | 4.7695 | 37.1633 | 60.4 | 50.0004 | 4.7683 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7654 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7666 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7729 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.7694 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7722 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7778 | 49.7337 | 60 | 50.0004 | 4.7788 | 55.545 | 59.8 | 50.0004 | 4.7776 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7739 | 76.869 | 60.2 | 82.9995 | 4.7751 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.774 | 49.7083 | 60 | 50.0004 | 4.7787 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.78 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7858 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.783 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7816 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 4.7822 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.7773 | 82.6677 | 60 | 82.9995 | 4.785 | 76.8557 | 60.2 | 82.9995 | 4.7808 | 70.0911 | 60.4 | 82.9995 | 4.7791 | 63.2913 | 60.6 | 82.9995 | 4.7817 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7781 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7778 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 4.7781 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7809 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7776 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7787 | 23.5659 | 60.8 | 50.0004 | 4.7783 | 30.3293 | 60.6 | 50.0004 | 4.7778 | 37.1633 | 60.4 | 50.0004 | 4.7766 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7737 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7749 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7812 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.7777 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7806 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7861 | 49.7337 | 60 | 50.0004 | 4.7871 | 55.545 | 59.8 | 50.0004 | 4.7859 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7822 | 76.869 | 60.2 | 82.9995 | 4.7834 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.7823 | 49.7082 | 60 | 50.0004 | 4.787 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.7884 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.7942 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.7914 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7899 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 4.7906 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.7856 | 82.6677 | 60 | 82.9995 | 4.7935 | 76.8511 | 60.2 | 82.9995 | 4.7893 | 70.093 | 60.4 | 82.9995 | 4.7874 | 63.3009 | 60.6 | 82.9995 | 4.79 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7864 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7861 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 4.7864 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 4.7893 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.786 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.787 | 23.5665 | 60.8 | 50.0004 | 4.7866 | 30.3331 | 60.6 | 50.0004 | 4.7861 | 37.1633 | 60.4 | 50.0004 | 4.785 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.782 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7834 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7896 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.7861 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7891 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.7946 | 49.7337 | 60 | 50.0004 | 4.7955 | 55.545 | 59.8 | 50.0004 | 4.7942 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7905 | 76.8707 | 60.2 | 82.9995 | 4.7917 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.7906 | 49.7082 | 60 | 50.0004 | 4.7954 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.7967 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8026 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.7997 | 23.5927 | 60.8 | 50.0004 | 4.7982 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 4.799 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.7941 | 82.6677 | 60 | 82.9995 | 4.8018 | 76.8511 | 60.2 | 82.9995 | 4.7976 | 70.093 | 60.4 | 82.9995 | 4.7957 | 63.3009 | 60.6 | 82.9995 | 4.7983 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.7947 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.7944 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 4.7947 | 3.3612 | 61.4 | 50.0004 | 4.7976 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.7943 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.7953 | 23.5665 | 60.8 | 50.0004 | 4.7949 | 30.3331 | 60.6 | 50.0004 | 4.7944 | 37.1633 | 60.4 | 50.0004 | 4.7933 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7903 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.7917 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.7979 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.7944 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.7974 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8029 | 49.7337 | 60 | 50.0004 | 4.8038 | 55.545 | 59.8 | 50.0004 | 4.8026 | 62.3072 | 59.6 | 50.0004 | 4.7988 | 76.8707 | 60.2 | 82.9995 | 4.8 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.799 | 49.7083 | 60 | 50.0004 | 4.8037 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8051 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8109 | 30.4236 | 60.6 | 50.0004 | 4.808 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8065 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 4.8073 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.8024 | 82.6677 | 60 | 82.9995 | 4.8101 | 76.8502 | 60.2 | 82.9995 | 4.8059 | 70.0929 | 60.4 | 82.9995 | 4.804 | 63.3009 | 60.6 | 82.9995 | 4.8066 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.803 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.8027 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 4.803 | 3.3612 | 61.4 | 50.0004 | 4.806 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.8026 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8036 | 23.5772 | 60.8 | 50.0004 | 4.8033 | 30.3331 | 60.6 | 50.0004 | 4.8029 | 37.1633 | 60.4 | 50.0004 | 4.8016 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.7986 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8064 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.8029 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8057 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8112 | 49.7337 | 60 | 50.0004 | 4.8123 | 55.569 | 59.8 | 50.0004 | 4.8109 | 62.3279 | 59.6 | 50.0004 | 4.8071 | 76.8707 | 60.2 | 82.9995 | 4.8083 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.8073 | 49.7083 | 60 | 50.0004 | 4.8121 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8134 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8192 | 30.4289 | 60.6 | 50.0004 | 4.8164 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8149 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 4.8156 | 10.0394 | 61.2 | 50.0004 | 4.8107 | 82.6754 | 60 | 82.9995 | 4.8185 | 76.8502 | 60.2 | 82.9995 | 4.8142 | 70.0929 | 60.4 | 82.9995 | 4.8123 | 63.3009 | 60.6 | 82.9995 | 4.8149 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8113 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.811 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 4.8114 | 3.3612 | 61.4 | 50.0004 | 4.8143 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.811 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8119 | 23.5772 | 60.8 | 50.0004 | 4.8116 | 30.3331 | 60.6 | 50.0004 | 4.8112 | 37.1591 | 60.4 | 50.0004 | 4.8099 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8069 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8083 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8147 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.8112 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.814 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8195 | 49.7337 | 60 | 50.0004 | 4.8206 | 55.569 | 59.8 | 50.0004 | 4.8193 | 62.3279 | 59.6 | 50.0004 | 4.8157 | 76.8707 | 60.2 | 82.9995 | 4.8167 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.8156 | 49.7083 | 60 | 50.0004 | 4.8204 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8217 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8275 | 30.4289 | 60.6 | 50.0004 | 4.8247 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8232 | 16.7542 | 61 | 50.0004 | 4.8239 | 10.0378 | 61.2 | 50.0004 | 4.819 | 82.6754 | 60 | 82.9995 | 4.8268 | 76.8502 | 60.2 | 82.9995 | 4.8225 | 70.1286 | 60.4 | 82.9995 | 4.8208 | 63.3009 | 60.6 | 82.9995 | 4.8232 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8196 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 4.8193 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 4.8197 | 3.3612 | 61.4 | 50.0004 | 4.8226 | 10.0453 | 61.2 | 50.0004 | 4.8193 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8203 | 23.5772 | 60.8 | 50.0004 | 4.8199 | 30.3321 | 60.6 | 50.0004 | 4.8196 | 37.1591 | 60.4 | 50.0004 | 4.8182 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8152 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8167 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.823 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.8195 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8223 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8278 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 4.8289 | 55.574 | 59.8 | 50.0004 | 4.8276 | 62.318 | 59.6 | 50.0004 | 4.824 | 76.8707 | 60.2 | 82.9995 | 4.8252 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.8239 | 49.7083 | 60 | 50.0004 | 4.8287 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.83 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8359 | 30.4289 | 60.6 | 50.0004 | 4.833 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8315 | 16.7542 | 61 | 50.0004 | 4.8323 | 10.0378 | 61.2 | 50.0004 | 4.8274 | 82.6909 | 60 | 82.9995 | 4.8351 | 76.8502 | 60.2 | 82.9995 | 4.8308 | 70.1286 | 60.4 | 82.9995 | 4.8291 | 63.3009 | 60.6 | 82.9995 | 4.8315 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8281 | 12.3401 | 59.6 | 0 | 4.8279 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 4.828 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.8309 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.8276 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8286 | 23.5772 | 60.8 | 50.0004 | 4.8282 | 30.3321 | 60.6 | 50.0004 | 4.8279 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 4.8267 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8237 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.825 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8313 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.8278 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8306 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8361 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 4.8372 | 55.574 | 59.8 | 50.0004 | 4.8359 | 62.318 | 59.6 | 50.0004 | 4.8323 | 76.8707 | 60.2 | 82.9995 | 4.8335 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.8322 | 49.7046 | 60 | 50.0004 | 4.8371 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8384 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8442 | 30.4289 | 60.6 | 50.0004 | 4.8414 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8399 | 16.7576 | 61 | 50.0004 | 4.8406 | 10.0378 | 61.2 | 50.0004 | 4.8357 | 82.6909 | 60 | 82.9995 | 4.8434 | 76.8495 | 60.2 | 82.9995 | 4.8391 | 70.1458 | 60.4 | 82.9995 | 4.8374 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 4.8401 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8364 | 12.3401 | 59.6 | 0 | 4.8362 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 4.8364 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.8392 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.8359 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8369 | 23.5796 | 60.8 | 50.0004 | 4.8365 | 30.3313 | 60.6 | 50.0004 | 4.8362 | 37.1537 | 60.4 | 50.0004 | 4.835 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.832 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8333 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8396 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.8361 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.839 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8445 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 4.8455 | 55.574 | 59.8 | 50.0004 | 4.8442 | 62.318 | 59.6 | 50.0004 | 4.8406 | 76.8707 | 60.2 | 82.9995 | 4.8418 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.8406 | 49.7046 | 60 | 50.0004 | 4.8454 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8467 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8525 | 30.4281 | 60.6 | 50.0004 | 4.8497 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8482 | 16.7576 | 61 | 50.0004 | 4.8489 | 10.0378 | 61.2 | 50.0004 | 4.844 | 82.6963 | 60 | 82.9995 | 4.8518 | 76.8495 | 60.2 | 82.9995 | 4.8474 | 70.1458 | 60.4 | 82.9995 | 4.8457 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 4.8484 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8447 | 12.3401 | 59.6 | 0 | 4.8445 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 4.8447 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.8477 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.8442 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8453 | 23.5796 | 60.8 | 50.0004 | 4.8448 | 30.3313 | 60.6 | 50.0004 | 4.8445 | 37.1553 | 60.4 | 50.0004 | 4.8434 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8403 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8416 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8479 | 0.33788 | 60 | 0 | 4.8444 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8473 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8528 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 4.8538 | 55.574 | 59.8 | 50.0004 | 4.8525 | 62.318 | 59.6 | 50.0004 | 4.8489 | 76.8707 | 60.2 | 82.9995 | 4.8501 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.8489 | 49.6955 | 60 | 50.0004 | 4.8538 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.855 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8609 | 30.4281 | 60.6 | 50.0004 | 4.858 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8565 | 16.7576 | 61 | 50.0004 | 4.8572 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 4.8524 | 82.6963 | 60 | 82.9995 | 4.8601 | 76.8495 | 60.2 | 82.9995 | 4.856 | 70.1458 | 60.4 | 82.9995 | 4.854 | 63.3056 | 60.6 | 82.9995 | 4.8567 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.853 | 12.3401 | 59.6 | 0 | 4.8528 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 4.853 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.856 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.8527 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8536 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 4.8533 | 30.3313 | 60.6 | 50.0004 | 4.8528 | 37.1553 | 60.4 | 50.0004 | 4.8517 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8486 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8499 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8562 | 0.33758 | 60 | 0 | 4.8528 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8557 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8612 | 49.7385 | 60 | 50.0004 | 4.8622 | 55.574 | 59.8 | 50.0004 | 4.861 | 62.3204 | 59.6 | 50.0004 | 4.8572 | 76.8711 | 60.2 | 82.9995 | 4.8584 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.8572 | 49.6955 | 60 | 50.0004 | 4.8621 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8633 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8692 | 30.4597 | 60.6 | 50.0004 | 4.8664 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8649 | 16.7576 | 61 | 50.0004 | 4.8656 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 4.8607 | 82.6955 | 60 | 82.9995 | 4.8684 | 76.8495 | 60.2 | 82.9995 | 4.8643 | 70.1458 | 60.4 | 82.9995 | 4.8623 | 63.3056 | 60.6 | 82.9995 | 4.865 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8613 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.8611 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 4.8613 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.8644 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.861 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8619 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 4.8616 | 30.3313 | 60.6 | 50.0004 | 4.8612 | 37.1553 | 60.4 | 50.0004 | 4.86 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8569 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8582 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8647 | 0.33758 | 60 | 0 | 4.8612 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.864 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8695 | 49.7385 | 60 | 50.0004 | 4.8705 | 55.574 | 59.8 | 50.0004 | 4.8693 | 62.3204 | 59.6 | 50.0004 | 4.8655 | 76.8711 | 60.2 | 82.9995 | 4.8667 | 82.5841 | 60 | 82.9995 | 4.8655 | 49.6955 | 60 | 50.0004 | 4.8704 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8716 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8776 | 30.4597 | 60.6 | 50.0004 | 4.8748 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8732 | 16.7576 | 61 | 50.0004 | 4.8739 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.869 | 82.6955 | 60 | 82.9995 | 4.8768 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 4.8726 | 70.1549 | 60.4 | 82.9995 | 4.8706 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 4.8733 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8696 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.8694 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 4.8696 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.8727 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.8693 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8702 | 23.5942 | 60.8 | 50.0004 | 4.8699 | 30.3313 | 60.6 | 50.0004 | 4.8695 | 37.1553 | 60.4 | 50.0004 | 4.8683 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8652 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8665 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.873 | 0.33774 | 60 | 0 | 4.8695 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8723 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8778 | 49.7385 | 60 | 50.0004 | 4.8788 | 55.5584 | 59.8 | 50.0004 | 4.8777 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.8738 | 76.8711 | 60.2 | 82.9995 | 4.875 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 4.8738 | 49.6955 | 60 | 50.0004 | 4.8788 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.88 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8859 | 30.4597 | 60.6 | 50.0004 | 4.8831 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8815 | 16.7576 | 61 | 50.0004 | 4.8822 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.8773 | 82.6777 | 60 | 82.9995 | 4.8851 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 4.8809 | 70.1549 | 60.4 | 82.9995 | 4.8789 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 4.8816 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8779 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.8777 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 4.8781 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.881 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.8777 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8785 | 23.5942 | 60.8 | 50.0004 | 4.8783 | 30.3313 | 60.6 | 50.0004 | 4.8779 | 37.1627 | 60.4 | 50.0004 | 4.8766 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8735 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8748 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8813 | 0.33774 | 60 | 0 | 4.8778 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8806 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8861 | 49.7385 | 60 | 50.0004 | 4.8872 | 55.5584 | 59.8 | 50.0004 | 4.886 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.8821 | 76.8711 | 60.2 | 82.9995 | 4.8833 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 4.8821 | 49.7074 | 60 | 50.0004 | 4.8871 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8884 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.8942 | 30.4597 | 60.6 | 50.0004 | 4.8914 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8898 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 4.8906 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.8857 | 82.6777 | 60 | 82.9995 | 4.8934 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 4.8892 | 70.1549 | 60.4 | 82.9995 | 4.8872 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 4.8899 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8865 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.886 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 4.8864 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.8893 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.886 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.887 | 23.5953 | 60.8 | 50.0004 | 4.8866 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.8862 | 37.1627 | 60.4 | 50.0004 | 4.885 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8818 | 63.2763 | 60.6 | 82.9995 | 4.8833 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8896 | 0.33774 | 60 | 0 | 4.8861 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8889 | 55.5244 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.8944 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 4.8955 | 55.5588 | 59.8 | 50.0004 | 4.8943 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.8904 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 4.8916 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 4.8904 | 49.7074 | 60 | 50.0004 | 4.8954 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.8967 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9026 | 30.4557 | 60.6 | 50.0004 | 4.8997 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.8982 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 4.8989 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.894 | 82.6777 | 60 | 82.9995 | 4.9019 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 4.8975 | 70.1549 | 60.4 | 82.9995 | 4.8958 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 4.8984 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.8948 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.8943 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.8947 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.8976 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.8943 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.8953 | 23.5953 | 60.8 | 50.0004 | 4.8949 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.8945 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 4.8933 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8904 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 4.8916 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.8979 | 0.33774 | 60 | 0 | 4.8944 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.8973 | 55.5244 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9027 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 4.9038 | 55.5588 | 59.8 | 50.0004 | 4.9026 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.8987 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 4.8999 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 4.8988 | 49.704 | 60 | 50.0004 | 4.9038 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.905 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9109 | 30.4557 | 60.6 | 50.0004 | 4.9081 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9066 | 16.7542 | 61 | 50.0004 | 4.9072 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.9023 | 82.6777 | 60 | 82.9995 | 4.9102 | 76.8821 | 60.2 | 82.9995 | 4.9058 | 70.1571 | 60.4 | 82.9995 | 4.9041 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 4.9067 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9031 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.9028 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9031 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.906 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.9026 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.9036 | 23.5976 | 60.8 | 50.0004 | 4.9032 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9028 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 4.9017 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.8987 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 4.8999 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9062 | 0.33774 | 60 | 0 | 4.9027 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9056 | 55.5244 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9111 | 49.7429 | 60 | 50.0004 | 4.9121 | 55.5588 | 59.8 | 50.0004 | 4.9109 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9072 | 76.8528 | 60.2 | 82.9995 | 4.9084 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 4.9071 | 49.704 | 60 | 50.0004 | 4.9121 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.9133 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9193 | 30.4557 | 60.6 | 50.0004 | 4.9164 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9149 | 16.7542 | 61 | 50.0004 | 4.9155 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.9106 | 82.676 | 60 | 82.9995 | 4.9185 | 76.8821 | 60.2 | 82.9995 | 4.9143 | 70.1571 | 60.4 | 82.9995 | 4.9124 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 4.915 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9114 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.9111 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9114 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9143 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.9109 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.912 | 23.5976 | 60.8 | 50.0004 | 4.9115 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9113 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 4.91 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.907 | 63.2811 | 60.6 | 82.9995 | 4.9082 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9146 | 0.33774 | 60 | 0 | 4.9111 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9141 | 55.5244 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9194 | 49.7429 | 60 | 50.0004 | 4.9204 | 55.5588 | 59.8 | 50.0004 | 4.9193 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9155 | 76.8528 | 60.2 | 82.9995 | 4.9167 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 4.9154 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 4.9205 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.9217 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9276 | 30.4557 | 60.6 | 50.0004 | 4.9247 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9232 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.9239 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.9191 | 82.676 | 60 | 82.9995 | 4.9268 | 76.8821 | 60.2 | 82.9995 | 4.9226 | 70.1571 | 60.4 | 82.9995 | 4.9207 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 4.9233 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9197 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.9194 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9197 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9226 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.9193 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.9203 | 23.599 | 60.8 | 50.0004 | 4.9199 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9196 | 37.1651 | 60.4 | 50.0004 | 4.9183 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9153 | 63.2811 | 60.6 | 82.9995 | 4.9165 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9231 | 0.33774 | 60 | 0 | 4.9194 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9224 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9279 | 49.7491 | 60 | 50.0004 | 4.9287 | 55.5588 | 59.8 | 50.0004 | 4.9276 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9238 | 76.8528 | 60.2 | 82.9995 | 4.925 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.9238 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 4.9288 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.93 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9359 | 30.4556 | 60.6 | 50.0004 | 4.933 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9315 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.9323 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.9274 | 82.6763 | 60 | 82.9995 | 4.9352 | 76.8821 | 60.2 | 82.9995 | 4.9309 | 70.1571 | 60.4 | 82.9995 | 4.929 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 4.9316 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.928 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.9277 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.928 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.931 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.9276 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.9286 | 23.599 | 60.8 | 50.0004 | 4.9282 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9279 | 37.1643 | 60.4 | 50.0004 | 4.9266 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9236 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.9248 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9314 | 0.33774 | 60 | 0 | 4.9279 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9307 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9362 | 49.7491 | 60 | 50.0004 | 4.9371 | 55.5588 | 59.8 | 50.0004 | 4.936 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9321 | 76.8528 | 60.2 | 82.9995 | 4.9333 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.9321 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 4.9371 | 43.9286 | 60.2 | 50.0004 | 4.9383 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9443 | 30.4556 | 60.6 | 50.0004 | 4.9414 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9399 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.9406 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.9357 | 82.6763 | 60 | 82.9995 | 4.9435 | 76.8778 | 60.2 | 82.9995 | 4.9392 | 70.1571 | 60.4 | 82.9995 | 4.9373 | 63.2983 | 60.6 | 82.9995 | 4.9399 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9363 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.936 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9363 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9393 | 10.045 | 61.2 | 50.0004 | 4.9359 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.9369 | 23.5947 | 60.8 | 50.0004 | 4.9365 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9363 | 37.1643 | 60.4 | 50.0004 | 4.9349 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9319 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.9331 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9397 | 0.33761 | 60 | 0 | 4.9362 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.939 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9445 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 4.9454 | 55.565 | 59.8 | 50.0004 | 4.9443 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9404 | 76.8431 | 60.2 | 82.9995 | 4.9417 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.9404 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 4.9455 | 43.9361 | 60.2 | 50.0004 | 4.9467 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9526 | 30.4556 | 60.6 | 50.0004 | 4.9497 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9482 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 4.9489 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.9441 | 82.6763 | 60 | 82.9995 | 4.9518 | 76.8778 | 60.2 | 82.9995 | 4.9475 | 70.1571 | 60.4 | 82.9995 | 4.9456 | 63.2983 | 60.6 | 82.9995 | 4.9482 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9446 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.9443 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9447 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9476 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 4.9443 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 4.9452 | 23.5947 | 60.8 | 50.0004 | 4.9448 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9446 | 37.1664 | 60.4 | 50.0004 | 4.9434 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9402 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.9414 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.948 | 0.33761 | 60 | 0 | 4.9445 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9473 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9528 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 4.9539 | 55.565 | 59.8 | 50.0004 | 4.9526 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9487 | 76.8431 | 60.2 | 82.9995 | 4.95 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.9487 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 4.9538 | 43.9361 | 60.2 | 50.0004 | 4.955 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9609 | 30.4556 | 60.6 | 50.0004 | 4.9581 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9565 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 4.9572 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 4.9524 | 82.6763 | 60 | 82.9995 | 4.9602 | 76.8911 | 60.2 | 82.9995 | 4.9558 | 70.1617 | 60.4 | 82.9995 | 4.9539 | 63.2983 | 60.6 | 82.9995 | 4.9568 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9531 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.9526 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.953 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9559 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 4.9526 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 4.9536 | 23.593 | 60.8 | 50.0004 | 4.9532 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9529 | 37.1664 | 60.4 | 50.0004 | 4.9517 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9485 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.95 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9563 | 0.33761 | 60 | 0 | 4.9528 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9557 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9611 | 49.755 | 60 | 50.0004 | 4.9622 | 55.5677 | 59.8 | 50.0004 | 4.9609 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.957 | 76.8431 | 60.2 | 82.9995 | 4.9583 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.957 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 4.9622 | 43.9366 | 60.2 | 50.0004 | 4.9633 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9693 | 30.4556 | 60.6 | 50.0004 | 4.9664 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9648 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 4.9656 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 4.9607 | 82.6763 | 60 | 82.9995 | 4.9685 | 76.8911 | 60.2 | 82.9995 | 4.9641 | 70.1617 | 60.4 | 82.9995 | 4.9624 | 63.2983 | 60.6 | 82.9995 | 4.9651 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9614 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.9612 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9613 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9644 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 4.9609 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 4.9619 | 23.593 | 60.8 | 50.0004 | 4.9615 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9612 | 37.1664 | 60.4 | 50.0004 | 4.96 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9568 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.9583 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9646 | 0.33761 | 60 | 0 | 4.9611 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.964 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9694 | 49.755 | 60 | 50.0004 | 4.9705 | 55.5677 | 59.8 | 50.0004 | 4.9692 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9653 | 76.8431 | 60.2 | 82.9995 | 4.9666 | 82.5887 | 60 | 82.9995 | 4.9653 | 49.7069 | 60 | 50.0004 | 4.9705 | 43.9366 | 60.2 | 50.0004 | 4.9716 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9776 | 30.4556 | 60.6 | 50.0004 | 4.9747 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9732 | 16.7557 | 61 | 50.0004 | 4.9739 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.969 | 82.6763 | 60 | 82.9995 | 4.9768 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 4.9724 | 70.1617 | 60.4 | 82.9995 | 4.9707 | 63.2983 | 60.6 | 82.9995 | 4.9734 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9697 | 12.3394 | 59.6 | 0 | 4.9695 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9697 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9727 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 4.9692 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 4.9702 | 23.591 | 60.8 | 50.0004 | 4.9698 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9696 | 37.1664 | 60.4 | 50.0004 | 4.9684 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9653 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.9666 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9729 | 0.33761 | 60 | 0 | 4.9695 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9724 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9778 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 4.9788 | 55.5558 | 59.8 | 50.0004 | 4.9777 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9739 | 76.8431 | 60.2 | 82.9995 | 4.9751 | 82.6083 | 60 | 82.9995 | 4.9737 | 49.7069 | 60 | 50.0004 | 4.9788 | 43.9366 | 60.2 | 50.0004 | 4.98 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.986 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 4.9831 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9815 | 16.7557 | 61 | 50.0004 | 4.9822 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.9774 | 82.6455 | 60 | 82.9995 | 4.9852 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 4.981 | 70.1617 | 60.4 | 82.9995 | 4.979 | 63.2983 | 60.6 | 82.9995 | 4.9817 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.978 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 4.9778 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.978 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.981 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 4.9775 | 16.7597 | 61 | 50.0004 | 4.9786 | 23.591 | 60.8 | 50.0004 | 4.9781 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9779 | 37.1664 | 60.4 | 50.0004 | 4.9767 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9736 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.9749 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9814 | 0.33761 | 60 | 0 | 4.9778 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9807 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9861 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 4.9871 | 55.5558 | 59.8 | 50.0004 | 4.986 | 62.3084 | 59.6 | 50.0004 | 4.9822 | 76.8431 | 60.2 | 82.9995 | 4.9834 | 82.6083 | 60 | 82.9995 | 4.982 | 49.7007 | 60 | 50.0004 | 4.9872 | 43.9366 | 60.2 | 50.0004 | 4.9883 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 4.9943 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 4.9914 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9898 | 16.7557 | 61 | 50.0004 | 4.9905 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.9857 | 82.6455 | 60 | 82.9995 | 4.9935 | 76.8958 | 60.2 | 82.9995 | 4.9893 | 70.1526 | 60.4 | 82.9995 | 4.9873 | 63.2983 | 60.6 | 82.9995 | 4.99 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9863 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 4.9861 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9863 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9894 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 4.986 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 4.9869 | 23.591 | 60.8 | 50.0004 | 4.9865 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9862 | 37.1664 | 60.4 | 50.0004 | 4.985 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9819 | 63.281 | 60.6 | 82.9995 | 4.9832 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.9897 | 0.33755 | 60 | 0 | 4.9862 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.989 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 4.9945 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 4.9954 | 55.5467 | 59.8 | 50.0004 | 4.9944 | 62.3096 | 59.6 | 50.0004 | 4.9905 | 76.8623 | 60.2 | 82.9995 | 4.9917 | 82.6083 | 60 | 82.9995 | 4.9903 | 49.7007 | 60 | 50.0004 | 4.9955 | 43.9366 | 60.2 | 50.0004 | 4.9966 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0026 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 4.9998 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 4.9982 | 16.7557 | 61 | 50.0004 | 4.9989 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 4.994 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0018 | 76.8958 | 60.2 | 82.9995 | 4.9976 | 70.1526 | 60.4 | 82.9995 | 4.9956 | 63.2983 | 60.6 | 82.9995 | 4.9983 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 4.9946 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 4.9944 | 5.667 | 59.8 | 0 | 4.9946 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 4.9977 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 4.9943 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 4.9952 | 23.591 | 60.8 | 50.0004 | 4.9949 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 4.9946 | 37.1675 | 60.4 | 50.0004 | 4.9933 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9902 | 63.2744 | 60.6 | 82.9995 | 4.9915 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 4.998 | 0.33755 | 60 | 0 | 4.9945 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 4.9973 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0028 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0038 | 55.5467 | 59.8 | 50.0004 | 5.0027 | 62.3096 | 59.6 | 50.0004 | 4.9988 | 76.8623 | 60.2 | 82.9995 | 5 | 82.6083 | 60 | 82.9995 | 4.9987 | 49.7007 | 60 | 50.0004 | 5.0038 | 43.9366 | 60.2 | 50.0004 | 5.0049 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0109 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0081 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 5.0065 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 5.0072 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 5.0024 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0101 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 5.0059 | 70.1535 | 60.4 | 82.9995 | 5.0039 | 63.3042 | 60.6 | 82.9995 | 5.0066 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0029 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 5.0027 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.0029 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.006 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.0026 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 5.0035 | 23.5906 | 60.8 | 50.0004 | 5.0032 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 5.0029 | 37.1675 | 60.4 | 50.0004 | 5.0017 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 4.9985 | 63.2744 | 60.6 | 82.9995 | 4.9998 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0063 | 0.33751 | 60 | 0 | 5.0028 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0056 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0111 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0121 | 55.5456 | 59.8 | 50.0004 | 5.011 | 62.297 | 59.6 | 50.0004 | 5.0071 | 76.8626 | 60.2 | 82.9995 | 5.0083 | 82.6042 | 60 | 82.9995 | 5.007 | 49.7007 | 60 | 50.0004 | 5.0121 | 43.9306 | 60.2 | 50.0004 | 5.0133 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0193 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0164 | 23.5915 | 60.8 | 50.0004 | 5.0148 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 5.0155 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 5.0107 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0186 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 5.0142 | 70.1535 | 60.4 | 82.9995 | 5.0122 | 63.3042 | 60.6 | 82.9995 | 5.0151 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0115 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 5.011 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.0112 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0143 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.011 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 5.0118 | 23.5906 | 60.8 | 50.0004 | 5.0115 | 30.3451 | 60.6 | 50.0004 | 5.0112 | 37.1675 | 60.4 | 50.0004 | 5.01 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0068 | 63.2733 | 60.6 | 82.9995 | 5.0081 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0146 | 0.33751 | 60 | 0 | 5.0111 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0139 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0194 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0204 | 55.5456 | 59.8 | 50.0004 | 5.0193 | 62.297 | 59.6 | 50.0004 | 5.0154 | 76.8626 | 60.2 | 82.9995 | 5.0166 | 82.6042 | 60 | 82.9995 | 5.0153 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 5.0205 | 43.9306 | 60.2 | 50.0004 | 5.0217 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0276 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0248 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0231 | 16.754 | 61 | 50.0004 | 5.0239 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 5.019 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0269 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 5.0225 | 70.146 | 60.4 | 82.9995 | 5.0205 | 63.3163 | 60.6 | 82.9995 | 5.0234 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0198 | 12.3391 | 59.6 | 0 | 5.0193 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.0197 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0227 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.0193 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 5.0203 | 23.5906 | 60.8 | 50.0004 | 5.0199 | 30.3456 | 60.6 | 50.0004 | 5.0195 | 37.1675 | 60.4 | 50.0004 | 5.0183 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0151 | 63.2733 | 60.6 | 82.9995 | 5.0164 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0229 | 0.33751 | 60 | 0 | 5.0194 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0223 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0277 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0288 | 55.5421 | 59.8 | 50.0004 | 5.0276 | 62.2908 | 59.6 | 50.0004 | 5.0237 | 76.8626 | 60.2 | 82.9995 | 5.0249 | 82.6032 | 60 | 82.9995 | 5.0236 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 5.0289 | 43.9342 | 60.2 | 50.0004 | 5.03 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0359 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0331 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0315 | 16.754 | 61 | 50.0004 | 5.0322 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 5.0273 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0352 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 5.0308 | 70.146 | 60.4 | 82.9995 | 5.0288 | 63.3163 | 60.6 | 82.9995 | 5.0317 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0281 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.0276 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.028 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.031 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.0276 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 5.0286 | 23.5906 | 60.8 | 50.0004 | 5.0282 | 30.3456 | 60.6 | 50.0004 | 5.028 | 37.1679 | 60.4 | 50.0004 | 5.0267 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0234 | 63.2849 | 60.6 | 82.9995 | 5.0247 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0312 | 0.33751 | 60 | 0 | 5.0278 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0306 | 55.5114 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.036 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0371 | 55.5421 | 59.8 | 50.0004 | 5.036 | 62.2908 | 59.6 | 50.0004 | 5.032 | 76.8626 | 60.2 | 82.9995 | 5.0332 | 82.6032 | 60 | 82.9995 | 5.0319 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 5.0372 | 43.9342 | 60.2 | 50.0004 | 5.0383 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0443 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0414 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0399 | 16.7575 | 61 | 50.0004 | 5.0405 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 5.0358 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0436 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.0393 | 70.1419 | 60.4 | 82.9995 | 5.0374 | 63.3163 | 60.6 | 82.9995 | 5.04 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0364 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.0361 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.0363 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0393 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.0359 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 5.0369 | 23.5896 | 60.8 | 50.0004 | 5.0365 | 30.3456 | 60.6 | 50.0004 | 5.0363 | 37.1679 | 60.4 | 50.0004 | 5.035 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0317 | 63.2849 | 60.6 | 82.9995 | 5.033 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0396 | 0.33751 | 60 | 0 | 5.0361 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0391 | 55.4998 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0444 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0454 | 55.5462 | 59.8 | 50.0004 | 5.0443 | 62.2908 | 59.6 | 50.0004 | 5.0403 | 76.8626 | 60.2 | 82.9995 | 5.0415 | 82.6032 | 60 | 82.9995 | 5.0402 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 5.0455 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 5.0466 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0527 | 30.4548 | 60.6 | 50.0004 | 5.0497 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0482 | 16.7575 | 61 | 50.0004 | 5.0488 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 5.0441 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0519 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.0476 | 70.1419 | 60.4 | 82.9995 | 5.0457 | 63.3163 | 60.6 | 82.9995 | 5.0483 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0447 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.0444 | 5.6665 | 59.8 | 0 | 5.0447 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0477 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.0442 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 5.0453 | 23.5896 | 60.8 | 50.0004 | 5.0448 | 30.3456 | 60.6 | 50.0004 | 5.0446 | 37.1713 | 60.4 | 50.0004 | 5.0433 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0403 | 63.2849 | 60.6 | 82.9995 | 5.0413 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0481 | 0.33751 | 60 | 0 | 5.0446 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0474 | 55.4998 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0527 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0537 | 55.5462 | 59.8 | 50.0004 | 5.0527 | 62.2908 | 59.6 | 50.0004 | 5.0486 | 76.8626 | 60.2 | 82.9995 | 5.0498 | 82.6032 | 60 | 82.9995 | 5.0485 | 49.7356 | 60 | 50.0004 | 5.0538 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 5.055 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.061 | 30.4548 | 60.6 | 50.0004 | 5.0581 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0565 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.0572 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 5.0524 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0602 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.0559 | 70.1419 | 60.4 | 82.9995 | 5.054 | 63.3163 | 60.6 | 82.9995 | 5.0566 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.053 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.0527 | 5.6665 | 59.8 | 0 | 5.053 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.056 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.0526 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 5.0536 | 23.5896 | 60.8 | 50.0004 | 5.0531 | 30.3456 | 60.6 | 50.0004 | 5.053 | 37.1713 | 60.4 | 50.0004 | 5.0516 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0486 | 63.2849 | 60.6 | 82.9995 | 5.0498 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0564 | 0.33751 | 60 | 0 | 5.0529 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0557 | 55.4964 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0612 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.062 | 55.5462 | 59.8 | 50.0004 | 5.061 | 62.2908 | 59.6 | 50.0004 | 5.0569 | 76.8704 | 60.2 | 82.9995 | 5.0583 | 82.6032 | 60 | 82.9995 | 5.0569 | 49.7356 | 60 | 50.0004 | 5.0622 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 5.0633 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0693 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0664 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0648 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.0656 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 5.0607 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0685 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.0642 | 70.1419 | 60.4 | 82.9995 | 5.0623 | 63.3163 | 60.6 | 82.9995 | 5.0652 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0613 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.061 | 5.6671 | 59.8 | 0 | 5.0613 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0643 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.0609 | 16.7577 | 61 | 50.0004 | 5.0619 | 23.5896 | 60.8 | 50.0004 | 5.0615 | 30.3456 | 60.6 | 50.0004 | 5.0613 | 37.1713 | 60.4 | 50.0004 | 5.0601 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0569 | 63.2849 | 60.6 | 82.9995 | 5.0581 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0647 | 0.33751 | 60 | 0 | 5.0612 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.064 | 55.4964 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0695 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0703 | 55.5462 | 59.8 | 50.0004 | 5.0693 | 62.2908 | 59.6 | 50.0004 | 5.0654 | 76.8704 | 60.2 | 82.9995 | 5.0667 | 82.6032 | 60 | 82.9995 | 5.0652 | 49.7663 | 60 | 50.0004 | 5.0706 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 5.0716 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0776 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0748 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0732 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.0739 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 5.0691 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0769 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.0725 | 70.1419 | 60.4 | 82.9995 | 5.0706 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 5.0735 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0696 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.0693 | 5.6671 | 59.8 | 0 | 5.0696 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0726 | 10.0442 | 61.2 | 50.0004 | 5.0692 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.0702 | 23.5877 | 60.8 | 50.0004 | 5.0698 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.0696 | 37.1713 | 60.4 | 50.0004 | 5.0684 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0652 | 63.2849 | 60.6 | 82.9995 | 5.0664 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.073 | 0.33754 | 60 | 0 | 5.0695 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0723 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0778 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0787 | 55.5552 | 59.8 | 50.0004 | 5.0776 | 62.2995 | 59.6 | 50.0004 | 5.0737 | 76.8704 | 60.2 | 82.9995 | 5.075 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.0735 | 49.7663 | 60 | 50.0004 | 5.0789 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 5.08 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.086 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0831 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0815 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.0822 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 5.0774 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0852 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.0808 | 70.1419 | 60.4 | 82.9995 | 5.0789 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 5.0818 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0781 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.0776 | 5.6671 | 59.8 | 0 | 5.0779 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0811 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 5.0776 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.0785 | 23.5877 | 60.8 | 50.0004 | 5.0781 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.0779 | 37.1683 | 60.4 | 50.0004 | 5.0767 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0735 | 63.2915 | 60.6 | 82.9995 | 5.0747 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0813 | 0.33754 | 60 | 0 | 5.0778 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0807 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0861 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.087 | 55.5552 | 59.8 | 50.0004 | 5.0859 | 62.2995 | 59.6 | 50.0004 | 5.082 | 76.8704 | 60.2 | 82.9995 | 5.0833 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.0818 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 5.0872 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 5.0883 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.0943 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0914 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0898 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.0905 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 5.0857 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.0935 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.0891 | 70.1441 | 60.4 | 82.9995 | 5.0872 | 63.3011 | 60.6 | 82.9995 | 5.0901 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0864 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.0859 | 5.6671 | 59.8 | 0 | 5.0863 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0894 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 5.0859 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.0869 | 23.589 | 60.8 | 50.0004 | 5.0864 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.0863 | 37.1683 | 60.4 | 50.0004 | 5.0851 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0818 | 63.2915 | 60.6 | 82.9995 | 5.083 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0896 | 0.33754 | 60 | 0 | 5.0862 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.089 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.0944 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.0955 | 55.559 | 59.8 | 50.0004 | 5.0944 | 62.2995 | 59.6 | 50.0004 | 5.0903 | 76.871 | 60.2 | 82.9995 | 5.0916 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.0901 | 49.7672 | 60 | 50.0004 | 5.0955 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 5.0966 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.1027 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.0997 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.0981 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.0989 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 5.0941 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1019 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.0974 | 70.1441 | 60.4 | 82.9995 | 5.0955 | 63.3011 | 60.6 | 82.9995 | 5.0984 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.0947 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.0942 | 5.6671 | 59.8 | 0 | 5.0946 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.0977 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 5.0942 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.0952 | 23.589 | 60.8 | 50.0004 | 5.0948 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.0946 | 37.17 | 60.4 | 50.0004 | 5.0934 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0901 | 63.2915 | 60.6 | 82.9995 | 5.0913 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.0979 | 0.33754 | 60 | 0 | 5.0945 | 62.2234 | 59.6 | 50.0004 | 5.0974 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1028 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.1038 | 55.559 | 59.8 | 50.0004 | 5.1027 | 62.2995 | 59.6 | 50.0004 | 5.0986 | 76.871 | 60.2 | 82.9995 | 5.0999 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.0984 | 49.7647 | 60 | 50.0004 | 5.1039 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 5.1049 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.111 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.1081 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.1065 | 16.7945 | 61 | 50.0004 | 5.1072 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 5.1024 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1102 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.106 | 70.1441 | 60.4 | 82.9995 | 5.104 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 5.1067 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.103 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.1028 | 5.6671 | 59.8 | 0 | 5.1029 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.1061 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 5.1025 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1035 | 23.5877 | 60.8 | 50.0004 | 5.1031 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.103 | 37.17 | 60.4 | 50.0004 | 5.1017 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.0984 | 63.2915 | 60.6 | 82.9995 | 5.0996 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.1064 | 0.33754 | 60 | 0 | 5.1029 | 62.2197 | 59.6 | 50.0004 | 5.1057 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1111 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.1121 | 55.559 | 59.8 | 50.0004 | 5.1111 | 62.2995 | 59.6 | 50.0004 | 5.1069 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 5.1082 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1068 | 49.7647 | 60 | 50.0004 | 5.1122 | 43.9304 | 60.2 | 50.0004 | 5.1133 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.1193 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.1165 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.1148 | 16.7945 | 61 | 50.0004 | 5.1155 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 5.1107 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1185 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.1143 | 70.1441 | 60.4 | 82.9995 | 5.1123 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 5.115 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1113 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.1111 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.1113 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.1144 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 5.1108 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1119 | 23.5877 | 60.8 | 50.0004 | 5.1115 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.1113 | 37.17 | 60.4 | 50.0004 | 5.11 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1067 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1079 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.1147 | 0.33754 | 60 | 0 | 5.1112 | 62.2197 | 59.6 | 50.0004 | 5.114 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1195 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.1204 | 55.559 | 59.8 | 50.0004 | 5.1194 | 62.2995 | 59.6 | 50.0004 | 5.1152 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 5.1165 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1151 | 49.7647 | 60 | 50.0004 | 5.1205 | 43.9304 | 60.2 | 50.0004 | 5.1216 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.1277 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.1248 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.1232 | 16.7964 | 61 | 50.0004 | 5.1238 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 5.119 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1268 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.1226 | 70.1441 | 60.4 | 82.9995 | 5.1206 | 63.2734 | 60.6 | 82.9995 | 5.1235 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1196 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.1194 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.1196 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.1227 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 5.1193 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1202 | 23.5877 | 60.8 | 50.0004 | 5.1198 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.1196 | 37.17 | 60.4 | 50.0004 | 5.1184 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1152 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1162 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.123 | 0.33754 | 60 | 0 | 5.1195 | 62.2197 | 59.6 | 50.0004 | 5.1223 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1278 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.1287 | 55.5648 | 59.8 | 50.0004 | 5.1277 | 62.2995 | 59.6 | 50.0004 | 5.1235 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 5.125 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1234 | 49.7647 | 60 | 50.0004 | 5.1289 | 43.9295 | 60.2 | 50.0004 | 5.1299 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.136 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.1331 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 5.1315 | 16.7964 | 61 | 50.0004 | 5.1322 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 5.1274 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1353 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 5.1309 | 70.1441 | 60.4 | 82.9995 | 5.1289 | 63.2734 | 60.6 | 82.9995 | 5.1318 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1279 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.1277 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.1279 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.131 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 5.1276 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1285 | 23.5877 | 60.8 | 50.0004 | 5.1281 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.1279 | 37.1477 | 60.4 | 50.0004 | 5.1267 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1235 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1248 | 70.037 | 60.4 | 82.9995 | 5.1313 | 0.33754 | 60 | 0 | 5.1278 | 62.2197 | 59.6 | 50.0004 | 5.1306 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1361 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.137 | 55.5648 | 59.8 | 50.0004 | 5.136 | 62.2995 | 59.6 | 50.0004 | 5.1321 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 5.1333 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1318 | 49.77 | 60 | 50.0004 | 5.1372 | 43.9295 | 60.2 | 50.0004 | 5.1382 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.1443 | 30.4549 | 60.6 | 50.0004 | 5.1414 | 23.5873 | 60.8 | 50.0004 | 5.1398 | 16.7964 | 61 | 50.0004 | 5.1405 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.1357 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1436 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 5.1392 | 70.1365 | 60.4 | 82.9995 | 5.1372 | 63.2721 | 60.6 | 82.9995 | 5.1401 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1365 | 12.3383 | 59.6 | 0 | 5.136 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.1362 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.1394 | 10.0437 | 61.2 | 50.0004 | 5.1359 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1368 | 23.5877 | 60.8 | 50.0004 | 5.1365 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.1362 | 37.1477 | 60.4 | 50.0004 | 5.135 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1318 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1331 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.1396 | 0.33742 | 60 | 0 | 5.1361 | 62.2197 | 59.6 | 50.0004 | 5.139 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1444 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.1453 | 55.5606 | 59.8 | 50.0004 | 5.1443 | 62.2971 | 59.6 | 50.0004 | 5.1404 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 5.1416 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1401 | 49.77 | 60 | 50.0004 | 5.1456 | 43.9323 | 60.2 | 50.0004 | 5.1466 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.1527 | 30.4664 | 60.6 | 50.0004 | 5.1498 | 23.5873 | 60.8 | 50.0004 | 5.1481 | 16.7964 | 61 | 50.0004 | 5.1488 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.144 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1519 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 5.1475 | 70.1365 | 60.4 | 82.9995 | 5.1455 | 63.2721 | 60.6 | 82.9995 | 5.1484 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1448 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 5.1443 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.1445 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.1477 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 5.1443 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1451 | 23.5877 | 60.8 | 50.0004 | 5.1448 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.1447 | 37.1484 | 60.4 | 50.0004 | 5.1434 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1401 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1414 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.1479 | 0.33742 | 60 | 0 | 5.1445 | 62.2197 | 59.6 | 50.0004 | 5.1473 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1527 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 5.1537 | 55.5606 | 59.8 | 50.0004 | 5.1527 | 62.2971 | 59.6 | 50.0004 | 5.1487 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 5.1499 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1484 | 49.768 | 60 | 50.0004 | 5.1539 | 43.9323 | 60.2 | 50.0004 | 5.155 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.161 | 30.4664 | 60.6 | 50.0004 | 5.1581 | 23.5873 | 60.8 | 50.0004 | 5.1565 | 16.7964 | 61 | 50.0004 | 5.1572 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.1525 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1602 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 5.1558 | 70.1268 | 60.4 | 82.9995 | 5.1538 | 63.2678 | 60.6 | 82.9995 | 5.1567 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1531 | 12.3373 | 59.6 | 0 | 5.1526 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.153 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.156 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 5.1526 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1536 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 5.1531 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.153 | 37.1484 | 60.4 | 50.0004 | 5.1517 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1484 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1497 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.1562 | 0.33742 | 60 | 0 | 5.1528 | 62.2127 | 59.6 | 50.0004 | 5.1558 | 55.4967 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.161 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 5.162 | 55.5606 | 59.8 | 50.0004 | 5.161 | 62.2971 | 59.6 | 50.0004 | 5.157 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 5.1582 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1567 | 49.768 | 60 | 50.0004 | 5.1622 | 43.9323 | 60.2 | 50.0004 | 5.1633 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.1694 | 30.4664 | 60.6 | 50.0004 | 5.1664 | 23.5873 | 60.8 | 50.0004 | 5.1648 | 16.7964 | 61 | 50.0004 | 5.1655 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.1608 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1686 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 5.1643 | 70.1268 | 60.4 | 82.9995 | 5.1621 | 63.2678 | 60.6 | 82.9995 | 5.165 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1614 | 12.3362 | 59.6 | 0 | 5.1609 | 5.6678 | 59.8 | 0 | 5.1613 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.1644 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 5.1609 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1619 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 5.1615 | 30.3636 | 60.6 | 50.0004 | 5.1614 | 37.1245 | 60.4 | 50.0004 | 5.16 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1567 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.158 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.1648 | 0.33742 | 60 | 0 | 5.1613 | 62.2127 | 59.6 | 50.0004 | 5.1641 | 55.4967 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1694 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 5.1704 | 55.5606 | 59.8 | 50.0004 | 5.1694 | 62.2971 | 59.6 | 50.0004 | 5.1653 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 5.1665 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.165 | 49.7652 | 60 | 50.0004 | 5.1706 | 43.9323 | 60.2 | 50.0004 | 5.1716 | 37.1632 | 60.4 | 50.0004 | 5.1777 | 30.4664 | 60.6 | 50.0004 | 5.1748 | 23.5873 | 60.8 | 50.0004 | 5.1732 | 16.7964 | 61 | 50.0004 | 5.1738 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.1691 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1769 | 76.9181 | 60.2 | 82.9995 | 5.1726 | 70.1268 | 60.4 | 82.9995 | 5.1704 | 63.2698 | 60.6 | 82.9995 | 5.1733 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1697 | 12.3362 | 59.6 | 0 | 5.1692 | 5.6678 | 59.8 | 0 | 5.1696 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.1727 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 5.1692 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1702 | 23.5889 | 60.8 | 50.0004 | 5.1698 | 30.3613 | 60.6 | 50.0004 | 5.1697 | 37.1245 | 60.4 | 50.0004 | 5.1683 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.165 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1663 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.1731 | 0.33742 | 60 | 0 | 5.1696 | 62.2127 | 59.6 | 50.0004 | 5.1724 | 55.4967 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1777 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 5.1787 | 55.5606 | 59.8 | 50.0004 | 5.1777 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.1736 | 76.898 | 60.2 | 82.9995 | 5.1748 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1733 | 49.7652 | 60 | 50.0004 | 5.1789 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.1799 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.186 | 30.4664 | 60.6 | 50.0004 | 5.1831 | 23.5873 | 60.8 | 50.0004 | 5.1815 | 16.7964 | 61 | 50.0004 | 5.1821 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.1774 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1852 | 76.9181 | 60.2 | 82.9995 | 5.1809 | 70.1268 | 60.4 | 82.9995 | 5.1787 | 63.2698 | 60.6 | 82.9995 | 5.1819 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.178 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.1777 | 5.6678 | 59.8 | 0 | 5.178 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.181 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 5.1775 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1786 | 23.5889 | 60.8 | 50.0004 | 5.1781 | 30.3613 | 60.6 | 50.0004 | 5.178 | 37.1266 | 60.4 | 50.0004 | 5.1768 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1733 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1746 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.1814 | 0.33742 | 60 | 0 | 5.1779 | 62.2127 | 59.6 | 50.0004 | 5.1807 | 55.4967 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1862 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 5.187 | 55.5606 | 59.8 | 50.0004 | 5.186 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.1819 | 76.898 | 60.2 | 82.9995 | 5.1831 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1816 | 49.7581 | 60 | 50.0004 | 5.1873 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.1883 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.1944 | 30.4664 | 60.6 | 50.0004 | 5.1915 | 23.5873 | 60.8 | 50.0004 | 5.1898 | 16.7946 | 61 | 50.0004 | 5.1905 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 5.1858 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.1936 | 76.9181 | 60.2 | 82.9995 | 5.1892 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 5.1873 | 63.2698 | 60.6 | 82.9995 | 5.1902 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1863 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.186 | 5.6678 | 59.8 | 0 | 5.1863 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 5.1893 | 10.0444 | 61.2 | 50.0004 | 5.1859 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1869 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 5.1864 | 30.3613 | 60.6 | 50.0004 | 5.1863 | 37.1266 | 60.4 | 50.0004 | 5.1851 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1819 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1829 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.1897 | 0.33742 | 60 | 0 | 5.1862 | 62.2127 | 59.6 | 50.0004 | 5.189 | 55.5038 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.1945 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 5.1953 | 55.5343 | 59.8 | 50.0004 | 5.1943 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.1902 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 5.1914 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.19 | 49.7581 | 60 | 50.0004 | 5.1956 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.1966 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2027 | 30.4483 | 60.6 | 50.0004 | 5.1998 | 23.5873 | 60.8 | 50.0004 | 5.1981 | 16.7946 | 61 | 50.0004 | 5.1989 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 5.1941 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2019 | 76.9181 | 60.2 | 82.9995 | 5.1975 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 5.1956 | 63.2698 | 60.6 | 82.9995 | 5.1985 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.1946 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.1943 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.1946 | 3.3604 | 61.4 | 50.0004 | 5.1976 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.1942 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.1952 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 5.1947 | 30.3613 | 60.6 | 50.0004 | 5.1947 | 37.0807 | 60.4 | 50.0004 | 5.1934 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1902 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1912 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.198 | 0.33742 | 60 | 0 | 5.1945 | 62.2127 | 59.6 | 50.0004 | 5.1973 | 55.5038 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2028 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 5.2036 | 55.5343 | 59.8 | 50.0004 | 5.2026 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.1985 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 5.1997 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.1983 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 5.2039 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2049 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2111 | 30.4483 | 60.6 | 50.0004 | 5.2081 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2065 | 16.7936 | 61 | 50.0004 | 5.2072 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 5.2024 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2102 | 76.9181 | 60.2 | 82.9995 | 5.2058 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 5.2039 | 63.2777 | 60.6 | 82.9995 | 5.2068 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2031 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2026 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.2029 | 3.3604 | 61.4 | 50.0004 | 5.2061 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2025 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.2035 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 5.2031 | 30.3613 | 60.6 | 50.0004 | 5.203 | 37.0807 | 60.4 | 50.0004 | 5.2018 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.1985 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.1995 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.2063 | 0.33732 | 60 | 0 | 5.2029 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2057 | 55.5112 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2111 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 5.2119 | 55.5239 | 59.8 | 50.0004 | 5.2111 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.2068 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 5.2083 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.2066 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 5.2123 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2133 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2194 | 30.4476 | 60.6 | 50.0004 | 5.2164 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2148 | 16.7936 | 61 | 50.0004 | 5.2155 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 5.2108 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2185 | 76.9181 | 60.2 | 82.9995 | 5.2141 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 5.2122 | 63.2777 | 60.6 | 82.9995 | 5.2151 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2114 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2109 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.2112 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2144 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2109 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.2118 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 5.2114 | 30.3613 | 60.6 | 50.0004 | 5.2113 | 37.0779 | 60.4 | 50.0004 | 5.2101 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2068 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2078 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.2146 | 0.33732 | 60 | 0 | 5.2112 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2141 | 55.5112 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2194 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 5.2203 | 55.5239 | 59.8 | 50.0004 | 5.2194 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.2153 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 5.2166 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.215 | 49.7789 | 60 | 50.0004 | 5.2206 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2216 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2277 | 30.4476 | 60.6 | 50.0004 | 5.2248 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2231 | 16.7936 | 61 | 50.0004 | 5.2238 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 5.2191 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2269 | 76.9181 | 60.2 | 82.9995 | 5.2224 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 5.2205 | 63.2848 | 60.6 | 82.9995 | 5.2234 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2197 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2192 | 5.6672 | 59.8 | 0 | 5.2196 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2228 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2192 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.2202 | 23.599 | 60.8 | 50.0004 | 5.2197 | 30.3613 | 60.6 | 50.0004 | 5.2197 | 37.0779 | 60.4 | 50.0004 | 5.2184 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2151 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2161 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.2231 | 0.33732 | 60 | 0 | 5.2196 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2224 | 55.5112 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2277 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.2286 | 55.5358 | 59.8 | 50.0004 | 5.2278 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.2236 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 5.2249 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.2233 | 49.7789 | 60 | 50.0004 | 5.2289 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2299 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2361 | 30.446 | 60.6 | 50.0004 | 5.2332 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2314 | 16.7936 | 61 | 50.0004 | 5.2322 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 5.2274 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2352 | 76.9181 | 60.2 | 82.9995 | 5.231 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 5.2288 | 63.2848 | 60.6 | 82.9995 | 5.2317 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.228 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2275 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.2279 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2311 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2275 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.2285 | 23.599 | 60.8 | 50.0004 | 5.228 | 30.3613 | 60.6 | 50.0004 | 5.228 | 37.0779 | 60.4 | 50.0004 | 5.2267 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2234 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2246 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.2314 | 0.33732 | 60 | 0 | 5.2279 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2307 | 55.5112 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2361 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.2371 | 55.5358 | 59.8 | 50.0004 | 5.2361 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.2319 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 5.2332 | 82.5986 | 60 | 82.9995 | 5.2316 | 49.787 | 60 | 50.0004 | 5.2373 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2382 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2444 | 30.446 | 60.6 | 50.0004 | 5.2415 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2398 | 16.7891 | 61 | 50.0004 | 5.2405 | 10.0597 | 61.2 | 50.0004 | 5.2357 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2435 | 76.9083 | 60.2 | 82.9995 | 5.2393 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 5.2371 | 63.2848 | 60.6 | 82.9995 | 5.2402 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2363 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2361 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.2362 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2394 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2358 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.2368 | 23.5978 | 60.8 | 50.0004 | 5.2365 | 30.3609 | 60.6 | 50.0004 | 5.2363 | 37.0779 | 60.4 | 50.0004 | 5.235 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2317 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2329 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.2397 | 0.33732 | 60 | 0 | 5.2362 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.239 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2444 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.2454 | 55.5208 | 59.8 | 50.0004 | 5.2444 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.2402 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 5.2415 | 82.6057 | 60 | 82.9995 | 5.2399 | 49.787 | 60 | 50.0004 | 5.2456 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2466 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2527 | 30.4427 | 60.6 | 50.0004 | 5.2498 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2481 | 16.7891 | 61 | 50.0004 | 5.2488 | 10.0597 | 61.2 | 50.0004 | 5.2441 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.252 | 76.9083 | 60.2 | 82.9995 | 5.2476 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 5.2454 | 63.2848 | 60.6 | 82.9995 | 5.2485 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2446 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2444 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.2445 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2477 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2441 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.2451 | 23.5978 | 60.8 | 50.0004 | 5.2448 | 30.3609 | 60.6 | 50.0004 | 5.2446 | 37.0733 | 60.4 | 50.0004 | 5.2434 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.24 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2412 | 70.0338 | 60.4 | 82.9995 | 5.248 | 0.33732 | 60 | 0 | 5.2445 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2473 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2528 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.2537 | 55.5208 | 59.8 | 50.0004 | 5.2527 | 62.3005 | 59.6 | 50.0004 | 5.2485 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 5.2498 | 82.6057 | 60 | 82.9995 | 5.2482 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 5.254 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2549 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.261 | 30.4427 | 60.6 | 50.0004 | 5.2581 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2565 | 16.7891 | 61 | 50.0004 | 5.2571 | 10.0597 | 61.2 | 50.0004 | 5.2524 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2603 | 76.9044 | 60.2 | 82.9995 | 5.2559 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 5.2539 | 63.28 | 60.6 | 82.9995 | 5.2568 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2529 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2527 | 5.667 | 59.8 | 0 | 5.2529 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.256 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2526 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.2535 | 23.5993 | 60.8 | 50.0004 | 5.2531 | 30.3609 | 60.6 | 50.0004 | 5.2531 | 37.0733 | 60.4 | 50.0004 | 5.2517 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2483 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2495 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.2563 | 0.33719 | 60 | 0 | 5.2528 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2556 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2611 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.262 | 55.5208 | 59.8 | 50.0004 | 5.261 | 62.2961 | 59.6 | 50.0004 | 5.2568 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 5.2581 | 82.5972 | 60 | 82.9995 | 5.2565 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 5.2623 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2632 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2694 | 30.4427 | 60.6 | 50.0004 | 5.2665 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2648 | 16.7891 | 61 | 50.0004 | 5.2655 | 10.0597 | 61.2 | 50.0004 | 5.2607 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2686 | 76.9044 | 60.2 | 82.9995 | 5.2642 | 70.0706 | 60.4 | 82.9995 | 5.2622 | 63.28 | 60.6 | 82.9995 | 5.2651 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2615 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.261 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 5.2612 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2644 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2609 | 16.7566 | 61 | 50.0004 | 5.2618 | 23.5993 | 60.8 | 50.0004 | 5.2614 | 30.3609 | 60.6 | 50.0004 | 5.2614 | 37.0733 | 60.4 | 50.0004 | 5.2601 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2568 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2578 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.2646 | 0.33719 | 60 | 0 | 5.2611 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.264 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2694 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.2703 | 55.5208 | 59.8 | 50.0004 | 5.2694 | 62.2961 | 59.6 | 50.0004 | 5.2651 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 5.2664 | 82.5972 | 60 | 82.9995 | 5.2649 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 5.2706 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2715 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2778 | 30.4427 | 60.6 | 50.0004 | 5.2748 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2731 | 16.7891 | 61 | 50.0004 | 5.2738 | 10.0597 | 61.2 | 50.0004 | 5.269 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2769 | 76.9085 | 60.2 | 82.9995 | 5.2725 | 70.0773 | 60.4 | 82.9995 | 5.2705 | 63.3304 | 60.6 | 82.9995 | 5.2734 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2698 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2693 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 5.2695 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2727 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2692 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.2701 | 23.594 | 60.8 | 50.0004 | 5.2697 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 5.2697 | 37.0733 | 60.4 | 50.0004 | 5.2684 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2651 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2661 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.2729 | 0.33719 | 60 | 0 | 5.2695 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2723 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2777 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.2786 | 55.5208 | 59.8 | 50.0004 | 5.2778 | 62.2961 | 59.6 | 50.0004 | 5.2734 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 5.2749 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.2732 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 5.279 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2799 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2861 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 5.2831 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2814 | 16.7891 | 61 | 50.0004 | 5.2821 | 10.0597 | 61.2 | 50.0004 | 5.2775 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2853 | 76.9085 | 60.2 | 82.9995 | 5.2808 | 70.0773 | 60.4 | 82.9995 | 5.2788 | 63.3304 | 60.6 | 82.9995 | 5.2817 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2781 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2776 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 5.2778 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2811 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2776 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.2784 | 23.594 | 60.8 | 50.0004 | 5.2781 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 5.2781 | 37.0765 | 60.4 | 50.0004 | 5.2767 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2734 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2744 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.2815 | 0.33719 | 60 | 0 | 5.278 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2808 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.286 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.2869 | 55.5208 | 59.8 | 50.0004 | 5.2861 | 62.2961 | 59.6 | 50.0004 | 5.282 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 5.2832 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.2815 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.2873 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2883 | 37.1614 | 60.4 | 50.0004 | 5.2944 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 5.2915 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2898 | 16.7896 | 61 | 50.0004 | 5.2905 | 10.0597 | 61.2 | 50.0004 | 5.2858 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.2936 | 76.9085 | 60.2 | 82.9995 | 5.2893 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 5.2871 | 63.3304 | 60.6 | 82.9995 | 5.2903 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2864 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2859 | 5.6677 | 59.8 | 0 | 5.2861 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2894 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.2859 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.2867 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.2864 | 30.3864 | 60.6 | 50.0004 | 5.2864 | 37.0765 | 60.4 | 50.0004 | 5.285 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2817 | 63.2986 | 60.6 | 82.9995 | 5.2827 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.2898 | 0.33719 | 60 | 0 | 5.2863 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2891 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.2944 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.2953 | 55.5326 | 59.8 | 50.0004 | 5.2944 | 62.2978 | 59.6 | 50.0004 | 5.2903 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 5.2915 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.2898 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.2957 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.2966 | 37.1589 | 60.4 | 50.0004 | 5.3028 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 5.2998 | 23.5624 | 60.8 | 50.0004 | 5.2981 | 16.7896 | 61 | 50.0004 | 5.2988 | 10.0597 | 61.2 | 50.0004 | 5.2941 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3019 | 76.9085 | 60.2 | 82.9995 | 5.2976 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 5.2954 | 63.3304 | 60.6 | 82.9995 | 5.2986 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.2947 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.2942 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.2946 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.2977 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 5.2942 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.2952 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.2947 | 30.3864 | 60.6 | 50.0004 | 5.2947 | 37.0762 | 60.4 | 50.0004 | 5.2933 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.29 | 63.3094 | 60.6 | 82.9995 | 5.2913 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.2981 | 0.33719 | 60 | 0 | 5.2946 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.2974 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3027 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.3036 | 55.5326 | 59.8 | 50.0004 | 5.3027 | 62.2978 | 59.6 | 50.0004 | 5.2986 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 5.2998 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.2982 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 5.304 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3049 | 37.1589 | 60.4 | 50.0004 | 5.3111 | 30.4465 | 60.6 | 50.0004 | 5.3081 | 23.5592 | 60.8 | 50.0004 | 5.3065 | 16.7909 | 61 | 50.0004 | 5.3071 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.3025 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3102 | 76.9085 | 60.2 | 82.9995 | 5.3059 | 70.0666 | 60.4 | 82.9995 | 5.3037 | 63.3259 | 60.6 | 82.9995 | 5.3069 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.303 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.3025 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.3029 | 3.3601 | 61.4 | 50.0004 | 5.306 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 5.3025 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3035 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.3031 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.303 | 37.0762 | 60.4 | 50.0004 | 5.3018 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.2983 | 63.3094 | 60.6 | 82.9995 | 5.2996 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.3064 | 0.33698 | 60 | 0 | 5.3029 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.3057 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3112 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 5.312 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.311 | 62.2978 | 59.6 | 50.0004 | 5.3069 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 5.3081 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3065 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 5.3123 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3132 | 37.1589 | 60.4 | 50.0004 | 5.3195 | 30.4435 | 60.6 | 50.0004 | 5.3165 | 23.5592 | 60.8 | 50.0004 | 5.3148 | 16.7909 | 61 | 50.0004 | 5.3154 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.3108 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3186 | 76.9085 | 60.2 | 82.9995 | 5.3142 | 70.0666 | 60.4 | 82.9995 | 5.312 | 63.3259 | 60.6 | 82.9995 | 5.3152 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3113 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.311 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.3112 | 3.3604 | 61.4 | 50.0004 | 5.3143 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 5.3108 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3118 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.3114 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3114 | 37.077 | 60.4 | 50.0004 | 5.3101 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3066 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3079 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.3147 | 0.33698 | 60 | 0 | 5.3112 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.314 | 55.5125 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3195 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 5.3203 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3193 | 62.2978 | 59.6 | 50.0004 | 5.3152 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 5.3164 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3148 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 5.3207 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3215 | 37.1589 | 60.4 | 50.0004 | 5.3278 | 30.4435 | 60.6 | 50.0004 | 5.3248 | 23.5594 | 60.8 | 50.0004 | 5.3231 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3238 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.3191 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3269 | 76.909 | 60.2 | 82.9995 | 5.3225 | 70.0927 | 60.4 | 82.9995 | 5.3203 | 63.3259 | 60.6 | 82.9995 | 5.3235 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3196 | 12.3357 | 59.6 | 0 | 5.3193 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.3196 | 3.3604 | 61.4 | 50.0004 | 5.3228 | 10.0447 | 61.2 | 50.0004 | 5.3192 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3202 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.3197 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3197 | 37.077 | 60.4 | 50.0004 | 5.3185 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3149 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3162 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.323 | 0.33698 | 60 | 0 | 5.3195 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.3224 | 55.5187 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3278 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 5.3286 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3278 | 62.2824 | 59.6 | 50.0004 | 5.3235 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 5.3247 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3231 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 5.329 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3299 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.3361 | 30.4435 | 60.6 | 50.0004 | 5.3331 | 23.5594 | 60.8 | 50.0004 | 5.3314 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3322 | 10.0601 | 61.2 | 50.0004 | 5.3274 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3352 | 76.909 | 60.2 | 82.9995 | 5.3308 | 70.0927 | 60.4 | 82.9995 | 5.3289 | 63.3259 | 60.6 | 82.9995 | 5.3318 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3281 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.3276 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.3279 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 5.3311 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 5.3275 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3285 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.328 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.328 | 37.077 | 60.4 | 50.0004 | 5.3268 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3235 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3245 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.3313 | 0.33698 | 60 | 0 | 5.3279 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.3307 | 55.5187 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3361 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 5.3369 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3362 | 62.2824 | 59.6 | 50.0004 | 5.3318 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 5.333 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3314 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.3373 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3382 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.3444 | 30.4435 | 60.6 | 50.0004 | 5.3415 | 23.5594 | 60.8 | 50.0004 | 5.3398 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3405 | 10.061 | 61.2 | 50.0004 | 5.3358 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3436 | 76.9056 | 60.2 | 82.9995 | 5.3391 | 70.0885 | 60.4 | 82.9995 | 5.3372 | 63.3228 | 60.6 | 82.9995 | 5.3401 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3364 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.3359 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.3362 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 5.3395 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 5.3358 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3368 | 23.6001 | 60.8 | 50.0004 | 5.3363 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3364 | 37.077 | 60.4 | 50.0004 | 5.3351 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3318 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3328 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.3398 | 0.33698 | 60 | 0 | 5.3362 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.3391 | 55.5187 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3444 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 5.3452 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3445 | 62.2824 | 59.6 | 50.0004 | 5.3401 | 76.8941 | 60.2 | 82.9995 | 5.3413 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3397 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 5.3457 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3466 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.3528 | 30.4402 | 60.6 | 50.0004 | 5.3498 | 23.5594 | 60.8 | 50.0004 | 5.3481 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3488 | 10.061 | 61.2 | 50.0004 | 5.3441 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3519 | 76.9056 | 60.2 | 82.9995 | 5.3474 | 70.0885 | 60.4 | 82.9995 | 5.3455 | 63.3228 | 60.6 | 82.9995 | 5.3486 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3447 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.3442 | 5.6681 | 59.8 | 0 | 5.3445 | 3.3606 | 61.4 | 50.0004 | 5.3478 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 5.3442 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3451 | 23.6001 | 60.8 | 50.0004 | 5.3447 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3447 | 37.0727 | 60.4 | 50.0004 | 5.3434 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3401 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3411 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.3481 | 0.33698 | 60 | 0 | 5.3446 | 62.2154 | 59.6 | 50.0004 | 5.3474 | 55.5187 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3527 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 5.3535 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3528 | 62.2824 | 59.6 | 50.0004 | 5.3484 | 76.8941 | 60.2 | 82.9995 | 5.3496 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3481 | 49.7402 | 60 | 50.0004 | 5.354 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3549 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.3611 | 30.4402 | 60.6 | 50.0004 | 5.3582 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 5.3564 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3571 | 10.061 | 61.2 | 50.0004 | 5.3524 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3602 | 76.9056 | 60.2 | 82.9995 | 5.356 | 70.0885 | 60.4 | 82.9995 | 5.3538 | 63.3506 | 60.6 | 82.9995 | 5.3569 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.353 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.3525 | 5.6681 | 59.8 | 0 | 5.3528 | 3.3606 | 61.4 | 50.0004 | 5.3561 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 5.3525 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3534 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.353 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.353 | 37.0727 | 60.4 | 50.0004 | 5.3517 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3484 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3494 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.3564 | 0.33685 | 60 | 0 | 5.3529 | 62.2233 | 59.6 | 50.0004 | 5.3557 | 55.5187 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3611 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 5.3619 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3611 | 62.2824 | 59.6 | 50.0004 | 5.3567 | 76.8968 | 60.2 | 82.9995 | 5.3582 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3564 | 49.7402 | 60 | 50.0004 | 5.3624 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3632 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.3694 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 5.3665 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 5.3648 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3655 | 10.061 | 61.2 | 50.0004 | 5.3608 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3685 | 76.9056 | 60.2 | 82.9995 | 5.3643 | 70.0885 | 60.4 | 82.9995 | 5.3621 | 63.3506 | 60.6 | 82.9995 | 5.3652 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3613 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.3608 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 5.3612 | 3.3606 | 61.4 | 50.0004 | 5.3644 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 5.3608 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3618 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.3613 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3613 | 37.0746 | 60.4 | 50.0004 | 5.3601 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3567 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3577 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.3647 | 0.33685 | 60 | 0 | 5.3612 | 62.2233 | 59.6 | 50.0004 | 5.364 | 55.5187 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3694 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 5.3702 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3694 | 62.2824 | 59.6 | 50.0004 | 5.365 | 76.8968 | 60.2 | 82.9995 | 5.3665 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3647 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 5.3707 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3715 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.3778 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 5.3748 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 5.3731 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3738 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 5.3691 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.377 | 76.9056 | 60.2 | 82.9995 | 5.3726 | 70.0811 | 60.4 | 82.9995 | 5.3704 | 63.3577 | 60.6 | 82.9995 | 5.3735 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3696 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.3691 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 5.3695 | 3.3606 | 61.4 | 50.0004 | 5.3727 | 10.0451 | 61.2 | 50.0004 | 5.3691 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3701 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.3696 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3698 | 37.0746 | 60.4 | 50.0004 | 5.3684 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.365 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.366 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.373 | 0.33685 | 60 | 0 | 5.3695 | 62.2233 | 59.6 | 50.0004 | 5.3723 | 55.5045 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3778 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 5.3787 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3777 | 62.2824 | 59.6 | 50.0004 | 5.3735 | 76.885 | 60.2 | 82.9995 | 5.3748 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.373 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 5.379 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3799 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.3862 | 30.4407 | 60.6 | 50.0004 | 5.3832 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 5.3814 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3821 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 5.3774 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3853 | 76.9056 | 60.2 | 82.9995 | 5.3809 | 70.0811 | 60.4 | 82.9995 | 5.3787 | 63.3577 | 60.6 | 82.9995 | 5.3818 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3779 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.3777 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 5.3778 | 3.3606 | 61.4 | 50.0004 | 5.3811 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.3774 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3784 | 23.5995 | 60.8 | 50.0004 | 5.3781 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3781 | 37.0746 | 60.4 | 50.0004 | 5.3768 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3733 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3743 | 70.0452 | 60.4 | 82.9995 | 5.3813 | 0.33685 | 60 | 0 | 5.3778 | 62.2233 | 59.6 | 50.0004 | 5.3806 | 55.5045 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3861 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 5.387 | 55.5299 | 59.8 | 50.0004 | 5.3861 | 62.2824 | 59.6 | 50.0004 | 5.3818 | 76.885 | 60.2 | 82.9995 | 5.3831 | 82.6028 | 60 | 82.9995 | 5.3813 | 49.746 | 60 | 50.0004 | 5.3874 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3882 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.3945 | 30.4407 | 60.6 | 50.0004 | 5.3915 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 5.3898 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3904 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 5.3857 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.3936 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 5.3892 | 70.0811 | 60.4 | 82.9995 | 5.387 | 63.3577 | 60.6 | 82.9995 | 5.3901 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3865 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.386 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 5.3862 | 3.3606 | 61.4 | 50.0004 | 5.3894 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.3859 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3868 | 23.5978 | 60.8 | 50.0004 | 5.3864 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3865 | 37.0746 | 60.4 | 50.0004 | 5.3851 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3816 | 63.3238 | 60.6 | 82.9995 | 5.3826 | 70.0495 | 60.4 | 82.9995 | 5.3896 | 0.33685 | 60 | 0 | 5.3862 | 62.219 | 59.6 | 50.0004 | 5.389 | 55.5045 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.3944 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.3953 | 55.529 | 59.8 | 50.0004 | 5.3945 | 62.2762 | 59.6 | 50.0004 | 5.3901 | 76.8833 | 60.2 | 82.9995 | 5.3914 | 82.5923 | 60 | 82.9995 | 5.3896 | 49.746 | 60 | 50.0004 | 5.3957 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.3965 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4028 | 30.4407 | 60.6 | 50.0004 | 5.3998 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 5.3981 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 5.3988 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 5.3942 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.402 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 5.3975 | 70.0811 | 60.4 | 82.9995 | 5.3955 | 63.3577 | 60.6 | 82.9995 | 5.3984 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.3948 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.3943 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 5.3945 | 3.361 | 61.4 | 50.0004 | 5.3977 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.3942 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.3951 | 23.5978 | 60.8 | 50.0004 | 5.3947 | 30.3857 | 60.6 | 50.0004 | 5.3948 | 37.1007 | 60.4 | 50.0004 | 5.3934 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3899 | 63.3217 | 60.6 | 82.9995 | 5.3911 | 70.0495 | 60.4 | 82.9995 | 5.3982 | 0.33685 | 60 | 0 | 5.3945 | 62.219 | 59.6 | 50.0004 | 5.3975 | 55.5045 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4027 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4036 | 55.529 | 59.8 | 50.0004 | 5.4028 | 62.2762 | 59.6 | 50.0004 | 5.3984 | 76.8833 | 60.2 | 82.9995 | 5.3997 | 82.5923 | 60 | 82.9995 | 5.398 | 49.7511 | 60 | 50.0004 | 5.4041 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4048 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4111 | 30.4407 | 60.6 | 50.0004 | 5.4081 | 23.5396 | 60.8 | 50.0004 | 5.4064 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 5.4071 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 5.4025 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4103 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 5.4058 | 70.0886 | 60.4 | 82.9995 | 5.4038 | 63.3588 | 60.6 | 82.9995 | 5.407 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4031 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.4026 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 5.4028 | 3.361 | 61.4 | 50.0004 | 5.4061 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.4025 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4034 | 23.5965 | 60.8 | 50.0004 | 5.403 | 30.3889 | 60.6 | 50.0004 | 5.4031 | 37.1007 | 60.4 | 50.0004 | 5.4017 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.3984 | 63.3217 | 60.6 | 82.9995 | 5.3994 | 70.0495 | 60.4 | 82.9995 | 5.4065 | 0.33685 | 60 | 0 | 5.403 | 62.219 | 59.6 | 50.0004 | 5.4058 | 55.5042 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.411 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4119 | 55.5298 | 59.8 | 50.0004 | 5.4111 | 62.2762 | 59.6 | 50.0004 | 5.4067 | 76.8834 | 60.2 | 82.9995 | 5.408 | 82.5724 | 60 | 82.9995 | 5.4063 | 49.7511 | 60 | 50.0004 | 5.4124 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4132 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4195 | 30.4407 | 60.6 | 50.0004 | 5.4165 | 23.5396 | 60.8 | 50.0004 | 5.4147 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 5.4154 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 5.4108 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4186 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 5.4143 | 70.0886 | 60.4 | 82.9995 | 5.4121 | 63.3588 | 60.6 | 82.9995 | 5.4153 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4114 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.4109 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 5.4111 | 3.3603 | 61.4 | 50.0004 | 5.4144 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.4109 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4117 | 23.5965 | 60.8 | 50.0004 | 5.4113 | 30.3889 | 60.6 | 50.0004 | 5.4114 | 37.1007 | 60.4 | 50.0004 | 5.41 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.4067 | 63.3221 | 60.6 | 82.9995 | 5.4077 | 70.0495 | 60.4 | 82.9995 | 5.4148 | 0.33685 | 60 | 0 | 5.4113 | 62.219 | 59.6 | 50.0004 | 5.4141 | 55.5042 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4193 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4202 | 55.5298 | 59.8 | 50.0004 | 5.4194 | 62.2762 | 59.6 | 50.0004 | 5.415 | 76.8834 | 60.2 | 82.9995 | 5.4165 | 82.5724 | 60 | 82.9995 | 5.4146 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 5.4207 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4215 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4278 | 30.4407 | 60.6 | 50.0004 | 5.4248 | 23.5396 | 60.8 | 50.0004 | 5.4231 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 5.4238 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4192 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4269 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 5.4226 | 70.0975 | 60.4 | 82.9995 | 5.4204 | 63.3588 | 60.6 | 82.9995 | 5.4236 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4197 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.4192 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 5.4194 | 3.3603 | 61.4 | 50.0004 | 5.4227 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.4192 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.42 | 23.5965 | 60.8 | 50.0004 | 5.4197 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4197 | 37.1007 | 60.4 | 50.0004 | 5.4185 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 5.415 | 63.3221 | 60.6 | 82.9995 | 5.416 | 70.0495 | 60.4 | 82.9995 | 5.4231 | 0.3371 | 60 | 0 | 5.4196 | 62.219 | 59.6 | 50.0004 | 5.4224 | 55.5042 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4277 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4285 | 55.5298 | 59.8 | 50.0004 | 5.4277 | 62.2762 | 59.6 | 50.0004 | 5.4233 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 5.4248 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4229 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 5.4291 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4299 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4362 | 30.4016 | 60.6 | 50.0004 | 5.4332 | 23.5396 | 60.8 | 50.0004 | 5.4315 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 5.4321 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4275 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4353 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 5.4309 | 70.0975 | 60.4 | 82.9995 | 5.4287 | 63.3588 | 60.6 | 82.9995 | 5.4319 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.428 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.4275 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 5.4279 | 3.3603 | 61.4 | 50.0004 | 5.431 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.4275 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4285 | 23.5965 | 60.8 | 50.0004 | 5.428 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4281 | 37.0958 | 60.4 | 50.0004 | 5.4268 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 5.4233 | 63.3221 | 60.6 | 82.9995 | 5.4243 | 70.0495 | 60.4 | 82.9995 | 5.4314 | 0.3371 | 60 | 0 | 5.4279 | 62.219 | 59.6 | 50.0004 | 5.4307 | 55.5042 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.436 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4369 | 55.5298 | 59.8 | 50.0004 | 5.436 | 62.2762 | 59.6 | 50.0004 | 5.4316 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 5.4331 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4313 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 5.4374 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4382 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4445 | 30.4016 | 60.6 | 50.0004 | 5.4415 | 23.5364 | 60.8 | 50.0004 | 5.4398 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 5.4404 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4358 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4436 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.4392 | 70.0975 | 60.4 | 82.9995 | 5.437 | 63.3545 | 60.6 | 82.9995 | 5.4402 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4363 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.4358 | 5.6689 | 59.8 | 0 | 5.4362 | 3.3603 | 61.4 | 50.0004 | 5.4395 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.4358 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4368 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 5.4363 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4364 | 37.0958 | 60.4 | 50.0004 | 5.4351 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 5.4316 | 63.3221 | 60.6 | 82.9995 | 5.4326 | 70.0433 | 60.4 | 82.9995 | 5.4397 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.4362 | 62.219 | 59.6 | 50.0004 | 5.439 | 55.5042 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4445 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4452 | 55.5298 | 59.8 | 50.0004 | 5.4445 | 62.2859 | 59.6 | 50.0004 | 5.4402 | 76.8759 | 60.2 | 82.9995 | 5.4414 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4396 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 5.4457 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4465 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4528 | 30.4025 | 60.6 | 50.0004 | 5.4498 | 23.5364 | 60.8 | 50.0004 | 5.4481 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 5.4487 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4441 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4519 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.4475 | 70.0975 | 60.4 | 82.9995 | 5.4453 | 63.3545 | 60.6 | 82.9995 | 5.4485 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4446 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.4441 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.4445 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 5.4478 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.4441 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4451 | 23.5932 | 60.8 | 50.0004 | 5.4447 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4448 | 37.0958 | 60.4 | 50.0004 | 5.4435 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 5.4399 | 63.3108 | 60.6 | 82.9995 | 5.4409 | 70.0433 | 60.4 | 82.9995 | 5.448 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.4446 | 62.219 | 59.6 | 50.0004 | 5.4474 | 55.5042 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4528 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4536 | 55.5298 | 59.8 | 50.0004 | 5.4529 | 62.2859 | 59.6 | 50.0004 | 5.4485 | 76.8759 | 60.2 | 82.9995 | 5.4497 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4479 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 5.4541 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4548 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4612 | 30.4025 | 60.6 | 50.0004 | 5.4582 | 23.5355 | 60.8 | 50.0004 | 5.4564 | 16.7917 | 61 | 50.0004 | 5.4571 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4525 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4603 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.4558 | 70.0975 | 60.4 | 82.9995 | 5.4536 | 63.3248 | 60.6 | 82.9995 | 5.4568 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4531 | 12.3453 | 59.6 | 0 | 5.4526 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.4529 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 5.4561 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.4524 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4535 | 23.5917 | 60.8 | 50.0004 | 5.453 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4531 | 37.0958 | 60.4 | 50.0004 | 5.4518 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 5.4482 | 63.3108 | 60.6 | 82.9995 | 5.4492 | 70.0441 | 60.4 | 82.9995 | 5.4565 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.4529 | 62.2141 | 59.6 | 50.0004 | 5.4557 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4611 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4619 | 55.5209 | 59.8 | 50.0004 | 5.4612 | 62.2951 | 59.6 | 50.0004 | 5.4568 | 76.8771 | 60.2 | 82.9995 | 5.458 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4562 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 5.4624 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4632 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4695 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 5.4665 | 23.5355 | 60.8 | 50.0004 | 5.4648 | 16.7917 | 61 | 50.0004 | 5.4655 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4608 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4686 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.4641 | 70.0975 | 60.4 | 82.9995 | 5.4619 | 63.3248 | 60.6 | 82.9995 | 5.4653 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4614 | 12.3476 | 59.6 | 0 | 5.4609 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.4612 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 5.4645 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.4608 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4618 | 23.5917 | 60.8 | 50.0004 | 5.4613 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4614 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 5.4601 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 5.4565 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.4575 | 70.0441 | 60.4 | 82.9995 | 5.4648 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.4613 | 62.2141 | 59.6 | 50.0004 | 5.4641 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4694 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 5.4702 | 55.5209 | 59.8 | 50.0004 | 5.4695 | 62.2951 | 59.6 | 50.0004 | 5.4651 | 76.8771 | 60.2 | 82.9995 | 5.4663 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4645 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 5.4708 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4715 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4778 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 5.4749 | 23.5355 | 60.8 | 50.0004 | 5.4731 | 16.7917 | 61 | 50.0004 | 5.4738 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4691 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4769 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.4724 | 70.0921 | 60.4 | 82.9995 | 5.4702 | 63.3234 | 60.6 | 82.9995 | 5.4736 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4697 | 12.3476 | 59.6 | 0 | 5.4692 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.4695 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 5.4728 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.4691 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4701 | 23.5917 | 60.8 | 50.0004 | 5.4696 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4697 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 5.4684 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 5.4651 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.4661 | 70.0441 | 60.4 | 82.9995 | 5.4731 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.4696 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 5.4724 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4777 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 5.4785 | 55.5209 | 59.8 | 50.0004 | 5.4778 | 62.2951 | 59.6 | 50.0004 | 5.4734 | 76.8771 | 60.2 | 82.9995 | 5.4746 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4728 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 5.4791 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4799 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4862 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 5.4832 | 23.5355 | 60.8 | 50.0004 | 5.4814 | 16.7917 | 61 | 50.0004 | 5.4821 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4775 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4852 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.481 | 70.0921 | 60.4 | 82.9995 | 5.4788 | 63.3234 | 60.6 | 82.9995 | 5.4819 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.478 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.4775 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.4778 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 5.4811 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.4774 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4784 | 23.5917 | 60.8 | 50.0004 | 5.4779 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.478 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 5.4768 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.4734 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.4744 | 70.0441 | 60.4 | 82.9995 | 5.4814 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.4779 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 5.4807 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4861 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 5.4868 | 55.5209 | 59.8 | 50.0004 | 5.4861 | 62.2951 | 59.6 | 50.0004 | 5.4817 | 76.8771 | 60.2 | 82.9995 | 5.4829 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4812 | 49.7272 | 60 | 50.0004 | 5.4874 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4882 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.4945 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 5.4915 | 23.5353 | 60.8 | 50.0004 | 5.4897 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 5.4904 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4858 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.4937 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.4893 | 70.1145 | 60.4 | 82.9995 | 5.4871 | 63.3234 | 60.6 | 82.9995 | 5.4902 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4863 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.4858 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.4861 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 5.4894 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.4858 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4867 | 23.5938 | 60.8 | 50.0004 | 5.4862 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4865 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 5.4851 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.4817 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.4827 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 5.4897 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.4862 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 5.489 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.4944 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 5.4951 | 55.5209 | 59.8 | 50.0004 | 5.4944 | 62.2951 | 59.6 | 50.0004 | 5.49 | 76.8771 | 60.2 | 82.9995 | 5.4912 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4895 | 49.7272 | 60 | 50.0004 | 5.4958 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.4965 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5029 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 5.4999 | 23.5353 | 60.8 | 50.0004 | 5.4981 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 5.4988 | 10.0571 | 61.2 | 50.0004 | 5.4941 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.502 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.4976 | 70.1145 | 60.4 | 82.9995 | 5.4954 | 63.3234 | 60.6 | 82.9995 | 5.4985 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.4946 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.4941 | 5.6686 | 59.8 | 0 | 5.4944 | 3.3596 | 61.4 | 50.0004 | 5.4978 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.4941 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.4951 | 23.5938 | 60.8 | 50.0004 | 5.4946 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.4948 | 37.1351 | 60.4 | 50.0004 | 5.4934 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.49 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.491 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 5.498 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.4945 | 62.2301 | 59.6 | 50.0004 | 5.4973 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5028 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 5.5035 | 55.5209 | 59.8 | 50.0004 | 5.5028 | 62.2951 | 59.6 | 50.0004 | 5.4983 | 76.8771 | 60.2 | 82.9995 | 5.4998 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.4978 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 5.5041 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.5048 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5112 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 5.5082 | 23.5353 | 60.8 | 50.0004 | 5.5064 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 5.5071 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 5.5024 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.5103 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.5059 | 70.1145 | 60.4 | 82.9995 | 5.5037 | 63.3234 | 60.6 | 82.9995 | 5.5068 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5029 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5024 | 5.6686 | 59.8 | 0 | 5.5028 | 3.3596 | 61.4 | 50.0004 | 5.5061 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.5024 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.5034 | 23.5811 | 60.8 | 50.0004 | 5.5029 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.5032 | 37.1351 | 60.4 | 50.0004 | 5.5018 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.4983 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.4993 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 5.5063 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.5028 | 62.2166 | 59.6 | 50.0004 | 5.5057 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5111 | 49.7712 | 60 | 50.0004 | 5.5118 | 55.5086 | 59.8 | 50.0004 | 5.5112 | 62.2951 | 59.6 | 50.0004 | 5.5066 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 5.5081 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.5062 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 5.5125 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.5132 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5195 | 30.4036 | 60.6 | 50.0004 | 5.5165 | 23.5353 | 60.8 | 50.0004 | 5.5147 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 5.5154 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 5.5109 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.5187 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.5142 | 70.1145 | 60.4 | 82.9995 | 5.512 | 63.3234 | 60.6 | 82.9995 | 5.5151 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5115 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5107 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 5.5111 | 3.3596 | 61.4 | 50.0004 | 5.5144 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.5107 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.5117 | 23.5811 | 60.8 | 50.0004 | 5.5112 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.5115 | 37.1351 | 60.4 | 50.0004 | 5.5101 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5066 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5076 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 5.5149 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.5112 | 62.2166 | 59.6 | 50.0004 | 5.514 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5194 | 49.7712 | 60 | 50.0004 | 5.5203 | 55.5086 | 59.8 | 50.0004 | 5.5195 | 62.2951 | 59.6 | 50.0004 | 5.5149 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 5.5164 | 82.5493 | 60 | 82.9995 | 5.5145 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 5.5208 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.5215 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5279 | 30.4036 | 60.6 | 50.0004 | 5.5248 | 23.5353 | 60.8 | 50.0004 | 5.5231 | 16.7894 | 61 | 50.0004 | 5.5237 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 5.5192 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.527 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.5225 | 70.116 | 60.4 | 82.9995 | 5.5203 | 63.3263 | 60.6 | 82.9995 | 5.5237 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5198 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5193 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 5.5194 | 3.3596 | 61.4 | 50.0004 | 5.5228 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.519 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.5201 | 23.5811 | 60.8 | 50.0004 | 5.5197 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.5198 | 37.1351 | 60.4 | 50.0004 | 5.5184 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5149 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5159 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 5.5232 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.5195 | 62.2166 | 59.6 | 50.0004 | 5.5225 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5277 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5286 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004 | 5.5278 | 62.2989 | 59.6 | 50.0004 | 5.5234 | 76.852 | 60.2 | 82.9995 | 5.5247 | 82.5422 | 60 | 82.9995 | 5.5228 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 5.5291 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.5298 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5362 | 30.4036 | 60.6 | 50.0004 | 5.5332 | 23.5353 | 60.8 | 50.0004 | 5.5314 | 16.7894 | 61 | 50.0004 | 5.5321 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 5.5275 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.5353 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.5308 | 70.116 | 60.4 | 82.9995 | 5.5286 | 63.3263 | 60.6 | 82.9995 | 5.532 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5281 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5276 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 5.5278 | 3.3597 | 61.4 | 50.0004 | 5.5311 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.5275 | 16.7561 | 61 | 50.0004 | 5.5284 | 23.5811 | 60.8 | 50.0004 | 5.528 | 30.3872 | 60.6 | 50.0004 | 5.5281 | 37.1351 | 60.4 | 50.0004 | 5.5267 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5232 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5242 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 5.5315 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.528 | 62.2166 | 59.6 | 50.0004 | 5.5308 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.536 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5369 | 55.5136 | 59.8 | 50.0004 | 5.5361 | 62.2989 | 59.6 | 50.0004 | 5.5317 | 76.852 | 60.2 | 82.9995 | 5.533 | 82.5422 | 60 | 82.9995 | 5.5311 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 5.5375 | 43.9392 | 60.2 | 50.0004 | 5.5381 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5446 | 30.4036 | 60.6 | 50.0004 | 5.5415 | 23.5353 | 60.8 | 50.0004 | 5.5397 | 16.7894 | 61 | 50.0004 | 5.5404 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 5.5358 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.5436 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.5393 | 70.1163 | 60.4 | 82.9995 | 5.5369 | 63.3278 | 60.6 | 82.9995 | 5.5403 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5364 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5359 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 5.5361 | 3.3597 | 61.4 | 50.0004 | 5.5394 | 10.0439 | 61.2 | 50.0004 | 5.5358 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.5367 | 23.5856 | 60.8 | 50.0004 | 5.5363 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.5365 | 37.1351 | 60.4 | 50.0004 | 5.5352 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5315 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5325 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 5.5398 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.5363 | 62.2263 | 59.6 | 50.0004 | 5.5391 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5443 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5452 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.5444 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.54 | 76.8638 | 60.2 | 82.9995 | 5.5413 | 82.5422 | 60 | 82.9995 | 5.5394 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 5.5458 | 43.9381 | 60.2 | 50.0004 | 5.5465 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5529 | 30.4007 | 60.6 | 50.0004 | 5.5499 | 23.5353 | 60.8 | 50.0004 | 5.548 | 16.7894 | 61 | 50.0004 | 5.5487 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 5.5442 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.552 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.5476 | 70.1163 | 60.4 | 82.9995 | 5.5454 | 63.3278 | 60.6 | 82.9995 | 5.5486 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5447 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5442 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 5.5444 | 3.3788 | 61.4 | 50.0004 | 5.5477 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.5441 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.545 | 23.5856 | 60.8 | 50.0004 | 5.5446 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.5448 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.5435 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.54 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5408 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 5.5481 | 0.33689 | 60 | 0 | 5.5446 | 62.2263 | 59.6 | 50.0004 | 5.5474 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5527 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5535 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.5527 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.5483 | 76.8638 | 60.2 | 82.9995 | 5.5496 | 82.5422 | 60 | 82.9995 | 5.5477 | 49.7186 | 60 | 50.0004 | 5.5541 | 43.9381 | 60.2 | 50.0004 | 5.5548 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5612 | 30.4007 | 60.6 | 50.0004 | 5.5582 | 23.5358 | 60.8 | 50.0004 | 5.5564 | 16.7894 | 61 | 50.0004 | 5.5571 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.5525 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.5603 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.5559 | 70.1163 | 60.4 | 82.9995 | 5.5537 | 63.3272 | 60.6 | 82.9995 | 5.5569 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.553 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5525 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 5.5527 | 3.3788 | 61.4 | 50.0004 | 5.5562 | 10.0456 | 61.2 | 50.0004 | 5.5525 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.5533 | 23.5853 | 60.8 | 50.0004 | 5.5529 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.5531 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.5518 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5483 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5491 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 5.5564 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.5529 | 62.2283 | 59.6 | 50.0004 | 5.5557 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.561 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5618 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.5612 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.5566 | 76.8638 | 60.2 | 82.9995 | 5.5579 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.5561 | 49.7186 | 60 | 50.0004 | 5.5625 | 43.9381 | 60.2 | 50.0004 | 5.5632 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5696 | 30.3803 | 60.6 | 50.0004 | 5.5665 | 23.5358 | 60.8 | 50.0004 | 5.5648 | 16.7894 | 61 | 50.0004 | 5.5654 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.5608 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.5686 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 5.5642 | 70.1163 | 60.4 | 82.9995 | 5.562 | 63.3272 | 60.6 | 82.9995 | 5.5652 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5613 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5608 | 5.6682 | 59.8 | 0 | 5.561 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.5645 | 10.0452 | 61.2 | 50.0004 | 5.5608 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.5618 | 23.5853 | 60.8 | 50.0004 | 5.5613 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.5615 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.5602 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5566 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5574 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 5.5647 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.5612 | 62.2283 | 59.6 | 50.0004 | 5.5641 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5695 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5701 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.5696 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.5649 | 76.8638 | 60.2 | 82.9995 | 5.5664 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.5644 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.5708 | 43.9381 | 60.2 | 50.0004 | 5.5715 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5779 | 30.3803 | 60.6 | 50.0004 | 5.5748 | 23.5381 | 60.8 | 50.0004 | 5.5731 | 16.7894 | 61 | 50.0004 | 5.5737 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.5692 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.577 | 76.9187 | 60.2 | 82.9995 | 5.5725 | 70.1132 | 60.4 | 82.9995 | 5.5703 | 63.3272 | 60.6 | 82.9995 | 5.5735 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5696 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5691 | 5.6682 | 59.8 | 0 | 5.5695 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.5728 | 10.0452 | 61.2 | 50.0004 | 5.5691 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.5701 | 23.5804 | 60.8 | 50.0004 | 5.5696 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.5698 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.5685 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5649 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5659 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 5.5732 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.5696 | 62.2283 | 59.6 | 50.0004 | 5.5724 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5778 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5785 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.5779 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.5732 | 76.8635 | 60.2 | 82.9995 | 5.5747 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.5727 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.5792 | 43.9355 | 60.2 | 50.0004 | 5.5798 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5862 | 30.3592 | 60.6 | 50.0004 | 5.5832 | 23.5381 | 60.8 | 50.0004 | 5.5814 | 16.7894 | 61 | 50.0004 | 5.582 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.5775 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.5853 | 76.9187 | 60.2 | 82.9995 | 5.5808 | 70.1132 | 60.4 | 82.9995 | 5.5786 | 63.3272 | 60.6 | 82.9995 | 5.582 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5781 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5774 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.5778 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.5812 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.5774 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.5784 | 23.5804 | 60.8 | 50.0004 | 5.5779 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.5781 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.5768 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5732 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5742 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 5.5815 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.5779 | 62.2283 | 59.6 | 50.0004 | 5.5808 | 55.5048 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5861 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5868 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.5862 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.5815 | 76.8635 | 60.2 | 82.9995 | 5.583 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.5811 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.5875 | 43.9355 | 60.2 | 50.0004 | 5.5881 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.5945 | 30.3592 | 60.6 | 50.0004 | 5.5916 | 23.5382 | 60.8 | 50.0004 | 5.5897 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 5.5903 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.5858 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.5936 | 76.9187 | 60.2 | 82.9995 | 5.5891 | 70.1203 | 60.4 | 82.9995 | 5.5869 | 63.3272 | 60.6 | 82.9995 | 5.5903 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5864 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 5.5859 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.5861 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.5895 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.5857 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.5868 | 23.5795 | 60.8 | 50.0004 | 5.5863 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.5864 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.5851 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5815 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5825 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.5898 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.5863 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 5.5891 | 55.5112 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.5944 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.5952 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.5945 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.5898 | 76.8635 | 60.2 | 82.9995 | 5.5913 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.5894 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.5958 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.5965 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6029 | 30.3592 | 60.6 | 50.0004 | 5.5999 | 23.5382 | 60.8 | 50.0004 | 5.5981 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 5.5987 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.5941 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.6019 | 76.9187 | 60.2 | 82.9995 | 5.5974 | 70.1203 | 60.4 | 82.9995 | 5.5952 | 63.3272 | 60.6 | 82.9995 | 5.5986 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.5947 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 5.5942 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.5945 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 5.5978 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.5941 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.5951 | 23.5795 | 60.8 | 50.0004 | 5.5946 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.5948 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.5935 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5898 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5908 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.5981 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.5946 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 5.5974 | 55.5112 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6027 | 49.7661 | 60 | 50.0004 | 5.6035 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6028 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.5984 | 76.8635 | 60.2 | 82.9995 | 5.5996 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.5977 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 5.6042 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6048 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6113 | 30.3592 | 60.6 | 50.0004 | 5.6082 | 23.5382 | 60.8 | 50.0004 | 5.6064 | 16.7882 | 61 | 50.0004 | 5.6071 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.6025 | 82.6637 | 60 | 82.9995 | 5.6104 | 76.9187 | 60.2 | 82.9995 | 5.606 | 70.1261 | 60.4 | 82.9995 | 5.6035 | 63.3231 | 60.6 | 82.9995 | 5.6069 | 19.1007 | 59.4 | 0 | 5.603 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 5.6025 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.6028 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 5.6061 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.6024 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6034 | 23.5789 | 60.8 | 50.0004 | 5.6029 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.6031 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.6018 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.5981 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.5991 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.6064 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.6029 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 5.6057 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.611 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 5.6118 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6111 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.6067 | 76.8535 | 60.2 | 82.9995 | 5.6079 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.606 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 5.6125 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6132 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6196 | 30.362 | 60.6 | 50.0004 | 5.6165 | 23.5382 | 60.8 | 50.0004 | 5.6147 | 16.7882 | 61 | 50.0004 | 5.6154 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.6108 | 82.673 | 60 | 82.9995 | 5.6187 | 76.9187 | 60.2 | 82.9995 | 5.6143 | 70.1261 | 60.4 | 82.9995 | 5.6118 | 63.3231 | 60.6 | 82.9995 | 5.6152 | 19.1035 | 59.4 | 0 | 5.6113 | 12.3465 | 59.6 | 0 | 5.6108 | 5.6686 | 59.8 | 0 | 5.6111 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 5.6145 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.6107 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6117 | 23.5789 | 60.8 | 50.0004 | 5.6112 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.6115 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.6101 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6064 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.6074 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.6147 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.6112 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 5.614 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6194 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 5.6201 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6195 | 62.29 | 59.6 | 50.0004 | 5.615 | 76.8535 | 60.2 | 82.9995 | 5.6162 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.6143 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 5.6208 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6215 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6279 | 30.362 | 60.6 | 50.0004 | 5.6249 | 23.5383 | 60.8 | 50.0004 | 5.623 | 16.7882 | 61 | 50.0004 | 5.6237 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.6191 | 82.673 | 60 | 82.9995 | 5.627 | 76.9187 | 60.2 | 82.9995 | 5.6226 | 70.148 | 60.4 | 82.9995 | 5.6204 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6235 | 19.1035 | 59.4 | 0 | 5.6196 | 12.3465 | 59.6 | 0 | 5.6191 | 5.6686 | 59.8 | 0 | 5.6194 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 5.6228 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.6191 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.62 | 23.5746 | 60.8 | 50.0004 | 5.6195 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.6199 | 37.1363 | 60.4 | 50.0004 | 5.6185 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.615 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.6157 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.623 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.6195 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 5.6223 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6277 | 49.7553 | 60 | 50.0004 | 5.6284 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6279 | 62.2787 | 59.6 | 50.0004 | 5.6233 | 76.8535 | 60.2 | 82.9995 | 5.6245 | 82.56 | 60 | 82.9995 | 5.6226 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 5.6292 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6298 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6363 | 30.362 | 60.6 | 50.0004 | 5.6332 | 23.5383 | 60.8 | 50.0004 | 5.6314 | 16.7882 | 61 | 50.0004 | 5.632 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.6276 | 82.673 | 60 | 82.9995 | 5.6353 | 76.9187 | 60.2 | 82.9995 | 5.6309 | 70.148 | 60.4 | 82.9995 | 5.6287 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6321 | 19.1035 | 59.4 | 0 | 5.6279 | 12.3465 | 59.6 | 0 | 5.6274 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.6277 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 5.6311 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.6274 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6284 | 23.5746 | 60.8 | 50.0004 | 5.6278 | 30.3833 | 60.6 | 50.0004 | 5.6282 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6268 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6233 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.624 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.6316 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.6279 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 5.6307 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6361 | 49.7553 | 60 | 50.0004 | 5.6367 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6362 | 62.2787 | 59.6 | 50.0004 | 5.6316 | 76.8535 | 60.2 | 82.9995 | 5.6328 | 82.56 | 60 | 82.9995 | 5.631 | 49.7353 | 60 | 50.0004 | 5.6375 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6381 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6446 | 30.362 | 60.6 | 50.0004 | 5.6415 | 23.5315 | 60.8 | 50.0004 | 5.6397 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.6404 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.6359 | 82.673 | 60 | 82.9995 | 5.6437 | 76.9249 | 60.2 | 82.9995 | 5.6392 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.637 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6404 | 19.1035 | 59.4 | 0 | 5.6365 | 12.3465 | 59.6 | 0 | 5.6357 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.6361 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 5.6395 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.6357 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6367 | 23.5746 | 60.8 | 50.0004 | 5.6362 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 5.6365 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6351 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6316 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.6326 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.6399 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.6362 | 62.2257 | 59.6 | 50.0004 | 5.639 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6444 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.6451 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6445 | 62.2787 | 59.6 | 50.0004 | 5.6399 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 5.6411 | 82.56 | 60 | 82.9995 | 5.6393 | 49.7353 | 60 | 50.0004 | 5.6459 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6465 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.653 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.6499 | 23.5315 | 60.8 | 50.0004 | 5.6481 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.6487 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.6442 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.652 | 76.9249 | 60.2 | 82.9995 | 5.6475 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.6453 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6487 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.6448 | 12.3465 | 59.6 | 0 | 5.644 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.6444 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 5.6478 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.644 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.645 | 23.5746 | 60.8 | 50.0004 | 5.6445 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 5.6448 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6434 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6399 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.6409 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.6482 | 0.33686 | 60 | 0 | 5.6447 | 62.2257 | 59.6 | 50.0004 | 5.6475 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6527 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.6534 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6528 | 62.2787 | 59.6 | 50.0004 | 5.6482 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 5.6497 | 82.56 | 60 | 82.9995 | 5.6476 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 5.6542 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6548 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6613 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.6582 | 23.5315 | 60.8 | 50.0004 | 5.6564 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.657 | 10.0553 | 61.2 | 50.0004 | 5.6525 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.6603 | 76.9249 | 60.2 | 82.9995 | 5.6558 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.6536 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.657 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.6531 | 12.3465 | 59.6 | 0 | 5.6526 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.6527 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 5.6561 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.6523 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6534 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 5.6528 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 5.6532 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6519 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6482 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.6492 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.6565 | 0.33702 | 60 | 0 | 5.653 | 62.2209 | 59.6 | 50.0004 | 5.6558 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.661 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.6619 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6611 | 62.2787 | 59.6 | 50.0004 | 5.6565 | 76.8471 | 60.2 | 82.9995 | 5.658 | 82.5669 | 60 | 82.9995 | 5.6559 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 5.6625 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6631 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6696 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.6666 | 23.5315 | 60.8 | 50.0004 | 5.6647 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.6653 | 10.0553 | 61.2 | 50.0004 | 5.6609 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.6687 | 76.9249 | 60.2 | 82.9995 | 5.6643 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.6619 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6653 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.6614 | 12.3465 | 59.6 | 0 | 5.6609 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.6611 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 5.6644 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.6608 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6617 | 23.5736 | 60.8 | 50.0004 | 5.6613 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 5.6615 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6602 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6565 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.6575 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 5.6648 | 0.33702 | 60 | 0 | 5.6613 | 62.2209 | 59.6 | 50.0004 | 5.6641 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6693 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.6702 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6694 | 62.2787 | 59.6 | 50.0004 | 5.6648 | 76.8471 | 60.2 | 82.9995 | 5.6663 | 82.5669 | 60 | 82.9995 | 5.6642 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 5.6709 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6714 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6779 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.6749 | 23.5311 | 60.8 | 50.0004 | 5.673 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.6737 | 10.0553 | 61.2 | 50.0004 | 5.6692 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.677 | 76.9249 | 60.2 | 82.9995 | 5.6726 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.6702 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6736 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.6697 | 12.3465 | 59.6 | 0 | 5.6692 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.6694 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 5.6727 | 10.0455 | 61.2 | 50.0004 | 5.6691 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.67 | 23.573 | 60.8 | 50.0004 | 5.6696 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 5.6699 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6685 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6648 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 5.6658 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 5.6731 | 0.33702 | 60 | 0 | 5.6696 | 62.2209 | 59.6 | 50.0004 | 5.6724 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6777 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.6785 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6779 | 62.2787 | 59.6 | 50.0004 | 5.6731 | 76.833 | 60.2 | 82.9995 | 5.6746 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.6725 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 5.6792 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6798 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6863 | 30.3611 | 60.6 | 50.0004 | 5.6832 | 23.5311 | 60.8 | 50.0004 | 5.6814 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.682 | 10.0553 | 61.2 | 50.0004 | 5.6775 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.6853 | 76.9249 | 60.2 | 82.9995 | 5.6809 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.6785 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6819 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.678 | 12.3489 | 59.6 | 0 | 5.6775 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 5.6777 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.6812 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.6774 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6783 | 23.573 | 60.8 | 50.0004 | 5.6779 | 30.3843 | 60.6 | 50.0004 | 5.6782 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6769 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6731 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 5.6741 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 5.6814 | 0.33702 | 60 | 0 | 5.6779 | 62.2209 | 59.6 | 50.0004 | 5.6807 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.686 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.6868 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6863 | 62.2787 | 59.6 | 50.0004 | 5.6816 | 76.833 | 60.2 | 82.9995 | 5.6829 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.6809 | 49.7408 | 60 | 50.0004 | 5.6876 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6881 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.6946 | 30.3611 | 60.6 | 50.0004 | 5.6915 | 23.5311 | 60.8 | 50.0004 | 5.6897 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.6903 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.6858 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.6936 | 76.9071 | 60.2 | 82.9995 | 5.6892 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.687 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6904 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.6863 | 12.3489 | 59.6 | 0 | 5.6858 | 5.6687 | 59.8 | 0 | 5.686 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.6895 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.6858 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6866 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 5.6862 | 30.3835 | 60.6 | 50.0004 | 5.6865 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6852 | 43.8842 | 60.2 | 50.0004 | 5.6814 | 63.2846 | 60.6 | 82.9995 | 5.6824 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 5.6899 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.6862 | 62.2094 | 59.6 | 50.0004 | 5.6891 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.6945 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.6951 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.6946 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.6899 | 76.8342 | 60.2 | 82.9995 | 5.6912 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.6892 | 49.7408 | 60 | 50.0004 | 5.6959 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.6965 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7029 | 30.3611 | 60.6 | 50.0004 | 5.6999 | 23.5311 | 60.8 | 50.0004 | 5.6981 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.6987 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.6942 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.702 | 76.9071 | 60.2 | 82.9995 | 5.6975 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.6953 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.6987 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.6946 | 12.3489 | 59.6 | 0 | 5.6941 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.6943 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.6979 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.6941 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.6951 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 5.6945 | 30.3835 | 60.6 | 50.0004 | 5.6948 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.6935 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 5.6899 | 63.2854 | 60.6 | 82.9995 | 5.6907 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 5.6982 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.6946 | 62.2094 | 59.6 | 50.0004 | 5.6974 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7028 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.7034 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7029 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.6982 | 76.8342 | 60.2 | 82.9995 | 5.6995 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.6975 | 49.7395 | 60 | 50.0004 | 5.7042 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7048 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7113 | 30.3611 | 60.6 | 50.0004 | 5.7083 | 23.5309 | 60.8 | 50.0004 | 5.7064 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.707 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7025 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7103 | 76.9071 | 60.2 | 82.9995 | 5.7058 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.7036 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.707 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.7031 | 12.3489 | 59.6 | 0 | 5.7024 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.7026 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.7062 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.7024 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7034 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 5.7029 | 30.3835 | 60.6 | 50.0004 | 5.7032 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.7018 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 5.6982 | 63.2854 | 60.6 | 82.9995 | 5.699 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 5.7065 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.7029 | 62.2094 | 59.6 | 50.0004 | 5.7058 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7111 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.7117 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7112 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7065 | 76.8342 | 60.2 | 82.9995 | 5.7078 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.7059 | 49.7395 | 60 | 50.0004 | 5.7126 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7131 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7197 | 30.3617 | 60.6 | 50.0004 | 5.7166 | 23.5309 | 60.8 | 50.0004 | 5.7147 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 5.7153 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7108 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7186 | 76.9071 | 60.2 | 82.9995 | 5.7141 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.7119 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7153 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.7114 | 12.3489 | 59.6 | 0 | 5.7107 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.7111 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.7145 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.7107 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7117 | 23.5716 | 60.8 | 50.0004 | 5.7112 | 30.3835 | 60.6 | 50.0004 | 5.7115 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.7101 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 5.7065 | 63.2854 | 60.6 | 82.9995 | 5.7073 | 70.0505 | 60.4 | 82.9995 | 5.7148 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.7113 | 62.2094 | 59.6 | 50.0004 | 5.7141 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7194 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.7201 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7195 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7148 | 76.8342 | 60.2 | 82.9995 | 5.7163 | 82.545 | 60 | 82.9995 | 5.7142 | 49.7395 | 60 | 50.0004 | 5.7209 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7214 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.728 | 30.3617 | 60.6 | 50.0004 | 5.7249 | 23.5309 | 60.8 | 50.0004 | 5.723 | 16.7851 | 61 | 50.0004 | 5.7236 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7192 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7269 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.7227 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.7202 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7236 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.7197 | 12.3489 | 59.6 | 0 | 5.719 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.7194 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.7228 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.719 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7201 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 5.7195 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7198 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.7185 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 5.7148 | 63.2854 | 60.6 | 82.9995 | 5.7156 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7231 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.7196 | 62.2094 | 59.6 | 50.0004 | 5.7224 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7277 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.7284 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7278 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7231 | 76.8249 | 60.2 | 82.9995 | 5.7246 | 82.5541 | 60 | 82.9995 | 5.7225 | 49.7395 | 60 | 50.0004 | 5.7292 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7298 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7363 | 30.3617 | 60.6 | 50.0004 | 5.7332 | 23.5309 | 60.8 | 50.0004 | 5.7314 | 16.7851 | 61 | 50.0004 | 5.732 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7275 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7354 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.731 | 70.1595 | 60.4 | 82.9995 | 5.7285 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7319 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.728 | 12.3517 | 59.6 | 0 | 5.7275 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.7277 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.7311 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.7274 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7284 | 23.5708 | 60.8 | 50.0004 | 5.7279 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7283 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.7268 | 43.8874 | 60.2 | 50.0004 | 5.7231 | 63.2854 | 60.6 | 82.9995 | 5.7239 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7314 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.7279 | 62.2094 | 59.6 | 50.0004 | 5.7307 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.736 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.7368 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7362 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7314 | 76.8249 | 60.2 | 82.9995 | 5.7329 | 82.5541 | 60 | 82.9995 | 5.7308 | 49.7395 | 60 | 50.0004 | 5.7375 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7381 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7446 | 30.3617 | 60.6 | 50.0004 | 5.7416 | 23.5324 | 60.8 | 50.0004 | 5.7397 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 5.7404 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7358 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7437 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.7393 | 70.1448 | 60.4 | 82.9995 | 5.7368 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7402 | 19.1065 | 59.4 | 0 | 5.7363 | 12.3517 | 59.6 | 0 | 5.7358 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.7361 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 5.7395 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.7357 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7367 | 23.5702 | 60.8 | 50.0004 | 5.7362 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7366 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.7352 | 43.8874 | 60.2 | 50.0004 | 5.7314 | 63.2854 | 60.6 | 82.9995 | 5.7324 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7397 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.7362 | 62.2178 | 59.6 | 50.0004 | 5.739 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7444 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.7451 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7446 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7397 | 76.8273 | 60.2 | 82.9995 | 5.7412 | 82.5475 | 60 | 82.9995 | 5.7391 | 49.7395 | 60 | 50.0004 | 5.7459 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7464 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.753 | 30.3617 | 60.6 | 50.0004 | 5.7499 | 23.5324 | 60.8 | 50.0004 | 5.748 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 5.7487 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7441 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.752 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.7476 | 70.1448 | 60.4 | 82.9995 | 5.7451 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7488 | 19.1069 | 59.4 | 0 | 5.7446 | 12.3517 | 59.6 | 0 | 5.7441 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 5.7444 | 3.3785 | 61.4 | 50.0004 | 5.7478 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.744 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.745 | 23.5702 | 60.8 | 50.0004 | 5.7445 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7449 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.7435 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.7397 | 63.2854 | 60.6 | 82.9995 | 5.7407 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7483 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.7445 | 62.2178 | 59.6 | 50.0004 | 5.7474 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7527 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 5.7534 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7529 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7483 | 76.8273 | 60.2 | 82.9995 | 5.7495 | 82.5475 | 60 | 82.9995 | 5.7474 | 49.7466 | 60 | 50.0004 | 5.7543 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7548 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7613 | 30.3617 | 60.6 | 50.0004 | 5.7582 | 23.5323 | 60.8 | 50.0004 | 5.7563 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.757 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7526 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7604 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.7559 | 70.1448 | 60.4 | 82.9995 | 5.7534 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7571 | 19.1069 | 59.4 | 0 | 5.7529 | 12.3517 | 59.6 | 0 | 5.7524 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 5.7527 | 3.3785 | 61.4 | 50.0004 | 5.7562 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.7524 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7533 | 23.5667 | 60.8 | 50.0004 | 5.7528 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7532 | 37.1405 | 60.4 | 50.0004 | 5.7518 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.748 | 63.2854 | 60.6 | 82.9995 | 5.749 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7566 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.7529 | 62.2247 | 59.6 | 50.0004 | 5.7557 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7611 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 5.7617 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7612 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7566 | 76.8273 | 60.2 | 82.9995 | 5.7578 | 82.5475 | 60 | 82.9995 | 5.7558 | 49.7466 | 60 | 50.0004 | 5.7626 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7631 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7697 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.7666 | 23.5323 | 60.8 | 50.0004 | 5.7647 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.7653 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7609 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7687 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.7642 | 70.1448 | 60.4 | 82.9995 | 5.762 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7654 | 19.1075 | 59.4 | 0 | 5.7615 | 12.3517 | 59.6 | 0 | 5.7607 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.761 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 5.7645 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.7607 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7617 | 23.5667 | 60.8 | 50.0004 | 5.7611 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7616 | 37.1415 | 60.4 | 50.0004 | 5.7601 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.7563 | 63.2759 | 60.6 | 82.9995 | 5.7573 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7649 | 0.33664 | 60 | 0 | 5.7612 | 62.2247 | 59.6 | 50.0004 | 5.7642 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7694 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 5.77 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7695 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7649 | 76.8273 | 60.2 | 82.9995 | 5.7661 | 82.5475 | 60 | 82.9995 | 5.7641 | 49.7446 | 60 | 50.0004 | 5.7709 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7714 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.778 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.7749 | 23.5327 | 60.8 | 50.0004 | 5.773 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.7737 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7692 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.777 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.7725 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.7703 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7737 | 19.1075 | 59.4 | 0 | 5.7698 | 12.3517 | 59.6 | 0 | 5.769 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.7693 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 5.7728 | 10.0445 | 61.2 | 50.0004 | 5.769 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.77 | 23.5667 | 60.8 | 50.0004 | 5.7694 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7699 | 37.1415 | 60.4 | 50.0004 | 5.7684 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.7649 | 63.2759 | 60.6 | 82.9995 | 5.7656 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7732 | 0.33653 | 60 | 0 | 5.7697 | 62.2247 | 59.6 | 50.0004 | 5.7725 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7777 | 49.7547 | 60 | 50.0004 | 5.7783 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7778 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7732 | 76.8389 | 60.2 | 82.9995 | 5.7744 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.7724 | 49.7446 | 60 | 50.0004 | 5.7793 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7797 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7863 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.7832 | 23.5327 | 60.8 | 50.0004 | 5.7814 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.782 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7775 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7853 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.781 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.7786 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.782 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.7781 | 12.3527 | 59.6 | 0 | 5.7773 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.7777 | 3.3796 | 61.4 | 50.0004 | 5.7811 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 5.7773 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7783 | 23.5667 | 60.8 | 50.0004 | 5.7778 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7782 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.7769 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.7732 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 5.7739 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7815 | 0.33653 | 60 | 0 | 5.778 | 62.2247 | 59.6 | 50.0004 | 5.7808 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.786 | 49.7547 | 60 | 50.0004 | 5.7867 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7863 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7815 | 76.8389 | 60.2 | 82.9995 | 5.7827 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.7808 | 49.7431 | 60 | 50.0004 | 5.7876 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7881 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.7947 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.7916 | 23.5327 | 60.8 | 50.0004 | 5.7897 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.7903 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7859 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.7937 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.7893 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.7869 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7903 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.7864 | 12.3527 | 59.6 | 0 | 5.7856 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.786 | 3.3796 | 61.4 | 50.0004 | 5.7894 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 5.7856 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.7867 | 23.57 | 60.8 | 50.0004 | 5.7861 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7866 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.7852 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.7815 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 5.7822 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7898 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.7863 | 62.2273 | 59.6 | 50.0004 | 5.7891 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.7943 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.795 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.7946 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7898 | 76.8415 | 60.2 | 82.9995 | 5.791 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.7891 | 49.7431 | 60 | 50.0004 | 5.796 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.7964 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.803 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.7999 | 23.5327 | 60.8 | 50.0004 | 5.798 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.7986 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.7942 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.802 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.7976 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.7952 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.7986 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.7947 | 12.3527 | 59.6 | 0 | 5.7942 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.7943 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 5.7979 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 5.7941 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.795 | 23.57 | 60.8 | 50.0004 | 5.7944 | 30.4284 | 60.6 | 50.0004 | 5.7949 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.7936 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 5.7898 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 5.7905 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.7981 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.7946 | 62.2273 | 59.6 | 50.0004 | 5.7974 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8026 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.8035 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.803 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.7981 | 76.8415 | 60.2 | 82.9995 | 5.7996 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.7974 | 49.743 | 60 | 50.0004 | 5.8043 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8047 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8113 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.8082 | 23.5609 | 60.8 | 50.0004 | 5.8063 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.807 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.8025 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.8103 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.8059 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.8035 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8071 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.803 | 12.3527 | 59.6 | 0 | 5.8025 | 5.6688 | 59.8 | 0 | 5.8027 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 5.8062 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 5.8024 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8033 | 23.57 | 60.8 | 50.0004 | 5.8029 | 30.4286 | 60.6 | 50.0004 | 5.8032 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8019 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 5.7981 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 5.7988 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.8066 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.8029 | 62.2273 | 59.6 | 50.0004 | 5.8057 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.811 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.8118 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8113 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.8064 | 76.8415 | 60.2 | 82.9995 | 5.8079 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8057 | 49.743 | 60 | 50.0004 | 5.8126 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.813 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8197 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.8166 | 23.5609 | 60.8 | 50.0004 | 5.8147 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.8153 | 10.0545 | 61.2 | 50.0004 | 5.8109 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.8187 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.8142 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.8118 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8154 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8113 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8108 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 5.811 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 5.8145 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 5.8107 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8116 | 23.57 | 60.8 | 50.0004 | 5.8112 | 30.4286 | 60.6 | 50.0004 | 5.8115 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8102 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.8064 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 5.8074 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 5.8149 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.8113 | 62.2273 | 59.6 | 50.0004 | 5.8141 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8193 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.8201 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8196 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.8147 | 76.8415 | 60.2 | 82.9995 | 5.8162 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.814 | 49.7431 | 60 | 50.0004 | 5.821 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8214 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.828 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.8249 | 23.5551 | 60.8 | 50.0004 | 5.823 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.8236 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.8192 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.827 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.8225 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.8201 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8237 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8196 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8191 | 5.6684 | 59.8 | 0 | 5.8193 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 5.8229 | 10.0449 | 61.2 | 50.0004 | 5.8191 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8201 | 23.57 | 60.8 | 50.0004 | 5.8195 | 30.4286 | 60.6 | 50.0004 | 5.8199 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8185 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.8147 | 63.2751 | 60.6 | 82.9995 | 5.8157 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 5.8232 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.8196 | 62.2031 | 59.6 | 50.0004 | 5.8225 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8278 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.8284 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8279 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.823 | 76.8437 | 60.2 | 82.9995 | 5.8245 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8223 | 49.7431 | 60 | 50.0004 | 5.8293 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8298 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8364 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.8333 | 23.5551 | 60.8 | 50.0004 | 5.8314 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.832 | 10.0557 | 61.2 | 50.0004 | 5.8275 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.8353 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.8308 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.8286 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.832 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8281 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8274 | 5.668 | 59.8 | 0 | 5.8276 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 5.8312 | 10.0325 | 61.2 | 50.0004 | 5.8274 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8284 | 23.57 | 60.8 | 50.0004 | 5.8278 | 30.4286 | 60.6 | 50.0004 | 5.8282 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8268 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.823 | 63.262 | 60.6 | 82.9995 | 5.824 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 5.8315 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.828 | 62.2031 | 59.6 | 50.0004 | 5.8308 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8361 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.8367 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8362 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.8313 | 76.8437 | 60.2 | 82.9995 | 5.8328 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8307 | 49.7431 | 60 | 50.0004 | 5.8376 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8381 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8447 | 30.3642 | 60.6 | 50.0004 | 5.8416 | 23.5551 | 60.8 | 50.0004 | 5.8397 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.8403 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.8358 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.8436 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.8391 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.8369 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8403 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8364 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8357 | 5.668 | 59.8 | 0 | 5.8359 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 5.8395 | 10.0325 | 61.2 | 50.0004 | 5.8357 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8367 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 5.8361 | 30.4401 | 60.6 | 50.0004 | 5.8367 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8352 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.8313 | 63.262 | 60.6 | 82.9995 | 5.8323 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 5.8398 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.8363 | 62.2031 | 59.6 | 50.0004 | 5.8391 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8444 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.845 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8446 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.8398 | 76.8332 | 60.2 | 82.9995 | 5.8411 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.839 | 49.7431 | 60 | 50.0004 | 5.8459 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8464 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.853 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 5.8499 | 23.5551 | 60.8 | 50.0004 | 5.848 | 16.7893 | 61 | 50.0004 | 5.8486 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.8442 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.8521 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 5.8477 | 70.1376 | 60.4 | 82.9995 | 5.8452 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8486 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8447 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.844 | 5.668 | 59.8 | 0 | 5.8444 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 5.8478 | 10.0325 | 61.2 | 50.0004 | 5.844 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8451 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 5.8445 | 30.4401 | 60.6 | 50.0004 | 5.845 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8435 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 5.8398 | 63.2626 | 60.6 | 82.9995 | 5.8406 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 5.8481 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.8446 | 62.2031 | 59.6 | 50.0004 | 5.8474 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8527 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.8533 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8529 | 62.2614 | 59.6 | 50.0004 | 5.8481 | 76.8332 | 60.2 | 82.9995 | 5.8494 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8473 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 5.8543 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8547 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8614 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 5.8583 | 23.5551 | 60.8 | 50.0004 | 5.8564 | 16.7898 | 61 | 50.0004 | 5.8569 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.8525 | 82.6709 | 60 | 82.9995 | 5.8604 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.856 | 70.1371 | 60.4 | 82.9995 | 5.8535 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8569 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.853 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8523 | 5.668 | 59.8 | 0 | 5.8527 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 5.8562 | 10.0325 | 61.2 | 50.0004 | 5.8523 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8534 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 5.8528 | 30.4401 | 60.6 | 50.0004 | 5.8533 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8518 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 5.8481 | 63.2626 | 60.6 | 82.9995 | 5.8489 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.8564 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.8529 | 62.2086 | 59.6 | 50.0004 | 5.8557 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.861 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.8617 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8613 | 62.2709 | 59.6 | 50.0004 | 5.8564 | 76.859 | 60.2 | 82.9995 | 5.8577 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8557 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 5.8627 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8631 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8697 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.8666 | 23.5551 | 60.8 | 50.0004 | 5.8647 | 16.7898 | 61 | 50.0004 | 5.8653 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.8608 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.8687 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.8643 | 70.1371 | 60.4 | 82.9995 | 5.8618 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8655 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8613 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8606 | 5.6676 | 59.8 | 0 | 5.861 | 3.3797 | 61.4 | 50.0004 | 5.8645 | 10.0306 | 61.2 | 50.0004 | 5.8607 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8617 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 5.8611 | 30.4401 | 60.6 | 50.0004 | 5.8616 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8602 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.8564 | 63.2626 | 60.6 | 82.9995 | 5.8572 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.865 | 0.33632 | 60 | 0 | 5.8612 | 62.2086 | 59.6 | 50.0004 | 5.864 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8694 | 49.7626 | 60 | 50.0004 | 5.87 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8696 | 62.2709 | 59.6 | 50.0004 | 5.8647 | 76.859 | 60.2 | 82.9995 | 5.8662 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.864 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.871 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8714 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8781 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.8749 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 5.873 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.8737 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.8691 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.8771 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.8726 | 70.1371 | 60.4 | 82.9995 | 5.8701 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8738 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8696 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8691 | 5.6676 | 59.8 | 0 | 5.8694 | 3.3797 | 61.4 | 50.0004 | 5.8728 | 10.0306 | 61.2 | 50.0004 | 5.869 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.87 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 5.8695 | 30.4401 | 60.6 | 50.0004 | 5.87 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8685 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 5.8647 | 63.2626 | 60.6 | 82.9995 | 5.8655 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.8733 | 0.33656 | 60 | 0 | 5.8695 | 62.211 | 59.6 | 50.0004 | 5.8724 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8777 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 5.8784 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8779 | 62.2709 | 59.6 | 50.0004 | 5.873 | 76.8776 | 60.2 | 82.9995 | 5.8745 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8723 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.8793 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8797 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8864 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.8832 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 5.8813 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.882 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.8776 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.8854 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.8809 | 70.1371 | 60.4 | 82.9995 | 5.8784 | 63.3051 | 60.6 | 82.9995 | 5.8821 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8779 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8774 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.8777 | 3.3797 | 61.4 | 50.0004 | 5.8812 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 5.8773 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8783 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 5.8778 | 30.4401 | 60.6 | 50.0004 | 5.8783 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8768 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 5.873 | 63.2631 | 60.6 | 82.9995 | 5.8738 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.8816 | 0.33656 | 60 | 0 | 5.8779 | 62.211 | 59.6 | 50.0004 | 5.8807 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8861 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 5.8867 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8862 | 62.2709 | 59.6 | 50.0004 | 5.8813 | 76.8776 | 60.2 | 82.9995 | 5.8828 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8806 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.8877 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8881 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.8947 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.8916 | 23.5541 | 60.8 | 50.0004 | 5.8897 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.8903 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.8859 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.8937 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.8892 | 70.1456 | 60.4 | 82.9995 | 5.8867 | 63.3072 | 60.6 | 82.9995 | 5.8904 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8865 | 12.3498 | 59.6 | 0 | 5.8857 | 5.6679 | 59.8 | 0 | 5.886 | 3.3797 | 61.4 | 50.0004 | 5.8895 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 5.8857 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.8867 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 5.8861 | 30.4358 | 60.6 | 50.0004 | 5.8866 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8851 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 5.8813 | 63.2631 | 60.6 | 82.9995 | 5.8821 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.8899 | 0.33656 | 60 | 0 | 5.8864 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 5.8892 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.8944 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 5.895 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.8945 | 62.2734 | 59.6 | 50.0004 | 5.8896 | 76.8776 | 60.2 | 82.9995 | 5.8911 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8889 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.896 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.8964 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9031 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.8999 | 23.5541 | 60.8 | 50.0004 | 5.898 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.8986 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.8942 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.902 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.8975 | 70.1456 | 60.4 | 82.9995 | 5.895 | 63.3072 | 60.6 | 82.9995 | 5.8987 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.8948 | 12.3481 | 59.6 | 0 | 5.894 | 5.6675 | 59.8 | 0 | 5.8943 | 3.3796 | 61.4 | 50.0004 | 5.8978 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 5.894 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.895 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 5.8944 | 30.4358 | 60.6 | 50.0004 | 5.895 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.8936 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 5.8896 | 63.2631 | 60.6 | 82.9995 | 5.8904 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.8982 | 0.33656 | 60 | 0 | 5.8947 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 5.8975 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9027 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 5.9033 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.903 | 62.2734 | 59.6 | 50.0004 | 5.8979 | 76.8776 | 60.2 | 82.9995 | 5.8994 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.8972 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.9044 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9047 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9114 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.9083 | 23.5541 | 60.8 | 50.0004 | 5.9063 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.907 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9026 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.9104 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.906 | 70.1456 | 60.4 | 82.9995 | 5.9036 | 63.3072 | 60.6 | 82.9995 | 5.907 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9031 | 12.3481 | 59.6 | 0 | 5.9023 | 5.6675 | 59.8 | 0 | 5.9026 | 3.3796 | 61.4 | 50.0004 | 5.9061 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 5.9023 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9033 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 5.9027 | 30.4395 | 60.6 | 50.0004 | 5.9033 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9019 | 43.8852 | 60.2 | 50.0004 | 5.8979 | 63.2631 | 60.6 | 82.9995 | 5.8989 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.9065 | 0.33635 | 60 | 0 | 5.903 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 5.9058 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.911 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 5.9116 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.9113 | 62.2869 | 59.6 | 50.0004 | 5.9065 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 5.9077 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9056 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 5.9127 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.913 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9197 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.9166 | 23.5541 | 60.8 | 50.0004 | 5.9147 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.9153 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9109 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.9187 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9143 | 70.1456 | 60.4 | 82.9995 | 5.9119 | 63.3072 | 60.6 | 82.9995 | 5.9153 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9114 | 12.3481 | 59.6 | 0 | 5.9106 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 5.911 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 5.9146 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 5.9106 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9117 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 5.911 | 30.4395 | 60.6 | 50.0004 | 5.9116 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9102 | 43.8857 | 60.2 | 50.0004 | 5.9062 | 63.2631 | 60.6 | 82.9995 | 5.9072 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.9148 | 0.33635 | 60 | 0 | 5.9113 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 5.9141 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9193 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 5.9199 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.9197 | 62.2869 | 59.6 | 50.0004 | 5.9148 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 5.916 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9139 | 49.7248 | 60 | 50.0004 | 5.921 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9214 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.928 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.9249 | 23.5562 | 60.8 | 50.0004 | 5.923 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.9236 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9192 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.927 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9226 | 70.1456 | 60.4 | 82.9995 | 5.9202 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9238 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9197 | 12.3481 | 59.6 | 0 | 5.9189 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 5.9193 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 5.9229 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 5.9189 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.92 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 5.9194 | 30.4395 | 60.6 | 50.0004 | 5.9199 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9186 | 43.8857 | 60.2 | 50.0004 | 5.9148 | 63.2631 | 60.6 | 82.9995 | 5.9155 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.9233 | 0.33635 | 60 | 0 | 5.9196 | 62.2198 | 59.6 | 50.0004 | 5.9224 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9276 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.9283 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.928 | 62.2869 | 59.6 | 50.0004 | 5.9231 | 76.8855 | 60.2 | 82.9995 | 5.9243 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9222 | 49.7248 | 60 | 50.0004 | 5.9294 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9297 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9364 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.9332 | 23.5562 | 60.8 | 50.0004 | 5.9313 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.9319 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9275 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.9354 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9309 | 70.1456 | 60.4 | 82.9995 | 5.9285 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9321 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.928 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 5.9275 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 5.9276 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 5.9312 | 10.029 | 61.2 | 50.0004 | 5.9274 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9283 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 5.9277 | 30.4395 | 60.6 | 50.0004 | 5.9283 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9269 | 43.8884 | 60.2 | 50.0004 | 5.9231 | 63.2687 | 60.6 | 82.9995 | 5.9238 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.9316 | 0.33635 | 60 | 0 | 5.9279 | 62.2198 | 59.6 | 50.0004 | 5.9308 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.936 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.9366 | 55.5197 | 59.8 | 50.0004 | 5.9363 | 62.2869 | 59.6 | 50.0004 | 5.9314 | 76.8855 | 60.2 | 82.9995 | 5.9326 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9305 | 49.7316 | 60 | 50.0004 | 5.9377 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.938 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9448 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.9416 | 23.5541 | 60.8 | 50.0004 | 5.9396 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.9403 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9359 | 82.6525 | 60 | 82.9995 | 5.9437 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9392 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 5.9368 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9404 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9363 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 5.9358 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 5.9359 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 5.9396 | 10.029 | 61.2 | 50.0004 | 5.9357 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9366 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 5.936 | 30.4395 | 60.6 | 50.0004 | 5.9366 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9352 | 43.8884 | 60.2 | 50.0004 | 5.9314 | 63.2687 | 60.6 | 82.9995 | 5.9321 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.9399 | 0.33635 | 60 | 0 | 5.9363 | 62.2198 | 59.6 | 50.0004 | 5.9391 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9443 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.9449 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004 | 5.9446 | 62.2869 | 59.6 | 50.0004 | 5.9397 | 76.8854 | 60.2 | 82.9995 | 5.9409 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9388 | 49.7316 | 60 | 50.0004 | 5.946 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9464 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9531 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.95 | 23.5541 | 60.8 | 50.0004 | 5.948 | 16.7884 | 61 | 50.0004 | 5.9486 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9442 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 5.952 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9475 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 5.9451 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9487 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9446 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 5.9441 | 5.6693 | 59.8 | 0 | 5.9443 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 5.9479 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 5.944 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9449 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 5.9445 | 30.4395 | 60.6 | 50.0004 | 5.9449 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9435 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 5.9397 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 5.9404 | 70.0657 | 60.4 | 82.9995 | 5.9482 | 0.33635 | 60 | 0 | 5.9446 | 62.2198 | 59.6 | 50.0004 | 5.9475 | 55.5107 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9528 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.9534 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004 | 5.9529 | 62.2869 | 59.6 | 50.0004 | 5.948 | 76.8854 | 60.2 | 82.9995 | 5.9495 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9472 | 49.7316 | 60 | 50.0004 | 5.9543 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9547 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9614 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.9583 | 23.557 | 60.8 | 50.0004 | 5.9564 | 16.786 | 61 | 50.0004 | 5.9569 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9525 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 5.9603 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9558 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 5.9534 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.957 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9531 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 5.9524 | 5.6693 | 59.8 | 0 | 5.9526 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 5.9562 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 5.9524 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9534 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 5.9528 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 5.9534 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9519 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 5.948 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 5.9487 | 70.0773 | 60.4 | 82.9995 | 5.9565 | 0.33635 | 60 | 0 | 5.953 | 62.2198 | 59.6 | 50.0004 | 5.9558 | 55.5104 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9611 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.9617 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004 | 5.9613 | 62.2988 | 59.6 | 50.0004 | 5.9563 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 5.9578 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9555 | 49.7316 | 60 | 50.0004 | 5.9627 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9631 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9698 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.9666 | 23.557 | 60.8 | 50.0004 | 5.9647 | 16.786 | 61 | 50.0004 | 5.9653 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9609 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 5.9688 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9641 | 70.132 | 60.4 | 82.9995 | 5.9617 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9653 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9614 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 5.9607 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.9609 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 5.9645 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 5.9607 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9617 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 5.9611 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 5.9617 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9602 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 5.9563 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 5.957 | 70.0773 | 60.4 | 82.9995 | 5.9648 | 0.33635 | 60 | 0 | 5.9613 | 62.2198 | 59.6 | 50.0004 | 5.9641 | 55.5104 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9694 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.97 | 55.5233 | 59.8 | 50.0004 | 5.9696 | 62.2988 | 59.6 | 50.0004 | 5.9646 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 5.9661 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9638 | 49.7447 | 60 | 50.0004 | 5.9711 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9714 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9781 | 30.3695 | 60.6 | 50.0004 | 5.975 | 23.5572 | 60.8 | 50.0004 | 5.973 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 5.9736 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9692 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 5.9771 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9727 | 70.1332 | 60.4 | 82.9995 | 5.9702 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9736 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9697 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 5.969 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.9692 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 5.9729 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 5.969 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.97 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 5.9694 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 5.97 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9685 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 5.9646 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 5.9653 | 70.0773 | 60.4 | 82.9995 | 5.9731 | 0.33653 | 60 | 0 | 5.9696 | 62.2131 | 59.6 | 50.0004 | 5.9724 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9777 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.9783 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 5.978 | 62.2988 | 59.6 | 50.0004 | 5.9729 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 5.9744 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9721 | 49.7447 | 60 | 50.0004 | 5.9794 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9797 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9865 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 5.9833 | 23.5572 | 60.8 | 50.0004 | 5.9813 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 5.9819 | 10.0561 | 61.2 | 50.0004 | 5.9775 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 5.9854 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.981 | 70.1332 | 60.4 | 82.9995 | 5.9785 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9822 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.978 | 12.3503 | 59.6 | 0 | 5.9773 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.9775 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 5.9812 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 5.9773 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9784 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 5.9777 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 5.9783 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9769 | 43.8677 | 60.2 | 50.0004 | 5.9729 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 5.9739 | 70.0773 | 60.4 | 82.9995 | 5.9817 | 0.33653 | 60 | 0 | 5.9779 | 62.2131 | 59.6 | 50.0004 | 5.9807 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.986 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.9866 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 5.9863 | 62.2988 | 59.6 | 50.0004 | 5.9812 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 5.9827 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9805 | 49.7462 | 60 | 50.0004 | 5.9877 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.988 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 5.9948 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 5.9916 | 23.5572 | 60.8 | 50.0004 | 5.9897 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 5.9902 | 10.0558 | 61.2 | 50.0004 | 5.9858 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 5.9938 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9893 | 70.1195 | 60.4 | 82.9995 | 5.9868 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9905 | 19.1073 | 59.4 | 0 | 5.9863 | 12.3503 | 59.6 | 0 | 5.9856 | 5.669 | 59.8 | 0 | 5.986 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 5.9895 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 5.9856 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.9867 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 5.9861 | 30.432 | 60.6 | 50.0004 | 5.9867 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9852 | 43.8677 | 60.2 | 50.0004 | 5.9812 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 5.9822 | 70.0773 | 60.4 | 82.9995 | 5.99 | 0.33653 | 60 | 0 | 5.9862 | 62.2131 | 59.6 | 50.0004 | 5.989 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 5.9943 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 5.9949 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 5.9946 | 62.3 | 59.6 | 50.0004 | 5.9897 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 5.991 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9888 | 49.7462 | 60 | 50.0004 | 5.9961 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 5.9964 | 37.1481 | 60.4 | 50.0004 | 6.0031 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 5.9999 | 23.5572 | 60.8 | 50.0004 | 5.998 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 5.9986 | 10.0558 | 61.2 | 50.0004 | 5.9943 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0021 | 76.9156 | 60.2 | 82.9995 | 5.9976 | 70.1195 | 60.4 | 82.9995 | 5.9951 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 5.9988 | 19.1086 | 59.4 | 0 | 5.9946 | 12.3503 | 59.6 | 0 | 5.9939 | 5.6685 | 59.8 | 0 | 5.9943 | 3.3791 | 61.4 | 50.0004 | 5.9979 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 5.994 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 5.995 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 5.9944 | 30.432 | 60.6 | 50.0004 | 5.995 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 5.9935 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 5.9897 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 5.9905 | 70.0773 | 60.4 | 82.9995 | 5.9983 | 0.33653 | 60 | 0 | 5.9946 | 62.2131 | 59.6 | 50.0004 | 5.9974 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0027 | 49.7703 | 60 | 50.0004 | 6.0033 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 6.0029 | 62.3 | 59.6 | 50.0004 | 5.998 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 5.9993 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 5.9971 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 6.0044 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.0047 | 37.1481 | 60.4 | 50.0004 | 6.0114 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0083 | 23.5571 | 60.8 | 50.0004 | 6.0063 | 16.7822 | 61 | 50.0004 | 6.007 | 10.0558 | 61.2 | 50.0004 | 6.0026 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0104 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 6.0059 | 70.1158 | 60.4 | 82.9995 | 6.0034 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 6.0071 | 19.1086 | 59.4 | 0 | 6.0029 | 12.3503 | 59.6 | 0 | 6.0024 | 5.6685 | 59.8 | 0 | 6.0026 | 3.3791 | 61.4 | 50.0004 | 6.0062 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 6.0023 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0033 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 6.0027 | 30.432 | 60.6 | 50.0004 | 6.0034 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0018 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 5.998 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 5.9988 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 6.0066 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.0029 | 62.2131 | 59.6 | 50.0004 | 6.0059 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.011 | 49.7736 | 60 | 50.0004 | 6.0116 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 6.0112 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0063 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 6.0076 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0054 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 6.0128 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.013 | 37.1481 | 60.4 | 50.0004 | 6.0198 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0166 | 23.5571 | 60.8 | 50.0004 | 6.0146 | 16.7822 | 61 | 50.0004 | 6.0153 | 10.0558 | 61.2 | 50.0004 | 6.0109 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0187 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 6.0142 | 70.1158 | 60.4 | 82.9995 | 6.0117 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 6.0154 | 19.1086 | 59.4 | 0 | 6.0115 | 12.3503 | 59.6 | 0 | 6.0107 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 6.011 | 3.3798 | 61.4 | 50.0004 | 6.0145 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 6.0106 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0117 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 6.0111 | 30.432 | 60.6 | 50.0004 | 6.0117 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0103 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 6.0063 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0071 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 6.0149 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.0114 | 62.2131 | 59.6 | 50.0004 | 6.0142 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0194 | 49.7736 | 60 | 50.0004 | 6.02 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 6.0197 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0146 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 6.0161 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0137 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 6.0211 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.0214 | 37.1481 | 60.4 | 50.0004 | 6.0281 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.025 | 23.5593 | 60.8 | 50.0004 | 6.023 | 16.7822 | 61 | 50.0004 | 6.0236 | 10.0558 | 61.2 | 50.0004 | 6.0192 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0271 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 6.0225 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 6.02 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 6.0237 | 19.1086 | 59.4 | 0 | 6.0198 | 12.3503 | 59.6 | 0 | 6.019 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 6.0193 | 3.3798 | 61.4 | 50.0004 | 6.0228 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 6.019 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.02 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 6.0194 | 30.4372 | 60.6 | 50.0004 | 6.02 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0186 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 6.0146 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0154 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 6.0232 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.0197 | 62.2131 | 59.6 | 50.0004 | 6.0225 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0277 | 49.7736 | 60 | 50.0004 | 6.0283 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 6.028 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0229 | 76.8962 | 60.2 | 82.9995 | 6.0244 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0221 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 6.0294 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.0297 | 37.1481 | 60.4 | 50.0004 | 6.0364 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0333 | 23.5593 | 60.8 | 50.0004 | 6.0313 | 16.7822 | 61 | 50.0004 | 6.0319 | 10.0558 | 61.2 | 50.0004 | 6.0276 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0354 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 6.031 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 6.0283 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 6.032 | 19.1086 | 59.4 | 0 | 6.0281 | 12.3488 | 59.6 | 0 | 6.0273 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 6.0276 | 3.3798 | 61.4 | 50.0004 | 6.0312 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 6.0273 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0283 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 6.0277 | 30.4372 | 60.6 | 50.0004 | 6.0283 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0269 | 43.8677 | 60.2 | 50.0004 | 6.0229 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0237 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 6.0315 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.028 | 62.2131 | 59.6 | 50.0004 | 6.0308 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.036 | 49.7736 | 60 | 50.0004 | 6.0366 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 6.0364 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0312 | 76.8962 | 60.2 | 82.9995 | 6.0327 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0304 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 6.0378 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.038 | 37.1481 | 60.4 | 50.0004 | 6.0448 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0416 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 6.0396 | 16.7822 | 61 | 50.0004 | 6.0403 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.0359 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0437 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.0393 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 6.0366 | 63.3064 | 60.6 | 82.9995 | 6.0405 | 19.1086 | 59.4 | 0 | 6.0364 | 12.3488 | 59.6 | 0 | 6.0356 | 5.6691 | 59.8 | 0 | 6.0359 | 3.3798 | 61.4 | 50.0004 | 6.0396 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 6.0356 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0367 | 23.5648 | 60.8 | 50.0004 | 6.036 | 30.4372 | 60.6 | 50.0004 | 6.0367 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0353 | 43.8677 | 60.2 | 50.0004 | 6.0312 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.032 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 6.04 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.0363 | 62.21 | 59.6 | 50.0004 | 6.0391 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0443 | 49.7736 | 60 | 50.0004 | 6.0449 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 6.0447 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0396 | 76.8899 | 60.2 | 82.9995 | 6.041 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0387 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 6.0461 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.0463 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.0532 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0499 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 6.048 | 16.7822 | 61 | 50.0004 | 6.0486 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.0442 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.052 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.0476 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 6.0449 | 63.3064 | 60.6 | 82.9995 | 6.0488 | 19.1086 | 59.4 | 0 | 6.0447 | 12.3488 | 59.6 | 0 | 6.0439 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 6.0442 | 3.3793 | 61.4 | 50.0004 | 6.0479 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 6.0439 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.045 | 23.5648 | 60.8 | 50.0004 | 6.0443 | 30.4372 | 60.6 | 50.0004 | 6.045 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0436 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 6.0396 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0403 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 6.0483 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.0446 | 62.21 | 59.6 | 50.0004 | 6.0474 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0526 | 49.7736 | 60 | 50.0004 | 6.0532 | 55.5216 | 59.8 | 50.0004 | 6.053 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0479 | 76.8899 | 60.2 | 82.9995 | 6.0493 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0471 | 49.7603 | 60 | 50.0004 | 6.0544 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.0547 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.0615 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0583 | 23.5506 | 60.8 | 50.0004 | 6.0563 | 16.7828 | 61 | 50.0004 | 6.0569 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.0526 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0604 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.0559 | 70.1321 | 60.4 | 82.9995 | 6.0535 | 63.3064 | 60.6 | 82.9995 | 6.0571 | 19.1086 | 59.4 | 0 | 6.053 | 12.3488 | 59.6 | 0 | 6.0522 | 5.6697 | 59.8 | 0 | 6.0526 | 3.3793 | 61.4 | 50.0004 | 6.0563 | 10.0295 | 61.2 | 50.0004 | 6.0522 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0533 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 6.0526 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 6.0533 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0519 | 43.8676 | 60.2 | 50.0004 | 6.0479 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0486 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 6.0566 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.0529 | 62.21 | 59.6 | 50.0004 | 6.0558 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.061 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 6.0615 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.0613 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0564 | 76.8899 | 60.2 | 82.9995 | 6.0576 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0554 | 49.7603 | 60 | 50.0004 | 6.0627 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.063 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.0698 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0667 | 23.5506 | 60.8 | 50.0004 | 6.0646 | 16.7828 | 61 | 50.0004 | 6.0652 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.0609 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0687 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.0642 | 70.1321 | 60.4 | 82.9995 | 6.0618 | 63.3064 | 60.6 | 82.9995 | 6.0654 | 19.1121 | 59.4 | 0 | 6.0613 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.0605 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 6.0609 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.0646 | 10.0302 | 61.2 | 50.0004 | 6.0607 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0616 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 6.061 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 6.0618 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0602 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.0562 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0569 | 70.0803 | 60.4 | 82.9995 | 6.0649 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.0613 | 62.21 | 59.6 | 50.0004 | 6.0641 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0693 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 6.0699 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.0696 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0647 | 76.8899 | 60.2 | 82.9995 | 6.0659 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0637 | 49.7603 | 60 | 50.0004 | 6.0711 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.0714 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.0781 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.075 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.0729 | 16.7567 | 61 | 50.0004 | 6.0736 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.0692 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.077 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.0725 | 70.1321 | 60.4 | 82.9995 | 6.0701 | 63.3029 | 60.6 | 82.9995 | 6.0737 | 19.1121 | 59.4 | 0 | 6.0696 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.0691 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 6.0692 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.0729 | 10.0302 | 61.2 | 50.0004 | 6.069 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0699 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 6.0693 | 30.4332 | 60.6 | 50.0004 | 6.0701 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0686 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.0647 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0652 | 70.0752 | 60.4 | 82.9995 | 6.0732 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.0697 | 62.21 | 59.6 | 50.0004 | 6.0725 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0778 | 49.7694 | 60 | 50.0004 | 6.0782 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.078 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.073 | 76.8898 | 60.2 | 82.9995 | 6.0742 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.072 | 49.7603 | 60 | 50.0004 | 6.0795 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.0797 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.0865 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0833 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.0813 | 16.7567 | 61 | 50.0004 | 6.0819 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.0775 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0854 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.0808 | 70.1321 | 60.4 | 82.9995 | 6.0784 | 63.3029 | 60.6 | 82.9995 | 6.082 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 6.0781 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.0774 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 6.0776 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.0812 | 10.0302 | 61.2 | 50.0004 | 6.0773 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0784 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 6.0776 | 30.4332 | 60.6 | 50.0004 | 6.0784 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0769 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.073 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0737 | 70.0752 | 60.4 | 82.9995 | 6.0815 | 0.33625 | 60 | 0 | 6.078 | 62.21 | 59.6 | 50.0004 | 6.0808 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0861 | 49.7694 | 60 | 50.0004 | 6.0865 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.0863 | 62.2914 | 59.6 | 50.0004 | 6.0813 | 76.8898 | 60.2 | 82.9995 | 6.0825 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0803 | 49.7594 | 60 | 50.0004 | 6.0878 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.088 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.0948 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.0916 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.0897 | 16.7567 | 61 | 50.0004 | 6.0902 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.0859 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.0938 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.0894 | 70.1251 | 60.4 | 82.9995 | 6.0867 | 63.2953 | 60.6 | 82.9995 | 6.0903 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 6.0864 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.0857 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 6.0859 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.0896 | 10.0302 | 61.2 | 50.0004 | 6.0857 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.0867 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 6.0861 | 30.4305 | 60.6 | 50.0004 | 6.0867 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0852 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.0813 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.082 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 6.0898 | 0.33641 | 60 | 0 | 6.0863 | 62.213 | 59.6 | 50.0004 | 6.0891 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.0944 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 6.095 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.0947 | 62.2946 | 59.6 | 50.0004 | 6.0896 | 76.8985 | 60.2 | 82.9995 | 6.0908 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.0886 | 49.7594 | 60 | 50.0004 | 6.0961 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.0964 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1031 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.098 | 16.7567 | 61 | 50.0004 | 6.0986 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.0942 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1021 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.0977 | 70.1251 | 60.4 | 82.9995 | 6.095 | 63.2953 | 60.6 | 82.9995 | 6.0989 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 6.0947 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.094 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 6.0942 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.0979 | 10.0302 | 61.2 | 50.0004 | 6.094 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.095 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 6.0944 | 30.4305 | 60.6 | 50.0004 | 6.0951 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.0936 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.0896 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0903 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 6.0984 | 0.33641 | 60 | 0 | 6.0946 | 62.213 | 59.6 | 50.0004 | 6.0974 | 55.5108 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1027 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 6.1033 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.103 | 62.2946 | 59.6 | 50.0004 | 6.0979 | 76.8985 | 60.2 | 82.9995 | 6.0994 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.097 | 49.7584 | 60 | 50.0004 | 6.1045 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.1047 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1115 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1083 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.1063 | 16.7567 | 61 | 50.0004 | 6.1069 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.1025 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1104 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.106 | 70.0952 | 60.4 | 82.9995 | 6.1033 | 63.3062 | 60.6 | 82.9995 | 6.1072 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 6.103 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.1023 | 5.6692 | 59.8 | 0 | 6.1025 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.1062 | 10.0302 | 61.2 | 50.0004 | 6.1023 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1034 | 23.5636 | 60.8 | 50.0004 | 6.1027 | 30.4305 | 60.6 | 50.0004 | 6.1034 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1019 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.0979 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.0986 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 6.1067 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.1029 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1057 | 55.5118 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.111 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 6.1116 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1113 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1062 | 76.892 | 60.2 | 82.9995 | 6.1077 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1053 | 49.7584 | 60 | 50.0004 | 6.1128 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.113 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1198 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1166 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.1146 | 16.7567 | 61 | 50.0004 | 6.1152 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.1108 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1188 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1143 | 70.0952 | 60.4 | 82.9995 | 6.1116 | 63.3062 | 60.6 | 82.9995 | 6.1155 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 6.1113 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.1106 | 5.668 | 59.8 | 0 | 6.1108 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.1146 | 10.0302 | 61.2 | 50.0004 | 6.1106 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1117 | 23.5636 | 60.8 | 50.0004 | 6.111 | 30.4305 | 60.6 | 50.0004 | 6.1117 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1102 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.1062 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.1069 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 6.115 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.1112 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1141 | 55.5118 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1193 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 6.1199 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1196 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1145 | 76.892 | 60.2 | 82.9995 | 6.116 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1136 | 49.7611 | 60 | 50.0004 | 6.1212 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.1213 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1282 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.125 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.123 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 6.1235 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.1193 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1271 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1226 | 70.1011 | 60.4 | 82.9995 | 6.1201 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 6.1238 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 6.1196 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.1189 | 5.668 | 59.8 | 0 | 6.1193 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.1229 | 10.0302 | 61.2 | 50.0004 | 6.1189 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.12 | 23.5636 | 60.8 | 50.0004 | 6.1193 | 30.4305 | 60.6 | 50.0004 | 6.1201 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1185 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.1145 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.1152 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 6.1233 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.1196 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1224 | 55.5118 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1277 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1282 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1279 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1228 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 6.1243 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1219 | 49.7611 | 60 | 50.0004 | 6.1295 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.1297 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1365 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1333 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.1313 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 6.1319 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.1276 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1354 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1309 | 70.1011 | 60.4 | 82.9995 | 6.1284 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 6.1321 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 6.1279 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.1272 | 5.668 | 59.8 | 0 | 6.1276 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.1312 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.1273 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1283 | 23.5636 | 60.8 | 50.0004 | 6.1277 | 30.4305 | 60.6 | 50.0004 | 6.1284 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1268 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.1228 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.1235 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 6.1316 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.1279 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1309 | 55.5118 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.136 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1365 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1364 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1311 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 6.1326 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1302 | 49.7507 | 60 | 50.0004 | 6.1378 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.138 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1448 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1417 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.1396 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 6.1403 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.1359 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1438 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1392 | 70.0902 | 60.4 | 82.9995 | 6.1367 | 63.3014 | 60.6 | 82.9995 | 6.1404 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 6.1365 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.1355 | 5.668 | 59.8 | 0 | 6.1359 | 3.3789 | 61.4 | 50.0004 | 6.1395 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.1356 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1366 | 23.5636 | 60.8 | 50.0004 | 6.136 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 6.1367 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1353 | 43.8692 | 60.2 | 50.0004 | 6.1311 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 6.1318 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 6.1399 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.1364 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1392 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1444 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1449 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1447 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1394 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 6.1409 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1385 | 49.7507 | 60 | 50.0004 | 6.1461 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.1463 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1532 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.15 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.1479 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 6.1486 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.1443 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1521 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1477 | 70.0902 | 60.4 | 82.9995 | 6.145 | 63.3014 | 60.6 | 82.9995 | 6.1487 | 19.1058 | 59.4 | 0 | 6.1448 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.144 | 5.668 | 59.8 | 0 | 6.1443 | 3.3788 | 61.4 | 50.0004 | 6.1479 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.1439 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.145 | 23.5636 | 60.8 | 50.0004 | 6.1443 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 6.145 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1436 | 43.8688 | 60.2 | 50.0004 | 6.1396 | 63.2742 | 60.6 | 82.9995 | 6.1401 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 6.1482 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.1447 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1475 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1527 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1532 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1531 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1479 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 6.1492 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1469 | 49.7501 | 60 | 50.0004 | 6.1545 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.1547 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1615 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1583 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.1563 | 16.7562 | 61 | 50.0004 | 6.1569 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.1526 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1604 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.156 | 70.0902 | 60.4 | 82.9995 | 6.1533 | 63.3014 | 60.6 | 82.9995 | 6.1572 | 19.1058 | 59.4 | 0 | 6.1531 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.1523 | 5.668 | 59.8 | 0 | 6.1526 | 3.3788 | 61.4 | 50.0004 | 6.1562 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.1523 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1533 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 6.1526 | 30.4068 | 60.6 | 50.0004 | 6.1534 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.152 | 43.8688 | 60.2 | 50.0004 | 6.1479 | 63.2742 | 60.6 | 82.9995 | 6.1487 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 6.1567 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.153 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1558 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.161 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1616 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1614 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1562 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.1577 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1552 | 49.7501 | 60 | 50.0004 | 6.1628 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.163 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1699 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1666 | 23.5468 | 60.8 | 50.0004 | 6.1646 | 16.7562 | 61 | 50.0004 | 6.1652 | 10.056 | 61.2 | 50.0004 | 6.1609 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1687 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1643 | 70.0902 | 60.4 | 82.9995 | 6.1616 | 63.3014 | 60.6 | 82.9995 | 6.1655 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.1614 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.1606 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.1609 | 3.3791 | 61.4 | 50.0004 | 6.1646 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.1606 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1616 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 6.161 | 30.4068 | 60.6 | 50.0004 | 6.1617 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1603 | 43.8688 | 60.2 | 50.0004 | 6.1562 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.157 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 6.165 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.1613 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1641 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1693 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1699 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1697 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1646 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.166 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1635 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 6.1711 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.1713 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1782 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.175 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 6.173 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 6.1736 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 6.1692 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1771 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1726 | 70.0871 | 60.4 | 82.9995 | 6.1699 | 63.3014 | 60.6 | 82.9995 | 6.1738 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.1697 | 12.3483 | 59.6 | 0 | 6.1689 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.1692 | 3.3791 | 61.4 | 50.0004 | 6.173 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.1689 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.17 | 23.5619 | 60.8 | 50.0004 | 6.1693 | 30.3878 | 60.6 | 50.0004 | 6.1702 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1686 | 43.8688 | 60.2 | 50.0004 | 6.1646 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.1653 | 70.0645 | 60.4 | 82.9995 | 6.1733 | 0.33619 | 60 | 0 | 6.1696 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1724 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1776 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1782 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.178 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1729 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.1743 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1719 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 6.1795 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.1796 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1865 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1833 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 6.1813 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 6.1819 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 6.1776 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1854 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1809 | 70.0871 | 60.4 | 82.9995 | 6.1782 | 63.3014 | 60.6 | 82.9995 | 6.1821 | 19.1042 | 59.4 | 0 | 6.178 | 12.3486 | 59.6 | 0 | 6.1772 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.1775 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.1813 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.1772 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1783 | 23.5619 | 60.8 | 50.0004 | 6.1776 | 30.3878 | 60.6 | 50.0004 | 6.1785 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1769 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.1729 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.1736 | 70.0645 | 60.4 | 82.9995 | 6.1816 | 0.33619 | 60 | 0 | 6.178 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1808 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1859 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1865 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1863 | 62.2828 | 59.6 | 50.0004 | 6.1812 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.1826 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1802 | 49.7311 | 60 | 50.0004 | 6.1879 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.188 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 6.1949 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.1917 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 6.1896 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 6.1902 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 6.1859 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.1937 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1892 | 70.0871 | 60.4 | 82.9995 | 6.1865 | 63.2969 | 60.6 | 82.9995 | 6.1904 | 19.1042 | 59.4 | 0 | 6.1863 | 12.3486 | 59.6 | 0 | 6.1855 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.1859 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.1896 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.1855 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1866 | 23.549 | 60.8 | 50.0004 | 6.1859 | 30.3908 | 60.6 | 50.0004 | 6.1868 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1852 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.1812 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.1819 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.1899 | 0.33619 | 60 | 0 | 6.1863 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1892 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.1943 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.1948 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.1947 | 62.287 | 59.6 | 50.0004 | 6.1895 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.1909 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1885 | 49.7311 | 60 | 50.0004 | 6.1962 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.1963 | 37.1484 | 60.4 | 50.0004 | 6.2032 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.2 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 6.1979 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 6.1985 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 6.1942 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.202 | 76.8994 | 60.2 | 82.9995 | 6.1975 | 70.0871 | 60.4 | 82.9995 | 6.1951 | 63.2969 | 60.6 | 82.9995 | 6.1987 | 19.1042 | 59.4 | 0 | 6.1946 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.1938 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.1942 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.1979 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.194 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.1949 | 23.549 | 60.8 | 50.0004 | 6.1942 | 30.3908 | 60.6 | 50.0004 | 6.1951 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.1936 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.1895 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.1902 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.1982 | 0.33619 | 60 | 0 | 6.1947 | 62.2021 | 59.6 | 50.0004 | 6.1975 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2026 | 49.7768 | 60 | 50.0004 | 6.2031 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.203 | 62.287 | 59.6 | 50.0004 | 6.1978 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.1992 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.1968 | 49.7201 | 60 | 50.0004 | 6.2045 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.2047 | 37.1484 | 60.4 | 50.0004 | 6.2115 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.2083 | 23.5101 | 60.8 | 50.0004 | 6.2063 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 6.2069 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2025 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.2104 | 76.9004 | 60.2 | 82.9995 | 6.2058 | 70.0871 | 60.4 | 82.9995 | 6.2034 | 63.2969 | 60.6 | 82.9995 | 6.207 | 19.1042 | 59.4 | 0 | 6.2031 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2021 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.2025 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2063 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.2023 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.2034 | 23.549 | 60.8 | 50.0004 | 6.2026 | 30.3908 | 60.6 | 50.0004 | 6.2035 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2019 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.1978 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.1985 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2065 | 0.33593 | 60 | 0 | 6.203 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2058 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2111 | 49.7838 | 60 | 50.0004 | 6.2114 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.2114 | 62.287 | 59.6 | 50.0004 | 6.2061 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2075 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2051 | 49.7201 | 60 | 50.0004 | 6.2129 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.213 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 6.2199 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.2167 | 23.5101 | 60.8 | 50.0004 | 6.2146 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 6.2152 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2109 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.2188 | 76.9004 | 60.2 | 82.9995 | 6.2144 | 70.0871 | 60.4 | 82.9995 | 6.2117 | 63.2969 | 60.6 | 82.9995 | 6.2156 | 19.1042 | 59.4 | 0 | 6.2114 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2107 | 5.6662 | 59.8 | 0 | 6.2109 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2146 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.2106 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.2117 | 23.549 | 60.8 | 50.0004 | 6.2109 | 30.3908 | 60.6 | 50.0004 | 6.2118 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2103 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2063 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.2068 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2151 | 0.33593 | 60 | 0 | 6.2113 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2141 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2194 | 49.7838 | 60 | 50.0004 | 6.2198 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.2197 | 62.287 | 59.6 | 50.0004 | 6.2146 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2158 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2134 | 49.7157 | 60 | 50.0004 | 6.2212 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.2213 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 6.2282 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.225 | 23.51 | 60.8 | 50.0004 | 6.223 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 6.2235 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2192 | 82.6486 | 60 | 82.9995 | 6.2271 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.2227 | 70.0873 | 60.4 | 82.9995 | 6.22 | 63.3026 | 60.6 | 82.9995 | 6.2239 | 19.1042 | 59.4 | 0 | 6.2197 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.219 | 5.6662 | 59.8 | 0 | 6.2192 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2229 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 6.219 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.22 | 23.549 | 60.8 | 50.0004 | 6.2192 | 30.3908 | 60.6 | 50.0004 | 6.2201 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2186 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2146 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.2151 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2234 | 0.33593 | 60 | 0 | 6.2196 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2224 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2277 | 49.7796 | 60 | 50.0004 | 6.2281 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.228 | 62.287 | 59.6 | 50.0004 | 6.2229 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2241 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2218 | 49.7157 | 60 | 50.0004 | 6.2296 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.2296 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 6.2366 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.2333 | 23.51 | 60.8 | 50.0004 | 6.2313 | 16.755 | 61 | 50.0004 | 6.2319 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2275 | 82.655 | 60 | 82.9995 | 6.2355 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.231 | 70.0873 | 60.4 | 82.9995 | 6.2283 | 63.3026 | 60.6 | 82.9995 | 6.2322 | 19.1043 | 59.4 | 0 | 6.228 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2273 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.2275 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2313 | 10.0089 | 61.2 | 50.0004 | 6.2273 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.2284 | 23.549 | 60.8 | 50.0004 | 6.2277 | 30.3908 | 60.6 | 50.0004 | 6.2285 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2269 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2229 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.2234 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2317 | 0.33593 | 60 | 0 | 6.2279 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2307 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.236 | 49.7796 | 60 | 50.0004 | 6.2366 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.2363 | 62.287 | 59.6 | 50.0004 | 6.2312 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2324 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2301 | 49.7157 | 60 | 50.0004 | 6.2379 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.238 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 6.2449 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 6.2417 | 23.5104 | 60.8 | 50.0004 | 6.2396 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 6.2402 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.236 | 82.655 | 60 | 82.9995 | 6.2438 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.2393 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 6.2366 | 63.3026 | 60.6 | 82.9995 | 6.2405 | 19.1043 | 59.4 | 0 | 6.2363 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2356 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.2358 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2396 | 10.0089 | 61.2 | 50.0004 | 6.2356 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.2367 | 23.549 | 60.8 | 50.0004 | 6.236 | 30.3894 | 60.6 | 50.0004 | 6.2368 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2352 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2312 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.2317 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.24 | 0.33593 | 60 | 0 | 6.2363 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2391 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2443 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 6.2449 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.2446 | 62.287 | 59.6 | 50.0004 | 6.2395 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.241 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2384 | 49.7157 | 60 | 50.0004 | 6.2462 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.2463 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 6.2532 | 30.3723 | 60.6 | 50.0004 | 6.25 | 23.5104 | 60.8 | 50.0004 | 6.2479 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 6.2485 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2443 | 82.6551 | 60 | 82.9995 | 6.2521 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.2476 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 6.2449 | 63.3026 | 60.6 | 82.9995 | 6.2488 | 19.1043 | 59.4 | 0 | 6.2446 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2439 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.2441 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2479 | 10.0089 | 61.2 | 50.0004 | 6.2439 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.245 | 23.549 | 60.8 | 50.0004 | 6.2443 | 30.3894 | 60.6 | 50.0004 | 6.2451 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2435 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2395 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.2402 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2483 | 0.33593 | 60 | 0 | 6.2446 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2474 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2527 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 6.2532 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.2531 | 62.287 | 59.6 | 50.0004 | 6.2478 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2493 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2468 | 49.7152 | 60 | 50.0004 | 6.2545 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.2546 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 6.2615 | 30.3723 | 60.6 | 50.0004 | 6.2584 | 23.5109 | 60.8 | 50.0004 | 6.2563 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 6.2568 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2526 | 82.6551 | 60 | 82.9995 | 6.2604 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.2559 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 6.2532 | 63.3026 | 60.6 | 82.9995 | 6.2571 | 19.1043 | 59.4 | 0 | 6.2529 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2522 | 5.6658 | 59.8 | 0 | 6.2526 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2562 | 10.0089 | 61.2 | 50.0004 | 6.2522 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.2533 | 23.548 | 60.8 | 50.0004 | 6.2526 | 30.3918 | 60.6 | 50.0004 | 6.2534 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.252 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2478 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 6.2485 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2566 | 0.33593 | 60 | 0 | 6.2531 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2559 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.261 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 6.2615 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.2614 | 62.2873 | 59.6 | 50.0004 | 6.2561 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2576 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2551 | 49.7152 | 60 | 50.0004 | 6.2629 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.2629 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 6.2699 | 30.3723 | 60.6 | 50.0004 | 6.2667 | 23.5109 | 60.8 | 50.0004 | 6.2646 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 6.2652 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2609 | 82.6551 | 60 | 82.9995 | 6.2688 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.2642 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 6.2617 | 63.3026 | 60.6 | 82.9995 | 6.2654 | 19.1043 | 59.4 | 0 | 6.2615 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2605 | 5.6662 | 59.8 | 0 | 6.2609 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2646 | 10.0089 | 61.2 | 50.0004 | 6.2606 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.2616 | 23.548 | 60.8 | 50.0004 | 6.2609 | 30.3918 | 60.6 | 50.0004 | 6.2618 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2603 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2561 | 63.2699 | 60.6 | 82.9995 | 6.2568 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2649 | 0.33593 | 60 | 0 | 6.2614 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2642 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2694 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 6.2698 | 55.5195 | 59.8 | 50.0004 | 6.2698 | 62.2873 | 59.6 | 50.0004 | 6.2644 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2659 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2634 | 49.7159 | 60 | 50.0004 | 6.2712 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 6.2713 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 6.2783 | 30.3723 | 60.6 | 50.0004 | 6.275 | 23.5109 | 60.8 | 50.0004 | 6.2729 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 6.2736 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2693 | 82.6551 | 60 | 82.9995 | 6.2771 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.2727 | 70.0625 | 60.4 | 82.9995 | 6.27 | 63.3052 | 60.6 | 82.9995 | 6.2737 | 19.1043 | 59.4 | 0 | 6.2698 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2688 | 5.6662 | 59.8 | 0 | 6.2692 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2729 | 10.0089 | 61.2 | 50.0004 | 6.2689 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.27 | 23.548 | 60.8 | 50.0004 | 6.2693 | 30.3892 | 60.6 | 50.0004 | 6.2701 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2687 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2644 | 63.2699 | 60.6 | 82.9995 | 6.2651 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2734 | 0.33619 | 60 | 0 | 6.2697 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2725 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2777 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 6.2781 | 55.5224 | 59.8 | 50.0004 | 6.2781 | 62.2873 | 59.6 | 50.0004 | 6.2727 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2742 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2717 | 49.7159 | 60 | 50.0004 | 6.2795 | 43.9278 | 60.2 | 50.0004 | 6.2796 | 37.148 | 60.4 | 50.0004 | 6.2866 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.2833 | 23.5109 | 60.8 | 50.0004 | 6.2812 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 6.2819 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 6.2776 | 82.6773 | 60 | 82.9995 | 6.2854 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.281 | 70.0625 | 60.4 | 82.9995 | 6.2783 | 63.3052 | 60.6 | 82.9995 | 6.2822 | 19.1068 | 59.4 | 0 | 6.2781 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2773 | 5.6663 | 59.8 | 0 | 6.2776 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2812 | 10.0089 | 61.2 | 50.0004 | 6.2772 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.2783 | 23.548 | 60.8 | 50.0004 | 6.2776 | 30.3892 | 60.6 | 50.0004 | 6.2784 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.277 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2727 | 63.272 | 60.6 | 82.9995 | 6.2734 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 6.2817 | 0.33619 | 60 | 0 | 6.278 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2808 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.286 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 6.2864 | 55.5224 | 59.8 | 50.0004 | 6.2864 | 62.2873 | 59.6 | 50.0004 | 6.281 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2825 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.28 | 49.7159 | 60 | 50.0004 | 6.2879 | 43.9278 | 60.2 | 50.0004 | 6.288 | 37.148 | 60.4 | 50.0004 | 6.2949 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.2917 | 23.5109 | 60.8 | 50.0004 | 6.2896 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 6.2902 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.2859 | 82.6773 | 60 | 82.9995 | 6.2938 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.2893 | 70.0625 | 60.4 | 82.9995 | 6.2866 | 63.3052 | 60.6 | 82.9995 | 6.2905 | 19.1068 | 59.4 | 0 | 6.2864 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2856 | 5.6663 | 59.8 | 0 | 6.2859 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.2897 | 10.0089 | 61.2 | 50.0004 | 6.2856 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.2866 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.2859 | 30.3866 | 60.6 | 50.0004 | 6.2869 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2853 | 43.8691 | 60.2 | 50.0004 | 6.2812 | 63.272 | 60.6 | 82.9995 | 6.2817 | 70.0752 | 60.4 | 82.9995 | 6.29 | 0.33596 | 60 | 0 | 6.2863 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2891 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.2943 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 6.2948 | 55.5202 | 59.8 | 50.0004 | 6.2947 | 62.2802 | 59.6 | 50.0004 | 6.2893 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2908 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2883 | 49.7159 | 60 | 50.0004 | 6.2963 | 43.9288 | 60.2 | 50.0004 | 6.2963 | 37.1479 | 60.4 | 50.0004 | 6.3033 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.3 | 23.5109 | 60.8 | 50.0004 | 6.2979 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 6.2985 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.2942 | 82.6741 | 60 | 82.9995 | 6.3021 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.2976 | 70.0625 | 60.4 | 82.9995 | 6.2949 | 63.3052 | 60.6 | 82.9995 | 6.2988 | 19.1068 | 59.4 | 0 | 6.2947 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.2939 | 5.6663 | 59.8 | 0 | 6.2942 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.298 | 10.0094 | 61.2 | 50.0004 | 6.2939 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.295 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.2942 | 30.3866 | 60.6 | 50.0004 | 6.2952 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.2936 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.2896 | 63.2783 | 60.6 | 82.9995 | 6.29 | 70.0752 | 60.4 | 82.9995 | 6.2983 | 0.33596 | 60 | 0 | 6.2946 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.2974 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3026 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 6.3031 | 55.5202 | 59.8 | 50.0004 | 6.303 | 62.2802 | 59.6 | 50.0004 | 6.2979 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.2991 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.2967 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 6.3046 | 43.9288 | 60.2 | 50.0004 | 6.3046 | 37.1479 | 60.4 | 50.0004 | 6.3116 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.3083 | 23.5225 | 60.8 | 50.0004 | 6.3063 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 6.3069 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3026 | 82.6741 | 60 | 82.9995 | 6.3104 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3059 | 70.0865 | 60.4 | 82.9995 | 6.3032 | 63.3149 | 60.6 | 82.9995 | 6.3071 | 19.1068 | 59.4 | 0 | 6.303 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.3022 | 5.6663 | 59.8 | 0 | 6.3025 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.3063 | 10.0094 | 61.2 | 50.0004 | 6.3022 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.3033 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.3026 | 30.3847 | 60.6 | 50.0004 | 6.3035 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3019 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.2979 | 63.2783 | 60.6 | 82.9995 | 6.2983 | 70.0729 | 60.4 | 82.9995 | 6.3066 | 0.33596 | 60 | 0 | 6.303 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3058 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3109 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 6.3115 | 55.5202 | 59.8 | 50.0004 | 6.3114 | 62.2877 | 59.6 | 50.0004 | 6.3062 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3076 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.305 | 49.7077 | 60 | 50.0004 | 6.3129 | 43.9288 | 60.2 | 50.0004 | 6.3129 | 37.148 | 60.4 | 50.0004 | 6.3199 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.3167 | 23.5225 | 60.8 | 50.0004 | 6.3146 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 6.3152 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3109 | 82.6741 | 60 | 82.9995 | 6.3187 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3142 | 70.0865 | 60.4 | 82.9995 | 6.3115 | 63.3149 | 60.6 | 82.9995 | 6.3154 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3113 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.3105 | 5.6667 | 59.8 | 0 | 6.3108 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.3146 | 10.0094 | 61.2 | 50.0004 | 6.3105 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.3116 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.3109 | 30.3847 | 60.6 | 50.0004 | 6.3118 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3103 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3062 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3066 | 70.0729 | 60.4 | 82.9995 | 6.3149 | 0.33596 | 60 | 0 | 6.3113 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3142 | 55.5008 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3193 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 6.3198 | 55.5202 | 59.8 | 50.0004 | 6.3197 | 62.2877 | 59.6 | 50.0004 | 6.3145 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3159 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.3133 | 49.6991 | 60 | 50.0004 | 6.3212 | 43.9288 | 60.2 | 50.0004 | 6.3213 | 37.148 | 60.4 | 50.0004 | 6.3282 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.325 | 23.5225 | 60.8 | 50.0004 | 6.3229 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3235 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3192 | 82.6741 | 60 | 82.9995 | 6.3271 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3225 | 70.0865 | 60.4 | 82.9995 | 6.3198 | 63.3115 | 60.6 | 82.9995 | 6.3237 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3196 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 6.3188 | 5.6667 | 59.8 | 0 | 6.3192 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.323 | 10.0094 | 61.2 | 50.0004 | 6.3188 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3199 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.3192 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 6.3202 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3186 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3145 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3152 | 70.0525 | 60.4 | 82.9995 | 6.3232 | 0.33596 | 60 | 0 | 6.3197 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3225 | 55.5084 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3276 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 6.3281 | 55.5202 | 59.8 | 50.0004 | 6.3281 | 62.2877 | 59.6 | 50.0004 | 6.3228 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3242 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.3217 | 49.6991 | 60 | 50.0004 | 6.3296 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.3296 | 37.148 | 60.4 | 50.0004 | 6.3366 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.3334 | 23.5225 | 60.8 | 50.0004 | 6.3312 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3318 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3276 | 82.7002 | 60 | 82.9995 | 6.3354 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3311 | 70.0865 | 60.4 | 82.9995 | 6.3281 | 63.3115 | 60.6 | 82.9995 | 6.3323 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3281 | 12.3464 | 59.6 | 0 | 6.3271 | 5.6661 | 59.8 | 0 | 6.3275 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.3313 | 10.0092 | 61.2 | 50.0004 | 6.3271 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3282 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.3275 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 6.3285 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3269 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3228 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3235 | 70.0525 | 60.4 | 82.9995 | 6.3318 | 0.33596 | 60 | 0 | 6.328 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3308 | 55.5084 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3361 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 6.3364 | 55.5202 | 59.8 | 50.0004 | 6.3364 | 62.2877 | 59.6 | 50.0004 | 6.3311 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3325 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.33 | 49.6881 | 60 | 50.0004 | 6.338 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.338 | 37.148 | 60.4 | 50.0004 | 6.3449 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.3417 | 23.5228 | 60.8 | 50.0004 | 6.3396 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3402 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3359 | 82.7002 | 60 | 82.9995 | 6.3438 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3394 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 6.3364 | 63.3115 | 60.6 | 82.9995 | 6.3406 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3364 | 12.3464 | 59.6 | 0 | 6.3354 | 5.6661 | 59.8 | 0 | 6.3358 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.3396 | 10.0092 | 61.2 | 50.0004 | 6.3356 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.3367 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.3358 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 6.3369 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3353 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3311 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3318 | 70.0525 | 60.4 | 82.9995 | 6.3401 | 0.33596 | 60 | 0 | 6.3363 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3391 | 55.5145 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3444 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 6.3447 | 55.5255 | 59.8 | 50.0004 | 6.3447 | 62.2877 | 59.6 | 50.0004 | 6.3394 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3408 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.3383 | 49.6881 | 60 | 50.0004 | 6.3463 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.3463 | 37.1442 | 60.4 | 50.0004 | 6.3533 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.35 | 23.5228 | 60.8 | 50.0004 | 6.348 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3485 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3442 | 82.7002 | 60 | 82.9995 | 6.3522 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3477 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 6.345 | 63.3115 | 60.6 | 82.9995 | 6.3489 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3447 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.344 | 5.6661 | 59.8 | 0 | 6.3442 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.348 | 10.0092 | 61.2 | 50.0004 | 6.3439 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.345 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.3442 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 6.3452 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3436 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3394 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3401 | 70.0525 | 60.4 | 82.9995 | 6.3484 | 0.33596 | 60 | 0 | 6.3446 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3474 | 55.5145 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3527 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 6.353 | 55.5255 | 59.8 | 50.0004 | 6.353 | 62.2877 | 59.6 | 50.0004 | 6.3477 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3491 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.3466 | 49.6881 | 60 | 50.0004 | 6.3546 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.3546 | 37.1442 | 60.4 | 50.0004 | 6.3616 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 6.3584 | 23.5228 | 60.8 | 50.0004 | 6.3563 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3568 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3525 | 82.7002 | 60 | 82.9995 | 6.3605 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.356 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 6.3533 | 63.3057 | 60.6 | 82.9995 | 6.3572 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.353 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.3523 | 5.6661 | 59.8 | 0 | 6.3525 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.3563 | 10.0092 | 61.2 | 50.0004 | 6.3522 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.3533 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.3525 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.3535 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3519 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3477 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3484 | 70.0525 | 60.4 | 82.9995 | 6.3567 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.3529 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3557 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.361 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 6.3613 | 55.5385 | 59.8 | 50.0004 | 6.3613 | 62.2946 | 59.6 | 50.0004 | 6.356 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3574 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.3549 | 49.6881 | 60 | 50.0004 | 6.3629 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.3629 | 37.1442 | 60.4 | 50.0004 | 6.3699 | 30.3726 | 60.6 | 50.0004 | 6.3667 | 23.5228 | 60.8 | 50.0004 | 6.3646 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3652 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.361 | 82.7002 | 60 | 82.9995 | 6.3688 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3643 | 70.099 | 60.4 | 82.9995 | 6.3616 | 63.3057 | 60.6 | 82.9995 | 6.3655 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3613 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.3606 | 5.6661 | 59.8 | 0 | 6.3608 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.3646 | 10.0092 | 61.2 | 50.0004 | 6.3606 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.3617 | 23.5537 | 60.8 | 50.0004 | 6.3608 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.3618 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3602 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3562 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3567 | 70.0525 | 60.4 | 82.9995 | 6.365 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.3613 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3641 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3693 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 6.3698 | 55.5385 | 59.8 | 50.0004 | 6.3698 | 62.2946 | 59.6 | 50.0004 | 6.3645 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3657 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.3633 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 6.3713 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.3713 | 37.1442 | 60.4 | 50.0004 | 6.3783 | 30.3726 | 60.6 | 50.0004 | 6.3751 | 23.5202 | 60.8 | 50.0004 | 6.3729 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3735 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3693 | 82.7002 | 60 | 82.9995 | 6.3771 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3726 | 70.1055 | 60.4 | 82.9995 | 6.3699 | 63.2917 | 60.6 | 82.9995 | 6.3738 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3696 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.3689 | 5.6661 | 59.8 | 0 | 6.3691 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 6.3729 | 10.0092 | 61.2 | 50.0004 | 6.3689 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.37 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 6.3693 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.3702 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3687 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3645 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.365 | 70.0355 | 60.4 | 82.9995 | 6.3733 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.3696 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3724 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3776 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.3781 | 55.5429 | 59.8 | 50.0004 | 6.3781 | 62.2946 | 59.6 | 50.0004 | 6.3728 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.374 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.3716 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 6.3796 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.3796 | 37.1426 | 60.4 | 50.0004 | 6.3867 | 30.3726 | 60.6 | 50.0004 | 6.3834 | 23.5202 | 60.8 | 50.0004 | 6.3813 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3818 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3776 | 82.7002 | 60 | 82.9995 | 6.3855 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3809 | 70.1055 | 60.4 | 82.9995 | 6.3782 | 63.2917 | 60.6 | 82.9995 | 6.3821 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3779 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.3772 | 5.6659 | 59.8 | 0 | 6.3774 | 3.3796 | 61.4 | 50.0004 | 6.3813 | 10.0092 | 61.2 | 50.0004 | 6.3772 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.3783 | 23.5554 | 60.8 | 50.0004 | 6.3776 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.3785 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.377 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3728 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3733 | 70.0355 | 60.4 | 82.9995 | 6.3816 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.3781 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3809 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.386 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.3865 | 55.5429 | 59.8 | 50.0004 | 6.3865 | 62.2946 | 59.6 | 50.0004 | 6.3811 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3823 | 82.5513 | 60 | 82.9995 | 6.3799 | 49.7168 | 60 | 50.0004 | 6.3879 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.3879 | 37.1426 | 60.4 | 50.0004 | 6.395 | 30.3726 | 60.6 | 50.0004 | 6.3917 | 23.521 | 60.8 | 50.0004 | 6.3896 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3901 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3859 | 82.7002 | 60 | 82.9995 | 6.3938 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3894 | 70.1055 | 60.4 | 82.9995 | 6.3865 | 63.2917 | 60.6 | 82.9995 | 6.3904 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3865 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.3855 | 5.6659 | 59.8 | 0 | 6.3859 | 3.3796 | 61.4 | 50.0004 | 6.3896 | 10.0092 | 61.2 | 50.0004 | 6.3855 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.3866 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 6.3859 | 30.3723 | 60.6 | 50.0004 | 6.3868 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 6.3853 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3811 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3816 | 70.0355 | 60.4 | 82.9995 | 6.3901 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.3864 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3892 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.3943 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.3948 | 55.6143 | 59.8 | 50.0004 | 6.3948 | 62.2946 | 59.6 | 50.0004 | 6.3894 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3909 | 82.5706 | 60 | 82.9995 | 6.3882 | 49.7168 | 60 | 50.0004 | 6.3963 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.3962 | 37.1425 | 60.4 | 50.0004 | 6.4033 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 6.4 | 23.521 | 60.8 | 50.0004 | 6.3979 | 16.7551 | 61 | 50.0004 | 6.3985 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.3943 | 82.6996 | 60 | 82.9995 | 6.4021 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.3977 | 70.1055 | 60.4 | 82.9995 | 6.3948 | 63.2917 | 60.6 | 82.9995 | 6.3989 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.3948 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.3938 | 5.6659 | 59.8 | 0 | 6.3942 | 3.3796 | 61.4 | 50.0004 | 6.3979 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.3938 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.395 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 6.3942 | 30.3723 | 60.6 | 50.0004 | 6.3953 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.3937 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3894 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3899 | 70.0355 | 60.4 | 82.9995 | 6.3984 | 0.33612 | 60 | 0 | 6.3947 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.3975 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4027 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.4031 | 55.6143 | 59.8 | 50.0004 | 6.4031 | 62.2946 | 59.6 | 50.0004 | 6.3977 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.3992 | 82.5706 | 60 | 82.9995 | 6.3965 | 49.715 | 60 | 50.0004 | 6.4047 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.4046 | 37.1425 | 60.4 | 50.0004 | 6.4116 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 6.4084 | 23.521 | 60.8 | 50.0004 | 6.4062 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.4069 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4026 | 82.6996 | 60 | 82.9995 | 6.4105 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.406 | 70.1055 | 60.4 | 82.9995 | 6.4031 | 63.2917 | 60.6 | 82.9995 | 6.4072 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.4031 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.4021 | 5.6659 | 59.8 | 0 | 6.4025 | 3.3796 | 61.4 | 50.0004 | 6.4064 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4022 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4033 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 6.4025 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.4036 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.402 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.3977 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.3982 | 70.0355 | 60.4 | 82.9995 | 6.4067 | 0.33573 | 60 | 0 | 6.403 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.4058 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.411 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.4114 | 55.6025 | 59.8 | 50.0004 | 6.4114 | 62.288 | 59.6 | 50.0004 | 6.406 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.4075 | 82.5706 | 60 | 82.9995 | 6.4048 | 49.715 | 60 | 50.0004 | 6.413 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.4129 | 37.1426 | 60.4 | 50.0004 | 6.42 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 6.4167 | 23.521 | 60.8 | 50.0004 | 6.4146 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.4152 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4109 | 82.6996 | 60 | 82.9995 | 6.4188 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.4143 | 70.1055 | 60.4 | 82.9995 | 6.4116 | 63.2917 | 60.6 | 82.9995 | 6.4155 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.4114 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.4104 | 5.6655 | 59.8 | 0 | 6.4109 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.4147 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4105 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4116 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 6.4109 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.4119 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.4103 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.406 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4065 | 70.0355 | 60.4 | 82.9995 | 6.415 | 0.33573 | 60 | 0 | 6.4113 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.4141 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4193 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.4197 | 55.6025 | 59.8 | 50.0004 | 6.4197 | 62.288 | 59.6 | 50.0004 | 6.4143 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.4158 | 82.5706 | 60 | 82.9995 | 6.4132 | 49.715 | 60 | 50.0004 | 6.4213 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.4213 | 37.1426 | 60.4 | 50.0004 | 6.4283 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 6.425 | 23.5213 | 60.8 | 50.0004 | 6.4229 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.4235 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4193 | 82.6996 | 60 | 82.9995 | 6.4271 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.4226 | 70.1012 | 60.4 | 82.9995 | 6.4199 | 63.2956 | 60.6 | 82.9995 | 6.4238 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 6.4197 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.4189 | 5.6655 | 59.8 | 0 | 6.4192 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.423 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4188 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.42 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 6.4192 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.4202 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.4186 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.4143 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.415 | 70.0359 | 60.4 | 82.9995 | 6.4233 | 0.33573 | 60 | 0 | 6.4197 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.4224 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4276 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.428 | 55.6025 | 59.8 | 50.0004 | 6.4281 | 62.288 | 59.6 | 50.0004 | 6.4226 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.4241 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 6.4215 | 49.715 | 60 | 50.0004 | 6.4296 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.4296 | 37.1426 | 60.4 | 50.0004 | 6.4366 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 6.4334 | 23.5213 | 60.8 | 50.0004 | 6.4312 | 16.7546 | 61 | 50.0004 | 6.4318 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4276 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 6.4354 | 76.8949 | 60.2 | 82.9995 | 6.4309 | 70.1012 | 60.4 | 82.9995 | 6.4282 | 63.2956 | 60.6 | 82.9995 | 6.4321 | 19.107 | 59.4 | 0 | 6.428 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.4272 | 5.6655 | 59.8 | 0 | 6.4275 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.4313 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4272 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4283 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 6.4275 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.4286 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.427 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.4226 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4233 | 70.0359 | 60.4 | 82.9995 | 6.4316 | 0.33573 | 60 | 0 | 6.428 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.4308 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4359 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.4363 | 55.6025 | 59.8 | 50.0004 | 6.4364 | 62.288 | 59.6 | 50.0004 | 6.4309 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.4324 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 6.4298 | 49.715 | 60 | 50.0004 | 6.438 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.4379 | 37.1426 | 60.4 | 50.0004 | 6.445 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 6.4418 | 23.5213 | 60.8 | 50.0004 | 6.4396 | 16.7539 | 61 | 50.0004 | 6.4402 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4359 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 6.4438 | 76.8988 | 60.2 | 82.9995 | 6.4392 | 70.1017 | 60.4 | 82.9995 | 6.4365 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.4404 | 19.107 | 59.4 | 0 | 6.4363 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.4355 | 5.6655 | 59.8 | 0 | 6.4358 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.4397 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4355 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4366 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 6.4359 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.4369 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.4353 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.4312 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4316 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.4399 | 0.33573 | 60 | 0 | 6.4364 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.4392 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4443 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.4447 | 55.5953 | 59.8 | 50.0004 | 6.4448 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 6.4392 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.4407 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 6.4382 | 49.715 | 60 | 50.0004 | 6.4464 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.4462 | 37.1421 | 60.4 | 50.0004 | 6.4533 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 6.4501 | 23.5213 | 60.8 | 50.0004 | 6.4479 | 16.7539 | 61 | 50.0004 | 6.4485 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4442 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 6.4521 | 76.8988 | 60.2 | 82.9995 | 6.4475 | 70.1017 | 60.4 | 82.9995 | 6.4448 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.449 | 19.107 | 59.4 | 0 | 6.4446 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.4438 | 5.6644 | 59.8 | 0 | 6.4441 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.448 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4438 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4449 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 6.4442 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 | 6.4452 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.4436 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.4395 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4399 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.4485 | 0.33573 | 60 | 0 | 6.4447 | 62.2067 | 59.6 | 50.0004 | 6.4475 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4526 | 49.7604 | 60 | 50.0004 | 6.453 | 55.5953 | 59.8 | 50.0004 | 6.4531 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 6.4478 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 6.4492 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 6.4465 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 6.4547 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 6.4546 | 37.1421 | 60.4 | 50.0004 | 6.4617 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 6.4584 | 23.5221 | 60.8 | 50.0004 | 6.4562 | 16.7539 | 61 | 50.0004 | 6.4568 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4526 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 6.4604 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.4561 | 70.129 | 60.4 | 82.9995 | 6.4531 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.4573 | 19.107 | 59.4 | 0 | 6.4531 | 12.346 | 59.6 | 0 | 6.4521 | 5.6644 | 59.8 | 0 | 6.4525 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.4563 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4521 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4532 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 6.4525 | 30.3514 | 60.6 | 50.0004 | 6.4536 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.452 | 43.8703 | 60.2 | 50.0004 | 6.4478 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4482 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.4568 | 0.33573 | 60 | 0 | 6.453 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 6.4558 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4611 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 6.4614 | 55.597 | 59.8 | 50.0004 | 6.4614 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 6.4561 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 6.4575 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 6.4548 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 6.463 | 43.9299 | 60.2 | 50.0004 | 6.4629 | 37.1421 | 60.4 | 50.0004 | 6.47 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 6.4667 | 23.5221 | 60.8 | 50.0004 | 6.4645 | 16.7539 | 61 | 50.0004 | 6.4651 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4609 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 6.4689 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.4644 | 70.129 | 60.4 | 82.9995 | 6.4614 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.4656 | 19.107 | 59.4 | 0 | 6.4614 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 6.4604 | 5.6644 | 59.8 | 0 | 6.4608 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.4647 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4604 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4617 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 6.4608 | 30.3514 | 60.6 | 50.0004 | 6.4619 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.4603 | 43.8734 | 60.2 | 50.0004 | 6.4561 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4565 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.4651 | 0.33573 | 60 | 0 | 6.4613 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 6.4641 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4694 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 6.4697 | 55.597 | 59.8 | 50.0004 | 6.4697 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 6.4644 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 6.4658 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 6.4631 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 6.4713 | 43.9299 | 60.2 | 50.0004 | 6.4713 | 37.1421 | 60.4 | 50.0004 | 6.4783 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 6.4751 | 23.5131 | 60.8 | 50.0004 | 6.4729 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 6.4734 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4692 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 6.4772 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.4727 | 70.1261 | 60.4 | 82.9995 | 6.4697 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.4739 | 19.107 | 59.4 | 0 | 6.4697 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 6.4688 | 5.6644 | 59.8 | 0 | 6.4691 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.473 | 10.0048 | 61.2 | 50.0004 | 6.4689 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.47 | 23.5408 | 60.8 | 50.0004 | 6.4691 | 30.3514 | 60.6 | 50.0004 | 6.4702 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.4686 | 43.8734 | 60.2 | 50.0004 | 6.4644 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4648 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.4734 | 0.33581 | 60 | 0 | 6.4696 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 6.4724 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4777 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 6.478 | 55.597 | 59.8 | 50.0004 | 6.478 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 6.4727 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 6.4741 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 6.4714 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 6.4797 | 43.9243 | 60.2 | 50.0004 | 6.4796 | 37.1421 | 60.4 | 50.0004 | 6.4867 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 6.4834 | 23.5131 | 60.8 | 50.0004 | 6.4813 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 6.4818 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4775 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 6.4855 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.481 | 70.1261 | 60.4 | 82.9995 | 6.478 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.4822 | 19.107 | 59.4 | 0 | 6.478 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 6.4771 | 5.6644 | 59.8 | 0 | 6.4775 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.4813 | 10.0047 | 61.2 | 50.0004 | 6.4772 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4783 | 23.5408 | 60.8 | 50.0004 | 6.4774 | 30.3514 | 60.6 | 50.0004 | 6.4785 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.4769 | 43.8734 | 60.2 | 50.0004 | 6.4727 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4731 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.4817 | 0.33581 | 60 | 0 | 6.4779 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 6.4807 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.486 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 6.4863 | 55.597 | 59.8 | 50.0004 | 6.4865 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 6.481 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 6.4824 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 6.4798 | 49.7124 | 60 | 50.0004 | 6.488 | 43.9243 | 60.2 | 50.0004 | 6.4879 | 37.1421 | 60.4 | 50.0004 | 6.495 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 6.4918 | 23.5131 | 60.8 | 50.0004 | 6.4896 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 6.4901 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.486 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 6.4938 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.4893 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 6.4866 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.4905 | 19.107 | 59.4 | 0 | 6.4863 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 6.4856 | 5.6644 | 59.8 | 0 | 6.4858 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.4896 | 10.0047 | 61.2 | 50.0004 | 6.4855 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.4867 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 6.4858 | 30.3514 | 60.6 | 50.0004 | 6.4869 | 37.1497 | 60.4 | 50.0004 | 6.4854 | 43.8734 | 60.2 | 50.0004 | 6.481 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4814 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.49 | 0.33581 | 60 | 0 | 6.4863 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 6.4891 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.4943 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 6.4946 | 55.6079 | 59.8 | 50.0004 | 6.4948 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 6.4893 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 6.4907 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.4881 | 49.7124 | 60 | 50.0004 | 6.4963 | 43.9261 | 60.2 | 50.0004 | 6.4962 | 37.1443 | 60.4 | 50.0004 | 6.5034 | 30.3813 | 60.6 | 50.0004 | 6.5001 | 23.5131 | 60.8 | 50.0004 | 6.4979 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 6.4984 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.4943 | 82.6915 | 60 | 82.9995 | 6.5022 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.4976 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 6.4949 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.4988 | 19.1078 | 59.4 | 0 | 6.4946 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 6.4939 | 5.6609 | 59.8 | 0 | 6.4941 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.498 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.4939 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.495 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 6.4941 | 30.3514 | 60.6 | 50.0004 | 6.4952 | 37.1524 | 60.4 | 50.0004 | 6.4937 | 43.8734 | 60.2 | 50.0004 | 6.4893 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.49 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.4983 | 0.33581 | 60 | 0 | 6.4948 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 6.4974 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5026 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 6.5029 | 55.6079 | 59.8 | 50.0004 | 6.5032 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 6.4976 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 6.499 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.4964 | 49.7076 | 60 | 50.0004 | 6.5047 | 43.9261 | 60.2 | 50.0004 | 6.5046 | 37.1443 | 60.4 | 50.0004 | 6.5117 | 30.3813 | 60.6 | 50.0004 | 6.5084 | 23.5137 | 60.8 | 50.0004 | 6.5062 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 6.5068 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5026 | 82.6915 | 60 | 82.9995 | 6.5105 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.5059 | 70.131 | 60.4 | 82.9995 | 6.5032 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.5073 | 19.1078 | 59.4 | 0 | 6.5029 | 12.3487 | 59.6 | 0 | 6.5022 | 5.6609 | 59.8 | 0 | 6.5024 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.5063 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5022 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5033 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 6.5024 | 30.3498 | 60.6 | 50.0004 | 6.5037 | 37.1524 | 60.4 | 50.0004 | 6.502 | 43.8734 | 60.2 | 50.0004 | 6.4976 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.4983 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.5068 | 0.33581 | 60 | 0 | 6.5031 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 6.5059 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.511 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 6.5112 | 55.6059 | 59.8 | 50.0004 | 6.5115 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5059 | 76.8831 | 60.2 | 82.9995 | 6.5073 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.5048 | 49.7076 | 60 | 50.0004 | 6.5131 | 43.9261 | 60.2 | 50.0004 | 6.5129 | 37.1443 | 60.4 | 50.0004 | 6.52 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 6.5167 | 23.5137 | 60.8 | 50.0004 | 6.5146 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 6.5151 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.511 | 82.6915 | 60 | 82.9995 | 6.5188 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.5144 | 70.131 | 60.4 | 82.9995 | 6.5115 | 63.2916 | 60.6 | 82.9995 | 6.5156 | 19.1078 | 59.4 | 0 | 6.5115 | 12.3518 | 59.6 | 0 | 6.5105 | 5.6609 | 59.8 | 0 | 6.5107 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.5146 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5105 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5116 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 6.5109 | 30.3498 | 60.6 | 50.0004 | 6.512 | 37.158 | 60.4 | 50.0004 | 6.5104 | 43.8734 | 60.2 | 50.0004 | 6.5061 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.5066 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.5151 | 0.33581 | 60 | 0 | 6.5114 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 6.5142 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5193 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 6.5197 | 55.6059 | 59.8 | 50.0004 | 6.5198 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5144 | 76.8831 | 60.2 | 82.9995 | 6.5156 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.5131 | 49.7351 | 60 | 50.0004 | 6.5214 | 43.9261 | 60.2 | 50.0004 | 6.5212 | 37.1443 | 60.4 | 50.0004 | 6.5284 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 6.5251 | 23.5153 | 60.8 | 50.0004 | 6.5229 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 6.5234 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5193 | 82.6915 | 60 | 82.9995 | 6.5271 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.5227 | 70.12 | 60.4 | 82.9995 | 6.5198 | 63.2917 | 60.6 | 82.9995 | 6.5239 | 19.1078 | 59.4 | 0 | 6.5198 | 12.3518 | 59.6 | 0 | 6.5188 | 5.6609 | 59.8 | 0 | 6.5192 | 3.3803 | 61.4 | 50.0004 | 6.5231 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5188 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5199 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 6.5192 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.5203 | 37.158 | 60.4 | 50.0004 | 6.5187 | 43.8734 | 60.2 | 50.0004 | 6.5144 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 6.5149 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.5234 | 0.33581 | 60 | 0 | 6.5197 | 62.2171 | 59.6 | 50.0004 | 6.5225 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5277 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 6.528 | 55.6052 | 59.8 | 50.0004 | 6.5281 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5227 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5239 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.5214 | 49.7351 | 60 | 50.0004 | 6.5297 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 6.5295 | 37.1451 | 60.4 | 50.0004 | 6.5367 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 6.5334 | 23.5153 | 60.8 | 50.0004 | 6.5312 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 6.5317 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5276 | 82.6762 | 60 | 82.9995 | 6.5355 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 6.531 | 70.12 | 60.4 | 82.9995 | 6.5281 | 63.2917 | 60.6 | 82.9995 | 6.5322 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.5281 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5271 | 5.6609 | 59.8 | 0 | 6.5275 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 6.5314 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5271 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5283 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 6.5275 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.5286 | 37.158 | 60.4 | 50.0004 | 6.527 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.5227 | 63.2711 | 60.6 | 82.9995 | 6.5232 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.5317 | 0.33581 | 60 | 0 | 6.528 | 62.2171 | 59.6 | 50.0004 | 6.5308 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.536 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 6.5364 | 55.6052 | 59.8 | 50.0004 | 6.5364 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.531 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5325 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.5297 | 49.7351 | 60 | 50.0004 | 6.538 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 6.5379 | 37.1451 | 60.4 | 50.0004 | 6.545 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 6.5417 | 23.5161 | 60.8 | 50.0004 | 6.5396 | 16.7504 | 61 | 50.0004 | 6.5401 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5359 | 82.6762 | 60 | 82.9995 | 6.5438 | 76.9098 | 60.2 | 82.9995 | 6.5393 | 70.12 | 60.4 | 82.9995 | 6.5364 | 63.298 | 60.6 | 82.9995 | 6.5405 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.5364 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5354 | 5.6609 | 59.8 | 0 | 6.5358 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 6.5397 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5355 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5366 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 6.5358 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.537 | 37.158 | 60.4 | 50.0004 | 6.5353 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.531 | 63.2711 | 60.6 | 82.9995 | 6.5315 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.54 | 0.33552 | 60 | 0 | 6.5363 | 62.2171 | 59.6 | 50.0004 | 6.5391 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5443 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 6.5447 | 55.6052 | 59.8 | 50.0004 | 6.5448 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5393 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5408 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.538 | 49.7351 | 60 | 50.0004 | 6.5464 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 6.5462 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 6.5534 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 6.5501 | 23.5161 | 60.8 | 50.0004 | 6.5479 | 16.7504 | 61 | 50.0004 | 6.5485 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5443 | 82.6763 | 60 | 82.9995 | 6.5521 | 76.9098 | 60.2 | 82.9995 | 6.5476 | 70.12 | 60.4 | 82.9995 | 6.5447 | 63.298 | 60.6 | 82.9995 | 6.5488 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.5447 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5437 | 5.6589 | 59.8 | 0 | 6.5442 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 6.548 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5438 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5449 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 6.5441 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.5453 | 37.158 | 60.4 | 50.0004 | 6.5437 | 43.8741 | 60.2 | 50.0004 | 6.5393 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.5398 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.5483 | 0.33552 | 60 | 0 | 6.5447 | 62.2171 | 59.6 | 50.0004 | 6.5475 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5526 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 6.553 | 55.6052 | 59.8 | 50.0004 | 6.5531 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5476 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5491 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.5463 | 49.7348 | 60 | 50.0004 | 6.5547 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 6.5546 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 6.5617 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 6.5585 | 23.516 | 60.8 | 50.0004 | 6.5562 | 16.7504 | 61 | 50.0004 | 6.5568 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5526 | 82.6763 | 60 | 82.9995 | 6.5605 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.5559 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 6.553 | 63.298 | 60.6 | 82.9995 | 6.5571 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.553 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5522 | 5.6589 | 59.8 | 0 | 6.5525 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 6.5564 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5521 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5533 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 6.5525 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.5536 | 37.158 | 60.4 | 50.0004 | 6.552 | 43.8741 | 60.2 | 50.0004 | 6.5476 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.5481 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.5566 | 0.33552 | 60 | 0 | 6.553 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.5558 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5609 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 6.5613 | 55.611 | 59.8 | 50.0004 | 6.5615 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5559 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5574 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.5547 | 49.7348 | 60 | 50.0004 | 6.563 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 6.5629 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 6.5701 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 6.5668 | 23.516 | 60.8 | 50.0004 | 6.5645 | 16.7504 | 61 | 50.0004 | 6.5651 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5609 | 82.6981 | 60 | 82.9995 | 6.5688 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.5642 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 6.5615 | 63.298 | 60.6 | 82.9995 | 6.5657 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.5613 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5605 | 5.6583 | 59.8 | 0 | 6.5608 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.5647 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5605 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5616 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 6.5608 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.562 | 37.158 | 60.4 | 50.0004 | 6.5603 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.5559 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.5564 | 70.0286 | 60.4 | 82.9995 | 6.5652 | 0.33552 | 60 | 0 | 6.5614 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.5642 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5692 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 6.5696 | 55.611 | 59.8 | 50.0004 | 6.5698 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5642 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5657 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.563 | 49.7348 | 60 | 50.0004 | 6.5714 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 6.5712 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 6.5784 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 6.5751 | 23.5161 | 60.8 | 50.0004 | 6.5729 | 16.7504 | 61 | 50.0004 | 6.5734 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5693 | 82.6981 | 60 | 82.9995 | 6.5771 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.5725 | 70.1169 | 60.4 | 82.9995 | 6.5698 | 63.3059 | 60.6 | 82.9995 | 6.574 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.5696 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5688 | 5.6583 | 59.8 | 0 | 6.5691 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.573 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5688 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5699 | 23.5349 | 60.8 | 50.0004 | 6.5691 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.5703 | 37.158 | 60.4 | 50.0004 | 6.5687 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.5642 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.5647 | 70.029 | 60.4 | 82.9995 | 6.5735 | 0.33552 | 60 | 0 | 6.5697 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.5725 | 55.5067 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5776 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 6.5779 | 55.6049 | 59.8 | 50.0004 | 6.5781 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5725 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.574 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.5714 | 49.7348 | 60 | 50.0004 | 6.5797 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 6.5795 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 6.5867 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 6.5834 | 23.5161 | 60.8 | 50.0004 | 6.5812 | 16.7504 | 61 | 50.0004 | 6.5818 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5776 | 82.6947 | 60 | 82.9995 | 6.5854 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.5811 | 70.1169 | 60.4 | 82.9995 | 6.5781 | 63.3059 | 60.6 | 82.9995 | 6.5823 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.5781 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5771 | 5.6583 | 59.8 | 0 | 6.5774 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.5814 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5771 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5782 | 23.5349 | 60.8 | 50.0004 | 6.5775 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.5786 | 37.1544 | 60.4 | 50.0004 | 6.577 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.5725 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.573 | 70.029 | 60.4 | 82.9995 | 6.5818 | 0.33552 | 60 | 0 | 6.578 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.5808 | 55.5067 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5859 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 6.5862 | 55.6049 | 59.8 | 50.0004 | 6.5864 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5808 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5823 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 6.5797 | 49.736 | 60 | 50.0004 | 6.5881 | 43.9274 | 60.2 | 50.0004 | 6.5879 | 37.1638 | 60.4 | 50.0004 | 6.595 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 6.5918 | 23.5161 | 60.8 | 50.0004 | 6.5895 | 16.7524 | 61 | 50.0004 | 6.5901 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5859 | 82.6947 | 60 | 82.9995 | 6.5939 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.5894 | 70.1239 | 60.4 | 82.9995 | 6.5864 | 63.3059 | 60.6 | 82.9995 | 6.5906 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.5864 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5854 | 5.6583 | 59.8 | 0 | 6.5858 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.5897 | 10.0051 | 61.2 | 50.0004 | 6.5854 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.5867 | 23.5349 | 60.8 | 50.0004 | 6.5858 | 30.3651 | 60.6 | 50.0004 | 6.5869 | 37.1544 | 60.4 | 50.0004 | 6.5853 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.5811 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.5815 | 70.0257 | 60.4 | 82.9995 | 6.5901 | 0.33569 | 60 | 0 | 6.5863 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.5891 | 55.5067 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.5944 | 49.7729 | 60 | 50.0004 | 6.5946 | 55.5985 | 59.8 | 50.0004 | 6.5947 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5891 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5906 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.588 | 49.736 | 60 | 50.0004 | 6.5964 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 6.5962 | 37.17 | 60.4 | 50.0004 | 6.6034 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 6.6001 | 23.5161 | 60.8 | 50.0004 | 6.5979 | 16.7524 | 61 | 50.0004 | 6.5984 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.5942 | 82.6947 | 60 | 82.9995 | 6.6022 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.5977 | 70.1239 | 60.4 | 82.9995 | 6.5947 | 63.3059 | 60.6 | 82.9995 | 6.5989 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.5947 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.5938 | 5.657 | 59.8 | 0 | 6.5941 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.598 | 10.0043 | 61.2 | 50.0004 | 6.5938 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.595 | 23.5349 | 60.8 | 50.0004 | 6.5941 | 30.3651 | 60.6 | 50.0004 | 6.5953 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 6.5936 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.5894 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.5898 | 70.0257 | 60.4 | 82.9995 | 6.5984 | 0.33569 | 60 | 0 | 6.5946 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.5974 | 55.5067 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6027 | 49.7729 | 60 | 50.0004 | 6.6029 | 55.5985 | 59.8 | 50.0004 | 6.6031 | 62.2803 | 59.6 | 50.0004 | 6.5977 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.5991 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.5963 | 49.7403 | 60 | 50.0004 | 6.6047 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 6.6046 | 37.17 | 60.4 | 50.0004 | 6.6118 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 6.6085 | 23.5167 | 60.8 | 50.0004 | 6.6062 | 16.7524 | 61 | 50.0004 | 6.6068 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6027 | 82.6947 | 60 | 82.9995 | 6.6105 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.606 | 70.1239 | 60.4 | 82.9995 | 6.603 | 63.3059 | 60.6 | 82.9995 | 6.6072 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.603 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.6021 | 5.657 | 59.8 | 0 | 6.6024 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6063 | 10.0043 | 61.2 | 50.0004 | 6.6022 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6033 | 23.5349 | 60.8 | 50.0004 | 6.6024 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 6.6036 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 6.6019 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.5977 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.5981 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6067 | 0.33566 | 60 | 0 | 6.603 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6057 | 55.5067 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.611 | 49.7729 | 60 | 50.0004 | 6.6113 | 55.5985 | 59.8 | 50.0004 | 6.6115 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.606 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6074 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6046 | 49.7403 | 60 | 50.0004 | 6.6131 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 6.6129 | 37.172 | 60.4 | 50.0004 | 6.6201 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 6.6168 | 23.5167 | 60.8 | 50.0004 | 6.6146 | 16.7524 | 61 | 50.0004 | 6.6151 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.611 | 82.6947 | 60 | 82.9995 | 6.6188 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.6143 | 70.1239 | 60.4 | 82.9995 | 6.6113 | 63.3059 | 60.6 | 82.9995 | 6.6155 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.6113 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.6104 | 5.657 | 59.8 | 0 | 6.6108 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6147 | 10.0058 | 61.2 | 50.0004 | 6.6105 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6117 | 23.5349 | 60.8 | 50.0004 | 6.6107 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 6.6119 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 6.6104 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.606 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.6064 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.615 | 0.33566 | 60 | 0 | 6.6113 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6141 | 55.5067 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6193 | 49.7729 | 60 | 50.0004 | 6.6196 | 55.5985 | 59.8 | 50.0004 | 6.6199 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6143 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6157 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6129 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 6.6215 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 6.6212 | 37.172 | 60.4 | 50.0004 | 6.6284 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 6.6251 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 6.6229 | 16.7524 | 61 | 50.0004 | 6.6234 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6193 | 82.6947 | 60 | 82.9995 | 6.6272 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.6226 | 70.1345 | 60.4 | 82.9995 | 6.6196 | 63.2935 | 60.6 | 82.9995 | 6.624 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 6.6196 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.6189 | 5.657 | 59.8 | 0 | 6.6191 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.623 | 10.0058 | 61.2 | 50.0004 | 6.6188 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.62 | 23.5349 | 60.8 | 50.0004 | 6.6191 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 6.6204 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 6.6187 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 6.6143 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.6147 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6235 | 0.33566 | 60 | 0 | 6.6198 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6224 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6276 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 6.6279 | 55.5962 | 59.8 | 50.0004 | 6.6282 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6226 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.624 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6213 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 6.6298 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 6.6295 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 6.6368 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 6.6334 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 6.6312 | 16.7524 | 61 | 50.0004 | 6.6317 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6276 | 82.7068 | 60 | 82.9995 | 6.6355 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.6309 | 70.1345 | 60.4 | 82.9995 | 6.6279 | 63.2935 | 60.6 | 82.9995 | 6.6323 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.6279 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.6272 | 5.6729 | 59.8 | 0 | 6.6274 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6313 | 10.0058 | 61.2 | 50.0004 | 6.6272 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6283 | 23.5349 | 60.8 | 50.0004 | 6.6274 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 6.6287 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 6.6271 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 6.6226 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.623 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6318 | 0.33566 | 60 | 0 | 6.6281 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6309 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.636 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 6.6362 | 55.5962 | 59.8 | 50.0004 | 6.6365 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6309 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6323 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6296 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 6.6381 | 43.929 | 60.2 | 50.0004 | 6.6379 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 6.6451 | 30.4334 | 60.6 | 50.0004 | 6.6418 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 6.6395 | 16.7519 | 61 | 50.0004 | 6.6401 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.636 | 82.7068 | 60 | 82.9995 | 6.6438 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.6394 | 70.1255 | 60.4 | 82.9995 | 6.6365 | 63.2939 | 60.6 | 82.9995 | 6.6406 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.6365 | 12.3543 | 59.6 | 0 | 6.6355 | 5.6729 | 59.8 | 0 | 6.6357 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6398 | 10.0058 | 61.2 | 50.0004 | 6.6355 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6366 | 23.5384 | 60.8 | 50.0004 | 6.6357 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 6.637 | 37.1517 | 60.4 | 50.0004 | 6.6354 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 6.6309 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.6313 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6401 | 0.33546 | 60 | 0 | 6.6364 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6392 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6443 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 6.6445 | 55.5965 | 59.8 | 50.0004 | 6.6448 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6392 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6406 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6379 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 6.6464 | 43.9295 | 60.2 | 50.0004 | 6.6462 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 6.6534 | 30.4693 | 60.6 | 50.0004 | 6.6501 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 6.6479 | 16.7519 | 61 | 50.0004 | 6.6484 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6443 | 82.7129 | 60 | 82.9995 | 6.6522 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.6477 | 70.1255 | 60.4 | 82.9995 | 6.6448 | 63.2939 | 60.6 | 82.9995 | 6.6489 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.6448 | 12.3508 | 59.6 | 0 | 6.6438 | 5.6916 | 59.8 | 0 | 6.644 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6481 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.6438 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6449 | 23.5384 | 60.8 | 50.0004 | 6.6442 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 6.6453 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 6.6437 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 6.6392 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.6396 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6484 | 0.33546 | 60 | 0 | 6.6447 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6475 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6527 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 6.6528 | 55.5965 | 59.8 | 50.0004 | 6.6531 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6475 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6489 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6462 | 49.7567 | 60 | 50.0004 | 6.6548 | 43.9295 | 60.2 | 50.0004 | 6.6545 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 6.6617 | 30.4693 | 60.6 | 50.0004 | 6.6584 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 6.6562 | 16.7499 | 61 | 50.0004 | 6.6567 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6526 | 82.7129 | 60 | 82.9995 | 6.6605 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.656 | 70.1255 | 60.4 | 82.9995 | 6.6531 | 63.2869 | 60.6 | 82.9995 | 6.6572 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.6531 | 12.3508 | 59.6 | 0 | 6.6521 | 5.6916 | 59.8 | 0 | 6.6525 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6564 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.6521 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6533 | 23.5358 | 60.8 | 50.0004 | 6.6525 | 30.3656 | 60.6 | 50.0004 | 6.6537 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 6.652 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 6.6475 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.6479 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6567 | 0.33546 | 60 | 0 | 6.653 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6558 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.661 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 6.6611 | 55.5883 | 59.8 | 50.0004 | 6.6615 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6558 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6572 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6545 | 49.7567 | 60 | 50.0004 | 6.6631 | 43.9295 | 60.2 | 50.0004 | 6.6628 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 6.6701 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.6668 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 6.6646 | 16.7499 | 61 | 50.0004 | 6.665 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.661 | 82.7129 | 60 | 82.9995 | 6.6688 | 76.8984 | 60.2 | 82.9995 | 6.6643 | 70.1255 | 60.4 | 82.9995 | 6.6614 | 63.2869 | 60.6 | 82.9995 | 6.6655 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.6614 | 12.3508 | 59.6 | 0 | 6.6604 | 5.6922 | 59.8 | 0 | 6.6608 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6647 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.6604 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6616 | 23.5358 | 60.8 | 50.0004 | 6.6608 | 30.3656 | 60.6 | 50.0004 | 6.662 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 6.6603 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 6.656 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.6565 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.665 | 0.33546 | 60 | 0 | 6.6613 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6641 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6693 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 6.6696 | 55.5883 | 59.8 | 50.0004 | 6.6698 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6643 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6655 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6629 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 6.6714 | 43.9295 | 60.2 | 50.0004 | 6.6712 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 6.6784 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.6752 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 6.6729 | 16.7499 | 61 | 50.0004 | 6.6734 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6693 | 82.7129 | 60 | 82.9995 | 6.6771 | 76.905 | 60.2 | 82.9995 | 6.6726 | 70.1079 | 60.4 | 82.9995 | 6.6697 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.6738 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.6697 | 12.3508 | 59.6 | 0 | 6.6687 | 5.6922 | 59.8 | 0 | 6.6691 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6731 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.6688 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6699 | 23.5346 | 60.8 | 50.0004 | 6.6691 | 30.369 | 60.6 | 50.0004 | 6.6704 | 37.1508 | 60.4 | 50.0004 | 6.6687 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 6.6643 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 6.6648 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6733 | 0.33546 | 60 | 0 | 6.6697 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6725 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6776 | 49.7801 | 60 | 50.0004 | 6.6779 | 55.5857 | 59.8 | 50.0004 | 6.6782 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6726 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6738 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6712 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 6.6798 | 43.9067 | 60.2 | 50.0004 | 6.6795 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 6.6868 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.6835 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 6.6812 | 16.7499 | 61 | 50.0004 | 6.6818 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6776 | 82.7129 | 60 | 82.9995 | 6.6855 | 76.905 | 60.2 | 82.9995 | 6.6809 | 70.1079 | 60.4 | 82.9995 | 6.678 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.6824 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.678 | 12.3508 | 59.6 | 0 | 6.677 | 5.6933 | 59.8 | 0 | 6.6775 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6814 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.6771 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6783 | 23.5346 | 60.8 | 50.0004 | 6.6774 | 30.369 | 60.6 | 50.0004 | 6.6787 | 37.1476 | 60.4 | 50.0004 | 6.677 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.6726 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.6731 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6819 | 0.33546 | 60 | 0 | 6.6781 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6808 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6859 | 49.7801 | 60 | 50.0004 | 6.6863 | 55.5857 | 59.8 | 50.0004 | 6.6865 | 62.2809 | 59.6 | 50.0004 | 6.6809 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6824 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6795 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 6.6881 | 43.9067 | 60.2 | 50.0004 | 6.6878 | 37.1722 | 60.4 | 50.0004 | 6.6951 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.6918 | 23.5424 | 60.8 | 50.0004 | 6.6895 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 6.6901 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6859 | 82.7129 | 60 | 82.9995 | 6.6938 | 76.905 | 60.2 | 82.9995 | 6.6892 | 70.1057 | 60.4 | 82.9995 | 6.6863 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.6907 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.6863 | 12.3508 | 59.6 | 0 | 6.6855 | 5.6933 | 59.8 | 0 | 6.6858 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6897 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.6854 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6866 | 23.5346 | 60.8 | 50.0004 | 6.6857 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 6.687 | 37.1476 | 60.4 | 50.0004 | 6.6854 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.6809 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.6814 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6902 | 0.33563 | 60 | 0 | 6.6864 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6892 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.6942 | 49.7801 | 60 | 50.0004 | 6.6946 | 55.5857 | 59.8 | 50.0004 | 6.6948 | 62.2855 | 59.6 | 50.0004 | 6.6892 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.6907 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6879 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 6.6965 | 43.9067 | 60.2 | 50.0004 | 6.6962 | 37.1763 | 60.4 | 50.0004 | 6.7034 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7001 | 23.5424 | 60.8 | 50.0004 | 6.6979 | 16.7613 | 61 | 50.0004 | 6.6984 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.6943 | 82.7006 | 60 | 82.9995 | 6.7021 | 76.905 | 60.2 | 82.9995 | 6.6978 | 70.1057 | 60.4 | 82.9995 | 6.6946 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.699 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.6946 | 12.3508 | 59.6 | 0 | 6.6938 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.6941 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.6981 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.6938 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.6949 | 23.5346 | 60.8 | 50.0004 | 6.6941 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 6.6953 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.6937 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.6892 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.6897 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.6985 | 0.33563 | 60 | 0 | 6.6947 | 62.2163 | 59.6 | 50.0004 | 6.6975 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7026 | 49.7801 | 60 | 50.0004 | 6.7029 | 55.5857 | 59.8 | 50.0004 | 6.7031 | 62.2855 | 59.6 | 50.0004 | 6.6975 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.699 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.6962 | 49.748 | 60 | 50.0004 | 6.7048 | 43.9067 | 60.2 | 50.0004 | 6.7045 | 37.1763 | 60.4 | 50.0004 | 6.7118 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7085 | 23.5424 | 60.8 | 50.0004 | 6.7062 | 16.763 | 61 | 50.0004 | 6.7067 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7026 | 82.7006 | 60 | 82.9995 | 6.7106 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7061 | 70.106 | 60.4 | 82.9995 | 6.7031 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.7073 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.7031 | 12.3508 | 59.6 | 0 | 6.7021 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.7024 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7064 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.7021 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7032 | 23.5346 | 60.8 | 50.0004 | 6.7024 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 6.7037 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.702 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.6975 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.698 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.7068 | 0.33563 | 60 | 0 | 6.703 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7058 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7109 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 6.7112 | 55.6005 | 59.8 | 50.0004 | 6.7114 | 62.2855 | 59.6 | 50.0004 | 6.7058 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7073 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.7045 | 49.748 | 60 | 50.0004 | 6.7131 | 43.9134 | 60.2 | 50.0004 | 6.7128 | 37.1763 | 60.4 | 50.0004 | 6.7202 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7168 | 23.5424 | 60.8 | 50.0004 | 6.7145 | 16.763 | 61 | 50.0004 | 6.7151 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7109 | 82.6992 | 60 | 82.9995 | 6.7189 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7144 | 70.106 | 60.4 | 82.9995 | 6.7114 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.7156 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.7114 | 12.3444 | 59.6 | 0 | 6.7104 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.7107 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7147 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 6.7104 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7115 | 23.5346 | 60.8 | 50.0004 | 6.7107 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 6.712 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7103 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7058 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7063 | 70.0298 | 60.4 | 82.9995 | 6.7151 | 0.33563 | 60 | 0 | 6.7113 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7141 | 55.4974 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7194 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 6.7195 | 55.6005 | 59.8 | 50.0004 | 6.7198 | 62.2855 | 59.6 | 50.0004 | 6.7141 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7156 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.7128 | 49.7657 | 60 | 50.0004 | 6.7215 | 43.9134 | 60.2 | 50.0004 | 6.7211 | 37.1763 | 60.4 | 50.0004 | 6.7285 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7252 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7228 | 16.7626 | 61 | 50.0004 | 6.7234 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7192 | 82.6992 | 60 | 82.9995 | 6.7272 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7227 | 70.106 | 60.4 | 82.9995 | 6.7197 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.7239 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.7197 | 12.3444 | 59.6 | 0 | 6.7188 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.7191 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.723 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 6.7188 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.72 | 23.5344 | 60.8 | 50.0004 | 6.7191 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 6.7203 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7186 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7141 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7146 | 70.0391 | 60.4 | 82.9995 | 6.7234 | 0.33563 | 60 | 0 | 6.7196 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7224 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7277 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 6.7278 | 55.5978 | 59.8 | 50.0004 | 6.7281 | 62.289 | 59.6 | 50.0004 | 6.7224 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7239 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.7211 | 49.7657 | 60 | 50.0004 | 6.7299 | 43.9134 | 60.2 | 50.0004 | 6.7295 | 37.1763 | 60.4 | 50.0004 | 6.7368 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7335 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7312 | 16.7626 | 61 | 50.0004 | 6.7317 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7277 | 82.6816 | 60 | 82.9995 | 6.7355 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.731 | 70.106 | 60.4 | 82.9995 | 6.728 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.7322 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.728 | 12.3522 | 59.6 | 0 | 6.7271 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.7274 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7314 | 10.0058 | 61.2 | 50.0004 | 6.7271 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7283 | 23.5344 | 60.8 | 50.0004 | 6.7274 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 6.7288 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7271 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7224 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7229 | 70.0391 | 60.4 | 82.9995 | 6.7317 | 0.33563 | 60 | 0 | 6.728 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7307 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.736 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 6.7361 | 55.5978 | 59.8 | 50.0004 | 6.7366 | 62.289 | 59.6 | 50.0004 | 6.7307 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7322 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.7295 | 49.77 | 60 | 50.0004 | 6.7382 | 43.9134 | 60.2 | 50.0004 | 6.7379 | 37.1763 | 60.4 | 50.0004 | 6.7451 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7418 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7395 | 16.7796 | 61 | 50.0004 | 6.7401 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.736 | 82.6816 | 60 | 82.9995 | 6.7439 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7393 | 70.1039 | 60.4 | 82.9995 | 6.7363 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.7405 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.7363 | 12.3522 | 59.6 | 0 | 6.7354 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.7357 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7397 | 10.0058 | 61.2 | 50.0004 | 6.7355 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7366 | 23.5344 | 60.8 | 50.0004 | 6.7357 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 6.7371 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7354 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7307 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7312 | 70.0391 | 60.4 | 82.9995 | 6.7402 | 0.33563 | 60 | 0 | 6.7363 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7391 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7443 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 6.7445 | 55.5941 | 59.8 | 50.0004 | 6.7449 | 62.2945 | 59.6 | 50.0004 | 6.739 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7405 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.7378 | 49.77 | 60 | 50.0004 | 6.7465 | 43.9134 | 60.2 | 50.0004 | 6.7462 | 37.1763 | 60.4 | 50.0004 | 6.7535 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7502 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7479 | 16.7796 | 61 | 50.0004 | 6.7484 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7443 | 82.7063 | 60 | 82.9995 | 6.7522 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7476 | 70.1039 | 60.4 | 82.9995 | 6.7446 | 63.2729 | 60.6 | 82.9995 | 6.749 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.7446 | 12.3522 | 59.6 | 0 | 6.7437 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.7441 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.748 | 10.0058 | 61.2 | 50.0004 | 6.7438 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.745 | 23.5344 | 60.8 | 50.0004 | 6.744 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 6.7454 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7437 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7393 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7395 | 70.0391 | 60.4 | 82.9995 | 6.7485 | 0.33563 | 60 | 0 | 6.7448 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7474 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7526 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 6.7528 | 55.5941 | 59.8 | 50.0004 | 6.7532 | 62.2945 | 59.6 | 50.0004 | 6.7476 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.749 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 6.7461 | 49.7741 | 60 | 50.0004 | 6.7548 | 43.9134 | 60.2 | 50.0004 | 6.7545 | 37.1763 | 60.4 | 50.0004 | 6.7618 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7585 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7562 | 16.7796 | 61 | 50.0004 | 6.7567 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7527 | 82.7063 | 60 | 82.9995 | 6.7605 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7561 | 70.1063 | 60.4 | 82.9995 | 6.7529 | 63.2695 | 60.6 | 82.9995 | 6.7573 | 19.1054 | 59.4 | 0 | 6.7529 | 12.3522 | 59.6 | 0 | 6.7522 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.7524 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7565 | 10.0058 | 61.2 | 50.0004 | 6.7521 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7533 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.7523 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.7537 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7521 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7476 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7478 | 70.0398 | 60.4 | 82.9995 | 6.7568 | 0.33533 | 60 | 0 | 6.7531 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7559 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7609 | 49.7811 | 60 | 50.0004 | 6.7612 | 55.5941 | 59.8 | 50.0004 | 6.7615 | 62.2945 | 59.6 | 50.0004 | 6.7559 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7573 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 6.7545 | 49.7741 | 60 | 50.0004 | 6.7632 | 43.9156 | 60.2 | 50.0004 | 6.7628 | 37.1733 | 60.4 | 50.0004 | 6.7701 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7668 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7645 | 16.7796 | 61 | 50.0004 | 6.765 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.761 | 82.7073 | 60 | 82.9995 | 6.7689 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7644 | 70.1063 | 60.4 | 82.9995 | 6.7612 | 63.2695 | 60.6 | 82.9995 | 6.7656 | 19.1087 | 59.4 | 0 | 6.7615 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.7605 | 5.6957 | 59.8 | 0 | 6.7607 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7648 | 10.0062 | 61.2 | 50.0004 | 6.7605 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7616 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.7607 | 30.366 | 60.6 | 50.0004 | 6.7621 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7604 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7559 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7563 | 70.0398 | 60.4 | 82.9995 | 6.7651 | 0.33533 | 60 | 0 | 6.7614 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7642 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7693 | 49.7811 | 60 | 50.0004 | 6.7695 | 55.5941 | 59.8 | 50.0004 | 6.7698 | 62.2945 | 59.6 | 50.0004 | 6.7642 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7656 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 6.7628 | 49.7741 | 60 | 50.0004 | 6.7715 | 43.9156 | 60.2 | 50.0004 | 6.7712 | 37.1733 | 60.4 | 50.0004 | 6.7785 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7751 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7728 | 16.7801 | 61 | 50.0004 | 6.7734 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7693 | 82.7073 | 60 | 82.9995 | 6.7772 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7727 | 70.1063 | 60.4 | 82.9995 | 6.7695 | 63.2695 | 60.6 | 82.9995 | 6.7739 | 19.1087 | 59.4 | 0 | 6.7698 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.7688 | 5.6957 | 59.8 | 0 | 6.769 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7731 | 10.0062 | 61.2 | 50.0004 | 6.7688 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7699 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.769 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.7704 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7687 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7642 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7646 | 70.0451 | 60.4 | 82.9995 | 6.7734 | 0.33533 | 60 | 0 | 6.7697 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7725 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7776 | 49.7811 | 60 | 50.0004 | 6.7778 | 55.576 | 59.8 | 50.0004 | 6.7782 | 62.2972 | 59.6 | 50.0004 | 6.7725 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7739 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 6.7711 | 49.7741 | 60 | 50.0004 | 6.7798 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 6.7795 | 37.1733 | 60.4 | 50.0004 | 6.7868 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7835 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7812 | 16.7801 | 61 | 50.0004 | 6.7817 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7776 | 82.7042 | 60 | 82.9995 | 6.7855 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.781 | 70.1063 | 60.4 | 82.9995 | 6.7781 | 63.2695 | 60.6 | 82.9995 | 6.7822 | 19.1087 | 59.4 | 0 | 6.7781 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.7771 | 5.6957 | 59.8 | 0 | 6.7773 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7814 | 10.0062 | 61.2 | 50.0004 | 6.7771 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7782 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.7773 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.7787 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.777 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7725 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7729 | 70.0451 | 60.4 | 82.9995 | 6.7817 | 0.33533 | 60 | 0 | 6.778 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7808 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.786 | 49.7811 | 60 | 50.0004 | 6.7861 | 55.576 | 59.8 | 50.0004 | 6.7865 | 62.2972 | 59.6 | 50.0004 | 6.7808 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7822 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 6.7794 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 6.7882 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 6.7878 | 37.1733 | 60.4 | 50.0004 | 6.7951 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.7919 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7895 | 16.7793 | 61 | 50.0004 | 6.79 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.786 | 82.7042 | 60 | 82.9995 | 6.7938 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7893 | 70.1063 | 60.4 | 82.9995 | 6.7864 | 63.2691 | 60.6 | 82.9995 | 6.7905 | 19.1087 | 59.4 | 0 | 6.7864 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.7854 | 5.6957 | 59.8 | 0 | 6.7858 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7898 | 10.0062 | 61.2 | 50.0004 | 6.7854 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7866 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.7858 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.7871 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7854 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7808 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7812 | 70.0322 | 60.4 | 82.9995 | 6.79 | 0.33551 | 60 | 0 | 6.7864 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7891 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.7943 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 6.7944 | 55.5761 | 59.8 | 50.0004 | 6.7949 | 62.2972 | 59.6 | 50.0004 | 6.7891 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7905 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 6.7877 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 6.7965 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 6.7961 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8035 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.8002 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.7979 | 16.7793 | 61 | 50.0004 | 6.7983 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.7943 | 82.6958 | 60 | 82.9995 | 6.8022 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 6.7976 | 70.1063 | 60.4 | 82.9995 | 6.7947 | 63.2691 | 60.6 | 82.9995 | 6.7988 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.7947 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.7937 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 6.7941 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.7981 | 10.0062 | 61.2 | 50.0004 | 6.7937 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.7949 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.7941 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.7954 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.7937 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7891 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7896 | 70.0322 | 60.4 | 82.9995 | 6.7986 | 0.33551 | 60 | 0 | 6.7947 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.7975 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8026 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 6.8027 | 55.5761 | 59.8 | 50.0004 | 6.8032 | 62.2972 | 59.6 | 50.0004 | 6.7974 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.7988 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 6.796 | 49.7666 | 60 | 50.0004 | 6.8049 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 6.8045 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8118 | 30.4657 | 60.6 | 50.0004 | 6.8085 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.8062 | 16.7793 | 61 | 50.0004 | 6.8067 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8026 | 82.6958 | 60 | 82.9995 | 6.8105 | 76.9031 | 60.2 | 82.9995 | 6.8059 | 70.0676 | 60.4 | 82.9995 | 6.803 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8074 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.803 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.802 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 6.8024 | 3.3804 | 61.4 | 50.0004 | 6.8065 | 10.0062 | 61.2 | 50.0004 | 6.8021 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8033 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.8024 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.8037 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.802 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.7974 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.7979 | 70.0322 | 60.4 | 82.9995 | 6.8069 | 0.33551 | 60 | 0 | 6.8031 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8058 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8109 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 6.811 | 55.5761 | 59.8 | 50.0004 | 6.8115 | 62.3042 | 59.6 | 50.0004 | 6.8057 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8071 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 6.8044 | 49.7666 | 60 | 50.0004 | 6.8132 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8128 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8201 | 30.4628 | 60.6 | 50.0004 | 6.8169 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.8145 | 16.7793 | 61 | 50.0004 | 6.8151 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8109 | 82.6743 | 60 | 82.9995 | 6.8188 | 76.9031 | 60.2 | 82.9995 | 6.8142 | 70.0676 | 60.4 | 82.9995 | 6.8113 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8157 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8113 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8103 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 6.8108 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8148 | 10.0062 | 61.2 | 50.0004 | 6.8104 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8116 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.8107 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.812 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8104 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.8059 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8062 | 70.0322 | 60.4 | 82.9995 | 6.8152 | 0.33551 | 60 | 0 | 6.8114 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8142 | 55.5143 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8192 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 6.8195 | 55.5761 | 59.8 | 50.0004 | 6.8198 | 62.3042 | 59.6 | 50.0004 | 6.8142 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8154 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 6.8127 | 49.7666 | 60 | 50.0004 | 6.8215 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8211 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8285 | 30.4628 | 60.6 | 50.0004 | 6.8252 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.8228 | 16.7808 | 61 | 50.0004 | 6.8234 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8193 | 82.6743 | 60 | 82.9995 | 6.8273 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 6.8228 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 6.8196 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.824 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8196 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8188 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 6.8191 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8231 | 10.0062 | 61.2 | 50.0004 | 6.8187 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8199 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.819 | 30.396 | 60.6 | 50.0004 | 6.8204 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8187 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.8142 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8145 | 70.0322 | 60.4 | 82.9995 | 6.8235 | 0.33551 | 60 | 0 | 6.8197 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8225 | 55.5212 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8276 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 6.8278 | 55.5653 | 59.8 | 50.0004 | 6.8281 | 62.3336 | 59.6 | 50.0004 | 6.8225 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8237 | 82.5933 | 60 | 82.9995 | 6.821 | 49.7666 | 60 | 50.0004 | 6.8299 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8295 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8369 | 30.4628 | 60.6 | 50.0004 | 6.8335 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 6.8312 | 16.7808 | 61 | 50.0004 | 6.8317 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8276 | 82.6721 | 60 | 82.9995 | 6.8356 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 6.8311 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 6.8279 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8323 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8281 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8271 | 5.6955 | 59.8 | 0 | 6.8274 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8314 | 10.0069 | 61.2 | 50.0004 | 6.8271 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8282 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.8274 | 30.396 | 60.6 | 50.0004 | 6.8287 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.827 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.8225 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8228 | 70.0322 | 60.4 | 82.9995 | 6.8318 | 0.33551 | 60 | 0 | 6.828 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8308 | 55.5212 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8359 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 6.8362 | 55.5653 | 59.8 | 50.0004 | 6.8365 | 62.3336 | 59.6 | 50.0004 | 6.8308 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8323 | 82.5933 | 60 | 82.9995 | 6.8293 | 49.7758 | 60 | 50.0004 | 6.8383 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8378 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8452 | 30.4628 | 60.6 | 50.0004 | 6.8419 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 6.8395 | 16.7808 | 61 | 50.0004 | 6.84 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8359 | 82.6721 | 60 | 82.9995 | 6.8439 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 6.8394 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 6.8362 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8406 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8364 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8354 | 5.6955 | 59.8 | 0 | 6.8357 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8397 | 10.0069 | 61.2 | 50.0004 | 6.8354 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8365 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.8357 | 30.3944 | 60.6 | 50.0004 | 6.837 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8353 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.8308 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8313 | 70.0322 | 60.4 | 82.9995 | 6.8401 | 0.33551 | 60 | 0 | 6.8363 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8391 | 55.5212 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8444 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 6.8445 | 55.5647 | 59.8 | 50.0004 | 6.8448 | 62.3378 | 59.6 | 50.0004 | 6.8391 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8406 | 82.5933 | 60 | 82.9995 | 6.8376 | 49.7758 | 60 | 50.0004 | 6.8466 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8461 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8535 | 30.4629 | 60.6 | 50.0004 | 6.8502 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 6.8478 | 16.7808 | 61 | 50.0004 | 6.8484 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8444 | 82.6853 | 60 | 82.9995 | 6.8522 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 6.8477 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 6.8445 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8489 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8447 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8438 | 5.6949 | 59.8 | 0 | 6.844 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8481 | 10.0069 | 61.2 | 50.0004 | 6.8438 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.845 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.844 | 30.3944 | 60.6 | 50.0004 | 6.8455 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8438 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.8391 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8396 | 70.0322 | 60.4 | 82.9995 | 6.8486 | 0.33551 | 60 | 0 | 6.8447 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8474 | 55.5212 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8527 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 6.8528 | 55.5647 | 59.8 | 50.0004 | 6.8533 | 62.3378 | 59.6 | 50.0004 | 6.8474 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8489 | 82.5933 | 60 | 82.9995 | 6.846 | 49.7739 | 60 | 50.0004 | 6.8549 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8544 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8618 | 30.4629 | 60.6 | 50.0004 | 6.8585 | 23.5463 | 60.8 | 50.0004 | 6.8561 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 6.8567 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8527 | 82.6853 | 60 | 82.9995 | 6.8606 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 6.856 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 6.853 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8572 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.853 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8521 | 5.6949 | 59.8 | 0 | 6.8524 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8564 | 10.0069 | 61.2 | 50.0004 | 6.8521 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8533 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.8524 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.8538 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8521 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.8474 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8479 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.8569 | 0.33525 | 60 | 0 | 6.853 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8557 | 55.5212 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.861 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 6.8611 | 55.5647 | 59.8 | 50.0004 | 6.8616 | 62.3378 | 59.6 | 50.0004 | 6.8557 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8572 | 82.5933 | 60 | 82.9995 | 6.8543 | 49.7739 | 60 | 50.0004 | 6.8632 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8628 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8702 | 30.4629 | 60.6 | 50.0004 | 6.8669 | 23.5463 | 60.8 | 50.0004 | 6.8645 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 6.865 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.861 | 82.6827 | 60 | 82.9995 | 6.8689 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 6.8643 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 6.8613 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8657 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8613 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8604 | 5.6949 | 59.8 | 0 | 6.8607 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8649 | 10.0069 | 61.2 | 50.0004 | 6.8604 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8616 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.8607 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.8621 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8604 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.8557 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8562 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.8652 | 0.33525 | 60 | 0 | 6.8615 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8641 | 55.5212 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8693 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 6.8694 | 55.5647 | 59.8 | 50.0004 | 6.8699 | 62.3378 | 59.6 | 50.0004 | 6.864 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8655 | 82.5933 | 60 | 82.9995 | 6.8626 | 49.7814 | 60 | 50.0004 | 6.8716 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8712 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8785 | 30.4629 | 60.6 | 50.0004 | 6.8752 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 6.8729 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 6.8734 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8693 | 82.6827 | 60 | 82.9995 | 6.8772 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 6.8726 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 6.8696 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.874 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8696 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8687 | 5.6949 | 59.8 | 0 | 6.869 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8732 | 10.0069 | 61.2 | 50.0004 | 6.8688 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.87 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.869 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.8704 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8688 | 43.8767 | 60.2 | 50.0004 | 6.864 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8645 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.8735 | 0.33525 | 60 | 0 | 6.8698 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8724 | 55.5179 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8776 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 6.8777 | 55.5647 | 59.8 | 50.0004 | 6.8782 | 62.3378 | 59.6 | 50.0004 | 6.8723 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8738 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.871 | 49.7814 | 60 | 50.0004 | 6.8799 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 6.8795 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8868 | 30.4622 | 60.6 | 50.0004 | 6.8835 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 6.8812 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 6.8817 | 10.0582 | 61.2 | 50.0004 | 6.8777 | 82.6841 | 60 | 82.9995 | 6.8856 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 6.8811 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 6.8779 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8823 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8779 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.877 | 5.6949 | 59.8 | 0 | 6.8774 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8815 | 10.0069 | 61.2 | 50.0004 | 6.8771 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8783 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.8773 | 30.3919 | 60.6 | 50.0004 | 6.8788 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8771 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.8723 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8728 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.8818 | 0.33525 | 60 | 0 | 6.8781 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8809 | 55.5179 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8859 | 49.7745 | 60 | 50.0004 | 6.886 | 55.5647 | 59.8 | 50.0004 | 6.8865 | 62.3378 | 59.6 | 50.0004 | 6.8806 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8821 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.8793 | 49.797 | 60 | 50.0004 | 6.8882 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 6.8878 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.8952 | 30.4622 | 60.6 | 50.0004 | 6.8919 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 6.8895 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 6.89 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 6.886 | 82.6841 | 60 | 82.9995 | 6.8939 | 76.9017 | 60.2 | 82.9995 | 6.8894 | 70.0299 | 60.4 | 82.9995 | 6.8862 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8906 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8865 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8855 | 5.6949 | 59.8 | 0 | 6.8857 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8898 | 10.0069 | 61.2 | 50.0004 | 6.8854 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8866 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.8856 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 6.8871 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8854 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.8806 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8811 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.8901 | 0.33532 | 60 | 0 | 6.8864 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8892 | 55.5179 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.8943 | 49.7752 | 60 | 50.0004 | 6.8944 | 55.5651 | 59.8 | 50.0004 | 6.8949 | 62.3351 | 59.6 | 50.0004 | 6.8889 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8904 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.8876 | 49.797 | 60 | 50.0004 | 6.8966 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.8961 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.9035 | 30.4641 | 60.6 | 50.0004 | 6.9002 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 6.8978 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 6.8983 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 6.8943 | 82.6841 | 60 | 82.9995 | 6.9022 | 76.9017 | 60.2 | 82.9995 | 6.8977 | 70.0299 | 60.4 | 82.9995 | 6.8945 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.8989 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.8948 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.8938 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.894 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.8981 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 6.8938 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.8949 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.894 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 6.8955 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.8937 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.8892 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8894 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.8984 | 0.33532 | 60 | 0 | 6.8947 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.8975 | 55.5179 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9026 | 49.7752 | 60 | 50.0004 | 6.9027 | 55.5651 | 59.8 | 50.0004 | 6.9032 | 62.3351 | 59.6 | 50.0004 | 6.8975 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.8989 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.8959 | 49.7978 | 60 | 50.0004 | 6.9049 | 43.919 | 60.2 | 50.0004 | 6.9045 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.9118 | 30.4641 | 60.6 | 50.0004 | 6.9086 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 6.9062 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 6.9067 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9026 | 82.6841 | 60 | 82.9995 | 6.9105 | 76.9017 | 60.2 | 82.9995 | 6.906 | 70.0299 | 60.4 | 82.9995 | 6.9028 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9072 | 19.1107 | 59.4 | 0 | 6.9031 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.9021 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.9023 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9065 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 6.9021 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9032 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9023 | 30.4049 | 60.6 | 50.0004 | 6.9038 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9021 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.8975 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.8977 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.907 | 0.33532 | 60 | 0 | 6.903 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9058 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.911 | 49.7752 | 60 | 50.0004 | 6.9111 | 55.5591 | 59.8 | 50.0004 | 6.9116 | 62.3351 | 59.6 | 50.0004 | 6.9058 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9072 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9042 | 49.7978 | 60 | 50.0004 | 6.9133 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 6.9128 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.9202 | 30.4643 | 60.6 | 50.0004 | 6.9169 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 6.9145 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 6.915 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.911 | 82.6736 | 60 | 82.9995 | 6.9189 | 76.9017 | 60.2 | 82.9995 | 6.9143 | 70.0299 | 60.4 | 82.9995 | 6.9111 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9155 | 19.1103 | 59.4 | 0 | 6.9114 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.9104 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.9106 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9148 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 6.9104 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9116 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9106 | 30.4049 | 60.6 | 50.0004 | 6.9121 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9104 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.9058 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.906 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.9153 | 0.33532 | 60 | 0 | 6.9114 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9141 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9193 | 49.7752 | 60 | 50.0004 | 6.9194 | 55.5591 | 59.8 | 50.0004 | 6.9199 | 62.3351 | 59.6 | 50.0004 | 6.9141 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9155 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9126 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 6.9216 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 6.9211 | 37.1746 | 60.4 | 50.0004 | 6.9285 | 30.4643 | 60.6 | 50.0004 | 6.9252 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 6.9228 | 16.7863 | 61 | 50.0004 | 6.9233 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9193 | 82.6736 | 60 | 82.9995 | 6.9272 | 76.9017 | 60.2 | 82.9995 | 6.9226 | 70.0299 | 60.4 | 82.9995 | 6.9194 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9241 | 19.1103 | 59.4 | 0 | 6.9197 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 6.9187 | 5.6941 | 59.8 | 0 | 6.9191 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9232 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 6.9187 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9199 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9189 | 30.4049 | 60.6 | 50.0004 | 6.9204 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9187 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.9141 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9143 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.9236 | 0.33532 | 60 | 0 | 6.9197 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9225 | 55.5196 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9276 | 49.7752 | 60 | 50.0004 | 6.9277 | 55.5591 | 59.8 | 50.0004 | 6.9282 | 62.3351 | 59.6 | 50.0004 | 6.9224 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9238 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9209 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 6.9299 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 6.9294 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 6.9368 | 30.4672 | 60.6 | 50.0004 | 6.9336 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 6.9312 | 16.7863 | 61 | 50.0004 | 6.9316 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9276 | 82.6417 | 60 | 82.9995 | 6.9355 | 76.9017 | 60.2 | 82.9995 | 6.9309 | 70.0299 | 60.4 | 82.9995 | 6.928 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9324 | 19.1099 | 59.4 | 0 | 6.928 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.927 | 5.694 | 59.8 | 0 | 6.9274 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9315 | 10.0068 | 61.2 | 50.0004 | 6.927 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9283 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9274 | 30.4049 | 60.6 | 50.0004 | 6.9287 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9271 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.9224 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9229 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.9319 | 0.33532 | 60 | 0 | 6.9281 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9308 | 55.5196 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9359 | 49.7752 | 60 | 50.0004 | 6.936 | 55.5591 | 59.8 | 50.0004 | 6.9365 | 62.3351 | 59.6 | 50.0004 | 6.9307 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9321 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9292 | 49.8074 | 60 | 50.0004 | 6.9383 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 6.9378 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 6.9452 | 30.4672 | 60.6 | 50.0004 | 6.9419 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 6.9395 | 16.7863 | 61 | 50.0004 | 6.94 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.936 | 82.6417 | 60 | 82.9995 | 6.9438 | 76.88 | 60.2 | 82.9995 | 6.9395 | 70.0299 | 60.4 | 82.9995 | 6.9363 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9407 | 19.1099 | 59.4 | 0 | 6.9363 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.9353 | 5.694 | 59.8 | 0 | 6.9357 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9398 | 10.0068 | 61.2 | 50.0004 | 6.9354 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9366 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9357 | 30.4062 | 60.6 | 50.0004 | 6.9371 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9354 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.9307 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9312 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.9402 | 0.33503 | 60 | 0 | 6.9364 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9392 | 55.5196 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9442 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 6.9443 | 55.5591 | 59.8 | 50.0004 | 6.9448 | 62.3351 | 59.6 | 50.0004 | 6.939 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9404 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9376 | 49.8074 | 60 | 50.0004 | 6.9466 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 6.9461 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 6.9535 | 30.4672 | 60.6 | 50.0004 | 6.9503 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 6.9478 | 16.7863 | 61 | 50.0004 | 6.9484 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9443 | 82.6434 | 60 | 82.9995 | 6.9523 | 76.88 | 60.2 | 82.9995 | 6.9478 | 70.0299 | 60.4 | 82.9995 | 6.9446 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.949 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 6.9446 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.9436 | 5.694 | 59.8 | 0 | 6.9441 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9481 | 10.0068 | 61.2 | 50.0004 | 6.9437 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9449 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.944 | 30.4062 | 60.6 | 50.0004 | 6.9454 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9437 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.939 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9395 | 70.0295 | 60.4 | 82.9995 | 6.9485 | 0.33503 | 60 | 0 | 6.9447 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9475 | 55.5196 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9525 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 6.9526 | 55.5591 | 59.8 | 50.0004 | 6.9532 | 62.3351 | 59.6 | 50.0004 | 6.9473 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9487 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9459 | 49.8074 | 60 | 50.0004 | 6.955 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 6.9544 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 6.9619 | 30.4672 | 60.6 | 50.0004 | 6.9586 | 23.5462 | 60.8 | 50.0004 | 6.9561 | 16.7863 | 61 | 50.0004 | 6.9567 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9526 | 82.6434 | 60 | 82.9995 | 6.9606 | 76.88 | 60.2 | 82.9995 | 6.9561 | 70.0232 | 60.4 | 82.9995 | 6.9529 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9573 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 6.9531 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.9519 | 5.694 | 59.8 | 0 | 6.9524 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9564 | 10.0068 | 61.2 | 50.0004 | 6.952 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9532 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9523 | 30.4054 | 60.6 | 50.0004 | 6.9539 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.952 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.9473 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9478 | 70.0315 | 60.4 | 82.9995 | 6.9568 | 0.33503 | 60 | 0 | 6.953 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9558 | 55.5196 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9609 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 6.9609 | 55.5591 | 59.8 | 50.0004 | 6.9615 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 6.9556 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.957 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9542 | 49.8074 | 60 | 50.0004 | 6.9633 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 6.9628 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 6.9702 | 30.462 | 60.6 | 50.0004 | 6.9669 | 23.5462 | 60.8 | 50.0004 | 6.9645 | 16.7863 | 61 | 50.0004 | 6.965 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9609 | 82.6526 | 60 | 82.9995 | 6.9689 | 76.88 | 60.2 | 82.9995 | 6.9644 | 70.0232 | 60.4 | 82.9995 | 6.9612 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9656 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 6.9614 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.9604 | 5.694 | 59.8 | 0 | 6.9607 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9648 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.9604 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9615 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9606 | 30.4054 | 60.6 | 50.0004 | 6.9622 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9604 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.9558 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9561 | 70.0315 | 60.4 | 82.9995 | 6.9653 | 0.33503 | 60 | 0 | 6.9613 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9641 | 55.5196 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9692 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 6.9694 | 55.5591 | 59.8 | 50.0004 | 6.97 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 6.9641 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9653 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9625 | 49.8085 | 60 | 50.0004 | 6.9716 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 6.9711 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 6.9785 | 30.462 | 60.6 | 50.0004 | 6.9752 | 23.5462 | 60.8 | 50.0004 | 6.9728 | 16.7856 | 61 | 50.0004 | 6.9733 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9694 | 82.6526 | 60 | 82.9995 | 6.9773 | 76.8593 | 60.2 | 82.9995 | 6.9727 | 70.0376 | 60.4 | 82.9995 | 6.9695 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9739 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 6.9697 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.9688 | 5.694 | 59.8 | 0 | 6.969 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9731 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.9688 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.97 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.969 | 30.4038 | 60.6 | 50.0004 | 6.9705 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9688 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 6.9641 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9644 | 70.0315 | 60.4 | 82.9995 | 6.9736 | 0.33503 | 60 | 0 | 6.9697 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9724 | 55.5196 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9777 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 6.9777 | 55.5561 | 59.8 | 50.0004 | 6.9783 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 6.9724 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9736 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9708 | 49.8085 | 60 | 50.0004 | 6.98 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 6.9794 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 6.9869 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 6.9836 | 23.5462 | 60.8 | 50.0004 | 6.9811 | 16.7856 | 61 | 50.0004 | 6.9817 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9777 | 82.6548 | 60 | 82.9995 | 6.9856 | 76.8593 | 60.2 | 82.9995 | 6.981 | 70.0376 | 60.4 | 82.9995 | 6.9778 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9824 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 6.978 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.9771 | 5.6942 | 59.8 | 0 | 6.9773 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9816 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.9771 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9783 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9773 | 30.4038 | 60.6 | 50.0004 | 6.9788 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9771 | 43.8983 | 60.2 | 50.0004 | 6.9724 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9727 | 70.0315 | 60.4 | 82.9995 | 6.9819 | 0.33503 | 60 | 0 | 6.978 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9807 | 55.5196 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.986 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 6.9861 | 55.5561 | 59.8 | 50.0004 | 6.9866 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 6.9807 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9822 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9792 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 6.9883 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 6.9877 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 6.9952 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 6.9919 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 6.9894 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 6.99 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.986 | 82.6548 | 60 | 82.9995 | 6.9939 | 76.8593 | 60.2 | 82.9995 | 6.9893 | 70.0376 | 60.4 | 82.9995 | 6.9861 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.9907 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 6.9863 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.9854 | 5.6942 | 59.8 | 0 | 6.9857 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9899 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.9854 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.9866 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.9856 | 30.3882 | 60.6 | 50.0004 | 6.9872 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9855 | 43.8983 | 60.2 | 50.0004 | 6.9807 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.981 | 70.0315 | 60.4 | 82.9995 | 6.9902 | 0.3352 | 60 | 0 | 6.9865 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9891 | 55.5172 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 6.9943 | 49.7935 | 60 | 50.0004 | 6.9944 | 55.5664 | 59.8 | 50.0004 | 6.9949 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 6.989 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9905 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9875 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 6.9966 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 6.9961 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0035 | 30.444 | 60.6 | 50.0004 | 7.0002 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 6.9978 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 6.9983 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 6.9943 | 82.6519 | 60 | 82.9995 | 7.0022 | 76.8593 | 60.2 | 82.9995 | 6.9978 | 70.0376 | 60.4 | 82.9995 | 6.9946 | 63.278 | 60.6 | 82.9995 | 6.999 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 6.9946 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 6.9937 | 5.6942 | 59.8 | 0 | 6.994 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 6.9982 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 6.9937 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 6.995 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 6.994 | 30.3882 | 60.6 | 50.0004 | 6.9955 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 6.9938 | 43.8983 | 60.2 | 50.0004 | 6.989 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9893 | 70.0315 | 60.4 | 82.9995 | 6.9985 | 0.3352 | 60 | 0 | 6.9948 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 6.9974 | 55.5172 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0026 | 49.7935 | 60 | 50.0004 | 7.0027 | 55.5664 | 59.8 | 50.0004 | 7.0032 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 6.9973 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 6.9988 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 6.9958 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 7.005 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 7.0045 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0118 | 30.444 | 60.6 | 50.0004 | 7.0086 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 7.0062 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 7.0067 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.0027 | 82.6519 | 60 | 82.9995 | 7.0106 | 76.8593 | 60.2 | 82.9995 | 7.0061 | 70.0376 | 60.4 | 82.9995 | 7.0029 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0073 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 7.0029 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.002 | 5.6942 | 59.8 | 0 | 7.0023 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0065 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 7.0021 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0033 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 7.0023 | 30.3882 | 60.6 | 50.0004 | 7.0038 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0021 | 43.8983 | 60.2 | 50.0004 | 6.9973 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 6.9978 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0068 | 0.3352 | 60 | 0 | 7.0031 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0059 | 55.5172 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0109 | 49.7994 | 60 | 50.0004 | 7.011 | 55.5664 | 59.8 | 50.0004 | 7.0116 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 7.0056 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 7.0071 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0042 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 7.0133 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 7.0128 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0202 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 7.017 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 7.0145 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 7.015 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.011 | 82.6179 | 60 | 82.9995 | 7.0189 | 76.8593 | 60.2 | 82.9995 | 7.0144 | 70.0376 | 60.4 | 82.9995 | 7.0112 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0156 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 7.0115 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0103 | 5.6937 | 59.8 | 0 | 7.0107 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0148 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 7.0104 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0116 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 7.0106 | 30.3882 | 60.6 | 50.0004 | 7.0122 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0104 | 43.8983 | 60.2 | 50.0004 | 7.0056 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 7.0061 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0151 | 0.3352 | 60 | 0 | 7.0114 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0142 | 55.5172 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0193 | 49.7994 | 60 | 50.0004 | 7.0193 | 55.5664 | 59.8 | 50.0004 | 7.0199 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 7.0139 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 7.0154 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0125 | 49.7773 | 60 | 50.0004 | 7.0217 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 7.0211 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0285 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 7.0253 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 7.0228 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 7.0233 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.0193 | 82.6179 | 60 | 82.9995 | 7.0272 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 7.0227 | 70.0152 | 60.4 | 82.9995 | 7.0195 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0239 | 19.1114 | 59.4 | 0 | 7.0198 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0188 | 5.6937 | 59.8 | 0 | 7.019 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0232 | 10.0066 | 61.2 | 50.0004 | 7.0187 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0199 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 7.0189 | 30.3852 | 60.6 | 50.0004 | 7.0205 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0187 | 43.8983 | 60.2 | 50.0004 | 7.0139 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 7.0144 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0237 | 0.3352 | 60 | 0 | 7.0197 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0225 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0276 | 49.7994 | 60 | 50.0004 | 7.0276 | 55.5664 | 59.8 | 50.0004 | 7.0283 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 7.0222 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 7.0237 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0208 | 49.7773 | 60 | 50.0004 | 7.03 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 7.0294 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0369 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 7.0336 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 7.0311 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 7.0316 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.0277 | 82.6348 | 60 | 82.9995 | 7.0356 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 7.031 | 70.0152 | 60.4 | 82.9995 | 7.0278 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0322 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.0281 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0271 | 5.6937 | 59.8 | 0 | 7.0273 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0315 | 10.0075 | 61.2 | 50.0004 | 7.0271 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0283 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 7.0272 | 30.3852 | 60.6 | 50.0004 | 7.0288 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0271 | 43.8995 | 60.2 | 50.0004 | 7.0222 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 7.0227 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.032 | 0.3352 | 60 | 0 | 7.0281 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0308 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.036 | 49.7994 | 60 | 50.0004 | 7.0359 | 55.5664 | 59.8 | 50.0004 | 7.0366 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 7.0305 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 7.032 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0291 | 49.7773 | 60 | 50.0004 | 7.0383 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 7.0377 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0452 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 7.0419 | 23.5497 | 60.8 | 50.0004 | 7.0395 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 7.04 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.036 | 82.6348 | 60 | 82.9995 | 7.0439 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 7.0393 | 70.0379 | 60.4 | 82.9995 | 7.0361 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0408 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.0364 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0354 | 5.6937 | 59.8 | 0 | 7.0356 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0399 | 10.0075 | 61.2 | 50.0004 | 7.0354 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0366 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 7.0356 | 30.3855 | 60.6 | 50.0004 | 7.0371 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0354 | 43.8995 | 60.2 | 50.0004 | 7.0305 | 63.27 | 60.6 | 82.9995 | 7.031 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0403 | 0.33491 | 60 | 0 | 7.0364 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0391 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0443 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 7.0443 | 55.5664 | 59.8 | 50.0004 | 7.0449 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 7.0388 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 7.0403 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0374 | 49.7773 | 60 | 50.0004 | 7.0467 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 7.0461 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0535 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 7.0503 | 23.5497 | 60.8 | 50.0004 | 7.0478 | 16.7852 | 61 | 50.0004 | 7.0483 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.0443 | 82.6328 | 60 | 82.9995 | 7.0522 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 7.0476 | 70.0379 | 60.4 | 82.9995 | 7.0444 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0491 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.0447 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0437 | 5.6939 | 59.8 | 0 | 7.0439 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0482 | 10.0082 | 61.2 | 50.0004 | 7.0437 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0449 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 7.0439 | 30.3855 | 60.6 | 50.0004 | 7.0455 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0438 | 43.8995 | 60.2 | 50.0004 | 7.0391 | 63.2794 | 60.6 | 82.9995 | 7.0393 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0486 | 0.33491 | 60 | 0 | 7.0448 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0475 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0526 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 7.0526 | 55.5664 | 59.8 | 50.0004 | 7.0532 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 7.0474 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 7.0488 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0458 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 7.055 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 7.0544 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0619 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 7.0586 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.0562 | 16.7851 | 61 | 50.0004 | 7.0566 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 7.0526 | 82.6328 | 60 | 82.9995 | 7.0605 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 7.0559 | 70.0379 | 60.4 | 82.9995 | 7.0527 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0574 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.053 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.052 | 5.6939 | 59.8 | 0 | 7.0524 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0565 | 10.0082 | 61.2 | 50.0004 | 7.052 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0533 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 7.0522 | 30.3855 | 60.6 | 50.0004 | 7.0538 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0521 | 43.8995 | 60.2 | 50.0004 | 7.0474 | 63.2794 | 60.6 | 82.9995 | 7.0476 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0569 | 0.33491 | 60 | 0 | 7.0531 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0558 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0609 | 49.8127 | 60 | 50.0004 | 7.061 | 55.5831 | 59.8 | 50.0004 | 7.0615 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 7.0557 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.0571 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0541 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 7.0634 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 7.0627 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0702 | 30.409 | 60.6 | 50.0004 | 7.067 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.0645 | 16.7851 | 61 | 50.0004 | 7.0649 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 7.061 | 82.6328 | 60 | 82.9995 | 7.069 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 7.0645 | 70.0379 | 60.4 | 82.9995 | 7.061 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0657 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.0613 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0603 | 5.6928 | 59.8 | 0 | 7.0607 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0648 | 10.0082 | 61.2 | 50.0004 | 7.0603 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0616 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 7.0607 | 30.3855 | 60.6 | 50.0004 | 7.0621 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0604 | 43.8995 | 60.2 | 50.0004 | 7.0557 | 63.2794 | 60.6 | 82.9995 | 7.0559 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0652 | 0.33491 | 60 | 0 | 7.0614 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0642 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0692 | 49.8127 | 60 | 50.0004 | 7.0693 | 55.5831 | 59.8 | 50.0004 | 7.0699 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 7.064 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.0654 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0624 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 7.0717 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 7.071 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0786 | 30.409 | 60.6 | 50.0004 | 7.0753 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.0728 | 16.7851 | 61 | 50.0004 | 7.0733 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 7.0693 | 82.6328 | 60 | 82.9995 | 7.0773 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 7.0728 | 70.0379 | 60.4 | 82.9995 | 7.0693 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.074 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.0696 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0686 | 5.6928 | 59.8 | 0 | 7.069 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0731 | 10.0082 | 61.2 | 50.0004 | 7.0687 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0699 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 7.069 | 30.3855 | 60.6 | 50.0004 | 7.0706 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0687 | 43.8995 | 60.2 | 50.0004 | 7.064 | 63.2794 | 60.6 | 82.9995 | 7.0642 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0735 | 0.33517 | 60 | 0 | 7.0697 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0725 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0775 | 49.8089 | 60 | 50.0004 | 7.0776 | 55.5831 | 59.8 | 50.0004 | 7.0782 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 7.0723 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.0737 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0707 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 7.08 | 43.9101 | 60.2 | 50.0004 | 7.0794 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0869 | 30.4062 | 60.6 | 50.0004 | 7.0836 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.0811 | 16.7851 | 61 | 50.0004 | 7.0817 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 7.0776 | 82.6328 | 60 | 82.9995 | 7.0856 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 7.0811 | 70.0379 | 60.4 | 82.9995 | 7.0779 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.0823 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.0781 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0769 | 5.6926 | 59.8 | 0 | 7.0774 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0815 | 10.0082 | 61.2 | 50.0004 | 7.077 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0782 | 23.5403 | 60.8 | 50.0004 | 7.0773 | 30.3855 | 60.6 | 50.0004 | 7.0789 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.077 | 43.8994 | 60.2 | 50.0004 | 7.0723 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 7.0725 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.082 | 0.33517 | 60 | 0 | 7.078 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0808 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0859 | 49.8089 | 60 | 50.0004 | 7.0859 | 55.5831 | 59.8 | 50.0004 | 7.0867 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 7.0806 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.082 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.079 | 49.7606 | 60 | 50.0004 | 7.0884 | 43.9101 | 60.2 | 50.0004 | 7.0877 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.0952 | 30.4062 | 60.6 | 50.0004 | 7.092 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.0895 | 16.784 | 61 | 50.0004 | 7.09 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.0861 | 82.6328 | 60 | 82.9995 | 7.0939 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 7.0894 | 70.0408 | 60.4 | 82.9995 | 7.0862 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.0906 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.0864 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0852 | 5.6926 | 59.8 | 0 | 7.0857 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0898 | 10.0082 | 61.2 | 50.0004 | 7.0853 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.0865 | 23.5388 | 60.8 | 50.0004 | 7.0856 | 30.3895 | 60.6 | 50.0004 | 7.0872 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0854 | 43.8994 | 60.2 | 50.0004 | 7.0806 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 7.0808 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0903 | 0.33517 | 60 | 0 | 7.0863 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0891 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.0942 | 49.8089 | 60 | 50.0004 | 7.0942 | 55.5831 | 59.8 | 50.0004 | 7.095 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 7.0889 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.0903 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0873 | 49.7606 | 60 | 50.0004 | 7.0967 | 43.9179 | 60.2 | 50.0004 | 7.0961 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1036 | 30.404 | 60.6 | 50.0004 | 7.1003 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.0978 | 16.784 | 61 | 50.0004 | 7.0983 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.0944 | 82.6328 | 60 | 82.9995 | 7.1023 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 7.0977 | 70.0408 | 60.4 | 82.9995 | 7.0945 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.0991 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.0947 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.0938 | 5.6926 | 59.8 | 0 | 7.094 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.0983 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.0938 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.095 | 23.5388 | 60.8 | 50.0004 | 7.0939 | 30.3895 | 60.6 | 50.0004 | 7.0955 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.0938 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.0889 | 63.2956 | 60.6 | 82.9995 | 7.0891 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.0986 | 0.33517 | 60 | 0 | 7.0947 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.0974 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1027 | 49.8089 | 60 | 50.0004 | 7.1025 | 55.5831 | 59.8 | 50.0004 | 7.1033 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 7.0972 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.0986 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.0957 | 49.7352 | 60 | 50.0004 | 7.105 | 43.9179 | 60.2 | 50.0004 | 7.1044 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1119 | 30.404 | 60.6 | 50.0004 | 7.1086 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.1061 | 16.784 | 61 | 50.0004 | 7.1066 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.1027 | 82.6328 | 60 | 82.9995 | 7.1106 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 7.106 | 70.0408 | 60.4 | 82.9995 | 7.1028 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1074 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.103 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1021 | 5.6926 | 59.8 | 0 | 7.1023 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1066 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.1021 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1033 | 23.5388 | 60.8 | 50.0004 | 7.1023 | 30.3943 | 60.6 | 50.0004 | 7.1039 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1022 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.0972 | 63.2956 | 60.6 | 82.9995 | 7.0977 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.1069 | 0.33497 | 60 | 0 | 7.103 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1057 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.111 | 49.8098 | 60 | 50.0004 | 7.1108 | 55.5899 | 59.8 | 50.0004 | 7.1116 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1055 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1069 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.104 | 49.7352 | 60 | 50.0004 | 7.1134 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 7.1127 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1202 | 30.404 | 60.6 | 50.0004 | 7.1169 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.1144 | 16.784 | 61 | 50.0004 | 7.115 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.111 | 82.6377 | 60 | 82.9995 | 7.1189 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 7.1143 | 70.0408 | 60.4 | 82.9995 | 7.1111 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1157 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.1113 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1104 | 5.6924 | 59.8 | 0 | 7.1106 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1149 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.1104 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1116 | 23.5388 | 60.8 | 50.0004 | 7.1106 | 30.3943 | 60.6 | 50.0004 | 7.1122 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1105 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1057 | 63.2956 | 60.6 | 82.9995 | 7.106 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.1152 | 0.33497 | 60 | 0 | 7.1115 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1141 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1193 | 49.8098 | 60 | 50.0004 | 7.1193 | 55.5899 | 59.8 | 50.0004 | 7.1199 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.114 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1152 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.1124 | 49.7241 | 60 | 50.0004 | 7.1217 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 7.121 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1285 | 30.404 | 60.6 | 50.0004 | 7.1253 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.1228 | 16.7835 | 61 | 50.0004 | 7.1233 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.1194 | 82.6377 | 60 | 82.9995 | 7.1273 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 7.1228 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 7.1194 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.124 | 19.1111 | 59.4 | 0 | 7.1196 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1187 | 5.6924 | 59.8 | 0 | 7.119 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1232 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.1187 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.12 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1189 | 30.3821 | 60.6 | 50.0004 | 7.1205 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1188 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.114 | 63.2956 | 60.6 | 82.9995 | 7.1143 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.1235 | 0.33497 | 60 | 0 | 7.1198 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1224 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1276 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.1276 | 55.5879 | 59.8 | 50.0004 | 7.1283 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1223 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1235 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.1207 | 49.7241 | 60 | 50.0004 | 7.1301 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 7.1294 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1369 | 30.404 | 60.6 | 50.0004 | 7.1337 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.1312 | 16.7835 | 61 | 50.0004 | 7.1316 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.1277 | 82.6375 | 60 | 82.9995 | 7.1356 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 7.1311 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 7.1277 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1323 | 19.111 | 59.4 | 0 | 7.1279 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.127 | 5.6923 | 59.8 | 0 | 7.1273 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1315 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.127 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1283 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1273 | 30.3821 | 60.6 | 50.0004 | 7.1289 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1271 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1223 | 63.2956 | 60.6 | 82.9995 | 7.1226 | 70.0241 | 60.4 | 82.9995 | 7.1318 | 0.33497 | 60 | 0 | 7.1281 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1309 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1359 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.136 | 55.5879 | 59.8 | 50.0004 | 7.1366 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1306 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1321 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.129 | 49.7233 | 60 | 50.0004 | 7.1384 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 7.1377 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1452 | 30.404 | 60.6 | 50.0004 | 7.142 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.1395 | 16.7835 | 61 | 50.0004 | 7.14 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.136 | 82.6375 | 60 | 82.9995 | 7.1439 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 7.1394 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 7.136 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1406 | 19.111 | 59.4 | 0 | 7.1365 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1353 | 5.6923 | 59.8 | 0 | 7.1356 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1399 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.1354 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1366 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1356 | 30.3821 | 60.6 | 50.0004 | 7.1372 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1354 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1306 | 63.2956 | 60.6 | 82.9995 | 7.1309 | 70.0141 | 60.4 | 82.9995 | 7.1404 | 0.33497 | 60 | 0 | 7.1364 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1392 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1442 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.1443 | 55.5879 | 59.8 | 50.0004 | 7.145 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1389 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1404 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.1373 | 49.7233 | 60 | 50.0004 | 7.1467 | 43.9193 | 60.2 | 50.0004 | 7.1461 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1536 | 30.4037 | 60.6 | 50.0004 | 7.1503 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.1478 | 16.7835 | 61 | 50.0004 | 7.1483 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.1444 | 82.6433 | 60 | 82.9995 | 7.1522 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 7.1477 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 7.1445 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1489 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.1448 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1436 | 5.6918 | 59.8 | 0 | 7.144 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1482 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.1437 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1449 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1439 | 30.3821 | 60.6 | 50.0004 | 7.1455 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1438 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1389 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.1392 | 70.0141 | 60.4 | 82.9995 | 7.1487 | 0.33497 | 60 | 0 | 7.1447 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1475 | 55.515 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1526 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.1526 | 55.5879 | 59.8 | 50.0004 | 7.1533 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1472 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1487 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.1456 | 49.7233 | 60 | 50.0004 | 7.1551 | 43.9193 | 60.2 | 50.0004 | 7.1544 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1619 | 30.4037 | 60.6 | 50.0004 | 7.1586 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.1561 | 16.7835 | 61 | 50.0004 | 7.1566 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.1527 | 82.6433 | 60 | 82.9995 | 7.1606 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 7.156 | 70.0761 | 60.4 | 82.9995 | 7.1528 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1575 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.1531 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1521 | 5.6918 | 59.8 | 0 | 7.1523 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1566 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.152 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1533 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1522 | 30.3808 | 60.6 | 50.0004 | 7.1538 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1521 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1472 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.1475 | 70.0127 | 60.4 | 82.9995 | 7.157 | 0.33514 | 60 | 0 | 7.1531 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1558 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1609 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.1609 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.1616 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1555 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.157 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.154 | 49.7233 | 60 | 50.0004 | 7.1634 | 43.9133 | 60.2 | 50.0004 | 7.1627 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1702 | 30.4037 | 60.6 | 50.0004 | 7.167 | 23.547 | 60.8 | 50.0004 | 7.1645 | 16.7835 | 61 | 50.0004 | 7.1649 | 10.0592 | 61.2 | 50.0004 | 7.161 | 82.6433 | 60 | 82.9995 | 7.1689 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 7.1643 | 70.0761 | 60.4 | 82.9995 | 7.1611 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1658 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.1614 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1604 | 5.6928 | 59.8 | 0 | 7.1606 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1649 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.1603 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1616 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1605 | 30.3808 | 60.6 | 50.0004 | 7.1622 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1605 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1555 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.1558 | 70.0127 | 60.4 | 82.9995 | 7.1653 | 0.33514 | 60 | 0 | 7.1614 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1641 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1693 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.1692 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.1699 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1638 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1653 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.1623 | 49.7153 | 60 | 50.0004 | 7.1718 | 43.9133 | 60.2 | 50.0004 | 7.171 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1786 | 30.4037 | 60.6 | 50.0004 | 7.1753 | 23.5462 | 60.8 | 50.0004 | 7.1728 | 16.7833 | 61 | 50.0004 | 7.1733 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.1693 | 82.6433 | 60 | 82.9995 | 7.1772 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.1726 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 7.1694 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1741 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.1697 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1687 | 5.6928 | 59.8 | 0 | 7.1689 | 3.3802 | 61.4 | 50.0004 | 7.1732 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.1687 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1699 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1688 | 30.3792 | 60.6 | 50.0004 | 7.1705 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1688 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1638 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.1641 | 70.0127 | 60.4 | 82.9995 | 7.1736 | 0.33514 | 60 | 0 | 7.1698 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1725 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1776 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.1775 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.1782 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1721 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1736 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.1706 | 49.7153 | 60 | 50.0004 | 7.1801 | 43.9133 | 60.2 | 50.0004 | 7.1794 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1869 | 30.3983 | 60.6 | 50.0004 | 7.1837 | 23.5462 | 60.8 | 50.0004 | 7.1811 | 16.7833 | 61 | 50.0004 | 7.1816 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.1777 | 82.6433 | 60 | 82.9995 | 7.1857 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.1809 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 7.1777 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1824 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.178 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.177 | 5.6928 | 59.8 | 0 | 7.1772 | 3.38 | 61.4 | 50.0004 | 7.1815 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.177 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1783 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1772 | 30.3792 | 60.6 | 50.0004 | 7.179 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1771 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1721 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.1726 | 70.0127 | 60.4 | 82.9995 | 7.1819 | 0.33514 | 60 | 0 | 7.1781 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1808 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1859 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.1859 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.1866 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1804 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1819 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 7.179 | 49.7105 | 60 | 50.0004 | 7.1884 | 43.9133 | 60.2 | 50.0004 | 7.1877 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.1953 | 30.3983 | 60.6 | 50.0004 | 7.192 | 23.5462 | 60.8 | 50.0004 | 7.1895 | 16.7833 | 61 | 50.0004 | 7.1899 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.186 | 82.6433 | 60 | 82.9995 | 7.194 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.1895 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 7.186 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.1907 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.1863 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1853 | 5.6928 | 59.8 | 0 | 7.1857 | 3.38 | 61.4 | 50.0004 | 7.1898 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.1853 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1866 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1855 | 30.381 | 60.6 | 50.0004 | 7.1873 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1854 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1804 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.1809 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 7.1902 | 0.33482 | 60 | 0 | 7.1864 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1892 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.1942 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.1942 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.1949 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.1887 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1902 | 82.5832 | 60 | 82.9995 | 7.1873 | 49.7105 | 60 | 50.0004 | 7.1968 | 43.9156 | 60.2 | 50.0004 | 7.196 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.2036 | 30.3983 | 60.6 | 50.0004 | 7.2003 | 23.5462 | 60.8 | 50.0004 | 7.1978 | 16.7833 | 61 | 50.0004 | 7.1982 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.1943 | 82.6369 | 60 | 82.9995 | 7.2023 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.1978 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 7.1943 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.199 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.1946 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.1936 | 5.6925 | 59.8 | 0 | 7.194 | 3.38 | 61.4 | 50.0004 | 7.1982 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.1936 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.1949 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.1938 | 30.381 | 60.6 | 50.0004 | 7.1956 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.1937 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.189 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.1892 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 7.1987 | 0.33482 | 60 | 0 | 7.1947 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.1975 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2025 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2025 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.2034 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.197 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.1987 | 82.5832 | 60 | 82.9995 | 7.1956 | 49.6937 | 60 | 50.0004 | 7.2051 | 43.9156 | 60.2 | 50.0004 | 7.2043 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.2119 | 30.3983 | 60.6 | 50.0004 | 7.2086 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2061 | 16.782 | 61 | 50.0004 | 7.2066 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 7.2028 | 82.6369 | 60 | 82.9995 | 7.2106 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2061 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 7.2026 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2073 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.2031 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2019 | 5.6925 | 59.8 | 0 | 7.2023 | 3.38 | 61.4 | 50.0004 | 7.2065 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2019 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2032 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.2023 | 30.381 | 60.6 | 50.0004 | 7.2039 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2021 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.1973 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.1975 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 7.207 | 0.33482 | 60 | 0 | 7.203 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2058 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2109 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2109 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.2117 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.2056 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.207 | 82.5832 | 60 | 82.9995 | 7.2039 | 49.6937 | 60 | 50.0004 | 7.2134 | 43.9151 | 60.2 | 50.0004 | 7.2127 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.2203 | 30.397 | 60.6 | 50.0004 | 7.217 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2145 | 16.782 | 61 | 50.0004 | 7.215 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 7.2111 | 82.6467 | 60 | 82.9995 | 7.219 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2144 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 7.2109 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2156 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.2114 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2102 | 5.6932 | 59.8 | 0 | 7.2107 | 3.38 | 61.4 | 50.0004 | 7.215 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2103 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2115 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.2106 | 30.381 | 60.6 | 50.0004 | 7.2122 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2104 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2056 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.2058 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 7.2153 | 0.33482 | 60 | 0 | 7.2114 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2141 | 55.5105 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2192 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2192 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.22 | 62.3445 | 59.6 | 50.0004 | 7.2139 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2153 | 82.5832 | 60 | 82.9995 | 7.2122 | 49.6912 | 60 | 50.0004 | 7.2218 | 43.9151 | 60.2 | 50.0004 | 7.221 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.2286 | 30.397 | 60.6 | 50.0004 | 7.2253 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2228 | 16.782 | 61 | 50.0004 | 7.2233 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2194 | 82.6467 | 60 | 82.9995 | 7.2273 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2227 | 70.0891 | 60.4 | 82.9995 | 7.2195 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2241 | 19.1231 | 59.4 | 0 | 7.2197 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2185 | 5.6932 | 59.8 | 0 | 7.219 | 3.38 | 61.4 | 50.0004 | 7.2233 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2186 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.22 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.2189 | 30.3796 | 60.6 | 50.0004 | 7.2206 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2188 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2139 | 63.2784 | 60.6 | 82.9995 | 7.2141 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 7.2236 | 0.33482 | 60 | 0 | 7.2197 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2224 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2277 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2275 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.2283 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2222 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2236 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 7.2206 | 49.6912 | 60 | 50.0004 | 7.2301 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.2294 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.2369 | 30.397 | 60.6 | 50.0004 | 7.2336 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2311 | 16.782 | 61 | 50.0004 | 7.2316 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2277 | 82.6467 | 60 | 82.9995 | 7.2356 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.231 | 70.0891 | 60.4 | 82.9995 | 7.2278 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2324 | 19.1227 | 59.4 | 0 | 7.228 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2271 | 5.6932 | 59.8 | 0 | 7.2273 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2316 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2269 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2283 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.2272 | 30.3796 | 60.6 | 50.0004 | 7.2289 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2272 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2222 | 63.2765 | 60.6 | 82.9995 | 7.2224 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 7.2319 | 0.33482 | 60 | 0 | 7.2281 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2307 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.236 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2358 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.2366 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2305 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2319 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 7.2289 | 49.6929 | 60 | 50.0004 | 7.2385 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.2377 | 37.1776 | 60.4 | 50.0004 | 7.2452 | 30.397 | 60.6 | 50.0004 | 7.242 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2394 | 16.782 | 61 | 50.0004 | 7.2399 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2361 | 82.6467 | 60 | 82.9995 | 7.244 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2393 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 7.2361 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2407 | 19.1227 | 59.4 | 0 | 7.2363 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2354 | 5.6932 | 59.8 | 0 | 7.2356 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2399 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2354 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2366 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.2355 | 30.3911 | 60.6 | 50.0004 | 7.2373 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2355 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2305 | 63.2765 | 60.6 | 82.9995 | 7.2307 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 7.2402 | 0.33491 | 60 | 0 | 7.2365 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2391 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2443 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2441 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.245 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2388 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2402 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 7.2372 | 49.6929 | 60 | 50.0004 | 7.2468 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.246 | 37.1807 | 60.4 | 50.0004 | 7.2536 | 30.3979 | 60.6 | 50.0004 | 7.2503 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2478 | 16.782 | 61 | 50.0004 | 7.2483 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2444 | 82.6549 | 60 | 82.9995 | 7.2523 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2478 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 7.2444 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.249 | 19.1227 | 59.4 | 0 | 7.2446 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2437 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 7.2439 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2482 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2437 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.245 | 23.5397 | 60.8 | 50.0004 | 7.2439 | 30.3911 | 60.6 | 50.0004 | 7.2456 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2438 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2388 | 63.2769 | 60.6 | 82.9995 | 7.239 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 7.2485 | 0.33491 | 60 | 0 | 7.2448 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2474 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2526 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2524 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 7.2534 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2471 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2485 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 7.2455 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 7.2551 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.2543 | 37.1807 | 60.4 | 50.0004 | 7.2619 | 30.3979 | 60.6 | 50.0004 | 7.2587 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2561 | 16.7836 | 61 | 50.0004 | 7.2566 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2527 | 82.6549 | 60 | 82.9995 | 7.2606 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2561 | 70.0904 | 60.4 | 82.9995 | 7.2527 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2573 | 19.1227 | 59.4 | 0 | 7.2529 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.252 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 7.2523 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2566 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.252 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2533 | 23.5398 | 60.8 | 50.0004 | 7.2522 | 30.3911 | 60.6 | 50.0004 | 7.2539 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2521 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2471 | 63.2769 | 60.6 | 82.9995 | 7.2473 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.2571 | 0.33491 | 60 | 0 | 7.2531 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2559 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2609 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2609 | 55.587 | 59.8 | 50.0004 | 7.2617 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2554 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2568 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 7.2538 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 7.2635 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.2627 | 37.1807 | 60.4 | 50.0004 | 7.2703 | 30.3954 | 60.6 | 50.0004 | 7.267 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2645 | 16.7836 | 61 | 50.0004 | 7.2649 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2611 | 82.6549 | 60 | 82.9995 | 7.2689 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2644 | 70.0904 | 60.4 | 82.9995 | 7.261 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2656 | 19.1227 | 59.4 | 0 | 7.2615 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2603 | 5.7154 | 59.8 | 0 | 7.2606 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2649 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2603 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2616 | 23.5398 | 60.8 | 50.0004 | 7.2605 | 30.3911 | 60.6 | 50.0004 | 7.2622 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2605 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2556 | 63.2769 | 60.6 | 82.9995 | 7.2556 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.2654 | 0.33491 | 60 | 0 | 7.2614 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2642 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2692 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2692 | 55.587 | 59.8 | 50.0004 | 7.27 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2639 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2651 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 7.2622 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 7.2718 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.271 | 37.1807 | 60.4 | 50.0004 | 7.2786 | 30.3954 | 60.6 | 50.0004 | 7.2753 | 23.552 | 60.8 | 50.0004 | 7.2728 | 16.7836 | 61 | 50.0004 | 7.2733 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2694 | 82.6549 | 60 | 82.9995 | 7.2773 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2727 | 70.0758 | 60.4 | 82.9995 | 7.2693 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2739 | 19.1227 | 59.4 | 0 | 7.2698 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2686 | 5.7154 | 59.8 | 0 | 7.2689 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2733 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2686 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2699 | 23.5398 | 60.8 | 50.0004 | 7.2689 | 30.3895 | 60.6 | 50.0004 | 7.2705 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2688 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2639 | 63.2769 | 60.6 | 82.9995 | 7.2642 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.2737 | 0.33453 | 60 | 0 | 7.2697 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2725 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2776 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2776 | 55.587 | 59.8 | 50.0004 | 7.2783 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2722 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2734 | 82.5854 | 60 | 82.9995 | 7.2705 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 7.2802 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.2794 | 37.1765 | 60.4 | 50.0004 | 7.2869 | 30.3951 | 60.6 | 50.0004 | 7.2837 | 23.552 | 60.8 | 50.0004 | 7.2811 | 16.7836 | 61 | 50.0004 | 7.2816 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2777 | 82.6549 | 60 | 82.9995 | 7.2856 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.281 | 70.0758 | 60.4 | 82.9995 | 7.2776 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2825 | 19.1227 | 59.4 | 0 | 7.2781 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2769 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.2773 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2816 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.277 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2783 | 23.5398 | 60.8 | 50.0004 | 7.2772 | 30.3895 | 60.6 | 50.0004 | 7.2789 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2771 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2722 | 63.2769 | 60.6 | 82.9995 | 7.2725 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.282 | 0.33453 | 60 | 0 | 7.2781 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2808 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2859 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2859 | 55.587 | 59.8 | 50.0004 | 7.2866 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2805 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.282 | 82.5854 | 60 | 82.9995 | 7.2789 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 7.2885 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.2877 | 37.1765 | 60.4 | 50.0004 | 7.2953 | 30.3951 | 60.6 | 50.0004 | 7.292 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2894 | 16.7832 | 61 | 50.0004 | 7.2899 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.286 | 82.6549 | 60 | 82.9995 | 7.2939 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2893 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.2861 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2908 | 19.1227 | 59.4 | 0 | 7.2864 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2854 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.2856 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2899 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2853 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2866 | 23.5405 | 60.8 | 50.0004 | 7.2855 | 30.3888 | 60.6 | 50.0004 | 7.2872 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2855 | 43.9068 | 60.2 | 50.0004 | 7.2805 | 63.2769 | 60.6 | 82.9995 | 7.2808 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.2903 | 0.33453 | 60 | 0 | 7.2865 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2891 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.2943 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.2942 | 55.5884 | 59.8 | 50.0004 | 7.2949 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2888 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2903 | 82.587 | 60 | 82.9995 | 7.2872 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 7.2968 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.296 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3036 | 30.3929 | 60.6 | 50.0004 | 7.3003 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.2978 | 16.7832 | 61 | 50.0004 | 7.2982 | 10.0603 | 61.2 | 50.0004 | 7.2944 | 82.6716 | 60 | 82.9995 | 7.3024 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.2976 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.2944 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.2991 | 19.118 | 59.4 | 0 | 7.2947 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.2937 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.2939 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.2982 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.2936 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.2949 | 23.5405 | 60.8 | 50.0004 | 7.2938 | 30.3888 | 60.6 | 50.0004 | 7.2957 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.2938 | 43.9067 | 60.2 | 50.0004 | 7.2888 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 7.2891 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.2986 | 0.33453 | 60 | 0 | 7.2948 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.2975 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3026 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3025 | 55.5884 | 59.8 | 50.0004 | 7.3033 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.2971 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.2986 | 82.587 | 60 | 82.9995 | 7.2955 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 7.3052 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 7.3043 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.312 | 30.3929 | 60.6 | 50.0004 | 7.3087 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.3061 | 16.7832 | 61 | 50.0004 | 7.3066 | 10.0598 | 61.2 | 50.0004 | 7.3027 | 82.6716 | 60 | 82.9995 | 7.3107 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3062 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3027 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3074 | 19.118 | 59.4 | 0 | 7.303 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.302 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.3022 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.3065 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.302 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3033 | 23.5405 | 60.8 | 50.0004 | 7.3021 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 | 7.304 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3021 | 43.9067 | 60.2 | 50.0004 | 7.2971 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 7.2974 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.3069 | 0.33459 | 60 | 0 | 7.3031 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3058 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3109 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3108 | 55.5889 | 59.8 | 50.0004 | 7.3118 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3054 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3069 | 82.5781 | 60 | 82.9995 | 7.3038 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 7.3135 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 7.3127 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3203 | 30.3852 | 60.6 | 50.0004 | 7.317 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 7.3145 | 16.7832 | 61 | 50.0004 | 7.3149 | 10.0598 | 61.2 | 50.0004 | 7.311 | 82.6716 | 60 | 82.9995 | 7.319 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3145 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.311 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3157 | 19.118 | 59.4 | 0 | 7.3113 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3103 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 7.3105 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.3149 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.3103 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3116 | 23.5405 | 60.8 | 50.0004 | 7.3105 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 | 7.3123 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3104 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3054 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 7.3057 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.3154 | 0.33459 | 60 | 0 | 7.3114 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3142 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3192 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3191 | 55.5889 | 59.8 | 50.0004 | 7.3201 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3137 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3152 | 82.5781 | 60 | 82.9995 | 7.3121 | 49.7266 | 60 | 50.0004 | 7.3218 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 7.321 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3286 | 30.3852 | 60.6 | 50.0004 | 7.3253 | 23.55 | 60.8 | 50.0004 | 7.3228 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 7.3232 | 10.0598 | 61.2 | 50.0004 | 7.3195 | 82.6716 | 60 | 82.9995 | 7.3273 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3228 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3193 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.324 | 19.118 | 59.4 | 0 | 7.3196 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3186 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 7.319 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.3232 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.3186 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3199 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3188 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 | 7.3206 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3188 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3137 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 7.314 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.3237 | 0.33459 | 60 | 0 | 7.3197 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3225 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3275 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3274 | 55.5876 | 59.8 | 50.0004 | 7.3284 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.322 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3235 | 82.5781 | 60 | 82.9995 | 7.3205 | 49.7266 | 60 | 50.0004 | 7.3302 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 7.3293 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.337 | 30.3864 | 60.6 | 50.0004 | 7.3337 | 23.55 | 60.8 | 50.0004 | 7.3311 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 7.3315 | 10.0598 | 61.2 | 50.0004 | 7.3278 | 82.6716 | 60 | 82.9995 | 7.3357 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3311 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3276 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3323 | 19.118 | 59.4 | 0 | 7.3281 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3269 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 7.3273 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.3317 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.3269 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3282 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3271 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 | 7.329 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3271 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.322 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 7.3223 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.332 | 0.33459 | 60 | 0 | 7.328 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3308 | 55.498 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3359 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3358 | 55.5876 | 59.8 | 50.0004 | 7.3367 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3303 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3318 | 82.5781 | 60 | 82.9995 | 7.3288 | 49.7334 | 60 | 50.0004 | 7.3385 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 7.3376 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3453 | 30.3864 | 60.6 | 50.0004 | 7.342 | 23.55 | 60.8 | 50.0004 | 7.3394 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 7.3398 | 10.0609 | 61.2 | 50.0004 | 7.3361 | 82.6716 | 60 | 82.9995 | 7.344 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3394 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3359 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3408 | 19.118 | 59.4 | 0 | 7.3364 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3352 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 7.3356 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.34 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 7.3352 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3365 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3356 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 | 7.3373 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3354 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3303 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 7.3306 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.3403 | 0.33459 | 60 | 0 | 7.3364 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3391 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3442 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3441 | 55.5876 | 59.8 | 50.0004 | 7.345 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3386 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3401 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 7.3371 | 49.7334 | 60 | 50.0004 | 7.3469 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 7.346 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3536 | 30.4028 | 60.6 | 50.0004 | 7.3503 | 23.55 | 60.8 | 50.0004 | 7.3478 | 16.7845 | 61 | 50.0004 | 7.3482 | 10.0609 | 61.2 | 50.0004 | 7.3444 | 82.6716 | 60 | 82.9995 | 7.3523 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3477 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3442 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3491 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.3447 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3435 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.344 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.3483 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.3436 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.345 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3439 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 | 7.3456 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3439 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3389 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 7.3391 | 70.0136 | 60.4 | 82.9995 | 7.3486 | 0.33459 | 60 | 0 | 7.3447 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3474 | 55.502 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3527 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3525 | 55.5876 | 59.8 | 50.0004 | 7.3533 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3469 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3486 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 7.3455 | 49.7682 | 60 | 50.0004 | 7.3552 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 7.3543 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3619 | 30.4028 | 60.6 | 50.0004 | 7.3586 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 7.3561 | 16.7861 | 61 | 50.0004 | 7.3566 | 10.0609 | 61.2 | 50.0004 | 7.3528 | 82.6716 | 60 | 82.9995 | 7.3607 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.356 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3525 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3574 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.353 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3518 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.3523 | 3.3799 | 61.4 | 50.0004 | 7.3566 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.3519 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3533 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3522 | 30.3906 | 60.6 | 50.0004 | 7.354 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3522 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3472 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 7.3474 | 70.0167 | 60.4 | 82.9995 | 7.3569 | 0.3343 | 60 | 0 | 7.3531 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3557 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.361 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3608 | 55.5876 | 59.8 | 50.0004 | 7.3617 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3555 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3569 | 82.5929 | 60 | 82.9995 | 7.3538 | 49.7682 | 60 | 50.0004 | 7.3635 | 43.8994 | 60.2 | 50.0004 | 7.3627 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3703 | 30.4021 | 60.6 | 50.0004 | 7.367 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 7.3644 | 16.7861 | 61 | 50.0004 | 7.3649 | 10.0609 | 61.2 | 50.0004 | 7.3611 | 82.6822 | 60 | 82.9995 | 7.369 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3645 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3608 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3657 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.3613 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3604 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.3606 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.3649 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.3602 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3616 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3605 | 30.3906 | 60.6 | 50.0004 | 7.3623 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3605 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3555 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.3557 | 70.0167 | 60.4 | 82.9995 | 7.3652 | 0.3343 | 60 | 0 | 7.3615 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3641 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3693 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3691 | 55.5876 | 59.8 | 50.0004 | 7.3701 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3638 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3652 | 82.5929 | 60 | 82.9995 | 7.3621 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 7.3719 | 43.8994 | 60.2 | 50.0004 | 7.371 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3786 | 30.4021 | 60.6 | 50.0004 | 7.3754 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 7.3727 | 16.7861 | 61 | 50.0004 | 7.3732 | 10.0607 | 61.2 | 50.0004 | 7.3694 | 82.6822 | 60 | 82.9995 | 7.3773 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3728 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3694 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.374 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.3696 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3687 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.3689 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.3733 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.3687 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.37 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3688 | 30.394 | 60.6 | 50.0004 | 7.3706 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3688 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3638 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.364 | 70.0167 | 60.4 | 82.9995 | 7.3738 | 0.3343 | 60 | 0 | 7.3698 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3724 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3776 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3774 | 55.5876 | 59.8 | 50.0004 | 7.3784 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3721 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3735 | 82.5929 | 60 | 82.9995 | 7.3704 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 7.3802 | 43.8994 | 60.2 | 50.0004 | 7.3793 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.387 | 30.4012 | 60.6 | 50.0004 | 7.3837 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 7.3811 | 16.7861 | 61 | 50.0004 | 7.3815 | 10.0607 | 61.2 | 50.0004 | 7.3778 | 82.6822 | 60 | 82.9995 | 7.3856 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3811 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3777 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3823 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.3779 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.377 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.3772 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.3816 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.377 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3783 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3772 | 30.394 | 60.6 | 50.0004 | 7.3789 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3772 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3721 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.3723 | 70.0167 | 60.4 | 82.9995 | 7.3821 | 0.3343 | 60 | 0 | 7.3781 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3809 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3859 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.3857 | 55.5876 | 59.8 | 50.0004 | 7.3867 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3804 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3818 | 82.5929 | 60 | 82.9995 | 7.3787 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 7.3885 | 43.8994 | 60.2 | 50.0004 | 7.3876 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.3953 | 30.4012 | 60.6 | 50.0004 | 7.392 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 7.3895 | 16.7862 | 61 | 50.0004 | 7.3899 | 10.0607 | 61.2 | 50.0004 | 7.3861 | 82.6822 | 60 | 82.9995 | 7.394 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3894 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.386 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3906 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.3865 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3853 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 7.3856 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.39 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.3853 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3866 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3855 | 30.394 | 60.6 | 50.0004 | 7.3873 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3855 | 43.9037 | 60.2 | 50.0004 | 7.3804 | 63.2667 | 60.6 | 82.9995 | 7.3806 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.3904 | 0.33448 | 60 | 0 | 7.3864 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3892 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.3942 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.394 | 55.5856 | 59.8 | 50.0004 | 7.395 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.3887 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3901 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.3871 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 7.3969 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.396 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.4036 | 30.3984 | 60.6 | 50.0004 | 7.4003 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 7.3978 | 16.7862 | 61 | 50.0004 | 7.3982 | 10.0607 | 61.2 | 50.0004 | 7.3944 | 82.6822 | 60 | 82.9995 | 7.4023 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.3977 | 70.0783 | 60.4 | 82.9995 | 7.3943 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.3992 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.3948 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.3936 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 7.3939 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.3983 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.3936 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.3949 | 23.5415 | 60.8 | 50.0004 | 7.3938 | 30.394 | 60.6 | 50.0004 | 7.3956 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.3938 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 7.3887 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 7.3889 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.3987 | 0.33448 | 60 | 0 | 7.3948 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.3975 | 55.5056 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4026 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4023 | 55.5856 | 59.8 | 50.0004 | 7.4033 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.397 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.3984 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.3954 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 7.4052 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.4043 | 37.1781 | 60.4 | 50.0004 | 7.412 | 30.3984 | 60.6 | 50.0004 | 7.4087 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 7.4061 | 16.7862 | 61 | 50.0004 | 7.4065 | 10.0602 | 61.2 | 50.0004 | 7.4027 | 82.6822 | 60 | 82.9995 | 7.4106 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.406 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4026 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4075 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.4031 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4019 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 7.4022 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4066 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.4019 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4033 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 7.4021 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 7.4039 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4022 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 7.397 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 7.3972 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.407 | 0.33448 | 60 | 0 | 7.4031 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4058 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4109 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4108 | 55.5856 | 59.8 | 50.0004 | 7.4116 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4053 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4067 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.4037 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 7.4136 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.4127 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 7.4203 | 30.3966 | 60.6 | 50.0004 | 7.417 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 7.4144 | 16.7862 | 61 | 50.0004 | 7.4149 | 10.0602 | 61.2 | 50.0004 | 7.4111 | 82.6715 | 60 | 82.9995 | 7.4189 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4143 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4109 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4158 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.4114 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4102 | 5.715 | 59.8 | 0 | 7.4105 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4149 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.4103 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4116 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 7.4105 | 30.4181 | 60.6 | 50.0004 | 7.4124 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4105 | 43.898 | 60.2 | 50.0004 | 7.4055 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 7.4055 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4153 | 0.33448 | 60 | 0 | 7.4115 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4141 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4193 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4191 | 55.5856 | 59.8 | 50.0004 | 7.42 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4138 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.415 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.412 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 7.4219 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.421 | 37.1757 | 60.4 | 50.0004 | 7.4286 | 30.3966 | 60.6 | 50.0004 | 7.4254 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 7.4228 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4232 | 10.0602 | 61.2 | 50.0004 | 7.4194 | 82.6715 | 60 | 82.9995 | 7.4274 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4229 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4192 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4241 | 19.1186 | 59.4 | 0 | 7.4197 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4185 | 5.715 | 59.8 | 0 | 7.4189 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4232 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.4186 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4199 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 7.4188 | 30.4167 | 60.6 | 50.0004 | 7.4207 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4188 | 43.898 | 60.2 | 50.0004 | 7.4138 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 7.4138 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4236 | 0.33448 | 60 | 0 | 7.4198 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4225 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4276 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4275 | 55.5856 | 59.8 | 50.0004 | 7.4285 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4221 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4233 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.4203 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 7.4302 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.4293 | 37.1801 | 60.4 | 50.0004 | 7.437 | 30.3966 | 60.6 | 50.0004 | 7.4337 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 7.4311 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4315 | 10.0602 | 61.2 | 50.0004 | 7.4277 | 82.6789 | 60 | 82.9995 | 7.4357 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4312 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4275 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4324 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.428 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.427 | 5.715 | 59.8 | 0 | 7.4272 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4316 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.4269 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4283 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 7.4271 | 30.4167 | 60.6 | 50.0004 | 7.429 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4271 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4221 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 7.4221 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4321 | 0.33448 | 60 | 0 | 7.4281 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4308 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4359 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4358 | 55.5856 | 59.8 | 50.0004 | 7.4368 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4304 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4319 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.4287 | 49.7508 | 60 | 50.0004 | 7.4386 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.4376 | 37.1801 | 60.4 | 50.0004 | 7.4453 | 30.3966 | 60.6 | 50.0004 | 7.442 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 7.4395 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4398 | 10.0602 | 61.2 | 50.0004 | 7.4362 | 82.6789 | 60 | 82.9995 | 7.444 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4395 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.436 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4407 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.4363 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4353 | 5.715 | 59.8 | 0 | 7.4355 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4399 | 10.0081 | 61.2 | 50.0004 | 7.4353 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4366 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 7.4354 | 30.4111 | 60.6 | 50.0004 | 7.4373 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4355 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4304 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 7.4304 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4404 | 0.33417 | 60 | 0 | 7.4364 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4392 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4442 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4441 | 55.5856 | 59.8 | 50.0004 | 7.4451 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4387 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4402 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.437 | 49.7508 | 60 | 50.0004 | 7.4469 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.446 | 37.1801 | 60.4 | 50.0004 | 7.4537 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 7.4503 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 7.4478 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4482 | 10.0602 | 61.2 | 50.0004 | 7.4445 | 82.6969 | 60 | 82.9995 | 7.4524 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4478 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4443 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.449 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.4446 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4436 | 5.715 | 59.8 | 0 | 7.4438 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4484 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.4436 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4449 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 7.4437 | 30.4111 | 60.6 | 50.0004 | 7.4457 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4438 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4387 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 7.439 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4487 | 0.33417 | 60 | 0 | 7.4447 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4475 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4525 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4524 | 55.5856 | 59.8 | 50.0004 | 7.4534 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.447 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4485 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.4454 | 49.7508 | 60 | 50.0004 | 7.4553 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.4543 | 37.1801 | 60.4 | 50.0004 | 7.462 | 30.3994 | 60.6 | 50.0004 | 7.4587 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 7.4561 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4565 | 10.059 | 61.2 | 50.0004 | 7.4528 | 82.6969 | 60 | 82.9995 | 7.4607 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4561 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4526 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4575 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.4531 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4519 | 5.715 | 59.8 | 0 | 7.4521 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4567 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.4519 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4532 | 23.5443 | 60.8 | 50.0004 | 7.4521 | 30.4111 | 60.6 | 50.0004 | 7.454 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4521 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.447 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 7.4473 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.457 | 0.33417 | 60 | 0 | 7.453 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4558 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4609 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4607 | 55.5938 | 59.8 | 50.0004 | 7.4617 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4553 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4568 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.4537 | 49.7508 | 60 | 50.0004 | 7.4636 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.4626 | 37.1768 | 60.4 | 50.0004 | 7.4703 | 30.3837 | 60.6 | 50.0004 | 7.467 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 7.4644 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4648 | 10.059 | 61.2 | 50.0004 | 7.4611 | 82.6969 | 60 | 82.9995 | 7.469 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4644 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4609 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4658 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.4614 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4602 | 5.715 | 59.8 | 0 | 7.4606 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.465 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.4602 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4615 | 23.5443 | 60.8 | 50.0004 | 7.4604 | 30.4111 | 60.6 | 50.0004 | 7.4623 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4606 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4553 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.4556 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4653 | 0.33417 | 60 | 0 | 7.4614 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4641 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4692 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.469 | 55.5938 | 59.8 | 50.0004 | 7.47 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4636 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4651 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.462 | 49.753 | 60 | 50.0004 | 7.4719 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 7.4709 | 37.1768 | 60.4 | 50.0004 | 7.4786 | 30.3837 | 60.6 | 50.0004 | 7.4753 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 7.4728 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4731 | 10.059 | 61.2 | 50.0004 | 7.4695 | 82.6969 | 60 | 82.9995 | 7.4773 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4727 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4692 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4741 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.4697 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4685 | 5.715 | 59.8 | 0 | 7.4689 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4733 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.4685 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.47 | 23.5437 | 60.8 | 50.0004 | 7.4688 | 30.4129 | 60.6 | 50.0004 | 7.4707 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4689 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4636 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.4639 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4736 | 0.33435 | 60 | 0 | 7.4698 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4724 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4777 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4774 | 55.585 | 59.8 | 50.0004 | 7.4784 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4719 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4734 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.4703 | 49.753 | 60 | 50.0004 | 7.4803 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.4793 | 37.1768 | 60.4 | 50.0004 | 7.487 | 30.3837 | 60.6 | 50.0004 | 7.4836 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 7.4811 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4815 | 10.059 | 61.2 | 50.0004 | 7.4778 | 82.7011 | 60 | 82.9995 | 7.4857 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4812 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4775 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4824 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.478 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4768 | 5.7157 | 59.8 | 0 | 7.4772 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.4816 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.4769 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4783 | 23.5437 | 60.8 | 50.0004 | 7.4772 | 30.4129 | 60.6 | 50.0004 | 7.479 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4772 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4719 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.4722 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4819 | 0.33435 | 60 | 0 | 7.4781 | 62.2152 | 59.6 | 50.0004 | 7.4807 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.486 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.4857 | 55.585 | 59.8 | 50.0004 | 7.4868 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4802 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4817 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.4786 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 7.4886 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.4876 | 37.1768 | 60.4 | 50.0004 | 7.4953 | 30.3837 | 60.6 | 50.0004 | 7.492 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 7.4894 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4899 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.4861 | 82.7011 | 60 | 82.9995 | 7.494 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4895 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4858 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.4907 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.4863 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4851 | 5.7157 | 59.8 | 0 | 7.4856 | 3.3795 | 61.4 | 50.0004 | 7.49 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.4852 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.4866 | 23.5437 | 60.8 | 50.0004 | 7.4855 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 7.4873 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4855 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4802 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.4805 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4905 | 0.33435 | 60 | 0 | 7.4865 | 62.2118 | 59.6 | 50.0004 | 7.4891 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.4943 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.494 | 55.585 | 59.8 | 50.0004 | 7.4951 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4885 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.49 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.487 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 7.4969 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.4959 | 37.1768 | 60.4 | 50.0004 | 7.5037 | 30.3827 | 60.6 | 50.0004 | 7.5004 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 7.4977 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.4982 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.4945 | 82.7011 | 60 | 82.9995 | 7.5023 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.4978 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 7.4941 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.499 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.4946 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.4937 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.4939 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 7.4983 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.4935 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.495 | 23.5437 | 60.8 | 50.0004 | 7.4938 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 7.4956 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.4938 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4888 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.4888 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.4988 | 0.33435 | 60 | 0 | 7.4948 | 62.2118 | 59.6 | 50.0004 | 7.4974 | 55.5128 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5026 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5024 | 55.585 | 59.8 | 50.0004 | 7.5034 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.4968 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.4983 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.4953 | 49.7606 | 60 | 50.0004 | 7.5052 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.5043 | 37.1768 | 60.4 | 50.0004 | 7.512 | 30.3827 | 60.6 | 50.0004 | 7.5087 | 23.5275 | 60.8 | 50.0004 | 7.5061 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.5065 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.5028 | 82.7011 | 60 | 82.9995 | 7.5107 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.5061 | 70.045 | 60.4 | 82.9995 | 7.5024 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5073 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5029 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.502 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5022 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 7.5067 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.502 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5033 | 23.5437 | 60.8 | 50.0004 | 7.5021 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 7.504 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5022 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.4971 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.4971 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.5071 | 0.33435 | 60 | 0 | 7.5031 | 62.2087 | 59.6 | 50.0004 | 7.5059 | 55.5226 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5109 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5107 | 55.585 | 59.8 | 50.0004 | 7.5117 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5054 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.5068 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5037 | 49.7606 | 60 | 50.0004 | 7.5136 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.5126 | 37.1803 | 60.4 | 50.0004 | 7.5203 | 30.3802 | 60.6 | 50.0004 | 7.517 | 23.5275 | 60.8 | 50.0004 | 7.5145 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 7.5148 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.5111 | 82.7039 | 60 | 82.9995 | 7.519 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 7.5144 | 70.045 | 60.4 | 82.9995 | 7.511 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5159 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5115 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5103 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5105 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 7.515 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5103 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5116 | 23.5437 | 60.8 | 50.0004 | 7.5104 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 7.5123 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5105 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.5054 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5054 | 70.057 | 60.4 | 82.9995 | 7.5154 | 0.33435 | 60 | 0 | 7.5114 | 62.2087 | 59.6 | 50.0004 | 7.5142 | 55.5226 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5192 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.519 | 55.585 | 59.8 | 50.0004 | 7.52 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5137 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.5151 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.512 | 49.7606 | 60 | 50.0004 | 7.522 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.5209 | 37.1803 | 60.4 | 50.0004 | 7.5287 | 30.3802 | 60.6 | 50.0004 | 7.5253 | 23.5293 | 60.8 | 50.0004 | 7.5228 | 16.7816 | 61 | 50.0004 | 7.5232 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.5194 | 82.7039 | 60 | 82.9995 | 7.5273 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5227 | 70.045 | 60.4 | 82.9995 | 7.5193 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5242 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5198 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5186 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5188 | 3.3794 | 61.4 | 50.0004 | 7.5233 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5186 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5199 | 23.5437 | 60.8 | 50.0004 | 7.5188 | 30.4156 | 60.6 | 50.0004 | 7.5208 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5189 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.5137 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5139 | 70.0671 | 60.4 | 82.9995 | 7.5237 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5198 | 62.2087 | 59.6 | 50.0004 | 7.5225 | 55.5226 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5276 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5273 | 55.5922 | 59.8 | 50.0004 | 7.5283 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.522 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.5234 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5203 | 49.7606 | 60 | 50.0004 | 7.5303 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.5292 | 37.1803 | 60.4 | 50.0004 | 7.537 | 30.3802 | 60.6 | 50.0004 | 7.5337 | 23.5293 | 60.8 | 50.0004 | 7.5311 | 16.7816 | 61 | 50.0004 | 7.5315 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.5278 | 82.7039 | 60 | 82.9995 | 7.5356 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.531 | 70.045 | 60.4 | 82.9995 | 7.5276 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5325 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5281 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5269 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5272 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.5316 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5269 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5283 | 23.5437 | 60.8 | 50.0004 | 7.5271 | 30.4156 | 60.6 | 50.0004 | 7.5291 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5272 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.522 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5222 | 70.0671 | 60.4 | 82.9995 | 7.532 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5281 | 62.2087 | 59.6 | 50.0004 | 7.5308 | 55.5226 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.536 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5356 | 55.5922 | 59.8 | 50.0004 | 7.5367 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5303 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 7.5317 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5286 | 49.7828 | 60 | 50.0004 | 7.5386 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.5376 | 37.1803 | 60.4 | 50.0004 | 7.5453 | 30.3802 | 60.6 | 50.0004 | 7.542 | 23.5264 | 60.8 | 50.0004 | 7.5394 | 16.7816 | 61 | 50.0004 | 7.5398 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.5361 | 82.7039 | 60 | 82.9995 | 7.5441 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5393 | 70.045 | 60.4 | 82.9995 | 7.5359 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5408 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5364 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5352 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5355 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.54 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5352 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5366 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 7.5354 | 30.4156 | 60.6 | 50.0004 | 7.5374 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5355 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.5303 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5305 | 70.0671 | 60.4 | 82.9995 | 7.5403 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.5391 | 55.5154 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5443 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5439 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.5452 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5386 | 76.8764 | 60.2 | 82.9995 | 7.54 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5369 | 49.7828 | 60 | 50.0004 | 7.547 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.546 | 37.1802 | 60.4 | 50.0004 | 7.5536 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 7.5504 | 23.5264 | 60.8 | 50.0004 | 7.5478 | 16.7816 | 61 | 50.0004 | 7.5482 | 10.0577 | 61.2 | 50.0004 | 7.5444 | 82.6977 | 60 | 82.9995 | 7.5524 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5479 | 70.045 | 60.4 | 82.9995 | 7.5442 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5491 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5447 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5435 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5438 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.5483 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5436 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5449 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 7.5438 | 30.4156 | 60.6 | 50.0004 | 7.5457 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5438 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.5386 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5388 | 70.0671 | 60.4 | 82.9995 | 7.5488 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5448 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.5475 | 55.5154 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5526 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5524 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.5535 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5469 | 76.8764 | 60.2 | 82.9995 | 7.5483 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5453 | 49.7828 | 60 | 50.0004 | 7.5553 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.5543 | 37.1802 | 60.4 | 50.0004 | 7.562 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 7.5587 | 23.4921 | 60.8 | 50.0004 | 7.5561 | 16.7838 | 61 | 50.0004 | 7.5565 | 10.0575 | 61.2 | 50.0004 | 7.5529 | 82.6977 | 60 | 82.9995 | 7.5607 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5562 | 70.0528 | 60.4 | 82.9995 | 7.5525 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5574 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.553 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.552 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5522 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.5566 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5519 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5533 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 7.5521 | 30.4145 | 60.6 | 50.0004 | 7.554 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5521 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.5469 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5471 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 7.5571 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5531 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.5558 | 55.5154 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5609 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5607 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.5618 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5552 | 76.8764 | 60.2 | 82.9995 | 7.5566 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5536 | 49.7828 | 60 | 50.0004 | 7.5637 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.5626 | 37.1761 | 60.4 | 50.0004 | 7.5704 | 30.3829 | 60.6 | 50.0004 | 7.567 | 23.4921 | 60.8 | 50.0004 | 7.5644 | 16.7838 | 61 | 50.0004 | 7.5648 | 10.0575 | 61.2 | 50.0004 | 7.5612 | 82.6977 | 60 | 82.9995 | 7.569 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5645 | 70.0528 | 60.4 | 82.9995 | 7.5608 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5657 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5613 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5603 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5605 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.5651 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5602 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5616 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 7.5604 | 30.4145 | 60.6 | 50.0004 | 7.5624 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5605 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.5552 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5554 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 7.5654 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5614 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.5642 | 55.5154 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5692 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5691 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.5701 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5635 | 76.8764 | 60.2 | 82.9995 | 7.5649 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5619 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 7.572 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 7.5709 | 37.1761 | 60.4 | 50.0004 | 7.5787 | 30.3829 | 60.6 | 50.0004 | 7.5753 | 23.4921 | 60.8 | 50.0004 | 7.5728 | 16.7838 | 61 | 50.0004 | 7.5731 | 10.0575 | 61.2 | 50.0004 | 7.5695 | 82.6977 | 60 | 82.9995 | 7.5774 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5728 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.5691 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5742 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5696 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5686 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 7.5688 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.5734 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5686 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5699 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 7.5687 | 30.412 | 60.6 | 50.0004 | 7.5707 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5688 | 43.8986 | 60.2 | 50.0004 | 7.5637 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5637 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.5737 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5697 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.5725 | 55.5154 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5775 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5774 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.5784 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.572 | 76.8764 | 60.2 | 82.9995 | 7.5732 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5703 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 7.5803 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.5793 | 37.1742 | 60.4 | 50.0004 | 7.587 | 30.3829 | 60.6 | 50.0004 | 7.5837 | 23.4921 | 60.8 | 50.0004 | 7.5811 | 16.7838 | 61 | 50.0004 | 7.5815 | 10.0575 | 61.2 | 50.0004 | 7.5778 | 82.6977 | 60 | 82.9995 | 7.5857 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5811 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.5776 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5825 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5781 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5769 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.5771 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.5817 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5769 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5782 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 7.577 | 30.412 | 60.6 | 50.0004 | 7.5791 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5773 | 43.9015 | 60.2 | 50.0004 | 7.572 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.572 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.582 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5781 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.5808 | 55.5154 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5859 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.5857 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.5867 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5803 | 76.8764 | 60.2 | 82.9995 | 7.5815 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5786 | 49.7531 | 60 | 50.0004 | 7.5887 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.5876 | 37.1742 | 60.4 | 50.0004 | 7.5954 | 30.3829 | 60.6 | 50.0004 | 7.592 | 23.4921 | 60.8 | 50.0004 | 7.5894 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.5898 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 7.5862 | 82.6977 | 60 | 82.9995 | 7.594 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5894 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.5859 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5908 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5864 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5852 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.5854 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.59 | 10.0065 | 61.2 | 50.0004 | 7.5852 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.5865 | 23.5443 | 60.8 | 50.0004 | 7.5854 | 30.4007 | 60.6 | 50.0004 | 7.5874 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5856 | 43.9015 | 60.2 | 50.0004 | 7.5803 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5803 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 7.5903 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5864 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.5891 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.5942 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.594 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.5951 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5886 | 76.8764 | 60.2 | 82.9995 | 7.5901 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5869 | 49.7531 | 60 | 50.0004 | 7.597 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.5959 | 37.1742 | 60.4 | 50.0004 | 7.6037 | 30.3784 | 60.6 | 50.0004 | 7.6003 | 23.4921 | 60.8 | 50.0004 | 7.5977 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.5981 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 7.5945 | 82.7011 | 60 | 82.9995 | 7.6024 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.5977 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.5942 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.5991 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.5947 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.5935 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.5939 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.5984 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.5935 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.595 | 23.5443 | 60.8 | 50.0004 | 7.5938 | 30.4007 | 60.6 | 50.0004 | 7.5957 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.5939 | 43.9015 | 60.2 | 50.0004 | 7.5886 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5886 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 7.5986 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.5948 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.5974 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6027 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6023 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.6035 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.5969 | 76.8764 | 60.2 | 82.9995 | 7.5984 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.5952 | 49.7573 | 60 | 50.0004 | 7.6053 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6042 | 37.1742 | 60.4 | 50.0004 | 7.6121 | 30.3784 | 60.6 | 50.0004 | 7.6087 | 23.4921 | 60.8 | 50.0004 | 7.6061 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6064 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 7.6028 | 82.7011 | 60 | 82.9995 | 7.6107 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6062 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.6025 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6074 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.603 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6018 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6022 | 3.379 | 61.4 | 50.0004 | 7.6067 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6018 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6033 | 23.5471 | 60.8 | 50.0004 | 7.6021 | 30.4031 | 60.6 | 50.0004 | 7.604 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6022 | 43.9015 | 60.2 | 50.0004 | 7.5969 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.5969 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 7.6072 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6031 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6057 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.611 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6106 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.6118 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6052 | 76.8798 | 60.2 | 82.9995 | 7.6067 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6036 | 49.7573 | 60 | 50.0004 | 7.6136 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6126 | 37.1672 | 60.4 | 50.0004 | 7.6204 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 | 7.617 | 23.4921 | 60.8 | 50.0004 | 7.6144 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6148 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 7.6112 | 82.6796 | 60 | 82.9995 | 7.619 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6145 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.6108 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6157 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.6113 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6101 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6105 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 7.615 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6102 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6116 | 23.5471 | 60.8 | 50.0004 | 7.6105 | 30.4031 | 60.6 | 50.0004 | 7.6124 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6105 | 43.9015 | 60.2 | 50.0004 | 7.6052 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.6055 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 7.6155 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6115 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6141 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6193 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6189 | 55.5692 | 59.8 | 50.0004 | 7.6201 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6135 | 76.8798 | 60.2 | 82.9995 | 7.615 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6119 | 49.7625 | 60 | 50.0004 | 7.622 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6209 | 37.1672 | 60.4 | 50.0004 | 7.6287 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 | 7.6254 | 23.4899 | 60.8 | 50.0004 | 7.6227 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6232 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 7.6195 | 82.6796 | 60 | 82.9995 | 7.6273 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6228 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.6191 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.624 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.6196 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6184 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6189 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 7.6234 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6185 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.62 | 23.5471 | 60.8 | 50.0004 | 7.6188 | 30.4064 | 60.6 | 50.0004 | 7.6207 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6189 | 43.9015 | 60.2 | 50.0004 | 7.6135 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.6138 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 7.6238 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6198 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6224 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6276 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6273 | 55.572 | 59.8 | 50.0004 | 7.6284 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6218 | 76.8798 | 60.2 | 82.9995 | 7.6233 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6202 | 49.7625 | 60 | 50.0004 | 7.6304 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6292 | 37.1673 | 60.4 | 50.0004 | 7.637 | 30.3578 | 60.6 | 50.0004 | 7.6337 | 23.4899 | 60.8 | 50.0004 | 7.6311 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6315 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 7.6278 | 82.6796 | 60 | 82.9995 | 7.6357 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6311 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.6274 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6326 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.6279 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.627 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6272 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 7.6317 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6268 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6283 | 23.5471 | 60.8 | 50.0004 | 7.6271 | 30.4064 | 60.6 | 50.0004 | 7.629 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6272 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 7.6218 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.6221 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 7.6321 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6281 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6309 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6359 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6356 | 55.572 | 59.8 | 50.0004 | 7.6367 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6301 | 76.8798 | 60.2 | 82.9995 | 7.6316 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6285 | 49.7625 | 60 | 50.0004 | 7.6387 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6376 | 37.1673 | 60.4 | 50.0004 | 7.6454 | 30.3578 | 60.6 | 50.0004 | 7.642 | 23.4914 | 60.8 | 50.0004 | 7.6394 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6398 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 7.6361 | 82.6796 | 60 | 82.9995 | 7.644 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6394 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.6357 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6409 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.6365 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6353 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6355 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 7.64 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6353 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6366 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 7.6354 | 30.4064 | 60.6 | 50.0004 | 7.6375 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6355 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 7.6301 | 63.2549 | 60.6 | 82.9995 | 7.6304 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 7.6404 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6392 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6442 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.644 | 55.572 | 59.8 | 50.0004 | 7.645 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6384 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.6399 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6368 | 49.7625 | 60 | 50.0004 | 7.647 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6459 | 37.1673 | 60.4 | 50.0004 | 7.6537 | 30.356 | 60.6 | 50.0004 | 7.6504 | 23.4914 | 60.8 | 50.0004 | 7.6478 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6481 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 7.6445 | 82.6796 | 60 | 82.9995 | 7.6523 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6477 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 7.644 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6492 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.6448 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6436 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6438 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.6483 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6436 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6449 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 7.6437 | 30.4064 | 60.6 | 50.0004 | 7.6458 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6439 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.6384 | 63.2584 | 60.6 | 82.9995 | 7.6387 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 7.6487 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6448 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6475 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6526 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6523 | 55.572 | 59.8 | 50.0004 | 7.6534 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6467 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.6482 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6452 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 7.6554 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6542 | 37.1673 | 60.4 | 50.0004 | 7.662 | 30.356 | 60.6 | 50.0004 | 7.6587 | 23.4914 | 60.8 | 50.0004 | 7.6561 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6565 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 7.6528 | 82.6796 | 60 | 82.9995 | 7.6608 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.656 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.6523 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6575 | 19.1183 | 59.4 | 0 | 7.6531 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6519 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6521 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.6567 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6519 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6533 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 7.652 | 30.4064 | 60.6 | 50.0004 | 7.6541 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6522 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.647 | 63.2584 | 60.6 | 82.9995 | 7.647 | 70.068 | 60.4 | 82.9995 | 7.657 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6532 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6558 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.661 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6606 | 55.5689 | 59.8 | 50.0004 | 7.6619 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6553 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.6567 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6535 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 7.6637 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6625 | 37.1668 | 60.4 | 50.0004 | 7.6704 | 30.356 | 60.6 | 50.0004 | 7.6671 | 23.4914 | 60.8 | 50.0004 | 7.6644 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6648 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 7.6611 | 82.6573 | 60 | 82.9995 | 7.6691 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6646 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.6609 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6658 | 19.1218 | 59.4 | 0 | 7.6614 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6602 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6605 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.665 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6602 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6616 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 7.6604 | 30.4064 | 60.6 | 50.0004 | 7.6624 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6605 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.6553 | 63.2666 | 60.6 | 82.9995 | 7.6553 | 70.068 | 60.4 | 82.9995 | 7.6655 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6641 | 55.504 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6693 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6689 | 55.5689 | 59.8 | 50.0004 | 7.6702 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6636 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.665 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6618 | 49.7378 | 60 | 50.0004 | 7.6721 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6709 | 37.1668 | 60.4 | 50.0004 | 7.6787 | 30.356 | 60.6 | 50.0004 | 7.6754 | 23.4914 | 60.8 | 50.0004 | 7.6727 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6731 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 7.6696 | 82.6573 | 60 | 82.9995 | 7.6774 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6729 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.6692 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6741 | 19.1218 | 59.4 | 0 | 7.6697 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6685 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6688 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.6733 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6685 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6699 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 7.6687 | 30.4064 | 60.6 | 50.0004 | 7.6708 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6688 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.6636 | 63.2666 | 60.6 | 82.9995 | 7.6636 | 70.0923 | 60.4 | 82.9995 | 7.6738 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6698 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6725 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6776 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6772 | 55.5689 | 59.8 | 50.0004 | 7.6785 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6719 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.6733 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6702 | 49.7378 | 60 | 50.0004 | 7.6804 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6793 | 37.1668 | 60.4 | 50.0004 | 7.6871 | 30.356 | 60.6 | 50.0004 | 7.6837 | 23.4914 | 60.8 | 50.0004 | 7.6811 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6815 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 7.6779 | 82.6573 | 60 | 82.9995 | 7.6857 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6812 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.6775 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6824 | 19.1205 | 59.4 | 0 | 7.678 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6768 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6771 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.6818 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6769 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6783 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 7.677 | 30.4064 | 60.6 | 50.0004 | 7.6791 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6772 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.6719 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.6719 | 70.0923 | 60.4 | 82.9995 | 7.6821 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6781 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6808 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6859 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6855 | 55.5689 | 59.8 | 50.0004 | 7.6868 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6802 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.6816 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6785 | 49.7348 | 60 | 50.0004 | 7.6887 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 7.6876 | 37.1668 | 60.4 | 50.0004 | 7.6954 | 30.356 | 60.6 | 50.0004 | 7.692 | 23.4914 | 60.8 | 50.0004 | 7.6894 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6898 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.6862 | 82.6573 | 60 | 82.9995 | 7.6941 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6895 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.6858 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6907 | 19.1205 | 59.4 | 0 | 7.6863 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6853 | 5.7178 | 59.8 | 0 | 7.6855 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.6901 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6852 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6866 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 7.6854 | 30.4017 | 60.6 | 50.0004 | 7.6874 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6855 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.6802 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.6804 | 70.0999 | 60.4 | 82.9995 | 7.6904 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6864 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6892 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.6942 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.6938 | 55.5694 | 59.8 | 50.0004 | 7.6951 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6885 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.6899 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6868 | 49.7348 | 60 | 50.0004 | 7.6971 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.6959 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7037 | 30.358 | 60.6 | 50.0004 | 7.7004 | 23.4914 | 60.8 | 50.0004 | 7.6978 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.6981 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.6945 | 82.6573 | 60 | 82.9995 | 7.7024 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.6978 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.6941 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.6992 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 7.6946 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.6936 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.6938 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.6984 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.6935 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.6949 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 7.6937 | 30.4017 | 60.6 | 50.0004 | 7.6958 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.6938 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.6885 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.6887 | 70.0999 | 60.4 | 82.9995 | 7.6987 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.6947 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.6975 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7025 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.7023 | 55.5694 | 59.8 | 50.0004 | 7.7034 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.6968 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.6982 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 7.6951 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 7.7054 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7042 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7121 | 30.358 | 60.6 | 50.0004 | 7.7087 | 23.4929 | 60.8 | 50.0004 | 7.7061 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.7064 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7029 | 82.6573 | 60 | 82.9995 | 7.7107 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7061 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7024 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7075 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 7.7031 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7019 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.7021 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.7067 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.7019 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7032 | 23.5457 | 60.8 | 50.0004 | 7.702 | 30.4017 | 60.6 | 50.0004 | 7.7041 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7023 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.6968 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.697 | 70.0999 | 60.4 | 82.9995 | 7.707 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7031 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7058 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7109 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.7106 | 55.5694 | 59.8 | 50.0004 | 7.7118 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7051 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7065 | 82.598 | 60 | 82.9995 | 7.7035 | 49.7314 | 60 | 50.0004 | 7.7137 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7126 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7204 | 30.358 | 60.6 | 50.0004 | 7.717 | 23.4929 | 60.8 | 50.0004 | 7.7144 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 7.7148 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7112 | 82.6603 | 60 | 82.9995 | 7.719 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7144 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7107 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7158 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 7.7114 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7102 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.7104 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.7151 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.7102 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7115 | 23.5457 | 60.8 | 50.0004 | 7.7103 | 30.4017 | 60.6 | 50.0004 | 7.7124 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7106 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.7051 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7053 | 70.0999 | 60.4 | 82.9995 | 7.7153 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7114 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7141 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7192 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.719 | 55.5694 | 59.8 | 50.0004 | 7.7202 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7134 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7148 | 82.598 | 60 | 82.9995 | 7.7118 | 49.7255 | 60 | 50.0004 | 7.722 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7209 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7288 | 30.358 | 60.6 | 50.0004 | 7.7253 | 23.4929 | 60.8 | 50.0004 | 7.7227 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7231 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7195 | 82.6603 | 60 | 82.9995 | 7.7274 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7229 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.719 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7241 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 7.7197 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7185 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.7188 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.7234 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.7185 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.72 | 23.5458 | 60.8 | 50.0004 | 7.7186 | 30.4017 | 60.6 | 50.0004 | 7.7207 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7189 | 43.9044 | 60.2 | 50.0004 | 7.7136 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7136 | 70.0976 | 60.4 | 82.9995 | 7.7239 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7198 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7224 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7277 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.7273 | 55.5694 | 59.8 | 50.0004 | 7.7285 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7219 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7231 | 82.598 | 60 | 82.9995 | 7.7201 | 49.7255 | 60 | 50.0004 | 7.7304 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7292 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7371 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.7337 | 23.4929 | 60.8 | 50.0004 | 7.7311 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7314 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7279 | 82.6604 | 60 | 82.9995 | 7.7357 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7312 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7275 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7324 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 7.728 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7268 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.7272 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.7317 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.7268 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7283 | 23.5458 | 60.8 | 50.0004 | 7.7271 | 30.4017 | 60.6 | 50.0004 | 7.7291 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7272 | 43.9043 | 60.2 | 50.0004 | 7.7219 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7219 | 70.0976 | 60.4 | 82.9995 | 7.7322 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7281 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7307 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.736 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.7356 | 55.5694 | 59.8 | 50.0004 | 7.7368 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7302 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7314 | 82.598 | 60 | 82.9995 | 7.7285 | 49.7247 | 60 | 50.0004 | 7.7388 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7375 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7454 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.7421 | 23.4924 | 60.8 | 50.0004 | 7.7394 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7397 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7362 | 82.6604 | 60 | 82.9995 | 7.744 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7395 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7358 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7407 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 7.7363 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7351 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.7355 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.7401 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.7351 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7366 | 23.5281 | 60.8 | 50.0004 | 7.7354 | 30.4017 | 60.6 | 50.0004 | 7.7374 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7356 | 43.9043 | 60.2 | 50.0004 | 7.7302 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7302 | 70.0976 | 60.4 | 82.9995 | 7.7405 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7391 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7443 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.7439 | 55.5694 | 59.8 | 50.0004 | 7.7451 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7385 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7397 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.7368 | 49.7247 | 60 | 50.0004 | 7.7471 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7458 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7538 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.7504 | 23.4924 | 60.8 | 50.0004 | 7.7477 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7481 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7445 | 82.6604 | 60 | 82.9995 | 7.7523 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7478 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7441 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.749 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 7.7446 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7434 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.7438 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.7484 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.7435 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.745 | 23.5281 | 60.8 | 50.0004 | 7.7437 | 30.4017 | 60.6 | 50.0004 | 7.7457 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7439 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 7.7385 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7385 | 70.0976 | 60.4 | 82.9995 | 7.7488 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7448 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7474 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7526 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.7522 | 55.5694 | 59.8 | 50.0004 | 7.7534 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7468 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7483 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.7451 | 49.7435 | 60 | 50.0004 | 7.7554 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7542 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7621 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.7587 | 23.4929 | 60.8 | 50.0004 | 7.756 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7565 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7528 | 82.6604 | 60 | 82.9995 | 7.7607 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7561 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7524 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7576 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 7.7529 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.752 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 7.7522 | 3.3792 | 61.4 | 50.0004 | 7.7567 | 10.0073 | 61.2 | 50.0004 | 7.7518 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7533 | 23.5281 | 60.8 | 50.0004 | 7.7521 | 30.4011 | 60.6 | 50.0004 | 7.7542 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7522 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 7.7468 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7468 | 70.0976 | 60.4 | 82.9995 | 7.7571 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7531 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7559 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7609 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.7605 | 55.5658 | 59.8 | 50.0004 | 7.7618 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7551 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7566 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.7534 | 49.7435 | 60 | 50.0004 | 7.7638 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7625 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7704 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.767 | 23.4929 | 60.8 | 50.0004 | 7.7644 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7648 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7612 | 82.6604 | 60 | 82.9995 | 7.769 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7644 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7607 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7659 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 7.7615 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7603 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 7.7605 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 7.765 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.7601 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7616 | 23.5281 | 60.8 | 50.0004 | 7.7604 | 30.4011 | 60.6 | 50.0004 | 7.7625 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7606 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 7.7551 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7551 | 70.0976 | 60.4 | 82.9995 | 7.7654 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7642 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7692 | 49.8067 | 60 | 50.0004 | 7.7688 | 55.5658 | 59.8 | 50.0004 | 7.7701 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7634 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7649 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.7617 | 49.7452 | 60 | 50.0004 | 7.7721 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7709 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7787 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.7754 | 23.4929 | 60.8 | 50.0004 | 7.7728 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7731 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7695 | 82.6604 | 60 | 82.9995 | 7.7773 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7727 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.769 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7742 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 7.7698 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7686 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 7.7688 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 7.7734 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.7686 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7699 | 23.5281 | 60.8 | 50.0004 | 7.7687 | 30.3539 | 60.6 | 50.0004 | 7.7708 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7689 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 7.7634 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7634 | 70.0879 | 60.4 | 82.9995 | 7.7739 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7698 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7725 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7776 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.7772 | 55.5658 | 59.8 | 50.0004 | 7.7786 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7717 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7732 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.7701 | 49.7452 | 60 | 50.0004 | 7.7805 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7792 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7871 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.7837 | 23.4929 | 60.8 | 50.0004 | 7.7811 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7814 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7778 | 82.6502 | 60 | 82.9995 | 7.7858 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7812 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7773 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7825 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 7.7781 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7769 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 7.7771 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 7.7817 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.7769 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7783 | 23.5281 | 60.8 | 50.0004 | 7.777 | 30.3539 | 60.6 | 50.0004 | 7.7791 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7772 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 7.7717 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7717 | 70.0879 | 60.4 | 82.9995 | 7.7822 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7782 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7808 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.786 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.7855 | 55.5658 | 59.8 | 50.0004 | 7.7869 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.78 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7815 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.7784 | 49.7418 | 60 | 50.0004 | 7.7888 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7875 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.7955 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.7921 | 23.4906 | 60.8 | 50.0004 | 7.7894 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7898 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7863 | 82.6502 | 60 | 82.9995 | 7.7941 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7896 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7856 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7908 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 7.7864 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7852 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 7.7854 | 3.3801 | 61.4 | 50.0004 | 7.79 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.7852 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7866 | 23.5281 | 60.8 | 50.0004 | 7.7853 | 30.3539 | 60.6 | 50.0004 | 7.7875 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7855 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 7.78 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7803 | 70.0884 | 60.4 | 82.9995 | 7.7905 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7865 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7891 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.7943 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.7939 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.7952 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7883 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7898 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.7867 | 49.7418 | 60 | 50.0004 | 7.7971 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.7958 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8038 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8004 | 23.4906 | 60.8 | 50.0004 | 7.7977 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.7981 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.7946 | 82.6502 | 60 | 82.9995 | 7.8024 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.7979 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.7939 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.7991 | 19.1314 | 59.4 | 0 | 7.7947 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.7935 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 7.7938 | 3.3793 | 61.4 | 50.0004 | 7.7985 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.7935 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.7949 | 23.5281 | 60.8 | 50.0004 | 7.7937 | 30.3539 | 60.6 | 50.0004 | 7.7958 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.7939 | 43.9102 | 60.2 | 50.0004 | 7.7883 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7886 | 70.0884 | 60.4 | 82.9995 | 7.7988 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.7948 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.7975 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8026 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8022 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8035 | 62.3411 | 59.6 | 50.0004 | 7.7966 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.7981 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.795 | 49.7418 | 60 | 50.0004 | 7.8055 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8042 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8121 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8087 | 23.4906 | 60.8 | 50.0004 | 7.8061 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.8064 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.8029 | 82.6502 | 60 | 82.9995 | 7.8107 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8062 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.8025 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8074 | 19.1314 | 59.4 | 0 | 7.803 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8018 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 7.8021 | 3.3793 | 61.4 | 50.0004 | 7.8068 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8018 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8033 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 7.802 | 30.3533 | 60.6 | 50.0004 | 7.8042 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8022 | 43.9102 | 60.2 | 50.0004 | 7.7969 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.7969 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 7.8071 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8031 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8058 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8109 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8105 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8118 | 62.3393 | 59.6 | 50.0004 | 7.8052 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.8064 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.8034 | 49.7418 | 60 | 50.0004 | 7.8138 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8125 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8205 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.817 | 23.4906 | 60.8 | 50.0004 | 7.8144 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.8148 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.8112 | 82.6522 | 60 | 82.9995 | 7.8191 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8145 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 7.8108 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8157 | 19.1314 | 59.4 | 0 | 7.8113 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8101 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 7.8104 | 3.3793 | 61.4 | 50.0004 | 7.8151 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8102 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8116 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 7.8103 | 30.3533 | 60.6 | 50.0004 | 7.8125 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8105 | 43.9102 | 60.2 | 50.0004 | 7.8052 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8052 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 7.8154 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8114 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8142 | 55.5039 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8192 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8188 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8201 | 62.3393 | 59.6 | 50.0004 | 7.8135 | 76.8908 | 60.2 | 82.9995 | 7.8149 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.8117 | 49.7418 | 60 | 50.0004 | 7.8221 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8209 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8288 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8254 | 23.4906 | 60.8 | 50.0004 | 7.8228 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.8231 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.8196 | 82.6522 | 60 | 82.9995 | 7.8274 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8228 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.8191 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8242 | 19.1314 | 59.4 | 0 | 7.8196 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8186 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 7.8188 | 3.3793 | 61.4 | 50.0004 | 7.8234 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8185 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8199 | 23.5294 | 60.8 | 50.0004 | 7.8187 | 30.3533 | 60.6 | 50.0004 | 7.8208 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.819 | 43.9102 | 60.2 | 50.0004 | 7.8135 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8135 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 7.8237 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8198 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8225 | 55.5082 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8275 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8271 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8285 | 62.3388 | 59.6 | 50.0004 | 7.8218 | 76.8794 | 60.2 | 82.9995 | 7.8232 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.82 | 49.7418 | 60 | 50.0004 | 7.8304 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8292 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8372 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8337 | 23.4906 | 60.8 | 50.0004 | 7.8311 | 16.7889 | 61 | 50.0004 | 7.8314 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.8279 | 82.6608 | 60 | 82.9995 | 7.8357 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8311 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.8274 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8325 | 19.1314 | 59.4 | 0 | 7.8281 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8269 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 7.8271 | 3.3793 | 61.4 | 50.0004 | 7.8318 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8268 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8282 | 23.5294 | 60.8 | 50.0004 | 7.827 | 30.3533 | 60.6 | 50.0004 | 7.8291 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8273 | 43.9102 | 60.2 | 50.0004 | 7.8218 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8218 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 7.8323 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8281 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8308 | 55.5082 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8359 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8354 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8369 | 62.3388 | 59.6 | 50.0004 | 7.8301 | 76.8794 | 60.2 | 82.9995 | 7.8315 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.8284 | 49.725 | 60 | 50.0004 | 7.8388 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8375 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8455 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.842 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.8394 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.8397 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.8362 | 82.6608 | 60 | 82.9995 | 7.8441 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8396 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.8357 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8408 | 19.1314 | 59.4 | 0 | 7.8364 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8352 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 7.8354 | 3.3793 | 61.4 | 50.0004 | 7.8401 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8352 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8365 | 23.5294 | 60.8 | 50.0004 | 7.8353 | 30.3486 | 60.6 | 50.0004 | 7.8374 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8356 | 43.9102 | 60.2 | 50.0004 | 7.8301 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8301 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 7.8406 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8391 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8442 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8439 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8452 | 62.2891 | 59.6 | 50.0004 | 7.8384 | 76.8794 | 60.2 | 82.9995 | 7.8398 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.8367 | 49.725 | 60 | 50.0004 | 7.8472 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8458 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8538 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8504 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.8477 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.848 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.8446 | 82.6608 | 60 | 82.9995 | 7.8524 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8479 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.844 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8491 | 19.1314 | 59.4 | 0 | 7.8447 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8435 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 7.8438 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 7.8484 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8435 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.845 | 23.5294 | 60.8 | 50.0004 | 7.8436 | 30.3486 | 60.6 | 50.0004 | 7.8458 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8439 | 43.912 | 60.2 | 50.0004 | 7.8384 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8384 | 70.0824 | 60.4 | 82.9995 | 7.8489 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8448 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8474 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8527 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8522 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8535 | 62.2891 | 59.6 | 50.0004 | 7.8467 | 76.8794 | 60.2 | 82.9995 | 7.8481 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.845 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 7.8555 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8542 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8621 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8587 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.8561 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.8564 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.8529 | 82.6608 | 60 | 82.9995 | 7.8607 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8562 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.8523 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8574 | 19.1314 | 59.4 | 0 | 7.853 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8518 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 7.8521 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 7.8568 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8518 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8533 | 23.5301 | 60.8 | 50.0004 | 7.8519 | 30.3488 | 60.6 | 50.0004 | 7.8541 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8523 | 43.912 | 60.2 | 50.0004 | 7.8467 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8467 | 70.0792 | 60.4 | 82.9995 | 7.8572 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8531 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8557 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.861 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8605 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8618 | 62.2857 | 59.6 | 50.0004 | 7.855 | 76.87 | 60.2 | 82.9995 | 7.8564 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.8533 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 7.8638 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8625 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8705 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8671 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.8644 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.8647 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 7.8612 | 82.6608 | 60 | 82.9995 | 7.869 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8645 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.8606 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8657 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 7.8613 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8601 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 7.8605 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 7.8651 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8601 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8616 | 23.5301 | 60.8 | 50.0004 | 7.8602 | 30.3488 | 60.6 | 50.0004 | 7.8625 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8606 | 43.9057 | 60.2 | 50.0004 | 7.855 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8552 | 70.0792 | 60.4 | 82.9995 | 7.8655 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8641 | 55.5158 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8693 | 49.8102 | 60 | 50.0004 | 7.8689 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8701 | 62.2857 | 59.6 | 50.0004 | 7.8633 | 76.87 | 60.2 | 82.9995 | 7.8647 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.8617 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 7.8722 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8708 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8788 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8754 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.8727 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.873 | 10.0568 | 61.2 | 50.0004 | 7.8695 | 82.6608 | 60 | 82.9995 | 7.8774 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8728 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.8691 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.874 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 7.8696 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8684 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 7.8688 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 7.8734 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8684 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.87 | 23.5301 | 60.8 | 50.0004 | 7.8687 | 30.3479 | 60.6 | 50.0004 | 7.8708 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8689 | 43.9057 | 60.2 | 50.0004 | 7.8633 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8635 | 70.0861 | 60.4 | 82.9995 | 7.8738 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8698 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8726 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8776 | 49.8074 | 60 | 50.0004 | 7.8772 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8784 | 62.2728 | 59.6 | 50.0004 | 7.8718 | 76.87 | 60.2 | 82.9995 | 7.873 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.87 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 7.8805 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8792 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8871 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8837 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.881 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.8813 | 10.0568 | 61.2 | 50.0004 | 7.8779 | 82.6608 | 60 | 82.9995 | 7.8857 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8811 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.8774 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8826 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 7.8779 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8767 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 7.8771 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 7.8817 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8768 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8783 | 23.5301 | 60.8 | 50.0004 | 7.877 | 30.3479 | 60.6 | 50.0004 | 7.8792 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8773 | 43.9027 | 60.2 | 50.0004 | 7.8718 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8718 | 70.0861 | 60.4 | 82.9995 | 7.8821 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8781 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8809 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8859 | 49.8074 | 60 | 50.0004 | 7.8855 | 55.5608 | 59.8 | 50.0004 | 7.8868 | 62.2728 | 59.6 | 50.0004 | 7.8801 | 76.87 | 60.2 | 82.9995 | 7.8813 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.8783 | 49.7323 | 60 | 50.0004 | 7.8889 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8875 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.8955 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.8921 | 23.4874 | 60.8 | 50.0004 | 7.8894 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.8897 | 10.0568 | 61.2 | 50.0004 | 7.8862 | 82.6608 | 60 | 82.9995 | 7.894 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8894 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.8857 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8909 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 7.8865 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8853 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 7.8855 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 7.8901 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8851 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8866 | 23.5301 | 60.8 | 50.0004 | 7.8853 | 30.3391 | 60.6 | 50.0004 | 7.8875 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8856 | 43.9027 | 60.2 | 50.0004 | 7.8801 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8801 | 70.0861 | 60.4 | 82.9995 | 7.8906 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8865 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8892 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.8942 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.8938 | 55.5501 | 59.8 | 50.0004 | 7.8951 | 62.2648 | 59.6 | 50.0004 | 7.8884 | 76.8698 | 60.2 | 82.9995 | 7.8896 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.8867 | 49.7323 | 60 | 50.0004 | 7.8972 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.8958 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9039 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.9004 | 23.4874 | 60.8 | 50.0004 | 7.8977 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.8981 | 10.0568 | 61.2 | 50.0004 | 7.8945 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 7.9023 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.8979 | 70.0624 | 60.4 | 82.9995 | 7.894 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.8992 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 7.8948 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.8936 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 7.8938 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 7.8984 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.8934 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.8949 | 23.5301 | 60.8 | 50.0004 | 7.8937 | 30.3391 | 60.6 | 50.0004 | 7.8959 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.8939 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 7.8884 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8884 | 70.0861 | 60.4 | 82.9995 | 7.8989 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.8949 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.8975 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9026 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9021 | 55.5501 | 59.8 | 50.0004 | 7.9036 | 62.2648 | 59.6 | 50.0004 | 7.8967 | 76.8698 | 60.2 | 82.9995 | 7.8982 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.895 | 49.7277 | 60 | 50.0004 | 7.9055 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9041 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9122 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.9087 | 23.4874 | 60.8 | 50.0004 | 7.9061 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.9064 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 7.903 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 7.9108 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.9062 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9023 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9075 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 7.9031 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.9019 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 7.9021 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 7.9067 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 7.9019 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9033 | 23.5271 | 60.8 | 50.0004 | 7.902 | 30.3421 | 60.6 | 50.0004 | 7.9042 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.9022 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 7.8967 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.8967 | 70.0861 | 60.4 | 82.9995 | 7.9072 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9032 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9058 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.911 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9104 | 55.5501 | 59.8 | 50.0004 | 7.9119 | 62.2683 | 59.6 | 50.0004 | 7.905 | 76.8698 | 60.2 | 82.9995 | 7.9065 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9033 | 49.7277 | 60 | 50.0004 | 7.9138 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9125 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9205 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.9171 | 23.4874 | 60.8 | 50.0004 | 7.9144 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.9147 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 7.9113 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 7.9191 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.9146 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9106 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9158 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9114 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.9102 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9104 | 3.3788 | 61.4 | 50.0004 | 7.9152 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9102 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9116 | 23.5271 | 60.8 | 50.0004 | 7.9103 | 30.3421 | 60.6 | 50.0004 | 7.9125 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.9105 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 7.905 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.905 | 70.0861 | 60.4 | 82.9995 | 7.9155 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9115 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9141 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9193 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9188 | 55.5501 | 59.8 | 50.0004 | 7.9202 | 62.2683 | 59.6 | 50.0004 | 7.9133 | 76.8698 | 60.2 | 82.9995 | 7.9148 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9116 | 49.7346 | 60 | 50.0004 | 7.9222 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9208 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9288 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.9254 | 23.4899 | 60.8 | 50.0004 | 7.9227 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.923 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 7.9196 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 7.9274 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.9229 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9189 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9241 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9197 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.9185 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9187 | 3.3788 | 61.4 | 50.0004 | 7.9235 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9185 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9199 | 23.5279 | 60.8 | 50.0004 | 7.9186 | 30.3409 | 60.6 | 50.0004 | 7.9209 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.9189 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 7.9133 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9133 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 7.9238 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9198 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9225 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9276 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9271 | 55.5501 | 59.8 | 50.0004 | 7.9285 | 62.2683 | 59.6 | 50.0004 | 7.9216 | 76.8586 | 60.2 | 82.9995 | 7.9231 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.92 | 49.7346 | 60 | 50.0004 | 7.9305 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9291 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9372 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.9337 | 23.4899 | 60.8 | 50.0004 | 7.9311 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.9314 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 7.928 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 7.9357 | 76.8721 | 60.2 | 82.9995 | 7.9312 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9272 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9324 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.928 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.9268 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9271 | 3.3788 | 61.4 | 50.0004 | 7.9318 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9268 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9283 | 23.5279 | 60.8 | 50.0004 | 7.9269 | 30.3409 | 60.6 | 50.0004 | 7.9292 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.9272 | 43.9065 | 60.2 | 50.0004 | 7.9216 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9216 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 7.9321 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9281 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9308 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9359 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9355 | 55.5501 | 59.8 | 50.0004 | 7.9368 | 62.2683 | 59.6 | 50.0004 | 7.9299 | 76.8586 | 60.2 | 82.9995 | 7.9314 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9283 | 49.7303 | 60 | 50.0004 | 7.9388 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9374 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9455 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 7.9421 | 23.4899 | 60.8 | 50.0004 | 7.9394 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.9397 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 7.9363 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 7.9441 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 7.9395 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9355 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9409 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9363 | 12.3466 | 59.6 | 0 | 7.9351 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9354 | 3.3788 | 61.4 | 50.0004 | 7.9401 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9351 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9366 | 23.5279 | 60.8 | 50.0004 | 7.9353 | 30.3409 | 60.6 | 50.0004 | 7.9375 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.9357 | 43.9065 | 60.2 | 50.0004 | 7.9299 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9299 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 7.9404 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9364 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9392 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9442 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9438 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 7.9452 | 62.2683 | 59.6 | 50.0004 | 7.9382 | 76.8586 | 60.2 | 82.9995 | 7.9397 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9366 | 49.7303 | 60 | 50.0004 | 7.9472 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9458 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9539 | 30.3588 | 60.6 | 50.0004 | 7.9504 | 23.4899 | 60.8 | 50.0004 | 7.9477 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.948 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 7.9446 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 7.9524 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 7.9478 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9438 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9492 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9448 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 7.9436 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9437 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 7.9485 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9435 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9449 | 23.5279 | 60.8 | 50.0004 | 7.9436 | 30.3409 | 60.6 | 50.0004 | 7.9458 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.944 | 43.9065 | 60.2 | 50.0004 | 7.9382 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9382 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 7.949 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9448 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9475 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9525 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9521 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 7.9535 | 62.2683 | 59.6 | 50.0004 | 7.9465 | 76.8586 | 60.2 | 82.9995 | 7.948 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9449 | 49.7303 | 60 | 50.0004 | 7.9556 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9542 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9622 | 30.3588 | 60.6 | 50.0004 | 7.9587 | 23.4887 | 60.8 | 50.0004 | 7.9561 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.9564 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 7.9529 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 7.9607 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 7.9563 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9524 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9575 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9531 | 12.3462 | 59.6 | 0 | 7.9519 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9521 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 7.9568 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9518 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9532 | 23.5279 | 60.8 | 50.0004 | 7.9519 | 30.3409 | 60.6 | 50.0004 | 7.9542 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.9523 | 43.9065 | 60.2 | 50.0004 | 7.9465 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9468 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 7.9573 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9531 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9558 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9609 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9604 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 7.9619 | 62.2724 | 59.6 | 50.0004 | 7.9551 | 76.8548 | 60.2 | 82.9995 | 7.9563 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9532 | 49.7303 | 60 | 50.0004 | 7.9639 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9625 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9705 | 30.3588 | 60.6 | 50.0004 | 7.967 | 23.4887 | 60.8 | 50.0004 | 7.9644 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.9647 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 7.9613 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 7.9691 | 76.8868 | 60.2 | 82.9995 | 7.9646 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9607 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9658 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9614 | 12.3447 | 59.6 | 0 | 7.9602 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9604 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 7.9651 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9601 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9615 | 23.5279 | 60.8 | 50.0004 | 7.9603 | 30.3409 | 60.6 | 50.0004 | 7.9625 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.9606 | 43.9104 | 60.2 | 50.0004 | 7.9551 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9551 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 7.9656 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9641 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9692 | 49.8021 | 60 | 50.0004 | 7.9688 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 7.9702 | 62.2724 | 59.6 | 50.0004 | 7.9634 | 76.8548 | 60.2 | 82.9995 | 7.9648 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9616 | 49.7303 | 60 | 50.0004 | 7.9722 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9708 | 37.1663 | 60.4 | 50.0004 | 7.9789 | 30.3588 | 60.6 | 50.0004 | 7.9754 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.9727 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.973 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 7.9696 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 7.9774 | 76.8919 | 60.2 | 82.9995 | 7.9729 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.969 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9741 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9697 | 12.3447 | 59.6 | 0 | 7.9685 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9688 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 7.9735 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9685 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.97 | 23.5279 | 60.8 | 50.0004 | 7.9686 | 30.3403 | 60.6 | 50.0004 | 7.9708 | 37.1547 | 60.4 | 50.0004 | 7.9689 | 43.9104 | 60.2 | 50.0004 | 7.9634 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9634 | 70.0727 | 60.4 | 82.9995 | 7.9739 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9698 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9724 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9777 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 7.9771 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 7.9785 | 62.2777 | 59.6 | 50.0004 | 7.9717 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 7.9731 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9699 | 49.7303 | 60 | 50.0004 | 7.9806 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9791 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 7.9872 | 30.3638 | 60.6 | 50.0004 | 7.9838 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.981 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.9813 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 7.9779 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 7.9857 | 76.8919 | 60.2 | 82.9995 | 7.9812 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9773 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9824 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.978 | 12.3447 | 59.6 | 0 | 7.9768 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9771 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 7.9818 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9768 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9783 | 23.5279 | 60.8 | 50.0004 | 7.9769 | 30.3403 | 60.6 | 50.0004 | 7.9792 | 37.1597 | 60.4 | 50.0004 | 7.9773 | 43.9104 | 60.2 | 50.0004 | 7.9717 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9717 | 70.0727 | 60.4 | 82.9995 | 7.9822 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9781 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9807 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.986 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 7.9854 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 7.9868 | 62.2777 | 59.6 | 50.0004 | 7.98 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 7.9814 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9783 | 49.7267 | 60 | 50.0004 | 7.9889 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 7.9874 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 7.9955 | 30.3638 | 60.6 | 50.0004 | 7.9921 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.9894 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.9897 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 7.9863 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 7.994 | 76.8919 | 60.2 | 82.9995 | 7.9895 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9856 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9907 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9863 | 12.3447 | 59.6 | 0 | 7.9851 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9854 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 7.9901 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9851 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.9866 | 23.5283 | 60.8 | 50.0004 | 7.9852 | 30.3398 | 60.6 | 50.0004 | 7.9875 | 37.1597 | 60.4 | 50.0004 | 7.9856 | 43.9104 | 60.2 | 50.0004 | 7.98 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.98 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 7.9905 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9865 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9891 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 7.9943 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 7.9938 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 7.9951 | 62.2767 | 59.6 | 50.0004 | 7.9883 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 7.9897 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9866 | 49.7267 | 60 | 50.0004 | 7.9973 | 43.8987 | 60.2 | 50.0004 | 7.9958 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 8.0039 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0004 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 7.9977 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 7.998 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 7.9946 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0024 | 76.8919 | 60.2 | 82.9995 | 7.9978 | 70.062 | 60.4 | 82.9995 | 7.9939 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 7.9993 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 7.9946 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 7.9934 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 7.9938 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 7.9984 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 7.9934 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 7.995 | 23.5283 | 60.8 | 50.0004 | 7.9935 | 30.3398 | 60.6 | 50.0004 | 7.9958 | 37.1597 | 60.4 | 50.0004 | 7.994 | 43.9157 | 60.2 | 50.0004 | 7.9883 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9883 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 7.9988 | 0.33421 | 60 | 0 | 7.9948 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 7.9976 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0026 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0021 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.0035 | 62.2767 | 59.6 | 50.0004 | 7.9966 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 7.998 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 7.9949 | 49.7267 | 60 | 50.0004 | 8.0056 | 43.8987 | 60.2 | 50.0004 | 8.0041 | 37.1622 | 60.4 | 50.0004 | 8.0122 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0087 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 8.006 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 8.0063 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 8.0029 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0107 | 76.8919 | 60.2 | 82.9995 | 8.0061 | 70.0622 | 60.4 | 82.9995 | 8.0022 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0076 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 8.0032 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0017 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0021 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 8.0068 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 8.0017 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0033 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 8.002 | 30.3398 | 60.6 | 50.0004 | 8.0042 | 37.1597 | 60.4 | 50.0004 | 8.0023 | 43.9157 | 60.2 | 50.0004 | 7.9966 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 7.9966 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 8.0073 | 0.33421 | 60 | 0 | 8.0032 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0059 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0109 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0105 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.0118 | 62.2767 | 59.6 | 50.0004 | 8.0049 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0063 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0032 | 49.7267 | 60 | 50.0004 | 8.0139 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0125 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 8.0206 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0171 | 23.4864 | 60.8 | 50.0004 | 8.0144 | 16.7903 | 61 | 50.0004 | 8.0146 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 8.0112 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.019 | 76.8919 | 60.2 | 82.9995 | 8.0144 | 70.0622 | 60.4 | 82.9995 | 8.0105 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0159 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 8.0115 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.01 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0104 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 8.0151 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 8.0101 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0116 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 8.0103 | 30.3398 | 60.6 | 50.0004 | 8.0126 | 37.1597 | 60.4 | 50.0004 | 8.0106 | 43.918 | 60.2 | 50.0004 | 8.0049 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0049 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 8.0156 | 0.33421 | 60 | 0 | 8.0115 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0142 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0193 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0188 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.0203 | 62.2767 | 59.6 | 50.0004 | 8.0132 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0146 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0115 | 49.7267 | 60 | 50.0004 | 8.0222 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0208 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 8.0289 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0254 | 23.4842 | 60.8 | 50.0004 | 8.0227 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 8.023 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 8.0197 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0275 | 76.8919 | 60.2 | 82.9995 | 8.0229 | 70.0622 | 60.4 | 82.9995 | 8.019 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0242 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 8.0198 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0186 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0188 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 8.0234 | 10.0085 | 61.2 | 50.0004 | 8.0184 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0199 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 8.0186 | 30.3398 | 60.6 | 50.0004 | 8.0209 | 37.1597 | 60.4 | 50.0004 | 8.0189 | 43.918 | 60.2 | 50.0004 | 8.0132 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0132 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 8.0239 | 0.33421 | 60 | 0 | 8.0199 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0225 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0276 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0271 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.0286 | 62.319 | 59.6 | 50.0004 | 8.0217 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0229 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0199 | 49.7267 | 60 | 50.0004 | 8.0306 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0291 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 8.0372 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0338 | 23.4842 | 60.8 | 50.0004 | 8.0311 | 16.7914 | 61 | 50.0004 | 8.0314 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 8.028 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0358 | 76.8919 | 60.2 | 82.9995 | 8.0312 | 70.0622 | 60.4 | 82.9995 | 8.0273 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0325 | 19.1275 | 59.4 | 0 | 8.0281 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0269 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0271 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 8.0319 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 8.0267 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0283 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 8.027 | 30.3398 | 60.6 | 50.0004 | 8.0292 | 37.16 | 60.4 | 50.0004 | 8.0272 | 43.9218 | 60.2 | 50.0004 | 8.0215 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0217 | 70.071 | 60.4 | 82.9995 | 8.0322 | 0.33421 | 60 | 0 | 8.0282 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0308 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.036 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0354 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.0369 | 62.319 | 59.6 | 50.0004 | 8.03 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0312 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0282 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 8.0389 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0374 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 8.0456 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0421 | 23.4842 | 60.8 | 50.0004 | 8.0394 | 16.7913 | 61 | 50.0004 | 8.0397 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 8.0363 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0441 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 8.0396 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 8.0356 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0408 | 19.1275 | 59.4 | 0 | 8.0364 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0352 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0354 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 8.0402 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 8.035 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0366 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 8.0353 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 8.0376 | 37.16 | 60.4 | 50.0004 | 8.0356 | 43.9218 | 60.2 | 50.0004 | 8.03 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.03 | 70.0692 | 60.4 | 82.9995 | 8.0405 | 0.33421 | 60 | 0 | 8.0365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0391 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0443 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0437 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.0452 | 62.3229 | 59.6 | 50.0004 | 8.0383 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0396 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0366 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 8.0472 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0458 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 8.0539 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0504 | 23.4842 | 60.8 | 50.0004 | 8.0477 | 16.7913 | 61 | 50.0004 | 8.048 | 10.0588 | 61.2 | 50.0004 | 8.0447 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0524 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 8.0479 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 8.0439 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0491 | 19.1275 | 59.4 | 0 | 8.0447 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0435 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0437 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 8.0485 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 8.0435 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0449 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 8.0436 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 8.0459 | 37.16 | 60.4 | 50.0004 | 8.0439 | 43.9187 | 60.2 | 50.0004 | 8.0383 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0383 | 70.0692 | 60.4 | 82.9995 | 8.0488 | 0.33421 | 60 | 0 | 8.0448 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0475 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0526 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.052 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.0535 | 62.3229 | 59.6 | 50.0004 | 8.0466 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0479 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0449 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 8.0556 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0541 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 8.0623 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0587 | 23.4829 | 60.8 | 50.0004 | 8.056 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 8.0563 | 10.0594 | 61.2 | 50.0004 | 8.053 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0608 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 8.0562 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 8.0522 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0574 | 19.1275 | 59.4 | 0 | 8.053 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0518 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.052 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 8.0568 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 8.0518 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0533 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 8.0519 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 8.0542 | 37.16 | 60.4 | 50.0004 | 8.0522 | 43.9187 | 60.2 | 50.0004 | 8.0466 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0466 | 70.0692 | 60.4 | 82.9995 | 8.0574 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.0531 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0558 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0609 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0603 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.0619 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.0549 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0564 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0532 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 8.064 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0624 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.0706 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0671 | 23.4829 | 60.8 | 50.0004 | 8.0644 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 8.0646 | 10.0594 | 61.2 | 50.0004 | 8.0613 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0691 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 8.0645 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 8.0605 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0659 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.0613 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0601 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0604 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 8.0652 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 8.0601 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0616 | 23.5285 | 60.8 | 50.0004 | 8.0602 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 8.0625 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.0607 | 43.9187 | 60.2 | 50.0004 | 8.0549 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0549 | 70.0692 | 60.4 | 82.9995 | 8.0657 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.0614 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0642 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0692 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0687 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.0702 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.0632 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0647 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0615 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 8.0723 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0707 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.0789 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0754 | 23.4829 | 60.8 | 50.0004 | 8.0727 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 8.073 | 10.0594 | 61.2 | 50.0004 | 8.0696 | 82.6473 | 60 | 82.9995 | 8.0774 | 76.8883 | 60.2 | 82.9995 | 8.0728 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.0688 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0742 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.0698 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0684 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0687 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 8.0735 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 8.0684 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0699 | 23.529 | 60.8 | 50.0004 | 8.0686 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 8.0709 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.069 | 43.9187 | 60.2 | 50.0004 | 8.0632 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0632 | 70.0692 | 60.4 | 82.9995 | 8.074 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.0698 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0725 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0775 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.077 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.0786 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.0715 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.073 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0699 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 8.0806 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0791 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.0873 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.0837 | 23.4829 | 60.8 | 50.0004 | 8.0811 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 8.0813 | 10.0594 | 61.2 | 50.0004 | 8.078 | 82.6571 | 60 | 82.9995 | 8.0857 | 76.8883 | 60.2 | 82.9995 | 8.0813 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.0771 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0825 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.0781 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0769 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.077 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 8.0818 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 8.0767 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0782 | 23.529 | 60.8 | 50.0004 | 8.0769 | 30.3594 | 60.6 | 50.0004 | 8.0792 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.0773 | 43.9187 | 60.2 | 50.0004 | 8.0715 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0715 | 70.0692 | 60.4 | 82.9995 | 8.0823 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.0782 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0808 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0859 | 49.8063 | 60 | 50.0004 | 8.0854 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.0869 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.0798 | 76.8549 | 60.2 | 82.9995 | 8.0813 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0782 | 49.741 | 60 | 50.0004 | 8.0889 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0874 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.0956 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.092 | 23.4824 | 60.8 | 50.0004 | 8.0894 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 8.0896 | 10.059 | 61.2 | 50.0004 | 8.0863 | 82.6571 | 60 | 82.9995 | 8.0941 | 76.8883 | 60.2 | 82.9995 | 8.0896 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.0854 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0908 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.0864 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0852 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0854 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 8.0902 | 10.0076 | 61.2 | 50.0004 | 8.0851 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.0865 | 23.5289 | 60.8 | 50.0004 | 8.0852 | 30.3587 | 60.6 | 50.0004 | 8.0876 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.0856 | 43.9187 | 60.2 | 50.0004 | 8.0798 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0798 | 70.0709 | 60.4 | 82.9995 | 8.0906 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.0865 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0891 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.0942 | 49.7975 | 60 | 50.0004 | 8.0938 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.0952 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.0881 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.0896 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0865 | 49.741 | 60 | 50.0004 | 8.0973 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.0958 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.1039 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.1004 | 23.4824 | 60.8 | 50.0004 | 8.0977 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 8.098 | 10.059 | 61.2 | 50.0004 | 8.0946 | 82.6571 | 60 | 82.9995 | 8.1024 | 76.8883 | 60.2 | 82.9995 | 8.0979 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.094 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.0991 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.0947 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.0935 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.0938 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 8.0985 | 10.0234 | 61.2 | 50.0004 | 8.0934 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.095 | 23.5289 | 60.8 | 50.0004 | 8.0935 | 30.3587 | 60.6 | 50.0004 | 8.0959 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.094 | 43.9224 | 60.2 | 50.0004 | 8.0881 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0881 | 70.0709 | 60.4 | 82.9995 | 8.0989 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.0948 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.0974 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1027 | 49.7975 | 60 | 50.0004 | 8.1021 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.1035 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.0964 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.0979 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 8.0948 | 49.7552 | 60 | 50.0004 | 8.1056 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.1041 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.1122 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.1088 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 8.106 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 8.1063 | 10.059 | 61.2 | 50.0004 | 8.103 | 82.6571 | 60 | 82.9995 | 8.1107 | 76.8981 | 60.2 | 82.9995 | 8.1062 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1023 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1074 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.103 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.1018 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1021 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 8.1068 | 10.0234 | 61.2 | 50.0004 | 8.1017 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1033 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1019 | 30.3587 | 60.6 | 50.0004 | 8.1042 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1023 | 43.9224 | 60.2 | 50.0004 | 8.0964 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.0964 | 70.0709 | 60.4 | 82.9995 | 8.1072 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.1031 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1057 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.111 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 8.1104 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.1118 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.105 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1062 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 8.1031 | 49.7552 | 60 | 50.0004 | 8.114 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.1124 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.1206 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.1171 | 23.5176 | 60.8 | 50.0004 | 8.1144 | 16.791 | 61 | 50.0004 | 8.1146 | 10.059 | 61.2 | 50.0004 | 8.1113 | 82.6572 | 60 | 82.9995 | 8.1191 | 76.8981 | 60.2 | 82.9995 | 8.1145 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1106 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1157 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1113 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.1101 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1104 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 8.1151 | 10.0234 | 61.2 | 50.0004 | 8.1101 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1117 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1102 | 30.3587 | 60.6 | 50.0004 | 8.1125 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1106 | 43.9224 | 60.2 | 50.0004 | 8.105 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1047 | 70.0709 | 60.4 | 82.9995 | 8.1157 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.1115 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1141 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1193 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 8.1187 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.1202 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.1133 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1145 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 8.1115 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.1223 | 43.8988 | 60.2 | 50.0004 | 8.1207 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.129 | 30.3639 | 60.6 | 50.0004 | 8.1254 | 23.5198 | 60.8 | 50.0004 | 8.1227 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1229 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.1196 | 82.6572 | 60 | 82.9995 | 8.1274 | 76.8981 | 60.2 | 82.9995 | 8.1228 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1189 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1243 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1196 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.1184 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1187 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 8.1235 | 10.0234 | 61.2 | 50.0004 | 8.1184 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.12 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1185 | 30.3907 | 60.6 | 50.0004 | 8.1208 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.119 | 43.9224 | 60.2 | 50.0004 | 8.1133 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.113 | 70.0352 | 60.4 | 82.9995 | 8.124 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.1198 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1226 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1276 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.127 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.1285 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.1216 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.123 | 82.6136 | 60 | 82.9995 | 8.1198 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.1306 | 43.8943 | 60.2 | 50.0004 | 8.1291 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.1373 | 30.365 | 60.6 | 50.0004 | 8.1337 | 23.5198 | 60.8 | 50.0004 | 8.131 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1313 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.1279 | 82.6797 | 60 | 82.9995 | 8.1357 | 76.8981 | 60.2 | 82.9995 | 8.1311 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1272 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1326 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1282 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.1267 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1271 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 8.1318 | 10.0234 | 61.2 | 50.0004 | 8.1267 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1283 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1268 | 30.3907 | 60.6 | 50.0004 | 8.1293 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1273 | 43.9224 | 60.2 | 50.0004 | 8.1216 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1216 | 70.0352 | 60.4 | 82.9995 | 8.1323 | 0.33448 | 60 | 0 | 8.1282 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1309 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1359 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.1354 | 55.5674 | 59.8 | 50.0004 | 8.137 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.1299 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1313 | 82.6136 | 60 | 82.9995 | 8.1282 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.139 | 43.8943 | 60.2 | 50.0004 | 8.1374 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.1456 | 30.365 | 60.6 | 50.0004 | 8.1421 | 23.5549 | 60.8 | 50.0004 | 8.1393 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1396 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.1364 | 82.6797 | 60 | 82.9995 | 8.144 | 76.914 | 60.2 | 82.9995 | 8.1396 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1355 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1409 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1365 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.135 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1354 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 8.1401 | 10.0234 | 61.2 | 50.0004 | 8.135 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1366 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1351 | 30.3917 | 60.6 | 50.0004 | 8.1376 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1356 | 43.9224 | 60.2 | 50.0004 | 8.1299 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1299 | 70.0238 | 60.4 | 82.9995 | 8.1406 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.1365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1392 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1443 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.1437 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.1453 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.1382 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1396 | 82.6136 | 60 | 82.9995 | 8.1365 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.1473 | 43.8943 | 60.2 | 50.0004 | 8.1457 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.154 | 30.365 | 60.6 | 50.0004 | 8.1504 | 23.5549 | 60.8 | 50.0004 | 8.1477 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1479 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.1447 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.1525 | 76.914 | 60.2 | 82.9995 | 8.1479 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1438 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1492 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1448 | 12.3439 | 59.6 | 0 | 8.1436 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1437 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 8.1486 | 10.0229 | 61.2 | 50.0004 | 8.1433 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1449 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1436 | 30.3917 | 60.6 | 50.0004 | 8.146 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1439 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 8.1382 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1382 | 70.0238 | 60.4 | 82.9995 | 8.1489 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.1449 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1475 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1526 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.152 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.1536 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.1465 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1479 | 82.6136 | 60 | 82.9995 | 8.1448 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.1556 | 43.8943 | 60.2 | 50.0004 | 8.1541 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.1623 | 30.365 | 60.6 | 50.0004 | 8.1588 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 8.1561 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1562 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.153 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.1608 | 76.914 | 60.2 | 82.9995 | 8.1562 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1521 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1575 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1531 | 12.3439 | 59.6 | 0 | 8.1519 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1521 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 8.1569 | 10.0229 | 61.2 | 50.0004 | 8.1517 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1533 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1519 | 30.3927 | 60.6 | 50.0004 | 8.1543 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1523 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 8.1465 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1465 | 70.0212 | 60.4 | 82.9995 | 8.1572 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.1532 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1558 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.161 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.1604 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.1619 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.1548 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1562 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.1531 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.164 | 43.8942 | 60.2 | 50.0004 | 8.1624 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.1707 | 30.3676 | 60.6 | 50.0004 | 8.1671 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 8.1644 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1646 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.1614 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.1691 | 76.914 | 60.2 | 82.9995 | 8.1646 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1604 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1658 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1614 | 12.3447 | 59.6 | 0 | 8.1602 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1604 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 8.1652 | 10.0229 | 61.2 | 50.0004 | 8.16 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1616 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1602 | 30.3927 | 60.6 | 50.0004 | 8.1626 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1606 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 8.1548 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1548 | 70.0212 | 60.4 | 82.9995 | 8.1655 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.1615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1641 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1693 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.1687 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.1702 | 62.3201 | 59.6 | 50.0004 | 8.1631 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1646 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.1614 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.1723 | 43.8942 | 60.2 | 50.0004 | 8.1707 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.179 | 30.3676 | 60.6 | 50.0004 | 8.1754 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 8.1727 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.173 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.1697 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.1774 | 76.9104 | 60.2 | 82.9995 | 8.1729 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1689 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1741 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1697 | 12.3447 | 59.6 | 0 | 8.1685 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1687 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 8.1735 | 10.0229 | 61.2 | 50.0004 | 8.1683 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1699 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1686 | 30.3927 | 60.6 | 50.0004 | 8.1709 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1689 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 8.1631 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1631 | 70.0212 | 60.4 | 82.9995 | 8.1741 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.1698 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1725 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1776 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.177 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.1786 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.1716 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1729 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.1698 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.1807 | 43.8934 | 60.2 | 50.0004 | 8.179 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.1873 | 30.3676 | 60.6 | 50.0004 | 8.1837 | 23.5578 | 60.8 | 50.0004 | 8.181 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1813 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.178 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.1858 | 76.9104 | 60.2 | 82.9995 | 8.1812 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 8.1772 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1826 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.178 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.1768 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.177 | 3.3768 | 61.4 | 50.0004 | 8.1819 | 10.0216 | 61.2 | 50.0004 | 8.1768 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1783 | 23.5288 | 60.8 | 50.0004 | 8.1769 | 30.3927 | 60.6 | 50.0004 | 8.1792 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1774 | 43.9098 | 60.2 | 50.0004 | 8.1714 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1714 | 70.0212 | 60.4 | 82.9995 | 8.1824 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.1781 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1808 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1859 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.1853 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.1869 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.1799 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1812 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.1781 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.189 | 43.8934 | 60.2 | 50.0004 | 8.1874 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.1956 | 30.3676 | 60.6 | 50.0004 | 8.1921 | 23.5597 | 60.8 | 50.0004 | 8.1894 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1896 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.1863 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.1941 | 76.9104 | 60.2 | 82.9995 | 8.1895 | 70.0438 | 60.4 | 82.9995 | 8.1855 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1909 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1863 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.1851 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1853 | 3.3768 | 61.4 | 50.0004 | 8.1902 | 10.0216 | 61.2 | 50.0004 | 8.1851 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1866 | 23.5303 | 60.8 | 50.0004 | 8.1852 | 30.3932 | 60.6 | 50.0004 | 8.1876 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.1857 | 43.9098 | 60.2 | 50.0004 | 8.1799 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1797 | 70.0212 | 60.4 | 82.9995 | 8.1907 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.1865 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1892 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.1942 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.1936 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.1953 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.1882 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1895 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.1865 | 49.7515 | 60 | 50.0004 | 8.1973 | 43.8777 | 60.2 | 50.0004 | 8.1957 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.204 | 30.3676 | 60.6 | 50.0004 | 8.2004 | 23.5597 | 60.8 | 50.0004 | 8.1977 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.1979 | 10.0591 | 61.2 | 50.0004 | 8.1947 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2024 | 76.9104 | 60.2 | 82.9995 | 8.198 | 70.0438 | 60.4 | 82.9995 | 8.1938 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.1992 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.1948 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.1934 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.1937 | 3.3767 | 61.4 | 50.0004 | 8.1985 | 10.0216 | 61.2 | 50.0004 | 8.1934 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.1949 | 23.5303 | 60.8 | 50.0004 | 8.1935 | 30.3932 | 60.6 | 50.0004 | 8.1959 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.194 | 43.9098 | 60.2 | 50.0004 | 8.1882 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.188 | 70.0212 | 60.4 | 82.9995 | 8.199 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.1948 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.1975 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2025 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.2019 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2036 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.1965 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.1978 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.1948 | 49.7531 | 60 | 50.0004 | 8.2057 | 43.8777 | 60.2 | 50.0004 | 8.204 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.2123 | 30.3676 | 60.6 | 50.0004 | 8.2087 | 23.5597 | 60.8 | 50.0004 | 8.206 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2063 | 10.0596 | 61.2 | 50.0004 | 8.203 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2108 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 8.2063 | 70.0438 | 60.4 | 82.9995 | 8.2021 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2075 | 19.1299 | 59.4 | 0 | 8.2031 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.2019 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.202 | 3.3767 | 61.4 | 50.0004 | 8.2069 | 10.0216 | 61.2 | 50.0004 | 8.2017 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2032 | 23.5303 | 60.8 | 50.0004 | 8.2018 | 30.3937 | 60.6 | 50.0004 | 8.2043 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.2023 | 43.9098 | 60.2 | 50.0004 | 8.1965 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.1965 | 70.0121 | 60.4 | 82.9995 | 8.2073 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2032 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2058 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2109 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.2103 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2119 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2048 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2063 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.2031 | 49.7531 | 60 | 50.0004 | 8.214 | 43.8777 | 60.2 | 50.0004 | 8.2123 | 37.1554 | 60.4 | 50.0004 | 8.2206 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2171 | 23.5597 | 60.8 | 50.0004 | 8.2144 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2146 | 10.0596 | 61.2 | 50.0004 | 8.2113 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2191 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 8.2146 | 70.0438 | 60.4 | 82.9995 | 8.2104 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2158 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2114 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.2102 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2103 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 8.2152 | 10.0206 | 61.2 | 50.0004 | 8.21 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2115 | 23.5303 | 60.8 | 50.0004 | 8.2102 | 30.3937 | 60.6 | 50.0004 | 8.2126 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.2107 | 43.9099 | 60.2 | 50.0004 | 8.2048 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.2048 | 70.0121 | 60.4 | 82.9995 | 8.2156 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2115 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2141 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2192 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 8.2186 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2202 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2131 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2146 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.2114 | 49.7368 | 60 | 50.0004 | 8.2224 | 43.8777 | 60.2 | 50.0004 | 8.2207 | 37.1554 | 60.4 | 50.0004 | 8.229 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2254 | 23.5585 | 60.8 | 50.0004 | 8.2227 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2229 | 10.0596 | 61.2 | 50.0004 | 8.2197 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2274 | 76.9091 | 60.2 | 82.9995 | 8.2229 | 70.0469 | 60.4 | 82.9995 | 8.2188 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2241 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2197 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.2185 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2188 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 8.2235 | 10.0206 | 61.2 | 50.0004 | 8.2184 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.22 | 23.5304 | 60.8 | 50.0004 | 8.2185 | 30.3937 | 60.6 | 50.0004 | 8.2209 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.219 | 43.9099 | 60.2 | 50.0004 | 8.2131 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.2131 | 70.0121 | 60.4 | 82.9995 | 8.2239 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2198 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2224 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2277 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 8.2271 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2285 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2214 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 8.2229 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.2198 | 49.7368 | 60 | 50.0004 | 8.2307 | 43.8887 | 60.2 | 50.0004 | 8.229 | 37.1539 | 60.4 | 50.0004 | 8.2374 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2338 | 23.5585 | 60.8 | 50.0004 | 8.231 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2313 | 10.0596 | 61.2 | 50.0004 | 8.228 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2357 | 76.9091 | 60.2 | 82.9995 | 8.2312 | 70.0469 | 60.4 | 82.9995 | 8.2271 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2324 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.228 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.2268 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2271 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 8.2318 | 10.0206 | 61.2 | 50.0004 | 8.2267 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2283 | 23.5304 | 60.8 | 50.0004 | 8.2268 | 30.3937 | 60.6 | 50.0004 | 8.2292 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.2273 | 43.8983 | 60.2 | 50.0004 | 8.2214 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.2214 | 70.0121 | 60.4 | 82.9995 | 8.2324 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2281 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2307 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.236 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 8.2354 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2369 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2297 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 8.2312 | 82.617 | 60 | 82.9995 | 8.2281 | 49.7368 | 60 | 50.0004 | 8.239 | 43.8887 | 60.2 | 50.0004 | 8.2374 | 37.1539 | 60.4 | 50.0004 | 8.2457 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2421 | 23.5564 | 60.8 | 50.0004 | 8.2393 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2396 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 8.2363 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2441 | 76.9091 | 60.2 | 82.9995 | 8.2395 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.2354 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.241 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2363 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.2351 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2354 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 8.2402 | 10.0206 | 61.2 | 50.0004 | 8.235 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2366 | 23.5304 | 60.8 | 50.0004 | 8.2352 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.2377 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.2357 | 43.8983 | 60.2 | 50.0004 | 8.2297 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.2297 | 70.0121 | 60.4 | 82.9995 | 8.2407 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2391 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2443 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 8.2437 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2452 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.238 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2395 | 82.6166 | 60 | 82.9995 | 8.2364 | 49.7368 | 60 | 50.0004 | 8.2474 | 43.8887 | 60.2 | 50.0004 | 8.2457 | 37.1539 | 60.4 | 50.0004 | 8.254 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2504 | 23.5564 | 60.8 | 50.0004 | 8.2477 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2479 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 8.2446 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2524 | 76.9091 | 60.2 | 82.9995 | 8.2478 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.2439 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2493 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2446 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.2434 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2437 | 3.3767 | 61.4 | 50.0004 | 8.2485 | 10.0335 | 61.2 | 50.0004 | 8.2434 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.245 | 23.5304 | 60.8 | 50.0004 | 8.2435 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.246 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.244 | 43.9062 | 60.2 | 50.0004 | 8.238 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.238 | 70.0121 | 60.4 | 82.9995 | 8.249 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2449 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2476 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2526 | 49.7645 | 60 | 50.0004 | 8.252 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2537 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2463 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2478 | 82.6166 | 60 | 82.9995 | 8.2448 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 8.2557 | 43.8887 | 60.2 | 50.0004 | 8.254 | 37.1539 | 60.4 | 50.0004 | 8.2623 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2588 | 23.5564 | 60.8 | 50.0004 | 8.256 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2562 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 8.2531 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2607 | 76.9005 | 60.2 | 82.9995 | 8.2563 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.2522 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2576 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2532 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.2517 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.252 | 3.3767 | 61.4 | 50.0004 | 8.2568 | 10.0335 | 61.2 | 50.0004 | 8.2517 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2533 | 23.53 | 60.8 | 50.0004 | 8.2518 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.2543 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.2523 | 43.9062 | 60.2 | 50.0004 | 8.2463 | 63.2716 | 60.6 | 82.9995 | 8.2463 | 70.0128 | 60.4 | 82.9995 | 8.2573 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2532 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2559 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2609 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 8.2603 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.262 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2549 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2561 | 82.6093 | 60 | 82.9995 | 8.2531 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 8.264 | 43.8913 | 60.2 | 50.0004 | 8.2623 | 37.1539 | 60.4 | 50.0004 | 8.2707 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2671 | 23.5564 | 60.8 | 50.0004 | 8.2643 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2646 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 8.2614 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.269 | 76.9005 | 60.2 | 82.9995 | 8.2646 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.2605 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2659 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2615 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.26 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2604 | 3.3768 | 61.4 | 50.0004 | 8.2653 | 10.0335 | 61.2 | 50.0004 | 8.26 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2616 | 23.53 | 60.8 | 50.0004 | 8.2601 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.2627 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.2606 | 43.9084 | 60.2 | 50.0004 | 8.2546 | 63.2644 | 60.6 | 82.9995 | 8.2546 | 70.0128 | 60.4 | 82.9995 | 8.2656 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2616 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2642 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2693 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 8.2686 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2703 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2632 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2644 | 82.6093 | 60 | 82.9995 | 8.2614 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 8.2723 | 43.8913 | 60.2 | 50.0004 | 8.2707 | 37.1539 | 60.4 | 50.0004 | 8.279 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2754 | 23.5564 | 60.8 | 50.0004 | 8.2727 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2729 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 8.2697 | 82.6788 | 60 | 82.9995 | 8.2775 | 76.9005 | 60.2 | 82.9995 | 8.2729 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.2688 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2742 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2698 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.2686 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2687 | 3.3768 | 61.4 | 50.0004 | 8.2736 | 10.0335 | 61.2 | 50.0004 | 8.2683 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2699 | 23.5287 | 60.8 | 50.0004 | 8.2684 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.271 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.269 | 43.9084 | 60.2 | 50.0004 | 8.2632 | 63.2644 | 60.6 | 82.9995 | 8.2629 | 70.0105 | 60.4 | 82.9995 | 8.2739 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2699 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2725 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2776 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 8.2769 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2786 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2715 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2727 | 82.6026 | 60 | 82.9995 | 8.2697 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 8.2807 | 43.8913 | 60.2 | 50.0004 | 8.279 | 37.1539 | 60.4 | 50.0004 | 8.2874 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2838 | 23.5564 | 60.8 | 50.0004 | 8.281 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2812 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 8.2781 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.2858 | 76.9005 | 60.2 | 82.9995 | 8.2812 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.2771 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2825 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2781 | 12.3446 | 59.6 | 0 | 8.2769 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.277 | 3.3769 | 61.4 | 50.0004 | 8.2819 | 10.0335 | 61.2 | 50.0004 | 8.2766 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2782 | 23.5287 | 60.8 | 50.0004 | 8.2769 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.2793 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.2773 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 8.2715 | 63.2644 | 60.6 | 82.9995 | 8.2712 | 70.0105 | 60.4 | 82.9995 | 8.2822 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2782 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2808 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.286 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 8.2853 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2869 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2798 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2812 | 82.6026 | 60 | 82.9995 | 8.2781 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.2891 | 43.8913 | 60.2 | 50.0004 | 8.2874 | 37.1539 | 60.4 | 50.0004 | 8.2957 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.2921 | 23.5546 | 60.8 | 50.0004 | 8.2894 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2896 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 8.2864 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.2941 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.2896 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.2854 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2908 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2864 | 12.3446 | 59.6 | 0 | 8.2852 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2853 | 3.3769 | 61.4 | 50.0004 | 8.2902 | 10.0335 | 61.2 | 50.0004 | 8.285 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2866 | 23.5287 | 60.8 | 50.0004 | 8.2852 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.2876 | 37.162 | 60.4 | 50.0004 | 8.2856 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 8.2798 | 63.2644 | 60.6 | 82.9995 | 8.2795 | 70.0029 | 60.4 | 82.9995 | 8.2908 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2865 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2891 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.2943 | 49.7632 | 60 | 50.0004 | 8.2936 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.2953 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2881 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2896 | 82.6026 | 60 | 82.9995 | 8.2864 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.2974 | 43.8913 | 60.2 | 50.0004 | 8.2957 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 8.304 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3004 | 23.5546 | 60.8 | 50.0004 | 8.2977 | 16.7895 | 61 | 50.0004 | 8.2979 | 10.0593 | 61.2 | 50.0004 | 8.2947 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3024 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.2979 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.2937 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.2991 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.2947 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.2935 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.2937 | 3.3768 | 61.4 | 50.0004 | 8.2986 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 8.2933 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.2949 | 23.5287 | 60.8 | 50.0004 | 8.2935 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.296 | 37.1707 | 60.4 | 50.0004 | 8.2941 | 43.9184 | 60.2 | 50.0004 | 8.2881 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.2881 | 70.0029 | 60.4 | 82.9995 | 8.2991 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.2948 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.2975 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3026 | 49.7632 | 60 | 50.0004 | 8.302 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3036 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.2964 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.2979 | 82.6026 | 60 | 82.9995 | 8.2947 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.3057 | 43.8913 | 60.2 | 50.0004 | 8.304 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 8.3124 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3088 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 8.306 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3062 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 8.303 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3108 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.3062 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.302 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3076 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.303 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3018 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.302 | 3.3768 | 61.4 | 50.0004 | 8.3069 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 8.3016 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3032 | 23.5309 | 60.8 | 50.0004 | 8.3019 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.3043 | 37.1707 | 60.4 | 50.0004 | 8.3024 | 43.9184 | 60.2 | 50.0004 | 8.2964 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.2964 | 70.0029 | 60.4 | 82.9995 | 8.3074 | 0.33442 | 60 | 0 | 8.3031 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3058 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3109 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3103 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.312 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.3047 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3062 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 8.303 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.3141 | 43.8912 | 60.2 | 50.0004 | 8.3123 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 8.3207 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3171 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 8.3143 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3146 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 8.3114 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3191 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.3147 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.3105 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3159 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3113 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3101 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3103 | 3.3768 | 61.4 | 50.0004 | 8.3152 | 10.0347 | 61.2 | 50.0004 | 8.3101 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3116 | 23.5309 | 60.8 | 50.0004 | 8.3102 | 30.3934 | 60.6 | 50.0004 | 8.3126 | 37.1707 | 60.4 | 50.0004 | 8.3107 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 8.3047 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.3047 | 70.0029 | 60.4 | 82.9995 | 8.3157 | 0.33442 | 59.9991 | 0 | 8.3115 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3142 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3192 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3186 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3203 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.313 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3145 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 8.3113 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.3224 | 43.8912 | 60.2 | 50.0004 | 8.3206 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 8.329 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3254 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 8.3227 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3229 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 8.3197 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3274 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.323 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.3188 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3242 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3198 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3184 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3186 | 3.3768 | 61.4 | 50.0004 | 8.3236 | 10.0347 | 61.2 | 50.0004 | 8.3184 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3199 | 23.5304 | 60.8 | 50.0004 | 8.3185 | 30.3932 | 60.6 | 50.0004 | 8.321 | 37.1707 | 60.4 | 50.0004 | 8.319 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 8.313 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.313 | 70.0031 | 60.4 | 82.9995 | 8.324 | 0.33442 | 59.9974 | 0 | 8.3198 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3225 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3275 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3269 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3286 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 8.3215 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3228 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 8.3197 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.3307 | 43.8912 | 60.2 | 50.0004 | 8.329 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 8.3374 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3337 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 8.331 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3312 | 10.0581 | 61.2 | 50.0004 | 8.328 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3358 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.3313 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.3271 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3325 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3281 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3269 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3269 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 8.3319 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.3267 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3282 | 23.5304 | 60.8 | 50.0004 | 8.3268 | 30.3932 | 60.6 | 50.0004 | 8.3293 | 37.1707 | 60.4 | 50.0004 | 8.3274 | 43.9234 | 60.2 | 50.0004 | 8.3213 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.3213 | 70.0031 | 60.4 | 82.9995 | 8.3323 | 0.33442 | 59.9957 | 0 | 8.3282 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3308 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3359 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3352 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3369 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 8.3298 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3311 | 82.5946 | 60 | 82.9995 | 8.328 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.3391 | 43.8912 | 60.2 | 50.0004 | 8.3373 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 8.3457 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3421 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 8.3394 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3395 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.3364 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3441 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.3396 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.3354 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3408 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3364 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3352 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3353 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 8.3402 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.335 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3365 | 23.534 | 60.8 | 50.0004 | 8.3351 | 30.3932 | 60.6 | 50.0004 | 8.3376 | 37.1707 | 60.4 | 50.0004 | 8.3357 | 43.9234 | 60.2 | 50.0004 | 8.3296 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.3296 | 70.0031 | 60.4 | 82.9995 | 8.3408 | 0.33442 | 59.9941 | 0 | 8.3365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3391 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3442 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3435 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3452 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.3381 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3394 | 82.5908 | 60 | 82.9995 | 8.3364 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.3474 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 8.3456 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 8.3541 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3505 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 8.3477 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3479 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.3447 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3524 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.3479 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.3438 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3491 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3447 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3435 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3436 | 3.3763 | 61.4 | 50.0004 | 8.3485 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.3433 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3448 | 23.534 | 60.8 | 50.0004 | 8.3435 | 30.3932 | 60.6 | 50.0004 | 8.3459 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.344 | 43.9192 | 60.2 | 50.0004 | 8.3381 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.3379 | 70.0031 | 60.4 | 82.9995 | 8.3491 | 0.33442 | 59.9924 | 0 | 8.3448 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3474 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3527 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3518 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3536 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.3464 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3477 | 82.5908 | 60 | 82.9995 | 8.3447 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.3557 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 8.3539 | 37.1559 | 60.4 | 50.0004 | 8.3624 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3588 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 8.356 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3562 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.353 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3607 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.3562 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.3521 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3574 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.353 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3518 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3519 | 3.3763 | 61.4 | 50.0004 | 8.3569 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.3517 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3533 | 23.534 | 60.8 | 50.0004 | 8.3518 | 30.3941 | 60.6 | 50.0004 | 8.3544 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.3524 | 43.9192 | 60.2 | 50.0004 | 8.3464 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.3462 | 70.0031 | 60.4 | 82.9995 | 8.3574 | 0.33442 | 59.9907 | 0 | 8.3531 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3558 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.361 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3602 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3619 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.3547 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.356 | 82.5908 | 60 | 82.9995 | 8.353 | 49.7358 | 60 | 50.0004 | 8.3641 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 8.3623 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.3707 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3671 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 8.3643 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3645 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.3613 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3691 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 8.3645 | 70.0567 | 60.4 | 82.9995 | 8.3604 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.366 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3613 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3601 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3604 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 8.3652 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.36 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3616 | 23.534 | 60.8 | 50.0004 | 8.3601 | 30.3941 | 60.6 | 50.0004 | 8.3627 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.3607 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 8.3547 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.3545 | 70.0031 | 60.4 | 82.9995 | 8.3657 | 0.33442 | 59.9891 | 0 | 8.3615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3641 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3693 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3685 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3704 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.363 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3645 | 82.5908 | 60 | 82.9995 | 8.3613 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 8.3724 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 8.3707 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.3791 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3754 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 8.3726 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3729 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 8.3698 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3774 | 76.9097 | 60.2 | 82.9995 | 8.3728 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.3687 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3743 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3696 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3684 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3687 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 8.3735 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.3683 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3699 | 23.534 | 60.8 | 50.0004 | 8.3685 | 30.3941 | 60.6 | 50.0004 | 8.371 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.369 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 8.363 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.363 | 70.0031 | 60.4 | 82.9995 | 8.374 | 0.33442 | 59.9874 | 0 | 8.3699 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3726 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3776 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.377 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3787 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.3713 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3728 | 82.5908 | 60 | 82.9995 | 8.3697 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 8.3807 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 8.379 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.3874 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3838 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 8.381 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3812 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 8.3781 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.3857 | 76.9097 | 60.2 | 82.9995 | 8.3813 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.377 | 63.2576 | 60.6 | 82.9995 | 8.3826 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3782 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3767 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.377 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 8.382 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.3767 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3783 | 23.534 | 60.8 | 50.0004 | 8.3768 | 30.3941 | 60.6 | 50.0004 | 8.3794 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.3773 | 43.9146 | 60.2 | 50.0004 | 8.3713 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.3713 | 70.0031 | 60.4 | 82.9995 | 8.3823 | 0.33442 | 59.9857 | 0 | 8.3782 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3809 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3859 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3853 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.387 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.3796 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3811 | 82.5908 | 60 | 82.9995 | 8.378 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 8.3891 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 8.3873 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 8.3958 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.3921 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 8.3893 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3895 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 8.3864 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.394 | 76.9044 | 60.2 | 82.9995 | 8.3896 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.3855 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.3909 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3865 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.385 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3853 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 8.3903 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.385 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3866 | 23.5327 | 60.8 | 50.0004 | 8.3851 | 30.3941 | 60.6 | 50.0004 | 8.3877 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.3856 | 43.9146 | 60.2 | 50.0004 | 8.3796 | 63.2724 | 60.6 | 82.9995 | 8.3796 | 70.0017 | 60.4 | 82.9995 | 8.3906 | 0.33442 | 59.9841 | 0 | 8.3866 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3892 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.3943 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.3936 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.3953 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.3879 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3894 | 82.5908 | 60 | 82.9995 | 8.3863 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 8.3975 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 8.3956 | 37.1564 | 60.4 | 50.0004 | 8.4041 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4005 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 8.3976 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.3978 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 8.3948 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4025 | 76.9044 | 60.2 | 82.9995 | 8.3979 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.3938 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.3992 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.3948 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.3933 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.3936 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 8.3986 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.3933 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.3949 | 23.5327 | 60.8 | 50.0004 | 8.3934 | 30.3941 | 60.6 | 50.0004 | 8.396 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.394 | 43.9146 | 60.2 | 50.0004 | 8.3879 | 63.2744 | 60.6 | 82.9995 | 8.3879 | 70.0017 | 60.4 | 82.9995 | 8.3992 | 0.33442 | 59.9824 | 0 | 8.3949 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.3975 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4026 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.4019 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4036 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.3962 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.3977 | 82.5908 | 60 | 82.9995 | 8.3947 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 8.4058 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 8.404 | 37.1564 | 60.4 | 50.0004 | 8.4124 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4088 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 8.4059 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.4062 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 8.4031 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4108 | 76.9044 | 60.2 | 82.9995 | 8.4062 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4021 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4075 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4031 | 12.3461 | 59.6 | 0 | 8.4019 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.402 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 8.4069 | 10.0357 | 61.2 | 50.0004 | 8.4016 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4032 | 23.5327 | 60.8 | 50.0004 | 8.4017 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 8.4043 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.4023 | 43.9146 | 60.2 | 50.0004 | 8.3962 | 63.2744 | 60.6 | 82.9995 | 8.3962 | 70.0094 | 60.4 | 82.9995 | 8.4075 | 0.33442 | 59.9807 | 0 | 8.4032 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4058 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.411 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.4102 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.412 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4048 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 8.406 | 82.5983 | 60 | 82.9995 | 8.403 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 8.4141 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 8.4123 | 37.1564 | 60.4 | 50.0004 | 8.4208 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4171 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 8.4143 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.4146 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 8.4114 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4191 | 76.9044 | 60.2 | 82.9995 | 8.4146 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4104 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4158 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4114 | 12.3451 | 59.6 | 0 | 8.4102 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.4103 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 8.4153 | 10.0355 | 61.2 | 50.0004 | 8.4099 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4115 | 23.5327 | 60.8 | 50.0004 | 8.4102 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 8.4127 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.4108 | 43.9146 | 60.2 | 50.0004 | 8.4045 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 8.4045 | 70.0094 | 60.4 | 82.9995 | 8.4158 | 0.33442 | 59.9791 | 0 | 8.4115 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4141 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4193 | 49.7561 | 60 | 50.0004 | 8.4185 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4203 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4131 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 8.4143 | 82.5983 | 60 | 82.9995 | 8.4113 | 49.7272 | 60 | 50.0004 | 8.4224 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 8.4206 | 37.1564 | 60.4 | 50.0004 | 8.4291 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4254 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 8.4227 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.4229 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 8.4197 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4274 | 76.9044 | 60.2 | 82.9995 | 8.4229 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4187 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4241 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4197 | 12.3451 | 59.6 | 0 | 8.4185 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.4186 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 8.4236 | 10.0355 | 61.2 | 50.0004 | 8.4183 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4199 | 23.5314 | 60.8 | 50.0004 | 8.4185 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 8.421 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.4191 | 43.9146 | 60.2 | 50.0004 | 8.4128 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 8.4128 | 70.0094 | 60.4 | 82.9995 | 8.4241 | 0.33442 | 59.9774 | 0 | 8.4198 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4225 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4276 | 49.7543 | 60 | 50.0004 | 8.4269 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4287 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4214 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.4226 | 82.5983 | 60 | 82.9995 | 8.4196 | 49.7272 | 60 | 50.0004 | 8.4308 | 43.9014 | 60.2 | 50.0004 | 8.429 | 37.1564 | 60.4 | 50.0004 | 8.4374 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4338 | 23.5557 | 60.8 | 50.0004 | 8.431 | 16.7878 | 61 | 50.0004 | 8.4312 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 8.4281 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4358 | 76.9044 | 60.2 | 82.9995 | 8.4314 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.427 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4326 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.428 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4268 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.427 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.4319 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.4266 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4282 | 23.5314 | 60.8 | 50.0004 | 8.4268 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 8.4294 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.4274 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 8.4214 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 8.4211 | 70.0094 | 60.4 | 82.9995 | 8.4324 | 0.33442 | 59.9757 | 0 | 8.4282 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4308 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4359 | 49.7543 | 60 | 50.0004 | 8.4352 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.437 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4297 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.4312 | 82.5983 | 60 | 82.9995 | 8.428 | 49.7272 | 60 | 50.0004 | 8.4391 | 43.9014 | 60.2 | 50.0004 | 8.4373 | 37.1564 | 60.4 | 50.0004 | 8.4457 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4421 | 23.5563 | 60.8 | 50.0004 | 8.4393 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.4395 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 8.4364 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4441 | 76.9269 | 60.2 | 82.9995 | 8.4397 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4353 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4409 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4363 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4351 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 8.4353 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.4403 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.4349 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4365 | 23.5314 | 60.8 | 50.0004 | 8.4352 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 8.4377 | 37.1711 | 60.4 | 50.0004 | 8.4357 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 8.4297 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 8.4294 | 70.0098 | 60.4 | 82.9995 | 8.4407 | 0.33442 | 59.9741 | 0 | 8.4365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4392 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4442 | 49.7543 | 60 | 50.0004 | 8.4435 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4453 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.438 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.4395 | 82.6018 | 60 | 82.9995 | 8.4363 | 49.7272 | 60 | 50.0004 | 8.4474 | 43.9014 | 60.2 | 50.0004 | 8.4456 | 37.1564 | 60.4 | 50.0004 | 8.4541 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4504 | 23.5563 | 60.8 | 50.0004 | 8.4476 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.4479 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 8.4447 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4524 | 76.9269 | 60.2 | 82.9995 | 8.448 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4436 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4492 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4448 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4434 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.4436 | 3.3746 | 61.4 | 50.0004 | 8.4486 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.4434 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4449 | 23.5314 | 60.8 | 50.0004 | 8.4435 | 30.3964 | 60.6 | 50.0004 | 8.446 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 8.444 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 8.438 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 8.4377 | 70.0098 | 60.4 | 82.9995 | 8.449 | 0.33442 | 59.9724 | 0 | 8.4449 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4475 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4525 | 49.7543 | 60 | 50.0004 | 8.4519 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4536 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4463 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.4478 | 82.6018 | 60 | 82.9995 | 8.4446 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 8.4558 | 43.9014 | 60.2 | 50.0004 | 8.4539 | 37.1564 | 60.4 | 50.0004 | 8.4625 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4588 | 23.5563 | 60.8 | 50.0004 | 8.456 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.4562 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 8.4531 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4608 | 76.9552 | 60.2 | 82.9995 | 8.4563 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4519 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4575 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4531 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4517 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.4519 | 3.3746 | 61.4 | 50.0004 | 8.4569 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.4517 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4532 | 23.5314 | 60.8 | 50.0004 | 8.4518 | 30.3981 | 60.6 | 50.0004 | 8.4543 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 8.4524 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 8.4463 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 8.446 | 70.0098 | 60.4 | 82.9995 | 8.4575 | 0.33442 | 59.9707 | 0 | 8.4532 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4558 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4609 | 49.7543 | 60 | 50.0004 | 8.4602 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4619 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4546 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.4561 | 82.6018 | 60 | 82.9995 | 8.4529 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 8.4641 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 8.4623 | 37.1561 | 60.4 | 50.0004 | 8.4708 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4671 | 23.5563 | 60.8 | 50.0004 | 8.4643 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.4645 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 8.4614 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4691 | 76.9552 | 60.2 | 82.9995 | 8.4646 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4604 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4658 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4614 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4602 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.4603 | 3.3746 | 61.4 | 50.0004 | 8.4652 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.46 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4615 | 23.5314 | 60.8 | 50.0004 | 8.4601 | 30.3981 | 60.6 | 50.0004 | 8.4626 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 8.4607 | 43.9148 | 60.2 | 50.0004 | 8.4546 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 8.4543 | 70.0098 | 60.4 | 82.9995 | 8.4658 | 0.33442 | 59.9691 | 0 | 8.4615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4641 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4692 | 49.7543 | 60 | 50.0004 | 8.4685 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4703 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4629 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.4644 | 82.6018 | 60 | 82.9995 | 8.4612 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 8.4725 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 8.4706 | 37.1561 | 60.4 | 50.0004 | 8.4791 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4755 | 23.5563 | 60.8 | 50.0004 | 8.4726 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.4728 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 8.4697 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4774 | 76.9518 | 60.2 | 82.9995 | 8.4729 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4688 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4741 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4697 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4685 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.4686 | 3.3746 | 61.4 | 50.0004 | 8.4736 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.4683 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4698 | 23.528 | 60.8 | 50.0004 | 8.4684 | 30.3981 | 60.6 | 50.0004 | 8.4711 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 8.4691 | 43.9148 | 60.2 | 50.0004 | 8.4629 | 63.2776 | 60.6 | 82.9995 | 8.4629 | 70.0508 | 60.4 | 82.9995 | 8.4741 | 0.33442 | 59.9674 | 0 | 8.4698 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4724 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4777 | 49.7543 | 60 | 50.0004 | 8.4768 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4786 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4714 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.4727 | 82.6018 | 60 | 82.9995 | 8.4696 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 8.4808 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 8.4789 | 37.1906 | 60.4 | 50.0004 | 8.4875 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4838 | 23.5563 | 60.8 | 50.0004 | 8.481 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.4812 | 10.0586 | 61.2 | 50.0004 | 8.478 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4857 | 76.9518 | 60.2 | 82.9995 | 8.4812 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4771 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4824 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.478 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4768 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.4769 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 8.4819 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.4766 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4781 | 23.528 | 60.8 | 50.0004 | 8.4768 | 30.3981 | 60.6 | 50.0004 | 8.4794 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 8.4774 | 43.9148 | 60.2 | 50.0004 | 8.4712 | 63.2802 | 60.6 | 82.9995 | 8.4712 | 70.0508 | 60.4 | 82.9995 | 8.4824 | 0.33442 | 59.9657 | 0 | 8.4781 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4808 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.486 | 49.7543 | 60 | 50.0004 | 8.4851 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4871 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4797 | 76.8574 | 60.2 | 82.9995 | 8.481 | 82.6018 | 60 | 82.9995 | 8.4779 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 8.4891 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 8.4872 | 37.1906 | 60.4 | 50.0004 | 8.4958 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.4921 | 23.5563 | 60.8 | 50.0004 | 8.4893 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.4895 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 8.4865 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.4941 | 76.9587 | 60.2 | 82.9995 | 8.4895 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4854 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.491 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4863 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4851 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.4854 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 8.4902 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.485 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4866 | 23.528 | 60.8 | 50.0004 | 8.4851 | 30.3981 | 60.6 | 50.0004 | 8.4878 | 37.1726 | 60.4 | 50.0004 | 8.4857 | 43.9148 | 60.2 | 50.0004 | 8.4795 | 63.2802 | 60.6 | 82.9995 | 8.4795 | 70.0508 | 60.4 | 82.9995 | 8.4907 | 0.33442 | 59.9641 | 0 | 8.4865 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4891 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.4943 | 49.7569 | 60 | 50.0004 | 8.4934 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.4954 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.488 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 8.4893 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 8.4863 | 49.7377 | 60 | 50.0004 | 8.4975 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 8.4956 | 37.1932 | 60.4 | 50.0004 | 8.5042 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5005 | 23.5563 | 60.8 | 50.0004 | 8.4976 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.4978 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 8.4948 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5024 | 76.9587 | 60.2 | 82.9995 | 8.498 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.4937 | 63.2659 | 60.6 | 82.9995 | 8.4993 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.4946 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.4934 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.4937 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 8.4987 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.4933 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.4949 | 23.528 | 60.8 | 50.0004 | 8.4934 | 30.3981 | 60.6 | 50.0004 | 8.4961 | 37.1773 | 60.4 | 50.0004 | 8.494 | 43.9148 | 60.2 | 50.0004 | 8.4878 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 8.4878 | 70.0508 | 60.4 | 82.9995 | 8.499 | 0.33442 | 59.9624 | 0 | 8.4949 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.4976 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5026 | 49.7569 | 60 | 50.0004 | 8.5018 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.5037 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.4963 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 8.4976 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 8.4946 | 49.7415 | 60 | 50.0004 | 8.5058 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 8.5039 | 37.1932 | 60.4 | 50.0004 | 8.5125 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5088 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 8.5059 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.5062 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 8.5031 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5107 | 76.9587 | 60.2 | 82.9995 | 8.5063 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.502 | 63.2495 | 60.6 | 82.9995 | 8.5076 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5032 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.5017 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.502 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 8.507 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5016 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.5032 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 8.5018 | 30.3981 | 60.6 | 50.0004 | 8.5044 | 37.1773 | 60.4 | 50.0004 | 8.5023 | 43.9148 | 60.2 | 50.0004 | 8.4963 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 8.4961 | 70.0508 | 60.4 | 82.9995 | 8.5073 | 0.33442 | 59.9607 | 0 | 8.5032 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5059 | 55.5205 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5109 | 49.7569 | 60 | 50.0004 | 8.5101 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.512 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5046 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 8.5059 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 8.5029 | 49.7415 | 60 | 50.0004 | 8.5142 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 8.5123 | 37.1932 | 60.4 | 50.0004 | 8.5208 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5172 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 8.5143 | 16.7874 | 61 | 50.0004 | 8.5145 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 8.5115 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.519 | 76.9587 | 60.2 | 82.9995 | 8.5146 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5103 | 63.2495 | 60.6 | 82.9995 | 8.5159 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5115 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.51 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5103 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.5153 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.51 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.5116 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 8.5101 | 30.3981 | 60.6 | 50.0004 | 8.5127 | 37.1773 | 60.4 | 50.0004 | 8.5107 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 8.5046 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 8.5044 | 70.0508 | 60.4 | 82.9995 | 8.5159 | 0.33442 | 59.9591 | 0 | 8.5116 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5142 | 55.5205 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5193 | 49.7569 | 60 | 50.0004 | 8.5186 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.5203 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5129 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 8.5142 | 82.5856 | 60 | 82.9995 | 8.5112 | 49.746 | 60 | 50.0004 | 8.5225 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 8.5206 | 37.1932 | 60.4 | 50.0004 | 8.5291 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5255 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 8.5226 | 16.787 | 61 | 50.0004 | 8.5228 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 8.5198 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5275 | 76.9592 | 60.2 | 82.9995 | 8.5229 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5186 | 63.2483 | 60.6 | 82.9995 | 8.5242 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5198 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.5183 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5186 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.5236 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5183 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.5199 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 8.5184 | 30.399 | 60.6 | 50.0004 | 8.5211 | 37.1773 | 60.4 | 50.0004 | 8.519 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 8.5129 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 8.5127 | 70.0745 | 60.4 | 82.9995 | 8.5242 | 0.33442 | 59.9574 | 0 | 8.5199 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5225 | 55.5205 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5276 | 49.7569 | 60 | 50.0004 | 8.5269 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.5287 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5212 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 8.5227 | 82.5642 | 60 | 82.9995 | 8.5196 | 49.746 | 60 | 50.0004 | 8.5308 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.5289 | 37.1892 | 60.4 | 50.0004 | 8.5375 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5338 | 23.5544 | 60.8 | 50.0004 | 8.5309 | 16.787 | 61 | 50.0004 | 8.5311 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 8.5281 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5358 | 76.9592 | 60.2 | 82.9995 | 8.5312 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5269 | 63.2483 | 60.6 | 82.9995 | 8.5325 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5281 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.5269 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.527 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 8.532 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5266 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.5282 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 8.5267 | 30.399 | 60.6 | 50.0004 | 8.5294 | 37.1773 | 60.4 | 50.0004 | 8.5273 | 43.9035 | 60.2 | 50.0004 | 8.5212 | 63.2777 | 60.6 | 82.9995 | 8.521 | 70.0745 | 60.4 | 82.9995 | 8.5325 | 0.33442 | 59.9557 | 0 | 8.5282 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5308 | 55.5205 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.536 | 49.7569 | 60 | 50.0004 | 8.5352 | 55.5587 | 59.8 | 50.0004 | 8.537 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5295 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 8.531 | 82.5642 | 60 | 82.9995 | 8.5279 | 49.7317 | 60 | 50.0004 | 8.5392 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.5372 | 37.1892 | 60.4 | 50.0004 | 8.5458 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5421 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 8.5392 | 16.7859 | 61 | 50.0004 | 8.5394 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 8.5364 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5441 | 76.9564 | 60.2 | 82.9995 | 8.5396 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5354 | 63.2465 | 60.6 | 82.9995 | 8.5408 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5364 | 12.3443 | 59.6 | 0 | 8.5352 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5353 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 8.5403 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5349 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.5365 | 23.5294 | 60.8 | 50.0004 | 8.535 | 30.3987 | 60.6 | 50.0004 | 8.5377 | 37.1773 | 60.4 | 50.0004 | 8.5358 | 43.9035 | 60.2 | 50.0004 | 8.5295 | 63.2777 | 60.6 | 82.9995 | 8.5293 | 70.0745 | 60.4 | 82.9995 | 8.5408 | 0.33442 | 59.9541 | 0 | 8.5365 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5391 | 55.5205 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5443 | 49.7569 | 60 | 50.0004 | 8.5435 | 55.5631 | 59.8 | 50.0004 | 8.5454 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5378 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 8.5393 | 82.5642 | 60 | 82.9995 | 8.5362 | 49.7317 | 60 | 50.0004 | 8.5475 | 43.8946 | 60.2 | 50.0004 | 8.5456 | 37.1892 | 60.4 | 50.0004 | 8.5541 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5505 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 8.5476 | 16.7859 | 61 | 50.0004 | 8.5478 | 10.0583 | 61.2 | 50.0004 | 8.5448 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5524 | 76.9564 | 60.2 | 82.9995 | 8.5479 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5437 | 63.2465 | 60.6 | 82.9995 | 8.5493 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5447 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.5435 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5436 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.5487 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5432 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.5448 | 23.5294 | 60.8 | 50.0004 | 8.5435 | 30.3987 | 60.6 | 50.0004 | 8.5461 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.5441 | 43.9057 | 60.2 | 50.0004 | 8.5378 | 63.2728 | 60.6 | 82.9995 | 8.5378 | 70.0745 | 60.4 | 82.9995 | 8.5491 | 0.33442 | 59.9524 | 0 | 8.5448 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5475 | 55.5205 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5526 | 49.7569 | 60 | 50.0004 | 8.5518 | 55.5631 | 59.8 | 50.0004 | 8.5537 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5461 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 8.5476 | 82.5642 | 60 | 82.9995 | 8.5446 | 49.7317 | 60 | 50.0004 | 8.5558 | 43.8946 | 60.2 | 50.0004 | 8.5539 | 37.1892 | 60.4 | 50.0004 | 8.5625 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5588 | 23.5524 | 60.8 | 50.0004 | 8.556 | 16.7859 | 61 | 50.0004 | 8.5562 | 10.0564 | 61.2 | 50.0004 | 8.5531 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5608 | 76.944 | 60.2 | 82.9995 | 8.5564 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.552 | 63.2461 | 60.6 | 82.9995 | 8.5576 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.553 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.5518 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.552 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.557 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5516 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.5532 | 23.5308 | 60.8 | 50.0004 | 8.5518 | 30.3987 | 60.6 | 50.0004 | 8.5544 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.5524 | 43.9057 | 60.2 | 50.0004 | 8.5461 | 63.2728 | 60.6 | 82.9995 | 8.5461 | 70.0745 | 60.4 | 82.9995 | 8.5574 | 0.33442 | 59.9507 | 0 | 8.5532 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5558 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5609 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.5601 | 55.5631 | 59.8 | 50.0004 | 8.562 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5547 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.5559 | 82.5666 | 60 | 82.9995 | 8.5529 | 49.7317 | 60 | 50.0004 | 8.5642 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.5622 | 37.1892 | 60.4 | 50.0004 | 8.5709 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5671 | 23.5524 | 60.8 | 50.0004 | 8.5643 | 16.7859 | 61 | 50.0004 | 8.5645 | 10.0564 | 61.2 | 50.0004 | 8.5614 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5691 | 76.944 | 60.2 | 82.9995 | 8.5647 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5603 | 63.2461 | 60.6 | 82.9995 | 8.5659 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5613 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.5601 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5603 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.5653 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5599 | 16.7571 | 61 | 50.0004 | 8.5615 | 23.5308 | 60.8 | 50.0004 | 8.5601 | 30.3987 | 60.6 | 50.0004 | 8.5627 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.5607 | 43.9238 | 60.2 | 50.0004 | 8.5544 | 63.2728 | 60.6 | 82.9995 | 8.5544 | 70.0745 | 60.4 | 82.9995 | 8.5657 | 0.33442 | 59.9491 | 0 | 8.5615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5642 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5692 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.5684 | 55.5631 | 59.8 | 50.0004 | 8.5703 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.563 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.5642 | 82.5666 | 60 | 82.9995 | 8.5612 | 49.7355 | 60 | 50.0004 | 8.5725 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.5706 | 37.1892 | 60.4 | 50.0004 | 8.5792 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5754 | 23.5406 | 60.8 | 50.0004 | 8.5726 | 16.7859 | 61 | 50.0004 | 8.5728 | 10.0564 | 61.2 | 50.0004 | 8.5698 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5774 | 76.9534 | 60.2 | 82.9995 | 8.573 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5686 | 63.2461 | 60.6 | 82.9995 | 8.5742 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5698 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.5684 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5686 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.5736 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5682 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.5698 | 23.5491 | 60.8 | 50.0004 | 8.5684 | 30.3987 | 60.6 | 50.0004 | 8.571 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.5691 | 43.9238 | 60.2 | 50.0004 | 8.5627 | 63.2728 | 60.6 | 82.9995 | 8.5627 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 8.5742 | 0.33442 | 59.9474 | 0 | 8.5699 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5725 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5775 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.5768 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.5786 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5713 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.5725 | 82.5666 | 60 | 82.9995 | 8.5695 | 49.7355 | 60 | 50.0004 | 8.5809 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.5789 | 37.2026 | 60.4 | 50.0004 | 8.5875 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5838 | 23.5406 | 60.8 | 50.0004 | 8.5809 | 16.7859 | 61 | 50.0004 | 8.5811 | 10.0564 | 61.2 | 50.0004 | 8.5781 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5858 | 76.9534 | 60.2 | 82.9995 | 8.5813 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5769 | 63.2461 | 60.6 | 82.9995 | 8.5825 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5781 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.5767 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5769 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.5819 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5767 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.5782 | 23.5491 | 60.8 | 50.0004 | 8.5768 | 30.3987 | 60.6 | 50.0004 | 8.5795 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.5774 | 43.9297 | 60.2 | 50.0004 | 8.571 | 63.2728 | 60.6 | 82.9995 | 8.571 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 8.5825 | 0.33442 | 59.9457 | 0 | 8.5782 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5808 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5859 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.5851 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.587 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5796 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.5808 | 82.5666 | 60 | 82.9995 | 8.5779 | 49.7376 | 60 | 50.0004 | 8.5892 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.5872 | 37.2026 | 60.4 | 50.0004 | 8.5958 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 8.5922 | 23.5386 | 60.8 | 50.0004 | 8.5893 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.5895 | 10.0564 | 61.2 | 50.0004 | 8.5864 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.5941 | 76.953 | 60.2 | 82.9995 | 8.5896 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5852 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.5908 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5864 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.5852 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5852 | 3.3751 | 61.4 | 50.0004 | 8.5903 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.585 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.5865 | 23.5479 | 60.8 | 50.0004 | 8.5851 | 30.4097 | 60.6 | 50.0004 | 8.5878 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.5857 | 43.9297 | 60.2 | 50.0004 | 8.5796 | 63.2728 | 60.6 | 82.9995 | 8.5793 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 8.5908 | 0.33442 | 59.944 | 0 | 8.5865 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5891 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.5942 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.5935 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.5953 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5879 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.5894 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.5862 | 49.7376 | 60 | 50.0004 | 8.5975 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.5955 | 37.1992 | 60.4 | 50.0004 | 8.6042 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6005 | 23.5386 | 60.8 | 50.0004 | 8.5976 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.5978 | 10.0564 | 61.2 | 50.0004 | 8.5947 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6024 | 76.953 | 60.2 | 82.9995 | 8.5979 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.5935 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.5991 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.5947 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.5935 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.5936 | 3.3744 | 61.4 | 50.0004 | 8.5986 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.5933 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.5948 | 23.5479 | 60.8 | 50.0004 | 8.5934 | 30.4097 | 60.6 | 50.0004 | 8.5961 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.5941 | 43.9253 | 60.2 | 50.0004 | 8.5879 | 63.2681 | 60.6 | 82.9995 | 8.5876 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 8.5991 | 0.33442 | 59.9424 | 0 | 8.5948 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.5974 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6027 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.6018 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.6038 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.5962 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.5977 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.5945 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 8.6058 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.6039 | 37.1992 | 60.4 | 50.0004 | 8.6125 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6088 | 23.5386 | 60.8 | 50.0004 | 8.6059 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.6061 | 10.0574 | 61.2 | 50.0004 | 8.6031 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6107 | 76.9308 | 60.2 | 82.9995 | 8.6062 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6021 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6077 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.603 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.6018 | 5.7238 | 59.8 | 0 | 8.6019 | 3.3744 | 61.4 | 50.0004 | 8.6071 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.6016 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.6031 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 8.6017 | 30.4099 | 60.6 | 50.0004 | 8.6045 | 37.1526 | 60.4 | 50.0004 | 8.6024 | 43.9253 | 60.2 | 50.0004 | 8.5962 | 63.2681 | 60.6 | 82.9995 | 8.5959 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6074 | 0.33442 | 59.9407 | 0 | 8.6031 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6058 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.611 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.6101 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.6121 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.6045 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.606 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6028 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 8.6142 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.6122 | 37.1992 | 60.4 | 50.0004 | 8.6208 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6172 | 23.5386 | 60.8 | 50.0004 | 8.6143 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.6144 | 10.0574 | 61.2 | 50.0004 | 8.6115 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6191 | 76.9308 | 60.2 | 82.9995 | 8.6147 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6104 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.616 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6113 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.6101 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 8.6102 | 3.3744 | 61.4 | 50.0004 | 8.6154 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.6099 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.6116 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 8.61 | 30.4099 | 60.6 | 50.0004 | 8.6128 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 8.6107 | 43.9253 | 60.2 | 50.0004 | 8.6045 | 63.2681 | 60.6 | 82.9995 | 8.6042 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6157 | 0.33442 | 59.939 | 0 | 8.6116 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6141 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6193 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.6184 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.6204 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.6128 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.6143 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6111 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 8.6226 | 43.8947 | 60.2 | 50.0004 | 8.6205 | 37.1992 | 60.4 | 50.0004 | 8.6292 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6255 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 8.6226 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.6228 | 10.0574 | 61.2 | 50.0004 | 8.6198 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6274 | 76.9308 | 60.2 | 82.9995 | 8.623 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6187 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6243 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6196 | 12.3463 | 59.6 | 0 | 8.6184 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 8.6187 | 3.3744 | 61.4 | 50.0004 | 8.6237 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.6183 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.6199 | 23.5513 | 60.8 | 50.0004 | 8.6184 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 8.6211 | 37.153 | 60.4 | 50.0004 | 8.619 | 43.9253 | 60.2 | 50.0004 | 8.6128 | 63.2681 | 60.6 | 82.9995 | 8.6125 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.624 | 0.33442 | 59.9374 | 0 | 8.6199 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6226 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6276 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.6267 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.6287 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.6213 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.6226 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6195 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 8.6309 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 8.6288 | 37.2251 | 60.4 | 50.0004 | 8.6375 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6338 | 23.5402 | 60.8 | 50.0004 | 8.6309 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.6311 | 10.0574 | 61.2 | 50.0004 | 8.6282 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6357 | 76.9308 | 60.2 | 82.9995 | 8.6313 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.627 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6326 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6282 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 8.6267 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 8.627 | 3.3748 | 61.4 | 50.0004 | 8.632 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.6266 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.6282 | 23.5513 | 60.8 | 50.0004 | 8.6267 | 30.4085 | 60.6 | 50.0004 | 8.6294 | 37.1609 | 60.4 | 50.0004 | 8.6274 | 43.9253 | 60.2 | 50.0004 | 8.6211 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6208 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6326 | 0.33442 | 59.9357 | 0 | 8.6283 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6309 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6359 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 8.635 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.637 | 62.3548 | 59.6 | 50.0004 | 8.6296 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.6309 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6278 | 49.7425 | 60 | 50.0004 | 8.6392 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 8.6372 | 37.2251 | 60.4 | 50.0004 | 8.6459 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6422 | 23.5366 | 60.8 | 50.0004 | 8.6392 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.6394 | 10.0578 | 61.2 | 50.0004 | 8.6365 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.644 | 76.9316 | 60.2 | 82.9995 | 8.6396 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6353 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6409 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6365 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 8.635 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 8.6353 | 3.3748 | 61.4 | 50.0004 | 8.6403 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.6349 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.6366 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 8.635 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 8.6378 | 37.1609 | 60.4 | 50.0004 | 8.6357 | 43.9253 | 60.2 | 50.0004 | 8.6294 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6294 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6409 | 0.33473 | 59.934 | 0 | 8.6366 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6392 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6443 | 49.7504 | 60 | 50.0004 | 8.6433 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.6454 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.6379 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.6392 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6362 | 49.7425 | 60 | 50.0004 | 8.6476 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 8.6456 | 37.2251 | 60.4 | 50.0004 | 8.6542 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6505 | 23.5366 | 60.8 | 50.0004 | 8.6476 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.6478 | 10.0578 | 61.2 | 50.0004 | 8.6448 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6525 | 76.9316 | 60.2 | 82.9995 | 8.6479 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6436 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6492 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6448 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 8.6433 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 8.6436 | 3.3748 | 61.4 | 50.0004 | 8.6487 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.6433 | 16.7516 | 61 | 50.0004 | 8.6449 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 8.6434 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 8.6461 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 8.644 | 43.9304 | 60.2 | 50.0004 | 8.6377 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6377 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6492 | 0.33473 | 59.9324 | 0 | 8.6449 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6475 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6526 | 49.7504 | 60 | 50.0004 | 8.6517 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.6537 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.6462 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 8.6475 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6445 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 8.6559 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 8.6539 | 37.2251 | 60.4 | 50.0004 | 8.6625 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6588 | 23.539 | 60.8 | 50.0004 | 8.6559 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.6561 | 10.0578 | 61.2 | 50.0004 | 8.6531 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6608 | 76.9231 | 60.2 | 82.9995 | 8.6562 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6519 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6575 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6531 | 12.3477 | 59.6 | 0 | 8.6519 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 8.6519 | 3.3748 | 61.4 | 50.0004 | 8.657 | 10.0346 | 61.2 | 50.0004 | 8.6516 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.6532 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 8.6517 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 8.6544 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 8.6525 | 43.9304 | 60.2 | 50.0004 | 8.646 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.646 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6575 | 0.33473 | 59.9307 | 0 | 8.6532 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6558 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.661 | 49.7504 | 60 | 50.0004 | 8.66 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.6621 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.6545 | 76.8504 | 60.2 | 82.9995 | 8.6558 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6528 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 8.6642 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 8.6622 | 37.2251 | 60.4 | 50.0004 | 8.6709 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6672 | 23.539 | 60.8 | 50.0004 | 8.6642 | 16.7857 | 61 | 50.0004 | 8.6644 | 10.0578 | 61.2 | 50.0004 | 8.6615 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6691 | 76.9231 | 60.2 | 82.9995 | 8.6646 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6602 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6658 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6614 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 8.6602 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.6603 | 3.3748 | 61.4 | 50.0004 | 8.6654 | 10.0332 | 61.2 | 50.0004 | 8.6599 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.6615 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 8.66 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 8.6628 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 8.6608 | 43.9332 | 60.2 | 50.0004 | 8.6545 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6543 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6658 | 0.33473 | 59.929 | 0 | 8.6615 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6641 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6693 | 49.7504 | 60 | 50.0004 | 8.6685 | 55.5577 | 59.8 | 50.0004 | 8.6704 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.6628 | 76.8504 | 60.2 | 82.9995 | 8.6641 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6611 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 8.6725 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 8.6705 | 37.2251 | 60.4 | 50.0004 | 8.6792 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 | 8.6755 | 23.539 | 60.8 | 50.0004 | 8.6725 | 16.7858 | 61 | 50.0004 | 8.6727 | 10.0567 | 61.2 | 50.0004 | 8.6698 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6774 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.6731 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6685 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6743 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6697 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 8.6685 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.6686 | 3.3748 | 61.4 | 50.0004 | 8.6737 | 10.0332 | 61.2 | 50.0004 | 8.6682 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.6698 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 8.6683 | 30.4201 | 60.6 | 50.0004 | 8.6711 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 8.6691 | 43.9332 | 60.2 | 50.0004 | 8.6628 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6626 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6741 | 0.33473 | 59.9274 | 0 | 8.6698 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6725 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6776 | 49.7553 | 60 | 50.0004 | 8.6768 | 55.5563 | 59.8 | 50.0004 | 8.6787 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.6711 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 8.6724 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6695 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 8.6809 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 8.6788 | 37.2277 | 60.4 | 50.0004 | 8.6876 | 30.3772 | 60.6 | 50.0004 | 8.6838 | 23.539 | 60.8 | 50.0004 | 8.6809 | 16.7858 | 61 | 50.0004 | 8.6811 | 10.0567 | 61.2 | 50.0004 | 8.6781 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6858 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.6814 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6768 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6826 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.678 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 8.6768 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.6769 | 3.3739 | 61.4 | 50.0004 | 8.682 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.6765 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.6782 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 8.6766 | 30.4201 | 60.6 | 50.0004 | 8.6794 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 8.6774 | 43.9332 | 60.2 | 50.0004 | 8.6711 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6709 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6826 | 0.33473 | 59.9257 | 0 | 8.6782 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6808 | 55.5322 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6859 | 49.7553 | 60 | 50.0004 | 8.6851 | 55.5563 | 59.8 | 50.0004 | 8.687 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.6794 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 8.6809 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6778 | 49.7188 | 60 | 50.0004 | 8.6892 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 8.6872 | 37.2277 | 60.4 | 50.0004 | 8.6959 | 30.3772 | 60.6 | 50.0004 | 8.6921 | 23.5389 | 60.8 | 50.0004 | 8.6893 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.6895 | 10.0567 | 61.2 | 50.0004 | 8.6865 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.6941 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.6897 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6853 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6909 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6863 | 12.3485 | 59.6 | 0 | 8.6851 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.6853 | 3.3739 | 61.4 | 50.0004 | 8.6903 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.6849 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.6865 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 8.6851 | 30.4208 | 60.6 | 50.0004 | 8.6877 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 8.6858 | 43.9332 | 60.2 | 50.0004 | 8.6794 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6792 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6909 | 0.33473 | 59.924 | 0 | 8.6866 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6892 | 55.5343 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.6942 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.6934 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.6953 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.6877 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 8.6892 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6861 | 49.7188 | 60 | 50.0004 | 8.6976 | 43.9018 | 60.2 | 50.0004 | 8.6955 | 37.2301 | 60.4 | 50.0004 | 8.7042 | 30.3772 | 60.6 | 50.0004 | 8.7005 | 23.5389 | 60.8 | 50.0004 | 8.6976 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.6978 | 10.0567 | 61.2 | 50.0004 | 8.6948 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7024 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.698 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.6936 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.6992 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.6948 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.6934 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.6936 | 3.3737 | 61.4 | 50.0004 | 8.6987 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.6932 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.6948 | 23.5528 | 60.8 | 50.0004 | 8.6934 | 30.4208 | 60.6 | 50.0004 | 8.6962 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.6941 | 43.9332 | 60.2 | 50.0004 | 8.6877 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6875 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 8.6992 | 0.33473 | 59.9224 | 0 | 8.6949 | 62.214 | 59.6 | 50.0004 | 8.6975 | 55.5343 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7025 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.7017 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.7037 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.696 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 8.6975 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.6945 | 49.7149 | 60 | 50.0004 | 8.7059 | 43.9018 | 60.2 | 50.0004 | 8.7039 | 37.2301 | 60.4 | 50.0004 | 8.7126 | 30.3772 | 60.6 | 50.0004 | 8.7089 | 23.5374 | 60.8 | 50.0004 | 8.7059 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.7061 | 10.0563 | 61.2 | 50.0004 | 8.7031 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7108 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7063 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7019 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7075 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7031 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7017 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.7019 | 3.3737 | 61.4 | 50.0004 | 8.707 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7015 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7032 | 23.5526 | 60.8 | 50.0004 | 8.7017 | 30.4208 | 60.6 | 50.0004 | 8.7045 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7024 | 43.9332 | 60.2 | 50.0004 | 8.696 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.6958 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 8.7075 | 0.33473 | 59.9207 | 0 | 8.7032 | 62.2087 | 59.6 | 50.0004 | 8.7058 | 55.5343 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7109 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.71 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.712 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7046 | 76.8465 | 60.2 | 82.9995 | 8.7058 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7028 | 49.7149 | 60 | 50.0004 | 8.7142 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7122 | 37.229 | 60.4 | 50.0004 | 8.7209 | 30.3743 | 60.6 | 50.0004 | 8.7172 | 23.5374 | 60.8 | 50.0004 | 8.7142 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.7144 | 10.0563 | 61.2 | 50.0004 | 8.7114 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7191 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7146 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7102 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7158 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7114 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7102 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.7102 | 3.3737 | 61.4 | 50.0004 | 8.7153 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.71 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7115 | 23.5526 | 60.8 | 50.0004 | 8.7101 | 30.4208 | 60.6 | 50.0004 | 8.7128 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7108 | 43.9332 | 60.2 | 50.0004 | 8.7043 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7043 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 8.7158 | 0.33473 | 59.919 | 0 | 8.7115 | 62.2087 | 59.6 | 50.0004 | 8.7141 | 55.5343 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7192 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.7183 | 55.5575 | 59.8 | 50.0004 | 8.7205 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7129 | 76.8465 | 60.2 | 82.9995 | 8.7141 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7111 | 49.7149 | 60 | 50.0004 | 8.7226 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7205 | 37.229 | 60.4 | 50.0004 | 8.7292 | 30.3743 | 60.6 | 50.0004 | 8.7255 | 23.5357 | 60.8 | 50.0004 | 8.7226 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.7228 | 10.0563 | 61.2 | 50.0004 | 8.7198 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7274 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7229 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7185 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7241 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7197 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7185 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.7185 | 3.3737 | 61.4 | 50.0004 | 8.7238 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7183 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7198 | 23.5517 | 60.8 | 50.0004 | 8.7184 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 8.7212 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7191 | 43.9332 | 60.2 | 50.0004 | 8.7126 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7126 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 8.7241 | 0.33473 | 59.9174 | 0 | 8.7198 | 62.2087 | 59.6 | 50.0004 | 8.7224 | 55.5343 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7277 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.7267 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 8.7288 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7212 | 76.8465 | 60.2 | 82.9995 | 8.7224 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7194 | 49.7149 | 60 | 50.0004 | 8.731 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7288 | 37.229 | 60.4 | 50.0004 | 8.7376 | 30.3727 | 60.6 | 50.0004 | 8.7338 | 23.5357 | 60.8 | 50.0004 | 8.7309 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.7311 | 10.0563 | 61.2 | 50.0004 | 8.7281 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7357 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7314 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7268 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7327 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.728 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7268 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.7269 | 3.3612 | 61.4 | 50.0004 | 8.7321 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7266 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7281 | 23.5517 | 60.8 | 50.0004 | 8.7267 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 8.7295 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7274 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 8.7209 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7209 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 8.7324 | 0.33473 | 59.9157 | 0 | 8.7281 | 62.2087 | 59.6 | 50.0004 | 8.7308 | 55.5343 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.736 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.735 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 8.7371 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7295 | 76.8465 | 60.2 | 82.9995 | 8.7307 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7278 | 49.7149 | 60 | 50.0004 | 8.7393 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7372 | 37.229 | 60.4 | 50.0004 | 8.7459 | 30.3727 | 60.6 | 50.0004 | 8.7422 | 23.5357 | 60.8 | 50.0004 | 8.7392 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.7394 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 8.7365 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7441 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7397 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7351 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.741 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7363 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7351 | 5.7224 | 59.8 | 0 | 8.7352 | 3.3612 | 61.4 | 50.0004 | 8.7404 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7349 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7365 | 23.5517 | 60.8 | 50.0004 | 8.735 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 8.7378 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7357 | 43.9279 | 60.2 | 50.0004 | 8.7292 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7292 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 8.741 | 0.33473 | 59.914 | 0 | 8.7366 | 62.2026 | 59.6 | 50.0004 | 8.7391 | 55.5298 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7443 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.7434 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 8.7454 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7378 | 76.8465 | 60.2 | 82.9995 | 8.739 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7361 | 49.7149 | 60 | 50.0004 | 8.7476 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7455 | 37.229 | 60.4 | 50.0004 | 8.7543 | 30.3727 | 60.6 | 50.0004 | 8.7505 | 23.5357 | 60.8 | 50.0004 | 8.7476 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.7477 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 8.7449 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7524 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.748 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7434 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7493 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7446 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7434 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.7435 | 3.3607 | 61.4 | 50.0004 | 8.7487 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7432 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7449 | 23.5517 | 60.8 | 50.0004 | 8.7433 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 8.7461 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7441 | 43.9326 | 60.2 | 50.0004 | 8.7378 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7375 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 8.7493 | 0.33473 | 59.9124 | 0 | 8.7449 | 62.2026 | 59.6 | 50.0004 | 8.7476 | 55.5298 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7526 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.7517 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 8.7537 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7461 | 76.8465 | 60.2 | 82.9995 | 8.7476 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7444 | 49.7149 | 60 | 50.0004 | 8.7559 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7538 | 37.229 | 60.4 | 50.0004 | 8.7626 | 30.3727 | 60.6 | 50.0004 | 8.7589 | 23.5342 | 60.8 | 50.0004 | 8.7559 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.756 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 8.7532 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7607 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7563 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.752 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7576 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7532 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7517 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.752 | 3.3607 | 61.4 | 50.0004 | 8.7571 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7516 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7532 | 23.5667 | 60.8 | 50.0004 | 8.7517 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 8.7545 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7524 | 43.9326 | 60.2 | 50.0004 | 8.7461 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7458 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 8.7576 | 0.33473 | 59.9107 | 0 | 8.7533 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.7559 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7609 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.76 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 8.7621 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7544 | 76.8465 | 60.2 | 82.9995 | 8.7559 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7527 | 49.7149 | 60 | 50.0004 | 8.7643 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7621 | 37.2256 | 60.4 | 50.0004 | 8.7709 | 30.3727 | 60.6 | 50.0004 | 8.7672 | 23.5342 | 60.8 | 50.0004 | 8.7642 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.7644 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 8.7615 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.769 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7646 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7603 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7659 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7615 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.76 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.7603 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 8.7654 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7599 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7615 | 23.5667 | 60.8 | 50.0004 | 8.76 | 30.421 | 60.6 | 50.0004 | 8.7628 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7607 | 43.9326 | 60.2 | 50.0004 | 8.7544 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7542 | 70.0533 | 60.4 | 82.9995 | 8.7659 | 0.33473 | 59.909 | 0 | 8.7616 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.7642 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7693 | 49.7335 | 60 | 50.0004 | 8.7683 | 55.5597 | 59.8 | 50.0004 | 8.7704 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7627 | 76.8465 | 60.2 | 82.9995 | 8.7642 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.761 | 49.7229 | 60 | 50.0004 | 8.7726 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7705 | 37.2256 | 60.4 | 50.0004 | 8.7792 | 30.3727 | 60.6 | 50.0004 | 8.7755 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 8.7725 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.7727 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 8.7698 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7775 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7729 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7686 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7742 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7698 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7683 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.7686 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 8.7737 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7682 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7699 | 23.5667 | 60.8 | 50.0004 | 8.7683 | 30.4217 | 60.6 | 50.0004 | 8.7711 | 37.1407 | 60.4 | 50.0004 | 8.7692 | 43.9326 | 60.2 | 50.0004 | 8.7627 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7625 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.7742 | 0.33473 | 59.9074 | 0 | 8.7699 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.7725 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7776 | 49.7312 | 60 | 50.0004 | 8.7766 | 55.57 | 59.8 | 50.0004 | 8.7788 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7712 | 76.8305 | 60.2 | 82.9995 | 8.7725 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7694 | 49.7229 | 60 | 50.0004 | 8.7809 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7788 | 37.2256 | 60.4 | 50.0004 | 8.7876 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 8.7839 | 23.5363 | 60.8 | 50.0004 | 8.7809 | 16.7849 | 61 | 50.0004 | 8.781 | 10.057 | 61.2 | 50.0004 | 8.7782 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7858 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7812 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7769 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7825 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7781 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7766 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.7769 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 8.7821 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7766 | 16.7507 | 61 | 50.0004 | 8.7782 | 23.5667 | 60.8 | 50.0004 | 8.7767 | 30.4217 | 60.6 | 50.0004 | 8.7795 | 37.1431 | 60.4 | 50.0004 | 8.7775 | 43.9326 | 60.2 | 50.0004 | 8.771 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7708 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.7825 | 0.33473 | 59.9057 | 0 | 8.7782 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.7808 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.786 | 49.7312 | 60 | 50.0004 | 8.7849 | 55.57 | 59.8 | 50.0004 | 8.7871 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7795 | 76.8305 | 60.2 | 82.9995 | 8.7808 | 82.5578 | 60 | 82.9995 | 8.7777 | 49.7118 | 60 | 50.0004 | 8.7893 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7872 | 37.2256 | 60.4 | 50.0004 | 8.796 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 8.7922 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 8.7892 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 8.7894 | 10.0566 | 61.2 | 50.0004 | 8.7865 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.7941 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7898 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7852 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.791 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7864 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7852 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.7852 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 8.7904 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7849 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 8.7865 | 23.5666 | 60.8 | 50.0004 | 8.785 | 30.4217 | 60.6 | 50.0004 | 8.7878 | 37.1431 | 60.4 | 50.0004 | 8.7858 | 43.9326 | 60.2 | 50.0004 | 8.7793 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7791 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.7908 | 0.33473 | 59.904 | 0 | 8.7865 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.7891 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.7943 | 49.7281 | 60 | 50.0004 | 8.7932 | 55.57 | 59.8 | 50.0004 | 8.7954 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7878 | 76.8305 | 60.2 | 82.9995 | 8.7891 | 82.5706 | 60 | 82.9995 | 8.7861 | 49.7118 | 60 | 50.0004 | 8.7976 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.7955 | 37.2245 | 60.4 | 50.0004 | 8.8043 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 8.8005 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 8.7975 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 8.7977 | 10.0566 | 61.2 | 50.0004 | 8.7948 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.8024 | 76.9174 | 60.2 | 82.9995 | 8.7981 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.7935 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.7993 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.7947 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.7935 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.7936 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 8.7987 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.7932 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 8.7948 | 23.5666 | 60.8 | 50.0004 | 8.7933 | 30.4217 | 60.6 | 50.0004 | 8.7961 | 37.1441 | 60.4 | 50.0004 | 8.7941 | 43.9326 | 60.2 | 50.0004 | 8.7876 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7874 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.7993 | 0.33473 | 59.9024 | 0 | 8.7949 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.7975 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8026 | 49.7281 | 60 | 50.0004 | 8.8016 | 55.57 | 59.8 | 50.0004 | 8.8037 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.7961 | 76.8305 | 60.2 | 82.9995 | 8.7974 | 82.5706 | 60 | 82.9995 | 8.7944 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 8.806 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.8038 | 37.2245 | 60.4 | 50.0004 | 8.8126 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 8.8088 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 8.8058 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 8.806 | 10.0566 | 61.2 | 50.0004 | 8.8032 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.8108 | 76.9214 | 60.2 | 82.9995 | 8.8064 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8018 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8076 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.803 | 12.3495 | 59.6 | 0 | 8.8018 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.8019 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 8.807 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.8015 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8031 | 23.5666 | 60.8 | 50.0004 | 8.8016 | 30.4222 | 60.6 | 50.0004 | 8.8044 | 37.1441 | 60.4 | 50.0004 | 8.8024 | 43.9326 | 60.2 | 50.0004 | 8.7959 | 63.2717 | 60.6 | 82.9995 | 8.7957 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8076 | 0.33473 | 59.9007 | 0 | 8.8032 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8058 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8109 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8099 | 55.5686 | 59.8 | 50.0004 | 8.812 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8044 | 76.8305 | 60.2 | 82.9995 | 8.8057 | 82.5706 | 60 | 82.9995 | 8.8027 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 8.8143 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.8121 | 37.2245 | 60.4 | 50.0004 | 8.821 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 8.8172 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 8.8142 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 8.8143 | 10.0566 | 61.2 | 50.0004 | 8.8115 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.8191 | 76.9214 | 60.2 | 82.9995 | 8.8147 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8101 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8159 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8113 | 12.3447 | 59.6 | 0 | 8.8101 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.8102 | 3.3607 | 61.4 | 50.0004 | 8.8154 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.8098 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8115 | 23.5666 | 60.8 | 50.0004 | 8.8099 | 30.4222 | 60.6 | 50.0004 | 8.8129 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 8.8108 | 43.9325 | 60.2 | 50.0004 | 8.8042 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 8.8042 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8159 | 0.33473 | 59.899 | 0 | 8.8116 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8142 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8192 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8184 | 55.5686 | 59.8 | 50.0004 | 8.8204 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8127 | 76.8305 | 60.2 | 82.9995 | 8.814 | 82.5706 | 60 | 82.9995 | 8.811 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 8.8226 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.8205 | 37.2245 | 60.4 | 50.0004 | 8.8293 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 8.8256 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 8.8225 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 8.8227 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8198 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.8274 | 76.9128 | 60.2 | 82.9995 | 8.823 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8184 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8242 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8198 | 12.3447 | 59.6 | 0 | 8.8184 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.8186 | 3.3607 | 61.4 | 50.0004 | 8.8237 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.8182 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8198 | 23.5675 | 60.8 | 50.0004 | 8.8184 | 30.4222 | 60.6 | 50.0004 | 8.8212 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 8.8191 | 43.9325 | 60.2 | 50.0004 | 8.8127 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 8.8125 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8242 | 0.33473 | 59.8974 | 0 | 8.8199 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8225 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8275 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8267 | 55.5738 | 59.8 | 50.0004 | 8.8287 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.821 | 76.8212 | 60.2 | 82.9995 | 8.8223 | 82.5746 | 60 | 82.9995 | 8.8193 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 8.831 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.8288 | 37.2245 | 60.4 | 50.0004 | 8.8376 | 30.3765 | 60.6 | 50.0004 | 8.8339 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 8.8309 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 8.8311 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8281 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.8357 | 76.9128 | 60.2 | 82.9995 | 8.8313 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8269 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8325 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8281 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.8267 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.8269 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 8.8322 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.8265 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8281 | 23.5675 | 60.8 | 50.0004 | 8.8267 | 30.4222 | 60.6 | 50.0004 | 8.8295 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 8.8275 | 43.9245 | 60.2 | 50.0004 | 8.821 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 8.8208 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8325 | 0.33473 | 59.8957 | 0 | 8.8282 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8308 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8359 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.835 | 55.5738 | 59.8 | 50.0004 | 8.8372 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8293 | 76.8212 | 60.2 | 82.9995 | 8.8306 | 82.5746 | 60 | 82.9995 | 8.8277 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 8.8393 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.8371 | 37.2245 | 60.4 | 50.0004 | 8.8459 | 30.3765 | 60.6 | 50.0004 | 8.8422 | 23.5648 | 60.8 | 50.0004 | 8.8392 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 8.8394 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8365 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.8441 | 76.9119 | 60.2 | 82.9995 | 8.8396 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8352 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8408 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8364 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.835 | 5.7218 | 59.8 | 0 | 8.8352 | 3.3611 | 61.4 | 50.0004 | 8.8405 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.8348 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8365 | 23.565 | 60.8 | 50.0004 | 8.835 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 8.8379 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 8.8358 | 43.9245 | 60.2 | 50.0004 | 8.8293 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 8.8291 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8408 | 0.33473 | 59.894 | 0 | 8.8365 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8391 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8442 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8433 | 55.5738 | 59.8 | 50.0004 | 8.8455 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8376 | 76.8212 | 60.2 | 82.9995 | 8.8391 | 82.5519 | 60 | 82.9995 | 8.836 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 8.8477 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.8455 | 37.2276 | 60.4 | 50.0004 | 8.8543 | 30.3792 | 60.6 | 50.0004 | 8.8505 | 23.5648 | 60.8 | 50.0004 | 8.8475 | 16.7865 | 61 | 50.0004 | 8.8477 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8448 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.8524 | 76.9119 | 60.2 | 82.9995 | 8.8479 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8435 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8494 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8447 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.8435 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.8435 | 3.3608 | 61.4 | 50.0004 | 8.8488 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.8433 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8448 | 23.565 | 60.8 | 50.0004 | 8.8434 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 8.8462 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 8.8441 | 43.9197 | 60.2 | 50.0004 | 8.8376 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 8.8374 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8491 | 0.33473 | 59.8924 | 0 | 8.8448 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8474 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8527 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8516 | 55.5738 | 59.8 | 50.0004 | 8.8538 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8459 | 76.8212 | 60.2 | 82.9995 | 8.8474 | 82.5519 | 60 | 82.9995 | 8.8444 | 49.7019 | 60 | 50.0004 | 8.856 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 8.8538 | 37.2276 | 60.4 | 50.0004 | 8.8626 | 30.3792 | 60.6 | 50.0004 | 8.8589 | 23.5648 | 60.8 | 50.0004 | 8.8558 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.856 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8531 | 82.6807 | 60 | 82.9995 | 8.8607 | 76.9119 | 60.2 | 82.9995 | 8.8564 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8518 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8577 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.853 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.8518 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.8518 | 3.3608 | 61.4 | 50.0004 | 8.8571 | 10.0322 | 61.2 | 50.0004 | 8.8516 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8531 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 8.8517 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 8.8545 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 8.8524 | 43.9197 | 60.2 | 50.0004 | 8.8459 | 63.2757 | 60.6 | 82.9995 | 8.8457 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8577 | 0.33473 | 59.8907 | 0 | 8.8531 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8558 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.861 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8599 | 55.5738 | 59.8 | 50.0004 | 8.8621 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8545 | 76.8211 | 60.2 | 82.9995 | 8.8557 | 82.5627 | 60 | 82.9995 | 8.8527 | 49.7019 | 60 | 50.0004 | 8.8643 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.8621 | 37.2158 | 60.4 | 50.0004 | 8.871 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.8672 | 23.5648 | 60.8 | 50.0004 | 8.8642 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.8644 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8616 | 82.6732 | 60 | 82.9995 | 8.869 | 76.9119 | 60.2 | 82.9995 | 8.8647 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8601 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.866 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8613 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.8601 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.8602 | 3.3608 | 61.4 | 50.0004 | 8.8654 | 10.0332 | 61.2 | 50.0004 | 8.8599 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8615 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 8.86 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 8.8628 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 8.8607 | 43.9197 | 60.2 | 50.0004 | 8.8542 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.854 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.866 | 0.33473 | 59.889 | 0 | 8.8616 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8641 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8693 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8682 | 55.5738 | 59.8 | 50.0004 | 8.8704 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8628 | 76.8211 | 60.2 | 82.9995 | 8.864 | 82.5627 | 60 | 82.9995 | 8.861 | 49.7019 | 60 | 50.0004 | 8.8727 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.8704 | 37.2158 | 60.4 | 50.0004 | 8.8793 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.8755 | 23.5669 | 60.8 | 50.0004 | 8.8725 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.8727 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8699 | 82.6732 | 60 | 82.9995 | 8.8774 | 76.9119 | 60.2 | 82.9995 | 8.873 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8684 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8743 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8696 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.8684 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.8685 | 3.3608 | 61.4 | 50.0004 | 8.8738 | 10.0332 | 61.2 | 50.0004 | 8.8682 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8698 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 8.8683 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 8.8712 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 8.8691 | 43.9197 | 60.2 | 50.0004 | 8.8625 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.8623 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8743 | 0.33473 | 59.8874 | 0 | 8.87 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8726 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8776 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8766 | 55.5738 | 59.8 | 50.0004 | 8.8788 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8711 | 76.822 | 60.2 | 82.9995 | 8.8723 | 82.5605 | 60 | 82.9995 | 8.8693 | 49.7019 | 60 | 50.0004 | 8.881 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.8788 | 37.2199 | 60.4 | 50.0004 | 8.8876 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.8839 | 23.5669 | 60.8 | 50.0004 | 8.8809 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.881 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8782 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 8.8857 | 76.9119 | 60.2 | 82.9995 | 8.8813 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8767 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8826 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8782 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.8767 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.8768 | 3.3608 | 61.4 | 50.0004 | 8.8821 | 10.0334 | 61.2 | 50.0004 | 8.8765 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8782 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 8.8766 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 8.8795 | 37.1456 | 60.4 | 50.0004 | 8.8774 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 8.8708 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.8706 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8826 | 0.33473 | 59.8857 | 0 | 8.8783 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8809 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8859 | 49.7262 | 60 | 50.0004 | 8.8849 | 55.5738 | 59.8 | 50.0004 | 8.8871 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8794 | 76.822 | 60.2 | 82.9995 | 8.8806 | 82.5605 | 60 | 82.9995 | 8.8777 | 49.7154 | 60 | 50.0004 | 8.8893 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.8871 | 37.2199 | 60.4 | 50.0004 | 8.896 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.8922 | 23.5671 | 60.8 | 50.0004 | 8.8892 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.8893 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8865 | 82.6557 | 60 | 82.9995 | 8.894 | 76.9119 | 60.2 | 82.9995 | 8.8896 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.885 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8909 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8865 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.885 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.8853 | 3.3608 | 61.4 | 50.0004 | 8.8905 | 10.0334 | 61.2 | 50.0004 | 8.8849 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8865 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 8.885 | 30.422 | 60.6 | 50.0004 | 8.8878 | 37.1456 | 60.4 | 50.0004 | 8.8859 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 8.8792 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.8792 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8909 | 0.33473 | 59.884 | 0 | 8.8866 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8892 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.8943 | 49.7241 | 60 | 50.0004 | 8.8933 | 55.5696 | 59.8 | 50.0004 | 8.8955 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.8877 | 76.8296 | 60.2 | 82.9995 | 8.8889 | 82.5605 | 60 | 82.9995 | 8.886 | 49.7154 | 60 | 50.0004 | 8.8977 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.8954 | 37.2199 | 60.4 | 50.0004 | 8.9044 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.9005 | 23.5671 | 60.8 | 50.0004 | 8.8975 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.8977 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 8.8949 | 82.6646 | 60 | 82.9995 | 8.9023 | 76.9119 | 60.2 | 82.9995 | 8.8979 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.8936 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.8992 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.8948 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.8933 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.8936 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 8.8988 | 10.0334 | 61.2 | 50.0004 | 8.8932 | 16.7525 | 61 | 50.0004 | 8.8948 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 8.8933 | 30.422 | 60.6 | 50.0004 | 8.8962 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 8.8942 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 8.8875 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.8875 | 70.0775 | 60.4 | 82.9995 | 8.8992 | 0.33473 | 59.8824 | 0 | 8.8949 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.8975 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9026 | 49.7241 | 60 | 50.0004 | 8.9016 | 55.5696 | 59.8 | 50.0004 | 8.9038 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.896 | 76.8296 | 60.2 | 82.9995 | 8.8972 | 82.5605 | 60 | 82.9995 | 8.8943 | 49.7154 | 60 | 50.0004 | 8.906 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9037 | 37.2199 | 60.4 | 50.0004 | 8.9127 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.9089 | 23.5652 | 60.8 | 50.0004 | 8.9058 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.906 | 10.0564 | 61.2 | 50.0004 | 8.9032 | 82.6646 | 60 | 82.9995 | 8.9108 | 76.8884 | 60.2 | 82.9995 | 8.9065 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9019 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9075 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9031 | 12.3428 | 59.6 | 0 | 8.9016 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.9019 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 8.9071 | 10.0334 | 61.2 | 50.0004 | 8.9015 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 8.9032 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 8.9016 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 8.9045 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 8.9025 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 8.896 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.8958 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9075 | 0.33473 | 59.8807 | 0 | 8.9032 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.9058 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.911 | 49.7272 | 60 | 50.0004 | 8.9099 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 8.9121 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9043 | 76.8296 | 60.2 | 82.9995 | 8.9055 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9026 | 49.7154 | 60 | 50.0004 | 8.9144 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9121 | 37.2169 | 60.4 | 50.0004 | 8.921 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.9172 | 23.5652 | 60.8 | 50.0004 | 8.9142 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.9143 | 10.0564 | 61.2 | 50.0004 | 8.9115 | 82.6646 | 60 | 82.9995 | 8.9191 | 76.8884 | 60.2 | 82.9995 | 8.9148 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9102 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.916 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9114 | 12.3434 | 59.6 | 0 | 8.9102 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.9102 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 8.9154 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9099 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 8.9115 | 23.5649 | 60.8 | 50.0004 | 8.91 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 8.9128 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 8.9108 | 43.8846 | 60.2 | 50.0004 | 8.9043 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.9041 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.916 | 0.33473 | 59.879 | 0 | 8.9115 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.9141 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9193 | 49.7272 | 60 | 50.0004 | 8.9182 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 8.9204 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9126 | 76.8296 | 60.2 | 82.9995 | 8.9141 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9109 | 49.7198 | 60 | 50.0004 | 8.9227 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9204 | 37.2169 | 60.4 | 50.0004 | 8.9293 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.9255 | 23.5652 | 60.8 | 50.0004 | 8.9225 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.9227 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.9199 | 82.6646 | 60 | 82.9995 | 8.9274 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 8.9231 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9185 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9243 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9197 | 12.3434 | 59.6 | 0 | 8.9185 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.9185 | 3.3614 | 61.4 | 50.0004 | 8.9237 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9182 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 8.9198 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 8.9183 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 8.9211 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 8.9191 | 43.8846 | 60.2 | 50.0004 | 8.9126 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.9124 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9243 | 0.33473 | 59.8774 | 0 | 8.9199 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.9225 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9276 | 49.7227 | 60 | 50.0004 | 8.9265 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 8.9287 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9211 | 76.8296 | 60.2 | 82.9995 | 8.9224 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9193 | 49.7198 | 60 | 50.0004 | 8.931 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9288 | 37.2169 | 60.4 | 50.0004 | 8.9377 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.9339 | 23.5652 | 60.8 | 50.0004 | 8.9308 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.931 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.9282 | 82.6554 | 60 | 82.9995 | 8.9357 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 8.9314 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9268 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9326 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.928 | 12.3434 | 59.6 | 0 | 8.9268 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.9269 | 3.3607 | 61.4 | 50.0004 | 8.9321 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9265 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 8.9281 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 8.9266 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 8.9296 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 8.9275 | 43.8827 | 60.2 | 50.0004 | 8.9209 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.9207 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9326 | 0.33473 | 59.8757 | 0 | 8.9282 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.9308 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9359 | 49.7227 | 60 | 50.0004 | 8.9348 | 55.589 | 59.8 | 50.0004 | 8.9371 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9294 | 76.8296 | 60.2 | 82.9995 | 8.9307 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9276 | 49.7157 | 60 | 50.0004 | 8.9393 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9371 | 37.2169 | 60.4 | 50.0004 | 8.946 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 8.9422 | 23.5642 | 60.8 | 50.0004 | 8.9391 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.9393 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.9365 | 82.6554 | 60 | 82.9995 | 8.9441 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 8.9397 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9351 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9409 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9363 | 12.3434 | 59.6 | 0 | 8.9351 | 5.7228 | 59.8 | 0 | 8.9352 | 3.3607 | 61.4 | 50.0004 | 8.9404 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9348 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 8.9364 | 23.5637 | 60.8 | 50.0004 | 8.9349 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 8.9379 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 8.9358 | 43.8827 | 60.2 | 50.0004 | 8.9292 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.929 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9409 | 0.33455 | 59.874 | 0 | 8.9366 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.9392 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9442 | 49.7367 | 60 | 50.0004 | 8.9431 | 55.5894 | 59.8 | 50.0004 | 8.9454 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9377 | 76.8415 | 60.2 | 82.9995 | 8.939 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.936 | 49.7157 | 60 | 50.0004 | 8.9477 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9454 | 37.2086 | 60.4 | 50.0004 | 8.9543 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 8.9506 | 23.5642 | 60.8 | 50.0004 | 8.9475 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.9476 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.9448 | 82.6735 | 60 | 82.9995 | 8.9524 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 8.948 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9434 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9492 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9448 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.9434 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 8.9435 | 3.3605 | 61.4 | 50.0004 | 8.9489 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9431 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 8.9448 | 23.5637 | 60.8 | 50.0004 | 8.9432 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 8.9462 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 8.9441 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 8.9375 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.9373 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9492 | 0.33455 | 59.8724 | 0 | 8.9449 | 62.195 | 59.6 | 50.0004 | 8.9475 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9525 | 49.7367 | 60 | 50.0004 | 8.9515 | 55.5894 | 59.8 | 50.0004 | 8.9539 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.946 | 76.8415 | 60.2 | 82.9995 | 8.9473 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9443 | 49.7147 | 60 | 50.0004 | 8.9561 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9537 | 37.2086 | 60.4 | 50.0004 | 8.9627 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 8.9589 | 23.5625 | 60.8 | 50.0004 | 8.9558 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.956 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.9532 | 82.6735 | 60 | 82.9995 | 8.9607 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 8.9563 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9517 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9575 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9531 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.9517 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 8.9519 | 3.3605 | 61.4 | 50.0004 | 8.9572 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9514 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 8.9531 | 23.5637 | 60.8 | 50.0004 | 8.9517 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 8.9546 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 8.9525 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 8.9458 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.9456 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9575 | 0.33486 | 59.8707 | 0 | 8.9532 | 62.2019 | 59.6 | 50.0004 | 8.9558 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9609 | 49.7367 | 60 | 50.0004 | 8.9598 | 55.583 | 59.8 | 50.0004 | 8.9622 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9543 | 76.862 | 60.2 | 82.9995 | 8.9556 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9526 | 49.7147 | 60 | 50.0004 | 8.9644 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9621 | 37.1998 | 60.4 | 50.0004 | 8.971 | 30.3781 | 60.6 | 50.0004 | 8.9672 | 23.5625 | 60.8 | 50.0004 | 8.9642 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.9644 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.9615 | 82.7046 | 60 | 82.9995 | 8.969 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 8.9646 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.96 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9658 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9614 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.96 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 8.9602 | 3.3605 | 61.4 | 50.0004 | 8.9655 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9598 | 16.7543 | 61 | 50.0004 | 8.9614 | 23.5637 | 60.8 | 50.0004 | 8.96 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 8.9629 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 8.9608 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 8.9541 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.9539 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9661 | 0.33486 | 59.869 | 0 | 8.9615 | 62.2019 | 59.6 | 50.0004 | 8.9641 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9692 | 49.7367 | 60 | 50.0004 | 8.9683 | 55.583 | 59.8 | 50.0004 | 8.9705 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9626 | 76.862 | 60.2 | 82.9995 | 8.9639 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9609 | 49.7147 | 60 | 50.0004 | 8.9727 | 43.889 | 60.2 | 50.0004 | 8.9704 | 37.1998 | 60.4 | 50.0004 | 8.9793 | 30.3781 | 60.6 | 50.0004 | 8.9756 | 23.5625 | 60.8 | 50.0004 | 8.9725 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.9727 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.9698 | 82.7046 | 60 | 82.9995 | 8.9774 | 76.8911 | 60.2 | 82.9995 | 8.9731 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9683 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9744 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9697 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.9685 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 8.9685 | 3.3605 | 61.4 | 50.0004 | 8.9738 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9681 | 16.7536 | 61 | 50.0004 | 8.9698 | 23.5637 | 60.8 | 50.0004 | 8.9683 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 8.9712 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 8.9691 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 8.9626 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.9622 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9744 | 0.33486 | 59.8674 | 0 | 8.9698 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 8.9724 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9777 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 8.9766 | 55.583 | 59.8 | 50.0004 | 8.9788 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9709 | 76.862 | 60.2 | 82.9995 | 8.9722 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9692 | 49.7147 | 60 | 50.0004 | 8.9811 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 8.9788 | 37.2008 | 60.4 | 50.0004 | 8.9877 | 30.376 | 60.6 | 50.0004 | 8.9839 | 23.5625 | 60.8 | 50.0004 | 8.9808 | 16.788 | 61 | 50.0004 | 8.981 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 8.9783 | 82.699 | 60 | 82.9995 | 8.9857 | 76.8911 | 60.2 | 82.9995 | 8.9814 | 70.0728 | 60.4 | 82.9995 | 8.9768 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9827 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.978 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.9768 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 8.9768 | 3.3605 | 61.4 | 50.0004 | 8.9822 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9764 | 16.7536 | 61 | 50.0004 | 8.9781 | 23.5637 | 60.8 | 50.0004 | 8.9767 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 8.9795 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 8.9774 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 8.9709 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.9707 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9827 | 0.33486 | 59.8657 | 0 | 8.9783 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 8.9807 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.986 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 8.9849 | 55.583 | 59.8 | 50.0004 | 8.9871 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 8.9792 | 76.862 | 60.2 | 82.9995 | 8.9805 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9776 | 49.7147 | 60 | 50.0004 | 8.9894 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 8.9871 | 37.2008 | 60.4 | 50.0004 | 8.996 | 30.376 | 60.6 | 50.0004 | 8.9922 | 23.5625 | 60.8 | 50.0004 | 8.9891 | 16.7876 | 61 | 50.0004 | 8.9893 | 10.055 | 61.2 | 50.0004 | 8.9866 | 82.699 | 60 | 82.9995 | 8.994 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 8.9897 | 70.0759 | 60.4 | 82.9995 | 8.9851 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.991 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9863 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.9851 | 5.7227 | 59.8 | 0 | 8.9852 | 3.3605 | 61.4 | 50.0004 | 8.9905 | 10.0343 | 61.2 | 50.0004 | 8.9849 | 16.7536 | 61 | 50.0004 | 8.9865 | 23.5637 | 60.8 | 50.0004 | 8.985 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 8.9878 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 8.9858 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 8.9792 | 63.2818 | 60.6 | 82.9995 | 8.979 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.991 | 0.33486 | 59.864 | 0 | 8.9866 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 8.9891 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 8.9943 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 8.9932 | 55.6042 | 59.8 | 50.0004 | 8.9955 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 8.9875 | 76.862 | 60.2 | 82.9995 | 8.9888 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9859 | 49.7147 | 60 | 50.0004 | 8.9977 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 8.9954 | 37.2008 | 60.4 | 50.0004 | 9.0043 | 30.376 | 60.6 | 50.0004 | 9.0005 | 23.5625 | 60.8 | 50.0004 | 8.9975 | 16.7876 | 61 | 50.0004 | 8.9976 | 10.055 | 61.2 | 50.0004 | 8.9949 | 82.703 | 60 | 82.9995 | 9.0023 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 8.998 | 70.0759 | 60.4 | 82.9995 | 8.9934 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 8.9993 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 8.9946 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 8.9934 | 5.723 | 59.8 | 0 | 8.9935 | 3.3605 | 61.4 | 50.0004 | 8.9988 | 10.0336 | 61.2 | 50.0004 | 8.9932 | 16.7536 | 61 | 50.0004 | 8.9948 | 23.5637 | 60.8 | 50.0004 | 8.9933 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 8.9962 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 8.9941 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 8.9875 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 8.9873 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 8.9993 | 0.33486 | 59.8624 | 0 | 8.995 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 8.9974 | 55.5252 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0026 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 9.0015 | 55.6042 | 59.8 | 50.0004 | 9.0038 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 8.9958 | 76.862 | 60.2 | 82.9995 | 8.9971 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 8.9943 | 49.7112 | 60 | 50.0004 | 9.006 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0037 | 37.2008 | 60.4 | 50.0004 | 9.0127 | 30.376 | 60.6 | 50.0004 | 9.0089 | 23.576 | 60.8 | 50.0004 | 9.0058 | 16.7877 | 61 | 50.0004 | 9.006 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0032 | 82.703 | 60 | 82.9995 | 9.0107 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 9.0063 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 9.0017 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0076 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0032 | 12.3448 | 59.6 | 0 | 9.0017 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0018 | 3.3605 | 61.4 | 50.0004 | 9.0072 | 10.0336 | 61.2 | 50.0004 | 9.0015 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0031 | 23.5664 | 60.8 | 50.0004 | 9.0016 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 9.0045 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0024 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 8.9958 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 8.9956 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0076 | 0.33486 | 59.8607 | 0 | 9.0033 | 62.1966 | 59.6 | 50.0004 | 9.0059 | 55.5234 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0109 | 49.7336 | 60 | 50.0004 | 9.0098 | 55.6042 | 59.8 | 50.0004 | 9.0122 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.0044 | 76.8602 | 60.2 | 82.9995 | 9.0056 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0026 | 49.7112 | 60 | 50.0004 | 9.0144 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.012 | 37.2028 | 60.4 | 50.0004 | 9.0211 | 30.376 | 60.6 | 50.0004 | 9.0172 | 23.576 | 60.8 | 50.0004 | 9.0142 | 16.7877 | 61 | 50.0004 | 9.0143 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0116 | 82.708 | 60 | 82.9995 | 9.019 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 9.0146 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 9.01 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0159 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0115 | 12.3444 | 59.6 | 0 | 9.01 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0103 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 9.0155 | 10.0336 | 61.2 | 50.0004 | 9.0098 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0115 | 23.5664 | 60.8 | 50.0004 | 9.0099 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 9.0129 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0109 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 9.0042 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 9.0039 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0159 | 0.33486 | 59.859 | 0 | 9.0116 | 62.1966 | 59.6 | 50.0004 | 9.0142 | 55.5234 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0193 | 49.7336 | 60 | 50.0004 | 9.0181 | 55.6042 | 59.8 | 50.0004 | 9.0205 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.0127 | 76.8602 | 60.2 | 82.9995 | 9.0139 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0109 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 9.0227 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0204 | 37.2028 | 60.4 | 50.0004 | 9.0294 | 30.376 | 60.6 | 50.0004 | 9.0256 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 9.0225 | 16.7877 | 61 | 50.0004 | 9.0226 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0199 | 82.708 | 60 | 82.9995 | 9.0273 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 9.0229 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 9.0183 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0242 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0198 | 12.3444 | 59.6 | 0 | 9.0183 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0186 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 9.0238 | 10.0336 | 61.2 | 50.0004 | 9.0181 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0198 | 23.5663 | 60.8 | 50.0004 | 9.0183 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 9.0212 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0192 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 9.0125 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 9.0122 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0244 | 0.33486 | 59.8573 | 0 | 9.0199 | 62.1966 | 59.6 | 50.0004 | 9.0225 | 55.5234 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0276 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 9.0265 | 55.6077 | 59.8 | 50.0004 | 9.0288 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.021 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 9.0222 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0192 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 9.0311 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0287 | 37.2021 | 60.4 | 50.0004 | 9.0377 | 30.3763 | 60.6 | 50.0004 | 9.0339 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 9.0308 | 16.7877 | 61 | 50.0004 | 9.0309 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0282 | 82.7082 | 60 | 82.9995 | 9.0356 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 9.0315 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 9.0266 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0325 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0281 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.0266 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0269 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 9.0321 | 10.033 | 61.2 | 50.0004 | 9.0265 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0281 | 23.5663 | 60.8 | 50.0004 | 9.0266 | 30.4331 | 60.6 | 50.0004 | 9.0295 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0275 | 43.8929 | 60.2 | 50.0004 | 9.0208 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 9.0205 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0327 | 0.33486 | 59.8557 | 0 | 9.0282 | 62.1966 | 59.6 | 50.0004 | 9.0308 | 55.5234 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.036 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 9.0348 | 55.6077 | 59.8 | 50.0004 | 9.0371 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.0293 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 9.0305 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0275 | 49.7088 | 60 | 50.0004 | 9.0394 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.037 | 37.2021 | 60.4 | 50.0004 | 9.046 | 30.3763 | 60.6 | 50.0004 | 9.0422 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 9.0391 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.0393 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0365 | 82.7082 | 60 | 82.9995 | 9.0441 | 76.9225 | 60.2 | 82.9995 | 9.0398 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 9.0349 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.041 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0364 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.0352 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0352 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 9.0405 | 10.033 | 61.2 | 50.0004 | 9.0348 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0365 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.0349 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 9.0378 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0358 | 43.8929 | 60.2 | 50.0004 | 9.0291 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 9.0288 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.041 | 0.33486 | 59.854 | 0 | 9.0366 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 9.0391 | 55.5231 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0443 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 9.0432 | 55.6077 | 59.8 | 50.0004 | 9.0454 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.0376 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.0388 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0359 | 49.7088 | 60 | 50.0004 | 9.0477 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0453 | 37.2002 | 60.4 | 50.0004 | 9.0544 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 9.0505 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 9.0475 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.0476 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0449 | 82.7144 | 60 | 82.9995 | 9.0524 | 76.9225 | 60.2 | 82.9995 | 9.0481 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 9.0435 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0493 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0447 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.0435 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0435 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 9.0488 | 10.033 | 61.2 | 50.0004 | 9.0431 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0448 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.0433 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 9.0461 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0442 | 43.8929 | 60.2 | 50.0004 | 9.0374 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 9.0371 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0493 | 0.33486 | 59.8523 | 0 | 9.0449 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 9.0474 | 55.5231 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0526 | 49.7495 | 60 | 50.0004 | 9.0515 | 55.6077 | 59.8 | 50.0004 | 9.0538 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.0459 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.0471 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0442 | 49.7088 | 60 | 50.0004 | 9.0561 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0537 | 37.2002 | 60.4 | 50.0004 | 9.0627 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 9.0589 | 23.5583 | 60.8 | 50.0004 | 9.0558 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.0559 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0532 | 82.7144 | 60 | 82.9995 | 9.0607 | 76.9145 | 60.2 | 82.9995 | 9.0564 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 9.0518 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0576 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.053 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.0518 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0519 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 9.0571 | 10.033 | 61.2 | 50.0004 | 9.0515 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0531 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.0516 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 9.0546 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0525 | 43.8929 | 60.2 | 50.0004 | 9.0459 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 9.0457 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0576 | 0.47708 | 59.8507 | 0 | 9.0533 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 9.0558 | 55.5231 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0609 | 49.7548 | 60 | 50.0004 | 9.0598 | 55.6077 | 59.8 | 50.0004 | 9.0623 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.0542 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.0554 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0526 | 49.7088 | 60 | 50.0004 | 9.0645 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0621 | 37.2002 | 60.4 | 50.0004 | 9.071 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 9.0673 | 23.5583 | 60.8 | 50.0004 | 9.0641 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.0643 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0615 | 82.7144 | 60 | 82.9995 | 9.069 | 76.9145 | 60.2 | 82.9995 | 9.0647 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 9.0601 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0659 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0613 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.0601 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0602 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 9.0656 | 10.0339 | 61.2 | 50.0004 | 9.0598 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0614 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.0599 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 9.0629 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0608 | 43.8929 | 60.2 | 50.0004 | 9.0542 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 9.054 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0659 | 0.47708 | 59.849 | 0 | 9.0616 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 9.0642 | 55.5231 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0692 | 49.7548 | 60 | 50.0004 | 9.0681 | 55.6077 | 59.8 | 50.0004 | 9.0706 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.0625 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.0637 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0609 | 49.7223 | 60 | 50.0004 | 9.0728 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0704 | 37.2002 | 60.4 | 50.0004 | 9.0794 | 30.3745 | 60.6 | 50.0004 | 9.0756 | 23.557 | 60.8 | 50.0004 | 9.0724 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.0726 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0699 | 82.7144 | 60 | 82.9995 | 9.0774 | 76.9145 | 60.2 | 82.9995 | 9.073 | 70.0953 | 60.4 | 82.9995 | 9.0684 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0742 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0698 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.0684 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0685 | 3.3599 | 61.4 | 50.0004 | 9.0739 | 10.0339 | 61.2 | 50.0004 | 9.0681 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0697 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.0682 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 9.0713 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0692 | 43.8929 | 60.2 | 50.0004 | 9.0625 | 63.2725 | 60.6 | 82.9995 | 9.0623 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0742 | 0.47708 | 59.8473 | 0 | 9.0699 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 9.0725 | 55.5231 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0775 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 9.0764 | 55.6081 | 59.8 | 50.0004 | 9.0789 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.071 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.0723 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0692 | 49.7223 | 60 | 50.0004 | 9.0811 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0787 | 37.2019 | 60.4 | 50.0004 | 9.0877 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 9.0839 | 23.557 | 60.8 | 50.0004 | 9.0808 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.0809 | 10.0556 | 61.2 | 50.0004 | 9.0782 | 82.7004 | 60 | 82.9995 | 9.0857 | 76.9145 | 60.2 | 82.9995 | 9.0813 | 70.0953 | 60.4 | 82.9995 | 9.0767 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0825 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0781 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.0767 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0769 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 9.0822 | 10.0339 | 61.2 | 50.0004 | 9.0764 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0781 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.0765 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 9.0796 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0775 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.0708 | 63.2823 | 60.6 | 82.9995 | 9.0706 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0828 | 0.47708 | 59.8457 | 0 | 9.0782 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 9.0808 | 55.5231 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0859 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 9.0847 | 55.6081 | 59.8 | 50.0004 | 9.0872 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 9.0793 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.0806 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0775 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 9.0894 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.087 | 37.2019 | 60.4 | 50.0004 | 9.096 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 9.0923 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.0891 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.0892 | 10.0554 | 61.2 | 50.0004 | 9.0865 | 82.7004 | 60 | 82.9995 | 9.094 | 76.9145 | 60.2 | 82.9995 | 9.0896 | 70.1209 | 60.4 | 82.9995 | 9.085 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0908 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0864 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.085 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.0852 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 9.0905 | 10.0339 | 61.2 | 50.0004 | 9.0847 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0864 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.085 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 9.0879 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0858 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.0791 | 63.2823 | 60.6 | 82.9995 | 9.0789 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0911 | 0.47708 | 59.844 | 0 | 9.0865 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 9.0891 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.0942 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 9.093 | 55.6081 | 59.8 | 50.0004 | 9.0955 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.0876 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.0889 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0859 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 9.0978 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.0954 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 9.1044 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 9.1006 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.0975 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.0976 | 10.0554 | 61.2 | 50.0004 | 9.0948 | 82.7014 | 60 | 82.9995 | 9.1024 | 76.9145 | 60.2 | 82.9995 | 9.0981 | 70.1209 | 60.4 | 82.9995 | 9.0933 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.0994 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.0947 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.0935 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.0935 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 9.0989 | 10.0339 | 61.2 | 50.0004 | 9.0931 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.0947 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.0933 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 9.0962 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.0941 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.0874 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.0872 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.0994 | 0.47708 | 59.8423 | 0 | 9.0948 | 62.2048 | 59.6 | 50.0004 | 9.0974 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1027 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 9.1014 | 55.6081 | 59.8 | 50.0004 | 9.1038 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.0959 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.0972 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.0942 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 9.1061 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.1037 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 9.1127 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 9.1089 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1058 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.106 | 10.0554 | 61.2 | 50.0004 | 9.1033 | 82.7014 | 60 | 82.9995 | 9.1107 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 9.1064 | 70.1118 | 60.4 | 82.9995 | 9.1016 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1077 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.103 | 12.3415 | 59.6 | 0 | 9.1018 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1018 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 9.1072 | 10.0339 | 61.2 | 50.0004 | 9.1014 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.1031 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.1016 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 9.1045 | 37.1433 | 60.4 | 50.0004 | 9.1025 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.0957 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.0955 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1077 | 0.63918 | 59.8407 | 0 | 9.1033 | 62.2293 | 59.6 | 50.0004 | 9.1057 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.111 | 49.7644 | 60 | 50.0004 | 9.1097 | 55.6081 | 59.8 | 50.0004 | 9.1122 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1042 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.1055 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1025 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 9.1144 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.112 | 37.2096 | 60.4 | 50.0004 | 9.121 | 30.3671 | 60.6 | 50.0004 | 9.1172 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1141 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.1143 | 10.0554 | 61.2 | 50.0004 | 9.1116 | 82.6958 | 60 | 82.9995 | 9.119 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 9.1147 | 70.1118 | 60.4 | 82.9995 | 9.1099 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.116 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1113 | 12.3406 | 59.6 | 0 | 9.1101 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1101 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 9.1155 | 10.0349 | 61.2 | 50.0004 | 9.1097 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.1115 | 23.5689 | 60.8 | 50.0004 | 9.11 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 9.1129 | 37.1386 | 60.4 | 50.0004 | 9.1108 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.104 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1038 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.116 | 0.63918 | 59.839 | 0 | 9.1116 | 62.2293 | 59.6 | 50.0004 | 9.1141 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1193 | 49.7644 | 60 | 50.0004 | 9.118 | 55.6081 | 59.8 | 50.0004 | 9.1206 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1125 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.1138 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1108 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 9.1228 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.1204 | 37.2096 | 60.4 | 50.0004 | 9.1294 | 30.3671 | 60.6 | 50.0004 | 9.1256 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1224 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.1226 | 10.0554 | 61.2 | 50.0004 | 9.1199 | 82.6958 | 60 | 82.9995 | 9.1273 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 9.123 | 70.1118 | 60.4 | 82.9995 | 9.1184 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1243 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1196 | 12.3406 | 59.6 | 0 | 9.1184 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1185 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 9.1239 | 10.0349 | 61.2 | 50.0004 | 9.1182 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.1198 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 9.1183 | 30.4353 | 60.6 | 50.0004 | 9.1212 | 37.1386 | 60.4 | 50.0004 | 9.1191 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1123 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1121 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1243 | 0.63918 | 59.8373 | 0 | 9.12 | 62.2386 | 59.6 | 50.0004 | 9.1224 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1276 | 49.7622 | 60 | 50.0004 | 9.1265 | 55.6048 | 59.8 | 50.0004 | 9.1289 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1208 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.1221 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1191 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 9.1311 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.1287 | 37.1949 | 60.4 | 50.0004 | 9.1378 | 30.3684 | 60.6 | 50.0004 | 9.1339 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1308 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.1309 | 10.0554 | 61.2 | 50.0004 | 9.1283 | 82.6962 | 60 | 82.9995 | 9.1356 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 9.1313 | 70.1118 | 60.4 | 82.9995 | 9.1267 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1326 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1282 | 12.3319 | 59.6 | 0 | 9.1267 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1268 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 9.1322 | 10.0349 | 61.2 | 50.0004 | 9.1265 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.1281 | 23.5724 | 60.8 | 50.0004 | 9.1266 | 30.4353 | 60.6 | 50.0004 | 9.1296 | 37.1393 | 60.4 | 50.0004 | 9.1276 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1208 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1204 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1326 | 0.63918 | 59.8357 | 0 | 9.1283 | 62.2386 | 59.6 | 50.0004 | 9.1309 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1359 | 49.7622 | 60 | 50.0004 | 9.1348 | 55.6048 | 59.8 | 50.0004 | 9.1372 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1292 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.1304 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1275 | 49.74 | 60 | 50.0004 | 9.1395 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.137 | 37.1949 | 60.4 | 50.0004 | 9.1461 | 30.3684 | 60.6 | 50.0004 | 9.1423 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1391 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.1393 | 10.0554 | 61.2 | 50.0004 | 9.1366 | 82.6962 | 60 | 82.9995 | 9.1439 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 9.1396 | 70.1056 | 60.4 | 82.9995 | 9.135 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1409 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1365 | 12.3319 | 59.6 | 0 | 9.135 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1351 | 3.36 | 61.4 | 50.0004 | 9.1405 | 10.0349 | 61.2 | 50.0004 | 9.1348 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.1365 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.1349 | 30.4341 | 60.6 | 50.0004 | 9.1379 | 37.1393 | 60.4 | 50.0004 | 9.1359 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1292 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1287 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1411 | 0.63918 | 59.834 | 0 | 9.1366 | 62.2386 | 59.6 | 50.0004 | 9.1392 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1443 | 49.7622 | 60 | 50.0004 | 9.1431 | 55.6048 | 59.8 | 50.0004 | 9.1455 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1375 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.1387 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1358 | 49.74 | 60 | 50.0004 | 9.1478 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.1453 | 37.1913 | 60.4 | 50.0004 | 9.1544 | 30.3684 | 60.6 | 50.0004 | 9.1506 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1475 | 16.7866 | 61 | 50.0004 | 9.1476 | 10.0554 | 61.2 | 50.0004 | 9.1449 | 82.6973 | 60 | 82.9995 | 9.1525 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 9.1479 | 70.1056 | 60.4 | 82.9995 | 9.1433 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1492 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1448 | 12.3332 | 59.6 | 0 | 9.1433 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1436 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.1488 | 10.0349 | 61.2 | 50.0004 | 9.1431 | 16.7541 | 61 | 50.0004 | 9.1448 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.1432 | 30.4341 | 60.6 | 50.0004 | 9.1462 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 9.1442 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1375 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.137 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1494 | 0.63918 | 59.8323 | 0 | 9.1449 | 62.2386 | 59.6 | 50.0004 | 9.1475 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1526 | 49.7622 | 60 | 50.0004 | 9.1514 | 55.6048 | 59.8 | 50.0004 | 9.1538 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1458 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 9.147 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1442 | 49.74 | 60 | 50.0004 | 9.1561 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.1537 | 37.1913 | 60.4 | 50.0004 | 9.1627 | 30.3684 | 60.6 | 50.0004 | 9.1589 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1558 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 9.1559 | 10.0559 | 61.2 | 50.0004 | 9.1532 | 82.6973 | 60 | 82.9995 | 9.1608 | 76.8958 | 60.2 | 82.9995 | 9.1565 | 70.1056 | 60.4 | 82.9995 | 9.1516 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1577 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1531 | 12.3332 | 59.6 | 0 | 9.1516 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1519 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.1572 | 10.0349 | 61.2 | 50.0004 | 9.1514 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 9.1531 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.1516 | 30.4102 | 60.6 | 50.0004 | 9.1545 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 9.1525 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1458 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1455 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1577 | 0.63899 | 59.8307 | 0 | 9.1532 | 62.2386 | 59.6 | 50.0004 | 9.1558 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.161 | 49.7622 | 60 | 50.0004 | 9.1597 | 55.6045 | 59.8 | 50.0004 | 9.1621 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1541 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.1553 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1525 | 49.74 | 60 | 50.0004 | 9.1645 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.162 | 37.1913 | 60.4 | 50.0004 | 9.1711 | 30.3684 | 60.6 | 50.0004 | 9.1672 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1641 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 9.1642 | 10.0559 | 61.2 | 50.0004 | 9.1616 | 82.6973 | 60 | 82.9995 | 9.1691 | 76.8958 | 60.2 | 82.9995 | 9.1648 | 70.1056 | 60.4 | 82.9995 | 9.1599 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.166 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1614 | 12.3332 | 59.6 | 0 | 9.1599 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1602 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.1655 | 10.035 | 61.2 | 50.0004 | 9.1598 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 9.1615 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.1599 | 30.4102 | 60.6 | 50.0004 | 9.1628 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 9.1609 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1541 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1538 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.166 | 0.63899 | 59.829 | 0 | 9.1616 | 62.2386 | 59.6 | 50.0004 | 9.1641 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1693 | 49.7622 | 60 | 50.0004 | 9.168 | 55.6045 | 59.8 | 50.0004 | 9.1705 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1626 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.1638 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1608 | 49.7496 | 60 | 50.0004 | 9.1728 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.1703 | 37.1913 | 60.4 | 50.0004 | 9.1794 | 30.3684 | 60.6 | 50.0004 | 9.1756 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1724 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 9.1726 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.1699 | 82.6973 | 60 | 82.9995 | 9.1774 | 76.8958 | 60.2 | 82.9995 | 9.1731 | 70.0898 | 60.4 | 82.9995 | 9.1682 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1743 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1697 | 12.3332 | 59.6 | 0 | 9.1685 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1685 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.174 | 10.035 | 61.2 | 50.0004 | 9.1681 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 9.1698 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.1682 | 30.4102 | 60.6 | 50.0004 | 9.1713 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 9.1692 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1624 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1621 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1743 | 0.63928 | 59.8273 | 0 | 9.1699 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.1724 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1776 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 9.1764 | 55.5984 | 59.8 | 50.0004 | 9.179 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1709 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.1721 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1691 | 49.7496 | 60 | 50.0004 | 9.1812 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.1786 | 37.1929 | 60.4 | 50.0004 | 9.1877 | 30.3684 | 60.6 | 50.0004 | 9.184 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1808 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 9.1809 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.1782 | 82.6979 | 60 | 82.9995 | 9.1857 | 76.8958 | 60.2 | 82.9995 | 9.1814 | 70.0898 | 60.4 | 82.9995 | 9.1765 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1826 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.178 | 12.3332 | 59.6 | 0 | 9.1768 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1768 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.1823 | 10.035 | 61.2 | 50.0004 | 9.1764 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 9.1781 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.1766 | 30.4102 | 60.6 | 50.0004 | 9.1796 | 37.1281 | 60.4 | 50.0004 | 9.1775 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1707 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1704 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1826 | 0.63928 | 59.8257 | 0 | 9.1783 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.1808 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1859 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 9.1847 | 55.5984 | 59.8 | 50.0004 | 9.1873 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1792 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.1804 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1774 | 49.7496 | 60 | 50.0004 | 9.1895 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.187 | 37.1929 | 60.4 | 50.0004 | 9.1961 | 30.3684 | 60.6 | 50.0004 | 9.1923 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1891 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 9.1892 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.1866 | 82.6979 | 60 | 82.9995 | 9.194 | 76.9001 | 60.2 | 82.9995 | 9.1897 | 70.0898 | 60.4 | 82.9995 | 9.1851 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1909 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1863 | 12.3332 | 59.6 | 0 | 9.1851 | 5.7231 | 59.8 | 0 | 9.1852 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.1906 | 10.035 | 61.2 | 50.0004 | 9.1848 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 9.1864 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.1849 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 9.1879 | 37.1281 | 60.4 | 50.0004 | 9.1859 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.179 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1787 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1909 | 0.63928 | 59.824 | 0 | 9.1866 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.1891 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.1942 | 49.7751 | 60 | 50.0004 | 9.193 | 55.5984 | 59.8 | 50.0004 | 9.1956 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1875 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.1887 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1858 | 49.7496 | 60 | 50.0004 | 9.1978 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.1953 | 37.1929 | 60.4 | 50.0004 | 9.2044 | 30.37 | 60.6 | 50.0004 | 9.2006 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.1974 | 16.7867 | 61 | 50.0004 | 9.1976 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.1949 | 82.7007 | 60 | 82.9995 | 9.2023 | 76.9001 | 60.2 | 82.9995 | 9.198 | 70.0898 | 60.4 | 82.9995 | 9.1934 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.1992 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.1948 | 12.3332 | 59.6 | 0 | 9.1934 | 5.7232 | 59.8 | 0 | 9.1935 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.1989 | 10.035 | 61.2 | 50.0004 | 9.1931 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 9.1947 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.1932 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 9.1963 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.1942 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1873 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.187 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.1995 | 0.63928 | 59.8223 | 0 | 9.1949 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.1975 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2025 | 49.7751 | 60 | 50.0004 | 9.2014 | 55.5984 | 59.8 | 50.0004 | 9.2039 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.1958 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.197 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.1941 | 49.7539 | 60 | 50.0004 | 9.2062 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2037 | 37.1929 | 60.4 | 50.0004 | 9.2128 | 30.37 | 60.6 | 50.0004 | 9.209 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.2057 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2059 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.2032 | 82.7007 | 60 | 82.9995 | 9.2106 | 76.9001 | 60.2 | 82.9995 | 9.2063 | 70.0917 | 60.4 | 82.9995 | 9.2017 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2075 | 19.1256 | 59.4 | 0 | 9.2031 | 12.3332 | 59.6 | 0 | 9.2017 | 5.7232 | 59.8 | 0 | 9.2018 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.2072 | 10.035 | 61.2 | 50.0004 | 9.2014 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 9.2031 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.2015 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 9.2046 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2025 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.1956 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.1953 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2078 | 0.84537 | 59.8207 | 0 | 9.2032 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.2058 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2109 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 9.2097 | 55.5965 | 59.8 | 50.0004 | 9.2122 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2041 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.2053 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.2025 | 49.7539 | 60 | 50.0004 | 9.2145 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.212 | 37.1921 | 60.4 | 50.0004 | 9.2211 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 9.2173 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.2141 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2142 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.2115 | 82.7007 | 60 | 82.9995 | 9.2191 | 76.9001 | 60.2 | 82.9995 | 9.2148 | 70.0917 | 60.4 | 82.9995 | 9.21 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2161 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2114 | 12.3403 | 59.6 | 0 | 9.21 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 9.2102 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 9.2156 | 10.0349 | 61.2 | 50.0004 | 9.2097 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 9.2114 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 9.2098 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 9.2129 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2108 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.2041 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.2036 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2161 | 0.84537 | 59.819 | 0 | 9.2115 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.2141 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2192 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 9.218 | 55.5965 | 59.8 | 50.0004 | 9.2205 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2124 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.2136 | 82.559 | 60 | 82.9995 | 9.2108 | 49.7539 | 60 | 50.0004 | 9.2228 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2203 | 37.1921 | 60.4 | 50.0004 | 9.2294 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 9.2256 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.2224 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2225 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.22 | 82.7007 | 60 | 82.9995 | 9.2274 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 9.2231 | 70.0936 | 60.4 | 82.9995 | 9.2183 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2244 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2197 | 12.3403 | 59.6 | 0 | 9.2183 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 9.2185 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 9.2239 | 10.0349 | 61.2 | 50.0004 | 9.218 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 9.2197 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 9.2183 | 30.4148 | 60.6 | 50.0004 | 9.2212 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2192 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 9.2124 | 63.2807 | 60.6 | 82.9995 | 9.2119 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2244 | 0.84537 | 59.8173 | 0 | 9.22 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.2224 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2277 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 9.2263 | 55.5977 | 59.8 | 50.0004 | 9.2289 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2207 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.2219 | 82.5634 | 60 | 82.9995 | 9.2191 | 49.7539 | 60 | 50.0004 | 9.2312 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2286 | 37.1921 | 60.4 | 50.0004 | 9.2377 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 9.2339 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 9.2308 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2308 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.2283 | 82.7031 | 60 | 82.9995 | 9.2357 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 9.2314 | 70.0936 | 60.4 | 82.9995 | 9.2266 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2327 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.228 | 12.3403 | 59.6 | 0 | 9.2268 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 9.2268 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 9.2323 | 10.0359 | 61.2 | 50.0004 | 9.2264 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 9.2281 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 9.2266 | 30.4148 | 60.6 | 50.0004 | 9.2296 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2275 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2207 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 9.2205 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2327 | 0.84537 | 59.8157 | 0 | 9.2283 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.2307 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.236 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 9.2346 | 55.5977 | 59.8 | 50.0004 | 9.2373 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2292 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.2305 | 82.5634 | 60 | 82.9995 | 9.2274 | 49.7458 | 60 | 50.0004 | 9.2395 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.237 | 37.1921 | 60.4 | 50.0004 | 9.2461 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 9.2423 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 9.2391 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2392 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.2366 | 82.7031 | 60 | 82.9995 | 9.244 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 9.2397 | 70.0746 | 60.4 | 82.9995 | 9.2349 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.241 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2363 | 12.3403 | 59.6 | 0 | 9.2351 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 9.2351 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 9.2406 | 10.0359 | 61.2 | 50.0004 | 9.2347 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 9.2365 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 9.2349 | 30.4148 | 60.6 | 50.0004 | 9.2379 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2358 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.229 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 9.2288 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.241 | 0.84537 | 59.814 | 0 | 9.2367 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.239 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2443 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 9.2429 | 55.5971 | 59.8 | 50.0004 | 9.2456 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2375 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.2388 | 82.5675 | 60 | 82.9995 | 9.2358 | 49.7458 | 60 | 50.0004 | 9.2479 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2453 | 37.1834 | 60.4 | 50.0004 | 9.2545 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 9.2506 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 9.2474 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2476 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.2449 | 82.6948 | 60 | 82.9995 | 9.2523 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 9.248 | 70.0746 | 60.4 | 82.9995 | 9.2432 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2493 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2446 | 12.3384 | 59.6 | 0 | 9.2434 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 9.2434 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.2489 | 10.0359 | 61.2 | 50.0004 | 9.243 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 9.2448 | 23.563 | 60.8 | 50.0004 | 9.2433 | 30.4148 | 60.6 | 50.0004 | 9.2462 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2443 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2373 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 9.2371 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2495 | 0.84537 | 59.8123 | 0 | 9.245 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.2474 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2526 | 49.7853 | 60 | 50.0004 | 9.2513 | 55.5971 | 59.8 | 50.0004 | 9.2539 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2458 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.2471 | 82.5675 | 60 | 82.9995 | 9.2441 | 49.7458 | 60 | 50.0004 | 9.2562 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2536 | 37.1834 | 60.4 | 50.0004 | 9.2628 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 9.259 | 23.5574 | 60.8 | 50.0004 | 9.2557 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2559 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.2533 | 82.6948 | 60 | 82.9995 | 9.2606 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.2563 | 70.0746 | 60.4 | 82.9995 | 9.2515 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2576 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2532 | 12.3384 | 59.6 | 0 | 9.2517 | 5.7234 | 59.8 | 0 | 9.2518 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.2572 | 10.0359 | 61.2 | 50.0004 | 9.2515 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 9.2531 | 23.5614 | 60.8 | 50.0004 | 9.2516 | 30.4155 | 60.6 | 50.0004 | 9.2546 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2526 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2456 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 9.2454 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2578 | 0.84537 | 59.8107 | 0 | 9.2533 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.2559 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2609 | 49.7844 | 60 | 50.0004 | 9.2596 | 55.5971 | 59.8 | 50.0004 | 9.2622 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2542 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.2554 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.2524 | 49.7458 | 60 | 50.0004 | 9.2645 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.262 | 37.1835 | 60.4 | 50.0004 | 9.2711 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 9.2673 | 23.5574 | 60.8 | 50.0004 | 9.2641 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2642 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.2616 | 82.6948 | 60 | 82.9995 | 9.2689 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.2646 | 70.0746 | 60.4 | 82.9995 | 9.2598 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2659 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2615 | 12.3384 | 59.6 | 0 | 9.26 | 5.7232 | 59.8 | 0 | 9.2601 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.2656 | 10.0359 | 61.2 | 50.0004 | 9.2598 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 9.2614 | 23.5614 | 60.8 | 50.0004 | 9.2599 | 30.4155 | 60.6 | 50.0004 | 9.2629 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2609 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2539 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 9.2537 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2661 | 0.84537 | 59.809 | 0 | 9.2616 | 62.2421 | 59.6 | 50.0004 | 9.2642 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2693 | 49.7844 | 60 | 50.0004 | 9.2679 | 55.5971 | 59.8 | 50.0004 | 9.2705 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2625 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 9.2637 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.2607 | 49.7426 | 60 | 50.0004 | 9.2728 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2703 | 37.1835 | 60.4 | 50.0004 | 9.2794 | 30.3757 | 60.6 | 50.0004 | 9.2756 | 23.5574 | 60.8 | 50.0004 | 9.2724 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2725 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 9.2699 | 82.6948 | 60 | 82.9995 | 9.2772 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.2732 | 70.0482 | 60.4 | 82.9995 | 9.2683 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2742 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2698 | 12.3384 | 59.6 | 0 | 9.2683 | 5.7232 | 59.8 | 0 | 9.2684 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.2739 | 10.0359 | 61.2 | 50.0004 | 9.2681 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.2698 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 9.2682 | 30.4155 | 60.6 | 50.0004 | 9.2712 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2692 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2622 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 9.262 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2744 | 0.84536 | 59.8073 | 0 | 9.2699 | 62.238 | 59.6 | 50.0004 | 9.2725 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2776 | 49.7819 | 60 | 50.0004 | 9.2764 | 55.582 | 59.8 | 50.0004 | 9.2788 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2708 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 9.272 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.269 | 49.7426 | 60 | 50.0004 | 9.2812 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2786 | 37.1883 | 60.4 | 50.0004 | 9.2878 | 30.3712 | 60.6 | 50.0004 | 9.284 | 23.5574 | 60.8 | 50.0004 | 9.2807 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2809 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 9.2783 | 82.6903 | 60 | 82.9995 | 9.2858 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.2815 | 70.0482 | 60.4 | 82.9995 | 9.2766 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2827 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2781 | 12.3384 | 59.6 | 0 | 9.2766 | 5.7232 | 59.8 | 0 | 9.2769 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 9.2822 | 10.0361 | 61.2 | 50.0004 | 9.2764 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.2781 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 9.2765 | 30.4155 | 60.6 | 50.0004 | 9.2795 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2776 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2705 | 63.2843 | 60.6 | 82.9995 | 9.2703 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2827 | 0.84536 | 59.8057 | 0 | 9.2782 | 62.238 | 59.6 | 50.0004 | 9.2808 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.286 | 49.7819 | 60 | 50.0004 | 9.2847 | 55.582 | 59.8 | 50.0004 | 9.2872 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2791 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 9.2803 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.2774 | 49.741 | 60 | 50.0004 | 9.2896 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2869 | 37.1883 | 60.4 | 50.0004 | 9.2961 | 30.3712 | 60.6 | 50.0004 | 9.2923 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.2891 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2892 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 9.2866 | 82.6903 | 60 | 82.9995 | 9.2941 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.2898 | 70.0482 | 60.4 | 82.9995 | 9.2849 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.291 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2864 | 12.3384 | 59.6 | 0 | 9.2849 | 5.7232 | 59.8 | 0 | 9.2852 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 9.2906 | 10.0361 | 61.2 | 50.0004 | 9.2847 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.2864 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 9.2849 | 30.4148 | 60.6 | 50.0004 | 9.288 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2859 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2791 | 63.2843 | 60.6 | 82.9995 | 9.2786 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.291 | 0.84536 | 59.804 | 0 | 9.2866 | 62.238 | 59.6 | 50.0004 | 9.2891 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.2943 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 9.293 | 55.5829 | 59.8 | 50.0004 | 9.2957 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2874 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 9.2886 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.2857 | 49.741 | 60 | 50.0004 | 9.2979 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.2953 | 37.1883 | 60.4 | 50.0004 | 9.3044 | 30.3712 | 60.6 | 50.0004 | 9.3007 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.2974 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.2975 | 10.0462 | 61.2 | 50.0004 | 9.2949 | 82.6936 | 60 | 82.9995 | 9.3024 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.2981 | 70.0482 | 60.4 | 82.9995 | 9.2932 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.2993 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.2947 | 12.3404 | 59.6 | 0 | 9.2935 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.2935 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 9.299 | 10.0361 | 61.2 | 50.0004 | 9.2931 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.2948 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 9.2932 | 30.4148 | 60.6 | 50.0004 | 9.2963 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.2942 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2874 | 63.2843 | 60.6 | 82.9995 | 9.2869 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.2993 | 0.84536 | 59.8023 | 0 | 9.295 | 62.238 | 59.6 | 50.0004 | 9.2974 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3026 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 9.3013 | 55.5829 | 59.8 | 50.0004 | 9.304 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.2957 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 9.2969 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.2941 | 49.7448 | 60 | 50.0004 | 9.3062 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.3036 | 37.1883 | 60.4 | 50.0004 | 9.3128 | 30.3712 | 60.6 | 50.0004 | 9.309 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3057 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.3058 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 9.3032 | 82.6936 | 60 | 82.9995 | 9.3107 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.3064 | 70.0531 | 60.4 | 82.9995 | 9.3015 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3076 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.303 | 12.3404 | 59.6 | 0 | 9.3018 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3018 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 9.3073 | 10.0361 | 61.2 | 50.0004 | 9.3014 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3031 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 9.3015 | 30.4148 | 60.6 | 50.0004 | 9.3046 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3026 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.2957 | 63.2843 | 60.6 | 82.9995 | 9.2952 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3079 | 0.84517 | 59.8007 | 0 | 9.3033 | 62.238 | 59.6 | 50.0004 | 9.3058 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3109 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 9.3096 | 55.5908 | 59.8 | 50.0004 | 9.3123 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.304 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 9.3052 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.3024 | 49.7448 | 60 | 50.0004 | 9.3146 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.312 | 37.1856 | 60.4 | 50.0004 | 9.3211 | 30.3779 | 60.6 | 50.0004 | 9.3173 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.314 | 16.7872 | 61 | 50.0004 | 9.3142 | 10.058 | 61.2 | 50.0004 | 9.3116 | 82.7003 | 60 | 82.9995 | 9.319 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.3147 | 70.0531 | 60.4 | 82.9995 | 9.3098 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3159 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.3113 | 12.3404 | 59.6 | 0 | 9.3101 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3101 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 9.3156 | 10.0361 | 61.2 | 50.0004 | 9.3097 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3114 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 9.3099 | 30.4148 | 60.6 | 50.0004 | 9.313 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3109 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.304 | 63.2843 | 60.6 | 82.9995 | 9.3035 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3162 | 0.84517 | 59.8 | 0 | 9.3116 | 62.238 | 59.6 | 50.0004 | 9.3141 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3192 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 9.3179 | 55.5908 | 59.8 | 50.0004 | 9.3206 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.3125 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 9.3135 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.3107 | 49.7448 | 60 | 50.0004 | 9.3229 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 9.3203 | 37.1856 | 60.4 | 50.0004 | 9.3295 | 30.3779 | 60.6 | 50.0004 | 9.3257 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3224 | 16.7873 | 61 | 50.0004 | 9.3225 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 9.3199 | 82.7003 | 60 | 82.9995 | 9.3273 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.323 | 70.0531 | 60.4 | 82.9995 | 9.3181 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3242 | 19.1255 | 59.4 | 0 | 9.3198 | 12.3404 | 59.6 | 0 | 9.3184 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3185 | 3.3759 | 61.4 | 50.0004 | 9.324 | 10.0361 | 61.2 | 50.0004 | 9.3181 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3197 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 9.3182 | 30.3792 | 60.6 | 50.0004 | 9.3213 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3192 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3123 | 63.2843 | 60.6 | 82.9995 | 9.312 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3245 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.3199 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 9.3225 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3275 | 49.8213 | 60 | 50.0004 | 9.3263 | 55.5908 | 59.8 | 50.0004 | 9.3289 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.3208 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.322 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.319 | 49.7448 | 60 | 50.0004 | 9.3312 | 43.8997 | 60.2 | 50.0004 | 9.3286 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 9.3378 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.334 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3307 | 16.7873 | 61 | 50.0004 | 9.3308 | 10.0569 | 61.2 | 50.0004 | 9.3282 | 82.7015 | 60 | 82.9995 | 9.3356 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 9.3313 | 70.0531 | 60.4 | 82.9995 | 9.3264 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3325 | 19.1244 | 59.4 | 0 | 9.3281 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 9.3267 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3268 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 9.3323 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 9.3264 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.328 | 23.5527 | 60.8 | 50.0004 | 9.3265 | 30.3792 | 60.6 | 50.0004 | 9.3296 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3275 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3206 | 63.2843 | 60.6 | 82.9995 | 9.3203 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3328 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.3282 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 9.3308 | 55.5201 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3359 | 49.8213 | 60 | 50.0004 | 9.3346 | 55.5908 | 59.8 | 50.0004 | 9.3372 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.3291 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.3303 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.3273 | 49.7425 | 60 | 50.0004 | 9.3395 | 43.8997 | 60.2 | 50.0004 | 9.337 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 9.3461 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.3423 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3391 | 16.7873 | 61 | 50.0004 | 9.3392 | 10.0568 | 61.2 | 50.0004 | 9.3367 | 82.7015 | 60 | 82.9995 | 9.3439 | 76.9019 | 60.2 | 82.9995 | 9.3398 | 70.0531 | 60.4 | 82.9995 | 9.335 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3411 | 19.1244 | 59.4 | 0 | 9.3364 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 9.335 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3351 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 9.3406 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 9.3347 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3364 | 23.553 | 60.8 | 50.0004 | 9.3348 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 9.3379 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3359 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3289 | 63.2843 | 60.6 | 82.9995 | 9.3286 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3411 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.3365 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 9.3391 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3442 | 49.83 | 60 | 50.0004 | 9.3429 | 55.5908 | 59.8 | 50.0004 | 9.3456 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.3374 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.3386 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.3357 | 49.7425 | 60 | 50.0004 | 9.3479 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.3453 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 9.3544 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.3506 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3474 | 16.7873 | 61 | 50.0004 | 9.3475 | 10.0568 | 61.2 | 50.0004 | 9.345 | 82.7015 | 60 | 82.9995 | 9.3524 | 76.9019 | 60.2 | 82.9995 | 9.3481 | 70.0531 | 60.4 | 82.9995 | 9.3433 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3494 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.3447 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 9.3433 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3435 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.349 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 9.343 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3447 | 23.553 | 60.8 | 50.0004 | 9.3431 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 9.3463 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3442 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3372 | 63.2836 | 60.6 | 82.9995 | 9.3369 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3494 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.345 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 9.3474 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3527 | 49.83 | 60 | 50.0004 | 9.3513 | 55.5908 | 59.8 | 50.0004 | 9.3539 | 62.3488 | 59.6 | 50.0004 | 9.3457 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.3469 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.344 | 49.7425 | 60 | 50.0004 | 9.3562 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.3536 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 9.3628 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.359 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3557 | 16.7873 | 61 | 50.0004 | 9.3558 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 9.3533 | 82.7015 | 60 | 82.9995 | 9.3607 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.3564 | 70.0531 | 60.4 | 82.9995 | 9.3516 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3577 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.353 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 9.3518 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3518 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.3573 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 9.3513 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.353 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 9.3516 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 | 9.3546 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3525 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3455 | 63.2836 | 60.6 | 82.9995 | 9.3452 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3577 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.3533 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 9.3557 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.361 | 49.8408 | 60 | 50.0004 | 9.3596 | 55.5793 | 59.7997 | 50.0004 | 9.3623 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 9.354 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.3552 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.3524 | 49.7425 | 60 | 50.0004 | 9.3646 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.3619 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 9.3712 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.3673 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3641 | 16.7873 | 61 | 50.0004 | 9.3641 | 10.0565 | 61.2 | 50.0004 | 9.3616 | 82.7 | 60 | 82.9995 | 9.369 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.3647 | 70.0531 | 60.4 | 82.9995 | 9.3599 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.366 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.3613 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 9.3601 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3601 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.3656 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 9.3597 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3615 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 9.3599 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 | 9.3629 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.361 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3538 | 63.2836 | 60.6 | 82.9995 | 9.3535 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3662 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.3617 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 9.364 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3693 | 49.8408 | 60 | 50.0004 | 9.3679 | 55.5793 | 59.798 | 50.0004 | 9.3706 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 9.3623 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.3635 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.3607 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 9.3729 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.3702 | 37.1578 | 60.4 | 50.0004 | 9.3795 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.3757 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3724 | 16.7832 | 61 | 50.0004 | 9.3725 | 10.0398 | 61.2 | 50.0004 | 9.37 | 82.7 | 60 | 82.9995 | 9.3773 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.373 | 70.0535 | 60.4 | 82.9995 | 9.3682 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3743 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.3696 | 12.3411 | 59.6 | 0 | 9.3684 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3684 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.3739 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 9.368 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3698 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 9.3682 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 | 9.3713 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3693 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3623 | 63.2836 | 60.6 | 82.9995 | 9.3618 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3745 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.37 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 9.3724 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3776 | 49.8408 | 60 | 50.0004 | 9.3762 | 55.5793 | 59.7964 | 50.0004 | 9.3789 | 62.3566 | 59.6 | 50.0004 | 9.3706 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.3718 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.369 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 9.3812 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.3786 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 9.3878 | 30.3835 | 60.6 | 50.0004 | 9.384 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3807 | 16.7832 | 61 | 50.0004 | 9.3809 | 10.0398 | 61.2 | 50.0004 | 9.3783 | 82.6959 | 60 | 82.9995 | 9.3856 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.3813 | 70.0535 | 60.4 | 82.9995 | 9.3765 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3826 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.3782 | 12.343 | 59.6 | 0 | 9.3767 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3767 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.3823 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 9.3763 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3781 | 23.5489 | 60.8 | 50.0004 | 9.3766 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 | 9.3796 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3776 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3706 | 63.2812 | 60.6 | 82.9995 | 9.3701 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3828 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.3783 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 9.3807 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3859 | 49.8408 | 60 | 50.0004 | 9.3845 | 55.5793 | 59.7947 | 50.0004 | 9.3872 | 62.3566 | 59.6 | 50.0004 | 9.3789 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.3801 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.3773 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 9.3896 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.3869 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 9.3961 | 30.3835 | 60.6 | 50.0004 | 9.3923 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.389 | 16.785 | 61 | 50.0004 | 9.3892 | 10.0407 | 61.2 | 50.0004 | 9.3866 | 82.6959 | 60 | 82.9995 | 9.3939 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.3896 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 9.3848 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3909 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.3865 | 12.343 | 59.6 | 0 | 9.385 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3851 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.3906 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 9.3848 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3864 | 23.551 | 60.8 | 50.0004 | 9.3849 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 | 9.3879 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3859 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3789 | 63.2812 | 60.6 | 82.9995 | 9.3784 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3911 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.3866 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 9.3892 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.3943 | 49.8408 | 60 | 50.0004 | 9.3928 | 55.5861 | 59.793 | 50.0004 | 9.3955 | 62.3566 | 59.6 | 50.0004 | 9.3875 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.3884 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.3857 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 9.3979 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.3953 | 37.1738 | 60.4 | 50.0004 | 9.4045 | 30.3783 | 60.6 | 50.0004 | 9.4007 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.3974 | 16.785 | 61 | 50.0004 | 9.3975 | 10.0407 | 61.2 | 50.0004 | 9.395 | 82.6959 | 60 | 82.9995 | 9.4022 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.3982 | 70.0461 | 60.4 | 82.9995 | 9.3931 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.3994 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.3948 | 12.343 | 59.6 | 0 | 9.3933 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.3934 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.3989 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 9.3931 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.3947 | 23.551 | 60.8 | 50.0004 | 9.3932 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 | 9.3962 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.3943 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3872 | 63.2826 | 60.6 | 82.9995 | 9.387 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.3994 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.3949 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 9.3975 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4026 | 49.8408 | 60 | 50.0004 | 9.4012 | 55.5861 | 59.7914 | 50.0004 | 9.4039 | 62.3566 | 59.6 | 50.0004 | 9.3958 | 76.8866 | 60.2 | 82.9995 | 9.397 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.394 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 9.4062 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4036 | 37.1738 | 60.4 | 50.0004 | 9.4128 | 30.3783 | 60.6 | 50.0004 | 9.409 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.4057 | 16.785 | 61 | 50.0004 | 9.4058 | 10.0407 | 61.2 | 50.0004 | 9.4033 | 82.6959 | 60 | 82.9995 | 9.4105 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.4065 | 70.0466 | 60.4 | 82.9995 | 9.4014 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4077 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4031 | 12.343 | 59.6 | 0 | 9.4016 | 5.7236 | 59.8 | 0 | 9.4017 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.4073 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 9.4014 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4031 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.4015 | 30.3702 | 60.6 | 50.0004 | 9.4047 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4026 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.3955 | 63.2826 | 60.6 | 82.9995 | 9.3953 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.4077 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.4033 | 62.2262 | 59.6 | 50.0004 | 9.4058 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.411 | 49.8265 | 60 | 50.0004 | 9.4095 | 55.5861 | 59.7897 | 50.0004 | 9.4122 | 62.3566 | 59.6 | 50.0004 | 9.4041 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 9.4053 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.4023 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 9.4146 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4119 | 37.171 | 60.4 | 50.0004 | 9.4211 | 30.3771 | 60.6 | 50.0004 | 9.4174 | 23.5561 | 60.8 | 50.0004 | 9.414 | 16.785 | 61 | 50.0004 | 9.4142 | 10.0407 | 61.2 | 50.0004 | 9.4116 | 82.707 | 60 | 82.9995 | 9.4191 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.4148 | 70.0466 | 60.4 | 82.9995 | 9.4099 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.416 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4114 | 12.3437 | 59.6 | 0 | 9.4099 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.4102 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.4156 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 9.4097 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4114 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.4098 | 30.3702 | 60.6 | 50.0004 | 9.413 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4109 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.4038 | 63.2826 | 60.6 | 82.9995 | 9.4036 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.416 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.4116 | 62.2262 | 59.6 | 50.0004 | 9.4141 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4193 | 49.8265 | 60 | 50.0004 | 9.4178 | 55.5861 | 59.788 | 50.0004 | 9.4207 | 62.3566 | 59.6 | 50.0004 | 9.4124 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 9.4136 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.4106 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 9.4229 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4202 | 37.171 | 60.4 | 50.0004 | 9.4295 | 30.3771 | 60.6 | 50.0004 | 9.4257 | 23.539 | 60.8 | 50.0004 | 9.4224 | 16.785 | 61 | 50.0004 | 9.4225 | 10.0408 | 61.2 | 50.0004 | 9.4199 | 82.707 | 60 | 82.9995 | 9.4274 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.4231 | 70.0466 | 60.4 | 82.9995 | 9.4182 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4243 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4197 | 12.3437 | 59.6 | 0 | 9.4185 | 5.723 | 59.8 | 0 | 9.4185 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.424 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 9.418 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4197 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.4182 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 9.4213 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4193 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 9.4121 | 63.2826 | 60.6 | 82.9995 | 9.4119 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.4246 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.42 | 62.2262 | 59.6 | 50.0004 | 9.4224 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4276 | 49.8231 | 60 | 50.0004 | 9.4263 | 55.5793 | 59.7864 | 50.0004 | 9.429 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 9.4207 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 9.4219 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.4189 | 49.7485 | 60 | 50.0004 | 9.4313 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4286 | 37.171 | 60.4 | 50.0004 | 9.4378 | 30.3771 | 60.6 | 50.0004 | 9.434 | 23.539 | 60.8 | 50.0004 | 9.4307 | 16.785 | 61 | 50.0004 | 9.4308 | 10.0408 | 61.2 | 50.0004 | 9.4283 | 82.697 | 60 | 82.9995 | 9.4357 | 76.9065 | 60.2 | 82.9995 | 9.4314 | 70.0466 | 60.4 | 82.9995 | 9.4265 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4326 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.428 | 12.3451 | 59.6 | 0 | 9.4268 | 5.7222 | 59.8 | 0 | 9.4268 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.4323 | 10.0339 | 61.2 | 50.0004 | 9.4264 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4281 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.4265 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 9.4297 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4276 | 43.8823 | 60.2 | 50.0004 | 9.4204 | 63.2777 | 60.6 | 82.9995 | 9.4202 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.4329 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.4283 | 62.2262 | 59.6 | 50.0004 | 9.4307 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4359 | 49.8231 | 60 | 50.0004 | 9.4346 | 55.5793 | 59.7847 | 50.0004 | 9.4373 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 9.429 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 9.4302 | 82.5733 | 60 | 82.9995 | 9.4273 | 49.7433 | 60 | 50.0004 | 9.4396 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4369 | 37.171 | 60.4 | 50.0004 | 9.4462 | 30.3771 | 60.6 | 50.0004 | 9.4424 | 23.539 | 60.8 | 50.0004 | 9.439 | 16.785 | 61 | 50.0004 | 9.4391 | 10.0408 | 61.2 | 50.0004 | 9.4366 | 82.697 | 60 | 82.9995 | 9.444 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.4397 | 70.0466 | 60.4 | 82.9995 | 9.4348 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4409 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4363 | 12.3451 | 59.6 | 0 | 9.4351 | 5.7222 | 59.8 | 0 | 9.4351 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.4407 | 10.0339 | 61.2 | 50.0004 | 9.4347 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4364 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.4348 | 30.3165 | 60.6 | 50.0004 | 9.438 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4359 | 43.8823 | 60.2 | 50.0004 | 9.4287 | 63.2777 | 60.6 | 82.9995 | 9.4285 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.4412 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.4366 | 62.2262 | 59.6 | 50.0004 | 9.4391 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4442 | 49.8109 | 60 | 50.0004 | 9.4429 | 55.5793 | 59.783 | 50.0004 | 9.4456 | 62.3455 | 59.6 | 50.0004 | 9.4373 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 9.4385 | 82.597 | 60 | 82.9995 | 9.4356 | 49.7433 | 60 | 50.0004 | 9.4479 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4453 | 37.1687 | 60.4 | 50.0004 | 9.4545 | 30.3771 | 60.6 | 50.0004 | 9.4507 | 23.539 | 60.8 | 50.0004 | 9.4473 | 16.785 | 61 | 50.0004 | 9.4474 | 10.0408 | 61.2 | 50.0004 | 9.4449 | 82.6713 | 60 | 82.9995 | 9.4523 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.448 | 70.0466 | 60.4 | 82.9995 | 9.4431 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4492 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4448 | 12.3451 | 59.6 | 0 | 9.4434 | 5.7225 | 59.8 | 0 | 9.4435 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.449 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 9.443 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4447 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.4431 | 30.3165 | 60.6 | 50.0004 | 9.4463 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4442 | 43.8823 | 60.2 | 50.0004 | 9.4373 | 63.2809 | 60.6 | 82.9995 | 9.4368 | 70.0726 | 60.4 | 82.9995 | 9.4495 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.4449 | 62.2262 | 59.6 | 50.0004 | 9.4475 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4525 | 49.8109 | 60 | 50.0004 | 9.4512 | 55.5793 | 59.7814 | 50.0004 | 9.4539 | 62.3455 | 59.6 | 50.0004 | 9.4456 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 9.4468 | 82.597 | 60 | 82.9995 | 9.444 | 49.7394 | 60 | 50.0004 | 9.4563 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4536 | 37.1687 | 60.4 | 50.0004 | 9.4628 | 30.3771 | 60.6 | 50.0004 | 9.459 | 23.5429 | 60.8 | 50.0004 | 9.4557 | 16.7693 | 61 | 50.0004 | 9.4558 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 9.4534 | 82.6713 | 60 | 82.9995 | 9.4606 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.4565 | 70.0466 | 60.4 | 82.9995 | 9.4514 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4578 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4531 | 12.3451 | 59.6 | 0 | 9.4517 | 5.7225 | 59.8 | 0 | 9.4518 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.4574 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 9.4514 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.453 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.4515 | 30.3165 | 60.6 | 50.0004 | 9.4546 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4525 | 43.8823 | 60.2 | 50.0004 | 9.4456 | 63.2809 | 60.6 | 82.9995 | 9.4451 | 70.0738 | 60.4 | 82.9995 | 9.4578 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.4532 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 9.4558 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4609 | 49.8109 | 60 | 50.0004 | 9.4595 | 55.6027 | 59.7797 | 50.0004 | 9.4623 | 62.3553 | 59.6 | 50.0004 | 9.4539 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 9.4551 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 9.4523 | 49.7394 | 60 | 50.0004 | 9.4646 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4619 | 37.1687 | 60.4 | 50.0004 | 9.4711 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 9.4673 | 23.5429 | 60.8 | 50.0004 | 9.4641 | 16.7693 | 61 | 50.0004 | 9.4641 | 10.0409 | 61.2 | 50.0004 | 9.4617 | 82.6704 | 60 | 82.9995 | 9.4689 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.4648 | 70.0466 | 60.4 | 82.9995 | 9.4597 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4661 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4614 | 12.3445 | 59.6 | 0 | 9.46 | 5.7225 | 59.8 | 0 | 9.4601 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.4657 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 9.4597 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4613 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.4598 | 30.3165 | 60.6 | 50.0004 | 9.4629 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4609 | 43.8779 | 60.2 | 50.0004 | 9.4539 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 9.4534 | 70.0738 | 60.4 | 82.9995 | 9.4661 | 0.8453 | 59.8 | 0 | 9.4615 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 9.4641 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4694 | 49.8109 | 60 | 50.0004 | 9.4678 | 55.6027 | 59.778 | 50.0004 | 9.4706 | 62.3553 | 59.6 | 50.0004 | 9.4622 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 9.4634 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 9.4606 | 49.7394 | 60 | 50.0004 | 9.473 | 43.9033 | 60.2 | 50.0004 | 9.4702 | 37.1687 | 60.4 | 50.0004 | 9.4795 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 9.4757 | 23.5451 | 60.8 | 50.0004 | 9.4724 | 16.7693 | 61 | 50.0004 | 9.4724 | 10.0416 | 61.2 | 50.0004 | 9.47 | 82.6704 | 60 | 82.9995 | 9.4772 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.4731 | 70.0573 | 60.4 | 82.9995 | 9.468 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4744 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4697 | 12.3445 | 59.6 | 0 | 9.4683 | 5.7225 | 59.8 | 0 | 9.4685 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.474 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 9.468 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4697 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.4681 | 30.315 | 60.6 | 50.0004 | 9.4713 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4692 | 43.8779 | 60.2 | 50.0004 | 9.4622 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 9.4617 | 70.0712 | 60.4 | 82.9995 | 9.4744 | 0.97857 | 59.8 | 0 | 9.47 | 62.2298 | 59.6 | 50.0004 | 9.4724 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4777 | 49.8077 | 60 | 50.0004 | 9.4762 | 55.6033 | 59.7764 | 50.0004 | 9.479 | 62.36 | 59.6 | 50.0004 | 9.4707 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 9.4717 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 9.4689 | 49.7394 | 60 | 50.0004 | 9.4813 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 9.4786 | 37.1687 | 60.4 | 50.0004 | 9.4879 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 9.484 | 23.5451 | 60.8 | 50.0004 | 9.4807 | 16.7693 | 61 | 50.0004 | 9.4808 | 10.0416 | 61.2 | 50.0004 | 9.4783 | 82.6698 | 60 | 82.9995 | 9.4857 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.4814 | 70.0573 | 60.4 | 82.9995 | 9.4763 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4827 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.478 | 12.3445 | 59.6 | 0 | 9.4768 | 5.7225 | 59.8 | 0 | 9.4768 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 9.4823 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 9.4763 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.478 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.4764 | 30.315 | 60.6 | 50.0004 | 9.4796 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4777 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.4705 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 9.47 | 70.0712 | 60.4 | 82.9995 | 9.4829 | 0.97857 | 59.8 | 0 | 9.4784 | 62.2298 | 59.6 | 50.0004 | 9.4807 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.486 | 49.8077 | 60 | 50.0004 | 9.4845 | 55.6033 | 59.7747 | 50.0004 | 9.4873 | 62.36 | 59.6 | 50.0004 | 9.479 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 9.48 | 82.608 | 60 | 82.9995 | 9.4772 | 49.7394 | 60 | 50.0004 | 9.4896 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 9.4869 | 37.1687 | 60.4 | 50.0004 | 9.4962 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 9.4924 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.489 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.4891 | 10.0416 | 61.2 | 50.0004 | 9.4867 | 82.6698 | 60 | 82.9995 | 9.494 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.4897 | 70.0427 | 60.4 | 82.9995 | 9.4849 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.491 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4863 | 12.3445 | 59.6 | 0 | 9.4851 | 5.7225 | 59.8 | 0 | 9.4851 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 9.4906 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 9.4846 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4863 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.4847 | 30.3127 | 60.6 | 50.0004 | 9.488 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.486 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.4788 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 9.4783 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.4912 | 0.97871 | 59.8 | 0 | 9.4867 | 62.2298 | 59.6 | 50.0004 | 9.489 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.4943 | 49.8041 | 60 | 50.0004 | 9.4928 | 55.6033 | 59.7731 | 50.0004 | 9.4956 | 62.3554 | 59.6 | 50.0004 | 9.4873 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 9.4885 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 9.4856 | 49.7394 | 60 | 50.0004 | 9.498 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 9.4952 | 37.1734 | 60.4 | 50.0004 | 9.5045 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.5007 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.4974 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.4974 | 10.0416 | 61.2 | 50.0004 | 9.495 | 82.6835 | 60 | 82.9995 | 9.5023 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.498 | 70.0427 | 60.4 | 82.9995 | 9.4932 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 9.4993 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.4946 | 12.3445 | 59.6 | 0 | 9.4934 | 5.7225 | 59.8 | 0 | 9.4934 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.499 | 10.0527 | 61.2 | 50.0004 | 9.493 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.4948 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.4932 | 30.3127 | 60.6 | 50.0004 | 9.4963 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.4943 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.4871 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 9.4868 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.4995 | 0.97871 | 59.8 | 0 | 9.495 | 62.2298 | 59.6 | 50.0004 | 9.4974 | 55.5186 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5026 | 49.8041 | 60 | 50.0004 | 9.5012 | 55.6033 | 59.7714 | 50.0004 | 9.5039 | 62.3554 | 59.6 | 50.0004 | 9.4956 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 9.4968 | 82.6118 | 60 | 82.9995 | 9.4939 | 49.7717 | 60 | 50.0004 | 9.5063 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 9.5035 | 37.1734 | 60.4 | 50.0004 | 9.5128 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.509 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.5057 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.5057 | 10.0417 | 61.2 | 50.0004 | 9.5033 | 82.6835 | 60 | 82.9995 | 9.5106 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.5063 | 70.0427 | 60.4 | 82.9995 | 9.5015 | 63.2556 | 60.6 | 82.9995 | 9.5076 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5032 | 12.3445 | 59.6 | 0 | 9.5017 | 5.7225 | 59.8 | 0 | 9.5017 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.5073 | 10.0527 | 61.2 | 50.0004 | 9.5013 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5031 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.5015 | 30.3127 | 60.6 | 50.0004 | 9.5046 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.5026 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.4954 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 9.4951 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5078 | 1.1146 | 59.8 | 0 | 9.5033 | 62.2298 | 59.6 | 50.0004 | 9.5057 | 55.5169 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5109 | 49.8093 | 60 | 50.0004 | 9.5095 | 55.6354 | 59.7697 | 50.0004 | 9.5122 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 9.5039 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 9.5051 | 82.6044 | 60 | 82.9995 | 9.5023 | 49.7717 | 60 | 50.0004 | 9.5146 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 9.5119 | 37.1718 | 60.4 | 50.0004 | 9.5212 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.5174 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.514 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.5141 | 10.0417 | 61.2 | 50.0004 | 9.5117 | 82.688 | 60 | 82.9995 | 9.5189 | 76.9073 | 60.2 | 82.9995 | 9.5149 | 70.0427 | 60.4 | 82.9995 | 9.5098 | 63.2556 | 60.6 | 82.9995 | 9.5159 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5115 | 12.3419 | 59.6 | 0 | 9.51 | 5.713 | 59.8 | 0 | 9.5101 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.5157 | 10.0527 | 61.2 | 50.0004 | 9.5096 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5114 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.5098 | 30.3127 | 60.6 | 50.0004 | 9.5129 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.5109 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5037 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 9.5034 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5161 | 1.1146 | 59.8 | 0 | 9.5116 | 62.2298 | 59.6 | 50.0004 | 9.5142 | 55.5169 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5193 | 49.8093 | 60 | 50.0004 | 9.5178 | 55.6354 | 59.7681 | 50.0004 | 9.5206 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 9.5122 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 9.5134 | 82.6044 | 60 | 82.9995 | 9.5106 | 49.7717 | 60 | 50.0004 | 9.5229 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 9.5202 | 37.1718 | 60.4 | 50.0004 | 9.5295 | 30.3782 | 60.6 | 50.0004 | 9.5257 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.5223 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.5225 | 10.0417 | 61.2 | 50.0004 | 9.52 | 82.688 | 60 | 82.9995 | 9.5272 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5232 | 70.0451 | 60.4 | 82.9995 | 9.5181 | 63.2617 | 60.6 | 82.9995 | 9.5244 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5198 | 12.3419 | 59.6 | 0 | 9.5183 | 5.713 | 59.8 | 0 | 9.5184 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.524 | 10.0527 | 61.2 | 50.0004 | 9.5181 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5197 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.5182 | 30.3127 | 60.6 | 50.0004 | 9.5212 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.5193 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.512 | 63.2896 | 60.6 | 82.9995 | 9.5117 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5244 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.5199 | 62.225 | 59.6 | 50.0004 | 9.5225 | 55.5169 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5276 | 49.8082 | 60 | 50.0004 | 9.5261 | 55.639 | 59.7664 | 50.0004 | 9.5289 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 9.5205 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 9.5217 | 82.5982 | 60 | 82.9995 | 9.5189 | 49.7717 | 60 | 50.0004 | 9.5313 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 9.5285 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 9.5378 | 30.3788 | 60.6 | 50.0004 | 9.5341 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.5307 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.5308 | 10.0417 | 61.2 | 50.0004 | 9.5283 | 82.6865 | 60 | 82.9995 | 9.5355 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5315 | 70.0451 | 60.4 | 82.9995 | 9.5264 | 63.2617 | 60.6 | 82.9995 | 9.5327 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5281 | 12.3419 | 59.6 | 0 | 9.5266 | 5.714 | 59.8 | 0 | 9.5267 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.5323 | 10.0527 | 61.2 | 50.0004 | 9.5264 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.528 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.5265 | 30.3127 | 60.6 | 50.0004 | 9.5297 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.5276 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5203 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 9.52 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5327 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.5283 | 62.225 | 59.6 | 50.0004 | 9.5308 | 55.5169 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.536 | 49.8082 | 60 | 50.0004 | 9.5344 | 55.639 | 59.7647 | 50.0004 | 9.5374 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 9.5288 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 9.53 | 82.5982 | 60 | 82.9995 | 9.5272 | 49.7717 | 60 | 50.0004 | 9.5397 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 9.5369 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 9.5462 | 30.3788 | 60.6 | 50.0004 | 9.5424 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.539 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.5391 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 9.5366 | 82.6865 | 60 | 82.9995 | 9.5441 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5398 | 70.0451 | 60.4 | 82.9995 | 9.5347 | 63.2661 | 60.6 | 82.9995 | 9.541 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5364 | 12.3419 | 59.6 | 0 | 9.5349 | 5.714 | 59.8 | 0 | 9.5352 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.5406 | 10.0527 | 61.2 | 50.0004 | 9.5347 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5364 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.5348 | 30.3159 | 60.6 | 50.0004 | 9.538 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.536 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5288 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 9.5283 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5413 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.5366 | 62.2202 | 59.6 | 50.0004 | 9.5391 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5443 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 9.5427 | 55.639 | 59.7631 | 50.0004 | 9.5457 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 9.5374 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 9.5383 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 9.5356 | 49.7717 | 60 | 50.0004 | 9.548 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 9.5452 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 9.5545 | 30.3788 | 60.6 | 50.0004 | 9.5507 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.5473 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.5474 | 10.0411 | 61.2 | 50.0004 | 9.545 | 82.6865 | 60 | 82.9995 | 9.5524 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5481 | 70.0451 | 60.4 | 82.9995 | 9.543 | 63.2661 | 60.6 | 82.9995 | 9.5493 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5447 | 12.3419 | 59.6 | 0 | 9.5432 | 5.714 | 59.8 | 0 | 9.5435 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 9.549 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.543 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5447 | 23.5507 | 60.8 | 50.0004 | 9.5431 | 30.3159 | 60.6 | 50.0004 | 9.5464 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.5443 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5371 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 9.5366 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5496 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.545 | 62.2202 | 59.6 | 50.0004 | 9.5474 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5526 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 9.5511 | 55.639 | 59.7614 | 50.0004 | 9.554 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 9.5457 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 9.5466 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 9.5439 | 49.7468 | 60 | 50.0004 | 9.5563 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 9.5535 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 9.5629 | 30.3788 | 60.6 | 50.0004 | 9.5591 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.5557 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.5558 | 10.0403 | 61.2 | 50.0004 | 9.5533 | 82.6865 | 60 | 82.9995 | 9.5607 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5564 | 70.0321 | 60.4 | 82.9995 | 9.5513 | 63.2661 | 60.6 | 82.9995 | 9.5576 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.553 | 12.3419 | 59.6 | 0 | 9.5518 | 5.714 | 59.8 | 0 | 9.5518 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 9.5574 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.5513 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.553 | 23.5487 | 60.8 | 50.0004 | 9.5514 | 30.3175 | 60.6 | 50.0004 | 9.5547 | 37.1212 | 60.4 | 50.0004 | 9.5526 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5454 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 9.5449 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5579 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.5533 | 62.2202 | 59.6 | 50.0004 | 9.5557 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5609 | 49.8096 | 60 | 50.0004 | 9.5594 | 55.6361 | 59.7597 | 50.0004 | 9.5623 | 62.3508 | 59.6 | 50.0004 | 9.554 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 9.5549 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 9.5522 | 49.7468 | 60 | 50.0004 | 9.5647 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 9.5618 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 9.5712 | 30.3788 | 60.6 | 50.0004 | 9.5674 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.564 | 16.7705 | 61 | 50.0004 | 9.5641 | 10.0403 | 61.2 | 50.0004 | 9.5616 | 82.6809 | 60 | 82.9995 | 9.569 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5647 | 70.0321 | 60.4 | 82.9995 | 9.5598 | 63.2661 | 60.6 | 82.9995 | 9.5659 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5613 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 9.5601 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 9.5601 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 9.5657 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.5597 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5614 | 23.5487 | 60.8 | 50.0004 | 9.5598 | 30.3175 | 60.6 | 50.0004 | 9.563 | 37.1208 | 60.4 | 50.0004 | 9.5609 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5537 | 63.2831 | 60.6 | 82.9995 | 9.5532 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5662 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.5616 | 62.2202 | 59.6 | 50.0004 | 9.5641 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5692 | 49.8096 | 60 | 50.0004 | 9.5677 | 55.6361 | 59.7581 | 50.0004 | 9.5706 | 62.3508 | 59.6 | 50.0004 | 9.5623 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 9.5635 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 9.5605 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 9.573 | 43.8949 | 60.2 | 50.0004 | 9.5702 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 9.5795 | 30.3788 | 60.6 | 50.0004 | 9.5757 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.5723 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.5724 | 10.0403 | 61.2006 | 50.0004 | 9.5701 | 82.6809 | 60 | 82.9995 | 9.5773 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.573 | 70.0361 | 60.4 | 82.9995 | 9.5681 | 63.2661 | 60.6 | 82.9995 | 9.5742 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5698 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 9.5684 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 9.5684 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 9.5741 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.568 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5697 | 23.5483 | 60.8 | 50.0004 | 9.5681 | 30.3175 | 60.6 | 50.0004 | 9.5713 | 37.1208 | 60.4 | 50.0004 | 9.5692 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.562 | 63.2831 | 60.6 | 82.9995 | 9.5618 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5745 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.5699 | 62.2202 | 59.6 | 50.0004 | 9.5724 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5775 | 49.7917 | 60 | 50.0004 | 9.5762 | 55.6384 | 59.7564 | 50.0004 | 9.579 | 62.3443 | 59.6 | 50.0004 | 9.5706 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 9.5718 | 82.6022 | 60 | 82.9995 | 9.5688 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 9.5814 | 43.9024 | 60.2 | 50.0004 | 9.5786 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.5878 | 30.3772 | 60.6 | 50.0004 | 9.584 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.5806 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.5807 | 10.0403 | 61.2022 | 50.0004 | 9.5784 | 82.6943 | 60 | 82.9995 | 9.5856 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5815 | 70.0361 | 60.4 | 82.9995 | 9.5764 | 63.2661 | 60.6 | 82.9995 | 9.5828 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5781 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 9.5767 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.5768 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 9.5824 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.5763 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.578 | 23.5483 | 60.8 | 50.0004 | 9.5764 | 30.3175 | 60.6 | 50.0004 | 9.5796 | 37.1098 | 60.4 | 50.0004 | 9.5776 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5703 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.5701 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5828 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.5782 | 62.2202 | 59.6 | 50.0004 | 9.5808 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5859 | 49.7917 | 60 | 50.0004 | 9.5845 | 55.6384 | 59.7547 | 50.0004 | 9.5873 | 62.3443 | 59.6 | 50.0004 | 9.5789 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 9.5801 | 82.6022 | 60 | 82.9995 | 9.5772 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 9.5897 | 43.9024 | 60.2 | 50.0004 | 9.5869 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.5962 | 30.3772 | 60.6 | 50.0004 | 9.5924 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.589 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.5891 | 10.0403 | 61.2039 | 50.0004 | 9.5867 | 82.6943 | 60 | 82.9995 | 9.5939 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5898 | 70.0361 | 60.4 | 82.9995 | 9.5847 | 63.2668 | 60.6 | 82.9995 | 9.5911 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5864 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 9.585 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.5851 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 9.5907 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.5847 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5863 | 23.5483 | 60.8 | 50.0004 | 9.5848 | 30.3184 | 60.6 | 50.0004 | 9.588 | 37.1098 | 60.4 | 50.0004 | 9.5859 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5786 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.5784 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5913 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.5867 | 62.2202 | 59.6 | 50.0004 | 9.5891 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.5944 | 49.7801 | 60 | 50.0004 | 9.5928 | 55.6384 | 59.7531 | 50.0004 | 9.5957 | 62.3363 | 59.6 | 50.0004 | 9.5872 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 9.5884 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.5855 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 9.598 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 9.5952 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.6046 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 9.6007 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.5974 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.5974 | 10.0403 | 61.2056 | 50.0004 | 9.595 | 82.6943 | 60 | 82.9995 | 9.6022 | 76.8971 | 60.2 | 82.9995 | 9.5981 | 70.0361 | 60.4 | 82.9995 | 9.593 | 63.2668 | 60.6 | 82.9995 | 9.5994 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.5947 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 9.5933 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.5934 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 9.599 | 10.0525 | 61.2 | 50.0004 | 9.593 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 9.5947 | 23.5483 | 60.8 | 50.0004 | 9.5931 | 30.3184 | 60.6 | 50.0004 | 9.5963 | 37.1098 | 60.4 | 50.0004 | 9.5942 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5869 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.5867 | 70.0784 | 60.4 | 82.9995 | 9.5996 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.595 | 62.2202 | 59.6 | 50.0004 | 9.5974 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6027 | 49.7801 | 60 | 50.0004 | 9.6011 | 55.6384 | 59.7514 | 50.0004 | 9.604 | 62.3363 | 59.6 | 50.0004 | 9.5955 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 9.5967 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.5939 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 9.6063 | 43.8975 | 60.2 | 50.0004 | 9.6035 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.6129 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 9.6091 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.6057 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6057 | 10.0403 | 61.2072 | 50.0004 | 9.6034 | 82.6943 | 60 | 82.9995 | 9.6105 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6064 | 70.0361 | 60.4 | 82.9995 | 9.6013 | 63.2668 | 60.6 | 82.9995 | 9.6077 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 9.603 | 12.3392 | 59.6 | 0 | 9.6016 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.6018 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 9.6074 | 10.0525 | 61.2 | 50.0004 | 9.6013 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.603 | 23.5483 | 60.8 | 50.0004 | 9.6014 | 30.3193 | 60.6 | 50.0004 | 9.6046 | 37.1098 | 60.4 | 50.0004 | 9.6027 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.5952 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.595 | 70.0767 | 60.4 | 82.9995 | 9.6079 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.6034 | 62.225 | 59.6 | 50.0004 | 9.6057 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.611 | 49.7801 | 60 | 50.0004 | 9.6094 | 55.6384 | 59.7497 | 50.0004 | 9.6123 | 62.3377 | 59.6 | 50.0004 | 9.6038 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 9.605 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6022 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 9.6147 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 9.6118 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.6212 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 9.6174 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.614 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6141 | 10.0403 | 61.2089 | 50.0004 | 9.6117 | 82.6602 | 60 | 82.9995 | 9.619 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6147 | 70.0361 | 60.4 | 82.9995 | 9.6096 | 63.2668 | 60.6 | 82.9995 | 9.616 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6113 | 12.3198 | 59.6 | 0 | 9.6101 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.6101 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.6157 | 10.0525 | 61.2 | 50.0004 | 9.6096 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6113 | 23.5483 | 60.8 | 50.0004 | 9.6097 | 30.3193 | 60.6 | 50.0004 | 9.613 | 37.1098 | 60.4 | 50.0004 | 9.611 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.6038 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6033 | 70.0767 | 60.4 | 82.9995 | 9.6162 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.6117 | 62.225 | 59.6 | 50.0004 | 9.614 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6193 | 49.7801 | 60 | 50.0004 | 9.6177 | 55.6384 | 59.7481 | 50.0004 | 9.6206 | 62.3377 | 59.6 | 50.0004 | 9.6121 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 9.6133 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6105 | 49.7508 | 60 | 50.0004 | 9.623 | 43.897 | 60.2 | 50.0004 | 9.6202 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.6295 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 9.6257 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.6223 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6224 | 10.0412 | 61.2106 | 50.0004 | 9.62 | 82.6602 | 60 | 82.9995 | 9.6273 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.623 | 70.0361 | 60.4 | 82.9995 | 9.6179 | 63.264 | 60.6 | 82.9995 | 9.6243 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6196 | 12.3198 | 59.6 | 0 | 9.6184 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.6184 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.624 | 10.0525 | 61.2 | 50.0004 | 9.6179 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6198 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.618 | 30.3146 | 60.6 | 50.0004 | 9.6213 | 37.1098 | 60.4 | 50.0004 | 9.6193 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.6121 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6116 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 9.6245 | 1.115 | 59.8 | 0 | 9.62 | 62.2321 | 59.6 | 50.0004 | 9.6223 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6276 | 49.78 | 60 | 50.0004 | 9.6261 | 55.6238 | 59.7464 | 50.0004 | 9.6289 | 62.3215 | 59.6 | 50.0004 | 9.6204 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 9.6216 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6188 | 49.7508 | 60 | 50.0004 | 9.6313 | 43.9126 | 60.2 | 50.0004 | 9.6285 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.6379 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 9.6341 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.6307 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6307 | 10.0412 | 61.2122 | 50.0004 | 9.6284 | 82.6507 | 60 | 82.9995 | 9.6356 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6313 | 70.0361 | 60.4 | 82.9995 | 9.6262 | 63.264 | 60.6 | 82.9995 | 9.6326 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6282 | 12.3197 | 59.6 | 0 | 9.6267 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.6267 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.6324 | 10.0528 | 61.2 | 50.0004 | 9.6263 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6281 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6265 | 30.3146 | 60.6 | 50.0004 | 9.6296 | 37.1098 | 60.4 | 50.0004 | 9.6276 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.6204 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6199 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 9.6328 | 1.115 | 59.8 | 0 | 9.6283 | 62.2321 | 59.6 | 50.0004 | 9.6307 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6359 | 49.78 | 60 | 50.0004 | 9.6344 | 55.6238 | 59.7447 | 50.0004 | 9.6373 | 62.3215 | 59.6 | 50.0004 | 9.6289 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 9.6299 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6271 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 9.6397 | 43.9126 | 60.2 | 50.0004 | 9.6368 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.6462 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 9.6424 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.639 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.639 | 10.0416 | 61.2139 | 50.0004 | 9.6367 | 82.6507 | 60 | 82.9995 | 9.6439 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6399 | 70.0346 | 60.4 | 82.9995 | 9.6348 | 63.2548 | 60.6 | 82.9995 | 9.6409 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6365 | 12.3197 | 59.6 | 0 | 9.635 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.635 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.6407 | 10.0528 | 61.2 | 50.0004 | 9.6346 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6364 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6348 | 30.3146 | 60.6 | 50.0004 | 9.6379 | 37.1098 | 60.4 | 50.0004 | 9.636 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.6287 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6282 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 9.6411 | 1.115 | 59.8 | 0 | 9.6366 | 62.2321 | 59.6 | 50.0004 | 9.6392 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6443 | 49.78 | 60 | 50.0004 | 9.6427 | 55.6123 | 59.7431 | 50.0004 | 9.6456 | 62.3157 | 59.6 | 50.0004 | 9.6372 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.6382 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6355 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 9.6481 | 43.9069 | 60.2 | 50.0004 | 9.6451 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.6545 | 30.3722 | 60.6 | 50.0004 | 9.6508 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.6473 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6474 | 10.0416 | 61.2156 | 50.0004 | 9.645 | 82.6507 | 60 | 82.9995 | 9.6522 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6482 | 70.0346 | 60.4 | 82.9995 | 9.6431 | 63.2548 | 60.6 | 82.9995 | 9.6494 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6448 | 12.3197 | 59.6 | 0 | 9.6433 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.6434 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.649 | 10.0528 | 61.2 | 50.0004 | 9.6429 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6447 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6431 | 30.3146 | 60.6 | 50.0004 | 9.6464 | 37.1115 | 60.4 | 50.0004 | 9.6443 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.637 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6365 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 9.6497 | 1.115 | 59.8 | 0 | 9.645 | 62.2321 | 59.6 | 50.0004 | 9.6475 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6526 | 49.78 | 60 | 50.0004 | 9.6511 | 55.6123 | 59.7414 | 50.0004 | 9.6541 | 62.3157 | 59.6 | 50.0004 | 9.6455 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.6465 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6438 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 9.6564 | 43.9069 | 60.2 | 50.0004 | 9.6535 | 37.1568 | 60.4 | 50.0004 | 9.6629 | 30.3722 | 60.6 | 50.0004 | 9.6591 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.6556 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6558 | 10.0432 | 61.2172 | 50.0004 | 9.6533 | 82.6507 | 60 | 82.9995 | 9.6605 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6565 | 70.0345 | 60.4 | 82.9995 | 9.6514 | 63.2584 | 60.6 | 82.9995 | 9.6577 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6531 | 12.3197 | 59.6 | 0 | 9.6516 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 9.6517 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.6573 | 10.0528 | 61.2 | 50.0004 | 9.6514 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.653 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6515 | 30.3154 | 60.6 | 50.0004 | 9.6547 | 37.1115 | 60.4 | 50.0004 | 9.6526 | 43.8807 | 60.2 | 50.0004 | 9.6453 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6448 | 70.0682 | 60.4 | 82.9995 | 9.658 | 1.1148 | 59.8 | 0 | 9.6533 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 9.6558 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.661 | 49.7715 | 60 | 50.0004 | 9.6594 | 55.6123 | 59.7397 | 50.0004 | 9.6624 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 9.6538 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.6548 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6522 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 9.6647 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 9.6618 | 37.1569 | 60.4 | 50.0004 | 9.6712 | 30.3722 | 60.6 | 50.0004 | 9.6674 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.664 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6641 | 10.0432 | 61.2189 | 50.0004 | 9.6617 | 82.6507 | 60 | 82.9995 | 9.6688 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6648 | 70.0345 | 60.4 | 82.9995 | 9.6597 | 63.2584 | 60.6 | 82.9995 | 9.666 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6614 | 12.3202 | 59.6 | 0 | 9.6599 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 9.66 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.6658 | 10.0528 | 61.2 | 50.0004 | 9.6597 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6614 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6598 | 30.3154 | 60.6 | 50.0004 | 9.663 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.661 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.6536 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6533 | 70.0682 | 60.4 | 82.9995 | 9.6663 | 1.1148 | 59.8 | 0 | 9.6617 | 62.2365 | 59.6 | 50.0004 | 9.6641 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6693 | 49.7715 | 60 | 50.0004 | 9.6677 | 55.6123 | 59.7381 | 50.0004 | 9.6707 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 9.6621 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.6633 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6605 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 9.673 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 9.6702 | 37.1569 | 60.4 | 50.0004 | 9.6796 | 30.3722 | 60.6 | 50.0004 | 9.6758 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.6723 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6724 | 10.0432 | 61.2206 | 50.0004 | 9.67 | 82.6507 | 60 | 82.9995 | 9.6774 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6731 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 9.668 | 63.2877 | 60.6 | 82.9995 | 9.6743 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6697 | 12.3202 | 59.6 | 0 | 9.6682 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 9.6685 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.6741 | 10.0528 | 61.2 | 50.0004 | 9.668 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6697 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6681 | 30.3154 | 60.6 | 50.0004 | 9.6714 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.6693 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.6619 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6616 | 70.0603 | 60.4 | 82.9995 | 9.6746 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.67 | 62.2405 | 59.6 | 50.0004 | 9.6724 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6776 | 49.7708 | 60 | 50.0004 | 9.676 | 55.5931 | 59.7364 | 50.0004 | 9.679 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 9.6704 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.6716 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6688 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 9.6814 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 9.6785 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 9.6879 | 30.3712 | 60.6 | 50.0004 | 9.6841 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.6806 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6807 | 10.0432 | 61.2222 | 50.0004 | 9.6783 | 82.6455 | 60 | 82.9995 | 9.6857 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6814 | 70.0675 | 60.4 | 82.9995 | 9.6763 | 63.2877 | 60.6 | 82.9995 | 9.6826 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.678 | 12.3202 | 59.6 | 0 | 9.6768 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 9.6768 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 9.6824 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.6763 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.678 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6764 | 30.3154 | 60.6 | 50.0004 | 9.6797 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.6776 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.6702 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6699 | 70.0603 | 60.4 | 82.9995 | 9.6829 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.6783 | 62.2405 | 59.6 | 50.0004 | 9.6807 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6859 | 49.7708 | 60 | 50.0004 | 9.6843 | 55.5931 | 59.7347 | 50.0004 | 9.6873 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 9.6787 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.6799 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6771 | 49.7639 | 60 | 50.0004 | 9.6897 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 9.6868 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 9.6962 | 30.3712 | 60.6 | 50.0004 | 9.6924 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.689 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.689 | 10.0424 | 61.2239 | 50.0004 | 9.6868 | 82.6455 | 60 | 82.9995 | 9.694 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.6897 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 9.6846 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.6909 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6863 | 12.3202 | 59.6 | 0 | 9.6851 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 9.6851 | 3.3753 | 61.4 | 50.0004 | 9.6908 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.6846 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6864 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6847 | 30.3207 | 60.6 | 50.0004 | 9.688 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.6859 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.6785 | 63.2798 | 60.6 | 82.9995 | 9.6782 | 70.0603 | 60.4 | 82.9995 | 9.6912 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.6866 | 62.2405 | 59.6 | 50.0004 | 9.6891 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.6942 | 49.7708 | 60 | 50.0004 | 9.6926 | 55.5901 | 59.7331 | 50.0004 | 9.6956 | 62.3374 | 59.6 | 50.0004 | 9.687 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.6882 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6855 | 49.7639 | 60 | 50.0004 | 9.6981 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 9.6951 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 9.7045 | 30.3712 | 60.6 | 50.0004 | 9.7007 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.6973 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.6974 | 10.0424 | 61.2255 | 50.0004 | 9.6951 | 82.661 | 60 | 82.9995 | 9.7023 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.698 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 9.6929 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.6992 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.6948 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.6934 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 9.6934 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.6991 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.693 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.6947 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.6931 | 30.3207 | 60.6 | 50.0004 | 9.6963 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.6943 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.687 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 9.6865 | 70.0603 | 60.4 | 82.9995 | 9.6995 | 1.1152 | 59.8 | 0 | 9.6949 | 62.2405 | 59.6 | 50.0004 | 9.6974 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7025 | 49.7708 | 60 | 50.0004 | 9.701 | 55.5901 | 59.7314 | 50.0004 | 9.704 | 62.3374 | 59.6 | 50.0004 | 9.6956 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.6965 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.6938 | 49.7694 | 60 | 50.0004 | 9.7064 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 9.7035 | 37.1611 | 60.4 | 50.0004 | 9.7129 | 30.3712 | 60.6 | 50.0004 | 9.7091 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.7056 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.7057 | 10.0424 | 61.2272 | 50.0004 | 9.7034 | 82.661 | 60 | 82.9995 | 9.7106 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7065 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 9.7012 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7078 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.7031 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.7017 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 9.7017 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7074 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.7013 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.703 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.7014 | 30.3526 | 60.6 | 50.0004 | 9.7046 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.7026 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.6953 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 9.6948 | 70.0603 | 60.4 | 82.9995 | 9.708 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.7032 | 62.2405 | 59.6 | 50.0004 | 9.7058 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7109 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 9.7094 | 55.5933 | 59.7297 | 50.0004 | 9.7124 | 62.3433 | 59.6 | 50.0004 | 9.7039 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.7048 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7021 | 49.7694 | 60 | 50.0004 | 9.7147 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7118 | 37.1755 | 60.4 | 50.0004 | 9.7213 | 30.3697 | 60.6 | 50.0004 | 9.7174 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.7139 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.714 | 10.0424 | 61.2289 | 50.0004 | 9.7117 | 82.6732 | 60 | 82.9995 | 9.7189 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7148 | 70.0662 | 60.4 | 82.9995 | 9.7097 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7161 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.7114 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.71 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 9.7101 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7157 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.7096 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7113 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.7097 | 30.3526 | 60.6 | 50.0004 | 9.713 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.7109 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.7036 | 63.2962 | 60.6 | 82.9995 | 9.7031 | 70.0603 | 60.4 | 82.9995 | 9.7163 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.7117 | 62.2405 | 59.6 | 50.0004 | 9.7141 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7194 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 9.7178 | 55.5933 | 59.7281 | 50.0004 | 9.7207 | 62.3433 | 59.6 | 50.0004 | 9.7122 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 9.7131 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7104 | 49.7694 | 60 | 50.0004 | 9.7231 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7202 | 37.1755 | 60.4 | 50.0004 | 9.7296 | 30.3697 | 60.6 | 50.0004 | 9.7258 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.7223 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.7224 | 10.0417 | 61.2305 | 50.0004 | 9.7201 | 82.6732 | 60 | 82.9995 | 9.7272 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7231 | 70.077 | 60.4 | 82.9995 | 9.718 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7244 | 19.1489 | 59.4 | 0 | 9.7197 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.7183 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 9.7184 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7241 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.718 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7196 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.7181 | 30.3526 | 60.6 | 50.0004 | 9.7213 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.7194 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.7119 | 63.2962 | 60.6 | 82.9995 | 9.7114 | 70.0577 | 60.4 | 82.9995 | 9.7246 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.72 | 62.2405 | 59.6 | 50.0004 | 9.7224 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7277 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 9.7261 | 55.597 | 59.7264 | 50.0004 | 9.729 | 62.3356 | 59.6 | 50.0004 | 9.7205 | 76.8534 | 60.2 | 82.9995 | 9.7214 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7188 | 49.7694 | 60 | 50.0004 | 9.7314 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7285 | 37.1634 | 60.4 | 50.0004 | 9.7379 | 30.4166 | 60.6 | 50.0004 | 9.7341 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.7306 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.7307 | 10.0417 | 61.2322 | 50.0004 | 9.7284 | 82.6651 | 60 | 82.9995 | 9.7355 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7314 | 70.077 | 60.4 | 82.9995 | 9.7263 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7327 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.728 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.7266 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 9.7267 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7324 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.7263 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.728 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.7264 | 30.3526 | 60.6 | 50.0004 | 9.7297 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.7277 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.7202 | 63.2962 | 60.6 | 82.9995 | 9.7197 | 70.0577 | 60.4 | 82.9995 | 9.7329 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.7284 | 62.2405 | 59.6 | 50.0004 | 9.7307 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.736 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 9.7344 | 55.597 | 59.7247 | 50.0004 | 9.7373 | 62.3356 | 59.6 | 50.0004 | 9.7288 | 76.8534 | 60.2 | 82.9995 | 9.73 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7271 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 9.7397 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7368 | 37.1634 | 60.4 | 50.0004 | 9.7463 | 30.4166 | 60.6 | 50.0004 | 9.7424 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.739 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.739 | 10.0411 | 61.2339 | 50.0004 | 9.7367 | 82.6651 | 60 | 82.9995 | 9.744 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7397 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 9.7346 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.741 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.7363 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.7351 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 9.7351 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7407 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.7346 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7363 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.7347 | 30.3526 | 60.6 | 50.0004 | 9.738 | 37.1124 | 60.4 | 50.0004 | 9.736 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 9.7285 | 63.2962 | 60.6 | 82.9995 | 9.7283 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.7412 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.7367 | 62.2311 | 59.6 | 50.0004 | 9.739 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7443 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 9.7427 | 55.597 | 59.7231 | 50.0004 | 9.7456 | 62.3356 | 59.6 | 50.0004 | 9.7371 | 76.8534 | 60.2 | 82.9995 | 9.7383 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7354 | 49.7763 | 60 | 50.0004 | 9.7481 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7451 | 37.1615 | 60.4 | 50.0004 | 9.7546 | 30.4154 | 60.6 | 50.0004 | 9.7508 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.7473 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.7473 | 10.0411 | 61.2355 | 50.0004 | 9.7451 | 82.6785 | 60 | 82.9995 | 9.7523 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.748 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 9.7429 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7493 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.7446 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.7434 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 9.7434 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7491 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.7429 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7446 | 23.5486 | 60.8 | 50.0004 | 9.743 | 30.3526 | 60.6 | 50.0004 | 9.7463 | 37.1108 | 60.4 | 50.0004 | 9.7443 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.7368 | 63.3007 | 60.6 | 82.9995 | 9.7366 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.7495 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.745 | 62.2311 | 59.6 | 50.0004 | 9.7473 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7526 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 9.751 | 55.597 | 59.7214 | 50.0004 | 9.7539 | 62.3356 | 59.6 | 50.0004 | 9.7454 | 76.8534 | 60.2 | 82.9995 | 9.7466 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7438 | 49.79 | 60 | 50.0004 | 9.7564 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7535 | 37.1615 | 60.4 | 50.0004 | 9.7629 | 30.4154 | 60.6 | 50.0004 | 9.7591 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.7556 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.7557 | 10.0404 | 61.2372 | 50.0004 | 9.7534 | 82.6785 | 60 | 82.9995 | 9.7606 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7563 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 9.7512 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7576 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.7532 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.7517 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 9.7517 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7574 | 10.0536 | 61.2 | 50.0004 | 9.7512 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7531 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.7513 | 30.3532 | 60.6 | 50.0004 | 9.7546 | 37.1108 | 60.4 | 50.0004 | 9.7527 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.7451 | 63.3007 | 60.6 | 82.9995 | 9.7449 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.7578 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.7533 | 62.2263 | 59.6 | 50.0004 | 9.7557 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7609 | 49.7615 | 60 | 50.0004 | 9.7593 | 55.597 | 59.7197 | 50.0004 | 9.7623 | 62.3321 | 59.6 | 50.0004 | 9.7537 | 76.8534 | 60.2 | 82.9995 | 9.7549 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7521 | 49.79 | 60 | 50.0004 | 9.7648 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7618 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 9.7712 | 30.419 | 60.6 | 50.0004 | 9.7675 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 9.7639 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.764 | 10.0404 | 61.2389 | 50.0004 | 9.7617 | 82.6838 | 60 | 82.9995 | 9.7689 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7649 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 9.7595 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7661 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.7615 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.76 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 9.76 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.7657 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.7596 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7614 | 23.5504 | 60.8 | 50.0004 | 9.7598 | 30.3532 | 60.6 | 50.0004 | 9.7629 | 37.1108 | 60.4 | 50.0004 | 9.761 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.7534 | 63.3007 | 60.6 | 82.9995 | 9.7532 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.7664 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.7616 | 62.2263 | 59.6 | 50.0004 | 9.764 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7693 | 49.7615 | 60 | 50.0004 | 9.7676 | 55.597 | 59.7181 | 50.0004 | 9.7706 | 62.3321 | 59.6 | 50.0004 | 9.762 | 76.8534 | 60.2 | 82.9995 | 9.7632 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7604 | 49.7909 | 60 | 50.0004 | 9.7731 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7701 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 9.7796 | 30.419 | 60.6 | 50.0004 | 9.7758 | 23.5448 | 60.8 | 50.0004 | 9.7723 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.7723 | 10.0404 | 61.2405 | 50.0004 | 9.77 | 82.6838 | 60 | 82.9995 | 9.7772 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7732 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 9.7678 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7744 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.7698 | 12.3165 | 59.6 | 0 | 9.7683 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 9.7683 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.774 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.7679 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7697 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 9.7681 | 30.3794 | 60.6 | 50.0004 | 9.7714 | 37.1108 | 60.4 | 50.0004 | 9.7693 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.762 | 63.3007 | 60.6 | 82.9995 | 9.7615 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.7747 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.77 | 62.2304 | 59.6 | 50.0004 | 9.7725 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7776 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 9.776 | 55.597 | 59.7164 | 50.0004 | 9.7791 | 62.339 | 59.6 | 50.0004 | 9.7703 | 76.8534 | 60.2 | 82.9995 | 9.7715 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7687 | 49.7909 | 60 | 50.0004 | 9.7814 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7784 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 9.7879 | 30.419 | 60.6 | 50.0004 | 9.7841 | 23.5448 | 60.8 | 50.0004 | 9.7806 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.7806 | 10.0404 | 61.2422 | 50.0004 | 9.7784 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 9.7855 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 9.7815 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 9.7761 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 9.7827 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.7781 | 12.3149 | 59.6 | 0 | 9.7766 | 5.714 | 59.8 | 0 | 9.7767 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7825 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.7762 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.778 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 9.7764 | 30.3794 | 60.6 | 50.0004 | 9.7797 | 37.1108 | 60.4 | 50.0004 | 9.7777 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.7703 | 63.3007 | 60.6 | 82.9995 | 9.7698 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.783 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.7783 | 62.2304 | 59.6 | 50.0004 | 9.7808 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.786 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 9.7843 | 55.597 | 59.7148 | 50.0004 | 9.7874 | 62.339 | 59.6 | 50.0004 | 9.7788 | 76.8534 | 60.2 | 82.9995 | 9.7798 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.777 | 49.7892 | 60 | 50.0004 | 9.7898 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7868 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 9.7963 | 30.419 | 60.6 | 50.0004 | 9.7925 | 23.5448 | 60.8 | 50.0004 | 9.7889 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.789 | 10.0404 | 61.2439 | 50.0004 | 9.7867 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 9.7938 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.7898 | 70.064 | 60.4 | 82.9995 | 9.7847 | 63.2925 | 60.6 | 82.9995 | 9.791 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.7864 | 12.3149 | 59.6 | 0 | 9.7849 | 5.714 | 59.8 | 0 | 9.785 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 9.7908 | 10.0548 | 61.2 | 50.0004 | 9.7845 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7863 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 9.7848 | 30.3794 | 60.6 | 50.0004 | 9.788 | 37.1108 | 60.4 | 50.0004 | 9.786 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.7786 | 63.3007 | 60.6 | 82.9995 | 9.7781 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.7913 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.7867 | 62.2367 | 59.6 | 50.0004 | 9.7891 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.7943 | 49.7779 | 60 | 50.0004 | 9.7927 | 55.597 | 59.7131 | 50.0004 | 9.7957 | 62.3496 | 59.6 | 50.0004 | 9.7871 | 76.8559 | 60.2 | 82.9995 | 9.7881 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7854 | 49.7892 | 60 | 50.0004 | 9.7981 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.7951 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 9.8046 | 30.42 | 60.6 | 50.0004 | 9.8008 | 23.5448 | 60.8 | 50.0004 | 9.7972 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.7974 | 10.0404 | 61.2455 | 50.0004 | 9.795 | 82.6812 | 60 | 82.9995 | 9.8021 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.7981 | 70.064 | 60.4 | 82.9995 | 9.793 | 63.2925 | 60.6 | 82.9995 | 9.7993 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.7947 | 12.3145 | 59.6 | 0 | 9.7932 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.7933 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.7992 | 10.0549 | 61.2 | 50.0004 | 9.793 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.7947 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 9.7931 | 30.3794 | 60.6 | 50.0004 | 9.7964 | 37.1108 | 60.4 | 50.0004 | 9.7943 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.7869 | 63.3007 | 60.6 | 82.9995 | 9.7864 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.7996 | 1.2813 | 59.8 | 0 | 9.795 | 62.2367 | 59.6 | 50.0004 | 9.7974 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8026 | 49.7779 | 60 | 50.0004 | 9.801 | 55.597 | 59.7114 | 50.0004 | 9.804 | 62.3496 | 59.6 | 50.0004 | 9.7954 | 76.8559 | 60.2 | 82.9995 | 9.7964 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.7937 | 49.7899 | 60 | 50.0004 | 9.8065 | 43.9071 | 60.2 | 50.0004 | 9.8034 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 9.8129 | 30.42 | 60.6 | 50.0004 | 9.8091 | 23.5448 | 60.8 | 50.0004 | 9.8056 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.8057 | 10.0404 | 61.2472 | 50.0004 | 9.8035 | 82.6812 | 60 | 82.9995 | 9.8107 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8064 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 9.8013 | 63.2835 | 60.6 | 82.9995 | 9.8076 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.803 | 12.3145 | 59.6 | 0 | 9.8018 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.8018 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.8075 | 10.0549 | 61.2 | 50.0004 | 9.8013 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.803 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8014 | 30.3763 | 60.6 | 50.0004 | 9.8047 | 37.1108 | 60.4 | 50.0004 | 9.8026 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.7952 | 63.3007 | 60.6 | 82.9995 | 9.7947 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.8079 | 1.2816 | 59.8 | 0 | 9.8033 | 62.2367 | 59.6 | 50.0004 | 9.8057 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8109 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 9.8093 | 55.597 | 59.7098 | 50.0004 | 9.8123 | 62.3555 | 59.6 | 50.0004 | 9.8037 | 76.8559 | 60.2 | 82.9995 | 9.8047 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8021 | 49.7899 | 60 | 50.0004 | 9.8148 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8118 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 9.8212 | 30.4176 | 60.6 | 50.0004 | 9.8174 | 23.5448 | 60.8 | 50.0004 | 9.8139 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.814 | 10.0404 | 61.2489 | 50.0004 | 9.8118 | 82.6812 | 60 | 82.9995 | 9.819 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8147 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 9.8096 | 63.2835 | 60.6 | 82.9995 | 9.8159 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.8113 | 12.3145 | 59.6004 | 0 | 9.8101 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.8101 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.8158 | 10.0549 | 61.2 | 50.0004 | 9.8096 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8113 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8097 | 30.3763 | 60.6 | 50.0004 | 9.813 | 37.0936 | 60.4 | 50.0004 | 9.811 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.8035 | 63.314 | 60.6 | 82.9995 | 9.803 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 9.8162 | 1.2816 | 59.8 | 0 | 9.8116 | 62.2367 | 59.6 | 50.0004 | 9.814 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8192 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 9.8176 | 55.597 | 59.7081 | 50.0004 | 9.8207 | 62.3555 | 59.6 | 50.0004 | 9.812 | 76.8559 | 60.2 | 82.9995 | 9.813 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8104 | 49.7899 | 60 | 50.0004 | 9.8231 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8201 | 37.1619 | 60.4 | 50.0004 | 9.8296 | 30.4176 | 60.6 | 50.0004 | 9.8258 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8223 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.8223 | 10.0424 | 61.2505 | 50.0004 | 9.8201 | 82.6812 | 60 | 82.9995 | 9.8273 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8232 | 70.0585 | 60.4 | 82.9995 | 9.8179 | 63.2835 | 60.6 | 82.9995 | 9.8245 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.8198 | 12.3145 | 59.6021 | 0 | 9.8184 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.8184 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.8241 | 10.0549 | 61.2 | 50.0004 | 9.8179 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8197 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.818 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 9.8213 | 37.0936 | 60.4 | 50.0004 | 9.8193 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 9.8118 | 63.314 | 60.6 | 82.9995 | 9.8113 | 70.06 | 60.4 | 82.9995 | 9.8247 | 1.4154 | 59.8 | 0 | 9.8199 | 62.2367 | 59.6 | 50.0004 | 9.8224 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8276 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 9.8259 | 55.597 | 59.7064 | 50.0004 | 9.829 | 62.3555 | 59.6 | 50.0004 | 9.8203 | 76.8559 | 60.2 | 82.9995 | 9.8215 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8187 | 49.7899 | 60 | 50.0004 | 9.8314 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8284 | 37.1588 | 60.4 | 50.0004 | 9.838 | 30.4447 | 60.6 | 50.0004 | 9.8341 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8306 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.8307 | 10.0424 | 61.2522 | 50.0004 | 9.8285 | 82.6761 | 60 | 82.9995 | 9.8356 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8315 | 70.0585 | 60.4 | 82.9995 | 9.8262 | 63.2835 | 60.6 | 82.9995 | 9.8328 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.8281 | 12.3145 | 59.6037 | 0 | 9.8267 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.8267 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.8324 | 10.0549 | 61.2 | 50.0004 | 9.8262 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.828 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8264 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 9.8297 | 37.1034 | 60.4 | 50.0004 | 9.8276 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 9.8201 | 63.3081 | 60.6 | 82.9995 | 9.8196 | 70.06 | 60.4 | 82.9995 | 9.833 | 1.4154 | 59.8 | 0 | 9.8284 | 62.2367 | 59.6 | 50.0004 | 9.8308 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8359 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 9.8342 | 55.597 | 59.7048 | 50.0004 | 9.8374 | 62.3555 | 59.6 | 50.0004 | 9.8286 | 76.8559 | 60.2 | 82.9995 | 9.8298 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.827 | 49.7944 | 60 | 50.0004 | 9.8398 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8367 | 37.1588 | 60.4 | 50.0004 | 9.8463 | 30.4447 | 60.6 | 50.0004 | 9.8425 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8389 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.839 | 10.0424 | 61.2539 | 50.0004 | 9.8368 | 82.6761 | 60 | 82.9995 | 9.8439 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8398 | 70.0585 | 60.4 | 82.9995 | 9.8345 | 63.2835 | 60.6 | 82.9995 | 9.8411 | 19.1501 | 59.4 | 0 | 9.8364 | 12.3145 | 59.6054 | 0 | 9.835 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.835 | 3.3762 | 61.4 | 50.0004 | 9.8408 | 10.0549 | 61.2 | 50.0004 | 9.8346 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8363 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8347 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 9.838 | 37.1034 | 60.4 | 50.0004 | 9.8361 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 9.8284 | 63.3081 | 60.6 | 82.9995 | 9.8281 | 70.0577 | 60.4 | 82.9995 | 9.8413 | 1.4154 | 59.8 | 0 | 9.8367 | 62.2401 | 59.6 | 50.0004 | 9.8391 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8444 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 9.8427 | 55.597 | 59.7031 | 50.0004 | 9.8457 | 62.358 | 59.6 | 50.0004 | 9.8369 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.8381 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8354 | 49.7944 | 60 | 50.0004 | 9.8481 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8451 | 37.1588 | 60.4 | 50.0004 | 9.8546 | 30.4448 | 60.6 | 50.0004 | 9.8508 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8472 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.8473 | 10.0424 | 61.2555 | 50.0004 | 9.8451 | 82.6626 | 60 | 82.9995 | 9.8522 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8481 | 70.0585 | 60.4 | 82.9995 | 9.8428 | 63.2835 | 60.6 | 82.9995 | 9.8494 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.8447 | 12.3145 | 59.6071 | 0 | 9.8433 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.8434 | 3.3756 | 61.4 | 50.0004 | 9.8491 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.8429 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8446 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.843 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 9.8463 | 37.1034 | 60.4 | 50.0004 | 9.8444 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 9.8367 | 63.3081 | 60.6 | 82.9995 | 9.8364 | 70.0577 | 60.4 | 82.9995 | 9.8496 | 1.4154 | 59.8 | 0 | 9.8451 | 62.2401 | 59.6 | 50.0004 | 9.8474 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8527 | 49.7776 | 60 | 50.0004 | 9.851 | 55.597 | 59.7014 | 50.0004 | 9.854 | 62.358 | 59.6 | 50.0004 | 9.8455 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.8464 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8437 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 9.8564 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8534 | 37.1588 | 60.4 | 50.0004 | 9.863 | 30.4448 | 60.6 | 50.0004 | 9.8591 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8556 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.8557 | 10.0424 | 61.2572 | 50.0004 | 9.8534 | 82.6626 | 60 | 82.9995 | 9.8605 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8564 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 9.8511 | 63.2804 | 60.6 | 82.9995 | 9.8577 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.853 | 12.3145 | 59.6087 | 0 | 9.8516 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.8517 | 3.3756 | 61.4 | 50.0004 | 9.8575 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.8512 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8529 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8514 | 30.3772 | 60.6 | 50.0004 | 9.8547 | 37.1034 | 60.4 | 50.0004 | 9.8527 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 9.8452 | 63.3081 | 60.6 | 82.9995 | 9.8447 | 70.0592 | 60.4 | 82.9995 | 9.8579 | 1.5776 | 59.8 | 0 | 9.8534 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 9.8557 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.861 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.8594 | 55.597 | 59.6998 | 50.0004 | 9.8623 | 62.3462 | 59.6 | 50.0004 | 9.8538 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.8547 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.852 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 9.8648 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8618 | 37.1588 | 60.4 | 50.0004 | 9.8713 | 30.4437 | 60.6 | 50.0004 | 9.8675 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8639 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.864 | 10.0424 | 61.2589 | 50.0004 | 9.8618 | 82.6579 | 60 | 82.9995 | 9.8688 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8647 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 9.8596 | 63.2804 | 60.6 | 82.9995 | 9.866 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.8613 | 12.3145 | 59.6104 | 0 | 9.8599 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.86 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.8658 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.8596 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8613 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8597 | 30.3772 | 60.6 | 50.0004 | 9.863 | 37.1034 | 60.4 | 50.0004 | 9.861 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 9.8535 | 63.3081 | 60.6 | 82.9995 | 9.853 | 70.0592 | 60.4 | 82.9995 | 9.8662 | 1.5776 | 59.8 | 0 | 9.8617 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 9.864 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8693 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.8677 | 55.597 | 59.6981 | 50.0004 | 9.8706 | 62.3462 | 59.6 | 50.0004 | 9.8621 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.863 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8604 | 49.781 | 60 | 50.0004 | 9.8731 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8701 | 37.1588 | 60.4 | 50.0004 | 9.8796 | 30.4437 | 60.6 | 50.0004 | 9.8758 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8723 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.8723 | 10.0424 | 61.2605 | 50.0004 | 9.8701 | 82.6579 | 60 | 82.9995 | 9.8773 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.873 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 9.8679 | 63.2804 | 60.6 | 82.9995 | 9.8743 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.8696 | 12.3145 | 59.6121 | 0 | 9.8684 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 9.8684 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.8741 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.8679 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8696 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.868 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 9.8713 | 37.1034 | 60.4 | 50.0004 | 9.8694 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 9.8618 | 63.3081 | 60.6 | 82.9995 | 9.8613 | 70.0592 | 60.4 | 82.9995 | 9.8748 | 1.5774 | 59.8 | 0 | 9.87 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 9.8723 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8776 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.876 | 55.5954 | 59.6964 | 50.0004 | 9.879 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 9.8704 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.8713 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8687 | 49.781 | 60 | 50.0004 | 9.8815 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8784 | 37.1588 | 60.4 | 50.0004 | 9.8879 | 30.4434 | 60.6 | 50.0004 | 9.8842 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8806 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.8806 | 10.0424 | 61.2622 | 50.0004 | 9.8784 | 82.6645 | 60 | 82.9995 | 9.8856 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8816 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 9.8762 | 63.2804 | 60.6 | 82.9995 | 9.8826 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.8782 | 12.3175 | 59.6137 | 0 | 9.8767 | 5.7111 | 59.8 | 0 | 9.8767 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.8824 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.8762 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8779 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8763 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 | 9.8796 | 37.1077 | 60.4 | 50.0004 | 9.8777 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 9.8701 | 63.3086 | 60.6 | 82.9995 | 9.8696 | 70.0592 | 60.4 | 82.9995 | 9.8831 | 1.5774 | 59.8 | 0 | 9.8783 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 9.8807 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8859 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.8843 | 55.5954 | 59.6948 | 50.0004 | 9.8873 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 9.8787 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.8796 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.877 | 49.781 | 60 | 50.0004 | 9.8898 | 43.9122 | 60.2 | 50.0004 | 9.8867 | 37.1588 | 60.4 | 50.0004 | 9.8963 | 30.4434 | 60.6 | 50.0004 | 9.8925 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8889 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.889 | 10.041 | 61.2639 | 50.0004 | 9.8868 | 82.6645 | 60 | 82.9995 | 9.8939 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8899 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 9.8845 | 63.2804 | 60.6 | 82.9995 | 9.8911 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.8865 | 12.3175 | 59.6154 | 0 | 9.885 | 5.7111 | 59.8 | 0 | 9.885 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 9.8909 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.8845 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8864 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8846 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 9.8881 | 37.1077 | 60.4 | 50.0004 | 9.886 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 9.8784 | 63.3086 | 60.6 | 82.9995 | 9.8779 | 70.0555 | 60.4 | 82.9995 | 9.8914 | 1.5774 | 59.8 | 0 | 9.8866 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 9.889 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.8943 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.8926 | 55.5904 | 59.6931 | 50.0004 | 9.8958 | 62.3346 | 59.6 | 50.0004 | 9.887 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.8879 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8853 | 49.781 | 60 | 50.0004 | 9.8981 | 43.9158 | 60.2 | 50.0004 | 9.8951 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 9.9046 | 30.4394 | 60.6 | 50.0004 | 9.9008 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.8972 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.8973 | 10.041 | 61.2655 | 50.0004 | 9.8951 | 82.6645 | 60 | 82.9995 | 9.9022 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.8982 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 9.8928 | 63.2804 | 60.6 | 82.9995 | 9.8994 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.8948 | 12.3175 | 59.6171 | 0 | 9.8933 | 5.7111 | 59.8 | 0 | 9.8933 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 9.8992 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.8928 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.8947 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.8931 | 30.3993 | 60.6 | 50.0004 | 9.8964 | 37.1077 | 60.4 | 50.0004 | 9.8944 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.8867 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.8862 | 70.0555 | 60.4 | 82.9995 | 9.8997 | 1.5774 | 59.8 | 0 | 9.895 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 9.8975 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9026 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9009 | 55.5904 | 59.6914 | 50.0004 | 9.9041 | 62.3346 | 59.6 | 50.0004 | 9.8953 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.8965 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.8937 | 49.779 | 60 | 50.0004 | 9.9065 | 43.9158 | 60.2 | 50.0004 | 9.9034 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 9.913 | 30.4394 | 60.6 | 50.0004 | 9.9092 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9056 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.9056 | 10.0419 | 61.2672 | 50.0004 | 9.9034 | 82.6645 | 60 | 82.9995 | 9.9105 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9065 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 9.9011 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 9.9077 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9031 | 12.3175 | 59.6187 | 0 | 9.9016 | 5.7111 | 59.8 | 0 | 9.9016 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 9.9075 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9012 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.903 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.9014 | 30.3963 | 60.6 | 50.0004 | 9.9047 | 37.1077 | 60.4 | 50.0004 | 9.9027 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.895 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.8945 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 9.908 | 1.5774 | 59.8 | 0 | 9.9033 | 62.2496 | 59.6 | 50.0004 | 9.9058 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.911 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9092 | 55.5904 | 59.6898 | 50.0004 | 9.9124 | 62.3321 | 59.6 | 50.0004 | 9.9036 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9048 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.902 | 49.779 | 60 | 50.0004 | 9.9148 | 43.9158 | 60.2 | 50.0004 | 9.9117 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 9.9213 | 30.4403 | 60.6 | 50.0004 | 9.9175 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9139 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.9139 | 10.0419 | 61.2689 | 50.0004 | 9.9117 | 82.6734 | 60 | 82.9995 | 9.9188 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9148 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 9.9094 | 63.2815 | 60.6 | 82.9995 | 9.916 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9114 | 12.3175 | 59.6204 | 0 | 9.9099 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 9.91 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 9.9159 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9095 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9113 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.9097 | 30.3963 | 60.6 | 50.0004 | 9.9131 | 37.1077 | 60.4 | 50.0004 | 9.911 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9033 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9031 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 9.9163 | 1.5774 | 59.8 | 0 | 9.9117 | 62.2496 | 59.6 | 50.0004 | 9.9141 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9193 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9176 | 55.5904 | 59.6881 | 50.0004 | 9.9207 | 62.3321 | 59.6 | 50.0004 | 9.9119 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9131 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.9103 | 49.7737 | 60 | 50.0004 | 9.9232 | 43.9158 | 60.2 | 50.0004 | 9.92 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 9.9296 | 30.4403 | 60.6 | 50.0004 | 9.9258 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9222 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.9222 | 10.0419 | 61.2705 | 50.0004 | 9.9202 | 82.6734 | 60 | 82.9995 | 9.9271 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9231 | 70.0799 | 60.4 | 82.9995 | 9.9177 | 63.3108 | 60.6 | 82.9995 | 9.9243 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9197 | 12.3175 | 59.6221 | 0 | 9.9182 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 9.9183 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 9.9242 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9178 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9196 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.9181 | 30.3963 | 60.6 | 50.0004 | 9.9214 | 37.1077 | 60.4 | 50.0004 | 9.9193 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9116 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9114 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 9.9246 | 1.5774 | 59.8 | 0 | 9.92 | 62.2496 | 59.6 | 50.0004 | 9.9224 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9276 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9259 | 55.5904 | 59.6864 | 50.0004 | 9.929 | 62.3581 | 59.6 | 50.0004 | 9.9202 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9214 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.9186 | 49.7737 | 60 | 50.0004 | 9.9315 | 43.9198 | 60.2 | 50.0004 | 9.9284 | 37.1584 | 60.4 | 50.0004 | 9.9379 | 30.4403 | 60.6 | 50.0004 | 9.9342 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9305 | 16.7696 | 61 | 50.0004 | 9.9306 | 10.0419 | 61.2722 | 50.0004 | 9.9285 | 82.6783 | 60 | 82.9995 | 9.9354 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9314 | 70.0799 | 60.4 | 82.9995 | 9.926 | 63.3108 | 60.6 | 82.9995 | 9.9326 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.928 | 12.3175 | 59.6237 | 0 | 9.9265 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 9.9266 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 9.9325 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9263 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.928 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.9264 | 30.3963 | 60.6 | 50.0004 | 9.9297 | 37.1069 | 60.4 | 50.0004 | 9.9276 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9202 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9197 | 70.0549 | 60.4 | 82.9995 | 9.9331 | 1.5774 | 59.8 | 0 | 9.9283 | 62.2496 | 59.6 | 50.0004 | 9.9307 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9359 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9343 | 55.5904 | 59.6848 | 50.0004 | 9.9374 | 62.3581 | 59.6 | 50.0004 | 9.9285 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9297 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.9269 | 49.7789 | 60 | 50.0004 | 9.9398 | 43.9198 | 60.2 | 50.0004 | 9.9367 | 37.1584 | 60.4 | 50.0004 | 9.9463 | 30.4403 | 60.6 | 50.0004 | 9.9425 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9389 | 16.7756 | 61 | 50.0004 | 9.939 | 10.0419 | 61.2739 | 50.0004 | 9.9368 | 82.6783 | 60 | 82.9995 | 9.944 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9397 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 9.9346 | 63.3089 | 60.6 | 82.9995 | 9.9409 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9363 | 12.3175 | 59.6254 | 0 | 9.9351 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 9.9351 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 9.9408 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9346 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9363 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.9347 | 30.3963 | 60.6 | 50.0004 | 9.938 | 37.1069 | 60.4 | 50.0004 | 9.936 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9285 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.928 | 70.0654 | 60.4 | 82.9995 | 9.9414 | 1.5778 | 59.8 | 0 | 9.9366 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 9.939 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9442 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9426 | 55.5885 | 59.6831 | 50.0004 | 9.9457 | 62.3581 | 59.6 | 50.0004 | 9.937 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.938 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.9353 | 49.7789 | 60 | 50.0004 | 9.9482 | 43.9198 | 60.2 | 50.0004 | 9.945 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 9.9547 | 30.4403 | 60.6 | 50.0004 | 9.9508 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9472 | 16.7756 | 61 | 50.0004 | 9.9473 | 10.0419 | 61.2755 | 50.0004 | 9.9452 | 82.6783 | 60 | 82.9995 | 9.9523 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9482 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 9.9429 | 63.3089 | 60.6 | 82.9995 | 9.9495 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9448 | 12.3177 | 59.6271 | 0 | 9.9434 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 9.9434 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.9492 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9429 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9446 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 9.943 | 30.3963 | 60.6 | 50.0004 | 9.9463 | 37.1069 | 60.4 | 50.0004 | 9.9443 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9368 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9363 | 70.0654 | 60.4 | 82.9995 | 9.9497 | 1.5778 | 59.8 | 0 | 9.9449 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 9.9474 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9526 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9509 | 55.5885 | 59.6814 | 50.0004 | 9.9541 | 62.3581 | 59.6 | 50.0004 | 9.9453 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9463 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 9.9436 | 49.7781 | 60 | 50.0004 | 9.9565 | 43.9198 | 60.2 | 50.0004 | 9.9534 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 9.963 | 30.4403 | 60.6 | 50.0004 | 9.9592 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9556 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 9.9556 | 10.0411 | 61.2772 | 50.0004 | 9.9535 | 82.6783 | 60 | 82.9995 | 9.9606 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9565 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 9.9512 | 63.3089 | 60.6 | 82.9995 | 9.9578 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9531 | 12.3177 | 59.6287 | 0 | 9.9517 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 9.9517 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.9575 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9512 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.953 | 23.5473 | 60.8 | 50.0004 | 9.9513 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 9.9547 | 37.1069 | 60.4 | 50.0004 | 9.9528 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9451 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9446 | 70.0681 | 60.4 | 82.9995 | 9.958 | 1.5779 | 59.8 | 0 | 9.9534 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 9.9557 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9609 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9592 | 55.5885 | 59.6798 | 50.0004 | 9.9624 | 62.361 | 59.6 | 50.0004 | 9.9536 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9546 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 9.952 | 49.7781 | 60 | 50.0004 | 9.9648 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 9.9617 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 9.9713 | 30.4362 | 60.6 | 50.0004 | 9.9675 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9639 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 9.9639 | 10.0411 | 61.2789 | 50.0004 | 9.9618 | 82.6783 | 60 | 82.9995 | 9.9689 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9648 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 9.9595 | 63.3089 | 60.6 | 82.9995 | 9.9661 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9614 | 12.3177 | 59.6304 | 0 | 9.96 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 9.96 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.9658 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9595 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9613 | 23.5473 | 60.8 | 50.0004 | 9.9597 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 9.963 | 37.1069 | 60.4 | 50.0004 | 9.9611 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9534 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9529 | 70.0681 | 60.4 | 82.9995 | 9.9663 | 1.5779 | 59.8 | 0 | 9.9617 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 9.9641 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9694 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9675 | 55.5885 | 59.6781 | 50.0004 | 9.9707 | 62.361 | 59.6 | 50.0004 | 9.9619 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9629 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 9.9603 | 49.7781 | 60 | 50.0004 | 9.9731 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 9.97 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 9.9797 | 30.4362 | 60.6 | 50.0004 | 9.9758 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9722 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 9.9723 | 10.0417 | 61.2805 | 50.0004 | 9.9702 | 82.6783 | 60 | 82.9995 | 9.9772 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9731 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 9.9678 | 63.3089 | 60.6 | 82.9995 | 9.9744 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9697 | 12.3177 | 59.6321 | 0 | 9.9683 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 9.9684 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.9742 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9679 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9696 | 23.5475 | 60.8 | 50.0004 | 9.968 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 9.9713 | 37.1069 | 60.4 | 50.0004 | 9.9694 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9617 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9612 | 70.0681 | 60.4 | 82.9995 | 9.9746 | 1.5777 | 59.8 | 0 | 9.9701 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 9.9724 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9777 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9758 | 55.5885 | 59.6764 | 50.0004 | 9.979 | 62.361 | 59.6 | 50.0004 | 9.9702 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9712 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 9.9686 | 49.7781 | 60 | 50.0004 | 9.9815 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 9.9783 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 9.988 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 9.9842 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9805 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 9.9806 | 10.0417 | 61.2822 | 50.0004 | 9.9785 | 82.6819 | 60 | 82.9995 | 9.9855 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9814 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 9.9761 | 63.3089 | 60.6 | 82.9995 | 9.9827 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.978 | 12.3196 | 59.6337 | 0 | 9.9766 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 9.9767 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.9825 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9762 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9779 | 23.5475 | 60.8 | 50.0004 | 9.9763 | 30.4002 | 60.6 | 50.0004 | 9.9797 | 37.1069 | 60.4 | 50.0004 | 9.9777 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.97 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9695 | 70.0681 | 60.4 | 82.9995 | 9.9829 | 1.5777 | 59.8 | 0 | 9.9784 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 9.9807 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.986 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9843 | 55.5885 | 59.6748 | 50.0004 | 9.9873 | 62.361 | 59.6 | 50.0004 | 9.9785 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9795 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 9.9769 | 49.7717 | 60 | 50.0004 | 9.9899 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 9.9867 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 9.9963 | 30.4279 | 60.6 | 50.0004 | 9.9926 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9889 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 9.9889 | 10.0417 | 61.2839 | 50.0004 | 9.9868 | 82.6819 | 60 | 82.9995 | 9.9938 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.9897 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 9.9844 | 63.3061 | 60.6 | 82.9995 | 9.991 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9863 | 12.3196 | 59.6354 | 0 | 9.9849 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 9.985 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.9908 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9845 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9862 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 9.9847 | 30.4047 | 60.6 | 50.0004 | 9.988 | 37.1069 | 60.4 | 50.0004 | 9.986 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9783 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9778 | 70.0681 | 60.4 | 82.9995 | 9.9915 | 1.5777 | 59.8 | 0 | 9.9867 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 9.989 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 9.9943 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 9.9926 | 55.5885 | 59.6731 | 50.0004 | 9.9957 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 9.9868 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.988 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 9.9852 | 49.7717 | 60 | 50.0004 | 9.9982 | 43.9172 | 60.2 | 50.0004 | 9.9951 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 10.0046 | 30.4213 | 60.6 | 50.0004 | 10.0009 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 9.9972 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 9.9973 | 10.0417 | 61.2855 | 50.0004 | 9.9951 | 82.6911 | 60 | 82.9995 | 10.0021 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 9.998 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 9.9927 | 63.3061 | 60.6 | 82.9995 | 9.9993 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 9.9946 | 12.3196 | 59.6371 | 0 | 9.9934 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 9.9934 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 9.9991 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 9.9929 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 9.9946 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 9.993 | 30.4047 | 60.6 | 50.0004 | 9.9963 | 37.1026 | 60.4 | 50.0004 | 9.9944 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9866 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9861 | 70.0681 | 60.4 | 82.9995 | 9.9998 | 1.5777 | 59.8 | 0 | 9.995 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 9.9973 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0026 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 10.0009 | 55.5885 | 59.6714 | 50.0004 | 10.004 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 9.9951 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 9.9963 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 9.9936 | 49.7756 | 60 | 50.0004 | 10.0065 | 43.9172 | 60.2 | 50.0004 | 10.0034 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 10.013 | 30.4213 | 60.6 | 50.0004 | 10.0092 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0056 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 10.0056 | 10.0417 | 61.2872 | 50.0004 | 10.0035 | 82.6911 | 60 | 82.9995 | 10.0106 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0066 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 10.001 | 63.3061 | 60.6 | 82.9995 | 10.0078 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0032 | 12.3196 | 59.6387 | 0 | 10.0017 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 10.0017 | 3.3757 | 61.4 | 50.0004 | 10.0076 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 10.0012 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0029 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0013 | 30.4047 | 60.6 | 50.0004 | 10.0046 | 37.1026 | 60.4 | 50.0004 | 10.0027 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 9.9949 | 63.3117 | 60.6 | 82.9995 | 9.9946 | 70.0681 | 60.4 | 82.9995 | 10.0081 | 1.5777 | 59.8 | 0 | 10.0033 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 10.0056 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.011 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 10.0093 | 55.5863 | 59.6698 | 50.0004 | 10.0125 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 10.0037 | 76.8612 | 60.2 | 82.9995 | 10.0046 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0019 | 49.7756 | 60 | 50.0004 | 10.0148 | 43.9204 | 60.2 | 50.0004 | 10.0117 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 10.0213 | 30.4225 | 60.6 | 50.0004 | 10.0175 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0139 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 10.0139 | 10.0417 | 61.2889 | 50.0004 | 10.0118 | 82.6911 | 60 | 82.9995 | 10.0189 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0149 | 70.0823 | 60.4 | 82.9995 | 10.0095 | 63.3061 | 60.6 | 82.9995 | 10.0161 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0115 | 12.1905 | 59.6404 | 0 | 10.01 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 10.01 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 10.0159 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 10.0095 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0112 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0096 | 30.4047 | 60.6 | 50.0004 | 10.0131 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0111 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 10.0034 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0029 | 70.0681 | 60.4 | 82.9995 | 10.0164 | 1.5777 | 59.8 | 0 | 10.0117 | 62.2349 | 59.6 | 50.0004 | 10.014 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0193 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 10.0176 | 55.5863 | 59.6681 | 50.0004 | 10.0208 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 10.012 | 76.8612 | 60.2 | 82.9995 | 10.0129 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0103 | 49.7804 | 60 | 50.0004 | 10.0232 | 43.9204 | 60.2 | 50.0004 | 10.02 | 37.1873 | 60.4 | 50.0004 | 10.0297 | 30.4225 | 60.6 | 50.0004 | 10.0259 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0222 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 10.0222 | 10.0425 | 61.2905 | 50.0004 | 10.0201 | 82.6911 | 60 | 82.9995 | 10.0272 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0232 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0178 | 63.3061 | 60.6 | 82.9995 | 10.0244 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0198 | 12.1905 | 59.6421 | 0 | 10.0183 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 10.0183 | 3.3758 | 61.4 | 50.0004 | 10.0242 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 10.0178 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0197 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0179 | 30.4047 | 60.6 | 50.0004 | 10.0214 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0194 | 43.926 | 60.2 | 50.0004 | 10.0117 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0112 | 70.0805 | 60.4 | 82.9995 | 10.0247 | 1.5781 | 59.8 | 0 | 10.02 | 62.2108 | 59.6 | 50.0004 | 10.0225 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0277 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 10.0259 | 55.5863 | 59.6664 | 50.0004 | 10.0291 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 10.0203 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 10.0212 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0186 | 49.7804 | 60 | 50.0004 | 10.0315 | 43.9204 | 60.2 | 50.0004 | 10.0284 | 37.1911 | 60.4 | 50.0004 | 10.038 | 30.4224 | 60.6 | 50.0004 | 10.0342 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0305 | 16.7758 | 61 | 50.0004 | 10.0306 | 10.0425 | 61.2922 | 50.0004 | 10.0286 | 82.6948 | 60 | 82.9995 | 10.0355 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0315 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0261 | 63.3061 | 60.6 | 82.9995 | 10.0327 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0281 | 12.1905 | 59.6437 | 0 | 10.0266 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 10.0266 | 3.3756 | 61.4 | 50.0004 | 10.0326 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 10.0261 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.028 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0264 | 30.4047 | 60.6 | 50.0004 | 10.0297 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0277 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.02 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0195 | 70.0805 | 60.4 | 82.9995 | 10.033 | 1.5781 | 59.8 | 0 | 10.0284 | 62.2108 | 59.6 | 50.0004 | 10.0308 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.036 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 10.0342 | 55.5863 | 59.6648 | 50.0004 | 10.0374 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 10.0286 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 10.0295 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0269 | 49.772 | 60 | 50.0004 | 10.0399 | 43.9204 | 60.2 | 50.0004 | 10.0367 | 37.1911 | 60.4 | 50.0004 | 10.0463 | 30.4224 | 60.6 | 50.0004 | 10.0425 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0389 | 16.7767 | 61 | 50.0004 | 10.0389 | 10.0409 | 61.2939 | 50.0004 | 10.0369 | 82.6948 | 60 | 82.9995 | 10.0438 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0398 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0344 | 63.3061 | 60.6 | 82.9995 | 10.041 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0364 | 12.1905 | 59.6454 | 0 | 10.0349 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 10.035 | 3.3756 | 61.4 | 50.0004 | 10.0409 | 10.0544 | 61.2 | 50.0004 | 10.0345 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0363 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0347 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 10.0381 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.036 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.0283 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0278 | 70.0725 | 60.4 | 82.9995 | 10.0413 | 1.747 | 59.8 | 0 | 10.0367 | 62.1856 | 59.6 | 50.0004 | 10.0391 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0443 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 10.0425 | 55.5751 | 59.6631 | 50.0004 | 10.0457 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 10.0369 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 10.0378 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0352 | 49.772 | 60 | 50.0004 | 10.0482 | 43.9204 | 60.2 | 50.0004 | 10.045 | 37.1911 | 60.4 | 50.0004 | 10.0547 | 30.4176 | 60.6 | 50.0004 | 10.0509 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0472 | 16.7767 | 61 | 50.0004 | 10.0472 | 10.0409 | 61.2955 | 50.0004 | 10.0452 | 82.7071 | 60 | 82.9995 | 10.0521 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0481 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0427 | 63.3061 | 60.6 | 82.9995 | 10.0493 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0447 | 12.1914 | 59.6471 | 0 | 10.0432 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 10.0433 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.0492 | 10.0544 | 61.199 | 50.0004 | 10.0428 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0446 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.043 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 10.0464 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0443 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.0366 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0361 | 70.0725 | 60.4 | 82.9995 | 10.0498 | 1.747 | 59.8 | 0 | 10.045 | 62.1856 | 59.6 | 50.0004 | 10.0474 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0526 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 10.0508 | 55.5751 | 59.6614 | 50.0004 | 10.0541 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 10.0452 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 10.0461 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0436 | 49.7695 | 60 | 50.0004 | 10.0565 | 43.9204 | 60.2 | 50.0004 | 10.0533 | 37.1911 | 60.4 | 50.0004 | 10.063 | 30.4176 | 60.6 | 50.0004 | 10.0592 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0555 | 16.7767 | 61 | 50.0004 | 10.0555 | 10.0409 | 61.2972 | 50.0004 | 10.0535 | 82.7071 | 60 | 82.9995 | 10.0604 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0564 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.051 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 10.0576 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.053 | 12.1914 | 59.6487 | 0 | 10.0515 | 5.7122 | 59.8 | 0 | 10.0516 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.0575 | 10.0544 | 61.1973 | 50.0004 | 10.0511 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0529 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0514 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 10.0547 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0527 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.0449 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0444 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 10.0581 | 1.747 | 59.8 | 0 | 10.0533 | 62.1856 | 59.6 | 50.0004 | 10.0557 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0609 | 49.7798 | 60 | 50.0004 | 10.0592 | 55.5648 | 59.6598 | 50.0004 | 10.0624 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 10.0535 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 10.0544 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0519 | 49.7695 | 60 | 50.0004 | 10.0649 | 43.9262 | 60.2 | 50.0004 | 10.0616 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.0714 | 30.4169 | 60.6 | 50.0004 | 10.0675 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0638 | 16.7767 | 61 | 50.0004 | 10.0639 | 10.0409 | 61.2989 | 50.0004 | 10.0619 | 82.7136 | 60 | 82.9995 | 10.069 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0649 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0593 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 10.0662 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0613 | 12.1914 | 59.6504 | 0 | 10.0601 | 5.7124 | 59.8 | 0 | 10.0601 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.0659 | 10.0544 | 61.1956 | 50.0004 | 10.0596 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0613 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0597 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 10.063 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.061 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.0532 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0527 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 10.0664 | 1.747 | 59.8 | 0 | 10.0616 | 62.1856 | 59.6 | 50.0004 | 10.064 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0692 | 49.7798 | 60 | 50.0004 | 10.0675 | 55.5648 | 59.6581 | 50.0004 | 10.0708 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 10.0618 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 10.063 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0602 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 10.0732 | 43.9262 | 60.2 | 50.0004 | 10.07 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.0797 | 30.4169 | 60.6 | 50.0004 | 10.0759 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0722 | 16.7786 | 61 | 50.0004 | 10.0723 | 10.0419 | 61.3005 | 50.0004 | 10.0702 | 82.7136 | 60 | 82.9995 | 10.0773 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0732 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0676 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 10.0745 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0698 | 12.1914 | 59.6521 | 0 | 10.0684 | 5.7124 | 59.8 | 0 | 10.0684 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.0742 | 10.0544 | 61.194 | 50.0004 | 10.0679 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0696 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.068 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 10.0714 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0693 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.0615 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.061 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 10.0747 | 1.889 | 59.8 | 0 | 10.0699 | 62.1856 | 59.6 | 50.0004 | 10.0724 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0776 | 49.7786 | 60 | 50.0004 | 10.0759 | 55.5637 | 59.6564 | 50.0004 | 10.0791 | 62.3662 | 59.6 | 50.0004 | 10.0701 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 10.0713 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0685 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 10.0815 | 43.9262 | 60.2 | 50.0004 | 10.0783 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.088 | 30.4169 | 60.6 | 50.0004 | 10.0842 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0805 | 16.7786 | 61 | 50.0004 | 10.0806 | 10.0419 | 61.3022 | 50.0004 | 10.0785 | 82.6885 | 60 | 82.9995 | 10.0856 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0815 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0759 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 10.0828 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0781 | 12.1912 | 59.6537 | 0 | 10.0767 | 5.7124 | 59.8 | 0 | 10.0767 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.0826 | 10.0544 | 61.1923 | 50.0004 | 10.0762 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0779 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0763 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 10.0797 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0778 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.0698 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0696 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 10.083 | 1.889 | 59.8 | 0 | 10.0784 | 62.1856 | 59.6 | 50.0004 | 10.0807 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0861 | 49.7786 | 60 | 50.0004 | 10.0842 | 55.5637 | 59.6548 | 50.0004 | 10.0874 | 62.3662 | 59.6 | 50.0004 | 10.0784 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 10.0796 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0768 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 10.0899 | 43.9262 | 60.2 | 50.0004 | 10.0867 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.0964 | 30.4169 | 60.6 | 50.0004 | 10.0925 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0889 | 16.7786 | 61 | 50.0004 | 10.0889 | 10.0419 | 61.3039 | 50.0004 | 10.0869 | 82.6885 | 60 | 82.9995 | 10.0939 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0898 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0845 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 10.0911 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0864 | 12.1912 | 59.6554 | 0 | 10.085 | 5.7124 | 59.8 | 0 | 10.085 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.0909 | 10.0544 | 61.1906 | 50.0004 | 10.0845 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0863 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.0846 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 10.088 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0861 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.0784 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0779 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 10.0913 | 1.9988 | 59.8 | 0 | 10.0868 | 62.1856 | 59.6 | 50.0004 | 10.0891 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.0944 | 49.7786 | 60 | 50.0004 | 10.0925 | 55.5617 | 59.6531 | 50.0004 | 10.0957 | 62.3662 | 59.6 | 50.0004 | 10.0869 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 10.0879 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0852 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 10.0982 | 43.9262 | 60.2 | 50.0004 | 10.095 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.1047 | 30.4182 | 60.6 | 50.0004 | 10.1009 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.0972 | 16.7786 | 61 | 50.0004 | 10.0972 | 10.0419 | 61.3055 | 50.0004 | 10.0952 | 82.6871 | 60 | 82.9995 | 10.1022 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.0981 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.0928 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 10.0994 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.0947 | 11.8533 | 59.6571 | 0 | 10.0933 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.0933 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.0992 | 10.0544 | 61.1889 | 50.0004 | 10.0928 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.0946 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.093 | 30.4075 | 60.6 | 50.0004 | 10.0964 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.0944 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.0867 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0862 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 10.0996 | 1.9988 | 59.8 | 0 | 10.0951 | 62.1856 | 59.6 | 50.0004 | 10.0974 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1027 | 49.7786 | 60 | 50.0004 | 10.1008 | 55.5617 | 59.6514 | 50.0004 | 10.104 | 62.3662 | 59.6 | 50.0004 | 10.0952 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 10.0962 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.0935 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 10.1066 | 43.9262 | 60.2 | 50.0004 | 10.1033 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.113 | 30.4182 | 60.6 | 50.0004 | 10.1093 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.1055 | 16.7784 | 61 | 50.0004 | 10.1056 | 10.0412 | 61.3072 | 50.0004 | 10.1035 | 82.6871 | 60 | 82.9995 | 10.1105 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1064 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.1011 | 63.3044 | 60.6 | 82.9995 | 10.1077 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.103 | 11.8533 | 59.6587 | 0 | 10.1016 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.1017 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.1075 | 10.0544 | 61.1873 | 50.0004 | 10.1012 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1029 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.1013 | 30.4204 | 60.6 | 50.0004 | 10.1047 | 37.1146 | 60.4 | 50.0004 | 10.1027 | 43.9215 | 60.2 | 50.0004 | 10.095 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 10.0945 | 70.0666 | 60.4 | 82.9995 | 10.1082 | 1.9988 | 59.8 | 0 | 10.1034 | 62.1915 | 59.6 | 50.0004 | 10.1057 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.111 | 49.7786 | 60 | 50.0004 | 10.1091 | 55.5656 | 59.6498 | 50.0004 | 10.1124 | 62.36 | 59.6 | 50.0004 | 10.1035 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 10.1045 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1019 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 10.1149 | 43.9262 | 60.2 | 50.0004 | 10.1116 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.1213 | 30.4078 | 60.6 | 50.0004 | 10.1176 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.1138 | 16.7784 | 61 | 50.0004 | 10.1139 | 10.0412 | 61.3088 | 50.0004 | 10.1119 | 82.6834 | 60 | 82.9995 | 10.1188 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1147 | 70.0876 | 60.4 | 82.9995 | 10.1094 | 63.3044 | 60.6 | 82.9995 | 10.116 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1113 | 11.8552 | 59.6604 | 0 | 10.1099 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.11 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.1158 | 10.0544 | 61.1856 | 50.0004 | 10.1095 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1112 | 23.5469 | 60.8 | 50.0004 | 10.1096 | 30.4204 | 60.6 | 50.0004 | 10.113 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 10.1111 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1033 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1028 | 70.0666 | 60.4 | 82.9995 | 10.1165 | 1.9988 | 59.8 | 0 | 10.1117 | 62.1915 | 59.6 | 50.0004 | 10.114 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1193 | 49.7786 | 60 | 50.0004 | 10.1174 | 55.5656 | 59.6481 | 50.0004 | 10.1207 | 62.36 | 59.6 | 50.0004 | 10.1118 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 10.1128 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1102 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 10.1232 | 43.9262 | 60.2 | 50.0004 | 10.12 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.1297 | 30.4078 | 60.6 | 50.0004 | 10.1259 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.1221 | 16.7796 | 61 | 50.0004 | 10.1222 | 10.0412 | 61.3105 | 50.0004 | 10.1202 | 82.6834 | 60 | 82.9995 | 10.1271 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1233 | 70.0729 | 60.4 | 82.9995 | 10.1177 | 63.3044 | 60.6 | 82.9995 | 10.1243 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1196 | 11.8552 | 59.6621 | 0 | 10.1184 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.1183 | 3.3752 | 61.4 | 50.0004 | 10.1243 | 10.0544 | 61.1839 | 50.0004 | 10.1178 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1196 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 10.118 | 30.4204 | 60.6 | 50.0004 | 10.1213 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 10.1194 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1116 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1111 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 10.1248 | 1.9987 | 59.8 | 0 | 10.12 | 62.201 | 59.6 | 50.0004 | 10.1223 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1276 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1259 | 55.5656 | 59.6465 | 50.0004 | 10.1292 | 62.36 | 59.6 | 50.0004 | 10.1201 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 10.1211 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1185 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 10.1316 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1283 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.138 | 30.4109 | 60.6 | 50.0004 | 10.1342 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 10.1305 | 16.7796 | 61 | 50.0004 | 10.1306 | 10.0412 | 61.3122 | 50.0004 | 10.1285 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 10.1354 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1316 | 70.0729 | 60.4 | 82.9995 | 10.126 | 63.3044 | 60.6 | 82.9995 | 10.1328 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1282 | 11.8546 | 59.6637 | 0 | 10.1267 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.1267 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 10.1326 | 10.0544 | 61.1823 | 50.0004 | 10.1262 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1279 | 23.5438 | 60.8 | 50.0004 | 10.1263 | 30.4204 | 60.6 | 50.0004 | 10.1296 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 10.1277 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1199 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1194 | 70.0651 | 60.4 | 82.9995 | 10.1331 | 1.9987 | 59.8 | 0 | 10.1283 | 62.201 | 59.6 | 50.0004 | 10.1306 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.136 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1342 | 55.5656 | 59.6448 | 50.0004 | 10.1375 | 62.36 | 59.6 | 50.0004 | 10.1284 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 10.1294 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1268 | 49.764 | 60 | 50.0004 | 10.1399 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1367 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.1464 | 30.4109 | 60.6 | 50.0004 | 10.1426 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.1389 | 16.7796 | 61 | 50.0004 | 10.1389 | 10.0406 | 61.3138 | 50.0004 | 10.1368 | 82.6927 | 60 | 82.9995 | 10.1439 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1399 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.1343 | 63.3044 | 60.6 | 82.9995 | 10.1411 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1365 | 11.8546 | 59.6654 | 0 | 10.135 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.135 | 3.3755 | 61.4 | 50.0004 | 10.141 | 10.0544 | 61.1806 | 50.0004 | 10.1345 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1362 | 23.5442 | 60.8 | 50.0004 | 10.1346 | 30.4158 | 60.6 | 50.0004 | 10.1381 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 10.1361 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1282 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1277 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 10.1414 | 1.9987 | 59.8 | 0 | 10.1367 | 62.201 | 59.6 | 50.0004 | 10.139 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1443 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1425 | 55.5656 | 59.6431 | 50.0004 | 10.1458 | 62.3591 | 59.6 | 50.0004 | 10.1367 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 10.1377 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1351 | 49.764 | 60 | 50.0004 | 10.1483 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 10.145 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.1547 | 30.4119 | 60.6 | 50.0004 | 10.1509 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.1472 | 16.7796 | 61 | 50.0004 | 10.1472 | 10.0406 | 61.3155 | 50.0004 | 10.1453 | 82.6554 | 60 | 82.9995 | 10.1522 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1482 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.1426 | 63.3044 | 60.6 | 82.9995 | 10.1494 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1448 | 11.8546 | 59.6671 | 0 | 10.1433 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 10.1433 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.1493 | 10.0544 | 61.1789 | 50.0004 | 10.1428 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1447 | 23.5442 | 60.8 | 50.0004 | 10.1429 | 30.4158 | 60.5988 | 50.0004 | 10.1464 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 10.1444 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1365 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.136 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 10.1497 | 1.9987 | 59.8 | 0 | 10.145 | 62.201 | 59.6 | 50.0004 | 10.1473 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1527 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1509 | 55.5656 | 59.6415 | 50.0004 | 10.1541 | 62.3591 | 59.6 | 50.0004 | 10.145 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 10.146 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1435 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 10.1566 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 10.1533 | 37.1938 | 60.4 | 50.0004 | 10.163 | 30.4119 | 60.6 | 50.0004 | 10.1592 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.1555 | 16.7779 | 61 | 50.0004 | 10.1555 | 10.04 | 61.3172 | 50.0004 | 10.1536 | 82.6554 | 60 | 82.9995 | 10.1605 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1565 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.1509 | 63.3044 | 60.6 | 82.9995 | 10.1577 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1531 | 11.8546 | 59.6687 | 0 | 10.1516 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 10.1516 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.1576 | 10.0544 | 61.1773 | 50.0004 | 10.1511 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.153 | 23.5442 | 60.8 | 50.0004 | 10.1514 | 30.4158 | 60.5971 | 50.0004 | 10.1548 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 10.1527 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1448 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1443 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 10.1582 | 1.9987 | 59.8 | 0 | 10.1534 | 62.201 | 59.6 | 50.0004 | 10.1558 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.161 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1592 | 55.5636 | 59.6398 | 50.0004 | 10.1624 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 10.1533 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 10.1545 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1518 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 10.1649 | 43.918 | 60.2 | 50.0004 | 10.1616 | 37.1918 | 60.4 | 50.0004 | 10.1714 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 10.1676 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.1638 | 16.7779 | 61 | 50.0004 | 10.1638 | 10.04 | 61.3188 | 50.0004 | 10.1619 | 82.6554 | 60 | 82.9995 | 10.1688 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1648 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.1594 | 63.3044 | 60.6 | 82.9995 | 10.166 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1614 | 11.8544 | 59.6704 | 0 | 10.1599 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 10.1599 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.1659 | 10.0544 | 61.1756 | 50.0004 | 10.1594 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1613 | 23.5442 | 60.8 | 50.0004 | 10.1597 | 30.4158 | 60.5955 | 50.0004 | 10.1631 | 37.1459 | 60.4 | 50.0004 | 10.161 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1531 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1526 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 10.1665 | 1.9987 | 59.8 | 0 | 10.1617 | 62.201 | 59.6 | 50.0004 | 10.1641 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1693 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1675 | 55.5636 | 59.6381 | 50.0004 | 10.1708 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 10.1619 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 10.1628 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1602 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 10.1732 | 43.918 | 60.2 | 50.0004 | 10.17 | 37.1918 | 60.4 | 50.0004 | 10.1797 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 10.1759 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.1722 | 16.7777 | 61 | 50.0004 | 10.1722 | 10.0401 | 61.3205 | 50.0004 | 10.1703 | 82.6554 | 60 | 82.9995 | 10.1771 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1731 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.1677 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 10.1743 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1697 | 11.8544 | 59.6721 | 0 | 10.1682 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 10.1683 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.1743 | 10.0544 | 61.1739 | 50.0004 | 10.1678 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1696 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.168 | 30.4158 | 60.5938 | 50.0004 | 10.1714 | 37.1459 | 60.4 | 50.0004 | 10.1694 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1616 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1609 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 10.1748 | 1.9985 | 59.8 | 0 | 10.17 | 62.1931 | 59.6 | 50.0004 | 10.1724 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1776 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1758 | 55.5689 | 59.6365 | 50.0004 | 10.1791 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 10.1702 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 10.1711 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1685 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 10.1816 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.1783 | 37.1964 | 60.4 | 50.0004 | 10.188 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 10.1842 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.1805 | 16.7777 | 61 | 50.0004 | 10.1805 | 10.0401 | 61.3222 | 50.0004 | 10.1786 | 82.6437 | 60 | 82.9995 | 10.1854 | 76.8947 | 60.2 | 82.9995 | 10.1816 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.176 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 10.1826 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.178 | 11.8544 | 59.6737 | 0 | 10.1765 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 10.1766 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.1826 | 10.0544 | 61.1723 | 50.0004 | 10.1761 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1779 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.1764 | 30.4158 | 60.5921 | 50.0004 | 10.1797 | 37.1421 | 60.4 | 50.0004 | 10.1777 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1699 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1694 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 10.1831 | 1.9985 | 59.8 | 0 | 10.1783 | 62.1931 | 59.6 | 50.0004 | 10.1807 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1859 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1841 | 55.5689 | 59.6348 | 50.0004 | 10.1875 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 10.1785 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 10.1794 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1768 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 10.1899 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.1866 | 37.1964 | 60.4 | 50.0004 | 10.1964 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 10.1926 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.1888 | 16.7778 | 61 | 50.0004 | 10.1888 | 10.0401 | 61.3238 | 50.0004 | 10.1869 | 82.6437 | 60 | 82.9995 | 10.1937 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.1899 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.1843 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 10.1912 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1863 | 11.8544 | 59.6754 | 0 | 10.1851 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 10.1849 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.1909 | 10.0544 | 61.1706 | 50.0004 | 10.1844 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1863 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.1847 | 30.4158 | 60.5905 | 50.0004 | 10.188 | 37.1421 | 60.4 | 50.0004 | 10.186 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1782 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1777 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 10.1914 | 1.9985 | 59.8 | 0 | 10.1866 | 62.1881 | 59.6 | 50.0004 | 10.189 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.1943 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.1924 | 55.5689 | 59.6331 | 50.0004 | 10.1958 | 62.361 | 59.6 | 50.0004 | 10.1868 | 76.8453 | 60.2 | 82.9995 | 10.1877 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1851 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 10.1982 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.1949 | 37.1964 | 60.4 | 50.0004 | 10.2047 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 10.2009 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.1971 | 16.7778 | 61 | 50.0004 | 10.1971 | 10.0401 | 61.3255 | 50.0004 | 10.1953 | 82.6479 | 60 | 82.9995 | 10.2023 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.1982 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.1926 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 10.1995 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.1948 | 11.6107 | 59.6771 | 0 | 10.1934 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 10.1934 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.1993 | 10.0544 | 61.1689 | 50.0004 | 10.1929 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.1946 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.193 | 30.4158 | 60.5888 | 50.0004 | 10.1964 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 10.1945 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1865 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.186 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 10.1997 | 1.9985 | 59.8 | 0 | 10.1951 | 62.1881 | 59.6 | 50.0004 | 10.1973 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2026 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2008 | 55.5689 | 59.6315 | 50.0004 | 10.2041 | 62.361 | 59.6 | 50.0004 | 10.1951 | 76.8453 | 60.2 | 82.9995 | 10.196 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 10.1934 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 10.2066 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.2033 | 37.1964 | 60.4 | 50.0004 | 10.2131 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 10.2092 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2055 | 16.7778 | 61 | 50.0004 | 10.2055 | 10.0378 | 61.3272 | 50.0004 | 10.2036 | 82.6479 | 60 | 82.9995 | 10.2106 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2065 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.2009 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 10.2078 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2031 | 11.6107 | 59.6787 | 0 | 10.2017 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 10.2017 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.2076 | 10.0544 | 61.1673 | 50.0004 | 10.2012 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2029 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.2013 | 30.4158 | 60.5871 | 50.0004 | 10.2047 | 37.14 | 60.4 | 50.0004 | 10.2028 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.1948 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.1943 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 10.208 | 1.9984 | 59.8 | 0 | 10.2034 | 62.1921 | 59.6 | 50.0004 | 10.2057 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2111 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2091 | 55.5689 | 59.6298 | 50.0004 | 10.2124 | 62.3684 | 59.6 | 50.0004 | 10.2034 | 76.8453 | 60.2 | 82.9995 | 10.2043 | 82.5977 | 60 | 82.9995 | 10.2018 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 10.2149 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.2116 | 37.1964 | 60.4 | 50.0004 | 10.2214 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 10.2176 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2138 | 16.7778 | 61 | 50.0004 | 10.2139 | 10.0378 | 61.3288 | 50.0004 | 10.2119 | 82.6479 | 60 | 82.9995 | 10.2189 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2148 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.2092 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 10.2161 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2114 | 11.6111 | 59.6804 | 0 | 10.21 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 10.21 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.2159 | 10.0544 | 61.1656 | 50.0004 | 10.2095 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2113 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.2096 | 30.4158 | 60.5855 | 50.0004 | 10.213 | 37.1367 | 60.4 | 50.0004 | 10.2111 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.2031 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.2026 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 10.2166 | 1.9984 | 59.8 | 0 | 10.2118 | 62.1921 | 59.6 | 50.0004 | 10.214 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2194 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2175 | 55.5689 | 59.6281 | 50.0004 | 10.2207 | 62.3684 | 59.6 | 50.0004 | 10.2117 | 76.8453 | 60.2 | 82.9995 | 10.2126 | 82.5977 | 60 | 82.9995 | 10.2101 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 10.2233 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.2199 | 37.1964 | 60.4 | 50.0004 | 10.2297 | 30.4132 | 60.6 | 50.0004 | 10.226 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2221 | 16.7795 | 61 | 50.0004 | 10.2222 | 10.0378 | 61.3305 | 50.0004 | 10.2202 | 82.6479 | 60 | 82.9995 | 10.2272 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2231 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.2175 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 10.2244 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2197 | 11.6111 | 59.6821 | 0 | 10.2183 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 10.2183 | 3.375 | 61.4 | 50.0004 | 10.2242 | 10.0544 | 61.1639 | 50.0004 | 10.2178 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2196 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.218 | 30.4153 | 60.5838 | 50.0004 | 10.2214 | 37.1367 | 60.4 | 50.0004 | 10.2194 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.2114 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.2109 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 10.2249 | 1.9989 | 59.8 | 0 | 10.2201 | 62.1921 | 59.6 | 50.0004 | 10.2224 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2277 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2258 | 55.5689 | 59.6265 | 50.0004 | 10.2291 | 62.3684 | 59.6 | 50.0004 | 10.22 | 76.8536 | 60.2 | 82.9995 | 10.2209 | 82.5977 | 60 | 82.9995 | 10.2184 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 10.2316 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.2283 | 37.1964 | 60.4 | 50.0004 | 10.2381 | 30.4142 | 60.6 | 50.0004 | 10.2343 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2305 | 16.7795 | 61 | 50.0004 | 10.2305 | 10.0378 | 61.3322 | 50.0004 | 10.2286 | 82.6372 | 60 | 82.9995 | 10.2355 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2314 | 70.0707 | 60.4 | 82.9995 | 10.2258 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 10.2327 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.228 | 11.6117 | 59.6837 | 0 | 10.2266 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 10.2266 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.2327 | 10.0544 | 61.1623 | 50.0004 | 10.2261 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2279 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.2263 | 30.4153 | 60.5821 | 50.0004 | 10.2297 | 37.1367 | 60.4 | 50.0004 | 10.2278 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.2197 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.2192 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 10.2332 | 1.9989 | 59.8 | 0 | 10.2284 | 62.1921 | 59.6 | 50.0004 | 10.2307 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.236 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2341 | 55.5689 | 59.6248 | 50.0004 | 10.2374 | 62.3684 | 59.6 | 50.0004 | 10.2283 | 76.8536 | 60.2 | 82.9995 | 10.2295 | 82.5977 | 60 | 82.9995 | 10.2267 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 10.2399 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.2366 | 37.1964 | 60.4 | 50.0004 | 10.2464 | 30.4142 | 60.6 | 50.0004 | 10.2426 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2388 | 16.7795 | 61 | 50.0004 | 10.2388 | 10.0384 | 61.3338 | 50.0004 | 10.2369 | 82.6372 | 60 | 82.9995 | 10.2438 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.24 | 70.0612 | 60.4 | 82.9995 | 10.2344 | 63.3079 | 60.6 | 82.9995 | 10.241 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2363 | 11.6117 | 59.6854 | 0 | 10.2349 | 5.7135 | 59.8 | 0 | 10.235 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.241 | 10.0544 | 61.1606 | 50.0004 | 10.2345 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2362 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.2346 | 30.413 | 60.5805 | 50.0004 | 10.238 | 37.1367 | 60.4 | 50.0004 | 10.2361 | 43.9233 | 60.2 | 50.0004 | 10.228 | 63.3093 | 60.6 | 82.9995 | 10.2275 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 10.2415 | 1.9989 | 59.8 | 0 | 10.2367 | 62.1982 | 59.6 | 50.0004 | 10.239 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2443 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2424 | 55.5689 | 59.6231 | 50.0004 | 10.2458 | 62.3684 | 59.6 | 50.0004 | 10.2366 | 76.8517 | 60.2 | 82.9995 | 10.2378 | 82.5955 | 60 | 82.9995 | 10.2351 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 10.2483 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.2449 | 37.1966 | 60.4 | 50.0004 | 10.2548 | 30.4144 | 60.6 | 50.0004 | 10.2509 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2471 | 16.7795 | 61 | 50.0004 | 10.2472 | 10.0384 | 61.3355 | 50.0004 | 10.2452 | 82.6372 | 60 | 82.9995 | 10.2521 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2483 | 70.0612 | 60.4 | 82.9995 | 10.2427 | 63.3079 | 60.6 | 82.9995 | 10.2493 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2446 | 11.6117 | 59.6871 | 0 | 10.2432 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.2433 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.2493 | 10.0544 | 61.1589 | 50.0004 | 10.2428 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2445 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.243 | 30.413 | 60.5788 | 50.0004 | 10.2463 | 37.149 | 60.4 | 50.0004 | 10.2444 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 10.2366 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.2358 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 10.2498 | 1.9989 | 59.8 | 0 | 10.245 | 62.1982 | 59.6 | 50.0004 | 10.2473 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2526 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2507 | 55.5689 | 59.6215 | 50.0004 | 10.2542 | 62.3684 | 59.6 | 50.0004 | 10.2451 | 76.8517 | 60.2 | 82.9995 | 10.2461 | 82.5955 | 60 | 82.9995 | 10.2434 | 49.7365 | 60 | 50.0004 | 10.2566 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.2532 | 37.1966 | 60.4 | 50.0004 | 10.2631 | 30.4144 | 60.6 | 50.0004 | 10.2593 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2554 | 16.7798 | 61 | 50.0004 | 10.2555 | 10.0384 | 61.3372 | 50.0004 | 10.2537 | 82.6372 | 60 | 82.9995 | 10.2604 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2566 | 70.0612 | 60.4 | 82.9995 | 10.251 | 63.311 | 60.6 | 82.9995 | 10.2578 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2532 | 11.6117 | 59.6887 | 0 | 10.2517 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.2516 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.2577 | 10.0544 | 61.1573 | 50.0004 | 10.2511 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2529 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.2513 | 30.4152 | 60.5771 | 50.0004 | 10.2548 | 37.149 | 60.4 | 50.0004 | 10.2528 | 43.9232 | 60.2 | 50.0004 | 10.2449 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.2444 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 10.2581 | 2.3281 | 59.8 | 0 | 10.2533 | 62.2036 | 59.6 | 50.0004 | 10.2556 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.261 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.259 | 55.5677 | 59.6198 | 50.0004 | 10.2625 | 62.3715 | 59.6 | 50.0004 | 10.2534 | 76.8517 | 60.2 | 82.9995 | 10.2544 | 82.5955 | 60 | 82.9995 | 10.2518 | 49.7365 | 60 | 50.0004 | 10.265 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.2616 | 37.1954 | 60.4 | 50.0004 | 10.2714 | 30.4144 | 60.6 | 50.0004 | 10.2676 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2638 | 16.7798 | 61 | 50.0004 | 10.2638 | 10.0384 | 61.3388 | 50.0004 | 10.262 | 82.6372 | 60 | 82.9995 | 10.2687 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2649 | 70.0612 | 60.4 | 82.9995 | 10.2593 | 63.311 | 60.6 | 82.9995 | 10.2661 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2615 | 11.6117 | 59.6904 | 0 | 10.26 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 10.26 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.266 | 10.0544 | 61.1556 | 50.0004 | 10.2595 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2612 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.2596 | 30.4152 | 60.5755 | 50.0004 | 10.2631 | 37.149 | 60.4 | 50.0004 | 10.2611 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.2532 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.2527 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 10.2664 | 2.3281 | 59.8 | 0 | 10.2617 | 62.2036 | 59.6 | 50.0004 | 10.264 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2694 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2675 | 55.5677 | 59.6181 | 50.0004 | 10.2708 | 62.3715 | 59.6 | 50.0004 | 10.2617 | 76.8517 | 60.2 | 82.9995 | 10.2627 | 82.5955 | 60 | 82.9995 | 10.2601 | 49.7365 | 60 | 50.0004 | 10.2733 | 43.9219 | 60.2 | 50.0004 | 10.27 | 37.1954 | 60.4 | 50.0004 | 10.2797 | 30.4144 | 60.6 | 50.0004 | 10.2759 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2722 | 16.7804 | 61 | 50.0004 | 10.2722 | 10.0384 | 61.3405 | 50.0004 | 10.2703 | 82.6372 | 60 | 82.9995 | 10.2772 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2732 | 70.055 | 60.4 | 82.9995 | 10.2676 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 10.2744 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2698 | 11.6117 | 59.6921 | 0 | 10.2683 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 10.2683 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.2743 | 10.0544 | 61.1539 | 50.0004 | 10.2678 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2695 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.2679 | 30.4152 | 60.5738 | 50.0004 | 10.2714 | 37.149 | 60.4 | 50.0004 | 10.2694 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.2615 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.261 | 70.0697 | 60.4 | 82.9995 | 10.2749 | 2.3279 | 59.8 | 0 | 10.2701 | 62.2084 | 59.6 | 50.0004 | 10.2723 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2777 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2758 | 55.5788 | 59.6165 | 50.0004 | 10.2791 | 62.3713 | 59.6 | 50.0004 | 10.27 | 76.8517 | 60.2 | 82.9995 | 10.271 | 82.5955 | 60 | 82.9995 | 10.2684 | 49.7365 | 60 | 50.0004 | 10.2816 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.2783 | 37.1954 | 60.4 | 50.0004 | 10.2881 | 30.3995 | 60.6 | 50.0004 | 10.2843 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2805 | 16.7804 | 61 | 50.0004 | 10.2805 | 10.0384 | 61.3422 | 50.0004 | 10.2786 | 82.6372 | 60 | 82.9995 | 10.2855 | 76.8992 | 60.2 | 82.9995 | 10.2815 | 70.055 | 60.4 | 82.9995 | 10.2759 | 63.3126 | 60.6 | 82.9995 | 10.2827 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2781 | 11.6117 | 59.6937 | 0 | 10.2766 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 10.2766 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.2826 | 10.0544 | 61.1523 | 50.0004 | 10.2761 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.278 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 10.2762 | 30.4152 | 60.5721 | 50.0004 | 10.2798 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 10.2777 | 43.9348 | 60.2 | 50.0004 | 10.2698 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.2693 | 70.0697 | 60.4 | 82.9995 | 10.2832 | 2.3279 | 59.8 | 0 | 10.2784 | 62.2084 | 59.6 | 50.0004 | 10.2808 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.286 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2841 | 55.5788 | 59.6148 | 50.0004 | 10.2875 | 62.3713 | 59.6 | 50.0004 | 10.2783 | 76.8517 | 60.2 | 82.9995 | 10.2793 | 82.5955 | 60 | 82.9995 | 10.2767 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 10.2899 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.2866 | 37.1954 | 60.4 | 50.0004 | 10.2964 | 30.3995 | 60.6 | 50.0004 | 10.2926 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2888 | 16.7785 | 61 | 50.0004 | 10.2888 | 10.0384 | 61.3438 | 50.0004 | 10.287 | 82.6372 | 60 | 82.9995 | 10.2938 | 76.9039 | 60.2 | 82.9995 | 10.2898 | 70.055 | 60.4 | 82.9995 | 10.2842 | 63.32 | 60.6 | 82.9995 | 10.291 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2864 | 11.6117 | 59.6954 | 0 | 10.2849 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 10.2849 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.291 | 10.0544 | 61.1506 | 50.0004 | 10.2844 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2863 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 10.2847 | 30.4152 | 60.5705 | 50.0004 | 10.2881 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 10.2861 | 43.9348 | 60.2 | 50.0004 | 10.2781 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.2776 | 70.0528 | 60.4 | 82.9995 | 10.2915 | 2.5142 | 59.8 | 0 | 10.2867 | 62.2135 | 59.6 | 50.0004 | 10.2891 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.2943 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.2925 | 55.6027 | 59.6131 | 50.0004 | 10.2958 | 62.3688 | 59.6 | 50.0004 | 10.2866 | 76.8517 | 60.2 | 82.9995 | 10.2876 | 82.5955 | 60 | 82.9995 | 10.285 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 10.2983 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.2949 | 37.1958 | 60.4 | 50.0004 | 10.3047 | 30.4027 | 60.6 | 50.0004 | 10.301 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.2971 | 16.7785 | 61 | 50.0004 | 10.2971 | 10.0384 | 61.3455 | 50.0004 | 10.2953 | 82.6406 | 60 | 82.9995 | 10.3021 | 76.9039 | 60.2 | 82.9995 | 10.2981 | 70.055 | 60.4 | 82.9995 | 10.2925 | 63.32 | 60.6 | 82.9995 | 10.2993 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.2947 | 11.6114 | 59.6971 | 0 | 10.2932 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 10.2932 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.2993 | 10.0544 | 61.1489 | 50.0004 | 10.2927 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.2946 | 23.5476 | 60.8 | 50.0004 | 10.293 | 30.4152 | 60.5688 | 50.0004 | 10.2964 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 10.2944 | 43.9309 | 60.2 | 50.0004 | 10.2864 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.2859 | 70.0528 | 60.4 | 82.9995 | 10.2998 | 2.5142 | 59.8 | 0 | 10.295 | 62.2135 | 59.6 | 50.0004 | 10.2974 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3026 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3008 | 55.6027 | 59.6115 | 50.0004 | 10.3042 | 62.3688 | 59.6 | 50.0004 | 10.2949 | 76.8517 | 60.2 | 82.9995 | 10.2959 | 82.5955 | 60 | 82.9995 | 10.2934 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 10.3066 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3032 | 37.1958 | 60.4 | 50.0004 | 10.3131 | 30.4027 | 60.6 | 50.0004 | 10.3093 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3055 | 16.7786 | 61 | 50.0004 | 10.3055 | 10.0384 | 61.3472 | 50.0004 | 10.3036 | 82.6406 | 60 | 82.9995 | 10.3104 | 76.9107 | 60.2 | 82.9995 | 10.3066 | 70.0585 | 60.4 | 82.9995 | 10.3008 | 63.32 | 60.6 | 82.9995 | 10.3076 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.303 | 11.6114 | 59.6987 | 0 | 10.3015 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 10.3016 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3076 | 10.0544 | 61.1473 | 50.0004 | 10.3011 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3029 | 23.5478 | 60.8 | 50.0004 | 10.3013 | 30.4152 | 60.5671 | 50.0004 | 10.3047 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 10.3027 | 43.9309 | 60.2 | 50.0004 | 10.2947 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.2942 | 70.0655 | 60.4 | 82.9995 | 10.3081 | 2.5142 | 59.8 | 0 | 10.3033 | 62.2135 | 59.6 | 50.0004 | 10.3057 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3109 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3091 | 55.6027 | 59.6098 | 50.0004 | 10.3125 | 62.3688 | 59.6 | 50.0004 | 10.3032 | 76.8532 | 60.2 | 82.9995 | 10.3042 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 10.3017 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 10.3149 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3116 | 37.1927 | 60.4 | 50.0004 | 10.3215 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 10.3176 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3138 | 16.7786 | 61 | 50.0004 | 10.3138 | 10.0384 | 61.3488 | 50.0004 | 10.312 | 82.646 | 60 | 82.9995 | 10.3187 | 76.9107 | 60.2 | 82.9995 | 10.3149 | 70.0585 | 60.4 | 82.9995 | 10.3091 | 63.32 | 60.6 | 82.9995 | 10.3162 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3113 | 11.4437 | 59.7004 | 0 | 10.3098 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 10.3099 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.316 | 10.0544 | 61.1456 | 50.0004 | 10.3094 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3112 | 23.5478 | 60.8 | 50.0004 | 10.3097 | 30.4152 | 60.5655 | 50.0004 | 10.313 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 10.3112 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 10.303 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.3025 | 70.0655 | 60.4 | 82.9995 | 10.3164 | 2.5142 | 59.8 | 0 | 10.3116 | 62.2135 | 59.6 | 50.0004 | 10.314 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3193 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3174 | 55.6027 | 59.6081 | 50.0004 | 10.3208 | 62.3688 | 59.6 | 50.0004 | 10.3118 | 76.8532 | 60.2 | 82.9995 | 10.3125 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 10.3101 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 10.3233 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3199 | 37.1927 | 60.4 | 50.0004 | 10.3298 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 10.3259 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3221 | 16.7784 | 61 | 50.0004 | 10.3221 | 10.0384 | 61.3505 | 50.0004 | 10.3203 | 82.646 | 60 | 82.9995 | 10.327 | 76.8932 | 60.2 | 82.9995 | 10.3232 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 10.3176 | 63.32 | 60.6 | 82.9995 | 10.3245 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3198 | 11.4437 | 59.7021 | 0 | 10.3184 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 10.3182 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3243 | 10.0544 | 61.1439 | 50.0004 | 10.3177 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3196 | 23.5454 | 60.8 | 50.0004 | 10.318 | 30.4168 | 60.5638 | 50.0004 | 10.3214 | 37.1501 | 60.4 | 50.0004 | 10.3195 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 10.3113 | 63.3225 | 60.6 | 82.9995 | 10.3108 | 70.0677 | 60.4 | 82.9995 | 10.3247 | 2.5146 | 59.8 | 0 | 10.3201 | 62.2104 | 59.6 | 50.0004 | 10.3223 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3276 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3257 | 55.6288 | 59.6065 | 50.0004 | 10.3291 | 62.3688 | 59.6 | 50.0004 | 10.3201 | 76.8532 | 60.2 | 82.9995 | 10.3208 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 10.3184 | 49.7274 | 60 | 50.0004 | 10.3316 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3282 | 37.1927 | 60.4 | 50.0004 | 10.3381 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 10.3343 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3304 | 16.7784 | 61 | 50.0004 | 10.3304 | 10.0384 | 61.3522 | 50.0004 | 10.3286 | 82.6541 | 60 | 82.9995 | 10.3356 | 76.8932 | 60.2 | 82.9995 | 10.3315 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 10.3259 | 63.32 | 60.6 | 82.9995 | 10.3328 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3281 | 11.4406 | 59.7037 | 0 | 10.3267 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 10.3267 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3326 | 10.0544 | 61.1423 | 50.0004 | 10.3262 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3279 | 23.5454 | 60.8 | 50.0004 | 10.3263 | 30.4168 | 60.5621 | 50.0004 | 10.3297 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 10.3278 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 10.3196 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3191 | 70.0677 | 60.4 | 82.9995 | 10.3333 | 2.5146 | 59.8 | 0 | 10.3284 | 62.2104 | 59.6 | 50.0004 | 10.3307 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3361 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.334 | 55.6288 | 59.6048 | 50.0004 | 10.3374 | 62.3688 | 59.6 | 50.0004 | 10.3284 | 76.8532 | 60.2 | 82.9995 | 10.3293 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 10.3267 | 49.7302 | 60 | 50.0004 | 10.34 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3365 | 37.1927 | 60.4 | 50.0004 | 10.3464 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 10.3427 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3388 | 16.7784 | 61 | 50.0004 | 10.3388 | 10.0384 | 61.3538 | 50.0004 | 10.337 | 82.6541 | 60 | 82.9995 | 10.3439 | 76.8932 | 60.2 | 82.9995 | 10.3398 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 10.3342 | 63.32 | 60.6 | 82.9995 | 10.3411 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3364 | 11.4406 | 59.7054 | 0 | 10.335 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 10.335 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3409 | 10.0544 | 61.1406 | 50.0004 | 10.3345 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3362 | 23.5454 | 60.8 | 50.0004 | 10.3346 | 30.4186 | 60.5605 | 50.0004 | 10.3381 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 10.3361 | 43.931 | 60.2 | 50.0004 | 10.3281 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3274 | 70.0677 | 60.4 | 82.9995 | 10.3416 | 2.5153 | 59.8 | 0 | 10.3368 | 62.2056 | 59.6 | 50.0004 | 10.339 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3444 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3424 | 55.6541 | 59.6031 | 50.0004 | 10.3458 | 62.3693 | 59.6 | 50.0004 | 10.3367 | 76.8532 | 60.2 | 82.9995 | 10.3376 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 10.335 | 49.7302 | 60 | 50.0004 | 10.3483 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3449 | 37.1927 | 60.4 | 50.0004 | 10.3548 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 10.351 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3471 | 16.7784 | 61 | 50.0004 | 10.3472 | 10.0384 | 61.3555 | 50.0004 | 10.3453 | 82.6541 | 60 | 82.9995 | 10.3522 | 76.8932 | 60.2 | 82.9995 | 10.3481 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 10.3425 | 63.32 | 60.6 | 82.9995 | 10.3494 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3447 | 11.4405 | 59.7071 | 0 | 10.3433 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.3433 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3494 | 10.0544 | 61.1389 | 50.0004 | 10.3428 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3446 | 23.5454 | 60.8 | 50.0004 | 10.3429 | 30.4186 | 60.5588 | 50.0004 | 10.3464 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 10.3444 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.3364 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3359 | 70.0677 | 60.4 | 82.9995 | 10.3499 | 2.5153 | 59.8 | 0 | 10.3451 | 62.2056 | 59.6 | 50.0004 | 10.3474 | 55.513 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3527 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3507 | 55.6541 | 59.6015 | 50.0004 | 10.3541 | 62.3693 | 59.6 | 50.0004 | 10.345 | 76.8532 | 60.2 | 82.9995 | 10.3459 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 10.3433 | 49.7302 | 60 | 50.0004 | 10.3566 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3532 | 37.1927 | 60.4 | 50.0004 | 10.3631 | 30.4043 | 60.6 | 50.0004 | 10.3593 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3554 | 16.7784 | 61 | 50.0004 | 10.3555 | 10.0367 | 61.3572 | 50.0004 | 10.3536 | 82.6541 | 60 | 82.9995 | 10.3605 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 10.3564 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 10.3508 | 63.3183 | 60.6 | 82.9995 | 10.3577 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.353 | 11.4405 | 59.7087 | 0 | 10.3516 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.3516 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3577 | 10.0544 | 61.1373 | 50.0004 | 10.3511 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3529 | 23.5454 | 60.8 | 50.0004 | 10.3513 | 30.4186 | 60.5571 | 50.0004 | 10.3547 | 37.1463 | 60.4 | 50.0004 | 10.3528 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.3447 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3442 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 10.3582 | 2.5153 | 59.8 | 0 | 10.3534 | 62.2055 | 59.6 | 50.0004 | 10.3557 | 55.5141 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.361 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3591 | 55.6546 | 59.6 | 50.0004 | 10.3625 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 10.3533 | 76.8532 | 60.2 | 82.9995 | 10.3542 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 10.3517 | 49.7302 | 60 | 50.0004 | 10.365 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3616 | 37.1902 | 60.4 | 50.0004 | 10.3715 | 30.4076 | 60.6 | 50.0004 | 10.3676 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3638 | 16.7784 | 61 | 50.0004 | 10.3638 | 10.0367 | 61.3588 | 50.0004 | 10.3621 | 82.6533 | 60 | 82.9995 | 10.3688 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 10.365 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 10.3591 | 63.3183 | 60.6 | 82.9995 | 10.366 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3613 | 11.4405 | 59.7104 | 0 | 10.3599 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.3599 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3661 | 10.0544 | 61.1356 | 50.0004 | 10.3594 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3612 | 23.5454 | 60.8 | 50.0004 | 10.3596 | 30.4186 | 60.5555 | 50.0004 | 10.363 | 37.139 | 60.4 | 50.0004 | 10.3611 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.353 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3525 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 10.3665 | 2.5153 | 59.8 | 0 | 10.3617 | 62.2055 | 59.6 | 50.0004 | 10.364 | 55.5141 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3693 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3674 | 55.6546 | 59.6 | 50.0004 | 10.3708 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 10.3616 | 76.8532 | 60.2 | 82.9995 | 10.3625 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 10.36 | 49.7302 | 60 | 50.0004 | 10.3733 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3699 | 37.1902 | 60.4 | 50.0004 | 10.3798 | 30.4076 | 60.6 | 50.0004 | 10.376 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3721 | 16.7769 | 61 | 50.0004 | 10.3721 | 9.9554 | 61.3605 | 50.0004 | 10.3704 | 82.6533 | 60 | 82.9995 | 10.3771 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 10.3733 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.3674 | 63.3183 | 60.6 | 82.9995 | 10.3745 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3696 | 11.4405 | 59.7121 | 0 | 10.3682 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.3683 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3744 | 10.0544 | 61.1339 | 50.0004 | 10.3678 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3695 | 23.5454 | 60.8 | 50.0004 | 10.3679 | 30.4163 | 60.5538 | 50.0004 | 10.3713 | 37.139 | 60.4 | 50.0004 | 10.3695 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.3613 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3608 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 10.3748 | 2.515 | 59.8 | 0 | 10.37 | 62.2247 | 59.6 | 50.0004 | 10.3723 | 55.5141 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3777 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3757 | 55.6546 | 59.6 | 50.0004 | 10.3792 | 62.3329 | 59.6 | 50.0004 | 10.3699 | 76.8522 | 60.2 | 82.9995 | 10.3708 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 10.3683 | 49.7302 | 60 | 50.0004 | 10.3817 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3782 | 37.1902 | 60.4 | 50.0004 | 10.3881 | 30.4069 | 60.6 | 50.0004 | 10.3843 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3804 | 16.7769 | 61 | 50.0004 | 10.3805 | 9.9554 | 61.3622 | 50.0004 | 10.3787 | 82.6533 | 60 | 82.9995 | 10.3854 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 10.3816 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.3757 | 63.3183 | 60.6 | 82.9995 | 10.3828 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3782 | 11.1638 | 59.7137 | 0 | 10.3767 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.3766 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.3827 | 10.0544 | 61.1323 | 50.0004 | 10.3761 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3778 | 23.5454 | 60.8 | 50.0004 | 10.3763 | 30.4163 | 60.5521 | 50.0004 | 10.3798 | 37.139 | 60.4 | 50.0004 | 10.3778 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.3696 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3691 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 10.3831 | 2.515 | 59.8 | 0 | 10.3784 | 62.2247 | 59.6 | 50.0004 | 10.3806 | 55.5141 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.386 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.384 | 55.6546 | 59.6 | 50.0004 | 10.3875 | 62.3329 | 59.6 | 50.0004 | 10.3782 | 76.8522 | 60.2 | 82.9995 | 10.3792 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 10.3766 | 49.7289 | 60 | 50.0004 | 10.39 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3865 | 37.1902 | 60.4 | 50.0004 | 10.3965 | 30.4069 | 60.6 | 50.0004 | 10.3926 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3887 | 16.7788 | 61 | 50.0004 | 10.3888 | 9.9561 | 61.3638 | 50.0004 | 10.387 | 82.6533 | 60 | 82.9995 | 10.3937 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 10.3899 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.3843 | 63.3174 | 60.6 | 82.9995 | 10.3911 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3865 | 11.1638 | 59.7154 | 0 | 10.385 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.3849 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.391 | 10.0544 | 61.1306 | 50.0004 | 10.3844 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3862 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 10.3846 | 30.4163 | 60.5505 | 50.0004 | 10.3881 | 37.139 | 60.4 | 50.0004 | 10.3861 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.3779 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3774 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 10.3916 | 2.515 | 59.8 | 0 | 10.3867 | 62.2336 | 59.6 | 50.0004 | 10.3889 | 55.5141 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.3944 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.3923 | 55.6555 | 59.6 | 50.0004 | 10.3958 | 62.3282 | 59.6 | 50.0004 | 10.3865 | 76.8516 | 60.2 | 82.9995 | 10.3875 | 82.6172 | 60 | 82.9995 | 10.385 | 49.7289 | 60 | 50.0004 | 10.3983 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.3949 | 37.1902 | 60.4 | 50.0004 | 10.4048 | 30.4069 | 60.6 | 50.0004 | 10.401 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.3971 | 16.7788 | 61 | 50.0004 | 10.3971 | 9.9561 | 61.3655 | 50.0004 | 10.3954 | 82.6534 | 60 | 82.9995 | 10.402 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 10.3982 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.3926 | 63.3174 | 60.6 | 82.9995 | 10.3994 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.3948 | 11.1638 | 59.7171 | 0 | 10.3933 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.3933 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.3993 | 10.0544 | 61.1289 | 50.0004 | 10.3928 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.3945 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 10.3929 | 30.4163 | 60.5488 | 50.0004 | 10.3964 | 37.139 | 60.4 | 50.0004 | 10.3944 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.3862 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.3857 | 70.0632 | 60.4 | 82.9995 | 10.3999 | 2.515 | 59.8 | 0 | 10.3951 | 62.2336 | 59.6 | 50.0004 | 10.3973 | 55.5141 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4027 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4006 | 55.6555 | 59.6 | 50.0004 | 10.4042 | 62.3282 | 59.6 | 50.0004 | 10.3948 | 76.8516 | 60.2 | 82.9995 | 10.3958 | 82.6172 | 60 | 82.9995 | 10.3933 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 10.4066 | 43.9347 | 60.2 | 50.0004 | 10.4032 | 37.1902 | 60.4 | 50.0004 | 10.4131 | 30.4069 | 60.6 | 50.0004 | 10.4093 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.4054 | 16.7781 | 61 | 50.0004 | 10.4055 | 9.9561 | 61.3672 | 50.0004 | 10.4037 | 82.6534 | 60 | 82.9995 | 10.4105 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 10.4065 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.4009 | 63.3088 | 60.6 | 82.9995 | 10.4077 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4031 | 11.1638 | 59.7187 | 0 | 10.4016 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4016 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.4077 | 10.0544 | 61.1273 | 50.0004 | 10.4011 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4028 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 10.4012 | 30.4163 | 60.5471 | 50.0004 | 10.4048 | 37.139 | 60.4 | 50.0004 | 10.4027 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.3945 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.394 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4082 | 2.515 | 59.8 | 0 | 10.4034 | 62.2431 | 59.6 | 50.0004 | 10.4056 | 55.5206 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.411 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4089 | 55.6555 | 59.6 | 50.0004 | 10.4125 | 62.3219 | 59.6 | 50.0004 | 10.4033 | 76.8194 | 60.2 | 82.9995 | 10.4043 | 82.6172 | 60 | 82.9995 | 10.4017 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 10.415 | 43.9371 | 60.2 | 50.0004 | 10.4116 | 37.1928 | 60.4 | 50.0004 | 10.4214 | 30.4069 | 60.6 | 50.0004 | 10.4177 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.4138 | 16.7781 | 61 | 50.0004 | 10.4138 | 9.9561 | 61.3688 | 50.0004 | 10.412 | 82.6619 | 60 | 82.9995 | 10.4188 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 10.4148 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.4092 | 63.3088 | 60.6 | 82.9995 | 10.416 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4114 | 11.1644 | 59.7204 | 0 | 10.4099 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4099 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.416 | 10.0544 | 61.1256 | 50.0004 | 10.4094 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4113 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 10.4095 | 30.4163 | 60.5455 | 50.0004 | 10.4131 | 37.139 | 60.4 | 50.0004 | 10.4111 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.4031 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4023 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4165 | 2.515 | 59.8 | 0 | 10.4117 | 62.2431 | 59.6 | 50.0004 | 10.4141 | 55.5206 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4193 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4174 | 55.6555 | 59.6 | 50.0004 | 10.4209 | 62.3219 | 59.6 | 50.0004 | 10.4116 | 76.8194 | 60.2 | 82.9995 | 10.4126 | 82.6172 | 60 | 82.9995 | 10.41 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 10.4233 | 43.9371 | 60.2 | 50.0004 | 10.4199 | 37.1928 | 60.4 | 50.0004 | 10.4298 | 30.4069 | 60.6 | 50.0004 | 10.426 | 23.5341 | 60.8 | 50.0004 | 10.4221 | 16.8008 | 61 | 50.0004 | 10.4221 | 9.9561 | 61.3705 | 50.0004 | 10.4204 | 82.6619 | 60 | 82.9995 | 10.4271 | 76.8753 | 60.2 | 82.9995 | 10.4233 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.4175 | 63.3088 | 60.6 | 82.9995 | 10.4243 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4197 | 11.1644 | 59.7221 | 0 | 10.4182 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4182 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.4244 | 10.0544 | 61.1239 | 50.0004 | 10.4177 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4196 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.418 | 30.438 | 60.5438 | 50.0004 | 10.4214 | 37.139 | 60.4 | 50.0004 | 10.4194 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.4114 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4109 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4248 | 2.7847 | 59.8 | 0 | 10.42 | 62.2503 | 59.6 | 50.0004 | 10.4224 | 55.5206 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4276 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4257 | 55.6539 | 59.6 | 50.0004 | 10.4292 | 62.3219 | 59.6 | 50.0004 | 10.4199 | 76.8194 | 60.2 | 82.9995 | 10.4209 | 82.6106 | 60 | 82.9995 | 10.4183 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 10.4316 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4282 | 37.1928 | 60.4 | 50.0004 | 10.4382 | 30.4207 | 60.6 | 50.0004 | 10.4343 | 23.5341 | 60.8 | 50.0004 | 10.4304 | 16.8008 | 61 | 50.0004 | 10.4304 | 9.9561 | 61.3722 | 50.0004 | 10.4287 | 82.6792 | 60 | 82.9995 | 10.4354 | 76.8753 | 60.2 | 82.9995 | 10.4316 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.4258 | 63.3088 | 60.6 | 82.9995 | 10.4329 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.428 | 11.1649 | 59.7237 | 0 | 10.4265 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4265 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.4327 | 10.0544 | 61.1223 | 50.0004 | 10.426 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4279 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.4263 | 30.438 | 60.5421 | 50.0004 | 10.4297 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 10.4279 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.4197 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4192 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4331 | 2.7847 | 59.8 | 0 | 10.4283 | 62.2503 | 59.6 | 50.0004 | 10.4307 | 55.5206 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.436 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4341 | 55.6539 | 59.6 | 50.0004 | 10.4375 | 62.3219 | 59.6 | 50.0004 | 10.4282 | 76.8194 | 60.2 | 82.9995 | 10.4292 | 82.6106 | 60 | 82.9995 | 10.4266 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 10.4399 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4365 | 37.1928 | 60.4 | 50.0004 | 10.4465 | 30.4207 | 60.6 | 50.0004 | 10.4426 | 23.5341 | 60.8 | 50.0004 | 10.4387 | 16.8008 | 61 | 50.0004 | 10.4388 | 9.9563 | 61.3738 | 50.0004 | 10.437 | 82.6792 | 60 | 82.9995 | 10.4437 | 76.8753 | 60.2 | 82.9995 | 10.4399 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.4341 | 63.3088 | 60.6 | 82.9995 | 10.4412 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4363 | 11.1649 | 59.7254 | 0 | 10.4348 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4349 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.441 | 10.0544 | 61.1206 | 50.0004 | 10.4344 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4362 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.4346 | 30.4362 | 60.5405 | 50.0004 | 10.4381 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 10.4362 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.428 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4275 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4414 | 2.7848 | 59.8 | 0 | 10.4368 | 62.2438 | 59.6 | 50.0004 | 10.439 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4443 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4424 | 55.6539 | 59.6 | 50.0004 | 10.4458 | 62.3264 | 59.6 | 50.0004 | 10.4365 | 76.8191 | 60.2 | 82.9995 | 10.4375 | 82.6106 | 60 | 82.9995 | 10.4349 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 10.4483 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4449 | 37.1928 | 60.4 | 50.0004 | 10.4548 | 30.4212 | 60.6 | 50.0004 | 10.451 | 23.5341 | 60.8 | 50.0004 | 10.4471 | 16.8008 | 61 | 50.0004 | 10.4471 | 9.9563 | 61.3755 | 50.0004 | 10.4453 | 82.6792 | 60 | 82.9995 | 10.452 | 76.8753 | 60.2 | 82.9995 | 10.4482 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.4424 | 63.3088 | 60.6 | 82.9995 | 10.4495 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4448 | 11.1649 | 59.7271 | 0 | 10.4434 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4432 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.4493 | 10.0544 | 61.1189 | 50.0004 | 10.4427 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4445 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.443 | 30.4362 | 60.5388 | 50.0004 | 10.4464 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 10.4445 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.4363 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4358 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.45 | 2.7848 | 59.8 | 0 | 10.4451 | 62.2438 | 59.6 | 50.0004 | 10.4473 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4528 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4507 | 55.6539 | 59.6 | 50.0004 | 10.4541 | 62.3264 | 59.6 | 50.0004 | 10.4448 | 76.8191 | 60.2 | 82.9995 | 10.4458 | 82.6106 | 60 | 82.9995 | 10.4433 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 10.4567 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4532 | 37.1928 | 60.4 | 50.0004 | 10.4632 | 30.4212 | 60.6 | 50.0004 | 10.4594 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.4554 | 16.8008 | 61 | 50.0004 | 10.4554 | 9.8125 | 61.3772 | 50.0004 | 10.4537 | 82.6792 | 60 | 82.9995 | 10.4603 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.4565 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.4507 | 63.3064 | 60.6 | 82.9995 | 10.4578 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4531 | 11.1649 | 59.7287 | 0 | 10.4517 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4515 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.4576 | 10.0544 | 61.1173 | 50.0004 | 10.451 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4529 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.4513 | 30.4362 | 60.5372 | 50.0004 | 10.4547 | 37.1467 | 60.4 | 50.0004 | 10.4528 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.4446 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4441 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4583 | 2.7847 | 59.8 | 0 | 10.4535 | 62.2438 | 59.6 | 50.0004 | 10.4557 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4611 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.459 | 55.6586 | 59.6 | 50.0004 | 10.4625 | 62.3337 | 59.6 | 50.0004 | 10.4531 | 76.8191 | 60.2 | 82.9995 | 10.4541 | 82.6076 | 60 | 82.9995 | 10.4516 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 10.465 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4615 | 37.1928 | 60.4 | 50.0004 | 10.4715 | 30.4212 | 60.6 | 50.0004 | 10.4677 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.4637 | 16.8008 | 61 | 50.0004 | 10.4637 | 9.8125 | 61.3788 | 50.0004 | 10.462 | 82.6792 | 60 | 82.9995 | 10.4686 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.4648 | 70.0586 | 60.4 | 82.9995 | 10.459 | 63.3064 | 60.6 | 82.9995 | 10.4661 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4614 | 11.1649 | 59.7304 | 0 | 10.46 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.46 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.4661 | 10.0544 | 61.1156 | 50.0004 | 10.4595 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4612 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.4596 | 30.4362 | 60.5355 | 50.0004 | 10.4631 | 37.1427 | 60.4 | 50.0004 | 10.4611 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.4529 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4524 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4666 | 2.7847 | 59.8 | 0 | 10.4618 | 62.2438 | 59.6 | 50.0004 | 10.464 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4694 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4673 | 55.6586 | 59.6 | 50.0004 | 10.4708 | 62.3337 | 59.6 | 50.0004 | 10.4614 | 76.8191 | 60.2 | 82.9995 | 10.4624 | 82.6076 | 60 | 82.9995 | 10.46 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 10.4733 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4698 | 37.1928 | 60.4 | 50.0004 | 10.4798 | 30.4212 | 60.6 | 50.0004 | 10.476 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.472 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.4721 | 9.8125 | 61.3805 | 50.0004 | 10.4703 | 82.6792 | 60 | 82.9995 | 10.4772 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.4731 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 10.4675 | 63.3165 | 60.6 | 82.9995 | 10.4744 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4697 | 11.1649 | 59.7321 | 0 | 10.4683 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4683 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.4744 | 10.0544 | 61.1139 | 50.0004 | 10.4678 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4695 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.4679 | 30.4385 | 60.5338 | 50.0004 | 10.4714 | 37.1427 | 60.4 | 50.0004 | 10.4695 | 43.9293 | 60.2 | 50.0004 | 10.4612 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4607 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4749 | 2.7849 | 59.8 | 0 | 10.4701 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 10.4724 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4777 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4756 | 55.6613 | 59.6 | 50.0004 | 10.4792 | 62.3381 | 59.6 | 50.0004 | 10.47 | 76.8244 | 60.2 | 82.9995 | 10.4707 | 82.6076 | 60 | 82.9995 | 10.4683 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 10.4816 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4782 | 37.1954 | 60.4 | 50.0004 | 10.4882 | 30.4212 | 60.6 | 50.0004 | 10.4843 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.4804 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.4805 | 9.8125 | 61.3822 | 50.0004 | 10.4788 | 82.6792 | 60 | 82.9995 | 10.4855 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.4817 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 10.4758 | 63.3165 | 60.6 | 82.9995 | 10.4827 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.478 | 11.1619 | 59.7337 | 0 | 10.4766 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4766 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.4828 | 10.0544 | 61.1123 | 50.0004 | 10.4761 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4779 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.4762 | 30.4385 | 60.5322 | 50.0004 | 10.4797 | 37.1427 | 60.4 | 50.0004 | 10.4778 | 43.9365 | 60.2 | 50.0004 | 10.4695 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.469 | 70.0563 | 60.4 | 82.9995 | 10.4832 | 2.7849 | 59.8 | 0 | 10.4784 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 10.4807 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.486 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.484 | 55.6613 | 59.6 | 50.0004 | 10.4875 | 62.3381 | 59.6 | 50.0004 | 10.4783 | 76.8244 | 60.2 | 82.9995 | 10.479 | 82.6076 | 60 | 82.9995 | 10.4766 | 49.7388 | 60 | 50.0004 | 10.49 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4865 | 37.1954 | 60.4 | 50.0004 | 10.4965 | 30.4212 | 60.6 | 50.0004 | 10.4927 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.4887 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.4888 | 9.8125 | 61.3838 | 50.0004 | 10.4871 | 82.6792 | 60 | 82.9995 | 10.4938 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.49 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 10.4841 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 10.491 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4863 | 11.1619 | 59.7354 | 0 | 10.4849 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4849 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.4911 | 10.0544 | 61.1106 | 50.0004 | 10.4844 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4862 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.4846 | 30.4385 | 60.5305 | 50.0004 | 10.488 | 37.1427 | 60.4 | 50.0004 | 10.4861 | 43.9365 | 60.2 | 50.0004 | 10.4778 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4773 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 10.4915 | 2.9713 | 59.8 | 0 | 10.4867 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 10.489 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.4943 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.4923 | 55.6613 | 59.6 | 50.0004 | 10.4958 | 62.3381 | 59.6 | 50.0004 | 10.4866 | 76.8244 | 60.2 | 82.9995 | 10.4873 | 82.6076 | 60 | 82.9995 | 10.4849 | 49.7388 | 60 | 50.0004 | 10.4983 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.4948 | 37.1954 | 60.4 | 50.0004 | 10.5048 | 30.4217 | 60.6 | 50.0004 | 10.501 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.497 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.4971 | 9.8125 | 61.3855 | 50.0004 | 10.4954 | 82.6885 | 60 | 82.9995 | 10.5021 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.4983 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 10.4924 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 10.4995 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.4946 | 11.1618 | 59.7371 | 0 | 10.4932 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.4933 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.4994 | 10.0544 | 61.1089 | 50.0004 | 10.4927 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.4945 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.4929 | 30.4385 | 60.5288 | 50.0004 | 10.4963 | 37.1409 | 60.4 | 50.0004 | 10.4945 | 43.9399 | 60.2 | 50.0004 | 10.4863 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4856 | 70.0658 | 60.4 | 82.9995 | 10.5 | 2.9713 | 59.8 | 0 | 10.495 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 10.4973 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5027 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5007 | 55.6613 | 59.6 | 50.0004 | 10.5042 | 62.3381 | 59.6 | 50.0004 | 10.4949 | 76.8244 | 60.2 | 82.9995 | 10.4958 | 82.6076 | 60 | 82.9995 | 10.4932 | 49.7388 | 60 | 50.0004 | 10.5067 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5032 | 37.1954 | 60.4 | 50.0004 | 10.5132 | 30.4217 | 60.6 | 50.0004 | 10.5093 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.5054 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.5054 | 9.8125 | 61.3872 | 50.0004 | 10.5038 | 82.6885 | 60 | 82.9995 | 10.5104 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.5066 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 10.5007 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 10.5078 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5032 | 11.1618 | 59.7387 | 0 | 10.5017 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.5016 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.5077 | 10.0544 | 61.1073 | 50.0004 | 10.5011 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5028 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.5012 | 30.4429 | 60.5272 | 50.0004 | 10.5048 | 37.1409 | 60.4 | 50.0004 | 10.5028 | 43.9399 | 60.2 | 50.0004 | 10.4946 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.4939 | 70.081 | 60.4 | 82.9995 | 10.5083 | 2.9713 | 59.8 | 0 | 10.5034 | 62.2544 | 59.6 | 50.0004 | 10.5056 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.511 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.509 | 55.6651 | 59.6 | 50.0004 | 10.5125 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 10.5032 | 76.8264 | 60.2 | 82.9995 | 10.5042 | 82.6095 | 60 | 82.9995 | 10.5016 | 49.7388 | 60 | 50.0004 | 10.515 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5115 | 37.1957 | 60.4 | 50.0004 | 10.5215 | 30.4217 | 60.6 | 50.0004 | 10.5177 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.5137 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.5138 | 9.8125 | 61.3888 | 50.0004 | 10.5121 | 82.6885 | 60 | 82.9995 | 10.5187 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.5149 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 10.509 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 10.5161 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5115 | 11.0118 | 59.7404 | 0 | 10.51 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.5099 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.5161 | 10.0544 | 61.1056 | 50.0004 | 10.5094 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5111 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.5096 | 30.4429 | 60.5255 | 50.0004 | 10.5131 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 10.5111 | 43.9399 | 60.2 | 50.0004 | 10.5029 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5022 | 70.081 | 60.4 | 82.9995 | 10.5166 | 2.9713 | 59.8 | 0 | 10.5117 | 62.2544 | 59.6 | 50.0004 | 10.5139 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5194 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5173 | 55.6651 | 59.6 | 50.0004 | 10.5209 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 10.5115 | 76.8264 | 60.2 | 82.9995 | 10.5125 | 82.6095 | 60 | 82.9995 | 10.5099 | 49.7442 | 60 | 50.0004 | 10.5233 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5198 | 37.1957 | 60.4 | 50.0004 | 10.5298 | 30.4217 | 60.6 | 50.0004 | 10.526 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.522 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.5221 | 9.8125 | 61.3905 | 50.0004 | 10.5204 | 82.6885 | 60 | 82.9995 | 10.527 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.5232 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 10.5173 | 63.3227 | 60.6 | 82.9995 | 10.5244 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5198 | 11.0118 | 59.7421 | 0 | 10.5183 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 10.5183 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 10.5244 | 10.0544 | 61.1039 | 50.0004 | 10.5177 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5195 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.5179 | 30.4434 | 60.5238 | 50.0004 | 10.5215 | 37.1545 | 60.4 | 50.0004 | 10.5194 | 43.9399 | 60.2 | 50.0004 | 10.5112 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5107 | 70.0762 | 60.4 | 82.9995 | 10.5249 | 2.9713 | 59.8 | 0 | 10.5201 | 62.2686 | 59.6 | 50.0004 | 10.5223 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5277 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5256 | 55.6651 | 59.6 | 50.0004 | 10.5292 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 10.5198 | 76.8257 | 60.2 | 82.9995 | 10.5208 | 82.6095 | 60 | 82.9995 | 10.5182 | 49.7442 | 60 | 50.0004 | 10.5317 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5281 | 37.1957 | 60.4 | 50.0004 | 10.5382 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 10.5344 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.5303 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.5304 | 9.8125 | 61.3922 | 50.0004 | 10.5288 | 82.6731 | 60 | 82.9995 | 10.5353 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.5315 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 10.5256 | 63.3227 | 60.6 | 82.9995 | 10.5327 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5281 | 11.0118 | 59.7437 | 0 | 10.5266 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 10.5266 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.5327 | 10.0544 | 61.1022 | 50.0004 | 10.5261 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5278 | 23.5588 | 60.8 | 50.0004 | 10.5262 | 30.4434 | 60.5222 | 50.0004 | 10.5298 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 10.5278 | 43.9399 | 60.2 | 50.0004 | 10.5195 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.519 | 70.0762 | 60.4 | 82.9995 | 10.5332 | 2.9713 | 59.8 | 0 | 10.5284 | 62.2686 | 59.6 | 50.0004 | 10.5306 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.536 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5339 | 55.6651 | 59.6 | 50.0004 | 10.5376 | 62.3383 | 59.6 | 50.0004 | 10.5281 | 76.8257 | 60.2 | 82.9995 | 10.5291 | 82.6095 | 60 | 82.9995 | 10.5266 | 49.7442 | 60 | 50.0004 | 10.54 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5365 | 37.1957 | 60.4 | 50.0004 | 10.5465 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 10.5427 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.5387 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.5388 | 9.8119 | 61.3938 | 50.0004 | 10.5371 | 82.6731 | 60 | 82.9995 | 10.5438 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.54 | 70.0683 | 60.4 | 82.9995 | 10.5342 | 63.3227 | 60.6 | 82.9995 | 10.541 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5364 | 11.0118 | 59.7454 | 0 | 10.5349 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 10.5349 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.5411 | 10.0544 | 61.1006 | 50.0004 | 10.5344 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5361 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.5345 | 30.4434 | 60.5205 | 50.0004 | 10.5381 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 10.5361 | 43.9399 | 60.2 | 50.0004 | 10.5278 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5273 | 70.0762 | 60.4 | 82.9995 | 10.5415 | 2.9717 | 59.8 | 0 | 10.5367 | 62.2686 | 59.6 | 50.0004 | 10.5391 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5443 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5422 | 55.6912 | 59.6 | 50.0004 | 10.5459 | 62.3666 | 59.6 | 50.0004 | 10.5364 | 76.8265 | 60.2 | 82.9995 | 10.5374 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 10.5349 | 49.7442 | 60 | 50.0004 | 10.5483 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5448 | 37.1957 | 60.4 | 50.0004 | 10.5549 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 10.551 | 23.5332 | 60.8 | 50.0004 | 10.547 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.5471 | 9.8119 | 61.3955 | 50.0004 | 10.5454 | 82.6731 | 60 | 82.9995 | 10.5521 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 10.5483 | 70.0683 | 60.4 | 82.9995 | 10.5425 | 63.3227 | 60.6 | 82.9995 | 10.5493 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5447 | 11.0132 | 59.7471 | 0 | 10.5432 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.5432 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.5494 | 10.0551 | 61.0989 | 50.0004 | 10.5427 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5446 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.5428 | 30.4434 | 60.5188 | 50.0004 | 10.5464 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 10.5444 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.5361 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5356 | 70.0762 | 60.4 | 82.9995 | 10.5498 | 2.9717 | 59.8 | 0 | 10.545 | 62.2686 | 59.6 | 50.0004 | 10.5474 | 55.5204 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5526 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5505 | 55.6912 | 59.6 | 50.0004 | 10.5542 | 62.3666 | 59.6 | 50.0004 | 10.5447 | 76.8265 | 60.2 | 82.9995 | 10.5457 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 10.5432 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.5566 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5532 | 37.1957 | 60.4 | 50.0004 | 10.5632 | 30.4214 | 60.6 | 50.0004 | 10.5593 | 23.532 | 60.8 | 50.0004 | 10.5554 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.5554 | 9.6605 | 61.3972 | 50.0004 | 10.5537 | 82.6731 | 60 | 82.9995 | 10.5604 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 10.5566 | 70.0701 | 60.4 | 82.9995 | 10.5508 | 63.321 | 60.6 | 82.9995 | 10.5579 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.553 | 11.0132 | 59.7487 | 0 | 10.5515 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.5515 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.5577 | 10.0551 | 61.0972 | 50.0004 | 10.551 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5529 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.5513 | 30.4434 | 60.5172 | 50.0004 | 10.5547 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 10.5529 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.5444 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5439 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 10.5583 | 3.1903 | 59.8 | 0 | 10.5533 | 62.2654 | 59.6 | 50.0004 | 10.5557 | 55.5095 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.561 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.559 | 55.6831 | 59.6 | 50.0004 | 10.5625 | 62.367 | 59.6 | 50.0004 | 10.5532 | 76.8265 | 60.2 | 82.9995 | 10.554 | 82.6202 | 60 | 82.9995 | 10.5516 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.565 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5615 | 37.1957 | 60.4 | 50.0004 | 10.5715 | 30.4253 | 60.6 | 50.0004 | 10.5677 | 23.532 | 60.8 | 50.0004 | 10.5637 | 16.8007 | 61 | 50.0004 | 10.5637 | 9.6605 | 61.3988 | 50.0004 | 10.5621 | 82.6831 | 60 | 82.9995 | 10.5687 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 10.5649 | 70.0701 | 60.4 | 82.9995 | 10.5591 | 63.321 | 60.6 | 82.9995 | 10.5662 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5613 | 11.0132 | 59.7504 | 0 | 10.5598 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.5599 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.566 | 10.0551 | 61.0956 | 50.0004 | 10.5593 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5612 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.5596 | 30.4434 | 60.5155 | 50.0004 | 10.5631 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 10.5612 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.5527 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5522 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 10.5667 | 3.1903 | 59.8 | 0 | 10.5618 | 62.2654 | 59.6 | 50.0004 | 10.564 | 55.5095 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5693 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5673 | 55.6831 | 59.6 | 50.0004 | 10.5708 | 62.367 | 59.6 | 50.0004 | 10.5615 | 76.8265 | 60.2 | 82.9995 | 10.5623 | 82.6202 | 60 | 82.9995 | 10.5599 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.5734 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5698 | 37.1957 | 60.4 | 50.0004 | 10.5799 | 30.4253 | 60.6 | 50.0004 | 10.576 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 10.572 | 16.8 | 61 | 50.0004 | 10.5721 | 9.6606 | 61.4 | 50.0004 | 10.5704 | 82.6831 | 60 | 82.9995 | 10.577 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 10.5732 | 70.0701 | 60.4 | 82.9995 | 10.5674 | 63.321 | 60.6 | 82.9995 | 10.5745 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5698 | 11.0132 | 59.7521 | 0 | 10.5684 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.5682 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.5745 | 10.0551 | 61.0939 | 50.0004 | 10.5677 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5695 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.5679 | 30.4434 | 60.5138 | 50.0004 | 10.5714 | 37.1595 | 60.4 | 50.0004 | 10.5695 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.5613 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5605 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 10.575 | 3.1902 | 59.8 | 0 | 10.5701 | 62.2855 | 59.6 | 50.0004 | 10.5723 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5778 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5757 | 55.7411 | 59.6 | 50.0004 | 10.5792 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.5698 | 76.825 | 60.2 | 82.9995 | 10.5708 | 82.6233 | 60 | 82.9995 | 10.5682 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.5817 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5781 | 37.1888 | 60.4 | 50.0004 | 10.5882 | 30.4253 | 60.6 | 50.0004 | 10.5844 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 10.5803 | 16.8 | 61 | 50.0004 | 10.5804 | 9.6606 | 61.4 | 50.0004 | 10.5787 | 82.6915 | 60 | 82.9995 | 10.5853 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 10.5815 | 70.0701 | 60.4 | 82.9995 | 10.5757 | 63.321 | 60.6 | 82.9995 | 10.5828 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5781 | 10.7667 | 59.7537 | 0 | 10.5767 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.5765 | 3.4004 | 61.4 | 50.0004 | 10.5828 | 10.0553 | 61.0922 | 50.0004 | 10.576 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5778 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.5763 | 30.4434 | 60.5122 | 50.0004 | 10.5797 | 37.164 | 60.4 | 50.0004 | 10.5778 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.5696 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5688 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 10.5833 | 3.1902 | 59.8 | 0 | 10.5785 | 62.2855 | 59.6 | 50.0004 | 10.5806 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5861 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.584 | 55.7411 | 59.6 | 50.0004 | 10.5875 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.5781 | 76.825 | 60.2 | 82.9995 | 10.5791 | 82.6233 | 60 | 82.9995 | 10.5765 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.59 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5865 | 37.1888 | 60.4 | 50.0004 | 10.5966 | 30.4253 | 60.6 | 50.0004 | 10.5927 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 10.5887 | 16.8 | 61 | 50.0004 | 10.5887 | 9.6606 | 61.4 | 50.0004 | 10.5872 | 82.6915 | 60 | 82.9995 | 10.5936 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.5898 | 70.0701 | 60.4 | 82.9995 | 10.584 | 63.3164 | 60.6 | 82.9995 | 10.5911 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5864 | 10.7667 | 59.7554 | 0 | 10.585 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.585 | 3.4004 | 61.4 | 50.0004 | 10.5911 | 10.0553 | 61.0906 | 50.0004 | 10.5844 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5862 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.5846 | 30.4419 | 60.5105 | 50.0004 | 10.5881 | 37.164 | 60.4 | 50.0004 | 10.5862 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.5779 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5771 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 10.5916 | 3.1902 | 59.8 | 0 | 10.5868 | 62.2815 | 59.6 | 50.0004 | 10.589 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.5944 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.5923 | 55.806 | 59.6 | 50.0004 | 10.5959 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.5864 | 76.825 | 60.2 | 82.9995 | 10.5874 | 82.6233 | 60 | 82.9995 | 10.5848 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.5983 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.5948 | 37.1888 | 60.4 | 50.0004 | 10.6049 | 30.4567 | 60.6 | 50.0004 | 10.601 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 10.597 | 16.8 | 61 | 50.0004 | 10.597 | 9.6606 | 61.4 | 50.0004 | 10.5955 | 82.6915 | 60 | 82.9995 | 10.6019 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.5984 | 70.0701 | 60.4 | 82.9995 | 10.5923 | 63.3164 | 60.6 | 82.9995 | 10.5994 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.5947 | 10.7697 | 59.7571 | 0 | 10.5933 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.5933 | 3.4004 | 61.4 | 50.0004 | 10.5995 | 10.0553 | 61.0889 | 50.0004 | 10.5928 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.5945 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.5929 | 30.4419 | 60.5088 | 50.0004 | 10.5964 | 37.1714 | 60.4 | 50.0004 | 10.5945 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.5862 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.5857 | 70.0568 | 60.4 | 82.9995 | 10.5999 | 3.1902 | 59.8 | 0 | 10.5951 | 62.2815 | 59.6 | 50.0004 | 10.5973 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6027 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6006 | 55.806 | 59.6 | 50.0004 | 10.6042 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.5947 | 76.825 | 60.2 | 82.9995 | 10.5957 | 82.6233 | 60 | 82.9995 | 10.5932 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.6067 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.6031 | 37.1888 | 60.4 | 50.0004 | 10.6132 | 30.4567 | 60.6 | 50.0004 | 10.6094 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 10.6053 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6054 | 9.6606 | 61.4 | 50.0004 | 10.6038 | 82.6915 | 60 | 82.9995 | 10.6105 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.6067 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 10.6006 | 63.3164 | 60.6 | 82.9995 | 10.6077 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.603 | 10.7697 | 59.7587 | 0 | 10.6016 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.6016 | 3.4004 | 61.4 | 50.0004 | 10.6078 | 10.0553 | 61.0872 | 50.0004 | 10.6011 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6029 | 23.5634 | 60.8 | 50.0004 | 10.6012 | 30.4416 | 60.5072 | 50.0004 | 10.6047 | 37.1714 | 60.4 | 50.0004 | 10.6028 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.5945 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.594 | 70.0598 | 60.4 | 82.9995 | 10.6082 | 3.1902 | 59.8 | 0 | 10.6034 | 62.2691 | 59.6 | 50.0004 | 10.6057 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.611 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6089 | 55.806 | 59.6 | 50.0004 | 10.6125 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.603 | 76.825 | 60.2 | 82.9995 | 10.604 | 82.6233 | 60 | 82.9995 | 10.6015 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.615 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.6115 | 37.1839 | 60.4 | 50.0004 | 10.6215 | 30.4538 | 60.6 | 50.0004 | 10.6177 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 10.6136 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6138 | 9.6606 | 61.4 | 50.0004 | 10.6121 | 82.6883 | 60 | 82.9995 | 10.6188 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.615 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 10.6089 | 63.3164 | 60.6 | 82.9995 | 10.6162 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6113 | 10.7702 | 59.7604 | 0 | 10.6099 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.6099 | 3.4004 | 61.4 | 50.0004 | 10.6161 | 10.0553 | 61.0856 | 50.0004 | 10.6094 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6112 | 23.5634 | 60.8 | 50.0004 | 10.6095 | 30.4416 | 60.5055 | 50.0004 | 10.613 | 37.1683 | 60.4 | 50.0004 | 10.6112 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.6028 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6023 | 70.0598 | 60.4 | 82.9995 | 10.6167 | 3.1902 | 59.8 | 0 | 10.6117 | 62.2691 | 59.6 | 50.0004 | 10.614 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6194 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6172 | 55.806 | 59.6 | 50.0004 | 10.6208 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.6113 | 76.825 | 60.2 | 82.9995 | 10.6123 | 82.6233 | 60 | 82.9995 | 10.6099 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.6234 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.6198 | 37.1839 | 60.4 | 50.0004 | 10.6299 | 30.4538 | 60.6 | 50.0004 | 10.626 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 10.6219 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6221 | 9.496 | 61.4 | 50.0004 | 10.6205 | 82.6883 | 60 | 82.9995 | 10.6271 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.6233 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 10.6174 | 63.3164 | 60.6 | 82.9995 | 10.6245 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6196 | 10.7702 | 59.7621 | 0 | 10.6182 | 5.7132 | 59.8 | 0 | 10.6182 | 3.4004 | 61.4 | 50.0004 | 10.6244 | 10.0553 | 61.0839 | 50.0004 | 10.6177 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6195 | 23.5634 | 60.8 | 50.0004 | 10.6179 | 30.4416 | 60.5038 | 50.0004 | 10.6215 | 37.1683 | 60.4 | 50.0004 | 10.6195 | 43.9424 | 60.2 | 50.0004 | 10.6111 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6106 | 70.0598 | 60.4 | 82.9995 | 10.625 | 3.1902 | 59.8 | 0 | 10.6201 | 62.2616 | 59.6 | 50.0004 | 10.6223 | 55.4981 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6277 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6256 | 55.806 | 59.6 | 50.0004 | 10.6292 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.6199 | 76.825 | 60.2 | 82.9995 | 10.6206 | 82.6285 | 60 | 82.9995 | 10.6182 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.6317 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.6281 | 37.1782 | 60.4 | 50.0004 | 10.6382 | 30.452 | 60.6 | 50.0004 | 10.6344 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 10.6303 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6304 | 9.496 | 61.4 | 50.0004 | 10.6288 | 82.6942 | 60 | 82.9995 | 10.6354 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.6316 | 70.078 | 60.4 | 82.9995 | 10.6257 | 63.3164 | 60.6 | 82.9995 | 10.6328 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6282 | 10.7702 | 59.7637 | 0 | 10.6265 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 10.6266 | 3.4004 | 61.4 | 50.0004 | 10.6328 | 10.0553 | 61.0822 | 50.0004 | 10.626 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6278 | 23.5634 | 60.8 | 50.0004 | 10.6262 | 30.4416 | 60.5022 | 50.0004 | 10.6298 | 37.1683 | 60.4 | 50.0004 | 10.6278 | 43.9516 | 60.2 | 50.0004 | 10.6194 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6189 | 70.0598 | 60.4 | 82.9995 | 10.6333 | 3.1902 | 59.8 | 0 | 10.6284 | 62.2616 | 59.6 | 50.0004 | 10.6306 | 55.4981 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6361 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6339 | 55.806 | 59.6 | 50.0004 | 10.6376 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.6282 | 76.825 | 60.2 | 82.9995 | 10.6289 | 82.6285 | 60 | 82.9995 | 10.6265 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.64 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.6365 | 37.1782 | 60.4 | 50.0004 | 10.6465 | 30.452 | 60.6 | 50.0004 | 10.6427 | 23.5525 | 60.8 | 50.0004 | 10.6386 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6387 | 9.4954 | 61.4 | 50.0004 | 10.6371 | 82.6942 | 60 | 82.9995 | 10.6437 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.6399 | 70.0822 | 60.4 | 82.9995 | 10.634 | 63.3164 | 60.6 | 82.9995 | 10.6411 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6365 | 10.7702 | 59.7654 | 0 | 10.635 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 10.6349 | 3.4004 | 61.4 | 50.0004 | 10.6411 | 10.0553 | 61.0806 | 50.0004 | 10.6344 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6361 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 10.6345 | 30.4535 | 60.5005 | 50.0004 | 10.6381 | 37.1683 | 60.4 | 50.0004 | 10.6361 | 43.9516 | 60.2 | 50.0004 | 10.6277 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6272 | 70.0598 | 60.4 | 82.9995 | 10.6416 | 3.1907 | 59.8 | 0 | 10.6368 | 62.2582 | 59.6 | 50.0004 | 10.6389 | 55.5057 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6444 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6423 | 55.8053 | 59.6 | 50.0004 | 10.646 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.6365 | 76.8373 | 60.2 | 82.9995 | 10.6372 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 10.6348 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.6483 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.6448 | 37.1782 | 60.4 | 50.0004 | 10.6549 | 30.452 | 60.6 | 50.0004 | 10.6511 | 23.5525 | 60.8 | 50.0004 | 10.647 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6471 | 9.4954 | 61.4 | 50.0004 | 10.6455 | 82.6942 | 60 | 82.9995 | 10.652 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.6482 | 70.0822 | 60.4 | 82.9995 | 10.6423 | 63.3164 | 60.6 | 82.9995 | 10.6494 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6448 | 10.7703 | 59.7671 | 0 | 10.6433 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 10.6432 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.6494 | 10.0553 | 61.0789 | 50.0004 | 10.6427 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6445 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 10.6429 | 30.4535 | 60.4988 | 50.0004 | 10.6465 | 37.1631 | 60.4 | 50.0004 | 10.6445 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.636 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6355 | 70.0598 | 60.4 | 82.9995 | 10.6499 | 3.1907 | 59.8 | 0 | 10.6451 | 62.2582 | 59.6 | 50.0004 | 10.6472 | 55.5057 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6527 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6506 | 55.8053 | 59.6 | 50.0004 | 10.6543 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.6448 | 76.8373 | 60.2 | 82.9995 | 10.6455 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 10.6431 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.6567 | 43.9226 | 60.2 | 50.0004 | 10.6531 | 37.1782 | 60.4 | 50.0004 | 10.6633 | 30.452 | 60.6 | 50.0004 | 10.6594 | 23.5546 | 60.8 | 50.0004 | 10.6553 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6554 | 9.4954 | 61.4 | 50.0004 | 10.6538 | 82.6942 | 60 | 82.9995 | 10.6603 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.6567 | 70.0822 | 60.4 | 82.9995 | 10.6506 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 10.6577 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6531 | 10.7703 | 59.7687 | 0 | 10.6516 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 10.6516 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 10.6578 | 10.0553 | 61.0772 | 50.0004 | 10.651 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6528 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 10.6512 | 30.4535 | 60.4972 | 50.0004 | 10.6548 | 37.1631 | 60.4 | 50.0004 | 10.6528 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.6445 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6438 | 70.0598 | 60.4 | 82.9995 | 10.6582 | 3.3595 | 59.8 | 0 | 10.6534 | 62.2508 | 59.6 | 50.0004 | 10.6556 | 55.5057 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.661 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6589 | 55.8053 | 59.6 | 50.0004 | 10.6626 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.6531 | 76.8367 | 60.2 | 82.9995 | 10.6538 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 10.6515 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.665 | 43.9249 | 60.2 | 50.0004 | 10.6614 | 37.1828 | 60.4 | 50.0004 | 10.6716 | 30.454 | 60.6 | 50.0004 | 10.6677 | 23.5546 | 60.8 | 50.0004 | 10.6636 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6637 | 9.4954 | 61.4 | 50.0004 | 10.6621 | 82.6842 | 60 | 82.9995 | 10.6686 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.665 | 70.0822 | 60.4 | 82.9995 | 10.6589 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 10.666 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6614 | 10.7703 | 59.7704 | 0 | 10.6599 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.6599 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.6661 | 10.0553 | 61.0756 | 50.0004 | 10.6593 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6611 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 10.6595 | 30.4535 | 60.4955 | 50.0004 | 10.6631 | 37.1631 | 60.4 | 50.0004 | 10.6611 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.6528 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6521 | 70.0598 | 60.4 | 82.9995 | 10.6665 | 3.3595 | 59.8 | 0 | 10.6617 | 62.2508 | 59.6 | 50.0004 | 10.6639 | 55.5057 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6693 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6672 | 55.8053 | 59.6 | 50.0004 | 10.6709 | 62.377 | 59.6 | 50.0004 | 10.6614 | 76.8367 | 60.2 | 82.9995 | 10.6621 | 82.6355 | 60 | 82.9995 | 10.6598 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.6733 | 43.9249 | 60.2 | 50.0004 | 10.6697 | 37.1828 | 60.4 | 50.0004 | 10.6799 | 30.454 | 60.6 | 50.0004 | 10.676 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 10.6719 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6721 | 9.4943 | 61.4 | 50.0004 | 10.6705 | 82.6842 | 60 | 82.9995 | 10.6771 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.6733 | 70.0822 | 60.4 | 82.9995 | 10.6672 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 10.6746 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6697 | 10.7703 | 59.7721 | 0 | 10.6682 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.6682 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.6744 | 10.0553 | 61.0739 | 50.0004 | 10.6677 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6696 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.6678 | 30.4497 | 60.4938 | 50.0004 | 10.6714 | 37.1631 | 60.4 | 50.0004 | 10.6696 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.6611 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6604 | 70.0488 | 60.4 | 82.9995 | 10.675 | 3.6429 | 59.8 | 0 | 10.67 | 62.2508 | 59.6 | 50.0004 | 10.6724 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6776 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6755 | 55.8067 | 59.6 | 50.0004 | 10.6792 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.6697 | 76.8425 | 60.2 | 82.9995 | 10.6707 | 82.6251 | 60 | 82.9995 | 10.6682 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.6817 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.6781 | 37.1835 | 60.4 | 50.0004 | 10.6882 | 30.4548 | 60.6 | 50.0004 | 10.6844 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 10.6802 | 16.7996 | 61 | 50.0004 | 10.6804 | 9.4943 | 61.4 | 50.0004 | 10.6788 | 82.6842 | 60 | 82.9995 | 10.6854 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.6816 | 70.0822 | 60.4 | 82.9995 | 10.6755 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 10.6829 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.678 | 10.7712 | 59.7737 | 0 | 10.6765 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.6765 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.6827 | 10.0553 | 61.0722 | 50.0004 | 10.676 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6779 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.6763 | 30.4497 | 60.4922 | 50.0004 | 10.6798 | 37.1631 | 60.4 | 50.0004 | 10.6779 | 43.9342 | 60.2 | 50.0004 | 10.6694 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6687 | 70.0488 | 60.4 | 82.9995 | 10.6833 | 3.6429 | 59.8 | 0 | 10.6783 | 62.2508 | 59.6 | 50.0004 | 10.6807 | 55.5102 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.686 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6838 | 55.8067 | 59.6 | 50.0004 | 10.6876 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.678 | 76.8425 | 60.2 | 82.9995 | 10.679 | 82.6251 | 60 | 82.9995 | 10.6765 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 10.69 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.6865 | 37.1835 | 60.4 | 50.0004 | 10.6966 | 30.4548 | 60.6 | 50.0004 | 10.6927 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 10.6886 | 16.8002 | 61 | 50.0004 | 10.6887 | 9.4943 | 61.4 | 50.0004 | 10.6871 | 82.6842 | 60 | 82.9995 | 10.6937 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.6899 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 10.6841 | 63.3047 | 60.6 | 82.9995 | 10.6912 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6863 | 10.7712 | 59.7754 | 0 | 10.6848 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.6848 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.6912 | 10.0553 | 61.0706 | 50.0004 | 10.6843 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6862 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.6846 | 30.4517 | 60.4905 | 50.0004 | 10.6881 | 37.1631 | 60.4 | 50.0004 | 10.6862 | 43.9342 | 60.2 | 50.0004 | 10.6777 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6772 | 70.0372 | 60.4 | 82.9995 | 10.6917 | 3.6434 | 59.8 | 0 | 10.6868 | 62.2568 | 59.6 | 50.0004 | 10.689 | 55.5213 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.6945 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.6921 | 55.8067 | 59.6 | 50.0004 | 10.6959 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.6863 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.6873 | 82.6282 | 60 | 82.9995 | 10.6848 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 10.6984 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.6948 | 37.1843 | 60.4 | 50.0004 | 10.7049 | 30.4548 | 60.6 | 50.0004 | 10.701 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 10.697 | 16.8002 | 61 | 50.0004 | 10.697 | 9.4943 | 61.4 | 50.0004 | 10.6956 | 82.6982 | 60 | 82.9995 | 10.702 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.6982 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 10.6924 | 63.3047 | 60.6 | 82.9995 | 10.6995 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.6948 | 10.7708 | 59.7771 | 0 | 10.6931 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.6932 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.6995 | 10.0553 | 61.0689 | 50.0004 | 10.6926 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.6945 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.6929 | 30.4517 | 60.4888 | 50.0004 | 10.6964 | 37.1605 | 60.4 | 50.0004 | 10.6945 | 43.9342 | 60.2 | 50.0004 | 10.686 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6855 | 70.0372 | 60.4 | 82.9995 | 10.7 | 3.6434 | 59.8 | 0 | 10.6952 | 62.2568 | 59.6 | 50.0004 | 10.6973 | 55.5213 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7028 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7006 | 55.8067 | 59.6 | 50.0004 | 10.7043 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.6946 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.6956 | 82.6282 | 60 | 82.9995 | 10.6931 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7067 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7031 | 37.1843 | 60.4 | 50.0004 | 10.7133 | 30.4548 | 60.6 | 50.0004 | 10.7094 | 23.553 | 60.8 | 50.0004 | 10.7053 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.7054 | 9.4943 | 61.4 | 50.0004 | 10.7039 | 82.6982 | 60 | 82.9995 | 10.7103 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.7065 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 10.7007 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7078 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7031 | 10.7708 | 59.7787 | 0 | 10.7017 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.7015 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.7079 | 10.0553 | 61.0672 | 50.0004 | 10.7009 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7028 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.7013 | 30.4517 | 60.4872 | 50.0004 | 10.7048 | 37.1605 | 60.4 | 50.0004 | 10.7029 | 43.9342 | 60.2 | 50.0004 | 10.6943 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.6938 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7083 | 3.6434 | 59.8 | 0 | 10.7035 | 62.2506 | 59.6 | 50.0004 | 10.7056 | 55.5213 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7111 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7089 | 55.8067 | 59.6 | 50.0004 | 10.7126 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.7029 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.7039 | 82.6282 | 60 | 82.9995 | 10.7015 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.715 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7114 | 37.1843 | 60.4 | 50.0004 | 10.7216 | 30.4548 | 60.6 | 50.0004 | 10.7177 | 23.553 | 60.8 | 50.0004 | 10.7136 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.7137 | 9.4943 | 61.4 | 50.0004 | 10.7122 | 82.6982 | 60 | 82.9995 | 10.7186 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.7151 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 10.709 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7161 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7114 | 10.7708 | 59.7804 | 0 | 10.71 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.7098 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.7162 | 10.0553 | 61.0656 | 50.0004 | 10.7094 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7112 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.7096 | 30.4517 | 60.4855 | 50.0004 | 10.7131 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7112 | 43.9311 | 60.2 | 50.0004 | 10.7026 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7021 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7166 | 3.6434 | 59.8 | 0 | 10.7118 | 62.2506 | 59.6 | 50.0004 | 10.7139 | 55.5213 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7194 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7173 | 55.8067 | 59.6 | 50.0004 | 10.7209 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.7114 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.7122 | 82.6282 | 60 | 82.9995 | 10.7098 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7234 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7198 | 37.1843 | 60.4 | 50.0004 | 10.7299 | 30.4548 | 60.6 | 50.0004 | 10.7261 | 23.5509 | 60.8 | 50.0004 | 10.7219 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.722 | 9.4953 | 61.4 | 50.0004 | 10.7205 | 82.6982 | 60.0011 | 82.9995 | 10.7269 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.7234 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 10.7173 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7244 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7197 | 10.7708 | 59.7821 | 0 | 10.7183 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 10.7183 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.7245 | 10.0553 | 61.0639 | 50.0004 | 10.7177 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7195 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.7179 | 30.4517 | 60.4838 | 50.0004 | 10.7214 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7195 | 43.9311 | 60.2 | 50.0004 | 10.7109 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7104 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7249 | 3.6439 | 59.8 | 0 | 10.7201 | 62.2326 | 59.6 | 50.0004 | 10.7223 | 55.5198 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7277 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7256 | 55.8079 | 59.6 | 50.0004 | 10.7292 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.7197 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.7205 | 82.6282 | 60 | 82.9995 | 10.7181 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7317 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7281 | 37.1843 | 60.4 | 50.0004 | 10.7383 | 30.4567 | 60.6 | 50.0004 | 10.7344 | 23.5509 | 60.8 | 50.0004 | 10.7302 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.7303 | 9.4953 | 61.4 | 50.0004 | 10.7289 | 82.6982 | 60.0028 | 82.9995 | 10.7352 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.7317 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 10.7256 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7327 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.728 | 10.7708 | 59.7837 | 0 | 10.7266 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.7266 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.7328 | 10.0553 | 61.0622 | 50.0004 | 10.726 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7278 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.7262 | 30.4517 | 60.4822 | 50.0004 | 10.7297 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7279 | 43.9311 | 60.2 | 50.0004 | 10.7195 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7188 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7334 | 3.6439 | 59.8 | 0 | 10.7284 | 62.2326 | 59.6 | 50.0004 | 10.7306 | 55.5198 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.736 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7339 | 55.8079 | 59.6 | 50.0004 | 10.7375 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.728 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.7288 | 82.6282 | 60 | 82.9995 | 10.7264 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7401 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7364 | 37.1843 | 60.4 | 50.0004 | 10.7466 | 30.4567 | 60.6 | 50.0004 | 10.7427 | 23.5429 | 60.8 | 50.0004 | 10.7386 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.7387 | 9.4953 | 61.4 | 50.0004 | 10.7372 | 82.6982 | 60.0044 | 82.9995 | 10.7438 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.74 | 70.1004 | 60.4 | 82.9995 | 10.7339 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7412 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7363 | 10.7708 | 59.7854 | 0 | 10.7349 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.7349 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 10.7411 | 10.0553 | 61.0606 | 50.0004 | 10.7344 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7362 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.7345 | 30.4517 | 60.4805 | 50.0004 | 10.738 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7362 | 43.9311 | 60.2 | 50.0004 | 10.7278 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7271 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7417 | 3.6439 | 59.8 | 0 | 10.7367 | 62.2326 | 59.6 | 50.0004 | 10.739 | 55.5198 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7444 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7422 | 55.8079 | 59.6 | 50.0004 | 10.746 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.7363 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.7371 | 82.6282 | 60 | 82.9995 | 10.7347 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7484 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7448 | 37.1821 | 60.4 | 50.0004 | 10.7549 | 30.452 | 60.6 | 50.0004 | 10.7511 | 23.5429 | 60.8 | 50.0004 | 10.7469 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.7471 | 9.4953 | 61.4 | 50.0004 | 10.7455 | 82.694 | 60.0061 | 82.9995 | 10.7521 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.7483 | 70.1004 | 60.4 | 82.9995 | 10.7422 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7495 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7446 | 10.7712 | 59.7871 | 0 | 10.7432 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 10.7432 | 3.4016 | 61.4 | 50.0004 | 10.7495 | 10.0543 | 61.0589 | 50.0004 | 10.7427 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7445 | 23.5647 | 60.8 | 50.0004 | 10.7429 | 30.4517 | 60.4788 | 50.0004 | 10.7465 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7445 | 43.9311 | 60.2 | 50.0004 | 10.7361 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7354 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.75 | 3.6439 | 59.8 | 0 | 10.7451 | 62.2326 | 59.6 | 50.0004 | 10.7473 | 55.5198 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7527 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7505 | 55.8079 | 59.6 | 50.0004 | 10.7543 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.7446 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.7456 | 82.6282 | 60 | 82.9995 | 10.7431 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7567 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7531 | 37.1821 | 60.4 | 50.0004 | 10.7632 | 30.452 | 60.6 | 50.0004 | 10.7594 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 10.7552 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.7554 | 9.4955 | 61.4 | 50.0004 | 10.7539 | 82.694 | 60.0078 | 82.9995 | 10.7604 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.7566 | 70.1043 | 60.4 | 82.9995 | 10.7505 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7578 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7532 | 10.7712 | 59.7887 | 0 | 10.7515 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 10.7515 | 3.4016 | 61.4 | 50.0004 | 10.7578 | 10.0543 | 61.0572 | 50.0004 | 10.751 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7528 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.7512 | 30.4569 | 60.4772 | 50.0004 | 10.7548 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7528 | 43.9311 | 60.2 | 50.0004 | 10.7444 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7437 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7583 | 3.6436 | 59.8 | 0 | 10.7534 | 62.2418 | 59.6 | 50.0004 | 10.7556 | 55.5202 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7611 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7588 | 55.8079 | 59.6 | 50.0004 | 10.7627 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.7529 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.7539 | 82.6191 | 60 | 82.9995 | 10.7514 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.765 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7614 | 37.1821 | 60.4 | 50.0004 | 10.7716 | 30.4518 | 60.6 | 50.0004 | 10.7678 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 10.7635 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.7637 | 9.4955 | 61.4 | 50.0004 | 10.7622 | 82.6993 | 60.0094 | 82.9995 | 10.7687 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.7649 | 70.1043 | 60.4 | 82.9995 | 10.7588 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7661 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7615 | 10.6388 | 59.7904 | 0 | 10.76 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 10.7599 | 3.4018 | 61.4 | 50.0004 | 10.7662 | 10.0543 | 61.0556 | 50.0004 | 10.7593 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7611 | 23.5632 | 60.8 | 50.0004 | 10.7595 | 30.4569 | 60.4755 | 50.0004 | 10.7632 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7611 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.7527 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7522 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7666 | 3.6436 | 59.8 | 0 | 10.7618 | 62.2418 | 59.6 | 50.0004 | 10.7639 | 55.5202 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7694 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7672 | 55.8079 | 59.6 | 50.0004 | 10.771 | 62.3781 | 59.6 | 50.0004 | 10.7612 | 76.863 | 60.2 | 82.9995 | 10.7622 | 82.6191 | 60 | 82.9995 | 10.7598 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7734 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7697 | 37.1821 | 60.4 | 50.0004 | 10.78 | 30.4518 | 60.6 | 50.0004 | 10.7761 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 10.7719 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.772 | 9.2279 | 61.4 | 50.0004 | 10.7705 | 82.6993 | 60.0111 | 82.9995 | 10.777 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 10.7732 | 70.1043 | 60.4 | 82.9995 | 10.7673 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7744 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7698 | 10.6388 | 59.7921 | 0 | 10.7683 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 10.7682 | 3.4018 | 61.4 | 50.0004 | 10.7745 | 10.0543 | 61.0539 | 50.0004 | 10.7676 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7694 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.7679 | 30.4548 | 60.4738 | 50.0004 | 10.7715 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7695 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.761 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7605 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7749 | 3.6436 | 59.8 | 0 | 10.7701 | 62.2418 | 59.6 | 50.0004 | 10.7722 | 55.5096 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7777 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7755 | 55.8079 | 59.6 | 50.0004 | 10.7793 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 10.7695 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 10.7705 | 82.6147 | 60 | 82.9995 | 10.7681 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7817 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7781 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 10.7883 | 30.4538 | 60.6 | 50.0004 | 10.7844 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 10.7802 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 10.7804 | 9.2279 | 61.4 | 50.0004 | 10.7788 | 82.7251 | 60.0128 | 82.9995 | 10.7853 | 76.8618 | 60.2 | 82.9995 | 10.7817 | 70.1043 | 60.4 | 82.9995 | 10.7756 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 10.7827 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7781 | 10.6388 | 59.7937 | 0 | 10.7766 | 5.7124 | 59.8 | 0 | 10.7765 | 3.4019 | 61.4 | 50.0004 | 10.7828 | 10.0555 | 61.0522 | 50.0004 | 10.776 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7778 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.7762 | 30.4548 | 60.4722 | 50.0004 | 10.7798 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7778 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.7693 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7688 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7834 | 3.6436 | 59.8 | 0 | 10.7784 | 62.2418 | 59.6 | 50.0004 | 10.7805 | 55.5096 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.786 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7839 | 55.8079 | 59.6 | 50.0004 | 10.7876 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 10.7778 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 10.7788 | 82.6147 | 60 | 82.9995 | 10.7764 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.79 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7864 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 10.7966 | 30.4538 | 60.6 | 50.0004 | 10.7927 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 10.7885 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.7887 | 9.2279 | 61.4 | 50.0004 | 10.7872 | 82.7251 | 60.0145 | 82.9995 | 10.7936 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.79 | 70.1043 | 60.4 | 82.9995 | 10.7839 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 10.791 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7864 | 10.6388 | 59.7954 | 0 | 10.7849 | 5.7124 | 59.8 | 0 | 10.7849 | 3.4019 | 61.4 | 50.0004 | 10.7911 | 10.0555 | 61.0506 | 50.0004 | 10.7843 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7861 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.7845 | 30.4548 | 60.4705 | 50.0004 | 10.7881 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7863 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.7776 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7771 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.7917 | 3.6438 | 59.8 | 0 | 10.7867 | 62.2418 | 59.6 | 50.0004 | 10.7889 | 55.5096 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.7943 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.7922 | 55.804 | 59.6 | 50.0004 | 10.7959 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 10.7864 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 10.7871 | 82.6147 | 60 | 82.9995 | 10.7847 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.7984 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.7947 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 10.805 | 30.4473 | 60.6 | 50.0004 | 10.8011 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 10.7969 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.797 | 9.2279 | 61.4 | 50.0004 | 10.7955 | 82.7271 | 60.0161 | 82.9995 | 10.8019 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.7983 | 70.1043 | 60.4 | 82.9995 | 10.7922 | 63.3015 | 60.6 | 82.9995 | 10.7996 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.7947 | 10.5044 | 59.7971 | 0 | 10.7932 | 5.7124 | 59.8 | 0 | 10.7932 | 3.4019 | 61.4 | 50.0004 | 10.7996 | 10.0555 | 61.0489 | 50.0004 | 10.7926 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.7944 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.7928 | 30.4548 | 60.4688 | 50.0004 | 10.7964 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.7946 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.7859 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7854 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8 | 3.6438 | 59.8 | 0 | 10.795 | 62.2418 | 59.6 | 50.0004 | 10.7972 | 55.5096 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8027 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8005 | 55.804 | 59.6 | 50.0004 | 10.8043 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 10.7947 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 10.7954 | 82.6147 | 60 | 82.9995 | 10.793 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8067 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.803 | 37.1555 | 60.4 | 50.0004 | 10.8133 | 30.4473 | 60.6 | 50.0004 | 10.8094 | 23.5409 | 60.8 | 50.0004 | 10.8052 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.8054 | 9.2274 | 61.4 | 50.0004 | 10.8038 | 82.7271 | 60.0178 | 82.9995 | 10.8104 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8066 | 70.1043 | 60.4 | 82.9995 | 10.8005 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 10.8079 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.803 | 10.5044 | 59.7987 | 0 | 10.8015 | 5.7124 | 59.8 | 0 | 10.8015 | 3.4019 | 61.4 | 50.0004 | 10.8079 | 10.0555 | 61.0472 | 50.0004 | 10.801 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8029 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.8011 | 30.4548 | 60.4672 | 50.0004 | 10.8048 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8029 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.7942 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.7937 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8083 | 3.6443 | 59.8 | 0 | 10.8035 | 62.2418 | 59.6 | 50.0004 | 10.8057 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.811 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8088 | 55.8038 | 59.6 | 50.0004 | 10.8126 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.803 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 10.8037 | 82.6148 | 60 | 82.9995 | 10.8014 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8151 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8114 | 37.1546 | 60.4 | 50.0004 | 10.8217 | 30.4519 | 60.6 | 50.0004 | 10.8177 | 23.5409 | 60.8 | 50.0004 | 10.8135 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.8137 | 9.2274 | 61.4 | 50.0004 | 10.8123 | 82.7112 | 60.0195 | 82.9995 | 10.8187 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8149 | 70.1043 | 60.4 | 82.9995 | 10.8088 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 10.8162 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8113 | 10.3628 | 59.8 | 0 | 10.8098 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.8098 | 3.4019 | 61.4 | 50.0004 | 10.8162 | 10.0556 | 61.0456 | 50.0004 | 10.8093 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8112 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.8096 | 30.4548 | 60.4655 | 50.0004 | 10.8131 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8112 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.8027 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.802 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8167 | 3.6443 | 59.8 | 0 | 10.8118 | 62.2418 | 59.6 | 50.0004 | 10.814 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8195 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8171 | 55.8038 | 59.6 | 50.0004 | 10.821 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8113 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 10.812 | 82.6148 | 60 | 82.9995 | 10.8097 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8234 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8197 | 37.1546 | 60.4 | 50.0004 | 10.83 | 30.4519 | 60.6 | 50.0004 | 10.8261 | 23.5409 | 60.8 | 50.0004 | 10.8218 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.822 | 9.2274 | 61.4 | 50.0004 | 10.8206 | 82.7112 | 60.0211 | 82.9995 | 10.827 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8232 | 70.1097 | 60.4 | 82.9995 | 10.8171 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 10.8245 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8198 | 10.3628 | 59.8 | 0 | 10.8181 | 5.7129 | 59.8 | 0 | 10.8181 | 3.4019 | 61.4 | 50.0004 | 10.8246 | 10.0556 | 61.0439 | 50.0004 | 10.8176 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8195 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.8179 | 30.4577 | 60.4638 | 50.0004 | 10.8215 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8195 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.811 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8103 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.825 | 3.6441 | 59.8 | 0 | 10.8202 | 62.2335 | 59.6 | 50.0004 | 10.8223 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8278 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8254 | 55.857 | 59.6 | 50.0004 | 10.8293 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8196 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 10.8203 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 10.8181 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8317 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8281 | 37.1546 | 60.4 | 50.0004 | 10.8383 | 30.4519 | 60.6 | 50.0004 | 10.8344 | 23.5409 | 60.8 | 50.0004 | 10.8302 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.8303 | 9.2274 | 61.4 | 50.0004 | 10.8289 | 82.7062 | 60.0228 | 82.9995 | 10.8353 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8318 | 70.1097 | 60.4 | 82.9995 | 10.8254 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 10.8328 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8281 | 10.3628 | 59.8 | 0 | 10.8267 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8265 | 3.4016 | 61.4 | 50.0004 | 10.8329 | 10.0556 | 61.0422 | 50.0004 | 10.8259 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8278 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.8262 | 30.4577 | 60.4622 | 50.0004 | 10.8298 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8279 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.8193 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8186 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8333 | 3.6441 | 59.8 | 0 | 10.8285 | 62.2335 | 59.6 | 50.0004 | 10.8306 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8361 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8337 | 55.857 | 59.6 | 50.0004 | 10.8376 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8279 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 10.8286 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 10.8264 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.84 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8364 | 37.1546 | 60.4 | 50.0004 | 10.8466 | 30.4519 | 60.6 | 50.0004 | 10.8428 | 23.5409 | 60.8 | 50.0004 | 10.8385 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.8387 | 9.0392 | 61.4 | 50.0004 | 10.8373 | 82.7062 | 60.0245 | 82.9995 | 10.8436 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8401 | 70.1097 | 60.4 | 82.9995 | 10.834 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 10.8411 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8364 | 10.3628 | 59.8 | 0 | 10.835 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8348 | 3.4016 | 61.4 | 50.0004 | 10.8412 | 10.0556 | 61.0406 | 50.0004 | 10.8342 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8361 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.8346 | 30.4577 | 60.4605 | 50.0004 | 10.8381 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8362 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.8276 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8269 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8418 | 3.6441 | 59.8 | 0 | 10.8368 | 62.2335 | 59.6 | 50.0004 | 10.8389 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8444 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8422 | 55.8585 | 59.6 | 50.0004 | 10.8459 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8362 | 76.8871 | 60.2 | 82.9995 | 10.8372 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 10.8347 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8484 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8447 | 37.1546 | 60.4 | 50.0004 | 10.855 | 30.4543 | 60.6 | 50.0004 | 10.8511 | 23.5409 | 60.8 | 50.0004 | 10.8469 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.847 | 9.0392 | 61.4 | 50.0004 | 10.8456 | 82.7062 | 60.0261 | 82.9995 | 10.8519 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8484 | 70.1097 | 60.4 | 82.9995 | 10.8423 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 10.8494 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8447 | 10.3626 | 59.8 | 0 | 10.8433 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8431 | 3.4016 | 61.4 | 50.0004 | 10.8495 | 10.0556 | 61.0389 | 50.0004 | 10.8427 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8445 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 10.8429 | 30.4577 | 60.4588 | 50.0004 | 10.8464 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8446 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.8359 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8352 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8501 | 3.6441 | 59.8 | 0 | 10.8451 | 62.2335 | 59.6 | 50.0004 | 10.8473 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8527 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8505 | 55.8585 | 59.6 | 50.0004 | 10.8542 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8445 | 76.8871 | 60.2 | 82.9995 | 10.8455 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 10.843 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8567 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.853 | 37.1546 | 60.4 | 50.0004 | 10.8633 | 30.4543 | 60.6 | 50.0004 | 10.8594 | 23.5441 | 60.8 | 50.0004 | 10.8552 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.8553 | 9.0398 | 61.4 | 50.0004 | 10.8539 | 82.7062 | 60.0278 | 82.9995 | 10.8602 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8567 | 70.0964 | 60.4 | 82.9995 | 10.8506 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 10.8577 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.853 | 10.3626 | 59.8 | 0 | 10.8516 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8516 | 3.4016 | 61.4 | 50.0004 | 10.8579 | 10.0556 | 61.0372 | 50.0004 | 10.851 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8528 | 23.56 | 60.7985 | 50.0004 | 10.8512 | 30.4582 | 60.4572 | 50.0004 | 10.8547 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8529 | 43.9327 | 60.2 | 50.0004 | 10.8442 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8438 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8584 | 4.0811 | 59.8 | 0 | 10.8534 | 62.2214 | 59.6 | 50.0004 | 10.8556 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.861 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8589 | 55.8585 | 59.6 | 50.0004 | 10.8627 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8528 | 76.8871 | 60.2 | 82.9995 | 10.8538 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 10.8514 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8651 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8614 | 37.1532 | 60.4 | 50.0004 | 10.8716 | 30.4543 | 60.6 | 50.0004 | 10.8678 | 23.5441 | 60.8 | 50.0004 | 10.8635 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.8636 | 9.0398 | 61.4 | 50.0004 | 10.8623 | 82.6949 | 60.0295 | 82.9995 | 10.8685 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.865 | 70.0964 | 60.4 | 82.9995 | 10.8589 | 63.2959 | 60.6 | 82.9995 | 10.8662 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8613 | 10.3626 | 59.8 | 0 | 10.8599 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8599 | 3.4013 | 61.4 | 50.0004 | 10.8662 | 10.0556 | 61.0356 | 50.0004 | 10.8593 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8611 | 23.56 | 60.7968 | 50.0004 | 10.8595 | 30.4582 | 60.4555 | 50.0004 | 10.8632 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8612 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.8525 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8521 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8667 | 4.0811 | 59.8 | 0 | 10.8618 | 62.2214 | 59.6 | 50.0004 | 10.864 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8694 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8672 | 55.8585 | 59.6 | 50.0004 | 10.871 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8611 | 76.8871 | 60.2 | 82.9995 | 10.8621 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 10.8597 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8734 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8697 | 37.1532 | 60.4 | 50.0004 | 10.88 | 30.4543 | 60.6 | 50.0004 | 10.8761 | 23.5453 | 60.8 | 50.0004 | 10.8718 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.872 | 9.0393 | 61.4 | 50.0004 | 10.8706 | 82.6949 | 60.0311 | 82.9995 | 10.8771 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8733 | 70.0964 | 60.4 | 82.9995 | 10.8672 | 63.3224 | 60.6 | 82.9995 | 10.8745 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8696 | 10.3626 | 59.8 | 0 | 10.8682 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8682 | 3.4013 | 61.4 | 50.0004 | 10.8745 | 10.0556 | 61.0339 | 50.0004 | 10.8677 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8695 | 23.5622 | 60.7952 | 50.0004 | 10.8678 | 30.4582 | 60.4538 | 50.0004 | 10.8715 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8695 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.8608 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8604 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.875 | 4.0811 | 59.8 | 0 | 10.8701 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.8723 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8778 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8755 | 55.8585 | 59.6 | 50.0004 | 10.8794 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8694 | 76.8665 | 60.2 | 82.9995 | 10.8704 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 10.868 | 49.7536 | 60 | 50.0004 | 10.8817 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.878 | 37.1242 | 60.4 | 50.0004 | 10.8883 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 10.8845 | 23.5453 | 60.8 | 50.0004 | 10.8802 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.8804 | 9.0393 | 61.4 | 50.0004 | 10.8789 | 82.6949 | 60.0328 | 82.9995 | 10.8854 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8816 | 70.0964 | 60.4 | 82.9995 | 10.8755 | 63.3224 | 60.6 | 82.9995 | 10.8828 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8782 | 10.3622 | 59.8 | 0 | 10.8765 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8765 | 3.4013 | 61.4 | 50.0004 | 10.8829 | 10.0556 | 61.0322 | 50.0004 | 10.876 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8778 | 23.5622 | 60.7935 | 50.0004 | 10.8762 | 30.4582 | 60.4522 | 50.0004 | 10.8798 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8778 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.8691 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8687 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8833 | 4.0811 | 59.8 | 0 | 10.8785 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.8806 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8861 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8838 | 55.8585 | 59.6 | 50.0004 | 10.8877 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8779 | 76.8665 | 60.2 | 82.9995 | 10.8787 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 10.8763 | 49.7548 | 60 | 50.0004 | 10.8901 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8864 | 37.1242 | 60.4 | 50.0004 | 10.8967 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 10.8928 | 23.5453 | 60.8 | 50.0004 | 10.8885 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.8887 | 9.0393 | 61.4 | 50.0004 | 10.8872 | 82.6949 | 60.0345 | 82.9995 | 10.8937 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8899 | 70.0964 | 60.4 | 82.9995 | 10.8838 | 63.3333 | 60.6 | 82.9995 | 10.8911 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8865 | 10.3622 | 59.8 | 0 | 10.885 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8848 | 3.4013 | 61.4 | 50.0004 | 10.8912 | 10.0556 | 61.0306 | 50.0004 | 10.8843 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8861 | 23.5628 | 60.7918 | 50.0004 | 10.8845 | 30.4562 | 60.4505 | 50.0004 | 10.8882 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8862 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.8777 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.877 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.8916 | 4.0807 | 59.8 | 0 | 10.8868 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.8889 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.8944 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.8921 | 55.9122 | 59.6 | 50.0004 | 10.896 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8862 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 10.887 | 82.615 | 60 | 82.9995 | 10.8846 | 49.7548 | 60 | 50.0004 | 10.8984 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.8947 | 37.1237 | 60.4 | 50.0004 | 10.905 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 10.9011 | 23.5453 | 60.8 | 50.0004 | 10.8968 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.897 | 9.0393 | 61.4 | 50.0004 | 10.8956 | 82.6949 | 60.0361 | 82.9995 | 10.902 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.8984 | 70.0964 | 60.4 | 82.9995 | 10.8921 | 63.3333 | 60.6 | 82.9995 | 10.8994 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.8948 | 10.361 | 59.8 | 0 | 10.8933 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.8932 | 3.4013 | 61.4 | 50.0004 | 10.8995 | 10.0556 | 61.0289 | 50.0004 | 10.8926 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.8944 | 23.5628 | 60.7902 | 50.0004 | 10.8928 | 30.4562 | 60.4488 | 50.0004 | 10.8965 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.8945 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.886 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8853 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9001 | 4.0807 | 59.8 | 0 | 10.8951 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.8972 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9027 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9004 | 55.9122 | 59.6 | 50.0004 | 10.9043 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.8945 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 10.8953 | 82.615 | 60 | 82.9995 | 10.893 | 49.7537 | 60 | 50.0004 | 10.9067 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.903 | 37.1237 | 60.4 | 50.0004 | 10.9133 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 10.9094 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.9052 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9053 | 9.0397 | 61.4 | 50.0004 | 10.9039 | 82.6949 | 60.0378 | 82.9995 | 10.9103 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9067 | 70.0964 | 60.4 | 82.9995 | 10.9004 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9077 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9031 | 10.361 | 59.8 | 0 | 10.9016 | 5.7125 | 59.8 | 0 | 10.9015 | 3.4013 | 61.4 | 50.0004 | 10.9078 | 10.0556 | 61.0272 | 50.0004 | 10.9009 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.9027 | 23.5628 | 60.7885 | 50.0004 | 10.9012 | 30.4562 | 60.4472 | 50.0004 | 10.9048 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.903 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.8943 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.8936 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9084 | 4.0807 | 59.8 | 0 | 10.9034 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.9055 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.911 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9088 | 55.9123 | 59.6 | 50.0004 | 10.9126 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9028 | 76.8646 | 60.2 | 82.9995 | 10.9036 | 82.615 | 60 | 82.9995 | 10.9013 | 49.7537 | 60 | 50.0004 | 10.915 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.9113 | 37.1237 | 60.4 | 50.0004 | 10.9217 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 10.9178 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.9135 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9136 | 9.0397 | 61.4 | 50.0004 | 10.9122 | 82.6921 | 60.0395 | 82.9995 | 10.9186 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.915 | 70.0964 | 60.4 | 82.9995 | 10.9087 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.916 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9114 | 10.361 | 59.8 | 0 | 10.9099 | 5.7103 | 59.8 | 0 | 10.9098 | 3.4015 | 61.4 | 50.0004 | 10.9163 | 10.0556 | 61.0256 | 50.0004 | 10.9093 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.9111 | 23.5628 | 60.7868 | 50.0004 | 10.9095 | 30.4562 | 60.4455 | 50.0004 | 10.9131 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9113 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.9026 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9019 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9167 | 4.0807 | 59.8 | 0 | 10.9117 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.9139 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9193 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9171 | 55.9123 | 59.6 | 50.0004 | 10.921 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9111 | 76.8646 | 60.2 | 82.9995 | 10.9121 | 82.615 | 60 | 82.9995 | 10.9097 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9234 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.9197 | 37.1237 | 60.4 | 50.0004 | 10.93 | 30.4564 | 60.6 | 50.0004 | 10.9261 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.9218 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.922 | 9.0397 | 61.4 | 50.0004 | 10.9207 | 82.6921 | 60.0411 | 82.9995 | 10.9269 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9233 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 10.9172 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9246 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9197 | 10.361 | 59.8 | 0 | 10.9182 | 5.7103 | 59.8 | 0 | 10.9182 | 3.4015 | 61.4 | 50.0004 | 10.9246 | 10.0556 | 61.0239 | 50.0004 | 10.9176 | 16.7533 | 61 | 50.0004 | 10.9194 | 23.5628 | 60.7852 | 50.0004 | 10.9178 | 30.4564 | 60.4438 | 50.0004 | 10.9215 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9196 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.9109 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9102 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.925 | 4.0807 | 59.8 | 0 | 10.9202 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.9222 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9277 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9255 | 55.9811 | 59.6 | 50.0004 | 10.9294 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9194 | 76.8639 | 60.2 | 82.9995 | 10.9204 | 82.615 | 60 | 82.9995 | 10.918 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9318 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.928 | 37.1237 | 60.4 | 50.0004 | 10.9384 | 30.4582 | 60.6 | 50.0004 | 10.9344 | 23.5435 | 60.8 | 50.0004 | 10.9301 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9303 | 9.0397 | 61.4 | 50.0004 | 10.929 | 82.7014 | 60.0428 | 82.9995 | 10.9352 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9316 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 10.9255 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9329 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.928 | 10.3619 | 59.8 | 0 | 10.9265 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9265 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.9329 | 10.0559 | 61.0222 | 50.0004 | 10.9259 | 16.7533 | 60.9989 | 50.0004 | 10.9277 | 23.5628 | 60.7835 | 50.0004 | 10.9261 | 30.4564 | 60.4422 | 50.0004 | 10.9298 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9279 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.9192 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9187 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9333 | 4.0807 | 59.8 | 0 | 10.9285 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.9307 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.936 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9338 | 55.9811 | 59.6 | 50.0004 | 10.9377 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9277 | 76.8639 | 60.2 | 82.9995 | 10.9287 | 82.615 | 60 | 82.9995 | 10.9263 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9401 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.9363 | 37.1237 | 60.4 | 50.0004 | 10.9467 | 30.4582 | 60.6 | 50.0004 | 10.9428 | 23.5399 | 60.8 | 50.0004 | 10.9385 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9386 | 9.0396 | 61.4 | 50.0004 | 10.9373 | 82.7014 | 60.0445 | 82.9995 | 10.9437 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9399 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 10.9338 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9412 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9363 | 10.3619 | 59.8 | 0 | 10.9348 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9348 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.9413 | 10.0559 | 61.0205 | 50.0004 | 10.9343 | 16.7533 | 60.9972 | 50.0004 | 10.9362 | 23.5628 | 60.7818 | 50.0004 | 10.9344 | 30.4976 | 60.4405 | 50.0004 | 10.9381 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9362 | 43.9298 | 60.2 | 50.0004 | 10.9275 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.927 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9417 | 4.0807 | 59.8 | 0 | 10.9369 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.939 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9445 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9421 | 55.976 | 59.6 | 50.0004 | 10.946 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.936 | 76.8639 | 60.2 | 82.9995 | 10.937 | 82.6132 | 60 | 82.9995 | 10.9346 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9484 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.9446 | 37.1244 | 60.4 | 50.0004 | 10.955 | 30.4435 | 60.6 | 50.0004 | 10.9512 | 23.5399 | 60.8 | 50.0004 | 10.9468 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.947 | 9.0396 | 61.4 | 50.0004 | 10.9456 | 82.7014 | 60.0461 | 82.9995 | 10.952 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9482 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 10.9421 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9495 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9448 | 10.3619 | 59.8 | 0 | 10.9431 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9431 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.9496 | 10.0559 | 61.0189 | 50.0004 | 10.9426 | 16.7533 | 60.9955 | 50.0004 | 10.9445 | 23.5628 | 60.7802 | 50.0004 | 10.9429 | 30.4976 | 60.4388 | 50.0004 | 10.9465 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9446 | 43.9302 | 60.2 | 50.0004 | 10.9358 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9353 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.95 | 4.0807 | 59.8 | 0 | 10.9452 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.9473 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9528 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9504 | 55.976 | 59.6 | 50.0004 | 10.9543 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9446 | 76.8639 | 60.2 | 82.9995 | 10.9453 | 82.6132 | 60 | 82.9995 | 10.9429 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9567 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.953 | 37.1244 | 60.4 | 50.0004 | 10.9633 | 30.4435 | 60.6 | 50.0004 | 10.9595 | 23.5399 | 60.8 | 50.0004 | 10.9551 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9553 | 8.7748 | 61.4 | 50.0004 | 10.954 | 82.7014 | 60.0478 | 82.9995 | 10.9603 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9568 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 10.9504 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9578 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9531 | 10.3619 | 59.8 | 0 | 10.9517 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9515 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.9579 | 10.0559 | 61.0172 | 50.0004 | 10.9509 | 16.7533 | 60.9939 | 50.0004 | 10.9528 | 23.5628 | 60.7785 | 50.0004 | 10.9512 | 30.4956 | 60.4372 | 50.0004 | 10.9548 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9529 | 43.9302 | 60.2 | 50.0004 | 10.9441 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9436 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9585 | 4.0809 | 59.8 | 0 | 10.9535 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.9556 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9611 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9587 | 55.976 | 59.6 | 50.0004 | 10.9626 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9529 | 76.8639 | 60.2 | 82.9995 | 10.9536 | 82.6132 | 60 | 82.9995 | 10.9513 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9651 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.9614 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 10.9717 | 30.4419 | 60.6 | 50.0004 | 10.9678 | 23.5399 | 60.8 | 50.0004 | 10.9634 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9636 | 8.7748 | 61.4 | 50.0004 | 10.9623 | 82.707 | 60.0495 | 82.9995 | 10.9686 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9651 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 10.9587 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9661 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9614 | 10.3647 | 59.8 | 0 | 10.96 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9598 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.9662 | 10.0559 | 61.0155 | 50.0004 | 10.9592 | 16.7533 | 60.9922 | 50.0004 | 10.9611 | 23.5628 | 60.7768 | 50.0004 | 10.9595 | 30.4956 | 60.4355 | 50.0004 | 10.9631 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9612 | 43.9245 | 60.2 | 50.0004 | 10.9524 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9519 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9668 | 4.0809 | 59.8 | 0 | 10.9618 | 62.2179 | 59.6 | 50.0004 | 10.9639 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9694 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.967 | 55.976 | 59.6 | 50.0004 | 10.9709 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9612 | 76.8639 | 60.2 | 82.9995 | 10.9619 | 82.6132 | 60 | 82.9995 | 10.9596 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9734 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.9697 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 10.98 | 30.4419 | 60.6 | 50.0004 | 10.9761 | 23.5399 | 60.8 | 50.0004 | 10.9717 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9719 | 8.7751 | 61.4 | 50.0004 | 10.9706 | 82.707 | 60.0511 | 82.9995 | 10.9769 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9734 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 10.967 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9744 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9697 | 10.3647 | 59.8 | 0 | 10.9683 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9681 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 10.9746 | 10.0559 | 61.0139 | 50.0004 | 10.9675 | 16.7533 | 60.9906 | 50.0004 | 10.9694 | 23.5628 | 60.7752 | 50.0004 | 10.9679 | 30.4956 | 60.4338 | 50.0004 | 10.9714 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9696 | 43.9245 | 60.2 | 50.0004 | 10.9609 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9602 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9751 | 4.4171 | 59.8 | 0 | 10.9701 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 10.9722 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9777 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9753 | 55.976 | 59.6 | 50.0004 | 10.9794 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9695 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.9702 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 10.968 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9818 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.978 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 10.9883 | 30.4419 | 60.6 | 50.0004 | 10.9845 | 23.5399 | 60.8 | 50.0004 | 10.9801 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9803 | 8.7751 | 61.4 | 50.0004 | 10.979 | 82.681 | 60.0528 | 82.9995 | 10.9852 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9817 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 10.9753 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9829 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.978 | 10.3647 | 59.8 | 0 | 10.9766 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9766 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 10.9829 | 10.0546 | 61.0122 | 50.0004 | 10.976 | 16.7533 | 60.9889 | 50.0004 | 10.9778 | 23.5628 | 60.7735 | 50.0004 | 10.9762 | 30.4956 | 60.4322 | 50.0004 | 10.9799 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9779 | 43.9245 | 60.2 | 50.0004 | 10.9692 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9685 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9834 | 4.4171 | 59.8 | 0 | 10.9784 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 10.9806 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9861 | 49.7812 | 60 | 50.0004 | 10.9838 | 55.976 | 59.6 | 50.0004 | 10.9878 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9778 | 76.8648 | 60.2 | 82.9995 | 10.9785 | 82.6047 | 60 | 82.9995 | 10.9763 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9901 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.9863 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 10.9967 | 30.4419 | 60.6 | 50.0004 | 10.9928 | 23.5282 | 60.8 | 50.0004 | 10.9885 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9886 | 8.7751 | 61.4 | 50.0004 | 10.9873 | 82.681 | 60.0545 | 82.9995 | 10.9935 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.99 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 10.9839 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9912 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9863 | 10.3647 | 59.8 | 0 | 10.9849 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9849 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 10.9913 | 10.0546 | 61.0105 | 50.0004 | 10.9843 | 16.7533 | 60.9872 | 50.0004 | 10.9861 | 23.5628 | 60.7718 | 50.0004 | 10.9845 | 30.4937 | 60.4305 | 50.0004 | 10.9882 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9862 | 43.9245 | 60.2 | 50.0004 | 10.9775 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9768 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 10.9917 | 4.4173 | 59.8 | 0 | 10.9868 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 10.9889 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 10.9944 | 49.7843 | 60 | 50.0004 | 10.9921 | 55.976 | 59.6 | 50.0004 | 10.9961 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9861 | 76.8652 | 60.2 | 82.9995 | 10.9868 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 10.9846 | 49.7578 | 60 | 50.0004 | 10.9984 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 10.9946 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 11.0051 | 30.4419 | 60.6 | 50.0004 | 11.0012 | 23.5282 | 60.8 | 50.0004 | 10.9968 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 10.9969 | 8.7751 | 61.4 | 50.0004 | 10.9956 | 82.681 | 60.0561 | 82.9995 | 11.0018 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 10.9983 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 10.9922 | 63.3323 | 60.6 | 82.9995 | 10.9995 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 10.9946 | 10.0734 | 59.8 | 0 | 10.9932 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 10.9932 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 10.9996 | 10.0546 | 61.0089 | 50.0004 | 10.9926 | 16.7533 | 60.9855 | 50.0004 | 10.9944 | 23.5628 | 60.7702 | 50.0004 | 10.9928 | 30.4937 | 60.4288 | 50.0004 | 10.9965 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 10.9945 | 43.9245 | 60.1986 | 50.0004 | 10.9858 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9851 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11 | 4.4173 | 59.8 | 0 | 10.9952 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 10.9973 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0028 | 49.7843 | 60 | 50.0004 | 11.0005 | 55.976 | 59.6 | 50.0004 | 11.0044 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 10.9944 | 76.8652 | 60.2 | 82.9995 | 10.9951 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 10.9929 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 11.0068 | 43.9255 | 60.2 | 50.0004 | 11.003 | 37.1119 | 60.4 | 50.0004 | 11.0134 | 30.4419 | 60.6 | 50.0004 | 11.0095 | 23.5282 | 60.8 | 50.0004 | 11.0051 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0052 | 8.7742 | 61.4 | 50.0004 | 11.004 | 82.681 | 60.0578 | 82.9995 | 11.0104 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0066 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0005 | 63.3306 | 60.6 | 82.9995 | 11.0078 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 11.0032 | 10.0734 | 59.8 | 0 | 11.0015 | 5.7097 | 59.8 | 0 | 11.0015 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.0079 | 10.0546 | 61.0072 | 50.0004 | 11.001 | 16.7533 | 60.9839 | 50.0004 | 11.0028 | 23.5628 | 60.7685 | 50.0004 | 11.0011 | 30.4964 | 60.4272 | 50.0004 | 11.0049 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0029 | 43.9245 | 60.1969 | 50.0004 | 10.9941 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 10.9934 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0083 | 4.5684 | 59.8 | 0 | 11.0035 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 11.0056 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0111 | 49.7845 | 60 | 50.0004 | 11.0088 | 55.9724 | 59.6 | 50.0004 | 11.0127 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 11.0027 | 76.8635 | 60.2 | 82.9995 | 11.0034 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 11.0012 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 11.0151 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0113 | 37.1131 | 60.4 | 50.0004 | 11.0217 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 11.0178 | 23.5282 | 60.8 | 50.0004 | 11.0134 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0136 | 8.7742 | 61.4 | 50.0004 | 11.0123 | 82.6732 | 60.0595 | 82.9995 | 11.0187 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0151 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0088 | 63.3306 | 60.6 | 82.9995 | 11.0161 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 11.0115 | 9.926 | 59.8 | 0 | 11.0098 | 5.7101 | 59.8 | 0 | 11.0098 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.0162 | 10.0546 | 61.0055 | 50.0004 | 11.0093 | 16.7533 | 60.9822 | 50.0004 | 11.0111 | 23.5628 | 60.7668 | 50.0004 | 11.0095 | 30.4964 | 60.4255 | 50.0004 | 11.0132 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0112 | 43.9245 | 60.1953 | 50.0004 | 11.0024 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0017 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0168 | 4.5684 | 59.8 | 0 | 11.0118 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 11.0139 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0194 | 49.7845 | 60 | 50.0004 | 11.0171 | 55.9724 | 59.6 | 50.0004 | 11.021 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 11.011 | 76.8635 | 60.2 | 82.9995 | 11.012 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 11.0096 | 49.7685 | 60 | 50.0004 | 11.0234 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0197 | 37.1131 | 60.4 | 50.0004 | 11.03 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 11.0262 | 23.5295 | 60.8 | 50.0004 | 11.0217 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.022 | 8.7741 | 61.4 | 50.0004 | 11.0206 | 82.6732 | 60.0611 | 82.9995 | 11.027 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0234 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0171 | 63.3306 | 60.6 | 82.9995 | 11.0244 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 11.0198 | 9.926 | 59.8 | 0 | 11.0183 | 5.7101 | 59.8 | 0 | 11.0182 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.0245 | 10.0546 | 61.0039 | 50.0004 | 11.0176 | 16.7533 | 60.9806 | 50.0004 | 11.0194 | 23.5621 | 60.7652 | 50.0004 | 11.0178 | 30.5368 | 60.4238 | 50.0004 | 11.0215 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0195 | 43.9245 | 60.1936 | 50.0004 | 11.0107 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0103 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0251 | 4.5684 | 59.8 | 0 | 11.0201 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 11.0222 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0277 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.0254 | 55.9724 | 59.6 | 50.0004 | 11.0294 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 11.0193 | 76.8635 | 60.2 | 82.9995 | 11.0203 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 11.0179 | 49.7685 | 60 | 50.0004 | 11.0317 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.028 | 37.1131 | 60.4 | 50.0004 | 11.0384 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 11.0345 | 23.5295 | 60.8 | 50.0004 | 11.0301 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0303 | 8.7741 | 61.4 | 50.0004 | 11.0291 | 82.6781 | 60.0628 | 82.9995 | 11.0353 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0317 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0254 | 63.3306 | 60.6 | 82.9995 | 11.0327 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 11.0281 | 9.9266 | 59.8 | 0 | 11.0266 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0265 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.033 | 10.0546 | 61.0022 | 50.0004 | 11.0259 | 16.7533 | 60.9789 | 50.0004 | 11.0277 | 23.5621 | 60.7635 | 50.0004 | 11.0261 | 30.5368 | 60.4222 | 50.0004 | 11.0298 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.028 | 43.9245 | 60.1919 | 50.0004 | 11.019 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0186 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0334 | 4.5684 | 59.8 | 0 | 11.0284 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 11.0305 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.036 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.0337 | 55.9724 | 59.6 | 50.0004 | 11.0377 | 62.3882 | 59.6 | 50.0004 | 11.0276 | 76.8635 | 60.2 | 82.9995 | 11.0286 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 11.0262 | 49.7685 | 60 | 50.0004 | 11.0401 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0363 | 37.1131 | 60.4 | 50.0004 | 11.0467 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 11.0428 | 23.5295 | 60.8 | 50.0004 | 11.0384 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0386 | 8.7741 | 61.4 | 50.0004 | 11.0374 | 82.6781 | 60.0645 | 82.9995 | 11.0436 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.04 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0337 | 63.3296 | 60.6 | 82.9995 | 11.0413 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 11.0364 | 9.9266 | 59.8 | 0 | 11.0349 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0348 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.0413 | 10.0546 | 61.0005 | 50.0004 | 11.0342 | 16.7533 | 60.9772 | 50.0004 | 11.036 | 23.5621 | 60.7618 | 50.0004 | 11.0345 | 30.5368 | 60.4205 | 50.0004 | 11.0382 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0363 | 43.9245 | 60.1903 | 50.0004 | 11.0273 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0269 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0417 | 4.5693 | 59.8 | 0 | 11.0367 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 11.0389 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0444 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.042 | 55.9724 | 59.6 | 50.0004 | 11.0461 | 62.3831 | 59.6 | 50.0004 | 11.0359 | 76.856 | 60.2 | 82.9995 | 11.0369 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 11.0345 | 49.7685 | 60 | 50.0004 | 11.0484 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0446 | 37.1105 | 60.4 | 50.0004 | 11.0551 | 30.4387 | 60.6 | 50.0004 | 11.0511 | 23.5295 | 60.8 | 50.0004 | 11.0467 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0469 | 8.7741 | 61.4 | 50.0004 | 11.0457 | 82.6781 | 60.0661 | 82.9995 | 11.0519 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0483 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.042 | 63.3296 | 60.6 | 82.9995 | 11.0496 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 11.0447 | 9.9252 | 59.8 | 0 | 11.0432 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0432 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.0497 | 10.0546 | 61 | 50.0004 | 11.0426 | 16.7533 | 60.9756 | 50.0004 | 11.0444 | 23.5621 | 60.7602 | 50.0004 | 11.0428 | 30.5368 | 60.4188 | 50.0004 | 11.0465 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0446 | 43.9282 | 60.1886 | 50.0004 | 11.0359 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0352 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.05 | 4.5693 | 59.8 | 0 | 11.0452 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 11.0472 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0527 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.0504 | 55.9724 | 59.6 | 50.0004 | 11.0544 | 62.3831 | 59.6 | 50.0004 | 11.0444 | 76.856 | 60.2 | 82.9995 | 11.0452 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 11.0429 | 49.7685 | 60 | 50.0004 | 11.0568 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.053 | 37.1105 | 60.4 | 50.0004 | 11.0634 | 30.4387 | 60.6 | 50.0004 | 11.0595 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.0551 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0553 | 8.7741 | 61.4 | 50.0004 | 11.054 | 82.6781 | 60.0678 | 82.9995 | 11.0602 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0566 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0503 | 63.3298 | 60.6 | 82.9995 | 11.0579 | 19.1505 | 59.4 | 0 | 11.053 | 9.9252 | 59.8 | 0 | 11.0515 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0515 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.058 | 10.0546 | 61 | 50.0004 | 11.0509 | 16.7533 | 60.9739 | 50.0004 | 11.0527 | 23.5619 | 60.7585 | 50.0004 | 11.0511 | 30.5352 | 60.4172 | 50.0004 | 11.0548 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0529 | 43.9282 | 60.1869 | 50.0004 | 11.0442 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0435 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0583 | 4.5694 | 59.8 | 0 | 11.0536 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 11.0557 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0612 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.0587 | 55.974 | 59.6 | 50.0004 | 11.0627 | 62.3831 | 59.6 | 50.0004 | 11.0527 | 76.8567 | 60.2 | 82.9995 | 11.0535 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 11.0512 | 49.7685 | 60 | 50.0004 | 11.0651 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0613 | 37.1105 | 60.4 | 50.0004 | 11.0717 | 30.4387 | 60.6 | 50.0004 | 11.0679 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.0634 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0636 | 8.7741 | 61.4 | 50.0004 | 11.0624 | 82.6649 | 60.0695 | 82.9995 | 11.0685 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0649 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0586 | 63.3298 | 60.6 | 82.9995 | 11.0662 | 19.1509 | 59.4 | 0 | 11.0613 | 9.9241 | 59.8 | 0 | 11.0598 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0598 | 3.4018 | 61.4 | 50.0004 | 11.0663 | 10.0546 | 61 | 50.0004 | 11.0592 | 16.7533 | 60.9722 | 50.0004 | 11.061 | 23.5619 | 60.7568 | 50.0004 | 11.0594 | 30.5352 | 60.4155 | 50.0004 | 11.0632 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0613 | 43.9282 | 60.1853 | 50.0004 | 11.0525 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0518 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0667 | 4.5694 | 59.8 | 0 | 11.0619 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 11.064 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0695 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.0671 | 55.974 | 59.6 | 50.0004 | 11.071 | 62.3831 | 59.6 | 50.0004 | 11.061 | 76.8567 | 60.2 | 82.9995 | 11.0618 | 82.5893 | 60 | 82.9995 | 11.0596 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 11.0734 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0696 | 37.1105 | 60.4 | 50.0004 | 11.0801 | 30.4387 | 60.6 | 50.0004 | 11.0762 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.0717 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0719 | 8.7741 | 61.4 | 50.0004 | 11.0707 | 82.6649 | 60.0711 | 82.9995 | 11.077 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0735 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0671 | 63.3298 | 60.6 | 82.9995 | 11.0745 | 19.1509 | 59.4 | 0 | 11.0698 | 9.9241 | 59.8 | 0 | 11.0681 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0681 | 3.4018 | 61.4 | 50.0004 | 11.0746 | 10.0546 | 61 | 50.0004 | 11.0676 | 16.7533 | 60.9706 | 50.0004 | 11.0695 | 23.5608 | 60.7552 | 50.0004 | 11.0677 | 30.5352 | 60.4138 | 50.0004 | 11.0715 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0696 | 43.9282 | 60.1836 | 50.0004 | 11.0608 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0601 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.075 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.0702 | 62.2209 | 59.6 | 50.0004 | 11.0723 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0778 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.0754 | 55.974 | 59.6 | 50.0004 | 11.0793 | 62.3831 | 59.6 | 50.0004 | 11.0693 | 76.8567 | 60.2 | 82.9995 | 11.0701 | 82.5834 | 60 | 82.9995 | 11.0679 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 11.0818 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0779 | 37.1096 | 60.4 | 50.0004 | 11.0884 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.0845 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.08 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0803 | 8.7741 | 61.4 | 50.0004 | 11.079 | 82.66 | 60.0728 | 82.9995 | 11.0853 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0818 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0754 | 63.3298 | 60.6 | 82.9995 | 11.0828 | 19.1509 | 59.4 | 0 | 11.0781 | 9.9241 | 59.8 | 0 | 11.0764 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0764 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.0829 | 10.0546 | 61 | 50.0004 | 11.0759 | 16.7533 | 60.9689 | 50.0004 | 11.0778 | 23.5608 | 60.7535 | 50.0004 | 11.0762 | 30.5352 | 60.4122 | 50.0004 | 11.0798 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0779 | 43.9282 | 60.1819 | 50.0004 | 11.0691 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0684 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0835 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.0785 | 62.2209 | 59.6 | 50.0004 | 11.0806 | 55.509 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0861 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.0837 | 55.974 | 59.6 | 50.0004 | 11.0878 | 62.3831 | 59.6 | 50.0004 | 11.0776 | 76.8567 | 60.2 | 82.9995 | 11.0784 | 82.5834 | 60 | 82.9995 | 11.0762 | 49.7541 | 60 | 50.0004 | 11.0901 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0863 | 37.1096 | 60.4 | 50.0004 | 11.0967 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.0929 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.0884 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0886 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.0874 | 82.66 | 60.0745 | 82.9995 | 11.0936 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0901 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.0837 | 63.3397 | 60.6 | 82.9995 | 11.0911 | 19.1509 | 59.4 | 0 | 11.0864 | 9.9241 | 59.8 | 0 | 11.085 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0848 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.0913 | 10.0546 | 61 | 50.0004 | 11.0842 | 16.7533 | 60.9672 | 50.0004 | 11.0861 | 23.5608 | 60.7518 | 50.0004 | 11.0845 | 30.5296 | 60.4105 | 50.0004 | 11.0881 | 37.1596 | 60.4 | 50.0004 | 11.0863 | 43.9282 | 60.1803 | 50.0004 | 11.0774 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0767 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.0918 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.0868 | 62.2113 | 59.6 | 50.0004 | 11.0889 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.0944 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.092 | 55.9735 | 59.6 | 50.0004 | 11.0961 | 62.3903 | 59.6 | 50.0004 | 11.0859 | 76.8531 | 60.2 | 82.9995 | 11.0869 | 82.5834 | 60 | 82.9995 | 11.0845 | 49.7541 | 60 | 50.0004 | 11.0984 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.0946 | 37.1135 | 60.4 | 50.0004 | 11.105 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.1012 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.0967 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.0969 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.0957 | 82.66 | 60.0761 | 82.9995 | 11.1019 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 11.0984 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.092 | 63.3397 | 60.6 | 82.9995 | 11.0994 | 19.1509 | 59.4 | 0 | 11.0947 | 9.9247 | 59.8 | 0 | 11.0933 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.0931 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.0996 | 10.0565 | 61 | 50.0004 | 11.0925 | 16.7533 | 60.9656 | 50.0004 | 11.0944 | 23.5608 | 60.7502 | 50.0004 | 11.0928 | 30.5296 | 60.4088 | 50.0004 | 11.0966 | 37.1688 | 60.4 | 50.0004 | 11.0946 | 43.9282 | 60.1786 | 50.0004 | 11.0857 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0852 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1001 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.0951 | 62.2113 | 59.6 | 50.0004 | 11.0972 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1027 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1003 | 55.9735 | 59.6 | 50.0004 | 11.1045 | 62.3903 | 59.6 | 50.0004 | 11.0942 | 76.8531 | 60.2 | 82.9995 | 11.0952 | 82.5834 | 60 | 82.9995 | 11.0928 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 11.1068 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.103 | 37.1135 | 60.4 | 50.0004 | 11.1134 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.1096 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.105 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1053 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.104 | 82.66 | 60.0778 | 82.9995 | 11.1102 | 76.857 | 60.2 | 82.9995 | 11.1067 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.1003 | 63.3397 | 60.6 | 82.9995 | 11.1079 | 19.1509 | 59.4 | 0 | 11.103 | 9.9247 | 59.8 | 0 | 11.1016 | 5.7095 | 59.8 | 0 | 11.1014 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.108 | 10.0565 | 61 | 50.0004 | 11.1008 | 16.7533 | 60.9639 | 50.0004 | 11.1028 | 23.5608 | 60.7485 | 50.0004 | 11.1012 | 30.5296 | 60.4072 | 50.0004 | 11.1049 | 37.1688 | 60.4 | 50.0004 | 11.1029 | 43.9282 | 60.1769 | 50.0004 | 11.094 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.0935 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1084 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.1035 | 62.2214 | 59.6 | 50.0004 | 11.1056 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1111 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1086 | 55.9724 | 59.6 | 50.0004 | 11.1128 | 62.3903 | 59.6 | 50.0004 | 11.1025 | 76.8543 | 60.2 | 82.9995 | 11.1035 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1012 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 11.1151 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.1113 | 37.1188 | 60.4 | 50.0004 | 11.1218 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.1179 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.1133 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1136 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.1123 | 82.66 | 60.0795 | 82.9995 | 11.1185 | 76.857 | 60.2 | 82.9995 | 11.115 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.1086 | 63.3397 | 60.6 | 82.9995 | 11.1162 | 19.1509 | 59.4 | 0 | 11.1113 | 9.9217 | 59.8 | 0 | 11.1099 | 5.71 | 59.8 | 0 | 11.1099 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.1163 | 10.0565 | 61 | 50.0004 | 11.1093 | 16.7533 | 60.9622 | 50.0004 | 11.1111 | 23.5608 | 60.7468 | 50.0004 | 11.1095 | 30.5296 | 60.4055 | 50.0004 | 11.1132 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1112 | 43.9282 | 60.1753 | 50.0004 | 11.1023 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.1018 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1167 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.1118 | 62.2214 | 59.6 | 50.0004 | 11.1139 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1194 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1169 | 55.9724 | 59.6 | 50.0004 | 11.1211 | 62.3903 | 59.6 | 50.0004 | 11.1111 | 76.8543 | 60.2 | 82.9995 | 11.1118 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1095 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 11.1234 | 43.925 | 60.2 | 50.0004 | 11.1196 | 37.1188 | 60.4 | 50.0004 | 11.1301 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.1262 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.1217 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1219 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.1207 | 82.66 | 60.0812 | 82.9995 | 11.1268 | 76.857 | 60.2 | 82.9995 | 11.1233 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.1169 | 63.3237 | 60.6 | 82.9995 | 11.1245 | 19.1509 | 59.4 | 0 | 11.1196 | 9.9217 | 59.8 | 0 | 11.1182 | 5.71 | 59.8 | 0 | 11.1182 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.1246 | 10.0565 | 61 | 50.0004 | 11.1176 | 16.7533 | 60.9606 | 50.0004 | 11.1194 | 23.5608 | 60.7452 | 50.0004 | 11.1178 | 30.5344 | 60.4038 | 50.0004 | 11.1216 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1196 | 43.9282 | 60.1736 | 50.0004 | 11.1106 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.1101 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.125 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.1202 | 62.2214 | 59.6 | 50.0004 | 11.1223 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1278 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1254 | 56.046 | 59.6 | 50.0004 | 11.1294 | 62.3657 | 59.6 | 50.0004 | 11.1194 | 76.8543 | 60.2 | 82.9995 | 11.1201 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1179 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 11.1318 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 11.1279 | 37.1191 | 60.4 | 50.0004 | 11.1384 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.1345 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.13 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1302 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.129 | 82.6566 | 60.0828 | 82.9995 | 11.1351 | 76.857 | 60.2 | 82.9995 | 11.1316 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.1252 | 63.3237 | 60.6 | 82.9995 | 11.1328 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.1282 | 9.9217 | 59.8 | 0 | 11.1265 | 5.711 | 59.8 | 0 | 11.1265 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.1329 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1259 | 16.7533 | 60.9589 | 50.0004 | 11.1278 | 23.5608 | 60.7435 | 50.0004 | 11.1261 | 30.5344 | 60.4022 | 50.0004 | 11.1299 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1279 | 43.9282 | 60.1719 | 50.0004 | 11.1189 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.1184 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1333 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.1285 | 62.2214 | 59.6 | 50.0004 | 11.1306 | 55.518 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1361 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1337 | 56.046 | 59.6 | 50.0004 | 11.1377 | 62.3657 | 59.6 | 50.0004 | 11.1277 | 76.8543 | 60.2 | 82.9995 | 11.1284 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1262 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 11.1401 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 11.1363 | 37.1191 | 60.4 | 50.0004 | 11.1468 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.1429 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.1384 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1386 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.1373 | 82.6566 | 60.0845 | 82.9995 | 11.1437 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 11.1401 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.1338 | 63.3237 | 60.6 | 82.9995 | 11.1411 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.1365 | 9.9217 | 59.8 | 0 | 11.1348 | 5.711 | 59.8 | 0 | 11.1348 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.1412 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1343 | 16.7533 | 60.9572 | 50.0004 | 11.1361 | 23.5608 | 60.7418 | 50.0004 | 11.1344 | 30.5344 | 60.4005 | 50.0004 | 11.1382 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1362 | 43.9282 | 60.1703 | 50.0004 | 11.1274 | 63.312 | 60.6 | 82.9995 | 11.1267 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1418 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.1368 | 62.2214 | 59.6 | 50.0004 | 11.1389 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1444 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1421 | 56.046 | 59.6 | 50.0004 | 11.1461 | 62.3657 | 59.6 | 50.0004 | 11.136 | 76.8543 | 60.2 | 82.9995 | 11.1367 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1345 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 11.1484 | 43.9172 | 60.2 | 50.0004 | 11.1446 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 11.1551 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.1512 | 23.5299 | 60.8 | 50.0004 | 11.1467 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.147 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.1458 | 82.6552 | 60.0862 | 82.9995 | 11.152 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 11.1484 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.1421 | 63.3237 | 60.6 | 82.9995 | 11.1494 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.1448 | 9.9217 | 59.8 | 0 | 11.1433 | 5.711 | 59.8 | 0 | 11.1431 | 3.4012 | 61.4 | 50.0004 | 11.1497 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1426 | 16.7533 | 60.9556 | 50.0004 | 11.1444 | 23.5608 | 60.7402 | 50.0004 | 11.1428 | 30.5344 | 60.4 | 50.0004 | 11.1465 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1447 | 43.9282 | 60.1686 | 50.0004 | 11.1357 | 63.3048 | 60.6 | 82.9995 | 11.135 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1501 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.1451 | 62.2214 | 59.6 | 50.0004 | 11.1472 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1527 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1504 | 56.046 | 59.6 | 50.0004 | 11.1544 | 62.3657 | 59.6 | 50.0004 | 11.1443 | 76.8543 | 60.2 | 82.9995 | 11.145 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1428 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 11.1567 | 43.9172 | 60.2 | 50.0004 | 11.1529 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 11.1635 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 11.1595 | 23.5283 | 60.8 | 50.0004 | 11.155 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1553 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.1541 | 82.6552 | 60.0878 | 82.9995 | 11.1603 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 11.1567 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.1504 | 63.3232 | 60.6 | 82.9995 | 11.1577 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.1531 | 9.9217 | 59.8 | 0 | 11.1516 | 5.711 | 59.8 | 0 | 11.1515 | 3.4012 | 61.4 | 50.0004 | 11.158 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1509 | 16.7533 | 60.9539 | 50.0004 | 11.1527 | 23.5608 | 60.7385 | 50.0004 | 11.1511 | 30.5352 | 60.4 | 50.0004 | 11.1548 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.153 | 43.9282 | 60.1669 | 50.0004 | 11.144 | 63.3048 | 60.6 | 82.9995 | 11.1433 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1584 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.1534 | 62.2192 | 59.6 | 50.0004 | 11.1555 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.161 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1587 | 56.046 | 59.6 | 50.0004 | 11.1628 | 62.3657 | 59.6 | 50.0004 | 11.1526 | 76.8519 | 60.2 | 82.9995 | 11.1533 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1511 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 11.1651 | 43.9172 | 60.2 | 50.0004 | 11.1613 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 11.1718 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.1679 | 23.5283 | 60.8 | 50.0004 | 11.1633 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1636 | 8.7735 | 61.4 | 50.0004 | 11.1624 | 82.6552 | 60.0895 | 82.9995 | 11.1686 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 11.165 | 70.0818 | 60.4 | 82.9995 | 11.1587 | 63.3232 | 60.6 | 82.9995 | 11.1663 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.1614 | 9.9204 | 59.8 | 0 | 11.1599 | 5.711 | 59.8 | 0 | 11.1598 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.1664 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1592 | 16.7533 | 60.9522 | 50.0004 | 11.161 | 23.5608 | 60.7368 | 50.0004 | 11.1595 | 30.5352 | 60.4 | 50.0004 | 11.1632 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1613 | 43.9282 | 60.1653 | 50.0004 | 11.1523 | 63.3048 | 60.6 | 82.9995 | 11.1516 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1667 | 4.5692 | 59.8 | 0 | 11.1619 | 62.2192 | 59.6 | 50.0004 | 11.1638 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1694 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.167 | 56.046 | 59.6 | 50.0004 | 11.1711 | 62.3657 | 59.6 | 50.0004 | 11.1609 | 76.8519 | 60.2 | 82.9995 | 11.1616 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1595 | 49.7109 | 60 | 50.0004 | 11.1735 | 43.9172 | 60.2 | 50.0004 | 11.1696 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 11.1801 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.1763 | 23.5283 | 60.8 | 50.0004 | 11.1717 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1719 | 8.4904 | 61.4 | 50.0004 | 11.1708 | 82.6552 | 60.0912 | 82.9995 | 11.1769 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 11.1733 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.167 | 63.3258 | 60.6 | 82.9995 | 11.1746 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.1697 | 9.9204 | 59.8 | 0 | 11.1682 | 5.711 | 59.8 | 0 | 11.1681 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.1747 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1675 | 16.7533 | 60.9506 | 50.0004 | 11.1694 | 23.5616 | 60.7352 | 50.0004 | 11.1678 | 30.5352 | 60.4 | 50.0004 | 11.1715 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1696 | 43.9282 | 60.1636 | 50.0004 | 11.1606 | 63.3048 | 60.6 | 82.9995 | 11.1599 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.175 | 4.5695 | 59.8 | 0 | 11.1702 | 62.2192 | 59.6 | 50.0004 | 11.1722 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1777 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1753 | 56.0478 | 59.6 | 50.0004 | 11.1794 | 62.3664 | 59.6 | 50.0004 | 11.1692 | 76.8499 | 60.2 | 82.9995 | 11.1699 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1678 | 49.7109 | 60 | 50.0004 | 11.1818 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.1779 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 11.1884 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.1846 | 23.5283 | 60.8 | 50.0004 | 11.18 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1803 | 8.4904 | 61.4 | 50.0004 | 11.1791 | 82.6552 | 60.0928 | 82.9995 | 11.1852 | 76.8673 | 60.2 | 82.9995 | 11.1816 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.1753 | 63.3258 | 60.6 | 82.9995 | 11.1829 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.178 | 9.9221 | 59.8 | 0 | 11.1765 | 5.711 | 59.8 | 0 | 11.1765 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.183 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1759 | 16.7533 | 60.9489 | 50.0004 | 11.1777 | 23.5616 | 60.7335 | 50.0004 | 11.1761 | 30.5352 | 60.4 | 50.0004 | 11.1799 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.178 | 43.9305 | 60.1619 | 50.0004 | 11.1689 | 63.307 | 60.6 | 82.9995 | 11.1682 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1833 | 4.5695 | 59.8 | 0 | 11.1786 | 62.2192 | 59.6 | 50.0004 | 11.1805 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1862 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.1836 | 56.0478 | 59.6 | 50.0004 | 11.1877 | 62.3664 | 59.6 | 50.0004 | 11.1775 | 76.8499 | 60.2 | 82.9995 | 11.1785 | 82.568 | 60 | 82.9995 | 11.1761 | 49.7108 | 60 | 50.0004 | 11.1901 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.1862 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 11.1968 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.1929 | 23.5278 | 60.8 | 50.0004 | 11.1883 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1886 | 8.4904 | 61.4 | 50.0004 | 11.1874 | 82.6552 | 60.0945 | 82.9995 | 11.1935 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.1902 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.1836 | 63.3285 | 60.6 | 82.9995 | 11.1912 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.1865 | 9.9221 | 59.8 | 0 | 11.1848 | 5.711 | 59.8 | 0 | 11.1848 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.1913 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1842 | 16.7533 | 60.9472 | 50.0004 | 11.186 | 23.5605 | 60.7318 | 50.0004 | 11.1844 | 30.5336 | 60.4 | 50.0004 | 11.1882 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1863 | 43.9305 | 60.1603 | 50.0004 | 11.1772 | 63.307 | 60.6 | 82.9995 | 11.1768 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.1917 | 4.5695 | 59.8 | 0 | 11.1869 | 62.2095 | 59.6 | 50.0004 | 11.189 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.1945 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.192 | 56.0476 | 59.6 | 50.0004 | 11.196 | 62.3664 | 59.6 | 50.0004 | 11.1858 | 76.8608 | 60.2 | 82.9995 | 11.1868 | 82.5632 | 60 | 82.9995 | 11.1844 | 49.7108 | 60 | 50.0004 | 11.1984 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.1946 | 37.1249 | 60.4 | 50.0004 | 11.2051 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.2012 | 23.5278 | 60.8 | 50.0004 | 11.1967 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.1969 | 8.4904 | 61.4 | 50.0004 | 11.1958 | 82.6552 | 60.0962 | 82.9995 | 11.2018 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.1985 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.1919 | 63.3285 | 60.6 | 82.9995 | 11.1995 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.1948 | 9.9221 | 59.8 | 0 | 11.1931 | 5.712 | 59.8002 | 0 | 11.1931 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.1996 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.1925 | 16.7533 | 60.9456 | 50.0004 | 11.1945 | 23.5605 | 60.7302 | 50.0004 | 11.1927 | 30.5336 | 60.4 | 50.0004 | 11.1965 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.1946 | 43.9305 | 60.1586 | 50.0004 | 11.1855 | 63.307 | 60.6 | 82.9995 | 11.1851 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2002 | 4.5695 | 59.8 | 0 | 11.1952 | 62.2095 | 59.6 | 50.0004 | 11.1973 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2028 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2003 | 56.0476 | 59.6 | 50.0004 | 11.2045 | 62.3664 | 59.6 | 50.0004 | 11.1941 | 76.8608 | 60.2 | 82.9995 | 11.1951 | 82.5632 | 60 | 82.9995 | 11.1927 | 49.7143 | 60 | 50.0004 | 11.2068 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.2029 | 37.1249 | 60.4 | 50.0004 | 11.2134 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.2096 | 23.5278 | 60.8 | 50.0004 | 11.205 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.2053 | 8.3597 | 61.4 | 50.0004 | 11.2041 | 82.6552 | 60.0978 | 82.9995 | 11.2101 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.2068 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.2002 | 63.3285 | 60.6 | 82.9995 | 11.2078 | 19.1512 | 59.4 | 0 | 11.2031 | 9.9221 | 59.8 | 0 | 11.2014 | 5.712 | 59.8019 | 0 | 11.2014 | 3.4014 | 61.4 | 50.0004 | 11.208 | 10.057 | 61 | 50.0004 | 11.2009 | 16.7533 | 60.9439 | 50.0004 | 11.2028 | 23.5605 | 60.7285 | 50.0004 | 11.2012 | 30.5336 | 60.4 | 50.0004 | 11.2048 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.203 | 43.9305 | 60.1569 | 50.0004 | 11.1938 | 63.307 | 60.6 | 82.9995 | 11.1934 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2085 | 4.5695 | 59.8 | 0 | 11.2035 | 62.2095 | 59.6 | 50.0004 | 11.2056 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2111 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2087 | 56.1191 | 59.6 | 50.0004 | 11.2128 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 11.2026 | 76.8608 | 60.2 | 82.9995 | 11.2034 | 82.5676 | 60 | 82.9995 | 11.2011 | 49.7143 | 60 | 50.0004 | 11.2151 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.2112 | 37.1253 | 60.4 | 50.0004 | 11.2218 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.2179 | 23.5278 | 60.8 | 50.0004 | 11.2133 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.2136 | 8.3597 | 61.4 | 50.0004 | 11.2124 | 82.6494 | 60.0995 | 82.9995 | 11.2186 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.2151 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.2085 | 63.3285 | 60.6 | 82.9995 | 11.2161 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2114 | 9.9221 | 59.8 | 0 | 11.21 | 5.712 | 59.8035 | 0 | 11.2097 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.2163 | 10.0563 | 61 | 50.0004 | 11.2092 | 16.7533 | 60.9422 | 50.0004 | 11.2111 | 23.5605 | 60.7268 | 50.0004 | 11.2095 | 30.5336 | 60.4 | 50.0004 | 11.2131 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2113 | 43.9305 | 60.1553 | 50.0004 | 11.2024 | 63.307 | 60.6 | 82.9995 | 11.2017 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2168 | 4.5695 | 59.8 | 0 | 11.2118 | 62.2095 | 59.6 | 50.0004 | 11.2139 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2194 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.217 | 56.1191 | 59.6 | 50.0004 | 11.2212 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 11.2109 | 76.8608 | 60.2 | 82.9995 | 11.2117 | 82.5676 | 60 | 82.9995 | 11.2094 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 11.2234 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.2195 | 37.1253 | 60.4 | 50.0004 | 11.2302 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.2263 | 23.527 | 60.8 | 50.0004 | 11.2216 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.2219 | 8.3597 | 61.4 | 50.0004 | 11.2207 | 82.6494 | 60.1012 | 82.9995 | 11.2269 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.2234 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.217 | 63.3285 | 60.6 | 82.9995 | 11.2246 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2197 | 9.9221 | 59.8 | 0 | 11.2183 | 5.712 | 59.8052 | 0 | 11.2181 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.2247 | 10.0563 | 61 | 50.0004 | 11.2175 | 16.7533 | 60.9406 | 50.0004 | 11.2194 | 23.5606 | 60.7252 | 50.0004 | 11.2178 | 30.5271 | 60.4 | 50.0004 | 11.2216 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2196 | 43.9305 | 60.1536 | 50.0004 | 11.2107 | 63.307 | 60.6 | 82.9995 | 11.21 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2251 | 4.5689 | 59.8 | 0 | 11.2202 | 62.2095 | 59.6 | 50.0004 | 11.2222 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2278 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2253 | 56.1234 | 59.6 | 50.0004 | 11.2295 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 11.2192 | 76.8607 | 60.2 | 82.9995 | 11.22 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2178 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 11.2318 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.2279 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 11.2385 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.2346 | 23.527 | 60.8 | 50.0004 | 11.2299 | 16.8011 | 61 | 50.0004 | 11.2302 | 8.3597 | 61.4 | 50.0004 | 11.2291 | 82.6494 | 60.1028 | 82.9995 | 11.2352 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.2317 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.2253 | 63.3285 | 60.6 | 82.9995 | 11.2329 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.228 | 9.9208 | 59.8 | 0 | 11.2266 | 5.7114 | 59.8069 | 0 | 11.2264 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 11.233 | 10.1609 | 61 | 50.0004 | 11.2258 | 16.7533 | 60.9389 | 50.0004 | 11.2277 | 23.5606 | 60.7235 | 50.0004 | 11.2262 | 30.5271 | 60.4 | 50.0004 | 11.2299 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2279 | 43.9305 | 60.1519 | 50.0004 | 11.219 | 63.307 | 60.6 | 82.9995 | 11.2183 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2334 | 4.5689 | 59.8 | 0 | 11.2285 | 62.2095 | 59.6 | 50.0004 | 11.2305 | 55.5308 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2361 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2336 | 56.1234 | 59.6 | 50.0004 | 11.2378 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 11.2275 | 76.8607 | 60.2 | 82.9995 | 11.2283 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2261 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 11.2401 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.2362 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 11.2468 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.2429 | 23.527 | 60.8 | 50.0004 | 11.2383 | 16.801 | 61 | 50.0004 | 11.2386 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.2374 | 82.6494 | 60.1045 | 82.9995 | 11.2435 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.24 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.2336 | 63.3285 | 60.6 | 82.9995 | 11.2412 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2363 | 9.9208 | 59.8 | 0 | 11.2349 | 5.7114 | 59.8085 | 0 | 11.2347 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 11.2413 | 10.1609 | 61 | 50.0004 | 11.2341 | 16.7533 | 60.9372 | 50.0004 | 11.2361 | 23.5606 | 60.7218 | 50.0004 | 11.2345 | 30.5271 | 60.4 | 50.0004 | 11.2383 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2362 | 43.9305 | 60.1503 | 50.0004 | 11.2273 | 63.307 | 60.6 | 82.9995 | 11.2266 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2417 | 4.5689 | 59.8 | 0 | 11.2369 | 62.2302 | 59.6 | 50.0004 | 11.2389 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2445 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2419 | 56.1234 | 59.6 | 50.0004 | 11.2461 | 62.3609 | 59.6 | 50.0004 | 11.2358 | 76.8608 | 60.2 | 82.9995 | 11.2366 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2344 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 11.2484 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.2446 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 11.2551 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.2513 | 23.527 | 60.8 | 50.0004 | 11.2466 | 16.801 | 61 | 50.0004 | 11.2469 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.2457 | 82.6459 | 60.1062 | 82.9995 | 11.2518 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.2483 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.2419 | 63.3285 | 60.6 | 82.9995 | 11.2495 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2446 | 9.9208 | 59.8 | 0 | 11.2432 | 5.7114 | 59.8102 | 0 | 11.2432 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 11.2496 | 10.1609 | 61 | 50.0004 | 11.2426 | 16.7533 | 60.9356 | 50.0004 | 11.2444 | 23.5606 | 60.7202 | 50.0004 | 11.2428 | 30.5271 | 60.4 | 50.0004 | 11.2466 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2446 | 43.9305 | 60.1486 | 50.0004 | 11.2356 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 11.2349 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.25 | 4.5689 | 59.8 | 0 | 11.2452 | 62.2302 | 59.6 | 50.0004 | 11.2472 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2528 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2502 | 56.1234 | 59.6 | 50.0004 | 11.2544 | 62.3609 | 59.6 | 50.0004 | 11.2441 | 76.8608 | 60.2 | 82.9995 | 11.2449 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2427 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 11.2568 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 11.2529 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 11.2635 | 30.4453 | 60.6 | 50.0004 | 11.2596 | 23.527 | 60.8 | 50.0004 | 11.2549 | 16.7999 | 61 | 50.0004 | 11.2552 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.2542 | 82.6459 | 60.1078 | 82.9995 | 11.2601 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.2568 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.2502 | 63.3279 | 60.6 | 82.9995 | 11.2578 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2532 | 9.9208 | 59.8 | 0 | 11.2515 | 5.7114 | 59.8119 | 0 | 11.2515 | 3.4011 | 61.4 | 50.0004 | 11.2579 | 10.1609 | 61 | 50.0004 | 11.2509 | 16.7533 | 60.9339 | 50.0004 | 11.2527 | 23.5606 | 60.7185 | 50.0004 | 11.2511 | 30.5982 | 60.4 | 50.0004 | 11.2549 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2529 | 43.9305 | 60.1469 | 50.0004 | 11.2439 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 11.2434 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2585 | 4.5689 | 59.8 | 0 | 11.2535 | 62.2302 | 59.6 | 50.0004 | 11.2556 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2611 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2585 | 56.1234 | 59.6 | 50.0004 | 11.2628 | 62.3609 | 59.6 | 50.0004 | 11.2524 | 76.8529 | 60.2 | 82.9995 | 11.2534 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.251 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 11.2651 | 43.9056 | 60.2 | 50.0004 | 11.2612 | 37.1448 | 60.4 | 50.0004 | 11.2718 | 30.4453 | 60.6015 | 50.0004 | 11.2679 | 23.527 | 60.8 | 50.0004 | 11.2632 | 16.7999 | 61 | 50.0004 | 11.2635 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.2625 | 82.6552 | 60.1095 | 82.9995 | 11.2684 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 11.2651 | 70.0747 | 60.4 | 82.9995 | 11.2585 | 63.3279 | 60.6 | 82.9995 | 11.2661 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2615 | 9.9217 | 59.8 | 0 | 11.2598 | 5.7115 | 59.8135 | 0 | 11.2598 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 11.2664 | 10.1615 | 61 | 50.0004 | 11.2592 | 16.7533 | 60.9322 | 50.0004 | 11.2611 | 23.5606 | 60.7168 | 50.0004 | 11.2594 | 30.5982 | 60.4 | 50.0004 | 11.2632 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2614 | 43.9262 | 60.1453 | 50.0004 | 11.2522 | 63.2915 | 60.6 | 82.9995 | 11.2517 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2668 | 4.5689 | 59.8 | 0 | 11.2618 | 62.2302 | 59.6 | 50.0004 | 11.2639 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2694 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.267 | 56.1234 | 59.6 | 50.0004 | 11.2712 | 62.3609 | 59.6 | 50.0004 | 11.2607 | 76.8529 | 60.2 | 82.9995 | 11.2617 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2594 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 11.2734 | 43.9056 | 60.2 | 50.0004 | 11.2695 | 37.1448 | 60.4 | 50.0004 | 11.2802 | 30.4453 | 60.6032 | 50.0004 | 11.2763 | 23.5422 | 60.8 | 50.0004 | 11.2716 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.2719 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.2708 | 82.6552 | 60.1112 | 82.9995 | 11.277 | 76.8747 | 60.2 | 82.9995 | 11.2734 | 70.0873 | 60.4 | 82.9995 | 11.2668 | 63.3189 | 60.6 | 82.9995 | 11.2744 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2698 | 9.9217 | 59.8 | 0 | 11.2683 | 5.7115 | 59.8152 | 0 | 11.2681 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 11.2747 | 10.1615 | 61 | 50.0004 | 11.2676 | 16.7533 | 60.9306 | 50.0004 | 11.2694 | 23.5606 | 60.7152 | 50.0004 | 11.2678 | 30.5984 | 60.4 | 50.0004 | 11.2715 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2697 | 43.9262 | 60.1436 | 50.0004 | 11.2605 | 63.2915 | 60.6 | 82.9995 | 11.26 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2751 | 4.5683 | 59.8 | 0 | 11.2701 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 11.2722 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2777 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2753 | 56.1234 | 59.6 | 50.0004 | 11.2795 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.269 | 76.8719 | 60.2 | 82.9995 | 11.27 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2677 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 11.2818 | 43.9056 | 60.2 | 50.0004 | 11.2779 | 37.1448 | 60.4 | 50.0004 | 11.2885 | 30.4453 | 60.6048 | 50.0004 | 11.2846 | 23.5422 | 60.8 | 50.0004 | 11.2799 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.2803 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.2791 | 82.6737 | 60.1128 | 82.9995 | 11.2853 | 76.8747 | 60.2 | 82.9995 | 11.2817 | 70.0873 | 60.4 | 82.9995 | 11.2751 | 63.3189 | 60.6 | 82.9995 | 11.2827 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2781 | 9.7733 | 59.8 | 0 | 11.2766 | 5.7115 | 59.8169 | 0 | 11.2764 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.2831 | 10.1615 | 61 | 50.0004 | 11.2759 | 16.7533 | 60.9289 | 50.0004 | 11.2777 | 23.5606 | 60.7135 | 50.0004 | 11.2761 | 30.5984 | 60.4 | 50.0004 | 11.2799 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.278 | 43.9262 | 60.1419 | 50.0004 | 11.2688 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.2683 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2834 | 4.5683 | 59.8 | 0 | 11.2786 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 11.2805 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.286 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.2837 | 56.1234 | 59.6 | 50.0004 | 11.2878 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.2776 | 76.8719 | 60.2 | 82.9995 | 11.2783 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2761 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 11.2901 | 43.9056 | 60.2 | 50.0004 | 11.2862 | 37.1448 | 60.4 | 50.0004 | 11.2968 | 30.4453 | 60.6065 | 50.0004 | 11.293 | 23.5422 | 60.8 | 50.0004 | 11.2883 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.2886 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.2875 | 82.6737 | 60.1145 | 82.9995 | 11.2936 | 76.8747 | 60.2 | 82.9995 | 11.29 | 70.0873 | 60.4 | 82.9995 | 11.2837 | 63.293 | 60.6 | 82.9995 | 11.2913 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2864 | 9.7733 | 59.8 | 0 | 11.2849 | 5.7115 | 59.8185 | 0 | 11.2848 | 3.401 | 61.4 | 50.0004 | 11.2914 | 10.1615 | 61 | 50.0004 | 11.2842 | 16.7533 | 60.9272 | 50.0004 | 11.286 | 23.5606 | 60.7118 | 50.0004 | 11.2844 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.2882 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2863 | 43.9262 | 60.1403 | 50.0004 | 11.2771 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.2766 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.2917 | 4.5683 | 59.8 | 0 | 11.2869 | 62.2401 | 59.6 | 50.0004 | 11.2888 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.2944 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.292 | 56.1151 | 59.6 | 50.0004 | 11.2961 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.2859 | 76.8719 | 60.2 | 82.9995 | 11.2866 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2844 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 11.2985 | 43.9056 | 60.2 | 50.0004 | 11.2946 | 37.1448 | 60.4 | 50.0004 | 11.3052 | 30.4453 | 60.6082 | 50.0004 | 11.3013 | 23.5422 | 60.8 | 50.0004 | 11.2966 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.2969 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.2958 | 82.6903 | 60.1162 | 82.9995 | 11.3019 | 76.8747 | 60.2 | 82.9995 | 11.2983 | 70.0873 | 60.4 | 82.9995 | 11.292 | 63.293 | 60.6 | 82.9995 | 11.2996 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.2947 | 9.7733 | 59.8 | 0 | 11.2932 | 5.6264 | 59.8202 | 0 | 11.2931 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.2997 | 10.1615 | 61 | 50.0004 | 11.2925 | 16.7533 | 60.9256 | 50.0004 | 11.2943 | 23.5606 | 60.7102 | 50.0004 | 11.2928 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.2966 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.2946 | 43.9262 | 60.1386 | 50.0004 | 11.2856 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.2849 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.3 | 4.5683 | 59.8 | 0 | 11.2953 | 62.2401 | 59.6 | 50.0004 | 11.2971 | 55.5178 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3027 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3003 | 56.1151 | 59.6 | 50.0004 | 11.3044 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.2942 | 76.8719 | 60.2 | 82.9995 | 11.2949 | 82.5609 | 60 | 82.9995 | 11.2927 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 11.3068 | 43.9056 | 60.2 | 50.0004 | 11.3029 | 37.1448 | 60.4 | 50.0004 | 11.3135 | 30.4453 | 60.6098 | 50.0004 | 11.3096 | 23.5421 | 60.8 | 50.0004 | 11.3049 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.3052 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.3041 | 82.6903 | 60.1178 | 82.9995 | 11.3102 | 76.8786 | 60.2 | 82.9995 | 11.3069 | 70.0873 | 60.4 | 82.9995 | 11.3003 | 63.293 | 60.6 | 82.9995 | 11.3079 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.303 | 9.7733 | 59.8 | 0 | 11.3015 | 5.6264 | 59.8219 | 0 | 11.3014 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.308 | 10.1615 | 61 | 50.0004 | 11.3008 | 16.7533 | 60.9239 | 50.0004 | 11.3027 | 23.5606 | 60.7085 | 50.0004 | 11.3011 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3049 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.303 | 43.9262 | 60.1369 | 50.0004 | 11.2939 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.2932 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.3083 | 4.5678 | 59.8 | 0 | 11.3036 | 62.2579 | 59.6 | 50.0004 | 11.3055 | 55.5381 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3112 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3086 | 56.1151 | 59.6 | 50.0004 | 11.3129 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.3025 | 76.8732 | 60.2 | 82.9995 | 11.3032 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.301 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 11.3151 | 43.9056 | 60.2 | 50.0004 | 11.3112 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 11.3218 | 30.4453 | 60.6115 | 50.0004 | 11.318 | 23.5421 | 60.8 | 50.0004 | 11.3132 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.3136 | 8.3594 | 61.4 | 50.0004 | 11.3125 | 82.6903 | 60.1195 | 82.9995 | 11.3185 | 76.8786 | 60.2 | 82.9995 | 11.3152 | 70.0873 | 60.4 | 82.9995 | 11.3086 | 63.293 | 60.6 | 82.9995 | 11.3162 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.3115 | 9.6261 | 59.8 | 0 | 11.3098 | 5.6264 | 59.8235 | 0 | 11.3098 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.3163 | 10.1615 | 61 | 50.0004 | 11.3092 | 16.7533 | 60.9222 | 50.0004 | 11.311 | 23.5606 | 60.7068 | 50.0004 | 11.3094 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3132 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3113 | 43.9262 | 60.1353 | 50.0004 | 11.3022 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3015 | 70.0543 | 60.4 | 82.9995 | 11.3169 | 4.5678 | 59.8 | 0 | 11.3119 | 62.2579 | 59.6 | 50.0004 | 11.314 | 55.5381 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3195 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3169 | 56.1151 | 59.6 | 50.0004 | 11.3212 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.3108 | 76.8732 | 60.2 | 82.9995 | 11.3115 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.3094 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 11.3235 | 43.9056 | 60.2 | 50.0004 | 11.3195 | 37.1462 | 60.4 | 50.0004 | 11.3301 | 30.4453 | 60.6132 | 50.0004 | 11.3263 | 23.5421 | 60.8 | 50.0004 | 11.3215 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.3219 | 8.3598 | 61.4 | 50.0004 | 11.3208 | 82.6903 | 60.1212 | 82.9995 | 11.3268 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 11.3235 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3169 | 63.293 | 60.6 | 82.9995 | 11.3245 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.3198 | 9.6261 | 59.8 | 0 | 11.3181 | 5.6264 | 59.8252 | 0 | 11.3181 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.3247 | 10.1615 | 61 | 50.0004 | 11.3175 | 16.7533 | 60.9206 | 50.0004 | 11.3193 | 23.5613 | 60.7052 | 50.0004 | 11.3177 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3215 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3197 | 43.9262 | 60.1336 | 50.0004 | 11.3105 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3098 | 70.0509 | 60.4 | 82.9995 | 11.3252 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3202 | 62.2559 | 59.6 | 50.0004 | 11.3223 | 55.5381 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3278 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3252 | 56.2336 | 59.6 | 50.0004 | 11.3296 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.3191 | 76.8623 | 60.2 | 82.9995 | 11.3198 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.3177 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 11.3318 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 11.3279 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 11.3385 | 30.4453 | 60.6148 | 50.0004 | 11.3347 | 23.5421 | 60.8 | 50.0004 | 11.3299 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.3302 | 8.3598 | 61.4 | 50.0004 | 11.3291 | 82.6903 | 60.1228 | 82.9995 | 11.3351 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 11.3318 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3252 | 63.293 | 60.6 | 82.9995 | 11.3328 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.3281 | 9.4533 | 59.8 | 0 | 11.3264 | 5.6261 | 59.8269 | 0 | 11.3264 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.333 | 10.1608 | 61 | 50.0004 | 11.3258 | 16.7533 | 60.9189 | 50.0004 | 11.3278 | 23.5613 | 60.7035 | 50.0004 | 11.326 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3298 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.328 | 43.9262 | 60.1319 | 50.0004 | 11.3188 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3181 | 70.0509 | 60.4 | 82.9995 | 11.3335 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3285 | 62.2559 | 59.6 | 50.0004 | 11.3306 | 55.5381 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3361 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3336 | 56.2336 | 59.6 | 50.0004 | 11.3379 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.3274 | 76.8623 | 60.2 | 82.9995 | 11.3281 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.326 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 11.3401 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 11.3362 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 11.3469 | 30.4453 | 60.6165 | 50.0004 | 11.343 | 23.5414 | 60.8 | 50.0004 | 11.3382 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.3386 | 8.3595 | 61.4 | 50.0004 | 11.3375 | 82.6903 | 60.1245 | 82.9995 | 11.3434 | 76.8727 | 60.2 | 82.9995 | 11.3401 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3335 | 63.293 | 60.6 | 82.9995 | 11.3411 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.3364 | 9.4533 | 59.8 | 0 | 11.335 | 5.6261 | 59.8285 | 0 | 11.3347 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.3414 | 10.1608 | 61 | 50.0004 | 11.3342 | 16.7533 | 60.9172 | 50.0004 | 11.3361 | 23.5613 | 60.7018 | 50.0004 | 11.3345 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3383 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3363 | 43.9262 | 60.1303 | 50.0004 | 11.3271 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3264 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.3418 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3369 | 62.2559 | 59.6 | 50.0004 | 11.3389 | 55.5258 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3444 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3419 | 56.2277 | 59.6 | 50.0004 | 11.3462 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.3357 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.3364 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.3344 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 11.3484 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 11.3445 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 11.3552 | 30.4453 | 60.6182 | 50.0004 | 11.3513 | 23.5414 | 60.8 | 50.0004 | 11.3466 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 11.3469 | 8.3595 | 61.4 | 50.0004 | 11.3458 | 82.6944 | 60.1262 | 82.9995 | 11.3519 | 76.8727 | 60.2 | 82.9995 | 11.3484 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3418 | 63.293 | 60.6 | 82.9995 | 11.3496 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.3447 | 9.4538 | 59.8 | 0 | 11.3433 | 5.6261 | 59.8302 | 0 | 11.343 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 11.3497 | 10.3153 | 61 | 50.0004 | 11.3425 | 16.7533 | 60.9156 | 50.0004 | 11.3444 | 23.5613 | 60.7002 | 50.0004 | 11.3428 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3466 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3446 | 43.9262 | 60.1286 | 50.0004 | 11.3354 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3347 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.3501 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3452 | 62.2559 | 59.6 | 50.0004 | 11.3472 | 55.5258 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3528 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3502 | 56.2277 | 59.6 | 50.0004 | 11.3545 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.344 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.3447 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.3427 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 11.3568 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 11.3528 | 37.1436 | 60.4 | 50.0004 | 11.3635 | 30.4453 | 60.6198 | 50.0004 | 11.3597 | 23.5393 | 60.8 | 50.0004 | 11.3549 | 16.7971 | 61 | 50.0004 | 11.3552 | 8.3605 | 61.4 | 50.0004 | 11.3541 | 82.6944 | 60.1278 | 82.9995 | 11.3602 | 76.8727 | 60.2 | 82.9995 | 11.3567 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3501 | 63.2974 | 60.6 | 82.9995 | 11.3579 | 19.1511 | 59.4 | 0 | 11.353 | 9.4538 | 59.8 | 0 | 11.3516 | 5.6261 | 59.8319 | 0 | 11.3514 | 3.4006 | 61.4 | 50.0004 | 11.358 | 10.3153 | 61 | 50.0004 | 11.3508 | 16.7533 | 60.9139 | 50.0004 | 11.3527 | 23.5613 | 60.6985 | 50.0004 | 11.3511 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3549 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3529 | 43.9262 | 60.1269 | 50.0004 | 11.3438 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3433 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.3584 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3536 | 62.2531 | 59.6 | 50.0004 | 11.3555 | 55.53 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3611 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3586 | 56.2277 | 59.6 | 50.0004 | 11.3628 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.3523 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.3533 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.351 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 11.3651 | 43.9053 | 60.2 | 50.0004 | 11.3611 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 11.3718 | 30.4453 | 60.6215 | 50.0004 | 11.368 | 23.5393 | 60.8 | 50.0004 | 11.3632 | 16.7971 | 61 | 50.0004 | 11.3635 | 8.3605 | 61.4 | 50.0004 | 11.3625 | 82.6944 | 60.1295 | 82.9995 | 11.3685 | 76.8727 | 60.2 | 82.9995 | 11.365 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3584 | 63.2974 | 60.6 | 82.9995 | 11.3662 | 19.1517 | 59.4 | 0 | 11.3613 | 9.4538 | 59.8 | 0 | 11.3599 | 5.6247 | 59.8335 | 0 | 11.3597 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 11.3663 | 10.3142 | 61 | 50.0004 | 11.3591 | 16.7533 | 60.9122 | 50.0004 | 11.361 | 23.5613 | 60.6968 | 50.0004 | 11.3595 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3633 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3613 | 43.9262 | 60.1253 | 50.0004 | 11.3521 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3516 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.3667 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3619 | 62.2531 | 59.6 | 50.0004 | 11.3639 | 55.53 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3695 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3669 | 56.2277 | 59.6 | 50.0004 | 11.3712 | 62.3594 | 59.6 | 50.0004 | 11.3606 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.3616 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.3593 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 11.3735 | 43.9053 | 60.2 | 50.0004 | 11.3695 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 11.3802 | 30.4453 | 60.6232 | 50.0004 | 11.3763 | 23.5393 | 60.8 | 50.0004 | 11.3715 | 16.796 | 61 | 50.0004 | 11.3719 | 8.3605 | 61.4 | 50.0004 | 11.3708 | 82.6944 | 60.1312 | 82.9995 | 11.3768 | 76.8492 | 60.2 | 82.9995 | 11.3735 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3669 | 63.3004 | 60.6 | 82.9995 | 11.3745 | 19.1517 | 59.4 | 0 | 11.3699 | 9.4538 | 59.8 | 0 | 11.3682 | 5.6247 | 59.8352 | 0 | 11.368 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 11.3746 | 10.3142 | 61 | 50.0004 | 11.3674 | 16.7533 | 60.9106 | 50.0004 | 11.3694 | 23.562 | 60.6952 | 50.0004 | 11.3678 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3716 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3696 | 43.9262 | 60.1236 | 50.0004 | 11.3606 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3599 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.3752 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3702 | 62.2593 | 59.6 | 50.0004 | 11.3722 | 55.53 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3778 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3752 | 56.2294 | 59.6 | 50.0004 | 11.3795 | 62.3671 | 59.6 | 50.0004 | 11.3691 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.3699 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.3676 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 11.3818 | 43.9053 | 60.2 | 50.0004 | 11.3779 | 37.1645 | 60.4 | 50.0004 | 11.3885 | 30.4453 | 60.6249 | 50.0004 | 11.3846 | 23.5393 | 60.8 | 50.0004 | 11.3798 | 16.796 | 61 | 50.0004 | 11.3802 | 8.3605 | 61.4 | 50.0004 | 11.3792 | 82.6944 | 60.1328 | 82.9995 | 11.3851 | 76.8492 | 60.2 | 82.9995 | 11.3818 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3752 | 63.3004 | 60.6 | 82.9995 | 11.3828 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.3782 | 9.4549 | 59.8 | 0 | 11.3765 | 5.5091 | 59.8369 | 0 | 11.3765 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 11.3831 | 10.4685 | 61 | 50.0004 | 11.3759 | 16.7533 | 60.9089 | 50.0004 | 11.3777 | 23.562 | 60.6935 | 50.0004 | 11.3761 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3799 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3781 | 43.9262 | 60.1219 | 50.0004 | 11.3689 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3682 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.3835 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3785 | 62.2593 | 59.6 | 50.0004 | 11.3806 | 55.53 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3861 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3835 | 56.2294 | 59.6 | 50.0004 | 11.3879 | 62.3671 | 59.6 | 50.0004 | 11.3774 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.3782 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.376 | 49.7266 | 60 | 50.0004 | 11.3901 | 43.9053 | 60.2 | 50.0004 | 11.3862 | 37.1645 | 60.4 | 50.0004 | 11.3969 | 30.4453 | 60.6265 | 50.0004 | 11.393 | 23.5391 | 60.8 | 50.0004 | 11.3882 | 16.7941 | 61 | 50.0004 | 11.3885 | 8.3605 | 61.4 | 50.0004 | 11.3875 | 82.6944 | 60.1345 | 82.9995 | 11.3934 | 76.8492 | 60.2 | 82.9995 | 11.3901 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3835 | 63.2771 | 60.6 | 82.9995 | 11.3911 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.3865 | 9.4549 | 59.8 | 0 | 11.3848 | 5.5091 | 59.8385 | 0 | 11.3848 | 3.4008 | 61.4 | 50.0004 | 11.3914 | 10.4685 | 61 | 50.0004 | 11.3842 | 16.7533 | 60.9072 | 50.0004 | 11.386 | 23.562 | 60.6918 | 50.0004 | 11.3844 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3882 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3864 | 43.9262 | 60.1203 | 50.0004 | 11.3772 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3765 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.3918 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3868 | 62.2593 | 59.6 | 50.0004 | 11.3889 | 55.53 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.3944 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.3918 | 56.2294 | 59.6 | 50.0004 | 11.3962 | 62.3741 | 59.6 | 50.0004 | 11.3857 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.3865 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.3843 | 49.7266 | 60 | 50.0004 | 11.3984 | 43.9053 | 60.2 | 50.0004 | 11.3945 | 37.1839 | 60.4 | 50.0004 | 11.4052 | 30.4453 | 60.6282 | 50.0004 | 11.4014 | 23.5391 | 60.8 | 50.0004 | 11.3965 | 16.7941 | 61 | 50.0004 | 11.3969 | 8.3605 | 61.4 | 50.0004 | 11.3959 | 82.7004 | 60.1362 | 82.9995 | 11.4017 | 76.8492 | 60.2 | 82.9995 | 11.3984 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.3918 | 63.2771 | 60.6 | 82.9995 | 11.3994 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.3948 | 9.4556 | 59.8 | 0 | 11.3931 | 5.5091 | 59.8402 | 0 | 11.3931 | 3.4012 | 61.4 | 50.0004 | 11.3998 | 10.4674 | 61 | 50.0004 | 11.3925 | 16.7533 | 60.9056 | 50.0004 | 11.3944 | 23.562 | 60.6902 | 50.0004 | 11.3928 | 30.6916 | 60.4 | 50.0004 | 11.3966 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.3947 | 43.9262 | 60.1186 | 50.0004 | 11.3855 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3848 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.4001 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.3953 | 62.2593 | 59.6 | 50.0004 | 11.3972 | 55.53 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4027 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4001 | 56.2294 | 59.6 | 50.0004 | 11.4045 | 62.3741 | 59.6 | 50.0004 | 11.394 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.3948 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.3926 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4068 | 43.9053 | 60.2 | 50.0004 | 11.4028 | 37.1839 | 60.4 | 50.0004 | 11.4135 | 30.4453 | 60.6299 | 50.0004 | 11.4097 | 23.5384 | 60.8 | 50.0004 | 11.4048 | 16.7941 | 61 | 50.0004 | 11.4052 | 8.2301 | 61.4 | 50.0004 | 11.4042 | 82.7004 | 60.1378 | 82.9995 | 11.41 | 76.8492 | 60.2 | 82.9995 | 11.4067 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4001 | 63.2771 | 60.6 | 82.9995 | 11.408 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4031 | 9.4556 | 59.8 | 0 | 11.4016 | 5.5091 | 59.8419 | 0 | 11.4014 | 3.4012 | 61.4 | 50.0004 | 11.4081 | 10.4674 | 61 | 50.0004 | 11.4009 | 16.7533 | 60.9039 | 50.0004 | 11.4027 | 23.562 | 60.6885 | 50.0004 | 11.4011 | 30.6904 | 60.4 | 50.0004 | 11.4049 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.403 | 43.9262 | 60.1169 | 50.0004 | 11.3938 | 63.2931 | 60.6 | 82.9995 | 11.3931 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.4084 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.4036 | 62.2593 | 59.6 | 50.0004 | 11.4055 | 55.53 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4111 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4086 | 56.3096 | 59.6 | 50.0004 | 11.4128 | 62.354 | 59.6 | 50.0004 | 11.4023 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4031 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4009 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4152 | 43.9053 | 60.2 | 50.0004 | 11.4112 | 37.1777 | 60.4 | 50.0004 | 11.4219 | 30.4453 | 60.6315 | 50.0004 | 11.418 | 23.5384 | 60.8 | 50.0004 | 11.4131 | 16.7941 | 61 | 50.0004 | 11.4136 | 8.2301 | 61.4 | 50.0004 | 11.4125 | 82.7004 | 60.1395 | 82.9995 | 11.4186 | 76.8492 | 60.2 | 82.9995 | 11.415 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4084 | 63.2771 | 60.6 | 82.9995 | 11.4163 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4114 | 9.4558 | 59.8 | 0 | 11.4099 | 5.508 | 59.8435 | 0 | 11.4097 | 3.4005 | 61.4 | 50.0004 | 11.4164 | 10.4674 | 61 | 50.0004 | 11.4092 | 16.7533 | 60.9022 | 50.0004 | 11.411 | 23.562 | 60.6868 | 50.0004 | 11.4094 | 30.6904 | 60.4 | 50.0004 | 11.4132 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.4113 | 43.9262 | 60.1153 | 50.0004 | 11.4021 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 11.4014 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.4167 | 4.5676 | 59.8 | 0 | 11.412 | 62.2593 | 59.6 | 50.0004 | 11.4138 | 55.53 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4194 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4169 | 56.3096 | 59.6 | 50.0004 | 11.4211 | 62.354 | 59.6 | 50.0004 | 11.4106 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4114 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4093 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4235 | 43.9053 | 60.2 | 50.0004 | 11.4195 | 37.1777 | 60.4 | 50.0004 | 11.4302 | 30.4453 | 60.6332 | 50.0004 | 11.4264 | 23.5384 | 60.8 | 50.0004 | 11.4215 | 16.7941 | 61 | 50.0004 | 11.4219 | 8.1018 | 61.4 | 50.0004 | 11.4209 | 82.7004 | 60.1412 | 82.9995 | 11.4269 | 76.8485 | 60.2 | 82.9995 | 11.4233 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4167 | 63.2771 | 60.6 | 82.9995 | 11.4246 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4197 | 9.4558 | 59.8 | 0 | 11.4182 | 5.508 | 59.8452 | 0 | 11.4181 | 3.4005 | 61.4 | 50.0004 | 11.4247 | 10.4674 | 61 | 50.0004 | 11.4175 | 16.7533 | 60.9006 | 50.0004 | 11.4193 | 23.562 | 60.6852 | 50.0004 | 11.4178 | 30.6922 | 60.4 | 50.0004 | 11.4216 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.4197 | 43.9262 | 60.1136 | 50.0004 | 11.4104 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 11.4099 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.425 | 4.5679 | 59.8 | 0 | 11.4203 | 62.2593 | 59.6 | 50.0004 | 11.4221 | 55.5073 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4279 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4253 | 56.3088 | 59.6 | 50.0004 | 11.4296 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.4189 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4197 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4176 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4318 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.4278 | 37.1772 | 60.4 | 50.0004 | 11.4385 | 30.4453 | 60.6349 | 50.0004 | 11.4347 | 23.5384 | 60.8 | 50.0004 | 11.4298 | 16.7941 | 61 | 50.0004 | 11.4302 | 8.1018 | 61.4 | 50.0004 | 11.4292 | 82.7004 | 60.1428 | 82.9995 | 11.4352 | 76.8485 | 60.2 | 82.9995 | 11.4319 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.425 | 63.2771 | 60.6 | 82.9995 | 11.4329 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.428 | 9.4558 | 59.8 | 0 | 11.4265 | 5.508 | 59.8469 | 0 | 11.4264 | 3.3998 | 61.4 | 50.0004 | 11.433 | 10.4674 | 61 | 50.0004 | 11.4258 | 16.7533 | 60.8989 | 50.0004 | 11.4276 | 23.562 | 60.6835 | 50.0004 | 11.4261 | 30.6922 | 60.4 | 50.0004 | 11.4299 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.428 | 43.9262 | 60.1119 | 50.0004 | 11.4187 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 11.4182 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 11.4336 | 4.5679 | 59.8 | 0 | 11.4286 | 62.2593 | 59.6 | 50.0004 | 11.4305 | 55.5073 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4362 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4336 | 56.3088 | 59.6 | 50.0004 | 11.4379 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.4272 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4282 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4259 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4401 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.4362 | 37.1772 | 60.4 | 50.0004 | 11.4469 | 30.4453 | 60.6365 | 50.0004 | 11.4431 | 23.5394 | 60.8 | 50.0004 | 11.4382 | 16.7941 | 61 | 50.0004 | 11.4385 | 7.965 | 61.4 | 50.0004 | 11.4375 | 82.7004 | 60.1445 | 82.9995 | 11.4435 | 76.8485 | 60.2 | 82.9995 | 11.4402 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4336 | 63.28 | 60.6 | 82.9995 | 11.4412 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4365 | 9.4558 | 59.8 | 0 | 11.4348 | 5.508 | 59.8485 | 0 | 11.4347 | 3.3998 | 61.4 | 50.0004 | 11.4414 | 10.4674 | 61 | 50.0004 | 11.4341 | 16.7533 | 60.8972 | 50.0004 | 11.436 | 23.5599 | 60.6818 | 50.0004 | 11.4344 | 30.6922 | 60.4 | 50.0004 | 11.4382 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.4363 | 43.9262 | 60.1103 | 50.0004 | 11.427 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 11.4265 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 11.4419 | 4.5688 | 59.8 | 0 | 11.4369 | 62.2581 | 59.6 | 50.0004 | 11.4388 | 55.5073 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4445 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4419 | 56.3086 | 59.6 | 50.0004 | 11.4463 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.4355 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4365 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4343 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4485 | 43.9012 | 60.2 | 50.0004 | 11.4445 | 37.1984 | 60.4 | 50.0004 | 11.4552 | 30.4453 | 60.6382 | 50.0004 | 11.4514 | 23.5394 | 60.8 | 50.0004 | 11.4465 | 16.7941 | 61 | 50.0004 | 11.4469 | 7.965 | 61.4 | 50.0004 | 11.4459 | 82.6997 | 60.1462 | 82.9995 | 11.4518 | 76.8485 | 60.2 | 82.9995 | 11.4485 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4419 | 63.28 | 60.6 | 82.9995 | 11.4495 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4448 | 9.4563 | 59.8 | 0 | 11.4431 | 5.508 | 59.8502 | 0 | 11.4431 | 3.3998 | 61.4 | 50.0004 | 11.4497 | 10.4686 | 61 | 50.0004 | 11.4425 | 16.7533 | 60.8956 | 50.0004 | 11.4443 | 23.5599 | 60.6802 | 50.0004 | 11.4427 | 30.6922 | 60.4 | 50.0004 | 11.4465 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.4447 | 43.9262 | 60.1086 | 50.0004 | 11.4353 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 11.4348 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 11.4502 | 4.5688 | 59.8 | 0 | 11.4452 | 62.2581 | 59.6 | 50.0004 | 11.4473 | 55.5073 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4528 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4502 | 56.3086 | 59.6 | 50.0004 | 11.4546 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.4441 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4448 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4426 | 49.723 | 60 | 50.0004 | 11.4568 | 43.9012 | 60.2 | 50.0004 | 11.4528 | 37.1984 | 60.4 | 50.0004 | 11.4636 | 30.4453 | 60.6399 | 50.0004 | 11.4597 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 11.4548 | 16.792 | 61 | 50.0004 | 11.4552 | 7.9646 | 61.4 | 50.0004 | 11.4542 | 82.6997 | 60.1478 | 82.9995 | 11.4601 | 76.8485 | 60.2 | 82.9995 | 11.4568 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4502 | 63.28 | 60.6 | 82.9995 | 11.4578 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4531 | 9.4563 | 59.8 | 0 | 11.4514 | 5.508 | 59.8519 | 0 | 11.4514 | 3.3998 | 61.4 | 50.0004 | 11.4581 | 10.4686 | 61 | 50.0004 | 11.4508 | 16.7533 | 60.8939 | 50.0004 | 11.4526 | 23.5599 | 60.6785 | 50.0004 | 11.451 | 30.6922 | 60.4 | 50.0004 | 11.455 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.453 | 43.9262 | 60.1069 | 50.0004 | 11.4438 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 11.4431 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 11.4585 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.4535 | 62.2656 | 59.6 | 50.0004 | 11.4556 | 55.5015 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4611 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4585 | 56.3558 | 59.6 | 50.0004 | 11.4629 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.4524 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4531 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4509 | 49.723 | 60 | 50.0004 | 11.4651 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.4611 | 37.2021 | 60.4 | 50.0004 | 11.4719 | 30.4526 | 60.6415 | 50.0004 | 11.468 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 11.4631 | 16.792 | 61 | 50.0004 | 11.4635 | 7.9646 | 61.4 | 50.0004 | 11.4625 | 82.6997 | 60.1495 | 82.9995 | 11.4684 | 76.8485 | 60.2 | 82.9995 | 11.4651 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4585 | 63.28 | 60.6 | 82.9995 | 11.4661 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4614 | 9.4563 | 59.8 | 0 | 11.4597 | 5.5081 | 59.8535 | 0 | 11.4597 | 3.3996 | 61.4 | 50.0004 | 11.4664 | 10.4686 | 61 | 50.0004 | 11.4591 | 16.7533 | 60.8922 | 50.0004 | 11.4611 | 23.5599 | 60.6768 | 50.0004 | 11.4595 | 30.6922 | 60.4 | 50.0004 | 11.4633 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.4613 | 43.9262 | 60.1053 | 50.0004 | 11.4521 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 11.4514 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 11.4668 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.4619 | 62.2656 | 59.6 | 50.0004 | 11.4639 | 55.5015 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4694 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4668 | 56.3558 | 59.6 | 50.0004 | 11.4712 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.4607 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4614 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4592 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4734 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.4695 | 37.2021 | 60.4 | 50.0004 | 11.4802 | 30.4526 | 60.6432 | 50.0004 | 11.4764 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 11.4714 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 11.4719 | 7.9646 | 61.4 | 50.0004 | 11.4708 | 82.6997 | 60.1512 | 82.9995 | 11.4767 | 76.851 | 60.2 | 82.9995 | 11.4734 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4668 | 63.28 | 60.6 | 82.9995 | 11.4746 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4697 | 9.4563 | 59.8 | 0 | 11.4683 | 5.5081 | 59.8552 | 0 | 11.468 | 3.3996 | 61.4 | 50.0004 | 11.4747 | 10.4686 | 61 | 50.0004 | 11.4675 | 16.7533 | 60.8906 | 50.0004 | 11.4694 | 23.5599 | 60.6752 | 50.0004 | 11.4678 | 30.6908 | 60.4 | 50.0004 | 11.4716 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.4696 | 43.9262 | 60.1036 | 50.0004 | 11.4604 | 63.2975 | 60.6 | 82.9995 | 11.4597 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 11.4751 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.4703 | 62.2499 | 59.6 | 50.0004 | 11.4722 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4778 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4752 | 56.3558 | 59.6 | 50.0004 | 11.4795 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.469 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.4697 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4675 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4818 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.4778 | 37.1963 | 60.4 | 50.0004 | 11.4886 | 30.4526 | 60.6449 | 50.0004 | 11.4847 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 11.4798 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 11.4802 | 7.9646 | 61.4 | 50.0004 | 11.4792 | 82.6997 | 60.1529 | 82.9995 | 11.4852 | 76.851 | 60.2 | 82.9995 | 11.4817 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4751 | 63.28 | 60.6 | 82.9995 | 11.4829 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.478 | 9.4572 | 59.8 | 0 | 11.4766 | 5.5093 | 59.8569 | 0 | 11.4764 | 3.3996 | 61.4 | 50.0004 | 11.483 | 10.4689 | 61 | 50.0004 | 11.4758 | 16.7533 | 60.8889 | 50.0004 | 11.4777 | 23.5599 | 60.6735 | 50.0004 | 11.4761 | 30.6908 | 60.4 | 50.0004 | 11.48 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.478 | 43.9262 | 60.1019 | 50.0004 | 11.4688 | 63.3068 | 60.6 | 82.9995 | 11.468 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 11.4834 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.4786 | 62.2499 | 59.6 | 50.0004 | 11.4805 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4862 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4835 | 56.3558 | 59.6 | 50.0004 | 11.4879 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.4773 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 11.478 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4759 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4901 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.4861 | 37.1963 | 60.4 | 50.0004 | 11.4969 | 30.4526 | 60.6465 | 50.0004 | 11.493 | 23.5594 | 60.8 | 50.0004 | 11.4881 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 11.4885 | 7.9646 | 61.4 | 50.0004 | 11.4875 | 82.6997 | 60.1545 | 82.9995 | 11.4935 | 76.851 | 60.2 | 82.9995 | 11.4902 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4834 | 63.2791 | 60.6 | 82.9995 | 11.4912 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4863 | 9.4572 | 59.8 | 0 | 11.4849 | 5.5093 | 59.8585 | 0 | 11.4847 | 3.3996 | 61.4 | 50.0004 | 11.4913 | 10.4689 | 61 | 50.0004 | 11.4841 | 16.7533 | 60.8872 | 50.0004 | 11.486 | 23.5599 | 60.6718 | 50.0004 | 11.4845 | 30.8175 | 60.4 | 50.0004 | 11.4883 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.4863 | 43.9262 | 60.1003 | 50.0004 | 11.4771 | 63.3068 | 60.6 | 82.9995 | 11.4763 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 11.4917 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.4869 | 62.2499 | 59.6 | 50.0004 | 11.4888 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.4945 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.4918 | 56.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.4962 | 62.3789 | 59.6 | 50.0004 | 11.4856 | 76.8657 | 60.2 | 82.9995 | 11.4863 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4842 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.4985 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.4944 | 37.1963 | 60.4 | 50.0004 | 11.5052 | 30.4526 | 60.6482 | 50.0004 | 11.5014 | 23.5594 | 60.8 | 50.0004 | 11.4965 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 11.4968 | 7.9646 | 61.4 | 50.0004 | 11.4958 | 82.6618 | 60.1562 | 82.9995 | 11.5018 | 76.851 | 60.2 | 82.9995 | 11.4985 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.4917 | 63.2791 | 60.6 | 82.9995 | 11.4995 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.4949 | 9.4574 | 59.8 | 0 | 11.4932 | 5.333 | 59.8602 | 0 | 11.493 | 3.3998 | 61.4 | 50.0004 | 11.4998 | 10.4689 | 61 | 50.0004 | 11.4924 | 16.7533 | 60.8856 | 50.0004 | 11.4943 | 23.5599 | 60.6702 | 50.0004 | 11.4928 | 30.8175 | 60.4 | 50.0004 | 11.4966 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.4946 | 43.9262 | 60.0986 | 50.0004 | 11.4854 | 63.3068 | 60.6 | 82.9995 | 11.4846 | 70.0696 | 60.4 | 82.9995 | 11.5002 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.4952 | 62.2499 | 59.6 | 50.0004 | 11.4972 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5028 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.5002 | 56.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.5046 | 62.3789 | 59.6 | 50.0004 | 11.4939 | 76.8657 | 60.2 | 82.9995 | 11.4946 | 82.5685 | 60 | 82.9995 | 11.4926 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.5068 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.5028 | 37.1963 | 60.4 | 50.0004 | 11.5135 | 30.4526 | 60.6499 | 50.0004 | 11.5098 | 23.5567 | 60.8 | 50.0004 | 11.5048 | 16.7912 | 61 | 50.0004 | 11.5052 | 7.9646 | 61.4 | 50.0004 | 11.5043 | 82.6618 | 60.1579 | 82.9995 | 11.5101 | 76.8511 | 60.2 | 82.9995 | 11.5068 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5 | 63.2791 | 60.6 | 82.9995 | 11.5078 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.5032 | 9.4574 | 59.8 | 0 | 11.5015 | 5.333 | 59.8619 | 0 | 11.5015 | 3.3998 | 61.4 | 50.0004 | 11.5081 | 10.4689 | 61 | 50.0004 | 11.5007 | 16.7533 | 60.8839 | 50.0004 | 11.5027 | 23.5599 | 60.6685 | 50.0004 | 11.5011 | 30.8175 | 60.4 | 50.0004 | 11.5049 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5031 | 43.9262 | 60.0969 | 50.0004 | 11.4937 | 63.3068 | 60.6 | 82.9995 | 11.4929 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 11.5085 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5035 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 11.5055 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5111 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.5085 | 56.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.5129 | 62.3789 | 59.6 | 50.0004 | 11.5022 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 11.5029 | 82.5721 | 60 | 82.9995 | 11.5009 | 49.7231 | 60 | 50.0004 | 11.5151 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.5111 | 37.1959 | 60.4 | 50.0004 | 11.5219 | 30.4526 | 60.6515 | 50.0004 | 11.5181 | 23.5567 | 60.8 | 50.0004 | 11.5131 | 16.7912 | 61.0005 | 50.0004 | 11.5135 | 7.9646 | 61.4 | 50.0004 | 11.5126 | 82.5884 | 60.1595 | 82.9995 | 11.5184 | 76.8511 | 60.2 | 82.9995 | 11.5151 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5083 | 63.2791 | 60.6 | 82.9995 | 11.5161 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.5115 | 9.4578 | 59.8 | 0 | 11.5098 | 5.333 | 59.8635 | 0 | 11.5098 | 3.3998 | 61.4 | 50.0004 | 11.5165 | 10.4689 | 61 | 50.0004 | 11.5092 | 16.7533 | 60.8822 | 50.0004 | 11.511 | 23.5599 | 60.6668 | 50.0004 | 11.5094 | 30.8175 | 60.4 | 50.0004 | 11.5133 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5114 | 43.9262 | 60.0953 | 50.0004 | 11.502 | 63.3068 | 60.6 | 82.9995 | 11.5015 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 11.5168 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5118 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 11.5139 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5194 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.5168 | 56.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.5212 | 62.3789 | 59.6 | 50.0004 | 11.5105 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 11.5112 | 82.5721 | 60 | 82.9995 | 11.5092 | 49.723 | 60 | 50.0004 | 11.5235 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.5195 | 37.1959 | 60.4 | 50.0004 | 11.5302 | 30.4526 | 60.6532 | 50.0004 | 11.5264 | 23.5772 | 60.8 | 50.0004 | 11.5214 | 16.7912 | 61.0022 | 50.0004 | 11.5219 | 7.9651 | 61.4 | 50.0004 | 11.5209 | 82.5884 | 60.1612 | 82.9995 | 11.5267 | 76.8511 | 60.2 | 82.9995 | 11.5234 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5168 | 63.277 | 60.6 | 82.9995 | 11.5244 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.5198 | 9.4578 | 59.8 | 0 | 11.5181 | 5.333 | 59.8652 | 0 | 11.5181 | 3.3998 | 61.4 | 50.0004 | 11.5248 | 10.4689 | 61 | 50.0004 | 11.5175 | 16.7533 | 60.8806 | 50.0004 | 11.5193 | 23.5605 | 60.6652 | 50.0004 | 11.5177 | 30.8175 | 60.4 | 50.0004 | 11.5216 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5197 | 43.9262 | 60.0936 | 50.0004 | 11.5103 | 63.3068 | 60.6 | 82.9995 | 11.5098 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 11.5251 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5203 | 62.2459 | 59.6 | 50.0004 | 11.5222 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5277 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.5251 | 56.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.5295 | 62.3789 | 59.6 | 50.0004 | 11.5188 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 11.5198 | 82.5721 | 60 | 82.9995 | 11.5175 | 49.723 | 60 | 50.0004 | 11.5318 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.5278 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 11.5386 | 30.4526 | 60.6549 | 50.0004 | 11.5347 | 23.5772 | 60.8 | 50.0004 | 11.5297 | 16.7912 | 61.0039 | 50.0004 | 11.5302 | 7.9651 | 61.4 | 50.0004 | 11.5293 | 82.5856 | 60.1629 | 82.9995 | 11.535 | 76.8511 | 60.2 | 82.9995 | 11.5317 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5251 | 63.277 | 60.6 | 82.9995 | 11.533 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.5281 | 9.3578 | 59.8 | 0 | 11.5266 | 5.333 | 59.8669 | 0 | 11.5264 | 3.4 | 61.4 | 50.0004 | 11.5331 | 10.4689 | 61 | 50.0004 | 11.5258 | 16.7533 | 60.8789 | 50.0004 | 11.5277 | 23.5605 | 60.6635 | 50.0004 | 11.5261 | 30.8175 | 60.4 | 50.0004 | 11.5299 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.528 | 43.9262 | 60.0919 | 50.0004 | 11.5188 | 63.3068 | 60.6 | 82.9995 | 11.5181 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 11.5334 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5286 | 62.2459 | 59.6 | 50.0004 | 11.5305 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5361 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.5334 | 56.3525 | 59.6 | 50.0004 | 11.5378 | 62.3789 | 59.6 | 50.0004 | 11.5271 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 11.5281 | 82.5721 | 60 | 82.9995 | 11.5258 | 49.7202 | 60 | 50.0004 | 11.5402 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 11.5361 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 11.5469 | 30.4526 | 60.6565 | 50.0004 | 11.5431 | 23.5772 | 60.8 | 50.0004 | 11.5381 | 16.7912 | 61.0055 | 50.0004 | 11.5385 | 7.9651 | 61.4 | 50.0004 | 11.5376 | 82.5856 | 60.1645 | 82.9995 | 11.5433 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 11.54 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5334 | 63.2796 | 60.6 | 82.9995 | 11.5413 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.5364 | 9.3578 | 59.8 | 0 | 11.5349 | 5.333 | 59.8685 | 0 | 11.5347 | 3.4 | 61.4 | 50.0004 | 11.5414 | 10.4689 | 61 | 50.0004 | 11.5341 | 16.7533 | 60.8772 | 50.0004 | 11.536 | 23.5605 | 60.6618 | 50.0004 | 11.5344 | 30.8161 | 60.4 | 50.0004 | 11.5383 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5364 | 43.9262 | 60.0903 | 50.0004 | 11.5271 | 63.3068 | 60.6 | 82.9995 | 11.5264 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 11.5417 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.537 | 62.2459 | 59.6 | 50.0004 | 11.5388 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5444 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.5417 | 56.3484 | 59.6 | 50.0004 | 11.5463 | 62.3789 | 59.6 | 50.0004 | 11.5356 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 11.5364 | 82.564 | 60 | 82.9995 | 11.5342 | 49.7202 | 60 | 50.0004 | 11.5485 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 11.5444 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 11.5552 | 30.4526 | 60.6582 | 50.0004 | 11.5514 | 23.5772 | 60.8 | 50.0004 | 11.5464 | 16.7912 | 61.0072 | 50.0004 | 11.5469 | 7.9651 | 61.4 | 50.0004 | 11.5459 | 82.5989 | 60.1662 | 82.9995 | 11.5519 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 11.5486 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5417 | 63.2796 | 60.6 | 82.9995 | 11.5496 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.5447 | 9.3569 | 59.8 | 0 | 11.5432 | 5.333 | 59.8702 | 0 | 11.5431 | 3.3996 | 61.4 | 50.0004 | 11.5497 | 10.4711 | 61 | 50.0004 | 11.5425 | 16.7533 | 60.8756 | 50.0004 | 11.5443 | 23.5605 | 60.6602 | 50.0004 | 11.5427 | 30.8161 | 60.4 | 50.0004 | 11.5466 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5447 | 43.9325 | 60.0886 | 50.0004 | 11.5354 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 11.5347 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 11.55 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5453 | 62.2459 | 59.6 | 50.0004 | 11.5471 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5529 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 11.5502 | 56.3484 | 59.6 | 50.0004 | 11.5547 | 62.3789 | 59.6 | 50.0004 | 11.5439 | 76.8609 | 60.2 | 82.9995 | 11.5447 | 82.564 | 60 | 82.9995 | 11.5425 | 49.7202 | 60 | 50.0004 | 11.5568 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 11.5528 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 11.5636 | 30.4526 | 60.6599 | 50.0004 | 11.5598 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.5547 | 16.7912 | 61.0089 | 50.0004 | 11.5552 | 7.9648 | 61.4 | 50.0004 | 11.5542 | 82.5989 | 60.1679 | 82.9995 | 11.5602 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 11.5569 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.55 | 63.2796 | 60.6 | 82.9995 | 11.5579 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.553 | 9.3569 | 59.8 | 0 | 11.5515 | 5.333 | 59.8719 | 0 | 11.5514 | 3.3996 | 61.4 | 50.0004 | 11.5581 | 10.4711 | 61 | 50.0004 | 11.5508 | 16.7533 | 60.8739 | 50.0004 | 11.5526 | 23.5672 | 60.6585 | 50.0004 | 11.5511 | 30.8161 | 60.4 | 50.0004 | 11.5549 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.553 | 43.9325 | 60.0869 | 50.0004 | 11.5437 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 11.543 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 11.5586 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5536 | 62.2444 | 59.6 | 50.0004 | 11.5554 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5612 | 49.7987 | 60 | 50.0004 | 11.5585 | 56.3451 | 59.6 | 50.0004 | 11.563 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.5522 | 76.8586 | 60.2 | 82.9995 | 11.553 | 82.564 | 60 | 82.9995 | 11.5508 | 49.7202 | 60 | 50.0004 | 11.5651 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 11.5611 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 11.572 | 30.4544 | 60.6615 | 50.0004 | 11.5681 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.563 | 16.7912 | 61.0105 | 50.0004 | 11.5635 | 7.9648 | 61.4 | 50.0004 | 11.5626 | 82.5989 | 60.1695 | 82.9995 | 11.5685 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 11.5652 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5583 | 63.2796 | 60.6 | 82.9995 | 11.5662 | 19.1522 | 59.4 | 0 | 11.5615 | 9.3534 | 59.8 | 0 | 11.5598 | 5.1831 | 59.8735 | 0 | 11.5597 | 3.3997 | 61.4 | 50.0004 | 11.5664 | 10.4711 | 61 | 50.0004 | 11.5591 | 16.7533 | 60.8722 | 50.0004 | 11.5609 | 23.5672 | 60.6568 | 50.0004 | 11.5594 | 30.8161 | 60.4 | 50.0004 | 11.5632 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5614 | 43.9325 | 60.0853 | 50.0004 | 11.552 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 11.5513 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 11.5669 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5619 | 62.2444 | 59.6 | 50.0004 | 11.5638 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5695 | 49.7987 | 60 | 50.0004 | 11.5669 | 56.3451 | 59.6 | 50.0004 | 11.5713 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.5605 | 76.8586 | 60.2 | 82.9995 | 11.5613 | 82.564 | 60 | 82.9995 | 11.5591 | 49.7243 | 60 | 50.0004 | 11.5735 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 11.5695 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 11.5803 | 30.4544 | 60.6632 | 50.0004 | 11.5764 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.5714 | 16.7912 | 61.0122 | 50.0004 | 11.5718 | 7.9638 | 61.4 | 50.0004 | 11.5709 | 82.5989 | 60.1712 | 82.9995 | 11.5768 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 11.5735 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5667 | 63.2796 | 60.6 | 82.9995 | 11.5745 | 19.1522 | 59.4 | 0 | 11.5698 | 9.3534 | 59.8 | 0 | 11.5681 | 5.1831 | 59.8752 | 0 | 11.5681 | 3.3997 | 61.4 | 50.0004 | 11.5748 | 10.4711 | 61 | 50.0004 | 11.5674 | 16.7533 | 60.8706 | 50.0004 | 11.5693 | 23.5672 | 60.6552 | 50.0004 | 11.5677 | 30.8163 | 60.4 | 50.0004 | 11.5715 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5697 | 43.9325 | 60.0836 | 50.0004 | 11.5603 | 63.313 | 60.6 | 82.9995 | 11.5596 | 70.0432 | 60.4 | 82.9995 | 11.5752 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5702 | 62.247 | 59.6 | 50.0004 | 11.5721 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5778 | 49.7987 | 60 | 50.0004 | 11.5752 | 56.3451 | 59.6 | 50.0004 | 11.5796 | 62.3661 | 59.6 | 50.0004 | 11.5688 | 76.8586 | 60.2 | 82.9995 | 11.5696 | 82.564 | 60 | 82.9995 | 11.5674 | 49.7243 | 60 | 50.0004 | 11.5818 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 11.5778 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 11.5886 | 30.4544 | 60.6649 | 50.0004 | 11.5848 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.5797 | 16.7912 | 61.0139 | 50.0004 | 11.5802 | 7.9638 | 61.4 | 50.0004 | 11.5792 | 82.5989 | 60.1729 | 82.9995 | 11.5851 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 11.5818 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.575 | 63.2796 | 60.6 | 82.9995 | 11.5828 | 19.1522 | 59.4 | 0 | 11.5781 | 9.1871 | 59.8 | 0 | 11.5764 | 5.1836 | 59.8769 | 0 | 11.5764 | 3.4001 | 61.4 | 50.0004 | 11.5831 | 10.6227 | 61 | 50.0004 | 11.5757 | 16.7533 | 60.8689 | 50.0004 | 11.5776 | 23.5672 | 60.6535 | 50.0004 | 11.576 | 30.8163 | 60.4 | 50.0004 | 11.58 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.578 | 43.9325 | 60.0819 | 50.0004 | 11.5686 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.5679 | 70.0432 | 60.4 | 82.9995 | 11.5835 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5786 | 62.247 | 59.6 | 50.0004 | 11.5806 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5861 | 49.7987 | 60 | 50.0004 | 11.5835 | 56.3451 | 59.6 | 50.0004 | 11.5879 | 62.3661 | 59.6 | 50.0004 | 11.5771 | 76.8586 | 60.2 | 82.9995 | 11.5779 | 82.564 | 60 | 82.9995 | 11.5758 | 49.7243 | 60 | 50.0004 | 11.5901 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 11.5861 | 37.206 | 60.4 | 50.0004 | 11.5969 | 30.4544 | 60.6665 | 50.0004 | 11.5931 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.5881 | 16.7912 | 61.0155 | 50.0004 | 11.5885 | 7.9638 | 61.4 | 50.0004 | 11.5876 | 82.5989 | 60.1745 | 82.9995 | 11.5934 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 11.5901 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5833 | 63.2796 | 60.6 | 82.9995 | 11.5913 | 19.1522 | 59.4 | 0 | 11.5864 | 9.1871 | 59.8 | 0 | 11.5847 | 5.1836 | 59.8785 | 0 | 11.5847 | 3.4001 | 61.4 | 50.0004 | 11.5914 | 10.6227 | 61 | 50.0004 | 11.5841 | 16.7533 | 60.8672 | 50.0004 | 11.5859 | 23.5672 | 60.6518 | 50.0004 | 11.5844 | 30.8163 | 60.4 | 50.0004 | 11.5883 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5863 | 43.9325 | 60.0802 | 50.0004 | 11.5769 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.5764 | 70.0432 | 60.4 | 82.9995 | 11.5918 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5869 | 62.2194 | 59.6 | 50.0004 | 11.5889 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.5945 | 49.7987 | 60 | 50.0004 | 11.5918 | 56.3451 | 59.6 | 50.0004 | 11.5962 | 62.3661 | 59.6 | 50.0004 | 11.5854 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.5862 | 82.5594 | 60 | 82.9995 | 11.5841 | 49.7243 | 60 | 50.0004 | 11.5985 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 11.5944 | 37.2056 | 60.4 | 50.0004 | 11.6053 | 30.4544 | 60.6682 | 50.0004 | 11.6014 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.5964 | 16.7912 | 61.0172 | 50.0004 | 11.5969 | 7.9638 | 61.4 | 50.0004 | 11.5959 | 82.5974 | 60.1762 | 82.9995 | 11.6017 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 11.5984 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.5918 | 63.2796 | 60.6 | 82.9995 | 11.5996 | 19.1522 | 59.4 | 0 | 11.5947 | 9.0462 | 59.8 | 0 | 11.5933 | 5.1836 | 59.8802 | 0 | 11.593 | 3.4001 | 61.4 | 50.0004 | 11.5997 | 10.6227 | 61 | 50.0004 | 11.5924 | 16.7533 | 60.8656 | 50.0004 | 11.5944 | 23.5672 | 60.6502 | 50.0004 | 11.5928 | 30.8163 | 60.4 | 50.0004 | 11.5967 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.5947 | 43.9325 | 60.0786 | 50.0004 | 11.5852 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.5847 | 70.0432 | 60.4 | 82.9995 | 11.6001 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.5953 | 62.2194 | 59.6 | 50.0004 | 11.5972 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6028 | 49.7987 | 60 | 50.0004 | 11.6001 | 56.3451 | 59.6 | 50.0004 | 11.6046 | 62.3661 | 59.6 | 50.0004 | 11.5938 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.5947 | 82.5594 | 60 | 82.9995 | 11.5925 | 49.7243 | 60 | 50.0004 | 11.6068 | 43.9008 | 60.2 | 50.0004 | 11.6028 | 37.2056 | 60.4 | 50.0004 | 11.6136 | 30.4544 | 60.6699 | 50.0004 | 11.6098 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.6047 | 16.7912 | 61.0189 | 50.0004 | 11.6052 | 7.8595 | 61.4 | 50.0004 | 11.6042 | 82.5974 | 60.1779 | 82.9995 | 11.61 | 76.8963 | 60.2 | 82.9995 | 11.6067 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6001 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 11.6079 | 19.1522 | 59.4 | 0 | 11.603 | 9.0462 | 59.8 | 0 | 11.6016 | 5.1836 | 59.8819 | 0 | 11.6013 | 3.4001 | 61.4 | 50.0004 | 11.608 | 10.6227 | 61 | 50.0004 | 11.6007 | 16.7533 | 60.8639 | 50.0004 | 11.6027 | 23.5672 | 60.6485 | 50.0004 | 11.6011 | 30.8172 | 60.4 | 50.0004 | 11.605 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.603 | 43.9325 | 60.0769 | 50.0004 | 11.5935 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.593 | 70.0432 | 60.4 | 82.9995 | 11.6084 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6036 | 62.2279 | 59.6 | 50.0004 | 11.6055 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6112 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6084 | 56.4744 | 59.6 | 50.0004 | 11.613 | 62.3661 | 59.6 | 50.0004 | 11.6021 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.603 | 82.5594 | 60 | 82.9995 | 11.6008 | 49.7243 | 60 | 50.0004 | 11.6152 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6111 | 37.2056 | 60.4 | 50.0004 | 11.6219 | 30.4544 | 60.6715 | 50.0004 | 11.6182 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.613 | 16.7912 | 61.0205 | 50.0004 | 11.6135 | 7.8595 | 61.4 | 50.0004 | 11.6127 | 82.5946 | 60.1795 | 82.9995 | 11.6185 | 76.8963 | 60.2 | 82.9995 | 11.6152 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6084 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 11.6162 | 19.1522 | 59.4 | 0 | 11.6113 | 9.0447 | 59.8 | 0 | 11.6099 | 5.1836 | 59.8835 | 0 | 11.6097 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6165 | 10.6216 | 61 | 50.0004 | 11.6091 | 16.7533 | 60.8623 | 50.0004 | 11.611 | 23.5672 | 60.6469 | 50.0004 | 11.6095 | 30.8172 | 60.4 | 50.0004 | 11.6133 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.6113 | 43.9325 | 60.0752 | 50.0004 | 11.6021 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.6013 | 70.0432 | 60.4 | 82.9995 | 11.6169 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6119 | 62.2279 | 59.6 | 50.0004 | 11.6138 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6195 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6167 | 56.4744 | 59.6 | 50.0004 | 11.6213 | 62.3661 | 59.6 | 50.0004 | 11.6106 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.6113 | 82.5594 | 60 | 82.9995 | 11.6091 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6235 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6194 | 37.2056 | 60.4 | 50.0004 | 11.6303 | 30.4544 | 60.6732 | 50.0004 | 11.6265 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.6214 | 16.7912 | 61.0222 | 50.0004 | 11.6218 | 7.8597 | 61.4 | 50.0004 | 11.621 | 82.5946 | 60.1812 | 82.9995 | 11.6268 | 76.8963 | 60.2 | 82.9995 | 11.6235 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6167 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 11.6245 | 19.1522 | 59.4 | 0 | 11.6199 | 9.0447 | 59.8 | 0 | 11.6182 | 5.1836 | 59.8852 | 0 | 11.618 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6248 | 10.6216 | 61 | 50.0004 | 11.6174 | 16.7533 | 60.8606 | 50.0004 | 11.6193 | 23.5624 | 60.6452 | 50.0004 | 11.6178 | 30.8172 | 60.4 | 50.0004 | 11.6216 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.6198 | 43.9325 | 60.0736 | 50.0004 | 11.6104 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.6096 | 70.0465 | 60.4 | 82.9995 | 11.6252 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6202 | 62.2466 | 59.6 | 50.0004 | 11.6222 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6278 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6251 | 56.4744 | 59.6 | 50.0004 | 11.6296 | 62.3661 | 59.6 | 50.0004 | 11.6189 | 76.8616 | 60.2 | 82.9995 | 11.6196 | 82.5594 | 60 | 82.9995 | 11.6174 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6318 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6277 | 37.1951 | 60.4 | 50.0004 | 11.6386 | 30.4526 | 60.6749 | 50.0004 | 11.6348 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.6297 | 16.7912 | 61.0239 | 50.0004 | 11.6302 | 7.8597 | 61.4 | 50.0004 | 11.6293 | 82.5526 | 60.1829 | 82.9995 | 11.6351 | 76.8963 | 60.2 | 82.9995 | 11.6318 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.625 | 63.2824 | 60.6 | 82.9995 | 11.6328 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.6282 | 9.0449 | 59.8 | 0 | 11.6265 | 5.1836 | 59.8869 | 0 | 11.6263 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6332 | 10.6216 | 61 | 50.0004 | 11.6257 | 16.7533 | 60.8589 | 50.0004 | 11.6277 | 23.5624 | 60.6435 | 50.0004 | 11.6261 | 30.8172 | 60.4 | 50.0004 | 11.6299 | 37.2083 | 60.4 | 50.0004 | 11.6281 | 43.9325 | 60.0719 | 50.0004 | 11.6187 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.6179 | 70.0465 | 60.4 | 82.9995 | 11.6335 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6285 | 62.2466 | 59.6 | 50.0004 | 11.6305 | 55.5026 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6361 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6334 | 56.4744 | 59.6 | 50.0004 | 11.6379 | 62.3661 | 59.6 | 50.0004 | 11.6272 | 76.8616 | 60.2 | 82.9995 | 11.6279 | 82.5594 | 60 | 82.9995 | 11.6257 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6401 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6361 | 37.1951 | 60.4 | 50.0004 | 11.647 | 30.4526 | 60.6765 | 50.0004 | 11.6431 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.638 | 16.7912 | 61.0255 | 50.0004 | 11.6385 | 7.6821 | 61.4 | 50.0004 | 11.6376 | 82.5526 | 60.1845 | 82.9995 | 11.6434 | 76.8938 | 60.2 | 82.9995 | 11.6401 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6333 | 63.2936 | 60.6 | 82.9995 | 11.6411 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.6365 | 9.0449 | 59.8 | 0 | 11.6348 | 5.1836 | 59.8885 | 0 | 11.6348 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6415 | 10.6216 | 61 | 50.0004 | 11.634 | 16.7533 | 60.8573 | 50.0004 | 11.636 | 23.5624 | 60.6418 | 50.0004 | 11.6344 | 30.9504 | 60.4 | 50.0004 | 11.6383 | 37.2083 | 60.4 | 50.0004 | 11.6364 | 43.9325 | 60.0702 | 50.0004 | 11.627 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.6262 | 70.0465 | 60.4 | 82.9995 | 11.6418 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.637 | 62.2401 | 59.6 | 50.0004 | 11.6389 | 55.5035 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6444 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6418 | 56.5649 | 59.6 | 50.0004 | 11.6462 | 62.3824 | 59.6 | 50.0004 | 11.6355 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.6362 | 82.5815 | 60 | 82.9995 | 11.6341 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6485 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6444 | 37.1951 | 60.4 | 50.0004 | 11.6553 | 30.4533 | 60.6782 | 50.0004 | 11.6515 | 23.5785 | 60.8 | 50.0004 | 11.6464 | 16.7912 | 61.0272 | 50.0004 | 11.6469 | 7.6821 | 61.4 | 50.0004 | 11.646 | 82.5184 | 60.1862 | 82.9995 | 11.6517 | 76.8938 | 60.2 | 82.9995 | 11.6484 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6416 | 63.2936 | 60.6 | 82.9995 | 11.6497 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.6448 | 9.0449 | 59.8 | 0 | 11.6431 | 5.1837 | 59.8902 | 0 | 11.6431 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6498 | 10.7787 | 61 | 50.0004 | 11.6423 | 16.7533 | 60.8556 | 50.0004 | 11.6443 | 23.5624 | 60.6402 | 50.0004 | 11.6427 | 30.9504 | 60.4 | 50.0004 | 11.6466 | 37.2031 | 60.4 | 50.0004 | 11.6447 | 43.9325 | 60.0686 | 50.0004 | 11.6353 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.6345 | 70.0465 | 60.4 | 82.9995 | 11.6501 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6453 | 62.2401 | 59.6 | 50.0004 | 11.6472 | 55.5035 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6527 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6501 | 56.5649 | 59.6 | 50.0004 | 11.6547 | 62.3824 | 59.6 | 50.0004 | 11.6438 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.6445 | 82.5815 | 60 | 82.9995 | 11.6424 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6568 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6528 | 37.1951 | 60.4 | 50.0004 | 11.6636 | 30.4533 | 60.6799 | 50.0004 | 11.6598 | 23.582 | 60.8 | 50.0004 | 11.6547 | 16.7912 | 61.0289 | 50.0004 | 11.6552 | 7.6821 | 61.4 | 50.0004 | 11.6543 | 82.5184 | 60.1879 | 82.9995 | 11.66 | 76.8938 | 60.2 | 82.9995 | 11.6567 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6499 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.658 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.6531 | 9.0449 | 59.8 | 0 | 11.6516 | 5.1837 | 59.8919 | 0 | 11.6514 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6581 | 10.7787 | 61 | 50.0004 | 11.6508 | 16.7533 | 60.8539 | 50.0004 | 11.6527 | 23.5624 | 60.6385 | 50.0004 | 11.6511 | 30.9504 | 60.4 | 50.0004 | 11.6549 | 37.2031 | 60.4 | 50.0004 | 11.6531 | 43.9325 | 60.0669 | 50.0004 | 11.6436 | 63.3155 | 60.6 | 82.9995 | 11.6428 | 70.0472 | 60.4 | 82.9995 | 11.6584 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6537 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 11.6555 | 55.5109 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6611 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6584 | 56.5668 | 59.6 | 50.0004 | 11.663 | 62.3824 | 59.6 | 50.0004 | 11.6521 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.6528 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.6507 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6652 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6611 | 37.1951 | 60.4 | 50.0004 | 11.6719 | 30.4533 | 60.6815 | 50.0004 | 11.6682 | 23.582 | 60.8 | 50.0004 | 11.663 | 16.7912 | 61.0305 | 50.0004 | 11.6635 | 7.6821 | 61.4 | 50.0004 | 11.6626 | 82.5184 | 60.1895 | 82.9995 | 11.6683 | 76.8938 | 60.2 | 82.9995 | 11.6653 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6582 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.6663 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.6614 | 9.047 | 59.8 | 0 | 11.6599 | 5.1821 | 59.8935 | 0 | 11.6597 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6664 | 10.7787 | 61 | 50.0004 | 11.6591 | 16.7533 | 60.8523 | 50.0004 | 11.661 | 23.5624 | 60.6369 | 50.0004 | 11.6594 | 30.9504 | 60.4 | 50.0004 | 11.6633 | 37.2031 | 60.4 | 50.0004 | 11.6614 | 43.9325 | 60.0652 | 50.0004 | 11.6519 | 63.3062 | 60.6 | 82.9995 | 11.6511 | 70.0472 | 60.4 | 82.9995 | 11.6667 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.662 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 11.6638 | 55.5109 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6696 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6667 | 56.5668 | 59.6 | 50.0004 | 11.6714 | 62.3824 | 59.6 | 50.0004 | 11.6604 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.6611 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.6591 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6735 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6694 | 37.1951 | 60.4 | 50.0004 | 11.6803 | 30.4533 | 60.6832 | 50.0004 | 11.6765 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 11.6713 | 16.7912 | 61.0322 | 50.0004 | 11.6719 | 7.6816 | 61.4 | 50.0004 | 11.671 | 82.5184 | 60.1912 | 82.9995 | 11.6766 | 76.9011 | 60.2 | 82.9995 | 11.6736 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6667 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.6746 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.6697 | 9.047 | 59.8 | 0 | 11.6682 | 5.1821 | 59.8952 | 0 | 11.668 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6748 | 10.7787 | 61 | 50.0004 | 11.6674 | 16.7533 | 60.8506 | 50.0004 | 11.6693 | 23.5628 | 60.6352 | 50.0004 | 11.6677 | 30.9504 | 60.4 | 50.0004 | 11.6716 | 37.2031 | 60.4 | 50.0004 | 11.6697 | 43.9325 | 60.0636 | 50.0004 | 11.6602 | 63.3062 | 60.6 | 82.9995 | 11.6594 | 70.0468 | 60.4 | 82.9995 | 11.6753 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6703 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.6721 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6779 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.675 | 56.5675 | 59.6 | 50.0004 | 11.6797 | 62.3749 | 59.6 | 50.0004 | 11.6687 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.6694 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.6674 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6818 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6777 | 37.1948 | 60.4 | 50.0004 | 11.6887 | 30.4533 | 60.6849 | 50.0004 | 11.6848 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 11.6797 | 16.7912 | 61.0339 | 50.0004 | 11.6802 | 7.6816 | 61.4 | 50.0004 | 11.6793 | 82.4933 | 60.1929 | 82.9995 | 11.6852 | 76.9011 | 60.2 | 82.9995 | 11.6819 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.675 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.6829 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.678 | 9.0467 | 59.8 | 0 | 11.6765 | 5.1821 | 59.8969 | 0 | 11.6764 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6831 | 10.7787 | 61 | 50.0004 | 11.6758 | 16.7533 | 60.8489 | 50.0004 | 11.6776 | 23.5628 | 60.6335 | 50.0004 | 11.6761 | 30.9504 | 60.4 | 50.0004 | 11.6799 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.6781 | 43.9325 | 60.0619 | 50.0004 | 11.6685 | 63.3062 | 60.6 | 82.9995 | 11.668 | 70.0468 | 60.4 | 82.9995 | 11.6836 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6786 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.6804 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6862 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6833 | 56.5675 | 59.6 | 50.0004 | 11.688 | 62.3749 | 59.6 | 50.0004 | 11.677 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.6777 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.6757 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6902 | 43.907 | 60.2 | 50.0004 | 11.6861 | 37.1948 | 60.4 | 50.0004 | 11.697 | 30.4533 | 60.6865 | 50.0004 | 11.6932 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 11.688 | 16.7912 | 61.0355 | 50.0004 | 11.6885 | 7.5293 | 61.4 | 50.0004 | 11.6876 | 82.4933 | 60.1945 | 82.9995 | 11.6935 | 76.8929 | 60.2 | 82.9995 | 11.6902 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6833 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.6912 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.6865 | 9.0467 | 59.8 | 0 | 11.6848 | 5.1821 | 59.8985 | 0 | 11.6847 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6915 | 10.7787 | 61 | 50.0004 | 11.6841 | 16.7533 | 60.8473 | 50.0004 | 11.6859 | 23.5628 | 60.6319 | 50.0004 | 11.6844 | 30.9522 | 60.4 | 50.0004 | 11.6882 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.6864 | 43.9325 | 60.0602 | 50.0004 | 11.677 | 63.3062 | 60.6 | 82.9995 | 11.6763 | 70.0468 | 60.4 | 82.9995 | 11.6919 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6869 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.6888 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.6945 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.6918 | 56.5675 | 59.6 | 50.0004 | 11.6963 | 62.3729 | 59.6 | 50.0004 | 11.6853 | 76.8616 | 60.2 | 82.9995 | 11.686 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.684 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.6985 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.6944 | 37.1862 | 60.4 | 50.0004 | 11.7053 | 30.4552 | 60.6882 | 50.0004 | 11.7015 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 11.6964 | 16.7912 | 61.0372 | 50.0004 | 11.6968 | 7.5293 | 61.4 | 50.0004 | 11.696 | 82.4902 | 60.1962 | 82.9995 | 11.7018 | 76.8929 | 60.2 | 82.9995 | 11.6985 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.6917 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.6995 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.6948 | 9.0467 | 59.8 | 0 | 11.6931 | 5.0133 | 59.9002 | 0 | 11.693 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.6998 | 10.7785 | 61 | 50.0004 | 11.6924 | 16.7533 | 60.8456 | 50.0004 | 11.6943 | 23.5628 | 60.6302 | 50.0004 | 11.6927 | 30.9522 | 60.4 | 50.0004 | 11.6967 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.6947 | 43.9325 | 60.0586 | 50.0004 | 11.6853 | 63.3062 | 60.6 | 82.9995 | 11.6846 | 70.0468 | 60.4 | 82.9995 | 11.7002 | 4.5691 | 59.8 | 0 | 11.6953 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.6971 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7028 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.7001 | 56.5675 | 59.6 | 50.0004 | 11.7046 | 62.3729 | 59.6 | 50.0004 | 11.6936 | 76.8616 | 60.2 | 82.9995 | 11.6946 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.6923 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7068 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7028 | 37.1862 | 60.4 | 50.0004 | 11.7137 | 30.4552 | 60.6899 | 50.0004 | 11.7098 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 11.7047 | 16.7912 | 61.0389 | 50.0004 | 11.7052 | 7.5301 | 61.4 | 50.0004 | 11.7043 | 82.4902 | 60.1979 | 82.9995 | 11.7101 | 76.8929 | 60.2 | 82.9995 | 11.7068 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.7078 | 19.154 | 59.4 | 0 | 11.7031 | 9.0467 | 59.8 | 0 | 11.7014 | 5.0133 | 59.9019 | 0 | 11.7014 | 3.3999 | 61.4 | 50.0004 | 11.7081 | 10.7785 | 61 | 50.0004 | 11.7007 | 16.7533 | 60.8439 | 50.0004 | 11.7026 | 23.5636 | 60.6285 | 50.0004 | 11.701 | 30.9504 | 60.4 | 50.0004 | 11.705 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.703 | 43.9325 | 60.0569 | 50.0004 | 11.6936 | 63.3062 | 60.6 | 82.9995 | 11.6929 | 70.0468 | 60.3991 | 82.9995 | 11.7085 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7036 | 62.2498 | 59.6 | 50.0004 | 11.7056 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7111 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.7085 | 56.5582 | 59.6 | 50.0004 | 11.713 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.7021 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7029 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.7007 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7151 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7111 | 37.1885 | 60.4 | 50.0004 | 11.722 | 30.4552 | 60.6915 | 50.0004 | 11.7182 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 11.713 | 16.7912 | 61.0405 | 50.0004 | 11.7135 | 7.5301 | 61.4 | 50.0004 | 11.7126 | 82.4866 | 60.1995 | 82.9995 | 11.7184 | 76.8929 | 60.2 | 82.9995 | 11.7151 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7083 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.7163 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7114 | 9.0457 | 59.8 | 0 | 11.7097 | 4.8764 | 59.9035 | 0 | 11.7097 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.7164 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.709 | 16.7533 | 60.8423 | 50.0004 | 11.7109 | 23.5636 | 60.6269 | 50.0004 | 11.7094 | 30.9504 | 60.4 | 50.0004 | 11.7133 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7113 | 43.9325 | 60.0552 | 50.0004 | 11.7019 | 63.3078 | 60.6 | 82.9995 | 11.7012 | 70.0468 | 60.3974 | 82.9995 | 11.7168 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.712 | 62.2498 | 59.6 | 50.0004 | 11.7139 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7195 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.7168 | 56.5582 | 59.6 | 50.0004 | 11.7213 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.7104 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7112 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.709 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7235 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7194 | 37.1885 | 60.4 | 50.0004 | 11.7303 | 30.4552 | 60.6932 | 50.0004 | 11.7266 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 11.7213 | 16.7912 | 61.0422 | 50.0004 | 11.7218 | 7.5301 | 61.4 | 50.0004 | 11.7209 | 82.4866 | 60.2 | 82.9995 | 11.7267 | 76.8929 | 60.2 | 82.9995 | 11.7234 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7166 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.7246 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7197 | 9.0457 | 59.8 | 0 | 11.7183 | 4.8764 | 59.9052 | 0 | 11.718 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.7249 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.7174 | 16.7533 | 60.8406 | 50.0004 | 11.7194 | 23.5636 | 60.6252 | 50.0004 | 11.7178 | 30.949 | 60.4 | 50.0004 | 11.7217 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7197 | 43.9325 | 60.0536 | 50.0004 | 11.7102 | 63.3078 | 60.6 | 82.9995 | 11.7095 | 70.0468 | 60.3958 | 82.9995 | 11.7251 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7203 | 62.2482 | 59.6 | 50.0004 | 11.7222 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7278 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.7251 | 56.5582 | 59.6 | 50.0004 | 11.7297 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.7188 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7195 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.7173 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7318 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7277 | 37.1876 | 60.4 | 50.0004 | 11.7386 | 30.4552 | 60.6949 | 50.0004 | 11.7349 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 11.7297 | 16.7912 | 61.0439 | 50.0004 | 11.7302 | 7.5301 | 61.4 | 50.0004 | 11.7294 | 82.4866 | 60.2 | 82.9995 | 11.735 | 76.8929 | 60.2 | 82.9995 | 11.7319 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7249 | 63.289 | 60.6 | 82.9995 | 11.7329 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.728 | 9.0457 | 59.8 | 0 | 11.7266 | 4.8762 | 59.9069 | 0 | 11.7263 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.7332 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.7257 | 16.7533 | 60.8389 | 50.0004 | 11.7277 | 23.5636 | 60.6235 | 50.0004 | 11.7261 | 30.949 | 60.4 | 50.0004 | 11.73 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.728 | 43.9325 | 60.0519 | 50.0004 | 11.7185 | 63.2981 | 60.6 | 82.9995 | 11.7178 | 70.0468 | 60.3941 | 82.9995 | 11.7336 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7286 | 62.2482 | 59.6 | 50.0004 | 11.7305 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7362 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.7334 | 56.5582 | 59.6 | 50.0004 | 11.738 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.7271 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7278 | 82.5966 | 60 | 82.9995 | 11.7256 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7402 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.736 | 37.1876 | 60.4 | 50.0004 | 11.747 | 30.4552 | 60.6965 | 50.0004 | 11.7432 | 23.5797 | 60.8 | 50.0004 | 11.738 | 16.7912 | 61.0455 | 50.0004 | 11.7385 | 7.5298 | 61.4 | 50.0004 | 11.7377 | 82.4866 | 60.2 | 82.9995 | 11.7433 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.7402 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7332 | 63.2892 | 60.6 | 82.9995 | 11.7412 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7363 | 9.0457 | 59.8 | 0 | 11.7349 | 4.8762 | 59.9085 | 0 | 11.7346 | 3.4003 | 61.4 | 50.0004 | 11.7415 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.734 | 16.7533 | 60.8373 | 50.0004 | 11.736 | 23.5636 | 60.6219 | 50.0004 | 11.7344 | 31.0786 | 60.4 | 50.0004 | 11.7383 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7365 | 43.9325 | 60.0502 | 50.0004 | 11.7268 | 63.2981 | 60.6 | 82.9995 | 11.7261 | 70.0259 | 60.3924 | 82.9995 | 11.7419 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7369 | 62.2458 | 59.6 | 50.0004 | 11.7388 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7445 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.7417 | 56.673 | 59.6 | 50.0004 | 11.7463 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.7354 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7361 | 82.601 | 60 | 82.9995 | 11.7339 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7485 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7444 | 37.188 | 60.4 | 50.0004 | 11.7553 | 30.4552 | 60.6982 | 50.0004 | 11.7515 | 23.5797 | 60.8 | 50.0004 | 11.7463 | 16.7912 | 61.0472 | 50.0004 | 11.7468 | 7.5298 | 61.4 | 50.0004 | 11.746 | 82.4866 | 60.2 | 82.9995 | 11.7518 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.7485 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7417 | 63.2892 | 60.6 | 82.9995 | 11.7495 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7449 | 9.0467 | 59.8 | 0 | 11.7432 | 4.8757 | 59.9102 | 0 | 11.743 | 3.4001 | 61.4 | 50.0004 | 11.7499 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.7424 | 16.7533 | 60.8356 | 50.0004 | 11.7443 | 23.5636 | 60.6202 | 50.0004 | 11.7428 | 31.0786 | 60.4 | 50.0004 | 11.7466 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7448 | 43.9325 | 60.0486 | 50.0004 | 11.7351 | 63.2981 | 60.6 | 82.9995 | 11.7344 | 70.0259 | 60.3908 | 82.9995 | 11.7502 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7452 | 62.2458 | 59.6 | 50.0004 | 11.7471 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7528 | 49.8031 | 60 | 50.0004 | 11.75 | 56.673 | 59.6 | 50.0004 | 11.7546 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.7437 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7444 | 82.601 | 60 | 82.9995 | 11.7423 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7568 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7527 | 37.188 | 60.4 | 50.0004 | 11.7637 | 30.4552 | 60.6999 | 50.0004 | 11.7599 | 23.5826 | 60.8 | 50.0004 | 11.7546 | 16.7912 | 61.0489 | 50.0004 | 11.7551 | 7.5298 | 61.4 | 50.0004 | 11.7544 | 82.4866 | 60.2 | 82.9995 | 11.7601 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.7568 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.75 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 11.7578 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7532 | 9.0467 | 59.8 | 0 | 11.7515 | 4.8757 | 59.9119 | 0 | 11.7513 | 3.4001 | 61.4 | 50.0004 | 11.7582 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.7507 | 16.7533 | 60.8339 | 50.0004 | 11.7526 | 23.5636 | 60.6185 | 50.0004 | 11.7511 | 31.0786 | 60.4 | 50.0004 | 11.7549 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7531 | 43.9325 | 60.0469 | 50.0004 | 11.7434 | 63.2981 | 60.6 | 82.9995 | 11.7429 | 70.0259 | 60.3891 | 82.9995 | 11.7585 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7537 | 62.2458 | 59.6 | 50.0004 | 11.7555 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7611 | 49.803 | 60 | 50.0004 | 11.7583 | 56.6713 | 59.6 | 50.0004 | 11.7629 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.752 | 76.8616 | 60.2 | 82.9995 | 11.7527 | 82.601 | 60 | 82.9995 | 11.7506 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7651 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.761 | 37.188 | 60.4 | 50.0004 | 11.772 | 30.4552 | 60.7015 | 50.0004 | 11.7682 | 23.5826 | 60.8 | 50.0004 | 11.7629 | 16.7912 | 61.0505 | 50.0004 | 11.7635 | 7.5298 | 61.4 | 50.0004 | 11.7627 | 82.4532 | 60.2 | 82.9995 | 11.7684 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.7651 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7583 | 63.2951 | 60.6 | 82.9995 | 11.7661 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7615 | 8.9136 | 59.8 | 0 | 11.7598 | 4.8757 | 59.9135 | 0 | 11.7596 | 3.3959 | 61.4 | 50.0004 | 11.7665 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.759 | 16.7533 | 60.8323 | 50.0004 | 11.761 | 23.5636 | 60.6169 | 50.0004 | 11.7594 | 31.0786 | 60.4 | 50.0004 | 11.7633 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7614 | 43.9325 | 60.0452 | 50.0004 | 11.7517 | 63.2981 | 60.6 | 82.9995 | 11.7512 | 70.0259 | 60.3874 | 82.9995 | 11.7668 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.762 | 62.2458 | 59.6 | 50.0004 | 11.7638 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7694 | 49.803 | 60 | 50.0004 | 11.7667 | 56.6713 | 59.6 | 50.0004 | 11.7714 | 62.3676 | 59.6 | 50.0004 | 11.7603 | 76.8616 | 60.2 | 82.9995 | 11.761 | 82.601 | 60 | 82.9995 | 11.759 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7735 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7693 | 37.188 | 60.4 | 50.0004 | 11.7803 | 30.4552 | 60.7032 | 50.0004 | 11.7766 | 23.5849 | 60.8 | 50.0004 | 11.7713 | 16.7912 | 61.0522 | 50.0004 | 11.7719 | 7.5298 | 61.4 | 50.0004 | 11.771 | 82.4532 | 60.2 | 82.9995 | 11.7767 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.7734 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7666 | 63.2938 | 60.6 | 82.9995 | 11.7747 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7698 | 8.9136 | 59.8 | 0 | 11.7681 | 4.8757 | 59.9152 | 0 | 11.7681 | 3.3959 | 61.4 | 50.0004 | 11.7748 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.7673 | 16.7533 | 60.8306 | 50.0004 | 11.7693 | 23.5636 | 60.6152 | 50.0004 | 11.7677 | 31.078 | 60.4 | 50.0004 | 11.7716 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7697 | 43.9325 | 60.0436 | 50.0004 | 11.7603 | 63.2981 | 60.6 | 82.9995 | 11.7595 | 70.0251 | 60.3858 | 82.9995 | 11.7751 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7704 | 62.2228 | 59.6 | 50.0004 | 11.7722 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7778 | 49.803 | 60 | 50.0004 | 11.775 | 56.7438 | 59.6 | 50.0004 | 11.7797 | 62.372 | 59.6 | 50.0004 | 11.7686 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7695 | 82.601 | 60 | 82.9995 | 11.7673 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7819 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7777 | 37.188 | 60.4 | 50.0004 | 11.7886 | 30.4552 | 60.7049 | 50.0004 | 11.7849 | 23.5849 | 60.8 | 50.0004 | 11.7796 | 16.7912 | 61.0538 | 50.0004 | 11.7802 | 7.5298 | 61.4 | 50.0004 | 11.7794 | 82.4172 | 60.2 | 82.9995 | 11.785 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.7817 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7749 | 63.2938 | 60.6 | 82.9995 | 11.783 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7781 | 8.9136 | 59.8 | 0 | 11.7764 | 4.8764 | 59.9169 | 0 | 11.7764 | 3.3959 | 61.4 | 50.0004 | 11.7832 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.7756 | 16.7533 | 60.8289 | 50.0004 | 11.7776 | 23.5636 | 60.6135 | 50.0004 | 11.776 | 31.078 | 60.4 | 50.0004 | 11.78 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7781 | 43.9325 | 60.0419 | 50.0004 | 11.7686 | 63.2981 | 60.6 | 82.9995 | 11.7678 | 70.0251 | 60.3841 | 82.9995 | 11.7834 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7787 | 62.2228 | 59.6 | 50.0004 | 11.7805 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7861 | 49.803 | 60 | 50.0004 | 11.7834 | 56.7438 | 59.6 | 50.0004 | 11.7881 | 62.372 | 59.6 | 50.0004 | 11.7771 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7778 | 82.601 | 60 | 82.9995 | 11.7756 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7902 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.7861 | 37.188 | 60.4 | 50.0004 | 11.797 | 30.4552 | 60.7065 | 50.0004 | 11.7932 | 23.6007 | 60.8 | 50.0004 | 11.788 | 16.7912 | 61.0555 | 50.0004 | 11.7885 | 7.5291 | 61.4 | 50.0004 | 11.7877 | 82.4172 | 60.2 | 82.9995 | 11.7933 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.7903 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7832 | 63.2938 | 60.6 | 82.9995 | 11.7913 | 19.1518 | 59.4 | 0 | 11.7864 | 8.9136 | 59.8 | 0 | 11.7849 | 4.8764 | 59.9185 | 0 | 11.7847 | 3.3959 | 61.4 | 50.0004 | 11.7915 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.7841 | 16.7533 | 60.8273 | 50.0004 | 11.786 | 23.5636 | 60.6119 | 50.0004 | 11.7844 | 31.0812 | 60.4 | 50.0004 | 11.7883 | 37.2044 | 60.4 | 50.0004 | 11.7864 | 43.9325 | 60.0402 | 50.0004 | 11.7769 | 63.2981 | 60.6 | 82.9995 | 11.7761 | 70.0251 | 60.3825 | 82.9995 | 11.792 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.787 | 62.2228 | 59.6 | 50.0004 | 11.7888 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.7946 | 49.803 | 60 | 50.0004 | 11.7917 | 56.8479 | 59.6 | 50.0004 | 11.7964 | 62.3708 | 59.6 | 50.0004 | 11.7854 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7861 | 82.601 | 60 | 82.9995 | 11.7839 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.7985 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.7944 | 37.1884 | 60.4 | 50.0004 | 11.8054 | 30.4552 | 60.7082 | 50.0004 | 11.8016 | 23.6007 | 60.8 | 50.0004 | 11.7963 | 16.7912 | 61.0572 | 50.0004 | 11.7968 | 7.5291 | 61.4 | 50.0004 | 11.796 | 82.3476 | 60.2 | 82.9995 | 11.8016 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.7986 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7915 | 63.2938 | 60.6 | 82.9995 | 11.7996 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 11.7947 | 8.9136 | 59.8 | 0 | 11.7932 | 4.7106 | 59.9202 | 0 | 11.793 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.7998 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.7924 | 16.7533 | 60.8256 | 50.0004 | 11.7943 | 23.5636 | 60.6102 | 50.0004 | 11.7927 | 31.0812 | 60.4 | 50.0004 | 11.7966 | 37.2038 | 60.4 | 50.0004 | 11.7948 | 43.9325 | 60.0386 | 50.0004 | 11.7852 | 63.2992 | 60.6 | 82.9995 | 11.7844 | 70.0251 | 60.3808 | 82.9995 | 11.8003 | 4.569 | 59.8 | 0 | 11.7953 | 62.2228 | 59.6 | 50.0004 | 11.7971 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8029 | 49.803 | 60 | 50.0004 | 11.8 | 56.8479 | 59.6 | 50.0004 | 11.8047 | 62.3708 | 59.6 | 50.0004 | 11.7937 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.7944 | 82.601 | 60 | 82.9995 | 11.7922 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8068 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.8027 | 37.1884 | 60.4 | 50.0004 | 11.8137 | 30.4552 | 60.7099 | 50.0004 | 11.8099 | 23.6003 | 60.8 | 50.0004 | 11.8046 | 16.7912 | 61.0588 | 50.0004 | 11.8052 | 7.5291 | 61.4 | 50.0004 | 11.8043 | 82.3476 | 60.2 | 82.9995 | 11.8099 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.8069 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.7998 | 63.2938 | 60.6 | 82.9995 | 11.8079 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 11.803 | 8.9136 | 59.8 | 0 | 11.8015 | 4.7106 | 59.9219 | 0 | 11.8013 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.8082 | 10.954 | 61 | 50.0004 | 11.8007 | 16.7533 | 60.8239 | 50.0004 | 11.8026 | 23.5636 | 60.6085 | 50.0004 | 11.8011 | 31.0795 | 60.4 | 50.0004 | 11.8049 | 37.2038 | 60.4 | 50.0004 | 11.8031 | 43.9325 | 60.0369 | 50.0004 | 11.7935 | 63.2992 | 60.6 | 82.9995 | 11.7927 | 70.0251 | 60.3791 | 82.9995 | 11.8086 | 4.6997 | 59.8 | 0 | 11.8036 | 62.2228 | 59.6 | 50.0004 | 11.8054 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8112 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 11.8083 | 56.8479 | 59.6 | 50.0004 | 11.813 | 62.3723 | 59.6 | 50.0004 | 11.802 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.8027 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 11.8006 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8152 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.811 | 37.1884 | 60.4 | 50.0004 | 11.822 | 30.4507 | 60.7115 | 50.0004 | 11.8182 | 23.6003 | 60.8 | 50.0004 | 11.8129 | 16.7912 | 61.0605 | 50.0004 | 11.8135 | 7.5291 | 61.4 | 50.0004 | 11.8127 | 82.3454 | 60.2 | 82.9995 | 11.8185 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.8152 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8081 | 63.2938 | 60.6 | 82.9995 | 11.8162 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 11.8115 | 8.9159 | 59.8 | 0 | 11.8098 | 4.7106 | 59.9235 | 0 | 11.8097 | 3.3949 | 61.4 | 50.0004 | 11.8165 | 10.9546 | 61 | 50.0004 | 11.8091 | 16.7533 | 60.8223 | 50.0004 | 11.8109 | 23.5636 | 60.6069 | 50.0004 | 11.8094 | 31.0795 | 60.4 | 50.0004 | 11.8132 | 37.2264 | 60.4 | 50.0004 | 11.8114 | 43.9325 | 60.0352 | 50.0004 | 11.8018 | 63.2992 | 60.6 | 82.9995 | 11.801 | 70.0251 | 60.3775 | 82.9995 | 11.8169 | 4.6997 | 59.8 | 0 | 11.812 | 62.2228 | 59.6 | 50.0004 | 11.8138 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8195 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 11.8167 | 56.8479 | 59.6 | 50.0004 | 11.8213 | 62.3723 | 59.6 | 50.0004 | 11.8103 | 76.8617 | 60.2 | 82.9995 | 11.811 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 11.8089 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8235 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.8194 | 37.1884 | 60.4 | 50.0004 | 11.8303 | 30.4507 | 60.7132 | 50.0004 | 11.8266 | 23.6003 | 60.8 | 50.0004 | 11.8212 | 16.7912 | 61.0622 | 50.0004 | 11.8218 | 7.4023 | 61.4 | 50.0004 | 11.821 | 82.3454 | 60.2 | 82.9995 | 11.8268 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.8235 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8167 | 63.2938 | 60.6 | 82.9995 | 11.8245 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 11.8198 | 8.9159 | 59.8 | 0 | 11.8181 | 4.7106 | 59.9252 | 0 | 11.818 | 3.3949 | 61.4 | 50.0004 | 11.8248 | 10.9546 | 61 | 50.0004 | 11.8174 | 16.7533 | 60.8206 | 50.0004 | 11.8192 | 23.5642 | 60.6052 | 50.0004 | 11.8177 | 31.0795 | 60.4 | 50.0004 | 11.8217 | 37.2264 | 60.4 | 50.0004 | 11.8197 | 43.9325 | 60.0336 | 50.0004 | 11.8101 | 63.2992 | 60.6 | 82.9995 | 11.8093 | 70.0251 | 60.3758 | 82.9995 | 11.8252 | 4.6997 | 59.8 | 0 | 11.8203 | 62.2347 | 59.6 | 50.0004 | 11.8221 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8278 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 11.825 | 56.8479 | 59.6 | 50.0004 | 11.8297 | 62.3741 | 59.6 | 50.0004 | 11.8186 | 76.8505 | 60.2 | 82.9995 | 11.8193 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 11.8172 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8318 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.8277 | 37.1912 | 60.4 | 50.0004 | 11.8387 | 30.4478 | 60.7149 | 50.0004 | 11.8349 | 23.6003 | 60.8 | 50.0004 | 11.8296 | 16.7912 | 61.0638 | 50.0004 | 11.8301 | 7.4023 | 61.4 | 50.0004 | 11.8293 | 82.3491 | 60.2 | 82.9995 | 11.8351 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.8318 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.825 | 63.2938 | 60.6 | 82.9995 | 11.833 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 11.8281 | 8.9159 | 59.8 | 0 | 11.8264 | 4.7106 | 59.9269 | 0 | 11.8263 | 3.3954 | 61.4 | 50.0004 | 11.8331 | 10.9546 | 61 | 50.0004 | 11.8257 | 16.7533 | 60.8189 | 50.0004 | 11.8276 | 23.5642 | 60.6035 | 50.0004 | 11.826 | 31.0795 | 60.4 | 50.0004 | 11.83 | 37.2264 | 60.4 | 50.0004 | 11.828 | 43.9325 | 60.0319 | 50.0004 | 11.8184 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 11.8176 | 70.0251 | 60.3741 | 82.9995 | 11.8335 | 4.6997 | 59.8 | 0 | 11.8287 | 62.2347 | 59.6 | 50.0004 | 11.8306 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8362 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 11.8334 | 56.8479 | 59.6 | 50.0004 | 11.838 | 62.3741 | 59.6 | 50.0004 | 11.8269 | 76.8505 | 60.2 | 82.9995 | 11.8276 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 11.8256 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8401 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.836 | 37.1912 | 60.4 | 50.0004 | 11.847 | 30.4478 | 60.7165 | 50.0004 | 11.8433 | 23.6003 | 60.8 | 50.0004 | 11.838 | 16.7912 | 61.0655 | 50.0004 | 11.8385 | 7.4026 | 61.4 | 50.0004 | 11.8378 | 82.3491 | 60.2 | 82.9995 | 11.8434 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.8401 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8333 | 63.2966 | 60.6 | 82.9995 | 11.8413 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 11.8364 | 8.9159 | 59.8 | 0 | 11.8347 | 4.7106 | 59.9285 | 0 | 11.8347 | 3.3954 | 61.4 | 50.0004 | 11.8416 | 10.9546 | 61 | 50.0004 | 11.834 | 16.7588 | 60.8173 | 50.0004 | 11.8359 | 23.5642 | 60.6019 | 50.0004 | 11.8344 | 31.205 | 60.4 | 50.0004 | 11.8383 | 37.2264 | 60.4 | 50.0004 | 11.8364 | 43.9325 | 60.0302 | 50.0004 | 11.8267 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 11.8259 | 70.0479 | 60.3725 | 82.9995 | 11.8418 | 4.6997 | 59.8 | 0 | 11.837 | 62.2347 | 59.6 | 50.0004 | 11.8389 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8445 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 11.8417 | 56.8479 | 59.6 | 50.0004 | 11.8464 | 62.3741 | 59.6 | 50.0004 | 11.8352 | 76.8505 | 60.2 | 82.9995 | 11.8359 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 11.8339 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8485 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.8444 | 37.1912 | 60.4 | 50.0004 | 11.8553 | 30.4478 | 60.7182 | 50.0004 | 11.8516 | 23.6003 | 60.8 | 50.0004 | 11.8463 | 16.7912 | 61.0672 | 50.0004 | 11.8468 | 7.4026 | 61.4 | 50.0004 | 11.8461 | 82.298 | 60.2 | 82.9995 | 11.8517 | 76.8901 | 60.2 | 82.9995 | 11.8486 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8416 | 63.2966 | 60.6 | 82.9995 | 11.8496 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 11.8447 | 8.9159 | 59.8 | 0 | 11.843 | 4.712 | 59.9302 | 0 | 11.843 | 3.3954 | 61.4 | 50.0004 | 11.8499 | 10.9546 | 61 | 50.0004 | 11.8423 | 16.7588 | 60.8156 | 50.0004 | 11.8442 | 23.5642 | 60.6002 | 50.0004 | 11.8428 | 31.205 | 60.4 | 50.0004 | 11.8467 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.8447 | 43.9325 | 60.0286 | 50.0004 | 11.8352 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 11.8345 | 70.0479 | 60.3708 | 82.9995 | 11.8503 | 4.6997 | 59.8 | 0 | 11.8453 | 62.2347 | 59.6 | 50.0004 | 11.8472 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8529 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 11.8501 | 56.8479 | 59.6 | 50.0004 | 11.8547 | 62.3741 | 59.6 | 50.0004 | 11.8435 | 76.8505 | 60.2 | 82.9995 | 11.8442 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 11.8422 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8568 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.8527 | 37.1912 | 60.4 | 50.0004 | 11.8637 | 30.4478 | 60.7199 | 50.0004 | 11.8599 | 23.6026 | 60.8 | 50.0004 | 11.8546 | 16.7912 | 61.0688 | 50.0004 | 11.8551 | 7.4026 | 61.4 | 50.0004 | 11.8544 | 82.298 | 60.2 | 82.9995 | 11.86 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.8569 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8499 | 63.2966 | 60.6 | 82.9995 | 11.8579 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 11.853 | 8.9159 | 59.8 | 0 | 11.8516 | 4.712 | 59.9319 | 0 | 11.8513 | 3.3954 | 61.4 | 50.0004 | 11.8582 | 10.9546 | 61 | 50.0004 | 11.8507 | 16.7588 | 60.8139 | 50.0004 | 11.8527 | 23.5642 | 60.6 | 50.0004 | 11.8511 | 31.204 | 60.4 | 50.0004 | 11.855 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.853 | 43.9325 | 60.0269 | 50.0004 | 11.8435 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 11.8428 | 70.0516 | 60.3691 | 82.9995 | 11.8586 | 4.6997 | 59.8 | 0 | 11.8536 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 11.8555 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8612 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 11.8584 | 56.8534 | 59.6 | 50.0004 | 11.863 | 62.3691 | 59.6 | 50.0004 | 11.8518 | 76.853 | 60.2 | 82.9995 | 11.8525 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.8505 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8652 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.861 | 37.1912 | 60.4 | 50.0004 | 11.872 | 30.4478 | 60.7215 | 50.0004 | 11.8683 | 23.6026 | 60.8 | 50.0004 | 11.8629 | 16.7912 | 61.0705 | 50.0004 | 11.8635 | 7.4026 | 61.4 | 50.0004 | 11.8628 | 82.2875 | 60.2 | 82.9995 | 11.8683 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.8652 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8582 | 63.2966 | 60.6 | 82.9995 | 11.8662 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.8613 | 8.9159 | 59.8 | 0 | 11.8599 | 4.712 | 59.9335 | 0 | 11.8596 | 3.3954 | 61.4 | 50.0004 | 11.8666 | 10.9546 | 61 | 50.0004 | 11.859 | 16.7588 | 60.8123 | 50.0004 | 11.861 | 23.5642 | 60.6 | 50.0004 | 11.8594 | 31.204 | 60.4 | 50.0004 | 11.8633 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.8615 | 43.9325 | 60.0252 | 50.0004 | 11.8518 | 63.2955 | 60.6 | 82.9995 | 11.8511 | 70.0516 | 60.3675 | 82.9995 | 11.8669 | 4.6997 | 59.8 | 0 | 11.8619 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 11.8638 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8695 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 11.8667 | 56.8534 | 59.6 | 50.0004 | 11.8713 | 62.3691 | 59.6 | 50.0004 | 11.8601 | 76.853 | 60.2 | 82.9995 | 11.8611 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.8588 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8735 | 43.9093 | 60.2 | 50.0004 | 11.8693 | 37.1912 | 60.4 | 50.0004 | 11.8803 | 30.4478 | 60.7232 | 50.0004 | 11.8766 | 23.6026 | 60.8 | 50.0004 | 11.8712 | 16.7912 | 61.0722 | 50.0004 | 11.8718 | 7.4043 | 61.4 | 50.0004 | 11.8711 | 82.2875 | 60.2 | 82.9995 | 11.8766 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.8735 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8665 | 63.296 | 60.6 | 82.9995 | 11.8745 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.8699 | 8.9159 | 59.8 | 0 | 11.8682 | 4.712 | 59.9352 | 0 | 11.8679 | 3.3954 | 61.4 | 50.0004 | 11.8749 | 10.9546 | 61 | 50.0004 | 11.8673 | 16.7588 | 60.8106 | 50.0004 | 11.8693 | 23.5642 | 60.6 | 50.0004 | 11.8678 | 31.2012 | 60.4 | 50.0004 | 11.8716 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.8698 | 43.9325 | 60.0236 | 50.0004 | 11.8601 | 63.2955 | 60.6 | 82.9995 | 11.8594 | 70.047 | 60.3658 | 82.9995 | 11.8752 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.8702 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.8721 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8778 | 49.7539 | 60 | 50.0004 | 11.875 | 56.8534 | 59.6 | 50.0004 | 11.8796 | 62.368 | 59.6 | 50.0004 | 11.8687 | 76.8546 | 60.2 | 82.9995 | 11.8694 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.8672 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8818 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.8777 | 37.193 | 60.4 | 50.0004 | 11.8887 | 30.4478 | 60.7249 | 50.0004 | 11.8849 | 23.6026 | 60.8 | 50.0004 | 11.8796 | 16.7912 | 61.0738 | 50.0004 | 11.8801 | 7.4043 | 61.4 | 50.0004 | 11.8794 | 82.2852 | 60.2 | 82.9995 | 11.8849 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.8818 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8748 | 63.296 | 60.6 | 82.9995 | 11.8828 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.8782 | 8.9166 | 59.8 | 0 | 11.8765 | 4.7118 | 59.9369 | 0 | 11.8763 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.8832 | 11.1071 | 61 | 50.0004 | 11.8757 | 16.7588 | 60.8089 | 50.0004 | 11.8776 | 23.5642 | 60.6 | 50.0004 | 11.8761 | 31.2012 | 60.4 | 50.0004 | 11.88 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.8781 | 43.9325 | 60.0219 | 50.0004 | 11.8684 | 63.2955 | 60.6 | 82.9995 | 11.8677 | 70.047 | 60.3641 | 82.9995 | 11.8835 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.8787 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.8805 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8861 | 49.7539 | 60 | 50.0004 | 11.8833 | 56.8534 | 59.6 | 50.0004 | 11.8881 | 62.368 | 59.6 | 50.0004 | 11.877 | 76.8546 | 60.2 | 82.9995 | 11.8777 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.8755 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8902 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.886 | 37.193 | 60.4 | 50.0004 | 11.897 | 30.4478 | 60.7265 | 50.0004 | 11.8933 | 23.6023 | 60.8 | 50.0004 | 11.8879 | 16.7912 | 61.0755 | 50.0004 | 11.8884 | 7.4041 | 61.4 | 50.0004 | 11.8877 | 82.2852 | 60.2 | 82.9995 | 11.8934 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.8901 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8831 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 11.8911 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.8865 | 8.9166 | 59.8 | 0 | 11.8848 | 4.7118 | 59.9385 | 0 | 11.8846 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.8915 | 11.1071 | 61 | 50.0004 | 11.884 | 16.7588 | 60.8073 | 50.0004 | 11.8859 | 23.5673 | 60.6 | 50.0004 | 11.8844 | 31.2012 | 60.4 | 50.0004 | 11.8883 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.8864 | 43.9325 | 60.0202 | 50.0004 | 11.8767 | 63.2955 | 60.6 | 82.9995 | 11.876 | 70.047 | 60.3625 | 82.9995 | 11.8918 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.8871 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.8888 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.8944 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 11.8916 | 56.8534 | 59.6 | 50.0004 | 11.8965 | 62.3592 | 59.6 | 50.0004 | 11.8853 | 76.8566 | 60.2 | 82.9995 | 11.886 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.8839 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.8985 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.8943 | 37.193 | 60.4 | 50.0004 | 11.9053 | 30.4478 | 60.7282 | 50.0004 | 11.9016 | 23.6023 | 60.8 | 50.0004 | 11.8962 | 16.7912 | 61.0772 | 50.0004 | 11.8968 | 7.4041 | 61.4 | 50.0004 | 11.8961 | 82.2857 | 60.2 | 82.9995 | 11.9017 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.8984 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8916 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 11.8997 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.8948 | 8.9166 | 59.8 | 0 | 11.8931 | 4.7118 | 59.9402 | 0 | 11.8929 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.8999 | 11.1071 | 61 | 50.0004 | 11.8923 | 16.7588 | 60.8056 | 50.0004 | 11.8943 | 23.5673 | 60.6 | 50.0004 | 11.8927 | 31.2012 | 60.4 | 50.0004 | 11.8966 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.8948 | 43.9325 | 60.0186 | 50.0004 | 11.885 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 11.8843 | 70.047 | 60.3608 | 82.9995 | 11.9001 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.8954 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.8972 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9028 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 11.9 | 56.8534 | 59.6 | 50.0004 | 11.9048 | 62.3592 | 59.6 | 50.0004 | 11.8936 | 76.8566 | 60.2 | 82.9995 | 11.8943 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.8922 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9069 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.9026 | 37.193 | 60.4 | 50.0004 | 11.9137 | 30.4478 | 60.7299 | 50.0004 | 11.91 | 23.6023 | 60.8 | 50.0004 | 11.9045 | 16.7912 | 61.0788 | 50.0004 | 11.9052 | 7.4041 | 61.4 | 50.0004 | 11.9044 | 82.2857 | 60.2 | 82.9995 | 11.91 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.907 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.8999 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 11.908 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.9031 | 8.9166 | 59.8 | 0 | 11.9014 | 4.7118 | 59.9419 | 0 | 11.9014 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.9082 | 11.1071 | 61 | 50.0004 | 11.9006 | 16.7588 | 60.8039 | 50.0004 | 11.9026 | 23.5673 | 60.6 | 50.0004 | 11.901 | 31.2012 | 60.4 | 50.0004 | 11.905 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.9031 | 43.9325 | 60.0169 | 50.0004 | 11.8933 | 63.2702 | 60.6 | 82.9995 | 11.8926 | 70.047 | 60.3591 | 82.9995 | 11.9087 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.9037 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.9055 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9111 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 11.9083 | 56.8508 | 59.6 | 50.0004 | 11.9131 | 62.3592 | 59.6 | 50.0004 | 11.9019 | 76.8566 | 60.2 | 82.9995 | 11.9026 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9005 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9152 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.911 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.9221 | 30.4478 | 60.7315 | 50.0004 | 11.9183 | 23.6023 | 60.8 | 50.0004 | 11.9129 | 16.7912 | 61.0805 | 50.0004 | 11.9135 | 7.4041 | 61.4 | 50.0004 | 11.9127 | 82.2593 | 60.2 | 82.9995 | 11.9183 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9153 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9082 | 63.2984 | 60.6 | 82.9995 | 11.9163 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.9114 | 8.9158 | 59.8 | 0 | 11.9099 | 4.5818 | 59.9435 | 0 | 11.9097 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.9165 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.9089 | 16.7588 | 60.8023 | 50.0004 | 11.9109 | 23.5673 | 60.6 | 50.0004 | 11.9094 | 31.2012 | 60.4 | 50.0004 | 11.9133 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.9114 | 43.9325 | 60.0152 | 50.0004 | 11.9016 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 11.9009 | 70.047 | 60.3575 | 82.9995 | 11.917 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.912 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 11.9138 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9196 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 11.9167 | 56.8508 | 59.6 | 50.0004 | 11.9214 | 62.3592 | 59.6 | 50.0004 | 11.9102 | 76.8566 | 60.2 | 82.9995 | 11.9109 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9088 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9235 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.9194 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.9304 | 30.4478 | 60.7332 | 50.0004 | 11.9266 | 23.6023 | 60.8 | 50.0004 | 11.9212 | 16.7912 | 61.0822 | 50.0004 | 11.9218 | 7.405 | 61.4 | 50.0004 | 11.9211 | 82.2593 | 60.2 | 82.9995 | 11.9266 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9236 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9165 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9246 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.9197 | 8.9158 | 59.8 | 0 | 11.9182 | 4.5818 | 59.9452 | 0 | 11.918 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.9249 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.9174 | 16.7588 | 60.8006 | 50.0004 | 11.9193 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.9177 | 31.3102 | 60.4 | 50.0004 | 11.9216 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.9198 | 43.9325 | 60.0136 | 50.0004 | 11.9099 | 63.2741 | 60.6 | 82.9995 | 11.9094 | 70.047 | 60.3558 | 82.9995 | 11.9253 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.9203 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9221 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9279 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 11.925 | 56.8423 | 59.6 | 50.0004 | 11.9297 | 62.3592 | 59.6 | 50.0004 | 11.9185 | 76.8566 | 60.2 | 82.9995 | 11.9192 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9171 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9318 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.9277 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.9387 | 30.4478 | 60.7349 | 50.0004 | 11.935 | 23.6023 | 60.8 | 50.0004 | 11.9295 | 16.7912 | 61.0838 | 50.0004 | 11.9301 | 7.405 | 61.4 | 50.0004 | 11.9294 | 82.257 | 60.2 | 82.9995 | 11.9349 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9319 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9248 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9329 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.928 | 8.7752 | 59.8 | 0 | 11.9265 | 4.4109 | 59.9469 | 0 | 11.9263 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.9332 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.9257 | 16.7588 | 60.8 | 50.0004 | 11.9276 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.926 | 31.3102 | 60.4 | 50.0004 | 11.9299 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.9281 | 43.9325 | 60.0119 | 50.0004 | 11.9182 | 63.2676 | 60.6 | 82.9995 | 11.9177 | 70.047 | 60.3541 | 82.9995 | 11.9336 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.9286 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9304 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9362 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 11.9333 | 56.8423 | 59.6 | 50.0004 | 11.9381 | 62.3592 | 59.6 | 50.0004 | 11.9268 | 76.8566 | 60.2 | 82.9995 | 11.9275 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9255 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9402 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.936 | 37.1914 | 60.4 | 50.0004 | 11.947 | 30.4478 | 60.7365 | 50.0004 | 11.9433 | 23.599 | 60.8 | 50.0004 | 11.9379 | 16.7912 | 61.0855 | 50.0004 | 11.9385 | 7.405 | 61.4 | 50.0004 | 11.9377 | 82.257 | 60.2 | 82.9995 | 11.9432 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9402 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9331 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9412 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.9365 | 8.7752 | 59.8 | 0 | 11.9348 | 4.4109 | 59.9485 | 0 | 11.9346 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 11.9415 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.934 | 16.7588 | 60.8 | 50.0004 | 11.9359 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.9344 | 31.309 | 60.4 | 50.0004 | 11.9384 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.9364 | 43.9325 | 60.0102 | 50.0004 | 11.9268 | 63.2676 | 60.6 | 82.9995 | 11.926 | 70.0273 | 60.3525 | 82.9995 | 11.9419 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.937 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9387 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9445 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 11.9417 | 56.8423 | 59.6 | 50.0004 | 11.9464 | 62.3611 | 59.6 | 50.0004 | 11.9353 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 11.936 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9338 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9485 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.9443 | 37.1879 | 60.4 | 50.0004 | 11.9554 | 30.4437 | 60.7382 | 50.0004 | 11.9517 | 23.599 | 60.8 | 50.0004 | 11.9462 | 16.7912 | 61.0872 | 50.0004 | 11.9468 | 7.405 | 61.4 | 50.0004 | 11.9462 | 82.161 | 60.2 | 82.9995 | 11.9515 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9485 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9414 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9495 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.9448 | 8.6093 | 59.8 | 0 | 11.9431 | 4.4109 | 59.9502 | 0 | 11.943 | 3.3962 | 61.4 | 50.0004 | 11.9498 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.9424 | 16.7588 | 60.8 | 50.0004 | 11.9442 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.9427 | 31.309 | 60.4 | 50.0004 | 11.9467 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.9447 | 43.9325 | 60.0086 | 50.0004 | 11.9351 | 63.2676 | 60.6 | 82.9995 | 11.9343 | 70.0273 | 60.3508 | 82.9995 | 11.9502 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.9454 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9471 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9528 | 49.7382 | 60 | 50.0004 | 11.95 | 56.8423 | 59.6 | 50.0004 | 11.9548 | 62.3611 | 59.6 | 50.0004 | 11.9436 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 11.9443 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9421 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9568 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.9527 | 37.1879 | 60.4 | 50.0004 | 11.9637 | 30.4437 | 60.7399 | 50.0004 | 11.96 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 11.9545 | 16.7912 | 61.0888 | 50.0004 | 11.9551 | 7.4054 | 61.4 | 50.0004 | 11.9545 | 82.161 | 60.2 | 82.9995 | 11.9601 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9568 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9497 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.958 | 19.1557 | 59.4 | 0 | 11.9531 | 8.6093 | 59.8 | 0 | 11.9514 | 4.4109 | 59.9519 | 0 | 11.9513 | 3.3962 | 61.4 | 50.0004 | 11.9583 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.9507 | 16.7588 | 60.8 | 50.0004 | 11.9525 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.951 | 31.309 | 60.4 | 50.0004 | 11.955 | 37.2236 | 60.4 | 50.0004 | 11.9531 | 43.9325 | 60.0069 | 50.0004 | 11.9434 | 63.2676 | 60.6 | 82.9995 | 11.9426 | 70.0237 | 60.3491 | 82.9995 | 11.9585 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.9537 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9554 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9612 | 49.7391 | 60 | 50.0004 | 11.9583 | 56.8423 | 59.6 | 50.0004 | 11.9631 | 62.3695 | 59.6 | 50.0004 | 11.9519 | 76.8327 | 60.2 | 82.9995 | 11.9526 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9504 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9652 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.961 | 37.189 | 60.4 | 50.0004 | 11.972 | 30.4437 | 60.7416 | 50.0004 | 11.9683 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 11.9628 | 16.7912 | 61.0905 | 50.0004 | 11.9634 | 7.4054 | 61.4 | 50.0004 | 11.9628 | 82.161 | 60.2 | 82.9995 | 11.9684 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9653 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.958 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9663 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.9614 | 8.6078 | 59.8 | 0 | 11.9597 | 4.4109 | 59.9535 | 0 | 11.9597 | 3.3962 | 61.4 | 50.0004 | 11.9666 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.959 | 16.7588 | 60.8 | 50.0004 | 11.9609 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.9594 | 31.309 | 60.4 | 50.0004 | 11.9634 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 11.9614 | 43.9325 | 60.0052 | 50.0004 | 11.9517 | 63.2676 | 60.6 | 82.9995 | 11.9509 | 70.0237 | 60.3475 | 82.9995 | 11.9668 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.962 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9639 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9695 | 49.7391 | 60 | 50.0004 | 11.9667 | 56.8423 | 59.6 | 50.0004 | 11.9714 | 62.3695 | 59.6 | 50.0004 | 11.9602 | 76.8327 | 60.2 | 82.9995 | 11.9609 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9587 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9735 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.9693 | 37.189 | 60.4 | 50.0004 | 11.9803 | 30.4437 | 60.7432 | 50.0004 | 11.9767 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 11.9712 | 16.7905 | 61.0922 | 50.0004 | 11.9718 | 7.2526 | 61.4 | 50.0004 | 11.9711 | 82.161 | 60.2 | 82.9995 | 11.9767 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9736 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9666 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9746 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.9697 | 8.6078 | 59.8 | 0 | 11.968 | 4.4109 | 59.9552 | 0 | 11.968 | 3.3962 | 61.4 | 50.0004 | 11.9749 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.9673 | 16.7588 | 60.8 | 50.0004 | 11.9692 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.9677 | 31.309 | 60.4 | 50.0004 | 11.9717 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 11.9697 | 43.9325 | 60.0036 | 50.0004 | 11.96 | 63.2676 | 60.6 | 82.9995 | 11.9592 | 70.0418 | 60.3458 | 82.9995 | 11.9753 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.9703 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9722 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9779 | 49.7391 | 60 | 50.0004 | 11.975 | 56.8423 | 59.6 | 50.0004 | 11.9797 | 62.3765 | 59.6 | 50.0004 | 11.9685 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 11.9692 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9671 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9819 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.9777 | 37.189 | 60.4 | 50.0004 | 11.9887 | 30.4437 | 60.7449 | 50.0004 | 11.985 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 11.9795 | 16.7905 | 61.0938 | 50.0004 | 11.9801 | 7.2526 | 61.4 | 50.0004 | 11.9795 | 82.169 | 60.2 | 82.9995 | 11.985 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9819 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9749 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9829 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.978 | 8.6078 | 59.8 | 0 | 11.9766 | 4.4117 | 59.9569 | 0 | 11.9763 | 3.3962 | 61.4 | 50.0004 | 11.9833 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.9756 | 16.7588 | 60.8 | 50.0004 | 11.9775 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.9761 | 31.309 | 60.4 | 50.0004 | 11.98 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 11.9781 | 43.9325 | 60.0019 | 50.0004 | 11.9683 | 63.2698 | 60.6 | 82.9995 | 11.9675 | 70.0418 | 60.3442 | 82.9995 | 11.9836 | 4.8419 | 59.8 | 0 | 11.9786 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9805 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9862 | 49.7391 | 60 | 50.0004 | 11.9834 | 56.8423 | 59.6 | 50.0004 | 11.988 | 62.3765 | 59.6 | 50.0004 | 11.9768 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 11.9775 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9754 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9902 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.986 | 37.189 | 60.4 | 50.0004 | 11.997 | 30.4437 | 60.7466 | 50.0004 | 11.9933 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 11.9879 | 16.7905 | 61.0955 | 50.0004 | 11.9884 | 7.2533 | 61.4 | 50.0004 | 11.9878 | 82.169 | 60.2 | 82.9995 | 11.9933 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9902 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9832 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9912 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.9866 | 8.6078 | 59.8 | 0 | 11.9849 | 4.4117 | 59.9585 | 0 | 11.9846 | 3.3962 | 61.4 | 50.0004 | 11.9916 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.984 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 11.986 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.9844 | 31.309 | 60.4 | 50.0004 | 11.9883 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 11.9865 | 43.9325 | 60.0002 | 50.0004 | 11.9766 | 63.2698 | 60.6 | 82.9995 | 11.9758 | 70.0418 | 60.3425 | 82.9995 | 11.9919 | 4.8416 | 59.8 | 0 | 11.9869 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9888 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 11.9945 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 11.9917 | 56.9541 | 59.6 | 50.0004 | 11.9965 | 62.3765 | 59.6 | 50.0004 | 11.9851 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 11.9858 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9837 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 11.9985 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 11.9943 | 37.189 | 60.4 | 50.0004 | 12.0054 | 30.4437 | 60.7482 | 50.0004 | 12.0017 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 11.9962 | 16.7905 | 61.0972 | 50.0004 | 11.9968 | 7.2533 | 61.4 | 50.0004 | 11.9961 | 82.122 | 60.2 | 82.9995 | 12.0016 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 11.9985 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9915 | 63.2927 | 60.6 | 82.9995 | 11.9995 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 11.9949 | 8.6085 | 59.8 | 0 | 11.9932 | 4.4121 | 59.9602 | 0 | 11.9929 | 3.3962 | 61.4 | 50.0004 | 11.9999 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 11.9923 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 11.9943 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 11.9928 | 31.309 | 60.4 | 50.0004 | 11.9966 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 11.9948 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 11.9849 | 63.2698 | 60.6 | 82.9995 | 11.9841 | 70.0418 | 60.3408 | 82.9995 | 12.0002 | 4.8416 | 59.8 | 0 | 11.9954 | 62.2363 | 59.6 | 50.0004 | 11.9971 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0028 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12 | 56.9541 | 59.6 | 50.0004 | 12.0048 | 62.3765 | 59.6 | 50.0004 | 11.9934 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 11.9941 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 11.9921 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0068 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0026 | 37.189 | 60.4 | 50.0004 | 12.0137 | 30.4437 | 60.7499 | 50.0004 | 12.01 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 12.0045 | 16.7902 | 61.0988 | 50.0004 | 12.0051 | 7.1009 | 61.4 | 50.0004 | 12.0045 | 82.122 | 60.2 | 82.9995 | 12.0099 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0068 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 11.9998 | 63.2894 | 60.6 | 82.9995 | 12.0078 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0032 | 8.6085 | 59.8 | 0 | 12.0015 | 4.4121 | 59.9619 | 0 | 12.0013 | 3.3962 | 61.4 | 50.0004 | 12.0082 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 12.0006 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0026 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 12.0011 | 31.4568 | 60.4 | 50.0004 | 12.005 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0031 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 11.9932 | 63.2698 | 60.6 | 82.9995 | 11.9924 | 70.06 | 60.3392 | 82.9995 | 12.0085 | 4.842 | 59.8 | 0 | 12.0038 | 62.2359 | 59.6 | 50.0004 | 12.0054 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0111 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.0083 | 56.9541 | 59.6 | 50.0004 | 12.0132 | 62.3607 | 59.6 | 50.0004 | 12.0017 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 12.0024 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 12.0004 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0152 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.011 | 37.2042 | 60.4 | 50.0004 | 12.022 | 30.4437 | 60.7516 | 50.0004 | 12.0184 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 12.0128 | 16.7902 | 61.1005 | 50.0004 | 12.0134 | 7.1009 | 61.4 | 50.0004 | 12.0128 | 82.0232 | 60.2 | 82.9995 | 12.0182 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0151 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0081 | 63.2894 | 60.6 | 82.9995 | 12.0164 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0115 | 8.6085 | 59.8 | 0 | 12.0098 | 4.4118 | 59.9635 | 0 | 12.0096 | 3.3957 | 61.4 | 50.0004 | 12.0166 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 12.009 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0109 | 23.583 | 60.6 | 50.0004 | 12.0094 | 31.4568 | 60.4 | 50.0004 | 12.0133 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0115 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0017 | 63.2558 | 60.6 | 82.9995 | 12.001 | 70.06 | 60.3375 | 82.9995 | 12.0168 | 4.842 | 59.8 | 0 | 12.0121 | 62.2359 | 59.6 | 50.0004 | 12.0138 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0195 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.0166 | 56.9541 | 59.6 | 50.0004 | 12.0215 | 62.3607 | 59.6 | 50.0004 | 12.01 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 12.0107 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 12.0087 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0236 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0193 | 37.2042 | 60.4 | 50.0004 | 12.0304 | 30.4437 | 60.7532 | 50.0004 | 12.0267 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 12.0212 | 16.7897 | 61.1022 | 50.0004 | 12.0217 | 7.1009 | 61.4 | 50.0004 | 12.0211 | 82.0232 | 60.2 | 82.9995 | 12.0265 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0237 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0164 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.0247 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0198 | 8.6085 | 59.8 | 0 | 12.0181 | 4.4118 | 59.9652 | 0 | 12.0179 | 3.3957 | 61.4 | 50.0004 | 12.0249 | 11.2118 | 61 | 50.0004 | 12.0173 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0192 | 23.5837 | 60.6 | 50.0004 | 12.0177 | 31.4568 | 60.4 | 50.0004 | 12.0217 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0198 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.01 | 63.2558 | 60.6 | 82.9995 | 12.0093 | 70.0581 | 60.3358 | 82.9995 | 12.0251 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.0204 | 62.2441 | 59.6 | 50.0004 | 12.0221 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0278 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.0249 | 57.2271 | 59.6 | 50.0004 | 12.0298 | 62.3607 | 59.6 | 50.0004 | 12.0183 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 12.019 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 12.017 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0319 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0276 | 37.2042 | 60.4 | 50.0004 | 12.0387 | 30.4437 | 60.7549 | 50.0004 | 12.035 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 12.0295 | 16.7897 | 61.1038 | 50.0004 | 12.0301 | 7.1009 | 61.4 | 50.0004 | 12.0295 | 82.0186 | 60.2 | 82.9995 | 12.035 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.032 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0247 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.033 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0281 | 8.4843 | 59.8 | 0 | 12.0264 | 4.4118 | 59.9669 | 0 | 12.0264 | 3.395 | 61.4 | 50.0004 | 12.0332 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.0256 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0276 | 23.5837 | 60.6 | 50.0004 | 12.026 | 31.4568 | 60.4 | 50.0004 | 12.03 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0281 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0183 | 63.2595 | 60.6 | 82.9995 | 12.0176 | 70.0581 | 60.3342 | 82.9995 | 12.0337 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.0287 | 62.2441 | 59.6 | 50.0004 | 12.0305 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0363 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.0333 | 57.2271 | 59.6 | 50.0004 | 12.0381 | 62.3607 | 59.6 | 50.0004 | 12.0266 | 76.8328 | 60.2 | 82.9995 | 12.0273 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 12.0253 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0402 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0359 | 37.2042 | 60.4 | 50.0004 | 12.0471 | 30.4437 | 60.7566 | 50.0004 | 12.0434 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 12.0378 | 16.7897 | 61.1055 | 50.0004 | 12.0385 | 7.1009 | 61.4 | 50.0004 | 12.0378 | 82.0186 | 60.2 | 82.9995 | 12.0433 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0403 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.033 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.0413 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0364 | 8.4843 | 59.8 | 0 | 12.0349 | 4.4118 | 59.9685 | 0 | 12.0347 | 3.395 | 61.4 | 50.0004 | 12.0416 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.0339 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0359 | 23.5837 | 60.6 | 50.0004 | 12.0344 | 31.4568 | 60.4 | 50.0004 | 12.0383 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0365 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0266 | 63.2595 | 60.6 | 82.9995 | 12.0259 | 70.0581 | 60.3325 | 82.9995 | 12.042 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.037 | 62.2662 | 59.6 | 50.0004 | 12.0388 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0446 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.0416 | 57.2271 | 59.6 | 50.0004 | 12.0464 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 12.0352 | 76.8347 | 60.2 | 82.9995 | 12.0359 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 12.0337 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0485 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0443 | 37.2025 | 60.4 | 50.0004 | 12.0554 | 30.4437 | 60.7582 | 50.0004 | 12.0517 | 23.6009 | 60.8 | 50.0004 | 12.0461 | 16.7897 | 61.1072 | 50.0004 | 12.0468 | 7.1009 | 61.4 | 50.0004 | 12.0461 | 82.0198 | 60.2 | 82.9995 | 12.0516 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0486 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0415 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.0496 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0447 | 8.4843 | 59.8 | 0 | 12.0432 | 4.4115 | 59.9702 | 0 | 12.043 | 3.395 | 61.4 | 50.0004 | 12.0499 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.0422 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0442 | 23.5837 | 60.6 | 50.0004 | 12.0427 | 31.4568 | 60.4 | 50.0004 | 12.0466 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0448 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0349 | 63.2595 | 60.6 | 82.9995 | 12.0342 | 70.0581 | 60.3308 | 82.9995 | 12.0503 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.0453 | 62.2662 | 59.6 | 50.0004 | 12.0471 | 55.5066 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0529 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.05 | 57.2271 | 59.6 | 50.0004 | 12.0548 | 62.3525 | 59.6 | 50.0004 | 12.0435 | 76.8347 | 60.2 | 82.9995 | 12.0442 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 12.042 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0569 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0527 | 37.2025 | 60.4 | 50.0004 | 12.0637 | 30.4437 | 60.7599 | 50.0004 | 12.0601 | 23.5968 | 60.8 | 50.0004 | 12.0544 | 16.7897 | 61.1088 | 50.0004 | 12.0551 | 6.9663 | 61.4 | 50.0004 | 12.0544 | 82.0198 | 60.2 | 82.9995 | 12.0599 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0569 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0498 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.0579 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0532 | 8.4843 | 59.8 | 0 | 12.0515 | 4.4115 | 59.9719 | 0 | 12.0513 | 3.395 | 61.4 | 50.0004 | 12.0582 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.0507 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0526 | 23.5807 | 60.6 | 50.0004 | 12.051 | 31.4568 | 60.4 | 50.0004 | 12.0549 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0531 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0432 | 63.2595 | 60.6 | 82.9995 | 12.0425 | 70.0698 | 60.3292 | 82.9995 | 12.0586 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.0537 | 62.2662 | 59.6 | 50.0004 | 12.0554 | 55.5051 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0612 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.0583 | 57.2271 | 59.6 | 50.0004 | 12.0631 | 62.3509 | 59.6 | 50.0004 | 12.0518 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 12.0525 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 12.0504 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0652 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.061 | 37.2025 | 60.4 | 50.0004 | 12.0721 | 30.4437 | 60.7616 | 50.0004 | 12.0684 | 23.5968 | 60.8 | 50.0004 | 12.0628 | 16.7897 | 61.1105 | 50.0004 | 12.0634 | 6.9663 | 61.4 | 50.0004 | 12.0629 | 82.0198 | 60.2 | 82.9995 | 12.0682 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0652 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0581 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.0662 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0615 | 8.4829 | 59.8 | 0 | 12.0598 | 4.4113 | 59.9735 | 0 | 12.0596 | 3.395 | 61.4 | 50.0004 | 12.0665 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.059 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0609 | 23.5807 | 60.6 | 50.0004 | 12.0594 | 31.4568 | 60.4 | 50.0004 | 12.0634 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0614 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0515 | 63.2595 | 60.6 | 82.9995 | 12.0508 | 70.0698 | 60.3275 | 82.9995 | 12.0669 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.0621 | 62.2662 | 59.6 | 50.0004 | 12.0637 | 55.5051 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0695 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.0667 | 57.2271 | 59.6 | 50.0004 | 12.0715 | 62.3509 | 59.6 | 50.0004 | 12.0601 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 12.0608 | 82.5964 | 60 | 82.9995 | 12.0587 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0735 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0693 | 37.2025 | 60.4 | 50.0004 | 12.0804 | 30.4437 | 60.7632 | 50.0004 | 12.0767 | 23.5968 | 60.8 | 50.0004 | 12.0711 | 16.7897 | 61.1121 | 50.0004 | 12.0718 | 6.9663 | 61.4 | 50.0004 | 12.0712 | 82.0198 | 60.2 | 82.9995 | 12.0765 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0735 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0664 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.0745 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0698 | 8.4829 | 59.8 | 0 | 12.0681 | 4.4113 | 59.9752 | 0 | 12.068 | 3.395 | 61.4 | 50.0004 | 12.075 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.0673 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0692 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.0677 | 31.4518 | 60.4 | 50.0004 | 12.0717 | 37.2247 | 60.4 | 50.0004 | 12.0698 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0598 | 63.2595 | 60.6 | 82.9995 | 12.0591 | 70.0638 | 60.3258 | 82.9995 | 12.0752 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.0704 | 62.2687 | 59.6 | 50.0004 | 12.072 | 55.5051 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0778 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.075 | 57.2271 | 59.6 | 50.0004 | 12.0798 | 62.333 | 59.6 | 50.0004 | 12.0684 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 12.0691 | 82.6043 | 60 | 82.9995 | 12.067 | 49.7224 | 60 | 50.0004 | 12.0818 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0776 | 37.2025 | 60.4 | 50.0004 | 12.0887 | 30.4437 | 60.7649 | 50.0004 | 12.0851 | 23.5968 | 60.8 | 50.0004 | 12.0794 | 16.7897 | 61.1138 | 50.0004 | 12.0801 | 6.9663 | 61.4 | 50.0004 | 12.0795 | 82.0193 | 60.2 | 82.9995 | 12.0848 | 76.8829 | 60.2 | 82.9995 | 12.0818 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0747 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.083 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0781 | 8.4822 | 59.8 | 0 | 12.0764 | 4.4113 | 59.9769 | 0 | 12.0763 | 3.3953 | 61.4 | 50.0004 | 12.0833 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.0757 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0775 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.076 | 31.4518 | 60.4 | 50.0004 | 12.08 | 37.2258 | 60.4 | 50.0004 | 12.0781 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0681 | 63.2595 | 60.6 | 82.9995 | 12.0674 | 70.0638 | 60.3242 | 82.9995 | 12.0835 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.0787 | 62.2687 | 59.6 | 50.0004 | 12.0804 | 55.5051 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0862 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 12.0833 | 57.2271 | 59.6 | 50.0004 | 12.0881 | 62.333 | 59.6 | 50.0004 | 12.0767 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 12.0774 | 82.6043 | 60 | 82.9995 | 12.0753 | 49.7158 | 60 | 50.0004 | 12.0902 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.086 | 37.2025 | 60.4 | 50.0004 | 12.097 | 30.4437 | 60.7666 | 50.0004 | 12.0934 | 23.5956 | 60.8 | 50.0004 | 12.0878 | 16.7897 | 61.1155 | 50.0004 | 12.0884 | 6.9663 | 61.4 | 50.0004 | 12.0879 | 82.0193 | 60.2 | 82.9995 | 12.0931 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 12.0903 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.083 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.0913 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0864 | 8.4822 | 59.8 | 0 | 12.0847 | 4.4113 | 59.9785 | 0 | 12.0846 | 3.3953 | 61.4 | 50.0004 | 12.0916 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.084 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0858 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.0844 | 31.4518 | 60.4 | 50.0004 | 12.0884 | 37.2258 | 60.4 | 50.0004 | 12.0864 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0764 | 63.2595 | 60.6 | 82.9995 | 12.0759 | 70.0563 | 60.3225 | 82.9995 | 12.092 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.087 | 62.2684 | 59.6 | 50.0004 | 12.0887 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.0946 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.0916 | 57.2247 | 59.6 | 50.0004 | 12.0964 | 62.333 | 59.6 | 50.0004 | 12.085 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 12.0857 | 82.5909 | 60 | 82.9995 | 12.0836 | 49.7158 | 60 | 50.0004 | 12.0985 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.0943 | 37.2055 | 60.4 | 50.0004 | 12.1054 | 30.4437 | 60.7682 | 50.0004 | 12.1017 | 23.5956 | 60.8 | 50.0004 | 12.0961 | 16.7897 | 61.1171 | 50.0004 | 12.0967 | 6.9663 | 61.4 | 50.0004 | 12.0962 | 81.9674 | 60.2 | 82.9995 | 12.1017 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 12.0986 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0913 | 63.2842 | 60.6 | 82.9995 | 12.0996 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.0947 | 8.4824 | 59.8 | 0 | 12.093 | 4.2947 | 59.9802 | 0 | 12.093 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.1 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.0923 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.0942 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.0927 | 31.4518 | 60.4 | 50.0004 | 12.0967 | 37.2258 | 60.4 | 50.0004 | 12.0948 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.085 | 63.258 | 60.6 | 82.9995 | 12.0842 | 70.0563 | 60.3208 | 82.9995 | 12.1003 | 5.0488 | 59.8 | 0 | 12.0953 | 62.2684 | 59.6 | 50.0004 | 12.0972 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1029 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.1 | 57.2247 | 59.6 | 50.0004 | 12.1047 | 62.333 | 59.6 | 50.0004 | 12.0933 | 76.8316 | 60.2 | 82.9995 | 12.094 | 82.5909 | 60 | 82.9995 | 12.0919 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1069 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1026 | 37.2055 | 60.4 | 50.0004 | 12.1137 | 30.4437 | 60.7699 | 50.0004 | 12.1101 | 23.5977 | 60.8 | 50.0004 | 12.1044 | 16.7897 | 61.1188 | 50.0004 | 12.1051 | 6.9653 | 61.4 | 50.0004 | 12.1045 | 81.9674 | 60.2 | 82.9995 | 12.11 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 12.1069 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.0996 | 63.2853 | 60.6 | 82.9995 | 12.1079 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.103 | 8.4824 | 59.8 | 0 | 12.1016 | 4.2947 | 59.9819 | 0 | 12.1013 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.1083 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.1006 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.1025 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1011 | 31.6049 | 60.4 | 50.0004 | 12.105 | 37.2258 | 60.4 | 50.0004 | 12.1031 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.0933 | 63.258 | 60.6 | 82.9995 | 12.0925 | 70.0563 | 60.3192 | 82.9995 | 12.1086 | 5.0486 | 59.8 | 0 | 12.1036 | 62.2683 | 59.6 | 50.0004 | 12.1055 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1112 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.1083 | 57.2307 | 59.6 | 50.0004 | 12.1132 | 62.3195 | 59.6 | 50.0004 | 12.1018 | 76.8336 | 60.2 | 82.9995 | 12.1023 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1003 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1152 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.111 | 37.205 | 60.4 | 50.0004 | 12.1221 | 30.4437 | 60.7716 | 50.0004 | 12.1184 | 23.5977 | 60.8 | 50.0004 | 12.1127 | 16.7897 | 61.1205 | 50.0004 | 12.1134 | 6.9653 | 61.4 | 50.0004 | 12.1129 | 81.9664 | 60.2 | 82.9995 | 12.1183 | 76.8722 | 60.2 | 82.9995 | 12.1152 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1079 | 63.2853 | 60.6 | 82.9995 | 12.1162 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1116 | 8.4824 | 59.8 | 0 | 12.1099 | 4.2952 | 59.9835 | 0 | 12.1096 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.1166 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.1089 | 16.7598 | 60.8 | 50.0004 | 12.111 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1094 | 31.6049 | 60.4 | 50.0004 | 12.1133 | 37.2271 | 60.3996 | 50.0004 | 12.1115 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.1016 | 63.2602 | 60.6 | 82.9995 | 12.1008 | 70.0563 | 60.3175 | 82.9995 | 12.1169 | 5.0486 | 59.8 | 0 | 12.1121 | 62.2683 | 59.6 | 50.0004 | 12.1138 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1195 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.1167 | 57.2307 | 59.6 | 50.0004 | 12.1215 | 62.3195 | 59.6 | 50.0004 | 12.1101 | 76.8336 | 60.2 | 82.9995 | 12.1108 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1086 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1235 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1193 | 37.205 | 60.4 | 50.0004 | 12.1304 | 30.4437 | 60.7732 | 50.0004 | 12.1268 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1211 | 16.7897 | 61.1221 | 50.0004 | 12.1218 | 6.9653 | 61.4 | 50.0004 | 12.1212 | 81.9664 | 60.2 | 82.9995 | 12.1266 | 76.865 | 60.2 | 82.9995 | 12.1235 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1165 | 63.2853 | 60.6 | 82.9995 | 12.1245 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1199 | 8.4824 | 59.8 | 0 | 12.1182 | 4.2952 | 59.9852 | 0 | 12.1179 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.1249 | 11.3814 | 61 | 50.0004 | 12.1173 | 16.761 | 60.8 | 50.0004 | 12.1193 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1177 | 31.6927 | 60.4 | 50.0004 | 12.1217 | 37.2271 | 60.3979 | 50.0004 | 12.1198 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.1099 | 63.2602 | 60.6 | 82.9995 | 12.1091 | 70.0563 | 60.3158 | 82.9995 | 12.1252 | 5.0491 | 59.8 | 0 | 12.1205 | 62.2644 | 59.6 | 50.0004 | 12.1221 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1278 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.125 | 57.2307 | 59.6 | 50.0004 | 12.1299 | 62.3147 | 59.6 | 50.0004 | 12.1184 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 12.1191 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1169 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1319 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1276 | 37.205 | 60.4 | 50.0004 | 12.1387 | 30.4437 | 60.7749 | 50.0004 | 12.1351 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1294 | 16.7897 | 61.1238 | 50.0004 | 12.1301 | 6.9653 | 61.4 | 50.0004 | 12.1295 | 81.9595 | 60.2 | 82.9995 | 12.1349 | 76.865 | 60.2 | 82.9995 | 12.1318 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1248 | 63.2853 | 60.6 | 82.9995 | 12.1328 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1282 | 8.4824 | 59.8 | 0 | 12.1265 | 4.1851 | 59.9869 | 0 | 12.1262 | 3.3952 | 61.4 | 50.0004 | 12.1333 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.1256 | 16.761 | 60.8 | 50.0004 | 12.1276 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1261 | 31.6927 | 60.4 | 50.0004 | 12.13 | 37.2271 | 60.3963 | 50.0004 | 12.1281 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.1182 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1174 | 70.0563 | 60.3142 | 82.9995 | 12.1335 | 5.0491 | 59.8 | 0 | 12.1288 | 62.2644 | 59.6 | 50.0004 | 12.1304 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1361 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.1333 | 57.2307 | 59.6 | 50.0004 | 12.1382 | 62.3147 | 59.6 | 50.0004 | 12.1267 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 12.1274 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1252 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1402 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1359 | 37.205 | 60.4 | 50.0004 | 12.147 | 30.4437 | 60.7766 | 50.0004 | 12.1434 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1378 | 16.7885 | 61.1255 | 50.0004 | 12.1384 | 6.9653 | 61.4 | 50.0004 | 12.1378 | 81.9595 | 60.2 | 82.9995 | 12.1432 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.1404 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1331 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.1414 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1365 | 8.4824 | 59.8 | 0 | 12.1348 | 4.1851 | 59.9885 | 0 | 12.1346 | 3.3952 | 61.4 | 50.0004 | 12.1416 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.1339 | 16.761 | 60.8 | 50.0004 | 12.1359 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1344 | 31.6899 | 60.4 | 50.0004 | 12.1383 | 37.2271 | 60.3946 | 50.0004 | 12.1365 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.1265 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1257 | 70.0168 | 60.3125 | 82.9995 | 12.1418 | 5.0491 | 59.8 | 0 | 12.1371 | 62.2644 | 59.6 | 50.0004 | 12.1387 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1445 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.1416 | 57.2307 | 59.6 | 50.0004 | 12.1465 | 62.3147 | 59.6 | 50.0004 | 12.135 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 12.1357 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1335 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1486 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1443 | 37.205 | 60.4 | 50.0004 | 12.1554 | 30.4437 | 60.7782 | 50.0004 | 12.1518 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1461 | 16.7885 | 61.1271 | 50.0004 | 12.1467 | 6.9653 | 61.4 | 50.0004 | 12.1462 | 81.8341 | 60.2 | 82.9995 | 12.1515 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.1487 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1414 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.1497 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1448 | 8.4848 | 59.8 | 0 | 12.1431 | 4.1851 | 59.9902 | 0 | 12.1429 | 3.3958 | 61.4 | 50.0004 | 12.1499 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.1423 | 16.761 | 60.8 | 50.0004 | 12.1442 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1427 | 31.6899 | 60.4 | 50.0004 | 12.1467 | 37.2271 | 60.3929 | 50.0004 | 12.1448 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.1348 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.134 | 70.0168 | 60.3109 | 82.9995 | 12.1504 | 5.0491 | 59.8 | 0 | 12.1454 | 62.2644 | 59.6 | 50.0004 | 12.1471 | 55.5097 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1528 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.1499 | 57.2307 | 59.6 | 50.0004 | 12.1548 | 62.3147 | 59.6 | 50.0004 | 12.1433 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 12.144 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1419 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1569 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1526 | 37.205 | 60.4 | 50.0004 | 12.1638 | 30.4437 | 60.7799 | 50.0004 | 12.1601 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1544 | 16.7885 | 61.1288 | 50.0004 | 12.1551 | 6.9669 | 61.4 | 50.0004 | 12.1545 | 81.8341 | 60.2 | 82.9995 | 12.1598 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.157 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1497 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 12.158 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1531 | 8.4848 | 59.8 | 0 | 12.1514 | 4.1851 | 59.9919 | 0 | 12.1512 | 3.3958 | 61.4 | 50.0004 | 12.1583 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.1506 | 16.761 | 60.8 | 50.0004 | 12.1526 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.151 | 31.6899 | 60.4 | 50.0004 | 12.155 | 37.2271 | 60.3913 | 50.0004 | 12.1532 | 43.9325 | 60 | 50.0004 | 12.1431 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1423 | 70.0171 | 60.3092 | 82.9995 | 12.1587 | 5.0491 | 59.8 | 0 | 12.1537 | 62.2644 | 59.6 | 50.0004 | 12.1554 | 55.5027 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1613 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.1582 | 57.2317 | 59.6 | 50.0004 | 12.1631 | 62.3147 | 59.6 | 50.0004 | 12.1516 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 12.1523 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1502 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1652 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1609 | 37.2019 | 60.4 | 50.0004 | 12.1721 | 30.4437 | 60.7816 | 50.0004 | 12.1685 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1627 | 16.7885 | 61.1305 | 50.0004 | 12.1635 | 6.9669 | 61.4 | 50.0004 | 12.1628 | 81.7419 | 60.2 | 82.9995 | 12.1683 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.1653 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.158 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 12.1663 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1614 | 8.4848 | 59.8 | 0 | 12.1597 | 4.1853 | 59.9935 | 0 | 12.1597 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.1666 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.1589 | 16.761 | 60.8 | 50.0004 | 12.1609 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1593 | 31.6899 | 60.4 | 50.0004 | 12.1633 | 37.2271 | 60.3896 | 50.0004 | 12.1615 | 43.9318 | 60 | 50.0004 | 12.1514 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1506 | 70.0171 | 60.3075 | 82.9995 | 12.167 | 5.0491 | 59.8 | 0 | 12.162 | 62.2644 | 59.6 | 50.0004 | 12.1638 | 55.5027 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1696 | 49.7445 | 60 | 50.0004 | 12.1666 | 57.2317 | 59.6 | 50.0004 | 12.1715 | 62.3147 | 59.6 | 50.0004 | 12.1599 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 12.1606 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1586 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1735 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1693 | 37.2019 | 60.4 | 50.0004 | 12.1804 | 30.4437 | 60.7832 | 50.0004 | 12.1768 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1711 | 16.7885 | 61.1321 | 50.0004 | 12.1718 | 6.9669 | 61.4 | 50.0004 | 12.1713 | 81.7419 | 60.2 | 82.9995 | 12.1766 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.1736 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1663 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 12.1746 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1697 | 8.4848 | 59.8 | 0 | 12.1682 | 4.1853 | 59.9952 | 0 | 12.168 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.1749 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.1672 | 16.761 | 60.8 | 50.0004 | 12.1692 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1677 | 31.6899 | 60.4 | 50.0004 | 12.1716 | 37.2271 | 60.3879 | 50.0004 | 12.1698 | 43.9318 | 60 | 50.0004 | 12.1599 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1589 | 70.064 | 60.3059 | 82.9995 | 12.1753 | 5.0487 | 59.8 | 0 | 12.1704 | 62.2642 | 59.6 | 50.0004 | 12.1721 | 55.4918 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1779 | 49.7538 | 60 | 50.0004 | 12.1749 | 57.2317 | 59.6 | 50.0004 | 12.1799 | 62.3245 | 59.6 | 50.0004 | 12.1682 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 12.1689 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1669 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1819 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1776 | 37.2016 | 60.4 | 50.0004 | 12.1887 | 30.4437 | 60.7849 | 50.0004 | 12.1851 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1794 | 16.7885 | 61.1338 | 50.0004 | 12.1801 | 6.9669 | 61.4 | 50.0004 | 12.1796 | 81.7445 | 60.2 | 82.9995 | 12.1849 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.1819 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1746 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 12.1829 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1782 | 8.3707 | 59.8 | 0 | 12.1765 | 4.1845 | 59.9969 | 0 | 12.1763 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.1832 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.1755 | 16.761 | 60.8 | 50.0004 | 12.1776 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.176 | 31.6899 | 60.4 | 50.0004 | 12.1799 | 37.2271 | 60.3862 | 50.0004 | 12.1781 | 43.9342 | 60 | 50.0004 | 12.1682 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1675 | 70.064 | 60.3042 | 82.9995 | 12.1836 | 5.0487 | 59.8 | 0 | 12.1788 | 62.2642 | 59.6 | 50.0004 | 12.1804 | 55.4918 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1862 | 49.7538 | 60 | 50.0004 | 12.1832 | 57.2317 | 59.6 | 50.0004 | 12.1882 | 62.3245 | 59.6 | 50.0004 | 12.1765 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 12.1772 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1752 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1902 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1859 | 37.2016 | 60.4 | 50.0004 | 12.1971 | 30.4437 | 60.7866 | 50.0004 | 12.1935 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.1877 | 16.7885 | 61.1355 | 50.0004 | 12.1884 | 6.9669 | 61.4 | 50.0004 | 12.1879 | 81.7445 | 60.2 | 82.9995 | 12.1932 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.1902 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1829 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 12.1912 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1865 | 8.3707 | 59.8 | 0 | 12.1848 | 4.1845 | 59.9985 | 0 | 12.1846 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.1917 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.184 | 16.8926 | 60.8 | 50.0004 | 12.1859 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1844 | 31.6939 | 60.4 | 50.0004 | 12.1884 | 37.2271 | 60.3846 | 50.0004 | 12.1864 | 43.9342 | 60 | 50.0004 | 12.1765 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1758 | 70.064 | 60.3025 | 82.9995 | 12.1919 | 5.0487 | 59.8 | 0 | 12.1871 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 12.1887 | 55.4911 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.1945 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 12.1917 | 57.2208 | 59.6 | 50.0004 | 12.1965 | 62.3323 | 59.6 | 50.0004 | 12.1848 | 76.8066 | 60.2 | 82.9995 | 12.1855 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1835 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.1985 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.1943 | 37.2016 | 60.4 | 50.0004 | 12.2054 | 30.4437 | 60.7882 | 50.0004 | 12.2018 | 23.5959 | 60.8 | 50.0004 | 12.196 | 16.7885 | 61.1371 | 50.0004 | 12.1968 | 6.9669 | 61.4 | 50.0004 | 12.1963 | 81.7439 | 60.2 | 82.9995 | 12.2015 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.1985 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1914 | 63.2773 | 60.6 | 82.9995 | 12.1995 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.1948 | 8.3709 | 59.8 | 0 | 12.1931 | 4.1848 | 60 | 0 | 12.1929 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.2 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.1923 | 16.8926 | 60.8 | 50.0004 | 12.1942 | 23.5789 | 60.6 | 50.0004 | 12.1927 | 31.6939 | 60.4 | 50.0004 | 12.1967 | 37.2271 | 60.3829 | 50.0004 | 12.1948 | 43.961 | 60 | 50.0004 | 12.1848 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1841 | 70.064 | 60.3009 | 82.9995 | 12.2002 | 5.0487 | 59.8 | 0 | 12.1954 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 12.197 | 55.4911 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.2029 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 12.2 | 57.2208 | 59.6 | 50.0004 | 12.2048 | 62.3323 | 59.6 | 50.0004 | 12.1934 | 76.8066 | 60.2 | 82.9995 | 12.1938 | 82.5976 | 60 | 82.9995 | 12.1918 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2069 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2026 | 37.2016 | 60.4 | 50.0004 | 12.2137 | 30.4437 | 60.7899 | 50.0004 | 12.2101 | 23.6036 | 60.8 | 50.0004 | 12.2044 | 16.7885 | 61.1388 | 50.0004 | 12.2051 | 6.8239 | 61.4 | 50.0004 | 12.2046 | 81.7439 | 60.2 | 82.9995 | 12.2098 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.207 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.1997 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.208 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2031 | 8.3709 | 59.8 | 0 | 12.2014 | 4.1848 | 60 | 0 | 12.2013 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.2083 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.2006 | 16.8945 | 60.8 | 50.0004 | 12.2025 | 23.5799 | 60.6 | 50.0004 | 12.201 | 31.6944 | 60.4 | 50.0004 | 12.2051 | 37.2271 | 60.3813 | 50.0004 | 12.2031 | 43.961 | 60 | 50.0004 | 12.1931 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.1924 | 70.074 | 60.2992 | 82.9995 | 12.2087 | 5.0483 | 59.8 | 0 | 12.2037 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 12.2053 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.2112 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 12.2083 | 57.4462 | 59.6 | 50.0004 | 12.2131 | 62.3416 | 59.6 | 50.0004 | 12.2017 | 76.8066 | 60.2 | 82.9995 | 12.2024 | 82.6104 | 60 | 82.9995 | 12.2001 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2152 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2109 | 37.2016 | 60.4 | 50.0004 | 12.2221 | 30.4437 | 60.7916 | 50.0004 | 12.2185 | 23.6036 | 60.8 | 50.0004 | 12.2127 | 16.7885 | 61.1405 | 50.0004 | 12.2134 | 6.8239 | 61.4 | 50.0004 | 12.2129 | 81.7459 | 60.2 | 82.9995 | 12.2181 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.2153 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.208 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.2163 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2114 | 8.3709 | 59.8 | 0 | 12.2097 | 4.1848 | 60 | 0 | 12.2096 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.2167 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.209 | 16.8945 | 60.8 | 50.0004 | 12.2108 | 23.5799 | 60.6 | 50.0004 | 12.2094 | 31.6944 | 60.4 | 50.0004 | 12.2134 | 37.2271 | 60.3796 | 50.0004 | 12.2114 | 43.961 | 60 | 50.0004 | 12.2014 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2007 | 70.074 | 60.2975 | 82.9995 | 12.217 | 5.0483 | 59.8 | 0 | 12.212 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 12.2137 | 55.5079 | 59.8 | 50.0004
|  |  |  | 12.2196 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 12.2166 | 57.4462 | 59.6 | 50.0004 | 12.2214 | 62.3416 | 59.6 | 50.0004 | 12.21 | 76.8066 | 60.2 | 82.9995 | 12.2107 | 82.6104 | 60 | 82.9995 | 12.2085 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2236 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2192 | 37.2016 | 60.4 | 50.0004 | 12.2304 | 30.4437 | 60.7932 | 50.0004 | 12.2268 | 23.6036 | 60.8 | 50.0004 | 12.221 | 16.7885 | 61.1421 | 50.0004 | 12.2217 | 6.8239 | 61.4 | 50.0004 | 12.2212 | 81.7459 | 60.2 | 82.9995 | 12.2264 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.2236 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2163 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.2246 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2197 | 8.3709 | 59.8 | 0 | 12.218 | 4.1848 | 60 | 0 | 12.2179 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.225 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.2173 | 17.0477 | 60.8 | 50.0004 | 12.2192 | 23.6082 | 60.6 | 50.0004 | 12.2177 | 31.6944 | 60.4 | 50.0004 | 12.2217 | 37.2271 | 60.3779 | 50.0004 | 12.2198 | 43.961 | 60 | 50.0004 | 12.2097 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.209 | 70.0768 | 60.2959 | 82.9995 | 12.2253 | 5.0482 | 59.8 | 0 | 12.2205 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 12.222 | 55.5059 | 59.8014 | 50.0004
|  |  |  | 12.2279 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 12.2249 | 57.4462 | 59.6 | 50.0004 | 12.2299 | 62.3416 | 59.6 | 50.0004 | 12.2183 | 76.8066 | 60.2 | 82.9995 | 12.219 | 82.6104 | 60 | 82.9995 | 12.2168 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2319 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2276 | 37.2016 | 60.4 | 50.0004 | 12.2388 | 30.4437 | 60.7949 | 50.0004 | 12.2352 | 23.6036 | 60.8 | 50.0004 | 12.2294 | 16.7885 | 61.1438 | 50.0004 | 12.2301 | 6.8239 | 61.4 | 50.0004 | 12.2296 | 81.7459 | 60.2 | 82.9995 | 12.235 | 76.8716 | 60.2 | 82.9995 | 12.2319 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2246 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.2329 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.228 | 8.3728 | 59.8 | 0 | 12.2263 | 4.1849 | 60 | 0 | 12.2263 | 3.3953 | 61.4 | 50.0004 | 12.2333 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.2256 | 17.0477 | 60.8 | 50.0004 | 12.2275 | 23.6082 | 60.6 | 50.0004 | 12.2261 | 31.6944 | 60.4 | 50.0004 | 12.23 | 37.2224 | 60.3763 | 50.0004 | 12.2281 | 43.961 | 60 | 50.0004 | 12.218 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2173 | 70.0768 | 60.2942 | 82.9995 | 12.2336 | 5.0482 | 59.8 | 0 | 12.2288 | 62.2422 | 59.6 | 50.0004 | 12.2305 | 55.5059 | 59.8031 | 50.0004
|  |  |  | 12.2362 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 12.2332 | 57.4462 | 59.6 | 50.0004 | 12.2383 | 62.3416 | 59.6 | 50.0004 | 12.2266 | 76.8066 | 60.2 | 82.9995 | 12.2273 | 82.6104 | 60 | 82.9995 | 12.2252 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2402 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2359 | 37.2016 | 60.4 | 50.0004 | 12.2471 | 30.4437 | 60.7966 | 50.0004 | 12.2435 | 23.6036 | 60.8 | 50.0004 | 12.2377 | 16.7885 | 61.1455 | 50.0004 | 12.2384 | 6.6349 | 61.4 | 50.0004 | 12.2379 | 81.7459 | 60.2 | 82.9995 | 12.2433 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 12.2402 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2329 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.2412 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2366 | 8.3728 | 59.8 | 0 | 12.2349 | 4.1849 | 60 | 0 | 12.2346 | 3.3953 | 61.4 | 50.0004 | 12.2416 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.2339 | 17.2044 | 60.8 | 50.0004 | 12.2358 | 23.6082 | 60.6 | 50.0004 | 12.2344 | 31.6943 | 60.4 | 50.0004 | 12.2383 | 37.2224 | 60.3746 | 50.0004 | 12.2365 | 43.961 | 60 | 50.0004 | 12.2263 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2256 | 70.0768 | 60.2925 | 82.9995 | 12.2419 | 5.0482 | 59.8 | 0 | 12.2372 | 62.239 | 59.6 | 50.0004 | 12.2388 | 55.5061 | 59.8047 | 50.0004
|  |  |  | 12.2445 | 49.779 | 60 | 50.0004 | 12.2416 | 57.4415 | 59.6 | 50.0004 | 12.2466 | 62.3416 | 59.6 | 50.0004 | 12.2349 | 76.8427 | 60.2 | 82.9995 | 12.2356 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 12.2335 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2485 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2443 | 37.2043 | 60.4 | 50.0004 | 12.2554 | 30.4437 | 60.7982 | 50.0004 | 12.2518 | 23.6036 | 60.8 | 50.0004 | 12.246 | 16.7885 | 61.1471 | 50.0004 | 12.2467 | 6.6349 | 61.4 | 50.0004 | 12.2462 | 81.688 | 60.2 | 82.9995 | 12.2516 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 12.2485 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2412 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.2495 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2449 | 8.3728 | 59.8 | 0 | 12.2432 | 4.1849 | 60 | 0 | 12.2429 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.25 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.2422 | 17.2044 | 60.8 | 50.0004 | 12.2443 | 23.6082 | 60.6 | 50.0004 | 12.2427 | 31.6943 | 60.4 | 50.0004 | 12.2467 | 37.2224 | 60.3729 | 50.0004 | 12.2448 | 43.9634 | 60 | 50.0004 | 12.2346 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2341 | 70.0768 | 60.2909 | 82.9995 | 12.2502 | 5.0482 | 59.8 | 0 | 12.2455 | 62.239 | 59.6 | 50.0004 | 12.2471 | 55.5061 | 59.8064 | 50.0004
|  |  |  | 12.2528 | 49.779 | 60 | 50.0004 | 12.2499 | 57.4415 | 59.6 | 50.0004 | 12.2549 | 62.3416 | 59.6 | 50.0004 | 12.2432 | 76.8427 | 60.2 | 82.9995 | 12.2439 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 12.2418 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2569 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2526 | 37.2043 | 60.4 | 50.0004 | 12.2637 | 30.4437 | 60.7999 | 50.0004 | 12.2601 | 23.6036 | 60.8 | 50.0004 | 12.2543 | 16.7885 | 61.1488 | 50.0004 | 12.2551 | 6.6349 | 61.4 | 50.0004 | 12.2546 | 81.688 | 60.2 | 82.9995 | 12.2599 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 12.2568 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2495 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.2578 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2532 | 8.3728 | 59.8 | 0 | 12.2515 | 4.1849 | 60 | 0 | 12.2512 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.2583 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.2506 | 17.2044 | 60.8 | 50.0004 | 12.2526 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.2511 | 31.8157 | 60.4 | 50.0004 | 12.255 | 37.2224 | 60.3713 | 50.0004 | 12.2532 | 43.9634 | 60 | 50.0004 | 12.2432 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2424 | 70.0768 | 60.2892 | 82.9995 | 12.2585 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.2538 | 62.239 | 59.6 | 50.0004 | 12.2554 | 55.5061 | 59.8081 | 50.0004
|  |  |  | 12.2611 | 49.7677 | 60 | 50.0004 | 12.2583 | 57.5757 | 59.6 | 50.0004 | 12.2632 | 62.3348 | 59.6 | 50.0004 | 12.2515 | 76.8427 | 60.2 | 82.9995 | 12.2522 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 12.2501 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2652 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2609 | 37.2058 | 60.4 | 50.0004 | 12.2721 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.2685 | 23.6036 | 60.8 | 50.0004 | 12.2627 | 16.7885 | 61.1505 | 50.0004 | 12.2634 | 6.6349 | 61.4 | 50.0004 | 12.2629 | 81.6745 | 60.2 | 82.9995 | 12.2682 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 12.2654 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2578 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.2664 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2615 | 8.3728 | 59.8 | 0 | 12.2598 | 4.0162 | 60 | 0 | 12.2595 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.2666 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.2589 | 17.2044 | 60.8 | 50.0004 | 12.2609 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.2594 | 31.8157 | 60.4 | 50.0004 | 12.2633 | 37.2224 | 60.3696 | 50.0004 | 12.2615 | 43.9601 | 60 | 50.0004 | 12.2515 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2507 | 70.0768 | 60.2875 | 82.9995 | 12.2671 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.2621 | 62.239 | 59.6 | 50.0004 | 12.2637 | 55.5061 | 59.8097 | 50.0004
|  |  |  | 12.2695 | 49.7677 | 60 | 50.0004 | 12.2666 | 57.5757 | 59.6 | 50.0004 | 12.2715 | 62.3348 | 59.6 | 50.0004 | 12.2598 | 76.8427 | 60.2 | 82.9995 | 12.2605 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 12.2584 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2736 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2692 | 37.2058 | 60.4 | 50.0004 | 12.2805 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.2769 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 12.271 | 16.7881 | 61.1521 | 50.0004 | 12.2717 | 6.4787 | 61.4 | 50.0004 | 12.2712 | 81.6745 | 60.2 | 82.9995 | 12.2765 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 12.2737 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2664 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.2747 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2698 | 8.3728 | 59.8 | 0 | 12.2681 | 4.0162 | 60 | 0 | 12.2679 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.275 | 11.6712 | 61 | 50.0004 | 12.2672 | 17.2044 | 60.8 | 50.0004 | 12.2692 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.2677 | 31.8195 | 60.4 | 50.0004 | 12.2717 | 37.2224 | 60.3679 | 50.0004 | 12.2698 | 43.9601 | 60 | 50.0004 | 12.2598 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.259 | 70.0752 | 60.2859 | 82.9995 | 12.2754 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.2704 | 62.2426 | 59.6 | 50.0004 | 12.272 | 55.5061 | 59.8114 | 50.0004
|  |  |  | 12.278 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 12.2749 | 57.5757 | 59.6 | 50.0004 | 12.2799 | 62.331 | 59.6 | 50.0004 | 12.2683 | 76.8444 | 60.2 | 82.9995 | 12.2688 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 12.2668 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2819 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2776 | 37.213 | 60.4 | 50.0004 | 12.2888 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.2852 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 12.2794 | 16.7881 | 61.1538 | 50.0004 | 12.28 | 6.4787 | 61.4 | 50.0004 | 12.2797 | 81.681 | 60.2 | 82.9995 | 12.2848 | 76.8656 | 60.2 | 82.9995 | 12.282 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2747 | 63.2866 | 60.6 | 82.9995 | 12.283 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2781 | 8.3728 | 59.8 | 0 | 12.2764 | 4.0153 | 60 | 0 | 12.2762 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.2833 | 11.6753 | 61 | 50.0004 | 12.2756 | 17.2044 | 60.8 | 50.0004 | 12.2775 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.276 | 31.8195 | 60.4 | 50.0004 | 12.28 | 37.2224 | 60.3662 | 50.0004 | 12.2782 | 43.9575 | 60 | 50.0004 | 12.2681 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2673 | 70.0752 | 60.2842 | 82.9995 | 12.2837 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.2788 | 62.2426 | 59.6 | 50.0004 | 12.2804 | 55.5061 | 59.8131 | 50.0004
|  |  |  | 12.2863 | 49.775 | 60 | 50.0004 | 12.2832 | 57.5757 | 59.6 | 50.0004 | 12.2882 | 62.331 | 59.6 | 50.0004 | 12.2766 | 76.8444 | 60.2 | 82.9995 | 12.2773 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 12.2751 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2902 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2859 | 37.213 | 60.4 | 50.0004 | 12.2971 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.2935 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 12.2877 | 16.7201 | 61.1555 | 50.0004 | 12.2884 | 6.4787 | 61.4 | 50.0004 | 12.288 | 81.681 | 60.2 | 82.9995 | 12.2931 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 12.2903 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.283 | 63.2937 | 60.6 | 82.9995 | 12.2913 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2864 | 8.3728 | 59.8 | 0 | 12.2847 | 4.0153 | 60 | 0 | 12.2845 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.2916 | 11.6753 | 61 | 50.0004 | 12.2839 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.2859 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.2843 | 31.8195 | 60.4 | 50.0004 | 12.2883 | 37.2224 | 60.3646 | 50.0004 | 12.2865 | 43.9575 | 60 | 50.0004 | 12.2764 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2756 | 70.091 | 60.2825 | 82.9995 | 12.292 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.2871 | 62.2426 | 59.6 | 50.0004 | 12.2888 | 55.5061 | 59.8147 | 50.0004
|  |  |  | 12.2946 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.2915 | 57.5757 | 59.6 | 50.0004 | 12.2966 | 62.3266 | 59.6 | 50.0004 | 12.2849 | 76.8444 | 60.2 | 82.9995 | 12.2856 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 12.2834 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.2986 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.2943 | 37.213 | 60.4 | 50.0004 | 12.3054 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3019 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 12.296 | 16.7201 | 61.1571 | 50.0004 | 12.2968 | 6.4787 | 61.4 | 50.0004 | 12.2963 | 81.6482 | 60.2 | 82.9995 | 12.3014 | 76.8745 | 60.2 | 82.9995 | 12.2986 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2913 | 63.2937 | 60.6 | 82.9995 | 12.2996 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.2949 | 8.3725 | 59.8 | 0 | 12.2932 | 4.0153 | 60 | 0 | 12.293 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.2999 | 11.8385 | 61 | 50.0004 | 12.2922 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.2942 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.2927 | 31.8195 | 60.4 | 50.0004 | 12.2966 | 37.2224 | 60.3629 | 50.0004 | 12.2948 | 43.9575 | 60 | 50.0004 | 12.2847 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2839 | 70.091 | 60.2809 | 82.9995 | 12.3003 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.2955 | 62.2426 | 59.6 | 50.0004 | 12.2971 | 55.5061 | 59.8164 | 50.0004
|  |  |  | 12.3029 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.2998 | 57.5757 | 59.6 | 50.0004 | 12.3049 | 62.3266 | 59.6 | 50.0004 | 12.2932 | 76.8444 | 60.2 | 82.9995 | 12.2939 | 82.6127 | 60 | 82.9995 | 12.2917 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3069 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3026 | 37.213 | 60.4 | 50.0004 | 12.3138 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3102 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 12.3043 | 16.7201 | 61.1588 | 50.0004 | 12.3051 | 6.4787 | 61.4 | 50.0004 | 12.3047 | 81.6482 | 60.2 | 82.9995 | 12.3099 | 76.8689 | 60.2 | 82.9995 | 12.3069 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.2996 | 63.2937 | 60.6 | 82.9995 | 12.3079 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3032 | 8.3725 | 59.8 | 0 | 12.3015 | 4.0153 | 60 | 0 | 12.3013 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.3083 | 11.8385 | 61 | 50.0004 | 12.3005 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3025 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.301 | 31.8195 | 60.4 | 50.0004 | 12.3051 | 37.2224 | 60.3612 | 50.0004 | 12.3031 | 43.9575 | 60 | 50.0004 | 12.293 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.2922 | 70.0897 | 60.2792 | 82.9995 | 12.3086 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3038 | 62.2426 | 59.6 | 50.0004 | 12.3054 | 55.5052 | 59.8181 | 50.0004
|  |  |  | 12.3112 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3082 | 57.579 | 59.6 | 50.0004 | 12.3132 | 62.3266 | 59.6 | 50.0004 | 12.3015 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3022 | 82.6069 | 60 | 82.9995 | 12.3 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3152 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3109 | 37.213 | 60.4 | 50.0004 | 12.3221 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3185 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 12.3126 | 16.7201 | 61.1605 | 50.0004 | 12.3134 | 6.4787 | 61.4 | 50.0004 | 12.313 | 81.6416 | 60.2 | 82.9995 | 12.3182 | 76.8689 | 60.2 | 82.9995 | 12.3152 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.3079 | 63.2937 | 60.6 | 82.9995 | 12.3162 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3115 | 8.222 | 59.8 | 0 | 12.3098 | 3.8412 | 60 | 0 | 12.3096 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.3167 | 11.8385 | 61 | 50.0004 | 12.3088 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3109 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.3093 | 31.8195 | 60.4 | 50.0004 | 12.3134 | 37.2224 | 60.3596 | 50.0004 | 12.3114 | 43.9675 | 60 | 50.0004 | 12.3013 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3005 | 70.0897 | 60.2775 | 82.9995 | 12.3169 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3121 | 62.2426 | 59.6 | 50.0004 | 12.3137 | 55.5052 | 59.8197 | 50.0004
|  |  |  | 12.3195 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3165 | 57.579 | 59.6 | 50.0004 | 12.3215 | 62.3266 | 59.6 | 50.0004 | 12.3098 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3105 | 82.6069 | 60 | 82.9995 | 12.3084 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3235 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3192 | 37.213 | 60.4 | 50.0004 | 12.3304 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3269 | 23.6064 | 60.8 | 50.0004 | 12.321 | 16.7218 | 61.1621 | 50.0004 | 12.3217 | 6.4787 | 61.4 | 50.0004 | 12.3213 | 81.6416 | 60.2 | 82.9995 | 12.3265 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 12.3237 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.3162 | 63.2937 | 60.6 | 82.9995 | 12.3245 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3198 | 8.222 | 59.8 | 0 | 12.3181 | 3.8412 | 60 | 0 | 12.3179 | 3.3951 | 61.4 | 50.0004 | 12.325 | 11.8385 | 61 | 50.0004 | 12.3173 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3192 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.3177 | 31.9258 | 60.4 | 50.0004 | 12.3217 | 37.2224 | 60.3579 | 50.0004 | 12.3198 | 43.9675 | 60 | 50.0004 | 12.3098 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3088 | 70.0897 | 60.2759 | 82.9995 | 12.3252 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3204 | 62.2426 | 59.6 | 50.0004 | 12.322 | 55.5052 | 59.8214 | 50.0004
|  |  |  | 12.3279 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.325 | 57.6723 | 59.6 | 50.0004 | 12.3298 | 62.3319 | 59.6 | 50.0004 | 12.3181 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3188 | 82.6019 | 60 | 82.9995 | 12.3167 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3319 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3276 | 37.1978 | 60.4 | 50.0004 | 12.3388 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3352 | 23.6064 | 60.8 | 50.0004 | 12.3293 | 16.7218 | 61.1638 | 50.0004 | 12.3301 | 6.4787 | 61.4 | 50.0004 | 12.3296 | 81.6413 | 60.2 | 82.9995 | 12.3348 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 12.332 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.3245 | 63.2937 | 60.6 | 82.9995 | 12.333 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3281 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.3264 | 3.8422 | 60 | 0 | 12.3262 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.3334 | 11.9801 | 61 | 50.0004 | 12.3256 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3275 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.326 | 31.9258 | 60.4 | 50.0004 | 12.3301 | 37.2224 | 60.3562 | 50.0004 | 12.3281 | 43.9666 | 60 | 50.0004 | 12.3181 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3171 | 70.0897 | 60.2742 | 82.9995 | 12.3337 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3287 | 62.2426 | 59.6 | 50.0004 | 12.3303 | 55.5052 | 59.8231 | 50.0004
|  |  |  | 12.3362 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3333 | 57.6723 | 59.6 | 50.0004 | 12.3383 | 62.3319 | 59.6 | 50.0004 | 12.3264 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3271 | 82.6019 | 60 | 82.9995 | 12.325 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3402 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3359 | 37.1978 | 60.4 | 50.0004 | 12.3471 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3436 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.3376 | 16.6331 | 61.1655 | 50.0004 | 12.3384 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.338 | 81.6413 | 60.2 | 82.9995 | 12.3431 | 76.8592 | 60.2 | 82.9995 | 12.3403 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.3328 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.3413 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3364 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.3347 | 3.8422 | 60 | 0 | 12.3346 | 3.3956 | 61.4 | 50.0004 | 12.3417 | 11.9801 | 61 | 50.0004 | 12.3339 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3358 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.3344 | 32.0531 | 60.4 | 50.0004 | 12.3384 | 37.2224 | 60.3546 | 50.0004 | 12.3365 | 43.9666 | 60 | 50.0004 | 12.3264 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3254 | 70.0982 | 60.2726 | 82.9995 | 12.342 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3372 | 62.2492 | 59.6 | 50.0004 | 12.3387 | 55.5052 | 59.8247 | 50.0004
|  |  |  | 12.3446 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3416 | 57.7781 | 59.6 | 50.0004 | 12.3466 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 12.3347 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3354 | 82.6072 | 60 | 82.9995 | 12.3334 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3486 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3442 | 37.1981 | 60.4 | 50.0004 | 12.3554 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3519 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.3459 | 16.6331 | 61.1671 | 50.0004 | 12.3467 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.3463 | 81.6413 | 60.2 | 82.9995 | 12.3514 | 76.8592 | 60.2 | 82.9995 | 12.3486 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 12.3413 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.3496 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3447 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.343 | 3.6871 | 60 | 0 | 12.3429 | 3.3953 | 61.4 | 50.0004 | 12.35 | 12.1158 | 61 | 50.0004 | 12.3423 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3441 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.3427 | 32.0531 | 60.4 | 50.0004 | 12.3467 | 37.2224 | 60.3529 | 50.0004 | 12.3448 | 43.9633 | 60 | 50.0004 | 12.3347 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.334 | 70.0982 | 60.2709 | 82.9995 | 12.3503 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3455 | 62.2492 | 59.6 | 50.0004 | 12.347 | 55.5052 | 59.8264 | 50.0004
|  |  |  | 12.3529 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3499 | 57.7781 | 59.6 | 50.0004 | 12.355 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 12.343 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3438 | 82.6072 | 60 | 82.9995 | 12.3417 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3569 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3525 | 37.1981 | 60.4 | 50.0004 | 12.3638 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3602 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.3543 | 16.6331 | 61.1688 | 50.0004 | 12.3551 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.3546 | 81.6413 | 60.2 | 82.9995 | 12.3597 | 76.8643 | 60.2 | 82.9995 | 12.3569 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 12.3496 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.3579 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3533 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.3513 | 3.6871 | 60 | 0 | 12.3512 | 3.3953 | 61.4 | 50.0004 | 12.3583 | 12.1158 | 61 | 50.0004 | 12.3506 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3525 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.351 | 32.0531 | 60.4 | 50.0004 | 12.355 | 37.2224 | 60.3512 | 50.0004 | 12.3531 | 43.9633 | 60 | 50.0004 | 12.343 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3423 | 70.0982 | 60.2692 | 82.9995 | 12.3586 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3539 | 62.2492 | 59.6 | 50.0004 | 12.3555 | 55.4982 | 59.8281 | 50.0004
|  |  |  | 12.3612 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3582 | 57.7793 | 59.6 | 50.0004 | 12.3633 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 12.3513 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3521 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.35 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3652 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3609 | 37.1981 | 60.4 | 50.0004 | 12.3721 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3685 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.3626 | 16.6331 | 61.1704 | 50.0004 | 12.3634 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.363 | 81.5701 | 60.2 | 82.9995 | 12.368 | 76.8643 | 60.2 | 82.9995 | 12.3652 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 12.3579 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.3662 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3616 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.3599 | 3.6878 | 60 | 0 | 12.3596 | 3.3953 | 61.4 | 50.0004 | 12.3667 | 12.1158 | 61 | 50.0004 | 12.3589 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3608 | 23.6086 | 60.6 | 50.0004 | 12.3594 | 32.0531 | 60.4 | 50.0004 | 12.3633 | 37.2224 | 60.3496 | 50.0004 | 12.3615 | 43.9633 | 60 | 50.0004 | 12.3513 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3506 | 70.0982 | 60.2676 | 82.9995 | 12.3669 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3622 | 62.2492 | 59.6 | 50.0004 | 12.3638 | 55.4982 | 59.8297 | 50.0004
|  |  |  | 12.3695 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3665 | 57.7793 | 59.6 | 50.0004 | 12.3716 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 12.3599 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3604 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.3583 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3735 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3692 | 37.1981 | 60.4 | 50.0004 | 12.3804 | 30.4437 | 60.8 | 50.0004 | 12.3769 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.3709 | 16.6347 | 61.1721 | 50.0004 | 12.3717 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.3713 | 81.5701 | 60.2 | 82.9995 | 12.3766 | 76.8643 | 60.2 | 82.9995 | 12.3735 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 12.3662 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.3745 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3699 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.3682 | 3.6878 | 60 | 0 | 12.3679 | 3.3953 | 61.4 | 50.0004 | 12.375 | 12.1158 | 61 | 50.0004 | 12.3672 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3691 | 23.6087 | 60.6 | 50.0004 | 12.3677 | 32.0522 | 60.4 | 50.0004 | 12.3717 | 37.2224 | 60.3479 | 50.0004 | 12.3698 | 43.9633 | 60 | 50.0004 | 12.3596 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3589 | 70.0982 | 60.2659 | 82.9995 | 12.3752 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3705 | 62.2461 | 59.6 | 50.0004 | 12.3721 | 55.4956 | 59.8314 | 50.0004
|  |  |  | 12.3778 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3749 | 57.7812 | 59.6 | 50.0004 | 12.3799 | 62.3397 | 59.6 | 50.0004 | 12.3682 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3687 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.3666 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3819 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3776 | 37.1721 | 60.4 | 50.0004 | 12.3888 | 30.4414 | 60.8 | 50.0004 | 12.3853 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.3793 | 16.6347 | 61.1738 | 50.0004 | 12.3801 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.3796 | 81.4779 | 60.2 | 82.9995 | 12.3849 | 76.8643 | 60.2 | 82.9995 | 12.3821 | 70.0849 | 60.4 | 82.9995 | 12.3745 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.3828 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3782 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.3765 | 3.6878 | 60 | 0 | 12.3762 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.3833 | 12.1158 | 61 | 50.0004 | 12.3755 | 17.2015 | 60.8 | 50.0004 | 12.3776 | 23.6087 | 60.6 | 50.0004 | 12.3761 | 32.0522 | 60.4 | 50.0004 | 12.38 | 37.2224 | 60.3462 | 50.0004 | 12.3782 | 43.973 | 60 | 50.0004 | 12.3679 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3672 | 70.0982 | 60.2642 | 82.9995 | 12.3835 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3788 | 62.2461 | 59.6 | 50.0004 | 12.3804 | 55.4956 | 59.8331 | 50.0004
|  |  |  | 12.3862 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3832 | 57.7812 | 59.6 | 50.0004 | 12.3882 | 62.3397 | 59.6 | 50.0004 | 12.3765 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 12.3772 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.375 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3903 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3859 | 37.1721 | 60.4 | 50.0004 | 12.3972 | 30.4414 | 60.8 | 50.0004 | 12.3936 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.3876 | 16.5009 | 61.1754 | 50.0004 | 12.3884 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.3881 | 81.4779 | 60.2 | 82.9995 | 12.3932 | 76.8643 | 60.2 | 82.9995 | 12.3904 | 70.0839 | 60.4 | 82.9995 | 12.3828 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.3914 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3865 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.3848 | 3.6878 | 60 | 0 | 12.3845 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.3917 | 12.1158 | 61 | 50.0004 | 12.3838 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.3859 | 23.6087 | 60.6 | 50.0004 | 12.3844 | 32.0491 | 60.4 | 50.0004 | 12.3884 | 37.2224 | 60.3446 | 50.0004 | 12.3865 | 43.973 | 60 | 50.0004 | 12.3762 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 12.3755 | 70.0837 | 60.2626 | 82.9995 | 12.3921 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3871 | 62.2482 | 59.6 | 50.0004 | 12.3887 | 55.4956 | 59.8347 | 50.0004
|  |  |  | 12.3945 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3916 | 57.891 | 59.6 | 50.0004 | 12.3966 | 62.3487 | 59.6 | 50.0004 | 12.3848 | 76.8427 | 60.1985 | 82.9995 | 12.3855 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.3833 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.3986 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.3942 | 37.171 | 60.4 | 50.0004 | 12.4055 | 30.4414 | 60.8 | 50.0004 | 12.4019 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.3959 | 16.5009 | 61.1771 | 50.0004 | 12.3967 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.3964 | 81.4779 | 60.2 | 82.9995 | 12.4015 | 76.8643 | 60.2 | 82.9995 | 12.3987 | 70.0839 | 60.4 | 82.9995 | 12.3911 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.3997 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.3948 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.3931 | 3.6883 | 60 | 0 | 12.3928 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.4 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.3922 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.3942 | 23.6087 | 60.6 | 50.0004 | 12.3927 | 32.0491 | 60.4 | 50.0004 | 12.3967 | 37.2224 | 60.3429 | 50.0004 | 12.3948 | 43.973 | 60 | 50.0004 | 12.3845 | 63.26 | 60.6 | 82.9995 | 12.3838 | 70.0837 | 60.2609 | 82.9995 | 12.4004 | 5.1842 | 59.8 | 0 | 12.3955 | 62.2482 | 59.6 | 50.0004 | 12.397 | 55.4956 | 59.8364 | 50.0004
|  |  |  | 12.403 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.3999 | 57.891 | 59.6 | 50.0004 | 12.4049 | 62.3487 | 59.6 | 50.0004 | 12.3931 | 76.8427 | 60.1968 | 82.9995 | 12.3938 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.3917 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4069 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4025 | 37.171 | 60.4 | 50.0004 | 12.4138 | 30.4414 | 60.8 | 50.0004 | 12.4103 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.4042 | 16.5 | 61.1788 | 50.0004 | 12.405 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.4047 | 81.4779 | 60.2 | 82.9995 | 12.4098 | 76.8664 | 60.2 | 82.9995 | 12.407 | 70.0839 | 60.4 | 82.9995 | 12.3994 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.408 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4031 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4014 | 3.6883 | 60 | 0 | 12.4012 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.4083 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4005 | 17.1994 | 60.8 | 50.0004 | 12.4025 | 23.6087 | 60.6 | 50.0004 | 12.401 | 32.0491 | 60.4 | 50.0004 | 12.405 | 37.2224 | 60.3412 | 50.0004 | 12.4032 | 43.973 | 60 | 50.0004 | 12.3931 | 63.26 | 60.6 | 82.9995 | 12.3921 | 70.1044 | 60.2592 | 82.9995 | 12.4087 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4038 | 62.2434 | 59.6 | 50.0004 | 12.4054 | 55.4956 | 59.8381 | 50.0004
|  |  |  | 12.4113 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.4082 | 57.8815 | 59.6 | 50.0004 | 12.4133 | 62.3487 | 59.6 | 50.0004 | 12.4014 | 76.8674 | 60.1951 | 82.9995 | 12.4021 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4152 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4109 | 37.171 | 60.4 | 50.0004 | 12.4221 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4186 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.4126 | 16.5 | 61.1804 | 50.0004 | 12.4134 | 6.4777 | 61.4 | 50.0004 | 12.4131 | 81.4779 | 60.2 | 82.9995 | 12.4181 | 76.8664 | 60.2 | 82.9995 | 12.4153 | 70.0839 | 60.4 | 82.9995 | 12.4077 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.4163 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4114 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4097 | 3.6876 | 60 | 0 | 12.4095 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.4166 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4088 | 17.1994 | 60.8 | 50.0004 | 12.4108 | 23.6087 | 60.6 | 50.0004 | 12.4093 | 32.0491 | 60.4 | 50.0004 | 12.4133 | 37.2224 | 60.3396 | 50.0004 | 12.4115 | 43.9726 | 60 | 50.0004 | 12.4014 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4006 | 70.1044 | 60.2576 | 82.9995 | 12.417 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4122 | 62.2434 | 59.6 | 50.0004 | 12.4137 | 55.4956 | 59.8397 | 50.0004
|  |  |  | 12.4196 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.4165 | 57.8815 | 59.6 | 50.0004 | 12.4216 | 62.3487 | 59.6 | 50.0004 | 12.4097 | 76.8674 | 60.1935 | 82.9995 | 12.4104 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4083 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4236 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4192 | 37.171 | 60.4 | 50.0004 | 12.4305 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4269 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.4209 | 16.5 | 61.1821 | 50.0004 | 12.4218 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.4214 | 81.4779 | 60.2 | 82.9995 | 12.4264 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 12.4236 | 70.0839 | 60.4 | 82.9995 | 12.4163 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.4246 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4199 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4182 | 3.6876 | 60 | 0 | 12.4178 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.425 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4172 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4192 | 23.6087 | 60.6 | 50.0004 | 12.4177 | 32.1802 | 60.4 | 50.0004 | 12.4216 | 37.2224 | 60.3379 | 50.0004 | 12.4198 | 43.9726 | 60 | 50.0004 | 12.4097 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4089 | 70.1048 | 60.2559 | 82.9995 | 12.4253 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4205 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 12.4221 | 55.4947 | 59.8414 | 50.0004
|  |  |  | 12.4279 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.4248 | 57.8815 | 59.6 | 50.0004 | 12.4299 | 62.3487 | 59.6 | 50.0004 | 12.418 | 76.8618 | 60.1918 | 82.9995 | 12.4187 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4166 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4319 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4276 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.4388 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4353 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.4293 | 16.5 | 61.1838 | 50.0004 | 12.4301 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.4297 | 81.3969 | 60.2 | 82.9995 | 12.4347 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 12.4319 | 70.0839 | 60.4 | 82.9995 | 12.4246 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.4329 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4282 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4265 | 3.6882 | 60 | 0 | 12.4263 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.4333 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4255 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4275 | 23.6087 | 60.6 | 50.0004 | 12.426 | 32.1802 | 60.4 | 50.0004 | 12.4301 | 37.2224 | 60.3362 | 50.0004 | 12.4281 | 43.9768 | 60 | 50.0004 | 12.418 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4172 | 70.1048 | 60.2542 | 82.9995 | 12.4336 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4288 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 12.4304 | 55.4947 | 59.8431 | 50.0004
|  |  |  | 12.4362 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.4331 | 57.8815 | 59.6 | 50.0004 | 12.4382 | 62.3487 | 59.6 | 50.0004 | 12.4263 | 76.8618 | 60.1901 | 82.9995 | 12.427 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4249 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4402 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4359 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.4471 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4436 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.4376 | 16.5 | 61.1854 | 50.0004 | 12.4384 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.4381 | 81.3969 | 60.2 | 82.9995 | 12.443 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 12.4404 | 70.0839 | 60.4 | 82.9995 | 12.4329 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.4412 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4365 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4348 | 3.6882 | 60 | 0 | 12.4346 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.4417 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4338 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4358 | 23.6057 | 60.6 | 50.0004 | 12.4343 | 32.1802 | 60.4 | 50.0004 | 12.4384 | 37.2224 | 60.3346 | 50.0004 | 12.4365 | 43.9768 | 60 | 50.0004 | 12.4263 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4255 | 70.1011 | 60.2526 | 82.9995 | 12.4419 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4371 | 62.2383 | 59.6 | 50.0004 | 12.4387 | 55.4947 | 59.8447 | 50.0004
|  |  |  | 12.4445 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.4415 | 57.883 | 59.6 | 50.0004 | 12.4465 | 62.3486 | 59.6 | 50.0004 | 12.4348 | 76.8618 | 60.1885 | 82.9995 | 12.4353 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4332 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4485 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4442 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.4554 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.452 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.4459 | 16.5 | 61.1871 | 50.0004 | 12.4467 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.4464 | 81.3969 | 60.2 | 82.9995 | 12.4515 | 76.8589 | 60.2 | 82.9995 | 12.4487 | 70.0839 | 60.4 | 82.9995 | 12.4412 | 63.3012 | 60.6 | 82.9995 | 12.4495 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4448 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4431 | 3.6882 | 60 | 0 | 12.4429 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.4501 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4421 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4442 | 23.6057 | 60.6 | 50.0004 | 12.4427 | 32.1802 | 60.4 | 50.0004 | 12.4467 | 37.2224 | 60.3329 | 50.0004 | 12.4448 | 43.9768 | 60 | 50.0004 | 12.4346 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4338 | 70.1011 | 60.2509 | 82.9995 | 12.4504 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4454 | 62.2383 | 59.6 | 50.0004 | 12.447 | 55.4947 | 59.8464 | 50.0004
|  |  |  | 12.4529 | 49.7759 | 60 | 50.0004 | 12.4498 | 57.883 | 59.6 | 50.0004 | 12.455 | 62.3486 | 59.6 | 50.0004 | 12.4431 | 76.8618 | 60.1868 | 82.9995 | 12.4436 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4416 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4569 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4525 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.4638 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4603 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.4542 | 16.5003 | 61.1888 | 50.0004 | 12.4551 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.4547 | 81.3969 | 60.2 | 82.9995 | 12.4598 | 76.8493 | 60.2 | 82.9995 | 12.457 | 70.0676 | 60.4 | 82.9995 | 12.4495 | 63.3137 | 60.6 | 82.9995 | 12.458 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4531 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4514 | 3.6882 | 60 | 0 | 12.4512 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.4584 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4504 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4525 | 23.6057 | 60.6 | 50.0004 | 12.451 | 32.1859 | 60.4 | 50.0004 | 12.4551 | 37.2224 | 60.3312 | 50.0004 | 12.4531 | 43.9768 | 60 | 50.0004 | 12.4429 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4421 | 70.1011 | 60.2492 | 82.9995 | 12.4587 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4539 | 62.2486 | 59.6 | 50.0004 | 12.4553 | 55.4947 | 59.8481 | 50.0004
|  |  |  | 12.4612 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.4583 | 57.9765 | 59.6 | 50.0004 | 12.4634 | 62.3354 | 59.6 | 50.0004 | 12.4514 | 76.8618 | 60.1851 | 82.9995 | 12.4521 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4499 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4652 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4609 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.4721 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4686 | 23.6066 | 60.8 | 50.0004 | 12.4626 | 16.5003 | 61.1904 | 50.0004 | 12.4634 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.463 | 81.3969 | 60.2 | 82.9995 | 12.4681 | 76.8493 | 60.2 | 82.9995 | 12.4653 | 70.0676 | 60.4 | 82.9995 | 12.4578 | 63.3137 | 60.6 | 82.9995 | 12.4663 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4614 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4597 | 3.688 | 60 | 0 | 12.4596 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.4667 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4589 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4608 | 23.6057 | 60.6 | 50.0004 | 12.4594 | 32.1859 | 60.4 | 50.0004 | 12.4634 | 37.2224 | 60.3296 | 50.0004 | 12.4615 | 43.9766 | 60 | 50.0004 | 12.4512 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4504 | 70.1011 | 60.2476 | 82.9995 | 12.467 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4622 | 62.2486 | 59.6 | 50.0004 | 12.4636 | 55.4947 | 59.8497 | 50.0004
|  |  |  | 12.4696 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.4666 | 57.9765 | 59.6 | 50.0004 | 12.4717 | 62.3354 | 59.6 | 50.0004 | 12.4597 | 76.8618 | 60.1835 | 82.9995 | 12.4604 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4583 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4736 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4692 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.4805 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4769 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.4709 | 16.5003 | 61.1921 | 50.0004 | 12.4717 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.4714 | 81.3969 | 60.2 | 82.9995 | 12.4764 | 76.8487 | 60.2 | 82.9995 | 12.4736 | 70.0676 | 60.4 | 82.9995 | 12.4661 | 63.3137 | 60.6 | 82.9995 | 12.4746 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4697 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.468 | 3.688 | 60 | 0 | 12.4679 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 12.475 | 12.1172 | 61 | 50.0004 | 12.4672 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4691 | 23.6057 | 60.6 | 50.0004 | 12.4677 | 32.3181 | 60.4 | 50.0004 | 12.4717 | 37.2224 | 60.3279 | 50.0004 | 12.4698 | 43.9766 | 60 | 50.0004 | 12.4595 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4587 | 70.0983 | 60.2459 | 82.9995 | 12.4753 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4706 | 62.2489 | 59.6 | 50.0004 | 12.472 | 55.4947 | 59.8514 | 50.0004
|  |  |  | 12.4779 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.4749 | 57.9765 | 59.6 | 50.0004 | 12.48 | 62.3395 | 59.6 | 50.0004 | 12.468 | 76.8635 | 60.1818 | 82.9995 | 12.4688 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4666 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4819 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4775 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.4888 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4853 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.4792 | 16.5003 | 61.1938 | 50.0004 | 12.48 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.4797 | 81.4008 | 60.2 | 82.9995 | 12.4847 | 76.8487 | 60.2 | 82.9995 | 12.4819 | 70.0676 | 60.4 | 82.9995 | 12.4744 | 63.3137 | 60.6 | 82.9995 | 12.4829 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4783 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4763 | 3.6885 | 60 | 0 | 12.4762 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.4834 | 12.1157 | 61 | 50.0004 | 12.4755 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4774 | 23.6057 | 60.6 | 50.0004 | 12.476 | 32.3181 | 60.4 | 50.0004 | 12.48 | 37.2196 | 60.3262 | 50.0004 | 12.4781 | 43.9766 | 60 | 50.0004 | 12.468 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.467 | 70.0983 | 60.2442 | 82.9995 | 12.4836 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4789 | 62.2489 | 59.6 | 50.0004 | 12.4803 | 55.4947 | 59.8531 | 50.0004
|  |  |  | 12.4862 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.4832 | 57.9765 | 59.6 | 50.0004 | 12.4883 | 62.3395 | 59.6 | 50.0004 | 12.4763 | 76.8635 | 60.1801 | 82.9995 | 12.4771 | 82.6041 | 60 | 82.9995 | 12.4749 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4902 | 43.9092 | 60.2 | 50.0004 | 12.4858 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.4971 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.4937 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.4875 | 16.4997 | 61.1954 | 50.0004 | 12.4884 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.488 | 81.4008 | 60.2 | 82.9995 | 12.493 | 76.8487 | 60.2 | 82.9995 | 12.4902 | 70.0676 | 60.4 | 82.9995 | 12.4827 | 63.3087 | 60.6 | 82.9995 | 12.4912 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4866 | 8.1045 | 59.8 | 0 | 12.4849 | 3.6885 | 60 | 0 | 12.4846 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.4917 | 12.1157 | 61 | 50.0004 | 12.4839 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4858 | 23.6057 | 60.6 | 50.0004 | 12.4844 | 32.4205 | 60.4 | 50.0004 | 12.4884 | 37.2196 | 60.3246 | 50.0004 | 12.4865 | 43.9766 | 60 | 50.0004 | 12.4763 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4753 | 70.1097 | 60.2426 | 82.9995 | 12.4919 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4872 | 62.2489 | 59.6 | 50.0004 | 12.4888 | 55.4949 | 59.8547 | 50.0004
|  |  |  | 12.4945 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.4915 | 58.0974 | 59.6 | 50.0004 | 12.4966 | 62.3509 | 59.6 | 50.0004 | 12.4846 | 76.8555 | 60.1785 | 82.9995 | 12.4854 | 82.599 | 60 | 82.9995 | 12.4832 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.4986 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 12.4942 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.5055 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.502 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.4959 | 16.4997 | 61.1971 | 50.0004 | 12.4967 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.4965 | 81.4008 | 60.2 | 82.9995 | 12.5013 | 76.8487 | 60.2 | 82.9995 | 12.4988 | 70.0676 | 60.4 | 82.9995 | 12.4912 | 63.3087 | 60.6 | 82.9995 | 12.4995 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.4949 | 7.9424 | 59.8 | 0 | 12.4932 | 3.6883 | 60 | 0 | 12.4929 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.5 | 12.115 | 61 | 50.0004 | 12.4922 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.4941 | 23.6057 | 60.6 | 50.0004 | 12.4927 | 32.4205 | 60.4 | 50.0004 | 12.4967 | 37.2185 | 60.3229 | 50.0004 | 12.4948 | 43.9757 | 60 | 50.0004 | 12.4846 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4836 | 70.1097 | 60.2409 | 82.9995 | 12.5002 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.4955 | 62.2489 | 59.6 | 50.0004 | 12.4971 | 55.4949 | 59.8564 | 50.0004
|  |  |  | 12.5028 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.4998 | 58.0974 | 59.6 | 50.0004 | 12.5049 | 62.3509 | 59.6 | 50.0004 | 12.4929 | 76.8555 | 60.1768 | 82.9995 | 12.4937 | 82.599 | 60 | 82.9995 | 12.4915 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5069 | 43.9173 | 60.2 | 50.0004 | 12.5025 | 37.1729 | 60.4 | 50.0004 | 12.5138 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.5103 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5042 | 16.4997 | 61.1988 | 50.0004 | 12.505 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.5048 | 81.4008 | 60.2 | 82.9995 | 12.5096 | 76.8512 | 60.2 | 82.9995 | 12.5071 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.4995 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 12.5078 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5032 | 7.9424 | 59.8 | 0 | 12.5015 | 3.6883 | 60 | 0 | 12.5012 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.5084 | 12.115 | 61 | 50.0004 | 12.5005 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.5024 | 23.607 | 60.6 | 50.0004 | 12.501 | 32.4206 | 60.4 | 50.0004 | 12.505 | 37.2185 | 60.3212 | 50.0004 | 12.5032 | 43.9757 | 60 | 50.0004 | 12.4929 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.4922 | 70.1097 | 60.2393 | 82.9995 | 12.5085 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5038 | 62.2448 | 59.6 | 50.0004 | 12.5054 | 55.4825 | 59.8581 | 50.0004
|  |  |  | 12.5112 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.5082 | 58.1063 | 59.6 | 50.0004 | 12.5133 | 62.3506 | 59.6 | 50.0004 | 12.5012 | 76.8571 | 60.1751 | 82.9995 | 12.502 | 82.599 | 60 | 82.9995 | 12.4999 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5153 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5109 | 37.1371 | 60.4 | 50.0004 | 12.5222 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.5187 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5125 | 16.4997 | 61.2 | 50.0004 | 12.5134 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.5131 | 81.4008 | 60.2 | 82.9995 | 12.5182 | 76.8512 | 60.2 | 82.9995 | 12.5154 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.5078 | 63.3017 | 60.6 | 82.9995 | 12.5164 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5115 | 7.9424 | 59.8 | 0 | 12.5098 | 3.6883 | 60 | 0 | 12.5095 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.5167 | 12.403 | 61 | 50.0004 | 12.5088 | 17.1982 | 60.8 | 50.0004 | 12.5109 | 23.607 | 60.6 | 50.0004 | 12.5094 | 32.4206 | 60.4 | 50.0004 | 12.5134 | 37.2185 | 60.3196 | 50.0004 | 12.5115 | 43.9727 | 60 | 50.0004 | 12.5012 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5005 | 70.1097 | 60.2376 | 82.9995 | 12.5171 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5122 | 62.2448 | 59.6 | 50.0004 | 12.5137 | 55.4825 | 59.8597 | 50.0004
|  |  |  | 12.5195 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.5165 | 58.1063 | 59.6 | 50.0004 | 12.5217 | 62.3506 | 59.6 | 50.0004 | 12.5095 | 76.8571 | 60.1735 | 82.9995 | 12.5103 | 82.599 | 60 | 82.9995 | 12.5082 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5236 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5192 | 37.1371 | 60.4 | 50.0004 | 12.5305 | 30.4353 | 60.8 | 50.0004 | 12.527 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5209 | 16.4997 | 61.2 | 50.0004 | 12.5217 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.5215 | 81.4008 | 60.2 | 82.9995 | 12.5265 | 76.8491 | 60.2 | 82.9995 | 12.5237 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.5161 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.5247 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5198 | 7.9424 | 59.8 | 0 | 12.5181 | 3.6883 | 60 | 0 | 12.5178 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.525 | 12.403 | 61 | 50.0004 | 12.5171 | 17.201 | 60.8 | 50.0004 | 12.5192 | 23.608 | 60.6 | 50.0004 | 12.5177 | 32.4174 | 60.4 | 50.0004 | 12.5217 | 37.2185 | 60.3179 | 50.0004 | 12.5199 | 43.9727 | 60 | 50.0004 | 12.5095 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5088 | 70.1096 | 60.2359 | 82.9995 | 12.5254 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5205 | 62.2424 | 59.6 | 50.0004 | 12.522 | 55.4867 | 59.8614 | 50.0004
|  |  |  | 12.528 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.5249 | 58.1063 | 59.6 | 50.0004 | 12.53 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 12.5178 | 76.8571 | 60.1718 | 82.9995 | 12.5186 | 82.5973 | 60 | 82.9995 | 12.5165 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5319 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5275 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.5388 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.5353 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5292 | 16.4997 | 61.2 | 50.0004 | 12.53 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.5298 | 81.3068 | 60.2 | 82.9995 | 12.5348 | 76.8491 | 60.2 | 82.9995 | 12.532 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.5244 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.533 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5281 | 7.9424 | 59.8 | 0 | 12.5264 | 3.6882 | 60 | 0 | 12.5262 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.5333 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5255 | 17.201 | 60.8 | 50.0004 | 12.5275 | 23.608 | 60.6 | 50.0004 | 12.526 | 32.4174 | 60.4 | 50.0004 | 12.53 | 37.2152 | 60.3162 | 50.0004 | 12.5282 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.5178 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5171 | 70.1096 | 60.2343 | 82.9995 | 12.5337 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5289 | 62.2424 | 59.6 | 50.0004 | 12.5303 | 55.4867 | 59.8631 | 50.0004
|  |  |  | 12.5363 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.5332 | 58.1063 | 59.6 | 50.0004 | 12.5383 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 12.5264 | 76.8571 | 60.1702 | 82.9995 | 12.5269 | 82.5973 | 60 | 82.9995 | 12.5248 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5402 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5358 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.5472 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.5437 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5375 | 16.3862 | 61.2 | 50.0004 | 12.5383 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.5381 | 81.3068 | 60.2 | 82.9995 | 12.5431 | 76.8491 | 60.2 | 82.9995 | 12.5403 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.5327 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.5413 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5366 | 7.9424 | 59.8 | 0 | 12.5347 | 3.6882 | 60 | 0 | 12.5345 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.5417 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5338 | 17.3428 | 60.8 | 50.0004 | 12.5358 | 23.608 | 60.6 | 50.0004 | 12.5343 | 32.4174 | 60.4 | 50.0004 | 12.5383 | 37.2152 | 60.3146 | 50.0004 | 12.5365 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.5261 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5254 | 70.1028 | 60.2326 | 82.9995 | 12.542 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5372 | 62.2424 | 59.6 | 50.0004 | 12.5387 | 55.4867 | 59.8647 | 50.0004
|  |  |  | 12.5446 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.5415 | 58.1063 | 59.6 | 50.0004 | 12.5466 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 12.5347 | 76.8571 | 60.1685 | 82.9995 | 12.5352 | 82.5933 | 60 | 82.9995 | 12.5331 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5486 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5442 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.5555 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.552 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5458 | 16.3862 | 61.2 | 50.0004 | 12.5468 | 6.3348 | 61.4 | 50.0004 | 12.5465 | 81.3068 | 60.2 | 82.9995 | 12.5514 | 76.8491 | 60.2 | 82.9995 | 12.5486 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.541 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.5496 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5449 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.543 | 3.557 | 60 | 0 | 12.5428 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.55 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5421 | 17.3428 | 60.8 | 50.0004 | 12.5441 | 23.608 | 60.6 | 50.0004 | 12.5426 | 32.4174 | 60.4 | 50.0004 | 12.5468 | 37.2152 | 60.3129 | 50.0004 | 12.5448 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.5344 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5337 | 70.1028 | 60.2309 | 82.9995 | 12.5503 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5455 | 62.2424 | 59.6 | 50.0004 | 12.547 | 55.4867 | 59.8664 | 50.0004
|  |  |  | 12.5529 | 49.7767 | 60 | 50.0004 | 12.5498 | 58.1063 | 59.6 | 50.0004 | 12.5549 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 12.543 | 76.8571 | 60.1668 | 82.9995 | 12.5437 | 82.5933 | 60 | 82.9995 | 12.5414 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5569 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5525 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.5638 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.5604 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5542 | 16.3862 | 61.2 | 50.0004 | 12.5551 | 6.2269 | 61.4 | 50.0004 | 12.5548 | 81.3068 | 60.2 | 82.9995 | 12.5597 | 76.8605 | 60.2 | 82.9995 | 12.5569 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.5493 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.5579 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5532 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.5515 | 3.557 | 60 | 0 | 12.5513 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.5583 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5505 | 17.3428 | 60.8 | 50.0004 | 12.5525 | 23.608 | 60.6 | 50.0004 | 12.551 | 32.4174 | 60.4 | 50.0004 | 12.5551 | 37.2152 | 60.3112 | 50.0004 | 12.5531 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.5427 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.542 | 70.1028 | 60.2293 | 82.9995 | 12.5586 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5538 | 62.2424 | 59.6 | 50.0004 | 12.5554 | 55.4867 | 59.8681 | 50.0004
|  |  |  | 12.5612 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 12.5581 | 58.256 | 59.6 | 50.0004 | 12.5634 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 12.5513 | 76.8571 | 60.1652 | 82.9995 | 12.552 | 82.5798 | 60 | 82.9995 | 12.5498 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5652 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5609 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.5721 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.5687 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5625 | 16.3862 | 61.2 | 50.0004 | 12.5634 | 6.2269 | 61.4 | 50.0004 | 12.5631 | 81.3089 | 60.2 | 82.9995 | 12.568 | 76.8605 | 60.2 | 82.9995 | 12.5654 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.5576 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.5662 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5615 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.5598 | 3.557 | 60 | 0 | 12.5596 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.5668 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5588 | 17.3428 | 60.8 | 50.0004 | 12.5608 | 23.608 | 60.6 | 50.0004 | 12.5593 | 32.4174 | 60.4 | 50.0004 | 12.5634 | 37.2152 | 60.3096 | 50.0004 | 12.5615 | 43.9677 | 60 | 50.0004 | 12.5513 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5503 | 70.1028 | 60.2276 | 82.9995 | 12.5669 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5621 | 62.2424 | 59.6 | 50.0004 | 12.5637 | 55.4867 | 59.8697 | 50.0004
|  |  |  | 12.5695 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 12.5665 | 58.256 | 59.6 | 50.0004 | 12.5717 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 12.5596 | 76.8571 | 60.1635 | 82.9995 | 12.5603 | 82.5798 | 60 | 82.9995 | 12.5581 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5736 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5692 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.5805 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.577 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5709 | 16.3862 | 61.2 | 50.0004 | 12.5717 | 6.0793 | 61.4 | 50.0004 | 12.5715 | 81.3089 | 60.2 | 82.9995 | 12.5763 | 76.8694 | 60.2 | 82.9995 | 12.5737 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.5659 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.5745 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5698 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.5681 | 3.557 | 60 | 0 | 12.5679 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 12.5751 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5671 | 17.4963 | 60.8 | 50.0004 | 12.5691 | 23.608 | 60.6 | 50.0004 | 12.5677 | 32.4137 | 60.4 | 50.0004 | 12.5718 | 37.2152 | 60.3079 | 50.0004 | 12.5698 | 43.9677 | 60 | 50.0004 | 12.5596 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5586 | 70.1028 | 60.2259 | 82.9995 | 12.5754 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5706 | 62.2379 | 59.6 | 50.0004 | 12.572 | 55.4867 | 59.8714 | 50.0004
|  |  |  | 12.5779 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 12.5748 | 58.2585 | 59.6 | 50.0004 | 12.5801 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 12.5679 | 76.8606 | 60.1618 | 82.9995 | 12.5686 | 82.5798 | 60 | 82.9995 | 12.5665 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5819 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5775 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.5888 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.5853 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5792 | 16.3862 | 61.2 | 50.0004 | 12.58 | 6.0793 | 61.4 | 50.0004 | 12.5798 | 81.2239 | 60.2 | 82.9995 | 12.5846 | 76.8694 | 60.2 | 82.9995 | 12.582 | 70.0782 | 60.4 | 82.9995 | 12.5745 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.583 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5781 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.5764 | 3.5568 | 60 | 0 | 12.5762 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 12.5834 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5754 | 17.4963 | 60.8 | 50.0004 | 12.5775 | 23.608 | 60.6 | 50.0004 | 12.576 | 32.4137 | 60.4 | 50.0004 | 12.5801 | 37.2152 | 60.3062 | 50.0004 | 12.5781 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.5679 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5671 | 70.1028 | 60.2243 | 82.9995 | 12.5837 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5789 | 62.2379 | 59.6 | 50.0004 | 12.5803 | 55.4867 | 59.8731 | 50.0004
|  |  |  | 12.5862 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 12.5833 | 58.2585 | 59.6 | 50.0004 | 12.5884 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 12.5762 | 76.8606 | 60.1602 | 82.9995 | 12.5769 | 82.5798 | 60 | 82.9995 | 12.5748 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5903 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5858 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.5972 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.5937 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5875 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.5884 | 6.0793 | 61.4 | 50.0004 | 12.5881 | 81.2239 | 60.2 | 82.9995 | 12.5931 | 76.8706 | 60.2 | 82.9995 | 12.5903 | 70.0815 | 60.4 | 82.9995 | 12.5828 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.5913 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.5864 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.5847 | 3.5568 | 60 | 0 | 12.5845 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 12.5917 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5837 | 17.4963 | 60.8 | 50.0004 | 12.5858 | 23.6081 | 60.6 | 50.0004 | 12.5844 | 32.4155 | 60.4 | 50.0004 | 12.5884 | 37.2152 | 60.3046 | 50.0004 | 12.5865 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.5762 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5754 | 70.1028 | 60.2226 | 82.9995 | 12.592 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5873 | 62.2105 | 59.6 | 50.0004 | 12.5886 | 55.4867 | 59.8747 | 50.0004
|  |  |  | 12.5946 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 12.5916 | 58.2585 | 59.6 | 50.0004 | 12.5967 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 12.5845 | 76.8606 | 60.1585 | 82.9995 | 12.5852 | 82.5798 | 60 | 82.9995 | 12.5831 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.5986 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.5942 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.6055 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.6021 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.5958 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.5967 | 6.0793 | 61.4 | 50.0004 | 12.5964 | 81.1698 | 60.2 | 82.9995 | 12.6014 | 76.8706 | 60.2 | 82.9995 | 12.5986 | 70.0815 | 60.4 | 82.9995 | 12.5911 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.5996 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.595 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.593 | 3.557 | 60 | 0 | 12.5929 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 12.6001 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.5922 | 17.4963 | 60.8 | 50.0004 | 12.5941 | 23.6081 | 60.6 | 50.0004 | 12.5927 | 32.4155 | 60.4 | 50.0004 | 12.5967 | 37.2152 | 60.3029 | 50.0004 | 12.5948 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.5845 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.5837 | 70.1028 | 60.2209 | 82.9995 | 12.6003 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.5956 | 62.2105 | 59.6 | 50.0004 | 12.5969 | 55.4867 | 59.8764 | 50.0004
|  |  |  | 12.6029 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 12.5999 | 58.2585 | 59.6 | 50.0004 | 12.605 | 62.3706 | 59.6 | 50.0004 | 12.5928 | 76.8606 | 60.1568 | 82.9995 | 12.5935 | 82.5798 | 60 | 82.9995 | 12.5914 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6069 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.6025 | 37.1327 | 60.4 | 50.0004 | 12.6138 | 30.4317 | 60.8 | 50.0004 | 12.6104 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6042 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.605 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6049 | 81.1698 | 60.2 | 82.9995 | 12.6097 | 76.895 | 60.2 | 82.9995 | 12.6069 | 70.0764 | 60.4 | 82.9995 | 12.5994 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.6079 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.6033 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.6013 | 3.557 | 60 | 0 | 12.6012 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 12.6084 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.6005 | 17.4963 | 60.8 | 50.0004 | 12.6024 | 23.6081 | 60.6 | 50.0004 | 12.601 | 32.7091 | 60.4 | 50.0004 | 12.605 | 37.2152 | 60.3012 | 50.0004 | 12.6031 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.5928 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.592 | 70.1028 | 60.2193 | 82.9995 | 12.6086 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6039 | 62.2105 | 59.6 | 50.0004 | 12.6053 | 55.4813 | 59.8781 | 50.0004
|  |  |  | 12.6112 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 12.6082 | 58.4095 | 59.6 | 50.0004 | 12.6133 | 62.368 | 59.6 | 50.0004 | 12.6013 | 76.8557 | 60.1552 | 82.9995 | 12.6018 | 82.5669 | 60 | 82.9995 | 12.5997 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6152 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.6108 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 12.6221 | 30.4289 | 60.8 | 50.0004 | 12.6187 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6125 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6134 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6132 | 81.1752 | 60.2 | 82.9995 | 12.618 | 76.895 | 60.2 | 82.9995 | 12.6155 | 70.0764 | 60.4 | 82.9995 | 12.6077 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.6162 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.6116 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.6096 | 3.557 | 60 | 0 | 12.6095 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 12.6167 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.6088 | 17.4963 | 60.8 | 50.0004 | 12.6108 | 23.6081 | 60.6 | 50.0004 | 12.6094 | 32.7091 | 60.4 | 50.0004 | 12.6134 | 37.2156 | 60.2996 | 50.0004 | 12.6115 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.6011 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.6003 | 70.1028 | 60.2176 | 82.9995 | 12.6169 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6122 | 62.2105 | 59.6 | 50.0004 | 12.6136 | 55.4813 | 59.8797 | 50.0004
|  |  |  | 12.6195 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 12.6165 | 58.4095 | 59.6 | 50.0004 | 12.6217 | 62.368 | 59.6 | 50.0004 | 12.6096 | 76.8557 | 60.1535 | 82.9995 | 12.6101 | 82.5669 | 60 | 82.9995 | 12.6081 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6236 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.6191 | 37.1346 | 60.4 | 50.0004 | 12.6305 | 30.4289 | 60.8 | 50.0004 | 12.6271 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6208 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6217 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6215 | 81.1752 | 60.2 | 82.9995 | 12.6263 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 12.6238 | 70.0764 | 60.4 | 82.9995 | 12.616 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.6245 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.6199 | 7.5786 | 59.8 | 0 | 12.6182 | 3.557 | 60 | 0 | 12.6179 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 12.6251 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.6172 | 17.4963 | 60.8 | 50.0004 | 12.6191 | 23.609 | 60.6 | 50.0004 | 12.6177 | 32.7083 | 60.4 | 50.0004 | 12.6217 | 37.2156 | 60.2979 | 50.0004 | 12.6199 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.6094 | 63.2655 | 60.6 | 82.9995 | 12.6086 | 70.1028 | 60.2159 | 82.9995 | 12.6252 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6205 | 62.2164 | 59.6 | 50.0004 | 12.6221 | 55.4636 | 59.8814 | 50.0004
|  |  |  | 12.6278 | 49.7828 | 60 | 50.0004 | 12.6248 | 58.5549 | 59.6 | 50.0004 | 12.63 | 62.3534 | 59.6 | 50.0004 | 12.6179 | 76.8505 | 60.1518 | 82.9995 | 12.6187 | 82.5669 | 60 | 82.9995 | 12.6164 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.632 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.6275 | 37.1325 | 60.4 | 50.0004 | 12.6389 | 30.4289 | 60.8 | 50.0004 | 12.6354 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6292 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.63 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6299 | 81.1752 | 60.2 | 82.9995 | 12.6346 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 12.6321 | 70.0764 | 60.4 | 82.9995 | 12.6243 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 12.6328 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.6282 | 7.4427 | 59.8 | 0 | 12.6265 | 3.557 | 60 | 0 | 12.6262 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.6334 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.6255 | 17.4963 | 60.8 | 50.0004 | 12.6274 | 23.609 | 60.6 | 50.0004 | 12.626 | 32.7083 | 60.4 | 50.0004 | 12.63 | 37.2156 | 60.2962 | 50.0004 | 12.6282 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.6177 | 63.2618 | 60.6 | 82.9995 | 12.6169 | 70.1028 | 60.2143 | 82.9995 | 12.6338 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6289 | 62.2164 | 59.6 | 50.0004 | 12.6304 | 55.4636 | 59.8831 | 50.0004
|  |  |  | 12.6362 | 49.7828 | 60 | 50.0004 | 12.6332 | 58.5549 | 59.6 | 50.0004 | 12.6384 | 62.3534 | 59.6 | 50.0004 | 12.6262 | 76.8505 | 60.1502 | 82.9995 | 12.627 | 82.5669 | 60 | 82.9995 | 12.6247 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6403 | 43.9176 | 60.2 | 50.0004 | 12.6358 | 37.1325 | 60.4 | 50.0004 | 12.6472 | 30.4289 | 60.8 | 50.0004 | 12.6437 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6375 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6383 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6382 | 81.1752 | 60.2 | 82.9995 | 12.6429 | 76.8917 | 60.2 | 82.9995 | 12.6404 | 70.0764 | 60.4 | 82.9995 | 12.6326 | 63.3056 | 60.6 | 82.9995 | 12.6414 | 19.1549 | 59.4 | 0 | 12.6365 | 7.4427 | 59.8 | 0 | 12.6348 | 3.557 | 60 | 0 | 12.6345 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.6417 | 12.6097 | 61 | 50.0004 | 12.6338 | 17.4944 | 60.8 | 50.0004 | 12.6359 | 23.6761 | 60.6 | 50.0004 | 12.6344 | 32.8621 | 60.4 | 50.0004 | 12.6384 | 37.2156 | 60.2946 | 50.0004 | 12.6365 | 43.9653 | 60 | 50.0004 | 12.6262 | 63.2618 | 60.6 | 82.9995 | 12.6252 | 70.1028 | 60.2126 | 82.9995 | 12.6421 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6372 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 12.6387 | 55.4712 | 59.8847 | 50.0004
|  |  |  | 12.6445 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.6415 | 58.5495 | 59.6 | 50.0004 | 12.6467 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 12.6345 | 76.8327 | 60.1485 | 82.9995 | 12.6353 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 12.6331 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6486 | 43.9148 | 60.2 | 50.0004 | 12.6441 | 37.1325 | 60.4 | 50.0004 | 12.6555 | 30.4309 | 60.8 | 50.0004 | 12.6521 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6458 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6466 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6465 | 81.1752 | 60.2 | 82.9995 | 12.6512 | 76.8917 | 60.2 | 82.9995 | 12.6487 | 70.0764 | 60.4 | 82.9995 | 12.6411 | 63.3056 | 60.6 | 82.9995 | 12.6497 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 12.6448 | 7.4427 | 59.8 | 0 | 12.6431 | 3.557 | 60 | 0 | 12.6428 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.65 | 12.8955 | 61 | 50.0004 | 12.6421 | 17.4944 | 60.8 | 50.0004 | 12.6442 | 23.6761 | 60.6 | 50.0004 | 12.6427 | 32.8621 | 60.4 | 50.0004 | 12.6467 | 37.2156 | 60.2929 | 50.0004 | 12.6449 | 43.9953 | 60 | 50.0004 | 12.6345 | 63.2618 | 60.6 | 82.9995 | 12.6335 | 70.1028 | 60.2109 | 82.9995 | 12.6504 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6456 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 12.647 | 55.4712 | 59.8864 | 50.0004
|  |  |  | 12.653 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.6499 | 58.5495 | 59.6 | 50.0004 | 12.655 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 12.6428 | 76.8327 | 60.1468 | 82.9995 | 12.6436 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 12.6414 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6569 | 43.9148 | 60.2 | 50.0004 | 12.6525 | 37.1325 | 60.4 | 50.0004 | 12.6638 | 30.4309 | 60.8 | 50.0004 | 12.6604 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6541 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.655 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6549 | 81.1752 | 60.2 | 82.9995 | 12.6595 | 76.8886 | 60.2 | 82.9995 | 12.657 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 12.6494 | 63.3114 | 60.6 | 82.9995 | 12.658 | 19.1519 | 59.4 | 0 | 12.6533 | 7.4427 | 59.8 | 0 | 12.6514 | 3.557 | 60 | 0 | 12.6511 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.6583 | 12.8955 | 61 | 50.0004 | 12.6504 | 17.6696 | 60.8 | 50.0004 | 12.6525 | 23.6735 | 60.6 | 50.0004 | 12.651 | 32.8641 | 60.4 | 50.0004 | 12.655 | 37.2156 | 60.2912 | 50.0004 | 12.6532 | 43.9953 | 60 | 50.0004 | 12.6428 | 63.2618 | 60.6 | 82.9995 | 12.6418 | 70.1028 | 60.2093 | 82.9995 | 12.6587 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6539 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 12.6553 | 55.4712 | 59.8881 | 50.0004
|  |  |  | 12.6613 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.6582 | 58.5474 | 59.6 | 50.0004 | 12.6633 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 12.6511 | 76.8129 | 60.1452 | 82.9995 | 12.6519 | 82.5794 | 60 | 82.9995 | 12.6497 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6653 | 43.9178 | 60.2 | 50.0004 | 12.6608 | 37.1325 | 60.4 | 50.0004 | 12.6722 | 30.4309 | 60.8 | 50.0004 | 12.6688 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6625 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6633 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6632 | 81.151 | 60.2 | 82.9995 | 12.6681 | 76.8886 | 60.2 | 82.9995 | 12.6653 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 12.6577 | 63.3114 | 60.6 | 82.9995 | 12.6663 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.6616 | 7.4427 | 59.8 | 0 | 12.6597 | 3.5578 | 60 | 0 | 12.6595 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.6667 | 12.8955 | 61 | 50.0004 | 12.6588 | 17.6696 | 60.8 | 50.0004 | 12.6608 | 23.6735 | 60.6 | 50.0004 | 12.6593 | 32.8641 | 60.4 | 50.0004 | 12.6633 | 37.2156 | 60.2896 | 50.0004 | 12.6615 | 43.9953 | 60 | 50.0004 | 12.6511 | 63.2612 | 60.6 | 82.9995 | 12.6501 | 70.1028 | 60.2076 | 82.9995 | 12.667 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6622 | 62.2088 | 59.6 | 50.0004 | 12.6636 | 55.4712 | 59.8897 | 50.0004
|  |  |  | 12.6696 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.6665 | 58.5474 | 59.6 | 50.0004 | 12.6716 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 12.6594 | 76.8129 | 60.1435 | 82.9995 | 12.6602 | 82.5794 | 60 | 82.9995 | 12.658 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6736 | 43.9178 | 60.2 | 50.0004 | 12.6691 | 37.1325 | 60.4 | 50.0004 | 12.6805 | 30.4309 | 60.8 | 50.0004 | 12.6771 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6708 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6716 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6715 | 81.151 | 60.2 | 82.9995 | 12.6764 | 76.8867 | 60.2 | 82.9995 | 12.6736 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 12.666 | 63.2982 | 60.6 | 82.9995 | 12.6746 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.6699 | 7.4427 | 59.8 | 0 | 12.668 | 3.5578 | 60 | 0 | 12.6678 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.675 | 12.8955 | 61 | 50.0004 | 12.6671 | 17.6709 | 60.8 | 50.0004 | 12.6691 | 23.6735 | 60.6 | 50.0004 | 12.6676 | 32.8688 | 60.4 | 50.0004 | 12.6718 | 37.2156 | 60.2879 | 50.0004 | 12.6698 | 43.9953 | 60 | 50.0004 | 12.6594 | 63.2612 | 60.6 | 82.9995 | 12.6587 | 70.1028 | 60.2059 | 82.9995 | 12.6753 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6705 | 62.201 | 59.6 | 50.0004 | 12.672 | 55.4712 | 59.8914 | 50.0004
|  |  |  | 12.6779 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.6748 | 58.5474 | 59.6 | 50.0004 | 12.6801 | 62.3619 | 59.6 | 50.0004 | 12.6677 | 76.8129 | 60.1418 | 82.9995 | 12.6685 | 82.5794 | 60 | 82.9995 | 12.6663 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6819 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 12.6774 | 37.1325 | 60.4 | 50.0004 | 12.6888 | 30.4309 | 60.8 | 50.0004 | 12.6854 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6791 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6801 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6799 | 81.151 | 60.2 | 82.9995 | 12.6847 | 76.8867 | 60.2 | 82.9995 | 12.6821 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 12.6743 | 63.2982 | 60.6 | 82.9995 | 12.6829 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.6782 | 7.4427 | 59.8 | 0 | 12.6765 | 3.5578 | 60 | 0 | 12.6761 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.6835 | 12.8955 | 61 | 50.0004 | 12.6754 | 17.6709 | 60.8 | 50.0004 | 12.6775 | 23.6735 | 60.6 | 50.0004 | 12.676 | 32.8688 | 60.4 | 50.0004 | 12.6801 | 37.2156 | 60.2862 | 50.0004 | 12.6782 | 43.9953 | 60 | 50.0004 | 12.6677 | 63.2529 | 60.6 | 82.9995 | 12.667 | 70.1028 | 60.2043 | 82.9995 | 12.6836 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6788 | 62.201 | 59.6 | 50.0004 | 12.6803 | 55.4712 | 59.8931 | 50.0004
|  |  |  | 12.6862 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.6831 | 58.5474 | 59.6 | 50.0004 | 12.6884 | 62.3619 | 59.6 | 50.0004 | 12.676 | 76.8129 | 60.1402 | 82.9995 | 12.6768 | 82.5794 | 60 | 82.9995 | 12.6747 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6902 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 12.6858 | 37.1325 | 60.4 | 50.0004 | 12.6972 | 30.4309 | 60.8 | 50.0004 | 12.6937 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6874 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6884 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6882 | 81.151 | 60.2 | 82.9995 | 12.693 | 76.8844 | 60.2 | 82.9995 | 12.6904 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.6826 | 63.2991 | 60.6 | 82.9995 | 12.6912 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.6865 | 7.4427 | 59.8 | 0 | 12.6848 | 3.5578 | 60 | 0 | 12.6846 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.6918 | 12.8955 | 61 | 50.0004 | 12.6838 | 17.6709 | 60.8 | 50.0004 | 12.6858 | 23.6735 | 60.6 | 50.0004 | 12.6843 | 32.8688 | 60.4 | 50.0004 | 12.6884 | 37.2156 | 60.2846 | 50.0004 | 12.6865 | 43.9953 | 60 | 50.0004 | 12.676 | 63.2529 | 60.6 | 82.9995 | 12.6753 | 70.108 | 60.2026 | 82.9995 | 12.6921 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6873 | 62.2072 | 59.6 | 50.0004 | 12.6887 | 55.4712 | 59.8947 | 50.0004
|  |  |  | 12.6945 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.6914 | 58.5474 | 59.6 | 50.0004 | 12.6968 | 62.3612 | 59.6 | 50.0004 | 12.6843 | 76.8129 | 60.1385 | 82.9995 | 12.6851 | 82.5794 | 60 | 82.9995 | 12.683 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.6986 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 12.6942 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 12.7055 | 30.431 | 60.8 | 50.0004 | 12.7021 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.6958 | 16.2187 | 61.2 | 50.0004 | 12.6967 | 6.08 | 61.4 | 50.0004 | 12.6965 | 81.1382 | 60.2 | 82.9995 | 12.7013 | 76.8844 | 60.2 | 82.9995 | 12.6987 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.6909 | 63.2991 | 60.6 | 82.9995 | 12.6995 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.6948 | 7.35 | 59.8 | 0 | 12.6931 | 3.281 | 60 | 0 | 12.6929 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.7001 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.6921 | 17.6709 | 60.8 | 50.0004 | 12.6941 | 23.6735 | 60.6 | 50.0004 | 12.6926 | 32.8688 | 60.4 | 50.0004 | 12.6968 | 37.2146 | 60.2829 | 50.0004 | 12.6948 | 43.9947 | 60 | 50.0004 | 12.6843 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.6836 | 70.108 | 60.201 | 82.9995 | 12.7004 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.6956 | 62.2072 | 59.6 | 50.0004 | 12.697 | 55.4712 | 59.8964 | 50.0004
|  |  |  | 12.7029 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.6998 | 58.5474 | 59.6 | 50.0004 | 12.7051 | 62.3612 | 59.6 | 50.0004 | 12.6929 | 76.8129 | 60.1368 | 82.9995 | 12.6934 | 82.5794 | 60 | 82.9995 | 12.6913 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7069 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 12.7025 | 37.1318 | 60.4 | 50.0004 | 12.7139 | 30.431 | 60.8 | 50.0004 | 12.7104 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.7041 | 16.0855 | 61.2 | 50.0004 | 12.705 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.705 | 81.1382 | 60.2 | 82.9995 | 12.7096 | 76.8844 | 60.2 | 82.9995 | 12.707 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.6992 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 12.708 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7031 | 7.35 | 59.8 | 0 | 12.7014 | 3.281 | 60 | 0 | 12.7012 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.7084 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.7004 | 17.6709 | 60.8 | 50.0004 | 12.7025 | 23.6735 | 60.6 | 50.0004 | 12.701 | 32.8706 | 60.4 | 50.0004 | 12.7051 | 37.2146 | 60.2812 | 50.0004 | 12.7032 | 43.9947 | 60 | 50.0004 | 12.6926 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.6919 | 70.108 | 60.2 | 82.9995 | 12.7087 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.704 | 62.2274 | 59.6 | 50.0004 | 12.7053 | 55.4812 | 59.8981 | 50.0004
|  |  |  | 12.7112 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.7081 | 58.551 | 59.6 | 50.0004 | 12.7134 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 12.7012 | 76.8338 | 60.1352 | 82.9995 | 12.7017 | 82.5794 | 60 | 82.9995 | 12.6996 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7153 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 12.7108 | 37.1194 | 60.4 | 50.0004 | 12.7222 | 30.4328 | 60.8 | 50.0004 | 12.7188 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.7125 | 16.0855 | 61.2 | 50.0004 | 12.7133 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7133 | 81.1379 | 60.2 | 82.9995 | 12.7179 | 76.8844 | 60.2 | 82.9995 | 12.7153 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.7075 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 12.7163 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7117 | 7.35 | 59.8 | 0 | 12.7097 | 3.2809 | 60 | 0 | 12.7095 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.7167 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.7087 | 17.6709 | 60.8 | 50.0004 | 12.7108 | 23.6735 | 60.6 | 50.0004 | 12.7094 | 32.8706 | 60.4 | 50.0004 | 12.7134 | 37.2116 | 60.2796 | 50.0004 | 12.7115 | 43.9921 | 60 | 50.0004 | 12.7012 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.7002 | 70.108 | 60.2 | 82.9995 | 12.717 | 5.3181 | 59.8 | 0 | 12.7123 | 62.2274 | 59.6 | 50.0004 | 12.7136 | 55.4812 | 59.8997 | 50.0004
|  |  |  | 12.7196 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 12.7166 | 58.551 | 59.6 | 50.0004 | 12.7217 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 12.7095 | 76.8338 | 60.1335 | 82.9995 | 12.71 | 82.5794 | 60 | 82.9995 | 12.7079 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7236 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 12.7191 | 37.1194 | 60.4 | 50.0004 | 12.7305 | 30.4328 | 60.8 | 50.0004 | 12.7271 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.7208 | 16.0855 | 61.2 | 50.0004 | 12.7217 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7216 | 81.1379 | 60.2 | 82.9995 | 12.7262 | 76.8844 | 60.2 | 82.9995 | 12.7236 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.7158 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 12.7246 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.72 | 7.35 | 59.8 | 0 | 12.718 | 3.2809 | 60 | 0 | 12.7178 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 12.7251 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.717 | 17.6709 | 60.8 | 50.0004 | 12.7191 | 23.6737 | 60.6 | 50.0004 | 12.7177 | 32.8623 | 60.4 | 50.0004 | 12.7217 | 37.2116 | 60.2779 | 50.0004 | 12.7198 | 43.9921 | 60 | 50.0004 | 12.7095 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.7085 | 70.108 | 60.2 | 82.9995 | 12.7253 | 5.3178 | 59.8 | 0 | 12.7206 | 62.2263 | 59.6 | 50.0004 | 12.7219 | 55.4942 | 59.9014 | 50.0004
|  |  |  | 12.7279 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 12.7249 | 58.7739 | 59.6 | 50.0004 | 12.73 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 12.7178 | 76.838 | 60.1319 | 82.9995 | 12.7185 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 12.7163 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7319 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 12.7275 | 37.1194 | 60.4 | 50.0004 | 12.7388 | 30.4328 | 60.8 | 50.0004 | 12.7355 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.7291 | 16.0855 | 61.2 | 50.0004 | 12.73 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.73 | 81.1081 | 60.2 | 82.9995 | 12.7345 | 76.8844 | 60.2 | 82.9995 | 12.7319 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.7244 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 12.7329 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7283 | 7.3497 | 59.8 | 0 | 12.7263 | 3.2807 | 60 | 0 | 12.7262 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.7334 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.7255 | 17.6709 | 60.8 | 50.0004 | 12.7274 | 23.6737 | 60.6 | 50.0004 | 12.726 | 32.8623 | 60.4 | 50.0004 | 12.7301 | 37.2137 | 60.2762 | 50.0004 | 12.7281 | 43.9909 | 60 | 50.0004 | 12.7178 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.7168 | 70.108 | 60.2 | 82.9995 | 12.7336 | 5.3178 | 59.8 | 0 | 12.7289 | 62.2263 | 59.6 | 50.0004 | 12.7302 | 55.4942 | 59.9031 | 50.0004
|  |  |  | 12.7362 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 12.7332 | 58.7739 | 59.6 | 50.0004 | 12.7384 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 12.7261 | 76.838 | 60.1302 | 82.9995 | 12.7268 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 12.7246 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7402 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 12.7358 | 37.1194 | 60.4 | 50.0004 | 12.7472 | 30.4328 | 60.8 | 50.0004 | 12.7438 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.7374 | 16.0855 | 61.2 | 50.0004 | 12.7383 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7383 | 81.1081 | 60.2 | 82.9995 | 12.743 | 76.8807 | 60.2 | 82.9995 | 12.7405 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.7327 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 12.7412 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7366 | 7.3497 | 59.8 | 0 | 12.7346 | 3.2807 | 60 | 0 | 12.7345 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.7417 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.7338 | 17.6716 | 60.8 | 50.0004 | 12.7357 | 23.6737 | 60.6 | 50.0004 | 12.7343 | 32.9879 | 60.4 | 50.0004 | 12.7384 | 37.2137 | 60.2746 | 50.0004 | 12.7365 | 43.9909 | 60 | 50.0004 | 12.7261 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.7253 | 70.1195 | 60.2 | 82.9995 | 12.7419 | 5.3178 | 59.8 | 0 | 12.7372 | 62.2109 | 59.6 | 50.0004 | 12.7386 | 55.5027 | 59.9047 | 50.0004
|  |  |  | 12.7445 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 12.7415 | 58.7739 | 59.6 | 50.0004 | 12.7467 | 62.3451 | 59.6 | 50.0004 | 12.7344 | 76.838 | 60.1285 | 82.9995 | 12.7351 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 12.733 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7486 | 43.9193 | 60.2 | 50.0004 | 12.7441 | 37.1232 | 60.4 | 50.0004 | 12.7556 | 30.4328 | 60.8 | 50.0004 | 12.7521 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 12.7458 | 16.0855 | 61.2 | 50.0004 | 12.7467 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7466 | 81.1114 | 60.2 | 82.9995 | 12.7513 | 76.8807 | 60.2 | 82.9995 | 12.7488 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.741 | 63.3182 | 60.6 | 82.9995 | 12.7495 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7449 | 7.3497 | 59.8 | 0 | 12.7432 | 3.2807 | 60 | 0 | 12.7428 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.7501 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.7421 | 17.6716 | 60.8 | 50.0004 | 12.7441 | 23.6737 | 60.6 | 50.0004 | 12.7427 | 32.9879 | 60.4 | 50.0004 | 12.7467 | 37.2137 | 60.2729 | 50.0004 | 12.7449 | 43.9909 | 60 | 50.0004 | 12.7344 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.7336 | 70.1195 | 60.2 | 82.9995 | 12.7502 | 5.3178 | 59.8 | 0 | 12.7456 | 62.2109 | 59.6 | 50.0004 | 12.7469 | 55.5027 | 59.9064 | 50.0004
|  |  |  | 12.7528 | 49.8002 | 60 | 50.0004 | 12.7498 | 58.7739 | 59.6 | 50.0004 | 12.7551 | 62.3451 | 59.6 | 50.0004 | 12.7427 | 76.838 | 60.1269 | 82.9995 | 12.7434 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 12.7413 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.757 | 43.9193 | 60.2 | 50.0004 | 12.7524 | 37.1232 | 60.4 | 50.0004 | 12.7639 | 30.4328 | 60.8 | 50.0004 | 12.7605 | 23.5859 | 60.8 | 50.0004 | 12.7541 | 16.0855 | 61.2 | 50.0004 | 12.755 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7549 | 81.1114 | 60.2 | 82.9995 | 12.7596 | 76.8754 | 60.2 | 82.9995 | 12.7571 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.7493 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 12.7578 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7532 | 7.3497 | 59.8 | 0 | 12.7515 | 3.2807 | 60 | 0 | 12.7512 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.7584 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.7505 | 17.6716 | 60.8 | 50.0004 | 12.7524 | 23.6737 | 60.6 | 50.0004 | 12.751 | 32.9879 | 60.4 | 50.0004 | 12.7551 | 37.2137 | 60.2712 | 50.0004 | 12.7532 | 43.9909 | 60 | 50.0004 | 12.7427 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.7419 | 70.1195 | 60.2 | 82.9995 | 12.7588 | 5.3178 | 59.8 | 0 | 12.7539 | 62.2228 | 59.6 | 50.0004 | 12.7554 | 55.5027 | 59.9081 | 50.0004
|  |  |  | 12.7612 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 12.7581 | 58.8814 | 59.6 | 50.0004 | 12.7634 | 62.3339 | 59.6 | 50.0004 | 12.751 | 76.8348 | 60.1252 | 82.9995 | 12.7517 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 12.7496 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7653 | 43.9193 | 60.2 | 50.0004 | 12.7608 | 37.1232 | 60.4014 | 50.0004 | 12.7722 | 30.4286 | 60.8 | 50.0004 | 12.7688 | 23.5859 | 60.8 | 50.0004 | 12.7624 | 16.0855 | 61.2 | 50.0004 | 12.7633 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7633 | 81.125 | 60.2 | 82.9995 | 12.7679 | 76.8754 | 60.2 | 82.9995 | 12.7654 | 70.0503 | 60.4 | 82.9995 | 12.7576 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 12.7664 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7615 | 7.3497 | 59.8 | 0 | 12.7598 | 3.2812 | 60 | 0 | 12.7595 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.7667 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.7588 | 17.6716 | 60.8 | 50.0004 | 12.7607 | 23.6737 | 60.6 | 50.0004 | 12.7594 | 32.9879 | 60.4 | 50.0004 | 12.7634 | 37.2137 | 60.2696 | 50.0004 | 12.7616 | 43.9975 | 60 | 50.0004 | 12.751 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.7502 | 70.1195 | 60.2 | 82.9995 | 12.7671 | 5.3178 | 59.8 | 0 | 12.7623 | 62.2228 | 59.6 | 50.0004 | 12.7637 | 55.5027 | 59.9097 | 50.0004
|  |  |  | 12.7695 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 12.7665 | 58.8814 | 59.6 | 50.0004 | 12.7717 | 62.3339 | 59.6 | 50.0004 | 12.7593 | 76.8348 | 60.1235 | 82.9995 | 12.76 | 82.5869 | 60 | 82.9995 | 12.7579 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7736 | 43.9193 | 60.2 | 50.0004 | 12.7691 | 37.1232 | 60.403 | 50.0004 | 12.7805 | 30.4286 | 60.8 | 50.0004 | 12.7772 | 23.5859 | 60.8 | 50.0004 | 12.7708 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.7716 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7716 | 81.125 | 60.2 | 82.9995 | 12.7762 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 12.7737 | 70.0555 | 60.4 | 82.9995 | 12.7659 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 12.7747 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7698 | 7.3497 | 59.8 | 0 | 12.7681 | 3.2812 | 60 | 0 | 12.7678 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.775 | 13.0498 | 61 | 50.0004 | 12.7671 | 17.6716 | 60.8 | 50.0004 | 12.7692 | 23.6747 | 60.6 | 50.0004 | 12.7677 | 33.2497 | 60.4 | 50.0004 | 12.7717 | 37.2137 | 60.2679 | 50.0004 | 12.7699 | 43.9975 | 60 | 50.0004 | 12.7593 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 12.7585 | 70.1646 | 60.2 | 82.9995 | 12.7754 | 5.3178 | 59.8 | 0 | 12.7706 | 62.2258 | 59.6 | 50.0004 | 12.772 | 55.4975 | 59.9114 | 50.0004
|  |  |  | 12.778 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.7748 | 58.8795 | 59.6 | 50.0004 | 12.78 | 62.3339 | 59.6 | 50.0004 | 12.7678 | 76.8348 | 60.1219 | 82.9995 | 12.7683 | 82.5822 | 60 | 82.9995 | 12.7662 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7819 | 43.9165 | 60.2 | 50.0004 | 12.7774 | 37.1498 | 60.4047 | 50.0004 | 12.7889 | 30.4286 | 60.8 | 50.0004 | 12.7855 | 23.5859 | 60.8 | 50.0004 | 12.7791 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.7799 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7799 | 81.0351 | 60.2 | 82.9995 | 12.7845 | 76.8679 | 60.2 | 82.9995 | 12.782 | 70.0555 | 60.4 | 82.9995 | 12.7742 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 12.783 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7783 | 7.3495 | 59.8 | 0 | 12.7764 | 3.2817 | 60 | 0 | 12.7761 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.7834 | 13.0509 | 61 | 50.0004 | 12.7754 | 17.6716 | 60.8 | 50.0004 | 12.7775 | 23.6747 | 60.6 | 50.0004 | 12.776 | 33.2497 | 60.4 | 50.0004 | 12.78 | 37.2137 | 60.2662 | 50.0004 | 12.7782 | 44.0136 | 60 | 50.0004 | 12.7676 | 63.2805 | 60.6 | 82.9995 | 12.7668 | 70.1646 | 60.2 | 82.9995 | 12.7837 | 5.3178 | 59.8 | 0 | 12.7789 | 62.2258 | 59.6 | 50.0004 | 12.7803 | 55.4975 | 59.9131 | 50.0004
|  |  |  | 12.7863 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.7832 | 58.8795 | 59.6 | 50.0004 | 12.7883 | 62.3339 | 59.6 | 50.0004 | 12.7761 | 76.8348 | 60.1202 | 82.9995 | 12.7766 | 82.5822 | 60 | 82.9995 | 12.7745 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7903 | 43.9165 | 60.2 | 50.0004 | 12.7858 | 37.1498 | 60.4063 | 50.0004 | 12.7972 | 30.4286 | 60.8 | 50.0004 | 12.7938 | 23.5859 | 60.8 | 50.0004 | 12.7874 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.7883 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7883 | 81.0351 | 60.2 | 82.9995 | 12.7928 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 12.7903 | 70.0483 | 60.4 | 82.9995 | 12.7825 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 12.7913 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7866 | 7.3495 | 59.8 | 0 | 12.7847 | 3.2817 | 60 | 0 | 12.7844 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.7917 | 13.0509 | 61 | 50.0004 | 12.7837 | 17.6713 | 60.8 | 50.0004 | 12.7858 | 23.6747 | 60.6 | 50.0004 | 12.7843 | 33.2497 | 60.4 | 50.0004 | 12.7883 | 37.2137 | 60.2646 | 50.0004 | 12.7865 | 44.0136 | 60 | 50.0004 | 12.7761 | 63.2805 | 60.6 | 82.9995 | 12.7751 | 70.1646 | 60.2 | 82.9995 | 12.792 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.7872 | 62.2258 | 59.6 | 50.0004 | 12.7886 | 55.4975 | 59.9147 | 50.0004
|  |  |  | 12.7946 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.7915 | 58.8798 | 59.6 | 50.0004 | 12.7968 | 62.337 | 59.6 | 50.0004 | 12.7844 | 76.825 | 60.1185 | 82.9995 | 12.7849 | 82.5822 | 60 | 82.9995 | 12.7829 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.7986 | 43.908 | 60.2 | 50.0004 | 12.7941 | 37.1468 | 60.408 | 50.0004 | 12.8055 | 30.3904 | 60.8 | 50.0004 | 12.8021 | 23.5859 | 60.8 | 50.0004 | 12.7957 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.7966 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.7966 | 80.9512 | 60.2 | 82.9995 | 12.8011 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 12.7988 | 70.0483 | 60.4 | 82.9995 | 12.791 | 63.3123 | 60.6 | 82.9995 | 12.7996 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.7949 | 7.3495 | 59.8 | 0 | 12.793 | 3.2815 | 60 | 0 | 12.7928 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8 | 13.155 | 61 | 50.0004 | 12.7921 | 17.6713 | 60.8 | 50.0004 | 12.7941 | 23.6747 | 60.6 | 50.0004 | 12.7926 | 33.2497 | 60.4 | 50.0004 | 12.7968 | 37.2053 | 60.2629 | 50.0004 | 12.7948 | 44.0123 | 60 | 50.0004 | 12.7844 | 63.2805 | 60.6 | 82.9995 | 12.7834 | 70.1646 | 60.2 | 82.9995 | 12.8003 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.7955 | 62.2258 | 59.6 | 50.0004 | 12.797 | 55.4975 | 59.9164 | 50.0004
|  |  |  | 12.8029 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.7998 | 58.8798 | 59.6 | 50.0004 | 12.8052 | 62.337 | 59.6 | 50.0004 | 12.7927 | 76.825 | 60.1169 | 82.9995 | 12.7935 | 82.5822 | 60 | 82.9995 | 12.7912 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.8069 | 43.908 | 60.2 | 50.0004 | 12.8024 | 37.1468 | 60.4097 | 50.0004 | 12.8139 | 30.3904 | 60.8 | 50.0004 | 12.8105 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8041 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.8049 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8049 | 80.9512 | 60.2 | 82.9995 | 12.8097 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 12.8071 | 70.0483 | 60.4 | 82.9995 | 12.7993 | 63.3131 | 60.6 | 82.9995 | 12.8079 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8032 | 7.3495 | 59.8 | 0 | 12.8015 | 3.2815 | 60 | 0 | 12.8011 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8085 | 13.155 | 61 | 50.0004 | 12.8004 | 17.6713 | 60.8 | 50.0004 | 12.8024 | 23.6747 | 60.6 | 50.0004 | 12.801 | 33.2491 | 60.4 | 50.0004 | 12.8051 | 37.2053 | 60.2612 | 50.0004 | 12.8032 | 44.0123 | 60 | 50.0004 | 12.7927 | 63.2805 | 60.6 | 82.9995 | 12.7917 | 70.1921 | 60.2 | 82.9995 | 12.8086 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.804 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 12.8053 | 55.4888 | 59.9181 | 50.0004
|  |  |  | 12.8112 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.8081 | 58.8798 | 59.6 | 50.0004 | 12.8135 | 62.3443 | 59.6 | 50.0004 | 12.801 | 76.8326 | 60.1152 | 82.9995 | 12.8018 | 82.5822 | 60 | 82.9995 | 12.7996 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.8153 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 12.8107 | 37.1427 | 60.4113 | 50.0004 | 12.8222 | 30.3906 | 60.8 | 50.0004 | 12.8188 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8124 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.8134 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8134 | 80.9512 | 60.2 | 82.9995 | 12.818 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 12.8154 | 70.0483 | 60.4 | 82.9995 | 12.8076 | 63.3131 | 60.6 | 82.9995 | 12.8162 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8115 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8098 | 3.2815 | 60 | 0 | 12.8094 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8168 | 13.1564 | 61 | 50.0004 | 12.8087 | 17.6713 | 60.8 | 50.0004 | 12.8108 | 23.6747 | 60.6 | 50.0004 | 12.8093 | 33.2491 | 60.4 | 50.0004 | 12.8135 | 37.2053 | 60.2596 | 50.0004 | 12.8115 | 44.0123 | 60 | 50.0004 | 12.801 | 63.2805 | 60.6 | 82.9995 | 12.8 | 70.1921 | 60.2 | 82.9995 | 12.8171 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.8123 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 12.8137 | 55.4888 | 59.9197 | 50.0004
|  |  |  | 12.8195 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.8164 | 58.8798 | 59.6 | 50.0004 | 12.8218 | 62.3443 | 59.6 | 50.0004 | 12.8093 | 76.8326 | 60.1135 | 82.9995 | 12.8101 | 82.5822 | 60 | 82.9995 | 12.8079 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.8236 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 12.8191 | 37.1427 | 60.413 | 50.0004 | 12.8305 | 30.3906 | 60.8 | 50.0004 | 12.8271 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8207 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.8217 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8217 | 80.9512 | 60.2 | 82.9995 | 12.8263 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 12.8237 | 70.0483 | 60.4 | 82.9995 | 12.8159 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 12.8245 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8198 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8181 | 3.2815 | 60 | 0 | 12.8179 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8251 | 13.1564 | 61 | 50.0004 | 12.8171 | 17.8068 | 60.8 | 50.0004 | 12.8191 | 23.6747 | 60.6 | 50.0004 | 12.8176 | 33.2491 | 60.4 | 50.0004 | 12.8218 | 37.2053 | 60.2579 | 50.0004 | 12.8198 | 44.0123 | 60 | 50.0004 | 12.8093 | 63.2805 | 60.6 | 82.9995 | 12.8083 | 70.1921 | 60.2 | 82.9995 | 12.8254 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.8207 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 12.822 | 55.488 | 59.9214 | 50.0004
|  |  |  | 12.8279 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.8247 | 58.8798 | 59.6 | 50.0004 | 12.8301 | 62.3416 | 59.6 | 50.0004 | 12.8176 | 76.8363 | 60.1119 | 82.9995 | 12.8184 | 82.587 | 60 | 82.9995 | 12.8162 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.832 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 12.8275 | 37.1427 | 60.4147 | 50.0004 | 12.8389 | 30.3653 | 60.8 | 50.0004 | 12.8355 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.829 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.83 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.83 | 80.8793 | 60.2 | 82.9995 | 12.8346 | 76.8864 | 60.2 | 82.9995 | 12.832 | 70.0483 | 60.4 | 82.9995 | 12.8242 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 12.833 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8284 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8264 | 3.2822 | 60 | 0 | 12.8262 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8334 | 13.2979 | 61 | 50.0004 | 12.8254 | 17.8068 | 60.8 | 50.0004 | 12.8274 | 23.6747 | 60.6 | 50.0004 | 12.826 | 33.2491 | 60.4 | 50.0004 | 12.8301 | 37.2053 | 60.2562 | 50.0004 | 12.8282 | 44.0122 | 60 | 50.0004 | 12.8176 | 63.2759 | 60.6 | 82.9995 | 12.8169 | 70.1921 | 60.2 | 82.9995 | 12.8337 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.829 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 12.8303 | 55.488 | 59.9231 | 50.0004
|  |  |  | 12.8362 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.8331 | 58.8798 | 59.6 | 50.0004 | 12.8384 | 62.3416 | 59.6 | 50.0004 | 12.8259 | 76.8363 | 60.1102 | 82.9995 | 12.8267 | 82.587 | 60 | 82.9995 | 12.8245 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.8403 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 12.8358 | 37.1427 | 60.4163 | 50.0004 | 12.8472 | 30.3653 | 60.8 | 50.0004 | 12.8439 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8374 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.8383 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8384 | 80.8793 | 60.2 | 82.9995 | 12.8429 | 76.8869 | 60.2 | 82.9995 | 12.8403 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 12.8325 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 12.8413 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8367 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8347 | 3.2822 | 60 | 0 | 12.8345 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8418 | 13.2979 | 61 | 50.0004 | 12.8337 | 17.9085 | 60.8 | 50.0004 | 12.8358 | 23.7909 | 60.6 | 50.0004 | 12.8344 | 33.2491 | 60.4 | 50.0004 | 12.8384 | 37.2053 | 60.2546 | 50.0004 | 12.8365 | 44.0122 | 60 | 50.0004 | 12.8259 | 63.2759 | 60.6 | 82.9995 | 12.8252 | 70.1983 | 60.2 | 82.9995 | 12.842 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.8373 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 12.8386 | 55.488 | 59.9247 | 50.0004
|  |  |  | 12.8446 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.8414 | 58.9592 | 59.6 | 50.0004 | 12.8468 | 62.3516 | 59.6 | 50.0004 | 12.8342 | 76.8363 | 60.1085 | 82.9995 | 12.835 | 82.6 | 60 | 82.9995 | 12.8328 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.8486 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 12.8441 | 37.138 | 60.418 | 50.0004 | 12.8555 | 30.345 | 60.8 | 50.0004 | 12.8522 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8457 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.8467 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8467 | 80.8793 | 60.2 | 82.9995 | 12.8512 | 76.8869 | 60.2 | 82.9995 | 12.8486 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 12.8408 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 12.8496 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.845 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.843 | 3.2822 | 60 | 0 | 12.8428 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8501 | 13.2979 | 61 | 50.0004 | 12.842 | 17.9085 | 60.8 | 50.0004 | 12.8441 | 23.7909 | 60.6 | 50.0004 | 12.8427 | 33.2491 | 60.4 | 50.0004 | 12.8467 | 37.2046 | 60.2529 | 50.0004 | 12.8448 | 44.0177 | 60 | 50.0004 | 12.8342 | 63.2759 | 60.6 | 82.9995 | 12.8335 | 70.1983 | 60.2 | 82.9995 | 12.8503 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.8456 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 12.8469 | 55.488 | 59.9264 | 50.0004
|  |  |  | 12.8529 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.8499 | 58.9592 | 59.6 | 50.0004 | 12.8551 | 62.3516 | 59.6 | 50.0004 | 12.8425 | 76.8363 | 60.1069 | 82.9995 | 12.8433 | 82.6 | 60 | 82.9995 | 12.8412 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.8569 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 12.8524 | 37.138 | 60.4197 | 50.0004 | 12.8639 | 30.345 | 60.8 | 50.0004 | 12.8605 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8541 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.855 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.855 | 80.8793 | 60.2 | 82.9995 | 12.8595 | 76.8921 | 60.2 | 82.9995 | 12.8572 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 12.8491 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 12.8579 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8533 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8513 | 3.2822 | 60 | 0 | 12.8511 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8584 | 13.2979 | 61 | 50.0004 | 12.8503 | 17.9085 | 60.8 | 50.0004 | 12.8524 | 23.7882 | 60.6 | 50.0004 | 12.851 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.8551 | 37.2046 | 60.2512 | 50.0004 | 12.8531 | 44.0177 | 60 | 50.0004 | 12.8425 | 63.2759 | 60.6 | 82.9995 | 12.8418 | 70.1983 | 60.2 | 82.9995 | 12.8586 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.8539 | 62.2347 | 59.6 | 50.0004 | 12.8552 | 55.488 | 59.9281 | 50.0004
|  |  |  | 12.8612 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.8582 | 59.078 | 59.6 | 50.0004 | 12.8635 | 62.3563 | 59.6 | 50.0004 | 12.8508 | 76.8363 | 60.1052 | 82.9995 | 12.8516 | 82.6 | 60 | 82.9995 | 12.8495 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 12.8653 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 12.8608 | 37.138 | 60.4213 | 50.0004 | 12.8722 | 30.3474 | 60.8 | 50.0004 | 12.8689 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8624 | 15.9201 | 61.2 | 50.0004 | 12.8633 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8634 | 80.872 | 60.2 | 82.9995 | 12.8678 | 76.8921 | 60.2 | 82.9995 | 12.8655 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 12.8574 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 12.8662 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8616 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8596 | 3.2816 | 60 | 0 | 12.8595 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8668 | 13.2979 | 61 | 50.0004 | 12.8588 | 17.9085 | 60.8 | 50.0004 | 12.8607 | 23.7882 | 60.6 | 50.0004 | 12.8594 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.8634 | 37.2087 | 60.2496 | 50.0004 | 12.8616 | 44.0287 | 60 | 50.0004 | 12.8508 | 63.2756 | 60.6 | 82.9995 | 12.8501 | 70.1983 | 60.2 | 82.9995 | 12.8669 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.8623 | 62.2347 | 59.6 | 50.0004 | 12.8636 | 55.488 | 59.9297 | 50.0004
|  |  |  | 12.8695 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 12.8665 | 59.078 | 59.6 | 50.0004 | 12.8718 | 62.3563 | 59.6 | 50.0004 | 12.8594 | 76.8363 | 60.1035 | 82.9995 | 12.8599 | 82.6 | 60 | 82.9995 | 12.8578 | 49.717 | 60 | 50.0004 | 12.8736 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 12.8691 | 37.138 | 60.423 | 50.0004 | 12.8806 | 30.3474 | 60.8 | 50.0004 | 12.8772 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8707 | 15.7868 | 61.2 | 50.0004 | 12.8717 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8717 | 80.872 | 60.2 | 82.9995 | 12.8761 | 76.8921 | 60.2 | 82.9995 | 12.8738 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 12.8657 | 63.3191 | 60.6 | 82.9995 | 12.8745 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8699 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8682 | 3.2816 | 60 | 0 | 12.8678 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8751 | 13.2979 | 61 | 50.0004 | 12.8671 | 17.9085 | 60.8 | 50.0004 | 12.869 | 23.7882 | 60.6 | 50.0004 | 12.8677 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.8717 | 37.2087 | 60.2479 | 50.0004 | 12.8699 | 44.0287 | 60 | 50.0004 | 12.8594 | 63.2756 | 60.6 | 82.9995 | 12.8584 | 70.1983 | 60.2 | 82.9995 | 12.8755 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.8706 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 12.8719 | 55.488 | 59.9314 | 50.0004
|  |  |  | 12.8778 | 49.7699 | 60 | 50.0004 | 12.8748 | 59.0749 | 59.6 | 50.0004 | 12.8801 | 62.3704 | 59.6 | 50.0004 | 12.8677 | 76.8336 | 60.1019 | 82.9995 | 12.8682 | 82.5973 | 60 | 82.9995 | 12.8661 | 49.717 | 60 | 50.0004 | 12.882 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 12.8774 | 37.138 | 60.4247 | 50.0004 | 12.8889 | 30.3498 | 60.8 | 50.0004 | 12.8855 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.879 | 15.7868 | 61.2 | 50.0004 | 12.88 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.88 | 80.872 | 60.2 | 82.9995 | 12.8846 | 76.8921 | 60.2 | 82.9995 | 12.8821 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 12.8743 | 63.3191 | 60.6 | 82.9995 | 12.8828 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8782 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8765 | 3.2816 | 60 | 0 | 12.8761 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8834 | 13.2979 | 61 | 50.0004 | 12.8754 | 17.9085 | 60.8 | 50.0004 | 12.8774 | 23.7882 | 60.6 | 50.0004 | 12.876 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.8801 | 37.2087 | 60.2462 | 50.0004 | 12.8782 | 44.0373 | 60 | 50.0004 | 12.8677 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 12.8667 | 70.1983 | 60.2 | 82.9995 | 12.8838 | 5.3183 | 59.8 | 0 | 12.879 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 12.8804 | 55.488 | 59.9331 | 50.0004
|  |  |  | 12.8862 | 49.7699 | 60 | 50.0004 | 12.8831 | 59.0749 | 59.6 | 50.0004 | 12.8884 | 62.3704 | 59.6 | 50.0004 | 12.876 | 76.8336 | 60.1002 | 82.9995 | 12.8765 | 82.5973 | 60 | 82.9995 | 12.8745 | 49.7186 | 60 | 50.0004 | 12.8903 | 43.9013 | 60.2 | 50.0004 | 12.8857 | 37.138 | 60.4263 | 50.0004 | 12.8972 | 30.3498 | 60.8 | 50.0004 | 12.8939 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8874 | 15.7868 | 61.2 | 50.0004 | 12.8883 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8883 | 80.872 | 60.2 | 82.9995 | 12.8929 | 76.8944 | 60.2 | 82.9995 | 12.8904 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 12.8826 | 63.3191 | 60.6 | 82.9995 | 12.8914 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.8865 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8848 | 3.2816 | 60 | 0 | 12.8845 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.8917 | 13.2979 | 61 | 50.0004 | 12.8838 | 17.9092 | 60.8 | 50.0004 | 12.8857 | 23.7892 | 60.6 | 50.0004 | 12.8844 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.8884 | 37.2087 | 60.2446 | 50.0004 | 12.8866 | 44.0373 | 60 | 50.0004 | 12.876 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 12.875 | 70.2051 | 60.2 | 82.9995 | 12.8921 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.8873 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 12.8887 | 55.488 | 59.9347 | 50.0004
|  |  |  | 12.8945 | 49.7643 | 60 | 50.0004 | 12.8914 | 59.0749 | 59.6 | 50.0004 | 12.8967 | 62.3672 | 59.6 | 50.0004 | 12.8843 | 76.8336 | 60.0986 | 82.9995 | 12.885 | 82.5973 | 60 | 82.9995 | 12.8828 | 49.7186 | 60 | 50.0004 | 12.8986 | 43.9046 | 60.2 | 50.0004 | 12.8941 | 37.1389 | 60.428 | 50.0004 | 12.9056 | 30.3506 | 60.8 | 50.0004 | 12.9022 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.8957 | 15.7868 | 61.2 | 50.0004 | 12.8966 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.8967 | 80.8866 | 60.2 | 82.9995 | 12.9012 | 76.8944 | 60.2 | 82.9995 | 12.8987 | 70.0447 | 60.4 | 82.9995 | 12.8909 | 63.3191 | 60.6 | 82.9995 | 12.8997 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.895 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.8931 | 3.2816 | 60 | 0 | 12.8928 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9 | 13.4676 | 61 | 50.0004 | 12.8921 | 17.9092 | 60.8 | 50.0004 | 12.894 | 23.7892 | 60.6 | 50.0004 | 12.8927 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.8967 | 37.2062 | 60.2429 | 50.0004 | 12.8949 | 44.0377 | 60 | 50.0004 | 12.8843 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 12.8835 | 70.2051 | 60.2 | 82.9995 | 12.9004 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.8956 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 12.897 | 55.488 | 59.9364 | 50.0004
|  |  |  | 12.903 | 49.7643 | 60 | 50.0004 | 12.8998 | 59.0749 | 59.6 | 50.0004 | 12.9052 | 62.3672 | 59.6 | 50.0004 | 12.8926 | 76.8336 | 60.0969 | 82.9995 | 12.8933 | 82.5973 | 60 | 82.9995 | 12.8911 | 49.7186 | 60 | 50.0004 | 12.907 | 43.9046 | 60.2 | 50.0004 | 12.9024 | 37.1389 | 60.4297 | 50.0004 | 12.9139 | 30.3506 | 60.8 | 50.0004 | 12.9105 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.904 | 15.5994 | 61.2 | 50.0004 | 12.9049 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.905 | 80.8866 | 60.2 | 82.9995 | 12.9095 | 76.8944 | 60.2 | 82.9995 | 12.907 | 70.0591 | 60.4 | 82.9995 | 12.8992 | 63.3191 | 60.6 | 82.9995 | 12.908 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9033 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9014 | 3.2816 | 60 | 0 | 12.9011 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9084 | 13.4676 | 61 | 50.0004 | 12.9004 | 17.9092 | 60.8 | 50.0004 | 12.9025 | 23.7892 | 60.6 | 50.0004 | 12.901 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.905 | 37.2062 | 60.2412 | 50.0004 | 12.9032 | 44.0377 | 60 | 50.0004 | 12.8926 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 12.8918 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9087 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9039 | 62.2291 | 59.6 | 50.0004 | 12.9053 | 55.4859 | 59.9381 | 50.0004
|  |  |  | 12.9113 | 49.7581 | 60 | 50.0004 | 12.9081 | 59.067 | 59.6 | 50.0004 | 12.9135 | 62.3672 | 59.6 | 50.0004 | 12.9009 | 76.8255 | 60.0952 | 82.9995 | 12.9016 | 82.5929 | 60 | 82.9995 | 12.8994 | 49.7186 | 60 | 50.0004 | 12.9153 | 43.9027 | 60.2 | 50.0004 | 12.9107 | 37.1434 | 60.4313 | 50.0004 | 12.9222 | 30.3506 | 60.8 | 50.0004 | 12.9189 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.9124 | 15.5994 | 61.2 | 50.0004 | 12.9133 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9133 | 80.8866 | 60.2 | 82.9995 | 12.9178 | 76.8944 | 60.2 | 82.9995 | 12.9153 | 70.0591 | 60.4 | 82.9995 | 12.9075 | 63.3191 | 60.6 | 82.9995 | 12.9163 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9116 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9097 | 3.2816 | 60 | 0 | 12.9094 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9167 | 13.4676 | 61 | 50.0004 | 12.9087 | 17.9092 | 60.8 | 50.0004 | 12.9108 | 23.7892 | 60.6 | 50.0004 | 12.9093 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.9135 | 37.2062 | 60.2396 | 50.0004 | 12.9115 | 44.0655 | 60 | 50.0004 | 12.9009 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.9001 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.917 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9122 | 62.2291 | 59.6 | 50.0004 | 12.9136 | 55.4859 | 59.9397 | 50.0004
|  |  |  | 12.9196 | 49.7581 | 60 | 50.0004 | 12.9165 | 59.067 | 59.6 | 50.0004 | 12.9219 | 62.3672 | 59.6 | 50.0004 | 12.9092 | 76.8255 | 60.0936 | 82.9995 | 12.9099 | 82.5929 | 60 | 82.9995 | 12.9078 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9236 | 43.9027 | 60.2 | 50.0004 | 12.9191 | 37.1434 | 60.433 | 50.0004 | 12.9305 | 30.3506 | 60.8 | 50.0004 | 12.9272 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.9207 | 15.5994 | 61.2 | 50.0004 | 12.9216 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9218 | 80.8866 | 60.2 | 82.9995 | 12.9261 | 76.8958 | 60.2 | 82.9995 | 12.9238 | 70.0542 | 60.4 | 82.9995 | 12.9158 | 63.3196 | 60.6 | 82.9995 | 12.9246 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9199 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.918 | 3.2816 | 60 | 0 | 12.9177 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9252 | 13.4676 | 61 | 50.0004 | 12.917 | 17.9078 | 60.8 | 50.0004 | 12.9191 | 23.7892 | 60.6 | 50.0004 | 12.9176 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.9218 | 37.2062 | 60.2379 | 50.0004 | 12.9198 | 44.0655 | 60 | 50.0004 | 12.9092 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.9084 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9253 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9207 | 62.2368 | 59.6 | 50.0004 | 12.9219 | 55.476 | 59.9414 | 50.0004
|  |  |  | 12.9279 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9248 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9302 | 62.3587 | 59.6 | 50.0004 | 12.9175 | 76.8255 | 60.0919 | 82.9995 | 12.9182 | 82.5928 | 60 | 82.9995 | 12.9161 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9319 | 43.9027 | 60.2 | 50.0004 | 12.9274 | 37.1434 | 60.4347 | 50.0004 | 12.9389 | 30.3495 | 60.8 | 50.0004 | 12.9355 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.929 | 15.5994 | 61.2 | 50.0004 | 12.9299 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9301 | 80.8325 | 60.2 | 82.9995 | 12.9344 | 76.8958 | 60.2 | 82.9995 | 12.9321 | 70.0542 | 60.4 | 82.9995 | 12.9241 | 63.3196 | 60.6 | 82.9995 | 12.9329 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9282 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9263 | 3.281 | 60 | 0 | 12.9261 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9335 | 13.4676 | 61 | 50.0004 | 12.9254 | 17.9078 | 60.8 | 50.0004 | 12.9274 | 23.7892 | 60.6 | 50.0004 | 12.926 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.9301 | 37.2062 | 60.2362 | 50.0004 | 12.9282 | 44.0655 | 60 | 50.0004 | 12.9175 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.9167 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9336 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9291 | 62.2368 | 59.6 | 50.0004 | 12.9303 | 55.476 | 59.9431 | 50.0004
|  |  |  | 12.9362 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9331 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9385 | 62.3587 | 59.6 | 50.0004 | 12.926 | 76.8255 | 60.0902 | 82.9995 | 12.9265 | 82.5928 | 60 | 82.9995 | 12.9244 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9403 | 43.9027 | 60.2 | 50.0004 | 12.9357 | 37.1434 | 60.4363 | 50.0004 | 12.9472 | 30.3495 | 60.8 | 50.0004 | 12.9439 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.9373 | 15.5994 | 61.2 | 50.0004 | 12.9384 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9384 | 80.8325 | 60.2 | 82.9995 | 12.9427 | 76.8886 | 60.2 | 82.9995 | 12.9404 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 12.9324 | 63.3208 | 60.6 | 82.9995 | 12.9412 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9365 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9348 | 3.281 | 60 | 0 | 12.9344 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9418 | 13.4676 | 61 | 50.0004 | 12.9337 | 18.0719 | 60.8 | 50.0004 | 12.9357 | 23.7902 | 60.6 | 50.0004 | 12.9343 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.9385 | 37.2062 | 60.2346 | 50.0004 | 12.9365 | 44.0655 | 60 | 50.0004 | 12.9258 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.925 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9421 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9374 | 62.237 | 59.6 | 50.0004 | 12.9386 | 55.476 | 59.9447 | 50.0004
|  |  |  | 12.9445 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9414 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9468 | 62.3479 | 59.6 | 50.0004 | 12.9343 | 76.8268 | 60.0886 | 82.9995 | 12.9348 | 82.6023 | 60 | 82.9995 | 12.9327 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9486 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 12.944 | 37.1736 | 60.438 | 50.0004 | 12.9556 | 30.3519 | 60.8 | 50.0004 | 12.9523 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.9457 | 15.5994 | 61.2 | 50.0004 | 12.9467 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9468 | 80.8325 | 60.2 | 82.9995 | 12.9513 | 76.8886 | 60.2 | 82.9995 | 12.9487 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 12.9409 | 63.3208 | 60.6 | 82.9995 | 12.9495 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9448 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9431 | 3.0039 | 60 | 0 | 12.9427 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9501 | 13.4676 | 61 | 50.0004 | 12.942 | 18.0719 | 60.8 | 50.0004 | 12.9441 | 23.7902 | 60.6 | 50.0004 | 12.9426 | 33.2543 | 60.4 | 50.0004 | 12.9468 | 37.2062 | 60.2329 | 50.0004 | 12.9449 | 44.0643 | 60 | 50.0004 | 12.9343 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.9333 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9504 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9457 | 62.237 | 59.6 | 50.0004 | 12.947 | 55.476 | 59.9464 | 50.0004
|  |  |  | 12.9529 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9497 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9551 | 62.3479 | 59.6 | 50.0004 | 12.9426 | 76.8268 | 60.0869 | 82.9995 | 12.9431 | 82.6023 | 60 | 82.9995 | 12.941 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.957 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 12.9524 | 37.1736 | 60.4397 | 50.0004 | 12.9639 | 30.3519 | 60.8 | 50.0004 | 12.9606 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.954 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 12.955 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9551 | 80.8325 | 60.2 | 82.9995 | 12.9596 | 76.8886 | 60.2 | 82.9995 | 12.957 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 12.9492 | 63.3222 | 60.6 | 82.9995 | 12.958 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9534 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9514 | 3.0039 | 60 | 0 | 12.9512 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9584 | 13.4676 | 61 | 50.0004 | 12.9504 | 18.0719 | 60.8 | 50.0004 | 12.9524 | 23.7887 | 60.6 | 50.0004 | 12.951 | 33.4128 | 60.4 | 50.0004 | 12.9551 | 37.2062 | 60.2312 | 50.0004 | 12.9532 | 44.0643 | 60 | 50.0004 | 12.9426 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.9417 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9587 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.954 | 62.2386 | 59.6 | 50.0004 | 12.9553 | 55.476 | 59.9481 | 50.0004
|  |  |  | 12.9612 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.958 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9635 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 12.9509 | 76.8252 | 60.0852 | 82.9995 | 12.9514 | 82.6201 | 60 | 82.9995 | 12.9494 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9653 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 12.9608 | 37.1736 | 60.4413 | 50.0004 | 12.9722 | 30.3519 | 60.8 | 50.0004 | 12.9689 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.9623 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 12.9633 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9634 | 80.7752 | 60.2 | 82.9995 | 12.9679 | 76.8886 | 60.2 | 82.9995 | 12.9653 | 70.0798 | 60.4 | 82.9995 | 12.9575 | 63.3222 | 60.6 | 82.9995 | 12.9663 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9617 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9597 | 2.8951 | 60 | 0 | 12.9595 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9668 | 13.6273 | 61 | 50.0004 | 12.9587 | 18.0719 | 60.8 | 50.0004 | 12.9607 | 23.7887 | 60.6 | 50.0004 | 12.9594 | 33.4128 | 60.4 | 50.0004 | 12.9634 | 37.2055 | 60.2296 | 50.0004 | 12.9615 | 44.0616 | 60 | 50.0004 | 12.9509 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.95 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.967 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9623 | 62.2386 | 59.6 | 50.0004 | 12.9636 | 55.476 | 59.9497 | 50.0004
|  |  |  | 12.9696 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9664 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9718 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 12.9592 | 76.8252 | 60.0836 | 82.9995 | 12.96 | 82.6201 | 60 | 82.9995 | 12.9577 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9736 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 12.9691 | 37.1736 | 60.443 | 50.0004 | 12.9806 | 30.3519 | 60.8 | 50.0004 | 12.9772 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.9706 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 12.9716 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9718 | 80.7752 | 60.2 | 82.9995 | 12.9762 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 12.9739 | 70.0853 | 60.4 | 82.9995 | 12.9658 | 63.3269 | 60.6 | 82.9995 | 12.9746 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.97 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.968 | 2.8951 | 60 | 0 | 12.9678 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9751 | 13.6273 | 61 | 50.0004 | 12.967 | 18.0742 | 60.8 | 50.0004 | 12.9691 | 23.9496 | 60.6 | 50.0004 | 12.9677 | 33.4128 | 60.4 | 50.0004 | 12.9717 | 37.2055 | 60.2279 | 50.0004 | 12.9698 | 44.0616 | 60 | 50.0004 | 12.9592 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 12.9583 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9753 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9707 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 12.9719 | 55.476 | 59.9514 | 50.0004
|  |  |  | 12.9779 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9749 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9802 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 12.9675 | 76.8292 | 60.0819 | 82.9995 | 12.9683 | 82.6203 | 60 | 82.9995 | 12.966 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9819 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 12.9774 | 37.1732 | 60.4447 | 50.0004 | 12.9889 | 30.3524 | 60.8 | 50.0004 | 12.9856 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.979 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 12.98 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9801 | 80.7752 | 60.2 | 82.9995 | 12.9845 | 76.872 | 60.2 | 82.9995 | 12.9822 | 70.0853 | 60.4 | 82.9995 | 12.9741 | 63.3269 | 60.6 | 82.9995 | 12.9829 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9783 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9763 | 2.8956 | 60 | 0 | 12.9761 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9834 | 13.6273 | 61 | 50.0004 | 12.9753 | 18.0742 | 60.8 | 50.0004 | 12.9774 | 23.9496 | 60.6 | 50.0004 | 12.976 | 33.4128 | 60.4 | 50.0004 | 12.9801 | 37.2152 | 60.2262 | 50.0004 | 12.9781 | 44.0602 | 60 | 50.0004 | 12.9675 | 63.2778 | 60.6 | 82.9995 | 12.9666 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9836 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.979 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 12.9802 | 55.476 | 59.953 | 50.0004
|  |  |  | 12.9862 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9832 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9885 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 12.9758 | 76.8292 | 60.0802 | 82.9995 | 12.9766 | 82.6203 | 60 | 82.9995 | 12.9744 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9903 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 12.9857 | 37.1732 | 60.4463 | 50.0004 | 12.9973 | 30.3524 | 60.8 | 50.0004 | 12.9939 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.9873 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 12.9883 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9884 | 80.7752 | 60.2 | 82.9995 | 12.9928 | 76.8629 | 60.2 | 82.9995 | 12.9905 | 70.0853 | 60.4 | 82.9995 | 12.9824 | 63.3269 | 60.6 | 82.9995 | 12.9912 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9866 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9846 | 2.8956 | 60 | 0 | 12.9845 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 12.9918 | 13.6273 | 61 | 50.0004 | 12.9836 | 18.0742 | 60.8 | 50.0004 | 12.9857 | 23.9496 | 60.6 | 50.0004 | 12.9844 | 33.7002 | 60.4 | 50.0004 | 12.9884 | 37.2152 | 60.2246 | 50.0004 | 12.9866 | 44.0602 | 60 | 50.0004 | 12.9758 | 63.2778 | 60.6 | 82.9995 | 12.9751 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 12.9919 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9874 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 12.9885 | 55.4757 | 59.9547 | 50.0004
|  |  |  | 12.9945 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9915 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 12.9968 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 12.9841 | 76.8302 | 60.0786 | 82.9995 | 12.9849 | 82.6203 | 60 | 82.9995 | 12.9827 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 12.9987 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 12.9941 | 37.1707 | 60.448 | 50.0004 | 13.0056 | 30.3548 | 60.8 | 50.0004 | 13.0023 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 12.9957 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 12.9966 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 12.9968 | 80.7816 | 60.2 | 82.9995 | 13.0011 | 76.8629 | 60.2 | 82.9995 | 12.9988 | 70.0853 | 60.4 | 82.9995 | 12.9907 | 63.3269 | 60.6 | 82.9995 | 12.9995 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 12.9949 | 7.349 | 59.8 | 0 | 12.9929 | 2.8956 | 60 | 0 | 12.9928 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0001 | 13.6273 | 61 | 50.0004 | 12.9921 | 18.0742 | 60.8 | 50.0004 | 12.994 | 23.9496 | 60.6 | 50.0004 | 12.9927 | 33.7002 | 60.4 | 50.0004 | 12.9968 | 37.2152 | 60.2229 | 50.0004 | 12.9949 | 44.0602 | 60 | 50.0004 | 12.9841 | 63.2778 | 60.6 | 82.9995 | 12.9834 | 70.2071 | 60.2 | 82.9995 | 13.0005 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 12.9957 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 12.9969 | 55.4757 | 59.9564 | 50.0004
|  |  |  | 13.0028 | 49.7522 | 60 | 50.0004 | 12.9998 | 59.157 | 59.6 | 50.0004 | 13.0051 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 12.9924 | 76.8302 | 60.0769 | 82.9995 | 12.9932 | 82.6203 | 60 | 82.9995 | 12.991 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.007 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 13.0024 | 37.1707 | 60.4497 | 50.0004 | 13.0139 | 30.3548 | 60.8 | 50.0004 | 13.0106 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.004 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 13.005 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 13.0051 | 80.7816 | 60.2 | 82.9995 | 13.0094 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 13.0071 | 70.0853 | 60.4 | 82.9995 | 12.999 | 63.3269 | 60.6 | 82.9995 | 13.0078 | 19.1514 | 59.4 | 0 | 13.0032 | 7.349 | 59.8 | 0 | 13.0015 | 2.8956 | 60 | 0 | 13.0011 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0084 | 13.6273 | 61 | 50.0004 | 13.0004 | 18.0756 | 60.8 | 50.0004 | 13.0023 | 23.9474 | 60.6 | 50.0004 | 13.001 | 33.7077 | 60.4 | 50.0004 | 13.0051 | 37.2152 | 60.2212 | 50.0004 | 13.0032 | 44.0602 | 60 | 50.0004 | 12.9924 | 63.2778 | 60.6 | 82.9995 | 12.9917 | 70.2052 | 60.2 | 82.9995 | 13.0088 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.004 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 13.0052 | 55.4677 | 59.958 | 50.0004
|  |  |  | 13.0112 | 49.715 | 60 | 50.0004 | 13.0081 | 59.1588 | 59.6 | 50.0004 | 13.0134 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 13.0007 | 76.8377 | 60.0752 | 82.9995 | 13.0015 | 82.6203 | 60 | 82.9995 | 12.9993 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0153 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.0107 | 37.1707 | 60.4513 | 50.0004 | 13.0223 | 30.3518 | 60.8 | 50.0004 | 13.0189 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0123 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 13.0133 | 6.0795 | 61.4 | 50.0004 | 13.0134 | 80.7212 | 60.2 | 82.9995 | 13.0177 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 13.0154 | 70.0853 | 60.4 | 82.9995 | 13.0073 | 63.3269 | 60.6 | 82.9995 | 13.0164 | 19.1279 | 59.4 | 0 | 13.0117 | 7.3498 | 59.8 | 0 | 13.0098 | 2.8952 | 60 | 0 | 13.0095 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0167 | 13.7688 | 61 | 50.0004 | 13.0087 | 18.0756 | 60.8 | 50.0004 | 13.0107 | 23.9474 | 60.6 | 50.0004 | 13.0094 | 33.7077 | 60.4 | 50.0004 | 13.0134 | 37.2152 | 60.2196 | 50.0004 | 13.0116 | 44.0602 | 60 | 50.0004 | 13.0007 | 63.2778 | 60.6 | 82.9995 | 13 | 70.2052 | 60.2 | 82.9995 | 13.0171 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0123 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 13.0137 | 55.4677 | 59.9597 | 50.0004
|  |  |  | 13.0195 | 49.715 | 60 | 50.0004 | 13.0164 | 59.1588 | 59.6 | 50.0004 | 13.0219 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 13.009 | 76.8377 | 60.0736 | 82.9995 | 13.0098 | 82.6203 | 60 | 82.9995 | 13.0076 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0236 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.019 | 37.1707 | 60.453 | 50.0004 | 13.0306 | 30.3518 | 60.8 | 50.0004 | 13.0273 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0206 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 13.0216 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0217 | 80.7212 | 60.2 | 82.9995 | 13.0262 | 76.8709 | 60.2 | 82.9995 | 13.0237 | 70.0804 | 60.4 | 82.9995 | 13.0156 | 63.3282 | 60.6 | 82.9995 | 13.0247 | 19.1279 | 59.4 | 0 | 13.02 | 7.3498 | 59.8 | 0 | 13.0181 | 2.8952 | 60 | 0 | 13.0178 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0251 | 13.7688 | 61 | 50.0004 | 13.0171 | 18.2035 | 60.8 | 50.0004 | 13.019 | 23.9474 | 60.6 | 50.0004 | 13.0177 | 33.7077 | 60.4 | 50.0004 | 13.0217 | 37.2152 | 60.2179 | 50.0004 | 13.0199 | 44.0602 | 60 | 50.0004 | 13.009 | 63.2778 | 60.6 | 82.9995 | 13.0083 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.0254 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0206 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 13.022 | 55.4368 | 59.9614 | 50.0004
|  |  |  | 13.028 | 49.7167 | 60 | 50.0004 | 13.0248 | 59.1588 | 59.6 | 50.0004 | 13.0303 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 13.0173 | 76.8359 | 60.0719 | 82.9995 | 13.0181 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 13.016 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.032 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.0273 | 37.1707 | 60.4547 | 50.0004 | 13.0389 | 30.3518 | 60.8 | 50.0004 | 13.0356 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.029 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 13.0299 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0302 | 80.7259 | 60.2 | 82.9995 | 13.0345 | 76.8709 | 60.2 | 82.9995 | 13.032 | 70.0804 | 60.4 | 82.9995 | 13.0242 | 63.3282 | 60.6 | 82.9995 | 13.033 | 19.1279 | 59.4 | 0 | 13.0283 | 7.3504 | 59.8 | 0 | 13.0264 | 2.8952 | 60 | 0 | 13.0261 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0334 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.0254 | 18.2035 | 60.8 | 50.0004 | 13.0273 | 23.9474 | 60.6 | 50.0004 | 13.026 | 33.7077 | 60.4 | 50.0004 | 13.03 | 37.2152 | 60.2162 | 50.0004 | 13.0282 | 44.0808 | 60 | 50.0004 | 13.0176 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 13.0166 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.0337 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0291 | 62.2456 | 59.6 | 50.0004 | 13.0303 | 55.4368 | 59.963 | 50.0004
|  |  |  | 13.0363 | 49.7167 | 60 | 50.0004 | 13.0331 | 59.1588 | 59.6 | 50.0004 | 13.0386 | 62.3564 | 59.6 | 50.0004 | 13.0259 | 76.8359 | 60.0702 | 82.9995 | 13.0264 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 13.0243 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0403 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.0357 | 37.1707 | 60.4563 | 50.0004 | 13.0472 | 30.3518 | 60.8 | 50.0004 | 13.0439 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0373 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 13.0382 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0385 | 80.7259 | 60.2 | 82.9995 | 13.0428 | 76.8709 | 60.2 | 82.9995 | 13.0405 | 70.0804 | 60.4 | 82.9995 | 13.0325 | 63.3282 | 60.6 | 82.9995 | 13.0413 | 19.1279 | 59.4 | 0 | 13.0366 | 7.3504 | 59.8 | 0 | 13.0347 | 2.8952 | 60 | 0 | 13.0344 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0417 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.0337 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.0358 | 23.9448 | 60.6 | 50.0004 | 13.0343 | 33.7077 | 60.4 | 50.0004 | 13.0385 | 37.2152 | 60.2146 | 50.0004 | 13.0365 | 44.0808 | 60 | 50.0004 | 13.0259 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 13.0249 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.042 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0374 | 62.2583 | 59.6 | 50.0004 | 13.0386 | 55.4368 | 59.9647 | 50.0004
|  |  |  | 13.0446 | 49.7167 | 60 | 50.0004 | 13.0415 | 59.2911 | 59.6 | 50.0004 | 13.0469 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.0342 | 76.8395 | 60.0686 | 82.9995 | 13.0347 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 13.0327 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0486 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.044 | 37.1707 | 60.458 | 50.0004 | 13.0556 | 30.3518 | 60.8 | 50.0004 | 13.0523 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0456 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 13.0466 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0468 | 80.7259 | 60.2 | 82.9995 | 13.0511 | 76.8709 | 60.2 | 82.9995 | 13.0488 | 70.0804 | 60.4 | 82.9995 | 13.0408 | 63.3282 | 60.6 | 82.9995 | 13.0496 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.0449 | 7.3504 | 59.8 | 0 | 13.043 | 2.8952 | 60 | 0 | 13.0427 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0502 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.042 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.0441 | 23.9448 | 60.6 | 50.0004 | 13.0427 | 33.7077 | 60.4 | 50.0004 | 13.0468 | 37.2213 | 60.2129 | 50.0004 | 13.0449 | 44.0846 | 60 | 50.0004 | 13.0342 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 13.0332 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.0503 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0458 | 62.2583 | 59.6 | 50.0004 | 13.0469 | 55.4368 | 59.9664 | 50.0004
|  |  |  | 13.0529 | 49.7167 | 60 | 50.0004 | 13.0498 | 59.2911 | 59.6 | 50.0004 | 13.0552 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.0425 | 76.8395 | 60.0669 | 82.9995 | 13.043 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 13.041 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0569 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.0524 | 37.1707 | 60.4597 | 50.0004 | 13.0639 | 30.3518 | 60.8 | 50.0004 | 13.0607 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.054 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 13.0549 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0552 | 80.7259 | 60.2 | 82.9995 | 13.0594 | 76.8709 | 60.2 | 82.9995 | 13.0571 | 70.1222 | 60.4 | 82.9995 | 13.0491 | 63.3277 | 60.6 | 82.9995 | 13.0579 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.0532 | 7.3504 | 59.8 | 0 | 13.0513 | 2.8952 | 60 | 0 | 13.0511 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0585 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.0503 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.0524 | 23.9448 | 60.6 | 50.0004 | 13.051 | 33.7077 | 60.4 | 50.0004 | 13.0551 | 37.2213 | 60.2112 | 50.0004 | 13.0532 | 44.0846 | 60 | 50.0004 | 13.0425 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 13.0415 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.0588 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0541 | 62.2583 | 59.6 | 50.0004 | 13.0552 | 55.4368 | 59.968 | 50.0004
|  |  |  | 13.0612 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.0581 | 59.2911 | 59.6 | 50.0004 | 13.0635 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.0508 | 76.8253 | 60.0653 | 82.9995 | 13.0513 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 13.0493 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0653 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.0607 | 37.1658 | 60.4613 | 50.0004 | 13.0723 | 30.3501 | 60.8 | 50.0004 | 13.069 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0623 | 15.4653 | 61.2 | 50.0004 | 13.0632 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0635 | 80.6696 | 60.2 | 82.9995 | 13.0677 | 76.8709 | 60.2 | 82.9995 | 13.0654 | 70.1222 | 60.4 | 82.9995 | 13.0574 | 63.3277 | 60.6 | 82.9995 | 13.0662 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.0615 | 7.3498 | 59.8 | 0 | 13.0598 | 2.8944 | 60 | 0 | 13.0594 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0668 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.0587 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.0607 | 23.9448 | 60.6 | 50.0004 | 13.0593 | 33.7077 | 60.4 | 50.0004 | 13.0635 | 37.2213 | 60.2096 | 50.0004 | 13.0615 | 44.0846 | 60 | 50.0004 | 13.0508 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 13.05 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.0671 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0624 | 62.2583 | 59.6 | 50.0004 | 13.0636 | 55.4368 | 59.9697 | 50.0004
|  |  |  | 13.0695 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.0664 | 59.2911 | 59.6 | 50.0004 | 13.0719 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.0591 | 76.8253 | 60.0636 | 82.9995 | 13.0598 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 13.0576 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0736 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.069 | 37.1658 | 60.463 | 50.0004 | 13.0806 | 30.3501 | 60.8 | 50.0004 | 13.0773 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0706 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.0717 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0718 | 80.6696 | 60.2 | 82.9995 | 13.076 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 13.0737 | 70.1222 | 60.4 | 82.9995 | 13.0657 | 63.3242 | 60.6 | 82.9995 | 13.0745 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.0701 | 7.3498 | 59.8 | 0 | 13.0681 | 2.8944 | 60 | 0 | 13.0677 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0751 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.067 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.069 | 23.9454 | 60.6 | 50.0004 | 13.0677 | 33.7085 | 60.4 | 50.0004 | 13.0718 | 37.2213 | 60.2079 | 50.0004 | 13.0699 | 44.0846 | 60 | 50.0004 | 13.0591 | 63.2806 | 60.6 | 82.9995 | 13.0583 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.0754 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0707 | 62.2583 | 59.6 | 50.0004 | 13.0719 | 55.4369 | 59.9714 | 50.0004
|  |  |  | 13.0779 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.0747 | 59.2968 | 59.6 | 50.0004 | 13.0802 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.0674 | 76.8253 | 60.0619 | 82.9995 | 13.0681 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 13.0659 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.082 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.0773 | 37.1633 | 60.4647 | 50.0004 | 13.0889 | 30.352 | 60.8 | 50.0004 | 13.0856 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0789 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.08 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0802 | 80.6696 | 60.2 | 82.9995 | 13.0844 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 13.082 | 70.1222 | 60.4 | 82.9995 | 13.074 | 63.3242 | 60.6 | 82.9995 | 13.083 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.0784 | 7.3498 | 59.8 | 0 | 13.0764 | 2.8941 | 60 | 0 | 13.0762 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0834 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.0753 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.0774 | 23.9454 | 60.6 | 50.0004 | 13.076 | 33.7085 | 60.4 | 50.0004 | 13.0801 | 37.2261 | 60.2062 | 50.0004 | 13.0782 | 44.0994 | 60 | 50.0004 | 13.0674 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.0667 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.0837 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.079 | 62.2583 | 59.6 | 50.0004 | 13.0803 | 55.4369 | 59.973 | 50.0004
|  |  |  | 13.0862 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.083 | 59.2968 | 59.6 | 50.0004 | 13.0886 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.0757 | 76.8253 | 60.0603 | 82.9995 | 13.0764 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 13.0743 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0903 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.0857 | 37.1633 | 60.4663 | 50.0004 | 13.0972 | 30.352 | 60.8 | 50.0004 | 13.094 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0873 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.0883 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0885 | 80.6696 | 60.2 | 82.9995 | 13.0929 | 76.8662 | 60.2 | 82.9995 | 13.0906 | 70.1222 | 60.4 | 82.9995 | 13.0823 | 63.3242 | 60.6 | 82.9995 | 13.0913 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.0867 | 7.3498 | 59.8 | 0 | 13.0847 | 2.8941 | 60 | 0 | 13.0845 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.0918 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.0837 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.0857 | 24.0811 | 60.6 | 50.0004 | 13.0844 | 33.7107 | 60.4 | 50.0004 | 13.0884 | 37.2261 | 60.2046 | 50.0004 | 13.0865 | 44.0994 | 60 | 50.0004 | 13.0757 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.075 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.092 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0874 | 62.2464 | 59.6 | 50.0004 | 13.0886 | 55.3467 | 59.9747 | 50.0004
|  |  |  | 13.0946 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.0914 | 59.2968 | 59.6 | 50.0004 | 13.0969 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.084 | 76.8253 | 60.0586 | 82.9995 | 13.0847 | 82.6499 | 60 | 82.9995 | 13.0826 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.0986 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.094 | 37.1633 | 60.468 | 50.0004 | 13.1056 | 30.352 | 60.8 | 50.0004 | 13.1023 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.0956 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.0966 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.0968 | 80.6756 | 60.2 | 82.9995 | 13.1012 | 76.8662 | 60.2 | 82.9995 | 13.0989 | 70.1222 | 60.4 | 82.9995 | 13.0908 | 63.3242 | 60.6 | 82.9995 | 13.0996 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.095 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.093 | 2.8941 | 60 | 0 | 13.0928 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1001 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.092 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.094 | 24.0811 | 60.6 | 50.0004 | 13.0927 | 33.7107 | 60.4 | 50.0004 | 13.0968 | 37.2248 | 60.2029 | 50.0004 | 13.0948 | 44.1031 | 60 | 50.0004 | 13.0842 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.0833 | 70.2668 | 60.2 | 82.9995 | 13.1003 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.0957 | 62.2464 | 59.6 | 50.0004 | 13.0969 | 55.3467 | 59.9764 | 50.0004
|  |  |  | 13.1029 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.0997 | 59.2968 | 59.6 | 50.0004 | 13.1052 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.0925 | 76.8253 | 60.0569 | 82.9995 | 13.093 | 82.6499 | 60 | 82.9995 | 13.0909 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.1069 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.1024 | 37.1633 | 60.4697 | 50.0004 | 13.114 | 30.352 | 60.8 | 50.0004 | 13.1107 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1039 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.1049 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1052 | 80.6756 | 60.2 | 82.9995 | 13.1095 | 76.8632 | 60.2 | 82.9995 | 13.1072 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 13.0991 | 63.3242 | 60.6 | 82.9995 | 13.1079 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.1033 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.1013 | 2.8941 | 60 | 0 | 13.1011 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1085 | 13.7686 | 61 | 50.0004 | 13.1003 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.1024 | 24.0821 | 60.6 | 50.0004 | 13.101 | 33.8116 | 60.4 | 50.0004 | 13.1051 | 37.2248 | 60.2012 | 50.0004 | 13.1031 | 44.1031 | 60 | 50.0004 | 13.0925 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.0916 | 70.3467 | 60.2 | 82.9995 | 13.1086 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1041 | 62.2464 | 59.6 | 50.0004 | 13.1052 | 55.3467 | 59.978 | 50.0004
|  |  |  | 13.1112 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.1082 | 59.2968 | 59.6 | 50.0004 | 13.1135 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.1008 | 76.8303 | 60.0553 | 82.9995 | 13.1013 | 82.6499 | 60 | 82.9995 | 13.0992 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.1153 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.1107 | 37.1633 | 60.4713 | 50.0004 | 13.1223 | 30.2909 | 60.8 | 50.0004 | 13.119 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1122 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.1133 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1135 | 80.6756 | 60.2 | 82.9995 | 13.1178 | 76.8632 | 60.2 | 82.9995 | 13.1155 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 13.1074 | 63.3242 | 60.6 | 82.9995 | 13.1162 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.1116 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.1096 | 2.8941 | 60 | 0 | 13.1094 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1168 | 13.9383 | 61 | 50.0004 | 13.1086 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.1107 | 24.0821 | 60.6 | 50.0004 | 13.1094 | 33.8116 | 60.4 | 50.0004 | 13.1134 | 37.2248 | 60.2 | 50.0004 | 13.1116 | 44.1031 | 60 | 50.0004 | 13.1008 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.0999 | 70.3467 | 60.2 | 82.9995 | 13.1169 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1124 | 62.2464 | 59.6 | 50.0004 | 13.1135 | 55.3467 | 59.9797 | 50.0004
|  |  |  | 13.1195 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.1165 | 59.2968 | 59.6 | 50.0004 | 13.1218 | 62.3457 | 59.6 | 50.0004 | 13.1091 | 76.8303 | 60.0536 | 82.9995 | 13.1096 | 82.6499 | 60 | 82.9995 | 13.1075 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.1237 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.119 | 37.1633 | 60.473 | 50.0004 | 13.1306 | 30.2909 | 60.8 | 50.0004 | 13.1273 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1205 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.1216 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1218 | 80.6756 | 60.2 | 82.9995 | 13.1261 | 76.8701 | 60.2 | 82.9995 | 13.1238 | 70.1236 | 60.4 | 82.9995 | 13.1157 | 63.3232 | 60.6 | 82.9995 | 13.1245 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.1199 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.1179 | 2.8941 | 60 | 0 | 13.1178 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1251 | 13.9383 | 61 | 50.0004 | 13.1169 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.119 | 24.0833 | 60.6 | 50.0004 | 13.1177 | 33.9161 | 60.4 | 50.0004 | 13.1218 | 37.2248 | 60.2 | 50.0004 | 13.1199 | 44.1031 | 60 | 50.0004 | 13.1091 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1082 | 70.3467 | 60.2 | 82.9995 | 13.1255 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1207 | 62.2464 | 59.6 | 50.0004 | 13.1218 | 55.3467 | 59.9814 | 50.0004
|  |  |  | 13.1278 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.1248 | 59.418 | 59.6 | 50.0004 | 13.1302 | 62.3546 | 59.6 | 50.0004 | 13.1174 | 76.8264 | 60.0519 | 82.9995 | 13.1179 | 82.6499 | 60 | 82.9995 | 13.1158 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 13.132 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.1273 | 37.2064 | 60.4747 | 50.0004 | 13.1389 | 30.1883 | 60.8 | 50.0004 | 13.1357 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1289 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.1299 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1302 | 80.631 | 60.2 | 82.9995 | 13.1344 | 76.8701 | 60.2 | 82.9995 | 13.1321 | 70.1236 | 60.4 | 82.9995 | 13.124 | 63.3232 | 60.6 | 82.9995 | 13.1328 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.1284 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.1265 | 2.8945 | 60 | 0 | 13.1261 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1334 | 13.9383 | 61 | 50.0004 | 13.1254 | 18.3409 | 60.8 | 50.0004 | 13.1273 | 24.0833 | 60.6 | 50.0004 | 13.126 | 33.9161 | 60.4 | 50.0004 | 13.1301 | 37.2248 | 60.2 | 50.0004 | 13.1283 | 44.1031 | 60 | 50.0004 | 13.1174 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1165 | 70.3467 | 60.2 | 82.9995 | 13.1338 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.129 | 62.2464 | 59.6 | 50.0004 | 13.1302 | 55.3467 | 59.983 | 50.0004
|  |  |  | 13.1362 | 49.7298 | 60 | 50.0004 | 13.1331 | 59.418 | 59.6 | 50.0004 | 13.1385 | 62.3546 | 59.6 | 50.0004 | 13.1257 | 76.8264 | 60.0503 | 82.9995 | 13.1262 | 82.6499 | 60 | 82.9995 | 13.1242 | 49.7197 | 60 | 50.0004 | 13.1403 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.1357 | 37.2064 | 60.4763 | 50.0004 | 13.1473 | 30.1883 | 60.8 | 50.0004 | 13.144 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1373 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.1383 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1385 | 80.631 | 60.2 | 82.9995 | 13.1427 | 76.8701 | 60.2 | 82.9995 | 13.1404 | 70.1236 | 60.4 | 82.9995 | 13.1323 | 63.3281 | 60.6 | 82.9995 | 13.1414 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.1367 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.1348 | 2.8945 | 60 | 0 | 13.1344 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1417 | 13.9383 | 61 | 50.0004 | 13.1337 | 18.3379 | 60.8 | 50.0004 | 13.1357 | 24.0833 | 60.6 | 50.0004 | 13.1344 | 33.9161 | 60.4 | 50.0004 | 13.1384 | 37.2248 | 60.2 | 50.0004 | 13.1366 | 44.1031 | 60 | 50.0004 | 13.1257 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1248 | 70.3446 | 60.2 | 82.9995 | 13.1421 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1373 | 62.2521 | 59.6 | 50.0004 | 13.1385 | 55.3467 | 59.9847 | 50.0004
|  |  |  | 13.1445 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.1414 | 59.418 | 59.6 | 50.0004 | 13.147 | 62.3546 | 59.6 | 50.0004 | 13.134 | 76.8263 | 60.0486 | 82.9995 | 13.1348 | 82.645 | 60 | 82.9995 | 13.1325 | 49.7197 | 60 | 50.0004 | 13.1486 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.144 | 37.2058 | 60.478 | 50.0004 | 13.1556 | 30.1909 | 60.8 | 50.0004 | 13.1523 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1456 | 15.357 | 61.2 | 50.0004 | 13.1466 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1469 | 80.6329 | 60.2 | 82.9995 | 13.151 | 76.8701 | 60.2 | 82.9995 | 13.1487 | 70.1236 | 60.4 | 82.9995 | 13.1406 | 63.3281 | 60.6 | 82.9995 | 13.1497 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.145 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.1431 | 2.8945 | 60 | 0 | 13.1428 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1501 | 13.9383 | 61 | 50.0004 | 13.142 | 18.3379 | 60.8 | 50.0004 | 13.144 | 24.0833 | 60.6 | 50.0004 | 13.1427 | 33.9161 | 60.4 | 50.0004 | 13.1467 | 37.2248 | 60.2 | 50.0004 | 13.1449 | 44.1031 | 60 | 50.0004 | 13.134 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1333 | 70.3446 | 60.2 | 82.9995 | 13.1504 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1458 | 62.2521 | 59.6 | 50.0004 | 13.147 | 55.3467 | 59.9864 | 50.0004
|  |  |  | 13.153 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.1497 | 59.418 | 59.6 | 50.0004 | 13.1553 | 62.3546 | 59.6 | 50.0004 | 13.1423 | 76.8263 | 60.0469 | 82.9995 | 13.1431 | 82.645 | 60 | 82.9995 | 13.1409 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.157 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.1523 | 37.2058 | 60.4797 | 50.0004 | 13.1639 | 30.1909 | 60.8 | 50.0004 | 13.1607 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1539 | 15.2435 | 61.2 | 50.0004 | 13.1549 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1552 | 80.6329 | 60.2 | 82.9995 | 13.1593 | 76.8746 | 60.2 | 82.9995 | 13.1572 | 70.1289 | 60.4 | 82.9995 | 13.1489 | 63.3281 | 60.6 | 82.9995 | 13.158 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.1533 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.1514 | 2.8945 | 60 | 0 | 13.1511 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1584 | 13.9383 | 61 | 50.0004 | 13.1504 | 18.3379 | 60.8 | 50.0004 | 13.1523 | 24.1987 | 60.6 | 50.0004 | 13.151 | 33.9166 | 60.4 | 50.0004 | 13.155 | 37.2248 | 60.2 | 50.0004 | 13.1532 | 44.1031 | 60 | 50.0004 | 13.1423 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1416 | 70.4347 | 60.2 | 82.9995 | 13.1587 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1541 | 62.2521 | 59.6 | 50.0004 | 13.1553 | 55.3377 | 59.988 | 50.0004
|  |  |  | 13.1613 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.1581 | 59.549 | 59.6 | 50.0004 | 13.1636 | 62.3522 | 59.6 | 50.0004 | 13.1506 | 76.857 | 60.0453 | 82.9995 | 13.1514 | 82.6419 | 60 | 82.9995 | 13.1492 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.1653 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.1606 | 37.1978 | 60.4813 | 50.0004 | 13.1723 | 30.0983 | 60.8 | 50.0004 | 13.1691 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1622 | 15.2435 | 61.2 | 50.0004 | 13.1632 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1636 | 80.6367 | 60.2 | 82.9995 | 13.1678 | 76.8746 | 60.2 | 82.9995 | 13.1655 | 70.1289 | 60.4 | 82.9995 | 13.1572 | 63.3281 | 60.6 | 82.9995 | 13.1663 | 19.1276 | 59.4 | 0 | 13.1616 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.1597 | 2.8945 | 60 | 0 | 13.1594 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1667 | 13.9383 | 61 | 50.0004 | 13.1587 | 18.3379 | 60.8 | 50.0004 | 13.1608 | 24.1987 | 60.6 | 50.0004 | 13.1593 | 33.9166 | 60.4 | 50.0004 | 13.1635 | 37.2223 | 60.2 | 50.0004 | 13.1615 | 44.0951 | 60 | 50.0004 | 13.1506 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1499 | 70.4347 | 60.2 | 82.9995 | 13.167 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1625 | 62.2521 | 59.6 | 50.0004 | 13.1636 | 55.3377 | 59.9897 | 50.0004
|  |  |  | 13.1696 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.1665 | 59.549 | 59.6 | 50.0004 | 13.1719 | 62.3522 | 59.6 | 50.0004 | 13.1589 | 76.857 | 60.0436 | 82.9995 | 13.1597 | 82.6419 | 60 | 82.9995 | 13.1575 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.1736 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.169 | 37.1978 | 60.483 | 50.0004 | 13.1806 | 30.0983 | 60.8 | 50.0004 | 13.1774 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1705 | 15.0583 | 61.2 | 50.0004 | 13.1715 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1719 | 80.6367 | 60.2 | 82.9995 | 13.1761 | 76.8895 | 60.2 | 82.9995 | 13.1738 | 70.1289 | 60.4 | 82.9995 | 13.1655 | 63.3317 | 60.6 | 82.9995 | 13.1746 | 19.1276 | 59.4 | 0 | 13.1699 | 7.2384 | 59.8 | 0 | 13.168 | 2.8945 | 60 | 0 | 13.1677 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1752 | 13.9383 | 61 | 50.0004 | 13.167 | 18.3379 | 60.8 | 50.0004 | 13.1691 | 24.1987 | 60.6 | 50.0004 | 13.1677 | 34.0243 | 60.4 | 50.0004 | 13.1718 | 37.2223 | 60.2 | 50.0004 | 13.1699 | 44.0951 | 60 | 50.0004 | 13.1589 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1582 | 70.4332 | 60.2 | 82.9995 | 13.1753 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1708 | 62.2534 | 59.6 | 50.0004 | 13.1719 | 55.3417 | 59.9914 | 50.0004
|  |  |  | 13.1779 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.1748 | 59.549 | 59.6 | 50.0004 | 13.1802 | 62.3522 | 59.6 | 50.0004 | 13.1672 | 76.8612 | 60.0419 | 82.9995 | 13.168 | 82.6419 | 60 | 82.9995 | 13.1658 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.1819 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.1773 | 37.1978 | 60.4847 | 50.0004 | 13.189 | 30.0983 | 60.8 | 50.0004 | 13.1857 | 23.5841 | 60.8 | 50.0004 | 13.1789 | 15.0583 | 61.2 | 50.0004 | 13.1799 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1802 | 80.6096 | 60.2 | 82.9995 | 13.1844 | 76.8895 | 60.2 | 82.9995 | 13.1821 | 70.1289 | 60.4 | 82.9995 | 13.1741 | 63.3317 | 60.6 | 82.9995 | 13.1829 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 13.1782 | 7.238 | 59.8 | 0 | 13.1763 | 2.895 | 60 | 0 | 13.176 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1835 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.1753 | 18.3379 | 60.8 | 50.0004 | 13.1774 | 24.1987 | 60.6 | 50.0004 | 13.176 | 34.0243 | 60.4 | 50.0004 | 13.1802 | 37.2216 | 60.2 | 50.0004 | 13.1782 | 44.1306 | 60 | 50.0004 | 13.1672 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1665 | 70.4332 | 60.2 | 82.9995 | 13.1838 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1791 | 62.2534 | 59.6 | 50.0004 | 13.1802 | 55.3417 | 59.993 | 50.0004
|  |  |  | 13.1862 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.1831 | 59.549 | 59.6 | 50.0004 | 13.1886 | 62.3522 | 59.6 | 50.0004 | 13.1755 | 76.8612 | 60.0403 | 82.9995 | 13.1763 | 82.6419 | 60 | 82.9995 | 13.1741 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.1903 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.1857 | 37.1978 | 60.4863 | 50.0004 | 13.1973 | 30.0983 | 60.8 | 50.0004 | 13.194 | 23.5803 | 60.8 | 50.0004 | 13.1872 | 15.0583 | 61.2 | 50.0004 | 13.1882 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1886 | 80.6096 | 60.2 | 82.9995 | 13.1927 | 76.8895 | 60.2 | 82.9995 | 13.1904 | 70.1289 | 60.4 | 82.9995 | 13.1824 | 63.3317 | 60.6 | 82.9995 | 13.1912 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 13.1868 | 7.238 | 59.8 | 0 | 13.1848 | 2.895 | 60 | 0 | 13.1844 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.1918 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.1836 | 18.5264 | 60.8 | 50.0004 | 13.1857 | 24.2014 | 60.6 | 50.0004 | 13.1843 | 34.0201 | 60.4 | 50.0004 | 13.1885 | 37.2216 | 60.2 | 50.0004 | 13.1865 | 44.1306 | 60 | 50.0004 | 13.1758 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1748 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.1921 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1874 | 62.2637 | 59.6 | 50.0004 | 13.1885 | 55.3417 | 59.9947 | 50.0004
|  |  |  | 13.1945 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.1914 | 59.549 | 59.6 | 50.0004 | 13.197 | 62.3513 | 59.6 | 50.0004 | 13.1841 | 76.8586 | 60.0386 | 82.9995 | 13.1846 | 82.6419 | 60 | 82.9995 | 13.1825 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.1986 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.194 | 37.1978 | 60.488 | 50.0004 | 13.2056 | 30.0964 | 60.8 | 50.0004 | 13.2024 | 23.5803 | 60.8 | 50.0004 | 13.1956 | 15.0583 | 61.2 | 50.0004 | 13.1965 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.1969 | 80.5604 | 60.2 | 82.9995 | 13.201 | 76.8895 | 60.2 | 82.9995 | 13.1987 | 70.1289 | 60.4 | 82.9995 | 13.1907 | 63.3317 | 60.6 | 82.9995 | 13.1995 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 13.1951 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.1931 | 2.7595 | 60 | 0 | 13.1927 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2001 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.192 | 18.5264 | 60.8 | 50.0004 | 13.194 | 24.2014 | 60.6 | 50.0004 | 13.1927 | 34.0201 | 60.4 | 50.0004 | 13.1968 | 37.2173 | 60.2 | 50.0004 | 13.1949 | 44.1306 | 60 | 50.0004 | 13.1841 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1831 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.2004 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.1957 | 62.2637 | 59.6 | 50.0004 | 13.1969 | 55.3417 | 59.9964 | 50.0004
|  |  |  | 13.2029 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.1997 | 59.549 | 59.6 | 50.0004 | 13.2053 | 62.3513 | 59.6 | 50.0004 | 13.1924 | 76.8586 | 60.0369 | 82.9995 | 13.1929 | 82.6419 | 60 | 82.9995 | 13.1908 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.207 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.2023 | 37.1978 | 60.4897 | 50.0004 | 13.2139 | 30.0964 | 60.8 | 50.0004 | 13.2107 | 23.5803 | 60.8 | 50.0004 | 13.2039 | 15.0583 | 61.2 | 50.0004 | 13.205 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.2052 | 80.5604 | 60.2 | 82.9995 | 13.2094 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 13.207 | 70.1343 | 60.4 | 82.9995 | 13.199 | 63.3336 | 60.6 | 82.9995 | 13.208 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 13.2034 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.2014 | 2.7595 | 60 | 0 | 13.201 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2085 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.2003 | 18.5274 | 60.8 | 50.0004 | 13.2024 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.201 | 34.0201 | 60.4 | 50.0004 | 13.2051 | 37.2173 | 60.2 | 50.0004 | 13.2032 | 44.1306 | 60 | 50.0004 | 13.1924 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1914 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.2087 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.2041 | 62.2637 | 59.6 | 50.0004 | 13.2052 | 55.2328 | 59.998 | 50.0004
|  |  |  | 13.2112 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.208 | 59.549 | 59.6 | 50.0004 | 13.2136 | 62.3531 | 59.6 | 50.0004 | 13.2007 | 76.8586 | 60.0353 | 82.9995 | 13.2012 | 82.6134 | 60 | 82.9995 | 13.1991 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.2153 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.2106 | 37.1978 | 60.4913 | 50.0004 | 13.2223 | 30.0964 | 60.8 | 50.0004 | 13.2191 | 23.5803 | 60.8 | 50.0004 | 13.2122 | 15.0583 | 61.2 | 50.0004 | 13.2133 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.2136 | 80.5619 | 60.2 | 82.9995 | 13.2177 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 13.2156 | 70.1343 | 60.4 | 82.9995 | 13.2073 | 63.3336 | 60.6 | 82.9995 | 13.2163 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 13.2117 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.2097 | 2.7595 | 60 | 0 | 13.2095 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2168 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.2086 | 18.5274 | 60.8 | 50.0004 | 13.2107 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.2094 | 34.0201 | 60.4 | 50.0004 | 13.2134 | 37.2173 | 60.2 | 50.0004 | 13.2115 | 44.1306 | 60 | 50.0004 | 13.2007 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.1997 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.217 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.2125 | 62.2637 | 59.6 | 50.0004 | 13.2136 | 55.2328 | 59.9997 | 50.0004
|  |  |  | 13.2196 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.2164 | 59.549 | 59.6 | 50.0004 | 13.2219 | 62.3531 | 59.6 | 50.0004 | 13.209 | 76.8586 | 60.0336 | 82.9995 | 13.2095 | 82.6134 | 60 | 82.9995 | 13.2075 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.2236 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.219 | 37.1978 | 60.493 | 50.0004 | 13.2307 | 30.0964 | 60.8 | 50.0004 | 13.2274 | 23.5803 | 60.8 | 50.0004 | 13.2205 | 15.0583 | 61.2 | 50.0004 | 13.2216 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.2219 | 80.5619 | 60.2 | 82.9995 | 13.226 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 13.2239 | 70.1297 | 60.4 | 82.9995 | 13.2156 | 63.318 | 60.6 | 82.9995 | 13.2246 | 19.1277 | 59.4 | 0 | 13.22 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.218 | 2.7595 | 60 | 0 | 13.2178 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2251 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.217 | 18.6842 | 60.8 | 50.0004 | 13.219 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.2177 | 34.021 | 60.4 | 50.0004 | 13.2218 | 37.2173 | 60.2 | 50.0004 | 13.2198 | 44.1306 | 60 | 50.0004 | 13.209 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.2083 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.2253 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.2208 | 62.2637 | 59.6 | 50.0004 | 13.2219 | 55.2328 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.2279 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.2247 | 59.5521 | 59.6 | 50.0004 | 13.2302 | 62.3487 | 59.6 | 50.0004 | 13.2173 | 76.8734 | 60.0319 | 82.9995 | 13.2178 | 82.603 | 60 | 82.9995 | 13.2158 | 49.726 | 60 | 50.0004 | 13.2319 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.2273 | 37.1978 | 60.4947 | 50.0004 | 13.239 | 30.0964 | 60.8 | 50.0004 | 13.2357 | 23.5803 | 60.8 | 50.0004 | 13.2288 | 15.0583 | 61.2 | 50.0004 | 13.2299 | 5.9613 | 61.4 | 50.0004 | 13.2302 | 80.511 | 60.2 | 82.9995 | 13.2345 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 13.2322 | 70.1297 | 60.4 | 82.9995 | 13.2239 | 63.318 | 60.6 | 82.9995 | 13.2329 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.2283 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.2263 | 2.7601 | 60 | 0 | 13.2261 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2335 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.2253 | 18.6842 | 60.8 | 50.0004 | 13.2274 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.2261 | 34.021 | 60.4 | 50.0004 | 13.2301 | 37.2173 | 60.2 | 50.0004 | 13.2283 | 44.1304 | 60 | 50.0004 | 13.2173 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.2166 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.2336 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.2291 | 62.2637 | 59.6 | 50.0004 | 13.2302 | 55.2328 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.2362 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.2332 | 59.5521 | 59.6 | 50.0004 | 13.2386 | 62.3487 | 59.6 | 50.0004 | 13.2256 | 76.8734 | 60.0303 | 82.9995 | 13.2263 | 82.603 | 60 | 82.9995 | 13.2241 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.2403 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 13.2357 | 37.1978 | 60.4963 | 50.0004 | 13.2473 | 30.0964 | 60.8 | 50.0004 | 13.2441 | 23.5767 | 60.8 | 50.0004 | 13.2372 | 14.9601 | 61.2 | 50.0004 | 13.2382 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.2386 | 80.511 | 60.2 | 82.9995 | 13.2428 | 76.917 | 60.2 | 82.9995 | 13.2405 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 13.2322 | 63.3063 | 60.6 | 82.9995 | 13.2412 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.2366 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.2346 | 2.7601 | 60 | 0 | 13.2344 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2418 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.2336 | 18.8216 | 60.8 | 50.0004 | 13.2357 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.2344 | 34.021 | 60.4 | 50.0004 | 13.2384 | 37.2173 | 60.2 | 50.0004 | 13.2366 | 44.1304 | 60 | 50.0004 | 13.2256 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.2249 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.2422 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.2374 | 62.2556 | 59.6 | 50.0004 | 13.2385 | 55.2332 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.2445 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.2415 | 59.5521 | 59.6 | 50.0004 | 13.2469 | 62.3197 | 59.6 | 50.0004 | 13.2339 | 76.8675 | 60.0286 | 82.9995 | 13.2346 | 82.5989 | 60 | 82.9995 | 13.2324 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.2487 | 43.8971 | 60.2 | 50.0004 | 13.244 | 37.1978 | 60.498 | 50.0004 | 13.2556 | 30.0995 | 60.8 | 50.0004 | 13.2524 | 23.5767 | 60.8 | 50.0004 | 13.2455 | 14.9601 | 61.2 | 50.0004 | 13.2466 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.2469 | 80.511 | 60.2 | 82.9995 | 13.2511 | 76.917 | 60.2 | 82.9995 | 13.2488 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 13.2407 | 63.3063 | 60.6 | 82.9995 | 13.2495 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.2449 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.2429 | 2.7601 | 60 | 0 | 13.2427 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 13.2501 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.2419 | 18.8216 | 60.8 | 50.0004 | 13.244 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.2427 | 34.021 | 60.4 | 50.0004 | 13.2468 | 37.2173 | 60.2 | 50.0004 | 13.2449 | 44.1304 | 60 | 50.0004 | 13.2339 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.2332 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.2505 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.2457 | 62.2556 | 59.6 | 50.0004 | 13.2468 | 55.2332 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.2528 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.2498 | 59.5521 | 59.6 | 50.0004 | 13.2554 | 62.3197 | 59.6 | 50.0004 | 13.2422 | 76.8675 | 60.027 | 82.9995 | 13.2429 | 82.5989 | 60 | 82.9995 | 13.2407 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.257 | 43.8971 | 60.2 | 50.0004 | 13.2523 | 37.1978 | 60.4997 | 50.0004 | 13.264 | 30.0995 | 60.8 | 50.0004 | 13.2607 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.2538 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.2549 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.2552 | 80.511 | 60.2 | 82.9995 | 13.2594 | 76.9283 | 60.2 | 82.9995 | 13.2571 | 70.1237 | 60.4 | 82.9995 | 13.249 | 63.3063 | 60.6 | 82.9995 | 13.2578 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.2534 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.2515 | 2.7601 | 60 | 0 | 13.2511 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 13.2584 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.2502 | 18.8216 | 60.8 | 50.0004 | 13.2523 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.2511 | 34.0213 | 60.4 | 50.0004 | 13.2551 | 37.2173 | 60.2 | 50.0004 | 13.2533 | 44.1304 | 60 | 50.0004 | 13.2422 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.2415 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.2588 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.254 | 62.254 | 59.6 | 50.0004 | 13.2551 | 54.9746 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.2612 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.2581 | 59.5555 | 59.6 | 50.0004 | 13.2637 | 62.3197 | 59.6 | 50.0004 | 13.2505 | 76.8726 | 60.0253 | 82.9995 | 13.2512 | 82.6044 | 60 | 82.9995 | 13.2491 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.2653 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 13.2607 | 37.1978 | 60.5013 | 50.0004 | 13.2723 | 30.1004 | 60.8 | 50.0004 | 13.2691 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.2621 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.2632 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.2637 | 80.5019 | 60.2 | 82.9995 | 13.2677 | 76.9283 | 60.2 | 82.9995 | 13.2654 | 70.1237 | 60.4 | 82.9995 | 13.2573 | 63.3063 | 60.6 | 82.9995 | 13.2664 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.2617 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.2598 | 2.5932 | 60 | 0 | 13.2594 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2667 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.2585 | 18.8216 | 60.8 | 50.0004 | 13.2606 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.2594 | 34.0213 | 60.4 | 50.0004 | 13.2634 | 37.2752 | 60.2 | 50.0004 | 13.2616 | 44.1301 | 60 | 50.0004 | 13.2507 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.2498 | 70.4333 | 60.2 | 82.9995 | 13.2671 | 5.3188 | 59.8 | 0 | 13.2625 | 62.254 | 59.6 | 50.0004 | 13.2635 | 54.9746 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.2695 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.2664 | 59.5555 | 59.6 | 50.0004 | 13.272 | 62.3197 | 59.6 | 50.0004 | 13.259 | 76.8726 | 60.0236 | 82.9995 | 13.2595 | 82.6044 | 60 | 82.9995 | 13.2574 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.2736 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 13.269 | 37.1978 | 60.503 | 50.0004 | 13.2806 | 30.1004 | 60.8 | 50.0004 | 13.2775 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.2705 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.2716 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.272 | 80.5019 | 60.2 | 82.9995 | 13.276 | 76.9283 | 60.2 | 82.9995 | 13.2739 | 70.1237 | 60.4 | 82.9995 | 13.2656 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 13.2747 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.27 | 7.1286 | 59.8 | 0 | 13.2681 | 2.5932 | 60 | 0 | 13.2677 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2751 | 14.0692 | 61 | 50.0004 | 13.267 | 18.8216 | 60.8 | 50.0004 | 13.269 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.2677 | 34.0223 | 60.4 | 50.0004 | 13.2717 | 37.2752 | 60.2 | 50.0004 | 13.2699 | 44.1301 | 60 | 50.0004 | 13.259 | 63.291 | 60.6 | 82.9995 | 13.2581 | 70.4405 | 60.2 | 82.9995 | 13.2754 | 5.4484 | 59.8 | 0 | 13.2709 | 62.254 | 59.6 | 50.0004 | 13.2719 | 54.9769 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.278 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 13.2747 | 59.5555 | 59.6 | 50.0004 | 13.2803 | 62.3123 | 59.6 | 50.0004 | 13.2673 | 76.8761 | 60.022 | 82.9995 | 13.2678 | 82.6044 | 60 | 82.9995 | 13.2657 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.282 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.2773 | 37.1978 | 60.5047 | 50.0004 | 13.289 | 30.1004 | 60.8 | 50.0004 | 13.2858 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.2788 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.2799 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.2803 | 80.5019 | 60.2 | 82.9995 | 13.2843 | 76.9283 | 60.2 | 82.9995 | 13.2822 | 70.1237 | 60.4 | 82.9995 | 13.2739 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 13.283 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.2783 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.2764 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.2761 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2834 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.2753 | 18.8216 | 60.8 | 50.0004 | 13.2773 | 24.2003 | 60.6 | 50.0004 | 13.276 | 34.0223 | 60.4 | 50.0004 | 13.2802 | 37.2744 | 60.2 | 50.0004 | 13.2782 | 44.1301 | 60 | 50.0004 | 13.2673 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 13.2664 | 70.4405 | 60.2 | 82.9995 | 13.2837 | 5.4484 | 59.8 | 0 | 13.2792 | 62.254 | 59.6 | 50.0004 | 13.2803 | 54.9769 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.2863 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 13.2831 | 59.5555 | 59.6 | 50.0004 | 13.2886 | 62.3123 | 59.6 | 50.0004 | 13.2756 | 76.8761 | 60.0203 | 82.9995 | 13.2761 | 82.6044 | 60 | 82.9995 | 13.274 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.2903 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.2856 | 37.1978 | 60.5063 | 50.0004 | 13.2973 | 30.1004 | 60.8 | 50.0004 | 13.2941 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.2872 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.2882 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.2886 | 80.5019 | 60.2 | 82.9995 | 13.2926 | 76.936 | 60.2 | 82.9995 | 13.2905 | 70.1051 | 60.4 | 82.9995 | 13.2822 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 13.2913 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.2866 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.2847 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.2844 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.2919 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.2836 | 18.8232 | 60.8 | 50.0004 | 13.2856 | 24.1935 | 60.6 | 50.0004 | 13.2843 | 34.0234 | 60.4 | 50.0004 | 13.2885 | 37.2744 | 60.2 | 50.0004 | 13.2866 | 44.1301 | 60 | 50.0004 | 13.2756 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 13.2747 | 70.4401 | 60.2 | 82.9995 | 13.292 | 5.4484 | 59.8 | 0 | 13.2875 | 62.254 | 59.6 | 50.0004 | 13.2886 | 54.9769 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.2946 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 13.2914 | 59.5555 | 59.6 | 50.0004 | 13.297 | 62.3123 | 59.6 | 50.0004 | 13.2839 | 76.8832 | 60.0186 | 82.9995 | 13.2844 | 82.5928 | 60 | 82.9995 | 13.2823 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 13.2986 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.294 | 37.1978 | 60.508 | 50.0004 | 13.3056 | 29.9994 | 60.8 | 50.0004 | 13.3024 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.2955 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.2965 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.297 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.3009 | 76.936 | 60.2 | 82.9995 | 13.2988 | 70.1051 | 60.4 | 82.9995 | 13.2905 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 13.2996 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.2949 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.293 | 2.3882 | 60 | 0 | 13.2927 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.3002 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.292 | 18.8232 | 60.8 | 50.0004 | 13.2941 | 24.1935 | 60.6 | 50.0004 | 13.2927 | 34.0234 | 60.4 | 50.0004 | 13.2968 | 37.2813 | 60.2 | 50.0004 | 13.2949 | 44.1422 | 60 | 50.0004 | 13.2839 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 13.283 | 70.4401 | 60.2 | 82.9995 | 13.3005 | 5.4484 | 59.8 | 0 | 13.2958 | 62.254 | 59.6 | 50.0004 | 13.2969 | 54.9769 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3029 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 13.2998 | 59.5555 | 59.6 | 50.0004 | 13.3053 | 62.3123 | 59.6 | 50.0004 | 13.2922 | 76.8832 | 60.017 | 82.9995 | 13.2927 | 82.5928 | 60 | 82.9995 | 13.2907 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 13.3069 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3023 | 37.1978 | 60.5097 | 50.0004 | 13.314 | 29.9994 | 60.8 | 50.0004 | 13.3108 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3038 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.3048 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3053 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.3094 | 76.9408 | 60.2 | 82.9995 | 13.3071 | 70.1023 | 60.4 | 82.9995 | 13.2988 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 13.3079 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3035 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3013 | 2.3882 | 60 | 0 | 13.301 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.3085 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3003 | 18.8232 | 60.8 | 50.0004 | 13.3024 | 24.1947 | 60.6 | 50.0004 | 13.301 | 34.0234 | 60.4 | 50.0004 | 13.3052 | 37.2813 | 60.2 | 50.0004 | 13.3032 | 44.1422 | 60 | 50.0004 | 13.2922 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 13.2913 | 70.4401 | 60.2 | 82.9995 | 13.3088 | 5.4481 | 59.8 | 0 | 13.3041 | 62.2225 | 59.6 | 50.0004 | 13.3052 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3112 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 13.3081 | 59.5555 | 59.6 | 50.0004 | 13.3137 | 62.3123 | 59.6 | 50.0004 | 13.3005 | 76.8756 | 60.0153 | 82.9995 | 13.3013 | 82.5928 | 60 | 82.9995 | 13.299 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 13.3153 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3106 | 37.1978 | 60.5113 | 50.0004 | 13.3223 | 29.9994 | 60.8 | 50.0004 | 13.3191 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3121 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.3132 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3136 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.3177 | 76.9408 | 60.2 | 82.9995 | 13.3154 | 70.1023 | 60.4 | 82.9995 | 13.3071 | 63.301 | 60.6 | 82.9995 | 13.3162 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3118 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3098 | 2.3882 | 60 | 0 | 13.3093 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.3168 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3086 | 18.8232 | 60.8 | 50.0004 | 13.3107 | 24.1947 | 60.6 | 50.0004 | 13.3094 | 34.0234 | 60.4 | 50.0004 | 13.3135 | 37.2813 | 60.2 | 50.0004 | 13.3116 | 44.214 | 60 | 50.0004 | 13.3005 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 13.2998 | 70.4401 | 60.2 | 82.9995 | 13.3171 | 5.4481 | 59.8 | 0 | 13.3125 | 62.2225 | 59.6 | 50.0004 | 13.3135 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3195 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 13.3164 | 59.5555 | 59.6 | 50.0004 | 13.322 | 62.3123 | 59.6 | 50.0004 | 13.3088 | 76.8756 | 60.0136 | 82.9995 | 13.3096 | 82.5928 | 60 | 82.9995 | 13.3073 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 13.3236 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.319 | 37.1978 | 60.513 | 50.0004 | 13.3306 | 29.9994 | 60.8 | 50.0004 | 13.3275 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3205 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.3215 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.322 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.326 | 76.9429 | 60.2 | 82.9995 | 13.3237 | 70.109 | 60.4 | 82.9995 | 13.3154 | 63.2976 | 60.6 | 82.9995 | 13.3245 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3201 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3181 | 2.3882 | 60 | 0 | 13.3177 | 3.3916 | 61.4 | 50.0004 | 13.3251 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3169 | 18.8243 | 60.8 | 50.0004 | 13.319 | 24.3297 | 60.6 | 50.0004 | 13.3177 | 34.0234 | 60.4 | 50.0004 | 13.3218 | 37.2813 | 60.2 | 50.0004 | 13.3199 | 44.214 | 60 | 50.0004 | 13.3088 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 13.3081 | 70.5115 | 60.2 | 82.9995 | 13.3254 | 5.4481 | 59.8 | 0 | 13.3208 | 62.2225 | 59.6 | 50.0004 | 13.3219 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3279 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 13.3247 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.3303 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 13.3171 | 76.8812 | 60.012 | 82.9995 | 13.3179 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 13.3157 | 49.7306 | 60 | 50.0004 | 13.332 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3273 | 37.1978 | 60.5147 | 50.0004 | 13.339 | 29.7257 | 60.8 | 50.0004 | 13.3358 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3288 | 14.9637 | 61.2 | 50.0004 | 13.33 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3303 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.3344 | 76.9429 | 60.2 | 82.9995 | 13.3323 | 70.109 | 60.4 | 82.9995 | 13.324 | 63.2976 | 60.6 | 82.9995 | 13.333 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3284 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3264 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.326 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.3335 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3252 | 18.8243 | 60.8 | 50.0004 | 13.3273 | 24.3297 | 60.6 | 50.0004 | 13.326 | 34.0234 | 60.4 | 50.0004 | 13.3301 | 37.2813 | 60.2 | 50.0004 | 13.3282 | 44.2952 | 60 | 50.0004 | 13.3171 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 13.3164 | 70.5115 | 60.2 | 82.9995 | 13.3337 | 5.4481 | 59.8 | 0 | 13.3292 | 62.2225 | 59.6 | 50.0004 | 13.3302 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3362 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 13.333 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.3386 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 13.3254 | 76.8812 | 60.0103 | 82.9995 | 13.3262 | 82.5866 | 60 | 82.9995 | 13.324 | 49.7133 | 60 | 50.0004 | 13.3403 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3356 | 37.1978 | 60.5163 | 50.0004 | 13.3473 | 29.7257 | 60.8 | 50.0004 | 13.3441 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3371 | 14.9613 | 61.2 | 50.0004 | 13.3383 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3386 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.3427 | 76.9561 | 60.2 | 82.9995 | 13.3406 | 70.109 | 60.4 | 82.9995 | 13.3323 | 63.2985 | 60.6 | 82.9995 | 13.3413 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3367 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3347 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.3344 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.3418 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3336 | 18.8243 | 60.8 | 50.0004 | 13.3357 | 24.3297 | 60.6 | 50.0004 | 13.3344 | 34.2119 | 60.4 | 50.0004 | 13.3385 | 37.2813 | 60.2 | 50.0004 | 13.3365 | 44.2952 | 60 | 50.0004 | 13.3254 | 63.288 | 60.6 | 82.9995 | 13.3247 | 70.5115 | 60.2 | 82.9995 | 13.342 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.3375 | 62.2244 | 59.6 | 50.0004 | 13.3386 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3446 | 49.7551 | 60 | 50.0004 | 13.3413 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.3469 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 13.3337 | 76.8812 | 60.0086 | 82.9995 | 13.3345 | 82.5828 | 60 | 82.9995 | 13.3323 | 49.7133 | 60 | 50.0004 | 13.3486 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3439 | 37.1978 | 60.518 | 50.0004 | 13.3557 | 29.7287 | 60.8 | 50.0004 | 13.3525 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3455 | 14.9613 | 61.2 | 50.0004 | 13.3466 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.347 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.351 | 76.9561 | 60.2 | 82.9995 | 13.3489 | 70.109 | 60.4 | 82.9995 | 13.3406 | 63.2985 | 60.6 | 82.9995 | 13.3496 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.345 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.343 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.3428 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.3501 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3419 | 18.8243 | 60.8 | 50.0004 | 13.344 | 24.3297 | 60.6 | 50.0004 | 13.3427 | 34.2119 | 60.4 | 50.0004 | 13.3468 | 37.3833 | 60.2 | 50.0004 | 13.3448 | 44.2893 | 60 | 50.0004 | 13.334 | 63.2847 | 60.6 | 82.9995 | 13.333 | 70.5115 | 60.2 | 82.9995 | 13.3503 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.3458 | 62.2244 | 59.6 | 50.0004 | 13.3469 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3529 | 49.7551 | 60 | 50.0004 | 13.3497 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.3553 | 62.3104 | 59.6 | 50.0004 | 13.342 | 76.8812 | 60.007 | 82.9995 | 13.3428 | 82.5828 | 60 | 82.9995 | 13.3406 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 13.3569 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3523 | 37.1978 | 60.5197 | 50.0004 | 13.364 | 29.7287 | 60.8 | 50.0004 | 13.3608 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3538 | 14.9613 | 61.2 | 50.0004 | 13.3549 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3553 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.3593 | 76.9561 | 60.2 | 82.9995 | 13.3572 | 70.1127 | 60.4 | 82.9995 | 13.3489 | 63.2985 | 60.6 | 82.9995 | 13.3579 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3533 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3513 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.3511 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.3585 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3502 | 19.0827 | 60.8 | 50.0004 | 13.3523 | 24.3297 | 60.6 | 50.0004 | 13.3511 | 34.3296 | 60.4 | 50.0004 | 13.3551 | 37.3833 | 60.2 | 50.0004 | 13.3533 | 44.2893 | 60 | 50.0004 | 13.3423 | 63.2847 | 60.6 | 82.9995 | 13.3413 | 70.5102 | 60.2 | 82.9995 | 13.3586 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.3541 | 62.2244 | 59.6 | 50.0004 | 13.3552 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3612 | 49.7551 | 60 | 50.0004 | 13.3582 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.3638 | 62.3086 | 59.6 | 50.0004 | 13.3506 | 76.8497 | 60.0053 | 82.9995 | 13.3511 | 82.5828 | 60 | 82.9995 | 13.3489 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 13.3653 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3607 | 37.1978 | 60.5213 | 50.0004 | 13.3723 | 29.7276 | 60.8 | 50.0004 | 13.3691 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3621 | 14.9613 | 61.2 | 50.0004 | 13.3632 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3636 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.3676 | 76.9561 | 60.2 | 82.9995 | 13.3655 | 70.1127 | 60.4 | 82.9995 | 13.3572 | 63.2985 | 60.6 | 82.9995 | 13.3662 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3616 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3596 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.3594 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.3668 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3586 | 19.0827 | 60.8 | 50.0004 | 13.3607 | 24.3297 | 60.6 | 50.0004 | 13.3594 | 34.3296 | 60.4 | 50.0004 | 13.3635 | 37.3833 | 60.2 | 50.0004 | 13.3616 | 44.2876 | 60 | 50.0004 | 13.3506 | 63.2477 | 60.6 | 82.9995 | 13.3496 | 70.5102 | 60.2 | 82.9995 | 13.3672 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.3624 | 62.2244 | 59.6 | 50.0004 | 13.3635 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3695 | 49.7551 | 60 | 50.0004 | 13.3665 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.3721 | 62.3086 | 59.6 | 50.0004 | 13.3589 | 76.8497 | 60.0036 | 82.9995 | 13.3594 | 82.5828 | 60 | 82.9995 | 13.3573 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 13.3737 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.369 | 37.1978 | 60.523 | 50.0004 | 13.3807 | 29.7276 | 60.8 | 50.0004 | 13.3775 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3704 | 14.9613 | 61.2 | 50.0004 | 13.3716 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3721 | 80.4202 | 60.2 | 82.9995 | 13.3761 | 76.9498 | 60.2 | 82.9995 | 13.3738 | 70.0959 | 60.4 | 82.9995 | 13.3655 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 13.3745 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3701 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3679 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.3677 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.3751 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3669 | 19.2346 | 60.8 | 50.0004 | 13.369 | 24.3309 | 60.6 | 50.0004 | 13.3677 | 34.3306 | 60.4 | 50.0004 | 13.3718 | 37.3833 | 60.2 | 50.0004 | 13.3699 | 44.2876 | 60 | 50.0004 | 13.3589 | 63.2477 | 60.6 | 82.9995 | 13.3579 | 70.5102 | 60.2 | 82.9995 | 13.3755 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.3708 | 62.2244 | 59.6 | 50.0004 | 13.3718 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3778 | 49.757 | 60 | 50.0004 | 13.3748 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.3804 | 62.2825 | 59.6 | 50.0004 | 13.3672 | 76.8497 | 60.002 | 82.9995 | 13.3677 | 82.5828 | 60 | 82.9995 | 13.3656 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 13.382 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3773 | 37.1978 | 60.5247 | 50.0004 | 13.389 | 29.7276 | 60.8 | 50.0004 | 13.3859 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3788 | 14.9613 | 61.2 | 50.0004 | 13.3799 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3804 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.3844 | 76.9498 | 60.2 | 82.9995 | 13.3821 | 70.0959 | 60.4 | 82.9995 | 13.3738 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 13.3828 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3784 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3765 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.376 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.3834 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3752 | 19.2346 | 60.8 | 50.0004 | 13.3773 | 24.3309 | 60.6 | 50.0004 | 13.3761 | 34.3306 | 60.4 | 50.0004 | 13.3801 | 37.3829 | 60.2 | 50.0004 | 13.3783 | 44.2863 | 60 | 50.0004 | 13.3672 | 63.2477 | 60.6 | 82.9995 | 13.3665 | 70.5102 | 60.2 | 82.9995 | 13.3838 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.3792 | 62.2244 | 59.6 | 50.0004 | 13.3801 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3862 | 49.757 | 60 | 50.0004 | 13.3831 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.3887 | 62.2825 | 59.6 | 50.0004 | 13.3755 | 76.8497 | 60.0003 | 82.9995 | 13.376 | 82.5828 | 60 | 82.9995 | 13.374 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 13.3903 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.3856 | 37.1978 | 60.5263 | 50.0004 | 13.3973 | 29.7276 | 60.8 | 50.0004 | 13.3942 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3871 | 14.9587 | 61.2 | 50.0004 | 13.3882 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3887 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.3927 | 76.9412 | 60.2 | 82.9995 | 13.3904 | 70.0959 | 60.4 | 82.9995 | 13.3821 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 13.3914 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.3867 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3848 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.3844 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.3918 | 14.2106 | 61 | 50.0004 | 13.3835 | 19.2346 | 60.8 | 50.0004 | 13.3856 | 24.3318 | 60.6 | 50.0004 | 13.3844 | 34.3306 | 60.4 | 50.0004 | 13.3884 | 37.3829 | 60.2 | 50.0004 | 13.3866 | 44.2863 | 60 | 50.0004 | 13.3755 | 63.2477 | 60.6 | 82.9995 | 13.3748 | 70.5102 | 60.2 | 82.9995 | 13.3921 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.3876 | 62.228 | 59.6 | 50.0004 | 13.3885 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.3945 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 13.3914 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.397 | 62.2825 | 59.6 | 50.0004 | 13.3838 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.3843 | 82.5762 | 60 | 82.9995 | 13.3823 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 13.3986 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.394 | 37.1978 | 60.528 | 50.0004 | 13.4056 | 29.7317 | 60.8 | 50.0004 | 13.4025 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.3954 | 14.9587 | 61.2 | 50.0004 | 13.3966 | 5.8275 | 61.4 | 50.0004 | 13.3971 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.401 | 76.9412 | 60.2 | 82.9995 | 13.3989 | 70.0959 | 60.4 | 82.9995 | 13.3906 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 13.3997 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.395 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.3931 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.3927 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.4001 | 14.2115 | 61 | 50.0004 | 13.3918 | 19.2346 | 60.8 | 50.0004 | 13.3939 | 24.3318 | 60.6 | 50.0004 | 13.3927 | 34.3306 | 60.4 | 50.0004 | 13.3967 | 37.3839 | 60.2 | 50.0004 | 13.3949 | 44.2863 | 60 | 50.0004 | 13.3838 | 63.2527 | 60.6 | 82.9995 | 13.3831 | 70.5102 | 60.2 | 82.9995 | 13.4004 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.3959 | 62.228 | 59.6 | 50.0004 | 13.3969 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.403 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 13.3997 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.4054 | 62.2825 | 59.6 | 50.0004 | 13.3921 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.3926 | 82.5762 | 60 | 82.9995 | 13.3906 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 13.407 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.4023 | 37.1978 | 60.5297 | 50.0004 | 13.414 | 29.7317 | 60.8 | 50.0004 | 13.4108 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4037 | 14.7882 | 61.2 | 50.0004 | 13.4049 | 5.8274 | 61.4 | 50.0004 | 13.4054 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4093 | 76.9517 | 60.2 | 82.9995 | 13.4072 | 70.0917 | 60.4 | 82.9995 | 13.3989 | 63.2795 | 60.6 | 82.9995 | 13.408 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.4033 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.4014 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.401 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.4084 | 14.2115 | 61 | 50.0004 | 13.4003 | 19.2346 | 60.8 | 50.0004 | 13.4023 | 24.3318 | 60.6 | 50.0004 | 13.401 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4052 | 37.3839 | 60.2 | 50.0004 | 13.4032 | 44.2863 | 60 | 50.0004 | 13.3921 | 63.2527 | 60.6 | 82.9995 | 13.3914 | 70.5064 | 60.2 | 82.9995 | 13.4087 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.4042 | 62.228 | 59.6 | 50.0004 | 13.4053 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4113 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 13.4081 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.4137 | 62.2867 | 59.6 | 50.0004 | 13.4004 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.4011 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.3989 | 49.7172 | 60 | 50.0004 | 13.4153 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.4106 | 37.1978 | 60.5313 | 50.0004 | 13.4223 | 29.7317 | 60.8 | 50.0004 | 13.4192 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.412 | 14.7882 | 61.2 | 50.0004 | 13.4132 | 5.8274 | 61.4 | 50.0004 | 13.4137 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4176 | 76.9517 | 60.2 | 82.9995 | 13.4155 | 70.0917 | 60.4 | 82.9995 | 13.4072 | 63.2795 | 60.6 | 82.9995 | 13.4163 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.4116 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.4097 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.4094 | 3.393 | 61.4 | 50.0004 | 13.4169 | 14.213 | 61 | 50.0004 | 13.4086 | 19.2346 | 60.8 | 50.0004 | 13.4106 | 24.3318 | 60.6 | 50.0004 | 13.4094 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4135 | 37.3839 | 60.2 | 50.0004 | 13.4116 | 44.2863 | 60 | 50.0004 | 13.4004 | 63.2527 | 60.6 | 82.9995 | 13.3997 | 70.5064 | 60.2 | 82.9995 | 13.417 | 5.5897 | 59.8 | 0 | 13.4125 | 62.228 | 59.6 | 50.0004 | 13.4136 | 54.9772 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4196 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 13.4164 | 59.6516 | 59.6 | 50.0004 | 13.4221 | 62.2867 | 59.6 | 50.0004 | 13.4087 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.4094 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4072 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 13.4236 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 13.4189 | 37.1978 | 60.533 | 50.0004 | 13.4307 | 29.7317 | 60.8 | 50.0004 | 13.4275 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4204 | 14.786 | 61.2 | 50.0004 | 13.4215 | 5.8271 | 61.4 | 50.0004 | 13.4221 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4259 | 76.9569 | 60.2 | 82.9995 | 13.4238 | 70.0912 | 60.4 | 82.9995 | 13.4155 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 13.4246 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.4199 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.418 | 2.3883 | 60 | 0 | 13.4177 | 3.393 | 61.4 | 50.0004 | 13.4252 | 14.213 | 61 | 50.0004 | 13.4169 | 19.2346 | 60.8 | 50.0004 | 13.4189 | 24.3318 | 60.6 | 50.0004 | 13.4177 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4219 | 37.3839 | 60.2 | 50.0004 | 13.4199 | 44.2863 | 60 | 50.0004 | 13.4089 | 63.2527 | 60.6 | 82.9995 | 13.408 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.4255 | 5.5899 | 59.8 | 0 | 13.4208 | 62.23 | 59.6 | 50.0004 | 13.4219 | 54.8452 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4279 | 49.7718 | 60 | 50.0004 | 13.4248 | 59.7616 | 59.6 | 50.0004 | 13.4304 | 62.2867 | 59.6 | 50.0004 | 13.417 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.4177 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4156 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 13.4319 | 43.8934 | 60.2 | 50.0004 | 13.4273 | 37.1976 | 60.5347 | 50.0004 | 13.439 | 29.7306 | 60.8 | 50.0004 | 13.4359 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4288 | 14.786 | 61.2 | 50.0004 | 13.4298 | 5.8271 | 61.4 | 50.0004 | 13.4304 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4342 | 76.9569 | 60.2 | 82.9995 | 13.4321 | 70.0912 | 60.4 | 82.9995 | 13.4238 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 13.4329 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.4285 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.4263 | 2.3885 | 60 | 0 | 13.426 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.4335 | 14.213 | 61 | 50.0004 | 13.4253 | 19.2346 | 60.8 | 50.0004 | 13.4274 | 24.3318 | 60.6 | 50.0004 | 13.426 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4302 | 37.494 | 60.2 | 50.0004 | 13.4282 | 44.387 | 60 | 50.0004 | 13.4172 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 13.4163 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.4338 | 5.5899 | 59.8 | 0 | 13.4292 | 62.23 | 59.6 | 50.0004 | 13.4302 | 54.8452 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4362 | 49.7718 | 60 | 50.0004 | 13.4331 | 59.7616 | 59.6 | 50.0004 | 13.4387 | 62.2867 | 59.6 | 50.0004 | 13.4255 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.426 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4239 | 49.7024 | 60 | 50.0004 | 13.4403 | 43.8934 | 60.2 | 50.0004 | 13.4356 | 37.1976 | 60.5363 | 50.0004 | 13.4473 | 29.7306 | 60.8 | 50.0004 | 13.4442 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4371 | 14.7863 | 61.2 | 50.0004 | 13.4382 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.4387 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4425 | 76.9569 | 60.2 | 82.9995 | 13.4404 | 70.0912 | 60.4 | 82.9995 | 13.4321 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 13.4412 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.4368 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.4348 | 2.3885 | 60 | 0 | 13.4343 | 3.3925 | 61.4 | 50.0004 | 13.4418 | 14.213 | 61 | 50.0004 | 13.4336 | 19.2327 | 60.8 | 50.0004 | 13.4357 | 24.5858 | 60.6 | 50.0004 | 13.4344 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4385 | 37.494 | 60.2 | 50.0004 | 13.4366 | 44.387 | 60 | 50.0004 | 13.4255 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 13.4246 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.4421 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.4375 | 62.2318 | 59.6 | 50.0004 | 13.4385 | 54.8452 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4445 | 49.7718 | 60 | 50.0004 | 13.4414 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.447 | 62.2867 | 59.6 | 50.0004 | 13.4338 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.4343 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4322 | 49.7024 | 60 | 50.0004 | 13.4486 | 43.8934 | 60.2 | 50.0004 | 13.4439 | 37.2023 | 60.538 | 50.0004 | 13.4556 | 29.7288 | 60.8 | 50.0004 | 13.4525 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4454 | 14.7863 | 61.2 | 50.0004 | 13.4465 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.4471 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.451 | 76.9569 | 60.2 | 82.9995 | 13.449 | 70.0912 | 60.4 | 82.9995 | 13.4404 | 63.243 | 60.6 | 82.9995 | 13.4495 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.4451 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.4431 | 2.3889 | 60 | 0 | 13.4426 | 3.3921 | 61.4 | 50.0004 | 13.4502 | 14.2129 | 61 | 50.0004 | 13.4419 | 19.2327 | 60.8 | 50.0004 | 13.444 | 24.5858 | 60.6 | 50.0004 | 13.4427 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4468 | 37.494 | 60.2 | 50.0004 | 13.4449 | 44.387 | 60 | 50.0004 | 13.4338 | 63.2383 | 60.6 | 82.9995 | 13.4329 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.4504 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.4459 | 62.2318 | 59.6 | 50.0004 | 13.4468 | 54.8452 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4529 | 49.7718 | 60 | 50.0004 | 13.4497 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.4553 | 62.2867 | 59.6 | 50.0004 | 13.4421 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.4426 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4406 | 49.7024 | 60 | 50.0004 | 13.457 | 43.8934 | 60.2 | 50.0004 | 13.4523 | 37.2023 | 60.5396 | 50.0004 | 13.464 | 29.7288 | 60.8 | 50.0004 | 13.4609 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4537 | 14.7863 | 61.2 | 50.0004 | 13.4548 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.4554 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4594 | 76.9594 | 60.2 | 82.9995 | 13.4573 | 70.0957 | 60.4 | 82.9995 | 13.4487 | 63.2497 | 60.6 | 82.9995 | 13.458 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.4534 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.4514 | 2.3889 | 60 | 0 | 13.451 | 3.3921 | 61.4 | 50.0004 | 13.4585 | 14.2129 | 61 | 50.0004 | 13.4502 | 19.2327 | 60.8 | 50.0004 | 13.4523 | 24.5858 | 60.6 | 50.0004 | 13.451 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4551 | 37.494 | 60.2 | 50.0004 | 13.4532 | 44.387 | 60 | 50.0004 | 13.4421 | 63.2383 | 60.6 | 82.9995 | 13.4412 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.4587 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.4542 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 13.4552 | 54.8452 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4612 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 13.458 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.4637 | 62.2919 | 59.6 | 50.0004 | 13.4504 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.4509 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4489 | 49.7024 | 60 | 50.0004 | 13.4653 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 13.4606 | 37.2023 | 60.5413 | 50.0004 | 13.4724 | 29.7299 | 60.8 | 50.0004 | 13.4692 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.462 | 14.7863 | 61.2 | 50.0004 | 13.4633 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.4637 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4677 | 76.9594 | 60.2 | 82.9995 | 13.4656 | 70.0957 | 60.4 | 82.9995 | 13.457 | 63.2497 | 60.6 | 82.9995 | 13.4663 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.4617 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.4597 | 2.3895 | 60 | 0 | 13.4594 | 3.3921 | 61.4 | 50.0004 | 13.4668 | 14.2129 | 61 | 50.0004 | 13.4585 | 19.2327 | 60.8 | 50.0004 | 13.4606 | 24.5858 | 60.6 | 50.0004 | 13.4594 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4635 | 37.494 | 60.2 | 50.0004 | 13.4615 | 44.3915 | 60 | 50.0004 | 13.4504 | 63.2396 | 60.6 | 82.9995 | 13.4495 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.467 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.4625 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 13.4635 | 54.8452 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4696 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 13.4663 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.472 | 62.2919 | 59.6 | 50.0004 | 13.4587 | 76.8069 | 60 | 82.9995 | 13.4592 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4572 | 49.7024 | 60 | 50.0004 | 13.4736 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 13.4689 | 37.2023 | 60.543 | 50.0004 | 13.4807 | 29.7299 | 60.8 | 50.0004 | 13.4775 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4704 | 14.7863 | 61.2 | 50.0004 | 13.4716 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.4722 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.476 | 76.9289 | 60.2 | 82.9995 | 13.4739 | 70.0881 | 60.4 | 82.9995 | 13.4653 | 63.2497 | 60.6 | 82.9995 | 13.4746 | 19.1257 | 59.4 | 0 | 13.47 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.468 | 2.3895 | 60 | 0 | 13.4677 | 3.3921 | 61.4 | 50.0004 | 13.4752 | 14.2129 | 61 | 50.0004 | 13.4669 | 19.3869 | 60.8 | 50.0004 | 13.469 | 24.5792 | 60.6 | 50.0004 | 13.4677 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4718 | 37.494 | 60.2 | 50.0004 | 13.47 | 44.3915 | 60 | 50.0004 | 13.4587 | 63.2396 | 60.6 | 82.9995 | 13.458 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.4753 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.4708 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 13.4719 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4779 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 13.4747 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.4805 | 62.2909 | 59.6 | 50.0004 | 13.467 | 76.8146 | 60 | 82.9995 | 13.4678 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4655 | 49.7024 | 60 | 50.0004 | 13.482 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 13.4772 | 37.2023 | 60.5447 | 50.0004 | 13.489 | 29.6165 | 60.8 | 50.0004 | 13.4859 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4787 | 14.7863 | 61.2 | 50.0004 | 13.4799 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.4805 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4843 | 76.9289 | 60.2 | 82.9995 | 13.4822 | 70.0881 | 60.4 | 82.9995 | 13.4739 | 63.2497 | 60.6 | 82.9995 | 13.4829 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.4783 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.4763 | 2.2542 | 60 | 0 | 13.4761 | 3.3921 | 61.4 | 50.0004 | 13.4835 | 14.2129 | 61 | 50.0004 | 13.4752 | 19.3869 | 60.8 | 50.0004 | 13.4773 | 24.5792 | 60.6 | 50.0004 | 13.4761 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4801 | 37.4931 | 60.2 | 50.0004 | 13.4783 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.467 | 63.2458 | 60.6 | 82.9995 | 13.4663 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.4839 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.4791 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 13.4802 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4862 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 13.483 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.4888 | 62.2909 | 59.6 | 50.0004 | 13.4753 | 76.8146 | 60 | 82.9995 | 13.4761 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4738 | 49.7043 | 60 | 50.0004 | 13.4903 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 13.4856 | 37.2023 | 60.5463 | 50.0004 | 13.4974 | 29.6165 | 60.8 | 50.0004 | 13.4942 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4871 | 14.619 | 61.2 | 50.0004 | 13.4882 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.4888 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.4926 | 76.923 | 60.2 | 82.9995 | 13.4905 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 13.4822 | 63.2542 | 60.6 | 82.9995 | 13.4912 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.4868 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.4846 | 2.2542 | 60 | 0 | 13.4844 | 3.3921 | 61.4 | 50.0004 | 13.4918 | 14.2129 | 61 | 50.0004 | 13.4835 | 19.3869 | 60.8 | 50.0004 | 13.4856 | 24.5792 | 60.6 | 50.0004 | 13.4844 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4885 | 37.4931 | 60.2 | 50.0004 | 13.4866 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.4753 | 63.2458 | 60.6 | 82.9995 | 13.4746 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.4922 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.4875 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 13.4885 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.4945 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 13.4915 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.4971 | 62.2933 | 59.6 | 50.0004 | 13.4836 | 76.8147 | 60 | 82.9995 | 13.4844 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4822 | 49.7043 | 60 | 50.0004 | 13.4987 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.494 | 37.2023 | 60.548 | 50.0004 | 13.5057 | 29.6194 | 60.8 | 50.0004 | 13.5026 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.4954 | 14.619 | 61.2 | 50.0004 | 13.4965 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.4971 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.5009 | 76.923 | 60.2 | 82.9995 | 13.4988 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 13.4905 | 63.2542 | 60.6 | 82.9995 | 13.4995 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.4951 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.4929 | 2.2542 | 60 | 0 | 13.4927 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 13.5001 | 14.2129 | 61 | 50.0004 | 13.4919 | 19.3869 | 60.8 | 50.0004 | 13.494 | 24.5792 | 60.6 | 50.0004 | 13.4927 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.4968 | 37.4926 | 60.2 | 50.0004 | 13.495 | 44.3898 | 60 | 50.0004 | 13.4836 | 63.259 | 60.6 | 82.9995 | 13.4829 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.5005 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.4958 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 13.4968 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5028 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 13.4998 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5054 | 62.2933 | 59.6 | 50.0004 | 13.4919 | 76.8147 | 60 | 82.9995 | 13.4927 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4905 | 49.7043 | 60 | 50.0004 | 13.507 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5023 | 37.2023 | 60.5496 | 50.0004 | 13.514 | 29.6194 | 60.8 | 50.0004 | 13.5109 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.5037 | 14.4608 | 61.2 | 50.0004 | 13.5049 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.5055 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.5092 | 76.9296 | 60.2 | 82.9995 | 13.5071 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 13.4988 | 63.2542 | 60.6 | 82.9995 | 13.5078 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5034 | 7.0305 | 59.8 | 0 | 13.5015 | 2.2542 | 60 | 0 | 13.501 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 13.5084 | 14.2129 | 61 | 50.0004 | 13.5002 | 19.5406 | 60.8 | 50.0004 | 13.5023 | 24.5792 | 60.6 | 50.0004 | 13.5011 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.5051 | 37.4926 | 60.2 | 50.0004 | 13.5033 | 44.3898 | 60 | 50.0004 | 13.4919 | 63.259 | 60.6 | 82.9995 | 13.4912 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.5088 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5043 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 13.5051 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5112 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 13.5081 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5137 | 62.3187 | 59.6 | 50.0004 | 13.5002 | 76.8147 | 60 | 82.9995 | 13.501 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.4988 | 49.7043 | 60 | 50.0004 | 13.5153 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5106 | 37.2066 | 60.5513 | 50.0004 | 13.5223 | 29.6173 | 60.8 | 50.0004 | 13.5192 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.512 | 14.4608 | 61.2 | 50.0004 | 13.5132 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.5138 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.5177 | 76.9296 | 60.2 | 82.9995 | 13.5156 | 70.0943 | 60.4 | 82.9995 | 13.5071 | 63.2542 | 60.6 | 82.9995 | 13.5164 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5117 | 7.0299 | 59.8 | 0 | 13.5098 | 2.1392 | 60 | 0 | 13.5093 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 13.5168 | 14.3438 | 61 | 50.0004 | 13.5085 | 19.5406 | 60.8 | 50.0004 | 13.5106 | 24.5792 | 60.6 | 50.0004 | 13.5094 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.5134 | 37.4926 | 60.2 | 50.0004 | 13.5116 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5005 | 63.259 | 60.6 | 82.9995 | 13.4995 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.5171 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5126 | 62.2343 | 59.6 | 50.0004 | 13.5135 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5195 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 13.5164 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5221 | 62.3187 | 59.6 | 50.0004 | 13.5088 | 76.8147 | 60 | 82.9995 | 13.5093 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5071 | 49.7034 | 60 | 50.0004 | 13.5236 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5189 | 37.2066 | 60.553 | 50.0004 | 13.5307 | 29.6173 | 60.8 | 50.0004 | 13.5276 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.5203 | 14.4608 | 61.2 | 50.0004 | 13.5215 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.5221 | 80.2036 | 60.2 | 82.9995 | 13.526 | 76.9116 | 60.2 | 82.9995 | 13.5239 | 70.0754 | 60.4 | 82.9995 | 13.5154 | 63.2542 | 60.6 | 82.9995 | 13.5247 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.52 | 7.0299 | 59.8 | 0 | 13.5181 | 2.1392 | 60 | 0 | 13.5177 | 3.3924 | 61.4 | 50.0004 | 13.5251 | 14.3438 | 61 | 50.0004 | 13.5168 | 19.6781 | 60.8 | 50.0004 | 13.5189 | 24.5807 | 60.6 | 50.0004 | 13.5177 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.5219 | 37.4926 | 60.2 | 50.0004 | 13.5199 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5088 | 63.259 | 60.6 | 82.9995 | 13.5078 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.5254 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5209 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 13.5219 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.528 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 13.5247 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5305 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 13.5171 | 76.8147 | 60 | 82.9995 | 13.5176 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5154 | 49.7034 | 60 | 50.0004 | 13.532 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5273 | 37.2066 | 60.5546 | 50.0004 | 13.539 | 29.5165 | 60.8 | 50.0004 | 13.5359 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.5287 | 14.4608 | 61.2 | 50.0004 | 13.5299 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.5305 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.5343 | 76.9116 | 60.2 | 82.9995 | 13.5322 | 70.0754 | 60.4 | 82.9995 | 13.5237 | 63.2542 | 60.6 | 82.9995 | 13.533 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5283 | 7.0299 | 59.8 | 0 | 13.5264 | 2.1392 | 60 | 0 | 13.526 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.5334 | 14.4982 | 61 | 50.0004 | 13.5251 | 19.6781 | 60.8 | 50.0004 | 13.5272 | 24.5807 | 60.6 | 50.0004 | 13.526 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.5302 | 37.4926 | 60.2 | 50.0004 | 13.5282 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5171 | 63.2652 | 60.6 | 82.9995 | 13.5161 | 70.61 | 60.2 | 82.9995 | 13.5337 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5292 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 13.5303 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5363 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 13.533 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5388 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 13.5254 | 76.8147 | 60 | 82.9995 | 13.5259 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5238 | 49.7034 | 60 | 50.0004 | 13.5403 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5356 | 37.2066 | 60.5563 | 50.0004 | 13.5474 | 29.5165 | 60.8 | 50.0004 | 13.5443 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.537 | 14.4611 | 61.2 | 50.0004 | 13.5382 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.5388 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.5426 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 13.5405 | 70.0711 | 60.4 | 82.9995 | 13.532 | 63.2542 | 60.6 | 82.9995 | 13.5413 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5366 | 7.0299 | 59.8 | 0 | 13.5347 | 2.1392 | 60 | 0 | 13.5343 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.5419 | 14.4982 | 61 | 50.0004 | 13.5336 | 19.6783 | 60.8 | 50.0004 | 13.5356 | 24.5807 | 60.6 | 50.0004 | 13.5344 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.5385 | 37.4926 | 60.2 | 50.0004 | 13.5366 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5254 | 63.2652 | 60.6 | 82.9995 | 13.5247 | 70.721 | 60.2 | 82.9995 | 13.542 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5375 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 13.5386 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5446 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 13.5414 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5471 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 13.5337 | 76.8048 | 60 | 82.9995 | 13.5342 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5321 | 49.7034 | 60 | 50.0004 | 13.5486 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5439 | 37.2066 | 60.558 | 50.0004 | 13.5557 | 29.5196 | 60.8 | 50.0004 | 13.5526 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.5453 | 14.4611 | 61.2 | 50.0004 | 13.5465 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.5471 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.5509 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 13.5488 | 70.0711 | 60.4 | 82.9995 | 13.5405 | 63.2542 | 60.6 | 82.9995 | 13.5496 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5452 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.543 | 2.1392 | 60 | 0 | 13.5427 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.5502 | 14.4982 | 61 | 50.0004 | 13.5419 | 19.6783 | 60.8 | 50.0004 | 13.5439 | 24.5807 | 60.6 | 50.0004 | 13.5427 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.5469 | 37.4926 | 60.2 | 50.0004 | 13.5449 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5337 | 63.2652 | 60.6 | 82.9995 | 13.533 | 70.721 | 60.2 | 82.9995 | 13.5505 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5459 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 13.5469 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5529 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 13.5498 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5554 | 62.3302 | 59.6 | 50.0004 | 13.542 | 76.8048 | 60 | 82.9995 | 13.5425 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5404 | 49.7034 | 60 | 50.0004 | 13.5569 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5522 | 37.2066 | 60.5596 | 50.0004 | 13.564 | 29.5196 | 60.8 | 50.0004 | 13.5609 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.5536 | 14.4617 | 61.2 | 50.0004 | 13.5548 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.5555 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.5592 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 13.5571 | 70.0578 | 60.4 | 82.9995 | 13.5488 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 13.5579 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5535 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.5513 | 2.1392 | 60 | 0 | 13.551 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.5585 | 14.4982 | 61 | 50.0004 | 13.5502 | 19.6795 | 60.8 | 50.0004 | 13.5522 | 24.5823 | 60.6 | 50.0004 | 13.551 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.5552 | 37.4926 | 60.2 | 50.0004 | 13.5533 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.542 | 63.2652 | 60.6 | 82.9995 | 13.5413 | 70.7249 | 60.2 | 82.9995 | 13.5588 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5543 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 13.5552 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5612 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 13.5581 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5637 | 62.329 | 59.6 | 50.0004 | 13.5503 | 76.8048 | 60 | 82.9995 | 13.5508 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5488 | 49.7034 | 60 | 50.0004 | 13.5653 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5606 | 37.2066 | 60.5613 | 50.0004 | 13.5723 | 29.3959 | 60.8 | 50.0004 | 13.5693 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.562 | 14.4617 | 61.2 | 50.0004 | 13.5631 | 5.675 | 61.4 | 50.0004 | 13.5638 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.5675 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 13.5654 | 70.0578 | 60.4 | 82.9995 | 13.5571 | 63.2689 | 60.6 | 82.9995 | 13.5662 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5618 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.5598 | 2.1392 | 60 | 0 | 13.5593 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.5668 | 14.4982 | 61 | 50.0004 | 13.5586 | 19.6795 | 60.8 | 50.0004 | 13.5607 | 24.5823 | 60.6 | 50.0004 | 13.5594 | 34.4924 | 60.4 | 50.0004 | 13.5635 | 37.4951 | 60.2 | 50.0004 | 13.5616 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5503 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 13.5496 | 70.7249 | 60.2 | 82.9995 | 13.5671 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5626 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 13.5635 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5695 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 13.5664 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5721 | 62.329 | 59.6 | 50.0004 | 13.5586 | 76.8048 | 60 | 82.9995 | 13.5591 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5571 | 49.7034 | 60 | 50.0004 | 13.5736 | 43.8863 | 60.2 | 50.0004 | 13.5689 | 37.2066 | 60.563 | 50.0004 | 13.5807 | 29.3959 | 60.8 | 50.0004 | 13.5776 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.5703 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.5715 | 5.6748 | 61.4 | 50.0004 | 13.5721 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.5758 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 13.574 | 70.0578 | 60.4 | 82.9995 | 13.5654 | 63.2693 | 60.6 | 82.9995 | 13.5745 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5701 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.5681 | 2.1392 | 60 | 0 | 13.5676 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.5752 | 14.4982 | 61 | 50.0004 | 13.5669 | 19.6795 | 60.8 | 50.0004 | 13.569 | 24.5875 | 60.6 | 50.0004 | 13.5677 | 34.4917 | 60.4 | 50.0004 | 13.5718 | 37.4951 | 60.2 | 50.0004 | 13.5699 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5586 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 13.5579 | 70.7199 | 60.2 | 82.9995 | 13.5754 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5709 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 13.5718 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5779 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 13.5747 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5804 | 62.3327 | 59.6 | 50.0004 | 13.5669 | 76.8048 | 60 | 82.9995 | 13.5676 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5654 | 49.7034 | 60 | 50.0004 | 13.582 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.5773 | 37.2066 | 60.5646 | 50.0004 | 13.5891 | 29.3959 | 60.8 | 50.0004 | 13.5859 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.5787 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.5798 | 5.6748 | 61.4 | 50.0004 | 13.5806 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.5841 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 13.5823 | 70.0578 | 60.4 | 82.9995 | 13.5737 | 63.2693 | 60.6 | 82.9995 | 13.583 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5784 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.5764 | 2.1396 | 60 | 0 | 13.5759 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.5835 | 14.4965 | 61 | 50.0004 | 13.5752 | 19.6795 | 60.8 | 50.0004 | 13.5773 | 24.5875 | 60.6 | 50.0004 | 13.576 | 34.4917 | 60.4 | 50.0004 | 13.5801 | 37.4947 | 60.2 | 50.0004 | 13.5782 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5669 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 13.5662 | 70.7199 | 60.2 | 82.9995 | 13.5837 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5792 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 13.5802 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5863 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 13.583 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5889 | 62.3327 | 59.6 | 50.0004 | 13.5752 | 76.8048 | 60 | 82.9995 | 13.5759 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5737 | 49.7087 | 60 | 50.0004 | 13.5903 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.5856 | 37.2066 | 60.5663 | 50.0004 | 13.5974 | 29.3959 | 60.8 | 50.0004 | 13.5943 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.587 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.5881 | 5.6748 | 61.4 | 50.0004 | 13.5889 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.5927 | 76.9008 | 60.2 | 82.9995 | 13.5906 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 13.582 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.5913 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.5867 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.5847 | 2.1396 | 60 | 0 | 13.5844 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.5918 | 14.4965 | 61 | 50.0004 | 13.5835 | 19.6795 | 60.8 | 50.0004 | 13.5856 | 24.585 | 60.6 | 50.0004 | 13.5844 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.5885 | 37.4947 | 60.2 | 50.0004 | 13.5865 | 44.3899 | 60 | 50.0004 | 13.5754 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 13.5745 | 70.7199 | 60.2 | 82.9995 | 13.592 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5875 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 13.5885 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.5946 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 13.5913 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.5972 | 62.3313 | 59.6 | 50.0004 | 13.5837 | 76.8108 | 60 | 82.9995 | 13.5842 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.582 | 49.7087 | 60 | 50.0004 | 13.5986 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.5939 | 37.2012 | 60.568 | 50.0004 | 13.6057 | 29.3973 | 60.8 | 50.0004 | 13.6026 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.5953 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.5966 | 5.6748 | 61.4 | 50.0004 | 13.5972 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.601 | 76.9008 | 60.2 | 82.9995 | 13.5989 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 13.5903 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.5996 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.595 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.593 | 2.14 | 60 | 0 | 13.5927 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.6002 | 14.4965 | 61 | 50.0004 | 13.5918 | 19.6795 | 60.8 | 50.0004 | 13.5939 | 24.585 | 60.6 | 50.0004 | 13.5927 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.5968 | 37.4919 | 60.2 | 50.0004 | 13.595 | 44.3965 | 60 | 50.0004 | 13.5837 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 13.5828 | 70.7199 | 60.2 | 82.9995 | 13.6003 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.5959 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 13.5969 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6029 | 49.7656 | 60 | 50.0004 | 13.5997 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.6055 | 62.3313 | 59.6 | 50.0004 | 13.592 | 76.8108 | 60 | 82.9995 | 13.5925 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5904 | 49.7106 | 60 | 50.0004 | 13.607 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6022 | 37.2012 | 60.5696 | 50.0004 | 13.614 | 29.3973 | 60.8 | 50.0004 | 13.611 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.6036 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.6049 | 5.6748 | 61.4 | 50.0004 | 13.6056 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6093 | 76.9045 | 60.2 | 82.9995 | 13.6072 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 13.5986 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.6079 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.6035 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.6013 | 2.14 | 60 | 0 | 13.601 | 3.392 | 61.4 | 50.0004 | 13.6085 | 14.4965 | 61 | 50.0004 | 13.6002 | 19.6795 | 60.8 | 50.0004 | 13.6023 | 24.6933 | 60.6 | 50.0004 | 13.6011 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6052 | 37.4919 | 60.2 | 50.0004 | 13.6033 | 44.3965 | 60 | 50.0004 | 13.592 | 63.2822 | 60.6 | 82.9995 | 13.5911 | 70.7199 | 60.2 | 82.9995 | 13.6089 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6042 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 13.6052 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6112 | 49.7686 | 60 | 50.0004 | 13.608 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.6138 | 62.3576 | 59.6 | 50.0004 | 13.6003 | 76.8108 | 60 | 82.9995 | 13.6008 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.5987 | 49.7106 | 60 | 50.0004 | 13.6153 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6106 | 37.2012 | 60.5713 | 50.0004 | 13.6224 | 29.3973 | 60.8 | 50.0004 | 13.6193 | 23.5761 | 60.8 | 50.0004 | 13.612 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.6132 | 5.6748 | 61.4 | 50.0004 | 13.6139 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6176 | 76.9045 | 60.2 | 82.9995 | 13.6155 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 13.6069 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.6162 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.6118 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.6096 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6094 | 3.3915 | 61.4 | 50.0004 | 13.6168 | 14.4958 | 61 | 50.0004 | 13.6085 | 19.6795 | 60.8 | 50.0004 | 13.6106 | 24.6933 | 60.6 | 50.0004 | 13.6094 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6135 | 37.4919 | 60.2 | 50.0004 | 13.6116 | 44.3965 | 60 | 50.0004 | 13.6003 | 63.2748 | 60.6 | 82.9995 | 13.5994 | 70.7199 | 60.2 | 82.9995 | 13.6172 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6127 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 13.6135 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6195 | 49.7686 | 60 | 50.0004 | 13.6165 | 59.8739 | 59.6 | 50.0004 | 13.6221 | 62.3576 | 59.6 | 50.0004 | 13.6086 | 76.8108 | 60 | 82.9995 | 13.6091 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.607 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 13.6237 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6189 | 37.2012 | 60.573 | 50.0004 | 13.6307 | 29.3973 | 60.8 | 50.0004 | 13.6276 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 13.6203 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.6215 | 5.6748 | 61.4 | 50.0004 | 13.6222 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6259 | 76.8783 | 60.2 | 82.9995 | 13.6238 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 13.6152 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.6245 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.6201 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 13.6179 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6177 | 3.3915 | 61.4 | 50.0004 | 13.6251 | 14.4958 | 61 | 50.0004 | 13.6168 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.619 | 24.6893 | 60.6 | 50.0004 | 13.6177 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6218 | 37.4919 | 60.2 | 50.0004 | 13.62 | 44.3965 | 60 | 50.0004 | 13.6086 | 63.2748 | 60.6 | 82.9995 | 13.6077 | 70.7199 | 60.2 | 82.9995 | 13.6255 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.621 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 13.6218 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6278 | 49.7686 | 60 | 50.0004 | 13.6248 | 59.9702 | 59.6 | 50.0004 | 13.6305 | 62.3576 | 59.6 | 50.0004 | 13.6169 | 76.829 | 60 | 82.9995 | 13.6174 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.6154 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 13.632 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6273 | 37.2012 | 60.5746 | 50.0004 | 13.639 | 29.3977 | 60.8 | 50.0004 | 13.636 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 13.6286 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.6298 | 5.6748 | 61.4 | 50.0004 | 13.6306 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6342 | 76.8783 | 60.2 | 82.9995 | 13.6323 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 13.6238 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.6328 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.6284 | 7.0289 | 59.8 | 0 | 13.6265 | 2.14 | 60 | 0 | 13.626 | 3.3915 | 61.4 | 50.0004 | 13.6335 | 14.4971 | 61 | 50.0004 | 13.6252 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.6273 | 24.6893 | 60.6 | 50.0004 | 13.6261 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6301 | 37.6057 | 60.2 | 50.0004 | 13.6283 | 44.3965 | 60 | 50.0004 | 13.6169 | 63.2748 | 60.6 | 82.9995 | 13.6162 | 70.7199 | 60.2 | 82.9995 | 13.6338 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6293 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 13.6301 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6362 | 49.7686 | 60 | 50.0004 | 13.6331 | 59.9702 | 59.6 | 50.0004 | 13.6388 | 62.3576 | 59.6 | 50.0004 | 13.6252 | 76.829 | 60 | 82.9995 | 13.6257 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.6237 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 13.6403 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6356 | 37.2012 | 60.5763 | 50.0004 | 13.6474 | 29.3977 | 60.8 | 50.0004 | 13.6443 | 23.5837 | 60.8 | 50.0004 | 13.637 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.6382 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.6389 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6425 | 76.8854 | 60.2 | 82.9995 | 13.6406 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 13.6321 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.6414 | 19.1225 | 59.4 | 0 | 13.6367 | 7.0289 | 59.8 | 0 | 13.6348 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6343 | 3.3915 | 61.4 | 50.0004 | 13.6418 | 14.4971 | 61 | 50.0004 | 13.6335 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.6356 | 24.6893 | 60.6 | 50.0004 | 13.6344 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6384 | 37.6057 | 60.2 | 50.0004 | 13.6366 | 44.3965 | 60 | 50.0004 | 13.6252 | 63.2748 | 60.6 | 82.9995 | 13.6245 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.6421 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6376 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 13.6384 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6445 | 49.7705 | 60 | 50.0004 | 13.6414 | 59.9597 | 59.6 | 50.0004 | 13.6472 | 62.3601 | 59.6 | 50.0004 | 13.6335 | 76.8234 | 60 | 82.9995 | 13.6343 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.632 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 13.6486 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6439 | 37.2012 | 60.578 | 50.0004 | 13.6557 | 29.3977 | 60.8 | 50.0004 | 13.6526 | 23.5837 | 60.8 | 50.0004 | 13.6453 | 14.4633 | 61.2 | 50.0004 | 13.6465 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.6472 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6508 | 76.8854 | 60.2 | 82.9995 | 13.6489 | 70.0652 | 60.4 | 82.9995 | 13.6404 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.6497 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 13.645 | 7.0289 | 59.8 | 0 | 13.6431 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6426 | 3.3915 | 61.4 | 50.0004 | 13.6501 | 14.4971 | 61 | 50.0004 | 13.6418 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.6439 | 24.6893 | 60.6 | 50.0004 | 13.6427 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6469 | 37.6057 | 60.2 | 50.0004 | 13.6449 | 44.3965 | 60 | 50.0004 | 13.6335 | 63.2748 | 60.6 | 82.9995 | 13.6328 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.6504 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6459 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 13.6469 | 54.5805 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.653 | 49.7705 | 60 | 50.0004 | 13.6497 | 59.9597 | 59.6 | 50.0004 | 13.6555 | 62.3601 | 59.6 | 50.0004 | 13.6418 | 76.8234 | 60 | 82.9995 | 13.6426 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 13.6403 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 13.657 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6522 | 37.2012 | 60.5796 | 50.0004 | 13.664 | 29.3977 | 60.8 | 50.0004 | 13.661 | 23.5837 | 60.8 | 50.0004 | 13.6536 | 14.464 | 61.2 | 50.0004 | 13.6548 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.6556 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6593 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 13.6572 | 70.0727 | 60.4 | 82.9995 | 13.6487 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.658 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 13.6533 | 7.0289 | 59.8 | 0 | 13.6514 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6509 | 3.3915 | 61.4 | 50.0004 | 13.6586 | 14.4971 | 61 | 50.0004 | 13.6501 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.6522 | 24.6846 | 60.6 | 50.0004 | 13.651 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6552 | 37.6057 | 60.2 | 50.0004 | 13.6533 | 44.3965 | 60 | 50.0004 | 13.6418 | 63.2748 | 60.6 | 82.9995 | 13.6411 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.6587 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6543 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 13.6552 | 54.4746 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6613 | 49.7705 | 60 | 50.0004 | 13.658 | 59.9559 | 59.6 | 50.0004 | 13.6638 | 62.3588 | 59.6 | 50.0004 | 13.6501 | 76.8233 | 60 | 82.9995 | 13.6509 | 82.577 | 60 | 82.9995 | 13.6486 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 13.6653 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6606 | 37.2013 | 60.5813 | 50.0004 | 13.6724 | 29.2764 | 60.8 | 50.0004 | 13.6693 | 23.5837 | 60.8 | 50.0004 | 13.6619 | 14.464 | 61.2 | 50.0004 | 13.6632 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.6639 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6676 | 76.8892 | 60.2 | 82.9995 | 13.6655 | 70.0727 | 60.4 | 82.9995 | 13.657 | 63.2619 | 60.6 | 82.9995 | 13.6663 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 13.6619 | 7.0289 | 59.8 | 0 | 13.6597 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6593 | 3.3912 | 61.4 | 50.0004 | 13.6669 | 14.4971 | 61 | 50.0004 | 13.6584 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.6606 | 24.6846 | 60.6 | 50.0004 | 13.6594 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6635 | 37.6057 | 60.2 | 50.0004 | 13.6616 | 44.405 | 60 | 50.0004 | 13.6501 | 63.2679 | 60.6 | 82.9995 | 13.6494 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.6672 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6626 | 62.2389 | 59.6 | 50.0004 | 13.6636 | 54.4746 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6696 | 49.7705 | 60 | 50.0004 | 13.6664 | 59.9559 | 59.6 | 50.0004 | 13.6721 | 62.3588 | 59.6 | 50.0004 | 13.6584 | 76.8233 | 60 | 82.9995 | 13.6592 | 82.577 | 60 | 82.9995 | 13.657 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 13.6736 | 43.8816 | 60.2 | 50.0004 | 13.6689 | 37.2013 | 60.583 | 50.0004 | 13.6807 | 29.2764 | 60.8 | 50.0004 | 13.6777 | 23.5837 | 60.8 | 50.0004 | 13.6703 | 14.4657 | 61.2 | 50.0004 | 13.6715 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.6722 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6759 | 76.8754 | 60.2 | 82.9995 | 13.6738 | 70.0727 | 60.4 | 82.9995 | 13.6653 | 63.2561 | 60.6 | 82.9995 | 13.6746 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 13.6702 | 7.0289 | 59.8 | 0 | 13.668 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6676 | 3.3912 | 61.4 | 50.0004 | 13.6752 | 14.4971 | 61 | 50.0004 | 13.6669 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.6689 | 24.8132 | 60.6 | 50.0004 | 13.6677 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6719 | 37.6057 | 60.2 | 50.0004 | 13.6699 | 44.405 | 60 | 50.0004 | 13.6587 | 63.2679 | 60.6 | 82.9995 | 13.6577 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.6755 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.671 | 62.2288 | 59.6 | 50.0004 | 13.6719 | 54.4746 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6779 | 49.7705 | 60 | 50.0004 | 13.6747 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.6804 | 62.3538 | 59.6 | 50.0004 | 13.6667 | 76.8233 | 60 | 82.9995 | 13.6675 | 82.5692 | 60 | 82.9995 | 13.6653 | 49.7097 | 60 | 50.0004 | 13.6819 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 13.6772 | 37.2013 | 60.5846 | 50.0004 | 13.689 | 29.2756 | 60.8 | 50.0004 | 13.686 | 23.5837 | 60.8 | 50.0004 | 13.6786 | 14.4657 | 61.2 | 50.0004 | 13.6798 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.6807 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6842 | 76.8754 | 60.2 | 82.9995 | 13.6821 | 70.0727 | 60.4 | 82.9995 | 13.6736 | 63.2561 | 60.6 | 82.9995 | 13.6829 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 13.6785 | 7.0289 | 59.8 | 0 | 13.6763 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6759 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.6835 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.6752 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.6772 | 24.8132 | 60.6 | 50.0004 | 13.676 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6802 | 37.6079 | 60.2 | 50.0004 | 13.6783 | 44.405 | 60 | 50.0004 | 13.667 | 63.2679 | 60.6 | 82.9995 | 13.666 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.6838 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6793 | 62.2288 | 59.6 | 50.0004 | 13.6802 | 54.4746 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6862 | 49.7705 | 60 | 50.0004 | 13.6831 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.6888 | 62.3538 | 59.6 | 50.0004 | 13.6753 | 76.8233 | 60 | 82.9995 | 13.6758 | 82.5692 | 60 | 82.9995 | 13.6736 | 49.7116 | 60 | 50.0004 | 13.6903 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 13.6855 | 37.2013 | 60.5863 | 50.0004 | 13.6974 | 29.2756 | 60.8 | 50.0004 | 13.6943 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 13.687 | 14.4652 | 61.2 | 50.0004 | 13.6881 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.689 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.6925 | 76.8718 | 60.2 | 82.9995 | 13.6907 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.6819 | 63.2561 | 60.6 | 82.9995 | 13.6912 | 19.1228 | 59.4 | 0 | 13.6868 | 7.0289 | 59.8 | 0 | 13.6848 | 2.14 | 60 | 0 | 13.6843 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.6918 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.6835 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.6857 | 24.8132 | 60.6 | 50.0004 | 13.6844 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6885 | 37.6079 | 60.2 | 50.0004 | 13.6866 | 44.405 | 60 | 50.0004 | 13.6753 | 63.2679 | 60.6 | 82.9995 | 13.6743 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.6921 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6876 | 62.2288 | 59.6 | 50.0004 | 13.6885 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.6945 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 13.6914 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.6973 | 62.3538 | 59.6 | 50.0004 | 13.6836 | 76.8233 | 60 | 82.9995 | 13.6841 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.6819 | 49.7116 | 60 | 50.0004 | 13.6986 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 13.6939 | 37.2025 | 60.588 | 50.0004 | 13.7057 | 29.2753 | 60.8 | 50.0004 | 13.7026 | 23.5769 | 60.8 | 50.0004 | 13.6953 | 14.4652 | 61.2 | 50.0004 | 13.6964 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.6973 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.7008 | 76.8718 | 60.2 | 82.9995 | 13.699 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.6904 | 63.2561 | 60.6 | 82.9995 | 13.6995 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 13.6951 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.6931 | 1.9532 | 60 | 0 | 13.6926 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.7002 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.6919 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.694 | 24.8132 | 60.6 | 50.0004 | 13.6927 | 34.5764 | 60.4 | 50.0004 | 13.6968 | 37.6047 | 60.2 | 50.0004 | 13.6949 | 44.405 | 60 | 50.0004 | 13.6836 | 63.2679 | 60.6 | 82.9995 | 13.6829 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.7004 | 5.5905 | 59.8 | 0 | 13.6959 | 62.2288 | 59.6 | 50.0004 | 13.6968 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7029 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 13.6997 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7056 | 62.3538 | 59.6 | 50.0004 | 13.6919 | 76.8233 | 60 | 82.9995 | 13.6924 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.6902 | 49.7192 | 60 | 50.0004 | 13.707 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 13.7022 | 37.2025 | 60.5896 | 50.0004 | 13.7141 | 29.2753 | 60.8 | 50.0004 | 13.711 | 23.5775 | 60.8 | 50.0004 | 13.7036 | 14.4652 | 61.2 | 50.0004 | 13.7048 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.7056 | 80.0706 | 60.2 | 82.9995 | 13.7091 | 76.8718 | 60.2 | 82.9995 | 13.7073 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.6987 | 63.2561 | 60.6 | 82.9995 | 13.708 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 13.7034 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.7014 | 1.9532 | 60 | 0 | 13.7009 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.7085 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7002 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.7023 | 24.9742 | 60.6 | 50.0004 | 13.701 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7052 | 37.6047 | 60.2 | 50.0004 | 13.7032 | 44.405 | 60 | 50.0004 | 13.6919 | 63.2679 | 60.6 | 82.9995 | 13.6912 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.7087 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 13.7042 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7052 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7113 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 13.708 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7139 | 62.3538 | 59.6 | 50.0004 | 13.7002 | 76.8233 | 60 | 82.9995 | 13.7007 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.6986 | 49.7192 | 60 | 50.0004 | 13.7153 | 43.9113 | 60.2 | 50.0004 | 13.7106 | 37.1951 | 60.5913 | 50.0004 | 13.7224 | 29.1404 | 60.8 | 50.0004 | 13.7194 | 23.5775 | 60.8 | 50.0004 | 13.7119 | 14.4652 | 61.2 | 50.0004 | 13.7131 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.714 | 79.9485 | 60.2 | 82.9995 | 13.7174 | 76.8718 | 60.2 | 82.9995 | 13.7156 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.707 | 63.2561 | 60.6 | 82.9995 | 13.7163 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.7117 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.7097 | 1.9531 | 60 | 0 | 13.7092 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.7168 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7085 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.7106 | 24.9742 | 60.6 | 50.0004 | 13.7094 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7135 | 37.6047 | 60.2 | 50.0004 | 13.7115 | 44.405 | 60 | 50.0004 | 13.7002 | 63.2679 | 60.6 | 82.9995 | 13.6995 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.717 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 13.7126 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7135 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7196 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 13.7163 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7222 | 62.3538 | 59.6 | 50.0004 | 13.7085 | 76.8233 | 60 | 82.9995 | 13.709 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7069 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 13.7236 | 43.9113 | 60.2 | 50.0004 | 13.7189 | 37.1951 | 60.593 | 50.0004 | 13.7307 | 29.1404 | 60.8 | 50.0004 | 13.7277 | 23.5775 | 60.8 | 50.0004 | 13.7203 | 14.4652 | 61.2 | 50.0004 | 13.7214 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.7223 | 79.9485 | 60.2 | 82.9995 | 13.7257 | 76.8505 | 60.2 | 82.9995 | 13.7239 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.7153 | 63.2613 | 60.6 | 82.9995 | 13.7246 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.72 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.718 | 1.9531 | 60 | 0 | 13.7175 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.7252 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7168 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.7189 | 24.9758 | 60.6 | 50.0004 | 13.7177 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7218 | 37.6047 | 60.2 | 50.0004 | 13.72 | 44.405 | 60 | 50.0004 | 13.7085 | 63.2679 | 60.6 | 82.9995 | 13.7078 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.7253 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 13.7209 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7219 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7279 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 13.7246 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7305 | 62.3538 | 59.6 | 50.0004 | 13.7168 | 76.85 | 60 | 82.9995 | 13.7173 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7153 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 13.732 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 13.7272 | 37.1951 | 60.5946 | 50.0004 | 13.7391 | 28.9993 | 60.8 | 50.0004 | 13.736 | 23.5775 | 60.8 | 50.0004 | 13.7286 | 14.4652 | 61.2 | 50.0004 | 13.7299 | 5.5069 | 61.4 | 50.0004 | 13.7306 | 79.8324 | 60.2 | 82.9995 | 13.7343 | 76.8505 | 60.2 | 82.9995 | 13.7322 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.7236 | 63.2613 | 60.6 | 82.9995 | 13.7329 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.7285 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.7263 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.726 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.7335 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7251 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.7273 | 24.9758 | 60.6 | 50.0004 | 13.7261 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7302 | 37.6047 | 60.2 | 50.0004 | 13.7283 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7168 | 63.2731 | 60.6 | 82.9995 | 13.7161 | 70.8284 | 60.2 | 82.9995 | 13.7339 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 13.7294 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7302 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7362 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 13.733 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7389 | 62.3538 | 59.6 | 50.0004 | 13.7251 | 76.85 | 60 | 82.9995 | 13.7258 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7236 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 13.7403 | 43.9186 | 60.2 | 50.0004 | 13.7355 | 37.1951 | 60.5963 | 50.0004 | 13.7474 | 28.9993 | 60.8 | 50.0004 | 13.7444 | 23.6022 | 60.8 | 50.0004 | 13.7369 | 14.3261 | 61.2 | 50.0004 | 13.7382 | 5.5062 | 61.4 | 50.0004 | 13.739 | 79.8324 | 60.2 | 82.9995 | 13.7426 | 76.856 | 60.2 | 82.9995 | 13.7405 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.7319 | 63.2639 | 60.6 | 82.9995 | 13.7412 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.7368 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.7346 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.7343 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.7418 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7335 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.7356 | 24.9771 | 60.6 | 50.0004 | 13.7344 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7385 | 37.6047 | 60.2 | 50.0004 | 13.7367 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7251 | 63.2731 | 60.6 | 82.9995 | 13.7244 | 70.8248 | 60.2 | 82.9995 | 13.7422 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.7377 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7385 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7445 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 13.7415 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7472 | 62.3401 | 59.6 | 50.0004 | 13.7334 | 76.85 | 60 | 82.9995 | 13.7341 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7319 | 49.7222 | 60 | 50.0004 | 13.7487 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 13.7439 | 37.1951 | 60.598 | 50.0004 | 13.7557 | 28.9993 | 60.8 | 50.0004 | 13.7527 | 23.6022 | 60.8 | 50.0004 | 13.7452 | 14.3261 | 61.2 | 50.0004 | 13.7465 | 5.5062 | 61.4 | 50.0004 | 13.7473 | 79.8397 | 60.2 | 82.9995 | 13.7509 | 76.856 | 60.2 | 82.9995 | 13.749 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.7402 | 63.2639 | 60.6 | 82.9995 | 13.7495 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.7451 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.7429 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.7426 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.7501 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7418 | 19.7857 | 60.8 | 50.0004 | 13.7439 | 24.9771 | 60.6 | 50.0004 | 13.7427 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7468 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.745 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7336 | 63.2731 | 60.6 | 82.9995 | 13.7327 | 70.8248 | 60.2 | 82.9995 | 13.7505 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.746 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7468 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7528 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 13.7498 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7556 | 62.3401 | 59.6 | 50.0004 | 13.7419 | 76.85 | 60 | 82.9995 | 13.7424 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7402 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.757 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 13.7522 | 37.1951 | 60.5996 | 50.0004 | 13.764 | 28.9993 | 60.8 | 50.0004 | 13.761 | 23.603 | 60.8 | 50.0004 | 13.7535 | 14.2015 | 61.2 | 50.0004 | 13.7548 | 5.5064 | 61.4 | 50.0004 | 13.7556 | 79.8397 | 60.2 | 82.9995 | 13.7592 | 76.856 | 60.2 | 82.9995 | 13.7573 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.7485 | 63.2639 | 60.6 | 82.9995 | 13.7578 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.7534 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.7515 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.751 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.7585 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7501 | 20.1034 | 60.8 | 50.0004 | 13.7523 | 24.9771 | 60.6 | 50.0004 | 13.7511 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7551 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.7533 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7419 | 63.2731 | 60.6 | 82.9995 | 13.741 | 70.8267 | 60.2 | 82.9995 | 13.7588 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.7543 | 62.2507 | 59.6 | 50.0004 | 13.7551 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7612 | 49.7618 | 60 | 50.0004 | 13.7581 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7639 | 62.3453 | 59.6 | 50.0004 | 13.7502 | 76.8444 | 60 | 82.9995 | 13.7507 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7485 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.7653 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 13.7606 | 37.1951 | 60.6 | 50.0004 | 13.7724 | 28.9993 | 60.8 | 50.0004 | 13.7693 | 23.603 | 60.8 | 50.0004 | 13.7619 | 14.2015 | 61.2 | 50.0004 | 13.7631 | 5.5064 | 61.4 | 50.0004 | 13.764 | 79.8397 | 60.2 | 82.9995 | 13.7675 | 76.856 | 60.2 | 82.9995 | 13.7656 | 70.0688 | 60.4 | 82.9995 | 13.7568 | 63.2639 | 60.6 | 82.9995 | 13.7664 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.7617 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.7598 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.7593 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 13.7668 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7585 | 20.1034 | 60.8 | 50.0004 | 13.7606 | 24.9771 | 60.6 | 50.0004 | 13.7594 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7635 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.7616 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7502 | 63.2731 | 60.6 | 82.9995 | 13.7493 | 70.8267 | 60.2 | 82.9995 | 13.7671 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.7626 | 62.2507 | 59.6 | 50.0004 | 13.7634 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7695 | 49.7618 | 60 | 50.0004 | 13.7664 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7722 | 62.3453 | 59.6 | 50.0004 | 13.7585 | 76.8444 | 60 | 82.9995 | 13.759 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7569 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.7736 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 13.7689 | 37.1951 | 60.6 | 50.0004 | 13.7807 | 28.9993 | 60.8 | 50.0004 | 13.7777 | 23.6019 | 60.8 | 50.0004 | 13.7702 | 14.0343 | 61.2 | 50.0004 | 13.7715 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.7723 | 79.8397 | 60.2 | 82.9995 | 13.7758 | 76.8698 | 60.2 | 82.9995 | 13.7739 | 70.0789 | 60.4 | 82.9995 | 13.7651 | 63.2496 | 60.6 | 82.9995 | 13.7747 | 19.1243 | 59.4 | 0 | 13.77 | 7.0284 | 59.8 | 0 | 13.7681 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.7676 | 3.3918 | 61.4 | 50.0004 | 13.7751 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7668 | 20.1045 | 60.8 | 50.0004 | 13.7689 | 24.9786 | 60.6 | 50.0004 | 13.7677 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7719 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.7699 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7585 | 63.2731 | 60.6 | 82.9995 | 13.7576 | 70.8267 | 60.2 | 82.9995 | 13.7754 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.771 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7719 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.778 | 49.7607 | 60 | 50.0004 | 13.7747 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7805 | 62.3485 | 59.6 | 50.0004 | 13.7668 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.7673 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7652 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.782 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 13.7772 | 37.1838 | 60.6 | 50.0004 | 13.7891 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.786 | 23.6019 | 60.8 | 50.0004 | 13.7786 | 14.0343 | 61.2 | 50.0004 | 13.7798 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.7806 | 79.8506 | 60.2 | 82.9995 | 13.7841 | 76.8698 | 60.2 | 82.9995 | 13.7822 | 70.0789 | 60.4 | 82.9995 | 13.7737 | 63.2496 | 60.6 | 82.9995 | 13.783 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.7786 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 13.7764 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.7759 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.7836 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7751 | 20.1045 | 60.8 | 50.0004 | 13.7772 | 24.9786 | 60.6 | 50.0004 | 13.776 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7802 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.7783 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7668 | 63.2731 | 60.6 | 82.9995 | 13.7659 | 70.8267 | 60.2 | 82.9995 | 13.7837 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.7793 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7802 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7863 | 49.7607 | 60 | 50.0004 | 13.783 | 59.9451 | 59.6 | 50.0004 | 13.7888 | 62.3485 | 59.6 | 50.0004 | 13.7751 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.7756 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7735 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.7903 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 13.7856 | 37.1838 | 60.6 | 50.0004 | 13.7974 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.7944 | 23.6019 | 60.8 | 50.0004 | 13.7869 | 14.0346 | 61.2 | 50.0004 | 13.7881 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.7891 | 79.8506 | 60.2 | 82.9995 | 13.7924 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 13.7905 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 13.782 | 63.2496 | 60.6 | 82.9995 | 13.7913 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.7869 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 13.7847 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.7842 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.7919 | 14.6256 | 61 | 50.0004 | 13.7834 | 20.1045 | 60.8 | 50.0004 | 13.7855 | 24.9805 | 60.6 | 50.0004 | 13.7844 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7886 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.7866 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7751 | 63.2731 | 60.6 | 82.9995 | 13.7744 | 70.8267 | 60.2 | 82.9995 | 13.7922 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.7877 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7886 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.7946 | 49.754 | 60 | 50.0004 | 13.7914 | 60.0279 | 59.6 | 50.0004 | 13.7972 | 62.3485 | 59.6 | 50.0004 | 13.7834 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.7839 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7819 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.7986 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 13.7939 | 37.1878 | 60.6 | 50.0004 | 13.8057 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.8027 | 23.6019 | 60.8 | 50.0004 | 13.7952 | 14.0346 | 61.2 | 50.0004 | 13.7965 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.7974 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8009 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 13.7988 | 70.087 | 60.4 | 82.9995 | 13.7903 | 63.2496 | 60.6 | 82.9995 | 13.7996 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.7952 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 13.793 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.7926 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.8002 | 14.6285 | 61 | 50.0004 | 13.7917 | 20.1045 | 60.8 | 50.0004 | 13.7939 | 24.9805 | 60.6 | 50.0004 | 13.7927 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.7969 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.7949 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7834 | 63.2686 | 60.6 | 82.9995 | 13.7827 | 70.8267 | 60.2 | 82.9995 | 13.8005 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.796 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.7969 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8029 | 49.754 | 60 | 50.0004 | 13.7997 | 60.0279 | 59.6 | 50.0004 | 13.8055 | 62.3485 | 59.6 | 50.0004 | 13.7917 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.7922 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7902 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.8069 | 43.9216 | 60.2 | 50.0004 | 13.8022 | 37.1878 | 60.6 | 50.0004 | 13.8141 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.811 | 23.6068 | 60.8 | 50.0004 | 13.8035 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8048 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.8057 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8092 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 13.8074 | 70.0831 | 60.4 | 82.9995 | 13.7986 | 63.2496 | 60.6 | 82.9995 | 13.8079 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8035 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 13.8013 | 1.9524 | 60 | 0 | 13.8009 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.8085 | 14.6285 | 61 | 50.0004 | 13.8002 | 20.2327 | 60.8 | 50.0004 | 13.8022 | 24.9781 | 60.6 | 50.0004 | 13.801 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8052 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.8033 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.7917 | 63.2686 | 60.6 | 82.9995 | 13.791 | 70.9345 | 60.2 | 82.9995 | 13.8088 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8043 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.8052 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8112 | 49.754 | 60 | 50.0004 | 13.8081 | 60.0279 | 59.6 | 50.0004 | 13.814 | 62.3485 | 59.6 | 50.0004 | 13.8 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.8008 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.7985 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.8153 | 43.9179 | 60.2 | 50.0004 | 13.8105 | 37.1663 | 60.6 | 50.0004 | 13.8224 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.8194 | 23.6068 | 60.8 | 50.0004 | 13.8118 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8131 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.8141 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8175 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 13.8157 | 70.0831 | 60.4 | 82.9995 | 13.8069 | 63.2496 | 60.6 | 82.9995 | 13.8162 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8118 | 7.0303 | 59.8 | 0 | 13.8098 | 1.8094 | 60 | 0 | 13.8092 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.8168 | 14.6285 | 61 | 50.0004 | 13.8085 | 20.2327 | 60.8 | 50.0004 | 13.8105 | 24.9781 | 60.6 | 50.0004 | 13.8094 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8135 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.8116 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.8 | 63.2799 | 60.6 | 82.9995 | 13.7993 | 70.9345 | 60.2 | 82.9995 | 13.8171 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8126 | 62.248 | 59.6 | 50.0004 | 13.8135 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8195 | 49.754 | 60 | 50.0004 | 13.8164 | 60.0279 | 59.6 | 50.0004 | 13.8223 | 62.3485 | 59.6 | 50.0004 | 13.8083 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.8091 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.8068 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.8236 | 43.9179 | 60.2 | 50.0004 | 13.8189 | 37.1663 | 60.6 | 50.0004 | 13.8307 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.8278 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 13.8202 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8214 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.8224 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8258 | 76.8815 | 60.2 | 82.9995 | 13.824 | 70.0831 | 60.4 | 82.9995 | 13.8152 | 63.2496 | 60.6 | 82.9995 | 13.8247 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8201 | 7.0303 | 59.8 | 0 | 13.8181 | 1.8094 | 60 | 0 | 13.8176 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.8252 | 14.6285 | 61 | 50.0004 | 13.8168 | 20.2337 | 60.8 | 50.0004 | 13.819 | 25.1409 | 60.6 | 50.0004 | 13.8177 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8218 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.8199 | 44.5134 | 60 | 50.0004 | 13.8083 | 63.2799 | 60.6 | 82.9995 | 13.8076 | 70.9345 | 60.2 | 82.9995 | 13.8254 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8209 | 62.2504 | 59.6 | 50.0004 | 13.8218 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8279 | 49.754 | 60 | 50.0004 | 13.8247 | 60.0866 | 59.6 | 50.0004 | 13.8306 | 62.3495 | 59.6 | 50.0004 | 13.8167 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.8174 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.8151 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.832 | 43.9136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8272 | 37.1663 | 60.6 | 50.0004 | 13.8391 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.8361 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 13.8286 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8297 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.8307 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8341 | 76.8815 | 60.2 | 82.9995 | 13.8323 | 70.0831 | 60.4 | 82.9995 | 13.8235 | 63.2496 | 60.6 | 82.9995 | 13.833 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8284 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 13.8264 | 1.8094 | 60 | 0 | 13.8259 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.8335 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8252 | 20.2337 | 60.8 | 50.0004 | 13.8273 | 25.1409 | 60.6 | 50.0004 | 13.826 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8302 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.8282 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.8169 | 63.2799 | 60.6 | 82.9995 | 13.8159 | 70.9345 | 60.2 | 82.9995 | 13.8337 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8293 | 62.2504 | 59.6 | 50.0004 | 13.8301 | 54.3462 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8362 | 49.754 | 60 | 50.0004 | 13.833 | 60.0866 | 59.6 | 50.0004 | 13.8389 | 62.3495 | 59.6 | 50.0004 | 13.825 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.8257 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.8234 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.8403 | 43.9136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8355 | 37.1663 | 60.6 | 50.0004 | 13.8474 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.8444 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 13.8369 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8381 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.8391 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8424 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 13.8406 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8318 | 63.2551 | 60.6 | 82.9995 | 13.8413 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8367 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 13.8347 | 1.8094 | 60 | 0 | 13.8342 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.8418 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8335 | 20.2337 | 60.8 | 50.0004 | 13.8356 | 25.1355 | 60.6 | 50.0004 | 13.8344 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8385 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.8367 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.8252 | 63.2799 | 60.6 | 82.9995 | 13.8242 | 70.9345 | 60.2 | 82.9995 | 13.842 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8378 | 62.2504 | 59.6 | 50.0004 | 13.8385 | 54.1777 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8446 | 49.754 | 60 | 50.0004 | 13.8413 | 60.0866 | 59.6 | 50.0004 | 13.8472 | 62.3425 | 59.6 | 50.0004 | 13.8335 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.834 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.8318 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.8486 | 43.9136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8439 | 37.1663 | 60.6 | 50.0004 | 13.8558 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.8527 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 13.8452 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8464 | 5.3505 | 61.4 | 50.0004 | 13.8474 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8507 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 13.8489 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8401 | 63.2551 | 60.6 | 82.9995 | 13.8496 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8452 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 13.843 | 1.8099 | 60 | 0 | 13.8425 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.8502 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8418 | 20.2337 | 60.8 | 50.0004 | 13.8439 | 25.1355 | 60.6 | 50.0004 | 13.8427 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8469 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.845 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.8335 | 63.2728 | 60.6 | 82.9995 | 13.8325 | 70.9345 | 60.2 | 82.9995 | 13.8506 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8461 | 62.2504 | 59.6 | 50.0004 | 13.8468 | 54.1777 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8529 | 49.754 | 60 | 50.0004 | 13.8496 | 60.0866 | 59.6 | 50.0004 | 13.8556 | 62.3425 | 59.6 | 50.0004 | 13.8418 | 76.8481 | 60 | 82.9995 | 13.8423 | 82.5691 | 60 | 82.9995 | 13.8401 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.857 | 43.9136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8522 | 37.1663 | 60.6 | 50.0004 | 13.8641 | 29 | 60.8 | 50.0004 | 13.8611 | 23.6081 | 60.8 | 50.0004 | 13.8535 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8549 | 5.351 | 61.4 | 50.0004 | 13.8557 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.859 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 13.8572 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8486 | 63.2551 | 60.6 | 82.9995 | 13.8579 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8535 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 13.8513 | 1.8099 | 60 | 0 | 13.8508 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.8585 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8501 | 20.2337 | 60.8 | 50.0004 | 13.8522 | 25.2504 | 60.6 | 50.0004 | 13.8511 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8552 | 37.7131 | 60.2 | 50.0004 | 13.8533 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.8418 | 63.2728 | 60.6 | 82.9995 | 13.8408 | 70.9345 | 60.2 | 82.9995 | 13.8589 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8544 | 62.2504 | 59.6 | 50.0004 | 13.8552 | 54.1777 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8612 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 13.858 | 60.0866 | 59.6 | 50.0004 | 13.864 | 62.3443 | 59.6 | 50.0004 | 13.8501 | 76.8788 | 60 | 82.9995 | 13.8506 | 82.5662 | 60 | 82.9995 | 13.8484 | 49.7245 | 60 | 50.0004 | 13.8653 | 43.9136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8605 | 37.1588 | 60.6 | 50.0004 | 13.8724 | 28.8581 | 60.8 | 50.0004 | 13.8694 | 23.6081 | 60.8 | 50.0004 | 13.8618 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8632 | 5.351 | 61.4 | 50.0004 | 13.8641 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8673 | 76.8891 | 60.2 | 82.9995 | 13.8655 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8569 | 63.2551 | 60.6 | 82.9995 | 13.8662 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8618 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 13.8596 | 1.8099 | 60 | 0 | 13.8593 | 3.3909 | 61.4 | 50.0004 | 13.8668 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8584 | 20.2337 | 60.8 | 50.0004 | 13.8606 | 25.2504 | 60.6 | 50.0004 | 13.8594 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8635 | 37.7136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8617 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.8501 | 63.2881 | 60.6 | 82.9995 | 13.8494 | 70.9345 | 60.2 | 82.9995 | 13.8672 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8627 | 62.2504 | 59.6 | 50.0004 | 13.8635 | 54.1777 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8695 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 13.8663 | 60.0866 | 59.6 | 50.0004 | 13.8723 | 62.3443 | 59.6 | 50.0004 | 13.8584 | 76.8788 | 60 | 82.9995 | 13.8589 | 82.5662 | 60 | 82.9995 | 13.8568 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.8737 | 43.9136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8688 | 37.1588 | 60.6 | 50.0004 | 13.8807 | 28.8581 | 60.8 | 50.0004 | 13.8777 | 23.6071 | 60.8 | 50.0004 | 13.8702 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8715 | 5.2364 | 61.4 | 50.0004 | 13.8724 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8759 | 76.8818 | 60.2 | 82.9995 | 13.874 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8652 | 63.2551 | 60.6 | 82.9995 | 13.8745 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8701 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 13.8679 | 1.8099 | 60 | 0 | 13.8676 | 3.3909 | 61.4 | 50.0004 | 13.8751 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8668 | 20.3714 | 60.8 | 50.0004 | 13.8689 | 25.2459 | 60.6 | 50.0004 | 13.8677 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8718 | 37.7136 | 60.2 | 50.0004 | 13.87 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.8584 | 63.2881 | 60.6 | 82.9995 | 13.8577 | 71.0212 | 60.2 | 82.9995 | 13.8755 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.871 | 62.2459 | 59.6 | 50.0004 | 13.8718 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8778 | 49.7486 | 60 | 50.0004 | 13.8748 | 60.0839 | 59.6 | 50.0004 | 13.8806 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 13.8667 | 76.8788 | 60 | 82.9995 | 13.8672 | 82.5682 | 60 | 82.9995 | 13.8651 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.882 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 13.8772 | 37.1588 | 60.6 | 50.0004 | 13.8891 | 28.8558 | 60.8 | 50.0004 | 13.8861 | 23.6071 | 60.8 | 50.0004 | 13.8785 | 14.0349 | 61.2 | 50.0004 | 13.8798 | 5.2364 | 61.4 | 50.0004 | 13.8807 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8842 | 76.8818 | 60.2 | 82.9995 | 13.8823 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8735 | 63.2551 | 60.6 | 82.9995 | 13.8828 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8784 | 7.0325 | 59.8 | 0 | 13.8765 | 1.8098 | 60 | 0 | 13.8759 | 3.391 | 61.4 | 50.0004 | 13.8835 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8751 | 20.3714 | 60.8 | 50.0004 | 13.8772 | 25.2459 | 60.6 | 50.0004 | 13.8761 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8801 | 37.7136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8783 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.8667 | 63.2881 | 60.6 | 82.9995 | 13.866 | 71.0212 | 60.2 | 82.9995 | 13.8838 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8793 | 62.2459 | 59.6 | 50.0004 | 13.8801 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8861 | 49.7486 | 60 | 50.0004 | 13.8831 | 60.0839 | 59.6 | 50.0004 | 13.8889 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 13.875 | 76.8788 | 60 | 82.9995 | 13.8755 | 82.5682 | 60 | 82.9995 | 13.8734 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.8903 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 13.8856 | 37.1588 | 60.6 | 50.0004 | 13.8974 | 28.8558 | 60.8 | 50.0004 | 13.8944 | 23.6065 | 60.8 | 50.0004 | 13.8868 | 14.0332 | 61.2 | 50.0004 | 13.8881 | 5.2364 | 61.4 | 50.0004 | 13.8892 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.8925 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 13.8906 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8818 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 13.8914 | 19.1245 | 59.4 | 0 | 13.8867 | 7.0325 | 59.8 | 0 | 13.8848 | 1.8098 | 60 | 0 | 13.8843 | 3.391 | 61.4 | 50.0004 | 13.8918 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8834 | 20.5252 | 60.8 | 50.0004 | 13.8856 | 25.2439 | 60.6 | 50.0004 | 13.8844 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8885 | 37.7136 | 60.2 | 50.0004 | 13.8866 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.875 | 63.2881 | 60.6 | 82.9995 | 13.8743 | 71.0205 | 60.2 | 82.9995 | 13.8921 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8877 | 62.2459 | 59.6 | 50.0004 | 13.8884 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.8945 | 49.7486 | 60 | 50.0004 | 13.8914 | 60.0839 | 59.6 | 50.0004 | 13.8972 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 13.8833 | 76.8748 | 60 | 82.9995 | 13.8838 | 82.5682 | 60 | 82.9995 | 13.8817 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.8986 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 13.8939 | 37.1588 | 60.6 | 50.0004 | 13.9058 | 28.8576 | 60.8 | 50.0004 | 13.9028 | 23.6065 | 60.8 | 50.0004 | 13.8951 | 14.0332 | 61.2 | 50.0004 | 13.8965 | 5.2364 | 61.4 | 50.0004 | 13.8975 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.9008 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 13.8989 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8901 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 13.8997 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 13.895 | 7.0325 | 59.8 | 0 | 13.8931 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.8926 | 3.391 | 61.4 | 50.0004 | 13.9001 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.8918 | 20.5252 | 60.8 | 50.0004 | 13.8939 | 25.2439 | 60.6 | 50.0004 | 13.8927 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.8969 | 37.7163 | 60.2 | 50.0004 | 13.8949 | 44.6437 | 60 | 50.0004 | 13.8833 | 63.2881 | 60.6 | 82.9995 | 13.8826 | 71.0205 | 60.2 | 82.9995 | 13.9004 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 13.8961 | 62.2459 | 59.6 | 50.0004 | 13.8969 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9028 | 49.7486 | 60 | 50.0004 | 13.8997 | 60.0839 | 59.6 | 50.0004 | 13.9056 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 13.8916 | 76.8748 | 60 | 82.9995 | 13.8921 | 82.5682 | 60 | 82.9995 | 13.8901 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.907 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 13.9022 | 37.1588 | 60.6 | 50.0004 | 13.9141 | 28.8576 | 60.8 | 50.0004 | 13.9111 | 23.603 | 60.8 | 50.0004 | 13.9035 | 14.0315 | 61.2 | 50.0004 | 13.9048 | 5.2364 | 61.4 | 50.0004 | 13.9058 | 79.8597 | 60.2 | 82.9995 | 13.9091 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 13.9072 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.8984 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 13.908 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 13.9036 | 7.0325 | 59.8 | 0 | 13.9014 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9009 | 3.391 | 61.4 | 50.0004 | 13.9086 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.9001 | 20.5243 | 60.8 | 50.0004 | 13.9022 | 25.2417 | 60.6 | 50.0004 | 13.901 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9053 | 37.7163 | 60.2 | 50.0004 | 13.9033 | 44.6437 | 60 | 50.0004 | 13.8918 | 63.2881 | 60.6 | 82.9995 | 13.8909 | 71.0232 | 60.2 | 82.9995 | 13.9087 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.9044 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 13.9052 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9113 | 49.7486 | 60 | 50.0004 | 13.908 | 60.0839 | 59.6 | 50.0004 | 13.9139 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 13.9001 | 76.8748 | 60 | 82.9995 | 13.9006 | 82.5677 | 60 | 82.9995 | 13.8984 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.9153 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 13.9105 | 37.1604 | 60.6 | 50.0004 | 13.9224 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9194 | 23.603 | 60.8 | 50.0004 | 13.9118 | 14.0315 | 61.2 | 50.0004 | 13.9131 | 5.2364 | 61.4 | 50.0004 | 13.9141 | 79.7269 | 60.2 | 82.9995 | 13.9174 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 13.9155 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.9067 | 63.2575 | 60.6 | 82.9995 | 13.9163 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 13.9119 | 7.0325 | 59.8 | 0 | 13.9097 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9092 | 3.391 | 61.4 | 50.0004 | 13.9169 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.9084 | 20.5243 | 60.8 | 50.0004 | 13.9105 | 25.2417 | 60.6 | 50.0004 | 13.9094 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9136 | 37.7163 | 60.2 | 50.0004 | 13.9116 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.9001 | 63.2881 | 60.6 | 82.9995 | 13.8992 | 71.0232 | 60.2 | 82.9995 | 13.9172 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.9127 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 13.9136 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9196 | 49.7486 | 60 | 50.0004 | 13.9163 | 60.0839 | 59.6 | 50.0004 | 13.9224 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 13.9084 | 76.8748 | 60 | 82.9995 | 13.9089 | 82.5677 | 60 | 82.9995 | 13.9067 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.9236 | 43.917 | 60.2 | 50.0004 | 13.9189 | 37.1604 | 60.6 | 50.0004 | 13.9307 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9278 | 23.603 | 60.8 | 50.0004 | 13.9201 | 14.0315 | 61.2 | 50.0004 | 13.9215 | 5.2364 | 61.4 | 50.0004 | 13.9225 | 79.7269 | 60.2 | 82.9995 | 13.9257 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 13.9241 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.915 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9246 | 19.1223 | 59.4 | 0 | 13.9202 | 7.0325 | 59.8 | 0 | 13.918 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9175 | 3.391 | 61.4 | 50.0004 | 13.9252 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.9167 | 20.5275 | 60.8 | 50.0004 | 13.9188 | 25.3792 | 60.6 | 50.0004 | 13.9177 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9219 | 37.7163 | 60.2 | 50.0004 | 13.92 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.9084 | 63.2881 | 60.6 | 82.9995 | 13.9075 | 71.0232 | 60.2 | 82.9995 | 13.9255 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.921 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 13.9219 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9279 | 49.7454 | 60 | 50.0004 | 13.9247 | 60.0833 | 59.6 | 50.0004 | 13.9307 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 13.9167 | 76.8722 | 60 | 82.9995 | 13.9172 | 82.5611 | 60 | 82.9995 | 13.915 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 13.9319 | 43.9204 | 60.2 | 50.0004 | 13.9272 | 37.1585 | 60.6 | 50.0004 | 13.9391 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9361 | 23.603 | 60.8 | 50.0004 | 13.9285 | 14.0315 | 61.2 | 50.0004 | 13.9298 | 5.2364 | 61.4 | 50.0004 | 13.9308 | 79.7269 | 60.2 | 82.9995 | 13.934 | 76.8772 | 60.2 | 82.9995 | 13.9324 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.9236 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9329 | 19.1218 | 59.4 | 0 | 13.9285 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 13.9263 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9259 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.9335 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.925 | 20.5275 | 60.8 | 50.0004 | 13.9272 | 25.3792 | 60.6 | 50.0004 | 13.926 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9302 | 37.7188 | 60.2 | 50.0004 | 13.9283 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.9167 | 63.2873 | 60.6 | 82.9995 | 13.9158 | 71.0232 | 60.2 | 82.9995 | 13.9338 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.9293 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 13.9302 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9362 | 49.7454 | 60 | 50.0004 | 13.9331 | 60.0833 | 59.6 | 50.0004 | 13.939 | 62.3436 | 59.6 | 50.0004 | 13.925 | 76.8722 | 60 | 82.9995 | 18.3257 | 82.609 | 60 | 82.9995 | 13.9233 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 13.9403 | 43.9204 | 60.2 | 50.0004 | 13.9355 | 37.1585 | 60.6 | 50.0004 | 13.9474 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9445 | 23.6139 | 60.8 | 50.0004 | 13.9368 | 13.7503 | 61.2 | 50.0004 | 13.9381 | 5.2373 | 61.4 | 50.0004 | 13.9391 | 79.7269 | 60.2 | 82.9995 | 13.9425 | 76.8763 | 60.2 | 82.9995 | 13.9407 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.9319 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9412 | 19.1218 | 59.4 | 0 | 13.9368 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 13.9348 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9342 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 13.9418 | 14.6267 | 61 | 50.0004 | 13.9335 | 20.5275 | 60.8 | 50.0004 | 13.9355 | 25.383 | 60.6 | 50.0004 | 13.9344 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9385 | 37.7188 | 60.2 | 50.0004 | 13.9366 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.925 | 63.2873 | 60.6 | 82.9995 | 13.9241 | 71.0232 | 60.2 | 82.9995 | 13.9421 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.9377 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 13.9385 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9445 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 13.9414 | 60.0833 | 59.6 | 50.0004 | 13.9473 | 62.3379 | 59.6 | 50.0004 | 13.9333 | 76.9309 | 60 | 82.9995 | 18.334 | 82.609 | 60 | 82.9995 | 13.9316 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 13.9486 | 43.9207 | 60.2 | 50.0004 | 13.9438 | 37.159 | 60.6 | 50.0004 | 13.9557 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9528 | 23.6139 | 60.8 | 50.0004 | 13.9451 | 13.7503 | 61.2 | 50.0004 | 13.9464 | 5.2373 | 61.4 | 50.0004 | 13.9475 | 79.7219 | 60.2 | 82.9995 | 13.9508 | 76.8763 | 60.2 | 82.9995 | 13.949 | 70.0977 | 60.4 | 82.9995 | 13.9402 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9497 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 13.9451 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.9431 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9425 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.9502 | 14.6258 | 61 | 50.0004 | 13.9418 | 20.5275 | 60.8 | 50.0004 | 13.9438 | 25.383 | 60.6 | 50.0004 | 13.9427 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9469 | 37.8779 | 60.2 | 50.0004 | 13.9449 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.9333 | 63.2922 | 60.6 | 82.9995 | 13.9326 | 71.0232 | 60.2 | 82.9995 | 13.9504 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.946 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 13.9468 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9529 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 13.9497 | 60.0833 | 59.6 | 50.0004 | 13.9556 | 62.3379 | 59.6 | 50.0004 | 13.9417 | 76.9309 | 60 | 82.9995 | 18.3423 | 82.5883 | 60 | 82.9995 | 13.94 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 13.957 | 43.9207 | 60.2 | 50.0004 | 13.9522 | 37.159 | 60.6 | 50.0004 | 13.9641 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9611 | 23.6127 | 60.8 | 50.0004 | 13.9534 | 13.7503 | 61.2 | 50.0004 | 13.9547 | 5.2373 | 61.4 | 50.0004 | 13.9558 | 79.7219 | 60.2 | 82.9995 | 13.9591 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 13.9573 | 70.0994 | 60.4 | 82.9995 | 13.9485 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.958 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 13.9534 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.9514 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9509 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.9585 | 14.6258 | 61 | 50.0004 | 13.9501 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 13.9523 | 25.3886 | 60.6 | 50.0004 | 13.951 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9552 | 37.8779 | 60.2 | 50.0004 | 13.9532 | 44.6438 | 60 | 50.0004 | 13.9417 | 63.2922 | 60.6 | 82.9995 | 13.9409 | 71.1527 | 60.2 | 82.9995 | 13.9587 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.9545 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 13.9551 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9612 | 49.7459 | 60 | 50.0004 | 13.958 | 60.079 | 59.6 | 50.0004 | 13.964 | 62.3379 | 59.6 | 50.0004 | 13.95 | 76.9309 | 60 | 82.9995 | 18.3506 | 82.5883 | 60 | 82.9995 | 13.9483 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 13.9653 | 43.9207 | 60.2 | 50.0004 | 13.9605 | 37.159 | 60.6 | 50.0004 | 13.9724 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9695 | 23.6127 | 60.8 | 50.0004 | 13.9618 | 13.7503 | 61.2 | 50.0004 | 13.9631 | 5.2373 | 61.4 | 50.0004 | 13.9641 | 79.7219 | 60.2 | 82.9995 | 13.9674 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 13.9656 | 70.0994 | 60.4 | 82.9995 | 13.9568 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9663 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 13.9619 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.9597 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9592 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.9668 | 14.6258 | 61 | 50.0004 | 13.9585 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 13.9606 | 25.3886 | 60.6 | 50.0004 | 13.9594 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9636 | 37.8779 | 60.2 | 50.0004 | 13.9617 | 44.7644 | 60 | 50.0004 | 13.95 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 13.9492 | 71.1527 | 60.2 | 82.9995 | 13.967 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.9628 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 13.9635 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9696 | 49.7459 | 60 | 50.0004 | 13.9663 | 60.079 | 59.6 | 50.0004 | 13.9723 | 62.3379 | 59.6 | 50.0004 | 13.9583 | 76.9309 | 60 | 82.9995 | 18.3589 | 82.5883 | 60 | 82.9995 | 13.9566 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 13.9736 | 43.9207 | 60.2 | 50.0004 | 13.9688 | 37.159 | 60.6 | 50.0004 | 13.9808 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9778 | 23.6127 | 60.8 | 50.0004 | 13.9701 | 13.749 | 61.2 | 50.0004 | 13.9714 | 5.2372 | 61.4 | 50.0004 | 13.9725 | 79.7219 | 60.2 | 82.9995 | 13.9757 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 13.9739 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 13.9651 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9746 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 13.9702 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.968 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9675 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.9752 | 14.6258 | 61 | 50.0004 | 13.9668 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 13.9689 | 25.3904 | 60.6 | 50.0004 | 13.9677 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9719 | 37.8779 | 60.2 | 50.0004 | 13.97 | 44.7644 | 60 | 50.0004 | 13.9583 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 13.9575 | 71.1527 | 60.2 | 82.9995 | 13.9756 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.9711 | 62.2569 | 59.6 | 50.0004 | 13.9718 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9779 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 13.9746 | 60.1593 | 59.6 | 50.0004 | 13.9807 | 62.3379 | 59.6 | 50.0004 | 13.9666 | 76.9636 | 60 | 82.9995 | 18.3674 | 82.5883 | 60 | 82.9995 | 13.965 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 13.982 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 13.9772 | 37.1567 | 60.6 | 50.0004 | 13.9891 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9861 | 23.6127 | 60.8 | 50.0004 | 13.9785 | 13.749 | 61.2 | 50.0004 | 13.9797 | 5.2372 | 61.4 | 50.0004 | 13.9808 | 79.72 | 60.2 | 82.9995 | 13.984 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 13.9822 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 13.9734 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9829 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 13.9785 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.9763 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9758 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.9835 | 14.6242 | 61 | 50.0004 | 13.9751 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 13.9772 | 25.3904 | 60.6 | 50.0004 | 13.9761 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9802 | 37.8779 | 60.2 | 50.0004 | 13.9783 | 44.7644 | 60 | 50.0004 | 13.9666 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 13.9658 | 71.1527 | 60.2 | 82.9995 | 13.9839 | 5.674 | 59.8 | 0 | 13.9794 | 62.2569 | 59.6 | 50.0004 | 13.9802 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9862 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 13.983 | 60.1593 | 59.6 | 50.0004 | 13.989 | 62.3379 | 59.6 | 50.0004 | 13.9749 | 76.9636 | 60 | 82.9995 | 18.3757 | 82.5883 | 60 | 82.9995 | 13.9733 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 13.9903 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 13.9855 | 37.1567 | 60.6 | 50.0004 | 13.9974 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 13.9945 | 23.6137 | 60.8 | 50.0004 | 13.9868 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 13.9882 | 5.2372 | 61.4 | 50.0004 | 13.9891 | 79.72 | 60.2 | 82.9995 | 13.9923 | 76.8896 | 60.2 | 82.9995 | 13.9907 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 13.9817 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9912 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 13.9868 | 7.0297 | 59.8 | 0 | 13.9846 | 1.6753 | 60 | 0 | 13.9841 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 13.9918 | 14.6242 | 61 | 50.0004 | 13.9834 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 13.9855 | 25.3904 | 60.6 | 50.0004 | 13.9844 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9885 | 37.8779 | 60.2 | 50.0004 | 13.9867 | 44.7644 | 60 | 50.0004 | 13.9751 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 13.9741 | 71.1527 | 60.2 | 82.9995 | 13.9922 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 13.9877 | 62.2569 | 59.6 | 50.0004 | 13.9885 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 13.9945 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 13.9913 | 60.1593 | 59.6 | 50.0004 | 13.9973 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 13.9832 | 76.973 | 60 | 82.9995 | 18.384 | 82.5883 | 60 | 82.9995 | 13.9816 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 13.9987 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 13.9938 | 37.1533 | 60.6 | 50.0004 | 14.0058 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 14.0028 | 23.6137 | 60.8 | 50.0004 | 13.9951 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 13.9965 | 5.2372 | 61.4 | 50.0004 | 13.9976 | 79.6318 | 60.2 | 82.9995 | 14.0006 | 76.8896 | 60.2 | 82.9995 | 13.999 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 13.99 | 63.2553 | 60.6 | 82.9995 | 13.9995 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 13.9951 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 13.9929 | 1.6754 | 60 | 0 | 13.9926 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.0001 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 13.9917 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 13.9939 | 25.3904 | 60.6 | 50.0004 | 13.9927 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 13.9968 | 37.8779 | 60.2 | 50.0004 | 13.995 | 44.7643 | 60 | 50.0004 | 13.9834 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 13.9824 | 71.1527 | 60.2 | 82.9995 | 14.0005 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 13.9961 | 62.2569 | 59.6 | 50.0004 | 13.9968 | 54.019 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0028 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 13.9998 | 60.1593 | 59.6 | 50.0004 | 14.0056 | 62.3404 | 59.6 | 50.0004 | 13.9917 | 76.973 | 60 | 82.9995 | 18.3923 | 82.5883 | 60 | 82.9995 | 13.9899 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 14.007 | 43.9174 | 60.2 | 50.0004 | 14.0021 | 37.1533 | 60.6 | 50.0004 | 14.0141 | 28.7372 | 60.8 | 50.0004 | 14.0112 | 23.614 | 60.8 | 50.0004 | 14.0034 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0048 | 5.2372 | 61.4 | 50.0004 | 14.0059 | 79.6318 | 60.2 | 82.9995 | 14.0089 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 14.0073 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 13.9985 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.0078 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 14.0034 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 14.0015 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.0009 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.0085 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0001 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 14.0022 | 25.5241 | 60.6 | 50.0004 | 14.0011 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 14.0052 | 37.8779 | 60.2 | 50.0004 | 14.0033 | 44.7643 | 60 | 50.0004 | 13.9917 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 13.9907 | 71.1527 | 60.2 | 82.9995 | 14.0088 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0044 | 62.2445 | 59.6 | 50.0004 | 14.0051 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0111 | 49.7701 | 60 | 50.0004 | 14.0081 | 60.1563 | 59.6 | 50.0004 | 14.0139 | 62.3437 | 59.6 | 50.0004 | 14 | 76.973 | 60 | 82.9995 | 18.4006 | 82.5883 | 60 | 82.9995 | 13.9982 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 14.0153 | 43.913 | 60.2 | 50.0004 | 14.0105 | 37.1533 | 60.6 | 50.0004 | 14.0225 | 28.7407 | 60.8 | 50.0004 | 14.0195 | 23.614 | 60.8 | 50.0004 | 14.0118 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0131 | 5.2372 | 61.4 | 50.0004 | 14.0142 | 79.5067 | 60.2 | 82.9995 | 14.0175 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 14.0156 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0068 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.0164 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 14.0117 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 14.0098 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.0092 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 14.0168 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0084 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 14.0106 | 25.5241 | 60.6 | 50.0004 | 14.0094 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 14.0135 | 38.0278 | 60.2 | 50.0004 | 14.0116 | 44.7644 | 60 | 50.0004 | 14 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 13.999 | 71.1527 | 60.2 | 82.9995 | 14.0171 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0128 | 62.2445 | 59.6 | 50.0004 | 14.0134 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0195 | 49.7701 | 60 | 50.0004 | 14.0164 | 60.1563 | 59.6 | 50.0004 | 14.0223 | 62.3437 | 59.6 | 50.0004 | 14.0083 | 76.973 | 60 | 82.9995 | 18.4089 | 82.6114 | 60 | 82.9995 | 14.0066 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 14.0236 | 43.913 | 60.2 | 50.0004 | 14.0189 | 37.1533 | 60.6 | 50.0004 | 14.0308 | 28.7407 | 60.8 | 50.0004 | 14.0278 | 23.614 | 60.8 | 50.0004 | 14.0201 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0214 | 5.2375 | 61.4 | 50.0004 | 14.0226 | 79.5067 | 60.2 | 82.9995 | 14.0258 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 14.0239 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0151 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.0247 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 14.0203 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 14.0181 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.0176 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 14.0251 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0167 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 14.0189 | 25.5241 | 60.6 | 50.0004 | 14.0177 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 14.0219 | 38.0278 | 60.2 | 50.0004 | 14.02 | 44.7644 | 60 | 50.0004 | 14.0083 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0076 | 71.1466 | 60.2 | 82.9995 | 14.0254 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0211 | 62.2445 | 59.6 | 50.0004 | 14.0217 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0278 | 49.7701 | 60 | 50.0004 | 14.0247 | 60.1549 | 59.6 | 50.0004 | 14.0308 | 62.3372 | 59.6 | 50.0004 | 14.0166 | 76.9729 | 60 | 82.9995 | 18.4172 | 82.6114 | 60 | 82.9995 | 14.0149 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 14.032 | 43.913 | 60.2 | 50.0004 | 14.0272 | 37.1539 | 60.6 | 50.0004 | 14.0391 | 28.7407 | 60.8 | 50.0004 | 14.0362 | 23.614 | 60.8 | 50.0004 | 14.0284 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0298 | 5.2375 | 61.4 | 50.0004 | 14.0309 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.0341 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 14.0322 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0234 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.033 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 14.0286 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 14.0264 | 1.6755 | 60 | 0 | 14.0259 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 14.0336 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0251 | 20.6861 | 60.8 | 50.0004 | 14.0272 | 25.5241 | 60.6 | 50.0004 | 14.026 | 34.5772 | 60.4 | 50.0004 | 14.0303 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.0283 | 44.7663 | 60 | 50.0004 | 14.0166 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0159 | 71.1466 | 60.2 | 82.9995 | 14.0339 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0294 | 62.2445 | 59.6 | 50.0004 | 14.0302 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0363 | 49.7701 | 60 | 50.0004 | 14.033 | 60.1549 | 59.6 | 50.0004 | 14.0391 | 62.3372 | 59.6 | 50.0004 | 14.0249 | 76.9729 | 60 | 82.9995 | 18.4255 | 82.6114 | 60 | 82.9995 | 14.0233 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 14.0403 | 43.913 | 60.2 | 50.0004 | 14.0355 | 37.1539 | 60.6 | 50.0004 | 14.0474 | 28.7407 | 60.8 | 50.0004 | 14.0445 | 23.614 | 60.8 | 50.0004 | 14.0367 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0381 | 5.2375 | 61.4 | 50.0004 | 14.0392 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.0424 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 14.0405 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0317 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.0413 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 14.0369 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 14.0347 | 1.6755 | 60 | 0 | 14.0342 | 3.3917 | 61.4 | 50.0004 | 14.0419 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0334 | 20.8254 | 60.8 | 50.0004 | 14.0355 | 25.7006 | 60.6 | 50.0004 | 14.0344 | 34.5741 | 60.4 | 50.0004 | 14.0386 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.0366 | 44.7663 | 60 | 50.0004 | 14.0249 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0242 | 71.1354 | 60.2 | 82.9995 | 14.0422 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0377 | 62.2447 | 59.6 | 50.0004 | 14.0385 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0446 | 49.7687 | 60 | 50.0004 | 14.0413 | 60.2081 | 59.6 | 50.0004 | 14.0474 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 14.0332 | 76.9703 | 60 | 82.9995 | 18.4338 | 82.6114 | 60 | 82.9995 | 14.0316 | 49.7506 | 60 | 50.0004 | 14.0486 | 43.9208 | 60.2 | 50.0004 | 14.0438 | 37.1366 | 60.6 | 50.0004 | 14.0558 | 28.5717 | 60.8 | 50.0004 | 14.0529 | 23.614 | 60.8 | 50.0004 | 14.045 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0464 | 5.2375 | 61.4 | 50.0004 | 14.0476 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.0507 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 14.0491 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.04 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.0496 | 19.1268 | 59.4 | 0 | 14.0452 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 14.043 | 1.6755 | 60 | 0 | 14.0425 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.0502 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0417 | 20.8254 | 60.8 | 50.0004 | 14.0438 | 25.7006 | 60.6 | 50.0004 | 14.0427 | 34.5741 | 60.4 | 50.0004 | 14.0469 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.045 | 44.7665 | 60 | 50.0004 | 14.0332 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0325 | 71.1354 | 60.2 | 82.9995 | 14.0505 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.046 | 62.2447 | 59.6 | 50.0004 | 14.0469 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0529 | 49.7687 | 60 | 50.0004 | 14.0497 | 60.2081 | 59.6 | 50.0004 | 14.0557 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 14.0415 | 76.9703 | 60 | 82.9995 | 18.4424 | 82.6092 | 60 | 82.9995 | 14.0399 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 14.057 | 43.9208 | 60.2 | 50.0004 | 14.0522 | 37.1366 | 60.6 | 50.0004 | 14.0641 | 28.5717 | 60.8 | 50.0004 | 14.0612 | 23.614 | 60.8 | 50.0004 | 14.0534 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0548 | 5.2369 | 61.4 | 50.0004 | 14.0559 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.059 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.0574 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0483 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.0579 | 19.1268 | 59.4 | 0 | 14.0535 | 7.0292 | 59.8 | 0 | 14.0513 | 1.6755 | 60 | 0 | 14.0508 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.0585 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.05 | 20.8254 | 60.8 | 50.0004 | 14.0522 | 25.7006 | 60.6 | 50.0004 | 14.051 | 34.5741 | 60.4 | 50.0004 | 14.0552 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.0533 | 44.7665 | 60 | 50.0004 | 14.0415 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0408 | 71.1354 | 60.2 | 82.9995 | 14.0588 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0544 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.0552 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0612 | 49.7738 | 60 | 50.0004 | 14.058 | 60.2719 | 59.6 | 50.0004 | 14.064 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 14.0498 | 76.9703 | 60 | 82.9995 | 18.4507 | 82.6092 | 60 | 82.9995 | 14.0482 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 14.0653 | 43.9179 | 60.2 | 50.0004 | 14.0605 | 37.0977 | 60.6 | 50.0004 | 14.0724 | 28.571 | 60.8 | 50.0004 | 14.0695 | 23.614 | 60.8 | 50.0004 | 14.0617 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0631 | 5.2369 | 61.4 | 50.0004 | 14.0642 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.0673 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.0657 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0566 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.0662 | 19.1289 | 59.4 | 0 | 14.0618 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 14.0598 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.0592 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.0668 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0583 | 20.8254 | 60.8 | 50.0004 | 14.0605 | 25.7006 | 60.6 | 50.0004 | 14.0594 | 34.5741 | 60.4 | 50.0004 | 14.0636 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.0616 | 44.7665 | 60 | 50.0004 | 14.05 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0491 | 71.1354 | 60.2 | 82.9995 | 14.0671 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0627 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.0635 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0695 | 49.7738 | 60 | 50.0004 | 14.0664 | 60.2719 | 59.6 | 50.0004 | 14.0724 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 14.0583 | 76.9703 | 60 | 82.9995 | 18.459 | 82.6092 | 60 | 82.9995 | 14.0565 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 14.0736 | 43.9179 | 60.2 | 50.0004 | 14.0688 | 37.0977 | 60.6 | 50.0004 | 14.0808 | 28.571 | 60.8 | 50.0004 | 14.0779 | 23.617 | 60.8 | 50.0004 | 14.0701 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0714 | 5.2369 | 61.4 | 50.0004 | 14.0726 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.0756 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.074 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0649 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.0747 | 19.1289 | 59.4 | 0 | 14.0701 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 14.0681 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.0675 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.0752 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0668 | 20.8262 | 60.8 | 50.0004 | 14.0688 | 25.7006 | 60.6 | 50.0004 | 14.0677 | 34.7195 | 60.4 | 50.0004 | 14.0719 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.0699 | 44.7665 | 60 | 50.0004 | 14.0583 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0574 | 71.4101 | 60.2 | 82.9995 | 14.0754 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0712 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.0718 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0778 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 14.0747 | 60.2719 | 59.6 | 50.0004 | 14.0807 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 14.0667 | 77.0055 | 60 | 82.9995 | 18.4673 | 82.6092 | 60 | 82.9995 | 14.0648 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 14.082 | 43.9179 | 60.2 | 50.0004 | 14.0771 | 37.0838 | 60.6 | 50.0004 | 14.0891 | 28.571 | 60.8 | 50.0004 | 14.0862 | 23.617 | 60.8 | 50.0004 | 14.0784 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0797 | 5.2369 | 61.4 | 50.0004 | 14.0809 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.0841 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.0823 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0735 | 63.2506 | 60.6 | 82.9995 | 14.083 | 19.1289 | 59.4 | 0 | 14.0784 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 14.0764 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.0758 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.0835 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0751 | 20.8262 | 60.8 | 50.0004 | 14.0773 | 25.7006 | 60.6 | 50.0004 | 14.076 | 34.7195 | 60.4 | 50.0004 | 14.0802 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.0784 | 44.7665 | 60 | 50.0004 | 14.0667 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0657 | 71.4101 | 60.2 | 82.9995 | 14.0837 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0795 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.0801 | 53.8784 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0862 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 14.083 | 60.2719 | 59.6 | 50.0004 | 14.0891 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 14.075 | 77.0055 | 60 | 82.9995 | 18.4756 | 82.6152 | 60 | 82.9995 | 14.0732 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.0903 | 43.9179 | 60.2 | 50.0004 | 14.0855 | 37.0838 | 60.6 | 50.0004 | 14.0975 | 28.571 | 60.8 | 50.0004 | 14.0945 | 23.6149 | 60.8 | 50.0004 | 14.0867 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.088 | 5.2366 | 61.4 | 50.0004 | 14.0892 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.0924 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.0906 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0818 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.0913 | 19.1289 | 59.4 | 0 | 14.0869 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 14.0847 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.0842 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.0918 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0834 | 20.8262 | 60.8 | 50.0004 | 14.0856 | 25.8394 | 60.6 | 50.0004 | 14.0844 | 34.7195 | 60.4 | 50.0004 | 14.0886 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.0867 | 44.7665 | 60 | 50.0004 | 14.075 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.074 | 71.4101 | 60.2 | 82.9995 | 14.0923 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0878 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.0885 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.0945 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 14.0913 | 60.2719 | 59.6 | 50.0004 | 14.0974 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 14.0833 | 77.0055 | 60 | 82.9995 | 18.4839 | 82.6152 | 60 | 82.9995 | 14.0815 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.0986 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 14.0938 | 37.0869 | 60.6 | 50.0004 | 14.1058 | 28.445 | 60.8 | 50.0004 | 14.1029 | 23.6149 | 60.8 | 50.0004 | 14.095 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.0964 | 5.2366 | 61.4 | 50.0004 | 14.0975 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.1007 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.0989 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0901 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.0996 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.0952 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 14.093 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.0925 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.1002 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.0918 | 20.8262 | 60.8 | 50.0004 | 14.0939 | 25.8394 | 60.6 | 50.0004 | 14.0927 | 34.7195 | 60.4 | 50.0004 | 14.0969 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.095 | 44.9016 | 60 | 50.0004 | 14.0833 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0823 | 71.4101 | 60.2 | 82.9995 | 14.1006 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.0961 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.0968 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1029 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 14.0996 | 60.2719 | 59.6 | 50.0004 | 14.1057 | 62.3386 | 59.6 | 50.0004 | 14.0916 | 77.0055 | 60 | 82.9995 | 18.4922 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 14.0898 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.107 | 43.921 | 60.2 | 50.0004 | 14.1022 | 37.0869 | 60.6 | 50.0004 | 14.1141 | 28.445 | 60.8 | 50.0004 | 14.1112 | 23.6153 | 60.8 | 50.0004 | 14.1034 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1047 | 5.2366 | 61.4 | 50.0004 | 14.106 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.109 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1074 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.0984 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1079 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.1035 | 7.0294 | 59.8 | 0 | 14.1013 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.1008 | 3.3913 | 61.4 | 50.0004 | 14.1085 | 14.6257 | 61 | 50.0004 | 14.1001 | 21.0023 | 60.8 | 50.0004 | 14.1022 | 25.8394 | 60.6 | 50.0004 | 14.1011 | 34.7195 | 60.4 | 50.0004 | 14.1052 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.1034 | 44.9016 | 60 | 50.0004 | 14.0916 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0906 | 71.4101 | 60.2 | 82.9995 | 14.1089 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.1044 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.1052 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1112 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 14.1079 | 60.275 | 59.6 | 50.0004 | 14.114 | 62.3349 | 59.6 | 50.0004 | 14.0999 | 77.0055 | 60 | 82.9995 | 18.5005 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 14.0981 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.1153 | 43.9266 | 60.2 | 50.0004 | 14.1105 | 37.0849 | 60.6 | 50.0004 | 14.1225 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1196 | 23.6153 | 60.8 | 50.0004 | 14.1117 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.113 | 5.2366 | 61.4 | 50.0004 | 14.1143 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.1173 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1157 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.1067 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1162 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.1118 | 7.0303 | 59.8 | 0 | 14.1096 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.1091 | 3.3915 | 61.4 | 50.0004 | 14.1168 | 14.6272 | 61 | 50.0004 | 14.1084 | 21.0023 | 60.8 | 50.0004 | 14.1105 | 25.8394 | 60.6 | 50.0004 | 14.1094 | 34.7195 | 60.4 | 50.0004 | 14.1135 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.1117 | 44.9016 | 60 | 50.0004 | 14.0999 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.0991 | 71.4101 | 60.2 | 82.9995 | 14.1172 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.1128 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.1135 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1195 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 14.1163 | 60.275 | 59.6 | 50.0004 | 14.1223 | 62.3349 | 59.6 | 50.0004 | 14.1082 | 77.0055 | 60 | 82.9995 | 18.5088 | 82.6061 | 60 | 82.9995 | 14.1064 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.1237 | 43.9266 | 60.2 | 50.0004 | 14.1188 | 37.0849 | 60.6 | 50.0004 | 14.1308 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1279 | 23.6153 | 60.8 | 50.0004 | 14.1201 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1215 | 5.2366 | 61.4 | 50.0004 | 14.1226 | 79.4946 | 60.2 | 82.9995 | 14.1256 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.124 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.115 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1245 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.1201 | 7.0303 | 59.8 | 0 | 14.1179 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.1174 | 3.3915 | 61.4 | 50.0004 | 14.1251 | 14.6272 | 61 | 50.0004 | 14.1167 | 21.0023 | 60.8 | 50.0004 | 14.1189 | 25.8394 | 60.6 | 50.0004 | 14.1178 | 34.8522 | 60.4 | 50.0004 | 14.1219 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.12 | 44.9016 | 60 | 50.0004 | 14.1082 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1074 | 71.4021 | 60.2 | 82.9995 | 14.1255 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1211 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.1218 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1278 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 14.1246 | 60.2711 | 59.6 | 50.0004 | 14.1307 | 62.3348 | 59.6 | 50.0004 | 14.1165 | 77.0055 | 60 | 82.9995 | 18.5173 | 82.6061 | 60 | 82.9995 | 14.1148 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.132 | 43.9294 | 60.2 | 50.0004 | 14.1271 | 37.0849 | 60.6 | 50.0004 | 14.1391 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1362 | 23.6153 | 60.8 | 50.0004 | 14.1284 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1298 | 5.2366 | 61.4 | 50.0004 | 14.131 | 79.4928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1339 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1323 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.1233 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1328 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.1284 | 7.0303 | 59.8 | 0 | 14.1265 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.1259 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.1335 | 14.6272 | 61 | 50.0004 | 14.125 | 21.0023 | 60.8 | 50.0004 | 14.1272 | 25.8394 | 60.6 | 50.0004 | 14.1261 | 34.8522 | 60.4 | 50.0004 | 14.1302 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.1283 | 44.9016 | 60 | 50.0004 | 14.1165 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1157 | 71.4021 | 60.2 | 82.9995 | 14.1338 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1295 | 62.2467 | 59.6 | 50.0004 | 14.1301 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1361 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 14.1331 | 60.2711 | 59.6 | 50.0004 | 14.139 | 62.3348 | 59.6 | 50.0004 | 14.1248 | 77.0055 | 60 | 82.9995 | 18.5256 | 82.6332 | 60 | 82.9995 | 14.1231 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.1403 | 43.9294 | 60.2 | 50.0004 | 14.1355 | 37.0849 | 60.6 | 50.0004 | 14.1475 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1446 | 23.6153 | 60.8 | 50.0004 | 14.1367 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1381 | 5.1097 | 61.4 | 50.0004 | 14.1393 | 79.4928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1422 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1406 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.1316 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1414 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.137 | 7.0303 | 59.8 | 0 | 14.1348 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.1342 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.1418 | 14.6272 | 61 | 50.0004 | 14.1333 | 21.1549 | 60.8 | 50.0004 | 14.1355 | 25.8394 | 60.6 | 50.0004 | 14.1344 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.1385 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.1366 | 44.9016 | 60 | 50.0004 | 14.1248 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.124 | 71.4021 | 60.2 | 82.9995 | 14.1421 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1378 | 62.2304 | 59.6 | 50.0004 | 14.1384 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1444 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 14.1414 | 60.2711 | 59.6 | 50.0004 | 14.1475 | 62.3109 | 59.6 | 50.0004 | 14.1331 | 77.0031 | 60 | 82.9995 | 18.5339 | 82.6332 | 60 | 82.9995 | 14.1314 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.1486 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 14.1438 | 37.0825 | 60.6 | 50.0004 | 14.1558 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1529 | 23.6153 | 60.8 | 50.0004 | 14.145 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1464 | 5.1097 | 61.4 | 50.0004 | 14.1476 | 79.4889 | 60.2 | 82.9995 | 14.1508 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1489 | 70.0969 | 60.4 | 82.9995 | 14.1399 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1497 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.1453 | 7.0313 | 59.8 | 0 | 14.1431 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.1425 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.1501 | 14.6272 | 61 | 50.0004 | 14.1417 | 21.1549 | 60.8 | 50.0004 | 14.1439 | 25.8394 | 60.6 | 50.0004 | 14.1427 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.147 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.145 | 45.0216 | 60 | 50.0004 | 14.1333 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1323 | 71.4021 | 60.2 | 82.9995 | 14.1504 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1461 | 62.2304 | 59.6 | 50.0004 | 14.1467 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1528 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 14.1497 | 60.2711 | 59.6 | 50.0004 | 14.1558 | 62.3109 | 59.6 | 50.0004 | 14.1414 | 77.0031 | 60 | 82.9995 | 18.5422 | 82.6341 | 60 | 82.9995 | 14.1398 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.157 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 14.1522 | 37.0825 | 60.6 | 50.0004 | 14.1641 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1613 | 23.6127 | 60.8 | 50.0004 | 14.1534 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1547 | 5.1098 | 61.4 | 50.0004 | 14.156 | 79.4889 | 60.2 | 82.9995 | 14.1591 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1572 | 70.0864 | 60.4 | 82.9995 | 14.1484 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.158 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.1536 | 7.0313 | 59.8 | 0 | 14.1514 | 1.6752 | 60 | 0 | 14.1509 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.1586 | 14.6272 | 61 | 50.0004 | 14.15 | 21.1541 | 60.8 | 50.0004 | 14.1522 | 25.9719 | 60.6 | 50.0004 | 14.151 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.1553 | 38.0292 | 60.2 | 50.0004 | 14.1533 | 45.0216 | 60 | 50.0004 | 14.1416 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1406 | 71.5033 | 60.2 | 82.9995 | 14.1589 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1544 | 62.2247 | 59.6 | 50.0004 | 14.1552 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1611 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 14.158 | 60.2711 | 59.6 | 50.0004 | 14.1641 | 62.3109 | 59.6 | 50.0004 | 14.1499 | 77.0016 | 60 | 82.9995 | 18.5505 | 82.6341 | 60 | 82.9995 | 14.1481 | 49.7517 | 60 | 50.0004 | 14.1653 | 43.9359 | 60.2 | 50.0004 | 14.1605 | 37.0866 | 60.6 | 50.0004 | 14.1725 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1696 | 23.6127 | 60.8 | 50.0004 | 14.1617 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1631 | 5.1098 | 61.4 | 50.0004 | 14.1643 | 79.4889 | 60.2 | 82.9995 | 14.1674 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1658 | 70.0864 | 60.4 | 82.9995 | 14.1567 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1663 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.1619 | 7.0312 | 59.8 | 0 | 14.1597 | 1.6753 | 60 | 0 | 14.1592 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.1669 | 14.6272 | 61 | 50.0004 | 14.1583 | 21.1541 | 60.8 | 50.0004 | 14.1605 | 25.9719 | 60.6 | 50.0004 | 14.1594 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.1636 | 38.1631 | 60.2 | 50.0004 | 14.1616 | 45.0225 | 60 | 50.0004 | 14.1499 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1489 | 71.5033 | 60.2 | 82.9995 | 14.1672 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1627 | 62.2247 | 59.6 | 50.0004 | 14.1635 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1696 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 14.1663 | 60.2711 | 59.6 | 50.0004 | 14.1724 | 62.3109 | 59.6 | 50.0004 | 14.1582 | 77.0016 | 60 | 82.9995 | 18.5588 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 14.1564 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 14.1736 | 43.9359 | 60.2 | 50.0004 | 14.1688 | 37.0866 | 60.6 | 50.0004 | 14.1808 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1779 | 23.6141 | 60.8 | 50.0004 | 14.17 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1714 | 5.1111 | 61.4 | 50.0004 | 14.1726 | 79.4889 | 60.2 | 82.9995 | 14.1757 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1741 | 70.0836 | 60.4 | 82.9995 | 14.165 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1746 | 19.132 | 59.4 | 0 | 14.1702 | 7.0312 | 59.8 | 0 | 14.168 | 1.6753 | 60 | 0 | 14.1675 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.1752 | 14.6272 | 61 | 50.0004 | 14.1667 | 21.1541 | 60.8 | 50.0004 | 14.1688 | 25.9719 | 60.6 | 50.0004 | 14.1677 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.1719 | 38.1631 | 60.2 | 50.0004 | 14.17 | 45.0225 | 60 | 50.0004 | 14.1582 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1572 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.1755 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1711 | 62.229 | 59.6 | 50.0004 | 14.1719 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1779 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 14.1747 | 60.2941 | 59.6 | 50.0004 | 14.1807 | 62.3154 | 59.6 | 50.0004 | 14.1665 | 77.0244 | 60 | 82.9995 | 18.5671 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 14.1647 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 14.182 | 43.9359 | 60.2 | 50.0004 | 14.1771 | 37.0866 | 60.6 | 50.0004 | 14.1891 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1863 | 23.6141 | 60.8 | 50.0004 | 14.1783 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1797 | 5.1111 | 61.4 | 50.0004 | 14.181 | 79.4889 | 60.2 | 82.9995 | 14.184 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 14.1824 | 70.0836 | 60.4 | 82.9995 | 14.1733 | 63.2523 | 60.6 | 82.9995 | 14.1829 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.1785 | 7.0312 | 59.8 | 0 | 14.1763 | 1.6753 | 60 | 0 | 14.1758 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.1835 | 14.6269 | 61 | 50.0004 | 14.175 | 21.1541 | 60.8 | 50.0004 | 14.1771 | 25.9719 | 60.6 | 50.0004 | 14.176 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.1802 | 38.167 | 60.2 | 50.0004 | 14.1783 | 45.0225 | 60 | 50.0004 | 14.1665 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1658 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.1838 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1796 | 62.229 | 59.6 | 50.0004 | 14.1802 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1862 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 14.183 | 60.2941 | 59.6 | 50.0004 | 14.1891 | 62.3154 | 59.6 | 50.0004 | 14.1748 | 77.0244 | 60 | 82.9995 | 18.5754 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 14.173 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 14.1903 | 43.9359 | 60.2 | 50.0004 | 14.1855 | 37.0866 | 60.6 | 50.0004 | 14.1974 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.1946 | 23.6141 | 60.8 | 50.0004 | 14.1866 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1881 | 5.1111 | 61.4 | 50.0004 | 14.1893 | 79.4889 | 60.2 | 82.9995 | 14.1923 | 76.9039 | 60.2 | 82.9995 | 14.1907 | 70.0836 | 60.4 | 82.9995 | 14.1816 | 63.246 | 60.6 | 82.9995 | 14.1912 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.1868 | 7.0312 | 59.8 | 0 | 14.1848 | 1.6753 | 60 | 0 | 14.1841 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.1918 | 14.6269 | 61 | 50.0004 | 14.1833 | 21.1521 | 60.8 | 50.0004 | 14.1855 | 25.9719 | 60.6 | 50.0004 | 14.1844 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.1886 | 38.167 | 60.2 | 50.0004 | 14.1866 | 45.0225 | 60 | 50.0004 | 14.1748 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1741 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.1921 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1879 | 62.2319 | 59.6 | 50.0004 | 14.1885 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.1945 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 14.1914 | 60.2941 | 59.6 | 50.0004 | 14.1975 | 62.316 | 59.6 | 50.0004 | 14.1831 | 77.0512 | 60 | 82.9995 | 18.5837 | 82.63 | 60 | 82.9995 | 14.1814 | 49.7512 | 60 | 50.0004 | 14.1986 | 43.9359 | 60.2 | 50.0004 | 14.1938 | 37.089 | 60.6 | 50.0004 | 14.2058 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.2029 | 23.6141 | 60.8 | 50.0004 | 14.195 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.1964 | 5.1111 | 61.4 | 50.0004 | 14.1976 | 79.4884 | 60.2 | 82.9995 | 14.2006 | 76.9039 | 60.2 | 82.9995 | 14.199 | 70.0836 | 60.4 | 82.9995 | 14.1899 | 63.246 | 60.6 | 82.9995 | 14.1997 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.1951 | 7.033 | 59.8 | 0 | 14.1931 | 1.6753 | 60 | 0 | 14.1925 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.2002 | 14.6269 | 61 | 50.0004 | 14.1917 | 21.1521 | 60.8 | 50.0004 | 14.1938 | 25.9719 | 60.6 | 50.0004 | 14.1927 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.1969 | 38.167 | 60.2 | 50.0004 | 14.1949 | 45.0198 | 60 | 50.0004 | 14.1831 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1824 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2004 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 14.1962 | 62.2319 | 59.6 | 50.0004 | 14.1968 | 53.7464 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2028 | 49.7743 | 60 | 50.0004 | 14.1997 | 60.2941 | 59.6 | 50.0004 | 14.2058 | 62.316 | 59.6 | 50.0004 | 14.1914 | 77.0512 | 60 | 82.9995 | 18.5923 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.1897 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 14.207 | 43.9359 | 60.2 | 50.0004 | 14.2021 | 37.089 | 60.6 | 50.0004 | 14.2142 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.2113 | 23.5887 | 60.8 | 50.0004 | 14.2033 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.2047 | 4.9857 | 61.4 | 50.0004 | 14.2061 | 79.4884 | 60.2 | 82.9995 | 14.2089 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 14.2073 | 70.0879 | 60.4 | 82.9995 | 14.1982 | 63.246 | 60.6 | 82.9995 | 14.208 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.2036 | 7.033 | 59.8 | 0 | 14.2014 | 1.6753 | 60 | 0 | 14.2008 | 3.3911 | 61.4 | 50.0004 | 14.2085 | 14.6269 | 61 | 50.0004 | 14.2 | 21.1534 | 60.8 | 50.0004 | 14.2021 | 26.1249 | 60.6 | 50.0004 | 14.201 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.2053 | 38.167 | 60.2 | 50.0004 | 14.2034 | 45.0198 | 60 | 50.0004 | 14.1914 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.1907 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2087 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 14.2045 | 62.2319 | 59.6 | 50.0004 | 14.2051 | 53.6417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2111 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 14.208 | 60.2885 | 59.6 | 50.0004 | 14.2141 | 62.316 | 59.6 | 50.0004 | 14.1997 | 77.0512 | 60 | 82.9995 | 18.6006 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.198 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 14.2153 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 14.2104 | 37.089 | 60.6 | 50.0004 | 14.2225 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.2196 | 23.5887 | 60.8 | 50.0004 | 14.2117 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.213 | 4.9857 | 61.4 | 50.0004 | 14.2144 | 79.4884 | 60.2 | 82.9995 | 14.2174 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 14.2156 | 70.0879 | 60.4 | 82.9995 | 14.2065 | 63.246 | 60.6 | 82.9995 | 14.2163 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.2119 | 7.033 | 59.8 | 0 | 14.2097 | 1.6753 | 60 | 0 | 14.2091 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 14.2169 | 14.6269 | 61 | 50.0004 | 14.2084 | 21.1534 | 60.8 | 50.0004 | 14.2106 | 26.1249 | 60.6 | 50.0004 | 14.2094 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.2136 | 38.1697 | 60.2 | 50.0004 | 14.2117 | 45.125 | 60 | 50.0004 | 14.2 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.199 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2173 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 14.2128 | 62.2319 | 59.6 | 50.0004 | 14.2134 | 53.6417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2195 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 14.2163 | 60.2885 | 59.6 | 50.0004 | 14.2224 | 62.316 | 59.6 | 50.0004 | 14.208 | 77.0512 | 60 | 82.9995 | 18.6089 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2064 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 14.2236 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 14.2188 | 37.089 | 60.6 | 50.0004 | 14.2308 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.228 | 23.5887 | 60.8 | 50.0004 | 14.22 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.2213 | 4.9851 | 61.4 | 50.0004 | 14.2227 | 79.4884 | 60.2 | 82.9995 | 14.2257 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 14.2241 | 70.0879 | 60.4 | 82.9995 | 14.2148 | 63.2414 | 60.6 | 82.9995 | 14.2246 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.2202 | 7.033 | 59.8 | 0 | 14.218 | 1.6753 | 60 | 0 | 14.2175 | 3.3914 | 61.4 | 50.0004 | 14.2252 | 14.6269 | 61 | 50.0004 | 14.2167 | 21.1534 | 60.8 | 50.0004 | 14.2189 | 26.1249 | 60.6 | 50.0004 | 14.2177 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.2219 | 38.1697 | 60.2 | 50.0004 | 14.22 | 45.125 | 60 | 50.0004 | 14.2083 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2073 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2256 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 14.2212 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 14.2218 | 53.6417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2278 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 14.2246 | 60.3353 | 59.6 | 50.0004 | 14.2307 | 62.316 | 59.6 | 50.0004 | 14.2163 | 77.0552 | 60 | 82.9995 | 18.6172 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2147 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 14.232 | 43.9296 | 60.2 | 50.0004 | 14.2271 | 37.089 | 60.6 | 50.0004 | 14.2391 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.2363 | 23.5887 | 60.8 | 50.0004 | 14.2283 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.2297 | 4.9851 | 61.4 | 50.0004 | 14.2311 | 79.4884 | 60.2 | 82.9995 | 14.234 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 14.2324 | 70.0879 | 60.4 | 82.9995 | 14.2234 | 63.2414 | 60.6 | 82.9995 | 14.2329 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.2285 | 7.033 | 59.8 | 0 | 14.2263 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.2258 | 3.3909 | 61.4 | 50.0004 | 14.2335 | 14.6269 | 61 | 50.0004 | 14.225 | 21.1534 | 60.8 | 50.0004 | 14.2272 | 26.1249 | 60.6 | 50.0004 | 14.2261 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.2302 | 38.1697 | 60.2 | 50.0004 | 14.2284 | 45.1241 | 60 | 50.0004 | 14.2166 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2156 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2339 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 14.2295 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 14.2301 | 53.6417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2362 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 14.2329 | 60.3353 | 59.6 | 50.0004 | 14.2391 | 62.316 | 59.6 | 50.0004 | 14.2249 | 77.0552 | 60 | 82.9995 | 18.6255 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.223 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 14.2403 | 43.9296 | 60.2 | 50.0004 | 14.2355 | 37.089 | 60.6 | 50.0004 | 14.2475 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.2446 | 23.5894 | 60.8 | 50.0004 | 14.2366 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.238 | 4.9855 | 61.4 | 50.0004 | 14.2394 | 79.4884 | 60.2 | 82.9995 | 14.2423 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 14.2407 | 70.0927 | 60.4 | 82.9995 | 14.2317 | 63.2414 | 60.6 | 82.9995 | 14.2412 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.2368 | 7.033 | 59.8 | 0 | 14.2346 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.2341 | 3.3909 | 61.4 | 50.0004 | 14.2418 | 14.6269 | 61 | 50.0004 | 14.2334 | 21.1534 | 60.8 | 50.0004 | 14.2355 | 26.2999 | 60.6 | 50.0004 | 14.2344 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.2385 | 38.1697 | 60.2 | 50.0004 | 14.2367 | 45.1241 | 60 | 50.0004 | 14.2249 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2239 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2422 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.2379 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 14.2385 | 53.6417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2445 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 14.2413 | 60.3738 | 59.6 | 50.0004 | 14.2474 | 62.3152 | 59.6 | 50.0004 | 14.2332 | 77.0552 | 60 | 82.9995 | 18.6338 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2313 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 14.2487 | 43.9296 | 60.2 | 50.0004 | 14.2438 | 37.089 | 60.6 | 50.0004 | 14.2558 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.253 | 23.5894 | 60.8 | 50.0004 | 14.2449 | 13.6195 | 61.2 | 50.0004 | 14.2463 | 4.9855 | 61.4 | 50.0004 | 14.2477 | 79.4884 | 60.2 | 82.9995 | 14.2506 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 14.249 | 70.0927 | 60.4 | 82.9995 | 14.24 | 63.2414 | 60.6 | 82.9995 | 14.2495 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.2451 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 14.2429 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.2424 | 3.3909 | 61.4 | 50.0004 | 14.2501 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.2417 | 21.1534 | 60.8 | 50.0004 | 14.2439 | 26.2999 | 60.6 | 50.0004 | 14.2428 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.2469 | 38.1697 | 60.2 | 50.0004 | 14.245 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2332 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2322 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2505 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.2462 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 14.2468 | 53.6417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2528 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 14.2496 | 60.3738 | 59.6 | 50.0004 | 14.2559 | 62.3152 | 59.6 | 50.0004 | 14.2415 | 77.0552 | 60 | 82.9995 | 18.6421 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2396 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 14.257 | 43.9296 | 60.2 | 50.0004 | 14.2521 | 37.089 | 60.6 | 50.0004 | 14.2642 | 28.3386 | 60.8 | 50.0004 | 14.2613 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 14.2533 | 13.6177 | 61.2 | 50.0004 | 14.2548 | 4.9855 | 61.4 | 50.0004 | 14.2561 | 79.4884 | 60.2 | 82.9995 | 14.2589 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 14.2573 | 70.0927 | 60.4 | 82.9995 | 14.2483 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.2578 | 19.1278 | 59.4 | 0 | 14.2537 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 14.2515 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.2507 | 3.3909 | 61.4 | 50.0004 | 14.2585 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.25 | 21.1534 | 60.8 | 50.0004 | 14.2522 | 26.2999 | 60.6 | 50.0004 | 14.2511 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.2552 | 38.1697 | 60.2 | 50.0004 | 14.2533 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2415 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2405 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2588 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.2545 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 14.2551 | 53.6417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2611 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 14.2581 | 60.3774 | 59.6 | 50.0004 | 14.2642 | 62.3152 | 59.6 | 50.0004 | 14.2498 | 77.0856 | 60 | 82.9995 | 18.6504 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.248 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 14.2653 | 43.9296 | 60.2 | 50.0004 | 14.2604 | 37.0897 | 60.6 | 50.0004 | 14.2725 | 28.2037 | 60.8 | 50.0004 | 14.2697 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 14.2617 | 13.6177 | 61.2 | 50.0004 | 14.2631 | 4.9855 | 61.4 | 50.0004 | 14.2644 | 79.4125 | 60.2 | 82.9995 | 14.2672 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 14.2656 | 70.0927 | 60.4 | 82.9995 | 14.2566 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.2664 | 19.1272 | 59.4 | 0 | 14.262 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 14.2598 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.2592 | 3.3909 | 61.4 | 50.0004 | 14.2668 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.2583 | 21.1534 | 60.8 | 50.0004 | 14.2605 | 26.2999 | 60.6 | 50.0004 | 14.2594 | 34.8536 | 60.4 | 50.0004 | 14.2635 | 38.1697 | 60.2 | 50.0004 | 14.2617 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2498 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2488 | 71.5101 | 60.2 | 82.9995 | 14.2671 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.2628 | 62.2366 | 59.6 | 50.0004 | 14.2634 | 53.6417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2694 | 49.7787 | 60 | 50.0004 | 14.2664 | 60.3774 | 59.6 | 50.0004 | 14.2725 | 62.3152 | 59.6 | 50.0004 | 14.2581 | 77.0856 | 60 | 82.9995 | 18.6587 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2563 | 49.7555 | 60 | 50.0004 | 14.2736 | 43.9296 | 60.2 | 50.0004 | 14.2688 | 37.0897 | 60.6 | 50.0004 | 14.2808 | 28.2037 | 60.8 | 50.0004 | 14.278 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 14.27 | 13.6177 | 61.2 | 50.0004 | 14.2714 | 4.8339 | 61.4 | 50.0004 | 14.2727 | 79.4125 | 60.2 | 82.9995 | 14.2755 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 14.2739 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 14.2649 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.2747 | 19.1272 | 59.4 | 0 | 14.2703 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 14.2681 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.2675 | 3.3909 | 61.4 | 50.0004 | 14.2751 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.2666 | 21.1506 | 60.8 | 50.0004 | 14.2689 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.2677 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.272 | 38.1697 | 60.2 | 50.0004 | 14.27 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2581 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2573 | 71.5144 | 60.2 | 82.9995 | 14.2756 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.2711 | 62.2315 | 59.6 | 50.0004 | 14.2717 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2777 | 49.7904 | 60 | 50.0004 | 14.2747 | 60.3818 | 59.6 | 50.0004 | 14.2808 | 62.317 | 59.6 | 50.0004 | 14.2664 | 77.0767 | 60 | 82.9995 | 18.6672 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2646 | 49.7555 | 60 | 50.0004 | 14.282 | 43.9296 | 60.2 | 50.0004 | 14.2772 | 37.0897 | 60.6 | 50.0004 | 14.2892 | 28.2037 | 60.8 | 50.0004 | 14.2863 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 14.2783 | 13.6177 | 61.2 | 50.0004 | 14.2797 | 4.8339 | 61.4 | 50.0004 | 14.2811 | 79.3339 | 60.2 | 82.9995 | 14.2838 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 14.2825 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 14.2732 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.283 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.2786 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 14.2764 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.2758 | 3.3906 | 61.4 | 50.0004 | 14.2836 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.275 | 21.1506 | 60.8 | 50.0004 | 14.2772 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.276 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.2803 | 38.2856 | 60.2 | 50.0004 | 14.2783 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2664 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2656 | 71.5144 | 60.2 | 82.9995 | 14.2839 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.2795 | 62.2315 | 59.6 | 50.0004 | 14.2802 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2861 | 49.7904 | 60 | 50.0004 | 14.283 | 60.3818 | 59.6 | 50.0004 | 14.2891 | 62.317 | 59.6 | 50.0004 | 14.2747 | 77.0767 | 60 | 82.9995 | 18.6755 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2729 | 49.7555 | 60 | 50.0004 | 14.2903 | 43.9296 | 60.2 | 50.0004 | 14.2855 | 37.0897 | 60.6 | 50.0004 | 14.2975 | 28.2037 | 60.8 | 50.0004 | 14.2947 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 14.2866 | 13.6177 | 61.2 | 50.0004 | 14.288 | 4.834 | 61.4 | 50.0004 | 14.2894 | 79.3339 | 60.2 | 82.9995 | 14.2924 | 76.9118 | 60.2 | 82.9995 | 14.2908 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.2815 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.2913 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.2869 | 7.0318 | 59.8 | 0 | 14.2847 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.2842 | 3.3906 | 61.4 | 50.0004 | 14.2919 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.2833 | 21.2657 | 60.8 | 50.0004 | 14.2855 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.2844 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.2886 | 38.2856 | 60.2 | 50.0004 | 14.2867 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2747 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2739 | 71.5144 | 60.2 | 82.9995 | 14.2922 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.2878 | 62.2157 | 59.6 | 50.0004 | 14.2885 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.2944 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 14.2913 | 60.3819 | 59.6 | 50.0004 | 14.2975 | 62.317 | 59.6 | 50.0004 | 14.283 | 77.0685 | 60 | 82.9995 | 18.6838 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2812 | 49.7555 | 60 | 50.0004 | 14.2986 | 43.9117 | 60.2 | 50.0004 | 14.2938 | 37.0897 | 60.6 | 50.0004 | 14.3058 | 28.2037 | 60.8 | 50.0004 | 14.303 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 14.295 | 13.6177 | 61.2 | 50.0004 | 14.2964 | 4.834 | 61.4 | 50.0004 | 14.2977 | 79.3321 | 60.2 | 82.9995 | 14.3007 | 76.9118 | 60.2 | 82.9995 | 14.2991 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.2898 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.2996 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.2952 | 7.0315 | 59.8 | 0 | 14.293 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.2925 | 3.3906 | 61.4 | 50.0004 | 14.3002 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.2916 | 21.2657 | 60.8 | 50.0004 | 14.2938 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.2927 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.2969 | 38.2856 | 60.2 | 50.0004 | 14.295 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2832 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2822 | 71.5144 | 60.2 | 82.9995 | 14.3005 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.2963 | 62.2157 | 59.6 | 50.0004 | 14.2969 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3029 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 14.2996 | 60.3819 | 59.6 | 50.0004 | 14.3058 | 62.317 | 59.6 | 50.0004 | 14.2913 | 77.0685 | 60 | 82.9995 | 18.6921 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2896 | 49.7627 | 60 | 50.0004 | 14.307 | 43.9117 | 60.2 | 50.0004 | 14.3021 | 37.0897 | 60.6 | 50.0004 | 14.3141 | 28.2037 | 60.8 | 50.0004 | 14.3113 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 14.3033 | 13.6177 | 61.2 | 50.0004 | 14.3047 | 4.8345 | 61.4 | 50.0004 | 14.306 | 79.3321 | 60.2 | 82.9995 | 14.309 | 76.921 | 60.2 | 82.9995 | 14.3074 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.2983 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3079 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.3035 | 7.0315 | 59.8 | 0 | 14.3013 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3008 | 3.3906 | 61.4 | 50.0004 | 14.3085 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.3 | 21.2657 | 60.8 | 50.0004 | 14.3021 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.301 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3053 | 38.2856 | 60.2 | 50.0004 | 14.3033 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2915 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2905 | 71.5063 | 60.2 | 82.9995 | 14.3088 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.3046 | 62.2157 | 59.6 | 50.0004 | 14.3052 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3112 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 14.308 | 60.3811 | 59.6 | 50.0004 | 14.3142 | 62.317 | 59.6 | 50.0004 | 14.2996 | 77.0957 | 60 | 82.9995 | 18.7004 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.2979 | 49.7627 | 60 | 50.0004 | 14.3153 | 43.912 | 60.2 | 50.0004 | 14.3105 | 37.0887 | 60.6 | 50.0004 | 14.3225 | 28.2037 | 60.8 | 50.0004 | 14.3197 | 23.5866 | 60.8 | 50.0004 | 14.3116 | 13.6177 | 61.2 | 50.0004 | 14.313 | 4.8345 | 61.4 | 50.0004 | 14.3145 | 79.3321 | 60.2 | 82.9995 | 14.3173 | 76.921 | 60.2 | 82.9995 | 14.3157 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3066 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3162 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.3118 | 7.0315 | 59.8 | 0 | 14.3098 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3091 | 3.3906 | 61.4 | 50.0004 | 14.3168 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.3083 | 21.2657 | 60.8 | 50.0004 | 14.3105 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.3094 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3136 | 38.2856 | 60.2 | 50.0004 | 14.3116 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.2998 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.2988 | 71.5063 | 60.2 | 82.9995 | 14.3171 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.3129 | 62.2157 | 59.6 | 50.0004 | 14.3135 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3195 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 14.3163 | 60.3811 | 59.6 | 50.0004 | 14.3225 | 62.317 | 59.6 | 50.0004 | 14.3081 | 77.0957 | 60 | 82.9995 | 18.7087 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.3062 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 14.3236 | 43.912 | 60.2 | 50.0004 | 14.3188 | 37.0887 | 60.6 | 50.0004 | 14.3309 | 28.2037 | 60.8 | 50.0004 | 14.328 | 23.5958 | 60.8 | 50.0004 | 14.3199 | 13.4837 | 61.2 | 50.0004 | 14.3214 | 4.8345 | 61.4 | 50.0004 | 14.3228 | 79.3321 | 60.2 | 82.9995 | 14.3256 | 76.9257 | 60.2 | 82.9995 | 14.324 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3149 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3247 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.3203 | 7.0315 | 59.8 | 0 | 14.3181 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3174 | 3.3906 | 61.4 | 50.0004 | 14.3252 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.3167 | 21.2643 | 60.8 | 50.0004 | 14.3188 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.3177 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3219 | 38.2856 | 60.2 | 50.0004 | 14.3199 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.3081 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3071 | 71.7554 | 60.2 | 82.9995 | 14.3254 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.3212 | 62.2157 | 59.6 | 50.0004 | 14.3218 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3278 | 49.7874 | 60 | 50.0004 | 14.3247 | 60.4433 | 59.6 | 50.0004 | 14.3308 | 62.317 | 59.6 | 50.0004 | 14.3164 | 77.0957 | 60 | 82.9995 | 18.717 | 82.6317 | 60 | 82.9995 | 14.3146 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 14.332 | 43.912 | 60.2 | 50.0004 | 14.3271 | 37.0887 | 60.6 | 50.0004 | 14.3392 | 28.0623 | 60.8 | 50.0004 | 14.3364 | 23.5958 | 60.8 | 50.0004 | 14.3282 | 13.4837 | 61.2 | 50.0004 | 14.3297 | 4.8345 | 61.4 | 50.0004 | 14.3311 | 79.3337 | 60.2 | 82.9995 | 14.3339 | 76.9257 | 60.2 | 82.9995 | 14.3323 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3232 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.333 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.3286 | 7.0322 | 59.8 | 0 | 14.3264 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3258 | 3.3908 | 61.4 | 50.0004 | 14.3335 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.325 | 21.2643 | 60.8 | 50.0004 | 14.3271 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.326 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3303 | 38.2856 | 60.2 | 50.0004 | 14.3284 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.3164 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3154 | 71.7554 | 60.2 | 82.9995 | 14.3337 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.3295 | 62.2157 | 59.6 | 50.0004 | 14.3301 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3361 | 49.7874 | 60 | 50.0004 | 14.333 | 60.4433 | 59.6 | 50.0004 | 14.3391 | 62.317 | 59.6 | 50.0004 | 14.3247 | 77.0957 | 60 | 82.9995 | 18.7253 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3229 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 14.3403 | 43.912 | 60.2 | 50.0004 | 14.3354 | 37.0887 | 60.6 | 50.0004 | 14.3475 | 28.0623 | 60.8 | 50.0004 | 14.3447 | 23.5958 | 60.8 | 50.0004 | 14.3366 | 13.3509 | 61.2 | 50.0004 | 14.338 | 4.8348 | 61.4 | 50.0004 | 14.3395 | 79.3337 | 60.2 | 82.9995 | 14.3422 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 14.3406 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3315 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3413 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.3369 | 7.0322 | 59.8 | 0 | 14.3347 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3341 | 3.3908 | 61.4 | 50.0004 | 14.3419 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.3333 | 21.2643 | 60.8 | 50.0004 | 14.3356 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.3344 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3386 | 38.2856 | 60.2 | 50.0004 | 14.3367 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.3247 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.324 | 71.7554 | 60.2 | 82.9995 | 14.3423 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.3379 | 62.2157 | 59.6 | 50.0004 | 14.3384 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3444 | 49.7874 | 60 | 50.0004 | 14.3413 | 60.4347 | 59.6 | 50.0004 | 14.3474 | 62.3168 | 59.6 | 50.0004 | 14.333 | 77.1383 | 60 | 82.9995 | 18.7336 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3312 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 14.3486 | 43.912 | 60.2 | 50.0004 | 14.3438 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.3558 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.353 | 23.5958 | 60.8 | 50.0004 | 14.3449 | 13.3509 | 61.2 | 50.0004 | 14.3463 | 4.8348 | 61.4 | 50.0004 | 14.3478 | 79.2463 | 60.2 | 82.9995 | 14.3505 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 14.3491 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3398 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3496 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.3452 | 6.921 | 59.8 | 0 | 14.343 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3424 | 3.3908 | 61.4 | 50.0004 | 14.3502 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.3417 | 21.2643 | 60.8 | 50.0004 | 14.3439 | 26.4046 | 60.6 | 50.0004 | 14.3427 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3469 | 38.279 | 60.2 | 50.0004 | 14.345 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.333 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3323 | 71.7554 | 60.2 | 82.9995 | 14.3506 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.3462 | 62.2157 | 59.6 | 50.0004 | 14.3468 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3528 | 49.7874 | 60 | 50.0004 | 14.3496 | 60.4347 | 59.6 | 50.0004 | 14.3558 | 62.3168 | 59.6 | 50.0004 | 14.3413 | 77.1383 | 60 | 82.9995 | 18.7422 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3395 | 49.7634 | 60 | 50.0004 | 14.357 | 43.912 | 60.2 | 50.0004 | 14.3521 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.3642 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.3613 | 23.5958 | 60.8 | 50.0004 | 14.3533 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.3547 | 4.8348 | 61.4 | 50.0004 | 14.3561 | 79.2463 | 60.2 | 82.9995 | 14.359 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 14.3574 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3481 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3579 | 19.1241 | 59.4 | 0 | 14.3535 | 6.921 | 59.8 | 0 | 14.3513 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3508 | 3.3908 | 61.4 | 50.0004 | 14.3585 | 14.6271 | 61 | 50.0004 | 14.35 | 21.2643 | 60.8 | 50.0004 | 14.3522 | 26.5576 | 60.6 | 50.0004 | 14.3511 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3552 | 38.279 | 60.2 | 50.0004 | 14.3534 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.3413 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3406 | 71.7553 | 60.2 | 82.9995 | 14.3589 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.3546 | 62.1964 | 59.6 | 50.0004 | 14.3551 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3611 | 49.7874 | 60 | 50.0004 | 14.3579 | 60.4347 | 59.6 | 50.0004 | 14.3643 | 62.3168 | 59.6 | 50.0004 | 14.3496 | 77.1423 | 60 | 82.9995 | 18.7505 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3478 | 49.7634 | 60 | 50.0004 | 14.3653 | 43.9106 | 60.2 | 50.0004 | 14.3605 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.3725 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.3697 | 23.5958 | 60.8 | 50.0004 | 14.3616 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.363 | 4.8348 | 61.4 | 50.0004 | 14.3645 | 79.2463 | 60.2 | 82.9995 | 14.3673 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 14.3657 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3564 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3662 | 19.1244 | 59.4 | 0 | 14.3618 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.3596 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3591 | 3.3901 | 61.4 | 50.0004 | 14.3668 | 14.7314 | 61 | 50.0004 | 14.3583 | 21.2643 | 60.8 | 50.0004 | 14.3605 | 26.5576 | 60.6 | 50.0004 | 14.3594 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3635 | 38.4044 | 60.2 | 50.0004 | 14.3617 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.3496 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3489 | 71.7553 | 60.2 | 82.9995 | 14.3672 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.3629 | 62.1964 | 59.6 | 50.0004 | 14.3635 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3695 | 49.7874 | 60 | 50.0004 | 14.3663 | 60.4347 | 59.6 | 50.0004 | 14.3726 | 62.3168 | 59.6 | 50.0004 | 14.3579 | 77.1423 | 60 | 82.9995 | 18.7588 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3562 | 49.7634 | 60 | 50.0004 | 14.3737 | 43.9106 | 60.2 | 50.0004 | 14.3688 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.3809 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.3781 | 23.5958 | 60.8 | 50.0004 | 14.3699 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.3713 | 4.8354 | 61.4 | 50.0004 | 14.3728 | 79.2463 | 60.2 | 82.9995 | 14.3756 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 14.374 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3647 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3745 | 19.1244 | 59.4 | 0 | 14.3701 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.3679 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3674 | 3.3901 | 61.4 | 50.0004 | 14.3751 | 14.7314 | 61 | 50.0004 | 14.3667 | 21.2643 | 60.8 | 50.0004 | 14.3688 | 26.5576 | 60.6 | 50.0004 | 14.3678 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3719 | 38.4044 | 60.2 | 50.0004 | 14.37 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.3582 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3572 | 71.9038 | 60.2 | 82.9995 | 14.3755 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.3712 | 62.1964 | 59.6 | 50.0004 | 14.3718 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3778 | 49.7918 | 60 | 50.0004 | 14.3746 | 60.471 | 59.6 | 50.0004 | 14.3809 | 62.311 | 59.6 | 50.0004 | 14.3662 | 77.1423 | 60 | 82.9995 | 18.7671 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3645 | 49.7634 | 60 | 50.0004 | 14.382 | 43.9081 | 60.2 | 50.0004 | 14.3771 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.3892 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.3864 | 23.5958 | 60.8 | 50.0004 | 14.3782 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.3798 | 4.8354 | 61.4 | 50.0004 | 14.3811 | 79.2463 | 60.2 | 82.9995 | 14.3839 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 14.3823 | 70.0641 | 60.4 | 82.9995 | 14.3733 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3828 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 14.3787 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.3765 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3757 | 3.3901 | 61.4 | 50.0004 | 14.3835 | 14.7314 | 61 | 50.0004 | 14.375 | 21.2643 | 60.8 | 50.0004 | 14.3772 | 26.5576 | 60.6 | 50.0004 | 14.3761 | 35.0192 | 60.4 | 50.0004 | 14.3802 | 38.4044 | 60.2 | 50.0004 | 14.3783 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.3665 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3655 | 71.9038 | 60.2 | 82.9995 | 14.3838 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.3795 | 62.1964 | 59.6 | 50.0004 | 14.3801 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3861 | 49.7918 | 60 | 50.0004 | 14.3831 | 60.471 | 59.6 | 50.0004 | 14.3892 | 62.311 | 59.6 | 50.0004 | 14.3745 | 77.1423 | 60 | 82.9995 | 18.7754 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3728 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 14.3903 | 43.9081 | 60.2 | 50.0004 | 14.3854 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.3975 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.3947 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 14.3865 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.3881 | 4.8349 | 61.4 | 50.0004 | 14.3895 | 79.2463 | 60.2 | 82.9995 | 14.3922 | 76.9218 | 60.2 | 82.9995 | 14.3906 | 70.0712 | 60.4 | 82.9995 | 14.3816 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3914 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 14.387 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.3848 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.384 | 3.3901 | 61.4 | 50.0004 | 14.3918 | 14.7314 | 61 | 50.0004 | 14.3833 | 21.2677 | 60.8 | 50.0004 | 14.3855 | 26.7107 | 60.6 | 50.0004 | 14.3844 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.3887 | 38.4044 | 60.2 | 50.0004 | 14.3867 | 45.1261 | 60 | 50.0004 | 14.3748 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3738 | 71.9006 | 60.2 | 82.9995 | 14.3921 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.3878 | 62.203 | 59.6 | 50.0004 | 14.3884 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.3944 | 49.7927 | 60 | 50.0004 | 14.3914 | 60.5199 | 59.6 | 50.0004 | 14.3975 | 62.3151 | 59.6 | 50.0004 | 14.3831 | 77.1419 | 60 | 82.9995 | 18.7837 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3812 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 14.3986 | 43.9081 | 60.2 | 50.0004 | 14.3938 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4058 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4031 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 14.3949 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.3964 | 4.8349 | 61.4 | 50.0004 | 14.3978 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4005 | 76.9218 | 60.2 | 82.9995 | 14.3992 | 70.0712 | 60.4 | 82.9995 | 14.3899 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.3997 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 14.3953 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.3931 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.3925 | 3.3901 | 61.4 | 50.0004 | 14.4001 | 14.7314 | 61 | 50.0004 | 14.3916 | 21.2677 | 60.8 | 50.0004 | 14.3938 | 26.7107 | 60.6 | 50.0004 | 14.3927 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.397 | 38.4044 | 60.2 | 50.0004 | 14.395 | 45.4254 | 60 | 50.0004 | 14.3831 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3821 | 71.9006 | 60.2 | 82.9995 | 14.4006 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.3962 | 62.203 | 59.6 | 50.0004 | 14.3967 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4027 | 49.7927 | 60 | 50.0004 | 14.3997 | 60.5199 | 59.6 | 50.0004 | 14.4059 | 62.3151 | 59.6 | 50.0004 | 14.3914 | 77.1419 | 60 | 82.9995 | 18.792 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3895 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 14.407 | 43.9081 | 60.2 | 50.0004 | 14.4022 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4142 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4114 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 14.4033 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.4047 | 4.835 | 61.4 | 50.0004 | 14.4061 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4088 | 76.9334 | 60.2 | 82.9995 | 14.4075 | 70.0712 | 60.4 | 82.9995 | 14.3982 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.408 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 14.4036 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4014 | 1.6754 | 60 | 0 | 14.4008 | 3.3901 | 61.4 | 50.0004 | 14.4086 | 14.7314 | 61 | 50.0004 | 14.3999 | 21.2677 | 60.8 | 50.0004 | 14.4022 | 26.871 | 60.6 | 50.0004 | 14.401 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4053 | 38.4044 | 60.2 | 50.0004 | 14.4033 | 45.4254 | 60 | 50.0004 | 14.3914 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3904 | 71.9009 | 60.2 | 82.9995 | 14.4089 | 5.6756 | 59.8 | 0 | 14.4045 | 62.2119 | 59.6 | 50.0004 | 14.405 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.411 | 49.7927 | 60 | 50.0004 | 14.408 | 60.5251 | 59.6 | 50.0004 | 14.4142 | 62.3151 | 59.6 | 50.0004 | 14.3997 | 77.168 | 60 | 82.9995 | 18.8003 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.3978 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 14.4153 | 43.89 | 60.2 | 50.0004 | 14.4105 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4225 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4197 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 14.4116 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.413 | 4.835 | 61.4 | 50.0004 | 14.4146 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4171 | 76.9334 | 60.2 | 82.9995 | 14.4158 | 70.0712 | 60.4 | 82.9995 | 14.4065 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.4163 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 14.4119 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4097 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4091 | 3.3901 | 61.4 | 50.0004 | 14.4169 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4083 | 21.2677 | 60.8 | 50.0004 | 14.4105 | 26.871 | 60.6 | 50.0004 | 14.4094 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4136 | 38.4044 | 60.2 | 50.0004 | 14.4117 | 45.4254 | 60 | 50.0004 | 14.3997 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.3987 | 71.9009 | 60.2 | 82.9995 | 14.4172 | 5.6756 | 59.8 | 0 | 14.413 | 62.2119 | 59.6 | 50.0004 | 14.4135 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4194 | 49.7927 | 60 | 50.0004 | 14.4163 | 60.5251 | 59.6 | 50.0004 | 14.4226 | 62.3151 | 59.6 | 50.0004 | 14.408 | 77.168 | 60 | 82.9995 | 18.8088 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.4061 | 49.743 | 60 | 50.0004 | 14.4236 | 43.89 | 60.2 | 50.0004 | 14.4188 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4308 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4281 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 14.4199 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.4214 | 4.8348 | 61.4 | 50.0004 | 14.4229 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4254 | 76.9322 | 60.2 | 82.9995 | 14.4241 | 70.0712 | 60.4 | 82.9995 | 14.4148 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.4246 | 19.1269 | 59.4 | 0 | 14.4202 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.418 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4175 | 3.3901 | 61.4 | 50.0004 | 14.4252 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4166 | 21.2677 | 60.8 | 50.0004 | 14.4188 | 26.871 | 60.6 | 50.0004 | 14.4177 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4219 | 38.4044 | 60.2 | 50.0004 | 14.42 | 45.4254 | 60 | 50.0004 | 14.408 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.407 | 71.9008 | 60.2 | 82.9995 | 14.4255 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.4213 | 62.2119 | 59.6 | 50.0004 | 14.4218 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4277 | 49.7883 | 60 | 50.0004 | 14.4246 | 60.5164 | 59.6 | 50.0004 | 14.4309 | 62.3151 | 59.6 | 50.0004 | 14.4163 | 77.2034 | 60 | 82.9995 | 18.8171 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.4144 | 49.743 | 60 | 50.0004 | 14.432 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 14.4271 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4392 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4364 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 14.4282 | 13.352 | 61.2 | 50.0004 | 14.4297 | 4.8348 | 61.4 | 50.0004 | 14.4312 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.434 | 76.9322 | 60.2 | 82.9995 | 14.4324 | 70.0712 | 60.4 | 82.9995 | 14.4231 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.4329 | 19.127 | 59.4 | 0 | 14.4285 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4263 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4258 | 3.3767 | 61.4 | 50.0004 | 14.4335 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4249 | 21.2677 | 60.8 | 50.0004 | 14.4271 | 26.871 | 60.6 | 50.0004 | 14.426 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4303 | 38.5383 | 60.2 | 50.0004 | 14.4283 | 45.5499 | 60 | 50.0004 | 14.4163 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4155 | 71.9008 | 60.2 | 82.9995 | 14.4338 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.4296 | 62.2119 | 59.6 | 50.0004 | 14.4302 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4362 | 49.7883 | 60 | 50.0004 | 14.433 | 60.5164 | 59.6 | 50.0004 | 14.4392 | 62.3151 | 59.6 | 50.0004 | 14.4246 | 77.2034 | 60 | 82.9995 | 18.8254 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.4228 | 49.743 | 60 | 50.0004 | 14.4403 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 14.4355 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4475 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4448 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 14.4366 | 13.3517 | 61.2 | 50.0004 | 14.438 | 4.8348 | 61.4 | 50.0004 | 14.4396 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4423 | 76.9484 | 60.2 | 82.9995 | 14.4407 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 14.4314 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.4412 | 19.127 | 59.4 | 0 | 14.437 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4348 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4341 | 3.3767 | 61.4 | 50.0004 | 14.4418 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4333 | 21.2677 | 60.8 | 50.0004 | 14.4355 | 26.871 | 60.6 | 50.0004 | 14.4344 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4386 | 38.5383 | 60.2 | 50.0004 | 14.4366 | 45.5499 | 60 | 50.0004 | 14.4246 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4238 | 71.9008 | 60.2 | 82.9995 | 14.4421 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.4379 | 62.2203 | 59.6 | 50.0004 | 14.4385 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4445 | 49.7883 | 60 | 50.0004 | 14.4413 | 60.5168 | 59.6 | 50.0004 | 14.4475 | 62.3151 | 59.6 | 50.0004 | 14.4329 | 77.1952 | 60 | 82.9995 | 18.8337 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.4311 | 49.743 | 60 | 50.0004 | 14.4487 | 43.8931 | 60.2 | 50.0004 | 14.4438 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4559 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4531 | 23.5951 | 60.8 | 50.0004 | 14.4449 | 13.3517 | 61.2 | 50.0004 | 14.4464 | 4.8348 | 61.4 | 50.0004 | 14.4479 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4506 | 76.9484 | 60.2 | 82.9995 | 14.449 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 14.4397 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.4497 | 19.1287 | 59.4 | 0 | 14.4453 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4431 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4424 | 3.3767 | 61.4 | 50.0004 | 14.4502 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4417 | 21.2677 | 60.8 | 50.0004 | 14.4438 | 26.871 | 60.6 | 50.0004 | 14.4427 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4469 | 38.5383 | 60.2 | 50.0004 | 14.4449 | 45.5499 | 60 | 50.0004 | 14.4329 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4321 | 71.9008 | 60.2 | 82.9995 | 14.4504 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.4462 | 62.2203 | 59.6 | 50.0004 | 14.4468 | 53.501 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4528 | 49.7883 | 60 | 50.0004 | 14.4497 | 60.5168 | 59.6 | 50.0004 | 14.4558 | 62.3151 | 59.6 | 50.0004 | 14.4412 | 77.1952 | 60 | 82.9995 | 18.842 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.4394 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.457 | 43.8931 | 60.2 | 50.0004 | 14.4521 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4642 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4614 | 23.5972 | 60.8 | 50.0004 | 14.4532 | 13.3517 | 61.2 | 50.0004 | 14.4547 | 4.8347 | 61.4 | 50.0004 | 14.4562 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4589 | 76.9484 | 60.2 | 82.9995 | 14.4573 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 14.4482 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.458 | 19.1287 | 59.4 | 0 | 14.4536 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4514 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4507 | 3.3767 | 61.4 | 50.0004 | 14.4585 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.45 | 21.2685 | 60.8 | 50.0004 | 14.4521 | 26.871 | 60.6 | 50.0004 | 14.451 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4553 | 38.5383 | 60.2 | 50.0004 | 14.4534 | 45.5499 | 60 | 50.0004 | 14.4414 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4404 | 72.0558 | 60.2 | 82.9995 | 14.459 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.4546 | 62.2203 | 59.6 | 50.0004 | 14.4551 | 53.3918 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4611 | 49.7875 | 60 | 50.0004 | 14.458 | 60.5619 | 59.6 | 50.0004 | 14.4642 | 62.3175 | 59.6 | 50.0004 | 14.4495 | 77.194 | 60 | 82.9995 | 18.8503 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.4478 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.4653 | 43.8931 | 60.2 | 50.0004 | 14.4604 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4725 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4697 | 23.5972 | 60.8 | 50.0004 | 14.4615 | 13.3517 | 61.2 | 50.0004 | 14.463 | 4.8347 | 61.4 | 50.0004 | 14.4646 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4672 | 76.9484 | 60.2 | 82.9995 | 14.4658 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 14.4565 | 63.2378 | 60.6 | 82.9995 | 14.4663 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.4619 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4597 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4591 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.4669 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4583 | 21.2685 | 60.8 | 50.0004 | 14.4606 | 26.871 | 60.6 | 50.0004 | 14.4594 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4636 | 38.5383 | 60.2 | 50.0004 | 14.4617 | 45.5499 | 60 | 50.0004 | 14.4497 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4487 | 72.0558 | 60.2 | 82.9995 | 14.4673 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.463 | 62.2203 | 59.6 | 50.0004 | 14.4634 | 53.3918 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4694 | 49.7875 | 60 | 50.0004 | 14.4663 | 60.5619 | 59.6 | 50.0004 | 14.4725 | 62.3175 | 59.6 | 50.0004 | 14.4578 | 77.194 | 60 | 82.9995 | 18.8586 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.4561 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.4736 | 43.8931 | 60.2 | 50.0004 | 14.4688 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4809 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4781 | 23.5972 | 60.8 | 50.0004 | 14.4698 | 13.1646 | 61.2 | 50.0004 | 14.4713 | 4.835 | 61.4 | 50.0004 | 14.4729 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4755 | 76.9484 | 60.2 | 82.9995 | 14.4741 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 14.4648 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.4746 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.4702 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.468 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4674 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.4752 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4666 | 21.2685 | 60.8 | 50.0004 | 14.4689 | 26.8698 | 60.6 | 50.0004 | 14.4677 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4719 | 38.5383 | 60.2 | 50.0004 | 14.47 | 45.5499 | 60 | 50.0004 | 14.458 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.457 | 72.2039 | 60.2 | 82.9995 | 14.4756 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.4713 | 62.2239 | 59.6 | 50.0004 | 14.4718 | 53.2849 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4778 | 49.7875 | 60 | 50.0004 | 14.4746 | 60.6009 | 59.6 | 50.0004 | 14.481 | 62.3175 | 59.6 | 50.0004 | 14.4661 | 77.2402 | 60 | 82.9995 | 18.8669 | 82.6291 | 60 | 82.9995 | 14.4644 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.482 | 43.8931 | 60.2 | 50.0004 | 14.4771 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4892 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4865 | 23.5972 | 60.8 | 50.0004 | 14.4782 | 13.1646 | 61.2 | 50.0004 | 14.4796 | 4.835 | 61.4 | 50.0004 | 14.4812 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4838 | 76.9484 | 60.2 | 82.9995 | 14.4824 | 70.072 | 60.4 | 82.9995 | 14.4731 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.4829 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.4785 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4763 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4757 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.4835 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.475 | 21.2685 | 60.8 | 50.0004 | 14.4772 | 26.8698 | 60.6 | 50.0004 | 14.4761 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4802 | 38.5383 | 60.2 | 50.0004 | 14.4784 | 45.5499 | 60 | 50.0004 | 14.4663 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4653 | 72.2039 | 60.2 | 82.9995 | 14.4839 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.4796 | 62.2239 | 59.6 | 50.0004 | 14.4801 | 53.2849 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4861 | 49.7875 | 60 | 50.0004 | 14.4829 | 60.6009 | 59.6 | 50.0004 | 14.4893 | 62.3175 | 59.6 | 50.0004 | 14.4746 | 77.2402 | 60 | 82.9995 | 18.8752 | 82.6182 | 60 | 82.9995 | 14.4727 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.4903 | 43.8931 | 60.2 | 50.0004 | 14.4855 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.4976 | 27.894 | 60.8 | 50.0004 | 14.4948 | 23.5752 | 60.8 | 50.0004 | 14.4865 | 13.1652 | 61.2 | 50.0004 | 14.488 | 4.8356 | 61.4 | 50.0004 | 14.4896 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.4921 | 76.9447 | 60.2 | 82.9995 | 14.4907 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 14.4814 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.4912 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.4868 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4846 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4841 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.4918 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4833 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.4855 | 26.9876 | 60.6 | 50.0004 | 14.4844 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4886 | 38.5383 | 60.2 | 50.0004 | 14.4867 | 45.5499 | 60 | 50.0004 | 14.4746 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4736 | 72.2039 | 60.2 | 82.9995 | 14.4922 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.4879 | 62.227 | 59.6 | 50.0004 | 14.4885 | 53.2849 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.4945 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 14.4912 | 60.6009 | 59.6 | 50.0004 | 14.4976 | 62.3246 | 59.6 | 50.0004 | 14.4829 | 77.2506 | 60 | 82.9995 | 18.8838 | 82.6182 | 60 | 82.9995 | 14.481 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.4987 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 14.4938 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5059 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5031 | 23.5752 | 60.8 | 50.0004 | 14.4949 | 13.1652 | 61.2 | 50.0004 | 14.4963 | 4.8356 | 61.4 | 50.0004 | 14.4979 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.5006 | 76.9447 | 60.2 | 82.9995 | 14.499 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 14.4897 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.4995 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.4954 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.4929 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.4924 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5001 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.4916 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.4938 | 26.9876 | 60.6 | 50.0004 | 14.4928 | 35.0202 | 60.4 | 50.0004 | 14.4969 | 38.5389 | 60.2 | 50.0004 | 14.495 | 45.547 | 60 | 50.0004 | 14.4829 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4822 | 72.2039 | 60.2 | 82.9995 | 14.5005 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.4962 | 62.227 | 59.6 | 50.0004 | 14.4968 | 53.2849 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5028 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 14.4996 | 60.6009 | 59.6 | 50.0004 | 14.5059 | 62.3246 | 59.6 | 50.0004 | 14.4912 | 77.2506 | 60 | 82.9995 | 18.8921 | 82.6182 | 60 | 82.9995 | 14.4894 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.507 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 14.5021 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5142 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5115 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 14.5032 | 13.1652 | 61.2 | 50.0004 | 14.5046 | 4.8356 | 61.4 | 50.0004 | 14.5062 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.5089 | 76.9367 | 60.2 | 82.9995 | 14.5073 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 14.498 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5078 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5037 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.5015 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5007 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5085 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5022 | 26.9876 | 60.6 | 50.0004 | 14.5011 | 35.0204 | 60.4 | 50.0004 | 14.5052 | 38.5389 | 60.2 | 50.0004 | 14.5033 | 45.547 | 60 | 50.0004 | 14.4912 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4905 | 72.2039 | 60.2 | 82.9995 | 14.5088 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.5045 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 14.5051 | 53.2849 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5111 | 49.7993 | 60 | 50.0004 | 14.5079 | 60.6009 | 59.6 | 50.0004 | 14.5142 | 62.3246 | 59.6 | 50.0004 | 14.4995 | 77.2506 | 60 | 82.9995 | 18.9004 | 82.6182 | 60 | 82.9995 | 14.4977 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.5153 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 14.5104 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5225 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5198 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 14.5115 | 13.1652 | 61.2 | 50.0004 | 14.5131 | 4.8356 | 61.4 | 50.0004 | 14.5145 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.5172 | 76.9367 | 60.2 | 82.9995 | 14.5156 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 14.5063 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5164 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.512 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.5098 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.509 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5168 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5083 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5105 | 26.9876 | 60.6 | 50.0004 | 14.5094 | 35.0204 | 60.4 | 50.0004 | 14.5137 | 38.5389 | 60.2 | 50.0004 | 14.5117 | 45.547 | 60 | 50.0004 | 14.4995 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.4988 | 72.2039 | 60.2 | 82.9995 | 14.5171 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.5129 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 14.5134 | 53.2849 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5194 | 49.7993 | 60 | 50.0004 | 14.5164 | 60.6009 | 59.6 | 50.0004 | 14.5226 | 62.3246 | 59.6 | 50.0004 | 14.5078 | 77.2506 | 60 | 82.9995 | 18.9087 | 82.6182 | 60 | 82.9995 | 14.506 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.5236 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 14.5188 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5309 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5281 | 23.5755 | 60.8 | 50.0004 | 14.5198 | 13.1658 | 61.2 | 50.0004 | 14.5214 | 4.8356 | 61.4 | 50.0004 | 14.5229 | 79.2344 | 60.2 | 82.9995 | 14.5255 | 76.9275 | 60.2 | 82.9995 | 14.5242 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 14.5146 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5247 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5203 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.5181 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5173 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5251 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5166 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5188 | 26.9876 | 60.6 | 50.0004 | 14.5177 | 35.0204 | 60.4 | 50.0004 | 14.522 | 38.5389 | 60.2 | 50.0004 | 14.52 | 45.547 | 60 | 50.0004 | 14.5078 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5071 | 72.2094 | 60.2 | 82.9995 | 14.5256 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.5214 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 14.5217 | 53.2849 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5277 | 49.8061 | 60 | 50.0004 | 14.5247 | 60.6368 | 59.6 | 50.0004 | 14.531 | 62.3244 | 59.6 | 50.0004 | 14.5161 | 77.2782 | 60 | 82.9995 | 18.917 | 82.6182 | 60 | 82.9995 | 14.5143 | 49.7434 | 60 | 50.0004 | 14.532 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 14.5272 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5392 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5365 | 23.5755 | 60.8 | 50.0004 | 14.5281 | 13.1658 | 61.2 | 50.0004 | 14.5297 | 4.8356 | 61.4 | 50.0004 | 14.5312 | 79.221 | 60.2 | 82.9995 | 14.5338 | 76.9275 | 60.2 | 82.9995 | 14.5325 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 14.5232 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.533 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5286 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.5264 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5256 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5336 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5249 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5272 | 26.9876 | 60.6 | 50.0004 | 14.526 | 35.0204 | 60.4 | 50.0004 | 14.5303 | 38.5389 | 60.2 | 50.0004 | 14.5283 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5164 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5154 | 72.2094 | 60.2 | 82.9995 | 14.5339 | 5.675 | 59.8 | 0 | 14.5297 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 14.53 | 53.2849 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.536 | 49.8061 | 60 | 50.0004 | 14.533 | 60.6368 | 59.6 | 50.0004 | 14.5393 | 62.3244 | 59.6 | 50.0004 | 14.5244 | 77.2782 | 60 | 82.9995 | 18.9253 | 82.6182 | 60 | 82.9995 | 14.5226 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 14.5403 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 14.5355 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5475 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5448 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 14.5365 | 13.1658 | 61.2 | 50.0004 | 14.538 | 4.8358 | 61.4 | 50.0004 | 14.5396 | 79.221 | 60.2 | 82.9995 | 14.5421 | 76.9275 | 60.2 | 82.9995 | 14.5408 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 14.5315 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5413 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5369 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.5347 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5341 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5419 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5332 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5355 | 27.1186 | 60.6 | 50.0004 | 14.5344 | 35.0157 | 60.4 | 50.0004 | 14.5386 | 38.5389 | 60.2 | 50.0004 | 14.5367 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5247 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5237 | 72.3655 | 60.2 | 82.9995 | 14.5422 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.538 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 14.5385 | 53.2965 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5444 | 49.8061 | 60 | 50.0004 | 14.5413 | 60.6368 | 59.6 | 50.0004 | 14.5476 | 62.3244 | 59.6 | 50.0004 | 14.5327 | 77.2957 | 60 | 82.9995 | 18.9336 | 82.6182 | 60 | 82.9995 | 14.531 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 14.5486 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 14.5438 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5558 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5532 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 14.5449 | 13.1658 | 61.2 | 50.0004 | 14.5463 | 4.8358 | 61.4 | 50.0004 | 14.548 | 79.221 | 60.2 | 82.9995 | 14.5504 | 76.9275 | 60.2 | 82.9995 | 14.5491 | 70.0637 | 60.4 | 82.9995 | 14.5398 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5496 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5452 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.543 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5424 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5502 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5416 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5438 | 27.1186 | 60.6 | 50.0004 | 14.5427 | 35.0157 | 60.4 | 50.0004 | 14.5469 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.545 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.533 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.532 | 72.3655 | 60.2 | 82.9995 | 14.5505 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 14.5463 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 14.5468 | 53.2965 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5527 | 49.8061 | 60 | 50.0004 | 14.5496 | 60.6368 | 59.6 | 50.0004 | 14.5559 | 62.3244 | 59.6 | 50.0004 | 14.5413 | 77.2957 | 60 | 82.9995 | 18.9419 | 82.6211 | 60 | 82.9995 | 14.5393 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 14.557 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 14.5521 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5642 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5615 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 14.5532 | 13.1651 | 61.2 | 50.0004 | 14.5547 | 4.8358 | 61.4 | 50.0004 | 14.5563 | 79.221 | 60.2 | 82.9995 | 14.5587 | 76.9275 | 60.2 | 82.9995 | 14.5574 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 14.5481 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5579 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5537 | 6.92 | 59.8 | 0 | 14.5513 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5507 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5585 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5499 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5521 | 27.2717 | 60.6 | 50.0004 | 14.551 | 35.0157 | 60.4 | 50.0004 | 14.5553 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.5533 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5413 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5403 | 72.3655 | 60.2 | 82.9995 | 14.5588 | 5.6738 | 59.8 | 0 | 14.5546 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 14.5552 | 53.2965 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5612 | 49.8083 | 60 | 50.0004 | 14.558 | 60.6278 | 59.6 | 50.0004 | 14.5642 | 62.3244 | 59.6 | 50.0004 | 14.5496 | 77.2957 | 60 | 82.9995 | 18.9502 | 82.6211 | 60 | 82.9995 | 14.5476 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 14.5653 | 43.9025 | 60.2 | 50.0004 | 14.5605 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5726 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5698 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 14.5615 | 13.1651 | 61.2 | 50.0004 | 14.563 | 4.8358 | 61.4 | 50.0004 | 14.5646 | 79.221 | 60.2 | 82.9995 | 14.5673 | 76.9275 | 60.2 | 82.9995 | 14.5657 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 14.5564 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5662 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.562 | 6.9193 | 59.8 | 0 | 14.5598 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5591 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5668 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5582 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5604 | 27.2717 | 60.6 | 50.0004 | 14.5594 | 35.0157 | 60.4 | 50.0004 | 14.5636 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.5616 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5496 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5486 | 72.3655 | 60.2 | 82.9995 | 14.5671 | 5.6738 | 59.8 | 0 | 14.563 | 62.2402 | 59.6 | 50.0004 | 14.5635 | 53.2965 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5695 | 49.8083 | 60 | 50.0004 | 14.5663 | 60.6278 | 59.6 | 50.0004 | 14.5726 | 62.3244 | 59.6 | 50.0004 | 14.5579 | 77.2957 | 60 | 82.9995 | 18.9587 | 82.6211 | 60 | 82.9995 | 14.556 | 49.748 | 60 | 50.0004 | 14.5737 | 43.9025 | 60.2 | 50.0004 | 14.5688 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5809 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5781 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 14.5698 | 12.9445 | 61.2 | 50.0004 | 14.5713 | 4.8358 | 61.4 | 50.0004 | 14.573 | 79.221 | 60.2 | 82.9995 | 14.5756 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 14.574 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 14.5647 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5745 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5703 | 6.9193 | 59.8 | 0 | 14.5681 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5674 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5752 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5667 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5688 | 27.2717 | 60.6 | 50.0004 | 14.5677 | 35.0157 | 60.4 | 50.0004 | 14.572 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.5699 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5579 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5569 | 72.3736 | 60.2 | 82.9995 | 14.5754 | 5.6738 | 59.8 | 0 | 14.5713 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 14.5718 | 53.2858 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5778 | 49.8083 | 60 | 50.0004 | 14.5747 | 60.6443 | 59.6 | 50.0004 | 14.5809 | 62.3244 | 59.6 | 50.0004 | 14.5662 | 77.3114 | 60 | 82.9995 | 18.967 | 82.6211 | 60 | 82.9995 | 14.5643 | 49.748 | 60 | 50.0004 | 14.582 | 43.9026 | 60.2 | 50.0004 | 14.5771 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5892 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5865 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 14.5781 | 12.9445 | 61.2 | 50.0004 | 14.5797 | 4.8358 | 61.4 | 50.0004 | 14.5813 | 79.221 | 60.2 | 82.9995 | 14.5839 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 14.5825 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 14.573 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.583 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5786 | 6.9193 | 59.8 | 0 | 14.5764 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5757 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5835 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.575 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5771 | 27.2717 | 60.6 | 50.0004 | 14.576 | 35.0157 | 60.4 | 50.0004 | 14.5803 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.5784 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5662 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5652 | 72.3736 | 60.2 | 82.9995 | 14.584 | 5.6738 | 59.8 | 0 | 14.5797 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 14.5801 | 53.2858 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5861 | 49.8083 | 60 | 50.0004 | 14.583 | 60.6443 | 59.6 | 50.0004 | 14.5894 | 62.3244 | 59.6 | 50.0004 | 14.5745 | 77.3114 | 60 | 82.9995 | 18.9753 | 82.6211 | 60 | 82.9995 | 14.5726 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 14.5903 | 43.9026 | 60.2 | 50.0004 | 14.5854 | 37.0772 | 60.6 | 50.0004 | 14.5975 | 27.7854 | 60.8 | 50.0004 | 14.5948 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.5865 | 12.9428 | 61.2 | 50.0004 | 14.588 | 4.8359 | 61.4 | 50.0004 | 14.5896 | 79.221 | 60.2 | 82.9995 | 14.5922 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 14.5908 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 14.5813 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5913 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5869 | 6.9193 | 59.8 | 0 | 14.5847 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.584 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.5919 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5833 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5854 | 27.2717 | 60.6 | 50.0004 | 14.5844 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.5886 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.5867 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5745 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5737 | 72.3736 | 60.2 | 82.9995 | 14.5923 | 5.6743 | 59.8 | 0 | 14.588 | 62.2296 | 59.6 | 50.0004 | 14.5884 | 53.2858 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.5944 | 49.8083 | 60 | 50.0004 | 14.5913 | 60.6443 | 59.6 | 50.0004 | 14.5977 | 62.3278 | 59.6 | 50.0004 | 14.5828 | 77.3005 | 60 | 82.9995 | 18.9836 | 82.6211 | 60 | 82.9995 | 14.5809 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 14.5986 | 43.9029 | 60.2 | 50.0004 | 14.5938 | 37.0806 | 60.6 | 50.0004 | 14.6059 | 27.7843 | 60.8 | 50.0004 | 14.6031 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.5948 | 12.9428 | 61.2 | 50.0004 | 14.5963 | 4.8359 | 61.4 | 50.0004 | 14.598 | 79.115 | 60.2 | 82.9995 | 14.6005 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 14.5991 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 14.5896 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.5996 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.5952 | 6.9193 | 59.8 | 0 | 14.593 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.5923 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.6002 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5916 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.5939 | 27.2717 | 60.6 | 50.0004 | 14.5927 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.5969 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.595 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5828 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.582 | 72.3736 | 60.2 | 82.9995 | 14.6006 | 5.6743 | 59.8 | 0 | 14.5963 | 62.2296 | 59.6 | 50.0004 | 14.5967 | 53.2858 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6027 | 49.8083 | 60 | 50.0004 | 14.5996 | 60.6443 | 59.6 | 50.0004 | 14.606 | 62.3278 | 59.6 | 50.0004 | 14.5911 | 77.3005 | 60 | 82.9995 | 18.9919 | 82.6024 | 60 | 82.9995 | 14.5892 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 14.607 | 43.9029 | 60.2 | 50.0004 | 14.6021 | 37.0806 | 60.6 | 50.0004 | 14.6142 | 27.7843 | 60.8 | 50.0004 | 14.6115 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6031 | 12.9428 | 61.2 | 50.0004 | 14.6046 | 4.6758 | 61.4 | 50.0004 | 14.6063 | 79.115 | 60.2 | 82.9995 | 14.6088 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 14.6074 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 14.5981 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6079 | 19.1208 | 59.4 | 0 | 14.6035 | 6.9193 | 59.8 | 0 | 14.6013 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.6007 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.6085 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.5999 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.6022 | 27.2717 | 60.6 | 50.0004 | 14.6011 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.6052 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.6034 | 45.5492 | 60 | 50.0004 | 14.5911 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5903 | 72.3736 | 60.2 | 82.9995 | 14.6089 | 5.6743 | 59.8 | 0 | 14.6046 | 62.2296 | 59.6 | 50.0004 | 14.6051 | 53.1854 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6111 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6079 | 60.6729 | 59.6 | 50.0004 | 14.6143 | 62.3278 | 59.6 | 50.0004 | 14.5994 | 77.3316 | 60 | 82.9995 | 19.0002 | 82.6024 | 60 | 82.9995 | 14.5976 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 14.6153 | 43.9029 | 60.2 | 50.0004 | 14.6105 | 37.082 | 60.6 | 50.0004 | 14.6226 | 27.784 | 60.8 | 50.0004 | 14.6199 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6115 | 12.9428 | 61.2 | 50.0004 | 14.6129 | 4.6758 | 61.4 | 50.0004 | 14.6146 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6171 | 76.9238 | 60.2 | 82.9995 | 14.6157 | 70.0636 | 60.4 | 82.9995 | 14.6064 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6162 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6121 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6096 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.609 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.6168 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.6083 | 21.2682 | 60.8 | 50.0004 | 14.6105 | 27.2717 | 60.6 | 50.0004 | 14.6094 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.6136 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.6117 | 45.5556 | 60 | 50.0004 | 14.5996 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.5986 | 72.3736 | 60.2 | 82.9995 | 14.6172 | 5.6743 | 59.8 | 0 | 14.6129 | 62.2296 | 59.6 | 50.0004 | 14.6134 | 53.1854 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6194 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6162 | 60.6729 | 59.6 | 50.0004 | 14.6226 | 62.3278 | 59.6 | 50.0004 | 14.6077 | 77.3316 | 60 | 82.9995 | 19.0085 | 82.6011 | 60 | 82.9995 | 14.6059 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 14.6237 | 43.9029 | 60.2 | 50.0004 | 14.6188 | 37.082 | 60.6 | 50.0004 | 14.6309 | 27.784 | 60.8 | 50.0004 | 14.6282 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6198 | 12.9428 | 61.2 | 50.0004 | 14.6213 | 4.6758 | 61.4 | 50.0004 | 14.623 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6254 | 76.9105 | 60.2 | 82.9995 | 14.624 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6147 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6245 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6204 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6179 | 1.6756 | 60 | 0 | 14.6173 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 14.6251 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.6166 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6188 | 27.4366 | 60.6 | 50.0004 | 14.6178 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.6219 | 38.7051 | 60.2 | 50.0004 | 14.62 | 45.5556 | 60 | 50.0004 | 14.6079 | 63.2844 | 60.6 | 82.9995 | 14.6069 | 72.3697 | 60.2 | 82.9995 | 14.6255 | 5.674 | 59.8 | 0 | 14.6213 | 62.2167 | 59.6 | 50.0004 | 14.6218 | 53.186 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6278 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6246 | 60.6729 | 59.6 | 50.0004 | 14.631 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.616 | 77.3724 | 60 | 82.9995 | 19.0168 | 82.6011 | 60 | 82.9995 | 14.6142 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 14.632 | 43.8885 | 60.2 | 50.0004 | 14.6271 | 37.082 | 60.6 | 50.0004 | 14.6392 | 27.7853 | 60.8 | 50.0004 | 14.6365 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6281 | 12.9428 | 61.2 | 50.0004 | 14.6296 | 4.6758 | 61.4 | 50.0004 | 14.6313 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6339 | 76.9105 | 60.2 | 82.9995 | 14.6323 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.623 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6328 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6287 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6265 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.6257 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.6335 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.6249 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6272 | 27.4366 | 60.6 | 50.0004 | 14.6261 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.6302 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.6283 | 45.6615 | 60 | 50.0004 | 14.6162 | 63.2878 | 60.6 | 82.9995 | 14.6152 | 72.3697 | 60.2 | 82.9995 | 14.6338 | 5.674 | 59.8 | 0 | 14.6296 | 62.2167 | 59.6 | 50.0004 | 14.6301 | 53.186 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6361 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6329 | 60.6729 | 59.6 | 50.0004 | 14.6393 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6243 | 77.3724 | 60 | 82.9995 | 19.0251 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6226 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 14.6403 | 43.8885 | 60.2 | 50.0004 | 14.6354 | 37.082 | 60.6 | 50.0004 | 14.6475 | 27.7853 | 60.8 | 50.0004 | 14.6449 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6365 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.6379 | 4.6758 | 61.4 | 50.0004 | 14.6396 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6422 | 76.895 | 60.2 | 82.9995 | 14.6409 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6313 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6414 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.637 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6348 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.634 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.6418 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.6333 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6355 | 27.5427 | 60.6 | 50.0004 | 14.6344 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.6387 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.6367 | 45.6615 | 60 | 50.0004 | 14.6245 | 63.2878 | 60.6 | 82.9995 | 14.6235 | 72.4579 | 60.2 | 82.9995 | 14.6423 | 5.674 | 59.8 | 0 | 14.6381 | 62.2353 | 59.6 | 50.0004 | 14.6384 | 53.1158 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6444 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6414 | 60.6697 | 59.6 | 50.0004 | 14.6477 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6328 | 77.3769 | 60 | 82.9995 | 19.0337 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6309 | 49.734 | 60 | 50.0004 | 14.6486 | 43.8885 | 60.2 | 50.0004 | 14.6438 | 37.082 | 60.6 | 50.0004 | 14.6559 | 27.6516 | 60.8 | 50.0004 | 14.6532 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6448 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.6464 | 4.6758 | 61.4 | 50.0004 | 14.6481 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6505 | 76.895 | 60.2 | 82.9995 | 14.6492 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6396 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6497 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6453 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6431 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.6423 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.6501 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.6416 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6438 | 27.5427 | 60.6 | 50.0004 | 14.6427 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.647 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.645 | 45.9141 | 60 | 50.0004 | 14.6328 | 63.2891 | 60.6 | 82.9995 | 14.6318 | 72.4579 | 60.2 | 82.9995 | 14.6506 | 5.674 | 59.8 | 0 | 14.6464 | 62.2353 | 59.6 | 50.0004 | 14.6467 | 53.1158 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6527 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6497 | 60.6697 | 59.6 | 50.0004 | 14.656 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6411 | 77.3769 | 60 | 82.9995 | 19.042 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6392 | 49.7379 | 60 | 50.0004 | 14.657 | 43.8885 | 60.2 | 50.0004 | 14.6522 | 37.082 | 60.6 | 50.0004 | 14.6642 | 27.6516 | 60.8 | 50.0004 | 14.6616 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6531 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.6547 | 4.676 | 61.4 | 50.0004 | 14.6564 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6588 | 76.895 | 60.2 | 82.9995 | 14.6575 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6479 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.658 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6536 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6514 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.6506 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.6586 | 14.8488 | 61 | 50.0004 | 14.6499 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6522 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.651 | 35.1203 | 60.4 | 50.0004 | 14.6553 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.6533 | 45.9141 | 60 | 50.0004 | 14.6411 | 63.2891 | 60.6 | 82.9995 | 14.6401 | 72.4579 | 60.2 | 82.9995 | 14.6589 | 5.6755 | 59.8 | 0 | 14.6547 | 62.239 | 59.6 | 50.0004 | 14.655 | 53.1158 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.661 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.658 | 60.6865 | 59.6 | 50.0004 | 14.6643 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6494 | 77.3828 | 60 | 82.9995 | 19.0503 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6475 | 49.7379 | 60 | 50.0004 | 14.6653 | 43.862 | 60.2 | 50.0004 | 14.6605 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.6725 | 27.655 | 60.8 | 50.0004 | 14.6699 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6614 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.663 | 4.676 | 61.4 | 50.0004 | 14.6647 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6671 | 76.895 | 60.2 | 82.9995 | 14.6658 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6562 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6663 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6619 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6597 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.6589 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.6669 | 14.9903 | 61 | 50.0004 | 14.6582 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6605 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.6594 | 35.1203 | 60.4 | 50.0004 | 14.6636 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.6617 | 45.9141 | 60 | 50.0004 | 14.6494 | 63.2891 | 60.6 | 82.9995 | 14.6487 | 72.4579 | 60.2 | 82.9995 | 14.6672 | 5.6755 | 59.8 | 0 | 14.663 | 62.239 | 59.6 | 50.0004 | 14.6633 | 53.1158 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6693 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6663 | 60.6865 | 59.6 | 50.0004 | 14.6726 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6577 | 77.3828 | 60 | 82.9995 | 19.0586 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6558 | 49.7379 | 60 | 50.0004 | 14.6736 | 43.862 | 60.2 | 50.0004 | 14.6688 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.6809 | 27.655 | 60.8 | 50.0004 | 14.6782 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6697 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.6713 | 4.6766 | 61.4 | 50.0004 | 14.6731 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6754 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.6741 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6646 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6746 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6704 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.668 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.6674 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.6752 | 14.9903 | 61 | 50.0004 | 14.6665 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6688 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.6677 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.672 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.67 | 45.9141 | 60 | 50.0004 | 14.6577 | 63.2891 | 60.6 | 82.9995 | 14.657 | 72.4579 | 60.2 | 82.9995 | 14.6755 | 5.6755 | 59.8 | 0 | 14.6713 | 62.259 | 59.6 | 50.0004 | 14.6718 | 53.0378 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6777 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6746 | 60.7154 | 59.6 | 50.0004 | 14.6809 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.666 | 77.3793 | 60 | 82.9995 | 19.0669 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6642 | 49.7379 | 60 | 50.0004 | 14.682 | 43.862 | 60.2 | 50.0004 | 14.6771 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.6892 | 27.655 | 60.8 | 50.0004 | 14.6866 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6781 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.6796 | 4.6766 | 61.4 | 50.0004 | 14.6814 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.6837 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.6824 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6731 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6829 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6787 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6763 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.6757 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.6835 | 14.9903 | 61 | 50.0004 | 14.6748 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6771 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.676 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.6803 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.6783 | 45.9141 | 60 | 50.0004 | 14.6663 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.6653 | 72.4579 | 60.2 | 82.9995 | 14.6838 | 5.6755 | 59.8 | 0 | 14.6797 | 62.259 | 59.6 | 50.0004 | 14.6801 | 53.0378 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.686 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6829 | 60.7154 | 59.6 | 50.0004 | 14.6893 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6743 | 77.3793 | 60 | 82.9995 | 19.0752 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6725 | 49.7325 | 60 | 50.0004 | 14.6903 | 43.862 | 60.2 | 50.0004 | 14.6855 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.6976 | 27.655 | 60.8 | 50.0004 | 14.6949 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6865 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.688 | 4.676 | 61.4 | 50.0004 | 14.6897 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.692 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.6907 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6814 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6912 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.687 | 6.8115 | 59.8 | 0 | 14.6848 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.684 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.6918 | 14.9903 | 61 | 50.0004 | 14.6832 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6854 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.6844 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.6886 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.6866 | 45.9141 | 60 | 50.0004 | 14.6746 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.6736 | 72.5873 | 60.2 | 82.9995 | 14.6921 | 5.6769 | 59.8 | 0 | 14.688 | 62.259 | 59.6 | 50.0004 | 14.6885 | 53.0305 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.6945 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6913 | 60.7416 | 59.6 | 50.0004 | 14.6978 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6826 | 77.3996 | 60 | 82.9995 | 19.0835 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6808 | 49.7325 | 60 | 50.0004 | 14.6987 | 43.8657 | 60.2 | 50.0004 | 14.6938 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.7059 | 27.5191 | 60.8 | 50.0004 | 14.7032 | 23.5763 | 60.8 | 50.0004 | 14.6948 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.6963 | 4.676 | 61.4 | 50.0004 | 14.698 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.7003 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.6992 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.6897 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.6995 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.6953 | 6.8118 | 59.8 | 0 | 14.6931 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.6924 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7002 | 14.9903 | 61 | 50.0004 | 14.6915 | 21.3489 | 60.8 | 50.0004 | 14.6938 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.6927 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.697 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.6949 | 45.9141 | 60 | 50.0004 | 14.6829 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.6819 | 72.5873 | 60.2 | 82.9995 | 14.7007 | 5.6769 | 59.8 | 0 | 14.6964 | 62.259 | 59.6 | 50.0004 | 14.6968 | 53.0305 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7028 | 49.8128 | 60 | 50.0004 | 14.6996 | 60.7416 | 59.6 | 50.0004 | 14.7061 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6909 | 77.3996 | 60 | 82.9995 | 19.0918 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6891 | 49.7325 | 60 | 50.0004 | 14.707 | 43.8657 | 60.2 | 50.0004 | 14.7021 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.7142 | 27.5191 | 60.8 | 50.0004 | 14.7115 | 23.5762 | 60.8 | 50.0004 | 14.7031 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7046 | 4.676 | 61.4 | 50.0004 | 14.7064 | 78.9966 | 60.2 | 82.9995 | 14.7089 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7075 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.698 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.708 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.7036 | 6.8118 | 59.8 | 0 | 14.7014 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7007 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7085 | 14.9903 | 61 | 50.0004 | 14.6998 | 21.4565 | 60.8 | 50.0004 | 14.7021 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.701 | 35.1203 | 60.4 | 50.0004 | 14.7053 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.7034 | 45.9141 | 60 | 50.0004 | 14.6912 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.6902 | 72.5873 | 60.2 | 82.9995 | 14.709 | 5.6775 | 59.8 | 0 | 14.7047 | 62.2662 | 59.6 | 50.0004 | 14.7051 | 53.0305 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7111 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 14.708 | 60.7446 | 59.6 | 50.0004 | 14.7144 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.6995 | 77.401 | 60 | 82.9995 | 19.1001 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.6974 | 49.7325 | 60 | 50.0004 | 14.7153 | 43.8657 | 60.2 | 50.0004 | 14.7104 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.7226 | 27.5202 | 60.8 | 50.0004 | 14.7199 | 23.5762 | 60.8 | 50.0004 | 14.7114 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.713 | 4.676 | 61.4 | 50.0004 | 14.7147 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7172 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7158 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.7063 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7163 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.7119 | 6.8118 | 59.8 | 0 | 14.7097 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.709 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7169 | 14.993 | 61 | 50.0004 | 14.7083 | 21.4565 | 60.8 | 50.0004 | 14.7104 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.7094 | 35.1203 | 60.4 | 50.0004 | 14.7136 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.7117 | 45.9067 | 60 | 50.0004 | 14.6995 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.6985 | 72.5873 | 60.2 | 82.9995 | 14.7173 | 5.6775 | 59.8 | 0 | 14.713 | 62.2662 | 59.6 | 50.0004 | 14.7134 | 53.0305 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7194 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 14.7163 | 60.7446 | 59.6 | 50.0004 | 14.7227 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.7078 | 77.401 | 60 | 82.9995 | 19.1086 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.7057 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 14.7236 | 43.8657 | 60.2 | 50.0004 | 14.7188 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.7309 | 27.5202 | 60.8 | 50.0004 | 14.7283 | 23.5762 | 60.8 | 50.0004 | 14.7198 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7213 | 4.5462 | 61.4 | 50.0004 | 14.723 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7255 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7241 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.7146 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7246 | 19.1089 | 59.4 | 0 | 14.7202 | 6.8118 | 59.8 | 0 | 14.718 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7173 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7252 | 14.993 | 61 | 50.0004 | 14.7166 | 21.4565 | 60.8 | 50.0004 | 14.7189 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.7177 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.7219 | 39.0329 | 60.2 | 50.0004 | 14.72 | 45.9067 | 60 | 50.0004 | 14.7078 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7068 | 72.6962 | 60.2 | 82.9995 | 14.7256 | 5.6775 | 59.8 | 0 | 14.7213 | 62.2596 | 59.6 | 50.0004 | 14.7217 | 53.0334 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7277 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 14.7246 | 60.7394 | 59.6 | 50.0004 | 14.731 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.7161 | 77.4093 | 60 | 82.9995 | 19.1169 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 14.7141 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 14.732 | 43.8657 | 60.2 | 50.0004 | 14.7271 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.7393 | 27.5191 | 60.8 | 50.0004 | 14.7366 | 23.5762 | 60.8 | 50.0004 | 14.7281 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7296 | 4.5462 | 61.4 | 50.0004 | 14.7314 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7338 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7324 | 70.0597 | 60.4 | 82.9995 | 14.7229 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7329 | 19.1021 | 59.4 | 0 | 14.7288 | 6.8116 | 59.8 | 0 | 14.7263 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7256 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7335 | 14.993 | 61 | 50.0004 | 14.7249 | 21.4565 | 60.8 | 50.0004 | 14.7272 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.7261 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.7303 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.7284 | 45.8961 | 60 | 50.0004 | 14.7161 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7151 | 72.6962 | 60.2 | 82.9995 | 14.7339 | 5.6775 | 59.8 | 0 | 14.7296 | 62.2596 | 59.6 | 50.0004 | 14.73 | 53.0334 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.736 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 14.7329 | 60.7394 | 59.6 | 50.0004 | 14.7394 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.7244 | 77.4093 | 60 | 82.9995 | 19.1252 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 14.7224 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 14.7403 | 43.8657 | 60.2 | 50.0004 | 14.7355 | 37.0811 | 60.6 | 50.0004 | 14.7476 | 27.5191 | 60.8 | 50.0004 | 14.7449 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.7364 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7379 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.7397 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7421 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7407 | 70.0646 | 60.4 | 82.9995 | 14.7312 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7412 | 19.1021 | 59.4 | 0 | 14.7371 | 6.8116 | 59.8 | 0 | 14.7346 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.734 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7418 | 14.993 | 61 | 50.0004 | 14.7332 | 21.4565 | 60.8 | 50.0004 | 14.7355 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.7344 | 35.1203 | 60.4 | 50.0004 | 14.7386 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.7367 | 45.8961 | 60 | 50.0004 | 14.7244 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7234 | 72.6967 | 60.2 | 82.9995 | 14.7422 | 5.6775 | 59.8 | 0 | 14.738 | 62.2596 | 59.6 | 50.0004 | 14.7384 | 53.0334 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7444 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 14.7412 | 60.7478 | 59.6 | 50.0004 | 14.7477 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.7327 | 77.4244 | 60 | 82.9995 | 19.1335 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 14.7308 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 14.7487 | 43.8626 | 60.2 | 50.0004 | 14.7438 | 36.9311 | 60.6 | 50.0004 | 14.7559 | 27.3735 | 60.8 | 50.0004 | 14.7533 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.7448 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7462 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.748 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7504 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.749 | 70.0646 | 60.4 | 82.9995 | 14.7395 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7495 | 19.1021 | 59.4 | 0 | 14.7454 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.7429 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7423 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7501 | 14.9945 | 61 | 50.0004 | 14.7415 | 21.4565 | 60.8 | 50.0004 | 14.7438 | 27.6596 | 60.6 | 50.0004 | 14.7428 | 35.1203 | 60.4 | 50.0004 | 14.7469 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.745 | 45.8961 | 60 | 50.0004 | 14.7327 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7319 | 72.6967 | 60.2 | 82.9995 | 14.7505 | 5.6775 | 59.8 | 0 | 14.7465 | 62.2596 | 59.6 | 50.0004 | 14.7467 | 53.0334 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7527 | 49.8073 | 60 | 50.0004 | 14.7496 | 60.7478 | 59.6 | 50.0004 | 14.7561 | 62.3212 | 59.6 | 50.0004 | 14.741 | 77.4244 | 60 | 82.9995 | 19.1418 | 82.6002 | 60 | 82.9995 | 14.7391 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 14.757 | 43.8626 | 60.2 | 50.0004 | 14.7521 | 36.9311 | 60.6 | 50.0004 | 14.7642 | 27.3735 | 60.8 | 50.0004 | 14.7616 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.7531 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7546 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.7565 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7587 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7576 | 70.0646 | 60.4 | 82.9995 | 14.748 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7578 | 19.1021 | 59.4 | 0 | 14.7537 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.7515 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7506 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7585 | 14.9945 | 61 | 50.0004 | 14.7499 | 21.4565 | 60.8 | 50.0004 | 14.7521 | 27.8184 | 60.6 | 50.0004 | 14.7511 | 35.1203 | 60.4 | 50.0004 | 14.7554 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.7533 | 45.8961 | 60 | 50.0004 | 14.741 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7402 | 72.6967 | 60.2 | 82.9995 | 14.7588 | 5.6772 | 59.8 | 0 | 14.7548 | 62.2596 | 59.6 | 50.0004 | 14.7551 | 53.0336 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7611 | 49.8058 | 60 | 50.0004 | 14.7579 | 60.7478 | 59.6 | 50.0004 | 14.7644 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.7493 | 77.4244 | 60 | 82.9995 | 19.1501 | 82.6002 | 60 | 82.9995 | 14.7474 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 14.7653 | 43.8452 | 60.2 | 50.0004 | 14.7604 | 36.6128 | 60.6 | 50.0004 | 14.7726 | 27.3735 | 60.8 | 50.0004 | 14.77 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.7614 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7629 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.7648 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.767 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7659 | 70.0646 | 60.4 | 82.9995 | 14.7563 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7661 | 19.1021 | 59.4 | 0 | 14.762 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.7598 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.759 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7668 | 15.1279 | 61 | 50.0004 | 14.7582 | 21.4565 | 60.8 | 50.0004 | 14.7605 | 27.8184 | 60.6 | 50.0004 | 14.7594 | 35.1203 | 60.4 | 50.0004 | 14.7637 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.7617 | 45.8961 | 60 | 50.0004 | 14.7495 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7485 | 72.6967 | 60.2 | 82.9995 | 14.7673 | 5.6772 | 59.8 | 0 | 14.7631 | 62.2596 | 59.6 | 50.0004 | 14.7634 | 53.0336 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7694 | 49.8058 | 60 | 50.0004 | 14.7664 | 60.7478 | 59.6 | 50.0004 | 14.7727 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.7576 | 77.4244 | 60 | 82.9995 | 19.1584 | 82.6002 | 60 | 82.9995 | 14.7557 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.7736 | 43.8452 | 60.2 | 50.0004 | 14.7688 | 36.6128 | 60.6 | 50.0004 | 14.7809 | 27.3735 | 60.8 | 50.0004 | 14.7783 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.7697 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7712 | 4.5462 | 61.4 | 50.0004 | 14.7731 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7755 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7742 | 70.0646 | 60.4 | 82.9995 | 14.7646 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7747 | 19.1021 | 59.4 | 0 | 14.7703 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.7681 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7673 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 14.7751 | 15.1279 | 61 | 50.0004 | 14.7665 | 21.4547 | 60.8 | 50.0004 | 14.7688 | 27.9949 | 60.6 | 50.0004 | 14.7677 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.772 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.77 | 45.8961 | 60 | 50.0004 | 14.7578 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7568 | 72.8258 | 60.2 | 82.9995 | 14.7756 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.7714 | 62.2519 | 59.6 | 50.0004 | 14.7717 | 53.0349 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7777 | 49.8058 | 60 | 50.0004 | 14.7747 | 60.7502 | 59.6 | 50.0004 | 14.781 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.7659 | 77.4866 | 60 | 82.9995 | 19.1667 | 82.6002 | 60 | 82.9995 | 14.764 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.782 | 43.8452 | 60.2 | 50.0004 | 14.7772 | 36.6128 | 60.6 | 50.0004 | 14.7892 | 27.372 | 60.8 | 50.0004 | 14.7866 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.7781 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7797 | 4.5462 | 61.4 | 50.0004 | 14.7815 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7838 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7825 | 70.0646 | 60.4 | 82.9995 | 14.7729 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.783 | 19.1021 | 59.4 | 0 | 14.7786 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.7764 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7756 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.7836 | 15.1279 | 61 | 50.0004 | 14.7749 | 21.4547 | 60.8 | 50.0004 | 14.7771 | 27.9949 | 60.6 | 50.0004 | 14.776 | 35.1204 | 60.4 | 50.0004 | 14.7803 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.7783 | 45.8961 | 60 | 50.0004 | 14.7661 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7651 | 72.8258 | 60.2 | 82.9995 | 14.7839 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.7797 | 62.2519 | 59.6 | 50.0004 | 14.78 | 53.0349 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.786 | 49.8058 | 60 | 50.0004 | 14.783 | 60.7502 | 59.6 | 50.0004 | 14.7893 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.7742 | 77.4866 | 60 | 82.9995 | 19.1753 | 82.5997 | 60 | 82.9995 | 14.7724 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.7903 | 43.8452 | 60.2 | 50.0004 | 14.7855 | 36.6128 | 60.6 | 50.0004 | 14.7975 | 27.372 | 60.8 | 50.0004 | 14.795 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.7864 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.788 | 4.5465 | 61.4 | 50.0004 | 14.7898 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.7921 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7908 | 70.0646 | 60.4 | 82.9995 | 14.7812 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7913 | 19.1021 | 59.4 | 0 | 14.7871 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.7847 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7839 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.7919 | 15.1279 | 61 | 50.0004 | 14.7832 | 21.4542 | 60.8 | 50.0004 | 14.7855 | 27.9949 | 60.6 | 50.0004 | 14.7844 | 35.2514 | 60.4 | 50.0004 | 14.7886 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.7867 | 45.8961 | 60 | 50.0004 | 14.7744 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7734 | 72.8258 | 60.2 | 82.9995 | 14.7922 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.788 | 62.245 | 59.6 | 50.0004 | 14.7883 | 53.0349 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.7943 | 49.8058 | 60 | 50.0004 | 14.7913 | 60.795 | 59.6 | 50.0004 | 14.7977 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.7825 | 77.476 | 60 | 82.9995 | 19.1836 | 82.5997 | 60 | 82.9995 | 14.7807 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.7986 | 43.8452 | 60.2 | 50.0004 | 14.7938 | 36.6128 | 60.6 | 50.0004 | 14.8059 | 27.3731 | 60.8 | 50.0004 | 14.8033 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.7947 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.7963 | 4.5465 | 61.4 | 50.0004 | 14.7981 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8004 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.7991 | 70.0646 | 60.4 | 82.9995 | 14.7896 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.7996 | 19.1049 | 59.4 | 0 | 14.7954 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.793 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.7922 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.8002 | 15.1279 | 61 | 50.0004 | 14.7915 | 21.4542 | 60.8 | 50.0004 | 14.7938 | 27.9949 | 60.6 | 50.0004 | 14.7927 | 35.2514 | 60.4 | 50.0004 | 14.797 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.795 | 45.8962 | 60 | 50.0004 | 14.7827 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.7817 | 72.8258 | 60.2 | 82.9995 | 14.8005 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.7964 | 62.245 | 59.6 | 50.0004 | 14.7966 | 53.0349 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8026 | 49.8058 | 60 | 50.0004 | 14.7996 | 60.795 | 59.6 | 50.0004 | 14.806 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.791 | 77.476 | 60 | 82.9995 | 19.1919 | 82.5997 | 60 | 82.9995 | 14.789 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.807 | 43.8452 | 60.2 | 50.0004 | 14.8021 | 36.6128 | 60.6 | 50.0004 | 14.8143 | 27.3731 | 60.8 | 50.0004 | 14.8116 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.803 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.8046 | 4.5472 | 61.4 | 50.0004 | 14.8065 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8087 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8074 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.7979 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8079 | 19.1049 | 59.4 | 0 | 14.8037 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8013 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8007 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.8085 | 15.1279 | 61 | 50.0004 | 14.7998 | 21.4542 | 60.8 | 50.0004 | 14.8021 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.801 | 35.2514 | 60.4 | 50.0004 | 14.8053 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.8033 | 45.8962 | 60 | 50.0004 | 14.791 | 63.2921 | 60.6 | 82.9995 | 14.79 | 72.8258 | 60.2 | 82.9995 | 14.8088 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.8048 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 14.8051 | 52.8845 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.811 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8079 | 60.795 | 59.6 | 50.0004 | 14.8145 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.7993 | 77.5349 | 60 | 82.9995 | 19.2002 | 82.5997 | 60 | 82.9995 | 14.7974 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.8153 | 43.8499 | 60.2 | 50.0004 | 14.8105 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8226 | 27.3731 | 60.8 | 50.0004 | 14.82 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8114 | 12.9412 | 61.2 | 50.0004 | 14.8129 | 4.5472 | 61.4 | 50.0004 | 14.8148 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.817 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8157 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8062 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8162 | 19.1049 | 59.4 | 0 | 14.812 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8098 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.809 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.8168 | 15.1279 | 61 | 50.0004 | 14.8081 | 21.4542 | 60.8 | 50.0004 | 14.8104 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8094 | 35.2514 | 60.4 | 50.0004 | 14.8136 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.8116 | 46.2702 | 60 | 50.0004 | 14.7993 | 63.2862 | 60.6 | 82.9995 | 14.7983 | 72.8258 | 60.2 | 82.9995 | 14.8171 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.8131 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 14.8134 | 52.8845 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8193 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8163 | 60.795 | 59.6 | 50.0004 | 14.8228 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.8076 | 77.5349 | 60 | 82.9995 | 19.2085 | 82.5997 | 60 | 82.9995 | 14.8057 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.8237 | 43.8499 | 60.2 | 50.0004 | 14.8188 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8309 | 27.3731 | 60.8 | 50.0004 | 14.8283 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8197 | 12.7543 | 61.2 | 50.0004 | 14.8213 | 4.5472 | 61.4 | 50.0004 | 14.8231 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8253 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8242 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8145 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8245 | 19.1049 | 59.4 | 0 | 14.8203 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8181 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8173 | 3.3772 | 61.4 | 50.0004 | 14.8252 | 15.1279 | 61 | 50.0004 | 14.8165 | 21.4542 | 60.8 | 50.0004 | 14.8188 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8177 | 35.2514 | 60.4 | 50.0004 | 14.822 | 39.1592 | 60.2 | 50.0004 | 14.8199 | 46.2702 | 60 | 50.0004 | 14.8076 | 63.2862 | 60.6 | 82.9995 | 14.8069 | 72.8343 | 60.2 | 82.9995 | 14.8257 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.8214 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 14.8218 | 52.8845 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8278 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8246 | 60.795 | 59.6 | 50.0004 | 14.8311 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.8159 | 77.5152 | 60 | 82.9995 | 19.2168 | 82.5997 | 60 | 82.9995 | 14.814 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.832 | 43.8448 | 60.2 | 50.0004 | 14.8271 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8392 | 27.3731 | 60.8 | 50.0004 | 14.8367 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8281 | 12.7543 | 61.2 | 50.0004 | 14.8296 | 4.5472 | 61.4 | 50.0004 | 14.8315 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8336 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8325 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8228 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8328 | 19.1059 | 59.4 | 0 | 14.8286 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8264 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8257 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.8335 | 15.1291 | 61 | 50.0004 | 14.8248 | 21.4542 | 60.8 | 50.0004 | 14.8271 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.826 | 35.2514 | 60.4 | 50.0004 | 14.8303 | 39.2993 | 60.2 | 50.0004 | 14.8284 | 46.2702 | 60 | 50.0004 | 14.8159 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 14.8152 | 72.8343 | 60.2 | 82.9995 | 14.834 | 5.6754 | 59.8 | 0 | 14.8297 | 62.2484 | 59.6 | 50.0004 | 14.8301 | 52.8845 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8361 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.833 | 60.795 | 59.6 | 50.0004 | 14.8394 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.8242 | 77.5152 | 60 | 82.9995 | 19.2251 | 82.5997 | 60 | 82.9995 | 14.8223 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.8403 | 43.8448 | 60.2 | 50.0004 | 14.8354 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8476 | 27.3731 | 60.8 | 50.0004 | 14.845 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8364 | 12.7543 | 61.2 | 50.0004 | 14.8379 | 4.5472 | 61.4 | 50.0004 | 14.8398 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8422 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8408 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8313 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8413 | 19.1059 | 59.4 | 0 | 14.8372 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8347 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.834 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.8419 | 15.1291 | 61 | 50.0004 | 14.8331 | 21.4542 | 60.8 | 50.0004 | 14.8354 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8344 | 35.2513 | 60.4 | 50.0004 | 14.8386 | 39.2993 | 60.2 | 50.0004 | 14.8367 | 46.2702 | 60 | 50.0004 | 14.8245 | 63.2789 | 60.6 | 82.9995 | 14.8235 | 73.0117 | 60.2 | 82.9995 | 14.8423 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.838 | 62.258 | 59.6 | 50.0004 | 14.8384 | 52.88 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8444 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8413 | 60.8117 | 59.6 | 50.0004 | 14.8477 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.8325 | 77.5128 | 60 | 82.9995 | 19.2334 | 82.5997 | 60 | 82.9995 | 14.8306 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.8486 | 43.8448 | 60.2 | 50.0004 | 14.8438 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8559 | 27.3731 | 60.8 | 50.0004 | 14.8533 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8447 | 12.7543 | 61.2 | 50.0004 | 14.8463 | 4.5472 | 61.4 | 50.0004 | 14.8481 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8505 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8491 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8396 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8496 | 19.1059 | 59.4 | 0 | 14.8455 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.843 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8423 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.8502 | 15.1311 | 61 | 50.0004 | 14.8416 | 21.4542 | 60.8 | 50.0004 | 14.8439 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8427 | 35.2513 | 60.4 | 50.0004 | 14.8469 | 39.4668 | 60.2 | 50.0004 | 14.845 | 46.2702 | 60 | 50.0004 | 14.8328 | 63.2582 | 60.6 | 82.9995 | 14.8318 | 73.0117 | 60.2 | 82.9995 | 14.8506 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.8464 | 62.258 | 59.6 | 50.0004 | 14.8467 | 52.88 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8527 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8496 | 60.8117 | 59.6 | 50.0004 | 14.8561 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.8408 | 77.5128 | 60 | 82.9995 | 19.2417 | 82.6226 | 60 | 82.9995 | 14.8389 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.857 | 43.8448 | 60.2 | 50.0004 | 14.8521 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8643 | 27.3731 | 60.8 | 50.0004 | 14.8617 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.853 | 12.7543 | 61.2 | 50.0004 | 14.8546 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.8566 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8588 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8574 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8479 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8579 | 19.1059 | 59.4 | 0 | 14.8538 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8513 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8506 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.8585 | 15.1311 | 61 | 50.0004 | 14.8499 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.8522 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8511 | 35.2514 | 60.4 | 50.0004 | 14.8553 | 39.4668 | 60.2 | 50.0004 | 14.8534 | 46.2702 | 60 | 50.0004 | 14.8411 | 63.2582 | 60.6 | 82.9995 | 14.8401 | 73.1808 | 60.2 | 82.9995 | 14.8589 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.8547 | 62.263 | 59.6 | 50.0004 | 14.855 | 52.8811 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.861 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8579 | 60.8117 | 59.6 | 50.0004 | 14.8645 | 62.3276 | 59.6 | 50.0004 | 14.8491 | 77.5128 | 60 | 82.9995 | 19.2502 | 82.6226 | 60 | 82.9995 | 14.8473 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.8653 | 43.8448 | 60.2 | 50.0004 | 14.8605 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8726 | 27.3728 | 60.8 | 50.0004 | 14.87 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8614 | 12.7543 | 61.2 | 50.0004 | 14.8629 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.8649 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8671 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8657 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8562 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8662 | 19.109 | 59.4 | 0 | 14.8621 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8596 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8589 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.8668 | 15.1311 | 61 | 50.0004 | 14.8582 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.8605 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8594 | 35.2514 | 60.4 | 50.0004 | 14.8636 | 39.4668 | 60.2 | 50.0004 | 14.8617 | 46.2726 | 60 | 50.0004 | 14.8494 | 63.2582 | 60.6 | 82.9995 | 14.8484 | 73.1808 | 60.2 | 82.9995 | 14.8672 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.8632 | 62.263 | 59.6 | 50.0004 | 14.8633 | 52.8811 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8693 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8662 | 60.8117 | 59.6 | 50.0004 | 14.8728 | 62.3276 | 59.5991 | 50.0004 | 14.8577 | 77.5128 | 60 | 82.9995 | 19.2585 | 82.6013 | 60 | 82.9995 | 14.8556 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.8737 | 43.8448 | 60.2 | 50.0004 | 14.8688 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8809 | 27.3728 | 60.8 | 50.0004 | 14.8784 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8697 | 12.7543 | 61.2 | 50.0004 | 14.8712 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.8732 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8754 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8743 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8645 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8745 | 19.109 | 59.4 | 0 | 14.8704 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8679 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8673 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.8751 | 15.1311 | 61 | 50.0004 | 14.8665 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.8688 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8678 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.8719 | 39.4668 | 60.2 | 50.0004 | 14.87 | 46.2726 | 60 | 50.0004 | 14.8577 | 63.2582 | 60.6 | 82.9995 | 14.8567 | 73.1808 | 60.2 | 82.9995 | 14.8755 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.8715 | 62.2375 | 59.6 | 50.0004 | 14.8717 | 52.8811 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8777 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8746 | 60.8117 | 59.6 | 50.0004 | 14.8811 | 62.3276 | 59.5975 | 50.0004 | 14.866 | 77.5866 | 60 | 82.9995 | 19.2668 | 82.6013 | 60 | 82.9995 | 14.864 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.882 | 43.8426 | 60.2 | 50.0004 | 14.8771 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8892 | 27.2881 | 60.8 | 50.0004 | 14.8867 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8781 | 12.7543 | 61.2 | 50.0004 | 14.8796 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.8816 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.8837 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8826 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8728 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8828 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 14.8787 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8765 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8756 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.8835 | 15.1311 | 61 | 50.0004 | 14.8748 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.8771 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8761 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.8804 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.8783 | 46.2726 | 60 | 50.0004 | 14.866 | 63.2581 | 60.6 | 82.9995 | 14.865 | 73.1808 | 60.2 | 82.9995 | 14.884 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.8798 | 62.2375 | 59.6 | 50.0004 | 14.88 | 52.8811 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.886 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8829 | 60.8117 | 59.6 | 50.0004 | 14.8894 | 62.3276 | 59.5958 | 50.0004 | 14.8743 | 77.5866 | 60 | 82.9995 | 19.2751 | 82.6013 | 60 | 82.9995 | 14.8723 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.8903 | 43.8426 | 60.2 | 50.0004 | 14.8854 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.8976 | 27.2881 | 60.8 | 50.0004 | 14.895 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8864 | 12.5944 | 61.2 | 50.0004 | 14.8879 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.8899 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.892 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8909 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8811 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8911 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 14.887 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8848 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8839 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.8918 | 15.1311 | 61 | 50.0004 | 14.8831 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.8855 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8844 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.8887 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.8867 | 46.2726 | 60 | 50.0004 | 14.8743 | 63.2581 | 60.6 | 82.9995 | 14.8733 | 73.3292 | 60.2 | 82.9995 | 14.8923 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.8881 | 62.2375 | 59.6 | 50.0004 | 14.8884 | 52.7786 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.8944 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8914 | 60.8648 | 59.6 | 50.0004 | 14.8977 | 62.3246 | 59.5941 | 50.0004 | 14.8826 | 77.5834 | 60 | 82.9995 | 19.2834 | 82.6013 | 60 | 82.9995 | 14.8806 | 49.7196 | 60 | 50.0004 | 14.8986 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 14.8938 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.9059 | 27.2881 | 60.8 | 50.0004 | 14.9034 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.8947 | 12.5944 | 61.2 | 50.0004 | 14.8962 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.8982 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.9003 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.8992 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8894 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.8997 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 14.8953 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.8931 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.8923 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9001 | 15.2793 | 61 | 50.0004 | 14.8915 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.8938 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.8927 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.897 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.895 | 46.2665 | 60 | 50.0004 | 14.8826 | 63.2612 | 60.6 | 82.9995 | 14.8816 | 73.3292 | 60.2 | 82.9995 | 14.9006 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.8964 | 62.2375 | 59.6 | 50.0004 | 14.8967 | 52.7786 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9027 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.8997 | 60.8648 | 59.6 | 50.0004 | 14.9061 | 62.3246 | 59.5924 | 50.0004 | 14.8909 | 77.5834 | 60 | 82.9995 | 19.2917 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 14.8889 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 14.907 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 14.9022 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.9142 | 27.2881 | 60.8 | 50.0004 | 14.9117 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.903 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9047 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.9065 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.9088 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.9075 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.8979 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.908 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 14.9038 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.9014 | 1.5815 | 60 | 0 | 14.9006 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9086 | 15.2793 | 61 | 50.0004 | 14.8998 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9021 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.901 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9053 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.9033 | 46.2665 | 60 | 50.0004 | 14.8909 | 63.2612 | 60.6 | 82.9995 | 14.8899 | 73.3292 | 60.2 | 82.9995 | 14.9089 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9048 | 62.2416 | 59.6 | 50.0004 | 14.905 | 52.7864 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.911 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.908 | 60.8648 | 59.6 | 50.0004 | 14.9144 | 62.3246 | 59.5908 | 50.0004 | 14.8992 | 77.5834 | 60 | 82.9995 | 19.3 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 14.8972 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 14.9153 | 43.8579 | 60.2 | 50.0004 | 14.9105 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.9226 | 27.2917 | 60.8 | 50.0004 | 14.92 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.9113 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.913 | 4.5467 | 61.4 | 50.0004 | 14.9149 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.9171 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.9158 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.9062 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9163 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 14.9121 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.9097 | 1.581 | 60 | 0 | 14.9089 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9169 | 15.2802 | 61 | 50.0004 | 14.9081 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9105 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.9094 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9137 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.9117 | 46.2665 | 60 | 50.0004 | 14.8992 | 63.2612 | 60.6 | 82.9995 | 14.8984 | 73.3292 | 60.2 | 82.9995 | 14.9172 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9131 | 62.2416 | 59.6 | 50.0004 | 14.9133 | 52.7864 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9193 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9163 | 60.8648 | 59.6 | 50.0004 | 14.9229 | 62.3246 | 59.5891 | 50.0004 | 14.9075 | 77.5834 | 60 | 82.9995 | 19.3083 | 82.6469 | 60 | 82.9995 | 14.9056 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 14.9236 | 43.8579 | 60.2 | 50.0004 | 14.9188 | 36.6065 | 60.6 | 50.0004 | 14.9309 | 27.2917 | 60.8 | 50.0004 | 14.9284 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.9197 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9213 | 4.547 | 61.4 | 50.0004 | 14.9232 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.9254 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.9241 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.9146 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9246 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 14.9204 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 14.918 | 1.581 | 60 | 0 | 14.9172 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9252 | 15.2802 | 61 | 50.0004 | 14.9165 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9188 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.9177 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.922 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.92 | 46.2665 | 60 | 50.0004 | 14.9077 | 63.2612 | 60.6 | 82.9995 | 14.9067 | 73.3291 | 60.2 | 82.9995 | 14.9255 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9215 | 62.2162 | 59.6 | 50.0004 | 14.9216 | 52.7877 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9276 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9246 | 60.9151 | 59.6 | 50.0004 | 14.9312 | 62.3246 | 59.5874 | 50.0004 | 14.9158 | 77.5834 | 60 | 82.9995 | 19.3167 | 82.6469 | 60 | 82.9995 | 14.9139 | 49.7407 | 60 | 50.0004 | 14.932 | 43.8579 | 60.2 | 50.0004 | 14.9271 | 36.6051 | 60.6 | 50.0004 | 14.9393 | 27.1896 | 60.8 | 50.0004 | 14.9368 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.928 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9296 | 4.547 | 61.4 | 50.0004 | 14.9315 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.9337 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.9324 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.9229 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9329 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 14.9287 | 6.6756 | 59.8 | 0 | 14.9263 | 1.581 | 60 | 0 | 14.9255 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9335 | 15.2815 | 61 | 50.0004 | 14.9248 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9271 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.926 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9303 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.9283 | 46.2665 | 60 | 50.0004 | 14.916 | 63.2612 | 60.5988 | 82.9995 | 14.915 | 73.3291 | 60.2 | 82.9995 | 14.9338 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9298 | 62.2162 | 59.6 | 50.0004 | 14.9301 | 52.7877 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9359 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9329 | 60.9151 | 59.6 | 50.0004 | 14.9395 | 62.3246 | 59.5858 | 50.0004 | 14.9241 | 77.5834 | 60 | 82.9995 | 19.3252 | 82.6469 | 60 | 82.9995 | 14.9222 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 14.9403 | 43.8579 | 60.2 | 50.0004 | 14.9355 | 36.6051 | 60.6 | 50.0004 | 14.9476 | 27.1896 | 60.8 | 50.0004 | 14.9451 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.9363 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9379 | 4.5471 | 61.4 | 50.0004 | 14.9399 | 78.9093 | 60.2 | 82.9995 | 14.942 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.9409 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.9312 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9412 | 19.1085 | 59.4 | 0 | 14.937 | 6.6756 | 59.8 | 0 | 14.9348 | 1.581 | 60 | 0 | 14.934 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9419 | 15.2815 | 61 | 50.0004 | 14.9331 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9354 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.9344 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9387 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.9366 | 46.2665 | 60 | 50.0004 | 14.9243 | 63.2612 | 60.5972 | 82.9995 | 14.9233 | 73.3291 | 60.2 | 82.9995 | 14.9421 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9381 | 62.2133 | 59.6 | 50.0004 | 14.9384 | 52.7877 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9443 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9413 | 60.9032 | 59.6 | 50.0004 | 14.9478 | 62.3246 | 59.5841 | 50.0004 | 14.9324 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.3335 | 82.6469 | 60 | 82.9995 | 14.9305 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 14.9487 | 43.8579 | 60.2 | 50.0004 | 14.9438 | 36.6051 | 60.6 | 50.0004 | 14.9559 | 27.1858 | 60.8 | 50.0004 | 14.9534 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.9446 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9463 | 4.5471 | 61.4 | 50.0004 | 14.9482 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 14.9503 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.9492 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 14.9395 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9495 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 14.9453 | 6.6756 | 59.8 | 0 | 14.9431 | 1.581 | 60 | 0 | 14.9423 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9502 | 15.2815 | 61 | 50.0004 | 14.9414 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9437 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.9427 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.947 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.9449 | 46.3983 | 60 | 50.0004 | 14.9326 | 63.2612 | 60.5955 | 82.9995 | 14.9316 | 73.3291 | 60.2 | 82.9995 | 14.9507 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9464 | 62.2133 | 59.6 | 50.0004 | 14.9468 | 52.7877 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9528 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9497 | 60.9032 | 59.6 | 50.0004 | 14.9561 | 62.3246 | 59.5824 | 50.0004 | 14.9409 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.3418 | 82.6469 | 60 | 82.9995 | 14.9388 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 14.957 | 43.8579 | 60.2 | 50.0004 | 14.9521 | 36.6051 | 60.6 | 50.0004 | 14.9643 | 27.1858 | 60.8 | 50.0004 | 14.9618 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.953 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9546 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 14.9565 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 14.9586 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.9575 | 70.066 | 60.4 | 82.9995 | 14.9478 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9578 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 14.9536 | 6.6756 | 59.8 | 0 | 14.9514 | 1.581 | 60 | 0 | 14.9506 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9585 | 15.2815 | 61 | 50.0004 | 14.9497 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9521 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.951 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9553 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.9534 | 46.3983 | 60 | 50.0004 | 14.9409 | 63.2612 | 60.5938 | 82.9995 | 14.9399 | 73.3253 | 60.2 | 82.9995 | 14.959 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9547 | 62.2171 | 59.6 | 50.0004 | 14.9551 | 52.6939 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9611 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.958 | 60.9032 | 59.6 | 50.0004 | 14.9645 | 62.3246 | 59.5808 | 50.0004 | 14.9492 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.3501 | 82.6469 | 60 | 82.9995 | 14.9471 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 14.9653 | 43.8607 | 60.2 | 50.0004 | 14.9604 | 36.6051 | 60.6 | 50.0004 | 14.9726 | 27.1858 | 60.8 | 50.0004 | 14.9701 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.9614 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9629 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 14.965 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 14.9669 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 14.9658 | 70.066 | 60.4 | 82.9995 | 14.9561 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9661 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 14.9622 | 6.6756 | 59.8 | 0 | 14.9597 | 1.581 | 60 | 0 | 14.959 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9669 | 15.2815 | 61 | 50.0004 | 14.9581 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9604 | 28.1844 | 60.6 | 50.0004 | 14.9594 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9636 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.9617 | 46.3983 | 60 | 50.0004 | 14.9492 | 63.2509 | 60.5922 | 82.9995 | 14.9482 | 73.3253 | 60.2 | 82.9995 | 14.9673 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9631 | 62.2171 | 59.6 | 50.0004 | 14.9634 | 52.6939 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9694 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9663 | 60.9032 | 59.6 | 50.0004 | 14.9728 | 62.3246 | 59.5791 | 50.0004 | 14.9575 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.3584 | 82.6501 | 60 | 82.9995 | 14.9555 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 14.9736 | 43.8607 | 60.2 | 50.0004 | 14.9688 | 36.6051 | 60.6 | 50.0004 | 14.9809 | 27.1858 | 60.8 | 50.0004 | 14.9785 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.9697 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9713 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 14.9733 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 14.9755 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 14.9741 | 70.066 | 60.4 | 82.9995 | 14.9644 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9746 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 14.9705 | 6.6756 | 59.8 | 0 | 14.968 | 1.581 | 60 | 0 | 14.9673 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9752 | 15.2815 | 61 | 50.0004 | 14.9664 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9688 | 28.2919 | 60.6 | 50.0004 | 14.9678 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9719 | 39.5755 | 60.2 | 50.0004 | 14.97 | 46.3983 | 60 | 50.0004 | 14.9575 | 63.2509 | 60.5905 | 82.9995 | 14.9565 | 73.3253 | 60.2 | 82.9995 | 14.9756 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9714 | 62.2164 | 59.6 | 50.0004 | 14.9717 | 52.6041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9777 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9746 | 60.9792 | 59.6 | 50.0004 | 14.9812 | 62.3246 | 59.5774 | 50.0004 | 14.9658 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.3667 | 82.6501 | 60 | 82.9995 | 14.9638 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 14.982 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 14.9771 | 36.6051 | 60.6 | 50.0004 | 14.9893 | 27.185 | 60.8 | 50.0004 | 14.9868 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.978 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9796 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 14.9816 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 14.9838 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 14.9824 | 70.066 | 60.4 | 82.9995 | 14.9727 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9829 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 14.9788 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 14.9763 | 1.446 | 60 | 0 | 14.9756 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9835 | 15.2799 | 61 | 50.0004 | 14.9747 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9772 | 28.2919 | 60.6 | 50.0004 | 14.9761 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9803 | 39.7472 | 60.2 | 50.0004 | 14.9784 | 46.5319 | 60 | 50.0004 | 14.9658 | 63.2509 | 60.5888 | 82.9995 | 14.9651 | 73.3253 | 60.2 | 82.9995 | 14.9839 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9799 | 62.2164 | 59.6 | 50.0004 | 14.98 | 52.6041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.986 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9829 | 60.9792 | 59.6 | 50.0004 | 14.9895 | 62.3246 | 59.5758 | 50.0004 | 14.9741 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.375 | 82.6501 | 60 | 82.9995 | 14.9722 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 14.9903 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 14.9855 | 36.6051 | 60.6 | 50.0004 | 14.9976 | 27.185 | 60.8 | 50.0004 | 14.9951 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.9863 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9879 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 14.99 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 14.9921 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 14.9907 | 70.0833 | 60.4 | 82.9995 | 14.9812 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9912 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 14.9871 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 14.9846 | 1.446 | 60 | 0 | 14.9839 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 14.9918 | 15.2799 | 61 | 50.0004 | 14.9832 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9855 | 28.2919 | 60.6 | 50.0004 | 14.9844 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9886 | 39.7472 | 60.2 | 50.0004 | 14.9867 | 46.5319 | 60 | 50.0004 | 14.9744 | 63.2509 | 60.5872 | 82.9995 | 14.9734 | 73.4492 | 60.2 | 82.9995 | 14.9922 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9882 | 62.2164 | 59.6 | 50.0004 | 14.9883 | 52.6101 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 14.9943 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9912 | 60.9792 | 59.6 | 50.0004 | 14.9978 | 62.3246 | 59.5741 | 50.0004 | 14.9824 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.3833 | 82.6501 | 60 | 82.9995 | 14.9805 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 14.9987 | 43.896 | 60.2 | 50.0004 | 14.9938 | 36.3208 | 60.6 | 50.0004 | 15.0059 | 27.1833 | 60.8 | 50.0004 | 15.0034 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 14.9947 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 14.9962 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 14.9983 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 15.0004 | 76.8943 | 60.2 | 82.9995 | 14.9993 | 70.0833 | 60.4 | 82.9995 | 14.9895 | 63.242 | 60.6 | 82.9995 | 14.9995 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 14.9954 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 14.9929 | 1.446 | 60 | 0 | 14.9922 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0001 | 15.2799 | 61 | 50.0004 | 14.9915 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 14.9938 | 28.2919 | 60.6 | 50.0004 | 14.9928 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 14.9971 | 39.8735 | 60.2 | 50.0004 | 14.995 | 46.5319 | 60 | 50.0004 | 14.9827 | 63.2566 | 60.5855 | 82.9995 | 14.9817 | 73.4492 | 60.2 | 82.9995 | 15.0005 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 14.9965 | 62.2164 | 59.6 | 50.0004 | 14.9967 | 52.6101 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0027 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 14.9996 | 60.9792 | 59.6 | 50.0004 | 15.0061 | 62.3246 | 59.5724 | 50.0004 | 14.9907 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.3916 | 82.6501 | 60 | 82.9995 | 14.9888 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 15.007 | 43.896 | 60.2 | 50.0004 | 15.0021 | 36.3208 | 60.6 | 50.0004 | 15.0143 | 27.1833 | 60.8 | 50.0004 | 15.0118 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.003 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 15.0045 | 4.4341 | 61.4 | 50.0004 | 15.0066 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 15.0087 | 76.8839 | 60.2 | 82.9995 | 15.0076 | 70.0833 | 60.4 | 82.9995 | 14.9978 | 63.2474 | 60.6 | 82.9995 | 15.0078 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0037 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.0015 | 1.446 | 60 | 0 | 15.0006 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0085 | 15.2799 | 61 | 50.0004 | 14.9998 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 15.0021 | 28.2919 | 60.6 | 50.0004 | 15.0011 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.0054 | 39.8735 | 60.2 | 50.0004 | 15.0033 | 46.5319 | 60 | 50.0004 | 14.991 | 63.2566 | 60.5838 | 82.9995 | 14.99 | 73.5427 | 60.2 | 82.9995 | 15.009 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0048 | 62.2135 | 59.6 | 50.0004 | 15.005 | 52.6101 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.011 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0079 | 60.9792 | 59.6 | 50.0004 | 15.0144 | 62.3246 | 59.5708 | 50.0004 | 14.999 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.4001 | 82.6501 | 60 | 82.9995 | 14.9971 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 15.0153 | 43.896 | 60.2 | 50.0004 | 15.0104 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0226 | 27.182 | 60.8 | 50.0004 | 15.0201 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0113 | 12.437 | 61.2 | 50.0004 | 15.0129 | 4.4341 | 61.4 | 50.0004 | 15.015 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 15.017 | 76.8839 | 60.2 | 82.9995 | 15.0159 | 70.0833 | 60.4 | 82.9995 | 15.0061 | 63.2474 | 60.6 | 82.9995 | 15.0161 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.012 | 6.6787 | 59.8 | 0 | 15.0098 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0089 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0168 | 15.2799 | 61 | 50.0004 | 15.0081 | 21.4554 | 60.8 | 50.0004 | 15.0105 | 28.2919 | 60.6 | 50.0004 | 15.0094 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.0137 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.0116 | 46.5328 | 60 | 50.0004 | 14.9993 | 63.2566 | 60.5822 | 82.9995 | 14.9983 | 73.5427 | 60.2 | 82.9995 | 15.0173 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0131 | 62.2135 | 59.6 | 50.0004 | 15.0134 | 52.6101 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0194 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0164 | 60.9792 | 59.6 | 50.0004 | 15.0228 | 62.3246 | 59.5691 | 50.0004 | 15.0076 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.4084 | 82.65 | 60 | 82.9995 | 15.0054 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.0237 | 43.896 | 60.2 | 50.0004 | 15.0188 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0309 | 27.182 | 60.8 | 50.0004 | 15.0284 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0197 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0212 | 4.4341 | 61.4 | 50.0004 | 15.0233 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 15.0253 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0242 | 70.1039 | 60.4 | 82.9995 | 15.0144 | 63.2474 | 60.6 | 82.9995 | 15.0244 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0205 | 6.6787 | 59.8 | 0 | 15.0181 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0172 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0251 | 15.2799 | 61 | 50.0004 | 15.0164 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0188 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.0177 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.022 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.02 | 46.5328 | 60 | 50.0004 | 15.0076 | 63.2566 | 60.5805 | 82.9995 | 15.0066 | 73.5391 | 60.2 | 82.9995 | 15.0256 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0215 | 62.2135 | 59.6 | 50.0004 | 15.0217 | 52.6136 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0277 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0247 | 60.9802 | 59.6 | 50.0004 | 15.0312 | 62.3246 | 59.5674 | 50.0004 | 15.0159 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.4167 | 82.65 | 60 | 82.9995 | 15.0137 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.032 | 43.901 | 60.2 | 50.0004 | 15.0272 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0392 | 27.1812 | 60.8 | 50.0004 | 15.0368 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.028 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0295 | 4.4341 | 61.4 | 50.0004 | 15.0316 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 15.0336 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0325 | 70.1039 | 60.4 | 82.9995 | 15.0227 | 63.2474 | 60.6 | 82.9995 | 15.033 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0288 | 6.6787 | 59.8 | 0 | 15.0264 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0256 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0336 | 15.4201 | 61 | 50.0004 | 15.0248 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0271 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.026 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.0303 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.0283 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0159 | 63.2566 | 60.5788 | 82.9995 | 15.0149 | 73.5391 | 60.2 | 82.9995 | 15.0339 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0298 | 62.2135 | 59.6 | 50.0004 | 15.03 | 52.6136 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.036 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.033 | 60.9802 | 59.6 | 50.0004 | 15.0396 | 62.3246 | 59.5658 | 50.0004 | 15.0242 | 77.5886 | 60 | 82.9995 | 19.425 | 82.65 | 60 | 82.9995 | 15.0221 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.0403 | 43.901 | 60.2 | 50.0004 | 15.0355 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0476 | 27.1812 | 60.8 | 50.0004 | 15.0452 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0363 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.038 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.04 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 15.0421 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0408 | 70.1047 | 60.4 | 82.9995 | 15.031 | 63.2456 | 60.6 | 82.9995 | 15.0413 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0371 | 6.6787 | 59.8 | 0 | 15.0347 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0339 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0419 | 15.4201 | 61 | 50.0004 | 15.0331 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0355 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.0344 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.0387 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.0366 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0242 | 63.2566 | 60.5772 | 82.9995 | 15.0232 | 73.6422 | 60.2 | 82.9995 | 15.0422 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0382 | 62.2173 | 59.6 | 50.0004 | 15.0383 | 52.6136 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0443 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0413 | 60.9802 | 59.6 | 50.0004 | 15.0479 | 62.3246 | 59.5641 | 50.0004 | 15.0325 | 77.7397 | 60 | 82.9995 | 19.4333 | 82.65 | 60 | 82.9995 | 15.0304 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.0486 | 43.901 | 60.2 | 50.0004 | 15.0438 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.056 | 27.1812 | 60.8 | 50.0004 | 15.0535 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0446 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0463 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.0483 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 15.0504 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0491 | 70.1047 | 60.4 | 82.9995 | 15.0393 | 63.2456 | 60.6 | 82.9995 | 15.0496 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0454 | 6.6787 | 59.8 | 0 | 15.043 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0422 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0502 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.0414 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0438 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.0427 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.047 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.045 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0325 | 63.2566 | 60.5755 | 82.9995 | 15.0315 | 73.6422 | 60.2 | 82.9995 | 15.0505 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0465 | 62.2173 | 59.6 | 50.0004 | 15.0466 | 52.6136 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0526 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0496 | 60.9802 | 59.6 | 50.0004 | 15.0562 | 62.3246 | 59.5624 | 50.0004 | 15.0408 | 77.7397 | 60 | 82.9995 | 19.4417 | 82.6506 | 60 | 82.9995 | 15.0388 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.057 | 43.901 | 60.2 | 50.0004 | 15.0521 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0643 | 27.1812 | 60.8 | 50.0004 | 15.0618 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.053 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0546 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.0566 | 78.9174 | 60.2 | 82.9995 | 15.0587 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0576 | 70.1047 | 60.4 | 82.9995 | 15.0479 | 63.2456 | 60.6 | 82.9995 | 15.0579 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0537 | 6.6787 | 59.8 | 0 | 15.0513 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0505 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0585 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.0498 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0521 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.051 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.0553 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.0533 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0408 | 63.2566 | 60.5738 | 82.9995 | 15.0398 | 73.6422 | 60.2 | 82.9995 | 15.0588 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0548 | 62.2173 | 59.6 | 50.0004 | 15.0549 | 52.5099 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0609 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.058 | 60.9732 | 59.6 | 50.0004 | 15.0645 | 62.3189 | 59.5608 | 50.0004 | 15.0491 | 77.7369 | 60 | 82.9995 | 19.45 | 82.6506 | 60 | 82.9995 | 15.0471 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.0653 | 43.901 | 60.2 | 50.0004 | 15.0605 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0726 | 27.0414 | 60.8 | 50.0004 | 15.0702 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0613 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0629 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.0651 | 78.9186 | 60.2 | 82.9995 | 15.067 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0659 | 70.1047 | 60.4 | 82.9995 | 15.0562 | 63.2456 | 60.6 | 82.9995 | 15.0662 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.062 | 6.6787 | 59.8 | 0 | 15.0598 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0588 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0668 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.0581 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0604 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.0594 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.0637 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.0616 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0491 | 63.2525 | 60.5722 | 82.9995 | 15.0481 | 73.6422 | 60.2 | 82.9995 | 15.0671 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0631 | 62.2173 | 59.6 | 50.0004 | 15.0634 | 52.5099 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0693 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0663 | 60.9732 | 59.6 | 50.0004 | 15.0729 | 62.3189 | 59.5591 | 50.0004 | 15.0574 | 77.7369 | 60 | 82.9995 | 19.4583 | 82.6305 | 60 | 82.9995 | 15.0554 | 49.7312 | 60 | 50.0004 | 15.0737 | 43.901 | 60.2 | 50.0004 | 15.0688 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0809 | 27.0414 | 60.8 | 50.0004 | 15.0785 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0696 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0712 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.0734 | 78.9186 | 60.2 | 82.9995 | 15.0753 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0742 | 70.0938 | 60.4 | 82.9995 | 15.0645 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.0745 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0703 | 6.6787 | 59.8 | 0 | 15.0681 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0673 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0752 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.0664 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0687 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.0677 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.072 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.0699 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0576 | 63.2525 | 60.5705 | 82.9995 | 15.0566 | 73.646 | 60.2 | 82.9995 | 15.0757 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0714 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 15.0717 | 52.5035 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0776 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0747 | 60.9732 | 59.6 | 50.0004 | 15.0812 | 62.3189 | 59.5574 | 50.0004 | 15.0657 | 77.7465 | 60 | 82.9995 | 19.4668 | 82.6305 | 60 | 82.9995 | 15.0637 | 49.7312 | 60 | 50.0004 | 15.082 | 43.8992 | 60.2 | 50.0004 | 15.0771 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0893 | 26.9118 | 60.8 | 50.0004 | 15.0869 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0779 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0796 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.0817 | 78.9186 | 60.2 | 82.9995 | 15.0836 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0825 | 70.0938 | 60.4 | 82.9995 | 15.0728 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.0828 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0789 | 6.6782 | 59.8 | 0 | 15.0764 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0756 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0835 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.0747 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0771 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.076 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.0803 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.0782 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0659 | 63.2525 | 60.5688 | 82.9995 | 15.0649 | 73.646 | 60.2 | 82.9995 | 15.084 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0798 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 15.0801 | 52.5035 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0861 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.083 | 60.9732 | 59.6 | 50.0004 | 15.0896 | 62.3189 | 59.5558 | 50.0004 | 15.074 | 77.7465 | 60 | 82.9995 | 19.4751 | 82.6286 | 60 | 82.9995 | 15.072 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.0903 | 43.8992 | 60.2 | 50.0004 | 15.0854 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.0976 | 26.9118 | 60.8 | 50.0004 | 15.0952 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0863 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0879 | 4.4343 | 61.4 | 50.0004 | 15.0901 | 78.9186 | 60.2 | 82.9995 | 15.0919 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0908 | 70.0938 | 60.4 | 82.9995 | 15.0811 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.0911 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0872 | 6.6782 | 59.8 | 0 | 15.0847 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0839 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.0918 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.083 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0854 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.0844 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.0886 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.0867 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0742 | 63.2525 | 60.5672 | 82.9995 | 15.0732 | 73.646 | 60.2 | 82.9995 | 15.0923 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0883 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 15.0884 | 52.5035 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.0944 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0913 | 61.0065 | 59.6 | 50.0004 | 15.0979 | 62.3189 | 59.5541 | 50.0004 | 15.0823 | 77.7519 | 60 | 82.9995 | 19.4834 | 82.6286 | 60 | 82.9995 | 15.0803 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.0986 | 43.8965 | 60.2 | 50.0004 | 15.0938 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.106 | 26.9111 | 60.8 | 50.0004 | 15.1035 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.0946 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.0962 | 4.4343 | 61.4 | 50.0004 | 15.0984 | 78.897 | 60.2 | 82.9995 | 15.1002 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.0991 | 70.0938 | 60.4 | 82.9995 | 15.0894 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.0996 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.0955 | 6.6783 | 59.8 | 0 | 15.093 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.0923 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1002 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.0914 | 21.4572 | 60.8 | 50.0004 | 15.0938 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.0928 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.097 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.095 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0825 | 63.2525 | 60.5655 | 82.9995 | 15.0815 | 73.646 | 60.2 | 82.9995 | 15.1006 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.0966 | 62.2292 | 59.6 | 50.0004 | 15.0967 | 52.5035 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1027 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.0996 | 61.0065 | 59.6 | 50.0004 | 15.1062 | 62.3189 | 59.5524 | 50.0004 | 15.0908 | 77.7519 | 60 | 82.9995 | 19.4917 | 82.6371 | 60 | 82.9995 | 15.0887 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.107 | 43.8965 | 60.2 | 50.0004 | 15.1021 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1143 | 26.9111 | 60.8 | 50.0004 | 15.1118 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 15.103 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.1046 | 4.4343 | 61.4 | 50.0004 | 15.1067 | 78.897 | 60.2 | 82.9995 | 15.1088 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.1074 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 15.0977 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1079 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.1038 | 6.6783 | 59.8 | 0 | 15.1013 | 1.4459 | 60 | 0 | 15.1006 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1085 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.0997 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1022 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1011 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.1053 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.1033 | 46.7 | 60 | 50.0004 | 15.0908 | 63.2525 | 60.5638 | 82.9995 | 15.0898 | 73.646 | 60.2 | 82.9995 | 15.1089 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1049 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 15.105 | 52.4985 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.111 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.1079 | 61.0012 | 59.6 | 50.0004 | 15.1145 | 62.3189 | 59.5508 | 50.0004 | 15.0991 | 77.7519 | 60 | 82.9995 | 19.5 | 82.6371 | 60 | 82.9995 | 15.097 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.1153 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 15.1105 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1226 | 26.9111 | 60.8 | 50.0004 | 15.1202 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 15.1113 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.1129 | 4.4343 | 61.4 | 50.0004 | 15.115 | 78.8883 | 60.2 | 82.9995 | 15.1171 | 76.8737 | 60.2 | 82.9995 | 15.116 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 15.106 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1162 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.1121 | 6.6783 | 59.8 | 0 | 15.1096 | 1.2856 | 60 | 0 | 15.1089 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1168 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.108 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1105 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1094 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.1136 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.1117 | 46.7049 | 60 | 50.0004 | 15.0991 | 63.2583 | 60.5622 | 82.9995 | 15.0981 | 73.646 | 60.2 | 82.9995 | 15.1172 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1132 | 62.2138 | 59.6 | 50.0004 | 15.1133 | 52.4985 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1193 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.1162 | 61.0012 | 59.6 | 50.0004 | 15.1228 | 62.3189 | 59.5491 | 50.0004 | 15.1074 | 77.7519 | 60 | 82.9995 | 19.5083 | 82.6371 | 60 | 82.9995 | 15.1053 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.1237 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 15.1188 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1309 | 26.9111 | 60.8 | 50.0004 | 15.1285 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 15.1196 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.1212 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.1234 | 78.8883 | 60.2 | 82.9995 | 15.1254 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 15.1243 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 15.1143 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1245 | 19.1088 | 59.4 | 0 | 15.1204 | 6.6783 | 59.8 | 0 | 15.1179 | 1.2856 | 60 | 0 | 15.1172 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1251 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1163 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1188 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1178 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.1221 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.12 | 46.7049 | 60 | 50.0004 | 15.1074 | 63.2583 | 60.5605 | 82.9995 | 15.1064 | 73.646 | 60.2 | 82.9995 | 15.1255 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1215 | 62.2192 | 59.6 | 50.0004 | 15.1216 | 52.3861 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1276 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.1246 | 61.0012 | 59.6 | 50.0004 | 15.1312 | 62.3189 | 59.5474 | 50.0004 | 15.1157 | 77.7519 | 60 | 82.9995 | 19.5166 | 82.6371 | 60 | 82.9995 | 15.1136 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.132 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 15.1271 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1393 | 26.8124 | 60.8 | 50.0004 | 15.1368 | 23.5801 | 60.8 | 50.0004 | 15.1279 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.1295 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.1317 | 78.8883 | 60.2 | 82.9995 | 15.1337 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 15.1326 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 15.1226 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1328 | 19.1074 | 59.4 | 0 | 15.1287 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.1265 | 1.2856 | 60 | 0 | 15.1255 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1335 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1248 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1271 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1261 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.1304 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.1283 | 46.7049 | 60 | 50.0004 | 15.1157 | 63.2583 | 60.5588 | 82.9995 | 15.1147 | 73.646 | 60.2 | 82.9995 | 15.134 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1299 | 62.2192 | 59.6 | 50.0004 | 15.13 | 52.3861 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.136 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.1331 | 61.0012 | 59.6 | 50.0004 | 15.1395 | 62.3189 | 59.5458 | 50.0004 | 15.124 | 77.7519 | 60 | 82.9995 | 19.5249 | 82.6382 | 60 | 82.9995 | 15.1219 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.1403 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 15.1354 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1476 | 26.8124 | 60.8 | 50.0004 | 15.1452 | 23.5812 | 60.8 | 50.0004 | 15.1363 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.1378 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.14 | 78.8883 | 60.2 | 82.9995 | 15.142 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 15.1409 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 15.1311 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1411 | 19.1074 | 59.4 | 0 | 15.137 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.1348 | 1.2856 | 60 | 0 | 15.1339 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1418 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1331 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1354 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1344 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.1387 | 40.0421 | 60.2 | 50.0004 | 15.1366 | 46.7049 | 60 | 50.0004 | 15.124 | 63.2583 | 60.5572 | 82.9995 | 15.1233 | 74.1624 | 60.2 | 82.9995 | 15.1423 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1382 | 62.231 | 59.6 | 50.0004 | 15.1383 | 52.3801 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1443 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.1414 | 61.0181 | 59.6 | 50.0004 | 15.1479 | 62.3189 | 59.5441 | 50.0004 | 15.1323 | 77.8449 | 60 | 82.9995 | 19.5332 | 82.6382 | 60 | 82.9995 | 15.1303 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.1487 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 15.1438 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1559 | 26.8152 | 60.8 | 50.0004 | 15.1536 | 23.5812 | 60.8 | 50.0004 | 15.1446 | 12.4372 | 61.2 | 50.0004 | 15.1462 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.1484 | 78.8883 | 60.2 | 82.9995 | 15.1503 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 15.1492 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 15.1394 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1494 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.1455 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.1431 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.1422 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1501 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1414 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1438 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1427 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.147 | 40.1821 | 60.2 | 50.0004 | 15.1449 | 46.8433 | 60 | 50.0004 | 15.1326 | 63.2599 | 60.5555 | 82.9995 | 15.1316 | 74.1624 | 60.2 | 82.9995 | 15.1506 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1466 | 62.231 | 59.6 | 50.0004 | 15.1467 | 52.3801 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1527 | 49.8027 | 60 | 50.0004 | 15.1497 | 61.0181 | 59.6 | 50.0004 | 15.1562 | 62.3189 | 59.5424 | 50.0004 | 15.1406 | 77.8449 | 60 | 82.9995 | 19.5417 | 82.642 | 60 | 82.9995 | 15.1386 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.157 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 15.1522 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1642 | 26.8152 | 60.8 | 50.0004 | 15.1619 | 23.5843 | 60.8 | 50.0004 | 15.1529 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.1545 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.1567 | 78.8883 | 60.2 | 82.9995 | 15.1586 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 15.1575 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.1477 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.158 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.1538 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.1514 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.1505 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1586 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1497 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1521 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.151 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.1553 | 40.1821 | 60.2 | 50.0004 | 15.1533 | 46.8433 | 60 | 50.0004 | 15.1409 | 63.2599 | 60.5539 | 82.9995 | 15.1399 | 74.1624 | 60.2 | 82.9995 | 15.1589 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1549 | 62.231 | 59.6 | 50.0004 | 15.155 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.161 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 15.158 | 61.0166 | 59.6 | 50.0004 | 15.1646 | 62.3189 | 59.5408 | 50.0004 | 15.1489 | 77.8532 | 60 | 82.9995 | 19.55 | 82.642 | 60 | 82.9995 | 15.1469 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.1653 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 15.1605 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1726 | 26.8152 | 60.8 | 50.0004 | 15.1702 | 23.5843 | 60.8 | 50.0004 | 15.1613 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.1628 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.165 | 78.8774 | 60.2 | 82.9995 | 15.1669 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 15.1658 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.156 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1663 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.1621 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.1597 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.1589 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1669 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.158 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1604 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1594 | 35.3465 | 60.4 | 50.0004 | 15.1637 | 40.3084 | 60.2 | 50.0004 | 15.1616 | 46.8422 | 60 | 50.0004 | 15.1492 | 63.2599 | 60.5522 | 82.9995 | 15.1482 | 74.1624 | 60.2 | 82.9995 | 15.1672 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1632 | 62.231 | 59.6 | 50.0004 | 15.1633 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1693 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 15.1663 | 61.0166 | 59.6 | 50.0004 | 15.1729 | 62.3189 | 59.5391 | 50.0004 | 15.1575 | 77.8532 | 60 | 82.9995 | 19.5583 | 82.642 | 60 | 82.9995 | 15.1553 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.1736 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 15.1688 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.181 | 26.8152 | 60.8 | 50.0004 | 15.1786 | 23.5843 | 60.8 | 50.0004 | 15.1696 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.1713 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.1735 | 78.8774 | 60.2 | 82.9995 | 15.1752 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 15.1741 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.1643 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1746 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.1704 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.168 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.1672 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1752 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1664 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1688 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1677 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.172 | 40.3084 | 60.2 | 50.0004 | 15.1699 | 46.8422 | 60 | 50.0004 | 15.1575 | 63.2599 | 60.5505 | 82.9995 | 15.1565 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.1755 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1715 | 62.2328 | 59.6 | 50.0004 | 15.1716 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1776 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 15.1746 | 61.0199 | 59.6 | 50.0004 | 15.1812 | 62.3189 | 59.5374 | 50.0004 | 15.1658 | 77.8532 | 60 | 82.9995 | 19.5667 | 82.642 | 60 | 82.9995 | 15.1636 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.182 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 15.1771 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1893 | 26.8155 | 60.8 | 50.0004 | 15.1869 | 23.5843 | 60.8 | 50.0004 | 15.1779 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.1796 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.1818 | 78.8774 | 60.2 | 82.9995 | 15.1837 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 15.1826 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.1726 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1829 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.1787 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.1763 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.1755 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1835 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1747 | 21.4538 | 60.8 | 50.0004 | 15.1771 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.176 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.1804 | 40.3084 | 60.2 | 50.0004 | 15.1783 | 46.8422 | 60 | 50.0004 | 15.1658 | 63.2599 | 60.5489 | 82.9995 | 15.1648 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.1838 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1798 | 62.2328 | 59.6 | 50.0004 | 15.1799 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1859 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 15.183 | 61.0199 | 59.6 | 50.0004 | 15.1896 | 62.3189 | 59.5358 | 50.0004 | 15.1741 | 77.8532 | 60 | 82.9995 | 19.575 | 82.6415 | 60 | 82.9995 | 15.1719 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.1903 | 43.8981 | 60.2 | 50.0004 | 15.1855 | 36.1617 | 60.6 | 50.0004 | 15.1976 | 26.8155 | 60.8 | 50.0004 | 15.1953 | 23.5843 | 60.8 | 50.0004 | 15.1862 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.1879 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.1901 | 78.8774 | 60.2 | 82.9995 | 15.192 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 15.1909 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.1809 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1912 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.187 | 6.6769 | 59.8 | 0 | 15.1848 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.1838 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.1918 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.183 | 21.452 | 60.8 | 50.0004 | 15.1854 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1844 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.1887 | 40.3084 | 60.2 | 50.0004 | 15.1866 | 46.8422 | 60 | 50.0004 | 15.1741 | 63.2599 | 60.5472 | 82.9995 | 15.1731 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.1921 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1882 | 62.2328 | 59.6 | 50.0004 | 15.1882 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.1942 | 49.789 | 60 | 50.0004 | 15.1913 | 61.019 | 59.6 | 50.0004 | 15.198 | 62.3277 | 59.5341 | 50.0004 | 15.1824 | 77.8394 | 60 | 82.9995 | 19.5833 | 82.6415 | 60 | 82.9995 | 15.1802 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.1987 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.1938 | 35.938 | 60.6 | 50.0004 | 15.2059 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2036 | 23.5843 | 60.8 | 50.0004 | 15.1946 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.1962 | 4.4346 | 61.4 | 50.0004 | 15.1985 | 78.8494 | 60.2 | 82.9995 | 15.2003 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 15.1992 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.1892 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.1995 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.1956 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 15.1931 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.1921 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2002 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1914 | 21.452 | 60.8 | 50.0004 | 15.1937 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.1927 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.197 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.1949 | 46.8422 | 60 | 50.0004 | 15.1824 | 63.2599 | 60.5455 | 82.9995 | 15.1814 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.2007 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.1965 | 62.2328 | 59.6 | 50.0004 | 15.1967 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2026 | 49.789 | 60 | 50.0004 | 15.1997 | 61.019 | 59.6 | 50.0004 | 15.2063 | 62.3277 | 59.5324 | 50.0004 | 15.1907 | 77.8394 | 60 | 82.9995 | 19.5916 | 82.6415 | 60 | 82.9995 | 15.1885 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.207 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2021 | 35.938 | 60.6 | 50.0004 | 15.2143 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2119 | 23.5826 | 60.8 | 50.0004 | 15.2029 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2045 | 4.4342 | 61.4 | 50.0004 | 15.2068 | 78.8494 | 60.2 | 82.9995 | 15.2086 | 76.8942 | 60.2 | 82.9995 | 15.2075 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.1978 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2078 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.2039 | 6.6759 | 59.8 | 0 | 15.2014 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.2006 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2085 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.1997 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.202 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.201 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.2053 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.2032 | 46.8422 | 60 | 50.0004 | 15.1907 | 63.2599 | 60.5439 | 82.9995 | 15.1897 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.209 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.205 | 62.2277 | 59.6 | 50.0004 | 15.205 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2109 | 49.789 | 60 | 50.0004 | 15.208 | 61.019 | 59.6 | 50.0004 | 15.2146 | 62.3277 | 59.5308 | 50.0004 | 15.199 | 77.8394 | 60 | 82.9995 | 19.5999 | 82.6415 | 60 | 82.9995 | 15.1969 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.2153 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2104 | 35.938 | 60.6 | 50.0004 | 15.2226 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2202 | 23.5826 | 60.8 | 50.0004 | 15.2112 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2129 | 4.4342 | 61.4 | 50.0004 | 15.2151 | 78.8542 | 60.2 | 82.9995 | 15.2169 | 76.8942 | 60.2 | 82.9995 | 15.2158 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.2061 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2161 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.2122 | 6.6758 | 59.8 | 0 | 15.2097 | 1.286 | 60 | 0 | 15.2089 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2168 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.208 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2104 | 28.3858 | 60.6 | 50.0004 | 15.2094 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.2136 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.2117 | 46.9559 | 60 | 50.0004 | 15.199 | 63.278 | 60.5422 | 82.9995 | 15.198 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.2173 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2133 | 62.2277 | 59.6 | 50.0004 | 15.2134 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2194 | 49.789 | 60 | 50.0004 | 15.2163 | 61.019 | 59.6 | 50.0004 | 15.2229 | 62.3277 | 59.5291 | 50.0004 | 15.2073 | 77.8394 | 60 | 82.9995 | 19.6082 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 15.2052 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.2236 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2188 | 35.938 | 60.6 | 50.0004 | 15.231 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2286 | 23.5826 | 60.8 | 50.0004 | 15.2195 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2212 | 4.4342 | 61.4 | 50.0004 | 15.2235 | 78.8542 | 60.2 | 82.9995 | 15.2252 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 15.2241 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.2144 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2244 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.2205 | 6.6758 | 59.8 | 0 | 15.218 | 1.286 | 60 | 0 | 15.2172 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2252 | 15.4193 | 61 | 50.0004 | 15.2163 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2188 | 28.3923 | 60.6 | 50.0004 | 15.2178 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.222 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.22 | 46.9559 | 60 | 50.0004 | 15.2073 | 63.278 | 60.5405 | 82.9995 | 15.2063 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.2256 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2216 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 15.2217 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2277 | 49.789 | 60 | 50.0004 | 15.2246 | 61.0116 | 59.6 | 50.0004 | 15.2312 | 62.3277 | 59.5274 | 50.0004 | 15.2156 | 77.8394 | 60 | 82.9995 | 19.6167 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 15.2136 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.232 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2271 | 35.938 | 60.6 | 50.0004 | 15.2393 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2369 | 23.5826 | 60.8 | 50.0004 | 15.2279 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2295 | 4.4342 | 61.4 | 50.0004 | 15.2318 | 78.8542 | 60.2 | 82.9995 | 15.2335 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 15.2327 | 70.0892 | 60.4 | 82.9995 | 15.2227 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2329 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.2288 | 6.6758 | 59.8 | 0 | 15.2263 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2256 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2335 | 15.5766 | 61 | 50.0004 | 15.2246 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2271 | 28.3923 | 60.6 | 50.0004 | 15.2261 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.2303 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.2283 | 46.9534 | 60 | 50.0004 | 15.2158 | 63.278 | 60.5389 | 82.9995 | 15.2148 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.2339 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2299 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 15.23 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.236 | 49.789 | 60 | 50.0004 | 15.2329 | 61.0116 | 59.6 | 50.0004 | 15.2396 | 62.3277 | 59.5257 | 50.0004 | 15.2239 | 77.8394 | 60 | 82.9995 | 19.625 | 82.6198 | 60 | 82.9995 | 15.2219 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.2403 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2355 | 35.938 | 60.6 | 50.0004 | 15.2476 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2452 | 23.5833 | 60.8 | 50.0004 | 15.2362 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2379 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.2401 | 78.8542 | 60.2 | 82.9995 | 15.2418 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 15.241 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 15.231 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2412 | 19.1046 | 59.4 | 0 | 15.2371 | 6.6758 | 59.8 | 0 | 15.2346 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2339 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2418 | 15.5766 | 61 | 50.0004 | 15.233 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2355 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.2344 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.2386 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.2367 | 46.9534 | 60 | 50.0004 | 15.2241 | 63.278 | 60.5372 | 82.9995 | 15.2231 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.2422 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2382 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 15.2383 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2443 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.2413 | 61.0124 | 59.6 | 50.0004 | 15.2479 | 62.3277 | 59.5241 | 50.0004 | 15.2322 | 77.8365 | 60 | 82.9995 | 19.6333 | 82.6198 | 60 | 82.9995 | 15.2302 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.2487 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2438 | 35.7691 | 60.6 | 50.0004 | 15.256 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2536 | 23.5833 | 60.8 | 50.0004 | 15.2446 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2462 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.2485 | 78.8542 | 60.2 | 82.9995 | 15.2504 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 15.2493 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 15.2393 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2495 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 15.2454 | 6.5437 | 59.8 | 0 | 15.2429 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2422 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2501 | 15.5766 | 61 | 50.0004 | 15.2413 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2438 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.2428 | 35.5059 | 60.4 | 50.0004 | 15.2471 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.245 | 46.9534 | 60 | 50.0004 | 15.2324 | 63.278 | 60.5355 | 82.9995 | 15.2314 | 74.1548 | 60.2 | 82.9995 | 15.2505 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2466 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 15.2466 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2526 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.2496 | 61.0124 | 59.6 | 50.0004 | 15.2563 | 62.3277 | 59.5224 | 50.0004 | 15.2407 | 77.8365 | 60 | 82.9995 | 19.6416 | 82.6198 | 60 | 82.9995 | 15.2385 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.257 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2521 | 35.7691 | 60.6 | 50.0004 | 15.2643 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.262 | 23.5816 | 60.8 | 50.0004 | 15.2529 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2545 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.2568 | 78.8542 | 60.2 | 82.9995 | 15.2587 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 15.2576 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 15.2476 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2578 | 19.1067 | 59.4 | 0 | 15.2537 | 6.5437 | 59.8 | 0 | 15.2515 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2505 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2584 | 15.5766 | 61 | 50.0004 | 15.2496 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2521 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.2511 | 35.6719 | 60.4 | 50.0004 | 15.2554 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.2533 | 46.9534 | 60 | 50.0004 | 15.2407 | 63.278 | 60.5339 | 82.9995 | 15.2397 | 74.3982 | 60.2 | 82.9995 | 15.259 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2549 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 15.255 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2609 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.2581 | 61.0378 | 59.6 | 50.0004 | 15.2646 | 62.3277 | 59.5207 | 50.0004 | 15.249 | 77.8365 | 60 | 82.9995 | 19.6499 | 82.6198 | 60 | 82.9995 | 15.2468 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.2653 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2604 | 35.7691 | 60.6 | 50.0004 | 15.2726 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2703 | 23.5816 | 60.8 | 50.0004 | 15.2612 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2628 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.2651 | 78.8687 | 60.2 | 82.9995 | 15.267 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 15.2659 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 15.2559 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2661 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.2622 | 6.5437 | 59.8 | 0 | 15.2598 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2588 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2668 | 15.5766 | 61 | 50.0004 | 15.2581 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2604 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.2594 | 35.6719 | 60.4 | 50.0004 | 15.2637 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.2616 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.249 | 63.2718 | 60.5322 | 82.9995 | 15.248 | 74.3982 | 60.2 | 82.9995 | 15.2673 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2633 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 15.2633 | 52.2755 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2693 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.2664 | 61.0378 | 59.6 | 50.0004 | 15.2729 | 62.3277 | 59.5191 | 50.0004 | 15.2573 | 77.8365 | 60 | 82.9995 | 19.6582 | 82.6247 | 60 | 82.9995 | 15.2551 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.2737 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2688 | 35.7691 | 60.6 | 50.0004 | 15.2809 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2786 | 23.5816 | 60.8 | 50.0004 | 15.2695 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2711 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.2736 | 78.8687 | 60.2 | 82.9995 | 15.2753 | 76.8774 | 60.2 | 82.9995 | 15.2742 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 15.2642 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2744 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.2705 | 6.5437 | 59.8 | 0 | 15.2681 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2672 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2751 | 15.5766 | 61 | 50.0004 | 15.2664 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2688 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.2677 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.272 | 40.4398 | 60.2 | 50.0004 | 15.2699 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.2573 | 63.2718 | 60.5305 | 82.9995 | 15.2563 | 74.5294 | 60.2 | 82.9995 | 15.2756 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2716 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 15.2717 | 52.2756 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2776 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.2747 | 61.0378 | 59.6 | 50.0004 | 15.2812 | 62.3277 | 59.5174 | 50.0004 | 15.2656 | 78.0759 | 60 | 82.9995 | 19.6665 | 82.6247 | 60 | 82.9995 | 15.2635 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.282 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2772 | 35.7691 | 60.6 | 50.0004 | 15.2893 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.287 | 23.5816 | 60.8 | 50.0004 | 15.2779 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2795 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.2819 | 78.8687 | 60.2 | 82.9995 | 15.2836 | 76.8774 | 60.2 | 82.9995 | 15.2825 | 70.0895 | 60.4 | 82.9995 | 15.2725 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2827 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.2788 | 6.3795 | 59.8 | 0 | 15.2764 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2755 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2834 | 15.5758 | 61 | 50.0004 | 15.2747 | 21.4504 | 60.8 | 50.0004 | 15.2771 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.276 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.2804 | 40.4412 | 60.2 | 50.0004 | 15.2783 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.2656 | 63.2831 | 60.5289 | 82.9995 | 15.2646 | 74.5294 | 60.2 | 82.9995 | 15.2839 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2799 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 15.28 | 52.2756 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.286 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.283 | 61.0378 | 59.6 | 50.0004 | 15.2896 | 62.3277 | 59.5157 | 50.0004 | 15.2739 | 78.0759 | 60 | 82.9995 | 19.6748 | 82.6215 | 60 | 82.9995 | 15.2718 | 49.7312 | 60 | 50.0004 | 15.2903 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2855 | 35.7691 | 60.6 | 50.0004 | 15.2977 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.2953 | 23.5782 | 60.8 | 50.0004 | 15.2862 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2878 | 4.4331 | 61.4 | 50.0004 | 15.2902 | 78.8687 | 60.2 | 82.9995 | 15.2919 | 76.8774 | 60.2 | 82.9995 | 15.2908 | 70.0878 | 60.4 | 82.9995 | 15.281 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2913 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.2871 | 6.3795 | 59.8 | 0 | 15.2847 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2838 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.2919 | 15.5758 | 61 | 50.0004 | 15.283 | 21.449 | 60.8 | 50.0004 | 15.2854 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.2844 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.2887 | 40.4412 | 60.2 | 50.0004 | 15.2866 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.2739 | 63.2831 | 60.5272 | 82.9995 | 15.2729 | 74.5335 | 60.2 | 82.9995 | 15.2922 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2882 | 62.2346 | 59.6 | 50.0004 | 15.2883 | 52.2756 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.2943 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.2913 | 61.0407 | 59.6 | 50.0004 | 15.298 | 62.3277 | 59.5141 | 50.0004 | 15.2822 | 78.0681 | 60 | 82.9995 | 19.6831 | 82.6215 | 60 | 82.9995 | 15.2801 | 49.7312 | 60 | 50.0004 | 15.2986 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.2938 | 35.7691 | 60.6 | 50.0004 | 15.306 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.3036 | 23.5782 | 60.8 | 50.0004 | 15.2946 | 12.4381 | 61.2 | 50.0004 | 15.2961 | 4.4331 | 61.4 | 50.0004 | 15.2986 | 78.8687 | 60.2 | 82.9995 | 15.3002 | 76.8774 | 60.2 | 82.9995 | 15.2993 | 70.0878 | 60.4 | 82.9995 | 15.2893 | 63.2426 | 60.6 | 82.9995 | 15.2996 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.2954 | 6.2635 | 59.8 | 0 | 15.293 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.2922 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3002 | 15.5758 | 61 | 50.0004 | 15.2913 | 21.449 | 60.8 | 50.0004 | 15.2938 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.2927 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.297 | 40.4387 | 60.2 | 50.0004 | 15.2949 | 47.0786 | 60 | 50.0004 | 15.2822 | 63.2831 | 60.5255 | 82.9995 | 15.2815 | 74.5335 | 60.2 | 82.9995 | 15.3005 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.2965 | 62.2346 | 59.6 | 50.0004 | 15.2966 | 52.2756 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3026 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.2997 | 61.0407 | 59.6 | 50.0004 | 15.3063 | 62.3277 | 59.5124 | 50.0004 | 15.2905 | 78.0681 | 60 | 82.9995 | 19.6917 | 82.6215 | 60 | 82.9995 | 15.2885 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.307 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3021 | 35.7691 | 60.6 | 50.0004 | 15.3143 | 26.8138 | 60.8 | 50.0004 | 15.312 | 23.5817 | 60.8 | 50.0004 | 15.3029 | 12.4404 | 61.2 | 50.0004 | 15.3046 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.3069 | 78.8687 | 60.2 | 82.9995 | 15.3085 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 15.3076 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.2976 | 63.2369 | 60.6 | 82.9995 | 15.3079 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3037 | 6.2635 | 59.8 | 0 | 15.3013 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.3005 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3085 | 15.5758 | 61 | 50.0004 | 15.2997 | 21.5675 | 60.8 | 50.0004 | 15.3021 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.301 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3054 | 40.4387 | 60.2 | 50.0004 | 15.3033 | 47.0786 | 60 | 50.0004 | 15.2908 | 63.2831 | 60.5239 | 82.9995 | 15.2898 | 74.5259 | 60.2 | 82.9995 | 15.3088 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.3049 | 62.2388 | 59.6 | 50.0004 | 15.3049 | 52.1699 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3109 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.308 | 61.0512 | 59.6 | 50.0004 | 15.3147 | 62.3277 | 59.5107 | 50.0004 | 15.2988 | 78.1617 | 60 | 82.9995 | 19.7 | 82.6215 | 60 | 82.9995 | 15.2968 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.3153 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3105 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.3226 | 26.8123 | 60.8 | 50.0004 | 15.3203 | 23.5817 | 60.8 | 50.0004 | 15.3112 | 12.4404 | 61.2 | 50.0004 | 15.3129 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.3152 | 78.8731 | 60.2 | 82.9995 | 15.317 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 15.3159 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3059 | 63.2369 | 60.6 | 82.9995 | 15.3162 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3123 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3098 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.3088 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3168 | 15.5758 | 61 | 50.0004 | 15.308 | 21.5675 | 60.8 | 50.0004 | 15.3104 | 28.3937 | 60.6 | 50.0004 | 15.3094 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3137 | 40.4387 | 60.2 | 50.0004 | 15.3116 | 47.0786 | 60 | 50.0004 | 15.2991 | 63.2831 | 60.5222 | 82.9995 | 15.2981 | 74.5259 | 60.2 | 82.9995 | 15.3171 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.3132 | 62.2388 | 59.6 | 50.0004 | 15.3132 | 52.1699 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3192 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3164 | 61.0512 | 59.6 | 50.0004 | 15.323 | 62.3277 | 59.5091 | 50.0004 | 15.3074 | 78.1617 | 60 | 82.9995 | 19.7083 | 82.6257 | 60 | 82.9995 | 15.3051 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.3237 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3188 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.331 | 26.8123 | 60.8 | 50.0004 | 15.3286 | 23.5787 | 60.8 | 50.0004 | 15.3195 | 12.4404 | 61.2 | 50.0004 | 15.3212 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.3235 | 78.8731 | 60.2 | 82.9995 | 15.3253 | 76.8847 | 60.2 | 82.9995 | 15.3242 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3142 | 63.2369 | 60.6 | 82.9995 | 15.3245 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3206 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3181 | 1.2858 | 60 | 0 | 15.3171 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3251 | 15.5758 | 61 | 50.0004 | 15.3163 | 21.5675 | 60.8 | 50.0004 | 15.3187 | 28.3914 | 60.6 | 50.0004 | 15.3177 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.322 | 40.4387 | 60.2 | 50.0004 | 15.3199 | 47.0786 | 60 | 50.0004 | 15.3074 | 63.2831 | 60.5205 | 82.9995 | 15.3064 | 74.5259 | 60.2 | 82.9995 | 15.3257 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.3217 | 62.2212 | 59.6 | 50.0004 | 15.3217 | 52.1699 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3275 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3247 | 61.0542 | 59.6 | 50.0004 | 15.3313 | 62.3277 | 59.5074 | 50.0004 | 15.3157 | 78.1591 | 60 | 82.9995 | 19.7166 | 82.6257 | 60 | 82.9995 | 15.3134 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.332 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3271 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.3393 | 26.811 | 60.8 | 50.0004 | 15.337 | 23.5787 | 60.8 | 50.0004 | 15.3279 | 12.4404 | 61.2 | 50.0004 | 15.3295 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.3319 | 78.7747 | 60.2 | 82.9995 | 15.3336 | 76.8847 | 60.2 | 82.9995 | 15.3325 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3225 | 63.2369 | 60.6 | 82.9995 | 15.3328 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3289 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3264 | 1.286 | 60 | 0 | 15.3254 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3335 | 15.5781 | 61 | 50.0004 | 15.3247 | 21.5675 | 60.8 | 50.0004 | 15.327 | 28.3914 | 60.6 | 50.0004 | 15.326 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3303 | 40.4387 | 60.2 | 50.0004 | 15.3282 | 47.0786 | 60 | 50.0004 | 15.3157 | 63.2831 | 60.5189 | 82.9995 | 15.3147 | 74.5259 | 60.2 | 82.9995 | 15.334 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.33 | 62.2212 | 59.6 | 50.0004 | 15.33 | 52.1699 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3359 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.333 | 61.0542 | 59.6 | 50.0004 | 15.3396 | 62.3277 | 59.5057 | 50.0004 | 15.324 | 78.1591 | 60 | 82.9995 | 19.7249 | 82.6257 | 60 | 82.9995 | 15.3217 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.3403 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3354 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.3477 | 26.811 | 60.8 | 50.0004 | 15.3453 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 15.3362 | 12.4404 | 61.2 | 50.0004 | 15.3378 | 4.433 | 61.4 | 50.0004 | 15.3402 | 78.7747 | 60.2 | 82.9995 | 15.3419 | 76.8816 | 60.2 | 82.9995 | 15.3408 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3308 | 63.2369 | 60.6 | 82.9995 | 15.3411 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3372 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3347 | 1.286 | 60 | 0 | 15.3339 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3418 | 15.5781 | 61 | 50.0004 | 15.333 | 21.5657 | 60.8 | 50.0004 | 15.3354 | 28.3914 | 60.6 | 50.0004 | 15.3344 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3386 | 40.4387 | 60.2 | 50.0004 | 15.3365 | 47.0786 | 60 | 50.0004 | 15.324 | 63.2831 | 60.5172 | 82.9995 | 15.323 | 74.5259 | 60.2 | 82.9995 | 15.3423 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 15.3383 | 62.223 | 59.6 | 50.0004 | 15.3384 | 52.1699 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3442 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3413 | 61.0542 | 59.6 | 50.0004 | 15.3479 | 62.3277 | 59.5041 | 50.0004 | 15.3323 | 78.1591 | 60 | 82.9995 | 19.7332 | 82.6257 | 60 | 82.9995 | 15.3301 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.3486 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3438 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.356 | 26.7162 | 60.8 | 50.0004 | 15.3536 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 15.3445 | 12.4404 | 61.2 | 50.0004 | 15.3462 | 4.433 | 61.4 | 50.0004 | 15.3485 | 78.7772 | 60.2 | 82.9995 | 15.3502 | 76.8816 | 60.2 | 82.9995 | 15.3491 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3391 | 63.2369 | 60.6 | 82.9995 | 15.3494 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3455 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.343 | 1.286 | 60 | 0 | 15.3422 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3501 | 15.5781 | 61 | 50.0004 | 15.3413 | 21.5657 | 60.8 | 50.0004 | 15.3438 | 28.3914 | 60.6 | 50.0004 | 15.3428 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.347 | 40.4387 | 60.2 | 50.0004 | 15.345 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.3323 | 63.2859 | 60.5155 | 82.9995 | 15.3313 | 74.5259 | 60.2 | 82.9995 | 15.3506 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 15.3466 | 62.223 | 59.6 | 50.0004 | 15.3467 | 52.1699 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3527 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3496 | 61.0542 | 59.6 | 50.0004 | 15.3563 | 62.3277 | 59.5024 | 50.0004 | 15.3406 | 78.1591 | 60 | 82.9995 | 19.7415 | 82.6272 | 60 | 82.9995 | 15.3384 | 49.7312 | 60 | 50.0004 | 15.357 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3521 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.3643 | 26.7162 | 60.8 | 50.0004 | 15.362 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 15.3528 | 12.4402 | 61.2 | 50.0004 | 15.3545 | 4.433 | 61.4 | 50.0004 | 15.3569 | 78.7772 | 60.2 | 82.9995 | 15.3585 | 76.8816 | 60.2 | 82.9995 | 15.3577 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3477 | 63.2369 | 60.6 | 82.9995 | 15.3579 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3538 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3513 | 1.286 | 60 | 0 | 15.3505 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3585 | 15.5781 | 61 | 50.0004 | 15.3496 | 21.5652 | 60.8 | 50.0004 | 15.3521 | 28.3895 | 60.6 | 50.0004 | 15.3511 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3553 | 40.4387 | 60.2 | 50.0004 | 15.3533 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.3406 | 63.2859 | 60.5139 | 82.9995 | 15.3396 | 74.5259 | 60.2 | 82.9995 | 15.3589 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 15.3549 | 62.223 | 59.6 | 50.0004 | 15.355 | 52.1699 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.361 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3579 | 61.0706 | 59.6 | 50.0004 | 15.3647 | 62.3277 | 59.5007 | 50.0004 | 15.3489 | 78.1648 | 60 | 82.9995 | 19.7498 | 82.6272 | 60 | 82.9995 | 15.3467 | 49.7312 | 60 | 50.0004 | 15.3654 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3605 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.3726 | 26.7162 | 60.8 | 50.0004 | 15.3704 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 15.3611 | 12.4402 | 61.2 | 50.0004 | 15.3629 | 4.433 | 61.4 | 50.0004 | 15.3652 | 78.7772 | 60.2 | 82.9995 | 15.3668 | 76.8816 | 60.2 | 82.9995 | 15.366 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.356 | 63.2369 | 60.6 | 82.9995 | 15.3662 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3621 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3596 | 1.286 | 60 | 0 | 15.3589 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3668 | 15.7386 | 61 | 50.0004 | 15.3579 | 21.5652 | 60.8 | 50.0004 | 15.3605 | 28.3895 | 60.6 | 50.0004 | 15.3594 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3638 | 40.7113 | 60.2 | 50.0004 | 15.3616 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.3489 | 63.2859 | 60.5122 | 82.9995 | 15.3479 | 74.5259 | 60.2 | 82.9995 | 15.3672 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 15.3633 | 62.223 | 59.6 | 50.0004 | 15.3633 | 52.1699 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3693 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3663 | 61.0706 | 59.6 | 50.0004 | 15.373 | 62.3277 | 59.4991 | 50.0004 | 15.3572 | 78.1648 | 60 | 82.9995 | 19.7583 | 82.6266 | 60 | 82.9995 | 15.355 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.3737 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3688 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.381 | 26.7162 | 60.8 | 50.0004 | 15.3787 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 15.3695 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.3712 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.3735 | 78.7772 | 60.2 | 82.9995 | 15.3751 | 76.8832 | 60.2 | 82.9995 | 15.3743 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3643 | 63.2302 | 60.6 | 82.9995 | 15.3745 | 19.1084 | 59.4 | 0 | 15.3704 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3679 | 1.286 | 60 | 0 | 15.3672 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3751 | 15.7386 | 61 | 50.0004 | 15.3662 | 21.5652 | 60.8 | 50.0004 | 15.3688 | 28.3895 | 60.6 | 50.0004 | 15.3678 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3721 | 40.7113 | 60.2 | 50.0004 | 15.37 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.3572 | 63.2859 | 60.5106 | 82.9995 | 15.3562 | 74.5234 | 60.2 | 82.9995 | 15.3755 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 15.3717 | 62.223 | 59.6 | 50.0004 | 15.3716 | 52.1737 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3776 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3746 | 61.0718 | 59.6 | 50.0004 | 15.3813 | 62.3277 | 59.4974 | 50.0004 | 15.3655 | 78.1648 | 60 | 82.9995 | 19.7666 | 82.6266 | 60 | 82.9995 | 15.3633 | 49.7313 | 60 | 50.0004 | 15.382 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3771 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.3893 | 26.7162 | 60.8 | 50.0004 | 15.387 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 15.3779 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.3795 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.382 | 78.7772 | 60.2 | 82.9995 | 15.3834 | 76.8832 | 60.2 | 82.9995 | 15.3826 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3726 | 63.2302 | 60.6 | 82.9995 | 15.3828 | 19.1087 | 59.4 | 0 | 15.3789 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3765 | 1.286 | 60 | 0 | 15.3755 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3834 | 15.74 | 61 | 50.0004 | 15.3746 | 21.5652 | 60.8 | 50.0004 | 15.3771 | 28.3895 | 60.6 | 50.0004 | 15.3761 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3804 | 40.7113 | 60.2 | 50.0004 | 15.3783 | 47.0753 | 60 | 50.0004 | 15.3655 | 63.2859 | 60.5089 | 82.9995 | 15.3645 | 74.5234 | 60.2 | 82.9995 | 15.384 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 15.38 | 62.223 | 59.6 | 50.0004 | 15.3799 | 52.1737 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3859 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3831 | 61.0718 | 59.6 | 50.0004 | 15.3896 | 62.3277 | 59.4957 | 50.0004 | 15.3738 | 78.1648 | 60 | 82.9995 | 19.7749 | 82.6287 | 60 | 82.9995 | 15.3717 | 49.7283 | 60 | 50.0004 | 15.3903 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3854 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.3976 | 26.7162 | 60.8 | 50.0004 | 15.3954 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 15.3862 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.3878 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.3903 | 78.7772 | 60.2 | 82.9995 | 15.392 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 15.3909 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3809 | 63.2302 | 60.6 | 82.9995 | 15.3911 | 19.1087 | 59.4 | 0 | 15.3872 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.3848 | 1.286 | 60 | 0 | 15.3838 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.3917 | 15.74 | 61 | 50.0004 | 15.3829 | 21.5652 | 60.8 | 50.0004 | 15.3854 | 28.3895 | 60.6 | 50.0004 | 15.3844 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.3887 | 40.7113 | 60.2 | 50.0004 | 15.3866 | 47.0753 | 60 | 50.0004 | 15.374 | 63.2859 | 60.5072 | 82.9995 | 15.373 | 74.5234 | 60.2 | 82.9995 | 15.3923 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 15.3883 | 62.223 | 59.6 | 50.0004 | 15.3883 | 52.1737 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.3942 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3914 | 61.0627 | 59.6 | 50.0004 | 15.3979 | 62.3277 | 59.4941 | 50.0004 | 15.3821 | 78.1725 | 60 | 82.9995 | 19.7832 | 82.6287 | 60 | 82.9995 | 15.38 | 49.7283 | 60 | 50.0004 | 15.3987 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.3938 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.406 | 26.7162 | 60.8 | 50.0004 | 15.4037 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 15.3945 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.3961 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.3986 | 78.708 | 60.2 | 82.9995 | 15.4003 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 15.3992 | 70.0967 | 60.4 | 82.9995 | 15.3892 | 63.2302 | 60.6 | 82.9995 | 15.3994 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.3955 | 6.2656 | 59.8 | 0 | 15.3931 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.3921 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4001 | 15.7367 | 61 | 50.0004 | 15.3912 | 21.5652 | 60.8 | 50.0004 | 15.3937 | 28.3895 | 60.6 | 50.0004 | 15.3927 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.397 | 40.7113 | 60.2 | 50.0004 | 15.3949 | 47.0753 | 60 | 50.0004 | 15.3823 | 63.2859 | 60.5056 | 82.9995 | 15.3813 | 74.5234 | 60.2 | 82.9995 | 15.4006 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 15.3966 | 62.223 | 59.6 | 50.0004 | 15.3966 | 52.1737 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4026 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.3997 | 61.0627 | 59.6 | 50.0004 | 15.4064 | 62.3277 | 59.4924 | 50.0004 | 15.3906 | 78.1725 | 60 | 82.9995 | 19.7915 | 82.6324 | 60 | 82.9995 | 15.3883 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.407 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4022 | 35.7648 | 60.6 | 50.0004 | 15.4143 | 26.7162 | 60.8 | 50.0004 | 15.412 | 23.5779 | 60.8 | 50.0004 | 15.4028 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4045 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.407 | 78.708 | 60.2 | 82.9995 | 15.4086 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 15.4075 | 70.1194 | 60.4 | 82.9995 | 15.3975 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 15.4077 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4038 | 6.2656 | 59.8 | 0 | 15.4014 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.4004 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4084 | 15.7367 | 61 | 50.0004 | 15.3997 | 21.6987 | 60.8 | 50.0004 | 15.4021 | 28.3895 | 60.6 | 50.0004 | 15.401 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4054 | 40.7113 | 60.2 | 50.0004 | 15.4032 | 47.0753 | 60 | 50.0004 | 15.3906 | 63.2859 | 60.5039 | 82.9995 | 15.3896 | 74.5234 | 60.2 | 82.9995 | 15.4089 | 5.6735 | 59.8 | 0 | 15.4049 | 62.2445 | 59.6 | 50.0004 | 15.405 | 52.0466 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4109 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.408 | 61.0753 | 59.6 | 50.0004 | 15.4147 | 62.3277 | 59.4907 | 50.0004 | 15.3989 | 78.1724 | 60 | 82.9995 | 19.7998 | 82.6324 | 60 | 82.9995 | 15.3967 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.4153 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4105 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.4227 | 26.6039 | 60.8 | 50.0004 | 15.4203 | 23.5779 | 60.8 | 50.0004 | 15.4112 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4128 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.4153 | 78.7159 | 60.2 | 82.9995 | 15.4169 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 15.416 | 70.1194 | 60.4 | 82.9995 | 15.4058 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 15.416 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4121 | 6.2656 | 59.8 | 0 | 15.4097 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.4088 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4167 | 15.7367 | 61 | 50.0004 | 15.408 | 21.6987 | 60.8 | 50.0004 | 15.4104 | 28.3895 | 60.6 | 50.0004 | 15.4094 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4137 | 40.879 | 60.2 | 50.0004 | 15.4116 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.3989 | 63.2859 | 60.5022 | 82.9995 | 15.3979 | 74.5234 | 60.2 | 82.9995 | 15.4172 | 5.6735 | 59.8 | 0 | 15.4132 | 62.2445 | 59.6 | 50.0004 | 15.4133 | 52.0466 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4193 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.4163 | 61.0753 | 59.6 | 50.0004 | 15.4231 | 62.3277 | 59.4891 | 50.0004 | 15.4072 | 78.1724 | 60 | 82.9995 | 19.8081 | 82.6324 | 60 | 82.9995 | 15.405 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.4237 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4188 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.431 | 26.6039 | 60.8 | 50.0004 | 15.4287 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 15.4195 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4211 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.4236 | 78.7159 | 60.2 | 82.9995 | 15.4252 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 15.4243 | 70.1194 | 60.4 | 82.9995 | 15.4141 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 15.4246 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4204 | 6.2656 | 59.8 | 0 | 15.418 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.4171 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4252 | 15.7367 | 61 | 50.0004 | 15.4163 | 21.6975 | 60.8 | 50.0004 | 15.4187 | 28.4986 | 60.6 | 50.0004 | 15.4177 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.422 | 40.879 | 60.2 | 50.0004 | 15.4199 | 47.0754 | 60 | 50.0004 | 15.4072 | 63.2859 | 60.5006 | 82.9995 | 15.4062 | 74.5168 | 60.2 | 82.9995 | 15.4255 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.4216 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 15.4216 | 52.0466 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4276 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.4247 | 61.0753 | 59.6 | 50.0004 | 15.4314 | 62.3277 | 59.4874 | 50.0004 | 15.4155 | 78.2524 | 60 | 82.9995 | 19.8164 | 82.6324 | 60 | 82.9995 | 15.4133 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.432 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4271 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.4393 | 26.6003 | 60.8 | 50.0004 | 15.437 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 15.4278 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4296 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.432 | 78.7176 | 60.2 | 82.9995 | 15.4335 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 15.4326 | 70.1194 | 60.4 | 82.9995 | 15.4224 | 63.2566 | 60.6 | 82.9995 | 15.4329 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4287 | 6.2656 | 59.8 | 0 | 15.4263 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.4254 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4335 | 15.7358 | 61 | 50.0004 | 15.4246 | 21.6975 | 60.8 | 50.0004 | 15.4271 | 28.4986 | 60.6 | 50.0004 | 15.426 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4304 | 40.879 | 60.2 | 50.0004 | 15.4282 | 47.0753 | 60 | 50.0004 | 15.4155 | 63.2859 | 60.4989 | 82.9995 | 15.4146 | 74.5168 | 60.2 | 82.9995 | 15.4338 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.4301 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 15.4299 | 52.0466 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4359 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.433 | 61.0753 | 59.6 | 50.0004 | 15.4397 | 62.3277 | 59.4857 | 50.0004 | 15.4238 | 78.2524 | 60 | 82.9995 | 19.8247 | 82.6073 | 60 | 82.9995 | 15.4216 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.4404 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4355 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.4477 | 26.6003 | 60.8 | 50.0004 | 15.4454 | 23.5779 | 60.8 | 50.0004 | 15.4362 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4379 | 4.4329 | 61.4 | 50.0004 | 15.4403 | 78.7176 | 60.2 | 82.9995 | 15.4418 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 15.4409 | 70.1046 | 60.4 | 82.9995 | 15.4309 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.4412 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4373 | 6.2656 | 59.8 | 0 | 15.4348 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.4338 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4418 | 15.7358 | 61 | 50.0004 | 15.4329 | 21.696 | 60.8 | 50.0004 | 15.4354 | 28.4963 | 60.6 | 50.0004 | 15.4344 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4387 | 40.879 | 60.2 | 50.0004 | 15.4366 | 47.0753 | 60 | 50.0004 | 15.4238 | 63.2859 | 60.4972 | 82.9995 | 15.4229 | 74.6536 | 60.2 | 82.9995 | 15.4421 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.4384 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 15.4382 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4442 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.4414 | 61.1205 | 59.6 | 50.0004 | 15.448 | 62.3277 | 59.4841 | 50.0004 | 15.4321 | 78.3272 | 60 | 82.9995 | 19.8333 | 82.6073 | 60 | 82.9995 | 15.4299 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.4487 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4438 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.456 | 26.6003 | 60.8 | 50.0004 | 15.4537 | 23.5779 | 60.8 | 50.0004 | 15.4445 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4462 | 4.4329 | 61.4 | 50.0004 | 15.4486 | 78.7176 | 60.2 | 82.9995 | 15.4501 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 15.4492 | 70.1046 | 60.4 | 82.9995 | 15.4392 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.4495 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4456 | 6.2654 | 59.8 | 0 | 15.4431 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.4421 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4501 | 15.7358 | 61 | 50.0004 | 15.4413 | 21.696 | 60.8 | 50.0004 | 15.4437 | 28.4963 | 60.6 | 50.0004 | 15.4427 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.447 | 40.8798 | 60.2 | 50.0004 | 15.4449 | 47.2069 | 60 | 50.0004 | 15.4321 | 63.2757 | 60.4956 | 82.9995 | 15.4312 | 74.6536 | 60.2 | 82.9995 | 15.4507 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.4467 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 15.4467 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4525 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.4497 | 61.1205 | 59.6 | 50.0004 | 15.4563 | 62.3277 | 59.4824 | 50.0004 | 15.4404 | 78.3272 | 60 | 82.9995 | 19.8416 | 82.6073 | 60 | 82.9995 | 15.4383 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.457 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4521 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.4644 | 26.6003 | 60.8 | 50.0004 | 15.462 | 23.5779 | 60.8 | 50.0004 | 15.4528 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4545 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.457 | 78.7176 | 60.2 | 82.9995 | 15.4586 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 15.4575 | 70.1014 | 60.4 | 82.9995 | 15.4475 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.4578 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4539 | 6.2654 | 59.8 | 0 | 15.4514 | 1.2859 | 60 | 0 | 15.4504 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4584 | 15.7358 | 61 | 50.0004 | 15.4496 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.452 | 28.4963 | 60.6 | 50.0004 | 15.451 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4553 | 40.8798 | 60.2 | 50.0004 | 15.4532 | 47.2069 | 60 | 50.0004 | 15.4407 | 63.2757 | 60.4939 | 82.9995 | 15.4395 | 74.6536 | 60.2 | 82.9995 | 15.459 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.455 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 15.455 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4609 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.458 | 61.1137 | 59.6 | 50.0004 | 15.4647 | 62.3277 | 59.4807 | 50.0004 | 15.4487 | 78.4107 | 60 | 82.9995 | 19.8499 | 82.6073 | 60 | 82.9995 | 15.4466 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.4653 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4604 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.4727 | 26.5992 | 60.8 | 50.0004 | 15.4704 | 23.5779 | 60.8 | 50.0004 | 15.4611 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4628 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.4653 | 78.7176 | 60.2 | 82.9995 | 15.4669 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 15.4658 | 70.1014 | 60.4 | 82.9995 | 15.4558 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.4661 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4622 | 6.2654 | 59.8 | 0 | 15.4597 | 1.119 | 60 | 0 | 15.4587 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4668 | 15.7332 | 61 | 50.0004 | 15.4579 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.4603 | 28.4963 | 60.6 | 50.0004 | 15.4594 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4637 | 40.8798 | 60.2 | 50.0004 | 15.4615 | 47.3605 | 60 | 50.0004 | 15.449 | 63.2807 | 60.4922 | 82.9995 | 15.448 | 74.6536 | 60.2 | 82.9995 | 15.4673 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.4633 | 62.2442 | 59.6 | 50.0004 | 15.4634 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4692 | 49.7849 | 60 | 50.0004 | 15.4663 | 61.1137 | 59.6 | 50.0004 | 15.473 | 62.3277 | 59.4791 | 50.0004 | 15.4573 | 78.4107 | 60 | 82.9995 | 19.8582 | 82.6073 | 60 | 82.9995 | 15.4549 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.4737 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4688 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.481 | 26.5992 | 60.8 | 50.0004 | 15.4788 | 23.5779 | 60.8 | 50.0004 | 15.4695 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4712 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.4736 | 78.7176 | 60.2 | 82.9995 | 15.4752 | 76.8666 | 60.2 | 82.9995 | 15.4744 | 70.1093 | 60.4 | 82.9995 | 15.4641 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.4744 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4705 | 6.2654 | 59.8 | 0 | 15.468 | 1.119 | 60 | 0 | 15.467 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4751 | 15.7332 | 61 | 50.0004 | 15.4663 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.4688 | 28.4962 | 60.6 | 50.0004 | 15.4678 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.472 | 40.8798 | 60.2 | 50.0004 | 15.4698 | 47.3605 | 60 | 50.0004 | 15.4573 | 63.2807 | 60.4906 | 82.9995 | 15.4563 | 75.0316 | 60.2 | 82.9995 | 15.4756 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.4717 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 15.4717 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4777 | 49.7826 | 60 | 50.0004 | 15.4746 | 61.1137 | 59.6 | 50.0004 | 15.4814 | 62.3277 | 59.4774 | 50.0004 | 15.4656 | 78.4125 | 60 | 82.9995 | 19.8665 | 82.6073 | 60 | 82.9995 | 15.4633 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.482 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4771 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.4893 | 26.4597 | 60.8 | 50.0004 | 15.4871 | 23.5779 | 60.8 | 50.0004 | 15.4778 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4795 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.4821 | 78.6001 | 60.2 | 82.9995 | 15.4835 | 76.8666 | 60.2 | 82.9995 | 15.4827 | 70.1093 | 60.4 | 82.9995 | 15.4724 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.4827 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4788 | 6.2654 | 59.8 | 0 | 15.4763 | 1.119 | 60 | 0 | 15.4755 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4834 | 15.7332 | 61 | 50.0004 | 15.4746 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.4771 | 28.4962 | 60.6 | 50.0004 | 15.4761 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4803 | 40.8798 | 60.2 | 50.0004 | 15.4783 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.4656 | 63.2807 | 60.4889 | 82.9995 | 15.4646 | 75.0316 | 60.2 | 82.9995 | 15.4839 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.48 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 15.48 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.486 | 49.7826 | 60 | 50.0004 | 15.483 | 61.1137 | 59.6 | 50.0004 | 15.4897 | 62.3277 | 59.4757 | 50.0004 | 15.4739 | 78.4125 | 60 | 82.9995 | 19.8748 | 82.6002 | 60 | 82.9995 | 15.4716 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.4904 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4855 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.4977 | 26.4597 | 60.8 | 50.0004 | 15.4954 | 23.5749 | 60.8 | 50.0004 | 15.4861 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4878 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.4904 | 78.6001 | 60.2 | 82.9995 | 15.4918 | 76.8666 | 60.2 | 82.9995 | 15.491 | 70.1093 | 60.4 | 82.9995 | 15.4807 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.4912 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4871 | 6.2654 | 59.8 | 0 | 15.4846 | 1.119 | 60 | 0 | 15.4838 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.4918 | 15.7332 | 61 | 50.0004 | 15.4829 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.4854 | 28.4962 | 60.6 | 50.0004 | 15.4844 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4888 | 40.8798 | 60.2 | 50.0004 | 15.4866 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.4739 | 63.2807 | 60.4872 | 82.9995 | 15.4729 | 75.0316 | 60.2 | 82.9995 | 15.4922 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.4884 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 15.4883 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.4943 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.4913 | 61.1071 | 59.6 | 50.0004 | 15.498 | 62.3277 | 59.4741 | 50.0004 | 15.4822 | 78.4231 | 60 | 82.9995 | 19.8831 | 82.6002 | 60 | 82.9995 | 15.4799 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 15.4987 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.4938 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.506 | 26.4597 | 60.8 | 50.0004 | 15.5038 | 23.5749 | 60.8 | 50.0004 | 15.4944 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.4962 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.4987 | 78.59 | 60.2 | 82.9995 | 15.5001 | 76.8666 | 60.2 | 82.9995 | 15.4993 | 70.1093 | 60.4 | 82.9995 | 15.489 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.4995 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.4956 | 6.2663 | 59.8 | 0 | 15.4929 | 1.119 | 60 | 0 | 15.4921 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 15.5001 | 15.7323 | 61 | 50.0004 | 15.4912 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.4938 | 28.4962 | 60.6 | 50.0004 | 15.4928 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.4971 | 40.8845 | 60.2 | 50.0004 | 15.4949 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.4822 | 63.2807 | 60.4856 | 82.9995 | 15.4812 | 75.0316 | 60.2 | 82.9995 | 15.5005 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.4967 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 15.4966 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5026 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.4998 | 61.1071 | 59.6 | 50.0004 | 15.5063 | 62.3277 | 59.4724 | 50.0004 | 15.4905 | 78.4231 | 60 | 82.9995 | 19.8914 | 82.6015 | 60 | 82.9995 | 15.4882 | 49.7188 | 60 | 50.0004 | 15.507 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5021 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.5143 | 26.4597 | 60.8 | 50.0004 | 15.5121 | 23.5749 | 60.8 | 50.0004 | 15.5028 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.5045 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.5071 | 78.59 | 60.2 | 82.9995 | 15.5084 | 76.8556 | 60.2 | 82.9995 | 15.5076 | 70.1093 | 60.4 | 82.9995 | 15.4976 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.5078 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.5039 | 6.2663 | 59.8 | 0 | 15.5015 | 1.119 | 60 | 0 | 15.5005 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 15.5084 | 15.7323 | 61 | 50.0004 | 15.4995 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.5021 | 28.4962 | 60.6 | 50.0004 | 15.5011 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5054 | 40.8845 | 60.2 | 50.0004 | 15.5033 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.4905 | 63.2807 | 60.4839 | 82.9995 | 15.4895 | 75.0316 | 60.2 | 82.9995 | 15.509 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.505 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 15.5049 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5109 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5081 | 61.1248 | 59.6 | 50.0004 | 15.5146 | 62.3277 | 59.4707 | 50.0004 | 15.4988 | 78.4231 | 60 | 82.9995 | 19.8997 | 82.6015 | 60 | 82.9995 | 15.4965 | 49.7188 | 60 | 50.0004 | 15.5154 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5104 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.5226 | 26.4594 | 60.8 | 50.0004 | 15.5204 | 23.5749 | 60.8 | 50.0004 | 15.5111 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.5128 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.5154 | 78.5881 | 60.2 | 82.9995 | 15.5167 | 76.8556 | 60.2 | 82.9995 | 15.5159 | 70.1093 | 60.4 | 82.9995 | 15.5059 | 63.2781 | 60.6 | 82.9995 | 15.5161 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.5122 | 6.2663 | 59.8 | 0 | 15.5098 | 1.1191 | 60 | 0 | 15.5088 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 15.5167 | 15.9197 | 61 | 50.0004 | 15.5079 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.5104 | 28.4962 | 60.6 | 50.0004 | 15.5094 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5137 | 40.8845 | 60.2 | 50.0004 | 15.5116 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.4988 | 63.2807 | 60.4822 | 82.9995 | 15.4978 | 75.0316 | 60.2 | 82.9995 | 15.5173 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5133 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 15.5133 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5192 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5164 | 61.1248 | 59.6 | 50.0004 | 15.5231 | 62.3277 | 59.4691 | 50.0004 | 15.5071 | 78.4231 | 60 | 82.9995 | 19.9082 | 82.6015 | 60 | 82.9995 | 15.5049 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 15.5237 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5188 | 35.4888 | 60.6 | 50.0004 | 15.531 | 26.4594 | 60.8 | 50.0004 | 15.5287 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 15.5195 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.5211 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.5237 | 78.5881 | 60.2 | 82.9995 | 15.5253 | 76.8556 | 60.2 | 82.9995 | 15.5242 | 70.1093 | 60.4 | 82.9995 | 15.5142 | 63.2819 | 60.6 | 82.9995 | 15.5244 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.5205 | 6.2663 | 59.8 | 0 | 15.5181 | 1.1191 | 60 | 0 | 15.5171 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 15.525 | 15.9197 | 61 | 50.0004 | 15.5162 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.5187 | 28.4942 | 60.6 | 50.0004 | 15.5177 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5221 | 40.8845 | 60.2 | 50.0004 | 15.5199 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5071 | 63.2807 | 60.4806 | 82.9995 | 15.5061 | 75.031 | 60.2 | 82.9995 | 15.5256 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5216 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 15.5216 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5276 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5247 | 61.1565 | 59.6 | 50.0004 | 15.5315 | 62.3277 | 59.4674 | 50.0004 | 15.5154 | 78.418 | 60 | 82.9995 | 19.9165 | 82.6015 | 60 | 82.9995 | 15.5132 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 15.532 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5272 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.5394 | 26.4616 | 60.8 | 50.0004 | 15.5371 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 15.5278 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.5294 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.532 | 78.5881 | 60.2 | 82.9995 | 15.5336 | 76.8556 | 60.2 | 82.9995 | 15.5327 | 70.1093 | 60.4 | 82.9995 | 15.5225 | 63.2819 | 60.6 | 82.9995 | 15.5327 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.5288 | 6.2663 | 59.8 | 0 | 15.5264 | 1.1191 | 60 | 0 | 15.5254 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 15.5334 | 15.9197 | 61 | 50.0004 | 15.5245 | 21.8405 | 60.8 | 50.0004 | 15.527 | 28.4942 | 60.6 | 50.0004 | 15.526 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5304 | 41.0111 | 60.2 | 50.0004 | 15.5282 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5154 | 63.301 | 60.4789 | 82.9995 | 15.5144 | 75.031 | 60.2 | 82.9995 | 15.5339 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.53 | 62.2463 | 59.6 | 50.0004 | 15.53 | 51.8884 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5359 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.533 | 61.1565 | 59.6 | 50.0004 | 15.5398 | 62.3277 | 59.4657 | 50.0004 | 15.5237 | 78.418 | 60 | 82.9995 | 19.9248 | 82.6095 | 60 | 82.9995 | 15.5215 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 15.5403 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5355 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.5477 | 26.4616 | 60.8 | 50.0004 | 15.5454 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 15.5361 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.5378 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.5404 | 78.5881 | 60.2 | 82.9995 | 15.5419 | 76.8629 | 60.2 | 82.9995 | 15.541 | 70.1231 | 60.4 | 82.9995 | 15.5308 | 63.3008 | 60.6 | 82.9995 | 15.541 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.5371 | 6.2663 | 59.8 | 0 | 15.5347 | 1.1191 | 60 | 0 | 15.5337 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 15.5417 | 15.9197 | 61 | 50.0004 | 15.533 | 21.8414 | 60.8 | 50.0004 | 15.5354 | 28.4942 | 60.6 | 50.0004 | 15.5344 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5387 | 41.0111 | 60.2 | 50.0004 | 15.5365 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5239 | 63.301 | 60.4772 | 82.9995 | 15.5227 | 75.031 | 60.2 | 82.9995 | 15.5422 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5383 | 62.2407 | 59.6 | 50.0004 | 15.5383 | 51.898 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5443 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5413 | 61.1565 | 59.6 | 50.0004 | 15.5481 | 62.3277 | 59.4641 | 50.0004 | 15.532 | 78.418 | 60 | 82.9995 | 19.9331 | 82.6095 | 60 | 82.9995 | 15.5298 | 49.718 | 60 | 50.0004 | 15.5487 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5438 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.556 | 26.4616 | 60.8 | 50.0004 | 15.5538 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 15.5444 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.5461 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.5487 | 78.5881 | 60.2 | 82.9995 | 15.5502 | 76.8629 | 60.2 | 82.9995 | 15.5493 | 70.1231 | 60.4 | 82.9995 | 15.5391 | 63.3008 | 60.6 | 82.9995 | 15.5493 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.5454 | 6.2663 | 59.8 | 0 | 15.543 | 1.1191 | 60 | 0 | 15.5421 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 15.55 | 15.9197 | 61 | 50.0004 | 15.5413 | 21.8414 | 60.8 | 50.0004 | 15.5437 | 28.4942 | 60.6 | 50.0004 | 15.5427 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5471 | 41.1829 | 60.2 | 50.0004 | 15.5449 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5322 | 63.301 | 60.4756 | 82.9995 | 15.5312 | 75.031 | 60.2 | 82.9995 | 15.5505 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5468 | 62.2407 | 59.6 | 50.0004 | 15.5466 | 51.898 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5526 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5497 | 61.1565 | 59.6 | 50.0004 | 15.5564 | 62.3277 | 59.4624 | 50.0004 | 15.5405 | 78.418 | 60 | 82.9995 | 19.9414 | 82.6027 | 60 | 82.9995 | 15.5381 | 49.7225 | 60 | 50.0004 | 15.557 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5521 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.5644 | 26.4616 | 60.8 | 50.0004 | 15.5621 | 23.5771 | 60.8 | 50.0004 | 15.5528 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.5544 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.557 | 78.5881 | 60.2 | 82.9995 | 15.5585 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.5576 | 70.1188 | 60.4 | 82.9995 | 15.5474 | 63.3008 | 60.6 | 82.9995 | 15.5579 | 19.1077 | 59.4 | 0 | 15.554 | 6.2663 | 59.8 | 0 | 15.5513 | 1.1191 | 60 | 0 | 15.5504 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 15.5585 | 15.9197 | 61 | 50.0004 | 15.5496 | 21.8398 | 60.8 | 50.0004 | 15.552 | 28.4942 | 60.6 | 50.0004 | 15.551 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5554 | 41.1829 | 60.2 | 50.0004 | 15.5532 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5405 | 63.301 | 60.4739 | 82.9995 | 15.5396 | 75.1203 | 60.2 | 82.9995 | 15.5588 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5551 | 62.2407 | 59.6 | 50.0004 | 15.5549 | 51.898 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5609 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5581 | 61.161 | 59.6 | 50.0004 | 15.5647 | 62.3277 | 59.4607 | 50.0004 | 15.5488 | 78.41 | 60 | 82.9995 | 19.9497 | 82.6027 | 60 | 82.9995 | 15.5465 | 49.7225 | 60 | 50.0004 | 15.5654 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5605 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.5727 | 26.3459 | 60.8 | 50.0004 | 15.5704 | 23.5771 | 60.8 | 50.0004 | 15.5611 | 12.4409 | 61.2 | 50.0004 | 15.5629 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.5654 | 78.5854 | 60.2 | 82.9995 | 15.5668 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.5659 | 70.1188 | 60.4 | 82.9995 | 15.5557 | 63.3008 | 60.6 | 82.9995 | 15.5662 | 19.106 | 59.4 | 0 | 15.5623 | 6.2659 | 59.8 | 0 | 15.5598 | 1.1189 | 60 | 0 | 15.5587 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.5668 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.5579 | 21.8398 | 60.8 | 50.0004 | 15.5604 | 28.4942 | 60.6 | 50.0004 | 15.5594 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5637 | 41.1829 | 60.2 | 50.0004 | 15.5615 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5488 | 63.303 | 60.4722 | 82.9995 | 15.5479 | 75.1203 | 60.2 | 82.9995 | 15.5671 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5634 | 62.2407 | 59.6 | 50.0004 | 15.5632 | 51.898 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5692 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5664 | 61.161 | 59.6 | 50.0004 | 15.5731 | 62.3277 | 59.459 | 50.0004 | 15.5571 | 78.41 | 60 | 82.9995 | 19.958 | 82.605 | 60 | 82.9995 | 15.5548 | 49.7225 | 60 | 50.0004 | 15.5737 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5688 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.581 | 26.3459 | 60.8 | 50.0004 | 15.5788 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.5695 | 12.2003 | 61.2 | 50.0004 | 15.5712 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.5737 | 78.5854 | 60.2 | 82.9995 | 15.5751 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.5742 | 70.1188 | 60.4 | 82.9995 | 15.564 | 63.3008 | 60.6 | 82.9995 | 15.5745 | 19.106 | 59.4 | 0 | 15.5706 | 6.2659 | 59.8 | 0 | 15.5681 | 1.1189 | 60 | 0 | 15.5671 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.5751 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.5662 | 21.8398 | 60.8 | 50.0004 | 15.5687 | 28.4957 | 60.6 | 50.0004 | 15.5677 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.572 | 41.1829 | 60.2 | 50.0004 | 15.5699 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5571 | 63.303 | 60.4706 | 82.9995 | 15.5562 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.5757 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5717 | 62.2407 | 59.6 | 50.0004 | 15.5715 | 51.7668 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5775 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5747 | 61.1889 | 59.6 | 50.0004 | 15.5814 | 62.3277 | 59.4574 | 50.0004 | 15.5654 | 78.5039 | 60 | 82.9995 | 19.9663 | 82.605 | 60 | 82.9995 | 15.5631 | 49.7225 | 60 | 50.0004 | 15.582 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5771 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.5894 | 26.2096 | 60.8 | 50.0004 | 15.5872 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.5778 | 12.2003 | 61.2 | 50.0004 | 15.5795 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.582 | 78.5238 | 60.2 | 82.9995 | 15.5834 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.5825 | 70.1188 | 60.4 | 82.9995 | 15.5723 | 63.3008 | 60.6 | 82.9995 | 15.5828 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.5789 | 6.2658 | 59.8 | 0 | 15.5764 | 1.1189 | 60 | 0 | 15.5754 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.5834 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.5745 | 21.8398 | 60.8 | 50.0004 | 15.577 | 28.4957 | 60.6 | 50.0004 | 15.576 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5803 | 41.1829 | 60.2 | 50.0004 | 15.5782 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5654 | 63.303 | 60.4689 | 82.9995 | 15.5645 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.584 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.58 | 62.2407 | 59.6 | 50.0004 | 15.58 | 51.7668 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5858 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.583 | 61.1889 | 59.6 | 50.0004 | 15.5898 | 62.3277 | 59.4557 | 50.0004 | 15.5737 | 78.5039 | 60 | 82.9995 | 19.9746 | 82.605 | 60 | 82.9995 | 15.5715 | 49.7365 | 60 | 50.0004 | 15.5903 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5854 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.5977 | 26.2096 | 60.8 | 50.0004 | 15.5955 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.5861 | 12.0835 | 61.2 | 50.0004 | 15.5878 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.5905 | 78.5238 | 60.2 | 82.9995 | 15.5919 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.5911 | 70.1188 | 60.4 | 82.9995 | 15.5808 | 63.3008 | 60.6 | 82.9995 | 15.5911 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.5872 | 6.2658 | 59.8 | 0 | 15.5847 | 1.1189 | 60 | 0 | 15.5837 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.5917 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.5829 | 21.8398 | 60.8 | 50.0004 | 15.5853 | 28.4957 | 60.6 | 50.0004 | 15.5844 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.5887 | 41.1829 | 60.2 | 50.0004 | 15.5865 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5737 | 63.303 | 60.4673 | 82.9995 | 15.5728 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.5923 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5884 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.5883 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.5942 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5913 | 61.1889 | 59.6 | 50.0004 | 15.5981 | 62.3277 | 59.454 | 50.0004 | 15.582 | 78.6154 | 60 | 82.9995 | 19.9832 | 82.605 | 60 | 82.9995 | 15.5798 | 49.7365 | 60 | 50.0004 | 15.5987 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.5938 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.606 | 26.2132 | 60.8 | 50.0004 | 15.6038 | 23.578 | 60.8 | 50.0004 | 15.5944 | 12.0835 | 61.2 | 50.0004 | 15.5961 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.5988 | 78.5263 | 60.2 | 82.9995 | 15.6002 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.5994 | 70.1188 | 60.4 | 82.9995 | 15.5891 | 63.3008 | 60.6 | 82.9995 | 15.5994 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.5955 | 6.2652 | 59.8 | 0 | 15.593 | 1.1189 | 60 | 0 | 15.592 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6001 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.5912 | 21.8398 | 60.8 | 50.0004 | 15.5936 | 28.4957 | 60.6 | 50.0004 | 15.5928 | 35.8614 | 60.4 | 50.0004 | 15.597 | 41.1829 | 60.2 | 50.0004 | 15.5948 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.582 | 63.303 | 60.4656 | 82.9995 | 15.5811 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.6006 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.5967 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.5967 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6025 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 15.5996 | 61.1889 | 59.6 | 50.0004 | 15.6064 | 62.3277 | 59.4524 | 50.0004 | 15.5903 | 78.6154 | 60 | 82.9995 | 19.9915 | 82.6021 | 60 | 82.9995 | 15.5881 | 49.7546 | 60 | 50.0004 | 15.6071 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6021 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.6144 | 26.2132 | 60.8 | 50.0004 | 15.6122 | 23.5814 | 60.8 | 50.0004 | 15.6027 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6045 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.6071 | 78.5263 | 60.2 | 82.9995 | 15.6085 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6077 | 70.1161 | 60.4 | 82.9995 | 15.5974 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6077 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6038 | 6.2652 | 59.8 | 0 | 15.6013 | 1.1189 | 60 | 0 | 15.6003 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6084 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.5995 | 21.8378 | 60.8 | 50.0004 | 15.6021 | 28.5839 | 60.6 | 50.0004 | 15.6011 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6055 | 41.1829 | 60.2 | 50.0004 | 15.6031 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5903 | 63.303 | 60.4639 | 82.9995 | 15.5894 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.6089 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6051 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.605 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.611 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.608 | 61.1825 | 59.6 | 50.0004 | 15.6147 | 62.3277 | 59.4507 | 50.0004 | 15.5986 | 78.6217 | 60 | 82.9995 | 19.9998 | 82.6021 | 60 | 82.9995 | 15.5964 | 49.7546 | 60 | 50.0004 | 15.6154 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6105 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.6227 | 26.2141 | 60.8 | 50.0004 | 15.6205 | 23.5814 | 60.8 | 50.0004 | 15.6111 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6128 | 4.4327 | 61.4 | 50.0004 | 15.6155 | 78.5201 | 60.2 | 82.9995 | 15.6168 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.616 | 70.1161 | 60.4 | 82.9995 | 15.6057 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.616 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6121 | 6.2652 | 59.8 | 0 | 15.6096 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6088 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6167 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6079 | 21.8378 | 60.8 | 50.0004 | 15.6104 | 28.5839 | 60.6 | 50.0004 | 15.6094 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6138 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6116 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.5989 | 63.303 | 60.4623 | 82.9995 | 15.5977 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.6172 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6134 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.6133 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6193 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6163 | 61.1825 | 59.6 | 50.0004 | 15.623 | 62.3277 | 59.449 | 50.0004 | 15.6072 | 78.6217 | 60 | 82.9995 | 20.0081 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 15.6047 | 49.7546 | 60 | 50.0004 | 15.6237 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6188 | 35.3379 | 60.6 | 50.0004 | 15.631 | 26.2141 | 60.8 | 50.0004 | 15.6288 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 15.6194 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6211 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.6238 | 78.5201 | 60.2 | 82.9995 | 15.6251 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6243 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.614 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6245 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6206 | 6.2652 | 59.8 | 0 | 15.6179 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6171 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6251 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6162 | 21.8358 | 60.8 | 50.0004 | 15.6187 | 28.5839 | 60.6 | 50.0004 | 15.6178 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6221 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6199 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.6072 | 63.303 | 60.4606 | 82.9995 | 15.6062 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.6255 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6217 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.6216 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6276 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6248 | 61.1924 | 59.6 | 50.0004 | 15.6315 | 62.3277 | 59.4474 | 50.0004 | 15.6155 | 78.7562 | 60 | 82.9995 | 20.0164 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 15.6131 | 49.7546 | 60 | 50.0004 | 15.632 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6271 | 35.2074 | 60.6 | 50.0004 | 15.6393 | 26.2141 | 60.8 | 50.0004 | 15.6371 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 15.6277 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6295 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.6321 | 78.4937 | 60.2 | 82.9995 | 15.6334 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6326 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6223 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6328 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6289 | 6.2652 | 59.8 | 0 | 15.6265 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6254 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6334 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6245 | 21.8358 | 60.8 | 50.0004 | 15.6271 | 28.5839 | 60.6 | 50.0004 | 15.6261 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6304 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6282 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.6155 | 63.303 | 60.4589 | 82.9995 | 15.6145 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.634 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.63 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.6299 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6359 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6331 | 61.1924 | 59.6 | 50.0004 | 15.6398 | 62.3277 | 59.4457 | 50.0004 | 15.6238 | 78.7562 | 60 | 82.9995 | 20.0247 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 15.6214 | 49.7545 | 60 | 50.0004 | 15.6404 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6354 | 35.2074 | 60.6 | 50.0004 | 15.6477 | 26.2141 | 60.8 | 50.0004 | 15.6455 | 23.5971 | 60.8 | 50.0004 | 15.636 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6378 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.6405 | 78.4937 | 60.2 | 82.9995 | 15.6417 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6409 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6306 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6411 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6372 | 6.2652 | 59.8 | 0 | 15.6348 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6338 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6417 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6328 | 21.8365 | 60.8 | 50.0004 | 15.6354 | 28.5839 | 60.6 | 50.0004 | 15.6344 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6387 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6366 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.6238 | 63.303 | 60.4573 | 82.9995 | 15.6228 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.6423 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6383 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.6383 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6442 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6414 | 61.1924 | 59.6 | 50.0004 | 15.6482 | 62.3277 | 59.444 | 50.0004 | 15.6321 | 78.7584 | 60 | 82.9995 | 20.033 | 82.6029 | 60 | 82.9995 | 15.6297 | 49.7545 | 60 | 50.0004 | 15.6487 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6438 | 35.2054 | 60.6 | 50.0004 | 15.6561 | 26.2135 | 60.8 | 50.0004 | 15.6538 | 23.5971 | 60.8 | 50.0004 | 15.6444 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6461 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.6488 | 78.5015 | 60.2 | 82.9995 | 15.65 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6492 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6389 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6494 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6455 | 6.2652 | 59.8 | 0 | 15.6431 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6421 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.65 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6411 | 21.8365 | 60.8 | 50.0004 | 15.6437 | 28.5839 | 60.6 | 50.0004 | 15.6427 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6471 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6449 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.6321 | 63.303 | 60.4556 | 82.9995 | 15.6311 | 75.1213 | 60.2 | 82.9995 | 15.6506 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6467 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.6466 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6525 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6497 | 61.1924 | 59.6 | 50.0004 | 15.6565 | 62.3277 | 59.4424 | 50.0004 | 15.6404 | 78.7584 | 60 | 82.9995 | 20.0413 | 82.5845 | 60 | 82.9995 | 15.6381 | 49.7641 | 60 | 50.0004 | 15.657 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6522 | 35.2054 | 60.6 | 50.0004 | 15.6644 | 26.2135 | 60.8 | 50.0004 | 15.6622 | 23.5971 | 60.8 | 50.0004 | 15.6528 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6544 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.6571 | 78.5015 | 60.2 | 82.9995 | 15.6586 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6577 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6475 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6577 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6538 | 6.2652 | 59.8 | 0 | 15.6514 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6504 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6583 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6495 | 21.9559 | 60.8 | 50.0004 | 15.652 | 28.5839 | 60.6 | 50.0004 | 15.651 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6554 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6532 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.6404 | 63.303 | 60.4539 | 82.9995 | 15.6394 | 75.177 | 60.2 | 82.9995 | 15.6589 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.655 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.655 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6609 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.658 | 61.2236 | 59.6 | 50.0004 | 15.6648 | 62.3277 | 59.4407 | 50.0004 | 15.6487 | 78.7649 | 60 | 82.9995 | 20.0496 | 82.5845 | 60 | 82.9995 | 15.6464 | 49.7641 | 60 | 50.0004 | 15.6653 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6605 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.6727 | 26.0334 | 60.8 | 50.0004 | 15.6705 | 23.5971 | 60.8 | 50.0004 | 15.6611 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6627 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.6655 | 78.5015 | 60.2 | 82.9995 | 15.6669 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.666 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6558 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.666 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6621 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.6597 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6587 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6667 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6578 | 21.9559 | 60.8 | 50.0004 | 15.6603 | 28.5839 | 60.6 | 50.0004 | 15.6594 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6637 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6615 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.6487 | 63.303 | 60.4523 | 82.9995 | 15.6477 | 75.177 | 60.2 | 82.9995 | 15.6672 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6635 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.6633 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6692 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6664 | 61.2236 | 59.6 | 50.0004 | 15.6731 | 62.3277 | 59.439 | 50.0004 | 15.657 | 78.7649 | 60 | 82.9995 | 20.0581 | 82.5848 | 60 | 82.9995 | 15.6547 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 15.6737 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6688 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.681 | 26.0334 | 60.8 | 50.0004 | 15.6788 | 23.5971 | 60.8 | 50.0004 | 15.6694 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6711 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.6738 | 78.5015 | 60.2 | 82.9995 | 15.6752 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6743 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6641 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6743 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6707 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.668 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.667 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.675 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6661 | 21.9548 | 60.8 | 50.0004 | 15.6687 | 28.6684 | 60.6 | 50.0004 | 15.6677 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6721 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6698 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.657 | 63.303 | 60.4506 | 82.9995 | 15.656 | 75.177 | 60.2 | 82.9995 | 15.6755 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6718 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.6716 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6776 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6747 | 61.2855 | 59.6 | 50.0004 | 15.6814 | 62.3277 | 59.4374 | 50.0004 | 15.6653 | 78.76 | 60 | 82.9995 | 20.0664 | 82.5848 | 60 | 82.9995 | 15.663 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 15.682 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6771 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.6894 | 26.0334 | 60.8 | 50.0004 | 15.6872 | 23.5971 | 60.8 | 50.0004 | 15.6777 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6794 | 4.4336 | 61.4 | 50.0004 | 15.6821 | 78.5032 | 60.2 | 82.9995 | 15.6835 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6826 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6724 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6829 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.679 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.6763 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6754 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6833 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6746 | 21.9548 | 60.8 | 50.0004 | 15.677 | 28.6684 | 60.6 | 50.0004 | 15.676 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6804 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6782 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.6653 | 63.303 | 60.4489 | 82.9995 | 15.6643 | 75.177 | 60.2 | 82.9995 | 15.6838 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6801 | 62.2423 | 59.6 | 50.0004 | 15.6799 | 51.7718 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6859 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6831 | 61.2855 | 59.6 | 50.0004 | 15.6898 | 62.3277 | 59.4357 | 50.0004 | 15.6736 | 78.76 | 60 | 82.9995 | 20.0747 | 82.5848 | 60 | 82.9995 | 15.6713 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 15.6904 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6855 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.6977 | 26.0334 | 60.8 | 50.0004 | 15.6956 | 23.5938 | 60.8 | 50.0004 | 15.6861 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6877 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.6906 | 78.5032 | 60.2 | 82.9995 | 15.6918 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6909 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6807 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6912 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6873 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.6848 | 1.1193 | 60 | 0 | 15.6837 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 15.6918 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6829 | 21.958 | 60.8 | 50.0004 | 15.6853 | 28.6684 | 60.6 | 50.0004 | 15.6844 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.6887 | 41.2924 | 60.2 | 50.0004 | 15.6865 | 47.4908 | 60 | 50.0004 | 15.6736 | 63.303 | 60.4473 | 82.9995 | 15.6726 | 75.177 | 60.2 | 82.9995 | 15.6921 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6884 | 62.2473 | 59.6 | 50.0004 | 15.6882 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.6942 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6914 | 61.3089 | 59.6 | 50.0004 | 15.6982 | 62.3277 | 59.434 | 50.0004 | 15.6819 | 78.9617 | 60 | 82.9995 | 20.083 | 82.5848 | 60 | 82.9995 | 15.6797 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 15.6987 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.6938 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.7061 | 25.9034 | 60.8 | 50.0004 | 15.7039 | 23.5938 | 60.8 | 50.0004 | 15.6944 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.6962 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.6989 | 78.5032 | 60.2 | 82.9995 | 15.7001 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.6992 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.689 | 63.3035 | 60.6 | 82.9995 | 15.6995 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.6956 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.6931 | 0.95908 | 60 | 0 | 15.692 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7001 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6912 | 21.958 | 60.8 | 50.0004 | 15.6937 | 28.6684 | 60.6 | 50.0004 | 15.6927 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.697 | 41.2952 | 60.2 | 50.0004 | 15.6949 | 47.4934 | 60 | 50.0004 | 15.6821 | 63.308 | 60.4456 | 82.9995 | 15.6809 | 75.177 | 60.2 | 82.9995 | 15.7007 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.6967 | 62.2473 | 59.6 | 50.0004 | 15.6965 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7025 | 49.7867 | 60 | 50.0004 | 15.6997 | 61.3089 | 59.6 | 50.0004 | 15.7065 | 62.3277 | 59.4324 | 50.0004 | 15.6904 | 78.9617 | 60 | 82.9995 | 20.0913 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.688 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 15.707 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7021 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.7144 | 25.9034 | 60.8 | 50.0004 | 15.7122 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 15.7027 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7045 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.7072 | 78.5032 | 60.2 | 82.9995 | 15.7084 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7078 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.6973 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 15.7078 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.7039 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.7014 | 0.95908 | 60 | 0 | 15.7004 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7084 | 16.0508 | 61 | 50.0004 | 15.6995 | 21.958 | 60.8 | 50.0004 | 15.702 | 28.6666 | 60.6 | 50.0004 | 15.701 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7054 | 41.2952 | 60.2 | 50.0004 | 15.7032 | 47.4934 | 60 | 50.0004 | 15.6904 | 63.308 | 60.4439 | 82.9995 | 15.6892 | 75.1748 | 60.2 | 82.9995 | 15.709 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.7051 | 62.2473 | 59.6 | 50.0004 | 15.705 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7108 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 15.708 | 61.3116 | 59.6 | 50.0004 | 15.7148 | 62.3277 | 59.4307 | 50.0004 | 15.6987 | 78.9617 | 60 | 82.9995 | 20.0996 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.6963 | 49.7588 | 60 | 50.0004 | 15.7154 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7104 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.7227 | 25.9034 | 60.8 | 50.0004 | 15.7205 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 15.7111 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7128 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.7156 | 78.5119 | 60.2 | 82.9995 | 15.7167 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7161 | 70.1156 | 60.4 | 82.9995 | 15.7056 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 15.7161 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.7122 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.7097 | 0.95908 | 60 | 0 | 15.7087 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7167 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7078 | 21.958 | 60.8 | 50.0004 | 15.7103 | 28.6666 | 60.6 | 50.0004 | 15.7094 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7137 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7115 | 47.5003 | 60 | 50.0004 | 15.6987 | 63.308 | 60.4423 | 82.9995 | 15.6978 | 75.1748 | 60.2 | 82.9995 | 15.7173 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.7135 | 62.2473 | 59.6 | 50.0004 | 15.7133 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7191 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 15.7163 | 61.3116 | 59.6 | 50.0004 | 15.7231 | 62.3277 | 59.429 | 50.0004 | 15.707 | 78.9617 | 60 | 82.9995 | 20.1079 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7047 | 49.7545 | 60 | 50.0004 | 15.7237 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7188 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.731 | 25.9034 | 60.8 | 50.0004 | 15.7289 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 15.7194 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7211 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.7239 | 78.5119 | 60.2 | 82.9995 | 15.7252 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7244 | 70.0816 | 60.4 | 82.9995 | 15.7139 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 15.7244 | 19.1056 | 59.4 | 0 | 15.7205 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.718 | 0.95908 | 60 | 0 | 15.717 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.725 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7162 | 21.955 | 60.8 | 50.0004 | 15.7186 | 28.6666 | 60.6 | 50.0004 | 15.7178 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.722 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7198 | 47.5003 | 60 | 50.0004 | 15.707 | 63.308 | 60.4406 | 82.9995 | 15.7061 | 75.1748 | 60.2 | 82.9995 | 15.7256 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.7218 | 62.2473 | 59.6 | 50.0004 | 15.7217 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7275 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 15.7246 | 61.303 | 59.6 | 50.0004 | 15.7314 | 62.3277 | 59.4274 | 50.0004 | 15.7153 | 79.0336 | 60 | 82.9995 | 20.1162 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.713 | 49.7545 | 60 | 50.0004 | 15.7321 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7271 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.7394 | 25.7932 | 60.8 | 50.0004 | 15.7372 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 15.7277 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7294 | 4.4338 | 61.4 | 50.0004 | 15.7322 | 78.5119 | 60.2 | 82.9995 | 15.7335 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7327 | 70.0816 | 60.4 | 82.9995 | 15.7222 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 15.7327 | 19.1052 | 59.4 | 0 | 15.7288 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.7263 | 0.95886 | 60 | 0 | 15.7253 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7334 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7245 | 21.955 | 60.8 | 50.0004 | 15.7269 | 28.6666 | 60.6 | 50.0004 | 15.7261 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7305 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7281 | 47.506 | 60 | 50.0004 | 15.7153 | 63.308 | 60.4389 | 82.9995 | 15.7144 | 75.1748 | 60.2 | 82.9995 | 15.7339 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 15.7301 | 62.2473 | 59.6 | 50.0004 | 15.73 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7358 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 15.733 | 61.303 | 59.6 | 50.0004 | 15.7399 | 62.3277 | 59.4257 | 50.0004 | 15.7236 | 79.0336 | 60 | 82.9995 | 20.1248 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7213 | 49.7529 | 60 | 50.0004 | 15.7404 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7355 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.7477 | 25.7932 | 60.8 | 50.0004 | 15.7455 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 15.736 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7378 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 15.7405 | 78.5119 | 60.2 | 82.9995 | 15.7418 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.741 | 70.0816 | 60.4 | 82.9995 | 15.7307 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.741 | 19.1052 | 59.4 | 0 | 15.7373 | 6.2647 | 59.8 | 0 | 15.7346 | 0.95886 | 60 | 0 | 15.7336 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7417 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7328 | 22.0562 | 60.8 | 50.0004 | 15.7354 | 28.6666 | 60.6 | 50.0004 | 15.7344 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7388 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7366 | 47.506 | 60 | 50.0004 | 15.7236 | 63.308 | 60.4373 | 82.9995 | 15.7227 | 75.1758 | 60.2 | 82.9995 | 15.7422 | 5.6734 | 59.8 | 0 | 15.7384 | 62.2473 | 59.6 | 50.0004 | 15.7383 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7443 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 15.7415 | 61.292 | 59.6 | 50.0004 | 15.7482 | 62.3277 | 59.424 | 50.0004 | 15.7319 | 79.0336 | 60 | 82.9995 | 20.1331 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7296 | 49.7529 | 60 | 50.0004 | 15.7487 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7438 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.756 | 25.7932 | 60.8 | 50.0004 | 15.7539 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 15.7444 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7461 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 15.7489 | 78.5119 | 60.2 | 82.9995 | 15.7501 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7493 | 70.0816 | 60.4 | 82.9995 | 15.739 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.7495 | 19.1052 | 59.4 | 0 | 15.7456 | 6.2667 | 59.8 | 0 | 15.7429 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.7421 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.75 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7412 | 22.0562 | 60.8 | 50.0004 | 15.7437 | 28.6666 | 60.6 | 50.0004 | 15.7428 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7471 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7449 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.7319 | 63.308 | 60.4356 | 82.9995 | 15.731 | 75.1758 | 60.2 | 82.9995 | 15.7505 | 5.6734 | 59.8 | 0 | 15.7467 | 62.2473 | 59.6 | 50.0004 | 15.7466 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7526 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 15.7498 | 61.292 | 59.6 | 50.0004 | 15.7566 | 62.3277 | 59.4224 | 50.0004 | 15.7402 | 79.0336 | 60 | 82.9995 | 20.1414 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7379 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 15.757 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7521 | 35.2067 | 60.6 | 50.0004 | 15.7644 | 25.7932 | 60.8 | 50.0004 | 15.7622 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 15.7527 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7544 | 4.434 | 61.4 | 50.0004 | 15.7572 | 78.5119 | 60.2 | 82.9995 | 15.7584 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7576 | 70.0816 | 60.4 | 82.9995 | 15.7473 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.7578 | 19.1052 | 59.4 | 0 | 15.7539 | 6.2667 | 59.8 | 0 | 15.7515 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.7504 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7584 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7495 | 22.0561 | 60.8 | 50.0004 | 15.752 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.7511 | 35.966 | 60.4 | 50.0004 | 15.7554 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7532 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.7402 | 63.308 | 60.4339 | 82.9995 | 15.7393 | 75.1758 | 60.2 | 82.9995 | 15.759 | 5.6734 | 59.8 | 0 | 15.7551 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.7549 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7609 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 15.7581 | 61.292 | 59.6 | 50.0004 | 15.7649 | 62.3277 | 59.4207 | 50.0004 | 15.7485 | 79.0336 | 60 | 82.9995 | 20.1497 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7463 | 49.7532 | 60 | 50.0004 | 15.7654 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7604 | 34.9377 | 60.6 | 50.0004 | 15.7728 | 25.7923 | 60.8 | 50.0004 | 15.7706 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 15.761 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7628 | 4.434 | 61.4 | 50.0004 | 15.7655 | 78.4993 | 60.2 | 82.9995 | 15.7667 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7659 | 70.0816 | 60.4 | 82.9995 | 15.7556 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.7661 | 19.1058 | 59.4 | 0 | 15.7622 | 6.2676 | 59.8 | 0 | 15.7598 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.7587 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7667 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7578 | 22.0561 | 60.8 | 50.0004 | 15.7604 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.7594 | 35.966 | 60.4 | 50.0004 | 15.7637 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7616 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.7485 | 63.308 | 60.4323 | 82.9995 | 15.7476 | 75.1758 | 60.2 | 82.9995 | 15.7673 | 5.6734 | 59.8 | 0 | 15.7634 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.7632 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7692 | 49.8024 | 60 | 50.0004 | 15.7664 | 61.292 | 59.6 | 50.0004 | 15.7732 | 62.3277 | 59.419 | 50.0004 | 15.7571 | 79.0336 | 60 | 82.9995 | 20.158 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7546 | 49.7531 | 60 | 50.0004 | 15.7737 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7688 | 34.9377 | 60.6 | 50.0004 | 15.7811 | 25.7923 | 60.8 | 50.0004 | 15.7789 | 23.5982 | 60.8 | 50.0004 | 15.7693 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7711 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 15.7739 | 78.4993 | 60.2 | 82.9995 | 15.775 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7744 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 15.7639 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.7744 | 19.1058 | 59.4 | 0 | 15.7705 | 6.2676 | 59.8 | 0 | 15.7681 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.7671 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.775 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7661 | 22.0561 | 60.8 | 50.0004 | 15.7687 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.7677 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7721 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7699 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.7571 | 63.308 | 60.4306 | 82.9995 | 15.7559 | 75.2354 | 60.2 | 82.9995 | 15.7756 | 5.6738 | 59.8 | 0 | 15.7719 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.7716 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7775 | 49.7934 | 60 | 50.0004 | 15.7747 | 61.292 | 59.6 | 50.0004 | 15.7815 | 62.3303 | 59.4174 | 50.0004 | 15.7654 | 79.0318 | 60 | 82.9995 | 20.1663 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7629 | 49.7531 | 60 | 50.0004 | 15.782 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7772 | 34.9388 | 60.6 | 50.0004 | 15.7894 | 25.7923 | 60.8 | 50.0004 | 15.7872 | 23.5982 | 60.8 | 50.0004 | 15.7777 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7794 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 15.7822 | 78.4993 | 60.2 | 82.9995 | 15.7833 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7827 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 15.7722 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.7827 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.7788 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.7764 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.7754 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7833 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7744 | 22.0561 | 60.8 | 50.0004 | 15.777 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.776 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7804 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7782 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.7654 | 63.3127 | 60.4289 | 82.9995 | 15.7644 | 75.2354 | 60.2 | 82.9995 | 15.7839 | 5.6738 | 59.8 | 0 | 15.7802 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.7799 | 51.7676 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7858 | 49.7934 | 60 | 50.0004 | 15.783 | 61.292 | 59.6 | 50.0004 | 15.7898 | 62.3303 | 59.4157 | 50.0004 | 15.7737 | 79.0318 | 60 | 82.9995 | 20.1746 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7712 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 15.7904 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7855 | 34.9388 | 60.6 | 50.0004 | 15.7977 | 25.7923 | 60.8 | 50.0004 | 15.7956 | 23.5941 | 60.8 | 50.0004 | 15.786 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.7877 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 15.7905 | 78.4993 | 60.2 | 82.9995 | 15.7916 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.791 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 15.7805 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.791 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.7874 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.7847 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.7837 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 15.7916 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7828 | 22.0565 | 60.8 | 50.0004 | 15.7853 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.7844 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7888 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7865 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.7737 | 63.3127 | 60.4273 | 82.9995 | 15.7727 | 75.2354 | 60.2 | 82.9995 | 15.7922 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.7885 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.7883 | 51.762 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.7942 | 49.7934 | 60 | 50.0004 | 15.7914 | 61.286 | 59.6 | 50.0004 | 15.7982 | 62.3365 | 59.414 | 50.0004 | 15.782 | 79.0986 | 60 | 82.9995 | 20.1829 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7795 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 15.7987 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.7938 | 34.9388 | 60.6 | 50.0004 | 15.8061 | 25.7919 | 60.8 | 50.0004 | 15.804 | 23.5941 | 60.8 | 50.0004 | 15.7944 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.796 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 15.799 | 78.449 | 60.2 | 82.9995 | 15.8002 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.7993 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 15.7888 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.7993 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.7957 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.793 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.792 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.8 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7911 | 22.0565 | 60.8 | 50.0004 | 15.7937 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.7927 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.7971 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.7948 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.782 | 63.3127 | 60.4256 | 82.9995 | 15.781 | 75.2354 | 60.2 | 82.9995 | 15.8005 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.7968 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.7966 | 51.762 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8025 | 49.7934 | 60 | 50.0004 | 15.7997 | 61.286 | 59.6 | 50.0004 | 15.8065 | 62.3365 | 59.4124 | 50.0004 | 15.7903 | 79.0986 | 60 | 82.9995 | 20.1912 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7879 | 49.7789 | 60 | 50.0004 | 15.8071 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.8021 | 34.9388 | 60.6 | 50.0004 | 15.8144 | 25.7919 | 60.8 | 50.0004 | 15.8123 | 23.5941 | 60.8 | 50.0004 | 15.8027 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.8044 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 15.8073 | 78.449 | 60.2 | 82.9995 | 15.8085 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.8076 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 15.7974 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.8076 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.804 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.8013 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.8003 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.8083 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.7994 | 22.0565 | 60.8 | 50.0004 | 15.802 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.801 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.8054 | 41.2923 | 60.2 | 50.0004 | 15.8032 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.7903 | 63.3127 | 60.424 | 82.9995 | 15.7893 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8088 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8051 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8049 | 51.762 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8109 | 49.786 | 60 | 50.0004 | 15.8081 | 61.286 | 59.6 | 50.0004 | 15.8149 | 62.3365 | 59.4107 | 50.0004 | 15.7986 | 79.1687 | 60 | 82.9995 | 20.1997 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.7962 | 49.7789 | 60 | 50.0004 | 15.8154 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.8105 | 34.9362 | 60.6 | 50.0004 | 15.8228 | 25.7919 | 60.8 | 50.0004 | 15.8206 | 23.5941 | 60.8 | 50.0004 | 15.811 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.8127 | 4.4334 | 61.4 | 50.0004 | 15.8156 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8168 | 76.8659 | 60.2 | 82.9995 | 15.8159 | 70.0744 | 60.4 | 82.9995 | 15.8057 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.8162 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.8123 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.8098 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.8087 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.8168 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8077 | 22.0565 | 60.8 | 50.0004 | 15.8103 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.8094 | 35.9661 | 60.4 | 50.0004 | 15.8137 | 41.4189 | 60.2 | 50.0004 | 15.8115 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.7986 | 63.3127 | 60.4223 | 82.9995 | 15.7976 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8171 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8135 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8132 | 51.762 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8192 | 49.786 | 60 | 50.0004 | 15.8164 | 61.286 | 59.6 | 50.0004 | 15.8232 | 62.3365 | 59.409 | 50.0004 | 15.8069 | 79.1687 | 60 | 82.9995 | 20.208 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8045 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 15.8237 | 43.8953 | 60.2 | 50.0004 | 15.8188 | 34.9362 | 60.6 | 50.0004 | 15.8311 | 25.7919 | 60.8 | 50.0004 | 15.8289 | 23.5941 | 60.8 | 50.0004 | 15.8193 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.821 | 4.4332 | 61.4 | 50.0004 | 15.824 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8251 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 15.8242 | 70.0733 | 60.4 | 82.9995 | 15.814 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.8245 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.8206 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.8181 | 0.82443 | 60 | 0 | 15.817 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.8251 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8162 | 22.0554 | 60.8 | 50.0004 | 15.8187 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.8177 | 36.1083 | 60.4 | 50.0004 | 15.822 | 41.4189 | 60.2 | 50.0004 | 15.8198 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8069 | 63.3127 | 60.4206 | 82.9995 | 15.8059 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8257 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8218 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8215 | 51.762 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8275 | 49.7766 | 60 | 50.0004 | 15.8247 | 61.286 | 59.6 | 50.0004 | 15.8315 | 62.3365 | 59.4074 | 50.0004 | 15.8152 | 79.1687 | 60 | 82.9995 | 20.2163 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8129 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 15.832 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8271 | 34.9362 | 60.6 | 50.0004 | 15.8394 | 25.7928 | 60.8 | 50.0004 | 15.8373 | 23.5941 | 60.8 | 50.0004 | 15.8277 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.8295 | 4.4332 | 61.4 | 50.0004 | 15.8323 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8334 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 15.8328 | 70.0733 | 60.4 | 82.9995 | 15.8223 | 63.3073 | 60.6 | 82.9995 | 15.8328 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.8289 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.8264 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.8253 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.8334 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8245 | 22.0554 | 60.8 | 50.0004 | 15.827 | 28.6689 | 60.6 | 50.0004 | 15.826 | 36.1083 | 60.4 | 50.0004 | 15.8304 | 41.4189 | 60.2 | 50.0004 | 15.8282 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8152 | 63.3127 | 60.419 | 82.9995 | 15.8142 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.834 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8302 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.83 | 51.762 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8358 | 49.7766 | 60 | 50.0004 | 15.833 | 61.286 | 59.6 | 50.0004 | 15.8398 | 62.3365 | 59.4057 | 50.0004 | 15.8235 | 79.1687 | 60 | 82.9995 | 20.2246 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8212 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 15.8404 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8355 | 34.9362 | 60.6 | 50.0004 | 15.8477 | 25.7928 | 60.8 | 50.0004 | 15.8456 | 23.5941 | 60.8 | 50.0004 | 15.836 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.8378 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.8406 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8417 | 76.8698 | 60.2 | 82.9995 | 15.8411 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 15.8306 | 63.3146 | 60.6 | 82.9995 | 15.8411 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.8372 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.8347 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.8337 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.8417 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8328 | 22.0539 | 60.8 | 50.0004 | 15.8353 | 28.6619 | 60.6 | 50.0004 | 15.8344 | 36.1103 | 60.4 | 50.0004 | 15.8387 | 41.4189 | 60.2 | 50.0004 | 15.8365 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8235 | 63.3127 | 60.4173 | 82.9995 | 15.8225 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8423 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8385 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8383 | 51.6709 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8441 | 49.7798 | 60 | 50.0004 | 15.8413 | 61.2872 | 59.6 | 50.0004 | 15.8481 | 62.3365 | 59.404 | 50.0004 | 15.8318 | 79.1643 | 60 | 82.9995 | 20.2329 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8295 | 49.7827 | 60 | 50.0004 | 15.8487 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8438 | 34.9362 | 60.6 | 50.0004 | 15.8561 | 25.7928 | 60.8 | 50.0004 | 15.8539 | 23.5941 | 60.8 | 50.0004 | 15.8443 | 12.0823 | 61.2 | 50.0004 | 15.8461 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.849 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.85 | 76.8698 | 60.2 | 82.9995 | 15.8494 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 15.8389 | 63.3146 | 60.6 | 82.9995 | 15.8494 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.8455 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.843 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.842 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.85 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8411 | 22.0539 | 60.8 | 50.0004 | 15.8436 | 28.6619 | 60.6 | 50.0004 | 15.8428 | 36.1103 | 60.4 | 50.0004 | 15.847 | 41.4189 | 60.2 | 50.0004 | 15.8448 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.832 | 63.3127 | 60.4156 | 82.9995 | 15.8308 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8506 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8468 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8467 | 51.6709 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8524 | 49.7798 | 60 | 50.0004 | 15.8497 | 61.2872 | 59.6 | 50.0004 | 15.8566 | 62.3365 | 59.4024 | 50.0004 | 15.8401 | 79.1643 | 60 | 82.9995 | 20.2412 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8378 | 49.7816 | 60 | 50.0004 | 15.8571 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8521 | 34.9362 | 60.6 | 50.0004 | 15.8644 | 25.7928 | 60.8 | 50.0004 | 15.8623 | 23.594 | 60.8 | 50.0004 | 15.8527 | 12.0834 | 61.2 | 50.0004 | 15.8544 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.8573 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8585 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.8577 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 15.8472 | 63.3146 | 60.6 | 82.9995 | 15.8577 | 19.101 | 59.4 | 0 | 15.854 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.8513 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.8503 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.8584 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8494 | 22.0521 | 60.8 | 50.0004 | 15.8519 | 28.6619 | 60.6 | 50.0004 | 15.8511 | 36.1103 | 60.4 | 50.0004 | 15.8555 | 41.4189 | 60.2 | 50.0004 | 15.8531 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8403 | 63.3127 | 60.414 | 82.9995 | 15.8391 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8589 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8551 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.855 | 51.6709 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8608 | 49.7798 | 60 | 50.0004 | 15.858 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.865 | 62.3365 | 59.4007 | 50.0004 | 15.8486 | 79.2383 | 60 | 82.9995 | 20.2495 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8461 | 49.7816 | 60 | 50.0004 | 15.8654 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8605 | 34.8223 | 60.6 | 50.0004 | 15.8727 | 25.7922 | 60.8 | 50.0004 | 15.8706 | 23.594 | 60.8 | 50.0004 | 15.861 | 12.0834 | 61.2 | 50.0004 | 15.8628 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.8656 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8668 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.866 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 15.8555 | 63.3146 | 60.6 | 82.9995 | 15.866 | 19.104 | 59.4 | 0 | 15.8623 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.8596 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.8586 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.8667 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8578 | 22.0521 | 60.8 | 50.0004 | 15.8604 | 28.6619 | 60.6 | 50.0004 | 15.8594 | 36.1103 | 60.4 | 50.0004 | 15.8638 | 41.4189 | 60.2 | 50.0004 | 15.8615 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8486 | 63.3231 | 60.4123 | 82.9995 | 15.8474 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8672 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8634 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8633 | 51.6709 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8691 | 49.7798 | 60 | 50.0004 | 15.8665 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.8733 | 62.3365 | 59.4 | 50.0004 | 15.8569 | 79.2383 | 60 | 82.9995 | 20.2578 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8545 | 49.7815 | 60 | 50.0004 | 15.8737 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8688 | 34.8223 | 60.6 | 50.0004 | 15.8811 | 25.7922 | 60.8 | 50.0004 | 15.879 | 23.5928 | 60.8 | 50.0004 | 15.8693 | 12.0834 | 61.2 | 50.0004 | 15.8711 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.874 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8751 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.8743 | 70.0389 | 60.4 | 82.9995 | 15.8638 | 63.3146 | 60.6 | 82.9995 | 15.8743 | 19.104 | 59.4 | 0 | 15.8706 | 6.2685 | 59.8 | 0 | 15.8679 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.8669 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 15.875 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8661 | 22.1707 | 60.8 | 50.0004 | 15.8687 | 28.6619 | 60.6 | 50.0004 | 15.8678 | 36.1103 | 60.4 | 50.0004 | 15.8721 | 41.4189 | 60.2 | 50.0004 | 15.8699 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8569 | 63.3231 | 60.4106 | 82.9995 | 15.856 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8755 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8718 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8716 | 51.6709 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8776 | 49.7798 | 60 | 50.0004 | 15.8748 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.8816 | 62.3365 | 59.4 | 50.0004 | 15.8652 | 79.2382 | 60 | 82.9995 | 20.2664 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8628 | 49.7815 | 60 | 50.0004 | 15.8821 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8771 | 34.8223 | 60.6 | 50.0004 | 15.8894 | 25.7922 | 60.8 | 50.0004 | 15.8873 | 23.5928 | 60.8 | 50.0004 | 15.8776 | 12.0834 | 61.2 | 50.0004 | 15.8794 | 4.4333 | 61.4 | 50.0004 | 15.8823 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8834 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.8826 | 70.0389 | 60.4 | 82.9995 | 15.8721 | 63.3146 | 60.6 | 82.9995 | 15.8828 | 19.104 | 59.4 | 0 | 15.8789 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 15.8765 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.8754 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.8834 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8744 | 22.1707 | 60.8 | 50.0004 | 15.877 | 28.6619 | 60.6 | 50.0004 | 15.8761 | 36.1103 | 60.4 | 50.0004 | 15.8804 | 41.5698 | 60.2 | 50.0004 | 15.8782 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8652 | 63.3231 | 60.409 | 82.9995 | 15.8643 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.884 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8801 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8799 | 51.6709 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8859 | 49.7798 | 60 | 50.0004 | 15.8831 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.8899 | 62.3365 | 59.4 | 50.0004 | 15.8735 | 79.2382 | 60 | 82.9995 | 20.2747 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8711 | 49.7609 | 60 | 50.0004 | 15.8904 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8854 | 34.8223 | 60.6 | 50.0004 | 15.8978 | 25.7922 | 60.8 | 50.0004 | 15.8956 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.886 | 12.084 | 61.2 | 50.0004 | 15.8878 | 4.434 | 61.4 | 50.0004 | 15.8906 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.8917 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.8911 | 70.0389 | 60.4 | 82.9995 | 15.8806 | 63.3146 | 60.6 | 82.9995 | 15.8911 | 19.104 | 59.4 | 0 | 15.8872 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 15.8848 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.8837 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.8917 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8828 | 22.1718 | 60.8 | 50.0004 | 15.8854 | 28.6619 | 60.6 | 50.0004 | 15.8844 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.8888 | 41.5698 | 60.2 | 50.0004 | 15.8865 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8735 | 63.3231 | 60.4073 | 82.9995 | 15.8726 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.8923 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8885 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8882 | 51.6709 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.8942 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 15.8914 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.8982 | 62.3365 | 59.4 | 50.0004 | 15.8818 | 79.2481 | 60 | 82.9995 | 20.283 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8795 | 49.7609 | 60 | 50.0004 | 15.8987 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.8938 | 34.8223 | 60.6 | 50.0004 | 15.9061 | 25.7986 | 60.8 | 50.0004 | 15.904 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.8943 | 12.084 | 61.2 | 50.0004 | 15.8961 | 4.434 | 61.4 | 50.0004 | 15.899 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.8994 | 70.0389 | 60.4 | 82.9995 | 15.8889 | 63.3146 | 60.6 | 82.9995 | 15.8994 | 19.104 | 59.4 | 0 | 15.8955 | 6.2661 | 59.8 | 0 | 15.8931 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.892 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8911 | 22.1718 | 60.8 | 50.0004 | 15.8937 | 28.6619 | 60.6 | 50.0004 | 15.8927 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.8971 | 41.5698 | 60.2 | 50.0004 | 15.8948 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8818 | 63.3231 | 60.4056 | 82.9995 | 15.8809 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.9006 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.8969 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.8966 | 51.6709 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9025 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 15.8997 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.9066 | 62.3365 | 59.4 | 50.0004 | 15.8901 | 79.2481 | 60 | 82.9995 | 20.2913 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8878 | 49.7586 | 60 | 50.0004 | 15.907 | 43.8917 | 60.2 | 50.0004 | 15.9022 | 34.8223 | 60.6 | 50.0004 | 15.9144 | 25.7986 | 60.8 | 50.0004 | 15.9124 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9026 | 12.084 | 61.2 | 50.0004 | 15.9044 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.9073 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9083 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.9077 | 70.0389 | 60.4 | 82.9995 | 15.8972 | 63.3201 | 60.6 | 82.9995 | 15.9077 | 19.104 | 59.4 | 0 | 15.9038 | 6.2661 | 59.8 | 0 | 15.9014 | 0.82453 | 60 | 0 | 15.9004 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9083 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.8994 | 22.1718 | 60.8 | 50.0004 | 15.902 | 28.6584 | 60.6 | 50.0004 | 15.901 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9054 | 41.5698 | 60.2 | 50.0004 | 15.9032 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8901 | 63.3231 | 60.404 | 82.9995 | 15.8892 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.9089 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.9052 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9049 | 51.6678 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9108 | 49.7653 | 60 | 50.0004 | 15.9081 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.9149 | 62.3365 | 59.4 | 50.0004 | 15.8984 | 79.3453 | 60 | 82.9995 | 20.2996 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.8961 | 49.7586 | 60 | 50.0004 | 15.9154 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9105 | 34.8223 | 60.6 | 50.0004 | 15.9228 | 25.7986 | 60.8 | 50.0004 | 15.9207 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9109 | 12.084 | 61.2 | 50.0004 | 15.9127 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.9156 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9166 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.916 | 70.0389 | 60.4 | 82.9995 | 15.9055 | 63.3201 | 60.6 | 82.9995 | 15.916 | 19.1038 | 59.4 | 0 | 15.9124 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.9097 | 0.82496 | 60 | 0 | 15.9087 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9166 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9077 | 22.1718 | 60.8 | 50.0004 | 15.9103 | 28.6584 | 60.6 | 50.0004 | 15.9094 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9138 | 41.5698 | 60.2 | 50.0004 | 15.9115 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.8984 | 63.3231 | 60.4023 | 82.9995 | 15.8975 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.9172 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.9135 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9133 | 51.6678 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9191 | 49.7653 | 60 | 50.0004 | 15.9164 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.9233 | 62.3365 | 59.4 | 50.0004 | 15.907 | 79.3453 | 60 | 82.9995 | 20.3079 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9044 | 49.7592 | 60 | 50.0004 | 15.9237 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9188 | 34.8223 | 60.6 | 50.0004 | 15.9311 | 25.7986 | 60.8 | 50.0004 | 15.929 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9193 | 11.9762 | 61.2 | 50.0004 | 15.921 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.9241 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9249 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.9243 | 70.0478 | 60.4 | 82.9995 | 15.9138 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 15.9243 | 19.1038 | 59.4 | 0 | 15.9207 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.918 | 0.82496 | 60 | 0 | 15.917 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.925 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.916 | 22.1714 | 60.8 | 50.0004 | 15.9186 | 28.6584 | 60.6 | 50.0004 | 15.9177 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9221 | 41.5698 | 60.2 | 50.0004 | 15.9198 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.907 | 63.3231 | 60.4006 | 82.9995 | 15.9058 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.9255 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.9218 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9216 | 51.6678 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9275 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 15.9248 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.9316 | 62.3338 | 59.4 | 50.0004 | 15.9153 | 79.3375 | 60 | 82.9995 | 20.3162 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9127 | 49.7592 | 60 | 50.0004 | 15.9321 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9271 | 34.8277 | 60.6 | 50.0004 | 15.9395 | 25.7964 | 60.8 | 50.0004 | 15.9373 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9277 | 11.9762 | 61.2 | 50.0004 | 15.9294 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.9324 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9335 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.9326 | 70.0478 | 60.4 | 82.9995 | 15.9221 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 15.9326 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.929 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.9263 | 0.82471 | 60 | 0 | 15.9253 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9333 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9244 | 22.1714 | 60.8 | 50.0004 | 15.927 | 28.6584 | 60.6 | 50.0004 | 15.926 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9304 | 41.5698 | 60.2 | 50.0004 | 15.9281 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9153 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9141 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.9338 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.9302 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9299 | 51.6678 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9358 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 15.9331 | 61.3242 | 59.6 | 50.0004 | 15.9399 | 62.3338 | 59.4 | 50.0004 | 15.9236 | 79.3375 | 60 | 82.9995 | 20.3245 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9211 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 15.9404 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9355 | 34.8277 | 60.6 | 50.0004 | 15.9478 | 25.7964 | 60.8 | 50.0004 | 15.9457 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.936 | 11.9762 | 61.2 | 50.0004 | 15.9377 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.9407 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9418 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.9409 | 70.0478 | 60.4 | 82.9995 | 15.9304 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 15.9409 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.9373 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.9348 | 0.82471 | 60 | 0 | 15.9336 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9417 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9327 | 22.1745 | 60.8 | 50.0004 | 15.9353 | 28.6584 | 60.6 | 50.0004 | 15.9344 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9387 | 41.5698 | 60.2 | 50.0004 | 15.9364 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9236 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9226 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.9424 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.9385 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9382 | 51.6678 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9442 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 15.9414 | 61.3325 | 59.6 | 50.0004 | 15.9482 | 62.3338 | 59.4 | 50.0004 | 15.9319 | 79.4517 | 60 | 82.9995 | 20.3328 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9294 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 15.9487 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9438 | 34.8277 | 60.6 | 50.0004 | 15.9561 | 25.7964 | 60.8 | 50.0004 | 15.954 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9443 | 11.9762 | 61.2 | 50.0004 | 15.946 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.9491 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9501 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 15.9495 | 70.0478 | 60.4 | 82.9995 | 15.9387 | 63.3148 | 60.6 | 82.9995 | 15.9495 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.9456 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.9431 | 0.82471 | 60 | 0 | 15.942 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9501 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.941 | 22.1745 | 60.8 | 50.0004 | 15.9436 | 28.6584 | 60.6 | 50.0004 | 15.9427 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.947 | 41.5709 | 60.2 | 50.0004 | 15.9448 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9319 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9309 | 75.2283 | 60.2 | 82.9995 | 15.9507 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.9469 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9465 | 51.6678 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9525 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 15.9497 | 61.3325 | 59.6 | 50.0004 | 15.9565 | 62.3338 | 59.4 | 50.0004 | 15.9402 | 79.4517 | 60 | 82.9995 | 20.3413 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9377 | 49.7455 | 60 | 50.0004 | 15.957 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9521 | 34.8277 | 60.6 | 50.0004 | 15.9644 | 25.7964 | 60.8 | 50.0004 | 15.9623 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9526 | 11.9762 | 61.2 | 50.0004 | 15.9545 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.9574 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9584 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 15.9578 | 70.0478 | 60.4 | 82.9995 | 15.9473 | 63.2767 | 60.6 | 82.9995 | 15.9578 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.9539 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.9514 | 0.82471 | 60 | 0 | 15.9503 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9584 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9495 | 22.2524 | 60.8 | 50.0004 | 15.952 | 28.7099 | 60.6 | 50.0004 | 15.951 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9554 | 41.5709 | 60.2 | 50.0004 | 15.9531 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9402 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9392 | 75.2234 | 60.2 | 82.9995 | 15.959 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.9552 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9548 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9608 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 15.958 | 61.3838 | 59.6 | 50.0004 | 15.965 | 62.3338 | 59.4 | 50.0004 | 15.9485 | 79.4475 | 60 | 82.9995 | 20.3496 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.946 | 49.7455 | 60 | 50.0004 | 15.9654 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9605 | 34.7101 | 60.6 | 50.0004 | 15.9728 | 25.7973 | 60.8 | 50.0004 | 15.9707 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9609 | 11.9762 | 61.2 | 50.0004 | 15.9628 | 4.4337 | 61.4 | 50.0004 | 15.9657 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9667 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 15.9661 | 70.0478 | 60.4 | 82.9995 | 15.9556 | 63.2767 | 60.6 | 82.9995 | 15.9661 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.9622 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.9597 | 0.82471 | 60 | 0 | 15.9586 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9667 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9578 | 22.2524 | 60.8 | 50.0004 | 15.9603 | 28.7099 | 60.6 | 50.0004 | 15.9594 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9637 | 41.7389 | 60.2 | 50.0004 | 15.9614 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9485 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9475 | 75.2234 | 60.2 | 82.9995 | 15.9673 | 5.6747 | 59.8 | 0 | 15.9635 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9633 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9691 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 15.9664 | 61.3838 | 59.6 | 50.0004 | 15.9733 | 62.3338 | 59.4 | 50.0004 | 15.9568 | 79.4475 | 60 | 82.9995 | 20.3579 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9543 | 49.7426 | 60 | 50.0004 | 15.9738 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9688 | 34.7101 | 60.6 | 50.0004 | 15.9811 | 25.7973 | 60.8 | 50.0004 | 15.979 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9693 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 15.9711 | 4.3115 | 61.4 | 50.0004 | 15.9741 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.975 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 15.9744 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 15.9639 | 63.2767 | 60.6 | 82.9995 | 15.9744 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.9707 | 6.2651 | 59.8 | 0 | 15.968 | 0.82471 | 60 | 0 | 15.967 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.975 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9661 | 22.2539 | 60.8 | 50.0004 | 15.9686 | 28.7123 | 60.6 | 50.0004 | 15.9678 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9722 | 41.7389 | 60.2 | 50.0004 | 15.9698 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9568 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9558 | 75.3262 | 60.2 | 82.9995 | 15.9756 | 5.6746 | 59.8 | 0 | 15.9718 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9716 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9774 | 49.7607 | 60 | 50.0004 | 15.9747 | 61.4228 | 59.6 | 50.0004 | 15.9817 | 62.3372 | 59.4 | 50.0004 | 15.9651 | 79.5576 | 60 | 82.9995 | 20.3662 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9626 | 49.7426 | 60 | 50.0004 | 15.9821 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9771 | 34.7101 | 60.6 | 50.0004 | 15.9894 | 25.7973 | 60.8 | 50.0004 | 15.9874 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9776 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 15.9794 | 4.3115 | 61.4 | 50.0004 | 15.9824 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9833 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 15.9827 | 70.0566 | 60.4 | 82.9995 | 15.9722 | 63.2767 | 60.6 | 82.9995 | 15.9827 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.979 | 6.266 | 59.8 | 0 | 15.9763 | 0.82507 | 60 | 0 | 15.9753 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9833 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9744 | 22.2539 | 60.8 | 50.0004 | 15.9769 | 28.7123 | 60.6 | 50.0004 | 15.9761 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9805 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 15.9781 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9651 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9641 | 75.3262 | 60.2 | 82.9995 | 15.9839 | 5.6746 | 59.8 | 0 | 15.9801 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.98 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9857 | 49.7607 | 60 | 50.0004 | 15.9832 | 61.4228 | 59.6 | 50.0004 | 15.99 | 62.3372 | 59.4 | 50.0004 | 15.9734 | 79.5576 | 60 | 82.9995 | 20.3745 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.971 | 49.7363 | 60 | 50.0004 | 15.9904 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 15.9855 | 34.7101 | 60.6 | 50.0004 | 15.9977 | 25.7973 | 60.8 | 50.0004 | 15.9957 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.986 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 15.9877 | 4.3116 | 61.4 | 50.0004 | 15.9907 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 15.9916 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 15.991 | 70.0535 | 60.4 | 82.9995 | 15.9805 | 63.2518 | 60.6 | 82.9995 | 15.991 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.9873 | 6.266 | 59.8 | 0 | 15.9846 | 0.82507 | 60 | 0 | 15.9836 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 15.9917 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9827 | 22.2527 | 60.8 | 50.0004 | 15.9852 | 28.7169 | 60.6 | 50.0004 | 15.9844 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9888 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 15.9865 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9734 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9724 | 75.3262 | 60.2 | 82.9995 | 15.9922 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.9885 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9883 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 15.9941 | 49.7607 | 60 | 50.0004 | 15.9915 | 61.4228 | 59.6 | 50.0004 | 15.9983 | 62.3372 | 59.4 | 50.0004 | 15.9817 | 79.556 | 60 | 82.9995 | 20.3828 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9793 | 49.7363 | 60 | 50.0004 | 15.9987 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 15.9938 | 34.7101 | 60.6 | 50.0004 | 16.0061 | 25.7987 | 60.8 | 50.0004 | 16.004 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 15.9943 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 15.9961 | 4.3116 | 61.4 | 50.0004 | 15.9991 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 16.0001 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 15.9993 | 70.0535 | 60.4 | 82.9995 | 15.9888 | 63.2518 | 60.6 | 82.9995 | 15.9993 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 15.9956 | 6.266 | 59.8 | 0 | 15.9929 | 0.82514 | 60 | 0 | 15.9919 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9911 | 22.2527 | 60.8 | 50.0004 | 15.9937 | 28.7169 | 60.6 | 50.0004 | 15.9928 | 36.2778 | 60.4 | 50.0004 | 15.9971 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 15.9948 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9817 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9807 | 75.3262 | 60.2 | 82.9995 | 16.0005 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 15.9969 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 15.9966 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0024 | 49.7607 | 60 | 50.0004 | 15.9998 | 61.4228 | 59.6 | 50.0004 | 16.0066 | 62.3372 | 59.4 | 50.0004 | 15.99 | 79.556 | 60 | 82.9995 | 20.3911 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.9877 | 49.7349 | 60 | 50.0004 | 16.0071 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0021 | 34.7101 | 60.6 | 50.0004 | 16.0145 | 25.7987 | 60.8 | 50.0004 | 16.0124 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 16.0026 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0044 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.0074 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 16.0084 | 76.8333 | 60.2 | 82.9995 | 16.0078 | 70.0535 | 60.4 | 82.9995 | 15.9971 | 63.2507 | 60.6 | 82.9995 | 16.0076 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0039 | 6.266 | 59.8 | 0 | 16.0015 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.0002 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.0083 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 15.9994 | 22.2527 | 60.8 | 50.0004 | 16.002 | 28.7169 | 60.6 | 50.0004 | 16.0011 | 36.2789 | 60.4 | 50.0004 | 16.0054 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0031 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9902 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.989 | 75.3262 | 60.2 | 82.9995 | 16.009 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 16.0052 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0049 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0109 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0081 | 61.4228 | 59.6 | 50.0004 | 16.0149 | 62.3453 | 59.4 | 50.0004 | 15.9985 | 79.5548 | 60 | 82.9995 | 20.3994 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 15.996 | 49.7349 | 60 | 50.0004 | 16.0154 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0104 | 34.5739 | 60.6 | 50.0004 | 16.0228 | 25.7979 | 60.8 | 50.0004 | 16.0208 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 16.0109 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0127 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.0157 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 16.0167 | 76.8333 | 60.2 | 82.9995 | 16.0161 | 70.0535 | 60.4 | 82.9995 | 16.0054 | 63.2507 | 60.6 | 82.9995 | 16.0161 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0122 | 6.266 | 59.8 | 0 | 16.0098 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.0087 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.0167 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0077 | 22.2527 | 60.8 | 50.0004 | 16.0103 | 28.7169 | 60.6 | 50.0004 | 16.0094 | 36.2789 | 60.4 | 50.0004 | 16.0138 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0115 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 15.9985 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 15.9973 | 75.3262 | 60.2 | 82.9995 | 16.0173 | 5.6749 | 59.8 | 0 | 16.0135 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0132 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0192 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0164 | 61.4228 | 59.6 | 50.0004 | 16.0233 | 62.3453 | 59.4 | 50.0004 | 16.0068 | 79.5548 | 60 | 82.9995 | 20.408 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0043 | 49.733 | 60 | 50.0004 | 16.0237 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0188 | 34.5739 | 60.6 | 50.0004 | 16.0311 | 25.7979 | 60.8 | 50.0004 | 16.0291 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 16.0193 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0211 | 4.1617 | 61.4 | 50.0004 | 16.0242 | 78.4485 | 60.2 | 82.9995 | 16.025 | 76.8333 | 60.2 | 82.9995 | 16.0244 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0137 | 63.2507 | 60.6 | 82.9995 | 16.0244 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0205 | 6.266 | 59.8 | 0 | 16.0181 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.017 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.025 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0161 | 22.2527 | 60.8 | 50.0004 | 16.0187 | 28.7169 | 60.6 | 50.0004 | 16.0177 | 36.4384 | 60.4 | 50.0004 | 16.0221 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0198 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0068 | 63.3231 | 60.4 | 82.9995 | 16.0056 | 75.3189 | 60.2 | 82.9995 | 16.0256 | 5.6745 | 59.8 | 0 | 16.0219 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0215 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0275 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0248 | 61.4228 | 59.6 | 50.0004 | 16.0317 | 62.3801 | 59.4 | 50.0004 | 16.0151 | 79.6699 | 60 | 82.9995 | 20.4163 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0126 | 49.733 | 60 | 50.0004 | 16.0321 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0272 | 34.5715 | 60.6 | 50.0004 | 16.0394 | 25.7979 | 60.8 | 50.0004 | 16.0374 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 16.0276 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0294 | 4.1617 | 61.4 | 50.0004 | 16.0325 | 78.4457 | 60.2 | 82.9995 | 16.0333 | 76.8333 | 60.2 | 82.9995 | 16.0327 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.022 | 63.2507 | 60.6 | 82.9995 | 16.0327 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0291 | 6.266 | 59.8 | 0 | 16.0264 | 0.82488 | 60 | 0 | 16.0253 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 16.0333 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0244 | 22.2527 | 60.8 | 50.0004 | 16.027 | 28.7169 | 60.6 | 50.0004 | 16.026 | 36.4384 | 60.4 | 50.0004 | 16.0304 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0281 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0151 | 63.3181 | 60.4 | 82.9995 | 16.0142 | 75.3189 | 60.2 | 82.9995 | 16.0339 | 5.6745 | 59.8 | 0 | 16.0302 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0299 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0358 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0331 | 61.4228 | 59.6 | 50.0004 | 16.04 | 62.3801 | 59.4 | 50.0004 | 16.0234 | 79.6699 | 60 | 82.9995 | 20.4246 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0209 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 16.0404 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0355 | 34.5715 | 60.6 | 50.0004 | 16.0478 | 25.7979 | 60.8 | 50.0004 | 16.0458 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 16.0359 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0377 | 4.1612 | 61.4 | 50.0004 | 16.0408 | 78.4457 | 60.2 | 82.9995 | 16.0416 | 76.824 | 60.2 | 82.9995 | 16.041 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0305 | 63.2507 | 60.6 | 82.9995 | 16.041 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0374 | 6.266 | 59.8 | 0 | 16.0347 | 0.82488 | 60 | 0 | 16.0337 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 16.0416 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0327 | 22.2473 | 60.8 | 50.0004 | 16.0353 | 28.7171 | 60.6 | 50.0004 | 16.0344 | 36.4384 | 60.4 | 50.0004 | 16.0388 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0365 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0234 | 63.3181 | 60.4 | 82.9995 | 16.0225 | 75.4325 | 60.2 | 82.9995 | 16.0422 | 5.6745 | 59.8 | 0 | 16.0386 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0383 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0441 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0415 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.0483 | 62.3801 | 59.4 | 50.0004 | 16.0317 | 79.6821 | 60 | 82.9995 | 20.4329 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0292 | 49.731 | 60 | 50.0004 | 16.0487 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0438 | 34.5711 | 60.6 | 50.0004 | 16.0561 | 25.7979 | 60.8 | 50.0004 | 16.0541 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 16.0443 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.046 | 4.1612 | 61.4 | 50.0004 | 16.0491 | 78.443 | 60.2 | 82.9995 | 16.0499 | 76.824 | 60.2 | 82.9995 | 16.0493 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0388 | 63.2507 | 60.6 | 82.9995 | 16.0493 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0457 | 6.266 | 59.8 | 0 | 16.043 | 0.82488 | 60 | 0 | 16.042 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 16.0499 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.041 | 22.2473 | 60.8 | 50.0004 | 16.0436 | 28.7171 | 60.6 | 50.0004 | 16.0427 | 36.4384 | 60.4 | 50.0004 | 16.0471 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0448 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0317 | 63.3181 | 60.4 | 82.9995 | 16.0308 | 75.4325 | 60.2 | 82.9995 | 16.0505 | 5.6745 | 59.8 | 0 | 16.0469 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0466 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0524 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0498 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.0566 | 62.3801 | 59.4 | 50.0004 | 16.04 | 79.6821 | 60 | 82.9995 | 20.4412 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0376 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 16.0571 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0521 | 34.5711 | 60.6 | 50.0004 | 16.0645 | 25.7979 | 60.8 | 50.0004 | 16.0624 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 16.0526 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0543 | 4.1612 | 61.4 | 50.0004 | 16.0575 | 78.443 | 60.2 | 82.9995 | 16.0582 | 76.824 | 60.2 | 82.9995 | 16.0576 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0471 | 63.2569 | 60.6 | 82.9995 | 16.0576 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.054 | 6.266 | 59.8 | 0 | 16.0513 | 0.82488 | 60 | 0 | 16.0503 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 16.0583 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0493 | 22.3381 | 60.8 | 50.0004 | 16.0519 | 28.7171 | 60.6 | 50.0004 | 16.0511 | 36.4384 | 60.4 | 50.0004 | 16.0554 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0531 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.04 | 63.3181 | 60.4 | 82.9995 | 16.0391 | 75.4325 | 60.2 | 82.9995 | 16.0588 | 5.6745 | 59.8 | 0 | 16.0553 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0549 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0608 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0581 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.0649 | 62.3801 | 59.4 | 50.0004 | 16.0483 | 79.7994 | 60 | 82.9995 | 20.4495 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0459 | 49.712 | 60 | 50.0004 | 16.0654 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0605 | 34.5711 | 60.6 | 50.0004 | 16.0728 | 25.7976 | 60.8 | 50.0004 | 16.0708 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 16.0609 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0627 | 4.1612 | 61.4 | 50.0004 | 16.0658 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.0668 | 76.824 | 60.2 | 82.9995 | 16.0662 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0554 | 63.2569 | 60.6 | 82.9995 | 16.0659 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0623 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.0598 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.0586 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.0667 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0576 | 22.3381 | 60.8 | 50.0004 | 16.0603 | 28.7171 | 60.6 | 50.0004 | 16.0594 | 36.4384 | 60.4 | 50.0004 | 16.0637 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0614 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0483 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.0474 | 75.4325 | 60.2 | 82.9995 | 16.0674 | 5.6745 | 59.8 | 0 | 16.0636 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0632 | 51.5794 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0691 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0664 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.0734 | 62.3801 | 59.4 | 50.0004 | 16.0569 | 79.7994 | 60 | 82.9995 | 20.4578 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0543 | 49.7069 | 60 | 50.0004 | 16.0737 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0688 | 34.5711 | 60.6 | 50.0004 | 16.0811 | 25.7976 | 60.8 | 50.0004 | 16.0791 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 16.0693 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.071 | 4.1608 | 61.4 | 50.0004 | 16.0741 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.0751 | 76.824 | 60.2 | 82.9995 | 16.0745 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0637 | 63.2543 | 60.6 | 82.9995 | 16.0742 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0706 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.0681 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.0669 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.075 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.066 | 22.3381 | 60.8 | 50.0004 | 16.0686 | 28.7171 | 60.6 | 50.0004 | 16.0677 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.0721 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0697 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0566 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.0557 | 75.4413 | 60.2 | 82.9995 | 16.0757 | 5.6745 | 59.8 | 0 | 16.0719 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0715 | 51.5813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0775 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0747 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.0817 | 62.3801 | 59.4 | 50.0004 | 16.0652 | 79.7994 | 60 | 82.9995 | 20.4661 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0626 | 49.7069 | 60 | 50.0004 | 16.0821 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0771 | 34.5711 | 60.6 | 50.0004 | 16.0895 | 25.7976 | 60.8 | 50.0004 | 16.0875 | 23.6039 | 60.8 | 50.0004 | 16.0776 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0793 | 4.1608 | 61.4 | 50.0004 | 16.0825 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.0834 | 76.824 | 60.2 | 82.9995 | 16.0828 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.072 | 63.2543 | 60.6 | 82.9995 | 16.0828 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0789 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.0764 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.0753 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.0834 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0743 | 22.3381 | 60.8 | 50.0004 | 16.0769 | 28.7171 | 60.6 | 50.0004 | 16.076 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.0804 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0781 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0652 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.064 | 75.4413 | 60.2 | 82.9995 | 16.084 | 5.6745 | 59.8 | 0 | 16.0802 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0798 | 51.5813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0858 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0831 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.0901 | 62.3801 | 59.4 | 50.0004 | 16.0735 | 79.7994 | 60 | 82.9995 | 20.4744 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0709 | 49.7022 | 60 | 50.0004 | 16.0904 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0855 | 34.5711 | 60.6 | 50.0004 | 16.0978 | 25.7976 | 60.8 | 50.0004 | 16.0958 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.0859 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0878 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.0908 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.0917 | 76.824 | 60.2 | 82.9995 | 16.0911 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0803 | 63.2543 | 60.6 | 82.9995 | 16.0911 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0872 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.0847 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.0836 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.0917 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0826 | 22.3401 | 60.8 | 50.0004 | 16.0853 | 28.7171 | 60.6 | 50.0004 | 16.0844 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.0887 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0864 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0735 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.0723 | 75.4413 | 60.2 | 82.9995 | 16.0923 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 16.0885 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0883 | 51.5813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.0941 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0914 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.0984 | 62.3884 | 59.4 | 50.0004 | 16.0818 | 79.9363 | 60 | 82.9995 | 20.4829 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0792 | 49.7022 | 60 | 50.0004 | 16.0988 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.0938 | 34.5711 | 60.6 | 50.0004 | 16.1061 | 25.7947 | 60.8 | 50.0004 | 16.1041 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.0942 | 11.8379 | 61.2 | 50.0004 | 16.0961 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.0991 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.1 | 76.824 | 60.2 | 82.9995 | 16.0994 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0886 | 63.2543 | 60.6 | 82.9995 | 16.0994 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.0957 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.093 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.0919 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0911 | 22.3401 | 60.8 | 50.0004 | 16.0936 | 28.7171 | 60.6 | 50.0004 | 16.0928 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.0972 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.0947 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0818 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.0808 | 75.4413 | 60.2 | 82.9995 | 16.1006 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 16.0969 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.0966 | 51.5813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1024 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.0999 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.1067 | 62.3884 | 59.4 | 50.0004 | 16.0901 | 79.9363 | 60 | 82.9995 | 20.4912 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0875 | 49.7038 | 60 | 50.0004 | 16.1071 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1021 | 34.5711 | 60.6 | 50.0004 | 16.1144 | 25.7947 | 60.8 | 50.0004 | 16.1124 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1026 | 11.8386 | 61.2 | 50.0004 | 16.1044 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.1075 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.1083 | 76.8542 | 60.2 | 82.9995 | 16.1077 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.0972 | 63.2543 | 60.6 | 82.9995 | 16.1077 | 19.1175 | 59.4 | 0 | 16.104 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.1013 | 0.82514 | 60 | 0 | 16.1003 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1083 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.0994 | 22.3401 | 60.8 | 50.0004 | 16.1019 | 28.719 | 60.6 | 50.0004 | 16.1011 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1055 | 41.7425 | 60.2 | 50.0004 | 16.1031 | 47.5697 | 60 | 50.0004 | 16.0901 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.0891 | 75.4413 | 60.2 | 82.9995 | 16.1089 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 16.1052 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.105 | 51.5813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1107 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1082 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.115 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.0984 | 79.9193 | 60 | 82.9995 | 20.4995 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.0959 | 49.7038 | 60 | 50.0004 | 16.1154 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1105 | 34.4411 | 60.6 | 50.0004 | 16.1228 | 25.7947 | 60.8 | 50.0004 | 16.1208 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1109 | 11.8386 | 61.2 | 50.0004 | 16.1127 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.1158 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.1166 | 76.8542 | 60.2 | 82.9995 | 16.116 | 70.0719 | 60.4 | 82.9995 | 16.1055 | 63.2543 | 60.6 | 82.9995 | 16.116 | 19.1159 | 59.4 | 0 | 16.1123 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.1096 | 0.82488 | 60 | 0 | 16.1086 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1166 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1077 | 22.3401 | 60.8 | 50.0004 | 16.1102 | 28.719 | 60.6 | 50.0004 | 16.1094 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1138 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.1115 | 47.6445 | 60 | 50.0004 | 16.0984 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.0974 | 75.4413 | 60.2 | 82.9995 | 16.1172 | 5.6741 | 59.8 | 0 | 16.1136 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1133 | 51.5813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.119 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1165 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.1233 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.1067 | 79.9193 | 60 | 82.9995 | 20.5078 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1042 | 49.7038 | 60 | 50.0004 | 16.1238 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1188 | 34.4411 | 60.6 | 50.0004 | 16.1312 | 25.7947 | 60.8 | 50.0004 | 16.1292 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1192 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.121 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.1241 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.1249 | 76.8499 | 60.2 | 82.9995 | 16.1243 | 70.0695 | 60.4 | 82.9995 | 16.1138 | 63.2314 | 60.6 | 82.9995 | 16.1243 | 19.1159 | 59.4 | 0 | 16.1206 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.1179 | 0.82488 | 60 | 0 | 16.1169 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.125 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.116 | 22.3401 | 60.8 | 50.0004 | 16.1185 | 28.719 | 60.6 | 50.0004 | 16.1178 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1221 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.1198 | 47.6445 | 60 | 50.0004 | 16.1067 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.1057 | 75.4413 | 60.2 | 82.9995 | 16.1255 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.1219 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1216 | 51.5813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1274 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1248 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.1317 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.115 | 79.917 | 60 | 82.9995 | 20.5161 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1125 | 49.7038 | 60 | 50.0004 | 16.1321 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1271 | 34.4391 | 60.6 | 50.0004 | 16.1395 | 25.7947 | 60.8 | 50.0004 | 16.1375 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1276 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.1294 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.1326 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.1334 | 76.8499 | 60.2 | 82.9995 | 16.1328 | 70.0695 | 60.4 | 82.9995 | 16.1221 | 63.2314 | 60.6 | 82.9995 | 16.1326 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.1289 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.1265 | 0.82511 | 60 | 0 | 16.1252 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1333 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1243 | 22.3401 | 60.8 | 50.0004 | 16.127 | 28.719 | 60.6 | 50.0004 | 16.1261 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1305 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.1281 | 47.6445 | 60 | 50.0004 | 16.115 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.114 | 75.4413 | 60.2 | 82.9995 | 16.134 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.1302 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1299 | 51.5813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1357 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1331 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.14 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.1233 | 79.917 | 60 | 82.9995 | 20.5244 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1208 | 49.7071 | 60 | 50.0004 | 16.1404 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1354 | 34.4391 | 60.6 | 50.0004 | 16.1478 | 25.7947 | 60.8 | 50.0004 | 16.1458 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1359 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.1377 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.1409 | 78.4435 | 60.2 | 82.9995 | 16.1417 | 76.8499 | 60.2 | 82.9995 | 16.1411 | 70.0695 | 60.4 | 82.9995 | 16.1304 | 63.2314 | 60.6 | 82.9995 | 16.1409 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.1372 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.1348 | 0.82511 | 60 | 0 | 16.1335 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1416 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1327 | 22.338 | 60.8 | 50.0004 | 16.1353 | 28.719 | 60.6 | 50.0004 | 16.1344 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1388 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.1364 | 47.6445 | 60 | 50.0004 | 16.1233 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.1223 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.1423 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.1385 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1382 | 51.587 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1442 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1414 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.1484 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.1316 | 79.9954 | 60 | 82.9995 | 20.5327 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1292 | 49.7071 | 60 | 50.0004 | 16.1487 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1438 | 34.4391 | 60.6 | 50.0004 | 16.1562 | 25.7893 | 60.8 | 50.0004 | 16.1542 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1442 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.146 | 4.1616 | 61.4 | 50.0004 | 16.1492 | 78.3307 | 60.2 | 82.9995 | 16.15 | 76.8499 | 60.2 | 82.9995 | 16.1494 | 70.0695 | 60.4 | 82.9995 | 16.1387 | 63.2314 | 60.6 | 82.9995 | 16.1494 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.1458 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.1431 | 0.82511 | 60 | 0 | 16.142 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.15 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.141 | 22.338 | 60.8 | 50.0004 | 16.1436 | 28.719 | 60.6 | 50.0004 | 16.1427 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1471 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.1448 | 47.6404 | 60 | 50.0004 | 16.1316 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.1306 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.1506 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.1469 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1465 | 51.587 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1525 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1498 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.1567 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.1399 | 79.9954 | 60 | 82.9995 | 20.541 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1375 | 49.7071 | 60 | 50.0004 | 16.1571 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1522 | 34.4391 | 60.6 | 50.0004 | 16.1645 | 25.7893 | 60.8 | 50.0004 | 16.1625 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1525 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.1544 | 4.1615 | 61.4 | 50.0004 | 16.1576 | 78.3307 | 60.2 | 82.9995 | 16.1583 | 76.8499 | 60.2 | 82.9995 | 16.1577 | 70.0807 | 60.4 | 82.9995 | 16.147 | 63.2271 | 60.6 | 82.9995 | 16.1577 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.1541 | 6.2673 | 59.8 | 0 | 16.1514 | 0.82511 | 60 | 0 | 16.1503 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1583 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1493 | 22.338 | 60.8 | 50.0004 | 16.152 | 28.7173 | 60.6 | 50.0004 | 16.151 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1555 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.1531 | 47.6404 | 60 | 50.0004 | 16.1399 | 63.373 | 60.4 | 82.9995 | 16.1389 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.1589 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.1553 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1549 | 51.587 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1608 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1582 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.165 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.1484 | 80.007 | 60 | 82.9995 | 20.5496 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1458 | 49.7071 | 60 | 50.0004 | 16.1654 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1605 | 34.3449 | 60.6 | 50.0004 | 16.1728 | 25.7893 | 60.8 | 50.0004 | 16.1708 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1609 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.1627 | 4.1615 | 61.4 | 50.0004 | 16.1659 | 78.3307 | 60.2 | 82.9995 | 16.1666 | 76.8499 | 60.2 | 82.9995 | 16.166 | 70.0807 | 60.4 | 82.9995 | 16.1553 | 63.2271 | 60.6 | 82.9995 | 16.166 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.1624 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.1597 | 0.82511 | 60 | 0 | 16.1586 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1666 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1577 | 22.338 | 60.8 | 50.0004 | 16.1603 | 28.7173 | 60.6 | 50.0004 | 16.1594 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1638 | 41.8322 | 60.2 | 50.0004 | 16.1614 | 47.6421 | 60 | 50.0004 | 16.1484 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.1472 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.1672 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.1636 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1632 | 51.587 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1691 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1665 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.1733 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.1567 | 80.007 | 60 | 82.9995 | 20.5579 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1541 | 49.7067 | 60 | 50.0004 | 16.1738 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1688 | 34.3449 | 60.6 | 50.0004 | 16.1812 | 25.7893 | 60.8 | 50.0004 | 16.1792 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1692 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.171 | 4.1615 | 61.4 | 50.0004 | 16.1742 | 78.3307 | 60.2 | 82.9995 | 16.1749 | 76.8552 | 60.2 | 82.9995 | 16.1743 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.1636 | 63.2271 | 60.6 | 82.9995 | 16.1743 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.1707 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.168 | 0.82511 | 60 | 0 | 16.167 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1749 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.166 | 22.4323 | 60.8 | 50.0004 | 16.1686 | 28.8043 | 60.6 | 50.0004 | 16.1677 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1721 | 41.8322 | 60.2 | 50.0004 | 16.1698 | 47.6421 | 60 | 50.0004 | 16.1567 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.1555 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.1755 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 16.172 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1716 | 51.5868 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1774 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1748 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.1816 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.165 | 80.0721 | 60 | 82.9995 | 20.5662 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1625 | 49.7067 | 60 | 50.0004 | 16.1821 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1771 | 34.3396 | 60.6 | 50.0004 | 16.1895 | 25.7891 | 60.8 | 50.0004 | 16.1875 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1776 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.1793 | 4.1615 | 61.4 | 50.0004 | 16.1826 | 78.2646 | 60.2 | 82.9995 | 16.1832 | 76.8552 | 60.2 | 82.9995 | 16.1829 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.1719 | 63.2271 | 60.6 | 82.9995 | 16.1826 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.179 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.1763 | 0.82511 | 60 | 0 | 16.1753 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1832 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1743 | 22.4323 | 60.8 | 50.0004 | 16.1769 | 28.8043 | 60.6 | 50.0004 | 16.1761 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1804 | 41.8322 | 60.2 | 50.0004 | 16.1781 | 47.6421 | 60 | 50.0004 | 16.165 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.1638 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.1838 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 16.1803 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1799 | 51.5868 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1857 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1831 | 61.4282 | 59.6 | 50.0004 | 16.1901 | 62.3891 | 59.4 | 50.0004 | 16.1733 | 80.0721 | 60 | 82.9995 | 20.5745 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1708 | 49.7067 | 60 | 50.0004 | 16.1904 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1855 | 34.3396 | 60.6 | 50.0004 | 16.1978 | 25.7891 | 60.8 | 50.0004 | 16.1959 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1859 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.1876 | 4.1615 | 61.4 | 50.0004 | 16.1909 | 78.2646 | 60.2 | 82.9995 | 16.1915 | 76.8406 | 60.2 | 82.9995 | 16.1912 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.1804 | 63.2305 | 60.6 | 82.9995 | 16.1909 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.1873 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.1848 | 0.82511 | 60 | 0 | 16.1836 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.1917 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1826 | 22.435 | 60.8 | 50.0004 | 16.1852 | 28.8069 | 60.6 | 50.0004 | 16.1844 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1887 | 41.8322 | 60.2 | 50.0004 | 16.1864 | 47.6421 | 60 | 50.0004 | 16.1733 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.1724 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.1924 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 16.1886 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1882 | 51.5868 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.1941 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1914 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.1985 | 62.3896 | 59.4 | 50.0004 | 16.1816 | 80.0702 | 60 | 82.9995 | 20.5828 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1791 | 49.7067 | 60 | 50.0004 | 16.1987 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.1938 | 34.3416 | 60.6 | 50.0004 | 16.2062 | 25.79 | 60.8 | 50.0004 | 16.2042 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.1942 | 11.6715 | 61.2 | 50.0004 | 16.196 | 4.1615 | 61.4 | 50.0004 | 16.1992 | 78.2646 | 60.2 | 82.9995 | 16.2001 | 76.8406 | 60.2 | 82.9995 | 16.1995 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.1887 | 63.2305 | 60.6 | 82.9995 | 16.1992 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.1956 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.1931 | 0.82539 | 60 | 0 | 16.1919 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.2 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1909 | 22.435 | 60.8 | 50.0004 | 16.1936 | 28.8069 | 60.6 | 50.0004 | 16.1927 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.1971 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.1947 | 47.6421 | 60 | 50.0004 | 16.1816 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.1807 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.2007 | 5.6737 | 59.8 | 0 | 16.1969 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.1965 | 51.5868 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2024 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.1997 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2068 | 62.3896 | 59.4 | 50.0004 | 16.1899 | 80.0702 | 60 | 82.9995 | 20.5911 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1874 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 16.2071 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2021 | 34.3416 | 60.6 | 50.0004 | 16.2145 | 25.79 | 60.8 | 50.0004 | 16.2125 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.2025 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2043 | 4.1615 | 61.4 | 50.0004 | 16.2076 | 78.2646 | 60.2 | 82.9995 | 16.2084 | 76.8584 | 60.2 | 82.9995 | 16.2078 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.197 | 63.2305 | 60.6 | 82.9995 | 16.2078 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2039 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.2014 | 0.82539 | 60 | 0 | 16.2002 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.2083 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.1993 | 22.5133 | 60.8 | 50.0004 | 16.2019 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.201 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2054 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.203 | 47.6421 | 60 | 50.0004 | 16.1899 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.189 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.209 | 5.6735 | 59.8 | 0 | 16.2052 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2048 | 51.5868 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2108 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2081 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2151 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.1982 | 80.0562 | 60 | 82.9995 | 20.5994 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.1957 | 49.7073 | 60 | 50.0004 | 16.2155 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2105 | 34.3416 | 60.6 | 50.0004 | 16.2228 | 25.7914 | 60.8 | 50.0004 | 16.2209 | 23.6073 | 60.8 | 50.0004 | 16.2109 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2126 | 4.1615 | 61.4 | 50.0004 | 16.2159 | 78.2681 | 60.2 | 82.9995 | 16.2167 | 76.8584 | 60.2 | 82.9995 | 16.2161 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2053 | 63.2305 | 60.6 | 82.9995 | 16.2161 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2124 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.2097 | 0.82539 | 60 | 0 | 16.2086 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.2167 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2076 | 22.5133 | 60.8 | 50.0004 | 16.2102 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.2094 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2137 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2114 | 47.7437 | 60 | 50.0004 | 16.1982 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.1973 | 75.5538 | 60.2 | 82.9995 | 16.2173 | 5.6735 | 59.8 | 0 | 16.2136 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2131 | 51.5868 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2191 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2166 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2234 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.2065 | 80.0562 | 60 | 82.9995 | 20.6077 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2041 | 49.703 | 60 | 50.0004 | 16.2238 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2188 | 34.3416 | 60.6 | 50.0004 | 16.2311 | 25.7914 | 60.8 | 50.0004 | 16.2292 | 23.6072 | 60.8 | 50.0004 | 16.2192 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2211 | 4.0115 | 61.4 | 50.0004 | 16.2242 | 78.2681 | 60.2 | 82.9995 | 16.225 | 76.8584 | 60.2 | 82.9995 | 16.2244 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2136 | 63.2341 | 60.6 | 82.9995 | 16.2244 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2207 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.218 | 0.82539 | 60 | 0 | 16.2169 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.225 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2159 | 22.5133 | 60.8 | 50.0004 | 16.2186 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.2178 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2222 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2197 | 47.7437 | 60 | 50.0004 | 16.2065 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.2056 | 75.5637 | 60.2 | 82.9995 | 16.2256 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.2219 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2216 | 51.5867 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2274 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2249 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2317 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.2151 | 80.0527 | 60 | 82.9995 | 20.616 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2124 | 49.703 | 60 | 50.0004 | 16.2321 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2271 | 34.226 | 60.6 | 50.0004 | 16.2395 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.2375 | 23.6072 | 60.8 | 50.0004 | 16.2275 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2294 | 4.0115 | 61.4 | 50.0004 | 16.2327 | 78.2681 | 60.2 | 82.9995 | 16.2333 | 76.8584 | 60.2 | 82.9995 | 16.2327 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2219 | 63.2341 | 60.6 | 82.9995 | 16.2327 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.229 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.2263 | 0.82539 | 60 | 0 | 16.2252 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.2333 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2244 | 22.5133 | 60.8 | 50.0004 | 16.2269 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.2261 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2305 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.228 | 47.7387 | 60 | 50.0004 | 16.2151 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.2139 | 75.5637 | 60.2 | 82.9995 | 16.2339 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.2303 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.23 | 51.5867 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2357 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2332 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2401 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.2234 | 80.0527 | 60 | 82.9995 | 20.6245 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2207 | 49.703 | 60 | 50.0004 | 16.2404 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2355 | 34.226 | 60.6 | 50.0004 | 16.2479 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.2458 | 23.6049 | 60.8 | 50.0004 | 16.2358 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2377 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.241 | 78.2681 | 60.2 | 82.9995 | 16.2416 | 76.8584 | 60.2 | 82.9995 | 16.241 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2302 | 63.228 | 60.6 | 82.9995 | 16.241 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2373 | 6.2682 | 59.8 | 0 | 16.2346 | 0.82539 | 60 | 0 | 16.2336 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.2416 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2327 | 22.5124 | 60.8 | 50.0004 | 16.2352 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.2344 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2388 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2365 | 47.7387 | 60 | 50.0004 | 16.2234 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.2222 | 75.5637 | 60.2 | 82.9995 | 16.2422 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.2386 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2383 | 51.5887 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.244 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2415 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2484 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.2317 | 80.125 | 60 | 82.9995 | 20.6328 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2291 | 49.703 | 60 | 50.0004 | 16.2488 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2438 | 34.226 | 60.6 | 50.0004 | 16.2562 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.2542 | 23.6049 | 60.8 | 50.0004 | 16.2442 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.246 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.2493 | 78.2681 | 60.2 | 82.9995 | 16.2499 | 76.8584 | 60.2 | 82.9995 | 16.2495 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2385 | 63.228 | 60.6 | 82.9995 | 16.2493 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2456 | 6.2669 | 59.8 | 0 | 16.2429 | 0.82539 | 60 | 0 | 16.2419 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.2499 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.241 | 22.5124 | 60.8 | 50.0004 | 16.2435 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.2428 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2471 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2448 | 47.7387 | 60 | 50.0004 | 16.2317 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.2305 | 75.5637 | 60.2 | 82.9995 | 16.2505 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.2469 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2466 | 51.5887 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2523 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2498 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2568 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.24 | 80.125 | 60 | 82.9995 | 20.6411 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2374 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.2571 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2521 | 34.226 | 60.6 | 50.0004 | 16.2645 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.2626 | 23.6049 | 60.8 | 50.0004 | 16.2525 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2543 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.2577 | 78.2681 | 60.2 | 82.9995 | 16.2582 | 76.864 | 60.2 | 82.9995 | 16.2578 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2468 | 63.2168 | 60.6 | 82.9995 | 16.2576 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2539 | 6.2669 | 59.8 | 0 | 16.2515 | 0.82539 | 60 | 0 | 16.2502 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.2583 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2493 | 22.5093 | 60.8 | 50.0004 | 16.2518 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.2511 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2555 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2531 | 47.7387 | 60 | 50.0004 | 16.24 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.2388 | 75.5637 | 60.2 | 82.9995 | 16.259 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.2552 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2549 | 51.5887 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2607 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2581 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2651 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.2483 | 80.186 | 60 | 82.9995 | 20.6494 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2457 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.2654 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2605 | 34.2281 | 60.6 | 50.0004 | 16.2729 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.2709 | 23.6049 | 60.8 | 50.0004 | 16.2609 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2627 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.266 | 78.2681 | 60.2 | 82.9995 | 16.2667 | 76.864 | 60.2 | 82.9995 | 16.2661 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2554 | 63.2168 | 60.6 | 82.9995 | 16.2659 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2622 | 6.2669 | 59.8 | 0 | 16.2598 | 0.63958 | 60 | 0 | 16.2585 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.2666 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2576 | 22.5093 | 60.8 | 50.0004 | 16.2603 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.2594 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2638 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2614 | 47.7485 | 60 | 50.0004 | 16.2483 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.2473 | 75.5637 | 60.2 | 82.9995 | 16.2673 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.2635 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2632 | 51.5887 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.269 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2665 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2734 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.2566 | 80.186 | 60 | 82.9995 | 20.6577 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.254 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.2737 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 16.2688 | 34.2281 | 60.6 | 50.0004 | 16.2812 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.2792 | 23.6049 | 60.8 | 50.0004 | 16.2692 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.271 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.2743 | 78.2681 | 60.2 | 82.9995 | 16.275 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 16.2744 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2637 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.2744 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2708 | 6.2669 | 59.8 | 0 | 16.2681 | 0.63958 | 60 | 0 | 16.2668 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.2749 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.266 | 22.5093 | 60.8 | 50.0004 | 16.2686 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.2677 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2721 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2697 | 47.7485 | 60 | 50.0004 | 16.2566 | 63.3741 | 60.4 | 82.9995 | 16.2556 | 75.5637 | 60.2 | 82.9995 | 16.2756 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.272 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2715 | 51.5887 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2775 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2748 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2817 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.2649 | 80.1853 | 60 | 82.9995 | 20.666 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2623 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.2821 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.2772 | 34.2246 | 60.6 | 50.0004 | 16.2895 | 25.7912 | 60.8 | 50.0004 | 16.2876 | 23.6049 | 60.8 | 50.0004 | 16.2775 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2793 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.2827 | 78.2782 | 60.2 | 82.9995 | 16.2833 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 16.2827 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.272 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.2827 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2791 | 6.2669 | 59.8 | 0 | 16.2764 | 0.63958 | 60 | 0 | 16.2751 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.2833 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2743 | 22.5093 | 60.8 | 50.0004 | 16.2769 | 28.8057 | 60.6 | 50.0004 | 16.276 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2805 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2781 | 47.7497 | 60 | 50.0004 | 16.2649 | 63.3721 | 60.4 | 82.9995 | 16.2639 | 75.5637 | 60.2 | 82.9995 | 16.2839 | 5.674 | 59.8 | 0 | 16.2804 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2799 | 51.5887 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2858 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2832 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.29 | 62.3953 | 59.4 | 50.0004 | 16.2732 | 80.1853 | 60 | 82.9995 | 20.6743 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2707 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.2904 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.2855 | 34.2246 | 60.6 | 50.0004 | 16.2979 | 25.7912 | 60.8 | 50.0004 | 16.2959 | 23.6019 | 60.8 | 50.0004 | 16.2858 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.2877 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.291 | 78.2782 | 60.2 | 82.9995 | 16.2916 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 16.291 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2803 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.291 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2874 | 6.2669 | 59.8 | 0 | 16.2847 | 0.63958 | 60 | 0 | 16.2836 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.2916 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2826 | 22.5093 | 60.8 | 50.0004 | 16.2853 | 28.9011 | 60.6 | 50.0004 | 16.2844 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2888 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2864 | 47.7497 | 60 | 50.0004 | 16.2732 | 63.3721 | 60.4 | 82.9995 | 16.2722 | 75.6471 | 60.2 | 82.9995 | 16.2922 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 16.2887 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2882 | 51.5887 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.2941 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2915 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.2985 | 62.4447 | 59.4 | 50.0004 | 16.2815 | 80.2414 | 60 | 82.9995 | 20.6826 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.279 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.2988 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.2938 | 34.2246 | 60.6 | 50.0004 | 16.3062 | 25.7914 | 60.8 | 50.0004 | 16.3043 | 23.6019 | 60.8 | 50.0004 | 16.2941 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.296 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.2993 | 78.2782 | 60.2 | 82.9995 | 16.2999 | 76.8619 | 60.2 | 82.9995 | 16.2993 | 70.0914 | 60.4 | 82.9995 | 16.2886 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.2993 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.2957 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.293 | 0.5212 | 60 | 0 | 16.2919 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.2999 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.291 | 22.5093 | 60.8 | 50.0004 | 16.2936 | 28.9011 | 60.6 | 50.0004 | 16.2927 | 36.4391 | 60.4 | 50.0004 | 16.2971 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.2947 | 47.7497 | 60 | 50.0004 | 16.2815 | 63.3721 | 60.4 | 82.9995 | 16.2805 | 75.6471 | 60.2 | 82.9995 | 16.3005 | 5.6748 | 59.8 | 0 | 16.297 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.2966 | 51.5887 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3024 | 49.7655 | 60 | 50.0004 | 16.2998 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3068 | 62.4447 | 59.4 | 50.0004 | 16.2898 | 80.2414 | 60 | 82.9995 | 20.6912 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2874 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3071 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3021 | 34.2246 | 60.6 | 50.0004 | 16.3145 | 25.7914 | 60.8 | 50.0004 | 16.3126 | 23.606 | 60.8 | 50.0004 | 16.3025 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.3043 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.3077 | 78.2782 | 60.2 | 82.9995 | 16.3082 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 16.3079 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 16.2969 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3076 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.304 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.3013 | 0.5212 | 60 | 0 | 16.3002 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3082 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.2993 | 22.5093 | 60.8 | 50.0004 | 16.3019 | 28.9017 | 60.6 | 50.0004 | 16.3011 | 36.5345 | 60.4 | 50.0004 | 16.3054 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.3031 | 47.7497 | 60 | 50.0004 | 16.2898 | 63.3721 | 60.4 | 82.9995 | 16.2888 | 75.6471 | 60.2 | 82.9995 | 16.3088 | 5.6746 | 59.8 | 0 | 16.3053 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.3049 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3107 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 16.3081 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3152 | 62.4375 | 59.4 | 50.0004 | 16.2983 | 80.2414 | 60 | 82.9995 | 20.6995 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.2957 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3154 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3105 | 34.2246 | 60.6 | 50.0004 | 16.3229 | 25.7914 | 60.8 | 50.0004 | 16.3209 | 23.606 | 60.8 | 50.0004 | 16.3109 | 11.6722 | 61.2 | 50.0004 | 16.3126 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.316 | 78.2782 | 60.2 | 82.9995 | 16.3165 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 16.3162 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 16.3052 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3159 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3123 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.3098 | 0.5212 | 60 | 0 | 16.3086 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3167 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3076 | 22.5093 | 60.8 | 50.0004 | 16.3102 | 28.9017 | 60.6 | 50.0004 | 16.3094 | 36.5345 | 60.4 | 50.0004 | 16.3138 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.3114 | 47.7515 | 60 | 50.0004 | 16.2983 | 63.3721 | 60.4 | 82.9995 | 16.2971 | 75.6471 | 60.2 | 82.9995 | 16.3174 | 5.6746 | 59.8 | 0 | 16.3136 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.3132 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.319 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 16.3164 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3235 | 62.4375 | 59.4 | 50.0004 | 16.3066 | 80.2414 | 60 | 82.9995 | 20.7078 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.304 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3238 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3188 | 34.2246 | 60.6 | 50.0004 | 16.3312 | 25.7914 | 60.8 | 50.0004 | 16.3293 | 23.606 | 60.8 | 50.0004 | 16.3192 | 11.6712 | 61.2 | 50.0004 | 16.3209 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.3243 | 78.2782 | 60.2 | 82.9995 | 16.3248 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 16.3245 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 16.3135 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3242 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3206 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.3181 | 0.5212 | 60 | 0 | 16.3169 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.325 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3159 | 22.5105 | 60.8 | 50.0004 | 16.3186 | 28.9017 | 60.6 | 50.0004 | 16.3177 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3221 | 41.8296 | 60.2 | 50.0004 | 16.3197 | 47.7515 | 60 | 50.0004 | 16.3066 | 63.3721 | 60.4 | 82.9995 | 16.3054 | 75.6471 | 60.2 | 82.9995 | 16.3257 | 5.6746 | 59.8 | 0 | 16.3219 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.3215 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3274 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3248 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3318 | 62.4375 | 59.4 | 50.0004 | 16.3149 | 80.2381 | 60 | 82.9995 | 20.7161 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3123 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3321 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3271 | 34.082 | 60.6 | 50.0004 | 16.3395 | 25.789 | 60.8 | 50.0004 | 16.3376 | 23.606 | 60.8 | 50.0004 | 16.3275 | 11.6712 | 61.2 | 50.0004 | 16.3293 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.3328 | 78.2839 | 60.2 | 82.9995 | 16.3334 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 16.3328 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 16.3218 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3325 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3291 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.3264 | 0.52151 | 60 | 0 | 16.3252 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3333 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3242 | 22.5105 | 60.8 | 50.0004 | 16.3269 | 28.9017 | 60.6 | 50.0004 | 16.326 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3304 | 41.8306 | 60.2 | 50.0004 | 16.328 | 47.7515 | 60 | 50.0004 | 16.3149 | 63.3721 | 60.4 | 82.9995 | 16.3137 | 75.6471 | 60.2 | 82.9995 | 16.334 | 5.6746 | 59.8 | 0 | 16.3303 | 62.2491 | 59.6 | 50.0004 | 16.3298 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3357 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3331 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3401 | 62.4375 | 59.4 | 50.0004 | 16.3232 | 80.2381 | 60 | 82.9995 | 20.7244 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3206 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3405 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3355 | 34.082 | 60.6 | 50.0004 | 16.3478 | 25.789 | 60.8 | 50.0004 | 16.3459 | 23.606 | 60.8 | 50.0004 | 16.3358 | 11.6712 | 61.2 | 50.0004 | 16.3376 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.3411 | 78.2839 | 60.2 | 82.9995 | 16.3417 | 76.8668 | 60.2 | 82.9995 | 16.3411 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 16.3303 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3411 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3374 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.3347 | 0.52151 | 60 | 0 | 16.3335 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3417 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3326 | 22.5111 | 60.8 | 50.0004 | 16.3352 | 28.9038 | 60.6 | 50.0004 | 16.3344 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3389 | 41.8306 | 60.2 | 50.0004 | 16.3363 | 47.7515 | 60 | 50.0004 | 16.3232 | 63.3721 | 60.4 | 82.9995 | 16.322 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.3423 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 16.3387 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.3381 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3441 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3416 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3484 | 62.5006 | 59.4 | 50.0004 | 16.3315 | 80.2331 | 60 | 82.9995 | 20.7327 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.329 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3488 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3438 | 34.082 | 60.6 | 50.0004 | 16.3562 | 25.7882 | 60.8 | 50.0004 | 16.3543 | 23.606 | 60.8 | 50.0004 | 16.3442 | 11.6712 | 61.2 | 50.0004 | 16.3459 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.3494 | 78.2825 | 60.2 | 82.9995 | 16.35 | 76.8668 | 60.2 | 82.9995 | 16.3494 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 16.3386 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3494 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3457 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.343 | 0.52151 | 60 | 0 | 16.3418 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.35 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3409 | 22.5111 | 60.8 | 50.0004 | 16.3436 | 28.9038 | 60.6 | 50.0004 | 16.3428 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3472 | 41.8306 | 60.2 | 50.0004 | 16.3447 | 47.8636 | 60 | 50.0004 | 16.3315 | 63.4951 | 60.4 | 82.9995 | 16.3306 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.3506 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 16.347 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.3466 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3524 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3499 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3568 | 62.5006 | 59.4 | 50.0004 | 16.3398 | 80.2331 | 60 | 82.9995 | 20.741 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3373 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3571 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3521 | 34.082 | 60.6 | 50.0004 | 16.3646 | 25.7882 | 60.8 | 50.0004 | 16.3626 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 16.3525 | 11.6712 | 61.2 | 50.0004 | 16.3544 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.3578 | 78.2825 | 60.2 | 82.9995 | 16.3583 | 76.8668 | 60.2 | 82.9995 | 16.3577 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 16.3469 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3577 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.354 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.3513 | 0.52151 | 60 | 0 | 16.3502 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3583 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3492 | 22.5111 | 60.8 | 50.0004 | 16.3519 | 28.9038 | 60.6 | 50.0004 | 16.3511 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3555 | 41.8306 | 60.2 | 50.0004 | 16.353 | 47.8636 | 60 | 50.0004 | 16.3398 | 63.4951 | 60.4 | 82.9995 | 16.3389 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.3589 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 16.3553 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.3549 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3607 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3582 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3652 | 62.5013 | 59.4 | 50.0004 | 16.3481 | 80.2326 | 60 | 82.9995 | 20.7493 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3456 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3654 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3605 | 34.082 | 60.6 | 50.0004 | 16.3729 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.371 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 16.3608 | 11.6712 | 61.2 | 50.0004 | 16.3627 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.3661 | 78.2352 | 60.2 | 82.9995 | 16.3666 | 76.8668 | 60.2 | 82.9995 | 16.3662 | 70.0987 | 60.4 | 82.9995 | 16.3552 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.366 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3623 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.3596 | 0.52129 | 60 | 0 | 16.3585 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3666 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3577 | 22.5111 | 60.8 | 50.0004 | 16.3602 | 28.9038 | 60.6 | 50.0004 | 16.3594 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3638 | 41.8306 | 60.2 | 50.0004 | 16.3613 | 47.8636 | 60 | 50.0004 | 16.3481 | 63.4951 | 60.4 | 82.9995 | 16.3472 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.3672 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 16.3636 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.3633 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.369 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3665 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3735 | 62.5013 | 59.4 | 50.0004 | 16.3564 | 80.2326 | 60 | 82.9995 | 20.7576 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3539 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3738 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3688 | 34.082 | 60.6 | 50.0004 | 16.3812 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.3793 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 16.3691 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.371 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.3744 | 78.2352 | 60.2 | 82.9995 | 16.3749 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 16.3745 | 70.1208 | 60.4 | 82.9995 | 16.3635 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3743 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3706 | 6.2665 | 59.8 | 0 | 16.3682 | 0.52129 | 60 | 0 | 16.3668 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3749 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.366 | 22.5111 | 60.8 | 50.0004 | 16.3685 | 29.0216 | 60.6 | 50.0004 | 16.3678 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3721 | 41.8306 | 60.2 | 50.0004 | 16.3698 | 47.8636 | 60 | 50.0004 | 16.3564 | 63.4951 | 60.4 | 82.9995 | 16.3555 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.3755 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 16.3719 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.3716 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3773 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3748 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3818 | 62.5013 | 59.4 | 50.0004 | 16.365 | 80.3502 | 60 | 82.9995 | 20.7661 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3622 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3821 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3771 | 34.0844 | 60.6 | 50.0004 | 16.3896 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.3876 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 16.3775 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.3793 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.3828 | 78.233 | 60.2 | 82.9995 | 16.3832 | 76.8712 | 60.2 | 82.9995 | 16.3828 | 70.1208 | 60.4 | 82.9995 | 16.3718 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3826 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3789 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.3765 | 0.52129 | 60 | 0 | 16.3752 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3833 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3743 | 22.5111 | 60.8 | 50.0004 | 16.3768 | 29.0216 | 60.6 | 50.0004 | 16.3761 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3805 | 41.8339 | 60.2 | 50.0004 | 16.3781 | 47.8667 | 60 | 50.0004 | 16.3647 | 63.4951 | 60.4 | 82.9995 | 16.3638 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.384 | 5.6751 | 59.8 | 0 | 16.3804 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.3799 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.3856 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3832 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3901 | 62.5013 | 59.4 | 50.0004 | 16.3733 | 80.3502 | 60 | 82.9995 | 20.7744 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3706 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3904 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3855 | 34.0844 | 60.6 | 50.0004 | 16.3979 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.396 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 16.3858 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.3877 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.3911 | 78.233 | 60.2 | 82.9995 | 16.3915 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 16.3911 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.3801 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3909 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3875 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.3848 | 0.52129 | 60 | 0 | 16.3835 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3916 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3826 | 22.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.3853 | 29.0216 | 60.6 | 50.0004 | 16.3844 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3888 | 41.8339 | 60.2 | 50.0004 | 16.3864 | 47.8667 | 60 | 50.0004 | 16.3733 | 63.4951 | 60.4 | 82.9995 | 16.3721 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.3923 | 5.713 | 59.8 | 0 | 16.3887 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.3882 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.394 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3915 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.3984 | 62.5729 | 59.4 | 50.0004 | 16.3816 | 80.5833 | 60 | 82.9995 | 20.7827 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3789 | 49.7014 | 60 | 50.0004 | 16.3988 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.3938 | 34.0827 | 60.6 | 50.0004 | 16.4062 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.4043 | 23.6074 | 60.8 | 50.0004 | 16.3941 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.396 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.3994 | 78.233 | 60.2 | 82.9995 | 16.4 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 16.3994 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.3884 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.3992 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.3958 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.3931 | 0.52152 | 60 | 0 | 16.3918 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.3999 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3909 | 22.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.3936 | 29.0216 | 60.6 | 50.0004 | 16.3927 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.3972 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.3947 | 47.9418 | 60 | 50.0004 | 16.3816 | 63.4951 | 60.4 | 82.9995 | 16.3804 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.4006 | 5.713 | 59.8 | 0 | 16.3971 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.3965 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4023 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.3999 | 61.4251 | 59.6 | 50.0004 | 16.4069 | 62.5729 | 59.4 | 50.0004 | 16.3899 | 80.5833 | 60 | 82.9995 | 20.791 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3872 | 49.6974 | 60 | 50.0004 | 16.4071 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.4022 | 34.0827 | 60.6 | 50.0004 | 16.4146 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.4127 | 23.608 | 60.8 | 50.0004 | 16.4025 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.4043 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4078 | 78.233 | 60.2 | 82.9995 | 16.4083 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 16.4077 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.3967 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4077 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4041 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4014 | 0.52152 | 60 | 0 | 16.4001 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.4083 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.3993 | 22.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.4019 | 29.0216 | 60.6 | 50.0004 | 16.401 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4055 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.403 | 47.9418 | 60 | 50.0004 | 16.3899 | 63.4951 | 60.4 | 82.9995 | 16.3887 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.4089 | 5.7123 | 59.8 | 0 | 16.4054 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.4048 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4108 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4082 | 61.4197 | 59.6 | 50.0004 | 16.4152 | 62.5729 | 59.4 | 50.0004 | 16.3982 | 80.5881 | 60 | 82.9995 | 20.7993 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.3956 | 49.6974 | 60 | 50.0004 | 16.4155 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.4105 | 34.0243 | 60.6 | 50.0004 | 16.4229 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.421 | 23.608 | 60.8 | 50.0004 | 16.4108 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.4127 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4161 | 78.2283 | 60.2 | 82.9995 | 16.4166 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 16.416 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4053 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.416 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4124 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4097 | 0.52152 | 60 | 0 | 16.4084 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.4166 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.4076 | 22.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.4103 | 29.0216 | 60.6 | 50.0004 | 16.4094 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4138 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.4114 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.3982 | 63.4911 | 60.4 | 82.9995 | 16.397 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.4172 | 5.7123 | 59.8 | 0 | 16.4137 | 62.2546 | 59.6 | 50.0004 | 16.4132 | 51.5337 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4191 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4165 | 61.4197 | 59.6 | 50.0004 | 16.4236 | 62.5729 | 59.4 | 50.0004 | 16.4065 | 80.5881 | 60 | 82.9995 | 20.8076 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4039 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4238 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.4188 | 34.0243 | 60.6 | 50.0004 | 16.4312 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.4293 | 23.608 | 60.8 | 50.0004 | 16.4191 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.421 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4244 | 78.2283 | 60.2 | 82.9995 | 16.4249 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 16.4246 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4136 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4243 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4207 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.418 | 0.52152 | 60 | 0 | 16.4169 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 16.4249 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.4159 | 22.6033 | 60.8 | 50.0004 | 16.4186 | 29.0216 | 60.6 | 50.0004 | 16.4177 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4221 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.4197 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.4065 | 63.4911 | 60.4 | 82.9995 | 16.4055 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.4255 | 5.712 | 59.8 | 0 | 16.422 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4216 | 51.5378 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4274 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4248 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4319 | 62.5702 | 59.4 | 50.0004 | 16.4148 | 80.5881 | 60 | 82.9995 | 20.8159 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4122 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4321 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.4271 | 34.0211 | 60.6 | 50.0004 | 16.4396 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.4377 | 23.608 | 60.8 | 50.0004 | 16.4274 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.4293 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4329 | 78.2 | 60.2 | 82.9995 | 16.4332 | 76.873 | 60.2 | 82.9995 | 16.4329 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4219 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4326 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.429 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4265 | 0.52152 | 60 | 0 | 16.4252 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.4332 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.4243 | 22.6033 | 60.8 | 50.0004 | 16.4269 | 29.0216 | 60.6 | 50.0004 | 16.4261 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4304 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.428 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.4148 | 63.4911 | 60.4 | 82.9995 | 16.4138 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.4338 | 5.712 | 59.8 | 0 | 16.4303 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4299 | 51.5378 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4357 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4331 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4402 | 62.5702 | 59.4 | 50.0004 | 16.4231 | 80.5881 | 60 | 82.9995 | 20.8242 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4205 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4404 | 43.8839 | 60.2 | 50.0004 | 16.4355 | 34.0211 | 60.6 | 50.0004 | 16.4479 | 25.7885 | 60.8 | 50.0004 | 16.446 | 23.6068 | 60.8 | 50.0004 | 16.4358 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.4376 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4412 | 78.2 | 60.2 | 82.9995 | 16.4415 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 16.4412 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4302 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4409 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4373 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4348 | 0.52152 | 60 | 0 | 16.4335 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.4415 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.4326 | 22.6033 | 60.8 | 50.0004 | 16.4352 | 29.0184 | 60.6 | 50.0004 | 16.4344 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4388 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.4364 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.4231 | 63.4911 | 60.4 | 82.9995 | 16.4221 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.4424 | 5.712 | 59.8 | 0 | 16.4387 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4382 | 51.4596 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.444 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4415 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4485 | 62.5711 | 59.4 | 50.0004 | 16.4314 | 80.5881 | 60 | 82.9995 | 20.8325 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4288 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4488 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.4438 | 34.0235 | 60.6 | 50.0004 | 16.4562 | 25.7906 | 60.8 | 50.0004 | 16.4543 | 23.6068 | 60.8 | 50.0004 | 16.4441 | 11.6709 | 61.2 | 50.0004 | 16.4459 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4495 | 78.1979 | 60.2 | 82.9995 | 16.4498 | 76.8845 | 60.2 | 82.9995 | 16.4495 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4385 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4492 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4458 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4431 | 0.5213 | 60 | 0 | 16.4419 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.45 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.4409 | 22.6033 | 60.8 | 50.0004 | 16.4435 | 29.0184 | 60.6 | 50.0004 | 16.4427 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4471 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.4447 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.4314 | 63.6427 | 60.4 | 82.9995 | 16.4304 | 75.7227 | 60.2 | 82.9995 | 16.4507 | 5.712 | 59.8 | 0 | 16.447 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4465 | 51.4596 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4523 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4498 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4568 | 62.5711 | 59.4 | 50.0004 | 16.4397 | 80.5881 | 60 | 82.9995 | 20.8411 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4372 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4571 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.4521 | 34.0235 | 60.6 | 50.0004 | 16.4646 | 25.7906 | 60.8 | 50.0004 | 16.4627 | 23.6068 | 60.8 | 50.0004 | 16.4525 | 11.6702 | 61.2 | 50.0004 | 16.4543 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4578 | 78.1979 | 60.2 | 82.9995 | 16.4581 | 76.896 | 60.2 | 82.9995 | 16.4578 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4468 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4575 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4541 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4514 | 0.5213 | 60 | 0 | 16.4502 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.4583 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.4492 | 22.6024 | 60.8 | 50.0004 | 16.4519 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.451 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4554 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.453 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.4397 | 63.6427 | 60.4 | 82.9995 | 16.4387 | 75.777 | 60.2 | 82.9995 | 16.459 | 5.712 | 59.8 | 0 | 16.4554 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4548 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4607 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4583 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4652 | 62.5628 | 59.4 | 50.0004 | 16.4482 | 80.5874 | 60 | 82.9995 | 20.8494 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4455 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.4605 | 34.0235 | 60.6 | 50.0004 | 16.4729 | 25.7906 | 60.8 | 50.0004 | 16.4711 | 23.6068 | 60.8 | 50.0004 | 16.4608 | 11.6702 | 61.2 | 50.0004 | 16.4626 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4662 | 78.1979 | 60.2 | 82.9995 | 16.4667 | 76.896 | 60.2 | 82.9995 | 16.4661 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4551 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4658 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4624 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4597 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.4585 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.4666 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.4575 | 22.6024 | 60.8 | 50.0004 | 16.4602 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.4594 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4639 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.4613 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.448 | 63.6427 | 60.4 | 82.9995 | 16.447 | 75.777 | 60.2 | 82.9995 | 16.4673 | 5.712 | 59.8 | 0 | 16.4637 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4631 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4691 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4666 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4735 | 62.5628 | 59.4 | 50.0004 | 16.4565 | 80.5874 | 60 | 82.9995 | 20.8577 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4539 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4738 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.4688 | 34.0235 | 60.6 | 50.0004 | 16.4813 | 25.7906 | 60.8 | 50.0004 | 16.4794 | 23.6084 | 60.8 | 50.0004 | 16.4691 | 11.5224 | 61.2 | 50.0004 | 16.4709 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4745 | 78.1979 | 60.2 | 82.9995 | 16.475 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 16.4744 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4634 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4744 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4707 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.468 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.4668 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.475 | 16.1835 | 61 | 50.0004 | 16.4659 | 22.6024 | 60.8 | 50.0004 | 16.4685 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.4678 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4722 | 41.8365 | 60.2 | 50.0004 | 16.4696 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.4565 | 63.6427 | 60.4 | 82.9995 | 16.4553 | 75.777 | 60.2 | 82.9995 | 16.4756 | 5.712 | 59.8 | 0 | 16.472 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4716 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4774 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4749 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4819 | 62.5628 | 59.4 | 50.0004 | 16.4648 | 80.5874 | 60 | 82.9995 | 20.866 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4622 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4821 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.4771 | 34.0246 | 60.6 | 50.0004 | 16.4896 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.4877 | 23.6084 | 60.8 | 50.0004 | 16.4774 | 11.5224 | 61.2 | 50.0004 | 16.4794 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4828 | 78.1979 | 60.2 | 82.9995 | 16.4833 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 16.4829 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4717 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4827 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.479 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4763 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.4751 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.4833 | 16.2882 | 61 | 50.0004 | 16.4742 | 22.6024 | 60.8 | 50.0004 | 16.4769 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.4761 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.4805 | 41.839 | 60.2 | 50.0004 | 16.478 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.4648 | 63.6427 | 60.4 | 82.9995 | 16.4636 | 75.777 | 60.2 | 82.9995 | 16.4839 | 5.712 | 59.8 | 0 | 16.4803 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4799 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.4857 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4832 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4902 | 62.5628 | 59.4 | 50.0004 | 16.4731 | 80.5874 | 60 | 82.9995 | 20.8743 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4705 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4905 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.4855 | 34.0246 | 60.6 | 50.0004 | 16.4979 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.496 | 23.6005 | 60.8 | 50.0004 | 16.4858 | 11.5224 | 61.2 | 50.0004 | 16.4877 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4912 | 78.1979 | 60.2 | 82.9995 | 16.4916 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 16.4912 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.48 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.491 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4873 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4846 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.4835 | 3.3774 | 61.4 | 50.0004 | 16.4916 | 16.2882 | 61 | 50.0004 | 16.4825 | 22.603 | 60.8 | 50.0004 | 16.4852 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.4844 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.4888 | 41.839 | 60.2 | 50.0004 | 16.4863 | 47.9396 | 60 | 50.0004 | 16.4731 | 63.6427 | 60.4 | 82.9995 | 16.4719 | 75.777 | 60.2 | 82.9995 | 16.4922 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 16.4886 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4883 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.494 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4915 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.4985 | 62.5628 | 59.4 | 50.0004 | 16.4814 | 80.5907 | 60 | 82.9995 | 20.8826 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4788 | 49.6999 | 60 | 50.0004 | 16.4988 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.4938 | 33.9685 | 60.6 | 50.0004 | 16.5063 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5044 | 23.6005 | 60.8 | 50.0004 | 16.4941 | 11.5224 | 61.2 | 50.0004 | 16.496 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.4995 | 78.1982 | 60.2 | 82.9995 | 16.4999 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 16.4995 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4885 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.4993 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.4956 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.4932 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.4918 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.4999 | 16.2882 | 61 | 50.0004 | 16.491 | 22.603 | 60.8 | 50.0004 | 16.4935 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.4928 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.4972 | 41.8913 | 60.2 | 50.0004 | 16.4946 | 48.0095 | 60 | 50.0004 | 16.4814 | 63.6427 | 60.4 | 82.9995 | 16.4802 | 75.777 | 60.2 | 82.9995 | 16.5005 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 16.4971 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.4966 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5023 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.4999 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.5068 | 62.5628 | 59.4 | 50.0004 | 16.4897 | 80.5907 | 60 | 82.9995 | 20.8909 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4871 | 49.7137 | 60 | 50.0004 | 16.5071 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5021 | 33.9685 | 60.6 | 50.0004 | 16.5146 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5127 | 23.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.5024 | 11.5224 | 61.2 | 50.0004 | 16.5043 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.5078 | 78.1982 | 60.2 | 82.9995 | 16.5082 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 16.5078 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.4968 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5076 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.5042 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.5015 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5001 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5082 | 16.2882 | 61 | 50.0004 | 16.4993 | 22.6045 | 60.8 | 50.0004 | 16.5018 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5011 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.5055 | 41.8913 | 60.2 | 50.0004 | 16.5029 | 48.0095 | 60 | 50.0004 | 16.4897 | 63.6427 | 60.4 | 82.9995 | 16.4885 | 75.777 | 60.2 | 82.9995 | 16.509 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5054 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5049 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5106 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5082 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.5151 | 62.5587 | 59.4 | 50.0004 | 16.498 | 80.6312 | 60 | 82.9995 | 20.8992 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.4955 | 49.7137 | 60 | 50.0004 | 16.5154 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5105 | 33.9675 | 60.6 | 50.0004 | 16.5229 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5211 | 23.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.5107 | 11.5224 | 61.2 | 50.0004 | 16.5126 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.5162 | 78.195 | 60.2 | 82.9995 | 16.5165 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 16.5161 | 70.1182 | 60.4 | 82.9995 | 16.5051 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5159 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.5125 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.5098 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5085 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5166 | 16.2882 | 61 | 50.0004 | 16.5076 | 22.6045 | 60.8 | 50.0004 | 16.5101 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5094 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.5138 | 41.8951 | 60.2 | 50.0004 | 16.5114 | 48.0095 | 60 | 50.0004 | 16.498 | 63.6385 | 60.4 | 82.9995 | 16.4971 | 75.777 | 60.2 | 82.9995 | 16.5173 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5138 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5132 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.519 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5166 | 61.415 | 59.6 | 50.0004 | 16.5236 | 62.5587 | 59.4 | 50.0004 | 16.5063 | 80.6312 | 60 | 82.9995 | 20.9077 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5038 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 16.5238 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5188 | 33.9675 | 60.6 | 50.0004 | 16.5313 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5294 | 23.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.5191 | 11.5231 | 61.2 | 50.0004 | 16.521 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.5245 | 78.195 | 60.2 | 82.9995 | 16.5248 | 76.9005 | 60.2 | 82.9995 | 16.5244 | 70.1134 | 60.4 | 82.9995 | 16.5134 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5242 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.5208 | 6.2664 | 59.8 | 0 | 16.5181 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5168 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5249 | 16.2882 | 61 | 50.0004 | 16.5159 | 22.6041 | 60.8 | 50.0004 | 16.5186 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5177 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.5222 | 41.8951 | 60.2 | 50.0004 | 16.5197 | 48.0095 | 60 | 50.0004 | 16.5063 | 63.6385 | 60.4 | 82.9995 | 16.5054 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.5256 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5221 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5215 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5273 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5249 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.532 | 62.6304 | 59.4 | 50.0004 | 16.5149 | 80.6501 | 60 | 82.9995 | 20.916 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5121 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 16.5321 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5272 | 33.8917 | 60.6 | 50.0004 | 16.5396 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5377 | 23.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.5274 | 11.5231 | 61.2 | 50.0004 | 16.5293 | 4.0102 | 61.4 | 50.0004 | 16.5328 | 78.1618 | 60.2 | 82.9995 | 16.5333 | 76.9005 | 60.2 | 82.9995 | 16.5327 | 70.1134 | 60.4 | 82.9995 | 16.5217 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5325 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.5291 | 6.1804 | 59.8 | 0 | 16.5264 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5251 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5332 | 16.2882 | 61 | 50.0004 | 16.5242 | 22.6041 | 60.8 | 50.0004 | 16.5269 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.526 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.5305 | 41.8951 | 60.2 | 50.0004 | 16.528 | 48.0095 | 60 | 50.0004 | 16.5146 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.5137 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.5339 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5304 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5298 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5358 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5332 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.5403 | 62.6304 | 59.4 | 50.0004 | 16.5232 | 80.6501 | 60 | 82.9995 | 20.9243 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5204 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 16.5405 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5355 | 33.8917 | 60.6 | 50.0004 | 16.548 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5461 | 23.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.5357 | 11.359 | 61.2 | 50.0004 | 16.5376 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.5413 | 78.1618 | 60.2 | 82.9995 | 16.5416 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 16.5413 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.53 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.541 | 19.1178 | 59.4 | 0 | 16.5374 | 6.1804 | 59.8 | 0 | 16.5347 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5334 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5416 | 16.2882 | 61 | 50.0004 | 16.5325 | 22.6041 | 60.8 | 50.0004 | 16.5352 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5344 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.5388 | 41.8951 | 60.2 | 50.0004 | 16.5363 | 48.0095 | 60 | 50.0004 | 16.5229 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.522 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.5422 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5387 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5382 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5441 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5415 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.5486 | 62.6304 | 59.4 | 50.0004 | 16.5315 | 80.6501 | 60 | 82.9995 | 20.9326 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5287 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 16.5488 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5438 | 33.8917 | 60.6 | 50.0004 | 16.5563 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5544 | 23.6027 | 60.8 | 50.0004 | 16.5441 | 11.359 | 61.2 | 50.0004 | 16.546 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.5496 | 78.1618 | 60.2 | 82.9995 | 16.5499 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 16.5496 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.5383 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5493 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.5457 | 6.1804 | 59.8 | 0 | 16.543 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5417 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5499 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.5409 | 22.6041 | 60.8 | 50.0004 | 16.5436 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5427 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.5471 | 41.8951 | 60.2 | 50.0004 | 16.5446 | 48.0095 | 60 | 50.0004 | 16.5315 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.5303 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.5505 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.547 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5465 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5524 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5498 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.5569 | 62.6304 | 59.4 | 50.0004 | 16.5398 | 80.6501 | 60 | 82.9995 | 20.9409 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5371 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 16.5571 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5522 | 33.8917 | 60.6 | 50.0004 | 16.5646 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5627 | 23.6048 | 60.8 | 50.0004 | 16.5524 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.5543 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.5579 | 78.1618 | 60.2 | 82.9995 | 16.5582 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 16.5579 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.5466 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5576 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.554 | 6.1804 | 59.8 | 0 | 16.5515 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5502 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5582 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.5492 | 22.6965 | 60.8 | 50.0004 | 16.5519 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5511 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.5554 | 41.8951 | 60.2 | 50.0004 | 16.553 | 48.0095 | 60 | 50.0004 | 16.5398 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.5386 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.5588 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5554 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5549 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5607 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5581 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.5652 | 62.6255 | 59.4 | 50.0004 | 16.5481 | 80.6458 | 60 | 82.9995 | 20.9492 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5454 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 16.5654 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5605 | 33.8939 | 60.6 | 50.0004 | 16.5729 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5711 | 23.6048 | 60.8 | 50.0004 | 16.5607 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.5626 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.5663 | 78.1576 | 60.2 | 82.9995 | 16.5665 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 16.5662 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.5549 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5659 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.5623 | 6.0687 | 59.8 | 0 | 16.5598 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5585 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5665 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.5575 | 22.6965 | 60.8 | 50.0004 | 16.5602 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5594 | 36.5317 | 60.4 | 50.0004 | 16.5638 | 41.9305 | 60.2 | 50.0004 | 16.5613 | 48.0172 | 60 | 50.0004 | 16.5481 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.5469 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.5674 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5637 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5632 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.569 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5665 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.5736 | 62.6255 | 59.4 | 50.0004 | 16.5564 | 80.6458 | 60 | 82.9995 | 20.9575 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5538 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 16.5738 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5688 | 33.8939 | 60.6 | 50.0004 | 16.5813 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5795 | 23.6048 | 60.8 | 50.0004 | 16.569 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.5709 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.5746 | 78.1576 | 60.2 | 82.9995 | 16.5748 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 16.5745 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.5635 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5742 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.5708 | 6.0687 | 59.8 | 0 | 16.5681 | 0.52145 | 60 | 0 | 16.5668 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5748 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.5659 | 22.7935 | 60.8 | 50.0004 | 16.5685 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5677 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.5721 | 41.9305 | 60.2 | 50.0004 | 16.5696 | 48.0172 | 60 | 50.0004 | 16.5564 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.5552 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.5757 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5721 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5715 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5773 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 16.575 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.5819 | 62.6255 | 59.4 | 50.0004 | 16.5647 | 80.6436 | 60 | 82.9995 | 20.9658 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5621 | 49.7371 | 60 | 50.0004 | 16.5822 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5771 | 33.8957 | 60.6 | 50.0004 | 16.5897 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5878 | 23.6048 | 60.8 | 50.0004 | 16.5774 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.5793 | 4.0103 | 61.4 | 50.0004 | 16.5829 | 78.1542 | 60.2 | 82.9995 | 16.5831 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 16.5828 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.5718 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5825 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.5791 | 6.0687 | 59.8 | 0 | 16.5764 | 0.52153 | 60 | 0 | 16.5752 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5833 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.5742 | 22.7935 | 60.8 | 50.0004 | 16.5768 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.576 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.5806 | 41.9305 | 60.2 | 50.0004 | 16.578 | 48.0234 | 60 | 50.0004 | 16.5647 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.5637 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.584 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5804 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5798 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.5857 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 16.5833 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.5903 | 62.6255 | 59.4 | 50.0004 | 16.573 | 80.6436 | 60 | 82.9995 | 20.9741 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5704 | 49.7385 | 60 | 50.0004 | 16.5905 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5855 | 33.8957 | 60.6 | 50.0004 | 16.598 | 25.792 | 60.8 | 50.0004 | 16.5961 | 23.6048 | 60.8 | 50.0004 | 16.5858 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.5876 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.5913 | 78.1542 | 60.2 | 82.9995 | 16.5914 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 16.5911 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.5801 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5908 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.5874 | 6.0687 | 59.8 | 0 | 16.5847 | 0.52153 | 60 | 0 | 16.5835 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 16.5916 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.5825 | 22.7897 | 60.8 | 50.0004 | 16.5852 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5844 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.5889 | 41.9305 | 60.2 | 50.0004 | 16.5863 | 48.0234 | 60 | 50.0004 | 16.573 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.572 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.5923 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.5887 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5881 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.594 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5916 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.5986 | 62.6943 | 59.4 | 50.0004 | 16.5813 | 80.64 | 60 | 82.9995 | 20.9827 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5787 | 49.7385 | 60 | 50.0004 | 16.5988 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.5938 | 33.8955 | 60.6 | 50.0004 | 16.6063 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.6045 | 23.6048 | 60.8 | 50.0004 | 16.5941 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.5959 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.5996 | 78.1157 | 60.2 | 82.9995 | 16.6 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 16.5994 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.5884 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.5991 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.5957 | 6.0687 | 59.8 | 0 | 16.593 | 0.52154 | 60 | 0 | 16.5918 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.5999 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.5908 | 22.7897 | 60.8 | 50.0004 | 16.5935 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.5928 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.5972 | 41.9256 | 60.2 | 50.0004 | 16.5946 | 48.0233 | 60 | 50.0004 | 16.5813 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.5803 | 75.7704 | 60.2 | 82.9995 | 16.6006 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.597 | 62.2378 | 59.6 | 50.0004 | 16.5964 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6024 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.5999 | 61.4119 | 59.6 | 50.0004 | 16.6069 | 62.6943 | 59.4 | 50.0004 | 16.5896 | 80.64 | 60 | 82.9995 | 20.991 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.587 | 49.7385 | 60 | 50.0004 | 16.6071 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6022 | 33.8955 | 60.6 | 50.0004 | 16.6146 | 25.7917 | 60.8 | 50.0004 | 16.6128 | 23.6038 | 60.8 | 50.0004 | 16.6024 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.6044 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.6079 | 78.1157 | 60.2 | 82.9995 | 16.6083 | 76.8779 | 60.2 | 82.9995 | 16.6079 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.5967 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.6077 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.604 | 6.0687 | 59.8 | 0 | 16.6013 | 0.52154 | 60 | 0 | 16.6001 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6083 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.5991 | 22.7897 | 60.8 | 50.0004 | 16.6018 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.6011 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6055 | 41.9256 | 60.2 | 50.0004 | 16.6029 | 48.0233 | 60 | 50.0004 | 16.5896 | 63.7788 | 60.4 | 82.9995 | 16.5886 | 75.7637 | 60.2 | 82.9995 | 16.6089 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.6053 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6049 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6107 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.6082 | 61.5816 | 59.6 | 50.0004 | 16.6152 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.5981 | 80.673 | 60 | 82.9995 | 20.9993 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.5954 | 49.7385 | 60 | 50.0004 | 16.6155 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6105 | 33.8189 | 60.6 | 50.0004 | 16.623 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6212 | 23.6038 | 60.8 | 50.0004 | 16.6107 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.6127 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.6163 | 78.1157 | 60.2 | 82.9995 | 16.6166 | 76.8779 | 60.2 | 82.9995 | 16.6162 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.605 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.616 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.6123 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6096 | 0.52154 | 60 | 0 | 16.6084 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6166 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6075 | 22.7897 | 60.8 | 50.0004 | 16.6102 | 29.0151 | 60.6 | 50.0004 | 16.6094 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6138 | 41.9256 | 60.2 | 50.0004 | 16.6112 | 48.0233 | 60 | 50.0004 | 16.5979 | 63.7727 | 60.4 | 82.9995 | 16.5969 | 75.7637 | 60.2 | 82.9995 | 16.6172 | 5.7113 | 59.8 | 0 | 16.6138 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6133 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.619 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.6165 | 61.5816 | 59.6 | 50.0004 | 16.6235 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6064 | 80.673 | 60 | 82.9995 | 21.0076 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.6037 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 16.6238 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6188 | 33.8189 | 60.6 | 50.0004 | 16.6313 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6295 | 23.6038 | 60.8 | 50.0004 | 16.6191 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.621 | 4.0097 | 61.4 | 50.0004 | 16.6246 | 78.1157 | 60.2 | 82.9995 | 16.6249 | 76.8888 | 60.2 | 82.9995 | 16.6245 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.6133 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.6243 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.6208 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6182 | 0.52154 | 60 | 0 | 16.6168 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6249 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6158 | 22.7903 | 60.8 | 50.0004 | 16.6185 | 29.0204 | 60.6 | 50.0004 | 16.6178 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6222 | 41.9256 | 60.2 | 50.0004 | 16.6196 | 48.0233 | 60 | 50.0004 | 16.6062 | 63.7727 | 60.4 | 82.9995 | 16.6052 | 75.7886 | 60.2 | 82.9995 | 16.6255 | 5.7112 | 59.8 | 0 | 16.6222 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6216 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6273 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 16.6249 | 61.5816 | 59.6 | 50.0004 | 16.632 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6147 | 80.7352 | 60 | 82.9995 | 21.0159 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.612 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 16.6321 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6271 | 33.8189 | 60.6 | 50.0004 | 16.6396 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6378 | 23.6038 | 60.8 | 50.0004 | 16.6274 | 11.3589 | 61.2 | 50.0004 | 16.6293 | 4.0097 | 61.4 | 50.0004 | 16.6329 | 78.111 | 60.2 | 82.9995 | 16.6332 | 76.8888 | 60.2 | 82.9995 | 16.6328 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.6216 | 63.202 | 60.6 | 82.9995 | 16.6326 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.6292 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6265 | 0.52154 | 60 | 0 | 16.6251 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6332 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6241 | 22.7903 | 60.8 | 50.0004 | 16.6268 | 29.0204 | 60.6 | 50.0004 | 16.6261 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6305 | 41.923 | 60.2 | 50.0004 | 16.6279 | 48.0234 | 60 | 50.0004 | 16.6147 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6135 | 75.7886 | 60.2 | 82.9995 | 16.634 | 5.7112 | 59.8 | 0 | 16.6305 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6299 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6356 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 16.6333 | 61.5816 | 59.6 | 50.0004 | 16.6403 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.623 | 80.7352 | 60 | 82.9995 | 21.0242 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.6204 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 16.6404 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6355 | 33.8189 | 60.6 | 50.0004 | 16.648 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6461 | 23.6008 | 60.8 | 50.0004 | 16.6357 | 11.3597 | 61.2 | 50.0004 | 16.6376 | 4.0097 | 61.4 | 50.0004 | 16.6414 | 78.111 | 60.2 | 82.9995 | 16.6415 | 76.8874 | 60.2 | 82.9995 | 16.6411 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.6299 | 63.2021 | 60.6 | 82.9995 | 16.6409 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.6375 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6348 | 0.52154 | 60 | 0 | 16.6334 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6415 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6326 | 22.7939 | 60.8 | 50.0004 | 16.6351 | 29.02 | 60.6 | 50.0004 | 16.6344 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6388 | 41.923 | 60.2 | 50.0004 | 16.6362 | 48.0234 | 60 | 50.0004 | 16.623 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6218 | 75.7886 | 60.2 | 82.9995 | 16.6423 | 5.7118 | 59.8 | 0 | 16.6388 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6382 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6439 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.6416 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.6487 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6313 | 80.7833 | 60 | 82.9995 | 21.0325 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.6287 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 16.6488 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6439 | 33.8194 | 60.6 | 50.0004 | 16.6563 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6545 | 23.6008 | 60.8 | 50.0004 | 16.644 | 11.3597 | 61.2 | 50.0004 | 16.646 | 4.0097 | 61.4 | 50.0004 | 16.6497 | 78.044 | 60.2 | 82.9995 | 16.6498 | 76.8874 | 60.2 | 82.9995 | 16.6494 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.6382 | 63.2021 | 60.6 | 82.9995 | 16.6492 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.6458 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6431 | 0.52154 | 60 | 0 | 16.6418 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6499 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6409 | 22.7939 | 60.8 | 50.0004 | 16.6434 | 29.02 | 60.6 | 50.0004 | 16.6427 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6472 | 41.923 | 60.2 | 50.0004 | 16.6445 | 48.0252 | 60 | 50.0004 | 16.6313 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6301 | 75.7886 | 60.2 | 82.9995 | 16.6506 | 5.7118 | 59.8 | 0 | 16.6471 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6465 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6523 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 16.6499 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.657 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6396 | 80.7833 | 60 | 82.9995 | 21.0408 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.637 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 16.6571 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6522 | 33.8194 | 60.6 | 50.0004 | 16.6647 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6628 | 23.6008 | 60.8 | 50.0004 | 16.6523 | 11.3594 | 61.2 | 50.0004 | 16.6543 | 4.0097 | 61.4 | 50.0004 | 16.658 | 78.044 | 60.2 | 82.9995 | 16.6581 | 76.8874 | 60.2 | 82.9995 | 16.658 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.6467 | 63.2021 | 60.6 | 82.9995 | 16.6575 | 19.1219 | 59.4 | 0 | 16.6541 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6514 | 0.52154 | 60 | 0 | 16.6501 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6582 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6492 | 22.7939 | 60.8 | 50.0004 | 16.6519 | 29.02 | 60.6 | 50.0004 | 16.651 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6555 | 41.923 | 60.2 | 50.0004 | 16.653 | 48.0252 | 60 | 50.0004 | 16.6396 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6384 | 75.7886 | 60.2 | 82.9995 | 16.6589 | 5.7118 | 59.8 | 0 | 16.6554 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6548 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6606 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.6582 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.6653 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6479 | 80.7833 | 60 | 82.9995 | 21.0493 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.6453 | 49.7329 | 60 | 50.0004 | 16.6655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6605 | 33.8194 | 60.6 | 50.0004 | 16.673 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6711 | 23.6008 | 60.8 | 50.0004 | 16.6607 | 11.3594 | 61.2 | 50.0004 | 16.6626 | 4.0097 | 61.4 | 50.0004 | 16.6664 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.6666 | 76.8874 | 60.2 | 82.9995 | 16.6663 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.655 | 63.2021 | 60.6 | 82.9995 | 16.6658 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 16.6624 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6597 | 0.52183 | 60 | 0 | 16.6584 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6665 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6575 | 22.7939 | 60.8 | 50.0004 | 16.6602 | 29.02 | 60.6 | 50.0004 | 16.6594 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6638 | 41.923 | 60.2 | 50.0004 | 16.6613 | 48.0252 | 60 | 50.0004 | 16.6479 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6467 | 75.7886 | 60.2 | 82.9995 | 16.6672 | 5.7118 | 59.8 | 0 | 16.6638 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6632 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6691 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.6665 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.6736 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6562 | 80.7833 | 60 | 82.9995 | 21.0576 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.6536 | 49.7427 | 60 | 50.0004 | 16.6738 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6688 | 33.8194 | 60.6 | 50.0004 | 16.6813 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6795 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 16.669 | 11.3594 | 61.2 | 50.0004 | 16.671 | 4.0098 | 61.4 | 50.0004 | 16.6747 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.6749 | 76.8874 | 60.2 | 82.9995 | 16.6746 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.6633 | 63.2021 | 60.6 | 82.9995 | 16.6743 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 16.6707 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.668 | 0.52183 | 60 | 0 | 16.6667 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6749 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6658 | 22.794 | 60.8 | 50.0004 | 16.6685 | 29.02 | 60.6 | 50.0004 | 16.6677 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6721 | 41.923 | 60.2 | 50.0004 | 16.6696 | 48.0252 | 60 | 50.0004 | 16.6562 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6553 | 75.7886 | 60.2 | 82.9995 | 16.6755 | 5.7118 | 59.8 | 0 | 16.6721 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6715 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6774 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.6748 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.6819 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6648 | 80.7839 | 60 | 82.9995 | 21.0659 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.662 | 49.7427 | 60 | 50.0004 | 16.6821 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6772 | 33.8194 | 60.6 | 50.0004 | 16.6897 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6879 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 16.6774 | 11.3594 | 61.2 | 50.0004 | 16.6793 | 4.0098 | 61.4 | 50.0004 | 16.683 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.6832 | 76.8874 | 60.2 | 82.9995 | 16.6829 | 70.1232 | 60.4 | 82.9995 | 16.6716 | 63.2021 | 60.6 | 82.9995 | 16.6826 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 16.679 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6765 | 0.52162 | 60 | 0 | 16.675 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6832 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6742 | 22.794 | 60.8 | 50.0004 | 16.6769 | 29.02 | 60.6 | 50.0004 | 16.6761 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6805 | 41.9213 | 60.2 | 50.0004 | 16.6779 | 48.0252 | 60 | 50.0004 | 16.6646 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6636 | 75.7886 | 60.2 | 82.9995 | 16.6838 | 5.7118 | 59.8 | 0 | 16.6805 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6799 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.6857 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.6832 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.6903 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6731 | 80.7839 | 60 | 82.9995 | 21.0742 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.6703 | 49.7427 | 60 | 50.0004 | 16.6905 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6855 | 33.8194 | 60.6 | 50.0004 | 16.698 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.6962 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 16.6857 | 11.3594 | 61.2 | 50.0004 | 16.6876 | 4.0098 | 61.4 | 50.0004 | 16.6914 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.6915 | 76.8834 | 60.2 | 82.9995 | 16.6912 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.6799 | 63.2053 | 60.6 | 82.9995 | 16.6909 | 19.1222 | 59.4 | 0 | 16.6875 | 6.0689 | 59.8 | 0 | 16.6848 | 0.52162 | 60 | 0 | 16.6835 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6915 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6825 | 22.7938 | 60.8 | 50.0004 | 16.6852 | 29.02 | 60.6 | 50.0004 | 16.6844 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6888 | 41.9213 | 60.2 | 50.0004 | 16.6862 | 48.0252 | 60 | 50.0004 | 16.6729 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6719 | 75.8275 | 60.2 | 82.9995 | 16.6921 | 5.713 | 59.8 | 0 | 16.6888 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6882 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.694 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.6915 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.6986 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6814 | 80.7782 | 60 | 82.9995 | 21.0825 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.6786 | 49.7427 | 60 | 50.0004 | 16.6988 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.6938 | 33.8194 | 60.6 | 50.0004 | 16.7064 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.7045 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 16.694 | 11.3594 | 61.2 | 50.0004 | 16.6959 | 4.0098 | 61.4 | 50.0004 | 16.6997 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.6998 | 76.8834 | 60.2 | 82.9995 | 16.6995 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.6882 | 63.2053 | 60.6 | 82.9995 | 16.6992 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.6958 | 5.9639 | 59.8 | 0 | 16.6931 | 0.52162 | 60 | 0 | 16.6918 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.6998 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6908 | 22.7938 | 60.8 | 50.0004 | 16.6935 | 29.02 | 60.6 | 50.0004 | 16.6927 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.6971 | 41.9293 | 60.2 | 50.0004 | 16.6946 | 48.0228 | 60 | 50.0004 | 16.6814 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6802 | 75.8275 | 60.2 | 82.9995 | 16.7007 | 5.713 | 59.8 | 0 | 16.6971 | 62.2342 | 59.6 | 50.0004 | 16.6965 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7023 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.707 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.6897 | 80.7782 | 60 | 82.9995 | 21.0908 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.687 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 16.7072 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7021 | 33.8194 | 60.6 | 50.0004 | 16.7147 | 25.6986 | 60.8 | 50.0004 | 16.7129 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 16.7023 | 11.3594 | 61.2 | 50.0004 | 16.7042 | 4.0098 | 61.4 | 50.0004 | 16.708 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7081 | 76.8991 | 60.2 | 82.9995 | 16.7078 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.6965 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7075 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.7041 | 5.9639 | 59.8 | 0 | 16.7014 | 0.52162 | 60 | 0 | 16.7001 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 16.7081 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.6992 | 22.7937 | 60.8 | 50.0004 | 16.7018 | 29.1739 | 60.6 | 50.0004 | 16.701 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7056 | 41.9293 | 60.2 | 50.0004 | 16.7029 | 48.0228 | 60 | 50.0004 | 16.6897 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6885 | 75.8275 | 60.2 | 82.9995 | 16.709 | 5.713 | 59.8 | 0 | 16.7054 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 16.7048 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7106 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7083 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.7153 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.698 | 80.8536 | 60 | 82.9995 | 21.0991 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.6953 | 49.7444 | 60 | 50.0004 | 16.7155 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7105 | 33.7269 | 60.6 | 50.0004 | 16.723 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7212 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 16.7107 | 11.3594 | 61.2 | 50.0004 | 16.7126 | 4.0098 | 61.4 | 50.0004 | 16.7164 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7164 | 76.8991 | 60.2 | 82.9995 | 16.7161 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7048 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7158 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.7124 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7097 | 0.52162 | 60 | 0 | 16.7085 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 16.7166 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7075 | 22.7937 | 60.8 | 50.0004 | 16.7101 | 29.1739 | 60.6 | 50.0004 | 16.7094 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7139 | 41.9308 | 60.2 | 50.0004 | 16.7112 | 48.1039 | 60 | 50.0004 | 16.698 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.6968 | 75.8275 | 60.2 | 82.9995 | 16.7173 | 5.713 | 59.8 | 0 | 16.7137 | 62.2309 | 59.6 | 50.0004 | 16.7131 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.719 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7166 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.7236 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7063 | 80.8536 | 60 | 82.9995 | 21.1074 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7036 | 49.743 | 60 | 50.0004 | 16.7238 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7188 | 33.7269 | 60.6 | 50.0004 | 16.7314 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7296 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 16.719 | 11.2308 | 61.2 | 50.0004 | 16.7209 | 4.0098 | 61.4 | 50.0004 | 16.7247 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7247 | 76.8991 | 60.2 | 82.9995 | 16.7246 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7134 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7241 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.7207 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.718 | 0.52162 | 60 | 0 | 16.7168 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 16.7249 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7158 | 22.7937 | 60.8 | 50.0004 | 16.7185 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7178 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7222 | 41.9308 | 60.2 | 50.0004 | 16.7196 | 48.1039 | 60 | 50.0004 | 16.7063 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.7051 | 75.8335 | 60.2 | 82.9995 | 16.7256 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 16.7222 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7214 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7273 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7249 | 61.5899 | 59.6 | 50.0004 | 16.7319 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7146 | 80.8536 | 60 | 82.9995 | 21.1157 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7119 | 49.743 | 60 | 50.0004 | 16.7322 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7272 | 33.7249 | 60.6 | 50.0004 | 16.7397 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7379 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 16.7274 | 11.2308 | 61.2 | 50.0004 | 16.7292 | 4.0098 | 61.4 | 50.0004 | 16.733 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.733 | 76.8991 | 60.2 | 82.9995 | 16.7329 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7217 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7327 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.729 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7263 | 0.52207 | 60 | 0 | 16.7251 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 16.7332 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7241 | 22.7937 | 60.8 | 50.0004 | 16.7268 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7261 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7305 | 41.9308 | 60.2 | 50.0004 | 16.7279 | 48.197 | 60 | 50.0004 | 16.7146 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.7134 | 75.8335 | 60.2 | 82.9995 | 16.7339 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 16.7305 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7299 | 51.4552 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7357 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7332 | 61.5899 | 59.6 | 50.0004 | 16.7402 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7229 | 80.8536 | 60 | 82.9995 | 21.1243 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7203 | 49.7502 | 60 | 50.0004 | 16.7405 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7355 | 33.7249 | 60.6 | 50.0004 | 16.748 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7462 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 16.7357 | 11.2308 | 61.2 | 50.0004 | 16.7377 | 4.0097 | 61.4 | 50.0004 | 16.7415 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7416 | 76.8923 | 60.2 | 82.9995 | 16.7412 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.73 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.741 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.7373 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7346 | 0.52207 | 60 | 0 | 16.7334 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 16.7416 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7324 | 22.7937 | 60.8 | 50.0004 | 16.7351 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7344 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7388 | 41.9308 | 60.2 | 50.0004 | 16.7362 | 48.197 | 60 | 50.0004 | 16.7229 | 63.7678 | 60.4 | 82.9995 | 16.7219 | 75.8697 | 60.2 | 82.9995 | 16.7422 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 16.7389 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7382 | 51.4522 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.744 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7416 | 61.5899 | 59.6 | 50.0004 | 16.7487 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7312 | 80.9323 | 60 | 82.9995 | 21.1326 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7286 | 49.7502 | 60 | 50.0004 | 16.7488 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7438 | 33.6384 | 60.6 | 50.0004 | 16.7563 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7546 | 23.6032 | 60.8 | 50.0004 | 16.744 | 11.2308 | 61.2 | 50.0004 | 16.746 | 4.0097 | 61.4 | 50.0004 | 16.7498 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7499 | 76.8923 | 60.2 | 82.9995 | 16.7495 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7383 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7493 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.7458 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7432 | 0.52207 | 60 | 0 | 16.7417 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 16.7499 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7408 | 22.7937 | 60.8 | 50.0004 | 16.7435 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7428 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7472 | 41.9308 | 60.2 | 50.0004 | 16.7445 | 48.197 | 60 | 50.0004 | 16.7312 | 63.8882 | 60.4 | 82.9995 | 16.7302 | 75.8697 | 60.2 | 82.9995 | 16.7505 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 16.7472 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7466 | 51.4522 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7523 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7499 | 61.5899 | 59.6 | 50.0004 | 16.7571 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7395 | 80.9323 | 60 | 82.9995 | 21.1409 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7369 | 49.7502 | 60 | 50.0004 | 16.7571 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7521 | 33.6384 | 60.6 | 50.0004 | 16.7647 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7629 | 23.5835 | 60.8 | 50.0004 | 16.7523 | 11.2308 | 61.2 | 50.0004 | 16.7543 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.7581 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7582 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.7578 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7466 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7576 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.7542 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7515 | 0.52207 | 60 | 0 | 16.7501 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 16.7582 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7491 | 22.7941 | 60.8 | 50.0004 | 16.7518 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7511 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7555 | 41.9308 | 60.2 | 50.0004 | 16.7528 | 48.197 | 60 | 50.0004 | 16.7395 | 63.8882 | 60.4 | 82.9995 | 16.7385 | 75.8697 | 60.2 | 82.9995 | 16.7588 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.7555 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7549 | 51.4419 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7606 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7583 | 61.5917 | 59.6 | 50.0004 | 16.7654 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.748 | 80.9323 | 60 | 82.9995 | 21.1492 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7452 | 49.7502 | 60 | 50.0004 | 16.7655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7605 | 33.6368 | 60.6 | 50.0004 | 16.773 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7712 | 23.5835 | 60.8 | 50.0004 | 16.7607 | 11.2308 | 61.2 | 50.0004 | 16.7626 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.7664 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7665 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.7661 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7549 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7659 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.7625 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7598 | 0.52186 | 60 | 0 | 16.7584 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.7665 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7574 | 22.7941 | 60.8 | 50.0004 | 16.7601 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7594 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7639 | 41.9308 | 60.2 | 50.0004 | 16.7611 | 48.1953 | 60 | 50.0004 | 16.7478 | 63.8882 | 60.4 | 82.9995 | 16.7468 | 75.8697 | 60.2 | 82.9995 | 16.7673 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.7638 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7632 | 51.4419 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7689 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7666 | 61.5917 | 59.6 | 50.0004 | 16.7737 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7563 | 80.9323 | 60 | 82.9995 | 21.1575 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7535 | 49.7436 | 60 | 50.0004 | 16.7738 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7689 | 33.6368 | 60.6 | 50.0004 | 16.7814 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7795 | 23.5835 | 60.801 | 50.0004 | 16.769 | 11.2297 | 61.2 | 50.0004 | 16.771 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.7748 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7748 | 76.9051 | 60.2 | 82.9995 | 16.7744 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7632 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7742 | 19.1189 | 59.4 | 0 | 16.7708 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7681 | 0.52186 | 60 | 0 | 16.7667 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.7748 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7659 | 22.7903 | 60.8 | 50.0004 | 16.7684 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7677 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7722 | 41.9308 | 60.2 | 50.0004 | 16.7695 | 48.1953 | 60 | 50.0004 | 16.7561 | 63.8882 | 60.4 | 82.9995 | 16.7551 | 75.8683 | 60.2 | 82.9995 | 16.7756 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.7721 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7715 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7772 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7749 | 61.5917 | 59.6 | 50.0004 | 16.782 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7646 | 80.9253 | 60 | 82.9995 | 21.1658 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7619 | 49.7436 | 60 | 50.0004 | 16.7822 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7772 | 33.6368 | 60.6 | 50.0004 | 16.7897 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7879 | 23.5835 | 60.8027 | 50.0004 | 16.7773 | 11.2297 | 61.2 | 50.0004 | 16.7793 | 4.0101 | 61.4 | 50.0004 | 16.7831 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7831 | 76.9051 | 60.2 | 82.9995 | 16.783 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7715 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7825 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.7791 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7764 | 0.52186 | 60 | 0 | 16.7751 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.7832 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7742 | 22.7903 | 60.8 | 50.0004 | 16.7769 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7761 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7805 | 41.9254 | 60.2 | 50.0004 | 16.7778 | 48.1977 | 60 | 50.0004 | 16.7646 | 63.8882 | 60.4 | 82.9995 | 16.7634 | 75.8683 | 60.2 | 82.9995 | 16.7839 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.7805 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7798 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7856 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7832 | 61.5917 | 59.6 | 50.0004 | 16.7903 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7729 | 80.9253 | 60 | 82.9995 | 21.1741 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7702 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 16.7905 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7855 | 33.6368 | 60.6 | 50.0004 | 16.798 | 25.6091 | 60.8 | 50.0004 | 16.7963 | 23.564 | 60.8043 | 50.0004 | 16.7856 | 11.2297 | 61.2 | 50.0004 | 16.7876 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.7914 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7914 | 76.9051 | 60.2 | 82.9995 | 16.7913 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7798 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7908 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.7874 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.7847 | 0.52186 | 60 | 0 | 16.7834 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.7915 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7825 | 22.7903 | 60.8 | 50.0004 | 16.7852 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7844 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7888 | 41.9254 | 60.2 | 50.0004 | 16.7861 | 48.1977 | 60 | 50.0004 | 16.7729 | 63.8882 | 60.4 | 82.9995 | 16.7717 | 75.8683 | 60.2 | 82.9995 | 16.7922 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.7888 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7881 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.7939 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7915 | 61.5917 | 59.6 | 50.0004 | 16.7986 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7812 | 80.9253 | 60 | 82.9995 | 21.1824 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7785 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 16.7988 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.7938 | 33.6357 | 60.6 | 50.0004 | 16.8064 | 25.4992 | 60.8 | 50.0004 | 16.8046 | 23.564 | 60.806 | 50.0004 | 16.794 | 11.2297 | 61.2 | 50.0004 | 16.796 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.7998 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.7999 | 76.9051 | 60.2 | 82.9995 | 16.7996 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7881 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.7993 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.7957 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.793 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.7917 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.7998 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7908 | 22.7903 | 60.8 | 50.0004 | 16.7935 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.7927 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.7971 | 42.0151 | 60.2 | 50.0004 | 16.7946 | 48.2654 | 60 | 50.0004 | 16.7812 | 63.8952 | 60.4 | 82.9995 | 16.78 | 75.8683 | 60.2 | 82.9995 | 16.8005 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.7972 | 62.2271 | 59.6 | 50.0004 | 16.7965 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8024 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.7999 | 61.5917 | 59.6 | 50.0004 | 16.807 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7896 | 80.9253 | 60 | 82.9995 | 21.1909 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7869 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 16.8071 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8022 | 33.6357 | 60.6 | 50.0004 | 16.8148 | 25.4992 | 60.8 | 50.0004 | 16.8129 | 23.5632 | 60.8077 | 50.0004 | 16.8023 | 11.2314 | 61.2 | 50.0004 | 16.8043 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.8081 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.8082 | 76.9051 | 60.2 | 82.9995 | 16.8079 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.7966 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.8076 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8042 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8015 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.8082 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.7991 | 22.8409 | 60.8 | 50.0004 | 16.8019 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.8011 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8055 | 42.0151 | 60.2 | 50.0004 | 16.8029 | 48.2654 | 60 | 50.0004 | 16.7896 | 63.8952 | 60.4 | 82.9995 | 16.7883 | 75.8708 | 60.2 | 82.9995 | 16.8088 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8055 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8049 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8107 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8082 | 61.5917 | 59.6 | 50.0004 | 16.8154 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.7979 | 80.9253 | 60 | 82.9995 | 21.1992 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.7952 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 16.8155 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8105 | 33.5064 | 60.6 | 50.0004 | 16.8231 | 25.5006 | 60.8 | 50.0004 | 16.8213 | 23.5632 | 60.8093 | 50.0004 | 16.8106 | 11.2314 | 61.2 | 50.0004 | 16.8126 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.8164 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.8165 | 76.9051 | 60.2 | 82.9995 | 16.8162 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8049 | 63.2107 | 60.6 | 82.9995 | 16.8159 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8125 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8098 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8083 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.8165 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8075 | 22.8409 | 60.8 | 50.0004 | 16.8102 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.8094 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8138 | 42.0147 | 60.2 | 50.0004 | 16.8112 | 48.2654 | 60 | 50.0004 | 16.7979 | 63.8952 | 60.4 | 82.9995 | 16.7966 | 75.8708 | 60.2 | 82.9995 | 16.8171 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8138 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8132 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.819 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8167 | 61.5917 | 59.6 | 50.0004 | 16.8237 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8064 | 80.9253 | 60 | 82.9995 | 21.2075 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8035 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 16.8239 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8188 | 33.5064 | 60.6 | 50.0004 | 16.8314 | 25.5006 | 60.8 | 50.0004 | 16.8296 | 23.5625 | 60.811 | 50.0004 | 16.819 | 11.232 | 61.2 | 50.0004 | 16.8209 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.8248 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.8248 | 76.912 | 60.2 | 82.9995 | 16.8245 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8132 | 63.2147 | 60.6 | 82.9995 | 16.8242 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8208 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8181 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8168 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.8248 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8158 | 22.8385 | 60.8 | 50.0004 | 16.8185 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.8177 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8221 | 42.0147 | 60.2 | 50.0004 | 16.8195 | 48.2654 | 60 | 50.0004 | 16.8062 | 63.8952 | 60.4 | 82.9995 | 16.8049 | 75.8708 | 60.2 | 82.9995 | 16.8254 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8221 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8215 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8273 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.825 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.832 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8147 | 81.0445 | 60 | 82.9995 | 21.2158 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8118 | 49.7411 | 60 | 50.0004 | 16.8322 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8272 | 33.5047 | 60.6 | 50.0004 | 16.8397 | 25.5006 | 60.8 | 50.0004 | 16.838 | 23.5625 | 60.8127 | 50.0004 | 16.8273 | 11.232 | 61.2 | 50.0004 | 16.8292 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.8331 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.8331 | 76.912 | 60.2 | 82.9995 | 16.8328 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8215 | 63.2147 | 60.6 | 82.9995 | 16.8325 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8291 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8264 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8251 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.8331 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8241 | 22.8385 | 60.8 | 50.0004 | 16.8268 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.826 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8306 | 42.0147 | 60.2 | 50.0004 | 16.8278 | 48.2654 | 60 | 50.0004 | 16.8145 | 63.8952 | 60.4 | 82.9995 | 16.8135 | 75.8708 | 60.2 | 82.9995 | 16.834 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8304 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8298 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8356 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8333 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.8403 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.823 | 81.0445 | 60 | 82.9995 | 21.2241 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8201 | 49.7428 | 60 | 50.0004 | 16.8405 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8355 | 33.5047 | 60.6 | 50.0004 | 16.8481 | 25.5006 | 60.8 | 50.0004 | 16.8463 | 23.5625 | 60.8143 | 50.0004 | 16.8356 | 11.232 | 61.2 | 50.0004 | 16.8376 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.8414 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.8414 | 76.9114 | 60.2 | 82.9995 | 16.8413 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8298 | 63.224 | 60.6 | 82.9995 | 16.8408 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8374 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8347 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8334 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.8416 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8325 | 22.8384 | 60.8 | 50.0004 | 16.8351 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.8344 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8389 | 42.0147 | 60.2 | 50.0004 | 16.8361 | 48.2654 | 60 | 50.0004 | 16.8228 | 63.8952 | 60.4 | 82.9995 | 16.8218 | 75.8708 | 60.2 | 82.9995 | 16.8423 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8389 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8381 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8439 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8416 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.8486 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8313 | 81.0445 | 60 | 82.9995 | 21.2324 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8285 | 49.7428 | 60 | 50.0004 | 16.8488 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8438 | 33.3944 | 60.6 | 50.0004 | 16.8564 | 25.5006 | 60.8 | 50.0004 | 16.8546 | 23.5625 | 60.816 | 50.0004 | 16.8439 | 11.232 | 61.2 | 50.0004 | 16.8459 | 4.0109 | 61.4 | 50.0004 | 16.8499 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.8497 | 76.9114 | 60.2 | 82.9995 | 16.8496 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8381 | 63.224 | 60.6 | 82.9995 | 16.8491 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8457 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.843 | 0.52195 | 60 | 0 | 16.8418 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.8499 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8408 | 22.8384 | 60.8 | 50.0004 | 16.8435 | 29.3393 | 60.6 | 50.0004 | 16.8428 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8472 | 42.0147 | 60.2 | 50.0004 | 16.8445 | 48.2705 | 60 | 50.0004 | 16.8311 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.8301 | 75.8708 | 60.2 | 82.9995 | 16.8506 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8472 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8464 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8523 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8499 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.8571 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8396 | 81.0445 | 60 | 82.9995 | 21.2407 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8368 | 49.7405 | 60 | 50.0004 | 16.8572 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8522 | 33.3944 | 60.6 | 50.0004 | 16.8647 | 25.5006 | 60.8 | 50.0004 | 16.863 | 23.5642 | 60.8177 | 50.0004 | 16.8523 | 11.232 | 61.2 | 50.0004 | 16.8542 | 4.0107 | 61.4 | 50.0004 | 16.8582 | 78.0355 | 60.2 | 82.9995 | 16.858 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.8579 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8464 | 63.224 | 60.6 | 82.9995 | 16.8574 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.854 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8513 | 0.52195 | 60 | 0 | 16.8501 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.8582 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8491 | 22.8384 | 60.8 | 50.0004 | 16.8518 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.8511 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8555 | 42.0147 | 60.2 | 50.0004 | 16.8528 | 48.2705 | 60 | 50.0004 | 16.8396 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.8384 | 75.8646 | 60.2 | 82.9995 | 16.8589 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8556 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8549 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8606 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8583 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.8654 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8479 | 81.0445 | 60 | 82.9995 | 21.249 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8452 | 49.7405 | 60 | 50.0004 | 16.8655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8605 | 33.2813 | 60.6 | 50.0004 | 16.8731 | 25.5011 | 60.8 | 50.0004 | 16.8713 | 23.5642 | 60.8193 | 50.0004 | 16.8607 | 11.232 | 61.2 | 50.0004 | 16.8627 | 4.0107 | 61.4 | 50.0004 | 16.8665 | 78.0402 | 60.2 | 82.9995 | 16.8663 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.8662 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8547 | 63.224 | 60.6 | 82.9995 | 16.866 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8625 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8596 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8584 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 16.8666 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8574 | 22.8384 | 60.8 | 50.0004 | 16.8601 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.8594 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8639 | 42.016 | 60.2 | 50.0004 | 16.8611 | 48.271 | 60 | 50.0004 | 16.8479 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.8467 | 75.8646 | 60.2 | 82.9995 | 16.8672 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8639 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8632 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.869 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8666 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.8738 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8562 | 81.0445 | 60 | 82.9995 | 21.2573 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8535 | 49.7201 | 60 | 50.0004 | 16.8738 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8688 | 33.2813 | 60.6 | 50.0004 | 16.8814 | 25.5011 | 60.8 | 50.0004 | 16.8796 | 23.5642 | 60.821 | 50.0004 | 16.869 | 11.232 | 61.2 | 50.0004 | 16.871 | 4.011 | 61.4 | 50.0004 | 16.8749 | 78.0402 | 60.2 | 82.9995 | 16.8749 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.8745 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.863 | 63.2075 | 60.6 | 82.9995 | 16.8743 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8708 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8682 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8667 | 3.3787 | 61.4 | 50.0004 | 16.8749 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8657 | 22.8384 | 60.8 | 50.0004 | 16.8685 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.8678 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8722 | 42.016 | 60.2 | 50.0004 | 16.8695 | 48.271 | 60 | 50.0004 | 16.8562 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.855 | 75.8646 | 60.2 | 82.9995 | 16.8755 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8722 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8716 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8773 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.875 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.8821 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8645 | 81.0445 | 60 | 82.9995 | 21.2659 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8618 | 49.7201 | 60 | 50.0004 | 16.8821 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8772 | 33.2813 | 60.6 | 50.0004 | 16.8898 | 25.5011 | 60.8 | 50.0004 | 16.888 | 23.5642 | 60.8227 | 50.0004 | 16.8773 | 11.232 | 61.2 | 50.0004 | 16.8793 | 4.011 | 61.4 | 50.0004 | 16.8832 | 78.0402 | 60.2 | 82.9995 | 16.8832 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.8828 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8716 | 63.2075 | 60.6 | 82.9995 | 16.8826 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8792 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8765 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.875 | 3.3791 | 61.4 | 50.0004 | 16.8832 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8741 | 22.8384 | 60.8 | 50.0004 | 16.8768 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.8761 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8805 | 42.1188 | 60.2 | 50.0004 | 16.8778 | 48.271 | 60 | 50.0004 | 16.8645 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.8633 | 75.8646 | 60.2 | 82.9995 | 16.8838 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8805 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8799 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8856 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8833 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.8904 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8728 | 81.0445 | 60 | 82.9995 | 21.2742 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8701 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 16.8905 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8856 | 33.2813 | 60.6 | 50.0004 | 16.8981 | 25.5011 | 60.8 | 50.0004 | 16.8963 | 23.5625 | 60.8243 | 50.0004 | 16.8856 | 11.2326 | 61.2 | 50.0004 | 16.8876 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.8915 | 78.0402 | 60.2 | 82.9995 | 16.8915 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.8911 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8799 | 63.2075 | 60.6 | 82.9995 | 16.8909 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8875 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8848 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8834 | 3.3791 | 61.4 | 50.0004 | 16.8915 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8824 | 22.8398 | 60.8 | 50.0004 | 16.8851 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.8844 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8889 | 42.1188 | 60.2 | 50.0004 | 16.8861 | 48.271 | 60 | 50.0004 | 16.8728 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.8716 | 75.9091 | 60.2 | 82.9995 | 16.8921 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8888 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8882 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.8939 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8916 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.8987 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8811 | 81.0326 | 60 | 82.9995 | 21.2825 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8784 | 49.7217 | 60 | 50.0004 | 16.8988 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.8939 | 33.2825 | 60.6 | 50.0004 | 16.9064 | 25.5009 | 60.8 | 50.0004 | 16.9047 | 23.5625 | 60.826 | 50.0004 | 16.8939 | 11.2326 | 61.2 | 50.0004 | 16.8959 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.8998 | 78.0454 | 60.2 | 82.9995 | 16.8998 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.8997 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8882 | 63.2075 | 60.6 | 82.9995 | 16.8992 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.8958 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.8931 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.8917 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.8998 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8907 | 22.8398 | 60.8 | 50.0004 | 16.8934 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.8927 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.8972 | 42.1218 | 60.2 | 50.0004 | 16.8944 | 48.271 | 60 | 50.0004 | 16.8811 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.8801 | 75.9091 | 60.2 | 82.9995 | 16.9006 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.8972 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.8965 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9022 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.8999 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.907 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8896 | 81.0326 | 60 | 82.9995 | 21.2908 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8868 | 49.7198 | 60 | 50.0004 | 16.9072 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9022 | 33.2825 | 60.6 | 50.0004 | 16.9147 | 25.5009 | 60.8 | 50.0004 | 16.913 | 23.5625 | 60.8277 | 50.0004 | 16.9023 | 11.2326 | 61.2 | 50.0004 | 16.9043 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.9082 | 78.0454 | 60.2 | 82.9995 | 16.9081 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.908 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.8965 | 63.2075 | 60.6 | 82.9995 | 16.9075 | 19.1191 | 59.4 | 0 | 16.9041 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 16.9014 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.9 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9082 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.8992 | 22.8393 | 60.8 | 50.0004 | 16.9017 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9011 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9055 | 42.1218 | 60.2 | 50.0004 | 16.9027 | 48.271 | 60 | 50.0004 | 16.8894 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.8884 | 75.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.9089 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 16.9056 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9048 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9105 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9082 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.9154 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.8979 | 81.0326 | 60 | 82.9995 | 21.2991 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.8951 | 49.7198 | 60 | 50.0004 | 16.9155 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9105 | 33.2825 | 60.6 | 50.0004 | 16.9231 | 25.5009 | 60.8 | 50.0004 | 16.9213 | 23.5625 | 60.8293 | 50.0004 | 16.9106 | 11.2326 | 61.2 | 50.0004 | 16.9126 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.9165 | 77.9715 | 60.2 | 82.9995 | 16.9164 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9163 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9048 | 63.2075 | 60.6 | 82.9995 | 16.9158 | 19.1197 | 59.4 | 0 | 16.9124 | 5.9645 | 59.8 | 0 | 16.9097 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.9084 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9165 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.9075 | 22.8393 | 60.8 | 50.0004 | 16.9102 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9094 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9138 | 42.2158 | 60.2 | 50.0004 | 16.9111 | 48.2656 | 60 | 50.0004 | 16.8977 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.8967 | 75.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.9172 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 16.9139 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9131 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9189 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9166 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.9237 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9062 | 81.0326 | 60 | 82.9995 | 21.3074 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.9034 | 49.7198 | 60 | 50.0004 | 16.9238 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9189 | 33.2825 | 60.6 | 50.0004 | 16.9315 | 25.5009 | 60.8 | 50.0004 | 16.9297 | 23.5608 | 60.831 | 50.0004 | 16.9189 | 11.2334 | 61.2 | 50.0004 | 16.9209 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.9248 | 77.9715 | 60.2 | 82.9995 | 16.9247 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9246 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9131 | 63.2075 | 60.6 | 82.9995 | 16.9241 | 19.1197 | 59.4 | 0 | 16.9207 | 5.9645 | 59.8 | 0 | 16.918 | 0.52216 | 60 | 0 | 16.9167 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9248 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.9158 | 22.8897 | 60.8 | 50.0004 | 16.9185 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9177 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9222 | 42.2158 | 60.2 | 50.0004 | 16.9194 | 48.2656 | 60 | 50.0004 | 16.906 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.905 | 75.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.9255 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 16.9222 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9215 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9272 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9249 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.9321 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9146 | 81.1163 | 60 | 82.9995 | 21.3157 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.9117 | 49.7198 | 60 | 50.0004 | 16.9322 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9272 | 33.2825 | 60.6 | 50.0004 | 16.9398 | 25.5015 | 60.8 | 50.0004 | 16.938 | 23.5608 | 60.8327 | 50.0004 | 16.9272 | 11.2334 | 61.2 | 50.0004 | 16.9293 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.9332 | 77.9736 | 60.2 | 82.9995 | 16.9332 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9329 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9214 | 63.2075 | 60.6 | 82.9995 | 16.9326 | 19.1197 | 59.4 | 0 | 16.9292 | 5.9645 | 59.8 | 0 | 16.9265 | 0.52217 | 60 | 0 | 16.925 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9332 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.9241 | 22.8897 | 60.8 | 50.0004 | 16.9268 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9261 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9305 | 42.218 | 60.2 | 50.0004 | 16.9277 | 48.2656 | 60 | 50.0004 | 16.9143 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.9133 | 75.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.9338 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 16.9305 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9298 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9357 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9333 | 61.5862 | 59.6 | 50.0004 | 16.9404 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9229 | 81.1163 | 60 | 82.9995 | 21.324 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.92 | 49.7198 | 60 | 50.0004 | 16.9405 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9355 | 33.2825 | 60.6 | 50.0004 | 16.9481 | 25.5015 | 60.8 | 50.0004 | 16.9464 | 23.5608 | 60.8344 | 50.0004 | 16.9356 | 11.2334 | 61.2 | 50.0004 | 16.9376 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.9415 | 77.9736 | 60.2 | 82.9995 | 16.9415 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9412 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9297 | 63.2285 | 60.6 | 82.9995 | 16.9409 | 19.1197 | 59.4 | 0 | 16.9375 | 5.9645 | 59.8 | 0 | 16.9348 | 0.52217 | 60 | 0 | 16.9333 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9415 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.9324 | 22.9321 | 60.8 | 50.0004 | 16.9352 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9344 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9388 | 42.218 | 60.2 | 50.0004 | 16.936 | 48.2656 | 60 | 50.0004 | 16.9229 | 63.9955 | 60.4 | 82.9995 | 16.9216 | 75.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.9421 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 16.9388 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9382 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.944 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9417 | 61.5884 | 59.6 | 50.0004 | 16.9487 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9312 | 81.2097 | 60 | 82.9995 | 21.3325 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.9284 | 49.7198 | 60 | 50.0004 | 16.9489 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9438 | 33.2825 | 60.6 | 50.0004 | 16.9565 | 25.5015 | 60.8 | 50.0004 | 16.9547 | 23.5608 | 60.836 | 50.0004 | 16.9439 | 11.2334 | 61.2 | 50.0004 | 16.9459 | 4.0112 | 61.4 | 50.0004 | 16.9498 | 77.9776 | 60.2 | 82.9995 | 16.9498 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9495 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.938 | 63.2285 | 60.6 | 82.9995 | 16.9492 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 16.9458 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 16.9431 | 0.52214 | 60 | 0 | 16.9417 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9498 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.9408 | 22.9321 | 60.8 | 50.0004 | 16.9435 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9427 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9473 | 42.2218 | 60.2 | 50.0004 | 16.9445 | 48.2656 | 60 | 50.0004 | 16.9312 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.9299 | 75.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.9504 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 16.9471 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9465 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9523 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.95 | 61.5884 | 59.6 | 50.0004 | 16.957 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9395 | 81.2097 | 60 | 82.9995 | 21.3408 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.9367 | 49.7216 | 60 | 50.0004 | 16.9572 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9522 | 33.2825 | 60.6 | 50.0004 | 16.9648 | 25.5015 | 60.8 | 50.0004 | 16.963 | 23.5608 | 60.8377 | 50.0004 | 16.9523 | 11.2334 | 61.2 | 50.0004 | 16.9542 | 4.0107 | 61.4 | 50.0004 | 16.9583 | 77.9776 | 60.2 | 82.9995 | 16.9581 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9578 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9463 | 63.2471 | 60.6 | 82.9995 | 16.9575 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 16.9541 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 16.9514 | 0.52214 | 60 | 0 | 16.9501 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9581 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.9491 | 22.9323 | 60.8 | 50.0004 | 16.9518 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.951 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9556 | 42.2218 | 60.2 | 50.0004 | 16.9528 | 48.2656 | 60 | 50.0004 | 16.9395 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.9382 | 75.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.9587 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.9556 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9548 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9606 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9583 | 61.5884 | 59.6 | 50.0004 | 16.9653 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9478 | 81.2097 | 60 | 82.9995 | 21.3491 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.945 | 49.7216 | 60 | 50.0004 | 16.9655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9605 | 33.2828 | 60.6 | 50.0004 | 16.9731 | 25.5015 | 60.8 | 50.0004 | 16.9714 | 23.5608 | 60.8394 | 50.0004 | 16.9606 | 11.2334 | 61.2 | 50.0004 | 16.9626 | 4.0107 | 61.4 | 50.0004 | 16.9666 | 77.9389 | 60.2 | 82.9995 | 16.9664 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9663 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9548 | 63.2471 | 60.6 | 82.9995 | 16.9658 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 16.9624 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 16.9597 | 0.52218 | 60 | 0 | 16.9584 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9664 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.9574 | 22.9323 | 60.8 | 50.0004 | 16.9601 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9594 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9639 | 42.2218 | 60.2 | 50.0004 | 16.9611 | 48.3237 | 60 | 50.0004 | 16.9478 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.9465 | 75.9081 | 60.2 | 82.9995 | 16.9673 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 16.964 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9631 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9689 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9666 | 61.5884 | 59.6 | 50.0004 | 16.9738 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9563 | 81.2097 | 60 | 82.9995 | 21.3574 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.9534 | 49.7127 | 60 | 50.0004 | 16.9738 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9689 | 33.2828 | 60.6 | 50.0004 | 16.9814 | 25.5015 | 60.8 | 50.0004 | 16.9797 | 23.5658 | 60.841 | 50.0004 | 16.9689 | 11.2334 | 61.2 | 50.0004 | 16.9709 | 3.8906 | 61.4 | 50.0004 | 16.9749 | 77.9389 | 60.2 | 82.9995 | 16.9747 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9746 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9631 | 63.2471 | 60.6 | 82.9995 | 16.9741 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 16.9707 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 16.968 | 0.52218 | 60 | 0 | 16.9667 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9749 | 16.4058 | 61 | 50.0004 | 16.9658 | 22.9323 | 60.8 | 50.0004 | 16.9684 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9678 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9722 | 42.2218 | 60.2 | 50.0004 | 16.9694 | 48.3237 | 60 | 50.0004 | 16.9561 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.9548 | 75.9458 | 60.2 | 82.9995 | 16.9756 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 16.9723 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9714 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9773 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.975 | 61.5922 | 59.6 | 50.0004 | 16.9821 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9646 | 81.2097 | 60 | 82.9995 | 21.3657 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.9617 | 49.7127 | 60 | 50.0004 | 16.9822 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9772 | 33.2828 | 60.6 | 50.0004 | 16.9898 | 25.4979 | 60.8 | 50.0004 | 16.988 | 23.5658 | 60.8427 | 50.0004 | 16.9772 | 11.2334 | 61.2 | 50.0004 | 16.9792 | 3.8906 | 61.4 | 50.0004 | 16.9832 | 77.9184 | 60.2 | 82.9995 | 16.983 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9829 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9714 | 63.2471 | 60.6 | 82.9995 | 16.9824 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 16.9792 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 16.9763 | 0.39209 | 60 | 0 | 16.9751 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9832 | 16.4074 | 61 | 50.0004 | 16.9741 | 22.9323 | 60.8 | 50.0004 | 16.9768 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9761 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9805 | 42.2218 | 60.2 | 50.0004 | 16.9777 | 48.4076 | 60 | 50.0004 | 16.9644 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.9631 | 75.9458 | 60.2 | 82.9995 | 16.9839 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 16.9806 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9797 | 51.3441 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.9856 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9833 | 61.5922 | 59.6 | 50.0004 | 16.9905 | 62.6887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9729 | 81.2097 | 60 | 82.9995 | 21.374 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.97 | 49.729 | 60 | 50.0004 | 16.9905 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9855 | 33.2828 | 60.6 | 50.0004 | 16.9981 | 25.4979 | 60.8 | 50.0004 | 16.9964 | 23.5658 | 60.8444 | 50.0004 | 16.9855 | 11.234 | 61.2 | 50.0004 | 16.9877 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 16.9916 | 77.9184 | 60.2 | 82.9995 | 16.9913 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9912 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9797 | 63.2471 | 60.6 | 82.9995 | 16.9907 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 16.9875 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 16.9846 | 0.39209 | 60 | 0 | 16.9834 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 16.9915 | 16.4074 | 61 | 50.0004 | 16.9824 | 22.9289 | 60.8 | 50.0004 | 16.9851 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9844 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9889 | 42.2218 | 60.2 | 50.0004 | 16.9861 | 48.4076 | 60 | 50.0004 | 16.9727 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.9717 | 75.9546 | 60.2 | 82.9995 | 16.9922 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 16.9889 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9882 | 51.2219 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 16.994 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 16.9917 | 61.5922 | 59.6 | 50.0004 | 16.9988 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9812 | 81.1988 | 60 | 82.9995 | 21.3823 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 16.9783 | 49.729 | 60 | 50.0004 | 16.9988 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 16.9939 | 33.1315 | 60.6 | 50.0004 | 17.0065 | 25.4979 | 60.8 | 50.0004 | 17.0048 | 23.5658 | 60.846 | 50.0004 | 16.9939 | 11.234 | 61.2 | 50.0004 | 16.996 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 16.9999 | 77.9187 | 60.2 | 82.9995 | 16.9999 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 16.9995 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.988 | 63.2471 | 60.6 | 82.9995 | 16.9993 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 16.9958 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 16.9932 | 0.39184 | 60 | 0 | 16.9917 | 3.3786 | 61.4 | 50.0004 | 16.9999 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 16.9907 | 22.9289 | 60.8 | 50.0004 | 16.9934 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 16.9928 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 16.9972 | 42.2191 | 60.2 | 50.0004 | 16.9944 | 48.4029 | 60 | 50.0004 | 16.981 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.98 | 75.9546 | 60.2 | 82.9995 | 17.0005 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 16.9972 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 16.9966 | 51.2219 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0023 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17 | 61.5922 | 59.6 | 50.0004 | 17.0071 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9895 | 81.1988 | 60 | 82.9995 | 21.3906 | 82.5643 | 60 | 82.9995 | 16.9866 | 49.72 | 60 | 50.0004 | 17.0072 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0022 | 33.1315 | 60.6 | 50.0004 | 17.0148 | 25.4979 | 60.8 | 50.0004 | 17.0131 | 23.5678 | 60.8477 | 50.0004 | 17.0023 | 11.234 | 61.2 | 50.0004 | 17.0043 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.0082 | 77.9187 | 60.2 | 82.9995 | 17.0082 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0078 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 16.9963 | 63.2471 | 60.6 | 82.9995 | 17.0076 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 17.0042 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 17.0015 | 0.39184 | 60 | 0 | 17 | 3.3786 | 61.4 | 50.0004 | 17.0082 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 16.999 | 22.9292 | 60.8 | 50.0004 | 17.0018 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0011 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0056 | 42.2191 | 60.2 | 50.0004 | 17.0027 | 48.4029 | 60 | 50.0004 | 16.9893 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.9883 | 75.9546 | 60.2 | 82.9995 | 17.0088 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 17.0056 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0049 | 51.2299 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0106 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0083 | 61.6628 | 59.6 | 50.0004 | 17.0154 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 16.9978 | 81.2867 | 60 | 82.9995 | 21.3989 | 82.5643 | 60 | 82.9995 | 16.995 | 49.72 | 60 | 50.0004 | 17.0155 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0106 | 32.8141 | 60.6 | 50.0004 | 17.0231 | 25.4984 | 60.8 | 50.0004 | 17.0214 | 23.5678 | 60.8494 | 50.0004 | 17.0106 | 11.234 | 61.2 | 50.0004 | 17.0126 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.0166 | 77.9231 | 60.2 | 82.9995 | 17.0165 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0164 | 70.1212 | 60.4 | 82.9995 | 17.0046 | 63.2471 | 60.6 | 82.9995 | 17.0159 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 17.0125 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 17.0098 | 0.39214 | 60 | 0 | 17.0083 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.0165 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0074 | 22.9292 | 60.8 | 50.0004 | 17.0101 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0094 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0139 | 42.2191 | 60.2 | 50.0004 | 17.0111 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 16.9978 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 16.9966 | 75.9546 | 60.2 | 82.9995 | 17.0171 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 17.0139 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0132 | 51.2299 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0189 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0166 | 61.6628 | 59.6 | 50.0004 | 17.0237 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0061 | 81.2867 | 60 | 82.9995 | 21.4075 | 82.5643 | 60 | 82.9995 | 17.0033 | 49.7285 | 60 | 50.0004 | 17.0239 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0189 | 32.8141 | 60.6 | 50.0004 | 17.0315 | 25.4984 | 60.8 | 50.0004 | 17.0298 | 23.5678 | 60.851 | 50.0004 | 17.0189 | 11.234 | 61.2 | 50.0004 | 17.0209 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.0249 | 77.9231 | 60.2 | 82.9995 | 17.0248 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0247 | 70.1276 | 60.4 | 82.9995 | 17.0129 | 63.2517 | 60.6 | 82.9995 | 17.0242 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 17.0208 | 5.9667 | 59.8 | 0 | 17.0181 | 0.39214 | 60 | 0 | 17.0167 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.0248 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0157 | 22.9293 | 60.8 | 50.0004 | 17.0184 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0177 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0222 | 42.2191 | 60.2 | 50.0004 | 17.0194 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0061 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 17.0049 | 75.9546 | 60.2 | 82.9995 | 17.0254 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 17.0223 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0215 | 51.2299 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0272 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0249 | 61.6628 | 59.6 | 50.0004 | 17.0321 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0144 | 81.2867 | 60 | 82.9995 | 21.4158 | 82.5643 | 60 | 82.9995 | 17.0117 | 49.7285 | 60 | 50.0004 | 17.0322 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0272 | 32.8141 | 60.6 | 50.0004 | 17.0398 | 25.3931 | 60.8 | 50.0004 | 17.0381 | 23.5678 | 60.8527 | 50.0004 | 17.0272 | 11.234 | 61.2 | 50.0004 | 17.0293 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.0332 | 77.9231 | 60.2 | 82.9995 | 17.0331 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.033 | 70.1276 | 60.4 | 82.9995 | 17.0212 | 63.2517 | 60.6 | 82.9995 | 17.0325 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 17.0291 | 5.9654 | 59.8 | 0 | 17.0264 | 0.39214 | 60 | 0 | 17.025 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 17.0331 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.024 | 22.9293 | 60.8 | 50.0004 | 17.0267 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0261 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0305 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.0277 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0144 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 17.0132 | 75.9546 | 60.2 | 82.9995 | 17.0339 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 17.0306 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0298 | 51.2299 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0355 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0332 | 61.6628 | 59.6 | 50.0004 | 17.0405 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0227 | 81.2867 | 60 | 82.9995 | 21.4241 | 82.5845 | 60 | 82.9995 | 17.02 | 49.7285 | 60 | 50.0004 | 17.0405 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0356 | 32.8141 | 60.6 | 50.0004 | 17.0482 | 25.3931 | 60.8 | 50.0004 | 17.0464 | 23.5678 | 60.8544 | 50.0004 | 17.0356 | 11.2315 | 61.2 | 50.0004 | 17.0376 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.0416 | 77.9231 | 60.2 | 82.9995 | 17.0414 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0413 | 70.1253 | 60.4 | 82.9995 | 17.0298 | 63.2468 | 60.6 | 82.9995 | 17.0408 | 19.1234 | 59.4 | 0 | 17.0374 | 5.9654 | 59.8 | 0 | 17.0347 | 0.39214 | 60 | 0 | 17.0333 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 17.0415 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0325 | 22.9293 | 60.8 | 50.0004 | 17.035 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0344 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0388 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.036 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0227 | 64.1285 | 60.4 | 82.9995 | 17.0215 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.0422 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.0389 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0381 | 51.232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0439 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0416 | 61.6628 | 59.6 | 50.0004 | 17.0488 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.031 | 81.2841 | 60 | 82.9995 | 21.4324 | 82.5845 | 60 | 82.9995 | 17.0283 | 49.7285 | 60 | 50.0004 | 17.0488 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0439 | 32.8124 | 60.6 | 50.0004 | 17.0565 | 25.3931 | 60.8 | 50.0004 | 17.0547 | 23.5678 | 60.856 | 50.0004 | 17.0439 | 11.2315 | 61.2 | 50.0004 | 17.0459 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.0499 | 77.862 | 60.2 | 82.9995 | 17.0497 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0496 | 70.1253 | 60.4 | 82.9995 | 17.0381 | 63.2468 | 60.6 | 82.9995 | 17.0491 | 19.1232 | 59.4 | 0 | 17.0459 | 5.9653 | 59.8 | 0 | 17.043 | 0.39214 | 60 | 0 | 17.0417 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 17.0498 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0408 | 22.9293 | 60.8 | 50.0004 | 17.0435 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0427 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0472 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.0443 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.031 | 64.2364 | 60.4 | 82.9995 | 17.0298 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.0505 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.0472 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0465 | 51.232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0522 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.05 | 61.6628 | 59.6 | 50.0004 | 17.0571 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0396 | 81.2841 | 60 | 82.9995 | 21.4407 | 82.5845 | 60 | 82.9995 | 17.0366 | 49.725 | 60 | 50.0004 | 17.0572 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0522 | 32.8124 | 60.6 | 50.0004 | 17.0648 | 25.3931 | 60.8 | 50.0004 | 17.0631 | 23.5421 | 60.8577 | 50.0004 | 17.0522 | 11.2309 | 61.2 | 50.0004 | 17.0543 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.0582 | 77.862 | 60.2 | 82.9995 | 17.058 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0579 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 17.0464 | 63.2468 | 60.6 | 82.9995 | 17.0574 | 19.1232 | 59.4 | 0 | 17.0542 | 5.9653 | 59.8 | 0 | 17.0515 | 0.39214 | 60 | 0 | 17.05 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 17.0581 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0491 | 22.9293 | 60.8 | 50.0004 | 17.0518 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0511 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0555 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.0526 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0393 | 64.2364 | 60.4 | 82.9995 | 17.0381 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.0588 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.0555 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0548 | 51.1024 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0607 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0583 | 61.7037 | 59.6 | 50.0004 | 17.0654 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0479 | 81.2841 | 60 | 82.9995 | 21.449 | 82.5845 | 60 | 82.9995 | 17.0449 | 49.725 | 60 | 50.0004 | 17.0655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0605 | 32.8125 | 60.6 | 50.0004 | 17.0732 | 25.3966 | 60.8 | 50.0004 | 17.0714 | 23.5421 | 60.8594 | 50.0004 | 17.0605 | 11.2309 | 61.2 | 50.0004 | 17.0626 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.0667 | 77.862 | 60.2 | 82.9995 | 17.0665 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0662 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 17.0547 | 63.2468 | 60.6 | 82.9995 | 17.0657 | 19.1232 | 59.4 | 0 | 17.0625 | 5.9653 | 59.8 | 0 | 17.0598 | 0.39214 | 60 | 0 | 17.0583 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 17.0665 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0574 | 22.9293 | 60.8 | 50.0004 | 17.0601 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0594 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0638 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.061 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0476 | 64.2364 | 60.4 | 82.9995 | 17.0466 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.0671 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.064 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0632 | 51.1024 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.069 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0667 | 61.7037 | 59.6 | 50.0004 | 17.0737 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0562 | 81.2841 | 60 | 82.9995 | 21.4573 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.0533 | 49.722 | 60 | 50.0004 | 17.0739 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0689 | 32.8125 | 60.6 | 50.0004 | 17.0815 | 25.3966 | 60.8 | 50.0004 | 17.0798 | 23.5421 | 60.861 | 50.0004 | 17.0689 | 11.2309 | 61.2 | 50.0004 | 17.0709 | 3.8904 | 61.4 | 50.0004 | 17.075 | 77.862 | 60.2 | 82.9995 | 17.0748 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0745 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 17.063 | 63.2466 | 60.6 | 82.9995 | 17.0742 | 19.1232 | 59.4 | 0 | 17.0708 | 5.9653 | 59.8 | 0 | 17.0681 | 0.39214 | 60 | 0 | 17.0667 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 17.0748 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0657 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.0685 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0677 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0723 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.0693 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0559 | 64.2364 | 60.4 | 82.9995 | 17.0549 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.0754 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 17.0723 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0715 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0773 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.075 | 61.7037 | 59.6 | 50.0004 | 17.082 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0645 | 81.2841 | 60 | 82.9995 | 21.4656 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.0616 | 49.722 | 60 | 50.0004 | 17.0822 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0772 | 32.8125 | 60.6 | 50.0004 | 17.0898 | 25.3973 | 60.8 | 50.0004 | 17.0881 | 23.5421 | 60.8627 | 50.0004 | 17.0772 | 11.2309 | 61.2 | 50.0004 | 17.0792 | 3.8904 | 61.4 | 50.0004 | 17.0833 | 77.7898 | 60.2 | 82.9995 | 17.0831 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.083 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 17.0713 | 63.2466 | 60.6 | 82.9995 | 17.0825 | 19.1232 | 59.4 | 0 | 17.0791 | 5.9653 | 59.8 | 0 | 17.0764 | 0.39203 | 60 | 0 | 17.075 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 17.0831 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0741 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.0768 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.076 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0806 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.0776 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0642 | 64.2364 | 60.4 | 82.9995 | 17.0632 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.0837 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 17.0807 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0798 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0856 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0833 | 61.7037 | 59.6 | 50.0004 | 17.0905 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0728 | 81.2841 | 60 | 82.9995 | 21.4741 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.0699 | 49.7227 | 60 | 50.0004 | 17.0905 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0856 | 32.8125 | 60.6 | 50.0004 | 17.0982 | 25.3973 | 60.8 | 50.0004 | 17.0964 | 23.5403 | 60.8644 | 50.0004 | 17.0855 | 11.23 | 61.2 | 50.0004 | 17.0875 | 3.8906 | 61.4 | 50.0004 | 17.0917 | 77.7898 | 60.2 | 82.9995 | 17.0914 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0913 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 17.0796 | 63.2501 | 60.6 | 82.9995 | 17.0908 | 19.1232 | 59.4 | 0 | 17.0874 | 5.9653 | 59.8 | 0 | 17.0847 | 0.39203 | 60 | 0 | 17.0834 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 17.0914 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0824 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.0851 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0844 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0889 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.0861 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0728 | 64.2364 | 60.4 | 82.9995 | 17.0715 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.0923 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 17.089 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0881 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.0939 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.0916 | 61.7013 | 59.6 | 50.0004 | 17.0989 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0811 | 81.2852 | 60 | 82.9995 | 21.4824 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.0782 | 49.7227 | 60 | 50.0004 | 17.0989 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.0939 | 32.815 | 60.6 | 50.0004 | 17.1065 | 25.3973 | 60.8 | 50.0004 | 17.1048 | 23.5403 | 60.866 | 50.0004 | 17.0939 | 11.23 | 61.2 | 50.0004 | 17.0959 | 3.8906 | 61.4 | 50.0004 | 17.1 | 77.7842 | 60.2 | 82.9995 | 17.0997 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.0996 | 70.0866 | 60.4 | 82.9995 | 17.0879 | 63.2501 | 60.6 | 82.9995 | 17.0991 | 19.121 | 59.4 | 0 | 17.0957 | 5.9653 | 59.8 | 0 | 17.093 | 0.39203 | 60 | 0 | 17.0917 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.0997 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0907 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.0934 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.0928 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.0972 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.0944 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0811 | 64.241 | 60.4 | 82.9995 | 17.0798 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.1006 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 17.0973 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.0964 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1022 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1 | 61.7013 | 59.6 | 50.0004 | 17.1072 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0894 | 81.2852 | 60 | 82.9995 | 21.4907 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.0865 | 49.7194 | 60 | 50.0004 | 17.1072 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1022 | 32.815 | 60.6 | 50.0004 | 17.1148 | 25.3973 | 60.8 | 50.0004 | 17.1132 | 23.5403 | 60.8677 | 50.0004 | 17.1022 | 11.23 | 61.2 | 50.0004 | 17.1042 | 3.89 | 61.4 | 50.0004 | 17.1083 | 77.7842 | 60.2 | 82.9995 | 17.108 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1079 | 70.0826 | 60.4 | 82.9995 | 17.0962 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1074 | 19.121 | 59.4 | 0 | 17.1042 | 5.9653 | 59.8 | 0 | 17.1013 | 0.39203 | 60 | 0 | 17.1 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.1082 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.0991 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.1017 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1011 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.1055 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1027 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0894 | 64.241 | 60.4 | 82.9995 | 17.0881 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.1089 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 17.1056 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1047 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1106 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1084 | 61.7052 | 59.6 | 50.0004 | 17.1155 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.0979 | 81.3734 | 60 | 82.9995 | 21.499 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.0949 | 49.7194 | 60 | 50.0004 | 17.1155 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1105 | 32.815 | 60.6 | 50.0004 | 17.1232 | 25.2839 | 60.8 | 50.0004 | 17.1215 | 23.5403 | 60.8694 | 50.0004 | 17.1105 | 11.23 | 61.2 | 50.0004 | 17.1125 | 3.89 | 61.4 | 50.0004 | 17.1167 | 77.7842 | 60.2 | 82.9995 | 17.1163 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1162 | 70.0826 | 60.4 | 82.9995 | 17.1045 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1157 | 19.121 | 59.4 | 0 | 17.1125 | 5.965 | 59.8 | 0 | 17.1096 | 0.39203 | 60 | 0 | 17.1084 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.1165 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.1074 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.1101 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1094 | 36.5307 | 60.4 | 50.0004 | 17.1139 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.111 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.0977 | 64.2435 | 60.4 | 82.9995 | 17.0964 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.1172 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 17.1139 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1132 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1189 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1167 | 61.7052 | 59.6 | 50.0004 | 17.1238 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.1062 | 81.3734 | 60 | 82.9995 | 21.5073 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1032 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 17.1238 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1189 | 32.815 | 60.6 | 50.0004 | 17.1315 | 25.2839 | 60.8 | 50.0004 | 17.1298 | 23.5403 | 60.871 | 50.0004 | 17.1188 | 11.23 | 61.2 | 50.0004 | 17.121 | 3.89 | 61.4 | 50.0004 | 17.125 | 77.7842 | 60.2 | 82.9995 | 17.1246 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1245 | 70.0833 | 60.4 | 82.9995 | 17.113 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.124 | 19.121 | 59.4 | 0 | 17.1208 | 5.965 | 59.8 | 0 | 17.1182 | 0.39203 | 60 | 0 | 17.1167 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.1248 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.1157 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.1184 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1178 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1222 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1193 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.106 | 64.2435 | 60.4 | 82.9995 | 17.1047 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.1255 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 17.1223 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1215 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1273 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.125 | 61.7052 | 59.6 | 50.0004 | 17.1321 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.1145 | 81.448 | 60 | 82.9995 | 21.5156 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1115 | 49.7144 | 60 | 50.0004 | 17.1322 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1273 | 32.8141 | 60.6 | 50.0004 | 17.1398 | 25.2819 | 60.8 | 50.0004 | 17.1382 | 23.5403 | 60.8727 | 50.0004 | 17.1272 | 11.23 | 61.2 | 50.0004 | 17.1293 | 3.89 | 61.4 | 50.0004 | 17.1333 | 77.7842 | 60.2 | 82.9995 | 17.1332 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1328 | 70.0833 | 60.4 | 82.9995 | 17.1213 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1326 | 19.1182 | 59.4 | 0 | 17.1292 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.1265 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.125 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.1332 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.124 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.1267 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1261 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1306 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1276 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1143 | 64.2435 | 60.4 | 82.9995 | 17.113 | 75.9536 | 60.2 | 82.9995 | 17.1338 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 17.1306 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1299 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1356 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1333 | 61.7052 | 59.6 | 50.0004 | 17.1405 | 62.7887 | 59.4 | 50.0004 | 17.1228 | 81.448 | 60 | 82.9995 | 21.5239 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1199 | 49.7164 | 60 | 50.0004 | 17.1405 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1356 | 32.8141 | 60.6 | 50.0004 | 17.1482 | 25.2819 | 60.8 | 50.0004 | 17.1465 | 23.537 | 60.8744 | 50.0004 | 17.1355 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.1376 | 3.89 | 61.4 | 50.0004 | 17.1416 | 77.7842 | 60.2 | 82.9995 | 17.1415 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1414 | 70.0748 | 60.4 | 82.9995 | 17.1296 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1409 | 19.1182 | 59.4 | 0 | 17.1375 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.1348 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.1333 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.1415 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.1323 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.1351 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1344 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1389 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.136 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1226 | 64.2435 | 60.4 | 82.9995 | 17.1213 | 75.9983 | 60.2 | 82.9995 | 17.1421 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 17.139 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1382 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1439 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1416 | 61.7052 | 59.6 | 50.0004 | 17.1488 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.1311 | 81.448 | 60 | 82.9995 | 21.5322 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1282 | 49.7164 | 60 | 50.0004 | 17.1489 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1439 | 32.5985 | 60.6 | 50.0004 | 17.1566 | 25.2802 | 60.8 | 50.0004 | 17.1548 | 23.537 | 60.876 | 50.0004 | 17.1439 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.1459 | 3.89 | 61.4 | 50.0004 | 17.15 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.1498 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1497 | 70.0748 | 60.4 | 82.9995 | 17.1379 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1492 | 19.1182 | 59.4 | 0 | 17.1458 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.1431 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.1416 | 3.3778 | 61.4 | 50.0004 | 17.1498 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.1407 | 22.9317 | 60.8 | 50.0004 | 17.1434 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1427 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1472 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1443 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1309 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.1299 | 75.9983 | 60.2 | 82.9995 | 17.1504 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 17.1473 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1465 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1522 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1499 | 61.7052 | 59.6 | 50.0004 | 17.1572 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.1394 | 81.448 | 60 | 82.9995 | 21.5405 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1365 | 49.7266 | 60 | 50.0004 | 17.1572 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1522 | 32.5985 | 60.6 | 50.0004 | 17.1649 | 25.2802 | 60.8 | 50.0004 | 17.1632 | 23.5387 | 60.8777 | 50.0004 | 17.1522 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.1543 | 3.89 | 61.4 | 50.0004 | 17.1583 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.1581 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.158 | 70.0748 | 60.4 | 82.9995 | 17.1462 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1575 | 19.1182 | 59.4 | 0 | 17.1541 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.1514 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.1499 | 3.3778 | 61.4 | 50.0004 | 17.1581 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.149 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.1517 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1511 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1555 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1526 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1392 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.1382 | 75.9932 | 60.2 | 82.9995 | 17.1589 | 5.7154 | 59.8 | 0 | 17.1556 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1548 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1605 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1583 | 61.7053 | 59.6 | 50.0004 | 17.1655 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.1477 | 81.4481 | 60 | 82.9995 | 21.5491 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1448 | 49.7266 | 60 | 50.0004 | 17.1655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1606 | 32.4999 | 60.6 | 50.0004 | 17.1732 | 25.2806 | 60.8 | 50.0004 | 17.1715 | 23.5387 | 60.8794 | 50.0004 | 17.1605 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.1626 | 3.89 | 61.4 | 50.0004 | 17.1666 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.1664 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1663 | 70.0748 | 60.4 | 82.9995 | 17.1545 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1658 | 19.1182 | 59.4 | 0 | 17.1624 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.1597 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.1583 | 3.3778 | 61.4 | 50.0004 | 17.1664 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.1573 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.16 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1594 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1638 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.161 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1477 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.1465 | 75.9932 | 60.2 | 82.9995 | 17.1672 | 5.7154 | 59.8 | 0 | 17.1639 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1631 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1688 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1666 | 61.7053 | 59.6 | 50.0004 | 17.1738 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.156 | 81.4481 | 60 | 82.9995 | 21.5574 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1531 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 17.1738 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1689 | 32.4999 | 60.6 | 50.0004 | 17.1815 | 25.2806 | 60.8 | 50.0004 | 17.1799 | 23.5387 | 60.8811 | 50.0004 | 17.1688 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.1709 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.175 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.1747 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1746 | 70.0748 | 60.4 | 82.9995 | 17.1628 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1741 | 19.1182 | 59.4 | 0 | 17.1709 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.168 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.1666 | 3.3778 | 61.4 | 50.0004 | 17.1748 | 16.4091 | 61 | 50.0004 | 17.1658 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.1683 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1677 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1722 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1693 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.156 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.1548 | 75.9916 | 60.2 | 82.9995 | 17.1755 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 17.1722 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1714 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1772 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.175 | 61.7053 | 59.6 | 50.0004 | 17.1821 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.1643 | 81.4468 | 60 | 82.9995 | 21.5657 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1615 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 17.1822 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1772 | 32.4999 | 60.6 | 50.0004 | 17.1899 | 25.2806 | 60.8 | 50.0004 | 17.1882 | 23.5387 | 60.8827 | 50.0004 | 17.1772 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.1793 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.1833 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.183 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1829 | 70.0748 | 60.4 | 82.9995 | 17.1711 | 63.3045 | 60.6 | 82.9995 | 17.1824 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.1792 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.1765 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.1749 | 3.3779 | 61.4 | 50.0004 | 17.1831 | 16.4075 | 61 | 50.0004 | 17.1741 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.1768 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1761 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1805 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1776 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1643 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.1631 | 75.9916 | 60.2 | 82.9995 | 17.1838 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 17.1807 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1798 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.1855 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1833 | 61.7053 | 59.6 | 50.0004 | 17.1904 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.1726 | 81.4468 | 60 | 82.9995 | 21.574 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1698 | 49.7111 | 60 | 50.0004 | 17.1906 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1856 | 32.4999 | 60.6 | 50.0004 | 17.1982 | 25.2806 | 60.8 | 50.0004 | 17.1965 | 23.5387 | 60.8844 | 50.0004 | 17.1855 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.1876 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.1917 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.1913 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1912 | 70.0734 | 60.4 | 82.9995 | 17.1794 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 17.1907 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.1875 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.1848 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.1833 | 3.3779 | 61.4 | 50.0004 | 17.1914 | 16.4075 | 61 | 50.0004 | 17.1824 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.1851 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1844 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1888 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1859 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1726 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.1714 | 76.0288 | 60.2 | 82.9995 | 17.1921 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 17.189 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1881 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.194 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.1917 | 61.7027 | 59.6 | 50.0004 | 17.1989 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.1812 | 81.4902 | 60 | 82.9995 | 21.5823 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 17.1782 | 49.7111 | 60 | 50.0004 | 17.1989 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.1939 | 32.5059 | 60.6 | 50.0004 | 17.2065 | 25.2806 | 60.8 | 50.0004 | 17.2048 | 23.5387 | 60.8861 | 50.0004 | 17.1938 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.1959 | 3.8905 | 61.4 | 50.0004 | 17.2001 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.1998 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.1995 | 70.0734 | 60.4 | 82.9995 | 17.188 | 63.3025 | 60.6 | 82.9995 | 17.199 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.1958 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.1931 | 0.39234 | 60 | 0 | 17.1917 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.1998 | 16.4075 | 61 | 50.0004 | 17.1907 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.1934 | 29.4858 | 60.6 | 50.0004 | 17.1927 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.1973 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.1942 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1809 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.1797 | 76.0288 | 60.2 | 82.9995 | 17.2004 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 17.1974 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.1965 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2023 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.2 | 61.7027 | 59.6 | 50.0004 | 17.2072 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.1895 | 81.4902 | 60 | 82.9995 | 21.5906 | 82.5868 | 60 | 82.9995 | 17.1865 | 49.7185 | 60 | 50.0004 | 17.2072 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2023 | 32.5059 | 60.6 | 50.0004 | 17.2149 | 25.2806 | 60.8 | 50.0004 | 17.2132 | 23.5387 | 60.8877 | 50.0004 | 17.2021 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2042 | 3.8908 | 61.4 | 50.0004 | 17.2084 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2081 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.208 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 17.1963 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 17.2075 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.2041 | 5.9665 | 59.8 | 0 | 17.2014 | 0.39234 | 60 | 0 | 17.2 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.2081 | 16.4075 | 61 | 50.0004 | 17.199 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.2018 | 29.4897 | 60.6 | 50.0004 | 17.201 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.2056 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.2026 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1892 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.188 | 76.0288 | 60.2 | 82.9995 | 17.2087 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 17.2057 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.2048 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2106 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.2083 | 61.7027 | 59.6 | 50.0004 | 17.2156 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.1978 | 81.4902 | 60 | 82.9995 | 21.5989 | 82.5868 | 60 | 82.9995 | 17.1948 | 49.7185 | 60 | 50.0004 | 17.2155 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2106 | 32.5059 | 60.6 | 50.0004 | 17.2232 | 25.2874 | 60.8 | 50.0004 | 17.2216 | 23.5387 | 60.8894 | 50.0004 | 17.2105 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2125 | 3.8908 | 61.4 | 50.0004 | 17.2167 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2164 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.2163 | 70.0667 | 60.4 | 82.9995 | 17.2046 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 17.2158 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.2124 | 5.9666 | 59.8 | 0 | 17.2097 | 0.39234 | 60 | 0 | 17.2083 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.2164 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2074 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.2101 | 29.4897 | 60.6 | 50.0004 | 17.2094 | 36.6264 | 60.4 | 50.0004 | 17.2139 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.2109 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.1975 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.1963 | 76.0288 | 60.2 | 82.9995 | 17.217 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 17.214 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.2131 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2189 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.2167 | 61.7027 | 59.6 | 50.0004 | 17.2239 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2061 | 81.4902 | 60 | 82.9995 | 21.6072 | 82.5868 | 60 | 82.9995 | 17.2031 | 49.7226 | 60 | 50.0004 | 17.2239 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2189 | 32.5059 | 60.6 | 50.0004 | 17.2316 | 25.2874 | 60.8 | 50.0004 | 17.2299 | 23.5378 | 60.8911 | 50.0004 | 17.2188 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2209 | 3.8908 | 61.4 | 50.0004 | 17.2251 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2247 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.2246 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 17.2129 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 17.2241 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.2207 | 5.9666 | 59.8 | 0 | 17.218 | 0.39234 | 60 | 0 | 17.2166 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.2247 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2157 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.2184 | 29.4922 | 60.6 | 50.0004 | 17.2178 | 36.6252 | 60.4 | 50.0004 | 17.2222 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.2192 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.2058 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.2048 | 76.0288 | 60.2 | 82.9995 | 17.2256 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 17.2223 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.2214 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2272 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.225 | 61.707 | 59.6 | 50.0004 | 17.2322 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2144 | 81.4902 | 60 | 82.9995 | 21.6157 | 82.5868 | 60 | 82.9995 | 17.2114 | 49.7226 | 60 | 50.0004 | 17.2322 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2272 | 32.5059 | 60.6 | 50.0004 | 17.2399 | 25.288 | 60.8 | 50.0004 | 17.2382 | 23.5378 | 60.8927 | 50.0004 | 17.2272 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2292 | 3.8908 | 61.4 | 50.0004 | 17.2334 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.233 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.2329 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 17.2212 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 17.2324 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.2292 | 5.9666 | 59.8 | 0 | 17.2263 | 0.39234 | 60 | 0 | 17.225 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.233 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.224 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.2267 | 29.4922 | 60.6 | 50.0004 | 17.2261 | 36.6252 | 60.4 | 50.0004 | 17.2305 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.2275 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.2141 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.2131 | 76.0288 | 60.2 | 82.9995 | 17.2339 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 17.2306 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.2297 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2355 | 49.7681 | 60 | 50.0004 | 17.2334 | 61.707 | 59.6 | 50.0004 | 17.2405 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2227 | 81.4902 | 60 | 82.9995 | 21.624 | 82.5868 | 60 | 82.9995 | 17.2198 | 49.7126 | 60 | 50.0004 | 17.2405 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2356 | 32.5059 | 60.6 | 50.0004 | 17.2482 | 25.288 | 60.8 | 50.0004 | 17.2466 | 23.5382 | 60.8944 | 50.0004 | 17.2355 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2375 | 3.8908 | 61.4 | 50.0004 | 17.2417 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2413 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.2412 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 17.2295 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 17.2407 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.2375 | 5.9666 | 59.8 | 0 | 17.2346 | 0.39234 | 60 | 0 | 17.2333 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.2415 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2324 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.235 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.2344 | 36.6252 | 60.4 | 50.0004 | 17.2389 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.236 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.2224 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.2214 | 76.1074 | 60.2 | 82.9995 | 17.2422 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 17.239 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.2382 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2439 | 49.7705 | 60 | 50.0004 | 17.2417 | 61.707 | 59.6 | 50.0004 | 17.2488 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.231 | 81.5338 | 60 | 82.9995 | 21.6323 | 82.5868 | 60 | 82.9995 | 17.2281 | 49.7126 | 60 | 50.0004 | 17.2488 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.244 | 32.5065 | 60.6 | 50.0004 | 17.2565 | 25.288 | 60.8 | 50.0004 | 17.2549 | 23.5382 | 60.8961 | 50.0004 | 17.2438 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.246 | 3.8908 | 61.4 | 50.0004 | 17.2501 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2496 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.2495 | 70.0608 | 60.4 | 82.9995 | 17.2378 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 17.249 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.2458 | 5.966 | 59.8 | 0 | 17.2432 | 0.39205 | 60 | 0 | 17.2416 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.2498 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2407 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.2434 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.2428 | 36.6252 | 60.4 | 50.0004 | 17.2472 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.2443 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.231 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.2297 | 76.1074 | 60.2 | 82.9995 | 17.2505 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 17.2474 | 62.2313 | 59.6 | 50.0004 | 17.2465 | 51.1041 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2522 | 49.7705 | 60 | 50.0004 | 17.25 | 61.707 | 59.6 | 50.0004 | 17.2572 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2393 | 81.5338 | 60 | 82.9995 | 21.6406 | 82.5868 | 60 | 82.9995 | 17.2365 | 49.7126 | 60 | 50.0004 | 17.2572 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2523 | 32.5065 | 60.6 | 50.0004 | 17.2649 | 25.288 | 60.8 | 50.0004 | 17.2632 | 23.5382 | 60.8977 | 50.0004 | 17.2521 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2543 | 3.7685 | 61.4 | 50.0004 | 17.2584 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2579 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.2578 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 17.2461 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 17.2573 | 19.118 | 59.4 | 0 | 17.2542 | 5.966 | 59.8 | 0 | 17.2515 | 0.39205 | 60 | 0 | 17.25 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.2581 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.249 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.2517 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.2511 | 36.6268 | 60.4 | 50.0004 | 17.2556 | 42.215 | 60.2 | 50.0004 | 17.2526 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.2393 | 64.3728 | 60.4 | 82.9995 | 17.238 | 76.1099 | 60.2 | 82.9995 | 17.2588 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 17.2557 | 62.2344 | 59.6 | 50.0004 | 17.2549 | 51.1065 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2606 | 49.7895 | 60 | 50.0004 | 17.2583 | 61.707 | 59.6 | 50.0004 | 17.2655 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2478 | 81.5829 | 60 | 82.9995 | 21.6489 | 82.5868 | 60 | 82.9995 | 17.2448 | 49.7126 | 60 | 50.0004 | 17.2655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2606 | 32.5069 | 60.6 | 50.0004 | 17.2733 | 25.1529 | 60.8 | 50.0004 | 17.2716 | 23.5382 | 60.8994 | 50.0004 | 17.2605 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2626 | 3.7685 | 61.4 | 50.0004 | 17.2667 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2665 | 76.9123 | 60.2 | 82.9995 | 17.2664 | 70.0594 | 60.4 | 82.9995 | 17.2544 | 63.304 | 60.6 | 82.9995 | 17.2656 | 19.1213 | 59.4 | 0 | 17.2625 | 5.9659 | 59.8 | 0 | 17.2598 | 0.39219 | 60 | 0 | 17.2583 | 3.3779 | 61.4 | 50.0004 | 17.2665 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2573 | 22.9307 | 60.8 | 50.0004 | 17.26 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.2594 | 36.6268 | 60.4 | 50.0004 | 17.2639 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.2609 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.2476 | 64.3681 | 60.4 | 82.9995 | 17.2463 | 76.1099 | 60.2 | 82.9995 | 17.2671 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 17.264 | 62.2344 | 59.6 | 50.0004 | 17.2632 | 51.1065 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2689 | 49.7895 | 60 | 50.0004 | 17.2666 | 61.707 | 59.6 | 50.0004 | 17.2739 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2561 | 81.5829 | 60 | 82.9995 | 21.6572 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.2531 | 49.7155 | 60 | 50.0004 | 17.2739 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2689 | 32.5069 | 60.6 | 50.0004 | 17.2816 | 25.1529 | 60.8 | 50.0004 | 17.2799 | 23.5382 | 60.9011 | 50.0004 | 17.2688 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2709 | 3.7685 | 61.4 | 50.0004 | 17.2751 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2748 | 76.9068 | 60.2 | 82.9995 | 17.2747 | 70.0717 | 60.4 | 82.9995 | 17.2627 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 17.2742 | 19.1213 | 59.4 | 0 | 17.2708 | 5.9659 | 59.8 | 0 | 17.2681 | 0.39219 | 60 | 0 | 17.2666 | 3.3779 | 61.4 | 50.0004 | 17.2748 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2656 | 22.9287 | 60.8 | 50.0004 | 17.2684 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.2677 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.2722 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.2692 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.2559 | 64.3681 | 60.4 | 82.9995 | 17.2546 | 76.1099 | 60.2 | 82.9995 | 17.2754 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 17.2723 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.2715 | 51.1102 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2772 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 17.275 | 61.707 | 59.6 | 50.0004 | 17.2822 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2644 | 81.5661 | 60 | 82.9995 | 21.6655 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.2614 | 49.7155 | 60 | 50.0004 | 17.2822 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2773 | 32.5069 | 60.6 | 50.0004 | 17.2899 | 25.1529 | 60.8 | 50.0004 | 17.2883 | 23.5382 | 60.9027 | 50.0004 | 17.2772 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2792 | 3.7685 | 61.4 | 50.0004 | 17.2834 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2831 | 76.9068 | 60.2 | 82.9995 | 17.283 | 70.0717 | 60.4 | 82.9995 | 17.2712 | 63.3075 | 60.6 | 82.9995 | 17.2825 | 19.1213 | 59.4 | 0 | 17.2791 | 5.9659 | 59.8 | 0 | 17.2764 | 0.39219 | 60 | 0 | 17.2749 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.2831 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.274 | 22.9287 | 60.8 | 50.0004 | 17.2767 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.2761 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.2805 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.2776 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.2642 | 64.3681 | 60.4 | 82.9995 | 17.2629 | 76.1099 | 60.2 | 82.9995 | 17.2837 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 17.2806 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.2798 | 51.1102 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2855 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 17.2833 | 61.707 | 59.6 | 50.0004 | 17.2905 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2727 | 81.5661 | 60 | 82.9995 | 21.6738 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.2697 | 49.7136 | 60 | 50.0004 | 17.2905 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2856 | 32.5069 | 60.6 | 50.0004 | 17.2983 | 25.1529 | 60.8 | 50.0004 | 17.2966 | 23.5382 | 60.9044 | 50.0004 | 17.2855 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2876 | 3.7685 | 61.4 | 50.0004 | 17.2917 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2914 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 17.2913 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 17.2795 | 63.3096 | 60.6 | 82.9995 | 17.2908 | 19.1213 | 59.4 | 0 | 17.2876 | 5.9659 | 59.8 | 0 | 17.2847 | 0.39219 | 60 | 0 | 17.2832 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.2914 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2823 | 22.9264 | 60.8 | 50.0004 | 17.285 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.2844 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.2888 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.2859 | 48.4045 | 60 | 50.0004 | 17.2725 | 64.3681 | 60.4 | 82.9995 | 17.2712 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.2922 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 17.2891 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.2881 | 51.1183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.2938 | 49.7895 | 60 | 50.0004 | 17.2917 | 61.7164 | 59.6 | 50.0004 | 17.2988 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.281 | 81.5661 | 60 | 82.9995 | 21.6821 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.2781 | 49.7136 | 60 | 50.0004 | 17.2989 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.2939 | 32.5076 | 60.6 | 50.0004 | 17.3066 | 25.1517 | 60.8 | 50.0004 | 17.3049 | 23.5382 | 60.9061 | 50.0004 | 17.2938 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.2959 | 3.7685 | 61.4 | 50.0004 | 17.3002 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.2997 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 17.2996 | 70.0616 | 60.4 | 82.9995 | 17.2878 | 63.3096 | 60.6 | 82.9995 | 17.2991 | 19.1235 | 59.4 | 0 | 17.2959 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 17.293 | 0.39219 | 60 | 0 | 17.2916 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.2997 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2906 | 22.9264 | 60.8 | 50.0004 | 17.2933 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.2927 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.2972 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.2942 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.2808 | 64.5221 | 60.4 | 82.9995 | 17.2795 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.3005 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 17.2974 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.2964 | 51.1183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3021 | 49.7895 | 60 | 50.0004 | 17.3 | 61.7164 | 59.6 | 50.0004 | 17.3071 | 62.9086 | 59.4 | 50.0004 | 17.2893 | 81.5661 | 60 | 82.9995 | 21.6907 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.2864 | 49.7136 | 60 | 50.0004 | 17.3072 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3023 | 32.5076 | 60.6 | 50.0004 | 17.3149 | 25.1517 | 60.8 | 50.0004 | 17.3133 | 23.4993 | 60.9077 | 50.0004 | 17.3021 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3042 | 3.7685 | 61.4 | 50.0004 | 17.3085 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.308 | 76.8998 | 60.2 | 82.9995 | 17.3079 | 70.0795 | 60.4 | 82.9995 | 17.2961 | 63.3793 | 60.6 | 82.9995 | 17.3074 | 19.1235 | 59.4 | 0 | 17.3042 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 17.3015 | 0.39219 | 60 | 0 | 17.2999 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.3081 | 16.4093 | 61 | 50.0004 | 17.2991 | 22.9264 | 60.8 | 50.0004 | 17.3018 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.3011 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3055 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.3025 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.2891 | 64.5221 | 60.4 | 82.9995 | 17.2878 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.3088 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 17.3058 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3048 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3105 | 49.7895 | 60 | 50.0004 | 17.3083 | 61.7139 | 59.6 | 50.0004 | 17.3156 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.2976 | 81.5548 | 60 | 82.9995 | 21.699 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.2947 | 49.7136 | 60 | 50.0004 | 17.3156 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3106 | 32.5072 | 60.6 | 50.0004 | 17.3232 | 25.152 | 60.8 | 50.0004 | 17.3216 | 23.4993 | 60.9094 | 50.0004 | 17.3105 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3126 | 3.7685 | 61.4 | 50.0004 | 17.3168 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3163 | 76.8998 | 60.2 | 82.9995 | 17.3162 | 70.0795 | 60.4 | 82.9995 | 17.3044 | 63.3793 | 60.6 | 82.9995 | 17.3157 | 19.1235 | 59.4 | 0 | 17.3125 | 5.9647 | 59.8 | 0 | 17.3098 | 0.39201 | 60 | 0 | 17.3082 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.3164 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.3074 | 22.9264 | 60.8 | 50.0004 | 17.3101 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.3094 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3138 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.3109 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.2974 | 64.5294 | 60.4 | 82.9995 | 17.2964 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.3171 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 17.3141 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3131 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3188 | 49.7895 | 60 | 50.0004 | 17.3167 | 61.7139 | 59.6 | 50.0004 | 17.3239 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3059 | 81.5548 | 60 | 82.9995 | 21.7073 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.303 | 49.719 | 60 | 50.0004 | 17.3239 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3189 | 32.5072 | 60.6 | 50.0004 | 17.3316 | 25.152 | 60.8 | 50.0004 | 17.33 | 23.5008 | 60.9111 | 50.0004 | 17.3188 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3209 | 3.7676 | 61.4 | 50.0004 | 17.3251 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3246 | 76.9022 | 60.2 | 82.9995 | 17.3247 | 70.0801 | 60.4 | 82.9995 | 17.3127 | 63.3793 | 60.6 | 82.9995 | 17.324 | 19.1235 | 59.4 | 0 | 17.3208 | 5.9647 | 59.8 | 0 | 17.3181 | 0.39201 | 60 | 0 | 17.3167 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.3248 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.3157 | 22.9264 | 60.8 | 50.0004 | 17.3184 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.3177 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3223 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.3192 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.3059 | 64.5294 | 60.4 | 82.9995 | 17.3047 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.3254 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.3224 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3215 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3273 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 17.325 | 61.7091 | 59.6 | 50.0004 | 17.3323 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3142 | 81.5548 | 60 | 82.9995 | 21.7156 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.3113 | 49.719 | 60 | 50.0004 | 17.3322 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3273 | 32.5063 | 60.6 | 50.0004 | 17.3399 | 25.152 | 60.8 | 50.0004 | 17.3383 | 23.5008 | 60.9127 | 50.0004 | 17.3271 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3292 | 3.7676 | 61.4 | 50.0004 | 17.3335 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3331 | 76.9022 | 60.2 | 82.9995 | 17.333 | 70.0801 | 60.4 | 82.9995 | 17.321 | 63.3793 | 60.6 | 82.9995 | 17.3323 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3291 | 5.9647 | 59.8 | 0 | 17.3264 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.325 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.3331 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.324 | 22.9264 | 60.8 | 50.0004 | 17.3267 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.326 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3306 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.3275 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.3142 | 64.7069 | 60.4 | 82.9995 | 17.313 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.3337 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.3307 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3298 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3356 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 17.3334 | 61.7091 | 59.6 | 50.0004 | 17.3406 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3225 | 81.5548 | 60 | 82.9995 | 21.7239 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.3197 | 49.7191 | 60 | 50.0004 | 17.3405 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3356 | 32.5063 | 60.6 | 50.0004 | 17.3483 | 25.152 | 60.8 | 50.0004 | 17.3466 | 23.5005 | 60.9144 | 50.0004 | 17.3354 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3375 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.3418 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3414 | 76.9022 | 60.2 | 82.9995 | 17.3413 | 70.0791 | 60.4 | 82.9995 | 17.3293 | 63.3749 | 60.6 | 82.9995 | 17.3408 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3374 | 5.9647 | 59.8 | 0 | 17.3347 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.3333 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.3414 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.3324 | 22.9264 | 60.8 | 50.0004 | 17.3351 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.3344 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3389 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.3358 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.3225 | 64.7069 | 60.4 | 82.9995 | 17.3213 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.342 | 5.714 | 59.8 | 0 | 17.339 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3381 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3439 | 49.7895 | 60 | 50.0004 | 17.3417 | 61.7076 | 59.6 | 50.0004 | 17.3489 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3311 | 81.6051 | 60 | 82.9995 | 21.7322 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.328 | 49.7191 | 60 | 50.0004 | 17.3489 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3439 | 32.5063 | 60.6 | 50.0004 | 17.3566 | 25.152 | 60.8 | 50.0004 | 17.355 | 23.5005 | 60.9161 | 50.0004 | 17.3438 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3459 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.3501 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3497 | 76.9022 | 60.2 | 82.9995 | 17.3496 | 70.0791 | 60.4 | 82.9995 | 17.3376 | 63.3749 | 60.6006 | 82.9995 | 17.3491 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3459 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 17.343 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.3416 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.3497 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.3407 | 22.9264 | 60.8 | 50.0004 | 17.3434 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.3428 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3472 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.3441 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.3308 | 64.7069 | 60.4 | 82.9995 | 17.3296 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.3503 | 5.714 | 59.8 | 0 | 17.3474 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3464 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3522 | 49.7895 | 60 | 50.0004 | 17.3501 | 61.7076 | 59.6 | 50.0004 | 17.3572 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3394 | 81.6051 | 60 | 82.9995 | 21.7405 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.3364 | 49.7226 | 60 | 50.0004 | 17.3572 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3523 | 32.5063 | 60.6 | 50.0004 | 17.3649 | 25.152 | 60.8 | 50.0004 | 17.3633 | 23.5005 | 60.9177 | 50.0004 | 17.3521 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3542 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.3585 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.358 | 76.8816 | 60.2 | 82.9995 | 17.3579 | 70.0791 | 60.4 | 82.9995 | 17.3459 | 63.3756 | 60.6023 | 82.9995 | 17.3574 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3542 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 17.3513 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.3499 | 3.3783 | 61.4 | 50.0004 | 17.358 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.349 | 22.9268 | 60.8 | 50.0004 | 17.3517 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.3511 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3555 | 42.3172 | 60.2 | 50.0004 | 17.3525 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.3391 | 64.7069 | 60.4 | 82.9995 | 17.3379 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.3589 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.3557 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3547 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3605 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 17.3584 | 61.7076 | 59.6 | 50.0004 | 17.3655 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3477 | 81.6237 | 60 | 82.9995 | 21.7488 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.3447 | 49.7226 | 60 | 50.0004 | 17.3655 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3606 | 32.5113 | 60.6 | 50.0004 | 17.3733 | 25.1492 | 60.8 | 50.0004 | 17.3716 | 23.5005 | 60.9194 | 50.0004 | 17.3605 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3625 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.3668 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3663 | 76.8816 | 60.2 | 82.9995 | 17.3662 | 70.0791 | 60.4 | 82.9995 | 17.3545 | 63.3756 | 60.604 | 82.9995 | 17.3657 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3625 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 17.3596 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.3583 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.3663 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.3574 | 22.9268 | 60.8 | 50.0004 | 17.36 | 29.4944 | 60.6 | 50.0004 | 17.3594 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3639 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.3608 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.3474 | 64.7069 | 60.4 | 82.9995 | 17.3462 | 76.1097 | 60.2 | 82.9995 | 17.3672 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.3641 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.363 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3688 | 49.7958 | 60 | 50.0004 | 17.3667 | 61.7076 | 59.6 | 50.0004 | 17.3739 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.356 | 81.6237 | 60 | 82.9995 | 21.7573 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.353 | 49.7279 | 60 | 50.0004 | 17.3739 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.369 | 32.5113 | 60.6 | 50.0004 | 17.3816 | 25.1492 | 60.8 | 50.0004 | 17.38 | 23.5005 | 60.9211 | 50.0004 | 17.3688 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.371 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.3751 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3746 | 76.8816 | 60.2 | 82.9995 | 17.3745 | 70.0791 | 60.4 | 82.9995 | 17.3628 | 63.3753 | 60.6056 | 82.9995 | 17.374 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3708 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 17.3682 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.3666 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.3748 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.3657 | 22.9268 | 60.8 | 50.0004 | 17.3683 | 29.6311 | 60.6 | 50.0004 | 17.3678 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3722 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.3691 | 48.513 | 60 | 50.0004 | 17.3557 | 64.7069 | 60.4 | 82.9995 | 17.3545 | 76.1077 | 60.2 | 82.9995 | 17.3755 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.3724 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3715 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3772 | 49.7882 | 60 | 50.0004 | 17.375 | 61.7076 | 59.6 | 50.0004 | 17.3823 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3643 | 81.6223 | 60 | 82.9995 | 21.7656 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.3613 | 49.7279 | 60 | 50.0004 | 17.3822 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3773 | 32.5376 | 60.6 | 50.0004 | 17.39 | 25.0814 | 60.8 | 50.0004 | 17.3883 | 23.5005 | 60.9227 | 50.0004 | 17.3771 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3793 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.3835 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3829 | 76.8816 | 60.2 | 82.9995 | 17.3831 | 70.0791 | 60.4 | 82.9995 | 17.3711 | 63.3753 | 60.6073 | 82.9995 | 17.3823 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3792 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 17.3765 | 0.39201 | 60 | 0 | 17.3749 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.3831 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.374 | 22.9268 | 60.8 | 50.0004 | 17.3767 | 29.6311 | 60.6 | 50.0004 | 17.3761 | 36.628 | 60.4 | 50.0004 | 17.3806 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.3776 | 48.5107 | 60 | 50.0004 | 17.364 | 64.7069 | 60.4 | 82.9995 | 17.363 | 76.1077 | 60.2 | 82.9995 | 17.3838 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 17.3807 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3798 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3855 | 49.7882 | 60 | 50.0004 | 17.3833 | 61.7076 | 59.6 | 50.0004 | 17.3906 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3726 | 81.6223 | 60 | 82.9995 | 21.7739 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.3696 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 17.3906 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.3856 | 32.5376 | 60.6 | 50.0004 | 17.3983 | 25.0814 | 60.8 | 50.0004 | 17.3967 | 23.5005 | 60.9244 | 50.0004 | 17.3854 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3876 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.3918 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3912 | 76.8811 | 60.2 | 82.9995 | 17.3914 | 70.0826 | 60.4 | 82.9995 | 17.3794 | 63.3772 | 60.609 | 82.9995 | 17.3906 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3875 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 17.3848 | 0.39201 | 60 | 0 | 17.3833 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.3914 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.3823 | 22.9268 | 60.8 | 50.0004 | 17.385 | 29.6311 | 60.6 | 50.0004 | 17.3844 | 36.6993 | 60.4 | 50.0004 | 17.3889 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.3859 | 48.5107 | 60 | 50.0004 | 17.3723 | 64.7069 | 60.4 | 82.9995 | 17.3713 | 76.1077 | 60.2 | 82.9995 | 17.3921 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 17.389 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3882 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.3939 | 49.7832 | 60 | 50.0004 | 17.3917 | 61.7076 | 59.6 | 50.0004 | 17.3989 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3809 | 81.6363 | 60 | 82.9995 | 21.7822 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.378 | 49.7295 | 60 | 50.0004 | 17.3989 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.394 | 32.5376 | 60.6 | 50.0004 | 17.4066 | 25.0803 | 60.8 | 50.0004 | 17.405 | 23.5005 | 60.9261 | 50.0004 | 17.3938 | 11.2307 | 61.2 | 50.0004 | 17.3959 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.4001 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.3998 | 76.8811 | 60.2 | 82.9995 | 17.3997 | 70.0826 | 60.4 | 82.9995 | 17.3877 | 63.3772 | 60.6106 | 82.9995 | 17.3989 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.3958 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 17.3931 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.3916 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.3998 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.3906 | 22.9268 | 60.8 | 50.0004 | 17.3933 | 29.6311 | 60.6 | 50.0004 | 17.3927 | 36.6993 | 60.4 | 50.0004 | 17.3972 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.3942 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.3806 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.3796 | 76.1077 | 60.2 | 82.9995 | 17.4004 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 17.3973 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.3965 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4022 | 49.7832 | 60 | 50.0004 | 17.4 | 61.7076 | 59.6 | 50.0004 | 17.4072 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3892 | 81.6363 | 60 | 82.9995 | 21.7905 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.3863 | 49.7182 | 60 | 50.0004 | 17.4072 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.4023 | 32.5376 | 60.6 | 50.0004 | 17.415 | 25.0803 | 60.8 | 50.0004 | 17.4133 | 23.5019 | 60.9277 | 50.0004 | 17.4021 | 11.2303 | 61.2 | 50.0004 | 17.4042 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.4086 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4081 | 76.8871 | 60.2 | 82.9995 | 17.408 | 70.0827 | 60.4 | 82.9995 | 17.396 | 63.3772 | 60.6123 | 82.9995 | 17.4075 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.4041 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 17.4014 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.3999 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4081 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.399 | 22.9268 | 60.8 | 50.0004 | 17.4017 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4011 | 36.6993 | 60.4 | 50.0004 | 17.4055 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4025 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.3892 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.3879 | 76.1483 | 60.2 | 82.9995 | 17.4087 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 17.4058 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4048 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4105 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 17.4084 | 61.7182 | 59.6 | 50.0004 | 17.4155 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.3977 | 81.6393 | 60 | 82.9995 | 21.7988 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.3946 | 49.7182 | 60 | 50.0004 | 17.4155 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.4106 | 32.5387 | 60.6 | 50.0004 | 17.4233 | 25.0803 | 60.8 | 50.0004 | 17.4217 | 23.5019 | 60.9294 | 50.0004 | 17.4105 | 11.2303 | 61.2 | 50.0004 | 17.4126 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.4169 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4164 | 76.8871 | 60.2 | 82.9995 | 17.4163 | 70.0827 | 60.4 | 82.9995 | 17.4043 | 63.3772 | 60.6139 | 82.9995 | 17.4158 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.4126 | 5.965 | 59.8 | 0 | 17.4097 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.4082 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4164 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4073 | 22.9268 | 60.8 | 50.0004 | 17.41 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4094 | 36.6993 | 60.4 | 50.0004 | 17.4138 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4108 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.3975 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.3962 | 76.1483 | 60.2 | 82.9995 | 17.417 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 17.4141 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4131 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4188 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 17.4167 | 61.7182 | 59.6 | 50.0004 | 17.424 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.406 | 81.6393 | 60 | 82.9995 | 21.8071 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.403 | 49.7214 | 60 | 50.0004 | 17.4239 | 43.8864 | 60.2 | 50.0004 | 17.4189 | 32.5387 | 60.6 | 50.0004 | 17.4316 | 25.0803 | 60.8 | 50.0004 | 17.4301 | 23.5005 | 60.9311 | 50.0004 | 17.4188 | 11.2303 | 61.2 | 50.0004 | 17.4209 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.4252 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4247 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 17.4246 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 17.4126 | 63.3819 | 60.6156 | 82.9995 | 17.4241 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.4209 | 5.965 | 59.8 | 0 | 17.418 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.4165 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4247 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4156 | 22.9735 | 60.8 | 50.0004 | 17.4183 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4177 | 36.7043 | 60.4 | 50.0004 | 17.4222 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4191 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4058 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.4045 | 76.2056 | 60.2 | 82.9995 | 17.4255 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 17.4225 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4214 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4271 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 17.425 | 61.72 | 59.6 | 50.0004 | 17.4323 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.4143 | 81.629 | 60 | 82.9995 | 21.8154 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4113 | 49.7214 | 60 | 50.0004 | 17.4323 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.4273 | 32.5374 | 60.6 | 50.0004 | 17.44 | 25.0803 | 60.8 | 50.0004 | 17.4384 | 23.5005 | 60.9328 | 50.0004 | 17.4271 | 11.2303 | 61.2 | 50.0004 | 17.4292 | 3.7681 | 61.4 | 50.0004 | 17.4336 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.433 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 17.4329 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 17.4209 | 63.3819 | 60.6173 | 82.9995 | 17.4324 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.4292 | 5.965 | 59.8 | 0 | 17.4265 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.4249 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.433 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4241 | 22.9735 | 60.8 | 50.0004 | 17.4266 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4261 | 36.7043 | 60.4 | 50.0004 | 17.4305 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4275 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4141 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.4128 | 76.2056 | 60.2 | 82.9995 | 17.4338 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 17.4308 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4298 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4354 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 17.4333 | 61.72 | 59.6 | 50.0004 | 17.4407 | 63.0921 | 59.4 | 50.0004 | 17.4226 | 81.629 | 60 | 82.9995 | 21.8237 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4196 | 49.7214 | 60 | 50.0004 | 17.4406 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.4356 | 32.5374 | 60.6 | 50.0004 | 17.4483 | 25.0803 | 60.8 | 50.0004 | 17.4467 | 23.5005 | 60.9344 | 50.0004 | 17.4354 | 11.2299 | 61.2 | 50.0004 | 17.4376 | 3.7682 | 61.4 | 50.0004 | 17.4419 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4413 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 17.4412 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 17.4292 | 63.37 | 60.6189 | 82.9995 | 17.4407 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.4375 | 5.965 | 59.8 | 0 | 17.4348 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.4332 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4414 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4324 | 22.9735 | 60.8 | 50.0004 | 17.4349 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4344 | 36.7043 | 60.4 | 50.0004 | 17.4388 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4358 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4224 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.4211 | 76.2056 | 60.2 | 82.9995 | 17.4421 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 17.4391 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4381 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4437 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 17.4417 | 61.7253 | 59.6 | 50.0004 | 17.449 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.4309 | 81.6308 | 60 | 82.9995 | 21.8323 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4279 | 49.7214 | 60 | 50.0004 | 17.4489 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.444 | 32.5373 | 60.6 | 50.0004 | 17.4566 | 25.0812 | 60.8 | 50.0004 | 17.455 | 23.5005 | 60.9361 | 50.0004 | 17.4438 | 11.2299 | 61.2 | 50.0004 | 17.4459 | 3.7682 | 61.4 | 50.0004 | 17.4502 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4496 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 17.4497 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 17.4377 | 63.37 | 60.6206 | 82.9995 | 17.449 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.4458 | 5.9644 | 59.8 | 0 | 17.4431 | 0.39201 | 60 | 0 | 17.4415 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4497 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4407 | 22.9735 | 60.8 | 50.0004 | 17.4434 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4427 | 36.7043 | 60.4 | 50.0004 | 17.4473 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4441 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4307 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.4294 | 76.2056 | 60.2 | 82.9995 | 17.4504 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 17.4474 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4465 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4521 | 49.7692 | 60 | 50.0004 | 17.4501 | 61.7253 | 59.6 | 50.0004 | 17.4573 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.4392 | 81.6308 | 60 | 82.9995 | 21.8406 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4363 | 49.7139 | 60 | 50.0004 | 17.4572 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.4523 | 32.5373 | 60.6 | 50.0004 | 17.465 | 25.0812 | 60.8 | 50.0004 | 17.4634 | 23.5032 | 60.9378 | 50.0004 | 17.4521 | 11.2299 | 61.2 | 50.0004 | 17.4542 | 3.768 | 61.4 | 50.0004 | 17.4586 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4579 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 17.458 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 17.446 | 63.37 | 60.6223 | 82.9995 | 17.4573 | 19.1233 | 59.4 | 0 | 17.4541 | 5.9644 | 59.8 | 0 | 17.4514 | 0.39201 | 60 | 0 | 17.45 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.458 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.449 | 22.9753 | 60.8 | 50.0004 | 17.4517 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.451 | 36.7043 | 60.4 | 50.0004 | 17.4556 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4525 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.439 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.4377 | 76.201 | 60.2 | 82.9995 | 17.4587 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 17.4557 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4548 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4604 | 49.7641 | 60 | 50.0004 | 17.4584 | 61.7253 | 59.6 | 50.0004 | 17.4656 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.4475 | 81.6308 | 60 | 82.9995 | 21.8489 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4446 | 49.7139 | 60 | 50.0004 | 17.4656 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.4606 | 32.5437 | 60.6 | 50.0004 | 17.4733 | 25.0818 | 60.8 | 50.0004 | 17.4717 | 23.5032 | 60.9394 | 50.0004 | 17.4604 | 11.2299 | 61.2 | 50.0004 | 17.4625 | 3.768 | 61.4 | 50.0004 | 17.4669 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4664 | 76.8865 | 60.2 | 82.9995 | 17.4663 | 70.0814 | 60.4 | 82.9995 | 17.4543 | 63.37 | 60.6239 | 82.9995 | 17.4656 | 19.117 | 59.4 | 0 | 17.4624 | 5.9644 | 59.8 | 0 | 17.4597 | 0.39222 | 60 | 0 | 17.4583 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4664 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4573 | 22.9753 | 60.8 | 50.0004 | 17.46 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4594 | 36.7043 | 60.4 | 50.0004 | 17.4639 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4608 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4473 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.446 | 76.201 | 60.2 | 82.9995 | 17.467 | 5.7145 | 59.8 | 0 | 17.4641 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4631 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4689 | 49.7641 | 60 | 50.0004 | 17.4668 | 61.7253 | 59.6 | 50.0004 | 17.4739 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.4558 | 81.6308 | 60 | 82.9995 | 21.8572 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4529 | 49.7194 | 60 | 50.0004 | 17.4739 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.469 | 32.5437 | 60.6 | 50.0004 | 17.4816 | 25.0818 | 60.8 | 50.0004 | 17.48 | 23.5032 | 60.9411 | 50.0004 | 17.4688 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.4708 | 3.768 | 61.4 | 50.0004 | 17.4752 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4747 | 76.9072 | 60.2 | 82.9995 | 17.4746 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.4626 | 63.37 | 60.6256 | 82.9995 | 17.4741 | 19.117 | 59.4 | 0 | 17.4709 | 5.9644 | 59.8 | 0 | 17.468 | 0.39222 | 60 | 0 | 17.4666 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4747 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4657 | 22.9753 | 60.8 | 50.0004 | 17.4684 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4678 | 36.7058 | 60.4 | 50.0004 | 17.4722 | 42.3151 | 60.2 | 50.0004 | 17.4691 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4558 | 64.8651 | 60.4 | 82.9995 | 17.4546 | 76.201 | 60.2 | 82.9995 | 17.4753 | 5.7147 | 59.8 | 0 | 17.4724 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4714 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4772 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 17.4751 | 61.7213 | 59.6 | 50.0004 | 17.4823 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.4641 | 81.6428 | 60 | 82.9995 | 21.8655 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4612 | 49.7194 | 60 | 50.0004 | 17.4822 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.4773 | 32.5494 | 60.6 | 50.0004 | 17.49 | 25.0824 | 60.8 | 50.0004 | 17.4884 | 23.5032 | 60.9428 | 50.0004 | 17.4771 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.4792 | 3.768 | 61.4 | 50.0004 | 17.4836 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.483 | 76.9072 | 60.2 | 82.9995 | 17.4829 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.4709 | 63.37 | 60.6273 | 82.9995 | 17.4824 | 19.117 | 59.4 | 0 | 17.4792 | 5.9644 | 59.8 | 0 | 17.4763 | 0.39222 | 60 | 0 | 17.4749 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.483 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.474 | 22.9753 | 60.8 | 50.0004 | 17.4767 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4761 | 36.7058 | 60.4 | 50.0004 | 17.4806 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.4774 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4641 | 65.0082 | 60.4 | 82.9995 | 17.4629 | 76.201 | 60.2 | 82.9995 | 17.4836 | 5.7147 | 59.8 | 0 | 17.4808 | 62.2398 | 59.6 | 50.0004 | 17.4797 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4855 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 17.4834 | 61.7213 | 59.6 | 50.0004 | 17.4906 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.4727 | 81.6428 | 60 | 82.9995 | 21.8738 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4695 | 49.7194 | 60 | 50.0004 | 17.4905 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.4857 | 32.5494 | 60.6 | 50.0004 | 17.4984 | 25.0824 | 60.8 | 50.0004 | 17.4967 | 23.5032 | 60.9444 | 50.0004 | 17.4854 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.4875 | 3.768 | 61.4 | 50.0004 | 17.4919 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4913 | 76.9072 | 60.2 | 82.9995 | 17.4912 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.4792 | 63.3579 | 60.6289 | 82.9995 | 17.4907 | 19.117 | 59.4 | 0 | 17.4875 | 5.9644 | 59.8 | 0 | 17.4846 | 0.39222 | 60 | 0 | 17.4832 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4913 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4823 | 22.9753 | 60.8 | 50.0004 | 17.485 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4844 | 36.7785 | 60.4 | 50.0004 | 17.4889 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.4857 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4724 | 65.0082 | 60.4 | 82.9995 | 17.4712 | 76.2424 | 60.2 | 82.9995 | 17.4922 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 17.4891 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 17.488 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.4938 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 17.4917 | 61.7213 | 59.6 | 50.0004 | 17.499 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.481 | 81.6515 | 60 | 82.9995 | 21.8821 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4779 | 49.7194 | 60 | 50.0004 | 17.4989 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.494 | 32.5983 | 60.6 | 50.0004 | 17.5067 | 25.0167 | 60.8 | 50.0004 | 17.5051 | 23.5032 | 60.9461 | 50.0004 | 17.4937 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.4958 | 3.768 | 61.4 | 50.0004 | 17.5002 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.4996 | 76.9072 | 60.2 | 82.9995 | 17.4995 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.4875 | 63.3579 | 60.6306 | 82.9995 | 17.499 | 19.117 | 59.4 | 0 | 17.4958 | 5.9633 | 59.8 | 0 | 17.4932 | 0.39222 | 60 | 0 | 17.4916 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.4996 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.4907 | 22.9753 | 60.8 | 50.0004 | 17.4933 | 29.7613 | 60.6 | 50.0004 | 17.4928 | 36.7785 | 60.4 | 50.0004 | 17.4972 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.494 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4807 | 65.0082 | 60.4 | 82.9995 | 17.4795 | 76.2424 | 60.2 | 82.9995 | 17.5005 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 17.4974 | 62.2333 | 59.6 | 50.0004 | 17.4965 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5021 | 49.7631 | 60 | 50.0004 | 17.5 | 61.7213 | 59.6 | 50.0004 | 17.5073 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.4893 | 81.6515 | 60 | 82.9995 | 21.8904 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4862 | 49.7194 | 60 | 50.0004 | 17.5072 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.5023 | 32.5983 | 60.6 | 50.0004 | 17.515 | 25.0167 | 60.8 | 50.0004 | 17.5134 | 23.5032 | 60.9478 | 50.0004 | 17.5021 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5043 | 3.768 | 61.4 | 50.0004 | 17.5087 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5079 | 76.9072 | 60.2 | 82.9995 | 17.5081 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.4958 | 63.3524 | 60.6323 | 82.9995 | 17.5073 | 19.117 | 59.4 | 0 | 17.5042 | 5.9633 | 59.8 | 0 | 17.5015 | 0.39222 | 60 | 0 | 17.4999 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5081 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.499 | 22.9752 | 60.8 | 50.0004 | 17.5016 | 29.76 | 60.6 | 50.0004 | 17.5011 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5056 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5024 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.489 | 65.0082 | 60.4 | 82.9995 | 17.4878 | 76.2488 | 60.2 | 82.9995 | 17.5088 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 17.5057 | 62.2396 | 59.6 | 50.0004 | 17.5048 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5104 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 17.5083 | 61.7213 | 59.6 | 50.0004 | 17.5156 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.4976 | 81.6515 | 60 | 82.9995 | 21.8989 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.4946 | 49.7194 | 60 | 50.0004 | 17.5156 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.5107 | 32.5942 | 60.6 | 50.0004 | 17.5233 | 25.0176 | 60.8 | 50.0004 | 17.5217 | 23.5032 | 60.9494 | 50.0004 | 17.5104 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5126 | 3.768 | 61.4 | 50.0004 | 17.517 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5162 | 76.9072 | 60.2 | 82.9995 | 17.5164 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5042 | 63.3524 | 60.6339 | 82.9995 | 17.5156 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5125 | 5.9617 | 59.8 | 0 | 17.5098 | 0.39201 | 60 | 0 | 17.5082 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5164 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5073 | 22.9752 | 60.8 | 50.0004 | 17.51 | 29.76 | 60.6 | 50.0004 | 17.5094 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5139 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5107 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.4973 | 65.0082 | 60.4 | 82.9995 | 17.4961 | 76.2488 | 60.2 | 82.9995 | 17.5171 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 17.514 | 62.2396 | 59.6 | 50.0004 | 17.5132 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5188 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 17.5167 | 61.7213 | 59.6 | 50.0004 | 17.5239 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.5059 | 81.6515 | 60 | 82.9995 | 21.9072 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.5029 | 49.7094 | 60 | 50.0004 | 17.5239 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.519 | 32.5942 | 60.6 | 50.0004 | 17.5317 | 25.0176 | 60.8 | 50.0004 | 17.5301 | 23.5032 | 60.9511 | 50.0004 | 17.5187 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5209 | 3.7682 | 61.4 | 50.0004 | 17.5253 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5245 | 76.9007 | 60.2 | 82.9995 | 17.5247 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5127 | 63.329 | 60.6356 | 82.9995 | 17.5239 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5208 | 5.9617 | 59.8 | 0 | 17.5181 | 0.39201 | 60 | 0 | 17.5166 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5247 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5156 | 22.9752 | 60.8 | 50.0004 | 17.5183 | 29.7566 | 60.6 | 50.0004 | 17.5177 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5222 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.519 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.5056 | 65.0082 | 60.4 | 82.9995 | 17.5044 | 76.2488 | 60.2 | 82.9995 | 17.5254 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 17.5225 | 62.2369 | 59.6 | 50.0004 | 17.5215 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5271 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 17.5251 | 61.719 | 59.6 | 50.0004 | 17.5322 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.5142 | 81.6637 | 60 | 82.9995 | 21.9155 | 82.5911 | 60 | 82.9995 | 17.5112 | 49.7094 | 60 | 50.0004 | 17.5322 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.5273 | 32.5942 | 60.6 | 50.0004 | 17.54 | 25.0176 | 60.8 | 50.0004 | 17.5385 | 23.5032 | 60.9528 | 50.0004 | 17.527 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5292 | 3.7682 | 61.4 | 50.0004 | 17.5336 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5328 | 76.9007 | 60.2 | 82.9995 | 17.533 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.521 | 63.329 | 60.6373 | 82.9995 | 17.5322 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5291 | 5.9617 | 59.8 | 0 | 17.5264 | 0.39224 | 60 | 0 | 17.5249 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5331 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5239 | 22.9752 | 60.8 | 50.0004 | 17.5266 | 29.7566 | 60.6 | 50.0004 | 17.5261 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5305 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5275 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.5139 | 65.0082 | 60.4 | 82.9995 | 17.5127 | 76.2488 | 60.2 | 82.9995 | 17.5337 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 17.5309 | 62.2369 | 59.6 | 50.0004 | 17.5298 | 51.0076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5355 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 17.5334 | 61.719 | 59.6 | 50.0004 | 17.5406 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.5225 | 81.6637 | 60 | 82.9995 | 21.9238 | 82.5888 | 60 | 82.9995 | 17.5195 | 49.7024 | 60 | 50.0004 | 17.5406 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.5356 | 32.5942 | 60.6 | 50.0004 | 17.5483 | 25.0176 | 60.8 | 50.0004 | 17.5468 | 23.5083 | 60.9544 | 50.0004 | 17.5354 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5376 | 3.7686 | 61.4 | 50.0004 | 17.542 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5414 | 76.8985 | 60.2 | 82.9995 | 17.5413 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5293 | 63.3095 | 60.6389 | 82.9995 | 17.5408 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5376 | 5.9617 | 59.8 | 0 | 17.5347 | 0.39224 | 60 | 0 | 17.5332 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5414 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5323 | 22.9752 | 60.8 | 50.0004 | 17.535 | 29.7566 | 60.6 | 50.0004 | 17.5344 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5388 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5358 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.5222 | 65.0082 | 60.4 | 82.9995 | 17.5212 | 76.2488 | 60.2 | 82.9995 | 17.542 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.5392 | 62.2369 | 59.6 | 50.0004 | 17.5381 | 51.0104 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5438 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 17.5417 | 61.7243 | 59.6 | 50.0004 | 17.549 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.5308 | 81.6646 | 60 | 82.9995 | 21.9321 | 82.5888 | 60 | 82.9995 | 17.5278 | 49.7024 | 60 | 50.0004 | 17.5489 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.544 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.5567 | 25.018 | 60.8 | 50.0004 | 17.5551 | 23.5083 | 60.9561 | 50.0004 | 17.5438 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5459 | 3.7686 | 61.4 | 50.0004 | 17.5503 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5497 | 76.8985 | 60.2 | 82.9995 | 17.5496 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5376 | 63.3095 | 60.6406 | 82.9995 | 17.5491 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5459 | 5.9619 | 59.8 | 0 | 17.543 | 0.39224 | 60 | 0 | 17.5415 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5497 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5406 | 22.9752 | 60.8 | 50.0004 | 17.5433 | 29.7566 | 60.6 | 50.0004 | 17.5427 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5472 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5441 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.5305 | 65.2679 | 60.4 | 82.9995 | 17.5295 | 76.2488 | 60.2 | 82.9995 | 17.5505 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.5475 | 62.2369 | 59.6 | 50.0004 | 17.5464 | 51.0104 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5521 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 17.55 | 61.7243 | 59.6 | 50.0004 | 17.5574 | 63.2405 | 59.4 | 50.0004 | 17.5393 | 81.6646 | 60 | 82.9995 | 21.9404 | 82.5953 | 60 | 82.9995 | 17.5362 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 17.5573 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.5523 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.565 | 25.018 | 60.8 | 50.0004 | 17.5635 | 23.5083 | 60.9578 | 50.0004 | 17.5521 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5542 | 3.7686 | 61.4 | 50.0004 | 17.5586 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.558 | 76.8985 | 60.2 | 82.9995 | 17.5579 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5459 | 63.3095 | 60.6423 | 82.9995 | 17.5574 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5542 | 5.9619 | 59.8 | 0 | 17.5515 | 0.39224 | 60 | 0 | 17.5498 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.558 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.549 | 22.9752 | 60.8 | 50.0004 | 17.5516 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.5511 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5555 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5524 | 48.5018 | 60 | 50.0004 | 17.5391 | 65.2679 | 60.4 | 82.9995 | 17.5378 | 76.2461 | 60.2 | 82.9995 | 17.5588 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.5558 | 62.2475 | 59.6 | 50.0004 | 17.5547 | 51.0074 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5604 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 17.5583 | 61.7617 | 59.6 | 50.0004 | 17.5657 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.5476 | 81.6831 | 60 | 82.9995 | 21.9487 | 82.5953 | 60 | 82.9995 | 17.5445 | 49.7033 | 60 | 50.0004 | 17.5656 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.5607 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.5734 | 25.0186 | 60.8 | 50.0004 | 17.5718 | 23.5083 | 60.9594 | 50.0004 | 17.5604 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5626 | 3.7686 | 61.4 | 50.0004 | 17.567 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5663 | 76.8985 | 60.2 | 82.9995 | 17.5664 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5542 | 63.3095 | 60.6439 | 82.9995 | 17.5657 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5625 | 5.9619 | 59.8 | 0 | 17.5598 | 0.39224 | 60 | 0 | 17.5581 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5663 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5574 | 22.9752 | 60.8 | 50.0004 | 17.5599 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.5594 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5638 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5607 | 48.584 | 60 | 50.0004 | 17.5474 | 65.2679 | 60.4 | 82.9995 | 17.5461 | 76.2461 | 60.2 | 82.9995 | 17.5671 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.5641 | 62.2475 | 59.6 | 50.0004 | 17.5631 | 51.0074 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5687 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 17.5667 | 61.7617 | 59.6 | 50.0004 | 17.574 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.5559 | 81.6831 | 60 | 82.9995 | 21.957 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 17.5529 | 49.6985 | 60 | 50.0004 | 17.5739 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 17.569 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.5817 | 25.0186 | 60.8 | 50.0004 | 17.5801 | 23.5083 | 60.9611 | 50.0004 | 17.5687 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5709 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.5753 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5746 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 17.5747 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5625 | 63.3095 | 60.6456 | 82.9995 | 17.574 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5708 | 5.9619 | 59.8 | 0 | 17.5681 | 0.39224 | 60 | 0 | 17.5665 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5747 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5657 | 22.9732 | 60.8 | 50.0004 | 17.5682 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.5677 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5723 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.569 | 48.584 | 60 | 50.0004 | 17.5557 | 65.2679 | 60.4 | 82.9995 | 17.5544 | 76.2461 | 60.2 | 82.9995 | 17.5754 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.5724 | 62.2475 | 59.6 | 50.0004 | 17.5714 | 51.0074 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.577 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 17.5751 | 61.7617 | 59.6 | 50.0004 | 17.5823 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.5642 | 81.6782 | 60 | 82.9995 | 21.9653 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 17.5612 | 49.6985 | 60 | 50.0004 | 17.5822 | 43.8933 | 60.2 | 50.0004 | 17.5773 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.59 | 25.0195 | 60.8 | 50.0004 | 17.5884 | 23.5083 | 60.9628 | 50.0004 | 17.5771 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5792 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.5836 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5829 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 17.583 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5708 | 63.3095 | 60.6473 | 82.9995 | 17.5823 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5791 | 5.9629 | 59.8 | 0 | 17.5764 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.5748 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.583 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.574 | 22.9732 | 60.8 | 50.0004 | 17.5767 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.576 | 36.7753 | 60.4 | 50.0004 | 17.5806 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5774 | 48.5845 | 60 | 50.0004 | 17.564 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.5627 | 76.2461 | 60.2 | 82.9995 | 17.5837 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.5808 | 62.2475 | 59.6 | 50.0004 | 17.5798 | 51.0074 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5854 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 17.5834 | 61.7617 | 59.6 | 50.0004 | 17.5906 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.5725 | 81.6782 | 60 | 82.9995 | 21.9739 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 17.5695 | 49.6985 | 60 | 50.0004 | 17.5906 | 43.8933 | 60.2 | 50.0004 | 17.5856 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.5983 | 25.0195 | 60.8 | 50.0004 | 17.5968 | 23.5083 | 60.9644 | 50.0004 | 17.5854 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5875 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.592 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5912 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 17.5913 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5791 | 63.3127 | 60.6489 | 82.9995 | 17.5906 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5876 | 5.9629 | 59.8 | 0 | 17.5847 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.5831 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5913 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5823 | 22.9732 | 60.8 | 50.0004 | 17.585 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.5844 | 36.7743 | 60.4 | 50.0004 | 17.5889 | 42.4469 | 60.2 | 50.0004 | 17.5857 | 48.5845 | 60 | 50.0004 | 17.5723 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.571 | 76.2461 | 60.2 | 82.9995 | 17.592 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.5892 | 62.2475 | 59.6 | 50.0004 | 17.5881 | 51.0074 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.5938 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 17.5918 | 61.7617 | 59.6 | 50.0004 | 17.599 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.5808 | 81.6797 | 60 | 82.9995 | 21.9822 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 17.5778 | 49.6985 | 60 | 50.0004 | 17.5989 | 43.8933 | 60.2 | 50.0004 | 17.594 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.6067 | 25.0195 | 60.8 | 50.0004 | 17.6051 | 23.5083 | 60.9661 | 50.0004 | 17.5937 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.5958 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.6003 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.5997 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 17.5996 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5874 | 63.3127 | 60.6506 | 82.9995 | 17.5989 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.5959 | 5.9629 | 59.8 | 0 | 17.593 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.5916 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.5997 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.5906 | 22.9732 | 60.8 | 50.0004 | 17.5933 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.5928 | 36.7743 | 60.4 | 50.0004 | 17.5972 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.594 | 48.5845 | 60 | 50.0004 | 17.5806 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.5793 | 76.2461 | 60.2 | 82.9995 | 17.6003 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.5975 | 62.2475 | 59.6 | 50.0004 | 17.5964 | 51.0074 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6022 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 17.6001 | 61.7617 | 59.6 | 50.0004 | 17.6073 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.5891 | 81.6797 | 60 | 82.9995 | 21.9905 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 17.5861 | 49.6985 | 60 | 50.0004 | 17.6072 | 43.8933 | 60.2 | 50.0004 | 17.6024 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.6151 | 25.0195 | 60.8 | 50.0004 | 17.6135 | 23.5084 | 60.9678 | 50.0004 | 17.6021 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6042 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.6086 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.608 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 17.6079 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.5957 | 63.3147 | 60.6522 | 82.9995 | 17.6074 | 19.1167 | 59.4 | 0 | 17.6042 | 5.9629 | 59.8 | 0 | 17.6013 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.5999 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.608 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.599 | 22.9909 | 60.8 | 50.0004 | 17.6017 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.6011 | 36.7743 | 60.4 | 50.0004 | 17.6056 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6024 | 48.5845 | 60 | 50.0004 | 17.5889 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.5876 | 76.2461 | 60.2 | 82.9995 | 17.6086 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6058 | 62.2475 | 59.6 | 50.0004 | 17.6047 | 51.0074 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6105 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 17.6084 | 61.7716 | 59.6 | 50.0004 | 17.6157 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.5974 | 81.6797 | 60 | 82.9995 | 21.9988 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 17.5945 | 49.6985 | 60 | 50.0004 | 17.6156 | 43.8933 | 60.2 | 50.0004 | 17.6107 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.6234 | 25.0195 | 60.8 | 50.0004 | 17.6218 | 23.5084 | 60.9694 | 50.0004 | 17.6104 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6125 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.6171 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.6163 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 17.6162 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6042 | 63.3147 | 60.6539 | 82.9995 | 17.6157 | 19.1159 | 59.4 | 0 | 17.6125 | 5.9629 | 59.8 | 0 | 17.6096 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.6082 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6163 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.6073 | 22.9909 | 60.8 | 50.0004 | 17.61 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.6094 | 36.7743 | 60.4 | 50.0004 | 17.6139 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6107 | 48.5846 | 60 | 50.0004 | 17.5972 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.5959 | 76.2461 | 60.2 | 82.9995 | 17.6172 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6141 | 62.2475 | 59.6 | 50.0004 | 17.613 | 51.0074 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6188 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 17.6167 | 61.7716 | 59.6 | 50.0004 | 17.624 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6057 | 81.6797 | 60 | 82.9995 | 22.0071 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 17.6028 | 49.708 | 60 | 50.0004 | 17.6239 | 43.8933 | 60.2 | 50.0004 | 17.619 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.6317 | 25.0195 | 60.8 | 50.0004 | 17.6301 | 23.5084 | 60.9711 | 50.0004 | 17.6187 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6208 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.6254 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.6246 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 17.6248 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6125 | 63.2947 | 60.6556 | 82.9995 | 17.624 | 19.1159 | 59.4 | 0 | 17.6208 | 5.9629 | 59.8 | 0 | 17.6182 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.6165 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6246 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.6156 | 22.9885 | 60.8 | 50.0004 | 17.6183 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.6178 | 36.7743 | 60.4 | 50.0004 | 17.6222 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.619 | 48.5846 | 60 | 50.0004 | 17.6055 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.6042 | 76.2583 | 60.2 | 82.9995 | 17.6255 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6224 | 62.2257 | 59.6 | 50.0004 | 17.6215 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6271 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 17.625 | 61.7716 | 59.6 | 50.0004 | 17.6323 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.614 | 81.6748 | 60 | 82.9995 | 22.0154 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 17.6111 | 49.708 | 60 | 50.0004 | 17.6323 | 43.8933 | 60.2 | 50.0004 | 17.6274 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.6401 | 25.0208 | 60.8 | 50.0004 | 17.6385 | 23.5084 | 60.9728 | 50.0004 | 17.627 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6293 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.6337 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.6329 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 17.6331 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6208 | 63.2947 | 60.6572 | 82.9995 | 17.6323 | 19.1198 | 59.4 | 0 | 17.6292 | 5.9622 | 59.8 | 0 | 17.6265 | 0.39251 | 60 | 0 | 17.6248 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6329 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.624 | 22.9885 | 60.8 | 50.0004 | 17.6266 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.6261 | 36.7743 | 60.4 | 50.0004 | 17.6306 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6273 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.614 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.6128 | 76.2583 | 60.2 | 82.9995 | 17.6338 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6309 | 62.2257 | 59.6 | 50.0004 | 17.6298 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6354 | 49.7596 | 60 | 50.0004 | 17.6334 | 61.7716 | 59.6 | 50.0004 | 17.6406 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6226 | 81.6748 | 60 | 82.9995 | 22.0237 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 17.6194 | 49.7021 | 60 | 50.0004 | 17.6406 | 43.8933 | 60.2 | 50.0004 | 17.6357 | 32.5914 | 60.6 | 50.0004 | 17.6484 | 25.0208 | 60.8 | 50.0004 | 17.6469 | 23.422 | 60.9744 | 50.0004 | 17.6354 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6376 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.6421 | 77.7282 | 60.2 | 82.9995 | 17.6412 | 76.9176 | 60.2 | 82.9995 | 17.6414 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6292 | 63.2925 | 60.6589 | 82.9995 | 17.6406 | 19.1198 | 59.4 | 0 | 17.6375 | 5.9622 | 59.8 | 0 | 17.6348 | 0.39251 | 60 | 0 | 17.6332 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6414 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.6323 | 22.9885 | 60.8 | 50.0004 | 17.6349 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.6344 | 36.7732 | 60.4 | 50.0004 | 17.6389 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6356 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6223 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.6211 | 76.254 | 60.2 | 82.9995 | 17.6421 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6392 | 62.2204 | 59.6 | 50.0004 | 17.6382 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6437 | 49.7599 | 60 | 50.0004 | 17.6417 | 61.7786 | 59.6 | 50.0004 | 17.6489 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6309 | 81.6412 | 60 | 82.9995 | 22.032 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 17.6277 | 49.7021 | 60 | 50.0004 | 17.6489 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.644 | 32.5933 | 60.6 | 50.0004 | 17.6567 | 25.0217 | 60.8 | 50.0004 | 17.6552 | 23.422 | 60.9761 | 50.0004 | 17.6437 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6459 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.6504 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.6495 | 76.9176 | 60.2 | 82.9995 | 17.6497 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6375 | 63.2925 | 60.6606 | 82.9995 | 17.6489 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.6458 | 5.9622 | 59.8 | 0 | 17.6431 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.6415 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6497 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.6406 | 22.9885 | 60.8 | 50.0004 | 17.6433 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.6427 | 36.7732 | 60.4 | 50.0004 | 17.6472 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6439 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6306 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.6294 | 76.254 | 60.2 | 82.9995 | 17.6504 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6476 | 62.2204 | 59.6 | 50.0004 | 17.6465 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6521 | 49.7599 | 60 | 50.0004 | 17.6501 | 61.7786 | 59.6 | 50.0004 | 17.6573 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6392 | 81.6412 | 60 | 82.9995 | 22.0405 | 82.5959 | 60 | 82.9995 | 17.6361 | 49.7021 | 60 | 50.0004 | 17.6572 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.6523 | 32.5933 | 60.6 | 50.0004 | 17.665 | 25.0217 | 60.8 | 50.0004 | 17.6635 | 23.422 | 60.9778 | 50.0004 | 17.652 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6542 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.6587 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.6578 | 76.921 | 60.2 | 82.9995 | 17.658 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6458 | 63.2925 | 60.6622 | 82.9995 | 17.6572 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.6543 | 5.9622 | 59.8 | 0 | 17.6514 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.6498 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.658 | 16.4095 | 61 | 50.0004 | 17.6489 | 22.9885 | 60.8 | 50.0004 | 17.6516 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.6511 | 36.7732 | 60.4 | 50.0004 | 17.6555 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6523 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6389 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.6377 | 76.254 | 60.2 | 82.9995 | 17.6587 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6559 | 62.2204 | 59.6 | 50.0004 | 17.6548 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6604 | 49.7599 | 60 | 50.0004 | 17.6584 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.6658 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6475 | 81.6268 | 60 | 82.9995 | 22.0488 | 82.5959 | 60 | 82.9995 | 17.6444 | 49.7021 | 60 | 50.0004 | 17.6656 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.6607 | 32.5933 | 60.6 | 50.0004 | 17.6734 | 25.0217 | 60.8 | 50.0004 | 17.6719 | 23.422 | 60.9795 | 50.0004 | 17.6603 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6625 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.6671 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.6661 | 76.921 | 60.2 | 82.9995 | 17.6663 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6541 | 63.2925 | 60.6639 | 82.9995 | 17.6655 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.6626 | 5.9631 | 59.8 | 0 | 17.6597 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.6582 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6664 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.6572 | 22.9885 | 60.8 | 50.0004 | 17.6599 | 29.7562 | 60.6 | 50.0004 | 17.6594 | 36.7732 | 60.4 | 50.0004 | 17.6638 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6606 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6472 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.646 | 76.254 | 60.2 | 82.9995 | 17.667 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6642 | 62.2204 | 59.6 | 50.0004 | 17.6631 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6688 | 49.7599 | 60 | 50.0004 | 17.6667 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.6741 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6558 | 81.6268 | 60 | 82.9995 | 22.0571 | 82.6057 | 60 | 82.9995 | 17.6528 | 49.6918 | 60 | 50.0004 | 17.6739 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.669 | 32.5933 | 60.6 | 50.0004 | 17.6817 | 25.0217 | 60.8 | 50.0004 | 17.6802 | 23.422 | 60.9811 | 50.0004 | 17.6687 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6709 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.6754 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.6747 | 76.9207 | 60.2 | 82.9995 | 17.6746 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6624 | 63.2925 | 60.6656 | 82.9995 | 17.6741 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.6709 | 5.9631 | 59.8 | 0 | 17.668 | 0.39223 | 60 | 0 | 17.6665 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6747 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.6656 | 22.9901 | 60.8 | 50.0004 | 17.6683 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.6677 | 36.7732 | 60.4 | 50.0004 | 17.6722 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6689 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6555 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.6543 | 76.2924 | 60.2 | 82.9995 | 17.6753 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6725 | 62.2217 | 59.6 | 50.0004 | 17.6714 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6771 | 49.75 | 60 | 50.0004 | 17.675 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.6824 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6641 | 81.6267 | 60 | 82.9995 | 22.0654 | 82.6057 | 60 | 82.9995 | 17.6611 | 49.6918 | 60 | 50.0004 | 17.6823 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.6774 | 32.635 | 60.6 | 50.0004 | 17.6901 | 25.0217 | 60.8 | 50.0004 | 17.6885 | 23.422 | 60.9828 | 50.0004 | 17.6771 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6792 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.6837 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.683 | 76.9207 | 60.2 | 82.9995 | 17.6829 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6707 | 63.2925 | 60.6672 | 82.9995 | 17.6824 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.6792 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 17.6765 | 0.39245 | 60 | 0 | 17.6748 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.683 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.674 | 22.9901 | 60.8 | 50.0004 | 17.6766 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.6761 | 36.7732 | 60.4 | 50.0004 | 17.6805 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6774 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6638 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.6626 | 76.2924 | 60.2 | 82.9995 | 17.6838 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6808 | 62.2217 | 59.6 | 50.0004 | 17.6797 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6854 | 49.75 | 60 | 50.0004 | 17.6833 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.6907 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6724 | 81.6267 | 60 | 82.9995 | 22.0737 | 82.6024 | 60 | 82.9995 | 17.6694 | 49.6881 | 60 | 50.0004 | 17.6906 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.6857 | 32.635 | 60.6 | 50.0004 | 17.6984 | 25.0217 | 60.8 | 50.0004 | 17.6969 | 23.422 | 60.9845 | 50.0004 | 17.6854 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6875 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.6921 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.6913 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 17.6914 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6792 | 63.2874 | 60.6689 | 82.9995 | 17.6907 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.6875 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 17.6848 | 0.39245 | 60 | 0 | 17.6831 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6913 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.6823 | 23.0338 | 60.8 | 50.0004 | 17.6849 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.6844 | 36.7779 | 60.4 | 50.0004 | 17.6888 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.6857 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6721 | 65.267 | 60.4 | 82.9995 | 17.6709 | 76.2924 | 60.2 | 82.9995 | 17.6921 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6892 | 62.2217 | 59.6 | 50.0004 | 17.6881 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.6937 | 49.75 | 60 | 50.0004 | 17.6918 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.699 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6807 | 81.6379 | 60 | 82.9995 | 22.082 | 82.6024 | 60 | 82.9995 | 17.6777 | 49.6881 | 60 | 50.0004 | 17.6989 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.694 | 32.6352 | 60.6 | 50.0004 | 17.7067 | 25.0217 | 60.8 | 50.0004 | 17.7052 | 23.422 | 60.9861 | 50.0004 | 17.6937 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.6959 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.7004 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.6996 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 17.6997 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6875 | 63.2874 | 60.6706 | 82.9995 | 17.699 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.6958 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 17.6931 | 0.39245 | 60 | 0 | 17.6914 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.6996 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.6907 | 23.0338 | 60.8 | 50.0004 | 17.6932 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.6927 | 36.7779 | 60.4 | 50.0004 | 17.6973 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.694 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6804 | 65.376 | 60.4 | 82.9995 | 17.6794 | 76.2924 | 60.2 | 82.9995 | 17.7004 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.6975 | 62.2217 | 59.6 | 50.0004 | 17.6964 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.702 | 49.75 | 60 | 50.0004 | 17.7001 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.7073 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6892 | 81.6379 | 60 | 82.9995 | 22.0903 | 82.6024 | 60 | 82.9995 | 17.6861 | 49.6919 | 60 | 50.0004 | 17.7073 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.7024 | 32.6352 | 60.6 | 50.0004 | 17.7151 | 25.0217 | 60.8 | 50.0004 | 17.7136 | 23.422 | 60.9878 | 50.0004 | 17.702 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7042 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.7087 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7079 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 17.708 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.6958 | 63.2874 | 60.6722 | 82.9995 | 17.7073 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.7041 | 5.9636 | 59.8 | 0 | 17.7014 | 0.39245 | 60 | 0 | 17.6998 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.708 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.699 | 23.0337 | 60.8 | 50.0004 | 17.7015 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.701 | 36.7779 | 60.4 | 50.0004 | 17.7056 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7023 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6887 | 65.376 | 60.4 | 82.9995 | 17.6877 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7087 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7059 | 62.2217 | 59.6 | 50.0004 | 17.7048 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7103 | 49.7499 | 60 | 50.0004 | 17.7085 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.7157 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.6975 | 81.6373 | 60 | 82.9995 | 22.0986 | 82.6024 | 60 | 82.9995 | 17.6944 | 49.6919 | 60 | 50.0004 | 17.7156 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.7107 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.7234 | 25.0218 | 60.8 | 50.0004 | 17.7219 | 23.422 | 60.9895 | 50.0004 | 17.7104 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7125 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.7172 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7162 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 17.7163 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7041 | 63.2874 | 60.6739 | 82.9995 | 17.7156 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.7126 | 5.9648 | 59.8 | 0 | 17.7097 | 0.39208 | 60 | 0 | 17.7081 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7163 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7073 | 23.0337 | 60.8 | 50.0004 | 17.71 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7094 | 36.7779 | 60.4 | 50.0004 | 17.7139 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7106 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.6973 | 65.376 | 60.4 | 82.9995 | 17.696 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.717 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7142 | 62.2217 | 59.6 | 50.0004 | 17.7131 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7188 | 49.7499 | 60 | 50.0004 | 17.7168 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.7241 | 63.4063 | 59.4 | 50.0004 | 17.7058 | 81.6373 | 60 | 82.9995 | 22.1069 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7027 | 49.6919 | 60 | 50.0004 | 17.7239 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.7191 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.7318 | 25.0218 | 60.8 | 50.0004 | 17.7302 | 23.422 | 60.9911 | 50.0004 | 17.7187 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7208 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.7255 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7245 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 17.7246 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7124 | 63.2964 | 60.6756 | 82.9995 | 17.7239 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.7209 | 5.9648 | 59.8 | 0 | 17.718 | 0.39208 | 60 | 0 | 17.7164 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7246 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7156 | 23.0324 | 60.8 | 50.0004 | 17.7183 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7178 | 36.7779 | 60.4 | 50.0004 | 17.7222 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7189 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7056 | 65.376 | 60.4 | 82.9995 | 17.7043 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7253 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7225 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7214 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7271 | 49.7473 | 60 | 50.0004 | 17.7251 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.7324 | 63.5349 | 59.4 | 50.0004 | 17.7141 | 81.6373 | 60 | 82.9995 | 22.1155 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7111 | 49.6919 | 60 | 50.0004 | 17.7322 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.7274 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.7401 | 24.942 | 60.8 | 50.0004 | 17.7386 | 23.422 | 60.9928 | 50.0004 | 17.727 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7292 | 3.7688 | 61.4 | 50.0004 | 17.7338 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.733 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 17.7329 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7207 | 63.2964 | 60.6772 | 82.9995 | 17.7322 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.7292 | 5.9648 | 59.8 | 0 | 17.7263 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.7249 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.733 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7239 | 23.0324 | 60.8 | 50.0004 | 17.7266 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7261 | 36.7779 | 60.4 | 50.0004 | 17.7306 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7273 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7139 | 65.376 | 60.4 | 82.9995 | 17.7126 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7336 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7308 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7297 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7355 | 49.7473 | 60 | 50.0004 | 17.7334 | 61.7833 | 59.6 | 50.0004 | 17.7407 | 63.5349 | 59.4 | 50.0004 | 17.7224 | 81.6373 | 60 | 82.9995 | 22.1238 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7194 | 49.7203 | 60 | 50.0004 | 17.7406 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.7357 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.7484 | 24.942 | 60.8 | 50.0004 | 17.7469 | 23.4224 | 60.9945 | 50.0004 | 17.7354 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7375 | 3.7691 | 61.4 | 50.0004 | 17.7421 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7413 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 17.7415 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.729 | 63.2882 | 60.6789 | 82.9995 | 17.7407 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.7375 | 5.9648 | 59.8 | 0 | 17.7346 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.7332 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7413 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7323 | 23.0324 | 60.8 | 50.0004 | 17.735 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7344 | 36.7779 | 60.4 | 50.0004 | 17.7389 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7356 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7222 | 65.376 | 60.4 | 82.9995 | 17.7209 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7422 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7391 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.738 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7438 | 49.7469 | 60 | 50.0004 | 17.7417 | 61.7742 | 59.6 | 50.0004 | 17.749 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.7307 | 81.6488 | 60 | 82.9995 | 22.1321 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7277 | 49.7203 | 60 | 50.0004 | 17.7489 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.7441 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.7568 | 24.942 | 60.8 | 50.0004 | 17.7552 | 23.4224 | 60.9961 | 50.0004 | 17.7437 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7458 | 3.7691 | 61.4 | 50.0004 | 17.7505 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7496 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 17.7498 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7373 | 63.2882 | 60.6806 | 82.9995 | 17.749 | 19.1196 | 59.4 | 0 | 17.7458 | 5.9657 | 59.8 | 0 | 17.7432 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.7415 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7496 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7406 | 23.0324 | 60.8 | 50.0004 | 17.7433 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7428 | 36.7779 | 60.4 | 50.0004 | 17.7472 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7439 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7305 | 65.376 | 60.4 | 82.9995 | 17.7292 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7505 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7476 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7463 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7521 | 49.7469 | 60 | 50.0004 | 17.7501 | 61.7742 | 59.6 | 50.0004 | 17.7573 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.739 | 81.6488 | 60 | 82.9995 | 22.1404 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.736 | 49.7203 | 60 | 50.0004 | 17.7573 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.7524 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.7651 | 24.942 | 60.8 | 50.0004 | 17.7635 | 23.4224 | 60.9978 | 50.0004 | 17.752 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7543 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.7588 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7579 | 76.9188 | 60.2 | 82.9995 | 17.7581 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7456 | 63.3002 | 60.6822 | 82.9995 | 17.7573 | 19.1196 | 59.4014 | 0 | 17.7542 | 5.9657 | 59.8 | 0 | 17.7515 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.7498 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7579 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7489 | 23.0324 | 60.8 | 50.0004 | 17.7516 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7511 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.7556 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7523 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7388 | 65.376 | 60.4 | 82.9995 | 17.7375 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7588 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7559 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7548 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7604 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.7584 | 61.8127 | 59.6 | 50.0004 | 17.7657 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.7473 | 81.6643 | 60 | 82.9995 | 22.1487 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7443 | 49.7203 | 60 | 50.0004 | 17.7656 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.7607 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.7734 | 24.942 | 60.8 | 50.0004 | 17.7719 | 23.4224 | 60.9995 | 50.0004 | 17.7603 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7626 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.7671 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7662 | 76.9188 | 60.2 | 82.9995 | 17.7664 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7539 | 63.3002 | 60.6839 | 82.9995 | 17.7656 | 19.0755 | 59.4031 | 0 | 17.7625 | 5.9657 | 59.8 | 0 | 17.7598 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.7581 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7662 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7573 | 23.0324 | 60.8 | 50.0004 | 17.7599 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7594 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.7639 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7606 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7471 | 65.5141 | 60.4 | 82.9995 | 17.7458 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7671 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7643 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7631 | 50.926 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7687 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.7668 | 61.8127 | 59.6 | 50.0004 | 17.774 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.7556 | 81.6643 | 60 | 82.9995 | 22.157 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7527 | 49.7138 | 60 | 50.0004 | 17.7739 | 43.8974 | 60.2 | 50.0004 | 17.769 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.7818 | 24.942 | 60.8 | 50.0004 | 17.7803 | 23.2678 | 61 | 50.0004 | 17.7687 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7709 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.7755 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7745 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.7747 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7622 | 63.3002 | 60.6855 | 82.9995 | 17.7739 | 19.0755 | 59.4047 | 0 | 17.7708 | 5.9657 | 59.8 | 0 | 17.7681 | 0.3923 | 60 | 0 | 17.7665 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7747 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7656 | 23.0326 | 60.8 | 50.0004 | 17.7682 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7677 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.7722 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7689 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7554 | 65.5141 | 60.4 | 82.9995 | 17.7542 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7754 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7726 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7715 | 50.92 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.777 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.7751 | 61.8127 | 59.6 | 50.0004 | 17.7825 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.7639 | 81.6643 | 60 | 82.9995 | 22.1653 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.761 | 49.7138 | 60 | 50.0004 | 17.7822 | 43.8971 | 60.2 | 50.0004 | 17.7774 | 32.6349 | 60.6 | 50.0004 | 17.7901 | 24.8663 | 60.8 | 50.0004 | 17.7886 | 23.2678 | 61 | 50.0004 | 17.777 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7792 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.7838 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7828 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.783 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7708 | 63.3002 | 60.6872 | 82.9995 | 17.7822 | 19.0755 | 59.4064 | 0 | 17.7793 | 5.9651 | 59.8 | 0 | 17.7764 | 0.39212 | 60 | 0 | 17.7748 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.783 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7739 | 23.0326 | 60.8 | 50.0004 | 17.7766 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7761 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.7805 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7772 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7637 | 65.5141 | 60.4 | 82.9995 | 17.7625 | 76.3481 | 60.2 | 82.9995 | 17.7837 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7809 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7798 | 50.92 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7854 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.7834 | 61.8127 | 59.6 | 50.0004 | 17.7908 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.7725 | 81.6643 | 60 | 82.9995 | 22.1736 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7693 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 17.7906 | 43.8971 | 60.2 | 50.0004 | 17.7857 | 32.6349 | 60.6 | 50.0004 | 17.7985 | 24.8663 | 60.8 | 50.0004 | 17.7969 | 23.2678 | 61 | 50.0004 | 17.7853 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7875 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.7921 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7911 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.7913 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7791 | 63.3056 | 60.6889 | 82.9995 | 17.7905 | 19.0755 | 59.4081 | 0 | 17.7876 | 5.9651 | 59.8 | 0 | 17.7847 | 0.39212 | 60 | 0 | 17.7831 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7913 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7822 | 23.0318 | 60.8 | 50.0004 | 17.7849 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7844 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.7888 | 42.5943 | 60.2 | 50.0004 | 17.7855 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7722 | 65.5141 | 60.4 | 82.9995 | 17.771 | 76.3907 | 60.2 | 82.9995 | 17.792 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7892 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7881 | 50.92 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.7937 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.7917 | 61.8013 | 59.6 | 50.0004 | 17.7991 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.7808 | 81.6674 | 60 | 82.9995 | 22.1819 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7776 | 49.7183 | 60 | 50.0004 | 17.799 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 17.7941 | 32.6349 | 60.6 | 50.0004 | 17.8068 | 24.8678 | 60.8 | 50.0004 | 17.8053 | 23.2678 | 61 | 50.0004 | 17.7936 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.7959 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.8005 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.7994 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.7996 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7874 | 63.3056 | 60.6905 | 82.9995 | 17.7988 | 19.0759 | 59.4097 | 0 | 17.7959 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.793 | 0.39212 | 60 | 0 | 17.7914 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.7997 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.7905 | 23.0318 | 60.8 | 50.0004 | 17.7932 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.7927 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.7972 | 42.6965 | 60.2 | 50.0004 | 17.7938 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7805 | 65.6807 | 60.4 | 82.9995 | 17.7793 | 76.3907 | 60.2 | 82.9995 | 17.8003 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.7975 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.7964 | 50.92 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8021 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.8 | 61.8013 | 59.6 | 50.0004 | 17.8074 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.7891 | 81.6674 | 60 | 82.9995 | 22.1904 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.786 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 17.8073 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 17.8024 | 32.6349 | 60.6 | 50.0004 | 17.8151 | 24.8678 | 60.8 | 50.0004 | 17.8136 | 23.0807 | 61 | 50.0004 | 17.802 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.8042 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.8088 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.808 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.8081 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.7957 | 63.3053 | 60.6922 | 82.9995 | 17.8074 | 19.0759 | 59.4114 | 0 | 17.8042 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8015 | 0.39212 | 60 | 0 | 17.7998 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.808 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.799 | 23.0318 | 60.8 | 50.0004 | 17.8016 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.8011 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.8055 | 42.6965 | 60.2 | 50.0004 | 17.8022 | 48.5803 | 60 | 50.0004 | 17.7888 | 65.6807 | 60.4 | 82.9995 | 17.7876 | 76.3857 | 60.2 | 82.9995 | 17.8088 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8059 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.8047 | 50.92 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8104 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.8085 | 61.8013 | 59.6 | 50.0004 | 17.8157 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.7974 | 81.6672 | 60 | 82.9995 | 22.1987 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.7943 | 49.7492 | 60 | 50.0004 | 17.8156 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 17.8107 | 32.6349 | 60.6 | 50.0004 | 17.8234 | 24.8672 | 60.8 | 50.0004 | 17.822 | 23.0807 | 61 | 50.0004 | 17.8104 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.8125 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.8171 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8163 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.8164 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.804 | 63.3053 | 60.6939 | 82.9995 | 17.8157 | 19.021 | 59.4131 | 0 | 17.8125 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8098 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.8081 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.8163 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8073 | 23.0318 | 60.8 | 50.0004 | 17.8099 | 29.8809 | 60.6 | 50.0004 | 17.8094 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.8138 | 42.6965 | 60.2 | 50.0004 | 17.8105 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.7971 | 65.6807 | 60.4 | 82.9995 | 17.7959 | 76.3857 | 60.2 | 82.9995 | 17.8171 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8143 | 62.2211 | 59.6 | 50.0004 | 17.8131 | 50.92 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8187 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.8168 | 61.8013 | 59.6 | 50.0004 | 17.8241 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8057 | 81.6672 | 60 | 82.9995 | 22.207 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8027 | 49.7537 | 60 | 50.0004 | 17.8239 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 17.8191 | 32.6349 | 60.6 | 50.0004 | 17.8318 | 24.8672 | 60.8 | 50.0004 | 17.8303 | 23.0807 | 61 | 50.0004 | 17.8187 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.8209 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.8256 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8246 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.8247 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8123 | 63.2996 | 60.6955 | 82.9995 | 17.824 | 19.021 | 59.4147 | 0 | 17.8208 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8181 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.8164 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.8246 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8157 | 23.0327 | 60.8 | 50.0004 | 17.8182 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8177 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.8223 | 42.6965 | 60.2 | 50.0004 | 17.8188 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.8054 | 65.6807 | 60.4 | 82.9995 | 17.8042 | 76.3813 | 60.2 | 82.9995 | 17.8254 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8226 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8214 | 50.8182 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.827 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.8252 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.8324 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.814 | 81.6923 | 60 | 82.9995 | 22.2153 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.811 | 49.7537 | 60 | 50.0004 | 17.8323 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 17.8274 | 32.6349 | 60.6 | 50.0004 | 17.8401 | 24.8672 | 60.8 | 50.0004 | 17.8386 | 23.0807 | 61 | 50.0004 | 17.827 | 11.1128 | 61.2 | 50.0004 | 17.8292 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.8339 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8329 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.833 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8206 | 63.2996 | 60.6972 | 82.9995 | 17.8323 | 18.9433 | 59.4164 | 0 | 17.8291 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8264 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.8247 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.8329 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.824 | 23.0327 | 60.8 | 50.0004 | 17.8265 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.826 | 36.777 | 60.4 | 50.0004 | 17.8306 | 42.6965 | 60.2 | 50.0004 | 17.8273 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.8137 | 65.8368 | 60.4 | 82.9995 | 17.8125 | 76.3813 | 60.2 | 82.9995 | 17.8337 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8309 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8298 | 50.8182 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8353 | 49.7398 | 60 | 50.0004 | 17.8335 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.8408 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8223 | 81.6923 | 60 | 82.9995 | 22.2236 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8193 | 49.7447 | 60 | 50.0004 | 17.8406 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 17.8358 | 32.6349 | 60.6 | 50.0004 | 17.8484 | 24.8672 | 60.8 | 50.0004 | 17.847 | 23.0807 | 61 | 50.0004 | 17.8353 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.8375 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.8422 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8412 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.8413 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8289 | 63.3059 | 60.6989 | 82.9995 | 17.8406 | 18.9433 | 59.4181 | 0 | 17.8376 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8347 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.833 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.8413 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8323 | 23.0327 | 60.8 | 50.0004 | 17.8348 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8344 | 36.7791 | 60.4 | 50.0004 | 17.8389 | 42.6965 | 60.2 | 50.0004 | 17.8356 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.822 | 65.8368 | 60.4 | 82.9995 | 17.8208 | 76.3813 | 60.2 | 82.9995 | 17.842 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8392 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8381 | 50.8182 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8436 | 49.7698 | 60 | 50.0004 | 17.8418 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.8491 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8308 | 81.6829 | 60 | 82.9995 | 22.2319 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8276 | 49.7447 | 60 | 50.0004 | 17.8489 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 17.8441 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.8568 | 24.8672 | 60.8 | 50.0004 | 17.8553 | 23.0807 | 61 | 50.0004 | 17.8436 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.8458 | 3.7694 | 61.4 | 50.0004 | 17.8506 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8495 | 76.919 | 60.2 | 82.9995 | 17.8496 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8372 | 63.3059 | 60.7005 | 82.9995 | 17.8489 | 18.9433 | 59.4197 | 0 | 17.8459 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.843 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.8414 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.8496 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8406 | 23.0327 | 60.8 | 50.0004 | 17.8433 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8428 | 36.7791 | 60.4 | 50.0004 | 17.8472 | 42.6915 | 60.2 | 50.0004 | 17.8439 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.8303 | 65.8368 | 60.4 | 82.9995 | 17.8291 | 76.3813 | 60.2 | 82.9995 | 17.8503 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8475 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8464 | 50.8182 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8521 | 49.7698 | 60 | 50.0004 | 17.8501 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.8574 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8391 | 81.6829 | 60 | 82.9995 | 22.2402 | 82.6008 | 60 | 82.9995 | 17.8359 | 49.7709 | 60 | 50.0004 | 17.8572 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 17.8524 | 32.6343 | 60.6 | 50.0004 | 17.8652 | 24.8672 | 60.8 | 50.0004 | 17.8636 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.852 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.8541 | 3.7691 | 61.4 | 50.0004 | 17.8589 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8578 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.8582 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8457 | 63.3059 | 60.7022 | 82.9995 | 17.8572 | 18.9433 | 59.4214 | 0 | 17.8542 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8513 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.8497 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.8579 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8489 | 23.0297 | 60.8 | 50.0004 | 17.8516 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8511 | 36.7791 | 60.4 | 50.0004 | 17.8556 | 42.6915 | 60.2 | 50.0004 | 17.8522 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.8386 | 65.8368 | 60.4 | 82.9995 | 17.8374 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.8586 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8558 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8547 | 50.8182 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8604 | 49.7698 | 60 | 50.0004 | 17.8584 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.8657 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8474 | 81.7172 | 60 | 82.9995 | 22.2485 | 82.6008 | 60 | 82.9995 | 17.8443 | 49.7709 | 60 | 50.0004 | 17.8656 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 17.8608 | 32.6345 | 60.6 | 50.0004 | 17.8735 | 24.8644 | 60.8 | 50.0004 | 17.872 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.8603 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.8625 | 3.7691 | 61.4 | 50.0004 | 17.8672 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8661 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.8665 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.854 | 63.3059 | 60.7039 | 82.9995 | 17.8655 | 18.9433 | 59.4231 | 0 | 17.8625 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8596 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.858 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.8663 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8573 | 23.0297 | 60.8 | 50.0004 | 17.8599 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8594 | 36.7791 | 60.4 | 50.0004 | 17.8639 | 42.6915 | 60.2 | 50.0004 | 17.8605 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.8472 | 65.8368 | 60.4 | 82.9995 | 17.8459 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.8669 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8643 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.863 | 50.8182 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8688 | 49.7698 | 60 | 50.0004 | 17.8668 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.874 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8557 | 81.7172 | 60 | 82.9995 | 22.2568 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8526 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 17.8739 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 17.8691 | 32.6345 | 60.6 | 50.0004 | 17.8818 | 24.8644 | 60.8 | 50.0004 | 17.8803 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.8687 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.8708 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.8756 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8746 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.8748 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8623 | 63.3059 | 60.7055 | 82.9995 | 17.8738 | 18.9433 | 59.4247 | 0 | 17.8708 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8682 | 0.39225 | 60 | 0 | 17.8665 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 17.8746 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8656 | 23.0297 | 60.8 | 50.0004 | 17.8683 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8678 | 36.7791 | 60.4 | 50.0004 | 17.8722 | 42.6915 | 60.2 | 50.0004 | 17.8688 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.8555 | 65.8368 | 60.4 | 82.9995 | 17.8542 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.8755 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8727 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8713 | 50.8133 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8771 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.8751 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.8824 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.864 | 81.7172 | 60 | 82.9995 | 22.2654 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8609 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 17.8823 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 17.8774 | 32.6345 | 60.6 | 50.0004 | 17.8901 | 24.8654 | 60.8 | 50.0004 | 17.8887 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.877 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.8792 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.8839 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8829 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.8831 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8706 | 63.3059 | 60.7072 | 82.9995 | 17.8823 | 18.9433 | 59.4264 | 0 | 17.8792 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8765 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.8748 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 17.8829 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8739 | 23.0297 | 60.8 | 50.0004 | 17.8766 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8761 | 36.7791 | 60.4 | 50.0004 | 17.8806 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.8772 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.8638 | 66.0037 | 60.4 | 82.9995 | 17.8625 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.8838 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.881 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8798 | 50.8133 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8854 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.8835 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.8907 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8723 | 81.7172 | 60 | 82.9995 | 22.2737 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8693 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 17.8906 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 17.8857 | 32.6345 | 60.6 | 50.0004 | 17.8985 | 24.8654 | 60.8 | 50.0004 | 17.897 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.8853 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.8876 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.8922 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8912 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.8914 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8789 | 63.3011 | 60.7089 | 82.9995 | 17.8906 | 18.9433 | 59.4281 | 0 | 17.8875 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8848 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.8831 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 17.8912 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8823 | 23.0297 | 60.8 | 50.0004 | 17.8849 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8844 | 36.7791 | 60.4 | 50.0004 | 17.8889 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.8855 | 48.6908 | 60 | 50.0004 | 17.8721 | 66.0037 | 60.4 | 82.9995 | 17.8708 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.8921 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8893 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8881 | 50.8133 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.8937 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.8918 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.8992 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8806 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.282 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8776 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 17.8989 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 17.8941 | 32.6347 | 60.6 | 50.0004 | 17.9068 | 24.8654 | 60.8 | 50.0004 | 17.9053 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.8936 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.8959 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.9006 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.8995 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.8997 | 70.067 | 60.4 | 82.9995 | 17.8872 | 63.3011 | 60.7105 | 82.9995 | 17.8989 | 18.9433 | 59.4297 | 0 | 17.896 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.8931 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.8914 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 17.8995 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8906 | 23.0297 | 60.8 | 50.0004 | 17.8932 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.8927 | 36.7791 | 60.4 | 50.0004 | 17.8972 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.8938 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.8804 | 66.0037 | 60.4 | 82.9995 | 17.8792 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.9004 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.8976 | 62.2268 | 59.6 | 50.0004 | 17.8965 | 50.8133 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.902 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9001 | 61.8942 | 59.6 | 50.0004 | 17.9075 | 63.6436 | 59.4 | 50.0004 | 17.8889 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.2903 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8859 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 17.9073 | 43.892 | 60.2 | 50.0004 | 17.9024 | 32.6347 | 60.6 | 50.0004 | 17.9152 | 24.8654 | 60.8 | 50.0004 | 17.9137 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.902 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9042 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.9089 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9078 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.908 | 70.0653 | 60.4 | 82.9995 | 17.8955 | 63.3011 | 60.7122 | 82.9995 | 17.9072 | 18.9433 | 59.4314 | 0 | 17.9043 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.9014 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.8997 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 17.908 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.8989 | 23.0306 | 60.8 | 50.0004 | 17.9015 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9011 | 36.7787 | 60.4 | 50.0004 | 17.9055 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9022 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.8887 | 66.0037 | 60.4 | 82.9995 | 17.8875 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.9087 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9059 | 62.2377 | 59.6 | 50.0004 | 17.9048 | 50.8133 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9103 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9084 | 61.9045 | 59.6 | 50.0004 | 17.9158 | 63.789 | 59.4 | 50.0004 | 17.8972 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.2986 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.8942 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 17.9156 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 17.9108 | 32.6347 | 60.6 | 50.0004 | 17.9235 | 24.8654 | 60.8 | 50.0004 | 17.922 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.9103 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9125 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.9172 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9161 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9163 | 70.0653 | 60.4 | 82.9995 | 17.9038 | 63.3011 | 60.7139 | 82.9995 | 17.9155 | 18.9396 | 59.4331 | 0 | 17.9126 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.9097 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.9081 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 17.9163 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.9072 | 23.0306 | 60.8 | 50.0004 | 17.9099 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9094 | 36.7787 | 60.4 | 50.0004 | 17.9138 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9105 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.897 | 66.1629 | 60.4 | 82.9995 | 17.8958 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.917 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9143 | 62.2377 | 59.6 | 50.0004 | 17.9131 | 50.8133 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9187 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9167 | 61.9045 | 59.6 | 50.0004 | 17.9241 | 63.789 | 59.4 | 50.0004 | 17.9055 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.3069 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9026 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 17.924 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 17.9191 | 32.6347 | 60.6 | 50.0004 | 17.9318 | 24.8654 | 60.8 | 50.0004 | 17.9304 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.9186 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9209 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.9255 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9244 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9248 | 70.0653 | 60.4 | 82.9995 | 17.9121 | 63.3011 | 60.7155 | 82.9995 | 17.9238 | 18.9396 | 59.4347 | 0 | 17.9209 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.918 | 0.39204 | 60 | 0 | 17.9164 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 17.9246 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.9155 | 23.0293 | 60.8 | 50.0004 | 17.9182 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9177 | 36.7787 | 60.4 | 50.0004 | 17.9222 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9188 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9053 | 66.1629 | 60.4 | 82.9995 | 17.9041 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.9253 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9226 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.9214 | 50.8076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.927 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.925 | 61.9045 | 59.6 | 50.0004 | 17.9324 | 63.789 | 59.4 | 50.0004 | 17.9141 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.3152 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9109 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 17.9323 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 17.9274 | 32.6347 | 60.6 | 50.0004 | 17.9402 | 24.7569 | 60.8 | 50.0004 | 17.9387 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.9269 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9292 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.934 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9327 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9331 | 70.0653 | 60.4 | 82.9995 | 17.9204 | 63.3011 | 60.7172 | 82.9995 | 17.9321 | 18.9355 | 59.4364 | 0 | 17.9292 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.9265 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.9247 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 17.933 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.924 | 23.0293 | 60.8 | 50.0004 | 17.9265 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9261 | 36.7787 | 60.4 | 50.0004 | 17.9305 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9271 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9136 | 66.2849 | 60.4 | 82.9995 | 17.9124 | 76.3789 | 60.2 | 82.9995 | 17.9336 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.931 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.9297 | 50.8076 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9354 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9335 | 61.9045 | 59.6 | 50.0004 | 17.9408 | 63.789 | 59.4 | 50.0004 | 17.9224 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.3235 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9193 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 17.9406 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 17.9358 | 32.6347 | 60.6 | 50.0004 | 17.9485 | 24.7569 | 60.8 | 50.0004 | 17.947 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.9353 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9375 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.9423 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9413 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9414 | 70.0903 | 60.4 | 82.9995 | 17.9287 | 63.3011 | 60.7188 | 82.9995 | 17.9407 | 18.9355 | 59.4381 | 0 | 17.9375 | 5.9652 | 59.8 | 0 | 17.9348 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.9331 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 17.9413 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 17.9323 | 23.0293 | 60.8 | 50.0004 | 17.9349 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9344 | 36.7787 | 60.4 | 50.0004 | 17.9388 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9354 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9221 | 66.2849 | 60.4 | 82.9995 | 17.9207 | 76.4176 | 60.2 | 82.9995 | 17.9421 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9393 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.938 | 50.7444 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9437 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9419 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 17.9491 | 63.789 | 59.4 | 50.0004 | 17.9307 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.3318 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9276 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 17.9489 | 43.8853 | 60.2 | 50.0004 | 17.9441 | 32.6347 | 60.6 | 50.0004 | 17.9568 | 24.7569 | 60.8 | 50.0004 | 17.9554 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.9436 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9459 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.9506 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9496 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9497 | 70.0903 | 60.4 | 82.9995 | 17.9373 | 63.3011 | 60.7205 | 82.9995 | 17.949 | 18.9355 | 59.4397 | 0 | 17.9458 | 5.9641 | 59.8 | 0 | 17.9431 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.9414 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 17.9496 | 16.5479 | 61 | 50.0004 | 17.9406 | 23.0293 | 60.8 | 50.0004 | 17.9432 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9427 | 36.7787 | 60.4 | 50.0004 | 17.9473 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9437 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9304 | 66.2849 | 60.4 | 82.9995 | 17.9292 | 76.4176 | 60.2 | 82.9995 | 17.9504 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9476 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.9464 | 50.7444 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.952 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9502 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 17.9575 | 63.789 | 59.4 | 50.0004 | 17.939 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.3403 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9359 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 17.9573 | 43.8853 | 60.2 | 50.0004 | 17.9525 | 32.6347 | 60.6 | 50.0004 | 17.9651 | 24.7569 | 60.8 | 50.0004 | 17.9637 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.952 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9542 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.959 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9579 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.958 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 17.9456 | 63.2924 | 60.7222 | 82.9995 | 17.9573 | 18.9355 | 59.4414 | 0 | 17.9543 | 5.9641 | 59.8 | 0 | 17.9514 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.9497 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 17.9579 | 16.5479 | 61 | 50.0004 | 17.949 | 23.0293 | 60.8 | 50.0004 | 17.9515 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.951 | 36.7778 | 60.4 | 50.0004 | 17.9556 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9521 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9387 | 66.2849 | 60.4 | 82.9995 | 17.9375 | 76.4176 | 60.2 | 82.9995 | 17.9587 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9559 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.9547 | 50.7444 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9603 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9585 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 17.9658 | 63.789 | 59.4 | 50.0004 | 17.9473 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.3486 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9442 | 49.7722 | 60 | 50.0004 | 17.9656 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 17.9608 | 32.6356 | 60.6 | 50.0004 | 17.9735 | 24.757 | 60.8 | 50.0004 | 17.972 | 22.9047 | 61 | 50.0004 | 17.9603 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9625 | 3.7687 | 61.4 | 50.0004 | 17.9673 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9662 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9663 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 17.9539 | 63.2924 | 60.7238 | 82.9995 | 17.9656 | 18.9355 | 59.4431 | 0 | 17.9626 | 5.9634 | 59.8 | 0 | 17.9597 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.958 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 17.9662 | 16.546 | 61 | 50.0004 | 17.9573 | 23.0293 | 60.8 | 50.0004 | 17.9598 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9594 | 36.7778 | 60.4 | 50.0004 | 17.9639 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9604 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.947 | 66.2849 | 60.4 | 82.9995 | 17.9458 | 76.4176 | 60.2 | 82.9995 | 17.967 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9642 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.9631 | 50.7444 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9686 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9668 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 17.9741 | 63.789 | 59.4 | 50.0004 | 17.9556 | 81.7212 | 60 | 82.9995 | 22.3569 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9525 | 49.7766 | 60 | 50.0004 | 17.9739 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 17.9691 | 32.6356 | 60.6 | 50.0004 | 17.9819 | 24.757 | 60.8 | 50.0004 | 17.9804 | 22.7737 | 61 | 50.0004 | 17.9686 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9708 | 3.7689 | 61.4 | 50.0004 | 17.9756 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9745 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9746 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 17.9622 | 63.2924 | 60.7255 | 82.9995 | 17.9739 | 18.9355 | 59.4447 | 0 | 17.9709 | 5.9634 | 59.8 | 0 | 17.968 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.9663 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 17.9746 | 16.546 | 61 | 50.0004 | 17.9656 | 23.0242 | 60.8 | 50.0004 | 17.9681 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9678 | 36.7778 | 60.4 | 50.0004 | 17.9722 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9688 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9553 | 66.2849 | 60.4 | 82.9995 | 17.9541 | 76.4176 | 60.2 | 82.9995 | 17.9753 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9727 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.9714 | 50.7378 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9769 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9751 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 17.9824 | 63.9132 | 59.4 | 50.0004 | 17.9639 | 81.7519 | 60 | 82.9995 | 22.3652 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9609 | 49.7766 | 60 | 50.0004 | 17.9823 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 17.9775 | 32.6356 | 60.6 | 50.0004 | 17.9902 | 24.757 | 60.8 | 50.0004 | 17.9888 | 22.7737 | 61 | 50.0004 | 17.9769 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9791 | 3.7689 | 61.4 | 50.0004 | 17.984 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9828 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9832 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 17.9705 | 63.2924 | 60.7272 | 82.9995 | 17.9822 | 18.9355 | 59.4464 | 0 | 17.9792 | 5.9627 | 59.8 | 0 | 17.9763 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.9747 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 17.9829 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 17.9739 | 23.0242 | 60.8 | 50.0004 | 17.9766 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9761 | 36.7778 | 60.4 | 50.0004 | 17.9806 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9772 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9636 | 66.2898 | 60.4 | 82.9995 | 17.9624 | 76.4176 | 60.2 | 82.9995 | 17.9836 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.981 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.9797 | 50.7378 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9854 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9834 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 17.9907 | 63.9132 | 59.4 | 50.0004 | 17.9724 | 81.7519 | 60 | 82.9995 | 22.3735 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9692 | 49.7766 | 60 | 50.0004 | 17.9906 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 17.9858 | 32.6356 | 60.6 | 50.0004 | 17.9985 | 24.757 | 60.8 | 50.0004 | 17.9971 | 22.7737 | 61 | 50.0004 | 17.9853 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9875 | 3.7695 | 61.4 | 50.0004 | 17.9923 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9911 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9915 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 17.9788 | 63.2977 | 60.7288 | 82.9995 | 17.9905 | 18.9355 | 59.4481 | 0 | 17.9875 | 5.9627 | 59.8 | 0 | 17.9849 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.983 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 17.9912 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 17.9822 | 23.0243 | 60.8 | 50.0004 | 17.9849 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9845 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 17.9889 | 42.6903 | 60.2 | 50.0004 | 17.9855 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9719 | 66.2898 | 60.4 | 82.9995 | 17.9707 | 76.4467 | 60.2 | 82.9995 | 17.9919 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9894 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.988 | 50.7378 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 17.9937 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 17.9918 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 17.9991 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 17.9807 | 81.7519 | 60 | 82.9995 | 22.3818 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9775 | 49.7766 | 60 | 50.0004 | 17.999 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 17.9941 | 32.6399 | 60.6 | 50.0004 | 18.0068 | 24.7581 | 60.8 | 50.0004 | 18.0054 | 22.7737 | 61 | 50.0004 | 17.9936 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 17.9958 | 3.7695 | 61.4 | 50.0004 | 18.0006 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 17.9996 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 17.9998 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 17.9871 | 63.2977 | 60.7305 | 82.9995 | 17.9988 | 18.9355 | 59.4497 | 0 | 17.9958 | 5.9627 | 59.8 | 0 | 17.9932 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.9913 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 17.9996 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 17.9906 | 23.0243 | 60.8 | 50.0004 | 17.9932 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 17.9928 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 17.9972 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 17.9938 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9802 | 66.2898 | 60.4 | 82.9995 | 17.979 | 76.4467 | 60.2 | 82.9995 | 18.0005 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 17.9977 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 17.9963 | 50.7378 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0021 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 18.0002 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 18.0076 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 17.989 | 81.7519 | 60 | 82.9995 | 22.3901 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9858 | 49.779 | 60 | 50.0004 | 18.0073 | 43.8918 | 60.2 | 50.0004 | 18.0024 | 32.6399 | 60.6 | 50.0004 | 18.0152 | 24.7581 | 60.8 | 50.0004 | 18.0137 | 22.7737 | 61 | 50.0004 | 18.002 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 18.0042 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.009 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0079 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0081 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 17.9954 | 63.2799 | 60.7322 | 82.9995 | 18.0071 | 18.9355 | 59.4514 | 0 | 18.0042 | 5.9627 | 59.8 | 0 | 18.0015 | 0.39226 | 60 | 0 | 17.9998 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0079 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 17.9989 | 23.0243 | 60.8 | 50.0004 | 18.0016 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0011 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0056 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0021 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9885 | 66.2898 | 60.4 | 82.9995 | 17.9873 | 76.4467 | 60.2 | 82.9995 | 18.0088 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.006 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 18.0048 | 50.7348 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0104 | 49.7741 | 60 | 50.0004 | 18.0085 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 18.0159 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 17.9973 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.3984 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 17.9942 | 49.779 | 60 | 50.0004 | 18.0156 | 43.8841 | 60.2 | 50.0004 | 18.0108 | 32.6365 | 60.6 | 50.0004 | 18.0235 | 24.7581 | 60.8 | 50.0004 | 18.0221 | 22.7737 | 61 | 50.0004 | 18.0103 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 18.0126 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0173 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0162 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0164 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 18.0037 | 63.2799 | 60.7338 | 82.9995 | 18.0156 | 18.9352 | 59.4531 | 0 | 18.0125 | 5.9637 | 59.8 | 0 | 18.0098 | 0.39206 | 60 | 0 | 18.0081 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0162 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0072 | 23.0243 | 60.8 | 50.0004 | 18.0099 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0094 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0139 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0104 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 17.9968 | 66.2898 | 60.4 | 82.9995 | 17.9956 | 76.4467 | 60.2 | 82.9995 | 18.0171 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0143 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 18.0131 | 50.7348 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0187 | 49.7741 | 60 | 50.0004 | 18.0168 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 18.0242 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0056 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4067 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 18.0025 | 49.779 | 60 | 50.0004 | 18.0239 | 43.8841 | 60.2 | 50.0004 | 18.0191 | 32.6365 | 60.6 | 50.0004 | 18.0319 | 24.7581 | 60.8 | 50.0004 | 18.0304 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0186 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 18.0209 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0256 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0245 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0247 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 18.0122 | 63.2799 | 60.7355 | 82.9995 | 18.0239 | 18.9352 | 59.4547 | 0 | 18.021 | 5.9637 | 59.8 | 0 | 18.0181 | 0.39206 | 60 | 0 | 18.0164 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0245 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0156 | 23.025 | 60.8 | 50.0004 | 18.0182 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0177 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0222 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0187 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0054 | 66.2898 | 60.4 | 82.9995 | 18.0042 | 76.4467 | 60.2 | 82.9995 | 18.0254 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0226 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 18.0215 | 50.7348 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.027 | 49.7794 | 60 | 50.0004 | 18.0251 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 18.0325 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0139 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4153 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 18.0108 | 49.779 | 60 | 50.0004 | 18.0323 | 43.8841 | 60.2 | 50.0004 | 18.0275 | 32.6365 | 60.6 | 50.0004 | 18.0402 | 24.7567 | 60.8 | 50.0004 | 18.0388 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0269 | 11.005 | 61.2 | 50.0004 | 18.0292 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0341 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0328 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.033 | 70.0897 | 60.4 | 82.9995 | 18.0205 | 63.2799 | 60.7372 | 82.9995 | 18.0322 | 18.9352 | 59.4564 | 0 | 18.0293 | 5.9637 | 59.8 | 0 | 18.0264 | 0.39206 | 60 | 0 | 18.0247 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0328 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0239 | 23.025 | 60.8 | 50.0004 | 18.0265 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0261 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0305 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0271 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0137 | 66.4373 | 60.4 | 82.9995 | 18.0125 | 76.4467 | 60.2 | 82.9995 | 18.0337 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.031 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 18.0298 | 50.7348 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0353 | 49.7794 | 60 | 50.0004 | 18.0334 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 18.0408 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0222 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4236 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 18.0192 | 49.7755 | 60 | 50.0004 | 18.0406 | 43.8841 | 60.2 | 50.0004 | 18.0358 | 32.6365 | 60.6 | 50.0004 | 18.0485 | 24.7567 | 60.8 | 50.0004 | 18.0471 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0353 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.0375 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0424 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0411 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0415 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.0288 | 63.2799 | 60.7388 | 82.9995 | 18.0405 | 18.9352 | 59.4581 | 0 | 18.0376 | 5.9637 | 59.8 | 0 | 18.0347 | 0.39206 | 60 | 0 | 18.033 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0413 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0322 | 23.076 | 60.8 | 50.0004 | 18.0348 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0344 | 36.8304 | 60.4 | 50.0004 | 18.0388 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0354 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.022 | 66.4373 | 60.4 | 82.9995 | 18.0208 | 76.4495 | 60.2 | 82.9995 | 18.042 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0393 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 18.0381 | 50.7369 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0436 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 18.0417 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 18.0492 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0305 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4319 | 82.6009 | 60 | 82.9995 | 18.0275 | 49.7755 | 60 | 50.0004 | 18.049 | 43.8841 | 60.2 | 50.0004 | 18.0441 | 32.6365 | 60.6 | 50.0004 | 18.0569 | 24.7556 | 60.8 | 50.0004 | 18.0554 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0436 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.0458 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0507 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0494 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0498 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.0371 | 63.2799 | 60.7405 | 82.9995 | 18.0488 | 18.8069 | 59.4597 | 0 | 18.0459 | 5.9637 | 59.8 | 0 | 18.0432 | 0.39206 | 60 | 0 | 18.0413 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0496 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0405 | 23.076 | 60.8 | 50.0004 | 18.0432 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0427 | 36.8304 | 60.4 | 50.0004 | 18.0472 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0437 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0303 | 66.4373 | 60.4 | 82.9995 | 18.0291 | 76.4495 | 60.2 | 82.9995 | 18.0503 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0477 | 62.2355 | 59.6 | 50.0004 | 18.0464 | 50.7369 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.052 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 18.0502 | 61.9027 | 59.6 | 50.0004 | 18.0575 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0388 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4402 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.0358 | 49.7682 | 60 | 50.0004 | 18.0573 | 43.8841 | 60.2 | 50.0004 | 18.0525 | 32.6365 | 60.6 | 50.0004 | 18.0652 | 24.7556 | 60.8 | 50.0004 | 18.0638 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0519 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.0542 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0591 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0577 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0581 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.0454 | 63.2915 | 60.7422 | 82.9995 | 18.0571 | 18.8069 | 59.4614 | 0 | 18.0542 | 5.9637 | 59.8 | 0 | 18.0515 | 0.39206 | 60 | 0 | 18.0497 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0579 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0488 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.0515 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0511 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0555 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0521 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0386 | 66.4373 | 60.4 | 82.9995 | 18.0374 | 76.4495 | 60.2 | 82.9995 | 18.0586 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.056 | 62.2303 | 59.6 | 50.0004 | 18.0547 | 50.7369 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0603 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 18.0585 | 61.9351 | 59.6 | 50.0004 | 18.0659 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0471 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4485 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.0441 | 49.7682 | 60 | 50.0004 | 18.0656 | 43.8841 | 60.2 | 50.0004 | 18.0608 | 32.6365 | 60.6 | 50.0004 | 18.0735 | 24.7565 | 60.8 | 50.0004 | 18.0721 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0602 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.0625 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0674 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0663 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0664 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.0537 | 63.2915 | 60.7438 | 82.9995 | 18.0654 | 18.6744 | 59.4631 | 0 | 18.0625 | 5.9637 | 59.8 | 0 | 18.0598 | 0.39206 | 60 | 0 | 18.058 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0663 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0573 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.0598 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0594 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0638 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0604 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0469 | 66.5261 | 60.4 | 82.9995 | 18.0457 | 76.4495 | 60.2 | 82.9995 | 18.0671 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0643 | 62.2303 | 59.6 | 50.0004 | 18.063 | 50.7369 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0687 | 49.767 | 60 | 50.0004 | 18.0669 | 61.9351 | 59.6 | 50.0004 | 18.0742 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0557 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4568 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.0525 | 49.7811 | 60 | 50.0004 | 18.074 | 43.8841 | 60.2 | 50.0004 | 18.0692 | 32.6365 | 60.6 | 50.0004 | 18.0819 | 24.7565 | 60.8 | 50.0004 | 18.0804 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0686 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.0708 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0757 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0746 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0747 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.062 | 63.2843 | 60.7455 | 82.9995 | 18.0737 | 18.6744 | 59.4647 | 0 | 18.0708 | 5.9637 | 59.8 | 0 | 18.0681 | 0.39206 | 60 | 0 | 18.0663 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0746 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0656 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.0682 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0677 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0723 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0687 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0552 | 66.5261 | 60.4 | 82.9995 | 18.054 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.0754 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0726 | 62.2303 | 59.6 | 50.0004 | 18.0714 | 50.7369 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.077 | 49.7665 | 60 | 50.0004 | 18.0752 | 61.9373 | 59.6 | 50.0004 | 18.0825 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.064 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4651 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.0608 | 49.7811 | 60 | 50.0004 | 18.0823 | 43.8801 | 60.2 | 50.0004 | 18.0775 | 32.636 | 60.6 | 50.0004 | 18.0902 | 24.7565 | 60.8 | 50.0004 | 18.0888 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0769 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.0792 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0841 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0829 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.083 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.0703 | 63.2843 | 60.7472 | 82.9995 | 18.0823 | 18.6744 | 59.4664 | 0 | 18.0793 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 18.0764 | 0.39203 | 60 | 0 | 18.0747 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0829 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0739 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.0765 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.076 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0806 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.077 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0635 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.0623 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.0837 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0809 | 62.2303 | 59.6 | 50.0004 | 18.0797 | 50.7369 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0853 | 49.7665 | 60 | 50.0004 | 18.0835 | 61.9373 | 59.6 | 50.0004 | 18.0908 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0723 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4734 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.0692 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 18.0906 | 43.8801 | 60.2 | 50.0004 | 18.0858 | 32.636 | 60.6 | 50.0004 | 18.0986 | 24.7565 | 60.8 | 50.0004 | 18.0972 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0853 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.0875 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.0924 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0912 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0913 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.0786 | 63.2899 | 60.7488 | 82.9995 | 18.0906 | 18.6744 | 59.4681 | 0 | 18.0876 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 18.0847 | 0.39203 | 60 | 0 | 18.083 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0912 | 16.547 | 61 | 50.0004 | 18.0823 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.0848 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0844 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0889 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0853 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0718 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.0706 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.092 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0894 | 62.2303 | 59.6 | 50.0004 | 18.0881 | 50.7411 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.0936 | 49.7665 | 60 | 50.0004 | 18.0918 | 61.9447 | 59.6 | 50.0004 | 18.0991 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0806 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4817 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.0775 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 18.0989 | 43.8801 | 60.2 | 50.0004 | 18.0942 | 32.5913 | 60.6 | 50.0004 | 18.1069 | 24.757 | 60.8 | 50.0004 | 18.1055 | 22.6451 | 61 | 50.0004 | 18.0936 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.0958 | 3.6774 | 61.4 | 50.0004 | 18.1007 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.0995 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.0999 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.0869 | 63.2899 | 60.7505 | 82.9995 | 18.0989 | 18.5146 | 59.4697 | 0 | 18.0959 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 18.093 | 0.39178 | 60 | 0 | 18.0913 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.0995 | 16.5475 | 61 | 50.0004 | 18.0906 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.0931 | 29.8808 | 60.6 | 50.0004 | 18.0928 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.0972 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.0936 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0803 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.0789 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.1003 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.0977 | 62.2303 | 59.6 | 50.0004 | 18.0964 | 50.7411 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1019 | 49.7665 | 60 | 50.0004 | 18.1001 | 61.9447 | 59.6 | 50.0004 | 18.1075 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0889 | 81.752 | 60 | 82.9995 | 22.4902 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.0858 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 18.1073 | 43.8801 | 60.2 | 50.0004 | 18.1025 | 32.5913 | 60.6 | 50.0004 | 18.1152 | 24.757 | 60.8 | 50.0004 | 18.1138 | 22.6424 | 61 | 50.0004 | 18.1019 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1041 | 3.6771 | 61.4 | 50.0004 | 18.1091 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.1078 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1082 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.0955 | 63.2899 | 60.7522 | 82.9995 | 18.1072 | 18.5146 | 59.4714 | 0 | 18.1042 | 5.9649 | 59.8 | 0 | 18.1013 | 0.39178 | 60 | 0 | 18.0996 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1079 | 16.5475 | 61 | 50.0004 | 18.0989 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.1014 | 29.8784 | 60.6 | 50.0004 | 18.1011 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.1056 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.1021 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0886 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.0872 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.1086 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1061 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1047 | 50.7411 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1102 | 49.7665 | 60 | 50.0004 | 18.1085 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1158 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.0972 | 81.8243 | 60 | 82.9995 | 22.4985 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.0941 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 18.1156 | 43.8801 | 60.2 | 50.0004 | 18.1108 | 32.5913 | 60.6 | 50.0004 | 18.1236 | 24.6763 | 60.8 | 50.0004 | 18.1222 | 22.6424 | 61 | 50.0004 | 18.1102 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1125 | 3.6771 | 61.4 | 50.0004 | 18.1174 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.1161 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1165 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.1038 | 63.2899 | 60.7538 | 82.9995 | 18.1155 | 18.5146 | 59.473 | 0 | 18.1125 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1099 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.1079 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1162 | 16.5467 | 61 | 50.0004 | 18.1072 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.1099 | 29.8784 | 60.6 | 50.0004 | 18.1095 | 36.8305 | 60.4 | 50.0004 | 18.1139 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.1104 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.0969 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.0957 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.1169 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1144 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.113 | 50.7411 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1187 | 49.7665 | 60 | 50.0004 | 18.1168 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1243 | 64.0589 | 59.4 | 50.0004 | 18.1055 | 81.8243 | 60 | 82.9995 | 22.5068 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.1024 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 18.124 | 43.8801 | 60.2 | 50.0004 | 18.1191 | 32.5913 | 60.6 | 50.0004 | 18.1319 | 24.6763 | 60.8 | 50.0004 | 18.1305 | 22.6424 | 61 | 50.0004 | 18.1186 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1208 | 3.6771 | 61.4 | 50.0004 | 18.1257 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.1244 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1248 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.1121 | 63.2899 | 60.7555 | 82.9995 | 18.1238 | 18.5146 | 59.4747 | 0 | 18.1208 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1182 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.1163 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1245 | 16.5467 | 61 | 50.0004 | 18.1155 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.1182 | 29.8784 | 60.6 | 50.0004 | 18.1178 | 36.8312 | 60.4 | 50.0004 | 18.1222 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.1187 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.1052 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.104 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.1255 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1227 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1213 | 50.6863 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.127 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 18.1252 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1326 | 64.1789 | 59.4 | 50.0004 | 18.114 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5151 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.1108 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 18.1323 | 43.8801 | 60.2 | 50.0004 | 18.1275 | 32.5918 | 60.6 | 50.0004 | 18.1403 | 24.6763 | 60.8 | 50.0004 | 18.1389 | 22.6424 | 61 | 50.0004 | 18.1269 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1292 | 3.6771 | 61.4 | 50.0004 | 18.134 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.1329 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1331 | 70.0838 | 60.4 | 82.9995 | 18.1204 | 63.2899 | 60.7571 | 82.9995 | 18.1321 | 18.5168 | 59.4764 | 0 | 18.1292 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1265 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.1246 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1329 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1239 | 23.1341 | 60.8 | 50.0004 | 18.1265 | 29.8784 | 60.6 | 50.0004 | 18.1261 | 36.8312 | 60.4 | 50.0004 | 18.1306 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.127 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.1135 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.1123 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.1338 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.131 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1296 | 50.6863 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1354 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 18.1335 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1409 | 64.1789 | 59.4 | 50.0004 | 18.1223 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5234 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.1191 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 18.1406 | 43.8801 | 60.2 | 50.0004 | 18.1358 | 32.5918 | 60.6 | 50.0004 | 18.1486 | 24.6763 | 60.8 | 50.0004 | 18.1472 | 22.6444 | 61 | 50.0004 | 18.1353 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1376 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.1425 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.1412 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1414 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.1287 | 63.2899 | 60.7588 | 82.9995 | 18.1404 | 18.5168 | 59.478 | 0 | 18.1375 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1348 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.1329 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1412 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1322 | 23.1335 | 60.8 | 50.0004 | 18.1349 | 29.8784 | 60.6 | 50.0004 | 18.1344 | 36.8312 | 60.4 | 50.0004 | 18.1389 | 42.6864 | 60.2 | 50.0004 | 18.1354 | 48.7747 | 60 | 50.0004 | 18.1218 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.1206 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.1421 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1393 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1381 | 50.6893 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1437 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 18.1418 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1492 | 64.1907 | 59.4 | 50.0004 | 18.1306 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5317 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.1274 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 18.1489 | 43.8787 | 60.2 | 50.0004 | 18.1442 | 32.5918 | 60.6 | 50.0004 | 18.1569 | 24.6763 | 60.8 | 50.0004 | 18.1555 | 22.6444 | 61 | 50.0004 | 18.1436 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1459 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.1508 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.1495 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1497 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.137 | 63.2899 | 60.7605 | 82.9995 | 18.1489 | 18.5192 | 59.4797 | 0 | 18.146 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1431 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.1414 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1495 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1406 | 23.1335 | 60.8 | 50.0004 | 18.1432 | 29.8784 | 60.6 | 50.0004 | 18.1427 | 36.8312 | 60.4 | 50.0004 | 18.1472 | 42.8372 | 60.2 | 50.0004 | 18.1437 | 48.7851 | 60 | 50.0004 | 18.1301 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.1289 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.1504 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1477 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1464 | 50.6893 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.152 | 49.7636 | 60 | 50.0004 | 18.1501 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1575 | 64.1907 | 59.4 | 50.0004 | 18.1389 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.54 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.1357 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 18.1573 | 43.8787 | 60.2 | 50.0004 | 18.1525 | 32.5918 | 60.6 | 50.0004 | 18.1652 | 24.6763 | 60.8 | 50.0004 | 18.1638 | 22.511 | 61 | 50.0004 | 18.1519 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1542 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.1591 | 77.7348 | 60.2 | 82.9995 | 18.1578 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.158 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.1453 | 63.2899 | 60.7621 | 82.9995 | 18.1572 | 18.5192 | 59.4814 | 0 | 18.1543 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1514 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.1497 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1578 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1489 | 23.1335 | 60.8 | 50.0004 | 18.1515 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.1511 | 36.8312 | 60.4 | 50.0004 | 18.1555 | 42.8372 | 60.2 | 50.0004 | 18.152 | 48.7851 | 60 | 50.0004 | 18.1384 | 66.6709 | 60.4 | 82.9995 | 18.1372 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.1587 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1561 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1548 | 50.6893 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1603 | 49.7642 | 60 | 50.0004 | 18.1584 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1659 | 64.3064 | 59.4 | 50.0004 | 18.1472 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5483 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.1441 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 18.1656 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 18.1608 | 32.5918 | 60.6 | 50.0004 | 18.1736 | 24.677 | 60.8 | 50.0004 | 18.1722 | 22.511 | 61 | 50.0004 | 18.1602 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1625 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.1675 | 77.7402 | 60.2 | 82.9995 | 18.1661 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1665 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.1536 | 63.2899 | 60.7638 | 82.9995 | 18.1655 | 18.5192 | 59.483 | 0 | 18.1626 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1597 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.158 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 18.1661 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1572 | 23.1335 | 60.8 | 50.0004 | 18.1598 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.1594 | 36.8312 | 60.4 | 50.0004 | 18.1638 | 42.8372 | 60.2 | 50.0004 | 18.1603 | 48.7851 | 60 | 50.0004 | 18.1467 | 66.6664 | 60.4 | 82.9995 | 18.1455 | 76.445 | 60.2 | 82.9995 | 18.167 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1644 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1631 | 50.6893 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1686 | 49.7642 | 60 | 50.0004 | 18.1669 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1742 | 64.3064 | 59.4 | 50.0004 | 18.1555 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5566 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.1524 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 18.174 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 18.1692 | 32.5918 | 60.6 | 50.0004 | 18.1819 | 24.677 | 60.8 | 50.0004 | 18.1805 | 22.3197 | 61 | 50.0004 | 18.1686 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1708 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.1758 | 77.7402 | 60.2 | 82.9995 | 18.1744 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1748 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.1619 | 63.2779 | 60.7655 | 82.9995 | 18.1738 | 18.5192 | 59.4847 | 0 | 18.1709 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1682 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.1663 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 18.1744 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1655 | 23.1802 | 60.8 | 50.0004 | 18.1681 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.1677 | 36.8312 | 60.4 | 50.0004 | 18.1722 | 42.8372 | 60.2 | 50.0004 | 18.1686 | 48.7851 | 60 | 50.0004 | 18.155 | 66.6664 | 60.4 | 82.9995 | 18.1538 | 76.4496 | 60.2 | 82.9995 | 18.1753 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1727 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1714 | 50.6893 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1769 | 49.7711 | 60 | 50.0004 | 18.1752 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1826 | 64.3064 | 59.4 | 50.0004 | 18.1638 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5652 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.1608 | 49.7731 | 60 | 50.0004 | 18.1823 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 18.1775 | 32.5909 | 60.6 | 50.0004 | 18.1902 | 24.5738 | 60.8 | 50.0004 | 18.1888 | 22.3197 | 61 | 50.0004 | 18.1769 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1792 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.1841 | 77.7059 | 60.2 | 82.9995 | 18.1827 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1831 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.1702 | 63.2779 | 60.7671 | 82.9995 | 18.1821 | 18.5192 | 59.4864 | 0 | 18.1792 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1765 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.1746 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1829 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1738 | 23.1802 | 60.8 | 50.0004 | 18.1764 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.1761 | 36.8312 | 60.4 | 50.0004 | 18.1805 | 42.8372 | 60.2 | 50.0004 | 18.177 | 48.8903 | 60 | 50.0004 | 18.1636 | 66.6664 | 60.4 | 82.9995 | 18.1624 | 76.4496 | 60.2 | 82.9995 | 18.1836 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.181 | 62.2134 | 59.6 | 50.0004 | 18.1797 | 50.6893 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1853 | 49.7711 | 60 | 50.0004 | 18.1836 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1909 | 64.3064 | 59.4 | 50.0004 | 18.1721 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5735 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.1691 | 49.7729 | 60 | 50.0004 | 18.1906 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 18.1859 | 32.5909 | 60.6 | 50.0004 | 18.1986 | 24.5738 | 60.8 | 50.0004 | 18.1972 | 22.3194 | 61 | 50.0004 | 18.1852 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1875 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.1925 | 77.7059 | 60.2 | 82.9995 | 18.191 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1914 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.1787 | 63.289 | 60.7688 | 82.9995 | 18.1904 | 18.5192 | 59.488 | 0 | 18.1875 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1848 | 0.39208 | 60 | 0 | 18.183 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1912 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1823 | 23.1789 | 60.8 | 50.0004 | 18.1848 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.1844 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.1888 | 42.8372 | 60.2 | 50.0004 | 18.1853 | 48.8903 | 60 | 50.0004 | 18.1719 | 66.6664 | 60.4 | 82.9995 | 18.1707 | 76.4459 | 60.2 | 82.9995 | 18.1921 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1893 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.188 | 50.6893 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.1936 | 49.7711 | 60 | 50.0004 | 18.1919 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.1992 | 64.3153 | 59.4 | 50.0004 | 18.1804 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5818 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.1774 | 49.7729 | 60 | 50.0004 | 18.199 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 18.1942 | 32.5922 | 60.6 | 50.0004 | 18.207 | 24.5738 | 60.8 | 50.0004 | 18.2056 | 22.3194 | 61 | 50.0004 | 18.1935 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.1958 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.2008 | 77.7077 | 60.2 | 82.9995 | 18.1996 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.1997 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.187 | 63.289 | 60.7705 | 82.9995 | 18.1987 | 18.5192 | 59.4897 | 0 | 18.196 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.1931 | 0.392 | 60 | 0 | 18.1913 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.1995 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1906 | 23.1789 | 60.8 | 50.0004 | 18.1931 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.1927 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.1973 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.1936 | 48.8903 | 60 | 50.0004 | 18.1802 | 66.9544 | 60.4 | 82.9995 | 18.179 | 76.4459 | 60.2 | 82.9995 | 18.2004 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.1978 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.1964 | 50.6893 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.202 | 49.7711 | 60 | 50.0004 | 18.2002 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.2075 | 64.3153 | 59.4 | 50.0004 | 18.1887 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5901 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.1857 | 49.7729 | 60 | 50.0004 | 18.2073 | 43.8897 | 60.2 | 50.0004 | 18.2025 | 32.5922 | 60.6 | 50.0004 | 18.2153 | 24.5738 | 60.8 | 50.0004 | 18.2139 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2019 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2042 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.2091 | 77.7077 | 60.2 | 82.9995 | 18.2079 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.208 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.1953 | 63.229 | 60.7721 | 82.9995 | 18.207 | 18.5192 | 59.4914 | 0 | 18.2043 | 5.9658 | 59.8 | 0 | 18.2014 | 0.392 | 60 | 0 | 18.1996 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2079 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.1989 | 23.1789 | 60.8 | 50.0004 | 18.2014 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.201 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2056 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.2019 | 48.8903 | 60 | 50.0004 | 18.1885 | 66.9544 | 60.4 | 82.9995 | 18.1873 | 76.446 | 60.2 | 82.9995 | 18.2087 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2061 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.2047 | 50.6906 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2103 | 49.7711 | 60 | 50.0004 | 18.2085 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.2158 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.1973 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.5984 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.194 | 49.7729 | 60 | 50.0004 | 18.2156 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2109 | 32.5052 | 60.6 | 50.0004 | 18.2236 | 24.5738 | 60.8 | 50.0004 | 18.2222 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2102 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2125 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.2175 | 77.7077 | 60.2 | 82.9995 | 18.2162 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.2166 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.2036 | 63.229 | 60.7738 | 82.9995 | 18.2156 | 18.5178 | 59.493 | 0 | 18.2126 | 5.8847 | 59.8 | 0 | 18.2097 | 0.392 | 60 | 0 | 18.208 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2162 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.2073 | 23.1789 | 60.8 | 50.0004 | 18.2098 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.2094 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2139 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.2103 | 48.9597 | 60 | 50.0004 | 18.1968 | 67.0772 | 60.4 | 82.9995 | 18.1956 | 76.446 | 60.2 | 82.9995 | 18.217 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2145 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.2131 | 50.6906 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2186 | 49.7711 | 60 | 50.0004 | 18.2168 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.2242 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2056 | 81.83 | 60 | 82.9995 | 22.6067 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.2024 | 49.7721 | 60 | 50.0004 | 18.224 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2192 | 32.5052 | 60.6 | 50.0004 | 18.2319 | 24.5738 | 60.8 | 50.0004 | 18.2306 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2186 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2208 | 3.6779 | 61.4 | 50.0004 | 18.2258 | 77.7077 | 60.2 | 82.9995 | 18.2245 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.2249 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.2119 | 63.1316 | 60.7755 | 82.9995 | 18.2239 | 18.5178 | 59.4947 | 0 | 18.2209 | 5.8847 | 59.8 | 0 | 18.218 | 0.392 | 60 | 0 | 18.2163 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2245 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.2156 | 23.1789 | 60.8 | 50.0004 | 18.2181 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.2178 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2222 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.2186 | 48.9597 | 60 | 50.0004 | 18.2051 | 67.0772 | 60.4 | 82.9995 | 18.2039 | 76.446 | 60.2 | 82.9995 | 18.2253 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2228 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.2214 | 50.6457 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2269 | 49.7598 | 60 | 50.0004 | 18.2252 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.2325 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2139 | 81.8343 | 60 | 82.9995 | 22.615 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.2107 | 49.7721 | 60 | 50.0004 | 18.2323 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2275 | 32.5057 | 60.6 | 50.0004 | 18.2403 | 24.5748 | 60.8 | 50.0004 | 18.2389 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2269 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2291 | 3.6779 | 61.4 | 50.0004 | 18.2341 | 77.6436 | 60.2 | 82.9995 | 18.2328 | 76.8887 | 60.2 | 82.9995 | 18.2332 | 70.0846 | 60.4 | 82.9995 | 18.2202 | 63.1316 | 60.7771 | 82.9995 | 18.2322 | 18.5178 | 59.4964 | 0 | 18.2292 | 5.8847 | 59.8 | 0 | 18.2266 | 0.392 | 60 | 0 | 18.2246 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2328 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.2239 | 23.1789 | 60.8 | 50.0004 | 18.2264 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.2261 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2306 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.2269 | 48.9597 | 60 | 50.0004 | 18.2134 | 67.0772 | 60.4 | 82.9995 | 18.2122 | 76.446 | 60.2 | 82.9995 | 18.2336 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2311 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.2297 | 50.6457 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2352 | 49.7598 | 60 | 50.0004 | 18.2335 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.241 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2222 | 81.8343 | 60 | 82.9995 | 22.6233 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.2191 | 49.7721 | 60 | 50.0004 | 18.2407 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2358 | 32.5057 | 60.6 | 50.0004 | 18.2486 | 24.5748 | 60.8 | 50.0004 | 18.2473 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2352 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2374 | 3.6779 | 61.4 | 50.0004 | 18.2426 | 77.6436 | 60.2 | 82.9995 | 18.2411 | 76.9032 | 60.2 | 82.9995 | 18.2415 | 70.083 | 60.4 | 82.9995 | 18.2285 | 63.1316 | 60.7788 | 82.9995 | 18.2405 | 18.5178 | 59.498 | 0 | 18.2375 | 5.8847 | 59.8 | 0 | 18.2349 | 0.392 | 60 | 0 | 18.2329 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2411 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.2322 | 23.1757 | 60.8 | 50.0004 | 18.2347 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.2345 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2389 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.2352 | 48.9597 | 60 | 50.0004 | 18.2217 | 67.0772 | 60.4 | 82.9995 | 18.2205 | 76.446 | 60.2 | 82.9995 | 18.2419 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2394 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.238 | 50.6476 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2435 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 18.2419 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.2493 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2305 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.6316 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.2274 | 49.7721 | 60 | 50.0004 | 18.249 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2442 | 32.4156 | 60.6 | 50.0004 | 18.257 | 24.5742 | 60.8 | 50.0004 | 18.2556 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2435 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2458 | 3.6779 | 61.4 | 50.0004 | 18.2509 | 77.5894 | 60.2 | 82.9995 | 18.2494 | 76.9032 | 60.2 | 82.9995 | 18.2498 | 70.083 | 60.4 | 82.9995 | 18.2368 | 63.1316 | 60.7805 | 82.9995 | 18.2488 | 18.39 | 59.4997 | 0 | 18.2458 | 5.8847 | 59.8 | 0 | 18.2432 | 0.392 | 60 | 0 | 18.2412 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2495 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.2405 | 23.1757 | 60.8 | 50.0004 | 18.243 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.2428 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2472 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.2435 | 48.9597 | 60 | 50.0004 | 18.2302 | 67.0731 | 60.4 | 82.9995 | 18.2288 | 76.446 | 60.2 | 82.9995 | 18.2502 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2477 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.2463 | 50.6476 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.252 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 18.2502 | 61.9508 | 59.6 | 50.0004 | 18.2576 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2388 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.6401 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.2357 | 49.7721 | 60 | 50.0004 | 18.2573 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2525 | 32.4156 | 60.6 | 50.0004 | 18.2653 | 24.5742 | 60.8 | 50.0004 | 18.2639 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2519 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2542 | 3.6777 | 61.4 | 50.0004 | 18.2592 | 77.5894 | 60.2 | 82.9995 | 18.2577 | 76.9032 | 60.2 | 82.9995 | 18.2581 | 70.0742 | 60.4 | 82.9995 | 18.2451 | 63.0545 | 60.7821 | 82.9995 | 18.2571 | 18.39 | 59.5014 | 0 | 18.2542 | 5.8847 | 59.8 | 0 | 18.2515 | 0.392 | 60 | 0 | 18.2495 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2578 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.2489 | 23.1757 | 60.8 | 50.0004 | 18.2515 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.2511 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2556 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.252 | 48.9597 | 60 | 50.0004 | 18.2385 | 67.0731 | 60.4 | 82.9995 | 18.2371 | 76.4463 | 60.2 | 82.9995 | 18.2588 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2561 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.2546 | 50.6476 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2603 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.2585 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.2659 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2471 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.6484 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.244 | 49.7721 | 60 | 50.0004 | 18.2656 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2609 | 32.4167 | 60.6 | 50.0004 | 18.2736 | 24.5742 | 60.8 | 50.0004 | 18.2723 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2602 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2625 | 3.6777 | 61.4 | 50.0004 | 18.2676 | 77.5894 | 60.2 | 82.9995 | 18.2662 | 76.9032 | 60.2 | 82.9995 | 18.2664 | 70.0742 | 60.4 | 82.9995 | 18.2534 | 63.0545 | 60.7838 | 82.9995 | 18.2654 | 18.2573 | 59.503 | 0 | 18.2627 | 5.884 | 59.8 | 0 | 18.2598 | 0.392 | 60 | 0 | 18.2579 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2661 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.2572 | 23.1757 | 60.8 | 50.0004 | 18.2598 | 29.8749 | 60.6 | 50.0004 | 18.2594 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2639 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.2603 | 48.9597 | 60 | 50.0004 | 18.2468 | 67.0731 | 60.4 | 82.9995 | 18.2454 | 76.4463 | 60.2 | 82.9995 | 18.2671 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2644 | 62.2075 | 59.6 | 50.0004 | 18.2631 | 50.6476 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2687 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.2668 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.2742 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2554 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.6567 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.2524 | 49.7721 | 60 | 50.0004 | 18.274 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2692 | 32.4167 | 60.6 | 50.0004 | 18.282 | 24.5742 | 60.8 | 50.0004 | 18.2806 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2685 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2709 | 3.6777 | 61.4 | 50.0004 | 18.2759 | 77.5894 | 60.2 | 82.9995 | 18.2745 | 76.9032 | 60.2 | 82.9995 | 18.2747 | 70.0742 | 60.4 | 82.9995 | 18.262 | 63.0631 | 60.7855 | 82.9995 | 18.2737 | 18.2573 | 59.5047 | 0 | 18.271 | 5.884 | 59.8 | 0 | 18.2681 | 0.392 | 60 | 0 | 18.2662 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.2745 | 16.5486 | 61 | 50.0004 | 18.2655 | 23.1774 | 60.8 | 50.0004 | 18.2681 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.2677 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2722 | 42.8412 | 60.2 | 50.0004 | 18.2686 | 48.9597 | 60 | 50.0004 | 18.2551 | 67.0731 | 60.4 | 82.9995 | 18.2539 | 76.4463 | 60.2 | 82.9995 | 18.2754 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2728 | 62.2074 | 59.6 | 50.0004 | 18.2714 | 50.6476 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.277 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.2751 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.2826 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2639 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.665 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.2607 | 49.7721 | 60 | 50.0004 | 18.2823 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2775 | 32.4172 | 60.6 | 50.0004 | 18.2903 | 24.5361 | 60.8 | 50.0004 | 18.2889 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2769 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2792 | 3.6777 | 61.4 | 50.0004 | 18.2842 | 77.5952 | 60.2 | 82.9995 | 18.2828 | 76.9032 | 60.2 | 82.9995 | 18.2832 | 70.0742 | 60.4 | 82.9995 | 18.2703 | 63.0631 | 60.7871 | 82.9995 | 18.2822 | 18.2573 | 59.5064 | 0 | 18.2793 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.2764 | 0.39194 | 60 | 0 | 18.2745 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.2828 | 16.618 | 61 | 50.0004 | 18.2739 | 23.1774 | 60.8 | 50.0004 | 18.2765 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.2761 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2805 | 42.9624 | 60.2 | 50.0004 | 18.2769 | 48.9623 | 60 | 50.0004 | 18.2634 | 67.1607 | 60.4 | 82.9995 | 18.2622 | 76.4463 | 60.2 | 82.9995 | 18.2837 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2811 | 62.2074 | 59.6 | 50.0004 | 18.2798 | 50.6476 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2853 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.2836 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.291 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2722 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.6733 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.269 | 49.776 | 60 | 50.0004 | 18.2906 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2859 | 32.4172 | 60.6 | 50.0004 | 18.2986 | 24.5361 | 60.8 | 50.0004 | 18.2972 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2852 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2875 | 3.6777 | 61.4 | 50.0004 | 18.2926 | 77.5952 | 60.2 | 82.9995 | 18.2911 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.2915 | 70.0734 | 60.4 | 82.9995 | 18.2786 | 63.0631 | 60.7888 | 82.9995 | 18.2905 | 18.2573 | 59.508 | 0 | 18.2876 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.2849 | 0.39194 | 60 | 0 | 18.283 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.2911 | 16.618 | 61 | 50.0004 | 18.2822 | 23.1759 | 60.8 | 50.0004 | 18.2848 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.2844 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2888 | 42.9624 | 60.2 | 50.0004 | 18.2853 | 48.9623 | 60 | 50.0004 | 18.2717 | 67.1607 | 60.4 | 82.9995 | 18.2705 | 76.4519 | 60.2 | 82.9995 | 18.292 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2894 | 62.2074 | 59.6 | 50.0004 | 18.2881 | 50.6091 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.2936 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.2919 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.2993 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2805 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.6816 | 82.6017 | 60 | 82.9995 | 18.2773 | 49.776 | 60 | 50.0004 | 18.299 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.2943 | 32.4172 | 60.6 | 50.0004 | 18.3069 | 24.5347 | 60.8 | 50.0004 | 18.3056 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.2935 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.2958 | 3.6777 | 61.4 | 50.0004 | 18.3009 | 77.5929 | 60.2 | 82.9995 | 18.2994 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.2998 | 70.0734 | 60.4 | 82.9995 | 18.2869 | 63.0631 | 60.7904 | 82.9995 | 18.2988 | 18.2575 | 59.5097 | 0 | 18.2959 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.2932 | 0.39194 | 60 | 0 | 18.2913 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 18.2994 | 16.6965 | 61 | 50.0004 | 18.2905 | 23.1759 | 60.8 | 50.0004 | 18.2931 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.2927 | 36.9091 | 60.4 | 50.0004 | 18.2972 | 42.9615 | 60.2 | 50.0004 | 18.2936 | 49.0218 | 60 | 50.0004 | 18.28 | 67.1661 | 60.4 | 82.9995 | 18.2788 | 76.4519 | 60.2 | 82.9995 | 18.3003 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.2977 | 62.2074 | 59.6 | 50.0004 | 18.2964 | 50.6091 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3019 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.3003 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3076 | 64.4419 | 59.4 | 50.0004 | 18.2888 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.6899 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.2856 | 49.7728 | 60 | 50.0004 | 18.3073 | 43.8919 | 60.2 | 50.0004 | 18.3026 | 32.4172 | 60.6 | 50.0004 | 18.3153 | 24.5347 | 60.8 | 50.0004 | 18.314 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.3018 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3042 | 3.6777 | 61.4 | 50.0004 | 18.3092 | 77.5929 | 60.2 | 82.9995 | 18.3077 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.3081 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 18.2952 | 63.0583 | 60.7921 | 82.9995 | 18.3071 | 18.2575 | 59.5114 | 0 | 18.3042 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.3015 | 0.39194 | 60 | 0 | 18.2996 | 3.3771 | 61.4 | 50.0004 | 18.3077 | 16.6965 | 61 | 50.0004 | 18.2988 | 23.1761 | 60.8 | 50.0004 | 18.3014 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3011 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3055 | 42.9615 | 60.2 | 50.0004 | 18.3019 | 49.0218 | 60 | 50.0004 | 18.2883 | 67.1661 | 60.4 | 82.9995 | 18.2871 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3086 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.306 | 62.2125 | 59.6 | 50.0004 | 18.3047 | 50.6091 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3102 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.3086 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3159 | 64.5492 | 59.4 | 50.0004 | 18.2971 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.6982 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.294 | 49.7728 | 60 | 50.0004 | 18.3157 | 43.903 | 60.2 | 50.0004 | 18.3109 | 32.4172 | 60.6 | 50.0004 | 18.3237 | 24.5362 | 60.8 | 50.0004 | 18.3223 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.3102 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3125 | 3.6777 | 61.4 | 50.0004 | 18.3176 | 77.6013 | 60.2 | 82.9995 | 18.316 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.3164 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 18.3035 | 63.0583 | 60.7938 | 82.9995 | 18.3154 | 18.2584 | 59.513 | 0 | 18.3125 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.3098 | 0.39194 | 60 | 0 | 18.3079 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 18.3162 | 16.6965 | 61 | 50.0004 | 18.3071 | 23.1761 | 60.8 | 50.0004 | 18.3097 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3094 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3138 | 43.1094 | 60.2 | 50.0004 | 18.3102 | 49.0218 | 60 | 50.0004 | 18.2966 | 67.4345 | 60.4 | 82.9995 | 18.2954 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3169 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3145 | 62.2125 | 59.6 | 50.0004 | 18.313 | 50.6091 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3185 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.3169 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3242 | 64.5492 | 59.4 | 50.0004 | 18.3054 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7065 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.3023 | 49.7728 | 60 | 50.0004 | 18.324 | 43.903 | 60.2 | 50.0004 | 18.3192 | 32.4172 | 60.6 | 50.0004 | 18.332 | 24.5362 | 60.8 | 50.0004 | 18.3306 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.3185 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3208 | 3.6773 | 61.4 | 50.0004 | 18.3259 | 77.6013 | 60.2 | 82.9995 | 18.3243 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.3247 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 18.3118 | 63.0583 | 60.7954 | 82.9995 | 18.3237 | 18.2584 | 59.5147 | 0 | 18.321 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.3181 | 0.39194 | 60 | 0 | 18.3162 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 18.3245 | 16.6965 | 61 | 50.0004 | 18.3156 | 23.1761 | 60.8 | 50.0004 | 18.3181 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3177 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3223 | 43.1094 | 60.2 | 50.0004 | 18.3185 | 49.0218 | 60 | 50.0004 | 18.3049 | 67.4345 | 60.4 | 82.9995 | 18.3037 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3254 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3228 | 62.2125 | 59.6 | 50.0004 | 18.3213 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3269 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.3252 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3325 | 64.7058 | 59.4 | 50.0004 | 18.3137 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7151 | 82.6016 | 60 | 82.9995 | 18.3107 | 49.7728 | 60 | 50.0004 | 18.3323 | 43.903 | 60.2 | 50.0004 | 18.3276 | 32.4177 | 60.6 | 50.0004 | 18.3403 | 24.5377 | 60.8 | 50.0004 | 18.339 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.3268 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3292 | 3.6773 | 61.4 | 50.0004 | 18.3342 | 77.6013 | 60.2 | 82.9995 | 18.3329 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.333 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 18.3201 | 63.0583 | 60.7971 | 82.9995 | 18.332 | 18.1128 | 59.5164 | 0 | 18.3293 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.3264 | 0.39194 | 60 | 0 | 18.3245 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.3328 | 16.6965 | 61 | 50.0004 | 18.3239 | 23.1761 | 60.8 | 50.0004 | 18.3264 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.326 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3306 | 43.1094 | 60.2 | 50.0004 | 18.3269 | 49.0181 | 60 | 50.0004 | 18.3135 | 67.4345 | 60.4 | 82.9995 | 18.312 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3337 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3312 | 62.2125 | 59.6 | 50.0004 | 18.3297 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3352 | 49.758 | 60 | 50.0004 | 18.3335 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3409 | 64.7058 | 59.4 | 50.0004 | 18.322 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7234 | 82.613 | 60 | 82.9995 | 18.319 | 49.7779 | 60 | 50.0004 | 18.3406 | 43.903 | 60.2 | 50.0004 | 18.3359 | 32.4177 | 60.6 | 50.0004 | 18.3487 | 24.5377 | 60.8 | 50.0004 | 18.3473 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.3351 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3375 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.3425 | 77.6013 | 60.2 | 82.9995 | 18.3412 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.3416 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 18.3284 | 63.0583 | 60.7988 | 82.9995 | 18.3403 | 18.1128 | 59.518 | 0 | 18.3376 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.3347 | 0.39194 | 60 | 0 | 18.3329 | 3.378 | 61.4 | 50.0004 | 18.3412 | 16.6965 | 61 | 50.0004 | 18.3323 | 23.1745 | 60.8 | 50.0004 | 18.3347 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3344 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3389 | 43.1094 | 60.2 | 50.0004 | 18.3352 | 49.0181 | 60 | 50.0004 | 18.3218 | 67.4345 | 60.4 | 82.9995 | 18.3206 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.342 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3395 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.338 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3436 | 49.7581 | 60 | 50.0004 | 18.3419 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3494 | 64.7058 | 59.4 | 50.0004 | 18.3303 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7317 | 82.613 | 60 | 82.9995 | 18.3273 | 49.7779 | 60 | 50.0004 | 18.349 | 43.903 | 60.2 | 50.0004 | 18.3442 | 32.4177 | 60.6 | 50.0004 | 18.357 | 24.5377 | 60.8 | 50.0004 | 18.3557 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.3435 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3458 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.351 | 77.6013 | 60.2 | 82.9995 | 18.3495 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.3499 | 70.0743 | 60.4 | 82.9995 | 18.3367 | 63.0583 | 60.8 | 82.9995 | 18.3489 | 18.1128 | 59.5197 | 0 | 18.3459 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.343 | 0.39216 | 60 | 0 | 18.3412 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 18.3495 | 16.6965 | 61 | 50.0004 | 18.3406 | 23.1745 | 60.8 | 50.0004 | 18.3431 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3428 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3472 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.3435 | 49.0181 | 60 | 50.0004 | 18.3301 | 67.4415 | 60.4 | 82.9995 | 18.3289 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3503 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3478 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.3464 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3519 | 49.7581 | 60 | 50.0004 | 18.3502 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3577 | 64.7058 | 59.4 | 50.0004 | 18.3389 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.74 | 82.6199 | 60 | 82.9995 | 18.3356 | 49.7779 | 60 | 50.0004 | 18.3573 | 43.903 | 60.2 | 50.0004 | 18.3526 | 32.4177 | 60.6 | 50.0004 | 18.3653 | 24.5377 | 60.8 | 50.0004 | 18.364 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.3519 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3541 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.3593 | 77.6013 | 60.2 | 82.9995 | 18.3578 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.3582 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.3452 | 63.0583 | 60.8 | 82.9995 | 18.3572 | 18.1128 | 59.5214 | 0 | 18.3542 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.3516 | 0.39216 | 60 | 0 | 18.3495 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 18.3578 | 16.6965 | 61 | 50.0004 | 18.3489 | 23.1745 | 60.8 | 50.0004 | 18.3514 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3511 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3556 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.3518 | 49.0181 | 60 | 50.0004 | 18.3384 | 67.4415 | 60.4 | 82.9995 | 18.3372 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3586 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3561 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.3547 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3602 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.3586 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.366 | 64.8298 | 59.4 | 50.0004 | 18.3472 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7483 | 82.6199 | 60 | 82.9995 | 18.344 | 49.7779 | 60 | 50.0004 | 18.3657 | 43.903 | 60.2 | 50.0004 | 18.3609 | 32.4184 | 60.6 | 50.0004 | 18.3737 | 24.5371 | 60.8 | 50.0004 | 18.3723 | 22.1781 | 61 | 50.0004 | 18.3602 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3624 | 3.677 | 61.4 | 50.0004 | 18.3676 | 77.6013 | 60.2 | 82.9995 | 18.3661 | 76.9003 | 60.2 | 82.9995 | 18.3665 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.3535 | 63.0583 | 60.8 | 82.9995 | 18.3655 | 18.1119 | 59.523 | 0 | 18.3625 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.3599 | 0.39202 | 60 | 0 | 18.3579 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 18.3661 | 16.6958 | 61 | 50.0004 | 18.3572 | 23.1745 | 60.8 | 50.0004 | 18.3597 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3595 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3639 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.3602 | 49.0181 | 60 | 50.0004 | 18.3467 | 67.4415 | 60.4 | 82.9995 | 18.3455 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3669 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3644 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.363 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3685 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.3669 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3743 | 64.8298 | 59.4 | 50.0004 | 18.3555 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7566 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.3523 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 18.374 | 43.903 | 60.2 | 50.0004 | 18.3692 | 32.4184 | 60.6 | 50.0004 | 18.382 | 24.5371 | 60.8 | 50.0004 | 18.3806 | 22.1761 | 61 | 50.0004 | 18.3685 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3708 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.376 | 77.6013 | 60.2 | 82.9995 | 18.3744 | 76.9007 | 60.2 | 82.9995 | 18.3748 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.3618 | 63.0532 | 60.8 | 82.9995 | 18.3738 | 18.1119 | 59.5247 | 0 | 18.3708 | 5.8839 | 59.8 | 0 | 18.3682 | 0.39202 | 60 | 0 | 18.3662 | 3.3782 | 61.4 | 50.0004 | 18.3744 | 16.6958 | 61 | 50.0004 | 18.3655 | 23.1757 | 60.8 | 50.0004 | 18.368 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3678 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3722 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.3685 | 49.0181 | 60 | 50.0004 | 18.355 | 67.4415 | 60.4 | 82.9995 | 18.3538 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3752 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3728 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.3713 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3768 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 18.3752 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3826 | 64.8298 | 59.4 | 50.0004 | 18.3638 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7649 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.3607 | 49.7735 | 60 | 50.0004 | 18.3823 | 43.9063 | 60.2 | 50.0004 | 18.3776 | 32.4184 | 60.6 | 50.0004 | 18.3903 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.389 | 22.1761 | 61 | 50.0004 | 18.3768 | 10.8351 | 61.2 | 50.0004 | 18.3792 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.3843 | 77.5998 | 60.2 | 82.9995 | 18.3827 | 76.9007 | 60.2 | 82.9995 | 18.3831 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.3701 | 63.0532 | 60.8 | 82.9995 | 18.3821 | 18.109 | 59.5264 | 0 | 18.3792 | 5.8836 | 59.8 | 0 | 18.3765 | 0.39202 | 60 | 0 | 18.3745 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 18.3828 | 16.6958 | 61 | 50.0004 | 18.3739 | 23.1757 | 60.8 | 50.0004 | 18.3763 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3761 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3806 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.3768 | 49.0128 | 60 | 50.0004 | 18.3633 | 67.4401 | 60.4 | 82.9995 | 18.3621 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3838 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3811 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.3796 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3851 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 18.3835 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.391 | 64.8298 | 59.4 | 50.0004 | 18.3721 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7732 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.369 | 49.7642 | 60 | 50.0004 | 18.3906 | 43.9063 | 60.2 | 50.0004 | 18.3859 | 32.4184 | 60.6 | 50.0004 | 18.3987 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.3973 | 22.1773 | 61 | 50.0004 | 18.3852 | 10.834 | 61.2 | 50.0004 | 18.3875 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.3926 | 77.5998 | 60.2 | 82.9995 | 18.391 | 76.9117 | 60.2 | 82.9995 | 18.3914 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.3784 | 62.9415 | 60.8 | 82.9995 | 18.3904 | 18.109 | 59.528 | 0 | 18.3877 | 5.8836 | 59.8 | 0 | 18.3848 | 0.39202 | 60 | 0 | 18.3828 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 18.3911 | 16.6958 | 61 | 50.0004 | 18.3822 | 23.1768 | 60.8 | 50.0004 | 18.3848 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3844 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3889 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.3851 | 49.0128 | 60 | 50.0004 | 18.3716 | 67.4401 | 60.4 | 82.9995 | 18.3704 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.3921 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3895 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.3881 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.3936 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 18.3918 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.3993 | 64.832 | 59.4 | 50.0004 | 18.3804 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7815 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.3773 | 49.7642 | 60 | 50.0004 | 18.399 | 43.9063 | 60.2 | 50.0004 | 18.3942 | 32.4184 | 60.6 | 50.0004 | 18.407 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.4056 | 22.1773 | 61 | 50.0004 | 18.3935 | 10.834 | 61.2 | 50.0004 | 18.3959 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.401 | 77.5596 | 60.2 | 82.9995 | 18.3995 | 76.9117 | 60.2 | 82.9995 | 18.3999 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.3867 | 62.9415 | 60.8 | 82.9995 | 18.3987 | 18.109 | 59.5297 | 0 | 18.396 | 5.8836 | 59.8 | 0 | 18.3931 | 0.39202 | 60 | 0 | 18.3911 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.3994 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.3905 | 23.1768 | 60.8 | 50.0004 | 18.3931 | 29.8736 | 60.6 | 50.0004 | 18.3927 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.3972 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.3934 | 49.0199 | 60 | 50.0004 | 18.3799 | 67.4401 | 60.4 | 82.9995 | 18.3787 | 76.456 | 60.2 | 82.9995 | 18.4004 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.3978 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.3964 | 50.6235 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4019 | 49.7754 | 60 | 50.0004 | 18.4001 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4077 | 64.832 | 59.4 | 50.0004 | 18.3887 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.79 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.3856 | 49.7568 | 60 | 50.0004 | 18.4073 | 43.9063 | 60.2 | 50.0004 | 18.4026 | 32.4184 | 60.6 | 50.0004 | 18.4153 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.414 | 21.9299 | 61 | 50.0004 | 18.4018 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4042 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.4093 | 77.5596 | 60.2 | 82.9995 | 18.4078 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4082 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.395 | 62.8447 | 60.8 | 82.9995 | 18.407 | 18.109 | 59.5314 | 0 | 18.4043 | 5.8836 | 59.8 | 0 | 18.4014 | 0.39202 | 60 | 0 | 18.3995 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.4077 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.3989 | 23.1787 | 60.8 | 50.0004 | 18.4014 | 29.8772 | 60.6 | 50.0004 | 18.4011 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4055 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4019 | 49.0199 | 60 | 50.0004 | 18.3884 | 67.4401 | 60.4 | 82.9995 | 18.387 | 76.4786 | 60.2 | 82.9995 | 18.4087 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.4061 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4048 | 50.6188 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4103 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 18.4086 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.416 | 64.832 | 59.4 | 50.0004 | 18.397 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.7983 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.3939 | 49.7568 | 60 | 50.0004 | 18.4156 | 43.9063 | 60.2 | 50.0004 | 18.4109 | 32.4184 | 60.6 | 50.0004 | 18.4237 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.4224 | 21.9299 | 61 | 50.0004 | 18.4102 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4125 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.4176 | 77.5643 | 60.2 | 82.9995 | 18.4161 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4165 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.4033 | 62.8447 | 60.8 | 82.9995 | 18.4155 | 18.1103 | 59.533 | 0 | 18.4126 | 5.8836 | 59.8 | 0 | 18.4099 | 0.39216 | 60 | 0 | 18.4078 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.4161 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4072 | 23.1787 | 60.8 | 50.0004 | 18.4098 | 29.8772 | 60.6 | 50.0004 | 18.4094 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4138 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4102 | 49.0199 | 60 | 50.0004 | 18.3967 | 67.5557 | 60.4 | 82.9995 | 18.3953 | 76.4786 | 60.2 | 82.9995 | 18.417 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.4144 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4131 | 50.6188 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4186 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 18.417 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4243 | 64.832 | 59.4 | 50.0004 | 18.4055 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8066 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.4023 | 49.7568 | 60 | 50.0004 | 18.424 | 43.9063 | 60.2 | 50.0004 | 18.4193 | 32.4184 | 60.6 | 50.0004 | 18.4321 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.4307 | 21.9299 | 61 | 50.0004 | 18.4185 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4208 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.426 | 77.5643 | 60.2 | 82.9995 | 18.4244 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4248 | 70.0762 | 60.4 | 82.9995 | 18.4116 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.4238 | 18.1103 | 59.5347 | 0 | 18.4209 | 5.8836 | 59.8 | 0 | 18.4182 | 0.39216 | 60 | 0 | 18.4161 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.4244 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4155 | 23.1787 | 60.8 | 50.0004 | 18.4181 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4177 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4222 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4185 | 49.0199 | 60 | 50.0004 | 18.405 | 67.5557 | 60.4 | 82.9995 | 18.4036 | 76.4786 | 60.2 | 82.9995 | 18.4253 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.4227 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4214 | 50.6194 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4269 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 18.4253 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4326 | 64.9481 | 59.4 | 50.0004 | 18.4138 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8149 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.4106 | 49.7568 | 60 | 50.0004 | 18.4323 | 43.9178 | 60.2 | 50.0004 | 18.4276 | 32.4209 | 60.6 | 50.0004 | 18.4404 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.439 | 21.9299 | 61 | 50.0004 | 18.4268 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4291 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.4343 | 77.5643 | 60.2 | 82.9995 | 18.4327 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4331 | 70.0762 | 60.4 | 82.9995 | 18.4199 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.4321 | 17.9824 | 59.5364 | 0 | 18.4292 | 5.8836 | 59.8 | 0 | 18.4265 | 0.3919 | 60 | 0 | 18.4244 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 18.4327 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4238 | 23.1787 | 60.8 | 50.0004 | 18.4264 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4261 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4305 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4268 | 49.0199 | 60 | 50.0004 | 18.4133 | 67.5557 | 60.4 | 82.9995 | 18.4121 | 76.4786 | 60.2 | 82.9995 | 18.4336 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.4312 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4297 | 50.6194 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4352 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 18.4336 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4409 | 64.9481 | 59.4 | 50.0004 | 18.4221 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8232 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.4189 | 49.7406 | 60 | 50.0004 | 18.4407 | 43.9178 | 60.2 | 50.0004 | 18.4359 | 32.4209 | 60.6 | 50.0004 | 18.4487 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.4474 | 21.9285 | 61 | 50.0004 | 18.4351 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4375 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.4426 | 77.5643 | 60.2 | 82.9995 | 18.441 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4414 | 70.0762 | 60.4 | 82.9995 | 18.4285 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.4404 | 17.9824 | 59.538 | 0 | 18.4375 | 5.8836 | 59.8 | 0 | 18.4348 | 0.3919 | 60 | 0 | 18.4329 | 3.3773 | 61.4 | 50.0004 | 18.441 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4321 | 23.1787 | 60.8 | 50.0004 | 18.4347 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4344 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4388 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4352 | 49.0199 | 60 | 50.0004 | 18.4216 | 67.5557 | 60.4 | 82.9995 | 18.4204 | 76.4786 | 60.2 | 82.9995 | 18.4419 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.4396 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.438 | 50.6194 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4435 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 18.4419 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4493 | 64.9462 | 59.4 | 50.0004 | 18.4304 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8315 | 82.6262 | 60 | 82.9995 | 18.4272 | 49.7406 | 60 | 50.0004 | 18.449 | 43.9178 | 60.2 | 50.0004 | 18.4443 | 32.3212 | 60.6 | 50.0004 | 18.457 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.4557 | 21.9285 | 61 | 50.0004 | 18.4435 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4458 | 3.6767 | 61.4 | 50.0004 | 18.451 | 77.5286 | 60.2 | 82.9995 | 18.4493 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4497 | 70.0762 | 60.4 | 82.9995 | 18.4368 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.4487 | 17.9824 | 59.5397 | 0 | 18.446 | 5.7886 | 59.8 | 0 | 18.4431 | 0.3919 | 60 | 0 | 18.4412 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 18.4493 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4406 | 23.1787 | 60.8 | 50.0004 | 18.443 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4427 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4473 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4435 | 49.0258 | 60 | 50.0004 | 18.4299 | 67.5557 | 60.4 | 82.9995 | 18.4287 | 76.4786 | 60.2 | 82.9995 | 18.4504 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.4479 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4463 | 50.6194 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4518 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 18.4502 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4576 | 64.9462 | 59.4 | 50.0004 | 18.4387 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8398 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 18.4356 | 49.7397 | 60 | 50.0004 | 18.4573 | 43.9178 | 60.2 | 50.0004 | 18.4526 | 32.3212 | 60.6 | 50.0004 | 18.4654 | 24.5389 | 60.8 | 50.0004 | 18.4641 | 21.9287 | 61 | 50.0004 | 18.4518 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4541 | 3.6769 | 61.4 | 50.0004 | 18.4594 | 77.5286 | 60.2 | 82.9995 | 18.4576 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4583 | 70.0592 | 60.4 | 82.9995 | 18.4451 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.457 | 17.9824 | 59.5414 | 0 | 18.4543 | 5.7886 | 59.8 | 0 | 18.4514 | 0.3919 | 60 | 0 | 18.4495 | 3.3775 | 61.4 | 50.0004 | 18.4578 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4489 | 23.1782 | 60.8 | 50.0004 | 18.4514 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.451 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4556 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4518 | 49.0258 | 60 | 50.0004 | 18.4382 | 67.5557 | 60.4 | 82.9995 | 18.437 | 76.4786 | 60.2 | 82.9995 | 18.4587 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.4562 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4547 | 50.6194 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4602 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.4585 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4661 | 64.9477 | 59.4 | 50.0004 | 18.447 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8481 | 82.5948 | 60 | 82.9995 | 18.4439 | 49.7397 | 60 | 50.0004 | 18.4656 | 43.9178 | 60.2 | 50.0004 | 18.4609 | 32.3212 | 60.6 | 50.0004 | 18.4737 | 24.5378 | 60.8 | 50.0004 | 18.4724 | 21.9287 | 61 | 50.0004 | 18.4601 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4625 | 3.6769 | 61.4 | 50.0004 | 18.4677 | 77.5286 | 60.2 | 82.9995 | 18.4662 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4666 | 70.0592 | 60.4 | 82.9995 | 18.4534 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.4653 | 17.8504 | 59.543 | 0 | 18.4626 | 5.7885 | 59.8 | 0 | 18.4597 | 0.3919 | 60 | 0 | 18.4578 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.4661 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4572 | 23.1782 | 60.8 | 50.0004 | 18.4597 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4594 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4639 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4601 | 49.0284 | 60 | 50.0004 | 18.4465 | 67.6483 | 60.4 | 82.9995 | 18.4453 | 76.4786 | 60.2 | 82.9995 | 18.467 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.4645 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.463 | 50.6194 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4685 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.4669 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4744 | 64.9477 | 59.4 | 50.0004 | 18.4553 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8564 | 82.5816 | 60 | 82.9995 | 18.4522 | 49.7397 | 60 | 50.0004 | 18.474 | 43.9178 | 60.2 | 50.0004 | 18.4693 | 32.3212 | 60.6 | 50.0004 | 18.4821 | 24.5378 | 60.8 | 50.0004 | 18.4807 | 21.7759 | 61 | 50.0004 | 18.4684 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4708 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.4761 | 77.5286 | 60.2 | 82.9995 | 18.4745 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4749 | 70.0592 | 60.4 | 82.9995 | 18.4617 | 62.7195 | 60.8 | 82.9995 | 18.4736 | 17.8504 | 59.5447 | 0 | 18.4709 | 5.7885 | 59.8 | 0 | 18.468 | 0.3919 | 60 | 0 | 18.4661 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.4744 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4656 | 23.179 | 60.8 | 50.0004 | 18.468 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4678 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4722 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4684 | 49.0284 | 60 | 50.0004 | 18.4548 | 67.6483 | 60.4 | 82.9995 | 18.4536 | 76.4743 | 60.2 | 82.9995 | 18.4753 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.4728 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4714 | 50.5642 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4769 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.4752 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4827 | 65.0467 | 59.4 | 50.0004 | 18.4636 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.865 | 82.5816 | 60 | 82.9995 | 18.4606 | 49.7397 | 60 | 50.0004 | 18.4823 | 43.9166 | 60.2 | 50.0004 | 18.4776 | 32.3212 | 60.6 | 50.0004 | 18.4904 | 24.5341 | 60.8 | 50.0004 | 18.489 | 21.7759 | 61 | 50.0004 | 18.4768 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4791 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.4844 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.4828 | 76.8995 | 60.2 | 82.9995 | 18.4832 | 70.0592 | 60.4 | 82.9995 | 18.47 | 62.7195 | 60.8 | 82.9995 | 18.4822 | 17.8508 | 59.5464 | 0 | 18.4792 | 5.7038 | 59.8 | 0 | 18.4766 | 0.39211 | 60 | 0 | 18.4745 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 18.4828 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4739 | 23.179 | 60.8 | 50.0004 | 18.4764 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4761 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4806 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4768 | 49.0281 | 60 | 50.0004 | 18.4631 | 67.6483 | 60.4 | 82.9995 | 18.4619 | 76.4743 | 60.2 | 82.9995 | 18.4836 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.4811 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4797 | 50.5642 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4852 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.4836 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.491 | 65.0467 | 59.4 | 50.0004 | 18.4719 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8733 | 82.5816 | 60 | 82.9995 | 18.4689 | 49.7397 | 60 | 50.0004 | 18.4907 | 43.9166 | 60.2 | 50.0004 | 18.4859 | 32.3212 | 60.6 | 50.0004 | 18.4987 | 24.5341 | 60.8 | 50.0004 | 18.4974 | 21.778 | 61 | 50.0004 | 18.4852 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4874 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.4927 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.4911 | 76.8874 | 60.2 | 82.9995 | 18.4915 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.4783 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.4905 | 17.8508 | 59.548 | 0 | 18.4875 | 5.7038 | 59.8 | 0 | 18.4849 | 0.39211 | 60 | 0 | 18.4828 | 3.3784 | 61.4 | 50.0004 | 18.4911 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4822 | 23.179 | 60.8 | 50.0004 | 18.4847 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4845 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4889 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4851 | 49.0281 | 60 | 50.0004 | 18.4717 | 67.6483 | 60.4 | 82.9995 | 18.4702 | 76.4743 | 60.2 | 82.9995 | 18.4919 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.4895 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.488 | 50.5665 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.4935 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.4919 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.4993 | 65.1357 | 59.4 | 50.0004 | 18.4805 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8816 | 82.5816 | 60 | 82.9995 | 18.4772 | 49.7397 | 60 | 50.0004 | 18.499 | 43.9166 | 60.2 | 50.0004 | 18.4943 | 32.3175 | 60.6 | 50.0004 | 18.5071 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5057 | 21.778 | 61 | 50.0004 | 18.4935 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.4958 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.5011 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.4994 | 76.8874 | 60.2 | 82.9995 | 18.4998 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.4866 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.4988 | 17.8492 | 59.5497 | 0 | 18.4958 | 5.7041 | 59.8 | 0 | 18.4932 | 0.39185 | 60 | 0 | 18.4911 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 18.4994 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4905 | 23.179 | 60.8 | 50.0004 | 18.493 | 29.8801 | 60.6 | 50.0004 | 18.4928 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.4972 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.4934 | 49.0281 | 60 | 50.0004 | 18.48 | 67.6483 | 60.4 | 82.9995 | 18.4788 | 76.4743 | 60.2 | 82.9995 | 18.5002 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.4979 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.4963 | 50.5665 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5018 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.5002 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5077 | 65.1357 | 59.4 | 50.0004 | 18.4888 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8899 | 82.5816 | 60 | 82.9995 | 18.4855 | 49.7397 | 60 | 50.0004 | 18.5073 | 43.9166 | 60.2 | 50.0004 | 18.5026 | 32.3175 | 60.6 | 50.0004 | 18.5154 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.514 | 21.778 | 61 | 50.0004 | 18.5018 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5042 | 3.6765 | 61.4 | 50.0004 | 18.5094 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.5077 | 76.8781 | 60.2 | 82.9995 | 18.5081 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.4949 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.5071 | 17.8492 | 59.5514 | 0 | 18.5044 | 5.7041 | 59.8 | 0 | 18.5015 | 0.39185 | 60 | 0 | 18.4995 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 18.5077 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.4988 | 23.2306 | 60.8 | 50.0004 | 18.5013 | 29.9425 | 60.6 | 50.0004 | 18.5011 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5056 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5017 | 49.0281 | 60 | 50.0004 | 18.4883 | 67.6483 | 60.4 | 82.9995 | 18.4871 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5088 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.5062 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.5046 | 50.554 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5101 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.5085 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.516 | 65.146 | 59.4 | 50.0004 | 18.4971 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.8982 | 82.5816 | 60 | 82.9995 | 18.4939 | 49.7397 | 60 | 50.0004 | 18.5157 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 18.5109 | 32.318 | 60.6 | 50.0004 | 18.5237 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5224 | 21.778 | 61 | 50.0004 | 18.5101 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5125 | 3.6765 | 61.4 | 50.0004 | 18.5177 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.516 | 76.8781 | 60.2 | 82.9995 | 18.5166 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.5034 | 62.7133 | 60.8 | 82.9995 | 18.5154 | 17.8492 | 59.553 | 0 | 18.5127 | 5.7041 | 59.8 | 0 | 18.5098 | 0.39185 | 60 | 0 | 18.5078 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 18.516 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5072 | 23.2306 | 60.8 | 50.0004 | 18.5096 | 29.9425 | 60.6 | 50.0004 | 18.5094 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5139 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5101 | 49.1083 | 60 | 50.0004 | 18.4966 | 67.6483 | 60.4 | 82.9995 | 18.4954 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5171 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.5145 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.5129 | 50.554 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5184 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.5168 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5244 | 65.146 | 59.4 | 50.0004 | 18.5054 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9065 | 82.5816 | 60 | 82.9995 | 18.5022 | 49.7527 | 60 | 50.0004 | 18.524 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 18.5193 | 32.318 | 60.6 | 50.0004 | 18.532 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5308 | 21.7779 | 61 | 50.0004 | 18.5185 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5209 | 3.6765 | 61.4 | 50.0004 | 18.526 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.5245 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 18.5249 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.5117 | 62.6117 | 60.8 | 82.9995 | 18.5237 | 17.8492 | 59.5547 | 0 | 18.521 | 5.7041 | 59.8 | 0 | 18.5181 | 0.39185 | 60 | 0 | 18.5161 | 3.3781 | 61.4 | 50.0004 | 18.5244 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5155 | 23.2302 | 60.8 | 50.0004 | 18.5181 | 29.9412 | 60.6 | 50.0004 | 18.5177 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5222 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5184 | 49.1083 | 60 | 50.0004 | 18.5049 | 67.6483 | 60.4 | 82.9995 | 18.5037 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5254 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.5228 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.5214 | 50.5496 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5269 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 18.5253 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5327 | 65.146 | 59.4 | 50.0004 | 18.5137 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9148 | 82.5816 | 60 | 82.9995 | 18.5106 | 49.7527 | 60 | 50.0004 | 18.5323 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 18.5276 | 32.3178 | 60.6 | 50.0004 | 18.5404 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5391 | 21.7779 | 61 | 50.0004 | 18.5268 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5292 | 3.6765 | 61.4 | 50.0004 | 18.5344 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.5328 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 18.5332 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.52 | 62.6117 | 60.8 | 82.9995 | 18.532 | 17.8492 | 59.5564 | 0 | 18.5293 | 5.7041 | 59.8 | 0 | 18.5264 | 0.39185 | 60 | 0 | 18.5244 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.5327 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5239 | 23.2302 | 60.8 | 50.0004 | 18.5264 | 29.9412 | 60.6 | 50.0004 | 18.5261 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5305 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5267 | 49.1375 | 60 | 50.0004 | 18.5132 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.512 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5337 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.5311 | 62.2142 | 59.6 | 50.0004 | 18.5297 | 50.5496 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5352 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 18.5336 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.541 | 65.146 | 59.4 | 50.0004 | 18.522 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9231 | 82.58 | 60 | 82.9995 | 18.5189 | 49.7527 | 60 | 50.0004 | 18.5406 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 18.5359 | 32.3178 | 60.6 | 50.0004 | 18.5488 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5474 | 21.7792 | 61 | 50.0004 | 18.5351 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5375 | 3.6765 | 61.4 | 50.0004 | 18.5427 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.5411 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 18.5415 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.5283 | 62.6163 | 60.8 | 82.9995 | 18.5403 | 17.8492 | 59.558 | 0 | 18.5376 | 5.7041 | 59.8 | 0 | 18.5349 | 0.39185 | 60 | 0 | 18.5327 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.541 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5322 | 23.2311 | 60.8 | 50.0004 | 18.5347 | 29.9412 | 60.6 | 50.0004 | 18.5344 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5388 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.535 | 49.1375 | 60 | 50.0004 | 18.5215 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5203 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.542 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.5396 | 62.209 | 59.6 | 50.0004 | 18.5381 | 50.5117 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5436 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.542 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5493 | 65.1548 | 59.4 | 50.0004 | 18.5303 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9314 | 82.58 | 60 | 82.9995 | 18.5272 | 49.7527 | 60 | 50.0004 | 18.549 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.5443 | 32.2522 | 60.6 | 50.0004 | 18.5571 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5557 | 21.7792 | 61 | 50.0004 | 18.5435 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5458 | 3.6765 | 61.4 | 50.0004 | 18.551 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.5494 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 18.5498 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.5366 | 62.6163 | 60.8 | 82.9995 | 18.5488 | 17.6936 | 59.5597 | 0 | 18.5459 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 18.5432 | 0.39207 | 60 | 0 | 18.541 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.5494 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5405 | 23.2311 | 60.8 | 50.0004 | 18.5431 | 29.9412 | 60.6 | 50.0004 | 18.5427 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5472 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5433 | 49.1335 | 60 | 50.0004 | 18.5298 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5286 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5503 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.5479 | 62.209 | 59.6 | 50.0004 | 18.5464 | 50.5117 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5519 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.5503 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5576 | 65.1548 | 59.4 | 50.0004 | 18.5386 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9399 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 18.5355 | 49.7527 | 60 | 50.0004 | 18.5573 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.5526 | 32.2522 | 60.6 | 50.0004 | 18.5654 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5641 | 21.7792 | 61 | 50.0004 | 18.5518 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5541 | 3.6768 | 61.4 | 50.0004 | 18.5594 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.5577 | 76.8923 | 60.2 | 82.9995 | 18.5581 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.5449 | 62.6123 | 60.8 | 82.9995 | 18.5571 | 17.6936 | 59.5614 | 0 | 18.5542 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 18.5515 | 0.39207 | 60 | 0 | 18.5494 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.5577 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5488 | 23.2311 | 60.8 | 50.0004 | 18.5514 | 29.9412 | 60.6 | 50.0004 | 18.5511 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5555 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5518 | 49.1335 | 60 | 50.0004 | 18.5381 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5369 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5586 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 18.5563 | 62.209 | 59.6 | 50.0004 | 18.5547 | 50.5157 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5602 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 18.5586 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.566 | 65.1604 | 59.4 | 50.0004 | 18.5471 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9482 | 82.5755 | 60 | 82.9995 | 18.5439 | 49.7527 | 60 | 50.0004 | 18.5657 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.561 | 32.2538 | 60.6 | 50.0004 | 18.5738 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5724 | 21.7792 | 61 | 50.0004 | 18.5601 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5625 | 3.6768 | 61.4 | 50.0004 | 18.5677 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.566 | 76.8923 | 60.2 | 82.9995 | 18.5664 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.5532 | 62.6123 | 60.8 | 82.9995 | 18.5654 | 17.6936 | 59.563 | 0 | 18.5627 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 18.5598 | 0.39174 | 60 | 0 | 18.5577 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.566 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5571 | 23.2311 | 60.8 | 50.0004 | 18.5597 | 29.9412 | 60.6 | 50.0004 | 18.5594 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.564 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5601 | 49.1335 | 60 | 50.0004 | 18.5466 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5452 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5669 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 18.5646 | 62.209 | 59.6 | 50.0004 | 18.563 | 50.5157 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5685 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 18.5669 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5745 | 65.1604 | 59.4 | 50.0004 | 18.5554 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9565 | 82.5753 | 60 | 82.9995 | 18.5522 | 49.7527 | 60 | 50.0004 | 18.574 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.5693 | 32.2538 | 60.6 | 50.0004 | 18.5821 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5807 | 21.7792 | 61 | 50.0004 | 18.5684 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5708 | 3.6768 | 61.4 | 50.0004 | 18.576 | 77.5178 | 60.2 | 82.9995 | 18.5743 | 76.8853 | 60.2 | 82.9995 | 18.575 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.5615 | 62.334 | 60.8 | 82.9995 | 18.5737 | 17.6936 | 59.5647 | 0 | 18.571 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 18.5681 | 0.39174 | 60 | 0 | 18.566 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.5743 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5656 | 23.3155 | 60.8 | 50.0004 | 18.568 | 30.0591 | 60.6 | 50.0004 | 18.5677 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5723 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5684 | 49.1335 | 60 | 50.0004 | 18.5549 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5535 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5754 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 18.5729 | 62.209 | 59.6 | 50.0004 | 18.5713 | 50.5131 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5768 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 18.5752 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5828 | 65.2512 | 59.4 | 50.0004 | 18.5637 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9648 | 82.5753 | 60 | 82.9995 | 18.5605 | 49.7527 | 60 | 50.0004 | 18.5823 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.5776 | 32.2538 | 60.6 | 50.0004 | 18.5905 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5891 | 21.7792 | 61 | 50.0004 | 18.5768 | 10.8334 | 61.2 | 50.0004 | 18.5791 | 3.6768 | 61.4 | 50.0004 | 18.5845 | 77.5308 | 60.2 | 82.9995 | 18.5826 | 76.8853 | 60.2 | 82.9995 | 18.5833 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 18.5698 | 62.334 | 60.8 | 82.9995 | 18.582 | 17.695 | 59.5664 | 0 | 18.5793 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 18.5764 | 0.39174 | 60 | 0 | 18.5745 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.5826 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5739 | 23.3155 | 60.8 | 50.0004 | 18.5763 | 30.0591 | 60.6 | 50.0004 | 18.576 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5806 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5767 | 49.1335 | 60 | 50.0004 | 18.5632 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5618 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.5837 | 5.7131 | 59.8 | 0 | 18.5812 | 62.209 | 59.6 | 50.0004 | 18.5797 | 50.5131 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5852 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 18.5836 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5911 | 65.2512 | 59.4 | 50.0004 | 18.572 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9731 | 82.5753 | 60 | 82.9995 | 18.5688 | 49.7316 | 60 | 50.0004 | 18.5907 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.586 | 32.2538 | 60.6 | 50.0004 | 18.5988 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.5974 | 21.5727 | 61 | 50.0004 | 18.5851 | 10.8325 | 61.2 | 50.0004 | 18.5875 | 3.6769 | 61.4 | 50.0004 | 18.5928 | 77.5308 | 60.2 | 82.9995 | 18.5912 | 76.8853 | 60.2 | 82.9995 | 18.5916 | 70.0593 | 60.4 | 82.9995 | 18.5781 | 62.334 | 60.8 | 82.9995 | 18.5903 | 17.695 | 59.568 | 0 | 18.5876 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 18.5847 | 0.39174 | 60 | 0 | 18.5828 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.5911 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5822 | 23.3172 | 60.8 | 50.0004 | 18.5847 | 30.0575 | 60.6 | 50.0004 | 18.5844 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5889 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5851 | 49.1335 | 60 | 50.0004 | 18.5715 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5703 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.592 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.5895 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.588 | 50.5131 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.5935 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.5919 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.5994 | 65.2512 | 59.4 | 50.0004 | 18.5803 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9814 | 82.5753 | 60 | 82.9995 | 18.5771 | 49.7316 | 60 | 50.0004 | 18.599 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.5943 | 32.2525 | 60.6 | 50.0004 | 18.6071 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6058 | 21.5727 | 61 | 50.0004 | 18.5934 | 10.8325 | 61.2 | 50.0004 | 18.5958 | 3.6769 | 61.4 | 50.0004 | 18.6011 | 77.5223 | 60.2 | 82.9995 | 18.5995 | 76.8853 | 60.2 | 82.9995 | 18.5999 | 70.0593 | 60.4 | 82.9995 | 18.5864 | 62.334 | 60.8 | 82.9995 | 18.5986 | 17.695 | 59.5697 | 0 | 18.5959 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 18.5933 | 0.39174 | 60 | 0 | 18.5911 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.5994 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5906 | 23.3172 | 60.8 | 50.0004 | 18.593 | 30.0575 | 60.6 | 50.0004 | 18.5928 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.5972 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.5934 | 49.1335 | 60 | 50.0004 | 18.5798 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5786 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.6003 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.5979 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.5964 | 50.5131 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6019 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6003 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6077 | 65.2512 | 59.4 | 50.0004 | 18.5886 | 81.9173 | 60 | 82.9995 | 22.9897 | 82.5753 | 60 | 82.9995 | 18.5855 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.6074 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.6026 | 32.2525 | 60.6 | 50.0004 | 18.6155 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6141 | 21.5726 | 61 | 50.0004 | 18.6017 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6041 | 3.6769 | 61.4 | 50.0004 | 18.6095 | 77.5223 | 60.2 | 82.9995 | 18.6078 | 76.8862 | 60.2 | 82.9995 | 18.6082 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 18.595 | 62.3366 | 60.8 | 82.9995 | 18.6069 | 17.695 | 59.5714 | 0 | 18.6042 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 18.6016 | 0.39174 | 60 | 0 | 18.5994 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.6077 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.5989 | 23.3139 | 60.8 | 50.0004 | 18.6013 | 30.0575 | 60.6 | 50.0004 | 18.6011 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6056 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.6017 | 49.1335 | 60 | 50.0004 | 18.5881 | 67.7869 | 60.4 | 82.9995 | 18.5869 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.6086 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6062 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6047 | 50.5092 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6102 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6086 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.616 | 65.3608 | 59.4 | 50.0004 | 18.5969 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 22.998 | 82.5753 | 60 | 82.9995 | 18.5938 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.6157 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.611 | 32.1555 | 60.6 | 50.0004 | 18.6238 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6224 | 21.5726 | 61 | 50.0004 | 18.6101 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6124 | 3.6769 | 61.4 | 50.0004 | 18.6178 | 77.5223 | 60.2 | 82.9995 | 18.6161 | 76.8862 | 60.2 | 82.9995 | 18.6165 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 18.6033 | 62.3366 | 60.8 | 82.9995 | 18.6155 | 17.6954 | 59.573 | 0 | 18.6125 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 18.6099 | 0.39196 | 60 | 0 | 18.6077 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.6161 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6072 | 23.3139 | 60.8 | 50.0004 | 18.6097 | 30.0575 | 60.6 | 50.0004 | 18.6095 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6139 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.61 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.5964 | 67.9404 | 60.4 | 82.9995 | 18.5952 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.6169 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6146 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.613 | 50.5092 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6185 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6169 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6244 | 65.3608 | 59.4 | 50.0004 | 18.6052 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0063 | 82.5747 | 60 | 82.9995 | 18.6022 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.624 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.6193 | 32.1555 | 60.6 | 50.0004 | 18.6321 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6308 | 21.5726 | 61 | 50.0004 | 18.6185 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6207 | 3.6769 | 61.4 | 50.0004 | 18.6261 | 77.5223 | 60.2 | 82.9995 | 18.6244 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 18.6248 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 18.6116 | 62.2725 | 60.8 | 82.9995 | 18.6238 | 17.6954 | 59.5747 | 0 | 18.6208 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 18.6182 | 0.39196 | 60 | 0 | 18.6161 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.6244 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6155 | 23.3153 | 60.8 | 50.0004 | 18.618 | 30.0575 | 60.6 | 50.0004 | 18.6178 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6222 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.6183 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6047 | 67.9404 | 60.4 | 82.9995 | 18.6035 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.6252 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6229 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6213 | 50.5042 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6268 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6252 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6328 | 65.4964 | 59.4 | 50.0004 | 18.6135 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0149 | 82.5747 | 60 | 82.9995 | 18.6105 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.6323 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.6276 | 32.1555 | 60.6 | 50.0004 | 18.6404 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6391 | 21.5726 | 61 | 50.0004 | 18.6268 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6292 | 3.6769 | 61.4 | 50.0004 | 18.6344 | 77.5223 | 60.2 | 82.9995 | 18.6327 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 18.6331 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 18.6199 | 62.2725 | 60.8 | 82.9995 | 18.6321 | 17.6954 | 59.5764 | 0 | 18.6294 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 18.6265 | 0.39171 | 60 | 0 | 18.6244 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.6327 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6238 | 23.3153 | 60.8 | 50.0004 | 18.6263 | 30.0575 | 60.6 | 50.0004 | 18.6261 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6306 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.6266 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.613 | 68.0644 | 60.4 | 82.9995 | 18.6118 | 76.475 | 60.2 | 82.9995 | 18.6335 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6312 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6296 | 50.5042 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6351 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6335 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6411 | 65.4964 | 59.4 | 50.0004 | 18.6221 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0232 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 18.6188 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.6407 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.636 | 32.1555 | 60.6 | 50.0004 | 18.6488 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6475 | 21.5747 | 61 | 50.0004 | 18.6351 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6375 | 3.6772 | 61.4 | 50.0004 | 18.6428 | 77.5223 | 60.2 | 82.9995 | 18.641 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 18.6416 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 18.6282 | 62.2725 | 60.8 | 82.9995 | 18.6404 | 17.6954 | 59.578 | 0 | 18.6377 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 18.6348 | 0.39171 | 60 | 0 | 18.6327 | 3.3776 | 61.4 | 50.0004 | 18.641 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6322 | 23.3153 | 60.8 | 50.0004 | 18.6346 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.6344 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6389 | 43.1136 | 60.2 | 50.0004 | 18.635 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6213 | 68.0644 | 60.4 | 82.9995 | 18.6201 | 76.4717 | 60.2 | 82.9995 | 18.6421 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6395 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6379 | 50.5042 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6434 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.642 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6494 | 65.4964 | 59.4 | 50.0004 | 18.6304 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0315 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 18.6271 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.649 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.6443 | 32.1563 | 60.6 | 50.0004 | 18.6572 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6558 | 21.5747 | 61 | 50.0004 | 18.6434 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6458 | 3.6772 | 61.4 | 50.0004 | 18.6511 | 77.5223 | 60.2 | 82.9995 | 18.6493 | 76.8914 | 60.2 | 82.9995 | 18.6499 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 18.6365 | 62.2725 | 60.8 | 82.9995 | 18.6487 | 17.5671 | 59.5797 | 0 | 18.646 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.6431 | 0.39171 | 60 | 0 | 18.641 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.6493 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6405 | 23.3153 | 60.8 | 50.0004 | 18.6429 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.6427 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6472 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.6433 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6299 | 68.0644 | 60.4 | 82.9995 | 18.6284 | 76.4717 | 60.2 | 82.9995 | 18.6504 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6478 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6464 | 50.5042 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6519 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6503 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6577 | 65.4964 | 59.4 | 50.0004 | 18.6387 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0398 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 18.6355 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.6573 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.6526 | 32.1563 | 60.6 | 50.0004 | 18.6655 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6641 | 21.5747 | 61 | 50.0004 | 18.6518 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6542 | 3.6772 | 61.4 | 50.0004 | 18.6594 | 77.5223 | 60.2 | 82.9995 | 18.6578 | 76.8922 | 60.2 | 82.9995 | 18.6582 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 18.6448 | 62.2593 | 60.8 | 82.9995 | 18.657 | 17.5671 | 59.5814 | 0 | 18.6543 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.6516 | 0.39171 | 60 | 0 | 18.6494 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.6576 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6488 | 23.3162 | 60.8 | 50.0004 | 18.6514 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.6511 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6555 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.6516 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6382 | 68.0644 | 60.4 | 82.9995 | 18.6367 | 76.4717 | 60.2 | 82.9995 | 18.6587 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6562 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6547 | 50.5023 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6602 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6587 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.666 | 65.4964 | 59.4 | 50.0004 | 18.647 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0481 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 18.6438 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.6656 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.661 | 32.156 | 60.6 | 50.0004 | 18.6738 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6725 | 21.5747 | 61 | 50.0004 | 18.6601 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6625 | 3.6772 | 61.4 | 50.0004 | 18.6678 | 77.4596 | 60.2 | 82.9995 | 18.6661 | 76.8922 | 60.2 | 82.9995 | 18.6665 | 70.0589 | 60.4 | 82.9995 | 18.6531 | 62.2593 | 60.8 | 82.9995 | 18.6653 | 17.4627 | 59.583 | 0 | 18.6626 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.6599 | 0.39177 | 60 | 0 | 18.6577 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.666 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6572 | 23.3162 | 60.8 | 50.0004 | 18.6597 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.6594 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6638 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.66 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6465 | 68.1856 | 60.4 | 82.9995 | 18.6453 | 76.4717 | 60.2 | 82.9995 | 18.667 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6646 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6631 | 50.5023 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6686 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.667 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6743 | 65.4964 | 59.4 | 50.0004 | 18.6553 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0564 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 18.6522 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.674 | 43.9138 | 60.2 | 50.0004 | 18.6693 | 32.156 | 60.6 | 50.0004 | 18.6822 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6808 | 21.5772 | 61 | 50.0004 | 18.6684 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6708 | 3.6772 | 61.4 | 50.0004 | 18.6761 | 77.4596 | 60.2 | 82.9995 | 18.6744 | 76.8922 | 60.2 | 82.9995 | 18.6748 | 70.0558 | 60.4 | 82.9995 | 18.6614 | 62.2594 | 60.8 | 82.9995 | 18.6736 | 17.4627 | 59.5847 | 0 | 18.6709 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.6682 | 0.39177 | 60 | 0 | 18.666 | 3.3777 | 61.4 | 50.0004 | 18.6743 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6655 | 23.3133 | 60.8 | 50.0004 | 18.668 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.6677 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6722 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.6683 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6548 | 68.1856 | 60.4 | 82.9995 | 18.6536 | 76.5353 | 60.2 | 82.9995 | 18.6753 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.673 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6714 | 50.5023 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6769 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6753 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6827 | 65.4975 | 59.4 | 50.0004 | 18.6636 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0647 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 18.6605 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.6824 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.6777 | 32.1527 | 60.6 | 50.0004 | 18.6905 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6891 | 21.5772 | 61 | 50.0004 | 18.6768 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6791 | 3.6772 | 61.4 | 50.0004 | 18.6844 | 77.3929 | 60.2 | 82.9995 | 18.6827 | 76.8922 | 60.2 | 82.9995 | 18.6831 | 70.0558 | 60.4 | 82.9995 | 18.6699 | 62.2594 | 60.8 | 82.9995 | 18.6821 | 17.4627 | 59.5863 | 0 | 18.6792 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.6765 | 0.39177 | 60 | 0 | 18.6743 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 18.6826 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6738 | 23.3133 | 60.8 | 50.0004 | 18.6764 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.6761 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6805 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.6766 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6631 | 68.1897 | 60.4 | 82.9995 | 18.6619 | 76.5353 | 60.2 | 82.9995 | 18.6836 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6813 | 62.2068 | 59.6 | 50.0004 | 18.6797 | 50.5023 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6852 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6836 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.691 | 65.4975 | 59.4 | 50.0004 | 18.6719 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.073 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.6688 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 18.6907 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.686 | 32.1527 | 60.6 | 50.0004 | 18.6989 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.6975 | 21.5756 | 61 | 50.0004 | 18.6851 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6875 | 3.6763 | 61.4 | 50.0004 | 18.6929 | 77.3929 | 60.2 | 82.9995 | 18.691 | 76.8939 | 60.2 | 82.9995 | 18.6917 | 70.0615 | 60.4 | 82.9995 | 18.6782 | 62.2594 | 60.8 | 82.9995 | 18.6904 | 17.4627 | 59.588 | 0 | 18.6877 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.6848 | 0.39177 | 60 | 0 | 18.6826 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 18.691 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6821 | 23.3133 | 60.8 | 50.0004 | 18.6847 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.6844 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.689 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.6849 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6714 | 68.1897 | 60.4 | 82.9995 | 18.6702 | 76.5353 | 60.2 | 82.9995 | 18.6919 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6896 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.688 | 50.5084 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.6935 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.6919 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.6995 | 65.495 | 59.4 | 50.0004 | 18.6802 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0813 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.6771 | 49.7263 | 60.0006 | 50.0004 | 18.699 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.6943 | 32.1527 | 60.6 | 50.0004 | 18.7072 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7058 | 21.5756 | 61 | 50.0004 | 18.6934 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.6958 | 3.6763 | 61.4 | 50.0004 | 18.7012 | 77.3975 | 60.2 | 82.9995 | 18.6993 | 76.8939 | 60.2 | 82.9995 | 18.7 | 70.0615 | 60.4 | 82.9995 | 18.6865 | 62.2594 | 60.8 | 82.9995 | 18.6987 | 17.4603 | 59.5897 | 0 | 18.696 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.6931 | 0.39148 | 60 | 0 | 18.691 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 18.6993 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6904 | 23.3133 | 60.8 | 50.0004 | 18.693 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.6927 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.6973 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.6932 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6797 | 68.1897 | 60.4 | 82.9995 | 18.6785 | 76.5353 | 60.2 | 82.9995 | 18.7002 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.6979 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.6963 | 50.5084 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7018 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.7003 | 61.9719 | 59.6 | 50.0004 | 18.7078 | 65.495 | 59.4 | 50.0004 | 18.6887 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0898 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.6854 | 49.7263 | 60.0023 | 50.0004 | 18.7073 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.7027 | 32.1527 | 60.6 | 50.0004 | 18.7155 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7142 | 21.4505 | 61 | 50.0004 | 18.7017 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.7041 | 3.6763 | 61.4 | 50.0004 | 18.7095 | 77.3975 | 60.2 | 82.9995 | 18.7076 | 76.8939 | 60.2 | 82.9995 | 18.7083 | 70.0615 | 60.4 | 82.9995 | 18.6948 | 62.2619 | 60.8 | 82.9995 | 18.707 | 17.4603 | 59.5914 | 0 | 18.7043 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.7014 | 0.39148 | 60 | 0 | 18.6993 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 18.7076 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.6989 | 23.3146 | 60.8 | 50.0004 | 18.7013 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.701 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.7056 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7015 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.688 | 68.1897 | 60.4 | 82.9995 | 18.6868 | 76.5471 | 60.2 | 82.9995 | 18.7087 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7062 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7046 | 50.5084 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7101 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.7086 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7161 | 65.5939 | 59.4 | 50.0004 | 18.697 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.0981 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.6938 | 49.7263 | 60.0039 | 50.0004 | 18.7157 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.711 | 32.149 | 60.6 | 50.0004 | 18.7239 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7225 | 21.4505 | 61 | 50.0004 | 18.7101 | 10.8333 | 61.2 | 50.0004 | 18.7125 | 3.6763 | 61.4 | 50.0004 | 18.7178 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7159 | 76.8939 | 60.2 | 82.9995 | 18.7166 | 70.0615 | 60.4 | 82.9995 | 18.7031 | 62.2619 | 60.8 | 82.9995 | 18.7153 | 17.4603 | 59.593 | 0 | 18.7126 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.7097 | 0.29497 | 60 | 0 | 18.7076 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7159 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.7072 | 23.3146 | 60.8 | 50.0004 | 18.7096 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.7095 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.7139 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.71 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.6963 | 68.1897 | 60.4 | 82.9995 | 18.6951 | 76.5471 | 60.2 | 82.9995 | 18.717 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7146 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.713 | 50.5084 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7185 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.717 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7244 | 65.5939 | 59.4 | 50.0004 | 18.7053 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1064 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.7021 | 49.7263 | 60.0056 | 50.0004 | 18.724 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.7194 | 32.149 | 60.6 | 50.0004 | 18.7322 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7308 | 21.4505 | 61 | 50.0004 | 18.7184 | 10.6909 | 61.2 | 50.0004 | 18.7208 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.7262 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7245 | 76.8883 | 60.2 | 82.9995 | 18.7249 | 70.0573 | 60.4 | 82.9995 | 18.7114 | 62.2619 | 60.8 | 82.9995 | 18.7236 | 17.4603 | 59.5947 | 0 | 18.7209 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 18.7183 | 0.29497 | 60 | 0 | 18.7161 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7242 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.7155 | 23.3141 | 60.8 | 50.0004 | 18.718 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.7178 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.7222 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7183 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.7046 | 68.1897 | 60.4 | 82.9995 | 18.7034 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.7253 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7229 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7213 | 50.4859 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7268 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.7253 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7327 | 65.7606 | 59.4 | 50.0004 | 18.7136 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1147 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.7104 | 49.7263 | 60.0073 | 50.0004 | 18.7324 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.7277 | 32.151 | 60.6 | 50.0004 | 18.7405 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7391 | 21.4505 | 61 | 50.0004 | 18.7267 | 10.6909 | 61.2 | 50.0004 | 18.7291 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.7345 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7328 | 76.8883 | 60.2 | 82.9995 | 18.7332 | 70.0573 | 60.4 | 82.9995 | 18.7197 | 62.2619 | 60.8 | 82.9995 | 18.7319 | 17.4591 | 59.5963 | 0 | 18.7292 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 18.7266 | 0.29497 | 60 | 0 | 18.7244 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7327 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.7239 | 23.3141 | 60.8 | 50.0004 | 18.7263 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.7261 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.7306 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7266 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.7131 | 68.1858 | 60.4 | 82.9995 | 18.7117 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.7336 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7313 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7297 | 50.4859 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7352 | 49.7747 | 60 | 50.0004 | 18.7336 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7411 | 65.7606 | 59.4 | 50.0004 | 18.7219 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.123 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.7188 | 49.7263 | 60.0089 | 50.0004 | 18.7407 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.736 | 32.151 | 60.6 | 50.0004 | 18.7488 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7475 | 21.4449 | 61 | 50.0004 | 18.735 | 10.5441 | 61.2 | 50.0004 | 18.7374 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.7428 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7411 | 76.8839 | 60.2 | 82.9995 | 18.7415 | 70.0573 | 60.4 | 82.9995 | 18.728 | 62.2619 | 60.8 | 82.9995 | 18.7402 | 17.4591 | 59.598 | 0 | 18.7375 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 18.7349 | 0.29497 | 60 | 0 | 18.7327 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.741 | 16.6951 | 61 | 50.0004 | 18.7322 | 23.3141 | 60.8 | 50.0004 | 18.7346 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.7345 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.7389 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.735 | 49.1365 | 60 | 50.0004 | 18.7214 | 68.1858 | 60.4 | 82.9995 | 18.72 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.7419 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7396 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.738 | 50.4859 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7435 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 18.7419 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7494 | 65.8792 | 59.4 | 50.0004 | 18.7302 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1313 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.7271 | 49.7263 | 60.0106 | 50.0004 | 18.749 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.7443 | 32.1519 | 60.6 | 50.0004 | 18.7572 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7559 | 21.4449 | 61 | 50.0004 | 18.7434 | 10.5441 | 61.2 | 50.0004 | 18.7457 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.7512 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7494 | 76.8839 | 60.2 | 82.9995 | 18.7498 | 70.0573 | 60.4 | 82.9995 | 18.7363 | 62.2619 | 60.8 | 82.9995 | 18.7488 | 17.4587 | 59.5997 | 0 | 18.7458 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 18.7432 | 0.29497 | 60 | 0 | 18.741 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7493 | 16.6942 | 61 | 50.0004 | 18.7405 | 23.3141 | 60.8 | 50.0004 | 18.743 | 30.1326 | 60.6 | 50.0004 | 18.7428 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.7472 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7433 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.7297 | 68.3067 | 60.4 | 82.9995 | 18.7285 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.7502 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7479 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7463 | 50.4859 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7518 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 18.7502 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7578 | 65.8792 | 59.4 | 50.0004 | 18.7385 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1396 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.7354 | 49.7263 | 60.0122 | 50.0004 | 18.7573 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.7527 | 32.1519 | 60.6 | 50.0004 | 18.7656 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7642 | 21.4419 | 61 | 50.0004 | 18.7517 | 10.5441 | 61.2 | 50.0004 | 18.7542 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.7595 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7577 | 76.8839 | 60.2 | 82.9995 | 18.7583 | 70.0572 | 60.4 | 82.9995 | 18.7446 | 62.1911 | 60.8 | 82.9995 | 18.7571 | 17.4587 | 59.6 | 0 | 18.7544 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 18.7515 | 0.29497 | 60 | 0 | 18.7493 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7577 | 16.6942 | 61 | 50.0004 | 18.7488 | 23.3167 | 60.8 | 50.0004 | 18.7513 | 30.1301 | 60.6 | 50.0004 | 18.7511 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.7556 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7516 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.738 | 68.3067 | 60.4 | 82.9995 | 18.7368 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.7585 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7562 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7546 | 50.4444 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7601 | 49.7739 | 60 | 50.0004 | 18.7587 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7661 | 65.8802 | 59.4 | 50.0004 | 18.7468 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1479 | 82.5999 | 60 | 82.9995 | 18.7438 | 49.7263 | 60.0139 | 50.0004 | 18.7657 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.761 | 32.1049 | 60.6 | 50.0004 | 18.7739 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7725 | 21.4419 | 61 | 50.0004 | 18.7601 | 10.5441 | 61.2 | 50.0004 | 18.7625 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.7678 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.766 | 76.8839 | 60.2 | 82.9995 | 18.7666 | 70.0572 | 60.4 | 82.9995 | 18.7529 | 62.1911 | 60.8 | 82.9995 | 18.7654 | 17.4591 | 59.6 | 0 | 18.7627 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.7598 | 0.295 | 60 | 0 | 18.7577 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.766 | 16.6942 | 61 | 50.0004 | 18.7572 | 23.3167 | 60.8 | 50.0004 | 18.7596 | 30.1301 | 60.6 | 50.0004 | 18.7594 | 36.9804 | 60.4 | 50.0004 | 18.7639 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7599 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.7463 | 68.3067 | 60.4 | 82.9995 | 18.7451 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.7671 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7645 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7629 | 50.4444 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7684 | 49.7739 | 60 | 50.0004 | 18.767 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7744 | 65.8802 | 59.4 | 50.0004 | 18.7551 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1562 | 82.5949 | 60 | 82.9995 | 18.7521 | 49.7263 | 60.0156 | 50.0004 | 18.774 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.7693 | 32.1049 | 60.6 | 50.0004 | 18.7822 | 24.531 | 60.8 | 50.0004 | 18.7809 | 21.4419 | 61 | 50.0004 | 18.7684 | 10.5439 | 61.2 | 50.0004 | 18.7708 | 3.6757 | 61.4 | 50.0004 | 18.7762 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7743 | 76.8912 | 60.2 | 82.9995 | 18.7749 | 70.0558 | 60.4 | 82.9995 | 18.7615 | 62.0693 | 60.8 | 82.9995 | 18.7737 | 17.4591 | 59.6 | 0 | 18.771 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.7681 | 0.295 | 60 | 0 | 18.766 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7743 | 16.6942 | 61 | 50.0004 | 18.7655 | 23.3157 | 60.8 | 50.0004 | 18.7679 | 30.1301 | 60.6 | 50.0004 | 18.7677 | 36.9812 | 60.4 | 50.0004 | 18.7722 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7682 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.7546 | 68.3067 | 60.4 | 82.9995 | 18.7534 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.7754 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7729 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7714 | 50.4404 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7767 | 49.7819 | 60 | 50.0004 | 18.7754 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7827 | 65.8802 | 59.4 | 50.0004 | 18.7637 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1648 | 82.5949 | 60 | 82.9995 | 18.7604 | 49.7263 | 60.0172 | 50.0004 | 18.7823 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.7777 | 32.1049 | 60.6 | 50.0004 | 18.7906 | 24.534 | 60.8 | 50.0004 | 18.7892 | 21.4419 | 61 | 50.0004 | 18.7767 | 10.5439 | 61.2 | 50.0004 | 18.7792 | 3.6757 | 61.4 | 50.0004 | 18.7845 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7826 | 76.8912 | 60.2 | 82.9995 | 18.7832 | 70.0558 | 60.4 | 82.9995 | 18.7698 | 62.0693 | 60.8 | 82.9995 | 18.782 | 17.4591 | 59.6 | 0 | 18.7793 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.7766 | 0.295 | 60 | 0 | 18.7743 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7826 | 16.693 | 61 | 50.0004 | 18.7738 | 23.3157 | 60.8 | 50.0004 | 18.7762 | 30.1301 | 60.6 | 50.0004 | 18.7761 | 36.9812 | 60.4 | 50.0004 | 18.7805 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7765 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.7629 | 68.4198 | 60.4 | 82.9995 | 18.7617 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.7837 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7814 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7797 | 50.4404 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.785 | 49.7819 | 60 | 50.0004 | 18.7837 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.791 | 65.8802 | 59.4 | 50.0004 | 18.772 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1731 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.7687 | 49.7263 | 60.0189 | 50.0004 | 18.7907 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.786 | 32.1049 | 60.6 | 50.0004 | 18.7989 | 24.534 | 60.8 | 50.0004 | 18.7975 | 21.4419 | 61 | 50.0004 | 18.785 | 10.5439 | 61.2 | 50.0004 | 18.7875 | 3.676 | 61.4 | 50.0004 | 18.7928 | 77.4098 | 60.2 | 82.9995 | 18.7911 | 76.8912 | 60.2 | 82.9995 | 18.7915 | 70.0558 | 60.4 | 82.9995 | 18.7781 | 62.0791 | 60.8 | 82.9995 | 18.7903 | 17.4591 | 59.6 | 0 | 18.7876 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.7849 | 0.295 | 60 | 0 | 18.7827 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7909 | 16.693 | 61 | 50.0004 | 18.7822 | 23.3157 | 60.8 | 50.0004 | 18.7847 | 30.1301 | 60.6 | 50.0004 | 18.7844 | 36.9812 | 60.4 | 50.0004 | 18.7888 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7849 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.7712 | 68.4198 | 60.4 | 82.9995 | 18.77 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.792 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.7897 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7881 | 50.4234 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.7935 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.792 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.7994 | 65.8802 | 59.4 | 50.0004 | 18.7803 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1814 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.7771 | 49.7263 | 60.0206 | 50.0004 | 18.799 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.7944 | 32.1018 | 60.6 | 50.0004 | 18.8073 | 24.5091 | 60.8 | 50.0004 | 18.8058 | 21.4419 | 61 | 50.0004 | 18.7934 | 10.5439 | 61.2 | 50.0004 | 18.7958 | 3.676 | 61.4 | 50.0004 | 18.8013 | 77.3449 | 60.2 | 82.9995 | 18.7994 | 76.8912 | 60.2 | 82.9995 | 18.7998 | 70.0558 | 60.4 | 82.9995 | 18.7864 | 62.0791 | 60.8 | 82.9995 | 18.7986 | 17.4591 | 59.6 | 0 | 18.7959 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.7932 | 0.295 | 60 | 0 | 18.791 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.7993 | 16.693 | 61 | 50.0004 | 18.7905 | 23.3157 | 60.8 | 50.0004 | 18.793 | 30.1301 | 60.6 | 50.0004 | 18.7927 | 36.9812 | 60.4 | 50.0004 | 18.7972 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.7932 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.7795 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.7783 | 76.5333 | 60.2 | 82.9995 | 18.8003 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.798 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.7964 | 50.4234 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8018 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8003 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.8077 | 65.8802 | 59.4 | 50.0004 | 18.7886 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.1897 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.7854 | 49.7263 | 60.0222 | 50.0004 | 18.8074 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8027 | 32.1018 | 60.6 | 50.0004 | 18.8156 | 24.5091 | 60.8 | 50.0004 | 18.8142 | 21.3406 | 61 | 50.0004 | 18.8017 | 10.5439 | 61.2 | 50.0004 | 18.8041 | 3.676 | 61.4 | 50.0004 | 18.8096 | 77.3449 | 60.2 | 82.9995 | 18.8077 | 76.8909 | 60.2 | 82.9995 | 18.8081 | 70.0558 | 60.4 | 82.9995 | 18.7947 | 61.9625 | 60.8 | 82.9995 | 18.8069 | 17.4591 | 59.6 | 0 | 18.8044 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8015 | 0.295 | 60 | 0 | 18.7993 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.8076 | 16.693 | 61 | 50.0004 | 18.7988 | 23.3488 | 60.8 | 50.0004 | 18.8013 | 30.1301 | 60.6 | 50.0004 | 18.8011 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8055 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8015 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.7878 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.7866 | 76.5567 | 60.2 | 82.9995 | 18.8086 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.8063 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8047 | 50.4254 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8102 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8086 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.8162 | 65.8781 | 59.4 | 50.0004 | 18.7969 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.198 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.7938 | 49.7263 | 60.0239 | 50.0004 | 18.8157 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.811 | 32.0402 | 60.6 | 50.0004 | 18.8239 | 24.5091 | 60.8 | 50.0004 | 18.8225 | 21.3406 | 61 | 50.0004 | 18.8101 | 10.5439 | 61.2 | 50.0004 | 18.8124 | 3.676 | 61.4 | 50.0004 | 18.8179 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.816 | 76.8909 | 60.2 | 82.9995 | 18.8167 | 70.0558 | 60.4 | 82.9995 | 18.803 | 61.9625 | 60.8 | 82.9995 | 18.8152 | 17.4603 | 59.6 | 0 | 18.8127 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8098 | 0.29531 | 60 | 0 | 18.8076 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.8159 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8071 | 23.3488 | 60.8 | 50.0004 | 18.8097 | 30.1301 | 60.6 | 50.0004 | 18.8094 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.814 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8098 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.7964 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.7949 | 76.5567 | 60.2 | 82.9995 | 18.8169 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.8146 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.813 | 50.4254 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8185 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8169 | 61.9711 | 59.6 | 50.0004 | 18.8245 | 65.8781 | 59.4 | 50.0004 | 18.8052 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2063 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.8021 | 49.7263 | 60.0256 | 50.0004 | 18.824 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8194 | 32.0402 | 60.6 | 50.0004 | 18.8322 | 24.5091 | 60.8 | 50.0004 | 18.8309 | 21.2127 | 61 | 50.0004 | 18.8184 | 10.5447 | 61.2 | 50.0004 | 18.8208 | 3.676 | 61.4 | 50.0004 | 18.8262 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8243 | 76.8909 | 60.2 | 82.9995 | 18.825 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 18.8113 | 61.9569 | 60.8 | 82.9995 | 18.8237 | 17.4603 | 59.6 | 0 | 18.821 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8181 | 0.29531 | 60 | 0 | 18.8159 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.8243 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8154 | 23.3488 | 60.8 | 50.0004 | 18.818 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8177 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8223 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8182 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.8047 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8035 | 76.5532 | 60.2 | 82.9995 | 18.8252 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.823 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8213 | 50.4289 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8268 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8253 | 62.0056 | 59.6 | 50.0004 | 18.8328 | 65.8781 | 59.4 | 50.0004 | 18.8135 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2146 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.8104 | 49.7263 | 60.0272 | 50.0004 | 18.8324 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8277 | 32.0402 | 60.6 | 50.0004 | 18.8406 | 24.5091 | 60.8 | 50.0004 | 18.8392 | 21.2127 | 61 | 50.0004 | 18.8267 | 10.5447 | 61.2 | 50.0004 | 18.8291 | 3.676 | 61.4 | 50.0004 | 18.8346 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8326 | 76.8909 | 60.2 | 82.9995 | 18.8333 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 18.8196 | 61.9569 | 60.8 | 82.9995 | 18.832 | 17.4611 | 59.6 | 0 | 18.8293 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8264 | 0.29503 | 60 | 0 | 18.8242 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.8326 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8239 | 23.3488 | 60.8 | 50.0004 | 18.8263 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.826 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8306 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8265 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.813 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8118 | 76.5532 | 60.2 | 82.9995 | 18.8337 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.8313 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8296 | 50.4289 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8351 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8336 | 62.0056 | 59.6 | 50.0004 | 18.8411 | 65.8781 | 59.4 | 50.0004 | 18.8218 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2229 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.8187 | 49.7263 | 60.0289 | 50.0004 | 18.8407 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8361 | 32.0402 | 60.6 | 50.0004 | 18.8489 | 24.5091 | 60.8 | 50.0004 | 18.8475 | 21.2127 | 61 | 50.0004 | 18.835 | 10.5447 | 61.2 | 50.0004 | 18.8374 | 3.6763 | 61.4 | 50.0004 | 18.8429 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8409 | 76.8824 | 60.2 | 82.9995 | 18.8416 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 18.8279 | 61.9569 | 60.8 | 82.9995 | 18.8403 | 17.4611 | 59.6 | 0 | 18.8376 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8347 | 0.29503 | 60 | 0 | 18.8326 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.8409 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8322 | 23.3503 | 60.8 | 50.0004 | 18.8346 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8345 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8389 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8348 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.8213 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8201 | 76.5532 | 60.2 | 82.9995 | 18.842 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.8397 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.838 | 50.4289 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8434 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.842 | 62.0085 | 59.6 | 50.0004 | 18.8494 | 65.8672 | 59.4 | 50.0004 | 18.8303 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2312 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.827 | 49.7263 | 60.0306 | 50.0004 | 18.849 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8444 | 32.0402 | 60.6 | 50.0004 | 18.8572 | 24.5106 | 60.8 | 50.0004 | 18.8559 | 21.2127 | 61 | 50.0004 | 18.8434 | 10.5447 | 61.2 | 50.0004 | 18.8458 | 3.6763 | 61.4 | 50.0004 | 18.8512 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8492 | 76.8824 | 60.2 | 82.9995 | 18.8499 | 70.0669 | 60.4 | 82.9995 | 18.8364 | 61.9569 | 60.8 | 82.9995 | 18.8486 | 17.1626 | 59.6 | 0 | 18.8459 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8433 | 0.29503 | 60 | 0 | 18.8409 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 18.8492 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8405 | 23.3503 | 60.8 | 50.0004 | 18.8429 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8428 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8472 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8431 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.8296 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8284 | 76.5532 | 60.2 | 82.9995 | 18.8503 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 18.848 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8463 | 50.4289 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8517 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8503 | 62.0085 | 59.6 | 50.0004 | 18.8578 | 65.8672 | 59.4 | 50.0004 | 18.8386 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2395 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.8354 | 49.7263 | 60.0322 | 50.0004 | 18.8574 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8527 | 32.0402 | 60.6 | 50.0004 | 18.8656 | 24.5106 | 60.8 | 50.0004 | 18.8643 | 21.2115 | 61 | 50.0004 | 18.8517 | 10.5449 | 61.2 | 50.0004 | 18.8541 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.8596 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8578 | 76.8824 | 60.2 | 82.9995 | 18.8582 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.8447 | 61.8185 | 60.8 | 82.9995 | 18.8569 | 17.1626 | 59.6 | 0 | 18.8542 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8516 | 0.29503 | 60 | 0 | 18.8492 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 18.8575 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8489 | 23.3777 | 60.8 | 50.0004 | 18.8513 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8511 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8556 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8514 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.8379 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8367 | 76.5532 | 60.2 | 82.9995 | 18.8586 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.8563 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8547 | 50.4289 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8601 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8586 | 62.0085 | 59.6 | 50.0004 | 18.8661 | 65.8672 | 59.4 | 50.0004 | 18.8469 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.248 | 82.5971 | 60 | 82.9995 | 18.8437 | 49.7263 | 60.0339 | 50.0004 | 18.8657 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.861 | 32.0451 | 60.6 | 50.0004 | 18.874 | 24.5106 | 60.8 | 50.0004 | 18.8726 | 21.2115 | 61 | 50.0004 | 18.86 | 10.5449 | 61.2 | 50.0004 | 18.8624 | 3.6766 | 61.4 | 50.0004 | 18.8679 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8661 | 76.8824 | 60.2 | 82.9995 | 18.8665 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.853 | 61.8185 | 60.8 | 82.9995 | 18.8652 | 17.0044 | 59.6 | 0 | 18.8625 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8599 | 0.29531 | 60 | 0 | 18.8577 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 18.8658 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8572 | 23.3777 | 60.8 | 50.0004 | 18.8596 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8595 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8639 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8599 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.8462 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.845 | 76.5532 | 60.2 | 82.9995 | 18.8669 | 5.7137 | 59.8 | 0 | 18.8646 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.863 | 50.4289 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8684 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8669 | 62.0085 | 59.6 | 50.0004 | 18.8745 | 65.8672 | 59.4 | 50.0004 | 18.8552 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2563 | 82.5983 | 60 | 82.9995 | 18.8521 | 49.7263 | 60.0356 | 50.0004 | 18.874 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8694 | 32.0451 | 60.6 | 50.0004 | 18.8823 | 24.5106 | 60.8 | 50.0004 | 18.8809 | 21.2115 | 61 | 50.0004 | 18.8683 | 10.5449 | 61.2 | 50.0004 | 18.8707 | 3.6762 | 61.4 | 50.0004 | 18.8762 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8744 | 76.898 | 60.2 | 82.9995 | 18.875 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.8613 | 61.8185 | 60.8 | 82.9995 | 18.8735 | 17.0044 | 59.6 | 0 | 18.8711 | 5.7034 | 59.8 | 0 | 18.8682 | 0.29531 | 60 | 0 | 18.866 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 18.8743 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8655 | 23.3777 | 60.8 | 50.0004 | 18.8679 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8678 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8722 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8682 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.8545 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8533 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.8752 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.8729 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8713 | 50.425 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8768 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8752 | 62.0085 | 59.6 | 50.0004 | 18.8828 | 65.9836 | 59.4 | 50.0004 | 18.8635 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2646 | 82.5983 | 60 | 82.9995 | 18.8604 | 49.7263 | 60.0372 | 50.0004 | 18.8824 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8777 | 32.0425 | 60.6 | 50.0004 | 18.8906 | 24.5118 | 60.8 | 50.0004 | 18.8893 | 21.2115 | 61 | 50.0004 | 18.8767 | 10.5449 | 61.2 | 50.0004 | 18.8792 | 3.6762 | 61.4 | 50.0004 | 18.8846 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8827 | 76.898 | 60.2 | 82.9995 | 18.8833 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.8696 | 61.8185 | 60.8 | 82.9995 | 18.8821 | 17.0058 | 59.6 | 0 | 18.8794 | 5.7038 | 59.8 | 0 | 18.8765 | 0.29531 | 60 | 0 | 18.8743 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 18.8826 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8738 | 23.3777 | 60.8 | 50.0004 | 18.8763 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8761 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8806 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8765 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.8628 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8616 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.8835 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.8813 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8796 | 50.425 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8851 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.8837 | 62.0085 | 59.6 | 50.0004 | 18.8911 | 65.9836 | 59.4 | 50.0004 | 18.8718 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2729 | 82.5983 | 60 | 82.9995 | 18.8687 | 49.7258 | 60.0389 | 50.0004 | 18.8907 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.886 | 32.0425 | 60.6 | 50.0004 | 18.8989 | 24.5118 | 60.8 | 50.0004 | 18.8976 | 21.211 | 61 | 50.0004 | 18.885 | 10.5453 | 61.2 | 50.0004 | 18.8875 | 3.6762 | 61.4 | 50.0004 | 18.8929 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.891 | 76.8965 | 60.2 | 82.9995 | 18.8916 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.8779 | 61.8185 | 60.8 | 82.9995 | 18.8904 | 17.0058 | 59.6 | 0 | 18.8877 | 5.7038 | 59.8 | 0 | 18.8848 | 0.29531 | 60 | 0 | 18.8826 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 18.8909 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8821 | 23.3777 | 60.8 | 50.0004 | 18.8846 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8844 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8889 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8848 | 49.1338 | 60 | 50.0004 | 18.8713 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8699 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.8921 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.8896 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8879 | 50.4187 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.8934 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.892 | 62.0085 | 59.6 | 50.0004 | 18.8994 | 65.9836 | 59.4 | 50.0004 | 18.8801 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2812 | 82.5983 | 60 | 82.9995 | 18.877 | 49.7258 | 60.0406 | 50.0004 | 18.899 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.8944 | 32.0425 | 60.6 | 50.0004 | 18.9073 | 24.463 | 60.8 | 50.0004 | 18.9059 | 21.211 | 61 | 50.0004 | 18.8934 | 10.5453 | 61.2 | 50.0004 | 18.8958 | 3.6762 | 61.4 | 50.0004 | 18.9012 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.8993 | 76.8965 | 60.2 | 82.9995 | 18.8999 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.8862 | 61.8185 | 60.8 | 82.9995 | 18.8987 | 17.0063 | 59.6 | 0 | 18.896 | 5.7038 | 59.8 | 0 | 18.8933 | 0.29498 | 60 | 0 | 18.8909 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.8993 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8905 | 23.3777 | 60.8 | 50.0004 | 18.8929 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.8927 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.8972 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.8932 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.8796 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8782 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.9004 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.8981 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.8962 | 50.4187 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9017 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.9004 | 62.0085 | 59.6 | 50.0004 | 18.9077 | 65.9836 | 59.4 | 50.0004 | 18.8884 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2896 | 82.6108 | 60 | 82.9995 | 18.8854 | 49.7228 | 60.0422 | 50.0004 | 18.9073 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9027 | 32.0425 | 60.6 | 50.0004 | 18.9156 | 24.463 | 60.8 | 50.0004 | 18.9142 | 21.211 | 61 | 50.0004 | 18.9017 | 10.5453 | 61.2 | 50.0004 | 18.9042 | 3.6759 | 61.4 | 50.0004 | 18.9097 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9076 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 18.9082 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.8945 | 61.8181 | 60.8 | 82.9995 | 18.907 | 17.0063 | 59.6 | 0 | 18.9043 | 5.7038 | 59.8 | 0 | 18.9016 | 0.29498 | 60 | 0 | 18.8993 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9076 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.8988 | 23.3768 | 60.8 | 50.0004 | 18.9012 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.9011 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.9055 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9015 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.8879 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.8865 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.9087 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.9064 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.9047 | 50.4187 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.91 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.9087 | 62.0148 | 59.6 | 50.0004 | 18.9161 | 65.9836 | 59.4 | 50.0004 | 18.8967 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.2979 | 82.6108 | 60 | 82.9995 | 18.8937 | 49.7228 | 60.0439 | 50.0004 | 18.9157 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9111 | 32.0375 | 60.6 | 50.0004 | 18.924 | 24.4612 | 60.8 | 50.0004 | 18.9226 | 21.211 | 61 | 50.0004 | 18.91 | 10.5453 | 61.2 | 50.0004 | 18.9125 | 3.6759 | 61.4 | 50.0004 | 18.918 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9161 | 76.8983 | 60.2 | 82.9995 | 18.9165 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.9028 | 61.8181 | 60.8 | 82.9995 | 18.9153 | 17.0082 | 59.6 | 0 | 18.9126 | 5.704 | 59.8 | 0 | 18.9099 | 0.29537 | 60 | 0 | 18.9076 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9159 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9072 | 23.3768 | 60.8 | 50.0004 | 18.9095 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.9094 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.9138 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9098 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.8962 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.895 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.917 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.9147 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.913 | 50.4187 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9183 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 18.917 | 62.0148 | 59.6 | 50.0004 | 18.9244 | 65.9836 | 59.4 | 50.0004 | 18.9053 | 81.9964 | 60 | 82.9995 | 23.3062 | 82.6108 | 60 | 82.9995 | 18.902 | 49.7228 | 60.0456 | 50.0004 | 18.9241 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9194 | 32.0375 | 60.6 | 50.0004 | 18.9323 | 24.4612 | 60.8 | 50.0004 | 18.9309 | 21.211 | 61 | 50.0004 | 18.9183 | 10.5462 | 61.2 | 50.0004 | 18.9208 | 3.6762 | 61.4 | 50.0004 | 18.9263 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9244 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 18.9248 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.9111 | 61.8181 | 60.8 | 82.9995 | 18.9236 | 17.0082 | 59.6 | 0 | 18.9209 | 5.704 | 59.8 | 0 | 18.9182 | 0.29537 | 60 | 0 | 18.9159 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9242 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9155 | 23.3802 | 60.8 | 50.0004 | 18.918 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.9177 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.9222 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9181 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.9045 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.9033 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.9253 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.923 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.9214 | 50.4187 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9268 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.9253 | 62.0148 | 59.6 | 50.0004 | 18.9329 | 66.0917 | 59.4 | 50.0004 | 18.9136 | 82.0696 | 60 | 82.9995 | 23.3145 | 82.6108 | 60 | 82.9995 | 18.9103 | 49.7228 | 60.0472 | 50.0004 | 18.9324 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9277 | 32.0393 | 60.6 | 50.0004 | 18.9406 | 24.4612 | 60.8 | 50.0004 | 18.9393 | 21.211 | 61 | 50.0004 | 18.9267 | 10.5462 | 61.2 | 50.0004 | 18.9291 | 3.6762 | 61.4 | 50.0004 | 18.9346 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9327 | 76.8925 | 60.2 | 82.9995 | 18.9333 | 70.0686 | 60.4 | 82.9995 | 18.9194 | 61.8181 | 60.8 | 82.9995 | 18.9319 | 17.0082 | 59.6 | 0 | 18.9294 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.9265 | 0.29537 | 60 | 0 | 18.9243 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9325 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9238 | 23.3802 | 60.8 | 50.0004 | 18.9263 | 30.1293 | 60.6 | 50.0004 | 18.9261 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.9305 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9264 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.9128 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.9116 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.9336 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.9313 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.9297 | 50.4187 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9351 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.9336 | 62.0148 | 59.6 | 50.0004 | 18.9412 | 66.0917 | 59.4 | 50.0004 | 18.9219 | 82.0696 | 60 | 82.9995 | 23.323 | 82.6108 | 60 | 82.9995 | 18.9187 | 49.7228 | 60.0489 | 50.0004 | 18.9407 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9361 | 32.0393 | 60.6 | 50.0004 | 18.949 | 24.4612 | 60.8 | 50.0004 | 18.9476 | 21.211 | 61 | 50.0004 | 18.935 | 10.5462 | 61.2 | 50.0004 | 18.9374 | 3.6758 | 61.4 | 50.0004 | 18.943 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.941 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 18.9417 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.928 | 61.822 | 60.8 | 82.9995 | 18.9402 | 17.0082 | 59.6 | 0 | 18.9377 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.9348 | 0.29537 | 60 | 0 | 18.9326 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9409 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9321 | 23.3802 | 60.8 | 50.0004 | 18.9346 | 30.1325 | 60.6 | 50.0004 | 18.9344 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.939 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9347 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.9211 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.9199 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.9419 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.9397 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.938 | 50.4005 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9435 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.942 | 62.0624 | 59.6 | 50.0004 | 18.9495 | 66.219 | 59.4 | 50.0004 | 18.9302 | 82.0779 | 60 | 82.9995 | 23.3313 | 82.6108 | 60 | 82.9995 | 18.927 | 49.7228 | 60.0506 | 50.0004 | 18.949 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9444 | 32.0405 | 60.6 | 50.0004 | 18.9573 | 24.4567 | 60.8 | 50.0004 | 18.9559 | 21.211 | 61 | 50.0004 | 18.9434 | 10.5462 | 61.2 | 50.0004 | 18.9458 | 3.6758 | 61.4 | 50.0004 | 18.9513 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9493 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 18.95 | 70.0685 | 60.4 | 82.9995 | 18.9363 | 61.822 | 60.8 | 82.9995 | 18.9485 | 17.0082 | 59.6 | 0 | 18.946 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.9431 | 0.29516 | 60 | 0 | 18.9409 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9492 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9404 | 23.3802 | 60.8 | 50.0004 | 18.943 | 30.1325 | 60.6 | 50.0004 | 18.9427 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.9473 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9431 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.9294 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.9282 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.9502 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.948 | 62.2069 | 59.6 | 50.0004 | 18.9463 | 50.4005 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9518 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.9503 | 62.0624 | 59.6 | 50.0004 | 18.9578 | 66.219 | 59.4 | 50.0004 | 18.9385 | 82.0779 | 60 | 82.9995 | 23.3396 | 82.6062 | 60 | 82.9995 | 18.9354 | 49.7228 | 60.0522 | 50.0004 | 18.9574 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9528 | 32.0405 | 60.6 | 50.0004 | 18.9656 | 24.4567 | 60.8 | 50.0004 | 18.9643 | 21.2098 | 61 | 50.0004 | 18.9517 | 10.5468 | 61.2 | 50.0004 | 18.9541 | 3.6755 | 61.4 | 50.0004 | 18.9596 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9576 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 18.9583 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 18.9446 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 18.957 | 17.0082 | 59.6 | 0 | 18.9543 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.9514 | 0.29516 | 60 | 0 | 18.9492 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9575 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9489 | 23.3802 | 60.8 | 50.0004 | 18.9513 | 30.1325 | 60.6 | 50.0004 | 18.951 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.9556 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9514 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.9377 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.9365 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.9587 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.9564 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 18.9546 | 50.4051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9601 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.9587 | 62.0919 | 59.6 | 50.0004 | 18.9661 | 66.219 | 59.4 | 50.0004 | 18.9468 | 82.1358 | 60 | 82.9995 | 23.3479 | 82.6062 | 60 | 82.9995 | 18.9437 | 49.7228 | 60.0539 | 50.0004 | 18.9657 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9611 | 31.9641 | 60.6 | 50.0004 | 18.974 | 24.4567 | 60.8 | 50.0004 | 18.9727 | 21.2098 | 61 | 50.0004 | 18.96 | 10.5468 | 61.2 | 50.0004 | 18.9624 | 3.6755 | 61.4 | 50.0004 | 18.968 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9659 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 18.9666 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 18.9529 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 18.9653 | 17.0093 | 59.6 | 0 | 18.9626 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.96 | 0.29544 | 60 | 0 | 18.9575 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9659 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9572 | 23.3802 | 60.8 | 50.0004 | 18.9596 | 30.1325 | 60.6 | 50.0004 | 18.9595 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 18.9639 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9597 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.946 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.9448 | 76.5637 | 60.2 | 82.9995 | 18.967 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.9647 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 18.963 | 50.4051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9684 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.967 | 62.0919 | 59.6 | 50.0004 | 18.9745 | 66.219 | 59.4 | 50.0004 | 18.9551 | 82.1358 | 60 | 82.9995 | 23.3562 | 82.5912 | 60 | 82.9995 | 18.952 | 49.7228 | 60.0556 | 50.0004 | 18.9741 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9694 | 31.9641 | 60.6 | 50.0004 | 18.9823 | 24.4567 | 60.8 | 50.0004 | 18.981 | 21.2098 | 61 | 50.0004 | 18.9683 | 10.5468 | 61.2 | 50.0004 | 18.9708 | 3.6758 | 61.4 | 50.0004 | 18.9763 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9742 | 76.8788 | 60.2 | 82.9995 | 18.9749 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 18.9612 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 18.9736 | 17.0093 | 59.6 | 0 | 18.9709 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.9683 | 0.29544 | 60 | 0 | 18.9659 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9742 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9655 | 23.4306 | 60.8 | 50.0004 | 18.9679 | 30.134 | 60.6 | 50.0004 | 18.9678 | 36.9861 | 60.4 | 50.0004 | 18.9722 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9681 | 49.1358 | 60 | 50.0004 | 18.9546 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.9531 | 76.5865 | 60.2 | 82.9995 | 18.9753 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.973 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 18.9713 | 50.4051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9767 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.9753 | 62.0862 | 59.6 | 50.0004 | 18.9828 | 66.219 | 59.4 | 50.0004 | 18.9634 | 82.1367 | 60 | 82.9995 | 23.3645 | 82.5912 | 60 | 82.9995 | 18.9603 | 49.7228 | 60.0572 | 50.0004 | 18.9824 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9777 | 31.9659 | 60.6 | 50.0004 | 18.9907 | 24.4585 | 60.8 | 50.0004 | 18.9893 | 21.2098 | 61 | 50.0004 | 18.9767 | 10.5468 | 61.2 | 50.0004 | 18.9791 | 3.6758 | 61.4 | 50.0004 | 18.9846 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9825 | 76.8788 | 60.2 | 82.9995 | 18.9832 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 18.9695 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 18.9819 | 17.0093 | 59.6 | 0 | 18.9792 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.9766 | 0.29544 | 60 | 0 | 18.9742 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9825 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9739 | 23.4306 | 60.8 | 50.0004 | 18.9762 | 30.134 | 60.6 | 50.0004 | 18.9761 | 36.9861 | 60.4 | 50.0004 | 18.9806 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9764 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 18.9629 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.9617 | 76.5865 | 60.2 | 82.9995 | 18.9836 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.9813 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 18.9797 | 50.4051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.985 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.9836 | 62.0862 | 59.6 | 50.0004 | 18.9912 | 66.219 | 59.4 | 50.0004 | 18.9719 | 82.1367 | 60 | 82.9995 | 23.3728 | 82.5874 | 60 | 82.9995 | 18.9686 | 49.7228 | 60.0589 | 50.0004 | 18.9907 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9861 | 31.9659 | 60.6 | 50.0004 | 18.999 | 24.4585 | 60.8 | 50.0004 | 18.9977 | 21.2098 | 61 | 50.0004 | 18.985 | 10.5476 | 61.2 | 50.0004 | 18.9874 | 3.6758 | 61.4 | 50.0004 | 18.993 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9911 | 76.8779 | 60.2 | 82.9995 | 18.9917 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 18.9778 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 18.9902 | 17.0093 | 59.6 | 0 | 18.9875 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.9849 | 0.29544 | 60 | 0 | 18.9825 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9908 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9822 | 23.4306 | 60.8 | 50.0004 | 18.9846 | 30.134 | 60.6 | 50.0004 | 18.9845 | 36.9861 | 60.4 | 50.0004 | 18.9889 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.9847 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 18.9712 | 68.4157 | 60.4 | 82.9995 | 18.97 | 76.5946 | 60.2 | 82.9995 | 18.9919 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.9896 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 18.988 | 50.4171 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 18.9934 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 18.9919 | 62.0862 | 59.6 | 50.0004 | 18.9995 | 66.217 | 59.4 | 50.0004 | 18.9802 | 82.1367 | 60 | 82.9995 | 23.3811 | 82.5874 | 60 | 82.9995 | 18.977 | 49.7228 | 60.0606 | 50.0004 | 18.999 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 18.9944 | 31.8873 | 60.6 | 50.0004 | 19.0073 | 24.4585 | 60.8 | 50.0004 | 19.006 | 21.2098 | 61 | 50.0004 | 18.9933 | 10.5476 | 61.2 | 50.0004 | 18.9957 | 3.6758 | 61.4 | 50.0004 | 19.0013 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 18.9994 | 76.8779 | 60.2 | 82.9995 | 19 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 18.9861 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 18.9985 | 17.0076 | 59.6 | 0 | 18.9961 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 18.9932 | 0.29519 | 60 | 0 | 18.991 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 18.9991 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9905 | 23.4306 | 60.8 | 50.0004 | 18.9929 | 30.134 | 60.6 | 50.0004 | 18.9928 | 36.9861 | 60.4 | 50.0004 | 18.9972 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 18.993 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 18.9795 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 18.9783 | 76.5946 | 60.2 | 82.9995 | 19.0002 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 18.998 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 18.9963 | 50.4171 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0017 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 19.0002 | 62.0862 | 59.6 | 50.0004 | 19.0078 | 66.217 | 59.4 | 50.0004 | 18.9885 | 82.1367 | 60 | 82.9995 | 23.3894 | 82.5881 | 60 | 82.9995 | 18.9853 | 49.7228 | 60.0622 | 50.0004 | 19.0074 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0027 | 31.8873 | 60.6 | 50.0004 | 19.0157 | 24.4585 | 60.8 | 50.0004 | 19.0143 | 21.0723 | 61 | 50.0004 | 19.0016 | 10.5467 | 61.2 | 50.0004 | 19.004 | 3.5757 | 61.4 | 50.0004 | 19.0096 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0077 | 76.8833 | 60.2 | 82.9995 | 19.0083 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 18.9944 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 19.0068 | 17.0076 | 59.6 | 0 | 19.0044 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.0015 | 0.29519 | 60 | 0 | 18.9993 | 3.3764 | 61.4 | 50.0004 | 19.0076 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 18.9988 | 23.4315 | 60.8 | 50.0004 | 19.0012 | 30.134 | 60.6 | 50.0004 | 19.0011 | 36.9861 | 60.4 | 50.0004 | 19.0056 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.0013 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 18.9878 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 18.9866 | 76.5922 | 60.2 | 82.9995 | 19.0085 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0063 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0046 | 50.4313 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0101 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 19.0087 | 62.0815 | 59.6 | 50.0004 | 19.0161 | 66.217 | 59.4 | 50.0004 | 18.9968 | 82.1969 | 60 | 82.9995 | 23.3979 | 82.5881 | 60 | 82.9995 | 18.9937 | 49.7228 | 60.0639 | 50.0004 | 19.0157 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0111 | 31.8894 | 60.6 | 50.0004 | 19.024 | 24.4576 | 60.8 | 50.0004 | 19.0226 | 21.0723 | 61 | 50.0004 | 19.01 | 10.5467 | 61.2 | 50.0004 | 19.0125 | 3.5757 | 61.4 | 50.0004 | 19.0181 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.016 | 76.8833 | 60.2 | 82.9995 | 19.0166 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0029 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 19.0151 | 17.0076 | 59.6 | 0 | 19.0127 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.0098 | 0.29547 | 60 | 0 | 19.0076 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 19.0159 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 19.0072 | 23.4315 | 60.8 | 50.0004 | 19.0096 | 30.134 | 60.6 | 50.0004 | 19.0094 | 36.9861 | 60.4 | 50.0004 | 19.0139 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.0096 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 18.9961 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 18.9949 | 76.5922 | 60.2 | 82.9995 | 19.0168 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0148 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0129 | 50.4313 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0184 | 49.7742 | 60 | 50.0004 | 19.017 | 62.0815 | 59.6 | 50.0004 | 19.0244 | 66.217 | 59.4 | 50.0004 | 19.0051 | 82.1969 | 60 | 82.9995 | 23.4062 | 82.5881 | 60 | 82.9995 | 19.002 | 49.7292 | 60.0656 | 50.0004 | 19.024 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0194 | 31.8894 | 60.6 | 50.0004 | 19.0323 | 24.4576 | 60.8 | 50.0004 | 19.031 | 21.0723 | 61 | 50.0004 | 19.0183 | 10.5467 | 61.2 | 50.0004 | 19.0208 | 3.576 | 61.4 | 50.0004 | 19.0264 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0243 | 76.8833 | 60.2 | 82.9995 | 19.0249 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0112 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 19.0237 | 17.0076 | 59.6 | 0 | 19.021 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.0183 | 0.29547 | 60 | 0 | 19.0159 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 19.0242 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 19.0155 | 23.4284 | 60.8 | 50.0004 | 19.0179 | 30.134 | 60.6 | 50.0004 | 19.0177 | 36.9871 | 60.4 | 50.0004 | 19.0222 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.0181 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 19.0044 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0032 | 76.5922 | 60.2 | 82.9995 | 19.0254 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0231 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0212 | 50.4351 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0267 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.0254 | 62.0815 | 59.6 | 50.0004 | 19.0327 | 66.217 | 59.4 | 50.0004 | 19.0134 | 82.1883 | 60 | 82.9995 | 23.4146 | 82.5881 | 60 | 82.9995 | 19.0103 | 49.7292 | 60.0672 | 50.0004 | 19.0324 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0278 | 31.8911 | 60.6 | 50.0004 | 19.0407 | 24.4576 | 60.8 | 50.0004 | 19.0393 | 21.0723 | 61 | 50.0004 | 19.0267 | 10.5467 | 61.2 | 50.0004 | 19.0291 | 3.576 | 61.4 | 50.0004 | 19.0347 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0326 | 76.8833 | 60.2 | 82.9995 | 19.0332 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0195 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 19.032 | 17.0053 | 59.6 | 0 | 19.0293 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.0266 | 0.29547 | 60 | 0 | 19.0242 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0326 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 19.0238 | 23.4284 | 60.8 | 50.0004 | 19.0262 | 30.134 | 60.6 | 50.0004 | 19.0261 | 36.9871 | 60.4 | 50.0004 | 19.0305 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.0264 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 19.0127 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0115 | 76.5922 | 60.2 | 82.9995 | 19.0337 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0314 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0297 | 50.4351 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.035 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.0337 | 62.0815 | 59.6 | 50.0004 | 19.0411 | 66.217 | 59.4 | 50.0004 | 19.0217 | 82.1883 | 60 | 82.9995 | 23.4229 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.0186 | 49.7292 | 60.0689 | 50.0004 | 19.0407 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0361 | 31.8911 | 60.6 | 50.0004 | 19.049 | 24.4576 | 60.8 | 50.0004 | 19.0477 | 20.934 | 61 | 50.0004 | 19.035 | 10.5467 | 61.2 | 50.0004 | 19.0375 | 3.576 | 61.4 | 50.0004 | 19.043 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0409 | 76.8999 | 60.2 | 82.9995 | 19.0415 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0278 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 19.0403 | 17.0053 | 59.6 | 0 | 19.0376 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.0349 | 0.29547 | 60 | 0 | 19.0325 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0409 | 16.6926 | 61 | 50.0004 | 19.0322 | 23.4284 | 60.8 | 50.0004 | 19.0345 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.0344 | 36.9871 | 60.4 | 50.0004 | 19.0388 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.0347 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 19.021 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0198 | 76.5992 | 60.2 | 82.9995 | 19.042 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0397 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.038 | 50.4201 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0433 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.042 | 62.0815 | 59.6 | 50.0004 | 19.0496 | 66.217 | 59.4 | 50.0004 | 19.03 | 82.1883 | 60 | 82.9995 | 23.4312 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.027 | 49.7292 | 60.0706 | 50.0004 | 19.0491 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0444 | 31.8281 | 60.6 | 50.0004 | 19.0574 | 24.4598 | 60.8 | 50.0004 | 19.056 | 20.934 | 61 | 50.0004 | 19.0433 | 10.5467 | 61.2 | 50.0004 | 19.0458 | 3.576 | 61.4 | 50.0004 | 19.0514 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0494 | 76.8999 | 60.2 | 82.9995 | 19.05 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0361 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 19.0486 | 17.0055 | 59.6 | 0 | 19.0459 | 5.7043 | 59.8 | 0 | 19.0432 | 0.29526 | 60 | 0 | 19.0409 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0492 | 16.6915 | 61 | 50.0004 | 19.0405 | 23.4284 | 60.8 | 50.0004 | 19.0428 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.0427 | 36.9871 | 60.4 | 50.0004 | 19.0472 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.043 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 19.0295 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0281 | 76.5992 | 60.2 | 82.9995 | 19.0503 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.048 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0464 | 50.4201 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0516 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.0503 | 62.0815 | 59.6 | 50.0004 | 19.0579 | 66.217 | 59.4 | 50.0004 | 19.0383 | 82.1883 | 60 | 82.9995 | 23.4395 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.0353 | 49.7292 | 60.0722 | 50.0004 | 19.0574 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0528 | 31.8281 | 60.6 | 50.0004 | 19.0657 | 24.4598 | 60.8 | 50.0004 | 19.0643 | 20.8095 | 61 | 50.0004 | 19.0516 | 10.5459 | 61.2 | 50.0004 | 19.0541 | 3.576 | 61.4 | 50.0004 | 19.0597 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0577 | 76.8999 | 60.2 | 82.9995 | 19.0583 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0444 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 19.0569 | 17.0055 | 59.6 | 0 | 19.0544 | 5.7043 | 59.8 | 0 | 19.0515 | 0.29526 | 60 | 0 | 19.0492 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0575 | 16.6915 | 61 | 50.0004 | 19.0488 | 23.4284 | 60.8 | 50.0004 | 19.0511 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.0511 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.0555 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.0514 | 49.138 | 60 | 50.0004 | 19.0378 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0364 | 76.6243 | 60.2 | 82.9995 | 19.0586 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0564 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0547 | 50.4201 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0601 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.0586 | 62.0929 | 59.6 | 50.0004 | 19.0662 | 66.3856 | 59.4 | 50.0004 | 19.0466 | 82.1892 | 60 | 82.9995 | 23.4478 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.0436 | 49.7292 | 60.0739 | 50.0004 | 19.0657 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0611 | 31.8281 | 60.6 | 50.0004 | 19.074 | 24.3823 | 60.8 | 50.0004 | 19.0727 | 20.8095 | 61 | 50.0004 | 19.06 | 10.5459 | 61.2 | 50.0004 | 19.0624 | 3.576 | 61.4 | 50.0004 | 19.068 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.066 | 76.8999 | 60.2 | 82.9995 | 19.0667 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0527 | 61.5995 | 60.8 | 82.9995 | 19.0652 | 16.8929 | 59.6 | 0 | 19.0627 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.0598 | 0.29562 | 60 | 0 | 19.0575 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0658 | 16.692 | 61 | 50.0004 | 19.0571 | 23.4284 | 60.8 | 50.0004 | 19.0596 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.0594 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.064 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.0597 | 49.1341 | 60 | 50.0004 | 19.0461 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0447 | 76.6243 | 60.2 | 82.9995 | 19.0669 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0648 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.063 | 50.4201 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0684 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.067 | 62.0929 | 59.6 | 50.0004 | 19.0745 | 66.3856 | 59.4 | 50.0004 | 19.0552 | 82.1892 | 60 | 82.9995 | 23.4561 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.0519 | 49.7292 | 60.0756 | 50.0004 | 19.074 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0695 | 31.8281 | 60.6 | 50.0004 | 19.0823 | 24.3823 | 60.8 | 50.0004 | 19.0811 | 20.8099 | 61 | 50.0004 | 19.0683 | 10.5459 | 61.2 | 50.0004 | 19.0707 | 3.5756 | 61.4 | 50.0004 | 19.0764 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0743 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 19.075 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.061 | 61.6027 | 60.8 | 82.9995 | 19.0735 | 16.8929 | 59.6 | 0 | 19.071 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.0681 | 0.29562 | 60 | 0 | 19.0659 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0742 | 16.692 | 61 | 50.0004 | 19.0654 | 23.4284 | 60.8 | 50.0004 | 19.0679 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.0677 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.0723 | 43.1121 | 60.2 | 50.0004 | 19.068 | 49.1341 | 60 | 50.0004 | 19.0544 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0532 | 76.6243 | 60.2 | 82.9995 | 19.0752 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0731 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0713 | 50.4201 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0768 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.0753 | 62.0929 | 59.6 | 50.0004 | 19.0828 | 66.3856 | 59.4 | 50.0004 | 19.0635 | 82.2024 | 60 | 82.9995 | 23.4644 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.0603 | 49.7292 | 60.0772 | 50.0004 | 19.0824 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0778 | 31.8281 | 60.6 | 50.0004 | 19.0907 | 24.3838 | 60.8 | 50.0004 | 19.0894 | 20.8099 | 61 | 50.0004 | 19.0767 | 10.5459 | 61.2 | 50.0004 | 19.0791 | 3.5756 | 61.4 | 50.0004 | 19.0847 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0826 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 19.0833 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0693 | 61.6027 | 60.8 | 82.9995 | 19.0818 | 16.8929 | 59.6 | 0 | 19.0793 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.0764 | 0.29562 | 60 | 0 | 19.0742 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0825 | 16.692 | 61 | 50.0004 | 19.0739 | 23.4284 | 60.8 | 50.0004 | 19.0762 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.076 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.0806 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.0763 | 49.1341 | 60 | 50.0004 | 19.0627 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0615 | 76.6243 | 60.2 | 82.9995 | 19.0835 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0814 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0796 | 50.4201 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0851 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.0837 | 62.0929 | 59.6 | 50.0004 | 19.0911 | 66.3856 | 59.4 | 50.0004 | 19.0718 | 82.2024 | 60 | 82.9995 | 23.4727 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.0686 | 49.7292 | 60.0789 | 50.0004 | 19.0907 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0861 | 31.8281 | 60.6 | 50.0004 | 19.0991 | 24.3838 | 60.8 | 50.0004 | 19.0977 | 20.8099 | 61 | 50.0004 | 19.085 | 10.547 | 61.2 | 50.0004 | 19.0874 | 3.4763 | 61.4 | 50.0004 | 19.093 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0909 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 19.0916 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0776 | 61.5997 | 60.8 | 82.9995 | 19.0903 | 16.8929 | 59.6 | 0 | 19.0876 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.085 | 0.29562 | 60 | 0 | 19.0825 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0908 | 16.692 | 61 | 50.0004 | 19.0822 | 23.4247 | 60.8 | 50.0004 | 19.0846 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.0845 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.0889 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.0846 | 49.1341 | 60 | 50.0004 | 19.071 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0698 | 76.6243 | 60.2 | 82.9995 | 19.092 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.0897 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0879 | 50.4113 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.0934 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.092 | 62.0983 | 59.6 | 50.0004 | 19.0995 | 66.721 | 59.4 | 50.0004 | 19.0801 | 82.1911 | 60 | 82.9995 | 23.4812 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.077 | 49.7292 | 60.0806 | 50.0004 | 19.0991 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.0944 | 31.8285 | 60.6 | 50.0004 | 19.1074 | 24.3819 | 60.8 | 50.0004 | 19.1061 | 20.8099 | 61 | 50.0004 | 19.0933 | 10.547 | 61.2 | 50.0004 | 19.0958 | 3.4763 | 61.4 | 50.0004 | 19.1014 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.0992 | 76.9061 | 60.2 | 82.9995 | 19.0999 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0862 | 61.5997 | 60.8 | 82.9995 | 19.0986 | 16.8907 | 59.6 | 0 | 19.0959 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.0933 | 0.29529 | 60 | 0 | 19.0908 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.0991 | 16.692 | 61 | 50.0004 | 19.0905 | 23.4247 | 60.8 | 50.0004 | 19.0929 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.0928 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.0972 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.093 | 49.176 | 60 | 50.0004 | 19.0793 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0781 | 76.6243 | 60.2 | 82.9995 | 19.1003 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.098 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.0963 | 50.4113 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1017 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1003 | 62.0983 | 59.6 | 50.0004 | 19.1078 | 66.721 | 59.4 | 50.0004 | 19.0884 | 82.1911 | 60 | 82.9995 | 23.4895 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.0853 | 49.7292 | 60.0822 | 50.0004 | 19.1074 | 43.8993 | 60.2 | 50.0004 | 19.1028 | 31.8285 | 60.6 | 50.0004 | 19.1157 | 24.3819 | 60.8 | 50.0004 | 19.1144 | 20.8123 | 61 | 50.0004 | 19.1016 | 10.547 | 61.2 | 50.0004 | 19.1041 | 3.4763 | 61.4 | 50.0004 | 19.1097 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.1075 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 19.1082 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.0945 | 61.6007 | 60.8 | 82.9995 | 19.1069 | 16.8907 | 59.6 | 0 | 19.1042 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1016 | 0.29529 | 60 | 0 | 19.0991 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.1075 | 16.692 | 61 | 50.0004 | 19.0989 | 23.4247 | 60.8 | 50.0004 | 19.1012 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1011 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.1056 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1013 | 49.176 | 60 | 50.0004 | 19.0876 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0864 | 76.6243 | 60.2 | 82.9995 | 19.1086 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1063 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1046 | 50.4113 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.11 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1086 | 62.0948 | 59.6 | 50.0004 | 19.1162 | 66.721 | 59.4 | 50.0004 | 19.0967 | 82.1938 | 60 | 82.9995 | 23.4978 | 82.5871 | 60 | 82.9995 | 19.0936 | 49.7292 | 60.0839 | 50.0004 | 19.1157 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1111 | 31.8287 | 60.6 | 50.0004 | 19.1241 | 24.3819 | 60.8 | 50.0004 | 19.1227 | 20.8123 | 61 | 50.0004 | 19.11 | 10.547 | 61.2 | 50.0004 | 19.1124 | 3.4763 | 61.4 | 50.0004 | 19.118 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.1161 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 19.1167 | 70.0678 | 60.4 | 82.9995 | 19.1028 | 61.6007 | 60.8 | 82.9995 | 19.1152 | 16.7322 | 59.6 | 0 | 19.1128 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1099 | 0.29529 | 60 | 0 | 19.1075 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.1158 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1072 | 23.4247 | 60.8 | 50.0004 | 19.1095 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1095 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.1139 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1096 | 49.176 | 60 | 50.0004 | 19.0959 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.0947 | 76.6243 | 60.2 | 82.9995 | 19.1169 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1147 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.113 | 50.4113 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1183 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1169 | 62.0948 | 59.6 | 50.0004 | 19.1245 | 66.721 | 59.4 | 50.0004 | 19.105 | 82.1938 | 60 | 82.9995 | 23.5061 | 82.6023 | 60 | 82.9995 | 19.1019 | 49.7292 | 60.0855 | 50.0004 | 19.1241 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1194 | 31.8287 | 60.6 | 50.0004 | 19.1324 | 24.3819 | 60.8 | 50.0004 | 19.131 | 20.8146 | 61 | 50.0004 | 19.1183 | 10.547 | 61.2 | 50.0004 | 19.1207 | 3.4768 | 61.4 | 50.0004 | 19.1265 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.1244 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 19.125 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.1111 | 61.6007 | 60.8 | 82.9995 | 19.1235 | 16.7322 | 59.6 | 0 | 19.1211 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1182 | 0.29529 | 60 | 0 | 19.1158 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.1241 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1155 | 23.4269 | 60.8 | 50.0004 | 19.1178 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1178 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.1222 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1179 | 49.176 | 60 | 50.0004 | 19.1042 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.103 | 76.6108 | 60.2 | 82.9995 | 19.1252 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1232 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1213 | 50.4113 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1267 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1254 | 62.0948 | 59.6 | 50.0004 | 19.1328 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1133 | 82.2304 | 60 | 82.9995 | 23.5144 | 82.6023 | 60 | 82.9995 | 19.1102 | 49.7292 | 60.0872 | 50.0004 | 19.1324 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1278 | 31.8257 | 60.6 | 50.0004 | 19.1407 | 24.3803 | 60.8 | 50.0004 | 19.1394 | 20.8146 | 61 | 50.0004 | 19.1266 | 10.547 | 61.2 | 50.0004 | 19.129 | 3.4768 | 61.4 | 50.0004 | 19.1348 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.1327 | 76.9092 | 60.2 | 82.9995 | 19.1333 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.1194 | 61.6007 | 60.8 | 82.9995 | 19.1318 | 16.6012 | 59.6 | 0 | 19.1294 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1265 | 0.29557 | 60 | 0 | 19.1241 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.1324 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1238 | 23.4269 | 60.8 | 50.0004 | 19.1262 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1261 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.1306 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1263 | 49.1915 | 60 | 50.0004 | 19.1128 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1113 | 76.6108 | 60.2 | 82.9995 | 19.1335 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1315 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1296 | 50.4113 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.135 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1337 | 62.0948 | 59.6 | 50.0004 | 19.1411 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1218 | 82.2304 | 60 | 82.9995 | 23.5227 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1186 | 49.7292 | 60.0889 | 50.0004 | 19.1407 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1362 | 31.8257 | 60.6 | 50.0004 | 19.149 | 24.3803 | 60.8 | 50.0004 | 19.1477 | 20.8146 | 61 | 50.0004 | 19.1349 | 10.5464 | 61.2 | 50.0004 | 19.1375 | 3.4764 | 61.4 | 50.0004 | 19.1431 | 77.3583 | 60.2 | 82.9995 | 19.141 | 76.9087 | 60.2 | 82.9995 | 19.1416 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.1277 | 61.6007 | 60.8 | 82.9995 | 19.1401 | 16.6012 | 59.6 | 0 | 19.1377 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.135 | 0.29557 | 60 | 0 | 19.1326 | 3.3761 | 61.4 | 50.0004 | 19.1407 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1322 | 23.4269 | 60.8 | 50.0004 | 19.1345 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1344 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.1389 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1346 | 49.1915 | 60 | 50.0004 | 19.1211 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1199 | 76.6108 | 60.2 | 82.9995 | 19.1418 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1398 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1379 | 50.3925 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1434 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1421 | 62.0948 | 59.6 | 50.0004 | 19.1494 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1301 | 82.2304 | 60 | 82.9995 | 23.531 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1269 | 49.7292 | 60.0905 | 50.0004 | 19.149 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1445 | 31.8257 | 60.6 | 50.0004 | 19.1574 | 24.3213 | 60.8 | 50.0004 | 19.1561 | 20.8146 | 61 | 50.0004 | 19.1433 | 10.5464 | 61.2 | 50.0004 | 19.1458 | 3.4764 | 61.4 | 50.0004 | 19.1514 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.1493 | 76.9087 | 60.2 | 82.9995 | 19.1499 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.136 | 61.6007 | 60.8 | 82.9995 | 19.1484 | 16.599 | 59.6 | 0 | 19.146 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1433 | 0.29559 | 60 | 0 | 19.1409 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 19.1492 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1405 | 23.4269 | 60.8 | 50.0004 | 19.1428 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1427 | 36.9842 | 60.4 | 50.0004 | 19.1472 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1429 | 49.1915 | 60 | 50.0004 | 19.1294 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1282 | 76.6108 | 60.2 | 82.9995 | 19.1504 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1481 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1462 | 50.3925 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1517 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1504 | 62.0948 | 59.6 | 50.0004 | 19.1578 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1384 | 82.2304 | 60 | 82.9995 | 23.5393 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1353 | 49.7292 | 60.0922 | 50.0004 | 19.1574 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1528 | 31.8257 | 60.6 | 50.0004 | 19.1657 | 24.3213 | 60.8 | 50.0004 | 19.1644 | 20.8167 | 61 | 50.0004 | 19.1516 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.1541 | 3.4764 | 61.4 | 50.0004 | 19.1598 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.1576 | 76.9242 | 60.2 | 82.9995 | 19.1582 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.1443 | 61.4781 | 60.8 | 82.9995 | 19.157 | 16.599 | 59.6 | 0 | 19.1543 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1516 | 0.29559 | 60 | 0 | 19.1492 | 3.376 | 61.4 | 50.0004 | 19.1575 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1488 | 23.4269 | 60.8 | 50.0004 | 19.1512 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1511 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 19.1555 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1512 | 49.1915 | 60 | 50.0004 | 19.1377 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1365 | 76.6157 | 60.2 | 82.9995 | 19.1587 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1564 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1547 | 50.3817 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.16 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1587 | 62.0948 | 59.6 | 50.0004 | 19.1661 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1467 | 82.2214 | 60 | 82.9995 | 23.5476 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1436 | 49.7292 | 60.0939 | 50.0004 | 19.1657 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1611 | 31.8257 | 60.6 | 50.0004 | 19.1741 | 24.3213 | 60.8 | 50.0004 | 19.1727 | 20.8167 | 61 | 50.0004 | 19.16 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.1625 | 3.4764 | 61.4 | 50.0004 | 19.1681 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.1659 | 76.9242 | 60.2 | 82.9995 | 19.1667 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.1526 | 61.4781 | 60.8 | 82.9995 | 19.1653 | 16.5995 | 59.6 | 0 | 19.1626 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1599 | 0.29559 | 60 | 0 | 19.1575 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.1658 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1572 | 23.4269 | 60.8 | 50.0004 | 19.1595 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1594 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 19.1638 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1595 | 49.1915 | 60 | 50.0004 | 19.146 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1448 | 76.6157 | 60.2 | 82.9995 | 19.167 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1648 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.163 | 50.3817 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1683 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.167 | 62.0948 | 59.6 | 50.0004 | 19.1746 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.155 | 82.2214 | 60 | 82.9995 | 23.5562 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1519 | 49.7292 | 60.0955 | 50.0004 | 19.1741 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1695 | 31.8257 | 60.6 | 50.0004 | 19.1824 | 24.3213 | 60.8 | 50.0004 | 19.1811 | 20.8167 | 61 | 50.0004 | 19.1683 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.1708 | 3.4777 | 61.4 | 50.0004 | 19.1764 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.1742 | 76.923 | 60.2 | 82.9995 | 19.175 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.1611 | 61.2065 | 60.8 | 82.9995 | 19.1736 | 16.5995 | 59.6 | 0 | 19.1711 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1682 | 0.29559 | 60 | 0 | 19.1658 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.1742 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1655 | 23.43 | 60.8 | 50.0004 | 19.1678 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1677 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 19.1722 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1678 | 49.1915 | 60 | 50.0004 | 19.1543 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1531 | 76.6157 | 60.2 | 82.9995 | 19.1753 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1731 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1714 | 50.3817 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1766 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1753 | 62.096 | 59.6 | 50.0004 | 19.1829 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1633 | 82.2259 | 60 | 82.9995 | 23.5645 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1602 | 49.7292 | 60.0972 | 50.0004 | 19.1824 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1778 | 31.8257 | 60.6 | 50.0004 | 19.1907 | 24.3213 | 60.8 | 50.0004 | 19.1895 | 20.8167 | 61 | 50.0004 | 19.1766 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.1791 | 3.4777 | 61.4 | 50.0004 | 19.1848 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.1827 | 76.923 | 60.2 | 82.9995 | 19.1833 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.1694 | 61.2065 | 60.8 | 82.9995 | 19.1819 | 16.5986 | 59.6 | 0 | 19.1794 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1765 | 0.29545 | 60 | 0 | 19.1742 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.1825 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1738 | 23.43 | 60.8 | 50.0004 | 19.1761 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1761 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 19.1805 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1763 | 49.1868 | 60 | 50.0004 | 19.1626 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1614 | 76.6157 | 60.2 | 82.9995 | 19.1836 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1815 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1797 | 50.3817 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1849 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.1836 | 62.096 | 59.6 | 50.0004 | 19.1912 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1716 | 82.2259 | 60 | 82.9995 | 23.5728 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1686 | 49.7347 | 60.0989 | 50.0004 | 19.1907 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 19.1862 | 31.8257 | 60.6 | 50.0004 | 19.1991 | 24.3213 | 60.8 | 50.0004 | 19.1978 | 20.8164 | 61 | 50.0004 | 19.1849 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.1874 | 3.4777 | 61.4 | 50.0004 | 19.1931 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.191 | 76.923 | 60.2 | 82.9995 | 19.1917 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.1777 | 61.2098 | 60.8 | 82.9995 | 19.1902 | 16.5986 | 59.6 | 0 | 19.1877 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1848 | 0.29545 | 60 | 0 | 19.1825 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.1908 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1821 | 23.43 | 60.8 | 50.0004 | 19.1844 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1844 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 19.189 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1846 | 49.1868 | 60 | 50.0004 | 19.1709 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1697 | 76.6158 | 60.2 | 82.9995 | 19.1919 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1898 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.188 | 50.3817 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.1934 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.192 | 62.0951 | 59.6 | 50.0004 | 19.1995 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1799 | 82.2259 | 60 | 82.9995 | 23.5811 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1769 | 49.7347 | 60.1005 | 50.0004 | 19.1991 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.1945 | 31.8276 | 60.6 | 50.0004 | 19.2075 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2061 | 20.8164 | 61 | 50.0004 | 19.1933 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.1957 | 3.4777 | 61.4 | 50.0004 | 19.2014 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.1993 | 76.923 | 60.2 | 82.9995 | 19.2 | 70.0809 | 60.4 | 82.9995 | 19.186 | 61.2098 | 60.8 | 82.9995 | 19.1985 | 16.5986 | 59.6 | 0 | 19.196 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.1931 | 0.29545 | 60 | 0 | 19.1908 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.1991 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1904 | 23.43 | 60.8 | 50.0004 | 19.1929 | 30.1354 | 60.6 | 50.0004 | 19.1927 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 19.1973 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.1929 | 49.1868 | 60 | 50.0004 | 19.1792 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.178 | 76.6158 | 60.2 | 82.9995 | 19.2002 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.1981 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.1963 | 50.3817 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2017 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2004 | 62.0951 | 59.6 | 50.0004 | 19.2078 | 66.7266 | 59.4 | 50.0004 | 19.1882 | 82.2259 | 60 | 82.9995 | 23.5894 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1852 | 49.7347 | 60.1022 | 50.0004 | 19.2074 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2028 | 31.8276 | 60.6 | 50.0004 | 19.2158 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2145 | 20.8164 | 61 | 50.0004 | 19.2016 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.2041 | 3.4769 | 61.4 | 50.0004 | 19.2098 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.2076 | 76.9126 | 60.2 | 82.9995 | 19.2083 | 70.0921 | 60.4 | 82.9995 | 19.1943 | 61.2098 | 60.8 | 82.9995 | 19.2068 | 16.5986 | 59.6 | 0 | 19.2043 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.2017 | 0.29545 | 60 | 0 | 19.1992 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.2074 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.1989 | 23.43 | 60.8 | 50.0004 | 19.2012 | 30.1373 | 60.6 | 50.0004 | 19.201 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 19.2056 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.2013 | 49.1868 | 60 | 50.0004 | 19.1877 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1863 | 76.6158 | 60.2 | 82.9995 | 19.2085 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2064 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2046 | 50.3531 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2101 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2087 | 62.0951 | 59.6 | 50.0004 | 19.2162 | 66.7341 | 59.4 | 50.0004 | 19.1965 | 82.2505 | 60 | 82.9995 | 23.5977 | 82.6151 | 60 | 82.9995 | 19.1935 | 49.7347 | 60.1039 | 50.0004 | 19.2158 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2112 | 31.8281 | 60.6 | 50.0004 | 19.2241 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2228 | 20.8164 | 61 | 50.0004 | 19.21 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.2124 | 3.4769 | 61.4 | 50.0004 | 19.2181 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.2159 | 76.9126 | 60.2 | 82.9995 | 19.2166 | 70.0921 | 60.4 | 82.9995 | 19.2026 | 61.2098 | 60.8 | 82.9995 | 19.2151 | 16.5968 | 59.6 | 0 | 19.2126 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.21 | 0.29572 | 60 | 0 | 19.2075 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.2158 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2072 | 23.43 | 60.8 | 50.0004 | 19.2095 | 30.1373 | 60.6 | 50.0004 | 19.2095 | 36.9852 | 60.4 | 50.0004 | 19.2139 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.2096 | 49.1868 | 60 | 50.0004 | 19.196 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.1946 | 76.6158 | 60.2 | 82.9995 | 19.217 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2147 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2129 | 50.3531 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2184 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.217 | 62.0951 | 59.6 | 50.0004 | 19.2245 | 66.7341 | 59.4 | 50.0004 | 19.2051 | 82.2505 | 60 | 82.9995 | 23.606 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 19.2018 | 49.7347 | 60.1055 | 50.0004 | 19.2241 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2195 | 31.8281 | 60.6 | 50.0004 | 19.2324 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2311 | 20.5437 | 61 | 50.0004 | 19.2183 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.2207 | 3.477 | 61.4 | 50.0004 | 19.2264 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.2242 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 19.2249 | 70.0921 | 60.4 | 82.9995 | 19.2109 | 61.2105 | 60.8 | 82.9995 | 19.2236 | 16.5968 | 59.6 | 0 | 19.2209 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.2183 | 0.29572 | 60 | 0 | 19.2158 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.2241 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2155 | 23.4294 | 60.8 | 50.0004 | 19.2179 | 30.1373 | 60.6 | 50.0004 | 19.2178 | 36.9858 | 60.4 | 50.0004 | 19.2222 | 43.2244 | 60.2 | 50.0004 | 19.2179 | 49.1868 | 60 | 50.0004 | 19.2043 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2029 | 76.6567 | 60.2 | 82.9995 | 19.2253 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2231 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2213 | 50.3665 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2267 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2253 | 62.1198 | 59.6 | 50.0004 | 19.2329 | 66.7341 | 59.4 | 50.0004 | 19.2134 | 82.2505 | 60 | 82.9995 | 23.6143 | 82.5806 | 60 | 82.9995 | 19.2102 | 49.7347 | 60.1072 | 50.0004 | 19.2324 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2278 | 31.8303 | 60.6 | 50.0004 | 19.2408 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2394 | 20.5437 | 61 | 50.0004 | 19.2266 | 10.5456 | 61.2 | 50.0004 | 19.2291 | 3.477 | 61.4 | 50.0004 | 19.2347 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.2325 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 19.2334 | 70.0921 | 60.4 | 82.9995 | 19.2192 | 61.2105 | 60.8 | 82.9995 | 19.2319 | 16.5974 | 59.6 | 0 | 19.2292 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.2266 | 0.29572 | 60 | 0 | 19.2241 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.2324 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2239 | 23.4294 | 60.8 | 50.0004 | 19.2262 | 30.1373 | 60.6 | 50.0004 | 19.2261 | 36.9858 | 60.4 | 50.0004 | 19.2306 | 43.3005 | 60.2 | 50.0004 | 19.2262 | 49.2117 | 60 | 50.0004 | 19.2126 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2114 | 76.6567 | 60.2 | 82.9995 | 19.2336 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2314 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2296 | 50.3665 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.235 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2336 | 62.1198 | 59.6 | 50.0004 | 19.2412 | 66.7341 | 59.4 | 50.0004 | 19.2217 | 82.2505 | 60 | 82.9995 | 23.6226 | 82.5699 | 60 | 82.9995 | 19.2185 | 49.7347 | 60.1089 | 50.0004 | 19.2407 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2361 | 31.8303 | 60.6 | 50.0004 | 19.2491 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2478 | 20.4163 | 61 | 50.0004 | 19.2349 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.2374 | 3.477 | 61.4 | 50.0004 | 19.2432 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.2408 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 19.2417 | 70.0921 | 60.4 | 82.9995 | 19.2275 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.2402 | 16.5974 | 59.6 | 0 | 19.2378 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.2349 | 0.29572 | 60 | 0 | 19.2324 | 3.3765 | 61.4 | 50.0004 | 19.2408 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2322 | 23.4738 | 60.8 | 50.0004 | 19.2345 | 30.1373 | 60.6 | 50.0004 | 19.2345 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.2389 | 43.3005 | 60.2 | 50.0004 | 19.2345 | 49.2117 | 60 | 50.0004 | 19.2209 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2197 | 76.6567 | 60.2 | 82.9995 | 19.2419 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2399 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.238 | 50.3665 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2433 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2419 | 62.1198 | 59.6 | 50.0004 | 19.2495 | 66.7341 | 59.4 | 50.0004 | 19.23 | 82.2507 | 60 | 82.9995 | 23.6311 | 82.5699 | 60 | 82.9995 | 19.2269 | 49.7347 | 60.1105 | 50.0004 | 19.2491 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2445 | 31.8303 | 60.6 | 50.0004 | 19.2574 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2561 | 20.4163 | 61 | 50.0004 | 19.2433 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.2457 | 3.477 | 61.4 | 50.0004 | 19.2515 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.2494 | 76.9053 | 60.2 | 82.9995 | 19.25 | 70.0921 | 60.4 | 82.9995 | 19.2358 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.2485 | 16.5991 | 59.6 | 0 | 19.2461 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.2432 | 0.29572 | 60 | 0 | 19.2408 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 19.2491 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2405 | 23.4738 | 60.8 | 50.0004 | 19.2428 | 30.1373 | 60.6 | 50.0004 | 19.2428 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.2472 | 43.3005 | 60.2 | 50.0004 | 19.2428 | 49.208 | 60 | 50.0004 | 19.2292 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.228 | 76.6567 | 60.2 | 82.9995 | 19.2502 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2482 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2463 | 50.3665 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2516 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2504 | 62.1198 | 59.6 | 50.0004 | 19.2578 | 66.7341 | 59.4 | 50.0004 | 19.2383 | 82.2507 | 60 | 82.9995 | 23.6394 | 82.5699 | 60 | 82.9995 | 19.2352 | 49.7347 | 60.1122 | 50.0004 | 19.2574 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2529 | 31.8303 | 60.6 | 50.0004 | 19.2658 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2645 | 20.4148 | 61 | 50.0004 | 19.2516 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.254 | 3.477 | 61.4 | 50.0004 | 19.2598 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.2577 | 76.908 | 60.2 | 82.9995 | 19.2583 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.2444 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.2568 | 16.5991 | 59.6 | 0 | 19.2544 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.2515 | 0.29572 | 60 | 0 | 19.2491 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 19.2574 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2488 | 23.4738 | 60.8 | 50.0004 | 19.2511 | 30.1373 | 60.6 | 50.0004 | 19.2511 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.2556 | 43.3005 | 60.2 | 50.0004 | 19.2512 | 49.208 | 60 | 50.0004 | 19.2375 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2363 | 76.6567 | 60.2 | 82.9995 | 19.2585 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2565 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2546 | 50.3665 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.26 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2587 | 62.1192 | 59.6 | 50.0004 | 19.2661 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.2466 | 82.2507 | 60 | 82.9995 | 23.6477 | 82.5699 | 60 | 82.9995 | 19.2435 | 49.7347 | 60.1139 | 50.0004 | 19.2657 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2612 | 31.8303 | 60.6 | 50.0004 | 19.2741 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2728 | 20.4148 | 61 | 50.0004 | 19.2599 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.2623 | 3.477 | 61.4 | 50.0004 | 19.2682 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.266 | 76.908 | 60.2 | 82.9995 | 19.2666 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.2527 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.2651 | 16.5991 | 59.6 | 0 | 19.2627 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.26 | 0.29572 | 60 | 0 | 19.2574 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 19.2657 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2572 | 23.4738 | 60.8 | 50.0004 | 19.2595 | 30.1373 | 60.6 | 50.0004 | 19.2594 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.2639 | 43.3005 | 60.2 | 50.0004 | 19.2595 | 49.2101 | 60 | 50.0004 | 19.2458 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2446 | 76.6567 | 60.2 | 82.9995 | 19.2668 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2648 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2629 | 50.3665 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2683 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2671 | 62.1192 | 59.6 | 50.0004 | 19.2745 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.2549 | 82.2507 | 60 | 82.9995 | 23.656 | 82.5699 | 60 | 82.9995 | 19.2518 | 49.7347 | 60.1155 | 50.0004 | 19.274 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2695 | 31.8303 | 60.6 | 50.0004 | 19.2825 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2811 | 20.4148 | 61 | 50.0004 | 19.2682 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.2708 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.2765 | 77.3578 | 60.2 | 82.9995 | 19.2743 | 76.898 | 60.2 | 82.9995 | 19.2749 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.261 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.2734 | 16.5991 | 59.6 | 0 | 19.271 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 19.2683 | 0.29572 | 60 | 0 | 19.2657 | 3.377 | 61.4 | 50.0004 | 19.274 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2655 | 23.4738 | 60.8 | 50.0004 | 19.2678 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.2677 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.2722 | 43.3005 | 60.2 | 50.0004 | 19.2678 | 49.2101 | 60 | 50.0004 | 19.2542 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2529 | 76.6527 | 60.2 | 82.9995 | 19.2754 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2731 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2712 | 50.3702 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2767 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2754 | 62.1192 | 59.6 | 50.0004 | 19.2828 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.2634 | 82.2507 | 60 | 82.9995 | 23.6643 | 82.5699 | 60 | 82.9995 | 19.2602 | 49.7347 | 60.1172 | 50.0004 | 19.2824 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2779 | 31.8303 | 60.6 | 50.0004 | 19.2908 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2895 | 20.4148 | 61 | 50.0004 | 19.2766 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.2791 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.2848 | 77.3602 | 60.2 | 82.9995 | 19.2826 | 76.898 | 60.2 | 82.9995 | 19.2832 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.2693 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.2817 | 16.6022 | 59.6 | 0 | 19.2793 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.2766 | 0.29539 | 60 | 0 | 19.2742 | 3.3767 | 61.3983 | 50.0004 | 19.2825 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2738 | 23.4738 | 60.8 | 50.0004 | 19.2761 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.2761 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.2805 | 43.3005 | 60.2 | 50.0004 | 19.2761 | 49.2134 | 60 | 50.0004 | 19.2625 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2612 | 76.6527 | 60.2 | 82.9995 | 19.2837 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2815 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2795 | 50.3702 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.285 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.2837 | 62.1192 | 59.6 | 50.0004 | 19.2913 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.2717 | 82.2507 | 60 | 82.9995 | 23.6726 | 82.5699 | 60 | 82.9995 | 19.2685 | 49.7347 | 60.1189 | 50.0004 | 19.2908 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2862 | 31.8303 | 60.6 | 50.0004 | 19.2991 | 24.3224 | 60.8 | 50.0004 | 19.2979 | 20.4185 | 61 | 50.0004 | 19.2849 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.2875 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.2932 | 77.3602 | 60.2 | 82.9995 | 19.2909 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.2917 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.2776 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.2903 | 16.6022 | 59.6 | 0 | 19.2876 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.2849 | 0.29539 | 60 | 0 | 19.2825 | 3.3767 | 61.3966 | 50.0004 | 19.2908 | 16.6896 | 61 | 50.0004 | 19.2822 | 23.4738 | 60.8 | 50.0004 | 19.2845 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.2844 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.2889 | 43.3005 | 60.2 | 50.0004 | 19.2845 | 49.2134 | 60 | 50.0004 | 19.2708 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2695 | 76.6527 | 60.2 | 82.9995 | 19.292 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2898 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.288 | 50.3702 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.2933 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.292 | 62.1383 | 59.6 | 50.0004 | 19.2996 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.28 | 82.2507 | 60 | 82.9995 | 23.6809 | 82.5699 | 60 | 82.9995 | 19.2769 | 49.7347 | 60.1205 | 50.0004 | 19.2991 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.2946 | 31.8319 | 60.6 | 50.0004 | 19.3075 | 24.3242 | 60.8 | 50.0004 | 19.3062 | 20.4185 | 61 | 50.0004 | 19.2933 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.2958 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.3015 | 77.3602 | 60.2 | 82.9995 | 19.2992 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.3 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.2859 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.2986 | 16.5026 | 59.6 | 0 | 19.2961 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.2932 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.2908 | 3.3767 | 61.395 | 50.0004 | 19.2991 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.2905 | 23.4738 | 60.8 | 50.0004 | 19.2928 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.2927 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.2972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.2928 | 49.2134 | 60 | 50.0004 | 19.2793 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2781 | 76.6527 | 60.2 | 82.9995 | 19.3003 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.2982 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.2963 | 50.3702 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3016 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3003 | 62.1383 | 59.6 | 50.0004 | 19.3079 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.2883 | 82.2507 | 60 | 82.9995 | 23.6892 | 82.5792 | 60 | 82.9995 | 19.2852 | 49.7347 | 60.1222 | 50.0004 | 19.3074 | 43.8955 | 60.2 | 50.0004 | 19.3029 | 31.8319 | 60.6 | 50.0004 | 19.3159 | 24.3242 | 60.8 | 50.0004 | 19.3145 | 20.4185 | 61 | 50.0004 | 19.3016 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.3041 | 3.4783 | 61.4 | 50.0004 | 19.3098 | 77.3602 | 60.2 | 82.9995 | 19.3075 | 76.8944 | 60.2 | 82.9995 | 19.3083 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.2942 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3069 | 16.5026 | 59.6 | 0 | 19.3044 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3015 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.2991 | 3.3767 | 61.3933 | 50.0004 | 19.3075 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.2988 | 23.472 | 60.8 | 50.0004 | 19.3011 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3011 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.3055 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3011 | 49.2134 | 60 | 50.0004 | 19.2876 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2864 | 76.6609 | 60.2 | 82.9995 | 19.3086 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.3065 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3047 | 50.3355 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3099 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3087 | 62.1383 | 59.6 | 50.0004 | 19.3162 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.2966 | 82.2669 | 60 | 82.9995 | 23.6975 | 82.5792 | 60 | 82.9995 | 19.2935 | 49.7347 | 60.1239 | 50.0004 | 19.3157 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 19.3112 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3242 | 24.3245 | 60.8 | 50.0004 | 19.3229 | 20.4185 | 61 | 50.0004 | 19.3099 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.3124 | 3.4783 | 61.4 | 50.0004 | 19.3181 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.316 | 76.8944 | 60.2 | 82.9995 | 19.3167 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3025 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3152 | 16.5041 | 59.6 | 0 | 19.3127 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3098 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.3074 | 3.3767 | 61.3916 | 50.0004 | 19.3158 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.3071 | 23.472 | 60.8 | 50.0004 | 19.3094 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3094 | 36.9856 | 60.4 | 50.0004 | 19.314 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3094 | 49.2134 | 60 | 50.0004 | 19.2959 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.2947 | 76.6609 | 60.2 | 82.9995 | 19.3169 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.3148 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.313 | 50.3355 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3182 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.317 | 62.1383 | 59.6 | 50.0004 | 19.3245 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.3049 | 82.2669 | 60 | 82.9995 | 23.7061 | 82.5812 | 60 | 82.9995 | 19.3018 | 49.7297 | 60.1255 | 50.0004 | 19.3241 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 19.3195 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3325 | 24.3245 | 60.8 | 50.0004 | 19.3312 | 20.423 | 61 | 50.0004 | 19.3182 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.3207 | 3.4786 | 61.4 | 50.0004 | 19.3265 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.3243 | 76.8968 | 60.2 | 82.9995 | 19.325 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3108 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3235 | 16.5041 | 59.6 | 0 | 19.321 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3184 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.3158 | 3.3767 | 61.39 | 50.0004 | 19.3241 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.3154 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3177 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3177 | 37.0347 | 60.4 | 50.0004 | 19.3223 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3177 | 49.2134 | 60 | 50.0004 | 19.3042 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.303 | 76.6583 | 60.2 | 82.9995 | 19.3252 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.3231 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3213 | 50.3355 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3267 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3254 | 62.1383 | 59.6 | 50.0004 | 19.3329 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.3132 | 82.2754 | 60 | 82.9995 | 23.7144 | 82.5812 | 60 | 82.9995 | 19.3102 | 49.7297 | 60.1272 | 50.0004 | 19.3324 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 19.3279 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3408 | 24.3245 | 60.8 | 50.0004 | 19.3395 | 20.423 | 61 | 50.0004 | 19.3266 | 10.4015 | 61.2 | 50.0004 | 19.3291 | 3.4786 | 61.4 | 50.0004 | 19.3348 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.3326 | 76.8968 | 60.2 | 82.9995 | 19.3333 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3193 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3318 | 16.5046 | 59.6 | 0 | 19.3293 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3267 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.3241 | 3.3763 | 61.3883 | 50.0004 | 19.3324 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.3239 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3262 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.326 | 37.0347 | 60.4 | 50.0004 | 19.3306 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3262 | 49.2134 | 60 | 50.0004 | 19.3125 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3113 | 76.6583 | 60.2 | 82.9995 | 19.3335 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.3314 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3296 | 50.3355 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.335 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3337 | 62.1383 | 59.6 | 50.0004 | 19.3412 | 66.7359 | 59.4 | 50.0004 | 19.3215 | 82.2754 | 60 | 82.9995 | 23.7227 | 82.5812 | 60 | 82.9995 | 19.3185 | 49.7297 | 60.1289 | 50.0004 | 19.3408 | 43.8922 | 60.2 | 50.0004 | 19.3362 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3492 | 24.3245 | 60.8 | 50.0004 | 19.3478 | 20.423 | 61 | 50.0004 | 19.3349 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.3374 | 3.4774 | 61.4 | 50.0004 | 19.3431 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.3409 | 76.9036 | 60.2 | 82.9995 | 19.3416 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3276 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3401 | 16.5046 | 59.6 | 0 | 19.3376 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.335 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.3324 | 3.3763 | 61.3866 | 50.0004 | 19.3407 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.3322 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3345 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3345 | 37.0355 | 60.4 | 50.0004 | 19.3389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3345 | 49.2134 | 60 | 50.0004 | 19.3208 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3196 | 76.6583 | 60.2 | 82.9995 | 19.342 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.3398 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3379 | 50.319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3434 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.342 | 62.1383 | 59.6 | 50.0004 | 19.3496 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.3298 | 82.2846 | 60 | 82.9995 | 23.731 | 82.5812 | 60 | 82.9995 | 19.3268 | 49.7297 | 60.1305 | 50.0004 | 19.3491 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 19.3445 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3575 | 24.2749 | 60.8 | 50.0004 | 19.3562 | 20.423 | 61 | 50.0004 | 19.3433 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.3457 | 3.4774 | 61.4 | 50.0004 | 19.3516 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.3492 | 76.9036 | 60.2 | 82.9995 | 19.3501 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3359 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3484 | 16.5046 | 59.6 | 0 | 19.3459 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3433 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.3408 | 3.3763 | 61.385 | 50.0004 | 19.349 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.3405 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3428 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3428 | 37.0355 | 60.4 | 50.0004 | 19.3472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3428 | 49.2211 | 60 | 50.0004 | 19.3291 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3279 | 76.6583 | 60.2 | 82.9995 | 19.3503 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.3483 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3463 | 50.319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3517 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3503 | 62.1383 | 59.6 | 50.0004 | 19.3579 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.3381 | 82.2846 | 60 | 82.9995 | 23.7393 | 82.5812 | 60 | 82.9995 | 19.3351 | 49.7297 | 60.1322 | 50.0004 | 19.3574 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 19.3529 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3658 | 24.2749 | 60.8 | 50.0004 | 19.3645 | 20.4221 | 61 | 50.0004 | 19.3516 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.3541 | 3.4779 | 61.4 | 50.0004 | 19.3599 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.3575 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 19.3584 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3442 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3569 | 16.5046 | 59.6 | 0 | 19.3542 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3516 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.3491 | 3.3763 | 61.3833 | 50.0004 | 19.3574 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.3489 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3512 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3511 | 37.0355 | 60.4 | 50.0004 | 19.3556 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3511 | 49.2211 | 60 | 50.0004 | 19.3374 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3362 | 76.6831 | 60.2 | 82.9995 | 19.3586 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.3566 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3546 | 50.3176 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.36 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3586 | 62.1334 | 59.6 | 50.0004 | 19.3662 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.3467 | 82.2846 | 60 | 82.9995 | 23.7476 | 82.5812 | 60 | 82.9995 | 19.3434 | 49.7297 | 60.1339 | 50.0004 | 19.3657 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 19.3613 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3742 | 24.2749 | 60.8 | 50.0004 | 19.3729 | 20.4221 | 61 | 50.0004 | 19.3599 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.3624 | 3.4779 | 61.4 | 50.0004 | 19.3682 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.3658 | 76.9076 | 60.2 | 82.9995 | 19.3667 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3525 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3652 | 16.5033 | 59.6 | 0 | 19.3628 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3599 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.3574 | 3.3763 | 61.3816 | 50.0004 | 19.3657 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.3572 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3595 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3595 | 37.0355 | 60.4 | 50.0004 | 19.3639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3595 | 49.2244 | 60 | 50.0004 | 19.3457 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3445 | 76.6831 | 60.2 | 82.9995 | 19.3669 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 19.3649 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.363 | 50.3176 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3683 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3669 | 62.1334 | 59.6 | 50.0004 | 19.3745 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.355 | 82.2846 | 60 | 82.9995 | 23.7559 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.3518 | 49.7297 | 60.1355 | 50.0004 | 19.3741 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 19.3696 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3825 | 24.2749 | 60.8 | 50.0004 | 19.3812 | 20.425 | 61 | 50.0004 | 19.3682 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.3707 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.3766 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.3741 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 19.375 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3608 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3735 | 16.5033 | 59.6 | 0 | 19.3711 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3682 | 0.29567 | 60 | 0 | 19.3657 | 3.3763 | 61.38 | 50.0004 | 19.374 | 16.6903 | 61 | 50.0004 | 19.3655 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3678 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3678 | 37.0355 | 60.4 | 50.0004 | 19.3722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3678 | 49.2244 | 60 | 50.0004 | 19.3542 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3528 | 76.6831 | 60.2 | 82.9995 | 19.3752 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.3732 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3713 | 50.3147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3766 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3754 | 62.1301 | 59.6 | 50.0004 | 19.3828 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.3633 | 82.2766 | 60 | 82.9995 | 23.7642 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.3601 | 49.7297 | 60.1372 | 50.0004 | 19.3824 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 19.3779 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3909 | 24.2749 | 60.8 | 50.0004 | 19.3895 | 20.425 | 61 | 50.0004 | 19.3766 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.379 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.3849 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.3827 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 19.3833 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3691 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3818 | 16.5057 | 59.6 | 0 | 19.3794 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.3767 | 0.29542 | 60 | 0 | 19.374 | 3.3763 | 61.3783 | 50.0004 | 19.3824 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.3738 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3761 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3761 | 37.0355 | 60.4 | 50.0004 | 19.3806 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3761 | 49.2821 | 60 | 50.0004 | 19.3625 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3611 | 76.6831 | 60.2 | 82.9995 | 19.3835 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.3815 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3796 | 50.3147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3849 | 49.7757 | 60 | 50.0004 | 19.3838 | 62.1301 | 59.6 | 50.0004 | 19.3912 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.3716 | 82.2766 | 60 | 82.9995 | 23.7725 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.3685 | 49.7294 | 60.1389 | 50.0004 | 19.3907 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 19.3862 | 31.8292 | 60.6 | 50.0004 | 19.3992 | 24.2749 | 60.8 | 50.0004 | 19.3979 | 20.425 | 61 | 50.0004 | 19.3849 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.3873 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.3932 | 77.3615 | 60.2 | 82.9995 | 19.391 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 19.3916 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3774 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3901 | 16.5057 | 59.6 | 0 | 19.3877 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 19.385 | 0.29542 | 60 | 0 | 19.3824 | 3.3763 | 61.3766 | 50.0004 | 19.3907 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.3822 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3844 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3844 | 37.0355 | 60.4 | 50.0004 | 19.3889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3844 | 49.2821 | 60 | 50.0004 | 19.3708 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3696 | 76.687 | 60.2 | 82.9995 | 19.3918 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.3898 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3879 | 50.3059 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.3933 | 49.7764 | 60 | 50.0004 | 19.3921 | 62.1301 | 59.6 | 50.0004 | 19.3995 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.3799 | 82.2766 | 60 | 82.9995 | 23.7808 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.3768 | 49.7294 | 60.1405 | 50.0004 | 19.3991 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 19.3946 | 31.762 | 60.6 | 50.0004 | 19.4075 | 24.2726 | 60.8 | 50.0004 | 19.4062 | 20.425 | 61 | 50.0004 | 19.3932 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.3958 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.4015 | 77.3321 | 60.2 | 82.9995 | 19.3993 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 19.3999 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.3857 | 61.211 | 60.8 | 82.9995 | 19.3984 | 16.5057 | 59.6 | 0 | 19.396 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.3933 | 0.29574 | 60 | 0 | 19.3907 | 3.3764 | 61.375 | 50.0004 | 19.399 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.3905 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.3928 | 30.2094 | 60.6 | 50.0004 | 19.3927 | 37.0355 | 60.4 | 50.0004 | 19.3972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.3927 | 49.3254 | 60 | 50.0004 | 19.3792 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3779 | 76.687 | 60.2 | 82.9995 | 19.4001 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.3982 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.3962 | 50.3059 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4016 | 49.7764 | 60 | 50.0004 | 19.4004 | 62.1301 | 59.6 | 50.0004 | 19.408 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.3882 | 82.2766 | 60 | 82.9995 | 23.7893 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.3851 | 49.7427 | 60.1422 | 50.0004 | 19.4074 | 43.8935 | 60.2 | 50.0004 | 19.4029 | 31.762 | 60.6 | 50.0004 | 19.4159 | 24.2726 | 60.8 | 50.0004 | 19.4146 | 20.4233 | 61 | 50.0004 | 19.4016 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4041 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.4099 | 77.3321 | 60.2 | 82.9995 | 19.4076 | 76.9112 | 60.2 | 82.9995 | 19.4084 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.394 | 60.8695 | 60.8 | 82.9995 | 19.4067 | 16.5057 | 59.6 | 0 | 19.4043 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.4016 | 0.29574 | 60 | 0 | 19.399 | 3.3764 | 61.3733 | 50.0004 | 19.4073 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.3988 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4011 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4011 | 37.0335 | 60.4 | 50.0004 | 19.4055 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.401 | 49.3254 | 60 | 50.0004 | 19.3875 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3862 | 76.6837 | 60.2 | 82.9995 | 19.4087 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4066 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4045 | 50.2723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.41 | 49.7764 | 60 | 50.0004 | 19.4087 | 62.1266 | 59.6 | 50.0004 | 19.4163 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.3965 | 82.2732 | 60 | 82.9995 | 23.7976 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.3934 | 49.7427 | 60.1439 | 50.0004 | 19.4158 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 19.4113 | 31.6683 | 60.6 | 50.0004 | 19.4243 | 24.2726 | 60.8 | 50.0004 | 19.4229 | 20.4233 | 61 | 50.0004 | 19.4099 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4124 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.4182 | 77.3321 | 60.2 | 82.9995 | 19.4159 | 76.9112 | 60.2 | 82.9995 | 19.4167 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.4023 | 60.8695 | 60.8 | 82.9995 | 19.415 | 16.5057 | 59.6 | 0 | 19.4128 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.4099 | 0.29574 | 60 | 0 | 19.4075 | 3.376 | 61.3716 | 50.0004 | 19.4156 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.4072 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4094 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4094 | 37.0335 | 60.4 | 50.0004 | 19.4139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.4094 | 49.326 | 60 | 50.0004 | 19.3958 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.3945 | 76.6837 | 60.2 | 82.9995 | 19.417 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4149 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.413 | 50.2723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4183 | 49.7764 | 60 | 50.0004 | 19.417 | 62.1266 | 59.6 | 50.0004 | 19.4246 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4048 | 82.2732 | 60 | 82.9995 | 23.8059 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.4018 | 49.7427 | 60.1455 | 50.0004 | 19.4241 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 19.4196 | 31.6683 | 60.6 | 50.0004 | 19.4326 | 24.2726 | 60.8 | 50.0004 | 19.4313 | 20.2858 | 61 | 50.0004 | 19.4183 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4208 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.4265 | 77.3321 | 60.2 | 82.9995 | 19.4242 | 76.9106 | 60.2 | 82.9995 | 19.425 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.4109 | 60.8695 | 60.8 | 82.9995 | 19.4236 | 16.5057 | 59.6 | 0 | 19.4211 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.4182 | 0.29574 | 60 | 0 | 19.4158 | 3.376 | 61.37 | 50.0004 | 19.4241 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.4155 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4178 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4177 | 37.09 | 60.4 | 50.0004 | 19.4222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.4177 | 49.326 | 60 | 50.0004 | 19.4041 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4028 | 76.6837 | 60.2 | 82.9995 | 19.4253 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4232 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4213 | 50.2717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4266 | 49.7781 | 60 | 50.0004 | 19.4253 | 62.1266 | 59.6 | 50.0004 | 19.4329 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4133 | 82.2808 | 60 | 82.9995 | 23.8142 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.4101 | 49.7427 | 60.1472 | 50.0004 | 19.4324 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 19.4279 | 31.6683 | 60.6 | 50.0004 | 19.4409 | 24.2709 | 60.8 | 50.0004 | 19.4396 | 20.2858 | 61 | 50.0004 | 19.4266 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4291 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.4349 | 77.2799 | 60.2 | 82.9995 | 19.4325 | 76.9106 | 60.2 | 82.9995 | 19.4333 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.4192 | 60.8695 | 60.8 | 82.9995 | 19.4319 | 16.2182 | 59.6 | 0 | 19.4294 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.4265 | 0.29574 | 60 | 0 | 19.4241 | 3.3765 | 61.3683 | 50.0004 | 19.4324 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.4238 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4261 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4261 | 37.09 | 60.4 | 50.0004 | 19.4305 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.426 | 49.3215 | 60 | 50.0004 | 19.4124 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4111 | 76.6837 | 60.2 | 82.9995 | 19.4336 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4315 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4297 | 50.2717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4349 | 49.7781 | 60 | 50.0004 | 19.4337 | 62.1266 | 59.6 | 50.0004 | 19.4412 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4216 | 82.2808 | 60 | 82.9995 | 23.8225 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.4185 | 49.7427 | 60.1488 | 50.0004 | 19.4407 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 19.4363 | 31.6683 | 60.6 | 50.0004 | 19.4492 | 24.2709 | 60.8 | 50.0004 | 19.4479 | 20.2858 | 61 | 50.0004 | 19.4349 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4374 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.4432 | 77.2799 | 60.2 | 82.9995 | 19.441 | 76.9104 | 60.2 | 82.9995 | 19.4417 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.4275 | 60.8695 | 60.8 | 82.9995 | 19.4402 | 16.2182 | 59.6 | 0 | 19.4377 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.4348 | 0.29574 | 60 | 0 | 19.4324 | 3.3765 | 61.3666 | 50.0004 | 19.4407 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.4321 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4344 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4344 | 37.09 | 60.4 | 50.0004 | 19.439 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.4344 | 49.3215 | 60 | 50.0004 | 19.4207 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4194 | 76.6837 | 60.2 | 82.9995 | 19.4419 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4398 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.438 | 50.268 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4432 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 19.442 | 62.1303 | 59.6 | 50.0004 | 19.4495 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4299 | 82.3041 | 60 | 82.9995 | 23.8308 | 82.581 | 60 | 82.9995 | 19.4268 | 49.7427 | 60.1505 | 50.0004 | 19.4491 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 19.4446 | 31.5696 | 60.6 | 50.0004 | 19.4576 | 24.2709 | 60.8 | 50.0004 | 19.4562 | 20.2858 | 61 | 50.0004 | 19.4432 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4457 | 3.478 | 61.4 | 50.0004 | 19.4515 | 77.2701 | 60.2 | 82.9995 | 19.4493 | 76.9104 | 60.2 | 82.9995 | 19.45 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.4358 | 60.8695 | 60.8 | 82.9995 | 19.4485 | 16.2145 | 59.6 | 0 | 19.446 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.4434 | 0.29574 | 60 | 0 | 19.4407 | 3.3765 | 61.365 | 50.0004 | 19.4491 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.4404 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4427 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4427 | 37.09 | 60.4 | 50.0004 | 19.4473 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.4427 | 49.3215 | 60 | 50.0004 | 19.429 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4277 | 76.6837 | 60.2 | 82.9995 | 19.4502 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4482 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4463 | 50.268 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4515 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 19.4504 | 62.1303 | 59.6 | 50.0004 | 19.4579 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4382 | 82.3041 | 60 | 82.9995 | 23.8391 | 82.584 | 60 | 82.9995 | 19.4351 | 49.7427 | 60.1522 | 50.0004 | 19.4574 | 43.8911 | 60.2 | 50.0004 | 19.4529 | 31.5696 | 60.6 | 50.0004 | 19.4659 | 24.2709 | 60.8 | 50.0004 | 19.4646 | 20.0072 | 61 | 50.0004 | 19.4516 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4541 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.46 | 77.2701 | 60.2 | 82.9995 | 19.4576 | 76.9268 | 60.2 | 82.9995 | 19.4583 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.4441 | 60.8695 | 60.8 | 82.9995 | 19.4568 | 16.2145 | 59.6 | 0 | 19.4543 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.4517 | 0.29574 | 60 | 0 | 19.4491 | 3.3765 | 61.3633 | 50.0004 | 19.4574 | 16.6894 | 61 | 50.0004 | 19.4489 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.451 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.451 | 37.09 | 60.4 | 50.0004 | 19.4556 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.451 | 49.3215 | 60 | 50.0004 | 19.4375 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.436 | 76.6837 | 60.2 | 82.9995 | 19.4585 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4565 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4546 | 50.2657 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.46 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 19.4587 | 62.1265 | 59.6 | 50.0004 | 19.4663 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4465 | 82.3041 | 60 | 82.9995 | 23.8474 | 82.584 | 60 | 82.9995 | 19.4434 | 49.7427 | 60.1538 | 50.0004 | 19.4658 | 43.8956 | 60.2 | 50.0004 | 19.4612 | 31.5696 | 60.6 | 50.0004 | 19.4742 | 24.2693 | 60.8 | 50.0004 | 19.4729 | 20.0072 | 61 | 50.0004 | 19.4599 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4624 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.4683 | 77.2701 | 60.2 | 82.9995 | 19.4659 | 76.9268 | 60.2 | 82.9995 | 19.4666 | 70.0907 | 60.4 | 82.9995 | 19.4524 | 60.8695 | 60.8 | 82.9995 | 19.4651 | 16.2145 | 59.6 | 0 | 19.4626 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 19.46 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.4574 | 3.3765 | 61.3616 | 50.0004 | 19.4657 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.4572 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4595 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4595 | 37.09 | 60.4 | 50.0004 | 19.4639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.4594 | 49.3236 | 60 | 50.0004 | 19.4458 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4446 | 76.6837 | 60.2 | 82.9995 | 19.4668 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.465 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4629 | 50.2657 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4683 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 19.467 | 62.1265 | 59.6 | 50.0004 | 19.4746 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4548 | 82.3041 | 60 | 82.9995 | 23.8557 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 19.4518 | 49.7427 | 60.1555 | 50.0004 | 19.4741 | 43.8956 | 60.2 | 50.0004 | 19.4696 | 31.5696 | 60.6 | 50.0004 | 19.4826 | 24.2693 | 60.8 | 50.0004 | 19.4813 | 20.0078 | 61 | 50.0004 | 19.4682 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4707 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.4766 | 77.2701 | 60.2 | 82.9995 | 19.4742 | 76.9213 | 60.2 | 82.9995 | 19.4751 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.4607 | 60.869 | 60.8 | 82.9995 | 19.4734 | 16.2145 | 59.6 | 0 | 19.4709 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 19.4683 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.4657 | 3.3765 | 61.36 | 50.0004 | 19.474 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.4656 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4678 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4678 | 37.0886 | 60.4 | 50.0004 | 19.4722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.4677 | 49.3236 | 60 | 50.0004 | 19.4541 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4529 | 76.6818 | 60.2 | 82.9995 | 19.4753 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4733 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4712 | 50.2646 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4767 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 19.4753 | 62.1266 | 59.6 | 50.0004 | 19.4829 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4631 | 82.2843 | 60 | 82.9995 | 23.864 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 19.4601 | 49.7427 | 60.1572 | 50.0004 | 19.4824 | 43.8956 | 60.2 | 50.0004 | 19.478 | 31.5716 | 60.6 | 50.0004 | 19.4909 | 24.2713 | 60.8 | 50.0004 | 19.4896 | 20.0078 | 61 | 50.0004 | 19.4766 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4791 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.4849 | 77.2694 | 60.2 | 82.9995 | 19.4825 | 76.9213 | 60.2 | 82.9995 | 19.4834 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.469 | 60.869 | 60.8 | 82.9995 | 19.4817 | 16.2145 | 59.6 | 0 | 19.4795 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 19.4766 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.4741 | 3.3765 | 61.3583 | 50.0004 | 19.4823 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.4739 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4761 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4761 | 37.0886 | 60.4 | 50.0004 | 19.4806 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.476 | 49.3236 | 60 | 50.0004 | 19.4624 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4612 | 76.6818 | 60.2 | 82.9995 | 19.4836 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4816 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4796 | 50.2646 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.485 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 19.4836 | 62.1266 | 59.6 | 50.0004 | 19.4912 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4714 | 82.2843 | 60 | 82.9995 | 23.8726 | 82.5905 | 60 | 82.9995 | 19.4684 | 49.7427 | 60.1588 | 50.0004 | 19.4908 | 43.8956 | 60.2 | 50.0004 | 19.4863 | 31.5716 | 60.6 | 50.0004 | 19.4993 | 24.2713 | 60.8 | 50.0004 | 19.4979 | 20.0078 | 61 | 50.0004 | 19.4849 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4874 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.4933 | 77.2694 | 60.2 | 82.9995 | 19.4908 | 76.9314 | 60.2 | 82.9995 | 19.4917 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.4773 | 60.8696 | 60.8 | 82.9995 | 19.4902 | 16.2145 | 59.6 | 0 | 19.4878 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 19.4849 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.4824 | 3.3765 | 61.3566 | 50.0004 | 19.4907 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.4822 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4845 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4845 | 37.0886 | 60.4 | 50.0004 | 19.4889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.4844 | 49.3236 | 60 | 50.0004 | 19.4707 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4695 | 76.6978 | 60.2 | 82.9995 | 19.4919 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4899 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4879 | 50.2646 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.4933 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 19.4921 | 62.1489 | 59.6 | 50.0004 | 19.4995 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4797 | 82.2867 | 60 | 82.9995 | 23.8809 | 82.5905 | 60 | 82.9995 | 19.4767 | 49.7427 | 60.1605 | 50.0004 | 19.4991 | 43.8971 | 60.2 | 50.0004 | 19.4946 | 31.5694 | 60.6 | 50.0004 | 19.5076 | 24.2713 | 60.8 | 50.0004 | 19.5063 | 20.0078 | 61 | 50.0004 | 19.4932 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.4957 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.5016 | 77.2694 | 60.2 | 82.9995 | 19.4991 | 76.9314 | 60.2 | 82.9995 | 19.5 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.4858 | 60.8696 | 60.8 | 82.9995 | 19.4985 | 16.2145 | 59.6 | 0 | 19.4961 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 19.4934 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.4907 | 3.3762 | 61.355 | 50.0004 | 19.499 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.4905 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.4928 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.4928 | 37.0886 | 60.4 | 50.0004 | 19.4972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.4927 | 49.3219 | 60 | 50.0004 | 19.479 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4778 | 76.6978 | 60.2 | 82.9995 | 19.5002 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 19.4982 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.4963 | 50.2646 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5016 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 19.5004 | 62.1489 | 59.6 | 50.0004 | 19.5078 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.488 | 82.2867 | 60 | 82.9995 | 23.8892 | 82.5905 | 60 | 82.9995 | 19.485 | 49.7427 | 60.1622 | 50.0004 | 19.5074 | 43.8971 | 60.2 | 50.0004 | 19.5029 | 31.5694 | 60.6 | 50.0004 | 19.5159 | 24.2713 | 60.8 | 50.0004 | 19.5146 | 20.0078 | 61 | 50.0004 | 19.5015 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.504 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.5099 | 77.2694 | 60.2 | 82.9995 | 19.5074 | 76.9314 | 60.2 | 82.9995 | 19.5083 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.4941 | 60.8696 | 60.8 | 82.9995 | 19.5068 | 16.2145 | 59.6 | 0 | 19.5044 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 19.5017 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.499 | 3.3762 | 61.3533 | 50.0004 | 19.5073 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.4988 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5011 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5011 | 37.0886 | 60.4 | 50.0004 | 19.5056 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.501 | 49.3219 | 60 | 50.0004 | 19.4873 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4861 | 76.6986 | 60.2 | 82.9995 | 19.5085 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 19.5066 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5046 | 50.269 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5099 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 19.5088 | 62.1489 | 59.6 | 50.0004 | 19.5162 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.4966 | 82.291 | 60 | 82.9995 | 23.8975 | 82.5905 | 60 | 82.9995 | 19.4934 | 49.7427 | 60.1638 | 50.0004 | 19.5157 | 43.8984 | 60.2 | 50.0004 | 19.5113 | 31.5684 | 60.6 | 50.0004 | 19.5243 | 24.2734 | 60.8 | 50.0004 | 19.5229 | 20.0078 | 61 | 50.0004 | 19.5099 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.5123 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.5183 | 77.2694 | 60.2 | 82.9995 | 19.516 | 76.9314 | 60.2 | 82.9995 | 19.5166 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5024 | 60.8696 | 60.8 | 82.9995 | 19.5151 | 16.0834 | 59.6 | 0 | 19.5127 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.51 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.5073 | 3.3762 | 61.3516 | 50.0004 | 19.5157 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.5072 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5094 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5094 | 37.0886 | 60.4 | 50.0004 | 19.5139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5094 | 49.324 | 60 | 50.0004 | 19.4956 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.4944 | 76.6986 | 60.2 | 82.9995 | 19.5168 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 19.5149 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5129 | 50.269 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5182 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 19.5171 | 62.1489 | 59.6 | 50.0004 | 19.5247 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.5049 | 82.291 | 60 | 82.9995 | 23.9058 | 82.6044 | 60 | 82.9995 | 19.5017 | 49.7427 | 60.1655 | 50.0004 | 19.5241 | 43.8984 | 60.2 | 50.0004 | 19.5196 | 31.5684 | 60.6 | 50.0004 | 19.5326 | 24.2734 | 60.8 | 50.0004 | 19.5313 | 20.0078 | 61 | 50.0004 | 19.5182 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.5208 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.5266 | 77.2694 | 60.2 | 82.9995 | 19.5243 | 76.9314 | 60.2 | 82.9995 | 19.5251 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5107 | 60.8696 | 60.8 | 82.9995 | 19.5234 | 16.0834 | 59.6 | 0 | 19.521 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5183 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.5156 | 3.3762 | 61.35 | 50.0004 | 19.524 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.5155 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5177 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5177 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5177 | 49.324 | 60 | 50.0004 | 19.5039 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5027 | 76.7082 | 60.2 | 82.9995 | 19.5251 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 19.5233 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5212 | 50.269 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5266 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 19.5254 | 62.1443 | 59.6 | 50.0004 | 19.533 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.5132 | 82.291 | 60 | 82.9995 | 23.9141 | 82.6044 | 60 | 82.9995 | 19.5101 | 49.7427 | 60.1672 | 50.0004 | 19.5325 | 43.8838 | 60.2 | 50.0004 | 19.528 | 31.5684 | 60.6 | 50.0004 | 19.541 | 24.2734 | 60.8 | 50.0004 | 19.5397 | 20.0078 | 61 | 50.0004 | 19.5266 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.5291 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.5349 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5326 | 76.9314 | 60.2 | 82.9995 | 19.5334 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.519 | 60.8696 | 60.8 | 82.9995 | 19.5317 | 16.0771 | 59.6 | 0 | 19.5293 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5266 | 0.29616 | 60 | 0 | 19.524 | 3.3762 | 61.3483 | 50.0004 | 19.5323 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.5238 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5261 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5261 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5305 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.526 | 49.374 | 60 | 50.0004 | 19.5125 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.511 | 76.7082 | 60.2 | 82.9995 | 19.5334 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 19.5316 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5295 | 50.269 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5349 | 49.7771 | 60 | 50.0004 | 19.5337 | 62.1443 | 59.6 | 50.0004 | 19.5413 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.5215 | 82.291 | 60 | 82.9995 | 23.9224 | 82.6056 | 60 | 82.9995 | 19.5184 | 49.7434 | 60.1688 | 50.0004 | 19.5408 | 43.8838 | 60.2 | 50.0004 | 19.5363 | 31.5684 | 60.6 | 50.0004 | 19.5493 | 24.2734 | 60.8 | 50.0004 | 19.548 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.5349 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.5374 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.5433 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5409 | 76.9263 | 60.2 | 82.9995 | 19.5417 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5273 | 60.8726 | 60.8 | 82.9995 | 19.54 | 16.0771 | 59.6 | 0 | 19.5378 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5349 | 0.29616 | 60 | 0 | 19.5323 | 3.3762 | 61.3466 | 50.0004 | 19.5406 | 16.69 | 61 | 50.0004 | 19.5322 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5344 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5344 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5343 | 49.374 | 60 | 50.0004 | 19.5208 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5193 | 76.7082 | 60.2 | 82.9995 | 19.542 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 19.5399 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.538 | 50.2529 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5433 | 49.7793 | 60 | 50.0004 | 19.542 | 62.151 | 59.6 | 50.0004 | 19.5496 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.5298 | 82.3012 | 60 | 82.9995 | 23.9307 | 82.6056 | 60 | 82.9995 | 19.5267 | 49.7434 | 60.1705 | 50.0004 | 19.5491 | 43.8838 | 60.2 | 50.0004 | 19.5446 | 31.5684 | 60.6 | 50.0004 | 19.5576 | 24.2734 | 60.8 | 50.0004 | 19.5563 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.5432 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.5458 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.5516 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5492 | 76.9263 | 60.2 | 82.9995 | 19.55 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5356 | 60.8726 | 60.8 | 82.9995 | 19.5483 | 16.0771 | 59.6 | 0 | 19.5461 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5432 | 0.29587 | 60 | 0 | 19.5406 | 3.3762 | 61.345 | 50.0004 | 19.549 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.5405 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5427 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5427 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5426 | 49.3725 | 60 | 50.0004 | 19.5291 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5278 | 76.7082 | 60.2 | 82.9995 | 19.5503 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 19.5482 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5463 | 50.2529 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5516 | 49.7793 | 60 | 50.0004 | 19.5504 | 62.151 | 59.6 | 50.0004 | 19.5579 | 66.8301 | 59.4 | 50.0004 | 19.5381 | 82.3012 | 60 | 82.9995 | 23.939 | 82.6106 | 60 | 82.9995 | 19.535 | 49.7363 | 60.1722 | 50.0004 | 19.5574 | 43.8838 | 60.2 | 50.0004 | 19.553 | 31.5684 | 60.6 | 50.0004 | 19.566 | 24.2734 | 60.8 | 50.0004 | 19.5647 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.5516 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.5541 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.5599 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5575 | 76.9263 | 60.2 | 82.9995 | 19.5583 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5439 | 60.8763 | 60.8 | 82.9995 | 19.5569 | 16.0771 | 59.6 | 0 | 19.5544 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5515 | 0.29587 | 60 | 0 | 19.5491 | 3.3762 | 61.3433 | 50.0004 | 19.5573 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.5488 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5511 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5511 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5555 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5509 | 49.3725 | 60 | 50.0004 | 19.5374 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5361 | 76.7082 | 60.2 | 82.9995 | 19.5586 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 19.5565 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5547 | 50.2376 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5599 | 49.7793 | 60 | 50.0004 | 19.5587 | 62.151 | 59.6 | 50.0004 | 19.5662 | 67.0186 | 59.4 | 50.0004 | 19.5464 | 82.2938 | 60 | 82.9995 | 23.9473 | 82.6106 | 60 | 82.9995 | 19.5434 | 49.7363 | 60.1738 | 50.0004 | 19.5658 | 43.8838 | 60.2 | 50.0004 | 19.5613 | 31.5697 | 60.6 | 50.0004 | 19.5743 | 24.2731 | 60.8 | 50.0004 | 19.573 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.5599 | 10.402 | 61.2 | 50.0004 | 19.5624 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.5682 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5658 | 76.9263 | 60.2 | 82.9995 | 19.5667 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5522 | 60.8763 | 60.8 | 82.9995 | 19.5652 | 16.0771 | 59.6 | 0 | 19.5627 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5601 | 0.29587 | 60 | 0 | 19.5574 | 3.3759 | 61.3416 | 50.0004 | 19.5657 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.5571 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5594 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5594 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.564 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5593 | 49.3725 | 60 | 50.0004 | 19.5457 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5444 | 76.7082 | 60.2 | 82.9995 | 19.5669 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 19.5649 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.563 | 50.2376 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5682 | 49.7793 | 60 | 50.0004 | 19.5671 | 62.151 | 59.6 | 50.0004 | 19.5746 | 67.0186 | 59.4 | 50.0004 | 19.5549 | 82.2938 | 60 | 82.9995 | 23.9558 | 82.6181 | 60 | 82.9995 | 19.5517 | 49.7363 | 60.1755 | 50.0004 | 19.5741 | 43.8838 | 60.2 | 50.0004 | 19.5696 | 31.5697 | 60.6 | 50.0004 | 19.5826 | 24.2731 | 60.8 | 50.0004 | 19.5814 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.5682 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.5707 | 3.4785 | 61.4 | 50.0004 | 19.5767 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5743 | 76.9051 | 60.2 | 82.9995 | 19.575 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5605 | 60.6988 | 60.8 | 82.9995 | 19.5735 | 16.0771 | 59.6 | 0 | 19.571 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5684 | 0.29587 | 60 | 0 | 19.5657 | 3.3759 | 61.34 | 50.0004 | 19.574 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.5656 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5677 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5677 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5723 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5676 | 49.3725 | 60 | 50.0004 | 19.554 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5527 | 76.7082 | 60.2 | 82.9995 | 19.5752 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 19.5732 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5713 | 50.2376 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5765 | 49.7793 | 60 | 50.0004 | 19.5754 | 62.1496 | 59.6 | 50.0004 | 19.5829 | 67.0186 | 59.4 | 50.0004 | 19.5632 | 82.2962 | 60 | 82.9995 | 23.9641 | 82.6181 | 60 | 82.9995 | 19.5601 | 49.7363 | 60.1772 | 50.0004 | 19.5825 | 43.8873 | 60.2 | 50.0004 | 19.578 | 31.5697 | 60.6 | 50.0004 | 19.591 | 24.2731 | 60.8 | 50.0004 | 19.5897 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.5765 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.5791 | 3.4785 | 61.4 | 50.0004 | 19.585 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5826 | 76.9051 | 60.2 | 82.9995 | 19.5833 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5688 | 60.6988 | 60.8 | 82.9995 | 19.5818 | 16.0806 | 59.6 | 0 | 19.5793 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5767 | 0.29587 | 60 | 0 | 19.574 | 3.3751 | 61.3383 | 50.0004 | 19.5823 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.5739 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.576 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.576 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5806 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5759 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.5623 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.561 | 76.7082 | 60.2 | 82.9995 | 19.5835 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 19.5817 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5796 | 50.2376 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5848 | 49.7793 | 60 | 50.0004 | 19.5837 | 62.1496 | 59.6 | 50.0004 | 19.5913 | 67.0186 | 59.4 | 50.0004 | 19.5715 | 82.2962 | 60 | 82.9995 | 23.9724 | 82.6181 | 60 | 82.9995 | 19.5684 | 49.7673 | 60.1788 | 50.0004 | 19.5908 | 43.8873 | 60.2 | 50.0004 | 19.5863 | 31.5697 | 60.6 | 50.0004 | 19.5993 | 24.2731 | 60.8 | 50.0004 | 19.598 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.5849 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.5874 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.5933 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5909 | 76.8945 | 60.2 | 82.9995 | 19.5918 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5774 | 60.5849 | 60.8 | 82.9995 | 19.5901 | 16.0806 | 59.6 | 0 | 19.5876 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.585 | 0.29587 | 60 | 0 | 19.5823 | 3.3751 | 61.3366 | 50.0004 | 19.5907 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.5822 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5844 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5845 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5842 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.5706 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5693 | 76.7346 | 60.2 | 82.9995 | 19.5918 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.59 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5879 | 50.2371 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.5933 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.592 | 62.1496 | 59.6 | 50.0004 | 19.5996 | 67.0186 | 59.4 | 50.0004 | 19.5798 | 82.311 | 60 | 82.9995 | 23.9807 | 82.6181 | 60 | 82.9995 | 19.5767 | 49.7673 | 60.1805 | 50.0004 | 19.5991 | 43.8873 | 60.2 | 50.0004 | 19.5947 | 31.5697 | 60.6 | 50.0004 | 19.6077 | 24.2715 | 60.8 | 50.0004 | 19.6063 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.5932 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.5957 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.6017 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.5992 | 76.8945 | 60.2 | 82.9995 | 19.6001 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.5857 | 60.5849 | 60.8 | 82.9995 | 19.5984 | 16.0806 | 59.6 | 0 | 19.5959 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.5933 | 0.29587 | 60 | 0 | 19.5907 | 3.3751 | 61.335 | 50.0004 | 19.599 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.5906 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.5928 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.5928 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.5972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.5927 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.5789 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5776 | 76.7346 | 60.2 | 82.9995 | 19.6001 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.5983 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.5962 | 50.2371 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6016 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6003 | 62.1496 | 59.6 | 50.0004 | 19.6079 | 67.0186 | 59.4 | 50.0004 | 19.5881 | 82.311 | 60 | 82.9995 | 23.989 | 82.6181 | 60 | 82.9995 | 19.585 | 49.7673 | 60.1822 | 50.0004 | 19.6074 | 43.8873 | 60.2 | 50.0004 | 19.603 | 31.5697 | 60.6 | 50.0004 | 19.616 | 24.2715 | 60.8 | 50.0004 | 19.6147 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6015 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6041 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.61 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.6075 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.6084 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.594 | 60.5816 | 60.8 | 82.9995 | 19.6067 | 16.0806 | 59.6 | 0 | 19.6045 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.6016 | 0.29587 | 60 | 0 | 19.599 | 3.3751 | 61.3333 | 50.0004 | 19.6073 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.5989 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6011 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6011 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6056 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.601 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.5872 | 68.4864 | 60.4 | 82.9995 | 19.5859 | 76.7367 | 60.2 | 82.9995 | 19.6086 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6066 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.6046 | 50.2188 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6099 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6086 | 62.1892 | 59.6 | 50.0004 | 19.6162 | 67.0186 | 59.4 | 50.0004 | 19.5964 | 82.3135 | 60 | 82.9995 | 23.9973 | 82.6181 | 60 | 82.9995 | 19.5934 | 49.7673 | 60.1838 | 50.0004 | 19.6158 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 19.6113 | 31.5746 | 60.6 | 50.0004 | 19.6243 | 24.2715 | 60.8 | 50.0004 | 19.623 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6099 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6124 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.6183 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.6158 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.6167 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6023 | 60.5816 | 60.8 | 82.9995 | 19.615 | 16.0809 | 59.6 | 0 | 19.6128 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.6101 | 0.29611 | 60 | 0 | 19.6073 | 3.3751 | 61.3316 | 50.0004 | 19.6156 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.6072 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6094 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6095 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6093 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.5957 | 68.4931 | 60.4 | 82.9995 | 19.5942 | 76.7367 | 60.2 | 82.9995 | 19.6169 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6149 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.6129 | 50.2188 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6183 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6171 | 62.1892 | 59.6 | 50.0004 | 19.6245 | 67.0186 | 59.4 | 50.0004 | 19.6047 | 82.3135 | 60 | 82.9995 | 24.0056 | 82.6189 | 60 | 82.9995 | 19.6017 | 49.7825 | 60.1855 | 50.0004 | 19.6241 | 43.8914 | 60.2 | 50.0004 | 19.6197 | 31.5746 | 60.6 | 50.0004 | 19.6327 | 24.2715 | 60.8 | 50.0004 | 19.6313 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6182 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6207 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.6267 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.6241 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.625 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6106 | 60.5816 | 60.8 | 82.9995 | 19.6235 | 16.0809 | 59.6 | 0 | 19.6211 | 5.705 | 59.8 | 0 | 19.6184 | 0.29611 | 60 | 0 | 19.6157 | 3.3751 | 61.33 | 50.0004 | 19.6239 | 16.6917 | 61 | 50.0004 | 19.6155 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6178 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6178 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6176 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.604 | 68.4931 | 60.4 | 82.9995 | 19.6028 | 76.744 | 60.2 | 82.9995 | 19.6252 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6233 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.6213 | 50.2188 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6266 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6254 | 62.1892 | 59.6 | 50.0004 | 19.6329 | 67.0147 | 59.4 | 50.0004 | 19.613 | 82.3191 | 60 | 82.9995 | 24.0139 | 82.6189 | 60 | 82.9995 | 19.61 | 49.7825 | 60.1872 | 50.0004 | 19.6324 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 19.628 | 31.5746 | 60.6 | 50.0004 | 19.641 | 24.2739 | 60.8 | 50.0004 | 19.6397 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6265 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.629 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.635 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.6324 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.6333 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6189 | 60.5816 | 60.8 | 82.9995 | 19.6318 | 16.0828 | 59.6 | 0 | 19.6294 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 19.6267 | 0.29578 | 60 | 0 | 19.624 | 3.3751 | 61.3283 | 50.0004 | 19.6323 | 16.6902 | 61 | 50.0004 | 19.6238 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6261 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6261 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6306 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6259 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.6123 | 68.4931 | 60.4 | 82.9995 | 19.6111 | 76.744 | 60.2 | 82.9995 | 19.6335 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6316 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.6296 | 50.2188 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6349 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6338 | 62.1892 | 59.6 | 50.0004 | 19.6412 | 67.0147 | 59.4 | 50.0004 | 19.6213 | 82.3191 | 60 | 82.9995 | 24.0222 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 19.6183 | 49.7825 | 60.1888 | 50.0004 | 19.6408 | 43.9155 | 60.2 | 50.0004 | 19.6364 | 31.5746 | 60.6 | 50.0004 | 19.6494 | 24.2739 | 60.8 | 50.0004 | 19.6481 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6348 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6373 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.6433 | 77.2612 | 60.2 | 82.9995 | 19.641 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.6418 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6272 | 60.5863 | 60.8 | 82.9995 | 19.6401 | 16.0828 | 59.6 | 0 | 19.6377 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 19.635 | 0.29578 | 60 | 0 | 19.6323 | 3.3751 | 61.3266 | 50.0004 | 19.6406 | 16.6902 | 61 | 50.0004 | 19.6322 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6344 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6344 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6342 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.6206 | 68.4931 | 60.4 | 82.9995 | 19.6194 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.6418 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.64 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.6379 | 50.2188 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6432 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6421 | 62.1872 | 59.6 | 50.0004 | 19.6497 | 67.0147 | 59.4 | 50.0004 | 19.6296 | 82.3191 | 60 | 82.9995 | 24.0305 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 19.6266 | 49.7825 | 60.1905 | 50.0004 | 19.6491 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.6447 | 31.5771 | 60.6 | 50.0004 | 19.6577 | 24.2722 | 60.8 | 50.0004 | 19.6564 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6432 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6458 | 3.4784 | 61.4 | 50.0004 | 19.6516 | 77.196 | 60.2 | 82.9995 | 19.6493 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.6501 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6355 | 60.5863 | 60.8 | 82.9995 | 19.6484 | 16.0835 | 59.6 | 0 | 19.646 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 19.6433 | 0.29578 | 60 | 0 | 19.6406 | 3.3746 | 61.325 | 50.0004 | 19.6489 | 16.6886 | 61 | 50.0004 | 19.6405 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6427 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6427 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6426 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.6289 | 68.4931 | 60.4 | 82.9995 | 19.6277 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.6501 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6483 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.6462 | 50.2188 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6515 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6504 | 62.1872 | 59.6 | 50.0004 | 19.658 | 67.0147 | 59.4 | 50.0004 | 19.6382 | 82.3191 | 60 | 82.9995 | 24.0391 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 19.635 | 49.7825 | 60.1922 | 50.0004 | 19.6575 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.653 | 31.5771 | 60.6 | 50.0004 | 19.666 | 24.2722 | 60.8 | 50.0004 | 19.6647 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6516 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6541 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.66 | 77.196 | 60.2 | 82.9995 | 19.6576 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.6584 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6438 | 60.5863 | 60.8 | 82.9995 | 19.6567 | 16.0835 | 59.6 | 0 | 19.6543 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 19.6516 | 0.29578 | 60 | 0 | 19.6489 | 3.3746 | 61.3233 | 50.0004 | 19.6573 | 16.6886 | 61 | 50.0004 | 19.6489 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.651 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6511 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6555 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6509 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.6372 | 68.4931 | 60.4 | 82.9995 | 19.636 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.6584 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6566 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.6545 | 50.2316 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6598 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6587 | 62.1763 | 59.6 | 50.0004 | 19.6663 | 67.0102 | 59.4 | 50.0004 | 19.6465 | 82.321 | 60 | 82.9995 | 24.0474 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 19.6433 | 49.7825 | 60.1938 | 50.0004 | 19.6658 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.6613 | 31.5776 | 60.6 | 50.0004 | 19.6744 | 24.2722 | 60.8 | 50.0004 | 19.6731 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6599 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6624 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.6683 | 77.196 | 60.2 | 82.9995 | 19.6659 | 76.8948 | 60.2 | 82.9995 | 19.6667 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6521 | 60.5863 | 60.8 | 82.9995 | 19.665 | 16.0835 | 59.6 | 0 | 19.6628 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 19.6599 | 0.29578 | 60 | 0 | 19.6573 | 3.3752 | 61.3216 | 50.0004 | 19.6656 | 16.6886 | 61 | 50.0004 | 19.6572 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6594 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6594 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6592 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.6455 | 68.4931 | 60.4 | 82.9995 | 19.6443 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.667 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6649 | 62.2009 | 59.6 | 50.0004 | 19.6628 | 50.2316 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6682 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.667 | 62.1763 | 59.6 | 50.0004 | 19.6746 | 67.0102 | 59.4 | 50.0004 | 19.6548 | 82.321 | 60 | 82.9995 | 24.0557 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 19.6517 | 49.7823 | 60.1955 | 50.0004 | 19.6741 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.6697 | 31.5776 | 60.6 | 50.0004 | 19.6827 | 24.2722 | 60.8 | 50.0004 | 19.6814 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6682 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6708 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.6766 | 77.196 | 60.2 | 82.9995 | 19.6742 | 76.8856 | 60.2 | 82.9995 | 19.675 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6606 | 60.5933 | 60.8 | 82.9995 | 19.6733 | 16.0835 | 59.6 | 0 | 19.6711 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 19.6682 | 0.29578 | 60 | 0 | 19.6656 | 3.3752 | 61.32 | 50.0004 | 19.674 | 16.6886 | 61 | 50.0004 | 19.6655 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6677 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6677 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6675 | 49.3708 | 60 | 50.0004 | 19.6538 | 68.4931 | 60.4 | 82.9995 | 19.6526 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.6753 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6732 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.6713 | 50.2374 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6765 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6754 | 62.1728 | 59.6 | 50.0004 | 19.6829 | 67.0102 | 59.4 | 50.0004 | 19.6631 | 82.3123 | 60 | 82.9995 | 24.064 | 82.6155 | 60 | 82.9995 | 19.66 | 49.7823 | 60.1972 | 50.0004 | 19.6824 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.678 | 31.5776 | 60.6 | 50.0004 | 19.691 | 24.2708 | 60.8 | 50.0004 | 19.6898 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6765 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6791 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.6851 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.6825 | 76.8856 | 60.2 | 82.9995 | 19.6833 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6689 | 60.5933 | 60.8 | 82.9995 | 19.6816 | 15.9559 | 59.6 | 0 | 19.6794 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.6768 | 0.2961 | 60 | 0 | 19.674 | 3.3753 | 61.3183 | 50.0004 | 19.6823 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.6738 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.676 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6761 | 37.0897 | 60.4 | 50.0004 | 19.6805 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6759 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.6621 | 68.5534 | 60.4 | 82.9995 | 19.6609 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.6836 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6816 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.6796 | 50.2374 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6849 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6837 | 62.1728 | 59.6 | 50.0004 | 19.6913 | 67.0102 | 59.4 | 50.0004 | 19.6714 | 82.3123 | 60 | 82.9995 | 24.0723 | 82.6156 | 60 | 82.9995 | 19.6683 | 49.7834 | 60.1988 | 50.0004 | 19.6908 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.6863 | 31.5776 | 60.6 | 50.0004 | 19.6994 | 24.2708 | 60.8 | 50.0004 | 19.6981 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6849 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6874 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.6934 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.6908 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.6917 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6772 | 60.5177 | 60.8 | 82.9995 | 19.6902 | 15.9559 | 59.6 | 0 | 19.6877 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.6851 | 0.2961 | 60 | 0 | 19.6824 | 3.3753 | 61.3167 | 50.0004 | 19.6906 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.6821 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6844 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6844 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.689 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6842 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.6707 | 68.5534 | 60.4 | 82.9995 | 19.6692 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.6919 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6901 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.688 | 50.2374 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.6932 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.6921 | 62.1854 | 59.6 | 50.0004 | 19.6996 | 67.0102 | 59.4 | 50.0004 | 19.6797 | 82.317 | 60 | 82.9995 | 24.0806 | 82.6156 | 60 | 82.9995 | 19.6766 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.6991 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.6947 | 31.5776 | 60.6 | 50.0004 | 19.7077 | 24.2708 | 60.8 | 50.0004 | 19.7064 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.6932 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.6957 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.7017 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.6991 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6855 | 60.5177 | 60.8 | 82.9995 | 19.6985 | 15.9568 | 59.6 | 0 | 19.696 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.6934 | 0.2961 | 60 | 0 | 19.6907 | 3.3753 | 61.315 | 50.0004 | 19.699 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.6906 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.6927 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.6927 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.6973 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.6925 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.679 | 68.5534 | 60.4 | 82.9995 | 19.6775 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.7002 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.6984 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.6963 | 50.2374 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7015 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.7004 | 62.1854 | 59.6 | 50.0004 | 19.708 | 67.0102 | 59.4 | 50.0004 | 19.688 | 82.317 | 60 | 82.9995 | 24.0889 | 82.6135 | 60 | 82.9995 | 19.685 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.7075 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.7031 | 31.5776 | 60.6 | 50.0004 | 19.7161 | 24.2708 | 60.8 | 50.0004 | 19.7148 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.7015 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7041 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.7101 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7076 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7085 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.6938 | 60.4229 | 60.8 | 82.9995 | 19.7068 | 15.9568 | 59.6 | 0 | 19.7043 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.7017 | 0.2961 | 60 | 0 | 19.699 | 3.3753 | 61.3133 | 50.0004 | 19.7073 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.6989 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.701 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.701 | 37.0883 | 60.4 | 50.0004 | 19.7056 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7008 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.6873 | 68.5534 | 60.4 | 82.9995 | 19.6858 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.7085 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.7067 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7046 | 50.2374 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7098 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.7087 | 62.187 | 59.6 | 50.0004 | 19.7163 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.6963 | 82.317 | 60 | 82.9995 | 24.0972 | 82.6135 | 60 | 82.9995 | 19.6933 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.7158 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.7114 | 31.5757 | 60.6 | 50.0004 | 19.7244 | 24.2213 | 60.8 | 50.0004 | 19.7231 | 20.0071 | 61 | 50.0004 | 19.7098 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7124 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.7184 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7159 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7168 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7021 | 60.4229 | 60.8 | 82.9995 | 19.7151 | 15.8253 | 59.6 | 0 | 19.7126 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.71 | 0.29577 | 60 | 0 | 19.7073 | 3.3753 | 61.3117 | 50.0004 | 19.7156 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.7072 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7094 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7095 | 37.0883 | 60.4 | 50.0004 | 19.7139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7091 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.6956 | 68.565 | 60.4 | 82.9995 | 19.6943 | 76.737 | 60.2 | 82.9995 | 19.7168 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.715 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7129 | 50.2374 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7181 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.717 | 62.187 | 59.6 | 50.0004 | 19.7246 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7048 | 82.317 | 60 | 82.9995 | 24.1055 | 82.6146 | 60 | 82.9995 | 19.7017 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.7241 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.7197 | 31.5757 | 60.6 | 50.0004 | 19.7327 | 24.2213 | 60.8 | 50.0004 | 19.7314 | 20.0089 | 61 | 50.0004 | 19.7182 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7207 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.7267 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7242 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7251 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7104 | 60.42 | 60.8 | 82.9995 | 19.7234 | 15.8253 | 59.6 | 0 | 19.7212 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.7183 | 0.29577 | 60 | 0 | 19.7156 | 3.3753 | 61.31 | 50.0004 | 19.724 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.7156 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7177 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7178 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7174 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.7039 | 68.565 | 60.4 | 82.9995 | 19.7026 | 76.7566 | 60.2 | 82.9995 | 19.7251 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.7233 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7212 | 50.223 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7264 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.7253 | 62.1844 | 59.6 | 50.0004 | 19.7329 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7131 | 82.3461 | 60 | 82.9995 | 24.1138 | 82.6146 | 60 | 82.9995 | 19.71 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.7325 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.728 | 31.5725 | 60.6 | 50.0004 | 19.7411 | 24.1734 | 60.8 | 50.0004 | 19.7397 | 20.0089 | 61 | 50.0004 | 19.7265 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7291 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.735 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7325 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7334 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7188 | 60.42 | 60.8 | 82.9995 | 19.7317 | 15.8253 | 59.6 | 0 | 19.7295 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.7266 | 0.29577 | 60 | 0 | 19.7239 | 3.3749 | 61.3083 | 50.0004 | 19.7323 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.7239 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7261 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7261 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7306 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7258 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.7122 | 68.5584 | 60.4 | 82.9995 | 19.7109 | 76.7566 | 60.2 | 82.9995 | 19.7336 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.7317 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7296 | 50.223 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7349 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.7338 | 62.1844 | 59.6 | 50.0004 | 19.7412 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7214 | 82.3461 | 60 | 82.9995 | 24.1223 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 19.7183 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.7408 | 43.9141 | 60.2 | 50.0004 | 19.7364 | 31.5725 | 60.6 | 50.0004 | 19.7494 | 24.1734 | 60.8 | 50.0004 | 19.7481 | 20.0089 | 61 | 50.0004 | 19.7349 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7374 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.7434 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7408 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7417 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7271 | 60.3416 | 60.8 | 82.9995 | 19.74 | 15.8253 | 59.6 | 0 | 19.7378 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.7351 | 0.29577 | 60 | 0 | 19.7323 | 3.3749 | 61.3067 | 50.0004 | 19.7406 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.7322 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7344 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7345 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7341 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.7205 | 68.5584 | 60.4 | 82.9995 | 19.7192 | 76.7566 | 60.2 | 82.9995 | 19.7419 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.74 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7379 | 50.223 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7432 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.7421 | 62.1847 | 59.6 | 50.0004 | 19.7496 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7297 | 82.3951 | 60 | 82.9995 | 24.1306 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 19.7266 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.7491 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.7447 | 31.5141 | 60.6 | 50.0004 | 19.7578 | 24.1757 | 60.8 | 50.0004 | 19.7565 | 20.0089 | 61 | 50.0004 | 19.7432 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7457 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.7517 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7491 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.75 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7354 | 60.3416 | 60.8 | 82.9995 | 19.7483 | 15.8268 | 59.6 | 0 | 19.7461 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.7434 | 0.29605 | 60 | 0 | 19.7406 | 3.3751 | 61.305 | 50.0004 | 19.7489 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.7405 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7427 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7428 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7424 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.7288 | 68.6466 | 60.4 | 82.9995 | 19.7275 | 76.7566 | 60.2 | 82.9995 | 19.7502 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.7484 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7463 | 50.223 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7516 | 49.7778 | 60 | 50.0004 | 19.7505 | 62.1847 | 59.6 | 50.0004 | 19.7579 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.738 | 82.3951 | 60 | 82.9995 | 24.1389 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 19.735 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.7574 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.7531 | 31.5141 | 60.6 | 50.0004 | 19.7661 | 24.1757 | 60.8 | 50.0004 | 19.7648 | 20.0089 | 61 | 50.0004 | 19.7515 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.754 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 19.76 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7574 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7583 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7437 | 60.3387 | 60.8 | 82.9995 | 19.7566 | 15.8268 | 59.6 | 0 | 19.7544 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.7517 | 0.29605 | 60 | 0 | 19.7489 | 3.3751 | 61.3033 | 50.0004 | 19.7572 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.7489 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7511 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7511 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7556 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7507 | 49.3567 | 60 | 50.0004 | 19.7371 | 68.6466 | 60.4 | 82.9995 | 19.7358 | 76.7582 | 60.2 | 82.9995 | 19.7585 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.7567 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7546 | 50.1975 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7599 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 19.7588 | 62.1584 | 59.6 | 50.0004 | 19.7664 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7463 | 82.3894 | 60 | 82.9995 | 24.1472 | 82.6153 | 60 | 82.9995 | 19.7433 | 49.7834 | 60.2 | 50.0004 | 19.7658 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 19.7614 | 31.3593 | 60.6 | 50.0004 | 19.7744 | 24.1757 | 60.8 | 50.0004 | 19.7731 | 20.0089 | 61 | 50.0004 | 19.7598 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7623 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 19.7684 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7657 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7668 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7522 | 60.3387 | 60.8 | 82.9995 | 19.7651 | 15.7168 | 59.6 | 0 | 19.7627 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.76 | 0.29605 | 60 | 0 | 19.7573 | 3.3751 | 61.3017 | 50.0004 | 19.7656 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.7572 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7594 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7594 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7592 | 49.362 | 60 | 50.0004 | 19.7454 | 68.6466 | 60.4 | 82.9995 | 19.7441 | 76.7582 | 60.2 | 82.9995 | 19.7668 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.765 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7629 | 50.1975 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7682 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 19.7671 | 62.1584 | 59.6 | 50.0004 | 19.7747 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7546 | 82.3894 | 60 | 82.9995 | 24.1555 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 19.7516 | 49.7794 | 60.2 | 50.0004 | 19.7741 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 19.7697 | 31.3593 | 60.6 | 50.0004 | 19.7828 | 24.1757 | 60.8 | 50.0004 | 19.7815 | 20.0089 | 61 | 50.0004 | 19.7682 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7708 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 19.7767 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7743 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7751 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7605 | 60.3386 | 60.8 | 82.9995 | 19.7734 | 15.7168 | 59.6 | 0 | 19.771 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 19.7683 | 0.29605 | 60 | 0 | 19.7656 | 3.3751 | 61.3 | 50.0004 | 19.7739 | 16.6878 | 61 | 50.0004 | 19.7655 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7677 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7677 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7675 | 49.362 | 60 | 50.0004 | 19.7537 | 68.6466 | 60.4 | 82.9995 | 19.7524 | 76.7562 | 60.2 | 82.9995 | 19.7751 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.7733 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7712 | 50.1892 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7765 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 19.7754 | 62.165 | 59.6 | 50.0004 | 19.783 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7629 | 82.3894 | 60 | 82.9995 | 24.1638 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 19.7599 | 49.7794 | 60.2 | 50.0004 | 19.7825 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 19.7781 | 31.3593 | 60.6 | 50.0004 | 19.7911 | 24.1742 | 60.8 | 50.0004 | 19.7898 | 20.0089 | 61 | 50.0004 | 19.7765 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7791 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 19.785 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7826 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7834 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7688 | 60.3386 | 60.8 | 82.9995 | 19.7817 | 15.7189 | 59.6 | 0 | 19.7795 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 19.7766 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.7739 | 3.3752 | 61.2983 | 50.0004 | 19.7822 | 16.6897 | 61 | 50.0004 | 19.7739 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.776 | 30.2123 | 60.6 | 50.0004 | 19.7761 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7805 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7758 | 49.3639 | 60 | 50.0004 | 19.7622 | 68.6417 | 60.4 | 82.9995 | 19.761 | 76.7562 | 60.2 | 82.9995 | 19.7834 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.7816 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7795 | 50.1892 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7848 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 19.7837 | 62.165 | 59.6 | 50.0004 | 19.7913 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7712 | 82.3894 | 60 | 82.9995 | 24.1721 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 19.7682 | 49.7823 | 60.2 | 50.0004 | 19.7908 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 19.7864 | 31.3593 | 60.6 | 50.0004 | 19.7994 | 24.1742 | 60.8 | 50.0004 | 19.7982 | 20.011 | 61 | 50.0004 | 19.7849 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7875 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 19.7935 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7909 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.7917 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7771 | 60.3363 | 60.8 | 82.9995 | 19.79 | 15.7189 | 59.6 | 0 | 19.7878 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 19.7849 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.7822 | 3.3752 | 61.2967 | 50.0004 | 19.7905 | 16.6897 | 61 | 50.0004 | 19.7822 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7843 | 30.2091 | 60.6 | 50.0004 | 19.7844 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7841 | 49.3639 | 60 | 50.0004 | 19.7705 | 68.6417 | 60.4 | 82.9995 | 19.7693 | 76.7562 | 60.2 | 82.9995 | 19.7917 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.79 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7878 | 50.2109 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.7931 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 19.792 | 62.1818 | 59.6 | 50.0004 | 19.7996 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7795 | 82.4246 | 60 | 82.9995 | 24.1804 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 19.7766 | 49.7823 | 60.2 | 50.0004 | 19.7991 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 19.7947 | 31.3593 | 60.6 | 50.0004 | 19.8078 | 24.1786 | 60.8 | 50.0004 | 19.8065 | 20.011 | 61 | 50.0004 | 19.7932 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.7958 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 19.8018 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.7992 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7854 | 60.3363 | 60.8 | 82.9995 | 19.7983 | 15.718 | 59.6 | 0 | 19.7961 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 19.7935 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.7905 | 3.3749 | 61.295 | 50.0004 | 19.799 | 16.6897 | 61 | 50.0004 | 19.7905 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.7927 | 30.2091 | 60.6 | 50.0004 | 19.7928 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 19.7972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.7924 | 49.3663 | 60 | 50.0004 | 19.7788 | 68.7227 | 60.4 | 82.9995 | 19.7776 | 76.7562 | 60.2 | 82.9995 | 19.8003 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.7983 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.7963 | 50.2109 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8015 | 49.7775 | 60 | 50.0004 | 19.8004 | 62.1818 | 59.6 | 50.0004 | 19.808 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7881 | 82.4246 | 60 | 82.9995 | 24.1887 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 19.7849 | 49.7836 | 60.2 | 50.0004 | 19.8075 | 43.909 | 60.2 | 50.0004 | 19.803 | 31.3593 | 60.6 | 50.0004 | 19.8161 | 24.1786 | 60.8 | 50.0004 | 19.8148 | 20.011 | 61 | 50.0004 | 19.8015 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8041 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 19.8101 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.8075 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8083 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.7937 | 60.3363 | 60.8 | 82.9995 | 19.8066 | 15.718 | 59.6 | 0 | 19.8044 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 19.8018 | 0.2958 | 60 | 0 | 19.799 | 3.3749 | 61.2933 | 50.0004 | 19.8073 | 16.6897 | 61 | 50.0004 | 19.7988 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.801 | 30.2091 | 60.6 | 50.0004 | 19.8011 | 37.0905 | 60.4 | 50.0004 | 19.8055 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8007 | 49.3663 | 60 | 50.0004 | 19.7871 | 68.7227 | 60.4 | 82.9995 | 19.7859 | 76.7562 | 60.2 | 82.9995 | 19.8086 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.8068 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8046 | 50.2109 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8098 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.8088 | 62.1863 | 59.6 | 50.0004 | 19.8163 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.7964 | 82.4141 | 60 | 82.9995 | 24.197 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 19.7933 | 49.7836 | 60.2 | 50.0004 | 19.8158 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.8114 | 31.3615 | 60.6 | 50.0004 | 19.8245 | 24.1776 | 60.8 | 50.0004 | 19.8232 | 20.011 | 61 | 50.0004 | 19.8098 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8124 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 19.8184 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.8158 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8167 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.802 | 60.3363 | 60.8 | 82.9995 | 19.8149 | 15.7165 | 59.6 | 0 | 19.8127 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.8101 | 0.29607 | 60 | 0 | 19.8073 | 3.3749 | 61.2917 | 50.0004 | 19.8156 | 16.6905 | 61 | 50.0004 | 19.8073 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.8093 | 30.2091 | 60.6 | 50.0004 | 19.8094 | 37.0905 | 60.4 | 50.0004 | 19.814 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8091 | 49.3663 | 60 | 50.0004 | 19.7954 | 68.7134 | 60.4 | 82.9995 | 19.7942 | 76.7562 | 60.2 | 82.9995 | 19.8169 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.8151 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.813 | 50.2109 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8182 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.8171 | 62.1863 | 59.6 | 50.0004 | 19.8247 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.8047 | 82.4141 | 60 | 82.9995 | 24.2056 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 19.8016 | 49.7836 | 60.2 | 50.0004 | 19.8242 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.8198 | 31.3615 | 60.6 | 50.0004 | 19.8328 | 24.1776 | 60.8 | 50.0004 | 19.8315 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8182 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8207 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.8268 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.8241 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8252 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.8103 | 60.3363 | 60.8 | 82.9995 | 19.8235 | 15.7165 | 59.6 | 0 | 19.821 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.8184 | 0.29607 | 60 | 0 | 19.8156 | 3.3749 | 61.29 | 50.0004 | 19.8239 | 16.6905 | 61 | 50.0004 | 19.8156 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.8177 | 30.2057 | 60.6 | 50.0004 | 19.8177 | 37.0905 | 60.4 | 50.0004 | 19.8223 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8174 | 49.3663 | 60 | 50.0004 | 19.8037 | 68.7134 | 60.4 | 82.9995 | 19.8025 | 76.7832 | 60.2 | 82.9995 | 19.8252 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.8234 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8213 | 50.2109 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8265 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.8254 | 62.1824 | 59.6 | 50.0004 | 19.833 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.813 | 82.4058 | 60 | 82.9995 | 24.2139 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 19.8099 | 49.7836 | 60.2 | 50.0004 | 19.8325 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.8281 | 31.3646 | 60.6 | 50.0004 | 19.8411 | 24.1776 | 60.8 | 50.0004 | 19.8398 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8265 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8291 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.8351 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.8326 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8335 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.8186 | 60.3363 | 60.8 | 82.9995 | 19.8318 | 15.716 | 59.6 | 0 | 19.8293 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.8267 | 0.29607 | 60 | 0 | 19.824 | 3.3748 | 61.2883 | 50.0004 | 19.8322 | 16.6905 | 61 | 50.0004 | 19.8239 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.826 | 30.2057 | 60.6 | 50.0004 | 19.826 | 37.0905 | 60.4 | 50.0004 | 19.8306 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8257 | 49.3757 | 60 | 50.0004 | 19.812 | 68.7134 | 60.4 | 82.9995 | 19.8108 | 76.7832 | 60.2 | 82.9995 | 19.8335 | 5.715 | 59.8 | 0 | 19.8317 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8296 | 50.2109 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8348 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.8337 | 62.1824 | 59.6 | 50.0004 | 19.8413 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.8213 | 82.4058 | 60 | 82.9995 | 24.2222 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 19.8182 | 49.7836 | 60.2 | 50.0004 | 19.8408 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.8364 | 31.3646 | 60.6 | 50.0004 | 19.8495 | 24.1776 | 60.8 | 50.0004 | 19.8482 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8348 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8374 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.8434 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.8409 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8418 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.8271 | 60.2652 | 60.8 | 82.9995 | 19.8401 | 15.716 | 59.6 | 0 | 19.8376 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.835 | 0.29607 | 60 | 0 | 19.8323 | 3.3748 | 61.2867 | 50.0004 | 19.8406 | 16.6905 | 61 | 50.0004 | 19.8323 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.8344 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.8345 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.8389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.834 | 49.3757 | 60 | 50.0004 | 19.8203 | 68.7134 | 60.4 | 82.9995 | 19.8191 | 76.793 | 60.2 | 82.9995 | 19.8418 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.84 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8379 | 50.2171 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8431 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.842 | 62.1588 | 59.6 | 50.0004 | 19.8496 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.8296 | 82.4231 | 60 | 82.9995 | 24.2305 | 82.6235 | 60 | 82.9995 | 19.8266 | 49.7836 | 60.2 | 50.0004 | 19.8491 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.8448 | 31.3646 | 60.6 | 50.0004 | 19.8578 | 24.1765 | 60.8 | 50.0004 | 19.8565 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8431 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8457 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.8518 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.8492 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8501 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.8354 | 60.2652 | 60.8 | 82.9995 | 19.8484 | 15.716 | 59.6 | 0 | 19.8462 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.8433 | 0.29575 | 60 | 0 | 19.8406 | 3.3748 | 61.285 | 50.0004 | 19.8489 | 16.6905 | 61 | 50.0004 | 19.8406 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.8427 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.8428 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.8472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8424 | 49.3865 | 60 | 50.0004 | 19.8286 | 68.7134 | 60.4 | 82.9995 | 19.8274 | 76.793 | 60.2 | 82.9995 | 19.8501 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.8484 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8462 | 50.2171 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8514 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.8503 | 62.1588 | 59.6 | 50.0004 | 19.8579 | 67.0071 | 59.4 | 50.0004 | 19.8379 | 82.4231 | 60 | 82.9995 | 24.2388 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.8349 | 49.7836 | 60.2 | 50.0004 | 19.8575 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.8531 | 31.3646 | 60.6 | 50.0004 | 19.8661 | 24.1765 | 60.8 | 50.0004 | 19.8649 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8515 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8541 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.8601 | 77.1981 | 60.2 | 82.9995 | 19.8575 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8584 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.8438 | 60.2646 | 60.8 | 82.9995 | 19.8567 | 15.716 | 59.6 | 0 | 19.8545 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.8518 | 0.29575 | 60 | 0 | 19.8489 | 3.3748 | 61.2833 | 50.0004 | 19.8572 | 16.6905 | 61 | 50.0004 | 19.8489 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.851 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.8511 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.8556 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8507 | 49.3865 | 60 | 50.0004 | 19.8372 | 68.7134 | 60.4 | 82.9995 | 19.8357 | 76.793 | 60.2 | 82.9995 | 19.8584 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.8567 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8545 | 50.2124 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8597 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.8588 | 62.155 | 59.6 | 50.0004 | 19.8662 | 67.011 | 59.4 | 50.0004 | 19.8464 | 82.4231 | 60 | 82.9995 | 24.2471 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.8433 | 49.7836 | 60.2 | 50.0004 | 19.8658 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.8614 | 31.3658 | 60.6 | 50.0004 | 19.8745 | 24.1765 | 60.8 | 50.0004 | 19.8732 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8598 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8624 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.8684 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.8658 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8667 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.8521 | 60.2646 | 60.8 | 82.9995 | 19.865 | 15.7114 | 59.6 | 0 | 19.8628 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.8601 | 0.29575 | 60 | 0 | 19.8572 | 3.3748 | 61.2817 | 50.0004 | 19.8656 | 16.7064 | 61 | 50.0004 | 19.8572 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.8594 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.8595 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.8639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.859 | 49.3992 | 60 | 50.0004 | 19.8455 | 68.8017 | 60.4 | 82.9995 | 19.844 | 76.793 | 60.2 | 82.9995 | 19.8669 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.8651 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8629 | 50.2124 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.868 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.8671 | 62.155 | 59.6 | 50.0004 | 19.8746 | 67.011 | 59.4 | 50.0004 | 19.8547 | 82.4231 | 60 | 82.9995 | 24.2554 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.8516 | 49.7817 | 60.2 | 50.0004 | 19.8741 | 43.9109 | 60.2 | 50.0004 | 19.8698 | 31.3658 | 60.6 | 50.0004 | 19.8828 | 24.1765 | 60.8 | 50.0004 | 19.8815 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8682 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8707 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.8768 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.8741 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.875 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.8604 | 60.2646 | 60.8 | 82.9995 | 19.8733 | 15.7114 | 59.6 | 0 | 19.8711 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.8684 | 0.29575 | 60 | 0 | 19.8656 | 3.3748 | 61.28 | 50.0004 | 19.8739 | 16.7064 | 61 | 50.0004 | 19.8655 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.8677 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.8678 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.8722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8673 | 49.3992 | 60 | 50.0004 | 19.8538 | 68.8017 | 60.4 | 82.9995 | 19.8525 | 76.7975 | 60.2 | 82.9995 | 19.8752 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.8734 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8712 | 50.2124 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8765 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 19.8755 | 62.1421 | 59.6 | 50.0004 | 19.8829 | 67.0098 | 59.4 | 50.0004 | 19.863 | 82.4282 | 60 | 82.9995 | 24.2637 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.8599 | 49.7817 | 60.2 | 50.0004 | 19.8824 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 19.8781 | 31.3658 | 60.6 | 50.0004 | 19.8912 | 24.1056 | 60.8 | 50.0004 | 19.8899 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8765 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.879 | 3.4789 | 61.4 | 50.0004 | 19.8851 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.8824 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8835 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 19.8687 | 60.2646 | 60.8 | 82.9995 | 19.8816 | 15.7088 | 59.6 | 0 | 19.8794 | 5.7048 | 59.8 | 0 | 19.8767 | 0.29603 | 60 | 0 | 19.8739 | 3.3748 | 61.2783 | 50.0004 | 19.8822 | 16.7064 | 61 | 50.0004 | 19.8739 | 23.4751 | 60.8 | 50.0004 | 19.876 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.8761 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.8806 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8756 | 49.3992 | 60 | 50.0004 | 19.8621 | 68.8017 | 60.4 | 82.9995 | 19.8608 | 76.7975 | 60.2 | 82.9995 | 19.8835 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.8817 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8796 | 50.2124 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8848 | 49.774 | 60 | 50.0004 | 19.8838 | 62.1421 | 59.6 | 50.0004 | 19.8914 | 67.0098 | 59.4 | 50.0004 | 19.8713 | 82.4282 | 60 | 82.9995 | 24.272 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.8682 | 49.7848 | 60.2 | 50.0004 | 19.8908 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 19.8864 | 31.3658 | 60.6 | 50.0004 | 19.8995 | 24.1056 | 60.8 | 50.0004 | 19.8982 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8848 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8873 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.8934 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.8907 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.8918 | 70.081 | 60.4 | 82.9995 | 19.877 | 60.1742 | 60.8 | 82.9995 | 19.8899 | 15.7088 | 59.6 | 0 | 19.8877 | 5.7048 | 59.8 | 0 | 19.885 | 0.29603 | 60 | 0 | 19.8822 | 3.3748 | 61.2767 | 50.0004 | 19.8905 | 16.7064 | 61 | 50.0004 | 19.8822 | 23.476 | 60.8 | 50.0004 | 19.8844 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.8844 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.8889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8839 | 49.3992 | 60 | 50.0004 | 19.8704 | 68.8017 | 60.4 | 82.9995 | 19.8691 | 76.7975 | 60.2 | 82.9995 | 19.8918 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.89 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8879 | 50.1964 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.8932 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.8921 | 62.1697 | 59.6 | 50.0004 | 19.8997 | 67.0098 | 59.4 | 50.0004 | 19.8796 | 82.4392 | 60 | 82.9995 | 24.2805 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.8765 | 49.7848 | 60.2 | 50.0004 | 19.8992 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 19.8948 | 31.3658 | 60.6 | 50.0004 | 19.9078 | 24.1056 | 60.8 | 50.0004 | 19.9066 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.8931 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.8958 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.9017 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.8993 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.9001 | 70.081 | 60.4 | 82.9995 | 19.8853 | 60.1742 | 60.8 | 82.9995 | 19.8984 | 15.7088 | 59.6 | 0 | 19.896 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.8933 | 0.29603 | 60 | 0 | 19.8906 | 3.3748 | 61.275 | 50.0004 | 19.8988 | 16.7064 | 61 | 50.0004 | 19.8906 | 23.476 | 60.8 | 50.0004 | 19.8927 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.8927 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.8972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.8923 | 49.3992 | 60 | 50.0004 | 19.8787 | 68.8092 | 60.4 | 82.9995 | 19.8774 | 76.7975 | 60.2 | 82.9995 | 19.9001 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.8983 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.8962 | 50.1964 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9015 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.9004 | 62.1697 | 59.6 | 50.0004 | 19.908 | 67.0098 | 59.4 | 50.0004 | 19.8879 | 82.4392 | 60 | 82.9995 | 24.2888 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.8849 | 49.7848 | 60.2 | 50.0004 | 19.9075 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 19.9031 | 31.3658 | 60.6 | 50.0004 | 19.9162 | 24.1056 | 60.8 | 50.0004 | 19.9149 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9015 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9041 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.9102 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9076 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.9084 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 19.8936 | 60.1743 | 60.8 | 82.9995 | 19.9067 | 15.7088 | 59.6 | 0 | 19.9045 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.9016 | 0.29603 | 60 | 0 | 19.8989 | 3.3748 | 61.2733 | 50.0004 | 19.9072 | 16.7064 | 61 | 50.0004 | 19.8989 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.901 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9011 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9055 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9006 | 49.3992 | 60 | 50.0004 | 19.887 | 68.8092 | 60.4 | 82.9995 | 19.8857 | 76.7975 | 60.2 | 82.9995 | 19.9084 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9067 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9045 | 50.1964 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9098 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.9087 | 62.1767 | 59.6 | 50.0004 | 19.9163 | 67.0009 | 59.4 | 50.0004 | 19.8962 | 82.4494 | 60 | 82.9995 | 24.2971 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.8932 | 49.7848 | 60.2 | 50.0004 | 19.9158 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 19.9114 | 31.3634 | 60.6 | 50.0004 | 19.9245 | 24.1075 | 60.8 | 50.0004 | 19.9232 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9099 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9125 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.9185 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9159 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.9167 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 19.9019 | 60.1743 | 60.8 | 82.9995 | 19.915 | 15.7097 | 59.6 | 0 | 19.9128 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.9099 | 0.29585 | 60 | 0 | 19.9072 | 3.375 | 61.2717 | 50.0004 | 19.9155 | 16.7276 | 61 | 50.0004 | 19.9072 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.9093 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9094 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9089 | 49.3974 | 60 | 50.0004 | 19.8953 | 68.8144 | 60.4 | 82.9995 | 19.894 | 76.7975 | 60.2 | 82.9995 | 19.9167 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.915 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9128 | 50.1964 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9181 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.9171 | 62.1767 | 59.6 | 50.0004 | 19.9246 | 67.0009 | 59.4 | 50.0004 | 19.9045 | 82.4494 | 60 | 82.9995 | 24.3054 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.9016 | 49.7729 | 60.2 | 50.0004 | 19.9241 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 19.9198 | 31.3634 | 60.6 | 50.0004 | 19.9329 | 24.1075 | 60.8 | 50.0004 | 19.9316 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9182 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9208 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.9268 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9242 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.925 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 19.9102 | 60.1721 | 60.8 | 82.9995 | 19.9233 | 15.7097 | 59.6 | 0 | 19.9211 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.9185 | 0.29585 | 60 | 0 | 19.9155 | 3.375 | 61.27 | 50.0004 | 19.9238 | 16.7276 | 61 | 50.0004 | 19.9155 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.9176 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9178 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9174 | 49.3974 | 60 | 50.0004 | 19.9036 | 68.8144 | 60.4 | 82.9995 | 19.9023 | 76.8148 | 60.2 | 82.9995 | 19.925 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9235 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9213 | 50.1984 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9264 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.9254 | 62.1847 | 59.6 | 50.0004 | 19.933 | 67.0659 | 59.4 | 50.0004 | 19.9128 | 82.4494 | 60 | 82.9995 | 24.3137 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.9099 | 49.7729 | 60.2 | 50.0004 | 19.9325 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 19.9281 | 31.3656 | 60.6 | 50.0004 | 19.9412 | 24.1075 | 60.8 | 50.0004 | 19.9399 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9265 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9291 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 19.9352 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9325 | 76.8875 | 60.2 | 82.9995 | 19.9333 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 19.9187 | 60.1721 | 60.8 | 82.9995 | 19.9316 | 15.7135 | 59.6 | 0 | 19.9294 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.9268 | 0.29616 | 60 | 0 | 19.9238 | 3.375 | 61.2683 | 50.0004 | 19.9323 | 16.7276 | 61 | 50.0004 | 19.9238 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.9259 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9261 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9305 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9257 | 49.3974 | 60 | 50.0004 | 19.9119 | 68.8095 | 60.4 | 82.9995 | 19.9106 | 76.8148 | 60.2 | 82.9995 | 19.9336 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9318 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9296 | 50.1984 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9347 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.9338 | 62.1847 | 59.6 | 50.0004 | 19.9413 | 67.0659 | 59.4 | 50.0004 | 19.9211 | 82.4494 | 60 | 82.9995 | 24.322 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.9182 | 49.7729 | 60.2 | 50.0004 | 19.9408 | 43.915 | 60.2 | 50.0004 | 19.9365 | 31.3656 | 60.6 | 50.0004 | 19.9495 | 24.1075 | 60.8 | 50.0004 | 19.9482 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9348 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9374 | 3.4786 | 61.4 | 50.0004 | 19.9435 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9408 | 76.8853 | 60.2 | 82.9995 | 19.9417 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 19.927 | 60.096 | 60.8 | 82.9995 | 19.9399 | 15.7135 | 59.6 | 0 | 19.9377 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.9351 | 0.29616 | 60 | 0 | 19.9323 | 3.375 | 61.2667 | 50.0004 | 19.9406 | 16.7276 | 61 | 50.0004 | 19.9323 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.9343 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9344 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.939 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.934 | 49.3974 | 60 | 50.0004 | 19.9202 | 68.8095 | 60.4 | 82.9995 | 19.9192 | 76.8192 | 60.2 | 82.9995 | 19.9419 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9401 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.938 | 50.1968 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9431 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.9421 | 62.1847 | 59.6 | 50.0004 | 19.9497 | 67.0659 | 59.4 | 50.0004 | 19.9297 | 82.4548 | 60 | 82.9995 | 24.3303 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.9265 | 49.7729 | 60.2 | 50.0004 | 19.9492 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 19.9448 | 31.3656 | 60.6 | 50.0004 | 19.9579 | 24.1034 | 60.8 | 50.0004 | 19.9566 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9432 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9457 | 3.4786 | 61.4 | 50.0004 | 19.9518 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9491 | 76.8853 | 60.2 | 82.9995 | 19.9502 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 19.9353 | 60.096 | 60.8 | 82.9995 | 19.9482 | 15.7135 | 59.6 | 0 | 19.946 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.9434 | 0.29616 | 60 | 0 | 19.9406 | 3.3744 | 61.265 | 50.0004 | 19.9489 | 16.7276 | 61 | 50.0004 | 19.9406 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.9426 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9427 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9473 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9423 | 49.3974 | 60 | 50.0004 | 19.9287 | 68.9079 | 60.4 | 82.9995 | 19.9275 | 76.8192 | 60.2 | 82.9995 | 19.9502 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9484 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9463 | 50.1968 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9514 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 19.9504 | 62.1847 | 59.6 | 50.0004 | 19.958 | 67.0659 | 59.4 | 50.0004 | 19.938 | 82.4548 | 60 | 82.9995 | 24.3386 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.9349 | 49.7693 | 60.2 | 50.0004 | 19.9575 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 19.9531 | 31.3656 | 60.6 | 50.0004 | 19.9662 | 24.1034 | 60.8 | 50.0004 | 19.965 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9515 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9541 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.9602 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9574 | 76.8853 | 60.2 | 82.9995 | 19.9585 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 19.9436 | 60.0962 | 60.8 | 82.9995 | 19.9565 | 15.7135 | 59.6 | 0 | 19.9543 | 5.7047 | 59.8 | 0 | 19.9517 | 0.29616 | 60 | 0 | 19.9489 | 3.3744 | 61.2633 | 50.0004 | 19.9572 | 16.7276 | 61 | 50.0004 | 19.9489 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.9509 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.951 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9556 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9506 | 49.3974 | 60 | 50.0004 | 19.937 | 68.9079 | 60.4 | 82.9995 | 19.9358 | 76.8192 | 60.2 | 82.9995 | 19.9585 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9567 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9546 | 50.1666 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9598 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.9587 | 62.1847 | 59.6 | 50.0004 | 19.9663 | 67.0659 | 59.4 | 50.0004 | 19.9463 | 82.4463 | 60 | 82.9995 | 24.3469 | 82.6124 | 60 | 82.9995 | 19.9432 | 49.7693 | 60.2 | 50.0004 | 19.9658 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 19.9615 | 31.3656 | 60.6 | 50.0004 | 19.9745 | 24.102 | 60.8 | 50.0004 | 19.9733 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9598 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9624 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.9685 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9659 | 76.8853 | 60.2 | 82.9995 | 19.9668 | 70.0771 | 60.4 | 82.9995 | 19.9519 | 60.0962 | 60.8 | 82.9995 | 19.9651 | 15.7123 | 59.6 | 0 | 19.9626 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 19.96 | 0.29591 | 60 | 0 | 19.9572 | 3.374 | 61.2617 | 50.0004 | 19.9655 | 16.7287 | 61 | 50.0004 | 19.9573 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.9594 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9595 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9589 | 49.3942 | 60 | 50.0004 | 19.9453 | 69.0353 | 60.4 | 82.9995 | 19.9441 | 76.8192 | 60.2 | 82.9995 | 19.9668 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9651 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9629 | 50.1666 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9681 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.967 | 62.1847 | 59.6 | 50.0004 | 19.9746 | 67.0659 | 59.4 | 50.0004 | 19.9546 | 82.4463 | 60 | 82.9995 | 24.3552 | 82.6174 | 60 | 82.9995 | 19.9515 | 49.7666 | 60.2 | 50.0004 | 19.9741 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 19.9698 | 31.3656 | 60.6 | 50.0004 | 19.9828 | 24.102 | 60.8 | 50.0004 | 19.9816 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9681 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9707 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.9768 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9742 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 19.9751 | 70.0737 | 60.4 | 82.9995 | 19.9602 | 60.0962 | 60.8 | 82.9995 | 19.9734 | 15.7123 | 59.6 | 0 | 19.9712 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 19.9685 | 0.29591 | 60 | 0 | 19.9656 | 3.374 | 61.26 | 50.0004 | 19.9739 | 16.7287 | 61 | 50.0004 | 19.9656 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.9677 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9678 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9672 | 49.3942 | 60 | 50.0004 | 19.9536 | 69.0353 | 60.4 | 82.9995 | 19.9524 | 76.817 | 60.2 | 82.9995 | 19.9751 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9735 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9712 | 50.1761 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9764 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.9755 | 62.1891 | 59.6 | 50.0004 | 19.9829 | 67.0681 | 59.4 | 50.0004 | 19.9629 | 82.4463 | 60 | 82.9995 | 24.3638 | 82.6174 | 60 | 82.9995 | 19.9598 | 49.7666 | 60.2 | 50.0004 | 19.9825 | 43.9113 | 60.2 | 50.0004 | 19.9781 | 31.3618 | 60.6 | 50.0004 | 19.9912 | 24.102 | 60.8 | 50.0004 | 19.9899 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9765 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9791 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 19.9851 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9825 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 19.9834 | 70.0737 | 60.4 | 82.9995 | 19.9685 | 60.0962 | 60.8 | 82.9995 | 19.9817 | 15.7109 | 59.6 | 0 | 19.9795 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 19.9768 | 0.29627 | 60 | 0 | 19.9739 | 3.374 | 61.2583 | 50.0004 | 19.9822 | 16.7287 | 61 | 50.0004 | 19.9739 | 23.4749 | 60.8 | 50.0004 | 19.976 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9761 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9806 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9756 | 49.3942 | 60 | 50.0004 | 19.9619 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 19.9607 | 76.817 | 60.2 | 82.9995 | 19.9834 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9818 | 62.2045 | 59.6 | 50.0004 | 19.9795 | 50.1761 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.9847 | 49.7723 | 60 | 50.0004 | 19.9838 | 62.1891 | 59.6 | 50.0004 | 19.9913 | 67.0681 | 59.4 | 50.0004 | 19.9712 | 82.4463 | 60 | 82.9995 | 24.3721 | 82.6174 | 60 | 82.9995 | 19.9682 | 49.7666 | 60.2 | 50.0004 | 19.9908 | 43.9113 | 60.2 | 50.0004 | 19.9865 | 31.3618 | 60.6 | 50.0004 | 19.9996 | 24.102 | 60.8 | 50.0004 | 19.9983 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9848 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9874 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 19.9935 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9908 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 19.9917 | 70.0765 | 60.4 | 82.9995 | 19.9768 | 60.0962 | 60.8 | 82.9995 | 19.99 | 15.7109 | 59.6 | 0 | 19.9878 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 19.9851 | 0.29627 | 60 | 0 | 19.9822 | 3.374 | 61.2567 | 50.0004 | 19.9905 | 16.7287 | 61 | 50.0004 | 19.9822 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 19.9843 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9845 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9839 | 49.3942 | 60 | 50.0004 | 19.9702 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 19.969 | 76.817 | 60.2 | 82.9995 | 19.9917 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9901 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 19.9879 | 50.1761 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 19.993 | 49.7378 | 60 | 50.0004 | 19.9922 | 62.1891 | 59.6 | 50.0004 | 19.9996 | 67.0681 | 59.4 | 50.0004 | 19.9795 | 82.4463 | 60 | 82.9995 | 24.3804 | 82.6174 | 60 | 82.9995 | 19.9765 | 49.7666 | 60.2 | 50.0004 | 19.9991 | 43.9113 | 60.2 | 50.0004 | 19.9948 | 31.3618 | 60.6 | 50.0004 | 20.0079 | 24.102 | 60.8 | 50.0004 | 20.0066 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 19.9931 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 19.9957 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0018 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 19.9991 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20 | 70.0765 | 60.4 | 82.9995 | 19.9851 | 60.0962 | 60.8 | 82.9995 | 19.9983 | 15.5822 | 59.6 | 0 | 19.9961 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 19.9934 | 0.29627 | 60 | 0 | 19.9905 | 3.3738 | 61.255 | 50.0004 | 19.9989 | 16.7331 | 61 | 50.0004 | 19.9906 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 19.9926 | 30.2069 | 60.6 | 50.0004 | 19.9928 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 19.9972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 19.9922 | 49.3942 | 60 | 50.0004 | 19.9785 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 19.9773 | 76.817 | 60.2 | 82.9995 | 20.0002 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 19.9984 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 19.9962 | 50.1761 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0013 | 49.7378 | 60 | 50.0004 | 20.0005 | 62.1891 | 59.6 | 50.0004 | 20.0081 | 67.0681 | 59.4 | 50.0004 | 19.9878 | 82.4463 | 60 | 82.9995 | 24.3887 | 82.6174 | 60 | 82.9995 | 19.9849 | 49.7685 | 60.2 | 50.0004 | 20.0075 | 43.9113 | 60.2 | 50.0004 | 20.0031 | 31.3618 | 60.6 | 50.0004 | 20.0162 | 24.102 | 60.8 | 50.0004 | 20.015 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0015 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.004 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0101 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 20.0074 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0085 | 70.076 | 60.4 | 82.9995 | 19.9934 | 59.9922 | 60.8 | 82.9995 | 20.0066 | 15.5822 | 59.6 | 0 | 20.0044 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.0017 | 0.29627 | 60 | 0 | 19.9988 | 3.3738 | 61.2533 | 50.0004 | 20.0072 | 16.7331 | 61 | 50.0004 | 19.9989 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.001 | 30.2085 | 60.6 | 50.0004 | 20.0011 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 20.0056 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0006 | 49.3942 | 60 | 50.0004 | 19.9868 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 19.9856 | 76.806 | 60.2 | 82.9995 | 20.0085 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0067 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0046 | 50.1698 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0098 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0088 | 62.194 | 59.6 | 50.0004 | 20.0164 | 67.1218 | 59.4 | 50.0004 | 19.9963 | 82.4218 | 60 | 82.9995 | 24.397 | 82.6174 | 60 | 82.9995 | 19.9932 | 49.7685 | 60.2 | 50.0004 | 20.0158 | 43.9113 | 60.2 | 50.0004 | 20.0115 | 31.3641 | 60.6 | 50.0004 | 20.0246 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.0233 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0098 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0123 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0186 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 20.0157 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0168 | 70.076 | 60.4 | 82.9995 | 20.002 | 59.9922 | 60.8 | 82.9995 | 20.0149 | 15.479 | 59.6 | 0 | 20.0127 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.01 | 0.29597 | 60 | 0 | 20.0072 | 3.3735 | 61.2517 | 50.0004 | 20.0155 | 16.7331 | 61 | 50.0004 | 20.0072 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0093 | 30.2085 | 60.6 | 50.0004 | 20.0094 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 20.0139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0089 | 49.394 | 60 | 50.0004 | 19.9951 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 19.9939 | 76.806 | 60.2 | 82.9995 | 20.0168 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.015 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0129 | 50.1698 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0181 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0171 | 62.194 | 59.6 | 50.0004 | 20.0247 | 67.1218 | 59.4 | 50.0004 | 20.0046 | 82.4218 | 60 | 82.9995 | 24.4053 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 20.0015 | 49.7685 | 60.2 | 50.0004 | 20.0242 | 43.9113 | 60.2 | 50.0004 | 20.0198 | 31.3641 | 60.6 | 50.0004 | 20.0329 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.0316 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0181 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0208 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0269 | 77.1984 | 60.2 | 82.9995 | 20.0243 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0251 | 70.06 | 60.4 | 82.9995 | 20.0103 | 59.9922 | 60.8 | 82.9995 | 20.0232 | 15.479 | 59.6 | 0 | 20.0212 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.0183 | 0.29597 | 60 | 0 | 20.0155 | 3.3735 | 61.25 | 50.0004 | 20.0238 | 16.7331 | 61 | 50.0004 | 20.0156 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0176 | 30.2085 | 60.6 | 50.0004 | 20.0177 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 20.0222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0172 | 49.394 | 60 | 50.0004 | 20.0037 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0022 | 76.8077 | 60.2 | 82.9995 | 20.0251 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0234 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0212 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0265 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0254 | 62.194 | 59.6 | 50.0004 | 20.033 | 67.17 | 59.4 | 50.0004 | 20.0129 | 82.431 | 60 | 82.9995 | 24.4136 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 20.0098 | 49.7685 | 60.2 | 50.0004 | 20.0325 | 43.9084 | 60.2 | 50.0004 | 20.0281 | 31.3641 | 60.6 | 50.0004 | 20.0413 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.04 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0264 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0291 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0352 | 77.1746 | 60.2 | 82.9995 | 20.0326 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0334 | 70.06 | 60.4 | 82.9995 | 20.0186 | 59.9922 | 60.8 | 82.9995 | 20.0317 | 15.479 | 59.6 | 0 | 20.0295 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.0266 | 0.29597 | 60 | 0 | 20.0238 | 3.3735 | 61.2483 | 50.0004 | 20.0321 | 16.7331 | 61 | 50.0004 | 20.0239 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.026 | 30.2085 | 60.6 | 50.0004 | 20.0261 | 37.0917 | 60.4 | 50.0004 | 20.0305 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0255 | 49.394 | 60 | 50.0004 | 20.012 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0107 | 76.8077 | 60.2 | 82.9995 | 20.0334 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0319 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0295 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0348 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0338 | 62.194 | 59.6 | 50.0004 | 20.0413 | 67.17 | 59.4 | 50.0004 | 20.0212 | 82.431 | 60 | 82.9995 | 24.4219 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 20.0181 | 49.7477 | 60.2 | 50.0004 | 20.0408 | 43.9084 | 60.2 | 50.0004 | 20.0365 | 31.3641 | 60.6 | 50.0004 | 20.0496 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.0483 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0348 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0375 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0436 | 77.1746 | 60.2 | 82.9995 | 20.0409 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0417 | 70.06 | 60.4 | 82.9995 | 20.0269 | 59.9922 | 60.8 | 82.9995 | 20.04 | 15.479 | 59.6 | 0 | 20.0378 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.0352 | 0.29597 | 60 | 0 | 20.0322 | 3.3735 | 61.2467 | 50.0004 | 20.0404 | 16.7331 | 61 | 50.0004 | 20.0322 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0343 | 30.2136 | 60.6 | 50.0004 | 20.0344 | 37.0931 | 60.4 | 50.0004 | 20.0389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0338 | 49.394 | 60 | 50.0004 | 20.0203 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.019 | 76.8077 | 60.2 | 82.9995 | 20.0417 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0402 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0378 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0431 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0421 | 62.2015 | 59.6 | 50.0004 | 20.0496 | 67.17 | 59.4 | 50.0004 | 20.0295 | 82.4248 | 60 | 82.9995 | 24.4302 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 20.0265 | 49.7477 | 60.2 | 50.0004 | 20.0491 | 43.9084 | 60.2 | 50.0004 | 20.0449 | 31.3624 | 60.6 | 50.0004 | 20.0579 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.0566 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0432 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0458 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0519 | 77.1746 | 60.2 | 82.9995 | 20.0492 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.05 | 70.06 | 60.4 | 82.9995 | 20.0352 | 59.9922 | 60.8 | 82.9995 | 20.0483 | 15.3363 | 59.6 | 0 | 20.0461 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.0435 | 0.29622 | 60 | 0 | 20.0405 | 3.3735 | 61.245 | 50.0004 | 20.0488 | 16.7331 | 61 | 50.0004 | 20.0405 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0426 | 30.2136 | 60.6 | 50.0004 | 20.0428 | 37.0931 | 60.4 | 50.0004 | 20.0472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0421 | 49.3938 | 60 | 50.0004 | 20.0286 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0273 | 76.8077 | 60.2 | 82.9995 | 20.05 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0485 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0461 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0514 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0505 | 62.2015 | 59.6 | 50.0004 | 20.058 | 67.17 | 59.4 | 50.0004 | 20.0378 | 82.4248 | 60 | 82.9995 | 24.4385 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 20.0348 | 49.7429 | 60.2 | 50.0004 | 20.0575 | 43.9084 | 60.2 | 50.0004 | 20.0532 | 31.3624 | 60.6 | 50.0004 | 20.0663 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.065 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0515 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0541 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0602 | 77.1746 | 60.2 | 82.9995 | 20.0575 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0583 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 20.0435 | 59.8857 | 60.8 | 82.9995 | 20.0566 | 15.3363 | 59.6 | 0 | 20.0544 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.0518 | 0.29622 | 60 | 0 | 20.0488 | 3.3735 | 61.2433 | 50.0004 | 20.0571 | 16.7331 | 61 | 50.0004 | 20.0488 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0509 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.0511 | 37.0931 | 60.4 | 50.0004 | 20.0555 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0504 | 49.3938 | 60 | 50.0004 | 20.0369 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0356 | 76.8077 | 60.2 | 82.9995 | 20.0583 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0568 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0546 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0597 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0588 | 62.2015 | 59.6 | 50.0004 | 20.0663 | 67.17 | 59.4 | 50.0004 | 20.0461 | 82.4248 | 60 | 82.9995 | 24.447 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 20.0432 | 49.7429 | 60.2 | 50.0004 | 20.0658 | 43.9084 | 60.2 | 50.0004 | 20.0615 | 31.3624 | 60.6 | 50.0004 | 20.0746 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.0734 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0598 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0624 | 3.4794 | 61.4 | 50.0004 | 20.0685 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.0658 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0667 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 20.0518 | 59.8857 | 60.8 | 82.9995 | 20.0649 | 15.3363 | 59.6 | 0 | 20.0627 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.0601 | 0.29622 | 60 | 0 | 20.0571 | 3.3733 | 61.2417 | 50.0004 | 20.0654 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.0573 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0592 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.0594 | 37.0931 | 60.4 | 50.0004 | 20.064 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0588 | 49.3976 | 60 | 50.0004 | 20.0452 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0439 | 76.8077 | 60.2 | 82.9995 | 20.0669 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0651 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.063 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.068 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0671 | 62.2015 | 59.6 | 50.0004 | 20.0747 | 67.17 | 59.4 | 50.0004 | 20.0544 | 82.4248 | 60 | 82.9995 | 24.4553 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 20.0515 | 49.7429 | 60.2 | 50.0004 | 20.0742 | 43.9084 | 60.2 | 50.0004 | 20.0698 | 31.3624 | 60.6 | 50.0004 | 20.0829 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.0817 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0681 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0707 | 3.4786 | 61.4 | 50.0004 | 20.0769 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.0741 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0752 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 20.0601 | 59.8857 | 60.8 | 82.9995 | 20.0732 | 15.3363 | 59.6 | 0 | 20.071 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.0684 | 0.29622 | 60 | 0 | 20.0654 | 3.3733 | 61.24 | 50.0004 | 20.0739 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.0656 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0676 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.0677 | 37.0931 | 60.4 | 50.0004 | 20.0723 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0671 | 49.3976 | 60 | 50.0004 | 20.0535 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0522 | 76.8064 | 60.2 | 82.9995 | 20.0752 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0735 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0713 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0764 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0754 | 62.2311 | 59.6 | 50.0004 | 20.083 | 67.176 | 59.4 | 50.0004 | 20.0627 | 82.4248 | 60 | 82.9995 | 24.4636 | 82.6265 | 60 | 82.9995 | 20.0598 | 49.7429 | 60.2 | 50.0004 | 20.0825 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 20.0782 | 31.3636 | 60.6 | 50.0004 | 20.0912 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.09 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0765 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0791 | 3.4786 | 61.4 | 50.0004 | 20.0852 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.0824 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0835 | 70.0604 | 60.4 | 82.9995 | 20.0684 | 59.8857 | 60.8 | 82.9995 | 20.0815 | 15.3373 | 59.6 | 0 | 20.0793 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 20.0767 | 0.296 | 60 | 0 | 20.0739 | 3.3733 | 61.2383 | 50.0004 | 20.0822 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.074 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0759 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.076 | 37.0931 | 60.4 | 50.0004 | 20.0806 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0754 | 49.3976 | 60 | 50.0004 | 20.0618 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0605 | 76.8064 | 60.2 | 82.9995 | 20.0835 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0818 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0796 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.0847 | 49.7387 | 60 | 50.0004 | 20.0837 | 62.2311 | 59.6 | 50.0004 | 20.0913 | 67.176 | 59.4 | 50.0004 | 20.071 | 82.4248 | 60 | 82.9995 | 24.4719 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.0681 | 49.7429 | 60.2 | 50.0004 | 20.0908 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 20.0865 | 31.3636 | 60.6 | 50.0004 | 20.0996 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.0984 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0848 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0874 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 20.0935 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.0909 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.0918 | 70.0625 | 60.4 | 82.9995 | 20.0767 | 59.7389 | 60.8 | 82.9995 | 20.0901 | 15.3373 | 59.6 | 0 | 20.0879 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 20.0852 | 0.296 | 60 | 0 | 20.0822 | 3.3733 | 61.2367 | 50.0004 | 20.0905 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.0823 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0842 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.0845 | 37.0931 | 60.4 | 50.0004 | 20.0889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0839 | 49.3976 | 60 | 50.0004 | 20.0701 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0688 | 76.8064 | 60.2 | 82.9995 | 20.0918 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0902 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0879 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.093 | 49.7453 | 60 | 50.0004 | 20.092 | 62.2311 | 59.6 | 50.0004 | 20.0996 | 67.176 | 59.4 | 50.0004 | 20.0796 | 82.4248 | 60 | 82.9995 | 24.4802 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.0765 | 49.7429 | 60.2 | 50.0004 | 20.0992 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 20.0948 | 31.3636 | 60.6 | 50.0004 | 20.108 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.1067 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.0931 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.0957 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 20.1019 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.0992 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1001 | 70.0625 | 60.4 | 82.9995 | 20.085 | 59.7389 | 60.8 | 82.9995 | 20.0984 | 15.3373 | 59.6 | 0 | 20.0962 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.0935 | 0.296 | 60 | 0 | 20.0905 | 3.3729 | 61.235 | 50.0004 | 20.0988 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.0906 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.0927 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.0928 | 37.0931 | 60.4 | 50.0004 | 20.0972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.0922 | 49.4104 | 60 | 50.0004 | 20.0784 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0774 | 76.8064 | 60.2 | 82.9995 | 20.1001 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.0985 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.0962 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1014 | 49.7453 | 60 | 50.0004 | 20.1005 | 62.2311 | 59.6 | 50.0004 | 20.1079 | 67.176 | 59.4 | 50.0004 | 20.0879 | 82.4248 | 60 | 82.9995 | 24.4885 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.0848 | 49.7512 | 60.2 | 50.0004 | 20.1075 | 43.9194 | 60.2 | 50.0004 | 20.1032 | 31.3636 | 60.6 | 50.0004 | 20.1163 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.1151 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.1014 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1041 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 20.1102 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1075 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1084 | 70.0714 | 60.4 | 82.9995 | 20.0935 | 59.7366 | 60.8 | 82.9995 | 20.1067 | 15.3373 | 59.6 | 0 | 20.1045 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.1018 | 0.296 | 60 | 0 | 20.0989 | 3.3729 | 61.2333 | 50.0004 | 20.1071 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.0989 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.101 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.1011 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1056 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1005 | 49.4104 | 60 | 50.0004 | 20.0869 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.0857 | 76.8362 | 60.2 | 82.9995 | 20.1084 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1068 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.1045 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1097 | 49.7453 | 60 | 50.0004 | 20.1089 | 62.2255 | 59.6 | 50.0004 | 20.1163 | 67.1769 | 59.4 | 50.0004 | 20.0962 | 82.4222 | 60 | 82.9995 | 24.4968 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.0931 | 49.7512 | 60.2 | 50.0004 | 20.1158 | 43.9191 | 60.2 | 50.0004 | 20.1115 | 31.3607 | 60.6 | 50.0004 | 20.1246 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.1234 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.1098 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1124 | 3.479 | 61.4 | 50.0004 | 20.1185 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1158 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1167 | 70.0714 | 60.4 | 82.9995 | 20.1018 | 59.7366 | 60.8 | 82.9995 | 20.115 | 15.3371 | 59.6 | 0 | 20.1128 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.1101 | 0.29625 | 60 | 0 | 20.1072 | 3.3729 | 61.2317 | 50.0004 | 20.1155 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1072 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.1093 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.1095 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1088 | 49.4081 | 60 | 50.0004 | 20.0952 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.094 | 76.8362 | 60.2 | 82.9995 | 20.1167 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1151 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.1129 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.118 | 49.7453 | 60 | 50.0004 | 20.1172 | 62.2255 | 59.6 | 50.0004 | 20.1246 | 67.1769 | 59.4 | 50.0004 | 20.1045 | 82.4222 | 60 | 82.9995 | 24.5051 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.1014 | 49.7547 | 60.2 | 50.0004 | 20.1241 | 43.9191 | 60.2 | 50.0004 | 20.1199 | 31.3607 | 60.6 | 50.0004 | 20.133 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.1317 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.1181 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1207 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 20.127 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1241 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1252 | 70.0714 | 60.4 | 82.9995 | 20.1101 | 59.7422 | 60.8 | 82.9995 | 20.1233 | 15.3371 | 59.6 | 0 | 20.1211 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.1184 | 0.29625 | 60 | 0 | 20.1155 | 3.3729 | 61.23 | 50.0004 | 20.1238 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1156 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1176 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.1178 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1171 | 49.4081 | 60 | 50.0004 | 20.1035 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.1023 | 76.8293 | 60.2 | 82.9995 | 20.125 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1234 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.1212 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1263 | 49.7393 | 60 | 50.0004 | 20.1255 | 62.2336 | 59.6 | 50.0004 | 20.1331 | 67.1769 | 59.4 | 50.0004 | 20.1128 | 82.4222 | 60 | 82.9995 | 24.5134 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.1098 | 49.7547 | 60.2 | 50.0004 | 20.1325 | 43.9191 | 60.2 | 50.0004 | 20.1282 | 31.3607 | 60.6 | 50.0004 | 20.1413 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.1401 | 19.5088 | 61 | 50.0004 | 20.1264 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.129 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 20.1353 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1324 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1335 | 70.0714 | 60.4 | 82.9995 | 20.1184 | 59.7422 | 60.8 | 82.9995 | 20.1316 | 15.3364 | 59.6 | 0 | 20.1294 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.1267 | 0.296 | 60 | 0 | 20.1238 | 3.3729 | 61.2284 | 50.0004 | 20.1321 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1239 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1259 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.1261 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1306 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1254 | 49.413 | 60 | 50.0004 | 20.1118 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.1106 | 76.8293 | 60.2 | 82.9995 | 20.1335 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1318 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.1296 | 50.1661 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1346 | 49.7393 | 60 | 50.0004 | 20.1338 | 62.2336 | 59.6 | 50.0004 | 20.1414 | 67.1769 | 59.4 | 50.0004 | 20.1211 | 82.4222 | 60 | 82.9995 | 24.5217 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.1181 | 49.7547 | 60.2 | 50.0004 | 20.1408 | 43.9191 | 60.2 | 50.0004 | 20.1365 | 31.3607 | 60.6 | 50.0004 | 20.1497 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.1484 | 19.5112 | 61 | 50.0004 | 20.1348 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1373 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 20.1436 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1407 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1418 | 70.0716 | 60.4 | 82.9995 | 20.1267 | 59.6213 | 60.8 | 82.9995 | 20.1399 | 15.3364 | 59.6 | 0 | 20.1377 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.135 | 0.296 | 60 | 0 | 20.1321 | 3.3729 | 61.2267 | 50.0004 | 20.1405 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1322 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1343 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.1344 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1338 | 49.413 | 60 | 50.0004 | 20.1201 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.1189 | 76.8198 | 60.2 | 82.9995 | 20.1418 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1401 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.1379 | 50.1591 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1429 | 49.7392 | 60 | 50.0004 | 20.1421 | 62.2139 | 59.6 | 50.0004 | 20.1497 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.1294 | 82.4222 | 60 | 82.9995 | 24.5303 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.1265 | 49.7547 | 60.2 | 50.0004 | 20.1492 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 20.1448 | 31.3607 | 60.6 | 50.0004 | 20.158 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.1567 | 19.5112 | 61 | 50.0004 | 20.1431 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1458 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 20.1519 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.149 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1501 | 70.0716 | 60.4 | 82.9995 | 20.135 | 59.6213 | 60.8 | 82.9995 | 20.1482 | 15.3364 | 59.6 | 0 | 20.1462 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.1433 | 0.296 | 60 | 0 | 20.1405 | 3.4225 | 61.225 | 50.0004 | 20.1488 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1406 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1426 | 30.2146 | 60.6 | 50.0004 | 20.1427 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1421 | 49.4109 | 60 | 50.0004 | 20.1284 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.1272 | 76.8198 | 60.2 | 82.9995 | 20.1501 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1486 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.1462 | 50.1591 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1514 | 49.7392 | 60 | 50.0004 | 20.1504 | 62.2139 | 59.6 | 50.0004 | 20.158 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.1379 | 82.4222 | 60 | 82.9995 | 24.5386 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.1348 | 49.737 | 60.2 | 50.0004 | 20.1575 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 20.1532 | 31.3607 | 60.6 | 50.0004 | 20.1663 | 24.1078 | 60.8 | 50.0004 | 20.165 | 19.3971 | 61 | 50.0004 | 20.1514 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1541 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 20.1603 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1576 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1584 | 70.0716 | 60.4 | 82.9995 | 20.1433 | 59.6213 | 60.8 | 82.9995 | 20.1567 | 15.3364 | 59.6 | 0 | 20.1545 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.1519 | 0.296 | 60 | 0 | 20.1488 | 3.4225 | 61.2234 | 50.0004 | 20.1571 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1489 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1509 | 30.2162 | 60.6 | 50.0004 | 20.1511 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1555 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1504 | 49.4109 | 60 | 50.0004 | 20.1367 | 69.0308 | 60.4 | 82.9995 | 20.1355 | 76.8198 | 60.2 | 82.9995 | 20.1584 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1569 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.1545 | 50.1591 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1597 | 49.7393 | 60 | 50.0004 | 20.1588 | 62.2139 | 59.6 | 50.0004 | 20.1663 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.1462 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.5469 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.1431 | 49.737 | 60.2 | 50.0004 | 20.1658 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 20.1616 | 31.3629 | 60.6 | 50.0004 | 20.1747 | 24.1064 | 60.8 | 50.0004 | 20.1734 | 19.3971 | 61 | 50.0004 | 20.1597 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1625 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 20.1686 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1659 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1667 | 70.0716 | 60.4 | 82.9995 | 20.1516 | 59.6213 | 60.8 | 82.9995 | 20.165 | 15.3349 | 59.6 | 0 | 20.1628 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.1602 | 0.29627 | 60 | 0 | 20.1571 | 3.4221 | 61.2217 | 50.0004 | 20.1654 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1572 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1593 | 30.2162 | 60.6 | 50.0004 | 20.1594 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1587 | 49.4149 | 60 | 50.0004 | 20.145 | 69.171 | 60.4 | 82.9995 | 20.1438 | 76.8198 | 60.2 | 82.9995 | 20.1667 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1652 | 62.1987 | 59.6 | 50.0004 | 20.1628 | 50.1591 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1681 | 49.7393 | 60 | 50.0004 | 20.1671 | 62.2139 | 59.6 | 50.0004 | 20.1747 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.1545 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.5552 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.1514 | 49.7355 | 60.2 | 50.0004 | 20.1742 | 43.9199 | 60.2 | 50.0004 | 20.1699 | 31.3629 | 60.6 | 50.0004 | 20.183 | 24.1064 | 60.8 | 50.0004 | 20.1818 | 19.2677 | 61 | 50.0004 | 20.1681 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1708 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 20.1769 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1742 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.175 | 70.0716 | 60.4 | 82.9995 | 20.1599 | 59.6174 | 60.8 | 82.9995 | 20.1733 | 15.3349 | 59.6 | 0 | 20.1711 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 20.1685 | 0.29627 | 60 | 0 | 20.1655 | 3.4221 | 61.22 | 50.0004 | 20.1737 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1655 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1676 | 30.2169 | 60.6 | 50.0004 | 20.1678 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1671 | 49.4149 | 60 | 50.0004 | 20.1533 | 69.171 | 60.4 | 82.9995 | 20.1521 | 76.8198 | 60.2 | 82.9995 | 20.175 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1735 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.1711 | 50.1591 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1764 | 49.7393 | 60 | 50.0004 | 20.1755 | 62.218 | 59.6 | 50.0004 | 20.183 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.1628 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.5635 | 82.6393 | 60 | 82.9995 | 20.1597 | 49.7355 | 60.2 | 50.0004 | 20.1825 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 20.1782 | 31.3637 | 60.6 | 50.0004 | 20.1913 | 24.1064 | 60.8 | 50.0004 | 20.1901 | 19.2677 | 61 | 50.0004 | 20.1765 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1791 | 3.4791 | 61.4 | 50.0004 | 20.1853 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1825 | 76.8904 | 60.2 | 82.9995 | 20.1833 | 70.0716 | 60.4 | 82.9995 | 20.1685 | 59.6174 | 60.8 | 82.9995 | 20.1816 | 15.3349 | 59.6 | 0 | 20.1794 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.1768 | 0.2959 | 60 | 0 | 20.1738 | 3.4221 | 61.2184 | 50.0004 | 20.1821 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.174 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1759 | 30.2169 | 60.6 | 50.0004 | 20.1761 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1805 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1754 | 49.4118 | 60 | 50.0004 | 20.1619 | 69.171 | 60.4 | 82.9995 | 20.1604 | 76.8198 | 60.2 | 82.9995 | 20.1833 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1818 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.1796 | 50.1591 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.1847 | 49.7393 | 60 | 50.0004 | 20.1838 | 62.218 | 59.6 | 50.0004 | 20.1914 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.1711 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.5718 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.1681 | 49.7406 | 60.2 | 50.0004 | 20.1909 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 20.1866 | 31.3637 | 60.6 | 50.0004 | 20.1997 | 24.1064 | 60.8 | 50.0004 | 20.1984 | 19.2677 | 61 | 50.0004 | 20.1848 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1874 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 20.1936 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1908 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.1919 | 70.0457 | 60.4 | 82.9995 | 20.1768 | 59.5077 | 60.8 | 82.9995 | 20.1899 | 15.3349 | 59.6 | 0 | 20.1877 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.1851 | 0.2959 | 60 | 0 | 20.1821 | 3.4221 | 61.2167 | 50.0004 | 20.1904 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1823 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1842 | 30.2169 | 60.6 | 50.0004 | 20.1844 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.189 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.1837 | 49.4118 | 60 | 50.0004 | 20.1702 | 69.171 | 60.4 | 82.9995 | 20.1689 | 76.8136 | 60.2 | 82.9995 | 20.1919 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1902 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.188 | 50.1591 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.193 | 49.7393 | 60 | 50.0004 | 20.1921 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 20.1997 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.1794 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.5801 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.1764 | 49.7406 | 60.2 | 50.0004 | 20.1992 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 20.1949 | 31.3637 | 60.6 | 50.0004 | 20.208 | 24.1074 | 60.8 | 50.0004 | 20.2068 | 19.2677 | 61 | 50.0004 | 20.1931 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.1957 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 20.2019 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.1991 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2002 | 70.0457 | 60.4 | 82.9995 | 20.1851 | 59.5077 | 60.8 | 82.9995 | 20.1982 | 15.3349 | 59.6 | 0 | 20.196 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 20.1934 | 0.2959 | 60 | 0 | 20.1904 | 3.4221 | 61.215 | 50.0004 | 20.1987 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.1906 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.1925 | 30.2169 | 60.6 | 50.0004 | 20.1927 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.1973 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.192 | 49.4118 | 60 | 50.0004 | 20.1785 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.1772 | 76.8136 | 60.2 | 82.9995 | 20.2002 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.1985 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.1963 | 50.1591 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2013 | 49.7393 | 60 | 50.0004 | 20.2004 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 20.208 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.1877 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.5884 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.1848 | 49.7406 | 60.2 | 50.0004 | 20.2075 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 20.2032 | 31.3637 | 60.6 | 50.0004 | 20.2164 | 24.1074 | 60.8 | 50.0004 | 20.2151 | 19.2677 | 61 | 50.0004 | 20.2014 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.2041 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 20.2103 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2074 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2085 | 70.0482 | 60.4 | 82.9995 | 20.1934 | 59.5146 | 60.8 | 82.9995 | 20.2065 | 15.3349 | 59.6 | 0 | 20.2043 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 20.2017 | 0.2959 | 60 | 0 | 20.1987 | 3.4221 | 61.2134 | 50.0004 | 20.2072 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.199 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.2009 | 30.2169 | 60.6 | 50.0004 | 20.201 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2056 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2003 | 49.4118 | 60 | 50.0004 | 20.1868 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.1855 | 76.8101 | 60.2 | 82.9995 | 20.2085 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2069 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.2046 | 50.1646 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2096 | 49.7389 | 60 | 50.0004 | 20.2087 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2163 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.196 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.5967 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.1931 | 49.7406 | 60.2 | 50.0004 | 20.2158 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 20.2115 | 31.3669 | 60.6 | 50.0004 | 20.2247 | 24.1074 | 60.8 | 50.0004 | 20.2234 | 19.2677 | 61 | 50.0004 | 20.2098 | 10.4029 | 61.2 | 50.0004 | 20.2124 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 20.2186 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2159 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2168 | 70.0482 | 60.4 | 82.9995 | 20.2017 | 59.5146 | 60.8 | 82.9995 | 20.2148 | 15.3369 | 59.6 | 0 | 20.2129 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 20.2102 | 0.29618 | 60 | 0 | 20.207 | 3.4221 | 61.2117 | 50.0004 | 20.2155 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2073 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.2092 | 30.2169 | 60.6 | 50.0004 | 20.2095 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2086 | 49.4118 | 60 | 50.0004 | 20.1951 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.1938 | 76.8101 | 60.2 | 82.9995 | 20.2168 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2152 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.2129 | 50.1646 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.218 | 49.7389 | 60 | 50.0004 | 20.2172 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2246 | 67.1753 | 59.4 | 50.0004 | 20.2043 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.605 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2014 | 49.7213 | 60.2 | 50.0004 | 20.2242 | 43.9161 | 60.2 | 50.0004 | 20.2199 | 31.3669 | 60.6 | 50.0004 | 20.233 | 24.1074 | 60.8 | 50.0004 | 20.2318 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2181 | 10.4047 | 61.2 | 50.0004 | 20.2207 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 20.2269 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2242 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2251 | 70.0482 | 60.4 | 82.9995 | 20.21 | 59.5146 | 60.8 | 82.9995 | 20.2234 | 15.3369 | 59.6 | 0 | 20.2212 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 20.2185 | 0.29618 | 60 | 0 | 20.2155 | 3.4221 | 61.21 | 50.0004 | 20.2238 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2156 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.2175 | 30.2169 | 60.6 | 50.0004 | 20.2178 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.217 | 49.4118 | 60 | 50.0004 | 20.2034 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2021 | 76.8132 | 60.2 | 82.9995 | 20.2251 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2235 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.2212 | 50.1701 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2263 | 49.7389 | 60 | 50.0004 | 20.2255 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2329 | 67.1654 | 59.4 | 50.0004 | 20.2126 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6135 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2097 | 49.7213 | 60.2 | 50.0004 | 20.2325 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 20.2282 | 31.3669 | 60.6 | 50.0004 | 20.2414 | 24.0031 | 60.8 | 50.0004 | 20.2401 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2264 | 10.4047 | 61.2 | 50.0004 | 20.2291 | 3.4796 | 61.4 | 50.0004 | 20.2352 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2325 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2334 | 70.0482 | 60.4 | 82.9995 | 20.2183 | 59.5146 | 60.8 | 82.9995 | 20.2317 | 15.3369 | 59.6 | 0 | 20.2295 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 20.2268 | 0.29585 | 60 | 0 | 20.2238 | 3.4222 | 61.2084 | 50.0004 | 20.2321 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2239 | 23.479 | 60.8 | 50.0004 | 20.226 | 30.2169 | 60.6 | 50.0004 | 20.2261 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2306 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2253 | 49.4104 | 60 | 50.0004 | 20.2117 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2104 | 76.8132 | 60.2 | 82.9995 | 20.2334 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2318 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.2295 | 50.1701 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2347 | 49.7389 | 60 | 50.0004 | 20.2339 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2413 | 67.1654 | 59.4 | 50.0004 | 20.2212 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6218 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2181 | 49.7177 | 60.2 | 50.0004 | 20.2408 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 20.2366 | 31.3669 | 60.6 | 50.0004 | 20.2497 | 24.0031 | 60.8 | 50.0004 | 20.2485 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2347 | 10.4047 | 61.2 | 50.0004 | 20.2374 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.2437 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2408 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2417 | 70.0377 | 60.4 | 82.9995 | 20.2266 | 59.3956 | 60.8 | 82.9995 | 20.24 | 15.3369 | 59.6 | 0 | 20.2378 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 20.2351 | 0.29585 | 60 | 0 | 20.2321 | 3.4222 | 61.2067 | 50.0004 | 20.2404 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2322 | 23.4794 | 60.8 | 50.0004 | 20.2343 | 30.2148 | 60.6 | 50.0004 | 20.2345 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2336 | 49.4104 | 60 | 50.0004 | 20.22 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2188 | 76.8044 | 60.2 | 82.9995 | 20.2417 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2401 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.2379 | 50.1701 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.243 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.2422 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2498 | 67.1654 | 59.4 | 50.0004 | 20.2295 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6301 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2264 | 49.7177 | 60.2 | 50.0004 | 20.2491 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 20.2449 | 31.3669 | 60.6 | 50.0004 | 20.2581 | 24.0031 | 60.8 | 50.0004 | 20.2568 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2431 | 10.4047 | 61.2 | 50.0004 | 20.2457 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.252 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2491 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2502 | 70.0377 | 60.4 | 82.9995 | 20.2349 | 59.3956 | 60.8 | 82.9995 | 20.2483 | 15.3381 | 59.6 | 0 | 20.2461 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 20.2434 | 0.29618 | 60 | 0 | 20.2405 | 3.4214 | 61.205 | 50.0004 | 20.2488 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2406 | 23.4794 | 60.8 | 50.0004 | 20.2426 | 30.2148 | 60.6 | 50.0004 | 20.2428 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2419 | 49.4073 | 60 | 50.0004 | 20.2283 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2271 | 76.8044 | 60.2 | 82.9995 | 20.25 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2485 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.2462 | 50.1701 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2513 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.2505 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2581 | 67.1654 | 59.4 | 50.0004 | 20.2378 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6384 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2347 | 49.7133 | 60.2 | 50.0004 | 20.2575 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 20.2532 | 31.3669 | 60.6 | 50.0004 | 20.2664 | 24.0031 | 60.8 | 50.0004 | 20.2651 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2514 | 10.4061 | 61.2 | 50.0004 | 20.254 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.2603 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2574 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2585 | 70.0377 | 60.4 | 82.9995 | 20.2432 | 59.3957 | 60.8 | 82.9995 | 20.2566 | 15.3381 | 59.6 | 0 | 20.2544 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 20.2517 | 0.29618 | 60 | 0 | 20.2488 | 3.4214 | 61.2034 | 50.0004 | 20.2571 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2489 | 23.4794 | 60.8 | 50.0004 | 20.2509 | 30.2148 | 60.6 | 50.0004 | 20.2511 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2556 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2504 | 49.4073 | 60 | 50.0004 | 20.2366 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2354 | 76.8044 | 60.2 | 82.9995 | 20.2585 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2568 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.2546 | 50.1701 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2596 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.2588 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2664 | 67.2095 | 59.4 | 50.0004 | 20.2461 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6467 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.243 | 49.7133 | 60.2 | 50.0004 | 20.2659 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 20.2616 | 31.3669 | 60.6 | 50.0004 | 20.2747 | 24.0031 | 60.8 | 50.0004 | 20.2734 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2597 | 10.4061 | 61.2 | 50.0004 | 20.2625 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.2687 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2657 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2668 | 70.0377 | 60.4 | 82.9995 | 20.2515 | 59.3957 | 60.8 | 82.9995 | 20.2649 | 15.3391 | 59.6 | 0 | 20.2627 | 5.7 | 59.8 | 0 | 20.26 | 0.29618 | 60 | 0 | 20.2571 | 3.4211 | 61.2017 | 50.0004 | 20.2654 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2573 | 23.4794 | 60.8 | 50.0004 | 20.2592 | 30.2148 | 60.6 | 50.0004 | 20.2594 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2587 | 49.4 | 60 | 50.0004 | 20.2451 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2439 | 76.8044 | 60.2 | 82.9995 | 20.2668 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2653 | 62.1947 | 59.6 | 50.0004 | 20.2629 | 50.1701 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2679 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.2671 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2747 | 67.2095 | 59.4 | 50.0004 | 20.2544 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.655 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2514 | 49.7102 | 60.2 | 50.0004 | 20.2742 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 20.2699 | 31.3669 | 60.6 | 50.0004 | 20.2831 | 24.0031 | 60.8 | 50.0004 | 20.2818 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2681 | 10.4061 | 61.2 | 50.0004 | 20.2708 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.277 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.274 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2751 | 70.0323 | 60.4 | 82.9995 | 20.26 | 59.3957 | 60.8 | 82.9995 | 20.2732 | 15.3391 | 59.6 | 0 | 20.2712 | 5.7 | 59.8 | 0 | 20.2686 | 0.29618 | 60 | 0 | 20.2654 | 3.4211 | 61.2 | 50.0004 | 20.2737 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2656 | 23.4794 | 60.8 | 50.0004 | 20.2676 | 30.2164 | 60.6 | 50.0004 | 20.2677 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.267 | 49.4 | 60 | 50.0004 | 20.2534 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2522 | 76.8141 | 60.2 | 82.9995 | 20.2751 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2736 | 62.1932 | 59.6 | 50.0004 | 20.2712 | 50.1287 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2762 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.2755 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.283 | 67.2786 | 59.4 | 50.0004 | 20.2627 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6633 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2597 | 49.7102 | 60.2 | 50.0004 | 20.2825 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 20.2783 | 31.3028 | 60.6 | 50.0004 | 20.2914 | 24.0031 | 60.8 | 50.0004 | 20.2902 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2764 | 10.4061 | 61.2 | 50.0004 | 20.2791 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.2853 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2826 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2834 | 70.0323 | 60.4 | 82.9995 | 20.2683 | 59.3957 | 60.8 | 82.9995 | 20.2815 | 15.3391 | 59.6 | 0 | 20.2795 | 5.7 | 59.8 | 0 | 20.2769 | 0.29618 | 60 | 0 | 20.2737 | 3.4211 | 61.2 | 50.0004 | 20.2821 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2739 | 23.4794 | 60.8 | 50.0004 | 20.2759 | 30.2164 | 60.6 | 50.0004 | 20.2761 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2805 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2753 | 49.4 | 60 | 50.0004 | 20.2617 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2605 | 76.8141 | 60.2 | 82.9995 | 20.2834 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2819 | 62.1932 | 59.6 | 50.0004 | 20.2795 | 50.1287 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.2847 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.2838 | 62.2264 | 59.6 | 50.0004 | 20.2913 | 67.2786 | 59.4 | 50.0004 | 20.271 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6716 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2681 | 49.7102 | 60.2 | 50.0004 | 20.2908 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 20.2866 | 31.3028 | 60.6 | 50.0004 | 20.2997 | 24.0031 | 60.8 | 50.0004 | 20.2985 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.2847 | 10.4061 | 61.2 | 50.0004 | 20.2875 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.2937 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2909 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.2917 | 70.0323 | 60.4 | 82.9995 | 20.2766 | 59.271 | 60.8 | 82.9995 | 20.29 | 15.3391 | 59.6 | 0 | 20.2878 | 5.7 | 59.8 | 0 | 20.2852 | 0.29618 | 60 | 0 | 20.2821 | 3.4211 | 61.2 | 50.0004 | 20.2904 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2822 | 23.4794 | 60.8 | 50.0004 | 20.2842 | 30.2164 | 60.6 | 50.0004 | 20.2844 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2836 | 49.4 | 60 | 50.0004 | 20.27 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2688 | 76.8141 | 60.2 | 82.9995 | 20.2917 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2902 | 62.1932 | 59.6 | 50.0004 | 20.2878 | 50.1287 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.293 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.2922 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 20.2997 | 67.2786 | 59.4 | 50.0004 | 20.2795 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6799 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2764 | 49.7102 | 60.2 | 50.0004 | 20.2992 | 43.8847 | 60.2 | 50.0004 | 20.2949 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3081 | 23.9096 | 60.8 | 50.0004 | 20.3068 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.293 | 10.4061 | 61.2 | 50.0004 | 20.2958 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.302 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.2992 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3 | 70.0323 | 60.4 | 82.9995 | 20.2849 | 59.271 | 60.8 | 82.9995 | 20.2983 | 15.3391 | 59.6 | 0 | 20.2961 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.2935 | 0.29598 | 60 | 0 | 20.2904 | 3.421 | 61.2 | 50.0004 | 20.2987 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.2905 | 23.4794 | 60.8 | 50.0004 | 20.2926 | 30.2164 | 60.6 | 50.0004 | 20.2928 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.2972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.2919 | 49.4 | 60 | 50.0004 | 20.2783 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2771 | 76.8141 | 60.2 | 82.9995 | 20.3 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.2985 | 62.1932 | 59.6 | 50.0004 | 20.2961 | 50.1287 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3014 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.3005 | 62.2281 | 59.6 | 50.0004 | 20.308 | 67.2786 | 59.4 | 50.0004 | 20.2878 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6882 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.2847 | 49.7144 | 60.2 | 50.0004 | 20.3075 | 43.8847 | 60.2 | 50.0004 | 20.3033 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3165 | 23.9096 | 60.8 | 50.0004 | 20.3152 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3014 | 10.299 | 61.2 | 50.0004 | 20.3041 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3103 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.3075 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3083 | 70.0356 | 60.4 | 82.9995 | 20.2932 | 59.2697 | 60.8 | 82.9995 | 20.3066 | 15.3391 | 59.6 | 0 | 20.3044 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.3018 | 0.29598 | 60 | 0 | 20.2987 | 3.421 | 61.2 | 50.0004 | 20.307 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.299 | 23.4766 | 60.8 | 50.0004 | 20.3009 | 30.2164 | 60.6 | 50.0004 | 20.3011 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.3055 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3003 | 49.4 | 60 | 50.0004 | 20.2866 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2854 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 20.3083 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3069 | 62.1981 | 59.6 | 50.0004 | 20.3046 | 50.1287 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3097 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.3088 | 62.2262 | 59.6 | 50.0004 | 20.3164 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.2961 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.6968 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.293 | 49.7144 | 60.2 | 50.0004 | 20.3159 | 43.8847 | 60.2 | 50.0004 | 20.3116 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3248 | 23.9096 | 60.8 | 50.0004 | 20.3235 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3098 | 10.299 | 61.2 | 50.0004 | 20.3124 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3186 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.3158 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3169 | 70.0356 | 60.4 | 82.9995 | 20.3015 | 59.2697 | 60.8 | 82.9995 | 20.3149 | 15.2355 | 59.6 | 0 | 20.3127 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.3101 | 0.29598 | 60 | 0 | 20.3071 | 3.421 | 61.2 | 50.0004 | 20.3153 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3073 | 23.4766 | 60.8 | 50.0004 | 20.3092 | 30.2164 | 60.6 | 50.0004 | 20.3094 | 37.0834 | 60.4 | 50.0004 | 20.314 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3086 | 49.4 | 60 | 50.0004 | 20.2949 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.2937 | 76.8173 | 60.2 | 82.9995 | 20.3167 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3153 | 62.1981 | 59.6 | 50.0004 | 20.313 | 50.1287 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.318 | 49.7357 | 60 | 50.0004 | 20.3171 | 62.2262 | 59.6 | 50.0004 | 20.3247 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3044 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7051 | 82.6348 | 60 | 82.9995 | 20.3013 | 49.7177 | 60.2 | 50.0004 | 20.3242 | 43.8847 | 60.2 | 50.0004 | 20.3199 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3331 | 23.9096 | 60.8 | 50.0004 | 20.3318 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3181 | 10.299 | 61.2 | 50.0004 | 20.3207 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.327 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.3241 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3252 | 70.0303 | 60.4 | 82.9995 | 20.3098 | 59.2697 | 60.8 | 82.9995 | 20.3232 | 15.2355 | 59.6 | 0 | 20.321 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.3184 | 0.29598 | 60 | 0 | 20.3154 | 3.421 | 61.2 | 50.0004 | 20.3237 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3156 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3175 | 30.215 | 60.6 | 50.0004 | 20.3177 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3223 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3169 | 49.4 | 60 | 50.0004 | 20.3032 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.302 | 76.8293 | 60.2 | 82.9995 | 20.3252 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3236 | 62.2099 | 59.6 | 50.0004 | 20.3213 | 50.1323 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3263 | 49.7353 | 60 | 50.0004 | 20.3254 | 62.2399 | 59.6 | 50.0004 | 20.333 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3127 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7134 | 82.6348 | 60 | 82.9995 | 20.3097 | 49.7177 | 60.2 | 50.0004 | 20.3325 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.3283 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3414 | 23.9096 | 60.8 | 50.0004 | 20.3402 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3264 | 10.299 | 61.2 | 50.0004 | 20.3291 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3353 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.3324 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3335 | 70.0303 | 60.4 | 82.9995 | 20.3181 | 59.2697 | 60.8 | 82.9995 | 20.3315 | 15.2345 | 59.6 | 0 | 20.3296 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.3269 | 0.29598 | 60 | 0 | 20.3237 | 3.4211 | 61.2 | 50.0004 | 20.332 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.324 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3258 | 30.215 | 60.6 | 50.0004 | 20.326 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3306 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3252 | 49.3976 | 60 | 50.0004 | 20.3115 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3103 | 76.8293 | 60.2 | 82.9995 | 20.3335 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3319 | 62.2099 | 59.6 | 50.0004 | 20.3296 | 50.1323 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3346 | 49.7353 | 60 | 50.0004 | 20.3339 | 62.2399 | 59.6 | 50.0004 | 20.3413 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.321 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7217 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.318 | 49.7177 | 60.2 | 50.0004 | 20.3409 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.3366 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3498 | 23.9096 | 60.8 | 50.0004 | 20.3485 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3347 | 10.299 | 61.2 | 50.0004 | 20.3374 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3436 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.3407 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3418 | 70.0424 | 60.4 | 82.9995 | 20.3264 | 59.2697 | 60.8 | 82.9995 | 20.3398 | 15.2345 | 59.6 | 0 | 20.3379 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 20.3352 | 0.29598 | 60 | 0 | 20.332 | 3.4211 | 61.2 | 50.0004 | 20.3403 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3323 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3342 | 30.215 | 60.6 | 50.0004 | 20.3345 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3336 | 49.3976 | 60 | 50.0004 | 20.3201 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3186 | 76.8293 | 60.2 | 82.9995 | 20.3418 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3402 | 62.2099 | 59.6 | 50.0004 | 20.3379 | 50.1323 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3429 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.3422 | 62.2592 | 59.6 | 50.0004 | 20.3496 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3293 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.73 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.3264 | 49.7177 | 60.2 | 50.0004 | 20.3492 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.345 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3581 | 23.9121 | 60.8 | 50.0004 | 20.3569 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3431 | 10.299 | 61.2 | 50.0004 | 20.3457 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3521 | 77.1785 | 60.2 | 82.9995 | 20.3492 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3501 | 70.0424 | 60.4 | 82.9995 | 20.3347 | 59.2697 | 60.8 | 82.9995 | 20.3481 | 15.11 | 59.6 | 0 | 20.3462 | 5.7014 | 59.8 | 0 | 20.3435 | 0.29624 | 60 | 0 | 20.3403 | 3.4211 | 61.2 | 50.0004 | 20.3488 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3406 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3425 | 30.215 | 60.6 | 50.0004 | 20.3428 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3472 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3419 | 49.4396 | 60 | 50.0004 | 20.3284 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3271 | 76.8293 | 60.2 | 82.9995 | 20.3501 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3485 | 62.2099 | 59.6 | 50.0004 | 20.3462 | 50.1323 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3512 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.3506 | 62.2592 | 59.6 | 50.0004 | 20.358 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3376 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7383 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.3347 | 49.7288 | 60.2 | 50.0004 | 20.3575 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.3533 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3665 | 23.9121 | 60.8 | 50.0004 | 20.3652 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3514 | 10.299 | 61.2 | 50.0004 | 20.3541 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3604 | 77.1785 | 60.2 | 82.9995 | 20.3575 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3584 | 70.0424 | 60.4 | 82.9995 | 20.3433 | 59.2697 | 60.8 | 82.9995 | 20.3567 | 15.11 | 59.6 | 0 | 20.3545 | 5.7014 | 59.8 | 0 | 20.3518 | 0.29624 | 60 | 0 | 20.3488 | 3.4211 | 61.2 | 50.0004 | 20.3571 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3489 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3508 | 30.215 | 60.6 | 50.0004 | 20.3511 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3556 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3502 | 49.4396 | 60 | 50.0004 | 20.3367 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3354 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 20.3584 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3569 | 62.2099 | 59.6 | 50.0004 | 20.3545 | 50.1323 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3596 | 49.7316 | 60 | 50.0004 | 20.3589 | 62.2542 | 59.6 | 50.0004 | 20.3663 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3459 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7466 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.343 | 49.7288 | 60.2 | 50.0004 | 20.3658 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.3616 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3748 | 23.9126 | 60.8 | 50.0004 | 20.3735 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3597 | 10.299 | 61.2 | 50.0004 | 20.3624 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3687 | 77.1761 | 60.2 | 82.9995 | 20.3658 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3667 | 70.0424 | 60.4 | 82.9995 | 20.3516 | 59.2697 | 60.8 | 82.9995 | 20.365 | 15.1078 | 59.6 | 0 | 20.3628 | 5.7014 | 59.8 | 0 | 20.3601 | 0.29624 | 60 | 0 | 20.3571 | 3.4212 | 61.2 | 50.0004 | 20.3654 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3573 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3593 | 30.215 | 60.6 | 50.0004 | 20.3595 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3585 | 49.4471 | 60 | 50.0004 | 20.345 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3438 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 20.3667 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3652 | 62.2099 | 59.6 | 50.0004 | 20.3629 | 50.1323 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3679 | 49.7316 | 60 | 50.0004 | 20.3672 | 62.2542 | 59.6 | 50.0004 | 20.3748 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3542 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7549 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.3513 | 49.7241 | 60.2 | 50.0004 | 20.3742 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.3699 | 31.2551 | 60.6 | 50.0004 | 20.3831 | 23.9126 | 60.8 | 50.0004 | 20.3818 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.368 | 10.2986 | 61.2 | 50.0004 | 20.3707 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3771 | 77.1761 | 60.2 | 82.9995 | 20.3741 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3752 | 70.0424 | 60.4 | 82.9995 | 20.3599 | 59.1347 | 60.8 | 82.9995 | 20.3733 | 15.1078 | 59.6 | 0 | 20.3711 | 5.7014 | 59.8 | 0 | 20.3684 | 0.29624 | 60 | 0 | 20.3654 | 3.4212 | 61.2 | 50.0004 | 20.3737 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3656 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3676 | 30.215 | 60.6 | 50.0004 | 20.3678 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3668 | 49.4471 | 60 | 50.0004 | 20.3533 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3521 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 20.375 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3737 | 62.2099 | 59.6 | 50.0004 | 20.3712 | 50.1309 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3763 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 20.3755 | 62.2545 | 59.6 | 50.0004 | 20.3831 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3628 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7632 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.3597 | 49.7241 | 60.2 | 50.0004 | 20.3825 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.3783 | 31.2559 | 60.6 | 50.0004 | 20.3915 | 23.9126 | 60.8 | 50.0004 | 20.3902 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3764 | 10.2986 | 61.2 | 50.0004 | 20.379 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3854 | 77.1761 | 60.2 | 82.9995 | 20.3824 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3835 | 70.0424 | 60.4 | 82.9995 | 20.3682 | 59.1347 | 60.8 | 82.9995 | 20.3816 | 15.1078 | 59.6 | 0 | 20.3794 | 5.7014 | 59.8 | 0 | 20.3767 | 0.29595 | 60 | 0 | 20.3738 | 3.4216 | 61.2 | 50.0004 | 20.382 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3739 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3759 | 30.215 | 60.6 | 50.0004 | 20.3761 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3806 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3751 | 49.4471 | 60 | 50.0004 | 20.3616 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3604 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 20.3833 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.382 | 62.2099 | 59.6 | 50.0004 | 20.3796 | 50.1309 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3846 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 20.3838 | 62.2545 | 59.6 | 50.0004 | 20.3914 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3711 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7715 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.368 | 49.7241 | 60.2 | 50.0004 | 20.3909 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.3867 | 31.2559 | 60.6 | 50.0004 | 20.3998 | 23.9126 | 60.8 | 50.0004 | 20.3986 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.3847 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.3875 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.3937 | 77.1761 | 60.2 | 82.9995 | 20.3907 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.3918 | 70.0424 | 60.4 | 82.9995 | 20.3765 | 59.1347 | 60.8 | 82.9995 | 20.3899 | 15.1078 | 59.6 | 0 | 20.3879 | 5.7014 | 59.8 | 0 | 20.3853 | 0.29595 | 60 | 0 | 20.3821 | 3.4216 | 61.2 | 50.0004 | 20.3904 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3823 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3842 | 30.2638 | 60.6 | 50.0004 | 20.3844 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3835 | 49.4471 | 60 | 50.0004 | 20.3699 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3687 | 76.8389 | 60.2 | 82.9995 | 20.3918 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3903 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.3879 | 50.1309 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.3929 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 20.3922 | 62.2545 | 59.6 | 50.0004 | 20.3997 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3794 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.78 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.3763 | 49.7241 | 60.2 | 50.0004 | 20.3992 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.395 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4081 | 23.9126 | 60.8 | 50.0004 | 20.4069 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.393 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.3958 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.402 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.399 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4001 | 70.0424 | 60.4 | 82.9995 | 20.3848 | 59.1347 | 60.8 | 82.9995 | 20.3982 | 15.1074 | 59.6 | 0 | 20.3962 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 20.3936 | 0.29595 | 60 | 0 | 20.3904 | 3.4209 | 61.2 | 50.0004 | 20.3987 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3906 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.3925 | 30.2638 | 60.6 | 50.0004 | 20.3927 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 20.3972 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.3918 | 49.4471 | 60 | 50.0004 | 20.3782 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.377 | 76.8389 | 60.2 | 82.9995 | 20.4001 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.3986 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.3962 | 50.1309 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4012 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 20.4005 | 62.2545 | 59.6 | 50.0004 | 20.408 | 67.333 | 59.4 | 50.0004 | 20.3877 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7883 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.3846 | 49.7241 | 60.2 | 50.0004 | 20.4075 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.4033 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4165 | 23.9126 | 60.8 | 50.0004 | 20.4152 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.4014 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4041 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.4104 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4076 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4084 | 70.0409 | 60.4 | 82.9995 | 20.3931 | 59.1381 | 60.8 | 82.9995 | 20.4065 | 15.1074 | 59.6 | 0 | 20.4045 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 20.4019 | 0.29595 | 60 | 0 | 20.3987 | 3.4209 | 61.2 | 50.0004 | 20.407 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.3989 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4009 | 30.3343 | 60.6 | 50.0004 | 20.4011 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4055 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4001 | 49.4471 | 60 | 50.0004 | 20.3865 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3853 | 76.8454 | 60.2 | 82.9995 | 20.4084 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4069 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4045 | 50.1309 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4095 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 20.4089 | 62.2545 | 59.6 | 50.0004 | 20.4163 | 67.3351 | 59.4 | 50.0004 | 20.396 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.7966 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.393 | 49.7241 | 60.2 | 50.0004 | 20.4159 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.4116 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4249 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4236 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.4097 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4125 | 3.4792 | 61.4 | 50.0004 | 20.4187 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4159 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4167 | 70.0409 | 60.4 | 82.9995 | 20.4014 | 59.1381 | 60.8 | 82.9995 | 20.4148 | 15.1074 | 59.6 | 0 | 20.4128 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 20.4102 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.407 | 3.4209 | 61.2 | 50.0004 | 20.4154 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.4072 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4092 | 30.3343 | 60.6 | 50.0004 | 20.4094 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4084 | 49.4471 | 60 | 50.0004 | 20.3948 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.3936 | 76.8454 | 60.2 | 82.9995 | 20.4167 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4153 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4128 | 50.1309 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4178 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 20.4172 | 62.2545 | 59.6 | 50.0004 | 20.4247 | 67.3351 | 59.4 | 50.0004 | 20.4043 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8049 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.4013 | 49.7193 | 60.2 | 50.0004 | 20.4242 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.42 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4332 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4319 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.418 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4208 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.427 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4242 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.425 | 70.0409 | 60.4 | 82.9995 | 20.4097 | 59.1381 | 60.8 | 82.9995 | 20.4233 | 15.1074 | 59.6 | 0 | 20.4211 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 20.4185 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4154 | 3.4209 | 61.2 | 50.0004 | 20.4237 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.4156 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4175 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 20.4178 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4169 | 49.4471 | 60 | 50.0004 | 20.4033 | 69.1709 | 60.4 | 82.9995 | 20.4021 | 76.8454 | 60.2 | 82.9995 | 20.425 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4236 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4213 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4263 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 20.4255 | 62.2544 | 59.6 | 50.0004 | 20.4331 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4126 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8132 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.4096 | 49.7193 | 60.2 | 50.0004 | 20.4326 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.4283 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4415 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4402 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.4263 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4291 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.4354 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4325 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4336 | 70.0409 | 60.4 | 82.9995 | 20.418 | 59.1381 | 60.8 | 82.9995 | 20.4316 | 15.1061 | 59.6 | 0 | 20.4294 | 5.702 | 59.8 | 0 | 20.4268 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4237 | 3.4209 | 61.2 | 50.0004 | 20.432 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.424 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4259 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 20.4261 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4305 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4252 | 49.4514 | 60 | 50.0004 | 20.4116 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4104 | 76.8454 | 60.2 | 82.9995 | 20.4333 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.432 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4296 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4346 | 49.7332 | 60 | 50.0004 | 20.4338 | 62.2544 | 59.6 | 50.0004 | 20.4414 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4211 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8215 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.418 | 49.7174 | 60.2 | 50.0004 | 20.4409 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.4366 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4499 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4486 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.4347 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4374 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.4437 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4408 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4419 | 70.0474 | 60.4 | 82.9995 | 20.4263 | 58.9948 | 60.8 | 82.9995 | 20.4399 | 15.1061 | 59.6 | 0 | 20.4377 | 5.702 | 59.8 | 0 | 20.4351 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.432 | 3.4209 | 61.2 | 50.0004 | 20.4403 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.4323 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4342 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 20.4344 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.439 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4335 | 49.4514 | 60 | 50.0004 | 20.4199 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4187 | 76.8454 | 60.2 | 82.9995 | 20.4417 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4403 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.438 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.443 | 49.7331 | 60 | 50.0004 | 20.4421 | 62.2766 | 59.6 | 50.0004 | 20.4497 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4294 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8298 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.4263 | 49.7174 | 60.2 | 50.0004 | 20.4492 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.445 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4582 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4569 | 19.1561 | 61 | 50.0004 | 20.4431 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4457 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.452 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4491 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4502 | 70.0474 | 60.4 | 82.9995 | 20.4348 | 58.9948 | 60.8 | 82.9995 | 20.4482 | 15.1072 | 59.6 | 0 | 20.446 | 5.702 | 59.8 | 0 | 20.4436 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4403 | 3.4206 | 61.2 | 50.0004 | 20.4486 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.4407 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4425 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 20.4427 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4473 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4418 | 49.4452 | 60 | 50.0004 | 20.4282 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.427 | 76.8454 | 60.2 | 82.9995 | 20.45 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4486 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4463 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4513 | 49.7331 | 60 | 50.0004 | 20.4506 | 62.2766 | 59.6 | 50.0004 | 20.458 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4377 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8381 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.4346 | 49.6812 | 60.2 | 50.0004 | 20.4575 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.4533 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4666 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4652 | 19.1559 | 61 | 50.0004 | 20.4514 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4541 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.4604 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4574 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4585 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.4431 | 58.8811 | 60.8 | 82.9995 | 20.4565 | 15.1072 | 59.6 | 0 | 20.4546 | 5.702 | 59.8 | 0 | 20.4519 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4487 | 3.4206 | 61.2 | 50.0004 | 20.457 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 20.449 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4508 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 20.451 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4556 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4501 | 49.4452 | 60 | 50.0004 | 20.4365 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4353 | 76.8317 | 60.2 | 82.9995 | 20.4585 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4569 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4546 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4596 | 49.7341 | 60 | 50.0004 | 20.4589 | 62.2782 | 59.6 | 50.0004 | 20.4663 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.446 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8464 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.4429 | 49.6812 | 60.2 | 50.0004 | 20.4659 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.4617 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4749 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4736 | 19.1559 | 61 | 50.0004 | 20.4597 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4624 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.4688 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4657 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4668 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.4514 | 58.8811 | 60.8 | 82.9995 | 20.4648 | 14.9647 | 59.6 | 0 | 20.4629 | 5.7023 | 59.8 | 0 | 20.4602 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.457 | 3.4209 | 61.2 | 50.0004 | 20.4653 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 20.4573 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4591 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 20.4595 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4639 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4584 | 49.5369 | 60 | 50.0004 | 20.4448 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4436 | 76.8317 | 60.2 | 82.9995 | 20.4668 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4652 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4629 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4679 | 49.7341 | 60 | 50.0004 | 20.4673 | 62.2782 | 59.6 | 50.0004 | 20.4746 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4543 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8547 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.4513 | 49.6812 | 60.2 | 50.0004 | 20.4742 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.47 | 31.2057 | 60.6 | 50.0004 | 20.4832 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4819 | 19.1553 | 61 | 50.0004 | 20.468 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4707 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.4771 | 77.1812 | 60.2 | 82.9995 | 20.4742 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4751 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.4597 | 58.8811 | 60.8 | 82.9995 | 20.4731 | 14.9647 | 59.6 | 0 | 20.4712 | 5.7023 | 59.8 | 0 | 20.4685 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4653 | 3.4209 | 61.2 | 50.0004 | 20.4736 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 20.4656 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4675 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 20.4678 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4722 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4668 | 49.5369 | 60 | 50.0004 | 20.4531 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4519 | 76.8211 | 60.2 | 82.9995 | 20.4751 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4736 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4712 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4762 | 49.7341 | 60 | 50.0004 | 20.4756 | 62.2782 | 59.6 | 50.0004 | 20.483 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4626 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8633 | 82.6347 | 60 | 82.9995 | 20.4596 | 49.6812 | 60.2 | 50.0004 | 20.4825 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.4783 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.4915 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4902 | 19.1553 | 61 | 50.0004 | 20.4764 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4791 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.4854 | 77.1528 | 60.2 | 82.9995 | 20.4825 | 76.8956 | 60.2 | 82.9995 | 20.4834 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.468 | 58.8811 | 60.8 | 82.9995 | 20.4814 | 14.967 | 59.6 | 0 | 20.4795 | 5.7015 | 59.8 | 0 | 20.4768 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4736 | 3.536 | 61.2 | 50.0004 | 20.4821 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 20.4739 | 23.4755 | 60.8 | 50.0004 | 20.4758 | 30.4128 | 60.6 | 50.0004 | 20.4761 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4806 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4751 | 49.5369 | 60 | 50.0004 | 20.4614 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4602 | 76.8211 | 60.2 | 82.9995 | 20.4834 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4819 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4795 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4845 | 49.7341 | 60 | 50.0004 | 20.4839 | 62.2782 | 59.6 | 50.0004 | 20.4913 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4709 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8716 | 82.6358 | 60 | 82.9995 | 20.468 | 49.6785 | 60.2 | 50.0004 | 20.4908 | 43.8821 | 60.2 | 50.0004 | 20.4866 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.4999 | 23.9147 | 60.8 | 50.0004 | 20.4986 | 19.1553 | 61 | 50.0004 | 20.4847 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4874 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.4938 | 77.1528 | 60.2 | 82.9995 | 20.4908 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.4919 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.4763 | 58.8811 | 60.8 | 82.9995 | 20.49 | 14.967 | 59.6 | 0 | 20.4878 | 5.7015 | 59.8 | 0 | 20.4851 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4819 | 3.536 | 61.2 | 50.0004 | 20.4904 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 20.4823 | 23.4734 | 60.8 | 50.0004 | 20.4841 | 30.4098 | 60.6 | 50.0004 | 20.4845 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4889 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4834 | 49.5369 | 60 | 50.0004 | 20.4697 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4685 | 76.8068 | 60.2 | 82.9995 | 20.4917 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4904 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4879 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.4929 | 49.7341 | 60 | 50.0004 | 20.4922 | 62.2782 | 59.6 | 50.0004 | 20.4998 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4792 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8799 | 82.6358 | 60 | 82.9995 | 20.4763 | 49.6785 | 60.2 | 50.0004 | 20.4992 | 43.8806 | 60.2 | 50.0004 | 20.495 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5082 | 23.9127 | 60.8 | 50.0004 | 20.507 | 19.1553 | 61 | 50.0004 | 20.493 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.4957 | 3.4788 | 61.4 | 50.0004 | 20.5021 | 77.1528 | 60.2 | 82.9995 | 20.4991 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5002 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.4846 | 58.8811 | 60.8 | 82.9995 | 20.4983 | 14.9682 | 59.6 | 0 | 20.4961 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 20.4934 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4904 | 3.536 | 61.2 | 50.0004 | 20.4987 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 20.4906 | 23.4734 | 60.8 | 50.0004 | 20.4926 | 30.4098 | 60.6 | 50.0004 | 20.4928 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.4973 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.4917 | 49.5341 | 60 | 50.0004 | 20.4783 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4768 | 76.8068 | 60.2 | 82.9995 | 20.5 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.4987 | 62.2148 | 59.6 | 50.0004 | 20.4962 | 50.135 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5012 | 49.7341 | 60 | 50.0004 | 20.5005 | 62.2782 | 59.6 | 50.0004 | 20.5081 | 67.334 | 59.4 | 50.0004 | 20.4875 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8882 | 82.6446 | 60 | 82.9995 | 20.4846 | 49.6783 | 60.2 | 50.0004 | 20.5076 | 43.8806 | 60.2 | 50.0004 | 20.5034 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5165 | 23.9127 | 60.8 | 50.0004 | 20.5153 | 19.1578 | 61 | 50.0004 | 20.5013 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.504 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5104 | 77.1528 | 60.2 | 82.9995 | 20.5074 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5085 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.4929 | 58.8801 | 60.8 | 82.9995 | 20.5066 | 14.9682 | 59.6 | 0 | 20.5044 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 20.502 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.4987 | 3.536 | 61.2 | 50.0004 | 20.507 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 20.4989 | 23.4734 | 60.8 | 50.0004 | 20.5009 | 30.4114 | 60.6 | 50.0004 | 20.5011 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.5056 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.5001 | 49.5341 | 60 | 50.0004 | 20.4866 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4851 | 76.8068 | 60.2 | 82.9995 | 20.5083 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.507 | 62.2184 | 59.6 | 50.0004 | 20.5046 | 50.0956 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5096 | 49.7359 | 60 | 50.0004 | 20.5088 | 62.2981 | 59.6 | 50.0004 | 20.5164 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.4958 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.8965 | 82.6446 | 60 | 82.9995 | 20.4929 | 49.6783 | 60.2 | 50.0004 | 20.5159 | 43.8789 | 60.2 | 50.0004 | 20.5117 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5249 | 23.9127 | 60.8 | 50.0004 | 20.5236 | 19.1578 | 61 | 50.0004 | 20.5097 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5125 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5188 | 77.158 | 60.2 | 82.9995 | 20.5157 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5168 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.5012 | 58.8801 | 60.8 | 82.9995 | 20.5149 | 14.9682 | 59.6 | 0 | 20.5129 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 20.5103 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.507 | 3.536 | 61.2 | 50.0004 | 20.5153 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 20.5073 | 23.4734 | 60.8 | 50.0004 | 20.5092 | 30.4114 | 60.6 | 50.0004 | 20.5094 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.5139 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.5084 | 49.5341 | 60 | 50.0004 | 20.4949 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.4937 | 76.8068 | 60.2 | 82.9995 | 20.5166 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5153 | 62.2184 | 59.6 | 50.0004 | 20.5129 | 50.0956 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5179 | 49.7359 | 60 | 50.0004 | 20.5172 | 62.2981 | 59.6 | 50.0004 | 20.5247 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5044 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9048 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5013 | 49.6783 | 60.2 | 50.0004 | 20.5242 | 43.8789 | 60.2 | 50.0004 | 20.52 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5333 | 23.9127 | 60.8 | 50.0004 | 20.532 | 19.1578 | 61 | 50.0004 | 20.518 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5208 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5271 | 77.158 | 60.2 | 82.9995 | 20.524 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5251 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.5098 | 58.8883 | 60.8 | 82.9995 | 20.5232 | 14.9682 | 59.6 | 0 | 20.5212 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 20.5186 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.5154 | 3.536 | 61.2 | 50.0004 | 20.5236 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 20.5156 | 23.4734 | 60.8 | 50.0004 | 20.5175 | 30.4114 | 60.6 | 50.0004 | 20.5178 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.5222 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.5167 | 49.5341 | 60 | 50.0004 | 20.5032 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.502 | 76.8435 | 60.2 | 82.9995 | 20.5251 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5236 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 20.5212 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5262 | 49.736 | 60 | 50.0004 | 20.5256 | 62.303 | 59.6 | 50.0004 | 20.533 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5127 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9131 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5096 | 49.6783 | 60.2 | 50.0004 | 20.5325 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.5284 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5416 | 23.9127 | 60.8 | 50.0004 | 20.5403 | 19.1578 | 61 | 50.0004 | 20.5263 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5291 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5354 | 77.158 | 60.2 | 82.9995 | 20.5323 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5334 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.5181 | 58.8883 | 60.8 | 82.9995 | 20.5315 | 14.9691 | 59.6 | 0 | 20.5295 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 20.5269 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.5237 | 3.536 | 61.2 | 50.0004 | 20.532 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 20.5239 | 23.4734 | 60.8 | 50.0004 | 20.5258 | 30.4114 | 60.6 | 50.0004 | 20.5261 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 20.5305 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.525 | 49.5347 | 60 | 50.0004 | 20.5115 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5103 | 76.8435 | 60.2 | 82.9995 | 20.5334 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.532 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 20.5295 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5345 | 49.736 | 60 | 50.0004 | 20.5339 | 62.303 | 59.6 | 50.0004 | 20.5414 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.521 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9214 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5179 | 49.6783 | 60.2 | 50.0004 | 20.5409 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.5367 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5499 | 23.9127 | 60.8 | 50.0004 | 20.5486 | 19.1578 | 61 | 50.0004 | 20.5347 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5375 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5438 | 77.158 | 60.2 | 82.9995 | 20.5409 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5417 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.5264 | 58.8883 | 60.8 | 82.9995 | 20.5398 | 14.9691 | 59.6 | 0 | 20.5378 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 20.5352 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.532 | 3.536 | 61.2 | 50.0004 | 20.5403 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 20.5322 | 23.4705 | 60.8 | 50.0004 | 20.5342 | 30.4127 | 60.6 | 50.0004 | 20.5344 | 37.0939 | 60.4 | 50.0004 | 20.5389 | 43.3895 | 60.2 | 50.0004 | 20.5333 | 49.5347 | 60 | 50.0004 | 20.5198 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5186 | 76.8468 | 60.2 | 82.9995 | 20.5417 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5403 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 20.5378 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5428 | 49.736 | 60 | 50.0004 | 20.5422 | 62.303 | 59.6 | 50.0004 | 20.5497 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5293 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9297 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5262 | 49.6783 | 60.2 | 50.0004 | 20.5492 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.545 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5583 | 23.912 | 60.8 | 50.0004 | 20.5569 | 19.1578 | 61 | 50.0004 | 20.543 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5458 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5521 | 77.1419 | 60.2 | 82.9995 | 20.5492 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.55 | 70.0514 | 60.4 | 82.9995 | 20.5347 | 58.8883 | 60.8 | 82.9995 | 20.5481 | 14.9712 | 59.6 | 0 | 20.5461 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 20.5435 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.5403 | 3.5357 | 61.2 | 50.0004 | 20.5486 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 20.5406 | 23.4705 | 60.8 | 50.0004 | 20.5425 | 30.4127 | 60.6 | 50.0004 | 20.5428 | 37.0939 | 60.4 | 50.0004 | 20.5472 | 43.3877 | 60.2 | 50.0004 | 20.5416 | 49.5331 | 60 | 50.0004 | 20.5281 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5269 | 76.8468 | 60.2 | 82.9995 | 20.55 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5487 | 62.2295 | 59.6 | 50.0004 | 20.5463 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5511 | 49.736 | 60 | 50.0004 | 20.5505 | 62.303 | 59.6 | 50.0004 | 20.5581 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5376 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.938 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5346 | 49.6113 | 60.2 | 50.0004 | 20.5576 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.5533 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5666 | 23.912 | 60.8 | 50.0004 | 20.5653 | 19.1576 | 61 | 50.0004 | 20.5513 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5541 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5604 | 77.1419 | 60.2 | 82.9995 | 20.5575 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5586 | 70.0522 | 60.4 | 82.9995 | 20.543 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.5566 | 14.9712 | 59.6 | 0 | 20.5544 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 20.552 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.5486 | 3.5357 | 61.2 | 50.0004 | 20.557 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 20.549 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.5508 | 30.4127 | 60.6 | 50.0004 | 20.5511 | 37.0939 | 60.4 | 50.0004 | 20.5555 | 43.3877 | 60.2 | 50.0004 | 20.55 | 49.5331 | 60 | 50.0004 | 20.5364 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5352 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 20.5583 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.557 | 62.2282 | 59.6 | 50.0004 | 20.5546 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5594 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.5588 | 62.3124 | 59.6 | 50.0004 | 20.5664 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5459 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9465 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5429 | 49.6113 | 60.2 | 50.0004 | 20.5659 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.5617 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.575 | 23.912 | 60.8 | 50.0004 | 20.5736 | 19.1576 | 61 | 50.0004 | 20.5596 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5624 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5687 | 77.1486 | 60.2 | 82.9995 | 20.5658 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5669 | 70.0522 | 60.4 | 82.9995 | 20.5513 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.5649 | 14.9712 | 59.6 | 0 | 20.5627 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 20.5603 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.557 | 3.5357 | 61.2 | 50.0004 | 20.5653 | 16.7552 | 61 | 50.0004 | 20.5573 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.5592 | 30.4127 | 60.6 | 50.0004 | 20.5594 | 37.0939 | 60.4 | 50.0004 | 20.564 | 43.3877 | 60.2 | 50.0004 | 20.5583 | 49.5331 | 60 | 50.0004 | 20.5447 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5435 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 20.5667 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5653 | 62.2282 | 59.6 | 50.0004 | 20.563 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5679 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.5671 | 62.3124 | 59.6 | 50.0004 | 20.5747 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5542 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9548 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5512 | 49.6176 | 60.2 | 50.0004 | 20.5742 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.57 | 31.2031 | 60.6 | 50.0004 | 20.5833 | 23.912 | 60.8 | 50.0004 | 20.582 | 19.1576 | 61 | 50.0004 | 20.568 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5707 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5771 | 77.1486 | 60.2 | 82.9995 | 20.5741 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5752 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.5596 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.5732 | 14.9712 | 59.6 | 0 | 20.571 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 20.5686 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.5653 | 3.5357 | 61.2 | 50.0004 | 20.5736 | 16.7552 | 61 | 50.0004 | 20.5657 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.5675 | 30.4127 | 60.6 | 50.0004 | 20.5677 | 37.0939 | 60.4 | 50.0004 | 20.5723 | 43.3877 | 60.2 | 50.0004 | 20.5667 | 49.5331 | 60 | 50.0004 | 20.553 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5518 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 20.575 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5736 | 62.2282 | 59.6 | 50.0004 | 20.5713 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5762 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.5756 | 62.3124 | 59.6 | 50.0004 | 20.583 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5627 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9631 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5596 | 49.6176 | 60.2 | 50.0004 | 20.5825 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.5784 | 31.207 | 60.6 | 50.0004 | 20.5916 | 23.912 | 60.8 | 50.0004 | 20.5903 | 19.1576 | 61 | 50.0004 | 20.5763 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5791 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5854 | 77.1486 | 60.2 | 82.9995 | 20.5824 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5835 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.5679 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.5815 | 14.97 | 59.6 | 0 | 20.5796 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 20.5769 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.5736 | 3.5357 | 61.2 | 50.0004 | 20.5819 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 20.574 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.5758 | 30.4127 | 60.6 | 50.0004 | 20.576 | 37.0939 | 60.4 | 50.0004 | 20.5806 | 43.5069 | 60.2 | 50.0004 | 20.575 | 49.5304 | 60 | 50.0004 | 20.5613 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5603 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 20.5833 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5819 | 62.2282 | 59.6 | 50.0004 | 20.5796 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5846 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.584 | 62.3124 | 59.6 | 50.0004 | 20.5913 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.571 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9714 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5679 | 49.5573 | 60.2 | 50.0004 | 20.5909 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.5867 | 31.207 | 60.6 | 50.0004 | 20.6 | 23.912 | 60.8 | 50.0004 | 20.5986 | 19.1583 | 61 | 50.0004 | 20.5847 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5874 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.5938 | 77.1486 | 60.2 | 82.9995 | 20.5907 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.5918 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.5762 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.5898 | 14.97 | 59.6 | 0 | 20.5879 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 20.5852 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.582 | 3.5357 | 61.2 | 50.0004 | 20.5902 | 16.7565 | 61 | 50.0004 | 20.5823 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.5841 | 30.4146 | 60.6 | 50.0004 | 20.5845 | 37.0858 | 60.4 | 50.0004 | 20.5889 | 43.5069 | 60.2 | 50.0004 | 20.5834 | 49.5304 | 60 | 50.0004 | 20.5698 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5686 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 20.5918 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5903 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.5879 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.5929 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.5923 | 62.3115 | 59.6 | 50.0004 | 20.5997 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5793 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9797 | 82.6867 | 60 | 82.9995 | 20.5762 | 49.5573 | 60.2 | 50.0004 | 20.5992 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.595 | 31.207 | 60.6 | 50.0004 | 20.6083 | 23.9111 | 60.8 | 50.0004 | 20.607 | 19.1583 | 61 | 50.0004 | 20.593 | 10.2995 | 61.2 | 50.0004 | 20.5957 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.6022 | 77.1486 | 60.2 | 82.9995 | 20.5992 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6001 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.5845 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.5981 | 14.97 | 59.6 | 0 | 20.5962 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 20.5935 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.5903 | 3.5357 | 61.2 | 50.0004 | 20.5986 | 16.7553 | 61 | 50.0004 | 20.5906 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.5924 | 30.4146 | 60.6 | 50.0004 | 20.5928 | 37.0858 | 60.4 | 50.0004 | 20.5972 | 43.5069 | 60.2 | 50.0004 | 20.5917 | 49.5304 | 60 | 50.0004 | 20.5781 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5769 | 76.877 | 60.2 | 82.9995 | 20.6001 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.5988 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.5962 | 50.0333 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6012 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6006 | 62.3115 | 59.6 | 50.0004 | 20.608 | 67.3327 | 59.4 | 50.0004 | 20.5876 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.988 | 82.688 | 60 | 82.9995 | 20.5845 | 49.5017 | 60.2 | 50.0004 | 20.6075 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.6034 | 31.207 | 60.6 | 50.0004 | 20.6166 | 23.9111 | 60.8 | 50.0004 | 20.6154 | 19.1583 | 61 | 50.0004 | 20.6013 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6041 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.6105 | 77.1486 | 60.2 | 82.9995 | 20.6075 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6084 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.5928 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.6064 | 14.97 | 59.6 | 0 | 20.6045 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 20.6018 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.5986 | 3.5357 | 61.2 | 50.0004 | 20.6069 | 16.7553 | 61 | 50.0004 | 20.599 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6008 | 30.4146 | 60.6 | 50.0004 | 20.5928 | 37.0858 | 60.4 | 50.0004 | 20.6056 | 43.5069 | 60.2 | 50.0004 | 20.6 | 49.5304 | 60 | 50.0004 | 20.5864 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5852 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 20.6084 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.6071 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6045 | 50.0216 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6095 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6089 | 62.3077 | 59.6 | 50.0004 | 20.6165 | 67.3372 | 59.4 | 50.0004 | 20.5959 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 24.9963 | 82.688 | 60 | 82.9995 | 20.5929 | 49.5017 | 60.2 | 50.0004 | 20.6159 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.6118 | 31.207 | 60.6 | 50.0004 | 20.6249 | 23.9111 | 60.8 | 50.0004 | 20.6237 | 19.1583 | 61 | 50.0004 | 20.6096 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6124 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.6188 | 77.1486 | 60.2 | 82.9995 | 20.6158 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6169 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6013 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.615 | 14.9694 | 59.6 | 0 | 20.6128 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 20.6101 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.6069 | 3.6847 | 61.2 | 50.0004 | 20.6152 | 16.7553 | 61 | 50.0004 | 20.6073 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6091 | 30.4146 | 60.6 | 50.0004 | 20.6011 | 37.0858 | 60.4 | 50.0004 | 20.6139 | 43.5069 | 60.2 | 50.0004 | 20.6083 | 49.5484 | 60 | 50.0004 | 20.5947 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.5935 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 20.6167 | 5.7136 | 59.8 | 0 | 20.6154 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6129 | 50.0216 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6178 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6172 | 62.3077 | 59.6 | 50.0004 | 20.6248 | 67.3372 | 59.4 | 50.0004 | 20.6042 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0046 | 82.688 | 60 | 82.9995 | 20.6012 | 49.5017 | 60.2 | 50.0004 | 20.6242 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.6201 | 31.207 | 60.6 | 50.0004 | 20.6333 | 23.9111 | 60.8 | 50.0004 | 20.632 | 19.1583 | 61 | 50.0004 | 20.618 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6207 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.6272 | 77.1486 | 60.2 | 82.9995 | 20.6241 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6252 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6096 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.6233 | 14.9694 | 59.6 | 0 | 20.6211 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 20.6187 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.6152 | 3.6847 | 61.2 | 50.0004 | 20.6237 | 16.7553 | 61 | 50.0004 | 20.6156 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6174 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 20.6095 | 37.0858 | 60.4 | 50.0004 | 20.6223 | 43.5069 | 60.2 | 50.0004 | 20.6166 | 49.5484 | 60 | 50.0004 | 20.603 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.6018 | 76.8965 | 60.2 | 82.9995 | 20.625 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.6237 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6212 | 50.0196 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6261 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6255 | 62.3103 | 59.6 | 50.0004 | 20.6331 | 67.3372 | 59.4 | 50.0004 | 20.6125 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0129 | 82.688 | 60 | 82.9995 | 20.6096 | 49.5017 | 60.2 | 50.0004 | 20.6326 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.6284 | 31.2053 | 60.6 | 50.0004 | 20.6417 | 23.9111 | 60.8 | 50.0004 | 20.6403 | 19.1583 | 61 | 50.0004 | 20.6263 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.629 | 3.4793 | 61.4 | 50.0004 | 20.6355 | 77.1467 | 60.2 | 82.9995 | 20.6324 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6335 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6179 | 58.8248 | 60.8 | 82.9995 | 20.6316 | 14.9676 | 59.6 | 0 | 20.6296 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 20.627 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.6237 | 3.6847 | 61.2 | 50.0004 | 20.632 | 16.7553 | 61 | 50.0004 | 20.624 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6259 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 20.6178 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.6306 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6249 | 49.5522 | 60 | 50.0004 | 20.6113 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.6101 | 76.8965 | 60.2 | 82.9995 | 20.6333 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.632 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6296 | 50.0196 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6345 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6339 | 62.3103 | 59.6 | 50.0004 | 20.6414 | 67.3372 | 59.4 | 50.0004 | 20.6208 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0212 | 82.6889 | 60 | 82.9995 | 20.6179 | 49.5056 | 60.2 | 50.0004 | 20.6409 | 43.8775 | 60.2 | 50.0004 | 20.6367 | 31.2053 | 60.6 | 50.0004 | 20.65 | 23.9111 | 60.8 | 50.0004 | 20.6487 | 19.1583 | 61 | 50.0004 | 20.6346 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6375 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 20.6438 | 77.1467 | 60.2 | 82.9995 | 20.6407 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6418 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6262 | 58.8265 | 60.8 | 82.9995 | 20.6399 | 14.9676 | 59.6 | 0 | 20.6379 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 20.6353 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.632 | 3.6847 | 61.2 | 50.0004 | 20.6403 | 16.7553 | 61 | 50.0004 | 20.6323 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6342 | 30.4149 | 60.6 | 50.0004 | 20.6261 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.6389 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6333 | 49.5522 | 60 | 50.0004 | 20.6196 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.6184 | 76.8965 | 60.2 | 82.9995 | 20.6416 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.6403 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6379 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6428 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6422 | 62.3103 | 59.6 | 50.0004 | 20.6497 | 67.4224 | 59.4 | 50.0004 | 20.6292 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0295 | 82.6889 | 60 | 82.9995 | 20.6262 | 49.5056 | 60.2 | 50.0004 | 20.6492 | 43.8608 | 60.2 | 50.0004 | 20.6451 | 31.2053 | 60.6 | 50.0004 | 20.6583 | 23.914 | 60.8 | 50.0004 | 20.657 | 19.1583 | 61 | 50.0004 | 20.6429 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6458 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 20.6521 | 77.1467 | 60.2 | 82.9995 | 20.649 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6501 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6345 | 58.8265 | 60.8 | 82.9995 | 20.6482 | 14.8414 | 59.6 | 0 | 20.6462 | 5.7023 | 59.8 | 0 | 20.6436 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.6403 | 3.6846 | 61.2 | 50.0004 | 20.6486 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.6406 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6425 | 30.4149 | 60.6 | 50.0004 | 20.6344 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.6472 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6416 | 49.5509 | 60 | 50.0004 | 20.6279 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.6267 | 76.8965 | 60.2 | 82.9995 | 20.6501 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.6487 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6462 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6512 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6506 | 62.3103 | 59.6 | 50.0004 | 20.658 | 67.4224 | 59.4 | 50.0004 | 20.6375 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0381 | 82.6877 | 60 | 82.9995 | 20.6345 | 49.5056 | 60.2 | 50.0004 | 20.6575 | 43.8608 | 60.2 | 50.0004 | 20.6534 | 31.2053 | 60.6 | 50.0004 | 20.6667 | 23.914 | 60.8 | 50.0004 | 20.6653 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.6513 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6541 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 20.6605 | 77.1467 | 60.2 | 82.9995 | 20.6573 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6584 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6428 | 58.8265 | 60.8 | 82.9995 | 20.6565 | 14.8414 | 59.6 | 0 | 20.6545 | 5.7023 | 59.8 | 0 | 20.6519 | 0.29626 | 60 | 0 | 20.6487 | 3.6846 | 61.2 | 50.0004 | 20.6569 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.6489 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6508 | 30.4149 | 60.6 | 50.0004 | 20.6428 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.6555 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6499 | 49.5509 | 60 | 50.0004 | 20.6362 | 69.3034 | 60.4 | 82.9995 | 20.635 | 76.8965 | 60.2 | 82.9995 | 20.6584 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.6571 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6545 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6595 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6589 | 62.3103 | 59.6 | 50.0004 | 20.6664 | 67.4224 | 59.4 | 50.0004 | 20.646 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0464 | 82.6877 | 60 | 82.9995 | 20.6429 | 49.5056 | 60.2 | 50.0004 | 20.6659 | 43.8624 | 60.2 | 50.0004 | 20.6617 | 31.2053 | 60.6 | 50.0004 | 20.675 | 23.914 | 60.8 | 50.0004 | 20.6737 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.6596 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6625 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 20.6688 | 77.1467 | 60.2 | 82.9995 | 20.6659 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6667 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6511 | 58.8265 | 60.8 | 82.9995 | 20.6648 | 14.7176 | 59.6 | 0 | 20.6628 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 20.6602 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.657 | 3.6846 | 61.2 | 50.0004 | 20.6653 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.6572 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6591 | 30.4149 | 60.6 | 50.0004 | 20.6511 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.6639 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6582 | 49.5509 | 60 | 50.0004 | 20.6448 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.6433 | 76.8965 | 60.2 | 82.9995 | 20.6667 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.6654 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6628 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6678 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6672 | 62.3103 | 59.6 | 50.0004 | 20.6747 | 67.4224 | 59.4 | 50.0004 | 20.6543 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0547 | 82.6877 | 60 | 82.9995 | 20.6512 | 49.5082 | 60.2 | 50.0004 | 20.6742 | 43.8624 | 60.2 | 50.0004 | 20.6701 | 31.2053 | 60.6 | 50.0004 | 20.6833 | 23.914 | 60.8 | 50.0004 | 20.682 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.668 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6708 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 20.6771 | 77.1467 | 60.2 | 82.9995 | 20.6742 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.675 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6594 | 58.8265 | 60.8 | 82.9995 | 20.6731 | 14.7176 | 59.6 | 0 | 20.6711 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 20.6687 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.6653 | 3.6846 | 61.2 | 50.0004 | 20.6736 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.6656 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6675 | 30.4149 | 60.6 | 50.0004 | 20.6594 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.6722 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6666 | 49.5509 | 60 | 50.0004 | 20.6531 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.6519 | 76.8911 | 60.2 | 82.9995 | 20.675 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.6737 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6713 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6761 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6755 | 62.3101 | 59.6 | 50.0004 | 20.6831 | 67.4224 | 59.4 | 50.0004 | 20.6626 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.063 | 82.6877 | 60 | 82.9995 | 20.6595 | 49.5082 | 60.2 | 50.0004 | 20.6826 | 43.8624 | 60.2 | 50.0004 | 20.6784 | 31.2065 | 60.6 | 50.0004 | 20.6917 | 23.914 | 60.8 | 50.0004 | 20.6904 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.6763 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6791 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 20.6855 | 77.1396 | 60.2 | 82.9995 | 20.6825 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6836 | 70.0659 | 60.4 | 82.9995 | 20.6677 | 58.8265 | 60.8 | 82.9995 | 20.6816 | 14.7158 | 59.6 | 0 | 20.6794 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 20.677 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.6736 | 3.6844 | 61.2 | 50.0004 | 20.6819 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.674 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6758 | 30.4149 | 60.6 | 50.0004 | 20.6678 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.6805 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6749 | 49.5657 | 60 | 50.0004 | 20.6614 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.6602 | 76.8911 | 60.2 | 82.9995 | 20.6833 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.682 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6796 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6844 | 49.7327 | 60 | 50.0004 | 20.6838 | 62.3101 | 59.6 | 50.0004 | 20.6914 | 67.4224 | 59.4 | 50.0004 | 20.6709 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0713 | 82.7887 | 60 | 82.9995 | 20.6678 | 49.5082 | 60.2 | 50.0004 | 20.6909 | 43.8624 | 60.2 | 50.0004 | 20.6868 | 31.2065 | 60.6 | 50.0004 | 20.7 | 23.914 | 60.8 | 50.0004 | 20.6987 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.6846 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6874 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.6938 | 77.1396 | 60.2 | 82.9995 | 20.6908 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.6919 | 70.0671 | 60.4 | 82.9995 | 20.676 | 58.8265 | 60.8 | 82.9995 | 20.6899 | 14.7158 | 59.6 | 0 | 20.6877 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 20.6853 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.6819 | 3.6844 | 61.2 | 50.0004 | 20.6902 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.6824 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6841 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 20.6761 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.689 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6832 | 49.5657 | 60 | 50.0004 | 20.6697 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.6685 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 20.6917 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.6903 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.688 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.6927 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.6923 | 62.3055 | 59.6 | 50.0004 | 20.6997 | 67.4259 | 59.4 | 50.0004 | 20.6792 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0796 | 82.7887 | 60 | 82.9995 | 20.6762 | 49.5082 | 60.2 | 50.0004 | 20.6992 | 43.8601 | 60.2 | 50.0004 | 20.6951 | 31.2065 | 60.6 | 50.0004 | 20.7084 | 23.914 | 60.8 | 50.0004 | 20.707 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.6929 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.6957 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7021 | 77.1396 | 60.2 | 82.9995 | 20.6991 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.7002 | 70.0671 | 60.4 | 82.9995 | 20.6846 | 58.8265 | 60.8 | 82.9995 | 20.6982 | 14.7179 | 59.6 | 0 | 20.6963 | 5.7058 | 59.8 | 0 | 20.6936 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.6902 | 3.6845 | 61.2 | 50.0004 | 20.6986 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.6907 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.6925 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 20.6844 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.6973 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6915 | 49.5969 | 60 | 50.0004 | 20.678 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.6768 | 76.894 | 60.2 | 82.9995 | 20.7 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.6987 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.6963 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7012 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7006 | 62.3055 | 59.6 | 50.0004 | 20.708 | 67.4259 | 59.4 | 50.0004 | 20.6875 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0879 | 82.7887 | 60 | 82.9995 | 20.6845 | 49.5092 | 60.2 | 50.0004 | 20.7076 | 43.8601 | 60.2 | 50.0004 | 20.7034 | 31.2065 | 60.6 | 50.0004 | 20.7167 | 23.914 | 60.8 | 50.0004 | 20.7153 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7013 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7041 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7106 | 77.1396 | 60.2 | 82.9995 | 20.7074 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.7085 | 70.0695 | 60.4 | 82.9995 | 20.6929 | 58.8177 | 60.8 | 82.9995 | 20.7065 | 14.7179 | 59.6 | 0 | 20.7046 | 5.7058 | 59.8 | 0 | 20.7019 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.6986 | 3.6845 | 61.2 | 50.0004 | 20.7069 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.699 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7008 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 20.6927 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.7056 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.6998 | 49.5969 | 60 | 50.0004 | 20.6863 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.6851 | 76.8969 | 60.2 | 82.9995 | 20.7083 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.707 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7046 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7095 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 20.709 | 62.3027 | 59.6 | 50.0004 | 20.7163 | 67.4259 | 59.4 | 50.0004 | 20.6958 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.0962 | 82.7887 | 60 | 82.9995 | 20.6928 | 49.5092 | 60.2 | 50.0004 | 20.7159 | 43.8601 | 60.2 | 50.0004 | 20.7117 | 31.2065 | 60.6 | 50.0004 | 20.725 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7237 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7096 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7124 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7189 | 77.1128 | 60.2 | 82.9995 | 20.7157 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 20.7168 | 70.0695 | 60.4 | 82.9995 | 20.7012 | 58.8177 | 60.8 | 82.9995 | 20.7148 | 14.7168 | 59.6 | 0 | 20.7129 | 5.7058 | 59.8 | 0 | 20.7102 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7069 | 3.6845 | 61.2 | 50.0004 | 20.7152 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7073 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7091 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 20.701 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.7139 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7081 | 49.5828 | 60 | 50.0004 | 20.6946 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.6934 | 76.8969 | 60.2 | 82.9995 | 20.7168 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 20.7155 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7129 | 50.0183 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7179 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 20.7173 | 62.3027 | 59.6 | 50.0004 | 20.7247 | 67.4259 | 59.4 | 50.0004 | 20.7043 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1045 | 82.7887 | 60 | 82.9995 | 20.7012 | 49.5092 | 60.2 | 50.0004 | 20.7242 | 43.8601 | 60.2 | 50.0004 | 20.7201 | 31.2065 | 60.6 | 50.0004 | 20.7334 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7321 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.718 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7207 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7272 | 77.1128 | 60.2 | 82.9995 | 20.724 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7251 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7095 | 58.8177 | 60.8 | 82.9995 | 20.7231 | 14.7168 | 59.6 | 0 | 20.7212 | 5.7058 | 59.8 | 0 | 20.7185 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7152 | 3.6845 | 61.2 | 50.0004 | 20.7235 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7156 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7174 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 20.7095 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.7222 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7166 | 49.5828 | 60 | 50.0004 | 20.7029 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7017 | 76.8936 | 60.2 | 82.9995 | 20.7251 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7238 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7212 | 49.9813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7262 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7256 | 62.3027 | 59.6 | 50.0004 | 20.733 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7126 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1128 | 82.7887 | 60 | 82.9995 | 20.7095 | 49.5092 | 60.2 | 50.0004 | 20.7325 | 43.864 | 60.2 | 50.0004 | 20.7285 | 31.2077 | 60.6 | 50.0004 | 20.7417 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7404 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7263 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7291 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7355 | 77.1104 | 60.2 | 82.9995 | 20.7325 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7336 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7178 | 58.8177 | 60.8 | 82.9995 | 20.7314 | 14.5635 | 59.6 | 0 | 20.7295 | 5.7058 | 59.8 | 0 | 20.7271 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7236 | 3.6848 | 61.2 | 50.0004 | 20.7318 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.724 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7257 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 20.7178 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.7306 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7249 | 49.5828 | 60 | 50.0004 | 20.7112 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.71 | 76.8936 | 60.2 | 82.9995 | 20.7334 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7321 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7295 | 49.9813 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7345 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7339 | 62.3027 | 59.6 | 50.0004 | 20.7415 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7209 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1213 | 82.7887 | 60 | 82.9995 | 20.7178 | 49.5085 | 60.2 | 50.0004 | 20.7409 | 43.864 | 60.2 | 50.0004 | 20.7368 | 31.2077 | 60.6 | 50.0004 | 20.7501 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7487 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7346 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7374 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7439 | 77.1104 | 60.2 | 82.9995 | 20.7408 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7419 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7261 | 58.8177 | 60.8 | 82.9995 | 20.7397 | 14.5635 | 59.6 | 0 | 20.7378 | 5.7058 | 59.8 | 0 | 20.7354 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7319 | 3.6848 | 61.2 | 50.0004 | 20.7402 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7323 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7341 | 30.414 | 60.6 | 50.0004 | 20.7261 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.7389 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7332 | 49.5828 | 60 | 50.0004 | 20.7195 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7185 | 76.8982 | 60.2 | 82.9995 | 20.7417 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7404 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7379 | 49.9818 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7428 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7422 | 62.2924 | 59.6 | 50.0004 | 20.7498 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7292 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1296 | 82.7887 | 60 | 82.9995 | 20.7261 | 49.5085 | 60.2 | 50.0004 | 20.7492 | 43.864 | 60.2 | 50.0004 | 20.7451 | 31.2077 | 60.6 | 50.0004 | 20.7584 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7571 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7429 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7457 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7522 | 77.0711 | 60.2 | 82.9995 | 20.7491 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7502 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7344 | 58.8177 | 60.8 | 82.9995 | 20.7483 | 14.5648 | 59.6 | 0 | 20.7461 | 5.7058 | 59.8 | 0 | 20.7437 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7402 | 3.6846 | 61.2 | 50.0004 | 20.7485 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7406 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7424 | 30.414 | 60.6 | 50.0004 | 20.7345 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.7473 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7415 | 49.5883 | 60 | 50.0004 | 20.728 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7268 | 76.8982 | 60.2 | 82.9995 | 20.75 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7487 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7462 | 49.9818 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7511 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7506 | 62.2924 | 59.6 | 50.0004 | 20.7581 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7375 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1379 | 82.7781 | 60 | 82.9995 | 20.7345 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.7576 | 43.864 | 60.2 | 50.0004 | 20.7535 | 31.2077 | 60.6 | 50.0004 | 20.7667 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7654 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7513 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.754 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7605 | 77.0711 | 60.2 | 82.9995 | 20.7574 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7585 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7427 | 58.7992 | 60.8 | 82.9995 | 20.7566 | 14.5648 | 59.6 | 0 | 20.7546 | 5.7058 | 59.8 | 0 | 20.752 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7485 | 3.6846 | 61.2 | 50.0004 | 20.7568 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.749 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7507 | 30.414 | 60.6 | 50.0004 | 20.7428 | 37.0913 | 60.4 | 50.0004 | 20.7556 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7499 | 49.5883 | 60 | 50.0004 | 20.7363 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7351 | 76.9006 | 60.2 | 82.9995 | 20.7583 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7571 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7546 | 49.9827 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7594 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7589 | 62.2965 | 59.6 | 50.0004 | 20.7664 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7458 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1462 | 82.7781 | 60 | 82.9995 | 20.7428 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.7659 | 43.864 | 60.2 | 50.0004 | 20.7618 | 31.2077 | 60.6 | 50.0004 | 20.7751 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7737 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7596 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7625 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7689 | 77.0711 | 60.2 | 82.9995 | 20.7657 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7668 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.751 | 58.7992 | 60.8 | 82.9995 | 20.7649 | 14.564 | 59.6 | 0 | 20.7629 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 20.7603 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7568 | 3.8523 | 61.2 | 50.0004 | 20.7653 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7573 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7592 | 30.414 | 60.6 | 50.0004 | 20.7511 | 37.0918 | 60.4 | 50.0004 | 20.7639 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7582 | 49.5883 | 60 | 50.0004 | 20.7446 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7434 | 76.9006 | 60.2 | 82.9995 | 20.7666 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7654 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7629 | 49.9827 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7678 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7673 | 62.2965 | 59.6 | 50.0004 | 20.7747 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7542 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1545 | 82.7781 | 60 | 82.9995 | 20.7512 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.7742 | 43.864 | 60.2 | 50.0004 | 20.7701 | 31.2077 | 60.6 | 50.0004 | 20.7834 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7821 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7679 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7708 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7772 | 77.0711 | 60.2 | 82.9995 | 20.774 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7751 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7593 | 58.7901 | 60.8 | 82.9995 | 20.7732 | 14.564 | 59.6 | 0 | 20.7712 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 20.7686 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7653 | 3.8523 | 61.2 | 50.0004 | 20.7736 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7656 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7675 | 30.414 | 60.6 | 50.0004 | 20.7594 | 37.0918 | 60.4 | 50.0004 | 20.7722 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7665 | 49.5883 | 60 | 50.0004 | 20.7529 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7517 | 76.896 | 60.2 | 82.9995 | 20.7749 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7738 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7712 | 49.9807 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7761 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7756 | 62.2973 | 59.6 | 50.0004 | 20.7831 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7625 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1628 | 82.7781 | 60 | 82.9995 | 20.7595 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.7826 | 43.8674 | 60.2 | 50.0004 | 20.7784 | 31.2108 | 60.6 | 50.0004 | 20.7917 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7904 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7762 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7791 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7855 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 20.7823 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7834 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7676 | 58.7901 | 60.8 | 82.9995 | 20.7815 | 14.564 | 59.6 | 0 | 20.7795 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 20.7769 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7736 | 3.8523 | 61.2 | 50.0004 | 20.7819 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7739 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7758 | 30.414 | 60.6 | 50.0004 | 20.7678 | 37.0918 | 60.4 | 50.0004 | 20.7805 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7748 | 49.5994 | 60 | 50.0004 | 20.7612 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.76 | 76.896 | 60.2 | 82.9995 | 20.7834 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7821 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7795 | 49.9807 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7845 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7839 | 62.2973 | 59.6 | 50.0004 | 20.7914 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7708 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1711 | 82.7781 | 60 | 82.9995 | 20.7678 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.7909 | 43.8674 | 60.2 | 50.0004 | 20.7868 | 31.2108 | 60.6 | 50.0004 | 20.8001 | 23.9165 | 60.8 | 50.0004 | 20.7987 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7846 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7875 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.7939 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 20.7909 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.7917 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7761 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.7898 | 14.564 | 59.6 | 0 | 20.7878 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 20.7854 | 0.29612 | 60 | 0 | 20.7819 | 3.8523 | 61.2 | 50.0004 | 20.7902 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7823 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7841 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.7761 | 37.0918 | 60.4 | 50.0004 | 20.7889 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7831 | 49.5994 | 60 | 50.0004 | 20.7695 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7683 | 76.8889 | 60.2 | 82.9995 | 20.7917 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7904 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7878 | 49.9807 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.7928 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.7922 | 62.2973 | 59.6 | 50.0004 | 20.7998 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7791 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1794 | 82.7781 | 60 | 82.9995 | 20.7761 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.7993 | 43.8674 | 60.2 | 50.0004 | 20.7951 | 31.138 | 60.6 | 50.0004 | 20.8084 | 23.9164 | 60.8 | 50.0004 | 20.8071 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.7929 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.7958 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8022 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.7992 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8003 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7844 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.7981 | 14.564 | 59.6 | 0 | 20.7961 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 20.7937 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.7903 | 3.8523 | 61.2 | 50.0004 | 20.7985 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.7906 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.7924 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.7844 | 37.0918 | 60.4 | 50.0004 | 20.7972 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7914 | 49.6151 | 60 | 50.0004 | 20.7778 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7766 | 76.8889 | 60.2 | 82.9995 | 20.8 | 5.7134 | 59.8 | 0 | 20.7987 | 62.2146 | 59.6 | 50.0004 | 20.7963 | 49.9807 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8011 | 49.727 | 60 | 50.0004 | 20.8005 | 62.2973 | 59.6 | 50.0004 | 20.8081 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7876 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.1877 | 82.7781 | 60 | 82.9995 | 20.7845 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.8076 | 43.8674 | 60.2 | 50.0004 | 20.8035 | 31.138 | 60.6 | 50.0004 | 20.8168 | 23.9164 | 60.8 | 50.0004 | 20.8154 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8013 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.8041 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8105 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8075 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8086 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.7927 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.8064 | 14.564 | 59.6 | 0 | 20.8044 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 20.802 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.7986 | 3.8523 | 61.2 | 50.0004 | 20.8069 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.799 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8007 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.7928 | 37.0918 | 60.4 | 50.0004 | 20.8055 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.7998 | 49.6151 | 60 | 50.0004 | 20.7861 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7849 | 76.8839 | 60.2 | 82.9995 | 20.8083 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 20.807 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8046 | 49.9807 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8094 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.809 | 62.3001 | 59.6 | 50.0004 | 20.8164 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.7959 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.196 | 82.7781 | 60 | 82.9995 | 20.7928 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.8159 | 43.8674 | 60.2 | 50.0004 | 20.8118 | 31.0864 | 60.6 | 50.0004 | 20.8251 | 23.8417 | 60.8 | 50.0004 | 20.8237 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8096 | 10.3 | 61.2 | 50.0004 | 20.8124 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8188 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8158 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8169 | 70.0638 | 60.4 | 82.9995 | 20.801 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.8149 | 14.5629 | 59.6 | 0 | 20.8127 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 20.8103 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8069 | 3.8515 | 61.2 | 50.0004 | 20.8152 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.8074 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8091 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8011 | 37.0918 | 60.4 | 50.0004 | 20.814 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.8081 | 49.6125 | 60 | 50.0004 | 20.7944 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.7932 | 76.8839 | 60.2 | 82.9995 | 20.8167 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 20.8154 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.813 | 49.9807 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8177 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.8173 | 62.3001 | 59.6 | 50.0004 | 20.8247 | 67.5065 | 59.4 | 50.0004 | 20.8042 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.2046 | 82.7757 | 60 | 82.9995 | 20.8011 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.8242 | 43.8674 | 60.2 | 50.0004 | 20.8201 | 31.0864 | 60.6 | 50.0004 | 20.8334 | 23.8417 | 60.8 | 50.0004 | 20.8321 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8179 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8207 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8273 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8241 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8252 | 70.0539 | 60.4 | 82.9995 | 20.8093 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.8232 | 14.5629 | 59.6 | 0 | 20.8213 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 20.8186 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8152 | 3.8515 | 61.2 | 50.0004 | 20.8235 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.8157 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8174 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8094 | 37.0918 | 60.4 | 50.0004 | 20.8223 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.8164 | 49.6125 | 60 | 50.0004 | 20.803 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8015 | 76.8927 | 60.2 | 82.9995 | 20.825 | 5.714 | 59.8 | 0 | 20.8237 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8213 | 49.9807 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.826 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.8257 | 62.2994 | 59.6 | 50.0004 | 20.833 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8125 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.2129 | 82.7757 | 60 | 82.9995 | 20.8094 | 49.1483 | 60.2 | 50.0004 | 20.8326 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8285 | 31.0897 | 60.6 | 50.0004 | 20.8418 | 23.8417 | 60.8 | 50.0004 | 20.8405 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8262 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8291 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8356 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8324 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8335 | 70.0539 | 60.4 | 82.9995 | 20.8176 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.8315 | 14.5619 | 59.6 | 0 | 20.8296 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 20.8269 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8235 | 3.8516 | 61.2 | 50.0004 | 20.8318 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.824 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8257 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8177 | 37.0942 | 60.4 | 50.0004 | 20.8306 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.8247 | 49.611 | 60 | 50.0004 | 20.8113 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8101 | 76.8927 | 60.2 | 82.9995 | 20.8333 | 5.714 | 59.8 | 0 | 20.8322 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8296 | 49.9807 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8344 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.834 | 62.2994 | 59.6 | 50.0004 | 20.8413 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8208 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.2212 | 82.7758 | 60 | 82.9995 | 20.8178 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.8409 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8368 | 31.0897 | 60.6 | 50.0004 | 20.8502 | 23.8417 | 60.8 | 50.0004 | 20.8488 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8346 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8374 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8439 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8407 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8418 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 20.8259 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.8398 | 14.5619 | 59.6 | 0 | 20.8379 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 20.8352 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8319 | 3.8516 | 61.2 | 50.0004 | 20.8402 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.8323 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8341 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.826 | 37.0942 | 60.4 | 50.0004 | 20.8389 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.8331 | 49.611 | 60 | 50.0004 | 20.8196 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8184 | 76.8927 | 60.2 | 82.9995 | 20.8416 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.8405 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8379 | 49.9866 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8428 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.8423 | 62.2994 | 59.6 | 50.0004 | 20.8497 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8291 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.2295 | 82.7758 | 60 | 82.9995 | 20.8261 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.8492 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8452 | 31.0897 | 60.6 | 50.0004 | 20.8585 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.8571 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8429 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8457 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8523 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.849 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8501 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 20.8342 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.8481 | 14.5619 | 59.6 | 0 | 20.8462 | 5.7066 | 59.8 | 0 | 20.8438 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8402 | 3.8516 | 61.2 | 50.0004 | 20.8485 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.8406 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8424 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8345 | 37.0942 | 60.4 | 50.0004 | 20.8472 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.8414 | 49.6104 | 60 | 50.0004 | 20.8279 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8267 | 76.8927 | 60.2 | 82.9995 | 20.8501 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.8488 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8462 | 49.9866 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8511 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.8506 | 62.2994 | 59.6 | 50.0004 | 20.8582 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8374 | 82.4292 | 60 | 82.9995 | 25.2378 | 82.7758 | 60 | 82.9995 | 20.8345 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.8575 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8535 | 31.0897 | 60.6 | 50.0004 | 20.8668 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.8655 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8513 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8541 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8606 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8575 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8586 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 20.8425 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.8564 | 14.5619 | 59.6 | 0 | 20.8545 | 5.7066 | 59.8 | 0 | 20.8521 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8485 | 3.8516 | 61.2 | 50.0004 | 20.8568 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.849 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8507 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8428 | 37.0942 | 60.4 | 50.0004 | 20.8556 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.8497 | 49.6104 | 60 | 50.0004 | 20.8362 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.835 | 76.9012 | 60.2 | 82.9995 | 20.8584 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.8571 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8545 | 49.9452 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8595 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.8589 | 62.291 | 59.6 | 50.0004 | 20.8665 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8459 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.2461 | 82.7758 | 60 | 82.9995 | 20.8428 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.8659 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8618 | 31.088 | 60.6 | 50.0004 | 20.8752 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.8738 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8596 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8624 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8689 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8658 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8669 | 70.0665 | 60.4 | 82.9995 | 20.8511 | 58.7908 | 60.8 | 82.9995 | 20.8647 | 14.2634 | 59.6 | 0 | 20.8628 | 5.7066 | 59.8 | 0 | 20.8604 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8569 | 3.8516 | 61.2 | 50.0004 | 20.8651 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.8573 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.859 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8511 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.8639 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.858 | 49.6104 | 60 | 50.0004 | 20.8445 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8433 | 76.9012 | 60.2 | 82.9995 | 20.8667 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.8654 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8629 | 49.9452 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8678 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.8673 | 62.291 | 59.6 | 50.0004 | 20.8748 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8542 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.2544 | 82.7961 | 60 | 82.9995 | 20.8511 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.8743 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8702 | 31.088 | 60.6 | 50.0004 | 20.8835 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.8821 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8679 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8707 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8773 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8741 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8752 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.8594 | 58.7898 | 60.8 | 82.9995 | 20.873 | 14.2634 | 59.6 | 0 | 20.8711 | 5.7066 | 59.8 | 0 | 20.8687 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8652 | 3.8516 | 61.2 | 50.0004 | 20.8734 | 16.7554 | 61 | 50.0004 | 20.8657 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8673 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8595 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.8723 | 43.6189 | 60.2 | 50.0004 | 20.8663 | 49.6104 | 60 | 50.0004 | 20.8528 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8516 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 20.875 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.8738 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8712 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8761 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.8756 | 62.291 | 59.6 | 50.0004 | 20.8831 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8625 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.2627 | 82.7961 | 60 | 82.9995 | 20.8594 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.8826 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8785 | 31.088 | 60.6 | 50.0004 | 20.8918 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.8904 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8762 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.879 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8856 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8824 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8835 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.8677 | 58.7898 | 60.8 | 82.9995 | 20.8816 | 14.262 | 59.6 | 0 | 20.8796 | 5.7068 | 59.8 | 0 | 20.877 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8735 | 4.0196 | 61.2 | 50.0004 | 20.8818 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 20.874 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8757 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8678 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.8806 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.8746 | 49.6066 | 60 | 50.0004 | 20.8611 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8599 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 20.8833 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.8822 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8796 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8844 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.884 | 62.291 | 59.6 | 50.0004 | 20.8914 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8708 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.271 | 82.796 | 60 | 82.9995 | 20.8677 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.8909 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8868 | 31.088 | 60.6 | 50.0004 | 20.9001 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.8988 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8846 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8875 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.8939 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.8907 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.8918 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.876 | 58.7898 | 60.8 | 82.9995 | 20.8899 | 14.262 | 59.6 | 0 | 20.8879 | 5.7068 | 59.8 | 0 | 20.8853 | 0.2964 | 60 | 0 | 20.8818 | 4.0196 | 61.2 | 50.0004 | 20.8901 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 20.8823 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.884 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8761 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.8889 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.8831 | 49.6066 | 60 | 50.0004 | 20.8694 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8682 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 20.8916 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.8905 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8879 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.8927 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.8923 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 20.8997 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8792 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.2793 | 82.796 | 60 | 82.9995 | 20.8761 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.8992 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.8952 | 31.087 | 60.6 | 50.0004 | 20.9085 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.9071 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.8929 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.8958 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9022 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.899 | 76.8852 | 60.2 | 82.9995 | 20.9001 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.8843 | 58.7898 | 60.8 | 82.9995 | 20.8982 | 14.262 | 59.6 | 0 | 20.8962 | 5.7068 | 59.8 | 0 | 20.8938 | 0.29611 | 60 | 0 | 20.8901 | 4.0197 | 61.2 | 50.0004 | 20.8984 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 20.8906 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.8923 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8844 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.8972 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.8914 | 49.6198 | 60 | 50.0004 | 20.8777 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8767 | 76.9026 | 60.2 | 82.9995 | 20.8999 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.8988 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.8962 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.901 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.9006 | 62.2893 | 59.6 | 50.0004 | 20.9081 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8875 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.2878 | 82.7961 | 60 | 82.9995 | 20.8845 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.9076 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 20.9035 | 31.087 | 60.6 | 50.0004 | 20.9168 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.9155 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9012 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9041 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9106 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9073 | 76.8733 | 60.2 | 82.9995 | 20.9084 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.8926 | 58.8021 | 60.8 | 82.9995 | 20.9065 | 14.262 | 59.6 | 0 | 20.9045 | 5.7068 | 59.8 | 0 | 20.9021 | 0.29611 | 60 | 0 | 20.8984 | 4.0197 | 61.2 | 50.0004 | 20.9069 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 20.8989 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9008 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.8928 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9055 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.8997 | 49.6198 | 60 | 50.0004 | 20.8862 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.885 | 76.8997 | 60.2 | 82.9995 | 20.9082 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.9071 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.9045 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9094 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.9089 | 62.2889 | 59.6 | 50.0004 | 20.9164 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.8958 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.2961 | 82.7961 | 60 | 82.9995 | 20.8928 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.9159 | 43.8733 | 60.2 | 50.0004 | 20.9118 | 31.087 | 60.6 | 50.0004 | 20.9252 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.9238 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9095 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9125 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9189 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9156 | 76.8733 | 60.2 | 82.9995 | 20.9167 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.9009 | 58.8021 | 60.8 | 82.9995 | 20.9148 | 14.262 | 59.6 | 0 | 20.9128 | 5.7069 | 59.8 | 0 | 20.9104 | 0.29611 | 60 | 0 | 20.9069 | 4.1538 | 61.2 | 50.0004 | 20.9152 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 20.9073 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9091 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.9011 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9139 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9081 | 49.6196 | 60 | 50.0004 | 20.8945 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.8933 | 76.8997 | 60.2 | 82.9995 | 20.9165 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.9154 | 62.2136 | 59.6 | 50.0004 | 20.9128 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9177 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.9172 | 62.2889 | 59.6 | 50.0004 | 20.9248 | 67.5041 | 59.4 | 50.0004 | 20.9041 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.3044 | 82.7961 | 60 | 82.9995 | 20.9011 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.9243 | 43.8733 | 60.2 | 50.0004 | 20.9202 | 31.087 | 60.6 | 50.0004 | 20.9335 | 23.8442 | 60.8 | 50.0004 | 20.9321 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9179 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9208 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9272 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9242 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9253 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.9092 | 58.8075 | 60.8 | 82.9995 | 20.9231 | 14.262 | 59.6 | 0 | 20.9211 | 5.7069 | 59.8 | 0 | 20.9187 | 0.29611 | 60 | 0 | 20.9152 | 4.1538 | 61.2 | 50.0004 | 20.9235 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 20.9156 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9174 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.9094 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9222 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9164 | 49.6196 | 60 | 50.0004 | 20.9028 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9016 | 76.9052 | 60.2 | 82.9995 | 20.925 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.9237 | 62.218 | 59.6 | 50.0004 | 20.9213 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9261 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.9255 | 62.2889 | 59.6 | 50.0004 | 20.9331 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9124 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.3127 | 82.7961 | 60 | 82.9995 | 20.9094 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.9326 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 20.9285 | 31.087 | 60.6 | 50.0004 | 20.9418 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 20.9405 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9262 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9291 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9357 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9325 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9336 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.9175 | 58.8075 | 60.8 | 82.9995 | 20.9314 | 14.2639 | 59.6 | 0 | 20.9294 | 5.7078 | 59.8 | 0 | 20.927 | 0.29611 | 60 | 0 | 20.9235 | 4.1538 | 61.2 | 50.0004 | 20.9318 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 20.924 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9257 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.9178 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9305 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9247 | 49.6182 | 60 | 50.0004 | 20.9111 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9099 | 76.9052 | 60.2 | 82.9995 | 20.9333 | 5.7144 | 59.8 | 0 | 20.9321 | 62.218 | 59.6 | 50.0004 | 20.9296 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9344 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.934 | 62.2889 | 59.6 | 50.0004 | 20.9414 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9207 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.321 | 82.7961 | 60 | 82.9995 | 20.9177 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.9409 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 20.9368 | 31.087 | 60.6 | 50.0004 | 20.9502 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 20.9489 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9346 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9374 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.944 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9408 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9419 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.9258 | 58.8075 | 60.8 | 82.9995 | 20.9397 | 14.2639 | 59.6 | 0 | 20.938 | 5.7078 | 59.8 | 0 | 20.9353 | 0.29611 | 60 | 0 | 20.9319 | 4.1538 | 61.2 | 50.0004 | 20.9401 | 16.7537 | 61 | 50.0004 | 20.9324 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.934 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.9261 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.939 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.933 | 49.6182 | 60 | 50.0004 | 20.9194 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9182 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 20.9417 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 20.9406 | 62.218 | 59.6 | 50.0004 | 20.938 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9427 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.9424 | 62.3166 | 59.6 | 50.0004 | 20.9497 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9292 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.3293 | 82.7961 | 60 | 82.9995 | 20.9261 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.9492 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 20.9452 | 31.0316 | 60.6 | 50.0004 | 20.9586 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 20.9572 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9429 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9457 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9523 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9491 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9502 | 70.0774 | 60.4 | 82.9995 | 20.9341 | 58.8075 | 60.8 | 82.9995 | 20.9482 | 14.2639 | 59.6 | 0 | 20.9463 | 5.7085 | 59.8 | 0 | 20.9436 | 0.29605 | 60 | 0 | 20.9402 | 4.1536 | 61.2 | 50.0004 | 20.9484 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 20.9407 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9424 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.9344 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9473 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9413 | 49.6316 | 60 | 50.0004 | 20.9277 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9265 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 20.95 | 5.7139 | 59.8 | 0 | 20.9489 | 62.218 | 59.6 | 50.0004 | 20.9463 | 49.9432 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.951 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 20.9507 | 62.3166 | 59.6 | 50.0004 | 20.958 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9375 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.3376 | 82.796 | 60 | 82.9995 | 20.9344 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.9576 | 43.8854 | 60.2 | 50.0004 | 20.9536 | 31.0316 | 60.6 | 50.0004 | 20.9669 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 20.9655 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9512 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9541 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9606 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9574 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9585 | 70.0607 | 60.4 | 82.9995 | 20.9426 | 58.8075 | 60.8 | 82.9995 | 20.9565 | 14.2639 | 59.6 | 0 | 20.9546 | 5.7085 | 59.8 | 0 | 20.9521 | 0.29605 | 60 | 0 | 20.9485 | 4.1536 | 61.2 | 50.0004 | 20.9568 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 20.949 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9507 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.9427 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9556 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9496 | 49.6316 | 60 | 50.0004 | 20.936 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9348 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 20.9583 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 20.9572 | 62.218 | 59.6 | 50.0004 | 20.9546 | 49.9528 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9594 | 49.7363 | 60 | 50.0004 | 20.959 | 62.3166 | 59.6 | 50.0004 | 20.9664 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9458 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.3459 | 82.796 | 60 | 82.9995 | 20.9427 | 49.1484 | 60.2 | 50.0004 | 20.9659 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 20.9619 | 31.0316 | 60.6 | 50.0004 | 20.9752 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 20.9738 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9595 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9624 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.969 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9657 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9668 | 70.0607 | 60.4 | 82.9995 | 20.9509 | 58.8075 | 60.8 | 82.9995 | 20.9648 | 14.2639 | 59.6 | 0 | 20.9629 | 5.7085 | 59.8 | 0 | 20.9604 | 0.29605 | 60 | 0 | 20.9568 | 4.1538 | 61.2 | 50.0004 | 20.9651 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 20.9573 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.959 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.951 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9639 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9579 | 49.6316 | 60 | 50.0004 | 20.9443 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9431 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 20.9666 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 20.9655 | 62.218 | 59.6 | 50.0004 | 20.9629 | 49.9528 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9677 | 49.7363 | 60 | 50.0004 | 20.9673 | 62.3166 | 59.6 | 50.0004 | 20.9747 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9541 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 25.3542 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 20.951 | 48.9985 | 60.2 | 50.0004 | 20.9742 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 20.9702 | 31.0316 | 60.6 | 50.0004 | 20.9836 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 20.9822 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9679 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9707 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9773 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.974 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9751 | 70.0618 | 60.4 | 82.9995 | 20.9592 | 58.8063 | 60.8 | 82.9995 | 20.9731 | 14.2639 | 59.6 | 0 | 20.9712 | 5.7085 | 59.8 | 0 | 20.9688 | 0.29605 | 60 | 0 | 20.9651 | 4.1538 | 61.2 | 50.0004 | 20.9734 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 20.9657 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9674 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.9595 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9722 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9663 | 49.6316 | 60 | 50.0004 | 20.9526 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9514 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 20.9749 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 20.9738 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 20.9712 | 49.9319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9761 | 49.7363 | 60 | 50.0004 | 20.9756 | 62.3146 | 59.6 | 50.0004 | 20.9832 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9624 | 82.4256 | 60 | 82.9995 | 25.3625 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 20.9594 | 48.9985 | 60.2 | 50.0004 | 20.9826 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 20.9785 | 31.0312 | 60.6 | 50.0004 | 20.9919 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 20.9905 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9762 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9791 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.9856 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9825 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9836 | 70.0618 | 60.4 | 82.9995 | 20.9675 | 58.8063 | 60.8 | 82.9995 | 20.9814 | 14.2675 | 59.6 | 0 | 20.9795 | 5.7085 | 59.8 | 0 | 20.9771 | 0.29605 | 60 | 0 | 20.9735 | 4.1538 | 61.2 | 50.0004 | 20.9818 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 20.974 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9757 | 30.4134 | 60.6 | 50.0004 | 20.9678 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9806 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9746 | 49.6308 | 60 | 50.0004 | 20.9612 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9597 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 20.9832 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 20.9822 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 20.9795 | 49.9319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9844 | 49.7363 | 60 | 50.0004 | 20.9839 | 62.3146 | 59.6 | 50.0004 | 20.9915 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9707 | 82.4256 | 60 | 82.9995 | 25.3708 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 20.9677 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 20.9909 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 20.9869 | 31.0312 | 60.6 | 50.0004 | 21.0002 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 20.9988 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9846 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9874 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 20.994 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9908 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 20.9919 | 70.0618 | 60.4 | 82.9995 | 20.9758 | 58.8063 | 60.8 | 82.9995 | 20.9897 | 14.2675 | 59.6 | 0 | 20.9878 | 5.7085 | 59.8 | 0 | 20.9854 | 0.29605 | 60 | 0 | 20.9818 | 4.1538 | 61.2 | 50.0004 | 20.9901 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 20.9823 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.984 | 30.4117 | 60.6 | 50.0004 | 20.9761 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9889 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9829 | 49.6308 | 60 | 50.0004 | 20.9695 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9683 | 76.882 | 60.2 | 82.9995 | 20.9917 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 20.9905 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 20.9879 | 49.9319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 20.9928 | 49.7363 | 60 | 50.0004 | 20.9923 | 62.3142 | 59.6 | 50.0004 | 20.9998 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.979 | 82.4674 | 60 | 82.9995 | 25.3794 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 20.9761 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 20.9993 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 20.9952 | 31.0312 | 60.6 | 50.0004 | 21.0086 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 21.0072 | 19.1577 | 61 | 50.0004 | 20.9929 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 20.9957 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0023 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 20.9991 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 21.0002 | 70.0618 | 60.4 | 82.9995 | 20.9841 | 58.8063 | 60.8 | 82.9995 | 20.998 | 14.2691 | 59.6 | 0 | 20.9963 | 5.7076 | 59.8 | 0 | 20.9937 | 0.29633 | 60 | 0 | 20.9901 | 4.1535 | 61.2 | 50.0004 | 20.9984 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 20.9907 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 20.9923 | 30.4117 | 60.6 | 50.0004 | 20.9845 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 20.9973 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9913 | 49.6308 | 60 | 50.0004 | 20.9778 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9766 | 76.882 | 60.2 | 82.9995 | 21 | 5.7141 | 59.8 | 0 | 20.9989 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 20.9962 | 49.9319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0011 | 49.7363 | 60 | 50.0004 | 21.0007 | 62.3142 | 59.6 | 50.0004 | 21.0081 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9873 | 82.4674 | 60 | 82.9995 | 25.3877 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 20.9844 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0076 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 21.0035 | 31.0312 | 60.6 | 50.0004 | 21.0169 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 21.0155 | 19.0497 | 61 | 50.0004 | 21.0012 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.004 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0106 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0074 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 21.0085 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 20.9924 | 58.8063 | 60.8 | 82.9995 | 21.0066 | 14.2691 | 59.6 | 0 | 21.0046 | 5.7076 | 59.8 | 0 | 21.002 | 0.29633 | 60 | 0 | 20.9985 | 4.1535 | 61.2 | 50.0004 | 21.0067 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 20.999 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0006 | 30.4117 | 60.6 | 50.0004 | 20.9928 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0056 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 20.9996 | 49.6308 | 60 | 50.0004 | 20.9861 | 69.3985 | 60.4 | 82.9995 | 20.9849 | 76.8483 | 60.2 | 82.9995 | 21.0083 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.0072 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0046 | 49.9319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0094 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.009 | 62.3484 | 59.6 | 50.0004 | 21.0164 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 20.9958 | 82.5095 | 60 | 82.9995 | 25.396 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 20.9927 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0159 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 21.0119 | 31.0312 | 60.6 | 50.0004 | 21.0253 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 21.0239 | 19.0497 | 61 | 50.0004 | 21.0095 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0125 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.019 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0157 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 21.0168 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 21.0007 | 58.8063 | 60.8 | 82.9995 | 21.0149 | 14.0818 | 59.6 | 0 | 21.0129 | 5.7067 | 59.8 | 0 | 21.0105 | 0.29633 | 60 | 0 | 21.0068 | 4.1535 | 61.2 | 50.0004 | 21.015 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0073 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.009 | 30.4117 | 60.6 | 50.0004 | 21.0011 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0139 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 21.0079 | 49.6308 | 60 | 50.0004 | 20.9944 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 20.9932 | 76.8483 | 60.2 | 82.9995 | 21.0166 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.0155 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0129 | 49.9319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0177 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.0173 | 62.3484 | 59.6 | 50.0004 | 21.0247 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0042 | 82.5095 | 60 | 82.9995 | 25.4043 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.001 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0243 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 21.0202 | 31.0312 | 60.6 | 50.0004 | 21.0336 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 21.0322 | 18.9279 | 61 | 50.0004 | 21.0179 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0208 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0273 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.024 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 21.0251 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 21.009 | 58.8063 | 60.8 | 82.9995 | 21.0232 | 14.0818 | 59.6 | 0 | 21.0212 | 5.7067 | 59.8 | 0 | 21.0188 | 0.29633 | 60 | 0 | 21.0151 | 4.1535 | 61.2 | 50.0004 | 21.0234 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0156 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0173 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0094 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0222 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 21.0162 | 49.6308 | 60 | 50.0004 | 21.0027 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0015 | 76.8483 | 60.2 | 82.9995 | 21.0249 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.0238 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0212 | 49.9319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.026 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.0256 | 62.3534 | 59.6 | 50.0004 | 21.0331 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0125 | 82.5095 | 60 | 82.9995 | 25.4126 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0094 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0326 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 21.0286 | 31.0342 | 60.6 | 50.0004 | 21.0419 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 21.0405 | 18.9279 | 61 | 50.0004 | 21.0262 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0291 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0356 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0323 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 21.0334 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 21.0173 | 58.8063 | 60.8 | 82.9995 | 21.0315 | 14.0802 | 59.6 | 0 | 21.0295 | 5.7067 | 59.8 | 0 | 21.0271 | 0.29633 | 60 | 0 | 21.0234 | 4.1536 | 61.2 | 50.0004 | 21.0317 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0239 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0256 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0178 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0305 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 21.0245 | 49.6383 | 60 | 50.0004 | 21.011 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0098 | 76.8483 | 60.2 | 82.9995 | 21.0332 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.0321 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0295 | 49.9319 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0343 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.0339 | 62.3534 | 59.6 | 50.0004 | 21.0415 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0208 | 82.5095 | 60 | 82.9995 | 25.4209 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0177 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.041 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 21.0369 | 31.0342 | 60.6 | 50.0004 | 21.0502 | 23.8419 | 60.8 | 50.0004 | 21.0488 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.0345 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0375 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0439 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0406 | 76.8695 | 60.2 | 82.9995 | 21.042 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 21.0259 | 58.8051 | 60.8 | 82.9995 | 21.0398 | 14.0802 | 59.6 | 0 | 21.0378 | 5.7067 | 59.8 | 0 | 21.0354 | 0.29633 | 60 | 0 | 21.0317 | 4.1536 | 61.2 | 50.0004 | 21.04 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0323 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0339 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0261 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0389 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 21.0328 | 49.6383 | 60 | 50.0004 | 21.0193 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0181 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 21.0415 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.0405 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0378 | 49.9385 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0426 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.0422 | 62.3529 | 59.6 | 50.0004 | 21.0498 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0291 | 82.5095 | 60 | 82.9995 | 25.4292 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0261 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0493 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 21.0452 | 31.033 | 60.6 | 50.0004 | 21.0586 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.0572 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.0428 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0458 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0524 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0492 | 76.8695 | 60.2 | 82.9995 | 21.0503 | 70.0619 | 60.4 | 82.9995 | 21.0342 | 58.8051 | 60.8 | 82.9995 | 21.0481 | 13.8282 | 59.6 | 0 | 21.0461 | 5.7067 | 59.8 | 0 | 21.0437 | 0.29633 | 60 | 0 | 21.0402 | 4.2799 | 61.2 | 50.0004 | 21.0483 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0406 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0424 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0344 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0472 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 21.0411 | 49.639 | 60 | 50.0004 | 21.0276 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0264 | 76.8572 | 60.2 | 82.9995 | 21.0498 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.0488 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0463 | 49.9385 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.051 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.0507 | 62.3529 | 59.6 | 50.0004 | 21.0581 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0374 | 82.5095 | 60 | 82.9995 | 25.4375 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0344 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0576 | 43.8888 | 60.2 | 50.0004 | 21.0535 | 31.033 | 60.6 | 50.0004 | 21.067 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.0656 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.0512 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0541 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0607 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0575 | 76.8695 | 60.2 | 82.9995 | 21.0586 | 70.0601 | 60.4 | 82.9995 | 21.0425 | 58.8014 | 60.8 | 82.9995 | 21.0564 | 13.8282 | 59.6 | 0 | 21.0544 | 5.7067 | 59.8 | 0 | 21.052 | 0.29633 | 60 | 0 | 21.0485 | 4.2799 | 61.2 | 50.0004 | 21.0568 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0491 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0507 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0428 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0555 | 43.7148 | 60.2 | 50.0004 | 21.0496 | 49.639 | 60 | 50.0004 | 21.0359 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0347 | 76.8557 | 60.2 | 82.9995 | 21.0583 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 21.0573 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0546 | 49.9548 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0593 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.059 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.0664 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0457 | 82.5306 | 60 | 82.9995 | 25.4458 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0427 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0659 | 43.8799 | 60.2 | 50.0004 | 21.0619 | 31.0365 | 60.6 | 50.0004 | 21.0753 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.0739 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.0595 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0624 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.069 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0658 | 76.8695 | 60.2 | 82.9995 | 21.0669 | 70.0601 | 60.4 | 82.9995 | 21.0508 | 58.8014 | 60.8 | 82.9995 | 21.0647 | 13.8278 | 59.6 | 0 | 21.063 | 5.7078 | 59.8 | 0 | 21.0603 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.0568 | 4.2798 | 61.2 | 50.0004 | 21.0651 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0574 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.059 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0511 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.064 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.0579 | 49.6388 | 60 | 50.0004 | 21.0444 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0432 | 76.8557 | 60.2 | 82.9995 | 21.0667 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 21.0656 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.063 | 49.9548 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0677 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.0674 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.0747 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.054 | 82.5306 | 60 | 82.9995 | 25.4541 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.051 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0743 | 43.8799 | 60.2 | 50.0004 | 21.0703 | 31.0365 | 60.6 | 50.0004 | 21.0836 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.0822 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.0678 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0707 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0774 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0741 | 76.898 | 60.2 | 82.9995 | 21.0752 | 70.0601 | 60.4 | 82.9995 | 21.0591 | 58.8014 | 60.8 | 82.9995 | 21.073 | 13.8278 | 59.6 | 0 | 21.0713 | 5.7078 | 59.8 | 0 | 21.0688 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.0652 | 4.2798 | 61.2 | 50.0004 | 21.0734 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0657 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0673 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0594 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0723 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.0662 | 49.6388 | 60 | 50.0004 | 21.0527 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0515 | 76.8557 | 60.2 | 82.9995 | 21.075 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 21.0739 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0713 | 49.9548 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.076 | 49.7448 | 60 | 50.0004 | 21.0757 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.083 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0623 | 82.5306 | 60 | 82.9995 | 25.4626 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0594 | 48.8647 | 60.2 | 50.0004 | 21.0826 | 43.8791 | 60.2 | 50.0004 | 21.0786 | 31.0365 | 60.6 | 50.0004 | 21.092 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.0906 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.0762 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0791 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.0857 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0824 | 76.898 | 60.2 | 82.9995 | 21.0835 | 70.0601 | 60.4 | 82.9995 | 21.0674 | 58.8014 | 60.8 | 82.9995 | 21.0815 | 13.8278 | 59.6 | 0 | 21.0796 | 5.7078 | 59.8 | 0 | 21.0771 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.0735 | 4.2798 | 61.2 | 50.0004 | 21.0817 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.074 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0756 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0677 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0806 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.0746 | 49.6215 | 60 | 50.0004 | 21.061 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0598 | 76.8557 | 60.2 | 82.9995 | 21.0833 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 21.0822 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0796 | 49.9548 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0844 | 49.7448 | 60 | 50.0004 | 21.084 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.0914 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0706 | 82.5306 | 60 | 82.9995 | 25.4709 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0677 | 48.7309 | 60.2 | 50.0004 | 21.0909 | 43.8791 | 60.2 | 50.0004 | 21.0869 | 31.0365 | 60.6 | 50.0004 | 21.1003 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.0989 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.0845 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0874 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.094 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.0907 | 76.9032 | 60.2 | 82.9995 | 21.0918 | 70.0601 | 60.4 | 82.9995 | 21.0757 | 58.8097 | 60.8 | 82.9995 | 21.0898 | 13.8278 | 59.6 | 0 | 21.0879 | 5.7078 | 59.8 | 0 | 21.0854 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.0818 | 4.2798 | 61.2 | 50.0004 | 21.09 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0823 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.084 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.076 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0889 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.0829 | 49.6215 | 60 | 50.0004 | 21.0693 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0681 | 76.8484 | 60.2 | 82.9995 | 21.0916 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 21.0905 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0879 | 49.9548 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.0927 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.0923 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.0997 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0791 | 82.5348 | 60 | 82.9995 | 25.4792 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.076 | 48.7309 | 60.2 | 50.0004 | 21.0992 | 43.8791 | 60.2 | 50.0004 | 21.0953 | 31.0365 | 60.6 | 50.0004 | 21.1086 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1072 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.0928 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.0957 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1023 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.099 | 76.9032 | 60.2 | 82.9995 | 21.1003 | 70.0601 | 60.4 | 82.9995 | 21.084 | 58.8097 | 60.8 | 82.9995 | 21.0981 | 13.8292 | 59.6 | 0 | 21.0962 | 5.707 | 59.8 | 0 | 21.0938 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.0901 | 4.2798 | 61.2 | 50.0004 | 21.0984 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.0907 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.0923 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0845 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.0972 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.0912 | 49.6419 | 60 | 50.0004 | 21.0776 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0764 | 76.8484 | 60.2 | 82.9995 | 21.0999 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 21.0989 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.0962 | 49.9548 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.101 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1006 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1082 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0874 | 82.5348 | 60 | 82.9995 | 25.4875 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0844 | 48.7309 | 60.2 | 50.0004 | 21.1076 | 43.8791 | 60.2 | 50.0004 | 21.1036 | 31.0365 | 60.6 | 50.0004 | 21.117 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1156 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.1011 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.1041 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1107 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1073 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1086 | 70.0518 | 60.4 | 82.9995 | 21.0923 | 58.8097 | 60.8 | 82.9995 | 21.1064 | 13.8292 | 59.6 | 0 | 21.1045 | 5.707 | 59.8 | 0 | 21.1021 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.0984 | 4.2798 | 61.2 | 50.0004 | 21.1067 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.099 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.1006 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.0928 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1056 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.0995 | 49.6419 | 60 | 50.0004 | 21.0859 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.0847 | 76.8404 | 60.2 | 82.9995 | 21.1082 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 21.1072 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.1045 | 49.9548 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1093 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.109 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1165 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.0957 | 82.5368 | 60 | 82.9995 | 25.4958 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.0927 | 48.7309 | 60.2 | 50.0004 | 21.116 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 21.1119 | 31.0348 | 60.6 | 50.0004 | 21.1253 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1239 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.1095 | 10.1669 | 61.2 | 50.0004 | 21.1124 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.119 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1158 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1169 | 70.0518 | 60.4 | 82.9995 | 21.1006 | 58.8097 | 60.8 | 82.9995 | 21.1147 | 13.8261 | 59.6 | 0 | 21.1128 | 5.707 | 59.8 | 0 | 21.1104 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.1068 | 4.2798 | 61.2 | 50.0004 | 21.115 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1073 | 23.4696 | 60.8 | 50.0004 | 21.109 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.1011 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1139 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.1078 | 49.6419 | 60 | 50.0004 | 21.0942 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.093 | 76.8404 | 60.2 | 82.9995 | 21.1165 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 21.1156 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.1129 | 49.9548 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1177 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1173 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1248 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.104 | 82.5368 | 60 | 82.9995 | 25.5042 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.101 | 48.7309 | 60.2 | 50.0004 | 21.1243 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 21.1202 | 31.0348 | 60.6 | 50.0004 | 21.1337 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1322 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.1179 | 10.1677 | 61.2 | 50.0004 | 21.1207 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1273 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1241 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1252 | 70.0518 | 60.4 | 82.9995 | 21.1089 | 58.8097 | 60.8 | 82.9995 | 21.123 | 13.8261 | 59.6 | 0 | 21.1213 | 5.707 | 59.8 | 0 | 21.1189 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.1151 | 4.2798 | 61.2 | 50.0004 | 21.1234 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1157 | 23.4735 | 60.8 | 50.0004 | 21.1173 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.1095 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1223 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.1161 | 49.6419 | 60 | 50.0004 | 21.1025 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1013 | 76.8489 | 60.2 | 82.9995 | 21.125 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 21.1239 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.1212 | 49.9468 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.126 | 49.7448 | 60 | 50.0004 | 21.1257 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1331 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1123 | 82.5368 | 60 | 82.9995 | 25.5125 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.1093 | 48.7309 | 60.2 | 50.0004 | 21.1326 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 21.1286 | 31.0367 | 60.6 | 50.0004 | 21.142 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1406 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.1262 | 10.1677 | 61.2 | 50.0004 | 21.129 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1357 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1324 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1335 | 70.0518 | 60.4 | 82.9995 | 21.1174 | 58.8097 | 60.8 | 82.9995 | 21.1313 | 13.8261 | 59.6 | 0 | 21.1296 | 5.7073 | 59.8 | 0 | 21.1272 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.1234 | 4.2795 | 61.2 | 50.0004 | 21.1317 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.124 | 23.4735 | 60.8 | 50.0004 | 21.1256 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.1178 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1306 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.1245 | 49.6496 | 60 | 50.0004 | 21.1108 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1096 | 76.8489 | 60.2 | 82.9995 | 21.1333 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 21.1322 | 62.2186 | 59.6 | 50.0004 | 21.1296 | 49.9468 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1344 | 49.7448 | 60 | 50.0004 | 21.134 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1414 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1206 | 82.5368 | 60 | 82.9995 | 25.5208 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.1177 | 48.7391 | 60.2 | 50.0004 | 21.1409 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 21.1369 | 31.0367 | 60.6 | 50.0004 | 21.1503 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1489 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.1345 | 10.1677 | 61.2 | 50.0004 | 21.1375 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.144 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1407 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1418 | 70.0518 | 60.4 | 82.9995 | 21.1257 | 58.6225 | 60.8 | 82.9995 | 21.1399 | 13.8261 | 59.6 | 0 | 21.1379 | 5.7073 | 59.8 | 0 | 21.1355 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.1317 | 4.2795 | 61.2 | 50.0004 | 21.14 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1323 | 23.5166 | 60.8 | 50.0004 | 21.1339 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.1261 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1389 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.1328 | 49.6496 | 60 | 50.0004 | 21.1194 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1179 | 76.8315 | 60.2 | 82.9995 | 21.1416 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 21.1405 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.1379 | 49.9468 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1427 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1423 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1498 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1289 | 82.5368 | 60 | 82.9995 | 25.5291 | 82.7974 | 60 | 82.9995 | 21.126 | 48.7391 | 60.2 | 50.0004 | 21.1493 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 21.1453 | 31.0367 | 60.6 | 50.0004 | 21.1587 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1572 | 18.795 | 61 | 50.0004 | 21.1428 | 10.1677 | 61.2 | 50.0004 | 21.1458 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1523 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.149 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1501 | 70.0518 | 60.4 | 82.9995 | 21.134 | 58.6225 | 60.8 | 82.9995 | 21.1482 | 13.8229 | 59.6 | 0 | 21.1462 | 5.7073 | 59.8 | 0 | 21.1438 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.1401 | 4.2796 | 61.2 | 50.0004 | 21.1483 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1406 | 23.5166 | 60.8 | 50.0004 | 21.1422 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.1344 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1472 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.1411 | 49.6497 | 60 | 50.0004 | 21.1277 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1265 | 76.8315 | 60.2 | 82.9995 | 21.1499 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 21.1488 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.1462 | 49.9468 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.151 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1506 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1581 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1375 | 82.5368 | 60 | 82.9995 | 25.5374 | 82.7798 | 60 | 82.9995 | 21.1343 | 48.74 | 60.2 | 50.0004 | 21.1576 | 43.8924 | 60.2 | 50.0004 | 21.1536 | 31.0367 | 60.6 | 50.0004 | 21.167 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1656 | 18.7945 | 61 | 50.0004 | 21.1512 | 10.1677 | 61.2 | 50.0004 | 21.1541 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1606 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1573 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1584 | 70.0518 | 60.4 | 82.9995 | 21.1423 | 58.6225 | 60.8 | 82.9995 | 21.1565 | 13.8229 | 59.6 | 0 | 21.1545 | 5.7073 | 59.8 | 0 | 21.1521 | 0.29607 | 60 | 0 | 21.1484 | 4.2796 | 61.2 | 50.0004 | 21.1566 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.149 | 23.5166 | 60.8 | 50.0004 | 21.1506 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.1428 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1555 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.1494 | 49.6497 | 60 | 50.0004 | 21.136 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1348 | 76.833 | 60.2 | 82.9995 | 21.1582 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 21.1572 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.1545 | 49.9463 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1593 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1589 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1665 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1458 | 82.5368 | 60 | 82.9995 | 25.5459 | 82.7798 | 60 | 82.9995 | 21.1426 | 48.74 | 60.2 | 50.0004 | 21.166 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 21.1619 | 31.0345 | 60.6 | 50.0004 | 21.1754 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.174 | 18.7945 | 61 | 50.0004 | 21.1595 | 10.1677 | 61.2 | 50.0004 | 21.1625 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1691 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1656 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.167 | 70.0518 | 60.4 | 82.9995 | 21.1506 | 58.6225 | 60.8 | 82.9995 | 21.1648 | 13.8242 | 59.6 | 0 | 21.1628 | 5.7064 | 59.8 | 0 | 21.1604 | 0.29643 | 60 | 0 | 21.1567 | 4.4089 | 61.2 | 50.0004 | 21.1649 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1573 | 23.5166 | 60.8 | 50.0004 | 21.1589 | 30.4086 | 60.6 | 50.0004 | 21.1511 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1639 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.1578 | 49.6488 | 60 | 50.0004 | 21.1443 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1431 | 76.833 | 60.2 | 82.9995 | 21.1665 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 21.1655 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.1628 | 49.9463 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1676 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1674 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1748 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1541 | 82.5368 | 60 | 82.9995 | 25.5542 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.151 | 48.74 | 60.2 | 50.0004 | 21.1743 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 21.1703 | 31.0345 | 60.6 | 50.0004 | 21.1837 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1823 | 18.7951 | 61 | 50.0004 | 21.1678 | 10.1677 | 61.2 | 50.0004 | 21.1708 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1774 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.174 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1753 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.1589 | 58.6282 | 60.8 | 82.9995 | 21.1731 | 13.8242 | 59.6 | 0 | 21.1711 | 5.7064 | 59.8 | 0 | 21.1687 | 0.29643 | 60 | 0 | 21.165 | 4.4089 | 61.2 | 50.0004 | 21.1733 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1656 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.1672 | 30.4068 | 60.6 | 50.0004 | 21.1594 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1722 | 43.709 | 60.2 | 50.0004 | 21.1661 | 49.6488 | 60 | 50.0004 | 21.1526 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1514 | 76.8375 | 60.2 | 82.9995 | 21.1748 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 21.174 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.1713 | 49.9688 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1759 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1757 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1831 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1624 | 82.5462 | 60 | 82.9995 | 25.5625 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.1593 | 48.74 | 60.2 | 50.0004 | 21.1826 | 43.8989 | 60.2 | 50.0004 | 21.1786 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.192 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.1906 | 18.7951 | 61 | 50.0004 | 21.1761 | 10.1677 | 61.2 | 50.0004 | 21.1791 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1857 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1825 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1836 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.1672 | 58.6282 | 60.8 | 82.9995 | 21.1814 | 13.8242 | 59.6 | 0 | 21.1794 | 5.7064 | 59.8 | 0 | 21.177 | 0.29643 | 60 | 0 | 21.1733 | 4.4088 | 61.2 | 50.0004 | 21.1816 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1741 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.1757 | 30.4068 | 60.6 | 50.0004 | 21.1678 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1805 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.1744 | 49.6479 | 60 | 50.0004 | 21.1609 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1597 | 76.8375 | 60.2 | 82.9995 | 21.1831 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 21.1823 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.1796 | 49.9688 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1843 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1841 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1914 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1707 | 82.5462 | 60 | 82.9995 | 25.5708 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.1677 | 48.7477 | 60.2 | 50.0004 | 21.1909 | 43.8989 | 60.2 | 50.0004 | 21.187 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2004 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.199 | 18.7951 | 61 | 50.0004 | 21.1845 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.1874 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.1941 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1908 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.1919 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.1755 | 58.63 | 60.8 | 82.9995 | 21.1897 | 13.8242 | 59.6 | 0 | 21.188 | 5.7064 | 59.8 | 0 | 21.1855 | 0.29643 | 60 | 0 | 21.1818 | 4.4088 | 61.2 | 50.0004 | 21.1899 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1824 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.184 | 30.4068 | 60.6 | 50.0004 | 21.1761 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.189 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.1827 | 49.6479 | 60 | 50.0004 | 21.1692 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.168 | 76.8293 | 60.2 | 82.9995 | 21.1917 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 21.1906 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.188 | 49.9688 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.1926 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.1924 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.1997 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.179 | 82.5462 | 60 | 82.9995 | 25.5791 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.176 | 48.7477 | 60.2 | 50.0004 | 21.1993 | 43.8951 | 60.2 | 50.0004 | 21.1953 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2087 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2073 | 18.7951 | 61 | 50.0004 | 21.1928 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.1957 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2024 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.1991 | 76.9086 | 60.2 | 82.9995 | 21.2002 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.1838 | 58.63 | 60.8 | 82.9995 | 21.198 | 13.8242 | 59.6 | 0 | 21.1963 | 5.7064 | 59.8 | 0 | 21.1938 | 0.29643 | 60 | 0 | 21.1901 | 4.4093 | 61.2 | 50.0004 | 21.1984 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.1907 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.1923 | 30.4068 | 60.6 | 50.0004 | 21.1844 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.1973 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.191 | 49.6479 | 60 | 50.0004 | 21.1775 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1763 | 76.8293 | 60.2 | 82.9995 | 21.2 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 21.1989 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.1963 | 49.9688 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.201 | 49.7449 | 60 | 50.0004 | 21.2007 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2081 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1873 | 82.5462 | 60 | 82.9995 | 25.5874 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.1843 | 48.7477 | 60.2 | 50.0004 | 21.2076 | 43.8951 | 60.2 | 50.0004 | 21.2036 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.217 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2156 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2011 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2041 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2107 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2074 | 76.901 | 60.2 | 82.9995 | 21.2085 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.1924 | 58.629 | 60.8 | 82.9995 | 21.2065 | 13.8242 | 59.6 | 0 | 21.2046 | 5.7064 | 59.8 | 0 | 21.2021 | 0.29643 | 60 | 0 | 21.1984 | 4.4093 | 61.2 | 50.0004 | 21.2067 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.199 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.2006 | 30.4068 | 60.6 | 50.0004 | 21.1927 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.2056 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.1993 | 49.6479 | 60 | 50.0004 | 21.1858 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1846 | 76.8233 | 60.2 | 82.9995 | 21.2083 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 21.2072 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2046 | 49.967 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2094 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.209 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2164 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.1956 | 82.5394 | 60 | 82.9995 | 25.5957 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.1926 | 48.7477 | 60.2 | 50.0004 | 21.2159 | 43.8782 | 60.2 | 50.0004 | 21.212 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2254 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2239 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2095 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2124 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2191 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2157 | 76.901 | 60.2 | 82.9995 | 21.2168 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2007 | 58.629 | 60.8 | 82.9995 | 21.2148 | 13.8242 | 59.6 | 0 | 21.2129 | 5.7064 | 59.8 | 0 | 21.2104 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.2068 | 4.5797 | 61.2 | 50.0004 | 21.215 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.2074 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.2089 | 30.4068 | 60.6 | 50.0004 | 21.201 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.2139 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2078 | 49.6622 | 60 | 50.0004 | 21.1941 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.1929 | 76.8233 | 60.2 | 82.9995 | 21.2166 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 21.2156 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2129 | 49.967 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2177 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.2173 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2249 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2039 | 82.5394 | 60 | 82.9995 | 25.604 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.201 | 48.65 | 60.2 | 50.0004 | 21.2243 | 43.8782 | 60.2 | 50.0004 | 21.2203 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2337 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2323 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2178 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2207 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2274 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.224 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 21.2253 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.209 | 58.5392 | 60.8 | 82.9995 | 21.2231 | 13.8242 | 59.6 | 0 | 21.2212 | 5.7064 | 59.8 | 0 | 21.2188 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.2151 | 4.5797 | 61.2 | 50.0004 | 21.2233 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 21.2157 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.2173 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2095 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.2223 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2161 | 49.6622 | 60 | 50.0004 | 21.2026 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2014 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 21.2249 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 21.224 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2212 | 49.9687 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.226 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.2257 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2332 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2122 | 82.5394 | 60 | 82.9995 | 25.6123 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.2093 | 48.65 | 60.2 | 50.0004 | 21.2326 | 43.8782 | 60.2 | 50.0004 | 21.2286 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2421 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2406 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2261 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2291 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2357 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2323 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 21.2336 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2173 | 58.5392 | 60.8 | 82.9995 | 21.2314 | 13.8253 | 59.6 | 0 | 21.2295 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 21.2271 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.2234 | 4.5797 | 61.2 | 50.0004 | 21.2316 | 16.75 | 61 | 50.0004 | 21.224 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.2256 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2178 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.2306 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2244 | 49.6583 | 60 | 50.0004 | 21.2109 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2097 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 21.2332 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 21.2323 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2295 | 49.9687 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2343 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.234 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2415 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2207 | 82.5394 | 60 | 82.9995 | 25.6206 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.2177 | 48.65 | 60.2 | 50.0004 | 21.241 | 43.8782 | 60.2 | 50.0004 | 21.237 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2504 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.249 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2344 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2374 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.244 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2408 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 21.2419 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2256 | 58.5392 | 60.8 | 82.9995 | 21.2397 | 13.8253 | 59.6 | 0 | 21.2378 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 21.2356 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.2317 | 4.5797 | 61.2 | 50.0004 | 21.24 | 16.75 | 61 | 50.0004 | 21.2324 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.2339 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2261 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.2389 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2327 | 49.6583 | 60 | 50.0004 | 21.2192 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.218 | 76.806 | 60.2 | 82.9995 | 21.2415 | 5.7154 | 59.8 | 0 | 21.2406 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2379 | 49.9687 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2426 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.2424 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2498 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.229 | 82.5443 | 60 | 82.9995 | 25.6292 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.226 | 48.65 | 60.2 | 50.0004 | 21.2493 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 21.2453 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2587 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2573 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2428 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2457 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2524 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2491 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 21.2502 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2339 | 58.5392 | 60.8 | 82.9995 | 21.248 | 13.8253 | 59.6 | 0 | 21.2463 | 5.7043 | 59.8 | 0 | 21.2439 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.24 | 4.5788 | 61.2 | 50.0004 | 21.2483 | 16.7512 | 61 | 50.0004 | 21.2407 | 23.5187 | 60.8 | 50.0004 | 21.2423 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2345 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.2473 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2411 | 49.6512 | 60 | 50.0004 | 21.2275 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2263 | 76.806 | 60.2 | 82.9995 | 21.2498 | 5.7154 | 59.8 | 0 | 21.2489 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2462 | 49.9687 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2509 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.2507 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2581 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2373 | 82.5443 | 60 | 82.9995 | 25.6375 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.2343 | 48.65 | 60.2 | 50.0004 | 21.2576 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 21.2537 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2671 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2656 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2512 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.254 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2607 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2574 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 21.2585 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2422 | 58.5393 | 60.8 | 82.9995 | 21.2563 | 13.8253 | 59.6 | 0 | 21.2546 | 5.7043 | 59.8 | 0 | 21.2522 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.2484 | 4.5788 | 61.2 | 50.0004 | 21.2566 | 16.7512 | 61 | 50.0004 | 21.249 | 23.5179 | 60.8 | 50.0004 | 21.2506 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2428 | 37.1015 | 60.4 | 50.0004 | 21.2556 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2494 | 49.6512 | 60 | 50.0004 | 21.2358 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2346 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 21.2583 | 5.7154 | 59.8 | 0 | 21.2572 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2546 | 49.9574 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2593 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.259 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2664 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2456 | 82.5352 | 60 | 82.9995 | 25.6458 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.2426 | 48.65 | 60.2 | 50.0004 | 21.2659 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 21.262 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2755 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.274 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2595 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2625 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.269 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2657 | 76.904 | 60.2 | 82.9995 | 21.2668 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2505 | 58.5393 | 60.8 | 82.9995 | 21.2646 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.2629 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.2605 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.2567 | 4.5791 | 61.2 | 50.0004 | 21.2649 | 16.7512 | 61 | 50.0004 | 21.2573 | 23.5179 | 60.8 | 50.0004 | 21.2589 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2511 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.2639 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2577 | 49.6513 | 60 | 50.0004 | 21.2441 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2429 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 21.2666 | 5.7154 | 59.8 | 0 | 21.2656 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2629 | 49.9574 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2676 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.2673 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2748 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2539 | 82.5352 | 60 | 82.9995 | 25.6541 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.251 | 48.5177 | 60.2 | 50.0004 | 21.2743 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 21.2703 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2838 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2823 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2678 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2708 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2775 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.274 | 76.9031 | 60.2 | 82.9995 | 21.2751 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2588 | 58.5393 | 60.8 | 82.9995 | 21.2732 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.2712 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.2688 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.265 | 4.5791 | 61.2 | 50.0004 | 21.2733 | 16.7512 | 61 | 50.0004 | 21.2656 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 21.2672 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2594 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.2722 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.266 | 49.6513 | 60 | 50.0004 | 21.2524 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2512 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 21.2749 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.2739 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2712 | 49.9574 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.276 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.2756 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2831 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2622 | 82.5579 | 60 | 82.9995 | 25.6624 | 82.7797 | 60 | 82.9995 | 21.2593 | 48.5177 | 60.2 | 50.0004 | 21.2826 | 43.8789 | 60.2 | 50.0004 | 21.2786 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.2921 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.2906 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2761 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2791 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2858 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2823 | 76.9031 | 60.2 | 82.9995 | 21.2834 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2671 | 58.5393 | 60.8 | 82.9995 | 21.2815 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.2795 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.2771 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.2734 | 4.5792 | 61.2 | 50.0004 | 21.2816 | 16.7512 | 61 | 50.0004 | 21.274 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 21.2755 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2678 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.2805 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2743 | 49.6489 | 60 | 50.0004 | 21.2607 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2595 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 21.2832 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.2823 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2795 | 49.9574 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2843 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.2841 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2915 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2705 | 82.5579 | 60 | 82.9995 | 25.6707 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.2676 | 48.5235 | 60.2 | 50.0004 | 21.291 | 43.8789 | 60.2 | 50.0004 | 21.287 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3004 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.299 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2845 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2875 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.2941 | 77.0798 | 60.2 | 82.9995 | 21.2906 | 76.9031 | 60.2 | 82.9995 | 21.292 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2754 | 58.5393 | 60.8 | 82.9995 | 21.2898 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.2878 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.2854 | 0.2961 | 60 | 0 | 21.2817 | 4.5792 | 61.2 | 50.0004 | 21.2899 | 16.7512 | 61 | 50.0004 | 21.2823 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 21.2838 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2761 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.2889 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2826 | 49.6489 | 60 | 50.0004 | 21.269 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2678 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 21.2915 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.2906 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2878 | 49.9571 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.2926 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.2925 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.2998 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2788 | 82.5579 | 60 | 82.9995 | 25.679 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.2759 | 48.5235 | 60.2 | 50.0004 | 21.2993 | 43.877 | 60.2 | 50.0004 | 21.2953 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3088 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.3073 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.2928 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.2958 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3025 | 77.0902 | 60.2 | 82.9995 | 21.299 | 76.9031 | 60.2 | 82.9995 | 21.3003 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2839 | 58.5393 | 60.8 | 82.9995 | 21.2981 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.2961 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.2939 | 0.29634 | 60 | 0 | 21.29 | 4.5791 | 61.2 | 50.0004 | 21.2982 | 16.7512 | 61 | 50.0004 | 21.2908 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 21.2922 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2844 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.2972 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.291 | 49.6433 | 60 | 50.0004 | 21.2776 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2761 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 21.2998 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.299 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.2963 | 49.9571 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3009 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.3008 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3081 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2874 | 82.5579 | 60 | 82.9995 | 25.6873 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.2843 | 48.4088 | 60.2 | 50.0004 | 21.3076 | 43.877 | 60.2 | 50.0004 | 21.3036 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3171 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.3157 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.3011 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.3041 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3108 | 77.0902 | 60.2 | 82.9995 | 21.3075 | 76.9066 | 60.2 | 82.9995 | 21.3086 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.2922 | 58.5361 | 60.8 | 82.9995 | 21.3064 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.3047 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.3022 | 0.29634 | 60 | 0 | 21.2983 | 4.5791 | 61.2 | 50.0004 | 21.3065 | 16.7512 | 61 | 50.0004 | 21.2991 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 21.3005 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.2928 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3055 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.2993 | 49.6433 | 60 | 50.0004 | 21.2859 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.2847 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 21.3081 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.3073 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3046 | 49.9571 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3092 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.3091 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3164 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.2957 | 82.5579 | 60 | 82.9995 | 25.6956 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.2926 | 48.4088 | 60.2 | 50.0004 | 21.316 | 43.877 | 60.2 | 50.0004 | 21.312 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3254 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.324 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.3094 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.3124 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3191 | 77.0902 | 60.2 | 82.9995 | 21.3158 | 76.9066 | 60.2 | 82.9995 | 21.3169 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.3005 | 58.5361 | 60.8 | 82.9995 | 21.3147 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.313 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.3105 | 0.29634 | 60 | 0 | 21.3066 | 4.5796 | 61.2 | 50.0004 | 21.3149 | 16.7505 | 61 | 50.0004 | 21.3074 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 21.3088 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.3011 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.314 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.3076 | 49.6433 | 60 | 50.0004 | 21.2942 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.293 | 76.8243 | 60.2 | 82.9995 | 21.3164 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 21.3156 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.313 | 49.9571 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3175 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.3174 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3247 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.304 | 82.5579 | 60 | 82.9995 | 25.7039 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.301 | 48.4088 | 60.2 | 50.0004 | 21.3243 | 43.877 | 60.2 | 50.0004 | 21.3204 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3338 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.3323 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.3178 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.3207 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3274 | 77.0902 | 60.2 | 82.9995 | 21.3241 | 76.9066 | 60.2 | 82.9995 | 21.3252 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.3088 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.323 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.3213 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.3188 | 0.29634 | 60 | 0 | 21.3151 | 4.5796 | 61.2 | 50.0004 | 21.3232 | 16.7505 | 61 | 50.0004 | 21.3157 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 21.3173 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.3094 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3223 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.3159 | 49.6433 | 60 | 50.0004 | 21.3025 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3013 | 76.8213 | 60.2 | 82.9995 | 21.325 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 21.324 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3213 | 49.9533 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3259 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.3257 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3331 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3123 | 82.5626 | 60 | 82.9995 | 25.7122 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3093 | 48.4088 | 60.2 | 50.0004 | 21.3326 | 43.875 | 60.2 | 50.0004 | 21.3287 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3421 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.3407 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.3261 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.3291 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3358 | 77.0902 | 60.2 | 82.9995 | 21.3324 | 76.9066 | 60.2 | 82.9995 | 21.3335 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.3171 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.3315 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.3296 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.3271 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.3234 | 4.7224 | 61.2 | 50.0004 | 21.3315 | 16.7493 | 61 | 50.0004 | 21.324 | 23.5165 | 60.8 | 50.0004 | 21.3256 | 30.4065 | 60.6 | 50.0004 | 21.3177 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3306 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.3243 | 49.6441 | 60 | 50.0004 | 21.3108 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3096 | 76.8213 | 60.2 | 82.9995 | 21.3333 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 21.3323 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3296 | 49.9533 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3342 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.334 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3414 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3206 | 82.5626 | 60 | 82.9995 | 25.7207 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3176 | 48.4107 | 60.2 | 50.0004 | 21.3409 | 43.875 | 60.2 | 50.0004 | 21.337 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3505 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.349 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.3344 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.3374 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3441 | 77.0902 | 60.2 | 82.9995 | 21.3407 | 76.9193 | 60.2 | 82.9995 | 21.3418 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.3254 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.3398 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.3379 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 21.3354 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.3317 | 4.7224 | 61.2 | 50.0004 | 21.34 | 16.7493 | 61 | 50.0004 | 21.3324 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.3339 | 30.4095 | 60.6 | 50.0004 | 21.326 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3389 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.3326 | 49.6441 | 60 | 50.0004 | 21.3191 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3179 | 76.8382 | 60.2 | 82.9995 | 21.3416 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 21.3407 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3379 | 49.9181 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3427 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.3424 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3499 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3289 | 82.5626 | 60 | 82.9995 | 25.729 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3259 | 48.4107 | 60.2 | 50.0004 | 21.3493 | 43.875 | 60.2 | 50.0004 | 21.3453 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3588 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.3574 | 18.7944 | 61 | 50.0004 | 21.3428 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.3457 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3524 | 77.1052 | 60.2 | 82.9995 | 21.349 | 76.9193 | 60.2 | 82.9995 | 21.3503 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 21.3337 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.3481 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.3462 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 21.3438 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.3401 | 4.7226 | 61.2 | 50.0004 | 21.3483 | 16.7478 | 61 | 50.0004 | 21.3407 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.3422 | 30.4095 | 60.6 | 50.0004 | 21.3345 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3473 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.3409 | 49.6441 | 60 | 50.0004 | 21.3274 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3262 | 76.8382 | 60.2 | 82.9995 | 21.3499 | 5.7149 | 59.8 | 0 | 21.349 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3462 | 49.9181 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.351 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.3508 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3582 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3372 | 82.5626 | 60 | 82.9995 | 25.7373 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3343 | 48.4107 | 60.2 | 50.0004 | 21.3576 | 43.875 | 60.2 | 50.0004 | 21.3537 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3671 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.3657 | 18.7929 | 61 | 50.0004 | 21.3511 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.3541 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3608 | 77.1052 | 60.2 | 82.9995 | 21.3573 | 76.9193 | 60.2 | 82.9995 | 21.3586 | 70.0484 | 60.4 | 82.9995 | 21.342 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.3564 | 13.8277 | 59.6 | 0 | 21.3545 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 21.3523 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.3484 | 4.7226 | 61.2 | 50.0004 | 21.3566 | 16.7478 | 61 | 50.0004 | 21.349 | 23.5123 | 60.8 | 50.0004 | 21.3505 | 30.4095 | 60.6 | 50.0004 | 21.3428 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3556 | 43.7102 | 60.2 | 50.0004 | 21.3492 | 49.6441 | 60 | 50.0004 | 21.3357 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3345 | 76.8382 | 60.2 | 82.9995 | 21.3582 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.3573 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3545 | 49.9155 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3593 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.3591 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3665 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3455 | 82.5626 | 60 | 82.9995 | 25.7456 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3426 | 48.4107 | 60.2 | 50.0004 | 21.366 | 43.875 | 60.2 | 50.0004 | 21.362 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3755 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.374 | 18.7929 | 61 | 50.0004 | 21.3594 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.3624 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3691 | 77.0781 | 60.2 | 82.9995 | 21.3658 | 76.9193 | 60.2 | 82.9995 | 21.3669 | 70.0484 | 60.4 | 82.9995 | 21.3503 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.3647 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.363 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 21.3606 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.3567 | 4.7226 | 61.2 | 50.0004 | 21.3649 | 16.7478 | 61 | 50.0004 | 21.3574 | 23.5123 | 60.8 | 50.0004 | 21.3589 | 30.4095 | 60.6 | 50.0004 | 21.3511 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3639 | 43.7062 | 60.2 | 50.0004 | 21.3575 | 49.6441 | 60 | 50.0004 | 21.344 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3428 | 76.8382 | 60.2 | 82.9995 | 21.3665 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.3656 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3629 | 49.9155 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3676 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.3674 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3748 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3538 | 82.5626 | 60 | 82.9995 | 25.7539 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3509 | 48.4084 | 60.2 | 50.0004 | 21.3743 | 43.875 | 60.2 | 50.0004 | 21.3704 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3839 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.3823 | 18.7929 | 61 | 50.0004 | 21.3677 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.3707 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3774 | 77.0781 | 60.2 | 82.9995 | 21.3741 | 76.9193 | 60.2 | 82.9995 | 21.3752 | 70.0484 | 60.4 | 82.9995 | 21.3586 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.373 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.3713 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 21.3689 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.365 | 4.7226 | 61.2 | 50.0004 | 21.3732 | 16.7478 | 61 | 50.0004 | 21.3657 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.3672 | 30.4126 | 60.6 | 50.0004 | 21.3595 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3723 | 43.7062 | 60.2 | 50.0004 | 21.3658 | 49.6441 | 60 | 50.0004 | 21.3523 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3513 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 21.3748 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.3739 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3712 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3759 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.3757 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3831 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3621 | 82.5397 | 60 | 82.9995 | 25.7622 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3593 | 48.4084 | 60.2 | 50.0004 | 21.3826 | 43.871 | 60.2 | 50.0004 | 21.3787 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.3922 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.3907 | 18.7929 | 61 | 50.0004 | 21.3761 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.379 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3857 | 77.0781 | 60.2 | 82.9995 | 21.3824 | 76.9193 | 60.2 | 82.9995 | 21.3835 | 70.0484 | 60.4 | 82.9995 | 21.3672 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.3813 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.3796 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.3772 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.3733 | 4.7225 | 61.2 | 50.0004 | 21.3815 | 16.7478 | 61 | 50.0004 | 21.374 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.3755 | 30.4126 | 60.6 | 50.0004 | 21.3678 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3806 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.3743 | 49.6436 | 60 | 50.0004 | 21.3606 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3596 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 21.3831 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.3823 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3796 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3842 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.384 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3915 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3706 | 82.5397 | 60 | 82.9995 | 25.7705 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3676 | 48.4084 | 60.2 | 50.0004 | 21.391 | 43.871 | 60.2 | 50.0004 | 21.387 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4005 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.399 | 18.7929 | 61 | 50.0004 | 21.3845 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.3875 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.3942 | 77.0781 | 60.2 | 82.9995 | 21.3907 | 76.932 | 60.2 | 82.9995 | 21.3918 | 70.0484 | 60.4 | 82.9995 | 21.3755 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.3896 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.3879 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.3855 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.3816 | 4.7225 | 61.2 | 50.0004 | 21.3899 | 16.7478 | 61 | 50.0004 | 21.3823 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.3839 | 30.4126 | 60.6 | 50.0004 | 21.3761 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3889 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.3826 | 49.6436 | 60 | 50.0004 | 21.3691 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3679 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 21.3916 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.3906 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3879 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.3926 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.3923 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.3998 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3789 | 82.5346 | 60 | 82.9995 | 25.7788 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3759 | 48.4084 | 60.2 | 50.0004 | 21.3993 | 43.871 | 60.2 | 50.0004 | 21.3954 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4089 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4073 | 18.7929 | 61 | 50.0004 | 21.3928 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.3958 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4025 | 77.0781 | 60.2 | 82.9995 | 21.399 | 76.932 | 60.2 | 82.9995 | 21.4001 | 70.0484 | 60.4 | 82.9995 | 21.3838 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.3982 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.3962 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.3938 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.39 | 4.8566 | 61.2 | 50.0004 | 21.3982 | 16.7472 | 61 | 50.0004 | 21.3907 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.3922 | 30.4126 | 60.6 | 50.0004 | 21.3844 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.3972 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.3909 | 49.6478 | 60 | 50.0004 | 21.3774 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3762 | 76.844 | 60.2 | 82.9995 | 21.3999 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.399 | 62.233 | 59.6 | 50.0004 | 21.3962 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4009 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4008 | 62.3733 | 59.6 | 50.0004 | 21.4082 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3872 | 82.5346 | 60 | 82.9995 | 25.7871 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3842 | 48.4084 | 60.2 | 50.0004 | 21.4077 | 43.871 | 60.2 | 50.0004 | 21.4037 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4172 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4157 | 18.7929 | 61 | 50.0004 | 21.4011 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.4041 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4108 | 77.0781 | 60.2 | 82.9995 | 21.4073 | 76.9391 | 60.2 | 82.9995 | 21.4087 | 70.0484 | 60.4 | 82.9995 | 21.3921 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.4065 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.4045 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4021 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.3983 | 4.8566 | 61.2 | 50.0004 | 21.4065 | 16.7472 | 61 | 50.0004 | 21.399 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.4005 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 21.3928 | 37.1008 | 60.4 | 50.0004 | 21.4055 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.3993 | 49.6478 | 60 | 50.0004 | 21.3857 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3845 | 76.8392 | 60.2 | 82.9995 | 21.4082 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.4073 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4045 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4093 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.4092 | 62.3625 | 59.6 | 50.0004 | 21.4165 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.3955 | 82.5346 | 60 | 82.9995 | 25.7954 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.3926 | 48.4084 | 60.2 | 50.0004 | 21.416 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 21.412 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4255 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4241 | 18.7929 | 61 | 50.0004 | 21.4094 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.4125 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4192 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 21.4156 | 76.9391 | 60.2 | 82.9995 | 21.417 | 70.0484 | 60.4 | 82.9995 | 21.4004 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.4148 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.4128 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4106 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.4066 | 4.8559 | 61.2 | 50.0004 | 21.4149 | 16.7472 | 61 | 50.0004 | 21.4073 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.4088 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 21.4011 | 37.0995 | 60.4 | 50.0004 | 21.4139 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4076 | 49.6478 | 60 | 50.0004 | 21.394 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.3928 | 76.8392 | 60.2 | 82.9995 | 21.4165 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.4156 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4128 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4176 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.4175 | 62.3625 | 59.6 | 50.0004 | 21.4248 | 67.6047 | 59.4 | 50.0004 | 21.4038 | 82.5346 | 60 | 82.9995 | 25.804 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.4009 | 48.4084 | 60.2 | 50.0004 | 21.4243 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 21.4204 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4338 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4324 | 18.514 | 61 | 50.0004 | 21.4178 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.4208 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4275 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 21.424 | 76.9391 | 60.2 | 82.9995 | 21.4253 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4087 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.4231 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.4211 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4189 | 0.29609 | 60 | 0 | 21.415 | 4.8559 | 61.2 | 50.0004 | 21.4232 | 16.7472 | 61 | 50.0004 | 21.4158 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.4171 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 21.4094 | 37.0995 | 60.4 | 50.0004 | 21.4222 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4159 | 49.6478 | 60 | 50.0004 | 21.4023 | 69.4862 | 60.4 | 82.9995 | 21.4011 | 76.8392 | 60.2 | 82.9995 | 21.4248 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.424 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4213 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4259 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4258 | 62.3625 | 59.6 | 50.0004 | 21.4331 | 67.6017 | 59.4 | 50.0004 | 21.4121 | 82.5346 | 60 | 82.9995 | 25.8123 | 82.7742 | 60 | 82.9995 | 21.4092 | 48.4084 | 60.2 | 50.0004 | 21.4326 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 21.4287 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4422 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4407 | 18.514 | 61 | 50.0004 | 21.4261 | 10.1639 | 61.2 | 50.0004 | 21.4291 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4358 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 21.4325 | 76.9391 | 60.2 | 82.9995 | 21.4336 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.417 | 58.54 | 60.8 | 82.9995 | 21.4314 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.4297 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4272 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.4233 | 4.8562 | 61.2 | 50.0004 | 21.4315 | 16.747 | 61 | 50.0004 | 21.4241 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.4255 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 21.4178 | 37.0995 | 60.4 | 50.0004 | 21.4305 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4242 | 49.6478 | 60 | 50.0004 | 21.4106 | 69.5577 | 60.4 | 82.9995 | 21.4094 | 76.8392 | 60.2 | 82.9995 | 21.4331 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.4323 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4296 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4342 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4341 | 62.3625 | 59.6 | 50.0004 | 21.4414 | 67.6017 | 59.4 | 50.0004 | 21.4204 | 82.5346 | 60 | 82.9995 | 25.8206 | 82.7784 | 60 | 82.9995 | 21.4175 | 48.4116 | 60.2 | 50.0004 | 21.441 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 21.4371 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4505 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4491 | 18.514 | 61 | 50.0004 | 21.4344 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.4374 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4441 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 21.4408 | 76.9439 | 60.2 | 82.9995 | 21.4419 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4253 | 58.5322 | 60.8 | 82.9995 | 21.4397 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.438 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4355 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.4316 | 4.8562 | 61.2 | 50.0004 | 21.4398 | 16.747 | 61 | 50.0004 | 21.4324 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.4338 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 21.4261 | 37.0995 | 60.4 | 50.0004 | 21.439 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4325 | 49.6478 | 60 | 50.0004 | 21.4189 | 69.5577 | 60.4 | 82.9995 | 21.4177 | 76.8401 | 60.2 | 82.9995 | 21.4414 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.4407 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.438 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4425 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4424 | 62.3625 | 59.6 | 50.0004 | 21.4497 | 67.6017 | 59.4 | 50.0004 | 21.4287 | 82.5393 | 60 | 82.9995 | 25.8289 | 82.7784 | 60 | 82.9995 | 21.4259 | 48.4116 | 60.2 | 50.0004 | 21.4493 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 21.4454 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4589 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4574 | 18.514 | 61 | 50.0004 | 21.4427 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.4457 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4525 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 21.4491 | 76.9439 | 60.2 | 82.9995 | 21.4502 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4336 | 58.5322 | 60.8 | 82.9995 | 21.448 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.4463 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4438 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.4399 | 4.8562 | 61.2 | 50.0004 | 21.4481 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 21.4407 | 23.5134 | 60.8 | 50.0004 | 21.4421 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 21.4344 | 37.098 | 60.4 | 50.0004 | 21.4473 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4408 | 49.6478 | 60 | 50.0004 | 21.4272 | 69.5577 | 60.4 | 82.9995 | 21.426 | 76.8401 | 60.2 | 82.9995 | 21.4497 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.449 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4463 | 49.9366 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4508 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4507 | 62.3625 | 59.6 | 50.0004 | 21.4581 | 67.6017 | 59.4 | 50.0004 | 21.4373 | 82.5393 | 60 | 82.9995 | 25.8372 | 82.7784 | 60 | 82.9995 | 21.4342 | 48.3179 | 60.2 | 50.0004 | 21.4576 | 43.8836 | 60.2 | 50.0004 | 21.4537 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4672 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4657 | 18.5111 | 61 | 50.0004 | 21.451 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.4541 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4608 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 21.4574 | 76.9439 | 60.2 | 82.9995 | 21.4585 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4419 | 58.5322 | 60.8 | 82.9995 | 21.4565 | 13.7926 | 59.6 | 0 | 21.4546 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4521 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.4482 | 4.8562 | 61.2 | 50.0004 | 21.4564 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 21.449 | 23.5497 | 60.8 | 50.0004 | 21.4506 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 21.4427 | 37.098 | 60.4 | 50.0004 | 21.4556 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4492 | 49.6478 | 60 | 50.0004 | 21.4355 | 69.5577 | 60.4 | 82.9995 | 21.4343 | 76.8494 | 60.2 | 82.9995 | 21.4583 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.4574 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4546 | 49.9364 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4592 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4591 | 62.3526 | 59.6 | 50.0004 | 21.4664 | 67.6017 | 59.4 | 50.0004 | 21.4456 | 82.5393 | 60 | 82.9995 | 25.8455 | 82.7784 | 60 | 82.9995 | 21.4426 | 48.3179 | 60.2 | 50.0004 | 21.4659 | 43.8828 | 60.2 | 50.0004 | 21.4621 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4755 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4741 | 18.5111 | 61 | 50.0004 | 21.4594 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.4624 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4691 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 21.4657 | 76.9439 | 60.2 | 82.9995 | 21.467 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4502 | 58.5322 | 60.8 | 82.9995 | 21.4648 | 13.7985 | 59.6 | 0 | 21.4629 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4607 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.4567 | 4.8553 | 61.2 | 50.0004 | 21.4648 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 21.4574 | 23.5497 | 60.8 | 50.0004 | 21.4589 | 30.4113 | 60.6 | 50.0004 | 21.451 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.4639 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4575 | 49.6424 | 60 | 50.0004 | 21.4441 | 69.5577 | 60.4 | 82.9995 | 21.4429 | 76.8494 | 60.2 | 82.9995 | 21.4666 | 5.7153 | 59.8 | 0 | 21.4657 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4629 | 49.9364 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4675 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4675 | 62.3526 | 59.6 | 50.0004 | 21.4749 | 67.6017 | 59.4 | 50.0004 | 21.4539 | 82.5393 | 60 | 82.9995 | 25.8538 | 82.7784 | 60 | 82.9995 | 21.4509 | 48.1818 | 60.2 | 50.0004 | 21.4743 | 43.8828 | 60.2 | 50.0004 | 21.4704 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4839 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4824 | 18.5111 | 61 | 50.0004 | 21.4677 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.4708 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4775 | 77.0767 | 60.2 | 82.9995 | 21.474 | 76.9471 | 60.2 | 82.9995 | 21.4753 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4587 | 58.5265 | 60.8 | 82.9995 | 21.4731 | 13.7985 | 59.6 | 0 | 21.4712 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.469 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.465 | 4.8553 | 61.2 | 50.0004 | 21.4731 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 21.4657 | 23.5518 | 60.8 | 50.0004 | 21.4672 | 30.4094 | 60.6 | 50.0004 | 21.4595 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.4723 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4658 | 49.6424 | 60 | 50.0004 | 21.4524 | 69.5577 | 60.4 | 82.9995 | 21.4512 | 76.8494 | 60.2 | 82.9995 | 21.4749 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 21.474 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4712 | 49.8948 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.476 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4758 | 62.3526 | 59.6 | 50.0004 | 21.4832 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.4622 | 82.5393 | 60 | 82.9995 | 25.8621 | 82.7784 | 60 | 82.9995 | 21.4592 | 48.1818 | 60.2 | 50.0004 | 21.4827 | 43.8891 | 60.2 | 50.0004 | 21.4788 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.4922 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4907 | 18.5111 | 61 | 50.0004 | 21.4761 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.4791 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4858 | 77.0208 | 60.2 | 82.9995 | 21.4823 | 76.9471 | 60.2 | 82.9995 | 21.4836 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.467 | 58.5265 | 60.8 | 82.9995 | 21.4814 | 13.7985 | 59.6 | 0 | 21.4795 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4773 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.4733 | 5.0241 | 61.2 | 50.0004 | 21.4814 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.4741 | 23.5518 | 60.8 | 50.0004 | 21.4755 | 30.4094 | 60.6 | 50.0004 | 21.4678 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.4806 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4741 | 49.6425 | 60 | 50.0004 | 21.4607 | 69.6483 | 60.4 | 82.9995 | 21.4595 | 76.8494 | 60.2 | 82.9995 | 21.4832 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 21.4823 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4795 | 49.8948 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4843 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4841 | 62.3526 | 59.6 | 50.0004 | 21.4915 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.4705 | 82.5393 | 60 | 82.9995 | 25.8704 | 82.762 | 60 | 82.9995 | 21.4675 | 48.1818 | 60.2 | 50.0004 | 21.491 | 43.8891 | 60.2 | 50.0004 | 21.4871 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5005 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.4991 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.4844 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.4874 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.4941 | 77.0208 | 60.2 | 82.9995 | 21.4906 | 76.9471 | 60.2 | 82.9995 | 21.4919 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4753 | 58.5265 | 60.8 | 82.9995 | 21.4897 | 13.7985 | 59.6 | 0 | 21.488 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4856 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.4817 | 5.0241 | 61.2 | 50.0004 | 21.4899 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.4824 | 23.5518 | 60.8 | 50.0004 | 21.4838 | 30.4094 | 60.6 | 50.0004 | 21.4761 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.4889 | 43.7016 | 60.2 | 50.0004 | 21.4825 | 49.6425 | 60 | 50.0004 | 21.469 | 69.6483 | 60.4 | 82.9995 | 21.4678 | 76.8497 | 60.2 | 82.9995 | 21.4915 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 21.4906 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4879 | 49.8948 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.4926 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.4924 | 62.3526 | 59.6 | 50.0004 | 21.4998 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.4788 | 82.5393 | 60 | 82.9995 | 25.8787 | 82.762 | 60 | 82.9995 | 21.4759 | 48.1818 | 60.2 | 50.0004 | 21.4993 | 43.8891 | 60.2 | 50.0004 | 21.4954 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5089 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5074 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.4927 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.4957 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.5026 | 77.0168 | 60.2 | 82.9995 | 21.4991 | 76.9471 | 60.2 | 82.9995 | 21.5002 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4836 | 58.5265 | 60.8 | 82.9995 | 21.498 | 13.7985 | 59.6 | 0 | 21.4963 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.4939 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.49 | 5.0241 | 61.2 | 50.0004 | 21.4982 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.4907 | 23.5518 | 60.8 | 50.0004 | 21.4921 | 30.4094 | 60.6 | 50.0004 | 21.4845 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.4973 | 43.7108 | 60.2 | 50.0004 | 21.4908 | 49.6839 | 60 | 50.0004 | 21.4773 | 69.6529 | 60.4 | 82.9995 | 21.4761 | 76.8497 | 60.2 | 82.9995 | 21.4998 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 21.499 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.4962 | 49.8948 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5009 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.5007 | 62.3526 | 59.6 | 50.0004 | 21.5081 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.4871 | 82.5393 | 60 | 82.9995 | 25.8872 | 82.7707 | 60 | 82.9995 | 21.4842 | 48.1824 | 60.2 | 50.0004 | 21.5076 | 43.8891 | 60.2 | 50.0004 | 21.5038 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5173 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5157 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.501 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.504 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.5109 | 77.0168 | 60.2 | 82.9995 | 21.5074 | 76.9412 | 60.2 | 82.9995 | 21.5085 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.4919 | 58.5265 | 60.8 | 82.9995 | 21.5063 | 13.7985 | 59.6 | 0 | 21.5046 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.5022 | 0.29615 | 60 | 0 | 21.4983 | 5.0241 | 61.2 | 50.0004 | 21.5065 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.499 | 23.5518 | 60.8 | 50.0004 | 21.5005 | 30.4094 | 60.6 | 50.0004 | 21.4928 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.5056 | 43.7108 | 60.2 | 50.0004 | 21.4991 | 49.6839 | 60 | 50.0004 | 21.4856 | 69.6529 | 60.4 | 82.9995 | 21.4844 | 76.8497 | 60.2 | 82.9995 | 21.5081 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 21.5074 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.5046 | 49.8948 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5092 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.509 | 62.3478 | 59.6 | 50.0004 | 21.5165 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.4954 | 82.5327 | 60 | 82.9995 | 25.8955 | 82.7707 | 60 | 82.9995 | 21.4926 | 48.1824 | 60.2 | 50.0004 | 21.516 | 43.8891 | 60.2 | 50.0004 | 21.5121 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5256 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5241 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.5094 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.5125 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.5192 | 77.0156 | 60.2 | 82.9995 | 21.5157 | 76.9412 | 60.2 | 82.9995 | 21.5168 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.5002 | 58.5265 | 60.8 | 82.9995 | 21.5146 | 13.7985 | 59.6 | 0 | 21.5129 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.5105 | 0.29642 | 60 | 0 | 21.5066 | 5.024 | 61.2 | 50.0004 | 21.5148 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5073 | 23.5518 | 60.8 | 50.0004 | 21.5088 | 30.4094 | 60.6 | 50.0004 | 21.5011 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.5139 | 43.7108 | 60.2 | 50.0004 | 21.5074 | 49.6839 | 60 | 50.0004 | 21.4939 | 69.6529 | 60.4 | 82.9995 | 21.4927 | 76.8497 | 60.2 | 82.9995 | 21.5164 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 21.5157 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.5129 | 49.8948 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5175 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.5175 | 62.3478 | 59.6 | 50.0004 | 21.5248 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.5037 | 82.5327 | 60 | 82.9995 | 25.9038 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5009 | 48.1831 | 60.2 | 50.0004 | 21.5243 | 43.8891 | 60.2 | 50.0004 | 21.5204 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5339 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5325 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.5177 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.5208 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.5275 | 77.0156 | 60.2 | 82.9995 | 21.524 | 76.918 | 60.2 | 82.9995 | 21.5251 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.5085 | 58.4642 | 60.8 | 82.9995 | 21.5232 | 13.7985 | 59.6 | 0 | 21.5212 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.5188 | 0.29642 | 60 | 0 | 21.5149 | 5.024 | 61.2 | 50.0004 | 21.5231 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5157 | 23.5518 | 60.8 | 50.0004 | 21.5171 | 30.4094 | 60.6 | 50.0004 | 21.5094 | 37.1002 | 60.4 | 50.0004 | 21.5222 | 43.7108 | 60.2 | 50.0004 | 21.5157 | 49.6839 | 60 | 50.0004 | 21.5022 | 69.6529 | 60.4 | 82.9995 | 21.501 | 76.8522 | 60.2 | 82.9995 | 21.5249 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.524 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.5212 | 49.8934 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5258 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.5259 | 62.3478 | 59.6 | 50.0004 | 21.5332 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.5122 | 82.5633 | 60 | 82.9995 | 25.9121 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5092 | 48.1831 | 60.2 | 50.0004 | 21.5327 | 43.8861 | 60.2 | 50.0004 | 21.5287 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5423 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5408 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.5261 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.5291 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.5359 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.5323 | 76.918 | 60.2 | 82.9995 | 21.5337 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.5168 | 58.4642 | 60.8 | 82.9995 | 21.5315 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.5295 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.5273 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.5233 | 5.024 | 61.2 | 50.0004 | 21.5315 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.524 | 23.5518 | 60.8 | 50.0004 | 21.5255 | 30.4094 | 60.6 | 50.0004 | 21.5178 | 37.0989 | 60.4 | 50.0004 | 21.5305 | 43.7108 | 60.2 | 50.0004 | 21.524 | 49.7206 | 60 | 50.0004 | 21.5105 | 69.6529 | 60.4 | 82.9995 | 21.5095 | 76.8522 | 60.2 | 82.9995 | 21.5332 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.5323 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.5295 | 49.8934 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5342 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.5342 | 62.3478 | 59.6 | 50.0004 | 21.5415 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.5205 | 82.5633 | 60 | 82.9995 | 25.9204 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5175 | 48.0692 | 60.2 | 50.0004 | 21.541 | 43.8861 | 60.2 | 50.0004 | 21.5371 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5506 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5491 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.5344 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.5375 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.5442 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.5406 | 76.918 | 60.2 | 82.9995 | 21.542 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.5251 | 58.4642 | 60.8 | 82.9995 | 21.5398 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.5378 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 21.5356 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.5316 | 5.024 | 61.2 | 50.0004 | 21.5398 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5323 | 23.551 | 60.8 | 50.0004 | 21.5338 | 30.4084 | 60.6 | 50.0004 | 21.5261 | 37.0989 | 60.4 | 50.0004 | 21.5389 | 43.7108 | 60.2 | 50.0004 | 21.5325 | 49.7206 | 60 | 50.0004 | 21.5188 | 69.6529 | 60.4 | 82.9995 | 21.5178 | 76.8544 | 60.2 | 82.9995 | 21.5415 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.5406 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.5378 | 49.8904 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5425 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.5425 | 62.3478 | 59.6 | 50.0004 | 21.5498 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.5288 | 82.5633 | 60 | 82.9995 | 25.9287 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5259 | 48.0692 | 60.2 | 50.0004 | 21.5493 | 43.8855 | 60.2 | 50.0004 | 21.5455 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.559 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5574 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.5427 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.5458 | 3.429 | 61.4 | 50.0004 | 21.5525 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.549 | 76.918 | 60.2 | 82.9995 | 21.5503 | 70.0507 | 60.4 | 82.9995 | 21.5337 | 58.4642 | 60.8 | 82.9995 | 21.5481 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.5464 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 21.5439 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.5399 | 5.1671 | 61.2 | 50.0004 | 21.5481 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5408 | 23.551 | 60.8 | 50.0004 | 21.5421 | 30.4084 | 60.6 | 50.0004 | 21.5344 | 37.0989 | 60.4 | 50.0004 | 21.5472 | 43.7131 | 60.2 | 50.0004 | 21.5408 | 49.7206 | 60 | 50.0004 | 21.5273 | 69.6566 | 60.4 | 82.9995 | 21.5261 | 76.8544 | 60.2 | 82.9995 | 21.5498 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.549 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.5463 | 49.8904 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5509 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.5508 | 62.3478 | 59.6 | 50.0004 | 21.5581 | 67.6053 | 59.4 | 50.0004 | 21.5371 | 82.5633 | 60 | 82.9995 | 25.937 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5342 | 48.0692 | 60.2 | 50.0004 | 21.5576 | 43.8855 | 60.2 | 50.0004 | 21.5538 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5673 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5658 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.551 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.5541 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.5609 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.5573 | 76.9109 | 60.2 | 82.9995 | 21.5586 | 70.0371 | 60.4 | 82.9995 | 21.542 | 58.4144 | 60.8 | 82.9995 | 21.5564 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.5547 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 21.5522 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.5483 | 5.1671 | 61.2 | 50.0004 | 21.5564 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5491 | 23.5502 | 60.8 | 50.0004 | 21.5504 | 30.3913 | 60.6 | 50.0004 | 21.5428 | 37.0989 | 60.4 | 50.0004 | 21.5555 | 43.7131 | 60.2 | 50.0004 | 21.5491 | 49.7206 | 60 | 50.0004 | 21.5356 | 69.6566 | 60.4 | 82.9995 | 21.5344 | 76.8544 | 60.2 | 82.9995 | 21.5581 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.5574 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.5546 | 49.8961 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5592 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.5591 | 62.3478 | 59.6 | 50.0004 | 21.5664 | 67.6942 | 59.4 | 50.0004 | 21.5454 | 82.5633 | 60 | 82.9995 | 25.9453 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5425 | 48.0692 | 60.2 | 50.0004 | 21.566 | 43.94 | 60.2 | 50.0004 | 21.5621 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5756 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5741 | 18.3462 | 61 | 50.0004 | 21.5594 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.5624 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.5692 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.5658 | 76.9109 | 60.2 | 82.9995 | 21.5669 | 70.0371 | 60.4 | 82.9995 | 21.5503 | 58.4144 | 60.8 | 82.9995 | 21.5647 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.563 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 21.5605 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.5566 | 5.167 | 61.2 | 50.0004 | 21.5648 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5574 | 23.5502 | 60.8 | 50.0004 | 21.5587 | 30.3913 | 60.6 | 50.0004 | 21.5511 | 37.0989 | 60.4 | 50.0004 | 21.564 | 43.7131 | 60.2 | 50.0004 | 21.5574 | 49.7159 | 60 | 50.0004 | 21.5439 | 69.708 | 60.4 | 82.9995 | 21.5427 | 76.8544 | 60.2 | 82.9995 | 21.5664 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.5658 | 62.2395 | 59.6 | 50.0004 | 21.563 | 49.8961 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5675 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.5674 | 62.3478 | 59.6 | 50.0004 | 21.5748 | 67.6942 | 59.4 | 50.0004 | 21.5537 | 82.5633 | 60 | 82.9995 | 25.9536 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5508 | 48.0688 | 60.2 | 50.0004 | 21.5743 | 43.94 | 60.2 | 50.0004 | 21.5705 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.584 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5825 | 18.3465 | 61 | 50.0004 | 21.5677 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.5707 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.5775 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.5741 | 76.9109 | 60.2 | 82.9995 | 21.5752 | 70.0371 | 60.4 | 82.9995 | 21.5586 | 58.387 | 60.8 | 82.9995 | 21.573 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.5713 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 21.5688 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.5649 | 5.167 | 61.2 | 50.0004 | 21.5731 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5657 | 23.5502 | 60.8 | 50.0004 | 21.5671 | 30.3913 | 60.6 | 50.0004 | 21.5594 | 37.0989 | 60.4 | 50.0004 | 21.5723 | 43.7131 | 60.2 | 50.0004 | 21.5658 | 49.7159 | 60 | 50.0004 | 21.5522 | 69.708 | 60.4 | 82.9995 | 21.551 | 76.8544 | 60.2 | 82.9995 | 21.5747 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.5741 | 62.2487 | 59.6 | 50.0004 | 21.5713 | 49.8961 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5758 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.5758 | 62.349 | 59.6 | 50.0004 | 21.5831 | 67.7566 | 59.4 | 50.0004 | 21.562 | 82.5633 | 60 | 82.9995 | 25.9619 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5592 | 48.0688 | 60.2 | 50.0004 | 21.5826 | 43.9708 | 60.2 | 50.0004 | 21.5788 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.5923 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5908 | 18.3465 | 61 | 50.0004 | 21.576 | 10.1663 | 61.2 | 50.0004 | 21.5791 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.5858 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.5824 | 76.9109 | 60.2008 | 82.9995 | 21.5835 | 70.0371 | 60.4 | 82.9995 | 21.5669 | 58.387 | 60.8 | 82.9995 | 21.5815 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.5796 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 21.5774 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.5732 | 5.167 | 61.2 | 50.0004 | 21.5814 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5741 | 23.5502 | 60.8 | 50.0004 | 21.5754 | 30.3913 | 60.6 | 50.0004 | 21.5677 | 37.0999 | 60.4 | 50.0004 | 21.5806 | 43.7457 | 60.2 | 50.0004 | 21.5741 | 49.7184 | 60 | 50.0004 | 21.5605 | 69.708 | 60.4 | 82.9995 | 21.5593 | 76.8544 | 60.2 | 82.9995 | 21.583 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.5824 | 62.2487 | 59.6 | 50.0004 | 21.5796 | 49.8961 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5841 | 49.7509 | 60 | 50.0004 | 21.5842 | 62.349 | 59.6 | 50.0004 | 21.5916 | 67.7566 | 59.4 | 50.0004 | 21.5703 | 82.5633 | 60 | 82.9995 | 25.9705 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5675 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.591 | 43.9708 | 60.2 | 50.0004 | 21.5872 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.6006 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.5991 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.5844 | 10.167 | 61.2 | 50.0004 | 21.5874 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.5942 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.5907 | 76.914 | 60.2025 | 82.9995 | 21.592 | 70.0371 | 60.4 | 82.9995 | 21.5752 | 58.387 | 60.8 | 82.9995 | 21.5898 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.5879 | 5.7044 | 59.8 | 0 | 21.5857 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.5815 | 5.167 | 61.2 | 50.0004 | 21.5897 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5824 | 23.5502 | 60.8 | 50.0004 | 21.5837 | 30.3897 | 60.6 | 50.0004 | 21.576 | 37.0999 | 60.4 | 50.0004 | 21.5889 | 43.7457 | 60.2 | 50.0004 | 21.5824 | 49.7184 | 60 | 50.0004 | 21.5688 | 69.708 | 60.4 | 82.9995 | 21.5676 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 21.5916 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.5907 | 62.2446 | 59.6 | 50.0004 | 21.5879 | 49.8883 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.5924 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.5925 | 62.3387 | 59.6 | 50.0004 | 21.5999 | 67.7716 | 59.4 | 50.0004 | 21.5789 | 82.5573 | 60 | 82.9995 | 25.9788 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5759 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.5993 | 43.9703 | 60.2 | 50.0004 | 21.5955 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.6089 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.6075 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.5927 | 10.167 | 61.2 | 50.0004 | 21.5958 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6025 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.599 | 76.914 | 60.2041 | 82.9995 | 21.6003 | 70.0371 | 60.4 | 82.9995 | 21.5835 | 58.387 | 60.8 | 82.9995 | 21.5981 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.5962 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.594 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.5898 | 5.3226 | 61.2 | 50.0004 | 21.598 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5907 | 23.5502 | 60.8 | 50.0004 | 21.5922 | 30.3897 | 60.6 | 50.0004 | 21.5845 | 37.0998 | 60.4 | 50.0004 | 21.5973 | 43.7457 | 60.2 | 50.0004 | 21.5907 | 49.7184 | 60 | 50.0004 | 21.5771 | 69.7184 | 60.4 | 82.9995 | 21.5759 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 21.5999 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.599 | 62.2446 | 59.6 | 50.0004 | 21.5962 | 49.8883 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6008 | 49.751 | 60 | 50.0004 | 21.6008 | 62.3387 | 59.6 | 50.0004 | 21.6082 | 67.7716 | 59.4 | 50.0004 | 21.5872 | 82.5573 | 60 | 82.9995 | 25.9871 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5842 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.6077 | 43.9703 | 60.2 | 50.0004 | 21.6038 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.6173 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.6158 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.601 | 10.1656 | 61.2 | 50.0004 | 21.6041 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6108 | 76.9741 | 60.2 | 82.9995 | 21.6073 | 76.909 | 60.2058 | 82.9995 | 21.6086 | 70.0371 | 60.4 | 82.9995 | 21.5918 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6064 | 13.7983 | 59.6 | 0 | 21.6047 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6023 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.5983 | 5.3226 | 61.2 | 50.0004 | 21.6064 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.5991 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 21.6005 | 30.3688 | 60.6 | 50.0004 | 21.5928 | 37.0998 | 60.4 | 50.0004 | 21.6056 | 43.7457 | 60.2 | 50.0004 | 21.599 | 49.7184 | 60 | 50.0004 | 21.5854 | 69.7184 | 60.4 | 82.9995 | 21.5842 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 21.6082 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6074 | 62.2446 | 59.6 | 50.0004 | 21.6045 | 49.8913 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6091 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 21.6091 | 62.3145 | 59.6 | 50.0004 | 21.6165 | 67.8384 | 59.4 | 50.0004 | 21.5955 | 82.5573 | 60 | 82.9995 | 25.9954 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.5925 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.616 | 43.9631 | 60.2 | 50.0004 | 21.6121 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.6257 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.6241 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.6093 | 10.1656 | 61.2 | 50.0004 | 21.6124 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6193 | 76.9824 | 60.2 | 82.9995 | 21.6156 | 76.909 | 60.2075 | 82.9995 | 21.6169 | 70.0371 | 60.4 | 82.9995 | 21.6001 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6147 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.613 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6106 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.6066 | 5.3224 | 61.2 | 50.0004 | 21.6147 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6074 | 23.5494 | 60.8 | 50.0004 | 21.6088 | 30.3688 | 60.6 | 50.0004 | 21.6011 | 37.0999 | 60.4 | 50.0004 | 21.6139 | 43.7611 | 60.2 | 50.0004 | 21.6073 | 49.7184 | 60 | 50.0004 | 21.5938 | 69.7196 | 60.4 | 82.9995 | 21.5928 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 21.6165 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6157 | 62.2446 | 59.6 | 50.0004 | 21.6129 | 49.8913 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6176 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 21.6174 | 62.3145 | 59.6 | 50.0004 | 21.6248 | 67.8384 | 59.4 | 50.0004 | 21.6038 | 82.5573 | 60 | 82.9995 | 26.0037 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.6008 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.6243 | 43.9631 | 60.2 | 50.0004 | 21.6205 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.634 | 23.8403 | 60.8 | 50.0004 | 21.6324 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.6177 | 10.1656 | 61.2 | 50.0004 | 21.6207 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6276 | 76.9824 | 60.2 | 82.9995 | 21.6241 | 76.909 | 60.2091 | 82.9995 | 21.6252 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6084 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.623 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6213 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6189 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.6149 | 5.3224 | 61.2 | 50.0004 | 21.623 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6157 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 21.6171 | 30.3688 | 60.6 | 50.0004 | 21.6095 | 37.0999 | 60.4 | 50.0004 | 21.6223 | 43.7611 | 60.2 | 50.0004 | 21.6157 | 49.7184 | 60 | 50.0004 | 21.6023 | 69.7196 | 60.4 | 82.9995 | 21.6011 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 21.6248 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6241 | 62.2446 | 59.6 | 50.0004 | 21.6212 | 49.873 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6259 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 21.6257 | 62.3145 | 59.6 | 50.0004 | 21.6331 | 67.8384 | 59.4 | 50.0004 | 21.6121 | 82.5702 | 60 | 82.9995 | 26.012 | 82.773 | 60 | 82.9995 | 21.6091 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.6327 | 43.9631 | 60.2 | 50.0004 | 21.6288 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.6423 | 23.8416 | 60.8 | 50.0004 | 21.6408 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.626 | 10.1656 | 61.2 | 50.0004 | 21.629 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6359 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.6324 | 76.909 | 60.2108 | 82.9995 | 21.6335 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6167 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6313 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6296 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6272 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.6233 | 5.3224 | 61.2 | 50.0004 | 21.6315 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.624 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 21.6254 | 30.3688 | 60.6 | 50.0004 | 21.6178 | 37.1045 | 60.4 | 50.0004 | 21.6306 | 43.7611 | 60.2 | 50.0004 | 21.624 | 49.7184 | 60 | 50.0004 | 21.6106 | 69.7249 | 60.4 | 82.9995 | 21.6094 | 76.8625 | 60.2 | 82.9995 | 21.6331 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6324 | 62.2446 | 59.6 | 50.0004 | 21.6296 | 49.873 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6342 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 21.6342 | 62.3145 | 59.6 | 50.0004 | 21.6415 | 67.8384 | 59.4 | 50.0004 | 21.6204 | 82.5702 | 60 | 82.9995 | 26.0203 | 82.7662 | 60 | 82.9995 | 21.6175 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.641 | 43.9631 | 60.2 | 50.0004 | 21.6371 | 31.0338 | 60.6 | 50.0004 | 21.6507 | 23.8416 | 60.8 | 50.0004 | 21.6492 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.6343 | 10.1656 | 61.2 | 50.0004 | 21.6375 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6443 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.6407 | 76.8735 | 60.2125 | 82.9995 | 21.6418 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6252 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6396 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6379 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6357 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.6316 | 5.3224 | 61.2 | 50.0004 | 21.6398 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6323 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 21.6338 | 30.3691 | 60.6 | 50.0004 | 21.6261 | 37.1045 | 60.4 | 50.0004 | 21.6389 | 43.7611 | 60.2 | 50.0004 | 21.6323 | 49.7184 | 60 | 50.0004 | 21.6189 | 69.7249 | 60.4 | 82.9995 | 21.6177 | 76.867 | 60.2 | 82.9995 | 21.6414 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6407 | 62.2446 | 59.6 | 50.0004 | 21.6379 | 49.873 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6425 | 49.7559 | 60 | 50.0004 | 21.6426 | 62.3145 | 59.6 | 50.0004 | 21.6499 | 67.8366 | 59.4 | 50.0004 | 21.6287 | 82.5702 | 60 | 82.9995 | 26.0286 | 82.7662 | 60 | 82.9995 | 21.6258 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.6493 | 43.9631 | 60.2 | 50.0004 | 21.6455 | 30.9444 | 60.6 | 50.0004 | 21.659 | 23.8439 | 60.8 | 50.0004 | 21.6575 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.6426 | 10.1656 | 61.2 | 50.0004 | 21.6458 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6526 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.649 | 76.8735 | 60.2141 | 82.9995 | 21.6504 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6335 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6482 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6462 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.644 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.6399 | 5.3224 | 61.2 | 50.0004 | 21.6481 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6407 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 21.6421 | 30.3691 | 60.6 | 50.0004 | 21.6344 | 37.1045 | 60.4 | 50.0004 | 21.6472 | 43.7611 | 60.2 | 50.0004 | 21.6407 | 49.7189 | 60 | 50.0004 | 21.6272 | 69.7249 | 60.4 | 82.9995 | 21.626 | 76.867 | 60.2 | 82.9995 | 21.6497 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.649 | 62.2446 | 59.6 | 50.0004 | 21.6462 | 49.873 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6508 | 49.7559 | 60 | 50.0004 | 21.6509 | 62.3145 | 59.6 | 50.0004 | 21.6582 | 67.8366 | 59.4 | 50.0004 | 21.637 | 82.5702 | 60 | 82.9995 | 26.0369 | 82.7667 | 60 | 82.9995 | 21.6342 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.6577 | 43.9631 | 60.2 | 50.0004 | 21.6539 | 30.9444 | 60.6 | 50.0004 | 21.6674 | 23.8439 | 60.8 | 50.0004 | 21.6658 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.651 | 10.1656 | 61.2 | 50.0004 | 21.6541 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6609 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.6573 | 76.877 | 60.2158 | 82.9995 | 21.6587 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6418 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6565 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6545 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6523 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.6482 | 5.3224 | 61.2 | 50.0004 | 21.6564 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.649 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 21.6504 | 30.3691 | 60.6 | 50.0004 | 21.6428 | 37.1045 | 60.4 | 50.0004 | 21.6555 | 43.7611 | 60.2 | 50.0004 | 21.649 | 49.7189 | 60 | 50.0004 | 21.6355 | 69.7249 | 60.4 | 82.9995 | 21.6343 | 76.867 | 60.2 | 82.9995 | 21.6582 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6573 | 62.2628 | 59.6 | 50.0004 | 21.6545 | 49.8684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6591 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 21.6592 | 62.3094 | 59.6 | 50.0004 | 21.6665 | 67.8366 | 59.4 | 50.0004 | 21.6453 | 82.5786 | 60 | 82.9995 | 26.0452 | 82.7667 | 60 | 82.9995 | 21.6425 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.666 | 43.9851 | 60.2 | 50.0004 | 21.6622 | 30.9444 | 60.6 | 50.0004 | 21.6757 | 23.8439 | 60.8 | 50.0004 | 21.6742 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.6594 | 10.1656 | 61.2 | 50.0004 | 21.6625 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6692 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.6656 | 76.877 | 60.2175 | 82.9995 | 21.667 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6501 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6648 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6628 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6606 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.6565 | 5.3232 | 61.2 | 50.0004 | 21.6647 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6575 | 23.5477 | 60.8 | 50.0004 | 21.6588 | 30.3691 | 60.6 | 50.0004 | 21.6511 | 37.1045 | 60.4 | 50.0004 | 21.6639 | 43.7611 | 60.2 | 50.0004 | 21.6573 | 49.7105 | 60 | 50.0004 | 21.6438 | 69.7249 | 60.4 | 82.9995 | 21.6426 | 76.867 | 60.2 | 82.9995 | 21.6665 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6658 | 62.2628 | 59.6 | 50.0004 | 21.6628 | 49.8684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6674 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 21.6675 | 62.3094 | 59.6 | 50.0004 | 21.6748 | 67.8366 | 59.4 | 50.0004 | 21.6536 | 82.5786 | 60 | 82.9995 | 26.0535 | 82.7667 | 60 | 82.9995 | 21.6508 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.6743 | 43.9851 | 60.2 | 50.0004 | 21.6705 | 30.9444 | 60.6 | 50.0004 | 21.684 | 23.8439 | 60.8 | 50.0004 | 21.6825 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.6677 | 10.1646 | 61.2 | 50.0004 | 21.6708 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6776 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.674 | 76.877 | 60.2191 | 82.9995 | 21.6753 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6584 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6731 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6714 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6689 | 0.29627 | 60 | 0 | 21.6649 | 5.3232 | 61.2 | 50.0004 | 21.6731 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6658 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 21.6671 | 30.3691 | 60.6 | 50.0004 | 21.6594 | 37.1045 | 60.4 | 50.0004 | 21.6722 | 43.7611 | 60.2 | 50.0004 | 21.6656 | 49.7105 | 60 | 50.0004 | 21.6521 | 69.7249 | 60.4 | 82.9995 | 21.6509 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 21.6748 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6741 | 62.2628 | 59.6 | 50.0004 | 21.6713 | 49.8684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6758 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 21.6758 | 62.3094 | 59.6 | 50.0004 | 21.6831 | 67.8278 | 59.4 | 50.0004 | 21.6621 | 82.5786 | 60 | 82.9995 | 26.062 | 82.7667 | 60 | 82.9995 | 21.6591 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.6827 | 43.9847 | 60.2 | 50.0004 | 21.6788 | 30.9444 | 60.6 | 50.0004 | 21.6924 | 23.8439 | 60.8 | 50.0004 | 21.6909 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.676 | 10.1646 | 61.2 | 50.0004 | 21.6791 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6859 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.6823 | 76.877 | 60.2208 | 82.9995 | 21.6836 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6667 | 58.3912 | 60.8 | 82.9995 | 21.6814 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6797 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6772 | 0.29598 | 60 | 0 | 21.6732 | 5.3231 | 61.2 | 50.0004 | 21.6814 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6741 | 23.5627 | 60.8 | 50.0004 | 21.6754 | 30.3691 | 60.6 | 50.0004 | 21.6678 | 37.1045 | 60.4 | 50.0004 | 21.6805 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.674 | 49.7105 | 60 | 50.0004 | 21.6604 | 69.7175 | 60.4 | 82.9995 | 21.6592 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 21.6831 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6825 | 62.2628 | 59.6 | 50.0004 | 21.6796 | 49.8684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6841 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 21.6841 | 62.3094 | 59.6 | 50.0004 | 21.6914 | 67.8278 | 59.4 | 50.0004 | 21.6704 | 82.5786 | 60 | 82.9995 | 26.0703 | 82.7724 | 60 | 82.9995 | 21.6674 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.691 | 43.9847 | 60.2 | 50.0004 | 21.6872 | 30.9444 | 60.6 | 50.0004 | 21.7007 | 23.8439 | 60.8 | 50.0004 | 21.6992 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.6843 | 10.1641 | 61.2 | 50.0004 | 21.6874 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.6942 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.6908 | 76.8853 | 60.2225 | 82.9995 | 21.6919 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.675 | 58.3907 | 60.8 | 82.9995 | 21.6897 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.688 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6855 | 0.29598 | 60 | 0 | 21.6815 | 5.3231 | 61.2 | 50.0004 | 21.6897 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6824 | 23.5615 | 60.8 | 50.0004 | 21.6837 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.6761 | 37.1045 | 60.4 | 50.0004 | 21.689 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.6823 | 49.7105 | 60 | 50.0004 | 21.6687 | 69.7175 | 60.4 | 82.9995 | 21.6677 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 21.6914 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6908 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.688 | 49.8753 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.6925 | 49.7528 | 60 | 50.0004 | 21.6925 | 62.3119 | 59.6 | 50.0004 | 21.6998 | 67.8278 | 59.4 | 50.0004 | 21.6787 | 82.5786 | 60 | 82.9995 | 26.0786 | 82.7724 | 60 | 82.9995 | 21.6758 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.6993 | 43.9847 | 60.2 | 50.0004 | 21.6955 | 30.9444 | 60.6 | 50.0004 | 21.709 | 23.8439 | 60.8 | 50.0004 | 21.7075 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.6927 | 10.1641 | 61.2 | 50.0004 | 21.6957 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7026 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.6991 | 76.8853 | 60.2241 | 82.9995 | 21.7002 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6833 | 58.3907 | 60.8 | 82.9995 | 21.698 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.6963 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.6941 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.6899 | 5.4914 | 61.2 | 50.0004 | 21.698 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6907 | 23.5615 | 60.8 | 50.0004 | 21.692 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.6844 | 37.0942 | 60.4 | 50.0004 | 21.6973 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.6907 | 49.7105 | 60 | 50.0004 | 21.677 | 69.7173 | 60.4 | 82.9995 | 21.676 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 21.6997 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.6991 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.6963 | 49.8753 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7008 | 49.7528 | 60 | 50.0004 | 21.7009 | 62.3119 | 59.6 | 50.0004 | 21.7081 | 67.8278 | 59.4 | 50.0004 | 21.687 | 82.5786 | 60 | 82.9995 | 26.0869 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.6841 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.7076 | 43.9847 | 60.2 | 50.0004 | 21.7039 | 30.9444 | 60.6 | 50.0004 | 21.7174 | 23.8439 | 60.8 | 50.0004 | 21.7158 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.701 | 10.1659 | 61.2 | 50.0004 | 21.7041 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7109 | 76.9929 | 60.2 | 82.9995 | 21.7074 | 76.8638 | 60.2258 | 82.9995 | 21.7087 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.6917 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7065 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.7046 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 21.7024 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.6982 | 5.4914 | 61.2 | 50.0004 | 21.7064 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.6991 | 23.5612 | 60.8 | 50.0004 | 21.7004 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.6927 | 37.0942 | 60.4 | 50.0004 | 21.7056 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.699 | 49.7105 | 60 | 50.0004 | 21.6853 | 69.7173 | 60.4 | 82.9995 | 21.6843 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 21.708 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.7074 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.7046 | 49.874 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7091 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 21.7092 | 62.3119 | 59.6 | 50.0004 | 21.7166 | 67.8207 | 59.4 | 50.0004 | 21.6953 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.0952 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.6924 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.716 | 43.9777 | 60.2 | 50.0004 | 21.7122 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7257 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7242 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.7093 | 10.1659 | 61.2 | 50.0004 | 21.7124 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7192 | 76.9833 | 60.2 | 82.9995 | 21.7157 | 76.8638 | 60.2275 | 82.9995 | 21.717 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7148 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.7129 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7107 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.7065 | 5.6343 | 61.2 | 50.0004 | 21.7147 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7074 | 23.5612 | 60.8 | 50.0004 | 21.7087 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.701 | 37.096 | 60.4 | 50.0004 | 21.7139 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7073 | 49.7111 | 60 | 50.0004 | 21.6938 | 69.7116 | 60.4 | 82.9995 | 21.6926 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 21.7163 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.7157 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.7129 | 49.874 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7174 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 21.7175 | 62.3119 | 59.6 | 50.0004 | 21.7249 | 67.8207 | 59.4 | 50.0004 | 21.7036 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1035 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7007 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.7244 | 43.9777 | 60.2 | 50.0004 | 21.7205 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7341 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7325 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.7177 | 10.1659 | 61.2 | 50.0004 | 21.7208 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7275 | 76.9833 | 60.2 | 82.9995 | 21.724 | 76.8561 | 60.2291 | 82.9995 | 21.7253 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7085 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7231 | 13.7945 | 59.6 | 0 | 21.7212 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.719 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.7148 | 5.6343 | 61.2 | 50.0004 | 21.723 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7157 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 21.717 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.7095 | 37.096 | 60.4 | 50.0004 | 21.7223 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7156 | 49.7111 | 60 | 50.0004 | 21.7021 | 69.7116 | 60.4 | 82.9995 | 21.7009 | 76.8826 | 60.2 | 82.9995 | 21.7249 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.7241 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.7212 | 49.8497 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7257 | 49.7526 | 60 | 50.0004 | 21.7258 | 62.3119 | 59.6 | 50.0004 | 21.7332 | 67.8207 | 59.4 | 50.0004 | 21.7119 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1118 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7091 | 48.0705 | 60.2 | 50.0004 | 21.7327 | 43.9774 | 60.2 | 50.0004 | 21.7289 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7424 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7408 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.726 | 10.1659 | 61.2 | 50.0004 | 21.7291 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.736 | 76.9821 | 60.2 | 82.9995 | 21.7323 | 76.8561 | 60.2308 | 82.9995 | 21.7336 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7168 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7314 | 13.792 | 59.6 | 0 | 21.7297 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7273 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.7231 | 5.6335 | 61.2 | 50.0004 | 21.7313 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7241 | 23.5501 | 60.8 | 50.0004 | 21.7253 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.7178 | 37.0982 | 60.4 | 50.0004 | 21.7306 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.724 | 49.7343 | 60 | 50.0004 | 21.7104 | 69.7201 | 60.4 | 82.9995 | 21.7092 | 76.8826 | 60.2 | 82.9995 | 21.7332 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 21.7324 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.7295 | 49.8497 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.734 | 49.7526 | 60 | 50.0004 | 21.7341 | 62.3119 | 59.6 | 50.0004 | 21.7415 | 67.8207 | 59.4 | 50.0004 | 21.7202 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1201 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7174 | 47.8382 | 60.2 | 50.0004 | 21.741 | 43.9774 | 60.2 | 50.0004 | 21.7372 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7507 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7492 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.7343 | 10.1659 | 61.2 | 50.0004 | 21.7374 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7443 | 76.9821 | 60.2 | 82.9995 | 21.7406 | 76.8561 | 60.2325 | 82.9995 | 21.7419 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7251 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7397 | 13.792 | 59.6 | 0 | 21.738 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7356 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.7316 | 5.6335 | 61.2 | 50.0004 | 21.7396 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7324 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 21.7338 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.7262 | 37.0982 | 60.4 | 50.0004 | 21.7389 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7323 | 49.7343 | 60 | 50.0004 | 21.7188 | 69.7201 | 60.4 | 82.9995 | 21.7175 | 76.8838 | 60.2 | 82.9995 | 21.7415 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 21.7408 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.7379 | 49.8507 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7424 | 49.7559 | 60 | 50.0004 | 21.7424 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 21.7498 | 67.829 | 59.4 | 50.0004 | 21.7288 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1284 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7258 | 47.8382 | 60.2 | 50.0004 | 21.7493 | 43.9774 | 60.2 | 50.0004 | 21.7455 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7591 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7576 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.7426 | 10.1659 | 61.2 | 50.0004 | 21.7457 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7526 | 76.9821 | 60.2 | 82.9995 | 21.7491 | 76.8561 | 60.2341 | 82.9995 | 21.7502 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7334 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.748 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.7463 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7439 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.7399 | 5.6334 | 61.2 | 50.0004 | 21.748 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7407 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 21.7421 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.7345 | 37.0982 | 60.4 | 50.0004 | 21.7473 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7406 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 21.7271 | 69.7263 | 60.4 | 82.9995 | 21.7258 | 76.8838 | 60.2 | 82.9995 | 21.7498 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 21.7491 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.7462 | 49.8507 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7507 | 49.7559 | 60 | 50.0004 | 21.7509 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 21.7582 | 67.829 | 59.4 | 50.0004 | 21.7371 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1367 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7341 | 47.8382 | 60.2 | 50.0004 | 21.7577 | 43.9774 | 60.2 | 50.0004 | 21.7539 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7674 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7659 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.7509 | 10.1659 | 61.2 | 50.0004 | 21.754 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7609 | 76.9821 | 60.2 | 82.9995 | 21.7574 | 76.8561 | 60.2358 | 82.9995 | 21.7585 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7417 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7563 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.7546 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7524 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.7482 | 5.6334 | 61.2 | 50.0004 | 21.7563 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.749 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 21.7504 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.7428 | 37.0982 | 60.4 | 50.0004 | 21.7556 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7489 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 21.7354 | 69.7263 | 60.4 | 82.9995 | 21.7341 | 76.8778 | 60.2 | 82.9995 | 21.7581 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 21.7574 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.7546 | 49.8496 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.759 | 49.7559 | 60 | 50.0004 | 21.7593 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 21.7665 | 67.829 | 59.4 | 50.0004 | 21.7454 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1453 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7424 | 47.8382 | 60.2 | 50.0004 | 21.766 | 43.9775 | 60.2 | 50.0004 | 21.7622 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7758 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7742 | 18.3431 | 61 | 50.0004 | 21.7593 | 10.1659 | 61.2 | 50.0004 | 21.7625 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7693 | 76.9818 | 60.2 | 82.9995 | 21.7657 | 76.8561 | 60.2375 | 82.9995 | 21.7668 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.75 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7649 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.7629 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7607 | 0.29597 | 60 | 0 | 21.7566 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.7646 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7574 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 21.7587 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.7511 | 37.0982 | 60.4 | 50.0004 | 21.7639 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7572 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 21.7437 | 69.734 | 60.4 | 82.9995 | 21.7424 | 76.8778 | 60.2 | 82.9995 | 21.7664 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 21.7657 | 62.2539 | 59.6 | 50.0004 | 21.7629 | 49.8496 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7675 | 49.7559 | 60 | 50.0004 | 21.7676 | 62.3059 | 59.6 | 50.0004 | 21.7749 | 67.829 | 59.4 | 50.0004 | 21.7537 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1536 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7507 | 47.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7744 | 43.9775 | 60.2 | 50.0004 | 21.7706 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7841 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7826 | 18.0244 | 61 | 50.0004 | 21.7676 | 10.1654 | 61.2 | 50.0004 | 21.7708 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7776 | 76.9818 | 60.2 | 82.9995 | 21.774 | 76.8448 | 60.2391 | 82.9995 | 21.7754 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7583 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7732 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.7712 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.769 | 0.29597 | 60 | 0 | 21.7649 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.7731 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7657 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 21.767 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.7594 | 37.0982 | 60.4 | 50.0004 | 21.7722 | 43.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7655 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 21.752 | 69.734 | 60.4 | 82.9995 | 21.751 | 76.8778 | 60.2 | 82.9995 | 21.7747 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 21.774 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.7712 | 49.8546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7758 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 21.7759 | 62.3375 | 59.6 | 50.0004 | 21.7832 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.762 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1619 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7591 | 47.7576 | 60.2 | 50.0004 | 21.7827 | 43.9832 | 60.2 | 50.0004 | 21.7789 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.7924 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7909 | 18.0244 | 61 | 50.0004 | 21.7759 | 10.1654 | 61.2 | 50.0004 | 21.7791 | 3.4288 | 61.4 | 50.0004 | 21.7859 | 76.9837 | 60.2 | 82.9995 | 21.7823 | 76.8448 | 60.2408 | 82.9995 | 21.7837 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7666 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7815 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.7795 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7773 | 0.29621 | 60 | 0 | 21.7732 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.7814 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.774 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 21.7754 | 30.368 | 60.6 | 50.0004 | 21.7678 | 37.0994 | 60.4 | 50.0004 | 21.7805 | 43.7562 | 60.2 | 50.0004 | 21.7739 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 21.7603 | 69.7399 | 60.4 | 82.9995 | 21.7593 | 76.8778 | 60.2 | 82.9995 | 21.783 | 5.7011 | 59.8 | 0 | 21.7825 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.7795 | 49.8546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7841 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 21.7842 | 62.3375 | 59.6 | 50.0004 | 21.7915 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.7703 | 82.5744 | 60 | 82.9995 | 26.1702 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7674 | 47.7658 | 60.2 | 50.0004 | 21.791 | 43.9832 | 60.2 | 50.0004 | 21.7872 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8008 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.7992 | 18.0244 | 61 | 50.0004 | 21.7842 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.7875 | 3.4293 | 61.4 | 50.0004 | 21.7943 | 76.9837 | 60.2 | 82.9995 | 21.7906 | 76.8448 | 60.2425 | 82.9995 | 21.792 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7749 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7898 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.7878 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7856 | 0.29621 | 60 | 0 | 21.7815 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.7897 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7825 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 21.7837 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 21.7761 | 37.0994 | 60.4 | 50.0004 | 21.7889 | 43.7562 | 60.2 | 50.0004 | 21.7822 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 21.7688 | 69.7399 | 60.4 | 82.9995 | 21.7676 | 76.8778 | 60.2 | 82.9995 | 21.7915 | 5.7012 | 59.8 | 0 | 21.7908 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.7878 | 49.8546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.7924 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 21.7925 | 62.3375 | 59.6 | 50.0004 | 21.7998 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.7786 | 82.5795 | 60 | 82.9995 | 26.1785 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7757 | 47.7658 | 60.2 | 50.0004 | 21.7993 | 43.9704 | 60.2 | 50.0004 | 21.7956 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8091 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.8076 | 18.0244 | 61 | 50.0004 | 21.7926 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.7958 | 3.4293 | 61.4 | 50.0004 | 21.8026 | 76.9699 | 60.2 | 82.9995 | 21.799 | 76.8448 | 60.2441 | 82.9995 | 21.8003 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7832 | 58.3841 | 60.8 | 82.9995 | 21.7981 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.7964 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.7939 | 0.29621 | 60 | 0 | 21.7898 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.798 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7908 | 23.5503 | 60.8 | 50.0004 | 21.792 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 21.7844 | 37.0994 | 60.4 | 50.0004 | 21.7972 | 43.7607 | 60.2 | 50.0004 | 21.7905 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 21.7771 | 69.7399 | 60.4 | 82.9995 | 21.7759 | 76.8778 | 60.2 | 82.9995 | 21.7998 | 5.7012 | 59.8 | 0 | 21.7992 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.7963 | 49.8546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8007 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 21.8009 | 62.3375 | 59.6 | 50.0004 | 21.8081 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.7869 | 82.5795 | 60 | 82.9995 | 26.1868 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7841 | 47.7658 | 60.2 | 50.0004 | 21.8077 | 43.9704 | 60.2 | 50.0004 | 21.8039 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8174 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.8159 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.801 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.8041 | 3.4287 | 61.4 | 50.0004 | 21.8109 | 76.9699 | 60.2 | 82.9995 | 21.8073 | 76.8362 | 60.2458 | 82.9995 | 21.8086 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.7915 | 58.393 | 60.8 | 82.9995 | 21.8064 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.8047 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.8025 | 0.29621 | 60 | 0 | 21.7982 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.8063 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.7991 | 23.556 | 60.8 | 50.0004 | 21.8004 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 | 21.7928 | 37.0994 | 60.4 | 50.0004 | 21.8055 | 43.7607 | 60.2 | 50.0004 | 21.799 | 49.7347 | 60 | 50.0004 | 21.7854 | 69.7399 | 60.4 | 82.9995 | 21.7842 | 76.8428 | 60.2 | 82.9995 | 21.8081 | 5.7012 | 59.8 | 0 | 21.8075 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.8046 | 49.8546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.809 | 49.7504 | 60 | 50.0004 | 21.8092 | 62.3375 | 59.6 | 50.0004 | 21.8164 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.7952 | 82.5795 | 60 | 82.9995 | 26.1951 | 82.763 | 60 | 82.9995 | 21.7924 | 47.7658 | 60.2 | 50.0004 | 21.816 | 43.9671 | 60.2 | 50.0004 | 21.8123 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8258 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.8242 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8093 | 10.1653 | 61.2 | 50.0004 | 21.8124 | 3.4287 | 61.4 | 50.0004 | 21.8192 | 76.9851 | 60.2 | 82.9995 | 21.8158 | 76.8362 | 60.2475 | 82.9995 | 21.8169 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8 | 58.393 | 60.8 | 82.9995 | 21.8147 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.813 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.8108 | 0.29621 | 60 | 0 | 21.8065 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.8147 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8074 | 23.556 | 60.8 | 50.0004 | 21.8087 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 | 21.8011 | 37.0985 | 60.4 | 50.0004 | 21.814 | 43.7672 | 60.2 | 50.0004 | 21.8073 | 49.7558 | 60 | 50.0004 | 21.7937 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.7925 | 76.8428 | 60.2 | 82.9995 | 21.8164 | 5.7012 | 59.8 | 0 | 21.8158 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.813 | 49.8546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8174 | 49.7504 | 60 | 50.0004 | 21.8176 | 62.3375 | 59.6 | 50.0004 | 21.8248 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8035 | 82.5795 | 60 | 82.9995 | 26.2034 | 82.7508 | 60 | 82.9995 | 21.8007 | 47.7729 | 60.2 | 50.0004 | 21.8243 | 43.9671 | 60.2 | 50.0004 | 21.8206 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8342 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.8326 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8176 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8207 | 3.4287 | 61.4 | 50.0004 | 21.8276 | 76.9851 | 60.2 | 82.9995 | 21.8241 | 76.8362 | 60.2491 | 82.9995 | 21.8252 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8083 | 58.393 | 60.8 | 82.9995 | 21.823 | 13.7899 | 59.6 | 0 | 21.8213 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.8191 | 0.29621 | 60 | 0 | 21.8148 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.823 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8158 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 21.817 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 | 21.8094 | 37.0985 | 60.4 | 50.0004 | 21.8223 | 43.7672 | 60.2 | 50.0004 | 21.8156 | 49.7558 | 60 | 50.0004 | 21.802 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8008 | 76.8426 | 60.2 | 82.9995 | 21.8247 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8241 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.8213 | 49.8546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8257 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 21.8259 | 62.3363 | 59.6 | 50.0004 | 21.8331 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.812 | 82.5795 | 60 | 82.9995 | 26.2117 | 82.7508 | 60 | 82.9995 | 21.809 | 47.7729 | 60.2 | 50.0004 | 21.8327 | 43.9356 | 60.2 | 50.0004 | 21.8289 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8425 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.8409 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8259 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8291 | 3.4287 | 61.4 | 50.0004 | 21.8359 | 76.9851 | 60.2 | 82.9995 | 21.8324 | 76.8362 | 60.2508 | 82.9995 | 21.8337 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8167 | 58.393 | 60.8 | 82.9995 | 21.8315 | 13.7907 | 59.6 | 0 | 21.8296 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.8274 | 0.29596 | 60 | 0 | 21.8232 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.8313 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8241 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 21.8253 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 | 21.8177 | 37.0951 | 60.4 | 50.0004 | 21.8306 | 43.7672 | 60.2 | 50.0004 | 21.8239 | 49.7558 | 60 | 50.0004 | 21.8103 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8091 | 76.8426 | 60.2 | 82.9995 | 21.833 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8324 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.8296 | 49.8546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8341 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 21.8342 | 62.3363 | 59.6 | 50.0004 | 21.8416 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8203 | 82.5795 | 60 | 82.9995 | 26.22 | 82.7489 | 60 | 82.9995 | 21.8174 | 47.7767 | 60.2 | 50.0004 | 21.841 | 43.9356 | 60.2 | 50.0004 | 21.8373 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8508 | 23.848 | 60.8 | 50.0004 | 21.8492 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8343 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8374 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 21.8442 | 76.9851 | 60.2 | 82.9995 | 21.8407 | 76.854 | 60.2525 | 82.9995 | 21.842 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.825 | 58.393 | 60.8 | 82.9995 | 21.8398 | 13.7907 | 59.6 | 0 | 21.8379 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.8357 | 0.29596 | 60 | 0 | 21.8315 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.8396 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8324 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 21.8336 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 | 21.826 | 37.0951 | 60.4 | 50.0004 | 21.8389 | 43.7672 | 60.2 | 50.0004 | 21.8322 | 49.7558 | 60 | 50.0004 | 21.8186 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8176 | 76.8217 | 60.2 | 82.9995 | 21.8413 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8408 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.8379 | 49.8417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8424 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 21.8425 | 62.3606 | 59.6 | 50.0004 | 21.8499 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8286 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 26.2285 | 82.7489 | 60 | 82.9995 | 21.8257 | 47.7767 | 60.2 | 50.0004 | 21.8494 | 43.8997 | 60.2 | 50.0004 | 21.8456 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8591 | 23.8493 | 60.8 | 50.0004 | 21.8576 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8426 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8458 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 21.8527 | 76.9869 | 60.2 | 82.9995 | 21.849 | 76.854 | 60.2541 | 82.9995 | 21.8503 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8333 | 58.393 | 60.8 | 82.9995 | 21.8481 | 13.7907 | 59.6 | 0 | 21.8462 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.844 | 0.29596 | 60 | 0 | 21.8398 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.848 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8408 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 21.842 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 | 21.8345 | 37.0951 | 60.4 | 50.0004 | 21.8473 | 43.7672 | 60.2 | 50.0004 | 21.8405 | 49.7558 | 60 | 50.0004 | 21.8269 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8259 | 76.8217 | 60.2 | 82.9995 | 21.8496 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8492 | 62.2437 | 59.6 | 50.0004 | 21.8462 | 49.8417 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8507 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 21.8508 | 62.3606 | 59.6 | 50.0004 | 21.8582 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8369 | 82.5862 | 60 | 82.9995 | 26.2368 | 82.7613 | 60 | 82.9995 | 21.834 | 47.7767 | 60.2 | 50.0004 | 21.8577 | 43.8997 | 60.2 | 50.0004 | 21.8539 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8675 | 23.8493 | 60.8 | 50.0004 | 21.866 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8509 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8541 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 21.861 | 76.9869 | 60.2 | 82.9995 | 21.8573 | 76.8888 | 60.2558 | 82.9995 | 21.8586 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8416 | 58.3903 | 60.8 | 82.9995 | 21.8564 | 13.7907 | 59.6 | 0 | 21.8547 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 21.8523 | 0.29596 | 60 | 0 | 21.8481 | 5.7674 | 61.2 | 50.0004 | 21.8563 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8491 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 21.8503 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 | 21.8428 | 37.0951 | 60.4 | 50.0004 | 21.8556 | 43.7672 | 60.2 | 50.0004 | 21.8489 | 49.7558 | 60 | 50.0004 | 21.8352 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8342 | 76.8217 | 60.2 | 82.9995 | 21.8579 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8575 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.8545 | 49.8338 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.859 | 49.7549 | 60 | 50.0004 | 21.8593 | 62.3852 | 59.6 | 50.0004 | 21.8665 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8452 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.2451 | 82.7613 | 60 | 82.9995 | 21.8423 | 47.7767 | 60.2 | 50.0004 | 21.866 | 43.8997 | 60.2 | 50.0004 | 21.8622 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8758 | 23.8493 | 60.8 | 50.0004 | 21.8743 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8593 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8624 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 21.8693 | 76.9869 | 60.2 | 82.9995 | 21.8656 | 76.8888 | 60.2575 | 82.9995 | 21.8669 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8499 | 58.3903 | 60.8 | 82.9995 | 21.8647 | 13.792 | 59.6 | 0 | 21.863 | 5.6982 | 59.8 | 0 | 21.8608 | 0.29624 | 60 | 0 | 21.8564 | 5.9153 | 61.2 | 50.0004 | 21.8646 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8574 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 21.8586 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 | 21.8512 | 37.0951 | 60.4 | 50.0004 | 21.8639 | 43.7672 | 60.2 | 50.0004 | 21.8572 | 49.7558 | 60 | 50.0004 | 21.8435 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8425 | 76.8217 | 60.2 | 82.9995 | 21.8665 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8658 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.8629 | 49.8338 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8673 | 49.7549 | 60 | 50.0004 | 21.8676 | 62.3852 | 59.6 | 50.0004 | 21.8748 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8535 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.2534 | 82.7613 | 60 | 82.9995 | 21.8506 | 47.7798 | 60.2 | 50.0004 | 21.8743 | 43.8997 | 60.2 | 50.0004 | 21.8706 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8842 | 23.8493 | 60.8 | 50.0004 | 21.8826 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8676 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8707 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 21.8776 | 76.9869 | 60.2 | 82.9995 | 21.8739 | 76.8888 | 60.2591 | 82.9995 | 21.8752 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8582 | 58.3903 | 60.8 | 82.9995 | 21.873 | 13.792 | 59.6 | 0 | 21.8713 | 5.6982 | 59.8 | 0 | 21.8691 | 0.29624 | 60 | 0 | 21.8649 | 5.9153 | 61.2 | 50.0004 | 21.8729 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8657 | 23.5538 | 60.8 | 50.0004 | 21.8671 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.8595 | 37.0951 | 60.4 | 50.0004 | 21.8723 | 43.7672 | 60.2 | 50.0004 | 21.8655 | 49.7558 | 60 | 50.0004 | 21.8518 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8508 | 76.8217 | 60.2 | 82.9995 | 21.8748 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8741 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.8713 | 49.8338 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8756 | 49.76 | 60 | 50.0004 | 21.876 | 62.3852 | 59.6 | 50.0004 | 21.8832 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8618 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.2617 | 82.7613 | 60 | 82.9995 | 21.859 | 47.7798 | 60.2 | 50.0004 | 21.8827 | 43.9023 | 60.2 | 50.0004 | 21.879 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.8925 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.8909 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8759 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.879 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 21.886 | 76.9911 | 60.2 | 82.9995 | 21.8824 | 76.8888 | 60.2608 | 82.9995 | 21.8835 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8665 | 58.3903 | 60.8 | 82.9995 | 21.8813 | 13.792 | 59.6 | 0 | 21.8796 | 5.698 | 59.8 | 0 | 21.8774 | 0.29624 | 60 | 0 | 21.8732 | 6.0582 | 61.2 | 50.0004 | 21.8812 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.874 | 23.5538 | 60.8 | 50.0004 | 21.8754 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.8678 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 21.8806 | 43.7658 | 60.2 | 50.0004 | 21.8739 | 49.7544 | 60 | 50.0004 | 21.8604 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8591 | 76.8217 | 60.2 | 82.9995 | 21.8831 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8824 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.8796 | 49.8338 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8839 | 49.76 | 60 | 50.0004 | 21.8843 | 62.3852 | 59.6 | 50.0004 | 21.8915 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8704 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.27 | 82.7625 | 60 | 82.9995 | 21.8673 | 47.7793 | 60.2 | 50.0004 | 21.891 | 43.9023 | 60.2 | 50.0004 | 21.8873 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9008 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.8993 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8842 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8875 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 21.8943 | 76.9911 | 60.2 | 82.9995 | 21.8907 | 76.8824 | 60.2625 | 82.9995 | 21.8918 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.875 | 58.3897 | 60.8 | 82.9995 | 21.8899 | 13.792 | 59.6 | 0 | 21.8879 | 5.698 | 59.8 | 0 | 21.8857 | 0.29624 | 60 | 0 | 21.8815 | 6.0582 | 61.2 | 50.0004 | 21.8896 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8824 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 21.8837 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.8761 | 37.0945 | 60.4 | 50.0004 | 21.8889 | 43.7658 | 60.2 | 50.0004 | 21.8822 | 49.7544 | 60 | 50.0004 | 21.8687 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8674 | 76.8217 | 60.2 | 82.9995 | 21.8914 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8909 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.8879 | 49.8338 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.8923 | 49.7435 | 60 | 50.0004 | 21.8926 | 62.3859 | 59.6 | 50.0004 | 21.8999 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8787 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.2783 | 82.7625 | 60 | 82.9995 | 21.8757 | 47.7793 | 60.2 | 50.0004 | 21.8994 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.8956 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9092 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9076 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.8926 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.8958 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 21.9026 | 76.9824 | 60.2 | 82.9995 | 21.899 | 76.8824 | 60.2641 | 82.9995 | 21.9004 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8833 | 58.3897 | 60.8 | 82.9995 | 21.8982 | 13.7925 | 59.6 | 0 | 21.8962 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.894 | 0.29624 | 60 | 0 | 21.8899 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.8979 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.8907 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 21.892 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.8844 | 37.0935 | 60.4 | 50.0004 | 21.8972 | 43.7684 | 60.2 | 50.0004 | 21.8905 | 49.7544 | 60 | 50.0004 | 21.877 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8757 | 76.8217 | 60.2 | 82.9995 | 21.8997 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.8992 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.8962 | 49.8338 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9006 | 49.7435 | 60 | 50.0004 | 21.9009 | 62.3859 | 59.6 | 50.0004 | 21.9082 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.887 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.2866 | 82.7625 | 60 | 82.9995 | 21.884 | 47.7831 | 60.2 | 50.0004 | 21.9077 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.904 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9175 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.916 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.9009 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9041 | 3.4289 | 61.4 | 50.0004 | 21.9109 | 76.9824 | 60.2 | 82.9995 | 21.9073 | 76.8824 | 60.2658 | 82.9995 | 21.9087 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8916 | 58.3897 | 60.8 | 82.9995 | 21.9065 | 13.7925 | 59.6 | 0 | 21.9045 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9023 | 0.29624 | 60 | 0 | 21.8982 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.9062 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.899 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 21.9003 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.8928 | 37.0935 | 60.4 | 50.0004 | 21.9055 | 43.7684 | 60.2 | 50.0004 | 21.8988 | 49.7544 | 60 | 50.0004 | 21.8853 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.884 | 76.8194 | 60.2 | 82.9995 | 21.908 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9076 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.9045 | 49.8338 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9091 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 21.9092 | 62.3904 | 59.6 | 50.0004 | 21.9165 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.8953 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.2949 | 82.7625 | 60 | 82.9995 | 21.8923 | 47.7831 | 60.2 | 50.0004 | 21.916 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.9123 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9258 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9243 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.9092 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9125 | 3.4289 | 61.4 | 50.0004 | 21.9193 | 76.9847 | 60.2 | 82.9995 | 21.9156 | 76.8824 | 60.2675 | 82.9995 | 21.917 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.8999 | 58.3897 | 60.8 | 82.9995 | 21.9148 | 13.7936 | 59.6 | 0 | 21.9131 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9106 | 0.29599 | 60 | 0 | 21.9065 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.9147 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9075 | 23.5488 | 60.8 | 50.0004 | 21.9087 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.9011 | 37.0935 | 60.4 | 50.0004 | 21.9139 | 43.7767 | 60.2 | 50.0004 | 21.9071 | 49.7544 | 60 | 50.0004 | 21.8936 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.8923 | 76.8194 | 60.2 | 82.9995 | 21.9163 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9159 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.9128 | 49.8338 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9174 | 49.7422 | 60 | 50.0004 | 21.9176 | 62.3904 | 59.6 | 50.0004 | 21.9248 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9036 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.3032 | 82.7625 | 60 | 82.9995 | 21.9006 | 47.7831 | 60.2 | 50.0004 | 21.9244 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.9207 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9342 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9326 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.9175 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9208 | 3.4289 | 61.4 | 50.0004 | 21.9276 | 76.9847 | 60.2 | 82.9995 | 21.924 | 76.8824 | 60.2691 | 82.9995 | 21.9253 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9082 | 58.3892 | 60.8 | 82.9995 | 21.9231 | 13.7936 | 59.6 | 0 | 21.9214 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9192 | 0.29599 | 60 | 0 | 21.9148 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.923 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9158 | 23.5484 | 60.8 | 50.0004 | 21.917 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.9094 | 37.0935 | 60.4 | 50.0004 | 21.9222 | 43.7767 | 60.2 | 50.0004 | 21.9154 | 49.7544 | 60 | 50.0004 | 21.9019 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.9006 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 21.9246 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9242 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.9213 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9257 | 49.7364 | 60 | 50.0004 | 21.9259 | 62.3924 | 59.6 | 50.0004 | 21.9331 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9119 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.3118 | 82.7625 | 60 | 82.9995 | 21.9089 | 47.7831 | 60.2 | 50.0004 | 21.9327 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.929 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9426 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.941 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.9259 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9291 | 3.4289 | 61.4 | 50.0004 | 21.9359 | 76.9847 | 60.2 | 82.9995 | 21.9323 | 76.8824 | 60.2708 | 82.9995 | 21.9336 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9165 | 58.3892 | 60.8 | 82.9995 | 21.9314 | 13.7936 | 59.6 | 0 | 21.9297 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9275 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.9231 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.9313 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9241 | 23.5484 | 60.8 | 50.0004 | 21.9253 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.9178 | 37.0964 | 60.4 | 50.0004 | 21.9305 | 43.7929 | 60.2 | 50.0004 | 21.9238 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9102 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.9092 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 21.9331 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9325 | 62.2495 | 59.6 | 50.0004 | 21.9296 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.934 | 49.7364 | 60 | 50.0004 | 21.9343 | 62.3924 | 59.6 | 50.0004 | 21.9414 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9202 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.3201 | 82.7643 | 60 | 82.9995 | 21.9173 | 47.6908 | 60.2 | 50.0004 | 21.941 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.9373 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9509 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9493 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.9343 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9374 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 21.9443 | 76.9847 | 60.2 | 82.9995 | 21.9406 | 76.8891 | 60.2725 | 82.9995 | 21.9419 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9248 | 58.3265 | 60.8 | 82.9995 | 21.9397 | 13.7936 | 59.6 | 0 | 21.938 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9358 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.9315 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.9396 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9324 | 23.5509 | 60.8 | 50.0004 | 21.9337 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.9261 | 37.0964 | 60.4 | 50.0004 | 21.939 | 43.7929 | 60.2 | 50.0004 | 21.9321 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9185 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.9175 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 21.9414 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9408 | 62.256 | 59.6 | 50.0004 | 21.938 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9423 | 49.716 | 60 | 50.0004 | 21.9426 | 62.3924 | 59.6 | 50.0004 | 21.9498 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9285 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.3284 | 82.7643 | 60 | 82.9995 | 21.9256 | 47.6908 | 60.2 | 50.0004 | 21.9493 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.9456 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9592 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9576 | 18.0229 | 61 | 50.0004 | 21.9426 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9457 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 21.9526 | 76.9847 | 60.2 | 82.9995 | 21.9491 | 76.8891 | 60.2741 | 82.9995 | 21.9502 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9331 | 58.3265 | 60.8 | 82.9995 | 21.948 | 13.7937 | 59.6 | 0 | 21.9463 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9441 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.9398 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.9479 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9408 | 23.5509 | 60.8 | 50.0004 | 21.942 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.9344 | 37.0964 | 60.4 | 50.0004 | 21.9473 | 43.7929 | 60.2 | 50.0004 | 21.9404 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.927 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.9258 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 21.9497 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9492 | 62.256 | 59.6 | 50.0004 | 21.9463 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9506 | 49.716 | 60 | 50.0004 | 21.9509 | 62.3924 | 59.6 | 50.0004 | 21.9583 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9368 | 82.5814 | 60 | 82.9995 | 26.3367 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 21.934 | 47.6105 | 60.2 | 50.0004 | 21.9577 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.954 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9676 | 23.8487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9659 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 21.9509 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9541 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 21.9609 | 76.9847 | 60.2 | 82.9995 | 21.9574 | 76.8941 | 60.2758 | 82.9995 | 21.9587 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9414 | 58.3265 | 60.8 | 82.9995 | 21.9565 | 13.7937 | 59.6 | 0 | 21.9546 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9524 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.9481 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.9563 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9491 | 23.5487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9503 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.9427 | 37.0964 | 60.4 | 50.0004 | 21.9556 | 43.7929 | 60.2 | 50.0004 | 21.9487 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9353 | 69.7322 | 60.4 | 82.9995 | 21.9341 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 21.958 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9575 | 62.2639 | 59.6 | 50.0004 | 21.9546 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9589 | 49.716 | 60 | 50.0004 | 21.9592 | 62.3874 | 59.6 | 50.0004 | 21.9666 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9451 | 82.5898 | 60 | 82.9995 | 26.345 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 21.9423 | 47.6105 | 60.2 | 50.0004 | 21.9661 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.9623 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9759 | 23.8458 | 60.8 | 50.0004 | 21.9743 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 21.9592 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9624 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 21.9692 | 76.9786 | 60.2 | 82.9995 | 21.9657 | 76.8941 | 60.2775 | 82.9995 | 21.967 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9497 | 58.3265 | 60.8 | 82.9995 | 21.9648 | 13.7902 | 59.6 | 0 | 21.9629 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9607 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.9565 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.9646 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9574 | 23.5487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9586 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.951 | 37.0964 | 60.4 | 50.0004 | 21.9639 | 43.7979 | 60.2 | 50.0004 | 21.9572 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9436 | 69.7484 | 60.4 | 82.9995 | 21.9424 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 21.9663 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9659 | 62.2639 | 59.6 | 50.0004 | 21.9629 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9673 | 49.716 | 60 | 50.0004 | 21.9675 | 62.3874 | 59.6 | 50.0004 | 21.9749 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9536 | 82.5898 | 60 | 82.9995 | 26.3533 | 82.7403 | 60 | 82.9995 | 21.9506 | 47.4861 | 60.2 | 50.0004 | 21.9744 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.9706 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9843 | 23.8458 | 60.8 | 50.0004 | 21.9827 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 21.9676 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9708 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 21.9777 | 76.9786 | 60.2 | 82.9995 | 21.974 | 76.8941 | 60.2791 | 82.9995 | 21.9753 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.958 | 58.3265 | 60.8 | 82.9995 | 21.9731 | 13.7902 | 59.6 | 0 | 21.9714 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.969 | 0.2963 | 60 | 0 | 21.9648 | 6.1922 | 61.2 | 50.0004 | 21.9729 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9658 | 23.5487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9669 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.9595 | 37.0964 | 60.4 | 50.0004 | 21.9723 | 43.7979 | 60.2 | 50.0004 | 21.9655 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9519 | 69.7484 | 60.4 | 82.9995 | 21.9507 | 76.8296 | 60.2 | 82.9995 | 21.9746 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9742 | 62.2639 | 59.6 | 50.0004 | 21.9712 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9756 | 49.7219 | 60 | 50.0004 | 21.976 | 62.3821 | 59.6 | 50.0004 | 21.9832 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9619 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.3616 | 82.7403 | 60 | 82.9995 | 21.9589 | 47.4861 | 60.2 | 50.0004 | 21.9827 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.979 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 21.9926 | 23.8458 | 60.8 | 50.0004 | 21.991 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 21.9759 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9791 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 21.986 | 76.9554 | 60.2 | 82.9995 | 21.9823 | 76.8941 | 60.2808 | 82.9995 | 21.9836 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9666 | 58.3265 | 60.8 | 82.9995 | 21.9814 | 13.7902 | 59.6 | 0 | 21.9797 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9775 | 0.29605 | 60 | 0 | 21.9731 | 6.3351 | 61.2 | 50.0004 | 21.9812 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9741 | 23.5487 | 60.8 | 50.0004 | 21.9752 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 21.9678 | 37.0974 | 60.4 | 50.0004 | 21.9806 | 43.8108 | 60.2 | 50.0004 | 21.9738 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9602 | 69.7484 | 60.4 | 82.9995 | 21.959 | 76.8296 | 60.2 | 82.9995 | 21.9829 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9825 | 62.2639 | 59.6 | 50.0004 | 21.9795 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.984 | 49.7219 | 60 | 50.0004 | 21.9843 | 62.3821 | 59.6 | 50.0004 | 21.9915 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9702 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.3699 | 82.7403 | 60 | 82.9995 | 21.9673 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 21.991 | 43.9006 | 60.2 | 50.0004 | 21.9874 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0009 | 23.8458 | 60.8 | 50.0004 | 21.9993 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 21.9842 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9874 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 21.9943 | 76.9554 | 60.2 | 82.9995 | 21.9906 | 76.9028 | 60.2825 | 82.9995 | 21.9919 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9749 | 58.2586 | 60.8 | 82.9995 | 21.9897 | 13.7902 | 59.6 | 0 | 21.988 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9858 | 0.29605 | 60 | 0 | 21.9814 | 6.3351 | 61.2 | 50.0004 | 21.9896 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9824 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 21.9836 | 30.3701 | 60.6 | 50.0004 | 21.9762 | 37.0974 | 60.4 | 50.0004 | 21.9889 | 43.8108 | 60.2 | 50.0004 | 21.9821 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9685 | 69.7484 | 60.4 | 82.9995 | 21.9673 | 76.8314 | 60.2 | 82.9995 | 21.9912 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9908 | 62.2583 | 59.6 | 50.0004 | 21.9879 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 21.9923 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 21.9927 | 62.3774 | 59.6 | 50.0004 | 21.9998 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9785 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.3782 | 82.7403 | 60 | 82.9995 | 21.9756 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 21.9994 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 21.9957 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0092 | 23.8458 | 60.8 | 50.0004 | 22.0077 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 21.9926 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 21.9957 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.0027 | 76.9554 | 60.2 | 82.9995 | 21.9989 | 76.9028 | 60.2841 | 82.9995 | 22.0002 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9832 | 58.2586 | 60.8 | 82.9995 | 21.998 | 13.7902 | 59.6 | 0 | 21.9963 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 21.9941 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.9897 | 6.4431 | 61.2 | 50.0004 | 21.9979 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9907 | 23.5482 | 60.8 | 50.0004 | 21.9919 | 30.3701 | 60.6 | 50.0004 | 21.9845 | 37.0974 | 60.4 | 50.0004 | 21.9973 | 43.8108 | 60.2 | 50.0004 | 21.9904 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9768 | 69.7484 | 60.4 | 82.9995 | 21.9758 | 76.8314 | 60.2 | 82.9995 | 21.9998 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 21.9991 | 62.2583 | 59.6 | 50.0004 | 21.9963 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0006 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.001 | 62.3774 | 59.6 | 50.0004 | 22.0082 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9868 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.3865 | 82.7403 | 60 | 82.9995 | 21.9839 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 22.0077 | 43.8985 | 60.2 | 50.0004 | 22.004 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0176 | 23.8458 | 60.8 | 50.0004 | 22.016 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0009 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 22.004 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.011 | 76.9554 | 60.2 | 82.9995 | 22.0074 | 76.9028 | 60.2858 | 82.9995 | 22.0085 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9915 | 58.2586 | 60.8 | 82.9995 | 22.0063 | 13.7902 | 59.6 | 0 | 22.0046 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0024 | 0.29625 | 60 | 0 | 21.9982 | 6.4431 | 61.2 | 50.0004 | 22.0062 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 21.9991 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 22.0002 | 30.3701 | 60.6 | 50.0004 | 21.9928 | 37.0974 | 60.4 | 50.0004 | 22.0056 | 43.8108 | 60.2 | 50.0004 | 21.9987 | 49.7824 | 60 | 50.0004 | 21.9851 | 69.7484 | 60.4 | 82.9995 | 21.9841 | 76.8276 | 60.2 | 82.9995 | 22.0081 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0076 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0046 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0089 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0093 | 62.3783 | 59.6 | 50.0004 | 22.0165 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 21.9951 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.3948 | 82.7403 | 60 | 82.9995 | 21.9922 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 22.0161 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 22.0123 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0259 | 23.8458 | 60.8 | 50.0004 | 22.0244 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0092 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 22.0125 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.0193 | 76.9554 | 60.2 | 82.9995 | 22.0157 | 76.9028 | 60.2875 | 82.9995 | 22.0171 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 21.9998 | 58.2586 | 60.8 | 82.9995 | 22.0149 | 13.7902 | 59.6 | 0 | 22.0129 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0107 | 0.29625 | 60 | 0 | 22.0065 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0145 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0074 | 23.5472 | 60.8 | 50.0004 | 22.0087 | 30.3701 | 60.6 | 50.0004 | 22.0011 | 37.0976 | 60.4 | 50.0004 | 22.0139 | 43.8108 | 60.2 | 50.0004 | 22.0071 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 21.9934 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 21.9924 | 76.8276 | 60.2 | 82.9995 | 22.0164 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0159 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0129 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0172 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0176 | 62.3783 | 59.6 | 50.0004 | 22.0249 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0034 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.4033 | 82.7403 | 60 | 82.9995 | 22.0005 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 22.0244 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 22.0207 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0342 | 23.8458 | 60.8 | 50.0004 | 22.0327 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0175 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 22.0208 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.0276 | 76.9554 | 60.2 | 82.9995 | 22.024 | 76.9144 | 60.2891 | 82.9995 | 22.0254 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0081 | 58.2586 | 60.8 | 82.9995 | 22.0232 | 13.7902 | 59.6 | 0 | 22.0212 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.019 | 0.29625 | 60 | 0 | 22.0148 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0228 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0157 | 23.5478 | 60.8 | 50.0004 | 22.017 | 30.3701 | 60.6 | 50.0004 | 22.0094 | 37.0976 | 60.4 | 50.0004 | 22.0222 | 43.8108 | 60.2 | 50.0004 | 22.0154 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 22.0017 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.0007 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 22.0247 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0243 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0212 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0255 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0259 | 62.3837 | 59.6 | 50.0004 | 22.0332 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0117 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.4116 | 82.7403 | 60 | 82.9995 | 22.0089 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 22.0327 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 22.029 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0426 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.041 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0259 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 22.0291 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.036 | 76.9554 | 60.2 | 82.9995 | 22.0323 | 76.9144 | 60.2908 | 82.9995 | 22.0337 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0164 | 58.2586 | 60.8 | 82.9995 | 22.0315 | 13.7918 | 59.6 | 0 | 22.0295 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0276 | 0.29625 | 60 | 0 | 22.0232 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0312 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0242 | 23.5478 | 60.8 | 50.0004 | 22.0253 | 30.3701 | 60.6 | 50.0004 | 22.0178 | 37.0976 | 60.4 | 50.0004 | 22.0305 | 43.8108 | 60.2 | 50.0004 | 22.0238 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 22.01 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.009 | 76.8691 | 60.2 | 82.9995 | 22.033 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0326 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0295 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0339 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0343 | 62.3837 | 59.6 | 50.0004 | 22.0415 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0203 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.4199 | 82.7484 | 60 | 82.9995 | 22.0172 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 22.0411 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 22.0374 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.051 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.0493 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0342 | 10.0918 | 61.2 | 50.0004 | 22.0375 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.0443 | 76.9554 | 60.2 | 82.9995 | 22.0406 | 76.9144 | 60.2925 | 82.9995 | 22.042 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0247 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.0398 | 13.7918 | 59.6 | 0 | 22.0381 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0359 | 0.29625 | 60 | 0 | 22.0315 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0396 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0325 | 23.5511 | 60.8 | 50.0004 | 22.0336 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.0261 | 37.0976 | 60.4 | 50.0004 | 22.0389 | 43.8108 | 60.2 | 50.0004 | 22.0321 | 49.7785 | 60 | 50.0004 | 22.0186 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.0173 | 76.8638 | 60.2 | 82.9995 | 22.0413 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0409 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0378 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0422 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0426 | 62.3837 | 59.6 | 50.0004 | 22.0498 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0286 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.4282 | 82.7484 | 60 | 82.9995 | 22.0256 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 22.0494 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 22.0457 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0593 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.0577 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0425 | 10.0918 | 61.2 | 50.0004 | 22.0458 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.0526 | 76.9249 | 60.2 | 82.9995 | 22.049 | 76.9144 | 60.2941 | 82.9995 | 22.0503 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.033 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.0481 | 13.7918 | 59.6 | 0 | 22.0464 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0442 | 0.29596 | 60 | 0 | 22.0398 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0479 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0408 | 23.5511 | 60.8 | 50.0004 | 22.0419 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.0344 | 37.0976 | 60.4 | 50.0004 | 22.0472 | 43.8115 | 60.2 | 50.0004 | 22.0404 | 49.7699 | 60 | 50.0004 | 22.0269 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.0256 | 76.8638 | 60.2 | 82.9995 | 22.0496 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0492 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0463 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0507 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.051 | 62.3837 | 59.6 | 50.0004 | 22.0581 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0369 | 82.5922 | 60 | 82.9995 | 26.4365 | 82.7484 | 60 | 82.9995 | 22.0339 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 22.0577 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 22.054 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0676 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.066 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0508 | 10.0918 | 61.2 | 50.0004 | 22.0541 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.061 | 76.9249 | 60.2 | 82.9995 | 22.0573 | 76.9145 | 60.2958 | 82.9995 | 22.0586 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0413 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.0564 | 13.7918 | 59.6 | 0 | 22.0547 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0525 | 0.29596 | 60 | 0 | 22.0481 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0563 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0491 | 23.5526 | 60.8 | 50.0004 | 22.0503 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.0428 | 37.0976 | 60.4 | 50.0004 | 22.0555 | 43.8115 | 60.2 | 50.0004 | 22.0487 | 49.7699 | 60 | 50.0004 | 22.0352 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.0339 | 76.8662 | 60.2 | 82.9995 | 22.0579 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0575 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0546 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.059 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0593 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 22.0664 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0452 | 82.6058 | 60 | 82.9995 | 26.4448 | 82.7484 | 60 | 82.9995 | 22.0422 | 47.4835 | 60.2 | 50.0004 | 22.066 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 22.0624 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.076 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.0743 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0592 | 10.0918 | 61.2 | 50.0004 | 22.0624 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.0693 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 22.0656 | 76.9145 | 60.2975 | 82.9995 | 22.0669 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0498 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.0647 | 13.7918 | 59.6 | 0 | 22.063 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0608 | 0.29631 | 60 | 0 | 22.0564 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0646 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0574 | 23.5526 | 60.8 | 50.0004 | 22.0586 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.0511 | 37.096 | 60.4 | 50.0004 | 22.064 | 43.815 | 60.2 | 50.0004 | 22.057 | 49.7699 | 60 | 50.0004 | 22.0435 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.0422 | 76.8662 | 60.2 | 82.9995 | 22.0664 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0659 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.063 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0673 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0676 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 22.0748 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0535 | 82.6058 | 60 | 82.9995 | 26.4531 | 82.7484 | 60 | 82.9995 | 22.0505 | 47.4842 | 60.2 | 50.0004 | 22.0744 | 43.9003 | 60.2 | 50.0004 | 22.0707 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0843 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.0827 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0676 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.0707 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.0776 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 22.0741 | 76.9145 | 60.2991 | 82.9995 | 22.0754 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0581 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.073 | 13.7918 | 59.6 | 0 | 22.0713 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0691 | 0.29631 | 60 | 0 | 22.0648 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0729 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0658 | 23.5533 | 60.8 | 50.0004 | 22.0669 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.0594 | 37.096 | 60.4 | 50.0004 | 22.0723 | 43.815 | 60.2 | 50.0004 | 22.0653 | 49.7699 | 60 | 50.0004 | 22.0518 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.0505 | 76.8663 | 60.2 | 82.9995 | 22.0747 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0742 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0713 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0756 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0759 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 22.0833 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0618 | 82.6058 | 60 | 82.9995 | 26.4614 | 82.7484 | 60 | 82.9995 | 22.0588 | 47.4842 | 60.2 | 50.0004 | 22.0827 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 22.079 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.0927 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.0911 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0759 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.0791 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.0859 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 22.0824 | 76.9145 | 60.3008 | 82.9995 | 22.0837 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0664 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.0815 | 13.7938 | 59.6 | 0 | 22.0796 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0774 | 0.29631 | 60 | 0 | 22.0731 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0812 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0741 | 23.5533 | 60.8 | 50.0004 | 22.0753 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.0677 | 37.1161 | 60.4 | 50.0004 | 22.0806 | 43.815 | 60.2 | 50.0004 | 22.0736 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.0601 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.0591 | 76.8663 | 60.2 | 82.9995 | 22.083 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0826 | 62.2541 | 59.6 | 50.0004 | 22.0796 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0839 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.0842 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 22.0916 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0701 | 82.6058 | 60 | 82.9995 | 26.4697 | 82.7404 | 60 | 82.9995 | 22.0672 | 47.4842 | 60.2 | 50.0004 | 22.0911 | 43.8742 | 60.2 | 50.0004 | 22.0874 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.101 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.0994 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0842 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.0874 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.0944 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 22.0907 | 76.9085 | 60.3025 | 82.9995 | 22.092 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0747 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.0898 | 13.7938 | 59.6 | 0 | 22.0879 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0857 | 0.29631 | 60 | 0 | 22.0814 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0895 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0825 | 23.5538 | 60.8 | 50.0004 | 22.0836 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.076 | 37.1161 | 60.4 | 50.0004 | 22.0889 | 43.815 | 60.2 | 50.0004 | 22.082 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.0684 | 69.7758 | 60.4 | 82.9995 | 22.0674 | 76.8711 | 60.2 | 82.9995 | 22.0913 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0909 | 62.2411 | 59.6 | 50.0004 | 22.0879 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.0922 | 49.7147 | 60 | 50.0004 | 22.0927 | 62.3734 | 59.6 | 50.0004 | 22.0999 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0784 | 82.6002 | 60 | 82.9995 | 26.478 | 82.7404 | 60 | 82.9995 | 22.0755 | 47.4842 | 60.2 | 50.0004 | 22.0994 | 43.877 | 60.2 | 50.0004 | 22.0957 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.1093 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.1077 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.0925 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.0958 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.1027 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 22.099 | 76.9085 | 60.3041 | 82.9995 | 22.1003 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.083 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.0981 | 13.7968 | 59.6 | 0 | 22.0964 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.0942 | 0.29631 | 60 | 0 | 22.0898 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.0978 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0908 | 23.5538 | 60.8 | 50.0004 | 22.0919 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.0845 | 37.1161 | 60.4 | 50.0004 | 22.0973 | 43.815 | 60.2 | 50.0004 | 22.0903 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.0767 | 69.7966 | 60.4 | 82.9995 | 22.0757 | 76.8711 | 60.2 | 82.9995 | 22.0996 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.0992 | 62.2411 | 59.6 | 50.0004 | 22.0962 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1005 | 49.7147 | 60 | 50.0004 | 22.101 | 62.3734 | 59.6 | 50.0004 | 22.1082 | 67.8202 | 59.4 | 50.0004 | 22.0867 | 82.6002 | 60 | 82.9995 | 26.4866 | 82.7406 | 60 | 82.9995 | 22.0839 | 47.4896 | 60.2 | 50.0004 | 22.1077 | 43.877 | 60.2 | 50.0004 | 22.1041 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.1176 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.1161 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1009 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.1041 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.111 | 76.9159 | 60.2 | 82.9995 | 22.1073 | 76.9047 | 60.3058 | 82.9995 | 22.1086 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0913 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.1064 | 13.7968 | 59.6 | 0 | 22.1047 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1025 | 0.29631 | 60 | 0 | 22.0981 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.1062 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.0991 | 23.5693 | 60.8 | 50.0004 | 22.1002 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.0928 | 37.1161 | 60.4 | 50.0004 | 22.1056 | 43.815 | 60.2 | 50.0004 | 22.0986 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.0852 | 69.7966 | 60.4 | 82.9995 | 22.084 | 76.8658 | 60.2 | 82.9995 | 22.1079 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1075 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 22.1046 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1089 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.1094 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 22.1165 | 67.8192 | 59.4 | 50.0004 | 22.095 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.4949 | 82.7406 | 60 | 82.9995 | 22.0922 | 47.4896 | 60.2 | 50.0004 | 22.1161 | 43.883 | 60.2 | 50.0004 | 22.1124 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.126 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.1244 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1092 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.1124 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.1194 | 76.9102 | 60.2 | 82.9995 | 22.1156 | 76.9047 | 60.3075 | 82.9995 | 22.1169 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.0996 | 58.1837 | 60.8 | 82.9995 | 22.1147 | 13.7968 | 59.6 | 0 | 22.113 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1108 | 0.29631 | 60 | 0 | 22.1064 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.1145 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1074 | 23.5693 | 60.8 | 50.0004 | 22.1085 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.1012 | 37.1182 | 60.4 | 50.0004 | 22.1139 | 43.815 | 60.2 | 50.0004 | 22.1071 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.0935 | 69.7942 | 60.4 | 82.9995 | 22.0923 | 76.8658 | 60.2 | 82.9995 | 22.1162 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1158 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 22.1129 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1172 | 49.7148 | 60 | 50.0004 | 22.1177 | 62.3577 | 59.6 | 50.0004 | 22.1248 | 67.8192 | 59.4 | 50.0004 | 22.1035 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5032 | 82.7406 | 60 | 82.9995 | 22.1005 | 47.4896 | 60.2 | 50.0004 | 22.1244 | 43.883 | 60.2 | 50.0004 | 22.1207 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.1343 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.1327 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1175 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.1207 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.1277 | 76.9102 | 60.2 | 82.9995 | 22.1239 | 76.9047 | 60.3091 | 82.9995 | 22.1252 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1079 | 58.1865 | 60.8 | 82.9995 | 22.123 | 13.7968 | 59.6 | 0 | 22.1213 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1191 | 0.29631 | 60 | 0 | 22.1147 | 6.6114 | 61.2 | 50.0004 | 22.1228 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1157 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 22.1169 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.1095 | 37.1182 | 60.4 | 50.0004 | 22.1223 | 43.815 | 60.2 | 50.0004 | 22.1154 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.1018 | 69.7942 | 60.4 | 82.9995 | 22.1006 | 76.8658 | 60.2 | 82.9995 | 22.1245 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1243 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 22.1213 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1256 | 49.71 | 60 | 50.0004 | 22.126 | 62.3367 | 59.6 | 50.0004 | 22.1332 | 67.8192 | 59.4 | 50.0004 | 22.1118 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5115 | 82.7406 | 60 | 82.9995 | 22.1088 | 47.4896 | 60.2 | 50.0004 | 22.1328 | 43.883 | 60.2 | 50.0004 | 22.1291 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.1426 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.1411 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1259 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.129 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.136 | 76.9131 | 60.2 | 82.9995 | 22.1324 | 76.9047 | 60.3108 | 82.9995 | 22.1335 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1162 | 58.1865 | 60.8 | 82.9995 | 22.1313 | 13.7628 | 59.6 | 0 | 22.1296 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1274 | 0.29615 | 60 | 0 | 22.123 | 6.9391 | 61.2 | 50.0004 | 22.1312 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1241 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 22.1252 | 30.3692 | 60.6 | 50.0004 | 22.1178 | 37.1176 | 60.4 | 50.0004 | 22.1306 | 43.8123 | 60.2 | 50.0004 | 22.1237 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.1101 | 69.7938 | 60.4 | 82.9995 | 22.1089 | 76.8658 | 60.2 | 82.9995 | 22.1331 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1327 | 62.234 | 59.6 | 50.0004 | 22.1296 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1339 | 49.71 | 60 | 50.0004 | 22.1343 | 62.3367 | 59.6 | 50.0004 | 22.1415 | 67.8192 | 59.4 | 50.0004 | 22.1201 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5198 | 82.7302 | 60 | 82.9995 | 22.1171 | 47.4896 | 60.2 | 50.0004 | 22.1411 | 43.883 | 60.2 | 50.0004 | 22.1374 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.151 | 23.8448 | 60.8 | 50.0004 | 22.1494 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1342 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.1375 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.1443 | 76.9131 | 60.2 | 82.9995 | 22.1407 | 76.9047 | 60.3125 | 82.9995 | 22.1421 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1245 | 58.1863 | 60.8 | 82.9995 | 22.1399 | 13.7628 | 59.6 | 0 | 22.1379 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1357 | 0.29615 | 60 | 0 | 22.1313 | 6.9391 | 61.2 | 50.0004 | 22.1395 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1324 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 22.1335 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1261 | 37.1176 | 60.4 | 50.0004 | 22.1389 | 43.8123 | 60.2 | 50.0004 | 22.132 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.1184 | 69.7938 | 60.4 | 82.9995 | 22.1172 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 22.1414 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.141 | 62.2336 | 59.6 | 50.0004 | 22.1379 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1422 | 49.7084 | 60 | 50.0004 | 22.1426 | 62.3363 | 59.6 | 50.0004 | 22.1499 | 67.8192 | 59.4 | 50.0004 | 22.1284 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5281 | 82.7302 | 60 | 82.9995 | 22.1255 | 47.4896 | 60.2 | 50.0004 | 22.1494 | 43.8826 | 60.2 | 50.0004 | 22.1458 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.1594 | 23.8446 | 60.8 | 50.0004 | 22.1577 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1425 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.1458 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.1527 | 76.9152 | 60.2 | 82.9995 | 22.149 | 76.9047 | 60.3141 | 82.9995 | 22.1504 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1328 | 58.1863 | 60.8 | 82.9995 | 22.1482 | 13.7628 | 59.6 | 0 | 22.1462 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1443 | 0.29615 | 60 | 0 | 22.1398 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.1478 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1407 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 22.142 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1344 | 37.1176 | 60.4 | 50.0004 | 22.1472 | 43.8106 | 60.2 | 50.0004 | 22.1403 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.1267 | 69.7938 | 60.4 | 82.9995 | 22.1255 | 76.8806 | 60.2 | 82.9995 | 22.1497 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1493 | 62.2336 | 59.6 | 50.0004 | 22.1462 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1505 | 49.7084 | 60 | 50.0004 | 22.151 | 62.3363 | 59.6 | 50.0004 | 22.1582 | 67.8192 | 59.4 | 50.0004 | 22.1367 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5364 | 82.7302 | 60 | 82.9995 | 22.1338 | 47.3784 | 60.2 | 50.0004 | 22.1577 | 43.8826 | 60.2 | 50.0004 | 22.1541 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.1677 | 23.8446 | 60.8 | 50.0004 | 22.1661 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1508 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.1541 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.161 | 76.9152 | 60.2 | 82.9995 | 22.1573 | 76.9112 | 60.3158 | 82.9995 | 22.1587 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1414 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.1565 | 13.7628 | 59.6 | 0 | 22.1545 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1526 | 0.29615 | 60 | 0 | 22.1481 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.1561 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1492 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 22.1503 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1428 | 37.1176 | 60.4 | 50.0004 | 22.1555 | 43.8106 | 60.2 | 50.0004 | 22.1486 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 22.135 | 69.7938 | 60.4 | 82.9995 | 22.134 | 76.8945 | 60.2 | 82.9995 | 22.158 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1576 | 62.231 | 59.6 | 50.0004 | 22.1545 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1588 | 49.7084 | 60 | 50.0004 | 22.1593 | 62.3398 | 59.6 | 50.0004 | 22.1665 | 67.8192 | 59.4 | 50.0004 | 22.145 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5447 | 82.7302 | 60 | 82.9995 | 22.1422 | 47.3784 | 60.2 | 50.0004 | 22.1661 | 43.8826 | 60.2 | 50.0004 | 22.1624 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.176 | 23.8437 | 60.8 | 50.0004 | 22.1744 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1592 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.1625 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.1693 | 76.92 | 60.2 | 82.9995 | 22.1656 | 76.9112 | 60.3175 | 82.9995 | 22.167 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1497 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.1648 | 13.7616 | 59.6 | 0 | 22.1631 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1609 | 0.29615 | 60 | 0 | 22.1564 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.1644 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1575 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 22.1586 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1511 | 37.1168 | 60.4 | 50.0004 | 22.1639 | 43.8106 | 60.2 | 50.0004 | 22.1569 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 22.1433 | 69.7938 | 60.4 | 82.9995 | 22.1423 | 76.8945 | 60.2 | 82.9995 | 22.1663 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1659 | 62.231 | 59.6 | 50.0004 | 22.163 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1671 | 49.7084 | 60 | 50.0004 | 22.1677 | 62.3398 | 59.6 | 50.0004 | 22.1748 | 67.8192 | 59.4 | 50.0004 | 22.1533 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.553 | 82.7388 | 60 | 82.9995 | 22.1505 | 47.3784 | 60.2 | 50.0004 | 22.1744 | 43.8826 | 60.2 | 50.0004 | 22.1708 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.1844 | 23.8437 | 60.8 | 50.0004 | 22.1827 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1675 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.1708 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.1776 | 76.92 | 60.2 | 82.9995 | 22.174 | 76.9529 | 60.3191 | 82.9995 | 22.1753 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.158 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.1731 | 13.7616 | 59.6 | 0 | 22.1714 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1692 | 0.29615 | 60 | 0 | 22.1648 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.1729 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1658 | 23.568 | 60.8 | 50.0004 | 22.1669 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1594 | 37.1168 | 60.4 | 50.0004 | 22.1722 | 43.8106 | 60.2 | 50.0004 | 22.1653 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 22.1516 | 69.7938 | 60.4 | 82.9995 | 22.1506 | 76.8879 | 60.2 | 82.9995 | 22.1746 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1742 | 62.231 | 59.6012 | 50.0004 | 22.1713 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1755 | 49.7084 | 60 | 50.0004 | 22.176 | 62.3344 | 59.6 | 50.0004 | 22.1831 | 67.8677 | 59.4 | 50.0004 | 22.1619 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5613 | 82.7388 | 60 | 82.9995 | 22.1588 | 47.3784 | 60.2 | 50.0004 | 22.1827 | 43.8744 | 60.2 | 50.0004 | 22.1791 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.1927 | 23.8437 | 60.8 | 50.0004 | 22.1911 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1758 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.1791 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.186 | 76.9547 | 60.2 | 82.9995 | 22.1823 | 76.9529 | 60.3208 | 82.9995 | 22.1836 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1663 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.1814 | 13.7627 | 59.6 | 0 | 22.1797 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1775 | 0.29585 | 60 | 0 | 22.1731 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.1812 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1741 | 23.568 | 60.8 | 50.0004 | 22.1752 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1678 | 37.1168 | 60.4 | 50.0004 | 22.1805 | 43.8106 | 60.2 | 50.0004 | 22.1736 | 49.7427 | 60 | 50.0004 | 22.1599 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.1589 | 76.8879 | 60.2 | 82.9995 | 22.1829 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1826 | 62.231 | 59.6028 | 50.0004 | 22.1797 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1838 | 49.7084 | 60 | 50.0004 | 22.1843 | 62.3344 | 59.6 | 50.0004 | 22.1914 | 67.8677 | 59.4 | 50.0004 | 22.1702 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5698 | 82.7388 | 60 | 82.9995 | 22.1671 | 47.3784 | 60.2 | 50.0004 | 22.1911 | 43.8744 | 60.2 | 50.0004 | 22.1874 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.201 | 23.8437 | 60.8 | 50.0004 | 22.1995 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1841 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.1874 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.1943 | 76.9547 | 60.2 | 82.9995 | 22.1906 | 76.9639 | 60.3225 | 82.9995 | 22.1919 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1746 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.1897 | 13.7627 | 59.6 | 0 | 22.188 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 22.1858 | 0.29585 | 60 | 0 | 22.1814 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.1895 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1825 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.1835 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1761 | 37.1168 | 60.4 | 50.0004 | 22.189 | 43.8106 | 60.2 | 50.0004 | 22.182 | 49.7427 | 60 | 50.0004 | 22.1682 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.1672 | 76.8926 | 60.2 | 82.9995 | 22.1912 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.191 | 62.2224 | 59.6045 | 50.0004 | 22.188 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.1923 | 49.7084 | 60 | 50.0004 | 22.1926 | 62.3312 | 59.6 | 50.0004 | 22.1998 | 67.9203 | 59.4 | 50.0004 | 22.1785 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5781 | 82.7388 | 60 | 82.9995 | 22.1755 | 47.3784 | 60.2 | 50.0004 | 22.1994 | 43.8752 | 60.2 | 50.0004 | 22.1957 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2094 | 23.8437 | 60.8 | 50.0004 | 22.2078 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.1925 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.1958 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.2026 | 76.9497 | 60.2 | 82.9995 | 22.1991 | 76.9639 | 60.3241 | 82.9995 | 22.2004 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1829 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.198 | 13.7627 | 59.6 | 0 | 22.1963 | 5.6983 | 59.8 | 0 | 22.1941 | 0.29618 | 60 | 0 | 22.1897 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.1979 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1908 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.1919 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1844 | 37.1277 | 60.4 | 50.0004 | 22.1973 | 43.8106 | 60.2 | 50.0004 | 22.1903 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 22.1768 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.1755 | 76.8926 | 60.2 | 82.9995 | 22.1997 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.1993 | 62.2224 | 59.6062 | 50.0004 | 22.1963 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2006 | 49.7084 | 60 | 50.0004 | 22.2009 | 62.3312 | 59.6 | 50.0004 | 22.2083 | 67.9203 | 59.4 | 50.0004 | 22.1868 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5864 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.1838 | 47.3784 | 60.2 | 50.0004 | 22.2078 | 43.8752 | 60.2 | 50.0004 | 22.2041 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2177 | 23.8437 | 60.8 | 50.0004 | 22.2161 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2009 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2041 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.2111 | 76.9497 | 60.2 | 82.9995 | 22.2074 | 76.9639 | 60.3258 | 82.9995 | 22.2087 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1912 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.2065 | 13.7627 | 59.6 | 0 | 22.2046 | 5.6983 | 59.8 | 0 | 22.2026 | 0.29618 | 60 | 0 | 22.198 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2062 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.1991 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2002 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.1927 | 37.1277 | 60.4 | 50.0004 | 22.2056 | 43.8106 | 60.2 | 50.0004 | 22.1986 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 22.1851 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.1838 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 22.208 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2076 | 62.2224 | 59.6078 | 50.0004 | 22.2046 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2089 | 49.7017 | 60 | 50.0004 | 22.2094 | 62.3324 | 59.6 | 50.0004 | 22.2166 | 67.9493 | 59.4 | 50.0004 | 22.1951 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.5947 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.1921 | 47.3784 | 60.2 | 50.0004 | 22.2161 | 43.8758 | 60.2 | 50.0004 | 22.2125 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.226 | 23.7943 | 60.8 | 50.0004 | 22.2244 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2092 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2124 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.2194 | 76.9497 | 60.2 | 82.9995 | 22.2157 | 76.9639 | 60.3275 | 82.9995 | 22.217 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.1995 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.2148 | 13.7613 | 59.6 | 0 | 22.2131 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2109 | 0.29618 | 60 | 0 | 22.2064 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2145 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2075 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2085 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.201 | 37.1271 | 60.4 | 50.0004 | 22.2139 | 43.8265 | 60.2 | 50.0004 | 22.2069 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 22.1934 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.1921 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 22.2163 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2159 | 62.2224 | 59.6095 | 50.0004 | 22.2129 | 49.8166 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2172 | 49.7017 | 60 | 50.0004 | 22.2177 | 62.3324 | 59.6 | 50.0004 | 22.2249 | 67.9493 | 59.4 | 50.0004 | 22.2034 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.603 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2004 | 47.2661 | 60.2 | 50.0004 | 22.2244 | 43.8758 | 60.2 | 50.0004 | 22.2208 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2344 | 23.7943 | 60.8 | 50.0004 | 22.2328 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2175 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2208 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.2277 | 76.9497 | 60.2 | 82.9995 | 22.224 | 76.9584 | 60.3291 | 82.9995 | 22.2253 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2078 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.2231 | 13.7613 | 59.6 | 0 | 22.2214 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2192 | 0.29618 | 60 | 0 | 22.2147 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2228 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2158 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2169 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.2095 | 37.1271 | 60.4 | 50.0004 | 22.2223 | 43.8265 | 60.2 | 50.0004 | 22.2152 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 22.2017 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2004 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 22.2246 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2242 | 62.2126 | 59.6112 | 50.0004 | 22.2212 | 49.8148 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2255 | 49.7017 | 60 | 50.0004 | 22.2261 | 62.376 | 59.6 | 50.0004 | 22.2332 | 67.9493 | 59.4 | 50.0004 | 22.2117 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6113 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2087 | 47.2661 | 60.2 | 50.0004 | 22.2328 | 43.8758 | 60.2 | 50.0004 | 22.2291 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2427 | 23.7943 | 60.8 | 50.0004 | 22.2411 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2258 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2291 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.236 | 76.9546 | 60.2 | 82.9995 | 22.2323 | 76.9584 | 60.3308 | 82.9995 | 22.2336 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2163 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.2314 | 13.7347 | 59.6 | 0 | 22.2297 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2275 | 0.29618 | 60 | 0 | 22.223 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2311 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2241 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2252 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.2178 | 37.1271 | 60.4 | 50.0004 | 22.2306 | 43.8297 | 60.2 | 50.0004 | 22.2235 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 22.21 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2087 | 76.8842 | 60.2 | 82.9995 | 22.2329 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2327 | 62.2126 | 59.6128 | 50.0004 | 22.2296 | 49.8148 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2338 | 49.7017 | 60 | 50.0004 | 22.2344 | 62.376 | 59.6 | 50.0004 | 22.2415 | 67.9493 | 59.4 | 50.0004 | 22.22 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6196 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2171 | 47.2658 | 60.2 | 50.0004 | 22.2411 | 43.8758 | 60.2 | 50.0004 | 22.2375 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.251 | 23.7943 | 60.8 | 50.0004 | 22.2495 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2342 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2374 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.2444 | 76.9546 | 60.2 | 82.9995 | 22.2406 | 76.9584 | 60.3325 | 82.9995 | 22.2419 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2246 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.2397 | 13.7347 | 59.6 | 0 | 22.238 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2358 | 0.29618 | 60 | 0 | 22.2314 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2394 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2324 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2335 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.2262 | 37.1271 | 60.4 | 50.0004 | 22.2389 | 43.8297 | 60.2 | 50.0004 | 22.2318 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 22.2183 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2173 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 22.2412 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.241 | 62.2126 | 59.6145 | 50.0004 | 22.2379 | 49.8062 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2421 | 49.7017 | 60 | 50.0004 | 22.2427 | 62.3775 | 59.6 | 50.0004 | 22.2498 | 67.9469 | 59.4 | 50.0004 | 22.2283 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6279 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2254 | 47.2658 | 60.2 | 50.0004 | 22.2495 | 43.8758 | 60.2 | 50.0004 | 22.2458 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2594 | 23.7922 | 60.8 | 50.0004 | 22.2578 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2425 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2457 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.2527 | 76.9546 | 60.2 | 82.9995 | 22.2489 | 76.9584 | 60.3341 | 82.9995 | 22.2502 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2329 | 58.183 | 60.8 | 82.9995 | 22.248 | 13.7348 | 59.6 | 0 | 22.2463 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2441 | 0.29585 | 60 | 0 | 22.2397 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2478 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2408 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2418 | 30.3681 | 60.6 | 50.0004 | 22.2345 | 37.1268 | 60.4 | 50.0004 | 22.2473 | 43.8267 | 60.2 | 50.0004 | 22.2402 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 22.2266 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2256 | 76.8793 | 60.2 | 82.9995 | 22.2495 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2494 | 62.2126 | 59.6162 | 50.0004 | 22.2463 | 49.8062 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2505 | 49.7017 | 60 | 50.0004 | 22.251 | 62.3775 | 59.6 | 50.0004 | 22.2582 | 67.9469 | 59.4 | 50.0004 | 22.2366 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6362 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2338 | 47.2658 | 60.2 | 50.0004 | 22.2578 | 43.8758 | 60.2 | 50.0004 | 22.2542 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2678 | 23.7922 | 60.8 | 50.0004 | 22.2661 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2508 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.254 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.261 | 76.9546 | 60.2 | 82.9995 | 22.2572 | 76.9599 | 60.3358 | 82.9995 | 22.2585 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2412 | 58.1887 | 60.8 | 82.9995 | 22.2563 | 13.7348 | 59.6 | 0 | 22.2546 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2524 | 0.29585 | 60 | 0 | 22.248 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2561 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2491 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2501 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.2428 | 37.1268 | 60.4 | 50.0004 | 22.2556 | 43.8267 | 60.2 | 50.0004 | 22.2485 | 49.7424 | 60 | 50.0004 | 22.2349 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2339 | 76.8939 | 60.2 | 82.9995 | 22.2578 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2577 | 62.2142 | 59.6178 | 50.0004 | 22.2546 | 49.8062 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2588 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 22.2593 | 62.3834 | 59.6 | 50.0004 | 22.2665 | 67.9469 | 59.4 | 50.0004 | 22.2451 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6445 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2421 | 47.2658 | 60.2 | 50.0004 | 22.2661 | 43.874 | 60.2 | 50.0004 | 22.2625 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2761 | 23.7922 | 60.8 | 50.0004 | 22.2745 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2592 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2625 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 22.2694 | 76.9527 | 60.2 | 82.9995 | 22.2657 | 76.9599 | 60.3375 | 82.9995 | 22.2671 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2495 | 58.1887 | 60.8 | 82.9995 | 22.2649 | 13.7308 | 59.6 | 0 | 22.2629 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.261 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.2563 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2644 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2574 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2585 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.2511 | 37.1268 | 60.4 | 50.0004 | 22.2639 | 43.8267 | 60.2 | 50.0004 | 22.257 | 49.7439 | 60 | 50.0004 | 22.2432 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2422 | 76.8939 | 60.2 | 82.9995 | 22.2664 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.266 | 62.2142 | 59.6195 | 50.0004 | 22.2629 | 49.8062 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2672 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 22.2677 | 62.3834 | 59.6 | 50.0004 | 22.2749 | 67.9469 | 59.4 | 50.0004 | 22.2534 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6531 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2504 | 47.2658 | 60.2 | 50.0004 | 22.2744 | 43.874 | 60.2 | 50.0004 | 22.2708 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2844 | 23.7922 | 60.8 | 50.0004 | 22.2828 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2675 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2708 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.2777 | 76.9527 | 60.2 | 82.9995 | 22.274 | 76.9599 | 60.3391 | 82.9995 | 22.2754 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2578 | 58.1844 | 60.8 | 82.9995 | 22.2732 | 13.7308 | 59.6 | 0 | 22.2712 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2693 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.2646 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2728 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2659 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2668 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.2594 | 37.1268 | 60.4 | 50.0004 | 22.2722 | 43.8267 | 60.2 | 50.0004 | 22.2653 | 49.7439 | 60 | 50.0004 | 22.2517 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2505 | 76.88 | 60.2 | 82.9995 | 22.2747 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2743 | 62.2142 | 59.6212 | 50.0004 | 22.2712 | 49.8062 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2755 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 22.276 | 62.3862 | 59.6 | 50.0004 | 22.2832 | 67.9551 | 59.4 | 50.0004 | 22.2617 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6614 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2587 | 47.2658 | 60.2 | 50.0004 | 22.2828 | 43.874 | 60.2 | 50.0004 | 22.2791 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.2928 | 23.7913 | 60.8 | 50.0004 | 22.2911 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2758 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2791 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.286 | 76.9527 | 60.2 | 82.9995 | 22.2823 | 76.9599 | 60.3408 | 82.9995 | 22.2837 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2661 | 58.1844 | 60.8 | 82.9995 | 22.2815 | 13.7308 | 59.6 | 0 | 22.2798 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2776 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.2731 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2811 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2742 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2751 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.2678 | 37.1262 | 60.4 | 50.0004 | 22.2805 | 43.8267 | 60.2 | 50.0004 | 22.2736 | 49.7409 | 60 | 50.0004 | 22.26 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2588 | 76.88 | 60.2 | 82.9995 | 22.283 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2826 | 62.2142 | 59.6228 | 50.0004 | 22.2795 | 49.8062 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2838 | 49.7301 | 60 | 50.0004 | 22.2844 | 62.3862 | 59.6 | 50.0004 | 22.2915 | 67.9551 | 59.4 | 50.0004 | 22.27 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6697 | 82.7356 | 60 | 82.9995 | 22.267 | 47.2629 | 60.2 | 50.0004 | 22.2911 | 43.874 | 60.2 | 50.0004 | 22.2875 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.3011 | 23.7913 | 60.8 | 50.0004 | 22.2994 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2841 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2875 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.2943 | 76.9527 | 60.2 | 82.9995 | 22.2906 | 76.9644 | 60.3425 | 82.9995 | 22.292 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2744 | 58.1256 | 60.8 | 82.9995 | 22.2898 | 13.7308 | 59.6 | 0 | 22.2881 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2859 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.2814 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2894 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2825 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2836 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.2761 | 37.1262 | 60.4 | 50.0004 | 22.2889 | 43.8267 | 60.2 | 50.0004 | 22.2819 | 49.7409 | 60 | 50.0004 | 22.2683 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2671 | 76.88 | 60.2 | 82.9995 | 22.2913 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.291 | 62.2142 | 59.6245 | 50.0004 | 22.288 | 49.8062 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.2921 | 49.7299 | 60 | 50.0004 | 22.2927 | 62.3552 | 59.6 | 50.0004 | 22.2998 | 67.9551 | 59.4 | 50.0004 | 22.2783 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.678 | 82.7356 | 60 | 82.9995 | 22.2754 | 47.2629 | 60.2 | 50.0004 | 22.2994 | 43.8773 | 60.2 | 50.0004 | 22.2958 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.3094 | 23.7913 | 60.8 | 50.0004 | 22.3078 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.2925 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.2958 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.3027 | 76.9527 | 60.2 | 82.9995 | 22.299 | 76.9644 | 60.3441 | 82.9995 | 22.3003 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2827 | 58.1256 | 60.8 | 82.9995 | 22.2981 | 13.7308 | 59.6 | 0 | 22.2964 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.2942 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.2897 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.2977 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2908 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.2919 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.2844 | 37.1262 | 60.4 | 50.0004 | 22.2972 | 43.8378 | 60.2 | 50.0004 | 22.2902 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 22.2766 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2754 | 76.88 | 60.2 | 82.9995 | 22.2996 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.2993 | 62.2142 | 59.6262 | 50.0004 | 22.2963 | 49.8062 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3004 | 49.7299 | 60 | 50.0004 | 22.301 | 62.3552 | 59.6 | 50.0004 | 22.3081 | 67.9551 | 59.4 | 50.0004 | 22.2866 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6863 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2837 | 47.2629 | 60.2 | 50.0004 | 22.3077 | 43.8773 | 60.2 | 50.0004 | 22.3041 | 30.8488 | 60.6 | 50.0004 | 22.3177 | 23.7913 | 60.8 | 50.0004 | 22.3162 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3008 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.3041 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.311 | 76.9527 | 60.2 | 82.9995 | 22.3073 | 76.9188 | 60.3458 | 82.9995 | 22.3086 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.291 | 58.0677 | 60.8 | 82.9995 | 22.3064 | 13.7308 | 59.6 | 0 | 22.3047 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3025 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.2981 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.306 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.2991 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.3002 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.2928 | 37.1262 | 60.4 | 50.0004 | 22.3057 | 43.8378 | 60.2 | 50.0004 | 22.2985 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 22.2849 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2839 | 76.8898 | 60.2 | 82.9995 | 22.3079 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.3077 | 62.2142 | 59.6278 | 50.0004 | 22.3047 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3087 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 22.3093 | 62.3552 | 59.6 | 50.0004 | 22.3164 | 67.9568 | 59.4 | 50.0004 | 22.2949 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.6946 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.2921 | 47.2629 | 60.2 | 50.0004 | 22.3161 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3125 | 30.8494 | 60.6 | 50.0004 | 22.3261 | 23.7913 | 60.8 | 50.0004 | 22.3245 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3091 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.3124 | 3.4291 | 61.4 | 50.0004 | 22.3193 | 76.9441 | 60.2 | 82.9995 | 22.3156 | 76.9188 | 60.3475 | 82.9995 | 22.3171 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.2993 | 58.0677 | 60.8 | 82.9995 | 22.3147 | 13.7305 | 59.6 | 0 | 22.313 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3108 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.3064 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.3145 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3075 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.3085 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3011 | 37.1307 | 60.4 | 50.0004 | 22.314 | 43.8348 | 60.2 | 50.0004 | 22.3068 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 22.2932 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.2922 | 76.8898 | 60.2 | 82.9995 | 22.3162 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.316 | 62.2142 | 59.6295 | 50.0004 | 22.313 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3171 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 22.3176 | 62.3552 | 59.6 | 50.0004 | 22.3248 | 67.9568 | 59.4 | 50.0004 | 22.3032 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.7029 | 82.7356 | 60 | 82.9995 | 22.3004 | 47.1036 | 60.2 | 50.0004 | 22.3245 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3209 | 30.8494 | 60.6 | 50.0004 | 22.3344 | 23.7913 | 60.8 | 50.0004 | 22.3328 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3174 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.3208 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.3278 | 76.9441 | 60.2 | 82.9995 | 22.3239 | 76.8768 | 60.3491 | 82.9995 | 22.3254 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3079 | 58.0677 | 60.8 | 82.9995 | 22.323 | 13.7305 | 59.6 | 0 | 22.3213 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3193 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.3147 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.3228 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3158 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.3168 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3094 | 37.1307 | 60.4 | 50.0004 | 22.3223 | 43.8348 | 60.2 | 50.0004 | 22.3152 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 22.3015 | 69.7903 | 60.4 | 82.9995 | 22.3005 | 76.8898 | 60.2 | 82.9995 | 22.3245 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.3243 | 62.213 | 59.6312 | 50.0004 | 22.3213 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3254 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 22.326 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 22.3333 | 67.9568 | 59.4 | 50.0004 | 22.3118 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.7112 | 82.7356 | 60 | 82.9995 | 22.3087 | 47.1036 | 60.2 | 50.0004 | 22.3328 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3292 | 30.8494 | 60.6 | 50.0004 | 22.3428 | 23.7913 | 60.8 | 50.0004 | 22.3412 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3258 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.3291 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.3361 | 76.9441 | 60.2 | 82.9995 | 22.3324 | 76.8768 | 60.3508 | 82.9995 | 22.3337 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3162 | 58.0677 | 60.8 | 82.9995 | 22.3315 | 13.7305 | 59.6 | 0 | 22.3296 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3276 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.323 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.3311 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3242 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.3252 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3177 | 37.1307 | 60.4 | 50.0004 | 22.3306 | 43.8348 | 60.2 | 50.0004 | 22.3235 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 22.3098 | 69.7906 | 60.4 | 82.9995 | 22.3088 | 76.8898 | 60.2 | 82.9995 | 22.333 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.3326 | 62.213 | 59.6328 | 50.0004 | 22.3296 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3339 | 49.7296 | 60 | 50.0004 | 22.3344 | 62.3549 | 59.6 | 50.0004 | 22.3416 | 67.9568 | 59.4 | 50.0004 | 22.3201 | 82.6089 | 60 | 82.9995 | 26.7195 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.317 | 47.1036 | 60.2 | 50.0004 | 22.3411 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3375 | 30.8494 | 60.6 | 50.0004 | 22.3511 | 23.7913 | 60.8 | 50.0004 | 22.3495 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3342 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.3374 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.3444 | 76.9441 | 60.2 | 82.9995 | 22.3407 | 76.8614 | 60.3525 | 82.9995 | 22.342 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3245 | 58.0677 | 60.8 | 82.9995 | 22.3398 | 13.7305 | 59.6 | 0 | 22.3381 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3359 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.3313 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.3395 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3325 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.3335 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3262 | 37.1307 | 60.4 | 50.0004 | 22.3389 | 43.8348 | 60.2 | 50.0004 | 22.3318 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 22.3181 | 69.7906 | 60.4 | 82.9995 | 22.3171 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 22.3413 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.3409 | 62.2136 | 59.6345 | 50.0004 | 22.3379 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3422 | 49.7443 | 60 | 50.0004 | 22.3428 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 22.3499 | 67.9561 | 59.4 | 50.0004 | 22.3284 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7278 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.3254 | 47.1036 | 60.2 | 50.0004 | 22.3494 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3458 | 30.8494 | 60.6 | 50.0004 | 22.3594 | 23.7939 | 60.8 | 50.0004 | 22.3578 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3425 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.3458 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.3527 | 76.934 | 60.2 | 82.9995 | 22.349 | 76.8614 | 60.3541 | 82.9995 | 22.3503 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3328 | 58.0677 | 60.8 | 82.9995 | 22.3481 | 13.6733 | 59.6 | 0 | 22.3464 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3442 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.3397 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.3478 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3408 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.3418 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3345 | 37.1254 | 60.4 | 50.0004 | 22.3473 | 43.8369 | 60.2 | 50.0004 | 22.3402 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 22.3264 | 69.7834 | 60.4 | 82.9995 | 22.3254 | 76.8928 | 60.2 | 82.9995 | 22.3496 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.3494 | 62.2136 | 59.6362 | 50.0004 | 22.3463 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3505 | 49.7443 | 60 | 50.0004 | 22.3511 | 62.3597 | 59.6 | 50.0004 | 22.3582 | 67.9561 | 59.4 | 50.0004 | 22.3367 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7363 | 82.7356 | 60 | 82.9995 | 22.3337 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.3578 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3542 | 30.8494 | 60.6 | 50.0004 | 22.3678 | 23.7939 | 60.8 | 50.0004 | 22.3662 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3508 | 10.0921 | 61.2 | 50.0004 | 22.3541 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.3611 | 76.934 | 60.2 | 82.9995 | 22.3573 | 76.8614 | 60.3558 | 82.9995 | 22.3586 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3411 | 58.0616 | 60.8 | 82.9995 | 22.3564 | 13.6733 | 59.6 | 0 | 22.3547 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3525 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.348 | 7.087 | 61.2 | 50.0004 | 22.3561 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3491 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.3502 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3428 | 37.1254 | 60.4 | 50.0004 | 22.3556 | 43.8369 | 60.2 | 50.0004 | 22.3485 | 49.7269 | 60 | 50.0004 | 22.335 | 69.7834 | 60.4 | 82.9995 | 22.3337 | 76.8616 | 60.2 | 82.9995 | 22.3579 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.3577 | 62.2206 | 59.6378 | 50.0004 | 22.3546 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3588 | 49.7417 | 60 | 50.0004 | 22.3594 | 62.3522 | 59.6 | 50.0004 | 22.3665 | 67.9561 | 59.4 | 50.0004 | 22.345 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7446 | 82.7356 | 60 | 82.9995 | 22.342 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.3661 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3625 | 30.8494 | 60.6 | 50.0004 | 22.3762 | 23.7931 | 60.8 | 50.0004 | 22.3745 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3591 | 10.0921 | 61.2 | 50.0004 | 22.3624 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.3694 | 76.9117 | 60.2 | 82.9995 | 22.3656 | 76.8614 | 60.3575 | 82.9995 | 22.3669 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3494 | 58.0616 | 60.8 | 82.9995 | 22.3647 | 13.6733 | 59.6 | 0 | 22.363 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3608 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.3563 | 7.1955 | 61.2 | 50.0004 | 22.3644 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3574 | 23.5674 | 60.8 | 50.0004 | 22.3585 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3512 | 37.1254 | 60.4 | 50.0004 | 22.3639 | 43.8441 | 60.2 | 50.0004 | 22.3568 | 49.7323 | 60 | 50.0004 | 22.3433 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.342 | 76.8616 | 60.2 | 82.9995 | 22.3662 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.3661 | 62.2206 | 59.6395 | 50.0004 | 22.363 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3671 | 49.7417 | 60 | 50.0004 | 22.3677 | 62.3522 | 59.6 | 50.0004 | 22.3748 | 67.9561 | 59.4 | 50.0004 | 22.3533 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7529 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.3503 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.3745 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3708 | 30.8494 | 60.6 | 50.0004 | 22.3845 | 23.7931 | 60.8 | 50.0004 | 22.3828 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3675 | 10.0921 | 61.2 | 50.0004 | 22.3707 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.3777 | 76.9117 | 60.2 | 82.9995 | 22.3739 | 76.8614 | 60.3591 | 82.9995 | 22.3752 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3577 | 58.0616 | 60.8 | 82.9995 | 22.373 | 13.6733 | 59.6 | 0 | 22.3713 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3694 | 0.29605 | 60 | 0 | 22.3647 | 7.1955 | 61.2 | 50.0004 | 22.3727 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3658 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.3668 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3595 | 37.1254 | 60.4 | 50.0004 | 22.3723 | 43.8441 | 60.2 | 50.0004 | 22.3651 | 49.7323 | 60 | 50.0004 | 22.3516 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.3503 | 76.8683 | 60.2 | 82.9995 | 22.3745 | 5.7177 | 59.8 | 0 | 22.3744 | 62.2206 | 59.6412 | 50.0004 | 22.3713 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3754 | 49.7417 | 60 | 50.0004 | 22.376 | 62.3556 | 59.6 | 50.0004 | 22.3832 | 67.9561 | 59.4 | 50.0004 | 22.3616 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7612 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.3586 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.3828 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3792 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.3928 | 23.7931 | 60.8 | 50.0004 | 22.3912 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3758 | 10.0921 | 61.2 | 50.0004 | 22.379 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.386 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 22.3822 | 76.8614 | 60.3608 | 82.9995 | 22.3838 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.366 | 58.0616 | 60.8 | 82.9995 | 22.3813 | 13.6725 | 59.6 | 0 | 22.3796 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3777 | 0.29576 | 60 | 0 | 22.373 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.381 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3741 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.3751 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3678 | 37.1197 | 60.4 | 50.0004 | 22.3806 | 43.8434 | 60.2 | 50.0004 | 22.3734 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.3599 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.3586 | 76.8683 | 60.2 | 82.9995 | 22.3828 | 5.7177 | 59.8 | 0 | 22.3827 | 62.2206 | 59.6428 | 50.0004 | 22.3796 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3837 | 49.7417 | 60 | 50.0004 | 22.3844 | 62.3556 | 59.6 | 50.0004 | 22.3915 | 67.9561 | 59.4 | 50.0004 | 22.3699 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7695 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.367 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.3911 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3875 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4012 | 23.7931 | 60.8 | 50.0004 | 22.3995 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3841 | 10.0921 | 61.2 | 50.0004 | 22.3875 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.3944 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 22.3907 | 76.8647 | 60.3625 | 82.9995 | 22.3921 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3743 | 57.9768 | 60.8 | 82.9995 | 22.3899 | 13.6725 | 59.6 | 0 | 22.3879 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.386 | 0.29576 | 60 | 0 | 22.3813 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.3894 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3826 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.3834 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3761 | 37.1197 | 60.4 | 50.0004 | 22.3889 | 43.8434 | 60.2 | 50.0004 | 22.3817 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.3682 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.3669 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 22.3911 | 5.7181 | 59.8 | 0 | 22.391 | 62.2206 | 59.6445 | 50.0004 | 22.3879 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.3921 | 49.7417 | 60 | 50.0004 | 22.3927 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 22.3999 | 67.9582 | 59.4 | 50.0004 | 22.3782 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7778 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.3753 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.3995 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.3959 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4095 | 23.7925 | 60.8 | 50.0004 | 22.4078 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.3925 | 10.0921 | 61.2 | 50.0004 | 22.3958 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.4027 | 76.9173 | 60.2 | 82.9995 | 22.399 | 76.8647 | 60.3641 | 82.9995 | 22.4004 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3826 | 57.9768 | 60.8 | 82.9995 | 22.3982 | 13.6725 | 59.6 | 0 | 22.3962 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.3943 | 0.29576 | 60 | 0 | 22.3896 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.3977 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3909 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.3918 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3844 | 37.1224 | 60.4 | 50.0004 | 22.3972 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 22.39 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.3765 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.3755 | 76.8805 | 60.2 | 82.9995 | 22.3997 | 5.7181 | 59.8 | 0 | 22.3993 | 62.2206 | 59.6462 | 50.0004 | 22.3962 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4004 | 49.7417 | 60 | 50.0004 | 22.4011 | 62.3578 | 59.6 | 50.0004 | 22.4082 | 67.9582 | 59.4 | 50.0004 | 22.3865 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7861 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.3837 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.4078 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4042 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4178 | 23.7925 | 60.8 | 50.0004 | 22.4162 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4008 | 10.0921 | 61.2 | 50.0004 | 22.4041 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.411 | 76.9173 | 60.2 | 82.9995 | 22.4073 | 76.8104 | 60.3658 | 82.9995 | 22.4087 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3911 | 57.9768 | 60.8 | 82.9995 | 22.4065 | 13.6725 | 59.6 | 0 | 22.4048 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4026 | 0.29576 | 60 | 0 | 22.3979 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.406 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.3992 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.4001 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.3928 | 37.1224 | 60.4 | 50.0004 | 22.4055 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 22.3984 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.3848 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.3838 | 76.8692 | 60.2 | 82.9995 | 22.408 | 5.7181 | 59.8 | 0 | 22.4077 | 62.217 | 59.6478 | 50.0004 | 22.4045 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4088 | 49.7417 | 60 | 50.0004 | 22.4094 | 62.3962 | 59.6 | 50.0004 | 22.4165 | 67.9887 | 59.4 | 50.0004 | 22.395 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.7944 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.392 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.4161 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4125 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4261 | 23.7925 | 60.8 | 50.0004 | 22.4246 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4091 | 10.0921 | 61.2 | 50.0004 | 22.4125 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.4194 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 22.4156 | 76.8104 | 60.3675 | 82.9995 | 22.417 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.3994 | 57.9768 | 60.8 | 82.9995 | 22.4148 | 13.6722 | 59.6 | 0 | 22.4131 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4109 | 0.29576 | 60 | 0 | 22.4064 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.4144 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4075 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.4084 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4011 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 22.4139 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 22.4067 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.3931 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.3921 | 76.8692 | 60.2 | 82.9995 | 22.4163 | 5.7181 | 59.8 | 0 | 22.4161 | 62.217 | 59.6495 | 50.0004 | 22.413 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4171 | 49.7417 | 60 | 50.0004 | 22.4177 | 62.3962 | 59.6 | 50.0004 | 22.4248 | 67.9887 | 59.4 | 50.0004 | 22.4033 | 82.6091 | 60 | 82.9995 | 26.8027 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.4003 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.4244 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4209 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4345 | 23.7925 | 60.8 | 50.0004 | 22.4329 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4174 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4208 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.4277 | 76.9081 | 60.2 | 82.9995 | 22.424 | 76.7632 | 60.3691 | 82.9995 | 22.4253 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4077 | 57.9768 | 60.8 | 82.9995 | 22.4231 | 13.6722 | 59.6 | 0 | 22.4214 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4192 | 0.29576 | 60 | 0 | 22.4147 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.4227 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4158 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.4167 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4094 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 22.4222 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 22.4152 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.4014 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.4004 | 76.8692 | 60.2 | 82.9995 | 22.4246 | 5.7181 | 59.8 | 0 | 22.4244 | 62.2226 | 59.6512 | 50.0004 | 22.4213 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4254 | 49.7428 | 60 | 50.0004 | 22.426 | 62.396 | 59.6 | 50.0004 | 22.4331 | 67.9976 | 59.4 | 50.0004 | 22.4116 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.811 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.4086 | 47.0966 | 60.2 | 50.0004 | 22.4328 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4292 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4428 | 23.7472 | 60.8 | 50.0004 | 22.4412 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4258 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4291 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.436 | 76.8977 | 60.2 | 82.9995 | 22.4323 | 76.7632 | 60.3708 | 82.9995 | 22.4336 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.416 | 57.9768 | 60.8 | 82.9995 | 22.4314 | 13.6722 | 59.6 | 0 | 22.4297 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4277 | 0.296 | 60 | 0 | 22.423 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.431 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4242 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.4252 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4178 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 22.4307 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 22.4235 | 49.7283 | 60 | 50.0004 | 22.4099 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.4087 | 76.8692 | 60.2 | 82.9995 | 22.4329 | 5.7181 | 59.8 | 0 | 22.4327 | 62.2226 | 59.6528 | 50.0004 | 22.4297 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4337 | 49.7428 | 60 | 50.0004 | 22.4343 | 62.396 | 59.6 | 50.0004 | 22.4415 | 67.9976 | 59.4 | 50.0004 | 22.4199 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8196 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.4169 | 47.0965 | 60.2 | 50.0004 | 22.4412 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4376 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4512 | 23.7472 | 60.8 | 50.0004 | 22.4496 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4341 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4374 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.4443 | 76.8977 | 60.2 | 82.9995 | 22.4406 | 76.711 | 60.3725 | 82.9995 | 22.4421 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4243 | 57.9769 | 60.8 | 82.9995 | 22.4397 | 13.6722 | 59.6 | 0 | 22.438 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.436 | 0.296 | 60 | 0 | 22.4314 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.4393 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4325 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.4335 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4261 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 22.439 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 22.4318 | 49.7283 | 60 | 50.0004 | 22.4182 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.417 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 22.4412 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.441 | 62.2222 | 59.6545 | 50.0004 | 22.438 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.442 | 49.7427 | 60 | 50.0004 | 22.4427 | 62.3978 | 59.6 | 50.0004 | 22.4498 | 68.0688 | 59.4 | 50.0004 | 22.4282 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8279 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.4253 | 47.0965 | 60.2 | 50.0004 | 22.4495 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4459 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4595 | 23.7464 | 60.8 | 50.0004 | 22.4579 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4424 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4458 | 3.4294 | 61.4 | 50.0004 | 22.4528 | 76.8977 | 60.2 | 82.9995 | 22.4489 | 76.711 | 60.3741 | 82.9995 | 22.4504 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4326 | 57.9769 | 60.8 | 82.9995 | 22.448 | 13.6695 | 59.6 | 0 | 22.4463 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4443 | 0.296 | 60 | 0 | 22.4397 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.4476 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4408 | 23.571 | 60.8 | 50.0004 | 22.4418 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4344 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 22.4473 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 22.4401 | 49.7288 | 60 | 50.0004 | 22.4265 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.4253 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 22.4495 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.4493 | 62.2222 | 59.6562 | 50.0004 | 22.4463 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4503 | 49.7427 | 60 | 50.0004 | 22.451 | 62.3978 | 59.6 | 50.0004 | 22.4583 | 68.0688 | 59.4 | 50.0004 | 22.4365 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8362 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.4336 | 47.0965 | 60.2 | 50.0004 | 22.4578 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4542 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4678 | 23.7464 | 60.8 | 50.0004 | 22.4662 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4507 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4541 | 3.4292 | 61.4 | 50.0004 | 22.4611 | 76.8977 | 60.2 | 82.9995 | 22.4574 | 76.7312 | 60.3758 | 82.9995 | 22.4587 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4409 | 57.975 | 60.8 | 82.9995 | 22.4565 | 13.6695 | 59.6 | 0 | 22.4546 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4526 | 0.296 | 60 | 0 | 22.448 | 7.3295 | 61.2 | 50.0004 | 22.4561 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4492 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.4501 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4427 | 37.1222 | 60.4 | 50.0004 | 22.4556 | 43.8467 | 60.2 | 50.0004 | 22.4484 | 49.7288 | 60 | 50.0004 | 22.4348 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.4336 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 22.4578 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.4576 | 62.2152 | 59.6578 | 50.0004 | 22.4546 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4587 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.4595 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 22.4666 | 68.0688 | 59.4 | 50.0004 | 22.4448 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8445 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.442 | 47.0965 | 60.2 | 50.0004 | 22.4661 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4626 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4762 | 23.7464 | 60.8 | 50.0004 | 22.4745 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4591 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4624 | 3.4292 | 61.4 | 50.0004 | 22.4694 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 22.4657 | 76.7312 | 60.3775 | 82.9995 | 22.467 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4492 | 57.975 | 60.8 | 82.9995 | 22.4648 | 13.6689 | 59.6 | 0 | 22.4631 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4609 | 0.296 | 60 | 0 | 22.4563 | 7.3309 | 61.2 | 50.0004 | 22.4644 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4575 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.4584 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4512 | 37.0795 | 60.4 | 50.0004 | 22.4639 | 43.8489 | 60.2 | 50.0004 | 22.4567 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 22.4431 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.4421 | 76.8688 | 60.2 | 82.9995 | 22.4663 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.4661 | 62.2152 | 59.6595 | 50.0004 | 22.4629 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.467 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.4678 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 22.4749 | 68.0688 | 59.4 | 50.0004 | 22.4534 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8528 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.4503 | 46.9098 | 60.2 | 50.0004 | 22.4745 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4709 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4846 | 23.7464 | 60.8 | 50.0004 | 22.4829 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4675 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4708 | 3.4292 | 61.4 | 50.0004 | 22.4778 | 76.8976 | 60.2 | 82.9995 | 22.474 | 76.7268 | 60.3791 | 82.9995 | 22.4753 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4575 | 57.975 | 60.8 | 82.9995 | 22.4731 | 13.6689 | 59.6 | 0 | 22.4714 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4692 | 0.296 | 60 | 0 | 22.4646 | 7.3309 | 61.2 | 50.0004 | 22.4727 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4658 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.4668 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4595 | 37.0795 | 60.4 | 50.0004 | 22.4723 | 43.8489 | 60.2 | 50.0004 | 22.465 | 49.7256 | 60 | 50.0004 | 22.4514 | 69.8074 | 60.4 | 82.9995 | 22.4504 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 22.4746 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.4745 | 62.2152 | 59.6612 | 50.0004 | 22.4713 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4755 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.4761 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 22.4832 | 68.061 | 59.4 | 50.0004 | 22.4617 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8611 | 82.7357 | 60 | 82.9995 | 22.4586 | 46.9098 | 60.2 | 50.0004 | 22.4828 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4792 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.4929 | 23.7464 | 60.8 | 50.0004 | 22.4912 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4758 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4791 | 3.4292 | 61.4 | 50.0004 | 22.4861 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 22.4823 | 76.7268 | 60.3808 | 82.9995 | 22.4836 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4658 | 57.975 | 60.8 | 82.9995 | 22.4814 | 13.6688 | 59.6 | 0 | 22.4797 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4778 | 0.296 | 60 | 0 | 22.473 | 7.5361 | 61.2 | 50.0004 | 22.4811 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4741 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.4751 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4678 | 37.0798 | 60.4 | 50.0004 | 22.4806 | 43.8454 | 60.2 | 50.0004 | 22.4734 | 49.7278 | 60 | 50.0004 | 22.4597 | 69.8787 | 60.4 | 82.9995 | 22.4587 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 22.4829 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.4828 | 62.2152 | 59.6628 | 50.0004 | 22.4796 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4838 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.4844 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 22.4915 | 68.061 | 59.4 | 50.0004 | 22.47 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8694 | 82.7298 | 60 | 82.9995 | 22.4669 | 46.9098 | 60.2 | 50.0004 | 22.4911 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4876 | 30.7637 | 60.6 | 50.0004 | 22.5012 | 23.7464 | 60.8 | 50.0004 | 22.4996 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4841 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4874 | 3.4292 | 61.4 | 50.0004 | 22.4944 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 22.4906 | 76.7268 | 60.3825 | 82.9995 | 22.4919 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4741 | 57.9672 | 60.8 | 82.9995 | 22.4897 | 13.6688 | 59.6 | 0 | 22.488 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4861 | 0.296 | 60 | 0 | 22.4813 | 7.5361 | 61.2 | 50.0004 | 22.4894 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4825 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.4834 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4762 | 37.0798 | 60.4 | 50.0004 | 22.4889 | 43.8454 | 60.2 | 50.0004 | 22.4817 | 49.7278 | 60 | 50.0004 | 22.468 | 69.8787 | 60.4 | 82.9995 | 22.467 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 22.4912 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.4911 | 62.2122 | 59.6645 | 50.0004 | 22.488 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.4921 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.4927 | 62.4053 | 59.6 | 50.0004 | 22.4998 | 68.0489 | 59.4 | 50.0004 | 22.4783 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8777 | 82.7298 | 60 | 82.9995 | 22.4753 | 46.9098 | 60.2 | 50.0004 | 22.4995 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.4959 | 30.7625 | 60.6 | 50.0004 | 22.5096 | 23.7464 | 60.8 | 50.0004 | 22.5079 | 17.8951 | 61 | 50.0004 | 22.4924 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.4957 | 3.4292 | 61.4 | 50.0004 | 22.5027 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 22.4989 | 76.7268 | 60.3841 | 82.9995 | 22.5002 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4827 | 57.9672 | 60.8 | 82.9995 | 22.498 | 13.6688 | 59.6 | 0 | 22.4963 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.4944 | 0.296 | 60 | 0 | 22.4896 | 7.5361 | 61.2 | 50.0004 | 22.4977 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4908 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.4918 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4845 | 37.0798 | 60.4 | 50.0004 | 22.4973 | 43.8454 | 60.2 | 50.0004 | 22.4901 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 22.4763 | 69.8804 | 60.4 | 82.9995 | 22.4753 | 76.8775 | 60.2 | 82.9995 | 22.4995 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.4994 | 62.2122 | 59.6662 | 50.0004 | 22.4963 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5004 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.5011 | 62.4053 | 59.6 | 50.0004 | 22.5082 | 68.0489 | 59.4 | 50.0004 | 22.4866 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.886 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.4836 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5078 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5043 | 30.7625 | 60.6 | 50.0004 | 22.5179 | 23.7464 | 60.8 | 50.0004 | 22.5162 | 17.8965 | 61 | 50.0004 | 22.5007 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.504 | 3.4292 | 61.4 | 50.0004 | 22.5111 | 76.8989 | 60.2 | 82.9995 | 22.5072 | 76.7268 | 60.3858 | 82.9995 | 22.5088 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.491 | 57.8955 | 60.8 | 82.9995 | 22.5063 | 13.6688 | 59.6 | 0 | 22.5046 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.5027 | 0.296 | 60 | 0 | 22.498 | 7.5361 | 61.2 | 50.0004 | 22.506 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.4991 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.5001 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.4928 | 37.0798 | 60.4 | 50.0004 | 22.5056 | 43.8454 | 60.2 | 50.0004 | 22.4984 | 49.7263 | 60 | 50.0004 | 22.4846 | 69.8804 | 60.4 | 82.9995 | 22.4836 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 22.5078 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.5077 | 62.2122 | 59.6678 | 50.0004 | 22.5046 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5087 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.5094 | 62.4044 | 59.6 | 50.0004 | 22.5165 | 68.0489 | 59.4 | 50.0004 | 22.4949 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.8943 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.4919 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5162 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5126 | 30.7625 | 60.6 | 50.0004 | 22.5262 | 23.7445 | 60.8 | 50.0004 | 22.5246 | 17.8965 | 61 | 50.0004 | 22.5091 | 10.0929 | 61.2 | 50.0004 | 22.5125 | 3.4292 | 61.4 | 50.0004 | 22.5194 | 76.9058 | 60.2 | 82.9995 | 22.5157 | 76.7268 | 60.3875 | 82.9995 | 22.5171 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.4993 | 57.8955 | 60.8 | 82.9995 | 22.5149 | 13.6695 | 59.6 | 0 | 22.5129 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.511 | 0.29571 | 60 | 0 | 22.5063 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5143 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5076 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.5084 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5011 | 37.0798 | 60.4 | 50.0004 | 22.5139 | 43.8489 | 60.2 | 50.0004 | 22.5067 | 49.722 | 60 | 50.0004 | 22.4929 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.4919 | 76.879 | 60.2 | 82.9995 | 22.5161 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.5161 | 62.2122 | 59.6695 | 50.0004 | 22.5129 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.517 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.5178 | 62.4044 | 59.6 | 50.0004 | 22.5249 | 68.0489 | 59.4 | 50.0004 | 22.5032 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9028 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5002 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5245 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5209 | 30.7625 | 60.6 | 50.0004 | 22.5345 | 23.7445 | 60.8 | 50.0004 | 22.533 | 17.8965 | 61 | 50.0004 | 22.5174 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5208 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.5277 | 76.9058 | 60.2 | 82.9995 | 22.524 | 76.6692 | 60.3891 | 82.9995 | 22.5254 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5076 | 57.8091 | 60.8 | 82.9995 | 22.5232 | 13.6695 | 59.6 | 0 | 22.5215 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.5193 | 0.29571 | 60 | 0 | 22.5146 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5226 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5159 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.5167 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5094 | 37.0798 | 60.4 | 50.0004 | 22.5222 | 43.8489 | 60.2 | 50.0004 | 22.515 | 49.722 | 60 | 50.0004 | 22.5015 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5002 | 76.8649 | 60.2 | 82.9995 | 22.5244 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.5244 | 62.2378 | 59.6712 | 50.0004 | 22.5212 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5253 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.5261 | 62.406 | 59.6 | 50.0004 | 22.5332 | 68.0489 | 59.4 | 50.0004 | 22.5115 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9111 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5085 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5328 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5292 | 30.7645 | 60.6 | 50.0004 | 22.5429 | 23.7445 | 60.8 | 50.0004 | 22.5413 | 17.8965 | 61 | 50.0004 | 22.5257 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5291 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.5361 | 76.9091 | 60.2 | 82.9995 | 22.5323 | 76.6692 | 60.3908 | 82.9995 | 22.5337 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5159 | 57.8091 | 60.8 | 82.9995 | 22.5315 | 13.6682 | 59.6 | 0 | 22.5298 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.5276 | 0.29571 | 60 | 0 | 22.5229 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.531 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5242 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.525 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5178 | 37.0848 | 60.4 | 50.0004 | 22.5305 | 43.8489 | 60.2 | 50.0004 | 22.5233 | 49.722 | 60 | 50.0004 | 22.5098 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5085 | 76.8649 | 60.2 | 82.9995 | 22.533 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.5328 | 62.2378 | 59.6729 | 50.0004 | 22.5297 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5337 | 49.7483 | 60 | 50.0004 | 22.5344 | 62.406 | 59.6 | 50.0004 | 22.5415 | 68.0489 | 59.4 | 50.0004 | 22.5198 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9194 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5169 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5411 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5376 | 30.7645 | 60.6 | 50.0004 | 22.5512 | 23.7445 | 60.8 | 50.0004 | 22.5496 | 17.8957 | 61 | 50.0004 | 22.5341 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5375 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.5444 | 76.9091 | 60.2 | 82.9995 | 22.5406 | 76.6467 | 60.3925 | 82.9995 | 22.542 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5242 | 57.8091 | 60.8 | 82.9995 | 22.5398 | 13.6682 | 59.6 | 0 | 22.5381 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 22.5361 | 0.29571 | 60 | 0 | 22.5312 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5393 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5325 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.5334 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5261 | 37.0848 | 60.4 | 50.0004 | 22.5389 | 43.8489 | 60.2 | 50.0004 | 22.5316 | 49.722 | 60 | 50.0004 | 22.5181 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5168 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 22.5413 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.5411 | 62.252 | 59.6745 | 50.0004 | 22.538 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.542 | 49.7457 | 60 | 50.0004 | 22.5427 | 62.406 | 59.6 | 50.0004 | 22.5498 | 68.0489 | 59.4 | 50.0004 | 22.5281 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9277 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5252 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5495 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.546 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.5596 | 23.744 | 60.8 | 50.0004 | 22.5579 | 17.8957 | 61 | 50.0004 | 22.5424 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5458 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.5527 | 76.9127 | 60.2 | 82.9995 | 22.549 | 76.6467 | 60.3941 | 82.9995 | 22.5503 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5325 | 57.8091 | 60.8 | 82.9995 | 22.5481 | 13.6682 | 59.6 | 0 | 22.5464 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.5444 | 0.29571 | 60 | 0 | 22.5397 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5476 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5409 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.5417 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5344 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 22.5472 | 43.8489 | 60.2 | 50.0004 | 22.5399 | 49.722 | 60 | 50.0004 | 22.5264 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5254 | 76.8693 | 60.2 | 82.9995 | 22.5496 | 5.7183 | 59.8 | 0 | 22.5494 | 62.252 | 59.6762 | 50.0004 | 22.5464 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5504 | 49.7457 | 60 | 50.0004 | 22.551 | 62.406 | 59.6 | 50.0004 | 22.5581 | 68.0489 | 59.4 | 50.0004 | 22.5366 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.936 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5336 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5579 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5543 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.5679 | 23.744 | 60.8 | 50.0004 | 22.5663 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.5507 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5541 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.561 | 76.9127 | 60.2 | 82.9995 | 22.5573 | 76.6494 | 60.3958 | 82.9995 | 22.5586 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5408 | 57.8124 | 60.8 | 82.9995 | 22.5564 | 13.6682 | 59.6 | 0 | 22.5547 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.5527 | 0.29571 | 60 | 0 | 22.548 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.556 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5492 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.55 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5428 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 22.5557 | 43.8489 | 60.2 | 50.0004 | 22.5483 | 49.722 | 60 | 50.0004 | 22.5347 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5337 | 76.8681 | 60.2 | 82.9995 | 22.5579 | 5.7179 | 59.8 | 0 | 22.5577 | 62.2602 | 59.6779 | 50.0004 | 22.5547 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5587 | 49.7457 | 60 | 50.0004 | 22.5594 | 62.406 | 59.6 | 50.0004 | 22.5665 | 68.0478 | 59.4 | 50.0004 | 22.5449 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9443 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5419 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5662 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5626 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.5762 | 23.744 | 60.8 | 50.0004 | 22.5746 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.559 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5624 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.5695 | 76.9153 | 60.2 | 82.9995 | 22.5656 | 76.6494 | 60.3974 | 82.9995 | 22.5671 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5491 | 57.8124 | 60.8 | 82.9995 | 22.5647 | 13.6682 | 59.6 | 0 | 22.563 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.561 | 0.29598 | 60 | 0 | 22.5563 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5643 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5575 | 23.5714 | 60.8 | 50.0004 | 22.5585 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5511 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 22.564 | 43.8482 | 60.2 | 50.0004 | 22.5566 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 22.543 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.542 | 76.8681 | 60.2 | 82.9995 | 22.5662 | 5.7179 | 59.8 | 0 | 22.566 | 62.2602 | 59.6795 | 50.0004 | 22.563 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.567 | 49.7457 | 60 | 50.0004 | 22.5679 | 62.406 | 59.6 | 50.0004 | 22.5748 | 68.0478 | 59.4 | 50.0004 | 22.5532 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9526 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5502 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5745 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.571 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.5846 | 23.744 | 60.8 | 50.0004 | 22.5829 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.5674 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5708 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.5778 | 76.9153 | 60.2 | 82.9995 | 22.5739 | 76.6561 | 60.3991 | 82.9995 | 22.5754 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5576 | 57.8124 | 60.8 | 82.9995 | 22.573 | 13.6682 | 59.6 | 0 | 22.5713 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.5693 | 0.29598 | 60 | 0 | 22.5647 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5726 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5659 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.5668 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5594 | 37.0855 | 60.4 | 50.0004 | 22.5723 | 43.8482 | 60.2 | 50.0004 | 22.5649 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 22.5513 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5503 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 22.5745 | 5.7179 | 59.8 | 0 | 22.5745 | 62.2567 | 59.6812 | 50.0004 | 22.5713 | 49.7971 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5753 | 49.7457 | 60 | 50.0004 | 22.5762 | 62.406 | 59.6 | 50.0004 | 22.5833 | 68.0634 | 59.4 | 50.0004 | 22.5615 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9609 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5585 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5828 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5793 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.593 | 23.744 | 60.8 | 50.0004 | 22.5913 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.5757 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5791 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.5861 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 22.5824 | 76.6561 | 60.4 | 82.9995 | 22.5837 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5659 | 57.8124 | 60.8 | 82.9995 | 22.5815 | 13.6705 | 59.6 | 0 | 22.5798 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.5776 | 0.29598 | 60 | 0 | 22.573 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5809 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5742 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.5751 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5677 | 37.0837 | 60.4 | 50.0004 | 22.5806 | 43.8482 | 60.2 | 50.0004 | 22.5734 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 22.5596 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5586 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 22.5828 | 5.7179 | 59.8 | 0 | 22.5828 | 62.2567 | 59.6829 | 50.0004 | 22.5796 | 49.7971 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5836 | 49.7457 | 60 | 50.0004 | 22.5845 | 62.406 | 59.6 | 50.0004 | 22.5916 | 68.0634 | 59.4 | 50.0004 | 22.5698 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9692 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5668 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5912 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5876 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.6013 | 23.744 | 60.8 | 50.0004 | 22.5996 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.584 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5874 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.5945 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 22.5907 | 76.5905 | 60.4 | 82.9995 | 22.592 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5742 | 57.8181 | 60.8 | 82.9995 | 22.5898 | 13.6705 | 59.6 | 0 | 22.5881 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.5859 | 0.29598 | 60 | 0 | 22.5813 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5892 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5825 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.5834 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5762 | 37.0837 | 60.4 | 50.0004 | 22.5889 | 43.8482 | 60.2 | 50.0004 | 22.5817 | 49.7259 | 60 | 50.0004 | 22.5681 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5669 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 22.5911 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.5912 | 62.2567 | 59.6845 | 50.0004 | 22.5879 | 49.806 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.5919 | 49.7416 | 60 | 50.0004 | 22.5928 | 62.3984 | 59.6 | 50.0004 | 22.5999 | 68.0634 | 59.4 | 50.0004 | 22.5781 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9775 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5752 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.5995 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.5959 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.6096 | 23.749 | 60.8 | 50.0004 | 22.608 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.5923 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.5958 | 3.4297 | 61.4 | 50.0004 | 22.6028 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 22.599 | 76.5905 | 60.4 | 82.9995 | 22.6003 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5825 | 57.8181 | 60.8 | 82.9995 | 22.5981 | 13.6705 | 59.6 | 0 | 22.5964 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.5945 | 0.29608 | 60 | 0 | 22.5896 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.5977 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5908 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.5917 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5845 | 37.0841 | 60.4 | 50.0004 | 22.5973 | 43.8497 | 60.2 | 50.0004 | 22.59 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 22.5764 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5752 | 76.8573 | 60.2 | 82.9995 | 22.5996 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.5995 | 62.2567 | 59.6862 | 50.0004 | 22.5963 | 49.806 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6003 | 49.7416 | 60 | 50.0004 | 22.6011 | 62.3984 | 59.6 | 50.0004 | 22.6082 | 68.0634 | 59.4 | 50.0004 | 22.5864 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9861 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5835 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.6078 | 43.8811 | 60.2 | 50.0004 | 22.6043 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.618 | 23.749 | 60.8 | 50.0004 | 22.6163 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6007 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.6041 | 3.4295 | 61.4 | 50.0004 | 22.6111 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 22.6073 | 76.5936 | 60.4 | 82.9995 | 22.6086 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5908 | 57.8185 | 60.8 | 82.9995 | 22.6064 | 13.6705 | 59.6 | 0 | 22.6047 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6028 | 0.29608 | 60 | 0 | 22.5979 | 7.5359 | 61.2 | 50.0004 | 22.606 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.5992 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6001 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.5928 | 37.0841 | 60.4 | 50.0004 | 22.6056 | 43.8497 | 60.2 | 50.0004 | 22.5983 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 22.5847 | 69.888 | 60.4 | 82.9995 | 22.5835 | 76.8501 | 60.2 | 82.9995 | 22.6079 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.6078 | 62.2585 | 59.6879 | 50.0004 | 22.6047 | 49.806 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6086 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6094 | 62.4046 | 59.6 | 50.0004 | 22.6165 | 68.0888 | 59.4 | 50.0004 | 22.5947 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 26.9944 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.5919 | 46.9076 | 60.2 | 50.0004 | 22.6162 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 22.6126 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.6263 | 23.7482 | 60.8 | 50.0004 | 22.6246 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6091 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.6124 | 3.4295 | 61.4 | 50.0004 | 22.6194 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 22.6156 | 76.5936 | 60.4 | 82.9995 | 22.6169 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.5991 | 57.8185 | 60.8 | 82.9995 | 22.6147 | 13.6705 | 59.6 | 0 | 22.613 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6111 | 0.29608 | 60 | 0 | 22.6063 | 7.7036 | 61.2 | 50.0004 | 22.6143 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6075 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6084 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6012 | 37.0814 | 60.4 | 50.0004 | 22.6139 | 43.8428 | 60.2 | 50.0004 | 22.6066 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 22.593 | 69.8806 | 60.4 | 82.9995 | 22.592 | 76.8501 | 60.2 | 82.9995 | 22.6162 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.6161 | 62.2585 | 59.6895 | 50.0004 | 22.613 | 49.806 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6169 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6178 | 62.4046 | 59.6 | 50.0004 | 22.6248 | 68.0888 | 59.4 | 50.0004 | 22.6033 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0027 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.6002 | 46.9112 | 60.2 | 50.0004 | 22.6245 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 22.621 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.6346 | 23.7482 | 60.8 | 50.0004 | 22.6329 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6174 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.6207 | 3.4295 | 61.4 | 50.0004 | 22.6278 | 76.9143 | 60.2 | 82.9995 | 22.6239 | 76.5936 | 60.4 | 82.9995 | 22.6255 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6074 | 57.8185 | 60.8 | 82.9995 | 22.623 | 13.6705 | 59.6 | 0 | 22.6213 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6194 | 0.29608 | 60 | 0 | 22.6146 | 7.7036 | 61.2 | 50.0004 | 22.6227 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6158 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6167 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6095 | 37.0814 | 60.4 | 50.0004 | 22.6223 | 43.8428 | 60.2 | 50.0004 | 22.6149 | 49.7307 | 60 | 50.0004 | 22.6013 | 69.8806 | 60.4 | 82.9995 | 22.6003 | 76.8533 | 60.2 | 82.9995 | 22.6245 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.6244 | 62.2539 | 59.6912 | 50.0004 | 22.6213 | 49.806 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6254 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6262 | 62.4118 | 59.6 | 50.0004 | 22.6332 | 68.0888 | 59.4 | 50.0004 | 22.6116 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.011 | 82.7419 | 60 | 82.9995 | 22.6085 | 46.9112 | 60.2 | 50.0004 | 22.6329 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 22.6293 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.6429 | 23.7482 | 60.8 | 50.0004 | 22.6413 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6257 | 10.0933 | 61.2 | 50.0004 | 22.629 | 3.4295 | 61.4 | 50.0004 | 22.6361 | 76.9177 | 60.2 | 82.9995 | 22.6322 | 76.5936 | 60.4 | 82.9995 | 22.6338 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6157 | 57.8185 | 60.8 | 82.9995 | 22.6313 | 13.6725 | 59.6 | 0 | 22.6296 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6277 | 0.29583 | 60 | 0 | 22.6229 | 7.8377 | 61.2 | 50.0004 | 22.631 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6243 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6251 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6178 | 37.0814 | 60.4 | 50.0004 | 22.6306 | 43.8683 | 60.2 | 50.0004 | 22.6232 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 22.6096 | 69.9235 | 60.4 | 82.9995 | 22.6086 | 76.8533 | 60.2 | 82.9995 | 22.6328 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.6328 | 62.2539 | 59.6929 | 50.0004 | 22.6296 | 49.806 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6337 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6345 | 62.4118 | 59.6 | 50.0004 | 22.6415 | 68.0888 | 59.4 | 50.0004 | 22.6199 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0193 | 82.762 | 60 | 82.9995 | 22.6168 | 46.9111 | 60.2 | 50.0004 | 22.6412 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 22.6376 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.6513 | 23.7482 | 60.8 | 50.0004 | 22.6497 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.634 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.6375 | 3.4298 | 61.4 | 50.0004 | 22.6444 | 76.9177 | 60.2 | 82.9995 | 22.6405 | 76.3929 | 60.4 | 82.9995 | 22.6421 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.624 | 57.8185 | 60.8 | 82.9995 | 22.6399 | 13.6725 | 59.6 | 0 | 22.6379 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.636 | 0.29583 | 60 | 0 | 22.6313 | 7.8377 | 61.2 | 50.0004 | 22.6393 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6326 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6334 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6261 | 37.0814 | 60.4 | 50.0004 | 22.6389 | 43.8683 | 60.2 | 50.0004 | 22.6316 | 49.7292 | 60 | 50.0004 | 22.6179 | 69.9235 | 60.4 | 82.9995 | 22.6169 | 76.8628 | 60.2 | 82.9995 | 22.6411 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.6411 | 62.2542 | 59.6945 | 50.0004 | 22.6379 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.642 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6428 | 62.4118 | 59.6 | 50.0004 | 22.6499 | 68.0888 | 59.4 | 50.0004 | 22.6282 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0276 | 82.762 | 60 | 82.9995 | 22.6252 | 46.9111 | 60.2 | 50.0004 | 22.6495 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.646 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.6596 | 23.6821 | 60.8 | 50.0004 | 22.658 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6424 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.6458 | 3.4298 | 61.4 | 50.0004 | 22.6527 | 76.9184 | 60.2 | 82.9995 | 22.649 | 76.3929 | 60.4 | 82.9995 | 22.6504 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6323 | 57.8185 | 60.8 | 82.9995 | 22.6482 | 13.6729 | 59.6 | 0 | 22.6465 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6443 | 0.29583 | 60 | 0 | 22.6396 | 7.8377 | 61.2 | 50.0004 | 22.6476 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6409 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6417 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6344 | 37.0816 | 60.4 | 50.0004 | 22.6472 | 43.8683 | 60.2 | 50.0004 | 22.6399 | 49.7225 | 60 | 50.0004 | 22.6262 | 69.9215 | 60.4 | 82.9995 | 22.6252 | 76.8628 | 60.2 | 82.9995 | 22.6494 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.6495 | 62.2542 | 59.6962 | 50.0004 | 22.6462 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6503 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6511 | 62.4118 | 59.6 | 50.0004 | 22.6582 | 68.0888 | 59.4 | 50.0004 | 22.6365 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0359 | 82.7619 | 60 | 82.9995 | 22.6335 | 46.9111 | 60.2 | 50.0004 | 22.6578 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.6544 | 30.7634 | 60.6 | 50.0004 | 22.668 | 23.6821 | 60.8 | 50.0004 | 22.6663 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6507 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.6541 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.6611 | 76.9184 | 60.2 | 82.9995 | 22.6573 | 76.3929 | 60.4 | 82.9995 | 22.6587 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6406 | 57.772 | 60.8 | 82.9995 | 22.6565 | 13.6729 | 59.6 | 0 | 22.6548 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6528 | 0.29583 | 60 | 0 | 22.6479 | 7.8377 | 61.2 | 50.0004 | 22.6559 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6492 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.65 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6428 | 37.0816 | 60.4 | 50.0004 | 22.6555 | 43.8683 | 60.2 | 50.0004 | 22.6483 | 49.7225 | 60 | 50.0004 | 22.6345 | 69.9215 | 60.4 | 82.9995 | 22.6335 | 76.8628 | 60.2 | 82.9995 | 22.6577 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.6578 | 62.2698 | 59.6979 | 50.0004 | 22.6547 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6586 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6594 | 62.4118 | 59.6 | 50.0004 | 22.6665 | 68.0816 | 59.4 | 50.0004 | 22.6448 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0442 | 82.7619 | 60 | 82.9995 | 22.6418 | 46.9111 | 60.2 | 50.0004 | 22.6662 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.6627 | 30.7619 | 60.6 | 50.0004 | 22.6763 | 23.6806 | 60.8 | 50.0004 | 22.6747 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.659 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.6625 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.6694 | 76.9144 | 60.2 | 82.9995 | 22.6656 | 76.3929 | 60.4 | 82.9995 | 22.667 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6492 | 57.772 | 60.8 | 82.9995 | 22.6648 | 13.6729 | 59.6 | 0 | 22.6631 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6611 | 0.29583 | 60 | 0 | 22.6562 | 7.8377 | 61.2 | 50.0004 | 22.6642 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6576 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6583 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6511 | 37.0826 | 60.4 | 50.0004 | 22.6639 | 43.8659 | 60.2 | 50.0004 | 22.6566 | 49.7235 | 60 | 50.0004 | 22.6428 | 69.9215 | 60.4 | 82.9995 | 22.6418 | 76.8628 | 60.2 | 82.9995 | 22.666 | 5.7182 | 59.8 | 0 | 22.6661 | 62.2698 | 59.6995 | 50.0004 | 22.663 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6669 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6678 | 62.4118 | 59.6 | 50.0004 | 22.6748 | 68.0816 | 59.4 | 50.0004 | 22.6531 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0525 | 82.7619 | 60 | 82.9995 | 22.6501 | 46.9111 | 60.2 | 50.0004 | 22.6746 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.671 | 30.7619 | 60.6 | 50.0004 | 22.6846 | 23.6806 | 60.8 | 50.0004 | 22.683 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6674 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.6708 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.6777 | 76.9144 | 60.2 | 82.9995 | 22.674 | 76.3054 | 60.4 | 82.9995 | 22.6753 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6575 | 57.7725 | 60.8 | 82.9995 | 22.6731 | 13.6729 | 59.6 | 0 | 22.6714 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6694 | 0.29583 | 60 | 0 | 22.6646 | 7.8377 | 61.2 | 50.0004 | 22.6726 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6659 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6666 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6594 | 37.0826 | 60.4 | 50.0004 | 22.6722 | 43.8659 | 60.2 | 50.0004 | 22.6649 | 49.7235 | 60 | 50.0004 | 22.6511 | 69.9215 | 60.4 | 82.9995 | 22.6501 | 76.8649 | 60.2 | 82.9995 | 22.6746 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.6744 | 62.2686 | 59.7012 | 50.0004 | 22.6714 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6753 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6761 | 62.4134 | 59.6 | 50.0004 | 22.6831 | 68.0816 | 59.4 | 50.0004 | 22.6614 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0608 | 82.7619 | 60 | 82.9995 | 22.6584 | 46.9111 | 60.2 | 50.0004 | 22.6829 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.6793 | 30.7619 | 60.6 | 50.0004 | 22.693 | 23.6797 | 60.8 | 50.0004 | 22.6913 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6757 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.6791 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.6862 | 76.9099 | 60.2 | 82.9995 | 22.6823 | 76.3054 | 60.4 | 82.9995 | 22.6838 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6658 | 57.7725 | 60.8 | 82.9995 | 22.6814 | 13.6729 | 59.6 | 0 | 22.6797 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6777 | 0.29619 | 60 | 0 | 22.673 | 7.8377 | 61.2 | 50.0004 | 22.6809 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6742 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.675 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6678 | 37.0826 | 60.4 | 50.0004 | 22.6807 | 43.8632 | 60.2 | 50.0004 | 22.6732 | 49.7214 | 60 | 50.0004 | 22.6597 | 69.9215 | 60.4 | 82.9995 | 22.6584 | 76.8649 | 60.2 | 82.9995 | 22.6829 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.6827 | 62.2686 | 59.7029 | 50.0004 | 22.6797 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.6836 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6846 | 62.4134 | 59.6 | 50.0004 | 22.6914 | 68.0816 | 59.4 | 50.0004 | 22.6697 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0693 | 82.762 | 60 | 82.9995 | 22.6668 | 46.9111 | 60.2 | 50.0004 | 22.6912 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.6877 | 30.7619 | 60.6 | 50.0004 | 22.7014 | 23.6797 | 60.8 | 50.0004 | 22.6997 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.684 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.6874 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.6945 | 76.9099 | 60.2 | 82.9995 | 22.6906 | 76.3054 | 60.4 | 82.9995 | 22.6921 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6741 | 57.7728 | 60.8 | 82.9995 | 22.6897 | 13.6729 | 59.6 | 0 | 22.688 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.686 | 0.29619 | 60 | 0 | 22.6813 | 7.8377 | 61.2 | 50.0004 | 22.6892 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6826 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6833 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6761 | 37.0826 | 60.4 | 50.0004 | 22.689 | 43.8632 | 60.2 | 50.0004 | 22.6815 | 49.7214 | 60 | 50.0004 | 22.668 | 69.9215 | 60.4 | 82.9995 | 22.6667 | 76.8694 | 60.2 | 82.9995 | 22.6912 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.6912 | 62.2686 | 59.7045 | 50.0004 | 22.688 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.692 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.6929 | 62.4014 | 59.6 | 50.0004 | 22.6998 | 68.0898 | 59.4 | 50.0004 | 22.678 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0776 | 82.762 | 60 | 82.9995 | 22.6751 | 46.9111 | 60.2 | 50.0004 | 22.6995 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.696 | 30.7635 | 60.6 | 50.0004 | 22.7097 | 23.6811 | 60.8 | 50.0004 | 22.708 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.6923 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.6958 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7028 | 76.9247 | 60.2 | 82.9995 | 22.6989 | 76.3054 | 60.4 | 82.9995 | 22.7004 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6824 | 57.7728 | 60.8 | 82.9995 | 22.6982 | 13.6729 | 59.6 | 0 | 22.6963 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.6943 | 0.29619 | 60 | 0 | 22.6896 | 7.8378 | 61.2 | 50.0004 | 22.6976 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6909 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.6917 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6844 | 37.0845 | 60.4 | 50.0004 | 22.6973 | 43.8632 | 60.2 | 50.0004 | 22.6898 | 49.7214 | 60 | 50.0004 | 22.6763 | 69.9215 | 60.4 | 82.9995 | 22.675 | 76.8694 | 60.2 | 82.9995 | 22.6995 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.6995 | 62.2686 | 59.7062 | 50.0004 | 22.6963 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7003 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.7012 | 62.4014 | 59.6 | 50.0004 | 22.7081 | 68.0898 | 59.4 | 50.0004 | 22.6865 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0859 | 82.7389 | 60 | 82.9995 | 22.6835 | 46.6383 | 60.2 | 50.0004 | 22.7079 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7043 | 30.7635 | 60.6 | 50.0004 | 22.718 | 23.6811 | 60.8 | 50.0004 | 22.7163 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.7007 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.7041 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7111 | 76.9247 | 60.2 | 82.9995 | 22.7072 | 76.3102 | 60.4 | 82.9995 | 22.7087 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.6907 | 57.7728 | 60.8 | 82.9995 | 22.7065 | 13.6729 | 59.6 | 0 | 22.7048 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7029 | 0.29619 | 60 | 0 | 22.698 | 7.8378 | 61.2 | 50.0004 | 22.7059 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.6992 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7001 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.6927 | 37.0845 | 60.4 | 50.0004 | 22.7056 | 43.8632 | 60.2 | 50.0004 | 22.6981 | 49.7214 | 60 | 50.0004 | 22.6846 | 69.9215 | 60.4 | 82.9995 | 22.6836 | 76.8694 | 60.2 | 82.9995 | 22.7078 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7079 | 62.2528 | 59.7079 | 50.0004 | 22.7046 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7086 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.7095 | 62.4243 | 59.6 | 50.0004 | 22.7166 | 68.0806 | 59.4 | 50.0004 | 22.6948 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.0942 | 82.7389 | 60 | 82.9995 | 22.6918 | 46.6383 | 60.2 | 50.0004 | 22.7162 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7127 | 30.7635 | 60.6 | 50.0004 | 22.7263 | 23.684 | 60.8 | 50.0004 | 22.7247 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.709 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.7124 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7195 | 76.9319 | 60.2 | 82.9995 | 22.7157 | 76.3102 | 60.4 | 82.9995 | 22.717 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.699 | 57.7728 | 60.8 | 82.9995 | 22.7148 | 13.5763 | 59.6 | 0 | 22.7131 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7112 | 0.29619 | 60 | 0 | 22.7063 | 7.8378 | 61.2 | 50.0004 | 22.7142 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7075 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7084 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7012 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 22.7139 | 43.8632 | 60.2 | 50.0004 | 22.7065 | 49.7279 | 60 | 50.0004 | 22.6929 | 69.9186 | 60.4 | 82.9995 | 22.6919 | 76.8694 | 60.2 | 82.9995 | 22.7161 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7162 | 62.2528 | 59.7095 | 50.0004 | 22.713 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7169 | 49.7667 | 60 | 50.0004 | 22.7178 | 62.4243 | 59.6 | 50.0004 | 22.7249 | 68.0806 | 59.4 | 50.0004 | 22.7031 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1025 | 82.7368 | 60 | 82.9995 | 22.7001 | 46.6405 | 60.2 | 50.0004 | 22.7245 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.721 | 30.7635 | 60.6 | 50.0004 | 22.7347 | 23.684 | 60.8 | 50.0004 | 22.733 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.7173 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.7208 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7278 | 76.9319 | 60.2 | 82.9995 | 22.724 | 76.2639 | 60.4 | 82.9995 | 22.7253 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.7073 | 57.7728 | 60.8 | 82.9995 | 22.7231 | 13.5763 | 59.6 | 0 | 22.7214 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7195 | 0.29619 | 60 | 0 | 22.7146 | 7.8378 | 61.2 | 50.0004 | 22.7225 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7158 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7167 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7095 | 37.0978 | 60.4 | 50.0004 | 22.7223 | 43.8632 | 60.2 | 50.0004 | 22.7148 | 49.7279 | 60 | 50.0004 | 22.7012 | 69.9186 | 60.4 | 82.9995 | 22.7002 | 76.8757 | 60.2 | 82.9995 | 22.7244 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7245 | 62.2528 | 59.7112 | 50.0004 | 22.7213 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7252 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 22.7262 | 62.4243 | 59.6 | 50.0004 | 22.7332 | 68.0806 | 59.4 | 50.0004 | 22.7114 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1108 | 82.7368 | 60 | 82.9995 | 22.7084 | 46.6405 | 60.2 | 50.0004 | 22.7329 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7294 | 30.7655 | 60.6 | 50.0004 | 22.743 | 23.684 | 60.8 | 50.0004 | 22.7413 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.7256 | 10.0923 | 61.2 | 50.0004 | 22.7291 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7361 | 76.9356 | 60.2 | 82.9995 | 22.7323 | 76.2639 | 60.4 | 82.9995 | 22.7336 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.7156 | 57.7728 | 60.8 | 82.9995 | 22.7314 | 13.487 | 59.6 | 0 | 22.7297 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7278 | 0.29601 | 60 | 0 | 22.7229 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7308 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7242 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.725 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7178 | 37.1204 | 60.4 | 50.0004 | 22.7306 | 43.8651 | 60.2 | 50.0004 | 22.7233 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.7095 | 69.9161 | 60.4 | 82.9995 | 22.7085 | 76.8757 | 60.2 | 82.9995 | 22.7327 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7328 | 62.2528 | 59.7129 | 50.0004 | 22.7297 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7335 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 22.7345 | 62.4243 | 59.6 | 50.0004 | 22.7415 | 68.0806 | 59.4 | 50.0004 | 22.7197 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1191 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 22.7167 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.7412 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7377 | 30.7655 | 60.6 | 50.0004 | 22.7513 | 23.684 | 60.8 | 50.0004 | 22.7497 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.734 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.7374 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7445 | 76.9356 | 60.2 | 82.9995 | 22.7406 | 76.2058 | 60.4 | 82.9995 | 22.7419 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.7239 | 57.7461 | 60.8 | 82.9995 | 22.7397 | 13.487 | 59.6 | 0 | 22.738 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7361 | 0.29601 | 60 | 0 | 22.7312 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7393 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7325 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7333 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7262 | 37.1204 | 60.4 | 50.0004 | 22.7389 | 43.8651 | 60.2 | 50.0004 | 22.7316 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.7178 | 69.9161 | 60.4 | 82.9995 | 22.7168 | 76.8743 | 60.2 | 82.9995 | 22.7412 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7411 | 62.2421 | 59.7145 | 50.0004 | 22.738 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7419 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 22.7429 | 62.4328 | 59.6 | 50.0004 | 22.7498 | 68.0806 | 59.4 | 50.0004 | 22.728 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1274 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 22.7251 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.7496 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.746 | 30.7655 | 60.6 | 50.0004 | 22.7597 | 23.684 | 60.8 | 50.0004 | 22.7581 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.7424 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.7457 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7528 | 76.9356 | 60.2 | 82.9995 | 22.7489 | 76.2058 | 60.4 | 82.9995 | 22.7505 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.7324 | 57.7461 | 60.8 | 82.9995 | 22.748 | 13.487 | 59.6 | 0 | 22.7463 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7444 | 0.29601 | 60 | 0 | 22.7396 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7476 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.741 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7417 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7345 | 37.1242 | 60.4 | 50.0004 | 22.7473 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.7399 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.7263 | 69.9115 | 60.4 | 82.9995 | 22.7251 | 76.8743 | 60.2 | 82.9995 | 22.7495 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7495 | 62.2421 | 59.7162 | 50.0004 | 22.7463 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7502 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 22.7512 | 62.4328 | 59.6 | 50.0004 | 22.7581 | 68.0806 | 59.4 | 50.0004 | 22.7363 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1357 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 22.7334 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.7579 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7544 | 30.7655 | 60.6 | 50.0004 | 22.768 | 23.684 | 60.8 | 50.0004 | 22.7664 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.7507 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.754 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7611 | 76.9356 | 60.2 | 82.9995 | 22.7572 | 76.2058 | 60.4 | 82.9995 | 22.7588 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.7407 | 57.7479 | 60.8 | 82.9995 | 22.7566 | 13.487 | 59.6 | 0 | 22.7546 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7527 | 0.29601 | 60 | 0 | 22.7479 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7559 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7493 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.75 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7428 | 37.1242 | 60.4 | 50.0004 | 22.7556 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.7482 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.7346 | 69.9115 | 60.4 | 82.9995 | 22.7334 | 76.8657 | 60.2 | 82.9995 | 22.7578 | 5.7186 | 59.8 | 0 | 22.7579 | 62.2421 | 59.7179 | 50.0004 | 22.7546 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7585 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 22.7595 | 62.4328 | 59.6 | 50.0004 | 22.7665 | 68.0713 | 59.4 | 50.0004 | 22.7449 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.144 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 22.7418 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.7662 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7627 | 30.7655 | 60.6 | 50.0004 | 22.7764 | 23.6833 | 60.8 | 50.0004 | 22.7747 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.759 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.7625 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7694 | 76.9356 | 60.2 | 82.9995 | 22.7655 | 76.2058 | 60.4 | 82.9995 | 22.7671 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.749 | 57.7479 | 60.8 | 82.9995 | 22.7649 | 13.4863 | 59.6 | 0 | 22.7629 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7612 | 0.29601 | 60 | 0 | 22.7562 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7642 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7576 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7583 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7511 | 37.1257 | 60.4 | 50.0004 | 22.7639 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.7565 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.7429 | 69.9008 | 60.4 | 82.9995 | 22.7417 | 76.8657 | 60.2 | 82.9995 | 22.7661 | 5.7186 | 59.8 | 0 | 22.7662 | 62.2421 | 59.7195 | 50.0004 | 22.7629 | 49.8147 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.767 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 22.7678 | 62.4328 | 59.6 | 50.0004 | 22.7748 | 68.0713 | 59.4 | 50.0004 | 22.7532 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1523 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 22.7501 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.7745 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7711 | 30.7655 | 60.6 | 50.0004 | 22.7847 | 23.6833 | 60.8 | 50.0004 | 22.7831 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.7673 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.7708 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7778 | 76.9356 | 60.2 | 82.9995 | 22.774 | 76.2004 | 60.4 | 82.9995 | 22.7754 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.7573 | 57.7158 | 60.8 | 82.9995 | 22.7732 | 13.4863 | 59.6 | 0 | 22.7715 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7695 | 0.29601 | 60 | 0 | 22.7646 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7726 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7659 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7667 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7594 | 37.1257 | 60.4 | 50.0004 | 22.7722 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.7648 | 49.7284 | 60 | 50.0004 | 22.7512 | 69.9008 | 60.4 | 82.9995 | 22.7502 | 76.8529 | 60.2 | 82.9995 | 22.7744 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7745 | 62.2428 | 59.7212 | 50.0004 | 22.7712 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7753 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 22.7761 | 62.4328 | 59.6 | 50.0004 | 22.7832 | 68.0642 | 59.4 | 50.0004 | 22.7615 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1609 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 22.7584 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.7829 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7794 | 30.7655 | 60.6 | 50.0004 | 22.793 | 23.6769 | 60.8 | 50.0004 | 22.7914 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.7757 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.7791 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7861 | 76.9285 | 60.2 | 82.9995 | 22.7823 | 76.2004 | 60.4 | 82.9995 | 22.7837 | 70.0375 | 60.4 | 82.9995 | 22.7656 | 57.7158 | 60.8 | 82.9995 | 22.7815 | 13.4863 | 59.6 | 0 | 22.7798 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7778 | 0.29628 | 60 | 0 | 22.7729 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7809 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7742 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.775 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7678 | 37.1257 | 60.4 | 50.0004 | 22.7805 | 43.888 | 60.2 | 50.0004 | 22.7731 | 49.7265 | 60 | 50.0004 | 22.7595 | 69.9008 | 60.4 | 82.9995 | 22.7585 | 76.8529 | 60.2 | 82.9995 | 22.7827 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7828 | 62.2428 | 59.7229 | 50.0004 | 22.7797 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7836 | 49.7689 | 60 | 50.0004 | 22.7845 | 62.4328 | 59.6 | 50.0004 | 22.7915 | 68.0642 | 59.4 | 50.0004 | 22.7698 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1692 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 22.7667 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.7913 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 22.7877 | 30.7655 | 60.6 | 50.0004 | 22.8014 | 23.6769 | 60.8 | 50.0004 | 22.7997 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.784 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.7875 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.7944 | 76.9285 | 60.2 | 82.9995 | 22.7906 | 76.088 | 60.4 | 82.9995 | 22.792 | 70.0358 | 60.4 | 82.9995 | 22.7739 | 57.7158 | 60.8 | 82.9995 | 22.7898 | 13.4863 | 59.6 | 0 | 22.7881 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7861 | 0.29628 | 60 | 0 | 22.7812 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7892 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7826 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7833 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7761 | 37.1257 | 60.4 | 50.0004 | 22.7889 | 43.888 | 60.2 | 50.0004 | 22.7815 | 49.7265 | 60 | 50.0004 | 22.7678 | 69.9008 | 60.4 | 82.9995 | 22.7668 | 76.8529 | 60.2 | 82.9995 | 22.791 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7911 | 62.2414 | 59.7245 | 50.0004 | 22.7881 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.7919 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 22.7928 | 62.4358 | 59.6 | 50.0004 | 22.7998 | 68.0642 | 59.4 | 50.0004 | 22.7781 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1775 | 82.7452 | 60 | 82.9995 | 22.7751 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.7996 | 43.8828 | 60.2 | 50.0004 | 22.7961 | 30.769 | 60.6 | 50.0004 | 22.8098 | 23.6769 | 60.8 | 50.0004 | 22.808 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.7923 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.7958 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.8029 | 76.9322 | 60.2 | 82.9995 | 22.799 | 76.088 | 60.4 | 82.9995 | 22.8003 | 70.0358 | 60.4 | 82.9995 | 22.7822 | 57.7158 | 60.8 | 82.9995 | 22.7981 | 13.4863 | 59.6 | 0 | 22.7964 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.7944 | 0.29628 | 60 | 0 | 22.7896 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.7975 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7909 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7916 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7844 | 37.1257 | 60.4 | 50.0004 | 22.7972 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.7898 | 49.7297 | 60 | 50.0004 | 22.7761 | 69.9447 | 60.4 | 82.9995 | 22.7751 | 76.8529 | 60.2 | 82.9995 | 22.7993 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.7996 | 62.2414 | 59.7262 | 50.0004 | 22.7964 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8002 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 22.8013 | 62.4358 | 59.6 | 50.0004 | 22.8081 | 68.0642 | 59.4 | 50.0004 | 22.7864 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1858 | 82.7421 | 60 | 82.9995 | 22.7834 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.8079 | 43.8828 | 60.2 | 50.0004 | 22.8044 | 30.769 | 60.6 | 50.0004 | 22.8181 | 23.6769 | 60.8 | 50.0004 | 22.8164 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8007 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.8041 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.8112 | 76.9322 | 60.2 | 82.9995 | 22.8073 | 75.9878 | 60.4 | 82.9995 | 22.8088 | 70.0358 | 60.4 | 82.9995 | 22.7905 | 57.7158 | 60.8 | 82.9995 | 22.8064 | 13.4863 | 59.6 | 0 | 22.8047 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8027 | 0.29628 | 60 | 0 | 22.7979 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8058 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.7993 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.7999 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.7928 | 37.1257 | 60.4 | 50.0004 | 22.8057 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.7981 | 49.7297 | 60 | 50.0004 | 22.7844 | 69.9447 | 60.4 | 82.9995 | 22.7834 | 76.8527 | 60.2 | 82.9995 | 22.8079 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8079 | 62.2414 | 59.7279 | 50.0004 | 22.8047 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8085 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 22.8096 | 62.4074 | 59.6 | 50.0004 | 22.8164 | 68.0642 | 59.4 | 50.0004 | 22.7947 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.1941 | 82.7421 | 60 | 82.9995 | 22.7917 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.8162 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8127 | 30.7144 | 60.6 | 50.0004 | 22.8264 | 23.6477 | 60.8 | 50.0004 | 22.8247 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.809 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.8124 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 22.8195 | 76.9371 | 60.2 | 82.9995 | 22.8156 | 75.9878 | 60.4 | 82.9995 | 22.8171 | 70.0358 | 60.4 | 82.9995 | 22.7988 | 57.7158 | 60.8 | 82.9995 | 22.8149 | 13.4874 | 59.6 | 0 | 22.813 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8113 | 0.29628 | 60 | 0 | 22.8063 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8142 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8076 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8083 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8011 | 37.125 | 60.4 | 50.0004 | 22.814 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.8065 | 49.7286 | 60 | 50.0004 | 22.7927 | 69.9417 | 60.4 | 82.9995 | 22.7917 | 76.8527 | 60.2 | 82.9995 | 22.8162 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8163 | 62.2414 | 59.7295 | 50.0004 | 22.813 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8169 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 22.8179 | 62.4074 | 59.6 | 50.0004 | 22.8247 | 68.0642 | 59.4 | 50.0004 | 22.803 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2024 | 82.7404 | 60 | 82.9995 | 22.8 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.8246 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8211 | 30.7144 | 60.6 | 50.0004 | 22.8347 | 23.6477 | 60.8 | 50.0004 | 22.8331 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8173 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.8208 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8278 | 76.9371 | 60.2 | 82.9995 | 22.8239 | 75.9964 | 60.4 | 82.9995 | 22.8254 | 70.0416 | 60.4 | 82.9995 | 22.8071 | 57.7073 | 60.8 | 82.9995 | 22.8232 | 13.4874 | 59.6 | 0 | 22.8215 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8196 | 0.29628 | 60 | 0 | 22.8146 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8225 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8159 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8167 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8094 | 37.125 | 60.4 | 50.0004 | 22.8223 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.8148 | 49.7286 | 60 | 50.0004 | 22.801 | 69.9417 | 60.4 | 82.9995 | 22.8 | 76.8579 | 60.2 | 82.9995 | 22.8245 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8246 | 62.2484 | 59.7312 | 50.0004 | 22.8213 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8252 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 22.8262 | 62.4074 | 59.6 | 50.0004 | 22.8331 | 68.0692 | 59.4 | 50.0004 | 22.8113 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2107 | 82.7404 | 60 | 82.9995 | 22.8083 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.8329 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8294 | 30.7144 | 60.6 | 50.0004 | 22.8431 | 23.6476 | 60.8 | 50.0004 | 22.8414 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8256 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.8291 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8362 | 76.9179 | 60.2 | 82.9995 | 22.8322 | 75.9964 | 60.4 | 82.9995 | 22.8337 | 70.0416 | 60.4 | 82.9995 | 22.8154 | 57.7073 | 60.8 | 82.9995 | 22.8315 | 13.4873 | 59.6 | 0 | 22.8298 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8279 | 0.29596 | 60 | 0 | 22.8229 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8308 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8242 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.825 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8177 | 37.1487 | 60.4 | 50.0004 | 22.8306 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.8231 | 49.7176 | 60 | 50.0004 | 22.8093 | 69.9417 | 60.4 | 82.9995 | 22.8083 | 76.8579 | 60.2 | 82.9995 | 22.8328 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8329 | 62.2484 | 59.7329 | 50.0004 | 22.8296 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8336 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 22.8345 | 62.4074 | 59.6 | 50.0004 | 22.8414 | 68.0692 | 59.4 | 50.0004 | 22.8196 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.219 | 82.7404 | 60 | 82.9995 | 22.8167 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.8412 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8378 | 30.7144 | 60.6 | 50.0004 | 22.8514 | 23.6476 | 60.8 | 50.0004 | 22.8497 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.834 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.8374 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8445 | 76.9179 | 60.2 | 82.9995 | 22.8407 | 75.9288 | 60.4 | 82.9995 | 22.842 | 70.0416 | 60.4 | 82.9995 | 22.824 | 57.7073 | 60.8 | 82.9995 | 22.8398 | 13.4873 | 59.6 | 0 | 22.8381 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8362 | 0.29596 | 60 | 0 | 22.8313 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8392 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8325 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8334 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8262 | 37.1487 | 60.4 | 50.0004 | 22.8389 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.8314 | 49.7176 | 60 | 50.0004 | 22.8179 | 69.9417 | 60.4 | 82.9995 | 22.8167 | 76.8584 | 60.2 | 82.9995 | 22.8411 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8412 | 62.2403 | 59.7345 | 50.0004 | 22.838 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8419 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 22.8429 | 62.4074 | 59.6 | 50.0004 | 22.8499 | 68.079 | 59.4 | 50.0004 | 22.8281 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2273 | 82.7404 | 60 | 82.9995 | 22.825 | 46.4911 | 60.2 | 50.0004 | 22.8496 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8461 | 30.7144 | 60.6 | 50.0004 | 22.8597 | 23.6505 | 60.8 | 50.0004 | 22.8581 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8423 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.8458 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8528 | 76.905 | 60.2 | 82.9995 | 22.849 | 75.9288 | 60.4 | 82.9995 | 22.8503 | 70.0416 | 60.4 | 82.9995 | 22.8323 | 57.7073 | 60.8 | 82.9995 | 22.8481 | 13.4009 | 59.6 | 0 | 22.8464 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8445 | 0.29596 | 60 | 0 | 22.8396 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8475 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8409 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8417 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8345 | 37.1492 | 60.4 | 50.0004 | 22.8473 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.8397 | 49.7336 | 60 | 50.0004 | 22.8262 | 69.9379 | 60.4 | 82.9995 | 22.825 | 76.8584 | 60.2 | 82.9995 | 22.8494 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8495 | 62.2403 | 59.7362 | 50.0004 | 22.8463 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8502 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 22.8513 | 62.4074 | 59.6 | 50.0004 | 22.8582 | 68.079 | 59.4 | 50.0004 | 22.8364 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2356 | 82.7404 | 60 | 82.9995 | 22.8334 | 46.4895 | 60.2 | 50.0004 | 22.8579 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8544 | 30.7144 | 60.6 | 50.0004 | 22.8681 | 23.6505 | 60.8 | 50.0004 | 22.8665 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8506 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.8541 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8611 | 76.905 | 60.2 | 82.9995 | 22.8573 | 75.9429 | 60.4 | 82.9995 | 22.8586 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.8406 | 57.7073 | 60.8 | 82.9995 | 22.8564 | 13.4009 | 59.6 | 0 | 22.8547 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8528 | 0.29596 | 60 | 0 | 22.8479 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8558 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8492 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.85 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8428 | 37.1492 | 60.4 | 50.0004 | 22.8556 | 43.8868 | 60.2 | 50.0004 | 22.848 | 49.7336 | 60 | 50.0004 | 22.8345 | 69.9379 | 60.4 | 82.9995 | 22.8335 | 76.8655 | 60.2 | 82.9995 | 22.8577 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8579 | 62.2312 | 59.7379 | 50.0004 | 22.8547 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8585 | 49.7825 | 60 | 50.0004 | 22.8596 | 62.4102 | 59.6 | 50.0004 | 22.8665 | 68.0831 | 59.4 | 50.0004 | 22.8447 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2441 | 82.7404 | 60 | 82.9995 | 22.8417 | 46.4895 | 60.2 | 50.0004 | 22.8663 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8627 | 30.7176 | 60.6 | 50.0004 | 22.8764 | 23.6505 | 60.8 | 50.0004 | 22.8748 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8589 | 10.0928 | 61.2 | 50.0004 | 22.8624 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8695 | 76.9 | 60.2 | 82.9995 | 22.8656 | 75.9429 | 60.4 | 82.9995 | 22.8669 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.8489 | 57.7073 | 60.8 | 82.9995 | 22.8647 | 13.4014 | 59.6 | 0 | 22.863 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8611 | 0.29596 | 60 | 0 | 22.8562 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8641 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8577 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8583 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8512 | 37.1492 | 60.4 | 50.0004 | 22.8639 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 22.8563 | 49.7336 | 60 | 50.0004 | 22.8428 | 69.9578 | 60.4 | 82.9995 | 22.8418 | 76.8655 | 60.2 | 82.9995 | 22.866 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8662 | 62.2312 | 59.7395 | 50.0004 | 22.863 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8668 | 49.7825 | 60 | 50.0004 | 22.8679 | 62.4102 | 59.6 | 50.0004 | 22.8748 | 68.0831 | 59.4 | 50.0004 | 22.853 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2524 | 82.7696 | 60 | 82.9995 | 22.85 | 46.4895 | 60.2 | 50.0004 | 22.8746 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8711 | 30.7176 | 60.6 | 50.0004 | 22.8848 | 23.6505 | 60.8 | 50.0004 | 22.8831 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8673 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.8707 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8778 | 76.9 | 60.2 | 82.9995 | 22.8739 | 75.9453 | 60.4 | 82.9995 | 22.8755 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.8572 | 57.7073 | 60.8 | 82.9995 | 22.8733 | 13.4014 | 59.6 | 0 | 22.8713 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8696 | 0.29596 | 60 | 0 | 22.8645 | 7.8375 | 61.2 | 50.0004 | 22.8724 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.866 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8666 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8595 | 37.1492 | 60.4 | 50.0004 | 22.8723 | 43.8901 | 60.2 | 50.0004 | 22.8647 | 49.7336 | 60 | 50.0004 | 22.8511 | 69.9578 | 60.4 | 82.9995 | 22.8501 | 76.8591 | 60.2 | 82.9995 | 22.8745 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8746 | 62.2312 | 59.7412 | 50.0004 | 22.8713 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8751 | 49.7855 | 60 | 50.0004 | 22.8762 | 62.3783 | 59.6 | 50.0004 | 22.8831 | 68.0831 | 59.4 | 50.0004 | 22.8613 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2607 | 82.7696 | 60 | 82.9995 | 22.8583 | 46.4895 | 60.2 | 50.0004 | 22.8829 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8795 | 30.7176 | 60.6 | 50.0004 | 22.8931 | 23.6505 | 60.8 | 50.0004 | 22.8914 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8757 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.879 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8861 | 76.9 | 60.2 | 82.9995 | 22.8822 | 75.9453 | 60.4 | 82.9995 | 22.8838 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.8655 | 57.7073 | 60.8 | 82.9995 | 22.8816 | 13.4014 | 59.6 | 0 | 22.8796 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8779 | 0.29624 | 60 | 0 | 22.8729 | 7.8384 | 61.2 | 50.0004 | 22.8809 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8743 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8749 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8678 | 37.1484 | 60.4 | 50.0004 | 22.8806 | 43.8999 | 60.2 | 50.0004 | 22.873 | 49.7405 | 60 | 50.0004 | 22.8594 | 69.9578 | 60.4 | 82.9995 | 22.8584 | 76.8591 | 60.2 | 82.9995 | 22.8828 | 5.719 | 59.8 | 0 | 22.8829 | 62.2312 | 59.7429 | 50.0004 | 22.8796 | 49.7994 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8834 | 49.7855 | 60 | 50.0004 | 22.8845 | 62.3783 | 59.6 | 50.0004 | 22.8914 | 68.0831 | 59.4 | 50.0004 | 22.8696 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.269 | 82.7598 | 60 | 82.9995 | 22.8666 | 46.3703 | 60.2 | 50.0004 | 22.8912 | 43.8783 | 60.2 | 50.0004 | 22.8878 | 30.7176 | 60.6 | 50.0004 | 22.9014 | 23.6505 | 60.8 | 50.0004 | 22.8998 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.884 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.8875 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.8945 | 76.9 | 60.2 | 82.9995 | 22.8905 | 75.9393 | 60.4 | 82.9995 | 22.8921 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.8738 | 57.6723 | 60.8 | 82.9995 | 22.8899 | 13.4014 | 59.6 | 0 | 22.8882 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8862 | 0.29624 | 60 | 0 | 22.8812 | 7.8384 | 61.2 | 50.0004 | 22.8892 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8826 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8833 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8761 | 37.1484 | 60.4 | 50.0004 | 22.8889 | 43.8999 | 60.2 | 50.0004 | 22.8815 | 49.7405 | 60 | 50.0004 | 22.8677 | 69.9578 | 60.4 | 82.9995 | 22.8667 | 76.868 | 60.2 | 82.9995 | 22.8911 | 5.718 | 59.8 | 0 | 22.8912 | 62.2317 | 59.7445 | 50.0004 | 22.8879 | 49.7939 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.8918 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.8928 | 62.3783 | 59.6 | 50.0004 | 22.8998 | 68.0859 | 59.4 | 50.0004 | 22.8779 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2773 | 82.7598 | 60 | 82.9995 | 22.875 | 46.3703 | 60.2 | 50.0004 | 22.8996 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 22.8961 | 30.7176 | 60.6 | 50.0004 | 22.9098 | 23.6499 | 60.8 | 50.0004 | 22.9081 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.8923 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.8958 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9028 | 76.9066 | 60.2 | 82.9995 | 22.899 | 75.9393 | 60.4 | 82.9995 | 22.9004 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.8821 | 57.6723 | 60.8 | 82.9995 | 22.8982 | 13.4024 | 59.6 | 0 | 22.8965 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.8945 | 0.29624 | 60 | 0 | 22.8895 | 7.8384 | 61.2 | 50.0004 | 22.8975 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8909 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8916 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8844 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 22.8972 | 43.8999 | 60.2 | 50.0004 | 22.8898 | 49.7405 | 60 | 50.0004 | 22.876 | 69.9553 | 60.4 | 82.9995 | 22.875 | 76.868 | 60.2 | 82.9995 | 22.8994 | 5.718 | 59.8 | 0 | 22.8995 | 62.2317 | 59.7462 | 50.0004 | 22.8964 | 49.7939 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9001 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9012 | 62.3783 | 59.6 | 50.0004 | 22.9081 | 68.0859 | 59.4 | 50.0004 | 22.8862 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2856 | 82.7664 | 60 | 82.9995 | 22.8833 | 46.3703 | 60.2 | 50.0004 | 22.9079 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 22.9045 | 30.7176 | 60.6 | 50.0004 | 22.9182 | 23.6499 | 60.8 | 50.0004 | 22.9164 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9006 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.9041 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9111 | 76.9066 | 60.2 | 82.9995 | 22.9073 | 75.9393 | 60.4 | 82.9995 | 22.9087 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.8904 | 57.6686 | 60.8 | 82.9995 | 22.9065 | 13.4024 | 59.6 | 0 | 22.9048 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.9028 | 0.29624 | 60 | 0 | 22.8979 | 7.8384 | 61.2 | 50.0004 | 22.9058 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.8993 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.8999 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.8928 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 22.9055 | 43.8999 | 60.2 | 50.0004 | 22.8981 | 49.7405 | 60 | 50.0004 | 22.8845 | 69.9553 | 60.4 | 82.9995 | 22.8833 | 76.882 | 60.2 | 82.9995 | 22.9077 | 5.718 | 59.8 | 0 | 22.9078 | 62.2378 | 59.7479 | 50.0004 | 22.9047 | 49.7939 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9086 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9097 | 62.3714 | 59.6 | 50.0004 | 22.9165 | 68.0859 | 59.4 | 50.0004 | 22.8948 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.2939 | 82.7664 | 60 | 82.9995 | 22.8917 | 46.3703 | 60.2 | 50.0004 | 22.9163 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 22.9128 | 30.7161 | 60.6 | 50.0004 | 22.9265 | 23.6204 | 60.8 | 50.0004 | 22.9248 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.909 | 10.0922 | 61.2 | 50.0004 | 22.9125 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9194 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 22.9156 | 75.9393 | 60.4 | 82.9995 | 22.917 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.8989 | 57.6686 | 60.8 | 82.9995 | 22.9148 | 13.4024 | 59.6 | 0 | 22.9131 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.9111 | 0.29624 | 60 | 0 | 22.9062 | 7.8384 | 61.2 | 50.0004 | 22.9142 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9076 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9083 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9011 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 22.9139 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.9064 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 22.8928 | 69.9553 | 60.4 | 82.9995 | 22.8916 | 76.882 | 60.2 | 82.9995 | 22.916 | 5.718 | 59.8 | 0 | 22.9163 | 62.2378 | 59.7495 | 50.0004 | 22.9131 | 49.7939 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9169 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.918 | 62.3714 | 59.6 | 50.0004 | 22.9248 | 68.0859 | 59.4 | 50.0004 | 22.9031 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3022 | 82.7618 | 60 | 82.9995 | 22.9 | 46.2118 | 60.2 | 50.0004 | 22.9246 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 22.9211 | 30.7161 | 60.6 | 50.0004 | 22.9348 | 23.6204 | 60.8 | 50.0004 | 22.9331 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9173 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9208 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9279 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 22.924 | 75.8913 | 60.4 | 82.9995 | 22.9255 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9072 | 57.621 | 60.8 | 82.9995 | 22.9231 | 13.4024 | 59.6 | 0 | 22.9214 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.9194 | 0.29624 | 60 | 0 | 22.9146 | 7.8384 | 61.2 | 50.0004 | 22.9225 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9159 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9166 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9094 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 22.9222 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.9147 | 49.7369 | 60 | 50.0004 | 22.9011 | 69.9553 | 60.4 | 82.9995 | 22.8999 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 22.9243 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 22.9246 | 62.2378 | 59.7512 | 50.0004 | 22.9214 | 49.7939 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9252 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9263 | 62.345 | 59.6 | 50.0004 | 22.9331 | 68.0859 | 59.4 | 50.0004 | 22.9114 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3105 | 82.7618 | 60 | 82.9995 | 22.9083 | 46.2118 | 60.2 | 50.0004 | 22.9329 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 22.9294 | 30.7161 | 60.6 | 50.0004 | 22.9431 | 23.6204 | 60.8 | 50.0004 | 22.9415 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9256 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9291 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9362 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 22.9323 | 75.8913 | 60.4 | 82.9995 | 22.9338 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9155 | 57.621 | 60.8 | 82.9995 | 22.9314 | 13.4024 | 59.6 | 0 | 22.9297 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.928 | 0.29602 | 60 | 0 | 22.9229 | 7.9873 | 61.2 | 50.0004 | 22.9308 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9243 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9249 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9178 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 22.9307 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.923 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 22.9094 | 69.9957 | 60.4 | 82.9995 | 22.9084 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 22.9326 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 22.933 | 62.2378 | 59.7529 | 50.0004 | 22.9297 | 49.7939 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9335 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9346 | 62.345 | 59.6 | 50.0004 | 22.9414 | 68.0859 | 59.4 | 50.0004 | 22.9197 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3188 | 82.7609 | 60 | 82.9995 | 22.9166 | 46.0831 | 60.2 | 50.0004 | 22.9413 | 43.9127 | 60.2 | 50.0004 | 22.9378 | 30.7161 | 60.6 | 50.0004 | 22.9515 | 23.6204 | 60.8 | 50.0004 | 22.9498 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.934 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9374 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9445 | 76.9258 | 60.2 | 82.9995 | 22.9406 | 75.9015 | 60.4 | 82.9995 | 22.9421 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9238 | 57.5824 | 60.8 | 82.9995 | 22.9399 | 13.4024 | 59.6 | 0 | 22.938 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.9363 | 0.29602 | 60 | 0 | 22.9312 | 7.9873 | 61.2 | 50.0004 | 22.9391 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9326 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9332 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9261 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 22.939 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.9313 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 22.9177 | 69.9957 | 60.4 | 82.9995 | 22.9167 | 76.8941 | 60.2 | 82.9995 | 22.9412 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 22.9413 | 62.2378 | 59.7545 | 50.0004 | 22.938 | 49.7684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9418 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9429 | 62.3418 | 59.6 | 50.0004 | 22.9497 | 68.0859 | 59.4 | 50.0004 | 22.928 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3274 | 82.7609 | 60 | 82.9995 | 22.925 | 46.0831 | 60.2 | 50.0004 | 22.9496 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 22.9461 | 30.7161 | 60.6 | 50.0004 | 22.9598 | 23.6204 | 60.8 | 50.0004 | 22.9581 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9423 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9458 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9529 | 76.9221 | 60.2 | 82.9995 | 22.9489 | 75.9015 | 60.4 | 82.9995 | 22.9504 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9321 | 57.5824 | 60.8 | 82.9995 | 22.9482 | 13.4024 | 59.6 | 0 | 22.9465 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.9446 | 0.29602 | 60 | 0 | 22.9396 | 7.9873 | 61.2 | 50.0004 | 22.9474 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9409 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9415 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9344 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 22.9473 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.9397 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 22.926 | 69.9951 | 60.4 | 82.9995 | 22.925 | 76.8941 | 60.2 | 82.9995 | 22.9495 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 22.9496 | 62.2378 | 59.7562 | 50.0004 | 22.9463 | 49.7684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9501 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9513 | 62.3418 | 59.6 | 50.0004 | 22.9581 | 68.0859 | 59.4 | 50.0004 | 22.9363 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3357 | 82.7637 | 60 | 82.9995 | 22.9333 | 46.0831 | 60.2 | 50.0004 | 22.9579 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 22.9545 | 30.7161 | 60.6 | 50.0004 | 22.9681 | 23.6204 | 60.8 | 50.0004 | 22.9664 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9506 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9541 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9612 | 76.9221 | 60.2 | 82.9995 | 22.9572 | 75.9015 | 60.4 | 82.9995 | 22.9587 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9404 | 57.5866 | 60.8 | 82.9995 | 22.9565 | 13.4024 | 59.6 | 0 | 22.9548 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 22.9529 | 0.29602 | 60 | 0 | 22.9479 | 7.9873 | 61.2 | 50.0004 | 22.9558 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9492 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.95 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9427 | 37.1429 | 60.4 | 50.0004 | 22.9556 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.948 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 22.9343 | 69.9951 | 60.4 | 82.9995 | 22.9333 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 22.9578 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 22.9579 | 62.2454 | 59.7579 | 50.0004 | 22.9547 | 49.7684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9585 | 49.7893 | 60 | 50.0004 | 22.9596 | 62.3381 | 59.6 | 50.0004 | 22.9664 | 68.0879 | 59.4 | 50.0004 | 22.9446 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.344 | 82.7637 | 60 | 82.9995 | 22.9416 | 46.0831 | 60.2 | 50.0004 | 22.9662 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 22.9628 | 30.7161 | 60.6 | 50.0004 | 22.9765 | 23.6189 | 60.8 | 50.0004 | 22.9748 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9589 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9624 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9695 | 76.936 | 60.2 | 82.9995 | 22.9657 | 75.9015 | 60.4 | 82.9995 | 22.967 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9487 | 57.5866 | 60.8 | 82.9995 | 22.9648 | 13.4034 | 59.6 | 0 | 22.9631 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 22.9612 | 0.29602 | 60 | 0 | 22.9562 | 7.9873 | 61.2 | 50.0004 | 22.9641 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9576 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9583 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9512 | 37.1227 | 60.4 | 50.0004 | 22.9639 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.9564 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 22.9426 | 69.9951 | 60.4 | 82.9995 | 22.9417 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 22.9661 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 22.9662 | 62.2454 | 59.7596 | 50.0004 | 22.963 | 49.7684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9668 | 49.7893 | 60 | 50.0004 | 22.968 | 62.3381 | 59.6 | 50.0004 | 22.9749 | 68.0879 | 59.4 | 50.0004 | 22.9529 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3523 | 82.7637 | 60 | 82.9995 | 22.95 | 46.0829 | 60.2 | 50.0004 | 22.9746 | 43.9137 | 60.2 | 50.0004 | 22.9711 | 30.7161 | 60.6 | 50.0004 | 22.9848 | 23.6189 | 60.8 | 50.0004 | 22.9832 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9673 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9708 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9778 | 76.936 | 60.2 | 82.9995 | 22.974 | 75.8595 | 60.4 | 82.9995 | 22.9753 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.957 | 57.5839 | 60.8 | 82.9995 | 22.9731 | 13.4034 | 59.6 | 0 | 22.9714 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 22.9695 | 0.29602 | 60 | 0 | 22.9646 | 7.9873 | 61.2 | 50.0004 | 22.9724 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9659 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9666 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9595 | 37.1227 | 60.4 | 50.0004 | 22.9723 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.9647 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 22.9509 | 69.9951 | 60.4 | 82.9995 | 22.95 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 22.9744 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 22.9746 | 62.2432 | 59.7612 | 50.0004 | 22.9714 | 49.7684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9752 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9763 | 62.3417 | 59.6 | 50.0004 | 22.9832 | 68.0879 | 59.4 | 50.0004 | 22.9612 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3606 | 82.7637 | 60 | 82.9995 | 22.9583 | 46.0829 | 60.2 | 50.0004 | 22.9829 | 43.913 | 60.2 | 50.0004 | 22.9795 | 30.7156 | 60.6 | 50.0004 | 22.9932 | 23.6189 | 60.8 | 50.0004 | 22.9915 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9756 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9791 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9862 | 76.9302 | 60.2 | 82.9995 | 22.9823 | 75.8595 | 60.4 | 82.9995 | 22.9836 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9653 | 57.5839 | 60.8 | 82.9995 | 22.9814 | 13.4033 | 59.6 | 0 | 22.9797 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 22.9778 | 0.29602 | 60 | 0 | 22.9729 | 8.096 | 61.2 | 50.0004 | 22.9808 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9742 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.975 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9678 | 37.1227 | 60.4 | 50.0004 | 22.9806 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.973 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 22.9592 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 22.9583 | 76.891 | 60.2 | 82.9995 | 22.9827 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 22.9829 | 62.2432 | 59.7629 | 50.0004 | 22.9797 | 49.7684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9835 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9846 | 62.3417 | 59.6 | 50.0004 | 22.9915 | 68.0879 | 59.4 | 50.0004 | 22.9695 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3689 | 82.7699 | 60 | 82.9995 | 22.9666 | 46.0829 | 60.2 | 50.0004 | 22.9913 | 43.913 | 60.2 | 50.0004 | 22.9879 | 30.7156 | 60.6 | 50.0004 | 23.0015 | 23.6189 | 60.8 | 50.0004 | 22.9998 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9839 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9874 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 22.9945 | 76.9302 | 60.2 | 82.9995 | 22.9906 | 75.8446 | 60.4 | 82.9995 | 22.9922 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9736 | 57.5849 | 60.8 | 82.9995 | 22.99 | 13.4033 | 59.6 | 0 | 22.988 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 22.9863 | 0.29602 | 60 | 0 | 22.9812 | 8.096 | 61.2 | 50.0004 | 22.9891 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9827 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9833 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9762 | 37.1227 | 60.4 | 50.0004 | 22.9889 | 43.9038 | 60.2 | 50.0004 | 22.9813 | 49.7414 | 60 | 50.0004 | 22.9675 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 22.9666 | 76.8795 | 60.2 | 82.9995 | 22.991 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 22.9913 | 62.2602 | 59.7646 | 50.0004 | 22.988 | 49.7684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 22.9918 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 22.9929 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 22.9998 | 68.1307 | 59.4 | 50.0004 | 22.978 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3772 | 82.7699 | 60 | 82.9995 | 22.9749 | 46.0829 | 60.2 | 50.0004 | 22.9996 | 43.913 | 60.2 | 50.0004 | 22.9962 | 30.7156 | 60.6 | 50.0004 | 23.0098 | 23.6189 | 60.8 | 50.0004 | 23.0082 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 22.9922 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 22.9957 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0028 | 76.9302 | 60.2 | 82.9995 | 22.9989 | 75.8446 | 60.4 | 82.9995 | 23.0005 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9819 | 57.5849 | 60.8 | 82.9995 | 22.9983 | 13.4033 | 59.6 | 0 | 22.9963 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 22.9946 | 0.29626 | 60 | 0 | 22.9895 | 8.096 | 61.2 | 50.0004 | 22.9974 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.991 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9916 | 30.3694 | 60.6 | 50.0004 | 22.9845 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 22.9973 | 43.9017 | 60.2 | 50.0004 | 22.9896 | 49.7671 | 60 | 50.0004 | 22.9761 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 22.9749 | 76.8795 | 60.2 | 82.9995 | 22.9993 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 22.9996 | 62.2602 | 59.7662 | 50.0004 | 22.9963 | 49.7684 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0001 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 23.0012 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 23.0081 | 68.1307 | 59.4 | 50.0004 | 22.9863 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3855 | 82.7699 | 60 | 82.9995 | 22.9833 | 46.0829 | 60.2 | 50.0004 | 23.0079 | 43.913 | 60.2 | 50.0004 | 23.0045 | 30.7156 | 60.6 | 50.0004 | 23.0182 | 23.6189 | 60.8 | 50.0004 | 23.0165 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0006 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 23.004 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0112 | 76.9302 | 60.2 | 82.9995 | 23.0072 | 75.8378 | 60.4 | 82.9995 | 23.0088 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9905 | 57.5849 | 60.8 | 82.9995 | 23.0066 | 13.4033 | 59.6 | 0 | 23.0046 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 23.0029 | 0.29626 | 60 | 0 | 22.9978 | 8.096 | 61.2 | 50.0004 | 23.0057 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 22.9993 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 22.9999 | 30.3721 | 60.6 | 50.0004 | 22.9928 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.0056 | 43.9017 | 60.2 | 50.0004 | 22.9979 | 49.7671 | 60 | 50.0004 | 22.9844 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 22.9832 | 76.8837 | 60.2 | 82.9995 | 23.0078 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.0079 | 62.2482 | 59.7679 | 50.0004 | 23.0046 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0084 | 49.7913 | 60 | 50.0004 | 23.0096 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 23.0164 | 68.1307 | 59.4 | 50.0004 | 22.9946 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.3938 | 82.7699 | 60 | 82.9995 | 22.9916 | 46.0829 | 60.2 | 50.0004 | 23.0163 | 43.9269 | 60.2 | 50.0004 | 23.0128 | 30.7148 | 60.6 | 50.0004 | 23.0266 | 23.6243 | 60.8 | 50.0004 | 23.0248 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.009 | 10.0913 | 61.2 | 50.0004 | 23.0125 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0195 | 76.9179 | 60.2 | 82.9995 | 23.0155 | 75.8378 | 60.4 | 82.9995 | 23.0171 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 22.9988 | 57.5849 | 60.8 | 82.9995 | 23.0149 | 13.4033 | 59.6 | 0 | 23.0132 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 23.0112 | 0.29626 | 60 | 0 | 23.0061 | 8.2041 | 61.2 | 50.0004 | 23.014 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 23.0076 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 23.0082 | 30.3721 | 60.6 | 50.0004 | 23.0011 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.0139 | 43.9017 | 60.2 | 50.0004 | 23.0062 | 49.7647 | 60 | 50.0004 | 22.9927 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 22.9917 | 76.8837 | 60.2 | 82.9995 | 23.0161 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.0162 | 62.2482 | 59.7696 | 50.0004 | 23.0129 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0167 | 49.7913 | 60 | 50.0004 | 23.0179 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 23.0248 | 68.1307 | 59.4 | 50.0004 | 23.0029 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4021 | 82.7476 | 60 | 82.9995 | 22.9999 | 46.0845 | 60.2 | 50.0004 | 23.0246 | 43.9269 | 60.2 | 50.0004 | 23.0212 | 30.7148 | 60.6 | 50.0004 | 23.0349 | 23.6243 | 60.8 | 50.0004 | 23.0332 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0173 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0208 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0278 | 76.9179 | 60.2 | 82.9995 | 23.0238 | 75.7398 | 60.4 | 82.9995 | 23.0254 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0071 | 57.5764 | 60.8 | 82.9995 | 23.0232 | 13.4033 | 59.6 | 0 | 23.0215 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 23.0195 | 0.29626 | 60 | 0 | 23.0145 | 8.2041 | 61.2 | 50.0004 | 23.0223 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 23.016 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 23.0166 | 30.3721 | 60.6 | 50.0004 | 23.0095 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.0222 | 43.9017 | 60.2 | 50.0004 | 23.0146 | 49.7647 | 60 | 50.0004 | 23.001 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 23.0244 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.0245 | 62.2508 | 59.7712 | 50.0004 | 23.0214 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.025 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 23.0264 | 62.3653 | 59.6 | 50.0004 | 23.0331 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0112 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4106 | 82.7476 | 60 | 82.9995 | 23.0082 | 46.0845 | 60.2 | 50.0004 | 23.033 | 43.9269 | 60.2 | 50.0004 | 23.0295 | 30.7133 | 60.6 | 50.0004 | 23.0432 | 23.6262 | 60.8 | 50.0004 | 23.0415 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0256 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0291 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0361 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 23.0323 | 75.7398 | 60.4 | 82.9995 | 23.0337 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0154 | 57.5764 | 60.8 | 82.9995 | 23.0315 | 13.4022 | 59.6 | 0 | 23.0298 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 23.0278 | 0.29626 | 60 | 0 | 23.0228 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.0308 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 23.0243 | 23.5721 | 60.8 | 50.0004 | 23.0249 | 30.3721 | 60.6 | 50.0004 | 23.0178 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.0305 | 43.8994 | 60.2 | 50.0004 | 23.0229 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 23.0093 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0083 | 76.8799 | 60.2 | 82.9995 | 23.0327 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.033 | 62.2508 | 59.7729 | 50.0004 | 23.0297 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0334 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 23.0347 | 62.3653 | 59.6 | 50.0004 | 23.0415 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0195 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4189 | 82.7514 | 60 | 82.9995 | 23.0165 | 46.0845 | 60.2 | 50.0004 | 23.0413 | 43.9269 | 60.2 | 50.0004 | 23.0378 | 30.7133 | 60.6 | 50.0004 | 23.0515 | 23.6262 | 60.8 | 50.0004 | 23.0498 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0339 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0375 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0446 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 23.0406 | 75.6242 | 60.4 | 82.9995 | 23.042 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0237 | 57.5786 | 60.8 | 82.9995 | 23.0398 | 13.4022 | 59.6 | 0 | 23.0381 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 23.0364 | 0.29626 | 60 | 0 | 23.0311 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.0391 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 23.0326 | 23.5719 | 60.8 | 50.0004 | 23.0332 | 30.3721 | 60.6 | 50.0004 | 23.0261 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.0389 | 43.8994 | 60.2 | 50.0004 | 23.0314 | 49.7621 | 60 | 50.0004 | 23.0176 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0166 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 23.041 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.0414 | 62.2449 | 59.7746 | 50.0004 | 23.0381 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0417 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 23.043 | 62.3719 | 59.6 | 50.0004 | 23.0498 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0278 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4272 | 82.7514 | 60 | 82.9995 | 23.0249 | 46.0845 | 60.2 | 50.0004 | 23.0496 | 43.9269 | 60.2 | 50.0004 | 23.0462 | 30.7133 | 60.6 | 50.0004 | 23.0599 | 23.6262 | 60.8 | 50.0004 | 23.0582 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0423 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0458 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0529 | 76.8979 | 60.2 | 82.9995 | 23.049 | 75.6242 | 60.4 | 82.9995 | 23.0505 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.032 | 57.5786 | 60.8 | 82.9995 | 23.0481 | 13.4 | 59.6 | 0 | 23.0464 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 23.0447 | 0.29589 | 60 | 0 | 23.0396 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.0474 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 23.041 | 23.5719 | 60.8 | 50.0004 | 23.0416 | 30.3721 | 60.6 | 50.0004 | 23.0345 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.0472 | 43.8945 | 60.2 | 50.0004 | 23.0397 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.0259 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0249 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 23.0493 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.0497 | 62.2449 | 59.7762 | 50.0004 | 23.0464 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0502 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 23.0513 | 62.3719 | 59.6 | 50.0004 | 23.0581 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0361 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4355 | 82.7549 | 60 | 82.9995 | 23.0332 | 46.0566 | 60.2 | 50.0004 | 23.058 | 43.9269 | 60.2 | 50.0004 | 23.0545 | 30.7133 | 60.6 | 50.0004 | 23.0682 | 23.6262 | 60.8 | 50.0004 | 23.0665 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0506 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0541 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0612 | 76.8979 | 60.2 | 82.9995 | 23.0573 | 75.6242 | 60.4 | 82.9995 | 23.0588 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0403 | 57.5786 | 60.8 | 82.9995 | 23.0566 | 13.4 | 59.6 | 0 | 23.0547 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 23.053 | 0.29589 | 60 | 0 | 23.0479 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.0558 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 23.0493 | 23.5723 | 60.8 | 50.0004 | 23.0499 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.0428 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.0557 | 43.8945 | 60.2 | 50.0004 | 23.048 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.0342 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0332 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 23.0576 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.058 | 62.2449 | 59.7779 | 50.0004 | 23.0547 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0585 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 23.0596 | 62.3681 | 59.6 | 50.0004 | 23.0664 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0447 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4438 | 82.7549 | 60 | 82.9995 | 23.0416 | 46.0566 | 60.2 | 50.0004 | 23.0663 | 43.9325 | 60.2 | 50.0004 | 23.0629 | 30.7133 | 60.6 | 50.0004 | 23.0765 | 23.6262 | 60.8 | 50.0004 | 23.0748 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0589 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0624 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0696 | 76.8902 | 60.2 | 82.9995 | 23.0656 | 75.6242 | 60.4 | 82.9995 | 23.0671 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0486 | 57.5786 | 60.8 | 82.9995 | 23.0649 | 13.4 | 59.6 | 0 | 23.063 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.0613 | 0.29589 | 60 | 0 | 23.0562 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.0641 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 23.0576 | 23.5723 | 60.8 | 50.0004 | 23.0582 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.0511 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.064 | 43.8945 | 60.2 | 50.0004 | 23.0563 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.0427 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0415 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 23.0659 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.0663 | 62.2449 | 59.7796 | 50.0004 | 23.063 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0668 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 23.068 | 62.3681 | 59.6 | 50.0004 | 23.0747 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.053 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4521 | 82.7549 | 60 | 82.9995 | 23.0499 | 46.0566 | 60.2 | 50.0004 | 23.0746 | 43.9325 | 60.2 | 50.0004 | 23.0712 | 30.7133 | 60.6 | 50.0004 | 23.0849 | 23.6262 | 60.8 | 50.0004 | 23.0832 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0673 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0708 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0779 | 76.8902 | 60.2 | 82.9995 | 23.0739 | 75.5213 | 60.4 | 82.9995 | 23.0754 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0569 | 57.5786 | 60.8 | 82.9995 | 23.0732 | 13.4 | 59.6 | 0 | 23.0715 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.0696 | 0.29589 | 60 | 0 | 23.0645 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.0724 | 16.7479 | 61 | 50.0004 | 23.0659 | 23.5752 | 60.8 | 50.0004 | 23.0665 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.0594 | 37.1231 | 60.4 | 50.0004 | 23.0723 | 43.8945 | 60.2 | 50.0004 | 23.0646 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.051 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0498 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 23.0745 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 23.0746 | 62.2449 | 59.7812 | 50.0004 | 23.0713 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0751 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.0763 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.083 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0613 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4604 | 82.7549 | 60 | 82.9995 | 23.0582 | 46.0566 | 60.2 | 50.0004 | 23.0829 | 43.9321 | 60.2 | 50.0004 | 23.0795 | 30.7133 | 60.6 | 50.0004 | 23.0932 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.0916 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0756 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0791 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0862 | 76.8681 | 60.2 | 82.9995 | 23.0822 | 75.5213 | 60.4 | 82.9995 | 23.0837 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0652 | 57.5786 | 60.8 | 82.9995 | 23.0815 | 13.401 | 59.6 | 0 | 23.0798 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.0779 | 0.29589 | 60 | 0 | 23.0728 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.0807 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.0743 | 23.5752 | 60.8 | 50.0004 | 23.0748 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.0677 | 37.1112 | 60.4 | 50.0004 | 23.0806 | 43.8945 | 60.2 | 50.0004 | 23.0729 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.0593 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0583 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 23.0828 | 5.7173 | 59.8 | 0 | 23.0829 | 62.2449 | 59.7829 | 50.0004 | 23.0797 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0834 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.0847 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.0914 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0696 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4688 | 82.75 | 60 | 82.9995 | 23.0665 | 46.057 | 60.2 | 50.0004 | 23.0913 | 43.9321 | 60.2 | 50.0004 | 23.0879 | 30.7133 | 60.6 | 50.0004 | 23.1016 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.0999 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0839 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0874 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.0945 | 76.8681 | 60.2 | 82.9995 | 23.0907 | 75.5213 | 60.4 | 82.9995 | 23.092 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0737 | 57.5021 | 60.8 | 82.9995 | 23.0898 | 13.401 | 59.6 | 0 | 23.0881 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.0862 | 0.29589 | 60 | 0 | 23.0812 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.089 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.0826 | 23.5752 | 60.8 | 50.0004 | 23.0833 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.0762 | 37.1112 | 60.4 | 50.0004 | 23.0889 | 43.8945 | 60.2 | 50.0004 | 23.0812 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.0676 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0667 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 23.0911 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 23.0913 | 62.2441 | 59.7846 | 50.0004 | 23.088 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.0917 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.093 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.0997 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0779 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4771 | 82.75 | 60 | 82.9995 | 23.0748 | 46.057 | 60.2 | 50.0004 | 23.0996 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 23.0962 | 30.7085 | 60.6 | 50.0004 | 23.1099 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.1082 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.0922 | 10.0907 | 61.2 | 50.0004 | 23.0958 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.1029 | 76.8681 | 60.2 | 82.9995 | 23.099 | 75.5213 | 60.4 | 82.9995 | 23.1003 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.082 | 57.5021 | 60.8 | 82.9995 | 23.0981 | 13.401 | 59.6 | 0 | 23.0964 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.0947 | 0.29589 | 60 | 0 | 23.0895 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.0974 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.0909 | 23.5752 | 60.8 | 50.0004 | 23.0916 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.0845 | 37.1107 | 60.4 | 50.0004 | 23.0973 | 43.8945 | 60.2 | 50.0004 | 23.0896 | 49.7673 | 60 | 50.0004 | 23.0759 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.075 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 23.0994 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 23.0997 | 62.2441 | 59.7862 | 50.0004 | 23.0964 | 49.7281 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1001 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.1013 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1082 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0862 | 82.6178 | 60 | 82.9995 | 27.4854 | 82.75 | 60 | 82.9995 | 23.0832 | 46.057 | 60.2 | 50.0004 | 23.108 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 23.1046 | 30.7085 | 60.6 | 50.0004 | 23.1182 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.1166 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1006 | 10.0915 | 61.2 | 50.0004 | 23.1041 | 3.4305 | 61.4 | 50.0004 | 23.1112 | 76.8681 | 60.2 | 82.9995 | 23.1073 | 75.5213 | 60.4 | 82.9995 | 23.1086 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0903 | 57.5021 | 60.8 | 82.9995 | 23.1064 | 13.401 | 59.6 | 0 | 23.1047 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.103 | 0.29589 | 60 | 0 | 23.0978 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.1057 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.0994 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 23.0999 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.0929 | 37.1107 | 60.4 | 50.0004 | 23.1056 | 43.8945 | 60.2 | 50.0004 | 23.0979 | 49.7673 | 60 | 50.0004 | 23.0842 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0833 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 23.1077 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 23.108 | 62.2459 | 59.7879 | 50.0004 | 23.1047 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1084 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.1096 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1165 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.0945 | 82.5734 | 60 | 82.9995 | 27.4937 | 82.75 | 60 | 82.9995 | 23.0915 | 46.057 | 60.2 | 50.0004 | 23.1163 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 23.1129 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.1266 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.1249 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1089 | 10.0915 | 61.2 | 50.0004 | 23.1124 | 3.4305 | 61.4 | 50.0004 | 23.1195 | 76.8784 | 60.2 | 82.9995 | 23.1156 | 75.5213 | 60.4 | 82.9995 | 23.1172 | 70.0404 | 60.4 | 82.9995 | 23.0986 | 57.5021 | 60.8 | 82.9995 | 23.115 | 13.4004 | 59.6 | 0 | 23.113 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.1113 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.1062 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.114 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.1077 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 23.1083 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1012 | 37.1107 | 60.4 | 50.0004 | 23.1139 | 43.893 | 60.2 | 50.0004 | 23.1063 | 49.7673 | 60 | 50.0004 | 23.0925 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0916 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 23.116 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 23.1163 | 62.2459 | 59.7896 | 50.0004 | 23.113 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1168 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.1179 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1248 | 68.1826 | 59.4 | 50.0004 | 23.1028 | 82.5734 | 60 | 82.9995 | 27.5022 | 82.7535 | 60 | 82.9995 | 23.0999 | 46.0547 | 60.2 | 50.0004 | 23.1246 | 43.9328 | 60.2 | 50.0004 | 23.1212 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.1349 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.1332 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1172 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1207 | 3.4305 | 61.4 | 50.0004 | 23.1278 | 76.8784 | 60.2 | 82.9995 | 23.1239 | 75.5213 | 60.4 | 82.9995 | 23.1255 | 70.0387 | 60.4 | 82.9995 | 23.1069 | 57.5021 | 60.8 | 82.9995 | 23.1233 | 13.4004 | 59.6 | 0 | 23.1213 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.1196 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.1145 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.1223 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.116 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 23.1166 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1095 | 37.1107 | 60.4 | 50.0004 | 23.1223 | 43.893 | 60.2 | 50.0004 | 23.1146 | 49.7673 | 60 | 50.0004 | 23.1008 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.0999 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 23.1243 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 23.1246 | 62.2381 | 59.7912 | 50.0004 | 23.1213 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1251 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.1263 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1331 | 68.1836 | 59.4 | 50.0004 | 23.1111 | 82.579 | 60 | 82.9995 | 27.5105 | 82.7535 | 60 | 82.9995 | 23.1082 | 46.0547 | 60.2 | 50.0004 | 23.133 | 43.9489 | 60.2 | 50.0004 | 23.1296 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.1432 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.1415 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1255 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.129 | 3.4305 | 61.4 | 50.0004 | 23.1362 | 76.8991 | 60.2 | 82.9995 | 23.1322 | 75.5213 | 60.4 | 82.9995 | 23.1338 | 70.0387 | 60.4 | 82.9995 | 23.1152 | 57.5021 | 60.8 | 82.9995 | 23.1316 | 13.4004 | 59.6 | 0 | 23.1299 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.1279 | 0.29605 | 60 | 0 | 23.1228 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.1307 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.1243 | 23.5765 | 60.8 | 50.0004 | 23.1249 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1178 | 37.1107 | 60.4 | 50.0004 | 23.1306 | 43.8969 | 60.2 | 50.0004 | 23.1229 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 23.1091 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1082 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 23.1326 | 5.7174 | 59.8 | 0 | 23.1329 | 62.2381 | 59.7929 | 50.0004 | 23.1296 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1334 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.1348 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1414 | 68.1836 | 59.4 | 50.0004 | 23.1194 | 82.579 | 60 | 82.9995 | 27.5188 | 82.7397 | 60 | 82.9995 | 23.1165 | 46.0591 | 60.2 | 50.0004 | 23.1413 | 43.9489 | 60.2 | 50.0004 | 23.1379 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.1516 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.1499 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1339 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1375 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 23.1445 | 76.8991 | 60.2 | 82.9995 | 23.1405 | 75.5293 | 60.4 | 82.9995 | 23.1421 | 70.0387 | 60.4 | 82.9995 | 23.1235 | 57.497 | 60.8 | 82.9995 | 23.1399 | 13.4004 | 59.6 | 0 | 23.1382 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 23.1362 | 0.29605 | 60 | 0 | 23.1311 | 8.205 | 61.2 | 50.0004 | 23.139 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.1326 | 23.5745 | 60.8 | 50.0004 | 23.1332 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1261 | 37.1107 | 60.4 | 50.0004 | 23.1389 | 43.8969 | 60.2 | 50.0004 | 23.1312 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 23.1174 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1165 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 23.1411 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.1414 | 62.2393 | 59.7946 | 50.0004 | 23.1381 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1417 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.1431 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1497 | 68.1836 | 59.4 | 50.0004 | 23.1279 | 82.5757 | 60 | 82.9995 | 27.5271 | 82.7397 | 60 | 82.9995 | 23.1248 | 46.0591 | 60.2 | 50.0004 | 23.1497 | 43.9489 | 60.2 | 50.0004 | 23.1462 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.16 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.1582 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1423 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1458 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 23.1528 | 76.899 | 60.2 | 82.9995 | 23.1488 | 75.5293 | 60.4 | 82.9995 | 23.1504 | 70.0387 | 60.4 | 82.9995 | 23.1318 | 57.497 | 60.8 | 82.9995 | 23.1482 | 13.4014 | 59.6 | 0 | 23.1465 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.1448 | 0.29605 | 60 | 0 | 23.1394 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.1473 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.141 | 23.5745 | 60.8 | 50.0004 | 23.1415 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1345 | 37.1107 | 60.4 | 50.0004 | 23.1472 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 23.1395 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 23.1257 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1248 | 76.8731 | 60.2 | 82.9995 | 23.1494 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.1497 | 62.2393 | 59.7962 | 50.0004 | 23.1464 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.15 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.1514 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1581 | 68.1836 | 59.4 | 50.0004 | 23.1362 | 82.5757 | 60 | 82.9995 | 27.5354 | 82.7397 | 60 | 82.9995 | 23.1332 | 46.0591 | 60.2 | 50.0004 | 23.158 | 43.9489 | 60.2 | 50.0004 | 23.1546 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.1683 | 23.6089 | 60.8 | 50.0004 | 23.1666 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1506 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1541 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 23.1613 | 76.899 | 60.2 | 82.9995 | 23.1573 | 75.5293 | 60.4 | 82.9995 | 23.1587 | 70.0387 | 60.4 | 82.9995 | 23.1401 | 57.497 | 60.8 | 82.9995 | 23.1565 | 13.4014 | 59.6 | 0 | 23.1548 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.1531 | 0.29605 | 60 | 0 | 23.1478 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.1556 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.1493 | 23.5754 | 60.8 | 50.0004 | 23.1498 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1428 | 37.1107 | 60.4 | 50.0004 | 23.1556 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 23.1478 | 49.771 | 60 | 50.0004 | 23.1343 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1331 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 23.1577 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.1581 | 62.2386 | 59.7979 | 50.0004 | 23.1548 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1583 | 49.7896 | 60 | 50.0004 | 23.1597 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1664 | 68.1836 | 59.4 | 50.0004 | 23.1445 | 82.59 | 60 | 82.9995 | 27.5437 | 82.7397 | 60 | 82.9995 | 23.1415 | 46.0591 | 60.2 | 50.0004 | 23.1663 | 43.9557 | 60.2 | 50.0004 | 23.1629 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.1766 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.1749 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1589 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1625 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 23.1696 | 76.9002 | 60.2 | 82.9995 | 23.1656 | 75.5293 | 60.4 | 82.9995 | 23.167 | 70.0387 | 60.4 | 82.9995 | 23.1484 | 57.497 | 60.8 | 82.9995 | 23.1648 | 13.401 | 59.6 | 0 | 23.1631 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.1614 | 0.29605 | 60 | 0 | 23.1561 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.1639 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.1576 | 23.5754 | 60.8 | 50.0004 | 23.1582 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1511 | 37.084 | 60.4 | 50.0004 | 23.1639 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 23.1561 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 23.1426 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1414 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 23.166 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.1664 | 62.2386 | 59.7996 | 50.0004 | 23.1631 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1666 | 49.7896 | 60 | 50.0004 | 23.168 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1748 | 68.1836 | 59.4 | 50.0004 | 23.1528 | 82.59 | 60 | 82.9995 | 27.552 | 82.7343 | 60 | 82.9995 | 23.1498 | 46.052 | 60.2 | 50.0004 | 23.1746 | 43.9557 | 60.2 | 50.0004 | 23.1713 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.1849 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.1832 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1672 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1708 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 23.1779 | 76.9002 | 60.2 | 82.9995 | 23.174 | 75.5293 | 60.4 | 82.9995 | 23.1755 | 70.0352 | 60.4 | 82.9995 | 23.157 | 57.497 | 60.8 | 82.9995 | 23.1733 | 13.401 | 59.6 | 0 | 23.1714 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.1697 | 0.29605 | 60 | 0 | 23.1644 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.1724 | 16.7486 | 61 | 50.0004 | 23.166 | 23.5753 | 60.8 | 50.0004 | 23.1665 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1595 | 37.084 | 60.4 | 50.0004 | 23.1722 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 23.1646 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 23.1509 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1499 | 76.8759 | 60.2 | 82.9995 | 23.1743 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.1747 | 62.2403 | 59.8 | 50.0004 | 23.1714 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.175 | 49.7896 | 60 | 50.0004 | 23.1764 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1831 | 68.2673 | 59.4 | 50.0004 | 23.1611 | 82.59 | 60 | 82.9995 | 27.5603 | 82.7343 | 60 | 82.9995 | 23.1581 | 46.052 | 60.2 | 50.0004 | 23.183 | 43.9517 | 60.2 | 50.0004 | 23.1796 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.1933 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.1916 | 17.8987 | 61 | 50.0004 | 23.1756 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1791 | 3.4303 | 61.4 | 50.0004 | 23.1862 | 76.8972 | 60.2 | 82.9995 | 23.1823 | 75.5293 | 60.4 | 82.9995 | 23.1838 | 70.0352 | 60.4 | 82.9995 | 23.1653 | 57.497 | 60.8 | 82.9995 | 23.1816 | 13.401 | 59.6 | 0 | 23.1797 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.178 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.1729 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.1807 | 16.7472 | 61 | 50.0004 | 23.1743 | 23.5753 | 60.8 | 50.0004 | 23.1748 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1678 | 37.0864 | 60.4 | 50.0004 | 23.1807 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 23.1729 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 23.1592 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1582 | 76.8759 | 60.2 | 82.9995 | 23.1826 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.183 | 62.2403 | 59.8 | 50.0004 | 23.1797 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1833 | 49.7896 | 60 | 50.0004 | 23.1847 | 62.3709 | 59.6 | 50.0004 | 23.1914 | 68.2673 | 59.4 | 50.0004 | 23.1694 | 82.59 | 60 | 82.9995 | 27.5686 | 82.7378 | 60 | 82.9995 | 23.1664 | 46.052 | 60.2 | 50.0004 | 23.1913 | 43.9517 | 60.2 | 50.0004 | 23.1879 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.2016 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2 | 17.8995 | 61 | 50.0004 | 23.1839 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1874 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.1946 | 76.8972 | 60.2 | 82.9995 | 23.1906 | 75.5284 | 60.4 | 82.9995 | 23.1921 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.1736 | 57.4983 | 60.8 | 82.9995 | 23.1899 | 13.401 | 59.6 | 0 | 23.1882 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.1863 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.1812 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.189 | 16.7472 | 61 | 50.0004 | 23.1826 | 23.5752 | 60.8 | 50.0004 | 23.1832 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1761 | 37.0864 | 60.4 | 50.0004 | 23.189 | 43.9002 | 60.2 | 50.0004 | 23.1813 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 23.1675 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1665 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 23.1909 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.1913 | 62.2403 | 59.8 | 50.0004 | 23.188 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.1918 | 49.7896 | 60 | 50.0004 | 23.1931 | 62.3739 | 59.6 | 50.0004 | 23.1997 | 68.2661 | 59.4 | 50.0004 | 23.1777 | 82.59 | 60 | 82.9995 | 27.5769 | 82.7378 | 60 | 82.9995 | 23.1748 | 46.052 | 60.2 | 50.0004 | 23.1996 | 43.9529 | 60.2 | 50.0004 | 23.1962 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.21 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2083 | 17.8995 | 61 | 50.0004 | 23.1922 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.1958 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2029 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 23.1989 | 75.5284 | 60.4 | 82.9995 | 23.2004 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.1819 | 57.4983 | 60.8 | 82.9995 | 23.1982 | 13.4012 | 59.6 | 0 | 23.1965 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.1946 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.1895 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.1974 | 16.7494 | 61 | 50.0004 | 23.1909 | 23.5752 | 60.8 | 50.0004 | 23.1915 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1844 | 37.087 | 60.4 | 50.0004 | 23.1973 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 23.1896 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 23.1758 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1748 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 23.1992 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.1997 | 62.2403 | 59.8 | 50.0004 | 23.1963 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2001 | 49.7896 | 60 | 50.0004 | 23.2014 | 62.3739 | 59.6 | 50.0004 | 23.208 | 68.2661 | 59.4 | 50.0004 | 23.186 | 82.59 | 60 | 82.9995 | 27.5854 | 82.741 | 60 | 82.9995 | 23.1831 | 46.052 | 60.2 | 50.0004 | 23.208 | 43.9529 | 60.2 | 50.0004 | 23.2046 | 30.6851 | 60.6 | 50.0004 | 23.2183 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2166 | 17.778 | 61 | 50.0004 | 23.2006 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.2041 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2112 | 76.9089 | 60.2 | 82.9995 | 23.2072 | 75.3031 | 60.4 | 82.9995 | 23.2087 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.1902 | 57.5034 | 60.8 | 82.9995 | 23.2065 | 13.4012 | 59.6 | 0 | 23.2048 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.2031 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.1978 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.2057 | 16.7494 | 61 | 50.0004 | 23.1993 | 23.5773 | 60.8 | 50.0004 | 23.1998 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.1929 | 37.087 | 60.4 | 50.0004 | 23.2056 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 23.1979 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 23.1841 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1831 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 23.2078 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.208 | 62.2463 | 59.8 | 50.0004 | 23.2047 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2084 | 49.7896 | 60 | 50.0004 | 23.2097 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.2163 | 68.2661 | 59.4 | 50.0004 | 23.1946 | 82.59 | 60 | 82.9995 | 27.5938 | 82.741 | 60 | 82.9995 | 23.1915 | 46.052 | 60.2 | 50.0004 | 23.2163 | 43.9529 | 60.2 | 50.0004 | 23.213 | 30.6829 | 60.6 | 50.0004 | 23.2266 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2249 | 17.778 | 61 | 50.0004 | 23.2089 | 10.0905 | 61.2 | 50.0004 | 23.2124 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2196 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 23.2157 | 75.3031 | 60.4 | 82.9995 | 23.217 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.1985 | 57.5034 | 60.8 | 82.9995 | 23.2148 | 13.4011 | 59.6 | 0 | 23.2131 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 23.2114 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.2061 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.214 | 16.7503 | 61 | 50.0004 | 23.2076 | 23.5773 | 60.8 | 50.0004 | 23.2081 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.2012 | 37.087 | 60.4 | 50.0004 | 23.2139 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 23.2062 | 49.7606 | 60 | 50.0004 | 23.1924 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1914 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 23.2161 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.2164 | 62.2463 | 59.8 | 50.0004 | 23.2131 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2167 | 49.7896 | 60 | 50.0004 | 23.218 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.2247 | 68.2661 | 59.4 | 50.0004 | 23.2029 | 82.59 | 60 | 82.9995 | 27.6021 | 82.7411 | 60 | 82.9995 | 23.1998 | 46.0793 | 60.2 | 50.0004 | 23.2247 | 43.9529 | 60.2 | 50.0004 | 23.2213 | 30.6829 | 60.6 | 50.0004 | 23.235 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2333 | 17.7788 | 61 | 50.0004 | 23.2172 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2208 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2279 | 76.9015 | 60.2 | 82.9995 | 23.224 | 75.3031 | 60.4 | 82.9995 | 23.2253 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2068 | 57.4751 | 60.8 | 82.9995 | 23.2231 | 13.4011 | 59.6 | 0 | 23.2214 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 23.2197 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.2145 | 8.2042 | 61.2 | 50.0004 | 23.2223 | 16.7503 | 61 | 50.0004 | 23.2159 | 23.5773 | 60.8 | 50.0004 | 23.2164 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 | 23.2095 | 37.087 | 60.4 | 50.0004 | 23.2223 | 43.8867 | 60.2 | 50.0004 | 23.2145 | 49.7606 | 60 | 50.0004 | 23.2009 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.1997 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 23.2244 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.2247 | 62.2463 | 59.8 | 50.0004 | 23.2214 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.225 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.2263 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.233 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2112 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 27.6104 | 82.7411 | 60 | 82.9995 | 23.2081 | 46.0793 | 60.2 | 50.0004 | 23.233 | 43.9529 | 60.2 | 50.0004 | 23.2296 | 30.6829 | 60.6 | 50.0004 | 23.2433 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2416 | 17.7788 | 61 | 50.0004 | 23.2255 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2291 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2362 | 76.9138 | 60.2 | 82.9995 | 23.2323 | 75.3031 | 60.4 | 82.9995 | 23.2339 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2151 | 57.4751 | 60.8 | 82.9995 | 23.2317 | 13.4011 | 59.6 | 0 | 23.2297 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 23.228 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.2228 | 8.2041 | 61.2 | 50.0004 | 23.2306 | 16.7503 | 61 | 50.0004 | 23.2244 | 23.5773 | 60.8 | 50.0004 | 23.2249 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 | 23.2179 | 37.087 | 60.4 | 50.0004 | 23.2306 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 23.2228 | 49.7598 | 60 | 50.0004 | 23.2092 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.208 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 23.2327 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.233 | 62.2463 | 59.8 | 50.0004 | 23.2297 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2333 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.2347 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.2415 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2195 | 82.5979 | 60 | 82.9995 | 27.6187 | 82.7399 | 60 | 82.9995 | 23.2164 | 46.0793 | 60.2 | 50.0004 | 23.2413 | 43.9529 | 60.2 | 50.0004 | 23.238 | 30.6829 | 60.6 | 50.0004 | 23.2516 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2499 | 17.7781 | 61 | 50.0004 | 23.2339 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2374 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2445 | 76.9138 | 60.2 | 82.9995 | 23.2406 | 75.3033 | 60.4 | 82.9995 | 23.2422 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2234 | 57.4374 | 60.8 | 82.9995 | 23.24 | 13.4011 | 59.6 | 0 | 23.238 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 23.2363 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.2311 | 8.2041 | 61.2 | 50.0004 | 23.2389 | 16.7503 | 61 | 50.0004 | 23.2327 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 23.2332 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 | 23.2262 | 37.087 | 60.4 | 50.0004 | 23.2389 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 23.2311 | 49.7598 | 60 | 50.0004 | 23.2175 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2166 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 23.241 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.2413 | 62.242 | 59.8 | 50.0004 | 23.238 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2417 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.243 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.2498 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2278 | 82.5747 | 60 | 82.9995 | 27.627 | 82.7399 | 60 | 82.9995 | 23.2247 | 46.0793 | 60.2 | 50.0004 | 23.2496 | 43.9529 | 60.2 | 50.0004 | 23.2463 | 30.6829 | 60.6 | 50.0004 | 23.26 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2583 | 17.7781 | 61 | 50.0004 | 23.2422 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2457 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2529 | 76.9214 | 60.2 | 82.9995 | 23.2489 | 75.3033 | 60.4 | 82.9995 | 23.2505 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2317 | 57.4374 | 60.8 | 82.9995 | 23.2483 | 13.3402 | 59.6 | 0 | 23.2463 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 23.2446 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.2395 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.2473 | 16.7503 | 61 | 50.0004 | 23.241 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 23.2415 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 | 23.2345 | 37.087 | 60.4 | 50.0004 | 23.2473 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 23.2395 | 49.7598 | 60 | 50.0004 | 23.2258 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2249 | 76.8651 | 60.2 | 82.9995 | 23.2493 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.2496 | 62.242 | 59.8 | 50.0004 | 23.2463 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.25 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.2515 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.2581 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2361 | 82.5747 | 60 | 82.9995 | 27.6353 | 82.7354 | 60 | 82.9995 | 23.2331 | 46.0859 | 60.2 | 50.0004 | 23.258 | 43.9529 | 60.2 | 50.0004 | 23.2546 | 30.6829 | 60.6 | 50.0004 | 23.2684 | 23.6078 | 60.8 | 50.0004 | 23.2666 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.2505 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.254 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2612 | 76.9214 | 60.2 | 82.9995 | 23.2572 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.2588 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2402 | 57.4083 | 60.8 | 82.9995 | 23.2566 | 13.3402 | 59.6 | 0 | 23.2549 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 23.2529 | 0.29587 | 60 | 0 | 23.2478 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.2556 | 16.7503 | 61 | 50.0004 | 23.2493 | 23.5604 | 60.8 | 50.0004 | 23.2499 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 | 23.2428 | 37.087 | 60.4 | 50.0004 | 23.2556 | 43.8876 | 60.2 | 50.0004 | 23.2478 | 49.7598 | 60 | 50.0004 | 23.2341 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2332 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 23.2576 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.2581 | 62.242 | 59.8 | 50.0004 | 23.2546 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2584 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.2598 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.2664 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2444 | 82.5747 | 60 | 82.9995 | 27.6436 | 82.7354 | 60 | 82.9995 | 23.2414 | 46.0859 | 60.2 | 50.0004 | 23.2664 | 43.9526 | 60.2 | 50.0004 | 23.2629 | 30.6829 | 60.6 | 50.0004 | 23.2767 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.275 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.2589 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2625 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2695 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 23.2655 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.2671 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2485 | 57.4083 | 60.8 | 82.9995 | 23.2649 | 13.3413 | 59.6 | 0 | 23.2632 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 23.2615 | 0.29612 | 60 | 0 | 23.2561 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.2639 | 16.7503 | 61 | 50.0004 | 23.2577 | 23.5604 | 60.8 | 50.0004 | 23.2582 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 | 23.2511 | 37.0838 | 60.4 | 50.0004 | 23.2639 | 43.8847 | 60.2 | 50.0004 | 23.2562 | 49.7688 | 60 | 50.0004 | 23.2424 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2415 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 23.2659 | 5.7175 | 59.8 | 0 | 23.2664 | 62.242 | 59.8 | 50.0004 | 23.2631 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2667 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.2681 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.2747 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2527 | 82.5747 | 60 | 82.9995 | 27.6519 | 82.7249 | 60 | 82.9995 | 23.2498 | 46.0718 | 60.2 | 50.0004 | 23.2747 | 43.9526 | 60.2 | 50.0004 | 23.2713 | 30.6829 | 60.6 | 50.0004 | 23.285 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.2833 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.2672 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2708 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2778 | 76.9108 | 60.2 | 82.9995 | 23.2738 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.2754 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2568 | 57.4083 | 60.8 | 82.9995 | 23.2732 | 13.3413 | 59.6 | 0 | 23.2715 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 23.2698 | 0.29612 | 60 | 0 | 23.2644 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.2723 | 16.7503 | 61 | 50.0004 | 23.266 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 23.2665 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 | 23.2595 | 37.0838 | 60.4 | 50.0004 | 23.2722 | 43.8847 | 60.2 | 50.0004 | 23.2645 | 49.7688 | 60 | 50.0004 | 23.2507 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2498 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 23.2744 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.2748 | 62.226 | 59.8 | 50.0004 | 23.2714 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.275 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.2764 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.283 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.261 | 82.5705 | 60 | 82.9995 | 27.6602 | 82.7249 | 60 | 82.9995 | 23.2581 | 46.0718 | 60.2 | 50.0004 | 23.283 | 43.9537 | 60.2 | 50.0004 | 23.2796 | 30.6817 | 60.6 | 50.0004 | 23.2934 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.2916 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.2756 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2792 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2863 | 76.9136 | 60.2 | 82.9995 | 23.2823 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.2837 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2651 | 57.4083 | 60.8 | 82.9995 | 23.2815 | 13.3413 | 59.6 | 0 | 23.2798 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 23.2781 | 0.29612 | 60 | 0 | 23.2727 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.2806 | 16.7495 | 61 | 50.0004 | 23.2743 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 23.2748 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 | 23.2678 | 37.0838 | 60.4 | 50.0004 | 23.2806 | 43.8847 | 60.2 | 50.0004 | 23.2728 | 49.7732 | 60 | 50.0004 | 23.259 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2581 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 23.2827 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.2831 | 62.226 | 59.8 | 50.0004 | 23.2798 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2833 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.2847 | 62.3701 | 59.6 | 50.0004 | 23.2914 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2693 | 82.5705 | 60 | 82.9995 | 27.6687 | 82.7249 | 60 | 82.9995 | 23.2664 | 46.0718 | 60.2 | 50.0004 | 23.2913 | 43.9537 | 60.2 | 50.0004 | 23.288 | 30.6817 | 60.6 | 50.0004 | 23.3017 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.2999 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.2839 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2875 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.2946 | 76.9136 | 60.2 | 82.9995 | 23.2906 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.2922 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2734 | 57.41 | 60.8 | 82.9995 | 23.2898 | 13.3413 | 59.6 | 0 | 23.2881 | 5.6976 | 59.8 | 0 | 23.2864 | 0.29612 | 60 | 0 | 23.2811 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.2889 | 16.7495 | 61 | 50.0004 | 23.2827 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 23.2831 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.2762 | 37.0838 | 60.4 | 50.0004 | 23.2889 | 43.8847 | 60.2 | 50.0004 | 23.2811 | 49.7732 | 60 | 50.0004 | 23.2673 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2664 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 23.291 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.2914 | 62.226 | 59.8 | 50.0004 | 23.2881 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2916 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.2931 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.2997 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2778 | 82.584 | 60 | 82.9995 | 27.677 | 82.7249 | 60 | 82.9995 | 23.2747 | 46.0718 | 60.2 | 50.0004 | 23.2997 | 43.9564 | 60.2 | 50.0004 | 23.2963 | 30.6808 | 60.6 | 50.0004 | 23.3101 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.3083 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.2922 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.2958 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3029 | 76.912 | 60.2 | 82.9995 | 23.299 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.3005 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2817 | 57.41 | 60.8 | 82.9995 | 23.2983 | 13.3413 | 59.6 | 0 | 23.2964 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.2947 | 0.29612 | 60 | 0 | 23.2894 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.2972 | 16.7484 | 61 | 50.0004 | 23.291 | 23.56 | 60.8 | 50.0004 | 23.2915 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.2845 | 37.0827 | 60.4 | 50.0004 | 23.2972 | 43.8831 | 60.2 | 50.0004 | 23.2894 | 49.7711 | 60 | 50.0004 | 23.2756 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2747 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 23.2993 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.2997 | 62.226 | 59.8 | 50.0004 | 23.2964 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.2999 | 49.788 | 60 | 50.0004 | 23.3015 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3081 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2861 | 82.584 | 60 | 82.9995 | 27.6853 | 82.7249 | 60 | 82.9995 | 23.283 | 46.0771 | 60.2 | 50.0004 | 23.308 | 43.9564 | 60.2 | 50.0004 | 23.3046 | 30.6808 | 60.6 | 50.0004 | 23.3184 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.3167 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.3005 | 10.0898 | 61.2 | 50.0004 | 23.3041 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3113 | 76.912 | 60.2 | 82.9995 | 23.3073 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.3088 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.29 | 57.41 | 60.8 | 82.9995 | 23.3066 | 13.3413 | 59.6 | 0 | 23.3047 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.303 | 0.29612 | 60 | 0 | 23.2977 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.3055 | 16.7484 | 61 | 50.0004 | 23.2993 | 23.5599 | 60.8 | 50.0004 | 23.2998 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.2928 | 37.0827 | 60.4 | 50.0004 | 23.3057 | 43.8831 | 60.2 | 50.0004 | 23.2977 | 49.7711 | 60 | 50.0004 | 23.2842 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.283 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 23.3076 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.308 | 62.2342 | 59.8 | 50.0004 | 23.3047 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3082 | 49.7863 | 60 | 50.0004 | 23.3098 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3164 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.2944 | 82.584 | 60 | 82.9995 | 27.6936 | 82.7249 | 60 | 82.9995 | 23.2914 | 46.0771 | 60.2 | 50.0004 | 23.3163 | 43.9564 | 60.2 | 50.0004 | 23.313 | 30.6808 | 60.6 | 50.0004 | 23.3267 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.325 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.3089 | 10.0898 | 61.2 | 50.0004 | 23.3124 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3196 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 23.3156 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.3171 | 70.0347 | 60.4 | 82.9995 | 23.2983 | 57.41 | 60.8 | 82.9995 | 23.3149 | 13.3422 | 59.6 | 0 | 23.3132 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3113 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3062 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.3138 | 16.7475 | 61 | 50.0004 | 23.3076 | 23.5599 | 60.8 | 50.0004 | 23.3081 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.3011 | 37.0827 | 60.4 | 50.0004 | 23.314 | 43.8831 | 60.2 | 50.0004 | 23.306 | 49.7809 | 60 | 50.0004 | 23.2925 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2913 | 76.8603 | 60.2 | 82.9995 | 23.3159 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3164 | 62.2342 | 59.8 | 50.0004 | 23.313 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3167 | 49.7863 | 60 | 50.0004 | 23.3181 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3247 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.3027 | 82.584 | 60 | 82.9995 | 27.7019 | 82.7218 | 60 | 82.9995 | 23.2997 | 46.0771 | 60.2 | 50.0004 | 23.3247 | 43.9564 | 60.2 | 50.0004 | 23.3214 | 30.6808 | 60.6 | 50.0004 | 23.335 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.3333 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.3172 | 10.0889 | 61.2 | 50.0004 | 23.3208 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3279 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 23.3239 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.3254 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 23.3066 | 57.4247 | 60.8 | 82.9995 | 23.3232 | 13.3422 | 59.6 | 0 | 23.3215 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3198 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3145 | 8.2031 | 61.2 | 50.0004 | 23.3223 | 16.7475 | 61 | 50.0004 | 23.3159 | 23.5599 | 60.8 | 50.0004 | 23.3165 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.3094 | 37.0827 | 60.4 | 50.0004 | 23.3223 | 43.8831 | 60.2 | 50.0004 | 23.3145 | 49.7809 | 60 | 50.0004 | 23.3008 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.2998 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 23.3242 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3247 | 62.2353 | 59.8 | 50.0004 | 23.3214 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.325 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 23.3264 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.333 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.311 | 82.584 | 60 | 82.9995 | 27.7102 | 82.7218 | 60 | 82.9995 | 23.308 | 46.0771 | 60.2 | 50.0004 | 23.333 | 43.9507 | 60.2 | 50.0004 | 23.3297 | 30.6808 | 60.6 | 50.0004 | 23.3434 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.3417 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.3255 | 10.0889 | 61.2 | 50.0004 | 23.3291 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3362 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 23.3322 | 75.1768 | 60.4 | 82.9995 | 23.3337 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 23.3149 | 57.4247 | 60.8 | 82.9995 | 23.3315 | 13.2593 | 59.6 | 0 | 23.3298 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3281 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3228 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3306 | 16.7824 | 61 | 50.0004 | 23.3243 | 23.5599 | 60.8 | 50.0004 | 23.3248 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.3179 | 37.0827 | 60.4 | 50.0004 | 23.3306 | 43.8962 | 60.2 | 50.0004 | 23.3228 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 23.3091 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3081 | 76.8583 | 60.2 | 82.9995 | 23.3325 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3331 | 62.2353 | 59.8 | 50.0004 | 23.3297 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3334 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 23.3347 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3413 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.3193 | 82.584 | 60 | 82.9995 | 27.7185 | 82.7149 | 60 | 82.9995 | 23.3163 | 46.0771 | 60.2 | 50.0004 | 23.3414 | 43.9507 | 60.2 | 50.0004 | 23.338 | 30.6808 | 60.6 | 50.0004 | 23.3517 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.35 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.3338 | 10.0889 | 61.2 | 50.0004 | 23.3374 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3446 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 23.3407 | 75.1714 | 60.4 | 82.9995 | 23.342 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 23.3232 | 57.4247 | 60.8 | 82.9995 | 23.3398 | 13.2593 | 59.6 | 0 | 23.3381 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3364 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3311 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3389 | 16.7824 | 61 | 50.0004 | 23.3326 | 23.5352 | 60.8 | 50.0004 | 23.3331 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.3262 | 37.0827 | 60.4 | 50.0004 | 23.3389 | 43.8962 | 60.2 | 50.0004 | 23.3312 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 23.3174 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3164 | 76.8388 | 60.2 | 82.9995 | 23.3411 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3414 | 62.2344 | 59.8 | 50.0004 | 23.3381 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3417 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 23.3431 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3496 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.3276 | 82.5863 | 60 | 82.9995 | 27.7268 | 82.7149 | 60 | 82.9995 | 23.3247 | 46.0771 | 60.2 | 50.0004 | 23.3497 | 43.9456 | 60.2 | 50.0004 | 23.3463 | 30.6808 | 60.6 | 50.0004 | 23.36 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.3583 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.3422 | 10.0889 | 61.2 | 50.0004 | 23.3458 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3529 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 23.349 | 75.1714 | 60.4 | 82.9995 | 23.3503 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 23.3318 | 57.4247 | 60.8 | 82.9995 | 23.3484 | 13.2593 | 59.6 | 0 | 23.3464 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3447 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3394 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3473 | 16.7824 | 61 | 50.0004 | 23.3411 | 23.5352 | 60.8 | 50.0004 | 23.3414 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.3345 | 37.0851 | 60.4 | 50.0004 | 23.3473 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 23.3395 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 23.3257 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3247 | 76.8388 | 60.2 | 82.9995 | 23.3494 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3497 | 62.2344 | 59.8 | 50.0004 | 23.3464 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.35 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 23.3514 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.358 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.3359 | 82.5863 | 60 | 82.9995 | 27.7351 | 82.7149 | 60 | 82.9995 | 23.333 | 46.0771 | 60.2 | 50.0004 | 23.358 | 43.9456 | 60.2 | 50.0004 | 23.3547 | 30.6808 | 60.6 | 50.0004 | 23.3684 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.3667 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.3505 | 10.0889 | 61.2 | 50.0004 | 23.3541 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3612 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 23.3573 | 75.1714 | 60.4 | 82.9995 | 23.3589 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 23.3401 | 57.4247 | 60.8 | 82.9995 | 23.3567 | 13.2593 | 59.6 | 0 | 23.3547 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.353 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3478 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3556 | 16.7824 | 61 | 50.0004 | 23.3494 | 23.5352 | 60.8 | 50.0004 | 23.3497 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.3429 | 37.0851 | 60.4 | 50.0004 | 23.3556 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 23.3478 | 49.7734 | 60 | 50.0004 | 23.334 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.333 | 76.8287 | 60.2 | 82.9995 | 23.3577 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.358 | 62.2344 | 59.8 | 50.0004 | 23.3547 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3583 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 23.3599 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3663 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.3445 | 82.5863 | 60 | 82.9995 | 27.7434 | 82.7149 | 60 | 82.9995 | 23.3414 | 46.0771 | 60.2 | 50.0004 | 23.3663 | 43.9466 | 60.2 | 50.0004 | 23.363 | 30.679 | 60.6 | 50.0004 | 23.3768 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.375 | 17.6376 | 61 | 50.0004 | 23.3588 | 10.0889 | 61.2 | 50.0004 | 23.3624 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3696 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 23.3656 | 75.1714 | 60.4 | 82.9995 | 23.3672 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 23.3484 | 57.4247 | 60.8 | 82.9995 | 23.365 | 13.2582 | 59.6 | 0 | 23.363 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3613 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3561 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3639 | 16.8005 | 61 | 50.0004 | 23.3577 | 23.5352 | 60.8 | 50.0004 | 23.358 | 30.3756 | 60.6 | 50.0004 | 23.3512 | 37.0851 | 60.4 | 50.0004 | 23.3639 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 23.3561 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 23.3423 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3413 | 76.8287 | 60.2 | 82.9995 | 23.366 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3663 | 62.2344 | 59.8 | 50.0004 | 23.363 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3666 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 23.3682 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3748 | 68.2653 | 59.4 | 50.0004 | 23.3528 | 82.5863 | 60 | 82.9995 | 27.752 | 82.7149 | 60 | 82.9995 | 23.3497 | 46.0791 | 60.2 | 50.0004 | 23.3747 | 43.9466 | 60.2 | 50.0004 | 23.3713 | 30.679 | 60.6 | 50.0004 | 23.3851 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.3833 | 17.6382 | 61 | 50.0004 | 23.3671 | 10.0889 | 61.2 | 50.0004 | 23.3707 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3779 | 76.8825 | 60.2 | 82.9995 | 23.3739 | 75.1714 | 60.4 | 82.9995 | 23.3755 | 70.0584 | 60.4 | 82.9995 | 23.3567 | 57.4247 | 60.8 | 82.9995 | 23.3733 | 13.2582 | 59.6 | 0 | 23.3713 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3699 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3644 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3722 | 16.8005 | 61 | 50.0004 | 23.366 | 23.5336 | 60.8 | 50.0004 | 23.3665 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.3595 | 37.0851 | 60.4 | 50.0004 | 23.3723 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 23.3644 | 49.7668 | 60 | 50.0004 | 23.3508 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3496 | 76.8287 | 60.2 | 82.9995 | 23.3743 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3748 | 62.2344 | 59.8 | 50.0004 | 23.3713 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3749 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 23.3765 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3831 | 68.2696 | 59.4 | 50.0004 | 23.3611 | 82.5972 | 60 | 82.9995 | 27.7603 | 82.7149 | 60 | 82.9995 | 23.358 | 46.0791 | 60.2 | 50.0004 | 23.383 | 43.9466 | 60.2 | 50.0004 | 23.3797 | 30.6769 | 60.6 | 50.0004 | 23.3934 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.3917 | 17.6382 | 61 | 50.0004 | 23.3755 | 10.0889 | 61.2 | 50.0004 | 23.379 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3862 | 76.8615 | 60.2 | 82.9995 | 23.3822 | 75.1714 | 60.4 | 82.9995 | 23.3838 | 70.0584 | 60.4 | 82.9995 | 23.365 | 57.4247 | 60.8 | 82.9995 | 23.3816 | 13.2591 | 59.6 | 0 | 23.3799 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3782 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3728 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3805 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 23.3743 | 23.5336 | 60.8 | 50.0004 | 23.3748 | 30.373 | 60.6 | 50.0004 | 23.3678 | 37.0893 | 60.4 | 50.0004 | 23.3806 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 23.3727 | 49.7592 | 60 | 50.0004 | 23.3591 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3579 | 76.8287 | 60.2 | 82.9995 | 23.3826 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3832 | 62.2344 | 59.8 | 50.0004 | 23.3796 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3833 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 23.3848 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3914 | 68.2696 | 59.4 | 50.0004 | 23.3694 | 82.5972 | 60 | 82.9995 | 27.7686 | 82.7107 | 60 | 82.9995 | 23.3663 | 46.083 | 60.2 | 50.0004 | 23.3914 | 43.9466 | 60.2 | 50.0004 | 23.388 | 30.6769 | 60.6 | 50.0004 | 23.4018 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.4 | 17.4944 | 61 | 50.0004 | 23.3839 | 10.09 | 61.2 | 50.0004 | 23.3875 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.3945 | 76.8615 | 60.2 | 82.9995 | 23.3905 | 75.1714 | 60.4 | 82.9995 | 23.3921 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.3733 | 57.4264 | 60.8 | 82.9995 | 23.3899 | 13.2591 | 59.6 | 0 | 23.3882 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3865 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3811 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3889 | 16.8003 | 61 | 50.0004 | 23.3827 | 23.5372 | 60.8 | 50.0004 | 23.3831 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 23.3762 | 37.0893 | 60.4 | 50.0004 | 23.3889 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 23.381 | 49.7592 | 60 | 50.0004 | 23.3674 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3665 | 76.838 | 60.2 | 82.9995 | 23.3909 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3915 | 62.2367 | 59.8 | 50.0004 | 23.3881 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.3916 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.3931 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.3997 | 68.2696 | 59.4 | 50.0004 | 23.3777 | 82.5972 | 60 | 82.9995 | 27.7769 | 82.7107 | 60 | 82.9995 | 23.3746 | 46.083 | 60.2 | 50.0004 | 23.3997 | 43.9466 | 60.2 | 50.0004 | 23.3964 | 30.668 | 60.6 | 50.0004 | 23.4101 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.4083 | 17.4944 | 61 | 50.0004 | 23.3922 | 10.09 | 61.2 | 50.0004 | 23.3958 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.403 | 76.8615 | 60.2 | 82.9995 | 23.3988 | 75.1714 | 60.4 | 82.9995 | 23.4004 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.3816 | 57.4264 | 60.8 | 82.9995 | 23.3982 | 13.2591 | 59.6 | 0 | 23.3965 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.3948 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3894 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.3972 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 23.391 | 23.5372 | 60.8 | 50.0004 | 23.3915 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 23.3845 | 37.0912 | 60.4 | 50.0004 | 23.3972 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 23.3894 | 49.7616 | 60 | 50.0004 | 23.3757 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3748 | 76.838 | 60.2 | 82.9995 | 23.3992 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.3998 | 62.2367 | 59.8 | 50.0004 | 23.3965 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4015 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.408 | 68.2696 | 59.4 | 50.0004 | 23.386 | 82.5972 | 60 | 82.9995 | 27.7852 | 82.7077 | 60 | 82.9995 | 23.383 | 46.0785 | 60.2 | 50.0004 | 23.408 | 43.9466 | 60.2 | 50.0004 | 23.4047 | 30.668 | 60.6 | 50.0004 | 23.4185 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.4167 | 17.4944 | 61 | 50.0004 | 23.4005 | 10.09 | 61.2 | 50.0004 | 23.4042 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4113 | 76.8615 | 60.2 | 82.9995 | 23.4073 | 74.9758 | 60.4 | 82.9995 | 23.4087 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.3899 | 57.4264 | 60.8 | 82.9995 | 23.4065 | 13.2591 | 59.6 | 0 | 23.4048 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 23.4031 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.3977 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.4055 | 16.7992 | 61 | 50.0004 | 23.3993 | 23.5372 | 60.8 | 50.0004 | 23.3998 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 23.3928 | 37.0912 | 60.4 | 50.0004 | 23.4056 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 23.3977 | 49.7616 | 60 | 50.0004 | 23.384 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3831 | 76.838 | 60.2 | 82.9995 | 23.4077 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4081 | 62.239 | 59.8 | 50.0004 | 23.4048 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4083 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4098 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.4163 | 68.2696 | 59.4 | 50.0004 | 23.3943 | 82.587 | 60 | 82.9995 | 27.7935 | 82.7077 | 60 | 82.9995 | 23.3913 | 46.0785 | 60.2 | 50.0004 | 23.4164 | 43.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.413 | 30.668 | 60.6 | 50.0004 | 23.4268 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.425 | 17.4944 | 61 | 50.0004 | 23.4088 | 10.09 | 61.2 | 50.0004 | 23.4125 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4196 | 76.8615 | 60.2 | 82.9995 | 23.4156 | 74.9758 | 60.4 | 82.9995 | 23.4172 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.3982 | 57.4264 | 60.8 | 82.9995 | 23.415 | 13.2624 | 59.6 | 0 | 23.4131 | 5.6981 | 59.8 | 0 | 23.4114 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.406 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.4138 | 16.7991 | 61 | 50.0004 | 23.4077 | 23.5372 | 60.8 | 50.0004 | 23.4081 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 23.4012 | 37.0877 | 60.4 | 50.0004 | 23.4139 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 23.4061 | 49.7616 | 60 | 50.0004 | 23.3923 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3914 | 76.838 | 60.2 | 82.9995 | 23.416 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4164 | 62.239 | 59.8 | 50.0004 | 23.4131 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4166 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4182 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.4247 | 68.2696 | 59.4 | 50.0004 | 23.4026 | 82.587 | 60 | 82.9995 | 27.8018 | 82.7163 | 59.9998 | 82.9995 | 23.3997 | 46.0667 | 60.2 | 50.0004 | 23.4247 | 43.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.4214 | 30.668 | 60.6 | 50.0004 | 23.4351 | 23.6122 | 60.8 | 50.0004 | 23.4333 | 17.4944 | 61 | 50.0004 | 23.4172 | 10.09 | 61.2 | 50.0004 | 23.4208 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.428 | 76.8615 | 60.2 | 82.9995 | 23.424 | 74.9758 | 60.4 | 82.9995 | 23.4255 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.4067 | 57.4218 | 60.8 | 82.9995 | 23.4233 | 13.2624 | 59.6 | 0 | 23.4214 | 5.6981 | 59.8 | 0 | 23.4197 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.4144 | 8.2017 | 61.2 | 50.0004 | 23.4222 | 16.7991 | 61 | 50.0004 | 23.416 | 23.5372 | 60.8 | 50.0004 | 23.4164 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 23.4095 | 37.0877 | 60.4 | 50.0004 | 23.4222 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 23.4144 | 49.7616 | 60 | 50.0004 | 23.4006 | 69.9935 | 60.4 | 82.9995 | 23.3997 | 76.8423 | 60.2 | 82.9995 | 23.4243 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4248 | 62.239 | 59.8 | 50.0004 | 23.4214 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4249 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4265 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.433 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4109 | 82.587 | 60 | 82.9995 | 27.8101 | 82.7163 | 59.9981 | 82.9995 | 23.408 | 46.0667 | 60.2 | 50.0004 | 23.433 | 43.9551 | 60.2 | 50.0004 | 23.4297 | 30.6668 | 60.6 | 50.0004 | 23.4435 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.4417 | 17.4944 | 61 | 50.0004 | 23.4255 | 10.09 | 61.2 | 50.0004 | 23.4291 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4363 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.4323 | 74.9758 | 60.4 | 82.9995 | 23.4338 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.415 | 57.4218 | 60.8 | 82.9995 | 23.4316 | 13.2605 | 59.6 | 0 | 23.4299 | 5.6981 | 59.8 | 0 | 23.4282 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.4227 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4305 | 16.7991 | 61 | 50.0004 | 23.4243 | 23.5372 | 60.8 | 50.0004 | 23.4247 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 23.4178 | 37.0877 | 60.4 | 50.0004 | 23.4307 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 23.4227 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 23.4089 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.408 | 76.8423 | 60.2 | 82.9995 | 23.4326 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4331 | 62.239 | 59.8 | 50.0004 | 23.4297 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4332 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4348 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.4414 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4192 | 82.587 | 60 | 82.9995 | 27.8184 | 82.7163 | 59.9964 | 82.9995 | 23.4163 | 46.0667 | 60.2 | 50.0004 | 23.4413 | 43.9551 | 60.2 | 50.0004 | 23.438 | 30.6668 | 60.6 | 50.0004 | 23.4518 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.4501 | 17.4916 | 61 | 50.0004 | 23.4338 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.4374 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4446 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.4406 | 74.9758 | 60.4 | 82.9995 | 23.4421 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.4233 | 57.4201 | 60.8 | 82.9995 | 23.4399 | 13.2605 | 59.6 | 0 | 23.4382 | 5.6981 | 59.8 | 0 | 23.4365 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.431 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4388 | 16.7991 | 61 | 50.0004 | 23.4326 | 23.5355 | 60.8 | 50.0004 | 23.4331 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 23.4261 | 37.0877 | 60.4 | 50.0004 | 23.439 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 23.431 | 49.7648 | 60 | 50.0004 | 23.4172 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4163 | 76.8423 | 60.2 | 82.9995 | 23.4409 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4415 | 62.233 | 59.8 | 50.0004 | 23.438 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4415 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 23.4431 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.4497 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4277 | 82.5824 | 60 | 82.9995 | 27.8267 | 82.7163 | 59.9948 | 82.9995 | 23.4246 | 46.0667 | 60.2 | 50.0004 | 23.4497 | 43.95 | 60.2 | 50.0004 | 23.4464 | 30.6727 | 60.6 | 50.0004 | 23.4601 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.4584 | 17.4916 | 61 | 50.0004 | 23.4421 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.4458 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4529 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.4489 | 74.9758 | 60.4 | 82.9995 | 23.4504 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.4316 | 57.4201 | 60.8 | 82.9995 | 23.4482 | 13.2605 | 59.6 | 0 | 23.4465 | 5.6986 | 59.8 | 0 | 23.4448 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.4395 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4471 | 16.7991 | 61 | 50.0004 | 23.441 | 23.5355 | 60.8 | 50.0004 | 23.4414 | 30.3741 | 60.6 | 50.0004 | 23.4344 | 37.0877 | 60.4 | 50.0004 | 23.4473 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 23.4393 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.4255 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4246 | 76.8423 | 60.2 | 82.9995 | 23.4492 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4498 | 62.233 | 59.8 | 50.0004 | 23.4464 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4498 | 49.777 | 60 | 50.0004 | 23.4514 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.458 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.436 | 82.5824 | 60 | 82.9995 | 27.835 | 82.696 | 59.9931 | 82.9995 | 23.4329 | 46.0668 | 60.2 | 50.0004 | 23.458 | 43.95 | 60.2 | 50.0004 | 23.4547 | 30.6727 | 60.6 | 50.0004 | 23.4684 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.4667 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.4505 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.4541 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4613 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.4572 | 74.9758 | 60.4 | 82.9995 | 23.4587 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.4399 | 57.4191 | 60.8 | 82.9995 | 23.4565 | 13.2605 | 59.6 | 0 | 23.4548 | 5.6986 | 59.8 | 0 | 23.4531 | 0.29575 | 60 | 0 | 23.4478 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4554 | 16.7991 | 61 | 50.0004 | 23.4493 | 23.5379 | 60.8 | 50.0004 | 23.4497 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 23.4429 | 37.0877 | 60.4 | 50.0004 | 23.4556 | 43.8908 | 60.2 | 50.0004 | 23.4476 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.4338 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4329 | 76.8401 | 60.2 | 82.9995 | 23.4575 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4581 | 62.233 | 59.8 | 50.0004 | 23.4547 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4583 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4598 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.4663 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4443 | 82.5824 | 60 | 82.9995 | 27.8435 | 82.696 | 59.9915 | 82.9995 | 23.4413 | 46.0668 | 60.2 | 50.0004 | 23.4664 | 43.95 | 60.2 | 50.0004 | 23.4631 | 30.6727 | 60.6 | 50.0004 | 23.4768 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.475 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.4588 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.4624 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4696 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.4657 | 74.9758 | 60.4 | 82.9995 | 23.467 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.4482 | 57.4191 | 60.8 | 82.9995 | 23.4651 | 13.2576 | 59.6 | 0 | 23.4631 | 5.7 | 59.8 | 0 | 23.4614 | 0.29611 | 60 | 0 | 23.4561 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4639 | 16.7991 | 61 | 50.0004 | 23.4576 | 23.5379 | 60.8 | 50.0004 | 23.4581 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 23.4512 | 37.085 | 60.4 | 50.0004 | 23.4639 | 43.8895 | 60.2 | 50.0004 | 23.4559 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.4424 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4412 | 76.8401 | 60.2 | 82.9995 | 23.4658 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4664 | 62.233 | 59.8 | 50.0004 | 23.4631 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4666 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4683 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.4746 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4526 | 82.5824 | 60 | 82.9995 | 27.8518 | 82.6931 | 59.9898 | 82.9995 | 23.4496 | 46.0668 | 60.2 | 50.0004 | 23.4747 | 43.95 | 60.2 | 50.0004 | 23.4714 | 30.6727 | 60.6 | 50.0004 | 23.4852 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.4834 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.4671 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.4708 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4779 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.474 | 74.8519 | 60.4 | 82.9995 | 23.4753 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.4565 | 57.421 | 60.8 | 82.9995 | 23.4734 | 13.2576 | 59.6 | 0 | 23.4714 | 5.7 | 59.8 | 0 | 23.4697 | 0.29611 | 60 | 0 | 23.4644 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4722 | 16.7991 | 61 | 50.0004 | 23.4661 | 23.5373 | 60.8 | 50.0004 | 23.4664 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 23.4596 | 37.085 | 60.4 | 50.0004 | 23.4723 | 43.8895 | 60.2 | 50.0004 | 23.4644 | 49.7635 | 60 | 50.0004 | 23.4507 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4495 | 76.8401 | 60.2 | 82.9995 | 23.4744 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4747 | 62.233 | 59.8 | 50.0004 | 23.4714 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.475 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4766 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.483 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4609 | 82.5775 | 60 | 82.9995 | 27.8601 | 82.6931 | 59.9881 | 82.9995 | 23.4579 | 46.0668 | 60.2 | 50.0004 | 23.483 | 43.95 | 60.2 | 50.0004 | 23.4797 | 30.6715 | 60.6 | 50.0004 | 23.4935 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.4917 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.4755 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.4791 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4863 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.4823 | 74.8519 | 60.4 | 82.9995 | 23.4839 | 70.0684 | 60.4 | 82.9995 | 23.4648 | 57.421 | 60.8 | 82.9995 | 23.4817 | 13.2576 | 59.6 | 0 | 23.4797 | 5.7 | 59.8 | 0 | 23.4783 | 0.29611 | 60 | 0 | 23.4727 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4805 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.4744 | 23.5373 | 60.8 | 50.0004 | 23.4747 | 30.375 | 60.6 | 50.0004 | 23.4679 | 37.0872 | 60.4 | 50.0004 | 23.4806 | 43.8895 | 60.2 | 50.0004 | 23.4727 | 49.761 | 60 | 50.0004 | 23.459 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.458 | 76.8401 | 60.2 | 82.9995 | 23.4827 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4832 | 62.233 | 59.8 | 50.0004 | 23.4797 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4833 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4849 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.4913 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4692 | 82.5775 | 60 | 82.9995 | 27.8684 | 82.6931 | 59.9865 | 82.9995 | 23.4662 | 46.0753 | 60.2 | 50.0004 | 23.4914 | 43.95 | 60.2 | 50.0004 | 23.4881 | 30.6715 | 60.6 | 50.0004 | 23.5018 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5001 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.4838 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.4874 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.4946 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.4906 | 74.8519 | 60.4 | 82.9995 | 23.4922 | 70.0699 | 60.4 | 82.9995 | 23.4731 | 57.3993 | 60.8 | 82.9995 | 23.49 | 13.2576 | 59.6 | 0 | 23.488 | 5.7 | 59.8 | 0 | 23.4866 | 0.29611 | 60 | 0 | 23.4811 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4889 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.4827 | 23.5373 | 60.8 | 50.0004 | 23.483 | 30.3766 | 60.6 | 50.0004 | 23.4762 | 37.0872 | 60.4 | 50.0004 | 23.4889 | 43.8895 | 60.2 | 50.0004 | 23.4811 | 49.761 | 60 | 50.0004 | 23.4673 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4663 | 76.8798 | 60.2 | 82.9995 | 23.491 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4915 | 62.2403 | 59.8 | 50.0004 | 23.488 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4916 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.4932 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.4998 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4775 | 82.5851 | 60 | 82.9995 | 27.8767 | 82.6931 | 59.9848 | 82.9995 | 23.4746 | 46.0753 | 60.2 | 50.0004 | 23.4997 | 43.9414 | 60.2 | 50.0004 | 23.4964 | 30.6582 | 60.6 | 50.0004 | 23.5102 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5084 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.4921 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.4957 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5029 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.4989 | 74.8519 | 60.4 | 82.9995 | 23.5005 | 70.0699 | 60.4 | 82.9995 | 23.4814 | 57.3993 | 60.8 | 82.9995 | 23.4983 | 13.2572 | 59.6 | 0 | 23.4966 | 5.7 | 59.8 | 0 | 23.4949 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.4894 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.4972 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.491 | 23.5373 | 60.8 | 50.0004 | 23.4913 | 30.3766 | 60.6 | 50.0004 | 23.4845 | 37.0872 | 60.4 | 50.0004 | 23.4973 | 43.8895 | 60.2 | 50.0004 | 23.4894 | 49.7774 | 60 | 50.0004 | 23.4756 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4746 | 76.8798 | 60.2 | 82.9995 | 23.4993 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 23.4999 | 62.2403 | 59.8 | 50.0004 | 23.4963 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.4999 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5015 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5081 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4858 | 82.5851 | 60 | 82.9995 | 27.885 | 82.6931 | 59.9831 | 82.9995 | 23.4829 | 46.0753 | 60.2 | 50.0004 | 23.5081 | 43.9414 | 60.2 | 50.0004 | 23.5048 | 30.6582 | 60.6 | 50.0004 | 23.5185 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5167 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.5004 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.504 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5112 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.5072 | 74.8502 | 60.4 | 82.9995 | 23.5088 | 70.0699 | 60.4 | 82.9995 | 23.4897 | 57.3998 | 60.8 | 82.9995 | 23.5066 | 13.2572 | 59.6 | 0 | 23.5049 | 5.7 | 59.8 | 0 | 23.5032 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.4977 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5055 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.4993 | 23.5373 | 60.8 | 50.0004 | 23.4998 | 30.3766 | 60.6 | 50.0004 | 23.4928 | 37.0872 | 60.4 | 50.0004 | 23.5056 | 43.8895 | 60.2 | 50.0004 | 23.4977 | 49.7774 | 60 | 50.0004 | 23.4839 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4829 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 23.5076 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5082 | 62.2415 | 59.8 | 50.0004 | 23.5048 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5082 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5099 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5164 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.4944 | 82.5851 | 60 | 82.9995 | 27.8933 | 82.6931 | 59.9815 | 82.9995 | 23.4913 | 46.0753 | 60.2 | 50.0004 | 23.5164 | 43.9205 | 60.2 | 50.0004 | 23.5131 | 30.6562 | 60.6 | 50.0004 | 23.5269 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5251 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.5088 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5125 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5197 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.5155 | 74.8502 | 60.4 | 82.9995 | 23.5171 | 70.0699 | 60.4 | 82.9995 | 23.4983 | 57.3998 | 60.8 | 82.9995 | 23.5149 | 13.2572 | 59.6 | 0 | 23.5132 | 5.7 | 59.8 | 0 | 23.5115 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5061 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5138 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5077 | 23.5373 | 60.8 | 50.0004 | 23.5081 | 30.3766 | 60.6 | 50.0004 | 23.5012 | 37.0881 | 60.4 | 50.0004 | 23.5139 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.506 | 49.7774 | 60 | 50.0004 | 23.4922 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4912 | 76.8822 | 60.2 | 82.9995 | 23.5159 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5165 | 62.2415 | 59.8 | 50.0004 | 23.5131 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5165 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5182 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5247 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.5027 | 82.5851 | 60 | 82.9995 | 27.9016 | 82.6807 | 59.9798 | 82.9995 | 23.4996 | 46.0753 | 60.2 | 50.0004 | 23.5247 | 43.9205 | 60.2 | 50.0004 | 23.5214 | 30.6562 | 60.6 | 50.0004 | 23.5352 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5334 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.5172 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5208 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.528 | 76.8671 | 60.2 | 82.9995 | 23.5238 | 74.8602 | 60.4 | 82.9995 | 23.5254 | 70.0699 | 60.4 | 82.9995 | 23.5066 | 57.3998 | 60.8 | 82.9995 | 23.5232 | 13.2572 | 59.6 | 0 | 23.5215 | 5.7 | 59.8 | 0 | 23.5198 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5144 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5221 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.516 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5164 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5095 | 37.0881 | 60.4 | 50.0004 | 23.5222 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.5143 | 49.7774 | 60 | 50.0004 | 23.5005 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.4995 | 76.8689 | 60.2 | 82.9995 | 23.5242 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5248 | 62.2415 | 59.8 | 50.0004 | 23.5215 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5249 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5266 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.533 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.511 | 82.5851 | 60 | 82.9995 | 27.9099 | 82.6807 | 59.9781 | 82.9995 | 23.5079 | 46.0753 | 60.2 | 50.0004 | 23.5331 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 23.5297 | 30.6562 | 60.6 | 50.0004 | 23.5435 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5417 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.5255 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5292 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5363 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 23.5323 | 74.8602 | 60.4 | 82.9995 | 23.5339 | 70.0699 | 60.4 | 82.9995 | 23.5149 | 57.3998 | 60.8 | 82.9995 | 23.5317 | 13.2572 | 59.6 | 0 | 23.5298 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 23.5281 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5227 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5304 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5244 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5248 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5178 | 37.0895 | 60.4 | 50.0004 | 23.5306 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.5226 | 49.7831 | 60 | 50.0004 | 23.509 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5078 | 76.8689 | 60.2 | 82.9995 | 23.5325 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5331 | 62.2415 | 59.8 | 50.0004 | 23.5298 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5332 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5349 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5413 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.5193 | 82.5851 | 60 | 82.9995 | 27.9182 | 82.6855 | 59.9765 | 82.9995 | 23.5162 | 46.076 | 60.2 | 50.0004 | 23.5414 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 23.5381 | 30.6562 | 60.6 | 50.0004 | 23.5519 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.55 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.5338 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5375 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5447 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 23.5406 | 74.8602 | 60.4 | 82.9995 | 23.5422 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5232 | 57.4022 | 60.8 | 82.9995 | 23.54 | 13.2572 | 59.6 | 0 | 23.5381 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 23.5366 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.531 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5388 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5327 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5331 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5262 | 37.0895 | 60.4 | 50.0004 | 23.5389 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.5309 | 49.7831 | 60 | 50.0004 | 23.5173 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5161 | 76.883 | 60.2 | 82.9995 | 23.541 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5415 | 62.2415 | 59.8 | 50.0004 | 23.5381 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5416 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5432 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5497 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.5276 | 82.5734 | 60 | 82.9995 | 27.9268 | 82.6855 | 59.9748 | 82.9995 | 23.5245 | 46.076 | 60.2 | 50.0004 | 23.5497 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 23.5464 | 30.6552 | 60.6 | 50.0004 | 23.5602 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5584 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.5421 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5458 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.553 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 23.549 | 74.8602 | 60.4 | 82.9995 | 23.5505 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5315 | 57.4022 | 60.8 | 82.9995 | 23.5483 | 13.2564 | 59.6 | 0 | 23.5464 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.5449 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5393 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5471 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.541 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5414 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5345 | 37.0859 | 60.4 | 50.0004 | 23.5472 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.5393 | 49.7852 | 60 | 50.0004 | 23.5256 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5247 | 76.883 | 60.2 | 82.9995 | 23.5493 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5498 | 62.2415 | 59.8 | 50.0004 | 23.5464 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5499 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5515 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.558 | 68.3046 | 59.4 | 50.0004 | 23.5359 | 82.5734 | 60 | 82.9995 | 27.9351 | 82.6725 | 59.9731 | 82.9995 | 23.5329 | 46.076 | 60.2 | 50.0004 | 23.558 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 23.5547 | 30.6552 | 60.6 | 50.0004 | 23.5685 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5668 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.5505 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5541 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5613 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 23.5573 | 74.8602 | 60.4 | 82.9995 | 23.5588 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5398 | 57.4041 | 60.8 | 82.9995 | 23.5566 | 13.2564 | 59.6 | 0 | 23.5549 | 5.699 | 59.8 | 0 | 23.5532 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5477 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5554 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5493 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5497 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5428 | 37.0859 | 60.4 | 50.0004 | 23.5557 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.5476 | 49.7852 | 60 | 50.0004 | 23.5339 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.533 | 76.883 | 60.2 | 82.9995 | 23.5576 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5582 | 62.2415 | 59.8 | 50.0004 | 23.5547 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5582 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5598 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5664 | 68.3036 | 59.4 | 50.0004 | 23.5442 | 82.5734 | 60 | 82.9995 | 27.9434 | 82.6725 | 59.9715 | 82.9995 | 23.5412 | 46.076 | 60.2 | 50.0004 | 23.5664 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 23.5631 | 30.6335 | 60.6 | 50.0004 | 23.5769 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5751 | 17.4893 | 61 | 50.0004 | 23.5588 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5624 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5696 | 76.8714 | 60.2 | 82.9995 | 23.5656 | 74.8602 | 60.4 | 82.9995 | 23.5671 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5481 | 57.4041 | 60.8 | 82.9995 | 23.5649 | 13.2537 | 59.6 | 0 | 23.5632 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.5615 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.556 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5638 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5576 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.558 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5511 | 37.0859 | 60.4 | 50.0004 | 23.564 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.556 | 49.7842 | 60 | 50.0004 | 23.5422 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5413 | 76.883 | 60.2 | 82.9995 | 23.5659 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5665 | 62.2415 | 59.8 | 50.0004 | 23.5631 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5665 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5682 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5747 | 68.3036 | 59.4 | 50.0004 | 23.5525 | 82.5734 | 60 | 82.9995 | 27.9517 | 82.6862 | 59.9698 | 82.9995 | 23.5496 | 46.076 | 60.2 | 50.0004 | 23.5747 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 23.5715 | 30.6335 | 60.6 | 50.0004 | 23.5852 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5834 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.5671 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5708 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.578 | 76.8714 | 60.2 | 82.9995 | 23.5739 | 74.7669 | 60.4 | 82.9995 | 23.5754 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5564 | 57.3908 | 60.8 | 82.9995 | 23.5732 | 13.2537 | 59.6 | 0 | 23.5715 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.5698 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5643 | 8.2014 | 61.2 | 50.0004 | 23.5721 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.566 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5664 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5596 | 37.0859 | 60.4 | 50.0004 | 23.5723 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.5643 | 49.7842 | 60 | 50.0004 | 23.5505 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5496 | 76.883 | 60.2 | 82.9995 | 23.5742 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5748 | 62.2345 | 59.8 | 50.0004 | 23.5714 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5748 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5765 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.583 | 68.3036 | 59.4 | 50.0004 | 23.5608 | 82.5808 | 60 | 82.9995 | 27.96 | 82.6862 | 59.9681 | 82.9995 | 23.5579 | 46.076 | 60.2 | 50.0004 | 23.5831 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 23.5798 | 30.6339 | 60.6 | 50.0004 | 23.5936 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.5918 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.5754 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5791 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5863 | 76.8702 | 60.2 | 82.9995 | 23.5822 | 74.7669 | 60.4 | 82.9995 | 23.5837 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5647 | 57.3908 | 60.8 | 82.9995 | 23.5818 | 13.2537 | 59.6 | 0 | 23.5798 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.5781 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5728 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.5804 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5743 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5747 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5679 | 37.0811 | 60.4 | 50.0004 | 23.5806 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.5726 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 23.5588 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5579 | 76.883 | 60.2 | 82.9995 | 23.5825 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5831 | 62.2345 | 59.8 | 50.0004 | 23.5798 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5831 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.585 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5913 | 68.3036 | 59.4 | 50.0004 | 23.5691 | 82.5808 | 60 | 82.9995 | 27.9683 | 82.6883 | 59.9665 | 82.9995 | 23.5662 | 46.081 | 60.2 | 50.0004 | 23.5914 | 43.922 | 60.2 | 50.0004 | 23.5881 | 30.6339 | 60.6 | 50.0004 | 23.6019 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6001 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.5838 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5874 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.5946 | 76.8702 | 60.2 | 82.9995 | 23.5907 | 74.6519 | 60.4 | 82.9995 | 23.592 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5732 | 57.3908 | 60.8 | 82.9995 | 23.5901 | 13.2537 | 59.6 | 0 | 23.5881 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.5864 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5811 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.5887 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5828 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.583 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5762 | 37.0811 | 60.4 | 50.0004 | 23.5889 | 43.8869 | 60.2 | 50.0004 | 23.5809 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 23.5671 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5662 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 23.5908 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5914 | 62.2349 | 59.8 | 50.0004 | 23.5881 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5914 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.5933 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.5996 | 68.3036 | 59.4 | 50.0004 | 23.5776 | 82.5808 | 60 | 82.9995 | 27.9766 | 82.6883 | 59.9648 | 82.9995 | 23.5745 | 46.081 | 60.2 | 50.0004 | 23.5997 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 23.5964 | 30.6339 | 60.6 | 50.0004 | 23.6102 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6085 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.5921 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.5958 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.603 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.599 | 74.6519 | 60.4 | 82.9995 | 23.6006 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5815 | 57.3908 | 60.8 | 82.9995 | 23.5984 | 13.2537 | 59.6 | 0 | 23.5964 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.595 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5894 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.597 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5911 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5913 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5846 | 37.0829 | 60.4 | 50.0004 | 23.5973 | 43.8857 | 60.2 | 50.0004 | 23.5892 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 23.5754 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5745 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 23.5991 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.5999 | 62.2349 | 59.8 | 50.0004 | 23.5964 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.5999 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.6016 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6079 | 68.3036 | 59.4 | 50.0004 | 23.5859 | 82.5808 | 60 | 82.9995 | 27.9849 | 82.7086 | 59.9631 | 82.9995 | 23.5828 | 46.0209 | 60.2 | 50.0004 | 23.608 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 23.6048 | 30.6339 | 60.6 | 50.0004 | 23.6186 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6168 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.6004 | 10.0888 | 61.2 | 50.0004 | 23.6041 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6113 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6073 | 74.6519 | 60.4 | 82.9995 | 23.6089 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5898 | 57.3885 | 60.8 | 82.9995 | 23.6067 | 13.2537 | 59.6 | 0 | 23.6047 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.6033 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.5977 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.6055 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.5994 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.5997 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.5929 | 37.0829 | 60.4 | 50.0004 | 23.6056 | 43.8857 | 60.2 | 50.0004 | 23.5975 | 49.7976 | 60 | 50.0004 | 23.5837 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5828 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 23.6074 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6082 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6047 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6082 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.6099 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6163 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.5942 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 27.9932 | 82.7086 | 59.9615 | 82.9995 | 23.5912 | 46.0209 | 60.2 | 50.0004 | 23.6164 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 23.6131 | 30.6379 | 60.6 | 50.0004 | 23.6269 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6251 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.6088 | 10.0888 | 61.2 | 50.0004 | 23.6124 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6196 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6156 | 74.6519 | 60.4 | 82.9995 | 23.6172 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.5981 | 57.3885 | 60.8 | 82.9995 | 23.615 | 13.2518 | 59.6 | 0 | 23.613 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.6116 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.606 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.6138 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.6077 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.608 | 30.3793 | 60.6 | 50.0004 | 23.6012 | 37.0832 | 60.4 | 50.0004 | 23.6139 | 43.8857 | 60.2 | 50.0004 | 23.6058 | 49.7968 | 60 | 50.0004 | 23.5923 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5911 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 23.616 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6166 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.613 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6166 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.6182 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6246 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6025 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.0015 | 82.7086 | 59.9598 | 82.9995 | 23.5995 | 46.0209 | 60.2 | 50.0004 | 23.6248 | 43.8904 | 60.2 | 50.0004 | 23.6215 | 30.6379 | 60.6 | 50.0004 | 23.6353 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6334 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.6171 | 10.0888 | 61.2 | 50.0004 | 23.6207 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6279 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6239 | 74.6519 | 60.4 | 82.9995 | 23.6255 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.6064 | 57.3836 | 60.8 | 82.9995 | 23.6233 | 13.2518 | 59.6 | 0 | 23.6216 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.6199 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.6144 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.6221 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.616 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6163 | 30.3732 | 60.6 | 50.0004 | 23.6095 | 37.0832 | 60.4 | 50.0004 | 23.6223 | 43.8857 | 60.2 | 50.0004 | 23.6143 | 49.7968 | 60 | 50.0004 | 23.6006 | 69.9931 | 60.4 | 82.9995 | 23.5994 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 23.6243 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6249 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6213 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6249 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.6266 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6331 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6108 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.01 | 82.7086 | 59.9582 | 82.9995 | 23.6078 | 46.0209 | 60.2 | 50.0004 | 23.6331 | 43.8638 | 60.2 | 50.0004 | 23.6298 | 30.6376 | 60.6 | 50.0004 | 23.6436 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6418 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.6254 | 10.0888 | 61.2 | 50.0004 | 23.629 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6364 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6322 | 74.6519 | 60.4 | 82.9995 | 23.6338 | 70.0691 | 60.4 | 82.9995 | 23.6147 | 57.3836 | 60.8 | 82.9995 | 23.6316 | 13.169 | 59.6 | 0 | 23.6299 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.6282 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.6227 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.6304 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.6244 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6246 | 30.3732 | 60.6 | 50.0004 | 23.6179 | 37.0841 | 60.4 | 50.0004 | 23.6306 | 43.8814 | 60.2 | 50.0004 | 23.6226 | 49.7927 | 60 | 50.0004 | 23.6089 | 70.0119 | 60.4 | 82.9995 | 23.6077 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 23.6326 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6332 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6298 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6332 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.635 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6414 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6191 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.0183 | 82.7015 | 59.9565 | 82.9995 | 23.6161 | 46.0219 | 60.2 | 50.0004 | 23.6414 | 43.8638 | 60.2 | 50.0004 | 23.6381 | 30.6376 | 60.6 | 50.0004 | 23.6519 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6501 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.6337 | 10.0888 | 61.2 | 50.0004 | 23.6375 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6447 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6405 | 74.6519 | 60.4 | 82.9995 | 23.6421 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.623 | 57.3836 | 60.8 | 82.9995 | 23.6399 | 13.169 | 59.6 | 0 | 23.6382 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.6365 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.631 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.6388 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.6327 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6329 | 30.3732 | 60.6 | 50.0004 | 23.6262 | 37.0841 | 60.4 | 50.0004 | 23.6389 | 43.8814 | 60.2 | 50.0004 | 23.631 | 49.7927 | 60 | 50.0004 | 23.6172 | 70.0119 | 60.4 | 82.9995 | 23.6162 | 76.8677 | 60.2 | 82.9995 | 23.6409 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6415 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6381 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6415 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.6433 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6497 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6274 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.0266 | 82.7015 | 59.9548 | 82.9995 | 23.6245 | 46.0219 | 60.2 | 50.0004 | 23.6497 | 43.8638 | 60.2 | 50.0004 | 23.6465 | 30.6384 | 60.6 | 50.0004 | 23.6603 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6584 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.6421 | 10.0888 | 61.2 | 50.0004 | 23.6458 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.653 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6488 | 74.6519 | 60.4 | 82.9995 | 23.6504 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.6313 | 57.3836 | 60.8 | 82.9995 | 23.6484 | 13.169 | 59.6 | 0 | 23.6465 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.6448 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.6394 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.6471 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.641 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6414 | 30.3732 | 60.6 | 50.0004 | 23.6345 | 37.0841 | 60.4 | 50.0004 | 23.6472 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 23.6393 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 23.6255 | 70.0119 | 60.4 | 82.9995 | 23.6245 | 76.8677 | 60.2 | 82.9995 | 23.6492 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6498 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6465 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6498 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.6516 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.658 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6357 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.0349 | 82.6981 | 59.9532 | 82.9995 | 23.6328 | 46.0219 | 60.2 | 50.0004 | 23.6581 | 43.8638 | 60.2 | 50.0004 | 23.6548 | 30.6384 | 60.6 | 50.0004 | 23.6686 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6668 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.6505 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.6542 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6614 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6573 | 74.6493 | 60.4 | 82.9995 | 23.6589 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.6396 | 57.3836 | 60.8 | 82.9995 | 23.6567 | 13.169 | 59.6 | 0 | 23.6548 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.6533 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.6477 | 8.2013 | 61.2 | 50.0004 | 23.6554 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.6494 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6497 | 30.3926 | 60.6 | 50.0004 | 23.6429 | 37.0841 | 60.4 | 50.0004 | 23.6556 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 23.6476 | 49.7989 | 60 | 50.0004 | 23.6338 | 70.0119 | 60.4 | 82.9995 | 23.6328 | 76.8761 | 60.2 | 82.9995 | 23.6575 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6582 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6548 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6581 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.6599 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6663 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6443 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.0432 | 82.6981 | 59.9515 | 82.9995 | 23.6412 | 46.0219 | 60.2 | 50.0004 | 23.6664 | 43.8641 | 60.2 | 50.0004 | 23.6631 | 30.6375 | 60.6 | 50.0004 | 23.6769 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6752 | 17.4875 | 61 | 50.0004 | 23.6588 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.6625 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6697 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6656 | 74.6493 | 60.4 | 82.9995 | 23.6672 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.6479 | 57.3836 | 60.8 | 82.9995 | 23.665 | 13.169 | 59.6 | 0 | 23.6631 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.6616 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.656 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.6637 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.6577 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.658 | 30.3926 | 60.6 | 50.0004 | 23.6512 | 37.0874 | 60.4 | 50.0004 | 23.6639 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 23.6559 | 49.8081 | 60 | 50.0004 | 23.6421 | 70.0119 | 60.4 | 82.9995 | 23.6411 | 76.8761 | 60.2 | 82.9995 | 23.6658 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6666 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6631 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6665 | 49.7769 | 60 | 50.0004 | 23.6682 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6746 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6526 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.0515 | 82.7009 | 59.9498 | 82.9995 | 23.6495 | 46.0219 | 60.2 | 50.0004 | 23.6747 | 43.8641 | 60.2 | 50.0004 | 23.6715 | 30.6375 | 60.6 | 50.0004 | 23.6853 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6835 | 17.4872 | 61 | 50.0004 | 23.6671 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.6708 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.678 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.674 | 74.6547 | 60.4 | 82.9995 | 23.6755 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.6565 | 57.3562 | 60.8 | 82.9995 | 23.6733 | 13.169 | 59.6 | 0 | 23.6714 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.6699 | 0.29585 | 60 | 0 | 23.6643 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.672 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.666 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6664 | 30.4048 | 60.6 | 50.0004 | 23.6595 | 37.0874 | 60.4 | 50.0004 | 23.6722 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 23.6642 | 49.8081 | 60 | 50.0004 | 23.6504 | 70.0119 | 60.4 | 82.9995 | 23.6494 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 23.6741 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6749 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6714 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6748 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.6766 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.683 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6609 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.0598 | 82.7009 | 59.9482 | 82.9995 | 23.6578 | 46.0219 | 60.2 | 50.0004 | 23.6831 | 43.866 | 60.2 | 50.0004 | 23.6798 | 30.6375 | 60.6 | 50.0004 | 23.6937 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.6918 | 17.4872 | 61 | 50.0004 | 23.6754 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.6791 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6864 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6823 | 74.6547 | 60.4 | 82.9995 | 23.6838 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.6648 | 57.3562 | 60.8 | 82.9995 | 23.6816 | 13.169 | 59.6 | 0 | 23.6799 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 23.6782 | 0.2961 | 60 | 0 | 23.6726 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.6804 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.6743 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6747 | 30.4048 | 60.6 | 50.0004 | 23.6678 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 23.6807 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 23.6725 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 23.6587 | 70.0084 | 60.4 | 82.9995 | 23.6577 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 23.6826 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6832 | 62.2301 | 59.8 | 50.0004 | 23.6797 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6832 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.6849 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6913 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6692 | 82.5904 | 60 | 82.9995 | 28.0681 | 82.7079 | 59.9465 | 82.9995 | 23.6661 | 46.0158 | 60.2 | 50.0004 | 23.6914 | 43.866 | 60.2 | 50.0004 | 23.6882 | 30.6375 | 60.6 | 50.0004 | 23.702 | 23.6128 | 60.8 | 50.0004 | 23.7002 | 17.4872 | 61 | 50.0004 | 23.6837 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.6874 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.6947 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6906 | 74.6547 | 60.4 | 82.9995 | 23.6921 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.6731 | 57.3592 | 60.8 | 82.9995 | 23.6899 | 13.169 | 59.6 | 0 | 23.6882 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 23.6865 | 0.2961 | 60 | 0 | 23.681 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.6887 | 16.7962 | 61 | 50.0004 | 23.6827 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.683 | 30.4158 | 60.6 | 50.0004 | 23.6761 | 37.0884 | 60.4 | 50.0004 | 23.689 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 23.6808 | 49.8047 | 60 | 50.0004 | 23.6672 | 70.0084 | 60.4 | 82.9995 | 23.666 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 23.6909 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6915 | 62.2093 | 59.8 | 50.0004 | 23.6881 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6915 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.6934 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.6997 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6775 | 82.5907 | 60 | 82.9995 | 28.0764 | 82.7079 | 59.9448 | 82.9995 | 23.6744 | 46.0158 | 60.2 | 50.0004 | 23.6998 | 43.8681 | 60.2 | 50.0004 | 23.6965 | 30.5918 | 60.6 | 50.0004 | 23.7103 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7085 | 17.4872 | 61 | 50.0004 | 23.6921 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.6958 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.703 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.6989 | 74.6547 | 60.4 | 82.9995 | 23.7004 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.6814 | 57.3592 | 60.8 | 82.9995 | 23.6985 | 13.1733 | 59.6 | 0 | 23.6965 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 23.6948 | 0.2961 | 60 | 0 | 23.6893 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.697 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.691 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6913 | 30.4158 | 60.6 | 50.0004 | 23.6846 | 37.0842 | 60.4 | 50.0004 | 23.6973 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 23.6892 | 49.8072 | 60 | 50.0004 | 23.6755 | 70.0084 | 60.4 | 82.9995 | 23.6743 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 23.6992 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.6998 | 62.2093 | 59.8 | 50.0004 | 23.6964 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.6998 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7017 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.708 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6858 | 82.5907 | 60 | 82.9995 | 28.0847 | 82.7114 | 59.9432 | 82.9995 | 23.6828 | 45.9477 | 60.2 | 50.0004 | 23.7081 | 43.8681 | 60.2 | 50.0004 | 23.7048 | 30.5918 | 60.6 | 50.0004 | 23.7186 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7168 | 17.4872 | 61 | 50.0004 | 23.7004 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.7041 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.7113 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7072 | 74.6546 | 60.4 | 82.9995 | 23.7087 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.6897 | 57.3592 | 60.8 | 82.9995 | 23.7068 | 13.1733 | 59.6 | 0 | 23.7048 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 23.7034 | 0.2961 | 60 | 0 | 23.6976 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.7054 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.6993 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.6996 | 30.4158 | 60.6 | 50.0004 | 23.6929 | 37.0842 | 60.4 | 50.0004 | 23.7056 | 43.8865 | 60.2 | 50.0004 | 23.6975 | 49.8072 | 60 | 50.0004 | 23.6838 | 70.0084 | 60.4 | 82.9995 | 23.6829 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 23.7075 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7081 | 62.2078 | 59.8 | 50.0004 | 23.7048 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7081 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.71 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7163 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.6941 | 82.5907 | 60 | 82.9995 | 28.0933 | 82.7114 | 59.9415 | 82.9995 | 23.6911 | 45.9477 | 60.2 | 50.0004 | 23.7164 | 43.8681 | 60.2 | 50.0004 | 23.7132 | 30.5934 | 60.6 | 50.0004 | 23.727 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7252 | 17.4872 | 61 | 50.0004 | 23.7087 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 23.7124 | 3.4301 | 61.4 | 50.0004 | 23.7197 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7157 | 74.6546 | 60.4 | 82.9995 | 23.717 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.698 | 57.3592 | 60.8 | 82.9995 | 23.7151 | 13.1739 | 59.6 | 0 | 23.7131 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 23.7117 | 0.2961 | 60 | 0 | 23.7061 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.7137 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7078 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.708 | 30.4158 | 60.6 | 50.0004 | 23.7012 | 37.0762 | 60.4 | 50.0004 | 23.7139 | 43.8853 | 60.2 | 50.0004 | 23.7059 | 49.8072 | 60 | 50.0004 | 23.6921 | 70.0084 | 60.4 | 82.9995 | 23.6912 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 23.7158 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7166 | 62.2078 | 59.8 | 50.0004 | 23.7131 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7164 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7183 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7246 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7024 | 82.5907 | 60 | 82.9995 | 28.1016 | 82.7168 | 59.9398 | 82.9995 | 23.6995 | 45.9477 | 60.2 | 50.0004 | 23.7247 | 43.8681 | 60.2 | 50.0004 | 23.7215 | 30.5934 | 60.6 | 50.0004 | 23.7353 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7335 | 17.4872 | 61 | 50.0004 | 23.717 | 10.0912 | 61.2 | 50.0004 | 23.7208 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 23.728 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.724 | 74.6546 | 60.4 | 82.9995 | 23.7256 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.7063 | 57.3523 | 60.8 | 82.9995 | 23.7234 | 13.1739 | 59.6 | 0 | 23.7214 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 23.72 | 0.2961 | 60 | 0 | 23.7144 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.722 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7161 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.7163 | 30.4158 | 60.6 | 50.0004 | 23.7096 | 37.0762 | 60.4 | 50.0004 | 23.7223 | 43.8853 | 60.2 | 50.0004 | 23.7142 | 49.8072 | 60 | 50.0004 | 23.7004 | 70.0084 | 60.4 | 82.9995 | 23.6995 | 76.8771 | 60.2 | 82.9995 | 23.7241 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.725 | 62.2078 | 59.8 | 50.0004 | 23.7214 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7247 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7266 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7329 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7107 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1099 | 82.7168 | 59.9382 | 82.9995 | 23.7078 | 45.9477 | 60.2 | 50.0004 | 23.7331 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 23.7299 | 30.5934 | 60.6 | 50.0004 | 23.7437 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7418 | 17.4872 | 61 | 50.0004 | 23.7254 | 10.0912 | 61.2 | 50.0004 | 23.7291 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 23.7363 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7323 | 74.6546 | 60.4 | 82.9995 | 23.7339 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.7146 | 57.3523 | 60.8 | 82.9995 | 23.7317 | 13.1739 | 59.6 | 0 | 23.7297 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 23.7283 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.7227 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.7303 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7244 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.7246 | 30.4158 | 60.6 | 50.0004 | 23.7179 | 37.0722 | 60.4 | 50.0004 | 23.7306 | 43.8739 | 60.2 | 50.0004 | 23.7225 | 49.7919 | 60 | 50.0004 | 23.7087 | 70.0052 | 60.4 | 82.9995 | 23.7078 | 76.8771 | 60.2 | 82.9995 | 23.7324 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7333 | 62.2078 | 59.8 | 50.0004 | 23.7297 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.733 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.735 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7412 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.719 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1182 | 82.7085 | 59.9365 | 82.9995 | 23.7161 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.7415 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 23.7382 | 30.5934 | 60.6 | 50.0004 | 23.752 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7502 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.7337 | 10.0914 | 61.2 | 50.0004 | 23.7374 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 23.7448 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7406 | 74.5339 | 60.4 | 82.9995 | 23.7422 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.7229 | 57.3523 | 60.8 | 82.9995 | 23.74 | 13.1739 | 59.6 | 0 | 23.7383 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 23.7366 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.731 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.7386 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7327 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.733 | 30.4177 | 60.6 | 50.0004 | 23.7262 | 37.0722 | 60.4 | 50.0004 | 23.7389 | 43.8739 | 60.2 | 50.0004 | 23.7308 | 49.7919 | 60 | 50.0004 | 23.717 | 70.0052 | 60.4 | 82.9995 | 23.7161 | 76.8773 | 60.2 | 82.9995 | 23.7407 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7416 | 62.2078 | 59.8 | 50.0004 | 23.738 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7415 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7433 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7496 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7275 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1265 | 82.7085 | 59.9348 | 82.9995 | 23.7244 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.7498 | 43.8724 | 60.2 | 50.0004 | 23.7465 | 30.5581 | 60.6 | 50.0004 | 23.7603 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7585 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.742 | 10.0914 | 61.2 | 50.0004 | 23.7457 | 3.4296 | 61.4 | 50.0004 | 23.7531 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7489 | 74.5339 | 60.4 | 82.9995 | 23.7505 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.7312 | 57.3523 | 60.8 | 82.9995 | 23.7483 | 13.1739 | 59.6 | 0 | 23.7466 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.7449 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.7393 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.7471 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7411 | 23.5347 | 60.8 | 50.0004 | 23.7413 | 30.4177 | 60.6 | 50.0004 | 23.7345 | 37.0722 | 60.4 | 50.0004 | 23.7473 | 43.8739 | 60.2 | 50.0004 | 23.7391 | 49.7892 | 60 | 50.0004 | 23.7253 | 70.0052 | 60.4 | 82.9995 | 23.7244 | 76.8773 | 60.2 | 82.9995 | 23.7493 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7499 | 62.2078 | 59.8 | 50.0004 | 23.7465 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7498 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7517 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7579 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7358 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1348 | 82.7099 | 59.9332 | 82.9995 | 23.7327 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.7581 | 43.8724 | 60.2 | 50.0004 | 23.7549 | 30.5581 | 60.6 | 50.0004 | 23.7687 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7668 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.7504 | 10.0914 | 61.2 | 50.0004 | 23.754 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.7614 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7572 | 74.4414 | 60.4 | 82.9995 | 23.7588 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.7397 | 57.3577 | 60.8 | 82.9995 | 23.7566 | 13.1739 | 59.6 | 0 | 23.7549 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.7532 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.7477 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.7554 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7494 | 23.5376 | 60.8 | 50.0004 | 23.7496 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 23.7429 | 37.0722 | 60.4 | 50.0004 | 23.7556 | 43.8739 | 60.2 | 50.0004 | 23.7474 | 49.7892 | 60 | 50.0004 | 23.7336 | 70.0052 | 60.4 | 82.9995 | 23.7327 | 76.8675 | 60.2 | 82.9995 | 23.7576 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7582 | 62.2078 | 59.8 | 50.0004 | 23.7548 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7582 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.76 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7664 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7441 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1431 | 82.7099 | 59.9315 | 82.9995 | 23.7411 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.7664 | 43.8724 | 60.2 | 50.0004 | 23.7632 | 30.5605 | 60.6 | 50.0004 | 23.777 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7752 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.7587 | 10.0914 | 61.2 | 50.0004 | 23.7625 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.7697 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7655 | 74.4414 | 60.4 | 82.9995 | 23.7671 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.748 | 57.3577 | 60.8 | 82.9995 | 23.7651 | 13.1737 | 59.6 | 0 | 23.7632 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.7617 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.756 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.7637 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7577 | 23.5376 | 60.8 | 50.0004 | 23.7579 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 23.7512 | 37.0722 | 60.4 | 50.0004 | 23.7639 | 43.8739 | 60.2 | 50.0004 | 23.7557 | 49.7892 | 60 | 50.0004 | 23.7419 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.741 | 76.8675 | 60.2 | 82.9995 | 23.7659 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7666 | 62.2078 | 59.8 | 50.0004 | 23.7632 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7665 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7683 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7747 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7524 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1514 | 82.7177 | 59.9298 | 82.9995 | 23.7494 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.7748 | 43.8724 | 60.2 | 50.0004 | 23.7715 | 30.5605 | 60.6 | 50.0004 | 23.7853 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7836 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.767 | 10.0914 | 61.2 | 50.0004 | 23.7708 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.7781 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7738 | 74.3594 | 60.4 | 82.9995 | 23.7754 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.7563 | 57.3539 | 60.8 | 82.9995 | 23.7734 | 13.1737 | 59.6 | 0 | 23.7715 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 23.77 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.7643 | 8.2008 | 61.2 | 50.0004 | 23.772 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7661 | 23.5376 | 60.8 | 50.0004 | 23.7662 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 23.7595 | 37.0722 | 60.4 | 50.0004 | 23.7722 | 43.8739 | 60.2 | 50.0004 | 23.7642 | 49.7892 | 60 | 50.0004 | 23.7505 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.7493 | 76.8675 | 60.2 | 82.9995 | 23.7742 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7749 | 62.211 | 59.8 | 50.0004 | 23.7715 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7748 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7766 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.783 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7607 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1597 | 82.7177 | 59.9282 | 82.9995 | 23.7578 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.7831 | 43.8696 | 60.2 | 50.0004 | 23.7798 | 30.5605 | 60.6 | 50.0004 | 23.7937 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.7919 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.7753 | 10.0914 | 61.2 | 50.0004 | 23.7792 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.7864 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7823 | 74.3594 | 60.4 | 82.9995 | 23.7839 | 70.0679 | 60.4 | 82.9995 | 23.7646 | 57.3539 | 60.8 | 82.9995 | 23.7817 | 13.1732 | 59.6 | 0 | 23.7798 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.7783 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.7727 | 8.369 | 61.2 | 50.0004 | 23.7804 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7744 | 23.5376 | 60.8 | 50.0004 | 23.7747 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 23.7679 | 37.0722 | 60.4 | 50.0004 | 23.7806 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 23.7725 | 49.7952 | 60 | 50.0004 | 23.7588 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.7576 | 76.8675 | 60.2 | 82.9995 | 23.7825 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7833 | 62.211 | 59.8 | 50.0004 | 23.7798 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7831 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7849 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7913 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.769 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.168 | 82.7181 | 59.9265 | 82.9995 | 23.7661 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.7914 | 43.8696 | 60.2 | 50.0004 | 23.7882 | 30.5605 | 60.6 | 50.0004 | 23.8021 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8002 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.7837 | 10.0914 | 61.2 | 50.0004 | 23.7875 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.7947 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.7906 | 74.3594 | 60.4 | 82.9995 | 23.7922 | 70.0736 | 60.4 | 82.9995 | 23.7729 | 57.3539 | 60.8 | 82.9995 | 23.79 | 13.1732 | 59.6 | 0 | 23.7881 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.7866 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.781 | 8.369 | 61.2 | 50.0004 | 23.7887 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7827 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.783 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 23.7762 | 37.0722 | 60.4 | 50.0004 | 23.7889 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 23.7809 | 49.7952 | 60 | 50.0004 | 23.7671 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.7661 | 76.8663 | 60.2 | 82.9995 | 23.7908 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7916 | 62.1736 | 59.8 | 50.0004 | 23.7881 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7914 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.7933 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.7996 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7773 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1763 | 82.7181 | 59.9249 | 82.9995 | 23.7744 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.7997 | 43.8696 | 60.2 | 50.0004 | 23.7966 | 30.5605 | 60.6 | 50.0004 | 23.8104 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8085 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.7921 | 10.0914 | 61.2 | 50.0004 | 23.7958 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.8031 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.799 | 74.3594 | 60.4 | 82.9995 | 23.8005 | 70.0736 | 60.4 | 82.9995 | 23.7812 | 57.3539 | 60.8 | 82.9995 | 23.7983 | 13.1738 | 59.6 | 0 | 23.7966 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.7949 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.7893 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.797 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.791 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.7913 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 23.7845 | 37.0718 | 60.4 | 50.0004 | 23.7972 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 23.7892 | 49.7952 | 60 | 50.0004 | 23.7754 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.7744 | 76.8663 | 60.2 | 82.9995 | 23.7991 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.7999 | 62.1736 | 59.8 | 50.0004 | 23.7964 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.7997 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.8018 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8079 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7856 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1848 | 82.7103 | 59.9232 | 82.9995 | 23.7827 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.8081 | 43.8696 | 60.2 | 50.0004 | 23.8049 | 30.5605 | 60.6 | 50.0004 | 23.8187 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8169 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.8004 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 23.8041 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.8114 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8073 | 74.3594 | 60.4 | 82.9995 | 23.8088 | 70.0736 | 60.4 | 82.9995 | 23.7896 | 57.3539 | 60.8 | 82.9995 | 23.8066 | 13.1738 | 59.6 | 0 | 23.8049 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.8032 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.7976 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8053 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.7994 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.7997 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 | 23.7928 | 37.0718 | 60.4 | 50.0004 | 23.8057 | 43.8754 | 60.2 | 50.0004 | 23.7975 | 49.7952 | 60 | 50.0004 | 23.7837 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.7827 | 76.8451 | 60.2 | 82.9995 | 23.8074 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8082 | 62.1736 | 59.8 | 50.0004 | 23.8047 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8081 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.8101 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8163 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.7942 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.1931 | 82.7103 | 59.9215 | 82.9995 | 23.7911 | 45.9482 | 60.2 | 50.0004 | 23.8164 | 43.87 | 60.2 | 50.0004 | 23.8132 | 30.5601 | 60.6 | 50.0004 | 23.827 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8252 | 17.4866 | 61 | 50.0004 | 23.8087 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 23.8124 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.8197 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8156 | 74.3594 | 60.4 | 82.9995 | 23.8171 | 70.0736 | 60.4 | 82.9995 | 23.7979 | 57.3539 | 60.8 | 82.9995 | 23.8152 | 13.1738 | 59.6 | 0 | 23.8132 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.8118 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8059 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8136 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.8077 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.808 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 | 23.8013 | 37.0737 | 60.4 | 50.0004 | 23.814 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 23.8058 | 49.7952 | 60 | 50.0004 | 23.792 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.791 | 76.8451 | 60.2 | 82.9995 | 23.8159 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8165 | 62.1736 | 59.8 | 50.0004 | 23.8131 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8164 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.8184 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8246 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8025 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2014 | 82.7103 | 59.9199 | 82.9995 | 23.7994 | 45.9533 | 60.2 | 50.0004 | 23.8248 | 43.87 | 60.2 | 50.0004 | 23.8216 | 30.5601 | 60.6 | 50.0004 | 23.8354 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8336 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.817 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 23.8208 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.828 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8239 | 74.3576 | 60.4 | 82.9995 | 23.8254 | 70.0736 | 60.4 | 82.9995 | 23.8062 | 57.3498 | 60.8 | 82.9995 | 23.8235 | 13.1738 | 59.6 | 0 | 23.8215 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 23.8201 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8143 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.822 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.816 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8163 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 | 23.8096 | 37.0737 | 60.4 | 50.0004 | 23.8223 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 23.8141 | 49.7952 | 60 | 50.0004 | 23.8003 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.7993 | 76.8321 | 60.2 | 82.9995 | 23.8242 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.825 | 62.1736 | 59.8 | 50.0004 | 23.8214 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8247 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.8267 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.833 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8108 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2097 | 82.7103 | 59.9182 | 82.9995 | 23.8077 | 45.9533 | 60.2 | 50.0004 | 23.8331 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 23.8299 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.8437 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8419 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.8254 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 23.8291 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.8364 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8322 | 74.3576 | 60.4 | 82.9995 | 23.8337 | 70.0736 | 60.4 | 82.9995 | 23.8145 | 57.3498 | 60.8 | 82.9995 | 23.8318 | 13.1746 | 59.6 | 0 | 23.8298 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 23.8284 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8226 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8303 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.8245 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8246 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 | 23.8179 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8306 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 23.8224 | 49.7952 | 60 | 50.0004 | 23.8086 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.8076 | 76.8321 | 60.2 | 82.9995 | 23.8325 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8333 | 62.1736 | 59.8 | 50.0004 | 23.8298 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8331 | 49.7518 | 60 | 50.0004 | 23.835 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8413 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8191 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.218 | 82.695 | 59.9165 | 82.9995 | 23.816 | 45.9533 | 60.2 | 50.0004 | 23.8414 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 23.8383 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.8521 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8502 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.8337 | 10.0918 | 61.2 | 50.0004 | 23.8374 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.8447 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8407 | 74.3576 | 60.4 | 82.9995 | 23.8423 | 70.0736 | 60.4 | 82.9995 | 23.823 | 57.3497 | 60.8 | 82.9995 | 23.8401 | 13.1746 | 59.6 | 0 | 23.8381 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 23.8367 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8309 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8386 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.8328 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8329 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 | 23.8263 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8389 | 43.8701 | 60.2 | 50.0004 | 23.8307 | 49.7952 | 60 | 50.0004 | 23.8171 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.8159 | 76.8321 | 60.2 | 82.9995 | 23.8408 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8417 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.8381 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8414 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 23.8434 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8496 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8274 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2263 | 82.695 | 59.9149 | 82.9995 | 23.8243 | 45.9533 | 60.2 | 50.0004 | 23.8498 | 43.8729 | 60.2 | 50.0004 | 23.8466 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.8604 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8586 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.842 | 10.0918 | 61.2 | 50.0004 | 23.8458 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.853 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.849 | 74.3576 | 60.4 | 82.9995 | 23.8506 | 70.0736 | 60.4 | 82.9995 | 23.8313 | 57.3497 | 60.8 | 82.9995 | 23.8484 | 13.1746 | 59.6 | 0 | 23.8464 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 23.845 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8394 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.847 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.8411 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8412 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 | 23.8346 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8473 | 43.8649 | 60.2 | 50.0004 | 23.8391 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 23.8254 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.8242 | 76.8321 | 60.2 | 82.9995 | 23.8491 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.85 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.8464 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8497 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 23.8517 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8579 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8357 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2346 | 82.6928 | 59.9132 | 82.9995 | 23.8327 | 45.9543 | 60.2 | 50.0004 | 23.8581 | 43.8729 | 60.2 | 50.0004 | 23.8549 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.8687 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8669 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.8503 | 10.0918 | 61.2 | 50.0004 | 23.8541 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.8615 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8573 | 74.3576 | 60.4 | 82.9995 | 23.8589 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 23.8396 | 57.3507 | 60.8 | 82.9995 | 23.8567 | 13.1746 | 59.6 | 0 | 23.8547 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 23.8533 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8477 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8553 | 16.8267 | 61 | 50.0004 | 23.8494 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8496 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 | 23.8429 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8556 | 43.8649 | 60.2 | 50.0004 | 23.8474 | 49.7948 | 60 | 50.0004 | 23.8337 | 70.0138 | 60.4 | 82.9995 | 23.8328 | 76.8433 | 60.2 | 82.9995 | 23.8574 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8583 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.8547 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.858 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 23.8601 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8662 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.844 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2429 | 82.6928 | 59.9115 | 82.9995 | 23.841 | 45.9543 | 60.2 | 50.0004 | 23.8665 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 23.8632 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.8771 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8752 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.8587 | 10.0918 | 61.2 | 50.0004 | 23.8624 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.8698 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8656 | 74.3576 | 60.4 | 82.9995 | 23.8672 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 23.8479 | 57.3507 | 60.8 | 82.9995 | 23.865 | 13.0708 | 59.6 | 0 | 23.8633 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 23.8616 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.856 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8636 | 16.827 | 61 | 50.0004 | 23.8578 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8579 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 | 23.8512 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8639 | 43.8649 | 60.2 | 50.0004 | 23.8558 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 23.842 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.8411 | 76.8433 | 60.2 | 82.9995 | 23.8657 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8666 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.863 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8663 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 23.8684 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8745 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8523 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2512 | 82.7057 | 59.9099 | 82.9995 | 23.8494 | 45.9538 | 60.2 | 50.0004 | 23.8748 | 43.8704 | 60.2 | 50.0004 | 23.8716 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.8854 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8835 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.867 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.8707 | 3.4285 | 61.4 | 50.0004 | 23.8781 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8739 | 74.3647 | 60.4 | 82.9995 | 23.8755 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 23.8562 | 57.3533 | 60.8 | 82.9995 | 23.8733 | 13.0708 | 59.6 | 0 | 23.8716 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 23.8701 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8643 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8719 | 16.827 | 61 | 50.0004 | 23.8661 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8662 | 30.4174 | 60.6 | 50.0004 | 23.8596 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8723 | 43.8649 | 60.2 | 50.0004 | 23.8641 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 23.8503 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.8494 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 23.874 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8749 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.8715 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8746 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 23.8767 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8829 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8606 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2595 | 82.7057 | 59.9082 | 82.9995 | 23.8577 | 45.9538 | 60.2 | 50.0004 | 23.8831 | 43.8938 | 60.2 | 50.0004 | 23.8799 | 30.5604 | 60.6 | 50.0004 | 23.8937 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.8919 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.8753 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.8792 | 3.4285 | 61.4 | 50.0004 | 23.8864 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8822 | 74.3647 | 60.4 | 82.9995 | 23.8838 | 70.0735 | 60.4 | 82.9995 | 23.8645 | 57.3533 | 60.8 | 82.9995 | 23.8818 | 13.0703 | 59.6 | 0 | 23.8799 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 23.8784 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8726 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8802 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 23.8744 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8746 | 30.4174 | 60.6 | 50.0004 | 23.8679 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8806 | 43.8699 | 60.2 | 50.0004 | 23.8724 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 23.8586 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.8577 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 23.8826 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8833 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.8798 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8831 | 49.7524 | 60 | 50.0004 | 23.885 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8912 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8689 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2681 | 82.7057 | 59.9065 | 82.9995 | 23.866 | 45.9538 | 60.2 | 50.0004 | 23.8915 | 43.8938 | 60.2 | 50.0004 | 23.8882 | 30.5604 | 60.6 | 50.0004 | 23.9021 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.9003 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.8837 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.8875 | 3.4285 | 61.4 | 50.0004 | 23.8948 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.8905 | 74.3647 | 60.4 | 82.9995 | 23.8921 | 70.0718 | 60.4 | 82.9995 | 23.8728 | 57.3538 | 60.8 | 82.9995 | 23.8901 | 13.0703 | 59.6 | 0 | 23.8882 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 23.8867 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8809 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.8885 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 23.8828 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8829 | 30.4174 | 60.6 | 50.0004 | 23.8762 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8889 | 43.8699 | 60.2 | 50.0004 | 23.8807 | 49.7894 | 60 | 50.0004 | 23.8669 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.866 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 23.8909 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.8916 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.8882 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8914 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 23.8933 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.8997 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8774 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2764 | 82.7057 | 59.9049 | 82.9995 | 23.8743 | 45.9538 | 60.2 | 50.0004 | 23.8998 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 23.8966 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.9105 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.9086 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.892 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.8958 | 3.4285 | 61.4 | 50.0004 | 23.9031 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.899 | 74.3647 | 60.4 | 82.9995 | 23.9006 | 70.0718 | 60.4 | 82.9995 | 23.8811 | 57.3538 | 60.8 | 82.9995 | 23.8984 | 13.0703 | 59.6 | 0 | 23.8965 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.895 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8893 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.897 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 23.8911 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8912 | 30.4174 | 60.6 | 50.0004 | 23.8846 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.8972 | 43.8733 | 60.2 | 50.0004 | 23.889 | 49.7887 | 60 | 50.0004 | 23.8752 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.8743 | 76.8358 | 60.2 | 82.9995 | 23.8992 | 5.7165 | 59.8 | 0 | 23.9 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.8965 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.8998 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 23.9017 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.908 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.8857 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.2847 | 82.7057 | 59.9032 | 82.9995 | 23.8826 | 45.9538 | 60.2 | 50.0004 | 23.9081 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 23.905 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.9188 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.9169 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9003 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.9042 | 3.4285 | 61.4 | 50.0004 | 23.9114 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9073 | 74.3647 | 60.4 | 82.9995 | 23.9089 | 70.0718 | 60.4 | 82.9995 | 23.8894 | 57.3538 | 60.8 | 82.9995 | 23.9067 | 13.0703 | 59.6 | 0 | 23.9048 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9033 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.8976 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.9053 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 23.8994 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.8995 | 30.4174 | 60.6 | 50.0004 | 23.8929 | 37.0747 | 60.4 | 50.0004 | 23.9056 | 43.8733 | 60.2 | 50.0004 | 23.8973 | 49.7887 | 60 | 50.0004 | 23.8835 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.8826 | 76.8307 | 60.2 | 82.9995 | 23.9075 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 23.9083 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.9048 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9081 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 23.91 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9163 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.894 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.293 | 82.7057 | 59.9015 | 82.9995 | 23.891 | 45.9538 | 60.2 | 50.0004 | 23.9164 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 23.9133 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.9271 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.9253 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9086 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.9125 | 3.4285 | 61.4 | 50.0004 | 23.9198 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9156 | 74.3647 | 60.4 | 82.9995 | 23.9172 | 70.0718 | 60.4 | 82.9995 | 23.8979 | 57.3538 | 60.8 | 82.9995 | 23.915 | 13.0706 | 59.6 | 0 | 23.9131 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9116 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.9059 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.9136 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 23.9077 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9078 | 30.4174 | 60.6 | 50.0004 | 23.9012 | 37.0774 | 60.4 | 50.0004 | 23.9139 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 23.9056 | 49.7887 | 60 | 50.0004 | 23.8918 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.8909 | 76.8307 | 60.2 | 82.9995 | 23.9158 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 23.9166 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.9131 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9164 | 49.7523 | 60 | 50.0004 | 23.9185 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9246 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9023 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3013 | 82.7014 | 59.8999 | 82.9995 | 23.8993 | 45.8775 | 60.2 | 50.0004 | 23.9248 | 43.8894 | 60.2 | 50.0004 | 23.9216 | 30.5609 | 60.6 | 50.0004 | 23.9354 | 23.6219 | 60.8 | 50.0004 | 23.9336 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9169 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.9208 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.9281 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.924 | 74.3647 | 60.4 | 82.9995 | 23.9255 | 70.0718 | 60.4 | 82.9995 | 23.9062 | 57.3508 | 60.8 | 82.9995 | 23.9233 | 13.0706 | 59.6 | 0 | 23.9216 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9199 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.9143 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.922 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 23.916 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9163 | 30.4147 | 60.6 | 50.0004 | 23.9095 | 37.0774 | 60.4 | 50.0004 | 23.9222 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 23.9141 | 49.7887 | 60 | 50.0004 | 23.9001 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.8992 | 76.8307 | 60.2 | 82.9995 | 23.9241 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.9249 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.9214 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9247 | 49.7571 | 60 | 50.0004 | 23.9268 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9329 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9106 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3096 | 82.7014 | 59.8982 | 82.9995 | 23.9077 | 45.8775 | 60.2 | 50.0004 | 23.9331 | 43.89 | 60.2 | 50.0004 | 23.93 | 30.5567 | 60.6 | 50.0004 | 23.9438 | 23.6218 | 60.8 | 50.0004 | 23.942 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9253 | 10.0904 | 61.2 | 50.0004 | 23.9291 | 3.4286 | 61.4 | 50.0004 | 23.9364 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9323 | 74.3647 | 60.4 | 82.9995 | 23.9338 | 70.0718 | 60.4 | 82.9995 | 23.9146 | 57.3508 | 60.8 | 82.9995 | 23.9319 | 13.0732 | 59.6 | 0 | 23.9299 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9285 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.9226 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.9303 | 16.8259 | 61 | 50.0004 | 23.9244 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9246 | 30.4147 | 60.6 | 50.0004 | 23.918 | 37.077 | 60.4 | 50.0004 | 23.9307 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 23.9224 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 23.9087 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9075 | 76.8307 | 60.2 | 82.9995 | 23.9324 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.9332 | 62.1527 | 59.8 | 50.0004 | 23.9298 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.933 | 49.7571 | 60 | 50.0004 | 23.9351 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9412 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9189 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3179 | 82.7014 | 59.8965 | 82.9995 | 23.916 | 45.8765 | 60.2 | 50.0004 | 23.9415 | 43.89 | 60.2 | 50.0004 | 23.9383 | 30.5567 | 60.6 | 50.0004 | 23.9521 | 23.6218 | 60.8 | 50.0004 | 23.9503 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9337 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 23.9374 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 23.9447 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9406 | 74.1443 | 60.4 | 82.9995 | 23.9421 | 70.0718 | 60.4 | 82.9995 | 23.9229 | 57.3508 | 60.8 | 82.9995 | 23.9402 | 13.0732 | 59.6 | 0 | 23.9382 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9368 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.9309 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.9386 | 16.8259 | 61 | 50.0004 | 23.9327 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9329 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 23.9263 | 37.077 | 60.4 | 50.0004 | 23.939 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 23.9308 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 23.917 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.916 | 76.8307 | 60.2 | 82.9995 | 23.9407 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.9417 | 62.1493 | 59.8 | 50.0004 | 23.9381 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9413 | 49.7571 | 60 | 50.0004 | 23.9434 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9496 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9272 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3262 | 82.7014 | 59.8949 | 82.9995 | 23.9243 | 45.8765 | 60.2 | 50.0004 | 23.9498 | 43.8944 | 60.2 | 50.0004 | 23.9467 | 30.5567 | 60.6 | 50.0004 | 23.9604 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 23.9586 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.942 | 10.0909 | 61.2 | 50.0004 | 23.9458 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 23.9531 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9489 | 74.1443 | 60.4 | 82.9995 | 23.9504 | 70.0718 | 60.4 | 82.9995 | 23.9312 | 57.3508 | 60.8 | 82.9995 | 23.9485 | 12.9735 | 59.6 | 0 | 23.9465 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9451 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.9392 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.9469 | 16.8289 | 61 | 50.0004 | 23.941 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9413 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 23.9346 | 37.0771 | 60.4 | 50.0004 | 23.9473 | 43.8695 | 60.2 | 50.0004 | 23.9391 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 23.9253 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9243 | 76.8307 | 60.2 | 82.9995 | 23.9492 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.9501 | 62.1493 | 59.8 | 50.0004 | 23.9465 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9496 | 49.7571 | 60 | 50.0004 | 23.9517 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.958 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9355 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3345 | 82.7014 | 59.8932 | 82.9995 | 23.9326 | 45.8765 | 60.2 | 50.0004 | 23.9581 | 43.8944 | 60.2 | 50.0004 | 23.955 | 30.5567 | 60.6 | 50.0004 | 23.9688 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 23.9669 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9503 | 10.0901 | 61.2 | 50.0004 | 23.9541 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 23.9614 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9572 | 74.1436 | 60.4 | 82.9995 | 23.9587 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 23.9395 | 57.3529 | 60.8 | 82.9995 | 23.9568 | 12.9735 | 59.6 | 0 | 23.9548 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9534 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.9475 | 8.6708 | 61.2 | 50.0004 | 23.9552 | 16.8289 | 61 | 50.0004 | 23.9495 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9496 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 23.943 | 37.0771 | 60.4 | 50.0004 | 23.9556 | 43.8695 | 60.2 | 50.0004 | 23.9474 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 23.9336 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9326 | 76.8307 | 60.2 | 82.9995 | 23.9575 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.9584 | 62.1493 | 59.8 | 50.0004 | 23.9548 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.958 | 49.7571 | 60 | 50.0004 | 23.9601 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9663 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9441 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3428 | 82.7014 | 59.8916 | 82.9995 | 23.941 | 45.8765 | 60.2 | 50.0004 | 23.9665 | 43.8944 | 60.2 | 50.0004 | 23.9633 | 30.5345 | 60.6 | 50.0004 | 23.9771 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 23.9753 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9586 | 10.0901 | 61.2 | 50.0004 | 23.9624 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 23.9697 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9657 | 74.1436 | 60.4 | 82.9995 | 23.9673 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 23.9478 | 57.3529 | 60.8 | 82.9995 | 23.9651 | 12.9737 | 59.6 | 0 | 23.9631 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9617 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.9559 | 8.671 | 61.2 | 50.0004 | 23.9636 | 16.8289 | 61 | 50.0004 | 23.9578 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9579 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 23.9513 | 37.0771 | 60.4 | 50.0004 | 23.9639 | 43.8695 | 60.2 | 50.0004 | 23.9557 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 23.9419 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9409 | 76.8307 | 60.2 | 82.9995 | 23.9658 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.9667 | 62.1493 | 59.8 | 50.0004 | 23.9631 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9663 | 49.7571 | 60 | 50.0004 | 23.9685 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9746 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9524 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3513 | 82.7014 | 59.8899 | 82.9995 | 23.9493 | 45.8765 | 60.2 | 50.0004 | 23.9748 | 43.8944 | 60.2 | 50.0004 | 23.9716 | 30.5345 | 60.6 | 50.0004 | 23.9855 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 23.9836 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.967 | 10.0901 | 61.2 | 50.0004 | 23.9708 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 23.9781 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.974 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 23.9756 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 23.9561 | 57.3555 | 60.8 | 82.9995 | 23.9734 | 12.9737 | 59.6 | 0 | 23.9714 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.97 | 0.2958 | 60 | 0 | 23.9642 | 8.671 | 61.2 | 50.0004 | 23.9719 | 16.8289 | 61 | 50.0004 | 23.9661 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9662 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 23.9596 | 37.0771 | 60.4 | 50.0004 | 23.9723 | 43.8695 | 60.2 | 50.0004 | 23.964 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 23.9502 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9492 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 23.9741 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.975 | 62.1493 | 59.8 | 50.0004 | 23.9714 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9747 | 49.7571 | 60 | 50.0004 | 23.9768 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9829 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9607 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3596 | 82.7014 | 59.8882 | 82.9995 | 23.9576 | 45.8765 | 60.2 | 50.0004 | 23.9832 | 43.8902 | 60.2 | 50.0004 | 23.98 | 30.5345 | 60.6 | 50.0004 | 23.9938 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 23.9919 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9753 | 10.0901 | 61.2 | 50.0004 | 23.9791 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 23.9865 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9823 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 23.9839 | 70.073 | 60.4 | 82.9995 | 23.9644 | 57.3555 | 60.8 | 82.9995 | 23.9817 | 12.9737 | 59.6 | 0 | 23.9797 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9783 | 0.29608 | 60 | 0 | 23.9725 | 8.671 | 61.2 | 50.0004 | 23.9802 | 16.8289 | 61 | 50.0004 | 23.9744 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9745 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 23.9679 | 37.0771 | 60.4 | 50.0004 | 23.9806 | 43.8646 | 60.2 | 50.0004 | 23.9723 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 23.9585 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9575 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 23.9824 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.9833 | 62.1493 | 59.8 | 50.0004 | 23.9797 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.983 | 49.7571 | 60 | 50.0004 | 23.9851 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9912 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.969 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3679 | 82.7076 | 59.8866 | 82.9995 | 23.9659 | 45.8756 | 60.2 | 50.0004 | 23.9915 | 43.8902 | 60.2 | 50.0004 | 23.9883 | 30.5345 | 60.6 | 50.0004 | 24.0021 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 24.0003 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9836 | 10.0902 | 61.2 | 50.0004 | 23.9874 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 23.9948 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9906 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 23.9922 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 23.9727 | 57.3555 | 60.8 | 82.9995 | 23.99 | 12.9737 | 59.6 | 0 | 23.9883 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9868 | 0.29608 | 60 | 0 | 23.981 | 8.671 | 61.2 | 50.0004 | 23.9885 | 16.8289 | 61 | 50.0004 | 23.9828 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9829 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 23.9762 | 37.0771 | 60.4 | 50.0004 | 23.9889 | 43.8646 | 60.2 | 50.0004 | 23.9807 | 49.7848 | 60 | 50.0004 | 23.9668 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9658 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 23.9907 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 23.9916 | 62.1484 | 59.8 | 50.0004 | 23.988 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9913 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 23.9934 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 23.9995 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9773 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3762 | 82.7076 | 59.8849 | 82.9995 | 23.9742 | 45.8756 | 60.2 | 50.0004 | 23.9998 | 43.8902 | 60.2 | 50.0004 | 23.9966 | 30.5345 | 60.6 | 50.0004 | 24.0104 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 24.0087 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 23.9919 | 10.0902 | 61.2 | 50.0004 | 23.9957 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 24.0031 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 23.9989 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0005 | 70.0537 | 60.4 | 82.9995 | 23.981 | 57.3555 | 60.8 | 82.9995 | 23.9985 | 12.9707 | 59.6 | 0 | 23.9966 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 23.9951 | 0.29583 | 60 | 0 | 23.9893 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 23.9969 | 16.828 | 61 | 50.0004 | 23.9911 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9912 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 23.9846 | 37.0617 | 60.4 | 50.0004 | 23.9973 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 23.989 | 49.7872 | 60 | 50.0004 | 23.9753 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9741 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 23.999 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24 | 62.1484 | 59.8 | 50.0004 | 23.9965 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 23.9996 | 49.7669 | 60 | 50.0004 | 24.0017 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0079 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9856 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3845 | 82.715 | 59.8832 | 82.9995 | 23.9826 | 45.8756 | 60.2 | 50.0004 | 24.0082 | 43.8902 | 60.2 | 50.0004 | 24.005 | 30.5345 | 60.6 | 50.0004 | 24.0188 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 24.017 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0003 | 10.0902 | 61.2 | 50.0004 | 24.0042 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 24.0115 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0072 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0088 | 70.0541 | 60.4 | 82.9995 | 23.9895 | 57.332 | 60.8 | 82.9995 | 24.0068 | 12.9707 | 59.6 | 0 | 24.0049 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0034 | 0.29583 | 60 | 0 | 23.9976 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0052 | 16.828 | 61 | 50.0004 | 23.9994 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 23.9995 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 23.9929 | 37.0617 | 60.4 | 50.0004 | 24.0056 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 23.9973 | 49.7872 | 60 | 50.0004 | 23.9836 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9827 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0073 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0084 | 62.1512 | 59.8 | 50.0004 | 24.0049 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0079 | 49.7652 | 60 | 50.0004 | 24.0101 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0162 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 23.9939 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.3928 | 82.715 | 59.8816 | 82.9995 | 23.9909 | 45.8756 | 60.2 | 50.0004 | 24.0165 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 24.0134 | 30.534 | 60.6 | 50.0004 | 24.0272 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 24.0253 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0086 | 10.0902 | 61.2 | 50.0004 | 24.0125 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 24.0198 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0155 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0171 | 70.0541 | 60.4 | 82.9995 | 23.9978 | 57.332 | 60.8 | 82.9995 | 24.0151 | 12.9692 | 59.6 | 0 | 24.0132 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0117 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0059 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0135 | 16.8281 | 61 | 50.0004 | 24.0078 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 24.0079 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 24.0013 | 37.0649 | 60.4 | 50.0004 | 24.0139 | 43.8518 | 60.2 | 50.0004 | 24.0057 | 49.7872 | 60 | 50.0004 | 23.9919 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.991 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0159 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0167 | 62.1512 | 59.8 | 50.0004 | 24.0132 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0162 | 49.7652 | 60 | 50.0004 | 24.0184 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0247 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 24.0022 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4011 | 82.7058 | 59.8799 | 82.9995 | 23.9993 | 45.7765 | 60.2 | 50.0004 | 24.0248 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 24.0217 | 30.534 | 60.6 | 50.0004 | 24.0355 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 24.0337 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0169 | 10.0902 | 61.2 | 50.0004 | 24.0208 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 24.0281 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.024 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0256 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0061 | 57.3069 | 60.8 | 82.9995 | 24.0234 | 12.9692 | 59.6 | 0 | 24.0215 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.02 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0142 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0219 | 16.8281 | 61 | 50.0004 | 24.0161 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 24.0162 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 24.0096 | 37.0649 | 60.4 | 50.0004 | 24.0222 | 43.8518 | 60.2 | 50.0004 | 24.014 | 49.7872 | 60 | 50.0004 | 24.0002 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 23.9993 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0242 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.025 | 62.1512 | 59.8 | 50.0004 | 24.0215 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0245 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 24.0269 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.033 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 24.0105 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4094 | 82.7058 | 59.8782 | 82.9995 | 24.0076 | 45.7765 | 60.2 | 50.0004 | 24.0331 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.03 | 30.534 | 60.6 | 50.0004 | 24.0438 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 24.042 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0253 | 10.0902 | 61.2 | 50.0004 | 24.0292 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 24.0365 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0323 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0339 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0144 | 57.3069 | 60.8 | 82.9995 | 24.0317 | 12.9692 | 59.6 | 0 | 24.0298 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0283 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0226 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0302 | 16.8281 | 61 | 50.0004 | 24.0244 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 24.0245 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 24.0179 | 37.0648 | 60.4 | 50.0004 | 24.0306 | 43.8443 | 60.2 | 50.0004 | 24.0223 | 49.7836 | 60 | 50.0004 | 24.0085 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 24.0076 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0325 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0333 | 62.1512 | 59.8 | 50.0004 | 24.0298 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.033 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 24.0352 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0413 | 68.3457 | 59.4 | 50.0004 | 24.0188 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4177 | 82.6872 | 59.8766 | 82.9995 | 24.0159 | 45.7765 | 60.2 | 50.0004 | 24.0415 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.0384 | 30.534 | 60.6 | 50.0004 | 24.0522 | 23.6264 | 60.8 | 50.0004 | 24.0503 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0336 | 10.0902 | 61.2 | 50.0004 | 24.0375 | 3.4278 | 61.4 | 50.0004 | 24.0448 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0406 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0422 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0227 | 57.3069 | 60.8 | 82.9995 | 24.04 | 12.9692 | 59.6 | 0 | 24.0381 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0369 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0309 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0386 | 16.8281 | 61 | 50.0004 | 24.0327 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 24.0328 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 24.0262 | 37.0648 | 60.4 | 50.0004 | 24.0389 | 43.8443 | 60.2 | 50.0004 | 24.0306 | 49.7836 | 60 | 50.0004 | 24.0168 | 70.0007 | 60.4 | 82.9995 | 24.0159 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0408 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0416 | 62.103 | 59.8 | 50.0004 | 24.0381 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0413 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 24.0435 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0496 | 68.3442 | 59.4 | 50.0004 | 24.0273 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.426 | 82.6872 | 59.8749 | 82.9995 | 24.0242 | 45.7765 | 60.2 | 50.0004 | 24.0498 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.0467 | 30.534 | 60.6 | 50.0004 | 24.0605 | 23.6257 | 60.8 | 50.0004 | 24.0587 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0419 | 10.0902 | 61.2 | 50.0004 | 24.0458 | 3.4278 | 61.4 | 50.0004 | 24.0531 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.049 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0505 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.031 | 57.3069 | 60.8 | 82.9995 | 24.0486 | 12.9688 | 59.6 | 0 | 24.0466 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0452 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0392 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0469 | 16.8281 | 61 | 50.0004 | 24.0411 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 24.0411 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 24.0345 | 37.0648 | 60.4 | 50.0004 | 24.0472 | 43.849 | 60.2 | 50.0004 | 24.0389 | 49.7836 | 60 | 50.0004 | 24.0251 | 70.0068 | 60.4 | 82.9995 | 24.0242 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0491 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.05 | 62.103 | 59.8 | 50.0004 | 24.0464 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0497 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 24.0518 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0579 | 68.3442 | 59.4 | 50.0004 | 24.0356 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4346 | 82.6872 | 59.8732 | 82.9995 | 24.0325 | 45.7775 | 60.2 | 50.0004 | 24.0582 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.0551 | 30.534 | 60.6 | 50.0004 | 24.0688 | 23.6257 | 60.8 | 50.0004 | 24.067 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0502 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 24.0541 | 3.4276 | 61.4 | 50.0004 | 24.0614 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0573 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0588 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0393 | 57.3069 | 60.8 | 82.9995 | 24.0569 | 12.9688 | 59.6 | 0 | 24.0549 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0535 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0476 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0552 | 16.8281 | 61 | 50.0004 | 24.0494 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 24.0494 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 24.043 | 37.0648 | 60.4 | 50.0004 | 24.0557 | 43.849 | 60.2 | 50.0004 | 24.0472 | 49.7836 | 60 | 50.0004 | 24.0334 | 70.0068 | 60.4 | 82.9995 | 24.0325 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0574 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0583 | 61.9941 | 59.8 | 50.0004 | 24.0548 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.058 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 24.0601 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0662 | 68.3442 | 59.4 | 50.0004 | 24.0439 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4429 | 82.6872 | 59.8716 | 82.9995 | 24.0409 | 45.7775 | 60.2 | 50.0004 | 24.0665 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.0634 | 30.5341 | 60.6 | 50.0004 | 24.0772 | 23.6267 | 60.8 | 50.0004 | 24.0753 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0586 | 10.0903 | 61.2 | 50.0004 | 24.0624 | 3.4276 | 61.4 | 50.0004 | 24.0698 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0656 | 74.1425 | 60.4 | 82.9995 | 24.0671 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0476 | 57.3069 | 60.8 | 82.9995 | 24.0652 | 12.9674 | 59.6 | 0 | 24.0632 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0618 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0559 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0635 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 24.0577 | 23.546 | 60.8 | 50.0004 | 24.0579 | 30.4175 | 60.6 | 50.0004 | 24.0513 | 37.0639 | 60.4 | 50.0004 | 24.064 | 43.849 | 60.2 | 50.0004 | 24.0557 | 49.7836 | 60 | 50.0004 | 24.0417 | 70.0049 | 60.4 | 82.9995 | 24.0408 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0657 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0668 | 61.9941 | 59.8 | 50.0004 | 24.0631 | 49.7387 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0663 | 49.7612 | 60 | 50.0004 | 24.0685 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0746 | 68.3442 | 59.4 | 50.0004 | 24.0522 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4512 | 82.6772 | 59.8699 | 82.9995 | 24.0492 | 45.7775 | 60.2 | 50.0004 | 24.0748 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.0717 | 30.5341 | 60.6 | 50.0004 | 24.0855 | 23.6267 | 60.8 | 50.0004 | 24.0837 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.067 | 10.0376 | 61.2 | 50.0004 | 24.0708 | 3.4276 | 61.4 | 50.0004 | 24.0781 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0739 | 74.1464 | 60.4 | 82.9995 | 24.0754 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0559 | 57.2969 | 60.8 | 82.9995 | 24.0735 | 12.9674 | 59.6 | 0 | 24.0715 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0701 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0642 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0719 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 24.0662 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.0662 | 30.4207 | 60.6 | 50.0004 | 24.0597 | 37.0639 | 60.4 | 50.0004 | 24.0723 | 43.849 | 60.2 | 50.0004 | 24.064 | 49.7836 | 60 | 50.0004 | 24.05 | 70.0049 | 60.4 | 82.9995 | 24.0491 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.074 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0751 | 61.9941 | 59.8 | 50.0004 | 24.0715 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0746 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 24.0768 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0829 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.0605 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4595 | 82.6772 | 59.8682 | 82.9995 | 24.0576 | 45.7775 | 60.2 | 50.0004 | 24.0832 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.08 | 30.5341 | 60.6 | 50.0004 | 24.0938 | 23.6267 | 60.8 | 50.0004 | 24.092 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0753 | 10.0376 | 61.2 | 50.0004 | 24.0791 | 3.4276 | 61.4 | 50.0004 | 24.0864 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0822 | 74.1464 | 60.4 | 82.9995 | 24.0837 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0645 | 57.2969 | 60.8 | 82.9995 | 24.0818 | 12.9674 | 59.6 | 0 | 24.0798 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0784 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0725 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0802 | 16.8262 | 61 | 50.0004 | 24.0745 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.0745 | 30.4207 | 60.6 | 50.0004 | 24.068 | 37.0626 | 60.4 | 50.0004 | 24.0806 | 43.85 | 60.2 | 50.0004 | 24.0724 | 49.7811 | 60 | 50.0004 | 24.0586 | 69.9978 | 60.4 | 82.9995 | 24.0574 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0825 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0834 | 61.9941 | 59.8 | 50.0004 | 24.0798 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0829 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 24.0852 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0913 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.0688 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4678 | 82.6731 | 59.8666 | 82.9995 | 24.0659 | 45.7758 | 60.2 | 50.0004 | 24.0915 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.0884 | 30.5341 | 60.6 | 50.0004 | 24.1022 | 23.6267 | 60.8 | 50.0004 | 24.1003 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0836 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 24.0874 | 3.4281 | 61.4 | 50.0004 | 24.0948 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.0907 | 74.0483 | 60.4 | 82.9995 | 24.0923 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0728 | 57.2676 | 60.8 | 82.9995 | 24.0901 | 12.9674 | 59.6 | 0 | 24.0881 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0867 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0808 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0885 | 16.8262 | 61 | 50.0004 | 24.0828 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.0829 | 30.4207 | 60.6 | 50.0004 | 24.0763 | 37.0626 | 60.4 | 50.0004 | 24.0889 | 43.85 | 60.2 | 50.0004 | 24.0807 | 49.7811 | 60 | 50.0004 | 24.0669 | 69.9978 | 60.4 | 82.9995 | 24.0657 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0908 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.0917 | 61.9941 | 59.8 | 50.0004 | 24.0881 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0912 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 24.0935 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.0996 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.0771 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4761 | 82.6731 | 59.8649 | 82.9995 | 24.0742 | 45.7758 | 60.2 | 50.0004 | 24.0999 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.0967 | 30.5353 | 60.6 | 50.0004 | 24.1105 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1087 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.0919 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 24.0958 | 3.4281 | 61.4 | 50.0004 | 24.1031 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.099 | 74.0483 | 60.4 | 82.9995 | 24.1006 | 70.0532 | 60.4 | 82.9995 | 24.0811 | 57.2676 | 60.8 | 82.9995 | 24.0984 | 12.9683 | 59.6 | 0 | 24.0964 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.0952 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0892 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.0968 | 16.8262 | 61 | 50.0004 | 24.0911 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.0912 | 30.4207 | 60.6 | 50.0004 | 24.0846 | 37.0626 | 60.4 | 50.0004 | 24.0973 | 43.8496 | 60.2 | 50.0004 | 24.089 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 24.0752 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.0742 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.0991 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.1 | 61.9941 | 59.8 | 50.0004 | 24.0964 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.0995 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 24.1018 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1079 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.0854 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4844 | 82.6775 | 59.8632 | 82.9995 | 24.0825 | 45.7758 | 60.2 | 50.0004 | 24.1082 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.105 | 30.5353 | 60.6 | 50.0004 | 24.1188 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1171 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1003 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 24.1041 | 3.4281 | 61.4 | 50.0004 | 24.1115 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1073 | 73.9693 | 60.4 | 82.9995 | 24.1089 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 24.0894 | 57.2676 | 60.8 | 82.9995 | 24.1067 | 12.9683 | 59.6 | 0 | 24.1047 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.1035 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.0975 | 8.6709 | 61.2 | 50.0004 | 24.1051 | 16.8262 | 61 | 50.0004 | 24.0994 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.0995 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.0929 | 37.0626 | 60.4 | 50.0004 | 24.1056 | 43.8496 | 60.2 | 50.0004 | 24.0973 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 24.0835 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.0825 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1074 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.1084 | 61.8924 | 59.8 | 50.0004 | 24.1047 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1079 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 24.1101 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1162 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.094 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.4927 | 82.6775 | 59.8616 | 82.9995 | 24.0909 | 45.7758 | 60.2 | 50.0004 | 24.1165 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.1134 | 30.5353 | 60.6 | 50.0004 | 24.1272 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1254 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1086 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 24.1124 | 3.4281 | 61.4 | 50.0004 | 24.1198 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1156 | 73.9693 | 60.4 | 82.9995 | 24.1172 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 24.0977 | 57.2676 | 60.8 | 82.9995 | 24.1152 | 12.9689 | 59.6 | 0 | 24.1133 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.1118 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1058 | 8.6697 | 61.2 | 50.0004 | 24.1135 | 16.8262 | 61 | 50.0004 | 24.1078 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1078 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.1013 | 37.0632 | 60.4 | 50.0004 | 24.1139 | 43.8488 | 60.2 | 50.0004 | 24.1056 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 24.0918 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.0908 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1157 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.1167 | 61.8924 | 59.8 | 50.0004 | 24.1132 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1162 | 49.756 | 60 | 50.0004 | 24.1184 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1245 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1023 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.501 | 82.6775 | 59.8599 | 82.9995 | 24.0992 | 45.7758 | 60.2 | 50.0004 | 24.1249 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.1218 | 30.5353 | 60.6 | 50.0004 | 24.1356 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1337 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1169 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 24.1207 | 3.4281 | 61.4 | 50.0004 | 24.1282 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1239 | 73.9693 | 60.4 | 82.9995 | 24.1255 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 24.106 | 57.2746 | 60.8 | 82.9995 | 24.1235 | 12.9689 | 59.6 | 0 | 24.1216 | 5.7007 | 59.8 | 0 | 24.1201 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1143 | 8.6697 | 61.2 | 50.0004 | 24.1218 | 16.8262 | 61 | 50.0004 | 24.1161 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1161 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.1096 | 37.0632 | 60.4 | 50.0004 | 24.1223 | 43.8488 | 60.2 | 50.0004 | 24.1139 | 49.8028 | 60 | 50.0004 | 24.1001 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.0991 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.124 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.1251 | 61.8924 | 59.8 | 50.0004 | 24.1215 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1246 | 49.7727 | 60 | 50.0004 | 24.1268 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1328 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1106 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5095 | 82.6775 | 59.8583 | 82.9995 | 24.1075 | 45.7758 | 60.2 | 50.0004 | 24.1332 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.1301 | 30.5394 | 60.6 | 50.0004 | 24.1439 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.142 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1252 | 10.037 | 61.2 | 50.0004 | 24.1292 | 3.4281 | 61.4 | 50.0004 | 24.1365 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1322 | 73.9693 | 60.4 | 82.9995 | 24.1338 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 24.1143 | 57.2746 | 60.8 | 82.9995 | 24.1318 | 12.9689 | 59.6 | 0 | 24.1299 | 5.7013 | 59.8 | 0 | 24.1284 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1226 | 8.6697 | 61.2 | 50.0004 | 24.1301 | 16.8251 | 61 | 50.0004 | 24.1245 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1245 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.1179 | 37.0632 | 60.4 | 50.0004 | 24.1306 | 43.847 | 60.2 | 50.0004 | 24.1222 | 49.8034 | 60 | 50.0004 | 24.1084 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.1074 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1323 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.1334 | 61.8924 | 59.8 | 50.0004 | 24.1299 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1329 | 49.7727 | 60 | 50.0004 | 24.1353 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1412 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1189 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5178 | 82.6775 | 59.8566 | 82.9995 | 24.1158 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.1415 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.1384 | 30.5394 | 60.6 | 50.0004 | 24.1522 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1504 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1335 | 10.0379 | 61.2 | 50.0004 | 24.1375 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 24.1448 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1405 | 73.9693 | 60.4 | 82.9995 | 24.1423 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 24.1226 | 57.2816 | 60.8 | 82.9995 | 24.1401 | 12.9689 | 59.6 | 0 | 24.1382 | 5.7013 | 59.8 | 0 | 24.1367 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1309 | 8.6697 | 61.2 | 50.0004 | 24.1385 | 16.8251 | 61 | 50.0004 | 24.1328 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1328 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.1263 | 37.0632 | 60.4 | 50.0004 | 24.1389 | 43.847 | 60.2 | 50.0004 | 24.1306 | 49.8034 | 60 | 50.0004 | 24.1167 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.1157 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1406 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.1417 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.1382 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1412 | 49.7726 | 60 | 50.0004 | 24.1436 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1495 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1272 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5261 | 82.6775 | 59.8549 | 82.9995 | 24.1241 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.1498 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.1468 | 30.5394 | 60.6 | 50.0004 | 24.1606 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1587 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1419 | 10.0379 | 61.2 | 50.0004 | 24.1458 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 24.1532 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.149 | 73.9693 | 60.4 | 82.9995 | 24.1506 | 70.0605 | 60.4 | 82.9995 | 24.1309 | 57.2816 | 60.8 | 82.9995 | 24.1484 | 12.9705 | 59.6 | 0 | 24.1465 | 5.7013 | 59.8 | 0 | 24.1453 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1392 | 8.6697 | 61.2 | 50.0004 | 24.1469 | 16.8251 | 61 | 50.0004 | 24.1411 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1411 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.1346 | 37.065 | 60.4 | 50.0004 | 24.1472 | 43.8576 | 60.2 | 50.0004 | 24.1389 | 49.8034 | 60 | 50.0004 | 24.1252 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.124 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1492 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.15 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.1465 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1495 | 49.7726 | 60 | 50.0004 | 24.1519 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.158 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1355 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5344 | 82.6775 | 59.8533 | 82.9995 | 24.1325 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.1582 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.1551 | 30.5394 | 60.6 | 50.0004 | 24.1689 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1671 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1502 | 10.0379 | 61.2 | 50.0004 | 24.1542 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 24.1615 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1573 | 73.97 | 60.4 | 82.9995 | 24.1589 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 24.1392 | 57.2583 | 60.8 | 82.9995 | 24.1567 | 12.9705 | 59.6 | 0 | 24.1548 | 5.7013 | 59.8 | 0 | 24.1536 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1475 | 8.6697 | 61.2 | 50.0004 | 24.1552 | 16.8251 | 61 | 50.0004 | 24.1494 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1495 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.1429 | 37.065 | 60.4 | 50.0004 | 24.1556 | 43.8576 | 60.2 | 50.0004 | 24.1473 | 49.8034 | 60 | 50.0004 | 24.1335 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.1326 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1575 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.1583 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.1548 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1578 | 49.7726 | 60 | 50.0004 | 24.1602 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1663 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1438 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5427 | 82.6775 | 59.8516 | 82.9995 | 24.1408 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.1665 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.1635 | 30.5394 | 60.6 | 50.0004 | 24.1772 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1754 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1585 | 10.0379 | 61.2 | 50.0004 | 24.1625 | 3.4284 | 61.4 | 50.0004 | 24.1698 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1656 | 73.97 | 60.4 | 82.9995 | 24.1672 | 70.0708 | 60.4 | 82.9995 | 24.1475 | 57.2583 | 60.8 | 82.9995 | 24.1653 | 12.9705 | 59.6 | 0 | 24.1631 | 5.7013 | 59.8 | 0 | 24.1619 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1559 | 8.8252 | 61.2 | 50.0004 | 24.1635 | 16.8249 | 61 | 50.0004 | 24.1577 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1578 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.1512 | 37.0622 | 60.4 | 50.0004 | 24.1639 | 43.8576 | 60.2 | 50.0004 | 24.1556 | 49.8034 | 60 | 50.0004 | 24.1418 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.1409 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1658 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.1667 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.1631 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1661 | 49.7726 | 60 | 50.0004 | 24.1685 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1746 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1521 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.551 | 82.6848 | 59.8499 | 82.9995 | 24.1492 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.1749 | 43.8862 | 60.2 | 50.0004 | 24.1718 | 30.5394 | 60.6 | 50.0004 | 24.1855 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1837 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1669 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 24.1708 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.1781 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.174 | 73.863 | 60.4 | 82.9995 | 24.1755 | 70.0705 | 60.4 | 82.9995 | 24.156 | 57.2658 | 60.8 | 82.9995 | 24.1736 | 12.9705 | 59.6 | 0 | 24.1716 | 5.7013 | 59.8 | 0 | 24.1702 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1642 | 8.8252 | 61.2 | 50.0004 | 24.1718 | 16.8249 | 61 | 50.0004 | 24.1661 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1661 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.1597 | 37.0622 | 60.4 | 50.0004 | 24.1722 | 43.8576 | 60.2 | 50.0004 | 24.1639 | 49.8034 | 60 | 50.0004 | 24.1501 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.1492 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1741 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.175 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.1714 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1746 | 49.7726 | 60 | 50.0004 | 24.1769 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1829 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1604 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5593 | 82.6848 | 59.8483 | 82.9995 | 24.1575 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.1832 | 43.8795 | 60.2 | 50.0004 | 24.1801 | 30.5371 | 60.6 | 50.0004 | 24.1939 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.1921 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1752 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 24.1791 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.1865 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1823 | 73.863 | 60.4 | 82.9995 | 24.1838 | 70.0705 | 60.4 | 82.9995 | 24.1643 | 57.2658 | 60.8 | 82.9995 | 24.1819 | 12.9686 | 59.6 | 0 | 24.1799 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.1785 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1725 | 8.8252 | 61.2 | 50.0004 | 24.1801 | 16.8249 | 61 | 50.0004 | 24.1744 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1744 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.168 | 37.0622 | 60.4 | 50.0004 | 24.1807 | 43.8593 | 60.2 | 50.0004 | 24.1722 | 49.8034 | 60 | 50.0004 | 24.1584 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.1575 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1824 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.1835 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.1798 | 49.7424 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1829 | 49.7726 | 60 | 50.0004 | 24.1852 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1912 | 68.3474 | 59.4 | 50.0004 | 24.1687 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5676 | 82.693 | 59.8466 | 82.9995 | 24.1658 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.1915 | 43.8795 | 60.2 | 50.0004 | 24.1884 | 30.5371 | 60.6 | 50.0004 | 24.2022 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2004 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1835 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 24.1874 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.1948 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1906 | 73.863 | 60.4 | 82.9995 | 24.1921 | 70.0705 | 60.4 | 82.9995 | 24.1726 | 57.2211 | 60.8 | 82.9995 | 24.1902 | 12.9686 | 59.6 | 0 | 24.1882 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.1868 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1809 | 8.8252 | 61.2 | 50.0004 | 24.1885 | 16.8249 | 61 | 50.0004 | 24.1827 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1827 | 30.4145 | 60.6 | 50.0004 | 24.1763 | 37.0622 | 60.4 | 50.0004 | 24.189 | 43.8593 | 60.2 | 50.0004 | 24.1805 | 49.8034 | 60 | 50.0004 | 24.1667 | 69.9972 | 60.4 | 82.9995 | 24.1658 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.1907 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.1918 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.1882 | 49.7404 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1912 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 24.1936 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.1995 | 68.3792 | 59.4 | 50.0004 | 24.1772 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5759 | 82.693 | 59.8449 | 82.9995 | 24.1741 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.1999 | 43.8873 | 60.2 | 50.0004 | 24.1968 | 30.5356 | 60.6 | 50.0004 | 24.2106 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2087 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.1918 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 24.1958 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.2031 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.1989 | 73.863 | 60.4 | 82.9995 | 24.2004 | 70.0705 | 60.4 | 82.9995 | 24.1809 | 57.2211 | 60.8 | 82.9995 | 24.1985 | 12.9685 | 59.6 | 0 | 24.1965 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.1951 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1892 | 9.0967 | 61.2 | 50.0004 | 24.1968 | 16.824 | 61 | 50.0004 | 24.1912 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1912 | 30.4145 | 60.6 | 50.0004 | 24.1847 | 37.0606 | 60.4 | 50.0004 | 24.1973 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 24.1888 | 49.8035 | 60 | 50.0004 | 24.175 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.1741 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.199 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2001 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.1965 | 49.7404 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.1996 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 24.2019 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2079 | 68.3792 | 59.4 | 50.0004 | 24.1855 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5842 | 82.693 | 59.8433 | 82.9995 | 24.1824 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.2082 | 43.8873 | 60.2 | 50.0004 | 24.2051 | 30.5356 | 60.6 | 50.0004 | 24.2189 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.217 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.2002 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.2041 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.2115 | 76.8758 | 60.2 | 82.9995 | 24.2072 | 73.8626 | 60.4 | 82.9995 | 24.209 | 70.0983 | 60.4 | 82.9995 | 24.1892 | 57.2209 | 60.8 | 82.9995 | 24.2068 | 12.9685 | 59.6 | 0 | 24.2048 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.2036 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.1975 | 9.0967 | 61.2 | 50.0004 | 24.2051 | 16.824 | 61 | 50.0004 | 24.1995 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.1995 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 24.193 | 37.0606 | 60.4 | 50.0004 | 24.2056 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 24.1971 | 49.8035 | 60 | 50.0004 | 24.1833 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.1824 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2073 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2084 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.2048 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2079 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 24.2102 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2162 | 68.3812 | 59.4 | 50.0004 | 24.1938 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.5928 | 82.693 | 59.8416 | 82.9995 | 24.1908 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.2166 | 43.8873 | 60.2 | 50.0004 | 24.2134 | 30.5356 | 60.6 | 50.0004 | 24.2272 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2254 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.2086 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.2124 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.2198 | 76.8702 | 60.2 | 82.9995 | 24.2157 | 73.8626 | 60.4 | 82.9995 | 24.2173 | 70.0983 | 60.4 | 82.9995 | 24.1975 | 57.2209 | 60.8 | 82.9995 | 24.2151 | 12.9685 | 59.6 | 0 | 24.2131 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.2119 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2058 | 9.0967 | 61.2 | 50.0004 | 24.2135 | 16.824 | 61 | 50.0004 | 24.2078 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2078 | 30.4159 | 60.6 | 50.0004 | 24.2013 | 37.0606 | 60.4 | 50.0004 | 24.2139 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 24.2056 | 49.8035 | 60 | 50.0004 | 24.1917 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.1907 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2158 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2167 | 61.8862 | 59.8 | 50.0004 | 24.2131 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2162 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 24.2185 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2246 | 68.3812 | 59.4 | 50.0004 | 24.2021 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6011 | 82.693 | 59.8399 | 82.9995 | 24.1991 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.2249 | 43.8873 | 60.2 | 50.0004 | 24.2218 | 30.5356 | 60.6 | 50.0004 | 24.2356 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2338 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.2169 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.2208 | 3.4278 | 61.4 | 50.0004 | 24.2281 | 76.8702 | 60.2 | 82.9995 | 24.224 | 73.8626 | 60.4 | 82.9995 | 24.2256 | 70.0983 | 60.4 | 82.9995 | 24.2058 | 57.2241 | 60.8 | 82.9995 | 24.2236 | 12.9685 | 59.6 | 0 | 24.2214 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.2202 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2141 | 9.0967 | 61.2 | 50.0004 | 24.2218 | 16.824 | 61 | 50.0004 | 24.2161 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2162 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.2096 | 37.0606 | 60.4 | 50.0004 | 24.2223 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 24.2139 | 49.8035 | 60 | 50.0004 | 24.2 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.199 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2241 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2251 | 61.7631 | 59.8 | 50.0004 | 24.2214 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2245 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 24.2268 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2329 | 68.3812 | 59.4 | 50.0004 | 24.2104 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6094 | 82.693 | 59.8383 | 82.9995 | 24.2075 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.2332 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 24.2302 | 30.545 | 60.6 | 50.0004 | 24.244 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2421 | 17.4883 | 61 | 50.0004 | 24.2252 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.2291 | 3.4278 | 61.4 | 50.0004 | 24.2366 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 24.2323 | 73.8626 | 60.4 | 82.9995 | 24.2339 | 70.0983 | 60.4 | 82.9995 | 24.2141 | 57.2241 | 60.8 | 82.9995 | 24.2319 | 12.969 | 59.6 | 0 | 24.2297 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.2285 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2225 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.2301 | 16.824 | 61 | 50.0004 | 24.2245 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2245 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.218 | 37.0622 | 60.4 | 50.0004 | 24.2306 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 24.2223 | 49.8019 | 60 | 50.0004 | 24.2083 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2073 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2324 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2334 | 61.7631 | 59.8 | 50.0004 | 24.2297 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2328 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 24.2352 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2412 | 68.3812 | 59.4 | 50.0004 | 24.2188 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6177 | 82.7145 | 59.8366 | 82.9995 | 24.2158 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.2416 | 43.8898 | 60.2 | 50.0004 | 24.2385 | 30.545 | 60.6 | 50.0004 | 24.2523 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2504 | 17.3708 | 61 | 50.0004 | 24.2335 | 10.0347 | 61.2 | 50.0004 | 24.2374 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 24.2449 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 24.2406 | 73.8626 | 60.4 | 82.9995 | 24.2422 | 70.0949 | 60.4 | 82.9995 | 24.2224 | 57.2196 | 60.8 | 82.9995 | 24.2402 | 12.969 | 59.6 | 0 | 24.2383 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.2368 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2308 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.2384 | 16.824 | 61 | 50.0004 | 24.2328 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2328 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.2263 | 37.0622 | 60.4 | 50.0004 | 24.239 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 24.2306 | 49.8019 | 60 | 50.0004 | 24.2168 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2156 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2407 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2418 | 61.7631 | 59.8 | 50.0004 | 24.2382 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2411 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 24.2435 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2495 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2271 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.626 | 82.7145 | 59.8349 | 82.9995 | 24.2241 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.2499 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.2468 | 30.545 | 60.6 | 50.0004 | 24.2606 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2588 | 17.3708 | 61 | 50.0004 | 24.2419 | 10.0347 | 61.2 | 50.0004 | 24.2457 | 3.4283 | 61.4 | 50.0004 | 24.2532 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 24.2489 | 73.8626 | 60.4 | 82.9995 | 24.2505 | 70.0949 | 60.4 | 82.9995 | 24.231 | 57.2196 | 60.8 | 82.9995 | 24.2485 | 12.969 | 59.6 | 0 | 24.2466 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.2451 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2391 | 9.0974 | 61.2 | 50.0004 | 24.2467 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 24.2411 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2411 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.2346 | 37.0652 | 60.4 | 50.0004 | 24.2473 | 43.8735 | 60.2 | 50.0004 | 24.2389 | 49.8016 | 60 | 50.0004 | 24.2251 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2241 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.249 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2501 | 61.7631 | 59.8 | 50.0004 | 24.2465 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2495 | 49.7746 | 60 | 50.0004 | 24.252 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2578 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2354 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6343 | 82.7147 | 59.8333 | 82.9995 | 24.2324 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.2582 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 24.2552 | 30.545 | 60.6 | 50.0004 | 24.2689 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2671 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.2502 | 10.0347 | 61.2 | 50.0004 | 24.2542 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.2615 | 76.8672 | 60.2 | 82.9995 | 24.2572 | 73.7031 | 60.4 | 82.9995 | 24.2588 | 70.0949 | 60.4 | 82.9995 | 24.2393 | 57.2026 | 60.8 | 82.9995 | 24.2568 | 12.969 | 59.6 | 0 | 24.2549 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.2534 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2476 | 9.0974 | 61.2 | 50.0004 | 24.2551 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 24.2495 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2494 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.243 | 37.0652 | 60.4 | 50.0004 | 24.2556 | 43.8735 | 60.2 | 50.0004 | 24.2472 | 49.8016 | 60 | 50.0004 | 24.2334 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2324 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2573 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2584 | 61.7631 | 59.8 | 50.0004 | 24.2549 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2578 | 49.7733 | 60 | 50.0004 | 24.2603 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2661 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2439 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6426 | 82.7147 | 59.8316 | 82.9995 | 24.2407 | 45.7074 | 60.2 | 50.0004 | 24.2665 | 43.8951 | 60.2 | 50.0004 | 24.2635 | 30.5404 | 60.6 | 50.0004 | 24.2773 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2755 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.2585 | 10.0347 | 61.2 | 50.0004 | 24.2625 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.2699 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.2655 | 73.7031 | 60.4 | 82.9995 | 24.2673 | 70.0949 | 60.4 | 82.9995 | 24.2476 | 57.2026 | 60.8 | 82.9995 | 24.2651 | 12.9713 | 59.6 | 0 | 24.2632 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.262 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2559 | 9.0974 | 61.2 | 50.0004 | 24.2634 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 24.2578 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2578 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.2513 | 37.0674 | 60.4 | 50.0004 | 24.2639 | 43.8735 | 60.2 | 50.0004 | 24.2555 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.2417 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2407 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2656 | 5.7166 | 59.8 | 0 | 24.2667 | 61.7631 | 59.8 | 50.0004 | 24.2632 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2662 | 49.7733 | 60 | 50.0004 | 24.2686 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2745 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2522 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6509 | 82.7147 | 59.8299 | 82.9995 | 24.2491 | 45.7099 | 60.2 | 50.0004 | 24.2749 | 43.8951 | 60.2 | 50.0004 | 24.2718 | 30.5404 | 60.6 | 50.0004 | 24.2856 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2838 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.2668 | 10.0365 | 61.2 | 50.0004 | 24.2708 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.2782 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.274 | 73.7136 | 60.4 | 82.9995 | 24.2756 | 70.0829 | 60.4 | 82.9995 | 24.2559 | 57.1964 | 60.8 | 82.9995 | 24.2734 | 12.9713 | 59.6 | 0 | 24.2715 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 24.2703 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2642 | 9.0974 | 61.2 | 50.0004 | 24.2717 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 24.2661 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2661 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.2596 | 37.0674 | 60.4 | 50.0004 | 24.2722 | 43.8735 | 60.2 | 50.0004 | 24.2638 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.25 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.249 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2739 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.275 | 61.7631 | 59.8 | 50.0004 | 24.2715 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2745 | 49.7494 | 60 | 50.0004 | 24.2769 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2828 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2605 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6592 | 82.7147 | 59.8283 | 82.9995 | 24.2574 | 45.7099 | 60.2 | 50.0004 | 24.2832 | 43.8951 | 60.2 | 50.0004 | 24.2802 | 30.5413 | 60.6 | 50.0004 | 24.2939 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.2921 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.2752 | 10.0365 | 61.2 | 50.0004 | 24.2792 | 3.4277 | 61.4 | 50.0004 | 24.2865 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.2823 | 73.7136 | 60.4 | 82.9995 | 24.2839 | 70.0829 | 60.4 | 82.9995 | 24.2642 | 57.1964 | 60.8 | 82.9995 | 24.282 | 12.9713 | 59.6 | 0 | 24.2798 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 24.2786 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2725 | 9.0974 | 61.2 | 50.0004 | 24.2802 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 24.2744 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2744 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.2679 | 37.0674 | 60.4 | 50.0004 | 24.2806 | 43.8735 | 60.2 | 50.0004 | 24.2722 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.2583 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2573 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2825 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.2834 | 61.7631 | 59.8 | 50.0004 | 24.2798 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2828 | 49.7494 | 60 | 50.0004 | 24.2852 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2913 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2688 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6675 | 82.7147 | 59.8266 | 82.9995 | 24.2657 | 45.7025 | 60.2 | 50.0004 | 24.2916 | 43.8951 | 60.2 | 50.0004 | 24.2885 | 30.5413 | 60.6 | 50.0004 | 24.3023 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.3004 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.2835 | 10.0365 | 61.2 | 50.0004 | 24.2875 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.2949 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.2906 | 73.7136 | 60.4 | 82.9995 | 24.2922 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 24.2725 | 57.1964 | 60.8 | 82.9995 | 24.2903 | 12.9713 | 59.6 | 0 | 24.2881 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 24.2869 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2808 | 9.0974 | 61.2 | 50.0004 | 24.2885 | 16.8257 | 61 | 50.0004 | 24.2827 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2827 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.2764 | 37.0674 | 60.4 | 50.0004 | 24.2889 | 43.8735 | 60.2 | 50.0004 | 24.2805 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.2666 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2656 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2908 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.2919 | 61.7456 | 59.8 | 50.0004 | 24.2881 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2911 | 49.7541 | 60 | 50.0004 | 24.2936 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.2996 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2771 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.676 | 82.7147 | 59.825 | 82.9995 | 24.274 | 45.7025 | 60.2 | 50.0004 | 24.2999 | 43.8951 | 60.2 | 50.0004 | 24.2968 | 30.5401 | 60.6 | 50.0004 | 24.3106 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.3088 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.2918 | 10.0365 | 61.2 | 50.0004 | 24.2958 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.3032 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.299 | 73.7136 | 60.4 | 82.9995 | 24.3005 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 24.2808 | 57.1964 | 60.8 | 82.9995 | 24.2986 | 12.9726 | 59.6 | 0 | 24.2966 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 24.2952 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2892 | 9.0974 | 61.2 | 50.0004 | 24.2968 | 16.8227 | 61 | 50.0004 | 24.2911 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2911 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.2847 | 37.069 | 60.4 | 50.0004 | 24.2972 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.2888 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.2749 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2739 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.2991 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3002 | 61.7456 | 59.8 | 50.0004 | 24.2965 | 49.7249 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.2994 | 49.7541 | 60 | 50.0004 | 24.302 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.3079 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2854 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6843 | 82.6937 | 59.8233 | 82.9995 | 24.2824 | 45.7025 | 60.2 | 50.0004 | 24.3082 | 43.8951 | 60.2 | 50.0004 | 24.3052 | 30.5401 | 60.6 | 50.0004 | 24.319 | 23.6279 | 60.8 | 50.0004 | 24.3171 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3002 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 24.3041 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.3115 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3073 | 73.7136 | 60.4 | 82.9995 | 24.3088 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 24.2891 | 57.2004 | 60.8 | 82.9995 | 24.3069 | 12.9726 | 59.6 | 0 | 24.3049 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 24.3035 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.2975 | 9.0974 | 61.2 | 50.0004 | 24.3051 | 16.8227 | 61 | 50.0004 | 24.2994 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.2994 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.293 | 37.069 | 60.4 | 50.0004 | 24.3057 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.2972 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.2834 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2822 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3074 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3085 | 61.7352 | 59.8 | 50.0004 | 24.3048 | 49.723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3077 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 24.3103 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.3162 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.2937 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.6926 | 82.6937 | 59.8216 | 82.9995 | 24.2907 | 45.7025 | 60.2 | 50.0004 | 24.3166 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 24.3135 | 30.5352 | 60.6 | 50.0004 | 24.3273 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3254 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3085 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 24.3124 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.3198 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3156 | 73.7136 | 60.4 | 82.9995 | 24.3171 | 70.0968 | 60.4 | 82.9995 | 24.2974 | 57.2004 | 60.8 | 82.9995 | 24.3152 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3132 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 24.3118 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3058 | 9.0965 | 61.2 | 50.0004 | 24.3134 | 16.8227 | 61 | 50.0004 | 24.3079 | 23.5452 | 60.8 | 50.0004 | 24.3077 | 30.4179 | 60.6 | 50.0004 | 24.3014 | 37.0716 | 60.4 | 50.0004 | 24.314 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.3055 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.2917 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2908 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3157 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3168 | 61.7352 | 59.8 | 50.0004 | 24.3132 | 49.723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.316 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 24.3186 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.3245 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.302 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7009 | 82.6885 | 59.82 | 82.9995 | 24.2991 | 45.7025 | 60.2 | 50.0004 | 24.3249 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 24.3218 | 30.5352 | 60.6 | 50.0004 | 24.3356 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3338 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3168 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 24.3208 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.3282 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3239 | 73.7161 | 60.4 | 82.9995 | 24.3254 | 70.1261 | 60.4 | 82.9995 | 24.3057 | 57.2004 | 60.8 | 82.9995 | 24.3235 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3215 | 5.7019 | 59.8 | 0 | 24.3203 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3142 | 9.0965 | 61.2 | 50.0004 | 24.3217 | 16.8227 | 61 | 50.0004 | 24.3162 | 23.5451 | 60.8 | 50.0004 | 24.316 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.3097 | 37.0716 | 60.4 | 50.0004 | 24.3223 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.3138 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.3 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.2991 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.324 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3251 | 61.7352 | 59.8 | 50.0004 | 24.3215 | 49.723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3245 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 24.3269 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.3328 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.3103 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7092 | 82.6885 | 59.8183 | 82.9995 | 24.3074 | 45.7025 | 60.2 | 50.0004 | 24.3333 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 24.3302 | 30.5352 | 60.6 | 50.0004 | 24.3439 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3422 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3251 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 24.3291 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.3365 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3322 | 73.7161 | 60.4 | 82.9995 | 24.334 | 70.1261 | 60.4 | 82.9995 | 24.3142 | 57.2004 | 60.8 | 82.9995 | 24.3318 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3298 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 24.3286 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3225 | 9.0965 | 61.2 | 50.0004 | 24.3301 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3245 | 23.5451 | 60.8 | 50.0004 | 24.3243 | 30.4178 | 60.6 | 50.0004 | 24.318 | 37.0716 | 60.4 | 50.0004 | 24.3306 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.3221 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.3083 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.3074 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3323 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3335 | 61.7352 | 59.8 | 50.0004 | 24.3298 | 49.723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3328 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 24.3352 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.3412 | 68.3804 | 59.4 | 50.0004 | 24.3186 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7175 | 82.661 | 59.8166 | 82.9995 | 24.3157 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.3416 | 43.8977 | 60.2 | 50.0004 | 24.3386 | 30.5352 | 60.6 | 50.0004 | 24.3523 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3505 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3335 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 24.3374 | 3.4267 | 61.4 | 50.0004 | 24.3448 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3407 | 73.7161 | 60.4 | 82.9995 | 24.3423 | 70.1261 | 60.4 | 82.9995 | 24.3225 | 57.2004 | 60.8 | 82.9995 | 24.3403 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3381 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 24.3369 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3308 | 9.0965 | 61.2 | 50.0004 | 24.3384 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3328 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 24.3328 | 30.4164 | 60.6 | 50.0004 | 24.3263 | 37.0716 | 60.4 | 50.0004 | 24.339 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.3304 | 49.7974 | 60 | 50.0004 | 24.3167 | 69.989 | 60.4 | 82.9995 | 24.3157 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3406 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3418 | 61.6396 | 59.8 | 50.0004 | 24.3381 | 49.723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3412 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 24.3436 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.3495 | 68.4387 | 59.4 | 50.0004 | 24.3271 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7258 | 82.661 | 59.815 | 82.9995 | 24.324 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.3499 | 43.8987 | 60.2 | 50.0004 | 24.3469 | 30.5339 | 60.6 | 50.0004 | 24.3607 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3588 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3419 | 10.0382 | 61.2 | 50.0004 | 24.3458 | 3.4267 | 61.4 | 50.0004 | 24.3531 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.349 | 73.7161 | 60.4 | 82.9995 | 24.3506 | 70.1261 | 60.4 | 82.9995 | 24.3308 | 57.2004 | 60.8 | 82.9995 | 24.3486 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3464 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 24.3452 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3391 | 9.0967 | 61.2 | 50.0004 | 24.3467 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3411 | 23.5456 | 60.8 | 50.0004 | 24.3411 | 30.4164 | 60.6 | 50.0004 | 24.3347 | 37.113 | 60.4 | 50.0004 | 24.3473 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.3387 | 49.7978 | 60 | 50.0004 | 24.325 | 69.9871 | 60.4 | 82.9995 | 24.324 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3491 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3502 | 61.6396 | 59.8 | 50.0004 | 24.3464 | 49.723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3495 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 24.3519 | 62.3728 | 59.6 | 50.0004 | 24.3579 | 68.4387 | 59.4 | 50.0004 | 24.3354 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7341 | 82.6464 | 59.8133 | 82.9995 | 24.3323 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.3583 | 43.8987 | 60.2 | 50.0004 | 24.3552 | 30.5339 | 60.6 | 50.0004 | 24.369 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3672 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3502 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 24.3541 | 3.427 | 61.4 | 50.0004 | 24.3616 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3573 | 73.7161 | 60.4 | 82.9995 | 24.3589 | 70.1247 | 60.4 | 82.9995 | 24.3391 | 57.1509 | 60.8 | 82.9995 | 24.3569 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3547 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 24.3535 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3474 | 9.0967 | 61.2 | 50.0004 | 24.3551 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3495 | 23.5475 | 60.8 | 50.0004 | 24.3494 | 30.4164 | 60.6 | 50.0004 | 24.343 | 37.113 | 60.4 | 50.0004 | 24.3556 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.3472 | 49.7978 | 60 | 50.0004 | 24.3333 | 69.9871 | 60.4 | 82.9995 | 24.3323 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3574 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3585 | 61.5273 | 59.8 | 50.0004 | 24.3549 | 49.723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3578 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 24.3604 | 62.3761 | 59.6 | 50.0004 | 24.3662 | 68.4934 | 59.4 | 50.0004 | 24.3438 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7424 | 82.6464 | 59.8116 | 82.9995 | 24.3407 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.3666 | 43.8987 | 60.2 | 50.0004 | 24.3635 | 30.5339 | 60.6 | 50.0004 | 24.3773 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3755 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3585 | 10.038 | 61.2 | 50.0004 | 24.3624 | 3.427 | 61.4 | 50.0004 | 24.3699 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3656 | 73.7161 | 60.4 | 82.9995 | 24.3672 | 70.1247 | 60.4 | 82.9995 | 24.3474 | 57.1509 | 60.8 | 82.9995 | 24.3652 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3633 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 24.3618 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3558 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.3634 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3578 | 23.5475 | 60.8 | 50.0004 | 24.3578 | 30.4164 | 60.6 | 50.0004 | 24.3513 | 37.1414 | 60.4 | 50.0004 | 24.364 | 43.8733 | 60.2 | 50.0004 | 24.3555 | 49.7978 | 60 | 50.0004 | 24.3416 | 69.9871 | 60.4 | 82.9995 | 24.3406 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3657 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3668 | 61.5273 | 59.8 | 50.0004 | 24.3632 | 49.723 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3661 | 49.7564 | 60 | 50.0004 | 24.3687 | 62.3761 | 59.6 | 50.0004 | 24.3745 | 68.4934 | 59.4 | 50.0004 | 24.3521 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7507 | 82.6566 | 59.81 | 82.9995 | 24.349 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.3749 | 43.8987 | 60.2 | 50.0004 | 24.3719 | 30.5339 | 60.6 | 50.0004 | 24.3857 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3838 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3668 | 10.0371 | 61.2 | 50.0004 | 24.3707 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.3782 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3739 | 73.7047 | 60.4 | 82.9995 | 24.3755 | 70.1247 | 60.4 | 82.9995 | 24.3557 | 57.1509 | 60.8 | 82.9995 | 24.3735 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3716 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 24.3704 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3641 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.3717 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3661 | 23.5475 | 60.8 | 50.0004 | 24.3661 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.3597 | 37.1414 | 60.4 | 50.0004 | 24.3723 | 43.8733 | 60.2 | 50.0004 | 24.3639 | 49.7978 | 60 | 50.0004 | 24.3499 | 69.9871 | 60.4 | 82.9995 | 24.3489 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.374 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3751 | 61.5273 | 59.8 | 50.0004 | 24.3716 | 49.7258 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3744 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 24.377 | 62.3748 | 59.6 | 50.0004 | 24.3828 | 68.4934 | 59.4 | 50.0004 | 24.3604 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7593 | 82.6566 | 59.8083 | 82.9995 | 24.3574 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.3832 | 43.8964 | 60.2 | 50.0004 | 24.3802 | 30.5325 | 60.6 | 50.0004 | 24.394 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.3922 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3751 | 10.0371 | 61.2 | 50.0004 | 24.3792 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.3866 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3822 | 73.7047 | 60.4 | 82.9995 | 24.3838 | 70.1247 | 60.4 | 82.9995 | 24.364 | 57.1509 | 60.8 | 82.9995 | 24.3818 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3799 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 24.3787 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3724 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.38 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3745 | 23.5475 | 60.8 | 50.0004 | 24.3744 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.368 | 37.1391 | 60.4 | 50.0004 | 24.3806 | 43.8733 | 60.2 | 50.0004 | 24.3722 | 49.7978 | 60 | 50.0004 | 24.3582 | 69.9788 | 60.4 | 82.9995 | 24.3572 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3823 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.3834 | 61.5273 | 59.8 | 50.0004 | 24.3799 | 49.7258 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3827 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 24.3853 | 62.3748 | 59.6 | 50.0004 | 24.3911 | 68.4934 | 59.4 | 50.0004 | 24.3687 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7676 | 82.6535 | 59.8066 | 82.9995 | 24.3657 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.3916 | 43.8964 | 60.2 | 50.0004 | 24.3885 | 30.5325 | 60.6 | 50.0004 | 24.4023 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4005 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3835 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.3875 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.3949 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.3905 | 73.5865 | 60.4 | 82.9995 | 24.3923 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 24.3723 | 57.1544 | 60.8 | 82.9995 | 24.3904 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3882 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 24.387 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3809 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.3883 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3828 | 23.5475 | 60.8 | 50.0004 | 24.3827 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.3763 | 37.1391 | 60.4 | 50.0004 | 24.3889 | 43.8733 | 60.2 | 50.0004 | 24.3805 | 49.7978 | 60 | 50.0004 | 24.3665 | 69.9788 | 60.4 | 82.9995 | 24.3655 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3906 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 24.3918 | 61.535 | 59.8 | 50.0004 | 24.3882 | 49.7265 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.391 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 24.3936 | 62.369 | 59.6 | 50.0004 | 24.3994 | 68.4934 | 59.4 | 50.0004 | 24.377 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7759 | 82.6535 | 59.805 | 82.9995 | 24.374 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.3999 | 43.8964 | 60.2 | 50.0004 | 24.3969 | 30.5325 | 60.6 | 50.0004 | 24.4107 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4088 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.3918 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.3958 | 3.4269 | 61.4 | 50.0004 | 24.4032 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.399 | 73.5865 | 60.4 | 82.9995 | 24.4006 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 24.3806 | 57.1544 | 60.8 | 82.9995 | 24.3987 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.3965 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 24.3953 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3892 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.3967 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3911 | 23.5475 | 60.8 | 50.0004 | 24.391 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.3846 | 37.1391 | 60.4 | 50.0004 | 24.3972 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 24.3888 | 49.793 | 60 | 50.0004 | 24.375 | 69.9788 | 60.4 | 82.9995 | 24.374 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.3989 | 5.7168 | 59.8 | 0 | 24.4001 | 61.535 | 59.8 | 50.0004 | 24.3965 | 49.7265 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.3994 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 24.402 | 62.369 | 59.6 | 50.0004 | 24.4077 | 68.4934 | 59.4 | 50.0004 | 24.3853 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7842 | 82.6534 | 59.8033 | 82.9995 | 24.3823 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.4083 | 43.8964 | 60.2 | 50.0004 | 24.4052 | 30.5325 | 60.6 | 50.0004 | 24.419 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4172 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.4001 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.4042 | 3.4263 | 61.4 | 50.0004 | 24.4115 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4073 | 73.5865 | 60.4 | 82.9995 | 24.4089 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 24.3892 | 57.1544 | 60.8 | 82.9995 | 24.407 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.4048 | 5.6992 | 59.8 | 0 | 24.4036 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.3975 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.405 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.3994 | 23.5484 | 60.8 | 50.0004 | 24.3994 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.3931 | 37.1391 | 60.4 | 50.0004 | 24.4056 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 24.3971 | 49.793 | 60 | 50.0004 | 24.3833 | 69.9788 | 60.4 | 82.9995 | 24.3823 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.4072 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4086 | 61.4362 | 59.8 | 50.0004 | 24.4048 | 49.7265 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4077 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 24.4103 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4161 | 68.4934 | 59.4 | 50.0004 | 24.3938 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.7925 | 82.6534 | 59.8016 | 82.9995 | 24.3906 | 45.5771 | 60.2 | 50.0004 | 24.4166 | 43.9007 | 60.2 | 50.0004 | 24.4136 | 30.5325 | 60.6 | 50.0004 | 24.4273 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4255 | 17.2694 | 61 | 50.0004 | 24.4084 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.4125 | 3.4263 | 61.4 | 50.0004 | 24.4199 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4156 | 73.5865 | 60.4 | 82.9995 | 24.4172 | 70.1248 | 60.4 | 82.9995 | 24.3975 | 57.1544 | 60.8 | 82.9995 | 24.4153 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.4131 | 5.6985 | 59.8 | 0 | 24.4119 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4058 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.4133 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4078 | 23.5484 | 60.8 | 50.0004 | 24.4077 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.4014 | 37.1391 | 60.4 | 50.0004 | 24.4139 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 24.4054 | 49.793 | 60 | 50.0004 | 24.3916 | 69.9787 | 60.4 | 82.9995 | 24.3906 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.4158 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4169 | 61.4362 | 59.8 | 50.0004 | 24.4131 | 49.7265 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4161 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 24.4187 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4244 | 68.4934 | 59.4 | 50.0004 | 24.4021 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.8008 | 82.6744 | 59.8 | 82.9995 | 24.399 | 45.574 | 60.2 | 50.0004 | 24.4249 | 43.9007 | 60.2 | 50.0004 | 24.4219 | 30.5325 | 60.6 | 50.0004 | 24.4357 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4338 | 17.2662 | 61 | 50.0004 | 24.4168 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.4208 | 3.426 | 61.4 | 50.0004 | 24.4282 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.424 | 73.5865 | 60.4 | 82.9995 | 24.4255 | 70.1273 | 60.4 | 82.9995 | 24.4058 | 57.1441 | 60.8 | 82.9995 | 24.4236 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.4216 | 5.6985 | 59.8 | 0 | 24.4202 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4141 | 9.0971 | 61.2 | 50.0004 | 24.4218 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4161 | 23.5484 | 60.8 | 50.0004 | 24.416 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.4097 | 37.1391 | 60.4 | 50.0004 | 24.4224 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 24.4137 | 49.793 | 60 | 50.0004 | 24.3999 | 69.9787 | 60.4 | 82.9995 | 24.3989 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.4241 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4252 | 61.4362 | 59.8 | 50.0004 | 24.4215 | 49.7265 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4244 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 24.427 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4329 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4104 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.8091 | 82.6744 | 59.8 | 82.9995 | 24.4073 | 45.574 | 60.2 | 50.0004 | 24.4333 | 43.9007 | 60.2 | 50.0004 | 24.4302 | 30.5333 | 60.6 | 50.0004 | 24.444 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4422 | 17.2662 | 61 | 50.0004 | 24.4251 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.4291 | 3.426 | 61.4 | 50.0004 | 24.4365 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4323 | 73.5865 | 60.4 | 82.9995 | 24.4338 | 70.1273 | 60.4 | 82.9995 | 24.4141 | 57.1441 | 60.8 | 82.9995 | 24.4319 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.4299 | 5.6985 | 59.8 | 0 | 24.4287 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4225 | 9.0958 | 61.2 | 50.0004 | 24.4301 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4244 | 23.5484 | 60.8 | 50.0004 | 24.4244 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.4181 | 37.1748 | 60.4 | 50.0004 | 24.4307 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 24.4221 | 49.793 | 60 | 50.0004 | 24.4082 | 69.9787 | 60.4 | 82.9995 | 24.4072 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.4324 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4335 | 61.4362 | 59.8 | 50.0004 | 24.4298 | 49.7265 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4327 | 49.7582 | 60 | 50.0004 | 24.4353 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4412 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4187 | 82.5886 | 60 | 82.9995 | 28.8174 | 82.668 | 59.8 | 82.9995 | 24.4156 | 45.574 | 60.2 | 50.0004 | 24.4416 | 43.9007 | 60.2004 | 50.0004 | 24.4386 | 30.5333 | 60.6 | 50.0004 | 24.4523 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4506 | 17.2665 | 61 | 50.0004 | 24.4334 | 10.0383 | 61.2 | 50.0004 | 24.4374 | 3.4265 | 61.4 | 50.0004 | 24.4449 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4406 | 73.4952 | 60.4 | 82.9995 | 24.4421 | 70.1273 | 60.4 | 82.9995 | 24.4224 | 57.1441 | 60.8 | 82.9995 | 24.4402 | 12.8877 | 59.6 | 0 | 24.4382 | 5.6985 | 59.8 | 0 | 24.437 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4308 | 9.0958 | 61.2 | 50.0004 | 24.4384 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4329 | 23.5534 | 60.8 | 50.0004 | 24.4327 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.4264 | 37.1748 | 60.4 | 50.0004 | 24.439 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 24.4304 | 49.793 | 60 | 50.0004 | 24.4165 | 69.9787 | 60.4 | 82.9995 | 24.4155 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.4407 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4418 | 61.4397 | 59.8 | 50.0004 | 24.4382 | 49.7265 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.441 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 24.4436 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4495 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.427 | 82.5889 | 60 | 82.9995 | 28.8257 | 82.668 | 59.8 | 82.9995 | 24.424 | 45.574 | 60.2 | 50.0004 | 24.45 | 43.9032 | 60.2021 | 50.0004 | 24.447 | 30.5336 | 60.6 | 50.0004 | 24.4607 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4589 | 17.2665 | 61 | 50.0004 | 24.4418 | 10.0383 | 61.2 | 50.0004 | 24.4458 | 3.4265 | 61.4 | 50.0004 | 24.4532 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4489 | 73.4952 | 60.4 | 82.9995 | 24.4507 | 70.1273 | 60.4 | 82.9995 | 24.4307 | 57.1441 | 60.8 | 82.9995 | 24.4487 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.4465 | 5.6985 | 59.8 | 0 | 24.4453 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4391 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.4467 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4412 | 23.5534 | 60.8 | 50.0004 | 24.441 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 24.4347 | 37.1779 | 60.4 | 50.0004 | 24.4473 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 24.4388 | 49.793 | 60 | 50.0004 | 24.4248 | 69.9787 | 60.4 | 82.9995 | 24.4238 | 76.8371 | 60.2 | 82.9995 | 24.449 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4502 | 61.4397 | 59.8 | 50.0004 | 24.4465 | 49.7265 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4493 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 24.4519 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4578 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4353 | 82.5889 | 60 | 82.9995 | 28.834 | 82.6897 | 59.8 | 82.9995 | 24.4323 | 45.5762 | 60.2 | 50.0004 | 24.4583 | 43.9032 | 60.2037 | 50.0004 | 24.4553 | 30.5336 | 60.6 | 50.0004 | 24.4691 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4672 | 17.2665 | 61 | 50.0004 | 24.4501 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.4541 | 3.4265 | 61.4 | 50.0004 | 24.4615 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4572 | 73.4045 | 60.4 | 82.9995 | 24.459 | 70.1346 | 60.4 | 82.9995 | 24.439 | 57.1441 | 60.8 | 82.9995 | 24.457 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.4548 | 5.6985 | 59.8 | 0 | 24.4536 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4475 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.455 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4495 | 23.5552 | 60.8 | 50.0004 | 24.4493 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 | 24.443 | 37.1779 | 60.4 | 50.0004 | 24.4556 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 24.4471 | 49.793 | 60 | 50.0004 | 24.4331 | 69.9787 | 60.4 | 82.9995 | 24.4321 | 76.8385 | 60.2 | 82.9995 | 24.4573 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4585 | 61.3544 | 59.8 | 50.0004 | 24.4548 | 49.7269 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4576 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 24.4603 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4661 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4436 | 82.5629 | 60 | 82.9995 | 28.8425 | 82.6897 | 59.8 | 82.9995 | 24.4406 | 45.5762 | 60.2 | 50.0004 | 24.4666 | 43.9032 | 60.2054 | 50.0004 | 24.4636 | 30.5336 | 60.6 | 50.0004 | 24.4774 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4755 | 17.2665 | 61 | 50.0004 | 24.4584 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.4624 | 3.4265 | 61.4 | 50.0004 | 24.4698 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4657 | 73.4045 | 60.4 | 82.9995 | 24.4673 | 70.1346 | 60.4 | 82.9995 | 24.4473 | 57.1441 | 60.8 | 82.9995 | 24.4653 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.4631 | 5.698 | 59.8 | 0 | 24.4619 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4558 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.4634 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4578 | 23.5552 | 60.8 | 50.0004 | 24.4576 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 | 24.4513 | 37.1779 | 60.4 | 50.0004 | 24.464 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.4554 | 49.7992 | 60 | 50.0004 | 24.4417 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.4407 | 76.8385 | 60.2 | 82.9995 | 24.4656 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4669 | 61.3544 | 59.8 | 50.0004 | 24.4631 | 49.7269 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4661 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 24.4688 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4744 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4519 | 82.5629 | 60 | 82.9995 | 28.8508 | 82.6889 | 59.8 | 82.9995 | 24.4489 | 45.5762 | 60.2 | 50.0004 | 24.475 | 43.9032 | 60.2071 | 50.0004 | 24.4719 | 30.5336 | 60.6 | 50.0004 | 24.4857 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4839 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.4667 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.4708 | 3.426 | 61.4 | 50.0004 | 24.4783 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.474 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.4756 | 70.1346 | 60.4 | 82.9995 | 24.4556 | 57.1405 | 60.8 | 82.9995 | 24.4736 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.4714 | 5.698 | 59.8 | 0 | 24.4702 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4641 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.4717 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4661 | 23.5552 | 60.8 | 50.0004 | 24.4661 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 | 24.4597 | 37.1779 | 60.4 | 50.0004 | 24.4723 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.4637 | 49.7992 | 60 | 50.0004 | 24.45 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.449 | 76.8494 | 60.2 | 82.9995 | 24.4739 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4752 | 61.3544 | 59.8 | 50.0004 | 24.4714 | 49.7269 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4744 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 24.4771 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4828 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4602 | 82.5651 | 60 | 82.9995 | 28.8591 | 82.6889 | 59.8 | 82.9995 | 24.4573 | 45.5762 | 60.2 | 50.0004 | 24.4833 | 43.9032 | 60.2087 | 50.0004 | 24.4803 | 30.5336 | 60.6 | 50.0004 | 24.4941 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.4922 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.4751 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.4791 | 3.426 | 61.4 | 50.0004 | 24.4866 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4823 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.4839 | 70.1346 | 60.4 | 82.9995 | 24.4639 | 57.1405 | 60.8 | 82.9995 | 24.4819 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.4797 | 5.698 | 59.8 | 0 | 24.4788 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4724 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.48 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4745 | 23.5552 | 60.8 | 50.0004 | 24.4744 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 | 24.468 | 37.1779 | 60.4 | 50.0004 | 24.4806 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.472 | 49.7937 | 60 | 50.0004 | 24.4583 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.4573 | 76.8494 | 60.2 | 82.9995 | 24.4824 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4835 | 61.3544 | 59.8 | 50.0004 | 24.4799 | 49.7269 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4827 | 49.7533 | 60 | 50.0004 | 24.4854 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4911 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4685 | 82.5651 | 60 | 82.9995 | 28.8674 | 82.6873 | 59.8 | 82.9995 | 24.4656 | 45.5762 | 60.2 | 50.0004 | 24.4916 | 43.9032 | 60.2104 | 50.0004 | 24.4886 | 30.5336 | 60.6 | 50.0004 | 24.5024 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5005 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.4835 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.4874 | 3.4254 | 61.4 | 50.0004 | 24.4949 | 76.8726 | 60.2 | 82.9995 | 24.4906 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.4922 | 70.1291 | 60.4 | 82.9995 | 24.4722 | 57.1405 | 60.8 | 82.9995 | 24.4902 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.4883 | 5.698 | 59.8 | 0 | 24.4871 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4807 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.4884 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4828 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 24.4827 | 30.3788 | 60.6 | 50.0004 | 24.4764 | 37.1779 | 60.4 | 50.0004 | 24.489 | 43.8747 | 60.2 | 50.0004 | 24.4803 | 49.7937 | 60 | 50.0004 | 24.4666 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.4656 | 76.8494 | 60.2 | 82.9995 | 24.4907 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.4918 | 61.35 | 59.8 | 50.0004 | 24.4882 | 49.7295 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4911 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 24.4937 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.4995 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4768 | 82.5651 | 60 | 82.9995 | 28.8757 | 82.6873 | 59.8 | 82.9995 | 24.4739 | 45.5762 | 60.2 | 50.0004 | 24.4999 | 43.9111 | 60.2121 | 50.0004 | 24.4969 | 30.5384 | 60.6 | 50.0004 | 24.5107 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5089 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.4918 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.4957 | 3.4254 | 61.4 | 50.0004 | 24.5033 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 24.4989 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.5005 | 70.1291 | 60.4 | 82.9995 | 24.4807 | 57.1405 | 60.8 | 82.9995 | 24.4988 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.4966 | 5.698 | 59.8 | 0 | 24.4954 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4891 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.4967 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4912 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 24.4911 | 30.3788 | 60.6 | 50.0004 | 24.4847 | 37.1798 | 60.4 | 50.0004 | 24.4973 | 43.8786 | 60.2 | 50.0004 | 24.4886 | 49.7914 | 60 | 50.0004 | 24.4749 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.4739 | 76.8494 | 60.2 | 82.9995 | 24.499 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.5001 | 61.35 | 59.8 | 50.0004 | 24.4966 | 49.7295 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.4994 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 24.502 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.5078 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4854 | 82.5651 | 60 | 82.9995 | 28.884 | 82.7041 | 59.8 | 82.9995 | 24.4822 | 45.4987 | 60.2 | 50.0004 | 24.5083 | 43.9111 | 60.2137 | 50.0004 | 24.5053 | 30.5384 | 60.6 | 50.0004 | 24.519 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5172 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5001 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.5042 | 3.4254 | 61.4 | 50.0004 | 24.5116 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 24.5072 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.509 | 70.1294 | 60.4 | 82.9995 | 24.489 | 57.1405 | 60.8 | 82.9995 | 24.5071 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5049 | 5.698 | 59.8 | 0 | 24.5037 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.4974 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.505 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.4995 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 24.4994 | 30.3706 | 60.6 | 50.0004 | 24.493 | 37.1798 | 60.4 | 50.0004 | 24.5056 | 43.8786 | 60.2 | 50.0004 | 24.4971 | 49.7914 | 60 | 50.0004 | 24.4832 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.4822 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5073 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.5085 | 61.35 | 59.8 | 50.0004 | 24.5049 | 49.7293 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5077 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 24.5104 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.5161 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.4937 | 82.5651 | 60 | 82.9995 | 28.8923 | 82.7041 | 59.8 | 82.9995 | 24.4906 | 45.4987 | 60.2 | 50.0004 | 24.5166 | 43.9111 | 60.2154 | 50.0004 | 24.5136 | 30.537 | 60.6 | 50.0004 | 24.5274 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5256 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5084 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.5125 | 3.4254 | 61.4 | 50.0004 | 24.5199 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 24.5155 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.5173 | 70.1294 | 60.4 | 82.9995 | 24.4973 | 57.1405 | 60.8 | 82.9995 | 24.5154 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5132 | 5.6989 | 59.8 | 0 | 24.512 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5057 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.5133 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5078 | 23.5558 | 60.8 | 50.0004 | 24.5077 | 30.3706 | 60.6 | 50.0004 | 24.5013 | 37.1801 | 60.4 | 50.0004 | 24.5139 | 43.8797 | 60.2 | 50.0004 | 24.5054 | 49.7807 | 60 | 50.0004 | 24.4915 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.4905 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5156 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.5168 | 61.35 | 59.8 | 50.0004 | 24.5132 | 49.7293 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.516 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 24.5187 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.5244 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.502 | 82.5651 | 60 | 82.9995 | 28.9006 | 82.7015 | 59.8 | 82.9995 | 24.4989 | 45.4108 | 60.2 | 50.0004 | 24.525 | 43.9111 | 60.2171 | 50.0004 | 24.522 | 30.537 | 60.6 | 50.0004 | 24.5357 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5339 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5168 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.5208 | 3.4254 | 61.4 | 50.0004 | 24.5282 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 24.524 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.5256 | 70.1294 | 60.4 | 82.9995 | 24.5056 | 57.1434 | 60.8 | 82.9995 | 24.5237 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5215 | 5.6989 | 59.8 | 0 | 24.5203 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5142 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.5216 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5161 | 23.5525 | 60.8 | 50.0004 | 24.516 | 30.3706 | 60.6 | 50.0004 | 24.5096 | 37.1801 | 60.4 | 50.0004 | 24.5223 | 43.8797 | 60.2 | 50.0004 | 24.5138 | 49.7807 | 60 | 50.0004 | 24.4998 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.4988 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5239 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.5253 | 61.2382 | 59.8 | 50.0004 | 24.5215 | 49.7293 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5243 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 24.5271 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.5327 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.5103 | 82.5651 | 60 | 82.9995 | 28.9089 | 82.7015 | 59.8 | 82.9995 | 24.5073 | 45.4108 | 60.2 | 50.0004 | 24.5333 | 43.9126 | 60.2187 | 50.0004 | 24.5303 | 30.5178 | 60.6 | 50.0004 | 24.5441 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5422 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5251 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.5292 | 3.4254 | 61.4 | 50.0004 | 24.5366 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 24.5323 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.5339 | 70.1294 | 60.4 | 82.9995 | 24.5139 | 57.1434 | 60.8 | 82.9995 | 24.532 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5298 | 5.6989 | 59.8 | 0 | 24.5286 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5225 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.5299 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5244 | 23.5525 | 60.8 | 50.0004 | 24.5243 | 30.3706 | 60.6 | 50.0004 | 24.5181 | 37.1801 | 60.4 | 50.0004 | 24.5306 | 43.8809 | 60.2 | 50.0004 | 24.5221 | 49.7859 | 60 | 50.0004 | 24.5081 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.5071 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5322 | 5.7164 | 59.8 | 0 | 24.5336 | 61.2382 | 59.8 | 50.0004 | 24.5298 | 49.7293 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5326 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 24.5354 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.541 | 68.4917 | 59.4 | 50.0004 | 24.5186 | 82.5651 | 60 | 82.9995 | 28.9172 | 82.7033 | 59.8 | 82.9995 | 24.5156 | 45.4108 | 60.2 | 50.0004 | 24.5416 | 43.9126 | 60.2204 | 50.0004 | 24.5386 | 30.5178 | 60.6 | 50.0004 | 24.5524 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5505 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5334 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.5375 | 3.4253 | 61.4 | 50.0004 | 24.5449 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 24.5406 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.5422 | 70.1266 | 60.4 | 82.9995 | 24.5222 | 57.1434 | 60.8 | 82.9995 | 24.5403 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5381 | 5.6989 | 59.8 | 0 | 24.5371 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5308 | 9.0972 | 61.2 | 50.0004 | 24.5383 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5328 | 23.5525 | 60.8 | 50.0004 | 24.5326 | 30.3706 | 60.6 | 50.0004 | 24.5264 | 37.1801 | 60.4 | 50.0004 | 24.5389 | 43.8809 | 60.2 | 50.0004 | 24.5304 | 49.7859 | 60 | 50.0004 | 24.5164 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.5154 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5405 | 5.7157 | 59.8 | 0 | 24.5419 | 61.2382 | 59.8 | 50.0004 | 24.5382 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.541 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 24.5437 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.5494 | 68.4995 | 59.4 | 50.0004 | 24.5269 | 82.5619 | 60 | 82.9995 | 28.9258 | 82.7033 | 59.8 | 82.9995 | 24.5239 | 45.4108 | 60.2 | 50.0004 | 24.55 | 43.9126 | 60.2221 | 50.0004 | 24.547 | 30.5178 | 60.6 | 50.0004 | 24.5607 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5589 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5417 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.5458 | 3.4253 | 61.4 | 50.0004 | 24.5532 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 24.549 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.5505 | 70.1266 | 60.4 | 82.9995 | 24.5305 | 57.1434 | 60.8 | 82.9995 | 24.5486 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5466 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.5454 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5391 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.5466 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5411 | 23.5525 | 60.8 | 50.0004 | 24.541 | 30.3706 | 60.6 | 50.0004 | 24.5348 | 37.1761 | 60.4 | 50.0004 | 24.5474 | 43.8543 | 60.2 | 50.0004 | 24.5387 | 49.7859 | 60 | 50.0004 | 24.5249 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.5239 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5488 | 5.7157 | 59.8 | 0 | 24.5502 | 61.2382 | 59.8 | 50.0004 | 24.5465 | 49.7306 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5493 | 49.7467 | 60 | 50.0004 | 24.552 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.5577 | 68.4995 | 59.4 | 50.0004 | 24.5352 | 82.5619 | 60 | 82.9995 | 28.9341 | 82.7033 | 59.8 | 82.9995 | 24.5322 | 45.4108 | 60.2 | 50.0004 | 24.5583 | 43.9126 | 60.2237 | 50.0004 | 24.5554 | 30.5178 | 60.6 | 50.0004 | 24.5691 | 23.5962 | 60.8 | 50.0004 | 24.5673 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5501 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.5541 | 3.4169 | 61.4 | 50.0004 | 24.5615 | 76.8699 | 60.2 | 82.9995 | 24.5573 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.5588 | 70.1094 | 60.4 | 82.9995 | 24.5388 | 57.1434 | 60.8 | 82.9995 | 24.5571 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5549 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.5537 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5474 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.5549 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5494 | 23.5522 | 60.8 | 50.0004 | 24.5493 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.5431 | 37.1761 | 60.4 | 50.0004 | 24.5557 | 43.8543 | 60.2 | 50.0004 | 24.547 | 49.7859 | 60 | 50.0004 | 24.5332 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.5322 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5574 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 24.5585 | 61.1582 | 59.8 | 50.0004 | 24.5549 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5577 | 49.7644 | 60 | 50.0004 | 24.5603 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.5662 | 68.4995 | 59.4 | 50.0004 | 24.5435 | 82.5631 | 60 | 82.9995 | 28.9424 | 82.7033 | 59.8 | 82.9995 | 24.5405 | 45.4108 | 60.2 | 50.0004 | 24.5667 | 43.9444 | 60.2254 | 50.0004 | 24.5637 | 30.5178 | 60.6 | 50.0004 | 24.5775 | 23.5966 | 60.8 | 50.0004 | 24.5756 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5584 | 10.0377 | 61.2 | 50.0004 | 24.5624 | 3.4169 | 61.4 | 50.0004 | 24.5699 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.5656 | 73.4264 | 60.4 | 82.9995 | 24.5671 | 70.1094 | 60.4 | 82.9995 | 24.5471 | 57.1434 | 60.8 | 82.9995 | 24.5654 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5632 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 24.562 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5558 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.5634 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5579 | 23.5522 | 60.8 | 50.0004 | 24.5576 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.5514 | 37.1761 | 60.4 | 50.0004 | 24.564 | 43.8557 | 60.2 | 50.0004 | 24.5553 | 49.7841 | 60 | 50.0004 | 24.5415 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.5405 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5657 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 24.5669 | 61.1582 | 59.8 | 50.0004 | 24.5632 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.566 | 49.7644 | 60 | 50.0004 | 24.5687 | 62.3735 | 59.6 | 50.0004 | 24.5745 | 68.4995 | 59.4 | 50.0004 | 24.552 | 82.5631 | 60 | 82.9995 | 28.9507 | 82.675 | 59.8 | 82.9995 | 24.5489 | 45.4118 | 60.2 | 50.0004 | 24.575 | 43.9444 | 60.2271 | 50.0004 | 24.572 | 30.5178 | 60.6 | 50.0004 | 24.5858 | 23.5966 | 60.8 | 50.0004 | 24.5839 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5667 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.5708 | 3.4169 | 61.4 | 50.0004 | 24.5782 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.5739 | 73.4245 | 60.4 | 82.9995 | 24.5757 | 70.1094 | 60.4 | 82.9995 | 24.5557 | 57.0929 | 60.8 | 82.9995 | 24.5737 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5715 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 24.5703 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5641 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.5717 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5662 | 23.5522 | 60.8 | 50.0004 | 24.566 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.5597 | 37.1761 | 60.4 | 50.0004 | 24.5723 | 43.8557 | 60.2 | 50.0004 | 24.5636 | 49.7841 | 60 | 50.0004 | 24.5498 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.5488 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.574 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 24.5753 | 61.1611 | 59.8 | 50.0004 | 24.5715 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5743 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.577 | 62.3879 | 59.6 | 50.0004 | 24.5828 | 68.4995 | 59.4 | 50.0004 | 24.5603 | 82.5459 | 60 | 82.9995 | 28.959 | 82.675 | 59.8 | 82.9995 | 24.5572 | 45.4118 | 60.2 | 50.0004 | 24.5833 | 43.9444 | 60.2287 | 50.0004 | 24.5803 | 30.5146 | 60.6 | 50.0004 | 24.5941 | 23.5936 | 60.8 | 50.0004 | 24.5923 | 17.2667 | 61 | 50.0004 | 24.5751 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.5791 | 3.4169 | 61.4 | 50.0004 | 24.5865 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.5822 | 73.4245 | 60.4 | 82.9995 | 24.584 | 70.1094 | 60.4 | 82.9995 | 24.564 | 57.0929 | 60.8 | 82.9995 | 24.582 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5798 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 24.5786 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5724 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.58 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5745 | 23.5522 | 60.8 | 50.0004 | 24.5743 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.568 | 37.1769 | 60.4 | 50.0004 | 24.5807 | 43.8557 | 60.2 | 50.0004 | 24.572 | 49.7841 | 60 | 50.0004 | 24.5581 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.5571 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5823 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 24.5836 | 61.1611 | 59.8 | 50.0004 | 24.5798 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5826 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.5854 | 62.3879 | 59.6 | 50.0004 | 24.5911 | 68.4995 | 59.4 | 50.0004 | 24.5686 | 82.5459 | 60 | 82.9995 | 28.9673 | 82.6793 | 59.8 | 82.9995 | 24.5656 | 45.4133 | 60.2 | 50.0004 | 24.5917 | 43.9444 | 60.2304 | 50.0004 | 24.5887 | 30.5146 | 60.6 | 50.0004 | 24.6024 | 23.5936 | 60.8 | 50.0004 | 24.6006 | 17.1449 | 61 | 50.0004 | 24.5834 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.5874 | 3.4166 | 61.4 | 50.0004 | 24.595 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.5907 | 73.4338 | 60.4 | 82.9995 | 24.5923 | 70.1107 | 60.4 | 82.9995 | 24.5723 | 57.0361 | 60.8 | 82.9995 | 24.5903 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5881 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 24.5869 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5808 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.5883 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5828 | 23.5522 | 60.8 | 50.0004 | 24.5826 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.5764 | 37.1769 | 60.4 | 50.0004 | 24.589 | 43.8557 | 60.2 | 50.0004 | 24.5803 | 49.7841 | 60 | 50.0004 | 24.5664 | 69.9733 | 60.4 | 82.9995 | 24.5654 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5906 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.5919 | 61.1632 | 59.8 | 50.0004 | 24.5881 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5909 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.5938 | 62.3822 | 59.6 | 50.0004 | 24.5994 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.5769 | 82.5459 | 60 | 82.9995 | 28.9756 | 82.6793 | 59.8 | 82.9995 | 24.5739 | 45.4133 | 60.2 | 50.0004 | 24.6 | 43.9375 | 60.2321 | 50.0004 | 24.597 | 30.5097 | 60.6 | 50.0004 | 24.6108 | 23.5936 | 60.8 | 50.0004 | 24.6089 | 17.1449 | 61 | 50.0004 | 24.5917 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.5958 | 3.4166 | 61.4 | 50.0004 | 24.6033 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.599 | 73.4338 | 60.4 | 82.9995 | 24.6006 | 70.1107 | 60.4 | 82.9995 | 24.5806 | 57.0361 | 60.8 | 82.9995 | 24.5986 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.5964 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.5955 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5891 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.5966 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5912 | 23.5522 | 60.8 | 50.0004 | 24.5909 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.5847 | 37.1769 | 60.4 | 50.0004 | 24.5973 | 43.8578 | 60.2 | 50.0004 | 24.5887 | 49.7969 | 60 | 50.0004 | 24.5747 | 69.971 | 60.4 | 82.9995 | 24.5737 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.5989 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6002 | 61.1632 | 59.8 | 50.0004 | 24.5964 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.5992 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6021 | 62.3822 | 59.6 | 50.0004 | 24.6077 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.5852 | 82.5459 | 60 | 82.9995 | 28.9839 | 82.6722 | 59.8 | 82.9995 | 24.5822 | 45.4133 | 60.2 | 50.0004 | 24.6083 | 43.9375 | 60.2337 | 50.0004 | 24.6053 | 30.5097 | 60.6 | 50.0004 | 24.6191 | 23.5936 | 60.8 | 50.0004 | 24.6173 | 17.1464 | 61 | 50.0004 | 24.6 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.6041 | 3.416 | 61.4 | 50.0004 | 24.6116 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6073 | 73.4338 | 60.4 | 82.9995 | 24.6089 | 70.0885 | 60.4 | 82.9995 | 24.5889 | 57.039 | 60.8 | 82.9995 | 24.6069 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6047 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.6038 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.5974 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.605 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.5995 | 23.5522 | 60.8 | 50.0004 | 24.5992 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.593 | 37.1769 | 60.4 | 50.0004 | 24.6057 | 43.8578 | 60.2 | 50.0004 | 24.597 | 49.7969 | 60 | 50.0004 | 24.583 | 69.971 | 60.4 | 82.9995 | 24.582 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.6072 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6085 | 61.0601 | 59.8 | 50.0004 | 24.6049 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6075 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6104 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6161 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.5935 | 82.5459 | 60 | 82.9995 | 28.9922 | 82.6722 | 59.8 | 82.9995 | 24.5905 | 45.4133 | 60.2 | 50.0004 | 24.6166 | 43.9388 | 60.2354 | 50.0004 | 24.6137 | 30.4854 | 60.6 | 50.0004 | 24.6274 | 23.5936 | 60.8 | 50.0004 | 24.6256 | 17.1464 | 61 | 50.0004 | 24.6084 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.6124 | 3.416 | 61.4 | 50.0004 | 24.6199 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6156 | 73.4338 | 60.4 | 82.9995 | 24.6172 | 70.0885 | 60.4 | 82.9995 | 24.5972 | 57.039 | 60.8 | 82.9995 | 24.6155 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6133 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.6121 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.6057 | 9.0976 | 61.2 | 50.0004 | 24.6133 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6078 | 23.5522 | 60.8 | 50.0004 | 24.6077 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.6014 | 37.1788 | 60.4 | 50.0004 | 24.614 | 43.8525 | 60.2 | 50.0004 | 24.6053 | 49.7969 | 60 | 50.0004 | 24.5916 | 69.971 | 60.4 | 82.9995 | 24.5906 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.6155 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6168 | 61.0601 | 59.8 | 50.0004 | 24.6133 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.616 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6187 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6244 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6018 | 82.5459 | 60 | 82.9995 | 29.0005 | 82.655 | 59.8 | 82.9995 | 24.5988 | 45.4138 | 60.2 | 50.0004 | 24.625 | 43.9388 | 60.2371 | 50.0004 | 24.622 | 30.4854 | 60.6 | 50.0004 | 24.6358 | 23.5936 | 60.8 | 50.0004 | 24.6339 | 17.1464 | 61 | 50.0004 | 24.6168 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.6207 | 3.416 | 61.4 | 50.0004 | 24.6283 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6239 | 73.4338 | 60.4 | 82.9995 | 24.6255 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 24.6055 | 57.0397 | 60.8 | 82.9995 | 24.6238 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6216 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.6204 | 0.29583 | 60 | 0 | 24.614 | 9.0976 | 61.2 | 50.0004 | 24.6216 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6162 | 23.5543 | 60.8 | 50.0004 | 24.616 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.6097 | 37.1788 | 60.4 | 50.0004 | 24.6223 | 43.8525 | 60.2 | 50.0004 | 24.6136 | 49.7969 | 60 | 50.0004 | 24.5999 | 69.971 | 60.4 | 82.9995 | 24.5989 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.624 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6252 | 61.0601 | 59.8 | 50.0004 | 24.6216 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6243 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6271 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6328 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6101 | 82.5459 | 60 | 82.9995 | 29.009 | 82.655 | 59.8 | 82.9995 | 24.6072 | 45.4138 | 60.2 | 50.0004 | 24.6333 | 43.9388 | 60.2387 | 50.0004 | 24.6304 | 30.4854 | 60.6 | 50.0004 | 24.6441 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.6423 | 17.1464 | 61 | 50.0004 | 24.6251 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.6292 | 3.416 | 61.4 | 50.0004 | 24.6366 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6322 | 73.4338 | 60.4 | 82.9995 | 24.634 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 24.6138 | 57.0397 | 60.8 | 82.9995 | 24.6321 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6299 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.6287 | 0.29557 | 60 | 0 | 24.6224 | 9.0986 | 61.2 | 50.0004 | 24.63 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6245 | 23.5543 | 60.8 | 50.0004 | 24.6243 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.618 | 37.1788 | 60.4 | 50.0004 | 24.6306 | 43.8525 | 60.2 | 50.0004 | 24.6219 | 49.8008 | 60 | 50.0004 | 24.6082 | 69.971 | 60.4 | 82.9995 | 24.6072 | 76.8634 | 60.2 | 82.9995 | 24.6323 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6337 | 61.0601 | 59.8 | 50.0004 | 24.6299 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6327 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6355 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6411 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6184 | 82.5459 | 60 | 82.9995 | 29.0173 | 82.6537 | 59.8 | 82.9995 | 24.6155 | 45.4138 | 60.2 | 50.0004 | 24.6417 | 43.9388 | 60.2404 | 50.0004 | 24.6387 | 30.4854 | 60.6 | 50.0004 | 24.6525 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.6506 | 17.1467 | 61 | 50.0004 | 24.6334 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.6375 | 3.4162 | 61.4 | 50.0004 | 24.6449 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6405 | 73.1281 | 60.4 | 82.9995 | 24.6423 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 24.6221 | 57.0397 | 60.8 | 82.9995 | 24.6404 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6382 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.637 | 0.29557 | 60 | 0 | 24.6307 | 9.0986 | 61.2 | 50.0004 | 24.6383 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6328 | 23.5543 | 60.8 | 50.0004 | 24.6327 | 30.3704 | 60.6 | 50.0004 | 24.6263 | 37.1788 | 60.4 | 50.0004 | 24.6389 | 43.8525 | 60.2 | 50.0004 | 24.6302 | 49.8008 | 60 | 50.0004 | 24.6165 | 69.971 | 60.4 | 82.9995 | 24.6155 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 24.6406 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.642 | 60.9958 | 59.8 | 50.0004 | 24.6382 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.641 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6438 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6494 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6267 | 82.5557 | 60 | 82.9995 | 29.0256 | 82.6537 | 59.8 | 82.9995 | 24.6238 | 45.4138 | 60.2 | 50.0004 | 24.65 | 43.9388 | 60.2421 | 50.0004 | 24.647 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.6608 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.6589 | 17.1467 | 61 | 50.0004 | 24.6417 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.6458 | 3.4162 | 61.4 | 50.0004 | 24.6533 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.649 | 73.1281 | 60.4 | 82.9995 | 24.6506 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 24.6304 | 57.0397 | 60.8 | 82.9995 | 24.6487 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6465 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.6453 | 0.29557 | 60 | 0 | 24.639 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.6466 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6411 | 23.5543 | 60.8 | 50.0004 | 24.641 | 30.3704 | 60.6 | 50.0004 | 24.6348 | 37.1592 | 60.4 | 50.0004 | 24.6473 | 43.8525 | 60.2 | 50.0004 | 24.6387 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 24.6248 | 69.9683 | 60.4 | 82.9995 | 24.6238 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 24.6489 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6503 | 60.9958 | 59.8 | 50.0004 | 24.6465 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6493 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6521 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6577 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6353 | 82.5557 | 60 | 82.9995 | 29.0339 | 82.6537 | 59.8 | 82.9995 | 24.6321 | 45.4138 | 60.2 | 50.0004 | 24.6583 | 43.9388 | 60.2437 | 50.0004 | 24.6554 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.6691 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.6673 | 17.1467 | 61 | 50.0004 | 24.6501 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.6542 | 3.4162 | 61.4 | 50.0004 | 24.6616 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6573 | 73.1281 | 60.4 | 82.9995 | 24.6589 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 24.6389 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.657 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6548 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.6538 | 0.29557 | 60 | 0 | 24.6475 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.6549 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6494 | 23.5543 | 60.8 | 50.0004 | 24.6493 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.6431 | 37.1592 | 60.4 | 50.0004 | 24.6556 | 43.8525 | 60.2 | 50.0004 | 24.647 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 24.6331 | 69.9683 | 60.4 | 82.9995 | 24.6321 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 24.6572 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6586 | 60.9969 | 59.8 | 50.0004 | 24.6548 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6576 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6604 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.666 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6436 | 82.5557 | 60 | 82.9995 | 29.0422 | 82.6537 | 59.8 | 82.9995 | 24.6405 | 45.4138 | 60.2 | 50.0004 | 24.6667 | 43.9639 | 60.2454 | 50.0004 | 24.6638 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.6774 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.6757 | 17.1467 | 61 | 50.0004 | 24.6584 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.6625 | 3.4162 | 61.4 | 50.0004 | 24.6699 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6656 | 73.1281 | 60.4 | 82.9995 | 24.6672 | 70.0922 | 60.4 | 82.9995 | 24.6472 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.6653 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6631 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 24.6621 | 0.29557 | 60 | 0 | 24.6558 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.6632 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6578 | 23.5543 | 60.8 | 50.0004 | 24.6576 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.6514 | 37.1485 | 60.4 | 50.0004 | 24.6641 | 43.8535 | 60.2 | 50.0004 | 24.6553 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 24.6414 | 69.9683 | 60.4 | 82.9995 | 24.6404 | 76.8644 | 60.2 | 82.9995 | 24.6655 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6669 | 60.9969 | 59.8 | 50.0004 | 24.6632 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6659 | 49.7605 | 60 | 50.0004 | 24.6687 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6743 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6519 | 82.5557 | 60 | 82.9995 | 29.0505 | 82.6499 | 59.8 | 82.9995 | 24.6488 | 45.4138 | 60.2 | 50.0004 | 24.675 | 43.9639 | 60.2471 | 50.0004 | 24.6721 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.6858 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.684 | 17.1467 | 61 | 50.0004 | 24.6667 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.6708 | 3.4157 | 61.4 | 50.0004 | 24.6782 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.674 | 73.1281 | 60.4 | 82.9995 | 24.6755 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 24.6555 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.6738 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6716 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 24.6704 | 0.29557 | 60 | 0 | 24.6641 | 9.0977 | 61.2 | 50.0004 | 24.6716 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6661 | 23.5543 | 60.8 | 50.0004 | 24.6659 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.6598 | 37.1485 | 60.4 | 50.0004 | 24.6724 | 43.8535 | 60.2 | 50.0004 | 24.6637 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 24.6497 | 69.9683 | 60.4 | 82.9995 | 24.6487 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.6738 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6753 | 60.934 | 59.8 | 50.0004 | 24.6715 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6742 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.6771 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6827 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6602 | 82.5453 | 60 | 82.9995 | 29.0588 | 82.6499 | 59.8 | 82.9995 | 24.6572 | 45.4138 | 60.2 | 50.0004 | 24.6833 | 43.9606 | 60.2487 | 50.0004 | 24.6804 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.6942 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.6923 | 17.1467 | 61 | 50.0004 | 24.675 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.6791 | 3.4157 | 61.4 | 50.0004 | 24.6866 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6823 | 73.1281 | 60.4 | 82.9995 | 24.6838 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 24.6638 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.6821 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6799 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.6787 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.6724 | 9.0981 | 61.2 | 50.0004 | 24.6799 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6744 | 23.5543 | 60.8 | 50.0004 | 24.6743 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.6681 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 24.6807 | 43.8535 | 60.2 | 50.0004 | 24.672 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 24.658 | 69.9613 | 60.4 | 82.9995 | 24.657 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.6821 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.6836 | 60.934 | 59.8 | 50.0004 | 24.6799 | 49.7372 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6825 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.6854 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.691 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6685 | 82.5453 | 60 | 82.9995 | 29.0671 | 82.6478 | 59.8 | 82.9995 | 24.6655 | 45.4153 | 60.2 | 50.0004 | 24.6917 | 43.9606 | 60.2504 | 50.0004 | 24.6887 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.7025 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.7007 | 17.1474 | 61 | 50.0004 | 24.6834 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.6874 | 3.4161 | 61.4 | 50.0004 | 24.6949 | 76.8588 | 60.2 | 82.9995 | 24.6906 | 73.1264 | 60.4 | 82.9995 | 24.6921 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 24.6721 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.6904 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6882 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.687 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.6807 | 9.0981 | 61.2 | 50.0004 | 24.6882 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6829 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.6826 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.6764 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 24.689 | 43.8535 | 60.2 | 50.0004 | 24.6803 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 24.6663 | 69.9613 | 60.4 | 82.9995 | 24.6653 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.6907 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.692 | 60.934 | 59.8 | 50.0004 | 24.6882 | 49.7546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6909 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.6938 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.6995 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6768 | 82.561 | 60 | 82.9995 | 29.0754 | 82.6478 | 59.8 | 82.9995 | 24.6738 | 45.4153 | 60.2 | 50.0004 | 24.7 | 43.9692 | 60.2521 | 50.0004 | 24.6971 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.7108 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.709 | 17.1474 | 61 | 50.0004 | 24.6917 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.6958 | 3.4161 | 61.4 | 50.0004 | 24.7032 | 76.8379 | 60.2 | 82.9995 | 24.6989 | 73.1264 | 60.4 | 82.9995 | 24.7007 | 70.0928 | 60.4 | 82.9995 | 24.6804 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.6987 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.6965 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.6953 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.6891 | 9.0981 | 61.2 | 50.0004 | 24.6967 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6912 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.6909 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.6847 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 24.6973 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.6886 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 24.6746 | 69.9613 | 60.4 | 82.9995 | 24.6738 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.699 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.7003 | 60.934 | 59.8 | 50.0004 | 24.6965 | 49.7546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.6992 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7021 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.7078 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6851 | 82.561 | 60 | 82.9995 | 29.084 | 82.6397 | 59.8 | 82.9995 | 24.6821 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.7084 | 43.9692 | 60.2537 | 50.0004 | 24.7054 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.7192 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.7173 | 17.1474 | 61 | 50.0004 | 24.7 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.7041 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 24.7117 | 76.8379 | 60.2 | 82.9995 | 24.7072 | 73.1264 | 60.4 | 82.9995 | 24.709 | 70.1002 | 60.4 | 82.9995 | 24.6887 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.707 | 12.8888 | 59.6 | 0 | 24.7048 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7039 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.6974 | 9.0981 | 61.2 | 50.0004 | 24.705 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.6995 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.6993 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.6931 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 24.7057 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.6969 | 49.7996 | 60 | 50.0004 | 24.6831 | 69.9613 | 60.4 | 82.9995 | 24.6821 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7073 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.7086 | 60.934 | 59.8 | 50.0004 | 24.7048 | 49.7546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7076 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7104 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.7161 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.6934 | 82.561 | 60 | 82.9995 | 29.0923 | 82.6397 | 59.8 | 82.9995 | 24.6904 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.7167 | 43.9692 | 60.2554 | 50.0004 | 24.7137 | 30.4819 | 60.6 | 50.0004 | 24.7275 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.7256 | 17.1474 | 61 | 50.0004 | 24.7084 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.7124 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 24.72 | 76.8453 | 60.2 | 82.9995 | 24.7157 | 73.1264 | 60.4 | 82.9995 | 24.7173 | 70.1002 | 60.4 | 82.9995 | 24.697 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.7153 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7131 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7122 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7057 | 9.1643 | 61.2 | 50.0004 | 24.7133 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7078 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.7076 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.7014 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 24.714 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.7052 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 24.6914 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.6904 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7156 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 24.7169 | 60.934 | 59.8 | 50.0004 | 24.7131 | 49.7546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7159 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7188 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.7244 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7017 | 82.561 | 60 | 82.9995 | 29.1006 | 82.6397 | 59.8 | 82.9995 | 24.6988 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.725 | 43.9692 | 60.2571 | 50.0004 | 24.7221 | 30.4819 | 60.6 | 50.0004 | 24.7358 | 23.5914 | 60.8 | 50.0004 | 24.734 | 17.1474 | 61 | 50.0004 | 24.7167 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.7208 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 24.7283 | 76.8453 | 60.2 | 82.9995 | 24.724 | 73.1176 | 60.4 | 82.9995 | 24.7256 | 70.1028 | 60.4 | 82.9995 | 24.7053 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.7239 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7214 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7205 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.714 | 9.1643 | 61.2 | 50.0004 | 24.7216 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7162 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.7159 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.7097 | 37.1452 | 60.4 | 50.0004 | 24.7223 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.7136 | 49.7951 | 60 | 50.0004 | 24.6997 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.6987 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7239 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 24.7252 | 60.934 | 59.8 | 50.0004 | 24.7216 | 49.7633 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7242 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7271 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.7327 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7102 | 82.561 | 60 | 82.9995 | 29.1089 | 82.6397 | 59.8 | 82.9995 | 24.7071 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.7333 | 43.9692 | 60.2587 | 50.0004 | 24.7304 | 30.4819 | 60.6 | 50.0004 | 24.7442 | 23.5922 | 60.8 | 50.0004 | 24.7423 | 17.1474 | 61 | 50.0004 | 24.725 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.7291 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 24.7366 | 76.8608 | 60.2 | 82.9995 | 24.7323 | 73.1176 | 60.4 | 82.9995 | 24.7339 | 70.1028 | 60.4 | 82.9995 | 24.7139 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.7322 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7297 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7288 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7224 | 9.1643 | 61.2 | 50.0004 | 24.7299 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7245 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.7242 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.7181 | 37.1282 | 60.4 | 50.0004 | 24.7307 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.7219 | 49.7957 | 60 | 50.0004 | 24.708 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.707 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7322 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 24.7336 | 60.934 | 59.8 | 50.0004 | 24.7299 | 49.7633 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7325 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7355 | 62.3854 | 59.6 | 50.0004 | 24.741 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7185 | 82.561 | 60 | 82.9995 | 29.1172 | 82.6328 | 59.8 | 82.9995 | 24.7155 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.7417 | 43.9692 | 60.2604 | 50.0004 | 24.7388 | 30.4819 | 60.6 | 50.0004 | 24.7525 | 23.5922 | 60.8 | 50.0004 | 24.7507 | 17.1474 | 61 | 50.0004 | 24.7333 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.7374 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.745 | 76.8608 | 60.2 | 82.9995 | 24.7406 | 73.1176 | 60.4 | 82.9995 | 24.7422 | 70.1103 | 60.4 | 82.9995 | 24.7222 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.7405 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7383 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7371 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7307 | 9.1643 | 61.2 | 50.0004 | 24.7382 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7328 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.7325 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.7264 | 37.1282 | 60.4 | 50.0004 | 24.739 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.7303 | 49.7957 | 60 | 50.0004 | 24.7163 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7153 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7405 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.7419 | 60.9256 | 59.8 | 50.0004 | 24.7383 | 49.7633 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7408 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7438 | 62.3825 | 59.6 | 50.0004 | 24.7494 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7268 | 82.5581 | 60 | 82.9995 | 29.1255 | 82.6328 | 59.8 | 82.9995 | 24.7238 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.75 | 43.9692 | 60.2621 | 50.0004 | 24.7471 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.7608 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.759 | 17.1474 | 61 | 50.0004 | 24.7417 | 10.0364 | 61.2 | 50.0004 | 24.7457 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.7533 | 76.867 | 60.2 | 82.9995 | 24.7489 | 73.1176 | 60.4 | 82.9995 | 24.7507 | 70.1103 | 60.4 | 82.9995 | 24.7305 | 57.0347 | 60.8 | 82.9995 | 24.7488 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7466 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7454 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.739 | 9.1641 | 61.2 | 50.0004 | 24.7466 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7412 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.7408 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.7347 | 37.1309 | 60.4 | 50.0004 | 24.7473 | 43.8542 | 60.2 | 50.0004 | 24.7386 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 24.7246 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7236 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7488 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.7504 | 60.9256 | 59.8 | 50.0004 | 24.7466 | 49.7633 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7491 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7522 | 62.3825 | 59.6 | 50.0004 | 24.7577 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7351 | 82.5581 | 60 | 82.9995 | 29.1338 | 82.6406 | 59.8 | 82.9995 | 24.7321 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.7584 | 43.9692 | 60.2637 | 50.0004 | 24.7554 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.7692 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.7673 | 17.1465 | 61 | 50.0004 | 24.7501 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.7542 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.7616 | 76.867 | 60.2 | 82.9995 | 24.7572 | 73.0328 | 60.4 | 82.9995 | 24.759 | 70.1153 | 60.4 | 82.9995 | 24.7388 | 57.0342 | 60.8 | 82.9995 | 24.7571 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7549 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7537 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7473 | 9.1641 | 61.2 | 50.0004 | 24.7549 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7495 | 23.5565 | 60.8 | 50.0004 | 24.7493 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.743 | 37.1309 | 60.4 | 50.0004 | 24.7556 | 43.8542 | 60.2 | 50.0004 | 24.7469 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 24.7329 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7319 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7573 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.7587 | 60.8951 | 59.8 | 50.0004 | 24.7549 | 49.7633 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7574 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7605 | 62.3825 | 59.6 | 50.0004 | 24.7661 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7434 | 82.5581 | 60 | 82.9995 | 29.1421 | 82.6406 | 59.8 | 82.9995 | 24.7404 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.7667 | 43.9647 | 60.2654 | 50.0004 | 24.7638 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.7775 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.7757 | 17.1465 | 61 | 50.0004 | 24.7584 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.7625 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.77 | 76.867 | 60.2 | 82.9995 | 24.7655 | 73.0328 | 60.4 | 82.9995 | 24.7673 | 70.1153 | 60.4 | 82.9995 | 24.7471 | 57.0342 | 60.8 | 82.9995 | 24.7654 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7632 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7622 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7556 | 9.1629 | 61.2 | 50.0004 | 24.7632 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7578 | 23.5565 | 60.8 | 50.0004 | 24.7576 | 30.3678 | 60.6 | 50.0004 | 24.7515 | 37.1309 | 60.4 | 50.0004 | 24.764 | 43.8542 | 60.2 | 50.0004 | 24.7552 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 24.7412 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7405 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7656 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.767 | 60.8951 | 59.8 | 50.0004 | 24.7632 | 49.7633 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7659 | 49.7628 | 60 | 50.0004 | 24.7688 | 62.3825 | 59.6 | 50.0004 | 24.7744 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7517 | 82.5581 | 60 | 82.9995 | 29.1504 | 82.6793 | 59.8 | 82.9995 | 24.7487 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.775 | 43.9647 | 60.2671 | 50.0004 | 24.7722 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.7858 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.7841 | 17.1465 | 61 | 50.0004 | 24.7667 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.7708 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 24.7783 | 76.867 | 60.2 | 82.9995 | 24.774 | 72.7821 | 60.4 | 82.9995 | 24.7756 | 70.1153 | 60.4 | 82.9995 | 24.7554 | 56.9835 | 60.8 | 82.9995 | 24.7737 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7715 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 24.7705 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.764 | 9.1629 | 61.2 | 50.0004 | 24.7716 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7661 | 23.5574 | 60.8 | 50.0004 | 24.7659 | 30.37 | 60.6 | 50.0004 | 24.7598 | 37.1309 | 60.4 | 50.0004 | 24.7723 | 43.8542 | 60.2 | 50.0004 | 24.7635 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 24.7498 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7488 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7739 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.7753 | 60.8951 | 59.8 | 50.0004 | 24.7715 | 49.7633 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7742 | 49.762 | 60 | 50.0004 | 24.7771 | 62.3773 | 59.6 | 50.0004 | 24.7827 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.76 | 82.5581 | 60 | 82.9995 | 29.1587 | 82.6793 | 59.8 | 82.9995 | 24.7571 | 45.4146 | 60.2 | 50.0004 | 24.7834 | 43.9631 | 60.2687 | 50.0004 | 24.7805 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.7942 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.7924 | 17.1465 | 61 | 50.0004 | 24.775 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.7792 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 24.7866 | 76.8687 | 60.2 | 82.9995 | 24.7823 | 72.7821 | 60.4 | 82.9995 | 24.7839 | 70.1153 | 60.4 | 82.9995 | 24.7637 | 56.9835 | 60.8 | 82.9995 | 24.7822 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7798 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.7788 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7723 | 9.1629 | 61.2 | 50.0004 | 24.7799 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7744 | 23.5574 | 60.8 | 50.0004 | 24.7743 | 30.37 | 60.6 | 50.0004 | 24.7681 | 37.1309 | 60.4 | 50.0004 | 24.7806 | 43.8542 | 60.2 | 50.0004 | 24.7719 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 24.7581 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7571 | 76.8597 | 60.2 | 82.9995 | 24.7822 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.7836 | 60.8951 | 59.8 | 50.0004 | 24.7798 | 49.7633 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7826 | 49.762 | 60 | 50.0004 | 24.7854 | 62.3773 | 59.6 | 50.0004 | 24.791 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7683 | 82.5581 | 60 | 82.9995 | 29.1672 | 82.6793 | 59.8 | 82.9995 | 24.7654 | 45.4088 | 60.2 | 50.0004 | 24.7917 | 43.9631 | 60.2704 | 50.0004 | 24.7888 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8026 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.8007 | 17.1465 | 61 | 50.0004 | 24.7834 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.7875 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 24.7949 | 76.8687 | 60.2 | 82.9995 | 24.7906 | 72.7821 | 60.4 | 82.9995 | 24.7922 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.772 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.7905 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7881 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.7871 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7806 | 9.1629 | 61.2 | 50.0004 | 24.7882 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7828 | 23.5574 | 60.8 | 50.0004 | 24.7826 | 30.37 | 60.6 | 50.0004 | 24.7765 | 37.1309 | 60.4 | 50.0004 | 24.7891 | 43.8542 | 60.2 | 50.0004 | 24.7802 | 49.7926 | 60 | 50.0004 | 24.7664 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7654 | 76.8454 | 60.2 | 82.9995 | 24.7905 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.792 | 60.8951 | 59.8 | 50.0004 | 24.7882 | 49.7546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7909 | 49.762 | 60 | 50.0004 | 24.7938 | 62.4104 | 59.6 | 50.0004 | 24.7993 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7766 | 82.5581 | 60 | 82.9995 | 29.1755 | 82.6793 | 59.8 | 82.9995 | 24.7737 | 45.4088 | 60.2 | 50.0004 | 24.8 | 43.9631 | 60.2721 | 50.0004 | 24.7972 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8109 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.809 | 17.1465 | 61 | 50.0004 | 24.7917 | 10.0356 | 61.2 | 50.0004 | 24.7958 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 24.8033 | 76.8687 | 60.2 | 82.9995 | 24.799 | 72.7821 | 60.4 | 82.9995 | 24.8005 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.7803 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.7988 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.7966 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.7954 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7891 | 9.1633 | 61.2 | 50.0004 | 24.7965 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7911 | 23.5574 | 60.8 | 50.0004 | 24.7909 | 30.37 | 60.6 | 50.0004 | 24.7848 | 37.1348 | 60.4 | 50.0004 | 24.7974 | 43.8542 | 60.2 | 50.0004 | 24.7886 | 49.7936 | 60 | 50.0004 | 24.7747 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7737 | 76.8454 | 60.2 | 82.9995 | 24.7988 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.8003 | 60.8951 | 59.8 | 50.0004 | 24.7966 | 49.7546 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.7992 | 49.762 | 60 | 50.0004 | 24.8022 | 62.4104 | 59.6 | 50.0004 | 24.8076 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7849 | 82.5581 | 60 | 82.9995 | 29.1838 | 82.6793 | 59.8 | 82.9995 | 24.782 | 45.3417 | 60.2 | 50.0004 | 24.8083 | 43.9631 | 60.2738 | 50.0004 | 24.8055 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8192 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.8174 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.8 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 24.8041 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 24.8116 | 76.8687 | 60.2 | 82.9995 | 24.8073 | 72.7821 | 60.4 | 82.9995 | 24.8088 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.7886 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8071 | 12.8868 | 59.6 | 0 | 24.8049 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.8037 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.7974 | 9.1633 | 61.2 | 50.0004 | 24.8048 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.7994 | 23.5572 | 60.8 | 50.0004 | 24.7992 | 30.37 | 60.6 | 50.0004 | 24.7931 | 37.1348 | 60.4 | 50.0004 | 24.8057 | 43.8542 | 60.2 | 50.0004 | 24.7969 | 49.7936 | 60 | 50.0004 | 24.783 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.782 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.8071 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.8087 | 60.8991 | 59.8 | 50.0004 | 24.8049 | 49.741 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8075 | 49.762 | 60 | 50.0004 | 24.8105 | 62.4104 | 59.6 | 50.0004 | 24.816 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.7935 | 82.5552 | 60 | 82.9995 | 29.1921 | 82.6793 | 59.8 | 82.9995 | 24.7904 | 45.3417 | 60.2 | 50.0004 | 24.8167 | 43.9377 | 60.2754 | 50.0004 | 24.8138 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8276 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.8257 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.8083 | 10.0344 | 61.2 | 50.0004 | 24.8124 | 3.4125 | 61.4 | 50.0004 | 24.8199 | 76.8687 | 60.2 | 82.9995 | 24.8156 | 72.7821 | 60.4 | 82.9995 | 24.8174 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.7971 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8154 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8132 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.8123 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8057 | 9.1633 | 61.2 | 50.0004 | 24.8132 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8079 | 23.5572 | 60.8 | 50.0004 | 24.8075 | 30.37 | 60.6 | 50.0004 | 24.8014 | 37.1334 | 60.4 | 50.0004 | 24.814 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.8053 | 49.7841 | 60 | 50.0004 | 24.7913 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7903 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.8154 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.817 | 60.8991 | 59.8 | 50.0004 | 24.8132 | 49.741 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8158 | 49.762 | 60 | 50.0004 | 24.8188 | 62.4104 | 59.6 | 50.0004 | 24.8243 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.8018 | 82.5552 | 60 | 82.9995 | 29.2004 | 82.6742 | 59.8 | 82.9995 | 24.7987 | 45.3417 | 60.2 | 50.0004 | 24.8251 | 43.9377 | 60.2771 | 50.0004 | 24.8221 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8359 | 23.5888 | 60.8 | 50.0004 | 24.834 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.8167 | 10.034 | 61.2 | 50.0004 | 24.8208 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 24.8282 | 76.8687 | 60.2 | 82.9995 | 24.8239 | 72.7821 | 60.4 | 82.9995 | 24.8257 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8054 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8237 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8215 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.8206 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.814 | 9.1633 | 61.2 | 50.0004 | 24.8215 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8162 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 24.8159 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.8098 | 37.1334 | 60.4 | 50.0004 | 24.8223 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.8136 | 49.7841 | 60 | 50.0004 | 24.7996 | 69.9536 | 60.4 | 82.9995 | 24.7986 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.824 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.8253 | 60.7235 | 59.8 | 50.0004 | 24.8215 | 49.741 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8241 | 49.762 | 60 | 50.0004 | 24.8271 | 62.4365 | 59.6 | 50.0004 | 24.8328 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.8101 | 82.5625 | 60 | 82.9995 | 29.2087 | 82.6742 | 59.8 | 82.9995 | 24.8071 | 45.3417 | 60.2 | 50.0004 | 24.8334 | 43.9371 | 60.2788 | 50.0004 | 24.8305 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8442 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 24.8424 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.825 | 10.034 | 61.2 | 50.0004 | 24.8291 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 24.8367 | 76.8687 | 60.2 | 82.9995 | 24.8322 | 72.7821 | 60.4 | 82.9995 | 24.834 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8137 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8323 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8298 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.8289 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8223 | 9.1634 | 61.2 | 50.0004 | 24.8298 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8245 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 24.8242 | 30.3724 | 60.6 | 50.0004 | 24.8181 | 37.1334 | 60.4 | 50.0004 | 24.8307 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.8219 | 49.8224 | 60 | 50.0004 | 24.8079 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8069 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.8323 | 5.7169 | 59.8 | 0 | 24.8336 | 60.7235 | 59.8 | 50.0004 | 24.8298 | 49.741 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8325 | 49.762 | 60 | 50.0004 | 24.8354 | 62.4365 | 59.6 | 50.0004 | 24.8411 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.8184 | 82.5625 | 60 | 82.9995 | 29.217 | 82.6628 | 59.8 | 82.9995 | 24.8154 | 45.3417 | 60.2 | 50.0004 | 24.8417 | 43.9371 | 60.2804 | 50.0004 | 24.8388 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8525 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 24.8507 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.8333 | 10.034 | 61.2 | 50.0004 | 24.8374 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 24.845 | 76.8687 | 60.2 | 82.9995 | 24.8407 | 72.7921 | 60.4 | 82.9995 | 24.8423 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.822 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8406 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8381 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 24.8372 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8307 | 9.1634 | 61.2 | 50.0004 | 24.8383 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8328 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 24.8325 | 30.3723 | 60.6 | 50.0004 | 24.8264 | 37.1334 | 60.4 | 50.0004 | 24.839 | 43.8537 | 60.2 | 50.0004 | 24.8302 | 49.8224 | 60 | 50.0004 | 24.8162 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8152 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.8406 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 24.8419 | 60.7235 | 59.8 | 50.0004 | 24.8381 | 49.741 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8408 | 49.7573 | 60 | 50.0004 | 24.8439 | 62.4365 | 59.6 | 50.0004 | 24.8494 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.8267 | 82.5625 | 60 | 82.9995 | 29.2253 | 82.6628 | 59.8 | 82.9995 | 24.8237 | 45.3417 | 60.2 | 50.0004 | 24.85 | 43.9455 | 60.2821 | 50.0004 | 24.8472 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8609 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 24.8591 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.8417 | 10.034 | 61.2 | 50.0004 | 24.8458 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 24.8533 | 76.8746 | 60.2 | 82.9995 | 24.849 | 72.7921 | 60.4 | 82.9995 | 24.8506 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8303 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8489 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8464 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 24.8455 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.839 | 9.1638 | 61.2 | 50.0004 | 24.8466 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8411 | 23.5559 | 60.8 | 50.0004 | 24.8409 | 30.3723 | 60.6 | 50.0004 | 24.8348 | 37.1334 | 60.4 | 50.0004 | 24.8474 | 43.8614 | 60.2 | 50.0004 | 24.8385 | 49.8238 | 60 | 50.0004 | 24.8245 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8237 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.8489 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 24.8503 | 60.7235 | 59.8 | 50.0004 | 24.8466 | 49.741 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8491 | 49.7573 | 60 | 50.0004 | 24.8522 | 62.4365 | 59.6 | 50.0004 | 24.8577 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.835 | 82.5625 | 60 | 82.9995 | 29.2336 | 82.6628 | 59.8 | 82.9995 | 24.832 | 45.3418 | 60.2 | 50.0004 | 24.8584 | 43.9455 | 60.2838 | 50.0004 | 24.8555 | 30.4863 | 60.6 | 50.0004 | 24.8692 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 24.8674 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.85 | 10.034 | 61.2 | 50.0004 | 24.8541 | 3.4124 | 61.4 | 50.0004 | 24.8617 | 76.8746 | 60.2 | 82.9995 | 24.8573 | 72.7921 | 60.4 | 82.9995 | 24.8589 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8386 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8572 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8547 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 24.8538 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8473 | 9.1638 | 61.2 | 50.0004 | 24.8549 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8495 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.8492 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.8431 | 37.1334 | 60.4 | 50.0004 | 24.8557 | 43.8614 | 60.2 | 50.0004 | 24.8468 | 49.8238 | 60 | 50.0004 | 24.833 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.832 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.8572 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 24.8586 | 60.6545 | 59.8 | 50.0004 | 24.8549 | 49.7368 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8575 | 49.7573 | 60 | 50.0004 | 24.8606 | 62.4303 | 59.6 | 50.0004 | 24.866 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.8433 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 29.2422 | 82.6628 | 59.8 | 82.9995 | 24.8403 | 45.3418 | 60.2 | 50.0004 | 24.8667 | 43.9492 | 60.2854 | 50.0004 | 24.8638 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.8776 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 24.8757 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.8583 | 10.034 | 61.2 | 50.0004 | 24.8624 | 3.4124 | 61.4 | 50.0004 | 24.87 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.8656 | 72.7921 | 60.4 | 82.9995 | 24.8672 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8469 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8655 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.863 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 24.8621 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8557 | 9.1628 | 61.2 | 50.0004 | 24.8632 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8578 | 23.5568 | 60.8 | 50.0004 | 24.8575 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.8514 | 37.1288 | 60.4 | 50.0004 | 24.864 | 43.8562 | 60.2 | 50.0004 | 24.8551 | 49.8274 | 60 | 50.0004 | 24.8413 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8403 | 76.8472 | 60.2 | 82.9995 | 24.8655 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 24.8671 | 60.6545 | 59.8 | 50.0004 | 24.8633 | 49.7368 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8658 | 49.7573 | 60 | 50.0004 | 24.8689 | 62.4303 | 59.6 | 50.0004 | 24.8743 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.8516 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 29.2505 | 82.6775 | 59.8 | 82.9995 | 24.8487 | 45.2871 | 60.2 | 50.0004 | 24.8751 | 43.9492 | 60.2871 | 50.0004 | 24.8722 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.8859 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 24.884 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.8666 | 10.034 | 61.2 | 50.0004 | 24.8707 | 3.4122 | 61.4 | 50.0004 | 24.8783 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.8739 | 72.6485 | 60.4 | 82.9995 | 24.8757 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8552 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8738 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8716 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 24.8706 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.864 | 9.1628 | 61.2 | 50.0004 | 24.8715 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8661 | 23.5607 | 60.8 | 50.0004 | 24.8658 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.8597 | 37.1288 | 60.4 | 50.0004 | 24.8723 | 43.8562 | 60.2 | 50.0004 | 24.8635 | 49.8274 | 60 | 50.0004 | 24.8496 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8486 | 76.8442 | 60.2 | 82.9995 | 24.8738 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 24.8754 | 60.6502 | 59.8 | 50.0004 | 24.8716 | 49.7368 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8741 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 24.8772 | 62.4361 | 59.6 | 50.0004 | 24.8827 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.8601 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 29.2588 | 82.6775 | 59.8 | 82.9995 | 24.857 | 45.2871 | 60.2 | 50.0004 | 24.8834 | 43.9492 | 60.2888 | 50.0004 | 24.8806 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.8942 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 24.8924 | 17.1466 | 61 | 50.0004 | 24.875 | 10.034 | 61.2 | 50.0004 | 24.8792 | 3.4122 | 61.4 | 50.0004 | 24.8866 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.8822 | 72.6485 | 60.4 | 82.9995 | 24.884 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8635 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8821 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8799 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 24.8789 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8723 | 9.1628 | 61.2 | 50.0004 | 24.8799 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8745 | 23.5607 | 60.8 | 50.0004 | 24.8741 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.868 | 37.1296 | 60.4 | 50.0004 | 24.8806 | 43.8562 | 60.2 | 50.0004 | 24.8718 | 49.8274 | 60 | 50.0004 | 24.8579 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8569 | 76.8442 | 60.2 | 82.9995 | 24.8821 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 24.8837 | 60.6502 | 59.8 | 50.0004 | 24.8799 | 49.7368 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8824 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 24.8855 | 62.4361 | 59.6 | 50.0004 | 24.891 | 68.498 | 59.4 | 50.0004 | 24.8684 | 82.5865 | 60 | 82.9995 | 29.2671 | 82.6942 | 59.8 | 82.9995 | 24.8654 | 45.2028 | 60.2 | 50.0004 | 24.8917 | 43.9492 | 60.2904 | 50.0004 | 24.8889 | 30.4864 | 60.6 | 50.0004 | 24.9026 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 24.9008 | 17.1492 | 61 | 50.0004 | 24.8834 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 24.8875 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 24.895 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.8905 | 72.4999 | 60.4 | 82.9995 | 24.8923 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8721 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8906 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8882 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 24.8872 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8806 | 9.1628 | 61.2 | 50.0004 | 24.8882 | 16.8215 | 61 | 50.0004 | 24.8828 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 24.8826 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.8765 | 37.1296 | 60.4 | 50.0004 | 24.889 | 43.8562 | 60.2 | 50.0004 | 24.8802 | 49.8274 | 60 | 50.0004 | 24.8662 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8652 | 76.842 | 60.2 | 82.9995 | 24.8906 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.892 | 60.6502 | 59.8 | 50.0004 | 24.8882 | 49.7368 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.8907 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 24.8938 | 62.4361 | 59.6 | 50.0004 | 24.8994 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.8767 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 29.2754 | 82.6942 | 59.8 | 82.9995 | 24.8737 | 45.2028 | 60.2 | 50.0004 | 24.9001 | 43.9473 | 60.2921 | 50.0004 | 24.8972 | 30.485 | 60.6 | 50.0004 | 24.9109 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 24.9091 | 17.1492 | 61 | 50.0004 | 24.8917 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 24.8958 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 24.9033 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.899 | 72.4999 | 60.4 | 82.9995 | 24.9006 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8804 | 56.9873 | 60.8 | 82.9995 | 24.8989 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.8965 | 5.7001 | 59.8 | 0 | 24.8955 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8889 | 9.1628 | 61.2 | 50.0004 | 24.8965 | 16.8245 | 61 | 50.0004 | 24.8911 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 24.8909 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.8848 | 37.1393 | 60.4 | 50.0004 | 24.8973 | 43.8562 | 60.2 | 50.0004 | 24.8885 | 49.8274 | 60 | 50.0004 | 24.8745 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8735 | 76.842 | 60.2 | 82.9995 | 24.8989 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9003 | 60.6502 | 59.8 | 50.0004 | 24.8965 | 49.7368 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.899 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 24.9022 | 62.4361 | 59.6 | 50.0004 | 24.9077 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.885 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 29.2837 | 82.7136 | 59.8 | 82.9995 | 24.882 | 45.1981 | 60.2 | 50.0004 | 24.9084 | 43.9473 | 60.2938 | 50.0004 | 24.9056 | 30.485 | 60.6 | 50.0004 | 24.9193 | 23.5869 | 60.8 | 50.0004 | 24.9174 | 17.1492 | 61 | 50.0004 | 24.9 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 24.9042 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 24.9116 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.9073 | 72.4999 | 60.4 | 82.9995 | 24.9089 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.8887 | 56.9821 | 60.8 | 82.9995 | 24.9072 | 12.8848 | 59.6 | 0 | 24.9048 | 5.7001 | 59.8 | 0 | 24.9038 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.8973 | 9.1628 | 61.2 | 50.0004 | 24.9049 | 16.8245 | 61 | 50.0004 | 24.8994 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 24.8992 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.8932 | 37.1393 | 60.4 | 50.0004 | 24.9056 | 43.8562 | 60.2 | 50.0004 | 24.8969 | 49.8274 | 60 | 50.0004 | 24.8828 | 69.9519 | 60.4 | 82.9995 | 24.8818 | 76.842 | 60.2 | 82.9995 | 24.9072 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9087 | 60.6482 | 59.8 | 50.0004 | 24.9049 | 49.725 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9075 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 24.9105 | 62.4391 | 59.6 | 50.0004 | 24.916 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.8933 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 29.292 | 82.7136 | 59.8 | 82.9995 | 24.8903 | 45.1981 | 60.2 | 50.0004 | 24.9167 | 43.9473 | 60.2954 | 50.0004 | 24.9139 | 30.485 | 60.6 | 50.0004 | 24.9276 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9258 | 17.1492 | 61 | 50.0004 | 24.9083 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 24.9125 | 3.4126 | 61.4 | 50.0004 | 24.92 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.9156 | 72.4999 | 60.4 | 82.9995 | 24.9172 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.897 | 56.9821 | 60.8 | 82.9995 | 24.9155 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9131 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 24.9121 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9056 | 9.1631 | 61.2 | 50.0004 | 24.9132 | 16.8245 | 61 | 50.0004 | 24.9077 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 24.9076 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9015 | 37.1393 | 60.4 | 50.0004 | 24.9141 | 43.8562 | 60.2 | 50.0004 | 24.9052 | 49.8241 | 60 | 50.0004 | 24.8911 | 69.9537 | 60.4 | 82.9995 | 24.8904 | 76.842 | 60.2 | 82.9995 | 24.9155 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9171 | 60.6482 | 59.8 | 50.0004 | 24.9132 | 49.725 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9158 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 24.9189 | 62.4391 | 59.6 | 50.0004 | 24.9243 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9016 | 82.6037 | 60 | 82.9995 | 29.3003 | 82.7222 | 59.8 | 82.9995 | 24.8986 | 45.1981 | 60.2 | 50.0004 | 24.925 | 43.9473 | 60.2971 | 50.0004 | 24.9222 | 30.485 | 60.6 | 50.0004 | 24.9359 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9341 | 17.1492 | 61 | 50.0004 | 24.9167 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 24.9208 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.9283 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.924 | 72.3493 | 60.4 | 82.9995 | 24.9255 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9053 | 56.9821 | 60.8 | 82.9995 | 24.9238 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9214 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 24.9204 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9139 | 9.1631 | 61.2 | 50.0004 | 24.9215 | 16.8245 | 61 | 50.0004 | 24.9161 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 24.9159 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9098 | 37.1393 | 60.4 | 50.0004 | 24.9224 | 43.8562 | 60.2 | 50.0004 | 24.9135 | 49.8241 | 60 | 50.0004 | 24.8994 | 69.9537 | 60.4 | 82.9995 | 24.8987 | 76.842 | 60.2 | 82.9995 | 24.9238 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9254 | 60.6482 | 59.8 | 50.0004 | 24.9216 | 49.725 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9242 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 24.9272 | 62.4391 | 59.6 | 50.0004 | 24.9326 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9099 | 82.6141 | 60 | 82.9995 | 29.3086 | 82.7222 | 59.8 | 82.9995 | 24.907 | 45.1981 | 60.2 | 50.0004 | 24.9334 | 43.9473 | 60.2988 | 50.0004 | 24.9306 | 30.485 | 60.6 | 50.0004 | 24.9443 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9424 | 17.1492 | 61 | 50.0004 | 24.925 | 10.0348 | 61.2 | 50.0004 | 24.9291 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.9366 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.9323 | 72.3493 | 60.4 | 82.9995 | 24.9338 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9136 | 56.9821 | 60.8 | 82.9995 | 24.9321 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9299 | 5.7001 | 59.8 | 0 | 24.929 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9224 | 9.1631 | 61.2 | 50.0004 | 24.9298 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9244 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 24.9242 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9181 | 37.1432 | 60.4 | 50.0004 | 24.9307 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9218 | 49.8252 | 60 | 50.0004 | 24.908 | 69.9537 | 60.4 | 82.9995 | 24.907 | 76.842 | 60.2 | 82.9995 | 24.9321 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9337 | 60.6482 | 59.8 | 50.0004 | 24.9299 | 49.725 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9325 | 49.7562 | 60 | 50.0004 | 24.9355 | 62.4391 | 59.6 | 50.0004 | 24.9409 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9182 | 82.6141 | 60 | 82.9995 | 29.3169 | 82.7216 | 59.8 | 82.9995 | 24.9153 | 45.1981 | 60.2 | 50.0004 | 24.9418 | 43.9473 | 60.3004 | 50.0004 | 24.9389 | 30.485 | 60.6 | 50.0004 | 24.9526 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9508 | 17.1487 | 61 | 50.0004 | 24.9333 | 10.0365 | 61.2 | 50.0004 | 24.9375 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.9449 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.9406 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 24.9424 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9219 | 56.967 | 60.8 | 82.9995 | 24.9404 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9382 | 5.7001 | 59.8 | 0 | 24.9373 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9307 | 9.1631 | 61.2 | 50.0004 | 24.9381 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9327 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 24.9325 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9264 | 37.1432 | 60.4 | 50.0004 | 24.939 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9302 | 49.8252 | 60 | 50.0004 | 24.9163 | 69.9537 | 60.4 | 82.9995 | 24.9153 | 76.842 | 60.2 | 82.9995 | 24.9404 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.942 | 60.6651 | 59.8 | 50.0004 | 24.9382 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9408 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 24.9438 | 62.4321 | 59.6 | 50.0004 | 24.9493 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9265 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 29.3254 | 82.7216 | 59.8 | 82.9995 | 24.9236 | 45.1981 | 60.2 | 50.0004 | 24.9501 | 43.9457 | 60.3021 | 50.0004 | 24.9473 | 30.485 | 60.6 | 50.0004 | 24.9609 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9591 | 17.1487 | 61 | 50.0004 | 24.9416 | 10.0365 | 61.2 | 50.0004 | 24.9458 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.9534 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.9489 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 24.9507 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9302 | 56.967 | 60.8 | 82.9995 | 24.949 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9465 | 5.7001 | 59.8 | 0 | 24.9456 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.939 | 9.1635 | 61.2 | 50.0004 | 24.9465 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9412 | 23.564 | 60.8 | 50.0004 | 24.9408 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9348 | 37.1404 | 60.4 | 50.0004 | 24.9474 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9385 | 49.8161 | 60 | 50.0004 | 24.9246 | 69.9542 | 60.4 | 82.9995 | 24.9236 | 76.842 | 60.2 | 82.9995 | 24.9487 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9503 | 60.6651 | 59.8 | 50.0004 | 24.9465 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9491 | 49.7792 | 60 | 50.0004 | 24.9521 | 62.4321 | 59.6 | 50.0004 | 24.9576 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9348 | 82.6046 | 60 | 82.9995 | 29.3337 | 82.7216 | 59.8 | 82.9995 | 24.9319 | 45.1936 | 60.2 | 50.0004 | 24.9584 | 43.9457 | 60.3038 | 50.0004 | 24.9556 | 30.485 | 60.6 | 50.0004 | 24.9693 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9674 | 17.1487 | 61 | 50.0004 | 24.95 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.9541 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.9617 | 76.8729 | 60.2 | 82.9995 | 24.9572 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 24.959 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9385 | 56.967 | 60.8 | 82.9995 | 24.9573 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9548 | 5.7001 | 59.8 | 0 | 24.9539 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9473 | 9.1635 | 61.2 | 50.0004 | 24.9548 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9495 | 23.5617 | 60.8 | 50.0004 | 24.9492 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9431 | 37.1404 | 60.4 | 50.0004 | 24.9557 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9468 | 49.8161 | 60 | 50.0004 | 24.9329 | 69.9542 | 60.4 | 82.9995 | 24.9319 | 76.8435 | 60.2 | 82.9995 | 24.9573 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9587 | 60.6651 | 59.8 | 50.0004 | 24.9548 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9574 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 24.9606 | 62.4321 | 59.6 | 50.0004 | 24.9661 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9431 | 82.6031 | 60 | 82.9995 | 29.342 | 82.7216 | 59.8 | 82.9995 | 24.9403 | 45.1936 | 60.2 | 50.0004 | 24.9667 | 43.9503 | 60.3054 | 50.0004 | 24.9639 | 30.4851 | 60.6 | 50.0004 | 24.9776 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9758 | 17.1487 | 61 | 50.0004 | 24.9583 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.9625 | 3.4127 | 61.4 | 50.0004 | 24.97 | 76.8685 | 60.2 | 82.9995 | 24.9657 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 24.9673 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9468 | 56.967 | 60.8 | 82.9995 | 24.9656 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9631 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 24.9622 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9556 | 9.2092 | 61.2 | 50.0004 | 24.9631 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9578 | 23.5617 | 60.8 | 50.0004 | 24.9575 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9515 | 37.1425 | 60.4 | 50.0004 | 24.964 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9552 | 49.8161 | 60 | 50.0004 | 24.9412 | 69.9792 | 60.4 | 82.9995 | 24.9402 | 76.8435 | 60.2 | 82.9995 | 24.9656 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.967 | 60.6651 | 59.8 | 50.0004 | 24.9633 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9657 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 24.969 | 62.4321 | 59.6 | 50.0004 | 24.9744 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9517 | 82.6031 | 60 | 82.9995 | 29.3503 | 82.725 | 59.8 | 82.9995 | 24.9486 | 45.1995 | 60.2 | 50.0004 | 24.9751 | 43.9503 | 60.3071 | 50.0004 | 24.9722 | 30.4851 | 60.6 | 50.0004 | 24.986 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9841 | 17.1487 | 61 | 50.0004 | 24.9666 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.9708 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 24.9783 | 76.8685 | 60.2 | 82.9995 | 24.974 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 24.9756 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9553 | 56.967 | 60.8 | 82.9995 | 24.9739 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9714 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 24.9705 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.964 | 9.2092 | 61.2 | 50.0004 | 24.9714 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9661 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 24.9658 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 24.9598 | 37.1425 | 60.4 | 50.0004 | 24.9724 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9635 | 49.8161 | 60 | 50.0004 | 24.9495 | 69.9792 | 60.4 | 82.9995 | 24.9485 | 76.8435 | 60.2 | 82.9995 | 24.9739 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9755 | 60.6651 | 59.8 | 50.0004 | 24.9716 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.974 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 24.9773 | 62.4407 | 59.6 | 50.0004 | 24.9827 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.96 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.3586 | 82.725 | 59.8 | 82.9995 | 24.957 | 45.1995 | 60.2 | 50.0004 | 24.9835 | 43.9224 | 60.3088 | 50.0004 | 24.9806 | 30.4851 | 60.6 | 50.0004 | 24.9943 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 24.9924 | 17.1487 | 61 | 50.0004 | 24.9749 | 10.0375 | 61.2 | 50.0004 | 24.9791 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 24.9867 | 76.8685 | 60.2 | 82.9995 | 24.9823 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 24.9839 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9636 | 56.967 | 60.8 | 82.9995 | 24.9822 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.9797 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 24.9788 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9723 | 9.2083 | 61.2 | 50.0004 | 24.9799 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9744 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 24.9741 | 30.3717 | 60.6 | 50.0004 | 24.9681 | 37.1425 | 60.4 | 50.0004 | 24.9807 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9718 | 49.8152 | 60 | 50.0004 | 24.9578 | 69.9792 | 60.4 | 82.9995 | 24.9568 | 76.8435 | 60.2 | 82.9995 | 24.9822 | 5.7155 | 59.8 | 0 | 24.9838 | 60.6651 | 59.8 | 50.0004 | 24.98 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9824 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 24.9856 | 62.4407 | 59.6 | 50.0004 | 24.991 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9683 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.3669 | 82.744 | 59.8 | 82.9995 | 24.9653 | 45.1995 | 60.2 | 50.0004 | 24.9918 | 43.9224 | 60.3104 | 50.0004 | 24.989 | 30.4851 | 60.6 | 50.0004 | 25.0026 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 25.0008 | 17.1487 | 61 | 50.0004 | 24.9833 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 24.9874 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 24.995 | 76.8685 | 60.2 | 82.9995 | 24.9906 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 24.9922 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9719 | 56.967 | 60.8 | 82.9995 | 24.9905 | 12.8873 | 59.6 | 0 | 24.988 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 24.9873 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9806 | 9.2083 | 61.2 | 50.0004 | 24.9882 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9828 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 24.9825 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9764 | 37.1425 | 60.4 | 50.0004 | 24.989 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9801 | 49.8152 | 60 | 50.0004 | 24.9661 | 69.9792 | 60.4 | 82.9995 | 24.9651 | 76.8435 | 60.2 | 82.9995 | 24.9905 | 5.7159 | 59.8 | 0 | 24.9921 | 60.5058 | 59.8 | 50.0004 | 24.9883 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9907 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 24.9939 | 62.4407 | 59.6 | 50.0004 | 24.9993 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9766 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.3752 | 82.744 | 59.8 | 82.9995 | 24.9736 | 45.1995 | 60.2 | 50.0004 | 25.0001 | 43.9224 | 60.3121 | 50.0004 | 24.9973 | 30.4817 | 60.6 | 50.0004 | 25.0109 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 25.0092 | 17.1487 | 61 | 50.0004 | 24.9916 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 24.9957 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 25.0033 | 76.8685 | 60.2 | 82.9995 | 24.9989 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 25.0007 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9802 | 56.967 | 60.8 | 82.9995 | 24.9988 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 24.9966 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 24.9956 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.989 | 9.2086 | 61.2 | 50.0004 | 24.9965 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9911 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 24.9908 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9847 | 37.1538 | 60.4 | 50.0004 | 24.9973 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9884 | 49.8152 | 60 | 50.0004 | 24.9744 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 24.9736 | 76.8435 | 60.2 | 82.9995 | 24.9988 | 5.7159 | 59.8 | 0 | 25.0004 | 60.5058 | 59.8 | 50.0004 | 24.9966 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 24.9991 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.0022 | 62.4407 | 59.6 | 50.0004 | 25.0076 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9849 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.3835 | 82.744 | 59.8 | 82.9995 | 24.9819 | 45.1995 | 60.2 | 50.0004 | 25.0084 | 43.9224 | 60.3138 | 50.0004 | 25.0056 | 30.4817 | 60.6 | 50.0004 | 25.0193 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 25.0175 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 24.9999 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 25.0042 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 25.0117 | 76.8685 | 60.2 | 82.9995 | 25.0072 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 25.009 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9885 | 56.97 | 60.8 | 82.9995 | 25.0073 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.0049 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 25.0039 | 0.29577 | 60 | 0 | 24.9973 | 9.2086 | 61.2 | 50.0004 | 25.0048 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 24.9994 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 24.9991 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 24.9932 | 37.1538 | 60.4 | 50.0004 | 25.0056 | 43.859 | 60.2 | 50.0004 | 24.9967 | 49.8152 | 60 | 50.0004 | 24.9827 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 24.9819 | 76.8524 | 60.2 | 82.9995 | 25.0071 | 5.7159 | 59.8 | 0 | 25.0087 | 60.4063 | 59.8 | 50.0004 | 25.0049 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0074 | 49.7796 | 60 | 50.0004 | 25.0106 | 62.4386 | 59.6 | 50.0004 | 25.016 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 24.9932 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.3918 | 82.744 | 59.8 | 82.9995 | 24.9902 | 45.1995 | 60.2 | 50.0004 | 25.0168 | 43.9224 | 60.3154 | 50.0004 | 25.014 | 30.4811 | 60.6 | 50.0004 | 25.0276 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 25.0258 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0082 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 25.0125 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 25.02 | 76.8621 | 60.2 | 82.9995 | 25.0155 | 72.3503 | 60.4 | 82.9995 | 25.0173 | 70.1117 | 60.4 | 82.9995 | 24.9968 | 56.97 | 60.8 | 82.9995 | 25.0156 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.0132 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 25.0122 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0056 | 9.2089 | 61.2 | 50.0004 | 25.0131 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 25.0078 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 25.0074 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 25.0015 | 37.1504 | 60.4 | 50.0004 | 25.014 | 43.861 | 60.2 | 50.0004 | 25.0051 | 49.8163 | 60 | 50.0004 | 24.9912 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 24.9902 | 76.8524 | 60.2 | 82.9995 | 25.0154 | 5.7159 | 59.8 | 0 | 25.0171 | 60.4063 | 59.8 | 50.0004 | 25.0132 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0157 | 49.7796 | 60 | 50.0004 | 25.0189 | 62.4386 | 59.6 | 50.0004 | 25.0243 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0015 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.4001 | 82.7533 | 59.8 | 82.9995 | 24.9986 | 45.2076 | 60.2 | 50.0004 | 25.0251 | 43.9224 | 60.3171 | 50.0004 | 25.0223 | 30.4811 | 60.6 | 50.0004 | 25.0359 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 25.0342 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0166 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 25.0208 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 25.0283 | 76.8621 | 60.2 | 82.9995 | 25.024 | 72.2174 | 60.4 | 82.9995 | 25.0256 | 70.1117 | 60.401 | 82.9995 | 25.0051 | 56.9602 | 60.8 | 82.9995 | 25.0239 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.0215 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 25.0205 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0139 | 9.2089 | 61.2 | 50.0004 | 25.0215 | 16.8237 | 61 | 50.0004 | 25.0161 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 25.0157 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 25.0098 | 37.1504 | 60.4 | 50.0004 | 25.0223 | 43.861 | 60.2 | 50.0004 | 25.0134 | 49.8163 | 60 | 50.0004 | 24.9995 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 24.9985 | 76.8524 | 60.2 | 82.9995 | 25.0239 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.0254 | 60.4075 | 59.8 | 50.0004 | 25.0215 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.024 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.0273 | 62.4426 | 59.6 | 50.0004 | 25.0327 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0098 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.4087 | 82.7533 | 59.8 | 82.9995 | 25.0069 | 45.2076 | 60.2 | 50.0004 | 25.0334 | 43.9225 | 60.3188 | 50.0004 | 25.0306 | 30.4812 | 60.6 | 50.0004 | 25.0443 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 25.0425 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.025 | 10.0367 | 61.2 | 50.0004 | 25.0292 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 25.0366 | 76.8709 | 60.2 | 82.9995 | 25.0323 | 72.2174 | 60.4 | 82.9995 | 25.0339 | 70.1117 | 60.4027 | 82.9995 | 25.0134 | 56.9602 | 60.8 | 82.9995 | 25.0322 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.0298 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 25.0288 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0222 | 9.2089 | 61.2 | 50.0004 | 25.0298 | 16.8196 | 61 | 50.0004 | 25.0244 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 25.0242 | 30.3718 | 60.6 | 50.0004 | 25.0182 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 25.0308 | 43.8603 | 60.2 | 50.0004 | 25.0219 | 49.8199 | 60 | 50.0004 | 25.0078 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 25.0068 | 76.8524 | 60.2 | 82.9995 | 25.0322 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.0338 | 60.4075 | 59.8 | 50.0004 | 25.0299 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0323 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.0356 | 62.4426 | 59.6 | 50.0004 | 25.041 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0183 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.417 | 82.7524 | 59.8 | 82.9995 | 25.0153 | 45.2041 | 60.2 | 50.0004 | 25.0418 | 43.9225 | 60.3204 | 50.0004 | 25.039 | 30.4812 | 60.6 | 50.0004 | 25.0527 | 23.5874 | 60.8 | 50.0004 | 25.0508 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0333 | 10.023 | 61.2 | 50.0004 | 25.0375 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 25.045 | 76.8709 | 60.2 | 82.9995 | 25.0406 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.0422 | 70.1117 | 60.4044 | 82.9995 | 25.0217 | 56.9558 | 60.8 | 82.9995 | 25.0405 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.0381 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 25.0374 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0306 | 9.2089 | 61.2 | 50.0004 | 25.0381 | 16.8196 | 61 | 50.0004 | 25.0327 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 25.0325 | 30.3696 | 60.6 | 50.0004 | 25.0265 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 25.0391 | 43.8603 | 60.2 | 50.0004 | 25.0302 | 49.8199 | 60 | 50.0004 | 25.0161 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 25.0151 | 76.8541 | 60.2 | 82.9995 | 25.0405 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.0421 | 60.4075 | 59.8 | 50.0004 | 25.0382 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0406 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.0439 | 62.4426 | 59.6 | 50.0004 | 25.0493 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0266 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.4253 | 82.7524 | 59.8 | 82.9995 | 25.0236 | 45.2041 | 60.2 | 50.0004 | 25.0501 | 43.9225 | 60.3221 | 50.0004 | 25.0473 | 30.4626 | 60.6 | 50.0004 | 25.061 | 23.5876 | 60.8 | 50.0004 | 25.0591 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0416 | 10.023 | 61.2 | 50.0004 | 25.0458 | 3.4117 | 61.4 | 50.0004 | 25.0533 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 25.049 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.0505 | 70.1117 | 60.406 | 82.9995 | 25.0303 | 56.9558 | 60.8 | 82.9995 | 25.0488 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.0464 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 25.0457 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0389 | 9.2079 | 61.2 | 50.0004 | 25.0465 | 16.8196 | 61 | 50.0004 | 25.041 | 23.5601 | 60.8 | 50.0004 | 25.0408 | 30.3696 | 60.6 | 50.0004 | 25.0348 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 25.0474 | 43.8666 | 60.2 | 50.0004 | 25.0385 | 49.8368 | 60 | 50.0004 | 25.0244 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 25.0234 | 76.8541 | 60.2 | 82.9995 | 25.0488 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.0504 | 60.4075 | 59.8 | 50.0004 | 25.0466 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.049 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.0522 | 62.4426 | 59.6 | 50.0004 | 25.0576 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0349 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.4336 | 82.7524 | 59.8 | 82.9995 | 25.0319 | 45.1646 | 60.2 | 50.0004 | 25.0585 | 43.9225 | 60.3238 | 50.0004 | 25.0557 | 30.4626 | 60.6 | 50.0004 | 25.0693 | 23.5876 | 60.8 | 50.0004 | 25.0675 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0499 | 10.0214 | 61.2 | 50.0004 | 25.0541 | 3.411 | 61.4 | 50.0004 | 25.0616 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 25.0573 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.0588 | 70.1117 | 60.4077 | 82.9995 | 25.0386 | 56.9558 | 60.8 | 82.9995 | 25.0574 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.0547 | 5.7006 | 59.8 | 0 | 25.054 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0472 | 9.2079 | 61.2 | 50.0004 | 25.0548 | 16.8196 | 61 | 50.0004 | 25.0494 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 25.0492 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 25.0431 | 37.1527 | 60.4 | 50.0004 | 25.0557 | 43.8666 | 60.2 | 50.0004 | 25.0468 | 49.8368 | 60 | 50.0004 | 25.0327 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 25.0317 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 25.0571 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.0587 | 60.4075 | 59.8 | 50.0004 | 25.0549 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0574 | 49.7796 | 60 | 50.0004 | 25.0605 | 62.4246 | 59.6 | 50.0004 | 25.0659 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0432 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.4419 | 82.7524 | 59.8 | 82.9995 | 25.0402 | 45.1646 | 60.2 | 50.0004 | 25.0668 | 43.9226 | 60.3254 | 50.0004 | 25.064 | 30.4626 | 60.6 | 50.0004 | 25.0777 | 23.5876 | 60.8 | 50.0004 | 25.0758 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0583 | 10.0214 | 61.2 | 50.0004 | 25.0625 | 3.411 | 61.4 | 50.0004 | 25.0701 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 25.0656 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.0674 | 70.1117 | 60.4094 | 82.9995 | 25.0469 | 56.9558 | 60.8 | 82.9995 | 25.0657 | 12.8042 | 59.6 | 0 | 25.0632 | 5.7005 | 59.8 | 0 | 25.0623 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0557 | 9.2079 | 61.2 | 50.0004 | 25.0631 | 16.8196 | 61 | 50.0004 | 25.0577 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 25.0575 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 25.0515 | 37.1548 | 60.4 | 50.0004 | 25.064 | 43.8666 | 60.2 | 50.0004 | 25.0551 | 49.8459 | 60 | 50.0004 | 25.041 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 25.0403 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 25.0654 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.067 | 60.4075 | 59.8 | 50.0004 | 25.0632 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0657 | 49.7796 | 60 | 50.0004 | 25.069 | 62.4246 | 59.6 | 50.0004 | 25.0742 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0515 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.4502 | 82.7695 | 59.8 | 82.9995 | 25.0485 | 45.1646 | 60.2 | 50.0004 | 25.0751 | 43.9226 | 60.3271 | 50.0004 | 25.0723 | 30.4626 | 60.6 | 50.0004 | 25.086 | 23.5876 | 60.8 | 50.0004 | 25.0842 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0666 | 10.0214 | 61.2 | 50.0004 | 25.0708 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 25.0784 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 25.0739 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.0757 | 70.1117 | 60.411 | 82.9995 | 25.0552 | 56.9558 | 60.8 | 82.9995 | 25.074 | 12.8042 | 59.6 | 0 | 25.0715 | 5.7005 | 59.8 | 0 | 25.0706 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.064 | 9.2079 | 61.2 | 50.0004 | 25.0714 | 16.8196 | 61 | 50.0004 | 25.066 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 25.0658 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 25.0598 | 37.1548 | 60.4 | 50.0004 | 25.0724 | 43.8666 | 60.2 | 50.0004 | 25.0634 | 49.8459 | 60 | 50.0004 | 25.0493 | 69.9891 | 60.4 | 82.9995 | 25.0486 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 25.0737 | 5.7157 | 59.8 | 0 | 25.0754 | 60.3886 | 59.8 | 50.0004 | 25.0715 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0741 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.0773 | 62.4267 | 59.6 | 50.0004 | 25.0826 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0598 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.4585 | 82.7695 | 59.8 | 82.9995 | 25.0569 | 45.1646 | 60.2 | 50.0004 | 25.0835 | 43.9068 | 60.3288 | 50.0004 | 25.0807 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 25.0943 | 23.5846 | 60.8 | 50.0004 | 25.0925 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0749 | 10.0214 | 61.2 | 50.0004 | 25.0791 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 25.0867 | 76.8807 | 60.2 | 82.9995 | 25.0822 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.084 | 70.1117 | 60.4127 | 82.9995 | 25.0635 | 56.9558 | 60.8 | 82.9995 | 25.0823 | 12.8042 | 59.6 | 0 | 25.0798 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 25.0789 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0723 | 9.2072 | 61.2 | 50.0004 | 25.0797 | 16.8185 | 61 | 50.0004 | 25.0745 | 23.5602 | 60.8 | 50.0004 | 25.0741 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 25.0681 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.0807 | 43.8666 | 60.2 | 50.0004 | 25.0717 | 49.8613 | 60 | 50.0004 | 25.0579 | 69.9815 | 60.4 | 82.9995 | 25.0569 | 76.8496 | 60.2 | 82.9995 | 25.082 | 5.7157 | 59.8 | 0 | 25.0837 | 60.3886 | 59.8 | 50.0004 | 25.0798 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0824 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.0857 | 62.4267 | 59.6 | 50.0004 | 25.0909 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0681 | 82.6005 | 60 | 82.9995 | 29.4668 | 82.7858 | 59.8 | 82.9995 | 25.0652 | 45.1241 | 60.2 | 50.0004 | 25.0918 | 43.9068 | 60.3304 | 50.0004 | 25.089 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 25.1027 | 23.5846 | 60.8 | 50.0004 | 25.1008 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0833 | 10.0209 | 61.2 | 50.0004 | 25.0875 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 25.095 | 76.8807 | 60.2 | 82.9995 | 25.0907 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.0923 | 70.1117 | 60.4144 | 82.9995 | 25.0718 | 56.9558 | 60.8 | 82.9995 | 25.0906 | 12.8042 | 59.6 | 0 | 25.0881 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 25.0872 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0806 | 9.2072 | 61.2 | 50.0004 | 25.0881 | 16.8185 | 61 | 50.0004 | 25.0828 | 23.5589 | 60.8 | 50.0004 | 25.0824 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 25.0765 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.089 | 43.8666 | 60.2 | 50.0004 | 25.0801 | 49.8613 | 60 | 50.0004 | 25.0662 | 69.9815 | 60.4 | 82.9995 | 25.0652 | 76.839 | 60.2 | 82.9995 | 25.0906 | 5.7157 | 59.8 | 0 | 25.0922 | 60.3934 | 59.8 | 50.0004 | 25.0883 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.0907 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.094 | 62.4267 | 59.6 | 50.0004 | 25.0994 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0764 | 82.6144 | 60 | 82.9995 | 29.4751 | 82.7858 | 59.8 | 82.9995 | 25.0735 | 45.1241 | 60.2 | 50.0004 | 25.1002 | 43.9034 | 60.3321 | 50.0004 | 25.0974 | 30.4346 | 60.6 | 50.0004 | 25.111 | 23.5846 | 60.8 | 50.0004 | 25.1092 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0916 | 10.0209 | 61.2 | 50.0004 | 25.0958 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 25.1034 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 25.099 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1006 | 70.1117 | 60.416 | 82.9995 | 25.0801 | 56.9558 | 60.8 | 82.9995 | 25.0989 | 12.8042 | 59.6 | 0 | 25.0964 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 25.0957 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0889 | 9.2081 | 61.2 | 50.0004 | 25.0964 | 16.8175 | 61 | 50.0004 | 25.0911 | 23.5589 | 60.8 | 50.0004 | 25.0908 | 30.367 | 60.6 | 50.0004 | 25.0848 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.0974 | 43.8666 | 60.2 | 50.0004 | 25.0884 | 49.863 | 60 | 50.0004 | 25.0745 | 69.9815 | 60.4 | 82.9995 | 25.0735 | 76.839 | 60.2 | 82.9995 | 25.0989 | 5.7157 | 59.8 | 0 | 25.1005 | 60.3934 | 59.8 | 50.0004 | 25.0966 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.099 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.1023 | 62.4267 | 59.6 | 50.0004 | 25.1077 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.0847 | 82.6144 | 60 | 82.9995 | 29.4836 | 82.7858 | 59.8 | 82.9995 | 25.0818 | 45.1208 | 60.2 | 50.0004 | 25.1085 | 43.9034 | 60.3338 | 50.0004 | 25.1057 | 30.4346 | 60.6 | 50.0004 | 25.1193 | 23.5846 | 60.8 | 50.0004 | 25.1176 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.0999 | 10.0209 | 61.2 | 50.0004 | 25.1041 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 25.1117 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 25.1073 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1089 | 70.1117 | 60.4177 | 82.9995 | 25.0884 | 56.9505 | 60.8 | 82.9995 | 25.1072 | 12.8042 | 59.6 | 0 | 25.1047 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 25.104 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.0973 | 9.2081 | 61.2 | 50.0004 | 25.1047 | 16.8175 | 61 | 50.0004 | 25.0994 | 23.5589 | 60.8 | 50.0004 | 25.0991 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.0931 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1057 | 43.8666 | 60.2 | 50.0004 | 25.0968 | 49.863 | 60 | 50.0004 | 25.0828 | 69.9815 | 60.4 | 82.9995 | 25.0818 | 76.839 | 60.2 | 82.9995 | 25.1072 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 25.1088 | 60.3934 | 59.8 | 50.0004 | 25.105 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.1073 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.1106 | 62.4276 | 59.6 | 50.0004 | 25.116 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.093 | 82.61 | 60 | 82.9995 | 29.4919 | 82.7858 | 59.8 | 82.9995 | 25.0902 | 45.1208 | 60.2 | 50.0004 | 25.1168 | 43.9034 | 60.3354 | 50.0004 | 25.114 | 30.435 | 60.6 | 50.0004 | 25.1277 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1259 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.1082 | 10.0209 | 61.2 | 50.0004 | 25.1124 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 25.12 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 25.1156 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1172 | 70.1117 | 60.4194 | 82.9995 | 25.0967 | 56.9505 | 60.8 | 82.9995 | 25.1157 | 12.804 | 59.6 | 0 | 25.113 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 25.1123 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1056 | 9.2731 | 61.2 | 50.0004 | 25.1132 | 16.8175 | 61 | 50.0004 | 25.1077 | 23.5589 | 60.8 | 50.0004 | 25.1074 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1014 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.114 | 43.8679 | 60.2 | 50.0004 | 25.1051 | 49.8624 | 60 | 50.0004 | 25.0911 | 69.9815 | 60.4 | 82.9995 | 25.0901 | 76.839 | 60.2 | 82.9995 | 25.1155 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 25.1171 | 60.3934 | 59.8 | 50.0004 | 25.1133 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.1156 | 49.7797 | 60 | 50.0004 | 25.1189 | 62.4276 | 59.6 | 50.0004 | 25.1243 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1016 | 82.61 | 60 | 82.9995 | 29.5002 | 82.7991 | 59.8 | 82.9995 | 25.0985 | 45.0927 | 60.2 | 50.0004 | 25.1251 | 43.9034 | 60.3371 | 50.0004 | 25.1224 | 30.435 | 60.6 | 50.0004 | 25.136 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1342 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.1166 | 10.0209 | 61.2 | 50.0004 | 25.1208 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 25.1284 | 76.8808 | 60.2 | 82.9995 | 25.1239 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1257 | 70.1117 | 60.421 | 82.9995 | 25.105 | 56.9618 | 60.8 | 82.9995 | 25.124 | 12.804 | 59.6 | 0 | 25.1213 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 25.1206 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1139 | 9.2731 | 61.2 | 50.0004 | 25.1215 | 16.8175 | 61 | 50.0004 | 25.1161 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1158 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1099 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1223 | 43.8679 | 60.2 | 50.0004 | 25.1134 | 49.8624 | 60 | 50.0004 | 25.0994 | 69.9815 | 60.4 | 82.9995 | 25.0984 | 76.839 | 60.2 | 82.9995 | 25.1238 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 25.1254 | 60.3308 | 59.8 | 50.0004 | 25.1216 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.124 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 25.1273 | 62.4172 | 59.6 | 50.0004 | 25.1326 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1099 | 82.61 | 60 | 82.9995 | 29.5085 | 82.7991 | 59.8 | 82.9995 | 25.1069 | 45.0927 | 60.2 | 50.0004 | 25.1335 | 43.9034 | 60.3388 | 50.0004 | 25.1307 | 30.435 | 60.6 | 50.0004 | 25.1443 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1425 | 17.148 | 61 | 50.0004 | 25.1249 | 10.0209 | 61.2 | 50.0004 | 25.1292 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 25.1367 | 76.8907 | 60.2 | 82.9995 | 25.1322 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.134 | 70.1117 | 60.4227 | 82.9995 | 25.1135 | 56.9618 | 60.8 | 82.9995 | 25.1323 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.1299 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 25.1289 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1223 | 9.2731 | 61.2 | 50.0004 | 25.1298 | 16.8175 | 61 | 50.0004 | 25.1244 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1241 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1182 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1307 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 25.1217 | 49.8624 | 60 | 50.0004 | 25.1077 | 70.0014 | 60.4 | 82.9995 | 25.1067 | 76.839 | 60.2 | 82.9995 | 25.1321 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 25.1338 | 60.3308 | 59.8 | 50.0004 | 25.1299 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.1323 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 25.1357 | 62.4172 | 59.6 | 50.0004 | 25.1409 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1182 | 82.61 | 60 | 82.9995 | 29.5168 | 82.8059 | 59.8 | 82.9995 | 25.1152 | 45.0874 | 60.2 | 50.0004 | 25.1418 | 43.9034 | 60.3404 | 50.0004 | 25.139 | 30.435 | 60.6 | 50.0004 | 25.1527 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1509 | 17.1471 | 61 | 50.0004 | 25.1332 | 10.0209 | 61.2 | 50.0004 | 25.1375 | 3.412 | 61.4 | 50.0004 | 25.145 | 76.8907 | 60.2 | 82.9995 | 25.1405 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1423 | 70.1117 | 60.4244 | 82.9995 | 25.1218 | 56.9618 | 60.8 | 82.9995 | 25.1406 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.1382 | 5.7009 | 59.8 | 0 | 25.1372 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1306 | 9.2731 | 61.2 | 50.0004 | 25.1381 | 16.8175 | 61 | 50.0004 | 25.1327 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1324 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1265 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.139 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 25.13 | 49.8624 | 60 | 50.0004 | 25.116 | 70.0014 | 60.4 | 82.9995 | 25.115 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 25.1404 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 25.1421 | 60.2759 | 59.8 | 50.0004 | 25.1382 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.1406 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 25.144 | 62.4172 | 59.6 | 50.0004 | 25.1493 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1265 | 82.61 | 60 | 82.9995 | 29.5251 | 82.8059 | 59.8 | 82.9995 | 25.1235 | 45.0874 | 60.2 | 50.0004 | 25.1501 | 43.9034 | 60.3421 | 50.0004 | 25.1474 | 30.3983 | 60.6 | 50.0004 | 25.1611 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1592 | 17.1471 | 61 | 50.0004 | 25.1415 | 10.0209 | 61.2 | 50.0004 | 25.1459 | 3.412 | 61.4 | 50.0004 | 25.1533 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 25.149 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1506 | 70.1117 | 60.426 | 82.9995 | 25.1301 | 56.9618 | 60.8 | 82.9995 | 25.1489 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.1465 | 5.7 | 59.8 | 0 | 25.1458 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1389 | 9.2731 | 61.2 | 50.0004 | 25.1464 | 16.8175 | 61 | 50.0004 | 25.1411 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1407 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1349 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1473 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 25.1383 | 49.8663 | 60 | 50.0004 | 25.1243 | 70.0001 | 60.4 | 82.9995 | 25.1235 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 25.1487 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 25.1505 | 60.2759 | 59.8 | 50.0004 | 25.1465 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.149 | 49.784 | 60 | 50.0004 | 25.1523 | 62.4172 | 59.6 | 50.0004 | 25.1576 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1348 | 82.61 | 60 | 82.9995 | 29.5334 | 82.8213 | 59.8 | 82.9995 | 25.1318 | 45.0868 | 60.2 | 50.0004 | 25.1585 | 43.9034 | 60.3438 | 50.0004 | 25.1557 | 30.3983 | 60.6 | 50.0004 | 25.1694 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1675 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.1499 | 10.021 | 61.2 | 50.0004 | 25.1542 | 3.412 | 61.4 | 50.0004 | 25.1617 | 76.897 | 60.2 | 82.9995 | 25.1573 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1589 | 70.1117 | 60.4277 | 82.9995 | 25.1384 | 56.965 | 60.8 | 82.9995 | 25.1572 | 12.8054 | 59.6 | 0 | 25.1548 | 5.7 | 59.8 | 0 | 25.1541 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1472 | 9.2731 | 61.2 | 50.0004 | 25.1548 | 16.8175 | 61 | 50.0004 | 25.1494 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.149 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1432 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1558 | 43.8757 | 60.2 | 50.0004 | 25.1466 | 49.8663 | 60 | 50.0004 | 25.1326 | 70.0001 | 60.4 | 82.9995 | 25.1318 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 25.1572 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 25.1588 | 60.1938 | 59.8 | 50.0004 | 25.1549 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.1573 | 49.7834 | 60 | 50.0004 | 25.1606 | 62.4172 | 59.6 | 50.0004 | 25.166 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1431 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 29.5417 | 82.8213 | 59.8 | 82.9995 | 25.1401 | 45.0868 | 60.2 | 50.0004 | 25.1668 | 43.9014 | 60.3454 | 50.0004 | 25.1641 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 25.1777 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1759 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.1583 | 10.021 | 61.2 | 50.0004 | 25.1625 | 3.412 | 61.4 | 50.0004 | 25.17 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.1656 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1672 | 70.1117 | 60.4294 | 82.9995 | 25.1467 | 56.965 | 60.8 | 82.9995 | 25.1658 | 12.7289 | 59.6 | 0 | 25.1631 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 25.1624 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1555 | 9.2731 | 61.2 | 50.0004 | 25.1631 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 25.1577 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1575 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1515 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1641 | 43.872 | 60.2 | 50.0004 | 25.155 | 49.8731 | 60 | 50.0004 | 25.1409 | 70.0001 | 60.4 | 82.9995 | 25.1401 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 25.1655 | 5.7163 | 59.8 | 0 | 25.1671 | 60.1938 | 59.8 | 50.0004 | 25.1632 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.1656 | 49.7834 | 60 | 50.0004 | 25.1689 | 62.4172 | 59.6 | 50.0004 | 25.1743 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1514 | 82.6025 | 60 | 82.9995 | 29.55 | 82.8427 | 59.8 | 82.9995 | 25.1485 | 45.0877 | 60.2 | 50.0004 | 25.1752 | 43.9014 | 60.3471 | 50.0004 | 25.1724 | 30.3997 | 60.6 | 50.0004 | 25.186 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1842 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.1666 | 10.0221 | 61.2 | 50.0004 | 25.1708 | 3.412 | 61.4 | 50.0004 | 25.1783 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.174 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1755 | 70.1117 | 60.431 | 82.9995 | 25.155 | 56.965 | 60.8 | 82.9995 | 25.1741 | 12.7289 | 59.6 | 0 | 25.1714 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 25.1707 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1639 | 9.2731 | 61.2 | 50.0004 | 25.1714 | 16.7844 | 61 | 50.0004 | 25.166 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1658 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1598 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1724 | 43.872 | 60.2 | 50.0004 | 25.1633 | 49.8731 | 60 | 50.0004 | 25.1494 | 70.0001 | 60.4 | 82.9995 | 25.1484 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 25.1738 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 25.1754 | 60.1938 | 59.8 | 50.0004 | 25.1716 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.174 | 49.7834 | 60 | 50.0004 | 25.1774 | 62.4149 | 59.6 | 50.0004 | 25.1826 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1597 | 82.6164 | 60 | 82.9995 | 29.5583 | 82.8427 | 59.8 | 82.9995 | 25.1568 | 45.0877 | 60.2 | 50.0004 | 25.1835 | 43.9014 | 60.3488 | 50.0004 | 25.1807 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 25.1944 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.1926 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.1749 | 10.0221 | 61.2 | 50.0004 | 25.1791 | 3.412 | 61.4 | 50.0004 | 25.1868 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.1823 | 72.2143 | 60.4 | 82.9995 | 25.1838 | 70.1117 | 60.4327 | 82.9995 | 25.1633 | 56.965 | 60.8 | 82.9995 | 25.1824 | 12.7289 | 59.6 | 0 | 25.1797 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 25.179 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1722 | 9.2745 | 61.2 | 50.0004 | 25.1798 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 25.1743 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1741 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1682 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1807 | 43.8825 | 60.2 | 50.0004 | 25.1718 | 49.8639 | 60 | 50.0004 | 25.1577 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 25.1567 | 76.8394 | 60.2 | 82.9995 | 25.1821 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 25.1837 | 60.1938 | 59.8 | 50.0004 | 25.1799 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.1823 | 49.7834 | 60 | 50.0004 | 25.1857 | 62.4149 | 59.6 | 50.0004 | 25.1909 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1682 | 82.6164 | 60 | 82.9995 | 29.5669 | 82.8371 | 59.8 | 82.9995 | 25.1652 | 45.0888 | 60.2 | 50.0004 | 25.1918 | 43.9014 | 60.3504 | 50.0004 | 25.1891 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 25.2027 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2009 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.1832 | 10.0221 | 61.2 | 50.0004 | 25.1875 | 3.4118 | 61.4 | 50.0004 | 25.1951 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.1906 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.1924 | 70.1117 | 60.4344 | 82.9995 | 25.1716 | 56.9691 | 60.8 | 82.9995 | 25.1907 | 12.7289 | 59.6 | 0 | 25.1882 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 25.1873 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1805 | 9.2745 | 61.2 | 50.0004 | 25.1881 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 25.1827 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1825 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1765 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1891 | 43.8825 | 60.2 | 50.0004 | 25.1801 | 49.8639 | 60 | 50.0004 | 25.166 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 25.165 | 76.8338 | 60.2 | 82.9995 | 25.1904 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 25.1921 | 60.1938 | 59.8 | 50.0004 | 25.1882 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.1906 | 49.7834 | 60 | 50.0004 | 25.1941 | 62.403 | 59.6 | 50.0004 | 25.1992 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1765 | 82.6164 | 60 | 82.9995 | 29.5752 | 82.8371 | 59.8 | 82.9995 | 25.1735 | 45.0888 | 60.2 | 50.0004 | 25.2002 | 43.9014 | 60.3521 | 50.0004 | 25.1974 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 25.2111 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2092 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.1916 | 10.0221 | 61.2 | 50.0004 | 25.1958 | 3.4118 | 61.4 | 50.0004 | 25.2034 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.1989 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2007 | 70.1117 | 60.436 | 82.9995 | 25.1799 | 56.9691 | 60.8 | 82.9995 | 25.199 | 12.7258 | 59.6 | 0 | 25.1965 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 25.1956 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.189 | 9.2745 | 61.2 | 50.0004 | 25.1964 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 25.191 | 23.5598 | 60.8 | 50.0004 | 25.1908 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1848 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.1974 | 43.8962 | 60.2 | 50.0004 | 25.1884 | 49.8624 | 60 | 50.0004 | 25.1743 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 25.1733 | 76.8338 | 60.2 | 82.9995 | 25.1987 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 25.2006 | 60.1938 | 59.8 | 50.0004 | 25.1965 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.199 | 49.7834 | 60 | 50.0004 | 25.2024 | 62.403 | 59.6 | 50.0004 | 25.2075 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1848 | 82.6164 | 60 | 82.9995 | 29.5835 | 82.8365 | 59.8 | 82.9995 | 25.1818 | 45.0882 | 60.2 | 50.0004 | 25.2085 | 43.9014 | 60.3538 | 50.0004 | 25.2057 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 25.2194 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2175 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.1999 | 10.0221 | 61.2 | 50.0004 | 25.2042 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.2117 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.2072 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.209 | 70.1119 | 60.4377 | 82.9995 | 25.1885 | 56.9691 | 60.8 | 82.9995 | 25.2073 | 12.7258 | 59.6 | 0 | 25.2048 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 25.2041 | 0.29577 | 60 | 0 | 25.1973 | 9.2745 | 61.2 | 50.0004 | 25.2047 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 25.1993 | 23.5603 | 60.8 | 50.0004 | 25.1991 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.1932 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.2057 | 43.8962 | 60.2 | 50.0004 | 25.1967 | 49.8624 | 60 | 50.0004 | 25.1826 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 25.1816 | 76.8338 | 60.2 | 82.9995 | 25.207 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 25.2089 | 60.193 | 59.8 | 50.0004 | 25.2048 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2073 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.2107 | 62.4074 | 59.6 | 50.0004 | 25.2159 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.1931 | 82.6164 | 60 | 82.9995 | 29.5918 | 82.8365 | 59.8 | 82.9995 | 25.1901 | 45.0882 | 60.2 | 50.0004 | 25.2169 | 43.8582 | 60.3554 | 50.0004 | 25.2141 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 25.2277 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2259 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.2082 | 10.0221 | 61.2 | 50.0004 | 25.2125 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.2201 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.2157 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2173 | 70.1119 | 60.4394 | 82.9995 | 25.1968 | 56.9691 | 60.8 | 82.9995 | 25.2156 | 12.727 | 59.6 | 0 | 25.2131 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 25.2124 | 0.29598 | 60 | 0 | 25.2056 | 9.2745 | 61.2 | 50.0004 | 25.213 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 25.2078 | 23.5603 | 60.8 | 50.0004 | 25.2074 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.2015 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.2141 | 43.8958 | 60.2 | 50.0004 | 25.205 | 49.8624 | 60 | 50.0004 | 25.1909 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 25.1902 | 76.8338 | 60.2 | 82.9995 | 25.2153 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 25.2172 | 60.193 | 59.8 | 50.0004 | 25.2133 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2157 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.219 | 62.4074 | 59.6 | 50.0004 | 25.2242 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2014 | 82.6164 | 60 | 82.9995 | 29.6001 | 82.8329 | 59.8 | 82.9995 | 25.1984 | 45.0833 | 60.2 | 50.0004 | 25.2252 | 43.8582 | 60.3571 | 50.0004 | 25.2225 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 25.2361 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2343 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.2166 | 10.0221 | 61.2 | 50.0004 | 25.2208 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.2284 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.224 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2256 | 70.1119 | 60.441 | 82.9995 | 25.2051 | 56.9617 | 60.8 | 82.9995 | 25.2241 | 12.727 | 59.6 | 0 | 25.2214 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 25.2207 | 0.29598 | 60 | 0 | 25.2139 | 9.2745 | 61.2 | 50.0004 | 25.2213 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 25.2161 | 23.5603 | 60.8 | 50.0004 | 25.2157 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.2098 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.2224 | 43.8958 | 60.2 | 50.0004 | 25.2133 | 49.8624 | 60 | 50.0004 | 25.1992 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 25.1985 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2239 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 25.2255 | 60.193 | 59.8 | 50.0004 | 25.2216 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.224 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.2273 | 62.4165 | 59.6 | 50.0004 | 25.2327 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2097 | 82.5915 | 60 | 82.9995 | 29.6084 | 82.8329 | 59.8 | 82.9995 | 25.2068 | 45.0833 | 60.2 | 50.0004 | 25.2335 | 43.8576 | 60.3588 | 50.0004 | 25.2308 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 25.2444 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2426 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.2249 | 10.0221 | 61.2 | 50.0004 | 25.2291 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.2367 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.2323 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2339 | 70.1119 | 60.4427 | 82.9995 | 25.2134 | 56.9617 | 60.8 | 82.9995 | 25.2324 | 12.727 | 59.6 | 0 | 25.2297 | 5.702 | 59.8 | 0 | 25.229 | 0.29598 | 60 | 0 | 25.2222 | 9.2745 | 61.2 | 50.0004 | 25.2297 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2244 | 23.5603 | 60.8 | 50.0004 | 25.224 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.2181 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.2307 | 43.8958 | 60.2 | 50.0004 | 25.2216 | 49.8601 | 60 | 50.0004 | 25.2075 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 25.2068 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2322 | 5.7162 | 59.8 | 0 | 25.2338 | 60.193 | 59.8 | 50.0004 | 25.23 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2323 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.2357 | 62.4165 | 59.6 | 50.0004 | 25.241 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.218 | 82.5915 | 60 | 82.9995 | 29.6167 | 82.8219 | 59.8 | 82.9995 | 25.2151 | 45.0858 | 60.2 | 50.0004 | 25.2418 | 43.8576 | 60.3604 | 50.0004 | 25.2391 | 30.3998 | 60.6 | 50.0004 | 25.2527 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2509 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.2332 | 10.0215 | 61.2 | 50.0004 | 25.2374 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.245 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.2406 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2422 | 70.1119 | 60.4444 | 82.9995 | 25.2217 | 56.9617 | 60.8 | 82.9995 | 25.2407 | 12.727 | 59.6 | 0 | 25.238 | 5.702 | 59.8 | 0 | 25.2373 | 0.29598 | 60 | 0 | 25.2306 | 9.2745 | 61.2 | 50.0004 | 25.238 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2327 | 23.5603 | 60.8 | 50.0004 | 25.2324 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.2266 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.239 | 43.8958 | 60.2 | 50.0004 | 25.23 | 49.8601 | 60 | 50.0004 | 25.2161 | 70.0324 | 60.4 | 82.9995 | 25.2151 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2405 | 5.7158 | 59.8 | 0 | 25.2421 | 60.1196 | 59.8 | 50.0004 | 25.2383 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2406 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.244 | 62.4165 | 59.6 | 50.0004 | 25.2493 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2263 | 82.5915 | 60 | 82.9995 | 29.625 | 82.8219 | 59.8 | 82.9995 | 25.2234 | 45.0858 | 60.2 | 50.0004 | 25.2502 | 43.7886 | 60.3621 | 50.0004 | 25.2474 | 30.3992 | 60.6 | 50.0004 | 25.261 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2593 | 17.1486 | 61 | 50.0004 | 25.2415 | 10.0215 | 61.2 | 50.0004 | 25.2458 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.2534 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.2489 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2507 | 70.1119 | 60.446 | 82.9995 | 25.23 | 56.9617 | 60.8 | 82.9995 | 25.249 | 12.727 | 59.6 | 0 | 25.2463 | 5.702 | 59.8 | 0 | 25.2456 | 0.29598 | 60 | 0 | 25.2389 | 9.2726 | 61.2 | 50.0004 | 25.2463 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2411 | 23.5603 | 60.8 | 50.0004 | 25.2407 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.2349 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.2473 | 43.8958 | 60.2 | 50.0004 | 25.2383 | 49.8916 | 60 | 50.0004 | 25.2244 | 70.0293 | 60.4 | 82.9995 | 25.2234 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2488 | 5.7158 | 59.8 | 0 | 25.2505 | 60.1196 | 59.8 | 50.0004 | 25.2466 | 49.7232 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2489 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.2524 | 62.4165 | 59.6 | 50.0004 | 25.2576 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2346 | 82.5915 | 60 | 82.9995 | 29.6333 | 82.8267 | 59.8 | 82.9995 | 25.2318 | 45.0844 | 60.2 | 50.0004 | 25.2585 | 43.7886 | 60.3638 | 50.0004 | 25.2558 | 30.3992 | 60.6 | 50.0004 | 25.2694 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2676 | 17.1143 | 61 | 50.0004 | 25.2499 | 10.0207 | 61.2 | 50.0004 | 25.2542 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 25.2617 | 76.9192 | 60.2 | 82.9995 | 25.2572 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.259 | 70.1119 | 60.4477 | 82.9995 | 25.2383 | 56.9567 | 60.8 | 82.9995 | 25.2573 | 12.727 | 59.6 | 0 | 25.2546 | 5.702 | 59.8 | 0 | 25.2539 | 0.29598 | 60 | 0 | 25.2472 | 9.2726 | 61.2 | 50.0004 | 25.2548 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2494 | 23.5603 | 60.8 | 50.0004 | 25.249 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.2432 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.2557 | 43.8958 | 60.2 | 50.0004 | 25.2467 | 49.8916 | 60 | 50.0004 | 25.2327 | 70.0293 | 60.4 | 82.9995 | 25.2317 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2571 | 5.7158 | 59.8 | 0 | 25.2589 | 60.0777 | 59.8 | 50.0004 | 25.2549 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2572 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.2607 | 62.3989 | 59.6 | 50.0004 | 25.2659 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2429 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 29.6418 | 82.8267 | 59.8 | 82.9995 | 25.2401 | 45.0844 | 60.2 | 50.0004 | 25.2668 | 43.7409 | 60.3654 | 50.0004 | 25.2641 | 30.4015 | 60.6 | 50.0004 | 25.2778 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2759 | 17.1143 | 61 | 50.0004 | 25.2582 | 10.0207 | 61.2 | 50.0004 | 25.2625 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 25.27 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 25.2655 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2673 | 70.1119 | 60.4494 | 82.9995 | 25.2466 | 56.9567 | 60.8 | 82.9995 | 25.2656 | 12.7272 | 59.6 | 0 | 25.2632 | 5.702 | 59.8 | 0 | 25.2625 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.2556 | 9.2718 | 61.2 | 50.0004 | 25.2631 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2577 | 23.5603 | 60.8 | 50.0004 | 25.2574 | 30.3709 | 60.6 | 50.0004 | 25.2516 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.264 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 25.255 | 49.8887 | 60 | 50.0004 | 25.241 | 70.0293 | 60.4 | 82.9995 | 25.24 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2654 | 5.7158 | 59.8 | 0 | 25.2672 | 60.0777 | 59.8 | 50.0004 | 25.2632 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2655 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.269 | 62.3989 | 59.6 | 50.0004 | 25.2742 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2512 | 82.5892 | 60 | 82.9995 | 29.6501 | 82.8267 | 59.8 | 82.9995 | 25.2484 | 45.0498 | 60.2 | 50.0004 | 25.2752 | 43.7409 | 60.3671 | 50.0004 | 25.2725 | 30.4015 | 60.6 | 50.0004 | 25.2861 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2843 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.2665 | 10.0207 | 61.2 | 50.0004 | 25.2709 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 25.2784 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 25.274 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2756 | 70.1119 | 60.451 | 82.9995 | 25.2549 | 56.9567 | 60.8 | 82.9995 | 25.2739 | 12.7272 | 59.6 | 0 | 25.2715 | 5.702 | 59.8 | 0 | 25.2708 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.2639 | 9.2718 | 61.2 | 50.0004 | 25.2714 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2661 | 23.5613 | 60.8 | 50.0004 | 25.2657 | 30.3732 | 60.6 | 50.0004 | 25.2599 | 37.1574 | 60.4 | 50.0004 | 25.2723 | 43.8968 | 60.2 | 50.0004 | 25.2633 | 49.8887 | 60 | 50.0004 | 25.2493 | 70.0293 | 60.4 | 82.9995 | 25.2483 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2737 | 5.7158 | 59.8 | 0 | 25.2755 | 60.0726 | 59.8 | 50.0004 | 25.2715 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2739 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.2773 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 25.2825 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2598 | 82.58 | 60 | 82.9995 | 29.6584 | 82.8267 | 59.8 | 82.9995 | 25.2567 | 45.0498 | 60.2 | 50.0004 | 25.2835 | 43.7471 | 60.3688 | 50.0004 | 25.2808 | 30.4015 | 60.6 | 50.0004 | 25.2944 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.2926 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.2748 | 10.0207 | 61.2 | 50.0004 | 25.2792 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 25.2867 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 25.2823 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2839 | 70.1119 | 60.4527 | 82.9995 | 25.2632 | 56.9567 | 60.8 | 82.9995 | 25.2825 | 12.7272 | 59.6 | 0 | 25.2798 | 5.7024 | 59.8 | 0 | 25.2791 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.2722 | 9.2718 | 61.2 | 50.0004 | 25.2797 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2744 | 23.5613 | 60.8 | 50.0004 | 25.274 | 30.3732 | 60.6 | 50.0004 | 25.2682 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.2808 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 25.2716 | 49.8885 | 60 | 50.0004 | 25.2576 | 70.0245 | 60.4 | 82.9995 | 25.2566 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.282 | 5.7158 | 59.8 | 0 | 25.2838 | 60.0726 | 59.8 | 50.0004 | 25.2799 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2822 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.2856 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 25.2909 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2681 | 82.58 | 60 | 82.9995 | 29.6667 | 82.8233 | 59.8 | 82.9995 | 25.2651 | 45.0498 | 60.2 | 50.0004 | 25.2919 | 43.7471 | 60.3704 | 50.0004 | 25.2891 | 30.4015 | 60.6 | 50.0004 | 25.3028 | 23.5847 | 60.8 | 50.0004 | 25.3009 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.2832 | 10.0207 | 61.2 | 50.0004 | 25.2875 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 25.295 | 76.9027 | 60.2 | 82.9995 | 25.2906 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.2922 | 70.1119 | 60.4544 | 82.9995 | 25.2715 | 56.9617 | 60.8 | 82.9995 | 25.2908 | 12.7272 | 59.6 | 0 | 25.2881 | 5.7024 | 59.8 | 0 | 25.2874 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.2805 | 9.2718 | 61.2 | 50.0004 | 25.288 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2827 | 23.5613 | 60.8 | 50.0004 | 25.2823 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 25.2765 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.2891 | 43.8909 | 60.2 | 50.0004 | 25.2799 | 49.8885 | 60 | 50.0004 | 25.2659 | 70.0245 | 60.4 | 82.9995 | 25.2649 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2905 | 5.7158 | 59.8 | 0 | 25.2921 | 60.0726 | 59.8 | 50.0004 | 25.2882 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.2906 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.2941 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 25.2992 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2764 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.675 | 82.8233 | 59.8 | 82.9995 | 25.2734 | 45.0498 | 60.2 | 50.0004 | 25.3002 | 43.7471 | 60.3721 | 50.0004 | 25.2975 | 30.4015 | 60.6 | 50.0004 | 25.3111 | 23.583 | 60.8 | 50.0004 | 25.3093 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.2916 | 10.0207 | 61.2 | 50.0004 | 25.2958 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 25.3033 | 76.9014 | 60.2 | 82.9995 | 25.299 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3005 | 70.1119 | 60.456 | 82.9995 | 25.28 | 56.9617 | 60.8 | 82.9995 | 25.2991 | 12.7299 | 59.6 | 0 | 25.2964 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 25.2957 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.2888 | 9.2718 | 61.2 | 50.0004 | 25.2964 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.291 | 23.5613 | 60.8 | 50.0004 | 25.2906 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 25.2849 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.2974 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.2882 | 49.8885 | 60 | 50.0004 | 25.2742 | 70.0245 | 60.4 | 82.9995 | 25.2734 | 76.8356 | 60.2 | 82.9995 | 25.2988 | 5.7158 | 59.8 | 0 | 25.3005 | 60.0726 | 59.8 | 50.0004 | 25.2966 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.299 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.3025 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 25.3076 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.2847 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.6833 | 82.8239 | 59.8 | 82.9995 | 25.2817 | 45.0422 | 60.2 | 50.0004 | 25.3085 | 43.7471 | 60.3738 | 50.0004 | 25.3058 | 30.4015 | 60.6 | 50.0004 | 25.3195 | 23.583 | 60.8 | 50.0004 | 25.3176 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.2999 | 10.0207 | 61.2 | 50.0004 | 25.3042 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 25.3118 | 76.9014 | 60.2 | 82.9995 | 25.3073 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3088 | 70.1119 | 60.4577 | 82.9995 | 25.2883 | 56.9388 | 60.8 | 82.9995 | 25.3074 | 12.7299 | 59.6 | 0 | 25.3047 | 5.7018 | 59.8 | 0 | 25.304 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.2972 | 9.2718 | 61.2 | 50.0004 | 25.3047 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.2993 | 23.5613 | 60.8 | 50.0004 | 25.2991 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 25.2932 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3057 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.2966 | 49.8885 | 60 | 50.0004 | 25.2825 | 70.0245 | 60.4 | 82.9995 | 25.2817 | 76.8179 | 60.2 | 82.9995 | 25.3071 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 25.3088 | 60.0168 | 59.8 | 50.0004 | 25.3049 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3073 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.3108 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 25.3159 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.293 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.6917 | 82.8239 | 59.8 | 82.9995 | 25.29 | 45.0422 | 60.2 | 50.0004 | 25.3169 | 43.7465 | 60.3754 | 50.0004 | 25.3141 | 30.4059 | 60.6 | 50.0004 | 25.3278 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.3259 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3082 | 10.0207 | 61.2 | 50.0004 | 25.3125 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 25.3201 | 76.9014 | 60.2 | 82.9995 | 25.3156 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3174 | 70.1119 | 60.4594 | 82.9995 | 25.2966 | 56.9388 | 60.8 | 82.9995 | 25.3157 | 12.7299 | 59.6 | 0 | 25.313 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 25.3123 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3055 | 9.2722 | 61.2 | 50.0004 | 25.313 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.3077 | 23.5613 | 60.8 | 50.0004 | 25.3074 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 25.3016 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3141 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.3049 | 49.8945 | 60 | 50.0004 | 25.2908 | 70.0247 | 60.4 | 82.9995 | 25.29 | 76.8179 | 60.2 | 82.9995 | 25.3154 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 25.3173 | 60.0168 | 59.8 | 50.0004 | 25.3132 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3156 | 49.7803 | 60 | 50.0004 | 25.3191 | 62.3991 | 59.6 | 50.0004 | 25.3242 | 68.572 | 59.4 | 50.0004 | 25.3013 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7 | 82.8613 | 59.8 | 82.9995 | 25.2984 | 45.0464 | 60.2 | 50.0004 | 25.3252 | 43.7465 | 60.3771 | 50.0004 | 25.3225 | 30.4059 | 60.6 | 50.0004 | 25.3361 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.3343 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3165 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3208 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.3284 | 76.9014 | 60.2 | 82.9995 | 25.3239 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3257 | 70.1119 | 60.461 | 82.9995 | 25.3049 | 56.94 | 60.8 | 82.9995 | 25.324 | 12.7299 | 59.6 | 0 | 25.3215 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 25.3208 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3138 | 9.2722 | 61.2 | 50.0004 | 25.3214 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.316 | 23.561 | 60.8 | 50.0004 | 25.3157 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 25.3099 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3224 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.3132 | 49.8945 | 60 | 50.0004 | 25.2993 | 70.0247 | 60.4 | 82.9995 | 25.2983 | 76.8179 | 60.2 | 82.9995 | 25.3237 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 25.3256 | 60.0196 | 59.8 | 50.0004 | 25.3215 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3239 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.3274 | 62.3949 | 59.6 | 50.0004 | 25.3325 | 68.5722 | 59.4 | 50.0004 | 25.3096 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7083 | 82.8613 | 59.8 | 82.9995 | 25.3067 | 45.0464 | 60.2 | 50.0004 | 25.3336 | 43.7465 | 60.3788 | 50.0004 | 25.3309 | 30.4059 | 60.6 | 50.0004 | 25.3444 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.3427 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3249 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3292 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.3368 | 76.914 | 60.2 | 82.9995 | 25.3322 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.334 | 70.1119 | 60.4627 | 82.9995 | 25.3132 | 56.94 | 60.8 | 82.9995 | 25.3323 | 12.7299 | 59.6 | 0 | 25.3298 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 25.3291 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3223 | 9.2722 | 61.2 | 50.0004 | 25.3297 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.3243 | 23.561 | 60.8 | 50.0004 | 25.3241 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 25.3182 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3307 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.3217 | 49.8781 | 60 | 50.0004 | 25.3076 | 70.0247 | 60.4 | 82.9995 | 25.3066 | 76.8179 | 60.2 | 82.9995 | 25.332 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 25.3339 | 60.0196 | 59.8 | 50.0004 | 25.3298 | 49.7243 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3322 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.3357 | 62.3949 | 59.6 | 50.0004 | 25.3408 | 68.5722 | 59.4 | 50.0004 | 25.3179 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7168 | 82.8594 | 59.8 | 82.9995 | 25.3151 | 45.0464 | 60.2 | 50.0004 | 25.3419 | 43.7465 | 60.3804 | 50.0004 | 25.3392 | 30.4059 | 60.6 | 50.0004 | 25.3528 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.351 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3332 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3375 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.3451 | 76.914 | 60.2 | 82.9995 | 25.3407 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3423 | 70.1119 | 60.4644 | 82.9995 | 25.3215 | 56.94 | 60.8 | 82.9995 | 25.3408 | 12.7299 | 59.6 | 0 | 25.3381 | 5.7017 | 59.8 | 0 | 25.3374 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3306 | 9.2722 | 61.2 | 50.0004 | 25.338 | 16.7497 | 61 | 50.0004 | 25.3328 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.3324 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 25.3265 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3391 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.33 | 49.8781 | 60 | 50.0004 | 25.3159 | 70.0247 | 60.4 | 82.9995 | 25.3149 | 76.8242 | 60.2 | 82.9995 | 25.3403 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 25.3422 | 60.0188 | 59.8 | 50.0004 | 25.3383 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3405 | 49.7659 | 60 | 50.0004 | 25.3441 | 62.3949 | 59.6 | 50.0004 | 25.3491 | 68.5722 | 59.4 | 50.0004 | 25.3264 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7251 | 82.8594 | 59.8 | 82.9995 | 25.3234 | 45.0464 | 60.2 | 50.0004 | 25.3502 | 43.746 | 60.3821 | 50.0004 | 25.3475 | 30.4053 | 60.6 | 50.0004 | 25.3611 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.3593 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3415 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3458 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.3534 | 76.9083 | 60.2 | 82.9995 | 25.349 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3506 | 70.1119 | 60.466 | 82.9995 | 25.3298 | 56.94 | 60.8 | 82.9995 | 25.3491 | 12.7299 | 59.6 | 0 | 25.3464 | 5.7012 | 59.8 | 0 | 25.3457 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3389 | 9.2724 | 61.2 | 50.0004 | 25.3463 | 16.7513 | 61 | 50.0004 | 25.3411 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.3407 | 30.3739 | 60.6 | 50.0004 | 25.3348 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3474 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.3383 | 49.8781 | 60 | 50.0004 | 25.3242 | 70.0247 | 60.4 | 82.9995 | 25.3232 | 76.8242 | 60.2 | 82.9995 | 25.3486 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 25.3505 | 60.0188 | 59.8 | 50.0004 | 25.3466 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3489 | 49.7659 | 60 | 50.0004 | 25.3524 | 62.3949 | 59.6 | 50.0004 | 25.3575 | 68.5722 | 59.4 | 50.0004 | 25.3347 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7334 | 82.9123 | 59.8 | 82.9995 | 25.3317 | 45.0528 | 60.2 | 50.0004 | 25.3585 | 43.746 | 60.3838 | 50.0004 | 25.3559 | 30.4053 | 60.6 | 50.0004 | 25.3694 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.3677 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3499 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3541 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.3617 | 76.9083 | 60.2 | 82.9995 | 25.3573 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3589 | 70.1119 | 60.4677 | 82.9995 | 25.3381 | 56.94 | 60.8 | 82.9995 | 25.3574 | 12.7299 | 59.6 | 0 | 25.3547 | 5.7012 | 59.8 | 0 | 25.354 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3472 | 9.2724 | 61.2 | 50.0004 | 25.3546 | 16.7513 | 61 | 50.0004 | 25.3494 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.349 | 30.371 | 60.6 | 50.0004 | 25.3433 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3557 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.3466 | 49.8781 | 60 | 50.0004 | 25.3325 | 70.0247 | 60.4 | 82.9995 | 25.3315 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.3569 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 25.3589 | 60.0205 | 59.8 | 50.0004 | 25.355 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3572 | 49.7659 | 60 | 50.0004 | 25.3608 | 62.3986 | 59.6 | 50.0004 | 25.3658 | 68.5706 | 59.4 | 50.0004 | 25.343 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7417 | 82.9123 | 59.8 | 82.9995 | 25.34 | 45.0528 | 60.2 | 50.0004 | 25.3669 | 43.7459 | 60.3855 | 50.0004 | 25.3642 | 30.4053 | 60.6 | 50.0004 | 25.3778 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.376 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3582 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3624 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.3701 | 76.9082 | 60.2 | 82.9995 | 25.3656 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3672 | 70.1119 | 60.4694 | 82.9995 | 25.3464 | 56.94 | 60.8 | 82.9995 | 25.3657 | 12.7301 | 59.6 | 0 | 25.363 | 5.7012 | 59.8 | 0 | 25.3623 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3555 | 9.2724 | 61.2 | 50.0004 | 25.363 | 16.7513 | 61 | 50.0004 | 25.3577 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.3573 | 30.371 | 60.6 | 50.0004 | 25.3516 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.364 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.3549 | 49.8824 | 60 | 50.0004 | 25.3408 | 70.0247 | 60.4 | 82.9995 | 25.3401 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.3655 | 5.7146 | 59.8 | 0 | 25.3672 | 60.0205 | 59.8 | 50.0004 | 25.3633 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3656 | 49.7659 | 60 | 50.0004 | 25.3691 | 62.3986 | 59.6 | 50.0004 | 25.3743 | 68.5706 | 59.4 | 50.0004 | 25.3513 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.75 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.3483 | 45.0498 | 60.2 | 50.0004 | 25.3752 | 43.7459 | 60.3871 | 50.0004 | 25.3726 | 30.4053 | 60.6 | 50.0004 | 25.3862 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.3843 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3665 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3708 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.3784 | 76.9082 | 60.2 | 82.9995 | 25.3739 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3757 | 70.1119 | 60.471 | 82.9995 | 25.355 | 56.9393 | 60.8 | 82.9995 | 25.374 | 12.7301 | 59.6 | 0 | 25.3713 | 5.7012 | 59.8 | 0 | 25.3708 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3639 | 9.2724 | 61.2 | 50.0004 | 25.3713 | 16.7513 | 61 | 50.0004 | 25.366 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.3657 | 30.371 | 60.6 | 50.0004 | 25.36 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3724 | 43.8905 | 60.2 | 50.0004 | 25.3632 | 49.8824 | 60 | 50.0004 | 25.3491 | 70.0247 | 60.4 | 82.9995 | 25.3484 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.3738 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 25.3756 | 60.0205 | 59.8 | 50.0004 | 25.3716 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3739 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 25.3774 | 62.3988 | 59.6 | 50.0004 | 25.3826 | 68.5706 | 59.4 | 50.0004 | 25.3596 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7583 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.3567 | 45.0498 | 60.2 | 50.0004 | 25.3835 | 43.6863 | 60.3888 | 50.0004 | 25.3809 | 30.4071 | 60.6 | 50.0004 | 25.3945 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.3926 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3748 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3792 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.3867 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 25.3822 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.384 | 70.1119 | 60.4727 | 82.9995 | 25.3633 | 56.9393 | 60.8 | 82.9995 | 25.3823 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.3796 | 5.7015 | 59.8 | 0 | 25.3792 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3722 | 9.2724 | 61.2 | 50.0004 | 25.3796 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.3744 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.374 | 30.371 | 60.6 | 50.0004 | 25.3683 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3807 | 43.8913 | 60.2 | 50.0004 | 25.3716 | 49.8829 | 60 | 50.0004 | 25.3574 | 70.0228 | 60.4 | 82.9995 | 25.3567 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.3821 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 25.3839 | 60.0205 | 59.8 | 50.0004 | 25.3799 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3822 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 25.3857 | 62.3988 | 59.6 | 50.0004 | 25.3909 | 68.5706 | 59.4 | 50.0004 | 25.3679 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7666 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.365 | 44.9977 | 60.2 | 50.0004 | 25.3919 | 43.6863 | 60.3905 | 50.0004 | 25.3892 | 30.4071 | 60.6 | 50.0004 | 25.4028 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.401 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3832 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3876 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.3951 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 25.3905 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.3923 | 70.1119 | 60.4744 | 82.9995 | 25.3716 | 56.9202 | 60.8 | 82.9995 | 25.3909 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.3879 | 5.7015 | 59.8 | 0 | 25.3875 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3805 | 9.2724 | 61.2 | 50.0004 | 25.3881 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.3827 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.3823 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 25.3766 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.389 | 43.8913 | 60.2 | 50.0004 | 25.3799 | 49.8829 | 60 | 50.0004 | 25.366 | 70.0228 | 60.4 | 82.9995 | 25.365 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.3904 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 25.3922 | 60.0205 | 59.8 | 50.0004 | 25.3882 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3905 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 25.394 | 62.3988 | 59.6 | 50.0004 | 25.3992 | 68.5706 | 59.4 | 50.0004 | 25.3762 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7749 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.3734 | 44.9977 | 60.2 | 50.0004 | 25.4002 | 43.6863 | 60.3921 | 50.0004 | 25.3975 | 30.4071 | 60.6 | 50.0004 | 25.4112 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.4093 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3915 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.3959 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.4034 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 25.399 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.4006 | 70.1119 | 60.476 | 82.9995 | 25.3799 | 56.9202 | 60.8 | 82.9995 | 25.3992 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.3965 | 5.7015 | 59.8 | 0 | 25.3958 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3889 | 9.2726 | 61.2 | 50.0004 | 25.3964 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.391 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.3907 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 25.3849 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.3975 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 25.3883 | 49.8829 | 60 | 50.0004 | 25.3743 | 70.0215 | 60.4 | 82.9995 | 25.3733 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.3987 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 25.4005 | 60.0205 | 59.8 | 50.0004 | 25.3965 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.3988 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 25.4025 | 62.3988 | 59.6 | 50.0004 | 25.4075 | 68.5706 | 59.4 | 50.0004 | 25.3845 | 82.5789 | 60 | 82.9995 | 29.7832 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.3817 | 44.9949 | 60.2 | 50.0004 | 25.4086 | 43.6863 | 60.3938 | 50.0004 | 25.4059 | 30.4071 | 60.6 | 50.0004 | 25.4195 | 23.5818 | 60.8 | 50.0004 | 25.4177 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.3998 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4042 | 3.4101 | 61.4 | 50.0004 | 25.4117 | 76.9101 | 60.2 | 82.9995 | 25.4073 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.4089 | 70.1119 | 60.4777 | 82.9995 | 25.3882 | 56.9253 | 60.8 | 82.9995 | 25.4075 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.4048 | 5.7015 | 59.8 | 0 | 25.4041 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.3972 | 9.2726 | 61.2 | 50.0004 | 25.4047 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.3994 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.399 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 25.3932 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4058 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 25.3966 | 49.8829 | 60 | 50.0004 | 25.3826 | 70.0215 | 60.4 | 82.9995 | 25.3816 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.407 | 5.714 | 59.8 | 0 | 25.4088 | 59.9219 | 59.8 | 50.0004 | 25.4049 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4071 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.4108 | 62.3885 | 59.6 | 50.0004 | 25.4158 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.3928 | 82.5761 | 60 | 82.9995 | 29.7915 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.39 | 44.9949 | 60.2 | 50.0004 | 25.4169 | 43.6877 | 60.3955 | 50.0004 | 25.4142 | 30.4036 | 60.6 | 50.0004 | 25.4278 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.426 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4081 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4125 | 3.4101 | 61.4 | 50.0004 | 25.42 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 25.4156 | 72.1036 | 60.4 | 82.9995 | 25.4172 | 70.1119 | 60.4794 | 82.9995 | 25.3965 | 56.9253 | 60.8 | 82.9995 | 25.4158 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.4131 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 25.4124 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4055 | 9.2726 | 61.2 | 50.0004 | 25.413 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.4077 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4073 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 25.4016 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4141 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 25.4049 | 49.8621 | 60 | 50.0004 | 25.3909 | 70.0217 | 60.4 | 82.9995 | 25.3899 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4153 | 5.714 | 59.8 | 0 | 25.4172 | 59.9219 | 59.8 | 50.0004 | 25.4132 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4154 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.4192 | 62.3885 | 59.6 | 50.0004 | 25.4242 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4011 | 82.5761 | 60 | 82.9995 | 29.8 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.3983 | 44.9542 | 60.2 | 50.0004 | 25.4252 | 43.6877 | 60.3971 | 50.0004 | 25.4225 | 30.4036 | 60.6 | 50.0004 | 25.4362 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.4343 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4165 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4208 | 3.4096 | 61.4 | 50.0004 | 25.4285 | 76.886 | 60.2 | 82.9995 | 25.424 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.4255 | 70.104 | 60.481 | 82.9995 | 25.4048 | 56.9253 | 60.8 | 82.9995 | 25.4241 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.4214 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 25.4207 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4138 | 9.2726 | 61.2 | 50.0004 | 25.4213 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.416 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4156 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 25.4099 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4224 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 25.4132 | 49.8621 | 60 | 50.0004 | 25.3992 | 70.0217 | 60.4 | 82.9995 | 25.3982 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4238 | 5.714 | 59.8 | 0 | 25.4255 | 59.821 | 59.8 | 50.0004 | 25.4216 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4238 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4275 | 62.3931 | 59.6 | 50.0004 | 25.4325 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4097 | 82.5724 | 60 | 82.9995 | 29.8083 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.4066 | 44.9542 | 60.2 | 50.0004 | 25.4336 | 43.6877 | 60.3988 | 50.0004 | 25.4309 | 30.4036 | 60.6 | 50.0004 | 25.4445 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.4427 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4249 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4292 | 3.4096 | 61.4 | 50.0004 | 25.4368 | 76.8926 | 60.2 | 82.9995 | 25.4323 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.4338 | 70.104 | 60.4827 | 82.9995 | 25.4131 | 56.9253 | 60.8 | 82.9995 | 25.4324 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.4297 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 25.4292 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4221 | 9.2726 | 61.2 | 50.0004 | 25.4297 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.4243 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.424 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 25.4183 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4307 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 25.4215 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 25.4075 | 70.0157 | 60.4 | 82.9995 | 25.4065 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4321 | 5.714 | 59.8 | 0 | 25.434 | 59.821 | 59.8 | 50.0004 | 25.4299 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4321 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4358 | 62.3931 | 59.6 | 50.0004 | 25.4409 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.418 | 82.5724 | 60 | 82.9995 | 29.8167 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.415 | 44.9542 | 60.2 | 50.0004 | 25.4419 | 43.6877 | 60.4 | 50.0004 | 25.4393 | 30.4036 | 60.6 | 50.0004 | 25.4528 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.451 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4332 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4375 | 3.4096 | 61.4 | 50.0004 | 25.4451 | 76.8926 | 60.2 | 82.9995 | 25.4406 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.4424 | 70.104 | 60.4844 | 82.9995 | 25.4214 | 56.9288 | 60.8 | 82.9995 | 25.4407 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.438 | 5.6988 | 59.8 | 0 | 25.4375 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4305 | 9.2726 | 61.2 | 50.0004 | 25.438 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.4326 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4323 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 25.4266 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4391 | 43.8941 | 60.2 | 50.0004 | 25.4298 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 25.4158 | 70.0157 | 60.4 | 82.9995 | 25.4148 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4404 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 25.4423 | 59.7135 | 59.8 | 50.0004 | 25.4382 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4406 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4441 | 62.4048 | 59.6 | 50.0004 | 25.4492 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4263 | 82.5724 | 60 | 82.9995 | 29.825 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.4233 | 44.9542 | 60.2 | 50.0004 | 25.4503 | 43.5734 | 60.4 | 50.0004 | 25.4476 | 30.4061 | 60.6 | 50.0004 | 25.4612 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.4594 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4415 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4458 | 3.4096 | 61.4 | 50.0004 | 25.4534 | 76.8926 | 60.2 | 82.9995 | 25.4489 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.4507 | 70.104 | 60.486 | 82.9995 | 25.4297 | 56.9288 | 60.8 | 82.9995 | 25.4492 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.4463 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 25.4458 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4388 | 9.2716 | 61.2 | 50.0004 | 25.4463 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.441 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4407 | 30.3912 | 60.6 | 50.0004 | 25.4349 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4474 | 43.8684 | 60.2 | 50.0004 | 25.4381 | 49.8555 | 60 | 50.0004 | 25.4241 | 70.0157 | 60.4 | 82.9995 | 25.4233 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4487 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 25.4506 | 59.7135 | 59.8 | 50.0004 | 25.4465 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4489 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4524 | 62.4048 | 59.6 | 50.0004 | 25.4575 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4346 | 82.5724 | 60 | 82.9995 | 29.8333 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.4316 | 44.8868 | 60.2 | 50.0004 | 25.4586 | 43.5734 | 60.4 | 50.0004 | 25.4559 | 30.4061 | 60.6 | 50.0004 | 25.4695 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.4677 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4498 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4542 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.4618 | 76.8926 | 60.2 | 82.9995 | 25.4572 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.459 | 70.104 | 60.4877 | 82.9995 | 25.4382 | 56.9249 | 60.8 | 82.9995 | 25.4575 | 12.7282 | 59.6 | 0 | 25.4548 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 25.4541 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4471 | 9.2716 | 61.2 | 50.0004 | 25.4546 | 16.7531 | 61 | 50.0004 | 25.4493 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.449 | 30.3889 | 60.6 | 50.0004 | 25.4432 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4558 | 43.8684 | 60.2 | 50.0004 | 25.4465 | 49.8555 | 60 | 50.0004 | 25.4324 | 70.0157 | 60.4 | 82.9995 | 25.4316 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.457 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 25.4589 | 59.7135 | 59.8 | 50.0004 | 25.4548 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4572 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4608 | 62.4137 | 59.6 | 50.0004 | 25.4658 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4429 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.8416 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.4399 | 44.8868 | 60.2 | 50.0004 | 25.4669 | 43.459 | 60.4 | 50.0004 | 25.4643 | 30.4061 | 60.6 | 50.0004 | 25.4778 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.476 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4582 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4625 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.4701 | 76.8926 | 60.2 | 82.9995 | 25.4657 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.4673 | 70.104 | 60.4894 | 82.9995 | 25.4465 | 56.9249 | 60.8 | 82.9995 | 25.4658 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.4631 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 25.4624 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4556 | 9.272 | 61.2 | 50.0004 | 25.463 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 25.4576 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4573 | 30.3889 | 60.6 | 50.0004 | 25.4515 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4641 | 43.8699 | 60.2 | 50.0004 | 25.4548 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.4407 | 70.0157 | 60.4 | 82.9995 | 25.4399 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4653 | 5.7142 | 59.8 | 0 | 25.4672 | 59.7135 | 59.8 | 50.0004 | 25.4633 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4655 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4692 | 62.4137 | 59.6 | 50.0004 | 25.4741 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4512 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.8499 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.4483 | 44.8868 | 60.2 | 50.0004 | 25.4752 | 43.459 | 60.4 | 50.0004 | 25.4726 | 30.4061 | 60.6 | 50.0004 | 25.4862 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.4844 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4665 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4708 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 25.4784 | 76.8926 | 60.2 | 82.9995 | 25.474 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.4756 | 70.104 | 60.491 | 82.9995 | 25.4548 | 56.9249 | 60.8 | 82.9995 | 25.4741 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.4714 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 25.4707 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4639 | 9.272 | 61.2 | 50.0004 | 25.4713 | 16.7538 | 61 | 50.0004 | 25.4661 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4657 | 30.3889 | 60.6 | 50.0004 | 25.46 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4724 | 43.8699 | 60.2 | 50.0004 | 25.4633 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.449 | 70.0157 | 60.4 | 82.9995 | 25.4482 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4736 | 5.7147 | 59.8 | 0 | 25.4756 | 59.7135 | 59.8 | 50.0004 | 25.4716 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4738 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4775 | 62.4137 | 59.6 | 50.0004 | 25.4824 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4595 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.8582 | 82.922 | 59.8 | 82.9995 | 25.4566 | 44.8868 | 60.2 | 50.0004 | 25.4836 | 43.4573 | 60.4 | 50.0004 | 25.481 | 30.4408 | 60.6 | 50.0004 | 25.4946 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.4927 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4748 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4791 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 25.4868 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 25.4823 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.4839 | 70.104 | 60.4927 | 82.9995 | 25.4631 | 56.9249 | 60.8 | 82.9995 | 25.4824 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.4797 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 25.4792 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4722 | 9.2714 | 61.2 | 50.0004 | 25.4796 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.4744 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.474 | 30.3889 | 60.6 | 50.0004 | 25.4683 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4807 | 43.8725 | 60.2 | 50.0004 | 25.4716 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.4575 | 70.0157 | 60.4 | 82.9995 | 25.4565 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4819 | 5.7147 | 59.8 | 0 | 25.484 | 59.7135 | 59.8 | 50.0004 | 25.48 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4821 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4858 | 62.4137 | 59.6 | 50.0004 | 25.4908 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4678 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.8665 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.465 | 44.8868 | 60.2 | 50.0004 | 25.4919 | 43.4573 | 60.4 | 50.0004 | 25.4893 | 30.4408 | 60.6 | 50.0004 | 25.5029 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.501 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4832 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4875 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 25.4951 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 25.4906 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.4922 | 70.104 | 60.4944 | 82.9995 | 25.4714 | 56.9223 | 60.8 | 82.9995 | 25.4907 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.488 | 5.6979 | 59.8 | 0 | 25.4875 | 0.29568 | 60 | 0 | 25.4805 | 9.2714 | 61.2 | 50.0004 | 25.4879 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.4827 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4823 | 30.3894 | 60.6 | 50.0004 | 25.4767 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.489 | 43.8725 | 60.2 | 50.0004 | 25.4799 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.4658 | 70.0157 | 60.4 | 82.9995 | 25.4648 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4902 | 5.7147 | 59.8 | 0 | 25.4923 | 59.7254 | 59.8 | 50.0004 | 25.4883 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4905 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.4941 | 62.4137 | 59.6 | 50.0004 | 25.4991 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4761 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.875 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.4733 | 44.8868 | 60.2 | 50.0004 | 25.5002 | 43.3424 | 60.4 | 50.0004 | 25.4976 | 30.4408 | 60.6 | 50.0004 | 25.5112 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5094 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4915 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.4958 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 25.5034 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 25.4989 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5007 | 70.104 | 60.496 | 82.9995 | 25.4797 | 56.9223 | 60.8 | 82.9995 | 25.4993 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.4963 | 5.6959 | 59.8 | 0 | 25.4958 | 0.29543 | 60 | 0 | 25.4888 | 9.397 | 61.2 | 50.0004 | 25.4962 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.491 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4906 | 30.3894 | 60.6 | 50.0004 | 25.485 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.4974 | 43.8656 | 60.2 | 50.0004 | 25.4882 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.4741 | 70.0147 | 60.4 | 82.9995 | 25.4731 | 76.8275 | 60.2 | 82.9995 | 25.4988 | 5.7147 | 59.8 | 0 | 25.5006 | 59.7254 | 59.8 | 50.0004 | 25.4966 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.4988 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.5024 | 62.4137 | 59.6 | 50.0004 | 25.5076 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4846 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.8833 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.4816 | 44.8956 | 60.2 | 50.0004 | 25.5086 | 43.3424 | 60.4 | 50.0004 | 25.506 | 30.4408 | 60.6 | 50.0004 | 25.5195 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5177 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.4998 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5042 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.5117 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 25.5072 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.509 | 70.104 | 60.4977 | 82.9995 | 25.488 | 56.9176 | 60.8 | 82.9995 | 25.5076 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.5046 | 5.6959 | 59.8 | 0 | 25.5042 | 0.29543 | 60 | 0 | 25.4972 | 9.397 | 61.2 | 50.0004 | 25.5046 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.4993 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.4989 | 30.3916 | 60.6 | 50.0004 | 25.4933 | 37.1582 | 60.4 | 50.0004 | 25.5057 | 43.8656 | 60.2 | 50.0004 | 25.4965 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.4824 | 70.0147 | 60.4 | 82.9995 | 25.4814 | 76.8292 | 60.2 | 82.9995 | 25.5071 | 5.7147 | 59.8 | 0 | 25.5089 | 59.7254 | 59.8 | 50.0004 | 25.5049 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5072 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.5109 | 62.4137 | 59.6 | 50.0004 | 25.5159 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.4929 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.8916 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.4899 | 44.8956 | 60.2 | 50.0004 | 25.5169 | 43.3424 | 60.4 | 50.0004 | 25.5143 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 25.5279 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5261 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5081 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5126 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 25.5201 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 25.5155 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5173 | 70.104 | 60.4994 | 82.9995 | 25.4963 | 56.9176 | 60.8 | 82.9995 | 25.5159 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.5129 | 5.6959 | 59.8 | 0 | 25.5125 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5055 | 9.397 | 61.2 | 50.0004 | 25.5129 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.5077 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.5073 | 30.3916 | 60.6 | 50.0004 | 25.5016 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.514 | 43.8195 | 60.2 | 50.0004 | 25.5048 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.4907 | 70.0271 | 60.4 | 82.9995 | 25.49 | 76.8292 | 60.2 | 82.9995 | 25.5154 | 5.7147 | 59.8 | 0 | 25.5172 | 59.7254 | 59.8 | 50.0004 | 25.5132 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5155 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.5192 | 62.4137 | 59.6 | 50.0004 | 25.5242 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5012 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.8999 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.4982 | 44.8984 | 60.2 | 50.0004 | 25.5253 | 43.3424 | 60.4 | 50.0004 | 25.5226 | 30.4415 | 60.6 | 50.0004 | 25.5362 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5344 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5165 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5209 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.5284 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 25.524 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5256 | 70.104 | 60.501 | 82.9995 | 25.5046 | 56.9176 | 60.8 | 82.9995 | 25.5242 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.5215 | 5.6959 | 59.8 | 0 | 25.5208 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5138 | 9.397 | 61.2 | 50.0004 | 25.5212 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.516 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.5156 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 25.5099 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5225 | 43.8195 | 60.2 | 50.0004 | 25.5132 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.499 | 70.0271 | 60.4 | 82.9995 | 25.4983 | 76.8336 | 60.2 | 82.9995 | 25.5237 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 25.5255 | 59.732 | 59.8 | 50.0004 | 25.5215 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5238 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.5276 | 62.4101 | 59.6 | 50.0004 | 25.5325 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5095 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.9082 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.5066 | 44.8984 | 60.2 | 50.0004 | 25.5336 | 43.3449 | 60.4 | 50.0004 | 25.5309 | 30.457 | 60.6 | 50.0004 | 25.5446 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5427 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5248 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5292 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.5367 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 25.5323 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5339 | 70.104 | 60.5027 | 82.9995 | 25.5132 | 56.9176 | 60.8 | 82.9995 | 25.5325 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.5298 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 25.5291 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5222 | 9.3976 | 61.2 | 50.0004 | 25.5297 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.5243 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.5239 | 30.3915 | 60.6 | 50.0004 | 25.5183 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5308 | 43.8195 | 60.2 | 50.0004 | 25.5215 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.5073 | 70.0147 | 60.4 | 82.9995 | 25.5066 | 76.8336 | 60.2 | 82.9995 | 25.532 | 5.7151 | 59.8 | 0 | 25.5339 | 59.732 | 59.8 | 50.0004 | 25.5299 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5321 | 49.7691 | 60 | 50.0004 | 25.5359 | 62.4101 | 59.6 | 50.0004 | 25.5408 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5178 | 82.5879 | 60 | 82.9995 | 29.9165 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.5149 | 44.8984 | 60.2 | 50.0004 | 25.5419 | 43.3449 | 60.4 | 50.0004 | 25.5393 | 30.457 | 60.6 | 50.0004 | 25.5529 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.551 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5331 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5375 | 3.4103 | 61.4 | 50.0004 | 25.5452 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 25.5406 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5422 | 70.104 | 60.5044 | 82.9995 | 25.5215 | 56.9136 | 60.8 | 82.9995 | 25.5408 | 12.7256 | 59.6 | 0 | 25.5381 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 25.5376 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5305 | 9.3976 | 61.2 | 50.0004 | 25.538 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.5327 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.5323 | 30.3916 | 60.6 | 50.0004 | 25.5266 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5391 | 43.8195 | 60.2 | 50.0004 | 25.5299 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.5156 | 70.0147 | 60.4 | 82.9995 | 25.5149 | 76.8424 | 60.2 | 82.9995 | 25.5403 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 25.5424 | 59.732 | 59.8 | 50.0004 | 25.5382 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5404 | 49.7719 | 60 | 50.0004 | 25.5442 | 62.405 | 59.6 | 50.0004 | 25.5491 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5261 | 82.5863 | 60 | 82.9995 | 29.9248 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.5233 | 44.8984 | 60.2 | 50.0004 | 25.5503 | 43.3428 | 60.4 | 50.0004 | 25.5477 | 30.457 | 60.6 | 50.0004 | 25.5612 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5594 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5415 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5458 | 3.4103 | 61.4 | 50.0004 | 25.5535 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 25.549 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5505 | 70.104 | 60.506 | 82.9995 | 25.5298 | 56.9136 | 60.8 | 82.9995 | 25.5491 | 12.7273 | 59.6 | 0 | 25.5464 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 25.5459 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5388 | 9.5433 | 61.2 | 50.0004 | 25.5463 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.541 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 25.5406 | 30.3916 | 60.6 | 50.0004 | 25.535 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5474 | 43.8195 | 60.2 | 50.0004 | 25.5382 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.5242 | 70.025 | 60.4 | 82.9995 | 25.5232 | 76.8424 | 60.2 | 82.9995 | 25.5486 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 25.5507 | 59.732 | 59.8 | 50.0004 | 25.5466 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5487 | 49.7719 | 60 | 50.0004 | 25.5525 | 62.405 | 59.6 | 50.0004 | 25.5575 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5344 | 82.5863 | 60 | 82.9995 | 29.9331 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.5316 | 44.8984 | 60.2 | 50.0004 | 25.5586 | 43.3428 | 60.4 | 50.0004 | 25.556 | 30.457 | 60.6 | 50.0004 | 25.5696 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5677 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5499 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5542 | 3.4103 | 61.4 | 50.0004 | 25.5618 | 76.874 | 60.2 | 82.9995 | 25.5573 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5588 | 70.104 | 60.5077 | 82.9995 | 25.5381 | 56.886 | 60.8 | 82.9995 | 25.5576 | 12.7273 | 59.6 | 0 | 25.5547 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 25.5542 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5471 | 9.5433 | 61.2 | 50.0004 | 25.5546 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.5493 | 23.5609 | 60.8 | 50.0004 | 25.549 | 30.3937 | 60.6 | 50.0004 | 25.5433 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5558 | 43.8195 | 60.2 | 50.0004 | 25.5465 | 49.8574 | 60 | 50.0004 | 25.5325 | 70.025 | 60.4 | 82.9995 | 25.5315 | 76.8424 | 60.2 | 82.9995 | 25.5569 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 25.559 | 59.732 | 59.8 | 50.0004 | 25.5549 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.557 | 49.7719 | 60 | 50.0004 | 25.5608 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 25.5658 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5427 | 82.618 | 60 | 82.9995 | 29.9414 | 82.9411 | 59.8 | 82.9995 | 25.5399 | 44.8984 | 60.2 | 50.0004 | 25.567 | 43.3428 | 60.4 | 50.0004 | 25.5643 | 30.4597 | 60.6 | 50.0004 | 25.5779 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.576 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5582 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5625 | 3.4103 | 61.4 | 50.0004 | 25.5701 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 25.5656 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5674 | 70.104 | 60.5094 | 82.9995 | 25.5464 | 56.886 | 60.8 | 82.9995 | 25.5659 | 12.728 | 59.6 | 0 | 25.563 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 25.5625 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5554 | 9.5438 | 61.2 | 50.0004 | 25.5629 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.5576 | 23.5609 | 60.8 | 50.0004 | 25.5573 | 30.3937 | 60.6 | 50.0004 | 25.5516 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5641 | 43.8149 | 60.2 | 50.0004 | 25.5548 | 49.862 | 60 | 50.0004 | 25.5408 | 70.025 | 60.4 | 82.9995 | 25.5398 | 76.8424 | 60.2 | 82.9995 | 25.5654 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 25.5673 | 59.732 | 59.8 | 50.0004 | 25.5632 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5654 | 49.7719 | 60 | 50.0004 | 25.5692 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 25.5742 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.551 | 82.618 | 60 | 82.9995 | 29.95 | 82.9478 | 59.8 | 82.9995 | 25.5482 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.5753 | 43.3428 | 60.4 | 50.0004 | 25.5727 | 30.4597 | 60.6 | 50.0004 | 25.5862 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5844 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5665 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5709 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.5785 | 76.8765 | 60.2 | 82.9995 | 25.5739 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5757 | 70.1019 | 60.511 | 82.9995 | 25.5547 | 56.8913 | 60.8 | 82.9995 | 25.5742 | 12.728 | 59.6 | 0 | 25.5713 | 5.6954 | 59.8 | 0 | 25.5708 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5638 | 9.5438 | 61.2 | 50.0004 | 25.5713 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.5659 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 25.5656 | 30.3937 | 60.6 | 50.0004 | 25.5599 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5724 | 43.8149 | 60.2 | 50.0004 | 25.5631 | 49.862 | 60 | 50.0004 | 25.5491 | 70.025 | 60.4 | 82.9995 | 25.5481 | 76.8424 | 60.2 | 82.9995 | 25.5737 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 25.5756 | 59.6591 | 59.8 | 50.0004 | 25.5715 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5737 | 49.7719 | 60 | 50.0004 | 25.5775 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 25.5825 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5593 | 82.618 | 60 | 82.9995 | 29.9583 | 82.9478 | 59.8 | 82.9995 | 25.5566 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.5836 | 43.2872 | 60.4 | 50.0004 | 25.581 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 25.5945 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.5928 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5748 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5792 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.5868 | 76.8993 | 60.2 | 82.9995 | 25.5822 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.584 | 70.1019 | 60.5127 | 82.9995 | 25.563 | 56.8913 | 60.8 | 82.9995 | 25.5825 | 12.728 | 59.6 | 0 | 25.5796 | 5.6969 | 59.8 | 0 | 25.5791 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5721 | 9.5438 | 61.2 | 50.0004 | 25.5796 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.5743 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 25.574 | 30.3937 | 60.6 | 50.0004 | 25.5682 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5808 | 43.8167 | 60.2 | 50.0004 | 25.5714 | 49.862 | 60 | 50.0004 | 25.5574 | 70.0264 | 60.4 | 82.9995 | 25.5564 | 76.8424 | 60.2 | 82.9995 | 25.582 | 5.7148 | 59.8 | 0 | 25.584 | 59.6591 | 59.8 | 50.0004 | 25.5798 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5822 | 49.7719 | 60 | 50.0004 | 25.5859 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 25.5908 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5679 | 82.618 | 60 | 82.9995 | 29.9666 | 82.9478 | 59.8 | 82.9995 | 25.5649 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.5919 | 43.2872 | 60.4 | 50.0004 | 25.5894 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 25.6029 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6011 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5832 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5875 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.5951 | 76.8993 | 60.2 | 82.9995 | 25.5907 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.5923 | 70.1019 | 60.5144 | 82.9995 | 25.5713 | 56.8755 | 60.8 | 82.9995 | 25.5908 | 12.728 | 59.6 | 0 | 25.5881 | 5.6969 | 59.8 | 0 | 25.5874 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5804 | 9.5438 | 61.2 | 50.0004 | 25.5879 | 16.7544 | 61 | 50.0004 | 25.5826 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 25.5823 | 30.3805 | 60.6 | 50.0004 | 25.5767 | 37.1533 | 60.4 | 50.0004 | 25.5891 | 43.8167 | 60.2 | 50.0004 | 25.5797 | 49.862 | 60 | 50.0004 | 25.5657 | 70.0264 | 60.4 | 82.9995 | 25.5647 | 76.8424 | 60.2 | 82.9995 | 25.5903 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.5923 | 59.5688 | 59.8 | 50.0004 | 25.5883 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5905 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 25.5942 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 25.5991 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5762 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 29.9749 | 82.9478 | 59.8 | 82.9995 | 25.5732 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6003 | 43.1983 | 60.4 | 50.0004 | 25.5977 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 25.6113 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6094 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5915 | 10.0219 | 61.2 | 50.0004 | 25.5958 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.6035 | 76.9035 | 60.2 | 82.9995 | 25.599 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6006 | 70.1019 | 60.516 | 82.9995 | 25.5796 | 56.8755 | 60.8 | 82.9995 | 25.5991 | 12.728 | 59.6 | 0 | 25.5964 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 25.5959 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5887 | 9.6587 | 61.2 | 50.0004 | 25.5963 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.5909 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 25.5906 | 30.3805 | 60.6 | 50.0004 | 25.585 | 37.1326 | 60.4 | 50.0004 | 25.5974 | 43.8167 | 60.2 | 50.0004 | 25.5881 | 49.862 | 60 | 50.0004 | 25.574 | 70.0264 | 60.4 | 82.9995 | 25.5732 | 76.8424 | 60.2 | 82.9995 | 25.5986 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.6007 | 59.5688 | 59.8 | 50.0004 | 25.5966 | 49.7233 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.5988 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 25.6025 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 25.6074 | 68.5714 | 59.4 | 50.0004 | 25.5845 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 29.9832 | 82.9478 | 59.8 | 82.9995 | 25.5815 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6086 | 43.1983 | 60.4 | 50.0004 | 25.606 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 25.6196 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6178 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.5998 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6041 | 3.4102 | 61.4 | 50.0004 | 25.6118 | 76.9035 | 60.2 | 82.9995 | 25.6073 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6089 | 70.1019 | 60.5177 | 82.9995 | 25.5879 | 56.858 | 60.8 | 82.9995 | 25.6074 | 12.728 | 59.6 | 0 | 25.6047 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 25.6042 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.5972 | 9.6587 | 61.2 | 50.0004 | 25.6046 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.5994 | 23.5445 | 60.8 | 50.0004 | 25.599 | 30.3805 | 60.6 | 50.0004 | 25.5934 | 37.1326 | 60.4 | 50.0004 | 25.6057 | 43.8167 | 60.2 | 50.0004 | 25.5964 | 49.862 | 60 | 50.0004 | 25.5823 | 70.0264 | 60.4 | 82.9995 | 25.5815 | 76.838 | 60.2 | 82.9995 | 25.6069 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.609 | 59.5688 | 59.8 | 50.0004 | 25.605 | 49.7203 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6071 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 25.6108 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 25.6157 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.5928 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 29.9915 | 82.9478 | 59.8 | 82.9995 | 25.5899 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6169 | 43.1962 | 60.4 | 50.0004 | 25.6144 | 30.46 | 60.6 | 50.0004 | 25.6279 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6261 | 17.1161 | 61 | 50.0004 | 25.6082 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6125 | 3.4102 | 61.4 | 50.0004 | 25.6201 | 76.9035 | 60.2 | 82.9995 | 25.6156 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6172 | 70.1019 | 60.5194 | 82.9995 | 25.5964 | 56.858 | 60.8 | 82.9995 | 25.616 | 12.728 | 59.6 | 0 | 25.613 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 25.6125 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.6055 | 9.6587 | 61.2 | 50.0004 | 25.6129 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6077 | 23.5445 | 60.8 | 50.0004 | 25.6073 | 30.3805 | 60.6 | 50.0004 | 25.6017 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 25.614 | 43.8167 | 60.2 | 50.0004 | 25.6049 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 25.5906 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.5898 | 76.838 | 60.2 | 82.9995 | 25.6152 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.6173 | 59.5688 | 59.8 | 50.0004 | 25.6133 | 49.7203 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6154 | 49.7748 | 60 | 50.0004 | 25.6191 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 25.6241 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6011 | 82.622 | 60 | 82.9995 | 29.9998 | 82.9478 | 59.8 | 82.9995 | 25.5982 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6253 | 43.1962 | 60.4 | 50.0004 | 25.6227 | 30.46 | 60.6 | 50.0004 | 25.6363 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6344 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6165 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6208 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.6284 | 76.9035 | 60.2 | 82.9995 | 25.6239 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6257 | 70.1019 | 60.521 | 82.9995 | 25.6047 | 56.854 | 60.8 | 82.9995 | 25.6243 | 12.728 | 59.6 | 0 | 25.6213 | 5.6972 | 59.8 | 0 | 25.6208 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.6138 | 9.6587 | 61.2 | 50.0004 | 25.6212 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.616 | 23.5445 | 60.8 | 50.0004 | 25.6156 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.61 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 25.6224 | 43.8167 | 60.2 | 50.0004 | 25.6132 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 25.5989 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.5981 | 76.838 | 60.2 | 82.9995 | 25.6235 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.6256 | 59.5688 | 59.8 | 50.0004 | 25.6216 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6237 | 49.769 | 60 | 50.0004 | 25.6276 | 62.395 | 59.6 | 50.0004 | 25.6324 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6094 | 82.6205 | 60 | 82.9995 | 30.0081 | 82.9478 | 59.8 | 82.9995 | 25.6065 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6336 | 43.1962 | 60.4 | 50.0004 | 25.631 | 30.46 | 60.6 | 50.0004 | 25.6446 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6428 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6248 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6292 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.6368 | 76.9075 | 60.2 | 82.9995 | 25.6322 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.634 | 70.1019 | 60.5227 | 82.9995 | 25.613 | 56.854 | 60.8 | 82.9995 | 25.6326 | 12.7277 | 59.6 | 0 | 25.6296 | 5.6974 | 59.8 | 0 | 25.6292 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.6221 | 9.6601 | 61.2 | 50.0004 | 25.6295 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6243 | 23.5445 | 60.8 | 50.0004 | 25.6239 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.6183 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 25.6307 | 43.8167 | 60.2 | 50.0004 | 25.6215 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 25.6074 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6064 | 76.838 | 60.2 | 82.9995 | 25.6321 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.6339 | 59.5688 | 59.8 | 50.0004 | 25.6299 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.632 | 49.769 | 60 | 50.0004 | 25.636 | 62.395 | 59.6 | 50.0004 | 25.6409 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6177 | 82.6205 | 60 | 82.9995 | 30.0164 | 82.9447 | 59.8 | 82.9995 | 25.6149 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.642 | 43.1962 | 60.4 | 50.0004 | 25.6394 | 30.46 | 60.6 | 50.0004 | 25.653 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6511 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6331 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6376 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.6451 | 76.9075 | 60.2 | 82.9995 | 25.6405 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6423 | 70.1019 | 60.5244 | 82.9995 | 25.6213 | 56.8497 | 60.8 | 82.9995 | 25.6409 | 12.7277 | 59.6 | 0 | 25.6379 | 5.6974 | 59.8 | 0 | 25.6375 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.6304 | 9.6601 | 61.2 | 50.0004 | 25.6379 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6326 | 23.5449 | 60.8 | 50.0004 | 25.6322 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.6266 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 25.6392 | 43.8167 | 60.2 | 50.0004 | 25.6298 | 49.8636 | 60 | 50.0004 | 25.6157 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6147 | 76.8401 | 60.2 | 82.9995 | 25.6404 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.6423 | 59.5688 | 59.8 | 50.0004 | 25.6382 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6404 | 49.769 | 60 | 50.0004 | 25.6443 | 62.3989 | 59.6 | 50.0004 | 25.6492 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.626 | 82.6205 | 60 | 82.9995 | 30.0249 | 82.9447 | 59.8 | 82.9995 | 25.6232 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6503 | 43.1191 | 60.4 | 50.0004 | 25.6477 | 30.461 | 60.6 | 50.0004 | 25.6613 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6594 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6415 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6459 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.6534 | 76.9013 | 60.2 | 82.9995 | 25.649 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6506 | 70.1019 | 60.526 | 82.9995 | 25.6296 | 56.8497 | 60.8 | 82.9995 | 25.6492 | 12.7286 | 59.6 | 0 | 25.6462 | 5.6974 | 59.8 | 0 | 25.6458 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.6388 | 9.661 | 61.2 | 50.0004 | 25.6462 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.641 | 23.5449 | 60.8 | 50.0004 | 25.6406 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.635 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 25.6475 | 43.8184 | 60.2 | 50.0004 | 25.6381 | 49.8663 | 60 | 50.0004 | 25.624 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.623 | 76.8401 | 60.2 | 82.9995 | 25.6487 | 5.7152 | 59.8 | 0 | 25.6506 | 59.5688 | 59.8 | 50.0004 | 25.6465 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6487 | 49.769 | 60 | 50.0004 | 25.6526 | 62.3989 | 59.6 | 50.0004 | 25.6575 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6345 | 82.6205 | 60 | 82.9995 | 30.0332 | 83.0023 | 59.8 | 82.9995 | 25.6315 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6586 | 43.1191 | 60.4 | 50.0004 | 25.6561 | 30.461 | 60.6 | 50.0004 | 25.6696 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6678 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6498 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6542 | 3.4102 | 61.4 | 50.0004 | 25.6619 | 76.9013 | 60.2 | 82.9995 | 25.6573 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6589 | 70.1019 | 60.5277 | 82.9995 | 25.6379 | 56.8497 | 60.8 | 82.9995 | 25.6575 | 12.7286 | 59.6 | 0 | 25.6548 | 5.6974 | 59.8 | 0 | 25.6543 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.6471 | 9.661 | 61.2 | 50.0004 | 25.6545 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6493 | 23.5463 | 60.8 | 50.0004 | 25.6489 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.6433 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 25.6558 | 43.8184 | 60.2 | 50.0004 | 25.6464 | 49.8663 | 60 | 50.0004 | 25.6323 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6313 | 76.8506 | 60.2 | 82.9995 | 25.657 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 25.6591 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.6549 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6571 | 49.769 | 60 | 50.0004 | 25.6609 | 62.3878 | 59.6 | 50.0004 | 25.6658 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6428 | 82.6205 | 60 | 82.9995 | 30.0415 | 83.0023 | 59.8 | 82.9995 | 25.6398 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.667 | 43.1259 | 60.4 | 50.0004 | 25.6644 | 30.461 | 60.6 | 50.0004 | 25.678 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6761 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6581 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6625 | 3.4102 | 61.4 | 50.0004 | 25.6702 | 76.9135 | 60.2 | 82.9995 | 25.6656 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6672 | 70.1019 | 60.5294 | 82.9995 | 25.6462 | 56.8497 | 60.8 | 82.9995 | 25.6658 | 12.7302 | 59.6 | 0 | 25.6631 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 25.6626 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.6554 | 9.661 | 61.2 | 50.0004 | 25.663 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6576 | 23.5463 | 60.8 | 50.0004 | 25.6572 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.6517 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 25.6641 | 43.8184 | 60.2 | 50.0004 | 25.6548 | 49.8663 | 60 | 50.0004 | 25.6406 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6399 | 76.8506 | 60.2 | 82.9995 | 25.6653 | 5.7143 | 59.8 | 0 | 25.6674 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.6632 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6654 | 49.769 | 60 | 50.0004 | 25.6692 | 62.3878 | 59.6 | 50.0004 | 25.6741 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6511 | 82.6205 | 60 | 82.9995 | 30.0498 | 82.9946 | 59.8 | 82.9995 | 25.6482 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6753 | 43.1259 | 60.4 | 50.0004 | 25.6727 | 30.461 | 60.6 | 50.0004 | 25.6863 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6844 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6664 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6709 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 25.6785 | 76.9135 | 60.2 | 82.9995 | 25.674 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6755 | 70.1023 | 60.531 | 82.9995 | 25.6545 | 56.8497 | 60.8 | 82.9995 | 25.6743 | 12.7302 | 59.6 | 0 | 25.6714 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 25.6709 | 0.29567 | 60 | 0 | 25.6638 | 9.661 | 61.2 | 50.0004 | 25.6713 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.666 | 23.5463 | 60.8 | 50.0004 | 25.6656 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.66 | 37.1295 | 60.4 | 50.0004 | 25.6724 | 43.8184 | 60.2 | 50.0004 | 25.6631 | 49.8663 | 60 | 50.0004 | 25.6489 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6482 | 76.8448 | 60.2 | 82.9995 | 25.6736 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 25.6757 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.6716 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6737 | 49.769 | 60 | 50.0004 | 25.6776 | 62.3667 | 59.6 | 50.0004 | 25.6824 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6594 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 30.0581 | 82.9946 | 59.8 | 82.9995 | 25.6565 | 44.8474 | 60.2 | 50.0004 | 25.6837 | 43.1264 | 60.4 | 50.0004 | 25.6811 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 25.6946 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.6928 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6748 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6792 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 25.6868 | 76.9135 | 60.2 | 82.9995 | 25.6823 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6838 | 70.1023 | 60.5327 | 82.9995 | 25.6628 | 56.8497 | 60.8 | 82.9995 | 25.6826 | 12.7302 | 59.6 | 0 | 25.6797 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 25.6792 | 0.29538 | 60 | 0 | 25.6721 | 9.661 | 61.2 | 50.0004 | 25.6796 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6743 | 23.5463 | 60.8 | 50.0004 | 25.674 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.6683 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.6808 | 43.8243 | 60.2 | 50.0004 | 25.6715 | 49.8663 | 60 | 50.0004 | 25.6572 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6565 | 76.8448 | 60.2 | 82.9995 | 25.6819 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 25.684 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.6799 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.682 | 49.769 | 60 | 50.0004 | 25.6859 | 62.3667 | 59.6 | 50.0004 | 25.6908 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6677 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 30.0664 | 83.0556 | 59.8 | 82.9995 | 25.6649 | 44.8482 | 60.2 | 50.0004 | 25.692 | 43.1264 | 60.4 | 50.0004 | 25.6894 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 25.7029 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7012 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6832 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6875 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 25.6952 | 76.9135 | 60.2 | 82.9995 | 25.6906 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.6924 | 70.1023 | 60.5344 | 82.9995 | 25.6714 | 56.8645 | 60.8 | 82.9995 | 25.6909 | 12.7302 | 59.6 | 0 | 25.688 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 25.6875 | 0.29538 | 60 | 0 | 25.6804 | 9.661 | 61.2 | 50.0004 | 25.6879 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6826 | 23.5453 | 60.8 | 50.0004 | 25.6823 | 30.3758 | 60.6 | 50.0004 | 25.6766 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.6891 | 43.8243 | 60.2 | 50.0004 | 25.6798 | 49.8663 | 60 | 50.0004 | 25.6655 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6648 | 76.8448 | 60.2 | 82.9995 | 25.6902 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 25.6923 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.6882 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6903 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.6943 | 62.3496 | 59.6 | 50.0004 | 25.6991 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.676 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 30.0747 | 83.0556 | 59.8 | 82.9995 | 25.6732 | 44.8482 | 60.2 | 50.0004 | 25.7003 | 43.0388 | 60.4 | 50.0004 | 25.6978 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 25.7113 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7095 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6915 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.6959 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 25.7035 | 76.9077 | 60.2 | 82.9995 | 25.6989 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.7007 | 70.1023 | 60.536 | 82.9995 | 25.6797 | 56.8645 | 60.8 | 82.9995 | 25.6992 | 12.7302 | 59.6 | 0 | 25.6963 | 5.698 | 59.8 | 0 | 25.6958 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.6887 | 9.661 | 61.2 | 50.0004 | 25.6962 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6909 | 23.5453 | 60.8 | 50.0004 | 25.6906 | 30.3758 | 60.6 | 50.0004 | 25.6849 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.6974 | 43.8243 | 60.2 | 50.0004 | 25.6881 | 49.8637 | 60 | 50.0004 | 25.6741 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6731 | 76.8448 | 60.2 | 82.9995 | 25.6987 | 5.7138 | 59.8 | 0 | 25.7007 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.6965 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.6986 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.7026 | 62.3496 | 59.6 | 50.0004 | 25.7075 | 68.6221 | 59.4 | 50.0004 | 25.6843 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 30.083 | 83.0556 | 59.8 | 82.9995 | 25.6815 | 44.8544 | 60.2 | 50.0004 | 25.7086 | 43.0388 | 60.4 | 50.0004 | 25.7061 | 30.4586 | 60.6 | 50.0004 | 25.7197 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7178 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.6998 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.7042 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 25.7118 | 76.9077 | 60.2 | 82.9995 | 25.7072 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.709 | 70.1023 | 60.5377 | 82.9995 | 25.688 | 56.8601 | 60.8 | 82.9995 | 25.7075 | 12.7302 | 59.6 | 0 | 25.7046 | 5.698 | 59.8 | 0 | 25.7043 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.697 | 9.661 | 61.2 | 50.0004 | 25.7046 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.6992 | 23.5453 | 60.8 | 50.0004 | 25.6989 | 30.3776 | 60.6 | 50.0004 | 25.6934 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7058 | 43.8243 | 60.2 | 50.0004 | 25.6964 | 49.8637 | 60 | 50.0004 | 25.6824 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6814 | 76.8466 | 60.2 | 82.9995 | 25.707 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 25.709 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.7048 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7069 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.7109 | 62.3496 | 59.6 | 50.0004 | 25.7158 | 68.6184 | 59.4 | 50.0004 | 25.6926 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 30.0913 | 83.0556 | 59.8 | 82.9995 | 25.6898 | 44.8544 | 60.2 | 50.0004 | 25.717 | 42.9332 | 60.4 | 50.0004 | 25.7144 | 30.4568 | 60.6 | 50.0004 | 25.728 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7261 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.7081 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.7125 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 25.7201 | 76.9029 | 60.2 | 82.9995 | 25.7157 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.7173 | 70.1023 | 60.5394 | 82.9995 | 25.6963 | 56.8601 | 60.8 | 82.9995 | 25.7158 | 12.732 | 59.6 | 0 | 25.7131 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 25.7126 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7054 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.7129 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7076 | 23.5453 | 60.8 | 50.0004 | 25.7072 | 30.3776 | 60.6 | 50.0004 | 25.7017 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7141 | 43.8243 | 60.2 | 50.0004 | 25.7047 | 49.8683 | 60 | 50.0004 | 25.6907 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.6897 | 76.8466 | 60.2 | 82.9995 | 25.7153 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 25.7174 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.7133 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7153 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.7192 | 62.3496 | 59.6 | 50.0004 | 25.7241 | 68.6184 | 59.4 | 50.0004 | 25.7009 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 30.0999 | 83.1266 | 59.8 | 82.9995 | 25.6982 | 44.8544 | 60.2 | 50.0004 | 25.7253 | 42.9332 | 60.4 | 50.0004 | 25.7228 | 30.4568 | 60.6 | 50.0004 | 25.7363 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7345 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.7165 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.7208 | 3.4101 | 61.4 | 50.0004 | 25.7285 | 76.9029 | 60.2 | 82.9995 | 25.724 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.7256 | 70.1023 | 60.541 | 82.9995 | 25.7046 | 56.8601 | 60.8 | 82.9995 | 25.7244 | 12.732 | 59.6 | 0 | 25.7214 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 25.7209 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7137 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.7212 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7159 | 23.5457 | 60.8 | 50.0004 | 25.7156 | 30.3776 | 60.6 | 50.0004 | 25.7101 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7224 | 43.8243 | 60.2 | 50.0004 | 25.713 | 49.8683 | 60 | 50.0004 | 25.699 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.698 | 76.8466 | 60.2 | 82.9995 | 25.7236 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 25.7257 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.7216 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7236 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.7275 | 62.355 | 59.6 | 50.0004 | 25.7324 | 68.6194 | 59.4 | 50.0004 | 25.7092 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 30.1082 | 83.1266 | 59.8 | 82.9995 | 25.7065 | 44.8544 | 60.2 | 50.0004 | 25.7336 | 42.9302 | 60.4 | 50.0004 | 25.7311 | 30.4568 | 60.6 | 50.0004 | 25.7447 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7428 | 17.0569 | 61 | 50.0004 | 25.7248 | 10.0097 | 61.2 | 50.0004 | 25.7292 | 3.4101 | 61.4 | 50.0004 | 25.7368 | 76.9075 | 60.2 | 82.9995 | 25.7323 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.7339 | 70.1023 | 60.5427 | 82.9995 | 25.7129 | 56.8601 | 60.8 | 82.9995 | 25.7327 | 12.6124 | 59.6 | 0 | 25.7297 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 25.7292 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.722 | 9.66 | 61.2 | 50.0004 | 25.7296 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7242 | 23.5457 | 60.8 | 50.0004 | 25.7239 | 30.3776 | 60.6 | 50.0004 | 25.7184 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7307 | 43.8338 | 60.2 | 50.0004 | 25.7213 | 49.8683 | 60 | 50.0004 | 25.7073 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7063 | 76.8466 | 60.2 | 82.9995 | 25.7319 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 25.734 | 59.4588 | 59.8 | 50.0004 | 25.73 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7321 | 49.766 | 60 | 50.0004 | 25.736 | 62.355 | 59.6 | 50.0004 | 25.7407 | 68.6194 | 59.4 | 50.0004 | 25.7175 | 82.6185 | 60 | 82.9995 | 30.1165 | 83.1248 | 59.8 | 82.9995 | 25.7148 | 44.8544 | 60.2 | 50.0004 | 25.742 | 42.9302 | 60.4 | 50.0004 | 25.7394 | 30.4568 | 60.6 | 50.0004 | 25.753 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7512 | 17.0566 | 61 | 50.0004 | 25.7331 | 10.0099 | 61.2 | 50.0004 | 25.7375 | 3.4108 | 61.4 | 50.0004 | 25.7451 | 76.9075 | 60.2 | 82.9995 | 25.7406 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.7422 | 70.1023 | 60.5444 | 82.9995 | 25.7212 | 56.8364 | 60.8 | 82.9995 | 25.741 | 12.6124 | 59.6 | 0 | 25.738 | 5.6991 | 59.8 | 0 | 25.7375 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7305 | 9.66 | 61.2 | 50.0004 | 25.7379 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7327 | 23.5457 | 60.8 | 50.0004 | 25.7322 | 30.3776 | 60.6 | 50.0004 | 25.7267 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7391 | 43.8338 | 60.2 | 50.0004 | 25.7297 | 49.8683 | 60 | 50.0004 | 25.7156 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7146 | 76.8372 | 60.2 | 82.9995 | 25.7402 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 25.7423 | 59.3724 | 59.8 | 50.0004 | 25.7383 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7404 | 49.7611 | 60 | 50.0004 | 25.7443 | 62.355 | 59.6 | 50.0004 | 25.749 | 68.6194 | 59.4 | 50.0004 | 25.7261 | 82.6204 | 60 | 82.9995 | 30.1248 | 83.1248 | 59.8 | 82.9995 | 25.7231 | 44.8544 | 60.2 | 50.0004 | 25.7503 | 42.9353 | 60.4 | 50.0004 | 25.7478 | 30.4568 | 60.6 | 50.0004 | 25.7614 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7595 | 17.0566 | 61 | 50.0004 | 25.7415 | 10.0099 | 61.2 | 50.0004 | 25.7458 | 3.4108 | 61.4 | 50.0004 | 25.7535 | 76.9075 | 60.2 | 82.9995 | 25.7489 | 71.9954 | 60.4 | 82.9995 | 25.7507 | 70.1023 | 60.546 | 82.9995 | 25.7295 | 56.8364 | 60.8 | 82.9995 | 25.7493 | 12.6124 | 59.6 | 0 | 25.7463 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 25.7458 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7388 | 9.66 | 61.2 | 50.0004 | 25.7462 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.741 | 23.5457 | 60.8 | 50.0004 | 25.7406 | 30.3776 | 60.6 | 50.0004 | 25.735 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7474 | 43.8361 | 60.2 | 50.0004 | 25.738 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7239 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7231 | 76.8372 | 60.2 | 82.9995 | 25.7485 | 5.7062 | 59.8 | 0 | 25.7506 | 59.3724 | 59.8 | 50.0004 | 25.7466 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7487 | 49.7611 | 60 | 50.0004 | 25.7527 | 62.355 | 59.6 | 50.0004 | 25.7574 | 68.6194 | 59.4 | 50.0004 | 25.7344 | 82.6204 | 60 | 82.9995 | 30.1331 | 83.1249 | 59.8 | 82.9995 | 25.7315 | 44.8544 | 60.2 | 50.0004 | 25.7587 | 42.9353 | 60.4 | 50.0004 | 25.7562 | 30.4568 | 60.6 | 50.0004 | 25.7697 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7678 | 17.0568 | 61 | 50.0004 | 25.7498 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.7543 | 3.4108 | 61.4 | 50.0004 | 25.7618 | 76.9075 | 60.2 | 82.9995 | 25.7572 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.759 | 70.1023 | 60.5477 | 82.9995 | 25.7378 | 56.8346 | 60.8 | 82.9995 | 25.7576 | 12.6124 | 59.6 | 0 | 25.7546 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 25.7542 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7471 | 9.66 | 61.2 | 50.0004 | 25.7545 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7493 | 23.5457 | 60.8 | 50.0004 | 25.7489 | 30.3776 | 60.6 | 50.0004 | 25.7433 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7557 | 43.8361 | 60.2 | 50.0004 | 25.7465 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7322 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7314 | 76.8372 | 60.2 | 82.9995 | 25.7568 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.759 | 59.3682 | 59.8 | 50.0004 | 25.7549 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.757 | 49.7611 | 60 | 50.0004 | 25.761 | 62.346 | 59.6 | 50.0004 | 25.7657 | 68.6194 | 59.4 | 50.0004 | 25.7427 | 82.6109 | 60 | 82.9995 | 30.1414 | 83.1249 | 59.8 | 82.9995 | 25.7398 | 44.8544 | 60.2 | 50.0004 | 25.767 | 42.8828 | 60.4 | 50.0004 | 25.7645 | 30.4615 | 60.6 | 50.0004 | 25.778 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7762 | 17.0568 | 61 | 50.0004 | 25.7581 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.7626 | 3.4108 | 61.4 | 50.0004 | 25.7701 | 76.9075 | 60.2 | 82.9995 | 25.7655 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.7673 | 70.1023 | 60.5494 | 82.9995 | 25.7461 | 56.8346 | 60.8 | 82.9995 | 25.7659 | 12.6124 | 59.6 | 0 | 25.7629 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 25.7627 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7554 | 9.66 | 61.2 | 50.0004 | 25.7628 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7576 | 23.5457 | 60.8 | 50.0004 | 25.7572 | 30.3776 | 60.6 | 50.0004 | 25.7517 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7642 | 43.8327 | 60.2 | 50.0004 | 25.7548 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7405 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7397 | 76.8372 | 60.2 | 82.9995 | 25.7654 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.7673 | 59.3682 | 59.8 | 50.0004 | 25.7632 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7653 | 49.7611 | 60 | 50.0004 | 25.7693 | 62.346 | 59.6 | 50.0004 | 25.7742 | 68.6194 | 59.4 | 50.0004 | 25.751 | 82.6109 | 60 | 82.9995 | 30.1497 | 83.1248 | 59.8 | 82.9995 | 25.7481 | 44.8291 | 60.2 | 50.0004 | 25.7753 | 42.8828 | 60.4 | 50.0004 | 25.7728 | 30.4615 | 60.6 | 50.0004 | 25.7863 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7845 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.7664 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.7709 | 3.4108 | 61.4 | 50.0004 | 25.7784 | 76.9075 | 60.2 | 82.9995 | 25.774 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.7756 | 70.1023 | 60.551 | 82.9995 | 25.7546 | 56.8369 | 60.8 | 82.9995 | 25.7742 | 12.6124 | 59.6 | 0 | 25.7712 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 25.771 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7637 | 9.66 | 61.2 | 50.0004 | 25.7711 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7659 | 23.5443 | 60.8 | 50.0004 | 25.7655 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.76 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7725 | 43.8327 | 60.2 | 50.0004 | 25.7631 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7488 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.748 | 76.8372 | 60.2 | 82.9995 | 25.7737 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.7758 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.7715 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7736 | 49.7611 | 60 | 50.0004 | 25.7776 | 62.3489 | 59.6 | 50.0004 | 25.7825 | 68.6126 | 59.4 | 50.0004 | 25.7593 | 82.6102 | 60 | 82.9995 | 30.158 | 83.1248 | 59.8 | 82.9995 | 25.7565 | 44.8291 | 60.2 | 50.0004 | 25.7837 | 42.8859 | 60.4 | 50.0004 | 25.7811 | 30.4615 | 60.6 | 50.0004 | 25.7947 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.7928 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.7748 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.7792 | 3.4108 | 61.4 | 50.0004 | 25.7869 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 25.7823 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.7839 | 70.1023 | 60.5527 | 82.9995 | 25.7629 | 56.8369 | 60.8 | 82.9995 | 25.7827 | 12.6126 | 59.6 | 0 | 25.7795 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 25.7793 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7721 | 9.66 | 61.2 | 50.0004 | 25.7795 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7743 | 23.5443 | 60.8 | 50.0004 | 25.7738 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.7684 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7808 | 43.8286 | 60.2 | 50.0004 | 25.7714 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7571 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7563 | 76.8372 | 60.2 | 82.9995 | 25.782 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.7841 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.7799 | 49.717 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.782 | 49.7611 | 60 | 50.0004 | 25.7859 | 62.3489 | 59.6 | 50.0004 | 25.7908 | 68.6126 | 59.4 | 50.0004 | 25.7676 | 82.6102 | 60 | 82.9995 | 30.1663 | 83.1155 | 59.8 | 82.9995 | 25.7648 | 44.8291 | 60.2 | 50.0004 | 25.792 | 42.8859 | 60.4 | 50.0004 | 25.7895 | 30.4615 | 60.6 | 50.0004 | 25.803 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.8011 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.7831 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.7875 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.7952 | 76.8933 | 60.2 | 82.9995 | 25.7906 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.7922 | 70.1023 | 60.5544 | 82.9995 | 25.7712 | 56.8198 | 60.8 | 82.9995 | 25.791 | 12.6126 | 59.6 | 0 | 25.7881 | 5.6996 | 59.8 | 0 | 25.7876 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7804 | 9.66 | 61.2 | 50.0004 | 25.7878 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7826 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 25.7822 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.7767 | 37.1248 | 60.4 | 50.0004 | 25.7891 | 43.8286 | 60.2 | 50.0004 | 25.7797 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7656 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7646 | 76.8287 | 60.2 | 82.9995 | 25.7903 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.7924 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.7882 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7903 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 25.7943 | 62.3489 | 59.6 | 50.0004 | 25.7991 | 68.6126 | 59.4 | 50.0004 | 25.7759 | 82.6102 | 60 | 82.9995 | 30.1748 | 83.1155 | 59.8 | 82.9995 | 25.7731 | 44.8291 | 60.2 | 50.0004 | 25.8004 | 42.8859 | 60.4 | 50.0004 | 25.7978 | 30.4627 | 60.6 | 50.0004 | 25.8113 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.8095 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.7914 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.7959 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.8035 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 25.799 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8005 | 70.1023 | 60.556 | 82.9995 | 25.7795 | 56.8198 | 60.8 | 82.9995 | 25.7993 | 12.6117 | 59.6 | 0 | 25.7964 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 25.7959 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7887 | 9.6591 | 61.2 | 50.0004 | 25.7961 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7909 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 25.7905 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.785 | 37.1213 | 60.4 | 50.0004 | 25.7974 | 43.8286 | 60.2 | 50.0004 | 25.788 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7739 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7729 | 76.8287 | 60.2 | 82.9995 | 25.7986 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.8007 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.7966 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.7986 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 25.8027 | 62.3489 | 59.6 | 50.0004 | 25.8074 | 68.6126 | 59.4 | 50.0004 | 25.7842 | 82.6102 | 60 | 82.9995 | 30.1831 | 83.1133 | 59.8 | 82.9995 | 25.7814 | 44.8291 | 60.2 | 50.0004 | 25.8087 | 42.8859 | 60.4 | 50.0004 | 25.8062 | 30.4627 | 60.6 | 50.0004 | 25.8197 | 23.5798 | 60.8 | 50.0004 | 25.8179 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.7997 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8042 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.8119 | 76.9054 | 60.2 | 82.9995 | 25.8073 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8088 | 70.062 | 60.5577 | 82.9995 | 25.7878 | 56.8198 | 60.8 | 82.9995 | 25.8076 | 12.6117 | 59.6 | 0 | 25.8047 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 25.8042 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.7971 | 9.6591 | 61.2 | 50.0004 | 25.8046 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.7993 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 25.7988 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.7933 | 37.1213 | 60.4 | 50.0004 | 25.8058 | 43.8286 | 60.2 | 50.0004 | 25.7964 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7822 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7812 | 76.8287 | 60.2 | 82.9995 | 25.8069 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.809 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.8049 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.807 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 25.811 | 62.3489 | 59.6 | 50.0004 | 25.8157 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.7927 | 82.6086 | 60 | 82.9995 | 30.1914 | 83.1133 | 59.8 | 82.9995 | 25.7898 | 44.8291 | 60.2 | 50.0004 | 25.817 | 42.882 | 60.4 | 50.0004 | 25.8145 | 30.4627 | 60.6 | 50.0004 | 25.8281 | 23.5834 | 60.8 | 50.0004 | 25.8262 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.8081 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8126 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.8202 | 76.8913 | 60.2 | 82.9995 | 25.8156 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8174 | 70.062 | 60.5594 | 82.9995 | 25.7961 | 56.8198 | 60.8 | 82.9995 | 25.8159 | 12.6106 | 59.6 | 0 | 25.813 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 25.8127 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.8054 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.8129 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.8076 | 23.543 | 60.8 | 50.0004 | 25.8073 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.8016 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8141 | 43.8286 | 60.2 | 50.0004 | 25.8047 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7905 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7898 | 76.8287 | 60.2 | 82.9995 | 25.8152 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.8174 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.8132 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8153 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 25.8193 | 62.3489 | 59.6 | 50.0004 | 25.8241 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.801 | 82.6086 | 60 | 82.9995 | 30.1997 | 83.1133 | 59.8 | 82.9995 | 25.7981 | 44.8291 | 60.2 | 50.0004 | 25.8253 | 42.882 | 60.4 | 50.0004 | 25.8228 | 30.4627 | 60.6 | 50.0004 | 25.8364 | 23.5834 | 60.8 | 50.0004 | 25.8345 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.8165 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8209 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.8285 | 76.8913 | 60.2 | 82.9995 | 25.8239 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8257 | 70.062 | 60.561 | 82.9995 | 25.8044 | 56.818 | 60.8 | 82.9995 | 25.8242 | 12.6106 | 59.6 | 0 | 25.8213 | 5.6993 | 59.8 | 0 | 25.821 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.8137 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.8212 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.8159 | 23.5434 | 60.8 | 50.0004 | 25.8156 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.8101 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8225 | 43.8286 | 60.2 | 50.0004 | 25.813 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.7988 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.7981 | 76.8335 | 60.2 | 82.9995 | 25.8235 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.8258 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.8215 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8236 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 25.8276 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 25.8324 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.8093 | 82.6086 | 60 | 82.9995 | 30.208 | 83.1133 | 59.8 | 82.9995 | 25.8065 | 44.8291 | 60.2 | 50.0004 | 25.8337 | 42.8751 | 60.4 | 50.0004 | 25.8312 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 25.8447 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 25.8429 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.8248 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8292 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.8368 | 76.8913 | 60.2 | 82.9995 | 25.8322 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.834 | 70.062 | 60.5627 | 82.9995 | 25.8127 | 56.818 | 60.8 | 82.9995 | 25.8328 | 12.6106 | 59.6 | 0 | 25.8296 | 5.6997 | 59.8 | 0 | 25.8293 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.822 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.8295 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.8242 | 23.5434 | 60.8 | 50.0004 | 25.8239 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.8184 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8308 | 43.8234 | 60.2 | 50.0004 | 25.8214 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.8071 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.8064 | 76.8335 | 60.2 | 82.9995 | 25.832 | 5.7059 | 59.8 | 0 | 25.8341 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.8298 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8319 | 49.7614 | 60 | 50.0004 | 25.8359 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 25.8408 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.8176 | 82.6086 | 60 | 82.9995 | 30.2163 | 83.1124 | 59.8 | 82.9995 | 25.8148 | 44.7938 | 60.2 | 50.0004 | 25.842 | 42.8751 | 60.4 | 50.0004 | 25.8395 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 25.853 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 25.8512 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.8331 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8375 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.8452 | 76.8913 | 60.2 | 82.9995 | 25.8407 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8423 | 70.062 | 60.5644 | 82.9995 | 25.821 | 56.8057 | 60.8 | 82.9995 | 25.8411 | 12.6106 | 59.6 | 0 | 25.8379 | 5.6997 | 59.8 | 0 | 25.8376 | 0.29562 | 60 | 0 | 25.8303 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.8378 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 25.8325 | 23.5434 | 60.8 | 50.0004 | 25.8322 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.8268 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8391 | 43.8234 | 60.2 | 50.0004 | 25.8297 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.8154 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.8147 | 76.8335 | 60.2 | 82.9995 | 25.8403 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 25.8424 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.8383 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8402 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 25.8444 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 25.8491 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.8259 | 82.6086 | 60 | 82.9995 | 30.2246 | 83.1124 | 59.8 | 82.9995 | 25.8231 | 44.7938 | 60.2 | 50.0004 | 25.8503 | 42.8751 | 60.4 | 50.0004 | 25.8478 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 25.8614 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 25.8596 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.8414 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8458 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 25.8535 | 76.8823 | 60.2 | 82.9995 | 25.849 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8506 | 70.062 | 60.566 | 82.9995 | 25.8296 | 56.8057 | 60.8 | 82.9995 | 25.8494 | 12.5241 | 59.6 | 0 | 25.8464 | 5.6997 | 59.8 | 0 | 25.8459 | 0.29529 | 60 | 0 | 25.8387 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.8462 | 16.7527 | 61 | 50.0004 | 25.8409 | 23.5434 | 60.8 | 50.0004 | 25.8405 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.8351 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8474 | 43.8563 | 60.2 | 50.0004 | 25.838 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.824 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.823 | 76.8335 | 60.2 | 82.9995 | 25.8486 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 25.8507 | 59.3039 | 59.8 | 50.0004 | 25.8466 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8485 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 25.8527 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 25.8574 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.8342 | 82.6086 | 60 | 82.9995 | 30.2329 | 83.1124 | 59.8 | 82.9995 | 25.8314 | 44.7938 | 60.2 | 50.0004 | 25.8587 | 42.8751 | 60.4 | 50.0004 | 25.8562 | 30.4604 | 60.6 | 50.0004 | 25.8697 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 25.8679 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.8498 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8542 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.8618 | 76.8823 | 60.2 | 82.9995 | 25.8573 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8589 | 70.0629 | 60.5677 | 82.9995 | 25.8379 | 56.8057 | 60.8 | 82.9995 | 25.8577 | 12.5241 | 59.6 | 0 | 25.8547 | 5.6997 | 59.8 | 0 | 25.8542 | 0.29529 | 60 | 0 | 25.847 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.8545 | 16.7527 | 61 | 50.0004 | 25.8492 | 23.5434 | 60.8 | 50.0004 | 25.8489 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.8434 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8557 | 43.8563 | 60.2 | 50.0004 | 25.8463 | 49.867 | 60 | 50.0004 | 25.8323 | 70.0222 | 60.4 | 82.9995 | 25.8313 | 76.8258 | 60.2 | 82.9995 | 25.8569 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.859 | 59.3173 | 59.8 | 50.0004 | 25.855 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8569 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 25.8611 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 25.8657 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.8425 | 82.6095 | 60 | 82.9995 | 30.2412 | 83.1124 | 59.8 | 82.9995 | 25.8398 | 44.7938 | 60.2 | 50.0004 | 25.867 | 42.7376 | 60.4 | 50.0004 | 25.8646 | 30.4228 | 60.6 | 50.0004 | 25.8781 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 25.8762 | 17.0562 | 61 | 50.0004 | 25.8581 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8625 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.8701 | 76.8823 | 60.2 | 82.9995 | 25.8656 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8672 | 70.0629 | 60.5694 | 82.9995 | 25.8462 | 56.8057 | 60.8 | 82.9995 | 25.866 | 12.5241 | 59.6 | 0 | 25.863 | 5.6997 | 59.8 | 0 | 25.8625 | 0.29529 | 60 | 0 | 25.8553 | 9.6597 | 61.2 | 50.0004 | 25.8628 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.8575 | 23.5434 | 60.8 | 50.0004 | 25.8572 | 30.3798 | 60.6 | 50.0004 | 25.8517 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8641 | 43.8563 | 60.2 | 50.0004 | 25.8546 | 49.8626 | 60 | 50.0004 | 25.8406 | 70.0175 | 60.4 | 82.9995 | 25.8396 | 76.8258 | 60.2 | 82.9995 | 25.8652 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.8674 | 59.3173 | 59.8 | 50.0004 | 25.8633 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8652 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 25.8694 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 25.874 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.8508 | 82.6095 | 60 | 82.9995 | 30.2498 | 83.1124 | 59.8 | 82.9995 | 25.8481 | 44.7965 | 60.2 | 50.0004 | 25.8754 | 42.7376 | 60.4 | 50.0004 | 25.8729 | 30.4228 | 60.6 | 50.0004 | 25.8864 | 23.5868 | 60.8 | 50.0004 | 25.8845 | 17.0558 | 61 | 50.0004 | 25.8664 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8708 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.8785 | 76.8823 | 60.2 | 82.9995 | 25.8739 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8757 | 70.0629 | 60.571 | 82.9995 | 25.8545 | 56.8057 | 60.8 | 82.9995 | 25.8743 | 12.5241 | 59.6 | 0 | 25.8713 | 5.6997 | 59.8 | 0 | 25.8711 | 0.29529 | 60 | 0 | 25.8638 | 9.6597 | 61.2 | 50.0004 | 25.8712 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.866 | 23.5423 | 60.8 | 50.0004 | 25.8655 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 | 25.86 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8724 | 43.8563 | 60.2 | 50.0004 | 25.8629 | 49.8626 | 60 | 50.0004 | 25.8489 | 70.0175 | 60.4 | 82.9995 | 25.8479 | 76.8258 | 60.2 | 82.9995 | 25.8735 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.8757 | 59.3245 | 59.8 | 50.0004 | 25.8716 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8737 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 25.8777 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 25.8823 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.8591 | 82.6035 | 60 | 82.9995 | 30.2581 | 83.1124 | 59.8 | 82.9995 | 25.8564 | 44.7965 | 60.2 | 50.0004 | 25.8837 | 42.7376 | 60.4 | 50.0004 | 25.8812 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 25.8947 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.8929 | 17.0558 | 61 | 50.0004 | 25.8748 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8793 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.8868 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 25.8822 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.884 | 70.0629 | 60.5727 | 82.9995 | 25.8628 | 56.8057 | 60.8 | 82.9995 | 25.8826 | 12.5266 | 59.6 | 0 | 25.8796 | 5.6997 | 59.8 | 0 | 25.8794 | 0.29529 | 60 | 0 | 25.8721 | 9.6597 | 61.2 | 50.0004 | 25.8795 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.8743 | 23.5423 | 60.8 | 50.0004 | 25.8739 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 | 25.8684 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8807 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 25.8713 | 49.8626 | 60 | 50.0004 | 25.8572 | 70.0175 | 60.4 | 82.9995 | 25.8562 | 76.8258 | 60.2 | 82.9995 | 25.8818 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.8842 | 59.3245 | 59.8 | 50.0004 | 25.8799 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.882 | 49.7585 | 60 | 50.0004 | 25.886 | 62.3542 | 59.6 | 50.0004 | 25.8907 | 68.661 | 59.4 | 50.0004 | 25.8674 | 82.6035 | 60 | 82.9995 | 30.2664 | 83.1353 | 59.8 | 82.9995 | 25.8647 | 44.7965 | 60.2 | 50.0004 | 25.892 | 42.7376 | 60.4 | 50.0004 | 25.8896 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 25.9031 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9012 | 17.0571 | 61 | 50.0004 | 25.8831 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8876 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.8951 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 25.8905 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.8923 | 70.0629 | 60.5744 | 82.9995 | 25.8711 | 56.8115 | 60.8 | 82.9995 | 25.8911 | 12.5266 | 59.6 | 0 | 25.8879 | 5.6997 | 59.8 | 0 | 25.8877 | 0.29529 | 60 | 0 | 25.8804 | 9.6597 | 61.2 | 50.0004 | 25.8878 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.8826 | 23.5412 | 60.8 | 50.0004 | 25.8822 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 | 25.8767 | 37.1247 | 60.4 | 50.0004 | 25.8892 | 43.8541 | 60.2 | 50.0004 | 25.8796 | 49.8626 | 60 | 50.0004 | 25.8655 | 70.0175 | 60.4 | 82.9995 | 25.8645 | 76.8258 | 60.2 | 82.9995 | 25.8901 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.8925 | 59.3245 | 59.8 | 50.0004 | 25.8882 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8903 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 25.8943 | 62.3644 | 59.6 | 50.0004 | 25.899 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.876 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 30.2747 | 83.1353 | 59.8 | 82.9995 | 25.873 | 44.7965 | 60.2 | 50.0004 | 25.9004 | 42.7383 | 60.4 | 50.0004 | 25.8979 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 25.9114 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9095 | 17.0571 | 61 | 50.0004 | 25.8914 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.8959 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.9036 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 25.899 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.9006 | 70.0629 | 60.576 | 82.9995 | 25.8794 | 56.8115 | 60.8 | 82.9995 | 25.8994 | 12.5267 | 59.6 | 0 | 25.8962 | 5.7 | 59.8 | 0 | 25.896 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.8887 | 9.6575 | 61.2 | 50.0004 | 25.8961 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.8909 | 23.5412 | 60.8 | 50.0004 | 25.8905 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 | 25.8851 | 37.1234 | 60.4 | 50.0004 | 25.8975 | 43.8711 | 60.2 | 50.0004 | 25.8881 | 49.8626 | 60 | 50.0004 | 25.8738 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.873 | 76.8258 | 60.2 | 82.9995 | 25.8987 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9008 | 59.3245 | 59.8 | 50.0004 | 25.8965 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.8986 | 49.7613 | 60 | 50.0004 | 25.9027 | 62.3644 | 59.6 | 50.0004 | 25.9075 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.8843 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 30.283 | 83.2089 | 59.8 | 82.9995 | 25.8814 | 44.7965 | 60.2 | 50.0004 | 25.9087 | 42.7383 | 60.4 | 50.0004 | 25.9062 | 30.4218 | 60.6 | 50.0004 | 25.9197 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9179 | 17.0571 | 61 | 50.0004 | 25.8997 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9042 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.9119 | 76.8742 | 60.2 | 82.9995 | 25.9073 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.9089 | 70.0134 | 60.5777 | 82.9995 | 25.8877 | 56.8166 | 60.8 | 82.9995 | 25.9077 | 12.5267 | 59.6 | 0 | 25.9045 | 5.7 | 59.8 | 0 | 25.9043 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.897 | 9.6575 | 61.2 | 50.0004 | 25.9044 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.8992 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.8988 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.8934 | 37.1234 | 60.4 | 50.0004 | 25.9058 | 43.8711 | 60.2 | 50.0004 | 25.8964 | 49.8626 | 60 | 50.0004 | 25.8821 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.8813 | 76.8283 | 60.2 | 82.9995 | 25.907 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9091 | 59.2641 | 59.8 | 50.0004 | 25.9049 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9069 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.911 | 62.3644 | 59.6 | 50.0004 | 25.9158 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.8926 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 30.2913 | 83.2089 | 59.8 | 82.9995 | 25.8897 | 44.7965 | 60.2 | 50.0004 | 25.9171 | 42.51 | 60.4 | 50.0004 | 25.9146 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 25.9281 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9263 | 17.0571 | 61 | 50.0004 | 25.9081 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9126 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 25.9202 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 25.9156 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.9172 | 70.0134 | 60.5794 | 82.9995 | 25.896 | 56.8166 | 60.8 | 82.9995 | 25.916 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9128 | 5.7 | 59.8 | 0 | 25.9126 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.9054 | 9.6575 | 61.2 | 50.0004 | 25.9128 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9076 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9071 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9017 | 37.1234 | 60.4 | 50.0004 | 25.9141 | 43.874 | 60.2 | 50.0004 | 25.9047 | 49.8673 | 60 | 50.0004 | 25.8904 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.8896 | 76.8283 | 60.2 | 82.9995 | 25.9153 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9174 | 59.2641 | 59.8 | 50.0004 | 25.9132 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9152 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.9194 | 62.3644 | 59.6 | 50.0004 | 25.9241 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9009 | 82.6014 | 60 | 82.9995 | 30.2996 | 83.2087 | 59.8 | 82.9995 | 25.8981 | 44.7965 | 60.2 | 50.0004 | 25.9254 | 42.51 | 60.4 | 50.0004 | 25.9229 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 25.9364 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9346 | 17.0565 | 61 | 50.0004 | 25.9164 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9209 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.9285 | 76.8696 | 60.2 | 82.9995 | 25.924 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.9255 | 70.0134 | 60.581 | 82.9995 | 25.9043 | 56.8186 | 60.8 | 82.9995 | 25.9243 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9214 | 5.7 | 59.8 | 0 | 25.9209 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.9137 | 9.6575 | 61.2 | 50.0004 | 25.9211 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9159 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9154 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.91 | 37.1234 | 60.4 | 50.0004 | 25.9225 | 43.874 | 60.2 | 50.0004 | 25.913 | 49.8673 | 60 | 50.0004 | 25.8987 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.8979 | 76.8535 | 60.2 | 82.9995 | 25.9236 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9258 | 59.2641 | 59.8 | 50.0004 | 25.9216 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9235 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.9277 | 62.3644 | 59.6 | 50.0004 | 25.9324 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9092 | 82.6003 | 60 | 82.9995 | 30.3079 | 83.2087 | 59.8 | 82.9995 | 25.9064 | 44.7965 | 60.2 | 50.0004 | 25.9337 | 42.5095 | 60.4 | 50.0004 | 25.9312 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 25.9448 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9429 | 17.0565 | 61 | 50.0004 | 25.9247 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9292 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.9369 | 76.8514 | 60.2 | 82.9995 | 25.9323 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.9338 | 70.0134 | 60.5827 | 82.9995 | 25.9128 | 56.8186 | 60.8 | 82.9995 | 25.9326 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9297 | 5.7 | 59.8 | 0 | 25.9294 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.922 | 9.6575 | 61.2 | 50.0004 | 25.9294 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9242 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9238 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9183 | 37.1245 | 60.4 | 50.0004 | 25.9308 | 43.8809 | 60.2 | 50.0004 | 25.9213 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.907 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9062 | 76.8535 | 60.2 | 82.9995 | 25.9319 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9341 | 59.2641 | 59.8 | 50.0004 | 25.9299 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9319 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.936 | 62.3644 | 59.6 | 50.0004 | 25.9407 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9175 | 82.6003 | 60 | 82.9995 | 30.3162 | 83.2087 | 59.8 | 82.9995 | 25.9147 | 44.7996 | 60.2 | 50.0004 | 25.9421 | 42.5095 | 60.4 | 50.0004 | 25.9396 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 25.9531 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9513 | 17.0565 | 61 | 50.0004 | 25.933 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9376 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.9452 | 76.8514 | 60.2 | 82.9995 | 25.9406 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.9424 | 69.9578 | 60.5844 | 82.9995 | 25.9211 | 56.8206 | 60.8 | 82.9995 | 25.9409 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.938 | 5.7 | 59.8 | 0 | 25.9377 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.9304 | 9.6575 | 61.2 | 50.0004 | 25.9379 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9326 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9321 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9268 | 37.1245 | 60.4 | 50.0004 | 25.9391 | 43.8809 | 60.2 | 50.0004 | 25.9296 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9155 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9146 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 25.9402 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9425 | 59.2641 | 59.8 | 50.0004 | 25.9382 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9402 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.9443 | 62.3596 | 59.6 | 50.0004 | 25.949 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9258 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 30.3247 | 83.2087 | 59.8 | 82.9995 | 25.923 | 44.7996 | 60.2 | 50.0004 | 25.9504 | 42.5095 | 60.4 | 50.0004 | 25.9479 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 25.9614 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9596 | 17.0565 | 61 | 50.0004 | 25.9414 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9459 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.9535 | 76.8502 | 60.2 | 82.9995 | 25.9489 | 71.9972 | 60.4 | 82.9995 | 25.9507 | 69.9578 | 60.586 | 82.9995 | 25.9294 | 56.8206 | 60.8 | 82.9995 | 25.9495 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9463 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 25.946 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.9387 | 9.6582 | 61.2 | 50.0004 | 25.9462 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9409 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9404 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9351 | 37.1121 | 60.4 | 50.0004 | 25.9475 | 43.8809 | 60.2 | 50.0004 | 25.938 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9238 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9229 | 76.8669 | 60.2 | 82.9995 | 25.9485 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9508 | 59.2641 | 59.8 | 50.0004 | 25.9465 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9486 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.9526 | 62.3596 | 59.6 | 50.0004 | 25.9574 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9341 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 30.333 | 83.2087 | 59.8 | 82.9995 | 25.9314 | 44.8002 | 60.2 | 50.0004 | 25.9587 | 42.5095 | 60.4 | 50.0004 | 25.9562 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 25.9698 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9679 | 17.0565 | 61 | 50.0004 | 25.9498 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9542 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.9619 | 76.8502 | 60.2 | 82.9995 | 25.9572 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 25.959 | 69.9578 | 60.5877 | 82.9995 | 25.9377 | 56.8163 | 60.8 | 82.9995 | 25.9578 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9546 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 25.9543 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.947 | 9.6582 | 61.2 | 50.0004 | 25.9545 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9492 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9489 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9435 | 37.1121 | 60.4 | 50.0004 | 25.9558 | 43.8809 | 60.2 | 50.0004 | 25.9463 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9321 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9312 | 76.8717 | 60.2 | 82.9995 | 25.9568 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9591 | 59.1664 | 59.8 | 50.0004 | 25.9548 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9569 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.9611 | 62.3596 | 59.6 | 50.0004 | 25.9657 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9426 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 30.3413 | 83.2087 | 59.8 | 82.9995 | 25.9397 | 44.8002 | 60.2 | 50.0004 | 25.967 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 25.9646 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 25.9781 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9763 | 17.0565 | 61 | 50.0004 | 25.9581 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9625 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.9702 | 76.8599 | 60.2 | 82.9995 | 25.9657 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 25.9673 | 69.9578 | 60.5894 | 82.9995 | 25.946 | 56.8163 | 60.8 | 82.9995 | 25.9661 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9629 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 25.9626 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.9553 | 9.6582 | 61.2 | 50.0004 | 25.9628 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9575 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9572 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9518 | 37.1121 | 60.4 | 50.0004 | 25.9641 | 43.8809 | 60.2 | 50.0004 | 25.9546 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9404 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9397 | 76.8717 | 60.2 | 82.9995 | 25.9653 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9674 | 59.1664 | 59.8 | 50.0004 | 25.9633 | 49.7172 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9652 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.9695 | 62.3596 | 59.6 | 50.0004 | 25.9741 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9509 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 30.3496 | 83.2115 | 59.8 | 82.9995 | 25.9481 | 44.8002 | 60.2 | 50.0004 | 25.9754 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 25.973 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 25.9865 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9846 | 17.0565 | 61 | 50.0004 | 25.9664 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9708 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.9785 | 76.8599 | 60.2 | 82.9995 | 25.974 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 25.9756 | 69.9584 | 60.591 | 82.9995 | 25.9543 | 56.8263 | 60.8 | 82.9995 | 25.9744 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9712 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 25.9709 | 0.29565 | 60 | 0 | 25.9636 | 9.6582 | 61.2 | 50.0004 | 25.9711 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9658 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9655 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9601 | 37.1121 | 60.4 | 50.0004 | 25.9724 | 43.8809 | 60.2 | 50.0004 | 25.963 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9487 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.948 | 76.8717 | 60.2 | 82.9995 | 25.9736 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9757 | 59.1726 | 59.8 | 50.0004 | 25.9716 | 49.703 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9735 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.9778 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 25.9824 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9592 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 30.3579 | 83.2115 | 59.8 | 82.9995 | 25.9564 | 44.8002 | 60.2 | 50.0004 | 25.9838 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 25.9813 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 25.9948 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 25.9929 | 17.0565 | 61 | 50.0004 | 25.9747 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9792 | 3.4109 | 61.4 | 50.0004 | 25.9868 | 76.8542 | 60.2 | 82.9995 | 25.9823 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 25.9839 | 69.9584 | 60.5927 | 82.9995 | 25.9626 | 56.8263 | 60.8 | 82.9995 | 25.9827 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9797 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 25.9792 | 0.29543 | 60 | 0 | 25.972 | 9.659 | 61.2 | 50.0004 | 25.9795 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9742 | 23.5416 | 60.8 | 50.0004 | 25.9738 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9684 | 37.0852 | 60.4 | 50.0004 | 25.9808 | 43.883 | 60.2 | 50.0004 | 25.9713 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.957 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9563 | 76.8717 | 60.2 | 82.9995 | 25.9819 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9841 | 59.1726 | 59.8 | 50.0004 | 25.98 | 49.703 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9818 | 49.7664 | 60 | 50.0004 | 25.9861 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 25.9907 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9675 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 30.3662 | 83.2231 | 59.8 | 82.9995 | 25.9647 | 44.7964 | 60.2 | 50.0004 | 25.9921 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 25.9896 | 30.4251 | 60.6 | 50.0004 | 26.0031 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.0013 | 17.0574 | 61 | 50.0004 | 25.9831 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.9875 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 25.9952 | 76.8542 | 60.2 | 82.9995 | 25.9906 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 25.9922 | 69.9584 | 60.5944 | 82.9995 | 25.9709 | 56.8263 | 60.8 | 82.9995 | 25.991 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.988 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 25.9878 | 0.29543 | 60 | 0 | 25.9803 | 9.659 | 61.2 | 50.0004 | 25.9878 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9825 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 25.9821 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9767 | 37.0852 | 60.4 | 50.0004 | 25.9891 | 43.883 | 60.2 | 50.0004 | 25.9796 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9653 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9646 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 25.9902 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 25.9924 | 59.0684 | 59.8 | 50.0004 | 25.9883 | 49.703 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9901 | 49.7663 | 60 | 50.0004 | 25.9944 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 25.999 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9758 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 30.3745 | 83.2231 | 59.8 | 82.9995 | 25.973 | 44.7964 | 60.2 | 50.0004 | 26.0004 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 25.998 | 30.4254 | 60.6 | 50.0004 | 26.0115 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.0096 | 17.0574 | 61 | 50.0004 | 25.9914 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 25.996 | 3.4111 | 61.4 | 50.0004 | 26.0035 | 76.8542 | 60.2 | 82.9995 | 25.9989 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0007 | 69.9584 | 60.596 | 82.9995 | 25.9792 | 56.8263 | 60.8 | 82.9995 | 25.9993 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 25.9963 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 25.9961 | 0.29543 | 60 | 0 | 25.9886 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 25.9961 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9908 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 25.9905 | 30.378 | 60.6 | 50.0004 | 25.9851 | 37.0852 | 60.4 | 50.0004 | 25.9974 | 43.8858 | 60.2 | 50.0004 | 25.9879 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9736 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9729 | 76.8748 | 60.2 | 82.9995 | 25.9985 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0009 | 59.0684 | 59.8 | 50.0004 | 25.9966 | 49.703 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 25.9984 | 49.7663 | 60 | 50.0004 | 26.0027 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 26.0073 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9841 | 82.5987 | 60 | 82.9995 | 30.3828 | 83.2206 | 59.8 | 82.9995 | 25.9814 | 44.7964 | 60.2 | 50.0004 | 26.0087 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.0063 | 30.4254 | 60.6 | 50.0004 | 26.0198 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.0179 | 17.0583 | 61 | 50.0004 | 25.9997 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0043 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 26.0118 | 76.8542 | 60.2 | 82.9995 | 26.0072 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.009 | 69.9584 | 60.5977 | 82.9995 | 25.9878 | 56.8288 | 60.8 | 82.9995 | 26.0078 | 12.5283 | 59.6 | 0 | 26.0046 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 26.0044 | 0.29543 | 60 | 0 | 25.9971 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 26.0045 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 25.9993 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 25.9988 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 25.9934 | 37.0852 | 60.4 | 50.0004 | 26.0059 | 43.8858 | 60.2 | 50.0004 | 25.9962 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9822 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9812 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 26.0068 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0092 | 59.0684 | 59.8 | 50.0004 | 26.0049 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0068 | 49.7709 | 60 | 50.0004 | 26.0111 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 26.0156 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 25.9924 | 82.5383 | 60 | 82.9995 | 30.3911 | 83.2206 | 59.8 | 82.9995 | 25.9897 | 44.7964 | 60.2 | 50.0004 | 26.0171 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.0146 | 30.4278 | 60.6 | 50.0004 | 26.0281 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.0263 | 17.0583 | 61 | 50.0004 | 26.0081 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0126 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 26.0203 | 76.8605 | 60.2 | 82.9995 | 26.0155 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0173 | 69.9584 | 60.5994 | 82.9995 | 25.9961 | 56.8288 | 60.8 | 82.9995 | 26.0161 | 12.5266 | 59.6 | 0 | 26.0129 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 26.0127 | 0.29543 | 60 | 0 | 26.0054 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 26.0128 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 26.0076 | 23.5439 | 60.8 | 50.0004 | 26.0071 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 26.0018 | 37.084 | 60.4 | 50.0004 | 26.0142 | 43.8802 | 60.2 | 50.0004 | 26.0045 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9905 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9895 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 26.0151 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0175 | 59.0684 | 59.8 | 50.0004 | 26.0132 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0151 | 49.7709 | 60 | 50.0004 | 26.0194 | 62.3943 | 59.6 | 50.0004 | 26.024 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 26.0007 | 82.5383 | 60 | 82.9995 | 30.3997 | 83.2207 | 59.8 | 82.9995 | 25.998 | 44.8073 | 60.2 | 50.0004 | 26.0254 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.023 | 30.4278 | 60.6 | 50.0004 | 26.0364 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.0347 | 17.0583 | 61 | 50.0004 | 26.0164 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0209 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 26.0286 | 76.8605 | 60.2 | 82.9995 | 26.024 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0256 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0044 | 56.8309 | 60.8 | 82.9995 | 26.0244 | 12.5266 | 59.6 | 0 | 26.0212 | 5.7003 | 59.8 | 0 | 26.021 | 0.29543 | 60 | 0 | 26.0137 | 9.6606 | 61.2 | 50.0004 | 26.0211 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 26.0159 | 23.5448 | 60.8 | 50.0004 | 26.0155 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 26.0101 | 37.084 | 60.4 | 50.0004 | 26.0225 | 43.8802 | 60.2 | 50.0004 | 26.0129 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 25.9988 | 70.0192 | 60.4 | 82.9995 | 25.9978 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 26.0234 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0258 | 59.0684 | 59.8 | 50.0004 | 26.0215 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0236 | 49.7709 | 60 | 50.0004 | 26.0278 | 62.4104 | 59.6 | 50.0004 | 26.0323 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 26.009 | 82.5427 | 60 | 82.9995 | 30.408 | 83.2207 | 59.8 | 82.9995 | 26.0063 | 44.8073 | 60.2 | 50.0004 | 26.0338 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.0313 | 30.4278 | 60.6 | 50.0004 | 26.0448 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.043 | 17.0583 | 61 | 50.0004 | 26.0247 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0292 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 26.0369 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 26.0323 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0339 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0127 | 56.8309 | 60.8 | 82.9995 | 26.0327 | 12.5239 | 59.6 | 0 | 26.0295 | 5.7001 | 59.8 | 0 | 26.0293 | 0.29567 | 60 | 0 | 26.022 | 9.6597 | 61.2 | 50.0004 | 26.0294 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 26.0242 | 23.5448 | 60.8 | 50.0004 | 26.0238 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 | 26.0184 | 37.084 | 60.4 | 50.0004 | 26.0308 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 26.0212 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0071 | 70.0203 | 60.4 | 82.9995 | 26.0061 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 26.032 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0341 | 59.0684 | 59.8 | 50.0004 | 26.0299 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0319 | 49.7709 | 60 | 50.0004 | 26.0361 | 62.4104 | 59.6 | 50.0004 | 26.0408 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 26.0173 | 82.5427 | 60 | 82.9995 | 30.4163 | 83.2108 | 59.8 | 82.9995 | 26.0146 | 44.8033 | 60.2 | 50.0004 | 26.0421 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.0397 | 30.4278 | 60.6 | 50.0004 | 26.0532 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.0513 | 17.0583 | 61 | 50.0004 | 26.0331 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0376 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 26.0452 | 76.8653 | 60.2 | 82.9995 | 26.0406 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0422 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.021 | 56.8309 | 60.8 | 82.9995 | 26.041 | 12.5239 | 59.6 | 0 | 26.0378 | 5.7001 | 59.8 | 0 | 26.0378 | 0.29567 | 60 | 0 | 26.0303 | 9.6597 | 61.2 | 50.0004 | 26.0377 | 16.7526 | 61 | 50.0004 | 26.0325 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 26.0321 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.0391 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 26.0297 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0154 | 70.0203 | 60.4 | 82.9995 | 26.0144 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 26.0403 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0425 | 59.0753 | 59.8 | 50.0004 | 26.0382 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0402 | 49.7709 | 60 | 50.0004 | 26.0444 | 62.4104 | 59.6 | 50.0004 | 26.0491 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 26.0256 | 82.5427 | 60 | 82.9995 | 30.4246 | 83.2108 | 59.8 | 82.9995 | 26.023 | 44.8033 | 60.2 | 50.0004 | 26.0504 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.048 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 26.0615 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.0596 | 17.0583 | 61 | 50.0004 | 26.0414 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0459 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 26.0536 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 26.049 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0505 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0293 | 56.8309 | 60.8 | 82.9995 | 26.0493 | 12.5239 | 59.6 | 0 | 26.0464 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.0461 | 0.29567 | 60 | 0 | 26.0387 | 9.6597 | 61.2 | 50.0004 | 26.0461 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.0409 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 26.0404 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.0475 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 26.038 | 49.8549 | 60 | 50.0004 | 26.0237 | 70.0203 | 60.4 | 82.9995 | 26.0229 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 26.0486 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0508 | 59.0753 | 59.8 | 50.0004 | 26.0466 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0485 | 49.7709 | 60 | 50.0004 | 26.0527 | 62.4104 | 59.6 | 50.0004 | 26.0574 | 68.7248 | 59.4 | 50.0004 | 26.0342 | 82.5427 | 60 | 82.9995 | 30.4329 | 83.3352 | 59.8 | 82.9995 | 26.0313 | 44.8039 | 60.2 | 50.0004 | 26.0588 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.0563 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 26.0698 | 23.5913 | 60.8 | 50.0004 | 26.068 | 17.0576 | 61 | 50.0004 | 26.0497 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0542 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 26.0619 | 76.8767 | 60.2 | 82.9995 | 26.0573 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0588 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0376 | 56.8332 | 60.8 | 82.9995 | 26.0579 | 12.5239 | 59.6 | 0 | 26.0547 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.0544 | 0.29567 | 60 | 0 | 26.047 | 9.6597 | 61.2 | 50.0004 | 26.0544 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.0492 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 26.0487 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.0558 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 26.0463 | 49.8549 | 60 | 50.0004 | 26.032 | 70.0203 | 60.4 | 82.9995 | 26.0312 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 26.0569 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0592 | 59.0753 | 59.8 | 50.0004 | 26.0549 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0568 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 26.061 | 62.4056 | 59.6 | 50.0004 | 26.0657 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.0425 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.4412 | 83.3352 | 59.8 | 82.9995 | 26.0397 | 44.8039 | 60.2 | 50.0004 | 26.0671 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.0646 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 26.0782 | 23.5944 | 60.8 | 50.0004 | 26.0763 | 17.0576 | 61 | 50.0004 | 26.058 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0626 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 26.0702 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 26.0656 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0674 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0459 | 56.8332 | 60.8 | 82.9995 | 26.0662 | 12.4493 | 59.6 | 0 | 26.063 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.0627 | 0.29567 | 60 | 0 | 26.0553 | 9.6605 | 61.2 | 50.0004 | 26.0627 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.0575 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 26.0571 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.0642 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 26.0546 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0403 | 70.0203 | 60.4 | 82.9995 | 26.0396 | 76.8935 | 60.2 | 82.9995 | 26.0652 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0675 | 59.0753 | 59.8 | 50.0004 | 26.0632 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0651 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 26.0695 | 62.4056 | 59.6 | 50.0004 | 26.074 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.0508 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.4495 | 83.3146 | 59.8 | 82.9995 | 26.048 | 44.8039 | 60.2 | 50.0004 | 26.0754 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.073 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 26.0865 | 23.5944 | 60.8 | 50.0004 | 26.0847 | 17.0576 | 61 | 50.0004 | 26.0664 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0709 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 26.0786 | 76.8684 | 60.2 | 82.9995 | 26.0739 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0757 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0542 | 56.8397 | 60.8 | 82.9995 | 26.0745 | 12.4493 | 59.6 | 0 | 26.0713 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.071 | 0.29567 | 60 | 0 | 26.0637 | 9.6605 | 61.2 | 50.0004 | 26.0712 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.0658 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 26.0654 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.0725 | 43.8871 | 60.2 | 50.0004 | 26.0629 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0486 | 70.0203 | 60.4 | 82.9995 | 26.0479 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 26.0735 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0758 | 58.9582 | 59.8 | 50.0004 | 26.0715 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0735 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 26.0778 | 62.3969 | 59.6 | 50.0004 | 26.0823 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.0591 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.4578 | 83.3146 | 59.8 | 82.9995 | 26.0563 | 44.8039 | 60.2 | 50.0004 | 26.0838 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.0814 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 26.0948 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.093 | 17.0576 | 61 | 50.0004 | 26.0748 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0792 | 3.4107 | 61.4 | 50.0004 | 26.0869 | 76.8761 | 60.2 | 82.9995 | 26.0822 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.084 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0625 | 56.8397 | 60.8 | 82.9995 | 26.0828 | 12.4493 | 59.6 | 0 | 26.0796 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.0793 | 0.29567 | 60 | 0 | 26.072 | 9.6588 | 61.2 | 50.0004 | 26.0795 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.0742 | 23.5433 | 60.8 | 50.0004 | 26.0737 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.0808 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 26.0712 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0569 | 70.0271 | 60.4 | 82.9995 | 26.0562 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 26.0818 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0841 | 58.9582 | 59.8 | 50.0004 | 26.0798 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0818 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 26.0862 | 62.3969 | 59.6 | 50.0004 | 26.0907 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.0674 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.4661 | 83.3642 | 59.8 | 82.9995 | 26.0646 | 44.8061 | 60.2 | 50.0004 | 26.0921 | 42.5113 | 60.4 | 50.0004 | 26.0897 | 30.4287 | 60.6 | 50.0004 | 26.1031 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1013 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.0831 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0875 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.0952 | 76.8761 | 60.2 | 82.9995 | 26.0907 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.0923 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0708 | 56.836 | 60.8 | 82.9995 | 26.0911 | 12.4493 | 59.6 | 0 | 26.0879 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.0876 | 0.29567 | 60 | 0 | 26.0803 | 9.6588 | 61.2 | 50.0004 | 26.0878 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.0825 | 23.5422 | 60.8 | 50.0004 | 26.0822 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.0891 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 26.0795 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0654 | 70.0271 | 60.4 | 82.9995 | 26.0645 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 26.0901 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.0924 | 58.9582 | 59.8 | 50.0004 | 26.0883 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0901 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 26.0945 | 62.3969 | 59.6 | 50.0004 | 26.099 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.0757 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.4746 | 83.3642 | 59.8 | 82.9995 | 26.073 | 44.8061 | 60.2 | 50.0004 | 26.1005 | 42.3741 | 60.4 | 50.0004 | 26.098 | 30.4277 | 60.6 | 50.0004 | 26.1115 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1097 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.0914 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.0959 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.1035 | 76.8761 | 60.2 | 82.9995 | 26.099 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1006 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0793 | 56.836 | 60.8 | 82.9995 | 26.0994 | 12.4501 | 59.6 | 0 | 26.0962 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.0962 | 0.29538 | 60 | 0 | 26.0886 | 9.658 | 61.2 | 50.0004 | 26.0961 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.0908 | 23.5422 | 60.8 | 50.0004 | 26.0905 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.0974 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 26.0879 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0737 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.0728 | 76.8885 | 60.2 | 82.9995 | 26.0986 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1008 | 58.9582 | 59.8 | 50.0004 | 26.0966 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.0985 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 26.1028 | 62.3969 | 59.6 | 50.0004 | 26.1073 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.084 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.4829 | 83.3792 | 59.8 | 82.9995 | 26.0813 | 44.8021 | 60.2 | 50.0004 | 26.1088 | 42.3741 | 60.4 | 50.0004 | 26.1064 | 30.4277 | 60.6 | 50.0004 | 26.1198 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.118 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.0997 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1042 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 26.1119 | 76.8761 | 60.2 | 82.9995 | 26.1073 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1089 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0876 | 56.836 | 60.8 | 82.9995 | 26.1077 | 12.4501 | 59.6 | 0 | 26.1045 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.1045 | 0.29538 | 60 | 0 | 26.0969 | 9.658 | 61.2 | 50.0004 | 26.1044 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.0991 | 23.5422 | 60.8 | 50.0004 | 26.0988 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1058 | 43.8851 | 60.2 | 50.0004 | 26.0962 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.082 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.0811 | 76.8841 | 60.2 | 82.9995 | 26.1069 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1093 | 58.9582 | 59.8 | 50.0004 | 26.105 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1068 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 26.1111 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.1157 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.0923 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.4912 | 83.3792 | 59.8 | 82.9995 | 26.0897 | 44.8021 | 60.2 | 50.0004 | 26.1171 | 42.1214 | 60.4 | 50.0004 | 26.1147 | 30.4277 | 60.6 | 50.0004 | 26.1282 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1263 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.1081 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1125 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 26.1202 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 26.1156 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1172 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.0959 | 56.836 | 60.8 | 82.9995 | 26.1162 | 12.4501 | 59.6 | 0 | 26.113 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.1128 | 0.29538 | 60 | 0 | 26.1053 | 9.658 | 61.2 | 50.0004 | 26.1128 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1074 | 23.5422 | 60.8 | 50.0004 | 26.1071 | 30.3787 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1141 | 43.879 | 60.2 | 50.0004 | 26.1046 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0903 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.0896 | 76.8841 | 60.2 | 82.9995 | 26.1152 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1176 | 58.9582 | 59.8 | 50.0004 | 26.1133 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1151 | 49.7535 | 60 | 50.0004 | 26.1194 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.124 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.1008 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.4995 | 83.378 | 59.8 | 82.9995 | 26.098 | 44.8021 | 60.2 | 50.0004 | 26.1255 | 42.1214 | 60.4 | 50.0004 | 26.123 | 30.4277 | 60.6 | 50.0004 | 26.1365 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1346 | 17.0555 | 61 | 50.0004 | 26.1164 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.121 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 26.1285 | 76.8713 | 60.2 | 82.9995 | 26.1239 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1257 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1042 | 56.836 | 60.8 | 82.9995 | 26.1245 | 12.4501 | 59.6 | 0 | 26.1213 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.1211 | 0.29538 | 60 | 0 | 26.1136 | 9.658 | 61.2 | 50.0004 | 26.1211 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1158 | 23.5432 | 60.8 | 50.0004 | 26.1154 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1224 | 43.879 | 60.2 | 50.0004 | 26.1129 | 49.8547 | 60 | 50.0004 | 26.0986 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.0979 | 76.8869 | 60.2 | 82.9995 | 26.1235 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1259 | 58.9487 | 59.8 | 50.0004 | 26.1216 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1234 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 26.1278 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.1323 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.1091 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.5078 | 83.378 | 59.8 | 82.9995 | 26.1063 | 44.8021 | 60.2 | 50.0004 | 26.1338 | 42.1249 | 60.4 | 50.0004 | 26.1314 | 30.4277 | 60.6 | 50.0004 | 26.1448 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.143 | 17.0555 | 61 | 50.0004 | 26.1247 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1293 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 26.1368 | 76.8463 | 60.2 | 82.9995 | 26.1322 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.134 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1125 | 56.836 | 60.8 | 82.9995 | 26.1328 | 12.4521 | 59.6 | 0 | 26.1296 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 26.1294 | 0.29538 | 60 | 0 | 26.1219 | 9.658 | 61.2 | 50.0004 | 26.1294 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1241 | 23.5432 | 60.8 | 50.0004 | 26.1237 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1309 | 43.879 | 60.2 | 50.0004 | 26.1212 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1069 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1062 | 76.8869 | 60.2 | 82.9995 | 26.1318 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1342 | 58.9487 | 59.8 | 50.0004 | 26.1299 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1317 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 26.1362 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.1406 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.1174 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.5161 | 83.3877 | 59.8 | 82.9995 | 26.1146 | 44.7966 | 60.2 | 50.0004 | 26.1422 | 42.1249 | 60.4 | 50.0004 | 26.1397 | 30.4277 | 60.6 | 50.0004 | 26.1532 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1514 | 17.0555 | 61 | 50.0004 | 26.1331 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1376 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 26.1453 | 76.8463 | 60.2 | 82.9995 | 26.1405 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1423 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1208 | 56.8181 | 60.8 | 82.9995 | 26.1411 | 12.4521 | 59.6 | 0 | 26.1379 | 5.6998 | 59.8 | 0 | 26.1377 | 0.29538 | 60 | 0 | 26.1304 | 9.658 | 61.2 | 50.0004 | 26.1378 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1324 | 23.5432 | 60.8 | 50.0004 | 26.1321 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1392 | 43.879 | 60.2 | 50.0004 | 26.1295 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1152 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1145 | 76.8869 | 60.2 | 82.9995 | 26.1401 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1425 | 58.9487 | 59.8 | 50.0004 | 26.1382 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.14 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 26.1445 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.1489 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.1257 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.5244 | 83.3877 | 59.8 | 82.9995 | 26.123 | 44.7966 | 60.2 | 50.0004 | 26.1505 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.1481 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.1616 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1597 | 17.0555 | 61 | 50.0004 | 26.1414 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1459 | 3.4106 | 61.4 | 50.0004 | 26.1536 | 76.8343 | 60.2 | 82.9995 | 26.149 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1506 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1292 | 56.8181 | 60.8 | 82.9995 | 26.1494 | 12.4521 | 59.6 | 0 | 26.1462 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 26.1462 | 0.29538 | 60 | 0 | 26.1387 | 9.6567 | 61.2 | 50.0004 | 26.1461 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1409 | 23.5432 | 60.8 | 50.0004 | 26.1404 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1475 | 43.883 | 60.2 | 50.0004 | 26.1378 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1235 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1228 | 76.8869 | 60.2 | 82.9995 | 26.1484 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1508 | 58.9487 | 59.8 | 50.0004 | 26.1465 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1484 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 26.1528 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.1572 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.134 | 82.3812 | 60 | 82.9995 | 30.5327 | 83.3877 | 59.8 | 82.9995 | 26.1313 | 44.7966 | 60.2 | 50.0004 | 26.1588 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.1564 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.1699 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.168 | 17.0555 | 61 | 50.0004 | 26.1497 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1542 | 3.4103 | 61.4 | 50.0004 | 26.1619 | 76.8343 | 60.2 | 82.9995 | 26.1573 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1589 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1375 | 56.8209 | 60.8 | 82.9995 | 26.1577 | 12.4521 | 59.6 | 0 | 26.1545 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 26.1545 | 0.29538 | 60 | 0 | 26.147 | 9.6567 | 61.2 | 50.0004 | 26.1544 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1492 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 26.1487 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1558 | 43.883 | 60.2 | 50.0004 | 26.1461 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1321 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1311 | 76.8869 | 60.2 | 82.9995 | 26.1567 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1592 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.1549 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1567 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 26.1611 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.1656 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.1423 | 82.3786 | 60 | 82.9995 | 30.541 | 83.3877 | 59.8 | 82.9995 | 26.1396 | 44.7966 | 60.2 | 50.0004 | 26.1671 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.1647 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.1782 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1764 | 17.0555 | 61 | 50.0004 | 26.158 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1626 | 3.4103 | 61.4 | 50.0004 | 26.1703 | 76.8343 | 60.2 | 82.9995 | 26.1656 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1672 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1458 | 56.8209 | 60.8 | 82.9995 | 26.1663 | 12.454 | 59.6 | 0 | 26.1628 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 26.1628 | 0.29562 | 60 | 0 | 26.1553 | 9.6567 | 61.2 | 50.0004 | 26.1627 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1575 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 26.1571 | 30.3775 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1642 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.1545 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1404 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1394 | 76.8869 | 60.2 | 82.9995 | 26.1653 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1676 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.1633 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1652 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 26.1694 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.174 | 68.7144 | 59.4 | 50.0004 | 26.1506 | 82.3786 | 60 | 82.9995 | 30.5496 | 83.4636 | 59.8 | 82.9995 | 26.1479 | 44.7934 | 60.2 | 50.0004 | 26.1755 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.1731 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.1865 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1847 | 17.0555 | 61 | 50.0004 | 26.1664 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1709 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.1786 | 76.8343 | 60.2 | 82.9995 | 26.174 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1755 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1543 | 56.8209 | 60.8 | 82.9995 | 26.1746 | 12.454 | 59.6 | 0 | 26.1711 | 5.7002 | 59.8 | 0 | 26.1711 | 0.29562 | 60 | 0 | 26.1636 | 9.6567 | 61.2 | 50.0004 | 26.171 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1658 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 26.1654 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1725 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.1628 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1487 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1477 | 76.8725 | 60.2 | 82.9995 | 26.1736 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1759 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.1716 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1735 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 26.1779 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.1824 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.1589 | 82.3776 | 60 | 82.9995 | 30.5579 | 83.4636 | 59.8 | 82.9995 | 26.1562 | 44.7934 | 60.2 | 50.0004 | 26.1838 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.1815 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.1949 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.1931 | 17.0555 | 61 | 50.0004 | 26.1747 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1793 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.1869 | 76.8428 | 60.2 | 82.9995 | 26.1823 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1838 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1626 | 56.8209 | 60.8 | 82.9995 | 26.1829 | 12.454 | 59.6 | 0 | 26.1797 | 5.7 | 59.8 | 0 | 26.1794 | 0.29562 | 60 | 0 | 26.172 | 9.6566 | 61.2 | 50.0004 | 26.1794 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1741 | 23.5419 | 60.8 | 50.0004 | 26.1737 | 30.3748 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1808 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.1713 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.157 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.156 | 76.8725 | 60.2 | 82.9995 | 26.1819 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1842 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.1799 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1818 | 49.7675 | 60 | 50.0004 | 26.1862 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.1907 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.1672 | 82.3776 | 60 | 82.9995 | 30.5662 | 83.464 | 59.8 | 82.9995 | 26.1646 | 44.796 | 60.2 | 50.0004 | 26.1921 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.1898 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.2032 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.2014 | 17.0551 | 61 | 50.0004 | 26.183 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1876 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 26.1952 | 76.8428 | 60.2 | 82.9995 | 26.1906 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.1924 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1709 | 56.8209 | 60.8 | 82.9995 | 26.1912 | 12.454 | 59.6 | 0 | 26.188 | 5.7 | 59.8 | 0 | 26.1877 | 0.29562 | 60 | 0 | 26.1803 | 9.6566 | 61.2 | 50.0004 | 26.1877 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1825 | 23.5508 | 60.8 | 50.0004 | 26.182 | 30.3733 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1892 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.1796 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1653 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1643 | 76.8455 | 60.2 | 82.9995 | 26.1902 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.1925 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.1882 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1901 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 26.1946 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.199 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.1755 | 82.3633 | 60 | 82.9995 | 30.5745 | 83.464 | 59.8 | 82.9995 | 26.1729 | 44.796 | 60.2 | 50.0004 | 26.2005 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.1981 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.2115 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.2097 | 17.0551 | 61 | 50.0004 | 26.1913 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.1959 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 26.2036 | 76.8461 | 60.2 | 82.9995 | 26.1989 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.2007 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1792 | 56.8209 | 60.8 | 82.9995 | 26.1995 | 12.454 | 59.6 | 0 | 26.1963 | 5.7 | 59.8 | 0 | 26.196 | 0.29562 | 60 | 0 | 26.1886 | 9.6566 | 61.2 | 50.0004 | 26.196 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1908 | 23.5508 | 60.8 | 50.0004 | 26.1903 | 30.3733 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.1975 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.1879 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1736 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1729 | 76.8455 | 60.2 | 82.9995 | 26.1985 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2008 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.1965 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.1984 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 26.2029 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.2073 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.1838 | 82.3633 | 60 | 82.9995 | 30.5828 | 83.464 | 59.8 | 82.9995 | 26.1813 | 44.796 | 60.2 | 50.0004 | 26.2089 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2064 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.2199 | 23.5939 | 60.8 | 50.0004 | 26.218 | 17.056 | 61 | 50.0004 | 26.1997 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2042 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 26.2119 | 76.8461 | 60.2 | 82.9995 | 26.2072 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.209 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1875 | 56.8175 | 60.8 | 82.9995 | 26.2078 | 12.454 | 59.6 | 0 | 26.2046 | 5.7 | 59.8 | 0 | 26.2046 | 0.29562 | 60 | 0 | 26.197 | 9.6566 | 61.2 | 50.0004 | 26.2045 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.1991 | 23.5508 | 60.8 | 50.0004 | 26.1987 | 30.3733 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2058 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.1962 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1819 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1812 | 76.8455 | 60.2 | 82.9995 | 26.2068 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2092 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.2048 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2067 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 26.2112 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.2156 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.1924 | 82.3633 | 60 | 82.9995 | 30.5911 | 83.464 | 59.8 | 82.9995 | 26.1896 | 44.796 | 60.2 | 50.0004 | 26.2172 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2148 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.2282 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.2264 | 17.056 | 61 | 50.0004 | 26.2081 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2125 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 26.2202 | 76.7821 | 60.2 | 82.9995 | 26.2157 | 72.0057 | 60.4 | 82.9995 | 26.2173 | 69.9584 | 60.6 | 82.9995 | 26.1958 | 56.8175 | 60.8 | 82.9995 | 26.2161 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2129 | 5.7 | 59.8 | 0 | 26.2129 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2053 | 9.6573 | 61.2 | 50.0004 | 26.2128 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.2075 | 23.5508 | 60.8 | 50.0004 | 26.207 | 30.3733 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2141 | 43.8778 | 60.2 | 50.0004 | 26.2045 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1902 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1895 | 76.8455 | 60.2 | 82.9995 | 26.2151 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2175 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.2133 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.215 | 49.7649 | 60 | 50.0004 | 26.2195 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.2239 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.2007 | 82.3633 | 60 | 82.9995 | 30.5994 | 83.4552 | 59.8 | 82.9995 | 26.1979 | 44.7773 | 60.2 | 50.0004 | 26.2255 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2231 | 30.4288 | 60.6 | 50.0004 | 26.2366 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.2347 | 17.056 | 61 | 50.0004 | 26.2164 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2209 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 26.2286 | 76.7821 | 60.2 | 82.9995 | 26.224 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.2256 | 69.952 | 60.6 | 82.9995 | 26.2041 | 56.8165 | 60.8 | 82.9995 | 26.2246 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2212 | 5.7 | 59.8 | 0 | 26.2212 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2136 | 9.6573 | 61.2 | 50.0004 | 26.2211 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.2158 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 26.2153 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2224 | 43.8778 | 60.2 | 50.0004 | 26.2128 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.1985 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.1978 | 76.8487 | 60.2 | 82.9995 | 26.2236 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.226 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.2216 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2234 | 49.7654 | 60 | 50.0004 | 26.2278 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.2323 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.209 | 82.3633 | 60 | 82.9995 | 30.6077 | 83.4552 | 59.8 | 82.9995 | 26.2062 | 44.7773 | 60.2 | 50.0004 | 26.2338 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2314 | 30.4313 | 60.6 | 50.0004 | 26.2449 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.243 | 17.056 | 61 | 50.0004 | 26.2247 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2292 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 26.2369 | 76.7784 | 60.2 | 82.9995 | 26.2323 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.2339 | 69.952 | 60.6 | 82.9995 | 26.2124 | 56.8165 | 60.8 | 82.9995 | 26.2329 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2295 | 5.7 | 59.8 | 0 | 26.2295 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2219 | 9.6573 | 61.2 | 50.0004 | 26.2294 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.2241 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 26.2236 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2308 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.2211 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.2068 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.2061 | 76.8487 | 60.2 | 82.9995 | 26.2319 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2343 | 58.8513 | 59.8 | 50.0004 | 26.23 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2317 | 49.7654 | 60 | 50.0004 | 26.2362 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.2406 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.2173 | 82.3633 | 60 | 82.9995 | 30.616 | 83.5066 | 59.8 | 82.9995 | 26.2146 | 44.7773 | 60.2 | 50.0004 | 26.2422 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2398 | 30.4313 | 60.6 | 50.0004 | 26.2532 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.2514 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.233 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2375 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 26.2452 | 76.7784 | 60.2 | 82.9995 | 26.2406 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.2422 | 69.952 | 60.6 | 82.9995 | 26.2207 | 56.8141 | 60.8 | 82.9995 | 26.2412 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.238 | 5.7 | 59.8 | 0 | 26.2378 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2302 | 9.6573 | 61.2 | 50.0004 | 26.2377 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.2324 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 26.2321 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2391 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.2295 | 49.8569 | 60 | 50.0004 | 26.2153 | 70.0308 | 60.4 | 82.9995 | 26.2144 | 76.859 | 60.2 | 82.9995 | 26.2402 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2426 | 58.6808 | 59.8 | 50.0004 | 26.2383 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2401 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.2445 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.249 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.2256 | 82.3633 | 60 | 82.9995 | 30.6245 | 83.5066 | 59.8 | 82.9995 | 26.2229 | 44.7773 | 60.2 | 50.0004 | 26.2505 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2481 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.2616 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.2598 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.2414 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.246 | 3.4105 | 61.4 | 50.0004 | 26.2535 | 76.7179 | 60.2 | 82.9995 | 26.2489 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.2507 | 69.952 | 60.6 | 82.9995 | 26.229 | 56.8141 | 60.8 | 82.9995 | 26.2495 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2463 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 26.2461 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2386 | 9.6565 | 61.2 | 50.0004 | 26.2461 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.2407 | 23.5499 | 60.8 | 50.0004 | 26.2404 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2476 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.2378 | 49.862 | 60 | 50.0004 | 26.2236 | 70.041 | 60.4 | 82.9995 | 26.2227 | 76.859 | 60.2 | 82.9995 | 26.2485 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2509 | 58.6808 | 59.8 | 50.0004 | 26.2466 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2484 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.2529 | 62.3913 | 59.6 | 50.0004 | 26.2573 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.2339 | 82.3633 | 60 | 82.9995 | 30.6328 | 83.5066 | 59.8 | 82.9995 | 26.2313 | 44.7806 | 60.2 | 50.0004 | 26.2589 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2565 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.2699 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.2681 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.2497 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2543 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.262 | 76.7179 | 60.2 | 82.9995 | 26.2572 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.259 | 69.7918 | 60.6 | 82.9995 | 26.2375 | 56.8141 | 60.8 | 82.9995 | 26.2578 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2546 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 26.2544 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2469 | 9.6565 | 61.2 | 50.0004 | 26.2544 | 16.752 | 61 | 50.0004 | 26.2491 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.2487 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2559 | 43.8738 | 60.2 | 50.0004 | 26.2462 | 49.862 | 60 | 50.0004 | 26.2319 | 70.041 | 60.4 | 82.9995 | 26.231 | 76.859 | 60.2 | 82.9995 | 26.2568 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2592 | 58.6808 | 59.8 | 50.0004 | 26.2549 | 49.7073 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2567 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.2612 | 62.3897 | 59.6 | 50.0004 | 26.2656 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.2422 | 82.3606 | 60 | 82.9995 | 30.6411 | 83.5066 | 59.8 | 82.9995 | 26.2396 | 44.7806 | 60.2 | 50.0004 | 26.2672 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2648 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.2783 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.2764 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.258 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2626 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.2703 | 76.6588 | 60.2 | 82.9995 | 26.2655 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.2673 | 69.7918 | 60.6 | 82.9995 | 26.2458 | 56.8141 | 60.8 | 82.9995 | 26.2661 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2629 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 26.2629 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2552 | 9.6571 | 61.2 | 50.0004 | 26.2627 | 16.7528 | 61 | 50.0004 | 26.2574 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.257 | 30.3755 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2642 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 26.2545 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.2402 | 70.0385 | 60.4 | 82.9995 | 26.2395 | 76.859 | 60.2 | 82.9995 | 26.2651 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2676 | 58.6808 | 59.8 | 50.0004 | 26.2632 | 49.7073 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.265 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.2695 | 62.3897 | 59.6 | 50.0004 | 26.2739 | 68.7106 | 59.4 | 50.0004 | 26.2505 | 82.3606 | 60 | 82.9995 | 30.6494 | 83.5066 | 59.8 | 82.9995 | 26.2479 | 44.7791 | 60.2 | 50.0004 | 26.2755 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2731 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.2866 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.2848 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.2664 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2709 | 3.4101 | 61.4 | 50.0004 | 26.2786 | 76.6588 | 60.2 | 82.9995 | 26.274 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.2756 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.2542 | 56.8209 | 60.8 | 82.9995 | 26.2744 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2712 | 5.7004 | 59.8 | 0 | 26.2712 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2637 | 9.6571 | 61.2 | 50.0004 | 26.271 | 16.7528 | 61 | 50.0004 | 26.2657 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.2653 | 30.3737 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2725 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 26.2628 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.2485 | 70.0385 | 60.4 | 82.9995 | 26.2478 | 76.8512 | 60.2 | 82.9995 | 26.2734 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2759 | 58.6808 | 59.8 | 50.0004 | 26.2715 | 49.7073 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2733 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.2778 | 62.3897 | 59.6 | 50.0004 | 26.2822 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.259 | 82.3875 | 60 | 82.9995 | 30.6577 | 83.5066 | 59.8 | 82.9995 | 26.2562 | 44.7791 | 60.2 | 50.0004 | 26.2839 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2815 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.2949 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.2931 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.2747 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2793 | 3.4101 | 61.4 | 50.0004 | 26.287 | 76.6554 | 60.2 | 82.9995 | 26.2823 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.2839 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.2625 | 56.8209 | 60.8 | 82.9995 | 26.283 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2795 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.2795 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.272 | 9.6571 | 61.2 | 50.0004 | 26.2794 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.2742 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.2737 | 30.3737 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2808 | 43.8683 | 60.2 | 50.0004 | 26.2711 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.2568 | 70.0385 | 60.4 | 82.9995 | 26.2561 | 76.8512 | 60.2 | 82.9995 | 26.2817 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 26.2843 | 58.6808 | 59.8 | 50.0004 | 26.2799 | 49.7073 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2816 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.2861 | 62.3897 | 59.6 | 50.0004 | 26.2905 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.2673 | 82.3875 | 60 | 82.9995 | 30.666 | 83.5317 | 59.8 | 82.9995 | 26.2646 | 44.7769 | 60.2 | 50.0004 | 26.2922 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2899 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.3033 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3014 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.283 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2876 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.2953 | 76.6554 | 60.2 | 82.9995 | 26.2906 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.2922 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.2708 | 56.7711 | 60.8 | 82.9995 | 26.2913 | 12.453 | 59.6 | 0 | 26.2878 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.2878 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2803 | 9.6571 | 61.2 | 50.0004 | 26.2877 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.2825 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.282 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2892 | 43.8683 | 60.2 | 50.0004 | 26.2794 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.2651 | 70.0385 | 60.4 | 82.9995 | 26.2644 | 76.8512 | 60.2 | 82.9995 | 26.2903 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 26.2926 | 58.6808 | 59.8 | 50.0004 | 26.2883 | 49.7073 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2899 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.2946 | 62.3953 | 59.6 | 50.0004 | 26.299 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.2756 | 82.3937 | 60 | 82.9995 | 30.6743 | 83.5317 | 59.8 | 82.9995 | 26.2729 | 44.7769 | 60.2 | 50.0004 | 26.3005 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.2982 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.3116 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3098 | 17.0559 | 61 | 50.0004 | 26.2913 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.2959 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3036 | 76.6606 | 60.2 | 82.9995 | 26.299 | 72.0155 | 60.4 | 82.9995 | 26.3005 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.2791 | 56.7711 | 60.8 | 82.9995 | 26.2996 | 12.451 | 59.6 | 0 | 26.2961 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.2961 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2886 | 9.6578 | 61.2 | 50.0004 | 26.296 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.2908 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.2903 | 30.3719 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.2975 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 26.2877 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.2734 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.2727 | 76.8512 | 60.2 | 82.9995 | 26.2986 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 26.3009 | 58.6808 | 59.8 | 50.0004 | 26.2966 | 49.7073 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.2983 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.303 | 62.3953 | 59.6 | 50.0004 | 26.3073 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.2839 | 82.3937 | 60 | 82.9995 | 30.6826 | 83.5552 | 59.8 | 82.9995 | 26.2812 | 44.7551 | 60.2 | 50.0004 | 26.3088 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.3065 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.3199 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3181 | 17.0566 | 61 | 50.0004 | 26.2997 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3043 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3119 | 76.6606 | 60.2 | 82.9995 | 26.3073 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3088 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.2874 | 56.7711 | 60.8 | 82.9995 | 26.3079 | 12.451 | 59.6 | 0 | 26.3044 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.3044 | 0.29533 | 60 | 0 | 26.2969 | 9.6578 | 61.2 | 50.0004 | 26.3043 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.2991 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.2987 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3058 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 26.2961 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.282 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.281 | 76.843 | 60.2 | 82.9995 | 26.3069 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 26.3092 | 58.5583 | 59.8 | 50.0004 | 26.3049 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3066 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3113 | 62.3953 | 59.6 | 50.0004 | 26.3157 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.2922 | 82.3895 | 60 | 82.9995 | 30.6909 | 83.5552 | 59.8 | 82.9995 | 26.2896 | 44.7551 | 60.2 | 50.0004 | 26.3172 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.3149 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.3283 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3264 | 17.0566 | 61 | 50.0004 | 26.308 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3126 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3203 | 76.6606 | 60.2 | 82.9995 | 26.3156 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3174 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.2957 | 56.7711 | 60.8 | 82.9995 | 26.3162 | 12.4501 | 59.6 | 0 | 26.313 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.3127 | 0.29553 | 60 | 0 | 26.3053 | 9.6585 | 61.2 | 50.0004 | 26.3126 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.3074 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.307 | 30.3725 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3142 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 26.3044 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.2903 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.2893 | 76.843 | 60.2 | 82.9995 | 26.3152 | 5.7057 | 59.8 | 0 | 26.3175 | 58.5583 | 59.8 | 50.0004 | 26.3132 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3151 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3196 | 62.3953 | 59.6 | 50.0004 | 26.324 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3005 | 82.3895 | 60 | 82.9995 | 30.6995 | 83.5552 | 59.8 | 82.9995 | 26.2979 | 44.7582 | 60.2 | 50.0004 | 26.3256 | 42.1251 | 60.4 | 50.0004 | 26.3232 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.3366 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3348 | 17.0566 | 61 | 50.0004 | 26.3163 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3209 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3286 | 76.6606 | 60.2 | 82.9995 | 26.3239 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3257 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.304 | 56.7373 | 60.8 | 82.9995 | 26.3245 | 12.4501 | 59.6 | 0 | 26.3213 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.3213 | 0.29553 | 60 | 0 | 26.3136 | 9.6585 | 61.2 | 50.0004 | 26.321 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.3158 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.3153 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3225 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 26.3129 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.2986 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.2976 | 76.843 | 60.2 | 82.9995 | 26.3235 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 26.3259 | 58.5583 | 59.8 | 50.0004 | 26.3215 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3234 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3279 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3323 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3088 | 82.3895 | 60 | 82.9995 | 30.7078 | 83.5552 | 59.8 | 82.9995 | 26.3062 | 44.7582 | 60.2 | 50.0004 | 26.3339 | 42.0289 | 60.4 | 50.0004 | 26.3315 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.345 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3431 | 17.0566 | 61 | 50.0004 | 26.3246 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3292 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3369 | 76.66 | 60.2 | 82.9995 | 26.3322 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.334 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.3125 | 56.7373 | 60.8 | 82.9995 | 26.3328 | 12.4501 | 59.6 | 0 | 26.3296 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.3296 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3219 | 9.6585 | 61.2 | 50.0004 | 26.3293 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.3241 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.3236 | 30.3747 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3308 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 26.3212 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.3069 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.3059 | 76.843 | 60.2 | 82.9995 | 26.3318 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 26.3342 | 58.5583 | 59.8 | 50.0004 | 26.3298 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3317 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3362 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3406 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3171 | 82.3895 | 60 | 82.9995 | 30.7161 | 83.5588 | 59.8 | 82.9995 | 26.3145 | 44.7651 | 60.2 | 50.0004 | 26.3422 | 42.0289 | 60.4 | 50.0004 | 26.3398 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.3533 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3514 | 16.9802 | 61 | 50.0004 | 26.333 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3376 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3452 | 76.66 | 60.2 | 82.9995 | 26.3407 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3423 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.3208 | 56.6927 | 60.8 | 82.9995 | 26.3413 | 12.4501 | 59.6 | 0 | 26.3379 | 5.7008 | 59.8 | 0 | 26.3379 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3303 | 9.6585 | 61.2 | 50.0004 | 26.3376 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.3324 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.3319 | 30.3581 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3391 | 43.8697 | 60.2 | 50.0004 | 26.3295 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.3152 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.3142 | 76.833 | 60.2 | 82.9995 | 26.3401 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 26.3427 | 58.5558 | 59.8 | 50.0004 | 26.3383 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.34 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3446 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3489 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3254 | 82.3885 | 60 | 82.9995 | 30.7244 | 83.5588 | 59.8 | 82.9995 | 26.3229 | 44.7651 | 60.2 | 50.0004 | 26.3506 | 41.9168 | 60.4 | 50.0004 | 26.3482 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.3616 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3598 | 16.9802 | 61 | 50.0004 | 26.3414 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3459 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3536 | 76.66 | 60.2 | 82.9995 | 26.349 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3506 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.3291 | 56.6927 | 60.8 | 82.9995 | 26.3496 | 12.4495 | 59.6 | 0 | 26.3462 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 26.3462 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3386 | 9.6976 | 61.2 | 50.0004 | 26.3461 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.3408 | 23.5505 | 60.8 | 50.0004 | 26.3402 | 30.3581 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3475 | 43.8723 | 60.2 | 50.0004 | 26.3378 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.3235 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.3225 | 76.833 | 60.2 | 82.9995 | 26.3484 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 26.351 | 58.5558 | 59.8 | 50.0004 | 26.3466 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3483 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3529 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3572 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3337 | 82.3885 | 60 | 82.9995 | 30.7327 | 83.5375 | 59.8 | 82.9995 | 26.3312 | 44.7651 | 60.2 | 50.0004 | 26.3589 | 41.9168 | 60.4 | 50.0004 | 26.3565 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 | 26.3699 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3682 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.3497 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3542 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3619 | 76.66 | 60.2 | 82.9995 | 26.3573 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3589 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.3374 | 56.692 | 60.8 | 82.9995 | 26.3579 | 12.4495 | 59.6 | 0 | 26.3545 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 26.3545 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3469 | 9.6976 | 61.2 | 50.0004 | 26.3544 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.3491 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 26.3486 | 30.3581 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3558 | 43.8723 | 60.2 | 50.0004 | 26.3461 | 49.861 | 60 | 50.0004 | 26.3318 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.3311 | 76.833 | 60.2 | 82.9995 | 26.3569 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.3593 | 58.5558 | 59.8 | 50.0004 | 26.355 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3566 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3613 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3656 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3423 | 82.393 | 60 | 82.9995 | 30.741 | 83.5375 | 59.8 | 82.9995 | 26.3395 | 44.7651 | 60.2 | 50.0004 | 26.3672 | 41.9183 | 60.4 | 50.0004 | 26.3649 | 30.4286 | 60.6 | 50.0004 | 26.3783 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3765 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.358 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3627 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.3702 | 76.66 | 60.2 | 82.9995 | 26.3656 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3672 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.3457 | 56.692 | 60.8 | 82.9995 | 26.3662 | 12.4495 | 59.6 | 0 | 26.3628 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 26.3628 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3552 | 9.6971 | 61.2 | 50.0004 | 26.3627 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.3574 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 26.3569 | 30.3581 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3641 | 43.8698 | 60.2 | 50.0004 | 26.3544 | 49.8415 | 60 | 50.0004 | 26.3401 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.3394 | 76.833 | 60.2 | 82.9995 | 26.3652 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.3676 | 58.5558 | 59.8 | 50.0004 | 26.3633 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3649 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3696 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3739 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3506 | 82.393 | 60 | 82.9995 | 30.7493 | 83.5649 | 59.8 | 82.9995 | 26.3478 | 44.7661 | 60.2 | 50.0004 | 26.3755 | 41.9183 | 60.4 | 50.0004 | 26.3732 | 30.4286 | 60.6 | 50.0004 | 26.3867 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3848 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.3663 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.371 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 26.3787 | 76.66 | 60.2 | 82.9995 | 26.3739 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3757 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.354 | 56.692 | 60.8 | 82.9995 | 26.3745 | 12.4495 | 59.6 | 0 | 26.3713 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 26.3713 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3635 | 9.6971 | 61.2 | 50.0004 | 26.371 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.3657 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 26.3652 | 30.3545 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3726 | 43.8698 | 60.2 | 50.0004 | 26.3627 | 49.8415 | 60 | 50.0004 | 26.3484 | 70.0333 | 60.4 | 82.9995 | 26.3477 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.3735 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.3759 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.3716 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3733 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3779 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3823 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3589 | 82.393 | 60 | 82.9995 | 30.7576 | 83.5649 | 59.8 | 82.9995 | 26.3562 | 44.7661 | 60.2 | 50.0004 | 26.3839 | 41.9183 | 60.4 | 50.0004 | 26.3815 | 30.4172 | 60.6 | 50.0004 | 26.395 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.3931 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.3747 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3793 | 3.41 | 61.4 | 50.0004 | 26.387 | 76.6763 | 60.2 | 82.9995 | 26.3822 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.384 | 69.4183 | 60.6 | 82.9995 | 26.3623 | 56.692 | 60.8 | 82.9995 | 26.3828 | 12.4495 | 59.6 | 0 | 26.3796 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 26.3796 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3719 | 9.6962 | 61.2 | 50.0004 | 26.3793 | 16.7528 | 61 | 50.0004 | 26.374 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 26.3737 | 30.3545 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3809 | 43.8698 | 60.2 | 50.0004 | 26.3711 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.3567 | 70.021 | 60.4 | 82.9995 | 26.356 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.3818 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.3843 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.3799 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3816 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3862 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3906 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3672 | 82.393 | 60 | 82.9995 | 30.7659 | 83.5812 | 59.8 | 82.9995 | 26.3645 | 44.7625 | 60.2 | 50.0004 | 26.3922 | 41.9183 | 60.4 | 50.0004 | 26.3899 | 30.4172 | 60.6 | 50.0004 | 26.4033 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4015 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.383 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3876 | 3.4101 | 61.4 | 50.0004 | 26.3953 | 76.6763 | 60.2 | 82.9995 | 26.3905 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.3923 | 69.4072 | 60.6 | 82.9995 | 26.3706 | 56.692 | 60.8 | 82.9995 | 26.3914 | 12.4495 | 59.6 | 0 | 26.3879 | 5.6999 | 59.8 | 0 | 26.3879 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3802 | 9.6962 | 61.2 | 50.0004 | 26.3877 | 16.7528 | 61 | 50.0004 | 26.3824 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 26.382 | 30.3518 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3892 | 43.8698 | 60.2 | 50.0004 | 26.3794 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.365 | 70.021 | 60.4 | 82.9995 | 26.3643 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.3901 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.3926 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.3882 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.39 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.3945 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.3989 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3755 | 82.3936 | 60 | 82.9995 | 30.7744 | 83.5812 | 59.8 | 82.9995 | 26.3729 | 44.7625 | 60.2 | 50.0004 | 26.4006 | 41.9183 | 60.4 | 50.0004 | 26.3983 | 30.4172 | 60.6 | 50.0004 | 26.4117 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4098 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.3913 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.3959 | 3.4101 | 61.4 | 50.0004 | 26.4037 | 76.6763 | 60.2 | 82.9995 | 26.399 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.4006 | 69.4072 | 60.6 | 82.9995 | 26.3789 | 56.692 | 60.8 | 82.9995 | 26.3997 | 12.4496 | 59.6 | 0 | 26.3962 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 26.3962 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.3885 | 9.6962 | 61.2 | 50.0004 | 26.396 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.3907 | 23.554 | 60.8 | 50.0004 | 26.3903 | 30.3518 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.3975 | 43.8698 | 60.2 | 50.0004 | 26.3878 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.3735 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 26.3726 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.3984 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.401 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.3965 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.3983 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.403 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.4072 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3838 | 82.3936 | 60 | 82.9995 | 30.7827 | 83.6551 | 59.8 | 82.9995 | 26.3812 | 44.7625 | 60.2 | 50.0004 | 26.4089 | 41.9183 | 60.4 | 50.0004 | 26.4066 | 30.4172 | 60.6 | 50.0004 | 26.42 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4182 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.3997 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4043 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.412 | 76.6763 | 60.2 | 82.9995 | 26.4073 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.4089 | 69.4072 | 60.6 | 82.9995 | 26.3872 | 56.7029 | 60.8 | 82.9995 | 26.408 | 12.4496 | 59.6 | 0 | 26.4045 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 26.4045 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.397 | 9.6962 | 61.2 | 50.0004 | 26.4043 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.399 | 23.5577 | 60.8 | 50.0004 | 26.3986 | 30.3633 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4058 | 43.8698 | 60.2 | 50.0004 | 26.3961 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.3818 | 70.0156 | 60.4 | 82.9995 | 26.3809 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4067 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.4093 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4049 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4066 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.4113 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.4155 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.3921 | 82.3936 | 60 | 82.9995 | 30.791 | 83.6551 | 59.8 | 82.9995 | 26.3895 | 44.7625 | 60.2 | 50.0004 | 26.4172 | 41.7567 | 60.4 | 50.0004 | 26.4149 | 30.4172 | 60.6 | 50.0004 | 26.4283 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4265 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.408 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4126 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.4203 | 76.677 | 60.2 | 82.9995 | 26.4156 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.4172 | 69.4072 | 60.6 | 82.9995 | 26.3958 | 56.7029 | 60.8 | 82.9995 | 26.4163 | 12.4496 | 59.6 | 0 | 26.4128 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 26.4128 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.4053 | 9.6962 | 61.2 | 50.0004 | 26.4127 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4075 | 23.5577 | 60.8 | 50.0004 | 26.4069 | 30.3633 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4142 | 43.8698 | 60.2 | 50.0004 | 26.4044 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.3901 | 70.0188 | 60.4 | 82.9995 | 26.3892 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.415 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.4176 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4133 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4149 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.4197 | 62.3979 | 59.6 | 50.0004 | 26.4238 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4004 | 82.3936 | 60 | 82.9995 | 30.7993 | 83.6574 | 59.8 | 82.9995 | 26.3978 | 44.761 | 60.2 | 50.0004 | 26.4256 | 41.7567 | 60.4 | 50.0004 | 26.4233 | 30.4172 | 60.6 | 50.0004 | 26.4366 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4348 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.4163 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4209 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.4286 | 76.677 | 60.2 | 82.9995 | 26.424 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.4255 | 69.4072 | 60.6 | 82.9995 | 26.4041 | 56.7022 | 60.8 | 82.9995 | 26.4246 | 12.4496 | 59.6 | 0 | 26.4211 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 26.4211 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.4136 | 9.6962 | 61.2 | 50.0004 | 26.421 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4158 | 23.5577 | 60.8 | 50.0004 | 26.4152 | 30.3669 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4225 | 43.8698 | 60.2 | 50.0004 | 26.4127 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.3984 | 70.0188 | 60.4 | 82.9995 | 26.3977 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4236 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.4259 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4216 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4232 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.428 | 62.3971 | 59.6 | 50.0004 | 26.4323 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4089 | 82.3929 | 60 | 82.9995 | 30.8076 | 83.6574 | 59.8 | 82.9995 | 26.4061 | 44.761 | 60.2 | 50.0004 | 26.4339 | 41.7542 | 60.4 | 50.0004 | 26.4316 | 30.4366 | 60.6 | 50.0004 | 26.445 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4432 | 16.979 | 61 | 50.0004 | 26.4246 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4293 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.437 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.4323 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.4338 | 69.4072 | 60.6 | 82.9995 | 26.4124 | 56.7022 | 60.8 | 82.9995 | 26.4329 | 12.4496 | 59.6 | 0 | 26.4294 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 26.4297 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.4219 | 9.698 | 61.2 | 50.0004 | 26.4293 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4241 | 23.5577 | 60.8 | 50.0004 | 26.4236 | 30.3669 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4309 | 43.8768 | 60.2 | 50.0004 | 26.421 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4067 | 70.0188 | 60.4 | 82.9995 | 26.406 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4319 | 5.7055 | 59.8 | 0 | 26.4342 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4299 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4315 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.4363 | 62.3971 | 59.6 | 50.0004 | 26.4406 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4172 | 82.3929 | 60 | 82.9995 | 30.8159 | 83.6605 | 59.8 | 82.9995 | 26.4145 | 44.769 | 60.2 | 50.0004 | 26.4423 | 41.7542 | 60.4 | 50.0004 | 26.4399 | 30.4366 | 60.6 | 50.0004 | 26.4533 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4515 | 16.8979 | 61 | 50.0004 | 26.433 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4376 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.4453 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.4406 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.4424 | 69.2732 | 60.6 | 82.9995 | 26.4207 | 56.7022 | 60.8 | 82.9995 | 26.4412 | 12.4496 | 59.6 | 0 | 26.438 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 26.438 | 0.29524 | 60 | 0 | 26.4302 | 9.698 | 61.2 | 50.0004 | 26.4376 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4324 | 23.5577 | 60.8 | 50.0004 | 26.4319 | 30.3654 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4392 | 43.8768 | 60.2 | 50.0004 | 26.4293 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.415 | 70.0188 | 60.4 | 82.9995 | 26.4143 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4402 | 5.706 | 59.8 | 0 | 26.4426 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4382 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4399 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.4446 | 62.4073 | 59.6 | 50.0004 | 26.449 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4255 | 82.3916 | 60 | 82.9995 | 30.8242 | 83.6605 | 59.8 | 82.9995 | 26.4228 | 44.769 | 60.2 | 50.0004 | 26.4506 | 41.7542 | 60.4 | 50.0004 | 26.4483 | 30.4366 | 60.6 | 50.0004 | 26.4617 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4598 | 16.8979 | 61 | 50.0004 | 26.4413 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4459 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.4536 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.4489 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.4507 | 69.2732 | 60.6 | 82.9995 | 26.429 | 56.7022 | 60.8 | 82.9995 | 26.4497 | 12.4514 | 59.6 | 0 | 26.4463 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 26.4463 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.4386 | 9.6971 | 61.2 | 50.0004 | 26.4459 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4407 | 23.5577 | 60.8 | 50.0004 | 26.4402 | 30.3654 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4475 | 43.8768 | 60.2 | 50.0004 | 26.4377 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4233 | 69.9974 | 60.4 | 82.9995 | 26.4226 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4485 | 5.706 | 59.8 | 0 | 26.451 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4465 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4482 | 49.7608 | 60 | 50.0004 | 26.4529 | 62.4073 | 59.6 | 50.0004 | 26.4573 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4338 | 82.3916 | 60 | 82.9995 | 30.8325 | 83.6593 | 59.8 | 82.9995 | 26.4312 | 44.769 | 60.2 | 50.0004 | 26.4589 | 41.7542 | 60.4 | 50.0004 | 26.4566 | 30.4366 | 60.6 | 50.0004 | 26.47 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4681 | 16.8979 | 61 | 50.0004 | 26.4496 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4542 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.462 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.4574 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.459 | 69.2732 | 60.6 | 82.9995 | 26.4373 | 56.7022 | 60.8 | 82.9995 | 26.458 | 12.4514 | 59.6 | 0 | 26.4546 | 5.6994 | 59.8 | 0 | 26.4546 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.4469 | 9.6971 | 61.2 | 50.0004 | 26.4543 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4491 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.4486 | 30.3654 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4558 | 43.8768 | 60.2 | 50.0004 | 26.446 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4316 | 69.9974 | 60.4 | 82.9995 | 26.4309 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4568 | 5.706 | 59.8 | 0 | 26.4594 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4548 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4565 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.4613 | 62.4073 | 59.6 | 50.0004 | 26.4656 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4421 | 82.3826 | 60 | 82.9995 | 30.8408 | 83.6593 | 59.8 | 82.9995 | 26.4395 | 44.769 | 60.2 | 50.0004 | 26.4673 | 41.7542 | 60.4 | 50.0004 | 26.465 | 30.4366 | 60.6 | 50.0004 | 26.4783 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4765 | 16.8979 | 61 | 50.0004 | 26.4579 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4626 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.4703 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.4657 | 71.9025 | 60.4 | 82.9995 | 26.4673 | 69.2732 | 60.6 | 82.9995 | 26.4456 | 56.7022 | 60.8 | 82.9995 | 26.4663 | 12.4514 | 59.6 | 0 | 26.4629 | 5.6983 | 59.8 | 0 | 26.4629 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.4552 | 9.6971 | 61.2 | 50.0004 | 26.4626 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4574 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.4569 | 30.3654 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4641 | 43.8768 | 60.2 | 50.0004 | 26.4545 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4402 | 69.9974 | 60.4 | 82.9995 | 26.4392 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4651 | 5.706 | 59.8 | 0 | 26.4677 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4633 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.465 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.4697 | 62.4073 | 59.6 | 50.0004 | 26.4739 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4504 | 82.3826 | 60 | 82.9995 | 30.8494 | 83.6593 | 59.8 | 82.9995 | 26.4478 | 44.722 | 60.2 | 50.0004 | 26.4756 | 41.7542 | 60.4 | 50.0004 | 26.4733 | 30.4366 | 60.6 | 50.0004 | 26.4867 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4849 | 16.8979 | 61 | 50.0004 | 26.4663 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4709 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.4786 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.474 | 71.7745 | 60.4 | 82.9995 | 26.4756 | 69.1667 | 60.6 | 82.9995 | 26.4539 | 56.7022 | 60.8 | 82.9995 | 26.4746 | 12.4514 | 59.6 | 0 | 26.4712 | 5.6983 | 59.8 | 0 | 26.4712 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.4635 | 9.6971 | 61.2 | 50.0004 | 26.4709 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4657 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.4652 | 30.3631 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4725 | 43.8768 | 60.2 | 50.0004 | 26.4628 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4485 | 69.9974 | 60.4 | 82.9995 | 26.4475 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4734 | 5.706 | 59.8 | 0 | 26.476 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4716 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4733 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.478 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 26.4822 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4587 | 82.3801 | 60 | 82.9995 | 30.8577 | 83.6593 | 59.8 | 82.9995 | 26.4561 | 44.722 | 60.2 | 50.0004 | 26.4839 | 41.7542 | 60.4 | 50.0004 | 26.4816 | 30.4332 | 60.6 | 50.0004 | 26.4951 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.4932 | 16.8979 | 61 | 50.0004 | 26.4747 | 10.0096 | 61.2 | 50.0004 | 26.4792 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.4869 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.4823 | 71.7745 | 60.4 | 82.9995 | 26.4839 | 69.1667 | 60.6 | 82.9995 | 26.4622 | 56.7022 | 60.8 | 82.9995 | 26.4829 | 12.4522 | 59.6 | 0 | 26.4795 | 5.6983 | 59.8 | 0 | 26.4797 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.4719 | 9.7285 | 61.2 | 50.0004 | 26.4794 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4741 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.4735 | 30.3631 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4808 | 43.8768 | 60.2 | 50.0004 | 26.4711 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4568 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.4558 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4817 | 5.706 | 59.8 | 0 | 26.4843 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.48 | 49.7028 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4816 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.4863 | 62.3993 | 59.6 | 50.0004 | 26.4905 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.467 | 82.3801 | 60 | 82.9995 | 30.866 | 83.7537 | 59.8 | 82.9995 | 26.4645 | 44.6701 | 60.2 | 50.0004 | 26.4922 | 41.7542 | 60.4 | 50.0004 | 26.4899 | 30.4332 | 60.6 | 50.0004 | 26.5034 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5015 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.483 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.4877 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.4954 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.4906 | 71.7745 | 60.4 | 82.9995 | 26.4922 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.4707 | 56.6918 | 60.8 | 82.9995 | 26.4912 | 12.4522 | 59.6 | 0 | 26.4878 | 5.6983 | 59.8 | 0 | 26.488 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.4802 | 9.7285 | 61.2 | 50.0004 | 26.4877 | 16.7521 | 61 | 50.0004 | 26.4824 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.4818 | 30.3652 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4891 | 43.8768 | 60.2 | 50.0004 | 26.4794 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4651 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.4641 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4902 | 5.706 | 59.8 | 0 | 26.4927 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4883 | 49.7004 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4899 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.4946 | 62.3987 | 59.6 | 50.0004 | 26.4989 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4753 | 82.3987 | 60 | 82.9995 | 30.8743 | 83.7537 | 59.8 | 82.9995 | 26.4728 | 44.6701 | 60.2 | 50.0004 | 26.5006 | 41.7554 | 60.4 | 50.0004 | 26.4983 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5117 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5099 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.4913 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.496 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.5037 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.4989 | 71.7745 | 60.4 | 82.9995 | 26.5007 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.479 | 56.6918 | 60.8 | 82.9995 | 26.4998 | 12.4522 | 59.6 | 0 | 26.4961 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 26.4963 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.4885 | 9.7281 | 61.2 | 50.0004 | 26.496 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.4907 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.4902 | 30.3652 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.4976 | 43.8606 | 60.2 | 50.0004 | 26.4877 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4734 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.4724 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.4985 | 5.706 | 59.8 | 0 | 26.501 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.4966 | 49.7004 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.4982 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5029 | 62.3987 | 59.6 | 50.0004 | 26.5072 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4836 | 82.3987 | 60 | 82.9995 | 30.8826 | 83.8469 | 59.8 | 82.9995 | 26.4811 | 44.6613 | 60.2 | 50.0004 | 26.509 | 41.7554 | 60.4 | 50.0004 | 26.5067 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.52 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5182 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.4996 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5043 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.512 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.5072 | 71.7745 | 60.4 | 82.9995 | 26.509 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.4873 | 56.6952 | 60.8 | 82.9995 | 26.5081 | 12.4522 | 59.6 | 0 | 26.5046 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 26.5046 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.4968 | 9.7281 | 61.2 | 50.0004 | 26.5043 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.499 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.4985 | 30.3652 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5059 | 43.8606 | 60.2 | 50.0004 | 26.496 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4817 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.481 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5068 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 26.5094 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5049 | 49.7004 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5065 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5114 | 62.3987 | 59.6 | 50.0004 | 26.5156 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.4919 | 82.3987 | 60 | 82.9995 | 30.8909 | 83.8469 | 59.8 | 82.9995 | 26.4894 | 44.6613 | 60.2 | 50.0004 | 26.5173 | 41.6405 | 60.4 | 50.0004 | 26.515 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5284 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5266 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.508 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5126 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.5204 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.5155 | 71.7745 | 60.4 | 82.9995 | 26.5173 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.4956 | 56.6952 | 60.8 | 82.9995 | 26.5164 | 12.4522 | 59.6 | 0 | 26.5129 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 26.5129 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.5051 | 9.7271 | 61.2 | 50.0004 | 26.5126 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.5073 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5068 | 30.3652 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5142 | 43.8585 | 60.2 | 50.0004 | 26.5043 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.49 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.4893 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5151 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 26.5177 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5132 | 49.7004 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5149 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5197 | 62.3987 | 59.6 | 50.0004 | 26.5239 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5005 | 82.3987 | 60 | 82.9995 | 30.8992 | 83.9103 | 59.8 | 82.9995 | 26.4978 | 44.6213 | 60.2 | 50.0004 | 26.5256 | 41.6405 | 60.4 | 50.0004 | 26.5233 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5367 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5349 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.5163 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.521 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.5287 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.524 | 71.7745 | 60.4 | 82.9995 | 26.5256 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.5039 | 56.6528 | 60.8 | 82.9995 | 26.5247 | 12.4522 | 59.6 | 0 | 26.5212 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 26.5212 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.5135 | 9.7271 | 61.2 | 50.0004 | 26.5209 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.5157 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5153 | 30.3652 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5225 | 43.8585 | 60.2 | 50.0004 | 26.5127 | 49.8441 | 60 | 50.0004 | 26.4983 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.4976 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5234 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 26.526 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5215 | 49.7004 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5232 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5281 | 62.3881 | 59.6 | 50.0004 | 26.5322 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5088 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9075 | 83.9103 | 59.8 | 82.9995 | 26.5061 | 44.6213 | 60.2 | 50.0004 | 26.5339 | 41.6405 | 60.4 | 50.0004 | 26.5317 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.545 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5432 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.5247 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5293 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.537 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.5323 | 71.7745 | 60.4 | 82.9995 | 26.5339 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.5122 | 56.6528 | 60.8 | 82.9995 | 26.533 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5295 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 26.5295 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.5219 | 9.7271 | 61.2 | 50.0004 | 26.5293 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.524 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5236 | 30.3652 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5309 | 43.8585 | 60.2 | 50.0004 | 26.521 | 49.8414 | 60 | 50.0004 | 26.5066 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.5059 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5317 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 26.5343 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5299 | 49.7004 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5316 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5364 | 62.3881 | 59.6 | 50.0004 | 26.5405 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5171 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9158 | 83.9029 | 59.8 | 82.9995 | 26.5145 | 44.6213 | 60.2 | 50.0004 | 26.5423 | 41.6405 | 60.4 | 50.0004 | 26.54 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5534 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5515 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.533 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5376 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.5453 | 76.6769 | 60.2 | 82.9995 | 26.5406 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.5422 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.5205 | 56.6288 | 60.8 | 82.9995 | 26.5413 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5378 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 26.5381 | 0.29519 | 60 | 0 | 26.5302 | 9.7271 | 61.2 | 50.0004 | 26.5376 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.5323 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5319 | 30.3659 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5392 | 43.8585 | 60.2 | 50.0004 | 26.5294 | 49.8414 | 60 | 50.0004 | 26.5149 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.5142 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.54 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 26.5426 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5383 | 49.7004 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5399 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5447 | 62.3822 | 59.6 | 50.0004 | 26.5488 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5254 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9243 | 83.9029 | 59.8 | 82.9995 | 26.5228 | 44.6213 | 60.2 | 50.0004 | 26.5507 | 41.6475 | 60.4 | 50.0004 | 26.5483 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5617 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5599 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.5413 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.546 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.5537 | 76.6974 | 60.2 | 82.9995 | 26.549 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.5505 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.5288 | 56.6288 | 60.8 | 82.9995 | 26.5496 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5461 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 26.5464 | 0.2949 | 60 | 0 | 26.5386 | 9.7271 | 61.2 | 50.0004 | 26.5459 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.5408 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5402 | 30.3659 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5475 | 43.8585 | 60.2 | 50.0004 | 26.5377 | 49.8421 | 60 | 50.0004 | 26.5234 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.5225 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5483 | 5.7056 | 59.8 | 0 | 26.551 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5466 | 49.7004 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5482 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.553 | 62.3822 | 59.6 | 50.0004 | 26.5571 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5337 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9326 | 83.902 | 59.8 | 82.9995 | 26.5311 | 44.6253 | 60.2 | 50.0004 | 26.559 | 41.6475 | 60.4 | 50.0004 | 26.5567 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5701 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5682 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.5496 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5543 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.562 | 76.6974 | 60.2 | 82.9995 | 26.5573 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.5588 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.5371 | 56.6281 | 60.8 | 82.9995 | 26.5581 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5544 | 5.6978 | 59.8 | 0 | 26.5547 | 0.2949 | 60 | 0 | 26.5469 | 9.7271 | 61.2 | 50.0004 | 26.5543 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.5491 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5485 | 30.3659 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5559 | 43.8585 | 60.2 | 50.0004 | 26.546 | 49.8421 | 60 | 50.0004 | 26.5317 | 69.9967 | 60.4 | 82.9995 | 26.5308 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5569 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 26.5593 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5549 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5565 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5613 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 26.5656 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.542 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9409 | 83.902 | 59.8 | 82.9995 | 26.5394 | 44.6253 | 60.2 | 50.0004 | 26.5673 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.565 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5784 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5765 | 16.9004 | 61 | 50.0004 | 26.558 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5626 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.5703 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.5656 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.5674 | 69.0413 | 60.6 | 82.9995 | 26.5454 | 56.6281 | 60.8 | 82.9995 | 26.5664 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5627 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 26.563 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.5552 | 9.7273 | 61.2 | 50.0004 | 26.5626 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.5574 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5568 | 30.3659 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5642 | 43.8585 | 60.2 | 50.0004 | 26.5543 | 49.8421 | 60 | 50.0004 | 26.54 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.5391 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5652 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 26.5677 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5632 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5648 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5697 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 26.5739 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5503 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9492 | 83.902 | 59.8 | 82.9995 | 26.5477 | 44.6278 | 60.2 | 50.0004 | 26.5756 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.5734 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5867 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5849 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.5663 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5709 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.5787 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.5739 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.5757 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.554 | 56.6281 | 60.8 | 82.9995 | 26.5747 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5713 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 26.5713 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.5635 | 9.7273 | 61.2 | 50.0004 | 26.5709 | 16.7534 | 61 | 50.0004 | 26.5657 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5652 | 30.3659 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5725 | 43.8585 | 60.2 | 50.0004 | 26.5626 | 49.8421 | 60 | 50.0004 | 26.5483 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.5476 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5735 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 26.576 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5715 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5731 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.578 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 26.5823 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5586 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9575 | 83.902 | 59.8 | 82.9995 | 26.5561 | 44.6278 | 60.2 | 50.0004 | 26.584 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.5817 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.5951 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.5933 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.5746 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5792 | 3.4099 | 61.4 | 50.0004 | 26.587 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.5824 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.584 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.5623 | 56.6281 | 60.8 | 82.9995 | 26.583 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5796 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 26.5796 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.5718 | 9.7278 | 61.2 | 50.0004 | 26.5792 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 26.574 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5735 | 30.3659 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5808 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.5709 | 49.8421 | 60 | 50.0004 | 26.5566 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.5559 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5818 | 5.7054 | 59.8 | 0 | 26.5844 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5798 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5814 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5864 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 26.5906 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5671 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9658 | 83.902 | 59.8 | 82.9995 | 26.5644 | 44.6278 | 60.2 | 50.0004 | 26.5923 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.59 | 30.4299 | 60.6 | 50.0004 | 26.6034 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6016 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.5829 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5876 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.5953 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.5907 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.5923 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.5706 | 56.6314 | 60.8 | 82.9995 | 26.5913 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5879 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 26.5881 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.5802 | 9.7278 | 61.2 | 50.0004 | 26.5875 | 16.7529 | 61 | 50.0004 | 26.5824 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5818 | 30.3659 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5892 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.5793 | 49.8421 | 60 | 50.0004 | 26.5649 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.5642 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5901 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.5927 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5883 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5898 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.5947 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 26.5989 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5754 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9741 | 83.902 | 59.8 | 82.9995 | 26.5728 | 44.6278 | 60.2 | 50.0004 | 26.6006 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.5984 | 30.4312 | 60.6 | 50.0004 | 26.6118 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6099 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.5913 | 10.0078 | 61.2 | 50.0004 | 26.5959 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6036 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.599 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6006 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.5789 | 56.6314 | 60.8 | 82.9995 | 26.5996 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.5962 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 26.5964 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.5885 | 9.7278 | 61.2 | 50.0004 | 26.5959 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.5907 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5902 | 30.3659 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.5975 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.5876 | 49.8421 | 60 | 50.0004 | 26.5732 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.5725 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.5984 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.601 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.5966 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.5981 | 49.7583 | 60 | 50.0004 | 26.603 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 26.6072 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.5837 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9824 | 83.9021 | 59.8 | 82.9995 | 26.5811 | 44.6278 | 60.2 | 50.0004 | 26.609 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.6067 | 30.4312 | 60.6 | 50.0004 | 26.6201 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6183 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.5997 | 10.0072 | 61.2 | 50.0004 | 26.6044 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6121 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6073 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6089 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.5872 | 56.6314 | 60.8 | 82.9995 | 26.6079 | 12.4543 | 59.6 | 0 | 26.6045 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 26.6047 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.5968 | 9.7278 | 61.2 | 50.0004 | 26.6042 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.599 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.5985 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6058 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.5961 | 49.8421 | 60 | 50.0004 | 26.5815 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.5808 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6067 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.6094 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.605 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6066 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 26.6113 | 62.3817 | 59.6 | 50.0004 | 26.6155 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.592 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9907 | 83.9021 | 59.8 | 82.9995 | 26.5894 | 44.6278 | 60.2 | 50.0004 | 26.6173 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.6151 | 30.4356 | 60.6 | 50.0004 | 26.6284 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6266 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.608 | 10.0072 | 61.2 | 50.0004 | 26.6127 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6204 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6156 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6172 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.5955 | 56.6314 | 60.8 | 82.9995 | 26.6165 | 12.4527 | 59.6 | 0 | 26.6128 | 5.6973 | 59.8 | 0 | 26.613 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.6052 | 9.7278 | 61.2 | 50.0004 | 26.6125 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.6074 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6068 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6143 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.6044 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.5901 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.5891 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.615 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.6177 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.6133 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6149 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 26.6196 | 62.3817 | 59.6 | 50.0004 | 26.6238 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.6003 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 30.9993 | 83.9675 | 59.8 | 82.9995 | 26.5977 | 44.6238 | 60.2 | 50.0004 | 26.6257 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.6234 | 30.4356 | 60.6 | 50.0004 | 26.6368 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6349 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.6163 | 10.0072 | 61.2 | 50.0004 | 26.621 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6287 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6239 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6257 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.6038 | 56.6314 | 60.8 | 82.9995 | 26.6248 | 12.4527 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6213 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.6135 | 9.7278 | 61.2 | 50.0004 | 26.621 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.6157 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6151 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6226 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.6127 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.5984 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.5974 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6235 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 26.6261 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.6216 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6232 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 26.6281 | 62.3817 | 59.6 | 50.0004 | 26.6322 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.6086 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 31.0076 | 83.9675 | 59.8 | 82.9995 | 26.6061 | 44.6238 | 60.2 | 50.0004 | 26.634 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.6317 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.6451 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6432 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.6246 | 10.0072 | 61.2 | 50.0004 | 26.6293 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6371 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6322 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.634 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.6121 | 56.6314 | 60.8 | 82.9995 | 26.6331 | 12.4518 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6296 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.6218 | 9.7431 | 61.2 | 50.0004 | 26.6293 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.624 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6234 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6309 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.621 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.6067 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.6057 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6318 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 26.6344 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.6299 | 49.7025 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6315 | 49.7593 | 60 | 50.0004 | 26.6365 | 62.3817 | 59.6 | 50.0004 | 26.6405 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.6169 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 31.0159 | 83.9711 | 59.8 | 82.9995 | 26.6144 | 44.6254 | 60.2 | 50.0004 | 26.6423 | 41.5359 | 60.4 | 50.0004 | 26.6401 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.6534 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6516 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.633 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.6376 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6454 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6405 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6423 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.6204 | 56.6378 | 60.8 | 82.9995 | 26.6414 | 12.4518 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6379 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.6301 | 9.7431 | 61.2 | 50.0004 | 26.6376 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.6323 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6318 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6392 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.6293 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.615 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.614 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6401 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 26.6427 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.6382 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6398 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.6448 | 62.39 | 59.6 | 50.0004 | 26.6489 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.6252 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 31.0242 | 83.9711 | 59.8 | 82.9995 | 26.6227 | 44.6254 | 60.2 | 50.0004 | 26.6507 | 41.5314 | 60.4 | 50.0004 | 26.6484 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.6618 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6599 | 16.901 | 61 | 50.0004 | 26.6413 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.646 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6537 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.649 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6506 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.6289 | 56.6378 | 60.8 | 82.9995 | 26.6497 | 12.4518 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6462 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.6384 | 9.7424 | 61.2 | 50.0004 | 26.6459 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.6406 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6401 | 30.3689 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6476 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.6376 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.6233 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.6223 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6484 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 26.651 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.6466 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6481 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.6531 | 62.39 | 59.6 | 50.0004 | 26.6572 | 68.7411 | 59.4 | 50.0004 | 26.6335 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 31.0325 | 84.0389 | 59.8 | 82.9995 | 26.631 | 44.6254 | 60.2 | 50.0004 | 26.659 | 41.5314 | 60.4 | 50.0004 | 26.6567 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.6701 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6683 | 16.9013 | 61 | 50.0004 | 26.6496 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.6543 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.662 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6573 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6589 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.6372 | 56.6378 | 60.8 | 82.9995 | 26.658 | 12.4518 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6548 | 0.29514 | 60 | 0 | 26.6469 | 9.7424 | 61.2 | 50.0004 | 26.6542 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.649 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6484 | 30.3673 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6559 | 43.8549 | 60.2 | 50.0004 | 26.6459 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.6316 | 70.0071 | 60.4 | 82.9995 | 26.6306 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6567 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 26.6593 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.6549 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6564 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.6614 | 62.3959 | 59.6 | 50.0004 | 26.6655 | 68.7329 | 59.4 | 50.0004 | 26.6418 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 31.0408 | 84.0389 | 59.8 | 82.9995 | 26.6394 | 44.6254 | 60.2 | 50.0004 | 26.6674 | 41.5287 | 60.4 | 50.0004 | 26.6651 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.6785 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6766 | 16.9013 | 61 | 50.0004 | 26.658 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.6626 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6704 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6656 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6672 | 69.0468 | 60.6 | 82.9995 | 26.6455 | 56.6378 | 60.8 | 82.9995 | 26.6663 | 12.4518 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6631 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.6552 | 9.7424 | 61.2 | 50.0004 | 26.6626 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.6573 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6569 | 30.3673 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6642 | 43.8566 | 60.2 | 50.0004 | 26.6543 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.6399 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.6392 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.665 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 26.6677 | 58.4237 | 59.8 | 50.0004 | 26.6633 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6648 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.6697 | 62.3959 | 59.6 | 50.0004 | 26.6738 | 68.7329 | 59.4 | 50.0004 | 26.6504 | 82.385 | 60 | 82.9995 | 31.0491 | 84.1136 | 59.8 | 82.9995 | 26.6477 | 44.6254 | 60.2 | 50.0004 | 26.6757 | 41.5287 | 60.4 | 50.0004 | 26.6734 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.6868 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6849 | 16.9011 | 61 | 50.0004 | 26.6663 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.671 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6787 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.674 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6755 | 68.9117 | 60.6 | 82.9995 | 26.6538 | 56.63 | 60.8 | 82.9995 | 26.6748 | 12.4518 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6714 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.6635 | 9.7424 | 61.2 | 50.0004 | 26.6709 | 16.7511 | 61 | 50.0004 | 26.6656 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6652 | 30.3699 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6726 | 43.8566 | 60.2 | 50.0004 | 26.6626 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.6482 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.6475 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6733 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 26.676 | 58.2827 | 59.8 | 50.0004 | 26.6716 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6731 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.6781 | 62.3959 | 59.6 | 50.0004 | 26.6821 | 68.7275 | 59.4 | 50.0004 | 26.6587 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.0574 | 84.1136 | 59.8 | 82.9995 | 26.6561 | 44.6254 | 60.2 | 50.0004 | 26.684 | 41.3996 | 60.4 | 50.0004 | 26.6818 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.6951 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.6933 | 16.9011 | 61 | 50.0004 | 26.6746 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.6793 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.687 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6823 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6838 | 68.9117 | 60.6 | 82.9995 | 26.6621 | 56.63 | 60.8 | 82.9995 | 26.6831 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6797 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.6719 | 9.7424 | 61.2 | 50.0004 | 26.6792 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 26.6741 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6735 | 30.3699 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6809 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.671 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.6565 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.6558 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6819 | 5.7045 | 59.8 | 0 | 26.6844 | 58.2827 | 59.8 | 50.0004 | 26.6799 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6815 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.6864 | 62.3959 | 59.6 | 50.0004 | 26.6904 | 68.7275 | 59.4 | 50.0004 | 26.667 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.0657 | 84.1136 | 59.8 | 82.9995 | 26.6644 | 44.6078 | 60.2 | 50.0004 | 26.6924 | 41.3996 | 60.4 | 50.0004 | 26.6901 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.7034 | 23.5948 | 60.8 | 50.0004 | 26.7017 | 16.9011 | 61 | 50.0004 | 26.6829 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.6876 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.6954 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6906 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.6924 | 68.7578 | 60.6 | 82.9995 | 26.6704 | 56.63 | 60.8 | 82.9995 | 26.6914 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.688 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.6802 | 9.7424 | 61.2 | 50.0004 | 26.6876 | 16.7506 | 61 | 50.0004 | 26.6824 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6818 | 30.3699 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6892 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.6793 | 49.848 | 60 | 50.0004 | 26.6648 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.6641 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6902 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.6927 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.6882 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6898 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.6948 | 62.3791 | 59.6 | 50.0004 | 26.6989 | 68.7275 | 59.4 | 50.0004 | 26.6753 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.0742 | 84.1136 | 59.8 | 82.9995 | 26.6727 | 44.6078 | 60.2 | 50.0004 | 26.7007 | 41.3996 | 60.4 | 50.0004 | 26.6984 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.7118 | 23.6004 | 60.8 | 50.0004 | 26.71 | 16.9011 | 61 | 50.0004 | 26.6913 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.6959 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7037 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.6989 | 71.7765 | 60.4 | 82.9995 | 26.7007 | 68.7578 | 60.6 | 82.9995 | 26.6787 | 56.63 | 60.8 | 82.9995 | 26.6997 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.6963 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.6885 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.6959 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 26.6907 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6901 | 30.3699 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.6975 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.6876 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.6731 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.6724 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.6985 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.701 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.6965 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.6981 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.7031 | 62.3791 | 59.6 | 50.0004 | 26.7072 | 68.7275 | 59.4 | 50.0004 | 26.6836 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.0825 | 84.1184 | 59.8 | 82.9995 | 26.681 | 44.5956 | 60.2 | 50.0004 | 26.709 | 41.3996 | 60.4 | 50.0004 | 26.7068 | 30.4351 | 60.6 | 50.0004 | 26.7202 | 23.6004 | 60.8 | 50.0004 | 26.7183 | 16.8633 | 61 | 50.0004 | 26.6996 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.7043 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.712 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.7074 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.709 | 68.7578 | 60.6 | 82.9995 | 26.687 | 56.6273 | 60.8 | 82.9995 | 26.708 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7048 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.6968 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.7042 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 26.699 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.6984 | 30.3699 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7058 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.6959 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.6816 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.6807 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7068 | 5.7052 | 59.8 | 0 | 26.7094 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7048 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7064 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.7114 | 62.3791 | 59.6 | 50.0004 | 26.7156 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.6919 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.0908 | 84.1184 | 59.8 | 82.9995 | 26.6893 | 44.5956 | 60.2 | 50.0004 | 26.7173 | 41.3996 | 60.4 | 50.0004 | 26.7151 | 30.4362 | 60.6 | 50.0004 | 26.7285 | 23.6004 | 60.8 | 50.0004 | 26.7266 | 16.8633 | 61 | 50.0004 | 26.7079 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.7126 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7203 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.7157 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7173 | 68.7578 | 60.6 | 82.9995 | 26.6953 | 56.6273 | 60.8 | 82.9995 | 26.7163 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7131 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.7051 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.7125 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 26.7073 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7068 | 30.3699 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7142 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7042 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.6899 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.689 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7151 | 5.7052 | 59.8 | 0 | 26.7177 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7133 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7147 | 49.7591 | 60 | 50.0004 | 26.7197 | 62.3791 | 59.6 | 50.0004 | 26.7239 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.7002 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.0991 | 84.1179 | 59.8 | 82.9995 | 26.6977 | 44.5956 | 60.2 | 50.0004 | 26.7257 | 41.3996 | 60.4 | 50.0004 | 26.7234 | 30.4362 | 60.6 | 50.0004 | 26.7368 | 23.6004 | 60.8 | 50.0004 | 26.735 | 16.8633 | 61 | 50.0004 | 26.7162 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.7209 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7288 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.724 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7256 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7036 | 56.6273 | 60.8 | 82.9995 | 26.7249 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7214 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.7135 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.7208 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 26.7157 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7151 | 30.3699 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7225 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7125 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.6982 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.6973 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7234 | 5.7052 | 59.8 | 0 | 26.7261 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7216 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.723 | 49.7591 | 59.9994 | 50.0004 | 26.728 | 62.3694 | 59.6 | 50.0004 | 26.7322 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.7085 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.1074 | 84.1179 | 59.8 | 82.9995 | 26.706 | 44.5956 | 60.2 | 50.0004 | 26.734 | 41.3996 | 60.4 | 50.0004 | 26.7318 | 30.4362 | 60.6 | 50.0004 | 26.7452 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.7433 | 16.8633 | 61 | 50.0004 | 26.7246 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.7294 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7371 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.7323 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7339 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7122 | 56.6273 | 60.8 | 82.9995 | 26.7332 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7297 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.7218 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.7292 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 26.724 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7234 | 30.3699 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.731 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7209 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.7065 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7058 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7317 | 5.7052 | 59.8 | 0 | 26.7345 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.73 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7314 | 49.7591 | 59.9978 | 50.0004 | 26.7365 | 62.3694 | 59.6 | 50.0004 | 26.7405 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.717 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.1157 | 84.1179 | 59.8 | 82.9995 | 26.7144 | 44.574 | 60.2 | 50.0004 | 26.7424 | 41.3996 | 60.4 | 50.0004 | 26.7401 | 30.4362 | 60.6 | 50.0004 | 26.7535 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.7516 | 16.8633 | 61 | 50.0004 | 26.733 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.7377 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7454 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.7406 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7422 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7205 | 56.6273 | 60.8 | 82.9995 | 26.7415 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.738 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.7301 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.7375 | 16.7483 | 61 | 50.0004 | 26.7323 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7318 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7393 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7292 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.7148 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7141 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.74 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.7428 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7383 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7397 | 49.7591 | 59.9961 | 50.0004 | 26.7448 | 62.3674 | 59.6 | 50.0004 | 26.7488 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.7253 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.124 | 84.1179 | 59.8 | 82.9995 | 26.7227 | 44.574 | 60.2 | 50.0004 | 26.7507 | 41.2843 | 60.4 | 50.0004 | 26.7485 | 30.4345 | 60.6 | 50.0004 | 26.7618 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.76 | 16.8633 | 61 | 50.0004 | 26.7413 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.746 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7538 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.7489 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7507 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7288 | 56.6273 | 60.8 | 82.9995 | 26.7498 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7463 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.7385 | 9.7434 | 61.2 | 50.0004 | 26.7458 | 16.7458 | 61 | 50.0004 | 26.7407 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7401 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7476 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7377 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.7231 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7224 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7485 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.7511 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7466 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.748 | 49.7591 | 59.9944 | 50.0004 | 26.7532 | 62.3674 | 59.6 | 50.0004 | 26.7571 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.7336 | 82.3835 | 60 | 82.9995 | 31.1323 | 84.1116 | 59.8 | 82.9995 | 26.731 | 44.5752 | 60.2 | 50.0004 | 26.759 | 41.2843 | 60.4 | 50.0004 | 26.7568 | 30.4345 | 60.6 | 50.0004 | 26.7701 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.7683 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.7496 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.7543 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7621 | 76.6872 | 60.2 | 82.9995 | 26.7572 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.759 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7371 | 56.6235 | 60.8 | 82.9995 | 26.7581 | 12.4495 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7546 | 0.29516 | 60 | 0 | 26.7468 | 9.7434 | 61.2 | 50.0004 | 26.7542 | 16.7458 | 61 | 50.0004 | 26.749 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7484 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7559 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.746 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.7314 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7307 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7568 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.7594 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7549 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7565 | 49.7591 | 59.9928 | 50.0004 | 26.7615 | 62.3674 | 59.6 | 50.0004 | 26.7655 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.7419 | 82.3832 | 60 | 82.9995 | 31.1409 | 84.1116 | 59.8 | 82.9995 | 26.7393 | 44.5752 | 60.2 | 50.0004 | 26.7674 | 41.287 | 60.4 | 50.0004 | 26.7651 | 30.4345 | 60.6 | 50.0004 | 26.7785 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.7767 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.7579 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.7626 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7704 | 76.6817 | 60.2 | 82.9995 | 26.7655 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7673 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7454 | 56.6235 | 60.8 | 82.9995 | 26.7664 | 12.4508 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7632 | 0.29487 | 60 | 0 | 26.7551 | 9.7435 | 61.2 | 50.0004 | 26.7626 | 16.7466 | 61 | 50.0004 | 26.7573 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7567 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7642 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7543 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.7397 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.739 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7651 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.7677 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7632 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7648 | 49.7591 | 59.9911 | 50.0004 | 26.7698 | 62.3674 | 59.6 | 50.0004 | 26.7738 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.7502 | 82.3832 | 60 | 82.9995 | 31.1492 | 84.1035 | 59.8 | 82.9995 | 26.7477 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.7757 | 41.287 | 60.4 | 50.0004 | 26.7735 | 30.4345 | 60.6 | 50.0004 | 26.7868 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.785 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.7663 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.771 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7787 | 76.6817 | 60.2 | 82.9995 | 26.774 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7756 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7537 | 56.6037 | 60.8 | 82.9995 | 26.7747 | 12.4508 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7715 | 0.29487 | 60 | 0 | 26.7634 | 9.7435 | 61.2 | 50.0004 | 26.7709 | 16.7466 | 61 | 50.0004 | 26.7656 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.765 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7726 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7626 | 49.8457 | 60 | 50.0004 | 26.7483 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7473 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7734 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.776 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7716 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7731 | 49.7591 | 59.9894 | 50.0004 | 26.7781 | 62.3674 | 59.6 | 50.0004 | 26.7822 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.7585 | 82.3832 | 60 | 82.9995 | 31.1575 | 84.1035 | 59.8 | 82.9995 | 26.756 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.7841 | 41.287 | 60.4 | 50.0004 | 26.7818 | 30.4345 | 60.6 | 50.0004 | 26.7952 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.7933 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.7746 | 10.0074 | 61.2 | 50.0004 | 26.7793 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7871 | 76.6901 | 60.2 | 82.9995 | 26.7823 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7839 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.762 | 56.6037 | 60.8 | 82.9995 | 26.7832 | 12.4508 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7798 | 0.29511 | 60 | 0 | 26.7717 | 9.7435 | 61.2 | 50.0004 | 26.7792 | 16.7457 | 61 | 50.0004 | 26.7739 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7734 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7809 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7709 | 49.8414 | 60 | 50.0004 | 26.7566 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7556 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7817 | 5.7049 | 59.8 | 0 | 26.7844 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7799 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7814 | 49.7591 | 59.9878 | 50.0004 | 26.7864 | 62.3674 | 59.6 | 50.0004 | 26.7905 | 68.7279 | 59.4 | 50.0004 | 26.7668 | 82.3832 | 60 | 82.9995 | 31.1658 | 84.1035 | 59.8 | 82.9995 | 26.7643 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.7924 | 41.287 | 60.4 | 50.0004 | 26.7902 | 30.4345 | 60.6 | 50.0004 | 26.8035 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.8016 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.7829 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 26.7877 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.7954 | 76.6901 | 60.2 | 82.9995 | 26.7906 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.7922 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7703 | 56.6014 | 60.8 | 82.9995 | 26.7915 | 12.4508 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7881 | 0.29511 | 60 | 0 | 26.7802 | 9.7435 | 61.2 | 50.0004 | 26.7875 | 16.7457 | 61 | 50.0004 | 26.7823 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7817 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7893 | 43.8551 | 60.2 | 50.0004 | 26.7792 | 49.8414 | 60 | 50.0004 | 26.7649 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7639 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.79 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 26.7928 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7883 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.7897 | 49.7591 | 59.9861 | 50.0004 | 26.7948 | 62.3791 | 59.6 | 50.0004 | 26.7988 | 68.7307 | 59.4 | 50.0004 | 26.7751 | 82.3832 | 60 | 82.9995 | 31.1741 | 84.1035 | 59.8 | 82.9995 | 26.7726 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8007 | 41.1944 | 60.4 | 50.0004 | 26.7985 | 30.4345 | 60.6 | 50.0004 | 26.8118 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.81 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.7913 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 26.796 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8037 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.799 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8005 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7786 | 56.6014 | 60.8 | 82.9995 | 26.7998 | 12.4513 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.7964 | 0.29511 | 60 | 0 | 26.7885 | 9.7441 | 61.2 | 50.0004 | 26.7958 | 16.7457 | 61 | 50.0004 | 26.7906 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.79 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.7976 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.7875 | 49.8414 | 60 | 50.0004 | 26.7732 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7722 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.7983 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 26.8011 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.7966 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.798 | 49.7591 | 59.9844 | 50.0004 | 26.8032 | 62.3791 | 59.6 | 50.0004 | 26.8071 | 68.7307 | 59.4 | 50.0004 | 26.7834 | 82.3832 | 60 | 82.9995 | 31.1824 | 84.2866 | 59.8 | 82.9995 | 26.781 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8091 | 41.1944 | 60.4 | 50.0004 | 26.8068 | 30.4345 | 60.6 | 50.0004 | 26.8202 | 23.6013 | 60.8 | 50.0004 | 26.8184 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.7996 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 26.8043 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8121 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.8073 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8088 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7871 | 56.6014 | 60.8 | 82.9995 | 26.8081 | 12.4513 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8047 | 0.29511 | 60 | 0 | 26.7968 | 9.7441 | 61.2 | 50.0004 | 26.8042 | 16.7457 | 61 | 50.0004 | 26.799 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.7983 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8059 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.7959 | 49.8414 | 60 | 50.0004 | 26.7815 | 70.0041 | 60.4 | 82.9995 | 26.7805 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8066 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 26.8094 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.8049 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8064 | 49.7619 | 59.9828 | 50.0004 | 26.8115 | 62.3783 | 59.6 | 50.0004 | 26.8154 | 68.7583 | 59.4 | 50.0004 | 26.7917 | 82.3832 | 60 | 82.9995 | 31.1907 | 84.2866 | 59.8 | 82.9995 | 26.7893 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8174 | 41.1944 | 60.4 | 50.0004 | 26.8152 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 26.8286 | 23.602 | 60.8 | 50.0004 | 26.8267 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8079 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 26.8126 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8204 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.8156 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8174 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.7954 | 56.6014 | 60.8 | 82.9995 | 26.8164 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8132 | 0.29511 | 60 | 0 | 26.8052 | 9.7437 | 61.2 | 50.0004 | 26.8125 | 16.7457 | 61 | 50.0004 | 26.8074 | 23.5596 | 60.8 | 50.0004 | 26.8068 | 30.3799 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8142 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8042 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.7898 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.7891 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8152 | 5.7053 | 59.8 | 0 | 26.8177 | 58.1426 | 59.8 | 50.0004 | 26.8132 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8147 | 49.7619 | 59.9811 | 50.0004 | 26.8198 | 62.3783 | 59.6 | 50.0004 | 26.8237 | 68.7583 | 59.4 | 50.0004 | 26.8003 | 82.3832 | 60 | 82.9995 | 31.199 | 84.3928 | 59.8 | 82.9995 | 26.7977 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8257 | 41.1944 | 60.4 | 50.0004 | 26.8235 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 26.8369 | 23.602 | 60.8 | 50.0004 | 26.835 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8162 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 26.8209 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8287 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.8239 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8257 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.8037 | 56.5933 | 60.8 | 82.9995 | 26.8247 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8215 | 0.29511 | 60 | 0 | 26.8135 | 9.7437 | 61.2 | 50.0004 | 26.8208 | 16.7457 | 61 | 50.0004 | 26.8157 | 23.5604 | 60.8 | 50.0004 | 26.8151 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8225 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8126 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.7981 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.7974 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8235 | 5.7048 | 59.8 | 0 | 26.826 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8215 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8231 | 49.7619 | 59.9794 | 50.0004 | 26.8281 | 62.3744 | 59.6 | 50.0004 | 26.8322 | 68.7583 | 59.4 | 50.0004 | 26.8086 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2073 | 84.3928 | 59.8 | 82.9995 | 26.806 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8341 | 41.1944 | 60.4 | 50.0004 | 26.8318 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 26.8452 | 23.6037 | 60.8 | 50.0004 | 26.8434 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8246 | 10.0077 | 61.2 | 50.0004 | 26.8293 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.837 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.8324 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.834 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.812 | 56.5933 | 60.8 | 82.9995 | 26.8333 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8298 | 0.29511 | 60 | 0 | 26.8218 | 9.7437 | 61.2 | 50.0004 | 26.8292 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.824 | 23.5604 | 60.8 | 50.0004 | 26.8234 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8309 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8209 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8064 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8057 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8318 | 5.7048 | 59.8 | 0 | 26.8345 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8298 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8314 | 49.7619 | 59.9778 | 50.0004 | 26.8364 | 62.3744 | 59.6 | 50.0004 | 26.8405 | 68.7583 | 59.4 | 50.0004 | 26.8169 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2158 | 84.3969 | 59.8 | 82.9995 | 26.8143 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8424 | 41.1944 | 60.4 | 50.0004 | 26.8402 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 26.8535 | 23.6037 | 60.8 | 50.0004 | 26.8517 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8329 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.8376 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8455 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.8407 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8423 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.8203 | 56.5933 | 60.8 | 82.9995 | 26.8416 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8381 | 0.29511 | 60 | 0 | 26.8301 | 9.7437 | 61.2 | 50.0004 | 26.8375 | 16.7535 | 61 | 50.0004 | 26.8323 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 26.8317 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8392 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8292 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8147 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.814 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8401 | 5.7042 | 59.8 | 0 | 26.8428 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8383 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8397 | 49.7619 | 59.9761 | 50.0004 | 26.8448 | 62.3767 | 59.6 | 50.0004 | 26.8489 | 68.7958 | 59.4 | 50.0004 | 26.8252 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2241 | 84.3969 | 59.8 | 82.9995 | 26.8226 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8508 | 41.1999 | 60.4 | 50.0004 | 26.8486 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 26.8619 | 23.6037 | 60.8 | 50.0004 | 26.86 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8412 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.8459 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8538 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.849 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8506 | 68.5725 | 60.6 | 82.9995 | 26.8286 | 56.5933 | 60.8 | 82.9995 | 26.8499 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8464 | 0.29474 | 60 | 0 | 26.8384 | 9.7429 | 61.2 | 50.0004 | 26.8458 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 26.8406 | 23.5605 | 60.8 | 50.0004 | 26.84 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8475 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8375 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.823 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8223 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8484 | 5.7042 | 59.8 | 0 | 26.8512 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8466 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.848 | 49.7619 | 59.9744 | 50.0004 | 26.8531 | 62.3767 | 59.6 | 50.0004 | 26.8572 | 68.7958 | 59.4 | 50.0004 | 26.8335 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2324 | 84.3969 | 59.8 | 82.9995 | 26.831 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8591 | 41.1999 | 60.4 | 50.0004 | 26.8569 | 30.4385 | 60.6 | 50.0004 | 26.8702 | 23.6037 | 60.8 | 50.0004 | 26.8684 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8495 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.8544 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8621 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.8573 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8589 | 68.4374 | 60.6 | 82.9995 | 26.8369 | 56.5927 | 60.8 | 82.9995 | 26.8582 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8547 | 0.29474 | 60 | 0 | 26.8468 | 9.7429 | 61.2 | 50.0004 | 26.8541 | 16.7545 | 61 | 50.0004 | 26.849 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.8484 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.856 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8458 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8313 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8306 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8567 | 5.7042 | 59.8 | 0 | 26.8595 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.855 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8563 | 49.7619 | 59.9728 | 50.0004 | 26.8616 | 62.3767 | 59.6 | 50.0004 | 26.8655 | 68.8017 | 59.4 | 50.0004 | 26.8418 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2407 | 84.3969 | 59.8 | 82.9995 | 26.8393 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8674 | 41.1979 | 60.4 | 50.0004 | 26.8652 | 30.4404 | 60.6 | 50.0004 | 26.8785 | 23.6037 | 60.8 | 50.0004 | 26.8767 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8579 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.8627 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8705 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.8656 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8672 | 68.4374 | 60.6 | 82.9995 | 26.8452 | 56.5927 | 60.8 | 82.9995 | 26.8665 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.863 | 0.29474 | 60 | 0 | 26.8551 | 9.7429 | 61.2 | 50.0004 | 26.8624 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 26.8573 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.8567 | 30.3777 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8643 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8541 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8398 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8389 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.865 | 5.7042 | 59.8 | 0 | 26.8678 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8633 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8646 | 49.7619 | 59.9711 | 50.0004 | 26.8699 | 62.3767 | 59.6 | 50.0004 | 26.8738 | 68.8017 | 59.4 | 50.0004 | 26.8501 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.249 | 84.3809 | 59.8 | 82.9995 | 26.8476 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8757 | 41.1979 | 60.4 | 50.0004 | 26.8735 | 30.4404 | 60.6 | 50.0004 | 26.8869 | 23.6037 | 60.8 | 50.0004 | 26.885 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8663 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.871 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8788 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.8739 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8757 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.8535 | 56.5927 | 60.8 | 82.9995 | 26.8748 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8716 | 0.29474 | 60 | 0 | 26.8634 | 9.7429 | 61.2 | 50.0004 | 26.8708 | 16.7549 | 61 | 50.0004 | 26.8656 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.865 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8726 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8625 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8481 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8472 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8733 | 5.7042 | 59.8 | 0 | 26.8761 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8716 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8729 | 49.7619 | 59.9695 | 50.0004 | 26.8782 | 62.392 | 59.6 | 50.0004 | 26.8821 | 68.8017 | 59.4 | 50.0004 | 26.8584 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2573 | 84.3809 | 59.8 | 82.9995 | 26.856 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8841 | 41.195 | 60.4 | 50.0004 | 26.8819 | 30.4404 | 60.6 | 50.0004 | 26.8952 | 23.6044 | 60.8 | 50.0004 | 26.8934 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8746 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.8793 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8871 | 76.6901 | 60.2 | 82.9995 | 26.8822 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.884 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.8618 | 56.5927 | 60.8 | 82.9995 | 26.8831 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8799 | 0.29491 | 60 | 0 | 26.8718 | 9.7422 | 61.2 | 50.0004 | 26.8792 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 26.874 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.8734 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8809 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8708 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8564 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8557 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8818 | 5.7042 | 59.8 | 0 | 26.8844 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8799 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8813 | 49.7619 | 59.9678 | 50.0004 | 26.8865 | 62.392 | 59.6 | 50.0004 | 26.8904 | 68.8017 | 59.4 | 50.0004 | 26.8669 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2656 | 84.3809 | 59.8 | 82.9995 | 26.8643 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.8925 | 41.195 | 60.4 | 50.0004 | 26.8903 | 30.4404 | 60.6 | 50.0004 | 26.9036 | 23.6044 | 60.8 | 50.0004 | 26.9017 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8829 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.8877 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.8954 | 76.6901 | 60.2 | 82.9995 | 26.8905 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.8923 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.8701 | 56.6023 | 60.8 | 82.9995 | 26.8916 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8882 | 0.29491 | 60 | 0 | 26.8801 | 9.7422 | 61.2 | 50.0004 | 26.8875 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 26.8823 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.8817 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8893 | 43.8588 | 60.2 | 50.0004 | 26.8793 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8647 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.864 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8901 | 5.7036 | 59.8 | 0 | 26.8928 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8882 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8896 | 49.7619 | 59.9661 | 50.0004 | 26.8948 | 62.3898 | 59.6 | 50.0004 | 26.8988 | 68.822 | 59.4 | 50.0004 | 26.8752 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2739 | 84.3809 | 59.8 | 82.9995 | 26.8726 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.9008 | 41.195 | 60.4 | 50.0004 | 26.8986 | 30.4404 | 60.6 | 50.0004 | 26.9119 | 23.6044 | 60.8 | 50.0004 | 26.91 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8912 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.896 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.9038 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.899 | 71.6641 | 60.4 | 82.9995 | 26.9006 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.8787 | 56.6023 | 60.8 | 82.9995 | 26.8999 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.8965 | 0.29491 | 60 | 0 | 26.8884 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.8959 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 26.8906 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.89 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.8976 | 43.856 | 60.2 | 50.0004 | 26.8876 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.873 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8723 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.8984 | 5.7036 | 59.8 | 0 | 26.9011 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.8966 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.8981 | 49.7619 | 59.9645 | 50.0004 | 26.9032 | 62.3898 | 59.6 | 50.0004 | 26.9071 | 68.822 | 59.4 | 50.0004 | 26.8835 | 82.3833 | 60 | 82.9995 | 31.2822 | 84.3759 | 59.8 | 82.9995 | 26.8809 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.9091 | 41.195 | 60.4 | 50.0004 | 26.9069 | 30.4404 | 60.6 | 50.0004 | 26.9202 | 23.6044 | 60.8 | 50.0004 | 26.9184 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.8996 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.9043 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.9121 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.9073 | 71.6655 | 60.4 | 82.9995 | 26.9089 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.887 | 56.6023 | 60.8 | 82.9995 | 26.9082 | 12.4532 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9048 | 0.29491 | 60 | 0 | 26.8967 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9042 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 26.8989 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.8983 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9059 | 43.856 | 60.2 | 50.0004 | 26.8959 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8813 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8806 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9067 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 26.9095 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.9049 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9064 | 49.7619 | 59.9628 | 50.0004 | 26.9115 | 62.3898 | 59.6 | 50.0004 | 26.9155 | 68.826 | 59.4 | 50.0004 | 26.8918 | 82.3825 | 60 | 82.9995 | 31.2908 | 84.3759 | 59.8 | 82.9995 | 26.8893 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.9174 | 41.195 | 60.4 | 50.0004 | 26.9152 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9285 | 23.6031 | 60.8 | 50.0004 | 26.9268 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.9079 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.9127 | 3.4104 | 61.4 | 50.0004 | 26.9204 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.9156 | 71.6655 | 60.4 | 82.9995 | 26.9172 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.8953 | 56.6023 | 60.8 | 82.9995 | 26.9165 | 12.452 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9131 | 0.29491 | 60 | 0 | 26.905 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9125 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 26.9072 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.9066 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9143 | 43.8577 | 60.2 | 50.0004 | 26.9042 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8896 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8889 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.915 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 26.9178 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.9133 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9147 | 49.7619 | 59.9611 | 50.0004 | 26.9199 | 62.3898 | 59.6 | 50.0004 | 26.9238 | 68.826 | 59.4 | 50.0004 | 26.9001 | 82.3825 | 60 | 82.9995 | 31.2991 | 84.4825 | 59.8 | 82.9995 | 26.8976 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.9258 | 41.195 | 60.4 | 50.0004 | 26.9236 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9369 | 23.6031 | 60.8 | 50.0004 | 26.9351 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.9162 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.921 | 3.411 | 61.4 | 50.0004 | 26.9288 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.924 | 71.6638 | 60.4 | 82.9995 | 26.9255 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9036 | 56.6023 | 60.8 | 82.9995 | 26.9248 | 12.452 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9216 | 0.29491 | 60 | 0 | 26.9135 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9208 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 26.9155 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.915 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9226 | 43.8577 | 60.2 | 50.0004 | 26.9125 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.8979 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.8972 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9233 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 26.9261 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.9216 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.923 | 49.7619 | 59.9595 | 50.0004 | 26.9282 | 62.3874 | 59.6 | 50.0004 | 26.9321 | 68.826 | 59.4 | 50.0004 | 26.9084 | 82.3825 | 60 | 82.9995 | 31.3074 | 84.4825 | 59.8 | 82.9995 | 26.9059 | 44.5733 | 60.2 | 50.0004 | 26.9341 | 41.084 | 60.4 | 50.0004 | 26.9319 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9453 | 23.6033 | 60.8 | 50.0004 | 26.9434 | 16.8645 | 61 | 50.0004 | 26.9246 | 10.0088 | 61.2 | 50.0004 | 26.9293 | 3.411 | 61.4 | 50.0004 | 26.9371 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.9323 | 71.6638 | 60.4 | 82.9995 | 26.9338 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9119 | 56.6023 | 60.8 | 82.9995 | 26.9331 | 12.452 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9299 | 0.29501 | 60 | 0 | 26.9218 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9291 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 26.924 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.9233 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9309 | 43.8577 | 60.2 | 50.0004 | 26.9208 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9065 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9055 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9316 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 26.9344 | 57.9371 | 59.8 | 50.0004 | 26.9299 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9313 | 49.7619 | 59.9578 | 50.0004 | 26.9365 | 62.3874 | 59.6 | 50.0004 | 26.9404 | 68.826 | 59.4 | 50.0004 | 26.9167 | 82.3825 | 60 | 82.9995 | 31.3157 | 84.5909 | 59.8 | 82.9995 | 26.9142 | 44.5782 | 60.2 | 50.0004 | 26.9424 | 41.084 | 60.4 | 50.0004 | 26.9402 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9536 | 23.6033 | 60.8 | 50.0004 | 26.9518 | 16.8624 | 61 | 50.0004 | 26.9329 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 26.9376 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 26.9454 | 76.6902 | 60.2 | 82.9995 | 26.9406 | 71.6638 | 60.4 | 82.9995 | 26.9424 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9202 | 56.6023 | 60.8 | 82.9995 | 26.9414 | 12.452 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9382 | 0.29501 | 60 | 0 | 26.9301 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9375 | 16.7547 | 61 | 50.0004 | 26.9323 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.9316 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9392 | 43.8577 | 60.2 | 50.0004 | 26.9291 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9148 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9138 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9399 | 5.7033 | 59.8 | 0 | 26.9427 | 57.5871 | 59.8 | 50.0004 | 26.9382 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9396 | 49.7619 | 59.9561 | 50.0004 | 26.9448 | 62.3917 | 59.6 | 50.0004 | 26.9487 | 68.826 | 59.4 | 50.0004 | 26.925 | 82.3827 | 60 | 82.9995 | 31.324 | 84.5909 | 59.8 | 82.9995 | 26.9226 | 44.5782 | 60.2 | 50.0004 | 26.9508 | 41.0816 | 60.4 | 50.0004 | 26.9486 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9619 | 23.5946 | 60.8 | 50.0004 | 26.9601 | 16.8624 | 61 | 50.0004 | 26.9412 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 26.9459 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 26.9537 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 26.9489 | 71.6638 | 60.4 | 82.9995 | 26.9507 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9285 | 56.6023 | 60.8 | 82.9995 | 26.95 | 12.452 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9465 | 0.29498 | 60 | 0 | 26.9385 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9458 | 16.7562 | 61 | 50.0004 | 26.9406 | 23.5643 | 60.8 | 50.0004 | 26.9399 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9476 | 43.8577 | 60.2 | 50.0004 | 26.9375 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9231 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9221 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9485 | 5.7033 | 59.8 | 0 | 26.9512 | 57.5871 | 59.8 | 50.0004 | 26.9465 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9479 | 49.7619 | 59.9545 | 50.0004 | 26.9531 | 62.3917 | 59.6 | 50.0004 | 26.957 | 68.826 | 59.4 | 50.0004 | 26.9333 | 82.3827 | 60 | 82.9995 | 31.3323 | 84.591 | 59.8 | 82.9995 | 26.9309 | 44.5782 | 60.2 | 50.0004 | 26.9591 | 41.0816 | 60.4 | 50.0004 | 26.957 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9703 | 23.5946 | 60.8 | 50.0004 | 26.9684 | 16.8624 | 61 | 50.0004 | 26.9495 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 26.9543 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 26.9622 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 26.9574 | 71.5989 | 60.4 | 82.9995 | 26.959 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9368 | 56.614 | 60.8 | 82.9995 | 26.9583 | 12.452 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9548 | 0.29498 | 60 | 0 | 26.9468 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9541 | 16.7562 | 61 | 50.0004 | 26.949 | 23.5672 | 60.8 | 50.0004 | 26.9484 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9559 | 43.8577 | 60.2 | 50.0004 | 26.9458 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9314 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9304 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9568 | 5.7033 | 59.8 | 0 | 26.9595 | 57.5871 | 59.8 | 50.0004 | 26.9548 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9563 | 49.7619 | 59.9528 | 50.0004 | 26.9615 | 62.3895 | 59.6 | 50.0004 | 26.9655 | 68.8186 | 59.4 | 50.0004 | 26.9417 | 82.3827 | 60 | 82.9995 | 31.3406 | 84.591 | 59.8 | 82.9995 | 26.9393 | 44.5782 | 60.2 | 50.0004 | 26.9675 | 41.0816 | 60.4 | 50.0004 | 26.9653 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9786 | 23.5946 | 60.8 | 50.0004 | 26.9767 | 16.8624 | 61 | 50.0004 | 26.9579 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 26.9626 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 26.9705 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 26.9657 | 71.5989 | 60.4 | 82.9995 | 26.9673 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9451 | 56.614 | 60.8 | 82.9995 | 26.9666 | 12.452 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9631 | 0.29498 | 60 | 0 | 26.9551 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9624 | 16.7575 | 61 | 50.0004 | 26.9573 | 23.5672 | 60.8 | 50.0004 | 26.9567 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9642 | 43.8614 | 60.2 | 50.0004 | 26.9542 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9397 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9387 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9651 | 5.7033 | 59.8 | 0 | 26.9679 | 57.5871 | 59.8 | 50.0004 | 26.9633 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9646 | 49.7619 | 59.9511 | 50.0004 | 26.97 | 62.3895 | 59.6 | 50.0004 | 26.9738 | 68.8186 | 59.4 | 50.0004 | 26.9502 | 82.3827 | 60 | 82.9995 | 31.3489 | 84.7172 | 59.8 | 82.9995 | 26.9476 | 44.5782 | 60.2 | 50.0004 | 26.9758 | 41.0816 | 60.4 | 50.0004 | 26.9736 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9869 | 23.5946 | 60.8 | 50.0004 | 26.9851 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 26.9662 | 10.028 | 61.2 | 50.0004 | 26.9711 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 26.9788 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 26.974 | 71.6071 | 60.4 | 82.9995 | 26.9756 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9536 | 56.614 | 60.8 | 82.9995 | 26.9749 | 12.452 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9714 | 0.29498 | 60 | 0 | 26.9634 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 26.9708 | 16.7575 | 61 | 50.0004 | 26.9656 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 26.965 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9727 | 43.8614 | 60.2 | 50.0004 | 26.9625 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.948 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9473 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9734 | 5.7033 | 59.8 | 0 | 26.9762 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 26.9716 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.973 | 49.7619 | 59.9495 | 50.0004 | 26.9783 | 62.3895 | 59.6 | 50.0004 | 26.9821 | 68.8091 | 59.4 | 50.0004 | 26.9585 | 82.4098 | 60 | 82.9995 | 31.3572 | 84.7172 | 59.8 | 82.9995 | 26.9559 | 44.5782 | 60.2 | 50.0004 | 26.9841 | 40.9678 | 60.4 | 50.0004 | 26.982 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 26.9953 | 23.5965 | 60.8 | 50.0004 | 26.9934 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 26.9745 | 10.028 | 61.2 | 50.0004 | 26.9794 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 26.9872 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 26.9823 | 71.6071 | 60.4 | 82.9995 | 26.9839 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9619 | 56.614 | 60.8 | 82.9995 | 26.9832 | 12.4524 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.98 | 0.29498 | 60 | 0 | 26.9717 | 9.7414 | 61.2 | 50.0004 | 26.9791 | 16.7575 | 61 | 50.0004 | 26.9739 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 26.9733 | 30.3751 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.981 | 43.8614 | 60.2 | 50.0004 | 26.9708 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9563 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9556 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9817 | 5.7033 | 59.8 | 0 | 26.9845 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 26.98 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9813 | 49.7619 | 59.9478 | 50.0004 | 26.9866 | 62.3895 | 59.6 | 50.0004 | 26.9905 | 68.8091 | 59.4 | 50.0004 | 26.9668 | 82.4098 | 60 | 82.9995 | 31.3657 | 84.7142 | 59.8 | 82.9995 | 26.9642 | 44.5782 | 60.2 | 50.0004 | 26.9925 | 40.9678 | 60.4 | 50.0004 | 26.9903 | 30.4384 | 60.6 | 50.0004 | 27.0036 | 23.5965 | 60.8 | 50.0004 | 27.0018 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 26.9828 | 10.0275 | 61.2 | 50.0004 | 26.9877 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 26.9955 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 26.9906 | 71.6071 | 60.4 | 82.9995 | 26.9922 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9702 | 56.614 | 60.8 | 82.9995 | 26.9915 | 12.4524 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9883 | 0.29498 | 60 | 0 | 26.9801 | 9.7414 | 61.2 | 50.0004 | 26.9874 | 16.7575 | 61 | 50.0004 | 26.9822 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 26.9816 | 30.3754 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9893 | 43.8614 | 60.2 | 50.0004 | 26.9791 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9646 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9639 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.99 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 26.9928 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 26.9883 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9896 | 49.7616 | 59.9461 | 50.0004 | 26.9949 | 62.3949 | 59.6 | 50.0004 | 26.9988 | 68.8082 | 59.4 | 50.0004 | 26.9751 | 82.4098 | 60 | 82.9995 | 31.374 | 84.7142 | 59.8 | 82.9995 | 26.9726 | 44.5782 | 60.2 | 50.0004 | 27.0008 | 40.8633 | 60.4 | 50.0004 | 26.9987 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 27.0119 | 23.5984 | 60.8 | 50.0004 | 27.0101 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 26.9912 | 10.0275 | 61.2 | 50.0004 | 26.996 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 27.0038 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 26.9989 | 71.6071 | 60.4 | 82.9995 | 27.0007 | 68.3195 | 60.6 | 82.9995 | 26.9785 | 56.614 | 60.8 | 82.9995 | 26.9998 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 26.9966 | 0.29498 | 60 | 0 | 26.9884 | 9.7414 | 61.2 | 50.0004 | 26.9957 | 16.7575 | 61 | 50.0004 | 26.9906 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 26.99 | 30.3754 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 26.9976 | 43.8642 | 60.2 | 50.0004 | 26.9874 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9729 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9722 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 26.9983 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 27.0011 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 26.9966 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 26.9979 | 49.7616 | 59.9445 | 50.0004 | 27.0032 | 62.3949 | 59.6 | 50.0004 | 27.0071 | 68.8082 | 59.4 | 50.0004 | 26.9834 | 82.4098 | 60 | 82.9995 | 31.3823 | 84.7142 | 59.8 | 82.9995 | 26.9809 | 44.5804 | 60.2 | 50.0004 | 27.0092 | 40.8633 | 60.4 | 50.0004 | 27.007 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 27.0203 | 23.5984 | 60.8 | 50.0004 | 27.0184 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 26.9996 | 10.0275 | 61.2 | 50.0004 | 27.0043 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 27.0121 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.0072 | 71.6071 | 60.4 | 82.9995 | 27.009 | 68.1804 | 60.6 | 82.9995 | 26.9868 | 56.6207 | 60.8 | 82.9995 | 27.0083 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0049 | 0.29498 | 60 | 0 | 26.9967 | 9.7414 | 61.2 | 50.0004 | 27.004 | 16.7575 | 61 | 50.0004 | 26.9989 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 26.9983 | 30.387 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.006 | 43.8642 | 60.2 | 50.0004 | 26.9957 | 49.8435 | 60 | 50.0004 | 26.9812 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9805 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0066 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 27.0095 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0049 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0062 | 49.7616 | 59.9428 | 50.0004 | 27.0116 | 62.3945 | 59.6 | 50.0004 | 27.0154 | 68.8082 | 59.4 | 50.0004 | 26.9917 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.3906 | 84.7142 | 59.8 | 82.9995 | 26.9893 | 44.5804 | 60.2 | 50.0004 | 27.0175 | 40.8626 | 60.4 | 50.0004 | 27.0153 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 27.0286 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 27.0268 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0079 | 10.0275 | 61.2 | 50.0004 | 27.0127 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 27.0205 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.0155 | 71.6071 | 60.4 | 82.9995 | 27.0173 | 68.1804 | 60.6 | 82.9995 | 26.9951 | 56.6207 | 60.8 | 82.9995 | 27.0166 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0132 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0051 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.0125 | 16.7579 | 61 | 50.0004 | 27.0072 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 27.0066 | 30.387 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0143 | 43.8642 | 60.2 | 50.0004 | 27.0042 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 26.9897 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9888 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0151 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 27.0178 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0132 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0145 | 49.7616 | 59.9411 | 50.0004 | 27.0199 | 62.3945 | 59.6 | 50.0004 | 27.0237 | 68.8082 | 59.4 | 50.0004 | 27 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.3989 | 84.8049 | 59.8 | 82.9995 | 26.9976 | 44.5804 | 60.2 | 50.0004 | 27.0258 | 40.8626 | 60.4 | 50.0004 | 27.0237 | 30.4352 | 60.6 | 50.0004 | 27.0369 | 23.5998 | 60.8 | 50.0004 | 27.0352 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0162 | 10.0275 | 61.2 | 50.0004 | 27.021 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 27.0288 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.024 | 71.51 | 60.4 | 82.9995 | 27.0256 | 68.1804 | 60.6 | 82.9995 | 27.0034 | 56.6194 | 60.8 | 82.9995 | 27.0249 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0215 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0134 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.0208 | 16.7579 | 61 | 50.0004 | 27.0156 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 27.015 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0226 | 43.8642 | 60.2 | 50.0004 | 27.0125 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 26.998 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 26.9971 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0234 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 27.0262 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0216 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0228 | 49.7616 | 59.9395 | 50.0004 | 27.0283 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 27.032 | 68.8082 | 59.4 | 50.0004 | 27.0083 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4072 | 84.8049 | 59.8 | 82.9995 | 27.0059 | 44.5804 | 60.2 | 50.0004 | 27.0342 | 40.8667 | 60.4 | 50.0004 | 27.032 | 30.4368 | 60.6 | 50.0004 | 27.0453 | 23.5863 | 60.8 | 50.0004 | 27.0435 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0246 | 10.0275 | 61.2 | 50.0004 | 27.0293 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 27.0371 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.0323 | 71.51 | 60.4 | 82.9995 | 27.0339 | 68.1804 | 60.6 | 82.9995 | 27.0117 | 56.6194 | 60.8 | 82.9995 | 27.0332 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.03 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0217 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.0291 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 27.0239 | 23.5658 | 60.8 | 50.0004 | 27.0233 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.031 | 43.8642 | 60.2 | 50.0004 | 27.0208 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0063 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0054 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0317 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 27.0345 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0299 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0312 | 49.7616 | 59.9378 | 50.0004 | 27.0366 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 27.0404 | 68.8082 | 59.4 | 50.0004 | 27.0168 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4155 | 84.8958 | 59.8 | 82.9995 | 27.0142 | 44.5804 | 60.2 | 50.0004 | 27.0425 | 40.8667 | 60.4 | 50.0004 | 27.0403 | 30.4368 | 60.6 | 50.0004 | 27.0536 | 23.5863 | 60.8 | 50.0004 | 27.0518 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0329 | 10.0275 | 61.2 | 50.0004 | 27.0377 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 27.0455 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.0406 | 71.51 | 60.4 | 82.9995 | 27.0422 | 68.1804 | 60.6 | 82.9995 | 27.02 | 56.6194 | 60.8 | 82.9995 | 27.0415 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0383 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.03 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.0375 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 27.0322 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 27.0316 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0393 | 43.8642 | 60.2 | 50.0004 | 27.0292 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0146 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0139 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.04 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 27.0428 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0383 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0396 | 49.7616 | 59.9361 | 50.0004 | 27.0449 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 27.0487 | 68.8103 | 59.4 | 50.0004 | 27.0251 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4238 | 84.8958 | 59.8 | 82.9995 | 27.0226 | 44.5804 | 60.2 | 50.0004 | 27.0508 | 40.8667 | 60.4 | 50.0004 | 27.0486 | 30.4368 | 60.6 | 50.0004 | 27.062 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.0601 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0412 | 10.0275 | 61.2 | 50.0004 | 27.046 | 3.4112 | 61.4 | 50.0004 | 27.0538 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.049 | 71.51 | 60.4 | 82.9995 | 27.0505 | 68.1804 | 60.6 | 82.9995 | 27.0283 | 56.6194 | 60.8 | 82.9995 | 27.0498 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0466 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0383 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.0458 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 27.0405 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 27.0399 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0476 | 43.8642 | 60.2 | 50.0004 | 27.0375 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0229 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0222 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0483 | 5.7039 | 59.8 | 0 | 27.0511 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0466 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.048 | 49.7616 | 59.9345 | 50.0004 | 27.0532 | 62.378 | 59.6 | 50.0004 | 27.0571 | 68.8103 | 59.4 | 50.0004 | 27.0334 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4321 | 84.8905 | 59.8 | 82.9995 | 27.0309 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.0591 | 40.8667 | 60.4 | 50.0004 | 27.057 | 30.4368 | 60.6 | 50.0004 | 27.0703 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.0685 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0496 | 10.0277 | 61.2 | 50.0004 | 27.0543 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.0621 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.0573 | 71.51 | 60.4 | 82.9995 | 27.0588 | 68.1804 | 60.6 | 82.9995 | 27.0369 | 56.6194 | 60.8 | 82.9995 | 27.0583 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0549 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0468 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.0541 | 16.759 | 61 | 50.0004 | 27.0488 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 27.0482 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0559 | 43.8642 | 60.2 | 50.0004 | 27.0458 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0312 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0305 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0566 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 27.0594 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0549 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0563 | 49.7616 | 59.9328 | 50.0004 | 27.0615 | 62.3772 | 59.6 | 50.0004 | 27.0654 | 68.8404 | 59.4 | 50.0004 | 27.0417 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4407 | 84.8905 | 59.8 | 82.9995 | 27.0392 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.0675 | 40.8667 | 60.4 | 50.0004 | 27.0654 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.0786 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.0768 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0579 | 10.0277 | 61.2 | 50.0004 | 27.0626 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.0704 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.0656 | 71.51 | 60.4 | 82.9995 | 27.0674 | 68.1804 | 60.6 | 82.9995 | 27.0452 | 56.6194 | 60.8 | 82.9995 | 27.0667 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0632 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0551 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.0624 | 16.7589 | 61 | 50.0004 | 27.0573 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 27.0566 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0643 | 43.8657 | 60.2 | 50.0004 | 27.0541 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0396 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0388 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0649 | 5.7046 | 59.8 | 0 | 27.0679 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0632 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0646 | 49.7616 | 59.9311 | 50.0004 | 27.0699 | 62.3772 | 59.6 | 50.0004 | 27.0737 | 68.8404 | 59.4 | 50.0004 | 27.05 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.449 | 84.8832 | 59.8 | 82.9995 | 27.0475 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.0758 | 40.8667 | 60.4 | 50.0004 | 27.0737 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.087 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.0851 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0662 | 10.0277 | 61.2 | 50.0004 | 27.071 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.0789 | 76.6854 | 60.2 | 82.9995 | 27.0739 | 71.51 | 60.4 | 82.9995 | 27.0757 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.0535 | 56.5987 | 60.8 | 82.9995 | 27.075 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0715 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0634 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.0707 | 16.7589 | 61 | 50.0004 | 27.0656 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 27.0649 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0726 | 43.8657 | 60.2 | 50.0004 | 27.0624 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0479 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0471 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0732 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.0763 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0715 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0729 | 49.7616 | 59.9295 | 50.0004 | 27.0782 | 62.3772 | 59.6 | 50.0004 | 27.082 | 68.8462 | 59.4 | 50.0004 | 27.0583 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4573 | 84.8832 | 59.8 | 82.9995 | 27.0559 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.0842 | 40.8643 | 60.4 | 50.0004 | 27.082 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.0953 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.0935 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0745 | 10.0277 | 61.2 | 50.0004 | 27.0793 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.0872 | 76.673 | 60.2 | 82.9995 | 27.0824 | 71.51 | 60.4 | 82.9995 | 27.084 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.0618 | 56.5987 | 60.8 | 82.9995 | 27.0833 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0798 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0718 | 9.7407 | 61.2 | 50.0004 | 27.0791 | 16.7589 | 61 | 50.0004 | 27.0739 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 27.0732 | 30.3891 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0809 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 27.0707 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0564 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0554 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0818 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.0846 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0798 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0812 | 49.7616 | 59.9278 | 50.0004 | 27.0867 | 62.3772 | 59.6 | 50.0004 | 27.0903 | 68.8462 | 59.4 | 50.0004 | 27.0667 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4656 | 84.9364 | 59.8 | 82.9995 | 27.0642 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.0925 | 40.8643 | 60.4 | 50.0004 | 27.0904 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.1036 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1018 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0829 | 10.0277 | 61.2 | 50.0004 | 27.0876 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.0955 | 76.673 | 60.2 | 82.9995 | 27.0907 | 71.5118 | 60.4 | 82.9995 | 27.0923 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.0701 | 56.5987 | 60.8 | 82.9995 | 27.0916 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0884 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0801 | 9.7407 | 61.2 | 50.0004 | 27.0874 | 16.7589 | 61 | 50.0004 | 27.0823 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 27.0815 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0894 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 27.0791 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0647 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0637 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0901 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.0929 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0883 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0895 | 49.7616 | 59.9261 | 50.0004 | 27.095 | 62.3803 | 59.6 | 50.0004 | 27.0986 | 68.8462 | 59.4 | 50.0004 | 27.075 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4739 | 84.9364 | 59.8 | 82.9995 | 27.0726 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.1008 | 40.8701 | 60.4 | 50.0004 | 27.0987 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.112 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1102 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0912 | 10.0277 | 61.2 | 50.0004 | 27.0961 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.1039 | 76.6728 | 60.2 | 82.9995 | 27.099 | 71.5118 | 60.4 | 82.9995 | 27.1006 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.0784 | 56.5987 | 60.8 | 82.9995 | 27.0999 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.0967 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0884 | 9.7403 | 61.2 | 50.0004 | 27.0957 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 27.0906 | 23.5684 | 60.8 | 50.0004 | 27.09 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.0977 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 27.0874 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.073 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.072 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.0984 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.1012 | 57.5824 | 59.8 | 50.0004 | 27.0966 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.0979 | 49.7616 | 59.9245 | 50.0004 | 27.1033 | 62.3803 | 59.6 | 50.0004 | 27.1071 | 68.8462 | 59.4 | 50.0004 | 27.0833 | 82.4093 | 60 | 82.9995 | 31.4822 | 84.9365 | 59.8 | 82.9995 | 27.0809 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.1092 | 40.8701 | 60.4 | 50.0004 | 27.1071 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.1203 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1185 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.0995 | 10.0277 | 61.2 | 50.0004 | 27.1044 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.1122 | 76.6728 | 60.2 | 82.9995 | 27.1073 | 71.5118 | 60.4 | 82.9995 | 27.1089 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.0867 | 56.6021 | 60.8 | 82.9995 | 27.1082 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.105 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.0967 | 9.7403 | 61.2 | 50.0004 | 27.1041 | 16.7593 | 61 | 50.0004 | 27.0989 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.0983 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.106 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 27.0958 | 49.8397 | 60 | 50.0004 | 27.0813 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0803 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.1067 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.1095 | 57.5872 | 59.8 | 50.0004 | 27.105 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1062 | 49.7577 | 59.9228 | 50.0004 | 27.1116 | 62.3803 | 59.6 | 50.0004 | 27.1154 | 68.8462 | 59.4 | 50.0004 | 27.0916 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 31.4905 | 84.9365 | 59.8 | 82.9995 | 27.0892 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.1176 | 40.8683 | 60.4 | 50.0004 | 27.1154 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.1287 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1268 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.1078 | 10.0277 | 61.2 | 50.0004 | 27.1127 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.1205 | 76.6727 | 60.2 | 82.9995 | 27.1156 | 71.5118 | 60.4 | 82.9995 | 27.1172 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.095 | 56.6021 | 60.8 | 82.9995 | 27.1167 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1133 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.105 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 27.1124 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.1072 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1066 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1143 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 27.1041 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.0896 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0886 | 76.8108 | 60.2 | 82.9995 | 27.115 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.1179 | 57.5872 | 59.8 | 50.0004 | 27.1133 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1146 | 49.7577 | 59.9211 | 50.0004 | 27.1199 | 62.3803 | 59.6 | 50.0004 | 27.1238 | 68.8462 | 59.4 | 50.0004 | 27.1001 | 82.4316 | 60 | 82.9995 | 31.4988 | 84.9847 | 59.8 | 82.9995 | 27.0975 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.1259 | 40.8683 | 60.4 | 50.0004 | 27.1237 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.137 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1351 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.1162 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.121 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.1289 | 76.6727 | 60.2 | 82.9995 | 27.1239 | 71.5118 | 60.4 | 82.9995 | 27.1257 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1033 | 56.6021 | 60.8 | 82.9995 | 27.125 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1216 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1134 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 27.1207 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.1155 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1149 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1226 | 43.8793 | 60.2 | 50.0004 | 27.1124 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.0979 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.0969 | 76.8107 | 60.2 | 82.9995 | 27.1233 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.1262 | 57.5872 | 59.8 | 50.0004 | 27.1216 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1229 | 49.7577 | 59.9195 | 50.0004 | 27.1283 | 62.3872 | 59.6 | 50.0004 | 27.1321 | 68.8462 | 59.4 | 50.0004 | 27.1084 | 82.4311 | 60 | 82.9995 | 31.5073 | 84.9847 | 59.8 | 82.9995 | 27.1058 | 44.5781 | 60.2 | 50.0004 | 27.1342 | 40.8683 | 60.4 | 50.0004 | 27.1321 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.1453 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1435 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.1246 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.1294 | 3.4114 | 61.4 | 50.0004 | 27.1372 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.1322 | 71.5118 | 60.4 | 82.9995 | 27.134 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1118 | 56.6021 | 60.8 | 82.9995 | 27.1333 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1299 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1217 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 27.129 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.1239 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1232 | 30.4198 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.131 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1207 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1062 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1055 | 76.8107 | 60.2 | 82.9995 | 27.1316 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.1346 | 57.5872 | 59.8 | 50.0004 | 27.1299 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1312 | 49.7577 | 59.9178 | 50.0004 | 27.1367 | 62.3872 | 59.6 | 50.0004 | 27.1404 | 68.8462 | 59.4 | 50.0004 | 27.1167 | 82.4311 | 60 | 82.9995 | 31.5156 | 84.9851 | 59.8 | 82.9995 | 27.1142 | 44.575 | 60.2 | 50.0004 | 27.1425 | 40.8683 | 60.4 | 50.0004 | 27.1404 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.1536 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1519 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.1329 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.1377 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 27.1455 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.1405 | 71.5118 | 60.4 | 82.9995 | 27.1423 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1201 | 56.6021 | 60.8 | 82.9995 | 27.1416 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1382 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1301 | 9.7415 | 61.2 | 50.0004 | 27.1373 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.1322 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1316 | 30.4202 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1393 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.129 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1145 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1138 | 76.8133 | 60.2 | 82.9995 | 27.1401 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.1429 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.1382 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1395 | 49.7577 | 59.9161 | 50.0004 | 27.145 | 62.4006 | 59.6 | 50.0004 | 27.1487 | 68.8452 | 59.4 | 50.0004 | 27.125 | 82.4505 | 60 | 82.9995 | 31.5239 | 84.9851 | 59.8 | 82.9995 | 27.1225 | 44.575 | 60.2 | 50.0004 | 27.1509 | 40.7081 | 60.4 | 50.0004 | 27.1487 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.162 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1602 | 16.8612 | 61 | 50.0004 | 27.1412 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.146 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 27.1538 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.149 | 71.5118 | 60.4 | 82.9995 | 27.1506 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1284 | 56.6021 | 60.8 | 82.9995 | 27.1499 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1467 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1384 | 9.7425 | 61.2 | 50.0004 | 27.1458 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.1405 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1399 | 30.4202 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1477 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1373 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1228 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1221 | 76.8133 | 60.2 | 82.9995 | 27.1484 | 5.7051 | 59.8 | 0 | 27.1512 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.1466 | 49.7051 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1478 | 49.7577 | 59.9145 | 50.0004 | 27.1533 | 62.4006 | 59.6 | 50.0004 | 27.157 | 68.8452 | 59.4 | 50.0004 | 27.1333 | 82.4505 | 60 | 82.9995 | 31.5322 | 85.0512 | 59.8 | 82.9995 | 27.1309 | 44.575 | 60.2 | 50.0004 | 27.1592 | 40.7081 | 60.4 | 50.0004 | 27.1571 | 30.4477 | 60.6 | 50.0004 | 27.1703 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1685 | 16.8615 | 61 | 50.0004 | 27.1495 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.1544 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 27.1622 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.1573 | 71.4199 | 60.4 | 82.9995 | 27.1589 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1367 | 56.6021 | 60.8 | 82.9995 | 27.1582 | 12.4525 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.155 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1467 | 9.7425 | 61.2 | 50.0004 | 27.1541 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.1489 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1482 | 30.4202 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.156 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1458 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1311 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1304 | 76.8133 | 60.2 | 82.9995 | 27.1567 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 27.1595 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.1549 | 49.7035 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1561 | 49.7523 | 59.9128 | 50.0004 | 27.1616 | 62.404 | 59.6 | 50.0004 | 27.1653 | 68.8452 | 59.4 | 50.0004 | 27.1416 | 82.452 | 60 | 82.9995 | 31.5405 | 85.0512 | 59.8 | 82.9995 | 27.1392 | 44.575 | 60.2 | 50.0004 | 27.1675 | 40.4776 | 60.4 | 50.0004 | 27.1654 | 30.4443 | 60.6 | 50.0004 | 27.1786 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1769 | 16.8615 | 61 | 50.0004 | 27.1579 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.1627 | 3.4113 | 61.4 | 50.0004 | 27.1705 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.1656 | 71.4199 | 60.4 | 82.9995 | 27.1672 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.145 | 56.6021 | 60.8 | 82.9995 | 27.1667 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1633 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.155 | 9.7425 | 61.2 | 50.0004 | 27.1624 | 16.7614 | 61 | 50.0004 | 27.1572 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1566 | 30.4202 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1643 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1541 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1394 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1387 | 76.8133 | 60.2 | 82.9995 | 27.165 | 5.7032 | 59.8 | 0 | 27.1678 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.1633 | 49.7035 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1644 | 49.7523 | 59.9112 | 50.0004 | 27.1699 | 62.404 | 59.6 | 50.0004 | 27.1737 | 68.8452 | 59.4 | 50.0004 | 27.1499 | 82.452 | 60 | 82.9995 | 31.5488 | 85.0658 | 59.8 | 82.9995 | 27.1475 | 44.575 | 60.2 | 50.0004 | 27.1759 | 40.4776 | 60.4 | 50.0004 | 27.1738 | 30.4443 | 60.6 | 50.0004 | 27.187 | 23.5828 | 60.8 | 50.0004 | 27.1852 | 16.8615 | 61 | 50.0004 | 27.1662 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.171 | 3.4124 | 61.4 | 50.0004 | 27.1788 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.174 | 71.4199 | 60.4 | 82.9995 | 27.1755 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1533 | 56.6013 | 60.8 | 82.9995 | 27.175 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1716 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1633 | 9.7425 | 61.2 | 50.0004 | 27.1708 | 16.7614 | 61 | 50.0004 | 27.1655 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1649 | 30.4202 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1726 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1624 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1479 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.147 | 76.8133 | 60.2 | 82.9995 | 27.1733 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.1763 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.1716 | 49.7037 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1729 | 49.7523 | 59.9095 | 50.0004 | 27.1783 | 62.4011 | 59.6 | 50.0004 | 27.182 | 68.8452 | 59.4 | 50.0004 | 27.1582 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.5571 | 85.0658 | 59.8 | 82.9995 | 27.1558 | 44.575 | 60.2 | 50.0004 | 27.1842 | 40.4888 | 60.4 | 50.0004 | 27.1821 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 27.1953 | 23.5821 | 60.8 | 50.0004 | 27.1935 | 16.8615 | 61 | 50.0004 | 27.1745 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.1793 | 3.4124 | 61.4 | 50.0004 | 27.1873 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.1823 | 71.4199 | 60.4 | 82.9995 | 27.1838 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1616 | 56.6013 | 60.8 | 82.9995 | 27.1833 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1799 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1718 | 9.7412 | 61.2 | 50.0004 | 27.1791 | 16.7619 | 61 | 50.0004 | 27.1738 | 23.5668 | 60.8 | 50.0004 | 27.1732 | 30.4202 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1809 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1708 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1562 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1553 | 76.8133 | 60.2 | 82.9995 | 27.1816 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.1846 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.1799 | 49.7037 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1812 | 49.7523 | 59.9078 | 50.0004 | 27.1866 | 62.4011 | 59.6 | 50.0004 | 27.1904 | 68.8452 | 59.4 | 50.0004 | 27.1667 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.5654 | 85.1607 | 59.8 | 82.9995 | 27.1642 | 44.5673 | 60.2 | 50.0004 | 27.1926 | 40.4888 | 60.4 | 50.0004 | 27.1904 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 27.2037 | 23.5821 | 60.8 | 50.0004 | 27.2019 | 16.8615 | 61 | 50.0004 | 27.1829 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.1876 | 3.4124 | 61.4 | 50.0004 | 27.1956 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.1906 | 71.4199 | 60.4 | 82.9995 | 27.1924 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1699 | 56.6093 | 60.8 | 82.9995 | 27.1917 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1882 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1801 | 9.7412 | 61.2 | 50.0004 | 27.1874 | 16.7619 | 61 | 50.0004 | 27.1821 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.1815 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1893 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1791 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1646 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1636 | 76.8133 | 60.2 | 82.9995 | 27.1899 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.193 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.1882 | 49.7037 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1896 | 49.7523 | 59.9062 | 50.0004 | 27.1951 | 62.3996 | 59.6 | 50.0004 | 27.1987 | 68.849 | 59.4 | 50.0004 | 27.175 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.5737 | 85.1607 | 59.8 | 82.9995 | 27.1725 | 44.5673 | 60.2 | 50.0004 | 27.2009 | 40.4888 | 60.4 | 50.0004 | 27.1988 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 27.212 | 23.5821 | 60.8 | 50.0004 | 27.2102 | 16.8615 | 61 | 50.0004 | 27.1912 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.196 | 3.4124 | 61.4 | 50.0004 | 27.2039 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.1989 | 71.4199 | 60.4 | 82.9995 | 27.2007 | 67.9379 | 60.6 | 82.9995 | 27.1782 | 56.6093 | 60.8 | 82.9995 | 27.2 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.1968 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1884 | 9.7412 | 61.2 | 50.0004 | 27.1957 | 16.7619 | 61 | 50.0004 | 27.1906 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.1898 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.1976 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1874 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1729 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1721 | 76.8133 | 60.2 | 82.9995 | 27.1982 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.2013 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.1965 | 49.7037 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.1979 | 49.7523 | 59.9045 | 50.0004 | 27.2034 | 62.3996 | 59.6 | 50.0004 | 27.207 | 68.849 | 59.4 | 50.0004 | 27.1833 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.5823 | 85.1607 | 59.8 | 82.9995 | 27.1808 | 44.5673 | 60.2 | 50.0004 | 27.2092 | 40.4888 | 60.4 | 50.0004 | 27.2071 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 27.2203 | 23.5821 | 60.8 | 50.0004 | 27.2185 | 16.8615 | 61 | 50.0004 | 27.1995 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 27.2043 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2122 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.2074 | 71.4236 | 60.4 | 82.9995 | 27.209 | 67.9305 | 60.6 | 82.9995 | 27.1865 | 56.6093 | 60.8 | 82.9995 | 27.2083 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2051 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.1968 | 9.7412 | 61.2 | 50.0004 | 27.204 | 16.7619 | 61 | 50.0004 | 27.1989 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.1981 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2061 | 43.8762 | 60.2 | 50.0004 | 27.1957 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1812 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1804 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2068 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.2096 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2048 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2062 | 49.7523 | 59.9028 | 50.0004 | 27.2117 | 62.3905 | 59.6 | 50.0004 | 27.2153 | 68.8286 | 59.4 | 50.0004 | 27.1917 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.5906 | 85.1607 | 59.8 | 82.9995 | 27.1891 | 44.5673 | 60.2 | 50.0004 | 27.2175 | 40.4888 | 60.4 | 50.0004 | 27.2155 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 27.2287 | 23.5821 | 60.8 | 50.0004 | 27.2269 | 16.8615 | 61 | 50.0004 | 27.2078 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 27.2128 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2206 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.2157 | 71.4236 | 60.4 | 82.9995 | 27.2173 | 67.9305 | 60.6 | 82.9995 | 27.1951 | 56.6093 | 60.8 | 82.9995 | 27.2166 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2134 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2051 | 9.7406 | 61.2 | 50.0004 | 27.2123 | 16.7631 | 61 | 50.0004 | 27.2072 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.2065 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2144 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 27.204 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1895 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.1887 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2151 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.2179 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2133 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2145 | 49.7523 | 59.9012 | 50.0004 | 27.22 | 62.3905 | 59.6 | 50.0004 | 27.2236 | 68.8286 | 59.4 | 50.0004 | 27.2 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.5989 | 85.2615 | 59.8 | 82.9995 | 27.1975 | 44.5649 | 60.2 | 50.0004 | 27.2259 | 40.4888 | 60.4 | 50.0004 | 27.2238 | 30.4456 | 60.6 | 50.0004 | 27.237 | 23.5821 | 60.8 | 50.0004 | 27.2352 | 16.8627 | 61 | 50.0004 | 27.2162 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 27.2211 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2289 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.224 | 71.4193 | 60.4 | 82.9995 | 27.2256 | 67.9305 | 60.6 | 82.9995 | 27.2034 | 56.6093 | 60.8 | 82.9995 | 27.2251 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2217 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2134 | 9.7406 | 61.2 | 50.0004 | 27.2207 | 16.7631 | 61 | 50.0004 | 27.2155 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.2148 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2227 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 27.2123 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.1978 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.197 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2234 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.2262 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2216 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2228 | 49.7523 | 59.8995 | 50.0004 | 27.2283 | 62.3905 | 59.6 | 50.0004 | 27.2319 | 68.8241 | 59.4 | 50.0004 | 27.2083 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.6072 | 85.2615 | 59.8 | 82.9995 | 27.2058 | 44.5649 | 60.2 | 50.0004 | 27.2343 | 40.4888 | 60.4 | 50.0004 | 27.2321 | 30.4439 | 60.6 | 50.0004 | 27.2454 | 23.5821 | 60.8 | 50.0004 | 27.2435 | 16.8627 | 61 | 50.0004 | 27.2245 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 27.2294 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2372 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.2323 | 71.4193 | 60.4 | 82.9995 | 27.2339 | 67.9305 | 60.6 | 82.9995 | 27.2117 | 56.6093 | 60.8 | 82.9995 | 27.2334 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.23 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2217 | 9.7406 | 61.2 | 50.0004 | 27.229 | 16.7631 | 61 | 50.0004 | 27.2239 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.2231 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.231 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 27.2207 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2061 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2053 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2317 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.2346 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.23 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2311 | 49.7523 | 59.8978 | 50.0004 | 27.2367 | 62.3905 | 59.6 | 50.0004 | 27.2404 | 68.8241 | 59.4 | 50.0004 | 27.2166 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.6155 | 85.2614 | 59.8 | 82.9995 | 27.2142 | 44.5649 | 60.2 | 50.0004 | 27.2426 | 40.4888 | 60.4 | 50.0004 | 27.2405 | 30.4439 | 60.6 | 50.0004 | 27.2537 | 23.5821 | 60.8 | 50.0004 | 27.2519 | 16.8627 | 61 | 50.0004 | 27.2328 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 27.2377 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2456 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.2406 | 71.3556 | 60.4 | 82.9995 | 27.2422 | 67.9305 | 60.6 | 82.9995 | 27.22 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.2417 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2383 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.23 | 9.7406 | 61.2 | 50.0004 | 27.2373 | 16.7631 | 61 | 50.0004 | 27.2322 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.2316 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2393 | 43.876 | 60.2 | 50.0004 | 27.229 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2146 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2136 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.24 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.2429 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2383 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2394 | 49.752 | 59.8962 | 50.0004 | 27.245 | 62.3834 | 59.6 | 50.0004 | 27.2487 | 68.8241 | 59.4 | 50.0004 | 27.2249 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.6238 | 85.2614 | 59.8 | 82.9995 | 27.2225 | 44.5649 | 60.2 | 50.0004 | 27.2509 | 40.4942 | 60.4 | 50.0004 | 27.2488 | 30.4439 | 60.6 | 50.0004 | 27.262 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.2603 | 16.8627 | 61 | 50.0004 | 27.2411 | 10.0292 | 61.2 | 50.0004 | 27.246 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2539 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.2489 | 71.3556 | 60.4 | 82.9995 | 27.2507 | 67.9305 | 60.6 | 82.9995 | 27.2283 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.25 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2466 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2384 | 9.7406 | 61.2 | 50.0004 | 27.2457 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 27.2405 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.2399 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2477 | 43.8802 | 60.2 | 50.0004 | 27.2374 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2229 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2219 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2483 | 5.7035 | 59.8 | 0 | 27.2513 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2466 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2478 | 49.752 | 59.8945 | 50.0004 | 27.2534 | 62.3834 | 59.6 | 50.0004 | 27.2571 | 68.8241 | 59.4 | 50.0004 | 27.2332 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.6321 | 85.2484 | 59.8 | 82.9995 | 27.2308 | 44.5649 | 60.2 | 50.0004 | 27.2592 | 40.4942 | 60.4 | 50.0004 | 27.2571 | 30.4439 | 60.6 | 50.0004 | 27.2703 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.2686 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.2495 | 10.0303 | 61.2 | 50.0004 | 27.2544 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2622 | 76.6747 | 60.2 | 82.9995 | 27.2572 | 71.3556 | 60.4 | 82.9995 | 27.259 | 67.9305 | 60.6 | 82.9995 | 27.2366 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.2583 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2551 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2467 | 9.7406 | 61.2 | 50.0004 | 27.254 | 16.7617 | 61 | 50.0004 | 27.2488 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.2482 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.256 | 43.8802 | 60.2 | 50.0004 | 27.2457 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2312 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2302 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2566 | 5.7029 | 59.8 | 0 | 27.2596 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2549 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2561 | 49.752 | 59.8928 | 50.0004 | 27.2617 | 62.3724 | 59.6 | 50.0004 | 27.2654 | 68.8241 | 59.4 | 50.0004 | 27.2415 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.6404 | 85.2484 | 59.8 | 82.9995 | 27.2391 | 44.5649 | 60.2 | 50.0004 | 27.2676 | 40.4985 | 60.4 | 50.0004 | 27.2655 | 30.4439 | 60.6 | 50.0004 | 27.2787 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.2769 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.2579 | 10.0303 | 61.2 | 50.0004 | 27.2627 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2705 | 76.672 | 60.2 | 82.9995 | 27.2655 | 71.3556 | 60.4 | 82.9995 | 27.2673 | 67.9305 | 60.6 | 82.9995 | 27.2449 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.2666 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2634 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.255 | 9.7406 | 61.2 | 50.0004 | 27.2623 | 16.762 | 61 | 50.0004 | 27.2571 | 23.5656 | 60.8 | 50.0004 | 27.2565 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2644 | 43.8802 | 60.2 | 50.0004 | 27.254 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2395 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2385 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2649 | 5.7029 | 59.8 | 0 | 27.2679 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2632 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2645 | 49.752 | 59.8912 | 50.0004 | 27.27 | 62.3724 | 59.6 | 50.0004 | 27.2737 | 68.8241 | 59.4 | 50.0004 | 27.25 | 82.4519 | 60 | 82.9995 | 31.6487 | 85.2484 | 59.8 | 82.9995 | 27.2475 | 44.5619 | 60.2 | 50.0004 | 27.2759 | 40.4985 | 60.4 | 50.0004 | 27.2739 | 30.4439 | 60.6 | 50.0004 | 27.287 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.2853 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.2662 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.271 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2789 | 76.672 | 60.2 | 82.9995 | 27.274 | 71.3556 | 60.4 | 82.9995 | 27.2756 | 67.9254 | 60.6 | 82.9995 | 27.2532 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.2749 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2717 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2634 | 9.7406 | 61.2 | 50.0004 | 27.2706 | 16.762 | 61 | 50.0004 | 27.2655 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 27.2648 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2727 | 43.8802 | 60.2 | 50.0004 | 27.2623 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2478 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2468 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2734 | 5.7025 | 59.8 | 0 | 27.2762 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2716 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2728 | 49.752 | 59.8895 | 50.0004 | 27.2783 | 62.3724 | 59.6 | 50.0004 | 27.282 | 68.828 | 59.4 | 50.0004 | 27.2583 | 82.4505 | 60 | 82.9995 | 31.6572 | 85.2484 | 59.8 | 82.9995 | 27.2558 | 44.5619 | 60.2 | 50.0004 | 27.2842 | 40.496 | 60.4 | 50.0004 | 27.2822 | 30.4409 | 60.6 | 50.0004 | 27.2953 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.2936 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.2745 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.2794 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.2872 | 76.672 | 60.2 | 82.9995 | 27.2823 | 71.3556 | 60.4 | 82.9995 | 27.2839 | 67.9254 | 60.6 | 82.9995 | 27.2615 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.2834 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.28 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2717 | 9.74 | 61.2 | 50.0004 | 27.2789 | 16.762 | 61 | 50.0004 | 27.2738 | 23.5622 | 60.8 | 50.0004 | 27.2732 | 30.4189 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.281 | 43.8802 | 60.2 | 50.0004 | 27.2706 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2561 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2554 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2817 | 5.7025 | 59.8 | 0 | 27.2845 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2799 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2811 | 49.752 | 59.8878 | 50.0004 | 27.2866 | 62.3724 | 59.6 | 50.0004 | 27.2903 | 68.828 | 59.4 | 50.0004 | 27.2666 | 82.4505 | 60 | 82.9995 | 31.6655 | 85.3925 | 59.8 | 82.9995 | 27.2642 | 44.4796 | 60.2 | 50.0004 | 27.2926 | 40.496 | 60.4 | 50.0004 | 27.2905 | 30.4409 | 60.6 | 50.0004 | 27.3037 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3019 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.2828 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.2877 | 3.4122 | 61.4 | 50.0004 | 27.2955 | 76.672 | 60.2 | 82.9995 | 27.2906 | 71.3197 | 60.4 | 82.9995 | 27.2922 | 67.7857 | 60.6 | 82.9995 | 27.27 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.2917 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2883 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.28 | 9.74 | 61.2 | 50.0004 | 27.2874 | 16.762 | 61 | 50.0004 | 27.2821 | 23.5633 | 60.8 | 50.0004 | 27.2815 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2893 | 43.8802 | 60.2 | 50.0004 | 27.2789 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2644 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2637 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.29 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 27.293 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2883 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2894 | 49.752 | 59.8862 | 50.0004 | 27.295 | 62.3724 | 59.6 | 50.0004 | 27.2986 | 68.8327 | 59.4 | 50.0004 | 27.2749 | 82.4512 | 60 | 82.9995 | 31.6738 | 85.3925 | 59.8 | 82.9995 | 27.2725 | 44.4796 | 60.2 | 50.0004 | 27.3009 | 40.496 | 60.4 | 50.0004 | 27.2988 | 30.4409 | 60.6 | 50.0004 | 27.3121 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3102 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.2912 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.296 | 3.4122 | 61.4 | 50.0004 | 27.304 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.299 | 71.3197 | 60.4 | 82.9995 | 27.3005 | 67.7857 | 60.6 | 82.9995 | 27.2783 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.3 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.2966 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2883 | 9.74 | 61.2 | 50.0004 | 27.2957 | 16.7607 | 61 | 50.0004 | 27.2905 | 23.5633 | 60.8 | 50.0004 | 27.2898 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.2976 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.2872 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2727 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.272 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.2983 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 27.3013 | 57.4941 | 59.8 | 50.0004 | 27.2966 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.2977 | 49.752 | 59.8845 | 50.0004 | 27.3035 | 62.3724 | 59.6 | 50.0004 | 27.307 | 68.8327 | 59.4 | 50.0004 | 27.2832 | 82.4512 | 60 | 82.9995 | 31.6821 | 85.3925 | 59.8 | 82.9995 | 27.2808 | 44.4796 | 60.2 | 50.0004 | 27.3093 | 40.496 | 60.4 | 50.0004 | 27.3072 | 30.4409 | 60.6 | 50.0004 | 27.3204 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3186 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.2995 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.3043 | 3.4122 | 61.4 | 50.0004 | 27.3123 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.3073 | 71.31 | 60.4 | 82.9995 | 27.3088 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.2866 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.3083 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3049 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.2966 | 9.74 | 61.2 | 50.0004 | 27.304 | 16.7607 | 61 | 50.0004 | 27.2988 | 23.5633 | 60.8 | 50.0004 | 27.2982 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.306 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.2957 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.281 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2803 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.3066 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 27.3097 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3049 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.306 | 49.752 | 59.8828 | 50.0004 | 27.3118 | 62.3724 | 59.6 | 50.0004 | 27.3153 | 68.8258 | 59.4 | 50.0004 | 27.2915 | 82.4437 | 60 | 82.9995 | 31.6904 | 85.3925 | 59.8 | 82.9995 | 27.2891 | 44.4796 | 60.2 | 50.0004 | 27.3176 | 40.4048 | 60.4 | 50.0004 | 27.3155 | 30.4418 | 60.6 | 50.0004 | 27.3287 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3269 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3078 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.3127 | 3.4122 | 61.4 | 50.0004 | 27.3206 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.3156 | 71.31 | 60.4 | 82.9995 | 27.3174 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.2949 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.3167 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3135 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3051 | 9.74 | 61.2 | 50.0004 | 27.3124 | 16.7607 | 61 | 50.0004 | 27.3071 | 23.5633 | 60.8 | 50.0004 | 27.3065 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3143 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.304 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2893 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2886 | 76.8229 | 60.2 | 82.9995 | 27.3149 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 27.318 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3132 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3143 | 49.752 | 59.8812 | 50.0004 | 27.3201 | 62.3724 | 59.6 | 50.0004 | 27.3237 | 68.8258 | 59.4 | 50.0004 | 27.2998 | 82.4437 | 60 | 82.9995 | 31.6987 | 85.3925 | 59.8 | 82.9995 | 27.2975 | 44.4783 | 60.2 | 50.0004 | 27.3259 | 40.4048 | 60.4 | 50.0004 | 27.3239 | 30.4418 | 60.6 | 50.0004 | 27.337 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3353 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3162 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.321 | 3.4122 | 61.4 | 50.0004 | 27.3289 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.3239 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.3257 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.3032 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.325 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3218 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3134 | 9.74 | 61.2 | 50.0004 | 27.3207 | 16.7607 | 61 | 50.0004 | 27.3154 | 23.5633 | 60.8 | 50.0004 | 27.3148 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3226 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3124 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.2979 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.2969 | 76.8159 | 60.2 | 82.9995 | 27.3232 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 27.3263 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3215 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3228 | 49.752 | 59.8795 | 50.0004 | 27.3284 | 62.3698 | 59.6 | 50.0004 | 27.332 | 68.8258 | 59.4 | 50.0004 | 27.3081 | 82.4437 | 60 | 82.9995 | 31.707 | 85.3925 | 59.8 | 82.9995 | 27.3058 | 44.4783 | 60.2 | 50.0004 | 27.3343 | 40.2914 | 60.4 | 50.0004 | 27.3322 | 30.4405 | 60.6 | 50.0004 | 27.3454 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3436 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3245 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.3293 | 3.4122 | 61.4 | 50.0004 | 27.3373 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.3324 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.334 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.3115 | 56.6029 | 60.8 | 82.9995 | 27.3333 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3301 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3217 | 9.7416 | 61.2 | 50.0004 | 27.329 | 16.7607 | 61 | 50.0004 | 27.3237 | 23.5633 | 60.8 | 50.0004 | 27.3231 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3311 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3207 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.3062 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.3052 | 76.8159 | 60.2 | 82.9995 | 27.3315 | 5.7117 | 59.8 | 0 | 27.3346 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3298 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3311 | 49.752 | 59.8778 | 50.0004 | 27.3367 | 62.3698 | 59.6 | 50.0004 | 27.3403 | 68.8258 | 59.4 | 50.0004 | 27.3167 | 82.4437 | 60 | 82.9995 | 31.7153 | 85.498 | 59.8 | 82.9995 | 27.3141 | 44.4783 | 60.2 | 50.0004 | 27.3426 | 40.2914 | 60.4 | 50.0004 | 27.3405 | 30.4405 | 60.6 | 50.0004 | 27.3537 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3519 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3328 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.3378 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.3456 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.3407 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.3423 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.3198 | 56.6026 | 60.8 | 82.9995 | 27.3418 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3384 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3301 | 9.7416 | 61.2 | 50.0004 | 27.3373 | 16.7607 | 61 | 50.0004 | 27.3322 | 23.5644 | 60.8 | 50.0004 | 27.3314 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3394 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.329 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.3145 | 70.0023 | 60.4 | 82.9995 | 27.3135 | 76.8171 | 60.2 | 82.9995 | 27.3401 | 5.7119 | 59.8 | 0 | 27.3429 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3383 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3395 | 49.7477 | 59.8762 | 50.0004 | 27.3451 | 62.3543 | 59.6 | 50.0004 | 27.3486 | 68.8263 | 59.4 | 50.0004 | 27.325 | 82.4437 | 60 | 82.9995 | 31.7239 | 85.498 | 59.8 | 82.9995 | 27.3224 | 44.4783 | 60.2 | 50.0004 | 27.351 | 40.2959 | 60.4 | 50.0004 | 27.3489 | 30.4405 | 60.6 | 50.0004 | 27.3621 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3603 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3411 | 10.0301 | 61.2 | 50.0004 | 27.3461 | 3.4123 | 61.4 | 50.0004 | 27.3539 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.349 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.3506 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.3281 | 56.6026 | 60.8 | 82.9995 | 27.3501 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3467 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3384 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.3456 | 16.76 | 61 | 50.0004 | 27.3405 | 23.5644 | 60.8 | 50.0004 | 27.3397 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3477 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3373 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.3228 | 69.9994 | 60.4 | 82.9995 | 27.322 | 76.8171 | 60.2 | 82.9995 | 27.3484 | 5.7119 | 59.8 | 0 | 27.3513 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3466 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3478 | 49.7477 | 59.8745 | 50.0004 | 27.3534 | 62.3543 | 59.6 | 50.0004 | 27.3569 | 68.8263 | 59.4 | 50.0004 | 27.3333 | 82.4437 | 60 | 82.9995 | 31.7322 | 85.498 | 59.8 | 82.9995 | 27.3307 | 44.4783 | 60.2 | 50.0004 | 27.3593 | 40.2959 | 60.4 | 50.0004 | 27.3572 | 30.4405 | 60.6 | 50.0004 | 27.3704 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3687 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3495 | 10.0293 | 61.2 | 50.0004 | 27.3544 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.3623 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.3573 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.3589 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.3364 | 56.603 | 60.8 | 82.9995 | 27.3584 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.355 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3467 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.354 | 16.76 | 61 | 50.0004 | 27.3488 | 23.5644 | 60.8 | 50.0004 | 27.3481 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.356 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3456 | 49.8487 | 60 | 50.0004 | 27.3311 | 69.9994 | 60.4 | 82.9995 | 27.3303 | 76.8171 | 60.2 | 82.9995 | 27.3567 | 5.7119 | 59.8 | 0 | 27.3597 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.355 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3561 | 49.7477 | 59.8728 | 50.0004 | 27.3618 | 62.3543 | 59.6 | 50.0004 | 27.3652 | 68.8264 | 59.4 | 50.0004 | 27.3416 | 82.4437 | 60 | 82.9995 | 31.7405 | 85.498 | 59.8 | 82.9995 | 27.3391 | 44.4783 | 60.2 | 50.0004 | 27.3676 | 40.2959 | 60.4 | 50.0004 | 27.3655 | 30.4421 | 60.6 | 50.0004 | 27.3787 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.377 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3578 | 10.0293 | 61.2 | 50.0004 | 27.3627 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.3706 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.3656 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.3672 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.3447 | 56.603 | 60.8 | 82.9995 | 27.3667 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3635 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.355 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.3623 | 16.76 | 61 | 50.0004 | 27.3572 | 23.5644 | 60.8 | 50.0004 | 27.3564 | 30.4203 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3644 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3539 | 49.8513 | 60 | 50.0004 | 27.3394 | 69.9994 | 60.4 | 82.9995 | 27.3386 | 76.8171 | 60.2 | 82.9995 | 27.365 | 5.7119 | 59.8 | 0 | 27.368 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3633 | 49.7096 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3644 | 49.7477 | 59.8712 | 50.0004 | 27.3701 | 62.3543 | 59.6 | 50.0004 | 27.3737 | 68.8264 | 59.4 | 50.0004 | 27.3499 | 82.4437 | 60 | 82.9995 | 31.7488 | 85.4989 | 59.8 | 82.9995 | 27.3474 | 44.48 | 60.2 | 50.0004 | 27.376 | 40.2959 | 60.4 | 50.0004 | 27.3739 | 30.4421 | 60.6 | 50.0004 | 27.387 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3853 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3661 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 27.371 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.3789 | 76.6738 | 60.2 | 82.9995 | 27.3739 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.3757 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.3533 | 56.603 | 60.8 | 82.9995 | 27.375 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3718 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3633 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.3706 | 16.76 | 61 | 50.0004 | 27.3655 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 27.3647 | 30.4275 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3727 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3623 | 49.8513 | 60 | 50.0004 | 27.3477 | 69.9994 | 60.4 | 82.9995 | 27.3469 | 76.8171 | 60.2 | 82.9995 | 27.3733 | 5.7194 | 59.8 | 0 | 27.3763 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3716 | 49.7095 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3727 | 49.7477 | 59.8695 | 50.0004 | 27.3784 | 62.3543 | 59.6 | 50.0004 | 27.382 | 68.8264 | 59.4 | 50.0004 | 27.3582 | 82.4655 | 60 | 82.9995 | 31.7571 | 85.4989 | 59.8 | 82.9995 | 27.3558 | 44.48 | 60.2 | 50.0004 | 27.3843 | 40.1809 | 60.4 | 50.0004 | 27.3823 | 30.4206 | 60.6 | 50.0004 | 27.3954 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.3936 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3745 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 27.3794 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.3872 | 76.6642 | 60.2 | 82.9995 | 27.3822 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.384 | 67.6807 | 60.6 | 82.9995 | 27.3616 | 56.603 | 60.8 | 82.9995 | 27.3833 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3801 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3717 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.379 | 16.7612 | 61 | 50.0004 | 27.3738 | 23.567 | 60.8 | 50.0004 | 27.3732 | 30.4275 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.381 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3706 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.356 | 69.9994 | 60.4 | 82.9995 | 27.3552 | 76.8171 | 60.2 | 82.9995 | 27.3816 | 5.7194 | 59.8 | 0 | 27.3846 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3799 | 49.7095 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.381 | 49.7477 | 59.8678 | 50.0004 | 27.3867 | 62.3543 | 59.6 | 50.0004 | 27.3904 | 68.8264 | 59.4 | 50.0004 | 27.3665 | 82.4655 | 60 | 82.9995 | 31.7654 | 85.5923 | 59.8 | 82.9995 | 27.3641 | 44.48 | 60.2 | 50.0004 | 27.3926 | 40.1809 | 60.4 | 50.0004 | 27.3906 | 30.4206 | 60.6 | 50.0004 | 27.4037 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.402 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3828 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 27.3877 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.3956 | 76.6642 | 60.2 | 82.9995 | 27.3905 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.3923 | 67.5439 | 60.6 | 82.9995 | 27.3699 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.3918 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3884 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.38 | 9.7411 | 61.2 | 50.0004 | 27.3873 | 16.7612 | 61 | 50.0004 | 27.3821 | 23.5681 | 60.8 | 50.0004 | 27.3815 | 30.4275 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3894 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.379 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.3643 | 69.9994 | 60.4 | 82.9995 | 27.3635 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 27.3899 | 5.7194 | 59.8 | 0 | 27.3929 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3882 | 49.7095 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3894 | 49.745 | 59.8662 | 50.0004 | 27.395 | 62.3612 | 59.6 | 50.0004 | 27.3987 | 68.8344 | 59.4 | 50.0004 | 27.3748 | 82.4657 | 60 | 82.9995 | 31.7737 | 85.5923 | 59.8 | 82.9995 | 27.3724 | 44.48 | 60.2 | 50.0004 | 27.4009 | 40.1793 | 60.4 | 50.0004 | 27.3989 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 27.412 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.4103 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3912 | 10.0289 | 61.2 | 50.0004 | 27.396 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4039 | 76.6727 | 60.2 | 82.9995 | 27.399 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.4006 | 67.5439 | 60.6 | 82.9995 | 27.3782 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4001 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.3967 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3883 | 9.7409 | 61.2 | 50.0004 | 27.3956 | 16.7612 | 61 | 50.0004 | 27.3904 | 23.5681 | 60.8 | 50.0004 | 27.3898 | 30.4275 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.3977 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3873 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.3728 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.3718 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 27.3982 | 5.7194 | 59.8 | 0 | 27.4014 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.3966 | 49.7095 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.3977 | 49.745 | 59.8645 | 50.0004 | 27.4034 | 62.3612 | 59.6 | 50.0004 | 27.407 | 68.8344 | 59.4 | 50.0004 | 27.3831 | 82.4657 | 60 | 82.9995 | 31.782 | 85.5923 | 59.8 | 82.9995 | 27.3807 | 44.48 | 60.2 | 50.0004 | 27.4093 | 40.1793 | 60.4 | 50.0004 | 27.4073 | 30.4192 | 60.6 | 50.0004 | 27.4204 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.4186 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.3995 | 10.0281 | 61.2 | 50.0004 | 27.4044 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4122 | 76.6727 | 60.2 | 82.9995 | 27.4073 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.4089 | 67.5439 | 60.6 | 82.9995 | 27.3865 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4084 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.405 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.3967 | 9.7409 | 61.2 | 50.0004 | 27.4039 | 16.7612 | 61 | 50.0004 | 27.3988 | 23.5626 | 60.8 | 50.0004 | 27.3981 | 30.4275 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.406 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.3956 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.3811 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.3801 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 27.4067 | 5.7194 | 59.8 | 0 | 27.4097 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4049 | 49.7095 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.406 | 49.742 | 59.8628 | 50.0004 | 27.4119 | 62.3612 | 59.6 | 50.0004 | 27.4153 | 68.8344 | 59.4 | 50.0004 | 27.3914 | 82.4724 | 60 | 82.9995 | 31.7903 | 85.5923 | 59.8 | 82.9995 | 27.3891 | 44.48 | 60.2 | 50.0004 | 27.4177 | 40.1792 | 60.4 | 50.0004 | 27.4156 | 30.422 | 60.6 | 50.0004 | 27.4288 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.427 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.4078 | 10.0281 | 61.2 | 50.0004 | 27.4127 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4207 | 76.6727 | 60.2 | 82.9995 | 27.4156 | 71.3218 | 60.4 | 82.9995 | 27.4172 | 67.5439 | 60.6 | 82.9995 | 27.3948 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4167 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4133 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.405 | 9.8063 | 61.2 | 50.0004 | 27.4122 | 16.7612 | 61 | 50.0004 | 27.4071 | 23.5626 | 60.8 | 50.0004 | 27.4064 | 30.4275 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4143 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.4039 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.3894 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.3884 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 27.415 | 5.7194 | 59.8 | 0 | 27.4181 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4133 | 49.7095 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4144 | 49.742 | 59.8612 | 50.0004 | 27.4202 | 62.3612 | 59.6 | 50.0004 | 27.4236 | 68.8344 | 59.4 | 50.0004 | 27.3999 | 82.4724 | 60 | 82.9995 | 31.7988 | 85.5935 | 59.8 | 82.9995 | 27.3974 | 44.48 | 60.2 | 50.0004 | 27.426 | 40.1792 | 60.4 | 50.0004 | 27.424 | 30.422 | 60.6 | 50.0004 | 27.4371 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.4353 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.4161 | 10.0281 | 61.2 | 50.0004 | 27.421 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.429 | 76.6727 | 60.2 | 82.9995 | 27.424 | 71.3318 | 60.4 | 82.9995 | 27.4255 | 67.5441 | 60.6 | 82.9995 | 27.4031 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.425 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4219 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4133 | 9.8063 | 61.2 | 50.0004 | 27.4207 | 16.7612 | 61 | 50.0004 | 27.4154 | 23.5626 | 60.8 | 50.0004 | 27.4148 | 30.4306 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4227 | 43.8764 | 60.2 | 50.0004 | 27.4122 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.3977 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.3967 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 27.4233 | 5.7206 | 59.8 | 0 | 27.4264 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4216 | 49.7095 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4227 | 49.743 | 59.8595 | 50.0004 | 27.4285 | 62.3687 | 59.6 | 50.0004 | 27.4319 | 68.8377 | 59.4 | 50.0004 | 27.4082 | 82.4625 | 60 | 82.9995 | 31.8071 | 85.5935 | 59.8 | 82.9995 | 27.4058 | 44.48 | 60.2 | 50.0004 | 27.4343 | 40.1779 | 60.4 | 50.0004 | 27.4323 | 30.422 | 60.6 | 50.0004 | 27.4454 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.4437 | 16.8646 | 61 | 50.0004 | 27.4245 | 10.0281 | 61.2 | 50.0004 | 27.4293 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4373 | 76.6737 | 60.2 | 82.9995 | 27.4323 | 71.3318 | 60.4 | 82.9995 | 27.4338 | 67.5441 | 60.6 | 82.9995 | 27.4114 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4333 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4302 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4216 | 9.8063 | 61.2 | 50.0004 | 27.429 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 27.4238 | 23.5626 | 60.8 | 50.0004 | 27.4231 | 30.4306 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.431 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 27.4205 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.406 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.405 | 76.8129 | 60.2 | 82.9995 | 27.4316 | 5.7206 | 59.8 | 0 | 27.4347 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4299 | 49.7095 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.431 | 49.743 | 59.8578 | 50.0004 | 27.4368 | 62.3687 | 59.6 | 50.0004 | 27.4403 | 68.8377 | 59.4 | 50.0004 | 27.4165 | 82.4625 | 60 | 82.9995 | 31.8154 | 85.5935 | 59.8 | 82.9995 | 27.4141 | 44.4818 | 60.2 | 50.0004 | 27.4426 | 40.1779 | 60.4 | 50.0004 | 27.4406 | 30.422 | 60.6 | 50.0004 | 27.4537 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.452 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4328 | 10.0281 | 61.2 | 50.0004 | 27.4377 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4456 | 76.6737 | 60.2 | 82.9995 | 27.4406 | 71.3305 | 60.4 | 82.9995 | 27.4424 | 67.5405 | 60.6 | 82.9995 | 27.4197 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4417 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4385 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4299 | 9.8063 | 61.2 | 50.0004 | 27.4373 | 16.7616 | 61 | 50.0004 | 27.4321 | 23.5659 | 60.8 | 50.0004 | 27.4314 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4393 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 27.4288 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4143 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4136 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.4399 | 5.7206 | 59.8 | 0 | 27.443 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4382 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4393 | 49.743 | 59.8562 | 50.0004 | 27.4451 | 62.3729 | 59.6 | 50.0004 | 27.4486 | 68.8429 | 59.4 | 50.0004 | 27.4248 | 82.4612 | 60 | 82.9995 | 31.8237 | 85.5935 | 59.8 | 82.9995 | 27.4224 | 44.4818 | 60.2 | 50.0004 | 27.451 | 40.1779 | 60.4 | 50.0004 | 27.4489 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 27.4621 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.4603 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4411 | 10.0281 | 61.2 | 50.0004 | 27.446 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.454 | 76.6737 | 60.2 | 82.9995 | 27.4489 | 71.3305 | 60.4 | 82.9995 | 27.4507 | 67.5405 | 60.6 | 82.9995 | 27.4282 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4502 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4468 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4384 | 9.8063 | 61.2 | 50.0004 | 27.4456 | 16.7614 | 61 | 50.0004 | 27.4404 | 23.5659 | 60.8 | 50.0004 | 27.4398 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4478 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 27.4373 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4226 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4219 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.4482 | 5.7206 | 59.8 | 0 | 27.4513 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4465 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4476 | 49.743 | 59.8545 | 50.0004 | 27.4535 | 62.3729 | 59.6 | 50.0004 | 27.457 | 68.8429 | 59.4 | 50.0004 | 27.4331 | 82.4612 | 60 | 82.9995 | 31.832 | 85.5944 | 59.8 | 82.9995 | 27.4307 | 44.4383 | 60.2 | 50.0004 | 27.4594 | 40.1779 | 60.4 | 50.0004 | 27.4573 | 30.4234 | 60.6 | 50.0004 | 27.4704 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.4686 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4495 | 10.0281 | 61.2 | 50.0004 | 27.4543 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4623 | 76.6737 | 60.2 | 82.9995 | 27.4572 | 71.3305 | 60.4 | 82.9995 | 27.459 | 67.5405 | 60.6 | 82.9995 | 27.4365 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4585 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4551 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4467 | 9.8063 | 61.2 | 50.0004 | 27.454 | 16.7614 | 61 | 50.0004 | 27.4487 | 23.5651 | 60.8 | 50.0004 | 27.4481 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4561 | 43.8693 | 60.2 | 50.0004 | 27.4456 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4309 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4302 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.4565 | 5.7209 | 59.8 | 0 | 27.4597 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4548 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4559 | 49.743 | 59.8529 | 50.0004 | 27.4618 | 62.3869 | 59.6 | 50.0004 | 27.4653 | 68.8429 | 59.4 | 50.0004 | 27.4414 | 82.4612 | 60 | 82.9995 | 31.8403 | 85.5944 | 59.8 | 82.9995 | 27.4391 | 44.4383 | 60.2 | 50.0004 | 27.4677 | 40.1779 | 60.4 | 50.0004 | 27.4656 | 30.4235 | 60.6 | 50.0004 | 27.4788 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.477 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4578 | 10.0281 | 61.2 | 50.0004 | 27.4628 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4706 | 76.6737 | 60.2 | 82.9995 | 27.4657 | 71.3305 | 60.4 | 82.9995 | 27.4673 | 67.5405 | 60.6 | 82.9995 | 27.4448 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4668 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4634 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.455 | 9.8056 | 61.2 | 50.0004 | 27.4623 | 16.7614 | 61 | 50.0004 | 27.457 | 23.5651 | 60.8 | 50.0004 | 27.4564 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4644 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 27.454 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4392 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4385 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.4648 | 5.7209 | 59.8 | 0 | 27.468 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4633 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4644 | 49.743 | 59.8512 | 50.0004 | 27.4702 | 62.3869 | 59.6 | 50.0004 | 27.4736 | 68.8429 | 59.4 | 50.0004 | 27.4497 | 82.4612 | 60 | 82.9995 | 31.8486 | 85.5944 | 59.8 | 82.9995 | 27.4474 | 44.4396 | 60.2 | 50.0004 | 27.476 | 40.1779 | 60.4 | 50.0004 | 27.4739 | 30.4235 | 60.6 | 50.0004 | 27.4871 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.4854 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4661 | 10.0276 | 61.2 | 50.0004 | 27.4711 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.479 | 76.6737 | 60.2 | 82.9995 | 27.474 | 71.2865 | 60.4 | 82.9995 | 27.4756 | 67.5405 | 60.6 | 82.9995 | 27.4531 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4751 | 12.4536 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4719 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4634 | 9.8056 | 61.2 | 50.0004 | 27.4706 | 16.7614 | 61 | 50.0004 | 27.4653 | 23.5651 | 60.8 | 50.0004 | 27.4647 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4727 | 43.8805 | 60.2 | 50.0004 | 27.4623 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4475 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4468 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.4734 | 5.7209 | 59.8 | 0 | 27.4764 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4716 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4727 | 49.743 | 59.8495 | 50.0004 | 27.4785 | 62.3869 | 59.6 | 50.0004 | 27.4819 | 68.8435 | 59.4 | 50.0004 | 27.458 | 82.4614 | 60 | 82.9995 | 31.8569 | 85.5944 | 59.8 | 82.9995 | 27.4557 | 44.4396 | 60.2 | 50.0004 | 27.4843 | 40.1779 | 60.4 | 50.0004 | 27.4823 | 30.4235 | 60.6 | 50.0004 | 27.4954 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.4937 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4744 | 10.0276 | 61.2 | 50.0004 | 27.4794 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4873 | 76.6737 | 60.2 | 82.9995 | 27.4823 | 71.2865 | 60.4 | 82.9995 | 27.4839 | 67.5405 | 60.6 | 82.9995 | 27.4614 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4834 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4802 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4717 | 9.8056 | 61.2 | 50.0004 | 27.4789 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.4738 | 23.5651 | 60.8 | 50.0004 | 27.473 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4811 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.4706 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4561 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4551 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.4817 | 5.7209 | 59.8 | 0 | 27.4847 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.48 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4811 | 49.743 | 59.8479 | 50.0004 | 27.4868 | 62.3869 | 59.6 | 50.0004 | 27.4902 | 68.8435 | 59.4 | 50.0004 | 27.4666 | 82.4614 | 60 | 82.9995 | 31.8655 | 85.6578 | 59.8 | 82.9995 | 27.4641 | 44.4396 | 60.2 | 50.0004 | 27.4927 | 40.1779 | 60.4 | 50.0004 | 27.4907 | 30.4235 | 60.6 | 50.0004 | 27.5037 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.502 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4828 | 10.0298 | 61.2 | 50.0004 | 27.4877 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.4956 | 76.6737 | 60.2 | 82.9995 | 27.4906 | 71.2841 | 60.4 | 82.9995 | 27.4922 | 67.4323 | 60.6 | 82.9995 | 27.4697 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.4917 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4885 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.48 | 9.8056 | 61.2 | 50.0004 | 27.4872 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.4821 | 23.5651 | 60.8 | 50.0004 | 27.4813 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4894 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.4789 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4644 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4634 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.49 | 5.7215 | 59.8 | 0 | 27.493 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4883 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4894 | 49.7465 | 59.8462 | 50.0004 | 27.4951 | 62.3869 | 59.6 | 50.0004 | 27.4985 | 68.8463 | 59.4 | 50.0004 | 27.4749 | 82.4614 | 60 | 82.9995 | 31.8738 | 85.6578 | 59.8 | 82.9995 | 27.4724 | 44.4396 | 60.2 | 50.0004 | 27.501 | 40.1765 | 60.4 | 50.0004 | 27.499 | 30.422 | 60.6 | 50.0004 | 27.5121 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.5104 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4911 | 10.0298 | 61.2 | 50.0004 | 27.496 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5039 | 76.6727 | 60.2 | 82.9995 | 27.4989 | 71.2841 | 60.4 | 82.9995 | 27.5007 | 67.4323 | 60.6 | 82.9995 | 27.478 | 56.61 | 60.8 | 82.9995 | 27.5002 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.4968 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4883 | 9.866 | 61.2 | 50.0004 | 27.4956 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.4904 | 23.5651 | 60.8 | 50.0004 | 27.4897 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.4977 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.4872 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4727 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4717 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.4983 | 5.7215 | 59.8 | 0 | 27.5013 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.4966 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.4977 | 49.7465 | 59.8445 | 50.0004 | 27.5034 | 62.3869 | 59.6 | 50.0004 | 27.507 | 68.8463 | 59.4 | 50.0004 | 27.4832 | 82.4614 | 60 | 82.9995 | 31.8821 | 85.7311 | 59.8 | 82.9995 | 27.4807 | 44.4396 | 60.2 | 50.0004 | 27.5093 | 40.1765 | 60.4 | 50.0004 | 27.5073 | 30.422 | 60.6 | 50.0004 | 27.5204 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.5187 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.4995 | 10.0296 | 61.2 | 50.0004 | 27.5044 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5123 | 76.6727 | 60.2 | 82.9995 | 27.5072 | 71.2244 | 60.4 | 82.9995 | 27.509 | 67.4323 | 60.6 | 82.9995 | 27.4863 | 56.5986 | 60.8 | 82.9995 | 27.5085 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5051 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.4966 | 9.866 | 61.2 | 50.0004 | 27.5039 | 16.7603 | 61 | 50.0004 | 27.4988 | 23.5654 | 60.8 | 50.0004 | 27.498 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5061 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.4955 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.481 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4802 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.5066 | 5.721 | 59.8 | 0 | 27.5096 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5049 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.506 | 49.7354 | 59.8429 | 50.0004 | 27.5118 | 62.3885 | 59.6 | 50.0004 | 27.5153 | 68.8476 | 59.4 | 50.0004 | 27.4915 | 82.4616 | 60 | 82.9995 | 31.8904 | 85.7311 | 59.8 | 82.9995 | 27.4891 | 44.4396 | 60.2 | 50.0004 | 27.5177 | 40.1749 | 60.4 | 50.0004 | 27.5157 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 27.5287 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.527 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.5078 | 10.0296 | 61.2 | 50.0004 | 27.5127 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5206 | 76.6868 | 60.2 | 82.9995 | 27.5155 | 71.2244 | 60.4 | 82.9995 | 27.5173 | 67.4323 | 60.6 | 82.9995 | 27.4946 | 56.5986 | 60.8 | 82.9995 | 27.5168 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5134 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.505 | 9.867 | 61.2 | 50.0004 | 27.5122 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 27.5071 | 23.5654 | 60.8 | 50.0004 | 27.5063 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5144 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.5039 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4893 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4885 | 76.8325 | 60.2 | 82.9995 | 27.5149 | 5.721 | 59.8 | 0 | 27.5181 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5132 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5143 | 49.7354 | 59.8412 | 50.0004 | 27.5203 | 62.3885 | 59.6 | 50.0004 | 27.5237 | 68.8476 | 59.4 | 50.0004 | 27.4998 | 82.4616 | 60 | 82.9995 | 31.8987 | 85.7245 | 59.8 | 82.9995 | 27.4974 | 44.4359 | 60.2 | 50.0004 | 27.526 | 40.1749 | 60.4 | 50.0004 | 27.524 | 30.4239 | 60.6 | 50.0004 | 27.5371 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.5354 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.5161 | 10.0296 | 61.2 | 50.0004 | 27.5211 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5289 | 76.6868 | 60.2 | 82.9995 | 27.524 | 71.183 | 60.4 | 82.9995 | 27.5256 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5029 | 56.5983 | 60.8 | 82.9995 | 27.5251 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5217 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5133 | 9.867 | 61.2 | 50.0004 | 27.5206 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 27.5154 | 23.5619 | 60.8 | 50.0004 | 27.5148 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5227 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.5122 | 49.8401 | 60 | 50.0004 | 27.4976 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.4968 | 76.8361 | 60.2 | 82.9995 | 27.5232 | 5.721 | 59.8 | 0 | 27.5264 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5216 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5226 | 49.7354 | 59.8395 | 50.0004 | 27.5286 | 62.3864 | 59.6 | 50.0004 | 27.532 | 68.8393 | 59.4 | 50.0004 | 27.5081 | 82.4682 | 60 | 82.9995 | 31.907 | 85.7245 | 59.8 | 82.9995 | 27.5057 | 44.4359 | 60.2 | 50.0004 | 27.5344 | 40.0472 | 60.4 | 50.0004 | 27.5323 | 30.3868 | 60.6 | 50.0004 | 27.5455 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.5437 | 16.8658 | 61 | 50.0004 | 27.5245 | 10.0296 | 61.2 | 50.0004 | 27.5294 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5374 | 76.6868 | 60.2 | 82.9995 | 27.5323 | 71.183 | 60.4 | 82.9995 | 27.5339 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5115 | 56.5983 | 60.8 | 82.9995 | 27.5334 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5303 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5216 | 9.8679 | 61.2 | 50.0004 | 27.5289 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 27.5237 | 23.5619 | 60.8 | 50.0004 | 27.5231 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.531 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.5206 | 49.8484 | 60 | 50.0004 | 27.5059 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5051 | 76.8361 | 60.2 | 82.9995 | 27.5315 | 5.721 | 59.8 | 0 | 27.5348 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5299 | 49.7142 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5309 | 49.7354 | 59.8379 | 50.0004 | 27.5369 | 62.3864 | 59.6 | 50.0004 | 27.5403 | 68.8393 | 59.4 | 50.0004 | 27.5164 | 82.4682 | 60 | 82.9995 | 31.9153 | 85.7267 | 59.8 | 82.9995 | 27.514 | 44.4358 | 60.2 | 50.0004 | 27.5427 | 40.0472 | 60.4 | 50.0004 | 27.5407 | 30.3868 | 60.6 | 50.0004 | 27.5538 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.552 | 16.8656 | 61 | 50.0004 | 27.5328 | 10.0296 | 61.2 | 50.0004 | 27.5377 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5457 | 76.6868 | 60.2 | 82.9995 | 27.5406 | 71.183 | 60.4 | 82.9995 | 27.5422 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5198 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.5417 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5386 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.53 | 9.8679 | 61.2 | 50.0004 | 27.5372 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 27.532 | 23.5619 | 60.8 | 50.0004 | 27.5314 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5394 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.5289 | 49.8484 | 60 | 50.0004 | 27.5142 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5134 | 76.8361 | 60.2 | 82.9995 | 27.54 | 5.7213 | 59.8 | 0 | 27.5431 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5383 | 49.7296 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5393 | 49.7333 | 59.8362 | 50.0004 | 27.5452 | 62.3864 | 59.6 | 50.0004 | 27.5486 | 68.8576 | 59.4 | 50.0004 | 27.5247 | 82.4646 | 60 | 82.9995 | 31.9236 | 85.7267 | 59.8 | 82.9995 | 27.5224 | 44.4358 | 60.2 | 50.0004 | 27.551 | 40.0472 | 60.4 | 50.0004 | 27.549 | 30.3868 | 60.6 | 50.0004 | 27.5621 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.5604 | 16.8656 | 61 | 50.0004 | 27.5411 | 10.0296 | 61.2 | 50.0004 | 27.546 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.554 | 76.6868 | 60.2 | 82.9995 | 27.549 | 71.183 | 60.4 | 82.9995 | 27.5505 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5281 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.55 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5469 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5383 | 9.868 | 61.2 | 50.0004 | 27.5455 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 27.5404 | 23.5619 | 60.8 | 50.0004 | 27.5397 | 30.4296 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5477 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.5372 | 49.8484 | 60 | 50.0004 | 27.5227 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5217 | 76.8361 | 60.2 | 82.9995 | 27.5483 | 5.7213 | 59.8 | 0 | 27.5514 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5466 | 49.7296 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5476 | 49.7333 | 59.8345 | 50.0004 | 27.5535 | 62.3864 | 59.6 | 50.0004 | 27.5569 | 68.8576 | 59.4 | 50.0004 | 27.533 | 82.4646 | 60 | 82.9995 | 31.9319 | 85.8149 | 59.8 | 82.9995 | 27.5307 | 44.4311 | 60.2 | 50.0004 | 27.5594 | 40.0472 | 60.4 | 50.0004 | 27.5574 | 30.3868 | 60.6 | 50.0004 | 27.5704 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.5687 | 16.8656 | 61 | 50.0004 | 27.5495 | 10.0296 | 61.2 | 50.0004 | 27.5543 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5623 | 76.6868 | 60.2 | 82.9995 | 27.5573 | 71.1806 | 60.4 | 82.9995 | 27.5588 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5364 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.5586 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5552 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5466 | 9.868 | 61.2 | 50.0004 | 27.5538 | 16.7582 | 61 | 50.0004 | 27.5487 | 23.5616 | 60.8 | 50.0004 | 27.548 | 30.4283 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.556 | 43.882 | 60.2 | 50.0004 | 27.5455 | 49.8484 | 60 | 50.0004 | 27.531 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.53 | 76.8421 | 60.2 | 82.9995 | 27.5566 | 5.7222 | 59.8 | 0 | 27.5597 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5549 | 49.742 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.556 | 49.7333 | 59.8329 | 50.0004 | 27.5619 | 62.38 | 59.6 | 50.0004 | 27.5652 | 68.8522 | 59.4 | 50.0004 | 27.5413 | 82.465 | 60 | 82.9995 | 31.9404 | 85.8149 | 59.8 | 82.9995 | 27.539 | 44.4311 | 60.2 | 50.0004 | 27.5677 | 39.935 | 60.4 | 50.0004 | 27.5657 | 30.3868 | 60.6 | 50.0004 | 27.5788 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.577 | 16.8656 | 61 | 50.0004 | 27.5578 | 10.0296 | 61.2 | 50.0004 | 27.5627 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5707 | 76.6881 | 60.2 | 82.9995 | 27.5656 | 71.1806 | 60.4 | 82.9995 | 27.5674 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5447 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.5669 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5635 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5549 | 9.868 | 61.2 | 50.0004 | 27.5623 | 16.757 | 61 | 50.0004 | 27.557 | 23.5616 | 60.8 | 50.0004 | 27.5564 | 30.4283 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5645 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 27.5538 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.5393 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5383 | 76.8421 | 60.2 | 82.9995 | 27.5649 | 5.7222 | 59.8 | 0 | 27.568 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5632 | 49.742 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5643 | 49.7333 | 59.8312 | 50.0004 | 27.5702 | 62.38 | 59.6 | 50.0004 | 27.5736 | 68.8522 | 59.4 | 50.0004 | 27.5498 | 82.465 | 60 | 82.9995 | 31.9487 | 85.8149 | 59.8 | 82.9995 | 27.5474 | 44.4311 | 60.2 | 50.0004 | 27.576 | 39.935 | 60.4 | 50.0004 | 27.574 | 30.3868 | 60.6 | 50.0004 | 27.5871 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.5854 | 16.8656 | 61 | 50.0004 | 27.5661 | 10.029 | 61.2 | 50.0004 | 27.571 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.579 | 76.6881 | 60.2 | 82.9995 | 27.5739 | 71.1815 | 60.4 | 82.9995 | 27.5757 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.553 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.5752 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5718 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5632 | 9.868 | 61.2 | 50.0004 | 27.5706 | 16.757 | 61 | 50.0004 | 27.5654 | 23.5803 | 60.8 | 50.0004 | 27.5647 | 30.4283 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5728 | 43.8961 | 60.2 | 50.0004 | 27.5621 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.5476 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5466 | 76.8421 | 60.2 | 82.9995 | 27.5732 | 5.7222 | 59.8 | 0 | 27.5764 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5715 | 49.748 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5726 | 49.7343 | 59.8295 | 50.0004 | 27.5786 | 62.38 | 59.6 | 50.0004 | 27.5819 | 68.8522 | 59.4 | 50.0004 | 27.5581 | 82.465 | 60 | 82.9995 | 31.957 | 85.8149 | 59.8 | 82.9995 | 27.5557 | 44.4311 | 60.2 | 50.0004 | 27.5844 | 39.935 | 60.4 | 50.0004 | 27.5823 | 30.3836 | 60.6 | 50.0004 | 27.5955 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.5938 | 16.8656 | 61 | 50.0004 | 27.5745 | 10.029 | 61.2 | 50.0004 | 27.5793 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5873 | 76.6881 | 60.2 | 82.9995 | 27.5822 | 71.1815 | 60.4 | 82.9995 | 27.584 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5613 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.5835 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5803 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5717 | 9.8674 | 61.2 | 50.0004 | 27.5789 | 16.757 | 61 | 50.0004 | 27.5737 | 23.5803 | 60.8 | 50.0004 | 27.573 | 30.4283 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5811 | 43.8976 | 60.2 | 50.0004 | 27.5704 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.5559 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5549 | 76.8421 | 60.2 | 82.9995 | 27.5815 | 5.7222 | 59.8 | 0 | 27.5847 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5798 | 49.748 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5809 | 49.7343 | 59.8279 | 50.0004 | 27.5869 | 62.38 | 59.6 | 50.0004 | 27.5903 | 68.8522 | 59.4 | 50.0004 | 27.5664 | 82.465 | 60 | 82.9995 | 31.9653 | 85.8149 | 59.8 | 82.9995 | 27.564 | 44.4311 | 60.2 | 50.0004 | 27.5927 | 39.935 | 60.4 | 50.0004 | 27.5907 | 30.3836 | 60.6 | 50.0004 | 27.6038 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.6021 | 16.8656 | 61 | 50.0004 | 27.5828 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.5878 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.5957 | 76.6881 | 60.2 | 82.9995 | 27.5905 | 71.1545 | 60.4 | 82.9995 | 27.5923 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5696 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.5918 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5886 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.58 | 9.8674 | 61.2 | 50.0004 | 27.5873 | 16.757 | 61 | 50.0004 | 27.582 | 23.579 | 60.8 | 50.0004 | 27.5814 | 30.4283 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5894 | 43.8976 | 60.2 | 50.0004 | 27.5789 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.5642 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5635 | 76.8421 | 60.2 | 82.9995 | 27.5898 | 5.7223 | 59.8 | 0 | 27.5931 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5883 | 49.748 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5892 | 49.7306 | 59.8262 | 50.0004 | 27.5952 | 62.3669 | 59.6 | 50.0004 | 27.5986 | 68.8522 | 59.4 | 50.0004 | 27.5747 | 82.4615 | 60 | 82.9995 | 31.9736 | 85.8149 | 59.8 | 82.9995 | 27.5723 | 44.4311 | 60.2 | 50.0004 | 27.6011 | 39.9348 | 60.4 | 50.0004 | 27.5991 | 30.3836 | 60.6 | 50.0004 | 27.6121 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.6104 | 16.8656 | 61 | 50.0004 | 27.5911 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.5961 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.604 | 76.6881 | 60.2 | 82.9995 | 27.599 | 71.1545 | 60.4 | 82.9995 | 27.6006 | 67.327 | 60.6 | 82.9995 | 27.5779 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.6001 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.5969 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5883 | 9.8684 | 61.2 | 50.0004 | 27.5956 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 27.5903 | 23.579 | 60.8 | 50.0004 | 27.5897 | 30.4283 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.5977 | 43.8976 | 60.2 | 50.0004 | 27.5872 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.5725 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5718 | 76.8421 | 60.2 | 82.9995 | 27.5981 | 5.7223 | 59.8 | 0 | 27.6014 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.5966 | 49.748 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.5975 | 49.7306 | 59.8245 | 50.0004 | 27.6035 | 62.3669 | 59.6 | 50.0004 | 27.6069 | 68.8522 | 59.4 | 50.0004 | 27.583 | 82.4615 | 60 | 82.9995 | 31.9819 | 85.8277 | 59.8 | 82.9995 | 27.5807 | 44.4197 | 60.2 | 50.0004 | 27.6094 | 39.9348 | 60.4 | 50.0004 | 27.6074 | 30.3836 | 60.6 | 50.0004 | 27.6204 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.6188 | 16.8657 | 61 | 50.0004 | 27.5994 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.6044 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.6123 | 76.6881 | 60.2 | 82.9995 | 27.6073 | 71.1545 | 60.4 | 82.9995 | 27.6089 | 67.3271 | 60.6 | 82.9995 | 27.5864 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.6084 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.6052 | 0.29498 | 60 | 0 | 27.5967 | 9.8684 | 61.2 | 50.0004 | 27.6039 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 27.5986 | 23.579 | 60.8 | 50.0004 | 27.598 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.6061 | 43.8976 | 60.2 | 50.0004 | 27.5956 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.5808 | 69.9985 | 60.4 | 82.9995 | 27.5801 | 76.8421 | 60.2 | 82.9995 | 27.6067 | 5.7223 | 59.8 | 0 | 27.6097 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.605 | 49.748 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.6058 | 49.7306 | 59.8229 | 50.0004 | 27.6118 | 62.3669 | 59.6 | 50.0004 | 27.6152 | 68.8578 | 59.4 | 50.0004 | 27.5913 | 82.461 | 60 | 82.9995 | 31.9902 | 85.8277 | 59.8 | 82.9995 | 27.589 | 44.4197 | 60.2 | 50.0004 | 27.6177 | 39.9416 | 60.4 | 50.0004 | 27.6157 | 30.3836 | 60.6 | 50.0004 | 27.6288 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.6271 | 16.8657 | 61 | 50.0004 | 27.6078 | 10.0278 | 61.2 | 50.0004 | 27.6127 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.6206 | 76.6881 | 60.2 | 82.9995 | 27.6156 | 71.1545 | 60.4 | 82.9995 | 27.6172 | 67.3271 | 60.6 | 82.9995 | 27.5947 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.6169 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.6135 | 0.2953 | 60 | 0 | 27.605 | 9.8684 | 61.2 | 50.0004 | 27.6122 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 27.6071 | 23.579 | 60.8 | 50.0004 | 27.6063 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.6144 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 27.6039 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.5891 | 70.0091 | 60.4 | 82.9995 | 27.5884 | 76.8421 | 60.2 | 82.9995 | 27.615 | 5.7223 | 59.8 | 0 | 27.618 | 57.452 | 59.8 | 50.0004 | 27.6133 | 49.748 | 60 | 50.0004
|  |  |  | 27.6143 | 49.7306 | 59.8212 | 50.0004 | 27.6202 | 62.3669 | 59.6 | 50.0004 | 27.6235 | 68.8578 | 59.4 | 50.0004 | 27.5996 | 82.461 | 60 | 82.9995 | 31.9985 | 85.8289 | 59.8 | 82.9995 | 27.5974 | 44.3824 | 60.2 | 50.0004 | 27.626 | 39.9416 | 60.4 | 50.0004 | 27.6241 | 30.3836 | 60.6 | 50.0004 | 27.6371 | 23.577 | 60.8 | 50.0004 | 27.6354 | 16.8657 | 61 | 50.0004 | 27.6161 | 10.0271 | 61.2 | 50.0004 | 27.621 | 3.4116 | 61.4 | 50.0004 | 27.629 | 76.6881 | 60.2 | 82.9995 | 27.6239 | 71.146 | 60.4 | 82.9995 | 27.6257 | 67.3271 | 60.6 | 82.9995 | 27.603 | 56.558 | 60.8 | 82.9995 | 27.6252 | 12.4019 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 27.6218 | 0.2953 | 60 | 0 | 27.6133 | 9.8684 | 61.2 | 50.0004 | 27.6205 | 16.7573 | 61 | 50.0004 | 27.6154 | 23.5759 | 60.8 | 50.0004 | 27.6146 | 30.4265 | 60.6 | 50.0004 |  |  |  |  | 27.6228 | 43.8954 | 60.2 | 50.0004 | 27.6122 | 49.8398 | 60 | 50.0004 | 27.5974 | 70.0091 | 60.4 | 82.9995 | 27.5967 | 76.8359 | 60.2 | 82.9995 | 27.6233 | 5.7216 | 59.8 | 0 | 27.6263 | 57.4519 | 59.8 | 50.0004 | 27.6216 | 49.748 | 60 | 50.0004