## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) | 7.5
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) | 150

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 121
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.007 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.302 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0 | 7.5196 | 118.25 | 118.1672 | 4.9095 | 0.83733 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.015 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.303 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.01 | 7.5196 | 118.25 | 118.1672 | 4.9095 | 0.83733 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.023 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.304 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.02 | 7.5572 | 118.25 | 118.1653 | 4.8334 | 0.84243 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.032 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.306 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.03 | 7.5868 | 118.25 | 118.1607 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.04 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.307 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.04 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.048 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.308 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.05 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.057 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.309 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.06 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.065 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.31 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.07 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.073 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.312 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.08 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.082 | 120.558 | 117.59 | 117.802 | -15.313 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.09 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.09 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.313 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.1 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.098 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.312 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.11 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.107 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.312 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.12 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.115 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.312 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.13 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.123 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.312 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.14 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.131 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.312 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.15 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.14 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.311 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.16 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.148 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.311 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.17 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.156 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.311 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.18 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.165 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.311 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.19 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.173 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.309 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.2 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.181 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.308 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.21 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.19 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.309 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.22 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.198 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.309 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.23 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.206 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.31 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.24 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.215 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.311 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.25 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.223 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.313 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.26 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.231 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.315 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.27 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.24 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.316 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.28 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.248 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.316 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.29 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.256 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.317 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.3 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.265 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.317 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.31 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.273 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.318 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.32 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.281 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.319 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.33 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.29 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.32 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.34 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.298 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.322 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.35 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.306 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.323 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.36 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.315 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.37 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.323 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.323 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.38 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.331 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.322 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.39 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.34 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.321 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.4 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.348 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.321 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.41 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.356 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.32 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.42 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.365 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.319 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.43 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.373 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.318 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.44 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.381 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.318 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.45 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.39 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.317 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.46 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.398 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.316 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.47 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.406 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.317 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.48 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.415 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.317 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.49 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.423 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.318 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.5 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.431 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.319 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.51 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.44 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.319 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.52 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.448 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.32 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.53 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.456 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.321 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.54 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.465 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.321 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.55 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.473 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.322 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.56 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.481 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.322 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.57 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.49 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.323 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.58 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.498 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.59 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.506 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.6 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.515 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.61 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.523 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.62 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.531 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.63 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.54 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.64 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.548 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.65 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.556 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.66 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.565 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.67 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.573 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.68 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.581 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.69 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.59 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.7 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.598 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.71 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.606 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.72 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.615 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.73 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.623 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.74 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.631 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.75 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.639 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.76 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.648 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.77 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.656 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.78 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.664 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.79 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.673 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.8 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.681 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.81 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.689 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.82 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.698 | 120.538 | 117.59 | 117.802 | -15.324 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.83 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.706 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.325 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.84 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.714 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.326 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.85 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.723 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.327 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.86 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.731 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.328 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.87 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.739 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.329 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.88 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.748 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.331 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.89 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.756 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.332 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.9 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.764 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.333 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.91 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.773 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.334 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.92 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.781 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.335 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.93 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.789 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.336 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.94 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.798 | 120.563 | 117.59 | 117.802 | -15.337 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.95 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.806 | 120.512 | 117.59 | 117.802 | -15.339 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.96 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.814 | 120.512 | 117.59 | 117.802 | -15.34 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.97 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.823 | 120.512 | 117.59 | 117.802 | -15.341 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.98 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.831 | 120.512 | 117.59 | 117.802 | -15.343 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 0.99 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.839 | 120.515 | 117.59 | 117.799 | -15.343 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.848 | 120.515 | 117.59 | 117.796 | -15.342 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.01 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.856 | 120.515 | 117.59 | 117.796 | -15.342 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.02 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.864 | 120.515 | 117.59 | 117.796 | -15.342 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.03 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.873 | 120.515 | 117.59 | 117.796 | -15.341 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.04 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.881 | 120.515 | 117.59 | 117.796 | -15.341 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.05 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.889 | 120.551 | 117.59 | 117.796 | -15.342 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.06 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.898 | 120.551 | 117.59 | 117.796 | -15.343 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.07 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.906 | 120.551 | 117.59 | 117.796 | -15.343 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.08 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.914 | 120.551 | 117.59 | 117.796 | -15.344 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.09 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.923 | 120.551 | 117.59 | 117.796 | -15.345 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.1 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.931 | 120.551 | 117.59 | 117.796 | -15.345 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.11 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.939 | 120.551 | 117.59 | 117.796 | -15.346 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.12 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.948 | 120.551 | 117.59 | 117.796 | -15.347 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.13 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.956 | 120.572 | 117.59 | 117.804 | -15.347 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.14 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.964 | 120.572 | 117.59 | 117.813 | -15.348 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.15 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.973 | 120.573 | 117.59 | 117.807 | -15.347 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.16 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.981 | 120.573 | 117.59 | 117.801 | -15.345 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.17 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.989 | 120.573 | 117.59 | 117.801 | -15.344 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.18 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
0.998 | 120.573 | 117.59 | 117.801 | -15.342 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.19 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.006 | 120.573 | 117.59 | 117.801 | -15.341 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.2 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.014 | 120.573 | 117.59 | 117.801 | -15.339 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.21 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.023 | 120.573 | 117.59 | 117.801 | -15.338 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.22 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.031 | 120.573 | 117.59 | 117.801 | -15.336 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.23 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.039 | 120.582 | 117.59 | 117.801 | -15.338 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.24 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.048 | 120.582 | 117.59 | 117.801 | -15.339 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.25 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.056 | 120.596 | 117.59 | 117.801 | -15.342 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.26 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.064 | 120.596 | 117.59 | 117.801 | -15.344 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.27 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.073 | 120.596 | 117.59 | 117.801 | -15.347 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.28 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.081 | 120.596 | 117.59 | 117.801 | -15.35 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.29 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.089 | 120.622 | 117.59 | 117.808 | -15.351 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.3 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.098 | 120.622 | 117.59 | 117.815 | -15.351 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.31 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.106 | 120.622 | 117.59 | 117.815 | -15.352 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.32 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.114 | 120.622 | 117.59 | 117.815 | -15.353 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.33 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.122 | 120.629 | 117.59 | 117.815 | -15.357 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.34 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.131 | 120.629 | 117.59 | 117.815 | -15.36 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.35 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.139 | 120.639 | 117.59 | 117.811 | -15.361 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.36 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.147 | 120.639 | 117.59 | 117.808 | -15.362 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.37 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.156 | 120.598 | 117.59 | 117.814 | -15.358 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.38 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.164 | 120.598 | 117.59 | 117.819 | -15.355 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.39 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.172 | 120.598 | 117.59 | 117.819 | -15.352 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.4 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.181 | 120.598 | 117.59 | 117.819 | -15.349 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.41 | 7.5868 | 118.25 | 118.1602 | 4.7736 | 0.8464 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.189 | 120.652 | 117.59 | 117.826 | -15.346 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.42 | 7.6322 | 118.25 | 118.1532 | 4.7026 | 0.85137 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.197 | 120.652 | 117.59 | 117.833 | -15.343 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.43 | 7.6614 | 118.25 | 118.1395 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.206 | 120.639 | 117.59 | 117.833 | -15.344 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.44 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.214 | 120.639 | 117.59 | 117.833 | -15.345 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.45 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.222 | 120.639 | 117.59 | 117.833 | -15.345 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.46 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.231 | 120.639 | 117.59 | 117.833 | -15.345 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.47 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.239 | 120.675 | 117.59 | 117.845 | -15.344 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.48 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.247 | 120.675 | 117.59 | 117.857 | -15.343 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.49 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.256 | 120.691 | 117.59 | 117.859 | -15.341 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.5 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.264 | 120.691 | 117.59 | 117.861 | -15.339 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.51 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.272 | 120.731 | 117.59 | 117.858 | -15.341 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.52 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.281 | 120.731 | 117.59 | 117.856 | -15.343 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.53 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.289 | 120.729 | 117.59 | 117.856 | -15.348 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.54 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.297 | 120.729 | 117.59 | 117.856 | -15.353 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.55 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.306 | 120.682 | 117.59 | 117.856 | -15.354 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.56 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.314 | 120.682 | 117.59 | 117.856 | -15.355 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.57 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.322 | 120.69 | 117.59 | 117.848 | -15.352 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.58 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.331 | 120.69 | 117.59 | 117.84 | -15.35 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.59 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.339 | 120.714 | 117.59 | 117.84 | -15.351 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.6 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.347 | 120.714 | 117.59 | 117.84 | -15.352 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.61 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.356 | 120.756 | 117.59 | 117.855 | -15.356 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.62 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.364 | 120.756 | 117.59 | 117.87 | -15.36 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.63 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.372 | 120.756 | 117.59 | 117.87 | -15.364 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.64 | 7.6614 | 118.25 | 118.1371 | 4.6568 | 0.85453 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.381 | 120.756 | 117.59 | 117.87 | -15.368 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.65 | 7.6762 | 118.25 | 118.1349 | 4.6358 | 0.85601 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.389 | 120.746 | 117.59 | 117.87 | -15.368 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.66 | 7.7352 | 118.25 | 118.1211 | 4.5517 | 0.86186 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.397 | 120.746 | 117.59 | 117.87 | -15.369 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.67 | 7.7352 | 118.25 | 118.1154 | 4.5517 | 0.86186 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.406 | 120.775 | 117.59 | 117.876 | -15.367 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.68 | 7.7352 | 118.25 | 118.1154 | 4.5517 | 0.86186 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.414 | 120.775 | 117.59 | 117.882 | -15.365 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.69 | 7.7352 | 118.25 | 118.1154 | 4.5517 | 0.86186 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.422 | 120.718 | 117.59 | 117.881 | -15.368 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.7 | 7.7405 | 118.25 | 118.1164 | 4.5401 | 0.86257 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.431 | 120.718 | 117.59 | 117.881 | -15.371 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.71 | 7.7882 | 118.25 | 118.1288 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.439 | 120.718 | 117.59 | 117.881 | -15.373 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.72 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.447 | 120.718 | 117.59 | 117.881 | -15.376 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.73 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.456 | 120.718 | 117.59 | 117.881 | -15.376 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.74 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.464 | 120.718 | 117.59 | 117.881 | -15.376 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.75 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.472 | 120.732 | 117.59 | 117.881 | -15.373 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.76 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.481 | 120.732 | 117.59 | 117.881 | -15.369 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.77 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.489 | 120.74 | 117.59 | 117.879 | -15.363 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.78 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.497 | 120.74 | 117.59 | 117.877 | -15.358 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.79 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.506 | 120.676 | 117.59 | 117.871 | -15.362 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.8 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.514 | 120.676 | 117.59 | 117.864 | -15.365 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.81 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.522 | 120.676 | 117.59 | 117.864 | -15.369 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.82 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.531 | 120.676 | 117.59 | 117.864 | -15.372 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.83 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.539 | 120.687 | 117.59 | 117.862 | -15.37 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.84 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.547 | 120.687 | 117.59 | 117.86 | -15.367 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.85 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.556 | 120.701 | 117.59 | 117.859 | -15.365 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.86 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.564 | 120.701 | 117.59 | 117.859 | -15.363 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.87 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.572 | 120.7 | 117.59 | 117.859 | -15.367 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.88 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.581 | 120.7 | 117.59 | 117.859 | -15.372 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.89 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.589 | 120.717 | 117.59 | 117.861 | -15.374 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.9 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.597 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.377 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.91 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.606 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.379 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.92 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.614 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.381 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.93 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.622 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.38 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.94 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.63 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.379 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.95 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.639 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.377 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.96 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.647 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.376 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.97 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.655 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.377 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.98 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.664 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.377 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 1.99 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.672 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.38 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.68 | 120.717 | 117.59 | 117.863 | -15.382 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.01 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.689 | 120.692 | 117.59 | 117.863 | -15.383 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.02 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.697 | 120.692 | 117.59 | 117.863 | -15.383 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.03 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.705 | 120.692 | 117.59 | 117.863 | -15.381 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.04 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.714 | 120.692 | 117.59 | 117.863 | -15.379 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.05 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.722 | 120.694 | 117.59 | 117.859 | -15.378 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.06 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.73 | 120.694 | 117.59 | 117.855 | -15.377 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.07 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.739 | 120.684 | 117.59 | 117.855 | -15.382 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.08 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.747 | 120.684 | 117.59 | 117.855 | -15.387 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.09 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.755 | 120.689 | 117.59 | 117.852 | -15.386 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.1 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.764 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.386 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.11 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.772 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.383 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.12 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.78 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.379 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.13 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.789 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.376 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.14 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.797 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.373 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.15 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.805 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.375 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.16 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.814 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.377 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.17 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.822 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.382 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.18 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.83 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.387 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.19 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.839 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.387 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.2 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.847 | 120.689 | 117.59 | 117.85 | -15.387 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.21 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.855 | 120.707 | 117.59 | 117.851 | -15.385 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.22 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.864 | 120.707 | 117.59 | 117.852 | -15.383 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.23 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.872 | 120.707 | 117.59 | 117.852 | -15.38 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.24 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.88 | 120.707 | 117.59 | 117.852 | -15.378 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.25 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.889 | 120.722 | 117.59 | 117.852 | -15.384 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.26 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.897 | 120.722 | 117.59 | 117.852 | -15.389 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.27 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.905 | 120.741 | 117.59 | 117.848 | -15.392 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.28 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.914 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.395 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.29 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.922 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.391 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.3 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.93 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.386 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.31 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.939 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.382 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.32 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.947 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.378 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.33 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.955 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.376 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.34 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.964 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.374 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.35 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.972 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.375 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.36 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.98 | 120.741 | 117.59 | 117.843 | -15.375 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.37 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.989 | 120.722 | 117.59 | 117.843 | -15.375 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.38 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
1.997 | 120.722 | 117.59 | 117.843 | -15.376 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.39 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.005 | 120.722 | 117.59 | 117.843 | -15.378 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.4 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.014 | 120.722 | 117.59 | 117.843 | -15.381 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.41 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.022 | 120.67 | 117.59 | 117.842 | -15.383 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.42 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.03 | 120.67 | 117.59 | 117.84 | -15.385 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.43 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.039 | 120.71 | 117.59 | 117.845 | -15.383 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.44 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.047 | 120.71 | 117.59 | 117.85 | -15.38 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.45 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.055 | 120.71 | 117.59 | 117.85 | -15.378 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.46 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.063 | 120.71 | 117.59 | 117.85 | -15.375 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.47 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.072 | 120.719 | 117.59 | 117.85 | -15.376 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.48 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.08 | 120.719 | 117.59 | 117.85 | -15.377 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.49 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.088 | 120.732 | 117.59 | 117.85 | -15.383 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.5 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.097 | 120.732 | 117.59 | 117.85 | -15.388 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.51 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.105 | 120.732 | 117.59 | 117.85 | -15.391 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.52 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.113 | 120.732 | 117.59 | 117.85 | -15.395 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.53 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.122 | 120.741 | 117.59 | 117.849 | -15.396 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.54 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.13 | 120.741 | 117.59 | 117.847 | -15.397 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.55 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.138 | 120.756 | 117.59 | 117.848 | -15.398 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.56 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.147 | 120.756 | 117.59 | 117.849 | -15.399 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.57 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.155 | 120.756 | 117.59 | 117.849 | -15.398 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.58 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.163 | 120.756 | 117.59 | 117.849 | -15.397 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.59 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.172 | 120.775 | 117.59 | 117.85 | -15.395 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.6 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.18 | 120.775 | 117.59 | 117.852 | -15.393 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.61 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.188 | 120.733 | 117.59 | 117.852 | -15.393 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.62 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.197 | 120.733 | 117.59 | 117.852 | -15.393 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.63 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.205 | 120.733 | 117.59 | 117.852 | -15.394 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.64 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.213 | 120.733 | 117.59 | 117.852 | -15.394 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.65 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.222 | 120.767 | 117.59 | 117.862 | -15.392 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.66 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.23 | 120.767 | 117.59 | 117.871 | -15.391 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.67 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.238 | 120.772 | 117.59 | 117.861 | -15.389 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.68 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.247 | 120.772 | 117.59 | 117.851 | -15.388 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.69 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.255 | 120.762 | 117.59 | 117.851 | -15.388 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.7 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.263 | 120.762 | 117.59 | 117.851 | -15.388 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.71 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.272 | 120.762 | 117.59 | 117.851 | -15.39 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.72 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.28 | 120.762 | 117.59 | 117.851 | -15.393 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.73 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.288 | 120.78 | 117.59 | 117.852 | -15.393 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.74 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.297 | 120.78 | 117.59 | 117.853 | -15.393 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.75 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.305 | 120.78 | 117.59 | 117.853 | -15.388 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.76 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.313 | 120.78 | 117.59 | 117.853 | -15.382 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.77 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.322 | 120.704 | 117.59 | 117.85 | -15.386 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.78 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.33 | 120.704 | 117.59 | 117.847 | -15.389 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.79 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.338 | 120.704 | 117.59 | 117.847 | -15.392 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.8 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.347 | 120.704 | 117.59 | 117.847 | -15.395 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.81 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.355 | 120.725 | 117.59 | 117.852 | -15.397 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.82 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.363 | 120.725 | 117.59 | 117.857 | -15.399 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.83 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.372 | 120.725 | 117.59 | 117.857 | -15.4 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.84 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.38 | 120.725 | 117.59 | 117.857 | -15.402 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.85 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.388 | 120.758 | 117.59 | 117.857 | -15.408 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.86 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.397 | 120.758 | 117.59 | 117.857 | -15.413 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.87 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.405 | 120.756 | 117.59 | 117.857 | -15.418 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.88 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.413 | 120.756 | 117.59 | 117.857 | -15.423 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.89 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.422 | 120.736 | 117.59 | 117.857 | -15.422 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.9 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.43 | 120.736 | 117.59 | 117.857 | -15.421 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.91 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.438 | 120.76 | 117.59 | 117.857 | -15.417 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.92 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.447 | 120.76 | 117.59 | 117.857 | -15.413 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.93 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.455 | 120.767 | 117.59 | 117.852 | -15.419 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.94 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.463 | 120.767 | 117.59 | 117.847 | -15.424 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.95 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.472 | 120.736 | 117.59 | 117.839 | -15.432 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.96 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.48 | 120.736 | 117.59 | 117.83 | -15.441 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.97 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.488 | 120.746 | 117.59 | 117.83 | -15.441 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.98 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.496 | 120.746 | 117.59 | 117.83 | -15.442 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 2.99 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.505 | 120.745 | 117.59 | 117.832 | -15.433 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.513 | 120.745 | 117.59 | 117.833 | -15.424 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.01 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.521 | 120.752 | 117.59 | 117.843 | -15.417 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.02 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.53 | 120.752 | 117.59 | 117.853 | -15.41 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.03 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.538 | 120.746 | 117.59 | 117.859 | -15.408 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.04 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.546 | 120.746 | 117.59 | 117.865 | -15.406 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.05 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.555 | 120.746 | 117.59 | 117.865 | -15.406 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.06 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.563 | 120.746 | 117.59 | 117.865 | -15.406 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.07 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.571 | 120.737 | 117.59 | 117.866 | -15.408 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.08 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.58 | 120.737 | 117.59 | 117.868 | -15.41 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.09 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.588 | 120.796 | 117.59 | 117.858 | -15.408 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.1 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.596 | 120.796 | 117.59 | 117.848 | -15.407 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.11 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.605 | 120.796 | 117.59 | 117.848 | -15.403 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.12 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.613 | 120.796 | 117.59 | 117.848 | -15.399 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.13 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.621 | 120.769 | 117.59 | 117.848 | -15.399 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.14 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.63 | 120.769 | 117.59 | 117.848 | -15.399 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.15 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.638 | 120.769 | 117.59 | 117.848 | -15.402 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.16 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.646 | 120.769 | 117.59 | 117.848 | -15.405 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.17 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.655 | 120.753 | 117.59 | 117.847 | -15.409 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.18 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.663 | 120.753 | 117.59 | 117.846 | -15.413 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.19 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.671 | 120.753 | 117.59 | 117.846 | -15.416 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.2 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.68 | 120.753 | 117.59 | 117.846 | -15.419 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.21 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.688 | 120.768 | 117.59 | 117.835 | -15.423 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.22 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.696 | 120.768 | 117.59 | 117.825 | -15.427 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.23 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.705 | 120.811 | 117.59 | 117.825 | -15.429 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.24 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.713 | 120.811 | 117.59 | 117.825 | -15.43 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.25 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.721 | 120.797 | 117.59 | 117.824 | -15.433 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.26 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.73 | 120.797 | 117.59 | 117.823 | -15.437 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.27 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.738 | 120.797 | 117.59 | 117.823 | -15.436 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.28 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.746 | 120.797 | 117.59 | 117.823 | -15.435 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.29 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.755 | 120.783 | 117.59 | 117.824 | -15.436 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.3 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.763 | 120.783 | 117.59 | 117.824 | -15.438 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.31 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.771 | 120.788 | 117.59 | 117.823 | -15.437 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.32 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.78 | 120.788 | 117.59 | 117.822 | -15.437 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.33 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.788 | 120.747 | 117.59 | 117.824 | -15.436 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.34 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.796 | 120.747 | 117.59 | 117.827 | -15.434 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.35 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.805 | 120.747 | 117.59 | 117.827 | -15.429 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.36 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.813 | 120.747 | 117.59 | 117.827 | -15.424 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.37 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.821 | 120.815 | 117.59 | 117.826 | -15.417 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.38 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.829 | 120.815 | 117.59 | 117.826 | -15.409 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.39 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.838 | 120.799 | 117.59 | 117.826 | -15.41 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.4 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.846 | 120.799 | 117.59 | 117.826 | -15.411 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.41 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.854 | 120.785 | 117.59 | 117.825 | -15.417 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.42 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.863 | 120.785 | 117.59 | 117.825 | -15.423 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.43 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.871 | 120.861 | 117.59 | 117.825 | -15.419 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.44 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.879 | 120.861 | 117.59 | 117.825 | -15.416 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.45 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.888 | 120.854 | 117.59 | 117.827 | -15.41 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.46 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.896 | 120.854 | 117.59 | 117.829 | -15.405 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.47 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.904 | 120.854 | 117.59 | 117.829 | -15.403 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.48 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.913 | 120.854 | 117.59 | 117.829 | -15.401 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.49 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.921 | 120.825 | 117.59 | 117.832 | -15.41 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.5 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.929 | 120.825 | 117.59 | 117.836 | -15.42 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.51 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.938 | 120.792 | 117.59 | 117.838 | -15.423 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.52 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.946 | 120.792 | 117.59 | 117.84 | -15.426 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.53 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.954 | 120.805 | 117.59 | 117.84 | -15.424 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.54 | 7.7882 | 118.25 | 118.1349 | 4.4358 | 0.86894 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.963 | 120.805 | 117.59 | 117.84 | -15.423 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.55 | 7.7963 | 118.25 | 118.1322 | 4.4214 | 0.86985 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.971 | 120.842 | 117.59 | 117.839 | -15.422 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.56 | 7.8424 | 118.25 | 118.1094 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.979 | 120.842 | 117.59 | 117.839 | -15.421 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.57 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.988 | 120.811 | 117.59 | 117.831 | -15.421 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.58 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
2.996 | 120.811 | 117.59 | 117.823 | -15.42 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.59 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.004 | 120.798 | 117.59 | 117.824 | -15.428 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.6 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.013 | 120.798 | 117.59 | 117.825 | -15.436 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.61 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.021 | 120.796 | 117.59 | 117.825 | -15.44 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.62 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.029 | 120.796 | 117.59 | 117.825 | -15.445 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.63 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.038 | 120.817 | 117.59 | 117.825 | -15.441 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.64 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.046 | 120.817 | 117.59 | 117.825 | -15.438 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.65 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.054 | 120.828 | 117.59 | 117.838 | -15.437 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.66 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.063 | 120.828 | 117.59 | 117.851 | -15.437 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.67 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.071 | 120.821 | 117.59 | 117.854 | -15.436 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.68 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.079 | 120.821 | 117.59 | 117.856 | -15.435 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.69 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.088 | 120.821 | 117.59 | 117.856 | -15.434 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.7 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.096 | 120.821 | 117.59 | 117.856 | -15.433 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.71 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.104 | 120.867 | 117.59 | 117.855 | -15.427 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.72 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.113 | 120.867 | 117.59 | 117.855 | -15.42 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.73 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.121 | 120.841 | 117.59 | 117.848 | -15.421 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.74 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.129 | 120.841 | 117.59 | 117.841 | -15.422 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.75 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.138 | 120.797 | 117.59 | 117.828 | -15.423 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.76 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.146 | 120.797 | 117.59 | 117.814 | -15.424 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.77 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.154 | 120.802 | 117.59 | 117.814 | -15.422 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.78 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.163 | 120.802 | 117.59 | 117.814 | -15.42 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.79 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.171 | 120.798 | 117.59 | 117.815 | -15.415 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.8 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.179 | 120.798 | 117.59 | 117.815 | -15.411 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.81 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.187 | 120.79 | 117.59 | 117.817 | -15.411 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.82 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.196 | 120.79 | 117.59 | 117.819 | -15.412 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.83 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.204 | 120.789 | 117.59 | 117.826 | -15.416 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.84 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.212 | 120.789 | 117.59 | 117.832 | -15.419 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.85 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.221 | 120.789 | 117.59 | 117.832 | -15.423 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.86 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.229 | 120.789 | 117.59 | 117.832 | -15.427 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.87 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.237 | 120.809 | 117.59 | 117.836 | -15.431 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.88 | 7.8424 | 118.25 | 118.0992 | 4.3399 | 0.87496 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.246 | 120.809 | 117.59 | 117.839 | -15.435 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.89 | 7.8893 | 118.25 | 118.086 | 4.2194 | 0.88181 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.254 | 120.855 | 117.59 | 117.84 | -15.432 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.9 | 7.8925 | 118.25 | 118.0711 | 4.2111 | 0.88227 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.262 | 120.855 | 117.59 | 117.842 | -15.429 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.91 | 7.8925 | 118.25 | 118.0711 | 4.2111 | 0.88227 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.271 | 120.855 | 117.59 | 117.842 | -15.424 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.92 | 7.8925 | 118.25 | 118.0711 | 4.2111 | 0.88227 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.279 | 120.855 | 117.59 | 117.842 | -15.419 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.93 | 7.8925 | 118.25 | 118.0711 | 4.2111 | 0.88227 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.287 | 120.84 | 117.59 | 117.844 | -15.421 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.94 | 7.8925 | 118.25 | 118.0711 | 4.2111 | 0.88227 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.296 | 120.84 | 117.59 | 117.845 | -15.424 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.95 | 7.8925 | 118.25 | 118.0711 | 4.2111 | 0.88227 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.304 | 120.826 | 117.59 | 117.845 | -15.428 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.96 | 7.8925 | 118.25 | 118.0711 | 4.2111 | 0.88227 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.312 | 120.826 | 117.59 | 117.845 | -15.432 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.97 | 7.9472 | 118.25 | 118.0464 | 4.1188 | 0.88784 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.321 | 120.853 | 117.59 | 117.848 | -15.433 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.98 | 7.9753 | 118.25 | 118.0057 | 4.0713 | 0.89066 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.329 | 120.853 | 117.59 | 117.851 | -15.434 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 3.99 | 7.9753 | 118.25 | 117.9965 | 4.0713 | 0.89066 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.337 | 120.853 | 117.59 | 117.851 | -15.43 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4 | 7.9213 | 118.25 | 117.9965 | 4.1605 | 0.88531 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.346 | 120.853 | 117.59 | 117.851 | -15.425 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.01 | 7.7593 | 118.228 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.354 | 120.853 | 117.59 | 117.851 | -15.425 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.02 | 7.7593 | 118.206 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.362 | 120.853 | 117.59 | 117.851 | -15.424 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.03 | 7.7593 | 118.184 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.371 | 120.821 | 117.59 | 117.844 | -15.43 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.04 | 7.7593 | 118.162 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.379 | 120.821 | 117.59 | 117.838 | -15.435 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.05 | 7.7593 | 118.14 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.387 | 120.821 | 117.59 | 117.838 | -15.44 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.06 | 7.7593 | 118.118 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.396 | 120.821 | 117.59 | 117.838 | -15.445 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.07 | 7.7593 | 118.096 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.404 | 120.809 | 117.59 | 117.838 | -15.446 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.08 | 7.7593 | 118.074 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.412 | 120.809 | 117.59 | 117.838 | -15.446 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.09 | 7.7593 | 118.052 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.421 | 120.809 | 117.59 | 117.838 | -15.444 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.1 | 7.7593 | 118.03 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.429 | 120.809 | 117.59 | 117.838 | -15.442 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.11 | 7.7593 | 118.008 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.437 | 120.803 | 117.59 | 117.841 | -15.445 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.12 | 7.7593 | 117.986 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.446 | 120.803 | 117.59 | 117.844 | -15.448 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.13 | 7.7593 | 117.964 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.454 | 120.878 | 117.59 | 117.844 | -15.45 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.14 | 7.7593 | 117.942 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.462 | 120.878 | 117.59 | 117.844 | -15.451 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.15 | 7.7593 | 117.92 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.471 | 120.878 | 117.59 | 117.851 | -15.452 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.16 | 7.7593 | 117.898 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.479 | 120.878 | 117.59 | 117.858 | -15.453 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.17 | 7.7593 | 117.876 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.487 | 120.878 | 117.59 | 117.858 | -15.452 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.18 | 7.7593 | 117.854 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.496 | 120.878 | 117.59 | 117.858 | -15.45 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.19 | 7.7593 | 117.832 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.504 | 120.877 | 117.59 | 117.851 | -15.449 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.2 | 7.7593 | 117.81 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.512 | 120.877 | 117.59 | 117.845 | -15.447 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.21 | 7.7593 | 117.788 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.521 | 120.866 | 117.59 | 117.846 | -15.451 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.22 | 7.7593 | 117.766 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.529 | 120.866 | 117.59 | 117.847 | -15.455 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.23 | 7.7593 | 117.744 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.537 | 120.852 | 117.59 | 117.848 | -15.46 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.24 | 7.7593 | 117.722 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.545 | 120.852 | 117.59 | 117.849 | -15.465 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.25 | 7.7593 | 117.7 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.554 | 120.895 | 117.59 | 117.849 | -15.463 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.26 | 7.7593 | 117.678 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.562 | 120.895 | 117.59 | 117.849 | -15.46 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.27 | 7.7593 | 117.656 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.57 | 120.935 | 117.59 | 117.852 | -15.461 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.28 | 7.7593 | 117.634 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.579 | 120.935 | 117.59 | 117.854 | -15.461 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.29 | 7.7593 | 117.612 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.587 | 120.918 | 117.59 | 117.851 | -15.463 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.3 | 7.7593 | 117.59 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.595 | 120.918 | 117.59 | 117.848 | -15.465 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.31 | 7.7593 | 117.568 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.604 | 120.918 | 117.59 | 117.848 | -15.466 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.32 | 7.7593 | 117.546 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.612 | 120.918 | 117.59 | 117.848 | -15.466 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.33 | 7.7593 | 117.524 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.62 | 120.866 | 117.59 | 117.837 | -15.468 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.34 | 7.7593 | 117.502 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.629 | 120.866 | 117.59 | 117.827 | -15.471 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.35 | 7.7593 | 117.48 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.637 | 120.867 | 117.59 | 117.828 | -15.467 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.36 | 7.7593 | 117.458 | 117.9965 | 4.4282 | 0.86852 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.645 | 120.867 | 117.59 | 117.829 | -15.463 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.37 | 7.8074 | 117.436 | 117.9554 | 4.3497 | 0.87358 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.654 | 120.867 | 117.59 | 117.829 | -15.46 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.38 | 7.8382 | 117.414 | 117.8811 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.662 | 120.867 | 117.59 | 117.829 | -15.456 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.39 | 7.8382 | 117.392 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.67 | 120.867 | 117.59 | 117.829 | -15.457 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.4 | 7.8382 | 117.37 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.679 | 120.867 | 117.59 | 117.829 | -15.457 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.41 | 7.8382 | 117.348 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.687 | 120.831 | 117.59 | 117.826 | -15.463 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.42 | 7.8382 | 117.326 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.695 | 120.831 | 117.59 | 117.823 | -15.468 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.43 | 7.8382 | 117.304 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.704 | 120.825 | 117.59 | 117.815 | -15.468 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.44 | 7.8382 | 117.282 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.712 | 120.825 | 117.59 | 117.807 | -15.468 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.45 | 7.8382 | 117.26 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.72 | 120.825 | 117.59 | 117.807 | -15.466 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.46 | 7.8382 | 117.238 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.729 | 120.825 | 117.59 | 117.807 | -15.465 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.47 | 7.8382 | 117.216 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.737 | 120.837 | 117.59 | 117.801 | -15.465 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.48 | 7.8382 | 117.194 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.745 | 120.837 | 117.59 | 117.795 | -15.465 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.49 | 7.8382 | 117.172 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.754 | 120.837 | 117.59 | 117.795 | -15.465 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.5 | 7.8382 | 117.15 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.762 | 120.837 | 117.59 | 117.795 | -15.465 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.51 | 7.8382 | 117.128 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.77 | 120.851 | 117.59 | 117.804 | -15.467 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.52 | 7.8382 | 117.106 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.779 | 120.851 | 117.59 | 117.813 | -15.469 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.53 | 7.8382 | 117.084 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.787 | 120.884 | 117.59 | 117.813 | -15.463 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.54 | 7.8382 | 117.062 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.795 | 120.884 | 117.59 | 117.813 | -15.458 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.55 | 7.8382 | 117.04 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.804 | 120.875 | 117.59 | 117.816 | -15.455 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.56 | 7.8382 | 117.018 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.812 | 120.875 | 117.59 | 117.819 | -15.452 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.57 | 7.8382 | 116.996 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.82 | 120.875 | 117.59 | 117.819 | -15.451 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.58 | 7.8382 | 116.974 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.829 | 120.875 | 117.59 | 117.819 | -15.45 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.59 | 7.8382 | 116.952 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.837 | 120.868 | 117.59 | 117.823 | -15.452 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.6 | 7.8382 | 116.93 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.845 | 120.868 | 117.59 | 117.828 | -15.454 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.61 | 7.8382 | 116.908 | 117.8617 | 4.2995 | 0.87676 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.854 | 120.872 | 117.59 | 117.829 | -15.453 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.62 | 7.7539 | 116.886 | 117.8617 | 4.4761 | 0.86606 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.862 | 120.872 | 117.59 | 117.831 | -15.452 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.63 | 7.7001 | 116.864 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.87 | 120.868 | 117.59 | 117.825 | -15.456 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.64 | 7.7001 | 116.842 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.878 | 120.868 | 117.59 | 117.818 | -15.46 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.65 | 7.7001 | 116.82 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.887 | 120.876 | 117.59 | 117.818 | -15.459 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.66 | 7.7001 | 116.798 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.895 | 120.876 | 117.59 | 117.818 | -15.458 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.67 | 7.7001 | 116.776 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.903 | 120.827 | 117.59 | 117.811 | -15.463 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.68 | 7.7001 | 116.754 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.912 | 120.827 | 117.59 | 117.804 | -15.467 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.69 | 7.7001 | 116.732 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.92 | 120.835 | 117.59 | 117.807 | -15.472 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.7 | 7.7001 | 116.71 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.928 | 120.835 | 117.59 | 117.81 | -15.476 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.71 | 7.7001 | 116.688 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.937 | 120.869 | 117.59 | 117.81 | -15.473 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.72 | 7.7001 | 116.666 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.945 | 120.869 | 117.59 | 117.81 | -15.47 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.73 | 7.7001 | 116.644 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.953 | 120.853 | 117.59 | 117.808 | -15.466 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.74 | 7.7001 | 116.622 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.962 | 120.853 | 117.59 | 117.805 | -15.463 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.75 | 7.7001 | 116.6 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.97 | 120.838 | 117.59 | 117.812 | -15.468 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.76 | 7.7001 | 116.578 | 117.8617 | 4.589 | 0.85901 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.978 | 120.838 | 117.59 | 117.818 | -15.474 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.77 | 7.7201 | 116.556 | 117.8113 | 4.5294 | 0.86251 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.987 | 120.818 | 117.59 | 117.818 | -15.477 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.78 | 7.7358 | 116.534 | 117.696 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
3.995 | 120.818 | 117.59 | 117.818 | -15.48 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.79 | 7.7358 | 116.512 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.003 | 120.829 | 117.59 | 117.819 | -15.478 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.8 | 7.7358 | 116.49 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.012 | 120.829 | 117.59 | 117.82 | -15.477 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.81 | 7.7358 | 116.468 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.02 | 120.878 | 117.59 | 117.815 | -15.475 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.82 | 7.7358 | 116.446 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.028 | 120.878 | 117.59 | 117.81 | -15.473 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.83 | 7.7358 | 116.424 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.037 | 120.854 | 117.59 | 117.808 | -15.469 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.84 | 7.7358 | 116.402 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.045 | 120.854 | 117.59 | 117.807 | -15.466 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.85 | 7.7358 | 116.38 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.053 | 120.854 | 117.59 | 117.807 | -15.469 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.86 | 7.7358 | 116.358 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.062 | 120.854 | 117.59 | 117.807 | -15.472 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.87 | 7.7358 | 116.336 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.07 | 120.821 | 117.59 | 117.807 | -15.48 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.88 | 7.7358 | 116.314 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.078 | 120.821 | 117.59 | 117.806 | -15.488 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.89 | 7.7358 | 116.292 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.087 | 120.858 | 117.59 | 117.806 | -15.491 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.9 | 7.7358 | 116.27 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.095 | 120.858 | 117.59 | 117.806 | -15.493 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.91 | 7.7358 | 116.248 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.103 | 120.858 | 117.59 | 117.806 | -15.491 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.92 | 7.7358 | 116.226 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.112 | 120.858 | 117.59 | 117.806 | -15.489 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.93 | 7.7358 | 116.204 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.12 | 120.858 | 117.59 | 117.806 | -15.489 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.94 | 7.7358 | 116.182 | 117.6816 | 4.4825 | 0.86524 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.128 | 120.858 | 117.59 | 117.806 | -15.489 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.95 | 7.7172 | 116.16 | 117.6816 | 4.2547 | 0.87572 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.137 | 120.847 | 117.59 | 117.807 | -15.491 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.96 | 7.5495 | 116.138 | 117.6816 | 2.2044 | 0.95992 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.145 | 120.847 | 117.59 | 117.808 | -15.493 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.97 | 7.5495 | 116.116 | 117.6816 | 2.2044 | 0.95992 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.153 | 120.877 | 117.59 | 117.808 | -15.494 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.98 | 7.5495 | 116.094 | 117.6816 | 2.2044 | 0.95992 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.162 | 120.877 | 117.59 | 117.808 | -15.496 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 4.99 | 7.518 | 116.072 | 117.6816 | 1.0362 | 0.99063 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.17 | 120.859 | 117.59 | 117.804 | -15.499 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5 | 7.5161 | 116.05 | 117.6816 | 0.81969 | 0.99411 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.178 | 120.859 | 117.59 | 117.8 | -15.502 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.01 | 7.5125 | 116.05 | 117.6816 | 0.097981 | 0.99991 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.187 | 120.859 | 117.59 | 117.8 | -15.503 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.02 | 7.5245 | 116.05 | 117.6816 | -0.70698 | 0.99562 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.195 | 120.859 | 117.59 | 117.8 | -15.504 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.03 | 7.5341 | 116.05 | 117.6816 | -1.3394 | 0.98456 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.203 | 120.845 | 117.59 | 117.799 | -15.51 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.04 | 7.5341 | 116.05 | 117.6816 | -1.3394 | 0.98456 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.212 | 120.845 | 117.59 | 117.798 | -15.515 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.05 | 7.5304 | 116.05 | 117.6816 | -1.4722 | 0.98142 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.22 | 120.861 | 117.59 | 117.798 | -15.517 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.06 | 7.5094 | 116.05 | 117.6816 | -2.2244 | 0.95882 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.228 | 120.861 | 117.59 | 117.798 | -15.518 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.07 | 7.4836 | 116.05 | 117.6816 | -2.8798 | 0.93328 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.237 | 120.895 | 117.59 | 117.798 | -15.517 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.08 | 7.4532 | 116.05 | 117.6816 | -3.6492 | 0.89813 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.245 | 120.895 | 117.59 | 117.798 | -15.515 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.09 | 7.4532 | 116.05 | 117.6816 | -3.6492 | 0.89813 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.253 | 120.895 | 117.59 | 117.798 | -15.511 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.1 | 7.4532 | 116.05 | 117.6816 | -3.6492 | 0.89813 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.261 | 120.895 | 117.59 | 117.798 | -15.507 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.11 | 7.4532 | 116.05 | 117.6816 | -3.6492 | 0.89813 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.27 | 120.895 | 117.59 | 117.798 | -15.504 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.12 | 7.4532 | 116.05 | 117.6816 | -3.6492 | 0.89813 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.278 | 120.895 | 117.59 | 117.798 | -15.501 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.13 | 7.4532 | 116.05 | 117.6816 | -3.6492 | 0.89813 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.286 | 120.865 | 117.59 | 117.8 | -15.497 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.14 | 7.4667 | 116.05 | 117.6816 | -5.0134 | 0.83022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.295 | 120.865 | 117.59 | 117.803 | -15.494 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.15 | 7.4733 | 116.05 | 117.6816 | -5.2645 | 0.81752 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.303 | 120.87 | 117.59 | 117.808 | -15.493 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.16 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.311 | 120.87 | 117.59 | 117.812 | -15.493 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.17 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.32 | 120.866 | 117.59 | 117.818 | -15.489 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.18 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.328 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.486 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.19 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.336 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.483 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.2 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.345 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.48 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.21 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.353 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.483 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.22 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.361 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.486 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.23 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.37 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.488 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.24 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.378 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.489 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.25 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.386 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.486 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.26 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.395 | 120.866 | 117.59 | 117.824 | -15.482 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.27 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.403 | 120.864 | 117.59 | 117.829 | -15.484 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.28 | 7.495 | 116.05 | 117.6816 | -5.7946 | 0.79113 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.411 | 120.864 | 117.59 | 117.833 | -15.486 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.29 | 7.5046 | 116.05 | 117.6816 | -6.2341 | 0.76921 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.42 | 120.88 | 117.59 | 117.833 | -15.488 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.3 | 7.5057 | 116.05 | 117.6816 | -6.2851 | 0.76669 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.428 | 120.88 | 117.59 | 117.833 | -15.491 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.31 | 7.5057 | 116.05 | 117.6816 | -6.2851 | 0.76669 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.436 | 120.857 | 117.59 | 117.831 | -15.496 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.32 | 7.5057 | 116.05 | 117.6816 | -6.2851 | 0.76669 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.445 | 120.857 | 117.59 | 117.828 | -15.502 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.33 | 7.5057 | 116.05 | 117.6816 | -6.2851 | 0.76669 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.453 | 120.857 | 117.59 | 117.828 | -15.504 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.34 | 7.5057 | 116.05 | 117.6816 | -6.2851 | 0.76669 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.461 | 120.857 | 117.59 | 117.828 | -15.507 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.35 | 7.5075 | 116.05 | 117.6816 | -6.3028 | 0.76588 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.47 | 120.848 | 117.59 | 117.83 | -15.511 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.36 | 7.5402 | 116.05 | 117.6816 | -6.6373 | 0.75062 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.478 | 120.848 | 117.59 | 117.832 | -15.515 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.37 | 7.5402 | 116.05 | 117.6816 | -6.6373 | 0.75062 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.486 | 120.912 | 117.59 | 117.832 | -15.51 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.38 | 7.5402 | 116.05 | 117.6816 | -6.6373 | 0.75062 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.495 | 120.912 | 117.59 | 117.832 | -15.504 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.39 | 7.5402 | 116.05 | 117.6816 | -6.6373 | 0.75062 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.503 | 120.912 | 117.59 | 117.832 | -15.504 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.4 | 7.5402 | 116.05 | 117.6816 | -6.6373 | 0.75062 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.511 | 120.912 | 117.59 | 117.832 | -15.504 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.41 | 7.5402 | 116.05 | 117.6816 | -6.6373 | 0.75062 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.52 | 120.912 | 117.59 | 117.832 | -15.505 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.42 | 7.4906 | 116.05 | 117.6491 | -6.8785 | 0.73656 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.528 | 120.912 | 117.59 | 117.832 | -15.505 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.43 | 7.443 | 116.05 | 117.5676 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.536 | 120.912 | 117.59 | 117.832 | -15.505 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.44 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.545 | 120.912 | 117.59 | 117.832 | -15.505 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.45 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.553 | 120.906 | 117.59 | 117.836 | -15.505 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.46 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.561 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.506 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.47 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.57 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.508 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.48 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.578 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.51 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.49 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.586 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.511 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.5 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.595 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.512 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.51 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.603 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.513 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.52 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.611 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.514 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.53 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.62 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.513 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.54 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.628 | 120.906 | 117.59 | 117.84 | -15.512 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.55 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.636 | 120.869 | 117.59 | 117.836 | -15.517 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.56 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.645 | 120.869 | 117.59 | 117.831 | -15.523 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.57 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.653 | 120.922 | 117.59 | 117.831 | -15.526 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.58 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.661 | 120.922 | 117.59 | 117.831 | -15.53 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.59 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.669 | 120.932 | 117.59 | 117.831 | -15.531 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.6 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.678 | 120.932 | 117.59 | 117.831 | -15.531 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.61 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.686 | 120.932 | 117.59 | 117.831 | -15.532 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.62 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.694 | 120.932 | 117.59 | 117.831 | -15.533 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.63 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.703 | 120.932 | 117.59 | 117.831 | -15.534 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.64 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.711 | 120.932 | 117.59 | 117.831 | -15.536 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.65 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.719 | 120.911 | 117.59 | 117.827 | -15.538 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.66 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.728 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.541 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.67 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.736 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.542 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.68 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.744 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.542 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.69 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.753 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.543 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.7 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.761 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.543 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.71 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.769 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.72 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.778 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.73 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.786 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.74 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.794 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.545 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.75 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.803 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.545 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.76 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.811 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.546 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.77 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.819 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.78 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.828 | 120.911 | 117.59 | 117.823 | -15.543 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.79 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.836 | 120.879 | 117.59 | 117.823 | -15.548 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.8 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.844 | 120.879 | 117.59 | 117.823 | -15.554 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.81 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.853 | 120.921 | 117.59 | 117.823 | -15.555 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.82 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.861 | 120.921 | 117.59 | 117.823 | -15.556 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.83 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.869 | 120.936 | 117.59 | 117.823 | -15.554 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.84 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.878 | 120.936 | 117.59 | 117.823 | -15.553 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.85 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.886 | 120.936 | 117.59 | 117.823 | -15.549 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.86 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.894 | 120.936 | 117.59 | 117.823 | -15.546 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.87 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.903 | 120.936 | 117.59 | 117.823 | -15.547 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.88 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.911 | 120.936 | 117.59 | 117.823 | -15.549 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.89 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.919 | 120.915 | 117.59 | 117.818 | -15.553 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.9 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.928 | 120.915 | 117.59 | 117.814 | -15.556 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.91 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.936 | 120.915 | 117.59 | 117.814 | -15.56 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.92 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.944 | 120.915 | 117.59 | 117.814 | -15.563 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.93 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.953 | 120.915 | 117.59 | 117.814 | -15.567 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.94 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.961 | 120.915 | 117.59 | 117.814 | -15.57 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.95 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.969 | 120.915 | 117.59 | 117.814 | -15.571 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.96 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.978 | 120.915 | 117.59 | 117.814 | -15.573 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.97 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.986 | 120.954 | 117.59 | 117.814 | -15.571 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.98 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
4.994 | 120.954 | 117.59 | 117.814 | -15.57 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 5.99 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.003 | 120.954 | 117.59 | 117.814 | -15.569 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.011 | 120.954 | 117.59 | 117.814 | -15.568 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.01 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.019 | 120.954 | 117.59 | 117.814 | -15.567 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.02 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.027 | 120.954 | 117.59 | 117.814 | -15.566 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.03 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.036 | 120.954 | 117.59 | 117.814 | -15.565 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.04 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.044 | 120.954 | 117.59 | 117.814 | -15.564 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.05 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.052 | 120.971 | 117.59 | 117.814 | -15.556 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.06 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.061 | 120.971 | 117.59 | 117.814 | -15.549 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.07 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.069 | 120.971 | 117.59 | 117.814 | -15.546 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.08 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.077 | 120.971 | 117.59 | 117.814 | -15.543 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.09 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.086 | 120.971 | 117.59 | 117.814 | -15.543 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.1 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.094 | 120.971 | 117.59 | 117.814 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.11 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.102 | 120.971 | 117.59 | 117.814 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.12 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.111 | 120.971 | 117.59 | 117.814 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.13 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.119 | 120.945 | 117.59 | 117.808 | -15.546 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.14 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.127 | 120.945 | 117.59 | 117.803 | -15.548 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.15 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.136 | 120.955 | 117.59 | 117.803 | -15.547 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.16 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.144 | 120.955 | 117.59 | 117.803 | -15.546 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.17 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.152 | 120.939 | 117.59 | 117.799 | -15.546 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.18 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.161 | 120.939 | 117.59 | 117.796 | -15.546 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.19 | 7.443 | 116.05 | 117.5542 | -7.1103 | 0.72308 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.169 | 120.93 | 117.59 | 117.8 | -15.549 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.2 | 7.4347 | 116.05 | 117.5502 | -7.1194 | 0.72226 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.177 | 120.93 | 117.59 | 117.803 | -15.552 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.21 | 7.36 | 116.05 | 117.4988 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.186 | 120.93 | 117.59 | 117.803 | -15.555 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.22 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.194 | 120.93 | 117.59 | 117.803 | -15.558 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.23 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.202 | 120.93 | 117.59 | 117.803 | -15.561 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.24 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.211 | 120.93 | 117.59 | 117.803 | -15.563 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.25 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.219 | 120.951 | 117.59 | 117.803 | -15.565 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.26 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.227 | 120.951 | 117.59 | 117.803 | -15.567 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.27 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.236 | 120.951 | 117.59 | 117.803 | -15.569 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.28 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.244 | 120.951 | 117.59 | 117.803 | -15.57 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.29 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.252 | 120.951 | 117.59 | 117.803 | -15.567 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.3 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.261 | 120.951 | 117.59 | 117.803 | -15.564 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.31 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.269 | 120.951 | 117.59 | 117.803 | -15.563 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.32 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.277 | 120.951 | 117.59 | 117.803 | -15.562 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.33 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.286 | 120.958 | 117.59 | 117.803 | -15.56 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.34 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.294 | 120.958 | 117.59 | 117.803 | -15.558 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.35 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.302 | 120.958 | 117.59 | 117.803 | -15.557 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.36 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.311 | 120.958 | 117.59 | 117.803 | -15.555 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.37 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.319 | 120.958 | 117.59 | 117.803 | -15.553 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.38 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.327 | 120.958 | 117.59 | 117.803 | -15.552 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.39 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.336 | 120.958 | 117.59 | 117.803 | -15.548 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.4 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.344 | 120.958 | 117.59 | 117.803 | -15.545 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.41 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.352 | 120.957 | 117.59 | 117.807 | -15.542 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.42 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.361 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.54 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.43 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.369 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.538 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.44 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.377 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.536 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.45 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.386 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.534 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.46 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.394 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.532 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.47 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.402 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.533 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.48 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.411 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.533 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.49 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.419 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.533 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.5 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.427 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.533 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.51 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.435 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.533 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.52 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.444 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.534 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.53 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.452 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.534 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.54 | 7.36 | 116.05 | 117.4738 | -7.2018 | 0.71475 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.46 | 120.957 | 117.59 | 117.811 | -15.534 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.55 | 7.3442 | 116.05 | 117.4742 | -7.2172 | 0.71325 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.469 | 120.934 | 117.59 | 117.807 | -15.539 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.56 | 7.2543 | 116.05 | 117.4767 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.477 | 120.934 | 117.59 | 117.802 | -15.543 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.57 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.485 | 120.934 | 117.59 | 117.802 | -15.548 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.58 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.494 | 120.934 | 117.59 | 117.802 | -15.553 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.59 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.502 | 120.942 | 117.59 | 117.802 | -15.556 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.6 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.51 | 120.942 | 117.59 | 117.802 | -15.558 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.61 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.519 | 120.974 | 117.59 | 117.802 | -15.56 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.62 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.527 | 120.974 | 117.59 | 117.802 | -15.561 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.63 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.535 | 120.974 | 117.59 | 117.802 | -15.56 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.64 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.544 | 120.974 | 117.59 | 117.802 | -15.559 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.65 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.552 | 120.974 | 117.59 | 117.802 | -15.559 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.66 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.56 | 120.974 | 117.59 | 117.802 | -15.56 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.67 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.569 | 120.974 | 117.59 | 117.802 | -15.559 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.68 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.577 | 120.974 | 117.59 | 117.802 | -15.558 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.69 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.585 | 120.971 | 117.59 | 117.802 | -15.553 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.7 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.594 | 120.971 | 117.59 | 117.802 | -15.548 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.71 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.602 | 120.971 | 117.59 | 117.802 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.72 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.61 | 120.971 | 117.59 | 117.802 | -15.539 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.73 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.619 | 120.964 | 117.59 | 117.806 | -15.536 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.74 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.627 | 120.964 | 117.59 | 117.81 | -15.534 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.75 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.635 | 120.964 | 117.59 | 117.818 | -15.535 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.76 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.644 | 120.964 | 117.59 | 117.825 | -15.537 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.77 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.652 | 121.008 | 117.59 | 117.825 | -15.536 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.78 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.66 | 121.008 | 117.59 | 117.825 | -15.535 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.79 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.669 | 121.008 | 117.59 | 117.825 | -15.535 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.8 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.677 | 121.008 | 117.59 | 117.825 | -15.534 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.81 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.685 | 121.008 | 117.59 | 117.825 | -15.534 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.82 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.694 | 121.008 | 117.59 | 117.825 | -15.533 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.83 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.702 | 120.984 | 117.59 | 117.825 | -15.536 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.84 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.71 | 120.984 | 117.59 | 117.825 | -15.539 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.85 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.719 | 120.984 | 117.59 | 117.825 | -15.541 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.86 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.727 | 120.984 | 117.59 | 117.825 | -15.544 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.87 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.735 | 120.984 | 117.59 | 117.825 | -15.547 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.88 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.744 | 120.984 | 117.59 | 117.825 | -15.55 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.89 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.752 | 120.989 | 117.59 | 117.832 | -15.554 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.9 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.76 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.558 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.91 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.769 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.561 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.92 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.777 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.564 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.93 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.785 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.567 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.94 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.794 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.57 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.95 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.802 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.573 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.96 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.81 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.576 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.97 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.818 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.578 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.98 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.827 | 120.989 | 117.59 | 117.84 | -15.581 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 6.99 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.835 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.583 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.843 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.585 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.01 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.852 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.587 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.02 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.86 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.589 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.03 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.868 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.04 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.877 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.05 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.885 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.06 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.893 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.07 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.902 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.08 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.91 | 120.983 | 117.59 | 117.84 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.09 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.918 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.1 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.927 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.11 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.935 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.12 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.943 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.593 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.13 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.952 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.595 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.14 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.96 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.596 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.15 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.968 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.598 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.16 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.977 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.6 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.17 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.985 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.601 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.18 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
5.993 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.603 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.19 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.002 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.606 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.2 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.01 | 121.008 | 117.59 | 117.84 | -15.608 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.21 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.018 | 120.99 | 117.59 | 117.84 | -15.613 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.22 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.027 | 120.99 | 117.59 | 117.84 | -15.617 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.23 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.035 | 120.99 | 117.59 | 117.84 | -15.619 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.24 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.043 | 120.99 | 117.59 | 117.84 | -15.622 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.25 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.052 | 121.005 | 117.59 | 117.84 | -15.619 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.26 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.06 | 121.005 | 117.59 | 117.84 | -15.617 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.27 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.068 | 121.005 | 117.59 | 117.84 | -15.616 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.28 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.077 | 121.005 | 117.59 | 117.84 | -15.615 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.29 | 7.2543 | 116.05 | 117.4781 | -7.3047 | 0.70466 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.085 | 121.005 | 117.59 | 117.84 | -15.614 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.3 | 7.252 | 116.05 | 117.4822 | -7.3085 | 0.70436 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.093 | 121.005 | 117.59 | 117.84 | -15.614 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.31 | 7.2352 | 116.05 | 117.5178 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.102 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.614 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.32 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.11 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.614 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.33 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.118 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.614 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.34 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.127 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.613 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.35 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.135 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.613 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.36 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.143 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.613 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.37 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.152 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.612 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.38 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.16 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.612 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.39 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.168 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.61 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.4 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.177 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.608 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.41 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.185 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.606 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.42 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.193 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.604 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.43 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.202 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.602 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.44 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.21 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.6 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.45 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.218 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.598 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.46 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.226 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.596 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.47 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.235 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.594 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.48 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.243 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.49 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.251 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.5 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.26 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.51 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.268 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.52 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.276 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.589 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.53 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.285 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.54 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.293 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.587 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.55 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.301 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.586 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.56 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.31 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.585 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.57 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.318 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.584 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.58 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.326 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.583 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.59 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.335 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.584 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.6 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.343 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.585 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.61 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.351 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.585 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.62 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.36 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.586 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.63 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.368 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.586 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.64 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.376 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.587 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.65 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.385 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.587 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.66 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.393 | 121.011 | 117.59 | 117.84 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.67 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.401 | 121.026 | 117.59 | 117.84 | -15.589 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.68 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.41 | 121.026 | 117.59 | 117.84 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.69 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.418 | 121.026 | 117.59 | 117.84 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.7 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.426 | 121.026 | 117.59 | 117.84 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.71 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.435 | 121.026 | 117.59 | 117.84 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.72 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.443 | 121.026 | 117.59 | 117.84 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.73 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.451 | 121.022 | 117.59 | 117.837 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.74 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.46 | 121.022 | 117.59 | 117.834 | -15.586 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.75 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.468 | 121.015 | 117.59 | 117.837 | -15.589 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.76 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.476 | 121.015 | 117.59 | 117.839 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.77 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.485 | 121.037 | 117.59 | 117.839 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.78 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.493 | 121.037 | 117.59 | 117.839 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.79 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.501 | 121.054 | 117.59 | 117.838 | -15.589 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.51 | 121.054 | 117.59 | 117.836 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.81 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.518 | 121.054 | 117.59 | 117.842 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.82 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.526 | 121.054 | 117.59 | 117.848 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.83 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.535 | 121.054 | 117.59 | 117.848 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.84 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.543 | 121.054 | 117.59 | 117.848 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.85 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.551 | 121.054 | 117.59 | 117.848 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.86 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.56 | 121.054 | 117.59 | 117.848 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.87 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.568 | 121.035 | 117.59 | 117.847 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.88 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.576 | 121.035 | 117.59 | 117.846 | -15.593 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.89 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.584 | 121.057 | 117.59 | 117.846 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.9 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.593 | 121.057 | 117.59 | 117.846 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.91 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.601 | 121.068 | 117.59 | 117.846 | -15.589 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.92 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.609 | 121.068 | 117.59 | 117.846 | -15.586 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.93 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.618 | 121.035 | 117.59 | 117.846 | -15.584 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.94 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.626 | 121.035 | 117.59 | 117.847 | -15.583 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.95 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.634 | 121.035 | 117.59 | 117.847 | -15.582 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.96 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.643 | 121.035 | 117.59 | 117.847 | -15.581 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.97 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.651 | 121.035 | 117.59 | 117.847 | -15.58 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.98 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.659 | 121.035 | 117.59 | 117.847 | -15.579 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 7.99 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.668 | 121.035 | 117.59 | 117.847 | -15.578 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.676 | 121.035 | 117.59 | 117.847 | -15.576 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.01 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.684 | 121.028 | 117.59 | 117.85 | -15.577 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.02 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.693 | 121.028 | 117.59 | 117.853 | -15.578 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.03 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.701 | 121.028 | 117.59 | 117.853 | -15.579 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.04 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.709 | 121.028 | 117.59 | 117.853 | -15.58 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.05 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.718 | 121.024 | 117.59 | 117.858 | -15.583 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.06 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.726 | 121.024 | 117.59 | 117.863 | -15.587 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.07 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.734 | 121.052 | 117.59 | 117.862 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.08 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.743 | 121.052 | 117.59 | 117.861 | -15.593 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.09 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.751 | 121.052 | 117.59 | 117.861 | -15.596 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.1 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.759 | 121.052 | 117.59 | 117.861 | -15.599 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.11 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.768 | 121.082 | 117.59 | 117.861 | -15.6 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.12 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.776 | 121.082 | 117.59 | 117.861 | -15.6 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.13 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.784 | 121.053 | 117.59 | 117.857 | -15.601 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.14 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.793 | 121.053 | 117.59 | 117.852 | -15.601 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.15 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.801 | 121.047 | 117.59 | 117.852 | -15.601 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.16 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.809 | 121.047 | 117.59 | 117.852 | -15.601 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.17 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.818 | 121.032 | 117.59 | 117.849 | -15.602 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.18 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.826 | 121.032 | 117.59 | 117.846 | -15.602 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.19 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.834 | 121.032 | 117.59 | 117.846 | -15.603 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.2 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.843 | 121.032 | 117.59 | 117.846 | -15.604 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.21 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.851 | 121.07 | 117.59 | 117.846 | -15.602 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.22 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.859 | 121.07 | 117.59 | 117.846 | -15.6 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.23 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.868 | 121.102 | 117.59 | 117.846 | -15.597 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.24 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.876 | 121.102 | 117.59 | 117.846 | -15.594 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.25 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.884 | 121.081 | 117.59 | 117.844 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.26 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.893 | 121.081 | 117.59 | 117.841 | -15.587 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.27 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.901 | 121.075 | 117.59 | 117.844 | -15.589 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.28 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.909 | 121.075 | 117.59 | 117.848 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.29 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.918 | 121.052 | 117.59 | 117.844 | -15.596 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.3 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.926 | 121.052 | 117.59 | 117.84 | -15.6 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.31 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.934 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.598 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.32 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.942 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.596 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.33 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.951 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.594 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.34 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.959 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.35 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.967 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.59 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.36 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.976 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.37 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.984 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.584 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.38 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
6.992 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.579 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.39 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.001 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.577 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.4 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.009 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.576 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.41 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.017 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.577 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.42 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.026 | 121.063 | 117.59 | 117.84 | -15.578 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.43 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.034 | 121.013 | 117.59 | 117.83 | -15.582 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.44 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.042 | 121.013 | 117.59 | 117.821 | -15.585 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.45 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.051 | 120.995 | 117.59 | 117.818 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.46 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.059 | 120.995 | 117.59 | 117.815 | -15.597 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.47 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.067 | 120.995 | 117.59 | 117.815 | -15.602 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.48 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.076 | 120.995 | 117.59 | 117.815 | -15.608 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.49 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.084 | 121.065 | 117.59 | 117.815 | -15.609 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.5 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.092 | 121.065 | 117.59 | 117.815 | -15.611 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.51 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.101 | 121.065 | 117.59 | 117.815 | -15.61 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.52 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.109 | 121.065 | 117.59 | 117.815 | -15.609 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.53 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.117 | 121.063 | 117.59 | 117.815 | -15.607 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.54 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.126 | 121.063 | 117.59 | 117.815 | -15.605 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.55 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.134 | 121.063 | 117.59 | 117.815 | -15.601 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.56 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.142 | 121.063 | 117.59 | 117.815 | -15.596 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.57 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.151 | 121.063 | 117.59 | 117.815 | -15.592 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.58 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.159 | 121.063 | 117.59 | 117.815 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.59 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.167 | 121.061 | 117.59 | 117.825 | -15.588 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.6 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.176 | 121.061 | 117.59 | 117.836 | -15.587 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.61 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.184 | 121.053 | 117.59 | 117.838 | -15.591 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.62 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.192 | 121.053 | 117.59 | 117.841 | -15.596 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.63 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.201 | 121.053 | 117.59 | 117.841 | -15.599 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.64 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.209 | 121.053 | 117.59 | 117.841 | -15.603 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.65 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.217 | 121.068 | 117.59 | 117.841 | -15.604 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.66 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.226 | 121.068 | 117.59 | 117.841 | -15.604 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.67 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.234 | 121.068 | 117.59 | 117.841 | -15.603 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.68 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.242 | 121.068 | 117.59 | 117.841 | -15.602 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.69 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.251 | 121.068 | 117.59 | 117.841 | -15.601 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.7 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.259 | 121.068 | 117.59 | 117.841 | -15.6 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.71 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.267 | 121.069 | 117.59 | 117.841 | -15.602 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.72 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.275 | 121.069 | 117.59 | 117.841 | -15.603 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.73 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.284 | 121.066 | 117.59 | 117.838 | -15.607 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.74 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.292 | 121.066 | 117.59 | 117.834 | -15.61 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.75 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.3 | 121.083 | 117.59 | 117.835 | -15.612 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.76 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.309 | 121.083 | 117.59 | 117.835 | -15.614 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.77 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.317 | 121.063 | 117.59 | 117.833 | -15.616 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.78 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.325 | 121.063 | 117.59 | 117.83 | -15.618 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.79 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.334 | 121.063 | 117.59 | 117.83 | -15.618 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.342 | 121.063 | 117.59 | 117.83 | -15.618 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.81 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.35 | 121.063 | 117.59 | 117.83 | -15.622 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.82 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.359 | 121.063 | 117.59 | 117.83 | -15.627 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.83 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.367 | 121.063 | 117.59 | 117.83 | -15.631 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.84 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.375 | 121.063 | 117.59 | 117.83 | -15.636 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.85 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.384 | 121.094 | 117.59 | 117.83 | -15.637 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.86 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.392 | 121.094 | 117.59 | 117.83 | -15.639 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.87 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.4 | 121.076 | 117.59 | 117.827 | -15.643 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.88 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.409 | 121.076 | 117.59 | 117.824 | -15.646 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.89 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.417 | 121.076 | 117.59 | 117.824 | -15.65 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.9 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.425 | 121.076 | 117.59 | 117.824 | -15.654 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.91 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.434 | 121.034 | 117.59 | 117.817 | -15.659 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.92 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.442 | 121.034 | 117.59 | 117.81 | -15.665 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.93 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.45 | 121.074 | 117.59 | 117.81 | -15.662 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.94 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.459 | 121.074 | 117.59 | 117.81 | -15.66 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.95 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.467 | 121.074 | 117.59 | 117.81 | -15.655 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.96 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.475 | 121.074 | 117.59 | 117.81 | -15.651 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.97 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.484 | 121.057 | 117.59 | 117.807 | -15.649 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.98 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.492 | 121.057 | 117.59 | 117.804 | -15.646 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 8.99 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.5 | 121.057 | 117.59 | 117.804 | -15.648 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.509 | 121.057 | 117.59 | 117.804 | -15.65 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.01 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.517 | 121.077 | 117.59 | 117.804 | -15.649 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.02 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.525 | 121.077 | 117.59 | 117.804 | -15.647 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.03 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.534 | 121.073 | 117.59 | 117.809 | -15.649 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.04 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.542 | 121.073 | 117.59 | 117.814 | -15.651 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.05 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.55 | 121.054 | 117.59 | 117.812 | -15.655 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.06 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.559 | 121.054 | 117.59 | 117.81 | -15.659 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.07 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.567 | 121.095 | 117.59 | 117.81 | -15.661 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.08 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.575 | 121.095 | 117.59 | 117.81 | -15.662 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.09 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.584 | 121.073 | 117.59 | 117.806 | -15.663 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.1 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.592 | 121.073 | 117.59 | 117.803 | -15.663 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.11 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.6 | 121.073 | 117.59 | 117.803 | -15.661 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.12 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.609 | 121.073 | 117.59 | 117.803 | -15.659 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.13 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.617 | 121.073 | 117.59 | 117.803 | -15.658 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.14 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.625 | 121.073 | 117.59 | 117.803 | -15.656 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.15 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.633 | 121.059 | 117.59 | 117.799 | -15.656 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.16 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.642 | 121.059 | 117.59 | 117.795 | -15.657 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.17 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.65 | 121.041 | 117.59 | 117.795 | -15.66 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.18 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.658 | 121.041 | 117.59 | 117.795 | -15.664 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.19 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.667 | 121.041 | 117.59 | 117.795 | -15.667 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.2 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.675 | 121.041 | 117.59 | 117.795 | -15.67 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.21 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.683 | 121.039 | 117.59 | 117.802 | -15.676 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.22 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.692 | 121.039 | 117.59 | 117.808 | -15.682 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.23 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.7 | 121.024 | 117.59 | 117.808 | -15.685 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.24 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.708 | 121.024 | 117.59 | 117.808 | -15.689 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.25 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.717 | 121.062 | 117.59 | 117.809 | -15.69 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.26 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.725 | 121.062 | 117.59 | 117.809 | -15.691 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.27 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.733 | 121.078 | 117.59 | 117.809 | -15.688 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.28 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.742 | 121.078 | 117.59 | 117.809 | -15.684 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.29 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.75 | 121.072 | 117.59 | 117.812 | -15.683 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.3 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.758 | 121.072 | 117.59 | 117.815 | -15.682 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.31 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.767 | 121.058 | 117.59 | 117.813 | -15.682 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.32 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.775 | 121.058 | 117.59 | 117.811 | -15.682 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.33 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.783 | 121.058 | 117.59 | 117.811 | -15.682 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.34 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.792 | 121.058 | 117.59 | 117.811 | -15.682 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.35 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.8 | 121.058 | 117.59 | 117.811 | -15.685 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.36 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.808 | 121.058 | 117.59 | 117.811 | -15.688 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.37 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.817 | 121.025 | 117.59 | 117.812 | -15.689 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.38 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.825 | 121.025 | 117.59 | 117.812 | -15.69 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.39 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.833 | 121.083 | 117.59 | 117.818 | -15.691 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.4 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.842 | 121.083 | 117.59 | 117.825 | -15.692 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.41 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.85 | 121.074 | 117.59 | 117.825 | -15.689 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.42 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.858 | 121.074 | 117.59 | 117.825 | -15.685 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.43 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.867 | 121.057 | 117.59 | 117.823 | -15.688 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.44 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.875 | 121.057 | 117.59 | 117.822 | -15.69 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.45 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.883 | 121.057 | 117.59 | 117.822 | -15.692 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.46 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.892 | 121.057 | 117.59 | 117.822 | -15.695 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.47 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.9 | 121.057 | 117.59 | 117.822 | -15.695 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.48 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.908 | 121.057 | 117.59 | 117.822 | -15.696 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.49 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.917 | 121.089 | 117.59 | 117.819 | -15.694 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.5 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.925 | 121.089 | 117.59 | 117.816 | -15.692 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.51 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.933 | 121.051 | 117.59 | 117.804 | -15.697 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.52 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.942 | 121.051 | 117.59 | 117.793 | -15.701 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.53 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.95 | 121.048 | 117.59 | 117.799 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.54 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.958 | 121.048 | 117.59 | 117.805 | -15.709 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.55 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.967 | 121.092 | 117.59 | 117.805 | -15.709 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.56 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.975 | 121.092 | 117.59 | 117.805 | -15.708 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.57 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.983 | 121.113 | 117.59 | 117.805 | -15.708 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.58 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
7.991 | 121.113 | 117.59 | 117.805 | -15.708 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.59 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8 | 121.106 | 117.59 | 117.812 | -15.707 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.6 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.008 | 121.106 | 117.59 | 117.82 | -15.706 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.61 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.016 | 121.106 | 117.59 | 117.82 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.62 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.025 | 121.106 | 117.59 | 117.82 | -15.704 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.63 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.033 | 121.106 | 117.59 | 117.82 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.64 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.041 | 121.106 | 117.59 | 117.82 | -15.702 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.65 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.05 | 121.087 | 117.59 | 117.818 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.66 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.058 | 121.087 | 117.59 | 117.816 | -15.708 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.67 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.066 | 121.112 | 117.59 | 117.816 | -15.706 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.68 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.075 | 121.112 | 117.59 | 117.816 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.69 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.083 | 121.113 | 117.59 | 117.814 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.7 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.091 | 121.113 | 117.59 | 117.812 | -15.696 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.71 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.1 | 121.1 | 117.59 | 117.813 | -15.693 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.72 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.108 | 121.1 | 117.59 | 117.815 | -15.69 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.73 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.116 | 121.1 | 117.59 | 117.815 | -15.69 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.74 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.125 | 121.1 | 117.59 | 117.815 | -15.689 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.75 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.133 | 121.093 | 117.59 | 117.815 | -15.687 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.76 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.141 | 121.093 | 117.59 | 117.815 | -15.684 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.77 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.15 | 121.064 | 117.59 | 117.809 | -15.686 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.78 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.158 | 121.064 | 117.59 | 117.803 | -15.688 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.79 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.166 | 121.046 | 117.59 | 117.8 | -15.693 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.175 | 121.046 | 117.59 | 117.798 | -15.697 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.81 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.183 | 121.025 | 117.59 | 117.795 | -15.702 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.82 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.191 | 121.025 | 117.59 | 117.793 | -15.707 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.83 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.2 | 121.085 | 117.59 | 117.793 | -15.704 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.84 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.208 | 121.085 | 117.59 | 117.793 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.85 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.216 | 121.086 | 117.59 | 117.793 | -15.696 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.86 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.225 | 121.086 | 117.59 | 117.793 | -15.693 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.87 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.233 | 121.1 | 117.59 | 117.788 | -15.693 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.88 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.241 | 121.1 | 117.59 | 117.784 | -15.692 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.89 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.25 | 121.134 | 117.59 | 117.782 | -15.698 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.9 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.258 | 121.134 | 117.59 | 117.78 | -15.704 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.91 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.266 | 121.081 | 117.59 | 117.78 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.92 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.275 | 121.081 | 117.59 | 117.78 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.93 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.283 | 121.072 | 117.59 | 117.777 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.94 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.291 | 121.072 | 117.59 | 117.774 | -15.701 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.95 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.3 | 121.072 | 117.59 | 117.774 | -15.698 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.96 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.308 | 121.072 | 117.59 | 117.774 | -15.696 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.97 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.316 | 121.039 | 117.59 | 117.771 | -15.698 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.98 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.325 | 121.039 | 117.59 | 117.769 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 9.99 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.333 | 121.039 | 117.59 | 117.769 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.341 | 121.039 | 117.59 | 117.769 | -15.707 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.01 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.349 | 121.08 | 117.59 | 117.769 | -15.704 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.02 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.358 | 121.08 | 117.59 | 117.769 | -15.701 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.03 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.366 | 121.06 | 117.59 | 117.762 | -15.696 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.04 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.374 | 121.06 | 117.59 | 117.756 | -15.691 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.05 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.383 | 121.027 | 117.59 | 117.753 | -15.693 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.06 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.391 | 121.027 | 117.59 | 117.75 | -15.695 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.07 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.399 | 121.027 | 117.59 | 117.75 | -15.699 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.08 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.408 | 121.027 | 117.59 | 117.75 | -15.704 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.09 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.416 | 121.027 | 117.59 | 117.75 | -15.706 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.1 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.424 | 121.027 | 117.59 | 117.75 | -15.709 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.11 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.433 | 121.066 | 117.59 | 117.75 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.12 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.441 | 121.066 | 117.59 | 117.75 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.13 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.449 | 121.049 | 117.59 | 117.754 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.14 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.458 | 121.049 | 117.59 | 117.758 | -15.699 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.15 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.466 | 121.047 | 117.59 | 117.765 | -15.699 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.16 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.474 | 121.047 | 117.59 | 117.772 | -15.699 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.17 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.483 | 121.047 | 117.59 | 117.772 | -15.702 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.18 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.491 | 121.047 | 117.59 | 117.772 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.19 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.499 | 121.066 | 117.59 | 117.772 | -15.702 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.2 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.508 | 121.066 | 117.59 | 117.772 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.21 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.516 | 121.103 | 117.59 | 117.783 | -15.697 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.22 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.524 | 121.103 | 117.59 | 117.793 | -15.694 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.23 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.533 | 121.075 | 117.59 | 117.788 | -15.693 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.24 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.541 | 121.075 | 117.59 | 117.782 | -15.693 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.25 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.549 | 121.075 | 117.59 | 117.782 | -15.696 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.26 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.558 | 121.075 | 117.59 | 117.782 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.27 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.566 | 121.041 | 117.59 | 117.772 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.28 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.574 | 121.041 | 117.59 | 117.761 | -15.706 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.29 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.583 | 121.058 | 117.59 | 117.759 | -15.704 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.3 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.591 | 121.058 | 117.59 | 117.757 | -15.702 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.31 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.599 | 121.099 | 117.59 | 117.76 | -15.694 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.32 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.608 | 121.099 | 117.59 | 117.763 | -15.687 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.33 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.616 | 121.105 | 117.59 | 117.771 | -15.69 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.34 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.624 | 121.105 | 117.59 | 117.78 | -15.692 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.35 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.633 | 121.085 | 117.59 | 117.777 | -15.698 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.36 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.641 | 121.085 | 117.59 | 117.775 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.37 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.649 | 121.085 | 117.59 | 117.775 | -15.704 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.38 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.658 | 121.085 | 117.59 | 117.775 | -15.706 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.39 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.666 | 121.105 | 117.59 | 117.767 | -15.696 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.4 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.674 | 121.105 | 117.59 | 117.759 | -15.687 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.41 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.682 | 121.087 | 117.59 | 117.757 | -15.687 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.42 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.691 | 121.087 | 117.59 | 117.756 | -15.687 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.43 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.699 | 121.087 | 117.59 | 117.756 | -15.688 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.44 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.707 | 121.087 | 117.59 | 117.756 | -15.689 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.45 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.716 | 121.12 | 117.59 | 117.755 | -15.691 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.46 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.724 | 121.12 | 117.59 | 117.754 | -15.693 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.47 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.732 | 121.143 | 117.59 | 117.758 | -15.694 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.48 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.741 | 121.143 | 117.59 | 117.762 | -15.695 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.49 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.749 | 121.131 | 117.59 | 117.762 | -15.692 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.5 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.757 | 121.131 | 117.59 | 117.762 | -15.689 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.51 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.766 | 121.118 | 117.59 | 117.771 | -15.687 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.52 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.774 | 121.118 | 117.59 | 117.779 | -15.685 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.53 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.782 | 121.101 | 117.59 | 117.778 | -15.684 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.54 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.791 | 121.101 | 117.59 | 117.777 | -15.683 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.55 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.799 | 121.087 | 117.59 | 117.777 | -15.681 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.56 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.807 | 121.087 | 117.59 | 117.778 | -15.678 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.57 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.816 | 121.071 | 117.59 | 117.777 | -15.677 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.58 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.824 | 121.071 | 117.59 | 117.776 | -15.677 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.59 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.832 | 121.105 | 117.59 | 117.774 | -15.676 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.6 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.841 | 121.105 | 117.59 | 117.772 | -15.675 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.61 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.849 | 121.123 | 117.59 | 117.772 | -15.678 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.62 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.857 | 121.123 | 117.59 | 117.772 | -15.681 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.63 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.866 | 121.123 | 117.59 | 117.772 | -15.68 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.64 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.874 | 121.123 | 117.59 | 117.772 | -15.679 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.65 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.882 | 121.077 | 117.59 | 117.775 | -15.684 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.66 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.891 | 121.077 | 117.59 | 117.779 | -15.689 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.67 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.899 | 121.105 | 117.59 | 117.779 | -15.688 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.68 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.907 | 121.105 | 117.59 | 117.779 | -15.687 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.69 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.916 | 121.105 | 117.59 | 117.779 | -15.692 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.7 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.924 | 121.105 | 117.59 | 117.779 | -15.697 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.71 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.932 | 121.12 | 117.59 | 117.779 | -15.698 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.72 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.941 | 121.12 | 117.59 | 117.779 | -15.698 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.73 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.949 | 121.09 | 117.59 | 117.776 | -15.699 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.74 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.957 | 121.09 | 117.59 | 117.773 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.75 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.966 | 121.056 | 117.59 | 117.764 | -15.704 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.76 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.974 | 121.056 | 117.59 | 117.755 | -15.708 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.77 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.982 | 121.107 | 117.59 | 117.755 | -15.704 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.78 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.991 | 121.107 | 117.59 | 117.755 | -15.7 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.79 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
8.999 | 121.107 | 117.59 | 117.755 | -15.696 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.007 | 121.107 | 117.59 | 117.755 | -15.692 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.81 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.016 | 121.086 | 117.59 | 117.759 | -15.697 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.82 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.024 | 121.086 | 117.59 | 117.763 | -15.702 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.83 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.032 | 121.086 | 117.59 | 117.763 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.84 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.04 | 121.086 | 117.59 | 117.763 | -15.708 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.85 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.049 | 121.126 | 117.59 | 117.767 | -15.709 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.86 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.057 | 121.126 | 117.59 | 117.771 | -15.711 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.87 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.065 | 121.142 | 117.59 | 117.771 | -15.709 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.88 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.074 | 121.142 | 117.59 | 117.771 | -15.708 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.89 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.082 | 121.142 | 117.59 | 117.771 | -15.712 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.9 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.09 | 121.142 | 117.59 | 117.771 | -15.716 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.91 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.099 | 121.142 | 117.59 | 117.771 | -15.718 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.92 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.107 | 121.142 | 117.59 | 117.771 | -15.719 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.93 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.115 | 121.132 | 117.59 | 117.771 | -15.723 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.94 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.124 | 121.132 | 117.59 | 117.771 | -15.726 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.95 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.132 | 121.132 | 117.59 | 117.771 | -15.728 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.96 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.14 | 121.132 | 117.59 | 117.771 | -15.73 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.97 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.149 | 121.132 | 117.59 | 117.771 | -15.729 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.98 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.157 | 121.132 | 117.59 | 117.771 | -15.727 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 10.99 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.165 | 121.113 | 117.59 | 117.771 | -15.729 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.174 | 121.113 | 117.59 | 117.771 | -15.73 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.01 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.182 | 121.114 | 117.59 | 117.771 | -15.735 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.02 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.19 | 121.114 | 117.59 | 117.771 | -15.741 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.03 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.199 | 121.114 | 117.59 | 117.771 | -15.744 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.04 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.207 | 121.114 | 117.59 | 117.771 | -15.747 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.05 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.215 | 121.114 | 117.59 | 117.771 | -15.747 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.06 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.224 | 121.114 | 117.59 | 117.771 | -15.748 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.07 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.232 | 121.114 | 117.59 | 117.771 | -15.747 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.08 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.24 | 121.114 | 117.59 | 117.771 | -15.745 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.09 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.249 | 121.068 | 117.59 | 117.768 | -15.744 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.1 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.257 | 121.068 | 117.59 | 117.766 | -15.744 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.11 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.265 | 121.068 | 117.59 | 117.766 | -15.746 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.12 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.274 | 121.068 | 117.59 | 117.766 | -15.748 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.13 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.282 | 121.068 | 117.59 | 117.766 | -15.751 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.14 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.29 | 121.068 | 117.59 | 117.766 | -15.753 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.15 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.299 | 121.068 | 117.59 | 117.766 | -15.747 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.16 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.307 | 121.068 | 117.59 | 117.766 | -15.741 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.17 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.315 | 121.107 | 117.59 | 117.766 | -15.74 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.18 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.324 | 121.107 | 117.59 | 117.766 | -15.738 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.19 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.332 | 121.155 | 117.59 | 117.766 | -15.735 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.2 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.34 | 121.155 | 117.59 | 117.766 | -15.731 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.21 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.349 | 121.155 | 117.59 | 117.766 | -15.73 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.22 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.357 | 121.155 | 117.59 | 117.766 | -15.729 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.23 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.365 | 121.093 | 117.59 | 117.752 | -15.729 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.24 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.374 | 121.093 | 117.59 | 117.738 | -15.73 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.25 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.382 | 121.093 | 117.59 | 117.738 | -15.728 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.26 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.39 | 121.093 | 117.59 | 117.738 | -15.726 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.27 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.399 | 121.147 | 117.59 | 117.738 | -15.726 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.28 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.407 | 121.147 | 117.59 | 117.738 | -15.726 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.29 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.415 | 121.147 | 117.59 | 117.738 | -15.726 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.3 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.424 | 121.147 | 117.59 | 117.738 | -15.727 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.31 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.432 | 121.118 | 117.59 | 117.73 | -15.724 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.32 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.44 | 121.118 | 117.59 | 117.723 | -15.722 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.33 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.449 | 121.118 | 117.59 | 117.723 | -15.719 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.34 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.457 | 121.118 | 117.59 | 117.723 | -15.717 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.35 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.465 | 121.118 | 117.59 | 117.723 | -15.713 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.36 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.474 | 121.118 | 117.59 | 117.723 | -15.71 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.37 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.482 | 121.119 | 117.59 | 117.723 | -15.709 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.38 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.49 | 121.119 | 117.59 | 117.723 | -15.707 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.39 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.498 | 121.104 | 117.59 | 117.723 | -15.708 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.4 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.507 | 121.104 | 117.59 | 117.723 | -15.709 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.41 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.515 | 121.104 | 117.59 | 117.723 | -15.71 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.42 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.523 | 121.104 | 117.59 | 117.723 | -15.711 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.43 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.532 | 121.092 | 117.59 | 117.724 | -15.713 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.44 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.54 | 121.092 | 117.59 | 117.726 | -15.715 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.45 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.548 | 121.187 | 117.59 | 117.726 | -15.711 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.46 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.557 | 121.187 | 117.59 | 117.726 | -15.707 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.47 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.565 | 121.176 | 117.59 | 117.726 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.48 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.573 | 121.176 | 117.59 | 117.727 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.49 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.582 | 121.176 | 117.59 | 117.727 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.5 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.59 | 121.176 | 117.59 | 117.727 | -15.703 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.51 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.598 | 121.161 | 117.59 | 117.727 | -15.705 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.52 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.607 | 121.161 | 117.59 | 117.726 | -15.707 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.53 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.615 | 121.132 | 117.59 | 117.719 | -15.711 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.54 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.623 | 121.132 | 117.59 | 117.712 | -15.715 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.55 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.632 | 121.121 | 117.59 | 117.713 | -15.721 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.56 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.64 | 121.121 | 117.59 | 117.713 | -15.726 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.57 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.648 | 121.149 | 117.59 | 117.713 | -15.724 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.58 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.657 | 121.149 | 117.59 | 117.713 | -15.721 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.59 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.665 | 121.108 | 117.59 | 117.699 | -15.72 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.6 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.673 | 121.108 | 117.59 | 117.686 | -15.719 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.61 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.682 | 121.108 | 117.59 | 117.686 | -15.718 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.62 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.69 | 121.108 | 117.59 | 117.686 | -15.717 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.63 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.698 | 121.085 | 117.59 | 117.688 | -15.721 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.64 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.707 | 121.085 | 117.59 | 117.691 | -15.724 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.65 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.715 | 121.085 | 117.59 | 117.691 | -15.727 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.66 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.723 | 121.085 | 117.59 | 117.691 | -15.731 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.67 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.732 | 121.118 | 117.59 | 117.691 | -15.728 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.68 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.74 | 121.118 | 117.59 | 117.691 | -15.726 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.69 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.748 | 121.077 | 117.59 | 117.693 | -15.733 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.7 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.757 | 121.077 | 117.59 | 117.696 | -15.74 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.71 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.765 | 121.077 | 117.59 | 117.696 | -15.747 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.72 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.773 | 121.077 | 117.59 | 117.696 | -15.754 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.73 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.782 | 121.097 | 117.59 | 117.696 | -15.752 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.74 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.79 | 121.097 | 117.59 | 117.696 | -15.75 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.75 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.798 | 121.061 | 117.59 | 117.694 | -15.75 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.76 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.807 | 121.061 | 117.59 | 117.691 | -15.75 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.77 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.815 | 121.089 | 117.59 | 117.701 | -15.754 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.78 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.823 | 121.089 | 117.59 | 117.711 | -15.757 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.79 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.832 | 121.089 | 117.59 | 117.711 | -15.761 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.84 | 121.089 | 117.59 | 117.711 | -15.764 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.81 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.848 | 121.08 | 117.59 | 117.711 | -15.767 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.82 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.857 | 121.08 | 117.59 | 117.712 | -15.77 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.83 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.865 | 121.084 | 117.59 | 117.703 | -15.775 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.84 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.873 | 121.084 | 117.59 | 117.694 | -15.78 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.85 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.882 | 121.071 | 117.59 | 117.695 | -15.787 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.86 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.89 | 121.071 | 117.59 | 117.696 | -15.794 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.87 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.898 | 121.13 | 117.59 | 117.696 | -15.794 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.88 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.907 | 121.13 | 117.59 | 117.696 | -15.794 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.89 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.915 | 121.106 | 117.59 | 117.703 | -15.797 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.9 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.923 | 121.106 | 117.59 | 117.71 | -15.8 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.91 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.931 | 121.116 | 117.59 | 117.711 | -15.803 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.92 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.94 | 121.116 | 117.59 | 117.713 | -15.805 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.93 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.948 | 121.19 | 117.59 | 117.713 | -15.798 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.94 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.956 | 121.19 | 117.59 | 117.713 | -15.792 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.95 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.965 | 121.156 | 117.59 | 117.712 | -15.796 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.96 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.973 | 121.156 | 117.59 | 117.712 | -15.8 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.97 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.981 | 121.168 | 117.59 | 117.704 | -15.802 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.98 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.99 | 121.168 | 117.59 | 117.696 | -15.804 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 11.99 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
9.998 | 121.168 | 117.59 | 117.696 | -15.806 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.006 | 121.168 | 117.59 | 117.696 | -15.808 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.01 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.015 | 121.153 | 117.59 | 117.7 | -15.807 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.02 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.023 | 121.153 | 117.59 | 117.705 | -15.806 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.03 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.031 | 121.188 | 117.59 | 117.705 | -15.8 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.04 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.04 | 121.188 | 117.59 | 117.705 | -15.795 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.05 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.048 | 121.157 | 117.59 | 117.704 | -15.791 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.06 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.056 | 121.157 | 117.59 | 117.704 | -15.788 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.07 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.065 | 121.125 | 117.59 | 117.698 | -15.797 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.08 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.073 | 121.125 | 117.59 | 117.692 | -15.805 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.09 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.081 | 121.153 | 117.59 | 117.692 | -15.809 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.1 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.09 | 121.153 | 117.59 | 117.692 | -15.813 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.11 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.098 | 121.134 | 117.59 | 117.694 | -15.811 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.12 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.106 | 121.134 | 117.59 | 117.695 | -15.81 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.13 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.115 | 121.104 | 117.59 | 117.689 | -15.807 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.14 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.123 | 121.104 | 117.59 | 117.682 | -15.804 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.15 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.131 | 121.095 | 117.59 | 117.685 | -15.803 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.16 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.14 | 121.095 | 117.59 | 117.687 | -15.802 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.17 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.148 | 121.042 | 117.59 | 117.687 | -15.806 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.18 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.156 | 121.042 | 117.59 | 117.687 | -15.81 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.19 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.165 | 121.094 | 117.59 | 117.689 | -15.806 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.2 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.173 | 121.094 | 117.59 | 117.692 | -15.801 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.21 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.181 | 121.12 | 117.59 | 117.698 | -15.797 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.22 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.19 | 121.12 | 117.59 | 117.705 | -15.793 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.23 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.198 | 121.1 | 117.59 | 117.704 | -15.795 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.24 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.206 | 121.1 | 117.59 | 117.703 | -15.798 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.25 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.215 | 121.101 | 117.59 | 117.705 | -15.798 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.26 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.223 | 121.101 | 117.59 | 117.707 | -15.799 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.27 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.231 | 121.101 | 117.59 | 117.707 | -15.799 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.28 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.24 | 121.101 | 117.59 | 117.707 | -15.8 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.29 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.248 | 121.087 | 117.59 | 117.709 | -15.798 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.3 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.256 | 121.087 | 117.59 | 117.71 | -15.797 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.31 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.265 | 121.087 | 117.59 | 117.71 | -15.794 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.32 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.273 | 121.087 | 117.59 | 117.71 | -15.791 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.33 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.281 | 121.107 | 117.59 | 117.713 | -15.786 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.34 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.29 | 121.107 | 117.59 | 117.716 | -15.782 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.35 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.298 | 121.1 | 117.59 | 117.717 | -15.776 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.36 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.306 | 121.1 | 117.59 | 117.719 | -15.771 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.37 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.315 | 121.141 | 117.59 | 117.719 | -15.772 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.38 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.323 | 121.141 | 117.59 | 117.719 | -15.773 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.39 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.331 | 121.141 | 117.59 | 117.719 | -15.768 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.4 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.34 | 121.141 | 117.59 | 117.719 | -15.763 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.41 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.348 | 121.141 | 117.59 | 117.719 | -15.76 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.42 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.356 | 121.141 | 117.59 | 117.719 | -15.757 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.43 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.365 | 121.141 | 117.59 | 117.719 | -15.76 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.44 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.373 | 121.141 | 117.59 | 117.719 | -15.762 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.45 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.381 | 121.13 | 117.59 | 117.721 | -15.763 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.46 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.39 | 121.13 | 117.59 | 117.723 | -15.763 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.47 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.398 | 121.15 | 117.59 | 117.725 | -15.762 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.48 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.406 | 121.15 | 117.59 | 117.727 | -15.761 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.49 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.415 | 121.143 | 117.59 | 117.731 | -15.762 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.5 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.423 | 121.143 | 117.59 | 117.734 | -15.763 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.51 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.431 | 121.198 | 117.59 | 117.734 | -15.762 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.52 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.439 | 121.198 | 117.59 | 117.734 | -15.761 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.53 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.448 | 121.176 | 117.59 | 117.734 | -15.76 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.54 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.456 | 121.176 | 117.59 | 117.734 | -15.759 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.55 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.464 | 121.176 | 117.59 | 117.734 | -15.753 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.56 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.473 | 121.176 | 117.59 | 117.734 | -15.747 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.57 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.481 | 121.119 | 117.59 | 117.722 | -15.743 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.58 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.489 | 121.119 | 117.59 | 117.709 | -15.739 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.59 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.498 | 121.094 | 117.59 | 117.704 | -15.74 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.6 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.506 | 121.094 | 117.59 | 117.699 | -15.741 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.61 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.514 | 121.094 | 117.59 | 117.699 | -15.746 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.62 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.523 | 121.094 | 117.59 | 117.699 | -15.752 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.63 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.531 | 121.158 | 117.59 | 117.699 | -15.751 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.64 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.539 | 121.158 | 117.59 | 117.699 | -15.75 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.65 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.548 | 121.158 | 117.59 | 117.699 | -15.747 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.66 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.556 | 121.158 | 117.59 | 117.699 | -15.744 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.67 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.564 | 121.119 | 117.59 | 117.693 | -15.747 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.68 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.573 | 121.119 | 117.59 | 117.688 | -15.751 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.69 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.581 | 121.108 | 117.59 | 117.679 | -15.755 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.7 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.589 | 121.108 | 117.59 | 117.67 | -15.759 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.71 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.598 | 121.127 | 117.59 | 117.67 | -15.76 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.72 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.606 | 121.127 | 117.59 | 117.67 | -15.762 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.73 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.614 | 121.126 | 117.59 | 117.67 | -15.761 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.74 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.623 | 121.126 | 117.59 | 117.67 | -15.759 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.75 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.631 | 121.12 | 117.59 | 117.672 | -15.76 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.76 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.639 | 121.12 | 117.59 | 117.674 | -15.76 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.77 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.648 | 121.093 | 117.59 | 117.668 | -15.763 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.78 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.656 | 121.093 | 117.59 | 117.663 | -15.766 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.79 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.664 | 121.116 | 117.59 | 117.666 | -15.77 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.673 | 121.116 | 117.59 | 117.67 | -15.774 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.81 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.681 | 121.11 | 117.59 | 117.673 | -15.778 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.82 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.689 | 121.11 | 117.59 | 117.676 | -15.781 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.83 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.698 | 121.11 | 117.59 | 117.676 | -15.784 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.84 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.706 | 121.11 | 117.59 | 117.676 | -15.788 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.85 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.714 | 121.078 | 117.59 | 117.675 | -15.794 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.86 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.723 | 121.078 | 117.59 | 117.673 | -15.8 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.87 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.731 | 121.071 | 117.59 | 117.673 | -15.803 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.88 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.739 | 121.071 | 117.59 | 117.673 | -15.807 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.89 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.748 | 121.121 | 117.59 | 117.676 | -15.807 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.9 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.756 | 121.121 | 117.59 | 117.678 | -15.806 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.91 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.764 | 121.142 | 117.59 | 117.678 | -15.803 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.92 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.773 | 121.142 | 117.59 | 117.678 | -15.799 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.93 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.781 | 121.107 | 117.59 | 117.676 | -15.801 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.94 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.789 | 121.107 | 117.59 | 117.674 | -15.802 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.95 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.798 | 121.08 | 117.59 | 117.668 | -15.804 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.96 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.806 | 121.08 | 117.59 | 117.662 | -15.805 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.97 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.814 | 121.112 | 117.59 | 117.662 | -15.805 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.98 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.823 | 121.112 | 117.59 | 117.662 | -15.805 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 12.99 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.831 | 121.123 | 117.59 | 117.658 | -15.802 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.839 | 121.123 | 117.59 | 117.654 | -15.799 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.01 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.848 | 121.138 | 117.59 | 117.663 | -15.802 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.02 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.856 | 121.138 | 117.59 | 117.673 | -15.804 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.03 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.864 | 121.138 | 117.59 | 117.673 | -15.809 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.04 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.873 | 121.138 | 117.59 | 117.673 | -15.815 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.05 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.881 | 121.115 | 117.59 | 117.668 | -15.822 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.06 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.889 | 121.115 | 117.59 | 117.664 | -15.83 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.07 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.898 | 121.108 | 117.59 | 117.658 | -15.83 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.08 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.906 | 121.108 | 117.59 | 117.652 | -15.83 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.09 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.914 | 121.082 | 117.59 | 117.648 | -15.83 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.1 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.923 | 121.082 | 117.59 | 117.643 | -15.83 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.11 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.931 | 121.082 | 117.59 | 117.643 | -15.83 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.12 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.939 | 121.082 | 117.59 | 117.643 | -15.83 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.13 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.948 | 121.06 | 117.59 | 117.639 | -15.837 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.14 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.956 | 121.06 | 117.59 | 117.636 | -15.843 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.15 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.964 | 121.119 | 117.59 | 117.636 | -15.844 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.16 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.973 | 121.119 | 117.59 | 117.636 | -15.845 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.17 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.981 | 121.114 | 117.59 | 117.639 | -15.843 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.18 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.989 | 121.114 | 117.59 | 117.642 | -15.842 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.19 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
10.998 | 121.126 | 117.59 | 117.642 | -15.838 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.2 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.006 | 121.126 | 117.59 | 117.642 | -15.835 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.21 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.014 | 121.134 | 117.59 | 117.652 | -15.836 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.22 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.023 | 121.134 | 117.59 | 117.663 | -15.837 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.23 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.031 | 121.134 | 117.59 | 117.663 | -15.838 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.24 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.039 | 121.134 | 117.59 | 117.663 | -15.84 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.25 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.048 | 121.128 | 117.59 | 117.667 | -15.842 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.26 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.056 | 121.128 | 117.59 | 117.672 | -15.844 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.27 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.064 | 121.132 | 117.59 | 117.665 | -15.843 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.28 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.072 | 121.132 | 117.59 | 117.658 | -15.843 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.29 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.081 | 121.132 | 117.59 | 117.658 | -15.843 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.3 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.089 | 121.132 | 117.59 | 117.658 | -15.843 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.31 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.097 | 121.148 | 117.59 | 117.654 | -15.844 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.32 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.106 | 121.148 | 117.59 | 117.649 | -15.844 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.33 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.114 | 121.122 | 117.59 | 117.658 | -15.847 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.34 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.122 | 121.122 | 117.59 | 117.668 | -15.849 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.35 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.131 | 121.128 | 117.59 | 117.668 | -15.844 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.36 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.139 | 121.128 | 117.59 | 117.668 | -15.839 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.37 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.147 | 121.162 | 117.59 | 117.668 | -15.836 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.38 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.156 | 121.162 | 117.59 | 117.668 | -15.833 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.39 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.164 | 121.137 | 117.59 | 117.663 | -15.836 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.4 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.172 | 121.137 | 117.59 | 117.659 | -15.84 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.41 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.181 | 121.116 | 117.59 | 117.663 | -15.85 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.42 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.189 | 121.116 | 117.59 | 117.667 | -15.861 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.43 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.197 | 121.105 | 117.59 | 117.667 | -15.86 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.44 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.206 | 121.105 | 117.59 | 117.667 | -15.86 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.45 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.214 | 121.125 | 117.59 | 117.667 | -15.854 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.46 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.222 | 121.125 | 117.59 | 117.667 | -15.849 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.47 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.231 | 121.094 | 117.59 | 117.665 | -15.85 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.48 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.239 | 121.094 | 117.59 | 117.663 | -15.852 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.49 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.247 | 121.08 | 117.59 | 117.665 | -15.857 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.5 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.256 | 121.08 | 117.59 | 117.667 | -15.861 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.51 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.264 | 121.109 | 117.59 | 117.667 | -15.861 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.52 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.272 | 121.109 | 117.59 | 117.667 | -15.86 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.53 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.281 | 121.135 | 117.59 | 117.671 | -15.856 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.54 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.289 | 121.135 | 117.59 | 117.675 | -15.852 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.55 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.297 | 121.109 | 117.59 | 117.671 | -15.849 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.56 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.306 | 121.109 | 117.59 | 117.666 | -15.845 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.57 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.314 | 121.104 | 117.59 | 117.671 | -15.847 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.58 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.322 | 121.104 | 117.59 | 117.676 | -15.849 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.59 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.331 | 121.1 | 117.59 | 117.68 | -15.85 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.6 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.339 | 121.1 | 117.59 | 117.684 | -15.851 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.61 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.347 | 121.145 | 117.59 | 117.688 | -15.845 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.62 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.356 | 121.145 | 117.59 | 117.692 | -15.84 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.63 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.364 | 121.125 | 117.59 | 117.69 | -15.834 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.64 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.372 | 121.125 | 117.59 | 117.687 | -15.828 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.65 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.381 | 121.102 | 117.59 | 117.682 | -15.83 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.66 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.389 | 121.102 | 117.59 | 117.678 | -15.832 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.67 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.397 | 121.15 | 117.59 | 117.678 | -15.833 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.68 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.406 | 121.15 | 117.59 | 117.678 | -15.834 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.69 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.414 | 121.13 | 117.59 | 117.684 | -15.843 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.7 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.422 | 121.13 | 117.59 | 117.691 | -15.851 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.71 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.431 | 121.194 | 117.59 | 117.696 | -15.848 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.72 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.439 | 121.194 | 117.59 | 117.701 | -15.845 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.73 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.447 | 121.194 | 117.59 | 117.701 | -15.842 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.74 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.456 | 121.194 | 117.608 | 117.701 | -15.839 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.75 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.464 | 121.152 | 117.626 | 117.695 | -15.838 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.76 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.472 | 121.152 | 117.644 | 117.689 | -15.837 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.77 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.481 | 121.128 | 117.663 | 117.685 | -15.839 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.78 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.489 | 121.128 | 117.681 | 117.681 | -15.841 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.79 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.497 | 121.165 | 117.699 | 117.681 | -15.839 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.506 | 121.165 | 117.718 | 117.681 | -15.838 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.81 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.514 | 121.132 | 117.736 | 117.67 | -15.835 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.82 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.522 | 121.132 | 117.754 | 117.659 | -15.832 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.83 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.531 | 121.11 | 117.773 | 117.656 | -15.829 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.84 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.539 | 121.11 | 117.791 | 117.652 | -15.827 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.85 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.547 | 121.11 | 117.809 | 117.652 | -15.827 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.86 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.556 | 121.11 | 117.828 | 117.652 | -15.827 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.87 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.564 | 121.11 | 117.846 | 117.652 | -15.83 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.88 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.572 | 121.11 | 117.864 | 117.652 | -15.832 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.89 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.581 | 121.1 | 117.883 | 117.659 | -15.835 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.9 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.589 | 121.1 | 117.901 | 117.667 | -15.837 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.91 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.597 | 121.174 | 117.919 | 117.67 | -15.832 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.92 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.606 | 121.174 | 117.938 | 117.674 | -15.826 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.93 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.614 | 121.174 | 117.956 | 117.674 | -15.827 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.94 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.622 | 121.174 | 117.974 | 117.674 | -15.829 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.95 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.631 | 121.174 | 117.993 | 117.674 | -15.832 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.96 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.639 | 121.174 | 118.011 | 117.674 | -15.836 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.97 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.647 | 121.174 | 118.029 | 117.674 | -15.836 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.98 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.656 | 121.174 | 118.047 | 117.674 | -15.835 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 13.99 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.664 | 121.174 | 118.066 | 117.674 | -15.832 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.672 | 121.174 | 118.084 | 117.674 | -15.829 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.01 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.681 | 121.202 | 118.102 | 117.674 | -15.824 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.02 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.689 | 121.202 | 118.121 | 117.674 | -15.818 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.03 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.697 | 121.18 | 118.139 | 117.676 | -15.82 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.04 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.706 | 121.18 | 118.157 | 117.678 | -15.822 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.05 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.714 | 121.158 | 118.176 | 117.675 | -15.824 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.06 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.722 | 121.158 | 118.194 | 117.672 | -15.826 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.07 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.731 | 121.158 | 118.212 | 117.672 | -15.826 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.08 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.739 | 121.158 | 118.231 | 117.672 | -15.826 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.09 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.747 | 121.184 | 118.249 | 117.672 | -15.822 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.1 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.756 | 121.184 | 118.267 | 117.672 | -15.819 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.11 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.764 | 121.184 | 118.286 | 117.672 | -15.822 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.12 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.772 | 121.184 | 118.304 | 117.672 | -15.826 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.13 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.781 | 121.161 | 118.322 | 117.668 | -15.83 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.14 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.789 | 121.161 | 118.341 | 117.665 | -15.833 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.15 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.797 | 121.143 | 118.359 | 117.663 | -15.837 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.16 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.806 | 121.143 | 118.377 | 117.661 | -15.84 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.17 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.814 | 121.123 | 118.396 | 117.658 | -15.841 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.18 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.822 | 121.123 | 118.414 | 117.655 | -15.842 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.19 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.831 | 121.16 | 118.432 | 117.655 | -15.836 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.2 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.839 | 121.16 | 118.451 | 117.655 | -15.829 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.21 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.847 | 121.16 | 118.469 | 117.655 | -15.832 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.22 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.855 | 121.16 | 118.487 | 117.655 | -15.835 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.23 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.864 | 121.138 | 118.506 | 117.651 | -15.839 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.24 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.872 | 121.138 | 118.524 | 117.646 | -15.844 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.25 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.88 | 121.119 | 118.542 | 117.644 | -15.846 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.26 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.889 | 121.119 | 118.561 | 117.641 | -15.848 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.27 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.897 | 121.131 | 118.579 | 117.641 | -15.844 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.28 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.905 | 121.131 | 118.597 | 117.641 | -15.839 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.29 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.914 | 121.121 | 118.616 | 117.638 | -15.84 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.3 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.922 | 121.121 | 118.634 | 117.635 | -15.84 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.31 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.93 | 121.121 | 118.652 | 117.635 | -15.843 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.32 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.939 | 121.121 | 118.671 | 117.635 | -15.845 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.33 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.947 | 121.119 | 118.689 | 117.64 | -15.848 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.34 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.955 | 121.119 | 118.707 | 117.645 | -15.85 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.35 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.964 | 121.118 | 118.726 | 117.652 | -15.855 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.36 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.972 | 121.118 | 118.744 | 117.659 | -15.859 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.37 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.98 | 121.202 | 118.762 | 117.659 | -15.857 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.38 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.989 | 121.202 | 118.781 | 117.659 | -15.855 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.39 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
11.997 | 121.202 | 118.799 | 117.659 | -15.85 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.4 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.005 | 121.202 | 118.817 | 117.659 | -15.845 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.41 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.014 | 121.17 | 118.836 | 117.658 | -15.849 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.42 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.022 | 121.17 | 118.854 | 117.657 | -15.852 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.43 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.03 | 121.17 | 118.872 | 117.657 | -15.856 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.44 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.039 | 121.17 | 118.891 | 117.657 | -15.859 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.45 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.047 | 121.118 | 118.909 | 117.651 | -15.859 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.46 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.055 | 121.118 | 118.927 | 117.645 | -15.858 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.47 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.064 | 121.12 | 118.945 | 117.645 | -15.856 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.48 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.072 | 121.12 | 118.964 | 117.645 | -15.853 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.49 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.08 | 121.118 | 118.982 | 117.651 | -15.853 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.5 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.089 | 121.118 | 119 | 117.658 | -15.853 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.51 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.097 | 121.098 | 119.019 | 117.655 | -15.861 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.52 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.105 | 121.098 | 119.037 | 117.653 | -15.869 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.53 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.114 | 121.098 | 119.055 | 117.661 | -15.874 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.54 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.122 | 121.098 | 119.074 | 117.668 | -15.88 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.55 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.13 | 121.171 | 119.092 | 117.668 | -15.876 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.56 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.139 | 121.171 | 119.11 | 117.668 | -15.872 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.57 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.147 | 121.15 | 119.129 | 117.665 | -15.87 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.58 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.155 | 121.15 | 119.147 | 117.662 | -15.868 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.59 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.164 | 121.147 | 119.165 | 117.668 | -15.869 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.6 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.172 | 121.147 | 119.184 | 117.673 | -15.871 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.61 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.18 | 121.119 | 119.202 | 117.668 | -15.875 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.62 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.189 | 121.119 | 119.22 | 117.662 | -15.879 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.63 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.197 | 121.131 | 119.239 | 117.662 | -15.878 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.64 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.205 | 121.131 | 119.257 | 117.662 | -15.877 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.65 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.214 | 121.19 | 119.275 | 117.659 | -15.872 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.66 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.222 | 121.19 | 119.294 | 117.656 | -15.867 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.67 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.23 | 121.169 | 119.312 | 117.653 | -15.866 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.68 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.239 | 121.169 | 119.33 | 117.651 | -15.865 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.69 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.247 | 121.17 | 119.349 | 117.659 | -15.868 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.7 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.255 | 121.17 | 119.367 | 117.666 | -15.872 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.71 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.264 | 121.149 | 119.385 | 117.662 | -15.878 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.72 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.272 | 121.149 | 119.404 | 117.659 | -15.884 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.73 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.28 | 121.166 | 119.422 | 117.659 | -15.882 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.74 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.289 | 121.166 | 119.44 | 117.659 | -15.879 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.75 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.297 | 121.124 | 119.459 | 117.65 | -15.875 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.76 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.305 | 121.124 | 119.477 | 117.641 | -15.871 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.77 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.314 | 121.123 | 119.495 | 117.648 | -15.874 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.78 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.322 | 121.123 | 119.514 | 117.655 | -15.877 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.79 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.33 | 121.136 | 119.532 | 117.655 | -15.875 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.8 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.339 | 121.136 | 119.55 | 117.655 | -15.873 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.81 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.347 | 121.11 | 119.569 | 117.658 | -15.876 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.82 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.355 | 121.11 | 119.587 | 117.662 | -15.879 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.83 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.364 | 121.167 | 119.605 | 117.659 | -15.88 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.84 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.372 | 121.167 | 119.624 | 117.657 | -15.88 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.85 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.38 | 121.167 | 119.642 | 117.657 | -15.879 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.86 | 7.2352 | 116.05 | 117.5453 | -7.336 | 0.7022 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.389 | 121.167 | 119.66 | 117.657 | -15.877 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.87 | 7.2015 | 116.05 | 117.5452 | -7.3645 | 0.69915 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.397 | 121.216 | 119.679 | 117.656 | -15.878 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.88 | 7.1181 | 116.05 | 117.5445 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.405 | 121.216 | 119.697 | 117.656 | -15.879 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.89 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.414 | 121.195 | 119.715 | 117.657 | -15.884 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.9 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.422 | 121.195 | 119.734 | 117.659 | -15.889 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.91 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.43 | 121.151 | 119.752 | 117.659 | -15.887 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.92 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.439 | 121.151 | 119.77 | 117.659 | -15.885 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.93 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.447 | 121.151 | 119.789 | 117.659 | -15.883 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.94 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.455 | 121.151 | 119.79 | 117.659 | -15.882 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.95 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.464 | 121.151 | 119.79 | 117.659 | -15.884 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.96 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.472 | 121.151 | 119.79 | 117.659 | -15.886 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.97 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.48 | 121.151 | 119.79 | 117.659 | -15.89 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.98 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.489 | 121.151 | 119.79 | 117.659 | -15.894 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 14.99 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.497 | 121.163 | 119.79 | 117.659 | -15.893 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367 | 15 | 7.1181 | 116.05 | 117.5441 | -7.4351 | 0.69154 | -7.69 | -6.98 | 4.189
12.505 | 121.163 | 119.79 | 117.659 | -15.892 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.514 | 121.137 | 119.79 | 117.654 | -15.89 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.522 | 121.137 | 119.79 | 117.65 | -15.889 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.53 | 121.108 | 119.79 | 117.649 | -15.89 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.539 | 121.108 | 119.79 | 117.649 | -15.891 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.547 | 121.165 | 119.79 | 117.649 | -15.893 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.555 | 121.165 | 119.79 | 117.649 | -15.895 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.564 | 121.165 | 119.79 | 117.649 | -15.895 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.572 | 121.165 | 119.79 | 117.649 | -15.895 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.58 | 121.165 | 119.79 | 117.649 | -15.892 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.589 | 121.165 | 119.79 | 117.649 | -15.89 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.597 | 121.165 | 119.79 | 117.649 | -15.885 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.605 | 121.165 | 119.79 | 117.649 | -15.88 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.614 | 121.141 | 119.79 | 117.649 | -15.882 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.622 | 121.141 | 119.79 | 117.649 | -15.883 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.63 | 121.141 | 119.79 | 117.649 | -15.887 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.639 | 121.141 | 119.79 | 117.649 | -15.891 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.647 | 121.132 | 119.79 | 117.654 | -15.895 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.655 | 121.132 | 119.79 | 117.659 | -15.899 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.664 | 121.147 | 119.79 | 117.659 | -15.898 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.672 | 121.147 | 119.79 | 117.659 | -15.897 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.68 | 121.166 | 119.79 | 117.659 | -15.89 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.689 | 121.166 | 119.79 | 117.659 | -15.883 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.697 | 121.175 | 119.79 | 117.673 | -15.884 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.705 | 121.175 | 119.79 | 117.687 | -15.885 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.714 | 121.174 | 119.79 | 117.687 | -15.886 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.722 | 121.174 | 119.79 | 117.687 | -15.887 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.73 | 121.174 | 119.79 | 117.687 | -15.885 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.739 | 121.174 | 119.79 | 117.687 | -15.884 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.747 | 121.147 | 119.79 | 117.68 | -15.887 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.755 | 121.147 | 119.79 | 117.674 | -15.89 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.764 | 121.181 | 119.79 | 117.674 | -15.886 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.772 | 121.181 | 119.79 | 117.674 | -15.882 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.78 | 121.217 | 119.79 | 117.672 | -15.877 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.789 | 121.217 | 119.79 | 117.669 | -15.873 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.797 | 121.194 | 119.79 | 117.666 | -15.87 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.805 | 121.194 | 119.79 | 117.662 | -15.868 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.814 | 121.194 | 119.79 | 117.662 | -15.87 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.822 | 121.194 | 119.79 | 117.662 | -15.872 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.83 | 121.194 | 119.79 | 117.662 | -15.869 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.839 | 121.194 | 119.79 | 117.662 | -15.867 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.847 | 121.18 | 119.79 | 117.668 | -15.867 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.855 | 121.18 | 119.79 | 117.673 | -15.866 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.863 | 121.181 | 119.79 | 117.68 | -15.867 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.872 | 121.181 | 119.79 | 117.686 | -15.868 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.88 | 121.181 | 119.79 | 117.686 | -15.87 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.888 | 121.181 | 119.79 | 117.686 | -15.871 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.897 | 121.166 | 119.79 | 117.686 | -15.874 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.905 | 121.166 | 119.79 | 117.685 | -15.877 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.913 | 121.186 | 119.79 | 117.685 | -15.881 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.922 | 121.186 | 119.79 | 117.685 | -15.884 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.93 | 121.201 | 119.79 | 117.681 | -15.885 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.938 | 121.201 | 119.79 | 117.677 | -15.886 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.947 | 121.205 | 119.79 | 117.677 | -15.881 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.955 | 121.205 | 119.79 | 117.678 | -15.877 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.963 | 121.205 | 119.79 | 117.678 | -15.879 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.972 | 121.205 | 119.79 | 117.678 | -15.881 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.98 | 121.192 | 119.79 | 117.678 | -15.885 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.988 | 121.192 | 119.79 | 117.678 | -15.888 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
12.997 | 121.192 | 119.79 | 117.678 | -15.892 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.005 | 121.192 | 119.79 | 117.678 | -15.896 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.013 | 121.228 | 119.79 | 117.686 | -15.897 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.022 | 121.228 | 119.79 | 117.694 | -15.898 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.03 | 121.228 | 119.79 | 117.694 | -15.894 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.038 | 121.228 | 119.79 | 117.695 | -15.891 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.047 | 121.221 | 119.79 | 117.7 | -15.891 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.055 | 121.221 | 119.79 | 117.706 | -15.891 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.063 | 121.208 | 119.79 | 117.706 | -15.89 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.072 | 121.208 | 119.79 | 117.707 | -15.888 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.08 | 121.202 | 119.79 | 117.707 | -15.887 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.088 | 121.202 | 119.79 | 117.707 | -15.886 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.097 | 121.2 | 119.79 | 117.704 | -15.887 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.105 | 121.2 | 119.79 | 117.701 | -15.889 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.113 | 121.2 | 119.79 | 117.701 | -15.889 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.122 | 121.2 | 119.79 | 117.701 | -15.889 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.13 | 121.2 | 119.79 | 117.701 | -15.889 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.138 | 121.2 | 119.79 | 117.701 | -15.888 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.147 | 121.187 | 119.79 | 117.71 | -15.893 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.155 | 121.187 | 119.79 | 117.719 | -15.897 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.163 | 121.194 | 119.79 | 117.719 | -15.897 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.172 | 121.194 | 119.79 | 117.719 | -15.898 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.18 | 121.213 | 119.79 | 117.716 | -15.899 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.188 | 121.213 | 119.79 | 117.714 | -15.901 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.197 | 121.213 | 119.79 | 117.714 | -15.904 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.205 | 121.213 | 119.79 | 117.714 | -15.907 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.213 | 121.213 | 119.79 | 117.714 | -15.908 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.222 | 121.213 | 119.79 | 117.714 | -15.908 | -0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.23 | 121.272 | 119.79 | 117.714 | -15.901 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.238 | 121.272 | 119.79 | 117.714 | -15.894 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.247 | 121.263 | 119.79 | 117.728 | -15.879 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.255 | 121.263 | 119.79 | 117.743 | -15.865 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.263 | 121.31 | 119.79 | 117.76 | -15.85 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.272 | 121.31 | 119.79 | 117.778 | -15.834 | -0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.28 | 121.408 | 119.79 | 117.804 | -15.809 | -0.993 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.288 | 121.408 | 119.79 | 117.83 | -15.784 | -0.993 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.297 | 121.418 | 119.79 | 117.83 | -15.749 | -0.993 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.305 | 121.418 | 119.79 | 117.83 | -15.715 | -0.993 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.313 | 121.448 | 119.79 | 117.83 | -15.665 | -0.994 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.322 | 121.448 | 119.79 | 117.83 | -15.614 | -0.994 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.33 | 121.482 | 119.79 | 117.853 | -15.554 | -0.994 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.338 | 121.482 | 119.79 | 117.876 | -15.494 | -0.994 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.347 | 121.605 | 119.79 | 117.876 | -15.421 | -0.995 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.355 | 121.605 | 119.79 | 117.877 | -15.348 | -0.995 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.363 | 121.692 | 119.79 | 117.91 | -15.271 | -0.995 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.372 | 121.692 | 119.79 | 117.943 | -15.193 | -0.995 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.38 | 121.747 | 119.79 | 117.976 | -15.1 | -0.996 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.388 | 121.747 | 119.79 | 118.009 | -15.008 | -0.996 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.397 | 121.823 | 119.79 | 118.039 | -14.894 | -0.996 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.405 | 121.823 | 119.79 | 118.068 | -14.779 | -0.996 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.413 | 121.834 | 119.79 | 118.068 | -14.642 | -0.997 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.422 | 121.834 | 119.79 | 118.069 | -14.504 | -0.997 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.43 | 121.936 | 119.79 | 118.069 | -14.344 | -0.998 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.438 | 121.936 | 119.79 | 118.069 | -14.185 | -0.998 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.447 | 122.28 | 119.79 | 118.242 | -14 | -0.999 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.455 | 122.28 | 119.79 | 118.415 | -13.815 | -0.999 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.463 | 122.315 | 119.79 | 118.415 | -13.586 | -0.999 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.472 | 122.315 | 119.79 | 118.415 | -13.358 | -0.999 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.48 | 122.477 | 119.79 | 118.458 | -13.087 | -1 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.488 | 122.477 | 119.79 | 118.502 | -12.815 | -1 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.497 | 122.686 | 119.79 | 118.552 | -12.511 | -1 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.505 | 122.686 | 119.79 | 118.603 | -12.207 | -1 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.513 | 122.876 | 119.79 | 118.668 | -11.87 | 1 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.522 | 122.876 | 119.79 | 118.732 | -11.533 | 1 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.53 | 122.989 | 119.79 | 118.781 | -11.157 | 1 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.538 | 122.989 | 119.79 | 118.831 | -10.781 | 1 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.547 | 123.116 | 119.79 | 118.892 | -10.362 | 0.999 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.555 | 123.116 | 119.79 | 118.954 | -9.943 | 0.999 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.563 | 123.443 | 119.79 | 119.064 | -9.482 | 0.998 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.572 | 123.443 | 119.79 | 119.174 | -9.02 | 0.998 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.58 | 123.5 | 119.79 | 119.174 | -8.526 | 0.998 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.588 | 123.5 | 119.79 | 119.174 | -8.033 | 0.998 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.597 | 123.609 | 119.79 | 119.227 | -7.509 | 0.997 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.605 | 123.609 | 119.79 | 119.28 | -6.985 | 0.997 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.613 | 123.748 | 119.79 | 119.373 | -6.43 | 0.995 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.622 | 123.748 | 119.79 | 119.466 | -5.875 | 0.995 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.63 | 123.672 | 119.79 | 119.466 | -5.287 | 0.994 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.638 | 123.672 | 119.79 | 119.466 | -4.699 | 0.994 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.647 | 123.696 | 119.79 | 119.466 | -4.097 | 0.993 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.655 | 123.696 | 119.79 | 119.466 | -3.495 | 0.993 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.663 | 123.739 | 119.79 | 119.509 | -2.882 | 0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.672 | 123.739 | 119.79 | 119.552 | -2.269 | 0.992 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.68 | 123.817 | 119.79 | 119.626 | -1.641 | 0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.688 | 123.817 | 119.79 | 119.7 | -1.012 | 0.991 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.697 | 123.691 | 119.79 | 119.7 | -0.37 | 0.99 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.705 | 123.691 | 119.79 | 119.7 | 0.272 | 0.99 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.713 | 123.74 | 119.79 | 119.7 | 0.919 | 0.989 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.722 | 123.74 | 119.79 | 119.7 | 1.567 | 0.989 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.73 | 123.656 | 119.79 | 119.7 | 2.209 | 0.989 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.738 | 123.656 | 119.79 | 119.7 | 2.851 | 0.989 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.747 | 123.63 | 119.79 | 119.717 | 3.489 | 0.988 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.755 | 123.63 | 119.79 | 119.734 | 4.126 | 0.988 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.763 | 123.672 | 119.79 | 119.779 | 4.76 | 0.988 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.772 | 123.672 | 119.79 | 119.824 | 5.394 | 0.988 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.78 | 123.542 | 119.79 | 119.824 | 6.039 | 0.987 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.788 | 123.542 | 119.79 | 119.824 | 6.683 | 0.987 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.797 | 123.542 | 119.79 | 119.824 | 7.312 | 0.987 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.805 | 123.542 | 119.79 | 119.824 | 7.941 | 0.987 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.813 | 123.526 | 119.79 | 119.824 | 8.558 | 0.986 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.822 | 123.526 | 119.79 | 119.824 | 9.175 | 0.986 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.83 | 123.538 | 119.79 | 119.824 | 9.772 | 0.986 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.838 | 123.538 | 119.79 | 119.824 | 10.369 | 0.986 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.847 | 123.46 | 119.79 | 119.849 | 10.953 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.855 | 123.46 | 119.79 | 119.875 | 11.538 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.863 | 123.46 | 119.79 | 119.875 | 12.097 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.872 | 123.46 | 119.79 | 119.875 | 12.656 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.88 | 123.503 | 119.79 | 119.887 | 13.172 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.888 | 123.503 | 119.79 | 119.9 | 13.689 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.897 | 123.48 | 119.79 | 119.9 | 14.17 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.905 | 123.48 | 119.79 | 119.9 | 14.652 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.913 | 123.402 | 119.79 | 119.9 | 15.101 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.922 | 123.402 | 119.79 | 119.9 | 15.551 | 0.985 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.93 | 123.346 | 119.79 | 119.9 | 15.975 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.938 | 123.346 | 119.79 | 119.9 | 16.399 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.947 | 123.384 | 119.79 | 119.91 | 16.782 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.955 | 123.384 | 119.79 | 119.919 | 17.166 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.963 | 123.407 | 119.79 | 119.927 | 17.506 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.972 | 123.407 | 119.79 | 119.935 | 17.846 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.98 | 123.442 | 119.79 | 119.941 | 18.149 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.988 | 123.442 | 119.79 | 119.948 | 18.451 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
13.997 | 123.406 | 119.79 | 119.948 | 18.726 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.005 | 123.406 | 119.79 | 119.948 | 19.002 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.013 | 123.349 | 119.79 | 119.948 | 19.248 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.021 | 123.349 | 119.79 | 119.948 | 19.494 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.03 | 123.358 | 119.79 | 119.945 | 19.706 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.038 | 123.358 | 119.79 | 119.941 | 19.919 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.046 | 123.358 | 119.79 | 119.941 | 20.1 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.055 | 123.358 | 119.79 | 119.941 | 20.28 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.063 | 123.38 | 119.79 | 119.944 | 20.436 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.071 | 123.38 | 119.79 | 119.947 | 20.592 | 0.984 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.08 | 123.333 | 119.79 | 119.951 | 20.742 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.088 | 123.333 | 119.79 | 119.956 | 20.891 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.096 | 123.332 | 119.79 | 119.956 | 21.023 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.105 | 123.332 | 119.79 | 119.956 | 21.155 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.113 | 123.347 | 119.79 | 119.955 | 21.264 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.121 | 123.347 | 119.79 | 119.954 | 21.372 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.13 | 123.347 | 119.79 | 119.954 | 21.467 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.138 | 123.347 | 119.79 | 119.954 | 21.561 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.146 | 123.312 | 119.79 | 119.953 | 21.652 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.155 | 123.312 | 119.79 | 119.953 | 21.742 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.163 | 123.339 | 119.79 | 119.956 | 21.824 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.171 | 123.339 | 119.79 | 119.959 | 21.907 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.18 | 123.339 | 119.79 | 119.959 | 21.979 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.188 | 123.339 | 119.79 | 119.959 | 22.051 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.196 | 123.372 | 119.79 | 119.967 | 22.106 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.205 | 123.372 | 119.79 | 119.976 | 22.161 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.213 | 123.36 | 119.79 | 119.976 | 22.219 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.221 | 123.36 | 119.79 | 119.976 | 22.277 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.23 | 123.329 | 119.79 | 119.976 | 22.332 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.238 | 123.329 | 119.79 | 119.976 | 22.386 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.246 | 123.348 | 119.79 | 119.973 | 22.434 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.255 | 123.348 | 119.79 | 119.971 | 22.483 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.263 | 123.393 | 119.79 | 119.971 | 22.513 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.271 | 123.393 | 119.79 | 119.97 | 22.544 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.28 | 123.409 | 119.79 | 119.97 | 22.579 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.288 | 123.409 | 119.79 | 119.97 | 22.613 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.296 | 123.374 | 119.79 | 119.97 | 22.653 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.305 | 123.374 | 119.79 | 119.97 | 22.692 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.313 | 123.398 | 119.79 | 119.97 | 22.73 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.321 | 123.398 | 119.79 | 119.97 | 22.767 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.33 | 123.408 | 119.79 | 119.973 | 22.799 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.338 | 123.408 | 119.79 | 119.975 | 22.83 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.346 | 123.446 | 119.79 | 119.984 | 22.852 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.355 | 123.446 | 119.79 | 119.993 | 22.873 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.363 | 123.444 | 119.79 | 119.993 | 22.897 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.371 | 123.444 | 119.79 | 119.993 | 22.92 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.38 | 123.444 | 119.79 | 119.993 | 22.944 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.388 | 123.444 | 119.79 | 119.993 | 22.967 | 0.983 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.396 | 123.42 | 119.79 | 119.993 | 22.996 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.405 | 123.42 | 119.79 | 119.993 | 23.026 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.413 | 123.436 | 119.79 | 119.999 | 23.047 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.421 | 123.436 | 119.79 | 120.006 | 23.067 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.43 | 123.436 | 119.79 | 120.006 | 23.087 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.438 | 123.436 | 119.79 | 120.006 | 23.107 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.446 | 123.463 | 119.79 | 120.008 | 23.126 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.455 | 123.463 | 119.79 | 120.01 | 23.144 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.463 | 123.394 | 119.79 | 120.01 | 23.169 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.471 | 123.394 | 119.79 | 120.01 | 23.194 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.48 | 123.438 | 119.79 | 120.012 | 23.217 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.488 | 123.438 | 119.79 | 120.014 | 23.239 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.496 | 123.397 | 119.79 | 120.014 | 23.255 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.505 | 123.397 | 119.79 | 120.014 | 23.272 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.513 | 123.397 | 119.79 | 120.014 | 23.288 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.521 | 123.397 | 119.79 | 120.014 | 23.304 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.53 | 123.404 | 119.79 | 120.01 | 23.323 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.538 | 123.404 | 119.79 | 120.006 | 23.341 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.546 | 123.416 | 119.79 | 120.004 | 23.361 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.555 | 123.416 | 119.79 | 120.001 | 23.381 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.563 | 123.444 | 119.79 | 120.007 | 23.394 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.571 | 123.444 | 119.79 | 120.012 | 23.407 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.58 | 123.443 | 119.79 | 120.012 | 23.421 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.588 | 123.443 | 119.79 | 120.012 | 23.435 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.596 | 123.436 | 119.79 | 120.012 | 23.451 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.605 | 123.436 | 119.79 | 120.012 | 23.467 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.613 | 123.452 | 119.79 | 120.021 | 23.484 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.621 | 123.452 | 119.79 | 120.031 | 23.5 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.63 | 123.427 | 119.79 | 120.033 | 23.513 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.638 | 123.427 | 119.79 | 120.035 | 23.526 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.646 | 123.426 | 119.79 | 120.035 | 23.536 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.655 | 123.426 | 119.79 | 120.035 | 23.546 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.663 | 123.426 | 119.79 | 120.035 | 23.558 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.671 | 123.426 | 119.79 | 120.035 | 23.57 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.68 | 123.426 | 119.79 | 120.035 | 23.588 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.688 | 123.426 | 119.79 | 120.035 | 23.605 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.696 | 123.406 | 119.79 | 120.044 | 23.622 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.705 | 123.406 | 119.79 | 120.053 | 23.64 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.713 | 123.406 | 119.79 | 120.053 | 23.654 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.721 | 123.406 | 119.79 | 120.053 | 23.668 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.73 | 123.458 | 119.79 | 120.057 | 23.674 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.738 | 123.458 | 119.79 | 120.062 | 23.68 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.746 | 123.41 | 119.79 | 120.062 | 23.69 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.755 | 123.41 | 119.79 | 120.062 | 23.7 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.763 | 123.44 | 119.79 | 120.062 | 23.714 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.771 | 123.44 | 119.79 | 120.062 | 23.727 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.78 | 123.44 | 119.79 | 120.062 | 23.741 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.788 | 123.44 | 119.79 | 120.062 | 23.754 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.796 | 123.459 | 119.79 | 120.061 | 23.766 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.805 | 123.459 | 119.79 | 120.061 | 23.778 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.813 | 123.483 | 119.79 | 120.063 | 23.781 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.821 | 123.483 | 119.79 | 120.065 | 23.785 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.83 | 123.425 | 119.79 | 120.062 | 23.795 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.838 | 123.425 | 119.79 | 120.058 | 23.806 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.846 | 123.425 | 119.79 | 120.058 | 23.816 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.855 | 123.425 | 119.79 | 120.058 | 23.827 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.863 | 123.425 | 119.79 | 120.058 | 23.84 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.871 | 123.425 | 119.79 | 120.058 | 23.853 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.88 | 123.436 | 119.79 | 120.056 | 23.858 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.888 | 123.436 | 119.79 | 120.054 | 23.864 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.896 | 123.422 | 119.79 | 120.054 | 23.875 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.905 | 123.422 | 119.79 | 120.054 | 23.887 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.913 | 123.441 | 119.79 | 120.054 | 23.897 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.921 | 123.441 | 119.79 | 120.054 | 23.908 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.93 | 123.485 | 119.79 | 120.063 | 23.916 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.938 | 123.485 | 119.79 | 120.072 | 23.923 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.946 | 123.484 | 119.79 | 120.072 | 23.931 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.955 | 123.484 | 119.79 | 120.072 | 23.938 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.963 | 123.53 | 119.79 | 120.081 | 23.941 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.971 | 123.53 | 119.79 | 120.09 | 23.945 | 0.982 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.98 | 123.469 | 119.79 | 120.09 | 23.954 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.988 | 123.469 | 119.79 | 120.09 | 23.964 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
14.996 | 123.465 | 119.79 | 120.101 | 23.973 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.005 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 23.982 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.013 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 23.989 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.021 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 23.996 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.03 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.005 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.038 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.014 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.046 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.022 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.055 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.03 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.063 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.039 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.071 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.047 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.08 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.055 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.088 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.064 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.096 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.072 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.105 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.081 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.113 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.085 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.121 | 123.465 | 119.79 | 120.112 | 24.089 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.13 | 123.473 | 119.79 | 120.112 | 24.094 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.138 | 123.473 | 119.79 | 120.112 | 24.099 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.146 | 123.473 | 119.79 | 120.112 | 24.109 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.155 | 123.473 | 119.79 | 120.112 | 24.118 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.163 | 123.482 | 119.79 | 120.112 | 24.126 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.171 | 123.482 | 119.79 | 120.112 | 24.134 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.18 | 123.482 | 119.79 | 120.112 | 24.141 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.188 | 123.482 | 119.79 | 120.112 | 24.147 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.196 | 123.481 | 119.79 | 120.112 | 24.153 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.205 | 123.481 | 119.79 | 120.112 | 24.16 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.213 | 123.481 | 119.79 | 120.112 | 24.168 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.221 | 123.481 | 119.79 | 120.112 | 24.177 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.23 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.189 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.238 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.201 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.246 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.207 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.255 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.214 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.263 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.22 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.271 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.226 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.279 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.232 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.288 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.239 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.296 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.247 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.304 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.254 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.313 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.26 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.321 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.266 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.329 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.268 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.338 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.271 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.346 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.276 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.354 | 123.453 | 119.79 | 120.112 | 24.281 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.363 | 123.467 | 119.79 | 120.112 | 24.288 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.371 | 123.467 | 119.79 | 120.112 | 24.295 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.379 | 123.467 | 119.79 | 120.112 | 24.304 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.388 | 123.467 | 119.79 | 120.112 | 24.314 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.396 | 123.467 | 119.79 | 120.112 | 24.319 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.404 | 123.467 | 119.79 | 120.112 | 24.324 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.413 | 123.486 | 119.79 | 120.112 | 24.327 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.421 | 123.486 | 119.79 | 120.112 | 24.33 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.429 | 123.486 | 119.79 | 120.112 | 24.334 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.438 | 123.486 | 119.79 | 120.112 | 24.337 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.446 | 123.541 | 119.79 | 120.112 | 24.342 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.454 | 123.541 | 119.79 | 120.112 | 24.346 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.463 | 123.541 | 119.79 | 120.112 | 24.351 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.471 | 123.541 | 119.79 | 120.112 | 24.356 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.479 | 123.541 | 119.79 | 120.112 | 24.357 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.488 | 123.541 | 119.79 | 120.112 | 24.359 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.496 | 123.54 | 119.79 | 120.111 | 24.36 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.504 | 123.54 | 119.79 | 120.111 | 24.362 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.513 | 123.54 | 119.79 | 120.111 | 24.363 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.521 | 123.54 | 119.79 | 120.111 | 24.365 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.529 | 123.53 | 119.79 | 120.111 | 24.367 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.538 | 123.53 | 119.79 | 120.111 | 24.369 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.546 | 123.53 | 119.79 | 120.111 | 24.37 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.554 | 123.53 | 119.79 | 120.111 | 24.372 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.563 | 123.52 | 119.79 | 120.111 | 24.37 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.571 | 123.52 | 119.79 | 120.111 | 24.368 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.579 | 123.52 | 119.79 | 120.111 | 24.366 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.588 | 123.52 | 119.79 | 120.111 | 24.363 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.596 | 123.493 | 119.79 | 120.108 | 24.366 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.604 | 123.493 | 119.79 | 120.105 | 24.369 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.613 | 123.5 | 119.79 | 120.103 | 24.371 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.621 | 123.5 | 119.79 | 120.102 | 24.373 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.629 | 123.532 | 119.79 | 120.102 | 24.371 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.638 | 123.532 | 119.79 | 120.102 | 24.368 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.646 | 123.531 | 119.79 | 120.102 | 24.364 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.654 | 123.531 | 119.79 | 120.102 | 24.359 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.663 | 123.461 | 119.79 | 120.106 | 24.364 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.671 | 123.461 | 119.79 | 120.11 | 24.369 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.679 | 123.461 | 119.79 | 120.11 | 24.375 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.688 | 123.461 | 119.79 | 120.11 | 24.38 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.696 | 123.509 | 119.79 | 120.11 | 24.377 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.704 | 123.509 | 119.79 | 120.11 | 24.375 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.713 | 123.509 | 119.79 | 120.11 | 24.372 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.721 | 123.509 | 119.79 | 120.11 | 24.37 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.729 | 123.509 | 119.79 | 120.11 | 24.367 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.738 | 123.509 | 119.79 | 120.11 | 24.365 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.746 | 123.539 | 119.79 | 120.11 | 24.365 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.754 | 123.539 | 119.79 | 120.11 | 24.366 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.763 | 123.509 | 119.79 | 120.103 | 24.367 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.771 | 123.509 | 119.79 | 120.095 | 24.369 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.779 | 123.507 | 119.79 | 120.095 | 24.365 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.788 | 123.507 | 119.79 | 120.095 | 24.361 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.796 | 123.507 | 119.79 | 120.095 | 24.358 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.804 | 123.507 | 119.79 | 120.095 | 24.354 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.813 | 123.467 | 119.79 | 120.095 | 24.356 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.821 | 123.467 | 119.79 | 120.095 | 24.358 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.829 | 123.467 | 119.79 | 120.095 | 24.363 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.838 | 123.467 | 119.79 | 120.095 | 24.367 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.846 | 123.505 | 119.79 | 120.079 | 24.366 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.854 | 123.505 | 119.79 | 120.063 | 24.365 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.863 | 123.505 | 119.79 | 120.063 | 24.363 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.871 | 123.505 | 119.79 | 120.063 | 24.361 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.879 | 123.505 | 119.79 | 120.063 | 24.358 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.888 | 123.505 | 119.79 | 120.063 | 24.356 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.896 | 123.539 | 119.79 | 120.063 | 24.358 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.904 | 123.539 | 119.79 | 120.063 | 24.36 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.913 | 123.539 | 119.79 | 120.063 | 24.362 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.921 | 123.539 | 119.79 | 120.063 | 24.364 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.929 | 123.528 | 119.79 | 120.062 | 24.363 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.938 | 123.528 | 119.79 | 120.06 | 24.363 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.946 | 123.484 | 119.79 | 120.049 | 24.365 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.954 | 123.484 | 119.79 | 120.038 | 24.366 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.963 | 123.478 | 119.79 | 120.038 | 24.371 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.971 | 123.478 | 119.79 | 120.038 | 24.376 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.979 | 123.478 | 119.79 | 120.038 | 24.384 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.988 | 123.478 | 119.79 | 120.038 | 24.392 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
15.996 | 123.467 | 119.79 | 120.038 | 24.397 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.004 | 123.467 | 119.79 | 120.038 | 24.403 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.013 | 123.467 | 119.79 | 120.038 | 24.403 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.021 | 123.467 | 119.79 | 120.038 | 24.403 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.029 | 123.467 | 119.79 | 120.038 | 24.403 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.038 | 123.467 | 119.79 | 120.038 | 24.404 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.046 | 123.467 | 119.79 | 120.038 | 24.409 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.054 | 123.467 | 119.79 | 120.038 | 24.414 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.063 | 123.486 | 119.79 | 120.038 | 24.419 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.071 | 123.486 | 119.79 | 120.038 | 24.423 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.079 | 123.486 | 119.79 | 120.038 | 24.417 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.088 | 123.486 | 119.79 | 120.038 | 24.412 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.096 | 123.486 | 119.79 | 120.038 | 24.407 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.104 | 123.486 | 119.79 | 120.038 | 24.401 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.113 | 123.491 | 119.79 | 120.047 | 24.405 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.121 | 123.491 | 119.79 | 120.056 | 24.409 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.129 | 123.491 | 119.79 | 120.056 | 24.412 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.138 | 123.491 | 119.79 | 120.056 | 24.416 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.146 | 123.504 | 119.79 | 120.053 | 24.419 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.154 | 123.504 | 119.79 | 120.049 | 24.422 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.163 | 123.504 | 119.79 | 120.049 | 24.422 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.171 | 123.504 | 119.79 | 120.049 | 24.422 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.179 | 123.501 | 119.79 | 120.049 | 24.422 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.188 | 123.501 | 119.79 | 120.049 | 24.422 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.196 | 123.504 | 119.79 | 120.052 | 24.427 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.204 | 123.504 | 119.79 | 120.055 | 24.432 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.213 | 123.493 | 119.79 | 120.055 | 24.435 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.221 | 123.493 | 119.79 | 120.055 | 24.438 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.229 | 123.476 | 119.79 | 120.055 | 24.434 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.238 | 123.476 | 119.79 | 120.055 | 24.431 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.246 | 123.476 | 119.79 | 120.055 | 24.427 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.254 | 123.476 | 119.79 | 120.055 | 24.423 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.263 | 123.516 | 119.79 | 120.055 | 24.426 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.271 | 123.516 | 119.79 | 120.055 | 24.429 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.279 | 123.516 | 119.79 | 120.055 | 24.432 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.288 | 123.516 | 119.79 | 120.055 | 24.435 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.296 | 123.491 | 119.79 | 120.055 | 24.436 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.304 | 123.491 | 119.79 | 120.055 | 24.437 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.313 | 123.491 | 119.79 | 120.055 | 24.437 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.321 | 123.491 | 119.79 | 120.055 | 24.437 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.329 | 123.433 | 119.79 | 120.055 | 24.444 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.338 | 123.433 | 119.79 | 120.055 | 24.451 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.346 | 123.432 | 119.79 | 120.055 | 24.46 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.354 | 123.432 | 119.79 | 120.055 | 24.469 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.363 | 123.469 | 119.79 | 120.055 | 24.47 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.371 | 123.469 | 119.79 | 120.055 | 24.471 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.379 | 123.469 | 119.79 | 120.055 | 24.468 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.388 | 123.469 | 119.79 | 120.055 | 24.466 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.396 | 123.482 | 119.79 | 120.055 | 24.465 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.404 | 123.482 | 119.79 | 120.055 | 24.464 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.413 | 123.495 | 119.79 | 120.055 | 24.467 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.421 | 123.495 | 119.79 | 120.055 | 24.471 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.429 | 123.495 | 119.79 | 120.055 | 24.475 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.438 | 123.495 | 119.79 | 120.055 | 24.479 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.446 | 123.464 | 119.79 | 120.055 | 24.477 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.454 | 123.464 | 119.79 | 120.055 | 24.475 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.462 | 123.432 | 119.79 | 120.055 | 24.477 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.471 | 123.432 | 119.79 | 120.055 | 24.478 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.479 | 123.415 | 119.79 | 120.055 | 24.486 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.487 | 123.415 | 119.79 | 120.055 | 24.494 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.496 | 123.415 | 119.79 | 120.055 | 24.501 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.504 | 123.415 | 119.79 | 120.055 | 24.509 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.512 | 123.461 | 119.79 | 120.055 | 24.512 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.521 | 123.461 | 119.79 | 120.055 | 24.514 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.529 | 123.461 | 119.79 | 120.055 | 24.515 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.537 | 123.461 | 119.79 | 120.055 | 24.516 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.546 | 123.441 | 119.79 | 120.055 | 24.523 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.554 | 123.441 | 119.79 | 120.055 | 24.529 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.562 | 123.437 | 119.79 | 120.055 | 24.537 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.571 | 123.437 | 119.79 | 120.055 | 24.545 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.579 | 123.437 | 119.79 | 120.055 | 24.552 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.587 | 123.437 | 119.79 | 120.055 | 24.56 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.596 | 123.446 | 119.79 | 120.055 | 24.563 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.604 | 123.446 | 119.79 | 120.055 | 24.567 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.612 | 123.446 | 119.79 | 120.055 | 24.57 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.621 | 123.446 | 119.79 | 120.055 | 24.572 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.629 | 123.416 | 119.79 | 120.055 | 24.578 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.637 | 123.416 | 119.79 | 120.055 | 24.585 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.646 | 123.416 | 119.79 | 120.055 | 24.591 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.654 | 123.416 | 119.79 | 120.055 | 24.598 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.662 | 123.42 | 119.79 | 120.055 | 24.602 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.671 | 123.42 | 119.79 | 120.055 | 24.607 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.679 | 123.42 | 119.79 | 120.055 | 24.61 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.687 | 123.42 | 119.79 | 120.055 | 24.614 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.696 | 123.42 | 119.79 | 120.055 | 24.617 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.704 | 123.42 | 119.79 | 120.055 | 24.62 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.712 | 123.486 | 119.79 | 120.055 | 24.63 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.721 | 123.486 | 119.79 | 120.055 | 24.641 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.729 | 123.518 | 119.79 | 120.055 | 24.647 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.737 | 123.518 | 119.79 | 120.055 | 24.654 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.746 | 123.491 | 119.79 | 120.055 | 24.65 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.754 | 123.491 | 119.79 | 120.055 | 24.646 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.762 | 123.491 | 119.79 | 120.055 | 24.642 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.771 | 123.491 | 119.79 | 120.055 | 24.638 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.779 | 123.418 | 119.79 | 120.055 | 24.649 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.787 | 123.418 | 119.79 | 120.055 | 24.659 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.796 | 123.418 | 119.79 | 120.055 | 24.67 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.804 | 123.418 | 119.79 | 120.055 | 24.68 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.812 | 123.547 | 119.79 | 120.055 | 24.679 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.821 | 123.547 | 119.79 | 120.055 | 24.678 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.829 | 123.547 | 119.79 | 120.055 | 24.674 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.837 | 123.547 | 119.79 | 120.055 | 24.671 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.846 | 123.547 | 119.79 | 120.055 | 24.668 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.854 | 123.547 | 119.79 | 120.055 | 24.664 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.862 | 123.506 | 119.79 | 120.056 | 24.672 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.871 | 123.506 | 119.79 | 120.056 | 24.681 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.879 | 123.422 | 119.79 | 120.039 | 24.69 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.887 | 123.422 | 119.79 | 120.021 | 24.7 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.896 | 123.465 | 119.79 | 120.021 | 24.698 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.904 | 123.465 | 119.79 | 120.021 | 24.695 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.912 | 123.465 | 119.79 | 120.021 | 24.692 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.921 | 123.465 | 119.79 | 120.021 | 24.69 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.929 | 123.464 | 119.79 | 120.021 | 24.697 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.937 | 123.464 | 119.79 | 120.021 | 24.703 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.946 | 123.464 | 119.79 | 120.021 | 24.71 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.954 | 123.464 | 119.79 | 120.021 | 24.717 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.962 | 123.573 | 119.79 | 120.021 | 24.712 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.971 | 123.573 | 119.79 | 120.021 | 24.708 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.979 | 123.555 | 119.79 | 120.022 | 24.704 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.987 | 123.555 | 119.79 | 120.022 | 24.701 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
16.996 | 123.529 | 119.79 | 120.02 | 24.7 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.004 | 123.529 | 119.79 | 120.018 | 24.698 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.012 | 123.471 | 119.79 | 120.015 | 24.704 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.021 | 123.471 | 119.79 | 120.013 | 24.709 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.029 | 123.5 | 119.79 | 120.013 | 24.709 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.037 | 123.5 | 119.79 | 120.013 | 24.709 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.046 | 123.529 | 119.79 | 120.013 | 24.705 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.054 | 123.529 | 119.79 | 120.013 | 24.701 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.062 | 123.493 | 119.79 | 120.004 | 24.699 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.071 | 123.493 | 119.79 | 119.996 | 24.698 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.079 | 123.465 | 119.79 | 119.99 | 24.699 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.087 | 123.465 | 119.79 | 119.985 | 24.701 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.096 | 123.424 | 119.79 | 119.976 | 24.704 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.104 | 123.424 | 119.79 | 119.967 | 24.708 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.112 | 123.499 | 119.79 | 119.967 | 24.706 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.121 | 123.499 | 119.79 | 119.967 | 24.704 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.129 | 123.462 | 119.79 | 119.959 | 24.699 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.137 | 123.462 | 119.79 | 119.95 | 24.693 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.146 | 123.419 | 119.79 | 119.94 | 24.693 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.154 | 123.419 | 119.79 | 119.929 | 24.694 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.162 | 123.419 | 119.79 | 119.929 | 24.698 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.171 | 123.419 | 119.79 | 119.929 | 24.702 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.179 | 123.475 | 119.79 | 119.915 | 24.704 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.187 | 123.475 | 119.79 | 119.902 | 24.706 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.196 | 123.433 | 119.79 | 119.899 | 24.701 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.204 | 123.433 | 119.79 | 119.896 | 24.695 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.212 | 123.411 | 119.79 | 119.897 | 24.692 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.221 | 123.411 | 119.79 | 119.898 | 24.689 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.229 | 123.411 | 119.79 | 119.898 | 24.696 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.237 | 123.411 | 119.79 | 119.898 | 24.704 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.246 | 123.411 | 119.79 | 119.898 | 24.711 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.254 | 123.411 | 119.79 | 119.898 | 24.718 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.262 | 123.455 | 119.79 | 119.898 | 24.721 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.271 | 123.455 | 119.79 | 119.898 | 24.724 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.279 | 123.455 | 119.79 | 119.898 | 24.72 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.287 | 123.455 | 119.79 | 119.898 | 24.717 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.296 | 123.455 | 119.79 | 119.898 | 24.709 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.304 | 123.455 | 119.79 | 119.898 | 24.701 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.312 | 123.455 | 119.79 | 119.898 | 24.701 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.321 | 123.455 | 119.79 | 119.898 | 24.7 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.329 | 123.523 | 119.79 | 119.898 | 24.698 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.337 | 123.523 | 119.79 | 119.898 | 24.695 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.346 | 123.482 | 119.79 | 119.889 | 24.691 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.354 | 123.482 | 119.79 | 119.88 | 24.686 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.362 | 123.436 | 119.79 | 119.865 | 24.683 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.371 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.68 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.379 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.683 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.387 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.686 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.396 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.687 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.404 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.688 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.412 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.687 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.421 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.686 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.429 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.681 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.437 | 123.436 | 119.79 | 119.849 | 24.676 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.446 | 123.39 | 119.79 | 119.836 | 24.678 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.454 | 123.39 | 119.79 | 119.823 | 24.681 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.462 | 123.39 | 119.79 | 119.823 | 24.685 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.471 | 123.39 | 119.79 | 119.823 | 24.689 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.479 | 123.445 | 119.79 | 119.823 | 24.691 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.487 | 123.445 | 119.79 | 119.823 | 24.692 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.496 | 123.445 | 119.79 | 119.823 | 24.692 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.504 | 123.445 | 119.79 | 119.823 | 24.691 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.512 | 123.445 | 119.79 | 119.823 | 24.689 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.521 | 123.445 | 119.79 | 119.823 | 24.686 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.529 | 123.427 | 119.79 | 119.823 | 24.691 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.537 | 123.427 | 119.79 | 119.824 | 24.696 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.546 | 123.427 | 119.79 | 119.824 | 24.7 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.554 | 123.427 | 119.79 | 119.823 | 24.703 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.562 | 123.415 | 119.79 | 119.828 | 24.706 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.57 | 123.415 | 119.79 | 119.834 | 24.71 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.579 | 123.415 | 119.79 | 119.834 | 24.713 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.587 | 123.415 | 119.79 | 119.834 | 24.716 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.595 | 123.415 | 119.79 | 119.834 | 24.722 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.604 | 123.415 | 119.79 | 119.834 | 24.727 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.612 | 123.445 | 119.79 | 119.834 | 24.73 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.62 | 123.445 | 119.79 | 119.834 | 24.733 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.629 | 123.444 | 119.79 | 119.827 | 24.73 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.637 | 123.444 | 119.79 | 119.82 | 24.728 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.645 | 123.444 | 119.79 | 119.82 | 24.726 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.654 | 123.444 | 119.79 | 119.82 | 24.723 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.662 | 123.455 | 119.79 | 119.82 | 24.723 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.67 | 123.455 | 119.79 | 119.82 | 24.723 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.679 | 123.437 | 119.79 | 119.822 | 24.729 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.687 | 123.437 | 119.79 | 119.823 | 24.735 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.695 | 123.455 | 119.79 | 119.823 | 24.736 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.704 | 123.455 | 119.79 | 119.823 | 24.736 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.712 | 123.472 | 119.79 | 119.823 | 24.735 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.72 | 123.472 | 119.79 | 119.823 | 24.735 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.729 | 123.432 | 119.79 | 119.823 | 24.736 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.737 | 123.432 | 119.79 | 119.823 | 24.737 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.745 | 123.384 | 119.79 | 119.808 | 24.744 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.754 | 123.384 | 119.79 | 119.793 | 24.751 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.762 | 123.357 | 119.79 | 119.788 | 24.757 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.77 | 123.357 | 119.79 | 119.783 | 24.763 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.779 | 123.41 | 119.79 | 119.775 | 24.763 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.787 | 123.41 | 119.79 | 119.767 | 24.763 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.795 | 123.41 | 119.79 | 119.767 | 24.764 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.804 | 123.41 | 119.79 | 119.767 | 24.764 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.812 | 123.4 | 119.79 | 119.767 | 24.77 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.82 | 123.4 | 119.79 | 119.767 | 24.775 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.829 | 123.4 | 119.79 | 119.767 | 24.781 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.837 | 123.4 | 119.79 | 119.767 | 24.787 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.845 | 123.507 | 119.79 | 119.767 | 24.783 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.854 | 123.507 | 119.79 | 119.767 | 24.78 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.862 | 123.471 | 119.79 | 119.771 | 24.78 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.87 | 123.471 | 119.79 | 119.774 | 24.779 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.879 | 123.432 | 119.79 | 119.785 | 24.782 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.887 | 123.432 | 119.79 | 119.796 | 24.786 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.895 | 123.432 | 119.79 | 119.796 | 24.791 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.904 | 123.432 | 119.79 | 119.796 | 24.795 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.912 | 123.432 | 119.79 | 119.796 | 24.8 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.92 | 123.432 | 119.79 | 119.796 | 24.805 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.929 | 123.487 | 119.79 | 119.796 | 24.801 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.937 | 123.487 | 119.79 | 119.796 | 24.797 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.945 | 123.43 | 119.79 | 119.791 | 24.796 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.954 | 123.43 | 119.79 | 119.785 | 24.795 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.962 | 123.388 | 119.79 | 119.776 | 24.796 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.97 | 123.388 | 119.79 | 119.767 | 24.798 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.979 | 123.388 | 119.79 | 119.767 | 24.797 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.987 | 123.388 | 119.79 | 119.767 | 24.796 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
17.995 | 123.43 | 119.79 | 119.767 | 24.792 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.004 | 123.43 | 119.79 | 119.767 | 24.789 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.012 | 123.43 | 119.79 | 119.767 | 24.786 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.02 | 123.43 | 119.79 | 119.767 | 24.783 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.029 | 123.377 | 119.79 | 119.751 | 24.784 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.037 | 123.377 | 119.79 | 119.734 | 24.784 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.045 | 123.357 | 119.79 | 119.729 | 24.789 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.054 | 123.357 | 119.79 | 119.724 | 24.793 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.062 | 123.401 | 119.79 | 119.724 | 24.795 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.07 | 123.401 | 119.79 | 119.724 | 24.797 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.079 | 123.401 | 119.79 | 119.724 | 24.797 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.087 | 123.401 | 119.79 | 119.724 | 24.796 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.095 | 123.401 | 119.79 | 119.724 | 24.794 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.104 | 123.401 | 119.79 | 119.724 | 24.792 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.112 | 123.414 | 119.79 | 119.722 | 24.796 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.12 | 123.414 | 119.79 | 119.72 | 24.8 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.129 | 123.4 | 119.79 | 119.709 | 24.806 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.137 | 123.4 | 119.79 | 119.698 | 24.811 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.145 | 123.415 | 119.79 | 119.692 | 24.811 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.154 | 123.415 | 119.79 | 119.686 | 24.812 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.162 | 123.415 | 119.79 | 119.686 | 24.809 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.17 | 123.415 | 119.79 | 119.686 | 24.806 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.179 | 123.434 | 119.79 | 119.686 | 24.802 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.187 | 123.434 | 119.79 | 119.686 | 24.799 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.195 | 123.438 | 119.79 | 119.686 | 24.801 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.204 | 123.438 | 119.79 | 119.686 | 24.803 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.212 | 123.457 | 119.79 | 119.683 | 24.803 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.22 | 123.457 | 119.79 | 119.681 | 24.802 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.229 | 123.454 | 119.79 | 119.682 | 24.796 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.237 | 123.454 | 119.79 | 119.683 | 24.789 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.245 | 123.454 | 119.79 | 119.683 | 24.783 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.254 | 123.454 | 119.79 | 119.683 | 24.776 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.262 | 123.384 | 119.79 | 119.683 | 24.784 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.27 | 123.384 | 119.79 | 119.682 | 24.791 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.279 | 123.391 | 119.79 | 119.678 | 24.793 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.287 | 123.391 | 119.79 | 119.674 | 24.794 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.295 | 123.391 | 119.79 | 119.674 | 24.792 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.303 | 123.391 | 119.79 | 119.674 | 24.789 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.312 | 123.419 | 119.79 | 119.675 | 24.784 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.32 | 123.419 | 119.79 | 119.677 | 24.779 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.328 | 123.371 | 119.79 | 119.668 | 24.777 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.337 | 123.371 | 119.79 | 119.658 | 24.774 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.345 | 123.392 | 119.79 | 119.657 | 24.778 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.353 | 123.392 | 119.79 | 119.655 | 24.782 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.362 | 123.392 | 119.79 | 119.655 | 24.782 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.37 | 123.392 | 119.79 | 119.655 | 24.781 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.378 | 123.359 | 119.79 | 119.655 | 24.781 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.387 | 123.359 | 119.79 | 119.655 | 24.781 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.395 | 123.397 | 119.79 | 119.642 | 24.778 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.403 | 123.397 | 119.79 | 119.629 | 24.776 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.412 | 123.402 | 119.79 | 119.622 | 24.773 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.42 | 123.402 | 119.79 | 119.615 | 24.771 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.428 | 123.401 | 119.79 | 119.615 | 24.768 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.437 | 123.401 | 119.79 | 119.615 | 24.765 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.445 | 123.401 | 119.79 | 119.615 | 24.761 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.453 | 123.401 | 119.79 | 119.615 | 24.756 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.462 | 123.311 | 119.79 | 119.616 | 24.759 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.47 | 123.311 | 119.79 | 119.616 | 24.762 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.478 | 123.383 | 119.79 | 119.628 | 24.762 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.487 | 123.383 | 119.79 | 119.64 | 24.762 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.495 | 123.383 | 119.79 | 119.64 | 24.763 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.503 | 123.383 | 119.79 | 119.64 | 24.763 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.512 | 123.383 | 119.79 | 119.64 | 24.763 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.52 | 123.383 | 119.79 | 119.64 | 24.763 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.528 | 123.41 | 119.79 | 119.642 | 24.76 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.537 | 123.41 | 119.79 | 119.643 | 24.757 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.545 | 123.425 | 119.79 | 119.638 | 24.756 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.553 | 123.425 | 119.79 | 119.633 | 24.755 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.562 | 123.4 | 119.79 | 119.633 | 24.76 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.57 | 123.4 | 119.79 | 119.633 | 24.764 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.578 | 123.4 | 119.79 | 119.633 | 24.768 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.587 | 123.4 | 119.79 | 119.633 | 24.773 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.595 | 123.449 | 119.79 | 119.636 | 24.772 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.603 | 123.449 | 119.79 | 119.638 | 24.771 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.612 | 123.377 | 119.79 | 119.633 | 24.773 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.62 | 123.377 | 119.79 | 119.628 | 24.774 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.628 | 123.354 | 119.79 | 119.628 | 24.781 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.637 | 123.354 | 119.79 | 119.628 | 24.788 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.645 | 123.398 | 119.79 | 119.629 | 24.791 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.653 | 123.398 | 119.79 | 119.631 | 24.795 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.662 | 123.398 | 119.79 | 119.631 | 24.798 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.67 | 123.398 | 119.79 | 119.631 | 24.802 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.678 | 123.427 | 119.79 | 119.633 | 24.798 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.687 | 123.427 | 119.79 | 119.635 | 24.794 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.695 | 123.345 | 119.79 | 119.637 | 24.796 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.703 | 123.345 | 119.79 | 119.638 | 24.799 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.712 | 123.345 | 119.79 | 119.638 | 24.802 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.72 | 123.345 | 119.79 | 119.638 | 24.805 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.728 | 123.362 | 119.79 | 119.638 | 24.812 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.737 | 123.362 | 119.79 | 119.638 | 24.819 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.745 | 123.444 | 119.79 | 119.64 | 24.816 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.753 | 123.444 | 119.79 | 119.642 | 24.812 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.762 | 123.428 | 119.79 | 119.642 | 24.814 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.77 | 123.428 | 119.79 | 119.642 | 24.816 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.778 | 123.384 | 119.79 | 119.642 | 24.822 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.787 | 123.384 | 119.79 | 119.642 | 24.827 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.795 | 123.352 | 119.79 | 119.642 | 24.832 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.803 | 123.352 | 119.79 | 119.643 | 24.836 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.812 | 123.41 | 119.79 | 119.644 | 24.837 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.82 | 123.41 | 119.79 | 119.646 | 24.839 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.828 | 123.41 | 119.79 | 119.646 | 24.842 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.837 | 123.41 | 119.79 | 119.646 | 24.846 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.845 | 123.386 | 119.79 | 119.655 | 24.853 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.853 | 123.386 | 119.79 | 119.664 | 24.86 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.862 | 123.429 | 119.79 | 119.672 | 24.865 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.87 | 123.429 | 119.79 | 119.681 | 24.869 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.878 | 123.46 | 119.79 | 119.684 | 24.864 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.887 | 123.46 | 119.79 | 119.687 | 24.858 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.895 | 123.487 | 119.79 | 119.688 | 24.854 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.903 | 123.487 | 119.79 | 119.69 | 24.851 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.911 | 123.487 | 119.79 | 119.69 | 24.847 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.92 | 123.487 | 119.79 | 119.69 | 24.844 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.928 | 123.394 | 119.79 | 119.69 | 24.847 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.936 | 123.394 | 119.79 | 119.69 | 24.85 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.945 | 123.394 | 119.79 | 119.69 | 24.855 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.953 | 123.394 | 119.79 | 119.69 | 24.86 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.961 | 123.444 | 119.79 | 119.693 | 24.859 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.97 | 123.444 | 119.79 | 119.696 | 24.857 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.978 | 123.483 | 119.79 | 119.707 | 24.852 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.986 | 123.483 | 119.79 | 119.718 | 24.846 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
18.995 | 123.441 | 119.79 | 119.718 | 24.844 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.003 | 123.441 | 119.79 | 119.718 | 24.842 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.011 | 123.447 | 119.79 | 119.718 | 24.848 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.02 | 123.447 | 119.79 | 119.718 | 24.854 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.028 | 123.445 | 119.79 | 119.718 | 24.853 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.036 | 123.445 | 119.79 | 119.718 | 24.852 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.045 | 123.487 | 119.79 | 119.726 | 24.842 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.053 | 123.487 | 119.79 | 119.733 | 24.833 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.061 | 123.365 | 119.79 | 119.733 | 24.833 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.07 | 123.365 | 119.79 | 119.733 | 24.834 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.078 | 123.402 | 119.79 | 119.733 | 24.838 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.086 | 123.402 | 119.79 | 119.733 | 24.843 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.095 | 123.402 | 119.79 | 119.733 | 24.85 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.103 | 123.402 | 119.79 | 119.733 | 24.857 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.111 | 123.427 | 119.79 | 119.733 | 24.85 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.12 | 123.427 | 119.79 | 119.733 | 24.844 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.128 | 123.427 | 119.79 | 119.733 | 24.838 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.136 | 123.427 | 119.79 | 119.733 | 24.832 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.145 | 123.36 | 119.79 | 119.733 | 24.836 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.153 | 123.36 | 119.79 | 119.733 | 24.84 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.161 | 123.36 | 119.79 | 119.733 | 24.851 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.17 | 123.36 | 119.79 | 119.733 | 24.863 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.178 | 123.527 | 119.79 | 119.733 | 24.86 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.186 | 123.527 | 119.79 | 119.733 | 24.857 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.195 | 123.527 | 119.79 | 119.733 | 24.85 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.203 | 123.527 | 119.79 | 119.733 | 24.843 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.211 | 123.332 | 119.79 | 119.733 | 24.844 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.22 | 123.332 | 119.79 | 119.733 | 24.844 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.228 | 123.31 | 119.79 | 119.733 | 24.855 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.236 | 123.31 | 119.79 | 119.733 | 24.867 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.245 | 123.489 | 119.79 | 119.733 | 24.87 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.253 | 123.489 | 119.79 | 119.733 | 24.874 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.261 | 123.394 | 119.79 | 119.733 | 24.865 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.27 | 123.394 | 119.79 | 119.733 | 24.857 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.278 | 123.394 | 119.79 | 119.733 | 24.85 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.286 | 123.394 | 119.79 | 119.733 | 24.844 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.295 | 123.313 | 119.79 | 119.733 | 24.852 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.303 | 123.313 | 119.79 | 119.733 | 24.86 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.311 | 123.313 | 119.79 | 119.733 | 24.87 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.32 | 123.313 | 119.79 | 119.733 | 24.881 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.328 | 123.413 | 119.79 | 119.733 | 24.88 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.336 | 123.413 | 119.79 | 119.733 | 24.879 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.345 | 123.413 | 119.79 | 119.733 | 24.871 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.353 | 123.413 | 119.79 | 119.733 | 24.864 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.361 | 123.348 | 119.79 | 119.733 | 24.86 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.37 | 123.348 | 119.79 | 119.733 | 24.856 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.378 | 123.355 | 119.79 | 119.733 | 24.864 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.386 | 123.355 | 119.79 | 119.733 | 24.871 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.395 | 123.477 | 119.79 | 119.733 | 24.871 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.403 | 123.477 | 119.79 | 119.733 | 24.871 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.411 | 123.403 | 119.79 | 119.74 | 24.865 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.42 | 123.403 | 119.79 | 119.747 | 24.859 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.428 | 123.403 | 119.79 | 119.747 | 24.85 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.436 | 123.403 | 119.79 | 119.747 | 24.842 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.445 | 123.386 | 119.79 | 119.772 | 24.849 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.453 | 123.386 | 119.79 | 119.798 | 24.856 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.461 | 123.386 | 119.79 | 119.798 | 24.869 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.47 | 123.386 | 119.79 | 119.798 | 24.881 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.478 | 123.484 | 119.79 | 119.798 | 24.874 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.486 | 123.484 | 119.79 | 119.798 | 24.867 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.495 | 123.484 | 119.79 | 119.798 | 24.856 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.503 | 123.484 | 119.79 | 119.798 | 24.845 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.511 | 123.349 | 119.79 | 119.798 | 24.845 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.52 | 123.349 | 119.79 | 119.798 | 24.846 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.528 | 123.345 | 119.79 | 119.801 | 24.856 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.536 | 123.345 | 119.79 | 119.805 | 24.866 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.545 | 123.548 | 119.79 | 119.805 | 24.865 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.553 | 123.548 | 119.79 | 119.806 | 24.864 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.561 | 123.569 | 119.79 | 119.806 | 24.847 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.57 | 123.569 | 119.79 | 119.806 | 24.831 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.578 | 123.368 | 119.79 | 119.806 | 24.821 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.586 | 123.368 | 119.79 | 119.806 | 24.812 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.594 | 123.439 | 119.79 | 119.806 | 24.825 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.603 | 123.439 | 119.79 | 119.806 | 24.839 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.611 | 123.502 | 119.79 | 119.806 | 24.844 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.619 | 123.502 | 119.79 | 119.806 | 24.85 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.628 | 123.53 | 119.79 | 119.806 | 24.839 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.636 | 123.53 | 119.79 | 119.806 | 24.827 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.644 | 123.53 | 119.79 | 119.806 | 24.81 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.653 | 123.53 | 119.79 | 119.806 | 24.793 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.661 | 123.333 | 119.79 | 119.806 | 24.795 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.669 | 123.333 | 119.79 | 119.806 | 24.798 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.678 | 123.398 | 119.79 | 119.806 | 24.812 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.686 | 123.398 | 119.79 | 119.806 | 24.826 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.694 | 123.549 | 119.79 | 119.806 | 24.829 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.703 | 123.549 | 119.79 | 119.806 | 24.832 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.711 | 123.525 | 119.79 | 119.806 | 24.819 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.719 | 123.525 | 119.79 | 119.806 | 24.807 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.728 | 123.366 | 119.79 | 119.806 | 24.8 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.736 | 123.366 | 119.79 | 119.806 | 24.794 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.744 | 123.368 | 119.79 | 119.806 | 24.809 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.753 | 123.368 | 119.79 | 119.806 | 24.824 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.761 | 123.368 | 119.79 | 119.806 | 24.839 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.769 | 123.368 | 119.79 | 119.806 | 24.853 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.778 | 123.428 | 119.79 | 119.799 | 24.853 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.786 | 123.428 | 119.79 | 119.792 | 24.852 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.794 | 123.452 | 119.79 | 119.792 | 24.842 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.803 | 123.452 | 119.79 | 119.792 | 24.832 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.811 | 123.32 | 119.79 | 119.787 | 24.842 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.819 | 123.32 | 119.79 | 119.783 | 24.853 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.828 | 123.32 | 119.79 | 119.783 | 24.865 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.836 | 123.32 | 119.79 | 119.783 | 24.877 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.844 | 123.476 | 119.79 | 119.783 | 24.879 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.853 | 123.476 | 119.79 | 119.783 | 24.881 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.861 | 123.496 | 119.79 | 119.783 | 24.868 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.869 | 123.496 | 119.79 | 119.783 | 24.856 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.878 | 123.293 | 119.79 | 119.783 | 24.851 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.886 | 123.293 | 119.79 | 119.782 | 24.846 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.894 | 123.328 | 119.79 | 119.782 | 24.861 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.903 | 123.328 | 119.79 | 119.782 | 24.876 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.911 | 123.481 | 119.79 | 119.792 | 24.886 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.919 | 123.481 | 119.79 | 119.802 | 24.895 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.928 | 123.496 | 119.79 | 119.802 | 24.886 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.936 | 123.496 | 119.79 | 119.802 | 24.876 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.944 | 123.393 | 119.79 | 119.8 | 24.866 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.953 | 123.393 | 119.79 | 119.798 | 24.856 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.961 | 123.357 | 119.79 | 119.798 | 24.871 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.969 | 123.357 | 119.79 | 119.798 | 24.886 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.978 | 123.357 | 119.79 | 119.798 | 24.904 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.986 | 123.357 | 119.79 | 119.798 | 24.922 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
19.994 | 123.446 | 119.79 | 119.792 | 24.918 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.003 | 123.446 | 119.79 | 119.787 | 24.914 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.011 | 123.446 | 119.79 | 119.787 | 24.899 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.019 | 123.446 | 119.79 | 119.787 | 24.883 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.028 | 123.302 | 119.79 | 119.784 | 24.888 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.036 | 123.302 | 119.79 | 119.781 | 24.892 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.044 | 123.356 | 119.79 | 119.783 | 24.908 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.053 | 123.356 | 119.79 | 119.785 | 24.925 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.061 | 123.532 | 119.79 | 119.785 | 24.93 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.069 | 123.532 | 119.79 | 119.785 | 24.936 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.078 | 123.545 | 119.79 | 119.792 | 24.921 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.086 | 123.545 | 119.79 | 119.798 | 24.906 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.094 | 123.403 | 119.79 | 119.798 | 24.899 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.103 | 123.403 | 119.79 | 119.798 | 24.891 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.111 | 123.389 | 119.79 | 119.798 | 24.902 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.119 | 123.389 | 119.79 | 119.798 | 24.913 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.127 | 123.441 | 119.79 | 119.798 | 24.928 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.136 | 123.441 | 119.79 | 119.798 | 24.944 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.144 | 123.441 | 119.79 | 119.798 | 24.941 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.152 | 123.441 | 119.79 | 119.798 | 24.938 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.161 | 123.489 | 119.79 | 119.797 | 24.92 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.169 | 123.489 | 119.79 | 119.796 | 24.902 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.177 | 123.361 | 119.79 | 119.799 | 24.899 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.186 | 123.361 | 119.79 | 119.802 | 24.897 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.194 | 123.361 | 119.79 | 119.802 | 24.906 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.202 | 123.361 | 119.79 | 119.802 | 24.915 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.211 | 123.497 | 119.79 | 119.802 | 24.918 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.219 | 123.497 | 119.79 | 119.802 | 24.921 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.227 | 123.527 | 119.79 | 119.802 | 24.91 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.236 | 123.527 | 119.79 | 119.802 | 24.899 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.244 | 123.472 | 119.79 | 119.802 | 24.891 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.252 | 123.472 | 119.79 | 119.802 | 24.883 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.261 | 123.362 | 119.79 | 119.802 | 24.896 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.269 | 123.362 | 119.79 | 119.802 | 24.909 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.277 | 123.362 | 119.79 | 119.802 | 24.924 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.286 | 123.362 | 119.79 | 119.802 | 24.939 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.294 | 123.442 | 119.79 | 119.803 | 24.934 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.302 | 123.442 | 119.79 | 119.804 | 24.929 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.311 | 123.442 | 119.79 | 119.804 | 24.918 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.319 | 123.442 | 119.79 | 119.804 | 24.907 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.327 | 123.412 | 119.79 | 119.815 | 24.907 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.336 | 123.412 | 119.79 | 119.826 | 24.907 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.344 | 123.412 | 119.79 | 119.826 | 24.915 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.352 | 123.412 | 119.79 | 119.826 | 24.923 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.361 | 123.466 | 119.79 | 119.826 | 24.926 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.369 | 123.466 | 119.79 | 119.826 | 24.93 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.377 | 123.488 | 119.79 | 119.826 | 24.916 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.386 | 123.488 | 119.79 | 119.826 | 24.902 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.394 | 123.488 | 119.79 | 119.826 | 24.888 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.402 | 123.488 | 119.79 | 119.826 | 24.874 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.411 | 123.4 | 119.79 | 119.826 | 24.884 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.419 | 123.4 | 119.79 | 119.826 | 24.895 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.427 | 123.4 | 119.79 | 119.826 | 24.905 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.436 | 123.4 | 119.79 | 119.826 | 24.915 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.444 | 123.402 | 119.79 | 119.826 | 24.91 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.452 | 123.402 | 119.79 | 119.826 | 24.905 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.461 | 123.418 | 119.79 | 119.827 | 24.894 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.469 | 123.418 | 119.79 | 119.827 | 24.883 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.477 | 123.4 | 119.79 | 119.827 | 24.886 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.486 | 123.4 | 119.79 | 119.827 | 24.889 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.494 | 123.405 | 119.79 | 119.827 | 24.899 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.502 | 123.405 | 119.79 | 119.827 | 24.91 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.511 | 123.405 | 119.79 | 119.827 | 24.912 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.519 | 123.405 | 119.79 | 119.827 | 24.913 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.527 | 123.373 | 119.79 | 119.827 | 24.907 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.536 | 123.373 | 119.79 | 119.827 | 24.901 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.544 | 123.384 | 119.79 | 119.825 | 24.892 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.552 | 123.384 | 119.79 | 119.822 | 24.884 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.561 | 123.347 | 119.79 | 119.822 | 24.891 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.569 | 123.347 | 119.79 | 119.822 | 24.899 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.577 | 123.347 | 119.79 | 119.822 | 24.912 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.586 | 123.347 | 119.79 | 119.822 | 24.926 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.594 | 123.377 | 119.79 | 119.813 | 24.919 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.602 | 123.377 | 119.79 | 119.805 | 24.913 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.611 | 123.377 | 119.79 | 119.805 | 24.906 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.619 | 123.377 | 119.79 | 119.805 | 24.9 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.627 | 123.345 | 119.79 | 119.805 | 24.905 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.635 | 123.345 | 119.79 | 119.805 | 24.91 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.644 | 123.345 | 119.79 | 119.805 | 24.919 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.652 | 123.345 | 119.79 | 119.805 | 24.928 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.66 | 123.345 | 119.79 | 119.805 | 24.933 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.669 | 123.345 | 119.79 | 119.805 | 24.939 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.677 | 123.361 | 119.79 | 119.805 | 24.93 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.685 | 123.361 | 119.79 | 119.805 | 24.922 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.694 | 123.361 | 119.79 | 119.805 | 24.913 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.702 | 123.361 | 119.79 | 119.805 | 24.905 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.71 | 123.375 | 119.79 | 119.805 | 24.914 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.719 | 123.375 | 119.79 | 119.805 | 24.923 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.727 | 123.375 | 119.79 | 119.805 | 24.932 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.735 | 123.375 | 119.79 | 119.805 | 24.94 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.744 | 123.419 | 119.79 | 119.805 | 24.935 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.752 | 123.419 | 119.79 | 119.805 | 24.93 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.76 | 123.419 | 119.79 | 119.805 | 24.924 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.769 | 123.419 | 119.79 | 119.805 | 24.919 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.777 | 123.352 | 119.79 | 119.805 | 24.924 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.785 | 123.352 | 119.79 | 119.805 | 24.929 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.794 | 123.352 | 119.79 | 119.805 | 24.939 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.802 | 123.352 | 119.79 | 119.805 | 24.948 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.81 | 123.352 | 119.79 | 119.805 | 24.957 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.819 | 123.352 | 119.79 | 119.805 | 24.966 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.827 | 123.4 | 119.79 | 119.805 | 24.965 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.835 | 123.4 | 119.79 | 119.805 | 24.963 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.844 | 123.4 | 119.79 | 119.805 | 24.961 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.852 | 123.4 | 119.79 | 119.805 | 24.959 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.86 | 123.373 | 119.79 | 119.805 | 24.962 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.869 | 123.373 | 119.79 | 119.805 | 24.965 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.877 | 123.373 | 119.79 | 119.805 | 24.971 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.885 | 123.373 | 119.79 | 119.805 | 24.976 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.894 | 123.368 | 119.79 | 119.794 | 24.978 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.902 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.979 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.91 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.979 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.919 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.98 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.927 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.98 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.935 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.981 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.944 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.982 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.952 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.983 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.96 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.986 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.969 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.988 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.977 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.986 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.985 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.984 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
20.994 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.982 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.002 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.98 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.01 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.982 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.019 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.985 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.027 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.987 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.035 | 123.368 | 119.79 | 119.783 | 24.99 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.044 | 123.375 | 119.79 | 119.778 | 24.987 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.052 | 123.375 | 119.79 | 119.772 | 24.984 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.06 | 123.375 | 119.79 | 119.772 | 24.981 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.069 | 123.375 | 119.79 | 119.772 | 24.978 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.077 | 123.355 | 119.79 | 119.772 | 24.976 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.085 | 123.355 | 119.79 | 119.772 | 24.974 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.094 | 123.355 | 119.79 | 119.772 | 24.974 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.102 | 123.355 | 119.79 | 119.772 | 24.975 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.11 | 123.383 | 119.79 | 119.776 | 24.974 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.118 | 123.383 | 119.79 | 119.78 | 24.973 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.127 | 123.383 | 119.79 | 119.78 | 24.966 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.135 | 123.383 | 119.79 | 119.78 | 24.96 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.143 | 123.356 | 119.79 | 119.78 | 24.955 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.152 | 123.356 | 119.79 | 119.78 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.16 | 123.302 | 119.79 | 119.78 | 24.957 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.168 | 123.302 | 119.79 | 119.78 | 24.964 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.177 | 123.302 | 119.79 | 119.78 | 24.971 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.185 | 123.302 | 119.79 | 119.78 | 24.978 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.193 | 123.302 | 119.79 | 119.78 | 24.977 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.202 | 123.302 | 119.79 | 119.78 | 24.976 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.21 | 123.332 | 119.79 | 119.783 | 24.972 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.218 | 123.332 | 119.79 | 119.786 | 24.969 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.227 | 123.332 | 119.79 | 119.786 | 24.966 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.235 | 123.332 | 119.79 | 119.786 | 24.963 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.243 | 123.332 | 119.79 | 119.786 | 24.962 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.252 | 123.332 | 119.79 | 119.786 | 24.96 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.26 | 123.361 | 119.79 | 119.79 | 24.957 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.268 | 123.361 | 119.79 | 119.794 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.277 | 123.327 | 119.79 | 119.794 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.285 | 123.327 | 119.79 | 119.794 | 24.949 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.293 | 123.319 | 119.79 | 119.792 | 24.948 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.302 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.947 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.31 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.948 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.318 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.949 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.327 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.95 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.335 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.343 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.352 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.36 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.953 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.368 | 123.319 | 119.79 | 119.791 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.377 | 123.351 | 119.79 | 119.792 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.385 | 123.351 | 119.79 | 119.794 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.393 | 123.351 | 119.79 | 119.794 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.402 | 123.351 | 119.79 | 119.794 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.41 | 123.377 | 119.79 | 119.794 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.418 | 123.377 | 119.79 | 119.794 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.427 | 123.376 | 119.79 | 119.789 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.435 | 123.376 | 119.79 | 119.784 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.443 | 123.322 | 119.79 | 119.784 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.452 | 123.322 | 119.79 | 119.784 | 24.957 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.46 | 123.322 | 119.79 | 119.784 | 24.962 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.468 | 123.322 | 119.79 | 119.784 | 24.967 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.477 | 123.322 | 119.79 | 119.784 | 24.972 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.485 | 123.322 | 119.79 | 119.784 | 24.977 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.493 | 123.345 | 119.79 | 119.782 | 24.978 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.502 | 123.345 | 119.79 | 119.779 | 24.98 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.51 | 123.355 | 119.79 | 119.789 | 24.982 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.518 | 123.355 | 119.79 | 119.8 | 24.985 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.527 | 123.373 | 119.79 | 119.801 | 24.989 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.535 | 123.373 | 119.79 | 119.801 | 24.993 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.543 | 123.373 | 119.79 | 119.801 | 24.997 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.552 | 123.373 | 119.79 | 119.801 | 25.001 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.56 | 123.374 | 119.79 | 119.801 | 25.003 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.568 | 123.374 | 119.79 | 119.801 | 25.006 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.577 | 123.373 | 119.79 | 119.801 | 25.005 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.585 | 123.373 | 119.79 | 119.801 | 25.004 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.593 | 123.388 | 119.79 | 119.8 | 25.002 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.602 | 123.388 | 119.79 | 119.799 | 25 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.61 | 123.368 | 119.79 | 119.799 | 25 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.618 | 123.368 | 119.79 | 119.799 | 25 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.626 | 123.402 | 119.79 | 119.804 | 25.001 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.635 | 123.402 | 119.79 | 119.809 | 25.001 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.643 | 123.402 | 119.79 | 119.809 | 25.001 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.651 | 123.402 | 119.79 | 119.809 | 25.002 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.66 | 123.399 | 119.79 | 119.813 | 25.002 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.668 | 123.399 | 119.79 | 119.818 | 25.003 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.676 | 123.399 | 119.79 | 119.818 | 25.005 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.685 | 123.399 | 119.79 | 119.818 | 25.008 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.693 | 123.353 | 119.79 | 119.812 | 25.01 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.701 | 123.353 | 119.79 | 119.806 | 25.013 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.71 | 123.353 | 119.79 | 119.806 | 25.013 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.718 | 123.353 | 119.79 | 119.806 | 25.014 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.726 | 123.353 | 119.79 | 119.806 | 25.015 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.735 | 123.353 | 119.79 | 119.806 | 25.016 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.743 | 123.388 | 119.79 | 119.811 | 25.014 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.751 | 123.388 | 119.79 | 119.816 | 25.013 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.76 | 123.396 | 119.79 | 119.808 | 25.009 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.768 | 123.396 | 119.79 | 119.801 | 25.005 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.776 | 123.396 | 119.79 | 119.801 | 25.001 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.785 | 123.396 | 119.79 | 119.801 | 24.997 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.793 | 123.396 | 119.79 | 119.801 | 24.994 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.801 | 123.396 | 119.79 | 119.801 | 24.991 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.81 | 123.402 | 119.79 | 119.794 | 24.985 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.818 | 123.402 | 119.79 | 119.787 | 24.98 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.826 | 123.355 | 119.79 | 119.787 | 24.984 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.835 | 123.355 | 119.79 | 119.787 | 24.987 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.843 | 123.363 | 119.79 | 119.779 | 24.987 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.851 | 123.363 | 119.79 | 119.77 | 24.987 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.86 | 123.368 | 119.79 | 119.774 | 24.98 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.868 | 123.368 | 119.79 | 119.778 | 24.973 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.876 | 123.368 | 119.79 | 119.778 | 24.965 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.885 | 123.368 | 119.79 | 119.778 | 24.958 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.893 | 123.401 | 119.79 | 119.78 | 24.955 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.901 | 123.401 | 119.79 | 119.781 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.91 | 123.357 | 119.79 | 119.781 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.918 | 123.357 | 119.79 | 119.781 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.926 | 123.357 | 119.79 | 119.781 | 24.955 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.935 | 123.357 | 119.79 | 119.781 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.943 | 123.336 | 119.79 | 119.779 | 24.955 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.951 | 123.336 | 119.79 | 119.778 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.96 | 123.336 | 119.79 | 119.778 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.968 | 123.336 | 119.79 | 119.778 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.976 | 123.333 | 119.79 | 119.776 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.985 | 123.333 | 119.79 | 119.774 | 24.953 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
21.993 | 123.357 | 119.79 | 119.776 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.001 | 123.357 | 119.79 | 119.778 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.01 | 123.357 | 119.79 | 119.778 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.018 | 123.357 | 119.79 | 119.778 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.026 | 123.357 | 119.79 | 119.778 | 24.95 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.035 | 123.357 | 119.79 | 119.778 | 24.947 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.043 | 123.273 | 119.79 | 119.783 | 24.95 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.051 | 123.273 | 119.79 | 119.787 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.06 | 123.274 | 119.79 | 119.787 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.068 | 123.274 | 119.79 | 119.787 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.076 | 123.274 | 119.79 | 119.787 | 24.958 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.085 | 123.274 | 119.79 | 119.787 | 24.959 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.093 | 123.306 | 119.79 | 119.791 | 24.959 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.101 | 123.306 | 119.79 | 119.795 | 24.959 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.11 | 123.347 | 119.79 | 119.8 | 24.953 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.118 | 123.347 | 119.79 | 119.805 | 24.948 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.126 | 123.377 | 119.79 | 119.81 | 24.943 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.134 | 123.377 | 119.79 | 119.814 | 24.939 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.143 | 123.316 | 119.79 | 119.814 | 24.937 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.151 | 123.316 | 119.79 | 119.814 | 24.936 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.159 | 123.316 | 119.79 | 119.814 | 24.937 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.168 | 123.316 | 119.79 | 119.814 | 24.938 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.176 | 123.34 | 119.79 | 119.816 | 24.94 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.184 | 123.34 | 119.79 | 119.818 | 24.941 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.193 | 123.333 | 119.79 | 119.818 | 24.945 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.201 | 123.333 | 119.79 | 119.818 | 24.949 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.209 | 123.317 | 119.79 | 119.816 | 24.952 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.218 | 123.317 | 119.79 | 119.815 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.226 | 123.327 | 119.79 | 119.808 | 24.959 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.234 | 123.327 | 119.79 | 119.802 | 24.962 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.243 | 123.327 | 119.79 | 119.802 | 24.957 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.251 | 123.327 | 119.79 | 119.802 | 24.953 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.259 | 123.352 | 119.79 | 119.805 | 24.949 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.268 | 123.352 | 119.79 | 119.807 | 24.946 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.276 | 123.339 | 119.79 | 119.807 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.284 | 123.339 | 119.79 | 119.807 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.293 | 123.339 | 119.79 | 119.807 | 24.961 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.301 | 123.339 | 119.79 | 119.807 | 24.966 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.309 | 123.339 | 119.79 | 119.807 | 24.967 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.318 | 123.339 | 119.79 | 119.807 | 24.969 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.326 | 123.339 | 119.79 | 119.807 | 24.968 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.334 | 123.339 | 119.79 | 119.807 | 24.967 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.343 | 123.37 | 119.79 | 119.813 | 24.964 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.351 | 123.37 | 119.79 | 119.818 | 24.961 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.359 | 123.37 | 119.79 | 119.83 | 24.961 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.368 | 123.37 | 119.79 | 119.843 | 24.96 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.376 | 123.37 | 119.79 | 119.843 | 24.959 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.384 | 123.37 | 119.79 | 119.843 | 24.959 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.393 | 123.37 | 119.79 | 119.843 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.401 | 123.37 | 119.79 | 119.843 | 24.954 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.409 | 123.395 | 119.79 | 119.845 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.418 | 123.395 | 119.79 | 119.847 | 24.949 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.426 | 123.333 | 119.79 | 119.847 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.434 | 123.333 | 119.79 | 119.847 | 24.953 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.443 | 123.332 | 119.79 | 119.847 | 24.955 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.451 | 123.332 | 119.79 | 119.847 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.459 | 123.332 | 119.79 | 119.847 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.468 | 123.332 | 119.79 | 119.847 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.476 | 123.295 | 119.79 | 119.847 | 24.955 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.484 | 123.295 | 119.79 | 119.847 | 24.953 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.493 | 123.295 | 119.79 | 119.847 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.501 | 123.295 | 119.79 | 119.847 | 24.949 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.509 | 123.341 | 119.79 | 119.848 | 24.953 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.518 | 123.341 | 119.79 | 119.849 | 24.958 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.526 | 123.341 | 119.79 | 119.849 | 24.965 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.534 | 123.341 | 119.79 | 119.849 | 24.972 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.543 | 123.417 | 119.79 | 119.849 | 24.974 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.551 | 123.417 | 119.79 | 119.849 | 24.975 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.559 | 123.417 | 119.79 | 119.849 | 24.974 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.568 | 123.417 | 119.79 | 119.849 | 24.972 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.576 | 123.334 | 119.79 | 119.849 | 24.979 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.584 | 123.334 | 119.79 | 119.849 | 24.985 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.593 | 123.334 | 119.79 | 119.849 | 24.994 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.601 | 123.334 | 119.79 | 119.849 | 25.002 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.609 | 123.331 | 119.79 | 119.849 | 25.003 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.618 | 123.331 | 119.79 | 119.849 | 25.003 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.626 | 123.331 | 119.79 | 119.849 | 25.004 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.634 | 123.331 | 119.79 | 119.849 | 25.005 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.643 | 123.324 | 119.79 | 119.838 | 25.006 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.651 | 123.324 | 119.79 | 119.826 | 25.007 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.659 | 123.274 | 119.79 | 119.826 | 25.017 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.667 | 123.274 | 119.79 | 119.826 | 25.026 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.676 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.034 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.684 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.042 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.692 | 123.288 | 119.79 | 119.826 | 25.04 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.701 | 123.288 | 119.79 | 119.826 | 25.038 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.709 | 123.288 | 119.79 | 119.826 | 25.036 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.717 | 123.288 | 119.79 | 119.826 | 25.035 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.726 | 123.303 | 119.79 | 119.826 | 25.041 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.734 | 123.303 | 119.79 | 119.826 | 25.048 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.742 | 123.303 | 119.79 | 119.826 | 25.055 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.751 | 123.303 | 119.79 | 119.826 | 25.062 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.759 | 123.362 | 119.79 | 119.826 | 25.06 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.767 | 123.362 | 119.79 | 119.826 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.776 | 123.362 | 119.79 | 119.826 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.784 | 123.362 | 119.79 | 119.826 | 25.054 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.792 | 123.267 | 119.79 | 119.826 | 25.061 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.801 | 123.267 | 119.79 | 119.826 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.809 | 123.267 | 119.79 | 119.826 | 25.074 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.817 | 123.267 | 119.79 | 119.826 | 25.08 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.826 | 123.324 | 119.79 | 119.826 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.834 | 123.324 | 119.79 | 119.826 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.842 | 123.336 | 119.79 | 119.826 | 25.087 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.851 | 123.336 | 119.79 | 119.826 | 25.084 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.859 | 123.287 | 119.79 | 119.826 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.867 | 123.287 | 119.79 | 119.826 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.876 | 123.32 | 119.79 | 119.826 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.884 | 123.32 | 119.79 | 119.826 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.892 | 123.361 | 119.79 | 119.826 | 25.095 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.901 | 123.361 | 119.79 | 119.826 | 25.098 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.909 | 123.356 | 119.79 | 119.826 | 25.097 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.917 | 123.356 | 119.79 | 119.826 | 25.096 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.926 | 123.356 | 119.79 | 119.826 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.934 | 123.356 | 119.79 | 119.826 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.942 | 123.255 | 119.79 | 119.826 | 25.09 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.951 | 123.255 | 119.79 | 119.826 | 25.095 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.959 | 123.255 | 119.79 | 119.826 | 25.105 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.967 | 123.255 | 119.79 | 119.826 | 25.115 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.976 | 123.394 | 119.79 | 119.826 | 25.114 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.984 | 123.394 | 119.79 | 119.826 | 25.113 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
22.992 | 123.394 | 119.79 | 119.826 | 25.105 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.001 | 123.394 | 119.79 | 119.826 | 25.096 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.009 | 123.329 | 119.79 | 119.826 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.017 | 123.329 | 119.79 | 119.826 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.026 | 123.304 | 119.79 | 119.826 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.034 | 123.304 | 119.79 | 119.826 | 25.096 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.042 | 123.304 | 119.79 | 119.826 | 25.1 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.051 | 123.304 | 119.79 | 119.826 | 25.104 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.059 | 123.275 | 119.79 | 119.826 | 25.104 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.067 | 123.275 | 119.79 | 119.826 | 25.104 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.076 | 123.275 | 119.79 | 119.826 | 25.097 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.084 | 123.275 | 119.79 | 119.826 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.092 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.101 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.109 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.095 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.117 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.1 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.126 | 123.417 | 119.79 | 119.826 | 25.095 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.134 | 123.417 | 119.79 | 119.826 | 25.09 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.142 | 123.417 | 119.79 | 119.826 | 25.077 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.15 | 123.417 | 119.79 | 119.826 | 25.063 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.159 | 123.343 | 119.79 | 119.826 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.167 | 123.343 | 119.79 | 119.826 | 25.051 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.175 | 123.334 | 119.79 | 119.826 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.184 | 123.334 | 119.79 | 119.826 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.192 | 123.401 | 119.79 | 119.826 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.2 | 123.401 | 119.79 | 119.826 | 25.07 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.209 | 123.352 | 119.79 | 119.826 | 25.06 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.217 | 123.352 | 119.79 | 119.826 | 25.051 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.225 | 123.352 | 119.79 | 119.826 | 25.041 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.234 | 123.352 | 119.79 | 119.826 | 25.032 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.242 | 123.328 | 119.79 | 119.826 | 25.033 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.25 | 123.328 | 119.79 | 119.826 | 25.034 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.259 | 123.328 | 119.79 | 119.826 | 25.038 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.267 | 123.328 | 119.79 | 119.826 | 25.042 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.275 | 123.364 | 119.79 | 119.826 | 25.037 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.284 | 123.364 | 119.79 | 119.826 | 25.032 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.292 | 123.364 | 119.79 | 119.826 | 25.023 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.3 | 123.364 | 119.79 | 119.826 | 25.015 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.309 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.018 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.317 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.022 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.325 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.029 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.334 | 123.298 | 119.79 | 119.826 | 25.037 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.342 | 123.428 | 119.79 | 119.826 | 25.033 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.35 | 123.428 | 119.79 | 119.826 | 25.029 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.359 | 123.428 | 119.79 | 119.826 | 25.015 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.367 | 123.428 | 119.79 | 119.826 | 25.001 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.375 | 123.346 | 119.79 | 119.826 | 24.992 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.384 | 123.346 | 119.79 | 119.826 | 24.983 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.392 | 123.34 | 119.79 | 119.826 | 24.989 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.4 | 123.34 | 119.79 | 119.826 | 24.995 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.409 | 123.34 | 119.79 | 119.826 | 25.001 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.417 | 123.34 | 119.79 | 119.826 | 25.007 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.425 | 123.357 | 119.79 | 119.826 | 24.998 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.434 | 123.357 | 119.79 | 119.826 | 24.989 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.442 | 123.357 | 119.79 | 119.826 | 24.978 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.45 | 123.357 | 119.79 | 119.826 | 24.967 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.459 | 123.264 | 119.79 | 119.826 | 24.965 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.467 | 123.264 | 119.79 | 119.826 | 24.964 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.475 | 123.264 | 119.79 | 119.826 | 24.967 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.484 | 123.264 | 119.79 | 119.826 | 24.971 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.492 | 123.295 | 119.79 | 119.826 | 24.971 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.5 | 123.295 | 119.79 | 119.826 | 24.971 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.509 | 123.319 | 119.79 | 119.826 | 24.964 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.517 | 123.319 | 119.79 | 119.826 | 24.956 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.525 | 123.287 | 119.79 | 119.826 | 24.951 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.534 | 123.287 | 119.79 | 119.826 | 24.946 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.542 | 123.364 | 119.79 | 119.826 | 24.955 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.55 | 123.364 | 119.79 | 119.826 | 24.963 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.559 | 123.364 | 119.79 | 119.826 | 24.972 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.567 | 123.364 | 119.79 | 119.826 | 24.98 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.575 | 123.377 | 119.79 | 119.826 | 24.975 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.584 | 123.377 | 119.79 | 119.826 | 24.969 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.592 | 123.377 | 119.79 | 119.826 | 24.961 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.6 | 123.377 | 119.79 | 119.826 | 24.953 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.609 | 123.273 | 119.79 | 119.826 | 24.958 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.617 | 123.273 | 119.79 | 119.826 | 24.964 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.625 | 123.273 | 119.79 | 119.826 | 24.973 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.633 | 123.273 | 119.79 | 119.826 | 24.983 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.642 | 123.398 | 119.79 | 119.826 | 24.983 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.65 | 123.398 | 119.79 | 119.826 | 24.983 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.658 | 123.398 | 119.79 | 119.826 | 24.976 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.667 | 123.398 | 119.79 | 119.826 | 24.969 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.675 | 123.324 | 119.79 | 119.826 | 24.969 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.683 | 123.324 | 119.79 | 119.826 | 24.968 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.692 | 123.283 | 119.79 | 119.826 | 24.976 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.7 | 123.283 | 119.79 | 119.826 | 24.983 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.708 | 123.369 | 119.79 | 119.826 | 24.985 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.717 | 123.369 | 119.79 | 119.826 | 24.987 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.725 | 123.369 | 119.79 | 119.826 | 24.979 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.733 | 123.369 | 119.79 | 119.826 | 24.971 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.742 | 123.369 | 119.79 | 119.826 | 24.963 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.75 | 123.369 | 119.79 | 119.826 | 24.955 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.758 | 123.328 | 119.79 | 119.826 | 24.964 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.767 | 123.328 | 119.79 | 119.826 | 24.974 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.775 | 123.328 | 119.79 | 119.826 | 24.984 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.783 | 123.328 | 119.79 | 119.826 | 24.993 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.792 | 123.338 | 119.79 | 119.826 | 24.988 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.8 | 123.338 | 119.79 | 119.826 | 24.983 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.808 | 123.338 | 119.79 | 119.826 | 24.974 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.817 | 123.338 | 119.79 | 119.826 | 24.964 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.825 | 123.225 | 119.79 | 119.826 | 24.968 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.833 | 123.225 | 119.79 | 119.826 | 24.971 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.842 | 123.225 | 119.79 | 119.826 | 24.985 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.85 | 123.225 | 119.79 | 119.826 | 24.999 | 0.979 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.858 | 123.422 | 119.79 | 119.826 | 25.004 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.867 | 123.422 | 119.79 | 119.826 | 25.008 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.875 | 123.422 | 119.79 | 119.826 | 25.003 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.883 | 123.422 | 119.79 | 119.826 | 24.999 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.892 | 123.25 | 119.79 | 119.826 | 24.999 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.9 | 123.25 | 119.79 | 119.826 | 25 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.908 | 123.254 | 119.79 | 119.822 | 25.006 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.917 | 123.254 | 119.79 | 119.818 | 25.012 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.925 | 123.254 | 119.79 | 119.818 | 25.02 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.933 | 123.254 | 119.79 | 119.818 | 25.028 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.942 | 123.316 | 119.79 | 119.804 | 25.021 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.95 | 123.316 | 119.79 | 119.79 | 25.015 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.958 | 123.315 | 119.79 | 119.79 | 25.004 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.967 | 123.315 | 119.79 | 119.79 | 24.994 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.975 | 123.251 | 119.79 | 119.79 | 24.995 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.983 | 123.251 | 119.79 | 119.79 | 24.997 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
23.992 | 123.251 | 119.79 | 119.79 | 25.006 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24 | 123.251 | 119.79 | 119.79 | 25.015 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.008 | 123.313 | 119.79 | 119.79 | 25.016 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.017 | 123.313 | 119.79 | 119.79 | 25.017 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.025 | 123.396 | 119.79 | 119.79 | 25.004 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.033 | 123.396 | 119.79 | 119.79 | 24.992 | 0.981 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.042 | 123.241 | 119.79 | 119.79 | 24.992 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.05 | 123.241 | 119.79 | 119.79 | 24.992 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.058 | 123.241 | 119.79 | 119.79 | 25.002 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.067 | 123.241 | 119.79 | 119.79 | 25.011 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.075 | 123.241 | 119.79 | 119.79 | 25.021 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.083 | 123.241 | 119.79 | 119.79 | 25.03 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.092 | 123.325 | 119.79 | 119.778 | 25.023 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.1 | 123.325 | 119.79 | 119.765 | 25.016 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.108 | 123.325 | 119.79 | 119.765 | 25.008 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.117 | 123.325 | 119.79 | 119.765 | 24.999 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.125 | 123.232 | 119.79 | 119.758 | 25.005 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.133 | 123.232 | 119.79 | 119.751 | 25.011 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.142 | 123.232 | 119.79 | 119.751 | 25.017 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.15 | 123.232 | 119.79 | 119.751 | 25.024 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.158 | 123.29 | 119.79 | 119.751 | 25.025 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.166 | 123.29 | 119.79 | 119.751 | 25.026 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.175 | 123.29 | 119.79 | 119.751 | 25.022 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.183 | 123.29 | 119.79 | 119.751 | 25.017 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.191 | 123.204 | 119.79 | 119.751 | 25.019 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.2 | 123.204 | 119.79 | 119.751 | 25.021 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.208 | 123.283 | 119.79 | 119.753 | 25.03 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.216 | 123.283 | 119.79 | 119.754 | 25.038 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.225 | 123.283 | 119.79 | 119.754 | 25.047 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.233 | 123.283 | 119.79 | 119.754 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.241 | 123.32 | 119.79 | 119.754 | 25.048 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.25 | 123.32 | 119.79 | 119.753 | 25.04 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.258 | 123.32 | 119.79 | 119.753 | 25.032 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.266 | 123.32 | 119.79 | 119.753 | 25.024 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.275 | 123.24 | 119.79 | 119.753 | 25.03 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.283 | 123.24 | 119.79 | 119.753 | 25.035 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.291 | 123.27 | 119.79 | 119.75 | 25.037 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.3 | 123.27 | 119.79 | 119.747 | 25.039 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.308 | 123.27 | 119.79 | 119.747 | 25.035 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.316 | 123.27 | 119.79 | 119.747 | 25.031 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.325 | 123.27 | 119.79 | 119.747 | 25.027 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.333 | 123.27 | 119.79 | 119.747 | 25.022 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.341 | 123.252 | 119.79 | 119.753 | 25.02 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.35 | 123.252 | 119.79 | 119.76 | 25.019 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.358 | 123.265 | 119.79 | 119.756 | 25.028 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.366 | 123.265 | 119.79 | 119.753 | 25.038 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.375 | 123.283 | 119.79 | 119.75 | 25.045 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.383 | 123.283 | 119.79 | 119.747 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.391 | 123.283 | 119.79 | 119.747 | 25.047 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.4 | 123.283 | 119.79 | 119.747 | 25.042 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.408 | 123.283 | 119.79 | 119.747 | 25.037 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.416 | 123.283 | 119.79 | 119.747 | 25.032 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.425 | 123.279 | 119.79 | 119.748 | 25.037 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.433 | 123.279 | 119.79 | 119.749 | 25.042 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.441 | 123.305 | 119.79 | 119.752 | 25.048 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.45 | 123.305 | 119.79 | 119.755 | 25.054 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.458 | 123.304 | 119.79 | 119.755 | 25.049 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.466 | 123.304 | 119.79 | 119.755 | 25.043 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.475 | 123.316 | 119.79 | 119.749 | 25.034 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.483 | 123.316 | 119.79 | 119.744 | 25.026 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.491 | 123.26 | 119.79 | 119.738 | 25.022 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.5 | 123.26 | 119.79 | 119.732 | 25.017 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.508 | 123.26 | 119.79 | 119.732 | 25.023 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.516 | 123.26 | 119.79 | 119.732 | 25.029 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.525 | 123.26 | 119.79 | 119.732 | 25.035 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.533 | 123.26 | 119.79 | 119.732 | 25.041 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.541 | 123.318 | 119.79 | 119.739 | 25.034 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.55 | 123.318 | 119.79 | 119.746 | 25.026 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.558 | 123.273 | 119.79 | 119.746 | 25.023 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.566 | 123.273 | 119.79 | 119.746 | 25.02 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.575 | 123.212 | 119.79 | 119.746 | 25.024 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.583 | 123.212 | 119.79 | 119.746 | 25.028 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.591 | 123.235 | 119.79 | 119.738 | 25.029 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.6 | 123.235 | 119.79 | 119.729 | 25.029 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.608 | 123.249 | 119.79 | 119.723 | 25.02 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.616 | 123.249 | 119.79 | 119.718 | 25.012 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.625 | 123.209 | 119.79 | 119.718 | 25.009 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.633 | 123.209 | 119.79 | 119.718 | 25.007 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.641 | 123.218 | 119.79 | 119.719 | 25.006 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.65 | 123.218 | 119.79 | 119.72 | 25.006 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.658 | 123.258 | 119.79 | 119.727 | 25.006 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.666 | 123.258 | 119.79 | 119.735 | 25.007 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.674 | 123.258 | 119.79 | 119.735 | 25.007 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.683 | 123.258 | 119.79 | 119.735 | 25.007 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.691 | 123.318 | 119.79 | 119.736 | 24.998 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.699 | 123.318 | 119.79 | 119.737 | 24.989 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.708 | 123.245 | 119.79 | 119.737 | 24.994 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.716 | 123.245 | 119.79 | 119.737 | 24.998 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.724 | 123.264 | 119.79 | 119.732 | 24.999 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.733 | 123.264 | 119.79 | 119.726 | 25 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.741 | 123.264 | 119.79 | 119.726 | 25.001 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.749 | 123.264 | 119.79 | 119.726 | 25.002 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.758 | 123.264 | 119.79 | 119.726 | 25 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.766 | 123.264 | 119.79 | 119.726 | 24.998 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.774 | 123.319 | 119.79 | 119.737 | 24.994 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.783 | 123.319 | 119.79 | 119.747 | 24.991 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.791 | 123.289 | 119.79 | 119.747 | 24.992 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.799 | 123.289 | 119.79 | 119.747 | 24.993 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.808 | 123.289 | 119.79 | 119.747 | 24.994 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.816 | 123.289 | 119.79 | 119.747 | 24.995 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.824 | 123.289 | 119.79 | 119.747 | 24.996 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.833 | 123.289 | 119.79 | 119.747 | 24.997 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.841 | 123.186 | 119.79 | 119.747 | 25.001 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.849 | 123.186 | 119.79 | 119.747 | 25.005 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.858 | 123.214 | 119.79 | 119.751 | 25.01 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.866 | 123.214 | 119.79 | 119.755 | 25.014 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.874 | 123.289 | 119.79 | 119.767 | 25.014 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.883 | 123.289 | 119.79 | 119.78 | 25.013 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.891 | 123.289 | 119.79 | 119.78 | 25.015 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.899 | 123.289 | 119.79 | 119.78 | 25.017 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.908 | 123.289 | 119.79 | 119.78 | 25.015 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.916 | 123.289 | 119.79 | 119.78 | 25.013 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.924 | 123.289 | 119.79 | 119.78 | 25.011 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.933 | 123.289 | 119.79 | 119.78 | 25.009 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.941 | 123.245 | 119.79 | 119.78 | 25.01 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.949 | 123.245 | 119.79 | 119.78 | 25.011 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.958 | 123.245 | 119.79 | 119.78 | 25.016 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.966 | 123.245 | 119.79 | 119.78 | 25.022 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.974 | 123.281 | 119.79 | 119.786 | 25.021 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.983 | 123.281 | 119.79 | 119.792 | 25.02 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.991 | 123.251 | 119.79 | 119.793 | 25.018 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
24.999 | 123.251 | 119.79 | 119.793 | 25.016 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.008 | 123.277 | 119.79 | 119.8 | 25.018 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.016 | 123.277 | 119.79 | 119.808 | 25.02 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.024 | 123.277 | 119.79 | 119.808 | 25.025 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.033 | 123.277 | 119.79 | 119.808 | 25.03 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.041 | 123.277 | 119.79 | 119.808 | 25.032 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.049 | 123.277 | 119.79 | 119.808 | 25.033 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.058 | 123.277 | 119.79 | 119.808 | 25.033 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.066 | 123.277 | 119.79 | 119.808 | 25.032 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.074 | 123.214 | 119.79 | 119.808 | 25.036 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.083 | 123.214 | 119.79 | 119.808 | 25.04 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.091 | 123.225 | 119.79 | 119.803 | 25.042 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.099 | 123.225 | 119.79 | 119.798 | 25.045 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.108 | 123.24 | 119.79 | 119.794 | 25.05 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.116 | 123.24 | 119.79 | 119.79 | 25.055 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.124 | 123.24 | 119.79 | 119.79 | 25.051 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.133 | 123.24 | 119.79 | 119.79 | 25.046 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.141 | 123.24 | 119.79 | 119.79 | 25.045 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.149 | 123.24 | 119.79 | 119.79 | 25.044 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.158 | 123.24 | 119.79 | 119.79 | 25.042 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.166 | 123.24 | 119.79 | 119.79 | 25.041 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.174 | 123.22 | 119.79 | 119.79 | 25.042 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.183 | 123.22 | 119.79 | 119.79 | 25.044 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.191 | 123.22 | 119.79 | 119.79 | 25.048 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.199 | 123.22 | 119.79 | 119.79 | 25.053 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.208 | 123.22 | 119.79 | 119.79 | 25.055 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.216 | 123.22 | 119.79 | 119.79 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.224 | 123.232 | 119.79 | 119.79 | 25.059 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.232 | 123.232 | 119.79 | 119.791 | 25.06 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.241 | 123.215 | 119.79 | 119.791 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.249 | 123.215 | 119.79 | 119.791 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.257 | 123.174 | 119.79 | 119.791 | 25.061 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.266 | 123.174 | 119.79 | 119.791 | 25.059 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.274 | 123.174 | 119.79 | 119.791 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.282 | 123.174 | 119.79 | 119.791 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.291 | 123.174 | 119.79 | 119.791 | 25.061 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.299 | 123.174 | 119.79 | 119.791 | 25.065 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.307 | 123.183 | 119.79 | 119.794 | 25.068 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.316 | 123.183 | 119.79 | 119.796 | 25.072 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.324 | 123.183 | 119.79 | 119.796 | 25.075 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.332 | 123.183 | 119.79 | 119.796 | 25.079 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.341 | 123.183 | 119.79 | 119.796 | 25.083 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.349 | 123.183 | 119.79 | 119.796 | 25.086 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.357 | 123.198 | 119.79 | 119.796 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.366 | 123.198 | 119.79 | 119.796 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.374 | 123.198 | 119.79 | 119.796 | 25.084 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.382 | 123.198 | 119.79 | 119.796 | 25.084 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.391 | 123.197 | 119.79 | 119.796 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.399 | 123.197 | 119.79 | 119.796 | 25.087 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.407 | 123.211 | 119.79 | 119.796 | 25.088 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.416 | 123.211 | 119.79 | 119.796 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.424 | 123.211 | 119.79 | 119.796 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.432 | 123.211 | 119.79 | 119.796 | 25.091 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.441 | 123.211 | 119.79 | 119.796 | 25.091 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.449 | 123.211 | 119.79 | 119.796 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.457 | 123.189 | 119.79 | 119.796 | 25.094 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.466 | 123.189 | 119.79 | 119.796 | 25.097 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.474 | 123.189 | 119.79 | 119.796 | 25.099 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.482 | 123.189 | 119.79 | 119.796 | 25.101 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.491 | 123.189 | 119.79 | 119.796 | 25.101 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.499 | 123.189 | 119.79 | 119.796 | 25.101 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.507 | 123.226 | 119.79 | 119.796 | 25.098 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.516 | 123.226 | 119.79 | 119.796 | 25.095 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.524 | 123.226 | 119.79 | 119.796 | 25.095 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.532 | 123.226 | 119.79 | 119.796 | 25.094 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.541 | 123.226 | 119.79 | 119.796 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.549 | 123.226 | 119.79 | 119.796 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.557 | 123.226 | 119.79 | 119.796 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.566 | 123.226 | 119.79 | 119.796 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.574 | 123.197 | 119.79 | 119.792 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.582 | 123.197 | 119.79 | 119.788 | 25.095 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.591 | 123.186 | 119.79 | 119.79 | 25.094 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.599 | 123.186 | 119.79 | 119.792 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.607 | 123.186 | 119.79 | 119.792 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.616 | 123.186 | 119.79 | 119.792 | 25.091 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.624 | 123.186 | 119.79 | 119.792 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.632 | 123.186 | 119.79 | 119.792 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.641 | 123.151 | 119.79 | 119.785 | 25.091 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.649 | 123.151 | 119.79 | 119.777 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.657 | 123.205 | 119.79 | 119.777 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.666 | 123.205 | 119.79 | 119.777 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.674 | 123.205 | 119.79 | 119.777 | 25.088 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.682 | 123.205 | 119.79 | 119.777 | 25.086 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.691 | 123.205 | 119.79 | 119.777 | 25.084 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.699 | 123.205 | 119.79 | 119.777 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.707 | 123.212 | 119.79 | 119.777 | 25.078 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.716 | 123.212 | 119.79 | 119.777 | 25.074 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.724 | 123.268 | 119.79 | 119.777 | 25.069 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.732 | 123.268 | 119.79 | 119.777 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.741 | 123.268 | 119.79 | 119.777 | 25.06 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.749 | 123.268 | 119.79 | 119.777 | 25.055 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.757 | 123.175 | 119.79 | 119.777 | 25.055 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.766 | 123.175 | 119.79 | 119.777 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.774 | 123.175 | 119.79 | 119.777 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.782 | 123.175 | 119.79 | 119.777 | 25.059 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.791 | 123.175 | 119.79 | 119.777 | 25.061 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.799 | 123.175 | 119.79 | 119.777 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.807 | 123.175 | 119.79 | 119.777 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.815 | 123.175 | 119.79 | 119.777 | 25.065 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.824 | 123.191 | 119.79 | 119.778 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.832 | 123.191 | 119.79 | 119.778 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.84 | 123.186 | 119.79 | 119.774 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.849 | 123.186 | 119.79 | 119.769 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.857 | 123.186 | 119.79 | 119.769 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.865 | 123.186 | 119.79 | 119.769 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.874 | 123.217 | 119.79 | 119.771 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.882 | 123.217 | 119.79 | 119.772 | 25.054 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.89 | 123.197 | 119.79 | 119.772 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.899 | 123.197 | 119.79 | 119.772 | 25.05 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.907 | 123.184 | 119.79 | 119.772 | 25.05 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.915 | 123.184 | 119.79 | 119.772 | 25.049 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.924 | 123.184 | 119.79 | 119.772 | 25.053 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.932 | 123.184 | 119.79 | 119.772 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.94 | 123.198 | 119.79 | 119.77 | 25.059 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.949 | 123.198 | 119.79 | 119.767 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.957 | 123.218 | 119.79 | 119.769 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.965 | 123.218 | 119.79 | 119.77 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.974 | 123.182 | 119.79 | 119.77 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.982 | 123.182 | 119.79 | 119.77 | 25.069 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.99 | 123.182 | 119.79 | 119.77 | 25.071 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
25.999 | 123.182 | 119.79 | 119.77 | 25.072 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.007 | 123.157 | 119.79 | 119.77 | 25.076 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.015 | 123.157 | 119.79 | 119.77 | 25.079 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.024 | 123.188 | 119.79 | 119.772 | 25.08 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.032 | 123.188 | 119.79 | 119.774 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.04 | 123.188 | 119.79 | 119.774 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.049 | 123.188 | 119.79 | 119.774 | 25.082 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.057 | 123.205 | 119.79 | 119.781 | 25.082 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.065 | 123.205 | 119.79 | 119.789 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.074 | 123.216 | 119.79 | 119.784 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.082 | 123.216 | 119.79 | 119.779 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.09 | 123.216 | 119.79 | 119.779 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.099 | 123.216 | 119.79 | 119.779 | 25.082 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.107 | 123.216 | 119.79 | 119.779 | 25.082 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.115 | 123.216 | 119.79 | 119.779 | 25.082 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.124 | 123.18 | 119.79 | 119.779 | 25.086 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.132 | 123.18 | 119.79 | 119.779 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.14 | 123.18 | 119.79 | 119.779 | 25.096 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.149 | 123.18 | 119.79 | 119.779 | 25.101 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.157 | 123.18 | 119.79 | 119.779 | 25.107 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.165 | 123.18 | 119.79 | 119.779 | 25.112 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.174 | 123.229 | 119.79 | 119.779 | 25.108 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.182 | 123.229 | 119.79 | 119.78 | 25.104 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.19 | 123.232 | 119.79 | 119.787 | 25.102 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.199 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.1 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.207 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.098 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.215 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.096 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.224 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.095 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.232 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.24 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.249 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.257 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.091 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.265 | 123.232 | 119.79 | 119.794 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.274 | 123.23 | 119.79 | 119.793 | 25.091 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.282 | 123.23 | 119.79 | 119.791 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.29 | 123.26 | 119.79 | 119.796 | 25.094 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.299 | 123.26 | 119.79 | 119.801 | 25.096 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.307 | 123.26 | 119.79 | 119.801 | 25.095 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.315 | 123.26 | 119.79 | 119.801 | 25.094 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.323 | 123.276 | 119.79 | 119.797 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.332 | 123.276 | 119.79 | 119.792 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.34 | 123.238 | 119.79 | 119.792 | 25.084 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.348 | 123.238 | 119.79 | 119.792 | 25.083 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.357 | 123.226 | 119.79 | 119.79 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.365 | 123.226 | 119.79 | 119.788 | 25.087 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.373 | 123.226 | 119.79 | 119.788 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.382 | 123.226 | 119.79 | 119.788 | 25.094 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.39 | 123.238 | 119.79 | 119.783 | 25.092 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.398 | 123.238 | 119.79 | 119.779 | 25.091 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.407 | 123.238 | 119.79 | 119.779 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.415 | 123.238 | 119.79 | 119.779 | 25.088 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.423 | 123.228 | 119.79 | 119.774 | 25.086 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.432 | 123.228 | 119.79 | 119.77 | 25.083 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.44 | 123.228 | 119.79 | 119.77 | 25.083 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.448 | 123.228 | 119.79 | 119.77 | 25.083 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.457 | 123.226 | 119.79 | 119.757 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.465 | 123.226 | 119.79 | 119.744 | 25.078 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.473 | 123.225 | 119.79 | 119.744 | 25.075 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.482 | 123.225 | 119.79 | 119.744 | 25.072 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.49 | 123.181 | 119.79 | 119.734 | 25.075 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.498 | 123.181 | 119.79 | 119.724 | 25.077 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.507 | 123.181 | 119.79 | 119.724 | 25.079 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.515 | 123.181 | 119.79 | 119.724 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.523 | 123.215 | 119.79 | 119.719 | 25.079 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.532 | 123.215 | 119.79 | 119.713 | 25.077 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.54 | 123.215 | 119.79 | 119.713 | 25.072 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.548 | 123.215 | 119.79 | 119.713 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.557 | 123.182 | 119.79 | 119.715 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.565 | 123.182 | 119.79 | 119.717 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.573 | 123.182 | 119.79 | 119.717 | 25.065 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.582 | 123.182 | 119.79 | 119.717 | 25.065 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.59 | 123.201 | 119.79 | 119.718 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.598 | 123.201 | 119.79 | 119.719 | 25.069 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.607 | 123.234 | 119.79 | 119.722 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.615 | 123.234 | 119.79 | 119.725 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.623 | 123.186 | 119.79 | 119.724 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.632 | 123.186 | 119.79 | 119.723 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.64 | 123.166 | 119.79 | 119.723 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.648 | 123.166 | 119.79 | 119.723 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.657 | 123.204 | 119.79 | 119.731 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.665 | 123.204 | 119.79 | 119.739 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.673 | 123.204 | 119.79 | 119.739 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.682 | 123.204 | 119.79 | 119.739 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.69 | 123.258 | 119.79 | 119.745 | 25.059 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.698 | 123.258 | 119.79 | 119.75 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.707 | 123.134 | 119.79 | 119.74 | 25.054 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.715 | 123.134 | 119.79 | 119.73 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.723 | 123.134 | 119.79 | 119.73 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.732 | 123.134 | 119.79 | 119.73 | 25.06 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.74 | 123.166 | 119.79 | 119.736 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.748 | 123.166 | 119.79 | 119.742 | 25.065 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.757 | 123.2 | 119.79 | 119.745 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.765 | 123.2 | 119.79 | 119.748 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.773 | 123.236 | 119.79 | 119.754 | 25.051 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.782 | 123.236 | 119.79 | 119.76 | 25.044 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.79 | 123.148 | 119.79 | 119.75 | 25.044 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.798 | 123.148 | 119.79 | 119.74 | 25.043 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.807 | 123.148 | 119.79 | 119.74 | 25.044 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.815 | 123.148 | 119.79 | 119.74 | 25.045 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.823 | 123.167 | 119.79 | 119.739 | 25.045 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.831 | 123.167 | 119.79 | 119.739 | 25.044 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.84 | 123.192 | 119.79 | 119.736 | 25.039 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.848 | 123.192 | 119.79 | 119.733 | 25.034 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.856 | 123.144 | 119.79 | 119.742 | 25.038 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.865 | 123.144 | 119.79 | 119.75 | 25.041 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.873 | 123.163 | 119.79 | 119.752 | 25.045 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.881 | 123.163 | 119.79 | 119.753 | 25.049 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.89 | 123.163 | 119.79 | 119.753 | 25.053 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.898 | 123.163 | 119.79 | 119.753 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.906 | 123.269 | 119.79 | 119.745 | 25.049 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.915 | 123.269 | 119.79 | 119.737 | 25.041 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.923 | 123.185 | 119.79 | 119.737 | 25.038 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.931 | 123.185 | 119.79 | 119.737 | 25.034 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.94 | 123.163 | 119.79 | 119.743 | 25.041 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.948 | 123.163 | 119.79 | 119.748 | 25.048 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.956 | 123.212 | 119.79 | 119.75 | 25.05 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.965 | 123.212 | 119.79 | 119.751 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.973 | 123.212 | 119.79 | 119.751 | 25.05 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.981 | 123.212 | 119.79 | 119.751 | 25.048 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.99 | 123.227 | 119.79 | 119.749 | 25.044 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
26.998 | 123.227 | 119.79 | 119.746 | 25.04 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.006 | 123.126 | 119.79 | 119.747 | 25.043 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.015 | 123.126 | 119.79 | 119.747 | 25.046 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.023 | 123.144 | 119.79 | 119.756 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.031 | 123.144 | 119.79 | 119.765 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.04 | 123.144 | 119.79 | 119.765 | 25.061 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.048 | 123.144 | 119.79 | 119.765 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.056 | 123.173 | 119.79 | 119.756 | 25.06 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.065 | 123.173 | 119.79 | 119.747 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.073 | 123.19 | 119.79 | 119.744 | 25.054 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.081 | 123.19 | 119.79 | 119.742 | 25.05 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.09 | 123.198 | 119.79 | 119.742 | 25.051 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.098 | 123.198 | 119.79 | 119.742 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.106 | 123.184 | 119.79 | 119.742 | 25.059 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.115 | 123.184 | 119.79 | 119.742 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.123 | 123.204 | 119.79 | 119.742 | 25.065 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.131 | 123.204 | 119.79 | 119.742 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.14 | 123.204 | 119.79 | 119.742 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.148 | 123.204 | 119.79 | 119.742 | 25.06 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.156 | 123.221 | 119.79 | 119.74 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.165 | 123.221 | 119.79 | 119.738 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.173 | 123.213 | 119.79 | 119.742 | 25.06 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.181 | 123.213 | 119.79 | 119.747 | 25.063 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.19 | 123.213 | 119.79 | 119.747 | 25.069 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.198 | 123.213 | 119.79 | 119.747 | 25.075 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.206 | 123.232 | 119.79 | 119.746 | 25.073 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.215 | 123.232 | 119.79 | 119.746 | 25.071 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.223 | 123.204 | 119.79 | 119.746 | 25.071 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.231 | 123.204 | 119.79 | 119.746 | 25.072 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.24 | 123.237 | 119.79 | 119.752 | 25.072 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.248 | 123.237 | 119.79 | 119.759 | 25.073 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.256 | 123.237 | 119.79 | 119.759 | 25.077 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.265 | 123.237 | 119.79 | 119.759 | 25.08 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.273 | 123.237 | 119.79 | 119.759 | 25.076 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.281 | 123.237 | 119.79 | 119.759 | 25.071 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.29 | 123.333 | 119.79 | 119.773 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.298 | 123.333 | 119.79 | 119.788 | 25.053 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.306 | 123.189 | 119.79 | 119.788 | 25.053 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.315 | 123.189 | 119.79 | 119.788 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.323 | 123.222 | 119.79 | 119.794 | 25.059 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.331 | 123.222 | 119.79 | 119.801 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.34 | 123.274 | 119.79 | 119.801 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.348 | 123.274 | 119.79 | 119.801 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.356 | 123.307 | 119.79 | 119.801 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.365 | 123.307 | 119.79 | 119.801 | 25.05 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.373 | 123.183 | 119.79 | 119.801 | 25.054 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.381 | 123.183 | 119.79 | 119.801 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.389 | 123.172 | 119.79 | 119.801 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.398 | 123.172 | 119.79 | 119.802 | 25.066 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.406 | 123.209 | 119.79 | 119.797 | 25.068 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.414 | 123.209 | 119.79 | 119.792 | 25.069 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.423 | 123.227 | 119.79 | 119.792 | 25.064 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.431 | 123.227 | 119.79 | 119.792 | 25.058 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.439 | 123.227 | 119.79 | 119.792 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.448 | 123.227 | 119.79 | 119.792 | 25.047 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.456 | 123.14 | 119.79 | 119.792 | 25.048 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.464 | 123.14 | 119.79 | 119.792 | 25.049 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.473 | 123.161 | 119.79 | 119.793 | 25.053 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.481 | 123.161 | 119.79 | 119.794 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.489 | 123.161 | 119.79 | 119.794 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.498 | 123.161 | 119.79 | 119.794 | 25.068 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.506 | 123.179 | 119.79 | 119.792 | 25.068 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.514 | 123.179 | 119.79 | 119.79 | 25.067 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.523 | 123.2 | 119.79 | 119.788 | 25.062 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.531 | 123.2 | 119.79 | 119.786 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.539 | 123.183 | 119.79 | 119.786 | 25.055 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.548 | 123.183 | 119.79 | 119.786 | 25.054 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.556 | 123.183 | 119.79 | 119.786 | 25.052 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.564 | 123.183 | 119.79 | 119.786 | 25.051 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.573 | 123.181 | 119.79 | 119.786 | 25.051 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.581 | 123.181 | 119.79 | 119.786 | 25.051 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.589 | 123.146 | 119.79 | 119.787 | 25.048 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.598 | 123.146 | 119.79 | 119.787 | 25.045 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.606 | 123.125 | 119.79 | 119.786 | 25.047 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.614 | 123.125 | 119.79 | 119.786 | 25.049 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.623 | 123.125 | 119.79 | 119.786 | 25.053 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.631 | 123.125 | 119.79 | 119.786 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.639 | 123.141 | 119.79 | 119.784 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.648 | 123.141 | 119.79 | 119.782 | 25.055 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.656 | 123.141 | 119.79 | 119.782 | 25.056 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.664 | 123.141 | 119.79 | 119.782 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.673 | 123.146 | 119.79 | 119.78 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.681 | 123.146 | 119.79 | 119.779 | 25.057 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.689 | 123.153 | 119.79 | 119.779 | 25.059 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.698 | 123.153 | 119.79 | 119.779 | 25.061 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.706 | 123.153 | 119.79 | 119.779 | 25.07 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.714 | 123.153 | 119.79 | 119.779 | 25.078 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.723 | 123.154 | 119.79 | 119.77 | 25.076 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.731 | 123.154 | 119.79 | 119.762 | 25.074 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.739 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.075 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.748 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.075 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.756 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.078 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.764 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.773 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.087 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.781 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.093 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.789 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.091 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.798 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.806 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.087 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.814 | 123.138 | 119.79 | 119.762 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.823 | 123.13 | 119.79 | 119.759 | 25.087 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.831 | 123.13 | 119.79 | 119.756 | 25.089 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.839 | 123.13 | 119.79 | 119.756 | 25.094 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.848 | 123.13 | 119.79 | 119.756 | 25.098 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.856 | 123.12 | 119.79 | 119.756 | 25.1 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.864 | 123.12 | 119.79 | 119.756 | 25.102 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.873 | 123.12 | 119.79 | 119.756 | 25.098 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.881 | 123.12 | 119.79 | 119.756 | 25.094 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.889 | 123.128 | 119.79 | 119.756 | 25.096 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.898 | 123.128 | 119.79 | 119.756 | 25.097 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.906 | 123.128 | 119.79 | 119.756 | 25.098 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.914 | 123.128 | 119.79 | 119.756 | 25.1 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.923 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.1 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.931 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.101 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.939 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.104 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.948 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.107 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.956 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.108 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.964 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.109 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.972 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.111 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.981 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.112 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.989 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.114 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
27.997 | 123.101 | 119.79 | 119.756 | 25.116 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.006 | 123.119 | 119.79 | 119.756 | 25.117 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.014 | 123.119 | 119.79 | 119.756 | 25.119 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.022 | 123.119 | 119.79 | 119.756 | 25.116 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.031 | 123.119 | 119.79 | 119.756 | 25.113 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.039 | 123.109 | 119.79 | 119.756 | 25.111 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.047 | 123.109 | 119.79 | 119.756 | 25.109 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.056 | 123.109 | 119.79 | 119.756 | 25.109 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.064 | 123.109 | 119.79 | 119.756 | 25.109 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.072 | 123.147 | 119.79 | 119.756 | 25.108 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.081 | 123.147 | 119.79 | 119.756 | 25.107 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.089 | 123.147 | 119.79 | 119.756 | 25.107 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.097 | 123.147 | 119.79 | 119.756 | 25.107 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.106 | 123.147 | 119.79 | 119.756 | 25.105 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.114 | 123.147 | 119.79 | 119.756 | 25.103 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.122 | 123.176 | 119.79 | 119.756 | 25.102 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.131 | 123.176 | 119.79 | 119.756 | 25.1 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.139 | 123.176 | 119.79 | 119.756 | 25.101 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.147 | 123.176 | 119.79 | 119.756 | 25.102 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.156 | 123.155 | 119.79 | 119.756 | 25.099 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.164 | 123.155 | 119.79 | 119.756 | 25.096 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.172 | 123.178 | 119.79 | 119.756 | 25.09 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.181 | 123.178 | 119.79 | 119.756 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.189 | 123.148 | 119.79 | 119.756 | 25.085 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.197 | 123.148 | 119.79 | 119.756 | 25.084 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.206 | 123.148 | 119.79 | 119.756 | 25.084 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.214 | 123.148 | 119.79 | 119.756 | 25.083 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.222 | 123.144 | 119.79 | 119.756 | 25.081 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.231 | 123.144 | 119.79 | 119.756 | 25.078 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.239 | 123.144 | 119.79 | 119.756 | 25.075 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367
28.247 | 123.144 | 119.79 | 119.756 | 25.072 | 0.98 | 26.302 | 23.862 | -14.367

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.9138
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 3.3718
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | -
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | - | Nota: El escalón limita y no alcanza el setpoint, no es válido para calcular tiempos de performance
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión s_est_NL
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Nota: Se realiza una pruba del control de tensión sin estatismo para un despacho del 20% de Potencia activa nominal para verificar los parámetros de desempeño sin que limite el control
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 30
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.01 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.02 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.03 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.04 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.05 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.06 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.07 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.08 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.09 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.1 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.11 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.12 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.13 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.14 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.15 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.16 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.17 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.18 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.19 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.2 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.21 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.22 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.23 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.24 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.25 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.26 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.27 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.28 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.29 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.3 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.31 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.32 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.33 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.34 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.35 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.36 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.37 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.38 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.39 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.4 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.41 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.42 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.43 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.44 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.45 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.46 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.47 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.48 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.49 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.5 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.51 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.52 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.53 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.54 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.55 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.56 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.57 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.58 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.59 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.6 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.61 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.62 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.63 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.64 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.65 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.66 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.67 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.68 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.69 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.7 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.71 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.72 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.73 | 30.0805 | 119.46 | 119.3948 | 24.6824 | 0.77306 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.74 | 30.1537 | 119.46 | 119.3812 | 24.5707 | 0.77522 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.75 | 30.4134 | 119.46 | 119.3085 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.76 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.77 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.78 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.79 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.8 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.81 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.82 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.83 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.84 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.85 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.86 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.87 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.88 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.89 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.9 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.91 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.92 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.93 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.94 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.95 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.96 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.97 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.98 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
0.99 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.01 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.02 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.03 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.04 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.05 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.06 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.07 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.08 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.09 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.1 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.11 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.12 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.13 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.14 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.15 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.16 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.17 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.18 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.19 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.2 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.21 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.22 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.23 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.24 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.25 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.26 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.27 | 30.4134 | 119.46 | 119.2715 | 24.1744 | 0.78283 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.28 | 30.0898 | 119.46 | 119.2715 | 24.5621 | 0.77467 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.29 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.3 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.31 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.32 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.33 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.34 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.35 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.36 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.37 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.38 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.39 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.4 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.41 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.42 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.43 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.44 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.45 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.46 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.47 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.48 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.49 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.5 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.51 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.52 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.53 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.54 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.55 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.56 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.57 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.58 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.59 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.6 | 30.0423 | 119.46 | 119.2715 | 24.619 | 0.77346 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.61 | 30.2223 | 119.46 | 119.2088 | 24.3507 | 0.77869 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.62 | 30.3527 | 119.46 | 119.0891 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.63 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.64 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.65 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.66 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.67 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.68 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.69 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.7 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.71 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.72 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.73 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.74 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.75 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.76 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.77 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.78 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.79 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.8 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.81 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.82 | 30.3527 | 119.46 | 119.0554 | 24.1565 | 0.78245 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.83 | 30.6488 | 119.46 | 118.943 | 23.6687 | 0.79147 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.84 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.85 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.86 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.87 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.88 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.89 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.9 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.91 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.92 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.93 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.94 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.95 | 30.6518 | 119.46 | 118.8283 | 23.6638 | 0.79156 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.96 | 30.4953 | 119.46 | 118.8283 | 23.882 | 0.7873 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.97 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.98 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
1.99 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.01 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.02 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.03 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.04 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.05 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.06 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.07 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.08 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.09 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.1 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.11 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.12 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.13 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.14 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.15 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.16 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.17 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.18 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.19 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.2 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.21 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.22 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.23 | 30.3413 | 119.46 | 118.8283 | 24.0968 | 0.78308 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.24 | 30.3104 | 119.46 | 118.8283 | 24.1427 | 0.7822 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.25 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.26 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.27 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.28 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.29 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.3 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.31 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.32 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.33 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.34 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.35 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.36 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.37 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.38 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.39 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.4 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.41 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.42 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.43 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.44 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.45 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.46 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.47 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.48 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.49 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.5 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.51 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.52 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.53 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.54 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.55 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.56 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.57 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.58 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.59 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.6 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.61 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.62 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.63 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.64 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.65 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.66 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.67 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.68 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.69 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.7 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.71 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.72 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.73 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.74 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.75 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.76 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.77 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.78 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.79 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.8 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.81 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.82 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.83 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.84 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.85 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.86 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.87 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.88 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.89 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.9 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.91 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.92 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.93 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.94 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.95 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.96 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.97 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.98 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
2.99 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.01 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.02 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.03 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.04 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.05 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.06 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.07 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.08 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.09 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.1 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.11 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.12 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.13 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.14 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.15 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.16 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.17 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.18 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.19 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.2 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.21 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.22 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.23 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.24 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.25 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.26 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.27 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.28 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.29 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.3 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.31 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.32 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.33 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.34 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.35 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.36 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.37 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.38 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.39 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.4 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.41 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.42 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.43 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.44 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.45 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.46 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.47 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.48 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.49 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.5 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.51 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.52 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.53 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.54 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.55 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.56 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.57 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.58 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.59 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.6 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.61 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.62 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.63 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.64 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.65 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.66 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.67 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.68 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.69 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.7 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.71 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.72 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.73 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.74 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.75 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.76 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.77 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.78 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.79 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.8 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.81 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.82 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.83 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.84 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.85 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.86 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.87 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.88 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.89 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.9 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.91 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.92 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.93 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.94 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.95 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.96 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.97 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.98 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
3.99 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4 | 30.1659 | 119.46 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.01 | 30.1659 | 119.438 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.02 | 30.1659 | 119.416 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.03 | 30.1659 | 119.394 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.04 | 30.1659 | 119.372 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.05 | 30.1659 | 119.35 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.06 | 30.1659 | 119.328 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.07 | 30.1659 | 119.306 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.08 | 30.1659 | 119.284 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.09 | 30.1659 | 119.262 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.1 | 30.1659 | 119.24 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.11 | 30.1659 | 119.218 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.12 | 30.1659 | 119.196 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.13 | 30.1659 | 119.174 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.14 | 30.1659 | 119.152 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.15 | 30.1659 | 119.13 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.16 | 30.1659 | 119.108 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.17 | 30.1659 | 119.086 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.18 | 30.1659 | 119.064 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.19 | 30.1659 | 119.042 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.2 | 30.1659 | 119.02 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.21 | 30.1659 | 118.998 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.22 | 30.1659 | 118.976 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.23 | 30.1659 | 118.954 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.24 | 30.1659 | 118.932 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.25 | 30.1659 | 118.91 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.26 | 30.1659 | 118.888 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.27 | 30.1659 | 118.866 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.28 | 30.1659 | 118.844 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.29 | 30.1659 | 118.822 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.3 | 30.1659 | 118.8 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.31 | 30.1659 | 118.778 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.32 | 30.1659 | 118.756 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.33 | 30.1659 | 118.734 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.34 | 30.1659 | 118.712 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.35 | 30.1659 | 118.69 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.36 | 30.1659 | 118.668 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.37 | 30.1659 | 118.646 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.38 | 30.1659 | 118.624 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.39 | 30.1659 | 118.602 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.4 | 30.1659 | 118.58 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.41 | 30.1659 | 118.558 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.42 | 30.1659 | 118.536 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.43 | 30.1659 | 118.514 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.44 | 30.1659 | 118.492 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.45 | 30.1659 | 118.47 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.46 | 30.1659 | 118.448 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.47 | 30.1659 | 118.426 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.48 | 30.1659 | 118.404 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.49 | 30.1659 | 118.382 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.5 | 30.1659 | 118.36 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.51 | 30.1659 | 118.338 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.52 | 30.1659 | 118.316 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.53 | 30.1659 | 118.294 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.54 | 30.1659 | 118.272 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.55 | 30.1659 | 118.25 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.56 | 30.1659 | 118.228 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.57 | 30.1659 | 118.206 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.58 | 30.1659 | 118.184 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.59 | 30.1659 | 118.162 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.6 | 30.1659 | 118.14 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.61 | 30.1659 | 118.118 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.62 | 30.1659 | 118.096 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.63 | 30.1659 | 118.074 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.64 | 30.1659 | 118.052 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.65 | 30.1659 | 118.03 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.66 | 30.1659 | 118.008 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.67 | 30.1659 | 117.986 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.68 | 30.1659 | 117.964 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.69 | 30.1659 | 117.942 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.7 | 30.1659 | 117.92 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.71 | 30.1659 | 117.898 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.72 | 30.1659 | 117.876 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.73 | 30.1659 | 117.854 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.74 | 30.1659 | 117.832 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.75 | 30.1659 | 117.81 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.76 | 30.1659 | 117.788 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.77 | 30.1659 | 117.766 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.78 | 30.1659 | 117.744 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.79 | 30.1659 | 117.722 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.8 | 30.1659 | 117.7 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.81 | 30.1659 | 117.678 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.82 | 30.1659 | 117.656 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.83 | 30.1659 | 117.634 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.84 | 30.1659 | 117.612 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.85 | 30.1659 | 117.59 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.86 | 30.1659 | 117.568 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.87 | 30.1659 | 117.546 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.88 | 30.1659 | 117.524 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.89 | 30.1659 | 117.502 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.9 | 30.1659 | 117.48 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.91 | 30.1659 | 117.458 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.92 | 30.1659 | 117.436 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.93 | 30.1659 | 117.414 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.94 | 30.1659 | 117.392 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.95 | 30.1659 | 117.37 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.96 | 30.1659 | 117.348 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.97 | 30.1659 | 117.326 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.98 | 30.1659 | 117.304 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
4.99 | 30.1659 | 117.282 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5 | 30.1659 | 117.26 | 118.8283 | 24.3575 | 0.77803 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.01 | 30.181 | 117.26 | 118.8283 | 23.5889 | 0.7879 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.02 | 30.2201 | 117.26 | 118.8283 | 21.6124 | 0.81339 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.03 | 30.2201 | 117.26 | 118.8283 | 21.6124 | 0.81339 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.04 | 30.2201 | 117.26 | 118.8283 | 21.6124 | 0.81339 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.05 | 30.1226 | 117.26 | 118.8283 | 18.7981 | 0.84836 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.06 | 30.1226 | 117.26 | 118.8283 | 18.7981 | 0.84836 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.07 | 30.1226 | 117.26 | 118.8283 | 18.7981 | 0.84836 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.08 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | 16.4241 | 0.87758 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.09 | 30.0423 | 117.26 | 118.8283 | 15.5899 | 0.8876 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.1 | 30.0423 | 117.26 | 118.8283 | 15.5899 | 0.8876 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.11 | 30.0159 | 117.26 | 118.8283 | 14.5571 | 0.89977 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.12 | 29.9624 | 117.26 | 118.8283 | 12.4601 | 0.92334 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.13 | 29.9624 | 117.26 | 118.8283 | 12.4601 | 0.92334 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.14 | 29.9624 | 117.26 | 118.8283 | 12.4601 | 0.92334 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.15 | 29.8875 | 117.26 | 118.8283 | 9.2654 | 0.95515 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.16 | 29.8875 | 117.26 | 118.8283 | 9.2654 | 0.95515 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.17 | 29.8875 | 117.26 | 118.8283 | 9.2654 | 0.95515 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.18 | 29.8058 | 117.26 | 118.8283 | 6.7893 | 0.97503 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.19 | 29.7841 | 117.26 | 118.8283 | 6.131 | 0.97946 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.2 | 29.7841 | 117.26 | 118.8283 | 6.131 | 0.97946 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.21 | 29.7805 | 117.26 | 118.8283 | 4.9782 | 0.98632 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.22 | 29.7746 | 117.26 | 118.8283 | 3.0971 | 0.99463 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.23 | 29.7746 | 117.26 | 118.8283 | 3.0971 | 0.99463 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.24 | 29.7746 | 117.26 | 118.8283 | 3.0971 | 0.99463 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.25 | 29.7155 | 117.26 | 118.8283 | 0.20583 | 0.99998 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.26 | 29.7155 | 117.26 | 118.8283 | 0.20583 | 0.99998 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.27 | 29.7155 | 117.26 | 118.8283 | 0.20583 | 0.99998 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.28 | 29.7553 | 117.26 | 118.8283 | -1.5193 | 0.9987 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.29 | 29.7747 | 117.26 | 118.8283 | -2.3614 | 0.99687 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.3 | 29.7747 | 117.26 | 118.8283 | -2.3614 | 0.99687 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.31 | 29.7611 | 117.26 | 118.8283 | -3.1948 | 0.99429 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.32 | 29.7351 | 117.26 | 118.8283 | -4.7842 | 0.9873 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.33 | 29.7351 | 117.26 | 118.8283 | -4.7842 | 0.9873 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.34 | 29.7362 | 117.26 | 118.8283 | -4.8069 | 0.98718 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.35 | 29.8049 | 117.26 | 118.8283 | -6.2074 | 0.97899 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.36 | 29.8218 | 117.26 | 118.8283 | -6.5155 | 0.97696 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.37 | 29.8561 | 117.26 | 118.8283 | -7.1411 | 0.97257 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.38 | 29.8561 | 117.26 | 118.8283 | -7.1411 | 0.97257 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.39 | 29.8561 | 117.26 | 118.8283 | -7.1411 | 0.97257 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.4 | 29.9188 | 117.26 | 118.8283 | -8.6771 | 0.96042 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.41 | 29.9188 | 117.26 | 118.8283 | -8.6771 | 0.96042 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.42 | 29.9188 | 117.26 | 118.8283 | -8.6771 | 0.96042 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.43 | 29.9543 | 117.26 | 118.8283 | -9.385 | 0.95426 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.44 | 29.9637 | 117.26 | 118.8283 | -9.5732 | 0.95256 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.45 | 29.9637 | 117.26 | 118.8283 | -9.5732 | 0.95256 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.46 | 30.0015 | 117.26 | 118.8283 | -10.0897 | 0.94783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.47 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | -10.9323 | 0.93979 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.48 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | -10.9323 | 0.93979 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.49 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | -10.9323 | 0.93979 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.5 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | -10.9323 | 0.93979 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.51 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | -10.9323 | 0.93979 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.52 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | -10.9323 | 0.93979 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.53 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | -10.9323 | 0.93979 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.54 | 30.0632 | 117.26 | 118.8283 | -10.9323 | 0.93979 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.55 | 30.136 | 117.26 | 118.8283 | -12.3548 | 0.92526 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.56 | 30.136 | 117.26 | 118.8283 | -12.3548 | 0.92526 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.57 | 30.136 | 117.26 | 118.8283 | -12.3548 | 0.92526 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.58 | 30.1381 | 117.26 | 118.8283 | -12.8942 | 0.91939 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.59 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.6 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.61 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.62 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.63 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.64 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.65 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.66 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.67 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.68 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.69 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.7 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.71 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.72 | 30.1388 | 117.26 | 118.8283 | -13.0838 | 0.91729 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.73 | 30.061 | 117.26 | 118.8283 | -13.5233 | 0.91197 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.74 | 30.026 | 117.26 | 118.8283 | -13.7208 | 0.90954 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.75 | 30.026 | 117.26 | 118.8283 | -13.7208 | 0.90954 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.76 | 29.9939 | 117.26 | 118.8283 | -13.8927 | 0.90739 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.77 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.78 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.79 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.8 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.81 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.82 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.83 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.84 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.85 | 29.9112 | 117.26 | 118.8283 | -14.3346 | 0.90179 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.86 | 29.8307 | 117.26 | 118.8283 | -14.4572 | 0.89989 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.87 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.88 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.89 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.9 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.91 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.92 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.93 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.94 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.95 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.96 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.97 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.98 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
5.99 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.01 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.02 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.03 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.04 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.05 | 29.6673 | 117.26 | 118.8283 | -14.706 | 0.89596 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.06 | 29.6036 | 117.26 | 118.7668 | -14.7514 | 0.89504 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.07 | 29.3136 | 117.26 | 118.3296 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.08 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.09 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.1 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.11 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.12 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.13 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.14 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.15 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.16 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.17 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.18 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.19 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.2 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.21 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.22 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.23 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.24 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.25 | 29.3136 | 117.26 | 118.1452 | -14.9582 | 0.89073 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.26 | 29.2506 | 117.26 | 118.1452 | -14.9681 | 0.89021 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.27 | 29.0887 | 117.26 | 118.1452 | -14.9936 | 0.88887 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.28 | 28.9767 | 117.26 | 118.1452 | -15.0107 | 0.88793 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.29 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.3 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.31 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.32 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.33 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.34 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.35 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.36 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.37 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.38 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.39 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.4 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.41 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.42 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.43 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.44 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.45 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.46 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.47 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.48 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.49 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.5 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.51 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.52 | 28.8989 | 117.26 | 118.1452 | -15.0226 | 0.88728 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.53 | 28.7009 | 117.26 | 117.9734 | -15.198 | 0.88375 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.54 | 28.5634 | 117.26 | 117.6009 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.55 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.56 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.57 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.58 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.59 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.6 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.61 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.62 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.63 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.64 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.65 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.66 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.67 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.68 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.69 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.7 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.71 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.72 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.73 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.74 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.75 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.76 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.77 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.78 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.79 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.8 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.81 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.82 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.83 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.84 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.85 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.86 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.87 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.88 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.89 | 28.5634 | 117.26 | 117.563 | -15.3199 | 0.88125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.9 | 28.2267 | 117.26 | 117.3269 | -15.6874 | 0.87408 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.91 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.92 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.93 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.94 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.95 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.96 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.97 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.98 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
6.99 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.01 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.02 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.03 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.04 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.05 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.06 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.07 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.08 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.09 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.1 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.11 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.12 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.13 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.14 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.15 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.16 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.17 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.18 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.19 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.2 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.21 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.22 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.23 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.24 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.25 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.26 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.27 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.28 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.29 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.3 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.31 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.32 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.33 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.34 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.35 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.36 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.37 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.38 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.39 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.4 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.41 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.42 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.43 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.44 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.45 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.46 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.47 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.48 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.49 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.5 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.51 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.52 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.53 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.54 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.55 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.56 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.57 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.58 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.59 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.6 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.61 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.62 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.63 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.64 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.65 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.66 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.67 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.68 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.69 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.7 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.71 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.72 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.73 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.74 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.75 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.76 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.77 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.78 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.79 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.8 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.81 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.82 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.83 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.84 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.85 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.86 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.87 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.88 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.89 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.9 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.91 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.92 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.93 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.94 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.95 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.96 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.97 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.98 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
7.99 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.01 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.02 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.03 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.04 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.05 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.06 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.07 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.08 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.09 | 28.2127 | 117.26 | 117.0711 | -15.7027 | 0.87378 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.1 | 28.0027 | 117.26 | 117.1022 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.11 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.12 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.13 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.14 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.15 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.16 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.17 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.18 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.19 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.2 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.21 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.22 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.23 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.24 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.25 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.26 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.27 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.28 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.29 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.3 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.31 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.32 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.33 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.34 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.35 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.36 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.37 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.38 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.39 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.4 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.41 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.42 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.43 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.44 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.45 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.46 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.47 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.48 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.49 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.5 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.51 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.52 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.53 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.54 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.55 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.56 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.57 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.58 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.59 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.6 | 28.0027 | 117.26 | 117.131 | -16.0913 | 0.86704 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.61 | 27.9856 | 117.26 | 117.1336 | -16.1233 | 0.86648 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.62 | 27.7888 | 117.26 | 117.1756 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.63 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.64 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.65 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.66 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.67 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.68 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.69 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.7 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.71 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.72 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.73 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.74 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.75 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.76 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.77 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.78 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.79 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.8 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.81 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.82 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.83 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.84 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.85 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.86 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.87 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.88 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.89 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.9 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.91 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.92 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.93 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.94 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.95 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.96 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.97 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.98 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
8.99 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.01 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.02 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.03 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.04 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.05 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.06 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.07 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.08 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.09 | 27.7888 | 117.26 | 117.1966 | -16.491 | 0.85997 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.1 | 27.5317 | 117.26 | 117.2325 | -16.973 | 0.85124 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.11 | 27.512 | 117.26 | 117.2819 | -17.0182 | 0.85045 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.12 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.13 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.14 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.15 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.16 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.17 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.18 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.19 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.2 | 27.8483 | 117.26 | 117.2819 | -16.4825 | 0.86057 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.21 | 27.896 | 117.26 | 117.2819 | -16.4092 | 0.86194 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.22 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.23 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.24 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.25 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.26 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.27 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.28 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.29 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.3 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.31 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.32 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.33 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.34 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.35 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.36 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.37 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.38 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.39 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.4 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.41 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.42 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.43 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.44 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.45 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.46 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.47 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.48 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.49 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.5 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.51 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.52 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.53 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.54 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.55 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.56 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.57 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.58 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.59 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.6 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.61 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.62 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.63 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.64 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.65 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.66 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.67 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.68 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.69 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.7 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.71 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.72 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.73 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.74 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.75 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.76 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.77 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.78 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.79 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.8 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.81 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.82 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.83 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.84 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.85 | 28.2152 | 117.26 | 117.2819 | -15.9185 | 0.87095 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.86 | 28.1979 | 117.26 | 117.2839 | -15.9512 | 0.87039 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.87 | 27.9986 | 117.26 | 117.3139 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.88 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.89 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.9 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.91 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.92 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.93 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.94 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.95 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.96 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.97 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.98 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
9.99 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.01 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.02 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.03 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.04 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.05 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.06 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.07 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.08 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.09 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.1 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.11 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.12 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.13 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.14 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.15 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.16 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.17 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.18 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.19 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.2 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.21 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.22 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.23 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.24 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.25 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.26 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.27 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.28 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.29 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.3 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.31 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.32 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.33 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.34 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.35 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.36 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.37 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.38 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.39 | 27.9986 | 117.26 | 117.3315 | -16.3271 | 0.86385 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.4 | 28.2535 | 117.26 | 117.3315 | -15.9628 | 0.87065 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.41 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.42 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.43 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.44 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.45 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.46 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.47 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.48 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.49 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.5 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.51 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.52 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.53 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.54 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.55 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.56 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.57 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.58 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.59 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.6 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.61 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.62 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.63 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.64 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.65 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.66 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.67 | 28.3341 | 117.26 | 117.3315 | -15.8477 | 0.87276 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.68 | 28.2861 | 117.26 | 117.3344 | -15.9347 | 0.87126 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.69 | 28.1687 | 117.26 | 117.347 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.7 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.71 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.72 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.73 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.74 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.75 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.76 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.77 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.78 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.79 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.8 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.81 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.82 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.83 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.84 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.85 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.86 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.87 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.88 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.89 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.9 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.91 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.92 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.93 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.94 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.95 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.96 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.97 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.98 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
10.99 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.01 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.02 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.03 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.04 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.05 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.06 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.07 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.08 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.09 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.1 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.11 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.12 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.13 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.14 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.15 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.16 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.17 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.18 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.19 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.2 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.21 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.22 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.23 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.24 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.25 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.26 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.27 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.28 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.29 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.3 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.31 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.32 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.33 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.34 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.35 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.36 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.37 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.38 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.39 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.4 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.41 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.42 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.43 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.44 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.45 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.46 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.47 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.48 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.49 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.5 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.51 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.52 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.53 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.54 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.55 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.56 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.57 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.58 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.59 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.6 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.61 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.62 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.63 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.64 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.65 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.66 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.67 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.68 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.69 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.7 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.71 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.72 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.73 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.74 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.75 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.76 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.77 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.78 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.79 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.8 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.81 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.82 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.83 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.84 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.85 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.86 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.87 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.88 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.89 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.9 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.91 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.92 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.93 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.94 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.95 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.96 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.97 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.98 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
11.99 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.01 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.02 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.03 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.04 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.05 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.06 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.07 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.08 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.09 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.1 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.11 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.12 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.13 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.14 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.15 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.16 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.17 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.18 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.19 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.2 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.21 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.22 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.23 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.24 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.25 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.26 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.27 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.28 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.29 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.3 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.31 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.32 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.33 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.34 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.35 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.36 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.37 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.38 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.39 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.4 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.41 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.42 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.43 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.44 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.45 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.46 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.47 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.48 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.49 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.5 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.51 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.52 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.53 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.54 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.55 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.56 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.57 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.58 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.59 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.6 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.61 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.62 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.63 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.64 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.65 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.66 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.67 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.68 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.69 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.7 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.71 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.72 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.73 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.74 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.75 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.76 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.77 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.78 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.79 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.8 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.81 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.82 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.83 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.84 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.85 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.86 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.87 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.88 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.89 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.9 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.91 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.92 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.93 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.94 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.95 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.96 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.97 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.98 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
12.99 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.01 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.02 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.03 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.04 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.05 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.06 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.07 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.08 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.09 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.1 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.11 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.12 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.13 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.14 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.15 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.16 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.17 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.18 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.19 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.2 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.21 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.22 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.23 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.24 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.25 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.26 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.27 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.28 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.29 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.3 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.31 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.32 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.33 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.34 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.35 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.36 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.37 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.38 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.39 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.4 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.41 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.42 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.43 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.44 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.45 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.46 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.47 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.48 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.49 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.5 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.51 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.52 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.53 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.54 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.55 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.56 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.57 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.58 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.59 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.6 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.61 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.62 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.63 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.64 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.65 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.66 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.67 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.68 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.69 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.7 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.71 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.72 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.73 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.74 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.75 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.76 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.77 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.78 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.79 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.8 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.81 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.82 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.83 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.84 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.85 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.86 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.87 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.88 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.89 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.9 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.91 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.92 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.93 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.94 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.95 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.96 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.97 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.98 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
13.99 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.01 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.02 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.03 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.04 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.05 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.06 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.07 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.08 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.09 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.1 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.11 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.12 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.13 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.14 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.15 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.16 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.17 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.18 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.19 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.2 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.21 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.22 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.23 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.24 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.25 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.26 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.27 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.28 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.29 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.3 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.31 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.32 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.33 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.34 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.35 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.36 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.37 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.38 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.39 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.4 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.41 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.42 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.43 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.44 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.45 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.46 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.47 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.48 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.49 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.5 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.51 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.52 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.53 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.54 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.55 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.56 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.57 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.58 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.59 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.6 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.61 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.62 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.63 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.64 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.65 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.66 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.67 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.68 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.69 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.7 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.71 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.72 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.73 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.74 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.75 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.76 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.77 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.78 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.79 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.8 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.81 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.82 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.83 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.84 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.85 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.86 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.87 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.88 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.89 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.9 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.91 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.92 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.93 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.94 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.95 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.96 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.97 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.98 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
14.99 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.01 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.02 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.03 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.04 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.05 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.06 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.07 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.08 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.09 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.1 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.11 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.12 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.13 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.14 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.15 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.16 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.17 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.18 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.19 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.2 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.21 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.22 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.23 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.24 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.25 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.26 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.27 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.28 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.29 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.3 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.31 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.32 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.33 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.34 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.35 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.36 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.37 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.38 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.39 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.4 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.41 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.42 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.43 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.44 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.45 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.46 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.47 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.48 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.49 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.5 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.51 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.52 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.53 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.54 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.55 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.56 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.57 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.58 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.59 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.6 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.61 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.62 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.63 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.64 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.65 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.66 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.67 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.68 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.69 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.7 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.71 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.72 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.73 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.74 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.75 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.76 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.77 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.78 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.79 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.8 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.81 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.82 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.83 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.84 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.85 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.86 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.87 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.88 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.89 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.9 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.91 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.92 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.93 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.94 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.95 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.96 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.97 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.98 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
15.99 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.01 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.02 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.03 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.04 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.05 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.06 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.07 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.08 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.09 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.1 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.11 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.12 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.13 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.14 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.15 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.16 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.17 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.18 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.19 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.2 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.21 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.22 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.23 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.24 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.25 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.26 | 28.1687 | 117.26 | 117.3512 | -16.1477 | 0.86756 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.27 | 28.2201 | 117.26 | 117.3339 | -16.2215 | 0.86697 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.28 | 28.2322 | 117.26 | 117.3084 | -16.2388 | 0.86684 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.29 | 28.2322 | 117.26 | 117.3084 | -16.2388 | 0.86684 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.3 | 28.2322 | 117.26 | 117.3084 | -16.2388 | 0.86684 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.31 | 28.2322 | 117.26 | 117.3084 | -16.2388 | 0.86684 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.32 | 28.0183 | 117.26 | 117.3134 | -16.5862 | 0.86052 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.33 | 28.0094 | 117.26 | 117.3187 | -16.6007 | 0.86026 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.34 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.35 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.36 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.37 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.38 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.39 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.4 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.41 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.42 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.43 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.44 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.45 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.46 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.47 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.48 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.49 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.5 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.51 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.52 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.53 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.54 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.55 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.56 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.57 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.58 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.59 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.6 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.61 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.62 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.63 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.64 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.65 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.66 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.67 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.68 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.69 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.7 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.71 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.72 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.73 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.74 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.75 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.76 | 28.395 | 117.26 | 117.3187 | -16.1518 | 0.86922 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.77 | 28.1587 | 117.26 | 117.3235 | -16.5315 | 0.86237 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.78 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.79 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.8 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.81 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.82 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.83 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.84 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.85 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.86 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.87 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.88 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.89 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.9 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.91 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.92 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.93 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.94 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.95 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.96 | 28.1032 | 117.26 | 117.3307 | -16.6206 | 0.86074 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.97 | 28.5541 | 117.26 | 117.3307 | -16.0599 | 0.8716 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.98 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
16.99 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.01 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.02 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.03 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.04 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.05 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.06 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.07 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.08 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.09 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.1 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.11 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.12 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.13 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.14 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.15 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.16 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.17 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.18 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.19 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.2 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.21 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.22 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.23 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.24 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.25 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.26 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.27 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.28 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.29 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.3 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.31 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.32 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.33 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.34 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.35 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.36 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.37 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.38 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.39 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.4 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.41 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.42 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.43 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.44 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.45 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.46 | 28.5987 | 117.26 | 117.3307 | -16.0044 | 0.87265 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.47 | 28.4091 | 117.26 | 117.329 | -16.3204 | 0.8671 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.48 | 28.3903 | 117.26 | 117.327 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.49 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.5 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.51 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.52 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.53 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.54 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.55 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.56 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.57 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.58 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.59 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.6 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.61 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.62 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.63 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.64 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.65 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.66 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.67 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.68 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.69 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.7 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.71 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.72 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.73 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.74 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.75 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.76 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.77 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.78 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.79 | 28.3903 | 117.26 | 117.3269 | -16.3516 | 0.86655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.8 | 28.4804 | 117.26 | 117.3269 | -16.2014 | 0.8692 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.81 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.82 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.83 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.84 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.85 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.86 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.87 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.88 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.89 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.9 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.91 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.92 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.93 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.94 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.95 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.96 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.97 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.98 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
17.99 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.01 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.02 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.03 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.04 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.05 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.06 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.07 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.08 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.09 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.1 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.11 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.12 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.13 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.14 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.15 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.16 | 28.6155 | 117.26 | 117.3269 | -15.976 | 0.87314 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.17 | 28.6476 | 117.26 | 117.3219 | -16.0006 | 0.87305 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.18 | 28.6577 | 117.26 | 117.3137 | -16.0084 | 0.87303 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.19 | 28.6577 | 117.26 | 117.3137 | -16.0084 | 0.87303 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.2 | 28.6577 | 117.26 | 117.3137 | -16.0084 | 0.87303 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.21 | 28.6577 | 117.26 | 117.3137 | -16.0084 | 0.87303 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.22 | 28.6577 | 117.26 | 117.3137 | -16.0084 | 0.87303 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.23 | 28.6577 | 117.26 | 117.3137 | -16.0084 | 0.87303 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.24 | 28.6577 | 117.26 | 117.3137 | -16.0084 | 0.87303 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.25 | 28.5842 | 117.26 | 117.3105 | -16.13 | 0.87091 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.26 | 28.4739 | 117.26 | 117.3013 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.27 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.28 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.29 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.3 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.31 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.32 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.33 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.34 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.35 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.36 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.37 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.38 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.39 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.4 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.41 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.42 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.43 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.44 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.45 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.46 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.47 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.48 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.49 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.5 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.51 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.52 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.53 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.54 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.55 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.56 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.57 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.58 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.59 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.6 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.61 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.62 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.63 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.64 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.65 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.66 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.67 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.68 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.69 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.7 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.71 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.72 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.73 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.74 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.75 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.76 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.77 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.78 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.79 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.8 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.81 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.82 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.83 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.84 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.85 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.86 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.87 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.88 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.89 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.9 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.91 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.92 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.93 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.94 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.95 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.96 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.97 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.98 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
18.99 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.01 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.02 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.03 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.04 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.05 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.06 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.07 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.08 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.09 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.1 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.11 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.12 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.13 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.14 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.15 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.16 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.17 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.18 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.19 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.2 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.21 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.22 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.23 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.24 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.25 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.26 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.27 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.28 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.29 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.3 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.31 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.32 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.33 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.34 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.35 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.36 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.37 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.38 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.39 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.4 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.41 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.42 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.43 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.44 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.45 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.46 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.47 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.48 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.49 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.5 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.51 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.52 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.53 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.54 | 28.4739 | 117.26 | 117.2975 | -16.3125 | 0.86769 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.55 | 28.3984 | 117.26 | 117.2977 | -16.4413 | 0.86542 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.56 | 28.2381 | 117.26 | 117.2985 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.57 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.58 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.59 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.6 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.61 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.62 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.63 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.64 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.65 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.66 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.67 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.68 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.69 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.7 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.71 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.72 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.73 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.74 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.75 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.76 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.77 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.78 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.79 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.8 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.81 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.82 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.83 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.84 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.85 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.86 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.87 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.88 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.89 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.9 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.91 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.92 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.93 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.94 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.95 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.96 | 28.2381 | 117.26 | 117.299 | -16.7151 | 0.86054 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.97 | 28.4765 | 117.26 | 117.299 | -16.3421 | 0.86733 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.98 | 28.5993 | 117.26 | 117.299 | -16.1499 | 0.87076 | -17.454 | -15.018 | 23.144
19.99 | 28.5993 | 117.26 | 117.299 | -16.1499 | 0.87076 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20 | 28.5993 | 117.26 | 117.299 | -16.1499 | 0.87076 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.01 | 28.5993 | 117.26 | 117.299 | -16.1499 | 0.87076 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.02 | 28.7816 | 117.26 | 117.299 | -15.8641 | 0.87578 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.03 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.04 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.05 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.06 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.07 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.08 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.09 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.1 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.11 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.12 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.13 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.14 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.15 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.16 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.17 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.18 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.19 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.2 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.21 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.22 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.23 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.24 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.25 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.26 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.27 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.28 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.29 | 28.9248 | 117.26 | 117.299 | -15.6395 | 0.87965 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.3 | 28.8924 | 117.26 | 117.2994 | -15.6997 | 0.87866 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.31 | 28.7088 | 117.26 | 117.3029 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.32 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.33 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.34 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.35 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.36 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.37 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.38 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.39 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.4 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.41 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.42 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.43 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.44 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.45 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.46 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.47 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.48 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.49 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.5 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.51 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.52 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.53 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.54 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.55 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.56 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.57 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.58 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.59 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.6 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.61 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.62 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.63 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.64 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.65 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.66 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.67 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.68 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.69 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.7 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.71 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.72 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.73 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.74 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.75 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.76 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.77 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.78 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.79 | 28.7088 | 117.26 | 117.3044 | -16.0404 | 0.87298 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.8 | 28.7579 | 117.26 | 117.3044 | -15.9689 | 0.87426 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.81 | 29.036 | 117.26 | 117.3044 | -15.5641 | 0.88136 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.82 | 29.036 | 117.26 | 117.3044 | -15.5641 | 0.88136 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.83 | 29.036 | 117.26 | 117.3044 | -15.5641 | 0.88136 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.84 | 29.036 | 117.26 | 117.3044 | -15.5641 | 0.88136 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.85 | 29.036 | 117.26 | 117.3044 | -15.5641 | 0.88136 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.86 | 29.036 | 117.26 | 117.3044 | -15.5641 | 0.88136 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.87 | 29.036 | 117.26 | 117.3044 | -15.5641 | 0.88136 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.88 | 29.036 | 117.26 | 117.3044 | -15.5641 | 0.88136 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.89 | 28.7846 | 117.26 | 117.3041 | -16.0448 | 0.87347 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.9 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.91 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.92 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.93 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.94 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.95 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.96 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.97 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.98 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
20.99 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.01 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.02 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.03 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.04 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.05 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.06 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.07 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.08 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.09 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.1 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.11 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.12 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.13 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.14 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.15 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.16 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.17 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.18 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.19 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.2 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.21 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.22 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.23 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.24 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.25 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.26 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.27 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.28 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.29 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.3 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.31 | 28.7628 | 117.26 | 117.3038 | -16.0866 | 0.87277 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.32 | 28.6509 | 117.26 | 117.3025 | -16.2784 | 0.86946 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.33 | 28.5195 | 117.26 | 117.2987 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.34 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.35 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.36 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.37 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.38 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.39 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.4 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.41 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.42 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.43 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.44 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.45 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.46 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.47 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.48 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.49 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.5 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.51 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.52 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.53 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.54 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.55 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.56 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.57 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.58 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.59 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.6 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.61 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.62 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.63 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.64 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.65 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.66 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.67 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.68 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.69 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.7 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.71 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.72 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.73 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.74 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.75 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.76 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.77 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.78 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.79 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.8 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.81 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.82 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.83 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.84 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.85 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.86 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.87 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.88 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.89 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.9 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.91 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.92 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.93 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.94 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.95 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.96 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.97 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.98 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
21.99 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.01 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.02 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.03 | 28.5195 | 117.26 | 117.2979 | -16.5036 | 0.86553 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.04 | 28.3401 | 117.26 | 117.2972 | -16.8008 | 0.8602 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.05 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.06 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.07 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.08 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.09 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.1 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.11 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.12 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.13 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.14 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.15 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.16 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.17 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.18 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.19 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.2 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.21 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.22 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.23 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.24 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.25 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.26 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.27 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.28 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.29 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.3 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.31 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.32 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.33 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.34 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.35 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.36 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.37 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.38 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.39 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.4 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.41 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.42 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.43 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.44 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.45 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.46 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.47 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.48 | 28.3133 | 117.26 | 117.2963 | -16.8453 | 0.8594 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.49 | 28.5287 | 117.26 | 117.2963 | -16.4571 | 0.86621 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.5 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.51 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.52 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.53 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.54 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.55 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.56 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.57 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.58 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.59 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.6 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.61 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.62 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.63 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.64 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.65 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.66 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.67 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.68 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.69 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.7 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.71 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.72 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.73 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.74 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.75 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.76 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.77 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.78 | 28.5909 | 117.26 | 117.2963 | -16.345 | 0.86815 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.79 | 28.9374 | 117.26 | 117.2963 | -15.8344 | 0.87725 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.8 | 28.9891 | 117.26 | 117.2963 | -15.758 | 0.87858 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.81 | 28.9891 | 117.26 | 117.2963 | -15.758 | 0.87858 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.82 | 28.9891 | 117.26 | 117.2963 | -15.758 | 0.87858 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.83 | 28.9891 | 117.26 | 117.2963 | -15.758 | 0.87858 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.84 | 29.2259 | 117.26 | 117.2963 | -15.3691 | 0.88508 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.85 | 29.2966 | 117.26 | 117.2963 | -15.253 | 0.88699 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.86 | 29.2966 | 117.26 | 117.2963 | -15.253 | 0.88699 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.87 | 29.2966 | 117.26 | 117.2963 | -15.253 | 0.88699 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.88 | 29.2966 | 117.26 | 117.2963 | -15.253 | 0.88699 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.89 | 29.2966 | 117.26 | 117.2963 | -15.253 | 0.88699 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.9 | 29.2966 | 117.26 | 117.2963 | -15.253 | 0.88699 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.91 | 29.0329 | 117.26 | 117.2831 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.92 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.93 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.94 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.95 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.96 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.97 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.98 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
22.99 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.01 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.02 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.03 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.04 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.05 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.06 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.07 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.08 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.09 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.1 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.11 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.12 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.13 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.14 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.15 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.16 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.17 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.18 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.19 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.2 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.21 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.22 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.23 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.24 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.25 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.26 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.27 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.28 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.29 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.3 | 29.0329 | 117.26 | 117.2749 | -15.7514 | 0.87897 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.31 | 28.7703 | 117.26 | 117.2699 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.32 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.33 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.34 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.35 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.36 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.37 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.38 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.39 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.4 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.41 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.42 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.43 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.44 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.45 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.46 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.47 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.48 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.49 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.5 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.51 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.52 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.53 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.54 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.55 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.56 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.57 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.58 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.59 | 28.7703 | 117.26 | 117.2664 | -16.2085 | 0.87125 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.6 | 28.7612 | 117.26 | 117.2657 | -16.2237 | 0.87099 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.61 | 28.542 | 117.26 | 117.2493 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.62 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.63 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.64 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.65 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.66 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.67 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.68 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.69 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.7 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.71 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.72 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.73 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.74 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.75 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.76 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.77 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.78 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.79 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.8 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.81 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.82 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.83 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.84 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.85 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.86 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.87 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.88 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.89 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.9 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.91 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.92 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.93 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.94 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.95 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.96 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.97 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.98 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
23.99 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.01 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.02 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.03 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.04 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.05 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.06 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.07 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.08 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.09 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.1 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.11 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.12 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.13 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.14 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.15 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.16 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.17 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.18 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.19 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.2 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.21 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.22 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.23 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.24 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.25 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.26 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.27 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.28 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.29 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.3 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.31 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.32 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.33 | 28.542 | 117.26 | 117.2348 | -16.59 | 0.86456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.34 | 28.738 | 117.26 | 117.2348 | -16.2691 | 0.87023 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.35 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.36 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.37 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.38 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.39 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.4 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.41 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.42 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.43 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.44 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.45 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.46 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.47 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.48 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.49 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.5 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.51 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.52 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.53 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.54 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.55 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.56 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.57 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.58 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.59 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.6 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.61 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.62 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.63 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.64 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.65 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.66 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.67 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.68 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.69 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.7 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.71 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.72 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.73 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.74 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.75 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.76 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.77 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.78 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.79 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.8 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.81 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.82 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.83 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.84 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.85 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.86 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.87 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.88 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.89 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.9 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.91 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.92 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.93 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.94 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.95 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.96 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.97 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.98 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
24.99 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.01 | 28.7966 | 117.26 | 117.2348 | -16.1733 | 0.87189 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.02 | 28.8621 | 117.26 | 117.2348 | -16.0731 | 0.87366 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.03 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.04 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.05 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.06 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.07 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.08 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.09 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.1 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.11 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.12 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.13 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.14 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.15 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.16 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.17 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.18 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.19 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.2 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.21 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.22 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.23 | 29.0607 | 117.26 | 117.2348 | -15.7693 | 0.87894 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.24 | 28.9154 | 117.26 | 117.2208 | -16.0324 | 0.87456 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.25 | 28.8084 | 117.26 | 117.1923 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.26 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.27 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.28 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.29 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.3 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.31 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.32 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.33 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.34 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.35 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.36 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.37 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.38 | 28.8084 | 117.26 | 117.1862 | -16.2261 | 0.8713 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.39 | 28.6733 | 117.26 | 117.1839 | -16.4597 | 0.86726 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.4 | 28.5564 | 117.26 | 117.1789 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.41 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.42 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.43 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.44 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.45 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.46 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.47 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.48 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.49 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.5 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.51 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.52 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.53 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.54 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.55 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.56 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.57 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.58 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.59 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.6 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.61 | 28.5564 | 117.26 | 117.1776 | -16.6619 | 0.86373 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.62 | 28.5939 | 117.26 | 117.1776 | -16.5973 | 0.86486 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.63 | 28.8972 | 117.26 | 117.1776 | -16.0741 | 0.8739 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.64 | 28.8972 | 117.26 | 117.1776 | -16.0741 | 0.8739 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.65 | 28.8972 | 117.26 | 117.1776 | -16.0741 | 0.8739 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.66 | 28.6771 | 117.26 | 117.1849 | -16.485 | 0.86696 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.67 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.68 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.69 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.7 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.71 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.72 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.73 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.74 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.75 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.76 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.77 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.78 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.79 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.8 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.81 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.82 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.83 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.84 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.85 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.86 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.87 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.88 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.89 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.9 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.91 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.92 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.93 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.94 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.95 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.96 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.97 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.98 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
25.99 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.01 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.02 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.03 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.04 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.05 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.06 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.07 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.08 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.09 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.1 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.11 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.12 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.13 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.14 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.15 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.16 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.17 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.18 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.19 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.2 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.21 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.22 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.23 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.24 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.25 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.26 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.27 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.28 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.29 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.3 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.31 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.32 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.33 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.34 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.35 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.36 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.37 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.38 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.39 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.4 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.41 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.42 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.43 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.44 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.45 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.46 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.47 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.48 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.49 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.5 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.51 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.52 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.53 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.54 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.55 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.56 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.57 | 28.6726 | 117.26 | 117.1925 | -16.4934 | 0.86682 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.58 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.59 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.6 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.61 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.62 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.63 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.64 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.65 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.66 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.67 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.68 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.69 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.7 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.71 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.72 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.73 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.74 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.75 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.76 | 28.8644 | 117.26 | 117.1925 | -16.1114 | 0.87318 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.77 | 28.8743 | 117.26 | 117.1925 | -16.0951 | 0.87347 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.78 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.79 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.8 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.81 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.82 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.83 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.84 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.85 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.86 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.87 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.88 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.89 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.9 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.91 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.92 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.93 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.94 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.95 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.96 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.97 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.98 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
26.99 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.01 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.02 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.03 | 29.0282 | 117.26 | 117.1925 | -15.8388 | 0.87783 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.04 | 28.9902 | 117.26 | 117.198 | -15.9186 | 0.87655 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.05 | 28.9255 | 117.26 | 117.217 | -16.0545 | 0.87435 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.06 | 28.9255 | 117.26 | 117.2222 | -16.0545 | 0.87435 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.07 | 28.9255 | 117.26 | 117.2222 | -16.0545 | 0.87435 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.08 | 28.9255 | 117.26 | 117.2222 | -16.0545 | 0.87435 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.09 | 28.9255 | 117.26 | 117.2222 | -16.0545 | 0.87435 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.1 | 28.9255 | 117.26 | 117.2222 | -16.0545 | 0.87435 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.11 | 28.8501 | 117.26 | 117.242 | -16.2081 | 0.87183 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.12 | 28.8347 | 117.26 | 117.2671 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.13 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.14 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.15 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.16 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.17 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.18 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.19 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.2 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.21 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.22 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.23 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.24 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.25 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.26 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.27 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.28 | 28.8347 | 117.26 | 117.2698 | -16.2396 | 0.87132 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.29 | 28.8159 | 117.26 | 117.2766 | -16.2796 | 0.87066 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.3 | 28.7839 | 117.26 | 117.2976 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.31 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.32 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.33 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.34 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.35 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.36 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.37 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.38 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.39 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.4 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.41 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.42 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.43 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.44 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.45 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.46 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.47 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.48 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.49 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.5 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.51 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.52 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.53 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.54 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.55 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.56 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.57 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.58 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.59 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.6 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.61 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.62 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.63 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.64 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.65 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.66 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.67 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.68 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.69 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.7 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.71 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.72 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.73 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.74 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.75 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.76 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.77 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.78 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.79 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.8 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.81 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.82 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.83 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.84 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.85 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.86 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.87 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.88 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.89 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.9 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.91 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.92 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.93 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.94 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.95 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.96 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.97 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.98 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
27.99 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.01 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.02 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.03 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.04 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.05 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.06 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.07 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.08 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.09 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.1 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.11 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.12 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.13 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.14 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.15 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.16 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.17 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.18 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.19 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.2 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.21 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.22 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.23 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.24 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.25 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.26 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.27 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.28 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.29 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.3 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.31 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.32 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.33 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.34 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.35 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.36 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.37 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.38 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.39 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.4 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.41 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.42 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.43 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.44 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.45 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.46 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.47 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.48 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.49 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.5 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.51 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.52 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.53 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.54 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.55 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.56 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.57 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.58 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.59 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.6 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.61 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.62 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.63 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.64 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.65 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.66 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.67 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.68 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.69 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.7 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.71 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.72 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.73 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.74 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.75 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.76 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.77 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.78 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.79 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.8 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.81 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.82 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.83 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.84 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.85 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.86 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.87 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.88 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.89 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.9 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.91 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.92 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.93 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.94 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.95 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.96 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.97 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.98 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
28.99 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.01 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.02 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.03 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.04 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.05 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.06 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.07 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.08 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.09 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.1 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.11 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.12 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.13 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.14 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.15 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.16 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.17 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.18 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.19 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.2 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.21 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.22 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.23 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.24 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.25 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.26 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.27 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.28 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.29 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.3 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.31 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.32 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.33 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.34 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.35 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.36 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.37 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.38 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.39 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.4 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.41 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.42 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.43 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.44 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.45 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.46 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.47 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.48 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.49 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.5 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.51 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.52 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.53 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.54 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.55 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.56 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.57 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.58 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.59 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.6 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.61 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.62 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.63 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.64 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.65 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.66 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.67 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.68 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.69 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.7 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.71 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.72 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.73 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.74 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.75 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.76 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.77 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.78 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.79 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.8 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.81 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.82 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.83 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.84 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.85 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.86 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.87 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.88 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.89 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.9 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.91 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.92 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.93 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.94 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.95 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.96 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.97 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.98 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
29.99 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144
30 | 28.7839 | 117.26 | 117.3064 | -16.3476 | 0.86955 | -17.454 | -15.018 | 23.144

## Tiempos resp cont. s_est_NL
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 1.1
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 2.62
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension s_est_NL
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 120
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 12.5
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [8 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.00058603 | 121.6157 | 118.03 | 117.7526 | 0.59357 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0 | 7.7289 | 119.24 | 118.2765 | 3.6019 | 0.9064 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.0089183 | 121.602 | 118.03 | 117.7458 | 0.59452 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.01 | 7.7289 | 119.24 | 118.2765 | 3.6019 | 0.9064 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.017249 | 121.602 | 118.03 | 117.7391 | 0.59547 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.02 | 7.6621 | 119.24 | 118.2784 | 3.7417 | 0.89858 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.02558 | 121.602 | 118.03 | 117.7391 | 0.59358 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.03 | 7.5136 | 119.24 | 118.2863 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.033911 | 121.602 | 118.03 | 117.7391 | 0.59169 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.04 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.042242 | 121.6094 | 118.03 | 117.7421 | 0.58418 | 1 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.05 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.050573 | 121.6094 | 118.03 | 117.7452 | 0.57667 | 1 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.06 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.058904 | 121.5763 | 118.03 | 117.7468 | 0.57544 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.07 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.067235 | 121.5763 | 118.03 | 117.7485 | 0.5742 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.08 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.075566 | 121.5844 | 118.03 | 117.7485 | 0.57916 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.09 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.083897 | 121.5844 | 118.03 | 117.7485 | 0.58412 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.1 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.092229 | 121.5892 | 118.03 | 117.7504 | 0.58158 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.11 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.10056 | 121.5892 | 118.03 | 117.7523 | 0.57905 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.12 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.10889 | 121.5892 | 118.03 | 117.7523 | 0.57652 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.13 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.11723 | 121.5892 | 118.03 | 117.7523 | 0.57399 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.14 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.12556 | 121.5649 | 118.03 | 117.7523 | 0.57458 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.15 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.13389 | 121.5649 | 118.03 | 117.7523 | 0.57517 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.16 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.14222 | 121.5633 | 118.03 | 117.7513 | 0.57359 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.17 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.15055 | 121.5633 | 118.03 | 117.7504 | 0.572 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.18 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.15888 | 121.5806 | 118.03 | 117.7504 | 0.57201 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.19 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.16722 | 121.5806 | 118.03 | 117.7504 | 0.57202 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.2 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.17555 | 121.5722 | 118.03 | 117.7464 | 0.56546 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.21 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.18388 | 121.5722 | 118.03 | 117.7425 | 0.5589 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.22 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.19221 | 121.5719 | 118.03 | 117.7425 | 0.55742 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.23 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.20054 | 121.5719 | 118.03 | 117.7425 | 0.55593 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.24 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.20888 | 121.5631 | 118.03 | 117.7425 | 0.55906 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.25 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.21721 | 121.5631 | 118.03 | 117.7425 | 0.56219 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.26 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.22554 | 121.5367 | 118.03 | 117.733 | 0.56529 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.27 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.23387 | 121.5367 | 118.03 | 117.7235 | 0.5684 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.28 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.2422 | 121.5367 | 118.03 | 117.7235 | 0.56556 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.29 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.25053 | 121.5367 | 118.03 | 117.7235 | 0.56273 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.3 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.25887 | 121.5313 | 118.03 | 117.7235 | 0.56146 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.31 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.2672 | 121.5313 | 118.03 | 117.7235 | 0.5602 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.32 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.27553 | 121.5313 | 118.03 | 117.7235 | 0.55894 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.33 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.28386 | 121.5313 | 118.03 | 117.7235 | 0.55768 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.34 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.29219 | 121.5425 | 118.03 | 117.7287 | 0.55903 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.35 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.30053 | 121.5425 | 118.03 | 117.734 | 0.56039 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.36 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.30886 | 121.5539 | 118.03 | 117.7393 | 0.55927 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.37 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.31719 | 121.5539 | 118.03 | 117.7445 | 0.55815 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.38 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.32552 | 121.5589 | 118.03 | 117.7467 | 0.55223 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.39 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.33385 | 121.5589 | 118.03 | 117.7488 | 0.5463 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.4 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.34218 | 121.5838 | 118.03 | 117.7488 | 0.54707 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.41 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.35052 | 121.5838 | 118.03 | 117.7488 | 0.54783 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.42 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.35885 | 121.5819 | 118.03 | 117.7488 | 0.55288 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.43 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.36718 | 121.5819 | 118.03 | 117.7488 | 0.55793 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.44 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.37551 | 121.5819 | 118.03 | 117.7488 | 0.56309 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.45 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.38384 | 121.5819 | 118.03 | 117.7488 | 0.56824 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.46 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.39218 | 121.642 | 118.03 | 117.7536 | 0.56828 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.47 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.40051 | 121.642 | 118.03 | 117.7582 | 0.56831 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.48 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.40884 | 121.684 | 118.03 | 117.7781 | 0.56198 | 1 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.49 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.41717 | 121.684 | 118.03 | 117.7979 | 0.55565 | 1 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.5 | 7.5136 | 119.24 | 118.2888 | 4.053 | 0.88012 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.4255 | 121.6188 | 118.03 | 117.7979 | 0.55871 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.51 | 7.554 | 119.24 | 118.3096 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.43383 | 121.6188 | 118.03 | 117.7979 | 0.56177 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.52 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.44217 | 121.6188 | 118.03 | 117.7979 | 0.56483 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.53 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.4505 | 121.6188 | 118.03 | 117.7979 | 0.56789 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.54 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.45883 | 121.6195 | 118.03 | 117.7979 | 0.57657 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.55 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.46716 | 121.6195 | 118.03 | 117.7979 | 0.58525 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.56 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.47549 | 121.6195 | 118.03 | 117.7979 | 0.59009 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.57 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.48383 | 121.6195 | 118.03 | 117.7979 | 0.59494 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.58 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.49216 | 121.6312 | 118.03 | 117.8035 | 0.59356 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.59 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.50049 | 121.6312 | 118.03 | 117.809 | 0.59219 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.6 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.50882 | 121.6259 | 118.03 | 117.8092 | 0.59382 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.61 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.51715 | 121.6259 | 118.03 | 117.8095 | 0.59545 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.62 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.52548 | 121.6259 | 118.03 | 117.8095 | 0.59708 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.63 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.53382 | 121.6259 | 118.03 | 117.8095 | 0.59871 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.64 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.54215 | 121.6259 | 118.03 | 117.8095 | 0.59881 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.65 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.55048 | 121.6259 | 118.03 | 117.8095 | 0.59891 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.66 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.55881 | 121.6259 | 118.03 | 117.8095 | 0.60119 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.67 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.56714 | 121.6259 | 118.03 | 117.8095 | 0.60346 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.68 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.57548 | 121.6178 | 118.03 | 117.8095 | 0.60631 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.69 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.58381 | 121.6178 | 118.03 | 117.8095 | 0.60916 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.7 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.59214 | 121.607 | 118.03 | 117.8168 | 0.6115 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.71 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.60047 | 121.607 | 118.03 | 117.824 | 0.61383 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.72 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.6088 | 121.607 | 118.03 | 117.8241 | 0.61617 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.73 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.61713 | 121.607 | 118.03 | 117.8241 | 0.61851 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.74 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.62547 | 121.6204 | 118.03 | 117.8304 | 0.61623 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.75 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.6338 | 121.6204 | 118.03 | 117.8367 | 0.61396 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.76 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.64213 | 121.5776 | 118.03 | 117.8367 | 0.61468 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.77 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.65046 | 121.5776 | 118.03 | 117.8367 | 0.6154 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.78 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.65879 | 121.5958 | 118.03 | 117.8367 | 0.61771 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.79 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.66713 | 121.5958 | 118.03 | 117.8367 | 0.62002 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.8 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.67546 | 121.5958 | 118.03 | 117.8367 | 0.62008 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.81 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.68379 | 121.5958 | 118.03 | 117.8367 | 0.62015 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.82 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.69212 | 121.6143 | 118.03 | 117.8452 | 0.61616 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.83 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.70045 | 121.6143 | 118.03 | 117.8536 | 0.61218 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.84 | 7.554 | 119.24 | 118.3228 | 3.9601 | 0.88568 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.70878 | 121.6143 | 118.03 | 117.8536 | 0.61029 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.85 | 7.5456 | 119.24 | 118.3228 | 3.9772 | 0.88464 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.71712 | 121.6143 | 118.03 | 117.8536 | 0.60839 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.86 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.72545 | 121.6137 | 118.03 | 117.8596 | 0.60974 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.87 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.73378 | 121.6137 | 118.03 | 117.8656 | 0.61109 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.88 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.74211 | 121.6137 | 118.03 | 117.8656 | 0.61441 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.89 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.75044 | 121.6137 | 118.03 | 117.8656 | 0.61772 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.9 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.75878 | 121.6137 | 118.03 | 117.8656 | 0.61631 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.91 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.76711 | 121.6137 | 118.03 | 117.8656 | 0.6149 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.92 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.77544 | 121.5673 | 118.03 | 117.8567 | 0.61194 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.93 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.78377 | 121.5673 | 118.03 | 117.8478 | 0.60897 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.94 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.7921 | 121.5736 | 118.03 | 117.8446 | 0.60742 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.95 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.80043 | 121.5736 | 118.03 | 117.8414 | 0.60587 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.96 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.80877 | 121.5612 | 118.03 | 117.8351 | 0.6053 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.97 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.8171 | 121.5612 | 118.03 | 117.8288 | 0.60472 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.98 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.82543 | 121.5612 | 118.03 | 117.8288 | 0.60885 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 0.99 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.83376 | 121.5612 | 118.03 | 117.8288 | 0.61297 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.84209 | 121.5741 | 118.03 | 117.8324 | 0.61144 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.01 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.85043 | 121.5741 | 118.03 | 117.836 | 0.60992 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.02 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.85876 | 121.5723 | 118.03 | 117.8329 | 0.60914 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.03 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.86709 | 121.5723 | 118.03 | 117.8298 | 0.60836 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.04 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.87542 | 121.5723 | 118.03 | 117.8298 | 0.60758 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.05 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.88375 | 121.5723 | 118.03 | 117.8298 | 0.6068 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.06 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.89208 | 121.5723 | 118.03 | 117.8298 | 0.60602 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.07 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.90042 | 121.5723 | 118.03 | 117.8298 | 0.60524 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.08 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.90875 | 121.5893 | 118.03 | 117.8391 | 0.6046 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.09 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.91708 | 121.5893 | 118.03 | 117.8484 | 0.60397 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.1 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.92541 | 121.5884 | 118.03 | 117.8539 | 0.60291 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.11 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.93374 | 121.5884 | 118.03 | 117.8594 | 0.60185 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.12 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.94208 | 121.6158 | 118.03 | 117.8594 | 0.60563 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.13 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.95041 | 121.6158 | 118.03 | 117.8594 | 0.60941 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.14 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.95874 | 121.6158 | 118.03 | 117.8594 | 0.6132 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.15 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.96707 | 121.6158 | 118.03 | 117.8594 | 0.61698 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.16 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.9754 | 121.6158 | 118.03 | 117.8594 | 0.62076 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.17 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.98373 | 121.6158 | 118.03 | 117.8594 | 0.62454 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.18 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
0.99207 | 121.6094 | 118.03 | 117.8558 | 0.62372 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.19 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0004 | 121.6094 | 118.03 | 117.8521 | 0.6229 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.2 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0087 | 121.6034 | 118.03 | 117.8493 | 0.62258 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.21 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0171 | 121.6034 | 118.03 | 117.8464 | 0.62227 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.22 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0254 | 121.5918 | 118.03 | 117.8406 | 0.61948 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.23 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0337 | 121.5918 | 118.03 | 117.8347 | 0.6167 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.24 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0421 | 121.5918 | 118.03 | 117.8347 | 0.61636 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.25 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0504 | 121.5918 | 118.03 | 117.8347 | 0.61603 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.26 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0587 | 121.5778 | 118.03 | 117.8347 | 0.6154 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.27 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0671 | 121.5778 | 118.03 | 117.8347 | 0.61478 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.28 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0754 | 121.614 | 118.03 | 117.8295 | 0.61586 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.29 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.0837 | 121.614 | 118.03 | 117.8242 | 0.61694 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.3 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.092 | 121.6037 | 118.03 | 117.819 | 0.61567 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.31 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.1004 | 121.6037 | 118.03 | 117.8139 | 0.61439 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.32 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.1087 | 121.6037 | 118.03 | 117.8139 | 0.61716 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.33 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.117 | 121.6037 | 118.03 | 117.8139 | 0.61992 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.34 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.1254 | 121.6197 | 118.03 | 117.8145 | 0.6228 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.35 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.1337 | 121.6197 | 118.03 | 117.815 | 0.62568 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.36 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.142 | 121.6197 | 118.03 | 117.815 | 0.62778 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.37 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.1504 | 121.6197 | 118.03 | 117.815 | 0.62989 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.38 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.1587 | 121.6273 | 118.03 | 117.8184 | 0.63004 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.39 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.167 | 121.6273 | 118.03 | 117.8217 | 0.63018 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.4 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.1754 | 121.6399 | 118.03 | 117.8276 | 0.62826 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.41 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.1837 | 121.6399 | 118.03 | 117.8335 | 0.62634 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.42 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.192 | 121.6192 | 118.03 | 117.8335 | 0.62664 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.43 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.2004 | 121.6192 | 118.03 | 117.8335 | 0.62694 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.44 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.2087 | 121.6192 | 118.03 | 117.8335 | 0.62582 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.45 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.217 | 121.6192 | 118.03 | 117.8335 | 0.6247 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.46 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.2254 | 121.5813 | 118.03 | 117.8342 | 0.62631 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.47 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.2337 | 121.5813 | 118.03 | 117.835 | 0.62793 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.48 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.242 | 121.5902 | 118.03 | 117.8319 | 0.62994 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.49 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.2504 | 121.5902 | 118.03 | 117.8287 | 0.63196 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.5 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.2587 | 121.5807 | 118.03 | 117.8239 | 0.6302 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.51 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.267 | 121.5807 | 118.03 | 117.8191 | 0.62844 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.52 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.2753 | 121.5934 | 118.03 | 117.8191 | 0.62919 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.53 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.2837 | 121.5934 | 118.03 | 117.8191 | 0.62993 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.54 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.292 | 121.5934 | 118.03 | 117.8191 | 0.63068 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.55 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.3003 | 121.5934 | 118.03 | 117.8191 | 0.63142 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.56 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.3087 | 121.5934 | 118.03 | 117.8191 | 0.63217 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.57 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.317 | 121.5934 | 118.03 | 117.8191 | 0.63291 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.58 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.3253 | 121.5884 | 118.03 | 117.8259 | 0.63373 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.59 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.3337 | 121.5884 | 118.03 | 117.8327 | 0.63455 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.6 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.342 | 121.5838 | 118.03 | 117.8303 | 0.63277 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.61 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.3503 | 121.5838 | 118.03 | 117.828 | 0.631 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.62 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.3587 | 121.5838 | 118.03 | 117.828 | 0.62438 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.63 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.367 | 121.5838 | 118.03 | 117.828 | 0.61776 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.64 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.3753 | 121.5713 | 118.03 | 117.828 | 0.61382 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.65 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.3837 | 121.5713 | 118.03 | 117.828 | 0.60989 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.66 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.392 | 121.5711 | 118.03 | 117.828 | 0.60815 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.67 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.4003 | 121.5711 | 118.03 | 117.828 | 0.60641 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.68 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.4087 | 121.588 | 118.03 | 117.8273 | 0.60298 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.69 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.417 | 121.588 | 118.03 | 117.8264 | 0.59955 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.7 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.4253 | 121.588 | 118.03 | 117.8264 | 0.5981 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.71 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.4337 | 121.588 | 118.03 | 117.8264 | 0.59664 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.72 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.442 | 121.588 | 118.03 | 117.8264 | 0.59765 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.73 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.4503 | 121.588 | 118.03 | 117.8264 | 0.59867 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.74 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.4586 | 121.5997 | 118.03 | 117.8264 | 0.60643 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.75 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.467 | 121.5997 | 118.03 | 117.8264 | 0.61419 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.76 | 7.3849 | 119.24 | 118.3228 | 4.3011 | 0.86412 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.4753 | 121.5979 | 118.03 | 117.825 | 0.61568 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.77 | 7.4141 | 119.24 | 118.2991 | 4.2535 | 0.86739 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.4836 | 121.5979 | 118.03 | 117.8235 | 0.61718 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.78 | 7.45 | 119.24 | 118.2389 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.492 | 121.5976 | 118.03 | 117.8235 | 0.61538 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.79 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.5003 | 121.5976 | 118.03 | 117.8235 | 0.61358 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.8 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.5086 | 121.6003 | 118.03 | 117.8247 | 0.61197 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.81 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.517 | 121.6003 | 118.03 | 117.8258 | 0.61035 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.82 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.5253 | 121.6003 | 118.03 | 117.8258 | 0.60874 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.83 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.5336 | 121.6003 | 118.03 | 117.8258 | 0.60713 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.84 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.542 | 121.585 | 118.03 | 117.8186 | 0.6051 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.85 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.5503 | 121.585 | 118.03 | 117.8114 | 0.60307 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.86 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.5586 | 121.5688 | 118.03 | 117.8114 | 0.60422 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.87 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.567 | 121.5688 | 118.03 | 117.8114 | 0.60536 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.88 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.5753 | 121.5688 | 118.03 | 117.8114 | 0.60847 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.89 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.5836 | 121.5688 | 118.03 | 117.8114 | 0.61157 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.9 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.592 | 121.5584 | 118.03 | 117.8061 | 0.61428 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.91 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6003 | 121.5584 | 118.03 | 117.8009 | 0.617 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.92 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6086 | 121.5622 | 118.03 | 117.799 | 0.6176 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.93 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.617 | 121.5622 | 118.03 | 117.7971 | 0.6182 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.94 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6253 | 121.5779 | 118.03 | 117.8043 | 0.61651 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.95 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6336 | 121.5779 | 118.03 | 117.8116 | 0.61482 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.96 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6419 | 121.5779 | 118.03 | 117.8116 | 0.61288 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.97 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6503 | 121.5779 | 118.03 | 117.8116 | 0.61093 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.98 | 7.45 | 119.24 | 118.2173 | 4.1948 | 0.87136 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6586 | 121.5793 | 118.03 | 117.8117 | 0.61429 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 1.99 | 7.5007 | 119.24 | 118.1875 | 4.1067 | 0.87714 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6669 | 121.5793 | 118.03 | 117.8117 | 0.61766 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6753 | 121.5788 | 118.03 | 117.82 | 0.6238 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.01 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6836 | 121.5788 | 118.03 | 117.8283 | 0.62995 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.02 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.6919 | 121.5618 | 118.03 | 117.8194 | 0.62841 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.03 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7003 | 121.5618 | 118.03 | 117.8105 | 0.62687 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.04 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7086 | 121.5618 | 118.03 | 117.8105 | 0.62533 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.05 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7169 | 121.5618 | 118.03 | 117.8105 | 0.62379 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.06 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7253 | 121.5618 | 118.03 | 117.8105 | 0.62226 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.07 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7336 | 121.5618 | 118.03 | 117.8105 | 0.62072 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.08 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7419 | 121.5618 | 118.03 | 117.8105 | 0.62104 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.09 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7503 | 121.5618 | 118.03 | 117.8105 | 0.62137 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.1 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7586 | 121.5723 | 118.03 | 117.8099 | 0.62559 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.11 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7669 | 121.5723 | 118.03 | 117.8093 | 0.62981 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.12 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7753 | 121.5935 | 118.03 | 117.8141 | 0.63433 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.13 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7836 | 121.5935 | 118.03 | 117.819 | 0.63884 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.14 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.7919 | 121.5935 | 118.03 | 117.819 | 0.64068 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.15 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8003 | 121.5935 | 118.03 | 117.819 | 0.64251 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.16 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8086 | 121.5935 | 118.03 | 117.819 | 0.64214 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.17 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8169 | 121.5935 | 118.03 | 117.819 | 0.64178 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.18 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8252 | 121.5977 | 118.03 | 117.821 | 0.64394 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.19 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8336 | 121.5977 | 118.03 | 117.8228 | 0.6461 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.2 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8419 | 121.6028 | 118.03 | 117.8251 | 0.64607 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.21 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8502 | 121.6028 | 118.03 | 117.8274 | 0.64604 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.22 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8586 | 121.5999 | 118.03 | 117.8259 | 0.64403 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.23 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8669 | 121.5999 | 118.03 | 117.8244 | 0.64202 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.24 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8752 | 121.5785 | 118.03 | 117.8244 | 0.63971 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.25 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8836 | 121.5785 | 118.03 | 117.8244 | 0.6374 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.26 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.8919 | 121.6066 | 118.03 | 117.8205 | 0.63919 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.27 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9002 | 121.6066 | 118.03 | 117.8166 | 0.64098 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.28 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9086 | 121.6066 | 118.03 | 117.8166 | 0.64277 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.29 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9169 | 121.6066 | 118.03 | 117.8166 | 0.64456 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.3 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9252 | 121.5951 | 118.03 | 117.8107 | 0.64408 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.31 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9336 | 121.5951 | 118.03 | 117.8047 | 0.6436 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.32 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9419 | 121.5951 | 118.03 | 117.8047 | 0.64312 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.33 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9502 | 121.5951 | 118.03 | 117.8047 | 0.64265 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.34 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9586 | 121.5661 | 118.03 | 117.8003 | 0.64763 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.35 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9669 | 121.5661 | 118.03 | 117.7959 | 0.65262 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.36 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9752 | 121.6083 | 118.03 | 117.7959 | 0.6574 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.37 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9836 | 121.6083 | 118.03 | 117.7959 | 0.66218 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.38 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
1.9919 | 121.5935 | 118.03 | 117.7881 | 0.66213 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.39 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0002 | 121.5935 | 118.03 | 117.7803 | 0.66208 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.4 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0085 | 121.5935 | 118.03 | 117.7803 | 0.66449 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.41 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0169 | 121.5935 | 118.03 | 117.7803 | 0.6669 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.42 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0252 | 121.587 | 118.03 | 117.7767 | 0.6665 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.43 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0335 | 121.587 | 118.03 | 117.7731 | 0.6661 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.44 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0419 | 121.587 | 118.03 | 117.7731 | 0.668 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.45 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0502 | 121.587 | 118.03 | 117.7731 | 0.66989 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.46 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0585 | 121.5875 | 118.03 | 117.772 | 0.67522 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.47 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0669 | 121.5875 | 118.03 | 117.7708 | 0.68055 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.48 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0752 | 121.5997 | 118.03 | 117.7748 | 0.6786 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.49 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0835 | 121.5997 | 118.03 | 117.7787 | 0.67665 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.5 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.0919 | 121.5997 | 118.03 | 117.7787 | 0.67427 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.51 | 7.5153 | 119.24 | 118.1406 | 4.0813 | 0.87878 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1002 | 121.5997 | 118.03 | 117.7787 | 0.6719 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.52 | 7.527 | 119.24 | 118.1199 | 4.04 | 0.88111 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1085 | 121.592 | 118.03 | 117.7749 | 0.6716 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.53 | 7.5414 | 119.24 | 118.067 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1169 | 121.592 | 118.03 | 117.7711 | 0.6713 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.54 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1252 | 121.6052 | 118.03 | 117.7711 | 0.6772 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.55 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1335 | 121.6052 | 118.03 | 117.7711 | 0.6831 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.56 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1419 | 121.591 | 118.03 | 117.7633 | 0.68425 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.57 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1502 | 121.591 | 118.03 | 117.7554 | 0.68541 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.58 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1585 | 121.5939 | 118.03 | 117.7554 | 0.68957 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.59 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1669 | 121.5939 | 118.03 | 117.7554 | 0.69373 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.6 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1752 | 121.5882 | 118.03 | 117.7525 | 0.6936 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.61 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1835 | 121.5882 | 118.03 | 117.7496 | 0.69347 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.62 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.1918 | 121.5882 | 118.03 | 117.7496 | 0.69305 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.63 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2002 | 121.5882 | 118.03 | 117.7496 | 0.69263 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.64 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2085 | 121.5494 | 118.03 | 117.7552 | 0.68879 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.65 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2168 | 121.5494 | 118.03 | 117.7609 | 0.68495 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.66 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2252 | 121.5967 | 118.03 | 117.7674 | 0.68445 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.67 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2335 | 121.5967 | 118.03 | 117.774 | 0.68396 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.68 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2418 | 121.5967 | 118.03 | 117.774 | 0.68507 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.69 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2502 | 121.5967 | 118.03 | 117.774 | 0.68618 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.7 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2585 | 121.6223 | 118.03 | 117.7764 | 0.69073 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.71 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2668 | 121.6223 | 118.03 | 117.7787 | 0.69528 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.72 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2752 | 121.6006 | 118.03 | 117.7787 | 0.7042 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.73 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2835 | 121.6006 | 118.03 | 117.7787 | 0.71312 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.74 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.2918 | 121.6006 | 118.03 | 117.7787 | 0.71559 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.75 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3002 | 121.6006 | 118.03 | 117.7787 | 0.71807 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.76 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3085 | 121.6069 | 118.03 | 117.7815 | 0.71786 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.77 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3168 | 121.6069 | 118.03 | 117.7842 | 0.71765 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.78 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3252 | 121.6069 | 118.03 | 117.7842 | 0.71744 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.79 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3335 | 121.6069 | 118.03 | 117.7842 | 0.71723 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.8 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3418 | 121.6059 | 118.03 | 117.7836 | 0.71947 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.81 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3502 | 121.6059 | 118.03 | 117.7831 | 0.72172 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.82 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3585 | 121.6042 | 118.03 | 117.7831 | 0.72618 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.83 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3668 | 121.6042 | 118.03 | 117.7831 | 0.73063 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.84 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3752 | 121.6042 | 118.03 | 117.7831 | 0.72992 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.85 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3835 | 121.6042 | 118.03 | 117.7831 | 0.72921 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.86 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.3918 | 121.5854 | 118.03 | 117.7733 | 0.72297 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.87 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4002 | 121.5854 | 118.03 | 117.7636 | 0.71672 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.88 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4085 | 121.5854 | 118.03 | 117.7636 | 0.7153 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.89 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4168 | 121.5854 | 118.03 | 117.7636 | 0.71389 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.9 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4252 | 121.5738 | 118.03 | 117.7636 | 0.71834 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.91 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4335 | 121.5738 | 118.03 | 117.7636 | 0.72279 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.92 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4418 | 121.5819 | 118.03 | 117.7672 | 0.72657 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.93 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4502 | 121.5819 | 118.03 | 117.7708 | 0.73036 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.94 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4585 | 121.5987 | 118.03 | 117.779 | 0.7321 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.95 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4668 | 121.5987 | 118.03 | 117.7871 | 0.73383 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.96 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4752 | 121.5987 | 118.03 | 117.7871 | 0.73212 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.97 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4835 | 121.5987 | 118.03 | 117.7871 | 0.73042 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.98 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.4918 | 121.6125 | 118.03 | 117.7933 | 0.72834 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 2.99 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5002 | 121.6125 | 118.03 | 117.7996 | 0.72626 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5085 | 121.6397 | 118.03 | 117.7996 | 0.72649 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.01 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5168 | 121.6397 | 118.03 | 117.7996 | 0.72672 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.02 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5251 | 121.6397 | 118.03 | 117.7996 | 0.7293 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.03 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5335 | 121.6397 | 118.03 | 117.7996 | 0.73189 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.04 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5418 | 121.62 | 118.03 | 117.79 | 0.72638 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.05 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5501 | 121.62 | 118.03 | 117.7803 | 0.72087 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.06 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5585 | 121.6081 | 118.03 | 117.7839 | 0.72024 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.07 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5668 | 121.6081 | 118.03 | 117.7875 | 0.71962 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.08 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5751 | 121.5944 | 118.03 | 117.7872 | 0.71692 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.09 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5835 | 121.5944 | 118.03 | 117.7868 | 0.71423 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.1 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.5918 | 121.557 | 118.03 | 117.7868 | 0.717 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.11 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6001 | 121.557 | 118.03 | 117.7868 | 0.71977 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.12 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6085 | 121.5764 | 118.03 | 117.7959 | 0.72048 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.13 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6168 | 121.5764 | 118.03 | 117.8049 | 0.72119 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.14 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6251 | 121.5772 | 118.03 | 117.8049 | 0.72531 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.15 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6335 | 121.5772 | 118.03 | 117.8049 | 0.72944 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.16 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6418 | 121.5915 | 118.03 | 117.8018 | 0.73099 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.17 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6501 | 121.5915 | 118.03 | 117.7987 | 0.73254 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.18 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6585 | 121.5796 | 118.03 | 117.7925 | 0.73239 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.19 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6668 | 121.5796 | 118.03 | 117.7863 | 0.73223 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.2 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6751 | 121.5603 | 118.03 | 117.7769 | 0.72893 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.21 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6835 | 121.5603 | 118.03 | 117.7674 | 0.72563 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.22 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.6918 | 121.5683 | 118.03 | 117.7674 | 0.72442 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.23 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7001 | 121.5683 | 118.03 | 117.7674 | 0.72322 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.24 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7085 | 121.5844 | 118.03 | 117.7674 | 0.72532 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.25 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7168 | 121.5844 | 118.03 | 117.7675 | 0.72743 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.26 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7251 | 121.5688 | 118.03 | 117.7589 | 0.7265 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.27 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7335 | 121.5688 | 118.03 | 117.7504 | 0.72558 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.28 | 7.5414 | 119.24 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7418 | 121.5745 | 118.03 | 117.7504 | 0.72487 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.29 | 7.5414 | 119.2379 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7501 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72416 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.3 | 7.5414 | 119.2159 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7585 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72543 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.31 | 7.5414 | 119.1939 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7668 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.7267 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.32 | 7.5414 | 119.1719 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7751 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72577 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.33 | 7.5414 | 119.1499 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7835 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72483 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.34 | 7.5414 | 119.1279 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.7918 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72389 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.35 | 7.5414 | 119.1059 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8001 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72296 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.36 | 7.5414 | 119.0839 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8085 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72459 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.37 | 7.5414 | 119.0619 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8168 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72622 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.38 | 7.5414 | 119.0399 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8251 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72786 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.39 | 7.5414 | 119.0179 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8335 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72949 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.4 | 7.5414 | 118.9959 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8418 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72526 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.41 | 7.5414 | 118.9739 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8501 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.72103 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.42 | 7.5414 | 118.9519 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8585 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.71952 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.43 | 7.5414 | 118.9299 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8668 | 121.5745 | 118.03 | 117.7505 | 0.71801 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.44 | 7.5414 | 118.9079 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8751 | 121.5864 | 118.03 | 117.7505 | 0.71972 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.45 | 7.5414 | 118.8859 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8835 | 121.5864 | 118.03 | 117.7505 | 0.72143 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.46 | 7.5414 | 118.8639 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.8918 | 121.5864 | 118.03 | 117.7505 | 0.72314 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.47 | 7.5414 | 118.8419 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9001 | 121.5864 | 118.03 | 117.7505 | 0.72485 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.48 | 7.5414 | 118.8199 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9085 | 121.5864 | 118.03 | 117.7505 | 0.7285 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.49 | 7.5414 | 118.7979 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9168 | 121.5864 | 118.03 | 117.7505 | 0.73215 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.5 | 7.5414 | 118.7759 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9251 | 121.5864 | 118.03 | 117.7505 | 0.73349 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.51 | 7.5414 | 118.7539 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9335 | 121.5864 | 118.03 | 117.7505 | 0.73484 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.52 | 7.5414 | 118.7319 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9418 | 121.5747 | 118.03 | 117.7444 | 0.73448 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.53 | 7.5414 | 118.7099 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9501 | 121.5747 | 118.03 | 117.7383 | 0.73412 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.54 | 7.5414 | 118.6879 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9585 | 121.5816 | 118.03 | 117.7383 | 0.73861 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.55 | 7.5414 | 118.6659 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9668 | 121.5816 | 118.03 | 117.7383 | 0.74311 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.56 | 7.5414 | 118.6439 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9751 | 121.5749 | 118.03 | 117.7347 | 0.74554 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.57 | 7.5414 | 118.6219 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9835 | 121.5749 | 118.03 | 117.7311 | 0.74797 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.58 | 7.5414 | 118.5999 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
2.9918 | 121.574 | 118.03 | 117.7305 | 0.7475 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.59 | 7.5414 | 118.5779 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0001 | 121.574 | 118.03 | 117.73 | 0.74702 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.6 | 7.5414 | 118.5559 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0085 | 121.5738 | 118.03 | 117.73 | 0.74345 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.61 | 7.5414 | 118.5339 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0168 | 121.5738 | 118.03 | 117.7299 | 0.73988 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.62 | 7.5414 | 118.5119 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0251 | 121.5667 | 118.03 | 117.7299 | 0.7419 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.63 | 7.5414 | 118.4899 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0335 | 121.5667 | 118.03 | 117.7299 | 0.74392 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.64 | 7.5414 | 118.4679 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0418 | 121.5667 | 118.03 | 117.7299 | 0.74595 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.65 | 7.5414 | 118.4459 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0501 | 121.5667 | 118.03 | 117.7299 | 0.74798 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.66 | 7.5414 | 118.4239 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0585 | 121.5667 | 118.03 | 117.7299 | 0.74923 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.67 | 7.5414 | 118.4019 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0668 | 121.5667 | 118.03 | 117.7299 | 0.75049 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.68 | 7.5414 | 118.3799 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0751 | 121.5667 | 118.03 | 117.7299 | 0.75345 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.69 | 7.5414 | 118.3579 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0835 | 121.5667 | 118.03 | 117.7299 | 0.75642 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.7 | 7.5414 | 118.3359 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.0918 | 121.58 | 118.03 | 117.7361 | 0.761 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.71 | 7.5414 | 118.3139 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1001 | 121.58 | 118.03 | 117.7423 | 0.76558 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.72 | 7.5414 | 118.2919 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1085 | 121.58 | 118.03 | 117.7423 | 0.76567 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.73 | 7.5414 | 118.2699 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1168 | 121.58 | 118.03 | 117.7423 | 0.76576 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.74 | 7.5414 | 118.2479 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1251 | 121.5807 | 118.03 | 117.7425 | 0.76057 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.75 | 7.5414 | 118.2259 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1335 | 121.5807 | 118.03 | 117.7427 | 0.75537 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.76 | 7.5414 | 118.2039 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1418 | 121.6026 | 118.03 | 117.7531 | 0.75292 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.77 | 7.5414 | 118.1819 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1501 | 121.6026 | 118.03 | 117.7635 | 0.75048 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.78 | 7.5414 | 118.1599 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1585 | 121.5897 | 118.03 | 117.7635 | 0.75192 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.79 | 7.5414 | 118.1379 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1668 | 121.5897 | 118.03 | 117.7635 | 0.75337 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.8 | 7.5414 | 118.1159 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1751 | 121.5897 | 118.03 | 117.7635 | 0.75481 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.81 | 7.5414 | 118.0939 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1835 | 121.5897 | 118.03 | 117.7635 | 0.75625 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.82 | 7.5414 | 118.0719 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.1918 | 121.5897 | 118.03 | 117.7635 | 0.7577 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.83 | 7.5414 | 118.0499 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2001 | 121.5897 | 118.03 | 117.7635 | 0.75914 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.84 | 7.5414 | 118.0279 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2085 | 121.5897 | 118.03 | 117.7635 | 0.76059 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.85 | 7.5414 | 118.0059 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2168 | 121.5897 | 118.03 | 117.7635 | 0.76203 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.86 | 7.5414 | 117.9839 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2251 | 121.5737 | 118.03 | 117.7645 | 0.76344 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.87 | 7.5414 | 117.9619 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2335 | 121.5737 | 118.03 | 117.7656 | 0.76484 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.88 | 7.5414 | 117.9399 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2418 | 121.5737 | 118.03 | 117.7656 | 0.76624 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.89 | 7.5414 | 117.9179 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2501 | 121.5737 | 118.03 | 117.7656 | 0.76765 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.9 | 7.5414 | 117.8959 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2585 | 121.5748 | 118.03 | 117.7659 | 0.76707 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.91 | 7.5414 | 117.8739 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2668 | 121.5748 | 118.03 | 117.7663 | 0.76649 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.92 | 7.5414 | 117.8519 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2751 | 121.5748 | 118.03 | 117.7663 | 0.76591 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.93 | 7.5414 | 117.8299 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2835 | 121.5748 | 118.03 | 117.7663 | 0.76534 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.94 | 7.5414 | 117.8079 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.2918 | 121.5715 | 118.03 | 117.7645 | 0.76111 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.95 | 7.5414 | 117.7859 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3001 | 121.5715 | 118.03 | 117.7627 | 0.75689 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.96 | 7.5414 | 117.7639 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3085 | 121.5715 | 118.03 | 117.7627 | 0.75267 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.97 | 7.5414 | 117.7419 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3168 | 121.5715 | 118.03 | 117.7627 | 0.74845 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.98 | 7.5414 | 117.7199 | 118.048 | 3.9891 | 0.88395 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3251 | 121.6004 | 118.03 | 117.7627 | 0.74928 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 3.99 | 7.4682 | 117.6979 | 118.048 | 4.1893 | 0.87215 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3335 | 121.6004 | 118.03 | 117.7627 | 0.75011 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4 | 7.4659 | 117.6759 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3418 | 121.5894 | 118.03 | 117.757 | 0.74924 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.01 | 7.4659 | 117.6539 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3501 | 121.5894 | 118.03 | 117.7512 | 0.74836 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.02 | 7.4659 | 117.6319 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3585 | 121.5908 | 118.03 | 117.7517 | 0.7472 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.03 | 7.4659 | 117.6099 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3668 | 121.5908 | 118.03 | 117.7522 | 0.74605 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.04 | 7.4659 | 117.5879 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3751 | 121.5794 | 118.03 | 117.7522 | 0.74482 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.05 | 7.4659 | 117.5659 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3835 | 121.5794 | 118.03 | 117.7522 | 0.74358 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.06 | 7.4659 | 117.5439 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.3918 | 121.5801 | 118.03 | 117.7522 | 0.74426 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.07 | 7.4659 | 117.5219 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4001 | 121.5801 | 118.03 | 117.7522 | 0.74495 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.08 | 7.4659 | 117.4999 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4085 | 121.5909 | 118.03 | 117.7572 | 0.74489 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.09 | 7.4659 | 117.4779 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4168 | 121.5909 | 118.03 | 117.7622 | 0.74483 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.1 | 7.4659 | 117.4559 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4251 | 121.6118 | 118.03 | 117.7719 | 0.74246 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.11 | 7.4659 | 117.4339 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4335 | 121.6118 | 118.03 | 117.7816 | 0.74009 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.12 | 7.4659 | 117.4119 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4418 | 121.6153 | 118.03 | 117.7822 | 0.73788 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.13 | 7.4659 | 117.3899 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4501 | 121.6153 | 118.03 | 117.7828 | 0.73568 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.14 | 7.4659 | 117.3679 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4585 | 121.6321 | 118.03 | 117.7828 | 0.73618 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.15 | 7.4659 | 117.3459 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4668 | 121.6321 | 118.03 | 117.7828 | 0.73668 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.16 | 7.4659 | 117.3239 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4751 | 121.632 | 118.03 | 117.7828 | 0.73718 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.17 | 7.4659 | 117.3019 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4835 | 121.632 | 118.03 | 117.7828 | 0.73768 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.18 | 7.4659 | 117.2799 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.4918 | 121.632 | 118.03 | 117.7828 | 0.73818 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.19 | 7.4659 | 117.2579 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5001 | 121.632 | 118.03 | 117.7828 | 0.73868 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.2 | 7.4659 | 117.2359 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5085 | 121.632 | 118.03 | 117.7828 | 0.73946 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.21 | 7.4659 | 117.2139 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5168 | 121.632 | 118.03 | 117.7828 | 0.74024 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.22 | 7.4659 | 117.1919 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5251 | 121.6264 | 118.03 | 117.7791 | 0.73452 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.23 | 7.4659 | 117.1699 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5335 | 121.6264 | 118.03 | 117.7755 | 0.72879 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.24 | 7.4659 | 117.1479 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5418 | 121.6237 | 118.03 | 117.7755 | 0.73024 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.25 | 7.4659 | 117.1259 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5501 | 121.6237 | 118.03 | 117.7755 | 0.7317 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.26 | 7.4659 | 117.1039 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5585 | 121.6237 | 118.03 | 117.7755 | 0.7356 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.27 | 7.4659 | 117.0819 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5668 | 121.6237 | 118.03 | 117.7755 | 0.7395 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.28 | 7.4659 | 117.0599 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5751 | 121.6237 | 118.03 | 117.7755 | 0.7393 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.29 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5835 | 121.6237 | 118.03 | 117.7755 | 0.73909 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.3 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.5918 | 121.6237 | 118.03 | 117.7755 | 0.73889 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.31 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6001 | 121.6237 | 118.03 | 117.7755 | 0.73869 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.32 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6085 | 121.586 | 118.03 | 117.7741 | 0.73747 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.33 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6168 | 121.586 | 118.03 | 117.7727 | 0.73625 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.34 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6251 | 121.5695 | 118.03 | 117.7709 | 0.73444 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.35 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6335 | 121.5695 | 118.03 | 117.7691 | 0.73263 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.36 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6418 | 121.5678 | 118.03 | 117.7691 | 0.73356 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.37 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6501 | 121.5678 | 118.03 | 117.7691 | 0.73449 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.38 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6585 | 121.5678 | 118.03 | 117.7692 | 0.73543 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.39 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6668 | 121.5678 | 118.03 | 117.7692 | 0.73636 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.4 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6751 | 121.5655 | 118.03 | 117.7677 | 0.73721 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.41 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6835 | 121.5655 | 118.03 | 117.7663 | 0.73805 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.42 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.6918 | 121.584 | 118.03 | 117.7751 | 0.73649 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.43 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7001 | 121.584 | 118.03 | 117.7838 | 0.73493 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.44 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7085 | 121.584 | 118.03 | 117.7838 | 0.73586 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.45 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7168 | 121.584 | 118.03 | 117.7838 | 0.73678 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.46 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7251 | 121.6199 | 118.03 | 117.7894 | 0.73817 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.47 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7335 | 121.6199 | 118.03 | 117.7951 | 0.73956 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.48 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7418 | 121.6084 | 118.03 | 117.7951 | 0.73854 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.49 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7501 | 121.6084 | 118.03 | 117.7951 | 0.73753 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.5 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7585 | 121.6353 | 118.03 | 117.7954 | 0.73754 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.51 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7668 | 121.6353 | 118.03 | 117.7957 | 0.73755 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.52 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7751 | 121.6352 | 118.03 | 117.7957 | 0.73955 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.53 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7835 | 121.6352 | 118.03 | 117.7957 | 0.74155 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.54 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.7918 | 121.6352 | 118.03 | 117.7957 | 0.74067 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.55 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8001 | 121.6352 | 118.03 | 117.7957 | 0.73979 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.56 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8085 | 121.6031 | 118.03 | 117.7943 | 0.74211 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.57 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8168 | 121.6031 | 118.03 | 117.7928 | 0.74443 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.58 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8251 | 121.6033 | 118.03 | 117.7922 | 0.7454 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.59 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8335 | 121.6033 | 118.03 | 117.7916 | 0.74637 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.6 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8418 | 121.6033 | 118.03 | 117.7916 | 0.74966 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.61 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8501 | 121.6033 | 118.03 | 117.7916 | 0.75294 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.62 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8585 | 121.6033 | 118.03 | 117.7916 | 0.75252 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.63 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8668 | 121.6033 | 118.03 | 117.7916 | 0.7521 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.64 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8751 | 121.5979 | 118.03 | 117.7916 | 0.75217 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.65 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8835 | 121.5979 | 118.03 | 117.7916 | 0.75224 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.66 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.8918 | 121.6239 | 118.03 | 117.7916 | 0.7549 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.67 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9001 | 121.6239 | 118.03 | 117.7916 | 0.75755 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.68 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9085 | 121.6227 | 118.03 | 117.7899 | 0.7537 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.69 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9168 | 121.6227 | 118.03 | 117.7882 | 0.74984 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.7 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9251 | 121.6225 | 118.03 | 117.7882 | 0.74599 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.71 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9335 | 121.6225 | 118.03 | 117.7882 | 0.74213 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.72 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9418 | 121.5663 | 118.03 | 117.7882 | 0.74994 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.73 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9501 | 121.5663 | 118.03 | 117.7882 | 0.75776 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.74 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9585 | 121.5663 | 118.03 | 117.7882 | 0.76037 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.75 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9668 | 121.5663 | 118.03 | 117.7882 | 0.76299 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.76 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9751 | 121.588 | 118.03 | 117.7959 | 0.76487 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.77 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9835 | 121.588 | 118.03 | 117.8036 | 0.76675 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.78 | 7.4659 | 117.04 | 118.048 | 4.1955 | 0.87178 | -6.093 | -5.5 | 3.798
3.9918 | 121.5879 | 118.03 | 117.8031 | 0.76615 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.79 | 7.5166 | 117.04 | 118.048 | 3.5016 | 0.90647 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0001 | 121.5879 | 118.03 | 117.8027 | 0.76555 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.8 | 7.5108 | 117.04 | 118.048 | 3.0985 | 0.92443 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0085 | 121.5879 | 118.03 | 117.8027 | 0.76495 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.81 | 7.4353 | 117.04 | 118.048 | 1.402 | 0.98268 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0168 | 121.5879 | 118.03 | 117.8027 | 0.76435 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.82 | 7.4353 | 117.04 | 118.048 | 1.402 | 0.98268 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0251 | 121.5879 | 118.03 | 117.8027 | 0.76476 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.83 | 7.4353 | 117.04 | 118.048 | 1.402 | 0.98268 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0335 | 121.5879 | 118.03 | 117.8027 | 0.76517 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.84 | 7.4349 | 117.04 | 118.048 | 0.65193 | 0.99618 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0418 | 121.5724 | 118.03 | 117.7916 | 0.76819 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.85 | 7.4348 | 117.04 | 118.048 | 0.56961 | 0.99708 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0501 | 121.5724 | 118.03 | 117.7805 | 0.77121 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.86 | 7.4328 | 117.04 | 118.048 | -0.9943 | 0.99117 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0585 | 121.584 | 118.03 | 117.7796 | 0.7728 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.87 | 7.4328 | 117.04 | 118.048 | -0.9943 | 0.99117 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0668 | 121.584 | 118.03 | 117.7788 | 0.77439 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.88 | 7.4328 | 117.04 | 118.048 | -0.9943 | 0.99117 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0751 | 121.584 | 118.03 | 117.7788 | 0.77598 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.89 | 7.4027 | 117.04 | 118.048 | -1.6384 | 0.97637 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0835 | 121.584 | 118.03 | 117.7788 | 0.77757 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.9 | 7.4001 | 117.04 | 118.048 | -1.6944 | 0.97477 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.0918 | 121.5878 | 118.03 | 117.7805 | 0.77925 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.91 | 7.4001 | 117.04 | 118.048 | -1.6944 | 0.97477 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1001 | 121.5878 | 118.03 | 117.7821 | 0.78093 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.92 | 7.3979 | 117.04 | 118.048 | -2.4578 | 0.949 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1085 | 121.5979 | 118.03 | 117.7866 | 0.78341 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.93 | 7.3959 | 117.04 | 118.048 | -3.1913 | 0.91817 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1168 | 121.5979 | 118.03 | 117.7912 | 0.78589 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.94 | 7.3959 | 117.04 | 118.048 | -3.1913 | 0.91817 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1251 | 121.5979 | 118.03 | 117.7905 | 0.78862 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.95 | 7.3979 | 117.04 | 118.048 | -3.2607 | 0.91506 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1335 | 121.5979 | 118.03 | 117.7898 | 0.79134 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.96 | 7.4164 | 117.04 | 118.048 | -3.8857 | 0.88579 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1418 | 121.5956 | 118.03 | 117.7916 | 0.79697 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.97 | 7.4164 | 117.04 | 118.048 | -3.8857 | 0.88579 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1501 | 121.5956 | 118.03 | 117.7933 | 0.80261 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.98 | 7.4164 | 117.04 | 118.048 | -3.8857 | 0.88579 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1585 | 121.5939 | 118.03 | 117.7922 | 0.80351 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 4.99 | 7.4164 | 117.04 | 118.048 | -3.8857 | 0.88579 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1668 | 121.5939 | 118.03 | 117.791 | 0.80442 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5 | 7.4164 | 117.04 | 118.048 | -3.8857 | 0.88579 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1751 | 121.5939 | 118.03 | 117.791 | 0.806 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.01 | 7.4164 | 117.04 | 118.048 | -3.8857 | 0.88579 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1835 | 121.5939 | 118.03 | 117.791 | 0.80759 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.02 | 7.4164 | 117.04 | 118.048 | -3.8857 | 0.88579 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.1918 | 121.5936 | 118.03 | 117.7904 | 0.80455 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.03 | 7.4164 | 117.04 | 118.048 | -3.8857 | 0.88579 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2001 | 121.5936 | 118.03 | 117.7898 | 0.8015 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.04 | 7.3828 | 117.04 | 118.048 | -5.0672 | 0.82448 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2085 | 121.6396 | 118.03 | 117.7898 | 0.80396 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.05 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2168 | 121.6396 | 118.03 | 117.7898 | 0.80643 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.06 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2251 | 121.6467 | 118.03 | 117.7926 | 0.80329 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.07 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2335 | 121.6467 | 118.03 | 117.7955 | 0.80015 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.08 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2418 | 121.6467 | 118.03 | 117.7955 | 0.80108 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.09 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2501 | 121.6467 | 118.03 | 117.7955 | 0.802 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.1 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2585 | 121.6608 | 118.03 | 117.8046 | 0.8039 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.11 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2668 | 121.6608 | 118.03 | 117.8138 | 0.80579 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.12 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2751 | 121.65 | 118.03 | 117.808 | 0.80494 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.13 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2835 | 121.65 | 118.03 | 117.8022 | 0.80408 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.14 | 7.3778 | 117.04 | 118.048 | -5.2437 | 0.8151 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.2918 | 121.6403 | 118.03 | 117.7959 | 0.80249 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.15 | 7.3639 | 117.04 | 118.048 | -5.3148 | 0.81086 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3001 | 121.6403 | 118.03 | 117.7896 | 0.8009 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.16 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3085 | 121.6256 | 118.03 | 117.7823 | 0.7948 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.17 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3168 | 121.6256 | 118.03 | 117.7751 | 0.7887 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.18 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3251 | 121.6256 | 118.03 | 117.7751 | 0.78911 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.19 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3335 | 121.6256 | 118.03 | 117.7751 | 0.78952 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.2 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3418 | 121.5829 | 118.03 | 117.7726 | 0.79426 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.21 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3501 | 121.5829 | 118.03 | 117.77 | 0.799 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.22 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3585 | 121.5881 | 118.03 | 117.7723 | 0.7966 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.23 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3668 | 121.5881 | 118.03 | 117.7745 | 0.7942 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.24 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3751 | 121.5881 | 118.03 | 117.7745 | 0.7918 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.25 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3835 | 121.5881 | 118.03 | 117.7745 | 0.7894 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.26 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.3918 | 121.5881 | 118.03 | 117.7745 | 0.78773 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.27 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4001 | 121.5881 | 118.03 | 117.7745 | 0.78606 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.28 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4085 | 121.6164 | 118.03 | 117.7874 | 0.77975 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.29 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4168 | 121.6164 | 118.03 | 117.8002 | 0.77343 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.3 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4251 | 121.5916 | 118.03 | 117.8002 | 0.77819 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.31 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4335 | 121.5916 | 118.03 | 117.8002 | 0.78296 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.32 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4418 | 121.5916 | 118.03 | 117.8002 | 0.78772 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.33 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4501 | 121.5916 | 118.03 | 117.8002 | 0.79248 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.34 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4585 | 121.5947 | 118.03 | 117.8009 | 0.79078 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.35 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4668 | 121.5947 | 118.03 | 117.8016 | 0.78908 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.36 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4751 | 121.5993 | 118.03 | 117.8035 | 0.78309 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.37 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4835 | 121.5993 | 118.03 | 117.8054 | 0.7771 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.38 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.4918 | 121.6197 | 118.03 | 117.8054 | 0.77381 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.39 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5001 | 121.6197 | 118.03 | 117.8054 | 0.77052 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.4 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5085 | 121.5987 | 118.03 | 117.7977 | 0.77117 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.41 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5168 | 121.5987 | 118.03 | 117.79 | 0.77182 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.42 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5251 | 121.5994 | 118.03 | 117.79 | 0.77407 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.43 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5335 | 121.5994 | 118.03 | 117.79 | 0.77632 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.44 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5418 | 121.5905 | 118.03 | 117.7853 | 0.77554 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.45 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5501 | 121.5905 | 118.03 | 117.7805 | 0.77476 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.46 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5585 | 121.5939 | 118.03 | 117.7791 | 0.7719 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.47 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5668 | 121.5939 | 118.03 | 117.7777 | 0.76903 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.48 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5751 | 121.6113 | 118.03 | 117.7777 | 0.77197 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.49 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5835 | 121.6113 | 118.03 | 117.7777 | 0.77491 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.5 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.5918 | 121.6137 | 118.03 | 117.7785 | 0.77539 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.51 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6002 | 121.6137 | 118.03 | 117.7792 | 0.77586 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.52 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6085 | 121.6176 | 118.03 | 117.7808 | 0.77863 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.53 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6168 | 121.6176 | 118.03 | 117.7825 | 0.78139 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.54 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6252 | 121.6019 | 118.03 | 117.7745 | 0.77643 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.55 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6335 | 121.6019 | 118.03 | 117.7664 | 0.77148 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.56 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6418 | 121.6062 | 118.03 | 117.7664 | 0.77162 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.57 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6502 | 121.6062 | 118.03 | 117.7664 | 0.77177 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.58 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6585 | 121.6062 | 118.03 | 117.7664 | 0.77191 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.59 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6668 | 121.6062 | 118.03 | 117.7664 | 0.77206 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.6 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6752 | 121.5535 | 118.03 | 117.7664 | 0.77448 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.61 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6835 | 121.5535 | 118.03 | 117.7664 | 0.77691 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.62 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.6918 | 121.5403 | 118.03 | 117.7598 | 0.77985 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.63 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7002 | 121.5403 | 118.03 | 117.7531 | 0.7828 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.64 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7085 | 121.5399 | 118.03 | 117.7524 | 0.77978 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.65 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7168 | 121.5399 | 118.03 | 117.7517 | 0.77675 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.66 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7252 | 121.5131 | 118.03 | 117.7517 | 0.77797 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.67 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7335 | 121.5131 | 118.03 | 117.7517 | 0.77918 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.68 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7418 | 121.5508 | 118.03 | 117.7517 | 0.78215 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.69 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7502 | 121.5508 | 118.03 | 117.7517 | 0.78513 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.7 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7585 | 121.5726 | 118.03 | 117.7517 | 0.78647 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.71 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7668 | 121.5726 | 118.03 | 117.7517 | 0.78781 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.72 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7752 | 121.5726 | 118.03 | 117.7517 | 0.79113 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.73 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7835 | 121.5726 | 118.03 | 117.7517 | 0.79445 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.74 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.7918 | 121.5911 | 118.03 | 117.759 | 0.79053 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.75 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8002 | 121.5911 | 118.03 | 117.7663 | 0.78662 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.76 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8085 | 121.5655 | 118.03 | 117.7663 | 0.78501 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.77 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8168 | 121.5655 | 118.03 | 117.7663 | 0.78339 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.78 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8252 | 121.5526 | 118.03 | 117.7663 | 0.79046 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.79 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8335 | 121.5526 | 118.03 | 117.7663 | 0.79753 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.8 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8418 | 121.5523 | 118.03 | 117.7663 | 0.79352 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.81 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8502 | 121.5523 | 118.03 | 117.7663 | 0.78952 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.82 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8585 | 121.5523 | 118.03 | 117.7663 | 0.78551 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.83 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8668 | 121.5523 | 118.03 | 117.7663 | 0.7815 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.84 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8752 | 121.5719 | 118.03 | 117.7695 | 0.78215 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.85 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8835 | 121.5719 | 118.03 | 117.7728 | 0.7828 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.86 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.8918 | 121.6094 | 118.03 | 117.7732 | 0.7877 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.87 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9002 | 121.6094 | 118.03 | 117.7736 | 0.79261 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.88 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9085 | 121.6022 | 118.03 | 117.7692 | 0.79527 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.89 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9169 | 121.6022 | 118.03 | 117.7647 | 0.79794 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.9 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9252 | 121.6022 | 118.03 | 117.7647 | 0.79864 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.91 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9335 | 121.6022 | 118.03 | 117.7647 | 0.79935 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.92 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9419 | 121.6097 | 118.03 | 117.7681 | 0.79807 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.93 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9502 | 121.6097 | 118.03 | 117.7715 | 0.79679 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.94 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9585 | 121.6224 | 118.03 | 117.7727 | 0.79962 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.95 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9669 | 121.6224 | 118.03 | 117.7739 | 0.80244 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.96 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9752 | 121.6015 | 118.03 | 117.7739 | 0.80659 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.97 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9835 | 121.6015 | 118.03 | 117.7739 | 0.81074 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.98 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
4.9919 | 121.6063 | 118.03 | 117.776 | 0.80867 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 5.99 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0002 | 121.6063 | 118.03 | 117.7781 | 0.8066 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0085 | 121.5946 | 118.03 | 117.7722 | 0.80508 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.01 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0169 | 121.5946 | 118.03 | 117.7662 | 0.80355 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.02 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0252 | 121.6042 | 118.03 | 117.7706 | 0.80531 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.03 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0335 | 121.6042 | 118.03 | 117.775 | 0.80707 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.04 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0419 | 121.6042 | 118.03 | 117.775 | 0.81105 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.05 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0502 | 121.6042 | 118.03 | 117.775 | 0.81503 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.06 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0585 | 121.6209 | 118.03 | 117.7796 | 0.81457 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.07 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0669 | 121.6209 | 118.03 | 117.7842 | 0.81411 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.08 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0752 | 121.6126 | 118.03 | 117.7842 | 0.8177 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.09 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0835 | 121.6126 | 118.03 | 117.7842 | 0.8213 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.1 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.0919 | 121.6062 | 118.03 | 117.7807 | 0.81906 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.11 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1002 | 121.6062 | 118.03 | 117.7771 | 0.81682 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.12 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1085 | 121.5769 | 118.03 | 117.7703 | 0.81829 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.13 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1169 | 121.5769 | 118.03 | 117.7634 | 0.81977 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.14 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1252 | 121.5659 | 118.03 | 117.7577 | 0.82253 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.15 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1335 | 121.5659 | 118.03 | 117.752 | 0.82529 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.16 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1419 | 121.5725 | 118.03 | 117.752 | 0.82843 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.17 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1502 | 121.5725 | 118.03 | 117.752 | 0.83157 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.18 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1585 | 121.5564 | 118.03 | 117.748 | 0.83272 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.19 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1669 | 121.5564 | 118.03 | 117.744 | 0.83387 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.2 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1752 | 121.5603 | 118.03 | 117.7456 | 0.82957 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.21 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1835 | 121.5603 | 118.03 | 117.7472 | 0.82527 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.22 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.1919 | 121.5543 | 118.03 | 117.7441 | 0.81821 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.23 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2002 | 121.5543 | 118.03 | 117.7409 | 0.81115 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.24 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2085 | 121.5544 | 118.03 | 117.7409 | 0.81848 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.25 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2169 | 121.5544 | 118.03 | 117.7409 | 0.8258 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.26 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2252 | 121.5233 | 118.03 | 117.7377 | 0.83132 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.27 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2336 | 121.5233 | 118.03 | 117.7346 | 0.83685 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.28 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2419 | 121.5301 | 118.03 | 117.7376 | 0.83845 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.29 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2502 | 121.5301 | 118.03 | 117.7405 | 0.84006 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.3 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2586 | 121.5365 | 118.03 | 117.7433 | 0.83918 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.31 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2669 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.83831 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.32 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2752 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.83743 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.33 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2836 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.83656 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.34 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.2919 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.83548 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.35 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3002 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.8344 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.36 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3086 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.83207 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.37 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3169 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.82975 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.38 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3252 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.82697 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.39 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3336 | 121.5365 | 118.03 | 117.7461 | 0.82419 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.4 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3419 | 121.5581 | 118.03 | 117.7562 | 0.81949 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.41 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3502 | 121.5581 | 118.03 | 117.7662 | 0.8148 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.42 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3586 | 121.5683 | 118.03 | 117.7662 | 0.81637 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.43 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3669 | 121.5683 | 118.03 | 117.7662 | 0.81794 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.44 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3752 | 121.5857 | 118.03 | 117.7662 | 0.8204 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.45 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3836 | 121.5857 | 118.03 | 117.7662 | 0.82286 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.46 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.3919 | 121.5949 | 118.03 | 117.7704 | 0.82074 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.47 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4003 | 121.5949 | 118.03 | 117.7745 | 0.81861 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.48 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4086 | 121.5949 | 118.03 | 117.7745 | 0.81897 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.49 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4169 | 121.5949 | 118.03 | 117.7745 | 0.81932 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.5 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4253 | 121.5949 | 118.03 | 117.7745 | 0.82161 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.51 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4336 | 121.5949 | 118.03 | 117.7745 | 0.8239 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.52 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4419 | 121.6111 | 118.03 | 117.7821 | 0.82307 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.53 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4503 | 121.6111 | 118.03 | 117.7897 | 0.82223 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.54 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4586 | 121.6111 | 118.03 | 117.7897 | 0.8214 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.55 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4669 | 121.6111 | 118.0415 | 117.7897 | 0.82057 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.56 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4753 | 121.6117 | 118.0599 | 117.7897 | 0.82148 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.57 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4836 | 121.6117 | 118.0782 | 117.7897 | 0.82239 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.58 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.4919 | 121.6117 | 118.0965 | 117.7897 | 0.81925 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.59 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5003 | 121.6117 | 118.1149 | 117.7897 | 0.8161 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.6 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5086 | 121.6117 | 118.1332 | 117.7897 | 0.81554 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.61 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5169 | 121.6117 | 118.1515 | 117.7897 | 0.81498 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.62 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5253 | 121.6156 | 118.1699 | 117.7912 | 0.81086 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.63 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5336 | 121.6156 | 118.1882 | 117.7926 | 0.80674 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.64 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5419 | 121.5761 | 118.2065 | 117.7926 | 0.80687 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.65 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5503 | 121.5761 | 118.2249 | 117.7926 | 0.807 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.66 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5586 | 121.5658 | 118.2432 | 117.7875 | 0.8025 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.67 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.567 | 121.5658 | 118.2616 | 117.7823 | 0.798 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.68 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5753 | 121.5658 | 118.2799 | 117.7823 | 0.79373 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.69 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.5836 | 121.5658 | 118.2982 | 117.7823 | 0.78946 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.7 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.592 | 121.5557 | 118.3166 | 117.7823 | 0.79033 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.71 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.6003 | 121.5557 | 118.3349 | 117.7823 | 0.7912 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.72 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.6086 | 121.5557 | 118.3532 | 117.7823 | 0.79483 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.73 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.617 | 121.5557 | 118.3716 | 117.7823 | 0.79845 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.74 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.6253 | 121.5576 | 118.3899 | 117.7823 | 0.79832 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.75 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.6336 | 121.5576 | 118.4082 | 117.7823 | 0.79819 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.76 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.642 | 121.5638 | 118.4266 | 117.7849 | 0.79509 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.77 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.6503 | 121.5638 | 118.4449 | 117.7875 | 0.79199 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.78 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.6586 | 121.5638 | 118.4632 | 117.7875 | 0.79125 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.79 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.667 | 121.5638 | 118.4816 | 117.7875 | 0.79052 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.8 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.6753 | 121.5517 | 118.4999 | 117.781 | 0.79004 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.81 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.6836 | 121.5517 | 118.5182 | 117.7745 | 0.78957 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.82 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.692 | 121.5609 | 118.5366 | 117.779 | 0.78712 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.83 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.7003 | 121.5609 | 118.5549 | 117.7833 | 0.78467 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.84 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.7086 | 121.5428 | 118.5732 | 117.7833 | 0.78484 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.85 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.717 | 121.5428 | 118.5916 | 117.7833 | 0.78502 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.86 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.7253 | 121.5428 | 118.6099 | 117.7833 | 0.78519 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.87 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.7337 | 121.5428 | 118.6283 | 117.7833 | 0.78536 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.88 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.742 | 121.5428 | 118.6466 | 117.7833 | 0.78554 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.89 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.7503 | 121.5428 | 118.6649 | 117.7833 | 0.78571 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.9 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.7587 | 121.5428 | 118.6833 | 117.7833 | 0.7878 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.91 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.767 | 121.5428 | 118.7016 | 117.7833 | 0.78989 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.92 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.7753 | 121.5428 | 118.7199 | 117.7833 | 0.78769 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.93 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.7837 | 121.5428 | 118.7383 | 117.7833 | 0.7855 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.94 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.792 | 121.5428 | 118.7566 | 117.7833 | 0.7811 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.95 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.8003 | 121.5428 | 118.7749 | 117.7833 | 0.7767 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.96 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.8087 | 121.5302 | 118.7933 | 117.7833 | 0.77951 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.97 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.817 | 121.5302 | 118.8116 | 117.7833 | 0.78232 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.98 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.8253 | 121.5411 | 118.83 | 117.7809 | 0.78459 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 6.99 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.8337 | 121.5411 | 118.8483 | 117.7785 | 0.78686 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.842 | 121.5635 | 118.8666 | 117.789 | 0.78722 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.01 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.8503 | 121.5635 | 118.885 | 117.7994 | 0.78757 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.02 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.8587 | 121.5739 | 118.9033 | 117.8042 | 0.78852 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.03 | 7.3085 | 117.04 | 118.048 | -5.5994 | 0.79381 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.867 | 121.5739 | 118.9216 | 117.8089 | 0.78947 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.04 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.8753 | 121.5739 | 118.94 | 117.8089 | 0.79042 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.05 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.8837 | 121.5739 | 118.9583 | 117.8089 | 0.79138 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.06 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.892 | 121.5739 | 118.9767 | 117.8089 | 0.79232 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.07 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.9004 | 121.5739 | 118.995 | 117.8089 | 0.79327 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.08 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.9087 | 121.5739 | 119.0133 | 117.8089 | 0.79422 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.09 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.917 | 121.5739 | 119.0317 | 117.8089 | 0.79516 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.1 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.9254 | 121.5739 | 119.05 | 117.8089 | 0.79611 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.11 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.9337 | 121.5739 | 119.0683 | 117.8089 | 0.79706 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.12 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.942 | 121.5739 | 119.0867 | 117.8089 | 0.80008 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.13 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.9504 | 121.5739 | 119.105 | 117.8089 | 0.80311 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.14 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.9587 | 121.5506 | 119.1234 | 117.8089 | 0.80903 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.15 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.967 | 121.5506 | 119.1417 | 117.8089 | 0.81496 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.16 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.9754 | 121.5506 | 119.16 | 117.8089 | 0.82281 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.17 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.9837 | 121.5506 | 119.1784 | 117.8089 | 0.83067 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.18 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
5.992 | 121.5668 | 119.1967 | 117.8161 | 0.83449 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.19 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0004 | 121.5668 | 119.215 | 117.8231 | 0.83831 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.2 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0087 | 121.5668 | 119.2334 | 117.8231 | 0.83975 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.21 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.017 | 121.5668 | 119.2517 | 117.8231 | 0.84119 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.22 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0254 | 121.559 | 119.27 | 117.8189 | 0.84038 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.23 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0337 | 121.559 | 119.2884 | 117.8148 | 0.83957 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.24 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.042 | 121.5447 | 119.3067 | 117.8148 | 0.8375 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.25 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0504 | 121.5447 | 119.3251 | 117.8148 | 0.83544 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.26 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0587 | 121.5447 | 119.3434 | 117.8148 | 0.83584 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.27 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0671 | 121.5447 | 119.3617 | 117.8148 | 0.83623 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.28 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0754 | 121.5447 | 119.3801 | 117.8148 | 0.83663 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.29 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0837 | 121.5447 | 119.3984 | 117.8148 | 0.83703 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.3 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.0921 | 121.5447 | 119.4167 | 117.8148 | 0.83965 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.31 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1004 | 121.5447 | 119.4351 | 117.8148 | 0.84228 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.32 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1087 | 121.5447 | 119.4534 | 117.8148 | 0.84688 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.33 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1171 | 121.5447 | 119.4718 | 117.8148 | 0.85147 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.34 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1254 | 121.5447 | 119.4901 | 117.8148 | 0.85345 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.35 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1337 | 121.5447 | 119.5084 | 117.8148 | 0.85542 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.36 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1421 | 121.5492 | 119.5268 | 117.8091 | 0.85724 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.37 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1504 | 121.5492 | 119.5451 | 117.8034 | 0.85907 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.38 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1587 | 121.5492 | 119.5634 | 117.8034 | 0.86089 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.39 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1671 | 121.5492 | 119.5818 | 117.8034 | 0.86272 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.4 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1754 | 121.5367 | 119.6001 | 117.7967 | 0.8623 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.41 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1837 | 121.5367 | 119.6184 | 117.79 | 0.86189 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.42 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.1921 | 121.5532 | 119.6368 | 117.79 | 0.8631 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.43 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2004 | 121.5532 | 119.6551 | 117.79 | 0.86431 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.44 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2087 | 121.5632 | 119.6735 | 117.79 | 0.86704 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.45 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2171 | 121.5632 | 119.6918 | 117.79 | 0.86976 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.46 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2254 | 121.5632 | 119.7101 | 117.79 | 0.86725 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.47 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2338 | 121.5632 | 119.7285 | 117.79 | 0.86473 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.48 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2421 | 121.5809 | 119.7468 | 117.7982 | 0.8606 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.49 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2504 | 121.5809 | 119.7651 | 117.8064 | 0.85646 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.5 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2588 | 121.5809 | 119.7835 | 117.8064 | 0.85423 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.51 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2671 | 121.5809 | 119.8018 | 117.8064 | 0.85201 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.52 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2754 | 121.5809 | 119.8202 | 117.8064 | 0.85135 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.53 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2838 | 121.5809 | 119.8385 | 117.8064 | 0.8507 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.54 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.2921 | 121.5809 | 119.8568 | 117.8064 | 0.85005 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.55 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3004 | 121.5809 | 119.8752 | 117.8064 | 0.8494 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.56 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3088 | 121.5809 | 119.8935 | 117.8064 | 0.84875 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.57 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3171 | 121.5809 | 119.9118 | 117.8064 | 0.8481 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.58 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3254 | 121.5809 | 119.9302 | 117.8064 | 0.84745 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.59 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3338 | 121.5809 | 119.9485 | 117.8064 | 0.8468 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.6 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3421 | 121.5809 | 119.9669 | 117.8064 | 0.84615 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.61 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3504 | 121.5809 | 119.9852 | 117.8064 | 0.8455 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.62 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3588 | 121.559 | 120.0035 | 117.8064 | 0.84716 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.63 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3671 | 121.559 | 120.0219 | 117.8064 | 0.84883 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.64 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3754 | 121.559 | 120.0402 | 117.8064 | 0.84558 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.65 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3838 | 121.559 | 120.0585 | 117.8064 | 0.84233 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.66 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.3921 | 121.559 | 120.0769 | 117.8064 | 0.83908 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.67 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4005 | 121.559 | 120.0952 | 117.8064 | 0.83583 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.68 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4088 | 121.5693 | 120.1135 | 117.8113 | 0.83464 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.69 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4171 | 121.5693 | 120.1319 | 117.8161 | 0.83346 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.7 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4255 | 121.5673 | 120.1502 | 117.8188 | 0.83259 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.71 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4338 | 121.5673 | 120.1686 | 117.8216 | 0.83172 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.72 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4421 | 121.5806 | 120.1869 | 117.8216 | 0.83527 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.73 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4505 | 121.5806 | 120.2052 | 117.8216 | 0.83882 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.74 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4588 | 121.5806 | 120.2236 | 117.8216 | 0.84024 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.75 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4671 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.84165 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.76 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4755 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.84307 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.77 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4838 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.84449 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.78 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.4921 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.8459 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.79 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5005 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.84732 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.8 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5088 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.84874 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.81 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5171 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.85016 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.82 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5255 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.85157 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.83 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5338 | 121.5806 | 120.23 | 117.8216 | 0.85299 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.84 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5421 | 121.5881 | 120.23 | 117.8249 | 0.85195 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.85 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5505 | 121.5881 | 120.23 | 117.8282 | 0.85091 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.86 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5588 | 121.5861 | 120.23 | 117.8282 | 0.85121 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.87 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5672 | 121.5861 | 120.23 | 117.8282 | 0.85151 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.88 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5755 | 121.5861 | 120.23 | 117.8282 | 0.85181 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.89 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5838 | 121.5861 | 120.23 | 117.8282 | 0.85211 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.9 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.5922 | 121.5861 | 120.23 | 117.8282 | 0.85465 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.91 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6005 | 121.5861 | 120.23 | 117.8282 | 0.8572 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.92 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6088 | 121.5859 | 120.23 | 117.8282 | 0.85811 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.93 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6172 | 121.5859 | 120.23 | 117.8282 | 0.85902 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.94 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6255 | 121.5787 | 120.23 | 117.8246 | 0.85688 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.95 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6338 | 121.5787 | 120.23 | 117.821 | 0.85475 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.96 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6422 | 121.6046 | 120.23 | 117.821 | 0.85368 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.97 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6505 | 121.6046 | 120.23 | 117.821 | 0.8526 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.98 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6588 | 121.5945 | 120.23 | 117.821 | 0.8553 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 7.99 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6672 | 121.5945 | 120.23 | 117.821 | 0.858 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6755 | 121.5945 | 120.23 | 117.821 | 0.86069 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.01 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6838 | 121.5945 | 120.23 | 117.821 | 0.86339 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.02 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.6922 | 121.5945 | 120.23 | 117.821 | 0.86609 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.03 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7005 | 121.5945 | 120.23 | 117.821 | 0.86878 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.04 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7088 | 121.5919 | 120.23 | 117.8192 | 0.86976 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.05 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7172 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87073 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.06 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7255 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87171 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.07 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7339 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87268 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.08 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7422 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87366 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.09 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7505 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87463 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.1 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7589 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87561 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.11 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7672 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87658 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.12 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7755 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87524 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.13 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7839 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87389 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.14 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.7922 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.87255 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.15 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8005 | 121.5919 | 120.23 | 117.8175 | 0.8712 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.16 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8089 | 121.5704 | 120.23 | 117.8175 | 0.87218 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.17 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8172 | 121.5704 | 120.23 | 117.8175 | 0.87316 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.18 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8255 | 121.5704 | 120.23 | 117.8175 | 0.8761 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.19 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8339 | 121.5704 | 120.23 | 117.8175 | 0.87905 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.2 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8422 | 121.5727 | 120.23 | 117.8175 | 0.88456 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.21 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8505 | 121.5727 | 120.23 | 117.8175 | 0.89007 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.22 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8589 | 121.5646 | 120.23 | 117.8132 | 0.89118 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.23 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8672 | 121.5646 | 120.23 | 117.8089 | 0.89229 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.24 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8755 | 121.5555 | 120.23 | 117.8045 | 0.89147 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.25 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8839 | 121.5555 | 120.23 | 117.8001 | 0.89064 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.26 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.8922 | 121.5555 | 120.23 | 117.8001 | 0.88982 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.27 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9006 | 121.5555 | 120.23 | 117.8001 | 0.88899 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.28 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9089 | 121.5615 | 120.23 | 117.8024 | 0.88609 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.29 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9172 | 121.5615 | 120.23 | 117.8048 | 0.88319 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.3 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9256 | 121.5689 | 120.23 | 117.8048 | 0.88348 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.31 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9339 | 121.5689 | 120.23 | 117.8048 | 0.88377 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.32 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9422 | 121.5689 | 120.23 | 117.8048 | 0.88405 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.33 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9506 | 121.5689 | 120.23 | 117.8048 | 0.88434 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.34 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9589 | 121.5689 | 120.23 | 117.8048 | 0.88709 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.35 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9672 | 121.5689 | 120.23 | 117.8048 | 0.88983 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.36 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9756 | 121.5689 | 120.23 | 117.8048 | 0.89139 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.37 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9839 | 121.5689 | 120.23 | 117.8048 | 0.89294 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.38 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
6.9922 | 121.5823 | 120.23 | 117.8005 | 0.89552 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.39 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0006 | 121.5823 | 120.23 | 117.7962 | 0.89811 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.4 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0089 | 121.5469 | 120.23 | 117.7876 | 0.90002 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.41 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0172 | 121.5469 | 120.23 | 117.779 | 0.90194 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.42 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0256 | 121.5466 | 120.23 | 117.779 | 0.90386 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.43 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0339 | 121.5466 | 120.23 | 117.779 | 0.90578 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.44 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0422 | 121.5466 | 120.23 | 117.779 | 0.90924 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.45 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0506 | 121.5466 | 120.23 | 117.779 | 0.9127 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.46 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0589 | 121.5366 | 120.23 | 117.7736 | 0.91287 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.47 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0673 | 121.5366 | 120.23 | 117.768 | 0.91303 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.48 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0756 | 121.5236 | 120.23 | 117.768 | 0.91373 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.49 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0839 | 121.5236 | 120.23 | 117.768 | 0.91443 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.5 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.0923 | 121.5335 | 120.23 | 117.7725 | 0.91277 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.51 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1006 | 121.5335 | 120.23 | 117.7769 | 0.91111 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.52 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1089 | 121.5335 | 120.23 | 117.7769 | 0.90945 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.53 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1173 | 121.5335 | 120.23 | 117.7769 | 0.90779 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.54 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1256 | 121.5522 | 120.23 | 117.7857 | 0.90569 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.55 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1339 | 121.5522 | 120.23 | 117.7945 | 0.90358 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.56 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1423 | 121.5422 | 120.23 | 117.7892 | 0.89925 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.57 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1506 | 121.5422 | 120.23 | 117.7838 | 0.89492 | 0.99999 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.58 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1589 | 121.59 | 120.23 | 117.7838 | 0.89648 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.59 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1673 | 121.59 | 120.23 | 117.7838 | 0.89805 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.6 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1756 | 121.59 | 120.23 | 117.7838 | 0.89961 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.61 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1839 | 121.59 | 120.23 | 117.7838 | 0.90118 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.62 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.1923 | 121.5565 | 120.23 | 117.7893 | 0.90384 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.63 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.2006 | 121.5565 | 120.23 | 117.7947 | 0.9065 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.64 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.209 | 121.5565 | 120.23 | 117.7947 | 0.90916 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.65 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.2173 | 121.5565 | 120.23 | 117.7947 | 0.91181 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.66 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.2256 | 121.5493 | 120.23 | 117.7908 | 0.90991 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.67 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.234 | 121.5493 | 120.23 | 117.787 | 0.90801 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.68 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.2423 | 121.5645 | 120.23 | 117.7938 | 0.90368 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.69 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.2506 | 121.5645 | 120.23 | 117.8006 | 0.89935 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.7 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.259 | 121.5645 | 120.23 | 117.8006 | 0.89214 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.71 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.2673 | 121.5645 | 120.23 | 117.8006 | 0.88492 | 0.99998 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.72 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.2756 | 121.5769 | 120.23 | 117.7967 | 0.88338 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.73 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.284 | 121.5769 | 120.23 | 117.7927 | 0.88183 | 0.99997 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.74 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.2923 | 121.5833 | 120.23 | 117.7927 | 0.8856 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.75 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.3006 | 121.5833 | 120.23 | 117.7927 | 0.88937 | 0.99996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.76 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.309 | 121.6168 | 120.23 | 117.7927 | 0.89692 | 0.99995 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.77 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.3173 | 121.6168 | 120.23 | 117.7927 | 0.90448 | 0.99995 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.78 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.3256 | 121.6555 | 120.23 | 117.8215 | 0.91843 | 0.99993 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.79 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.334 | 121.6555 | 120.23 | 117.8504 | 0.93239 | 0.99993 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.8 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.3423 | 121.7491 | 120.23 | 117.8742 | 0.95366 | 0.99986 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.81 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.3506 | 121.7491 | 120.23 | 117.8981 | 0.97492 | 0.99986 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.82 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.359 | 121.7054 | 120.23 | 117.8981 | 1.0084 | 0.99977 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.83 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.3673 | 121.7054 | 120.23 | 117.8981 | 1.0418 | 0.99977 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.84 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.3756 | 121.7541 | 120.23 | 117.9142 | 1.0906 | 0.99961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.85 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.384 | 121.7541 | 120.23 | 117.9302 | 1.1393 | 0.99961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.86 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.3923 | 121.8228 | 120.23 | 117.9531 | 1.203 | 0.99943 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.87 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.4007 | 121.8228 | 120.23 | 117.976 | 1.2668 | 0.99943 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.88 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.409 | 121.9393 | 120.23 | 118.0094 | 1.3455 | 0.99918 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.89 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.4173 | 121.9393 | 120.23 | 118.0428 | 1.4242 | 0.99918 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.9 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.4257 | 121.9702 | 120.23 | 118.0717 | 1.5202 | 0.99889 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.91 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.434 | 121.9702 | 120.23 | 118.1005 | 1.6162 | 0.99889 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.92 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.4423 | 122.0126 | 120.23 | 118.1005 | 1.7294 | 0.99853 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.93 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.4507 | 122.0126 | 120.23 | 118.1005 | 1.8426 | 0.99853 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.94 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.459 | 122.034 | 120.23 | 118.1339 | 1.9659 | 0.9983 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.95 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.4673 | 122.034 | 120.23 | 118.1672 | 2.0893 | 0.9983 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.96 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.4757 | 122.1086 | 120.23 | 118.1986 | 2.2212 | 0.99815 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.97 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.484 | 122.1086 | 120.23 | 118.23 | 2.3532 | 0.99815 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.98 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.4923 | 122.0486 | 120.23 | 118.23 | 2.4941 | 0.99786 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 8.99 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.5007 | 122.0486 | 120.23 | 118.23 | 2.6349 | 0.99786 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.509 | 121.9787 | 120.23 | 118.23 | 2.7906 | 0.99751 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.01 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.5173 | 121.9787 | 120.23 | 118.23 | 2.9463 | 0.99751 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.02 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.5257 | 121.9561 | 120.23 | 118.23 | 3.1062 | 0.99739 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.03 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.534 | 121.9561 | 120.23 | 118.23 | 3.2661 | 0.99739 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.04 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.5424 | 121.9787 | 120.23 | 118.2662 | 3.4301 | 0.99733 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.05 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.5507 | 121.9787 | 120.23 | 118.3024 | 3.5942 | 0.99733 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.06 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.559 | 121.9647 | 120.23 | 118.3024 | 3.7632 | 0.99725 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.07 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.5674 | 121.9647 | 120.23 | 118.3024 | 3.9322 | 0.99725 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.08 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.5757 | 121.9013 | 120.23 | 118.3024 | 4.1083 | 0.99684 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.09 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.584 | 121.9013 | 120.23 | 118.3024 | 4.2845 | 0.99684 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.1 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.5924 | 121.9214 | 120.23 | 118.3085 | 4.4587 | 0.9969 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.11 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.6007 | 121.9214 | 120.23 | 118.3146 | 4.6328 | 0.9969 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.12 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.609 | 121.9136 | 120.23 | 118.3235 | 4.8079 | 0.99683 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.13 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.6174 | 121.9136 | 120.23 | 118.3325 | 4.983 | 0.99683 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.14 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.6257 | 121.8719 | 120.23 | 118.3325 | 5.162 | 0.9967 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.15 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.634 | 121.8719 | 120.23 | 118.3325 | 5.3411 | 0.9967 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.16 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.6424 | 121.8241 | 120.23 | 118.3292 | 5.5251 | 0.99661 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.17 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.6507 | 121.8241 | 120.23 | 118.3259 | 5.7092 | 0.99661 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.18 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.659 | 121.8124 | 120.23 | 118.3295 | 5.9001 | 0.99646 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.19 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.6674 | 121.8124 | 120.23 | 118.3331 | 6.0909 | 0.99646 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.2 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.6757 | 121.8343 | 120.23 | 118.3387 | 6.2794 | 0.99654 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.21 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.684 | 121.8343 | 120.23 | 118.3444 | 6.4678 | 0.99654 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.22 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.6924 | 121.8343 | 120.23 | 118.3444 | 6.6528 | 0.99654 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.23 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7007 | 121.8343 | 120.23 | 118.3444 | 6.8378 | 0.99654 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.24 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7091 | 121.8047 | 120.23 | 118.3507 | 7.027 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.25 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7174 | 121.8047 | 120.23 | 118.357 | 7.2162 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.26 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7257 | 121.8155 | 120.23 | 118.3567 | 7.3991 | 0.99637 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.27 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7341 | 121.8155 | 120.23 | 118.3565 | 7.5819 | 0.99637 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.28 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7424 | 121.8366 | 120.23 | 118.3617 | 7.758 | 0.99645 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.29 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7507 | 121.8366 | 120.23 | 118.3669 | 7.9341 | 0.99645 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.3 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7591 | 121.814 | 120.23 | 118.3728 | 8.1011 | 0.99641 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.31 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7674 | 121.814 | 120.23 | 118.3787 | 8.268 | 0.99641 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.32 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7757 | 121.7932 | 120.23 | 118.3871 | 8.4284 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.33 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7841 | 121.7932 | 120.23 | 118.3956 | 8.5888 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.34 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.7924 | 121.7932 | 120.23 | 118.3956 | 8.734 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.35 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8007 | 121.7932 | 120.23 | 118.3956 | 8.8791 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.36 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8091 | 121.7997 | 120.23 | 118.3901 | 9.005 | 0.99636 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.37 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8174 | 121.7997 | 120.23 | 118.3847 | 9.131 | 0.99636 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.38 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8257 | 121.7796 | 120.23 | 118.3762 | 9.2414 | 0.99634 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.39 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8341 | 121.7796 | 120.23 | 118.3678 | 9.3517 | 0.99634 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.4 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8424 | 121.7396 | 120.23 | 118.3678 | 9.4488 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.41 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8507 | 121.7396 | 120.23 | 118.3678 | 9.5459 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.42 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8591 | 121.75 | 120.23 | 118.38 | 9.6242 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.43 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8674 | 121.75 | 120.23 | 118.3922 | 9.7025 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.44 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8758 | 121.75 | 120.23 | 118.3922 | 9.7707 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.45 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8841 | 121.75 | 120.23 | 118.3922 | 9.8388 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.46 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.8924 | 121.7636 | 120.23 | 118.4007 | 9.9014 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.47 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9008 | 121.7636 | 120.23 | 118.4091 | 9.964 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.48 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9091 | 121.7006 | 120.23 | 118.4059 | 10.0208 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.49 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9174 | 121.7006 | 120.23 | 118.4026 | 10.0775 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.5 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9258 | 121.6988 | 120.23 | 118.3963 | 10.1193 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.51 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9341 | 121.6988 | 120.23 | 118.3899 | 10.161 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.52 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9424 | 121.6988 | 120.23 | 118.3899 | 10.1986 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.53 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9508 | 121.6988 | 120.23 | 118.3899 | 10.2361 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.54 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9591 | 121.6988 | 120.23 | 118.3899 | 10.2716 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.55 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9674 | 121.6988 | 120.23 | 118.3899 | 10.3071 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.56 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9758 | 121.7077 | 120.23 | 118.3905 | 10.3382 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.57 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9841 | 121.7077 | 120.23 | 118.3911 | 10.3693 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.58 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
7.9924 | 121.6965 | 120.23 | 118.3911 | 10.39 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.59 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0008 | 121.6965 | 120.23 | 118.3911 | 10.4107 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.6 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0091 | 121.6997 | 120.23 | 118.3891 | 10.4318 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.61 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0175 | 121.6997 | 120.23 | 118.3871 | 10.4529 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.62 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0258 | 121.6889 | 120.23 | 118.3871 | 10.4751 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.63 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0341 | 121.6889 | 120.23 | 118.3871 | 10.4973 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.64 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0425 | 121.6743 | 120.23 | 118.3871 | 10.5186 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.65 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0508 | 121.6743 | 120.23 | 118.3871 | 10.54 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.66 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0591 | 121.6739 | 120.23 | 118.3871 | 10.5586 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.67 | 7.3035 | 117.04 | 118.048 | -5.48 | 0.79987 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0675 | 121.6739 | 120.23 | 118.3871 | 10.5771 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.68 | 7.3008 | 117.04 | 118.0468 | -5.4829 | 0.79962 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0758 | 121.7054 | 120.23 | 118.3977 | 10.5892 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.69 | 7.2191 | 117.04 | 118.0066 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0841 | 121.7054 | 120.23 | 118.4084 | 10.6013 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.7 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.0925 | 121.7054 | 120.23 | 118.4084 | 10.6158 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.71 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1008 | 121.7054 | 120.23 | 118.4084 | 10.6303 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.72 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1092 | 121.7396 | 120.23 | 118.4128 | 10.6455 | 0.996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.73 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1175 | 121.7396 | 120.23 | 118.4172 | 10.6606 | 0.996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.74 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1258 | 121.7396 | 120.23 | 118.4172 | 10.6682 | 0.996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.75 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1342 | 121.7396 | 120.23 | 118.4172 | 10.6758 | 0.996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.76 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1425 | 121.7612 | 120.23 | 118.4235 | 10.6841 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.77 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1508 | 121.7612 | 120.23 | 118.4298 | 10.6923 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.78 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1592 | 121.747 | 120.23 | 118.4298 | 10.706 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.79 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1675 | 121.747 | 120.23 | 118.4298 | 10.7198 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.8 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1758 | 121.747 | 120.23 | 118.4298 | 10.7322 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.81 | 7.2191 | 117.04 | 117.9706 | -5.5703 | 0.79172 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1842 | 121.747 | 120.23 | 118.4298 | 10.7447 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.82 | 7.1633 | 117.04 | 117.949 | -5.6514 | 0.78509 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.1925 | 121.7384 | 120.23 | 118.4298 | 10.7545 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.83 | 7.1405 | 117.04 | 117.9101 | -5.6845 | 0.78236 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2008 | 121.7384 | 120.23 | 118.4298 | 10.7644 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.84 | 7.1405 | 117.04 | 117.9098 | -5.6845 | 0.78236 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2092 | 121.7384 | 120.23 | 118.4298 | 10.7743 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.85 | 7.1114 | 117.04 | 117.9058 | -5.7167 | 0.77939 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2175 | 121.7384 | 120.23 | 118.4298 | 10.7842 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.86 | 7.0435 | 117.04 | 117.8887 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2259 | 121.7241 | 120.23 | 118.4358 | 10.7984 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.87 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2342 | 121.7241 | 120.23 | 118.4419 | 10.8127 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.88 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2425 | 121.7241 | 120.23 | 118.4419 | 10.8265 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.89 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2509 | 121.7241 | 120.23 | 118.4419 | 10.8403 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.9 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2592 | 121.7383 | 120.23 | 118.4429 | 10.8482 | 0.99593 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.91 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2675 | 121.7383 | 120.23 | 118.444 | 10.8562 | 0.99593 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.92 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2759 | 121.7617 | 120.23 | 118.4512 | 10.8637 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.93 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2842 | 121.7617 | 120.23 | 118.4583 | 10.8713 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.94 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.2925 | 121.7617 | 120.23 | 118.4583 | 10.8789 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.95 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3009 | 121.7617 | 120.23 | 118.4583 | 10.8864 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.96 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3092 | 121.7617 | 120.23 | 118.4583 | 10.8932 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.97 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3175 | 121.7617 | 120.23 | 118.4583 | 10.9 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.98 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3259 | 121.7429 | 120.23 | 118.4583 | 10.9063 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 9.99 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3342 | 121.7429 | 120.23 | 118.4583 | 10.9126 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3426 | 121.7426 | 120.23 | 118.4583 | 10.9215 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.01 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3509 | 121.7426 | 120.23 | 118.4583 | 10.9304 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.02 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3592 | 121.7426 | 120.23 | 118.4583 | 10.9393 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.03 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3676 | 121.7426 | 120.23 | 118.4583 | 10.9482 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.04 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3759 | 121.7426 | 120.23 | 118.4583 | 10.9571 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.05 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3842 | 121.7426 | 120.23 | 118.4583 | 10.966 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.06 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.3926 | 121.7421 | 120.23 | 118.4525 | 10.974 | 0.99592 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.07 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4009 | 121.7421 | 120.23 | 118.4466 | 10.982 | 0.99592 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.08 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4092 | 121.7392 | 120.23 | 118.4402 | 10.9855 | 0.99599 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.09 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4176 | 121.7392 | 120.23 | 118.4338 | 10.9889 | 0.99599 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.1 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4259 | 121.7323 | 120.23 | 118.4338 | 10.9951 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.11 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4342 | 121.7323 | 120.23 | 118.4338 | 11.0013 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.12 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4426 | 121.7323 | 120.23 | 118.4338 | 11.0044 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.13 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4509 | 121.7323 | 120.23 | 118.4338 | 11.0075 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.14 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4593 | 121.7323 | 120.23 | 118.4338 | 11.0075 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.15 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4676 | 121.7323 | 120.23 | 118.4338 | 11.0075 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.16 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4759 | 121.7323 | 120.23 | 118.4338 | 11.0075 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.17 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4843 | 121.7323 | 120.23 | 118.4338 | 11.0075 | 0.99595 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.18 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.4926 | 121.7071 | 120.23 | 118.4338 | 11.0122 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.19 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5009 | 121.7071 | 120.23 | 118.4338 | 11.0169 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.2 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5093 | 121.7071 | 120.23 | 118.4338 | 11.0216 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.21 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5176 | 121.7071 | 120.23 | 118.4338 | 11.0263 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.22 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5259 | 121.7071 | 120.23 | 118.4338 | 11.0304 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.23 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5343 | 121.7071 | 120.23 | 118.4338 | 11.0344 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.24 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5426 | 121.7071 | 120.23 | 118.4338 | 11.0385 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.25 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5509 | 121.7071 | 120.23 | 118.4338 | 11.0425 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.26 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5593 | 121.6936 | 120.23 | 118.4325 | 11.0497 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.27 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5676 | 121.6936 | 120.23 | 118.4312 | 11.0569 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.28 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.576 | 121.7031 | 120.23 | 118.4359 | 11.0614 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.29 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5843 | 121.7031 | 120.23 | 118.4407 | 11.0659 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.3 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.5926 | 121.7188 | 120.23 | 118.4459 | 11.0693 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.31 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.601 | 121.7188 | 120.23 | 118.4512 | 11.0727 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.32 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.6093 | 121.7188 | 120.23 | 118.4512 | 11.073 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.33 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.6176 | 121.7188 | 120.23 | 118.4512 | 11.0733 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.34 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.626 | 121.7188 | 120.23 | 118.4512 | 11.0736 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.35 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.6343 | 121.7188 | 120.23 | 118.4512 | 11.074 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.36 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.6426 | 121.7188 | 120.23 | 118.4512 | 11.0741 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.37 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.651 | 121.7188 | 120.23 | 118.4512 | 11.0742 | 0.99583 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.38 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.6593 | 121.7168 | 120.23 | 118.4512 | 11.0749 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.39 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.6677 | 121.7168 | 120.23 | 118.4512 | 11.0755 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.4 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.676 | 121.7168 | 120.23 | 118.4512 | 11.0788 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.41 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.6843 | 121.7168 | 120.23 | 118.4512 | 11.082 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.42 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.6927 | 121.7163 | 120.23 | 118.4512 | 11.0871 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.43 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.701 | 121.7163 | 120.23 | 118.4512 | 11.0923 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.44 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.7093 | 121.7163 | 120.23 | 118.4512 | 11.0975 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.45 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.7177 | 121.7163 | 120.23 | 118.4512 | 11.1026 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.46 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.726 | 121.7392 | 120.23 | 118.4512 | 11.1087 | 0.99578 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.47 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.7343 | 121.7392 | 120.23 | 118.4512 | 11.1148 | 0.99578 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.48 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.7427 | 121.7392 | 120.23 | 118.4512 | 11.1161 | 0.99578 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.49 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.751 | 121.7392 | 120.23 | 118.4512 | 11.1174 | 0.99578 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.5 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.7593 | 121.7392 | 120.23 | 118.4512 | 11.1187 | 0.99578 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.51 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.7677 | 121.7392 | 120.23 | 118.4512 | 11.1201 | 0.99578 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.52 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.776 | 121.7391 | 120.23 | 118.4512 | 11.1214 | 0.99578 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.53 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.7844 | 121.7391 | 120.23 | 118.4512 | 11.1227 | 0.99578 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.54 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.7927 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1244 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.55 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.801 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1261 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.56 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.8094 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1304 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.57 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.8177 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1347 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.58 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.826 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.141 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.59 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.8344 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1472 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.6 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.8427 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1523 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.61 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.851 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1573 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.62 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.8594 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1624 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.63 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.8677 | 121.7251 | 120.23 | 118.4512 | 11.1675 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.64 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.876 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.1726 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.65 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.8844 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.1776 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.66 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.8927 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.1827 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.67 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9011 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.1878 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.68 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9094 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.1902 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.69 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9177 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.1927 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.7 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9261 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.1951 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.71 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9344 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.1976 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.72 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9427 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.2 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.73 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9511 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.2025 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.74 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9594 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.2049 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.75 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9677 | 121.7253 | 120.23 | 118.4512 | 11.2073 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.76 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9761 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2075 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.77 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9844 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2077 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.78 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
8.9927 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2074 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.79 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0011 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2072 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.8 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0094 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.208 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.81 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0178 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2088 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.82 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0261 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2096 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.83 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0344 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2105 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.84 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0428 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2113 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.85 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0511 | 121.7294 | 120.23 | 118.4512 | 11.2121 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.86 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0594 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.2106 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.87 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0678 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.2092 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.88 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0761 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.2072 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.89 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0844 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.2052 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.9 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.0928 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.2032 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.91 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1011 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.2012 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.92 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1094 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.1992 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.93 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1178 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.1973 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.94 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1261 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.1953 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.95 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1345 | 121.7828 | 120.23 | 118.4512 | 11.1933 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.96 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1428 | 121.7577 | 120.23 | 118.4512 | 11.1898 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.97 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1511 | 121.7577 | 120.23 | 118.4512 | 11.1863 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.98 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1595 | 121.7577 | 120.23 | 118.4512 | 11.1829 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 10.99 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1678 | 121.7577 | 120.23 | 118.4512 | 11.1794 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1761 | 121.7632 | 120.23 | 118.4512 | 11.1767 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.01 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1845 | 121.7632 | 120.23 | 118.4512 | 11.1739 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.02 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.1928 | 121.7584 | 120.23 | 118.4508 | 11.1721 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.03 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2011 | 121.7584 | 120.23 | 118.4504 | 11.1702 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.04 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2095 | 121.7497 | 120.23 | 118.4504 | 11.1653 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.05 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2178 | 121.7497 | 120.23 | 118.4504 | 11.1605 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.06 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2262 | 121.7497 | 120.23 | 118.4504 | 11.1557 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.07 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2345 | 121.7497 | 120.23 | 118.4504 | 11.1508 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.08 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2428 | 121.7653 | 120.23 | 118.4513 | 11.1501 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.09 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2512 | 121.7653 | 120.23 | 118.4522 | 11.1494 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.1 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2595 | 121.7653 | 120.23 | 118.4522 | 11.1487 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.11 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2678 | 121.7653 | 120.23 | 118.4522 | 11.1479 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.12 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2762 | 121.7342 | 120.23 | 118.4522 | 11.1439 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.13 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2845 | 121.7342 | 120.23 | 118.4522 | 11.1399 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.14 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.2928 | 121.7342 | 120.23 | 118.4522 | 11.1359 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.15 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3012 | 121.7342 | 120.23 | 118.4522 | 11.1319 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.16 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3095 | 121.7148 | 120.23 | 118.4522 | 11.1341 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.17 | 7.0435 | 117.04 | 117.8831 | -5.7917 | 0.77241 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3178 | 121.7148 | 120.23 | 118.4522 | 11.1363 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.18 | 7.0403 | 117.04 | 117.8828 | -5.7951 | 0.77208 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3262 | 121.7148 | 120.23 | 118.4522 | 11.1384 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.19 | 6.9636 | 117.04 | 117.8734 | -5.8774 | 0.76419 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3345 | 121.7148 | 120.23 | 118.4522 | 11.1406 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.2 | 6.9636 | 117.04 | 117.8677 | -5.8774 | 0.76419 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3428 | 121.7388 | 120.23 | 118.4596 | 11.1409 | 0.99575 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.21 | 6.9636 | 117.04 | 117.8677 | -5.8774 | 0.76419 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3512 | 121.7388 | 120.23 | 118.467 | 11.1411 | 0.99575 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.22 | 6.9636 | 117.04 | 117.8677 | -5.8774 | 0.76419 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3595 | 121.7607 | 120.23 | 118.4682 | 11.1372 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.23 | 6.9636 | 117.04 | 117.8677 | -5.8774 | 0.76419 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3678 | 121.7607 | 120.23 | 118.4694 | 11.1334 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.24 | 6.9636 | 117.04 | 117.8677 | -5.8774 | 0.76419 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3762 | 121.7607 | 120.23 | 118.4694 | 11.1295 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435 | 11.25 | 6.9636 | 117.04 | 117.8677 | -5.8774 | 0.76419 | -6.093 | -5.5 | 3.798
9.3845 | 121.7607 | 120.23 | 118.4694 | 11.1256 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.3929 | 121.7544 | 120.23 | 118.4694 | 11.1283 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4012 | 121.7544 | 120.23 | 118.4694 | 11.1311 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4095 | 121.7544 | 120.23 | 118.4694 | 11.1339 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4179 | 121.7544 | 120.23 | 118.4694 | 11.1366 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4262 | 121.7599 | 120.23 | 118.467 | 11.137 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4345 | 121.7599 | 120.23 | 118.4647 | 11.1375 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4429 | 121.7799 | 120.23 | 118.4696 | 11.1359 | 0.99587 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4512 | 121.7799 | 120.23 | 118.4746 | 11.1342 | 0.99587 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4595 | 121.7668 | 120.23 | 118.4746 | 11.1365 | 0.99572 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4679 | 121.7668 | 120.23 | 118.4746 | 11.1387 | 0.99572 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4762 | 121.7742 | 120.23 | 118.4732 | 11.1409 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4845 | 121.7742 | 120.23 | 118.4719 | 11.1432 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.4929 | 121.7742 | 120.23 | 118.4719 | 11.1454 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5012 | 121.7742 | 120.23 | 118.4719 | 11.1476 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5095 | 121.7742 | 120.23 | 118.4719 | 11.1499 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5179 | 121.7742 | 120.23 | 118.4719 | 11.1521 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5262 | 121.7648 | 120.23 | 118.4719 | 11.157 | 0.99571 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5345 | 121.7648 | 120.23 | 118.4719 | 11.1619 | 0.99571 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5429 | 121.732 | 120.23 | 118.47 | 11.1694 | 0.99561 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5512 | 121.732 | 120.23 | 118.4682 | 11.1768 | 0.99561 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5596 | 121.732 | 120.23 | 118.4682 | 11.1848 | 0.99561 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5679 | 121.732 | 120.23 | 118.4682 | 11.1928 | 0.99561 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5762 | 121.7483 | 120.23 | 118.47 | 11.1982 | 0.99571 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5846 | 121.7483 | 120.23 | 118.4718 | 11.2036 | 0.99571 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.5929 | 121.7647 | 120.23 | 118.4736 | 11.2056 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6012 | 121.7647 | 120.23 | 118.4754 | 11.2075 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6096 | 121.7647 | 120.23 | 118.4754 | 11.2085 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6179 | 121.7647 | 120.23 | 118.4754 | 11.2096 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6262 | 121.7647 | 120.23 | 118.4754 | 11.2132 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6346 | 121.7647 | 120.23 | 118.4754 | 11.2168 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6429 | 121.7691 | 120.23 | 118.4737 | 11.2185 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6512 | 121.7691 | 120.23 | 118.472 | 11.2202 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6596 | 121.7537 | 120.23 | 118.472 | 11.2201 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6679 | 121.7537 | 120.23 | 118.472 | 11.22 | 0.9958 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6762 | 121.7444 | 120.23 | 118.472 | 11.225 | 0.9956 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6846 | 121.7444 | 120.23 | 118.472 | 11.23 | 0.9956 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.6929 | 121.738 | 120.23 | 118.4644 | 11.2363 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7012 | 121.738 | 120.23 | 118.4567 | 11.2427 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7096 | 121.738 | 120.23 | 118.4567 | 11.249 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7179 | 121.738 | 120.23 | 118.4567 | 11.2554 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7263 | 121.738 | 120.23 | 118.4567 | 11.2555 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7346 | 121.738 | 120.23 | 118.4567 | 11.2557 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7429 | 121.73 | 120.23 | 118.4482 | 11.2538 | 0.99575 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7513 | 121.73 | 120.23 | 118.4397 | 11.2519 | 0.99575 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7596 | 121.73 | 120.23 | 118.4397 | 11.2519 | 0.99575 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7679 | 121.73 | 120.23 | 118.4397 | 11.252 | 0.99575 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7763 | 121.7342 | 120.23 | 118.4384 | 11.2546 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7846 | 121.7342 | 120.23 | 118.4371 | 11.2572 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.7929 | 121.7342 | 120.23 | 118.4371 | 11.2598 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8013 | 121.7342 | 120.23 | 118.4371 | 11.2624 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8096 | 121.7338 | 120.23 | 118.4371 | 11.2595 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8179 | 121.7338 | 120.23 | 118.4371 | 11.2565 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8263 | 121.7163 | 120.23 | 118.4393 | 11.2571 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8346 | 121.7163 | 120.23 | 118.4414 | 11.2577 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8429 | 121.7163 | 120.23 | 118.4414 | 11.2606 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8513 | 121.7163 | 120.23 | 118.4414 | 11.2635 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8596 | 121.739 | 120.23 | 118.4439 | 11.2647 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8679 | 121.739 | 120.23 | 118.4465 | 11.2658 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8763 | 121.7388 | 120.23 | 118.4465 | 11.2631 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.8846 | 121.7388 | 120.23 | 118.4465 | 11.2604 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.893 | 121.7321 | 120.23 | 118.4465 | 11.2621 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.9013 | 121.7321 | 120.23 | 118.4465 | 11.2638 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.9096 | 121.6948 | 120.23 | 118.4465 | 11.2677 | 0.99566 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.918 | 121.6948 | 120.23 | 118.4465 | 11.2716 | 0.99566 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.9263 | 121.6948 | 120.23 | 118.4465 | 11.2754 | 0.99566 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.9346 | 121.6948 | 120.23 | 118.4465 | 11.2793 | 0.99566 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.943 | 121.701 | 120.23 | 118.4442 | 11.2783 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.9513 | 121.701 | 120.23 | 118.442 | 11.2772 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.9596 | 121.7087 | 120.23 | 118.4352 | 11.2687 | 0.99593 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.968 | 121.7087 | 120.23 | 118.4285 | 11.2602 | 0.99593 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.9763 | 121.736 | 120.23 | 118.4285 | 11.2571 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.9846 | 121.736 | 120.23 | 118.4285 | 11.2539 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
9.993 | 121.736 | 120.23 | 118.4285 | 11.2533 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.0013 | 121.736 | 120.23 | 118.4285 | 11.2527 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.0096 | 121.736 | 120.23 | 118.4285 | 11.2548 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.018 | 121.736 | 120.23 | 118.4285 | 11.257 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.0263 | 121.736 | 120.23 | 118.4285 | 11.2591 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.0346 | 121.736 | 120.23 | 118.4285 | 11.2613 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.043 | 121.7084 | 120.23 | 118.4212 | 11.2642 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.0513 | 121.7084 | 120.23 | 118.414 | 11.2671 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.0597 | 121.7057 | 120.23 | 118.404 | 11.2679 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.068 | 121.7057 | 120.23 | 118.394 | 11.2688 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.0763 | 121.7057 | 120.23 | 118.394 | 11.2672 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.0847 | 121.7057 | 120.23 | 118.394 | 11.2657 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.093 | 121.7055 | 120.23 | 118.394 | 11.2591 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.1013 | 121.7055 | 120.23 | 118.394 | 11.2525 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.1097 | 121.7055 | 120.23 | 118.394 | 11.2478 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.118 | 121.7055 | 120.23 | 118.394 | 11.2431 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.1263 | 121.6682 | 120.23 | 118.4004 | 11.2414 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.1347 | 121.6682 | 120.23 | 118.4068 | 11.2396 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.143 | 121.6744 | 120.23 | 118.4056 | 11.2358 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.1513 | 121.6744 | 120.23 | 118.4045 | 11.2321 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.1597 | 121.6945 | 120.23 | 118.4095 | 11.2286 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.168 | 121.6945 | 120.23 | 118.4145 | 11.225 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.1763 | 121.6945 | 120.23 | 118.4145 | 11.2214 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.1847 | 121.6945 | 120.23 | 118.4145 | 11.2179 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.193 | 121.7313 | 120.23 | 118.4145 | 11.2185 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.2013 | 121.7313 | 120.23 | 118.4145 | 11.2191 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.2097 | 121.7472 | 120.23 | 118.4145 | 11.222 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.218 | 121.7472 | 120.23 | 118.4145 | 11.2248 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.2264 | 121.7472 | 120.23 | 118.4145 | 11.2277 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.2347 | 121.7472 | 120.23 | 118.4145 | 11.2306 | 0.9957 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.243 | 121.7514 | 120.23 | 118.4145 | 11.2283 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.2514 | 121.7514 | 120.23 | 118.4145 | 11.2261 | 0.99576 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.2597 | 121.7577 | 120.23 | 118.4134 | 11.2219 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.268 | 121.7577 | 120.23 | 118.4123 | 11.2177 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.2764 | 121.7378 | 120.23 | 118.4062 | 11.2201 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.2847 | 121.7378 | 120.23 | 118.4 | 11.2225 | 0.99573 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.293 | 121.7475 | 120.23 | 118.3997 | 11.2226 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3014 | 121.7475 | 120.23 | 118.3994 | 11.2228 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3097 | 121.7475 | 120.23 | 118.3994 | 11.2208 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.318 | 121.7475 | 120.23 | 118.3994 | 11.2188 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3264 | 121.6769 | 120.23 | 118.3994 | 11.2166 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3347 | 121.6769 | 120.23 | 118.3994 | 11.2144 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.343 | 121.6769 | 120.23 | 118.3994 | 11.2122 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3514 | 121.6769 | 120.23 | 118.3994 | 11.2099 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3597 | 121.6795 | 120.23 | 118.3984 | 11.2096 | 0.99575 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.368 | 121.6795 | 120.23 | 118.3974 | 11.2093 | 0.99575 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3764 | 121.724 | 120.23 | 118.3959 | 11.213 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3847 | 121.724 | 120.23 | 118.3942 | 11.2168 | 0.99579 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.3931 | 121.7253 | 120.23 | 118.3892 | 11.2127 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4014 | 121.7253 | 120.23 | 118.3842 | 11.2086 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4097 | 121.7253 | 120.23 | 118.3842 | 11.2044 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4181 | 121.7253 | 120.23 | 118.3842 | 11.2003 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4264 | 121.7279 | 120.23 | 118.3842 | 11.1981 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4347 | 121.7279 | 120.23 | 118.3842 | 11.1959 | 0.99581 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4431 | 121.7346 | 120.23 | 118.3833 | 11.1917 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4514 | 121.7346 | 120.23 | 118.3825 | 11.1875 | 0.99588 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4597 | 121.7308 | 120.23 | 118.3825 | 11.1843 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4681 | 121.7308 | 120.23 | 118.3825 | 11.181 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4764 | 121.7531 | 120.23 | 118.3887 | 11.1797 | 0.9959 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4847 | 121.7531 | 120.23 | 118.3949 | 11.1784 | 0.9959 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.4931 | 121.7225 | 120.23 | 118.3922 | 11.1787 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5014 | 121.7225 | 120.23 | 118.3895 | 11.1791 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5097 | 121.7084 | 120.23 | 118.3895 | 11.1832 | 0.99569 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5181 | 121.7084 | 120.23 | 118.3895 | 11.1874 | 0.99569 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5264 | 121.7353 | 120.23 | 118.3983 | 11.1897 | 0.99577 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5347 | 121.7353 | 120.23 | 118.4071 | 11.192 | 0.99577 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5431 | 121.7353 | 120.23 | 118.4071 | 11.1914 | 0.99577 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5514 | 121.7353 | 120.23 | 118.4071 | 11.1907 | 0.99577 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5598 | 121.7355 | 120.23 | 118.4071 | 11.1921 | 0.99577 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5681 | 121.7355 | 120.23 | 118.4071 | 11.1934 | 0.99577 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5764 | 121.7323 | 120.23 | 118.4011 | 11.1947 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5848 | 121.7323 | 120.23 | 118.3951 | 11.196 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.5931 | 121.7316 | 120.23 | 118.3903 | 11.1979 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6014 | 121.7316 | 120.23 | 118.3856 | 11.1997 | 0.99582 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6098 | 121.7193 | 120.23 | 118.3756 | 11.197 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6181 | 121.7193 | 120.23 | 118.3654 | 11.1942 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6264 | 121.7193 | 120.23 | 118.3654 | 11.1892 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6348 | 121.7193 | 120.23 | 118.3654 | 11.1842 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6431 | 121.7193 | 120.23 | 118.3654 | 11.1792 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6514 | 121.7193 | 120.23 | 118.3654 | 11.1742 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6598 | 121.737 | 120.23 | 118.356 | 11.1705 | 0.9959 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6681 | 121.737 | 120.23 | 118.3465 | 11.1667 | 0.9959 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6764 | 121.7078 | 120.23 | 118.3465 | 11.166 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6848 | 121.7078 | 120.23 | 118.3465 | 11.1652 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.6931 | 121.7159 | 120.23 | 118.3422 | 11.1578 | 0.996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7015 | 121.7159 | 120.23 | 118.3379 | 11.1503 | 0.996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7098 | 121.7159 | 120.23 | 118.3379 | 11.1452 | 0.996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7181 | 121.7159 | 120.23 | 118.3379 | 11.14 | 0.996 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7265 | 121.7117 | 120.23 | 118.3379 | 11.1369 | 0.99593 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7348 | 121.7117 | 120.23 | 118.3379 | 11.1339 | 0.99593 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7431 | 121.6849 | 120.23 | 118.3379 | 11.1356 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7515 | 121.6849 | 120.23 | 118.3379 | 11.1373 | 0.99568 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7598 | 121.7147 | 120.23 | 118.3413 | 11.1341 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7681 | 121.7147 | 120.23 | 118.3448 | 11.131 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7765 | 121.7239 | 120.23 | 118.3444 | 11.1259 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7848 | 121.7239 | 120.23 | 118.3439 | 11.1209 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.7931 | 121.7239 | 120.23 | 118.3439 | 11.1166 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8015 | 121.7239 | 120.23 | 118.3439 | 11.1123 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8098 | 121.7199 | 120.23 | 118.3439 | 11.1128 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8181 | 121.7199 | 120.23 | 118.3439 | 11.1132 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8265 | 121.7199 | 120.23 | 118.3439 | 11.1137 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8348 | 121.7199 | 120.23 | 118.3439 | 11.1142 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8431 | 121.7385 | 120.23 | 118.3392 | 11.1066 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8515 | 121.7385 | 120.23 | 118.3345 | 11.099 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8598 | 121.7385 | 120.23 | 118.3345 | 11.0934 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8682 | 121.7385 | 120.23 | 118.3345 | 11.0878 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8765 | 121.6695 | 120.23 | 118.3345 | 11.09 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8848 | 121.6695 | 120.23 | 118.3345 | 11.0921 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.8932 | 121.6695 | 120.23 | 118.3345 | 11.0963 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9015 | 121.6695 | 120.23 | 118.3345 | 11.1005 | 0.99574 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9098 | 121.6964 | 120.23 | 118.3385 | 11.099 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9182 | 121.6964 | 120.23 | 118.3423 | 11.0974 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9265 | 121.682 | 120.23 | 118.3301 | 11.0896 | 0.99598 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9348 | 121.682 | 120.23 | 118.3178 | 11.0818 | 0.99598 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9432 | 121.682 | 120.23 | 118.3178 | 11.0759 | 0.99598 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9515 | 121.682 | 120.23 | 118.3179 | 11.07 | 0.99598 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9598 | 121.6971 | 120.23 | 118.3179 | 11.0697 | 0.99577 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9682 | 121.6971 | 120.23 | 118.3179 | 11.0695 | 0.99577 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9765 | 121.7071 | 120.23 | 118.3179 | 11.067 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9848 | 121.7071 | 120.23 | 118.3178 | 11.0645 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
10.9932 | 121.7363 | 120.23 | 118.3228 | 11.0597 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0015 | 121.7363 | 120.23 | 118.3279 | 11.055 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0098 | 121.736 | 120.23 | 118.3279 | 11.0497 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0182 | 121.736 | 120.23 | 118.3279 | 11.0445 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0265 | 121.7075 | 120.23 | 118.3279 | 11.0454 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0349 | 121.7075 | 120.23 | 118.3279 | 11.0464 | 0.99585 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0432 | 121.7141 | 120.23 | 118.3279 | 11.0458 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0515 | 121.7141 | 120.23 | 118.3279 | 11.0452 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0599 | 121.7357 | 120.23 | 118.3285 | 11.0401 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0682 | 121.7357 | 120.23 | 118.3291 | 11.0351 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0765 | 121.7357 | 120.23 | 118.3291 | 11.0303 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0849 | 121.7357 | 120.23 | 118.3291 | 11.0256 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.0932 | 121.7042 | 120.23 | 118.3388 | 11.0246 | 0.9959 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1015 | 121.7042 | 120.23 | 118.3485 | 11.0237 | 0.9959 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1099 | 121.7042 | 120.23 | 118.3485 | 11.0266 | 0.9959 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1182 | 121.7042 | 120.23 | 118.3485 | 11.0295 | 0.9959 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1265 | 121.7173 | 120.23 | 118.351 | 11.0307 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1349 | 121.7173 | 120.23 | 118.3534 | 11.0319 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1432 | 121.7505 | 120.23 | 118.3499 | 11.0268 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1515 | 121.7505 | 120.23 | 118.3464 | 11.0218 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1599 | 121.6662 | 120.23 | 118.3372 | 11.0129 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1682 | 121.6662 | 120.23 | 118.328 | 11.0039 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1765 | 121.6747 | 120.23 | 118.328 | 11.0044 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1849 | 121.6747 | 120.23 | 118.328 | 11.0048 | 0.99584 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.1932 | 121.6849 | 120.23 | 118.3278 | 11.0053 | 0.99592 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2016 | 121.6849 | 120.23 | 118.3277 | 11.0058 | 0.99592 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2099 | 121.7183 | 120.23 | 118.3296 | 11.0008 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2182 | 121.7183 | 120.23 | 118.3316 | 10.9958 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2266 | 121.7276 | 120.23 | 118.332 | 10.9867 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2349 | 121.7276 | 120.23 | 118.3324 | 10.9775 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2432 | 121.7002 | 120.23 | 118.3324 | 10.9773 | 0.99587 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2516 | 121.7002 | 120.23 | 118.3324 | 10.9771 | 0.99587 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2599 | 121.6948 | 120.23 | 118.3242 | 10.9805 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2682 | 121.6948 | 120.23 | 118.316 | 10.9839 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2766 | 121.706 | 120.23 | 118.3166 | 10.9851 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2849 | 121.706 | 120.23 | 118.3172 | 10.9862 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.2932 | 121.711 | 120.23 | 118.3141 | 10.9754 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3016 | 121.711 | 120.23 | 118.3109 | 10.9645 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3099 | 121.696 | 120.23 | 118.3109 | 10.96 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3182 | 121.696 | 120.23 | 118.3109 | 10.9556 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3266 | 121.7144 | 120.23 | 118.3154 | 10.9558 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3349 | 121.7144 | 120.23 | 118.3198 | 10.956 | 0.99589 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3432 | 121.7243 | 120.23 | 118.3205 | 10.9568 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3516 | 121.7243 | 120.23 | 118.3211 | 10.9575 | 0.99596 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3599 | 121.739 | 120.23 | 118.3234 | 10.956 | 0.99604 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3683 | 121.739 | 120.23 | 118.3257 | 10.9545 | 0.99604 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3766 | 121.739 | 120.23 | 118.3257 | 10.9473 | 0.99604 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3849 | 121.739 | 120.23 | 118.3257 | 10.94 | 0.99604 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.3933 | 121.6905 | 120.23 | 118.3268 | 10.9399 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4016 | 121.6905 | 120.23 | 118.3279 | 10.9398 | 0.99586 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4099 | 121.7042 | 120.23 | 118.3297 | 10.9417 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4183 | 121.7042 | 120.23 | 118.3315 | 10.9435 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4266 | 121.7042 | 120.23 | 118.3315 | 10.9453 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4349 | 121.7042 | 120.23 | 118.3315 | 10.9471 | 0.99594 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4433 | 121.7145 | 120.23 | 118.3323 | 10.9427 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4516 | 121.7145 | 120.23 | 118.3332 | 10.9384 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4599 | 121.699 | 120.23 | 118.3305 | 10.9356 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4683 | 121.699 | 120.23 | 118.3278 | 10.9328 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4766 | 121.7005 | 120.23 | 118.3252 | 10.9371 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4849 | 121.7005 | 120.23 | 118.3226 | 10.9415 | 0.99591 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.4933 | 121.711 | 120.23 | 118.3235 | 10.9439 | 0.99599 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5016 | 121.711 | 120.23 | 118.3245 | 10.9463 | 0.99599 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5099 | 121.711 | 120.23 | 118.3245 | 10.9439 | 0.99599 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5183 | 121.711 | 120.23 | 118.3245 | 10.9415 | 0.99599 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5266 | 121.7216 | 120.23 | 118.3246 | 10.9368 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.535 | 121.7216 | 120.23 | 118.3246 | 10.9322 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5433 | 121.7038 | 120.23 | 118.3286 | 10.9287 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5516 | 121.7038 | 120.23 | 118.3326 | 10.9252 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.56 | 121.7035 | 120.23 | 118.3326 | 10.9259 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5683 | 121.7035 | 120.23 | 118.3326 | 10.9265 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5766 | 121.7035 | 120.23 | 118.3326 | 10.9244 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.585 | 121.7035 | 120.23 | 118.3326 | 10.9222 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.5933 | 121.7192 | 120.23 | 118.3366 | 10.9138 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.6016 | 121.7192 | 120.23 | 118.3406 | 10.9055 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.61 | 121.7127 | 120.23 | 118.3406 | 10.9012 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.6183 | 121.7127 | 120.23 | 118.3406 | 10.897 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.6266 | 121.7126 | 120.23 | 118.3406 | 10.8988 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.635 | 121.7126 | 120.23 | 118.3406 | 10.9007 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.6433 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.9044 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.6516 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.9082 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.66 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.903 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.6683 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.8979 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.6767 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.8952 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.685 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.8925 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.6933 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.8921 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.7017 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.8918 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.71 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.894 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.7183 | 121.7125 | 120.23 | 118.3406 | 10.8962 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.7267 | 121.7395 | 120.23 | 118.3406 | 10.892 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.735 | 121.7395 | 120.23 | 118.3406 | 10.8878 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.7433 | 121.7395 | 120.23 | 118.3406 | 10.883 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.7517 | 121.7395 | 120.23 | 118.3406 | 10.8782 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.76 | 121.7317 | 120.23 | 118.336 | 10.875 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.7684 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8718 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.7767 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8708 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.785 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8698 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.7934 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8689 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8017 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8679 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.81 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8621 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8184 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8563 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8267 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8528 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.835 | 121.7317 | 120.23 | 118.3315 | 10.8492 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8434 | 121.7084 | 120.23 | 118.3315 | 10.8454 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8517 | 121.7084 | 120.23 | 118.3315 | 10.8416 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.86 | 121.7084 | 120.23 | 118.3315 | 10.8397 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8684 | 121.7084 | 120.23 | 118.3315 | 10.8378 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8767 | 121.7084 | 120.23 | 118.3315 | 10.8358 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8851 | 121.7084 | 120.23 | 118.3315 | 10.8339 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.8934 | 121.7084 | 120.23 | 118.3315 | 10.8293 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9017 | 121.7084 | 120.23 | 118.3315 | 10.8247 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9101 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8226 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9184 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8204 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9267 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8183 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9351 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8162 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9434 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8163 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9517 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8164 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9601 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.817 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9684 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8177 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9767 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8184 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9851 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.819 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
11.9934 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8197 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0018 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8203 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0101 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.8226 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0184 | 121.7082 | 120.23 | 118.3315 | 10.825 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0268 | 121.7087 | 120.23 | 118.3315 | 10.8238 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0351 | 121.7087 | 120.23 | 118.3315 | 10.8226 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0434 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.8203 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0518 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.8179 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0601 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.8155 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0684 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.8131 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0768 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.8107 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0851 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.8083 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.0934 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.806 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1018 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.8036 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1101 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.8012 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1185 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.7988 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1268 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.7964 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1351 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.794 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1435 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.7917 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1518 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.7893 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1601 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.7869 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1685 | 121.7183 | 120.23 | 118.3315 | 10.7845 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1768 | 121.7113 | 120.23 | 118.3315 | 10.78 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1851 | 121.7113 | 120.23 | 118.3315 | 10.7755 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.1935 | 121.7113 | 120.23 | 118.3315 | 10.7711 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2018 | 121.7113 | 120.23 | 118.3315 | 10.7666 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2101 | 121.7113 | 120.23 | 118.3315 | 10.7621 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2185 | 121.7113 | 120.23 | 118.3315 | 10.7576 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2268 | 121.7113 | 120.23 | 118.3315 | 10.7532 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2352 | 121.7113 | 120.23 | 118.3315 | 10.7487 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2435 | 121.6976 | 120.23 | 118.3315 | 10.7437 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2518 | 121.6976 | 120.23 | 118.3315 | 10.7388 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2602 | 121.6976 | 120.23 | 118.3315 | 10.7341 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2685 | 121.6976 | 120.23 | 118.3315 | 10.7294 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2768 | 121.6976 | 120.23 | 118.3315 | 10.7248 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2852 | 121.6976 | 120.23 | 118.3315 | 10.7201 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.2935 | 121.6976 | 120.23 | 118.3315 | 10.7154 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3018 | 121.6976 | 120.23 | 118.3315 | 10.7107 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3102 | 121.725 | 120.23 | 118.3315 | 10.7045 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3185 | 121.725 | 120.23 | 118.3315 | 10.6982 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3269 | 121.725 | 120.23 | 118.3315 | 10.6914 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3352 | 121.725 | 120.23 | 118.3315 | 10.6846 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3435 | 121.725 | 120.23 | 118.3315 | 10.6778 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3519 | 121.725 | 120.23 | 118.3315 | 10.671 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3602 | 121.7541 | 120.23 | 118.3378 | 10.6672 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3685 | 121.7541 | 120.23 | 118.3441 | 10.6634 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3769 | 121.7498 | 120.23 | 118.3436 | 10.6604 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3852 | 121.7498 | 120.23 | 118.3432 | 10.6574 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.3935 | 121.7281 | 120.23 | 118.3432 | 10.6508 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4019 | 121.7281 | 120.23 | 118.3432 | 10.6442 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4102 | 121.7281 | 120.23 | 118.3432 | 10.6377 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4185 | 121.7281 | 120.23 | 118.3432 | 10.6311 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4269 | 121.7186 | 120.23 | 118.3432 | 10.627 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4352 | 121.7186 | 120.23 | 118.3432 | 10.6229 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4435 | 121.7186 | 120.23 | 118.3432 | 10.6204 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4519 | 121.7186 | 120.23 | 118.3432 | 10.6179 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4602 | 121.7186 | 120.23 | 118.3432 | 10.6161 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4686 | 121.7186 | 120.23 | 118.3432 | 10.6143 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4769 | 121.7186 | 120.23 | 118.3432 | 10.6125 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4852 | 121.7186 | 120.23 | 118.3432 | 10.6107 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.4936 | 121.7244 | 120.23 | 118.3443 | 10.6137 | 0.99604 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5019 | 121.7244 | 120.23 | 118.3455 | 10.6167 | 0.99604 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5102 | 121.7354 | 120.23 | 118.3406 | 10.6151 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5186 | 121.7354 | 120.23 | 118.3357 | 10.6134 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5269 | 121.7354 | 120.23 | 118.3357 | 10.6118 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5352 | 121.7354 | 120.23 | 118.3357 | 10.6101 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5436 | 121.7354 | 120.23 | 118.3357 | 10.6085 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5519 | 121.7354 | 120.23 | 118.3357 | 10.6068 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5602 | 121.7354 | 120.23 | 118.3357 | 10.6052 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5686 | 121.7354 | 120.23 | 118.3357 | 10.6035 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5769 | 121.712 | 120.23 | 118.3373 | 10.6072 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5852 | 121.712 | 120.23 | 118.3388 | 10.6109 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.5936 | 121.712 | 120.23 | 118.3388 | 10.617 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6019 | 121.712 | 120.23 | 118.3388 | 10.6232 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6103 | 121.7524 | 120.23 | 118.348 | 10.6245 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6186 | 121.7524 | 120.23 | 118.3571 | 10.6259 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6269 | 121.7524 | 120.23 | 118.3571 | 10.6272 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6353 | 121.7524 | 120.23 | 118.3571 | 10.6286 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6436 | 121.7417 | 120.23 | 118.3487 | 10.6284 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6519 | 121.7417 | 120.23 | 118.3404 | 10.6281 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6603 | 121.7418 | 120.23 | 118.3404 | 10.631 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6686 | 121.7418 | 120.23 | 118.3404 | 10.6339 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6769 | 121.7388 | 120.23 | 118.3346 | 10.6348 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6853 | 121.7388 | 120.23 | 118.3288 | 10.6356 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.6936 | 121.6952 | 120.23 | 118.3213 | 10.6369 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7019 | 121.6952 | 120.23 | 118.3138 | 10.6382 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7103 | 121.7002 | 120.23 | 118.3157 | 10.6407 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7186 | 121.7002 | 120.23 | 118.3175 | 10.6433 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7269 | 121.7002 | 120.23 | 118.3175 | 10.6474 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7353 | 121.7002 | 120.23 | 118.3175 | 10.6516 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7436 | 121.7175 | 120.23 | 118.3209 | 10.6556 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7519 | 121.7175 | 120.23 | 118.3242 | 10.6596 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7603 | 121.7182 | 120.23 | 118.3206 | 10.6617 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7686 | 121.7182 | 120.23 | 118.3168 | 10.6638 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7769 | 121.7424 | 120.23 | 118.3185 | 10.6646 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7853 | 121.7424 | 120.23 | 118.3202 | 10.6654 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.7936 | 121.7424 | 120.23 | 118.3202 | 10.6654 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.802 | 121.7424 | 120.23 | 118.3202 | 10.6654 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.8103 | 121.7398 | 120.23 | 118.3147 | 10.6669 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.8186 | 121.7398 | 120.23 | 118.3091 | 10.6683 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.827 | 121.7232 | 120.23 | 118.3157 | 10.6699 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.8353 | 121.7232 | 120.23 | 118.3223 | 10.6714 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.8436 | 121.669 | 120.23 | 118.316 | 10.6709 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.852 | 121.669 | 120.23 | 118.3098 | 10.6704 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.8603 | 121.669 | 120.23 | 118.3098 | 10.6699 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.8686 | 121.669 | 120.23 | 118.3098 | 10.6694 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.877 | 121.6783 | 120.23 | 118.3091 | 10.6664 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.8853 | 121.6783 | 120.23 | 118.3084 | 10.6633 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.8936 | 121.6747 | 120.23 | 118.3014 | 10.6577 | 0.9964 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.902 | 121.6747 | 120.23 | 118.2945 | 10.6521 | 0.9964 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.9103 | 121.6783 | 120.23 | 118.2964 | 10.6465 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.9186 | 121.6783 | 120.23 | 118.2983 | 10.6408 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.927 | 121.6781 | 120.23 | 118.2984 | 10.6399 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.9353 | 121.6781 | 120.23 | 118.2984 | 10.6389 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.9436 | 121.6889 | 120.23 | 118.2972 | 10.6385 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.952 | 121.6889 | 120.23 | 118.296 | 10.6381 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.9603 | 121.6943 | 120.23 | 118.288 | 10.6326 | 0.9964 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.9687 | 121.6943 | 120.23 | 118.28 | 10.6271 | 0.9964 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.977 | 121.6709 | 120.23 | 118.28 | 10.6249 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.9853 | 121.6709 | 120.23 | 118.28 | 10.6228 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
12.9937 | 121.6755 | 120.23 | 118.28 | 10.6185 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.002 | 121.6755 | 120.23 | 118.28 | 10.6141 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.0103 | 121.7266 | 120.23 | 118.2811 | 10.6079 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.0187 | 121.7266 | 120.23 | 118.2824 | 10.6017 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.027 | 121.7287 | 120.23 | 118.2793 | 10.5983 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.0353 | 121.7287 | 120.23 | 118.2761 | 10.595 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.0437 | 121.6926 | 120.23 | 118.2761 | 10.5946 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.052 | 121.6926 | 120.23 | 118.2761 | 10.5941 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.0603 | 121.6785 | 120.23 | 118.2603 | 10.5909 | 0.99635 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.0687 | 121.6785 | 120.23 | 118.2445 | 10.5876 | 0.99635 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.077 | 121.6408 | 120.23 | 118.2439 | 10.5821 | 0.99634 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.0853 | 121.6408 | 120.23 | 118.2433 | 10.5767 | 0.99634 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.0937 | 121.6353 | 120.23 | 118.2433 | 10.5769 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.102 | 121.6353 | 120.23 | 118.2433 | 10.577 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.1104 | 121.6508 | 120.23 | 118.2461 | 10.5745 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.1187 | 121.6508 | 120.23 | 118.249 | 10.5719 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.127 | 121.6681 | 120.23 | 118.2527 | 10.5659 | 0.99637 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.1354 | 121.6681 | 120.23 | 118.2564 | 10.5598 | 0.99637 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.1437 | 121.6329 | 120.23 | 118.2554 | 10.5576 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.152 | 121.6329 | 120.23 | 118.2544 | 10.5554 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.1604 | 121.6433 | 120.23 | 118.2574 | 10.5545 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.1687 | 121.6433 | 120.23 | 118.2605 | 10.5537 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.177 | 121.6624 | 120.23 | 118.265 | 10.5525 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.1854 | 121.6624 | 120.23 | 118.2695 | 10.5513 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.1937 | 121.6774 | 120.23 | 118.272 | 10.5462 | 0.99635 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.202 | 121.6774 | 120.23 | 118.2745 | 10.5411 | 0.99635 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2104 | 121.6953 | 120.23 | 118.2772 | 10.5373 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2187 | 121.6953 | 120.23 | 118.2798 | 10.5335 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.227 | 121.6861 | 120.23 | 118.2799 | 10.5326 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2354 | 121.6861 | 120.23 | 118.28 | 10.5317 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2437 | 121.6879 | 120.23 | 118.2827 | 10.5314 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.252 | 121.6879 | 120.23 | 118.2853 | 10.5311 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2604 | 121.6823 | 120.23 | 118.2786 | 10.5284 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2687 | 121.6823 | 120.23 | 118.2719 | 10.5257 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2771 | 121.6823 | 120.23 | 118.2719 | 10.5229 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2854 | 121.6823 | 120.23 | 118.2719 | 10.5202 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.2937 | 121.7181 | 120.23 | 118.2721 | 10.5227 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3021 | 121.7181 | 120.23 | 118.2723 | 10.5253 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3104 | 121.6674 | 120.23 | 118.2723 | 10.5322 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3187 | 121.6674 | 120.23 | 118.2723 | 10.5391 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3271 | 121.6674 | 120.23 | 118.2723 | 10.5413 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3354 | 121.6674 | 120.23 | 118.2723 | 10.5434 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3437 | 121.6674 | 120.23 | 118.2723 | 10.5456 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3521 | 121.6674 | 120.23 | 118.2723 | 10.5478 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3604 | 121.6678 | 120.23 | 118.2665 | 10.5469 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3687 | 121.6678 | 120.23 | 118.2608 | 10.546 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3771 | 121.6818 | 120.23 | 118.2637 | 10.5483 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3854 | 121.6818 | 120.23 | 118.2666 | 10.5507 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.3938 | 121.6818 | 120.23 | 118.2666 | 10.5496 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4021 | 121.6818 | 120.23 | 118.2666 | 10.5485 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4104 | 121.6819 | 120.23 | 118.2624 | 10.5423 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4188 | 121.6819 | 120.23 | 118.2581 | 10.536 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4271 | 121.6819 | 120.23 | 118.2581 | 10.5316 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4354 | 121.6819 | 120.23 | 118.2581 | 10.5273 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4438 | 121.6451 | 120.23 | 118.2618 | 10.5287 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4521 | 121.6451 | 120.23 | 118.2654 | 10.5302 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4604 | 121.6412 | 120.23 | 118.2684 | 10.5299 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4688 | 121.6412 | 120.23 | 118.2714 | 10.5296 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4771 | 121.6412 | 120.23 | 118.2714 | 10.5337 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4854 | 121.6412 | 120.23 | 118.2714 | 10.5379 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.4938 | 121.6616 | 120.23 | 118.2764 | 10.5393 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5021 | 121.6616 | 120.23 | 118.2815 | 10.5408 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5105 | 121.6616 | 120.23 | 118.2815 | 10.5387 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5188 | 121.6616 | 120.23 | 118.2815 | 10.5366 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5271 | 121.7079 | 120.23 | 118.2847 | 10.5375 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5355 | 121.7079 | 120.23 | 118.2878 | 10.5384 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5438 | 121.7243 | 120.23 | 118.2909 | 10.5392 | 0.99634 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5521 | 121.7243 | 120.23 | 118.2941 | 10.5401 | 0.99634 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5605 | 121.6829 | 120.23 | 118.2941 | 10.5409 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5688 | 121.6829 | 120.23 | 118.2941 | 10.5417 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5771 | 121.6642 | 120.23 | 118.2986 | 10.5416 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5855 | 121.6642 | 120.23 | 118.3032 | 10.5415 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.5938 | 121.6377 | 120.23 | 118.297 | 10.5444 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6021 | 121.6377 | 120.23 | 118.2907 | 10.5473 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6105 | 121.6377 | 120.23 | 118.2907 | 10.5524 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6188 | 121.6377 | 120.23 | 118.2907 | 10.5575 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6272 | 121.6534 | 120.23 | 118.2934 | 10.559 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6355 | 121.6534 | 120.23 | 118.2961 | 10.5606 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6438 | 121.6534 | 120.23 | 118.2961 | 10.5613 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6522 | 121.6534 | 120.23 | 118.2961 | 10.5621 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6605 | 121.6885 | 120.23 | 118.2929 | 10.5622 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6688 | 121.6885 | 120.23 | 118.2897 | 10.5624 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6772 | 121.7065 | 120.23 | 118.2938 | 10.5623 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6855 | 121.7065 | 120.23 | 118.2978 | 10.5621 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.6938 | 121.7065 | 120.23 | 118.2978 | 10.562 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7022 | 121.7065 | 120.23 | 118.2978 | 10.5618 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7105 | 121.7288 | 120.23 | 118.3013 | 10.5599 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7189 | 121.7288 | 120.23 | 118.3047 | 10.558 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7272 | 121.7207 | 120.23 | 118.3058 | 10.5543 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7355 | 121.7207 | 120.23 | 118.3069 | 10.5506 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7439 | 121.6715 | 120.23 | 118.3069 | 10.55 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7522 | 121.6715 | 120.23 | 118.3069 | 10.5494 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7605 | 121.6868 | 120.23 | 118.3104 | 10.5469 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7689 | 121.6868 | 120.23 | 118.3139 | 10.5444 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7772 | 121.6868 | 120.23 | 118.3139 | 10.5443 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7855 | 121.6868 | 120.23 | 118.3139 | 10.5443 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.7939 | 121.6937 | 120.23 | 118.3168 | 10.5466 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8022 | 121.6937 | 120.23 | 118.3198 | 10.549 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8105 | 121.6937 | 120.23 | 118.3198 | 10.5513 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8189 | 121.6937 | 120.23 | 118.3198 | 10.5537 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8272 | 121.7022 | 120.23 | 118.3293 | 10.5589 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8356 | 121.7022 | 120.23 | 118.3387 | 10.5641 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8439 | 121.7211 | 120.23 | 118.343 | 10.567 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8522 | 121.7211 | 120.23 | 118.3474 | 10.5699 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8606 | 121.7211 | 120.23 | 118.3474 | 10.5689 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8689 | 121.7211 | 120.23 | 118.3474 | 10.5679 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8772 | 121.6896 | 120.23 | 118.3457 | 10.5664 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8856 | 121.6896 | 120.23 | 118.344 | 10.5649 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.8939 | 121.6896 | 120.23 | 118.344 | 10.5634 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9022 | 121.6896 | 120.23 | 118.344 | 10.5619 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9106 | 121.6853 | 120.23 | 118.3369 | 10.5602 | 0.99635 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9189 | 121.6853 | 120.23 | 118.3297 | 10.5585 | 0.99635 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9272 | 121.6508 | 120.23 | 118.3247 | 10.5578 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9356 | 121.6508 | 120.23 | 118.3197 | 10.5571 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9439 | 121.6508 | 120.23 | 118.3197 | 10.5557 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9523 | 121.6508 | 120.23 | 118.3197 | 10.5542 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9606 | 121.6306 | 120.23 | 118.3197 | 10.5577 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9689 | 121.6306 | 120.23 | 118.3197 | 10.5612 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9773 | 121.6333 | 120.23 | 118.3157 | 10.5585 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9856 | 121.6333 | 120.23 | 118.3118 | 10.5558 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
13.9939 | 121.6436 | 120.23 | 118.3118 | 10.5559 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0023 | 121.6436 | 120.23 | 118.3118 | 10.5559 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0106 | 121.6719 | 120.23 | 118.3215 | 10.5533 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0189 | 121.6719 | 120.23 | 118.3311 | 10.5507 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0273 | 121.6908 | 120.23 | 118.3357 | 10.5459 | 0.99634 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0356 | 121.6908 | 120.23 | 118.3403 | 10.5411 | 0.99634 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0439 | 121.6724 | 120.23 | 118.3403 | 10.5417 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0523 | 121.6724 | 120.23 | 118.3403 | 10.5423 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0606 | 121.6336 | 120.23 | 118.3403 | 10.5466 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.069 | 121.6336 | 120.23 | 118.3403 | 10.551 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0773 | 121.6635 | 120.23 | 118.3492 | 10.5527 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.0856 | 121.6635 | 120.23 | 118.3581 | 10.5544 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.094 | 121.6658 | 120.23 | 118.3549 | 10.5564 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.1023 | 121.6658 | 120.23 | 118.3518 | 10.5584 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.1106 | 121.6822 | 120.23 | 118.3557 | 10.5584 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.119 | 121.6822 | 120.23 | 118.3598 | 10.5585 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.1273 | 121.6838 | 120.23 | 118.3598 | 10.5612 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.1356 | 121.6838 | 120.23 | 118.3598 | 10.5639 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.144 | 121.6911 | 120.23 | 118.3598 | 10.5691 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.1523 | 121.6911 | 120.23 | 118.3598 | 10.5743 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.1607 | 121.6911 | 120.23 | 118.3598 | 10.5764 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.169 | 121.6911 | 120.23 | 118.3598 | 10.5786 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.1773 | 121.6859 | 120.23 | 118.3483 | 10.5784 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.1857 | 121.6859 | 120.23 | 118.3368 | 10.5782 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.194 | 121.6936 | 120.23 | 118.3368 | 10.5811 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.2023 | 121.6936 | 120.23 | 118.3368 | 10.584 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.2107 | 121.6877 | 120.23 | 118.3307 | 10.5849 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.219 | 121.6877 | 120.23 | 118.3245 | 10.5857 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.2273 | 121.6877 | 120.23 | 118.3245 | 10.5866 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.2357 | 121.6877 | 120.23 | 118.3245 | 10.5874 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.244 | 121.6877 | 120.23 | 118.3245 | 10.5875 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.2523 | 121.6877 | 120.23 | 118.3245 | 10.5875 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.2607 | 121.6877 | 120.23 | 118.3245 | 10.5899 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.269 | 121.6877 | 120.23 | 118.3245 | 10.5922 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.2774 | 121.6525 | 120.23 | 118.3245 | 10.5972 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.2857 | 121.6525 | 120.23 | 118.3245 | 10.6021 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.294 | 121.6557 | 120.23 | 118.3216 | 10.6043 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3024 | 121.6557 | 120.23 | 118.3186 | 10.6065 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3107 | 121.6727 | 120.23 | 118.3163 | 10.6036 | 0.99636 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.319 | 121.6727 | 120.23 | 118.3139 | 10.6007 | 0.99636 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3274 | 121.6537 | 120.23 | 118.3139 | 10.6029 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3357 | 121.6537 | 120.23 | 118.3139 | 10.6051 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.344 | 121.6537 | 120.23 | 118.3139 | 10.6063 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3524 | 121.6537 | 120.23 | 118.3139 | 10.6075 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3607 | 121.6537 | 120.23 | 118.3139 | 10.6087 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.369 | 121.6537 | 120.23 | 118.3139 | 10.6099 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3774 | 121.6537 | 120.23 | 118.3139 | 10.6084 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3857 | 121.6537 | 120.23 | 118.3139 | 10.607 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.3941 | 121.6385 | 120.23 | 118.3139 | 10.6114 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4024 | 121.6385 | 120.23 | 118.3139 | 10.6158 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4107 | 121.6375 | 120.23 | 118.3081 | 10.6147 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4191 | 121.6375 | 120.23 | 118.3023 | 10.6136 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4274 | 121.6545 | 120.23 | 118.3067 | 10.6124 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4357 | 121.6545 | 120.23 | 118.311 | 10.6113 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4441 | 121.6545 | 120.23 | 118.311 | 10.6124 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4524 | 121.6545 | 120.23 | 118.311 | 10.6136 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4607 | 121.6371 | 120.23 | 118.31 | 10.6129 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4691 | 121.6371 | 120.23 | 118.309 | 10.6123 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4774 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6095 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4857 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6067 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.4941 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6065 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5024 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6062 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5108 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.608 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5191 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6099 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5274 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6136 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5358 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6173 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5441 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6175 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5524 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6177 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5608 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6152 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5691 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6128 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5774 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6103 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5858 | 121.6151 | 120.23 | 118.309 | 10.6078 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.5941 | 121.6096 | 120.23 | 118.3031 | 10.608 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6024 | 121.6096 | 120.23 | 118.2972 | 10.6081 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6108 | 121.6246 | 120.23 | 118.2994 | 10.6074 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6191 | 121.6246 | 120.23 | 118.3014 | 10.6067 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6275 | 121.6246 | 120.23 | 118.3014 | 10.6076 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6358 | 121.6246 | 120.23 | 118.3014 | 10.6086 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6441 | 121.6413 | 120.23 | 118.3034 | 10.6067 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6525 | 121.6413 | 120.23 | 118.3052 | 10.6048 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6608 | 121.6413 | 120.23 | 118.3052 | 10.603 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6691 | 121.6413 | 120.23 | 118.3052 | 10.6011 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6775 | 121.6733 | 120.23 | 118.3098 | 10.6005 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6858 | 121.6733 | 120.23 | 118.3143 | 10.5998 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.6941 | 121.7038 | 120.23 | 118.3143 | 10.5975 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7025 | 121.7038 | 120.23 | 118.3143 | 10.5952 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7108 | 121.7038 | 120.23 | 118.3143 | 10.595 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7192 | 121.7038 | 120.23 | 118.3143 | 10.5948 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7275 | 121.7091 | 120.23 | 118.3125 | 10.5976 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7358 | 121.7091 | 120.23 | 118.3107 | 10.6004 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7442 | 121.7091 | 120.23 | 118.3107 | 10.6005 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7525 | 121.7091 | 120.23 | 118.3107 | 10.6006 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7608 | 121.6723 | 120.23 | 118.3078 | 10.6029 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7692 | 121.6723 | 120.23 | 118.3049 | 10.6052 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7775 | 121.6723 | 120.23 | 118.3049 | 10.6075 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7858 | 121.6723 | 120.23 | 118.3049 | 10.6098 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.7942 | 121.6741 | 120.23 | 118.3009 | 10.6098 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8025 | 121.6741 | 120.23 | 118.297 | 10.6098 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8108 | 121.6741 | 120.23 | 118.297 | 10.6063 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8192 | 121.6741 | 120.23 | 118.297 | 10.6029 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8275 | 121.65 | 120.23 | 118.3072 | 10.6058 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8359 | 121.65 | 120.23 | 118.3174 | 10.6087 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8442 | 121.65 | 120.23 | 118.3174 | 10.6136 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8525 | 121.65 | 120.23 | 118.3174 | 10.6184 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8609 | 121.6499 | 120.23 | 118.3174 | 10.6233 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8692 | 121.6499 | 120.23 | 118.3174 | 10.6281 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8775 | 121.6556 | 120.23 | 118.3147 | 10.6291 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8859 | 121.6556 | 120.23 | 118.3119 | 10.63 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.8942 | 121.6556 | 120.23 | 118.3119 | 10.6294 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9025 | 121.6556 | 120.23 | 118.3119 | 10.6287 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9109 | 121.6592 | 120.23 | 118.3089 | 10.6257 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9192 | 121.6592 | 120.23 | 118.306 | 10.6227 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9275 | 121.6592 | 120.23 | 118.306 | 10.6197 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9359 | 121.6592 | 120.23 | 118.306 | 10.6167 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9442 | 121.6464 | 120.23 | 118.2957 | 10.6117 | 0.99637 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9526 | 121.6464 | 120.23 | 118.2855 | 10.6068 | 0.99637 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9609 | 121.6291 | 120.23 | 118.2855 | 10.6045 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9692 | 121.6291 | 120.23 | 118.2855 | 10.6022 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9776 | 121.5857 | 120.23 | 118.2855 | 10.6039 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9859 | 121.5857 | 120.23 | 118.2855 | 10.6056 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
14.9942 | 121.5859 | 120.23 | 118.2855 | 10.6073 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0026 | 121.5859 | 120.23 | 118.2855 | 10.6091 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0109 | 121.6246 | 120.23 | 118.2956 | 10.6083 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0192 | 121.6246 | 120.23 | 118.3056 | 10.6075 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0276 | 121.6246 | 120.23 | 118.3056 | 10.6045 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0359 | 121.6246 | 120.23 | 118.3056 | 10.6014 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0442 | 121.6631 | 120.23 | 118.3004 | 10.5991 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0526 | 121.6631 | 120.23 | 118.2951 | 10.5968 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0609 | 121.6631 | 120.23 | 118.2951 | 10.5972 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0693 | 121.6631 | 120.23 | 118.2951 | 10.5976 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0776 | 121.6631 | 120.23 | 118.2951 | 10.5981 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0859 | 121.6631 | 120.23 | 118.2951 | 10.5985 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.0943 | 121.6585 | 120.23 | 118.2896 | 10.5962 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1026 | 121.6585 | 120.23 | 118.2842 | 10.5938 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1109 | 121.6605 | 120.23 | 118.2756 | 10.5914 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1193 | 121.6605 | 120.23 | 118.267 | 10.589 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1276 | 121.6631 | 120.23 | 118.267 | 10.589 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1359 | 121.6631 | 120.23 | 118.267 | 10.589 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1443 | 121.6743 | 120.23 | 118.2689 | 10.5894 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1526 | 121.6743 | 120.23 | 118.2707 | 10.5898 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1609 | 121.6743 | 120.23 | 118.2707 | 10.5902 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1693 | 121.6743 | 120.23 | 118.2706 | 10.5906 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1776 | 121.6928 | 120.23 | 118.2757 | 10.5868 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.186 | 121.6928 | 120.23 | 118.2809 | 10.5831 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.1943 | 121.6786 | 120.23 | 118.2809 | 10.5826 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.2026 | 121.6786 | 120.23 | 118.2809 | 10.5822 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.211 | 121.7115 | 120.23 | 118.2918 | 10.5851 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.2193 | 121.7115 | 120.23 | 118.3028 | 10.5881 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.2276 | 121.7113 | 120.23 | 118.3028 | 10.591 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.236 | 121.7113 | 120.23 | 118.3028 | 10.594 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.2443 | 121.7108 | 120.23 | 118.3028 | 10.5929 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.2526 | 121.7108 | 120.23 | 118.3028 | 10.5919 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.261 | 121.714 | 120.23 | 118.2997 | 10.5885 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.2693 | 121.714 | 120.23 | 118.2966 | 10.5852 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.2777 | 121.6464 | 120.23 | 118.2966 | 10.5851 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.286 | 121.6464 | 120.23 | 118.2966 | 10.585 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.2943 | 121.6514 | 120.23 | 118.2928 | 10.5858 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.3027 | 121.6514 | 120.23 | 118.2891 | 10.5865 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.311 | 121.6707 | 120.23 | 118.2945 | 10.5853 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.3193 | 121.6707 | 120.23 | 118.2998 | 10.5842 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.3277 | 121.6666 | 120.23 | 118.2998 | 10.588 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.336 | 121.6666 | 120.23 | 118.2998 | 10.5919 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.3443 | 121.6666 | 120.23 | 118.2998 | 10.5958 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.3527 | 121.6666 | 120.23 | 118.2998 | 10.5997 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.361 | 121.6737 | 120.23 | 118.2989 | 10.6035 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.3693 | 121.6737 | 120.23 | 118.298 | 10.6072 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.3777 | 121.6825 | 120.23 | 118.298 | 10.6064 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.386 | 121.6825 | 120.23 | 118.2982 | 10.6056 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.3944 | 121.6865 | 120.23 | 118.3047 | 10.6018 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.4027 | 121.6865 | 120.23 | 118.3113 | 10.598 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.411 | 121.6779 | 120.23 | 118.3113 | 10.5979 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.4194 | 121.6779 | 120.23 | 118.3113 | 10.5978 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.4277 | 121.7077 | 120.23 | 118.3202 | 10.6005 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.436 | 121.7077 | 120.23 | 118.3291 | 10.6032 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.4444 | 121.6928 | 120.23 | 118.317 | 10.6034 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.4527 | 121.6928 | 120.23 | 118.3049 | 10.6036 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.461 | 121.6928 | 120.23 | 118.3049 | 10.6032 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.4694 | 121.6928 | 120.23 | 118.3049 | 10.6027 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.4777 | 121.6478 | 120.23 | 118.3049 | 10.6042 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.486 | 121.6478 | 120.23 | 118.3049 | 10.6057 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.4944 | 121.64 | 120.23 | 118.2991 | 10.6044 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5027 | 121.64 | 120.23 | 118.2933 | 10.6032 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5111 | 121.6402 | 120.23 | 118.2925 | 10.6043 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5194 | 121.6402 | 120.23 | 118.2918 | 10.6053 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5277 | 121.661 | 120.23 | 118.2918 | 10.6117 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5361 | 121.661 | 120.23 | 118.2918 | 10.618 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5444 | 121.6876 | 120.23 | 118.2927 | 10.6163 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5527 | 121.6876 | 120.23 | 118.2936 | 10.6146 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5611 | 121.712 | 120.23 | 118.3007 | 10.6124 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5694 | 121.712 | 120.23 | 118.3078 | 10.6101 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5777 | 121.709 | 120.23 | 118.3078 | 10.6106 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5861 | 121.709 | 120.23 | 118.3078 | 10.611 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.5944 | 121.7066 | 120.23 | 118.3078 | 10.6174 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6027 | 121.7066 | 120.23 | 118.3078 | 10.6239 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6111 | 121.6918 | 120.23 | 118.2917 | 10.623 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6194 | 121.6918 | 120.23 | 118.2757 | 10.622 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6278 | 121.6889 | 120.23 | 118.2711 | 10.6184 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6361 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.6148 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6444 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.6112 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6528 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.6076 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6611 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.604 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6694 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.6004 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6778 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.5991 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6861 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.5979 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.6945 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.5933 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7028 | 121.6889 | 120.23 | 118.2665 | 10.5887 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7111 | 121.7101 | 120.23 | 118.2714 | 10.5833 | 0.99638 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7195 | 121.7101 | 120.23 | 118.2764 | 10.5778 | 0.99638 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7278 | 121.6916 | 120.23 | 118.278 | 10.5779 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7361 | 121.6916 | 120.23 | 118.2796 | 10.578 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7445 | 121.6916 | 120.23 | 118.2796 | 10.5754 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7528 | 121.6916 | 120.23 | 118.2796 | 10.5729 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7611 | 121.6916 | 120.23 | 118.2796 | 10.5703 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7695 | 121.6916 | 120.23 | 118.2796 | 10.5677 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7778 | 121.6916 | 120.23 | 118.2796 | 10.5672 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7862 | 121.6916 | 120.23 | 118.2796 | 10.5667 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.7945 | 121.7124 | 120.23 | 118.2858 | 10.5662 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8028 | 121.7124 | 120.23 | 118.292 | 10.5657 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8112 | 121.6489 | 120.23 | 118.2913 | 10.5696 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8195 | 121.6489 | 120.23 | 118.2906 | 10.5734 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8278 | 121.6489 | 120.23 | 118.2906 | 10.5736 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8362 | 121.6489 | 120.23 | 118.2906 | 10.5737 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8445 | 121.6574 | 120.23 | 118.2893 | 10.5727 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8528 | 121.6574 | 120.23 | 118.2879 | 10.5717 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8612 | 121.6574 | 120.23 | 118.2879 | 10.5732 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8695 | 121.6574 | 120.23 | 118.2879 | 10.5746 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8779 | 121.6572 | 120.23 | 118.2879 | 10.5761 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8862 | 121.6572 | 120.23 | 118.2879 | 10.5775 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.8945 | 121.6634 | 120.23 | 118.2861 | 10.5746 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9029 | 121.6634 | 120.23 | 118.2843 | 10.5718 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9112 | 121.6859 | 120.23 | 118.2899 | 10.5691 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9195 | 121.6859 | 120.23 | 118.2956 | 10.5664 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9279 | 121.6802 | 120.23 | 118.2956 | 10.5659 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9362 | 121.6802 | 120.23 | 118.2956 | 10.5654 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9446 | 121.691 | 120.23 | 118.295 | 10.5615 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9529 | 121.691 | 120.23 | 118.2945 | 10.5575 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9612 | 121.691 | 120.23 | 118.2945 | 10.5592 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9696 | 121.691 | 120.23 | 118.2945 | 10.5609 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9779 | 121.6824 | 120.23 | 118.2823 | 10.5609 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9862 | 121.6824 | 120.23 | 118.2701 | 10.5609 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
15.9946 | 121.6824 | 120.23 | 118.2701 | 10.5582 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0029 | 121.6824 | 120.23 | 118.2701 | 10.5556 | 0.99633 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0112 | 121.6542 | 120.23 | 118.2701 | 10.5515 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0196 | 121.6542 | 120.23 | 118.2701 | 10.5473 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0279 | 121.6519 | 120.23 | 118.2697 | 10.5476 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0363 | 121.6519 | 120.23 | 118.2693 | 10.5478 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0446 | 121.6779 | 120.23 | 118.2772 | 10.5474 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0529 | 121.6779 | 120.23 | 118.2851 | 10.547 | 0.99631 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0613 | 121.7065 | 120.23 | 118.2944 | 10.5444 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0696 | 121.7065 | 120.23 | 118.3035 | 10.5418 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0779 | 121.6626 | 120.23 | 118.3035 | 10.5425 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0863 | 121.6626 | 120.23 | 118.3035 | 10.5432 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.0946 | 121.6624 | 120.23 | 118.3036 | 10.5439 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1029 | 121.6624 | 120.23 | 118.3036 | 10.5446 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1113 | 121.6624 | 120.23 | 118.3036 | 10.5453 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1196 | 121.6624 | 120.23 | 118.3036 | 10.546 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.128 | 121.6577 | 120.23 | 118.292 | 10.5448 | 0.99642 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1363 | 121.6577 | 120.23 | 118.2804 | 10.5435 | 0.99642 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1446 | 121.6835 | 120.23 | 118.2804 | 10.5442 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.153 | 121.6835 | 120.23 | 118.2804 | 10.5448 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1613 | 121.6657 | 120.23 | 118.2768 | 10.546 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1696 | 121.6657 | 120.23 | 118.2732 | 10.5472 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.178 | 121.6657 | 120.23 | 118.2732 | 10.5484 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1863 | 121.6657 | 120.23 | 118.2732 | 10.5496 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.1947 | 121.6657 | 120.23 | 118.2732 | 10.5508 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.203 | 121.6657 | 120.23 | 118.2732 | 10.552 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.2113 | 121.6883 | 120.23 | 118.28 | 10.5532 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.2197 | 121.6883 | 120.23 | 118.2868 | 10.5544 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.228 | 121.664 | 120.23 | 118.2875 | 10.5502 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.2363 | 121.664 | 120.23 | 118.2883 | 10.546 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.2447 | 121.6634 | 120.23 | 118.2883 | 10.5419 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.253 | 121.6634 | 120.23 | 118.2883 | 10.5377 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.2613 | 121.6634 | 120.23 | 118.2883 | 10.536 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.2697 | 121.6634 | 120.23 | 118.2883 | 10.5343 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.278 | 121.6664 | 120.23 | 118.2858 | 10.5306 | 0.99635 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.2864 | 121.6664 | 120.23 | 118.2833 | 10.5269 | 0.99635 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.2947 | 121.7045 | 120.23 | 118.2833 | 10.5261 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.303 | 121.7045 | 120.23 | 118.2833 | 10.5252 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3114 | 121.7111 | 120.23 | 118.2895 | 10.5258 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3197 | 121.7111 | 120.23 | 118.2957 | 10.5264 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.328 | 121.7379 | 120.23 | 118.2957 | 10.5309 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3364 | 121.7379 | 120.23 | 118.2957 | 10.5354 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3447 | 121.7483 | 120.23 | 118.2953 | 10.5346 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.353 | 121.7483 | 120.23 | 118.2949 | 10.5338 | 0.99632 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3614 | 121.7515 | 120.23 | 118.2925 | 10.5282 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3697 | 121.7515 | 120.23 | 118.2902 | 10.5226 | 0.99639 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3781 | 121.6571 | 120.23 | 118.2902 | 10.525 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3864 | 121.6571 | 120.23 | 118.2902 | 10.5273 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.3947 | 121.6571 | 120.23 | 118.2902 | 10.5337 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4031 | 121.6571 | 120.23 | 118.2902 | 10.54 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4114 | 121.6571 | 120.23 | 118.2902 | 10.5463 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4197 | 121.6571 | 120.23 | 118.2902 | 10.5526 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4281 | 121.6667 | 120.23 | 118.2904 | 10.5542 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4364 | 121.6667 | 120.23 | 118.2906 | 10.5558 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4447 | 121.6786 | 120.23 | 118.291 | 10.5547 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4531 | 121.6786 | 120.23 | 118.2914 | 10.5536 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4614 | 121.6808 | 120.23 | 118.2986 | 10.5539 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4698 | 121.6808 | 120.23 | 118.3057 | 10.5543 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4781 | 121.6808 | 120.23 | 118.3057 | 10.5569 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4864 | 121.6808 | 120.23 | 118.3057 | 10.5594 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.4948 | 121.6808 | 120.23 | 118.3057 | 10.5587 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5031 | 121.6808 | 120.23 | 118.3057 | 10.5579 | 0.99629 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5114 | 121.6919 | 120.23 | 118.3068 | 10.5551 | 0.99637 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5198 | 121.6919 | 120.23 | 118.3078 | 10.5523 | 0.99637 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5281 | 121.6441 | 120.23 | 118.3078 | 10.5568 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5365 | 121.6441 | 120.23 | 118.3078 | 10.5614 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5448 | 121.648 | 120.23 | 118.3057 | 10.5684 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5531 | 121.648 | 120.23 | 118.3035 | 10.5755 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5615 | 121.6603 | 120.23 | 118.3041 | 10.5746 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5698 | 121.6603 | 120.23 | 118.3046 | 10.5737 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5781 | 121.6603 | 120.23 | 118.3046 | 10.5722 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5865 | 121.6603 | 120.23 | 118.3046 | 10.5707 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.5948 | 121.6548 | 120.23 | 118.3046 | 10.5708 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6031 | 121.6548 | 120.23 | 118.3046 | 10.571 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6115 | 121.6516 | 120.23 | 118.3051 | 10.5713 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6198 | 121.6516 | 120.23 | 118.3056 | 10.5716 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6282 | 121.6516 | 120.23 | 118.3056 | 10.5738 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6365 | 121.6516 | 120.23 | 118.3056 | 10.576 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6448 | 121.6749 | 120.23 | 118.313 | 10.5764 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6532 | 121.6749 | 120.23 | 118.3204 | 10.5767 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6615 | 121.661 | 120.23 | 118.3204 | 10.5793 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6698 | 121.661 | 120.23 | 118.3204 | 10.5819 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6782 | 121.6811 | 120.23 | 118.3211 | 10.5844 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6865 | 121.6811 | 120.23 | 118.3218 | 10.5869 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.6948 | 121.6811 | 120.23 | 118.3218 | 10.5913 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7032 | 121.6811 | 120.23 | 118.3218 | 10.5958 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7115 | 121.6811 | 120.23 | 118.3218 | 10.5975 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7199 | 121.6811 | 120.23 | 118.3218 | 10.5992 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7282 | 121.6929 | 120.23 | 118.3231 | 10.5997 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7365 | 121.6929 | 120.23 | 118.3244 | 10.6002 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7449 | 121.6495 | 120.23 | 118.3244 | 10.601 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7532 | 121.6495 | 120.23 | 118.3244 | 10.6018 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7615 | 121.6554 | 120.23 | 118.3233 | 10.6031 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7699 | 121.6554 | 120.23 | 118.3221 | 10.6044 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7782 | 121.6554 | 120.23 | 118.3221 | 10.6077 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7866 | 121.6554 | 120.23 | 118.3221 | 10.611 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.7949 | 121.6554 | 120.23 | 118.3221 | 10.6063 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8032 | 121.6554 | 120.23 | 118.3221 | 10.6016 | 0.99627 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8116 | 121.6567 | 120.23 | 118.3221 | 10.5997 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8199 | 121.6567 | 120.23 | 118.3221 | 10.5978 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8282 | 121.6567 | 120.23 | 118.3221 | 10.5959 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8366 | 121.6567 | 120.23 | 118.3221 | 10.5939 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8449 | 121.6567 | 120.23 | 118.3221 | 10.5941 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8532 | 121.6567 | 120.23 | 118.3221 | 10.5942 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8616 | 121.6567 | 120.23 | 118.3221 | 10.5968 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8699 | 121.6567 | 120.23 | 118.3221 | 10.5994 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8783 | 121.6498 | 120.23 | 118.3242 | 10.6039 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8866 | 121.6498 | 120.23 | 118.3263 | 10.6084 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.8949 | 121.6498 | 120.23 | 118.3263 | 10.6128 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9033 | 121.6498 | 120.23 | 118.3263 | 10.6173 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9116 | 121.6498 | 120.23 | 118.3263 | 10.6218 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9199 | 121.6498 | 120.23 | 118.3263 | 10.6262 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9283 | 121.6498 | 120.23 | 118.3263 | 10.6328 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9366 | 121.6498 | 120.23 | 118.3263 | 10.6393 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9449 | 121.6671 | 120.23 | 118.331 | 10.6368 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9533 | 121.6671 | 120.23 | 118.3358 | 10.6343 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9616 | 121.6671 | 120.23 | 118.3358 | 10.6337 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.97 | 121.6671 | 120.23 | 118.3358 | 10.6332 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9783 | 121.6671 | 120.23 | 118.3358 | 10.6351 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.9866 | 121.6671 | 120.23 | 118.3358 | 10.637 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
16.995 | 121.662 | 120.23 | 118.3309 | 10.6377 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.0033 | 121.662 | 120.23 | 118.326 | 10.6385 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.0116 | 121.6575 | 120.23 | 118.3261 | 10.6392 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.02 | 121.6575 | 120.23 | 118.3261 | 10.6399 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.0283 | 121.6679 | 120.23 | 118.3261 | 10.642 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.0366 | 121.6679 | 120.23 | 118.3261 | 10.6441 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.045 | 121.6679 | 120.23 | 118.3261 | 10.6462 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.0533 | 121.6679 | 120.23 | 118.3261 | 10.6484 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.0617 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6519 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.07 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6554 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.0783 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6567 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.0867 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.658 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.095 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6594 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.1033 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6608 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.1117 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6622 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.12 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6636 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.1284 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6649 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.1367 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6663 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.145 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6698 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.1534 | 121.6376 | 120.23 | 118.3261 | 10.6732 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.1617 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.676 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.17 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.6787 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.1784 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.6834 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.1867 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.6882 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.195 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.6929 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2034 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.6976 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2117 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.7023 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2201 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.707 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2284 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.709 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2367 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.7109 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2451 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.7128 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2534 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.7148 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2617 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.7167 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2701 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.7187 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2784 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.7206 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2867 | 121.6714 | 120.23 | 118.326 | 10.7225 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.2951 | 121.6463 | 120.23 | 118.326 | 10.7232 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3034 | 121.6463 | 120.23 | 118.326 | 10.7239 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3118 | 121.6463 | 120.23 | 118.326 | 10.7245 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3201 | 121.6463 | 120.23 | 118.326 | 10.7252 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3284 | 121.6463 | 120.23 | 118.326 | 10.7258 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3368 | 121.6463 | 120.23 | 118.326 | 10.7265 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3451 | 121.6392 | 120.23 | 118.326 | 10.7261 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3534 | 121.6392 | 120.23 | 118.326 | 10.7257 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3618 | 121.6392 | 120.23 | 118.326 | 10.727 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3701 | 121.6392 | 120.23 | 118.326 | 10.7282 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3785 | 121.6513 | 120.23 | 118.326 | 10.7307 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3868 | 121.6513 | 120.23 | 118.326 | 10.7331 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.3951 | 121.6513 | 120.23 | 118.326 | 10.7356 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4035 | 121.6513 | 120.23 | 118.326 | 10.738 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4118 | 121.6513 | 120.23 | 118.326 | 10.7417 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4201 | 121.6513 | 120.23 | 118.326 | 10.7453 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4285 | 121.6513 | 120.23 | 118.326 | 10.7473 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4368 | 121.6513 | 120.23 | 118.326 | 10.7493 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4451 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7503 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4535 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7513 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4618 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7522 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4702 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7532 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4785 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7546 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4868 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.756 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.4952 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7575 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5035 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7589 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5118 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7603 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5202 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7617 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5285 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7632 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5368 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7646 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5452 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.766 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5535 | 121.6549 | 120.23 | 118.326 | 10.7674 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5619 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7662 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5702 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.765 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5785 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7627 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5869 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7605 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.5952 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7582 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6035 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.756 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6119 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7538 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6202 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7515 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6285 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7493 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6369 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7471 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6452 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7448 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6536 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7426 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6619 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7403 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6702 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7381 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6786 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7359 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6869 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7336 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.6952 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7314 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7036 | 121.6588 | 120.23 | 118.326 | 10.7292 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7119 | 121.644 | 120.23 | 118.326 | 10.7264 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7203 | 121.644 | 120.23 | 118.326 | 10.7237 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7286 | 121.644 | 120.23 | 118.326 | 10.7209 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7369 | 121.644 | 120.23 | 118.326 | 10.7182 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7453 | 121.6792 | 120.23 | 118.326 | 10.7152 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7536 | 121.6792 | 120.23 | 118.326 | 10.7121 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7619 | 121.6792 | 120.23 | 118.326 | 10.7102 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7703 | 121.6792 | 120.23 | 118.326 | 10.7082 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7786 | 121.6841 | 120.23 | 118.3309 | 10.7074 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7869 | 121.6841 | 120.23 | 118.3358 | 10.7067 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.7953 | 121.6738 | 120.23 | 118.3358 | 10.7032 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.8036 | 121.6738 | 120.23 | 118.3358 | 10.6997 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.812 | 121.6738 | 120.23 | 118.3358 | 10.6962 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.8203 | 121.6738 | 120.23 | 118.3358 | 10.6927 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.8286 | 121.674 | 120.23 | 118.3358 | 10.6892 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.837 | 121.674 | 120.23 | 118.3358 | 10.6858 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.8453 | 121.6809 | 120.23 | 118.3433 | 10.6842 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.8536 | 121.6809 | 120.23 | 118.3508 | 10.6827 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.862 | 121.6809 | 120.23 | 118.3508 | 10.6807 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.8703 | 121.6809 | 120.23 | 118.3508 | 10.6786 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.8786 | 121.6809 | 120.23 | 118.3508 | 10.6766 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.887 | 121.6809 | 120.23 | 118.3508 | 10.6745 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.8953 | 121.6809 | 120.23 | 118.3508 | 10.6724 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.9037 | 121.6809 | 120.23 | 118.3508 | 10.6704 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.912 | 121.669 | 120.23 | 118.3504 | 10.6708 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.9203 | 121.669 | 120.23 | 118.3501 | 10.6712 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.9287 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.6701 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.937 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.669 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.9453 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.6679 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.9537 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.6669 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.962 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.6658 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.9704 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.6647 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.9787 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.6663 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.987 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.6678 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
17.9954 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.6694 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0037 | 121.6997 | 120.23 | 118.3501 | 10.671 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.012 | 121.6659 | 120.23 | 118.3498 | 10.6726 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0204 | 121.6659 | 120.23 | 118.3495 | 10.6742 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0287 | 121.6659 | 120.23 | 118.3495 | 10.6757 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.037 | 121.6659 | 120.23 | 118.3495 | 10.6773 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0454 | 121.6542 | 120.23 | 118.3482 | 10.681 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0537 | 121.6542 | 120.23 | 118.3469 | 10.6846 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0621 | 121.6542 | 120.23 | 118.3469 | 10.6883 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0704 | 121.6542 | 120.23 | 118.3469 | 10.6919 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0787 | 121.6438 | 120.23 | 118.3469 | 10.694 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0871 | 121.6438 | 120.23 | 118.3469 | 10.696 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.0954 | 121.6438 | 120.23 | 118.3469 | 10.6981 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1037 | 121.6438 | 120.23 | 118.3469 | 10.7001 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1121 | 121.6438 | 120.23 | 118.3469 | 10.7022 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1204 | 121.6438 | 120.23 | 118.3469 | 10.7042 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1287 | 121.6438 | 120.23 | 118.3469 | 10.7069 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1371 | 121.6438 | 120.23 | 118.3469 | 10.7097 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1454 | 121.6438 | 120.23 | 118.3518 | 10.7146 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1538 | 121.6438 | 120.23 | 118.3566 | 10.7196 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1621 | 121.6438 | 120.23 | 118.3566 | 10.7248 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1704 | 121.6438 | 120.23 | 118.3566 | 10.7301 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1788 | 121.6438 | 120.23 | 118.3566 | 10.7353 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1871 | 121.6438 | 120.23 | 118.3566 | 10.7405 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.1954 | 121.6442 | 120.23 | 118.3601 | 10.7462 | 0.99597 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2038 | 121.6442 | 120.23 | 118.3636 | 10.7518 | 0.99597 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2121 | 121.6604 | 120.23 | 118.3636 | 10.7539 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2204 | 121.6604 | 120.23 | 118.3636 | 10.7561 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2288 | 121.6802 | 120.23 | 118.3636 | 10.7553 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2371 | 121.6802 | 120.23 | 118.3636 | 10.7544 | 0.99626 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2455 | 121.665 | 120.23 | 118.3598 | 10.7553 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2538 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7561 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2621 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.755 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2705 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7539 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2788 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7527 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2871 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7516 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.2955 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7505 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3038 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7494 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3122 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7482 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3205 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7471 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3288 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7435 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3372 | 121.665 | 120.23 | 118.3559 | 10.7399 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3455 | 121.6664 | 120.23 | 118.3614 | 10.74 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3538 | 121.6664 | 120.23 | 118.3668 | 10.7401 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3622 | 121.6622 | 120.23 | 118.369 | 10.7421 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3705 | 121.6622 | 120.23 | 118.3711 | 10.7442 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3788 | 121.6545 | 120.23 | 118.3711 | 10.7425 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3872 | 121.6545 | 120.23 | 118.3711 | 10.7408 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.3955 | 121.6487 | 120.23 | 118.3735 | 10.7415 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4039 | 121.6487 | 120.23 | 118.3758 | 10.7422 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4122 | 121.6551 | 120.23 | 118.3758 | 10.744 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4205 | 121.6551 | 120.23 | 118.3758 | 10.7458 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4289 | 121.6551 | 120.23 | 118.3758 | 10.7475 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4372 | 121.6551 | 120.23 | 118.3758 | 10.7493 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4455 | 121.7056 | 120.23 | 118.3758 | 10.746 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4539 | 121.7056 | 120.23 | 118.3758 | 10.7427 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4622 | 121.7056 | 120.23 | 118.3758 | 10.7374 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4705 | 121.7056 | 120.23 | 118.3758 | 10.732 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4789 | 121.6937 | 120.23 | 118.3754 | 10.7291 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4872 | 121.6937 | 120.23 | 118.375 | 10.7262 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.4956 | 121.6824 | 120.23 | 118.3744 | 10.7248 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5039 | 121.6824 | 120.23 | 118.3738 | 10.7234 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5122 | 121.6661 | 120.23 | 118.3695 | 10.7237 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5206 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.724 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5289 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.7242 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5372 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.7245 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5456 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.7248 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5539 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.7251 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5623 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.7232 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5706 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.7213 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5789 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.7193 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5873 | 121.6661 | 120.23 | 118.3652 | 10.7174 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.5956 | 121.6835 | 120.23 | 118.3652 | 10.7139 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6039 | 121.6835 | 120.23 | 118.3652 | 10.7103 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6123 | 121.6835 | 120.23 | 118.3652 | 10.7052 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6206 | 121.6835 | 120.23 | 118.3652 | 10.7001 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6289 | 121.6722 | 120.23 | 118.364 | 10.7019 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6373 | 121.6722 | 120.23 | 118.3629 | 10.7037 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6456 | 121.6734 | 120.23 | 118.3667 | 10.7101 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.654 | 121.6734 | 120.23 | 118.3705 | 10.7165 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6623 | 121.6708 | 120.23 | 118.3705 | 10.7173 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6706 | 121.6708 | 120.23 | 118.3705 | 10.7181 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.679 | 121.6804 | 120.23 | 118.3793 | 10.7209 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6873 | 121.6804 | 120.23 | 118.388 | 10.7237 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.6956 | 121.6804 | 120.23 | 118.388 | 10.7265 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.704 | 121.6804 | 120.23 | 118.388 | 10.7293 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.7123 | 121.6804 | 120.23 | 118.388 | 10.732 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.7206 | 121.6804 | 120.23 | 118.388 | 10.7348 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.729 | 121.7112 | 120.23 | 118.3768 | 10.7338 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.7373 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.7327 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.7457 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.7316 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.754 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.7305 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.7623 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.7273 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.7707 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.724 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.779 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.7188 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.7873 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.7136 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.7957 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.7122 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.804 | 121.7112 | 120.23 | 118.3656 | 10.7107 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.8123 | 121.7067 | 120.23 | 118.3675 | 10.7088 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.8207 | 121.7067 | 120.23 | 118.3693 | 10.7069 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.829 | 121.6908 | 120.23 | 118.3653 | 10.7056 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.8374 | 121.6908 | 120.23 | 118.3612 | 10.7043 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.8457 | 121.6664 | 120.23 | 118.3554 | 10.7058 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.854 | 121.6664 | 120.23 | 118.3496 | 10.7073 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.8624 | 121.6664 | 120.23 | 118.3496 | 10.7138 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.8707 | 121.6664 | 120.23 | 118.3496 | 10.7203 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.879 | 121.6585 | 120.23 | 118.3496 | 10.7244 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.8874 | 121.6585 | 120.23 | 118.3496 | 10.7286 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.8957 | 121.6733 | 120.23 | 118.3496 | 10.7281 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9041 | 121.6733 | 120.23 | 118.3496 | 10.7276 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9124 | 121.6733 | 120.23 | 118.3496 | 10.7272 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9207 | 121.6733 | 120.23 | 118.3496 | 10.7269 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9291 | 121.6733 | 120.23 | 118.3496 | 10.7248 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9374 | 121.6733 | 120.23 | 118.3496 | 10.7228 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9457 | 121.6513 | 120.23 | 118.3429 | 10.7226 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9541 | 121.6513 | 120.23 | 118.3362 | 10.7225 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9624 | 121.6755 | 120.23 | 118.3364 | 10.7225 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9707 | 121.6755 | 120.23 | 118.3366 | 10.7226 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9791 | 121.6755 | 120.23 | 118.3366 | 10.7227 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9874 | 121.6755 | 120.23 | 118.3366 | 10.7228 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
18.9958 | 121.6755 | 120.23 | 118.3366 | 10.7229 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0041 | 121.6755 | 120.23 | 118.3366 | 10.7229 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0124 | 121.6755 | 120.23 | 118.3366 | 10.7247 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0208 | 121.6755 | 120.23 | 118.3366 | 10.7264 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0291 | 121.6652 | 120.23 | 118.3359 | 10.73 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0374 | 121.6652 | 120.23 | 118.3352 | 10.7336 | 0.99603 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0458 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7332 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0541 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7327 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0624 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7307 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0708 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7286 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0791 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7305 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0875 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7323 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.0958 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7322 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1041 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7321 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1125 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.732 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1208 | 121.6803 | 120.23 | 118.3352 | 10.7319 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1291 | 121.6981 | 120.23 | 118.3352 | 10.7269 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1375 | 121.6981 | 120.23 | 118.3352 | 10.7219 | 0.99628 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1458 | 121.6763 | 120.23 | 118.3286 | 10.7227 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1542 | 121.6763 | 120.23 | 118.322 | 10.7235 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1625 | 121.6763 | 120.23 | 118.322 | 10.7243 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1708 | 121.6763 | 120.23 | 118.322 | 10.7251 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1792 | 121.6763 | 120.23 | 118.322 | 10.7258 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1875 | 121.6763 | 120.23 | 118.322 | 10.7266 | 0.99621 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.1958 | 121.6477 | 120.23 | 118.3128 | 10.7296 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2042 | 121.6477 | 120.23 | 118.3037 | 10.7326 | 0.99613 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2125 | 121.6397 | 120.23 | 118.3037 | 10.7324 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2208 | 121.6397 | 120.23 | 118.3037 | 10.7323 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2292 | 121.6397 | 120.23 | 118.3037 | 10.7303 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2375 | 121.6397 | 120.23 | 118.3037 | 10.7282 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2459 | 121.6397 | 120.23 | 118.3037 | 10.7244 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2542 | 121.6397 | 120.23 | 118.3037 | 10.7206 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2625 | 121.6302 | 120.23 | 118.3057 | 10.7171 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2709 | 121.6302 | 120.23 | 118.3078 | 10.7136 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2792 | 121.6457 | 120.23 | 118.3078 | 10.7088 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2875 | 121.6457 | 120.23 | 118.3078 | 10.7039 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.2959 | 121.6457 | 120.23 | 118.3078 | 10.7014 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3042 | 121.6457 | 120.23 | 118.3078 | 10.699 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3125 | 121.6392 | 120.23 | 118.3094 | 10.701 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3209 | 121.6392 | 120.23 | 118.3111 | 10.7031 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3292 | 121.6392 | 120.23 | 118.3111 | 10.7051 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3376 | 121.6392 | 120.23 | 118.3111 | 10.7072 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3459 | 121.6392 | 120.23 | 118.3111 | 10.7092 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3542 | 121.6392 | 120.23 | 118.3111 | 10.7113 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3626 | 121.6505 | 120.23 | 118.3111 | 10.71 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3709 | 121.6505 | 120.23 | 118.3111 | 10.7086 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3792 | 121.6505 | 120.23 | 118.3111 | 10.7071 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3876 | 121.6505 | 120.23 | 118.3111 | 10.7055 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.3959 | 121.6481 | 120.23 | 118.3151 | 10.7064 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4042 | 121.6481 | 120.23 | 118.3192 | 10.7072 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4126 | 121.6481 | 120.23 | 118.3192 | 10.7081 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4209 | 121.6481 | 120.23 | 118.3192 | 10.709 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4293 | 121.6602 | 120.23 | 118.3192 | 10.7066 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4376 | 121.6602 | 120.23 | 118.3192 | 10.7043 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4459 | 121.6602 | 120.23 | 118.3192 | 10.7 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4543 | 121.6602 | 120.23 | 118.3192 | 10.6957 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4626 | 121.6602 | 120.23 | 118.3192 | 10.6936 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4709 | 121.6602 | 120.23 | 118.3192 | 10.6915 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4793 | 121.6602 | 120.23 | 118.3192 | 10.6893 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.4876 | 121.6602 | 120.23 | 118.3192 | 10.6872 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.496 | 121.6505 | 120.23 | 118.3192 | 10.6839 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.5043 | 121.6505 | 120.23 | 118.3192 | 10.6806 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.5126 | 121.6505 | 120.23 | 118.3192 | 10.6773 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.521 | 121.6505 | 120.23 | 118.3192 | 10.674 | 0.99622 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.5293 | 121.6531 | 120.23 | 118.324 | 10.6723 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.5376 | 121.6531 | 120.23 | 118.3288 | 10.6706 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.546 | 121.6531 | 120.23 | 118.3288 | 10.6738 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.5543 | 121.6531 | 120.23 | 118.3288 | 10.677 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.5626 | 121.6554 | 120.23 | 118.3332 | 10.6799 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.571 | 121.6554 | 120.23 | 118.3375 | 10.6827 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.5793 | 121.6554 | 120.23 | 118.3375 | 10.6856 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.5877 | 121.6554 | 120.23 | 118.3375 | 10.6885 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.596 | 121.6554 | 120.23 | 118.3375 | 10.6914 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.6043 | 121.6554 | 120.23 | 118.3375 | 10.6942 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.6127 | 121.6495 | 120.23 | 118.3375 | 10.6957 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.621 | 121.6495 | 120.23 | 118.3375 | 10.6971 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.6293 | 121.6495 | 120.23 | 118.3375 | 10.7017 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.6377 | 121.6495 | 120.23 | 118.3375 | 10.7062 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.646 | 121.6495 | 120.23 | 118.3375 | 10.7107 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.6543 | 121.6495 | 120.23 | 118.3375 | 10.7153 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.6627 | 121.6689 | 120.23 | 118.3375 | 10.7187 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.671 | 121.6689 | 120.23 | 118.3375 | 10.7221 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.6794 | 121.6689 | 120.23 | 118.3375 | 10.7226 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.6877 | 121.6689 | 120.23 | 118.3375 | 10.723 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.696 | 121.6689 | 120.23 | 118.3375 | 10.7248 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7044 | 121.6689 | 120.23 | 118.3375 | 10.7266 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7127 | 121.6689 | 120.23 | 118.3375 | 10.7283 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.721 | 121.6689 | 120.23 | 118.3375 | 10.7301 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7294 | 121.7094 | 120.23 | 118.3375 | 10.7265 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7377 | 121.7094 | 120.23 | 118.3375 | 10.7229 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.746 | 121.7094 | 120.23 | 118.3375 | 10.7193 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7544 | 121.7094 | 120.23 | 118.3375 | 10.7157 | 0.99623 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7627 | 121.7051 | 120.23 | 118.3463 | 10.7163 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7711 | 121.7051 | 120.23 | 118.355 | 10.7168 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7794 | 121.7051 | 120.23 | 118.355 | 10.7188 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7877 | 121.7051 | 120.23 | 118.355 | 10.7208 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.7961 | 121.6941 | 120.23 | 118.355 | 10.7208 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8044 | 121.6941 | 120.23 | 118.355 | 10.7207 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8127 | 121.6678 | 120.23 | 118.3536 | 10.7179 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8211 | 121.6678 | 120.23 | 118.3523 | 10.7152 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8294 | 121.6678 | 120.23 | 118.3523 | 10.7125 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8378 | 121.6678 | 120.23 | 118.3523 | 10.7098 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8461 | 121.6678 | 120.23 | 118.3523 | 10.7103 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8544 | 121.6678 | 120.23 | 118.3523 | 10.7108 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8628 | 121.6678 | 120.23 | 118.3523 | 10.7113 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8711 | 121.6678 | 120.23 | 118.3523 | 10.7118 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8794 | 121.6733 | 120.23 | 118.3554 | 10.7127 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8878 | 121.6733 | 120.23 | 118.3586 | 10.7135 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.8961 | 121.6733 | 120.23 | 118.3586 | 10.7143 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9044 | 121.6733 | 120.23 | 118.3586 | 10.7151 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9128 | 121.6733 | 120.23 | 118.3586 | 10.7172 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9211 | 121.6733 | 120.23 | 118.3586 | 10.7192 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9295 | 121.6733 | 120.23 | 118.3586 | 10.7212 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9378 | 121.6733 | 120.23 | 118.3586 | 10.7232 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9461 | 121.6578 | 120.23 | 118.3586 | 10.7232 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9545 | 121.6578 | 120.23 | 118.3586 | 10.7231 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9628 | 121.6578 | 120.23 | 118.3586 | 10.7231 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9711 | 121.6578 | 120.23 | 118.3586 | 10.7231 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9795 | 121.6578 | 120.23 | 118.3586 | 10.7215 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9878 | 121.6578 | 120.23 | 118.3586 | 10.7198 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
19.9961 | 121.643 | 120.23 | 118.355 | 10.7199 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0045 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.72 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0128 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.7201 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0212 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.7201 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0295 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.7195 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0378 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.7188 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0462 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.7181 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0545 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.7174 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0628 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.7167 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0712 | 121.643 | 120.23 | 118.3515 | 10.716 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0795 | 121.6625 | 120.23 | 118.3515 | 10.7153 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0879 | 121.6625 | 120.23 | 118.3515 | 10.7147 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.0962 | 121.6625 | 120.23 | 118.3515 | 10.714 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1045 | 121.6625 | 120.23 | 118.3515 | 10.7133 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1129 | 121.6625 | 120.23 | 118.3515 | 10.7126 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1212 | 121.6625 | 120.23 | 118.3515 | 10.7119 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1295 | 121.6625 | 120.23 | 118.3515 | 10.7112 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1379 | 121.6625 | 120.23 | 118.3515 | 10.7105 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1462 | 121.6587 | 120.23 | 118.3509 | 10.7154 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1545 | 121.6587 | 120.23 | 118.3503 | 10.7203 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1629 | 121.6587 | 120.23 | 118.3503 | 10.7252 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1712 | 121.6587 | 120.23 | 118.3503 | 10.7301 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1796 | 121.6587 | 120.23 | 118.3503 | 10.7308 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1879 | 121.6587 | 120.23 | 118.3503 | 10.7316 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.1962 | 121.6587 | 120.23 | 118.3503 | 10.7324 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2046 | 121.6587 | 120.23 | 118.3503 | 10.7331 | 0.99605 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2129 | 121.6558 | 120.23 | 118.3503 | 10.7304 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2212 | 121.6558 | 120.23 | 118.3503 | 10.7277 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2296 | 121.6298 | 120.23 | 118.3424 | 10.7274 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2379 | 121.6298 | 120.23 | 118.3345 | 10.7271 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2462 | 121.6298 | 120.23 | 118.3345 | 10.7267 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2546 | 121.6298 | 120.23 | 118.3345 | 10.7264 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2629 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7261 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2713 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7257 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2796 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7254 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2879 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7251 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.2963 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7244 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3046 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7238 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3129 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7232 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3213 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7225 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3296 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7219 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.338 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7212 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3463 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7206 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3546 | 121.6299 | 120.23 | 118.3345 | 10.7199 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.363 | 121.6281 | 120.23 | 118.3285 | 10.7195 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3713 | 121.6281 | 120.23 | 118.3225 | 10.719 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3796 | 121.6281 | 120.23 | 118.3225 | 10.7185 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.388 | 121.6281 | 120.23 | 118.3225 | 10.718 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.3963 | 121.6281 | 120.23 | 118.3225 | 10.7175 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.4046 | 121.6281 | 120.23 | 118.3225 | 10.7171 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.413 | 121.6048 | 120.23 | 118.316 | 10.7171 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.4213 | 121.6048 | 120.23 | 118.3096 | 10.7171 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.4297 | 121.6048 | 120.23 | 118.3096 | 10.7171 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.438 | 121.6048 | 120.23 | 118.3096 | 10.7171 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.4463 | 121.6048 | 120.23 | 118.3096 | 10.7171 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.4547 | 121.6048 | 120.23 | 118.3096 | 10.7171 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.463 | 121.6048 | 120.23 | 118.3096 | 10.7171 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.4713 | 121.6048 | 120.23 | 118.3096 | 10.7171 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.4797 | 121.5849 | 120.23 | 118.3054 | 10.7197 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.488 | 121.5849 | 120.23 | 118.3013 | 10.7223 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.4963 | 121.5849 | 120.23 | 118.3013 | 10.7259 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.5047 | 121.5849 | 120.23 | 118.3013 | 10.7296 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.513 | 121.6015 | 120.23 | 118.3013 | 10.7311 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.5214 | 121.6015 | 120.23 | 118.3013 | 10.7326 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.5297 | 121.6198 | 120.23 | 118.3013 | 10.7318 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.538 | 121.6198 | 120.23 | 118.3013 | 10.731 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.5464 | 121.6198 | 120.23 | 118.3013 | 10.7303 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.5547 | 121.6198 | 120.23 | 118.3013 | 10.7295 | 0.99617 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.563 | 121.5996 | 120.23 | 118.2954 | 10.7281 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.5714 | 121.5996 | 120.23 | 118.2895 | 10.7267 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.5797 | 121.5996 | 120.23 | 118.2895 | 10.7252 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.588 | 121.5996 | 120.23 | 118.2895 | 10.7238 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.5964 | 121.5996 | 120.23 | 118.2895 | 10.7224 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6047 | 121.5996 | 120.23 | 118.2895 | 10.7209 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6131 | 121.6102 | 120.23 | 118.2895 | 10.7178 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6214 | 121.6102 | 120.23 | 118.2895 | 10.7147 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6297 | 121.6102 | 120.23 | 118.2895 | 10.7172 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6381 | 121.6102 | 120.23 | 118.2895 | 10.7197 | 0.99616 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6464 | 121.5994 | 120.23 | 118.2885 | 10.7219 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6547 | 121.5994 | 120.23 | 118.2875 | 10.7241 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6631 | 121.5994 | 120.23 | 118.2875 | 10.7263 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6714 | 121.5994 | 120.23 | 118.2875 | 10.7285 | 0.99609 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6798 | 121.6068 | 120.23 | 118.2875 | 10.7282 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6881 | 121.6068 | 120.23 | 118.2875 | 10.7279 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.6964 | 121.6068 | 120.23 | 118.2875 | 10.7276 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7048 | 121.6068 | 120.23 | 118.2875 | 10.7273 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7131 | 121.6068 | 120.23 | 118.2875 | 10.7269 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7214 | 121.6068 | 120.23 | 118.2875 | 10.7266 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7298 | 121.6054 | 120.23 | 118.2894 | 10.7275 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7381 | 121.6054 | 120.23 | 118.2914 | 10.7284 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7464 | 121.6054 | 120.23 | 118.2914 | 10.7293 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7548 | 121.6054 | 120.23 | 118.2914 | 10.7302 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7631 | 121.6054 | 120.23 | 118.2914 | 10.7311 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7715 | 121.6054 | 120.23 | 118.2914 | 10.732 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7798 | 121.6054 | 120.23 | 118.2914 | 10.7332 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7881 | 121.6054 | 120.23 | 118.2914 | 10.7343 | 0.99614 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.7965 | 121.6129 | 120.23 | 118.2914 | 10.7371 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8048 | 121.6129 | 120.23 | 118.2914 | 10.7398 | 0.99608 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8131 | 121.6185 | 120.23 | 118.2966 | 10.7437 | 0.99604 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8215 | 121.6185 | 120.23 | 118.3018 | 10.7476 | 0.99604 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8298 | 121.652 | 120.23 | 118.3018 | 10.7437 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8381 | 121.652 | 120.23 | 118.3018 | 10.7398 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8465 | 121.652 | 120.23 | 118.3018 | 10.7359 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8548 | 121.652 | 120.23 | 118.3018 | 10.732 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8632 | 121.645 | 120.23 | 118.3018 | 10.7318 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8715 | 121.645 | 120.23 | 118.3018 | 10.7317 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8798 | 121.645 | 120.23 | 118.3018 | 10.7316 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8882 | 121.645 | 120.23 | 118.3018 | 10.7315 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.8965 | 121.645 | 120.23 | 118.3018 | 10.7288 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9048 | 121.645 | 120.23 | 118.3018 | 10.7261 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9132 | 121.6411 | 120.23 | 118.3018 | 10.721 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9215 | 121.6411 | 120.23 | 118.3018 | 10.7158 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9299 | 121.6411 | 120.23 | 118.3018 | 10.7128 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9382 | 121.6411 | 120.23 | 118.3018 | 10.7097 | 0.9962 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9465 | 121.6608 | 120.23 | 118.3018 | 10.7119 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9549 | 121.6608 | 120.23 | 118.3018 | 10.7141 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9632 | 121.6608 | 120.23 | 118.3018 | 10.7163 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9715 | 121.6608 | 120.23 | 118.3018 | 10.7185 | 0.9961 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9799 | 121.6789 | 120.23 | 118.3018 | 10.7145 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9882 | 121.6789 | 120.23 | 118.3018 | 10.7105 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
20.9965 | 121.6789 | 120.23 | 118.3018 | 10.7064 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0049 | 121.6789 | 120.23 | 118.3018 | 10.7024 | 0.99625 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0132 | 121.6047 | 120.23 | 118.3018 | 10.7033 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0216 | 121.6047 | 120.23 | 118.3018 | 10.7041 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0299 | 121.6047 | 120.23 | 118.3018 | 10.7066 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0382 | 121.6047 | 120.23 | 118.3018 | 10.7092 | 0.99607 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0466 | 121.6708 | 120.23 | 118.3018 | 10.7088 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0549 | 121.6708 | 120.23 | 118.3018 | 10.7084 | 0.99618 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0632 | 121.6903 | 120.23 | 118.3018 | 10.7045 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0716 | 121.6903 | 120.23 | 118.3018 | 10.7005 | 0.99624 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0799 | 121.6354 | 120.23 | 118.3018 | 10.699 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0882 | 121.6354 | 120.23 | 118.3018 | 10.6975 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.0966 | 121.6135 | 120.23 | 118.3018 | 10.6996 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1049 | 121.6135 | 120.23 | 118.3018 | 10.7018 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1133 | 121.6135 | 120.23 | 118.3018 | 10.7039 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1216 | 121.6135 | 120.23 | 118.3018 | 10.7061 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1299 | 121.6771 | 120.23 | 118.3018 | 10.7028 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1383 | 121.6771 | 120.23 | 118.3018 | 10.6995 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1466 | 121.6771 | 120.23 | 118.3018 | 10.695 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1549 | 121.6771 | 120.23 | 118.3018 | 10.6905 | 0.9963 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1633 | 121.6209 | 120.23 | 118.3018 | 10.6914 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1716 | 121.6209 | 120.23 | 118.3018 | 10.6923 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.18 | 121.6209 | 120.23 | 118.3018 | 10.6932 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1883 | 121.6209 | 120.23 | 118.3018 | 10.6941 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.1966 | 121.6209 | 120.23 | 118.3018 | 10.695 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.205 | 121.6209 | 120.23 | 118.3018 | 10.6959 | 0.99611 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.2133 | 121.6642 | 120.23 | 118.3018 | 10.6931 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.2216 | 121.6642 | 120.23 | 118.3018 | 10.6904 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.23 | 121.6642 | 120.23 | 118.3018 | 10.6864 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.2383 | 121.6642 | 120.23 | 118.3018 | 10.6824 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.2466 | 121.6372 | 120.23 | 118.3018 | 10.689 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.255 | 121.6372 | 120.23 | 118.3018 | 10.6955 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.2633 | 121.6372 | 120.23 | 118.3018 | 10.7021 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.2717 | 121.6372 | 120.23 | 118.3018 | 10.7086 | 0.99601 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.28 | 121.6766 | 120.23 | 118.3018 | 10.7065 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.2883 | 121.6766 | 120.23 | 118.3018 | 10.7044 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.2967 | 121.6766 | 120.23 | 118.3018 | 10.7022 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.305 | 121.6766 | 120.23 | 118.3018 | 10.7001 | 0.99619 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.3133 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.6998 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.3217 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.6994 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.33 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.7016 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.3383 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.7037 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.3467 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.7059 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.355 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.7081 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.3634 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.7073 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.3717 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.7065 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.38 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.7057 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.3884 | 121.643 | 120.23 | 118.3018 | 10.705 | 0.99612 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.3967 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7101 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.405 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7152 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4134 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7204 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4217 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7255 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.43 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7258 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4384 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7261 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4467 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7263 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4551 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7266 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4634 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7298 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4717 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.733 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4801 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7378 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4884 | 121.6171 | 120.23 | 118.3018 | 10.7426 | 0.99606 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.4967 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7426 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5051 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7425 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5134 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7413 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5218 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7402 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5301 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.739 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5384 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7378 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5468 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.742 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5551 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7463 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5634 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7505 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5718 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7547 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5801 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7536 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5884 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7524 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435
21.5968 | 121.6517 | 120.23 | 118.3018 | 10.7513 | 0.99615 | 11.0165 | 10.4181 | 1.0435

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.9466
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 5.7309 | dv | 0.4161 | kV
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | dvsp | 2.2 | kV
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 12.5692 | dq | 10.09 | MVAr
|  |  |  | bm | 0 | kV
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) | [5 empty] | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.54
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 1.91 | dv | 0.451 | kV
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | dvsp | 2.2 | kV
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 12.4516 | dq | 9.8 | MVAr
|  |  |  | bm | 0 | kV
𝑄/𝑉=(𝑑𝑞/(49,5 𝑀𝑉𝐴𝑟))/((|𝑑𝑣−𝑑𝑣𝑠𝑝|−𝑏𝑚)/(110 𝑘𝑉))

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de potencia reactiva
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 124
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de potencia reactiva (MVAr) | Potencia reactiva (MVAr) | Tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.011 | 7.354 | -7.5 | -7.421 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.0097656 | 124.0585 | -3 | -3.0103 | 117.2746 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.0098877 | 121.7307 | 10.05 | 10.0709 | 118.5681 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.015 | 7.502 | 7.5 | 7.392 | 118.547 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.02 | 7.354 | -7.5 | -7.423 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.018066 | 124.0585 | -3 | -2.9809 | 117.2746 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.018234 | 121.7514 | 10.05 | 10.0678 | 118.5681 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.023 | 7.502 | 7.5 | 7.391 | 118.541 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.028 | 7.354 | -7.5 | -7.424 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.026428 | 124.0402 | -3 | -2.9818 | 117.2746 | -0.99953 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.026566 | 121.7514 | 10.05 | 10.0647 | 118.5681 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.032 | 7.502 | 7.5 | 7.39 | 118.541 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.036 | 7.354 | -7.5 | -7.425 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.034729 | 124.0402 | -3 | -2.9828 | 117.2746 | -0.99953 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.034897 | 121.7514 | 10.05 | 10.0617 | 118.5681 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.04 | 7.502 | 7.5 | 7.389 | 118.541 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.045 | 7.354 | -7.5 | -7.426 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.043091 | 123.9459 | -3 | -3.0122 | 117.2689 | -0.9995 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.043228 | 121.7514 | 10.05 | 10.0586 | 118.5681 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.048 | 7.502 | 7.5 | 7.387 | 118.541 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.053 | 7.354 | -7.5 | -7.427 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.051392 | 123.9459 | -3 | -3.0417 | 117.2633 | -0.9995 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.051559 | 121.71 | 10.05 | 10.0628 | 118.5686 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.057 | 7.502 | 7.5 | 7.386 | 118.541 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.061 | 7.354 | -7.5 | -7.428 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.059753 | 123.9707 | -3 | -3.0448 | 117.2633 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.059891 | 121.71 | 10.05 | 10.0669 | 118.5692 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.065 | 7.502 | 7.5 | 7.385 | 118.541 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.07 | 7.354 | -7.5 | -7.428 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.068115 | 123.9707 | -3 | -3.0479 | 117.2633 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.068222 | 121.71 | 10.05 | 10.0723 | 118.5692 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.073 | 7.502 | 7.5 | 7.384 | 118.541 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.078 | 7.354 | -7.5 | -7.428 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.076416 | 123.9707 | -3 | -3.0237 | 117.2633 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.076569 | 121.71 | 10.05 | 10.0777 | 118.5692 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.082 | 7.506 | 7.5 | 7.383 | 118.544 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.086 | 7.354 | -7.5 | -7.429 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.084778 | 123.9707 | -3 | -2.9995 | 117.2633 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.0849 | 121.7165 | 10.05 | 10.0785 | 118.5596 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.09 | 7.506 | 7.5 | 7.381 | 118.546 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.095 | 7.354 | -7.5 | -7.429 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.093079 | 124.0129 | -3 | -2.9947 | 117.2633 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.093231 | 121.7165 | 10.05 | 10.0794 | 118.5502 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.098 | 7.506 | 7.5 | 7.38 | 118.546 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.103 | 7.354 | -7.5 | -7.43 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.10144 | 124.0129 | -3 | -2.9899 | 117.2633 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.10156 | 121.7165 | 10.05 | 10.0803 | 118.5502 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.107 | 7.506 | 7.5 | 7.379 | 118.546 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.111 | 7.354 | -7.5 | -7.43 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.10974 | 124.0054 | -3 | -3.0079 | 117.2613 | -0.99951 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.10989 | 121.7165 | 10.05 | 10.0811 | 118.5502 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.115 | 7.506 | 7.5 | 7.377 | 118.546 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.12 | 7.354 | -7.5 | -7.43 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.1181 | 124.0054 | -3 | -3.026 | 117.2594 | -0.99951 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.11823 | 121.7165 | 10.05 | 10.0795 | 118.5502 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.123 | 7.506 | 7.5 | 7.376 | 118.546 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.128 | 7.354 | -7.5 | -7.431 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.12646 | 123.882 | -3 | -3.0377 | 117.2594 | -0.99971 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.12656 | 121.7165 | 10.05 | 10.078 | 118.5502 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.131 | 7.506 | 7.5 | 7.375 | 118.546 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.136 | 7.354 | -7.5 | -7.431 | 117.601 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.13477 | 123.882 | -3 | -3.0494 | 117.2594 | -0.99971 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.1349 | 121.6972 | 10.05 | 10.0789 | 118.5445 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.14 | 7.506 | 7.5 | 7.373 | 118.546 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.145 | 7.349 | -7.5 | -7.431 | 117.603 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.14313 | 123.9682 | -3 | -3.028 | 117.2594 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.14323 | 121.6972 | 10.05 | 10.0798 | 118.5389 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.148 | 7.507 | 7.5 | 7.372 | 118.545 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.153 | 7.349 | -7.5 | -7.432 | 117.606 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.15143 | 123.9682 | -3 | -3.0066 | 117.2594 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.15157 | 121.6977 | 10.05 | 10.0776 | 118.5419 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.156 | 7.507 | 7.5 | 7.371 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.161 | 7.349 | -7.5 | -7.432 | 117.606 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.15979 | 124.2012 | -3 | -2.9872 | 117.2594 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.1599 | 121.6977 | 10.05 | 10.0755 | 118.5449 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.165 | 7.507 | 7.5 | 7.369 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.17 | 7.349 | -7.5 | -7.433 | 117.606 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.16809 | 124.2012 | -3 | -2.9679 | 117.2594 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.16823 | 121.6993 | 10.05 | 10.0726 | 118.5449 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.173 | 7.507 | 7.5 | 7.368 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.178 | 7.349 | -7.5 | -7.433 | 117.606 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.17645 | 124.0302 | -3 | -2.9799 | 117.2569 | -0.99948 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.17656 | 121.6993 | 10.05 | 10.0698 | 118.5449 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.181 | 7.452 | 7.5 | 7.367 | 118.543 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.186 | 7.349 | -7.5 | -7.433 | 117.606 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.18481 | 124.0302 | -3 | -2.9919 | 117.2543 | -0.99948 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.18489 | 121.6993 | 10.05 | 10.0669 | 118.5449 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.19 | 7.452 | 7.5 | 7.366 | 118.543 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.195 | 7.347 | -7.5 | -7.434 | 117.612 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.19312 | 123.8606 | -3 | -3.0151 | 117.2554 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.19322 | 121.6993 | 10.05 | 10.064 | 118.5449 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.198 | 7.453 | 7.5 | 7.365 | 118.547 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.203 | 7.347 | -7.5 | -7.434 | 117.618 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.20148 | 123.8606 | -3 | -3.0383 | 117.2565 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.20155 | 121.7225 | 10.05 | 10.0671 | 118.5449 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.206 | 7.453 | 7.5 | 7.365 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.211 | 7.345 | -7.5 | -7.434 | 117.627 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.20978 | 123.9763 | -3 | -3.0332 | 117.2565 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.20988 | 121.7225 | 10.05 | 10.0703 | 118.5449 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.215 | 7.453 | 7.5 | 7.364 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.22 | 7.345 | -7.5 | -7.435 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.21814 | 123.9763 | -3 | -3.0282 | 117.2565 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.21822 | 121.7225 | 10.05 | 10.0746 | 118.5449 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.223 | 7.453 | 7.5 | 7.363 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.228 | 7.345 | -7.5 | -7.435 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.22644 | 124.0413 | -3 | -3.0086 | 117.2565 | -0.99971 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.22655 | 121.7225 | 10.05 | 10.0789 | 118.5449 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.231 | 7.453 | 7.5 | 7.362 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.236 | 7.345 | -7.5 | -7.436 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.2348 | 124.0413 | -3 | -2.9891 | 117.2565 | -0.99971 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.23488 | 121.7225 | 10.05 | 10.0773 | 118.5449 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.24 | 7.453 | 7.5 | 7.361 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.245 | 7.345 | -7.5 | -7.436 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.24316 | 123.9865 | -3 | -2.9838 | 117.2565 | -0.99957 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.24321 | 121.7225 | 10.05 | 10.0756 | 118.5449 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.248 | 7.453 | 7.5 | 7.36 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.253 | 7.345 | -7.5 | -7.437 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.25146 | 123.9865 | -3 | -2.9786 | 117.2565 | -0.99957 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.25154 | 121.6992 | 10.05 | 10.0749 | 118.5449 | 0.99665 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.256 | 7.453 | 7.5 | 7.359 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.261 | 7.345 | -7.5 | -7.437 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.25983 | 123.9976 | -3 | -2.9987 | 117.2633 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.25987 | 121.6992 | 10.05 | 10.0742 | 118.5449 | 0.99665 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.265 | 7.453 | 7.5 | 7.358 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.27 | 7.345 | -7.5 | -7.438 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.26813 | 123.9976 | -3 | -3.0189 | 117.2702 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.2682 | 121.7653 | 10.05 | 10.0692 | 118.5573 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.273 | 7.453 | 7.5 | 7.357 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.278 | 7.345 | -7.5 | -7.438 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.27649 | 124.0223 | -3 | -3.022 | 117.2781 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.27654 | 121.7653 | 10.05 | 10.0642 | 118.5698 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.281 | 7.453 | 7.5 | 7.357 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.286 | 7.345 | -7.5 | -7.438 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.28479 | 124.0223 | -3 | -3.0252 | 117.286 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.28488 | 121.726 | 10.05 | 10.067 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.29 | 7.453 | 7.5 | 7.356 | 118.55 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.295 | 7.345 | -7.5 | -7.439 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.29315 | 124.0223 | -3 | -3.008 | 117.286 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.29321 | 121.726 | 10.05 | 10.0699 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.298 | 7.441 | 7.5 | 7.355 | 118.566 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.303 | 7.345 | -7.5 | -7.439 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.30151 | 124.0223 | -3 | -2.9908 | 117.286 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.30154 | 121.726 | 10.05 | 10.0727 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.306 | 7.441 | 7.5 | 7.355 | 118.582 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.311 | 7.345 | -7.5 | -7.439 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.30981 | 124.051 | -3 | -2.9844 | 117.286 | -0.99958 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.30988 | 121.726 | 10.05 | 10.0756 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.315 | 7.441 | 7.5 | 7.355 | 118.582 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.32 | 7.345 | -7.5 | -7.439 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.31818 | 124.051 | -3 | -2.978 | 117.286 | -0.99958 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.31821 | 121.726 | 10.05 | 10.0747 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.323 | 7.441 | 7.5 | 7.354 | 118.582 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.328 | 7.345 | -7.5 | -7.44 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.32648 | 124.0487 | -3 | -2.9899 | 117.2863 | -0.99956 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.32654 | 121.726 | 10.05 | 10.0738 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.331 | 7.435 | 7.5 | 7.354 | 118.585 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.336 | 7.345 | -7.5 | -7.44 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.33484 | 124.0487 | -3 | -3.0018 | 117.2866 | -0.99956 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.33487 | 121.726 | 10.05 | 10.0708 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.34 | 7.435 | 7.5 | 7.354 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.345 | 7.345 | -7.5 | -7.44 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.34314 | 123.9187 | -3 | -3.012 | 117.2866 | -0.9997 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.3432 | 121.726 | 10.05 | 10.0679 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.348 | 7.435 | 7.5 | 7.354 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.353 | 7.345 | -7.5 | -7.44 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.3515 | 123.9187 | -3 | -3.0221 | 117.2866 | -0.9997 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.35153 | 121.7093 | 10.05 | 10.0719 | 118.5722 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.356 | 7.435 | 7.5 | 7.354 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.361 | 7.345 | -7.5 | -7.441 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.35986 | 124.0053 | -3 | -3.0092 | 117.2866 | -0.99976 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.35986 | 121.7093 | 10.05 | 10.0759 | 118.5746 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.365 | 7.435 | 7.5 | 7.354 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.37 | 7.345 | -7.5 | -7.441 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.36816 | 124.0053 | -3 | -2.9962 | 117.2866 | -0.99976 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.36819 | 121.7093 | 10.05 | 10.0771 | 118.5746 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.373 | 7.435 | 7.5 | 7.355 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.378 | 7.345 | -7.5 | -7.441 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.37653 | 124.1357 | -3 | -2.9876 | 117.2843 | -0.9996 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.37653 | 121.7093 | 10.05 | 10.0784 | 118.5746 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.381 | 7.435 | 7.5 | 7.355 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.386 | 7.345 | -7.5 | -7.442 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.38483 | 124.1357 | -3 | -2.9789 | 117.282 | -0.9996 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.38486 | 121.732 | 10.05 | 10.0726 | 118.5772 | 0.99688 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.39 | 7.435 | 7.5 | 7.355 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.395 | 7.345 | -7.5 | -7.442 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.39319 | 124.098 | -3 | -2.9875 | 117.2804 | -0.99953 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.39319 | 121.732 | 10.05 | 10.0668 | 118.5799 | 0.99688 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.398 | 7.435 | 7.5 | 7.356 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.403 | 7.345 | -7.5 | -7.442 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.40149 | 124.098 | -3 | -2.9961 | 117.2788 | -0.99953 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.40152 | 121.7241 | 10.05 | 10.0614 | 118.5799 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.406 | 7.435 | 7.5 | 7.356 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.411 | 7.345 | -7.5 | -7.442 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.40985 | 123.8586 | -3 | -3.0122 | 117.2836 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.40985 | 121.7241 | 10.05 | 10.0561 | 118.5799 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.415 | 7.435 | 7.5 | 7.357 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.42 | 7.345 | -7.5 | -7.443 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.41821 | 123.8586 | -3 | -3.0283 | 117.2884 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.41818 | 121.7007 | 10.05 | 10.0567 | 118.5799 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.423 | 7.435 | 7.5 | 7.357 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.428 | 7.345 | -7.5 | -7.443 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.42651 | 124.0247 | -3 | -3.0289 | 117.2884 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.42651 | 121.7007 | 10.05 | 10.0574 | 118.5799 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.431 | 7.435 | 7.5 | 7.358 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.436 | 7.345 | -7.5 | -7.443 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.43488 | 124.0247 | -3 | -3.0295 | 117.2884 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.43484 | 121.7007 | 10.05 | 10.0591 | 118.5799 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.44 | 7.435 | 7.5 | 7.359 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.445 | 7.345 | -7.5 | -7.443 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.44318 | 124.0702 | -3 | -3.0137 | 117.2884 | -0.9997 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.44318 | 121.7007 | 10.05 | 10.0609 | 118.5799 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.448 | 7.435 | 7.5 | 7.359 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.453 | 7.345 | -7.5 | -7.444 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.45154 | 124.0702 | -3 | -2.9978 | 117.2884 | -0.9997 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.45151 | 121.7007 | 10.05 | 10.0626 | 118.5799 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.456 | 7.435 | 7.5 | 7.36 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.461 | 7.345 | -7.5 | -7.444 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.4599 | 123.9867 | -3 | -2.9932 | 117.2884 | -0.99956 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.45984 | 121.7007 | 10.05 | 10.0644 | 118.5799 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.465 | 7.435 | 7.5 | 7.361 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.47 | 7.345 | -7.5 | -7.444 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.4682 | 123.9867 | -3 | -2.9886 | 117.2884 | -0.99956 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.46817 | 121.7138 | 10.05 | 10.0588 | 118.5824 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.473 | 7.435 | 7.5 | 7.362 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.478 | 7.345 | -7.5 | -7.444 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.47656 | 123.9135 | -3 | -3.0074 | 117.2852 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.4765 | 121.7138 | 10.05 | 10.0532 | 118.5849 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.481 | 7.435 | 7.5 | 7.363 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.486 | 7.345 | -7.5 | -7.445 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.48486 | 123.9135 | -3 | -3.0262 | 117.2819 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.48483 | 121.6984 | 10.05 | 10.0472 | 118.5881 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.49 | 7.435 | 7.5 | 7.363 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.495 | 7.345 | -7.5 | -7.445 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.49323 | 123.9512 | -3 | -3.0262 | 117.2819 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.49316 | 121.6984 | 10.05 | 10.0412 | 118.5913 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.498 | 7.435 | 7.5 | 7.364 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.503 | 7.345 | -7.5 | -7.445 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.50153 | 123.9512 | -3 | -3.0261 | 117.2819 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.5015 | 121.6984 | 10.05 | 10.0398 | 118.5913 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.506 | 7.435 | 7.5 | 7.365 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.511 | 7.345 | -7.5 | -7.445 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.50989 | 123.9509 | -3 | -3.0096 | 117.2835 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.50983 | 121.6984 | 10.05 | 10.0383 | 118.5913 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.515 | 7.435 | 7.5 | 7.366 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.52 | 7.345 | -7.5 | -7.446 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.51825 | 123.9509 | -3 | -2.9931 | 117.2851 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.51816 | 121.6936 | 10.05 | 10.0343 | 118.5842 | 0.99688 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.523 | 7.435 | 7.5 | 7.367 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.528 | 7.345 | -7.5 | -7.446 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.52655 | 123.9696 | -3 | -2.9907 | 117.2851 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.5265 | 121.6936 | 10.05 | 10.0304 | 118.5772 | 0.99688 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.531 | 7.435 | 7.5 | 7.368 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.536 | 7.345 | -7.5 | -7.446 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.53491 | 123.9696 | -3 | -2.9883 | 117.2851 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.53484 | 121.6936 | 10.05 | 10.0264 | 118.5772 | 0.99688 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.54 | 7.435 | 7.5 | 7.369 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.545 | 7.345 | -7.5 | -7.447 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.54321 | 123.9696 | -3 | -3.0042 | 117.2851 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.54317 | 121.6936 | 10.05 | 10.0225 | 118.5772 | 0.99688 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.548 | 7.435 | 7.5 | 7.37 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.553 | 7.345 | -7.5 | -7.447 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.55157 | 123.9696 | -3 | -3.0201 | 117.2851 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.5515 | 121.7047 | 10.05 | 10.0215 | 118.5772 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.556 | 7.435 | 7.5 | 7.37 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.561 | 7.345 | -7.5 | -7.447 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.55988 | 123.8836 | -3 | -3.0259 | 117.2835 | -0.99973 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.55983 | 121.7047 | 10.05 | 10.0205 | 118.5772 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.565 | 7.435 | 7.5 | 7.371 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.57 | 7.345 | -7.5 | -7.447 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.56824 | 123.8836 | -3 | -3.0317 | 117.2818 | -0.99973 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.56816 | 121.7047 | 10.05 | 10.0215 | 118.5772 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.573 | 7.435 | 7.5 | 7.372 | 118.587 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.578 | 7.345 | -7.5 | -7.447 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.5766 | 123.9659 | -3 | -3.0159 | 117.2818 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.57649 | 121.7047 | 10.05 | 10.0226 | 118.5772 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.581 | 7.44 | 7.5 | 7.373 | 118.579 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.586 | 7.345 | -7.5 | -7.447 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.5849 | 123.9659 | -3 | -3 | 117.2818 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.58482 | 121.7047 | 10.05 | 10.0244 | 118.5772 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.59 | 7.44 | 7.5 | 7.374 | 118.572 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.595 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.59326 | 124.188 | -3 | -2.9914 | 117.2892 | -0.99958 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.59315 | 121.7047 | 10.05 | 10.0262 | 118.5772 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.598 | 7.446 | 7.5 | 7.374 | 118.564 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.603 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.60156 | 124.188 | -3 | -2.9829 | 117.2966 | -0.99958 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.60149 | 121.7011 | 10.05 | 10.0259 | 118.5713 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.606 | 7.446 | 7.5 | 7.374 | 118.557 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.611 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.60992 | 124.0034 | -3 | -2.9915 | 117.2966 | -0.99951 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.60982 | 121.7011 | 10.05 | 10.0256 | 118.5654 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.615 | 7.456 | 7.5 | 7.374 | 118.564 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.62 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.61823 | 124.0034 | -3 | -3.0001 | 117.2966 | -0.99951 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.61815 | 121.7011 | 10.05 | 10.0233 | 118.5654 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.623 | 7.456 | 7.5 | 7.374 | 118.57 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.628 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.62659 | 123.8549 | -3 | -3.0095 | 117.298 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.62648 | 121.7011 | 10.05 | 10.0209 | 118.5654 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.631 | 7.456 | 7.5 | 7.374 | 118.57 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.636 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.63495 | 123.8549 | -3 | -3.0189 | 117.2994 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.63481 | 121.7026 | 10.05 | 10.0205 | 118.5621 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.64 | 7.456 | 7.5 | 7.374 | 118.57 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.645 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.64325 | 123.9683 | -3 | -3.0056 | 117.3074 | -0.99982 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.64314 | 121.7026 | 10.05 | 10.0201 | 118.5589 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.648 | 7.456 | 7.5 | 7.374 | 118.57 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.653 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.65161 | 123.9683 | -3 | -2.9923 | 117.3154 | -0.99982 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.65147 | 121.7026 | 10.05 | 10.0197 | 118.5589 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.656 | 7.456 | 7.5 | 7.374 | 118.57 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.661 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.65991 | 124.276 | -3 | -2.9788 | 117.3154 | -0.99971 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.65981 | 121.7026 | 10.05 | 10.0193 | 118.5589 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.665 | 7.464 | 7.5 | 7.374 | 118.579 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.67 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.66827 | 124.276 | -3 | -2.9653 | 117.3154 | -0.99971 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.66814 | 121.7312 | 10.05 | 10.0147 | 118.5589 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.673 | 7.464 | 7.5 | 7.374 | 118.588 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.678 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.67657 | 124.1106 | -3 | -2.9722 | 117.3142 | -0.99945 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.67647 | 121.7312 | 10.05 | 10.01 | 118.5589 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.681 | 7.472 | 7.5 | 7.373 | 118.599 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.686 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.68494 | 124.1106 | -3 | -2.9792 | 117.3131 | -0.99945 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.6848 | 121.7312 | 10.05 | 10.0097 | 118.5589 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.69 | 7.472 | 7.5 | 7.373 | 118.61 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.695 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.6933 | 123.9559 | -3 | -2.9917 | 117.3131 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.69313 | 121.7312 | 10.05 | 10.0093 | 118.5589 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.698 | 7.478 | 7.5 | 7.373 | 118.602 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.703 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.7016 | 123.9559 | -3 | -3.0042 | 117.3131 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.70146 | 121.671 | 10.05 | 10.0094 | 118.5587 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.706 | 7.478 | 7.5 | 7.372 | 118.594 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.711 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.70996 | 123.8807 | -3 | -2.9979 | 117.3085 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.70979 | 121.671 | 10.05 | 10.0094 | 118.5585 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.715 | 7.445 | 7.5 | 7.373 | 118.594 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.72 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.71826 | 123.8807 | -3 | -2.9917 | 117.3039 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.71812 | 121.671 | 10.05 | 10.0095 | 118.5585 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.723 | 7.445 | 7.5 | 7.374 | 118.594 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.728 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.72662 | 124.0906 | -3 | -2.9713 | 117.3039 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.72646 | 121.671 | 10.05 | 10.0095 | 118.5585 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.731 | 7.445 | 7.5 | 7.374 | 118.594 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.736 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.73492 | 124.0906 | -3 | -2.9508 | 117.3039 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.73479 | 121.671 | 10.05 | 10.0096 | 118.5585 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.74 | 7.445 | 7.5 | 7.375 | 118.594 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.745 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.74329 | 124.1478 | -3 | -2.9556 | 117.3039 | -0.9995 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.74312 | 121.671 | 10.05 | 10.0096 | 118.5585 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.748 | 7.45 | 7.5 | 7.375 | 118.586 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.753 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.75165 | 124.1478 | -3 | -2.9603 | 117.3039 | -0.9995 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.75145 | 121.6912 | 10.05 | 10.0086 | 118.5585 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.756 | 7.45 | 7.5 | 7.376 | 118.579 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.761 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.75995 | 123.9986 | -3 | -2.9812 | 117.3079 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.75978 | 121.6912 | 10.05 | 10.0075 | 118.5585 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.765 | 7.456 | 7.5 | 7.376 | 118.578 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.77 | 7.345 | -7.5 | -7.448 | 117.637 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.76831 | 123.9986 | -3 | -3.0021 | 117.3119 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.76811 | 121.6912 | 10.05 | 10.0061 | 118.5585 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.773 | 7.456 | 7.5 | 7.376 | 118.578 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.778 | 7.351 | -7.5 | -7.448 | 117.646 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.77661 | 123.8926 | -3 | -3.0062 | 117.3206 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.77646 | 121.6912 | 10.05 | 10.0046 | 118.5585 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.781 | 7.456 | 7.5 | 7.376 | 118.578 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.786 | 7.351 | -7.5 | -7.448 | 117.654 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.78497 | 123.8926 | -3 | -3.0104 | 117.3293 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.78479 | 121.7091 | 10.05 | 10.0038 | 118.5585 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.79 | 7.456 | 7.5 | 7.377 | 118.578 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.795 | 7.351 | -7.5 | -7.448 | 117.654 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.79327 | 124.1536 | -3 | -2.9841 | 117.3383 | -0.99985 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.79312 | 121.7091 | 10.05 | 10.003 | 118.5585 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.798 | 7.464 | 7.5 | 7.377 | 118.577 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.803 | 7.351 | -7.5 | -7.447 | 117.654 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.80164 | 124.1536 | -3 | -2.9578 | 117.3473 | -0.99985 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.80145 | 121.7091 | 10.05 | 10.0067 | 118.5585 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.806 | 7.464 | 7.5 | 7.377 | 118.577 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.811 | 7.359 | -7.5 | -7.447 | 117.653 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.81 | 124.3332 | -3 | -2.9503 | 117.3473 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.80978 | 121.7091 | 10.05 | 10.0103 | 118.5585 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.814 | 7.464 | 7.5 | 7.377 | 118.577 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.82 | 7.359 | -7.5 | -7.447 | 117.651 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.8183 | 124.3332 | -3 | -2.9428 | 117.3473 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.81812 | 121.7244 | 10.05 | 10.0107 | 118.5585 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.823 | 7.464 | 7.5 | 7.377 | 118.577 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.828 | 7.369 | -7.5 | -7.447 | 117.652 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.82666 | 124.1195 | -3 | -2.9571 | 117.3473 | -0.99943 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.82645 | 121.7244 | 10.05 | 10.0112 | 118.5585 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.831 | 7.47 | 7.5 | 7.377 | 118.579 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.836 | 7.369 | -7.5 | -7.446 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.83496 | 124.1195 | -3 | -2.9714 | 117.3473 | -0.99943 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.83478 | 121.7317 | 10.05 | 10.0074 | 118.5589 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.839 | 7.47 | 7.5 | 7.377 | 118.581 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.845 | 7.369 | -7.5 | -7.446 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.84332 | 123.8966 | -3 | -2.9803 | 117.3473 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.84311 | 121.7317 | 10.05 | 10.0037 | 118.5592 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.848 | 7.473 | 7.5 | 7.377 | 118.573 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.853 | 7.369 | -7.5 | -7.445 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.85168 | 123.8966 | -3 | -2.9893 | 117.3473 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.85144 | 121.7423 | 10.05 | 10.0065 | 118.5592 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.856 | 7.473 | 7.5 | 7.377 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.861 | 7.369 | -7.5 | -7.445 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.85999 | 123.9972 | -3 | -2.9714 | 117.3473 | -0.99985 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.85977 | 121.7423 | 10.05 | 10.0093 | 118.5592 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.864 | 7.473 | 7.5 | 7.377 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.87 | 7.369 | -7.5 | -7.444 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.86835 | 123.9972 | -3 | -2.9534 | 117.3473 | -0.99985 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.8681 | 121.7423 | 10.05 | 10.0122 | 118.5592 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.873 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.878 | 7.369 | -7.5 | -7.444 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.87665 | 124.3291 | -3 | -2.9373 | 117.3473 | -0.99973 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.87643 | 121.7423 | 10.05 | 10.015 | 118.5592 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.881 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.886 | 7.369 | -7.5 | -7.444 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.88501 | 124.3291 | -3 | -2.9212 | 117.3473 | -0.99973 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.88477 | 121.7418 | 10.05 | 10.0157 | 118.5592 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.889 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.895 | 7.369 | -7.5 | -7.443 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.89337 | 124.2073 | -3 | -2.931 | 117.3473 | -0.99941 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.8931 | 121.7418 | 10.05 | 10.0165 | 118.5592 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.898 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.903 | 7.369 | -7.5 | -7.443 | 117.654 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.90167 | 124.2073 | -3 | -2.9407 | 117.3473 | -0.99941 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.90143 | 121.745 | 10.05 | 10.016 | 118.5578 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.906 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.911 | 7.374 | -7.5 | -7.442 | 117.653 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.91003 | 123.9035 | -3 | -2.9586 | 117.3473 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.90976 | 121.745 | 10.05 | 10.0156 | 118.5565 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.914 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.92 | 7.374 | -7.5 | -7.442 | 117.652 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.91833 | 123.9035 | -3 | -2.9765 | 117.3473 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.91809 | 121.7141 | 10.05 | 10.0172 | 118.5565 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.923 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.928 | 7.374 | -7.5 | -7.441 | 117.652 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.9267 | 123.932 | -3 | -2.965 | 117.3473 | -0.99982 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.92642 | 121.7141 | 10.05 | 10.0188 | 118.5565 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.931 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.936 | 7.374 | -7.5 | -7.44 | 117.652 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.935 | 123.932 | -3 | -2.9535 | 117.3473 | -0.99982 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.93475 | 121.7121 | 10.05 | 10.0236 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.939 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.945 | 7.381 | -7.5 | -7.44 | 117.655 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.94336 | 124.22 | -3 | -2.9276 | 117.3473 | -0.9998 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.94308 | 121.7121 | 10.05 | 10.0284 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.948 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.953 | 7.381 | -7.5 | -7.439 | 117.657 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.95172 | 124.22 | -3 | -2.9017 | 117.3473 | -0.9998 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.95142 | 121.7121 | 10.05 | 10.0332 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.956 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.961 | 7.381 | -7.5 | -7.439 | 117.657 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.96002 | 124.2549 | -3 | -2.9067 | 117.3473 | -0.99948 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.95975 | 121.7121 | 10.05 | 10.038 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.964 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.97 | 7.381 | -7.5 | -7.438 | 117.657 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.96838 | 124.2549 | -3 | -2.9118 | 117.3473 | -0.99948 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.96808 | 121.72 | 10.05 | 10.0374 | 118.5565 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.973 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.978 | 7.391 | -7.5 | -7.437 | 117.666 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.97668 | 124.0746 | -3 | -2.9355 | 117.3473 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.97641 | 121.72 | 10.05 | 10.0368 | 118.5565 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.981 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.986 | 7.391 | -7.5 | -7.436 | 117.675 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.98505 | 124.0746 | -3 | -2.9593 | 117.3473 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.98474 | 121.72 | 10.05 | 10.0362 | 118.5565 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.989 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
0.995 | 7.391 | -7.5 | -7.435 | 117.675 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 0.99341 | 123.915 | -3 | -2.9636 | 117.3473 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 0.99307 | 121.72 | 10.05 | 10.0357 | 118.5565 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 0.998 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.003 | 7.391 | -7.5 | -7.435 | 117.675 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0017 | 123.915 | -3 | -2.9679 | 117.3473 | -0.99974 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0014 | 121.7262 | 10.05 | 10.0356 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.006 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.011 | 7.398 | -7.5 | -7.434 | 117.676 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0101 | 124.1183 | -3 | -2.9416 | 117.3473 | -0.99983 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0097 | 121.7262 | 10.05 | 10.0356 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.014 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.02 | 7.398 | -7.5 | -7.433 | 117.677 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0184 | 124.1183 | -3 | -2.9153 | 117.3473 | -0.99983 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0181 | 121.7262 | 10.05 | 10.0376 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.023 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.028 | 7.398 | -7.5 | -7.432 | 117.677 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0267 | 124.2948 | -3 | -2.9084 | 117.3473 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0264 | 121.7262 | 10.05 | 10.0396 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.031 | 7.473 | 7.5 | 7.375 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.036 | 7.398 | -7.5 | -7.431 | 117.677 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.035 | 124.2948 | -3 | -2.9016 | 117.3473 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0347 | 121.7262 | 10.05 | 10.0416 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.039 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.045 | 7.406 | -7.5 | -7.43 | 117.688 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0434 | 124.1199 | -3 | -2.9216 | 117.3473 | -0.9994 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0431 | 121.7262 | 10.05 | 10.0436 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.048 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.053 | 7.406 | -7.5 | -7.429 | 117.699 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0518 | 124.1199 | -3 | -2.9417 | 117.3473 | -0.9994 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0514 | 121.7262 | 10.05 | 10.0437 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.056 | 7.473 | 7.5 | 7.376 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.061 | 7.406 | -7.5 | -7.428 | 117.699 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0601 | 123.8985 | -3 | -2.9626 | 117.3473 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0597 | 121.7262 | 10.05 | 10.0438 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.064 | 7.473 | 7.5 | 7.377 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.07 | 7.406 | -7.5 | -7.427 | 117.699 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0684 | 123.8985 | -3 | -2.9834 | 117.3473 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0681 | 121.7262 | 10.05 | 10.0438 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.073 | 7.473 | 7.5 | 7.377 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.078 | 7.413 | -7.5 | -7.425 | 117.71 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0767 | 124.003 | -3 | -2.969 | 117.3473 | -0.99984 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0764 | 121.7262 | 10.05 | 10.0439 | 118.5565 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.081 | 7.473 | 7.5 | 7.377 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.086 | 7.413 | -7.5 | -7.424 | 117.72 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0851 | 124.003 | -3 | -2.9546 | 117.3473 | -0.99984 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0847 | 121.7105 | 10.05 | 10.0474 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.089 | 7.473 | 7.5 | 7.378 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.095 | 7.417 | -7.5 | -7.423 | 117.726 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.0934 | 124.3281 | -3 | -2.9312 | 117.3473 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.0931 | 121.7105 | 10.05 | 10.0508 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.098 | 7.473 | 7.5 | 7.378 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.103 | 7.417 | -7.5 | -7.422 | 117.731 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1017 | 124.3281 | -3 | -2.9077 | 117.3473 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1014 | 121.7105 | 10.05 | 10.0543 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.106 | 7.473 | 7.5 | 7.379 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.111 | 7.417 | -7.5 | -7.421 | 117.731 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1101 | 124.0721 | -3 | -2.9194 | 117.3473 | -0.99945 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1097 | 121.7105 | 10.05 | 10.0578 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.114 | 7.473 | 7.5 | 7.38 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.12 | 7.417 | -7.5 | -7.419 | 117.731 | -0.708 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1184 | 124.0721 | -3 | -2.9312 | 117.3473 | -0.99945 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1181 | 121.7105 | 10.05 | 10.0596 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.123 | 7.473 | 7.5 | 7.381 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.128 | 7.418 | -7.5 | -7.418 | 117.725 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1268 | 124.0433 | -3 | -2.9588 | 117.3473 | -0.99948 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1264 | 121.7105 | 10.05 | 10.0613 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.131 | 7.473 | 7.5 | 7.38 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.136 | 7.418 | -7.5 | -7.417 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1351 | 124.0433 | -3 | -2.9865 | 117.3473 | -0.99948 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1347 | 121.7105 | 10.05 | 10.0631 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.139 | 7.473 | 7.5 | 7.379 | 118.565 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.145 | 7.418 | -7.5 | -7.416 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1434 | 123.9109 | -3 | -2.9887 | 117.3473 | -0.99976 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1431 | 121.7105 | 10.05 | 10.0649 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.148 | 7.468 | 7.5 | 7.379 | 118.561 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.153 | 7.418 | -7.5 | -7.414 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1518 | 123.9109 | -3 | -2.9908 | 117.3473 | -0.99976 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1514 | 121.7105 | 10.05 | 10.0667 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.156 | 7.468 | 7.5 | 7.378 | 118.556 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.161 | 7.418 | -7.5 | -7.413 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1601 | 124.1011 | -3 | -2.9622 | 117.3473 | -0.9998 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1597 | 121.7105 | 10.05 | 10.0684 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.164 | 7.463 | 7.5 | 7.378 | 118.553 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.17 | 7.418 | -7.5 | -7.412 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1685 | 124.1011 | -3 | -2.9336 | 117.3473 | -0.9998 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.168 | 121.7105 | 10.05 | 10.0713 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.173 | 7.463 | 7.5 | 7.378 | 118.549 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.178 | 7.418 | -7.5 | -7.411 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1768 | 124.268 | -3 | -2.9316 | 117.3473 | -0.99949 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1764 | 121.7105 | 10.05 | 10.0742 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.181 | 7.463 | 7.5 | 7.377 | 118.549 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.186 | 7.418 | -7.5 | -7.409 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1851 | 124.268 | -3 | -2.9297 | 117.3473 | -0.99949 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.1847 | 121.7105 | 10.05 | 10.0771 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.189 | 7.463 | 7.5 | 7.377 | 118.549 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.195 | 7.418 | -7.5 | -7.408 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.1935 | 124.072 | -3 | -2.9573 | 117.3473 | -0.9994 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.193 | 121.7105 | 10.05 | 10.08 | 118.5565 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.198 | 7.463 | 7.5 | 7.377 | 118.549 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.203 | 7.418 | -7.5 | -7.407 | 117.719 | -0.709 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2018 | 124.072 | -3 | -2.9848 | 117.3473 | -0.9994 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.2014 | 121.7275 | 10.05 | 10.0814 | 118.5631 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.206 | 7.463 | 7.5 | 7.377 | 118.549 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.211 | 7.395 | -7.5 | -7.406 | 117.711 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2101 | 123.8398 | -3 | -3.0082 | 117.3473 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.2097 | 121.7275 | 10.05 | 10.0828 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.214 | 7.463 | 7.5 | 7.377 | 118.549 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.22 | 7.395 | -7.5 | -7.406 | 117.704 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2184 | 123.8398 | -3 | -3.0317 | 117.3473 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.218 | 121.7275 | 10.05 | 10.0843 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.223 | 7.463 | 7.5 | 7.377 | 118.549 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.228 | 7.395 | -7.5 | -7.405 | 117.704 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2268 | 124.0881 | -3 | -3.0101 | 117.3473 | -0.99982 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.2264 | 121.7275 | 10.05 | 10.0857 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.231 | 7.461 | 7.5 | 7.377 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.236 | 7.395 | -7.5 | -7.405 | 117.704 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2352 | 124.0881 | -3 | -2.9884 | 117.3473 | -0.99982 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.2347 | 121.703 | 10.05 | 10.0882 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.239 | 7.461 | 7.5 | 7.377 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.245 | 7.395 | -7.5 | -7.404 | 117.704 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2435 | 124.2711 | -3 | -2.9715 | 117.3473 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.243 | 121.703 | 10.05 | 10.0907 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.248 | 7.461 | 7.5 | 7.377 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.253 | 7.395 | -7.5 | -7.404 | 117.704 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2518 | 124.2711 | -3 | -2.9545 | 117.3473 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.2514 | 121.703 | 10.05 | 10.0948 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.256 | 7.461 | 7.5 | 7.377 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.261 | 7.387 | -7.5 | -7.403 | 117.694 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2601 | 124.1867 | -3 | -2.9764 | 117.3473 | -0.99937 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.2597 | 121.703 | 10.05 | 10.0989 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.264 | 7.461 | 7.5 | 7.377 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.27 | 7.387 | -7.5 | -7.403 | 117.683 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2685 | 124.1867 | -3 | -2.9983 | 117.3473 | -0.99937 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.268 | 121.703 | 10.05 | 10.0964 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.273 | 7.461 | 7.5 | 7.377 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.278 | 7.38 | -7.5 | -7.403 | 117.684 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2769 | 123.8802 | -3 | -3.0302 | 117.3473 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.2764 | 121.703 | 10.05 | 10.0939 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.281 | 7.461 | 7.5 | 7.377 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.286 | 7.38 | -7.5 | -7.403 | 117.684 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2852 | 123.8802 | -3 | -3.0621 | 117.3473 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.2847 | 121.703 | 10.05 | 10.0914 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.289 | 7.461 | 7.5 | 7.378 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.295 | 7.372 | -7.5 | -7.403 | 117.689 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.2935 | 123.9566 | -3 | -3.0558 | 117.3473 | -0.99979 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.293 | 121.703 | 10.05 | 10.089 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.298 | 7.461 | 7.5 | 7.378 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.303 | 7.372 | -7.5 | -7.403 | 117.694 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3018 | 123.9566 | -3 | -3.0495 | 117.3473 | -0.99979 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.3014 | 121.703 | 10.05 | 10.0905 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.306 | 7.461 | 7.5 | 7.378 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.311 | 7.372 | -7.5 | -7.403 | 117.694 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3102 | 124.1899 | -3 | -3.0216 | 117.3473 | -0.99973 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.3097 | 121.703 | 10.05 | 10.0921 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.314 | 7.461 | 7.5 | 7.378 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.32 | 7.372 | -7.5 | -7.403 | 117.694 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3185 | 124.1899 | -3 | -2.9937 | 117.3473 | -0.99973 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.318 | 121.703 | 10.05 | 10.0952 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.323 | 7.461 | 7.5 | 7.378 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.328 | 7.367 | -7.5 | -7.403 | 117.704 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3268 | 124.1452 | -3 | -3.0034 | 117.3509 | -0.99943 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.3264 | 121.703 | 10.05 | 10.0984 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.331 | 7.461 | 7.5 | 7.379 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.336 | 7.367 | -7.5 | -7.404 | 117.714 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3352 | 124.1452 | -3 | -3.0132 | 117.3545 | -0.99943 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.3347 | 121.703 | 10.05 | 10.0995 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.339 | 7.461 | 7.5 | 7.379 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.345 | 7.36 | -7.5 | -7.404 | 117.712 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3435 | 123.9711 | -3 | -3.0473 | 117.3464 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.343 | 121.703 | 10.05 | 10.1006 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.348 | 7.461 | 7.5 | 7.379 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.353 | 7.36 | -7.5 | -7.405 | 117.709 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3519 | 123.9711 | -3 | -3.0814 | 117.3382 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.3513 | 121.703 | 10.05 | 10.1009 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.356 | 7.461 | 7.5 | 7.379 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.361 | 7.36 | -7.5 | -7.405 | 117.709 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3602 | 123.9504 | -3 | -3.0868 | 117.3382 | -0.99975 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.3597 | 121.703 | 10.05 | 10.1013 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.364 | 7.461 | 7.5 | 7.379 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.37 | 7.36 | -7.5 | -7.406 | 117.709 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3685 | 123.9504 | -3 | -3.0921 | 117.3382 | -0.99975 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.368 | 121.703 | 10.05 | 10.1017 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.373 | 7.461 | 7.5 | 7.38 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.378 | 7.35 | -7.5 | -7.406 | 117.701 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3769 | 124.0141 | -3 | -3.0617 | 117.3343 | -0.9998 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.3763 | 121.703 | 10.05 | 10.102 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.381 | 7.461 | 7.5 | 7.38 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.386 | 7.35 | -7.5 | -7.407 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3852 | 124.0141 | -3 | -3.0313 | 117.3303 | -0.9998 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.3847 | 121.703 | 10.05 | 10.1029 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.389 | 7.461 | 7.5 | 7.38 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.395 | 7.344 | -7.5 | -7.408 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.3936 | 124.2488 | -3 | -3.0219 | 117.3303 | -0.99958 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.393 | 121.703 | 10.05 | 10.1038 | 118.5699 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.398 | 7.461 | 7.5 | 7.38 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.403 | 7.344 | -7.5 | -7.409 | 117.692 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4019 | 124.2488 | -3 | -3.0124 | 117.3303 | -0.99958 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.4013 | 121.7227 | 10.05 | 10.1043 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.406 | 7.461 | 7.5 | 7.38 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.411 | 7.336 | -7.5 | -7.41 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4102 | 124.0166 | -3 | -3.0389 | 117.3303 | -0.99945 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.4097 | 121.7227 | 10.05 | 10.1048 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.414 | 7.461 | 7.5 | 7.381 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.42 | 7.336 | -7.5 | -7.411 | 117.695 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4186 | 124.0166 | -3 | -3.0653 | 117.3303 | -0.99945 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.418 | 121.7227 | 10.05 | 10.1048 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.423 | 7.461 | 7.5 | 7.381 | 118.548 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.428 | 7.336 | -7.5 | -7.412 | 117.695 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4269 | 123.8795 | -3 | -3.0846 | 117.3303 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.4263 | 121.7227 | 10.05 | 10.1047 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.431 | 7.486 | 7.5 | 7.381 | 118.552 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.436 | 7.336 | -7.5 | -7.414 | 117.695 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4352 | 123.8795 | -3.0143 | -3.1038 | 117.3303 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.4347 | 121.7227 | 10.05 | 10.1047 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.439 | 7.486 | 7.5 | 7.38 | 118.557 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.445 | 7.374 | -7.5 | -7.415 | 117.695 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4435 | 124.0321 | -3.0393 | -3.0842 | 117.3303 | -0.99979 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.443 | 121.7227 | 10.05 | 10.1047 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.448 | 7.486 | 7.5 | 7.38 | 118.557 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.453 | 7.374 | -7.5 | -7.416 | 117.695 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4519 | 124.0321 | -3.0643 | -3.0646 | 117.3303 | -0.99979 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.4513 | 121.7227 | 10.05 | 10.1046 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.456 | 7.486 | 7.5 | 7.38 | 118.557 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.461 | 7.368 | -7.5 | -7.418 | 117.694 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4602 | 124.2442 | -3.0893 | -3.0443 | 117.3303 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.4597 | 121.7227 | 10.05 | 10.1046 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.464 | 7.486 | 7.5 | 7.379 | 118.557 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.47 | 7.368 | -7.5 | -7.419 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4686 | 124.2442 | -3.1143 | -3.024 | 117.3303 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.468 | 121.7227 | 10.05 | 10.1046 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.473 | 7.486 | 7.5 | 7.379 | 118.557 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.478 | 7.368 | -7.5 | -7.421 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4769 | 124.1281 | -3.1393 | -3.0395 | 117.3303 | -0.99944 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.4763 | 121.7227 | 10.05 | 10.1046 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.481 | 7.486 | 7.5 | 7.379 | 118.557 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.486 | 7.368 | -7.5 | -7.422 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4852 | 124.1281 | -3.1644 | -3.0551 | 117.3303 | -0.99944 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.4846 | 121.7227 | 10.05 | 10.1045 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.489 | 7.486 | 7.5 | 7.379 | 118.557 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.495 | 7.368 | -7.5 | -7.424 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.4936 | 123.9638 | -3.1894 | -3.0841 | 117.3303 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.493 | 121.7227 | 10.05 | 10.1045 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.497 | 7.492 | 7.5 | 7.378 | 118.559 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.503 | 7.368 | -7.5 | -7.426 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5019 | 123.9638 | -3.2144 | -3.1131 | 117.3303 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.5013 | 121.7227 | 10.05 | 10.1035 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.506 | 7.492 | 7.5 | 7.378 | 118.561 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.511 | 7.368 | -7.5 | -7.427 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5103 | 124.0322 | -3.2394 | -3.1102 | 117.3303 | -0.99975 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.5097 | 121.7227 | 10.05 | 10.1024 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.514 | 7.497 | 7.5 | 7.377 | 118.552 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.52 | 7.368 | -7.5 | -7.429 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5186 | 124.0322 | -3.2644 | -3.1072 | 117.3303 | -0.99975 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.518 | 121.6852 | 10.05 | 10.1013 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.522 | 7.497 | 7.5 | 7.377 | 118.543 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.528 | 7.368 | -7.5 | -7.431 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5269 | 124.0322 | -3.2894 | -3.0806 | 117.3303 | -0.99975 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.5263 | 121.6852 | 10.05 | 10.1003 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.531 | 7.505 | 7.5 | 7.376 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.536 | 7.368 | -7.5 | -7.432 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5353 | 124.0322 | -3.3144 | -3.054 | 117.3303 | -0.99975 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.5347 | 121.6852 | 10.05 | 10.0992 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.539 | 7.505 | 7.5 | 7.375 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.545 | 7.368 | -7.5 | -7.434 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5436 | 124.0658 | -3.3394 | -3.0558 | 117.3285 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.543 | 121.6852 | 10.05 | 10.0981 | 118.5699 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.547 | 7.505 | 7.5 | 7.375 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.553 | 7.368 | -7.5 | -7.436 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5519 | 124.0658 | -3.3644 | -3.0576 | 117.3268 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.5513 | 121.7009 | 10.05 | 10.096 | 118.5699 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.556 | 7.505 | 7.5 | 7.374 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.561 | 7.368 | -7.5 | -7.437 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5602 | 124.0658 | -3.3894 | -3.0853 | 117.3268 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.5596 | 121.7009 | 10.05 | 10.0939 | 118.5699 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.564 | 7.505 | 7.5 | 7.373 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.57 | 7.368 | -7.5 | -7.439 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5686 | 124.0658 | -3.4145 | -3.1129 | 117.3268 | -0.99946 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.568 | 121.7009 | 10.05 | 10.0918 | 118.5699 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.572 | 7.505 | 7.5 | 7.372 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.578 | 7.388 | -7.5 | -7.44 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.577 | 123.8462 | -3.4395 | -3.1231 | 117.3268 | -0.9997 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.5763 | 121.7009 | 10.05 | 10.0897 | 118.5699 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.581 | 7.505 | 7.5 | 7.372 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.586 | 7.388 | -7.5 | -7.441 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5853 | 123.8462 | -3.4645 | -3.1333 | 117.3268 | -0.9997 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.5846 | 121.7009 | 10.05 | 10.0876 | 118.5699 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.589 | 7.505 | 7.5 | 7.371 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.595 | 7.388 | -7.5 | -7.442 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.5936 | 124.0753 | -3.4895 | -3.1041 | 117.3279 | -0.9998 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.593 | 121.7009 | 10.05 | 10.0855 | 118.5699 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.597 | 7.505 | 7.5 | 7.37 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.603 | 7.388 | -7.5 | -7.443 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6019 | 124.0753 | -3.5145 | -3.0748 | 117.3291 | -0.9998 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6013 | 121.7009 | 10.05 | 10.0834 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.606 | 7.505 | 7.5 | 7.369 | 118.543 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.611 | 7.388 | -7.5 | -7.444 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6103 | 124.2466 | -3.5395 | -3.0613 | 117.3311 | -0.99958 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6096 | 121.7009 | 10.05 | 10.0813 | 118.5698 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.614 | 7.49 | 7.5 | 7.369 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.62 | 7.388 | -7.5 | -7.446 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6187 | 124.2466 | -3.5645 | -3.0477 | 117.3332 | -0.99958 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.618 | 121.7207 | 10.05 | 10.0796 | 118.5698 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.622 | 7.49 | 7.5 | 7.369 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.628 | 7.388 | -7.5 | -7.446 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.627 | 124.0071 | -3.5895 | -3.0617 | 117.3332 | -0.99947 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6263 | 121.7207 | 10.05 | 10.0779 | 118.5699 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.631 | 7.49 | 7.5 | 7.37 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.636 | 7.388 | -7.5 | -7.447 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6353 | 124.0071 | -3.6145 | -3.0756 | 117.3332 | -0.99947 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6346 | 121.7286 | 10.05 | 10.0757 | 118.5699 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.639 | 7.49 | 7.5 | 7.37 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.645 | 7.388 | -7.5 | -7.448 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6436 | 123.8848 | -3.6395 | -3.0935 | 117.3332 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.643 | 121.7286 | 10.05 | 10.0736 | 118.5699 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.647 | 7.49 | 7.5 | 7.37 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.653 | 7.388 | -7.5 | -7.448 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.652 | 123.8848 | -3.6646 | -3.1113 | 117.3332 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6513 | 121.7286 | 10.05 | 10.0713 | 118.5699 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.656 | 7.49 | 7.5 | 7.371 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.661 | 7.388 | -7.5 | -7.449 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6603 | 124.0112 | -3.6896 | -3.096 | 117.3332 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6596 | 121.7286 | 10.05 | 10.0689 | 118.5699 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.664 | 7.49 | 7.5 | 7.371 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.67 | 7.388 | -7.5 | -7.449 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6686 | 124.0112 | -3.7146 | -3.0808 | 117.3332 | -0.99978 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.668 | 121.7286 | 10.05 | 10.0666 | 118.5699 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.672 | 7.49 | 7.5 | 7.371 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.678 | 7.388 | -7.5 | -7.45 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.677 | 124.1904 | -3.7396 | -3.0596 | 117.3332 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6763 | 121.7286 | 10.05 | 10.0643 | 118.5699 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.681 | 7.49 | 7.5 | 7.371 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.686 | 7.388 | -7.5 | -7.451 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6853 | 124.1904 | -3.7646 | -3.0384 | 117.3332 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6846 | 121.7286 | 10.05 | 10.062 | 118.5699 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.689 | 7.49 | 7.5 | 7.372 | 118.543 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.695 | 7.388 | -7.5 | -7.451 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.6937 | 124.0645 | -3.7896 | -3.0436 | 117.3281 | -0.99949 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.6929 | 121.7286 | 10.05 | 10.0597 | 118.5699 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.697 | 7.428 | 7.5 | 7.373 | 118.543 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.703 | 7.388 | -7.5 | -7.451 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.702 | 124.0645 | -3.8146 | -3.0488 | 117.3231 | -0.99949 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7013 | 121.7735 | 10.05 | 10.0567 | 118.5699 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.706 | 7.428 | 7.5 | 7.374 | 118.543 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.711 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.7103 | 123.9169 | -3.8396 | -3.0687 | 117.3231 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7096 | 121.7735 | 10.05 | 10.0536 | 118.5699 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.714 | 7.408 | 7.5 | 7.375 | 118.543 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.72 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.7187 | 123.9169 | -3.8646 | -3.0886 | 117.3231 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7179 | 121.7735 | 10.05 | 10.0505 | 118.5699 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.722 | 7.408 | 7.5 | 7.375 | 118.543 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.728 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.727 | 123.9667 | -3.8896 | -3.0886 | 117.3231 | -0.99973 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7263 | 121.7735 | 10.05 | 10.0474 | 118.5699 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.731 | 7.408 | 7.5 | 7.376 | 118.543 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.736 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.7354 | 123.9667 | -3.9146 | -3.0885 | 117.3231 | -0.99973 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7346 | 121.7111 | 10.05 | 10.0517 | 118.5699 | 0.99657 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.739 | 7.408 | 7.5 | 7.377 | 118.543 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.745 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.7437 | 124.0555 | -3.9397 | -3.0643 | 117.3231 | -0.99971 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7429 | 121.7111 | 10.05 | 10.056 | 118.5699 | 0.99657 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.747 | 7.412 | 7.5 | 7.378 | 118.537 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.753 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.752 | 124.0555 | -3.9647 | -3.04 | 117.3231 | -0.99971 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7513 | 121.7111 | 10.05 | 10.0603 | 118.5699 | 0.99657 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.756 | 7.412 | 7.5 | 7.378 | 118.531 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.761 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.7604 | 124.0155 | -3.9897 | -3.0375 | 117.3231 | -0.99949 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7596 | 121.7111 | 10.05 | 10.0646 | 118.5699 | 0.99657 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.764 | 7.412 | 7.5 | 7.379 | 118.531 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.77 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.7687 | 124.0155 | -4.0147 | -3.035 | 117.3231 | -0.99949 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7679 | 121.7181 | 10.05 | 10.0648 | 118.5652 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.772 | 7.412 | 7.5 | 7.38 | 118.531 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.778 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.777 | 124.0155 | -4.0397 | -3.0594 | 117.3231 | -0.99949 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7763 | 121.7181 | 10.05 | 10.065 | 118.5604 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.781 | 7.412 | 7.5 | 7.38 | 118.531 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.786 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.7853 | 124.0155 | -4.0647 | -3.0837 | 117.3231 | -0.99949 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7846 | 121.7181 | 10.05 | 10.0653 | 118.5604 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.789 | 7.412 | 7.5 | 7.381 | 118.531 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.795 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.7937 | 123.9052 | -4.0897 | -3.095 | 117.3231 | -0.99969 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.7929 | 121.7181 | 10.05 | 10.0655 | 118.5604 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.797 | 7.412 | 7.5 | 7.382 | 118.531 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.803 | 7.388 | -7.5 | -7.452 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8021 | 123.9052 | -4.1147 | -3.1062 | 117.3231 | -0.99969 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8013 | 121.7168 | 10.05 | 10.0627 | 118.5538 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.806 | 7.412 | 7.5 | 7.382 | 118.531 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.811 | 7.388 | -7.5 | -7.451 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8104 | 124.043 | -4.1397 | -3.0897 | 117.3254 | -0.99975 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8096 | 121.7168 | 10.05 | 10.0599 | 118.5472 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.814 | 7.417 | 7.5 | 7.383 | 118.536 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.82 | 7.388 | -7.5 | -7.451 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8187 | 124.043 | -4.1647 | -3.0733 | 117.3277 | -0.99975 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8179 | 121.7299 | 10.05 | 10.0604 | 118.5472 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.822 | 7.417 | 7.5 | 7.384 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.828 | 7.388 | -7.5 | -7.451 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.827 | 124.1813 | -4.1898 | -3.0656 | 117.3277 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8262 | 121.7299 | 10.05 | 10.0608 | 118.5472 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.831 | 7.417 | 7.5 | 7.384 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.836 | 7.388 | -7.5 | -7.45 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8354 | 124.1813 | -4.2148 | -3.058 | 117.3277 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8346 | 121.7299 | 10.05 | 10.0613 | 118.5472 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.839 | 7.417 | 7.5 | 7.385 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.845 | 7.388 | -7.5 | -7.45 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8437 | 124.089 | -4.2398 | -3.0719 | 117.3277 | -0.9995 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8429 | 121.7299 | 10.05 | 10.0617 | 118.5472 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.847 | 7.417 | 7.5 | 7.386 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.853 | 7.388 | -7.5 | -7.449 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8521 | 124.089 | -4.2648 | -3.0859 | 117.3277 | -0.9995 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8512 | 121.7316 | 10.05 | 10.0602 | 118.5442 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.856 | 7.417 | 7.5 | 7.387 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.861 | 7.388 | -7.5 | -7.449 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8604 | 123.9265 | -4.2898 | -3.1002 | 117.3277 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8596 | 121.7316 | 10.05 | 10.0587 | 118.5412 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.864 | 7.417 | 7.5 | 7.388 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.87 | 7.388 | -7.5 | -7.448 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8687 | 123.9265 | -4.3148 | -3.1145 | 117.3277 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8679 | 121.7245 | 10.05 | 10.0572 | 118.5467 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.872 | 7.417 | 7.5 | 7.389 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.878 | 7.388 | -7.5 | -7.448 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8771 | 124.0185 | -4.3398 | -3.1071 | 117.3277 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8762 | 121.7245 | 10.05 | 10.0558 | 118.5522 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.881 | 7.417 | 7.5 | 7.39 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.886 | 7.388 | -7.5 | -7.447 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8854 | 124.0185 | -4.3648 | -3.0996 | 117.3277 | -0.99972 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8846 | 121.7245 | 10.05 | 10.0543 | 118.5522 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.889 | 7.417 | 7.5 | 7.391 | 118.541 | 0.707 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.895 | 7.388 | -7.5 | -7.446 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.8937 | 124.1077 | -4.3898 | -3.0859 | 117.3231 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.8929 | 121.7245 | 10.05 | 10.0528 | 118.5522 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.897 | 7.425 | 7.5 | 7.392 | 118.535 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.903 | 7.388 | -7.5 | -7.446 | 117.693 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9021 | 124.1077 | -4.4148 | -3.0721 | 117.3186 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9012 | 121.7245 | 10.05 | 10.0514 | 118.5522 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.906 | 7.425 | 7.5 | 7.393 | 118.529 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.911 | 7.395 | -7.5 | -7.445 | 117.688 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9104 | 123.9623 | -4.4399 | -3.0725 | 117.3186 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9096 | 121.7245 | 10.05 | 10.0499 | 118.5522 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.914 | 7.425 | 7.5 | 7.394 | 118.529 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.92 | 7.395 | -7.5 | -7.444 | 117.683 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9188 | 123.9623 | -4.4649 | -3.073 | 117.3186 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9179 | 121.7336 | 10.05 | 10.0463 | 118.5524 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.922 | 7.425 | 7.5 | 7.395 | 118.529 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.928 | 7.395 | -7.5 | -7.443 | 117.683 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9271 | 123.9623 | -4.4899 | -3.0915 | 117.3186 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9262 | 121.7336 | 10.05 | 10.0427 | 118.5527 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.931 | 7.425 | 7.5 | 7.396 | 118.529 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.936 | 7.395 | -7.5 | -7.442 | 117.683 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9354 | 123.9623 | -4.5149 | -3.11 | 117.3186 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9346 | 121.7336 | 10.05 | 10.0391 | 118.5527 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.939 | 7.425 | 7.5 | 7.397 | 118.529 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.945 | 7.398 | -7.5 | -7.442 | 117.681 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9437 | 123.981 | -4.5399 | -3.1186 | 117.3186 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9429 | 121.7336 | 10.05 | 10.0355 | 118.5527 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.947 | 7.432 | 7.5 | 7.398 | 118.53 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.953 | 7.398 | -7.5 | -7.441 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9521 | 123.981 | -4.5649 | -3.1272 | 117.3186 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9512 | 121.7094 | 10.05 | 10.036 | 118.5527 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.956 | 7.432 | 7.5 | 7.4 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.961 | 7.398 | -7.5 | -7.44 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9604 | 123.981 | -4.5899 | -3.1102 | 117.3186 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9595 | 121.7094 | 10.05 | 10.0366 | 118.5527 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.964 | 7.432 | 7.5 | 7.401 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.97 | 7.398 | -7.5 | -7.439 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9688 | 123.981 | -4.6149 | -3.0931 | 117.3186 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9679 | 121.7003 | 10.05 | 10.0421 | 118.559 | 0.99657 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.972 | 7.432 | 7.5 | 7.402 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.978 | 7.398 | -7.5 | -7.438 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9771 | 124.0407 | -4.6399 | -3.0871 | 117.3186 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9762 | 121.7003 | 10.05 | 10.0477 | 118.5653 | 0.99657 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.981 | 7.432 | 7.5 | 7.403 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.986 | 7.398 | -7.5 | -7.437 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9854 | 124.0407 | -4.6649 | -3.0811 | 117.3186 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9845 | 121.7165 | 10.05 | 10.0514 | 118.5691 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.989 | 7.432 | 7.5 | 7.404 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
1.995 | 7.398 | -7.5 | -7.437 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 1.9938 | 124.0407 | -4.6899 | -3.0964 | 117.3186 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 1.9929 | 121.7165 | 10.05 | 10.055 | 118.573 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 1.997 | 7.432 | 7.5 | 7.405 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.003 | 7.398 | -7.5 | -7.437 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0021 | 124.0407 | -4.715 | -3.1116 | 117.3186 | -0.99954 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0012 | 121.7165 | 10.05 | 10.0587 | 118.573 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.006 | 7.432 | 7.5 | 7.407 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.011 | 7.398 | -7.5 | -7.437 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0104 | 124.0131 | -4.74 | -3.1258 | 117.3186 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0095 | 121.7165 | 10.05 | 10.0623 | 118.573 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.014 | 7.438 | 7.5 | 7.408 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.02 | 7.398 | -7.5 | -7.436 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0188 | 124.0131 | -4.765 | -3.14 | 117.3186 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0179 | 121.7165 | 10.05 | 10.066 | 118.573 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.022 | 7.438 | 7.5 | 7.409 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.028 | 7.398 | -7.5 | -7.436 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0271 | 124.0131 | -4.79 | -3.1321 | 117.3186 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0262 | 121.7165 | 10.05 | 10.0696 | 118.573 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.031 | 7.438 | 7.5 | 7.409 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.036 | 7.398 | -7.5 | -7.436 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0355 | 124.0131 | -4.815 | -3.1242 | 117.3186 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0345 | 121.7165 | 10.05 | 10.0737 | 118.573 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.039 | 7.438 | 7.5 | 7.408 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.045 | 7.398 | -7.5 | -7.436 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0438 | 123.9951 | -4.84 | -3.1101 | 117.3186 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0428 | 121.7165 | 10.05 | 10.0777 | 118.573 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.047 | 7.438 | 7.5 | 7.408 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.053 | 7.398 | -7.5 | -7.435 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0521 | 123.9951 | -4.865 | -3.0961 | 117.3186 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0512 | 121.7411 | 10.05 | 10.0798 | 118.5801 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.056 | 7.438 | 7.5 | 7.408 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.061 | 7.398 | -7.5 | -7.435 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0605 | 124.0156 | -4.89 | -3.1041 | 117.3186 | -0.99957 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0595 | 121.7411 | 10.05 | 10.0819 | 118.5872 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.064 | 7.438 | 7.5 | 7.408 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.07 | 7.398 | -7.5 | -7.435 | 117.678 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0688 | 124.0156 | -4.915 | -3.112 | 117.3186 | -0.99957 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0678 | 121.7415 | 10.05 | 10.0821 | 118.5838 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.072 | 7.438 | 7.5 | 7.408 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.078 | 7.393 | -7.5 | -7.435 | 117.679 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0771 | 124.0038 | -4.94 | -3.126 | 117.3173 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0762 | 121.7415 | 10.05 | 10.0822 | 118.5803 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.081 | 7.438 | 7.5 | 7.408 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.086 | 7.393 | -7.5 | -7.435 | 117.68 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0854 | 124.0038 | -4.965 | -3.14 | 117.316 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0845 | 121.738 | 10.05 | 10.0803 | 118.5744 | 0.99685 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.089 | 7.438 | 7.5 | 7.408 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.095 | 7.386 | -7.5 | -7.435 | 117.678 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.0938 | 124.0393 | -4.99 | -3.1403 | 117.3278 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.0928 | 121.738 | 10.05 | 10.0784 | 118.5685 | 0.99685 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.097 | 7.438 | 7.5 | 7.407 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.103 | 7.386 | -7.5 | -7.435 | 117.676 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1021 | 124.0393 | -5.015 | -3.1406 | 117.3396 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1012 | 121.738 | 10.05 | 10.0765 | 118.5685 | 0.99685 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.106 | 7.438 | 7.5 | 7.407 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.111 | 7.378 | -7.5 | -7.435 | 117.681 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1105 | 124.0393 | -5.04 | -3.1282 | 117.3396 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1095 | 121.738 | 10.05 | 10.0746 | 118.5685 | 0.99685 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.114 | 7.438 | 7.5 | 7.406 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.12 | 7.378 | -7.5 | -7.435 | 117.687 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1188 | 124.0393 | -5.0651 | -3.1158 | 117.3396 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1178 | 121.6971 | 10.05 | 10.079 | 118.5685 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.122 | 7.438 | 7.5 | 7.405 | 118.531 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.128 | 7.404 | -7.5 | -7.435 | 117.687 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1271 | 124.0393 | -5.0901 | -3.1189 | 117.3396 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1262 | 121.6971 | 10.05 | 10.0834 | 118.5685 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.131 | 7.451 | 7.5 | 7.405 | 118.535 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.136 | 7.404 | -7.5 | -7.435 | 117.687 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1355 | 124.0393 | -5.1151 | -3.122 | 117.3396 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1345 | 121.6971 | 10.05 | 10.0878 | 118.5685 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.139 | 7.451 | 7.5 | 7.404 | 118.539 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.145 | 7.404 | -7.5 | -7.435 | 117.687 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1438 | 124.0393 | -5.1401 | -3.139 | 117.3396 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1428 | 121.6971 | 10.05 | 10.0923 | 118.5685 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.147 | 7.451 | 7.5 | 7.403 | 118.539 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.153 | 7.404 | -7.5 | -7.435 | 117.687 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1522 | 124.0393 | -5.1651 | -3.1561 | 117.3396 | -0.99955 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1512 | 121.6971 | 10.05 | 10.0893 | 118.5685 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.156 | 7.451 | 7.5 | 7.402 | 118.539 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.161 | 7.399 | -7.5 | -7.436 | 117.687 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1605 | 124.038 | -5.1901 | -3.1593 | 117.3396 | -0.99968 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1595 | 121.6971 | 10.05 | 10.0864 | 118.5685 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.164 | 7.451 | 7.5 | 7.401 | 118.539 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.17 | 7.399 | -7.5 | -7.436 | 117.687 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1688 | 124.038 | -5.2151 | -3.1625 | 117.3396 | -0.99968 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1678 | 121.6962 | 10.05 | 10.0811 | 118.5636 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.172 | 7.451 | 7.5 | 7.4 | 118.539 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.178 | 7.39 | -7.5 | -7.436 | 117.692 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1772 | 124.038 | -5.2401 | -3.1462 | 117.3396 | -0.99968 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1761 | 121.6962 | 10.05 | 10.0758 | 118.5588 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.18 | 7.451 | 7.5 | 7.4 | 118.539 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.186 | 7.39 | -7.5 | -7.437 | 117.696 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1855 | 124.038 | -5.2651 | -3.13 | 117.3396 | -0.99968 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1845 | 121.6794 | 10.05 | 10.072 | 118.5402 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.189 | 7.451 | 7.5 | 7.399 | 118.539 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.195 | 7.38 | -7.5 | -7.437 | 117.688 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.1938 | 124.0313 | -5.2901 | -3.1216 | 117.3396 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.1928 | 121.6794 | 10.05 | 10.0682 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.197 | 7.458 | 7.5 | 7.398 | 118.542 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.203 | 7.38 | -7.5 | -7.438 | 117.68 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2021 | 124.0313 | -5.3151 | -3.1132 | 117.3396 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2011 | 121.679 | 10.05 | 10.0644 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.205 | 7.458 | 7.5 | 7.397 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.211 | 7.373 | -7.5 | -7.438 | 117.68 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2105 | 124.0313 | -5.3401 | -3.1227 | 117.3396 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2095 | 121.679 | 10.05 | 10.0606 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.214 | 7.458 | 7.5 | 7.396 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.22 | 7.373 | -7.5 | -7.439 | 117.679 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2188 | 124.0313 | -5.3651 | -3.1322 | 117.3396 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2178 | 121.679 | 10.05 | 10.0598 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.222 | 7.458 | 7.5 | 7.395 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.228 | 7.366 | -7.5 | -7.44 | 117.681 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2272 | 124.0073 | -5.3902 | -3.1442 | 117.3472 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2261 | 121.679 | 10.05 | 10.059 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.23 | 7.458 | 7.5 | 7.394 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.236 | 7.366 | -7.5 | -7.441 | 117.684 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2355 | 124.0073 | -5.4152 | -3.1562 | 117.3549 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2345 | 121.679 | 10.05 | 10.0553 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.239 | 7.458 | 7.5 | 7.393 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.245 | 7.358 | -7.5 | -7.442 | 117.689 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2438 | 123.9955 | -5.4402 | -3.1473 | 117.3549 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2428 | 121.679 | 10.05 | 10.0516 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.247 | 7.458 | 7.5 | 7.393 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.253 | 7.358 | -7.5 | -7.443 | 117.695 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2522 | 123.9955 | -5.4652 | -3.1384 | 117.3549 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2511 | 121.679 | 10.05 | 10.048 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.255 | 7.458 | 7.5 | 7.392 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.261 | 7.351 | -7.5 | -7.444 | 117.695 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2605 | 124.0134 | -5.4902 | -3.1283 | 117.3651 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2595 | 121.679 | 10.05 | 10.0443 | 118.5217 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.264 | 7.458 | 7.5 | 7.391 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.27 | 7.351 | -7.5 | -7.445 | 117.694 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2689 | 124.0134 | -5.5152 | -3.1181 | 117.3754 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2678 | 121.6832 | 10.05 | 10.049 | 118.5217 | 0.99661 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.272 | 7.458 | 7.5 | 7.39 | 118.545 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.278 | 7.345 | -7.5 | -7.446 | 117.689 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2772 | 124.0134 | -5.5402 | -3.1209 | 117.3754 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2761 | 121.6832 | 10.05 | 10.0538 | 118.5217 | 0.99661 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.28 | 7.464 | 7.5 | 7.389 | 118.547 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.286 | 7.345 | -7.5 | -7.447 | 117.685 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2855 | 124.0134 | -5.5652 | -3.1236 | 117.3754 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2845 | 121.6587 | 10.05 | 10.0588 | 118.5192 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.289 | 7.464 | 7.5 | 7.388 | 118.549 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.295 | 7.345 | -7.5 | -7.449 | 117.685 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.2939 | 124.0094 | -5.5902 | -3.136 | 117.3749 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.2928 | 121.6587 | 10.05 | 10.0638 | 118.5167 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.297 | 7.472 | 7.5 | 7.387 | 118.556 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.303 | 7.345 | -7.5 | -7.45 | 117.685 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3022 | 124.0094 | -5.6152 | -3.1485 | 117.3744 | -0.99959 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3011 | 121.6754 | 10.05 | 10.0669 | 118.5209 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.305 | 7.472 | 7.5 | 7.386 | 118.562 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.311 | 7.33 | -7.5 | -7.451 | 117.69 | -0.698 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3105 | 124.0619 | -5.6402 | -3.1468 | 117.3744 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3094 | 121.6754 | 10.05 | 10.07 | 118.5251 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.314 | 7.472 | 7.5 | 7.385 | 118.562 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.32 | 7.33 | -7.5 | -7.453 | 117.696 | -0.698 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3188 | 124.0619 | -5.6652 | -3.1451 | 117.3744 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3178 | 121.6754 | 10.05 | 10.0731 | 118.5251 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.322 | 7.472 | 7.5 | 7.384 | 118.562 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.328 | 7.323 | -7.5 | -7.455 | 117.698 | -0.697 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3272 | 124.0619 | -5.6902 | -3.1381 | 117.3744 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3261 | 121.6754 | 10.05 | 10.0762 | 118.5251 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.33 | 7.477 | 7.5 | 7.383 | 118.558 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.336 | 7.323 | -7.5 | -7.457 | 117.701 | -0.697 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3355 | 124.0619 | -5.7152 | -3.1312 | 117.3744 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3344 | 121.6884 | 10.05 | 10.0787 | 118.526 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.339 | 7.477 | 7.5 | 7.382 | 118.555 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.345 | 7.323 | -7.5 | -7.459 | 117.701 | -0.697 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3439 | 124.0416 | -5.7403 | -3.1263 | 117.3744 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3428 | 121.6884 | 10.05 | 10.0813 | 118.5269 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.347 | 7.477 | 7.5 | 7.381 | 118.555 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.353 | 7.323 | -7.5 | -7.461 | 117.701 | -0.697 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3522 | 124.0416 | -5.7653 | -3.1214 | 117.3744 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3511 | 121.6884 | 10.05 | 10.0838 | 118.5269 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.355 | 7.477 | 7.5 | 7.38 | 118.555 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.361 | 7.318 | -7.5 | -7.463 | 117.702 | -0.697 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3605 | 124.0416 | -5.7903 | -3.1265 | 117.3744 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3594 | 121.6884 | 10.05 | 10.0864 | 118.5269 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.364 | 7.477 | 7.5 | 7.38 | 118.555 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.37 | 7.318 | -7.5 | -7.465 | 117.704 | -0.697 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3689 | 124.0416 | -5.8153 | -3.1317 | 117.3744 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3678 | 121.6884 | 10.05 | 10.0848 | 118.5269 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.372 | 7.477 | 7.5 | 7.379 | 118.555 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.378 | 7.3 | -7.5 | -7.467 | 117.698 | -0.695 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3772 | 123.9908 | -5.8403 | -3.1314 | 117.3744 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3761 | 121.6884 | 10.05 | 10.0832 | 118.5269 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.38 | 7.477 | 7.5 | 7.378 | 118.555 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.386 | 7.3 | -7.5 | -7.469 | 117.693 | -0.695 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3856 | 123.9908 | -5.8653 | -3.1311 | 117.3744 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3844 | 121.6884 | 10.05 | 10.0776 | 118.5269 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.389 | 7.477 | 7.5 | 7.377 | 118.555 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.395 | 7.3 | -7.5 | -7.472 | 117.693 | -0.695 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.3939 | 123.9908 | -5.8903 | -3.1198 | 117.3744 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.3928 | 121.6884 | 10.05 | 10.072 | 118.5269 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.397 | 7.482 | 7.5 | 7.376 | 118.548 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.403 | 7.3 | -7.5 | -7.474 | 117.693 | -0.695 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4022 | 123.9908 | -5.9153 | -3.1084 | 117.3744 | -0.99966 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4011 | 121.7104 | 10.05 | 10.0662 | 118.5338 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.405 | 7.482 | 7.5 | 7.375 | 118.541 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.411 | 7.294 | -7.5 | -7.477 | 117.694 | -0.695 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4106 | 123.9973 | -5.9403 | -3.0992 | 117.3744 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4094 | 121.7104 | 10.05 | 10.0605 | 118.5406 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.414 | 7.482 | 7.5 | 7.374 | 118.541 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.42 | 7.294 | -7.5 | -7.479 | 117.695 | -0.695 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4189 | 123.9973 | -5.9653 | -3.09 | 117.3744 | -0.99964 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4177 | 121.7267 | 10.05 | 10.0575 | 118.5406 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.422 | 7.482 | 7.5 | 7.373 | 118.541 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.428 | 7.294 | -7.5 | -7.482 | 117.695 | -0.695 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4272 | 123.9792 | -5.9903 | -3.0944 | 117.3546 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4261 | 121.7267 | 10.05 | 10.0545 | 118.5406 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.43 | 7.482 | 7.5 | 7.372 | 118.541 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.436 | 7.294 | -7.5 | -7.484 | 117.695 | -0.695 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4355 | 123.9792 | -6 | -3.0989 | 117.3347 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4344 | 121.7422 | 10.05 | 10.0496 | 118.5442 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.439 | 7.482 | 7.5 | 7.371 | 118.541 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.445 | 7.326 | -7.5 | -7.486 | 117.692 | -0.699 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4439 | 123.9575 | -6 | -3.1017 | 117.3347 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4427 | 121.7422 | 10.05 | 10.0447 | 118.5478 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.447 | 7.496 | 7.5 | 7.37 | 118.536 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.453 | 7.326 | -7.5 | -7.487 | 117.69 | -0.699 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4523 | 123.9575 | -6 | -3.1045 | 117.3347 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4511 | 121.7721 | 10.05 | 10.0377 | 118.5478 | 0.99687 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.455 | 7.496 | 7.5 | 7.369 | 118.531 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.461 | 7.319 | -7.5 | -7.489 | 117.69 | -0.698 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4606 | 123.9738 | -6 | -3.1004 | 117.3347 | -0.99968 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4594 | 121.7721 | 10.05 | 10.0306 | 118.5478 | 0.99687 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.464 | 7.496 | 7.5 | 7.368 | 118.531 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.47 | 7.319 | -7.5 | -7.49 | 117.69 | -0.698 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4689 | 123.9738 | -6 | -3.0963 | 117.3347 | -0.99968 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4677 | 121.7721 | 10.05 | 10.026 | 118.5478 | 0.99687 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.472 | 7.496 | 7.5 | 7.367 | 118.531 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.478 | 7.34 | -7.5 | -7.491 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4772 | 123.9738 | -6 | -3.0866 | 117.3347 | -0.99968 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4761 | 121.7721 | 10.05 | 10.0214 | 118.5478 | 0.99687 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.48 | 7.496 | 7.5 | 7.365 | 118.531 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.486 | 7.34 | -7.5 | -7.492 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4856 | 123.9738 | -6 | -3.0769 | 117.3347 | -0.99968 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4844 | 121.7613 | 10.05 | 10.0215 | 118.5478 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.489 | 7.496 | 7.5 | 7.364 | 118.531 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.495 | 7.34 | -7.5 | -7.493 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.4939 | 123.951 | -6 | -3.0796 | 117.3347 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.4927 | 121.7613 | 10.05 | 10.0216 | 118.5478 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.497 | 7.502 | 7.5 | 7.363 | 118.534 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.503 | 7.34 | -7.5 | -7.494 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5023 | 123.951 | -6 | -3.0824 | 117.3347 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5011 | 121.7482 | 10.05 | 10.025 | 118.5478 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.505 | 7.502 | 7.5 | 7.362 | 118.537 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.511 | 7.34 | -7.5 | -7.495 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5106 | 123.9056 | -6 | -3.0845 | 117.3141 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5094 | 121.7482 | 10.05 | 10.0283 | 118.5478 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.514 | 7.502 | 7.5 | 7.36 | 118.537 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.52 | 7.34 | -7.5 | -7.496 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5189 | 123.9056 | -6 | -3.0867 | 117.2934 | -0.99961 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5177 | 121.7482 | 10.05 | 10.0317 | 118.5478 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.522 | 7.502 | 7.5 | 7.359 | 118.537 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.528 | 7.34 | -7.5 | -7.496 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5273 | 123.926 | -6 | -3.0867 | 117.2934 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.526 | 121.7482 | 10.05 | 10.035 | 118.5478 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.53 | 7.502 | 7.5 | 7.358 | 118.537 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.536 | 7.34 | -7.5 | -7.497 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5356 | 123.926 | -6 | -3.0868 | 117.2934 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5344 | 121.7738 | 10.05 | 10.0304 | 118.5555 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.539 | 7.502 | 7.5 | 7.357 | 118.537 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.545 | 7.34 | -7.5 | -7.498 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5439 | 123.926 | -6 | -3.0796 | 117.2934 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5427 | 121.7738 | 10.05 | 10.0258 | 118.5632 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.547 | 7.516 | 7.5 | 7.355 | 118.538 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.553 | 7.34 | -7.5 | -7.498 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5522 | 123.926 | -6 | -3.0725 | 117.2934 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.551 | 121.7728 | 10.05 | 10.0226 | 118.5632 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.555 | 7.516 | 7.5 | 7.354 | 118.539 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.561 | 7.34 | -7.5 | -7.499 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5606 | 123.926 | -6 | -3.0654 | 117.2934 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5594 | 121.7728 | 10.05 | 10.0195 | 118.5632 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.564 | 7.516 | 7.5 | 7.353 | 118.539 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.57 | 7.34 | -7.5 | -7.5 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.569 | 123.926 | -6 | -3.0583 | 117.2934 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5677 | 121.7504 | 10.05 | 10.018 | 118.5632 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.572 | 7.516 | 7.5 | 7.351 | 118.539 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.578 | 7.34 | -7.5 | -7.5 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5773 | 123.9442 | -6 | -3.0639 | 117.2934 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.576 | 121.7504 | 10.05 | 10.0164 | 118.5632 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.58 | 7.471 | 7.5 | 7.351 | 118.532 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.586 | 7.34 | -7.5 | -7.501 | 117.69 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5856 | 123.9442 | -6 | -3.0694 | 117.2934 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5844 | 121.7504 | 10.05 | 10.0172 | 118.5632 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.589 | 7.471 | 7.5 | 7.351 | 118.524 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.595 | 7.377 | -7.5 | -7.5 | 117.686 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.5939 | 123.9442 | -6 | -3.075 | 117.2934 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.5927 | 121.7504 | 10.05 | 10.0179 | 118.5632 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.597 | 7.471 | 7.5 | 7.35 | 118.524 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.603 | 7.377 | -7.5 | -7.499 | 117.681 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6023 | 123.9442 | -6 | -3.0806 | 117.2934 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.601 | 121.7611 | 10.05 | 10.0186 | 118.5632 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.605 | 7.471 | 7.5 | 7.35 | 118.524 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.611 | 7.377 | -7.5 | -7.498 | 117.681 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6106 | 123.9391 | -6 | -3.0755 | 117.2934 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.6094 | 121.7611 | 10.05 | 10.0192 | 118.5632 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.614 | 7.471 | 7.5 | 7.35 | 118.524 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.62 | 7.377 | -7.5 | -7.497 | 117.681 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.619 | 123.9391 | -6 | -3.0705 | 117.2934 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.6177 | 121.7599 | 10.05 | 10.0159 | 118.5548 | 0.99694 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.622 | 7.471 | 7.5 | 7.35 | 118.524 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.628 | 7.37 | -7.5 | -7.496 | 117.68 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6273 | 123.9391 | -6 | -3.0654 | 117.2934 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.626 | 121.7599 | 10.05 | 10.0125 | 118.5464 | 0.99694 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.63 | 7.471 | 7.5 | 7.35 | 118.524 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.636 | 7.37 | -7.5 | -7.495 | 117.678 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6356 | 123.9391 | -6 | -3.0603 | 117.2934 | -0.99965 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.6344 | 121.6777 | 10.05 | 10.0156 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.639 | 7.471 | 7.5 | 7.35 | 118.524 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.645 | 7.365 | -7.5 | -7.494 | 117.68 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.644 | 123.9172 | -6 | -3.0599 | 117.2934 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.6427 | 121.6777 | 10.05 | 10.0187 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.647 | 7.402 | 7.5 | 7.351 | 118.518 | 0.705 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.653 | 7.365 | -7.5 | -7.492 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6523 | 123.9172 | -6 | -3.0596 | 117.2934 | -0.99963 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.651 | 121.6777 | 10.05 | 10.0218 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.655 | 7.402 | 7.5 | 7.352 | 118.512 | 0.705 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.661 | 7.365 | -7.5 | -7.491 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6606 | 123.8784 | -6 | -3.0615 | 117.2753 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.6593 | 121.6777 | 10.05 | 10.0249 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.664 | 7.402 | 7.5 | 7.354 | 118.512 | 0.705 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.67 | 7.365 | -7.5 | -7.49 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6689 | 123.8784 | -6 | -3.0634 | 117.2571 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.6677 | 121.6777 | 10.05 | 10.028 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.672 | 7.402 | 7.5 | 7.355 | 118.512 | 0.705 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.678 | 7.365 | -7.5 | -7.488 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6773 | 123.8784 | -6 | -3.0628 | 117.2571 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.676 | 121.6777 | 10.05 | 10.0311 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.68 | 7.408 | 7.5 | 7.356 | 118.515 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.686 | 7.365 | -7.5 | -7.487 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.6857 | 123.8784 | -6 | -3.0623 | 117.2571 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.6843 | 121.6777 | 10.05 | 10.0278 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.689 | 7.408 | 7.5 | 7.358 | 118.518 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.695 | 7.365 | -7.5 | -7.485 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.694 | 123.8784 | -6 | -3.0617 | 117.2571 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.6927 | 121.6777 | 10.05 | 10.0245 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.697 | 7.408 | 7.5 | 7.359 | 118.518 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.703 | 7.365 | -7.5 | -7.484 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.7023 | 123.8784 | -6 | -3.0612 | 117.2571 | -0.99962 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.701 | 121.6777 | 10.05 | 10.0208 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.705 | 7.408 | 7.5 | 7.36 | 118.518 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.711 | 7.365 | -7.5 | -7.482 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.7106 | 123.9044 | -6 | -3.0671 | 117.2571 | -0.99952 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.7093 | 121.6777 | 10.05 | 10.0171 | 118.5464 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.714 | 7.408 | 7.5 | 7.362 | 118.518 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.72 | 7.365 | -7.5 | -7.481 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.719 | 123.9044 | -6 | -3.073 | 117.2571 | -0.99952 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.7177 | 121.715 | 10.05 | 10.0191 | 118.5464 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.722 | 7.408 | 7.5 | 7.363 | 118.518 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.728 | 7.365 | -7.5 | -7.479 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.7273 | 123.9044 | -6 | -3.0822 | 117.2571 | -0.99952 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.726 | 121.715 | 10.05 | 10.0211 | 118.5464 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.73 | 7.408 | 7.5 | 7.365 | 118.518 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.736 | 7.365 | -7.5 | -7.477 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.7357 | 123.9044 | -6 | -3.0914 | 117.2571 | -0.99952 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.7343 | 121.715 | 10.05 | 10.0232 | 118.5464 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.739 | 7.408 | 7.5 | 7.366 | 118.518 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.745 | 7.365 | -7.5 | -7.475 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.744 | 123.9044 | -6 | -3.1006 | 117.2571 | -0.99952 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.7427 | 121.715 | 10.05 | 10.0252 | 118.5464 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.747 | 7.414 | 7.5 | 7.368 | 118.519 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.753 | 7.365 | -7.5 | -7.473 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.7523 | 123.9044 | -6 | -3.1099 | 117.2571 | -0.99952 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.751 | 121.7784 | 10.05 | 10.0252 | 118.5464 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.755 | 7.414 | 7.5 | 7.369 | 118.519 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.761 | 7.365 | -7.5 | -7.471 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.7607 | 123.9044 | -6 | -3.1169 | 117.2571 | -0.99952 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.7593 | 121.7784 | 10.05 | 10.0253 | 118.5464 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.764 | 7.428 | 7.5 | 7.37 | 118.525 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.77 | 7.365 | -7.5 | -7.469 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.769 | 123.9044 | -6 | -3.124 | 117.2571 | -0.99952 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.7677 | 121.7784 | 10.05 | 10.0253 | 118.5464 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.772 | 7.428 | 7.5 | 7.372 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.778 | 7.365 | -7.5 | -7.467 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.7773 | 123.9405 | -6 | -3.1412 | 117.2571 | -0.99939 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.776 | 121.7784 | 10.05 | 10.0254 | 118.5464 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.78 | 7.428 | 7.5 | 7.373 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.786 | 7.365 | -7.5 | -7.465 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.7856 | 123.9405 | -6 | -3.1584 | 117.2571 | -0.99939 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.7843 | 121.7011 | 10.05 | 10.0268 | 118.5409 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.789 | 7.428 | 7.5 | 7.374 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.795 | 7.365 | -7.5 | -7.462 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.794 | 123.788 | -6 | -3.1939 | 117.2571 | -0.99919 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.7926 | 121.7011 | 10.05 | 10.0283 | 118.5353 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.797 | 7.428 | 7.5 | 7.375 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.803 | 7.365 | -7.5 | -7.46 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8024 | 123.788 | -6 | -3.2294 | 117.2571 | -0.99919 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.801 | 121.7011 | 10.05 | 10.0298 | 118.5353 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.805 | 7.428 | 7.5 | 7.376 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.811 | 7.365 | -7.5 | -7.457 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8107 | 123.788 | -6 | -3.2649 | 117.2571 | -0.99919 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.8093 | 121.7011 | 10.05 | 10.0312 | 118.5353 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.814 | 7.428 | 7.5 | 7.378 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.82 | 7.365 | -7.5 | -7.455 | 117.682 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.819 | 123.788 | -6 | -3.3004 | 117.2571 | -0.99919 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.8176 | 121.7155 | 10.05 | 10.0338 | 118.5353 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.822 | 7.428 | 7.5 | 7.379 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.828 | 7.361 | -7.5 | -7.452 | 117.684 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8273 | 123.788 | -6 | -3.3338 | 117.2571 | -0.99919 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.826 | 121.7155 | 10.05 | 10.0363 | 118.5353 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.83 | 7.428 | 7.5 | 7.381 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.836 | 7.361 | -7.5 | -7.45 | 117.685 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8357 | 123.788 | -6 | -3.3673 | 117.2571 | -0.99919 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.8343 | 121.7155 | 10.05 | 10.0361 | 118.5353 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.839 | 7.428 | 7.5 | 7.382 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.845 | 7.361 | -7.5 | -7.447 | 117.685 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8441 | 123.788 | -6 | -3.3981 | 117.2571 | -0.99919 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.8426 | 121.7155 | 10.05 | 10.0358 | 118.5353 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.847 | 7.428 | 7.5 | 7.383 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.853 | 7.361 | -7.5 | -7.445 | 117.685 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8524 | 123.788 | -6 | -3.429 | 117.2571 | -0.99919 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.851 | 121.7382 | 10.05 | 10.0362 | 118.5391 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.855 | 7.428 | 7.5 | 7.385 | 118.531 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.861 | 7.361 | -7.5 | -7.443 | 117.685 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8607 | 123.7509 | -6 | -3.4741 | 117.2571 | -0.99897 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.8593 | 121.7382 | 10.05 | 10.0365 | 118.543 | 0.99679 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.864 | 7.441 | 7.5 | 7.386 | 118.528 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.87 | 7.361 | -7.5 | -7.442 | 117.685 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.869 | 123.7509 | -6 | -3.5192 | 117.2571 | -0.99897 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.8676 | 121.8114 | 10.05 | 10.0378 | 118.5478 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.872 | 7.441 | 7.5 | 7.387 | 118.525 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.878 | 7.358 | -7.5 | -7.44 | 117.681 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8774 | 123.7509 | -6 | -3.5684 | 117.2571 | -0.99897 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.876 | 121.8114 | 10.05 | 10.0392 | 118.5526 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.88 | 7.449 | 7.5 | 7.389 | 118.52 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.886 | 7.358 | -7.5 | -7.438 | 117.676 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.8857 | 123.7509 | -6 | -3.6177 | 117.2571 | -0.99897 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.8843 | 121.8114 | 10.05 | 10.0406 | 118.5526 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.888 | 7.449 | 7.5 | 7.39 | 118.516 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.895 | 7.358 | -7.5 | -7.437 | 117.676 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.894 | 123.7509 | -6 | -3.667 | 117.2571 | -0.99897 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.8926 | 121.8114 | 10.05 | 10.042 | 118.5526 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.897 | 7.449 | 7.5 | 7.391 | 118.516 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.903 | 7.358 | -7.5 | -7.437 | 117.676 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9024 | 123.7509 | -6 | -3.7163 | 117.2571 | -0.99897 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9009 | 121.7745 | 10.05 | 10.0391 | 118.5526 | 0.99687 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.905 | 7.449 | 7.5 | 7.392 | 118.516 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.911 | 7.358 | -7.5 | -7.436 | 117.676 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9107 | 123.7956 | -6 | -3.7565 | 117.2571 | -0.99904 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9093 | 121.7745 | 10.05 | 10.0363 | 118.5526 | 0.99687 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.913 | 7.384 | 7.5 | 7.395 | 118.516 | 0.703 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.92 | 7.358 | -7.5 | -7.435 | 117.676 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9191 | 123.7956 | -6 | -3.7967 | 117.2571 | -0.99904 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9176 | 121.7745 | 10.05 | 10.0322 | 118.5526 | 0.99687 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.922 | 7.384 | 7.5 | 7.398 | 118.516 | 0.703 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.928 | 7.358 | -7.5 | -7.434 | 117.676 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9274 | 123.7916 | -6 | -3.8478 | 117.2571 | -0.99882 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9259 | 121.7745 | 10.05 | 10.0282 | 118.5526 | 0.99687 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.93 | 7.384 | 7.5 | 7.4 | 118.516 | 0.703 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.936 | 7.358 | -7.5 | -7.433 | 117.676 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9357 | 123.7916 | -6 | -3.8989 | 117.2571 | -0.99882 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9343 | 121.7414 | 10.05 | 10.0273 | 118.5526 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.938 | 7.384 | 7.5 | 7.403 | 118.516 | 0.703 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.944 | 7.353 | -7.5 | -7.432 | 117.673 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.944 | 123.7916 | -6 | -3.9521 | 117.2571 | -0.99882 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9426 | 121.7414 | 10.05 | 10.0265 | 118.5526 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.947 | 7.397 | 7.5 | 7.406 | 118.52 | 0.704 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.953 | 7.353 | -7.5 | -7.431 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9524 | 123.7916 | -6 | -4.0053 | 117.2571 | -0.99882 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9509 | 121.7414 | 10.05 | 10.028 | 118.5526 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.955 | 7.397 | 7.5 | 7.408 | 118.524 | 0.704 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.961 | 7.353 | -7.5 | -7.43 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9608 | 123.7916 | -6 | -4.0585 | 117.2571 | -0.99882 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9593 | 121.7414 | 10.05 | 10.0295 | 118.5526 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.963 | 7.397 | 7.5 | 7.411 | 118.524 | 0.704 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.969 | 7.353 | -7.5 | -7.429 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9691 | 123.7916 | -6 | -4.1117 | 117.2571 | -0.99882 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9676 | 121.7414 | 10.05 | 10.0296 | 118.5526 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.972 | 7.397 | 7.5 | 7.414 | 118.524 | 0.704 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.978 | 7.353 | -7.5 | -7.428 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9774 | 123.7886 | -6 | -4.1639 | 117.2571 | -0.99884 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9759 | 121.7414 | 10.05 | 10.0296 | 118.5526 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.98 | 7.397 | 7.5 | 7.416 | 118.524 | 0.704 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.986 | 7.353 | -7.5 | -7.427 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9857 | 123.7886 | -6 | -4.2161 | 117.2571 | -0.99884 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9843 | 121.7414 | 10.05 | 10.0281 | 118.5526 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.988 | 7.397 | 7.5 | 7.419 | 118.524 | 0.704 | 4.327 | 4.507 | 7.329
2.994 | 7.353 | -7.5 | -7.426 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 2.9941 | 123.7886 | -6 | -4.2667 | 117.2571 | -0.99884 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 2.9926 | 121.7414 | 10.05 | 10.0265 | 118.5526 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 2.997 | 7.397 | 7.5 | 7.421 | 118.524 | 0.704 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.003 | 7.353 | -7.5 | -7.425 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0024 | 123.7886 | -6 | -4.3174 | 117.2571 | -0.99884 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0009 | 121.7546 | 10.05 | 10.026 | 118.5526 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.005 | 7.397 | 7.5 | 7.423 | 118.524 | 0.704 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.011 | 7.353 | -7.5 | -7.426 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0107 | 123.717 | -6 | -4.3704 | 117.246 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0092 | 121.7546 | 10.05 | 10.0255 | 118.5526 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.013 | 7.405 | 7.5 | 7.424 | 118.525 | 0.705 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.019 | 7.353 | -7.5 | -7.426 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0191 | 123.717 | -6 | -4.4235 | 117.2348 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0176 | 121.7356 | 10.05 | 10.0289 | 118.5526 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.022 | 7.405 | 7.5 | 7.426 | 118.526 | 0.705 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.028 | 7.353 | -7.5 | -7.427 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0274 | 123.7291 | -6 | -4.48 | 117.2348 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0259 | 121.7356 | 10.05 | 10.0322 | 118.5526 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.03 | 7.405 | 7.5 | 7.427 | 118.526 | 0.705 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.036 | 7.353 | -7.5 | -7.427 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0358 | 123.7291 | -6 | -4.5366 | 117.2348 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0342 | 121.7356 | 10.05 | 10.0396 | 118.5526 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.038 | 7.405 | 7.5 | 7.429 | 118.526 | 0.705 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.044 | 7.353 | -7.5 | -7.428 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0441 | 123.7291 | -6 | -4.5931 | 117.2348 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0426 | 121.7356 | 10.05 | 10.047 | 118.5526 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.047 | 7.411 | 7.5 | 7.43 | 118.529 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.053 | 7.353 | -7.5 | -7.428 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0524 | 123.7291 | -6 | -4.6497 | 117.2348 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0509 | 121.7356 | 10.05 | 10.0478 | 118.5526 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.055 | 7.411 | 7.5 | 7.432 | 118.532 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.061 | 7.353 | -7.5 | -7.428 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0607 | 123.7291 | -6 | -4.7046 | 117.2348 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0592 | 121.7356 | 10.05 | 10.0487 | 118.5526 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.063 | 7.417 | 7.5 | 7.431 | 118.533 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.069 | 7.353 | -7.5 | -7.428 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0691 | 123.7291 | -6 | -4.7595 | 117.2348 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0676 | 121.721 | 10.05 | 10.0507 | 118.5526 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.072 | 7.417 | 7.5 | 7.431 | 118.533 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.078 | 7.353 | -7.5 | -7.429 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0775 | 123.7083 | -6 | -4.815 | 117.2258 | -0.99876 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0759 | 121.721 | 10.05 | 10.0526 | 118.5526 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.08 | 7.417 | 7.5 | 7.431 | 118.533 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.086 | 7.353 | -7.5 | -7.429 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0858 | 123.7083 | -6 | -4.8706 | 117.2169 | -0.99876 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0842 | 121.7346 | 10.05 | 10.0556 | 118.5526 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.088 | 7.417 | 7.5 | 7.431 | 118.533 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.094 | 7.353 | -7.5 | -7.429 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.0941 | 123.6847 | -6 | -4.927 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.0926 | 121.7346 | 10.05 | 10.0586 | 118.5526 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.097 | 7.417 | 7.5 | 7.431 | 118.533 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.103 | 7.353 | -7.5 | -7.429 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1024 | 123.6847 | -6 | -4.9835 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1009 | 121.7346 | 10.05 | 10.0616 | 118.5526 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.105 | 7.417 | 7.5 | 7.431 | 118.533 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.111 | 7.353 | -7.5 | -7.429 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1108 | 123.6847 | -6 | -5.0399 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1092 | 121.7346 | 10.05 | 10.0645 | 118.5526 | 0.99663 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.113 | 7.417 | 7.5 | 7.431 | 118.533 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.119 | 7.353 | -7.5 | -7.43 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1191 | 123.6847 | -6 | -5.0964 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1176 | 121.7306 | 10.05 | 10.0633 | 118.5526 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.122 | 7.417 | 7.5 | 7.431 | 118.533 | 0.706 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.128 | 7.353 | -7.5 | -7.43 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1274 | 123.6847 | -6 | -5.1441 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1259 | 121.7306 | 10.05 | 10.0622 | 118.5526 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.13 | 7.43 | 7.5 | 7.431 | 118.529 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.136 | 7.353 | -7.5 | -7.43 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1358 | 123.6847 | -6 | -5.1918 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1342 | 121.7363 | 10.05 | 10.0561 | 118.5532 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.138 | 7.43 | 7.5 | 7.43 | 118.525 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.144 | 7.353 | -7.5 | -7.43 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1441 | 123.6847 | -6 | -5.2394 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1425 | 121.7363 | 10.05 | 10.05 | 118.5538 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.147 | 7.43 | 7.5 | 7.43 | 118.525 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.153 | 7.353 | -7.5 | -7.43 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1525 | 123.6847 | -6 | -5.2871 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1509 | 121.7059 | 10.05 | 10.0475 | 118.5538 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.155 | 7.43 | 7.5 | 7.43 | 118.525 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.161 | 7.353 | -7.5 | -7.431 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1608 | 123.6847 | -6 | -5.3348 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1592 | 121.7059 | 10.05 | 10.0451 | 118.5538 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.163 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.523 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.169 | 7.353 | -7.5 | -7.431 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1691 | 123.6847 | -6 | -5.3824 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1675 | 121.7059 | 10.05 | 10.0473 | 118.5538 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.172 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.178 | 7.353 | -7.5 | -7.431 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1774 | 123.6847 | -6 | -5.4301 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1759 | 121.7059 | 10.05 | 10.0495 | 118.5538 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.18 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.186 | 7.353 | -7.5 | -7.431 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1858 | 123.6847 | -6 | -5.4778 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1842 | 121.7178 | 10.05 | 10.049 | 118.5538 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.188 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.194 | 7.353 | -7.5 | -7.432 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.1942 | 123.6847 | -6 | -5.5154 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.1925 | 121.7178 | 10.05 | 10.0486 | 118.5538 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.197 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.203 | 7.353 | -7.5 | -7.432 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2025 | 123.6847 | -6 | -5.553 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2009 | 121.7178 | 10.05 | 10.0466 | 118.5538 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.205 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.211 | 7.353 | -7.5 | -7.432 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2108 | 123.6847 | -6 | -5.5776 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2092 | 121.7178 | 10.05 | 10.0447 | 118.5538 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.213 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.219 | 7.353 | -7.5 | -7.432 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2191 | 123.6847 | -6 | -5.6022 | 117.2169 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2175 | 121.6965 | 10.05 | 10.0439 | 118.5461 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.222 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.228 | 7.353 | -7.5 | -7.432 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2275 | 123.6505 | -6 | -5.6311 | 117.2057 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2259 | 121.6965 | 10.05 | 10.0431 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.23 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.236 | 7.353 | -7.5 | -7.433 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2358 | 123.6505 | -6 | -5.66 | 117.1944 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2342 | 121.7475 | 10.05 | 10.045 | 118.5384 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.238 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.244 | 7.353 | -7.5 | -7.433 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2441 | 123.6187 | -6 | -5.6881 | 117.1882 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2425 | 121.7475 | 10.05 | 10.047 | 118.5384 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.247 | 7.435 | 7.5 | 7.428 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.253 | 7.353 | -7.5 | -7.433 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2524 | 123.6187 | -6 | -5.7161 | 117.1819 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2509 | 121.7475 | 10.05 | 10.049 | 118.5384 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.255 | 7.435 | 7.5 | 7.428 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.261 | 7.353 | -7.5 | -7.433 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2608 | 123.6592 | -6 | -5.7384 | 117.1819 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2592 | 121.7475 | 10.05 | 10.0509 | 118.5384 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.263 | 7.435 | 7.5 | 7.428 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.269 | 7.353 | -7.5 | -7.433 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2692 | 123.6592 | -6 | -5.7607 | 117.1819 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2675 | 121.7214 | 10.05 | 10.0524 | 118.5384 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.272 | 7.435 | 7.5 | 7.428 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.278 | 7.353 | -7.5 | -7.433 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2775 | 123.6592 | -6 | -5.7704 | 117.1819 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2758 | 121.7214 | 10.05 | 10.0539 | 118.5384 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.28 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.286 | 7.353 | -7.5 | -7.433 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2858 | 123.6592 | -6 | -5.7801 | 117.1819 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2842 | 121.7214 | 10.05 | 10.0563 | 118.5384 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.288 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.294 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.2941 | 123.6592 | -6 | -5.7899 | 117.1819 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.2925 | 121.7214 | 10.05 | 10.0588 | 118.5384 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.297 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.303 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3025 | 123.6592 | -6 | -5.7996 | 117.1819 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3008 | 121.7413 | 10.05 | 10.0659 | 118.5384 | 0.99659 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.305 | 7.435 | 7.5 | 7.43 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.311 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3108 | 123.6592 | -6 | -5.8093 | 117.1819 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3092 | 121.7413 | 10.05 | 10.073 | 118.5384 | 0.99659 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.313 | 7.435 | 7.5 | 7.43 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.319 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3192 | 123.6592 | -6 | -5.8191 | 117.1819 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3175 | 121.7413 | 10.05 | 10.0816 | 118.5384 | 0.99659 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.322 | 7.435 | 7.5 | 7.43 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.328 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3275 | 123.6446 | -6 | -5.8368 | 117.1798 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3258 | 121.7413 | 10.05 | 10.0903 | 118.5384 | 0.99659 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.33 | 7.435 | 7.5 | 7.429 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.336 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3358 | 123.6446 | -6 | -5.8545 | 117.1777 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3342 | 121.7093 | 10.05 | 10.0962 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.338 | 7.435 | 7.5 | 7.428 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.344 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3442 | 123.6446 | -6 | -5.8605 | 117.1777 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3425 | 121.7093 | 10.05 | 10.1022 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.347 | 7.435 | 7.5 | 7.427 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.353 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3525 | 123.6446 | -6 | -5.8664 | 117.1778 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3508 | 121.7093 | 10.05 | 10.1049 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.355 | 7.435 | 7.5 | 7.426 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.361 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3608 | 123.6503 | -6 | -5.8745 | 117.1833 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3591 | 121.7093 | 10.05 | 10.1077 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.363 | 7.435 | 7.5 | 7.426 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.369 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3691 | 123.6503 | -6 | -5.8826 | 117.1887 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3675 | 121.7093 | 10.05 | 10.1105 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.372 | 7.435 | 7.5 | 7.425 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.378 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3775 | 123.6503 | -6 | -5.8907 | 117.1887 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3758 | 121.7093 | 10.05 | 10.1132 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.38 | 7.435 | 7.5 | 7.424 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.386 | 7.353 | -7.5 | -7.434 | 117.669 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3858 | 123.6503 | -6 | -5.8988 | 117.1887 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3841 | 121.6953 | 10.05 | 10.117 | 118.5384 | 0.99664 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.388 | 7.435 | 7.5 | 7.423 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.394 | 7.34 | -7.5 | -7.434 | 117.674 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.3942 | 123.6395 | -6 | -5.9048 | 117.1887 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.3925 | 121.6953 | 10.05 | 10.1208 | 118.5384 | 0.99664 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.397 | 7.435 | 7.5 | 7.423 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.403 | 7.34 | -7.5 | -7.435 | 117.679 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4025 | 123.6395 | -6 | -5.9109 | 117.1887 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4008 | 121.6953 | 10.05 | 10.1245 | 118.5384 | 0.99664 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.405 | 7.435 | 7.5 | 7.422 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.411 | 7.332 | -7.5 | -7.435 | 117.686 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4108 | 123.6947 | -6 | -5.9116 | 117.1887 | -0.99883 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4091 | 121.6953 | 10.05 | 10.1283 | 118.5384 | 0.99664 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.413 | 7.435 | 7.5 | 7.421 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.419 | 7.332 | -7.5 | -7.436 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4192 | 123.6947 | -6 | -5.9124 | 117.1887 | -0.99883 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4175 | 121.7093 | 10.05 | 10.13 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.422 | 7.435 | 7.5 | 7.42 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.428 | 7.332 | -7.5 | -7.436 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4275 | 123.7076 | -6 | -5.9127 | 117.1971 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4258 | 121.7093 | 10.05 | 10.1318 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.43 | 7.435 | 7.5 | 7.42 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.436 | 7.332 | -7.5 | -7.436 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4359 | 123.7076 | -6 | -5.9131 | 117.2055 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4341 | 121.7093 | 10.05 | 10.1324 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.438 | 7.435 | 7.5 | 7.419 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.444 | 7.332 | -7.5 | -7.437 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4442 | 123.7173 | -6 | -5.9152 | 117.2129 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4425 | 121.7093 | 10.05 | 10.133 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.447 | 7.435 | 7.5 | 7.418 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.453 | 7.332 | -7.5 | -7.437 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4525 | 123.7173 | -6 | -5.9173 | 117.2203 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4508 | 121.7025 | 10.05 | 10.1341 | 118.5384 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.455 | 7.435 | 7.5 | 7.418 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.461 | 7.332 | -7.5 | -7.438 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4608 | 123.7173 | -6 | -5.9195 | 117.2203 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4591 | 121.7025 | 10.05 | 10.1352 | 118.5384 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.463 | 7.435 | 7.5 | 7.417 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.469 | 7.332 | -7.5 | -7.438 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4692 | 123.7173 | -6 | -5.9216 | 117.2203 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4675 | 121.7025 | 10.05 | 10.1363 | 118.5384 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.472 | 7.435 | 7.5 | 7.417 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.478 | 7.332 | -7.5 | -7.439 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4775 | 123.7152 | -6 | -5.9264 | 117.2228 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4758 | 121.7025 | 10.05 | 10.1374 | 118.5384 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.48 | 7.435 | 7.5 | 7.416 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.486 | 7.332 | -7.5 | -7.439 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4858 | 123.7152 | -6 | -5.9312 | 117.2253 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4841 | 121.7211 | 10.05 | 10.1371 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.488 | 7.435 | 7.5 | 7.416 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.494 | 7.332 | -7.5 | -7.44 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.4942 | 123.7152 | -6 | -5.935 | 117.2253 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.4924 | 121.7211 | 10.05 | 10.1368 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.497 | 7.435 | 7.5 | 7.416 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.503 | 7.332 | -7.5 | -7.44 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5025 | 123.7152 | -6 | -5.9388 | 117.2253 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5008 | 121.7211 | 10.05 | 10.1354 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.505 | 7.435 | 7.5 | 7.415 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.511 | 7.328 | -7.5 | -7.441 | 117.697 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5109 | 123.7152 | -6 | -5.9416 | 117.2253 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5091 | 121.7211 | 10.05 | 10.1341 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.513 | 7.435 | 7.5 | 7.415 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.519 | 7.328 | -7.5 | -7.441 | 117.7 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5192 | 123.7152 | -6 | -5.9444 | 117.2253 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5174 | 121.7211 | 10.05 | 10.1327 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.522 | 7.435 | 7.5 | 7.414 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.528 | 7.322 | -7.5 | -7.442 | 117.7 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5275 | 123.7098 | -6 | -5.9451 | 117.2253 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5258 | 121.7211 | 10.05 | 10.1313 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.53 | 7.435 | 7.5 | 7.414 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.536 | 7.322 | -7.5 | -7.443 | 117.699 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5359 | 123.7098 | -6 | -5.9459 | 117.2253 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5341 | 121.7211 | 10.05 | 10.1341 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.538 | 7.435 | 7.5 | 7.414 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.544 | 7.322 | -7.5 | -7.443 | 117.699 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5442 | 123.6701 | -6 | -5.947 | 117.2146 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5424 | 121.7211 | 10.05 | 10.1369 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.547 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.553 | 7.322 | -7.5 | -7.444 | 117.699 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5526 | 123.6701 | -6 | -5.9481 | 117.2039 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5508 | 121.7211 | 10.05 | 10.1409 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.555 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.561 | 7.322 | -7.5 | -7.445 | 117.699 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5609 | 123.6701 | -6 | -5.9493 | 117.2039 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5591 | 121.7211 | 10.05 | 10.1448 | 118.5384 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.563 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.569 | 7.322 | -7.5 | -7.445 | 117.699 | -0.7 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5692 | 123.6701 | -6 | -5.9504 | 117.2039 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5674 | 121.6884 | 10.05 | 10.1422 | 118.5384 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.572 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.578 | 7.315 | -7.5 | -7.446 | 117.697 | -0.699 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5775 | 123.6366 | -6 | -5.954 | 117.1909 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5758 | 121.6884 | 10.05 | 10.1395 | 118.5384 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.58 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.586 | 7.315 | -7.5 | -7.447 | 117.696 | -0.699 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5859 | 123.6366 | -6 | -5.9575 | 117.1779 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5841 | 121.6884 | 10.05 | 10.1369 | 118.5384 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.588 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.594 | 7.315 | -7.5 | -7.448 | 117.696 | -0.699 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.5942 | 123.615 | -6 | -5.9595 | 117.1779 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.5924 | 121.6884 | 10.05 | 10.1343 | 118.5384 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.597 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.603 | 7.315 | -7.5 | -7.449 | 117.696 | -0.699 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6025 | 123.615 | -6 | -5.9614 | 117.1779 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6008 | 121.6978 | 10.05 | 10.1356 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.605 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.611 | 7.336 | -7.5 | -7.449 | 117.696 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6109 | 123.6046 | -6 | -5.9656 | 117.176 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6091 | 121.6978 | 10.05 | 10.1368 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.613 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.619 | 7.336 | -7.5 | -7.449 | 117.696 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6192 | 123.6046 | -6 | -5.9699 | 117.1741 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6174 | 121.6978 | 10.05 | 10.1381 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.622 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.628 | 7.336 | -7.5 | -7.449 | 117.696 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6276 | 123.6046 | -6 | -5.9741 | 117.1741 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6257 | 121.6978 | 10.05 | 10.1393 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.63 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.636 | 7.336 | -7.5 | -7.449 | 117.696 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6359 | 123.6046 | -6 | -5.9783 | 117.1741 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6341 | 121.6978 | 10.05 | 10.1395 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.638 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.644 | 7.331 | -7.5 | -7.45 | 117.697 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6442 | 123.6046 | -6 | -5.9783 | 117.1741 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6424 | 121.6978 | 10.05 | 10.1397 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.647 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.653 | 7.331 | -7.5 | -7.45 | 117.699 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6525 | 123.6046 | -6 | -5.9783 | 117.1741 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6507 | 121.6978 | 10.05 | 10.1381 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.655 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.661 | 7.331 | -7.5 | -7.45 | 117.699 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6609 | 123.5833 | -6 | -5.9754 | 117.1741 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6591 | 121.6978 | 10.05 | 10.1365 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.663 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.669 | 7.331 | -7.5 | -7.45 | 117.699 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6692 | 123.5833 | -6 | -5.9726 | 117.1741 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6674 | 121.6978 | 10.05 | 10.1349 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.672 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.678 | 7.331 | -7.5 | -7.451 | 117.699 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6776 | 123.604 | -6 | -5.9738 | 117.1741 | -0.99876 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6757 | 121.6978 | 10.05 | 10.1332 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.68 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.686 | 7.331 | -7.5 | -7.451 | 117.699 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6859 | 123.604 | -6 | -5.9751 | 117.1741 | -0.99876 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6841 | 121.6978 | 10.05 | 10.1335 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.688 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.694 | 7.324 | -7.5 | -7.452 | 117.698 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.6942 | 123.6039 | -6 | -5.9764 | 117.1741 | -0.99876 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.6924 | 121.6978 | 10.05 | 10.1338 | 118.5384 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.697 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.703 | 7.324 | -7.5 | -7.452 | 117.698 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7026 | 123.6039 | -6 | -5.9777 | 117.174 | -0.99876 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7007 | 121.6841 | 10.05 | 10.1331 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.705 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.711 | 7.324 | -7.5 | -7.452 | 117.698 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7109 | 123.6202 | -6 | -5.9856 | 117.1826 | -0.99862 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7091 | 121.6841 | 10.05 | 10.1323 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.713 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.719 | 7.324 | -7.5 | -7.453 | 117.698 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7192 | 123.6202 | -6 | -5.9936 | 117.1913 | -0.99862 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7174 | 121.6841 | 10.05 | 10.1269 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.721 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.728 | 7.324 | -7.5 | -7.453 | 117.698 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7275 | 123.6154 | -6 | -5.9984 | 117.1913 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7257 | 121.6841 | 10.05 | 10.1215 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.73 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.736 | 7.324 | -7.5 | -7.454 | 117.698 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7359 | 123.6154 | -6 | -6.0033 | 117.1913 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7341 | 121.6841 | 10.05 | 10.1161 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.738 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.744 | 7.324 | -7.5 | -7.454 | 117.698 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7443 | 123.6643 | -6 | -6.0027 | 117.1958 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7424 | 121.6841 | 10.05 | 10.1107 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.746 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.753 | 7.324 | -7.5 | -7.454 | 117.698 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7526 | 123.6643 | -6 | -6.0021 | 117.2004 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7507 | 121.6841 | 10.05 | 10.108 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.755 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.761 | 7.335 | -7.5 | -7.455 | 117.699 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7609 | 123.746 | -6 | -5.9993 | 117.2004 | -0.99876 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.759 | 121.6841 | 10.05 | 10.1053 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.763 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.769 | 7.335 | -7.5 | -7.455 | 117.701 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7692 | 123.746 | -6 | -5.9966 | 117.2004 | -0.99876 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7674 | 121.6841 | 10.05 | 10.1026 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.771 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.778 | 7.335 | -7.5 | -7.455 | 117.701 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7776 | 123.6675 | -6 | -6.0002 | 117.2004 | -0.99858 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7757 | 121.6841 | 10.05 | 10.0999 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.78 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.786 | 7.335 | -7.5 | -7.456 | 117.701 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7859 | 123.6675 | -6 | -6.0039 | 117.2004 | -0.99858 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.784 | 121.6841 | 10.05 | 10.0972 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.788 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.794 | 7.335 | -7.5 | -7.456 | 117.701 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.7943 | 123.6557 | -6 | -6.0099 | 117.198 | -0.99853 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.7924 | 121.6841 | 10.05 | 10.0945 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.796 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.803 | 7.335 | -7.5 | -7.456 | 117.701 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8026 | 123.6557 | -6 | -6.0159 | 117.1955 | -0.99853 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.8007 | 121.6841 | 10.05 | 10.0908 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.805 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.811 | 7.335 | -7.5 | -7.456 | 117.701 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8109 | 123.6515 | -6 | -6.0163 | 117.1955 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.809 | 121.6841 | 10.05 | 10.0871 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.813 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.819 | 7.335 | -7.5 | -7.456 | 117.701 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8193 | 123.6515 | -6 | -6.0167 | 117.1955 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.8174 | 121.6841 | 10.05 | 10.0834 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.821 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.828 | 7.327 | -7.475 | -7.456 | 117.693 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8276 | 123.6515 | -6 | -6.0224 | 117.1955 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.8257 | 121.6841 | 10.05 | 10.0797 | 118.5384 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.83 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.836 | 7.327 | -7.45 | -7.456 | 117.685 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8359 | 123.6515 | -6 | -6.0282 | 117.1955 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.834 | 121.682 | 10.05 | 10.0753 | 118.5384 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.838 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.844 | 7.327 | -7.425 | -7.456 | 117.685 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8442 | 123.6342 | -6 | -6.0353 | 117.1955 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.8423 | 121.682 | 10.05 | 10.0709 | 118.5384 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.846 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.853 | 7.327 | -7.4 | -7.456 | 117.685 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8526 | 123.6342 | -6 | -6.0424 | 117.1955 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.8507 | 121.7151 | 10.05 | 10.0635 | 118.5384 | 0.99692 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.855 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.861 | 7.323 | -7.375 | -7.456 | 117.69 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8609 | 123.6366 | -6 | -6.0481 | 117.1955 | -0.99862 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.859 | 121.7151 | 10.05 | 10.0561 | 118.5384 | 0.99692 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.863 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.869 | 7.323 | -7.35 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8693 | 123.6366 | -6 | -6.0537 | 117.1955 | -0.99862 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.8673 | 121.7151 | 10.05 | 10.0481 | 118.5384 | 0.99692 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.871 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.878 | 7.323 | -7.325 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8776 | 123.624 | -6 | -6.057 | 117.1955 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.8757 | 121.7151 | 10.05 | 10.0402 | 118.5384 | 0.99692 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.88 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.886 | 7.323 | -7.3 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8859 | 123.624 | -6 | -6.0603 | 117.1955 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.884 | 121.7151 | 10.05 | 10.0323 | 118.5384 | 0.99692 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.888 | 7.435 | 7.5 | 7.413 | 118.521 | 0.708 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.894 | 7.323 | -7.275 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.8943 | 123.6463 | -6 | -6.0576 | 117.1955 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.8923 | 121.7151 | 10.05 | 10.0244 | 118.5384 | 0.99692 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.896 | 7.439 | 7.5 | 7.413 | 118.516 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.903 | 7.323 | -7.25 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9026 | 123.6463 | -6 | -6.0549 | 117.1955 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.9007 | 121.7159 | 10.05 | 10.0213 | 118.5473 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.905 | 7.439 | 7.5 | 7.413 | 118.512 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.911 | 7.323 | -7.225 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9109 | 123.64 | -6 | -6.0542 | 117.1948 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.909 | 121.7159 | 10.05 | 10.0181 | 118.5562 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.913 | 7.439 | 7.5 | 7.413 | 118.512 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.919 | 7.323 | -7.2 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9193 | 123.64 | -6 | -6.0534 | 117.194 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.9173 | 121.7159 | 10.05 | 10.015 | 118.5562 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.921 | 7.439 | 7.5 | 7.413 | 118.512 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.928 | 7.323 | -7.175 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9276 | 123.6435 | -6 | -6.0543 | 117.194 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.9257 | 121.7159 | 10.05 | 10.0119 | 118.5562 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.93 | 7.446 | 7.5 | 7.412 | 118.501 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.936 | 7.323 | -7.15 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9359 | 123.6435 | -6 | -6.0551 | 117.194 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.934 | 121.7159 | 10.05 | 10.0088 | 118.5562 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.938 | 7.446 | 7.5 | 7.412 | 118.49 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.944 | 7.323 | -7.125 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9443 | 123.6497 | -6 | -6.06 | 117.1993 | -0.99862 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.9423 | 121.7159 | 10.05 | 10.0056 | 118.5562 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.946 | 7.451 | 7.5 | 7.412 | 118.482 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.953 | 7.323 | -7.1 | -7.456 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9526 | 123.6497 | -6 | -6.0649 | 117.2046 | -0.99862 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.9507 | 121.7021 | 10.05 | 10.0052 | 118.5548 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.955 | 7.451 | 7.5 | 7.411 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.961 | 7.323 | -7.075 | -7.455 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9609 | 123.6553 | -6 | -6.0615 | 117.2046 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.959 | 121.7021 | 10.05 | 10.0048 | 118.5535 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.963 | 7.451 | 7.5 | 7.411 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.969 | 7.323 | -7.05 | -7.455 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9693 | 123.6553 | -6 | -6.0581 | 117.2046 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.9673 | 121.7021 | 10.05 | 10.0044 | 118.5535 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.971 | 7.451 | 7.5 | 7.41 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.978 | 7.323 | -7.025 | -7.455 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9776 | 123.6553 | -6 | -6.0548 | 117.2046 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.9756 | 121.7021 | 10.05 | 10.004 | 118.5535 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.98 | 7.451 | 7.5 | 7.41 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.986 | 7.323 | -7 | -7.455 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.986 | 123.6553 | -6 | -6.0514 | 117.2046 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.984 | 121.6886 | 10.05 | 10.0054 | 118.5535 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.988 | 7.451 | 7.5 | 7.409 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
3.994 | 7.323 | -6.975 | -7.455 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 3.9943 | 123.6943 | -6 | -6.0529 | 117.2046 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 3.9923 | 121.6886 | 10.05 | 10.0069 | 118.5535 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 3.996 | 7.451 | 7.5 | 7.409 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.003 | 7.323 | -6.95 | -7.454 | 117.696 | -0.701 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0026 | 123.6943 | -6 | -6.0545 | 117.2046 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.0006 | 121.7079 | 10.05 | 10.008 | 118.5535 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.005 | 7.451 | 7.5 | 7.409 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.011 | 7.357 | -6.925 | -7.454 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0109 | 123.6943 | -6 | -6.0576 | 117.2046 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.009 | 121.7079 | 10.05 | 10.0091 | 118.5535 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.013 | 7.451 | 7.5 | 7.408 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.019 | 7.357 | -6.9 | -7.453 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0193 | 123.6943 | -6 | -6.0608 | 117.2046 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.0173 | 121.7079 | 10.05 | 10.009 | 118.5535 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.021 | 7.451 | 7.5 | 7.408 | 118.474 | 0.71 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.028 | 7.357 | -6.875 | -7.453 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0276 | 123.6943 | -6 | -6.0616 | 117.2046 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.0256 | 121.7079 | 10.05 | 10.0089 | 118.5535 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.03 | 7.457 | 7.5 | 7.407 | 118.478 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.036 | 7.357 | -6.85 | -7.453 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0359 | 123.6943 | -6 | -6.0625 | 117.2046 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.034 | 121.7459 | 10.05 | 10.0097 | 118.5535 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.038 | 7.457 | 7.5 | 7.407 | 118.482 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.044 | 7.357 | -6.825 | -7.453 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0443 | 123.761 | -6 | -6.0588 | 117.2046 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.0423 | 121.7459 | 10.05 | 10.0105 | 118.5535 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.046 | 7.457 | 7.5 | 7.406 | 118.482 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.053 | 7.357 | -6.8 | -7.453 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0526 | 123.761 | -6 | -6.0551 | 117.2046 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.0506 | 121.7459 | 10.05 | 10.0114 | 118.5535 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.055 | 7.457 | 7.5 | 7.405 | 118.482 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.061 | 7.357 | -6.775 | -7.453 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.061 | 123.761 | -6 | -6.0514 | 117.2046 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.059 | 121.7459 | 10.05 | 10.0122 | 118.5535 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.063 | 7.457 | 7.5 | 7.405 | 118.482 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.069 | 7.357 | -6.75 | -7.453 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0693 | 123.761 | -6 | -6.0477 | 117.2046 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.0673 | 121.7638 | 10.05 | 10.0106 | 118.5535 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.071 | 7.457 | 7.5 | 7.404 | 118.482 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.078 | 7.357 | -6.725 | -7.453 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0776 | 123.7269 | -6 | -6.0503 | 117.2046 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.0756 | 121.7638 | 10.05 | 10.009 | 118.5535 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.08 | 7.457 | 7.5 | 7.404 | 118.482 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.086 | 7.357 | -6.701 | -7.452 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.086 | 123.7269 | -6 | -6.0529 | 117.2046 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.084 | 121.7638 | 10.05 | 10.0074 | 118.5535 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.088 | 7.457 | 7.5 | 7.403 | 118.482 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.094 | 7.357 | -6.676 | -7.452 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.0943 | 123.7269 | -6 | -6.0572 | 117.2046 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.0923 | 121.7638 | 10.05 | 10.0058 | 118.5535 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.096 | 7.471 | 7.5 | 7.402 | 118.477 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.103 | 7.357 | -6.651 | -7.452 | 117.696 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.1027 | 123.7269 | -6 | -6.0614 | 117.2046 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1006 | 121.7727 | 10.05 | 10.0069 | 118.5535 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.105 | 7.471 | 7.5 | 7.402 | 118.471 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.111 | 7.352 | -6.626 | -7.452 | 117.693 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.111 | 123.6701 | -6 | -6.0632 | 117.2046 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1089 | 121.7727 | 10.05 | 10.008 | 118.5535 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.113 | 7.471 | 7.5 | 7.401 | 118.471 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.119 | 7.352 | -6.601 | -7.452 | 117.689 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.1193 | 123.6701 | -6 | -6.065 | 117.2046 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1173 | 121.7727 | 10.05 | 10.0102 | 118.5535 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.121 | 7.471 | 7.5 | 7.4 | 118.471 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.128 | 7.348 | -6.576 | -7.452 | 117.693 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.1276 | 123.6696 | -6 | -6.0618 | 117.2067 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1256 | 121.7727 | 10.05 | 10.0123 | 118.5535 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.13 | 7.471 | 7.5 | 7.399 | 118.471 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.136 | 7.348 | -6.551 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.136 | 123.6696 | -6 | -6.0587 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1339 | 121.7712 | 10.05 | 10.0113 | 118.5535 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.138 | 7.471 | 7.5 | 7.398 | 118.471 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.144 | 7.348 | -6.526 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.1443 | 123.6696 | -6 | -6.0587 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1423 | 121.7712 | 10.05 | 10.0102 | 118.5535 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.146 | 7.471 | 7.5 | 7.397 | 118.471 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.153 | 7.348 | -6.501 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.1526 | 123.6696 | -6 | -6.0587 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1506 | 121.7336 | 10.05 | 10.0076 | 118.5535 | 0.99685 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.155 | 7.471 | 7.5 | 7.396 | 118.471 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.161 | 7.348 | -6.476 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.161 | 123.6696 | -6 | -6.0598 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1589 | 121.7336 | 10.05 | 10.005 | 118.5535 | 0.99685 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.163 | 7.476 | 7.5 | 7.395 | 118.466 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.169 | 7.348 | -6.451 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.1693 | 123.6696 | -6 | -6.061 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1673 | 121.7162 | 10.05 | 10.0053 | 118.5535 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.171 | 7.476 | 7.5 | 7.394 | 118.461 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.178 | 7.348 | -6.426 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.1777 | 123.6696 | -6 | -6.0643 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1756 | 121.7162 | 10.05 | 10.0056 | 118.5535 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.18 | 7.476 | 7.5 | 7.393 | 118.461 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.186 | 7.348 | -6.401 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.186 | 123.6696 | -6 | -6.0676 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1839 | 121.7122 | 10.05 | 10.0093 | 118.5556 | 0.99664 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.188 | 7.476 | 7.5 | 7.393 | 118.461 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.194 | 7.348 | -6.376 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.1943 | 123.6696 | -6 | -6.0624 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.1923 | 121.7122 | 10.05 | 10.0131 | 118.5578 | 0.99664 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.196 | 7.476 | 7.5 | 7.392 | 118.461 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.203 | 7.348 | -6.351 | -7.452 | 117.697 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.2026 | 123.6696 | -6 | -6.0572 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2006 | 121.7342 | 10.05 | 10.0153 | 118.5541 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.205 | 7.476 | 7.5 | 7.391 | 118.461 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.211 | 7.343 | -6.326 | -7.452 | 117.69 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.211 | 123.6696 | -6 | -6.0496 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2089 | 121.7342 | 10.05 | 10.0175 | 118.5503 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.213 | 7.482 | 7.5 | 7.389 | 118.462 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.219 | 7.343 | -6.301 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.2194 | 123.6696 | -6 | -6.042 | 117.2087 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2173 | 121.746 | 10.05 | 10.0151 | 118.5503 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.221 | 7.482 | 7.5 | 7.388 | 118.463 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.228 | 7.343 | -6.276 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.2277 | 123.6447 | -6 | -6.0446 | 117.1987 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2256 | 121.746 | 10.05 | 10.0128 | 118.5503 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.23 | 7.49 | 7.5 | 7.387 | 118.465 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.236 | 7.343 | -6.251 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.236 | 123.6447 | -6 | -6.0473 | 117.1887 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2339 | 121.746 | 10.05 | 10.0104 | 118.5503 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.238 | 7.49 | 7.5 | 7.386 | 118.467 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.244 | 7.343 | -6.226 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.2443 | 123.6447 | -6 | -6.0499 | 117.1887 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2422 | 121.746 | 10.05 | 10.008 | 118.5503 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.246 | 7.49 | 7.5 | 7.385 | 118.467 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.253 | 7.343 | -6.201 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.2527 | 123.6447 | -6 | -6.0525 | 117.1887 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2506 | 121.8146 | 10.05 | 10.0108 | 118.5503 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.255 | 7.49 | 7.5 | 7.383 | 118.467 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.261 | 7.343 | -6.176 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.261 | 123.6424 | -6 | -6.0507 | 117.1887 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2589 | 121.8146 | 10.05 | 10.0135 | 118.5503 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.263 | 7.496 | 7.5 | 7.382 | 118.471 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.269 | 7.343 | -6.151 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.2693 | 123.6424 | -6 | -6.0489 | 117.1887 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2672 | 121.8146 | 10.05 | 10.0192 | 118.5503 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.271 | 7.496 | 7.5 | 7.381 | 118.475 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.277 | 7.343 | -6.126 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.2776 | 123.6258 | -6 | -6.043 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2756 | 121.8146 | 10.05 | 10.025 | 118.5503 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.28 | 7.425 | 7.5 | 7.38 | 118.475 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.286 | 7.343 | -6.101 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.286 | 123.6258 | -6 | -6.037 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2839 | 121.7736 | 10.05 | 10.0303 | 118.5499 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.288 | 7.425 | 7.5 | 7.38 | 118.475 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.294 | 7.343 | -6.076 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.2944 | 123.6258 | -6 | -6.0335 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.2922 | 121.7736 | 10.05 | 10.0356 | 118.5494 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.296 | 7.425 | 7.5 | 7.379 | 118.475 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.302 | 7.343 | -6.051 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.3027 | 123.6258 | -6 | -6.0299 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3006 | 121.7736 | 10.05 | 10.041 | 118.5494 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.305 | 7.425 | 7.5 | 7.379 | 118.475 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.311 | 7.343 | -6.026 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.311 | 123.6258 | -6 | -6.0297 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3089 | 121.7736 | 10.05 | 10.0463 | 118.5494 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.313 | 7.432 | 7.5 | 7.378 | 118.477 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.319 | 7.343 | -6.001 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.3193 | 123.6258 | -6 | -6.0294 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3172 | 121.7736 | 10.05 | 10.0472 | 118.5494 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.321 | 7.432 | 7.5 | 7.378 | 118.479 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.327 | 7.343 | -5.976 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.3277 | 123.6258 | -6 | -6.0272 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3255 | 121.7736 | 10.05 | 10.0481 | 118.5494 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.33 | 7.432 | 7.5 | 7.377 | 118.479 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.336 | 7.343 | -5.951 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.336 | 123.6258 | -6 | -6.025 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3339 | 121.7901 | 10.05 | 10.0496 | 118.5494 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.338 | 7.432 | 7.5 | 7.377 | 118.479 | 0.709 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.344 | 7.343 | -5.926 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.3444 | 123.6258 | -6 | -6.0212 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3422 | 121.7901 | 10.05 | 10.0512 | 118.5494 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.346 | 7.443 | 7.5 | 7.376 | 118.469 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.352 | 7.343 | -5.901 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.3527 | 123.6258 | -6 | -6.0174 | 117.1887 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3505 | 121.7901 | 10.05 | 10.0527 | 118.5494 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.355 | 7.443 | 7.5 | 7.376 | 118.458 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.361 | 7.343 | -5.876 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.361 | 123.6144 | -6 | -6.0134 | 117.1853 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3589 | 121.7901 | 10.05 | 10.0543 | 118.5494 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.363 | 7.443 | 7.5 | 7.376 | 118.458 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.369 | 7.343 | -5.851 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.3694 | 123.6144 | -6 | -6.0094 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3672 | 121.6788 | 10.05 | 10.0515 | 118.5494 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.371 | 7.443 | 7.5 | 7.375 | 118.458 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.377 | 7.343 | -5.826 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.3777 | 123.6144 | -6 | -6.0132 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3755 | 121.6788 | 10.05 | 10.0488 | 118.5494 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.38 | 7.443 | 7.5 | 7.375 | 118.458 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.386 | 7.343 | -5.801 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.386 | 123.6144 | -6 | -6.0171 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3839 | 121.6788 | 10.05 | 10.046 | 118.5494 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.388 | 7.443 | 7.5 | 7.374 | 118.458 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.394 | 7.343 | -5.776 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.3943 | 123.6144 | -6 | -6.0209 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.3922 | 121.6788 | 10.05 | 10.0432 | 118.5494 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.396 | 7.443 | 7.5 | 7.374 | 118.458 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.402 | 7.343 | -5.751 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4027 | 123.6144 | -6 | -6.0247 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4005 | 121.6788 | 10.05 | 10.0415 | 118.5494 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.405 | 7.443 | 7.5 | 7.374 | 118.458 | 0.711 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.411 | 7.343 | -5.726 | -7.451 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.411 | 123.6144 | -6 | -6.0213 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4089 | 121.6788 | 10.05 | 10.0398 | 118.5494 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.413 | 7.457 | 7.5 | 7.373 | 118.453 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.419 | 7.343 | -5.701 | -7.451 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4194 | 123.6144 | -6 | -6.0178 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4172 | 121.7144 | 10.05 | 10.0387 | 118.5549 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.421 | 7.457 | 7.5 | 7.372 | 118.448 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.427 | 7.343 | -5.676 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4277 | 123.6144 | -6 | -6.0143 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4255 | 121.7144 | 10.05 | 10.0376 | 118.5604 | 0.99677 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.43 | 7.465 | 7.5 | 7.371 | 118.451 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.436 | 7.343 | -5.651 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.436 | 123.6144 | -6 | -6.0108 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4339 | 121.7343 | 10.05 | 10.0354 | 118.5604 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.438 | 7.465 | 7.5 | 7.371 | 118.454 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.444 | 7.343 | -5.626 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4444 | 123.6144 | -6 | -6.0073 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4422 | 121.7343 | 10.05 | 10.0332 | 118.5604 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.446 | 7.465 | 7.5 | 7.37 | 118.454 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.452 | 7.343 | -5.601 | -7.452 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4527 | 123.6144 | -6 | -6.0038 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4505 | 121.7102 | 10.05 | 10.0317 | 118.5519 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.455 | 7.465 | 7.5 | 7.369 | 118.454 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.461 | 7.343 | -5.576 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4611 | 123.6144 | -6 | -6.0049 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4588 | 121.7102 | 10.05 | 10.0302 | 118.5434 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.463 | 7.465 | 7.5 | 7.368 | 118.454 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.469 | 7.343 | -5.551 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4694 | 123.6144 | -6 | -6.006 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4672 | 121.6772 | 10.05 | 10.0305 | 118.5434 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.471 | 7.465 | 7.5 | 7.368 | 118.454 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.477 | 7.343 | -5.526 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4777 | 123.6144 | -6 | -6.007 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4755 | 121.6772 | 10.05 | 10.0309 | 118.5434 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.48 | 7.465 | 7.5 | 7.367 | 118.454 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.486 | 7.343 | -5.501 | -7.453 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.486 | 123.6144 | -6 | -6.0081 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4838 | 121.6772 | 10.05 | 10.0337 | 118.5434 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.488 | 7.465 | 7.5 | 7.366 | 118.454 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.494 | 7.343 | -5.476 | -7.454 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.4944 | 123.6144 | -6 | -6.0066 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.4922 | 121.6772 | 10.05 | 10.0365 | 118.5434 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.496 | 7.481 | 7.5 | 7.365 | 118.463 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.502 | 7.343 | -5.451 | -7.454 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5027 | 123.6144 | -6 | -6.005 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5005 | 121.6709 | 10.05 | 10.0366 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.505 | 7.481 | 7.5 | 7.364 | 118.471 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.511 | 7.343 | -5.426 | -7.454 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.511 | 123.6144 | -6 | -6.0034 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5088 | 121.6709 | 10.05 | 10.0366 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.513 | 7.481 | 7.5 | 7.363 | 118.471 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.519 | 7.343 | -5.401 | -7.454 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5194 | 123.6144 | -6 | -6.0019 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5172 | 121.6709 | 10.05 | 10.0339 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.521 | 7.481 | 7.5 | 7.363 | 118.471 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.527 | 7.343 | -5.376 | -7.454 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5277 | 123.6144 | -6 | -6.0028 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5255 | 121.6709 | 10.05 | 10.0313 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.53 | 7.489 | 7.5 | 7.362 | 118.474 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.536 | 7.343 | -5.351 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5361 | 123.6144 | -6 | -6.0037 | 117.1819 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5338 | 121.6709 | 10.05 | 10.0286 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.538 | 7.489 | 7.5 | 7.361 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.544 | 7.343 | -5.326 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5444 | 123.6144 | -6 | -6.0028 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5422 | 121.6709 | 10.05 | 10.0259 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.546 | 7.489 | 7.5 | 7.36 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.552 | 7.343 | -5.301 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5527 | 123.6144 | -6 | -6.002 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5505 | 121.6709 | 10.05 | 10.0265 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.555 | 7.489 | 7.5 | 7.359 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.561 | 7.343 | -5.276 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.561 | 123.6144 | -6 | -6.0011 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5588 | 121.6709 | 10.05 | 10.0271 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.563 | 7.489 | 7.5 | 7.358 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.569 | 7.343 | -5.251 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5694 | 123.6144 | -6 | -6.0003 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5672 | 121.6709 | 10.05 | 10.0292 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.571 | 7.489 | 7.5 | 7.358 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.577 | 7.343 | -5.226 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5778 | 123.6144 | -6 | -5.9994 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5755 | 121.6709 | 10.05 | 10.0313 | 118.5434 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.58 | 7.489 | 7.5 | 7.357 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.586 | 7.343 | -5.201 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5861 | 123.6144 | -6 | -5.9986 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5838 | 121.6966 | 10.05 | 10.0317 | 118.5424 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.588 | 7.489 | 7.5 | 7.356 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.594 | 7.343 | -5.176 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.5944 | 123.6144 | -6 | -5.9977 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.5921 | 121.6966 | 10.05 | 10.0322 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.596 | 7.489 | 7.5 | 7.355 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.602 | 7.343 | -5.151 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6027 | 123.6144 | -6 | -5.9969 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6005 | 121.6966 | 10.05 | 10.0291 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.604 | 7.489 | 7.5 | 7.355 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.611 | 7.343 | -5.126 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6111 | 123.6144 | -6 | -5.996 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6088 | 121.6966 | 10.05 | 10.0261 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.613 | 7.489 | 7.5 | 7.354 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.619 | 7.343 | -5.101 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6194 | 123.6144 | -6 | -5.9952 | 117.1818 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6171 | 121.6966 | 10.05 | 10.0246 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.621 | 7.489 | 7.5 | 7.353 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.627 | 7.343 | -5.076 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6277 | 123.5947 | -6 | -5.9963 | 117.1751 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6255 | 121.6966 | 10.05 | 10.0231 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.629 | 7.489 | 7.5 | 7.352 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.636 | 7.343 | -5.051 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6361 | 123.5947 | -6 | -5.9974 | 117.1683 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6338 | 121.6966 | 10.05 | 10.0262 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.638 | 7.489 | 7.5 | 7.352 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.644 | 7.343 | -5.026 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6444 | 123.617 | -6 | -5.9959 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6421 | 121.6966 | 10.05 | 10.0292 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.646 | 7.489 | 7.5 | 7.351 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.652 | 7.343 | -5.001 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6528 | 123.617 | -6 | -5.9943 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6505 | 121.6966 | 10.05 | 10.0323 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.654 | 7.489 | 7.5 | 7.351 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.661 | 7.343 | -4.976 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6611 | 123.617 | -6 | -5.9928 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6588 | 121.6966 | 10.05 | 10.0354 | 118.5414 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.663 | 7.489 | 7.5 | 7.35 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.669 | 7.343 | -4.951 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6694 | 123.617 | -6 | -5.9913 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6671 | 121.6798 | 10.05 | 10.037 | 118.5372 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.671 | 7.489 | 7.5 | 7.35 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.677 | 7.343 | -4.926 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6777 | 123.617 | -6 | -5.9908 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6755 | 121.6798 | 10.05 | 10.0386 | 118.5329 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.679 | 7.489 | 7.5 | 7.35 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.686 | 7.343 | -4.901 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6861 | 123.617 | -6 | -5.9903 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6838 | 121.6804 | 10.05 | 10.0426 | 118.5377 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.688 | 7.489 | 7.5 | 7.349 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.694 | 7.343 | -4.876 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.6944 | 123.617 | -6 | -5.9929 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.6921 | 121.6804 | 10.05 | 10.0466 | 118.5425 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.696 | 7.489 | 7.5 | 7.348 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.702 | 7.343 | -4.851 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7028 | 123.617 | -6 | -5.9955 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7005 | 121.6804 | 10.05 | 10.051 | 118.5425 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.704 | 7.489 | 7.5 | 7.347 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.711 | 7.343 | -4.826 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7111 | 123.617 | -6 | -5.9981 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7088 | 121.6804 | 10.05 | 10.0554 | 118.5425 | 0.9966 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.713 | 7.489 | 7.5 | 7.345 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.719 | 7.343 | -4.801 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7194 | 123.617 | -6 | -6.0007 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7171 | 121.7249 | 10.05 | 10.0552 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.721 | 7.489 | 7.5 | 7.344 | 118.476 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.727 | 7.343 | -4.776 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7278 | 123.617 | -6 | -6.0033 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7254 | 121.7249 | 10.05 | 10.0551 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.729 | 7.494 | 7.5 | 7.343 | 118.483 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.736 | 7.343 | -4.751 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7361 | 123.617 | -6 | -6.0059 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7338 | 121.7249 | 10.05 | 10.0549 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.738 | 7.494 | 7.5 | 7.342 | 118.49 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.744 | 7.343 | -4.726 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7444 | 123.617 | -6 | -6.0085 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7421 | 121.7249 | 10.05 | 10.0548 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.746 | 7.494 | 7.5 | 7.34 | 118.49 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.752 | 7.343 | -4.701 | -7.455 | 117.682 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7527 | 123.617 | -6 | -6.0111 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7504 | 121.7249 | 10.05 | 10.054 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.754 | 7.494 | 7.5 | 7.339 | 118.49 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.761 | 7.349 | -4.676 | -7.455 | 117.681 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7611 | 123.617 | -6 | -6.0137 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7588 | 121.7249 | 10.05 | 10.0532 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.763 | 7.494 | 7.5 | 7.338 | 118.49 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.769 | 7.349 | -4.651 | -7.455 | 117.68 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7695 | 123.617 | -6 | -6.0163 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7671 | 121.7249 | 10.05 | 10.0524 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.771 | 7.494 | 7.5 | 7.337 | 118.49 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.777 | 7.349 | -4.626 | -7.455 | 117.68 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7778 | 123.617 | -6 | -6.0172 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7754 | 121.7249 | 10.05 | 10.0516 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.779 | 7.494 | 7.5 | 7.336 | 118.49 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.786 | 7.349 | -4.601 | -7.455 | 117.68 | -0.702 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7861 | 123.617 | -6 | -6.018 | 117.1683 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7838 | 121.7249 | 10.05 | 10.0524 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.788 | 7.494 | 7.5 | 7.335 | 118.49 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.794 | 7.356 | -4.576 | -7.454 | 117.68 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.7944 | 123.671 | -6 | -6.017 | 117.1683 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.7921 | 121.7249 | 10.05 | 10.0532 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.796 | 7.497 | 7.5 | 7.334 | 118.483 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.802 | 7.356 | -4.551 | -7.454 | 117.681 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8028 | 123.671 | -6 | -6.0159 | 117.1683 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8004 | 121.7249 | 10.05 | 10.054 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.804 | 7.497 | 7.5 | 7.333 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.811 | 7.356 | -4.526 | -7.454 | 117.681 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8111 | 123.6649 | -6 | -6.0168 | 117.1677 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8087 | 121.7249 | 10.05 | 10.0548 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.813 | 7.497 | 7.5 | 7.332 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.819 | 7.356 | -4.501 | -7.453 | 117.681 | -0.703 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8195 | 123.6649 | -6 | -6.0177 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8171 | 121.7249 | 10.05 | 10.0555 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.821 | 7.497 | 7.5 | 7.331 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.827 | 7.366 | -4.5 | -7.453 | 117.679 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8278 | 123.6649 | -6 | -6.0186 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8254 | 121.7249 | 10.05 | 10.0563 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.829 | 7.497 | 7.5 | 7.331 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.836 | 7.366 | -4.5 | -7.453 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8361 | 123.6649 | -6 | -6.0195 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8337 | 121.7249 | 10.05 | 10.0569 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.838 | 7.497 | 7.5 | 7.33 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.844 | 7.366 | -4.5 | -7.452 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8445 | 123.6649 | -6 | -6.0204 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8421 | 121.7249 | 10.05 | 10.0575 | 118.5425 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.846 | 7.497 | 7.5 | 7.329 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.852 | 7.366 | -4.5 | -7.452 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8528 | 123.6649 | -6 | -6.0212 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8504 | 121.7271 | 10.05 | 10.0617 | 118.5485 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.854 | 7.497 | 7.5 | 7.329 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.861 | 7.366 | -4.5 | -7.451 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8611 | 123.6649 | -6 | -6.0221 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8587 | 121.7271 | 10.05 | 10.0658 | 118.5545 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.863 | 7.497 | 7.5 | 7.328 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.869 | 7.366 | -4.5 | -7.451 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8694 | 123.6649 | -6 | -6.023 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8671 | 121.7113 | 10.0695 | 10.0657 | 118.5545 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.871 | 7.497 | 7.5 | 7.327 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.877 | 7.366 | -4.5 | -7.45 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8778 | 123.6649 | -6 | -6.0239 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8754 | 121.7113 | 10.0945 | 10.0655 | 118.5545 | 0.99676 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.879 | 7.497 | 7.5 | 7.327 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.886 | 7.366 | -4.5 | -7.45 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8861 | 123.6649 | -6 | -6.0248 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8837 | 121.7088 | 10.1195 | 10.0655 | 118.5571 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.888 | 7.497 | 7.5 | 7.326 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.894 | 7.366 | -4.5 | -7.449 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.8945 | 123.6649 | -6 | -6.0257 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.8921 | 121.7088 | 10.1445 | 10.0655 | 118.5596 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.896 | 7.497 | 7.5 | 7.326 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.902 | 7.366 | -4.5 | -7.449 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9028 | 123.6649 | -6 | -6.0266 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9004 | 121.7051 | 10.1695 | 10.0679 | 118.5629 | 0.99661 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.904 | 7.497 | 7.5 | 7.325 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.911 | 7.366 | -4.5 | -7.448 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9111 | 123.6649 | -6 | -6.0275 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9087 | 121.7051 | 10.1945 | 10.0703 | 118.5661 | 0.99661 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.913 | 7.497 | 7.5 | 7.325 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.919 | 7.366 | -4.5 | -7.448 | 117.678 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9195 | 123.6649 | -6 | -6.0284 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9171 | 121.728 | 10.2195 | 10.0739 | 118.5661 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.921 | 7.497 | 7.5 | 7.324 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.927 | 7.371 | -4.5 | -7.447 | 117.676 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9278 | 123.6649 | -6 | -6.0293 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9254 | 121.728 | 10.2445 | 10.0775 | 118.5661 | 0.99666 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.929 | 7.497 | 7.5 | 7.324 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.936 | 7.371 | -4.5 | -7.447 | 117.674 | -0.704 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9362 | 123.6649 | -6 | -6.0302 | 117.1672 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9337 | 121.709 | 10.2695 | 10.0796 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.938 | 7.497 | 7.5 | 7.324 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.944 | 7.377 | -4.5 | -7.446 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9445 | 123.6272 | -6 | -6.0304 | 117.1672 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.942 | 121.709 | 10.2945 | 10.0817 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.946 | 7.497 | 7.5 | 7.324 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.952 | 7.377 | -4.5 | -7.445 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9528 | 123.6272 | -6 | -6.0306 | 117.1672 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9504 | 121.709 | 10.3194 | 10.0837 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.954 | 7.497 | 7.5 | 7.324 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.961 | 7.377 | -4.5 | -7.445 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9611 | 123.6272 | -6 | -6.0308 | 117.1672 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9587 | 121.709 | 10.3444 | 10.0858 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.963 | 7.497 | 7.5 | 7.323 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.969 | 7.377 | -4.5 | -7.444 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9695 | 123.6272 | -6 | -6.031 | 117.1672 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.967 | 121.709 | 10.3694 | 10.0878 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.971 | 7.497 | 7.5 | 7.323 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.977 | 7.377 | -4.5 | -7.443 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9778 | 123.6118 | -6 | -6.0339 | 117.163 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9754 | 121.709 | 10.3944 | 10.0899 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.979 | 7.497 | 7.5 | 7.323 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.986 | 7.377 | -4.5 | -7.443 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9861 | 123.6118 | -6 | -6.0367 | 117.1588 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.9837 | 121.709 | 10.4194 | 10.0919 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.988 | 7.497 | 7.5 | 7.323 | 118.477 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
4.994 | 7.377 | -4.5 | -7.442 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 4.9945 | 123.6118 | -6 | -6.0396 | 117.1588 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 4.992 | 121.709 | 10.4444 | 10.094 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 4.996 | 7.505 | 7.5 | 7.323 | 118.48 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.002 | 7.377 | -4.5 | -7.441 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0028 | 123.6118 | -6 | -6.0424 | 117.1588 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.0004 | 121.709 | 10.4694 | 10.0948 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.004 | 7.505 | 7.5 | 7.322 | 118.483 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.011 | 7.377 | -4.5 | -7.44 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0112 | 123.627 | -6 | -6.0416 | 117.1588 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.0087 | 121.709 | 10.4944 | 10.0957 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.013 | 7.505 | 7.5 | 7.322 | 118.483 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.019 | 7.377 | -4.5 | -7.44 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0195 | 123.627 | -6 | -6.0408 | 117.1588 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.017 | 121.709 | 10.5194 | 10.0965 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.021 | 7.505 | 7.5 | 7.322 | 118.483 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.027 | 7.377 | -4.5 | -7.439 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0278 | 123.627 | -6 | -6.0399 | 117.1588 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.0254 | 121.709 | 10.5444 | 10.0974 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.029 | 7.51 | 7.5 | 7.321 | 118.478 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.036 | 7.377 | -4.5 | -7.438 | 117.674 | -0.705 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0361 | 123.627 | -6 | -6.0391 | 117.1588 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.0337 | 121.709 | 10.5694 | 10.0982 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.038 | 7.51 | 7.5 | 7.321 | 118.473 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.044 | 7.384 | -4.5 | -7.437 | 117.668 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0445 | 123.627 | -6 | -6.0363 | 117.1588 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.042 | 121.709 | 10.5944 | 10.0991 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.046 | 7.51 | 7.5 | 7.32 | 118.473 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.052 | 7.384 | -4.5 | -7.437 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0529 | 123.627 | -6 | -6.0335 | 117.1588 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.0504 | 121.709 | 10.6194 | 10.0999 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.054 | 7.51 | 7.5 | 7.32 | 118.473 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.061 | 7.384 | -4.5 | -7.436 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0612 | 123.627 | -6 | -6.0318 | 117.1588 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.0587 | 121.709 | 10.6444 | 10.1008 | 118.5661 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.063 | 7.51 | 7.5 | 7.32 | 118.473 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.069 | 7.384 | -4.5 | -7.435 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0695 | 123.627 | -6 | -6.0301 | 117.1588 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.067 | 121.7155 | 10.6693 | 10.1012 | 118.5579 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.071 | 7.51 | 7.5 | 7.319 | 118.473 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.077 | 7.384 | -4.5 | -7.434 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0778 | 123.627 | -6 | -6.0302 | 117.161 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.0753 | 121.7155 | 10.6943 | 10.1017 | 118.5496 | 0.99673 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.079 | 7.51 | 7.5 | 7.319 | 118.473 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.086 | 7.384 | -4.5 | -7.433 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0862 | 123.627 | -6 | -6.0303 | 117.1633 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.0837 | 121.6572 | 10.7193 | 10.1045 | 118.53 | 0.99658 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.088 | 7.51 | 7.5 | 7.318 | 118.473 | 0.717 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.094 | 7.384 | -4.5 | -7.432 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.0945 | 123.627 | -6 | -6.0304 | 117.1633 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.092 | 121.6572 | 10.7443 | 10.1072 | 118.5103 | 0.99658 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.096 | 7.479 | 7.5 | 7.319 | 118.48 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.102 | 7.384 | -4.5 | -7.431 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1028 | 123.627 | -6 | -6.0304 | 117.1633 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.1003 | 121.6778 | 10.7693 | 10.1028 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.104 | 7.479 | 7.5 | 7.319 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.111 | 7.384 | -4.5 | -7.431 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1112 | 123.627 | -6 | -6.0305 | 117.1633 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.1087 | 121.6778 | 10.7943 | 10.0983 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.113 | 7.479 | 7.5 | 7.319 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.119 | 7.384 | -4.5 | -7.43 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1195 | 123.627 | -6 | -6.0306 | 117.1633 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.117 | 121.6778 | 10.8193 | 10.0939 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.121 | 7.479 | 7.5 | 7.32 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.127 | 7.384 | -4.5 | -7.429 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1279 | 123.6636 | -6 | -6.0308 | 117.1633 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.1253 | 121.6778 | 10.8443 | 10.0895 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.129 | 7.479 | 7.5 | 7.32 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.136 | 7.384 | -4.5 | -7.428 | 117.663 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1362 | 123.6636 | -6 | -6.031 | 117.1633 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.1337 | 121.6778 | 10.8693 | 10.0896 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.138 | 7.479 | 7.5 | 7.32 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.144 | 7.388 | -4.5 | -7.427 | 117.659 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1445 | 123.6577 | -6 | -6.0332 | 117.1629 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.142 | 121.6778 | 10.8943 | 10.0897 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.146 | 7.479 | 7.5 | 7.321 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.152 | 7.388 | -4.5 | -7.426 | 117.655 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1528 | 123.6577 | -6 | -6.0354 | 117.1624 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.1503 | 121.6778 | 10.9193 | 10.0898 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.154 | 7.479 | 7.5 | 7.321 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.161 | 7.388 | -4.5 | -7.425 | 117.655 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1612 | 123.6321 | -6 | -6.037 | 117.1624 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.1587 | 121.6778 | 10.9443 | 10.09 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.163 | 7.479 | 7.5 | 7.321 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.169 | 7.388 | -4.5 | -7.424 | 117.655 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1695 | 123.6321 | -6 | -6.0387 | 117.1624 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.167 | 121.6778 | 10.9693 | 10.0901 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.171 | 7.479 | 7.5 | 7.322 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.177 | 7.394 | -4.5 | -7.423 | 117.656 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1779 | 123.618 | -6 | -6.0379 | 117.1624 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.1753 | 121.6778 | 10.9943 | 10.0902 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.179 | 7.479 | 7.5 | 7.322 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.186 | 7.394 | -4.5 | -7.422 | 117.657 | -0.707 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1862 | 123.618 | -6 | -6.037 | 117.1624 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.1836 | 121.6778 | 11.0192 | 10.0903 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.188 | 7.479 | 7.5 | 7.323 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.194 | 7.399 | -4.5 | -7.422 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.1945 | 123.618 | -6 | -6.0362 | 117.1624 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.192 | 121.6778 | 11.0442 | 10.0905 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.196 | 7.479 | 7.5 | 7.323 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.202 | 7.399 | -4.5 | -7.422 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2029 | 123.618 | -6 | -6.0354 | 117.1624 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2003 | 121.6778 | 11.0692 | 10.0906 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.204 | 7.479 | 7.5 | 7.323 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.211 | 7.399 | -4.5 | -7.421 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2112 | 123.6038 | -6 | -6.0381 | 117.1624 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2086 | 121.6778 | 11.0942 | 10.0907 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.213 | 7.479 | 7.5 | 7.324 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.219 | 7.399 | -4.5 | -7.421 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2195 | 123.6038 | -6 | -6.0408 | 117.1624 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.217 | 121.6778 | 11.1192 | 10.0909 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.221 | 7.479 | 7.5 | 7.324 | 118.486 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.227 | 7.399 | -4.5 | -7.421 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2278 | 123.6038 | -6 | -6.0415 | 117.1624 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2253 | 121.6778 | 11.1442 | 10.091 | 118.5103 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.229 | 7.495 | 7.5 | 7.324 | 118.487 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.236 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2362 | 123.6038 | -6 | -6.0423 | 117.1624 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2336 | 121.6757 | 11.1692 | 10.0931 | 118.5131 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.238 | 7.495 | 7.5 | 7.325 | 118.487 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.244 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2445 | 123.6002 | -6 | -6.0407 | 117.1624 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.242 | 121.6757 | 11.1942 | 10.0952 | 118.5158 | 0.99668 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.246 | 7.495 | 7.5 | 7.325 | 118.487 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.252 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2529 | 123.6002 | -6 | -6.0391 | 117.1624 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2503 | 121.726 | 11.2192 | 10.0961 | 118.5218 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.254 | 7.495 | 7.5 | 7.325 | 118.487 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.261 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2612 | 123.6002 | -6 | -6.0375 | 117.1624 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2586 | 121.726 | 11.2442 | 10.0971 | 118.5278 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.263 | 7.495 | 7.5 | 7.325 | 118.487 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.269 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2695 | 123.6002 | -6 | -6.036 | 117.1624 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.267 | 121.726 | 11.2692 | 10.0956 | 118.5278 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.271 | 7.495 | 7.5 | 7.325 | 118.487 | 0.715 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.277 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2779 | 123.6002 | -6 | -6.0344 | 117.1624 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2753 | 121.726 | 11.2942 | 10.0941 | 118.5278 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.279 | 7.501 | 7.5 | 7.325 | 118.489 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.286 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2862 | 123.6002 | -6 | -6.0328 | 117.1624 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2836 | 121.726 | 11.3192 | 10.0952 | 118.5278 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.288 | 7.501 | 7.5 | 7.325 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.294 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.2946 | 123.6002 | -6 | -6.0312 | 117.1624 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.2919 | 121.726 | 11.3442 | 10.0964 | 118.5278 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.296 | 7.501 | 7.5 | 7.325 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.302 | 7.399 | -4.5 | -7.42 | 117.657 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3029 | 123.6002 | -6 | -6.0297 | 117.1624 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3003 | 121.726 | 11.3692 | 10.0955 | 118.5278 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.304 | 7.501 | 7.5 | 7.326 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.311 | 7.407 | -4.5 | -7.419 | 117.664 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3112 | 123.6167 | -6 | -6.0287 | 117.1626 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3086 | 121.726 | 11.3941 | 10.0947 | 118.5278 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.313 | 7.501 | 7.5 | 7.326 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.319 | 7.407 | -4.5 | -7.419 | 117.672 | -0.706 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3196 | 123.6167 | -6 | -6.0278 | 117.1627 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3169 | 121.6988 | 11.4191 | 10.0922 | 118.5208 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.321 | 7.501 | 7.5 | 7.326 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.327 | 7.421 | -4.5 | -7.417 | 117.681 | -0.713 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3279 | 123.6177 | -6 | -6.0257 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3253 | 121.6988 | 11.4441 | 10.0896 | 118.5138 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.329 | 7.501 | 7.5 | 7.326 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.336 | 7.421 | -4.5 | -7.414 | 117.69 | -0.713 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3362 | 123.6177 | -6 | -6.0236 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3336 | 121.6988 | 11.4691 | 10.0887 | 118.5138 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.338 | 7.501 | 7.5 | 7.326 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.344 | 7.421 | -4.5 | -7.412 | 117.69 | -0.713 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3445 | 123.6177 | -6 | -6.0215 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3419 | 121.6988 | 11.4941 | 10.0877 | 118.5138 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.346 | 7.501 | 7.5 | 7.326 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.352 | 7.421 | -4.5 | -7.409 | 117.69 | -0.713 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3529 | 123.6177 | -6 | -6.0194 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3503 | 121.6988 | 11.5191 | 10.0883 | 118.5138 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.354 | 7.501 | 7.5 | 7.326 | 118.491 | 0.716 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.361 | 7.389 | -4.5 | -7.404 | 117.699 | -0.717 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3612 | 123.6177 | -6 | -6.018 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3586 | 121.6988 | 11.5441 | 10.0888 | 118.5138 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.363 | 7.468 | 4.5 | 7.327 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.369 | 7.389 | -4.5 | -7.399 | 117.708 | -0.717 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3696 | 123.6177 | -6 | -6.0166 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3669 | 121.6988 | 11.5691 | 10.0894 | 118.5138 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.371 | 7.468 | 4.5 | 7.328 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.377 | 7.329 | -4.5 | -7.391 | 117.708 | -0.724 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3779 | 123.6177 | -6 | -6.0152 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3753 | 121.6988 | 11.5941 | 10.09 | 118.5138 | 0.99669 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.379 | 7.467 | 4.5 | 7.329 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.386 | 7.329 | -4.5 | -7.382 | 117.708 | -0.724 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3862 | 123.6177 | -6 | -6.0137 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3836 | 121.7087 | 11.6191 | 10.0874 | 118.5138 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.388 | 7.467 | 4.5 | 7.33 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.394 | 7.267 | -4.5 | -7.367 | 117.708 | -0.736 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.3946 | 123.6177 | -6 | -6.0097 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.3919 | 121.7087 | 11.6441 | 10.0848 | 118.5138 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.396 | 7.467 | 4.5 | 7.331 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.402 | 7.267 | -4.5 | -7.353 | 117.708 | -0.736 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4029 | 123.6177 | -6 | -6.0056 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4003 | 121.7001 | 11.6691 | 10.081 | 118.5138 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.404 | 7.467 | 4.5 | 7.332 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.411 | 7.261 | -4.5 | -7.335 | 117.708 | -0.744 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4113 | 123.6177 | -6 | -6.0015 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4086 | 121.7001 | 11.6941 | 10.0772 | 118.5138 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.413 | 7.467 | 4.5 | 7.333 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.419 | 7.261 | -4.5 | -7.317 | 117.708 | -0.744 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4196 | 123.6177 | -6 | -5.9975 | 117.1627 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4169 | 121.7001 | 11.7191 | 10.0734 | 118.5138 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.421 | 7.467 | 4.5 | 7.334 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.427 | 7.252 | -4.5 | -7.292 | 117.708 | -0.76 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4279 | 123.6383 | -6 | -5.9995 | 117.1655 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4252 | 121.7001 | 11.744 | 10.0697 | 118.5138 | 0.99684 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.429 | 7.467 | 4.5 | 7.336 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.436 | 7.252 | -4.5 | -7.268 | 117.708 | -0.76 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4362 | 123.6383 | -6 | -6.0015 | 117.1683 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4336 | 121.6911 | 11.769 | 10.0674 | 118.5125 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.438 | 7.467 | 4.5 | 7.337 | 118.491 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.444 | 7.252 | -4.5 | -7.243 | 117.708 | -0.76 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4446 | 123.6383 | -6 | -6.0036 | 117.1683 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4419 | 121.6911 | 11.794 | 10.0652 | 118.5112 | 0.99678 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.446 | 7.473 | 4.5 | 7.338 | 118.497 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.452 | 7.252 | -4.5 | -7.219 | 117.708 | -0.76 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4529 | 123.6383 | -6 | -6.0056 | 117.1683 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4502 | 121.6736 | 11.819 | 10.0654 | 118.5074 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.454 | 7.473 | 4.5 | 7.339 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.46 | 7.255 | -4.5 | -7.183 | 117.739 | -0.789 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4612 | 123.6383 | -6 | -6.0076 | 117.1683 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4586 | 121.6736 | 11.844 | 10.0657 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.463 | 7.473 | 4.5 | 7.341 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.469 | 7.255 | -4.5 | -7.148 | 117.771 | -0.789 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4696 | 123.6383 | -6 | -6.0096 | 117.1683 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4669 | 121.6736 | 11.869 | 10.0659 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.471 | 7.473 | 4.5 | 7.342 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.477 | 7.255 | -4.5 | -7.113 | 117.771 | -0.789 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4779 | 123.6515 | -6 | -6.014 | 117.1774 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4752 | 121.6736 | 11.894 | 10.0661 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.479 | 7.473 | 4.5 | 7.343 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.485 | 7.255 | -4.5 | -7.077 | 117.771 | -0.789 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4863 | 123.6515 | -6 | -6.0185 | 117.1866 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4836 | 121.6736 | 11.919 | 10.0667 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.488 | 7.473 | 4.5 | 7.344 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.494 | 7.304 | -4.5 | -7.038 | 117.771 | -0.801 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.4946 | 123.6515 | -6 | -6.0211 | 117.1866 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.4919 | 121.6736 | 11.944 | 10.0673 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.496 | 7.473 | 4.5 | 7.346 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.502 | 7.304 | -4.5 | -6.999 | 117.771 | -0.801 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5029 | 123.6515 | -6 | -6.0238 | 117.1866 | -0.99863 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5002 | 121.6736 | 11.969 | 10.0637 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.504 | 7.473 | 4.5 | 7.347 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.51 | 7.291 | -4.5 | -6.956 | 117.771 | -0.811 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5112 | 123.6683 | -6 | -6.0249 | 117.1866 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5086 | 121.6736 | 11.994 | 10.06 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.513 | 7.473 | 4.5 | 7.347 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.519 | 7.291 | -4.5 | -6.914 | 117.771 | -0.811 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5196 | 123.6683 | -6 | -6.0261 | 117.1866 | -0.99866 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5169 | 121.6736 | 12.019 | 10.0613 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.521 | 7.473 | 4.5 | 7.348 | 118.503 | 0.712 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.527 | 7.298 | -4.5 | -6.871 | 117.788 | -0.811 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.528 | 123.6408 | -6 | -6.0258 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5252 | 121.6736 | 12.044 | 10.0625 | 118.5036 | 0.9967 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.529 | 7.479 | 4.5 | 7.348 | 118.504 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.535 | 7.298 | -4.5 | -6.828 | 117.807 | -0.811 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5363 | 123.6408 | -6 | -6.0254 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5336 | 121.6964 | 12.069 | 10.0622 | 118.5036 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.538 | 7.479 | 4.5 | 7.348 | 118.506 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.544 | 7.294 | -4.5 | -6.78 | 117.807 | -0.822 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5446 | 123.6408 | -6 | -6.0249 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5419 | 121.6964 | 12.094 | 10.0619 | 118.5036 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.546 | 7.479 | 4.5 | 7.349 | 118.506 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.552 | 7.294 | -4.5 | -6.733 | 117.807 | -0.822 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5529 | 123.6408 | -6 | -6.0244 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5502 | 121.7009 | 12.1189 | 10.0625 | 118.5096 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.554 | 7.479 | 4.5 | 7.349 | 118.506 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.56 | 7.294 | -4.5 | -6.686 | 117.807 | -0.822 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5613 | 123.6408 | -6 | -6.0219 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5585 | 121.7009 | 12.1439 | 10.0632 | 118.5156 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.563 | 7.479 | 4.5 | 7.35 | 118.506 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.569 | 7.294 | -4.5 | -6.639 | 117.807 | -0.822 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5696 | 123.6408 | -6 | -6.0195 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5669 | 121.7009 | 12.1689 | 10.0639 | 118.5156 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.571 | 7.479 | 4.5 | 7.35 | 118.506 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.577 | 7.319 | -4.5 | -6.586 | 117.822 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5779 | 123.6408 | -6 | -6.0175 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5752 | 121.7009 | 12.1939 | 10.0646 | 118.5156 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.579 | 7.479 | 4.5 | 7.35 | 118.506 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.585 | 7.319 | -4.5 | -6.533 | 117.838 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5862 | 123.6408 | -6 | -6.0155 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5835 | 121.7009 | 12.2189 | 10.0653 | 118.5156 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.588 | 7.479 | 4.5 | 7.351 | 118.506 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.594 | 7.319 | -4.5 | -6.48 | 117.838 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.5946 | 123.6408 | -6 | -6.0161 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.5919 | 121.7009 | 12.2439 | 10.0659 | 118.5156 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.596 | 7.485 | 4.5 | 7.351 | 118.5 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.602 | 7.319 | -4.5 | -6.427 | 117.838 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.603 | 123.6408 | -6 | -6.0166 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6002 | 121.721 | 12.2689 | 10.0667 | 118.5127 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.604 | 7.485 | 4.5 | 7.351 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.61 | 7.319 | -4.5 | -6.373 | 117.838 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6113 | 123.6408 | -6 | -6.0172 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6085 | 121.721 | 12.2939 | 10.0675 | 118.5097 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.613 | 7.485 | 4.5 | 7.351 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.619 | 7.319 | -4.5 | -6.32 | 117.838 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6196 | 123.6408 | -6 | -6.0177 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6169 | 121.721 | 12.3189 | 10.0683 | 118.5097 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.621 | 7.485 | 4.5 | 7.352 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.627 | 7.319 | -4.5 | -6.266 | 117.838 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6279 | 123.6408 | -6 | -6.0167 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6252 | 121.721 | 12.3439 | 10.069 | 118.5097 | 0.99672 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.629 | 7.485 | 4.5 | 7.352 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.635 | 7.319 | -4.5 | -6.212 | 117.838 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6363 | 123.6408 | -6 | -6.0156 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6335 | 121.7158 | 12.3689 | 10.0714 | 118.5103 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.638 | 7.485 | 4.5 | 7.352 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.644 | 7.323 | -4.5 | -6.159 | 117.839 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6446 | 123.6408 | -6 | -6.0146 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6418 | 121.7158 | 12.3939 | 10.0738 | 118.5108 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.646 | 7.485 | 4.5 | 7.352 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.652 | 7.323 | -4.5 | -6.105 | 117.84 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.653 | 123.6408 | -6 | -6.0135 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6502 | 121.7158 | 12.4189 | 10.0741 | 118.5108 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.654 | 7.485 | 4.5 | 7.353 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.66 | 7.323 | -4.5 | -6.051 | 117.84 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6613 | 123.6408 | -6 | -6.0148 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6585 | 121.7158 | 12.4439 | 10.0745 | 118.5108 | 0.99667 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.663 | 7.485 | 4.5 | 7.353 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.669 | 7.323 | -4.5 | -5.998 | 117.84 | -0.839 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6696 | 123.6408 | -6 | -6.016 | 117.1866 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6668 | 121.7109 | 12.4688 | 10.0714 | 118.5108 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.671 | 7.485 | 4.5 | 7.354 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.677 | 7.326 | -4.5 | -5.944 | 117.838 | -0.84 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.678 | 123.642 | -6 | -6.0161 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6752 | 121.7109 | 12.4938 | 10.0682 | 118.5108 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.679 | 7.485 | 4.5 | 7.355 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.685 | 7.326 | -4.5 | -5.89 | 117.836 | -0.84 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6863 | 123.642 | -6 | -6.0161 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6835 | 121.7109 | 12.5188 | 10.065 | 118.5108 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.688 | 7.485 | 4.5 | 7.355 | 118.494 | 0.713 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.694 | 7.326 | -4.5 | -5.836 | 117.836 | -0.84 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.6946 | 123.642 | -6 | -6.0162 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.6918 | 121.7109 | 12.5438 | 10.0618 | 118.5108 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.696 | 7.488 | 4.5 | 7.356 | 118.481 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.702 | 7.326 | -4.5 | -5.782 | 117.836 | -0.84 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7029 | 123.642 | -6 | -6.0163 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7002 | 121.7109 | 12.5688 | 10.0586 | 118.5108 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.704 | 7.488 | 4.5 | 7.356 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.71 | 7.342 | -4.5 | -5.725 | 117.837 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7113 | 123.642 | -6 | -6.0163 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7085 | 121.7109 | 12.5938 | 10.0555 | 118.5108 | 0.99682 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.713 | 7.488 | 4.5 | 7.357 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.719 | 7.342 | -4.5 | -5.668 | 117.838 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7196 | 123.642 | -6 | -6.0164 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7168 | 121.7296 | 12.6188 | 10.0529 | 118.5108 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.721 | 7.488 | 4.5 | 7.357 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.727 | 7.342 | -4.5 | -5.611 | 117.838 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.728 | 123.642 | -6 | -6.0158 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7252 | 121.7296 | 12.6438 | 10.0504 | 118.5108 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.729 | 7.488 | 4.5 | 7.358 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.735 | 7.342 | -4.5 | -5.555 | 117.838 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7363 | 123.642 | -6 | -6.0152 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7335 | 121.7296 | 12.6688 | 10.0471 | 118.5108 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.738 | 7.488 | 4.5 | 7.358 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.744 | 7.342 | -4.5 | -5.5 | 117.838 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7446 | 123.642 | -6 | -6.0158 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7418 | 121.7296 | 12.6938 | 10.0438 | 118.5108 | 0.9968 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.746 | 7.488 | 4.5 | 7.359 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.752 | 7.342 | -4.5 | -5.446 | 117.838 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.753 | 123.642 | -6 | -6.0164 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7502 | 121.7309 | 12.7188 | 10.0382 | 118.5108 | 0.99688 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.754 | 7.488 | 4.5 | 7.359 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.76 | 7.344 | -4.5 | -5.391 | 117.837 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7613 | 123.642 | -6 | -6.017 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7585 | 121.7309 | 12.7438 | 10.0326 | 118.5108 | 0.99688 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.763 | 7.488 | 4.5 | 7.36 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.769 | 7.344 | -4.5 | -5.336 | 117.836 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7697 | 123.642 | -6 | -6.0176 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7668 | 121.7221 | 12.7688 | 10.0291 | 118.5108 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.771 | 7.488 | 4.5 | 7.36 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.777 | 7.346 | -4.5 | -5.284 | 117.839 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.778 | 123.642 | -6 | -6.0182 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7751 | 121.7221 | 12.7938 | 10.0256 | 118.5108 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.779 | 7.488 | 4.5 | 7.36 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.785 | 7.346 | -4.5 | -5.232 | 117.842 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7863 | 123.642 | -6 | -6.0187 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7835 | 121.7221 | 12.8188 | 10.0222 | 118.5108 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.788 | 7.488 | 4.5 | 7.359 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.794 | 7.346 | -4.5 | -5.184 | 117.842 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.7947 | 123.642 | -6 | -6.0193 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.7918 | 121.7221 | 12.8437 | 10.0187 | 118.5108 | 0.99681 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.796 | 7.488 | 4.5 | 7.359 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.802 | 7.346 | -4.5 | -5.136 | 117.842 | -0.849 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.803 | 123.642 | -6 | -6.0199 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8001 | 121.7266 | 12.8687 | 10.0205 | 118.5172 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.804 | 7.488 | 4.5 | 7.358 | 118.468 | 0.714 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.81 | 7.335 | -4.5 | -5.093 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.8113 | 123.642 | -6 | -6.0205 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8085 | 121.7266 | 12.8937 | 10.0223 | 118.5235 | 0.99674 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.812 | 7.485 | 4.5 | 7.355 | 118.468 | 0.72 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.819 | 7.335 | -4.5 | -5.049 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.8196 | 123.642 | -6 | -6.0211 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8168 | 121.7102 | 12.9187 | 10.0261 | 118.5274 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.821 | 7.485 | 4.5 | 7.352 | 118.468 | 0.72 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.827 | 7.335 | -4.5 | -5.009 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.828 | 123.642 | -6 | -6.0217 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8251 | 121.7102 | 12.9437 | 10.0299 | 118.5312 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.829 | 7.519 | 4.5 | 7.345 | 118.468 | 0.731 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.835 | 7.335 | -4.5 | -4.969 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.8363 | 123.642 | -6 | -6.0223 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8335 | 121.7102 | 12.9687 | 10.0337 | 118.5312 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.837 | 7.519 | 4.5 | 7.338 | 118.468 | 0.731 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.844 | 7.335 | -4.5 | -4.936 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.8447 | 123.642 | -6 | -6.0205 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8418 | 121.7102 | 12.9937 | 10.0375 | 118.5312 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.846 | 7.518 | 4.5 | 7.327 | 118.468 | 0.741 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.852 | 7.335 | -4.5 | -4.902 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.853 | 123.642 | -6 | -6.0187 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8501 | 121.7102 | 13.0187 | 10.0398 | 118.5312 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.854 | 7.518 | 4.5 | 7.316 | 118.468 | 0.741 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.86 | 7.335 | -4.5 | -4.869 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.8613 | 123.642 | -6 | -6.0168 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8585 | 121.7102 | 13.0437 | 10.042 | 118.5312 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.862 | 7.52 | 4.5 | 7.302 | 118.45 | 0.749 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.869 | 7.335 | -4.5 | -4.835 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.8697 | 123.642 | -6 | -6.015 | 117.1866 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8668 | 121.7102 | 13.05 | 10.0418 | 118.5312 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.871 | 7.52 | 4.5 | 7.287 | 118.433 | 0.749 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.877 | 7.335 | -4.5 | -4.813 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.878 | 123.6536 | -6 | -6.0143 | 117.1934 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8751 | 121.7102 | 13.05 | 10.0416 | 118.5312 | 0.99671 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.879 | 7.422 | 4.5 | 7.268 | 118.433 | 0.757 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.885 | 7.335 | -4.5 | -4.79 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.8864 | 123.6536 | -6 | -6.0136 | 117.2002 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8835 | 121.7002 | 13.05 | 10.0402 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.887 | 7.422 | 4.5 | 7.249 | 118.433 | 0.757 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.894 | 7.335 | -4.5 | -4.768 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.8947 | 123.7033 | -6 | -6.0094 | 117.2002 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.8918 | 121.7002 | 13.05 | 10.0388 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.896 | 7.422 | 4.5 | 7.229 | 118.433 | 0.757 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.902 | 7.335 | -4.5 | -4.746 | 117.842 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.903 | 123.7033 | -6 | -6.0052 | 117.2002 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9001 | 121.7002 | 13.05 | 10.0374 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.904 | 7.422 | 4.5 | 7.21 | 118.433 | 0.757 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.91 | 7.352 | -4.5 | -4.726 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.9113 | 123.7033 | -6 | -6.001 | 117.2002 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9084 | 121.7002 | 13.05 | 10.0361 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.912 | 7.395 | 4.5 | 7.183 | 118.433 | 0.775 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.919 | 7.352 | -4.5 | -4.706 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.9197 | 123.7033 | -6 | -5.9968 | 117.2002 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9168 | 121.7002 | 13.05 | 10.0347 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.921 | 7.395 | 4.5 | 7.156 | 118.433 | 0.775 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.927 | 7.352 | -4.5 | -4.69 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.928 | 123.7033 | -6 | -5.9941 | 117.2002 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9251 | 121.7002 | 13.05 | 10.0333 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.929 | 7.364 | 4.5 | 7.125 | 118.433 | 0.786 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.935 | 7.352 | -4.5 | -4.674 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.9363 | 123.7033 | -6 | -5.9914 | 117.2002 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9334 | 121.7002 | 13.05 | 10.0319 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.937 | 7.364 | 4.5 | 7.093 | 118.433 | 0.786 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.944 | 7.352 | -4.5 | -4.658 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.9447 | 123.7033 | -6 | -5.9902 | 117.2002 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9418 | 121.7002 | 13.05 | 10.0305 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.946 | 7.365 | 4.5 | 7.062 | 118.413 | 0.786 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.952 | 7.352 | -4.5 | -4.642 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.953 | 123.7033 | -6 | -5.989 | 117.2002 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9501 | 121.7002 | 13.05 | 10.0306 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.954 | 7.365 | 4.5 | 7.03 | 118.394 | 0.786 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.96 | 7.352 | -4.5 | -4.63 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.9614 | 123.6941 | -6 | -5.9883 | 117.1966 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9584 | 121.7002 | 13.05 | 10.0308 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.962 | 7.338 | 4.5 | 6.994 | 118.394 | 0.798 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.969 | 7.352 | -4.5 | -4.619 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.9697 | 123.6941 | -6 | -5.9877 | 117.193 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9668 | 121.7002 | 13.05 | 10.0299 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.971 | 7.338 | 4.5 | 6.958 | 118.394 | 0.798 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.977 | 7.352 | -4.5 | -4.607 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.978 | 123.667 | -6 | -5.9837 | 117.193 | -0.99877 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9751 | 121.7002 | 13.05 | 10.029 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.979 | 7.341 | 4.5 | 6.921 | 118.381 | 0.798 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.985 | 7.352 | -4.5 | -4.595 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.9863 | 123.667 | -6 | -5.9798 | 117.193 | -0.99877 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9834 | 121.7002 | 13.05 | 10.0282 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.987 | 7.341 | 4.5 | 6.885 | 118.368 | 0.798 | 4.327 | 4.507 | 7.329
5.994 | 7.352 | -4.5 | -4.59 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 5.9947 | 123.667 | -6 | -5.9759 | 117.193 | -0.99877 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 5.9918 | 121.7002 | 13.05 | 10.0273 | 118.5312 | 0.99675 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 5.996 | 7.341 | 4.5 | 6.848 | 118.368 | 0.798 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.002 | 7.352 | -4.5 | -4.584 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0031 | 123.667 | -6 | -5.972 | 117.193 | -0.99877 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0001 | 121.8021 | 13.05 | 10.0366 | 118.5312 | 0.99642 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.004 | 7.341 | 4.5 | 6.812 | 118.368 | 0.798 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.01 | 7.352 | -4.5 | -4.579 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0114 | 123.6465 | -6 | -5.9727 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0084 | 121.8021 | 13.05 | 10.0458 | 118.5312 | 0.99642 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.012 | 7.349 | 4.5 | 6.77 | 118.368 | 0.812 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.019 | 7.352 | -4.5 | -4.573 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0197 | 123.6465 | -6 | -5.9734 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0168 | 121.8021 | 13.05 | 10.0549 | 118.5312 | 0.99642 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.021 | 7.349 | 4.5 | 6.729 | 118.368 | 0.812 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.027 | 7.352 | -4.5 | -4.567 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.028 | 123.6465 | -6 | -5.9742 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0251 | 121.8021 | 13.05 | 10.0641 | 118.5312 | 0.99642 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.029 | 7.349 | 4.5 | 6.688 | 118.368 | 0.812 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.035 | 7.352 | -4.5 | -4.562 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0364 | 123.6465 | -6 | -5.9749 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0334 | 121.8568 | 13.05 | 10.0774 | 118.5665 | 0.99628 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.037 | 7.349 | 4.5 | 6.646 | 118.368 | 0.812 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.044 | 7.352 | -4.5 | -4.556 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0447 | 123.6437 | -6 | -5.974 | 117.193 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0417 | 121.8568 | 13.05 | 10.0906 | 118.6017 | 0.99628 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.046 | 7.349 | 4.5 | 6.605 | 118.368 | 0.812 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.052 | 7.352 | -4.5 | -4.551 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.053 | 123.6437 | -6 | -5.9731 | 117.193 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0501 | 121.8323 | 13.05 | 10.1144 | 118.6166 | 0.99584 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.054 | 7.349 | 4.5 | 6.563 | 118.368 | 0.812 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.06 | 7.352 | -4.5 | -4.545 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0613 | 123.6552 | -6 | -5.9718 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0584 | 121.8323 | 13.05 | 10.1381 | 118.6316 | 0.99584 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.062 | 7.365 | 4.5 | 6.519 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.069 | 7.352 | -4.5 | -4.54 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0697 | 123.6552 | -6 | -5.9705 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0667 | 121.8055 | 13.05 | 10.1685 | 118.6316 | 0.99558 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.071 | 7.365 | 4.5 | 6.475 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.077 | 7.352 | -4.5 | -4.534 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0781 | 123.655 | -6 | -5.9692 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0751 | 121.8055 | 13.05 | 10.199 | 118.6316 | 0.99558 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.079 | 7.365 | 4.5 | 6.431 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.085 | 7.352 | -4.5 | -4.529 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0864 | 123.655 | -6 | -5.9679 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0834 | 121.8392 | 13.05 | 10.2365 | 118.6316 | 0.9955 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.087 | 7.365 | 4.5 | 6.387 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.094 | 7.352 | -4.5 | -4.524 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.0947 | 123.6569 | -6 | -5.9688 | 117.193 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.0917 | 121.8392 | 13.05 | 10.274 | 118.6316 | 0.9955 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.096 | 7.365 | 4.5 | 6.343 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.102 | 7.352 | -4.5 | -4.518 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.103 | 123.6569 | -6 | -5.9698 | 117.193 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1001 | 121.8395 | 13.05 | 10.3115 | 118.6316 | 0.9955 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.104 | 7.365 | 4.5 | 6.299 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.11 | 7.352 | -4.5 | -4.513 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1114 | 123.6569 | -6 | -5.9707 | 117.193 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1084 | 121.8395 | 13.05 | 10.349 | 118.6316 | 0.9955 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.112 | 7.365 | 4.5 | 6.255 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.119 | 7.352 | -4.5 | -4.508 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1197 | 123.6569 | -6 | -5.9717 | 117.193 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1167 | 121.8395 | 13.05 | 10.3865 | 118.6316 | 0.9955 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.121 | 7.365 | 4.5 | 6.211 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.127 | 7.352 | -4.5 | -4.506 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1281 | 123.6994 | -6 | -5.9694 | 117.193 | -0.99877 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.125 | 121.8395 | 13.05 | 10.424 | 118.6316 | 0.9955 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.129 | 7.365 | 4.5 | 6.167 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.135 | 7.352 | -4.5 | -4.503 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1364 | 123.6994 | -6 | -5.9671 | 117.193 | -0.99877 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1334 | 121.8736 | 13.05 | 10.4703 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.137 | 7.365 | 4.5 | 6.123 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.144 | 7.352 | -4.5 | -4.501 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1447 | 123.6994 | -6 | -5.9648 | 117.193 | -0.99877 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1417 | 121.8736 | 13.05 | 10.5167 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.146 | 7.365 | 4.5 | 6.08 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.152 | 7.352 | -4.5 | -4.499 | 117.842 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1531 | 123.6994 | -6 | -5.9625 | 117.193 | -0.99877 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.15 | 121.8736 | 13.05 | 10.5631 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.154 | 7.365 | 4.5 | 6.036 | 118.368 | 0.819 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.16 | 7.349 | -4.5 | -4.497 | 117.835 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1614 | 123.7054 | -6 | -5.9626 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1584 | 121.8736 | 13.05 | 10.6094 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.162 | 7.397 | 4.5 | 5.989 | 118.368 | 0.827 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.169 | 7.349 | -4.5 | -4.495 | 117.827 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1697 | 123.7054 | -6 | -5.9627 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1667 | 121.8736 | 13.05 | 10.6581 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.171 | 7.397 | 4.5 | 5.943 | 118.368 | 0.827 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.177 | 7.349 | -4.5 | -4.493 | 117.827 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.178 | 123.7054 | -6 | -5.9628 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.175 | 121.8736 | 13.05 | 10.7068 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.179 | 7.449 | 4.5 | 5.895 | 118.362 | 0.833 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.185 | 7.349 | -4.5 | -4.491 | 117.827 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1864 | 123.7054 | -6 | -5.9629 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1834 | 121.8736 | 13.05 | 10.7533 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.187 | 7.449 | 4.5 | 5.847 | 118.356 | 0.833 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.194 | 7.341 | -4.5 | -4.489 | 117.827 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.1947 | 123.7054 | -6 | -5.963 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.1917 | 121.8736 | 13.05 | 10.7998 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.196 | 7.449 | 4.5 | 5.799 | 118.356 | 0.833 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.202 | 7.341 | -4.5 | -4.488 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2031 | 123.7054 | -6 | -5.9631 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2 | 121.8739 | 13.05 | 10.8464 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.204 | 7.449 | 4.5 | 5.751 | 118.356 | 0.833 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.21 | 7.341 | -4.5 | -4.486 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2114 | 123.7054 | -6 | -5.9632 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2084 | 121.8739 | 13.05 | 10.8929 | 118.6316 | 0.99513 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.212 | 7.449 | 4.5 | 5.703 | 118.356 | 0.833 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.219 | 7.341 | -4.5 | -4.484 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2197 | 123.7054 | -6 | -5.9634 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2167 | 121.8601 | 13.05 | 10.941 | 118.6381 | 0.99498 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.221 | 7.449 | 4.5 | 5.655 | 118.356 | 0.833 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.227 | 7.341 | -4.5 | -4.484 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2281 | 123.7091 | -6 | -5.9656 | 117.193 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.225 | 121.8601 | 13.05 | 10.9891 | 118.6445 | 0.99498 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.229 | 7.449 | 4.5 | 5.61 | 118.356 | 0.833 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.235 | 7.341 | -4.5 | -4.483 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2364 | 123.7091 | -6 | -5.9679 | 117.193 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2334 | 121.8601 | 13.05 | 11.0363 | 118.6445 | 0.99498 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.237 | 7.449 | 4.5 | 5.565 | 118.356 | 0.833 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.244 | 7.341 | -4.5 | -4.482 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2448 | 123.6965 | -6 | -5.9717 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2417 | 121.8601 | 13.05 | 11.0836 | 118.6445 | 0.99498 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.246 | 7.491 | 4.5 | 5.521 | 118.356 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.252 | 7.341 | -4.5 | -4.482 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2531 | 123.6965 | -6 | -5.9756 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.25 | 121.8694 | 13.05 | 11.1326 | 118.6534 | 0.99491 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.254 | 7.491 | 4.5 | 5.477 | 118.356 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.26 | 7.341 | -4.5 | -4.481 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2614 | 123.7313 | -6 | -5.9752 | 117.193 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2583 | 121.8694 | 13.05 | 11.1816 | 118.6622 | 0.99491 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.262 | 7.491 | 4.5 | 5.437 | 118.356 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.269 | 7.341 | -4.5 | -4.48 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2697 | 123.7313 | -6 | -5.9748 | 117.193 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2667 | 121.886 | 13.05 | 11.2325 | 118.6748 | 0.99483 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.271 | 7.491 | 4.5 | 5.397 | 118.356 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.277 | 7.341 | -4.5 | -4.48 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2781 | 123.7313 | -6 | -5.9744 | 117.193 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.275 | 121.886 | 13.05 | 11.2834 | 118.6873 | 0.99483 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.279 | 7.491 | 4.5 | 5.361 | 118.356 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.285 | 7.341 | -4.5 | -4.479 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2864 | 123.7313 | -6 | -5.974 | 117.193 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2833 | 121.8577 | 13.05 | 11.3387 | 118.6873 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.287 | 7.491 | 4.5 | 5.324 | 118.356 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.294 | 7.341 | -4.5 | -4.478 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.2947 | 123.7363 | -6 | -5.9755 | 117.193 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.2917 | 121.8577 | 13.05 | 11.394 | 118.6873 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.296 | 7.491 | 4.5 | 5.292 | 118.356 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.302 | 7.341 | -4.5 | -4.478 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3031 | 123.7363 | -6 | -5.977 | 117.193 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3 | 121.8574 | 13.05 | 11.4527 | 118.6873 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.304 | 7.491 | 4.5 | 5.261 | 118.356 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.31 | 7.341 | -4.5 | -4.477 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3114 | 123.736 | -6 | -5.9808 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3083 | 121.8574 | 13.05 | 11.5114 | 118.6873 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.312 | 7.494 | 4.5 | 5.229 | 118.352 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.319 | 7.341 | -4.5 | -4.476 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3198 | 123.736 | -6 | -5.9846 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3167 | 121.8454 | 13.05 | 11.5672 | 118.6873 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.321 | 7.494 | 4.5 | 5.197 | 118.348 | 0.841 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.327 | 7.341 | -4.5 | -4.477 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3281 | 123.736 | -6 | -5.9883 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.325 | 121.8454 | 13.05 | 11.6231 | 118.6873 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.329 | 7.478 | 4.5 | 5.171 | 118.348 | 0.846 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.335 | 7.341 | -4.5 | -4.477 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3364 | 123.736 | -6 | -5.9921 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3333 | 121.8332 | 13.05 | 11.6778 | 118.6873 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.337 | 7.478 | 4.5 | 5.145 | 118.348 | 0.846 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.344 | 7.341 | -4.5 | -4.477 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3448 | 123.7052 | -6 | -5.9934 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3417 | 121.8332 | 13.05 | 11.7326 | 118.6873 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.346 | 7.482 | 4.5 | 5.123 | 118.342 | 0.847 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.352 | 7.341 | -4.5 | -4.478 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3531 | 123.7052 | -6 | -5.9946 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.35 | 121.8332 | 13.05 | 11.7874 | 118.6873 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.354 | 7.482 | 4.5 | 5.101 | 118.337 | 0.847 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.36 | 7.341 | -4.5 | -4.478 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3615 | 123.7052 | -6 | -5.9959 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3583 | 121.8332 | 13.05 | 11.8422 | 118.6873 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.362 | 7.485 | 4.5 | 5.078 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.369 | 7.341 | -4.5 | -4.478 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3698 | 123.7052 | -6 | -5.9972 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3667 | 121.8866 | 13.05 | 11.899 | 118.6873 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.371 | 7.485 | 4.5 | 5.055 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.377 | 7.341 | -4.5 | -4.479 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3781 | 123.6821 | -6 | -6 | 117.193 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.375 | 121.8866 | 13.05 | 11.9558 | 118.6873 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.379 | 7.485 | 4.5 | 5.037 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.385 | 7.341 | -4.5 | -4.479 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3864 | 123.6821 | -6 | -6.0029 | 117.193 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3833 | 121.8866 | 13.05 | 12.0126 | 118.6873 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.387 | 7.485 | 4.5 | 5.019 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.394 | 7.341 | -4.5 | -4.479 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.3948 | 123.6821 | -6 | -6.0091 | 117.193 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.3916 | 121.8866 | 13.05 | 12.0694 | 118.6873 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.396 | 7.485 | 4.5 | 5.001 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.402 | 7.341 | -4.5 | -4.48 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4031 | 123.6821 | -6 | -6.0152 | 117.193 | -0.99865 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4 | 121.8591 | 13.05 | 12.1244 | 118.6873 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.404 | 7.485 | 4.5 | 4.983 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.41 | 7.341 | -4.5 | -4.48 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4114 | 123.6987 | -6 | -6.0148 | 117.193 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4083 | 121.8591 | 13.05 | 12.1793 | 118.6873 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.412 | 7.485 | 4.5 | 4.965 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.419 | 7.341 | -4.5 | -4.481 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4198 | 123.6987 | -6 | -6.0143 | 117.193 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4166 | 121.8591 | 13.05 | 12.2241 | 118.6873 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.421 | 7.485 | 4.5 | 4.947 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.427 | 7.341 | -4.5 | -4.481 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4281 | 123.6987 | -6 | -6.0092 | 117.193 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.425 | 121.8591 | 13.05 | 12.269 | 118.6873 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.429 | 7.485 | 4.5 | 4.934 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.435 | 7.341 | -4.5 | -4.481 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4365 | 123.6987 | -6 | -6.0041 | 117.193 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4333 | 121.8591 | 13.05 | 12.3138 | 118.6873 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.437 | 7.485 | 4.5 | 4.921 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.443 | 7.341 | -4.5 | -4.482 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4448 | 123.7266 | -6 | -6.0038 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4416 | 121.8591 | 13.05 | 12.3587 | 118.6873 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.446 | 7.485 | 4.5 | 4.908 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.452 | 7.341 | -4.5 | -4.482 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4531 | 123.7266 | -6 | -6.0036 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.45 | 121.8409 | 13.05 | 12.4015 | 118.6873 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.454 | 7.485 | 4.5 | 4.895 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.46 | 7.341 | -4.5 | -4.482 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4614 | 123.7266 | -6 | -6.005 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4583 | 121.8409 | 13.05 | 12.4443 | 118.6873 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.462 | 7.485 | 4.5 | 4.882 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.468 | 7.341 | -4.5 | -4.483 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4698 | 123.7266 | -6 | -6.0064 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4666 | 121.8409 | 13.05 | 12.475 | 118.6873 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.471 | 7.485 | 4.5 | 4.869 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.477 | 7.341 | -4.5 | -4.483 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4781 | 123.7266 | -6 | -6.0082 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.475 | 121.8409 | 13.05 | 12.5058 | 118.6873 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.479 | 7.485 | 4.5 | 4.859 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.485 | 7.341 | -4.5 | -4.483 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4865 | 123.7266 | -6 | -6.01 | 117.193 | -0.99868 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4833 | 121.8154 | 13.05 | 12.5272 | 118.6873 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.487 | 7.485 | 4.5 | 4.849 | 118.337 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.493 | 7.341 | -4.5 | -4.484 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.4948 | 123.7506 | -6 | -6.0102 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.4916 | 121.8154 | 13.05 | 12.5485 | 118.6873 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.496 | 7.489 | 4.5 | 4.838 | 118.327 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.502 | 7.341 | -4.5 | -4.484 | 117.828 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5031 | 123.7506 | -6 | -6.0104 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5 | 121.8154 | 13.05 | 12.5675 | 118.6873 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.504 | 7.489 | 4.5 | 4.828 | 118.317 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.51 | 7.363 | -4.5 | -4.483 | 117.828 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5115 | 123.7506 | -6 | -6.0095 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5083 | 121.8154 | 13.05 | 12.5866 | 118.6873 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.512 | 7.489 | 4.5 | 4.817 | 118.317 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.518 | 7.363 | -4.5 | -4.482 | 117.828 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5198 | 123.7506 | -6 | -6.0086 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5166 | 121.8102 | 13.05 | 12.6074 | 118.6873 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.521 | 7.489 | 4.5 | 4.807 | 118.317 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.527 | 7.363 | -4.5 | -4.482 | 117.828 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5281 | 123.714 | -6 | -6.0117 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5249 | 121.8102 | 13.05 | 12.6283 | 118.6873 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.529 | 7.493 | 4.5 | 4.796 | 118.313 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.535 | 7.363 | -4.5 | -4.481 | 117.828 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5364 | 123.714 | -6 | -6.0148 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5333 | 121.8102 | 13.05 | 12.6492 | 118.6873 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.537 | 7.493 | 4.5 | 4.786 | 118.309 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.543 | 7.363 | -4.5 | -4.48 | 117.828 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5448 | 123.714 | -6 | -6.0211 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5416 | 121.8102 | 13.05 | 12.67 | 118.6873 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.546 | 7.493 | 4.5 | 4.775 | 118.309 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.552 | 7.363 | -4.5 | -4.479 | 117.828 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5532 | 123.714 | -6 | -6.0275 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5499 | 121.8456 | 13.05 | 12.6763 | 118.6873 | 0.99487 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.554 | 7.493 | 4.5 | 4.765 | 118.309 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.56 | 7.381 | -4.5 | -4.479 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5615 | 123.7215 | -6 | -6.0267 | 117.193 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5583 | 121.8456 | 13.05 | 12.6825 | 118.6873 | 0.99487 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.562 | 7.497 | 4.5 | 4.754 | 118.308 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.568 | 7.381 | -4.5 | -4.479 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5698 | 123.7215 | -6 | -6.0259 | 117.193 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5666 | 121.8243 | 13.05 | 12.6923 | 118.6857 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.571 | 7.497 | 4.5 | 4.743 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.577 | 7.381 | -4.5 | -4.478 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5781 | 123.7215 | -6 | -6.0227 | 117.193 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5749 | 121.8243 | 13.05 | 12.702 | 118.6841 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.579 | 7.497 | 4.5 | 4.735 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.585 | 7.381 | -4.5 | -4.478 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5865 | 123.7215 | -6 | -6.0195 | 117.193 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5833 | 121.7989 | 13.05 | 12.7168 | 118.6845 | 0.99451 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.587 | 7.497 | 4.5 | 4.727 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.593 | 7.381 | -4.5 | -4.477 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.5948 | 123.714 | -6 | -6.0235 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5916 | 121.7989 | 13.05 | 12.7315 | 118.685 | 0.99451 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.596 | 7.497 | 4.5 | 4.72 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.602 | 7.381 | -4.5 | -4.477 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6031 | 123.714 | -6 | -6.0274 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.5999 | 121.7989 | 13.05 | 12.7463 | 118.685 | 0.99451 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.604 | 7.497 | 4.5 | 4.713 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.61 | 7.381 | -4.5 | -4.476 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6115 | 123.7141 | -6 | -6.0314 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6082 | 121.7989 | 13.05 | 12.761 | 118.685 | 0.99451 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.612 | 7.497 | 4.5 | 4.707 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.618 | 7.381 | -4.5 | -4.476 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6198 | 123.7141 | -6 | -6.0353 | 117.193 | -0.99864 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6166 | 121.8227 | 13.05 | 12.7742 | 118.685 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.621 | 7.497 | 4.5 | 4.7 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.627 | 7.381 | -4.5 | -4.475 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6282 | 123.7074 | -6 | -6.0312 | 117.193 | -0.9988 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6249 | 121.8227 | 13.05 | 12.7875 | 118.685 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.629 | 7.497 | 4.5 | 4.693 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.635 | 7.381 | -4.5 | -4.474 | 117.828 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6365 | 123.7074 | -6 | -6.0272 | 117.193 | -0.9988 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6332 | 121.8227 | 13.05 | 12.7971 | 118.685 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.637 | 7.497 | 4.5 | 4.686 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.643 | 7.374 | -4.5 | -4.474 | 117.83 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6448 | 123.7074 | -6 | -6.021 | 117.193 | -0.9988 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6416 | 121.8227 | 13.05 | 12.8066 | 118.685 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.646 | 7.497 | 4.5 | 4.68 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.652 | 7.374 | -4.5 | -4.473 | 117.831 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6531 | 123.7074 | -6 | -6.0148 | 117.193 | -0.9988 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6499 | 121.8227 | 13.05 | 12.8162 | 118.685 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.654 | 7.497 | 4.5 | 4.673 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.66 | 7.374 | -4.5 | -4.473 | 117.831 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6615 | 123.6953 | -6 | -6.0124 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6582 | 121.8227 | 13.05 | 12.8258 | 118.685 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.662 | 7.497 | 4.5 | 4.669 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.668 | 7.374 | -4.5 | -4.472 | 117.831 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6698 | 123.6953 | -6 | -6.01 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6666 | 121.8227 | 13.05 | 12.8337 | 118.685 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.671 | 7.497 | 4.5 | 4.664 | 118.306 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.677 | 7.374 | -4.5 | -4.472 | 117.831 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6782 | 123.6705 | -6 | -6.0129 | 117.193 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6749 | 121.8227 | 13.05 | 12.8415 | 118.685 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.679 | 7.507 | 4.5 | 4.66 | 118.32 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.685 | 7.374 | -4.5 | -4.471 | 117.831 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6865 | 123.6705 | -6 | -6.0159 | 117.193 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6832 | 121.8408 | 13.05 | 12.8448 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.687 | 7.507 | 4.5 | 4.656 | 118.334 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.693 | 7.374 | -4.5 | -4.471 | 117.831 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.6948 | 123.6705 | -6 | -6.0188 | 117.193 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6916 | 121.8408 | 13.05 | 12.8481 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.696 | 7.507 | 4.5 | 4.651 | 118.334 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.702 | 7.374 | -4.5 | -4.47 | 117.831 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7032 | 123.6705 | -6 | -6.0218 | 117.193 | -0.99867 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.6999 | 121.8408 | 13.05 | 12.8471 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.704 | 7.507 | 4.5 | 4.647 | 118.334 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.71 | 7.369 | -4.5 | -4.47 | 117.83 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7115 | 123.7483 | -6 | -6.0189 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7082 | 121.8408 | 13.05 | 12.846 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.712 | 7.507 | 4.5 | 4.642 | 118.334 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.718 | 7.369 | -4.5 | -4.47 | 117.83 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7198 | 123.7483 | -6 | -6.0161 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7166 | 121.8408 | 13.05 | 12.8427 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.721 | 7.507 | 4.5 | 4.638 | 118.334 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.727 | 7.369 | -4.5 | -4.47 | 117.83 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7281 | 123.7483 | -6 | -6.0121 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7249 | 121.8408 | 13.05 | 12.8394 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.729 | 7.51 | 4.5 | 4.634 | 118.337 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.735 | 7.369 | -4.5 | -4.469 | 117.83 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7365 | 123.7483 | -6 | -6.0081 | 117.193 | -0.99872 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7332 | 121.8408 | 13.05 | 12.8389 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.737 | 7.51 | 4.5 | 4.629 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.743 | 7.39 | -4.5 | -4.468 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7448 | 123.6975 | -6 | -6.0057 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7415 | 121.8408 | 13.05 | 12.8385 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.746 | 7.51 | 4.5 | 4.627 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.752 | 7.39 | -4.5 | -4.467 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7532 | 123.6975 | -6 | -6.0033 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7499 | 121.8408 | 13.05 | 12.8391 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.754 | 7.51 | 4.5 | 4.625 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.76 | 7.39 | -4.5 | -4.466 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7615 | 123.6975 | -6 | -6.0034 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7582 | 121.8408 | 13.05 | 12.8397 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.762 | 7.51 | 4.5 | 4.623 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.768 | 7.39 | -4.5 | -4.466 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7698 | 123.6975 | -6 | -6.0035 | 117.193 | -0.99869 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7665 | 121.8408 | 13.05 | 12.8404 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.771 | 7.51 | 4.5 | 4.621 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.777 | 7.39 | -4.5 | -4.465 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7782 | 123.7024 | -6 | -5.9976 | 117.193 | -0.99881 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7749 | 121.8408 | 13.05 | 12.841 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.779 | 7.51 | 4.5 | 4.62 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.785 | 7.39 | -4.5 | -4.464 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7865 | 123.7024 | -6 | -5.9917 | 117.193 | -0.99881 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7832 | 121.8408 | 13.05 | 12.8396 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.787 | 7.51 | 4.5 | 4.619 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.793 | 7.39 | -4.5 | -4.463 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.7949 | 123.7024 | -6 | -5.9837 | 117.193 | -0.99881 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7915 | 121.8408 | 13.05 | 12.8382 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.796 | 7.51 | 4.5 | 4.618 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.802 | 7.39 | -4.5 | -4.462 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8032 | 123.7024 | -6 | -5.9757 | 117.193 | -0.99881 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.7999 | 121.8408 | 13.05 | 12.8367 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.804 | 7.51 | 4.5 | 4.618 | 118.339 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.81 | 7.39 | -4.5 | -4.461 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8115 | 123.7077 | -6 | -5.9709 | 117.193 | -0.99875 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8082 | 121.8408 | 13.05 | 12.8353 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.812 | 7.518 | 4.5 | 4.617 | 118.326 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.818 | 7.39 | -4.5 | -4.46 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8198 | 123.7077 | -6 | -5.9662 | 117.193 | -0.99875 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8165 | 121.8408 | 13.05 | 12.8358 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.821 | 7.518 | 4.5 | 4.615 | 118.313 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.827 | 7.39 | -4.5 | -4.459 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8282 | 123.7077 | -6 | -5.9681 | 117.193 | -0.99875 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8249 | 121.8408 | 13.05 | 12.8363 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.829 | 7.518 | 4.5 | 4.614 | 118.313 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.835 | 7.39 | -4.5 | -4.458 | 117.83 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8365 | 123.7077 | -6 | -5.9699 | 117.193 | -0.99875 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8332 | 121.8408 | 13.05 | 12.8367 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.837 | 7.518 | 4.5 | 4.613 | 118.313 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.843 | 7.387 | -4.5 | -4.457 | 117.831 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8448 | 123.6835 | -6 | -5.9734 | 117.1833 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8415 | 121.8408 | 13.05 | 12.8372 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.846 | 7.518 | 4.5 | 4.612 | 118.313 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.852 | 7.387 | -4.5 | -4.457 | 117.832 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8532 | 123.6835 | -6 | -5.9768 | 117.1737 | -0.99871 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8499 | 121.8408 | 13.05 | 12.8376 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.854 | 7.518 | 4.5 | 4.611 | 118.313 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.86 | 7.387 | -4.5 | -4.456 | 117.832 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8615 | 123.6931 | -6 | -5.9746 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8582 | 121.8408 | 13.05 | 12.8381 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.862 | 7.522 | 4.5 | 4.61 | 118.316 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.868 | 7.387 | -4.5 | -4.455 | 117.832 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8699 | 123.6931 | -6 | -5.9725 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8665 | 121.8408 | 13.05 | 12.8365 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.871 | 7.522 | 4.5 | 4.608 | 118.318 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.877 | 7.387 | -4.5 | -4.454 | 117.832 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8782 | 123.6931 | -6 | -5.9703 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8748 | 121.8408 | 13.05 | 12.8349 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.879 | 7.522 | 4.5 | 4.607 | 118.318 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.885 | 7.387 | -4.5 | -4.453 | 117.832 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8865 | 123.6931 | -6 | -5.9682 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8832 | 121.8408 | 13.05 | 12.8332 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.887 | 7.522 | 4.5 | 4.606 | 118.318 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.893 | 7.383 | -4.5 | -4.453 | 117.831 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.8949 | 123.6931 | -6 | -5.966 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8915 | 121.8408 | 13.05 | 12.8316 | 118.685 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.896 | 7.522 | 4.5 | 4.605 | 118.318 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.902 | 7.383 | -4.5 | -4.452 | 117.83 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9032 | 123.6931 | -6 | -5.9638 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.8998 | 121.8331 | 13.05 | 12.8315 | 118.685 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.904 | 7.522 | 4.5 | 4.603 | 118.318 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.91 | 7.383 | -4.5 | -4.451 | 117.83 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9116 | 123.6931 | -6 | -5.9633 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9082 | 121.8331 | 13.05 | 12.8313 | 118.685 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.912 | 7.526 | 4.5 | 4.602 | 118.325 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.918 | 7.383 | -4.5 | -4.451 | 117.83 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9199 | 123.6931 | -6 | -5.9628 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9165 | 121.8347 | 13.05 | 12.8332 | 118.6911 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.921 | 7.526 | 4.5 | 4.601 | 118.331 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.927 | 7.377 | -4.5 | -4.451 | 117.824 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9282 | 123.6931 | -6 | -5.9622 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9248 | 121.8347 | 13.05 | 12.8352 | 118.6972 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.929 | 7.476 | 4.5 | 4.599 | 118.331 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.935 | 7.377 | -4.5 | -4.452 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9365 | 123.6931 | -6 | -5.9617 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9332 | 121.8128 | 13.05 | 12.8373 | 118.6917 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.937 | 7.476 | 4.5 | 4.597 | 118.331 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.943 | 7.377 | -4.5 | -4.452 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9449 | 123.6931 | -6 | -5.9572 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9415 | 121.8128 | 13.05 | 12.8395 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.946 | 7.48 | 4.5 | 4.595 | 118.328 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.952 | 7.377 | -4.5 | -4.453 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9532 | 123.6931 | -6 | -5.9527 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9498 | 121.8128 | 13.05 | 12.8416 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.954 | 7.48 | 4.5 | 4.594 | 118.324 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.96 | 7.377 | -4.5 | -4.454 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9615 | 123.6931 | -6 | -5.9481 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9582 | 121.8128 | 13.05 | 12.8437 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.962 | 7.482 | 4.5 | 4.592 | 118.315 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.968 | 7.377 | -4.5 | -4.454 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9699 | 123.6931 | -6 | -5.9436 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9665 | 121.8128 | 13.05 | 12.851 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.971 | 7.482 | 4.5 | 4.59 | 118.306 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.977 | 7.377 | -4.5 | -4.454 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9782 | 123.6931 | -6 | -5.9462 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9748 | 121.8128 | 13.05 | 12.8583 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.979 | 7.482 | 4.5 | 4.588 | 118.306 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.985 | 7.377 | -4.5 | -4.455 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9866 | 123.6931 | -6 | -5.9488 | 117.1737 | -0.99873 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9831 | 121.8128 | 13.05 | 12.862 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.987 | 7.482 | 4.5 | 4.586 | 118.306 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
6.993 | 7.377 | -4.5 | -4.455 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 6.9949 | 123.7091 | -6 | -5.949 | 117.1737 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9915 | 121.8128 | 13.05 | 12.8658 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 6.995 | 7.485 | 4.5 | 4.584 | 118.302 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.002 | 7.377 | -4.5 | -4.455 | 117.817 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0032 | 123.7091 | -6 | -5.9492 | 117.1737 | -0.99878 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 6.9998 | 121.8128 | 13.05 | 12.8645 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.004 | 7.485 | 4.5 | 4.582 | 118.298 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.01 | 7.373 | -4.5 | -4.455 | 117.81 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0115 | 123.7177 | -6 | -5.9415 | 117.1737 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0081 | 121.8128 | 13.05 | 12.8633 | 118.6861 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.012 | 7.485 | 4.5 | 4.58 | 118.298 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.018 | 7.373 | -4.5 | -4.455 | 117.803 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0199 | 123.7177 | -6 | -5.9338 | 117.1737 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0165 | 121.8009 | 13.05 | 12.861 | 118.6861 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.02 | 7.485 | 4.5 | 4.578 | 118.298 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.027 | 7.373 | -4.5 | -4.456 | 117.803 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0283 | 123.7177 | -6 | -5.9261 | 117.1737 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0248 | 121.8009 | 13.05 | 12.8587 | 118.6861 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.029 | 7.485 | 4.5 | 4.576 | 118.298 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.035 | 7.373 | -4.5 | -4.456 | 117.803 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0366 | 123.7177 | -6 | -5.9184 | 117.1737 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0331 | 121.7916 | 13.05 | 12.8601 | 118.6872 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.037 | 7.485 | 4.5 | 4.575 | 118.298 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.043 | 7.368 | -4.5 | -4.456 | 117.805 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0449 | 123.7177 | -6 | -5.9187 | 117.1737 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0415 | 121.7916 | 13.05 | 12.8615 | 118.6883 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.045 | 7.49 | 4.5 | 4.573 | 118.301 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.052 | 7.368 | -4.5 | -4.457 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0532 | 123.7177 | -6 | -5.919 | 117.1737 | -0.99879 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0498 | 121.7916 | 13.05 | 12.8629 | 118.6883 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.054 | 7.49 | 4.5 | 4.57 | 118.303 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.06 | 7.368 | -4.5 | -4.457 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0616 | 123.7274 | -6 | -5.9214 | 117.1809 | -0.99875 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0581 | 121.7916 | 13.05 | 12.8643 | 118.6883 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.062 | 7.494 | 4.5 | 4.568 | 118.31 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.068 | 7.368 | -4.5 | -4.457 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0699 | 123.7274 | -6 | -5.9238 | 117.1881 | -0.99875 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0665 | 121.7916 | 13.05 | 12.8657 | 118.6883 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.07 | 7.494 | 4.5 | 4.566 | 118.317 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.077 | 7.368 | -4.5 | -4.457 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0782 | 123.7228 | -6 | -5.9232 | 117.1885 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0748 | 121.7916 | 13.05 | 12.8671 | 118.6883 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.079 | 7.498 | 4.5 | 4.564 | 118.314 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.085 | 7.368 | -4.5 | -4.458 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0865 | 123.7228 | -6 | -5.9225 | 117.1889 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0831 | 121.7916 | 13.05 | 12.8685 | 118.6883 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.087 | 7.498 | 4.5 | 4.561 | 118.31 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.093 | 7.368 | -4.5 | -4.458 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.0949 | 123.7228 | -6 | -5.9207 | 117.1889 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0914 | 121.7916 | 13.05 | 12.8699 | 118.6883 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.095 | 7.498 | 4.5 | 4.559 | 118.31 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.102 | 7.368 | -4.5 | -4.458 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.1033 | 123.7228 | -6 | -5.9189 | 117.1889 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.0998 | 121.8517 | 13.05 | 12.8721 | 118.6883 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.104 | 7.498 | 4.5 | 4.557 | 118.31 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.11 | 7.368 | -4.5 | -4.458 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.1116 | 123.7228 | -6 | -5.9172 | 117.1889 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.1081 | 121.8517 | 13.05 | 12.8743 | 118.6883 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.112 | 7.498 | 4.5 | 4.555 | 118.31 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.118 | 7.368 | -4.5 | -4.458 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.1199 | 123.7228 | -6 | -5.9154 | 117.1889 | -0.9987 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.1164 | 121.8517 | 13.05 | 12.8766 | 118.6883 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.12 | 7.498 | 4.5 | 4.553 | 118.31 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.127 | 7.368 | -4.5 | -4.458 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.1282 | 123.7201 | -6 | -5.9148 | 117.1889 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.1248 | 121.8517 | 13.05 | 12.8788 | 118.6883 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.129 | 7.505 | 4.5 | 4.551 | 118.317 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.135 | 7.368 | -4.5 | -4.458 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | 7.1366 | 123.7201 | -6 | -5.9142 | 117.1889 | -0.99874 | -6.075 | -5.9005 | -3.1663 | 7.1331 | 121.8517 | 13.05 | 12.881 | 118.6883 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.137 | 7.505 | 4.5 | 4.549 | 118.324 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.143 | 7.363 | -4.5 | -4.459 | 117.808 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.1414 | 121.8517 | 13.05 | 12.8832 | 118.6883 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.145 | 7.508 | 4.5 | 4.546 | 118.319 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.152 | 7.363 | -4.5 | -4.459 | 117.807 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.1498 | 121.8517 | 13.05 | 12.8854 | 118.6883 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.154 | 7.508 | 4.5 | 4.544 | 118.315 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.16 | 7.36 | -4.5 | -4.46 | 117.81 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.1581 | 121.8517 | 13.05 | 12.8876 | 118.6883 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.162 | 7.511 | 4.5 | 4.542 | 118.311 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.168 | 7.36 | -4.5 | -4.461 | 117.812 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.1664 | 121.8403 | 13.05 | 12.8888 | 118.6883 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.17 | 7.511 | 4.5 | 4.539 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.177 | 7.36 | -4.5 | -4.462 | 117.812 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.1748 | 121.8403 | 13.05 | 12.89 | 118.6883 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.179 | 7.511 | 4.5 | 4.537 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.185 | 7.36 | -4.5 | -4.463 | 117.812 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.1831 | 121.8403 | 13.05 | 12.8912 | 118.6883 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.187 | 7.511 | 4.5 | 4.534 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.193 | 7.394 | -4.5 | -4.463 | 117.812 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.1914 | 121.8403 | 13.05 | 12.8924 | 118.6883 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.195 | 7.511 | 4.5 | 4.532 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.202 | 7.394 | -4.5 | -4.464 | 117.812 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.1998 | 121.8403 | 13.05 | 12.8935 | 118.6883 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.204 | 7.511 | 4.5 | 4.53 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.21 | 7.39 | -4.5 | -4.465 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2081 | 121.8403 | 13.05 | 12.8947 | 118.6883 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.212 | 7.511 | 4.5 | 4.527 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.218 | 7.39 | -4.5 | -4.465 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2164 | 121.8403 | 13.05 | 12.8959 | 118.6883 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.22 | 7.511 | 4.5 | 4.525 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.227 | 7.39 | -4.5 | -4.466 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2247 | 121.8403 | 13.05 | 12.8971 | 118.6883 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.229 | 7.511 | 4.5 | 4.523 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.235 | 7.39 | -4.5 | -4.467 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2331 | 121.8566 | 13.05 | 12.8973 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.237 | 7.511 | 4.5 | 4.521 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.243 | 7.39 | -4.5 | -4.468 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2414 | 121.8566 | 13.05 | 12.8974 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.245 | 7.511 | 4.5 | 4.519 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.252 | 7.39 | -4.5 | -4.468 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2497 | 121.8566 | 13.05 | 12.8976 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.254 | 7.511 | 4.5 | 4.516 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.26 | 7.39 | -4.5 | -4.469 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2581 | 121.8566 | 13.05 | 12.8977 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.262 | 7.511 | 4.5 | 4.514 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.268 | 7.39 | -4.5 | -4.469 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2664 | 121.8566 | 13.05 | 12.8979 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.27 | 7.511 | 4.5 | 4.512 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.277 | 7.39 | -4.5 | -4.47 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2747 | 121.8566 | 13.05 | 12.898 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.279 | 7.511 | 4.5 | 4.51 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.285 | 7.39 | -4.5 | -4.471 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2831 | 121.8566 | 13.05 | 12.8982 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.287 | 7.511 | 4.5 | 4.508 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.293 | 7.387 | -4.5 | -4.471 | 117.813 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2914 | 121.8566 | 13.05 | 12.8983 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.295 | 7.511 | 4.5 | 4.506 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.302 | 7.387 | -4.5 | -4.472 | 117.814 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.2997 | 121.8566 | 13.05 | 12.8985 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.304 | 7.511 | 4.5 | 4.504 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.31 | 7.381 | -4.5 | -4.473 | 117.807 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3081 | 121.8566 | 13.05 | 12.8986 | 118.6883 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.312 | 7.476 | 4.5 | 4.502 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.318 | 7.381 | -4.5 | -4.474 | 117.8 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3164 | 121.8981 | 13.05 | 12.8987 | 118.6883 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.32 | 7.476 | 4.5 | 4.5 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.326 | 7.381 | -4.5 | -4.474 | 117.8 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3247 | 121.8981 | 13.05 | 12.8987 | 118.6883 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.329 | 7.476 | 4.5 | 4.498 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.335 | 7.381 | -4.5 | -4.475 | 117.8 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3331 | 121.8629 | 13.05 | 12.9006 | 118.6813 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.337 | 7.476 | 4.5 | 4.496 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.343 | 7.378 | -4.5 | -4.476 | 117.796 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3414 | 121.8629 | 13.05 | 12.9026 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.345 | 7.476 | 4.5 | 4.494 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.351 | 7.378 | -4.5 | -4.477 | 117.792 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3497 | 121.8629 | 13.05 | 12.9025 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.354 | 7.476 | 4.5 | 4.493 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.36 | 7.373 | -4.5 | -4.477 | 117.792 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.358 | 121.8629 | 13.05 | 12.9024 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.362 | 7.476 | 4.5 | 4.491 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.368 | 7.373 | -4.5 | -4.477 | 117.792 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3664 | 121.8629 | 13.05 | 12.9023 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.37 | 7.476 | 4.5 | 4.49 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.376 | 7.373 | -4.5 | -4.477 | 117.792 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3747 | 121.8629 | 13.05 | 12.9022 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.379 | 7.476 | 4.5 | 4.489 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.385 | 7.373 | -4.5 | -4.477 | 117.792 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.383 | 121.8629 | 13.05 | 12.9021 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.387 | 7.476 | 4.5 | 4.487 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.393 | 7.373 | -4.5 | -4.477 | 117.792 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3914 | 121.8629 | 13.05 | 12.902 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.395 | 7.476 | 4.5 | 4.486 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.401 | 7.373 | -4.5 | -4.478 | 117.792 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.3997 | 121.8629 | 13.05 | 12.9019 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.404 | 7.476 | 4.5 | 4.485 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.41 | 7.369 | -4.5 | -4.478 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.408 | 121.8629 | 13.05 | 12.9018 | 118.6743 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.412 | 7.476 | 4.5 | 4.484 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.418 | 7.369 | -4.5 | -4.478 | 117.778 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.4164 | 121.8379 | 13.05 | 12.9041 | 118.6684 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.42 | 7.476 | 4.5 | 4.483 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.426 | 7.369 | -4.5 | -4.478 | 117.778 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.4247 | 121.8379 | 13.05 | 12.9064 | 118.6625 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.429 | 7.476 | 4.5 | 4.482 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.435 | 7.369 | -4.5 | -4.479 | 117.778 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.433 | 121.8379 | 13.05 | 12.9098 | 118.6625 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.437 | 7.476 | 4.5 | 4.481 | 118.307 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.443 | 7.365 | -4.5 | -4.479 | 117.784 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.4413 | 121.8379 | 13.05 | 12.9132 | 118.6625 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.445 | 7.479 | 4.5 | 4.479 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.451 | 7.365 | -4.5 | -4.479 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.4497 | 121.8128 | 13.05 | 12.9099 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.454 | 7.479 | 4.5 | 4.478 | 118.295 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.46 | 7.361 | -4.5 | -4.479 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.458 | 121.8128 | 13.05 | 12.9066 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.462 | 7.479 | 4.5 | 4.477 | 118.295 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.468 | 7.361 | -4.5 | -4.48 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.4663 | 121.8128 | 13.05 | 12.9033 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.47 | 7.479 | 4.5 | 4.476 | 118.295 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.476 | 7.361 | -4.5 | -4.48 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.4747 | 121.8128 | 13.05 | 12.9 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.479 | 7.479 | 4.5 | 4.475 | 118.295 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.485 | 7.361 | -4.5 | -4.48 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.483 | 121.8128 | 13.05 | 12.8967 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.487 | 7.479 | 4.5 | 4.474 | 118.295 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.493 | 7.361 | -4.5 | -4.481 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.4913 | 121.8128 | 13.05 | 12.8935 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.495 | 7.486 | 4.5 | 4.473 | 118.305 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.501 | 7.361 | -4.5 | -4.481 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.4997 | 121.8128 | 13.05 | 12.8902 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.504 | 7.486 | 4.5 | 4.472 | 118.315 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.51 | 7.361 | -4.5 | -4.481 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.508 | 121.8128 | 13.05 | 12.8869 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.512 | 7.449 | 4.5 | 4.471 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.518 | 7.361 | -4.5 | -4.482 | 117.79 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.5163 | 121.8128 | 13.05 | 12.8854 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.52 | 7.449 | 4.5 | 4.47 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.526 | 7.359 | -4.5 | -4.482 | 117.793 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.5247 | 121.8128 | 13.05 | 12.884 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.529 | 7.449 | 4.5 | 4.469 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.535 | 7.359 | -4.5 | -4.482 | 117.796 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.533 | 121.8128 | 13.05 | 12.8825 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.537 | 7.449 | 4.5 | 4.468 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.543 | 7.359 | -4.5 | -4.483 | 117.796 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.5413 | 121.8128 | 13.05 | 12.8811 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.545 | 7.449 | 4.5 | 4.467 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.551 | 7.359 | -4.5 | -4.483 | 117.796 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.5497 | 121.8128 | 13.05 | 12.8796 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.554 | 7.449 | 4.5 | 4.466 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.56 | 7.359 | -4.5 | -4.483 | 117.796 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.558 | 121.8128 | 13.05 | 12.8782 | 118.6625 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.562 | 7.449 | 4.5 | 4.466 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.568 | 7.359 | -4.5 | -4.484 | 117.796 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.5663 | 121.7958 | 13.05 | 12.8806 | 118.6642 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.57 | 7.449 | 4.5 | 4.465 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.576 | 7.359 | -4.5 | -4.484 | 117.796 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.5746 | 121.7958 | 13.05 | 12.8831 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.579 | 7.449 | 4.5 | 4.465 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.585 | 7.359 | -4.5 | -4.484 | 117.796 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.583 | 121.7958 | 13.05 | 12.8866 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.587 | 7.449 | 4.5 | 4.464 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.593 | 7.349 | -4.5 | -4.484 | 117.796 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.5913 | 121.7958 | 13.05 | 12.8901 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.595 | 7.449 | 4.5 | 4.464 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.601 | 7.349 | -4.5 | -4.485 | 117.795 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.5996 | 121.7958 | 13.05 | 12.8936 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.604 | 7.449 | 4.5 | 4.463 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.61 | 7.349 | -4.5 | -4.486 | 117.795 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.608 | 121.7958 | 13.05 | 12.8971 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.612 | 7.449 | 4.5 | 4.463 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.618 | 7.349 | -4.5 | -4.486 | 117.795 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.6163 | 121.7958 | 13.05 | 12.9006 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.62 | 7.449 | 4.5 | 4.462 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.626 | 7.349 | -4.5 | -4.487 | 117.795 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.6246 | 121.7958 | 13.05 | 12.9041 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.629 | 7.449 | 4.5 | 4.462 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.635 | 7.349 | -4.5 | -4.487 | 117.795 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.633 | 121.7958 | 13.05 | 12.9076 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.637 | 7.449 | 4.5 | 4.461 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.643 | 7.349 | -4.5 | -4.488 | 117.795 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.6413 | 121.7958 | 13.05 | 12.9111 | 118.6658 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.645 | 7.449 | 4.5 | 4.461 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.651 | 7.349 | -4.5 | -4.489 | 117.795 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.6496 | 121.824 | 13.05 | 12.9119 | 118.6658 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.654 | 7.449 | 4.5 | 4.461 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.66 | 7.348 | -4.5 | -4.489 | 117.799 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.658 | 121.824 | 13.05 | 12.9127 | 118.6658 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.662 | 7.449 | 4.5 | 4.46 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.668 | 7.348 | -4.5 | -4.49 | 117.804 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.6663 | 121.824 | 13.05 | 12.9135 | 118.6658 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.67 | 7.449 | 4.5 | 4.46 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.676 | 7.348 | -4.5 | -4.491 | 117.804 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.6746 | 121.824 | 13.05 | 12.9143 | 118.6658 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.679 | 7.449 | 4.5 | 4.459 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.685 | 7.348 | -4.5 | -4.492 | 117.804 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.683 | 121.824 | 13.05 | 12.9151 | 118.6658 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.687 | 7.449 | 4.5 | 4.459 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.693 | 7.348 | -4.5 | -4.492 | 117.804 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.6913 | 121.824 | 13.05 | 12.9159 | 118.6658 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.695 | 7.449 | 4.5 | 4.458 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.701 | 7.348 | -4.5 | -4.493 | 117.804 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.6996 | 121.8119 | 13.05 | 12.9195 | 118.6669 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.704 | 7.449 | 4.5 | 4.458 | 118.315 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.71 | 7.348 | -4.5 | -4.494 | 117.804 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7079 | 121.8119 | 13.05 | 12.923 | 118.668 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.712 | 7.452 | 4.5 | 4.457 | 118.312 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.718 | 7.348 | -4.5 | -4.494 | 117.804 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7163 | 121.8119 | 13.05 | 12.9265 | 118.668 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.72 | 7.452 | 4.5 | 4.457 | 118.309 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.726 | 7.344 | -4.5 | -4.495 | 117.803 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7246 | 121.8119 | 13.05 | 12.93 | 118.668 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.729 | 7.461 | 4.5 | 4.456 | 118.304 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.735 | 7.344 | -4.5 | -4.495 | 117.803 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7329 | 121.8119 | 13.05 | 12.9349 | 118.668 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.737 | 7.461 | 4.5 | 4.455 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.743 | 7.338 | -4.5 | -4.496 | 117.804 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7413 | 121.8119 | 13.05 | 12.9397 | 118.668 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.745 | 7.461 | 4.5 | 4.455 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.751 | 7.338 | -4.5 | -4.497 | 117.804 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7496 | 121.8238 | 13.05 | 12.9422 | 118.6727 | 0.99446 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.754 | 7.461 | 4.5 | 4.454 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.76 | 7.334 | -4.5 | -4.497 | 117.797 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7579 | 121.8238 | 13.05 | 12.9448 | 118.6772 | 0.99446 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.762 | 7.461 | 4.5 | 4.453 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.768 | 7.334 | -4.5 | -4.498 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7663 | 121.8238 | 13.05 | 12.9473 | 118.6772 | 0.99446 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.77 | 7.461 | 4.5 | 4.453 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.776 | 7.334 | -4.5 | -4.499 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7746 | 121.8238 | 13.05 | 12.9499 | 118.6772 | 0.99446 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.779 | 7.461 | 4.5 | 4.452 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.785 | 7.334 | -4.5 | -4.501 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7829 | 121.8489 | 13.05 | 12.9509 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.787 | 7.461 | 4.5 | 4.451 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.793 | 7.334 | -4.5 | -4.502 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7913 | 121.8489 | 13.05 | 12.9519 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.795 | 7.461 | 4.5 | 4.451 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.801 | 7.334 | -4.5 | -4.503 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.7996 | 121.8489 | 13.05 | 12.9528 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.804 | 7.461 | 4.5 | 4.45 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.81 | 7.334 | -4.5 | -4.504 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8079 | 121.8489 | 13.05 | 12.9538 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.812 | 7.461 | 4.5 | 4.449 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.818 | 7.334 | -4.5 | -4.506 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8163 | 121.8489 | 13.05 | 12.9548 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.82 | 7.461 | 4.5 | 4.449 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.826 | 7.334 | -4.5 | -4.507 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8246 | 121.8489 | 13.05 | 12.9558 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.829 | 7.461 | 4.5 | 4.448 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.835 | 7.334 | -4.5 | -4.508 | 117.791 | -0.851 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8329 | 121.8489 | 13.05 | 12.9544 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.837 | 7.461 | 4.5 | 4.447 | 118.299 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.843 | 7.419 | -4.5 | -4.507 | 117.795 | -0.859 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8412 | 121.8489 | 13.05 | 12.953 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.845 | 7.464 | 4.5 | 4.447 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.851 | 7.419 | -4.5 | -4.506 | 117.799 | -0.859 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8496 | 121.8489 | 13.05 | 12.9516 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.854 | 7.464 | 4.5 | 4.446 | 118.293 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.86 | 7.419 | -4.5 | -4.504 | 117.799 | -0.859 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8579 | 121.8489 | 13.05 | 12.9501 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.862 | 7.464 | 4.5 | 4.445 | 118.293 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.868 | 7.419 | -4.5 | -4.503 | 117.799 | -0.859 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8662 | 121.8489 | 13.05 | 12.9532 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.87 | 7.464 | 4.5 | 4.445 | 118.293 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.876 | 7.417 | -4.5 | -4.501 | 117.801 | -0.859 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8746 | 121.8489 | 13.05 | 12.9563 | 118.6772 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.879 | 7.472 | 4.5 | 4.444 | 118.299 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.885 | 7.417 | -4.5 | -4.5 | 117.804 | -0.859 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8829 | 121.851 | 13.05 | 12.9571 | 118.6772 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.887 | 7.472 | 4.5 | 4.443 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.893 | 7.412 | -4.5 | -4.499 | 117.805 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8912 | 121.851 | 13.05 | 12.958 | 118.6772 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.895 | 7.472 | 4.5 | 4.442 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.901 | 7.412 | -4.5 | -4.498 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.8996 | 121.851 | 13.05 | 12.9588 | 118.6772 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.904 | 7.472 | 4.5 | 4.441 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.91 | 7.412 | -4.5 | -4.497 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9079 | 121.851 | 13.05 | 12.9597 | 118.6772 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.912 | 7.472 | 4.5 | 4.441 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.918 | 7.412 | -4.5 | -4.495 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9162 | 121.8417 | 13.05 | 12.9627 | 118.6782 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.92 | 7.472 | 4.5 | 4.44 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.926 | 7.412 | -4.5 | -4.494 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9245 | 121.8417 | 13.05 | 12.9658 | 118.6793 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.929 | 7.472 | 4.5 | 4.439 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.935 | 7.412 | -4.5 | -4.493 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9329 | 121.826 | 13.05 | 12.9707 | 118.6766 | 0.99445 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.937 | 7.472 | 4.5 | 4.438 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.943 | 7.412 | -4.5 | -4.492 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9412 | 121.826 | 13.05 | 12.9757 | 118.674 | 0.99445 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.945 | 7.472 | 4.5 | 4.437 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.951 | 7.412 | -4.5 | -4.49 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9495 | 121.826 | 13.05 | 12.9807 | 118.674 | 0.99445 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.954 | 7.472 | 4.5 | 4.437 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.96 | 7.412 | -4.5 | -4.489 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9579 | 121.826 | 13.05 | 12.9856 | 118.674 | 0.99445 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.962 | 7.472 | 4.5 | 4.436 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.968 | 7.412 | -4.5 | -4.488 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9662 | 121.8049 | 13.05 | 12.9926 | 118.669 | 0.99436 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.97 | 7.472 | 4.5 | 4.435 | 118.306 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.976 | 7.408 | -4.5 | -4.486 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9745 | 121.8049 | 13.05 | 12.9997 | 118.664 | 0.99436 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.979 | 7.475 | 4.5 | 4.434 | 118.303 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.985 | 7.408 | -4.5 | -4.485 | 117.806 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9829 | 121.8049 | 13.05 | 13.0027 | 118.664 | 0.99436 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.987 | 7.475 | 4.5 | 4.433 | 118.3 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
7.993 | 7.405 | -4.5 | -4.484 | 117.809 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9912 | 121.8049 | 13.05 | 13.0058 | 118.664 | 0.99436 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 7.995 | 7.475 | 4.5 | 4.432 | 118.3 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.001 | 7.405 | -4.5 | -4.483 | 117.812 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 7.9995 | 121.83 | 13.05 | 13.0063 | 118.664 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.004 | 7.475 | 4.5 | 4.431 | 118.3 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.01 | 7.405 | -4.5 | -4.482 | 117.812 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0079 | 121.83 | 13.05 | 13.0068 | 118.664 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.012 | 7.475 | 4.5 | 4.431 | 118.3 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.018 | 7.405 | -4.5 | -4.48 | 117.812 | -0.858 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0162 | 121.83 | 13.05 | 13.0073 | 118.664 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.02 | 7.475 | 4.5 | 4.43 | 118.3 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.026 | 7.4 | -4.5 | -4.479 | 117.813 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0245 | 121.83 | 13.05 | 13.0077 | 118.664 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.029 | 7.475 | 4.5 | 4.429 | 118.3 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.035 | 7.4 | -4.5 | -4.478 | 117.814 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0329 | 121.83 | 13.05 | 13.0082 | 118.664 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.037 | 7.475 | 4.5 | 4.428 | 118.3 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.043 | 7.4 | -4.5 | -4.477 | 117.814 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0412 | 121.83 | 13.05 | 13.0087 | 118.664 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.045 | 7.484 | 4.5 | 4.427 | 118.301 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.051 | 7.4 | -4.5 | -4.476 | 117.814 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0495 | 121.83 | 13.05 | 13.0092 | 118.664 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.054 | 7.484 | 4.5 | 4.425 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.06 | 7.4 | -4.5 | -4.474 | 117.814 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0578 | 121.83 | 13.05 | 13.0097 | 118.664 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.062 | 7.484 | 4.5 | 4.424 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.068 | 7.4 | -4.5 | -4.473 | 117.814 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0662 | 121.8501 | 13.05 | 13.0105 | 118.664 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.07 | 7.484 | 4.5 | 4.423 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.076 | 7.4 | -4.5 | -4.472 | 117.814 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0745 | 121.8501 | 13.05 | 13.0113 | 118.664 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.079 | 7.484 | 4.5 | 4.422 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.085 | 7.4 | -4.5 | -4.471 | 117.814 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0828 | 121.8403 | 13.05 | 13.0092 | 118.664 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.087 | 7.484 | 4.5 | 4.421 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.093 | 7.395 | -4.5 | -4.469 | 117.806 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0912 | 121.8403 | 13.05 | 13.0071 | 118.664 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.095 | 7.484 | 4.5 | 4.419 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.101 | 7.395 | -4.5 | -4.468 | 117.798 | -0.857 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.0995 | 121.8403 | 13.05 | 13.005 | 118.664 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.104 | 7.484 | 4.5 | 4.418 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.11 | 7.392 | -4.5 | -4.467 | 117.8 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1078 | 121.8403 | 13.05 | 13.003 | 118.664 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.112 | 7.484 | 4.5 | 4.417 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.118 | 7.392 | -4.5 | -4.466 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1162 | 121.833 | 13.05 | 12.9997 | 118.6644 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.12 | 7.484 | 4.5 | 4.416 | 118.302 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.126 | 7.392 | -4.5 | -4.465 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1245 | 121.833 | 13.05 | 12.9965 | 118.6648 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.129 | 7.488 | 4.5 | 4.415 | 118.308 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.135 | 7.392 | -4.5 | -4.464 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1328 | 121.833 | 13.05 | 12.9933 | 118.6648 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.137 | 7.488 | 4.5 | 4.413 | 118.315 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.143 | 7.392 | -4.5 | -4.463 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1412 | 121.833 | 13.05 | 12.9901 | 118.6648 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.145 | 7.488 | 4.5 | 4.412 | 118.315 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.151 | 7.392 | -4.5 | -4.462 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1495 | 121.8025 | 13.05 | 12.9917 | 118.6621 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.154 | 7.488 | 4.5 | 4.412 | 118.315 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.16 | 7.392 | -4.5 | -4.46 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1578 | 121.8025 | 13.05 | 12.9932 | 118.6594 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.162 | 7.488 | 4.5 | 4.411 | 118.315 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.168 | 7.392 | -4.5 | -4.459 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1662 | 121.8025 | 13.05 | 12.9931 | 118.6594 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.17 | 7.488 | 4.5 | 4.41 | 118.315 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.176 | 7.392 | -4.5 | -4.458 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1745 | 121.8025 | 13.05 | 12.9929 | 118.6594 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.179 | 7.488 | 4.5 | 4.409 | 118.315 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.185 | 7.392 | -4.5 | -4.456 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1828 | 121.8025 | 13.05 | 12.9928 | 118.6594 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.187 | 7.488 | 4.5 | 4.408 | 118.315 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.193 | 7.392 | -4.5 | -4.455 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1911 | 121.8025 | 13.05 | 12.9926 | 118.6594 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.195 | 7.492 | 4.5 | 4.407 | 118.319 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.201 | 7.392 | -4.5 | -4.453 | 117.802 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.1995 | 121.8087 | 13.05 | 12.9918 | 118.6594 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.204 | 7.492 | 4.5 | 4.406 | 118.323 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.21 | 7.387 | -4.5 | -4.452 | 117.803 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2078 | 121.8087 | 13.05 | 12.9909 | 118.6594 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.212 | 7.492 | 4.5 | 4.405 | 118.323 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.218 | 7.387 | -4.5 | -4.451 | 117.804 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2161 | 121.8087 | 13.05 | 12.9901 | 118.6594 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.22 | 7.492 | 4.5 | 4.404 | 118.323 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.226 | 7.387 | -4.5 | -4.45 | 117.804 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2245 | 121.8087 | 13.05 | 12.9892 | 118.6594 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.229 | 7.496 | 4.5 | 4.403 | 118.32 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.234 | 7.387 | -4.5 | -4.448 | 117.804 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2328 | 121.8087 | 13.05 | 12.9883 | 118.6594 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.237 | 7.496 | 4.5 | 4.402 | 118.317 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.243 | 7.387 | -4.5 | -4.447 | 117.804 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2411 | 121.8087 | 13.05 | 12.9875 | 118.6594 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.245 | 7.496 | 4.5 | 4.401 | 118.317 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.251 | 7.387 | -4.5 | -4.446 | 117.804 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2495 | 121.8087 | 13.05 | 12.9866 | 118.6594 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.254 | 7.496 | 4.5 | 4.4 | 118.317 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.259 | 7.387 | -4.5 | -4.447 | 117.804 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2578 | 121.8087 | 13.05 | 12.9858 | 118.6594 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.262 | 7.499 | 4.5 | 4.398 | 118.315 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.268 | 7.387 | -4.5 | -4.448 | 117.804 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2661 | 121.8065 | 13.05 | 12.9873 | 118.6648 | 0.99446 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.27 | 7.499 | 4.5 | 4.397 | 118.312 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.276 | 7.381 | -4.5 | -4.449 | 117.808 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2745 | 121.8065 | 13.05 | 12.9889 | 118.6701 | 0.99446 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.279 | 7.499 | 4.5 | 4.396 | 118.312 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.284 | 7.381 | -4.5 | -4.451 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2828 | 121.7905 | 13.05 | 12.9882 | 118.6701 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.287 | 7.499 | 4.5 | 4.395 | 118.312 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.293 | 7.381 | -4.5 | -4.452 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2911 | 121.7905 | 13.05 | 12.9874 | 118.6701 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.295 | 7.499 | 4.5 | 4.394 | 118.312 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.301 | 7.381 | -4.5 | -4.453 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.2995 | 121.8274 | 13.05 | 12.987 | 118.6701 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.304 | 7.499 | 4.5 | 4.393 | 118.312 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.309 | 7.381 | -4.5 | -4.454 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3078 | 121.8274 | 13.05 | 12.9866 | 118.6701 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.312 | 7.499 | 4.5 | 4.392 | 118.312 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.318 | 7.381 | -4.5 | -4.455 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3161 | 121.8274 | 13.05 | 12.9862 | 118.6701 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.32 | 7.499 | 4.5 | 4.391 | 118.312 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.326 | 7.381 | -4.5 | -4.456 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3244 | 121.8274 | 13.05 | 12.9859 | 118.6701 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.329 | 7.502 | 4.5 | 4.39 | 118.308 | 0.865 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.334 | 7.381 | -4.5 | -4.457 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3328 | 121.8263 | 13.05 | 12.9853 | 118.6744 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.337 | 7.502 | 4.5 | 4.389 | 118.304 | 0.865 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.343 | 7.381 | -4.5 | -4.458 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3411 | 121.8263 | 13.05 | 12.9847 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.345 | 7.502 | 4.5 | 4.388 | 118.304 | 0.865 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.351 | 7.381 | -4.5 | -4.459 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3494 | 121.8263 | 13.05 | 12.9822 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.354 | 7.502 | 4.5 | 4.387 | 118.304 | 0.865 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.359 | 7.381 | -4.5 | -4.46 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3578 | 121.8263 | 13.05 | 12.9797 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.362 | 7.41 | 4.5 | 4.389 | 118.302 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.368 | 7.381 | -4.5 | -4.461 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3661 | 121.8263 | 13.05 | 12.9772 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.37 | 7.41 | 4.5 | 4.391 | 118.3 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.376 | 7.381 | -4.5 | -4.462 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3744 | 121.8263 | 13.05 | 12.9747 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.379 | 7.41 | 4.5 | 4.392 | 118.3 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.384 | 7.381 | -4.5 | -4.464 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3828 | 121.8263 | 13.05 | 12.9701 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.387 | 7.41 | 4.5 | 4.394 | 118.3 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.393 | 7.381 | -4.5 | -4.464 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3911 | 121.8263 | 13.05 | 12.9656 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.395 | 7.415 | 4.5 | 4.396 | 118.307 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.401 | 7.381 | -4.5 | -4.465 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.3994 | 121.8263 | 13.05 | 12.961 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.404 | 7.415 | 4.5 | 4.398 | 118.313 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.409 | 7.381 | -4.5 | -4.466 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4077 | 121.8263 | 13.05 | 12.9564 | 118.6787 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.412 | 7.415 | 4.5 | 4.4 | 118.313 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.418 | 7.381 | -4.5 | -4.467 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4161 | 121.8514 | 13.05 | 12.953 | 118.6787 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.42 | 7.415 | 4.5 | 4.401 | 118.313 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.426 | 7.381 | -4.5 | -4.468 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4244 | 121.8514 | 13.05 | 12.9495 | 118.6787 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.429 | 7.415 | 4.5 | 4.403 | 118.313 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.434 | 7.381 | -4.5 | -4.469 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4327 | 121.8499 | 13.05 | 12.946 | 118.6801 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.437 | 7.415 | 4.5 | 4.405 | 118.313 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.443 | 7.381 | -4.5 | -4.469 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4411 | 121.8499 | 13.05 | 12.9425 | 118.6814 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.445 | 7.415 | 4.5 | 4.407 | 118.313 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.451 | 7.381 | -4.5 | -4.47 | 117.812 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4494 | 121.8499 | 13.05 | 12.9389 | 118.6814 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.454 | 7.415 | 4.5 | 4.408 | 118.313 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.459 | 7.392 | -4.5 | -4.47 | 117.811 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4577 | 121.8499 | 13.05 | 12.9354 | 118.6814 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.462 | 7.419 | 4.5 | 4.41 | 118.317 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.468 | 7.392 | -4.5 | -4.471 | 117.809 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4661 | 121.8499 | 13.05 | 12.9319 | 118.6814 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.47 | 7.419 | 4.5 | 4.412 | 118.321 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.476 | 7.392 | -4.5 | -4.472 | 117.809 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4744 | 121.8499 | 13.05 | 12.9284 | 118.6814 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.479 | 7.419 | 4.5 | 4.414 | 118.321 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.484 | 7.392 | -4.5 | -4.472 | 117.81 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4827 | 121.8499 | 13.05 | 12.9282 | 118.6814 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.487 | 7.419 | 4.5 | 4.416 | 118.321 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.493 | 7.387 | -4.5 | -4.473 | 117.802 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4911 | 121.8499 | 13.05 | 12.9281 | 118.6814 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.495 | 7.419 | 4.5 | 4.418 | 118.321 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.501 | 7.387 | -4.5 | -4.474 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.4994 | 121.8156 | 13.05 | 12.9283 | 118.6814 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.504 | 7.419 | 4.5 | 4.42 | 118.321 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.509 | 7.387 | -4.5 | -4.474 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5077 | 121.8156 | 13.05 | 12.9285 | 118.6814 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.512 | 7.419 | 4.5 | 4.422 | 118.321 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.518 | 7.387 | -4.5 | -4.475 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5161 | 121.8156 | 13.05 | 12.9287 | 118.6814 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.52 | 7.419 | 4.5 | 4.424 | 118.321 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.526 | 7.387 | -4.5 | -4.475 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5244 | 121.8156 | 13.05 | 12.929 | 118.6814 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.529 | 7.427 | 4.5 | 4.425 | 118.325 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.534 | 7.387 | -4.5 | -4.476 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5327 | 121.8377 | 13.05 | 12.9312 | 118.6821 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.537 | 7.427 | 4.5 | 4.427 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.543 | 7.387 | -4.5 | -4.476 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.541 | 121.8377 | 13.05 | 12.9334 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.545 | 7.427 | 4.5 | 4.429 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.551 | 7.387 | -4.5 | -4.477 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5494 | 121.8377 | 13.05 | 12.9357 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.554 | 7.427 | 4.5 | 4.431 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.559 | 7.387 | -4.5 | -4.477 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5577 | 121.8377 | 13.05 | 12.9379 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.562 | 7.427 | 4.5 | 4.432 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.568 | 7.387 | -4.5 | -4.477 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.566 | 121.8377 | 13.05 | 12.9354 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.57 | 7.427 | 4.5 | 4.434 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.576 | 7.387 | -4.5 | -4.478 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5744 | 121.8377 | 13.05 | 12.9329 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.579 | 7.427 | 4.5 | 4.436 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.584 | 7.387 | -4.5 | -4.478 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5827 | 121.8377 | 13.05 | 12.9304 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.587 | 7.427 | 4.5 | 4.438 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.593 | 7.387 | -4.5 | -4.479 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.591 | 121.8377 | 13.05 | 12.9279 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.595 | 7.427 | 4.5 | 4.44 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.601 | 7.387 | -4.5 | -4.479 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.5994 | 121.8377 | 13.05 | 12.9253 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.604 | 7.427 | 4.5 | 4.441 | 118.328 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.609 | 7.387 | -4.5 | -4.48 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.6077 | 121.8377 | 13.05 | 12.9228 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.612 | 7.43 | 4.5 | 4.443 | 118.325 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.618 | 7.387 | -4.5 | -4.48 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.616 | 121.8377 | 13.05 | 12.9226 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.62 | 7.43 | 4.5 | 4.445 | 118.321 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.626 | 7.387 | -4.5 | -4.48 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.6244 | 121.8377 | 13.05 | 12.9223 | 118.6827 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.629 | 7.433 | 4.5 | 4.447 | 118.319 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.634 | 7.387 | -4.5 | -4.481 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.6327 | 121.863 | 13.05 | 12.9193 | 118.6827 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.637 | 7.433 | 4.5 | 4.448 | 118.316 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.643 | 7.387 | -4.5 | -4.481 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.641 | 121.863 | 13.05 | 12.9163 | 118.6827 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.645 | 7.437 | 4.5 | 4.45 | 118.307 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.651 | 7.387 | -4.5 | -4.481 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.6494 | 121.863 | 13.05 | 12.9133 | 118.6827 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.654 | 7.437 | 4.5 | 4.452 | 118.297 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.659 | 7.387 | -4.5 | -4.482 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.6577 | 121.863 | 13.05 | 12.9104 | 118.6827 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.662 | 7.348 | 4.5 | 4.455 | 118.297 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.668 | 7.387 | -4.5 | -4.482 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.666 | 121.8584 | 13.05 | 12.909 | 118.6844 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.67 | 7.348 | 4.5 | 4.459 | 118.297 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.676 | 7.387 | -4.5 | -4.482 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.6743 | 121.8584 | 13.05 | 12.9076 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.679 | 7.348 | 4.5 | 4.463 | 118.297 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.684 | 7.387 | -4.5 | -4.482 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.6827 | 121.8584 | 13.05 | 12.9037 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.687 | 7.348 | 4.5 | 4.466 | 118.297 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.693 | 7.387 | -4.5 | -4.482 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.691 | 121.8584 | 13.05 | 12.8999 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.695 | 7.348 | 4.5 | 4.47 | 118.297 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.701 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.6993 | 121.8584 | 13.05 | 12.8984 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.704 | 7.348 | 4.5 | 4.474 | 118.297 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.709 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.7077 | 121.8584 | 13.05 | 12.8969 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.712 | 7.348 | 4.5 | 4.478 | 118.297 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.718 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.716 | 121.8584 | 13.05 | 12.8972 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.72 | 7.348 | 4.5 | 4.482 | 118.297 | 0.85 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.726 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.7243 | 121.8584 | 13.05 | 12.8975 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.729 | 7.356 | 4.5 | 4.485 | 118.291 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.734 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.7327 | 121.8584 | 13.05 | 12.8979 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.737 | 7.356 | 4.5 | 4.489 | 118.285 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.743 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.741 | 121.8584 | 13.05 | 12.8982 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.745 | 7.356 | 4.5 | 4.492 | 118.285 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.751 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.7493 | 121.8584 | 13.05 | 12.8966 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.753 | 7.356 | 4.5 | 4.496 | 118.285 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.759 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.7577 | 121.8584 | 13.05 | 12.8949 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.762 | 7.362 | 4.5 | 4.499 | 118.286 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.768 | 7.387 | -4.5 | -4.483 | 117.794 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.766 | 121.8584 | 13.05 | 12.8933 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.77 | 7.362 | 4.5 | 4.503 | 118.287 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.776 | 7.383 | -4.5 | -4.483 | 117.787 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.7743 | 121.8584 | 13.05 | 12.8916 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.778 | 7.362 | 4.5 | 4.503 | 118.287 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.784 | 7.383 | -4.5 | -4.484 | 117.78 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.7827 | 121.8584 | 13.05 | 12.89 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.787 | 7.362 | 4.5 | 4.504 | 118.287 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.793 | 7.383 | -4.5 | -4.484 | 117.78 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.791 | 121.8584 | 13.05 | 12.8883 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.795 | 7.362 | 4.5 | 4.505 | 118.287 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.801 | 7.383 | -4.5 | -4.484 | 117.78 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.7993 | 121.8584 | 13.05 | 12.8867 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.803 | 7.362 | 4.5 | 4.505 | 118.287 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.809 | 7.383 | -4.5 | -4.484 | 117.78 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8076 | 121.8584 | 13.05 | 12.885 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.812 | 7.362 | 4.5 | 4.506 | 118.287 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.818 | 7.383 | -4.5 | -4.484 | 117.78 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.816 | 121.8584 | 13.05 | 12.8834 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.82 | 7.362 | 4.5 | 4.507 | 118.287 | 0.851 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.826 | 7.383 | -4.5 | -4.485 | 117.78 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8243 | 121.8584 | 13.05 | 12.8817 | 118.686 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.828 | 7.367 | 4.5 | 4.508 | 118.285 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.834 | 7.383 | -4.5 | -4.485 | 117.78 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8326 | 121.8588 | 13.05 | 12.8827 | 118.6879 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.837 | 7.367 | 4.5 | 4.508 | 118.283 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.843 | 7.379 | -4.5 | -4.485 | 117.781 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.841 | 121.8588 | 13.05 | 12.8836 | 118.6898 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.845 | 7.367 | 4.5 | 4.509 | 118.283 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.851 | 7.379 | -4.5 | -4.485 | 117.781 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8493 | 121.8657 | 13.05 | 12.8823 | 118.6898 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.853 | 7.367 | 4.5 | 4.509 | 118.283 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.859 | 7.375 | -4.5 | -4.486 | 117.782 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8576 | 121.8657 | 13.05 | 12.881 | 118.6898 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.862 | 7.367 | 4.5 | 4.51 | 118.283 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.868 | 7.375 | -4.5 | -4.486 | 117.782 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.866 | 121.8447 | 13.05 | 12.882 | 118.6855 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.87 | 7.367 | 4.5 | 4.51 | 118.283 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.876 | 7.397 | -4.5 | -4.486 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8743 | 121.8447 | 13.05 | 12.883 | 118.6811 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.878 | 7.367 | 4.5 | 4.511 | 118.283 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.884 | 7.397 | -4.5 | -4.486 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8826 | 121.8442 | 13.05 | 12.8824 | 118.6811 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.887 | 7.367 | 4.5 | 4.512 | 118.283 | 0.852 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.893 | 7.397 | -4.5 | -4.486 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8909 | 121.8442 | 13.05 | 12.8817 | 118.6811 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.895 | 7.372 | 4.5 | 4.512 | 118.286 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.901 | 7.397 | -4.5 | -4.486 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.8993 | 121.8442 | 13.05 | 12.8811 | 118.6811 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.903 | 7.372 | 4.5 | 4.513 | 118.29 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.909 | 7.397 | -4.5 | -4.486 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9076 | 121.8442 | 13.05 | 12.8804 | 118.6811 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.912 | 7.372 | 4.5 | 4.514 | 118.29 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.918 | 7.397 | -4.5 | -4.485 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9159 | 121.8442 | 13.05 | 12.8823 | 118.6811 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.92 | 7.372 | 4.5 | 4.514 | 118.29 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.926 | 7.397 | -4.5 | -4.485 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9243 | 121.8442 | 13.05 | 12.8842 | 118.6811 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.928 | 7.375 | 4.5 | 4.515 | 118.288 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.934 | 7.397 | -4.5 | -4.485 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9326 | 121.8442 | 13.05 | 12.8861 | 118.6811 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.937 | 7.375 | 4.5 | 4.515 | 118.286 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.943 | 7.397 | -4.5 | -4.485 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9409 | 121.8442 | 13.05 | 12.8879 | 118.6811 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.945 | 7.378 | 4.5 | 4.516 | 118.282 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.951 | 7.397 | -4.5 | -4.484 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9493 | 121.8258 | 13.05 | 12.8883 | 118.6773 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.953 | 7.378 | 4.5 | 4.516 | 118.279 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.959 | 7.397 | -4.5 | -4.484 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9576 | 121.8258 | 13.05 | 12.8886 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.962 | 7.378 | 4.5 | 4.517 | 118.279 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.968 | 7.397 | -4.5 | -4.484 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9659 | 121.8258 | 13.05 | 12.8889 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.97 | 7.378 | 4.5 | 4.517 | 118.279 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.976 | 7.397 | -4.5 | -4.484 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9743 | 121.8258 | 13.05 | 12.8892 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.978 | 7.378 | 4.5 | 4.518 | 118.279 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.984 | 7.397 | -4.5 | -4.483 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9826 | 121.8258 | 13.05 | 12.8895 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.987 | 7.378 | 4.5 | 4.519 | 118.279 | 0.853 | 4.327 | 4.507 | 7.329
8.993 | 7.397 | -4.5 | -4.483 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9909 | 121.8258 | 13.05 | 12.8898 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 8.995 | 7.383 | 4.5 | 4.519 | 118.273 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.001 | 7.397 | -4.5 | -4.483 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 8.9993 | 121.8258 | 13.05 | 12.8902 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.003 | 7.383 | 4.5 | 4.519 | 118.267 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.009 | 7.397 | -4.5 | -4.483 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0076 | 121.8258 | 13.05 | 12.8905 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.012 | 7.387 | 4.5 | 4.52 | 118.274 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.018 | 7.397 | -4.5 | -4.483 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0159 | 121.8258 | 13.05 | 12.8908 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.02 | 7.387 | 4.5 | 4.52 | 118.28 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.026 | 7.397 | -4.5 | -4.482 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0242 | 121.8258 | 13.05 | 12.8911 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.028 | 7.387 | 4.5 | 4.52 | 118.28 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.034 | 7.397 | -4.5 | -4.482 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0326 | 121.8258 | 13.05 | 12.8914 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.037 | 7.387 | 4.5 | 4.521 | 118.28 | 0.854 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.043 | 7.397 | -4.5 | -4.482 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0409 | 121.8258 | 13.05 | 12.8917 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.045 | 7.391 | 4.5 | 4.521 | 118.281 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.051 | 7.397 | -4.5 | -4.482 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0492 | 121.8258 | 13.05 | 12.8948 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.053 | 7.391 | 4.5 | 4.522 | 118.282 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.059 | 7.397 | -4.5 | -4.481 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0576 | 121.8258 | 13.05 | 12.8979 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.062 | 7.391 | 4.5 | 4.522 | 118.282 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.068 | 7.397 | -4.5 | -4.481 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0659 | 121.8258 | 13.05 | 12.9009 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.07 | 7.391 | 4.5 | 4.523 | 118.282 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.076 | 7.397 | -4.5 | -4.481 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0742 | 121.8258 | 13.05 | 12.904 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.078 | 7.391 | 4.5 | 4.521 | 118.282 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.084 | 7.397 | -4.5 | -4.481 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0826 | 121.8258 | 13.05 | 12.9054 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.087 | 7.391 | 4.5 | 4.52 | 118.282 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.093 | 7.397 | -4.5 | -4.48 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0909 | 121.8258 | 13.05 | 12.9069 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.095 | 7.4 | 4.5 | 4.518 | 118.292 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.101 | 7.397 | -4.5 | -4.48 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.0992 | 121.8258 | 13.05 | 12.9083 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.103 | 7.4 | 4.5 | 4.517 | 118.301 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.109 | 7.397 | -4.5 | -4.48 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1076 | 121.8258 | 13.05 | 12.9098 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.112 | 7.4 | 4.5 | 4.515 | 118.301 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.117 | 7.397 | -4.5 | -4.48 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1159 | 121.8258 | 13.05 | 12.9113 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.12 | 7.4 | 4.5 | 4.513 | 118.301 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.126 | 7.397 | -4.5 | -4.479 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1242 | 121.8258 | 13.05 | 12.9127 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.128 | 7.403 | 4.5 | 4.511 | 118.302 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.134 | 7.397 | -4.5 | -4.479 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1326 | 121.8258 | 13.05 | 12.9142 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.137 | 7.403 | 4.5 | 4.51 | 118.303 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.142 | 7.397 | -4.5 | -4.479 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1409 | 121.8258 | 13.05 | 12.9156 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.145 | 7.403 | 4.5 | 4.508 | 118.303 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.151 | 7.397 | -4.5 | -4.479 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1492 | 121.8258 | 13.05 | 12.9171 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.153 | 7.403 | 4.5 | 4.507 | 118.303 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.159 | 7.397 | -4.5 | -4.479 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1575 | 121.8258 | 13.05 | 12.9186 | 118.6734 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.162 | 7.407 | 4.5 | 4.505 | 118.301 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.167 | 7.397 | -4.5 | -4.478 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1659 | 121.8378 | 13.05 | 12.92 | 118.6835 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.17 | 7.407 | 4.5 | 4.503 | 118.299 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.176 | 7.397 | -4.5 | -4.478 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1742 | 121.8378 | 13.05 | 12.9215 | 118.6936 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.178 | 7.412 | 4.5 | 4.502 | 118.288 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.184 | 7.397 | -4.5 | -4.478 | 117.782 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1825 | 121.8427 | 13.05 | 12.9214 | 118.6936 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.187 | 7.412 | 4.5 | 4.5 | 118.277 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.192 | 7.395 | -4.5 | -4.478 | 117.786 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1909 | 121.8427 | 13.05 | 12.9214 | 118.6936 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.195 | 7.416 | 4.5 | 4.498 | 118.282 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.201 | 7.395 | -4.5 | -4.477 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.1992 | 121.8427 | 13.05 | 12.9213 | 118.6936 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.203 | 7.416 | 4.5 | 4.496 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.209 | 7.395 | -4.5 | -4.477 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2075 | 121.8427 | 13.05 | 12.9213 | 118.6936 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.212 | 7.416 | 4.5 | 4.495 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.217 | 7.395 | -4.5 | -4.477 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2159 | 121.8207 | 13.05 | 12.9255 | 118.6966 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.22 | 7.416 | 4.5 | 4.493 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.226 | 7.395 | -4.5 | -4.476 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2242 | 121.8207 | 13.05 | 12.9298 | 118.6996 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.228 | 7.416 | 4.5 | 4.491 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.234 | 7.395 | -4.5 | -4.476 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2325 | 121.8207 | 13.05 | 12.934 | 118.6996 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.237 | 7.416 | 4.5 | 4.489 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.242 | 7.395 | -4.5 | -4.476 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2409 | 121.8207 | 13.05 | 12.9383 | 118.6996 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.245 | 7.416 | 4.5 | 4.488 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.251 | 7.395 | -4.5 | -4.476 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2492 | 121.8264 | 13.05 | 12.9393 | 118.6996 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.253 | 7.416 | 4.5 | 4.486 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.259 | 7.395 | -4.5 | -4.475 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2575 | 121.8264 | 13.05 | 12.9403 | 118.6996 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.262 | 7.416 | 4.5 | 4.484 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.267 | 7.395 | -4.5 | -4.475 | 117.791 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2658 | 121.8264 | 13.05 | 12.9418 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.27 | 7.416 | 4.5 | 4.483 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.276 | 7.388 | -4.5 | -4.475 | 117.788 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2742 | 121.8264 | 13.05 | 12.9434 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.278 | 7.416 | 4.5 | 4.481 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.284 | 7.388 | -4.5 | -4.474 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2825 | 121.8264 | 13.05 | 12.9427 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.287 | 7.416 | 4.5 | 4.48 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.292 | 7.388 | -4.5 | -4.475 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2908 | 121.8264 | 13.05 | 12.942 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.295 | 7.416 | 4.5 | 4.478 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.301 | 7.388 | -4.5 | -4.475 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.2992 | 121.8264 | 13.05 | 12.9429 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.303 | 7.416 | 4.5 | 4.477 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.309 | 7.388 | -4.5 | -4.475 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3075 | 121.8264 | 13.05 | 12.9439 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.312 | 7.416 | 4.5 | 4.475 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.317 | 7.388 | -4.5 | -4.476 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3158 | 121.8264 | 13.05 | 12.9448 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.32 | 7.416 | 4.5 | 4.474 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.326 | 7.388 | -4.5 | -4.476 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3242 | 121.8264 | 13.05 | 12.9458 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.328 | 7.416 | 4.5 | 4.472 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.334 | 7.388 | -4.5 | -4.476 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3325 | 121.8264 | 13.05 | 12.9467 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.337 | 7.416 | 4.5 | 4.471 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.342 | 7.388 | -4.5 | -4.477 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3408 | 121.8264 | 13.05 | 12.9477 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.345 | 7.416 | 4.5 | 4.469 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.351 | 7.388 | -4.5 | -4.477 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3492 | 121.8264 | 13.05 | 12.9486 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.353 | 7.416 | 4.5 | 4.468 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.359 | 7.388 | -4.5 | -4.477 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3575 | 121.8264 | 13.05 | 12.9496 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.362 | 7.416 | 4.5 | 4.467 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.367 | 7.388 | -4.5 | -4.478 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3658 | 121.8264 | 13.05 | 12.9485 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.37 | 7.416 | 4.5 | 4.465 | 118.287 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.376 | 7.388 | -4.5 | -4.478 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3741 | 121.8264 | 13.05 | 12.9474 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.378 | 7.419 | 4.5 | 4.464 | 118.286 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.384 | 7.388 | -4.5 | -4.478 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3825 | 121.8264 | 13.05 | 12.9463 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.387 | 7.419 | 4.5 | 4.463 | 118.285 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.392 | 7.388 | -4.5 | -4.479 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3908 | 121.8264 | 13.05 | 12.9452 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.395 | 7.419 | 4.5 | 4.461 | 118.285 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.401 | 7.388 | -4.5 | -4.479 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.3991 | 121.8264 | 13.05 | 12.9441 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.403 | 7.419 | 4.5 | 4.46 | 118.285 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.409 | 7.388 | -4.5 | -4.479 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4075 | 121.8264 | 13.05 | 12.943 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.412 | 7.419 | 4.5 | 4.459 | 118.285 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.417 | 7.388 | -4.5 | -4.479 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4158 | 121.8264 | 13.05 | 12.9419 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.42 | 7.419 | 4.5 | 4.458 | 118.285 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.426 | 7.388 | -4.5 | -4.48 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4241 | 121.8264 | 13.05 | 12.9408 | 118.6996 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.428 | 7.389 | 4.5 | 4.458 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.434 | 7.388 | -4.5 | -4.48 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4325 | 121.8336 | 13.05 | 12.9374 | 118.6996 | 0.9947 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.437 | 7.389 | 4.5 | 4.458 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.442 | 7.388 | -4.5 | -4.48 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4408 | 121.8336 | 13.05 | 12.934 | 118.6996 | 0.9947 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.445 | 7.389 | 4.5 | 4.457 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.451 | 7.388 | -4.5 | -4.481 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4491 | 121.8205 | 13.05 | 12.9326 | 118.6984 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.453 | 7.389 | 4.5 | 4.457 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.459 | 7.388 | -4.5 | -4.481 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4575 | 121.8205 | 13.05 | 12.9312 | 118.6971 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.462 | 7.389 | 4.5 | 4.457 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.467 | 7.388 | -4.5 | -4.481 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4658 | 121.8467 | 13.05 | 12.9282 | 118.6971 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.47 | 7.389 | 4.5 | 4.457 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.476 | 7.388 | -4.5 | -4.482 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4741 | 121.8467 | 13.05 | 12.9253 | 118.6971 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.478 | 7.389 | 4.5 | 4.457 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.484 | 7.388 | -4.5 | -4.482 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4825 | 121.8309 | 13.05 | 12.9207 | 118.6971 | 0.99475 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.487 | 7.389 | 4.5 | 4.457 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.492 | 7.388 | -4.5 | -4.482 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4908 | 121.8309 | 13.05 | 12.9161 | 118.6971 | 0.99475 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.495 | 7.389 | 4.5 | 4.457 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.501 | 7.388 | -4.5 | -4.483 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.4991 | 121.8347 | 13.05 | 12.9139 | 118.7046 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.503 | 7.389 | 4.5 | 4.457 | 118.285 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.509 | 7.388 | -4.5 | -4.483 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5074 | 121.8347 | 13.05 | 12.9117 | 118.7122 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.512 | 7.393 | 4.5 | 4.458 | 118.289 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.517 | 7.388 | -4.5 | -4.483 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5158 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7146 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.52 | 7.393 | 4.5 | 4.458 | 118.293 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.526 | 7.388 | -4.5 | -4.484 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5241 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.528 | 7.393 | 4.5 | 4.458 | 118.293 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.534 | 7.388 | -4.5 | -4.484 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5324 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.537 | 7.393 | 4.5 | 4.458 | 118.293 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.542 | 7.388 | -4.5 | -4.484 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5408 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.545 | 7.393 | 4.5 | 4.458 | 118.293 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.551 | 7.388 | -4.5 | -4.485 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5491 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.553 | 7.393 | 4.5 | 4.458 | 118.293 | 0.855 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.559 | 7.388 | -4.5 | -4.485 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5574 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.562 | 7.397 | 4.5 | 4.458 | 118.294 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.567 | 7.388 | -4.5 | -4.485 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5658 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.57 | 7.397 | 4.5 | 4.458 | 118.296 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.576 | 7.388 | -4.5 | -4.486 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5741 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.578 | 7.397 | 4.5 | 4.459 | 118.296 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.584 | 7.388 | -4.5 | -4.486 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5824 | 121.8281 | 13.05 | 12.9117 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.587 | 7.397 | 4.5 | 4.459 | 118.296 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.592 | 7.388 | -4.5 | -4.486 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5908 | 121.8281 | 13.05 | 12.9116 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.595 | 7.397 | 4.5 | 4.459 | 118.296 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.601 | 7.388 | -4.5 | -4.486 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.5991 | 121.8281 | 13.05 | 12.9131 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.603 | 7.397 | 4.5 | 4.46 | 118.296 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.609 | 7.388 | -4.5 | -4.487 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6074 | 121.8281 | 13.05 | 12.9146 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.612 | 7.402 | 4.5 | 4.46 | 118.304 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.617 | 7.388 | -4.5 | -4.487 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6158 | 121.8281 | 13.05 | 12.9161 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.62 | 7.402 | 4.5 | 4.46 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.626 | 7.388 | -4.5 | -4.487 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6241 | 121.8281 | 13.05 | 12.9176 | 118.7169 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.628 | 7.402 | 4.5 | 4.461 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.634 | 7.388 | -4.5 | -4.487 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6324 | 121.8469 | 13.05 | 12.9109 | 118.7169 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.637 | 7.402 | 4.5 | 4.461 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.642 | 7.388 | -4.5 | -4.488 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6407 | 121.8469 | 13.05 | 12.9042 | 118.7169 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.645 | 7.402 | 4.5 | 4.462 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.651 | 7.388 | -4.5 | -4.488 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6491 | 121.8469 | 13.05 | 12.8974 | 118.7169 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.653 | 7.402 | 4.5 | 4.462 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.659 | 7.388 | -4.5 | -4.488 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6574 | 121.8469 | 13.05 | 12.8907 | 118.7169 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.662 | 7.402 | 4.5 | 4.463 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.667 | 7.388 | -4.5 | -4.488 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6657 | 121.8343 | 13.05 | 12.8881 | 118.7158 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.67 | 7.402 | 4.5 | 4.463 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.676 | 7.388 | -4.5 | -4.488 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6741 | 121.8343 | 13.05 | 12.8855 | 118.7147 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.678 | 7.402 | 4.5 | 4.463 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.684 | 7.388 | -4.5 | -4.489 | 117.785 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6824 | 121.8433 | 13.05 | 12.8824 | 118.7147 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.687 | 7.402 | 4.5 | 4.464 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.692 | 7.384 | -4.5 | -4.489 | 117.786 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6907 | 121.8433 | 13.05 | 12.8794 | 118.7147 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.695 | 7.402 | 4.5 | 4.464 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.701 | 7.384 | -4.5 | -4.489 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.6991 | 121.8396 | 13.05 | 12.8779 | 118.7167 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.703 | 7.402 | 4.5 | 4.465 | 118.312 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.709 | 7.384 | -4.5 | -4.489 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.7074 | 121.8396 | 13.05 | 12.8764 | 118.7187 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.712 | 7.408 | 4.5 | 4.465 | 118.314 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.717 | 7.384 | -4.5 | -4.489 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.7157 | 121.8396 | 13.05 | 12.8749 | 118.7187 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.72 | 7.408 | 4.5 | 4.465 | 118.316 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.726 | 7.384 | -4.5 | -4.489 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.724 | 121.8396 | 13.05 | 12.8734 | 118.7187 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.728 | 7.412 | 4.5 | 4.465 | 118.313 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.734 | 7.384 | -4.5 | -4.49 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.7324 | 121.8396 | 13.05 | 12.8719 | 118.7187 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.737 | 7.412 | 4.5 | 4.465 | 118.31 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.742 | 7.384 | -4.5 | -4.49 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.7407 | 121.8396 | 13.05 | 12.8704 | 118.7187 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.745 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.309 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.751 | 7.384 | -4.5 | -4.49 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.749 | 121.8396 | 13.05 | 12.8689 | 118.7187 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.753 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.759 | 7.384 | -4.5 | -4.49 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.7574 | 121.8396 | 13.05 | 12.8674 | 118.7187 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.762 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.767 | 7.384 | -4.5 | -4.49 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.7657 | 121.8268 | 13.05 | 12.8671 | 118.7147 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.77 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.776 | 7.384 | -4.5 | -4.49 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.774 | 121.8268 | 13.05 | 12.8669 | 118.7108 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.778 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.784 | 7.384 | -4.5 | -4.49 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.7824 | 121.8268 | 13.05 | 12.8667 | 118.7108 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.787 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.792 | 7.384 | -4.5 | -4.491 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.7907 | 121.8268 | 13.05 | 12.8664 | 118.7108 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.795 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.801 | 7.384 | -4.5 | -4.491 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.799 | 121.8268 | 13.05 | 12.8662 | 118.7108 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.803 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.809 | 7.384 | -4.5 | -4.491 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.8074 | 121.8268 | 13.05 | 12.866 | 118.7108 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.812 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.817 | 7.384 | -4.5 | -4.491 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.8157 | 121.813 | 13.05 | 12.8677 | 118.7091 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.82 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.826 | 7.384 | -4.5 | -4.491 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.824 | 121.813 | 13.05 | 12.8694 | 118.7073 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.828 | 7.415 | 4.5 | 4.465 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.834 | 7.384 | -4.5 | -4.491 | 117.788 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.8324 | 121.813 | 13.05 | 12.8711 | 118.7073 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.837 | 7.415 | 4.5 | 4.466 | 118.308 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.842 | 7.38 | -4.5 | -4.492 | 117.794 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.8407 | 121.813 | 13.05 | 12.8728 | 118.7073 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.845 | 7.421 | 4.5 | 4.464 | 118.3 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.851 | 7.38 | -4.5 | -4.492 | 117.799 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.849 | 121.823 | 13.05 | 12.8762 | 118.7039 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.853 | 7.421 | 4.5 | 4.463 | 118.293 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.859 | 7.38 | -4.5 | -4.492 | 117.799 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.8573 | 121.823 | 13.05 | 12.8796 | 118.7006 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.862 | 7.423 | 4.5 | 4.462 | 118.282 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.867 | 7.38 | -4.5 | -4.492 | 117.799 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.8657 | 121.823 | 13.05 | 12.8811 | 118.7006 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.87 | 7.423 | 4.5 | 4.461 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.876 | 7.375 | -4.5 | -4.493 | 117.8 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.874 | 121.823 | 13.05 | 12.8826 | 118.7006 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.878 | 7.423 | 4.5 | 4.46 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.884 | 7.375 | -4.5 | -4.493 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.8823 | 121.8345 | 13.05 | 12.8834 | 118.7006 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.887 | 7.423 | 4.5 | 4.459 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.892 | 7.375 | -4.5 | -4.494 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.8907 | 121.8345 | 13.05 | 12.8843 | 118.7006 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.895 | 7.423 | 4.5 | 4.458 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.901 | 7.375 | -4.5 | -4.494 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.899 | 121.8606 | 13.05 | 12.8839 | 118.7006 | 0.99477 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.903 | 7.423 | 4.5 | 4.456 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.909 | 7.375 | -4.5 | -4.495 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.9073 | 121.8606 | 13.05 | 12.8835 | 118.7006 | 0.99477 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.912 | 7.423 | 4.5 | 4.455 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.917 | 7.375 | -4.5 | -4.495 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.9157 | 121.8537 | 13.05 | 12.8829 | 118.7027 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.92 | 7.423 | 4.5 | 4.454 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.926 | 7.375 | -4.5 | -4.496 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.924 | 121.8537 | 13.05 | 12.8823 | 118.7048 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.928 | 7.423 | 4.5 | 4.453 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.934 | 7.375 | -4.5 | -4.496 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.9323 | 121.8416 | 13.05 | 12.8814 | 118.7039 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.937 | 7.423 | 4.5 | 4.452 | 118.272 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.942 | 7.375 | -4.5 | -4.497 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.9407 | 121.8416 | 13.05 | 12.8806 | 118.7031 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.945 | 7.435 | 4.5 | 4.45 | 118.278 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.951 | 7.375 | -4.5 | -4.497 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.949 | 121.8268 | 13.05 | 12.8822 | 118.702 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.953 | 7.435 | 4.5 | 4.449 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.959 | 7.375 | -4.5 | -4.497 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.9573 | 121.8268 | 13.05 | 12.8838 | 118.7009 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.962 | 7.435 | 4.5 | 4.447 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.967 | 7.375 | -4.5 | -4.498 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.9657 | 121.8115 | 13.05 | 12.881 | 118.7009 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.97 | 7.435 | 4.5 | 4.446 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.976 | 7.375 | -4.5 | -4.498 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.974 | 121.8115 | 13.05 | 12.8782 | 118.7009 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.978 | 7.435 | 4.5 | 4.445 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.984 | 7.375 | -4.5 | -4.499 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.9823 | 121.8115 | 13.05 | 12.8754 | 118.7009 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.987 | 7.435 | 4.5 | 4.443 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
9.992 | 7.375 | -4.5 | -4.499 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.9906 | 121.8115 | 13.05 | 12.8727 | 118.7009 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 9.995 | 7.435 | 4.5 | 4.442 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10 | 7.375 | -4.5 | -4.5 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 9.999 | 121.8115 | 13.05 | 12.8699 | 118.7009 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.003 | 7.435 | 4.5 | 4.441 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.009 | 7.375 | -4.5 | -4.5 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.0073 | 121.8115 | 13.05 | 12.8671 | 118.7009 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.012 | 7.435 | 4.5 | 4.44 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.017 | 7.375 | -4.5 | -4.501 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.0156 | 121.818 | 13.05 | 12.8664 | 118.7094 | 0.99459 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.02 | 7.435 | 4.5 | 4.438 | 118.284 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.025 | 7.375 | -4.5 | -4.501 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.024 | 121.818 | 13.05 | 12.8656 | 118.7179 | 0.99459 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.028 | 7.44 | 4.5 | 4.437 | 118.284 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.034 | 7.375 | -4.5 | -4.502 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.0323 | 121.7923 | 13.05 | 12.8647 | 118.7144 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.037 | 7.44 | 4.5 | 4.436 | 118.285 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.042 | 7.375 | -4.5 | -4.502 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.0406 | 121.7923 | 13.05 | 12.8637 | 118.7109 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.045 | 7.44 | 4.5 | 4.434 | 118.285 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.05 | 7.375 | -4.5 | -4.502 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.049 | 121.8023 | 13.05 | 12.8661 | 118.7071 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.053 | 7.44 | 4.5 | 4.433 | 118.285 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.059 | 7.375 | -4.5 | -4.503 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.0573 | 121.8023 | 13.05 | 12.8685 | 118.7033 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.062 | 7.44 | 4.5 | 4.432 | 118.285 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.067 | 7.375 | -4.5 | -4.503 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.0656 | 121.8023 | 13.05 | 12.871 | 118.7033 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.07 | 7.44 | 4.5 | 4.43 | 118.285 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.075 | 7.375 | -4.5 | -4.504 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.074 | 121.8023 | 13.05 | 12.8734 | 118.7033 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.078 | 7.441 | 4.5 | 4.429 | 118.289 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.084 | 7.375 | -4.5 | -4.504 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.0823 | 121.772 | 13.05 | 12.8757 | 118.6933 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.087 | 7.441 | 4.5 | 4.428 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.092 | 7.375 | -4.5 | -4.505 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.0906 | 121.772 | 13.05 | 12.878 | 118.6834 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.095 | 7.441 | 4.5 | 4.426 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.1 | 7.375 | -4.5 | -4.505 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.099 | 121.8423 | 13.05 | 12.8801 | 118.6834 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.103 | 7.441 | 4.5 | 4.425 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.109 | 7.375 | -4.5 | -4.505 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1073 | 121.8423 | 13.05 | 12.8823 | 118.6834 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.112 | 7.441 | 4.5 | 4.424 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.117 | 7.375 | -4.5 | -4.506 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1156 | 121.8781 | 13.05 | 12.8823 | 118.6923 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.12 | 7.441 | 4.5 | 4.422 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.125 | 7.375 | -4.5 | -4.506 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1239 | 121.8781 | 13.05 | 12.8824 | 118.7012 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.128 | 7.441 | 4.5 | 4.421 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.134 | 7.375 | -4.5 | -4.506 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1323 | 121.8568 | 13.05 | 12.8824 | 118.7114 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.137 | 7.441 | 4.5 | 4.42 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.142 | 7.375 | -4.5 | -4.507 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1406 | 121.8568 | 13.05 | 12.8824 | 118.7216 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.145 | 7.441 | 4.5 | 4.419 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.15 | 7.375 | -4.5 | -4.507 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1489 | 121.8568 | 13.05 | 12.8825 | 118.7216 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.153 | 7.441 | 4.5 | 4.418 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.159 | 7.375 | -4.5 | -4.507 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1573 | 121.8568 | 13.05 | 12.8825 | 118.7216 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.162 | 7.441 | 4.5 | 4.417 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.167 | 7.375 | -4.5 | -4.508 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1656 | 121.8695 | 13.05 | 12.8854 | 118.7352 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.17 | 7.441 | 4.5 | 4.416 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.175 | 7.375 | -4.5 | -4.508 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1739 | 121.8695 | 13.05 | 12.8883 | 118.7488 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.178 | 7.441 | 4.5 | 4.415 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.184 | 7.375 | -4.5 | -4.508 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1823 | 121.84 | 13.05 | 12.8869 | 118.7488 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.187 | 7.441 | 4.5 | 4.414 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.192 | 7.375 | -4.5 | -4.509 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1906 | 121.84 | 13.05 | 12.8855 | 118.7487 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.195 | 7.441 | 4.5 | 4.413 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.2 | 7.375 | -4.5 | -4.509 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.1989 | 121.8414 | 13.05 | 12.8861 | 118.7542 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.203 | 7.441 | 4.5 | 4.412 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.209 | 7.375 | -4.5 | -4.509 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2072 | 121.8414 | 13.05 | 12.8866 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.212 | 7.441 | 4.5 | 4.411 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.217 | 7.375 | -4.5 | -4.509 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2156 | 121.8414 | 13.05 | 12.8872 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.22 | 7.441 | 4.5 | 4.41 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.225 | 7.375 | -4.5 | -4.51 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2239 | 121.8414 | 13.05 | 12.8878 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.228 | 7.441 | 4.5 | 4.41 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.234 | 7.375 | -4.5 | -4.51 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2322 | 121.8414 | 13.05 | 12.8864 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.237 | 7.441 | 4.5 | 4.409 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.242 | 7.375 | -4.5 | -4.51 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2406 | 121.8414 | 13.05 | 12.8851 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.245 | 7.441 | 4.5 | 4.408 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.25 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2489 | 121.8414 | 13.05 | 12.8837 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.253 | 7.441 | 4.5 | 4.407 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.259 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2572 | 121.8414 | 13.05 | 12.8824 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.262 | 7.441 | 4.5 | 4.406 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.267 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2656 | 121.8414 | 13.05 | 12.8815 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.27 | 7.441 | 4.5 | 4.405 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.275 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2739 | 121.8414 | 13.05 | 12.8807 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.278 | 7.441 | 4.5 | 4.405 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.284 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2822 | 121.8414 | 13.05 | 12.8799 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.287 | 7.441 | 4.5 | 4.404 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.292 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2905 | 121.8414 | 13.05 | 12.8791 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.295 | 7.441 | 4.5 | 4.404 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.3 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.2989 | 121.8414 | 13.05 | 12.8805 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.303 | 7.441 | 4.5 | 4.403 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.309 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3072 | 121.8414 | 13.05 | 12.8819 | 118.7597 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.312 | 7.441 | 4.5 | 4.403 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.317 | 7.375 | -4.5 | -4.511 | 117.802 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3155 | 121.8356 | 13.05 | 12.8882 | 118.7624 | 0.9945 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.32 | 7.441 | 4.5 | 4.402 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.325 | 7.372 | -4.5 | -4.511 | 117.79 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3239 | 121.8356 | 13.05 | 12.8946 | 118.7651 | 0.9945 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.328 | 7.441 | 4.5 | 4.402 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.334 | 7.372 | -4.5 | -4.511 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3322 | 121.8351 | 13.05 | 12.8955 | 118.7651 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.337 | 7.441 | 4.5 | 4.401 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.342 | 7.372 | -4.5 | -4.511 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3405 | 121.8351 | 13.05 | 12.8964 | 118.7651 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.345 | 7.441 | 4.5 | 4.4 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.35 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3489 | 121.8351 | 13.05 | 12.8953 | 118.7651 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.353 | 7.441 | 4.5 | 4.4 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.359 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3572 | 121.8351 | 13.05 | 12.8942 | 118.7651 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.362 | 7.441 | 4.5 | 4.4 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.367 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3655 | 121.8104 | 13.05 | 12.8921 | 118.7571 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.37 | 7.441 | 4.5 | 4.4 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.375 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3739 | 121.8104 | 13.05 | 12.8901 | 118.7492 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.378 | 7.441 | 4.5 | 4.399 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.384 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3822 | 121.8104 | 13.05 | 12.8925 | 118.7492 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.387 | 7.441 | 4.5 | 4.399 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.392 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3905 | 121.8104 | 13.05 | 12.8948 | 118.7492 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.395 | 7.441 | 4.5 | 4.399 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.4 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.3988 | 121.8615 | 13.05 | 12.8958 | 118.7492 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.403 | 7.441 | 4.5 | 4.399 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.409 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4072 | 121.8615 | 13.05 | 12.8968 | 118.7492 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.412 | 7.441 | 4.5 | 4.399 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.417 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4155 | 121.8615 | 13.05 | 12.8978 | 118.7492 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.42 | 7.441 | 4.5 | 4.399 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.425 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4238 | 121.8615 | 13.05 | 12.8988 | 118.7492 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.428 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.434 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4322 | 121.8397 | 13.05 | 12.8994 | 118.7428 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.437 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.442 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4405 | 121.8397 | 13.05 | 12.9 | 118.7364 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.445 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.45 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4488 | 121.8397 | 13.05 | 12.9008 | 118.7364 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.453 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.459 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4572 | 121.8397 | 13.05 | 12.9017 | 118.7364 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.462 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.467 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4655 | 121.83 | 13.05 | 12.902 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.47 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.475 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4738 | 121.83 | 13.05 | 12.9023 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.478 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.484 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4821 | 121.83 | 13.05 | 12.9027 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.487 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.492 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4905 | 121.83 | 13.05 | 12.903 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.495 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.5 | 7.372 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.4988 | 121.83 | 13.05 | 12.9015 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.503 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.509 | 7.372 | -4.5 | -4.513 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5071 | 121.83 | 13.05 | 12.9 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.512 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.517 | 7.372 | -4.5 | -4.513 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5155 | 121.83 | 13.05 | 12.9008 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.52 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.525 | 7.372 | -4.5 | -4.513 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5238 | 121.83 | 13.05 | 12.9017 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.528 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.534 | 7.372 | -4.5 | -4.513 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5321 | 121.83 | 13.05 | 12.903 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.537 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.542 | 7.372 | -4.5 | -4.513 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5405 | 121.83 | 13.05 | 12.9043 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.545 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.55 | 7.372 | -4.5 | -4.513 | 117.778 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5488 | 121.83 | 13.05 | 12.9057 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.553 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.559 | 7.382 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5571 | 121.83 | 13.05 | 12.9071 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.562 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.567 | 7.382 | -4.5 | -4.512 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5654 | 121.83 | 13.05 | 12.9084 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.57 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.575 | 7.402 | -4.5 | -4.511 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5738 | 121.83 | 13.05 | 12.9098 | 118.7364 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.578 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.584 | 7.402 | -4.5 | -4.51 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5821 | 121.7856 | 13.05 | 12.9124 | 118.7255 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.587 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.592 | 7.402 | -4.5 | -4.51 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5904 | 121.7856 | 13.05 | 12.915 | 118.7147 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.595 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.6 | 7.402 | -4.5 | -4.509 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.5988 | 121.786 | 13.05 | 12.9206 | 118.7147 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.603 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.609 | 7.402 | -4.5 | -4.508 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6071 | 121.786 | 13.05 | 12.9262 | 118.7147 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.612 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.617 | 7.402 | -4.5 | -4.507 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6154 | 121.7989 | 13.05 | 12.9277 | 118.7147 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.62 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.625 | 7.402 | -4.5 | -4.507 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6238 | 121.7989 | 13.05 | 12.9292 | 118.7147 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.628 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.634 | 7.402 | -4.5 | -4.506 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6321 | 121.7989 | 13.05 | 12.9306 | 118.7147 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.637 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.642 | 7.402 | -4.5 | -4.505 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6404 | 121.7989 | 13.05 | 12.9321 | 118.7147 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.645 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.65 | 7.402 | -4.5 | -4.504 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6487 | 121.7989 | 13.05 | 12.9336 | 118.7147 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.653 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.659 | 7.402 | -4.5 | -4.503 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6571 | 121.7989 | 13.05 | 12.9351 | 118.7147 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.662 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.667 | 7.402 | -4.5 | -4.503 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6654 | 121.7989 | 13.05 | 12.9365 | 118.7147 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.67 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.675 | 7.402 | -4.5 | -4.502 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6737 | 121.7989 | 13.05 | 12.938 | 118.7147 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.678 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.684 | 7.402 | -4.5 | -4.501 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6821 | 121.8459 | 13.05 | 12.9365 | 118.715 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.687 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.692 | 7.402 | -4.5 | -4.5 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6904 | 121.8459 | 13.05 | 12.935 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.695 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.7 | 7.402 | -4.5 | -4.5 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.6987 | 121.8459 | 13.05 | 12.9335 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.703 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.709 | 7.402 | -4.5 | -4.499 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7071 | 121.8459 | 13.05 | 12.932 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.712 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.717 | 7.402 | -4.5 | -4.498 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7154 | 121.8459 | 13.05 | 12.9305 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.72 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.725 | 7.402 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7237 | 121.8459 | 13.05 | 12.929 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.728 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.734 | 7.402 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7321 | 121.8459 | 13.05 | 12.9253 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.737 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.742 | 7.402 | -4.5 | -4.496 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7404 | 121.8459 | 13.05 | 12.9217 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.745 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.75 | 7.402 | -4.5 | -4.495 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7487 | 121.8459 | 13.05 | 12.9213 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.753 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.759 | 7.402 | -4.5 | -4.494 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.757 | 121.8459 | 13.05 | 12.921 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.762 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.767 | 7.402 | -4.5 | -4.493 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7654 | 121.8459 | 13.05 | 12.9207 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.77 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.775 | 7.402 | -4.5 | -4.492 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7737 | 121.8459 | 13.05 | 12.9203 | 118.7154 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.778 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.784 | 7.402 | -4.5 | -4.492 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.782 | 121.8296 | 13.05 | 12.9208 | 118.7134 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.787 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.792 | 7.402 | -4.5 | -4.491 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7904 | 121.8296 | 13.05 | 12.9213 | 118.7115 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.795 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.8 | 7.402 | -4.5 | -4.49 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.7987 | 121.8296 | 13.05 | 12.9218 | 118.7115 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.803 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.809 | 7.402 | -4.5 | -4.489 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.807 | 121.8296 | 13.05 | 12.9223 | 118.7115 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.812 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.817 | 7.402 | -4.5 | -4.488 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.8154 | 121.8296 | 13.05 | 12.9241 | 118.7115 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.82 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.825 | 7.402 | -4.5 | -4.488 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.8237 | 121.8296 | 13.05 | 12.926 | 118.7115 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.828 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.834 | 7.402 | -4.5 | -4.487 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.832 | 121.7943 | 13.05 | 12.9284 | 118.7089 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.837 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.842 | 7.402 | -4.5 | -4.486 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.8403 | 121.7943 | 13.05 | 12.9309 | 118.7063 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.845 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.85 | 7.402 | -4.5 | -4.485 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.8487 | 121.7943 | 13.05 | 12.9317 | 118.7063 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.853 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.859 | 7.402 | -4.5 | -4.484 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.857 | 121.7943 | 13.05 | 12.9325 | 118.7063 | 0.99453 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.862 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.867 | 7.402 | -4.5 | -4.483 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.8653 | 121.8567 | 13.05 | 12.9309 | 118.7063 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.87 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.875 | 7.402 | -4.5 | -4.483 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.8737 | 121.8567 | 13.05 | 12.9293 | 118.7063 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.878 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.884 | 7.402 | -4.5 | -4.482 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.882 | 121.8205 | 13.05 | 12.9309 | 118.6942 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.887 | 7.441 | 4.5 | 4.398 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.892 | 7.402 | -4.5 | -4.481 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.8903 | 121.8205 | 13.05 | 12.9325 | 118.682 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.895 | 7.448 | 4.5 | 4.398 | 118.291 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.9 | 7.402 | -4.5 | -4.48 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.8987 | 121.8205 | 13.05 | 12.9341 | 118.682 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.903 | 7.448 | 4.5 | 4.398 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.908 | 7.402 | -4.5 | -4.479 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.907 | 121.8205 | 13.05 | 12.9357 | 118.682 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.912 | 7.448 | 4.5 | 4.397 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.917 | 7.402 | -4.5 | -4.478 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.9153 | 121.858 | 13.05 | 12.9336 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.92 | 7.448 | 4.5 | 4.397 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.925 | 7.402 | -4.5 | -4.478 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.9236 | 121.858 | 13.05 | 12.9315 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.928 | 7.448 | 4.5 | 4.397 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.933 | 7.402 | -4.5 | -4.477 | 117.778 | -0.856 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.932 | 121.858 | 13.05 | 12.9294 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.937 | 7.448 | 4.5 | 4.397 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.942 | 7.393 | -4.5 | -4.476 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.9403 | 121.858 | 13.05 | 12.9272 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.945 | 7.452 | 4.5 | 4.396 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.95 | 7.393 | -4.5 | -4.476 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.9486 | 121.858 | 13.05 | 12.9251 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.953 | 7.452 | 4.5 | 4.396 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.958 | 7.393 | -4.5 | -4.476 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.957 | 121.858 | 13.05 | 12.923 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.962 | 7.452 | 4.5 | 4.395 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.967 | 7.393 | -4.5 | -4.476 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.9653 | 121.858 | 13.05 | 12.9208 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.97 | 7.452 | 4.5 | 4.395 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.975 | 7.393 | -4.5 | -4.476 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.9736 | 121.858 | 13.05 | 12.9187 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.978 | 7.452 | 4.5 | 4.395 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.983 | 7.393 | -4.5 | -4.476 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.982 | 121.858 | 13.05 | 12.9166 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.987 | 7.452 | 4.5 | 4.394 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
10.992 | 7.393 | -4.5 | -4.476 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.9903 | 121.858 | 13.05 | 12.9145 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 10.995 | 7.452 | 4.5 | 4.394 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11 | 7.393 | -4.5 | -4.477 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 10.9986 | 121.858 | 13.05 | 12.9082 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.003 | 7.452 | 4.5 | 4.393 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.008 | 7.393 | -4.5 | -4.477 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0069 | 121.858 | 13.05 | 12.902 | 118.682 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.012 | 7.452 | 4.5 | 4.393 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.017 | 7.393 | -4.5 | -4.478 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0153 | 121.8476 | 13.05 | 12.8977 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.02 | 7.452 | 4.5 | 4.393 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.025 | 7.393 | -4.5 | -4.478 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0236 | 121.8476 | 13.05 | 12.8935 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.028 | 7.452 | 4.5 | 4.392 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.033 | 7.393 | -4.5 | -4.479 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0319 | 121.8476 | 13.05 | 12.8914 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.037 | 7.452 | 4.5 | 4.392 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.042 | 7.393 | -4.5 | -4.479 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0403 | 121.8476 | 13.05 | 12.8893 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.045 | 7.452 | 4.5 | 4.391 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.05 | 7.393 | -4.5 | -4.48 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0486 | 121.8478 | 13.05 | 12.8872 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.053 | 7.452 | 4.5 | 4.391 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.058 | 7.393 | -4.5 | -4.48 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0569 | 121.8478 | 13.05 | 12.8851 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.062 | 7.452 | 4.5 | 4.391 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.067 | 7.393 | -4.5 | -4.481 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0653 | 121.8478 | 13.05 | 12.883 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.07 | 7.452 | 4.5 | 4.39 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.075 | 7.393 | -4.5 | -4.481 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0736 | 121.8478 | 13.05 | 12.8809 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.078 | 7.452 | 4.5 | 4.39 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.083 | 7.393 | -4.5 | -4.482 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0819 | 121.8478 | 13.05 | 12.8788 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.087 | 7.452 | 4.5 | 4.389 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.092 | 7.393 | -4.5 | -4.482 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0903 | 121.8478 | 13.05 | 12.8767 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.095 | 7.452 | 4.5 | 4.389 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.1 | 7.393 | -4.5 | -4.483 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.0986 | 121.8478 | 13.05 | 12.8776 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.103 | 7.452 | 4.5 | 4.389 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.108 | 7.393 | -4.5 | -4.483 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1069 | 121.8478 | 13.05 | 12.8785 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.112 | 7.452 | 4.5 | 4.388 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.117 | 7.393 | -4.5 | -4.484 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1152 | 121.8478 | 13.05 | 12.8793 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.12 | 7.452 | 4.5 | 4.388 | 118.288 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.125 | 7.393 | -4.5 | -4.484 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1236 | 121.8478 | 13.05 | 12.8802 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.128 | 7.456 | 4.5 | 4.387 | 118.287 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.133 | 7.393 | -4.5 | -4.485 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1319 | 121.8478 | 13.05 | 12.8811 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.137 | 7.456 | 4.5 | 4.387 | 118.286 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.142 | 7.393 | -4.5 | -4.485 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1402 | 121.8478 | 13.05 | 12.882 | 118.682 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.145 | 7.461 | 4.5 | 4.386 | 118.289 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.15 | 7.393 | -4.5 | -4.486 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1486 | 121.8685 | 13.05 | 12.8825 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.153 | 7.461 | 4.5 | 4.385 | 118.291 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.158 | 7.393 | -4.5 | -4.486 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1569 | 121.8685 | 13.05 | 12.883 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.162 | 7.426 | 4.5 | 4.387 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.167 | 7.393 | -4.5 | -4.487 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1652 | 121.8685 | 13.05 | 12.8836 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.17 | 7.426 | 4.5 | 4.388 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.175 | 7.393 | -4.5 | -4.487 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1736 | 121.8685 | 13.05 | 12.8841 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.178 | 7.431 | 4.5 | 4.39 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.183 | 7.393 | -4.5 | -4.488 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1819 | 121.8685 | 13.05 | 12.8846 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.187 | 7.431 | 4.5 | 4.391 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.192 | 7.393 | -4.5 | -4.488 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1902 | 121.8685 | 13.05 | 12.8852 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.195 | 7.431 | 4.5 | 4.392 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.2 | 7.393 | -4.5 | -4.489 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.1985 | 121.8685 | 13.05 | 12.8834 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.203 | 7.431 | 4.5 | 4.394 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.208 | 7.393 | -4.5 | -4.489 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2069 | 121.8685 | 13.05 | 12.8816 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.212 | 7.431 | 4.5 | 4.395 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.217 | 7.393 | -4.5 | -4.49 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2152 | 121.8685 | 13.05 | 12.8799 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.22 | 7.431 | 4.5 | 4.396 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.225 | 7.393 | -4.5 | -4.49 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2235 | 121.8685 | 13.05 | 12.8781 | 118.682 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.228 | 7.431 | 4.5 | 4.397 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.233 | 7.393 | -4.5 | -4.491 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2319 | 121.837 | 13.05 | 12.8759 | 118.682 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.237 | 7.431 | 4.5 | 4.399 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.242 | 7.393 | -4.5 | -4.491 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2402 | 121.837 | 13.05 | 12.8737 | 118.682 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.245 | 7.431 | 4.5 | 4.4 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.25 | 7.393 | -4.5 | -4.492 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2485 | 121.837 | 13.05 | 12.8709 | 118.682 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.253 | 7.431 | 4.5 | 4.401 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.258 | 7.393 | -4.5 | -4.492 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2569 | 121.837 | 13.05 | 12.868 | 118.682 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.262 | 7.431 | 4.5 | 4.403 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.267 | 7.393 | -4.5 | -4.493 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2652 | 121.8349 | 13.05 | 12.8669 | 118.682 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.27 | 7.431 | 4.5 | 4.404 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.275 | 7.393 | -4.5 | -4.493 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2735 | 121.8349 | 13.05 | 12.8657 | 118.682 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.278 | 7.431 | 4.5 | 4.405 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.283 | 7.393 | -4.5 | -4.494 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2818 | 121.8349 | 13.05 | 12.8669 | 118.682 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.287 | 7.431 | 4.5 | 4.407 | 118.291 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.292 | 7.393 | -4.5 | -4.494 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2902 | 121.8349 | 13.05 | 12.8682 | 118.682 | 0.99458 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.295 | 7.433 | 4.5 | 4.408 | 118.29 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.3 | 7.393 | -4.5 | -4.494 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.2985 | 121.8463 | 13.05 | 12.8651 | 118.682 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.303 | 7.433 | 4.5 | 4.409 | 118.289 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.308 | 7.393 | -4.5 | -4.495 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3068 | 121.8463 | 13.05 | 12.862 | 118.682 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.312 | 7.433 | 4.5 | 4.411 | 118.289 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.317 | 7.393 | -4.5 | -4.495 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3152 | 121.8463 | 13.05 | 12.8589 | 118.682 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.32 | 7.433 | 4.5 | 4.412 | 118.289 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.325 | 7.393 | -4.5 | -4.496 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3235 | 121.8463 | 13.05 | 12.8558 | 118.682 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.328 | 7.433 | 4.5 | 4.414 | 118.289 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.333 | 7.393 | -4.5 | -4.496 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3318 | 121.8001 | 13.05 | 12.859 | 118.682 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.337 | 7.433 | 4.5 | 4.415 | 118.289 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.342 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3401 | 121.8001 | 13.05 | 12.8621 | 118.682 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.345 | 7.433 | 4.5 | 4.417 | 118.289 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.35 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3485 | 121.8001 | 13.05 | 12.8653 | 118.682 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.353 | 7.433 | 4.5 | 4.418 | 118.289 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.358 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3568 | 121.8001 | 13.05 | 12.8684 | 118.682 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.362 | 7.437 | 4.5 | 4.419 | 118.295 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.367 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3651 | 121.8495 | 13.05 | 12.8698 | 118.6818 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.37 | 7.437 | 4.5 | 4.421 | 118.301 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.375 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3735 | 121.8495 | 13.05 | 12.8712 | 118.6817 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.378 | 7.442 | 4.5 | 4.422 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.383 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3818 | 121.8495 | 13.05 | 12.8725 | 118.6817 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.387 | 7.442 | 4.5 | 4.424 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.392 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3901 | 121.8495 | 13.05 | 12.8739 | 118.6817 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.395 | 7.442 | 4.5 | 4.425 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.4 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.3985 | 121.8495 | 13.05 | 12.8752 | 118.6817 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.403 | 7.442 | 4.5 | 4.426 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.408 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4068 | 121.8495 | 13.05 | 12.8766 | 118.6817 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.412 | 7.442 | 4.5 | 4.428 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.417 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4151 | 121.8229 | 13.05 | 12.8812 | 118.6817 | 0.99451 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.42 | 7.442 | 4.5 | 4.429 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.425 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4235 | 121.8229 | 13.05 | 12.8857 | 118.6817 | 0.99451 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.428 | 7.442 | 4.5 | 4.43 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.433 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4318 | 121.8204 | 13.05 | 12.89 | 118.6846 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.437 | 7.442 | 4.5 | 4.432 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.442 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4401 | 121.8204 | 13.05 | 12.8943 | 118.6875 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.445 | 7.442 | 4.5 | 4.433 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.45 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4485 | 121.831 | 13.05 | 12.8928 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.453 | 7.442 | 4.5 | 4.435 | 118.302 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.458 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4568 | 121.831 | 13.05 | 12.8913 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.462 | 7.445 | 4.5 | 4.436 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.467 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4651 | 121.8551 | 13.05 | 12.8888 | 118.6875 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.47 | 7.445 | 4.5 | 4.437 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.475 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4734 | 121.8551 | 13.05 | 12.8862 | 118.6875 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.478 | 7.445 | 4.5 | 4.438 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.483 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4818 | 121.8622 | 13.05 | 12.8882 | 118.6875 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.487 | 7.445 | 4.5 | 4.44 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.492 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4901 | 121.8622 | 13.05 | 12.8902 | 118.6875 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.495 | 7.445 | 4.5 | 4.441 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.5 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.4984 | 121.8622 | 13.05 | 12.8922 | 118.6875 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.503 | 7.445 | 4.5 | 4.442 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.508 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5068 | 121.8622 | 13.05 | 12.8942 | 118.6875 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.512 | 7.445 | 4.5 | 4.443 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.517 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5151 | 121.892 | 13.05 | 12.8931 | 118.6875 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.52 | 7.445 | 4.5 | 4.445 | 118.301 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.525 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5234 | 121.892 | 13.05 | 12.8919 | 118.6875 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.528 | 7.449 | 4.5 | 4.446 | 118.299 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.533 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5318 | 121.8831 | 13.05 | 12.8898 | 118.6875 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.537 | 7.449 | 4.5 | 4.447 | 118.298 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.542 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5401 | 121.8831 | 13.05 | 12.8876 | 118.6875 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.545 | 7.449 | 4.5 | 4.448 | 118.298 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.55 | 7.393 | -4.5 | -4.497 | 117.778 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5484 | 121.8206 | 13.05 | 12.8872 | 118.6875 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.553 | 7.449 | 4.5 | 4.449 | 118.298 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.558 | 7.396 | -4.5 | -4.497 | 117.776 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5567 | 121.8206 | 13.05 | 12.8868 | 118.6875 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.562 | 7.453 | 4.5 | 4.45 | 118.298 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.567 | 7.396 | -4.5 | -4.497 | 117.775 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5651 | 121.8216 | 13.05 | 12.8932 | 118.6875 | 0.99436 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.57 | 7.453 | 4.5 | 4.452 | 118.298 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.575 | 7.402 | -4.5 | -4.497 | 117.783 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5734 | 121.8216 | 13.05 | 12.8996 | 118.6875 | 0.99436 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.578 | 7.453 | 4.5 | 4.451 | 118.298 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.583 | 7.402 | -4.5 | -4.497 | 117.79 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5817 | 121.8615 | 13.05 | 12.9024 | 118.6875 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.587 | 7.453 | 4.5 | 4.45 | 118.298 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.592 | 7.402 | -4.5 | -4.496 | 117.79 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5901 | 121.8615 | 13.05 | 12.9051 | 118.6875 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.595 | 7.458 | 4.5 | 4.449 | 118.297 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.6 | 7.402 | -4.5 | -4.496 | 117.79 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.5984 | 121.8769 | 13.05 | 12.9042 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.603 | 7.458 | 4.5 | 4.448 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.608 | 7.402 | -4.5 | -4.496 | 117.79 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6067 | 121.8769 | 13.05 | 12.9033 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.612 | 7.458 | 4.5 | 4.447 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.617 | 7.402 | -4.5 | -4.496 | 117.79 | -0.855 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6151 | 121.8769 | 13.05 | 12.9025 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.62 | 7.458 | 4.5 | 4.446 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.625 | 7.36 | -4.5 | -4.496 | 117.79 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6234 | 121.8769 | 13.05 | 12.9016 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.628 | 7.458 | 4.5 | 4.446 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.633 | 7.36 | -4.5 | -4.496 | 117.79 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6317 | 121.8385 | 13.05 | 12.9075 | 118.6875 | 0.99439 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.637 | 7.458 | 4.5 | 4.445 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.642 | 7.36 | -4.5 | -4.497 | 117.79 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.64 | 121.8385 | 13.05 | 12.9134 | 118.6875 | 0.99439 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.645 | 7.458 | 4.5 | 4.444 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.65 | 7.36 | -4.5 | -4.497 | 117.79 | -0.852 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6484 | 121.8385 | 13.05 | 12.9197 | 118.6875 | 0.99439 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.653 | 7.458 | 4.5 | 4.443 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.658 | 7.366 | -4.5 | -4.497 | 117.787 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6567 | 121.8385 | 13.05 | 12.926 | 118.6875 | 0.99439 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.662 | 7.458 | 4.5 | 4.442 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.667 | 7.366 | -4.5 | -4.498 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.665 | 121.8311 | 13.05 | 12.9272 | 118.6875 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.67 | 7.458 | 4.5 | 4.441 | 118.296 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.675 | 7.366 | -4.5 | -4.498 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6734 | 121.8311 | 13.05 | 12.9283 | 118.6875 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.678 | 7.461 | 4.5 | 4.44 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.683 | 7.366 | -4.5 | -4.498 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6817 | 121.8311 | 13.05 | 12.9278 | 118.6875 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.687 | 7.461 | 4.5 | 4.439 | 118.292 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.692 | 7.366 | -4.5 | -4.498 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.69 | 121.8311 | 13.05 | 12.9273 | 118.6875 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.695 | 7.465 | 4.5 | 4.438 | 118.292 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.7 | 7.366 | -4.5 | -4.498 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.6983 | 121.8311 | 13.05 | 12.9267 | 118.6875 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.703 | 7.465 | 4.5 | 4.437 | 118.292 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.708 | 7.366 | -4.5 | -4.498 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.7067 | 121.8311 | 13.05 | 12.9262 | 118.6875 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.712 | 7.466 | 4.5 | 4.436 | 118.292 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.717 | 7.366 | -4.5 | -4.499 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.715 | 121.8311 | 13.05 | 12.9278 | 118.6875 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.72 | 7.466 | 4.5 | 4.435 | 118.292 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.725 | 7.366 | -4.5 | -4.499 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.7233 | 121.8311 | 13.05 | 12.9295 | 118.6875 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.728 | 7.469 | 4.5 | 4.433 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.733 | 7.366 | -4.5 | -4.499 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.7317 | 121.8648 | 13.05 | 12.9289 | 118.6875 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.737 | 7.469 | 4.5 | 4.432 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.742 | 7.366 | -4.5 | -4.499 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.74 | 121.8648 | 13.05 | 12.9282 | 118.6875 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.745 | 7.469 | 4.5 | 4.431 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.75 | 7.366 | -4.5 | -4.499 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.7483 | 121.8508 | 13.05 | 12.9239 | 118.6875 | 0.99475 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.753 | 7.469 | 4.5 | 4.43 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.758 | 7.366 | -4.5 | -4.5 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.7567 | 121.8508 | 13.05 | 12.9196 | 118.6875 | 0.99475 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.762 | 7.469 | 4.5 | 4.429 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.767 | 7.366 | -4.5 | -4.5 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.765 | 121.7927 | 13.05 | 12.9199 | 118.6875 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.77 | 7.469 | 4.5 | 4.427 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.775 | 7.366 | -4.5 | -4.5 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.7733 | 121.7927 | 13.05 | 12.9202 | 118.6875 | 0.99455 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.778 | 7.469 | 4.5 | 4.426 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.783 | 7.366 | -4.5 | -4.5 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.7817 | 121.8031 | 13.05 | 12.9242 | 118.6875 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.787 | 7.469 | 4.5 | 4.425 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.791 | 7.366 | -4.5 | -4.5 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.79 | 121.8031 | 13.05 | 12.9282 | 118.6875 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.795 | 7.471 | 4.5 | 4.424 | 118.286 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.8 | 7.366 | -4.5 | -4.501 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.7983 | 121.8033 | 13.05 | 12.9323 | 118.6875 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.803 | 7.471 | 4.5 | 4.423 | 118.28 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.808 | 7.366 | -4.5 | -4.501 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.8067 | 121.8033 | 13.05 | 12.9363 | 118.6875 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.812 | 7.471 | 4.5 | 4.422 | 118.28 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.816 | 7.366 | -4.5 | -4.501 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.815 | 121.8258 | 13.05 | 12.9355 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.82 | 7.471 | 4.5 | 4.421 | 118.28 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.825 | 7.366 | -4.5 | -4.501 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.8233 | 121.8258 | 13.05 | 12.9346 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.828 | 7.479 | 4.5 | 4.42 | 118.276 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.833 | 7.366 | -4.5 | -4.501 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.8316 | 121.8258 | 13.05 | 12.9306 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.837 | 7.479 | 4.5 | 4.418 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.841 | 7.366 | -4.5 | -4.501 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.84 | 121.8258 | 13.05 | 12.9265 | 118.6875 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.845 | 7.479 | 4.5 | 4.417 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.85 | 7.366 | -4.5 | -4.502 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.8483 | 121.8102 | 13.05 | 12.9242 | 118.6875 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.853 | 7.479 | 4.5 | 4.416 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.858 | 7.366 | -4.5 | -4.502 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.8566 | 121.8102 | 13.05 | 12.9218 | 118.6875 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.862 | 7.479 | 4.5 | 4.414 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.866 | 7.366 | -4.5 | -4.502 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.865 | 121.8102 | 13.05 | 12.9252 | 118.6875 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.87 | 7.479 | 4.5 | 4.413 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.875 | 7.366 | -4.5 | -4.502 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.8733 | 121.8102 | 13.05 | 12.9286 | 118.6875 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.878 | 7.479 | 4.5 | 4.412 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.883 | 7.366 | -4.5 | -4.502 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.8816 | 121.8461 | 13.05 | 12.9291 | 118.6875 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.887 | 7.479 | 4.5 | 4.411 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.891 | 7.366 | -4.5 | -4.503 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.89 | 121.8461 | 13.05 | 12.9297 | 118.6875 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.895 | 7.479 | 4.5 | 4.41 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.9 | 7.366 | -4.5 | -4.503 | 117.784 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.8983 | 121.8461 | 13.05 | 12.9256 | 118.6875 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.903 | 7.479 | 4.5 | 4.408 | 118.271 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.908 | 7.369 | -4.5 | -4.503 | 117.78 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9066 | 121.8461 | 13.05 | 12.9215 | 118.6875 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.912 | 7.483 | 4.5 | 4.407 | 118.278 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.916 | 7.369 | -4.5 | -4.503 | 117.776 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9149 | 121.84 | 13.05 | 12.9207 | 118.6875 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.92 | 7.483 | 4.5 | 4.406 | 118.284 | 0.863 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.925 | 7.369 | -4.5 | -4.503 | 117.776 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9233 | 121.84 | 13.05 | 12.9198 | 118.6875 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.928 | 7.486 | 4.5 | 4.404 | 118.284 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.933 | 7.369 | -4.5 | -4.503 | 117.776 | -0.853 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9316 | 121.84 | 13.05 | 12.9221 | 118.6875 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.937 | 7.486 | 4.5 | 4.403 | 118.284 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.941 | 7.373 | -4.5 | -4.503 | 117.775 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9399 | 121.84 | 13.05 | 12.9244 | 118.6875 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.945 | 7.491 | 4.5 | 4.401 | 118.289 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.95 | 7.373 | -4.5 | -4.503 | 117.775 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9483 | 121.7907 | 13.05 | 12.9273 | 118.6886 | 0.99459 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.953 | 7.491 | 4.5 | 4.4 | 118.294 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.958 | 7.373 | -4.5 | -4.503 | 117.775 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9566 | 121.7907 | 13.05 | 12.9302 | 118.6897 | 0.99459 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.962 | 7.491 | 4.5 | 4.399 | 118.294 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.966 | 7.373 | -4.5 | -4.503 | 117.775 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9649 | 121.7975 | 13.05 | 12.9298 | 118.6897 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.97 | 7.491 | 4.5 | 4.397 | 118.294 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
11.975 | 7.373 | -4.5 | -4.503 | 117.775 | -0.854 | -4.406 | -4.584 | -7.365 | [9 empty] | 11.9733 | 121.7975 | 13.05 | 12.9294 | 118.6897 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.978 | 7.491 | 4.5 | 4.396 | 118.294 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 11.9816 | 121.7975 | 13.05 | 12.9226 | 118.6897 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.987 | 7.491 | 4.5 | 4.395 | 118.294 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 11.9899 | 121.7975 | 13.05 | 12.9157 | 118.6897 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 11.995 | 7.491 | 4.5 | 4.393 | 118.294 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 11.9982 | 121.8316 | 13.05 | 12.9136 | 118.6897 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.003 | 7.491 | 4.5 | 4.392 | 118.294 | 0.864 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0066 | 121.8316 | 13.05 | 12.9114 | 118.6897 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.012 | 7.425 | 4.5 | 4.392 | 118.294 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0149 | 121.8316 | 13.05 | 12.9128 | 118.6897 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.02 | 7.425 | 4.5 | 4.392 | 118.294 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0232 | 121.8316 | 13.05 | 12.9143 | 118.6897 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.028 | 7.432 | 4.5 | 4.392 | 118.293 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0316 | 121.782 | 13.05 | 12.9138 | 118.6897 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.037 | 7.432 | 4.5 | 4.391 | 118.292 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0399 | 121.782 | 13.05 | 12.9134 | 118.6897 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.045 | 7.437 | 4.5 | 4.391 | 118.293 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0482 | 121.782 | 13.05 | 12.9062 | 118.6897 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.053 | 7.437 | 4.5 | 4.39 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0565 | 121.782 | 13.05 | 12.899 | 118.6897 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.062 | 7.437 | 4.5 | 4.39 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0649 | 121.7925 | 13.05 | 12.8938 | 118.6897 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.07 | 7.437 | 4.5 | 4.39 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0732 | 121.7925 | 13.05 | 12.8885 | 118.6897 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.078 | 7.437 | 4.5 | 4.389 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0815 | 121.7965 | 13.05 | 12.8904 | 118.6964 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.087 | 7.437 | 4.5 | 4.389 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0899 | 121.7965 | 13.05 | 12.8923 | 118.7031 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.095 | 7.437 | 4.5 | 4.388 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.0982 | 121.8673 | 13.05 | 12.889 | 118.7031 | 0.99475 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.103 | 7.437 | 4.5 | 4.388 | 118.294 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1065 | 121.8673 | 13.05 | 12.8857 | 118.7031 | 0.99475 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.112 | 7.444 | 4.5 | 4.388 | 118.293 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1149 | 121.8673 | 13.05 | 12.8824 | 118.7031 | 0.99475 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.12 | 7.444 | 4.5 | 4.387 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1232 | 121.8673 | 13.05 | 12.8791 | 118.7031 | 0.99475 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.128 | 7.449 | 4.5 | 4.387 | 118.292 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1315 | 121.8395 | 13.05 | 12.8773 | 118.7031 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.137 | 7.449 | 4.5 | 4.386 | 118.293 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1399 | 121.8395 | 13.05 | 12.8755 | 118.7031 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.145 | 7.449 | 4.5 | 4.386 | 118.293 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1482 | 121.8395 | 13.05 | 12.876 | 118.7031 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.153 | 7.449 | 4.5 | 4.385 | 118.293 | 0.862 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1565 | 121.8395 | 13.05 | 12.8765 | 118.7031 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.162 | 7.393 | 4.5 | 4.386 | 118.293 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1649 | 121.8722 | 13.05 | 12.8791 | 118.7072 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.17 | 7.393 | 4.5 | 4.388 | 118.293 | 0.856 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1732 | 121.8722 | 13.05 | 12.8817 | 118.7113 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.178 | 7.396 | 4.5 | 4.389 | 118.293 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1815 | 121.8932 | 13.05 | 12.8794 | 118.7113 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.187 | 7.396 | 4.5 | 4.39 | 118.293 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1898 | 121.8932 | 13.05 | 12.877 | 118.7113 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.195 | 7.399 | 4.5 | 4.39 | 118.292 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.1982 | 121.8323 | 13.05 | 12.8752 | 118.7113 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.203 | 7.399 | 4.5 | 4.391 | 118.292 | 0.857 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2065 | 121.8323 | 13.05 | 12.8733 | 118.7113 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.212 | 7.404 | 4.5 | 4.392 | 118.288 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2148 | 121.8323 | 13.05 | 12.8714 | 118.7113 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.22 | 7.404 | 4.5 | 4.393 | 118.284 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2232 | 121.8323 | 13.05 | 12.8696 | 118.7113 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.228 | 7.408 | 4.5 | 4.394 | 118.284 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2315 | 121.8616 | 13.05 | 12.8697 | 118.7113 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.237 | 7.408 | 4.5 | 4.395 | 118.284 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2398 | 121.8616 | 13.05 | 12.8699 | 118.7113 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.245 | 7.408 | 4.5 | 4.396 | 118.284 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2482 | 121.8612 | 13.05 | 12.8688 | 118.7115 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.253 | 7.408 | 4.5 | 4.397 | 118.284 | 0.858 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2565 | 121.8612 | 13.05 | 12.8677 | 118.7117 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.262 | 7.412 | 4.5 | 4.397 | 118.289 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2648 | 121.8612 | 13.05 | 12.8633 | 118.7117 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.27 | 7.412 | 4.5 | 4.398 | 118.293 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2731 | 121.8612 | 13.05 | 12.8589 | 118.7117 | 0.99473 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.278 | 7.417 | 4.5 | 4.399 | 118.295 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2815 | 121.8658 | 13.05 | 12.855 | 118.7117 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.287 | 7.417 | 4.5 | 4.4 | 118.296 | 0.859 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2898 | 121.8658 | 13.05 | 12.8511 | 118.7117 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.295 | 7.421 | 4.5 | 4.4 | 118.297 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.2981 | 121.8658 | 13.05 | 12.8512 | 118.7117 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.303 | 7.421 | 4.5 | 4.401 | 118.297 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3065 | 121.8658 | 13.05 | 12.8513 | 118.7117 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.312 | 7.421 | 4.5 | 4.401 | 118.297 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3148 | 121.8593 | 13.05 | 12.851 | 118.7178 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.32 | 7.421 | 4.5 | 4.402 | 118.297 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3231 | 121.8593 | 13.05 | 12.8507 | 118.7239 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.328 | 7.424 | 4.5 | 4.403 | 118.288 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3315 | 121.8593 | 13.05 | 12.8472 | 118.7239 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.337 | 7.424 | 4.5 | 4.403 | 118.279 | 0.86 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3398 | 121.8593 | 13.05 | 12.8437 | 118.7239 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.345 | 7.429 | 4.5 | 4.404 | 118.275 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3481 | 121.8593 | 13.05 | 12.8402 | 118.7239 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.353 | 7.429 | 4.5 | 4.404 | 118.271 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3564 | 121.8593 | 13.05 | 12.8368 | 118.7239 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.362 | 7.433 | 4.5 | 4.405 | 118.272 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3648 | 121.8593 | 13.05 | 12.8337 | 118.7239 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.37 | 7.433 | 4.5 | 4.405 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3731 | 121.8593 | 13.05 | 12.8306 | 118.7239 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.378 | 7.433 | 4.5 | 4.405 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3814 | 121.8639 | 13.05 | 12.8274 | 118.7239 | 0.99479 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.387 | 7.433 | 4.5 | 4.406 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3898 | 121.8639 | 13.05 | 12.8242 | 118.7239 | 0.99479 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.395 | 7.433 | 4.5 | 4.406 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.3981 | 121.8639 | 13.05 | 12.8209 | 118.7239 | 0.99479 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.403 | 7.433 | 4.5 | 4.407 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4064 | 121.8639 | 13.05 | 12.8177 | 118.7239 | 0.99479 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.412 | 7.433 | 4.5 | 4.407 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4147 | 121.8356 | 13.05 | 12.8179 | 118.7214 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.42 | 7.433 | 4.5 | 4.408 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4231 | 121.8356 | 13.05 | 12.8181 | 118.7189 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.428 | 7.433 | 4.5 | 4.407 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4314 | 121.8214 | 13.05 | 12.8204 | 118.7189 | 0.99451 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.437 | 7.433 | 4.5 | 4.407 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4397 | 121.8214 | 13.05 | 12.8227 | 118.7189 | 0.99451 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.445 | 7.433 | 4.5 | 4.406 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4481 | 121.8782 | 13.05 | 12.8239 | 118.7189 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.453 | 7.433 | 4.5 | 4.406 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4564 | 121.8782 | 13.05 | 12.8251 | 118.7189 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.462 | 7.433 | 4.5 | 4.406 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4647 | 121.8696 | 13.05 | 12.828 | 118.7193 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.47 | 7.433 | 4.5 | 4.405 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4731 | 121.8696 | 13.05 | 12.8309 | 118.7197 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289 | 12.478 | 7.433 | 4.5 | 4.405 | 118.273 | 0.861 | 4.327 | 4.507 | 7.329
[18 empty] | 12.4814 | 121.8696 | 13.05 | 12.8319 | 118.7197 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.4897 | 121.8696 | 13.05 | 12.8329 | 118.7197 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.4981 | 121.8317 | 13.05 | 12.8339 | 118.7197 | 0.99448 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.5064 | 121.8317 | 13.05 | 12.8349 | 118.7197 | 0.99448 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.5147 | 121.8317 | 13.05 | 12.8411 | 118.7197 | 0.99448 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.523 | 121.8317 | 13.05 | 12.8473 | 118.7197 | 0.99448 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.5314 | 121.8309 | 13.05 | 12.8465 | 118.7197 | 0.99478 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.5397 | 121.8309 | 13.05 | 12.8456 | 118.7197 | 0.99478 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.548 | 121.827 | 13.05 | 12.8455 | 118.7232 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.5564 | 121.827 | 13.05 | 12.8454 | 118.7268 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.5647 | 121.8392 | 13.05 | 12.8499 | 118.7272 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.573 | 121.8392 | 13.05 | 12.8544 | 118.7277 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.5814 | 121.8355 | 13.05 | 12.8586 | 118.7277 | 0.99446 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.5897 | 121.8355 | 13.05 | 12.8629 | 118.7277 | 0.99446 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.598 | 121.8324 | 13.05 | 12.8637 | 118.7277 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.6064 | 121.8324 | 13.05 | 12.8646 | 118.7277 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.6147 | 121.8564 | 13.05 | 12.8619 | 118.7277 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.623 | 121.8564 | 13.05 | 12.8593 | 118.7277 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.6313 | 121.8564 | 13.05 | 12.8567 | 118.7277 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.6397 | 121.8564 | 13.05 | 12.854 | 118.7277 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.648 | 121.8548 | 13.05 | 12.8578 | 118.7259 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.6563 | 121.8548 | 13.05 | 12.8617 | 118.724 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.6647 | 121.8548 | 13.05 | 12.8667 | 118.724 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.673 | 121.8548 | 13.05 | 12.8718 | 118.724 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.6813 | 121.8067 | 13.05 | 12.8713 | 118.724 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.6897 | 121.8067 | 13.05 | 12.8709 | 118.724 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.698 | 121.8067 | 13.05 | 12.87 | 118.724 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7063 | 121.8067 | 13.05 | 12.869 | 118.724 | 0.99474 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7146 | 121.8436 | 13.05 | 12.8757 | 118.7245 | 0.99442 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.723 | 121.8436 | 13.05 | 12.8825 | 118.725 | 0.99442 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7313 | 121.8436 | 13.05 | 12.8896 | 118.725 | 0.99442 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7396 | 121.8436 | 13.05 | 12.8968 | 118.725 | 0.99442 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.748 | 121.8409 | 13.05 | 12.899 | 118.7163 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7563 | 121.8409 | 13.05 | 12.9012 | 118.7076 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7646 | 121.8254 | 13.05 | 12.9054 | 118.7052 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7729 | 121.8254 | 13.05 | 12.9097 | 118.7028 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7813 | 121.7871 | 13.05 | 12.9159 | 118.7028 | 0.99445 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7896 | 121.7871 | 13.05 | 12.9222 | 118.7028 | 0.99445 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.7979 | 121.7871 | 13.05 | 12.9301 | 118.7028 | 0.99445 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8063 | 121.7871 | 13.05 | 12.938 | 118.7028 | 0.99445 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8146 | 121.8116 | 13.05 | 12.9412 | 118.7028 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8229 | 121.8116 | 13.05 | 12.9444 | 118.7028 | 0.99465 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8313 | 121.801 | 13.05 | 12.9452 | 118.7027 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8396 | 121.801 | 13.05 | 12.9459 | 118.7026 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8479 | 121.8004 | 13.05 | 12.9445 | 118.7026 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8563 | 121.8004 | 13.05 | 12.9431 | 118.7026 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8646 | 121.8004 | 13.05 | 12.9447 | 118.7026 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8729 | 121.8004 | 13.05 | 12.9463 | 118.7026 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8812 | 121.8004 | 13.05 | 12.9462 | 118.7026 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8896 | 121.8004 | 13.05 | 12.9461 | 118.7026 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.8979 | 121.8262 | 13.05 | 12.9443 | 118.7003 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9062 | 121.8262 | 13.05 | 12.9425 | 118.698 | 0.99464 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9146 | 121.8089 | 13.05 | 12.9411 | 118.6957 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9229 | 121.8089 | 13.05 | 12.9398 | 118.6935 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9312 | 121.8089 | 13.05 | 12.9384 | 118.6935 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9396 | 121.8089 | 13.05 | 12.937 | 118.6935 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9479 | 121.8089 | 13.05 | 12.9427 | 118.6935 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9562 | 121.8089 | 13.05 | 12.9483 | 118.6935 | 0.99454 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9646 | 121.7947 | 13.05 | 12.9541 | 118.6926 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9729 | 121.7947 | 13.05 | 12.9599 | 118.6918 | 0.99444 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9812 | 121.8533 | 13.05 | 12.9583 | 118.6918 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9895 | 121.8533 | 13.05 | 12.9568 | 118.6918 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 12.9979 | 121.8535 | 13.05 | 12.9545 | 118.6918 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0062 | 121.8535 | 13.05 | 12.9522 | 118.6918 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0145 | 121.8535 | 13.05 | 12.9536 | 118.6918 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0229 | 121.8535 | 13.05 | 12.9551 | 118.6918 | 0.99456 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0312 | 121.8543 | 13.05 | 12.9593 | 118.696 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0395 | 121.8543 | 13.05 | 12.9634 | 118.7002 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0479 | 121.814 | 13.05 | 12.9652 | 118.7002 | 0.99459 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0562 | 121.814 | 13.05 | 12.967 | 118.7002 | 0.99459 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0645 | 121.814 | 13.05 | 12.9651 | 118.7002 | 0.99459 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0728 | 121.814 | 13.05 | 12.9633 | 118.7002 | 0.99459 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0812 | 121.8121 | 13.05 | 12.9636 | 118.7049 | 0.9945 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0895 | 121.8121 | 13.05 | 12.9639 | 118.7095 | 0.9945 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.0978 | 121.8085 | 13.05 | 12.9713 | 118.712 | 0.99443 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1062 | 121.8085 | 13.05 | 12.9788 | 118.7144 | 0.99443 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1145 | 121.8363 | 13.05 | 12.98 | 118.7144 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1228 | 121.8363 | 13.05 | 12.9812 | 118.7144 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1311 | 121.8363 | 13.05 | 12.9748 | 118.7144 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1395 | 121.8363 | 13.05 | 12.9683 | 118.7144 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1478 | 121.8334 | 13.05 | 12.9671 | 118.7144 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1561 | 121.8334 | 13.05 | 12.9659 | 118.7144 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1645 | 121.8335 | 13.05 | 12.9697 | 118.7144 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1728 | 121.8335 | 13.05 | 12.9734 | 118.7144 | 0.99447 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1811 | 121.8521 | 13.05 | 12.9701 | 118.7156 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1895 | 121.8521 | 13.05 | 12.9668 | 118.7167 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.1978 | 121.8521 | 13.05 | 12.9615 | 118.7167 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2061 | 121.8521 | 13.05 | 12.9563 | 118.7167 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2145 | 121.8521 | 13.05 | 12.951 | 118.7167 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2228 | 121.8521 | 13.05 | 12.9457 | 118.7167 | 0.99468 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2311 | 121.8438 | 13.05 | 12.9471 | 118.7176 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2394 | 121.8438 | 13.05 | 12.9485 | 118.7186 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2478 | 121.8269 | 13.05 | 12.9504 | 118.7167 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2561 | 121.8269 | 13.05 | 12.9522 | 118.7148 | 0.99449 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2644 | 121.8153 | 13.05 | 12.9495 | 118.7148 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2728 | 121.8153 | 13.05 | 12.9467 | 118.7148 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2811 | 121.8153 | 13.05 | 12.9439 | 118.7148 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2894 | 121.8153 | 13.05 | 12.9411 | 118.7148 | 0.99469 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.2978 | 121.8269 | 13.05 | 12.9428 | 118.7148 | 0.9945 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3061 | 121.8269 | 13.05 | 12.9446 | 118.7148 | 0.9945 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3144 | 121.8073 | 13.05 | 12.9497 | 118.7096 | 0.99443 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3228 | 121.8073 | 13.05 | 12.9548 | 118.7045 | 0.99443 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3311 | 121.8535 | 13.05 | 12.9521 | 118.7045 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3394 | 121.8535 | 13.05 | 12.9494 | 118.7044 | 0.99466 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3477 | 121.8995 | 13.05 | 12.9454 | 118.7044 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3561 | 121.8995 | 13.05 | 12.9414 | 118.7044 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3644 | 121.8726 | 13.05 | 12.9393 | 118.6961 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3727 | 121.8726 | 13.05 | 12.9372 | 118.6879 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3811 | 121.8726 | 13.05 | 12.9328 | 118.6879 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3894 | 121.8726 | 13.05 | 12.9284 | 118.6879 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.3977 | 121.8726 | 13.05 | 12.9267 | 118.6879 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4061 | 121.8726 | 13.05 | 12.925 | 118.6879 | 0.99463 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4144 | 121.9014 | 13.05 | 12.9214 | 118.6879 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4227 | 121.9014 | 13.05 | 12.9179 | 118.6879 | 0.99471 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.431 | 121.8988 | 13.05 | 12.9171 | 118.6934 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4394 | 121.8988 | 13.05 | 12.9163 | 118.6989 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4477 | 121.8988 | 13.05 | 12.9139 | 118.6989 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.456 | 121.8988 | 13.05 | 12.9116 | 118.6989 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4644 | 121.8988 | 13.05 | 12.9116 | 118.6989 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4727 | 121.8988 | 13.05 | 12.9116 | 118.6989 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.481 | 121.8879 | 13.05 | 12.9077 | 118.6989 | 0.99476 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4893 | 121.8879 | 13.05 | 12.9039 | 118.6989 | 0.99476 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.4977 | 121.8751 | 13.05 | 12.8999 | 118.6977 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.506 | 121.8751 | 13.05 | 12.8959 | 118.6966 | 0.99467 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.5143 | 121.8449 | 13.05 | 12.8919 | 118.6966 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.5227 | 121.8449 | 13.05 | 12.8878 | 118.6966 | 0.9946 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.531 | 121.837 | 13.05 | 12.8919 | 118.6978 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.5393 | 121.837 | 13.05 | 12.8959 | 118.699 | 0.99452 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.5477 | 121.8572 | 13.05 | 12.899 | 118.699 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.556 | 121.8572 | 13.05 | 12.902 | 118.699 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.5643 | 121.8572 | 13.05 | 12.8998 | 118.699 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.5727 | 121.8572 | 13.05 | 12.8976 | 118.699 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.581 | 121.8572 | 13.05 | 12.8954 | 118.699 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.5893 | 121.8572 | 13.05 | 12.8932 | 118.699 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.5976 | 121.8572 | 13.05 | 12.8959 | 118.699 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.606 | 121.8572 | 13.05 | 12.8987 | 118.699 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.6143 | 121.8522 | 13.05 | 12.9002 | 118.699 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.6226 | 121.8522 | 13.05 | 12.9018 | 118.699 | 0.99462 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.631 | 121.8409 | 13.05 | 12.9008 | 118.699 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.6393 | 121.8409 | 13.05 | 12.8999 | 118.699 | 0.99472 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.6476 | 121.825 | 13.05 | 12.8995 | 118.6975 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.656 | 121.825 | 13.05 | 12.899 | 118.6959 | 0.99461 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.6643 | 121.8355 | 13.05 | 12.9005 | 118.6975 | 0.99443 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.6726 | 121.8355 | 13.05 | 12.902 | 118.6991 | 0.99443 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289
[18 empty] | 13.681 | 121.8455 | 13.05 | 12.9048 | 118.6991 | 0.99457 | 12.9634 | 12.7934 | 10.1289

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.553 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.3313
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 2.1612 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 1.9315
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.1945 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.50024
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.3339 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 3.8078
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de potencia reactiva.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 123
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.0070877 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2562 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.00053644 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9538 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.0065613 | 120.2746 | 1 | 1 | 117.857 | -0.24473 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.0060616 | 7.4588 | 0.97 | 0.9647 | 117.6925 | 2.0269 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.015419 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2564 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.0088706 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9517 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.014893 | 120.2746 | 1 | 1 | 117.857 | -0.24756 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.014393 | 7.4588 | 0.97 | 0.9647 | 117.6925 | 2.0256 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.02375 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2567 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.017204 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9497 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.023224 | 120.2746 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25039 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.022724 | 7.4497 | 0.97 | 0.96267 | 117.6925 | 2.0258 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.032082 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.257 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.025538 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9476 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.031555 | 120.2746 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2555 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.031052 | 7.4497 | 0.97 | 0.96267 | 117.6925 | 2.0261 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.040413 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2572 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.033874 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9455 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.039886 | 120.2746 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26062 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.039383 | 7.4523 | 0.97 | 0.96311 | 117.692 | 2.0261 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.048744 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2575 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.042207 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9434 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.048218 | 120.3168 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26181 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.047714 | 7.4523 | 0.97 | 0.96311 | 117.6914 | 2.0261 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.057076 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2578 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.050541 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9414 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.056549 | 120.3168 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26301 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.056046 | 7.4523 | 0.97 | 0.96311 | 117.6914 | 2.0261 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.065407 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.258 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.058876 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9401 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.06488 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26371 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.064373 | 7.4523 | 0.97 | 0.96311 | 117.6914 | 2.0261 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.073738 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2581 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.067209 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9389 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.073212 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26441 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.072704 | 7.455 | 0.97 | 0.9634 | 117.6896 | 2.0262 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.082069 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2583 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.075544 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9376 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.081543 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2651 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.081036 | 7.455 | 0.97 | 0.9634 | 117.6878 | 2.0263 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.090401 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2585 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.083879 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9364 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.089874 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2658 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.089367 | 7.455 | 0.97 | 0.9634 | 117.6878 | 2.0266 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.098732 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.473 | -2.2586 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.092212 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9352 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.098206 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2665 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.097694 | 7.455 | 0.97 | 0.9634 | 117.6878 | 2.0268 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.10706 | 7.4041 | -0.96 | -0.95642 | 117.4731 | -2.2588 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.10055 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9339 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.10654 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2672 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.10603 | 7.4583 | 0.97 | 0.96391 | 117.6884 | 2.0268 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.11539 | 7.4014 | -0.96 | -0.95611 | 117.4737 | -2.2591 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.10888 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9338 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.11487 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26567 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.11436 | 7.4583 | 0.97 | 0.96391 | 117.689 | 2.0268 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.12373 | 7.4014 | -0.96 | -0.95611 | 117.4743 | -2.2595 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.11722 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9337 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.1232 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26414 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.12268 | 7.4583 | 0.97 | 0.96391 | 117.689 | 2.027 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.13206 | 7.4014 | -0.96 | -0.95611 | 117.4743 | -2.2598 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.12555 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9336 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.13153 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26262 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.13102 | 7.4583 | 0.97 | 0.96391 | 117.689 | 2.0272 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.14039 | 7.4014 | -0.96 | -0.95611 | 117.4743 | -2.2601 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.13388 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9336 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.13986 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26109 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.13935 | 7.4628 | 0.97 | 0.96419 | 117.7008 | 2.0275 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.14872 | 7.3978 | -0.96 | -0.9555 | 117.4804 | -2.2606 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.14222 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9335 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.14819 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25957 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.14767 | 7.4628 | 0.97 | 0.96419 | 117.7126 | 2.0278 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.15705 | 7.3978 | -0.96 | -0.9555 | 117.4866 | -2.2612 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.15055 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9334 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.15652 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25804 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.15601 | 7.4628 | 0.97 | 0.96419 | 117.7126 | 2.028 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.16538 | 7.3978 | -0.96 | -0.9555 | 117.4866 | -2.2617 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.15889 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9333 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.16489 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25799 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.16434 | 7.4628 | 0.97 | 0.96419 | 117.7126 | 2.0283 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.17371 | 7.3978 | -0.96 | -0.9555 | 117.4866 | -2.2622 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.16722 | 123.9863 | -0.99 | -0.9897 | 116.4788 | -17.9332 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.17322 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25794 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.17267 | 7.4661 | 0.97 | 0.96466 | 117.7158 | 2.0285 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.18204 | 7.3978 | -0.96 | -0.9555 | 117.4866 | -2.2628 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.17555 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9342 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.18155 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25766 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.181 | 7.4661 | 0.97 | 0.96466 | 117.719 | 2.0288 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.19038 | 7.3978 | -0.96 | -0.9555 | 117.4866 | -2.2633 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.18389 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9352 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.18988 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25738 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.18933 | 7.4661 | 0.97 | 0.96466 | 117.719 | 2.029 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.19871 | 7.3973 | -0.96 | -0.95529 | 117.4966 | -2.2639 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.19222 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9362 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.19821 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25945 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.19766 | 7.4661 | 0.97 | 0.96466 | 117.719 | 2.0293 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.20704 | 7.3973 | -0.96 | -0.95529 | 117.5066 | -2.2646 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.20056 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9372 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.20654 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26152 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.20599 | 7.4688 | 0.97 | 0.96495 | 117.7176 | 2.0295 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.21537 | 7.3973 | -0.96 | -0.95529 | 117.5066 | -2.2652 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.20889 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9383 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.21487 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26358 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.21432 | 7.4688 | 0.97 | 0.96495 | 117.7161 | 2.0298 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.2237 | 7.3973 | -0.96 | -0.95529 | 117.5066 | -2.2659 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.21723 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9393 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.22321 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26565 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.22265 | 7.4703 | 0.97 | 0.96513 | 117.7168 | 2.0302 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.23203 | 7.3973 | -0.96 | -0.95529 | 117.5066 | -2.2665 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.22556 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9403 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.23154 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26771 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.23098 | 7.4703 | 0.97 | 0.96513 | 117.7175 | 2.0306 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.24036 | 7.3973 | -0.96 | -0.95529 | 117.5066 | -2.2671 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.23389 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9413 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.23987 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26978 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.23931 | 7.4712 | 0.97 | 0.96537 | 117.7157 | 2.0308 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.24869 | 7.3973 | -0.96 | -0.95529 | 117.5066 | -2.2678 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.24223 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9423 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.2482 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27184 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.24764 | 7.4712 | 0.97 | 0.96537 | 117.7139 | 2.0311 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.25702 | 7.3973 | -0.96 | -0.95529 | 117.5066 | -2.2684 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.25056 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9433 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.25653 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27391 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.25597 | 7.4712 | 0.97 | 0.96537 | 117.7139 | 2.0315 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.26535 | 7.3931 | -0.96 | -0.95474 | 117.5047 | -2.2693 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.2589 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9443 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.26486 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27597 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.2643 | 7.4712 | 0.97 | 0.96537 | 117.7139 | 2.032 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.27368 | 7.3931 | -0.96 | -0.95474 | 117.5027 | -2.2703 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.26723 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9453 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.27319 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27804 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.27263 | 7.4756 | 0.97 | 0.96583 | 117.7141 | 2.0324 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.28201 | 7.3931 | -0.96 | -0.95474 | 117.5027 | -2.2711 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.27557 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9463 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.28152 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27744 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.28096 | 7.4756 | 0.97 | 0.96583 | 117.7144 | 2.0329 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.29034 | 7.3931 | -0.96 | -0.95474 | 117.5027 | -2.272 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.2839 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9473 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.28986 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27684 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.28929 | 7.4756 | 0.97 | 0.96583 | 117.7144 | 2.0334 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.29868 | 7.3904 | -0.96 | -0.95441 | 117.5037 | -2.273 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.29223 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9483 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.29819 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27624 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.29762 | 7.4756 | 0.97 | 0.96583 | 117.7144 | 2.0338 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.30701 | 7.3904 | -0.96 | -0.95441 | 117.5046 | -2.274 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.30057 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9494 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.30652 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27564 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.30595 | 7.4772 | 0.97 | 0.96612 | 117.716 | 2.0342 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.31534 | 7.3904 | -0.96 | -0.95441 | 117.5046 | -2.275 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.3089 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9504 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.31485 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27312 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.31428 | 7.4772 | 0.97 | 0.96612 | 117.7176 | 2.0345 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.32367 | 7.3904 | -0.96 | -0.95441 | 117.5046 | -2.276 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.31724 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9514 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.32318 | 120.3268 | 1 | 1 | 117.857 | -0.27061 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.32261 | 7.4788 | 0.97 | 0.96629 | 117.7192 | 2.0351 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.332 | 7.3904 | -0.96 | -0.95441 | 117.5046 | -2.2771 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.32557 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9524 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.33151 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26735 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.33094 | 7.4788 | 0.97 | 0.96629 | 117.7208 | 2.0358 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.34033 | 7.3904 | -0.96 | -0.95441 | 117.5047 | -2.2781 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.3339 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9534 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.33984 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2641 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.33927 | 7.4816 | 0.97 | 0.96658 | 117.7203 | 2.0363 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.34866 | 7.3904 | -0.96 | -0.95441 | 117.5047 | -2.2791 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.34224 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9544 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.34821 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.26085 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.3476 | 7.4816 | 0.97 | 0.96658 | 117.7198 | 2.0369 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.35699 | 7.3904 | -0.96 | -0.95441 | 117.5047 | -2.2801 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.35057 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9554 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.35654 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2576 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.35593 | 7.4827 | 0.97 | 0.96681 | 117.719 | 2.0373 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.36533 | 7.3636 | -0.96 | -0.95507 | 117.5046 | -2.2806 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.35891 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9564 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.36487 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.25435 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.36426 | 7.4827 | 0.97 | 0.96681 | 117.7181 | 2.0376 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.37366 | 7.3636 | -0.96 | -0.95507 | 117.5046 | -2.2811 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.36724 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9574 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.3732 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2511 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.37259 | 7.4832 | 0.97 | 0.96698 | 117.7105 | 2.036 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.38199 | 7.3636 | -0.96 | -0.95507 | 117.5046 | -2.2816 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.37558 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9584 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.38153 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.2463 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.38092 | 7.4832 | 0.97 | 0.96698 | 117.7029 | 2.0344 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.39032 | 7.3636 | -0.96 | -0.95507 | 117.5047 | -2.2821 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.38391 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9594 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.38986 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.24149 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.38925 | 7.4607 | 0.97 | 0.9628 | 117.702 | 2.0354 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.39865 | 7.3613 | -0.96 | -0.95458 | 117.5145 | -2.2828 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.39224 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9604 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.39819 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.23855 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.39758 | 7.4607 | 0.97 | 0.9628 | 117.7011 | 2.0364 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.40698 | 7.3613 | -0.96 | -0.95458 | 117.5244 | -2.2836 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.40058 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9615 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.40652 | 120.3313 | 1 | 1 | 117.857 | -0.23561 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.40591 | 7.4622 | 0.97 | 0.96309 | 117.703 | 2.0374 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.41531 | 7.3617 | -0.96 | -0.95459 | 117.5244 | -2.2843 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.40891 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9626 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.41486 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8489 | -0.23281 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.41424 | 7.4622 | 0.97 | 0.96309 | 117.7049 | 2.0384 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.42365 | 7.3617 | -0.96 | -0.95459 | 117.5243 | -2.2851 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.41725 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9637 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.42319 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.23001 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.42257 | 7.4645 | 0.97 | 0.96331 | 117.7053 | 2.0392 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.43198 | 7.3617 | -0.96 | -0.95459 | 117.5243 | -2.2858 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.42558 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9648 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.43152 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.22721 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.4309 | 7.4645 | 0.97 | 0.96331 | 117.7056 | 2.0401 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.44031 | 7.3617 | -0.96 | -0.95459 | 117.5243 | -2.2866 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.43392 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9658 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.43985 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.22441 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.43924 | 7.4673 | 0.97 | 0.96361 | 117.7049 | 2.0397 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.44864 | 7.3555 | -0.96 | -0.95643 | 117.5252 | -2.2863 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.44225 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.9669 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.44818 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.22161 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.44756 | 7.4673 | 0.97 | 0.96361 | 117.7042 | 2.0392 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.45696 | 7.3555 | -0.96 | -0.95643 | 117.5261 | -2.286 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.45058 | 123.9685 | -0.99 | -0.98964 | 116.4788 | -17.968 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.45651 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21881 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.45589 | 7.4689 | 0.97 | 0.96389 | 117.7067 | 2.0388 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.46529 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2855 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.45892 | 123.9313 | -0.99 | -0.98941 | 116.4788 | -17.973 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.46484 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21772 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.46423 | 7.4689 | 0.97 | 0.96389 | 117.7092 | 2.0384 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.47363 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.285 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.46725 | 123.9313 | -0.99 | -0.98941 | 116.4788 | -17.978 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.47318 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21663 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.47255 | 7.4711 | 0.97 | 0.96415 | 117.7083 | 2.0379 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.48196 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2845 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.47559 | 123.9313 | -0.99 | -0.98941 | 116.4788 | -17.983 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.48151 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21603 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.48088 | 7.4711 | 0.97 | 0.96415 | 117.7073 | 2.0374 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.49029 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2839 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.48392 | 123.9313 | -0.99 | -0.98941 | 116.4788 | -17.9879 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.48984 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21544 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.48922 | 7.4742 | 0.97 | 0.96444 | 117.7068 | 2.0369 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.49862 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2834 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.49225 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -17.9924 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.49817 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21485 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.49754 | 7.4742 | 0.97 | 0.96444 | 117.7062 | 2.0363 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.50695 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2829 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.50059 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -17.9968 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.5065 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21426 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.50587 | 7.4752 | 0.97 | 0.96478 | 117.703 | 2.0356 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.51528 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2824 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.50892 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0013 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.51483 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21367 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.51421 | 7.4752 | 0.97 | 0.96478 | 117.6998 | 2.0349 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.52361 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2819 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.51726 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0057 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.52316 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21308 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.52254 | 7.4772 | 0.97 | 0.96499 | 117.7 | 2.0343 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.53194 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2813 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.52559 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0102 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.53149 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21249 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.53086 | 7.4772 | 0.97 | 0.96499 | 117.7001 | 2.0338 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.54028 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2806 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.53393 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0146 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.53983 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.2119 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.5392 | 7.4795 | 0.97 | 0.96532 | 117.6938 | 2.0331 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.54861 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2799 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.54226 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.019 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.54819 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21131 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.54753 | 7.4795 | 0.97 | 0.96532 | 117.6875 | 2.0323 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.55694 | 7.3918 | -0.96 | -0.9572 | 117.5261 | -2.2793 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.55059 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0235 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.55652 | 120.3148 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21071 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.55586 | 7.4837 | 0.97 | 0.96577 | 117.693 | 2.0315 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.56527 | 7.4183 | -0.96 | -0.95749 | 117.5261 | -2.2783 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.55893 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0279 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.56485 | 120.2889 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21119 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.56419 | 7.4837 | 0.97 | 0.96577 | 117.6985 | 2.0306 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.5736 | 7.4183 | -0.96 | -0.95749 | 117.5261 | -2.2773 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.56726 | 123.9269 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0324 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.57318 | 120.2889 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21167 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.57252 | 7.4837 | 0.97 | 0.96577 | 117.6985 | 2.0298 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.58193 | 7.4136 | -0.96 | -0.95694 | 117.5175 | -2.2766 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.5756 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0368 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.58151 | 120.2889 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21214 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.58085 | 7.4837 | 0.97 | 0.96577 | 117.6985 | 2.0289 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.59026 | 7.4136 | -0.96 | -0.95694 | 117.5089 | -2.2759 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.58393 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0413 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.58984 | 120.2889 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21262 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.58918 | 7.4866 | 0.97 | 0.96606 | 117.6989 | 2.0281 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.59859 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.5004 | -2.2753 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.59227 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0446 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.59818 | 120.3228 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21405 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.59751 | 7.4866 | 0.97 | 0.96606 | 117.6993 | 2.0274 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.60693 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2748 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.6006 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.048 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.60651 | 120.3228 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21547 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.60584 | 7.4874 | 0.97 | 0.96651 | 117.6813 | 2.0264 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.61526 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2741 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.60893 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0513 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.61484 | 120.3228 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.2169 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.61417 | 7.4874 | 0.97 | 0.96651 | 117.6634 | 2.0253 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.62359 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2734 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.61727 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0547 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.62317 | 120.3228 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21833 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.62251 | 7.4874 | 0.97 | 0.96651 | 117.6634 | 2.0245 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.63192 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2727 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.6256 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.058 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.6315 | 120.3228 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.21975 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.63084 | 7.4874 | 0.97 | 0.96651 | 117.6634 | 2.0236 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.64025 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.272 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.63394 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0614 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.63983 | 120.3228 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.22118 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.63917 | 7.4874 | 0.97 | 0.96651 | 117.6634 | 2.0228 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.64858 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2713 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.64227 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0647 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.64816 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.2228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.6475 | 7.4874 | 0.97 | 0.96651 | 117.6634 | 2.0221 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.65691 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2706 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.6506 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0681 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.65649 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.22443 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.65583 | 7.4874 | 0.97 | 0.96651 | 117.6633 | 2.0215 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.66525 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2699 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.65894 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0714 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.66483 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.22606 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.66416 | 7.4874 | 0.97 | 0.96651 | 117.6633 | 2.0208 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.67357 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2692 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.66727 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0747 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.67316 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.22768 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.67249 | 7.4931 | 0.97 | 0.9672 | 117.666 | 2.0198 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.6819 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2682 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.67561 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0781 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.68149 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.22931 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.68082 | 7.4931 | 0.97 | 0.9672 | 117.6686 | 2.0188 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.69024 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2673 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.68394 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0814 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.68982 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.23093 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.68915 | 7.4931 | 0.97 | 0.9672 | 117.6686 | 2.018 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.69856 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2663 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.69228 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0848 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.69815 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.23256 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.69748 | 7.4931 | 0.97 | 0.9672 | 117.6686 | 2.0173 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.70689 | 7.4101 | -0.96 | -0.95668 | 117.492 | -2.2653 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.70061 | 123.9272 | -0.99 | -0.98944 | 116.4788 | -18.0881 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.70648 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.23418 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.70581 | 7.493 | 0.97 | 0.96721 | 117.6686 | 2.0165 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.71523 | 7.4462 | -0.96 | -0.95674 | 117.492 | -2.2644 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.70894 | 123.9551 | -0.99 | -0.98956 | 116.4852 | -18.0896 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.71481 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.23581 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.71415 | 7.493 | 0.97 | 0.96721 | 117.6686 | 2.0157 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.72356 | 7.4462 | -0.96 | -0.95674 | 117.492 | -2.2635 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.71728 | 123.9551 | -0.99 | -0.98956 | 116.4916 | -18.091 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.72314 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.23743 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.72248 | 7.493 | 0.97 | 0.96721 | 117.6686 | 2.0151 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.73189 | 7.4462 | -0.96 | -0.95674 | 117.492 | -2.2625 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.72561 | 123.9551 | -0.99 | -0.98956 | 116.4916 | -18.0924 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.73148 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.23906 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.73081 | 7.493 | 0.97 | 0.96721 | 117.6686 | 2.0145 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.74022 | 7.4462 | -0.96 | -0.95674 | 117.492 | -2.2616 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.73395 | 123.9551 | -0.99 | -0.98956 | 116.4916 | -18.0938 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.73984 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.24068 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.73914 | 7.4951 | 0.97 | 0.96757 | 117.6673 | 2.0138 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.74855 | 7.4445 | -0.96 | -0.95661 | 117.4871 | -2.2607 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.74228 | 123.9551 | -0.99 | -0.98956 | 116.4916 | -18.0952 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.74817 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.24304 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.74747 | 7.4951 | 0.97 | 0.96757 | 117.6659 | 2.0131 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.75688 | 7.4445 | -0.96 | -0.95661 | 117.4822 | -2.2598 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.75062 | 123.9551 | -0.99 | -0.98956 | 116.4916 | -18.0967 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.7565 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.2454 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.7558 | 7.5045 | 0.97 | 0.9655 | 117.6662 | 2.0139 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.76521 | 7.4445 | -0.96 | -0.95661 | 117.4822 | -2.259 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.75895 | 123.9949 | -0.99 | -0.98967 | 116.5035 | -18.0962 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.76483 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.24776 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.76413 | 7.5045 | 0.97 | 0.9655 | 117.6664 | 2.0147 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.77354 | 7.4445 | -0.96 | -0.95661 | 117.4822 | -2.2581 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.76728 | 123.9949 | -0.99 | -0.98967 | 116.5154 | -18.0958 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.77316 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.25012 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.77246 | 7.5045 | 0.97 | 0.9655 | 117.6664 | 2.0156 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.78188 | 7.4432 | -0.96 | -0.95646 | 117.4829 | -2.2578 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.77562 | 124.0101 | -0.99 | -0.98978 | 116.5159 | -18.0934 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.78149 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.25248 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.78079 | 7.5045 | 0.97 | 0.9655 | 117.6664 | 2.0166 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.79021 | 7.4432 | -0.96 | -0.95646 | 117.4835 | -2.2575 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.78395 | 124.0101 | -0.99 | -0.98978 | 116.5164 | -18.091 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.78983 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.25484 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.78912 | 7.5064 | 0.97 | 0.96568 | 117.6692 | 2.0175 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.79854 | 7.4955 | -0.96 | -0.95981 | 117.4835 | -2.2557 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.79229 | 124.0101 | -0.99 | -0.98978 | 116.5164 | -18.0886 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.79816 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.25719 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.79745 | 7.5064 | 0.97 | 0.96568 | 117.672 | 2.0184 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.80687 | 7.4955 | -0.96 | -0.95981 | 117.4835 | -2.2538 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.80062 | 124.0101 | -0.99 | -0.98978 | 116.5164 | -18.0861 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.80649 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.25955 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.80579 | 7.5073 | 0.97 | 0.96592 | 117.6716 | 2.0168 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.8152 | 7.4757 | -0.96 | -0.9621 | 117.4835 | -2.2502 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.80896 | 124.0101 | -0.99 | -0.98978 | 116.5164 | -18.0837 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.81482 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.26191 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.81412 | 7.5073 | 0.97 | 0.96592 | 117.6712 | 2.0151 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.82353 | 7.4757 | -0.96 | -0.9621 | 117.4835 | -2.2466 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.81729 | 124.0101 | -0.99 | -0.98978 | 116.5164 | -18.0813 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.82315 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.26427 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.82245 | 7.5103 | 0.97 | 0.9662 | 117.6716 | 2.0135 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.83186 | 7.4757 | -0.96 | -0.9621 | 117.4835 | -2.243 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.82562 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.08 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.83148 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.26649 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.83078 | 7.5103 | 0.97 | 0.9662 | 117.672 | 2.0119 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.84019 | 7.4757 | -0.96 | -0.9621 | 117.4835 | -2.2395 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.83396 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0787 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.83981 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.2687 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.83911 | 7.5121 | 0.97 | 0.96638 | 117.6742 | 2.0102 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.84853 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4889 | -2.2376 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.84229 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0775 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.84814 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.27092 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.84744 | 7.5121 | 0.97 | 0.96638 | 117.6763 | 2.0086 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.85686 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2357 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.85063 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0762 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.85648 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.27314 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.85577 | 7.5147 | 0.97 | 0.96664 | 117.6891 | 2.007 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.86519 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2348 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.85896 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0749 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.86481 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.27535 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.8641 | 7.5147 | 0.97 | 0.96664 | 117.7018 | 2.0054 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.87352 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.234 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.86729 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0736 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.87314 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.27757 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.87243 | 7.5147 | 0.97 | 0.96664 | 117.7018 | 2.004 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.88185 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2333 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.87563 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0685 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.88147 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.27979 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.88076 | 7.5147 | 0.97 | 0.96664 | 117.7018 | 2.0025 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.89018 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2327 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.88396 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0633 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.8898 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.282 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.8891 | 7.5177 | 0.97 | 0.96692 | 117.7024 | 2.0011 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.89851 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2321 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.8923 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0582 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.89813 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.28422 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.89743 | 7.5177 | 0.97 | 0.96692 | 117.703 | 1.9996 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.90685 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2314 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.90063 | 124.0175 | -0.99 | -0.98972 | 116.5164 | -18.0531 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.90646 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.28644 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.90576 | 7.5196 | 0.97 | 0.9671 | 117.706 | 1.9982 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.91518 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2308 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.90897 | 123.9958 | -0.99 | -0.98968 | 116.5164 | -18.049 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.91479 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.28865 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.91409 | 7.5196 | 0.97 | 0.9671 | 117.7091 | 1.9968 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.92351 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2301 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.9173 | 123.9958 | -0.99 | -0.98968 | 116.5164 | -18.045 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.92313 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.29087 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.92242 | 7.5129 | 0.97 | 0.96541 | 117.7001 | 1.9966 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.93184 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2295 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.92563 | 123.9958 | -0.99 | -0.98968 | 116.5164 | -18.041 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.93149 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.29308 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.93075 | 7.5129 | 0.97 | 0.96541 | 117.6912 | 1.9964 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.94016 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2288 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.93397 | 123.9958 | -0.99 | -0.98968 | 116.5164 | -18.037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.93982 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.2953 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.93908 | 7.5129 | 0.97 | 0.96541 | 117.6912 | 1.9964 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.94849 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2282 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.9423 | 123.9958 | -0.99 | -0.98968 | 116.5164 | -18.033 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.94815 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.29751 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.94741 | 7.5129 | 0.97 | 0.96541 | 117.6912 | 1.9963 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.95683 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2275 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.95064 | 123.9958 | -0.99 | -0.98968 | 116.5164 | -18.029 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.95648 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.29972 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.95575 | 7.5168 | 0.97 | 0.96587 | 117.6863 | 1.9962 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.96516 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2269 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.95897 | 123.9958 | -0.99 | -0.98968 | 116.5164 | -18.025 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.96481 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.30194 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.96407 | 7.5168 | 0.97 | 0.96587 | 117.6814 | 1.996 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.97349 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2262 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.96731 | 123.9958 | -0.99 | -0.98968 | 116.5164 | -18.021 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.97314 | 120.3478 | 1 | 1 | 117.8409 | -0.30415 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.9724 | 7.518 | 0.97 | 0.96611 | 117.6821 | 1.996 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.98182 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2256 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.97564 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -18.0181 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.98148 | 120.3339 | 1 | 0.99999 | 117.8341 | -0.30698 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.98074 | 7.518 | 0.97 | 0.96611 | 117.6828 | 1.996 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.99015 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.225 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.98397 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -18.0153 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.98981 | 120.3339 | 1 | 0.99999 | 117.8273 | -0.3098 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.98907 | 7.518 | 0.97 | 0.96611 | 117.6828 | 1.9959 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
0.99848 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2241 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 0.99231 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -18.0125 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 0.99814 | 120.3612 | 1 | 1 | 117.827 | -0.309 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 0.9974 | 7.518 | 0.97 | 0.96611 | 117.6828 | 1.9959 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0068 | 7.402 | -0.96 | -0.95845 | 117.4942 | -2.2231 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.0006 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -18.0096 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0065 | 120.3612 | 1 | 1 | 117.8267 | -0.30819 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0057 | 7.5199 | 0.97 | 0.96629 | 117.686 | 1.9959 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0151 | 7.3759 | -0.96 | -0.95627 | 117.4942 | -2.2232 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.009 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -18.0068 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0148 | 120.3612 | 1 | 1 | 117.8267 | -0.30643 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0141 | 7.5199 | 0.97 | 0.96629 | 117.6892 | 1.996 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0235 | 7.3759 | -0.96 | -0.95627 | 117.4942 | -2.2232 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.0173 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -18.0039 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0231 | 120.3612 | 1 | 1 | 117.8267 | -0.30468 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0224 | 7.5242 | 0.97 | 0.96659 | 117.6977 | 1.9961 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0318 | 7.3759 | -0.96 | -0.95627 | 117.4942 | -2.2232 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.0256 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -18.0011 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0315 | 120.3612 | 1 | 1 | 117.8267 | -0.30292 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0307 | 7.5242 | 0.97 | 0.96659 | 117.7062 | 1.9963 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0401 | 7.3759 | -0.96 | -0.95627 | 117.4942 | -2.2232 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.034 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -17.9983 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0398 | 120.3612 | 1 | 1 | 117.8267 | -0.30117 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0391 | 7.526 | 0.97 | 0.96687 | 117.71 | 1.9962 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0485 | 7.3759 | -0.96 | -0.95627 | 117.4942 | -2.2232 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.0423 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -17.9954 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0481 | 120.3507 | 1 | 1 | 117.8215 | -0.30161 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0474 | 7.526 | 0.97 | 0.96687 | 117.7137 | 1.9962 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0568 | 7.3759 | -0.96 | -0.95627 | 117.4942 | -2.2233 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.0506 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -17.9926 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0565 | 120.3507 | 1 | 1 | 117.8162 | -0.30206 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0557 | 7.528 | 0.97 | 0.96708 | 117.7159 | 1.9961 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0651 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2235 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.059 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -17.9897 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0648 | 120.3529 | 1 | 0.99999 | 117.8163 | -0.30376 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.064 | 7.528 | 0.97 | 0.96708 | 117.7181 | 1.996 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0735 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2238 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.0673 | 124.0095 | -0.99 | -0.98962 | 116.5164 | -17.9869 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0731 | 120.3529 | 1 | 0.99999 | 117.8164 | -0.30546 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0724 | 7.5311 | 0.97 | 0.96736 | 117.7192 | 1.9956 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0818 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2241 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.0757 | 124.0294 | -0.99 | -0.98947 | 116.5164 | -17.9868 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0815 | 120.3711 | 1 | 1 | 117.8164 | -0.30129 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0807 | 7.5311 | 0.97 | 0.96736 | 117.7203 | 1.9953 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0901 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2244 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.084 | 124.0294 | -0.99 | -0.98947 | 116.5164 | -17.9867 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0898 | 120.3711 | 1 | 1 | 117.8164 | -0.29713 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.089 | 7.5321 | 0.97 | 0.96759 | 117.7206 | 1.9953 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.0985 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2247 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.0923 | 124.0294 | -0.99 | -0.98947 | 116.5164 | -17.9865 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.0981 | 120.3711 | 1 | 1 | 117.8164 | -0.29296 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.0974 | 7.5321 | 0.97 | 0.96759 | 117.7209 | 1.9953 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1068 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.225 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.1007 | 124.0294 | -0.99 | -0.98947 | 116.5164 | -17.9864 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1064 | 120.3711 | 1 | 1 | 117.8164 | -0.2888 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.1057 | 7.5342 | 0.97 | 0.9678 | 117.7233 | 1.9951 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1151 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2253 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.109 | 124.0294 | -0.99 | -0.98947 | 116.5164 | -17.9863 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1148 | 120.3766 | 1 | 1 | 117.819 | -0.28707 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.114 | 7.5342 | 0.97 | 0.9678 | 117.7256 | 1.9949 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1235 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2255 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.1173 | 124.0294 | -0.99 | -0.98947 | 116.5164 | -17.9862 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1231 | 120.3766 | 1 | 1 | 117.8216 | -0.28534 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.1224 | 7.5371 | 0.97 | 0.96828 | 117.7204 | 1.9945 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1318 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2256 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.1257 | 124.0294 | -0.99 | -0.98947 | 116.5164 | -17.988 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1314 | 120.3565 | 1 | 0.99999 | 117.8124 | -0.28845 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.1307 | 7.5371 | 0.97 | 0.96828 | 117.7153 | 1.994 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1401 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2257 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.134 | 124.0294 | -0.99 | -0.98947 | 116.5164 | -17.9898 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1398 | 120.3565 | 1 | 0.99999 | 117.8031 | -0.29156 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.139 | 7.5371 | 0.97 | 0.96828 | 117.7153 | 1.9936 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1484 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2258 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.1423 | 124.0261 | -0.99 | -0.98942 | 116.5164 | -17.9923 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1481 | 120.3625 | 1 | 1 | 117.8031 | -0.29149 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.1474 | 7.5371 | 0.97 | 0.96828 | 117.7153 | 1.9931 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1568 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2259 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.1507 | 124.0261 | -0.99 | -0.98942 | 116.5164 | -17.9948 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1564 | 120.3625 | 1 | 1 | 117.8031 | -0.29141 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.1557 | 7.5379 | 0.97 | 0.96845 | 117.7095 | 1.9928 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1651 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.226 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.159 | 124.0261 | -0.99 | -0.98942 | 116.5164 | -17.9974 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1648 | 120.34 | 1 | 1 | 117.7987 | -0.28735 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.164 | 7.5379 | 0.97 | 0.96845 | 117.7037 | 1.9925 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1734 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.226 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.1673 | 124.0261 | -0.99 | -0.98942 | 116.5164 | -17.9999 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1731 | 120.34 | 1 | 1 | 117.7944 | -0.28329 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.1724 | 7.5415 | 0.97 | 0.969 | 117.7004 | 1.9904 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1818 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.226 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.1757 | 124.0347 | -0.99 | -0.98954 | 116.5135 | -18.0022 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1814 | 120.3496 | 1 | 1 | 117.7991 | -0.28116 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.1807 | 7.5415 | 0.97 | 0.969 | 117.6971 | 1.9884 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1901 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2261 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.184 | 124.0347 | -0.99 | -0.98954 | 116.5107 | -18.0046 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1898 | 120.3496 | 1 | 1 | 117.8039 | -0.27904 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.189 | 7.5217 | 0.97 | 0.9661 | 117.6903 | 1.9881 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.1984 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.226 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.1923 | 124.0347 | -0.99 | -0.98954 | 116.5107 | -18.0089 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.1981 | 120.3443 | 1 | 1 | 117.8015 | -0.27949 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.1973 | 7.5217 | 0.97 | 0.9661 | 117.6836 | 1.9878 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2068 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.226 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.2007 | 124.0347 | -0.99 | -0.98954 | 116.5107 | -18.0132 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2064 | 120.3443 | 1 | 1 | 117.7992 | -0.27994 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.2057 | 7.5217 | 0.97 | 0.9661 | 117.6836 | 1.9877 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2151 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2275 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.209 | 124.0347 | -0.99 | -0.98954 | 116.5107 | -18.0176 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2148 | 120.3443 | 1 | 1 | 117.7992 | -0.28039 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.214 | 7.5217 | 0.97 | 0.9661 | 117.6836 | 1.9875 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2234 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2291 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.2173 | 124.0347 | -0.99 | -0.98954 | 116.5107 | -18.0219 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2231 | 120.3443 | 1 | 1 | 117.7992 | -0.28084 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.2223 | 7.5261 | 0.97 | 0.96674 | 117.6799 | 1.9871 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2318 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2321 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.2257 | 124.0347 | -0.99 | -0.98954 | 116.5107 | -18.0262 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2314 | 120.3554 | 1 | 1 | 117.7911 | -0.27637 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.2307 | 7.5261 | 0.97 | 0.96674 | 117.6763 | 1.9867 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2401 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2351 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.234 | 124.0347 | -0.99 | -0.98954 | 116.5107 | -18.0305 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2397 | 120.3554 | 1 | 1 | 117.7831 | -0.27191 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.239 | 7.5286 | 0.97 | 0.96697 | 117.6773 | 1.9863 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2484 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2381 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.2423 | 124.0514 | -0.99 | -0.98967 | 116.511 | -18.0316 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2481 | 120.3562 | 1 | 1 | 117.7831 | -0.26744 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.2473 | 7.5286 | 0.97 | 0.96697 | 117.6784 | 1.9859 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2567 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2411 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.2507 | 124.0514 | -0.99 | -0.98967 | 116.5114 | -18.0326 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2564 | 120.3562 | 1 | 1 | 117.7831 | -0.26297 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.2557 | 7.5432 | 0.97 | 0.96445 | 117.6784 | 1.9872 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2651 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2425 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.259 | 124.0827 | -0.99 | -0.9898 | 116.5184 | -18.0314 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2647 | 120.35 | 1 | 1 | 117.7803 | -0.26109 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.264 | 7.5432 | 0.97 | 0.96445 | 117.6784 | 1.9886 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2734 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2438 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.2673 | 124.0827 | -0.99 | -0.9898 | 116.5256 | -18.0301 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2731 | 120.35 | 1 | 1 | 117.7775 | -0.2592 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.2723 | 7.5438 | 0.97 | 0.96465 | 117.6755 | 1.99 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2817 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2451 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.2757 | 124.0827 | -0.99 | -0.9898 | 116.5256 | -18.0289 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2814 | 120.358 | 1 | 1 | 117.7816 | -0.25965 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.2807 | 7.5438 | 0.97 | 0.96465 | 117.6726 | 1.9914 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2901 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.284 | 124.0827 | -0.99 | -0.9898 | 116.5256 | -18.0277 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2897 | 120.358 | 1 | 1 | 117.7857 | -0.26009 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.289 | 7.5472 | 0.97 | 0.9649 | 117.6802 | 1.9927 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.2984 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2478 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.2923 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0302 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.2981 | 120.367 | 1 | 1 | 117.7966 | -0.26106 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.2973 | 7.5472 | 0.97 | 0.9649 | 117.6878 | 1.9939 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3067 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2491 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.3007 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0327 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3064 | 120.367 | 1 | 1 | 117.8076 | -0.26202 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.3057 | 7.5493 | 0.97 | 0.96508 | 117.6919 | 1.9952 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3151 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2504 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.309 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0352 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3147 | 120.367 | 1 | 1 | 117.8076 | -0.26299 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.314 | 7.5493 | 0.97 | 0.96508 | 117.6959 | 1.9966 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3234 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2517 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.3173 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0377 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3231 | 120.367 | 1 | 1 | 117.8076 | -0.26396 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.3223 | 7.5493 | 0.97 | 0.96508 | 117.6959 | 1.998 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3317 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2531 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.3257 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0396 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3314 | 120.383 | 1 | 1 | 117.8076 | -0.26269 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.3307 | 7.5493 | 0.97 | 0.96508 | 117.6959 | 1.9994 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3401 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2544 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.334 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0415 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3398 | 120.383 | 1 | 1 | 117.8076 | -0.26142 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.339 | 7.5496 | 0.97 | 0.96533 | 117.6889 | 1.9996 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3484 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2557 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.3423 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0434 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3481 | 120.3801 | 1 | 1 | 117.8064 | -0.26186 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.3473 | 7.5496 | 0.97 | 0.96533 | 117.6818 | 1.9999 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3567 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2571 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.3507 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0452 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3564 | 120.3801 | 1 | 1 | 117.8052 | -0.2623 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.3556 | 7.5164 | 0.97 | 0.96367 | 117.6818 | 2.001 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3651 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2584 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.359 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0471 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3647 | 120.3801 | 1 | 1 | 117.8052 | -0.26273 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.364 | 7.5164 | 0.97 | 0.96367 | 117.6818 | 2.0021 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3734 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2597 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.3673 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.049 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3731 | 120.3801 | 1 | 1 | 117.8052 | -0.26317 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.3723 | 7.5191 | 0.97 | 0.96408 | 117.672 | 2.0032 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3817 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.261 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.3757 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0509 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3814 | 120.3703 | 1 | 1 | 117.8052 | -0.26205 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.3806 | 7.5191 | 0.97 | 0.96408 | 117.6622 | 2.0043 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.39 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2624 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.384 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0528 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3897 | 120.3703 | 1 | 1 | 117.8052 | -0.26093 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.389 | 7.5191 | 0.97 | 0.96408 | 117.6622 | 2.0055 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.3984 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.2637 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.3924 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0535 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.3981 | 120.3511 | 1 | 1 | 117.8052 | -0.25626 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.3973 | 7.5191 | 0.97 | 0.96408 | 117.6622 | 2.0068 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.4067 | 7.3991 | -0.96 | -0.95605 | 117.4942 | -2.265 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.4007 | 124.0288 | -0.99 | -0.98958 | 116.5256 | -18.0542 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4064 | 120.3511 | 1 | 1 | 117.8052 | -0.25159 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.4056 | 7.5191 | 0.97 | 0.96408 | 117.6622 | 2.008 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.415 | 7.3858 | -0.96 | -0.95505 | 117.4942 | -2.2668 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.409 | 124.0629 | -0.99 | -0.98972 | 116.5336 | -18.0526 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4147 | 120.344 | 1 | 1 | 117.8018 | -0.25207 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.414 | 7.5191 | 0.97 | 0.96408 | 117.6622 | 2.0093 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.4234 | 7.3858 | -0.96 | -0.95505 | 117.4942 | -2.2686 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.4174 | 124.0629 | -0.99 | -0.98972 | 116.5415 | -18.051 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4231 | 120.344 | 1 | 1 | 117.7984 | -0.25255 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.4223 | 7.5211 | 0.97 | 0.96437 | 117.6671 | 2.0105 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.4317 | 7.3858 | -0.96 | -0.95505 | 117.4942 | -2.2693 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.4257 | 124.0052 | -0.99 | -0.98942 | 116.5378 | -18.0544 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4314 | 120.3435 | 1 | 1 | 117.7984 | -0.25303 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.4306 | 7.5211 | 0.97 | 0.96437 | 117.672 | 2.0117 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.44 | 7.3858 | -0.96 | -0.95505 | 117.4942 | -2.27 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.434 | 124.0052 | -0.99 | -0.98942 | 116.5341 | -18.0578 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4397 | 120.3435 | 1 | 1 | 117.7984 | -0.25351 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.439 | 7.5232 | 0.97 | 0.96455 | 117.6762 | 2.0129 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.4484 | 7.3876 | -0.96 | -0.95524 | 117.4953 | -2.2707 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.4424 | 124.0052 | -0.99 | -0.98942 | 116.5341 | -18.0611 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4481 | 120.3435 | 1 | 1 | 117.7984 | -0.25398 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.4473 | 7.5232 | 0.97 | 0.96455 | 117.6805 | 2.0142 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.4567 | 7.3876 | -0.96 | -0.95524 | 117.4963 | -2.2713 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.4507 | 124.0052 | -0.99 | -0.98942 | 116.5341 | -18.0645 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4564 | 120.3435 | 1 | 1 | 117.7984 | -0.25446 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.4556 | 7.5232 | 0.97 | 0.96455 | 117.6805 | 2.0156 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.465 | 7.3916 | -0.96 | -0.95555 | 117.5046 | -2.2718 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.459 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5324 | -18.0647 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4647 | 120.3435 | 1 | 1 | 117.7984 | -0.25274 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.464 | 7.5232 | 0.97 | 0.96455 | 117.6805 | 2.0171 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.4734 | 7.3916 | -0.96 | -0.95555 | 117.5129 | -2.2723 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.4674 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.065 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4731 | 120.3435 | 1 | 1 | 117.7984 | -0.25101 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.4723 | 7.5273 | 0.97 | 0.9649 | 117.6847 | 2.0184 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.4817 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.521 | -2.2719 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.4757 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.0652 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4814 | 120.3391 | 1 | 1 | 117.7962 | -0.25059 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.4806 | 7.5273 | 0.97 | 0.9649 | 117.689 | 2.0198 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.49 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2714 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.484 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.0655 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.4897 | 120.3391 | 1 | 1 | 117.7941 | -0.25016 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.489 | 7.5273 | 0.97 | 0.9649 | 117.689 | 2.0213 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.4983 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2709 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.4924 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.063 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.498 | 120.351 | 1 | 0.99999 | 117.8002 | -0.25803 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.4973 | 7.5273 | 0.97 | 0.9649 | 117.689 | 2.0228 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.5067 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2705 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.5007 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.0605 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5064 | 120.351 | 1 | 0.99999 | 117.8063 | -0.2659 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5056 | 7.529 | 0.97 | 0.96509 | 117.6952 | 2.0243 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.515 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.27 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.509 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.0581 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5147 | 120.37 | 1 | 1 | 117.8116 | -0.27112 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5139 | 7.529 | 0.97 | 0.96509 | 117.7013 | 2.0259 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.5233 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2696 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.5174 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.0556 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5231 | 120.37 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.27633 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5223 | 7.5311 | 0.97 | 0.96527 | 117.7057 | 2.0275 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.5317 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2691 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.5257 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.0531 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5314 | 120.37 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.27912 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5306 | 7.5311 | 0.97 | 0.96527 | 117.7101 | 2.029 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.54 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2687 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.534 | 124.0238 | -0.99 | -0.98961 | 116.5306 | -18.0506 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5397 | 120.37 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.2819 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5389 | 7.5311 | 0.97 | 0.96527 | 117.7101 | 2.0309 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.5483 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2682 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.5424 | 124.0213 | -0.99 | -0.98968 | 116.5253 | -18.0469 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5481 | 120.37 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.27984 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5473 | 7.5311 | 0.97 | 0.96527 | 117.7101 | 2.0328 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.5567 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2677 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.5507 | 124.0213 | -0.99 | -0.98968 | 116.5199 | -18.0432 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5564 | 120.37 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.27778 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5556 | 7.5311 | 0.97 | 0.96527 | 117.7101 | 2.0346 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.565 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2673 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.559 | 124.037 | -0.99 | -0.9897 | 116.5255 | -18.0383 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5647 | 120.4045 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.27562 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5639 | 7.5311 | 0.97 | 0.96527 | 117.7101 | 2.0365 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.5733 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2668 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.5674 | 124.037 | -0.99 | -0.9897 | 116.5311 | -18.0334 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5731 | 120.4045 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.27345 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5723 | 7.5368 | 0.97 | 0.96579 | 117.724 | 2.0382 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.5817 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2664 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.5757 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0294 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5814 | 120.4045 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.27528 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5806 | 7.5368 | 0.97 | 0.96579 | 117.7379 | 2.0399 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.59 | 7.394 | -0.96 | -0.95681 | 117.5291 | -2.2659 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.584 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0254 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5897 | 120.4045 | 1 | 1 | 117.8169 | -0.2771 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5889 | 7.5389 | 0.97 | 0.96597 | 117.7424 | 2.0418 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.5983 | 7.3974 | -0.96 | -0.95706 | 117.5394 | -2.2654 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.5924 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0235 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.5981 | 120.4026 | 1 | 0.99999 | 117.8162 | -0.28127 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.5973 | 7.5389 | 0.97 | 0.96597 | 117.747 | 2.0437 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.6067 | 7.3974 | -0.96 | -0.95706 | 117.5496 | -2.2648 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.6007 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0216 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.6064 | 120.4026 | 1 | 0.99999 | 117.8156 | -0.28544 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6056 | 7.5389 | 0.97 | 0.96597 | 117.747 | 2.0439 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.615 | 7.4009 | -0.96 | -0.95732 | 117.5582 | -2.2641 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.609 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0197 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.6147 | 120.4118 | 1 | 0.99999 | 117.8203 | -0.28897 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6139 | 7.5389 | 0.97 | 0.96597 | 117.747 | 2.044 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.6233 | 7.4009 | -0.96 | -0.95732 | 117.5668 | -2.2634 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.6174 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0178 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.623 | 120.4118 | 1 | 0.99999 | 117.8249 | -0.29251 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6223 | 7.5389 | 0.97 | 0.96597 | 117.747 | 2.0442 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.6316 | 7.4009 | -0.96 | -0.95732 | 117.5668 | -2.2627 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.6257 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0159 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.6314 | 120.4118 | 1 | 0.99999 | 117.8249 | -0.29604 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6306 | 7.5389 | 0.97 | 0.96597 | 117.747 | 2.0444 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.64 | 7.4009 | -0.96 | -0.95732 | 117.5668 | -2.262 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.634 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.014 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.6397 | 120.4118 | 1 | 0.99999 | 117.8249 | -0.29957 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6389 | 7.5408 | 0.97 | 0.96623 | 117.7424 | 2.0448 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.6483 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5745 | -2.2612 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.6424 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.012 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.648 | 120.374 | 1 | 1 | 117.8249 | -0.30232 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6473 | 7.5408 | 0.97 | 0.96623 | 117.7379 | 2.0452 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.6566 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2603 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.6507 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0101 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.6564 | 120.374 | 1 | 1 | 117.8249 | -0.30507 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6556 | 7.5419 | 0.97 | 0.96666 | 117.7259 | 2.0454 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.665 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2595 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.659 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0104 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.6647 | 120.3851 | 1 | 1 | 117.8249 | -0.30364 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6639 | 7.5419 | 0.97 | 0.96666 | 117.7139 | 2.0457 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.6733 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2586 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.6674 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0106 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.673 | 120.3851 | 1 | 1 | 117.8249 | -0.30222 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6723 | 7.5419 | 0.97 | 0.96666 | 117.7139 | 2.0443 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.6816 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2578 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.6757 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0131 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.6814 | 120.3895 | 1 | 1 | 117.8273 | -0.30027 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6806 | 7.5419 | 0.97 | 0.96666 | 117.7139 | 2.043 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.69 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2569 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.684 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0156 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.6897 | 120.3895 | 1 | 1 | 117.8298 | -0.29833 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6889 | 7.5419 | 0.97 | 0.96666 | 117.7139 | 2.0417 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.6983 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2561 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.6924 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0181 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.698 | 120.3874 | 1 | 1 | 117.8287 | -0.29878 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.6972 | 7.5419 | 0.97 | 0.96666 | 117.7139 | 2.0404 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7066 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2552 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.7007 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0206 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7064 | 120.3874 | 1 | 1 | 117.8277 | -0.29924 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7056 | 7.547 | 0.97 | 0.96711 | 117.7206 | 2.039 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.715 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2544 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.709 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0194 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7147 | 120.3874 | 1 | 1 | 117.8277 | -0.29917 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7139 | 7.547 | 0.97 | 0.96711 | 117.7274 | 2.0377 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7233 | 7.4034 | -0.96 | -0.95762 | 117.5822 | -2.2535 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.7174 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0181 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7231 | 120.3874 | 1 | 1 | 117.8277 | -0.2991 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7222 | 7.5484 | 0.97 | 0.96734 | 117.7297 | 2.0362 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7316 | 7.3794 | -0.96 | -0.95562 | 117.5815 | -2.2536 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.7257 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0169 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7314 | 120.3723 | 1 | 1 | 117.8277 | -0.2964 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7306 | 7.5484 | 0.97 | 0.96734 | 117.7321 | 2.0348 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7399 | 7.3794 | -0.96 | -0.95562 | 117.5809 | -2.2538 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.734 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0157 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7397 | 120.3723 | 1 | 1 | 117.8277 | -0.2937 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7389 | 7.5115 | 0.97 | 0.96376 | 117.7321 | 2.0354 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7483 | 7.3814 | -0.96 | -0.95586 | 117.5791 | -2.2538 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.7424 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0144 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.748 | 120.377 | 1 | 1 | 117.8277 | -0.29039 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7472 | 7.5115 | 0.97 | 0.96376 | 117.7321 | 2.036 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7566 | 7.3814 | -0.96 | -0.95586 | 117.5773 | -2.2537 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.7507 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0132 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7564 | 120.377 | 1 | 1 | 117.8277 | -0.28708 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7556 | 7.5125 | 0.97 | 0.96394 | 117.7275 | 2.0367 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7649 | 7.3814 | -0.96 | -0.95586 | 117.5773 | -2.2537 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.759 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.012 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7647 | 120.3656 | 1 | 1 | 117.8224 | -0.28429 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7639 | 7.5125 | 0.97 | 0.96394 | 117.7229 | 2.0373 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7733 | 7.3814 | -0.96 | -0.95586 | 117.5773 | -2.2537 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.7674 | 124.0198 | -0.99 | -0.98965 | 116.5311 | -18.0108 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.773 | 120.3656 | 1 | 1 | 117.817 | -0.2815 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7722 | 7.5176 | 0.97 | 0.96455 | 117.7259 | 2.0368 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7816 | 7.3815 | -0.96 | -0.9561 | 117.5688 | -2.2536 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.7757 | 124.0398 | -0.99 | -0.98974 | 116.5311 | -18.008 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7814 | 120.3479 | 1 | 0.99999 | 117.8085 | -0.28321 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7806 | 7.5176 | 0.97 | 0.96455 | 117.729 | 2.0363 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7899 | 7.3815 | -0.96 | -0.9561 | 117.5603 | -2.2535 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.784 | 124.0398 | -0.99 | -0.98974 | 116.5311 | -18.0053 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.7897 | 120.3479 | 1 | 0.99999 | 117.8 | -0.28492 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7889 | 7.5176 | 0.97 | 0.96455 | 117.729 | 2.036 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.7983 | 7.3815 | -0.96 | -0.9561 | 117.5603 | -2.2533 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.7924 | 124.0398 | -0.99 | -0.98974 | 116.5311 | -18.0026 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.798 | 120.3398 | 1 | 1 | 117.8 | -0.28434 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.7972 | 7.5176 | 0.97 | 0.96455 | 117.729 | 2.0357 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8066 | 7.3815 | -0.96 | -0.9561 | 117.5603 | -2.2532 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.8007 | 124.0398 | -0.99 | -0.98974 | 116.5311 | -17.9999 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.8064 | 120.3398 | 1 | 1 | 117.8 | -0.28376 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8056 | 7.5187 | 0.97 | 0.96473 | 117.7245 | 2.0353 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8149 | 7.3815 | -0.96 | -0.9561 | 117.5603 | -2.253 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.809 | 124.0398 | -0.99 | -0.98974 | 116.5311 | -17.9971 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.8147 | 120.328 | 1 | 1 | 117.8 | -0.28296 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8139 | 7.5187 | 0.97 | 0.96473 | 117.72 | 2.0349 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8233 | 7.3815 | -0.96 | -0.9561 | 117.5603 | -2.2529 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.8174 | 124.0398 | -0.99 | -0.98974 | 116.5311 | -17.9944 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.823 | 120.328 | 1 | 1 | 117.8 | -0.28215 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8222 | 7.5188 | 0.97 | 0.96474 | 117.72 | 2.0345 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8316 | 7.3843 | -0.96 | -0.95642 | 117.5594 | -2.2522 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.8257 | 124.0398 | -0.99 | -0.98974 | 116.5311 | -17.994 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.8314 | 120.328 | 1 | 1 | 117.8 | -0.27982 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8306 | 7.5188 | 0.97 | 0.96474 | 117.72 | 2.0341 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8399 | 7.3843 | -0.96 | -0.95642 | 117.5586 | -2.2514 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.834 | 124.0398 | -0.99 | -0.98974 | 116.5311 | -17.9936 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.8397 | 120.328 | 1 | 1 | 117.8 | -0.2775 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8389 | 7.5216 | 0.97 | 0.96521 | 117.7155 | 2.0335 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8482 | 7.3863 | -0.96 | -0.9567 | 117.5529 | -2.2505 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.8424 | 124.0089 | -0.99 | -0.98975 | 116.5311 | -17.9878 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.848 | 120.3269 | 1 | 1 | 117.7999 | -0.27935 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8472 | 7.5216 | 0.97 | 0.96521 | 117.711 | 2.033 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8566 | 7.3863 | -0.96 | -0.9567 | 117.5472 | -2.2496 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.8507 | 124.0089 | -0.99 | -0.98975 | 116.5311 | -17.982 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.8564 | 120.3269 | 1 | 1 | 117.7997 | -0.28119 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8556 | 7.5237 | 0.97 | 0.96539 | 117.716 | 2.0325 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8649 | 7.3889 | -0.96 | -0.95701 | 117.5559 | -2.2486 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.859 | 124.0089 | -0.99 | -0.98975 | 116.5311 | -17.9762 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.8647 | 120.3989 | 1 | 1 | 117.8039 | -0.28255 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8639 | 7.5237 | 0.97 | 0.96539 | 117.7211 | 2.032 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8732 | 7.3889 | -0.96 | -0.95701 | 117.5645 | -2.2476 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.8674 | 124.0089 | -0.99 | -0.98975 | 116.5311 | -17.9704 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.873 | 120.3989 | 1 | 1 | 117.808 | -0.2839 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8722 | 7.5237 | 0.97 | 0.96539 | 117.7211 | 2.0315 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8816 | 7.3889 | -0.96 | -0.95701 | 117.5645 | -2.2468 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.8757 | 124.0435 | -0.99 | -0.98971 | 116.5311 | -17.9686 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.8813 | 120.3989 | 1 | 1 | 117.808 | -0.28526 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8805 | 7.5237 | 0.97 | 0.96539 | 117.7211 | 2.031 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8899 | 7.3889 | -0.96 | -0.95701 | 117.5645 | -2.246 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.884 | 124.0435 | -0.99 | -0.98971 | 116.5311 | -17.9667 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.8897 | 120.3989 | 1 | 1 | 117.808 | -0.28662 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8889 | 7.5253 | 0.97 | 0.96569 | 117.7111 | 2.0305 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.8982 | 7.3759 | -0.96 | -0.95602 | 117.5645 | -2.2463 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.8924 | 124.0435 | -0.99 | -0.98971 | 116.5311 | -17.9649 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.898 | 120.4278 | 1 | 1 | 117.808 | -0.28149 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.8972 | 7.5253 | 0.97 | 0.96569 | 117.7011 | 2.03 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9066 | 7.3759 | -0.96 | -0.95602 | 117.5645 | -2.2467 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.9007 | 124.0435 | -0.99 | -0.98971 | 116.5311 | -17.963 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.9064 | 120.4278 | 1 | 1 | 117.808 | -0.27636 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9055 | 7.5264 | 0.97 | 0.96599 | 117.6985 | 2.0293 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9149 | 7.3759 | -0.96 | -0.95602 | 117.5645 | -2.247 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.909 | 124.0342 | -0.99 | -0.98977 | 116.5311 | -17.9601 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.9147 | 120.4185 | 1 | 1 | 117.8038 | -0.27241 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9139 | 7.5264 | 0.97 | 0.96599 | 117.6959 | 2.0286 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9232 | 7.3759 | -0.96 | -0.95602 | 117.5645 | -2.2473 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.9174 | 124.0342 | -0.99 | -0.98977 | 116.5311 | -17.9572 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.923 | 120.4185 | 1 | 1 | 117.7996 | -0.26846 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9222 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6916 | 2.0279 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9315 | 7.3759 | -0.96 | -0.95602 | 117.5645 | -2.2476 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.9257 | 124.0342 | -0.99 | -0.98977 | 116.5311 | -17.9543 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.9314 | 120.3987 | 1 | 1 | 117.7996 | -0.26345 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9305 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0273 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9399 | 7.3759 | -0.96 | -0.95602 | 117.5645 | -2.248 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.934 | 124.0342 | -0.99 | -0.98977 | 116.5311 | -17.9514 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.9397 | 120.3987 | 1 | 1 | 117.7996 | -0.25845 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9389 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0267 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9482 | 7.3772 | -0.96 | -0.95618 | 117.5642 | -2.2482 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.9424 | 124.022 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9501 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.948 | 120.3988 | 1 | 1 | 117.7995 | -0.25619 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9472 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0261 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9565 | 7.3772 | -0.96 | -0.95618 | 117.5638 | -2.2485 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.9507 | 124.022 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9489 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.9564 | 120.3988 | 1 | 1 | 117.7994 | -0.25393 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9555 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0255 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9649 | 7.3772 | -0.96 | -0.95618 | 117.5638 | -2.2487 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.959 | 124.022 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9489 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.9647 | 120.4066 | 1 | 1 | 117.7994 | -0.24998 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9639 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.025 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9732 | 7.3772 | -0.96 | -0.95618 | 117.5638 | -2.249 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.9674 | 124.022 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9489 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.973 | 120.4066 | 1 | 1 | 117.7994 | -0.24603 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9722 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0244 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9815 | 7.3503 | -0.96 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2487 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.9757 | 124.022 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9494 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.9814 | 120.3941 | 1 | 0.99999 | 117.7938 | -0.25022 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9805 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0238 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9899 | 7.3503 | -0.96 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2484 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.984 | 124.022 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9499 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.9897 | 120.3941 | 1 | 0.99999 | 117.7882 | -0.25441 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9889 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0235 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
1.9982 | 7.3503 | -0.96 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2482 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 1.9924 | 124.022 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9494 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 1.998 | 120.3941 | 1 | 0.99999 | 117.7882 | -0.25861 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 1.9972 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0233 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0065 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2479 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.0007 | 124.022 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9489 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.0063 | 120.3941 | 1 | 0.99999 | 117.7882 | -0.2628 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0055 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0231 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0149 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2477 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.009 | 123.9862 | -0.99 | -0.98956 | 116.5311 | -17.9505 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.0147 | 120.3791 | 1 | 1 | 117.7882 | -0.25649 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0139 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0229 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0232 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2476 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.0174 | 123.9862 | -0.99 | -0.98956 | 116.5311 | -17.952 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.023 | 120.3791 | 1 | 1 | 117.7882 | -0.25017 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0222 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0227 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0315 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2476 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.0257 | 123.9995 | -0.99 | -0.98949 | 116.5311 | -17.9547 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.0313 | 120.3885 | 1 | 1 | 117.7848 | -0.24198 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0305 | 7.5275 | 0.97 | 0.96616 | 117.6874 | 2.0225 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0398 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2475 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.034 | 123.9995 | -0.99 | -0.98949 | 116.5311 | -17.9573 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.0397 | 120.3885 | 1 | 1 | 117.7814 | -0.2338 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0389 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.6986 | 2.0235 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0482 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2475 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.0424 | 123.9995 | -0.99 | -0.98949 | 116.5311 | -17.96 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.048 | 120.4008 | 1 | 1 | 117.7875 | -0.22754 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0472 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0244 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0565 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2475 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.0507 | 123.9995 | -0.99 | -0.98949 | 116.5311 | -17.9627 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.0563 | 120.4008 | 1 | 1 | 117.7936 | -0.22129 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0555 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0255 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0648 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2476 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.059 | 124.061 | -0.99 | -0.98964 | 116.5311 | -17.9629 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.0647 | 120.408 | 1 | 1 | 117.7974 | -0.22279 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0639 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0266 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0732 | 7.3503 | -0.98 | -0.95682 | 117.5638 | -2.2477 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.0674 | 124.061 | -0.99 | -0.98964 | 116.5311 | -17.9632 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.073 | 120.408 | 1 | 1 | 117.8012 | -0.2243 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0722 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0279 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0815 | 7.3772 | -0.98 | -0.95618 | 117.5638 | -2.2484 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.0757 | 124.061 | -0.99 | -0.98964 | 116.5311 | -17.9634 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.0813 | 120.408 | 1 | 1 | 117.8012 | -0.22998 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0805 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0293 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0898 | 7.3772 | -0.98 | -0.95618 | 117.5638 | -2.249 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.084 | 124.061 | -0.99 | -0.98964 | 116.5311 | -17.9636 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.0897 | 120.408 | 1 | 1 | 117.8012 | -0.23566 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0889 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0306 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.0982 | 7.3798 | -0.98 | -0.95639 | 117.57 | -2.2495 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.0924 | 123.9938 | -0.99 | -0.98949 | 116.5311 | -17.9664 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.098 | 120.39 | 1 | 1 | 117.8012 | -0.23621 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.0972 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.032 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1065 | 7.3798 | -0.98 | -0.95639 | 117.5761 | -2.2501 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.1007 | 123.9938 | -0.99 | -0.98949 | 116.5311 | -17.9691 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.1064 | 120.39 | 1 | 1 | 117.8012 | -0.23676 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1055 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0333 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1148 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5851 | -2.2504 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.109 | 123.9938 | -0.99 | -0.98949 | 116.5311 | -17.9719 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.1147 | 120.3817 | 1 | 1 | 117.7972 | -0.23725 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1139 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0347 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1231 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2506 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.1174 | 123.9938 | -0.99 | -0.98949 | 116.5311 | -17.9746 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.123 | 120.3817 | 1 | 1 | 117.7933 | -0.23774 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1222 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0363 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1315 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2509 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.1257 | 124.0522 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9741 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.1313 | 120.3703 | 1 | 0.99999 | 117.788 | -0.24047 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1305 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0379 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1398 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2512 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.134 | 124.0522 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9737 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.1397 | 120.3703 | 1 | 0.99999 | 117.7828 | -0.24319 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1389 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0397 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1481 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2505 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.1424 | 124.0522 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9732 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.148 | 120.3665 | 1 | 1 | 117.7828 | -0.24223 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1472 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0414 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1565 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2498 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.1507 | 124.0522 | -0.99 | -0.98968 | 116.5311 | -17.9727 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.1563 | 120.3665 | 1 | 1 | 117.7828 | -0.24126 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1555 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0412 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1648 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2493 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.159 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.9739 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.1647 | 120.3665 | 1 | 1 | 117.7828 | -0.24313 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1639 | 7.4849 | 0.97 | 0.96397 | 117.7098 | 2.0409 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1731 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2487 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.1674 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.975 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.173 | 120.3665 | 1 | 1 | 117.7828 | -0.24501 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1722 | 7.4881 | 0.97 | 0.96441 | 117.702 | 2.0405 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1815 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2481 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.1757 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.9762 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.1813 | 120.3995 | 1 | 0.99999 | 117.7986 | -0.24909 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1805 | 7.4881 | 0.97 | 0.96441 | 117.6943 | 2.04 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1898 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2475 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.184 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.9773 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.1897 | 120.3995 | 1 | 0.99999 | 117.8144 | -0.25318 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1889 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7007 | 2.0398 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.1981 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2471 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.1924 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.98 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.198 | 120.4126 | 1 | 1 | 117.8185 | -0.25196 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.1972 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0396 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2065 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2467 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.2007 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.9826 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.2063 | 120.4126 | 1 | 1 | 117.8226 | -0.25074 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2055 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0393 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2148 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2462 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.209 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.9852 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.2147 | 120.4267 | 1 | 1 | 117.8226 | -0.25068 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2139 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2231 | 7.3849 | -0.98 | -0.95692 | 117.5941 | -2.2458 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.2174 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.9879 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.223 | 120.4267 | 1 | 1 | 117.8226 | -0.25061 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2222 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0389 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2314 | 7.3891 | -0.98 | -0.95741 | 117.5924 | -2.2451 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.2257 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.9905 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.2313 | 120.4145 | 1 | 1 | 117.8226 | -0.24954 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2305 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0388 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2398 | 7.3891 | -0.98 | -0.95741 | 117.5906 | -2.2445 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.234 | 124.0396 | -0.99 | -0.98959 | 116.5311 | -17.9932 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.2397 | 120.4145 | 1 | 1 | 117.8226 | -0.24847 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2388 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0387 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2481 | 7.3905 | -0.98 | -0.95768 | 117.5908 | -2.2438 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.2424 | 123.9985 | -0.99 | -0.98937 | 116.5311 | -17.9994 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.248 | 120.4221 | 1 | 1 | 117.8285 | -0.24736 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2472 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0385 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2564 | 7.3905 | -0.98 | -0.95768 | 117.5909 | -2.2431 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.2507 | 123.9985 | -0.99 | -0.98937 | 116.5311 | -18.0057 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.2563 | 120.4221 | 1 | 1 | 117.8343 | -0.24625 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2555 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0387 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2648 | 7.3905 | -0.98 | -0.95768 | 117.5909 | -2.2426 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.259 | 123.9959 | -0.99 | -0.98949 | 116.523 | -18.0103 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.2646 | 120.4301 | 1 | 1 | 117.8382 | -0.24582 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2638 | 7.4904 | 0.97 | 0.9647 | 117.7071 | 2.0388 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2731 | 7.3905 | -0.98 | -0.95768 | 117.5909 | -2.2421 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.2674 | 123.9959 | -0.99 | -0.98949 | 116.5147 | -18.015 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.273 | 120.4301 | 1 | 1 | 117.8421 | -0.24539 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2722 | 7.4915 | 0.97 | 0.96488 | 117.7031 | 2.039 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2814 | 7.3905 | -0.98 | -0.95768 | 117.5909 | -2.2417 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.2757 | 124.013 | -0.99 | -0.9896 | 116.5162 | -18.0176 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.2813 | 120.4301 | 1 | 1 | 117.8421 | -0.24544 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2805 | 7.4915 | 0.97 | 0.96488 | 117.6991 | 2.0391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2897 | 7.3905 | -0.98 | -0.95768 | 117.5909 | -2.2413 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.284 | 124.013 | -0.99 | -0.9896 | 116.5177 | -18.0203 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.2897 | 120.4301 | 1 | 1 | 117.8421 | -0.24549 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2888 | 7.4949 | 0.97 | 0.96516 | 117.7029 | 2.0391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.2981 | 7.3905 | -0.98 | -0.95768 | 117.5909 | -2.241 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.2924 | 124.013 | -0.99 | -0.9896 | 116.5177 | -18.0221 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.298 | 120.4202 | 1 | 1 | 117.8421 | -0.24344 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.2972 | 7.4949 | 0.99 | 0.96516 | 117.7067 | 2.0391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3064 | 7.3905 | -0.98 | -0.95768 | 117.5909 | -2.2406 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.3007 | 124.013 | -0.99 | -0.9896 | 116.5177 | -18.024 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.3063 | 120.4202 | 1 | 1 | 117.8421 | -0.24139 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3055 | 7.4953 | 0.99 | 0.96542 | 117.7012 | 2.0391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3147 | 7.3928 | -0.98 | -0.95794 | 117.5906 | -2.2396 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.309 | 123.9829 | -0.99 | -0.98966 | 116.5072 | -18.0248 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.3147 | 120.4202 | 1 | 1 | 117.8421 | -0.24307 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3138 | 7.4953 | 0.99 | 0.96542 | 117.6958 | 2.0391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3231 | 7.3928 | -0.98 | -0.95794 | 117.5903 | -2.2387 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.3174 | 123.9829 | -0.99 | -0.98966 | 116.4967 | -18.0255 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.323 | 120.4202 | 1 | 1 | 117.8421 | -0.24476 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3222 | 7.4953 | 0.99 | 0.96542 | 117.6958 | 2.0393 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3314 | 7.3947 | -0.98 | -0.95817 | 117.5885 | -2.2376 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.3257 | 123.9829 | -0.99 | -0.98966 | 116.4967 | -18.0273 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.3313 | 120.4198 | 1 | 0.99999 | 117.8423 | -0.2472 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3305 | 7.4953 | 0.99 | 0.96542 | 117.6958 | 2.0395 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3397 | 7.3947 | -0.98 | -0.95817 | 117.5867 | -2.2365 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.334 | 123.9829 | -0.99 | -0.98966 | 116.4967 | -18.0292 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.3397 | 120.4198 | 1 | 0.99999 | 117.8425 | -0.24964 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3388 | 7.4953 | 0.99 | 0.96542 | 117.6958 | 2.0398 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3481 | 7.3962 | -0.98 | -0.95844 | 117.5876 | -2.2353 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.3424 | 123.9829 | -0.99 | -0.98966 | 116.4967 | -18.031 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.348 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8398 | -0.25102 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3472 | 7.4953 | 0.99 | 0.96542 | 117.6958 | 2.0401 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3564 | 7.3962 | -0.98 | -0.95844 | 117.5885 | -2.2341 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.3507 | 123.9829 | -0.99 | -0.98966 | 116.4967 | -18.0328 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.3563 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8371 | -0.2524 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3555 | 7.4953 | 0.99 | 0.96542 | 117.6958 | 2.0403 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3647 | 7.3962 | -0.98 | -0.95844 | 117.5885 | -2.2329 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.359 | 123.9829 | -0.99 | -0.98966 | 116.4967 | -18.0329 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.3647 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8371 | -0.25103 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3638 | 7.4953 | 0.99 | 0.96542 | 117.6958 | 2.0406 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3731 | 7.3962 | -0.98 | -0.95844 | 117.5885 | -2.2318 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.3674 | 123.9829 | -0.99 | -0.98966 | 116.4967 | -18.0331 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.373 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8371 | -0.24966 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3722 | 7.4975 | 0.99 | 0.9656 | 117.7014 | 2.0408 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3814 | 7.3985 | -0.98 | -0.9587 | 117.5884 | -2.2305 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.3757 | 123.9067 | -0.99 | -0.98945 | 116.4967 | -18.0366 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.3813 | 120.4411 | 1 | 1 | 117.8371 | -0.24789 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3805 | 7.4975 | 0.99 | 0.9656 | 117.707 | 2.041 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.3897 | 7.3985 | -0.98 | -0.9587 | 117.5882 | -2.2292 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.384 | 123.9067 | -0.99 | -0.98945 | 116.4967 | -18.0402 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.3896 | 120.4411 | 1 | 1 | 117.8371 | -0.24611 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3888 | 7.4975 | 0.99 | 0.9656 | 117.707 | 2.0412 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.398 | 7.3985 | -0.98 | -0.9587 | 117.5882 | -2.2284 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.3924 | 123.9067 | -0.99 | -0.98945 | 116.4967 | -18.0438 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.398 | 120.4439 | 1 | 1 | 117.8388 | -0.24345 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.3972 | 7.4975 | 0.99 | 0.9656 | 117.707 | 2.0414 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.4064 | 7.3985 | -0.98 | -0.9587 | 117.5882 | -2.2277 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.4007 | 123.9067 | -0.99 | -0.98945 | 116.4967 | -18.0473 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.4063 | 120.4439 | 1 | 1 | 117.8405 | -0.24078 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4055 | 7.4999 | 0.99 | 0.96611 | 117.6972 | 2.0413 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.4147 | 7.4007 | -0.98 | -0.95916 | 117.5794 | -2.2267 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.409 | 123.9675 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0498 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.4146 | 120.4388 | 1 | 0.99999 | 117.8379 | -0.24033 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4138 | 7.4999 | 0.99 | 0.96611 | 117.6873 | 2.0412 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.423 | 7.4007 | -0.98 | -0.95916 | 117.5706 | -2.2257 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.4174 | 123.9675 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0524 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.423 | 120.4388 | 1 | 0.99999 | 117.8354 | -0.23989 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4222 | 7.4999 | 0.99 | 0.96611 | 117.6873 | 2.0411 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.4314 | 7.4007 | -0.98 | -0.95916 | 117.5706 | -2.2247 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.4257 | 123.9675 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0529 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.4313 | 120.4075 | 1 | 1 | 117.8354 | -0.23816 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4305 | 7.4999 | 0.99 | 0.96611 | 117.6873 | 2.0409 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.4397 | 7.4007 | -0.98 | -0.95916 | 117.5706 | -2.2236 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.434 | 123.9675 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0534 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.4396 | 120.4075 | 1 | 1 | 117.8354 | -0.23643 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4388 | 7.4999 | 0.99 | 0.96611 | 117.6873 | 2.0408 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.448 | 7.4007 | -0.98 | -0.95916 | 117.5706 | -2.2226 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.4424 | 123.9622 | -0.99 | -0.98958 | 116.4975 | -18.0517 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.448 | 120.4075 | 1 | 1 | 117.8354 | -0.23465 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4472 | 7.4999 | 0.99 | 0.96611 | 117.6873 | 2.0407 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.4564 | 7.4007 | -0.98 | -0.95916 | 117.5706 | -2.2216 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.4507 | 123.9622 | -0.99 | -0.98958 | 116.4982 | -18.05 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.4563 | 120.4075 | 1 | 1 | 117.8354 | -0.23286 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4555 | 7.501 | 0.99 | 0.96628 | 117.6836 | 2.0394 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.4647 | 7.4025 | -0.98 | -0.95936 | 117.5705 | -2.2205 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.459 | 123.9622 | -0.99 | -0.98958 | 116.4982 | -18.0483 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.4646 | 120.3997 | 1 | 1 | 117.8319 | -0.23403 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4638 | 7.501 | 0.99 | 0.96628 | 117.6798 | 2.038 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.473 | 7.4025 | -0.98 | -0.95936 | 117.5705 | -2.2194 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.4674 | 123.9622 | -0.99 | -0.98958 | 116.4982 | -18.0467 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.473 | 120.3997 | 1 | 1 | 117.8284 | -0.23519 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4722 | 7.501 | 0.99 | 0.96628 | 117.6798 | 2.0367 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.4813 | 7.4025 | -0.98 | -0.95936 | 117.5705 | -2.2183 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.4757 | 123.9877 | -0.99 | -0.9898 | 116.4974 | -18.0436 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.4813 | 120.4124 | 1 | 1 | 117.8346 | -0.23675 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4805 | 7.501 | 0.99 | 0.96628 | 117.6798 | 2.0354 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.4897 | 7.4025 | -0.98 | -0.95936 | 117.5705 | -2.2172 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.484 | 123.9877 | -0.99 | -0.9898 | 116.4966 | -18.0405 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.4897 | 120.4124 | 1 | 1 | 117.8408 | -0.2383 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4888 | 7.5032 | 0.99 | 0.96654 | 117.6767 | 2.0339 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.498 | 7.4075 | -0.98 | -0.95995 | 117.579 | -2.2152 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.4924 | 123.9877 | -0.99 | -0.9898 | 116.4966 | -18.0375 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.498 | 120.4263 | 1 | 1 | 117.8408 | -0.23369 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.4972 | 7.5032 | 0.99 | 0.96654 | 117.6736 | 2.0324 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.5063 | 7.4075 | -0.98 | -0.95995 | 117.5875 | -2.2133 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.5007 | 123.9877 | -0.99 | -0.9898 | 116.4966 | -18.0344 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.5063 | 120.4263 | 1 | 1 | 117.8408 | -0.22909 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5055 | 7.5055 | 0.99 | 0.96682 | 117.6811 | 2.0308 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.5147 | 7.4098 | -0.98 | -0.9602 | 117.5875 | -2.2113 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.509 | 124.0095 | -0.99 | -0.9897 | 116.4966 | -18.0307 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.5146 | 120.4263 | 1 | 1 | 117.8408 | -0.22755 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5138 | 7.5055 | 0.99 | 0.96682 | 117.6886 | 2.0291 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.523 | 7.4098 | -0.98 | -0.9602 | 117.5876 | -2.2093 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.5174 | 124.0095 | -0.99 | -0.9897 | 116.4966 | -18.0269 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.523 | 120.4263 | 1 | 1 | 117.8408 | -0.226 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5222 | 7.5077 | 0.99 | 0.96699 | 117.6945 | 2.0274 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.5313 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2084 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.5257 | 124.0095 | -0.99 | -0.9897 | 116.4966 | -18.0232 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.5313 | 120.4296 | 1 | 1 | 117.8429 | -0.22431 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5305 | 7.5077 | 0.99 | 0.96699 | 117.7003 | 2.0256 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.5397 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2074 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.534 | 124.0095 | -0.99 | -0.9897 | 116.4966 | -18.0195 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.5396 | 120.4296 | 1 | 1 | 117.8449 | -0.22262 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5388 | 7.5077 | 0.99 | 0.96699 | 117.7003 | 2.0239 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.548 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2064 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.5424 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0193 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.548 | 120.4252 | 1 | 0.99999 | 117.8426 | -0.22091 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5472 | 7.5077 | 0.99 | 0.96699 | 117.7003 | 2.0221 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.5563 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2054 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.5507 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0192 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.5563 | 120.4252 | 1 | 0.99999 | 117.8404 | -0.2192 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5555 | 7.5077 | 0.99 | 0.96699 | 117.7003 | 2.0204 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.5646 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2044 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.559 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0191 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.5646 | 120.3963 | 1 | 1 | 117.8404 | -0.22007 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5638 | 7.5077 | 0.99 | 0.96699 | 117.7003 | 2.0186 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.573 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2035 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.5674 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.019 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.573 | 120.3963 | 1 | 1 | 117.8404 | -0.22094 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5722 | 7.5077 | 0.99 | 0.96699 | 117.7003 | 2.0169 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.5813 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2025 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.5757 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0172 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.5813 | 120.4412 | 1 | 1 | 117.8404 | -0.21962 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5805 | 7.5077 | 0.99 | 0.96699 | 117.7003 | 2.0151 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.5896 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2015 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.584 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0155 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.5896 | 120.4412 | 1 | 1 | 117.8404 | -0.21829 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5888 | 7.5106 | 0.99 | 0.96748 | 117.6949 | 2.0134 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.598 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.2005 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.5924 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0137 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.598 | 120.4494 | 1 | 1 | 117.8446 | -0.21461 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.5972 | 7.5106 | 0.99 | 0.96748 | 117.6894 | 2.0116 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6063 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.1996 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.6007 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.012 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6063 | 120.4494 | 1 | 1 | 117.8488 | -0.21093 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6055 | 7.5118 | 0.99 | 0.96765 | 117.6859 | 2.0099 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6146 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.1986 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.609 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0103 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6146 | 120.4435 | 1 | 1 | 117.846 | -0.21035 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6138 | 7.5118 | 0.99 | 0.96765 | 117.6824 | 2.0081 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6229 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.1976 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.6174 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0085 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.623 | 120.4435 | 1 | 1 | 117.8432 | -0.20976 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6222 | 7.5118 | 0.99 | 0.96765 | 117.6824 | 2.0064 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6313 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.1966 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.6257 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.0068 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6313 | 120.3968 | 1 | 1 | 117.8359 | -0.2116 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6305 | 7.5118 | 0.99 | 0.96765 | 117.6824 | 2.0047 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6396 | 7.4012 | -0.98 | -0.95884 | 117.5876 | -2.1956 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.634 | 124.0263 | -0.99 | -0.98968 | 116.4966 | -18.005 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6396 | 120.3968 | 1 | 1 | 117.8287 | -0.21344 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6388 | 7.5118 | 0.99 | 0.96765 | 117.6824 | 2.003 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6479 | 7.399 | -0.98 | -0.95859 | 117.5875 | -2.195 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.6424 | 123.9708 | -0.99 | -0.98937 | 116.4966 | -18.0086 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6479 | 120.3968 | 1 | 1 | 117.8287 | -0.21839 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6471 | 7.5118 | 0.99 | 0.96765 | 117.6824 | 2.0012 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6563 | 7.399 | -0.98 | -0.95859 | 117.5875 | -2.1944 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.6507 | 123.9708 | -0.99 | -0.98937 | 116.4966 | -18.0122 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6563 | 120.3968 | 1 | 1 | 117.8287 | -0.22333 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6555 | 7.5118 | 0.99 | 0.96765 | 117.6824 | 1.9995 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6646 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5871 | -2.1942 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.659 | 123.9528 | -0.99 | -0.98938 | 116.4968 | -18.012 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6646 | 120.4163 | 1 | 1 | 117.8287 | -0.22427 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6638 | 7.5118 | 0.99 | 0.96765 | 117.6824 | 1.9978 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6729 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.194 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.6674 | 123.9528 | -0.99 | -0.98938 | 116.497 | -18.0118 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.673 | 120.4163 | 1 | 1 | 117.8287 | -0.22522 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6721 | 7.538 | 0.99 | 0.96696 | 117.6793 | 1.9967 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6812 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.1938 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.6757 | 123.9528 | -0.99 | -0.98938 | 116.497 | -18.0136 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6813 | 120.4262 | 1 | 1 | 117.8337 | -0.22337 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6805 | 7.538 | 0.99 | 0.96696 | 117.6762 | 1.9955 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6896 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.1936 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.684 | 123.9528 | -0.99 | -0.98938 | 116.497 | -18.0155 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.6896 | 120.4262 | 1 | 1 | 117.8386 | -0.22153 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6888 | 7.538 | 0.99 | 0.96696 | 117.6762 | 1.9945 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.6979 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.1934 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.6924 | 123.9702 | -0.99 | -0.98952 | 116.4968 | -18.0169 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.698 | 120.4398 | 1 | 1 | 117.8455 | -0.222 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.6971 | 7.538 | 0.99 | 0.96696 | 117.6762 | 1.9934 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7062 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.1932 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.7007 | 123.9702 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0183 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7063 | 120.4398 | 1 | 1 | 117.8523 | -0.22247 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7055 | 7.538 | 0.99 | 0.96696 | 117.6762 | 1.9925 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7146 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.1931 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.709 | 123.9702 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0197 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7146 | 120.4398 | 1 | 1 | 117.8523 | -0.22504 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7138 | 7.538 | 0.99 | 0.96696 | 117.6762 | 1.9917 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7229 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.1929 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.7174 | 123.9702 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0211 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.723 | 120.4398 | 1 | 1 | 117.8523 | -0.22762 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7221 | 7.5223 | 0.99 | 0.96613 | 117.6762 | 1.9914 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7312 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.1928 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.7257 | 123.9702 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0236 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7313 | 120.4128 | 1 | 1 | 117.8664 | -0.22482 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7305 | 7.5223 | 0.99 | 0.96613 | 117.6762 | 1.9911 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7395 | 7.3954 | -0.98 | -0.95809 | 117.5868 | -2.1927 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.734 | 123.9702 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.026 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7396 | 120.4128 | 1 | 1 | 117.8805 | -0.22203 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7388 | 7.526 | 0.99 | 0.96655 | 117.6848 | 1.9905 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7479 | 7.3932 | -0.98 | -0.95784 | 117.5868 | -2.1929 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.7424 | 123.9702 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.0285 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.748 | 120.4128 | 1 | 1 | 117.8805 | -0.21487 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7471 | 7.526 | 0.99 | 0.96655 | 117.6934 | 1.99 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7562 | 7.3932 | -0.98 | -0.95784 | 117.5869 | -2.1931 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.7507 | 123.9702 | -0.99 | -0.98952 | 116.4967 | -18.031 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7563 | 120.4128 | 1 | 1 | 117.8805 | -0.20772 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7555 | 7.5295 | 0.99 | 0.96683 | 117.6986 | 1.9893 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7645 | 7.3932 | -0.98 | -0.95784 | 117.5869 | -2.1934 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.759 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.497 | -18.0309 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7646 | 120.3955 | 1 | 1 | 117.8722 | -0.20722 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7638 | 7.5295 | 0.99 | 0.96683 | 117.7039 | 1.9886 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7729 | 7.3932 | -0.98 | -0.95784 | 117.5869 | -2.1937 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.7674 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4973 | -18.0309 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7729 | 120.3955 | 1 | 1 | 117.8638 | -0.20672 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7721 | 7.5295 | 0.99 | 0.96683 | 117.7039 | 1.9879 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7812 | 7.3901 | -0.98 | -0.9573 | 117.5922 | -2.1943 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.7757 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4973 | -18.0308 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7813 | 120.3901 | 1 | 1 | 117.8614 | -0.20852 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7805 | 7.5295 | 0.99 | 0.96683 | 117.7039 | 1.9872 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7895 | 7.3901 | -0.98 | -0.9573 | 117.5976 | -2.1949 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.784 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4973 | -18.0308 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7896 | 120.3901 | 1 | 1 | 117.8589 | -0.21032 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7888 | 7.4873 | 0.99 | 0.96993 | 117.7039 | 1.9844 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.7978 | 7.3901 | -0.98 | -0.9573 | 117.5976 | -2.1957 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.7924 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4974 | -18.0273 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.7979 | 120.3901 | 1 | 1 | 117.8589 | -0.21422 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.7971 | 7.4873 | 0.99 | 0.96993 | 117.7039 | 1.9816 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8062 | 7.3901 | -0.98 | -0.9573 | 117.5976 | -2.1964 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.8007 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4974 | -18.0238 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8063 | 120.3901 | 1 | 1 | 117.8589 | -0.21812 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8055 | 7.4896 | 0.99 | 0.97037 | 117.7003 | 1.9785 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8145 | 7.3901 | -0.98 | -0.9573 | 117.5976 | -2.1971 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.809 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4974 | -18.0204 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8146 | 120.3783 | 1 | 1 | 117.8589 | -0.21488 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8138 | 7.4896 | 0.99 | 0.97037 | 117.6966 | 1.9754 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8228 | 7.3901 | -0.98 | -0.9573 | 117.5976 | -2.1979 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.8174 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4974 | -18.0169 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8229 | 120.3783 | 1 | 1 | 117.8589 | -0.21164 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8221 | 7.4917 | 0.99 | 0.97061 | 117.6936 | 1.9725 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8312 | 7.3901 | -0.98 | -0.9573 | 117.5976 | -2.1989 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.8257 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4974 | -18.0144 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8313 | 120.4302 | 1 | 1 | 117.863 | -0.20792 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8305 | 7.4917 | 0.99 | 0.97061 | 117.6905 | 1.9696 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8395 | 7.3901 | -0.98 | -0.9573 | 117.5976 | -2.1998 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.834 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4974 | -18.012 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8396 | 120.4302 | 1 | 1 | 117.8671 | -0.20421 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8388 | 7.4917 | 0.99 | 0.97061 | 117.6905 | 1.9666 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8478 | 7.3878 | -0.98 | -0.95704 | 117.5978 | -2.201 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.8424 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4974 | -18.0096 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8479 | 120.4302 | 1 | 1 | 117.8671 | -0.20799 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8471 | 7.4917 | 0.99 | 0.97061 | 117.6905 | 1.9637 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8561 | 7.3878 | -0.98 | -0.95704 | 117.598 | -2.2021 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.8507 | 123.989 | -0.99 | -0.98966 | 116.4974 | -18.0071 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8563 | 120.4302 | 1 | 1 | 117.8671 | -0.21177 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8555 | 7.4917 | 0.99 | 0.97061 | 117.6905 | 1.9608 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8645 | 7.3878 | -0.98 | -0.95704 | 117.598 | -2.2032 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.859 | 123.9961 | -0.99 | -0.98951 | 116.4974 | -18.0086 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8646 | 120.4462 | 1 | 1 | 117.8746 | -0.21747 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8638 | 7.4917 | 0.99 | 0.97061 | 117.6905 | 1.9578 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8728 | 7.3878 | -0.98 | -0.95704 | 117.598 | -2.2043 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.8674 | 123.9961 | -0.99 | -0.98951 | 116.4973 | -18.01 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.873 | 120.4462 | 1 | 1 | 117.8822 | -0.22317 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8721 | 7.4516 | 0.99 | 0.97507 | 117.6868 | 1.9518 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8811 | 7.3878 | -0.98 | -0.95704 | 117.598 | -2.2055 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.8757 | 124.0146 | -0.99 | -0.98963 | 116.4984 | -18.0093 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8813 | 120.4453 | 1 | 1 | 117.8822 | -0.22163 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8805 | 7.4516 | 0.99 | 0.97507 | 117.6832 | 1.9457 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8895 | 7.3878 | -0.98 | -0.95704 | 117.598 | -2.2068 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.884 | 124.0146 | -0.99 | -0.98963 | 116.4994 | -18.0086 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8896 | 120.4453 | 1 | 1 | 117.8822 | -0.22009 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8888 | 7.4431 | 0.99 | 0.97751 | 117.6876 | 1.9379 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.8978 | 7.3878 | -0.98 | -0.95704 | 117.598 | -2.208 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.8924 | 123.9966 | -0.99 | -0.98959 | 116.4973 | -18.0124 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.8979 | 120.4453 | 1 | 1 | 117.8822 | -0.2161 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.8971 | 7.4431 | 0.99 | 0.97751 | 117.692 | 1.93 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9061 | 7.3878 | -0.98 | -0.95704 | 117.598 | -2.2092 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9007 | 123.9966 | -0.99 | -0.98959 | 116.4951 | -18.0163 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9063 | 120.4453 | 1 | 1 | 117.8822 | -0.21212 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9055 | 7.4431 | 0.99 | 0.97751 | 117.692 | 1.9223 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9144 | 7.3863 | -0.98 | -0.95676 | 117.5971 | -2.2109 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.909 | 123.9966 | -0.99 | -0.98959 | 116.4951 | -18.0201 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9146 | 120.4453 | 1 | 1 | 117.8822 | -0.21429 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9138 | 7.4431 | 0.99 | 0.97751 | 117.692 | 1.9146 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9228 | 7.3863 | -0.98 | -0.95676 | 117.5962 | -2.2125 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9174 | 123.9966 | -0.99 | -0.98959 | 116.4951 | -18.0239 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9229 | 120.4453 | 1 | 1 | 117.8822 | -0.21646 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9221 | 7.4431 | 0.99 | 0.97751 | 117.692 | 1.9071 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9311 | 7.3843 | -0.98 | -0.95653 | 117.5979 | -2.2145 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9257 | 123.9966 | -0.99 | -0.98959 | 116.4951 | -18.0259 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9313 | 120.4389 | 1 | 1 | 117.8842 | -0.22133 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9305 | 7.4431 | 0.99 | 0.97751 | 117.692 | 1.8995 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9394 | 7.3843 | -0.98 | -0.95653 | 117.5998 | -2.2164 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.934 | 123.9966 | -0.99 | -0.98959 | 116.4951 | -18.0279 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9396 | 120.4389 | 1 | 1 | 117.8863 | -0.2262 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9388 | 7.4442 | 0.99 | 0.97768 | 117.6885 | 1.8919 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9478 | 7.3843 | -0.98 | -0.95653 | 117.5998 | -2.2176 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9424 | 123.9675 | -0.99 | -0.98943 | 116.4951 | -18.0325 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9479 | 120.4554 | 1 | 1 | 117.8841 | -0.22663 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9471 | 7.4442 | 0.99 | 0.97768 | 117.6849 | 1.8844 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9561 | 7.3843 | -0.98 | -0.95653 | 117.5998 | -2.2188 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9507 | 123.9675 | -0.99 | -0.98943 | 116.4951 | -18.0371 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9563 | 120.4554 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.22706 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9555 | 7.4482 | 0.99 | 0.97814 | 117.6906 | 1.8765 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9644 | 7.3843 | -0.98 | -0.95653 | 117.5998 | -2.22 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9591 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4974 | -18.0393 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9646 | 120.4554 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.22527 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9638 | 7.4482 | 0.99 | 0.97814 | 117.6964 | 1.8686 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9727 | 7.3843 | -0.98 | -0.95653 | 117.5998 | -2.2212 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9674 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0415 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9729 | 120.4554 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.22349 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9721 | 7.4482 | 0.99 | 0.97814 | 117.6964 | 1.8607 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9811 | 7.3843 | -0.98 | -0.95653 | 117.5998 | -2.2223 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9757 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0437 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9813 | 120.4554 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.22544 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9805 | 7.4482 | 0.99 | 0.97814 | 117.6964 | 1.8528 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9894 | 7.3843 | -0.98 | -0.95653 | 117.5998 | -2.2235 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9841 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0459 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9896 | 120.4554 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.2274 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9888 | 7.4502 | 0.99 | 0.97828 | 117.7031 | 1.8448 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
2.9977 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.5999 | -2.2253 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 2.9924 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0482 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 2.9979 | 120.4232 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.22829 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 2.9971 | 7.4502 | 0.99 | 0.97828 | 117.7097 | 1.8368 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0061 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.2271 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0007 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0504 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0063 | 120.4232 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.22919 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0055 | 7.4502 | 0.99 | 0.97828 | 117.7097 | 1.8291 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0144 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.2289 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0091 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0526 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0146 | 120.4232 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.22801 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0138 | 7.4502 | 0.99 | 0.97828 | 117.7097 | 1.8214 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0227 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.2307 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0174 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0548 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0229 | 120.4232 | 1 | 1 | 117.8819 | -0.22684 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0221 | 7.4518 | 0.99 | 0.97872 | 117.6975 | 1.8135 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0311 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.2325 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0257 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.057 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0312 | 120.4144 | 1 | 0.99999 | 117.8778 | -0.2283 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0304 | 7.4518 | 0.99 | 0.97872 | 117.6853 | 1.8055 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0394 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.2342 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.034 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0592 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0396 | 120.4144 | 1 | 0.99999 | 117.8738 | -0.22975 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0388 | 7.4527 | 0.99 | 0.97886 | 117.6827 | 1.7975 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0477 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.236 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0424 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0614 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0479 | 120.4144 | 1 | 0.99999 | 117.8738 | -0.23147 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0471 | 7.4527 | 0.99 | 0.97886 | 117.68 | 1.7895 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.056 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.2378 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0507 | 123.9867 | -0.99 | -0.98955 | 116.4998 | -18.0636 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0563 | 120.4144 | 1 | 0.99999 | 117.8738 | -0.23319 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0554 | 7.4527 | 0.99 | 0.97886 | 117.68 | 1.7814 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0644 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.2395 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0591 | 124.0122 | -0.99 | -0.98957 | 116.5106 | -18.0602 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0646 | 120.3851 | 1 | 1 | 117.8738 | -0.22854 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0638 | 7.4527 | 0.99 | 0.97886 | 117.68 | 1.7734 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0727 | 7.4296 | -0.98 | -0.95596 | 117.6001 | -2.2411 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0674 | 124.0122 | -0.99 | -0.98957 | 116.5215 | -18.0568 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0729 | 120.3851 | 1 | 1 | 117.8738 | -0.22389 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0721 | 7.4527 | 0.99 | 0.97886 | 117.68 | 1.7654 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.081 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2415 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0757 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5181 | -18.0532 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0813 | 120.3851 | 1 | 1 | 117.8738 | -0.22329 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0804 | 7.4527 | 0.99 | 0.97886 | 117.68 | 1.7574 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0893 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.242 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0841 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.0496 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0896 | 120.3851 | 1 | 1 | 117.8738 | -0.22268 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0888 | 7.456 | 0.99 | 0.97928 | 117.6815 | 1.7485 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.0977 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2424 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.0924 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.046 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.0979 | 120.3851 | 1 | 1 | 117.8738 | -0.22002 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.0971 | 7.456 | 0.99 | 0.97928 | 117.6831 | 1.7395 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.106 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2428 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.1007 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.0424 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1063 | 120.3851 | 1 | 1 | 117.8738 | -0.21736 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1054 | 7.4581 | 0.99 | 0.97945 | 117.6895 | 1.7305 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.1143 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2432 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.109 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.0412 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1146 | 120.3806 | 1 | 0.99999 | 117.8719 | -0.2191 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1138 | 7.4581 | 0.99 | 0.97945 | 117.696 | 1.7215 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.1227 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2436 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.1174 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.04 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1229 | 120.3806 | 1 | 0.99999 | 117.87 | -0.22083 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1221 | 7.4581 | 0.99 | 0.97945 | 117.696 | 1.7124 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.131 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.244 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.1257 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.0388 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1313 | 120.3972 | 1 | 1 | 117.87 | -0.21935 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1304 | 7.4581 | 0.99 | 0.97945 | 117.696 | 1.7034 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.1393 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2445 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.134 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.0376 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1396 | 120.3972 | 1 | 1 | 117.87 | -0.21787 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1388 | 7.4593 | 0.99 | 0.97963 | 117.7 | 1.6938 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.1477 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2449 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.1424 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.0364 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1479 | 120.4678 | 1 | 1 | 117.87 | -0.21801 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1471 | 7.4593 | 0.99 | 0.97963 | 117.704 | 1.6842 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.156 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2453 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.1507 | 124.0078 | -0.99 | -0.98959 | 116.5147 | -18.0352 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1562 | 120.4678 | 1 | 1 | 117.87 | -0.21814 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1554 | 7.4618 | 0.99 | 0.98 | 117.6947 | 1.6746 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.1643 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2456 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.159 | 124.0087 | -0.99 | -0.98969 | 116.5147 | -18.0323 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1646 | 120.4678 | 1 | 1 | 117.87 | -0.21827 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1638 | 7.4618 | 0.99 | 0.98 | 117.6854 | 1.6649 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.1726 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2459 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.1674 | 124.0087 | -0.99 | -0.98969 | 116.5147 | -18.0294 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1729 | 120.4678 | 1 | 1 | 117.87 | -0.21841 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1721 | 7.4618 | 0.99 | 0.98 | 117.6854 | 1.6555 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.181 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2461 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.1757 | 124.0087 | -0.99 | -0.98969 | 116.5147 | -18.029 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1812 | 120.4623 | 1 | 1 | 117.8674 | -0.22077 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1804 | 7.4618 | 0.99 | 0.98 | 117.6854 | 1.646 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.1893 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.184 | 124.0087 | -0.99 | -0.98969 | 116.5147 | -18.0287 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1896 | 120.4623 | 1 | 1 | 117.8646 | -0.22314 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1888 | 7.4626 | 0.99 | 0.98023 | 117.6861 | 1.6363 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.1976 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.1924 | 123.986 | -0.99 | -0.98958 | 116.5103 | -18.0301 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.1979 | 120.4565 | 1 | 0.99999 | 117.8621 | -0.22544 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.1971 | 7.4626 | 0.99 | 0.98023 | 117.6868 | 1.6267 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2059 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.2007 | 123.986 | -0.99 | -0.98958 | 116.5058 | -18.0315 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2062 | 120.4565 | 1 | 0.99999 | 117.8595 | -0.22774 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2054 | 7.4669 | 0.99 | 0.9806 | 117.6899 | 1.6189 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2143 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.209 | 123.992 | -0.99 | -0.98966 | 116.5008 | -18.0316 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2146 | 120.4064 | 1 | 1 | 117.8595 | -0.22751 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2138 | 7.4669 | 0.99 | 0.9806 | 117.693 | 1.6112 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2226 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.2174 | 123.992 | -0.99 | -0.98966 | 116.4958 | -18.0316 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2229 | 120.4064 | 1 | 1 | 117.8595 | -0.22728 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2221 | 7.4669 | 0.99 | 0.9806 | 117.693 | 1.6038 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2309 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.2257 | 123.992 | -0.99 | -0.98966 | 116.4958 | -18.0317 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2312 | 120.441 | 1 | 1 | 117.8595 | -0.22762 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2304 | 7.4669 | 0.99 | 0.9806 | 117.693 | 1.5963 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2393 | 7.3958 | -0.98 | -0.95735 | 117.6001 | -2.2464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.234 | 123.992 | -0.99 | -0.98966 | 116.4958 | -18.0317 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2396 | 120.441 | 1 | 1 | 117.8595 | -0.22795 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2388 | 7.4669 | 0.99 | 0.9806 | 117.693 | 1.589 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2476 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2472 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.2424 | 123.992 | -0.99 | -0.98966 | 116.4958 | -18.0317 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2479 | 120.441 | 1 | 1 | 117.8595 | -0.22655 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2471 | 7.4669 | 0.99 | 0.9806 | 117.693 | 1.5817 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2559 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2479 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.2507 | 123.992 | -0.99 | -0.98966 | 116.4958 | -18.0318 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2563 | 120.441 | 1 | 1 | 117.8595 | -0.22514 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2554 | 7.4679 | 0.99 | 0.98092 | 117.6873 | 1.5742 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2643 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2485 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.259 | 123.992 | -0.99 | -0.98966 | 116.4958 | -18.0318 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2646 | 120.4566 | 1 | 1 | 117.8674 | -0.22604 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2638 | 7.4679 | 0.99 | 0.98092 | 117.6816 | 1.5666 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2726 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2491 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.2674 | 123.992 | -0.99 | -0.98966 | 116.4958 | -18.0319 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2729 | 120.4566 | 1 | 1 | 117.8751 | -0.22695 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2721 | 7.4711 | 0.99 | 0.98113 | 117.6877 | 1.5589 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2809 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2497 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.2757 | 123.9637 | -0.99 | -0.98937 | 116.4998 | -18.0341 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2812 | 120.439 | 1 | 1 | 117.8837 | -0.22748 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2804 | 7.4711 | 0.99 | 0.98113 | 117.6938 | 1.5512 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2892 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2503 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.284 | 123.9637 | -0.99 | -0.98937 | 116.5037 | -18.0362 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2896 | 120.439 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2888 | 7.4711 | 0.99 | 0.98113 | 117.6938 | 1.5468 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.2976 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2509 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.2924 | 123.945 | -0.99 | -0.98961 | 116.5035 | -18.0364 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.2979 | 120.4471 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.2282 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.2971 | 7.4711 | 0.99 | 0.98113 | 117.6938 | 1.5423 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3059 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2515 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.3007 | 123.945 | -0.99 | -0.98961 | 116.5032 | -18.0366 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3062 | 120.4471 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.22839 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3054 | 7.4744 | 0.99 | 0.98147 | 117.7053 | 1.5394 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3142 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2521 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.309 | 123.945 | -0.99 | -0.98961 | 116.5032 | -18.036 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3146 | 120.4471 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.22859 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3138 | 7.4744 | 0.99 | 0.98147 | 117.7167 | 1.5364 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3225 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2527 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.3174 | 123.945 | -0.99 | -0.98961 | 116.5032 | -18.0354 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3229 | 120.4471 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.22878 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3221 | 7.4763 | 0.99 | 0.98166 | 117.7149 | 1.5333 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3309 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2531 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.3257 | 124.0093 | -0.99 | -0.98967 | 116.5078 | -18.034 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3312 | 120.4443 | 1 | 1 | 117.891 | -0.23089 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3304 | 7.4763 | 0.99 | 0.98166 | 117.7131 | 1.5303 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3392 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2536 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.334 | 124.0093 | -0.99 | -0.98967 | 116.5124 | -18.0326 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3396 | 120.4443 | 1 | 1 | 117.8897 | -0.23299 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3388 | 7.4763 | 0.99 | 0.98166 | 117.7131 | 1.5272 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3475 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2539 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.3424 | 123.9742 | -0.99 | -0.98953 | 116.504 | -18.0334 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3479 | 120.4658 | 1 | 1 | 117.8957 | -0.22923 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3471 | 7.4763 | 0.99 | 0.98166 | 117.7131 | 1.5241 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3559 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2543 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.3507 | 123.9742 | -0.99 | -0.98953 | 116.4956 | -18.0343 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3562 | 120.4658 | 1 | 1 | 117.9018 | -0.22547 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3554 | 7.4773 | 0.99 | 0.98197 | 117.708 | 1.5209 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3642 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2546 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.359 | 123.957 | -0.99 | -0.98938 | 116.4961 | -18.0352 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3646 | 120.4642 | 1 | 1 | 117.9009 | -0.22386 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3638 | 7.4773 | 0.99 | 0.98197 | 117.7029 | 1.5177 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3725 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2549 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.3673 | 123.957 | -0.99 | -0.98938 | 116.4966 | -18.036 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3729 | 120.4642 | 1 | 1 | 117.9001 | -0.22224 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3721 | 7.4793 | 0.99 | 0.98216 | 117.7019 | 1.5147 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3809 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2553 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.3757 | 124.0303 | -0.99 | -0.98963 | 116.4993 | -18.0347 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3812 | 120.4642 | 1 | 1 | 117.9001 | -0.22063 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3804 | 7.4793 | 0.99 | 0.98216 | 117.7008 | 1.5116 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3892 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2556 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.384 | 124.0303 | -0.99 | -0.98963 | 116.502 | -18.0334 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3896 | 120.4642 | 1 | 1 | 117.9001 | -0.21901 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3888 | 7.4793 | 0.99 | 0.98216 | 117.7008 | 1.5086 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.3975 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2559 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.3923 | 124.0447 | -0.99 | -0.98971 | 116.5018 | -18.0308 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.3979 | 120.4642 | 1 | 1 | 117.9001 | -0.2174 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.3971 | 7.4793 | 0.99 | 0.98216 | 117.7008 | 1.5056 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4058 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2563 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.4007 | 124.0447 | -0.99 | -0.98971 | 116.5016 | -18.0282 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4062 | 120.4642 | 1 | 1 | 117.9001 | -0.21578 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4054 | 7.4813 | 0.99 | 0.98255 | 117.6991 | 1.5023 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4142 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.256 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.409 | 124.027 | -0.99 | -0.98956 | 116.5017 | -18.0282 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4146 | 120.4525 | 1 | 1 | 117.9084 | -0.21652 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4137 | 7.4813 | 0.99 | 0.98255 | 117.6973 | 1.4991 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4225 | 7.4062 | -0.98 | -0.95616 | 117.6001 | -2.2558 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.4173 | 124.027 | -0.99 | -0.98956 | 116.5018 | -18.0282 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4229 | 120.4525 | 1 | 1 | 117.9168 | -0.21725 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4221 | 7.4813 | 0.99 | 0.98255 | 117.6973 | 1.4958 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4308 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2552 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.4257 | 124.027 | -0.99 | -0.98956 | 116.5018 | -18.0282 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4312 | 120.4673 | 1 | 1 | 117.9139 | -0.2151 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4304 | 7.4813 | 0.99 | 0.98255 | 117.6973 | 1.4926 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4391 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2547 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.434 | 124.027 | -0.99 | -0.98956 | 116.5018 | -18.0282 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4396 | 120.4673 | 1 | 1 | 117.9112 | -0.21294 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4388 | 7.4832 | 0.99 | 0.98274 | 117.6958 | 1.4895 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4475 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2542 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.4423 | 124.0111 | -0.99 | -0.98943 | 116.5019 | -18.0303 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4479 | 120.4662 | 1 | 1 | 117.9105 | -0.20808 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4471 | 7.4832 | 0.99 | 0.98274 | 117.6943 | 1.4864 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4558 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2537 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.4507 | 124.0111 | -0.99 | -0.98943 | 116.502 | -18.0324 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4562 | 120.4662 | 1 | 1 | 117.9098 | -0.20321 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4554 | 7.4832 | 0.99 | 0.98274 | 117.6943 | 1.4835 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4641 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2532 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.459 | 124.0623 | -0.99 | -0.98972 | 116.502 | -18.0296 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4646 | 120.4662 | 1 | 1 | 117.9098 | -0.19835 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4637 | 7.4832 | 0.99 | 0.98274 | 117.6943 | 1.4805 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4725 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2527 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.4673 | 124.0623 | -0.99 | -0.98972 | 116.502 | -18.0268 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4729 | 120.4662 | 1 | 1 | 117.9098 | -0.19348 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4721 | 7.4832 | 0.99 | 0.98274 | 117.6943 | 1.4775 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4808 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2522 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.4757 | 124.0483 | -0.99 | -0.98973 | 116.5061 | -18.0241 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4812 | 120.4637 | 1 | 1 | 117.9087 | -0.1969 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4804 | 7.4832 | 0.99 | 0.98274 | 117.6943 | 1.4746 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4891 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2517 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.484 | 124.0483 | -0.99 | -0.98973 | 116.5101 | -18.0213 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4896 | 120.4637 | 1 | 1 | 117.9077 | -0.20031 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4888 | 7.483 | 0.99 | 0.98273 | 117.6943 | 1.4716 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.4975 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2521 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.4923 | 124.0483 | -0.99 | -0.98973 | 116.5101 | -18.019 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.4979 | 120.4567 | 1 | 1 | 117.9057 | -0.20039 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.4971 | 7.483 | 0.99 | 0.98273 | 117.6943 | 1.4686 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5058 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2526 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.5007 | 124.0483 | -0.99 | -0.98973 | 116.5101 | -18.0166 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5062 | 120.4567 | 1 | 1 | 117.9036 | -0.20046 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5054 | 7.483 | 0.99 | 0.98273 | 117.6943 | 1.466 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5141 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2531 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.509 | 124.0309 | -0.99 | -0.98959 | 116.5104 | -18.0168 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5146 | 120.4573 | 1 | 1 | 117.9037 | -0.20277 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5137 | 7.483 | 0.99 | 0.98273 | 117.6943 | 1.4633 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5224 | 7.3829 | -0.98 | -0.95637 | 117.6001 | -2.2535 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.5173 | 124.0309 | -0.99 | -0.98959 | 116.5107 | -18.017 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5229 | 120.4573 | 1 | 1 | 117.9038 | -0.20508 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5221 | 7.4839 | 0.99 | 0.98286 | 117.6926 | 1.4607 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5308 | 7.3839 | -0.98 | -0.95648 | 117.6 | -2.2539 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.5257 | 124.0309 | -0.99 | -0.98959 | 116.5107 | -18.0171 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5312 | 120.4551 | 1 | 1 | 117.9029 | -0.20258 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5304 | 7.4839 | 0.99 | 0.98286 | 117.6909 | 1.458 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5391 | 7.3839 | -0.98 | -0.95648 | 117.5999 | -2.2544 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.534 | 124.0309 | -0.99 | -0.98959 | 116.5107 | -18.0173 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5396 | 120.4551 | 1 | 1 | 117.9019 | -0.20009 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5387 | 7.484 | 0.99 | 0.98304 | 117.6881 | 1.4552 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5474 | 7.3846 | -0.98 | -0.95654 | 117.6033 | -2.2547 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.5423 | 124.0138 | -0.99 | -0.98946 | 116.5102 | -18.0197 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5479 | 120.4551 | 1 | 1 | 117.9019 | -0.20081 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5471 | 7.484 | 0.99 | 0.98304 | 117.6853 | 1.4524 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5557 | 7.3846 | -0.98 | -0.95654 | 117.6066 | -2.2551 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.5507 | 124.0138 | -0.99 | -0.98946 | 116.5098 | -18.022 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5562 | 120.4551 | 1 | 1 | 117.9019 | -0.20153 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5554 | 7.484 | 0.99 | 0.98304 | 117.6853 | 1.4498 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5641 | 7.3846 | -0.98 | -0.95654 | 117.6066 | -2.2555 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.559 | 124.0138 | -0.99 | -0.98946 | 116.5098 | -18.0243 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5645 | 120.4542 | 1 | 1 | 117.9077 | -0.20257 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5638 | 7.484 | 0.99 | 0.98304 | 117.6853 | 1.4471 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5724 | 7.3846 | -0.98 | -0.95654 | 117.6066 | -2.2559 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.5673 | 124.0138 | -0.99 | -0.98946 | 116.5098 | -18.0267 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5729 | 120.4542 | 1 | 1 | 117.9135 | -0.2036 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5721 | 7.486 | 0.99 | 0.98322 | 117.6845 | 1.4446 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5807 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2552 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.5757 | 124.0049 | -0.99 | -0.98934 | 116.5126 | -18.0327 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5812 | 120.4534 | 1 | 1 | 117.9132 | -0.20686 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5804 | 7.486 | 0.99 | 0.98322 | 117.6838 | 1.4421 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5891 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2545 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.584 | 124.0049 | -0.99 | -0.98934 | 116.5154 | -18.0388 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5895 | 120.4534 | 1 | 1 | 117.9127 | -0.21011 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5888 | 7.486 | 0.99 | 0.98322 | 117.6838 | 1.4395 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.5974 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2538 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.5923 | 124.0049 | -0.99 | -0.98934 | 116.5154 | -18.0449 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.5979 | 120.4319 | 1 | 1 | 117.9118 | -0.20793 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.5971 | 7.486 | 0.99 | 0.98322 | 117.6838 | 1.437 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.6057 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2531 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.6007 | 124.0049 | -0.99 | -0.98934 | 116.5154 | -18.0509 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6062 | 120.4319 | 1 | 1 | 117.9108 | -0.20574 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6054 | 7.486 | 0.99 | 0.98322 | 117.6838 | 1.4346 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.614 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2524 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.609 | 124.0134 | -0.99 | -0.98947 | 116.5154 | -18.0531 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6145 | 120.4809 | 1 | 1 | 117.9108 | -0.19941 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6138 | 7.486 | 0.99 | 0.98322 | 117.6838 | 1.4323 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.6224 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2517 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.6173 | 124.0134 | -0.99 | -0.98947 | 116.5154 | -18.0553 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6229 | 120.4809 | 1 | 1 | 117.9108 | -0.19308 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6221 | 7.486 | 0.99 | 0.98322 | 117.6838 | 1.4302 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.6307 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2511 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.6257 | 123.983 | -0.99 | -0.98963 | 116.5154 | -18.0558 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6312 | 120.4599 | 1 | 1 | 117.9008 | -0.1917 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6304 | 7.486 | 0.99 | 0.98322 | 117.6838 | 1.4281 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.639 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2504 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.634 | 123.983 | -0.99 | -0.98963 | 116.5154 | -18.0563 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6396 | 120.4599 | 1 | 1 | 117.8908 | -0.19032 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6388 | 7.4869 | 0.99 | 0.98335 | 117.6823 | 1.4259 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.6474 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.2497 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.6423 | 123.983 | -0.99 | -0.98963 | 116.5154 | -18.0568 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6479 | 120.4536 | 1 | 1 | 117.8911 | -0.19064 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6471 | 7.4869 | 0.99 | 0.98335 | 117.6807 | 1.4238 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.6557 | 7.4098 | -0.98 | -0.95873 | 117.6066 | -2.249 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.6507 | 123.983 | -0.99 | -0.98963 | 116.5154 | -18.0574 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6562 | 120.4536 | 1 | 1 | 117.8915 | -0.19096 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6554 | 7.4881 | 0.99 | 0.98352 | 117.6857 | 1.4215 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.664 | 7.4084 | -0.98 | -0.95846 | 117.6065 | -2.2477 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.659 | 123.983 | -0.99 | -0.98963 | 116.5154 | -18.0579 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6646 | 120.4519 | 1 | 1 | 117.8907 | -0.19358 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6638 | 7.4881 | 0.99 | 0.98352 | 117.6908 | 1.4191 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.6723 | 7.4084 | -0.98 | -0.95846 | 117.6063 | -2.2465 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.6673 | 123.983 | -0.99 | -0.98963 | 116.5154 | -18.0584 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6729 | 120.4519 | 1 | 1 | 117.8899 | -0.1962 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6721 | 7.4876 | 0.99 | 0.98211 | 117.6908 | 1.4182 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.6807 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6081 | -2.2455 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.6757 | 123.9902 | -0.99 | -0.98963 | 116.5213 | -18.059 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6812 | 120.4519 | 1 | 1 | 117.8899 | -0.1965 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6804 | 7.4876 | 0.99 | 0.98211 | 117.6908 | 1.4174 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.689 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6099 | -2.2445 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.684 | 123.9902 | -0.99 | -0.98963 | 116.5271 | -18.0596 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6895 | 120.4519 | 1 | 1 | 117.8899 | -0.19681 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6888 | 7.4876 | 0.99 | 0.98211 | 117.6908 | 1.4166 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.6973 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6099 | -2.2435 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.6923 | 123.9902 | -0.99 | -0.98963 | 116.5271 | -18.0552 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.6979 | 120.4745 | 1 | 1 | 117.9012 | -0.19797 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.6971 | 7.4876 | 0.99 | 0.98211 | 117.6908 | 1.4159 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7057 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6099 | -2.2426 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.7006 | 123.9902 | -0.99 | -0.98963 | 116.5271 | -18.0508 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7062 | 120.4745 | 1 | 1 | 117.9126 | -0.19912 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7054 | 7.4904 | 0.99 | 0.98234 | 117.6927 | 1.415 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.714 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6099 | -2.2416 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.709 | 123.9736 | -0.99 | -0.9895 | 116.5268 | -18.0527 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7145 | 120.4616 | 1 | 1 | 117.9125 | -0.19898 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7138 | 7.4904 | 0.99 | 0.98234 | 117.6946 | 1.4141 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7223 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6099 | -2.2406 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.7173 | 123.9736 | -0.99 | -0.9895 | 116.5265 | -18.0547 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7229 | 120.4616 | 1 | 1 | 117.9124 | -0.19884 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7221 | 7.4904 | 0.99 | 0.98234 | 117.6946 | 1.4134 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7306 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6099 | -2.2397 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.7256 | 123.9736 | -0.99 | -0.9895 | 116.5265 | -18.0567 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7312 | 120.4363 | 1 | 1 | 117.9024 | -0.19845 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7304 | 7.4904 | 0.99 | 0.98234 | 117.6946 | 1.4128 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.739 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6099 | -2.2387 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.734 | 123.9736 | -0.99 | -0.9895 | 116.5265 | -18.0586 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7395 | 120.4363 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.19805 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7388 | 7.4924 | 0.99 | 0.98246 | 117.7026 | 1.4122 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7473 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6099 | -2.2377 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.7423 | 123.9577 | -0.99 | -0.98936 | 116.5274 | -18.0639 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7479 | 120.436 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.19576 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7471 | 7.4924 | 0.99 | 0.98246 | 117.7106 | 1.4116 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7556 | 7.4033 | -0.98 | -0.95787 | 117.6098 | -2.2368 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.7506 | 123.9577 | -0.99 | -0.98936 | 116.5283 | -18.0691 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7562 | 120.436 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.19346 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7554 | 7.4927 | 0.99 | 0.98265 | 117.7081 | 1.4108 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7639 | 7.4421 | -0.98 | -0.96073 | 117.6099 | -2.2344 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.759 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0699 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7645 | 120.436 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.19432 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7638 | 7.4927 | 0.99 | 0.98265 | 117.7055 | 1.4101 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7723 | 7.4421 | -0.98 | -0.96073 | 117.6099 | -2.232 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.7673 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0707 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7729 | 120.436 | 1 | 1 | 117.8923 | -0.19519 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7721 | 7.4927 | 0.99 | 0.98265 | 117.7055 | 1.4096 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7806 | 7.4465 | -0.98 | -0.96399 | 117.6099 | -2.2277 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.7756 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0689 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7812 | 120.4143 | 1 | 0.99999 | 117.8821 | -0.19849 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7804 | 7.4927 | 0.99 | 0.98265 | 117.7055 | 1.4091 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7889 | 7.4465 | -0.98 | -0.96399 | 117.6099 | -2.2235 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.784 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0671 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7895 | 120.4143 | 1 | 0.99999 | 117.8718 | -0.20179 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7888 | 7.4927 | 0.99 | 0.98265 | 117.7055 | 1.4087 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.7973 | 7.4444 | -0.98 | -0.96375 | 117.6103 | -2.2193 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.7923 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0694 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.7979 | 120.4761 | 1 | 1 | 117.8808 | -0.20187 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.7971 | 7.4927 | 0.99 | 0.98265 | 117.7055 | 1.4084 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8056 | 7.4444 | -0.98 | -0.96375 | 117.6108 | -2.2152 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.8006 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0718 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8062 | 120.4761 | 1 | 1 | 117.8898 | -0.20196 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8054 | 7.4945 | 0.99 | 0.98283 | 117.7045 | 1.4079 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8139 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.6041 | -2.2113 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.809 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0754 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8145 | 120.471 | 1 | 1 | 117.8898 | -0.19939 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8138 | 7.4945 | 0.99 | 0.98283 | 117.7035 | 1.4074 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8222 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.2073 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.8173 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0791 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8229 | 120.471 | 1 | 1 | 117.8898 | -0.19682 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8221 | 7.4956 | 0.99 | 0.98298 | 117.7019 | 1.4071 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8306 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.2034 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.8256 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0801 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8312 | 120.4705 | 1 | 1 | 117.8898 | -0.19516 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8304 | 7.4956 | 0.99 | 0.98298 | 117.7003 | 1.4068 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8389 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.1995 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.834 | 123.9665 | -0.99 | -0.98949 | 116.5283 | -18.0812 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8395 | 120.4705 | 1 | 1 | 117.8898 | -0.1935 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8388 | 7.4956 | 0.99 | 0.98298 | 117.7003 | 1.4065 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8472 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.1958 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.8423 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0812 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8479 | 120.4845 | 1 | 1 | 117.8968 | -0.19677 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8471 | 7.4956 | 0.99 | 0.98298 | 117.7003 | 1.4062 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8556 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.1921 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.8506 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0812 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8562 | 120.4845 | 1 | 1 | 117.9038 | -0.20004 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8554 | 7.4966 | 0.99 | 0.98319 | 117.7018 | 1.4058 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8639 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.1884 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.859 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.079 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8645 | 120.4662 | 1 | 0.99999 | 117.8949 | -0.20485 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8638 | 7.4966 | 0.99 | 0.98319 | 117.7032 | 1.4055 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8722 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.1847 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.8673 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0768 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8729 | 120.4662 | 1 | 0.99999 | 117.886 | -0.20966 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8721 | 7.4966 | 0.99 | 0.98319 | 117.7032 | 1.4052 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8805 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.1811 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.8756 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0796 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8812 | 120.4438 | 1 | 1 | 117.886 | -0.21185 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8804 | 7.4966 | 0.99 | 0.98319 | 117.7032 | 1.4049 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8889 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.1774 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.884 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0823 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8895 | 120.4438 | 1 | 1 | 117.886 | -0.21403 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8888 | 7.4987 | 0.99 | 0.98334 | 117.708 | 1.4044 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.8972 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.1737 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.8923 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0853 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.8979 | 120.498 | 1 | 1 | 117.886 | -0.21062 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.8971 | 7.4987 | 0.99 | 0.98334 | 117.7127 | 1.4039 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9055 | 7.441 | -0.98 | -0.96336 | 117.5974 | -2.17 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.9006 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0883 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9062 | 120.498 | 1 | 1 | 117.886 | -0.20721 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9054 | 7.4996 | 0.99 | 0.98347 | 117.7115 | 1.4034 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9138 | 7.4389 | -0.98 | -0.96312 | 117.5979 | -2.1665 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.909 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0913 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9145 | 120.4871 | 1 | 1 | 117.881 | -0.21298 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9138 | 7.4996 | 0.99 | 0.98347 | 117.7103 | 1.4028 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9222 | 7.4389 | -0.98 | -0.96312 | 117.5985 | -2.1629 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.9173 | 123.9899 | -0.99 | -0.98955 | 116.5283 | -18.0943 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9229 | 120.4871 | 1 | 1 | 117.876 | -0.21874 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9221 | 7.4996 | 0.99 | 0.98347 | 117.7103 | 1.4023 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9305 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6002 | -2.1597 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.9256 | 123.9599 | -0.99 | -0.98942 | 116.522 | -18.097 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9312 | 120.4871 | 1 | 1 | 117.876 | -0.22228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9304 | 7.4996 | 0.99 | 0.98347 | 117.7103 | 1.4017 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9388 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1565 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.934 | 123.9599 | -0.99 | -0.98942 | 116.5156 | -18.0997 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9395 | 120.4871 | 1 | 1 | 117.876 | -0.22582 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9388 | 7.5003 | 0.99 | 0.9836 | 117.7119 | 1.4011 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9472 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1533 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.9423 | 123.9248 | -0.99 | -0.98928 | 116.5073 | -18.1047 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9478 | 120.4871 | 1 | 1 | 117.876 | -0.22744 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9471 | 7.5003 | 0.99 | 0.9836 | 117.7135 | 1.4006 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9555 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1501 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.9506 | 123.9248 | -0.99 | -0.98928 | 116.4991 | -18.1097 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9562 | 120.4871 | 1 | 1 | 117.876 | -0.22907 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9554 | 7.5003 | 0.99 | 0.9836 | 117.7135 | 1.4002 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9638 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1469 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.959 | 123.9793 | -0.99 | -0.98946 | 116.4991 | -18.1095 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9645 | 120.4499 | 1 | 1 | 117.8749 | -0.2264 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9638 | 7.5003 | 0.99 | 0.9836 | 117.7135 | 1.3997 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9721 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1437 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.9673 | 123.9793 | -0.99 | -0.98946 | 116.4991 | -18.1094 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9728 | 120.4499 | 1 | 1 | 117.8738 | -0.22373 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9721 | 7.5022 | 0.99 | 0.98378 | 117.7128 | 1.3992 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9805 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1406 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.9756 | 123.97 | -0.99 | -0.98957 | 116.499 | -18.1074 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9812 | 120.4427 | 1 | 1 | 117.8702 | -0.22706 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9804 | 7.5022 | 0.99 | 0.98378 | 117.7121 | 1.3986 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9888 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1374 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.984 | 123.97 | -0.99 | -0.98957 | 116.499 | -18.1053 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9895 | 120.4427 | 1 | 1 | 117.8665 | -0.2304 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9888 | 7.5031 | 0.99 | 0.9839 | 117.7109 | 1.3981 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
3.9971 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1353 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 3.9923 | 123.97 | -0.99 | -0.98957 | 116.499 | -18.1012 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 3.9978 | 120.4427 | 1 | 1 | 117.8665 | -0.23152 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 3.9971 | 7.5031 | 0.99 | 0.9839 | 117.7099 | 1.3976 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0055 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1332 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0006 | 123.97 | -0.99 | -0.98957 | 116.4991 | -18.0971 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0062 | 120.4427 | 1 | 1 | 117.8665 | -0.23264 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0054 | 7.5031 | 0.99 | 0.9839 | 117.7099 | 1.397 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0138 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1312 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.009 | 123.97 | -0.99 | -0.98957 | 116.4991 | -18.093 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0145 | 120.4427 | 1 | 1 | 117.8665 | -0.23506 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0138 | 7.5031 | 0.99 | 0.9839 | 117.7099 | 1.3965 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0221 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1291 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0173 | 123.97 | -0.99 | -0.98957 | 116.4991 | -18.0889 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0229 | 120.4427 | 1 | 1 | 117.8665 | -0.23749 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0221 | 7.503 | 0.99 | 0.98412 | 117.704 | 1.3958 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0304 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.127 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0256 | 123.97 | -0.99 | -0.98957 | 116.4991 | -18.087 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0312 | 120.4578 | 1 | 1 | 117.8733 | -0.23995 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0304 | 7.503 | 0.99 | 0.98412 | 117.698 | 1.3951 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0388 | 7.4355 | -0.98 | -0.96259 | 117.6018 | -2.1249 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.034 | 123.97 | -0.99 | -0.98957 | 116.4991 | -18.085 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0395 | 120.4578 | 1 | 1 | 117.8802 | -0.24242 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0388 | 7.504 | 0.99 | 0.98424 | 117.697 | 1.3943 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0471 | 7.432 | -0.98 | -0.96235 | 117.593 | -2.1229 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0423 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4927 | -18.088 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0479 | 120.4191 | 1 | 1 | 117.8809 | -0.24139 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0471 | 7.504 | 0.99 | 0.98424 | 117.696 | 1.3935 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0554 | 7.432 | -0.98 | -0.96235 | 117.5842 | -2.1209 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0506 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.091 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0562 | 120.4191 | 1 | 1 | 117.8815 | -0.24037 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0554 | 7.5055 | 0.99 | 0.98444 | 117.6906 | 1.3926 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0637 | 7.432 | -0.98 | -0.96235 | 117.5842 | -2.119 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.059 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.094 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0645 | 120.4191 | 1 | 1 | 117.8815 | -0.24026 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0638 | 7.5055 | 0.99 | 0.98444 | 117.685 | 1.3917 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0721 | 7.432 | -0.98 | -0.96235 | 117.5842 | -2.117 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0673 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.097 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0728 | 120.4191 | 1 | 1 | 117.8815 | -0.24015 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0721 | 7.5055 | 0.99 | 0.98444 | 117.6851 | 1.391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0804 | 7.4309 | -0.98 | -0.96498 | 117.5842 | -2.1133 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0756 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.1 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0812 | 120.4099 | 1 | 1 | 117.8773 | -0.2405 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0804 | 7.5055 | 0.99 | 0.98444 | 117.6851 | 1.3902 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0887 | 7.4309 | -0.98 | -0.96498 | 117.5842 | -2.1096 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0839 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.103 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0895 | 120.4099 | 1 | 1 | 117.8732 | -0.24086 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0888 | 7.5055 | 0.99 | 0.98444 | 117.6851 | 1.3883 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.0971 | 7.3894 | -0.98 | -0.96898 | 117.599 | -2.1029 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.0923 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.1059 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.0978 | 120.3837 | 1 | 0.99999 | 117.8606 | -0.24605 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.0971 | 7.5055 | 0.99 | 0.98444 | 117.6851 | 1.3864 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.1054 | 7.3894 | -0.98 | -0.96898 | 117.6139 | -2.0962 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1006 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.1088 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1062 | 120.3837 | 1 | 0.99999 | 117.8481 | -0.25123 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1054 | 7.5066 | 0.99 | 0.98474 | 117.6817 | 1.3842 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.1137 | 7.3894 | -0.98 | -0.96898 | 117.6139 | -2.0895 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1089 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.1118 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1145 | 120.4142 | 1 | 1 | 117.8481 | -0.24532 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1138 | 7.5066 | 0.99 | 0.98474 | 117.6782 | 1.382 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.122 | 7.3894 | -0.98 | -0.96898 | 117.6139 | -2.0828 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1173 | 123.9421 | -0.99 | -0.98945 | 116.4863 | -18.1147 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1228 | 120.4142 | 1 | 1 | 117.8481 | -0.23941 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1221 | 7.5066 | 0.99 | 0.98474 | 117.6782 | 1.38 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.1304 | 7.3894 | -0.98 | -0.96898 | 117.6139 | -2.0761 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1256 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.1127 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1312 | 120.4142 | 1 | 1 | 117.8481 | -0.23749 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1304 | 7.5066 | 0.99 | 0.98474 | 117.6782 | 1.378 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.1387 | 7.3894 | -0.98 | -0.96898 | 117.6139 | -2.0694 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1339 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.1107 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1395 | 120.4142 | 1 | 1 | 117.8481 | -0.23556 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1388 | 7.5082 | 0.99 | 0.98494 | 117.6735 | 1.3758 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.147 | 7.3894 | -0.98 | -0.96898 | 117.6139 | -2.0627 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1423 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.1087 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1478 | 120.4142 | 1 | 1 | 117.8481 | -0.23388 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1471 | 7.5082 | 0.99 | 0.98494 | 117.6688 | 1.3737 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.1553 | 7.3894 | -0.98 | -0.96898 | 117.6139 | -2.056 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1506 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.1067 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1562 | 120.4142 | 1 | 1 | 117.8481 | -0.2322 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1554 | 7.5082 | 0.99 | 0.98494 | 117.6688 | 1.3716 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.1637 | 7.3811 | -0.98 | -0.97253 | 117.6139 | -2.047 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1589 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.1023 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1645 | 120.4145 | 1 | 1 | 117.8483 | -0.23207 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1638 | 7.5082 | 0.99 | 0.98494 | 117.6688 | 1.3695 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.172 | 7.3811 | -0.98 | -0.97253 | 117.6139 | -2.0379 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1673 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.0979 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1729 | 120.4145 | 1 | 1 | 117.8486 | -0.23194 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1721 | 7.5117 | 0.99 | 0.98523 | 117.6833 | 1.3673 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.1803 | 7.3532 | -0.98 | -0.97542 | 117.6139 | -2.0281 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1756 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.0956 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1812 | 120.413 | 1 | 1 | 117.8481 | -0.23405 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1804 | 7.5117 | 0.99 | 0.98523 | 117.6977 | 1.3652 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.1887 | 7.3532 | -0.98 | -0.97542 | 117.6139 | -2.0184 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1839 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.0934 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1895 | 120.413 | 1 | 1 | 117.8476 | -0.23615 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1888 | 7.5117 | 0.99 | 0.98523 | 117.6977 | 1.363 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.197 | 7.3532 | -0.98 | -0.97542 | 117.6139 | -2.0105 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.1923 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.0911 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.1978 | 120.413 | 1 | 1 | 117.8476 | -0.2336 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.1971 | 7.5117 | 0.99 | 0.98523 | 117.6977 | 1.3608 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2053 | 7.3532 | -0.98 | -0.97542 | 117.6139 | -2.0026 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2006 | 123.973 | -0.99 | -0.98962 | 116.4863 | -18.0888 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2062 | 120.413 | 1 | 1 | 117.8476 | -0.23105 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2054 | 7.4717 | 0.99 | 0.98372 | 117.7056 | 1.3598 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2136 | 7.3532 | -0.98 | -0.97542 | 117.6139 | -1.9946 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2089 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0851 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2145 | 120.413 | 1 | 1 | 117.8476 | -0.23172 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2138 | 7.4717 | 0.99 | 0.98372 | 117.7136 | 1.3588 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.222 | 7.3532 | -0.98 | -0.97542 | 117.6139 | -1.9866 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2173 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0814 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2228 | 120.413 | 1 | 1 | 117.8476 | -0.23239 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2221 | 7.4717 | 0.99 | 0.98372 | 117.7136 | 1.358 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2303 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6235 | -1.9785 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2256 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0776 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2312 | 120.4247 | 1 | 1 | 117.8533 | -0.23759 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2304 | 7.4717 | 0.99 | 0.98372 | 117.7136 | 1.3571 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2386 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.9703 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2339 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0739 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2395 | 120.4247 | 1 | 1 | 117.859 | -0.24279 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2388 | 7.4729 | 0.99 | 0.98402 | 117.7107 | 1.3562 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.247 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.9621 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2423 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0701 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2478 | 120.449 | 1 | 1 | 117.859 | -0.24583 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2471 | 7.4729 | 0.99 | 0.98402 | 117.7078 | 1.3552 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2553 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.954 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2506 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0664 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2562 | 120.449 | 1 | 1 | 117.859 | -0.24886 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2554 | 7.4729 | 0.99 | 0.98402 | 117.7078 | 1.3542 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2636 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.9458 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2589 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0637 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2645 | 120.449 | 1 | 1 | 117.859 | -0.24985 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2638 | 7.4729 | 0.99 | 0.98402 | 117.7078 | 1.3533 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2719 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.9376 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2673 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0611 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2728 | 120.449 | 1 | 1 | 117.859 | -0.25084 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2721 | 7.4729 | 0.99 | 0.98402 | 117.7078 | 1.3525 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2803 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.9294 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2756 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0584 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2812 | 120.449 | 1 | 1 | 117.859 | -0.24808 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2804 | 7.4729 | 0.99 | 0.98402 | 117.7078 | 1.3517 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2886 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.9213 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2839 | 123.9801 | -0.99 | -0.9897 | 116.4863 | -18.0557 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2895 | 120.449 | 1 | 1 | 117.859 | -0.24532 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2888 | 7.4749 | 0.99 | 0.98419 | 117.7077 | 1.3507 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.2969 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.9131 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.2923 | 123.9772 | -0.99 | -0.98971 | 116.4854 | -18.0529 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.2979 | 120.4668 | 1 | 1 | 117.859 | -0.24236 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.2971 | 7.4749 | 0.99 | 0.98419 | 117.7076 | 1.3498 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3053 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.9049 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3006 | 123.9772 | -0.99 | -0.98971 | 116.4845 | -18.0501 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3062 | 120.4668 | 1 | 1 | 117.859 | -0.2394 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3054 | 7.4758 | 0.99 | 0.98431 | 117.7071 | 1.3489 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3136 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.8967 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3089 | 123.9772 | -0.99 | -0.98971 | 116.4845 | -18.0473 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3145 | 120.467 | 1 | 1 | 117.859 | -0.237 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3138 | 7.4758 | 0.99 | 0.98431 | 117.7066 | 1.348 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3219 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.8886 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3173 | 123.9772 | -0.99 | -0.98971 | 116.4845 | -18.0445 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3228 | 120.467 | 1 | 1 | 117.859 | -0.2346 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3221 | 7.4768 | 0.99 | 0.98451 | 117.7094 | 1.347 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3302 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.8803 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3256 | 123.9772 | -0.99 | -0.98971 | 116.4845 | -18.0416 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3312 | 120.4678 | 1 | 1 | 117.8595 | -0.22862 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3304 | 7.4768 | 0.99 | 0.98451 | 117.7123 | 1.346 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3386 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.872 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3339 | 123.9772 | -0.99 | -0.98971 | 116.4845 | -18.0388 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3395 | 120.4678 | 1 | 1 | 117.8599 | -0.22264 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3388 | 7.4768 | 0.99 | 0.98451 | 117.7123 | 1.345 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3469 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.8634 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3423 | 123.9564 | -0.99 | -0.98961 | 116.4809 | -18.0355 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3478 | 120.4678 | 1 | 1 | 117.8599 | -0.21666 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3471 | 7.4768 | 0.99 | 0.98451 | 117.7123 | 1.344 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3552 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.8548 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3506 | 123.9564 | -0.99 | -0.98961 | 116.4773 | -18.0322 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3562 | 120.4678 | 1 | 1 | 117.8599 | -0.21069 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3554 | 7.479 | 0.99 | 0.98469 | 117.713 | 1.343 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3635 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.8462 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3589 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4723 | -18.0281 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3645 | 120.4654 | 1 | 1 | 117.859 | -0.20696 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3638 | 7.479 | 0.99 | 0.98469 | 117.7136 | 1.342 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3719 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.8376 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3673 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0241 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3728 | 120.4654 | 1 | 1 | 117.858 | -0.20323 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3721 | 7.4801 | 0.99 | 0.98483 | 117.7131 | 1.3408 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3802 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.829 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3756 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.023 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3812 | 120.4654 | 1 | 1 | 117.858 | -0.2038 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3804 | 7.4801 | 0.99 | 0.98483 | 117.7127 | 1.3397 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3885 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.8204 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3839 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0219 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3895 | 120.4654 | 1 | 1 | 117.858 | -0.20437 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3888 | 7.4796 | 0.99 | 0.98498 | 117.7065 | 1.3385 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.3969 | 7.3934 | -0.98 | -0.97756 | 117.6331 | -1.8104 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.3923 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0227 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.3978 | 120.4633 | 1 | 1 | 117.858 | -0.20026 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.3971 | 7.4796 | 0.99 | 0.98498 | 117.7003 | 1.3374 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4052 | 7.3934 | -0.98 | -0.97756 | 117.6331 | -1.8004 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4006 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0236 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4062 | 120.4633 | 1 | 1 | 117.858 | -0.19615 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4054 | 7.4512 | 0.99 | 0.98367 | 117.7003 | 1.3374 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4135 | 7.3934 | -0.98 | -0.97756 | 117.6331 | -1.7904 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4089 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0244 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4145 | 120.4563 | 1 | 1 | 117.8544 | -0.1946 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4138 | 7.4512 | 0.99 | 0.98367 | 117.7003 | 1.3374 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4218 | 7.3934 | -0.98 | -0.97756 | 117.6331 | -1.7804 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4173 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0252 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4229 | 120.4563 | 1 | 1 | 117.8509 | -0.19304 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4221 | 7.4533 | 0.99 | 0.98385 | 117.7005 | 1.3373 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4302 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.7718 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4256 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.026 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4312 | 120.4563 | 1 | 1 | 117.8509 | -0.19149 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4304 | 7.4533 | 0.99 | 0.98385 | 117.7007 | 1.3372 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4385 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.7632 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4339 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0269 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4395 | 120.4563 | 1 | 1 | 117.8509 | -0.18994 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4388 | 7.4543 | 0.99 | 0.98397 | 117.7004 | 1.3371 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4468 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.7546 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4423 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0277 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4478 | 120.4563 | 1 | 1 | 117.8509 | -0.19026 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4471 | 7.4543 | 0.99 | 0.98397 | 117.7002 | 1.3371 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4552 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.746 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4506 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0285 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4562 | 120.4563 | 1 | 1 | 117.8509 | -0.19059 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4554 | 7.4553 | 0.99 | 0.98417 | 117.7033 | 1.337 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4635 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.7372 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4589 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0274 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4645 | 120.4563 | 1 | 1 | 117.8509 | -0.19198 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4638 | 7.4553 | 0.99 | 0.98417 | 117.7065 | 1.3369 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4718 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.7285 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4672 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0263 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4728 | 120.4563 | 1 | 1 | 117.8509 | -0.19338 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4721 | 7.4553 | 0.99 | 0.98417 | 117.7065 | 1.3369 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4801 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.7198 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4756 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0252 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4812 | 120.48 | 1 | 1 | 117.8609 | -0.19431 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4804 | 7.4553 | 0.99 | 0.98417 | 117.7065 | 1.337 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4885 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.7111 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4839 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0241 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4895 | 120.48 | 1 | 1 | 117.8709 | -0.19524 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4888 | 7.4585 | 0.99 | 0.98447 | 117.7073 | 1.3368 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.4968 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.7039 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.4922 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.023 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.4978 | 120.496 | 1 | 1 | 117.8789 | -0.19545 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.4971 | 7.4585 | 0.99 | 0.98447 | 117.7082 | 1.3366 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5051 | 7.3541 | -0.98 | -0.97538 | 117.6331 | -1.6968 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5006 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0219 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5062 | 120.496 | 1 | 1 | 117.8868 | -0.19566 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5054 | 7.4585 | 0.99 | 0.98447 | 117.7082 | 1.3364 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5135 | 7.3559 | -0.98 | -0.97557 | 117.6324 | -1.6922 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5089 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0208 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5145 | 120.496 | 1 | 1 | 117.8868 | -0.19103 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5138 | 7.4585 | 0.99 | 0.98447 | 117.7082 | 1.3362 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5218 | 7.3559 | -0.98 | -0.97557 | 117.6317 | -1.6876 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5172 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0197 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5228 | 120.496 | 1 | 1 | 117.8868 | -0.18641 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5221 | 7.4595 | 0.99 | 0.98467 | 117.7119 | 1.3361 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5301 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6297 | -1.6828 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5256 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0186 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5312 | 120.496 | 1 | 1 | 117.8868 | -0.19049 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5304 | 7.4595 | 0.99 | 0.98467 | 117.7156 | 1.336 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5384 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6277 | -1.678 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5339 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0175 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5395 | 120.496 | 1 | 1 | 117.8868 | -0.19458 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5388 | 7.4595 | 0.99 | 0.98467 | 117.7156 | 1.3359 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5468 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6277 | -1.6732 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5422 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0192 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5479 | 120.4347 | 1 | 1 | 117.8868 | -0.19565 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5471 | 7.4595 | 0.99 | 0.98467 | 117.7156 | 1.3358 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5551 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6277 | -1.6683 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5506 | 123.9344 | -0.99 | -0.98952 | 116.4673 | -18.0208 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5562 | 120.4347 | 1 | 1 | 117.8868 | -0.19672 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5554 | 7.464 | 0.99 | 0.98504 | 117.7196 | 1.3355 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5634 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6278 | -1.6635 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5589 | 123.9684 | -0.99 | -0.98955 | 116.4733 | -18.0219 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5645 | 120.4557 | 1 | 1 | 117.8971 | -0.20021 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5638 | 7.464 | 0.99 | 0.98504 | 117.7236 | 1.3353 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5717 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6278 | -1.6587 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5672 | 123.9684 | -0.99 | -0.98955 | 116.4792 | -18.023 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5728 | 120.4557 | 1 | 1 | 117.9073 | -0.20371 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5721 | 7.4637 | 0.99 | 0.98504 | 117.7236 | 1.335 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5801 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6278 | -1.6562 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5756 | 123.98 | -0.99 | -0.98968 | 116.4792 | -18.022 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5812 | 120.4557 | 1 | 1 | 117.9073 | -0.20564 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5804 | 7.4637 | 0.99 | 0.98504 | 117.7236 | 1.3348 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5884 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6277 | -1.6538 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5839 | 123.98 | -0.99 | -0.98968 | 116.4792 | -18.0209 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5895 | 120.4557 | 1 | 1 | 117.9073 | -0.20758 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5888 | 7.4637 | 0.99 | 0.98504 | 117.7236 | 1.3348 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.5967 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6277 | -1.6534 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.5922 | 124.0075 | -0.99 | -0.98975 | 116.4824 | -18.0186 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.5978 | 120.4557 | 1 | 1 | 117.9073 | -0.20729 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.5971 | 7.4637 | 0.99 | 0.98504 | 117.7236 | 1.3348 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6051 | 7.3582 | -0.98 | -0.97596 | 117.6277 | -1.653 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6006 | 124.0075 | -0.99 | -0.98975 | 116.4857 | -18.0163 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6062 | 120.4557 | 1 | 1 | 117.9073 | -0.20699 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6054 | 7.4637 | 0.99 | 0.98504 | 117.7236 | 1.3348 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6134 | 7.3599 | -0.98 | -0.97615 | 117.6271 | -1.6526 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6089 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4866 | -18.0165 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6145 | 120.4538 | 1 | 1 | 117.8985 | -0.20577 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6138 | 7.4637 | 0.99 | 0.98504 | 117.7236 | 1.3348 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6217 | 7.3599 | -0.98 | -0.97615 | 117.6265 | -1.6521 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6172 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0168 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6228 | 120.4538 | 1 | 1 | 117.8896 | -0.20455 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6221 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7304 | 1.3349 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.63 | 7.3599 | -0.98 | -0.97615 | 117.6265 | -1.6516 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6256 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0185 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6312 | 120.4523 | 1 | 1 | 117.8896 | -0.20122 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6304 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7372 | 1.335 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6384 | 7.3599 | -0.98 | -0.97615 | 117.6265 | -1.6511 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6339 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0202 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6395 | 120.4523 | 1 | 1 | 117.8896 | -0.19789 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6388 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3351 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6467 | 7.3636 | -0.98 | -0.97653 | 117.6378 | -1.6503 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6422 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0219 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6479 | 120.4523 | 1 | 1 | 117.8896 | -0.19267 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6471 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3352 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.655 | 7.3636 | -0.98 | -0.97653 | 117.6491 | -1.6495 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6506 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0236 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6562 | 120.4523 | 1 | 1 | 117.8896 | -0.18746 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6554 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3356 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6634 | 7.3636 | -0.98 | -0.97653 | 117.6491 | -1.6488 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6589 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0253 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6645 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8889 | -0.18666 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6638 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.336 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6717 | 7.3636 | -0.98 | -0.97653 | 117.6491 | -1.648 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6672 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0271 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6729 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18586 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6721 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3363 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.68 | 7.3793 | -0.98 | -0.97888 | 117.6491 | -1.6455 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6756 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0288 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6812 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18507 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6804 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3367 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6883 | 7.3793 | -0.98 | -0.97888 | 117.6491 | -1.6431 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6839 | 123.9917 | -0.99 | -0.98961 | 116.4876 | -18.0305 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6895 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18427 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6888 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.337 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.6967 | 7.3823 | -0.98 | -0.97906 | 117.658 | -1.6405 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.6922 | 123.9818 | -0.99 | -0.98964 | 116.4914 | -18.0316 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.6978 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18347 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.6971 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3374 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.705 | 7.3823 | -0.98 | -0.97906 | 117.667 | -1.638 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7006 | 123.9818 | -0.99 | -0.98964 | 116.4952 | -18.0327 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7062 | 120.4505 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18267 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7054 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3379 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7133 | 7.3667 | -0.98 | -0.97672 | 117.667 | -1.6371 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7089 | 123.9599 | -0.99 | -0.98941 | 116.4985 | -18.0379 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7145 | 120.4926 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18293 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7138 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7372 | 1.3384 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7216 | 7.3667 | -0.98 | -0.97672 | 117.667 | -1.6362 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7172 | 123.9599 | -0.99 | -0.98941 | 116.5018 | -18.0432 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7228 | 120.4926 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18318 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7221 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.339 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.73 | 7.3667 | -0.98 | -0.97672 | 117.667 | -1.6353 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7256 | 123.9599 | -0.99 | -0.98941 | 116.5018 | -18.0485 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7312 | 120.4926 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18657 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7304 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3396 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7383 | 7.3667 | -0.98 | -0.97672 | 117.667 | -1.6344 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7339 | 123.9599 | -0.99 | -0.98941 | 116.5018 | -18.0538 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7395 | 120.4926 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18995 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7388 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3404 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7466 | 7.3695 | -0.98 | -0.97715 | 117.6684 | -1.6332 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7422 | 123.9599 | -0.99 | -0.98941 | 116.5018 | -18.059 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7478 | 120.4976 | 1 | 1 | 117.8907 | -0.19242 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7471 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3412 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.755 | 7.3695 | -0.98 | -0.97715 | 117.6698 | -1.632 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7506 | 123.9599 | -0.99 | -0.98941 | 116.5018 | -18.0643 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7562 | 120.4976 | 1 | 1 | 117.8931 | -0.19489 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7554 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3419 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7633 | 7.3521 | -0.98 | -0.97802 | 117.6698 | -1.6301 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7589 | 123.9599 | -0.99 | -0.98941 | 116.5018 | -18.0678 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7645 | 120.4975 | 1 | 1 | 117.8931 | -0.19736 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7638 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3427 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7716 | 7.3521 | -0.98 | -0.97802 | 117.6698 | -1.6282 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7672 | 123.9599 | -0.99 | -0.98941 | 116.5018 | -18.0713 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7729 | 120.4975 | 1 | 1 | 117.8931 | -0.19982 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7721 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3437 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7799 | 7.3541 | -0.98 | -0.97824 | 117.6693 | -1.6261 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7756 | 123.9774 | -0.99 | -0.98973 | 116.5018 | -18.0678 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7812 | 120.4966 | 1 | 1 | 117.8931 | -0.19896 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7804 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3446 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7883 | 7.3541 | -0.98 | -0.97824 | 117.6689 | -1.624 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7839 | 123.9774 | -0.99 | -0.98973 | 116.5018 | -18.0642 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7895 | 120.4966 | 1 | 1 | 117.8931 | -0.1981 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7888 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3456 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.7966 | 7.3541 | -0.98 | -0.97824 | 117.6689 | -1.622 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.7922 | 123.9774 | -0.99 | -0.98973 | 116.5018 | -18.0606 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.7979 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.903 | -0.1984 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.7971 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3467 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8049 | 7.3541 | -0.98 | -0.97824 | 117.6689 | -1.6199 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8006 | 123.9774 | -0.99 | -0.98973 | 116.5018 | -18.057 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8062 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.1987 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8055 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3478 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8132 | 7.3541 | -0.98 | -0.97824 | 117.6689 | -1.6192 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8089 | 123.9774 | -0.99 | -0.98973 | 116.5018 | -18.0534 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8145 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20112 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8138 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7372 | 1.349 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8216 | 7.3541 | -0.98 | -0.97824 | 117.6689 | -1.6185 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8172 | 123.9774 | -0.99 | -0.98973 | 116.5018 | -18.0498 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8228 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20353 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8221 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3492 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8299 | 7.3558 | -0.98 | -0.97867 | 117.6598 | -1.6176 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8256 | 123.962 | -0.99 | -0.9896 | 116.5021 | -18.0484 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8312 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20338 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8305 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3493 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8382 | 7.3558 | -0.98 | -0.97867 | 117.6506 | -1.6166 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8339 | 123.962 | -0.99 | -0.9896 | 116.5024 | -18.047 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8395 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20324 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8388 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3496 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8466 | 7.3563 | -0.98 | -0.97886 | 117.6409 | -1.6141 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8422 | 123.962 | -0.99 | -0.9896 | 116.5024 | -18.0456 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8478 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.2031 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8471 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3499 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8549 | 7.3563 | -0.98 | -0.97886 | 117.6311 | -1.6115 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8505 | 123.962 | -0.99 | -0.9896 | 116.5024 | -18.0442 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8562 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20295 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8555 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3503 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8632 | 7.3576 | -0.98 | -0.97743 | 117.6311 | -1.6101 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8589 | 123.9635 | -0.99 | -0.98956 | 116.5047 | -18.0436 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8645 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20281 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8638 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3506 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8715 | 7.3576 | -0.98 | -0.97743 | 117.6311 | -1.6086 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8672 | 123.9635 | -0.99 | -0.98956 | 116.507 | -18.0429 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8728 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20267 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8721 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3512 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8799 | 7.3576 | -0.98 | -0.97743 | 117.6312 | -1.6072 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8755 | 123.9479 | -0.99 | -0.98941 | 116.5083 | -18.0449 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8812 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20252 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8805 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3518 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8882 | 7.3576 | -0.98 | -0.97743 | 117.6312 | -1.6057 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8839 | 123.9479 | -0.99 | -0.98941 | 116.5096 | -18.0468 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8895 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20238 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8888 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3523 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.8965 | 7.3576 | -0.98 | -0.97743 | 117.6312 | -1.6043 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.8922 | 123.9479 | -0.99 | -0.98941 | 116.5095 | -18.0488 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.8979 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.2027 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.8971 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3529 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9049 | 7.3576 | -0.98 | -0.97743 | 117.6312 | -1.6028 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9005 | 123.9479 | -0.99 | -0.98941 | 116.5096 | -18.0507 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9062 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.20302 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9055 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3537 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9132 | 7.3576 | -0.98 | -0.97743 | 117.6312 | -1.6014 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9089 | 123.9944 | -0.99 | -0.98956 | 116.5096 | -18.0502 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9145 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.2013 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9138 | 7.4433 | 0.99 | 0.98347 | 117.7371 | 1.3545 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9215 | 7.3576 | -0.98 | -0.97743 | 117.6311 | -1.5999 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9172 | 123.9944 | -0.99 | -0.98956 | 116.5096 | -18.0497 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9229 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.19958 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9221 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3558 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9298 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.598 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9255 | 123.9934 | -0.99 | -0.98975 | 116.5096 | -18.0458 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9312 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.19786 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9305 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.357 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9382 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5962 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9339 | 123.9934 | -0.99 | -0.98975 | 116.5096 | -18.0419 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9395 | 120.5169 | 1 | 1 | 117.913 | -0.19614 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9388 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3584 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9465 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5946 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9422 | 123.9749 | -0.99 | -0.98964 | 116.507 | -18.0398 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9478 | 120.5165 | 1 | 1 | 117.913 | -0.19392 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9471 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3599 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9548 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5929 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9505 | 123.9749 | -0.99 | -0.98964 | 116.5045 | -18.0377 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9562 | 120.5165 | 1 | 1 | 117.913 | -0.19171 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9555 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3613 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9631 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5913 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9589 | 123.9732 | -0.99 | -0.98955 | 116.5093 | -18.0372 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9645 | 120.5165 | 1 | 1 | 117.913 | -0.1925 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9638 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3627 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9715 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5897 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9672 | 123.9732 | -0.99 | -0.98955 | 116.5141 | -18.0367 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9728 | 120.5165 | 1 | 1 | 117.913 | -0.1933 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9721 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3645 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9798 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5881 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9755 | 123.9732 | -0.99 | -0.98955 | 116.5141 | -18.0368 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9812 | 120.5165 | 1 | 1 | 117.913 | -0.19167 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9805 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3662 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9881 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5865 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9839 | 123.9732 | -0.99 | -0.98955 | 116.5141 | -18.0369 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9895 | 120.5165 | 1 | 1 | 117.913 | -0.19005 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9888 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.368 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
4.9965 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5849 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 4.9922 | 123.9831 | -0.99 | -0.98968 | 116.5141 | -18.037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 4.9978 | 120.5165 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18843 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 4.9971 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3697 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0048 | 7.3834 | -0.98 | -0.97832 | 117.6311 | -1.5833 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0005 | 123.9831 | -0.99 | -0.98968 | 116.5141 | -18.037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0062 | 120.5165 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18681 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0055 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3715 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0131 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6253 | -1.5816 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0089 | 123.9831 | -0.99 | -0.98968 | 116.5141 | -18.0383 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0145 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18494 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0138 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3732 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0214 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5799 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0172 | 123.9831 | -0.99 | -0.98968 | 116.5141 | -18.0396 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0229 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18308 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0221 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.375 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0298 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5784 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0255 | 123.9681 | -0.99 | -0.98953 | 116.5155 | -18.0409 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0312 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18214 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0305 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3767 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0381 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5768 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0339 | 123.9681 | -0.99 | -0.98953 | 116.5169 | -18.0422 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0395 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18121 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0388 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3772 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0464 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5753 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0422 | 123.9681 | -0.99 | -0.98953 | 116.5169 | -18.0435 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0479 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18238 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0471 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3776 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0547 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5737 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0505 | 123.9681 | -0.99 | -0.98953 | 116.5169 | -18.0449 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0562 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18356 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0555 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3781 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0631 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5724 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0589 | 124.0053 | -0.97 | -0.98965 | 116.5169 | -18.0442 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0645 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18473 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0638 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3786 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0714 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5711 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0672 | 124.0053 | -0.97 | -0.98965 | 116.5168 | -18.0436 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0728 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18591 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0721 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.379 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0797 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5698 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0755 | 123.9646 | -0.97 | -0.98953 | 116.5154 | -18.0448 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0812 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18483 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0805 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3795 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0881 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5685 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0839 | 123.9646 | -0.97 | -0.98953 | 116.514 | -18.046 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0895 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18376 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0888 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3799 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.0964 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5689 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.0922 | 123.9646 | -0.97 | -0.98953 | 116.514 | -18.0472 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.0978 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18268 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.0971 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3804 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.1047 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5692 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1005 | 123.9646 | -0.97 | -0.98953 | 116.514 | -18.0484 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1062 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18161 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1055 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3808 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.113 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5697 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1089 | 123.9646 | -0.97 | -0.98953 | 116.514 | -18.0502 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1145 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18053 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1138 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3813 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.1214 | 7.3831 | -0.98 | -0.97842 | 117.6194 | -1.5702 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1172 | 123.9646 | -0.97 | -0.98953 | 116.514 | -18.0521 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1228 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17946 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1222 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3817 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.1297 | 7.3386 | -0.98 | -0.97756 | 117.6141 | -1.5695 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1255 | 123.9654 | -0.97 | -0.98971 | 116.514 | -18.0467 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1312 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18015 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1305 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3822 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.138 | 7.3386 | -0.98 | -0.97756 | 117.6087 | -1.5688 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1339 | 123.9654 | -0.97 | -0.98971 | 116.514 | -18.0414 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1395 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18085 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1388 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3826 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.1463 | 7.3403 | -0.98 | -0.97774 | 117.6086 | -1.5679 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1422 | 123.9246 | -0.97 | -0.98945 | 116.51 | -18.0405 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1479 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18154 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1472 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3831 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.1547 | 7.3403 | -0.98 | -0.97774 | 117.6084 | -1.5671 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1505 | 123.9246 | -0.97 | -0.98945 | 116.506 | -18.0397 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1562 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18224 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1555 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.3836 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.163 | 7.3403 | -0.98 | -0.97774 | 117.6084 | -1.5665 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1589 | 123.901 | -0.97 | -0.98951 | 116.4987 | -18.0378 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1645 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18158 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1638 | 7.4293 | 0.99 | 0.98287 | 117.7371 | 1.384 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.1713 | 7.3403 | -0.98 | -0.97774 | 117.6084 | -1.5659 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1672 | 123.901 | -0.97 | -0.98951 | 116.4914 | -18.0359 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1729 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18093 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1722 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7372 | 1.3844 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.1796 | 7.3403 | -0.98 | -0.97774 | 117.6084 | -1.5661 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1755 | 123.9756 | -0.97 | -0.9897 | 116.4914 | -18.0308 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1812 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18027 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1805 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3848 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.188 | 7.3403 | -0.98 | -0.97774 | 117.6084 | -1.5662 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1839 | 123.9756 | -0.97 | -0.9897 | 116.4914 | -18.0257 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1895 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17961 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1888 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3852 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.1963 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5668 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.1922 | 123.9756 | -0.97 | -0.9897 | 116.4914 | -18.0261 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.1978 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18004 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.1972 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3856 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2046 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5674 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2005 | 123.9756 | -0.97 | -0.9897 | 116.4914 | -18.0266 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2062 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.18046 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2055 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.386 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.213 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5679 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2089 | 123.9758 | -0.97 | -0.9897 | 116.4914 | -18.027 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2145 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17972 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2138 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3864 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2213 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5685 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2172 | 123.9758 | -0.97 | -0.9897 | 116.4913 | -18.0275 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2228 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17898 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2222 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3868 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2296 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5691 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2255 | 124.009 | -0.97 | -0.98986 | 116.4913 | -18.0252 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2312 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17824 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2305 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3872 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2379 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5696 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2338 | 124.009 | -0.97 | -0.98986 | 116.4913 | -18.0229 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2395 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17751 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2388 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3876 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2463 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5705 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2422 | 123.9819 | -0.97 | -0.98958 | 116.4953 | -18.0234 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2479 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17677 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2472 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.388 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2546 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5714 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2505 | 123.9819 | -0.97 | -0.98958 | 116.4992 | -18.024 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2562 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17603 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2555 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3884 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2629 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5724 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2588 | 123.9819 | -0.97 | -0.98958 | 116.4992 | -18.0245 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2645 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17529 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2638 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3888 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2712 | 7.3638 | -0.98 | -0.97753 | 117.6084 | -1.5734 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2672 | 123.9819 | -0.97 | -0.98958 | 116.4992 | -18.025 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2729 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17455 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2722 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3892 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2796 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5728 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2755 | 123.9729 | -0.97 | -0.98943 | 116.5038 | -18.0273 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2812 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17382 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2805 | 7.4299 | 0.99 | 0.98294 | 117.7373 | 1.3896 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2879 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5722 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2838 | 123.9729 | -0.97 | -0.98943 | 116.5084 | -18.0296 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2895 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17308 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2888 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7392 | 1.3899 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.2962 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5716 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.2922 | 123.9862 | -0.97 | -0.98955 | 116.5084 | -18.0272 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.2979 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17234 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.2972 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3902 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3046 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.571 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3005 | 123.9862 | -0.97 | -0.98955 | 116.5084 | -18.0248 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3062 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.1716 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3055 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3905 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3129 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5704 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3088 | 124.0202 | -0.97 | -0.9897 | 116.5084 | -18.0198 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3145 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17087 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3138 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3908 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3212 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5698 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3172 | 124.0202 | -0.97 | -0.9897 | 116.5084 | -18.0148 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3228 | 120.4948 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17013 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3222 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3911 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3295 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5692 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3255 | 124.0536 | -0.97 | -0.98986 | 116.5084 | -18.0095 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3312 | 120.5309 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17368 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3305 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3914 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3379 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5686 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3338 | 124.0536 | -0.97 | -0.98986 | 116.5085 | -18.0042 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3395 | 120.5309 | 1 | 1 | 117.913 | -0.17723 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3388 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3913 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3462 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5686 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3422 | 124.0281 | -0.97 | -0.98975 | 116.5031 | -18.0043 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3478 | 120.5055 | 1 | 0.99999 | 117.913 | -0.1829 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3472 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3911 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3545 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5685 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3505 | 124.0281 | -0.97 | -0.98975 | 116.4977 | -18.0043 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3562 | 120.5055 | 1 | 0.99999 | 117.913 | -0.18857 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3555 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3628 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5685 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3588 | 123.9867 | -0.97 | -0.9896 | 116.487 | -18.0052 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3645 | 120.5055 | 1 | 0.99999 | 117.913 | -0.19474 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3638 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3908 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3712 | 7.409 | -0.98 | -0.97854 | 117.6084 | -1.5684 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3672 | 123.9867 | -0.97 | -0.9896 | 116.4763 | -18.0061 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3729 | 120.5055 | 1 | 0.99999 | 117.913 | -0.20091 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3722 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3907 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3795 | 7.4082 | -0.98 | -0.97923 | 117.6084 | -1.5678 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3755 | 123.974 | -0.97 | -0.98947 | 116.478 | -18.0074 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3812 | 120.5012 | 1 | 1 | 117.9107 | -0.20256 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3805 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3905 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3878 | 7.4082 | -0.98 | -0.97923 | 117.6084 | -1.5672 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3838 | 123.974 | -0.97 | -0.98947 | 116.4797 | -18.0088 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3895 | 120.5012 | 1 | 1 | 117.9084 | -0.20422 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3888 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3904 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.3961 | 7.4091 | -0.98 | -0.97943 | 117.6089 | -1.5665 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.3922 | 124.0073 | -0.97 | -0.98965 | 116.4797 | -18.0071 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.3979 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9092 | -0.20362 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.3972 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3902 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4045 | 7.4091 | -0.98 | -0.97943 | 117.6093 | -1.5658 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4005 | 124.0073 | -0.97 | -0.98965 | 116.4797 | -18.0053 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4062 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.20302 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4055 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3901 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4128 | 7.4091 | -0.98 | -0.97943 | 117.6093 | -1.5651 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4088 | 124.0073 | -0.97 | -0.98965 | 116.4797 | -18.0058 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4145 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.20243 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4138 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.39 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4211 | 7.4091 | -0.98 | -0.97943 | 117.6093 | -1.5643 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4172 | 124.0073 | -0.97 | -0.98965 | 116.4797 | -18.0062 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4229 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.20183 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4222 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3898 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4295 | 7.4104 | -0.98 | -0.97956 | 117.6093 | -1.5636 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4255 | 123.9821 | -0.97 | -0.98971 | 116.4839 | -18.0056 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4312 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.20147 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4305 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3897 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4378 | 7.4104 | -0.98 | -0.97956 | 117.6093 | -1.5628 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4338 | 123.9821 | -0.97 | -0.98971 | 116.4881 | -18.005 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4395 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.20112 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4389 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3895 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4461 | 7.4104 | -0.98 | -0.97956 | 117.6093 | -1.5621 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4422 | 123.9915 | -0.97 | -0.98983 | 116.4881 | -17.9997 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4478 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.20076 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4472 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3894 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4544 | 7.4104 | -0.98 | -0.97956 | 117.6093 | -1.5613 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4505 | 123.9915 | -0.97 | -0.98983 | 116.4881 | -17.9944 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4562 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.20041 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4555 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3892 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4628 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6078 | -1.5605 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4588 | 123.9303 | -0.97 | -0.98957 | 116.475 | -17.9937 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4645 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.20005 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4639 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3891 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4711 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5596 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4672 | 123.9303 | -0.97 | -0.98957 | 116.462 | -17.9929 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4728 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.19969 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4722 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3889 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4794 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5587 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4755 | 123.9303 | -0.97 | -0.98957 | 116.462 | -17.9941 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4812 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.19934 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4805 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3888 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4877 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5579 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4838 | 123.9303 | -0.97 | -0.98957 | 116.462 | -17.9953 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4895 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.19898 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4889 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3886 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.4961 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.557 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.4922 | 123.9303 | -0.97 | -0.98957 | 116.462 | -17.9946 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.4979 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.19863 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.4972 | 7.4314 | 0.99 | 0.98305 | 117.7412 | 1.3885 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.5044 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5561 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5005 | 123.9303 | -0.97 | -0.98957 | 116.462 | -17.994 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5062 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.19827 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5055 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3889 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.5127 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5552 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5088 | 123.9238 | -0.97 | -0.98961 | 116.4663 | -17.9925 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5145 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.19791 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5139 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3893 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.521 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5544 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5172 | 123.9238 | -0.97 | -0.98961 | 116.4706 | -17.9911 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5229 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.19756 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5222 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3896 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.5294 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5535 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5255 | 123.9659 | -0.97 | -0.98991 | 116.4706 | -17.9844 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5312 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.1972 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5305 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.39 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.5377 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5526 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5338 | 123.9659 | -0.97 | -0.98991 | 116.4706 | -17.9778 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5395 | 120.5032 | 1 | 1 | 117.9099 | -0.19685 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5389 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3904 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.546 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5513 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5422 | 123.9502 | -0.97 | -0.98968 | 116.4768 | -17.9783 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5479 | 120.496 | 1 | 1 | 117.9074 | -0.19919 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5472 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3908 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.5544 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.55 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5505 | 123.9502 | -0.97 | -0.98968 | 116.4829 | -17.9788 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5562 | 120.496 | 1 | 1 | 117.9049 | -0.20154 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5555 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3912 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.5627 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5488 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5588 | 123.9502 | -0.97 | -0.98968 | 116.4829 | -17.9748 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5645 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9051 | -0.20165 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5639 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3916 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.571 | 7.4117 | -0.98 | -0.97972 | 117.6062 | -1.5476 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5672 | 123.9502 | -0.97 | -0.98968 | 116.4829 | -17.9709 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5728 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20176 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5722 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3919 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.5793 | 7.413 | -0.98 | -0.97989 | 117.6112 | -1.5463 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5755 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.48 | -17.9691 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5812 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20188 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5805 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3923 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.5877 | 7.413 | -0.98 | -0.97989 | 117.6162 | -1.545 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5838 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9673 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5895 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20199 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5889 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3928 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.596 | 7.4144 | -0.98 | -0.98003 | 117.6163 | -1.5436 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.5922 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9688 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.5978 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.2021 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.5972 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3932 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6043 | 7.4144 | -0.98 | -0.98003 | 117.6163 | -1.5422 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6005 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9702 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6062 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20221 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6055 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3937 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6126 | 7.4144 | -0.98 | -0.98003 | 117.6163 | -1.5405 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6088 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9716 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6145 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20232 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6139 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3941 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.621 | 7.4144 | -0.98 | -0.98003 | 117.6163 | -1.5388 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6172 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9731 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6229 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20243 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6222 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3945 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6293 | 7.4161 | -0.98 | -0.97866 | 117.6163 | -1.5382 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6255 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9745 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6312 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20255 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6305 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.395 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6376 | 7.4161 | -0.98 | -0.97866 | 117.6163 | -1.5376 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6338 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9759 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6395 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20266 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6389 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3954 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.646 | 7.4167 | -0.98 | -0.9788 | 117.6108 | -1.5369 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6422 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9801 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6479 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20277 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6472 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3959 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6543 | 7.4167 | -0.98 | -0.9788 | 117.6054 | -1.5362 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6505 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9843 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6562 | 120.4971 | 1 | 1 | 117.9054 | -0.20288 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6555 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3963 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6626 | 7.4167 | -0.98 | -0.9788 | 117.6054 | -1.5355 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6588 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9835 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6645 | 120.4963 | 1 | 1 | 117.9049 | -0.20108 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6639 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3967 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6709 | 7.4167 | -0.98 | -0.9788 | 117.6054 | -1.5348 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6672 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9827 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6729 | 120.4963 | 1 | 1 | 117.9044 | -0.19929 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6722 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3972 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6793 | 7.4167 | -0.98 | -0.9788 | 117.6054 | -1.534 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6755 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9819 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6812 | 120.5223 | 1 | 1 | 117.9163 | -0.19724 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6805 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3976 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6876 | 7.4167 | -0.98 | -0.9788 | 117.6054 | -1.5333 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6838 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9811 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6895 | 120.5223 | 1 | 1 | 117.9282 | -0.19519 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6889 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3981 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.6959 | 7.4167 | -0.98 | -0.9788 | 117.6054 | -1.5332 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.6922 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9777 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.6978 | 120.5361 | 1 | 1 | 117.9292 | -0.19589 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.6972 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3985 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7042 | 7.4167 | -0.98 | -0.9788 | 117.6054 | -1.533 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7005 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9743 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7062 | 120.5361 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.1966 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7055 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.399 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7126 | 7.4081 | -0.98 | -0.97777 | 117.6054 | -1.5336 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7088 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9731 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7145 | 120.5361 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.19731 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7139 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.3996 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7209 | 7.4081 | -0.98 | -0.97777 | 117.6054 | -1.5341 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7172 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9719 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7228 | 120.5361 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.19802 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7222 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.4001 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7292 | 7.4108 | -0.98 | -0.97822 | 117.6025 | -1.5344 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7255 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9732 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7312 | 120.5361 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.19873 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7305 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.4006 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7376 | 7.4108 | -0.98 | -0.97822 | 117.5997 | -1.5346 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7338 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9746 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7395 | 120.5361 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.19944 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7389 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.4012 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7459 | 7.4108 | -0.98 | -0.97822 | 117.5997 | -1.5349 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7422 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9786 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7479 | 120.5361 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.19586 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7472 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.4017 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7542 | 7.4108 | -0.98 | -0.97822 | 117.5997 | -1.5351 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7505 | 123.9354 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9827 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7562 | 120.5361 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.19228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7556 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.4022 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7625 | 7.4108 | -0.98 | -0.97822 | 117.5997 | -1.5354 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7588 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9849 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7645 | 120.5449 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.18851 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7639 | 7.4306 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.4027 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7709 | 7.4108 | -0.98 | -0.97822 | 117.5997 | -1.5356 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7672 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.987 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7729 | 120.5449 | 1 | 1 | 117.9302 | -0.18474 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7722 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7412 | 1.4033 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7792 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6032 | -1.5357 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7755 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9866 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7812 | 120.5443 | 1 | 1 | 117.9299 | -0.17906 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7806 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4038 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7875 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.5358 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7838 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9862 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7895 | 120.5443 | 1 | 1 | 117.9295 | -0.17339 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7889 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4043 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.7958 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.5365 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.7922 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9836 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.7979 | 120.5443 | 1 | 1 | 117.9295 | -0.17223 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.7972 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4049 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8042 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.5371 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8005 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.981 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8062 | 120.5443 | 1 | 1 | 117.9295 | -0.17106 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8056 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4054 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8125 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.5379 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8088 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9815 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8145 | 120.5004 | 1 | 1 | 117.9079 | -0.16804 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8139 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4059 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8208 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.5387 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8172 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9821 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8228 | 120.5004 | 1 | 1 | 117.8863 | -0.16501 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8222 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4064 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8292 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.5395 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8255 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9826 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8312 | 120.4761 | 1 | 1 | 117.8863 | -0.16411 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8306 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.407 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8375 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.5402 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8338 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9831 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8395 | 120.4761 | 1 | 1 | 117.8863 | -0.16321 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8389 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4075 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8458 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.5411 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8422 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9847 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8479 | 120.4761 | 1 | 1 | 117.8863 | -0.16231 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8472 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.408 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8541 | 7.413 | -0.98 | -0.97841 | 117.6068 | -1.542 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8505 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9862 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8562 | 120.4761 | 1 | 1 | 117.8863 | -0.16141 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8556 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4086 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8625 | 7.4135 | -0.98 | -0.9786 | 117.5975 | -1.5428 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8588 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.99 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8645 | 120.4761 | 1 | 1 | 117.8863 | -0.16051 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8639 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4091 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8708 | 7.4135 | -0.98 | -0.9786 | 117.5883 | -1.5435 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8672 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9937 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8729 | 120.4761 | 1 | 1 | 117.8863 | -0.15961 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8722 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4096 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8791 | 7.4143 | -0.98 | -0.97879 | 117.5892 | -1.5442 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8755 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9929 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8812 | 120.4921 | 1 | 1 | 117.886 | -0.16228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8806 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4101 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8874 | 7.4143 | -0.98 | -0.97879 | 117.5902 | -1.545 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8838 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.992 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8895 | 120.4921 | 1 | 1 | 117.8857 | -0.16495 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8889 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4107 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.8958 | 7.4143 | -0.98 | -0.97879 | 117.5902 | -1.5457 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.8922 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9912 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.8979 | 120.4921 | 1 | 1 | 117.8857 | -0.16761 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.8972 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4112 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9041 | 7.4143 | -0.98 | -0.97879 | 117.5902 | -1.5464 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9005 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9904 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9062 | 120.4921 | 1 | 1 | 117.8857 | -0.17028 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9056 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4117 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9124 | 7.4143 | -0.98 | -0.97879 | 117.5902 | -1.5471 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9088 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9896 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9145 | 120.5118 | 1 | 1 | 117.8808 | -0.16972 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9139 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4123 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9207 | 7.4143 | -0.98 | -0.97879 | 117.5902 | -1.5478 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9172 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9888 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9229 | 120.5118 | 1 | 1 | 117.8759 | -0.16917 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9222 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4123 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9291 | 7.4143 | -0.98 | -0.97879 | 117.5902 | -1.5486 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9255 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9887 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9312 | 120.5118 | 1 | 1 | 117.8759 | -0.16861 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9306 | 7.4307 | 0.99 | 0.98241 | 117.7411 | 1.4123 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9374 | 7.4143 | -0.98 | -0.97879 | 117.5902 | -1.5493 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9338 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9887 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9395 | 120.5118 | 1 | 1 | 117.8759 | -0.16805 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9389 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.748 | 1.4121 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9457 | 7.4151 | -0.98 | -0.97893 | 117.5849 | -1.5499 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9422 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9939 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9478 | 120.5118 | 1 | 1 | 117.8759 | -0.1675 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9472 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.412 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9541 | 7.4151 | -0.98 | -0.97893 | 117.5797 | -1.5505 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9505 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -17.9991 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9562 | 120.5118 | 1 | 1 | 117.8759 | -0.16694 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9556 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4119 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9624 | 7.4151 | -0.98 | -0.97893 | 117.5797 | -1.5511 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9588 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0002 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9645 | 120.5118 | 1 | 1 | 117.8759 | -0.16368 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9639 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4117 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9707 | 7.4151 | -0.98 | -0.97893 | 117.5797 | -1.5518 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9672 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0014 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9729 | 120.5118 | 1 | 1 | 117.8759 | -0.16042 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9722 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4116 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.979 | 7.4151 | -0.98 | -0.97893 | 117.5797 | -1.5524 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9755 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0026 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9812 | 120.4768 | 1 | 1 | 117.8758 | -0.1608 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9806 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4114 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9874 | 7.4151 | -0.98 | -0.97893 | 117.5797 | -1.553 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9838 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9895 | 120.4768 | 1 | 1 | 117.8758 | -0.16119 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9889 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4113 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
5.9957 | 7.4261 | -0.98 | -0.97803 | 117.5797 | -1.5545 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 5.9922 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 5.9979 | 120.5067 | 1 | 1 | 117.8758 | -0.16367 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 5.9972 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4112 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.004 | 7.4261 | -0.98 | -0.97803 | 117.5797 | -1.5559 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0005 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0062 | 120.5067 | 1 | 1 | 117.8758 | -0.16615 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0056 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.411 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.0123 | 7.4261 | -0.98 | -0.97803 | 117.5797 | -1.5575 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0088 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0145 | 120.522 | 1 | 1 | 117.8834 | -0.16661 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0139 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4109 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.0207 | 7.4261 | -0.98 | -0.97803 | 117.5797 | -1.5591 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0172 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0229 | 120.522 | 1 | 1 | 117.891 | -0.16707 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0222 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4108 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.029 | 7.4293 | -0.98 | -0.97821 | 117.5896 | -1.5605 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0255 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0312 | 120.5242 | 1 | 1 | 117.8918 | -0.16529 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0306 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4106 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.0373 | 7.4293 | -0.98 | -0.97821 | 117.5995 | -1.562 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0338 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0395 | 120.5242 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.16351 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0389 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4105 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.0457 | 7.4293 | -0.98 | -0.97821 | 117.5995 | -1.5624 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0422 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0479 | 120.5242 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.15985 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0472 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4103 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.054 | 7.4293 | -0.98 | -0.97821 | 117.5995 | -1.5627 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0505 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0562 | 120.5242 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.15619 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0556 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4102 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.0623 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.5972 | -1.5631 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0588 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0645 | 120.5611 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.15626 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0639 | 7.4323 | 0.99 | 0.98259 | 117.7549 | 1.4101 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.0706 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.5635 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0672 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0728 | 120.5611 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.15632 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0723 | 7.433 | 0.99 | 0.98322 | 117.7549 | 1.4094 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.079 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.5639 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0755 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0812 | 120.5611 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.15829 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0806 | 7.433 | 0.99 | 0.98322 | 117.7549 | 1.4087 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.0873 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.5643 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0838 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0895 | 120.5611 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.16026 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0889 | 7.433 | 0.99 | 0.98322 | 117.7549 | 1.4081 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.0956 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.5646 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.0922 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.0979 | 120.5611 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.16248 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.0973 | 7.433 | 0.99 | 0.98322 | 117.7549 | 1.4074 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1039 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.565 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1005 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1062 | 120.5611 | 1 | 1 | 117.8926 | -0.16471 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1056 | 7.433 | 0.99 | 0.98322 | 117.7549 | 1.4067 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1123 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.5654 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1088 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1145 | 120.5583 | 1 | 1 | 117.8914 | -0.16194 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1139 | 7.433 | 0.99 | 0.98322 | 117.7549 | 1.4061 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1206 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.5658 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1172 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1229 | 120.5583 | 1 | 1 | 117.8903 | -0.15917 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1223 | 7.434 | 0.99 | 0.98335 | 117.7551 | 1.4053 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1289 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.5654 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1255 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1312 | 120.5253 | 1 | 1 | 117.8913 | -0.15695 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1306 | 7.434 | 0.99 | 0.98335 | 117.7552 | 1.4045 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1373 | 7.4296 | -0.98 | -0.97837 | 117.595 | -1.5651 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1338 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1395 | 120.5253 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15473 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1389 | 7.434 | 0.99 | 0.98335 | 117.7552 | 1.4038 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1456 | 7.4311 | -0.98 | -0.97853 | 117.5947 | -1.5649 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1422 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1479 | 120.5092 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15534 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1473 | 7.434 | 0.99 | 0.98335 | 117.7552 | 1.403 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1539 | 7.4311 | -0.98 | -0.97853 | 117.5943 | -1.5648 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1505 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1562 | 120.5092 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15595 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1556 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7484 | 1.4021 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1622 | 7.4311 | -0.98 | -0.97853 | 117.5943 | -1.5646 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1588 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1645 | 120.5092 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15656 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1639 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.4012 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1706 | 7.4311 | -0.98 | -0.97853 | 117.5943 | -1.5645 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1672 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1729 | 120.5092 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15717 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1723 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.4003 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1789 | 7.4329 | -0.98 | -0.97871 | 117.5949 | -1.5642 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1755 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1812 | 120.5092 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15585 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1806 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3994 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1872 | 7.4329 | -0.98 | -0.97871 | 117.5954 | -1.5639 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1838 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1895 | 120.5092 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15452 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1889 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3985 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.1955 | 7.4329 | -0.98 | -0.97871 | 117.5954 | -1.5638 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.1922 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.1978 | 120.5092 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15511 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.1973 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3976 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2039 | 7.4329 | -0.98 | -0.97871 | 117.5954 | -1.5636 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2005 | 123.9353 | -0.97 | -0.98961 | 116.477 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2062 | 120.5092 | 1 | 1 | 117.8924 | -0.15569 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2056 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3967 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2122 | 7.4329 | -0.98 | -0.97871 | 117.5954 | -1.5635 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2088 | 123.9064 | -0.97 | -0.98953 | 116.477 | -18.0052 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2145 | 120.5015 | 1 | 1 | 117.892 | -0.15884 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2139 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3958 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2205 | 7.4329 | -0.98 | -0.97871 | 117.5954 | -1.5633 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2172 | 123.9064 | -0.97 | -0.98953 | 116.477 | -18.0067 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2229 | 120.5015 | 1 | 1 | 117.8916 | -0.16198 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2223 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3949 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2289 | 7.4093 | -0.98 | -0.97891 | 117.5954 | -1.5629 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2255 | 123.9064 | -0.97 | -0.98953 | 116.477 | -18.0081 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2312 | 120.5063 | 1 | 1 | 117.8936 | -0.16508 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2306 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.394 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2372 | 7.4093 | -0.98 | -0.97891 | 117.5954 | -1.5626 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2338 | 123.9064 | -0.97 | -0.98953 | 116.477 | -18.0096 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2395 | 120.5063 | 1 | 1 | 117.8956 | -0.16818 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2389 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3931 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2455 | 7.4093 | -0.98 | -0.97891 | 117.5954 | -1.5622 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2422 | 123.9064 | -0.97 | -0.98953 | 116.477 | -18.011 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2479 | 120.5063 | 1 | 1 | 117.8956 | -0.16915 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2473 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3922 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2538 | 7.4093 | -0.98 | -0.97891 | 117.5954 | -1.5618 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2505 | 123.9064 | -0.97 | -0.98953 | 116.477 | -18.0125 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2562 | 120.5063 | 1 | 1 | 117.8956 | -0.17013 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2556 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3913 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2622 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6005 | -1.5612 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2588 | 123.9064 | -0.97 | -0.98953 | 116.477 | -18.0139 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2645 | 120.5063 | 1 | 1 | 117.8956 | -0.1711 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2639 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3904 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2705 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5606 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2672 | 123.9064 | -0.97 | -0.98953 | 116.477 | -18.0153 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2729 | 120.5063 | 1 | 1 | 117.8956 | -0.17208 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2723 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3895 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2788 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5602 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2755 | 123.934 | -0.97 | -0.98944 | 116.477 | -18.0184 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2812 | 120.5163 | 1 | 1 | 117.8956 | -0.17615 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2806 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3886 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2871 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5598 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2838 | 123.934 | -0.97 | -0.98944 | 116.477 | -18.0214 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2895 | 120.5163 | 1 | 1 | 117.8956 | -0.18022 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2889 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3876 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.2955 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5595 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.2922 | 123.934 | -0.97 | -0.98944 | 116.477 | -18.0244 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.2979 | 120.4922 | 1 | 0.99999 | 117.8956 | -0.18231 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.2973 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3867 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3038 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5592 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3005 | 123.934 | -0.97 | -0.98944 | 116.477 | -18.0274 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3062 | 120.4922 | 1 | 0.99999 | 117.8956 | -0.18441 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3056 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3858 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3121 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5589 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3088 | 123.9867 | -0.97 | -0.98969 | 116.4873 | -18.0263 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3145 | 120.4913 | 1 | 1 | 117.8951 | -0.18198 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3139 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3849 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3204 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5586 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3172 | 123.9867 | -0.97 | -0.98969 | 116.4977 | -18.0251 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3228 | 120.4913 | 1 | 1 | 117.8946 | -0.17954 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3223 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.384 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3288 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5583 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3255 | 124.0184 | -0.97 | -0.98982 | 116.5045 | -18.0216 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3312 | 120.4913 | 1 | 1 | 117.8946 | -0.18033 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3306 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3831 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3371 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5581 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3338 | 124.0184 | -0.97 | -0.98982 | 116.5113 | -18.0182 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3395 | 120.4913 | 1 | 1 | 117.8946 | -0.18112 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3389 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3822 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3454 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5578 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3422 | 124.0032 | -0.97 | -0.98973 | 116.5113 | -18.0164 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3479 | 120.485 | 1 | 1 | 117.8913 | -0.17934 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3473 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3813 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3538 | 7.4109 | -0.98 | -0.97915 | 117.6057 | -1.5575 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3505 | 124.0032 | -0.97 | -0.98973 | 116.5113 | -18.0146 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3562 | 120.485 | 1 | 1 | 117.8879 | -0.17755 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3556 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3806 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3621 | 7.4123 | -0.98 | -0.97931 | 117.6049 | -1.5572 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3588 | 124.0032 | -0.97 | -0.98973 | 116.5113 | -18.0128 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3645 | 120.5104 | 1 | 1 | 117.8879 | -0.17861 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3639 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3798 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3704 | 7.4123 | -0.98 | -0.97931 | 117.6041 | -1.5569 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3672 | 124.0032 | -0.97 | -0.98973 | 116.5113 | -18.011 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3729 | 120.5104 | 1 | 1 | 117.8879 | -0.17966 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3723 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.379 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3787 | 7.4123 | -0.98 | -0.97931 | 117.6041 | -1.5566 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3755 | 124.0032 | -0.97 | -0.98973 | 116.5113 | -18.0092 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3812 | 120.5404 | 1 | 1 | 117.8879 | -0.18231 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3806 | 7.435 | 0.99 | 0.98351 | 117.7416 | 1.3783 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3871 | 7.4123 | -0.98 | -0.97931 | 117.6041 | -1.5563 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3838 | 124.0032 | -0.97 | -0.98973 | 116.5113 | -18.0074 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3895 | 120.5404 | 1 | 1 | 117.8879 | -0.18496 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.389 | 7.4344 | 0.99 | 0.98371 | 117.7329 | 1.3773 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.3954 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5953 | -1.5558 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.3922 | 124.0032 | -0.97 | -0.98973 | 116.5113 | -18.0056 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.3979 | 120.5404 | 1 | 1 | 117.8879 | -0.1862 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.3973 | 7.4344 | 0.99 | 0.98371 | 117.7241 | 1.3764 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.4037 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5554 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4005 | 124.0032 | -0.97 | -0.98973 | 116.5113 | -18.0038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4062 | 120.5404 | 1 | 1 | 117.8879 | -0.18744 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.4056 | 7.4344 | 0.99 | 0.98371 | 117.7241 | 1.3755 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.412 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5542 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4088 | 123.9526 | -0.97 | -0.9896 | 116.5113 | -18.0041 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4145 | 120.5413 | 1 | 1 | 117.8882 | -0.18545 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.414 | 7.4344 | 0.99 | 0.98371 | 117.7241 | 1.3745 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.4204 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5531 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4172 | 123.9526 | -0.97 | -0.9896 | 116.5113 | -18.0045 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4229 | 120.5413 | 1 | 1 | 117.8885 | -0.18346 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.4223 | 7.4356 | 0.99 | 0.98385 | 117.7245 | 1.3735 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.4287 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5519 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4255 | 123.9391 | -0.97 | -0.9895 | 116.5113 | -18.0064 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4312 | 120.5381 | 1 | 1 | 117.8869 | -0.18214 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.4306 | 7.4356 | 0.99 | 0.98385 | 117.7248 | 1.3724 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.437 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5508 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4338 | 123.9391 | -0.97 | -0.9895 | 116.5113 | -18.0083 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4395 | 120.5381 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.18081 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.439 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7258 | 1.3717 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.4454 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5497 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4422 | 123.9391 | -0.97 | -0.9895 | 116.5113 | -18.0103 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4479 | 120.5381 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.18173 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.4473 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.371 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.4537 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5487 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4505 | 123.9391 | -0.97 | -0.9895 | 116.5113 | -18.0122 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4562 | 120.5381 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.18264 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.4556 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3702 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.462 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5476 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4588 | 123.95 | -0.97 | -0.98964 | 116.5081 | -18.0117 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4645 | 120.5381 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.18543 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.464 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3695 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.4703 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5466 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4672 | 123.95 | -0.97 | -0.98964 | 116.5048 | -18.0112 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4729 | 120.5381 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.18822 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.4723 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3688 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.4787 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5457 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4755 | 123.95 | -0.97 | -0.98964 | 116.5048 | -18.0107 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4812 | 120.5381 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.1873 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.4806 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.368 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.487 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5448 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4838 | 123.95 | -0.97 | -0.98964 | 116.5048 | -18.0102 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4895 | 120.5381 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.18637 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.489 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3678 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.4953 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5438 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.4922 | 123.9501 | -0.97 | -0.98958 | 116.4987 | -18.0109 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.4979 | 120.531 | 1 | 1 | 117.8848 | -0.18416 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.4973 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3676 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5036 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5429 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5005 | 123.9501 | -0.97 | -0.98958 | 116.4926 | -18.0116 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5062 | 120.531 | 1 | 1 | 117.8844 | -0.18196 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.5056 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3674 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.512 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.542 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5088 | 123.9638 | -0.97 | -0.98969 | 116.4925 | -18.0103 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5145 | 120.5181 | 1 | 1 | 117.8786 | -0.18101 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.514 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3672 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5203 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5411 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5172 | 123.9638 | -0.97 | -0.98969 | 116.4923 | -18.0089 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5229 | 120.5181 | 1 | 1 | 117.8727 | -0.18005 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.5223 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.367 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5286 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5401 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5255 | 123.9638 | -0.97 | -0.98969 | 116.4923 | -18.0076 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5312 | 120.5181 | 1 | 1 | 117.8727 | -0.18134 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.5306 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3668 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5369 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5392 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5338 | 123.9638 | -0.97 | -0.98969 | 116.4923 | -18.0063 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5395 | 120.5181 | 1 | 1 | 117.8727 | -0.18262 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.539 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3667 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5453 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5383 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5422 | 123.9638 | -0.97 | -0.98969 | 116.4923 | -18.005 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5479 | 120.5172 | 1 | 1 | 117.8724 | -0.18565 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.5473 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3666 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5536 | 7.4128 | -0.98 | -0.9795 | 117.5864 | -1.5373 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5505 | 123.9638 | -0.97 | -0.98969 | 116.4923 | -18.0037 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5562 | 120.5172 | 1 | 1 | 117.872 | -0.18868 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.5556 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3665 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5619 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5361 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5588 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0054 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5645 | 120.5172 | 1 | 1 | 117.872 | -0.18888 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.564 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3664 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5703 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5348 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5672 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0072 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5728 | 120.5172 | 1 | 1 | 117.872 | -0.18908 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.5723 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3664 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5786 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5335 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5755 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0089 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5812 | 120.5762 | 1 | 1 | 117.8837 | -0.18567 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.5806 | 7.4504 | 0.99 | 0.98354 | 117.7268 | 1.3665 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5869 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5322 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5838 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0107 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5895 | 120.5762 | 1 | 1 | 117.8954 | -0.18226 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.589 | 7.4512 | 0.99 | 0.98381 | 117.722 | 1.3663 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.5952 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5311 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.5922 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0124 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.5978 | 120.5762 | 1 | 1 | 117.8954 | -0.17885 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.5973 | 7.4512 | 0.99 | 0.98381 | 117.7172 | 1.3661 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6036 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5299 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6005 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0142 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6062 | 120.5762 | 1 | 1 | 117.8954 | -0.17544 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.6056 | 7.4512 | 0.99 | 0.98381 | 117.7172 | 1.3659 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6119 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5288 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6088 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0159 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6145 | 120.5758 | 1 | 1 | 117.8952 | -0.17394 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.614 | 7.4512 | 0.99 | 0.98381 | 117.7172 | 1.3657 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6202 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5276 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6172 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0177 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6228 | 120.5758 | 1 | 1 | 117.895 | -0.17244 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.6223 | 7.4512 | 0.99 | 0.98381 | 117.7172 | 1.3655 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6285 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5265 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6255 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.018 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6312 | 120.5685 | 1 | 1 | 117.8913 | -0.17095 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.6306 | 7.4512 | 0.99 | 0.98381 | 117.7172 | 1.3653 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6369 | 7.4252 | -0.98 | -0.98017 | 117.5864 | -1.5253 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6338 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0183 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6395 | 120.5685 | 1 | 1 | 117.8876 | -0.16946 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.639 | 7.4535 | 0.99 | 0.98399 | 117.7189 | 1.365 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6452 | 7.4242 | -0.98 | -0.98023 | 117.577 | -1.5244 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6422 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0186 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6478 | 120.5027 | 1 | 1 | 117.8867 | -0.16355 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.6473 | 7.4535 | 0.99 | 0.98399 | 117.7207 | 1.3646 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6535 | 7.4242 | -0.98 | -0.98023 | 117.5677 | -1.5234 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6505 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0189 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6562 | 120.5027 | 1 | 1 | 117.8857 | -0.15764 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.6556 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3652 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6618 | 7.4242 | -0.98 | -0.98023 | 117.5677 | -1.5225 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6588 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0192 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6645 | 120.5025 | 1 | 1 | 117.8857 | -0.15397 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.664 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3658 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6702 | 7.4242 | -0.98 | -0.98023 | 117.5677 | -1.5215 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6672 | 123.9663 | -0.97 | -0.98952 | 116.4923 | -18.0195 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6728 | 120.5025 | 1 | 1 | 117.8857 | -0.15031 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.6723 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3664 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6785 | 7.4242 | -0.98 | -0.98023 | 117.5677 | -1.5207 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6755 | 123.9506 | -0.97 | -0.98955 | 116.4923 | -18.0192 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6812 | 120.5025 | 1 | 1 | 117.8857 | -0.14664 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.6806 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3669 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6868 | 7.4242 | -0.98 | -0.98023 | 117.5677 | -1.52 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6838 | 123.9506 | -0.97 | -0.98955 | 116.4923 | -18.0188 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6895 | 120.5025 | 1 | 1 | 117.8857 | -0.14297 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.689 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3675 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.6952 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5187 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.6922 | 123.9506 | -0.97 | -0.98955 | 116.4923 | -18.0169 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.6978 | 120.5021 | 1 | 1 | 117.8855 | -0.14066 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.6973 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3681 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7035 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5175 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7005 | 123.9506 | -0.97 | -0.98955 | 116.4923 | -18.015 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7061 | 120.5021 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.13835 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.7057 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3687 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7118 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5163 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7088 | 123.9506 | -0.97 | -0.98955 | 116.4923 | -18.013 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7145 | 120.5021 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.13444 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.714 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3692 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7201 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5151 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7172 | 123.9506 | -0.97 | -0.98955 | 116.4923 | -18.0111 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7228 | 120.5021 | 1 | 1 | 117.8853 | -0.13054 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.7223 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3698 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7285 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5139 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7255 | 123.9506 | -0.97 | -0.98955 | 116.4923 | -18.0134 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7311 | 120.544 | 1 | 1 | 117.8941 | -0.13056 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.7307 | 7.4258 | 0.99 | 0.98279 | 117.7207 | 1.3704 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7368 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5126 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7338 | 123.9506 | -0.97 | -0.98955 | 116.4923 | -18.0157 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7395 | 120.544 | 1 | 1 | 117.9029 | -0.13058 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.739 | 7.4265 | 0.99 | 0.98289 | 117.7211 | 1.3709 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7451 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5114 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7421 | 123.9711 | -0.97 | -0.98959 | 116.4923 | -18.0196 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7478 | 120.544 | 1 | 1 | 117.9029 | -0.1306 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.7473 | 7.4265 | 0.99 | 0.98289 | 117.7215 | 1.3714 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7534 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5102 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7505 | 123.9711 | -0.97 | -0.98959 | 116.4923 | -18.0236 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7561 | 120.544 | 1 | 1 | 117.9029 | -0.13062 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.7557 | 7.4278 | 0.99 | 0.9831 | 117.7255 | 1.3717 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7618 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.509 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7588 | 123.9711 | -0.97 | -0.98959 | 116.4923 | -18.0259 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7645 | 120.5947 | 1 | 1 | 117.9195 | -0.13449 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.764 | 7.4278 | 0.99 | 0.9831 | 117.7294 | 1.372 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7701 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5077 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7671 | 123.9711 | -0.97 | -0.98959 | 116.4923 | -18.0281 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7728 | 120.5947 | 1 | 1 | 117.936 | -0.13836 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.7723 | 7.4278 | 0.99 | 0.9831 | 117.7294 | 1.3723 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7784 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5066 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7755 | 123.9177 | -0.97 | -0.98953 | 116.471 | -18.0314 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7811 | 120.6058 | 1 | 1 | 117.9361 | -0.13825 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.7807 | 7.4278 | 0.99 | 0.9831 | 117.7294 | 1.3727 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7868 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5055 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7838 | 123.9177 | -0.97 | -0.98953 | 116.4497 | -18.0347 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7895 | 120.6058 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.13815 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.789 | 7.4278 | 0.99 | 0.9831 | 117.7294 | 1.373 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.7951 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5044 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.7921 | 123.8832 | -0.97 | -0.9889 | 116.4275 | -18.0487 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.7978 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.13537 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.7973 | 7.4278 | 0.99 | 0.9831 | 117.7294 | 1.3733 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8034 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5033 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8005 | 123.8832 | -0.97 | -0.9889 | 116.4052 | -18.0627 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8061 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.1326 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.8057 | 7.4278 | 0.99 | 0.9831 | 117.7294 | 1.3738 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8117 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5024 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8088 | 123.8832 | -0.97 | -0.9889 | 116.4052 | -18.0768 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8145 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12982 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.814 | 7.4278 | 0.99 | 0.9831 | 117.7294 | 1.3743 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8201 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5014 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8171 | 123.8832 | -0.97 | -0.9889 | 116.4052 | -18.0908 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8228 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12705 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.8223 | 7.4288 | 0.99 | 0.98327 | 117.7223 | 1.3746 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8284 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.5004 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8255 | 123.8713 | -0.97 | -0.98847 | 116.4052 | -18.1099 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8311 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12541 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.8307 | 7.4288 | 0.99 | 0.98327 | 117.7153 | 1.375 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8367 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.4995 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8338 | 123.8713 | -0.97 | -0.98847 | 116.4052 | -18.129 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8395 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12377 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.839 | 7.4288 | 0.99 | 0.98327 | 117.7153 | 1.3755 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.845 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.4985 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8421 | 123.9292 | -0.97 | -0.9876 | 116.4052 | -18.161 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8478 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12348 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.8473 | 7.4288 | 0.99 | 0.98327 | 117.7153 | 1.3759 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8534 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.4975 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8505 | 123.9292 | -0.97 | -0.9876 | 116.4052 | -18.193 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8561 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.1232 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.8557 | 7.4288 | 0.99 | 0.98327 | 117.7153 | 1.3761 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8617 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.4966 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8588 | 123.7776 | -0.97 | -0.98633 | 116.3661 | -18.2445 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8645 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12292 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.864 | 7.4288 | 0.99 | 0.98327 | 117.7153 | 1.3762 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.87 | 7.4101 | -0.98 | -0.98072 | 117.5677 | -1.4956 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8671 | 123.7776 | -0.97 | -0.98633 | 116.327 | -18.296 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8728 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12263 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.8723 | 7.4298 | 0.99 | 0.98339 | 117.716 | 1.3763 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8784 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4955 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8755 | 123.7652 | -0.97 | -0.98486 | 116.327 | -18.3722 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8811 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12235 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.8807 | 7.4298 | 0.99 | 0.98339 | 117.7166 | 1.3763 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.8867 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4954 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8838 | 123.7652 | -0.97 | -0.98486 | 116.327 | -18.4484 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8895 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12207 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.889 | 7.4298 | 0.99 | 0.98339 | 117.7166 | 1.3764 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.895 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4954 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.8921 | 123.495 | -0.97 | -0.98312 | 116.267 | -18.5484 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.8978 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12178 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.8973 | 7.4298 | 0.99 | 0.98339 | 117.7166 | 1.3764 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9033 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4953 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9005 | 123.495 | -0.97 | -0.98312 | 116.207 | -18.6484 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9061 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.1215 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.9057 | 7.4298 | 0.99 | 0.98339 | 117.7166 | 1.3765 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9117 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4952 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9088 | 123.2519 | -0.97 | -0.9816 | 116.1429 | -18.7672 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9145 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12249 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.914 | 7.4298 | 0.99 | 0.98339 | 117.7166 | 1.3765 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.92 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4952 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9171 | 123.2519 | -0.97 | -0.9816 | 116.0787 | -18.886 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9228 | 120.6044 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12349 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.9223 | 7.4296 | 0.99 | 0.98354 | 117.7116 | 1.3764 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9283 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4951 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9255 | 123.0668 | -0.97 | -0.97996 | 116.0358 | -19.0276 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9311 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.9307 | 7.4296 | 0.99 | 0.98354 | 117.7067 | 1.3764 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9366 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.495 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9338 | 123.0668 | -0.97 | -0.97996 | 115.9929 | -19.1692 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9395 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12107 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.939 | 7.4296 | 0.99 | 0.98354 | 117.7067 | 1.3763 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.945 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4949 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9421 | 122.9822 | -0.97 | -0.97856 | 115.9929 | -19.3282 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9478 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.11986 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.9473 | 7.4296 | 0.99 | 0.98354 | 117.7067 | 1.3762 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9533 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4949 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9505 | 122.9822 | -0.97 | -0.97856 | 115.9929 | -19.4871 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9561 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.11865 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.9557 | 7.432 | 0.99 | 0.98372 | 117.7087 | 1.376 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9616 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4948 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9588 | 122.9689 | -0.97 | -0.97738 | 115.9929 | -19.6606 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9644 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.11514 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.964 | 7.432 | 0.99 | 0.98372 | 117.7108 | 1.3758 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.97 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4947 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9671 | 122.9689 | -0.97 | -0.97738 | 115.9929 | -19.834 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9728 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.11164 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.9723 | 7.432 | 0.99 | 0.98372 | 117.7108 | 1.3755 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9783 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4951 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9755 | 122.8984 | -0.97 | -0.97633 | 115.9929 | -20.0167 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9811 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.10813 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.9807 | 7.432 | 0.99 | 0.98372 | 117.7108 | 1.3753 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9866 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4955 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9838 | 122.8984 | -0.97 | -0.97633 | 115.9929 | -20.1994 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9894 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.10462 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.989 | 7.432 | 0.99 | 0.98372 | 117.7108 | 1.3751 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
6.9949 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4959 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 6.9921 | 122.6281 | -0.97 | -0.97517 | 115.9227 | -20.3946 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 6.9978 | 120.6259 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.10356 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 6.9973 | 7.432 | 0.99 | 0.98372 | 117.7108 | 1.3749 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0033 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4963 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0005 | 122.6281 | -0.97 | -0.97517 | 115.8524 | -20.5897 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0061 | 120.6259 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.10249 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.0057 | 7.433 | 0.99 | 0.98384 | 117.7115 | 1.3748 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0116 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4967 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0088 | 122.496 | -0.97 | -0.97403 | 115.813 | -20.7974 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0144 | 120.6259 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.10142 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.014 | 7.433 | 0.99 | 0.98384 | 117.7122 | 1.3747 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0199 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4971 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0171 | 122.496 | -0.97 | -0.97403 | 115.7737 | -21.0051 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0228 | 120.6259 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.10035 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.0224 | 7.433 | 0.99 | 0.98384 | 117.7122 | 1.3746 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0282 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4975 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0255 | 122.4288 | -0.97 | -0.97331 | 115.7737 | -21.2206 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0311 | 120.5977 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.099472 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.0307 | 7.433 | 0.99 | 0.98384 | 117.7122 | 1.3745 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0366 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4979 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0338 | 122.4288 | -0.97 | -0.97331 | 115.7737 | -21.4362 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0395 | 120.5977 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.098589 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.039 | 7.433 | 0.99 | 0.98384 | 117.7122 | 1.3744 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0449 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4983 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0421 | 122.4016 | -0.97 | -0.9729 | 115.7737 | -21.6561 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0478 | 120.5714 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.097322 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.0474 | 7.433 | 0.99 | 0.98384 | 117.7122 | 1.3743 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0532 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4987 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0505 | 122.4016 | -0.97 | -0.9729 | 115.7737 | -21.8761 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0561 | 120.5714 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.096054 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.0557 | 7.433 | 0.99 | 0.98384 | 117.7122 | 1.3744 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0616 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4992 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0588 | 122.3826 | -0.97 | -0.97223 | 115.7737 | -22.1035 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0645 | 120.5376 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.10243 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.064 | 7.433 | 0.99 | 0.98384 | 117.7122 | 1.3744 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0699 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.4996 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0671 | 122.3826 | -0.97 | -0.97223 | 115.7737 | -22.3308 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0728 | 120.5376 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.10881 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.0724 | 7.4343 | 0.99 | 0.98405 | 117.7171 | 1.3734 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0782 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.5 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0755 | 122.3716 | -0.97 | -0.97178 | 115.7737 | -22.5631 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0811 | 120.5376 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.11295 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.0807 | 7.4343 | 0.99 | 0.98405 | 117.7221 | 1.3723 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0865 | 7.4383 | -0.98 | -0.97973 | 117.5677 | -1.5005 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0838 | 122.3716 | -0.97 | -0.97178 | 115.7737 | -22.7953 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0894 | 120.5376 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.11709 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.089 | 7.4343 | 0.99 | 0.98405 | 117.722 | 1.3713 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.0949 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5015 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.0921 | 122.3824 | -0.97 | -0.97118 | 115.7737 | -23.0349 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.0978 | 120.5376 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12123 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.0974 | 7.4343 | 0.99 | 0.98405 | 117.722 | 1.3702 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1032 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5024 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1005 | 122.3824 | -0.97 | -0.97118 | 115.7737 | -23.2745 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1061 | 120.5376 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12537 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.1057 | 7.4363 | 0.99 | 0.98425 | 117.719 | 1.369 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1115 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5039 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1088 | 122.3824 | -0.97 | -0.97118 | 115.7737 | -23.514 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1144 | 120.5376 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12506 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.114 | 7.4363 | 0.99 | 0.98425 | 117.7159 | 1.3678 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1198 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5053 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1171 | 122.3824 | -0.97 | -0.97118 | 115.7737 | -23.7536 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1228 | 120.5376 | 1 | 1 | 117.9363 | -0.12474 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.1224 | 7.4373 | 0.99 | 0.98437 | 117.7168 | 1.3665 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1282 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5067 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1254 | 122.3806 | -0.97 | -0.97087 | 115.7737 | -23.9965 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1311 | 120.5373 | 1 | 1 | 117.9361 | -0.12252 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.1307 | 7.4373 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.3652 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1365 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5081 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1338 | 122.3806 | -0.97 | -0.97087 | 115.7737 | -24.2395 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1394 | 120.5373 | 1 | 1 | 117.9359 | -0.12029 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.139 | 7.4373 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.3639 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1448 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5095 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1421 | 122.2893 | -0.97 | -0.97003 | 115.753 | -24.4909 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1478 | 120.5373 | 1 | 1 | 117.9359 | -0.11867 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.1474 | 7.4373 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.3626 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1531 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.511 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1504 | 122.2893 | -0.97 | -0.97003 | 115.7324 | -24.7423 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1561 | 120.5373 | 1 | 1 | 117.9359 | -0.11705 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.1557 | 7.4373 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.3614 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1615 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5124 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1588 | 122.2419 | -0.97 | -0.96988 | 115.719 | -24.9957 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1644 | 120.591 | 1 | 1 | 117.9609 | -0.11243 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.164 | 7.4373 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.3602 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1698 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5138 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1671 | 122.2419 | -0.97 | -0.96988 | 115.7055 | -25.2491 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1728 | 120.591 | 1 | 1 | 117.9858 | -0.10781 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.1724 | 7.4374 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.3591 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1781 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5152 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1754 | 122.2419 | -0.97 | -0.96988 | 115.7055 | -25.5025 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1811 | 120.5803 | 1 | 1 | 117.9858 | -0.10816 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.1807 | 7.4374 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.3581 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1865 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5167 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1838 | 122.2419 | -0.97 | -0.96988 | 115.7055 | -25.7559 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1894 | 120.5803 | 1 | 1 | 117.9858 | -0.10851 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.189 | 7.4374 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.357 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.1948 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5181 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.1921 | 122.1573 | -0.97 | -0.96962 | 115.6815 | -26.0107 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.1978 | 120.5803 | 1 | 1 | 117.9858 | -0.10999 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.1974 | 7.4374 | 0.99 | 0.98437 | 117.7176 | 1.3559 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2031 | 7.4395 | -0.98 | -0.97904 | 117.5677 | -1.5195 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2004 | 122.1573 | -0.97 | -0.96962 | 115.6575 | -26.2655 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2061 | 120.5803 | 1 | 1 | 117.9858 | -0.11147 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.2057 | 7.4379 | 0.99 | 0.98455 | 117.7172 | 1.3547 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2114 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5199 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2088 | 122.1573 | -0.97 | -0.96962 | 115.6575 | -26.5095 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2144 | 120.5803 | 1 | 1 | 117.9858 | -0.11403 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.214 | 7.4379 | 0.99 | 0.98455 | 117.7168 | 1.3535 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2198 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5202 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2171 | 122.1573 | -0.97 | -0.96962 | 115.6575 | -26.7536 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2227 | 120.5803 | 1 | 1 | 117.9858 | -0.11659 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.2224 | 7.4379 | 0.99 | 0.98455 | 117.7168 | 1.3523 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2281 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5206 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2254 | 122.1573 | -0.97 | -0.96962 | 115.6575 | -26.9976 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2311 | 120.5802 | 1 | 1 | 117.9858 | -0.11727 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.2307 | 7.4379 | 0.99 | 0.98455 | 117.7168 | 1.3511 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2364 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.521 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2338 | 122.1573 | -0.97 | -0.96962 | 115.6575 | -27.2417 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2394 | 120.5802 | 1 | 1 | 117.9857 | -0.11794 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.239 | 7.4379 | 0.99 | 0.98455 | 117.7168 | 1.3501 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2447 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5213 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2421 | 122.1481 | -0.97 | -0.96948 | 115.6575 | -27.48 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2478 | 120.548 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.11992 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.2474 | 7.4379 | 0.99 | 0.98455 | 117.7168 | 1.349 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2531 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5217 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2504 | 122.1481 | -0.97 | -0.96948 | 115.6575 | -27.7183 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2561 | 120.548 | 1 | 1 | 117.9757 | -0.12189 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.2557 | 7.4427 | 0.99 | 0.98487 | 117.728 | 1.3477 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2614 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.522 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2588 | 122.2076 | -0.97 | -0.96942 | 115.6575 | -27.943 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2644 | 120.5687 | 1 | 1 | 117.969 | -0.12396 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.264 | 7.4427 | 0.99 | 0.98487 | 117.7393 | 1.3463 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2697 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5224 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2671 | 122.2076 | -0.97 | -0.96942 | 115.6575 | -28.1677 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2728 | 120.5687 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.12603 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.2724 | 7.4427 | 0.99 | 0.98487 | 117.7393 | 1.345 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2781 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5228 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2754 | 122.2076 | -0.97 | -0.96942 | 115.6575 | -28.3728 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2811 | 120.5687 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.1281 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.2807 | 7.4427 | 0.99 | 0.98487 | 117.7393 | 1.3436 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2864 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5231 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2838 | 122.2076 | -0.97 | -0.96942 | 115.6575 | -28.578 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2894 | 120.5687 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.13017 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.289 | 7.4427 | 0.99 | 0.98487 | 117.7393 | 1.3424 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.2947 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5226 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.2921 | 122.1207 | -0.97 | -0.96902 | 115.6403 | -28.7648 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.2978 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.13146 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.2974 | 7.4427 | 0.99 | 0.98487 | 117.7393 | 1.3412 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.303 | 7.4371 | -0.98 | -0.9804 | 117.5677 | -1.5221 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3004 | 122.1207 | -0.97 | -0.96902 | 115.6232 | -28.9516 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3061 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.13275 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3057 | 7.4422 | 0.99 | 0.98365 | 117.7393 | 1.341 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.3114 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5208 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3088 | 122.1207 | -0.97 | -0.96902 | 115.6232 | -29.1145 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3144 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.13404 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.314 | 7.4422 | 0.99 | 0.98365 | 117.7393 | 1.3408 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.3197 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5196 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3171 | 122.1207 | -0.97 | -0.96902 | 115.6232 | -29.2775 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3228 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.13534 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3224 | 7.4422 | 0.99 | 0.98365 | 117.7393 | 1.3406 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.328 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5183 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3254 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6247 | -29.4227 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3311 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.13663 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3307 | 7.4422 | 0.99 | 0.98365 | 117.7393 | 1.3405 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.3363 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5171 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3338 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -29.5679 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3394 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.13792 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3391 | 7.4422 | 0.99 | 0.98365 | 117.7393 | 1.3404 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.3447 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5158 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3421 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -29.6922 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3477 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.14016 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3474 | 7.4422 | 0.99 | 0.98365 | 117.7393 | 1.3404 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.353 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5145 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3504 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -29.8166 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3561 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.1424 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3557 | 7.4428 | 0.99 | 0.98383 | 117.7396 | 1.3402 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.3613 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5133 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3588 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -29.9236 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3644 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.14464 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3641 | 7.4428 | 0.99 | 0.98383 | 117.74 | 1.34 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.3697 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.512 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3671 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -30.0305 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3727 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.14688 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3724 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.735 | 1.3397 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.378 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5108 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3754 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -30.1231 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3811 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.14912 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3807 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3394 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.3863 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5095 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3838 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -30.2156 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3894 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.15137 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3891 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3391 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.3946 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.5082 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.3921 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -30.2958 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.3977 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.15361 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.3974 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3389 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.403 | 7.4454 | -0.98 | -0.98136 | 117.5677 | -1.507 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4004 | 122.0963 | -0.97 | -0.9688 | 115.6262 | -30.3759 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4061 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.15585 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4057 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3386 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4113 | 7.4423 | -0.98 | -0.98119 | 117.5576 | -1.5059 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4088 | 122.061 | -0.97 | -0.9686 | 115.6215 | -30.4456 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4144 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.15926 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4141 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3383 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4196 | 7.4423 | -0.98 | -0.98119 | 117.5475 | -1.5047 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4171 | 122.061 | -0.97 | -0.9686 | 115.6167 | -30.5153 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4227 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.16268 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4224 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3381 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4279 | 7.4423 | -0.98 | -0.98119 | 117.5475 | -1.5036 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4254 | 122.1076 | -0.97 | -0.9685 | 115.6139 | -30.5736 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4311 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.16609 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4307 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.338 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4363 | 7.4423 | -0.98 | -0.98119 | 117.5475 | -1.5025 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4338 | 122.1076 | -0.97 | -0.9685 | 115.611 | -30.632 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4394 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.16951 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4391 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3378 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4446 | 7.4423 | -0.98 | -0.98119 | 117.5475 | -1.5013 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4421 | 122.0643 | -0.97 | -0.96827 | 115.6047 | -30.6847 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4477 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.17083 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4474 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3376 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4529 | 7.4423 | -0.98 | -0.98119 | 117.5475 | -1.5002 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4504 | 122.0643 | -0.97 | -0.96827 | 115.5983 | -30.7375 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4561 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.17215 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4557 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3374 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4613 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5386 | -1.4994 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4588 | 122.0643 | -0.97 | -0.96827 | 115.5983 | -30.7858 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4644 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.17128 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4641 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3373 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4696 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4985 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4671 | 122.0643 | -0.97 | -0.96827 | 115.5983 | -30.8341 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4727 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.17042 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4724 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3371 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4779 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4977 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4754 | 122.0643 | -0.97 | -0.96827 | 115.5983 | -30.875 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.481 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.17048 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4807 | 7.4448 | 0.99 | 0.98409 | 117.73 | 1.3369 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4862 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4969 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4838 | 122.0643 | -0.97 | -0.96827 | 115.5983 | -30.9159 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4894 | 120.5689 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.17055 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4891 | 7.446 | 0.99 | 0.98421 | 117.7312 | 1.3368 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.4946 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4961 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.4921 | 122.0484 | -0.97 | -0.96806 | 115.6031 | -30.954 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.4977 | 120.5344 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.16847 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.4974 | 7.446 | 0.99 | 0.98421 | 117.7324 | 1.3367 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5029 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4952 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5004 | 122.0484 | -0.97 | -0.96806 | 115.6079 | -30.9921 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.506 | 120.5344 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.16638 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5057 | 7.4471 | 0.99 | 0.98442 | 117.7372 | 1.3364 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5112 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4939 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5087 | 122.141 | -0.97 | -0.96837 | 115.6079 | -31.0208 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.5144 | 120.5821 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.16161 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5141 | 7.4471 | 0.99 | 0.98442 | 117.742 | 1.3362 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5195 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4925 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5171 | 122.141 | -0.97 | -0.96837 | 115.6079 | -31.0495 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.5227 | 120.5821 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.15685 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5224 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7441 | 1.3369 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5279 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4912 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5254 | 122.141 | -0.97 | -0.96837 | 115.6079 | -31.0782 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.531 | 120.5821 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.15208 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5307 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3376 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5362 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4898 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5337 | 122.141 | -0.97 | -0.96837 | 115.6079 | -31.1069 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.5394 | 120.5821 | 1 | 1 | 117.9622 | -0.14731 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5391 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3385 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5445 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4885 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5421 | 122.1053 | -0.97 | -0.96806 | 115.6108 | -31.1352 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.5477 | 120.563 | 1 | 1 | 117.9531 | -0.15206 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5474 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3393 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5528 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4871 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5504 | 122.1053 | -0.97 | -0.96806 | 115.6137 | -31.1636 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.556 | 120.563 | 1 | 1 | 117.944 | -0.1568 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5557 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3401 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5612 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4858 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5587 | 122.1146 | -0.97 | -0.96812 | 115.6155 | -31.1829 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.5644 | 120.5752 | 1 | 1 | 117.944 | -0.15887 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5641 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.341 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5695 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4844 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5671 | 122.1146 | -0.97 | -0.96812 | 115.6173 | -31.2022 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.5727 | 120.5752 | 1 | 1 | 117.944 | -0.16094 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5724 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3418 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5778 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4831 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5754 | 122.1441 | -0.97 | -0.96827 | 115.6173 | -31.2187 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.581 | 120.5752 | 1 | 1 | 117.944 | -0.16602 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5807 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3426 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5862 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4817 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5837 | 122.1441 | -0.97 | -0.96827 | 115.6173 | -31.2352 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.5894 | 120.5752 | 1 | 1 | 117.944 | -0.17109 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5891 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3435 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.5945 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.4804 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.5921 | 122.1091 | -0.97 | -0.96807 | 115.6128 | -31.2536 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.5977 | 120.5914 | 1 | 1 | 117.944 | -0.16826 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.5974 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3443 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6028 | 7.4387 | -0.98 | -0.98078 | 117.5297 | -1.479 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6004 | 122.1091 | -0.97 | -0.96807 | 115.6083 | -31.2721 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.606 | 120.5914 | 1 | 1 | 117.944 | -0.16543 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6057 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3451 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6111 | 7.4369 | -0.98 | -0.98061 | 117.5292 | -1.4778 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6087 | 122.1091 | -0.97 | -0.96807 | 115.6083 | -31.2881 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.6143 | 120.5914 | 1 | 1 | 117.944 | -0.1626 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6141 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.346 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6195 | 7.4369 | -0.98 | -0.98061 | 117.5287 | -1.4766 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6171 | 122.1091 | -0.97 | -0.96807 | 115.6083 | -31.3042 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.6227 | 120.5914 | 1 | 1 | 117.944 | -0.15977 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6224 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3469 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6278 | 7.4369 | -0.98 | -0.98061 | 117.5287 | -1.4764 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6254 | 122.1091 | -0.97 | -0.96807 | 115.6083 | -31.3203 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.631 | 120.5914 | 1 | 1 | 117.944 | -0.15694 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6307 | 7.4163 | 0.99 | 0.98331 | 117.7461 | 1.3479 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6361 | 7.4369 | -0.98 | -0.98061 | 117.5287 | -1.4762 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6337 | 122.1091 | -0.97 | -0.96807 | 115.6083 | -31.3363 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.6393 | 120.5914 | 1 | 1 | 117.944 | -0.15411 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6391 | 7.4177 | 0.99 | 0.98346 | 117.7477 | 1.3488 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6444 | 7.4369 | -0.98 | -0.98061 | 117.5287 | -1.4761 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6421 | 122.0847 | -0.97 | -0.96794 | 115.6124 | -31.3536 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.6477 | 120.5637 | 1 | 1 | 117.9441 | -0.15297 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6474 | 7.4177 | 0.99 | 0.98346 | 117.7493 | 1.3497 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6528 | 7.4369 | -0.98 | -0.98061 | 117.5287 | -1.4759 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6504 | 122.0847 | -0.97 | -0.96794 | 115.6164 | -31.3708 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.656 | 120.5637 | 1 | 1 | 117.9443 | -0.15183 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6558 | 7.4177 | 0.99 | 0.98346 | 117.7493 | 1.3505 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6611 | 7.4355 | -0.98 | -0.98049 | 117.5256 | -1.4758 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6587 | 122.1361 | -0.97 | -0.96843 | 115.6164 | -31.3818 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.6643 | 120.5789 | 1 | 1 | 117.9518 | -0.15144 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6641 | 7.4177 | 0.99 | 0.98346 | 117.7493 | 1.3514 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6694 | 7.4355 | -0.98 | -0.98049 | 117.5226 | -1.4758 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6671 | 122.1361 | -0.97 | -0.96843 | 115.6164 | -31.3928 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.6727 | 120.5789 | 1 | 1 | 117.9594 | -0.15105 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6724 | 7.4177 | 0.99 | 0.98346 | 117.7493 | 1.3525 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6777 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5244 | -1.4758 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6754 | 122.0944 | -0.97 | -0.96819 | 115.6111 | -31.4051 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.681 | 120.5901 | 1 | 1 | 117.9649 | -0.15244 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6808 | 7.4177 | 0.99 | 0.98346 | 117.7493 | 1.3537 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6861 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4758 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6837 | 122.0944 | -0.97 | -0.96819 | 115.6058 | -31.4175 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.6893 | 120.5901 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15383 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6891 | 7.4177 | 0.99 | 0.98346 | 117.7493 | 1.3548 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.6944 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4759 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.6921 | 122.0944 | -0.97 | -0.96819 | 115.6058 | -31.4299 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.6977 | 120.5901 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15523 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.6974 | 7.4177 | 0.99 | 0.98346 | 117.7493 | 1.3559 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7027 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4759 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7004 | 122.0944 | -0.97 | -0.96819 | 115.6058 | -31.4422 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.706 | 120.5901 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15662 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7058 | 7.4176 | 0.99 | 0.98361 | 117.745 | 1.3569 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7111 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4759 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7087 | 122.0944 | -0.97 | -0.96819 | 115.6058 | -31.4507 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.7143 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15657 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7141 | 7.4176 | 0.99 | 0.98361 | 117.7407 | 1.3579 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7194 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.476 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7171 | 122.0944 | -0.97 | -0.96819 | 115.6058 | -31.4593 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.7227 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9705 | -0.15652 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7224 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7481 | 1.3578 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7277 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4767 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7254 | 122.0618 | -0.97 | -0.96793 | 115.6111 | -31.4703 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.731 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15647 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7308 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3576 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.736 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4775 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7337 | 122.0618 | -0.97 | -0.96793 | 115.6164 | -31.4814 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.7393 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15642 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7391 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3574 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7444 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4782 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7421 | 122.0618 | -0.97 | -0.96793 | 115.6164 | -31.4904 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.7477 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15637 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7474 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3573 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7527 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.479 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7504 | 122.0618 | -0.97 | -0.96793 | 115.6164 | -31.4993 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.756 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15632 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7558 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3571 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.761 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4798 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7587 | 122.0451 | -0.97 | -0.96772 | 115.6209 | -31.5103 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.7643 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15627 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7641 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3569 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7693 | 7.4352 | -0.98 | -0.98035 | 117.5263 | -1.4805 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7671 | 122.0451 | -0.97 | -0.96772 | 115.6253 | -31.5212 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.7726 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15622 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7724 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3569 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7777 | 7.4347 | -0.98 | -0.98017 | 117.5354 | -1.4814 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7754 | 122.0451 | -0.97 | -0.96772 | 115.6253 | -31.5322 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.781 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15617 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7808 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3569 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.786 | 7.4347 | -0.98 | -0.98017 | 117.5444 | -1.4823 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7837 | 122.0451 | -0.97 | -0.96772 | 115.6253 | -31.5432 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.7893 | 120.6154 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15611 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7891 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3571 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.7943 | 7.4347 | -0.98 | -0.98017 | 117.5444 | -1.4832 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.7921 | 122.073 | -0.97 | -0.96832 | 115.6253 | -31.548 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.7976 | 120.587 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.155 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.7974 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3573 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8027 | 7.4347 | -0.98 | -0.98017 | 117.5444 | -1.4841 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8004 | 122.073 | -0.97 | -0.96832 | 115.6253 | -31.5529 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.806 | 120.587 | 1 | 1 | 117.9705 | -0.15389 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8058 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3575 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.811 | 7.4347 | -0.98 | -0.98017 | 117.5444 | -1.485 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8087 | 122.0886 | -0.97 | -0.96853 | 115.6253 | -31.5557 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.8143 | 120.5879 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.15161 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8141 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3577 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8193 | 7.4347 | -0.98 | -0.98017 | 117.5444 | -1.4859 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8171 | 122.0886 | -0.97 | -0.96853 | 115.6253 | -31.5584 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.8226 | 120.5879 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.14932 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8224 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3579 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8276 | 7.4323 | -0.98 | -0.97977 | 117.5445 | -1.487 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8254 | 122.0307 | -0.97 | -0.96804 | 115.6271 | -31.5641 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.831 | 120.5879 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.14704 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8308 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3581 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.836 | 7.4323 | -0.98 | -0.97977 | 117.5446 | -1.4881 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8337 | 122.0307 | -0.97 | -0.96804 | 115.6289 | -31.5698 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.8393 | 120.5879 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.14476 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8391 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3583 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8443 | 7.4323 | -0.98 | -0.97977 | 117.5446 | -1.4892 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8421 | 121.9965 | -0.97 | -0.96784 | 115.6247 | -31.5761 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.8476 | 120.5879 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.14248 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8474 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3585 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8526 | 7.4323 | -0.98 | -0.97977 | 117.5446 | -1.4902 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8504 | 121.9965 | -0.97 | -0.96784 | 115.6205 | -31.5824 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.856 | 120.5879 | 1 | 1 | 117.9705 | -0.1402 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8558 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3587 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8609 | 7.4323 | -0.98 | -0.97977 | 117.5446 | -1.4913 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8587 | 121.9965 | -0.97 | -0.96784 | 115.6205 | -31.5865 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.8643 | 120.5879 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.13792 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8641 | 7.4203 | 0.99 | 0.98376 | 117.7554 | 1.3589 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8693 | 7.4323 | -0.98 | -0.97977 | 117.5446 | -1.4924 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8671 | 121.9965 | -0.97 | -0.96784 | 115.6205 | -31.5906 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.8726 | 120.5879 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.13564 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8724 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7568 | 1.359 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8776 | 7.4323 | -0.98 | -0.97977 | 117.5446 | -1.4932 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8754 | 122.0283 | -0.97 | -0.96803 | 115.6205 | -31.5929 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.881 | 120.5838 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.13218 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8808 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3591 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8859 | 7.4323 | -0.98 | -0.97977 | 117.5446 | -1.4939 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.8837 | 122.0283 | -0.97 | -0.96803 | 115.6205 | -31.5952 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.8893 | 120.5838 | 1 | 1 | 117.9704 | -0.12872 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8891 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3592 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.8942 | 7.4288 | -0.98 | -0.97956 | 117.5348 | -1.4949 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.892 | 122.0283 | -0.97 | -0.96803 | 115.6205 | -31.5976 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.8976 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9705 | -0.12601 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.8974 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3593 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9026 | 7.4288 | -0.98 | -0.97956 | 117.525 | -1.4958 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.9004 | 122.0283 | -0.97 | -0.96803 | 115.6205 | -31.5999 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9059 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.1233 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9058 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3595 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9109 | 7.4288 | -0.98 | -0.97956 | 117.525 | -1.4967 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.9087 | 122.0143 | -0.97 | -0.96788 | 115.6228 | -31.6016 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9143 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.12274 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9141 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3597 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9192 | 7.4288 | -0.98 | -0.97956 | 117.525 | -1.4976 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.917 | 122.0143 | -0.97 | -0.96788 | 115.6251 | -31.6033 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9226 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.12217 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9224 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.36 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9276 | 7.4288 | -0.98 | -0.97956 | 117.525 | -1.4985 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.9254 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6337 | -31.6061 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9309 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.1243 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9308 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3604 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9359 | 7.4288 | -0.98 | -0.97956 | 117.525 | -1.4994 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.9337 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6088 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9393 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.12642 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9391 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3599 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9442 | 7.4288 | -0.98 | -0.97956 | 117.525 | -1.5003 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.942 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6116 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9476 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.12854 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9474 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3595 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9525 | 7.4288 | -0.98 | -0.97956 | 117.525 | -1.5013 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.9504 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6143 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9559 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.13066 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9558 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.359 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9609 | 7.4259 | -0.98 | -0.97923 | 117.5195 | -1.5024 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.9587 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.614 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9643 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.12518 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9641 | 7.4214 | 0.99 | 0.98388 | 117.7582 | 1.3586 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9692 | 7.4259 | -0.98 | -0.97923 | 117.5139 | -1.5036 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.967 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6138 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9726 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.1197 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9725 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.7521 | 1.3579 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9775 | 7.4259 | -0.98 | -0.97923 | 117.5139 | -1.5047 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.9754 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.614 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9809 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.11689 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9808 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3573 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9858 | 7.4259 | -0.98 | -0.97923 | 117.5139 | -1.5059 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.9837 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6143 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9893 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.11409 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9891 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3566 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
7.9942 | 7.4259 | -0.98 | -0.97923 | 117.5139 | -1.507 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 7.992 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6159 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 7.9976 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.11128 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 7.9975 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.356 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0025 | 7.4259 | -0.98 | -0.97923 | 117.5139 | -1.5082 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0004 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6176 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0059 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.10848 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0058 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3553 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0108 | 7.4245 | -0.98 | -0.97909 | 117.5138 | -1.5095 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0087 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6174 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0143 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.10733 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0141 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3547 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0192 | 7.4245 | -0.98 | -0.97909 | 117.5136 | -1.5107 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.017 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6171 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0226 | 120.5839 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.10618 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0225 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3541 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0275 | 7.4245 | -0.98 | -0.97909 | 117.5136 | -1.5118 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0254 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6169 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0309 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.10401 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0308 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3534 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0358 | 7.4245 | -0.98 | -0.97909 | 117.5136 | -1.513 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0337 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6167 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0392 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.10185 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0391 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3528 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0441 | 7.4245 | -0.98 | -0.97909 | 117.5136 | -1.5141 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.042 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6165 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0475 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.099676 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0475 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3521 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0525 | 7.4245 | -0.98 | -0.97909 | 117.5136 | -1.5152 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0504 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6162 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0559 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.097508 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0558 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3516 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0608 | 7.4245 | -0.98 | -0.97909 | 117.5136 | -1.5164 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0587 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6148 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0642 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.095526 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0641 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3511 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0691 | 7.4245 | -0.98 | -0.97909 | 117.5136 | -1.5175 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.067 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6134 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0725 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.093545 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0725 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3506 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0774 | 7.4235 | -0.98 | -0.97872 | 117.5233 | -1.5188 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0754 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6168 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0809 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.089523 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0808 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3501 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0858 | 7.4235 | -0.98 | -0.97872 | 117.5329 | -1.5201 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0837 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6202 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0892 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.0855 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0891 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3495 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.0941 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5214 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.0921 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6213 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.0975 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.079597 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.0975 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.349 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1024 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5228 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1004 | 122.0686 | -0.97 | -0.96807 | 115.6424 | -31.6224 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1059 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.073693 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1058 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3485 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1108 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5241 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1087 | 122.0368 | -0.97 | -0.96788 | 115.6424 | -31.6252 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1142 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.06779 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1141 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.348 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1191 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5254 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1171 | 122.0368 | -0.97 | -0.96788 | 115.6424 | -31.6281 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1225 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.061887 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1225 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3476 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1274 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5268 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1254 | 122.0368 | -0.97 | -0.96788 | 115.6424 | -31.631 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1309 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.058204 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1308 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3472 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1357 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5281 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1337 | 122.0368 | -0.97 | -0.96788 | 115.6424 | -31.6339 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1392 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.054522 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1391 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3469 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1441 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5294 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1421 | 122.0368 | -0.97 | -0.96788 | 115.6424 | -31.6342 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1475 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.050839 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1475 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3466 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1524 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5307 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1504 | 122.0368 | -0.97 | -0.96788 | 115.6424 | -31.6345 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1559 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.047157 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1558 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3464 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1607 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5321 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1587 | 122.0368 | -0.97 | -0.96788 | 115.6424 | -31.6348 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1642 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.043474 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1641 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3461 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.169 | 7.4217 | -0.98 | -0.97854 | 117.5328 | -1.5334 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1671 | 122.0368 | -0.97 | -0.96788 | 115.6424 | -31.6351 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1725 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.039792 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1725 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3458 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1774 | 7.4189 | -0.98 | -0.97837 | 117.5213 | -1.5349 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1754 | 122.029 | -0.97 | -0.96772 | 115.6424 | -31.635 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1808 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.036109 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1808 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3455 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.1857 | 7.4189 | -0.98 | -0.97837 | 117.5099 | -1.5363 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1837 | 122.029 | -0.97 | -0.96772 | 115.6424 | -31.6349 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1892 | 120.5557 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.032427 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1891 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3453 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.194 | 7.4151 | -0.98 | -0.97797 | 117.5013 | -1.5379 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.1921 | 122.029 | -0.97 | -0.96772 | 115.6424 | -31.6348 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.1975 | 120.5859 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.031383 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.1975 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.345 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2024 | 7.4151 | -0.98 | -0.97797 | 117.4927 | -1.5395 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2004 | 122.029 | -0.97 | -0.96772 | 115.6424 | -31.6346 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2058 | 120.5859 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.030339 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2058 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3447 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2107 | 7.4151 | -0.98 | -0.97797 | 117.4927 | -1.5411 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2087 | 122.029 | -0.97 | -0.96772 | 115.6424 | -31.6406 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2142 | 120.5859 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.030358 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2141 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3444 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.219 | 7.4151 | -0.98 | -0.97797 | 117.4927 | -1.5427 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2171 | 122.029 | -0.97 | -0.96772 | 115.6424 | -31.6466 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2225 | 120.5859 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.030377 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2225 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3442 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2273 | 7.4151 | -0.98 | -0.97797 | 117.4927 | -1.5443 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2254 | 122.029 | -0.97 | -0.96772 | 115.6424 | -31.6547 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2308 | 120.5745 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.036318 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2308 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3439 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2357 | 7.4151 | -0.98 | -0.97797 | 117.4927 | -1.5459 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2337 | 122.029 | -0.97 | -0.96772 | 115.6424 | -31.6628 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2392 | 120.5745 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.04226 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2391 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3436 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.244 | 7.4151 | -0.98 | -0.97797 | 117.4927 | -1.5472 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2421 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.6677 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2475 | 120.5745 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.048201 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2475 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3433 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2523 | 7.4151 | -0.98 | -0.97797 | 117.4927 | -1.5484 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2504 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.6726 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2558 | 120.5745 | 1 | 1 | 117.9706 | -0.054142 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2558 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3431 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2606 | 7.4401 | -0.98 | -0.97952 | 117.4927 | -1.5487 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2587 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.6756 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2642 | 120.5937 | 1 | 1 | 117.9799 | -0.058172 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2642 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3428 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.269 | 7.4401 | -0.98 | -0.97952 | 117.4927 | -1.5489 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2671 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.6786 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2725 | 120.5937 | 1 | 1 | 117.9892 | -0.062202 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2725 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3425 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2773 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5012 | -1.5495 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2754 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.6816 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2808 | 120.5937 | 1 | 1 | 117.9892 | -0.066232 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2808 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3422 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2856 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5501 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2837 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.6846 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2892 | 120.5937 | 1 | 1 | 117.9892 | -0.070262 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2892 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3421 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.2939 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5507 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.2921 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.6894 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.2975 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071015 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.2975 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3419 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3023 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5513 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3004 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.6942 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3058 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071768 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3058 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3417 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3106 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5518 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3087 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.699 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3141 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071775 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3142 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3415 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3189 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5522 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3171 | 121.9877 | -0.97 | -0.96754 | 115.6424 | -31.7038 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3225 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071782 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3225 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3414 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3273 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5527 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3254 | 122.0131 | -0.97 | -0.96773 | 115.6434 | -31.7054 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3308 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.07179 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3308 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3412 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3356 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5531 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3337 | 122.0131 | -0.97 | -0.96773 | 115.6444 | -31.707 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3391 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071797 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3392 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.341 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3439 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5536 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3421 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6382 | -31.7086 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3475 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071804 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3475 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3408 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3522 | 7.4372 | -0.98 | -0.979 | 117.5096 | -1.5541 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3504 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7102 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3558 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071811 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3558 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3407 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3606 | 7.4339 | -0.98 | -0.97862 | 117.5049 | -1.5548 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3587 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7119 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3641 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071818 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3642 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3405 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3689 | 7.4339 | -0.98 | -0.97862 | 117.5002 | -1.5555 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3671 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7135 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3725 | 120.5938 | 1 | 1 | 117.9891 | -0.071825 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3725 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3403 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3772 | 7.4318 | -0.98 | -0.97843 | 117.4974 | -1.5561 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3754 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7151 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3808 | 120.5775 | 1 | 1 | 117.989 | -0.075702 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3808 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3401 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3855 | 7.4318 | -0.98 | -0.97843 | 117.4946 | -1.5568 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3837 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7168 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3891 | 120.5775 | 1 | 1 | 117.9889 | -0.079579 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3892 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3401 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.3939 | 7.447 | -0.98 | -0.98066 | 117.4946 | -1.5557 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.3921 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7184 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.3975 | 120.5775 | 1 | 1 | 117.9889 | -0.083456 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.3975 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3401 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4022 | 7.447 | -0.98 | -0.98066 | 117.4947 | -1.5547 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4004 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.72 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4058 | 120.5775 | 1 | 1 | 117.9889 | -0.087333 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4058 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3401 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4105 | 7.4468 | -0.98 | -0.98066 | 117.4946 | -1.5537 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4087 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7217 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4141 | 120.5775 | 1 | 1 | 117.9889 | -0.09121 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4142 | 7.422 | 0.99 | 0.98409 | 117.746 | 1.3401 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4189 | 7.4468 | -0.98 | -0.98066 | 117.4946 | -1.5527 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4171 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7233 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4225 | 120.5775 | 1 | 1 | 117.9889 | -0.095087 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4225 | 7.4209 | 0.99 | 0.98397 | 117.7446 | 1.3402 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4272 | 7.4439 | -0.98 | -0.98025 | 117.4917 | -1.5518 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4254 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7249 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4308 | 120.5914 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.096923 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4308 | 7.4209 | 0.99 | 0.98397 | 117.7431 | 1.3403 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4355 | 7.4439 | -0.98 | -0.98025 | 117.4887 | -1.551 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4337 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7265 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4391 | 120.5914 | 1 | 1 | 118.0028 | -0.098759 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4392 | 7.4209 | 0.99 | 0.98397 | 117.7431 | 1.3404 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4438 | 7.4432 | -0.98 | -0.98012 | 117.4947 | -1.5503 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4421 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7282 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4474 | 120.5853 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.099029 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4475 | 7.4209 | 0.99 | 0.98397 | 117.7431 | 1.3405 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4522 | 7.4432 | -0.98 | -0.98012 | 117.5008 | -1.5496 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4504 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7298 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4558 | 120.5853 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.0993 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4558 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7612 | 1.3409 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4605 | 7.4432 | -0.98 | -0.98012 | 117.5008 | -1.5489 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4587 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7314 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4641 | 120.5579 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.10178 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4642 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3413 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4688 | 7.4432 | -0.98 | -0.98012 | 117.5008 | -1.5481 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4671 | 122.021 | -0.97 | -0.96789 | 115.6321 | -31.7331 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4724 | 120.5579 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.10426 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4725 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3417 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4771 | 7.4432 | -0.98 | -0.98012 | 117.5008 | -1.5474 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4754 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6309 | -31.7327 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4808 | 120.5579 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.10674 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4808 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3421 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4855 | 7.4432 | -0.98 | -0.98012 | 117.5008 | -1.5467 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4837 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7324 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4891 | 120.5579 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.10922 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4892 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3424 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.4938 | 7.4412 | -0.98 | -0.97991 | 117.5014 | -1.5459 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.4921 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7321 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.4974 | 120.558 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.11018 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.4975 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3428 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5021 | 7.4412 | -0.98 | -0.97991 | 117.502 | -1.545 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5004 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7317 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5058 | 120.558 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.11114 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5058 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3432 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5105 | 7.4392 | -0.98 | -0.97955 | 117.5037 | -1.5443 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5087 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7314 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5141 | 120.558 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.1121 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5142 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3436 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5188 | 7.4392 | -0.98 | -0.97955 | 117.5054 | -1.5436 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5171 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.731 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5224 | 120.558 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.11306 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5225 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.344 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5271 | 7.4392 | -0.98 | -0.97955 | 117.5054 | -1.5429 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5254 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7289 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5308 | 120.5883 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.11612 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5308 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3444 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5354 | 7.4392 | -0.98 | -0.97955 | 117.5054 | -1.5422 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5337 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7268 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5391 | 120.5883 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.11917 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5392 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3447 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5438 | 7.4392 | -0.98 | -0.97955 | 117.5054 | -1.5415 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5421 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7247 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5474 | 120.5725 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.1237 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5475 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3451 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5521 | 7.4392 | -0.98 | -0.97955 | 117.5054 | -1.5408 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5504 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7225 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5558 | 120.5725 | 1 | 1 | 117.9964 | -0.12824 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5558 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3455 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5604 | 7.4559 | -0.98 | -0.98131 | 117.506 | -1.5388 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5587 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7204 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5641 | 120.5657 | 1 | 1 | 117.9931 | -0.12781 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5642 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3459 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5687 | 7.4559 | -0.98 | -0.98131 | 117.5067 | -1.5368 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5671 | 122.0435 | -0.97 | -0.96809 | 115.6297 | -31.7183 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5724 | 120.5657 | 1 | 1 | 117.9899 | -0.12739 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5725 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3463 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5771 | 7.4533 | -0.98 | -0.98099 | 117.5003 | -1.535 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5754 | 122.0874 | -0.97 | -0.96833 | 115.6362 | -31.7139 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5807 | 120.5467 | 1 | 1 | 117.9805 | -0.12506 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5809 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3467 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5854 | 7.4533 | -0.98 | -0.98099 | 117.494 | -1.5333 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5837 | 122.0874 | -0.97 | -0.96833 | 115.6426 | -31.7096 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5891 | 120.5467 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.12272 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5892 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3471 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.5937 | 7.4533 | -0.98 | -0.98099 | 117.494 | -1.5314 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.5921 | 122.1286 | -0.97 | -0.96857 | 115.6478 | -31.7013 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.5974 | 120.5546 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.12347 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.5975 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3474 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6021 | 7.4533 | -0.98 | -0.98099 | 117.494 | -1.5295 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6004 | 122.1286 | -0.97 | -0.96857 | 115.6529 | -31.693 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6057 | 120.5546 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.12421 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6059 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3478 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6104 | 7.4516 | -0.98 | -0.98081 | 117.4948 | -1.5275 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6087 | 122.1286 | -0.97 | -0.96857 | 115.6529 | -31.6848 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6141 | 120.6098 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.12671 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6142 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3482 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6187 | 7.4516 | -0.98 | -0.98081 | 117.4955 | -1.5254 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6171 | 122.1286 | -0.97 | -0.96857 | 115.6529 | -31.6765 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6224 | 120.6098 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.12921 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6225 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3486 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.627 | 7.4512 | -0.98 | -0.98068 | 117.5025 | -1.5235 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6254 | 122.1286 | -0.97 | -0.96857 | 115.6529 | -31.6682 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6307 | 120.6098 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.13171 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6309 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.349 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6354 | 7.4512 | -0.98 | -0.98068 | 117.5096 | -1.5216 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6337 | 122.1286 | -0.97 | -0.96857 | 115.6529 | -31.6599 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6391 | 120.6098 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.13421 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6392 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3494 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6437 | 7.451 | -0.98 | -0.98047 | 117.5143 | -1.5198 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6421 | 122.1659 | -0.97 | -0.9688 | 115.6567 | -31.6494 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6474 | 120.6098 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.13195 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6475 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3497 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.652 | 7.451 | -0.98 | -0.98047 | 117.519 | -1.5181 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6504 | 122.1659 | -0.97 | -0.9688 | 115.6606 | -31.6389 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6557 | 120.6098 | 1 | 1 | 117.9712 | -0.1297 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6559 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3501 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6603 | 7.4494 | -0.98 | -0.98029 | 117.5199 | -1.5164 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6587 | 122.1659 | -0.97 | -0.9688 | 115.6606 | -31.6267 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6641 | 120.6022 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.12265 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6642 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3505 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6687 | 7.4494 | -0.98 | -0.98029 | 117.5208 | -1.5148 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6671 | 122.1659 | -0.97 | -0.9688 | 115.6606 | -31.6145 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6724 | 120.6022 | 1 | 1 | 117.9635 | -0.1156 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6725 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3509 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.677 | 7.4468 | -0.98 | -0.98009 | 117.5137 | -1.5144 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6754 | 122.1659 | -0.97 | -0.9688 | 115.6606 | -31.6023 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6807 | 120.6078 | 1 | 1 | 117.9638 | -0.11084 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6809 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3513 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6853 | 7.4468 | -0.98 | -0.98009 | 117.5065 | -1.514 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6837 | 122.1659 | -0.97 | -0.9688 | 115.6606 | -31.5901 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6891 | 120.6078 | 1 | 1 | 117.9642 | -0.10608 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6892 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.3517 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.6936 | 7.445 | -0.98 | -0.97988 | 117.499 | -1.5133 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.6921 | 121.989 | -0.97 | -0.96785 | 115.6606 | -31.5869 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.6974 | 120.6078 | 1 | 1 | 117.9642 | -0.10133 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.6975 | 7.4209 | 0.99 | 0.98363 | 117.7793 | 1.352 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.702 | 7.445 | -0.98 | -0.97988 | 117.4915 | -1.5127 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7004 | 121.989 | -0.97 | -0.96785 | 115.6606 | -31.5837 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7057 | 120.6078 | 1 | 1 | 117.9642 | -0.096571 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7059 | 7.4206 | 0.99 | 0.98349 | 117.7872 | 1.3526 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7103 | 7.4417 | -0.98 | -0.97967 | 117.4832 | -1.5122 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7087 | 121.989 | -0.97 | -0.96785 | 115.6606 | -31.5806 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7141 | 120.6078 | 1 | 1 | 117.9642 | -0.096267 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7142 | 7.4206 | 0.99 | 0.98349 | 117.795 | 1.3531 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7186 | 7.4417 | -0.98 | -0.97967 | 117.475 | -1.5117 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7171 | 121.989 | -0.97 | -0.96785 | 115.6606 | -31.5774 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7224 | 120.6078 | 1 | 1 | 117.9642 | -0.095962 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7225 | 7.4206 | 0.99 | 0.98349 | 117.795 | 1.3536 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.727 | 7.4417 | -0.98 | -0.97967 | 117.475 | -1.5112 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7254 | 122.0166 | -0.97 | -0.96801 | 115.6641 | -31.5727 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7307 | 120.6179 | 1 | 1 | 117.9642 | -0.098756 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7309 | 7.4206 | 0.99 | 0.98349 | 117.795 | 1.3541 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7353 | 7.4417 | -0.98 | -0.97967 | 117.475 | -1.5107 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7337 | 122.0166 | -0.97 | -0.96801 | 115.6676 | -31.568 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.739 | 120.6179 | 1 | 1 | 117.9642 | -0.10155 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7392 | 7.4191 | 0.99 | 0.98328 | 117.7898 | 1.3548 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7436 | 7.4417 | -0.98 | -0.97967 | 117.475 | -1.5102 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7421 | 122.0388 | -0.97 | -0.96823 | 115.6649 | -31.563 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7474 | 120.5972 | 1 | 1 | 117.9638 | -0.10361 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7475 | 7.4191 | 0.99 | 0.98328 | 117.7846 | 1.3554 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7519 | 7.4417 | -0.98 | -0.97967 | 117.475 | -1.5098 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7504 | 122.0388 | -0.97 | -0.96823 | 115.6622 | -31.5579 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7557 | 120.5972 | 1 | 1 | 117.9633 | -0.10567 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7559 | 7.4172 | 0.99 | 0.98307 | 117.7868 | 1.3563 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7603 | 7.4404 | -0.98 | -0.97954 | 117.4739 | -1.5094 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7587 | 122.0388 | -0.97 | -0.96823 | 115.6622 | -31.5544 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.764 | 120.6016 | 1 | 1 | 117.9653 | -0.10549 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7642 | 7.4172 | 0.99 | 0.98307 | 117.789 | 1.3571 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7686 | 7.4404 | -0.98 | -0.97954 | 117.4728 | -1.509 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7671 | 122.0388 | -0.97 | -0.96823 | 115.6622 | -31.551 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7724 | 120.6016 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.1053 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7725 | 7.4172 | 0.99 | 0.98307 | 117.789 | 1.358 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7769 | 7.4404 | -0.98 | -0.9794 | 117.4767 | -1.5084 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7754 | 122.0388 | -0.97 | -0.96823 | 115.6622 | -31.5476 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7807 | 120.6016 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10511 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7809 | 7.4172 | 0.99 | 0.98307 | 117.789 | 1.3588 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7852 | 7.4404 | -0.98 | -0.9794 | 117.4806 | -1.5078 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7837 | 122.0388 | -0.97 | -0.96823 | 115.6622 | -31.5441 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.789 | 120.6016 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10492 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7892 | 7.4172 | 0.99 | 0.98307 | 117.789 | 1.3597 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.7936 | 7.4404 | -0.98 | -0.9794 | 117.4806 | -1.5071 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.7921 | 122.0932 | -0.97 | -0.9685 | 115.6723 | -31.5382 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.7974 | 120.6016 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10087 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.7975 | 7.4172 | 0.99 | 0.98307 | 117.789 | 1.3605 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8019 | 7.4404 | -0.98 | -0.9794 | 117.4806 | -1.5064 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8004 | 122.0932 | -0.97 | -0.9685 | 115.6824 | -31.5323 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.8057 | 120.6016 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.096809 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8059 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3609 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8102 | 7.4388 | -0.98 | -0.97922 | 117.4818 | -1.5075 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8087 | 122.0932 | -0.97 | -0.9685 | 115.6824 | -31.5263 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.814 | 120.579 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.094926 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8142 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3613 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8186 | 7.4388 | -0.98 | -0.97922 | 117.4829 | -1.5086 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8171 | 122.0932 | -0.97 | -0.9685 | 115.6824 | -31.5204 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.8223 | 120.579 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.093044 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8225 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3617 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8269 | 7.4388 | -0.98 | -0.97922 | 117.4829 | -1.5097 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8254 | 122.11 | -0.97 | -0.9687 | 115.6782 | -31.5124 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.8307 | 120.579 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.091162 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8309 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.362 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8352 | 7.4388 | -0.98 | -0.97922 | 117.4829 | -1.5108 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8337 | 122.11 | -0.97 | -0.9687 | 115.6739 | -31.5044 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.839 | 120.579 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.08928 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8392 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3623 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8435 | 7.4388 | -0.98 | -0.97922 | 117.4829 | -1.5116 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8421 | 122.1086 | -0.97 | -0.96866 | 115.6721 | -31.4969 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.8473 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.089437 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8475 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3626 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8519 | 7.4388 | -0.98 | -0.97922 | 117.4829 | -1.5124 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8504 | 122.1086 | -0.97 | -0.96866 | 115.6702 | -31.4894 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.8557 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.089594 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8559 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3629 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8602 | 7.4375 | -0.98 | -0.97906 | 117.4851 | -1.5132 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8587 | 122.1086 | -0.97 | -0.96866 | 115.6702 | -31.4818 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.864 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.09234 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8642 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3632 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8685 | 7.4375 | -0.98 | -0.97906 | 117.4874 | -1.5139 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8671 | 122.1086 | -0.97 | -0.96866 | 115.6702 | -31.4743 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.8723 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.095085 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8725 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3632 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8769 | 7.4375 | -0.98 | -0.97906 | 117.4874 | -1.5147 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8754 | 122.1086 | -0.97 | -0.96866 | 115.6702 | -31.4668 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.8806 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.09562 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8809 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3632 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8852 | 7.4375 | -0.98 | -0.97906 | 117.4874 | -1.5155 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8837 | 122.1086 | -0.97 | -0.96866 | 115.6702 | -31.4592 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.889 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.096155 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8892 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3632 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.8935 | 7.4334 | -0.98 | -0.97863 | 117.477 | -1.5166 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.8921 | 122.0724 | -0.97 | -0.96821 | 115.6702 | -31.4582 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.8973 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.096689 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.8976 | 7.4307 | 0.99 | 0.98368 | 117.789 | 1.3632 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9018 | 7.4334 | -0.98 | -0.97863 | 117.4667 | -1.5177 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9004 | 122.0724 | -0.97 | -0.96821 | 115.6702 | -31.4572 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.9056 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.097224 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9059 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.788 | 1.3632 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9102 | 7.4334 | -0.98 | -0.97863 | 117.4667 | -1.5187 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9087 | 122.0616 | -0.97 | -0.96829 | 115.6603 | -31.4552 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.914 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.099281 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9142 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3633 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9185 | 7.4334 | -0.98 | -0.97863 | 117.4667 | -1.5196 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9171 | 122.0616 | -0.97 | -0.96829 | 115.6503 | -31.4533 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.9223 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10134 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9226 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3634 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9268 | 7.4334 | -0.98 | -0.97863 | 117.4667 | -1.5203 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9254 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.6522 | -31.4506 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.9306 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10339 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9309 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3635 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9352 | 7.4334 | -0.98 | -0.97863 | 117.4667 | -1.521 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9337 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4479 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.939 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10545 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9392 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3636 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9435 | 7.4334 | -0.98 | -0.97863 | 117.4667 | -1.5217 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9421 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4452 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.9473 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10541 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9476 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3636 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9518 | 7.4334 | -0.98 | -0.97863 | 117.4667 | -1.5223 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9504 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4425 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.9556 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10537 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9559 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3637 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9601 | 7.4321 | -0.98 | -0.97847 | 117.4691 | -1.5231 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9587 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.6541 | -31.4398 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.964 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10385 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9642 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3638 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9685 | 7.4321 | -0.98 | -0.97847 | 117.4715 | -1.5239 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9671 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.6541 | -31.4371 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.9723 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10234 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9726 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3639 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9768 | 7.4308 | -0.98 | -0.97832 | 117.4726 | -1.5261 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9754 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.6541 | -31.4344 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.9806 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10577 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9809 | 7.4297 | 0.99 | 0.98358 | 117.7871 | 1.3639 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
8.9851 | 7.4308 | -0.98 | -0.97832 | 117.4737 | -1.5284 | -1.4964 | -1.5404 | -2.2301 | 8.9837 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4317 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.989 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.10921 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9892 | 7.4297 | 0.99 | 0.98343 | 117.7911 | 1.3642 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 8.9921 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4312 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 8.9973 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.11456 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 8.9976 | 7.4297 | 0.99 | 0.98343 | 117.7952 | 1.3644 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.0004 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4307 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0056 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.11991 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0059 | 7.4297 | 0.99 | 0.98343 | 117.7952 | 1.3646 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.0087 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4326 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0139 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.12218 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0142 | 7.4297 | 0.99 | 0.98343 | 117.7952 | 1.3648 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.017 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4344 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0223 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.12445 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0226 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7884 | 1.3651 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.0254 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4362 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0306 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.12233 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0309 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7817 | 1.3654 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.0337 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4381 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0389 | 120.5791 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.12021 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0392 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7817 | 1.3658 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.042 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.6541 | -31.4399 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0473 | 120.5878 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.12 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0476 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3661 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.0504 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.6541 | -31.4418 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0556 | 120.5878 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.11979 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0559 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3664 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.0587 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.6541 | -31.4459 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0639 | 120.5878 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.11958 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0642 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3668 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.067 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.45 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0722 | 120.5878 | 1 | 1 | 117.9673 | -0.11937 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0726 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3671 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.0754 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4541 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0806 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.976 | -0.12193 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0809 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3674 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.0837 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4582 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0889 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.12448 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0892 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7817 | 1.3677 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.092 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4623 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.0972 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.12666 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.0976 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7817 | 1.3681 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.1004 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4664 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1056 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.12883 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1059 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7817 | 1.3684 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.1087 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4614 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1139 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13101 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1142 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7817 | 1.3687 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.117 | 122.0758 | -0.97 | -0.96837 | 115.654 | -31.4565 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1222 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13319 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1226 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7817 | 1.3689 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.1254 | 122.1074 | -0.97 | -0.96852 | 115.6628 | -31.4502 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1306 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13536 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1309 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3691 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.1337 | 122.1074 | -0.97 | -0.96852 | 115.6715 | -31.4439 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1389 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13754 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1392 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3693 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.142 | 122.1193 | -0.97 | -0.96853 | 115.6753 | -31.439 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1472 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13662 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1476 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3696 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.1504 | 122.1193 | -0.97 | -0.96853 | 115.679 | -31.4341 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1555 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13569 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1559 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3696 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.1587 | 122.1193 | -0.97 | -0.96853 | 115.679 | -31.4313 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1639 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.1355 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1642 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3696 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.167 | 122.1193 | -0.97 | -0.96853 | 115.679 | -31.4285 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1722 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13531 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1726 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3695 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.1754 | 122.1193 | -0.97 | -0.96853 | 115.679 | -31.4258 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1805 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13737 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1809 | 7.4272 | 0.99 | 0.98327 | 117.7816 | 1.3694 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.1837 | 122.1193 | -0.97 | -0.96853 | 115.679 | -31.423 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1889 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.13943 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1892 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.7803 | 1.3693 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.192 | 122.0778 | -0.97 | -0.96829 | 115.6737 | -31.4226 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.1972 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.14149 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.1976 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.3693 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.2004 | 122.0778 | -0.97 | -0.96829 | 115.6685 | -31.4221 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2055 | 120.6341 | 1 | 1 | 117.9847 | -0.14355 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.2059 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.3693 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.2087 | 121.9965 | -0.97 | -0.96782 | 115.658 | -31.4286 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2139 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9825 | -0.1439 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.2143 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.3693 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.217 | 121.9965 | -0.97 | -0.96782 | 115.6476 | -31.4351 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2222 | 120.6299 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14426 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.2226 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.3698 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.2253 | 122.1007 | -0.97 | -0.96877 | 115.6476 | -31.4323 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2305 | 120.6063 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14403 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.2309 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.3702 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.2337 | 122.1007 | -0.97 | -0.96877 | 115.6476 | -31.4295 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2389 | 120.6063 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14381 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.2393 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.3707 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.242 | 122.1007 | -0.97 | -0.96877 | 115.6476 | -31.4287 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2472 | 120.6063 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14359 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.2476 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.3711 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.2503 | 122.1007 | -0.97 | -0.96877 | 115.6477 | -31.4279 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2555 | 120.6063 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14336 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.2559 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.3716 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.2587 | 122.086 | -0.97 | -0.96857 | 115.6528 | -31.4287 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2639 | 120.594 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14479 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019 | 9.2643 | 7.4258 | 0.99 | 0.98312 | 117.779 | 1.372 | 1.3483 | 1.387 | 1.9931
[9 empty] | 9.267 | 122.086 | -0.97 | -0.96857 | 115.658 | -31.4295 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2722 | 120.594 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14621 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.2753 | 122.0459 | -0.97 | -0.9683 | 115.6555 | -31.4329 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2805 | 120.594 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14763 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.2837 | 122.0459 | -0.97 | -0.9683 | 115.653 | -31.4364 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2888 | 120.594 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.14906 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.292 | 122.0402 | -0.97 | -0.96828 | 115.651 | -31.44 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.2971 | 120.594 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.15048 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.3003 | 122.0402 | -0.97 | -0.96828 | 115.649 | -31.4436 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3055 | 120.594 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.1519 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.3087 | 122.087 | -0.97 | -0.96883 | 115.649 | -31.4371 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3138 | 120.594 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.15333 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.317 | 122.087 | -0.97 | -0.96883 | 115.649 | -31.4306 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3221 | 120.594 | 1 | 1 | 117.9803 | -0.15475 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.3253 | 122.0726 | -0.97 | -0.96863 | 115.6543 | -31.427 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3305 | 120.6092 | 1 | 1 | 117.9879 | -0.15414 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.3337 | 122.0726 | -0.97 | -0.96863 | 115.6596 | -31.4235 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3388 | 120.6092 | 1 | 1 | 117.9955 | -0.15353 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.342 | 122.0726 | -0.97 | -0.96863 | 115.6596 | -31.4207 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3471 | 120.6108 | 1 | 1 | 117.9962 | -0.15065 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.3503 | 122.0726 | -0.97 | -0.96863 | 115.6596 | -31.418 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3555 | 120.6108 | 1 | 1 | 117.9969 | -0.14776 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.3587 | 122.0512 | -0.97 | -0.96841 | 115.6627 | -31.4174 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3638 | 120.6108 | 1 | 1 | 117.9969 | -0.14488 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.367 | 122.0512 | -0.97 | -0.96841 | 115.6657 | -31.4168 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3721 | 120.6108 | 1 | 1 | 117.9969 | -0.142 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.3753 | 122.0247 | -0.97 | -0.9681 | 115.6716 | -31.4193 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3805 | 120.6092 | 1 | 1 | 117.9969 | -0.14105 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.3837 | 122.0247 | -0.97 | -0.9681 | 115.6776 | -31.4218 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3888 | 120.6092 | 1 | 1 | 117.9969 | -0.14011 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.392 | 122.0252 | -0.97 | -0.96809 | 115.6729 | -31.4245 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.3971 | 120.6311 | 1 | 1 | 118.0075 | -0.13672 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.4003 | 122.0252 | -0.97 | -0.96809 | 115.6681 | -31.4271 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4055 | 120.6311 | 1 | 1 | 118.018 | -0.13333 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.4086 | 122.1221 | -0.97 | -0.96863 | 115.6681 | -31.4246 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4138 | 120.6311 | 1 | 1 | 118.018 | -0.12995 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.417 | 122.1221 | -0.97 | -0.96863 | 115.6681 | -31.4221 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4221 | 120.6311 | 1 | 1 | 118.018 | -0.12656 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.4253 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6752 | -31.4213 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4305 | 120.6311 | 1 | 1 | 118.018 | -0.12317 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.4336 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4205 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4388 | 120.6311 | 1 | 1 | 118.018 | -0.11979 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.442 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4197 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4471 | 120.6311 | 1 | 1 | 118.018 | -0.1164 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.4503 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.419 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4554 | 120.6311 | 1 | 1 | 118.018 | -0.11302 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.4586 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4182 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4638 | 120.6091 | 1 | 1 | 118.018 | -0.11397 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.467 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4174 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4721 | 120.6091 | 1 | 1 | 118.018 | -0.11493 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.4753 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4166 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4804 | 120.6268 | 1 | 1 | 118.0095 | -0.11386 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.4836 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4158 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4888 | 120.6268 | 1 | 1 | 118.0009 | -0.11278 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.492 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.415 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.4971 | 120.6268 | 1 | 1 | 118.0009 | -0.11374 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.5003 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4142 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5054 | 120.6268 | 1 | 1 | 118.0009 | -0.11469 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.5086 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4134 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5138 | 120.6268 | 1 | 1 | 118.0009 | -0.11565 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.517 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4126 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5221 | 120.6268 | 1 | 1 | 118.0009 | -0.1166 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.5253 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4118 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5304 | 120.6045 | 1 | 1 | 117.9898 | -0.11517 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.5336 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.411 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5387 | 120.6045 | 1 | 1 | 117.9786 | -0.11373 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.542 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4116 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5471 | 120.6045 | 1 | 1 | 117.9786 | -0.1123 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.5503 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4122 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5554 | 120.6045 | 1 | 1 | 117.9786 | -0.11086 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.5586 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4129 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5637 | 120.6255 | 1 | 1 | 117.9889 | -0.10753 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.567 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4136 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5721 | 120.6255 | 1 | 1 | 117.9992 | -0.10419 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.5753 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4143 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5804 | 120.6246 | 1 | 1 | 117.999 | -0.098618 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.5836 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.415 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.5887 | 120.6246 | 1 | 1 | 117.9988 | -0.093046 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.592 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4157 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.597 | 120.6246 | 1 | 1 | 117.9988 | -0.087474 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.6003 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4164 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.6054 | 120.6246 | 1 | 1 | 117.9988 | -0.081901 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.6086 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4149 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.6137 | 120.6498 | 1 | 1 | 117.9988 | -0.085039 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.617 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4133 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.622 | 120.6498 | 1 | 1 | 117.9988 | -0.088178 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.6253 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4072 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.6304 | 120.6648 | 1 | 1 | 118.0059 | -0.091114 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.6336 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4012 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.6387 | 120.6648 | 1 | 1 | 118.013 | -0.094051 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.642 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4045 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.647 | 120.6648 | 1 | 1 | 118.013 | -0.095391 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.6503 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4078 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.6554 | 120.6648 | 1 | 1 | 118.013 | -0.096731 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.6586 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4111 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.6637 | 120.6669 | 1 | 1 | 118.0139 | -0.09616 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.667 | 122.1163 | -0.97 | -0.96846 | 115.6823 | -31.4144 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.672 | 120.6669 | 1 | 1 | 118.0149 | -0.09559 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.6753 | 122.1289 | -0.97 | -0.96839 | 115.6929 | -31.4165 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.6804 | 120.6611 | 1 | 1 | 118.0122 | -0.090623 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.6836 | 122.1289 | -0.97 | -0.96839 | 115.7035 | -31.4186 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.6887 | 120.6611 | 1 | 1 | 118.0096 | -0.085657 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.692 | 122.1347 | -0.97 | -0.9683 | 115.7114 | -31.419 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.697 | 120.6376 | 1 | 1 | 118.0096 | -0.08292 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.7003 | 122.1347 | -0.97 | -0.9683 | 115.7192 | -31.4194 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.7054 | 120.6376 | 1 | 1 | 118.0096 | -0.080183 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.7086 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4162 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.7137 | 120.6758 | 1 | 1 | 118.0116 | -0.077834 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.717 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4129 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.722 | 120.6758 | 1 | 1 | 118.0137 | -0.075486 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.7253 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4153 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.7303 | 120.6588 | 1 | 1 | 118.0052 | -0.071216 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.7336 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4176 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.7387 | 120.6588 | 1 | 1 | 117.9968 | -0.066945 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.742 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4178 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.747 | 120.6588 | 1 | 1 | 117.9968 | -0.064711 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.7503 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4181 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.7553 | 120.6588 | 1 | 1 | 117.9968 | -0.062478 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.7586 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4183 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.7636 | 120.6021 | 1 | 1 | 117.9982 | -0.062839 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.767 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4186 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.772 | 120.6021 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.063201 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.7753 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4167 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.7803 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.064741 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.7836 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4148 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.7886 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.066282 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.792 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4098 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.797 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.065891 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8003 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.4047 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8053 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.0655 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8086 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3996 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8136 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.067547 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8169 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3945 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.822 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.069593 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8253 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3944 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8303 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.071639 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8336 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3944 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8386 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.073685 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8419 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3927 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.847 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.075731 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8503 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.391 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8553 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.077778 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8586 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3893 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8636 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.079824 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8669 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3876 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8719 | 120.6093 | 1 | 1 | 117.9996 | -0.08187 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8753 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3859 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8802 | 120.6134 | 1 | 1 | 118.006 | -0.078626 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8836 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3841 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8886 | 120.6134 | 1 | 1 | 118.0123 | -0.075382 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.8919 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3824 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.8969 | 120.6412 | 1 | 1 | 118.0074 | -0.07497 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9003 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3807 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9052 | 120.6412 | 1 | 1 | 118.0025 | -0.074557 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9086 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.379 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9136 | 120.6412 | 1 | 1 | 118.0025 | -0.074145 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9169 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3773 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9219 | 120.6412 | 1 | 1 | 118.0025 | -0.073733 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9253 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3756 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9302 | 120.6412 | 1 | 1 | 118.0025 | -0.07332 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9336 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3739 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9386 | 120.6412 | 1 | 1 | 118.0025 | -0.072908 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9419 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3722 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9469 | 120.6638 | 1 | 1 | 118.0014 | -0.073878 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9503 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3705 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9552 | 120.6638 | 1 | 1 | 118.0003 | -0.074848 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9586 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3688 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9635 | 120.6478 | 1 | 1 | 118.0023 | -0.076373 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9669 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3671 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9719 | 120.6478 | 1 | 1 | 118.0042 | -0.077898 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9753 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3653 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9802 | 120.6478 | 1 | 1 | 118.0042 | -0.081326 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9836 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3636 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9885 | 120.6478 | 1 | 1 | 118.0042 | -0.084753 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 9.9919 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3619 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 9.9969 | 120.6478 | 1 | 1 | 118.0042 | -0.090415 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0003 | 122.1931 | -0.97 | -0.96867 | 115.7192 | -31.3602 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0052 | 120.6478 | 1 | 1 | 118.0042 | -0.096078 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0086 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3571 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0135 | 120.6414 | 1 | 1 | 118.0042 | -0.099089 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0169 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3541 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0219 | 120.6414 | 1 | 1 | 118.0042 | -0.1021 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0253 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.351 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0302 | 120.6452 | 1 | 1 | 117.9939 | -0.096141 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0336 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3479 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0385 | 120.6452 | 1 | 1 | 117.9836 | -0.090182 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0419 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3448 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0468 | 120.6461 | 1 | 1 | 117.9839 | -0.088362 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0503 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3418 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0552 | 120.6461 | 1 | 1 | 117.9842 | -0.086543 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0586 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3387 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0635 | 120.6421 | 1 | 1 | 117.9825 | -0.086958 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0669 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3356 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0718 | 120.6421 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.087373 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0753 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3325 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0801 | 120.6421 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.089698 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0836 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3294 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0885 | 120.6421 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.092024 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.0919 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3255 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.0968 | 120.6466 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.093243 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1003 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3215 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1051 | 120.6466 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.094461 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1086 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3167 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1135 | 120.6466 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.093451 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1169 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3118 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1218 | 120.6466 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.09244 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1253 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3104 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1301 | 120.6446 | 1 | 1 | 117.9799 | -0.093341 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1336 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3091 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1385 | 120.6446 | 1 | 1 | 117.9791 | -0.094242 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1419 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3077 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1468 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9755 | -0.094583 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1503 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3063 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1551 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.094925 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1586 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3049 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1634 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.095266 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1669 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3036 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1718 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.095607 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1753 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3022 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1801 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.095622 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1836 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.3008 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1884 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.095636 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.1919 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2995 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.1967 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.094471 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2002 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2981 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2051 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.093306 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2086 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2967 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2134 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.092141 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2169 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2954 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2217 | 120.6577 | 1 | 1 | 117.9719 | -0.090976 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2252 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.294 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2301 | 120.6755 | 1 | 1 | 117.9807 | -0.092117 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2336 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2926 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2384 | 120.6755 | 1 | 1 | 117.9895 | -0.093258 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2419 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2913 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2467 | 120.6816 | 1 | 1 | 117.9927 | -0.096977 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2502 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2899 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.255 | 120.6816 | 1 | 1 | 117.9958 | -0.10069 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2586 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2885 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2634 | 120.6422 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.10116 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2669 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2871 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2717 | 120.6422 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.10162 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2752 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2858 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.28 | 120.6422 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.10209 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2836 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2844 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2884 | 120.6422 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.10255 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.2919 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.283 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.2967 | 120.6422 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.10205 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3002 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2817 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.305 | 120.6422 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.10156 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3086 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2803 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.3134 | 120.6422 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.10025 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3169 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2789 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.3217 | 120.6422 | 1 | 1 | 117.9959 | -0.09895 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3252 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2776 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.33 | 120.6412 | 1 | 1 | 117.9955 | -0.099557 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3336 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2762 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.3383 | 120.6412 | 1 | 1 | 117.995 | -0.10016 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3419 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2748 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.3466 | 120.6412 | 1 | 1 | 117.995 | -0.10077 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3502 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2735 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.355 | 120.6412 | 1 | 1 | 117.995 | -0.10138 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3586 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2721 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.3633 | 120.6315 | 1 | 1 | 117.995 | -0.098697 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3669 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2707 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.3716 | 120.6315 | 1 | 1 | 117.995 | -0.096016 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3752 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2694 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.38 | 120.6315 | 1 | 1 | 117.995 | -0.092781 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3836 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.268 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.3883 | 120.6315 | 1 | 1 | 117.995 | -0.089545 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.3919 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2666 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.3966 | 120.6558 | 1 | 1 | 118.007 | -0.090268 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4002 | 122.2406 | -0.97 | -0.96882 | 115.7192 | -31.2652 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.405 | 120.6558 | 1 | 1 | 118.0189 | -0.090991 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4086 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2632 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4133 | 120.6558 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.091714 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4169 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2612 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4216 | 120.6558 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.092437 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4252 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2606 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.43 | 120.6581 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.09388 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4336 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2599 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4383 | 120.6581 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.095324 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4419 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2593 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4466 | 120.6821 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.096108 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4502 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2587 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4549 | 120.6821 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.096893 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4586 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.258 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4633 | 120.6821 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.095444 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4669 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2574 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4716 | 120.6821 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.093995 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4752 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2567 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4799 | 120.6821 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.090311 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4836 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2561 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4883 | 120.6821 | 0.98 | 1 | 118.0189 | -0.086627 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.4919 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2555 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.4966 | 120.6813 | 0.98 | 1 | 118.0186 | -0.084854 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5002 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2548 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5049 | 120.6813 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.083081 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5086 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2542 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5132 | 120.697 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.082675 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5169 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2535 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5216 | 120.697 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.082269 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5252 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2529 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5299 | 120.697 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.081863 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5336 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2523 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5382 | 120.697 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.081456 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5419 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2516 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5465 | 120.6802 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.080221 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5502 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.251 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5549 | 120.6802 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.078986 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5586 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2503 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5632 | 120.6802 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.080232 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5669 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2497 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5715 | 120.6802 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.081478 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5752 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.249 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5799 | 120.6388 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.078794 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5835 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2484 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5882 | 120.6388 | 0.98 | 1 | 118.0183 | -0.07611 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.5919 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2478 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.5965 | 120.6426 | 0.98 | 1 | 118.02 | -0.074779 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6002 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2471 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6049 | 120.6426 | 0.98 | 1 | 118.0217 | -0.073449 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6085 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2465 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6132 | 120.6426 | 0.98 | 1 | 118.0217 | -0.072118 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6169 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2458 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6215 | 120.6426 | 0.98 | 1 | 118.0217 | -0.070788 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6252 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2452 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6298 | 120.6328 | 0.98 | 1 | 118.0217 | -0.071509 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6335 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2446 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6382 | 120.6328 | 0.98 | 1 | 118.0217 | -0.072231 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6419 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2439 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6465 | 120.6281 | 0.98 | 1 | 118.0195 | -0.072009 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6502 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2433 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6548 | 120.6281 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.071786 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6585 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.2426 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6631 | 120.653 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.06789 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6669 | 122.2881 | -0.97 | -0.9689 | 115.7192 | -31.242 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6715 | 120.653 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.063994 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6752 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2397 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6798 | 120.653 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.063352 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6835 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2373 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6881 | 120.653 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.062709 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.6919 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.235 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.6965 | 120.653 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.062066 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7002 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2327 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7048 | 120.653 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.061424 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7085 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2303 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7131 | 120.653 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.060781 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7169 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.228 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7214 | 120.653 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.060138 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7252 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2256 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7298 | 120.6677 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.05787 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7335 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2233 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7381 | 120.6677 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.055602 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7419 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.221 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7464 | 120.6677 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.051424 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7502 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2186 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7548 | 120.6677 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.047246 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7585 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2163 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7631 | 120.7161 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.046334 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7669 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.214 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7714 | 120.7161 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.045423 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7752 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2116 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7798 | 120.7161 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.048806 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7835 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2093 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7881 | 120.7161 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.052189 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.7919 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2069 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.7964 | 120.7051 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.051811 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8002 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2046 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8047 | 120.7051 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.051433 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8085 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.2023 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8131 | 120.7051 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.047096 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8169 | 122.3532 | -0.97 | -0.96909 | 115.7192 | -31.1999 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8214 | 120.7051 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.042759 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8252 | 122.4299 | -0.97 | -0.96912 | 115.7344 | -31.1983 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8297 | 120.6769 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.040936 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8335 | 122.4299 | -0.97 | -0.96912 | 115.7496 | -31.1967 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.838 | 120.6769 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.039114 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8419 | 122.4998 | -0.97 | -0.96932 | 115.7496 | -31.1934 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8464 | 120.6769 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.039222 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8502 | 122.4998 | -0.97 | -0.96932 | 115.7496 | -31.1901 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8547 | 120.6769 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.039331 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8585 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7634 | -31.1916 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.863 | 120.6769 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.040358 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8669 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.193 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8714 | 120.6769 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.041385 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8752 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.1945 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8797 | 120.702 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.041315 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8835 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.196 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.888 | 120.702 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.041244 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.8919 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.1974 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.8964 | 120.702 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.041174 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9002 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.1989 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.9047 | 120.702 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.041104 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9085 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2003 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.913 | 120.702 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.039123 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9169 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2018 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.9213 | 120.702 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.037142 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9252 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2032 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.9297 | 120.6769 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.038748 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9335 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2047 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.938 | 120.6769 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.040354 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9419 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2062 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.9463 | 120.6855 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.04121 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9502 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2076 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.9547 | 120.6855 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.042066 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9585 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2091 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.963 | 120.6855 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.041452 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9669 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2105 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.9713 | 120.6855 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.040837 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9752 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.212 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.9796 | 120.6855 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.040223 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9835 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2134 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.988 | 120.6855 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.039608 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 10.9918 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2149 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 10.9963 | 120.6783 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.044593 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0002 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2163 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0046 | 120.6783 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.049578 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0085 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2178 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0129 | 120.6783 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.05321 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0168 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2193 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0213 | 120.6783 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.056841 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0252 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2207 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0296 | 120.7033 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.059376 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0335 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2222 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0379 | 120.7033 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.06191 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0418 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2236 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0463 | 120.7033 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.062392 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0502 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2251 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0546 | 120.7033 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.062875 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0585 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.2265 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0629 | 120.6851 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.066416 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0668 | 122.4706 | -0.97 | -0.96885 | 115.7773 | -31.228 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0713 | 120.6851 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.069957 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0752 | 122.498 | -0.97 | -0.96911 | 115.7773 | -31.2269 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0796 | 120.6851 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.074596 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0835 | 122.498 | -0.97 | -0.96911 | 115.7773 | -31.2257 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0879 | 120.6851 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.079234 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.0918 | 122.4778 | -0.97 | -0.9689 | 115.7806 | -31.2284 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.0963 | 120.6885 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.079187 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1002 | 122.4778 | -0.97 | -0.9689 | 115.784 | -31.2312 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1046 | 120.6885 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.079141 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1085 | 122.568 | -0.97 | -0.96939 | 115.784 | -31.2291 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1129 | 120.6885 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.079094 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1168 | 122.568 | -0.97 | -0.96939 | 115.784 | -31.227 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1212 | 120.6885 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.079048 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1252 | 122.5532 | -0.97 | -0.96919 | 115.789 | -31.227 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1295 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.081551 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1335 | 122.5532 | -0.97 | -0.96919 | 115.794 | -31.227 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1379 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.084053 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1418 | 122.5532 | -0.97 | -0.96919 | 115.794 | -31.227 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1462 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.088181 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1502 | 122.5532 | -0.97 | -0.96919 | 115.794 | -31.2269 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1545 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.092309 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1585 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.801 | -31.23 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1629 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.096438 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1668 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2332 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1712 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.10057 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1752 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2363 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1795 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.10143 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1835 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2394 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1879 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.10229 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.1918 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2425 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.1962 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.10315 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2002 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2456 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2045 | 120.704 | 0.98 | 1 | 118.0172 | -0.10401 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2085 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2487 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2128 | 120.6669 | 0.98 | 1 | 118.0112 | -0.10842 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2168 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2518 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2212 | 120.6669 | 0.98 | 1 | 118.0052 | -0.11282 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2252 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2549 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2295 | 120.6669 | 0.98 | 1 | 118.0052 | -0.11723 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2335 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.258 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2378 | 120.6669 | 0.98 | 1 | 118.0052 | -0.12163 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2418 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.261 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2462 | 120.6706 | 0.98 | 1 | 118.007 | -0.12156 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2502 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.264 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2545 | 120.6706 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.12149 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2585 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2688 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2628 | 120.6706 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.12142 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2668 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2735 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2711 | 120.6706 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.12136 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2752 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2734 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2795 | 120.651 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.12399 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2835 | 122.5296 | -0.97 | -0.96889 | 115.808 | -31.2734 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2878 | 120.651 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.12663 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.2918 | 122.5079 | -0.97 | -0.96867 | 115.8109 | -31.2755 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.2961 | 120.651 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13036 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3002 | 122.5079 | -0.97 | -0.96867 | 115.8137 | -31.2777 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3044 | 120.651 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13409 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3085 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8203 | -31.2815 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3128 | 120.6064 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13497 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3168 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.2853 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3211 | 120.6064 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13585 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3252 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.2891 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3294 | 120.6583 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13562 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3335 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.2929 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3378 | 120.6583 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13538 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3418 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.2967 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3461 | 120.6583 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13404 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3501 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.3005 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3544 | 120.6583 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13271 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3585 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.3043 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3627 | 120.6583 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13212 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3668 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.3081 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3711 | 120.6583 | 0.98 | 1 | 118.0089 | -0.13154 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3751 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.3119 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3794 | 120.6576 | 0.98 | 1 | 118.0086 | -0.13287 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3835 | 122.5013 | -0.97 | -0.96851 | 115.8269 | -31.3157 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3877 | 120.6576 | 0.98 | 1 | 118.0083 | -0.13419 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.3918 | 122.5778 | -0.97 | -0.96875 | 115.8269 | -31.3173 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.3961 | 120.6688 | 0.98 | 1 | 118.0201 | -0.13327 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4001 | 122.5778 | -0.97 | -0.96875 | 115.8269 | -31.3189 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4044 | 120.6688 | 0.98 | 1 | 118.0319 | -0.13235 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4085 | 122.5778 | -0.97 | -0.96875 | 115.8269 | -31.3206 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4127 | 120.6699 | 0.98 | 1 | 118.0323 | -0.13198 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4168 | 122.5778 | -0.97 | -0.96875 | 115.8269 | -31.3222 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4211 | 120.6699 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.13161 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4251 | 122.6372 | -0.97 | -0.96905 | 115.8269 | -31.321 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4294 | 120.6799 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.13317 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4335 | 122.6372 | -0.97 | -0.96905 | 115.8269 | -31.3198 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4377 | 120.6799 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.13474 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4418 | 122.6372 | -0.97 | -0.96905 | 115.8269 | -31.3186 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.446 | 120.6799 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.1374 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4501 | 122.6372 | -0.97 | -0.96905 | 115.8269 | -31.3174 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4543 | 120.6799 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.14006 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4585 | 122.6372 | -0.97 | -0.96905 | 115.8269 | -31.3162 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4627 | 120.7053 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.14059 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4668 | 122.6372 | -0.97 | -0.96905 | 115.8269 | -31.315 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.471 | 120.7053 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.14113 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4751 | 122.6372 | -0.97 | -0.96905 | 115.8269 | -31.3138 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4793 | 120.7356 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.1362 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4835 | 122.6372 | -0.97 | -0.96905 | 115.8269 | -31.3126 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.4877 | 120.7356 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.13128 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.4918 | 122.6785 | -0.97 | -0.96928 | 115.8269 | -31.3118 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.496 | 120.7356 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.12635 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5001 | 122.6785 | -0.97 | -0.96928 | 115.8269 | -31.311 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5043 | 120.7356 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.12142 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5085 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8259 | -31.3109 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5126 | 120.6883 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.12369 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5168 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.3107 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.521 | 120.6883 | 0.98 | 1 | 118.0326 | -0.12597 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5251 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.3154 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5293 | 120.6963 | 0.98 | 1 | 118.042 | -0.12661 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5335 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.32 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5376 | 120.6963 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.12726 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5418 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.3226 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.546 | 120.7267 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.12226 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5501 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.3252 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5543 | 120.7267 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.11726 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5585 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.3278 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5626 | 120.7267 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.11227 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5668 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.3304 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.571 | 120.7267 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.10727 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5751 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.3299 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5793 | 120.7286 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.10336 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5835 | 122.6406 | -0.97 | -0.96899 | 115.8248 | -31.3294 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5876 | 120.7286 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.099439 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.5918 | 122.6001 | -0.97 | -0.96876 | 115.8199 | -31.3311 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.5959 | 120.7286 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.095522 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6001 | 122.6001 | -0.97 | -0.96876 | 115.8149 | -31.3328 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6042 | 120.7286 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.091604 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6085 | 122.6001 | -0.97 | -0.96876 | 115.8149 | -31.3346 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6126 | 120.7267 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.086609 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6168 | 122.6001 | -0.97 | -0.96876 | 115.8149 | -31.3363 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6209 | 120.7267 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.081614 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6251 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8202 | -31.3405 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6292 | 120.7267 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.076836 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6335 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3447 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6376 | 120.7267 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.072059 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6418 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3488 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6459 | 120.6756 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.068936 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6501 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.353 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6542 | 120.6756 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.065813 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6585 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3572 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6625 | 120.6756 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.064649 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6668 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3614 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6709 | 120.6756 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.063484 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6751 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3656 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6792 | 120.6756 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.06232 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6835 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3697 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6875 | 120.6756 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.061155 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.6918 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3739 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.6959 | 120.7276 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.056172 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7001 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3781 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7042 | 120.7276 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.051189 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7085 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3801 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7125 | 120.6617 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.048378 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7168 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3821 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7209 | 120.6617 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.045566 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7251 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3824 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7292 | 120.6875 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.04613 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7334 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3828 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7375 | 120.6875 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.046693 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7418 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3831 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7458 | 120.6875 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.048374 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7501 | 122.5805 | -0.97 | -0.96851 | 115.8255 | -31.3834 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7542 | 120.6875 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.050055 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7584 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3823 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7625 | 120.6875 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.051736 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7668 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3812 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7708 | 120.6875 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.053417 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7751 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3801 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7791 | 120.6875 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.055098 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7834 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.379 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7875 | 120.6875 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.056779 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.7918 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3779 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.7958 | 120.6374 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.057621 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8001 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3768 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8041 | 120.6374 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.058463 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8084 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3778 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8124 | 120.6374 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.061551 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8168 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3789 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8208 | 120.6374 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.06464 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8251 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3799 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8291 | 120.6617 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.063914 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8334 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.381 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8374 | 120.6617 | 0.98 | 1 | 118.0514 | -0.063189 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8418 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3849 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8458 | 120.6864 | 0.98 | 1 | 118.0638 | -0.055857 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8501 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3888 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8541 | 120.6864 | 0.98 | 1 | 118.0761 | -0.048526 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8584 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3926 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8624 | 120.7134 | 0.98 | 1 | 118.0892 | -0.038238 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8668 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.3965 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8708 | 120.7134 | 0.98 | 1 | 118.1022 | -0.027951 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8751 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.4004 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8791 | 120.7134 | 0.98 | 1 | 118.1022 | -0.019785 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8834 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.4043 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8874 | 120.7134 | 0.98 | 1 | 118.1022 | -0.011618 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.8918 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.4082 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.8957 | 120.703 | 0.98 | 0.99999 | 118.1022 | -0.0025627 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9001 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.4121 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9041 | 120.703 | 0.98 | 0.99999 | 118.1022 | 0.0064931 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9084 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.4182 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9124 | 120.7676 | 0.98 | 0.99998 | 118.1022 | 0.022202 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9168 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.4243 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9207 | 120.7676 | 0.98 | 0.99998 | 118.1022 | 0.037912 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9251 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.4275 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.929 | 120.8905 | 0.98 | 0.99996 | 118.1492 | 0.062288 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9334 | 122.6125 | -0.97 | -0.96867 | 115.8255 | -31.4308 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9374 | 120.8905 | 0.98 | 0.99996 | 118.1962 | 0.086665 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9418 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4325 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9457 | 120.8192 | 0.98 | 0.99985 | 118.1962 | 0.13045 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9501 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4342 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.954 | 120.8192 | 0.98 | 0.99985 | 118.1962 | 0.17423 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9584 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4359 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9623 | 120.9136 | 0.98 | 0.99956 | 118.2323 | 0.24506 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9668 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4376 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9707 | 120.9136 | 0.98 | 0.99956 | 118.2685 | 0.31589 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9751 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4392 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.979 | 121.0627 | 0.98 | 0.99901 | 118.3217 | 0.42228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9834 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4409 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9873 | 121.0627 | 0.98 | 0.99901 | 118.3751 | 0.52866 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 11.9918 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4426 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 11.9957 | 121.3627 | 0.98 | 0.99827 | 118.482 | 0.6715 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0001 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4443 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.004 | 121.3627 | 0.98 | 0.99827 | 118.589 | 0.81434 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0084 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4438 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0123 | 121.3162 | 0.98 | 0.99738 | 118.589 | 0.99017 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0168 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4432 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0206 | 121.3162 | 0.98 | 0.99738 | 118.589 | 1.166 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0251 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4427 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.029 | 121.4472 | 0.98 | 0.99607 | 118.6692 | 1.3807 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0334 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4421 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0373 | 121.4472 | 0.98 | 0.99607 | 118.7494 | 1.5955 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0418 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4391 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0456 | 121.5629 | 0.98 | 0.99471 | 118.7968 | 1.8454 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0501 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4361 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.054 | 121.5629 | 0.98 | 0.99471 | 118.8442 | 2.0953 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0584 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4331 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0623 | 121.7203 | 0.98 | 0.99357 | 118.8813 | 2.3731 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0668 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.43 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0706 | 121.7203 | 0.98 | 0.99357 | 118.9184 | 2.6509 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0751 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.427 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0789 | 121.683 | 0.98 | 0.99246 | 118.9624 | 2.952 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0834 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.424 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0873 | 121.683 | 0.98 | 0.99246 | 119.0064 | 3.253 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.0918 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.421 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.0956 | 121.5808 | 0.98 | 0.99129 | 119.0064 | 3.5765 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1001 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.418 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1039 | 121.5808 | 0.98 | 0.99129 | 119.0064 | 3.8999 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1084 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.415 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1122 | 121.7047 | 0.98 | 0.99006 | 119.0912 | 4.2451 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1168 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.412 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1206 | 121.7047 | 0.98 | 0.99006 | 119.1759 | 4.5902 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1251 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.409 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1289 | 121.7354 | 0.98 | 0.98914 | 119.2076 | 4.9536 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1334 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4059 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1372 | 121.7354 | 0.98 | 0.98914 | 119.2393 | 5.3169 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1417 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.4029 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1456 | 121.6455 | 0.98 | 0.98861 | 119.2393 | 5.6894 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1501 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3999 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1539 | 121.6455 | 0.98 | 0.98861 | 119.2393 | 6.0619 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1584 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3969 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1622 | 121.5097 | 0.98 | 0.98792 | 119.2393 | 6.4451 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1667 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3939 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1705 | 121.5097 | 0.98 | 0.98792 | 119.2393 | 6.8283 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1751 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3923 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1789 | 121.3911 | 0.98 | 0.98702 | 119.2393 | 7.2254 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1834 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3908 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1872 | 121.3911 | 0.98 | 0.98702 | 119.2393 | 7.6226 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.1917 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3892 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.1955 | 121.3338 | 0.98 | 0.98613 | 119.2393 | 8.0331 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2001 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3876 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2039 | 121.3338 | 0.98 | 0.98613 | 119.2393 | 8.4436 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2084 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3861 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2122 | 121.3338 | 0.98 | 0.98613 | 119.2393 | 8.8552 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2167 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3845 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2205 | 121.3338 | 0.98 | 0.98613 | 119.2393 | 9.2668 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2251 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.383 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2288 | 121.3614 | 0.98 | 0.98604 | 119.2586 | 9.6798 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2334 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3814 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2372 | 121.3614 | 0.98 | 0.98604 | 119.2779 | 10.0928 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2417 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3798 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2455 | 121.1566 | 0.98 | 0.98512 | 119.2779 | 10.517 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2501 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3783 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2538 | 121.1566 | 0.98 | 0.98512 | 119.2779 | 10.9413 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2584 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3767 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2621 | 121.2029 | 0.98 | 0.98465 | 119.3308 | 11.3678 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2667 | 122.7502 | -0.97 | -0.96888 | 115.8255 | -31.3751 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2705 | 121.2029 | 0.98 | 0.98465 | 119.3836 | 11.7944 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2751 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3731 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2788 | 121.2557 | 0.98 | 0.98457 | 119.3836 | 12.2194 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2834 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.371 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2871 | 121.2557 | 0.98 | 0.98457 | 119.3836 | 12.6443 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.2917 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3689 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.2954 | 121.2557 | 0.98 | 0.98457 | 119.3836 | 13.0693 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3001 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3668 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3038 | 121.2557 | 0.98 | 0.98457 | 119.3836 | 13.4942 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3084 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3647 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3121 | 121.256 | 0.98 | 0.98457 | 119.3836 | 13.9172 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3167 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3627 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3204 | 121.256 | 0.98 | 0.98457 | 119.3836 | 14.3402 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3251 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3606 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3288 | 121.1012 | 0.98 | 0.98381 | 119.3836 | 14.7667 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3334 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3585 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3371 | 121.1012 | 0.98 | 0.98381 | 119.3836 | 15.1932 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3417 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3564 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3454 | 121.0984 | 0.98 | 0.98366 | 119.3916 | 15.6156 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3501 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3543 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3537 | 121.0984 | 0.98 | 0.98366 | 119.3995 | 16.0379 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3584 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3538 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3621 | 121.0986 | 0.98 | 0.98367 | 119.3995 | 16.4393 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3667 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3533 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3704 | 121.0986 | 0.98 | 0.98367 | 119.3995 | 16.8406 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3751 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3528 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3787 | 121.0464 | 0.98 | 0.98339 | 119.3978 | 17.2155 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3834 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3523 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3871 | 121.0464 | 0.98 | 0.98339 | 119.3961 | 17.5904 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.3917 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3517 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.3954 | 121.0464 | 0.98 | 0.98339 | 119.3961 | 17.9298 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4001 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3512 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.4037 | 121.0464 | 0.98 | 0.98339 | 119.3961 | 18.2691 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4084 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3507 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.412 | 121.0542 | 0.98 | 0.9831 | 119.3961 | 18.577 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4167 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3502 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.4203 | 121.0542 | 0.98 | 0.9831 | 119.3961 | 18.8849 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4251 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3497 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.4287 | 121.0542 | 0.98 | 0.9831 | 119.3961 | 19.1597 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4334 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3491 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.437 | 121.0542 | 0.98 | 0.9831 | 119.3961 | 19.4346 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4417 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3486 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.4453 | 121.0571 | 0.98 | 0.98335 | 119.4026 | 19.6662 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4501 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3481 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.4536 | 121.0571 | 0.98 | 0.98335 | 119.4092 | 19.8977 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4584 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3476 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.462 | 121.0571 | 0.98 | 0.98335 | 119.4092 | 20.0941 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4667 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3471 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.4703 | 121.0571 | 0.98 | 0.98335 | 119.4092 | 20.2905 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4751 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3465 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.4786 | 121.0272 | 0.98 | 0.98249 | 119.4196 | 20.4723 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4834 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.346 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.487 | 121.0272 | 0.98 | 0.98249 | 119.43 | 20.654 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.4917 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3455 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.4953 | 121.0272 | 0.98 | 0.98249 | 119.43 | 20.8126 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.345 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5036 | 121.0272 | 0.98 | 0.98249 | 119.43 | 20.9711 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5084 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3445 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5119 | 121.1257 | 0.98 | 0.98318 | 119.4312 | 21.0981 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5167 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3439 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5203 | 121.1257 | 0.98 | 0.98318 | 119.4323 | 21.2252 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.525 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3434 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5286 | 121.0994 | 0.98 | 0.98304 | 119.428 | 21.3313 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5334 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3429 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5369 | 121.0994 | 0.98 | 0.98304 | 119.4238 | 21.4373 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5417 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3424 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5453 | 120.9772 | 0.98 | 0.98262 | 119.4238 | 21.5326 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.55 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3419 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5536 | 120.9772 | 0.98 | 0.98262 | 119.4238 | 21.6278 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5584 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3413 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5619 | 120.9679 | 0.98 | 0.98231 | 119.4183 | 21.7186 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5667 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3408 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5703 | 120.9679 | 0.98 | 0.98231 | 119.4128 | 21.8094 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.575 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3403 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5786 | 120.9555 | 0.98 | 0.98219 | 119.4138 | 21.891 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5834 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3398 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5869 | 120.9555 | 0.98 | 0.98219 | 119.4148 | 21.9726 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.5917 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3393 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.5952 | 121.0718 | 0.98 | 0.98293 | 119.4213 | 22.0308 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6 | 122.8172 | -0.97 | -0.96896 | 115.8255 | -31.3387 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6035 | 121.0718 | 0.98 | 0.98293 | 119.4278 | 22.089 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6084 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8173 | -31.3394 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6119 | 121.0718 | 0.98 | 0.98293 | 119.4278 | 22.1338 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6167 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.34 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6202 | 121.0718 | 0.98 | 0.98293 | 119.4278 | 22.1786 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.625 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3406 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6285 | 121.0079 | 0.98 | 0.98218 | 119.4278 | 22.2333 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6334 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3412 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6368 | 121.0079 | 0.98 | 0.98218 | 119.4278 | 22.2879 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6417 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3418 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6452 | 121.0079 | 0.98 | 0.98218 | 119.4278 | 22.3411 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.65 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3425 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6535 | 121.0079 | 0.98 | 0.98218 | 119.4278 | 22.3943 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6584 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3431 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6618 | 121.0563 | 0.98 | 0.98241 | 119.4278 | 22.4318 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6667 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3437 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6701 | 121.0563 | 0.98 | 0.98241 | 119.4278 | 22.4692 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.675 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3443 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6785 | 121.0564 | 0.98 | 0.98241 | 119.4278 | 22.4997 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6834 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3449 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6868 | 121.0564 | 0.98 | 0.98241 | 119.4278 | 22.5302 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.6917 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3461 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.6951 | 120.9016 | 0.98 | 0.98157 | 119.4278 | 22.5699 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3472 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7035 | 120.9016 | 0.98 | 0.98157 | 119.4278 | 22.6096 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7084 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3483 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7118 | 120.9527 | 0.98 | 0.98207 | 119.4229 | 22.6429 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7167 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3495 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7201 | 120.9527 | 0.98 | 0.98207 | 119.418 | 22.6762 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.725 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3506 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7284 | 120.9527 | 0.98 | 0.98207 | 119.418 | 22.7096 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7334 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3517 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7368 | 120.9527 | 0.98 | 0.98207 | 119.418 | 22.7429 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7417 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.3529 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7451 | 120.9921 | 0.98 | 0.98236 | 119.418 | 22.7624 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.75 | 122.7844 | -0.97 | -0.96884 | 115.8091 | -31.354 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7534 | 120.9921 | 0.98 | 0.98236 | 119.418 | 22.7818 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7584 | 122.8606 | -0.97 | -0.96894 | 115.8091 | -31.3545 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7617 | 120.9912 | 0.98 | 0.98236 | 119.418 | 22.7992 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7667 | 122.8606 | -0.97 | -0.96894 | 115.8091 | -31.3549 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7701 | 120.9912 | 0.98 | 0.98236 | 119.418 | 22.8165 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.775 | 122.8606 | -0.97 | -0.96894 | 115.8091 | -31.3554 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7784 | 120.9421 | 0.98 | 0.98167 | 119.4261 | 22.8429 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7834 | 122.8606 | -0.97 | -0.96894 | 115.8091 | -31.3558 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.7867 | 120.9421 | 0.98 | 0.98167 | 119.4343 | 22.8693 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.7917 | 122.8151 | -0.97 | -0.96879 | 115.7969 | -31.3577 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.795 | 120.9421 | 0.98 | 0.98167 | 119.4343 | 22.892 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8 | 122.8151 | -0.97 | -0.96879 | 115.7848 | -31.3595 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8033 | 120.9421 | 0.98 | 0.98167 | 119.4343 | 22.9147 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8084 | 122.8151 | -0.97 | -0.96879 | 115.7848 | -31.3614 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8117 | 121.0614 | 0.98 | 0.98243 | 119.4322 | 22.9278 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8167 | 122.8151 | -0.97 | -0.96879 | 115.7848 | -31.3632 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.82 | 121.0614 | 0.98 | 0.98243 | 119.4302 | 22.9409 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.825 | 122.8151 | -0.97 | -0.96879 | 115.7848 | -31.3651 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8283 | 121.0614 | 0.98 | 0.98243 | 119.4302 | 22.9502 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8334 | 122.8151 | -0.97 | -0.96879 | 115.7848 | -31.367 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8367 | 121.0614 | 0.98 | 0.98243 | 119.4302 | 22.9594 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8417 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7753 | -31.3707 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.845 | 121.0225 | 0.98 | 0.98179 | 119.4302 | 22.9769 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.85 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.3744 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8533 | 121.0225 | 0.98 | 0.98179 | 119.4302 | 22.9944 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8584 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.3781 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8616 | 121.0225 | 0.98 | 0.98179 | 119.4302 | 23.0153 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8667 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.3818 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.87 | 121.0225 | 0.98 | 0.98179 | 119.4302 | 23.0361 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.875 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.3855 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8783 | 121.0225 | 0.98 | 0.98179 | 119.4302 | 23.057 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8834 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.3892 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8866 | 121.0225 | 0.98 | 0.98179 | 119.4302 | 23.0778 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.8917 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.393 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.8949 | 121.0348 | 0.98 | 0.98191 | 119.4294 | 23.0855 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.3967 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9033 | 121.0348 | 0.98 | 0.98191 | 119.4286 | 23.0933 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9083 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.4004 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9116 | 121.0348 | 0.98 | 0.98191 | 119.4286 | 23.101 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9167 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.4041 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9199 | 121.0348 | 0.98 | 0.98191 | 119.4286 | 23.1087 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.925 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.4078 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9282 | 121.073 | 0.98 | 0.98159 | 119.4293 | 23.1299 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9333 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.4115 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9366 | 121.073 | 0.98 | 0.98159 | 119.43 | 23.1511 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9417 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.4152 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9449 | 121.073 | 0.98 | 0.98159 | 119.43 | 23.1705 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.95 | 122.7694 | -0.97 | -0.96859 | 115.7657 | -31.419 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9532 | 121.073 | 0.98 | 0.98159 | 119.43 | 23.1898 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9583 | 122.8399 | -0.97 | -0.96878 | 115.7657 | -31.421 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9615 | 121.1266 | 0.98 | 0.98194 | 119.43 | 23.1996 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9667 | 122.8399 | -0.97 | -0.96878 | 115.7657 | -31.4231 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9699 | 121.1266 | 0.98 | 0.98194 | 119.43 | 23.2093 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.975 | 122.8399 | -0.97 | -0.96878 | 115.7657 | -31.4251 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9782 | 121.1258 | 0.98 | 0.98194 | 119.43 | 23.2148 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9833 | 122.8399 | -0.97 | -0.96878 | 115.7657 | -31.4272 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9865 | 121.1258 | 0.98 | 0.98194 | 119.43 | 23.2203 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 12.9917 | 122.9061 | -0.97 | -0.96897 | 115.7657 | -31.4276 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 12.9948 | 121.0014 | 0.98 | 0.98145 | 119.4291 | 23.2303 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13 | 122.9061 | -0.97 | -0.96897 | 115.7657 | -31.4279 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0032 | 121.0014 | 0.98 | 0.98145 | 119.4282 | 23.2402 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.0083 | 122.9061 | -0.97 | -0.96897 | 115.7657 | -31.4283 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0115 | 120.9809 | 0.98 | 0.98132 | 119.4282 | 23.2613 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.0167 | 122.9061 | -0.97 | -0.96897 | 115.7657 | -31.4287 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0198 | 120.9809 | 0.98 | 0.98132 | 119.4282 | 23.2824 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.025 | 122.92 | -0.97 | -0.96918 | 115.7657 | -31.4258 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0281 | 121.1076 | 0.98 | 0.9816 | 119.4282 | 23.3003 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.0333 | 122.92 | -0.97 | -0.96918 | 115.7657 | -31.423 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0365 | 121.1076 | 0.98 | 0.9816 | 119.4282 | 23.3183 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.0417 | 122.884 | -0.97 | -0.96894 | 115.7624 | -31.4224 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0448 | 121.1054 | 0.98 | 0.98196 | 119.4282 | 23.3217 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.05 | 122.884 | -0.97 | -0.96894 | 115.7592 | -31.4218 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0531 | 121.1054 | 0.98 | 0.98196 | 119.4282 | 23.325 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.0583 | 122.884 | -0.97 | -0.96894 | 115.7592 | -31.4212 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0614 | 121.0221 | 0.98 | 0.98173 | 119.4282 | 23.3311 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.0667 | 122.884 | -0.97 | -0.96894 | 115.7592 | -31.4205 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0698 | 121.0221 | 0.98 | 0.98173 | 119.4282 | 23.3372 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.075 | 122.8518 | -0.97 | -0.96875 | 115.7559 | -31.4219 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0781 | 121.0303 | 0.98 | 0.98141 | 119.4352 | 23.3503 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.0833 | 122.8518 | -0.97 | -0.96875 | 115.7526 | -31.4232 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0864 | 121.0303 | 0.98 | 0.98141 | 119.4422 | 23.3634 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.0917 | 122.8518 | -0.97 | -0.96875 | 115.7526 | -31.4246 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.0948 | 121.0303 | 0.98 | 0.98141 | 119.4422 | 23.3766 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1 | 122.8518 | -0.97 | -0.96875 | 115.7526 | -31.4259 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1031 | 121.0303 | 0.98 | 0.98141 | 119.4422 | 23.3897 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1083 | 122.8325 | -0.97 | -0.96853 | 115.7565 | -31.4294 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1114 | 121.1159 | 0.98 | 0.98192 | 119.4422 | 23.386 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1167 | 122.8325 | -0.97 | -0.96853 | 115.7604 | -31.4329 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1197 | 121.1159 | 0.98 | 0.98192 | 119.4422 | 23.3822 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.125 | 122.8325 | -0.97 | -0.96853 | 115.7604 | -31.4364 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1281 | 121.1361 | 0.98 | 0.9821 | 119.4413 | 23.3826 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1333 | 122.8325 | -0.97 | -0.96853 | 115.7604 | -31.44 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1364 | 121.1361 | 0.98 | 0.9821 | 119.4404 | 23.3829 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1417 | 122.8325 | -0.97 | -0.96853 | 115.7604 | -31.4435 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1447 | 120.9989 | 0.98 | 0.98125 | 119.4404 | 23.3938 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.15 | 122.8325 | -0.97 | -0.96853 | 115.7604 | -31.447 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.153 | 120.9989 | 0.98 | 0.98125 | 119.4404 | 23.4048 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1583 | 122.8763 | -0.97 | -0.96905 | 115.7604 | -31.4452 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1613 | 120.9989 | 0.98 | 0.98125 | 119.4404 | 23.4196 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1667 | 122.8763 | -0.97 | -0.96905 | 115.7604 | -31.4434 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1697 | 120.9989 | 0.98 | 0.98125 | 119.4404 | 23.4343 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.175 | 122.8763 | -0.97 | -0.96905 | 115.7604 | -31.4423 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.178 | 121.0571 | 0.98 | 0.98147 | 119.4404 | 23.4464 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1833 | 122.8763 | -0.97 | -0.96905 | 115.7604 | -31.4412 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1863 | 121.0571 | 0.98 | 0.98147 | 119.4404 | 23.4586 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.1917 | 122.8763 | -0.97 | -0.96905 | 115.7604 | -31.4401 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.1946 | 121.0393 | 0.98 | 0.9816 | 119.4404 | 23.4599 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2 | 122.8763 | -0.97 | -0.96905 | 115.7604 | -31.439 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.203 | 121.0393 | 0.98 | 0.9816 | 119.4404 | 23.4612 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2083 | 122.8763 | -0.97 | -0.96905 | 115.7604 | -31.4365 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2113 | 121.0485 | 0.98 | 0.98174 | 119.4392 | 23.4608 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2167 | 122.8763 | -0.97 | -0.96905 | 115.7604 | -31.4339 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2196 | 121.0485 | 0.98 | 0.98174 | 119.438 | 23.4603 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.225 | 122.9218 | -0.97 | -0.96909 | 115.7658 | -31.4313 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.228 | 121.0132 | 0.98 | 0.98121 | 119.438 | 23.4763 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2333 | 122.9218 | -0.97 | -0.96909 | 115.7712 | -31.4286 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2363 | 121.0132 | 0.98 | 0.98121 | 119.438 | 23.4922 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2417 | 122.9096 | -0.97 | -0.96889 | 115.7775 | -31.428 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2446 | 121.1126 | 0.98 | 0.98159 | 119.4374 | 23.5036 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.25 | 122.9096 | -0.97 | -0.96889 | 115.7838 | -31.4274 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2529 | 121.1126 | 0.98 | 0.98159 | 119.4368 | 23.5149 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2583 | 122.9096 | -0.97 | -0.96889 | 115.7838 | -31.425 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2613 | 121.1715 | 0.98 | 0.98229 | 119.4368 | 23.5089 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2667 | 122.9096 | -0.97 | -0.96889 | 115.7838 | -31.4226 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2696 | 121.1715 | 0.98 | 0.98229 | 119.4368 | 23.5028 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.275 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7872 | -31.4223 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2779 | 121.019 | 0.98 | 0.98196 | 119.4368 | 23.5006 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2833 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.422 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2862 | 121.019 | 0.98 | 0.98196 | 119.4368 | 23.4984 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.2916 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4218 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.2946 | 120.9837 | 0.98 | 0.98105 | 119.4368 | 23.508 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4215 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3029 | 120.9837 | 0.98 | 0.98105 | 119.4368 | 23.5176 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3083 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4213 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3112 | 120.9837 | 0.98 | 0.98105 | 119.4368 | 23.5287 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3166 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.421 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3195 | 120.9837 | 0.98 | 0.98105 | 119.4368 | 23.5399 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.325 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4208 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3279 | 121.0902 | 0.98 | 0.98176 | 119.4368 | 23.542 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3333 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4205 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3362 | 121.0902 | 0.98 | 0.98176 | 119.4368 | 23.5442 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3416 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4202 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3445 | 121.121 | 0.98 | 0.98193 | 119.4426 | 23.5399 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.35 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.42 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3528 | 121.121 | 0.98 | 0.98193 | 119.4485 | 23.5355 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3583 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4197 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3611 | 121.023 | 0.98 | 0.98138 | 119.4481 | 23.538 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3666 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4195 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3695 | 121.023 | 0.98 | 0.98138 | 119.4476 | 23.5405 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.375 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4209 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3778 | 121.023 | 0.98 | 0.98138 | 119.4476 | 23.5475 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3833 | 122.8889 | -0.97 | -0.96867 | 115.7906 | -31.4223 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3861 | 121.023 | 0.98 | 0.98138 | 119.4476 | 23.5544 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.3916 | 122.9665 | -0.97 | -0.96891 | 115.7906 | -31.4215 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.3945 | 121.023 | 0.98 | 0.98138 | 119.4476 | 23.5614 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4 | 122.9665 | -0.97 | -0.96891 | 115.7906 | -31.4208 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4028 | 121.023 | 0.98 | 0.98138 | 119.4476 | 23.5683 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4083 | 122.9375 | -0.97 | -0.96896 | 115.7876 | -31.421 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4111 | 121.0498 | 0.98 | 0.98179 | 119.4476 | 23.5641 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4166 | 122.9375 | -0.97 | -0.96896 | 115.7845 | -31.4212 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4194 | 121.0498 | 0.98 | 0.98179 | 119.4476 | 23.5598 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.425 | 122.9375 | -0.97 | -0.96896 | 115.7845 | -31.4214 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4278 | 120.9944 | 0.98 | 0.98148 | 119.4476 | 23.5577 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4333 | 122.9375 | -0.97 | -0.96896 | 115.7845 | -31.4217 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4361 | 120.9944 | 0.98 | 0.98148 | 119.4476 | 23.5557 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4416 | 122.9162 | -0.97 | -0.96871 | 115.7895 | -31.4266 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4444 | 120.9901 | 0.98 | 0.98096 | 119.4476 | 23.5635 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.45 | 122.9162 | -0.97 | -0.96871 | 115.7945 | -31.4315 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4527 | 120.9901 | 0.98 | 0.98096 | 119.4476 | 23.5714 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4583 | 122.877 | -0.97 | -0.96848 | 115.7901 | -31.4364 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4611 | 120.9901 | 0.98 | 0.98096 | 119.4476 | 23.584 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4666 | 122.877 | -0.97 | -0.96848 | 115.7858 | -31.4413 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4694 | 120.9901 | 0.98 | 0.98096 | 119.4476 | 23.5966 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.475 | 122.877 | -0.97 | -0.96848 | 115.7858 | -31.4463 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4777 | 121.0415 | 0.98 | 0.98127 | 119.4476 | 23.6028 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4833 | 122.877 | -0.97 | -0.96848 | 115.7858 | -31.4512 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4861 | 121.0415 | 0.98 | 0.98127 | 119.4476 | 23.6089 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.4916 | 123.0008 | -0.97 | -0.9689 | 115.7858 | -31.4503 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.4944 | 121.1045 | 0.98 | 0.9818 | 119.4465 | 23.6041 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5 | 123.0008 | -0.97 | -0.9689 | 115.7858 | -31.4494 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5027 | 121.1045 | 0.98 | 0.9818 | 119.4454 | 23.5993 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5083 | 122.989 | -0.97 | -0.9687 | 115.7923 | -31.4505 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.511 | 121.0377 | 0.98 | 0.98121 | 119.4454 | 23.602 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5166 | 122.989 | -0.97 | -0.9687 | 115.7989 | -31.4517 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5193 | 121.0377 | 0.98 | 0.98121 | 119.4454 | 23.6047 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.525 | 122.989 | -0.97 | -0.9687 | 115.7988 | -31.4506 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5277 | 121.0377 | 0.98 | 0.98121 | 119.4454 | 23.6138 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5333 | 122.989 | -0.97 | -0.9687 | 115.7988 | -31.4496 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.536 | 121.0377 | 0.98 | 0.98121 | 119.4454 | 23.6228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5416 | 123.0428 | -0.97 | -0.96895 | 115.7988 | -31.4462 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5443 | 121.0682 | 0.98 | 0.98161 | 119.4454 | 23.629 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.55 | 123.0428 | -0.97 | -0.96895 | 115.7988 | -31.4428 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5526 | 121.0682 | 0.98 | 0.98161 | 119.4454 | 23.6351 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5583 | 123.0078 | -0.97 | -0.96872 | 115.7961 | -31.4417 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.561 | 121.0682 | 0.98 | 0.98161 | 119.4454 | 23.6307 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5666 | 123.0078 | -0.97 | -0.96872 | 115.7933 | -31.4406 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5693 | 121.0682 | 0.98 | 0.98161 | 119.4454 | 23.6262 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.575 | 122.9838 | -0.97 | -0.96854 | 115.7931 | -31.4466 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5776 | 121.0158 | 0.98 | 0.98123 | 119.4454 | 23.6265 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5833 | 122.9838 | -0.97 | -0.96854 | 115.7928 | -31.4526 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5859 | 121.0158 | 0.98 | 0.98123 | 119.4454 | 23.6268 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.5916 | 122.9838 | -0.97 | -0.96854 | 115.7928 | -31.4586 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.5943 | 121.0411 | 0.98 | 0.98107 | 119.4454 | 23.6319 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6 | 122.9838 | -0.97 | -0.96854 | 115.7928 | -31.4646 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6026 | 121.0411 | 0.98 | 0.98107 | 119.4454 | 23.637 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6083 | 123.0292 | -0.97 | -0.96872 | 115.7928 | -31.4689 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6109 | 121.0411 | 0.98 | 0.98107 | 119.4454 | 23.6439 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6166 | 123.0292 | -0.97 | -0.96872 | 115.7928 | -31.4733 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6192 | 121.0411 | 0.98 | 0.98107 | 119.4454 | 23.6508 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.625 | 122.9979 | -0.97 | -0.96852 | 115.79 | -31.4795 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6276 | 121.0868 | 0.98 | 0.98162 | 119.445 | 23.6525 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6333 | 122.9979 | -0.97 | -0.96852 | 115.7872 | -31.4858 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6359 | 121.0868 | 0.98 | 0.98162 | 119.4447 | 23.6541 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6416 | 122.9979 | -0.97 | -0.96852 | 115.7872 | -31.4922 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6442 | 121.0245 | 0.98 | 0.98151 | 119.4429 | 23.6502 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.65 | 122.9979 | -0.97 | -0.96852 | 115.7872 | -31.4986 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6526 | 121.0245 | 0.98 | 0.98151 | 119.441 | 23.6463 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6583 | 123.0329 | -0.97 | -0.96897 | 115.7872 | -31.4984 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6609 | 120.9991 | 0.98 | 0.98121 | 119.4368 | 23.6508 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6666 | 123.0329 | -0.97 | -0.96897 | 115.7872 | -31.4982 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6692 | 120.9991 | 0.98 | 0.98121 | 119.4327 | 23.6552 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6749 | 123.0329 | -0.97 | -0.96897 | 115.7872 | -31.4979 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6775 | 120.9991 | 0.98 | 0.98121 | 119.4327 | 23.6688 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6833 | 123.0329 | -0.97 | -0.96897 | 115.7872 | -31.4977 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6859 | 120.9991 | 0.98 | 0.98121 | 119.4327 | 23.6825 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6916 | 122.9607 | -0.97 | -0.96883 | 115.7662 | -31.4964 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.6942 | 121.0508 | 0.98 | 0.9817 | 119.4327 | 23.686 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.6999 | 122.9607 | -0.97 | -0.96883 | 115.7452 | -31.4951 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7025 | 121.0508 | 0.98 | 0.9817 | 119.4327 | 23.6895 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7083 | 122.9607 | -0.97 | -0.96883 | 115.7452 | -31.4938 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7108 | 121.0508 | 0.98 | 0.9817 | 119.4327 | 23.6812 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7166 | 122.9607 | -0.97 | -0.96883 | 115.7452 | -31.4926 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7191 | 121.0508 | 0.98 | 0.9817 | 119.4327 | 23.673 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7249 | 122.948 | -0.97 | -0.96875 | 115.7441 | -31.4921 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7275 | 120.9829 | 0.98 | 0.98102 | 119.4327 | 23.6734 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7333 | 122.948 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4916 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7358 | 120.9829 | 0.98 | 0.98102 | 119.4327 | 23.6737 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7416 | 122.948 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4911 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7441 | 120.9829 | 0.98 | 0.98102 | 119.4327 | 23.6831 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7499 | 122.948 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4906 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7524 | 120.9829 | 0.98 | 0.98102 | 119.4327 | 23.6924 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7583 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4903 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7608 | 121.0011 | 0.98 | 0.98117 | 119.4325 | 23.702 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7666 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4899 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7691 | 121.0011 | 0.98 | 0.98117 | 119.4322 | 23.7115 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7749 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4896 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7774 | 121.0131 | 0.98 | 0.98131 | 119.4322 | 23.7124 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7833 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4893 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7858 | 121.0131 | 0.98 | 0.98131 | 119.4322 | 23.7133 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7916 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4889 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.7941 | 121.0131 | 0.98 | 0.98131 | 119.4322 | 23.7141 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.7999 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4886 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8024 | 121.0131 | 0.98 | 0.98131 | 119.4322 | 23.715 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8083 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4904 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8107 | 121.0662 | 0.98 | 0.98115 | 119.4348 | 23.7182 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8166 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4922 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8191 | 121.0662 | 0.98 | 0.98115 | 119.4373 | 23.7215 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8249 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4947 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8274 | 121.0662 | 0.98 | 0.98115 | 119.4373 | 23.7299 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8333 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4972 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8357 | 121.0662 | 0.98 | 0.98115 | 119.4373 | 23.7384 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8416 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4997 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.844 | 121.0442 | 0.98 | 0.98156 | 119.4373 | 23.7376 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8499 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.5022 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8524 | 121.0442 | 0.98 | 0.98156 | 119.4373 | 23.7368 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8583 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.5022 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8607 | 121.0726 | 0.98 | 0.98171 | 119.4422 | 23.7273 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8666 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.5021 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.869 | 121.0726 | 0.98 | 0.98171 | 119.447 | 23.7178 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8749 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4998 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8773 | 121.0653 | 0.98 | 0.9811 | 119.447 | 23.7163 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8833 | 122.9844 | -0.97 | -0.96875 | 115.743 | -31.4974 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.8857 | 121.0653 | 0.98 | 0.9811 | 119.447 | 23.7149 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8916 | 122.9672 | -0.97 | -0.96854 | 115.743 | -31.4972 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.894 | 121.0653 | 0.98 | 0.9811 | 119.447 | 23.7172 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.8999 | 122.9672 | -0.97 | -0.96854 | 115.743 | -31.497 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9023 | 121.0653 | 0.98 | 0.9811 | 119.447 | 23.7195 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9083 | 122.9672 | -0.97 | -0.96854 | 115.743 | -31.5006 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9106 | 121.065 | 0.98 | 0.98169 | 119.447 | 23.7208 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9166 | 122.9672 | -0.97 | -0.96854 | 115.743 | -31.5043 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.919 | 121.065 | 0.98 | 0.98169 | 119.447 | 23.722 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9249 | 122.9672 | -0.97 | -0.96854 | 115.743 | -31.5059 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9273 | 121.065 | 0.98 | 0.98169 | 119.447 | 23.7158 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9333 | 122.9672 | -0.97 | -0.96854 | 115.743 | -31.5075 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9356 | 121.065 | 0.98 | 0.98169 | 119.447 | 23.7095 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9416 | 122.8963 | -0.97 | -0.96835 | 115.743 | -31.5107 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9439 | 121.0185 | 0.98 | 0.98103 | 119.447 | 23.7117 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9499 | 122.8963 | -0.97 | -0.96835 | 115.743 | -31.514 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9523 | 121.0185 | 0.98 | 0.98103 | 119.447 | 23.714 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9583 | 122.9276 | -0.97 | -0.96855 | 115.7457 | -31.5176 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9606 | 121.0185 | 0.98 | 0.98103 | 119.447 | 23.7213 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9666 | 122.9276 | -0.97 | -0.96855 | 115.7485 | -31.5213 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9689 | 121.0185 | 0.98 | 0.98103 | 119.447 | 23.7287 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9749 | 122.9276 | -0.97 | -0.96855 | 115.7485 | -31.5226 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9772 | 121.0255 | 0.98 | 0.98148 | 119.447 | 23.7303 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9833 | 122.9276 | -0.97 | -0.96855 | 115.7485 | -31.524 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9856 | 121.0255 | 0.98 | 0.98148 | 119.447 | 23.7319 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9916 | 122.9663 | -0.97 | -0.96879 | 115.7526 | -31.5213 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 13.9939 | 121.0591 | 0.98 | 0.98165 | 119.447 | 23.7266 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 13.9999 | 122.9663 | -0.97 | -0.96879 | 115.7567 | -31.5186 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0022 | 121.0591 | 0.98 | 0.98165 | 119.447 | 23.7213 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0083 | 123.0141 | -0.97 | -0.969 | 115.7667 | -31.5139 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0105 | 120.9307 | 0.98 | 0.9811 | 119.447 | 23.7205 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0166 | 123.0141 | -0.97 | -0.969 | 115.7767 | -31.5092 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0189 | 120.9307 | 0.98 | 0.9811 | 119.447 | 23.7198 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0249 | 122.9951 | -0.97 | -0.96879 | 115.7767 | -31.5082 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0272 | 120.9272 | 0.98 | 0.98093 | 119.4469 | 23.7211 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0333 | 122.9951 | -0.97 | -0.96879 | 115.7768 | -31.5073 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0355 | 120.9272 | 0.98 | 0.98093 | 119.4469 | 23.7225 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0416 | 122.9951 | -0.97 | -0.96879 | 115.7767 | -31.5044 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0439 | 120.9272 | 0.98 | 0.98093 | 119.4469 | 23.7309 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0499 | 122.9951 | -0.97 | -0.96879 | 115.7767 | -31.5016 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0522 | 120.9272 | 0.98 | 0.98093 | 119.447 | 23.7393 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0583 | 122.9951 | -0.97 | -0.96879 | 115.7767 | -31.4987 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0605 | 121.0647 | 0.98 | 0.98153 | 119.447 | 23.7392 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0666 | 122.9951 | -0.97 | -0.96879 | 115.7767 | -31.4958 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0688 | 121.0647 | 0.98 | 0.98153 | 119.447 | 23.7391 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0749 | 122.9951 | -0.97 | -0.96879 | 115.7767 | -31.4975 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0771 | 121.0645 | 0.98 | 0.98153 | 119.447 | 23.7352 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0833 | 122.9951 | -0.97 | -0.96879 | 115.7768 | -31.4992 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0855 | 121.0645 | 0.98 | 0.98153 | 119.447 | 23.7313 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0916 | 122.976 | -0.97 | -0.96863 | 115.7767 | -31.5026 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.0938 | 120.9513 | 0.98 | 0.98082 | 119.447 | 23.7361 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.0999 | 122.976 | -0.97 | -0.96863 | 115.7767 | -31.5059 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1021 | 120.9513 | 0.98 | 0.98082 | 119.447 | 23.741 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1083 | 122.976 | -0.97 | -0.96863 | 115.7767 | -31.5081 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1104 | 120.9513 | 0.98 | 0.98082 | 119.4469 | 23.752 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1166 | 122.976 | -0.97 | -0.96863 | 115.7767 | -31.5103 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1188 | 120.9513 | 0.98 | 0.98082 | 119.4469 | 23.763 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1249 | 122.9758 | -0.97 | -0.96863 | 115.7767 | -31.5125 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1271 | 120.9849 | 0.98 | 0.981 | 119.4469 | 23.7719 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1333 | 122.9758 | -0.97 | -0.96863 | 115.7768 | -31.5147 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1354 | 120.9849 | 0.98 | 0.981 | 119.4469 | 23.7807 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1416 | 122.9758 | -0.97 | -0.96863 | 115.7767 | -31.5161 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1437 | 121.0295 | 0.98 | 0.98147 | 119.4469 | 23.775 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1499 | 122.9758 | -0.97 | -0.96863 | 115.7767 | -31.5175 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1521 | 121.0295 | 0.98 | 0.98147 | 119.4469 | 23.7693 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1583 | 123.0015 | -0.97 | -0.96879 | 115.779 | -31.5173 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1604 | 120.92 | 0.98 | 0.98096 | 119.4469 | 23.7698 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1666 | 123.0015 | -0.97 | -0.96879 | 115.7814 | -31.5171 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1687 | 120.92 | 0.98 | 0.98096 | 119.447 | 23.7702 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1749 | 123.0015 | -0.97 | -0.96879 | 115.7814 | -31.5168 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1771 | 120.9089 | 0.98 | 0.98041 | 119.4469 | 23.7796 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1833 | 123.0015 | -0.97 | -0.96879 | 115.7814 | -31.5165 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1854 | 120.9089 | 0.98 | 0.98041 | 119.4469 | 23.789 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1916 | 123.0197 | -0.97 | -0.96858 | 115.7814 | -31.5185 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.1937 | 121.1322 | 0.98 | 0.98111 | 119.4469 | 23.7921 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.1999 | 123.0197 | -0.97 | -0.96858 | 115.7814 | -31.5205 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.202 | 121.1322 | 0.98 | 0.98111 | 119.447 | 23.7951 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.2083 | 123.0197 | -0.97 | -0.96858 | 115.7814 | -31.5225 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.2104 | 121.0959 | 0.98 | 0.98163 | 119.447 | 23.7913 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.2166 | 123.0197 | -0.97 | -0.96858 | 115.7814 | -31.5245 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.2187 | 121.0959 | 0.98 | 0.98163 | 119.447 | 23.7874 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.2249 | 123.0197 | -0.97 | -0.96858 | 115.7814 | -31.5265 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.227 | 120.978 | 0.98 | 0.98141 | 119.447 | 23.7836 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.2333 | 123.0197 | -0.97 | -0.96858 | 115.7814 | -31.5285 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.2353 | 120.978 | 0.98 | 0.98141 | 119.447 | 23.7798 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.2416 | 123.1431 | -0.97 | -0.96883 | 115.797 | -31.5285 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.2437 | 120.9821 | 0.98 | 0.98072 | 119.447 | 23.785 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[9 empty] | 14.2499 | 123.1431 | -0.97 | -0.96883 | 115.8126 | -31.5284 | -31.8301 | -31.0262 | -18.4313 | 14.252 | 120.9821 | 0.98 | 0.98072 | 119.447 | 23.7901 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.2603 | 120.9821 | 0.98 | 0.98072 | 119.447 | 23.8008 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.2686 | 120.9821 | 0.98 | 0.98072 | 119.447 | 23.8114 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.2769 | 121.0801 | 0.98 | 0.98169 | 119.447 | 23.8116 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.2853 | 121.0801 | 0.98 | 0.98169 | 119.447 | 23.8119 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.2936 | 121.0801 | 0.98 | 0.98169 | 119.447 | 23.8041 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3019 | 121.0801 | 0.98 | 0.98169 | 119.447 | 23.7964 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3102 | 120.9715 | 0.98 | 0.98076 | 119.447 | 23.8004 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3186 | 120.9715 | 0.98 | 0.98076 | 119.447 | 23.8045 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3269 | 120.9715 | 0.98 | 0.98076 | 119.447 | 23.8163 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3352 | 120.9715 | 0.98 | 0.98076 | 119.447 | 23.8282 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3436 | 121.0722 | 0.98 | 0.9814 | 119.447 | 23.8321 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3519 | 121.0722 | 0.98 | 0.9814 | 119.447 | 23.836 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3602 | 121.0457 | 0.98 | 0.98156 | 119.447 | 23.8292 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3685 | 121.0457 | 0.98 | 0.98156 | 119.447 | 23.8225 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3769 | 120.9741 | 0.98 | 0.98136 | 119.447 | 23.818 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3852 | 120.9741 | 0.98 | 0.98136 | 119.4469 | 23.8136 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.3935 | 121.0067 | 0.98 | 0.98102 | 119.4469 | 23.8196 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4018 | 121.0067 | 0.98 | 0.98102 | 119.447 | 23.8255 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4102 | 121.0237 | 0.98 | 0.9812 | 119.4455 | 23.8313 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4185 | 121.0237 | 0.98 | 0.9812 | 119.4441 | 23.837 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4268 | 121.0716 | 0.98 | 0.9817 | 119.4537 | 23.8297 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4352 | 121.0716 | 0.98 | 0.9817 | 119.4632 | 23.8223 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4435 | 121.0716 | 0.98 | 0.9817 | 119.4632 | 23.8128 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4518 | 121.0716 | 0.98 | 0.9817 | 119.4632 | 23.8033 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4601 | 121.0397 | 0.98 | 0.981 | 119.4632 | 23.8028 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4684 | 121.0397 | 0.98 | 0.981 | 119.4632 | 23.8023 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4768 | 121.0397 | 0.98 | 0.981 | 119.4632 | 23.809 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4851 | 121.0397 | 0.98 | 0.981 | 119.4632 | 23.8158 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.4934 | 121.1249 | 0.98 | 0.98156 | 119.4632 | 23.8156 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5017 | 121.1249 | 0.98 | 0.98156 | 119.4632 | 23.8155 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5101 | 121.1249 | 0.98 | 0.98156 | 119.4632 | 23.8066 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5184 | 121.1249 | 0.98 | 0.98156 | 119.4632 | 23.7977 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5267 | 121.0028 | 0.98 | 0.98078 | 119.4632 | 23.7985 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.535 | 121.0028 | 0.98 | 0.98078 | 119.4632 | 23.7992 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5434 | 121.0028 | 0.98 | 0.98078 | 119.4632 | 23.8021 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5517 | 121.0028 | 0.98 | 0.98078 | 119.4632 | 23.805 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.56 | 120.9862 | 0.98 | 0.9811 | 119.4441 | 23.8096 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5683 | 120.9862 | 0.98 | 0.9811 | 119.425 | 23.8142 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5767 | 120.967 | 0.98 | 0.98127 | 119.4048 | 23.8103 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.585 | 120.967 | 0.98 | 0.98127 | 119.3847 | 23.8064 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.5933 | 120.967 | 0.98 | 0.98127 | 119.3847 | 23.7955 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6016 | 120.967 | 0.98 | 0.98127 | 119.3847 | 23.7846 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.61 | 120.9086 | 0.98 | 0.98072 | 119.3847 | 23.7887 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6183 | 120.9086 | 0.98 | 0.98072 | 119.3847 | 23.7928 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6266 | 120.9086 | 0.98 | 0.98072 | 119.3847 | 23.8039 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6349 | 120.9086 | 0.98 | 0.98072 | 119.3847 | 23.815 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6432 | 120.9914 | 0.98 | 0.98114 | 119.3847 | 23.8186 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6516 | 120.9914 | 0.98 | 0.98114 | 119.3847 | 23.8222 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6599 | 120.9594 | 0.98 | 0.98121 | 119.3646 | 23.8158 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6682 | 120.9594 | 0.98 | 0.98121 | 119.3446 | 23.8094 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6765 | 120.8857 | 0.98 | 0.98083 | 119.3446 | 23.8077 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6849 | 120.8857 | 0.98 | 0.98083 | 119.3446 | 23.8059 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.6932 | 120.8857 | 0.98 | 0.98083 | 119.3446 | 23.8164 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7015 | 120.8857 | 0.98 | 0.98083 | 119.3446 | 23.8268 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7098 | 120.9319 | 0.98 | 0.98098 | 119.3446 | 23.8356 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7182 | 120.9319 | 0.98 | 0.98098 | 119.3446 | 23.8444 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7265 | 120.8805 | 0.98 | 0.98101 | 119.3446 | 23.8408 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7348 | 120.8805 | 0.98 | 0.98101 | 119.3446 | 23.8372 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7432 | 120.8805 | 0.98 | 0.98101 | 119.3446 | 23.8336 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7515 | 120.8805 | 0.98 | 0.98101 | 119.3446 | 23.83 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7598 | 120.9312 | 0.98 | 0.98057 | 119.3446 | 23.8402 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7681 | 120.9312 | 0.98 | 0.98057 | 119.3446 | 23.8504 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7765 | 120.9312 | 0.98 | 0.98057 | 119.3446 | 23.8628 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7848 | 120.9312 | 0.98 | 0.98057 | 119.3446 | 23.8752 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.7931 | 120.9834 | 0.98 | 0.98101 | 119.3446 | 23.8798 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8014 | 120.9834 | 0.98 | 0.98101 | 119.3446 | 23.8844 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8098 | 120.9834 | 0.98 | 0.98101 | 119.3446 | 23.8843 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8181 | 120.9834 | 0.98 | 0.98101 | 119.3446 | 23.8843 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8264 | 120.9057 | 0.98 | 0.98065 | 119.3446 | 23.891 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8347 | 120.9057 | 0.98 | 0.98065 | 119.3446 | 23.8976 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.843 | 120.9057 | 0.98 | 0.98065 | 119.3446 | 23.9107 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8514 | 120.9057 | 0.98 | 0.98065 | 119.3446 | 23.9237 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8597 | 120.9951 | 0.98 | 0.98117 | 119.3446 | 23.9303 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.868 | 120.9951 | 0.98 | 0.98117 | 119.3446 | 23.9369 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8763 | 120.9951 | 0.98 | 0.98117 | 119.3446 | 23.9345 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.8847 | 120.9951 | 0.98 | 0.98117 | 119.3446 | 23.9322 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.893 | 120.8927 | 0.98 | 0.98058 | 119.3446 | 23.937 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9013 | 120.8927 | 0.98 | 0.98058 | 119.3446 | 23.9419 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9096 | 120.8927 | 0.98 | 0.98058 | 119.3446 | 23.9536 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.918 | 120.8927 | 0.98 | 0.98058 | 119.3446 | 23.9654 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9263 | 120.9463 | 0.98 | 0.98089 | 119.3446 | 23.9733 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9346 | 120.9463 | 0.98 | 0.98089 | 119.3446 | 23.9813 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9429 | 121 | 0.98 | 0.98123 | 119.3446 | 23.9755 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9513 | 121 | 0.98 | 0.98123 | 119.3446 | 23.9697 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9596 | 120.9431 | 0.98 | 0.98107 | 119.3446 | 23.9658 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9679 | 120.9431 | 0.98 | 0.98107 | 119.3446 | 23.9619 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9762 | 120.9642 | 0.98 | 0.98054 | 119.3446 | 23.9691 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9846 | 120.9642 | 0.98 | 0.98054 | 119.3446 | 23.9762 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 14.9929 | 120.9642 | 0.98 | 0.98054 | 119.3446 | 23.9858 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0012 | 120.9642 | 0.98 | 0.98054 | 119.3446 | 23.9953 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0096 | 120.9814 | 0.98 | 0.98116 | 119.3446 | 23.9969 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0179 | 120.9814 | 0.98 | 0.98116 | 119.3446 | 23.9984 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0262 | 121.0095 | 0.98 | 0.98121 | 119.3446 | 23.9926 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0345 | 121.0095 | 0.98 | 0.98121 | 119.3446 | 23.9867 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0428 | 120.9242 | 0.98 | 0.98067 | 119.3446 | 23.9875 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0511 | 120.9242 | 0.98 | 0.98067 | 119.3446 | 23.9883 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0595 | 120.9225 | 0.98 | 0.98058 | 119.3446 | 23.9953 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0678 | 120.9225 | 0.98 | 0.98058 | 119.3446 | 24.0022 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0761 | 121.0061 | 0.98 | 0.98105 | 119.3446 | 24.0045 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0845 | 121.0061 | 0.98 | 0.98105 | 119.3446 | 24.0068 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.0928 | 121.0368 | 0.98 | 0.98122 | 119.3446 | 24.0023 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1011 | 121.0368 | 0.98 | 0.98122 | 119.3446 | 23.9979 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1094 | 121.0368 | 0.98 | 0.98122 | 119.3446 | 23.9935 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1178 | 121.0368 | 0.98 | 0.98122 | 119.3446 | 23.989 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1261 | 120.9803 | 0.98 | 0.98065 | 119.3446 | 23.9934 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1344 | 120.9803 | 0.98 | 0.98065 | 119.3446 | 23.9978 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1427 | 120.9803 | 0.98 | 0.98065 | 119.3446 | 24.0027 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1511 | 120.9803 | 0.98 | 0.98065 | 119.3446 | 24.0077 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1594 | 121.0689 | 0.98 | 0.98141 | 119.3446 | 24.0032 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1677 | 121.0689 | 0.98 | 0.98141 | 119.3446 | 23.9987 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.176 | 121.0689 | 0.98 | 0.98141 | 119.3446 | 23.9883 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1844 | 121.0689 | 0.98 | 0.98141 | 119.3446 | 23.9779 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.1927 | 120.9729 | 0.98 | 0.98061 | 119.3446 | 23.9775 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.201 | 120.9729 | 0.98 | 0.98061 | 119.3446 | 23.977 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2093 | 120.9729 | 0.98 | 0.98061 | 119.3446 | 23.9821 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2177 | 120.9729 | 0.98 | 0.98061 | 119.3446 | 23.9872 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.226 | 121.1109 | 0.98 | 0.98117 | 119.3446 | 23.9856 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2343 | 121.1109 | 0.98 | 0.98117 | 119.3446 | 23.984 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2426 | 121.1299 | 0.98 | 0.98131 | 119.3446 | 23.9763 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2509 | 121.1299 | 0.98 | 0.98131 | 119.3446 | 23.9687 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2593 | 121.0075 | 0.98 | 0.98066 | 119.3446 | 23.969 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2676 | 121.0075 | 0.98 | 0.98066 | 119.3446 | 23.9693 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2759 | 121.0029 | 0.98 | 0.98056 | 119.3446 | 23.9773 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2842 | 121.0029 | 0.98 | 0.98056 | 119.3446 | 23.9852 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.2926 | 121.1166 | 0.98 | 0.98092 | 119.3446 | 23.9891 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3009 | 121.1166 | 0.98 | 0.98092 | 119.3446 | 23.9929 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3092 | 121.0801 | 0.98 | 0.98131 | 119.3446 | 23.9842 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3175 | 121.0801 | 0.98 | 0.98131 | 119.3446 | 23.9755 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3259 | 121.0801 | 0.98 | 0.98131 | 119.3446 | 23.9669 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3342 | 121.0801 | 0.98 | 0.98131 | 119.3446 | 23.9582 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3425 | 121.0131 | 0.98 | 0.98054 | 119.3446 | 23.9631 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3509 | 121.0131 | 0.98 | 0.98054 | 119.3446 | 23.968 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3592 | 121.0131 | 0.98 | 0.98054 | 119.3446 | 23.977 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3675 | 121.0131 | 0.98 | 0.98054 | 119.3446 | 23.986 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3758 | 121.1425 | 0.98 | 0.98151 | 119.3445 | 23.981 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3842 | 121.1425 | 0.98 | 0.98151 | 119.3445 | 23.9759 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.3925 | 121.1425 | 0.98 | 0.98151 | 119.3445 | 23.964 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4008 | 121.1425 | 0.98 | 0.98151 | 119.3445 | 23.952 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4091 | 121.0389 | 0.98 | 0.98071 | 119.3445 | 23.9501 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4174 | 121.0389 | 0.98 | 0.98071 | 119.3445 | 23.9482 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4258 | 121.0389 | 0.98 | 0.98071 | 119.3445 | 23.9543 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4341 | 121.0389 | 0.98 | 0.98071 | 119.3445 | 23.9604 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4424 | 121.0721 | 0.98 | 0.98101 | 119.3445 | 23.9632 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4507 | 121.0721 | 0.98 | 0.98101 | 119.3445 | 23.966 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4591 | 121.1641 | 0.98 | 0.98143 | 119.3445 | 23.9571 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4674 | 121.1641 | 0.98 | 0.98143 | 119.3445 | 23.9481 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4757 | 121.0851 | 0.98 | 0.98065 | 119.3445 | 23.9479 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.484 | 121.0851 | 0.98 | 0.98065 | 119.3445 | 23.9477 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.4924 | 121.0851 | 0.98 | 0.98065 | 119.3445 | 23.9532 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5007 | 121.0851 | 0.98 | 0.98065 | 119.3445 | 23.9586 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.509 | 121.115 | 0.98 | 0.98078 | 119.3445 | 23.9646 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5173 | 121.115 | 0.98 | 0.98078 | 119.3445 | 23.9706 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5257 | 121.1774 | 0.98 | 0.98143 | 119.3445 | 23.9685 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.534 | 121.1774 | 0.98 | 0.98143 | 119.3445 | 23.9664 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5423 | 121.1774 | 0.98 | 0.98143 | 119.3445 | 23.9571 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5506 | 121.1774 | 0.98 | 0.98143 | 119.3445 | 23.9479 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.559 | 121.1073 | 0.98 | 0.98073 | 119.3445 | 23.9474 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5673 | 121.1073 | 0.98 | 0.98073 | 119.3445 | 23.947 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5756 | 121.1073 | 0.98 | 0.98073 | 119.3445 | 23.956 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5839 | 121.1073 | 0.98 | 0.98073 | 119.3445 | 23.965 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.5923 | 121.0993 | 0.98 | 0.98118 | 119.3445 | 23.9681 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6006 | 121.0993 | 0.98 | 0.98118 | 119.3445 | 23.9712 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6089 | 121.0993 | 0.98 | 0.98118 | 119.3445 | 23.9644 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6172 | 121.0993 | 0.98 | 0.98118 | 119.3445 | 23.9575 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6255 | 121.0053 | 0.98 | 0.98059 | 119.3445 | 23.958 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6339 | 121.0053 | 0.98 | 0.98059 | 119.3445 | 23.9585 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6422 | 121.0053 | 0.98 | 0.98059 | 119.3445 | 23.9657 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6505 | 121.0053 | 0.98 | 0.98059 | 119.3445 | 23.9729 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6588 | 121.0053 | 0.98 | 0.98059 | 119.3445 | 23.9817 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6672 | 121.0053 | 0.98 | 0.98059 | 119.3445 | 23.9906 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6755 | 121.0789 | 0.98 | 0.98109 | 119.3445 | 23.9853 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6838 | 121.0789 | 0.98 | 0.98109 | 119.3445 | 23.98 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.6922 | 121.0789 | 0.98 | 0.98109 | 119.3445 | 23.9735 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7005 | 121.0789 | 0.98 | 0.98109 | 119.3445 | 23.967 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7088 | 121.0552 | 0.98 | 0.9804 | 119.3445 | 23.9734 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7171 | 121.0552 | 0.98 | 0.9804 | 119.3445 | 23.9798 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7255 | 121.06 | 0.98 | 0.98056 | 119.3368 | 23.9894 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7338 | 121.06 | 0.98 | 0.98056 | 119.3291 | 23.999 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7421 | 121.091 | 0.98 | 0.98103 | 119.3108 | 24.0026 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7504 | 121.091 | 0.98 | 0.98103 | 119.2926 | 24.0063 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7588 | 121.096 | 0.98 | 0.98122 | 119.2835 | 23.9978 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7671 | 121.096 | 0.98 | 0.98122 | 119.2744 | 23.9892 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7754 | 121.0362 | 0.98 | 0.98081 | 119.2744 | 23.9858 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7837 | 121.0362 | 0.98 | 0.98081 | 119.2743 | 23.9823 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.7921 | 121.0218 | 0.98 | 0.98077 | 119.2743 | 23.9916 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8004 | 121.0218 | 0.98 | 0.98077 | 119.2743 | 24.0008 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8087 | 121.0218 | 0.98 | 0.98077 | 119.2743 | 24.01 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.817 | 121.0218 | 0.98 | 0.98077 | 119.2743 | 24.0192 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8253 | 121.0218 | 0.98 | 0.98077 | 119.2743 | 24.0184 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8337 | 121.0218 | 0.98 | 0.98077 | 119.2743 | 24.0175 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.842 | 121.0218 | 0.98 | 0.98077 | 119.2743 | 24.0166 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8503 | 121.0218 | 0.98 | 0.98077 | 119.2743 | 24.0157 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8586 | 120.9911 | 0.98 | 0.98057 | 119.2743 | 24.0211 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.867 | 120.9911 | 0.98 | 0.98057 | 119.2743 | 24.0265 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8753 | 120.9911 | 0.98 | 0.98057 | 119.2743 | 24.037 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8836 | 120.9911 | 0.98 | 0.98057 | 119.2743 | 24.0475 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.8919 | 120.9883 | 0.98 | 0.98071 | 119.2743 | 24.0463 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9003 | 120.9883 | 0.98 | 0.98071 | 119.2743 | 24.0451 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9086 | 121.0136 | 0.98 | 0.98103 | 119.2674 | 24.0399 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9169 | 121.0136 | 0.98 | 0.98103 | 119.2606 | 24.0347 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9252 | 121.0572 | 0.98 | 0.98082 | 119.2552 | 24.034 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9336 | 121.0572 | 0.98 | 0.98082 | 119.2498 | 24.0333 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9419 | 121.0572 | 0.98 | 0.98082 | 119.2498 | 24.0407 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9502 | 121.0572 | 0.98 | 0.98082 | 119.2498 | 24.0481 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9586 | 121.0686 | 0.98 | 0.98101 | 119.2498 | 24.0532 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9669 | 121.0686 | 0.98 | 0.98101 | 119.2498 | 24.0582 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9752 | 121.0421 | 0.98 | 0.98104 | 119.2498 | 24.0539 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9835 | 121.0421 | 0.98 | 0.98104 | 119.2498 | 24.0496 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 15.9919 | 121.0419 | 0.98 | 0.98104 | 119.2498 | 24.0453 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0002 | 121.0419 | 0.98 | 0.98104 | 119.2498 | 24.041 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0085 | 120.9973 | 0.98 | 0.98053 | 119.2498 | 24.049 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0168 | 120.9973 | 0.98 | 0.98053 | 119.2498 | 24.0571 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0251 | 120.9973 | 0.98 | 0.98053 | 119.2498 | 24.0651 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0335 | 120.9973 | 0.98 | 0.98053 | 119.2498 | 24.0731 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0418 | 120.9846 | 0.98 | 0.98074 | 119.2498 | 24.0711 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0501 | 120.9846 | 0.98 | 0.98074 | 119.2498 | 24.0691 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0584 | 121.0334 | 0.98 | 0.98104 | 119.2555 | 24.0633 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0668 | 121.0334 | 0.98 | 0.98104 | 119.2613 | 24.0576 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0751 | 121.0529 | 0.98 | 0.98061 | 119.2649 | 24.0574 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0834 | 121.0529 | 0.98 | 0.98061 | 119.2684 | 24.0573 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.0917 | 121.0529 | 0.98 | 0.98061 | 119.2684 | 24.0634 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1001 | 121.0529 | 0.98 | 0.98061 | 119.2684 | 24.0694 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1084 | 121.0766 | 0.98 | 0.98084 | 119.2684 | 24.0726 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1167 | 121.0766 | 0.98 | 0.98084 | 119.2684 | 24.0758 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.125 | 121.0499 | 0.98 | 0.98087 | 119.2684 | 24.0697 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1334 | 121.0499 | 0.98 | 0.98087 | 119.2684 | 24.0636 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1417 | 121.012 | 0.98 | 0.9806 | 119.2684 | 24.0629 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.15 | 121.012 | 0.98 | 0.9806 | 119.2684 | 24.0622 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1583 | 120.9872 | 0.98 | 0.98027 | 119.2684 | 24.0716 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1667 | 120.9872 | 0.98 | 0.98027 | 119.2684 | 24.0809 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.175 | 121.018 | 0.98 | 0.98062 | 119.2622 | 24.0884 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1833 | 121.018 | 0.98 | 0.98062 | 119.2559 | 24.0958 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.1916 | 121.0429 | 0.98 | 0.98091 | 119.2559 | 24.0946 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2 | 121.0429 | 0.98 | 0.98091 | 119.2559 | 24.0934 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2083 | 121.0639 | 0.98 | 0.98109 | 119.2555 | 24.0894 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2166 | 121.0639 | 0.98 | 0.98109 | 119.2551 | 24.0855 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2249 | 121.0026 | 0.98 | 0.98061 | 119.2551 | 24.0875 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2332 | 121.0026 | 0.98 | 0.98061 | 119.2551 | 24.0896 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2416 | 121.0026 | 0.98 | 0.98061 | 119.2551 | 24.0916 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2499 | 121.0026 | 0.98 | 0.98061 | 119.2551 | 24.0937 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2582 | 120.9992 | 0.98 | 0.98075 | 119.2551 | 24.0938 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2665 | 120.9992 | 0.98 | 0.98075 | 119.2551 | 24.0939 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2749 | 121.015 | 0.98 | 0.98088 | 119.2555 | 24.09 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2832 | 121.015 | 0.98 | 0.98088 | 119.2558 | 24.0861 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2915 | 121.0424 | 0.98 | 0.98066 | 119.2569 | 24.085 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.2999 | 121.0424 | 0.98 | 0.98066 | 119.258 | 24.084 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3082 | 121.0424 | 0.98 | 0.98066 | 119.258 | 24.0848 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3165 | 121.0424 | 0.98 | 0.98066 | 119.258 | 24.0857 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3248 | 121.0421 | 0.98 | 0.98066 | 119.258 | 24.0905 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3332 | 121.0421 | 0.98 | 0.98066 | 119.258 | 24.0953 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3415 | 121.0712 | 0.98 | 0.981 | 119.2572 | 24.0931 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3498 | 121.0712 | 0.98 | 0.981 | 119.2563 | 24.0908 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3581 | 121.0898 | 0.98 | 0.9805 | 119.2563 | 24.095 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3665 | 121.0898 | 0.98 | 0.9805 | 119.2563 | 24.0992 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3748 | 121.0677 | 0.98 | 0.98047 | 119.2569 | 24.1062 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3831 | 121.0677 | 0.98 | 0.98047 | 119.2576 | 24.1131 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3914 | 121.0677 | 0.98 | 0.98047 | 119.2576 | 24.1205 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.3997 | 121.0677 | 0.98 | 0.98047 | 119.2576 | 24.128 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4081 | 121.098 | 0.98 | 0.98091 | 119.2595 | 24.1298 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4164 | 121.098 | 0.98 | 0.98091 | 119.2614 | 24.1317 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4247 | 121.098 | 0.98 | 0.98091 | 119.2614 | 24.1272 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.433 | 121.098 | 0.98 | 0.98091 | 119.2614 | 24.1227 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4414 | 121.0222 | 0.98 | 0.98073 | 119.2531 | 24.1203 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4497 | 121.0222 | 0.98 | 0.98073 | 119.2448 | 24.1178 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.458 | 121.027 | 0.98 | 0.98057 | 119.2448 | 24.1201 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4663 | 121.027 | 0.98 | 0.98057 | 119.2449 | 24.1224 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4747 | 121.027 | 0.98 | 0.98057 | 119.2448 | 24.1284 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.483 | 121.027 | 0.98 | 0.98057 | 119.2448 | 24.1345 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4913 | 121.0281 | 0.98 | 0.98073 | 119.236 | 24.1329 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.4996 | 121.0281 | 0.98 | 0.98073 | 119.2272 | 24.1313 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.508 | 121.0344 | 0.98 | 0.98089 | 119.2203 | 24.1276 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5163 | 121.0344 | 0.98 | 0.98089 | 119.2135 | 24.1239 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5246 | 121.0272 | 0.98 | 0.98041 | 119.2135 | 24.1293 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5329 | 121.0272 | 0.98 | 0.98041 | 119.2135 | 24.1346 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5413 | 121.0272 | 0.98 | 0.98041 | 119.2135 | 24.1405 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5496 | 121.0272 | 0.98 | 0.98041 | 119.2135 | 24.1463 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5579 | 121.0272 | 0.98 | 0.98041 | 119.2135 | 24.1489 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5663 | 121.0272 | 0.98 | 0.98041 | 119.2135 | 24.1514 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5746 | 121.0697 | 0.98 | 0.98074 | 119.2143 | 24.1457 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5829 | 121.0697 | 0.98 | 0.98074 | 119.2151 | 24.1399 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5912 | 121.0074 | 0.98 | 0.98044 | 119.2151 | 24.1422 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.5995 | 121.0074 | 0.98 | 0.98044 | 119.2151 | 24.1445 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6079 | 121.0074 | 0.98 | 0.98044 | 119.2151 | 24.1504 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6162 | 121.0074 | 0.98 | 0.98044 | 119.2151 | 24.1563 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6245 | 121.0074 | 0.98 | 0.98044 | 119.2151 | 24.1645 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6328 | 121.0074 | 0.98 | 0.98044 | 119.2151 | 24.1726 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6412 | 121.0282 | 0.98 | 0.98065 | 119.2127 | 24.1722 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6495 | 121.0282 | 0.98 | 0.98065 | 119.2103 | 24.1718 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6578 | 121.0283 | 0.98 | 0.98033 | 119.2103 | 24.1755 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6661 | 121.0283 | 0.98 | 0.98033 | 119.2103 | 24.1792 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6745 | 121.0278 | 0.98 | 0.98032 | 119.2103 | 24.1848 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6828 | 121.0278 | 0.98 | 0.98032 | 119.2103 | 24.1904 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6911 | 121.0453 | 0.98 | 0.98074 | 119.2189 | 24.1923 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.6994 | 121.0453 | 0.98 | 0.98074 | 119.2275 | 24.1941 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7078 | 121.0453 | 0.98 | 0.98074 | 119.2275 | 24.1931 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7161 | 121.0453 | 0.98 | 0.98074 | 119.2275 | 24.1922 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7244 | 121.0171 | 0.98 | 0.98061 | 119.2275 | 24.1928 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7327 | 121.0171 | 0.98 | 0.98061 | 119.2275 | 24.1935 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7411 | 121.0171 | 0.98 | 0.98061 | 119.2275 | 24.1941 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7494 | 121.0171 | 0.98 | 0.98061 | 119.2275 | 24.1948 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7577 | 121.0171 | 0.98 | 0.98061 | 119.2275 | 24.1996 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.766 | 121.0171 | 0.98 | 0.98061 | 119.2275 | 24.2044 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7744 | 121.0171 | 0.98 | 0.98061 | 119.2275 | 24.2028 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7827 | 121.0171 | 0.98 | 0.98061 | 119.2275 | 24.2012 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.791 | 121.0674 | 0.98 | 0.98077 | 119.2422 | 24.1973 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.7993 | 121.0674 | 0.98 | 0.98077 | 119.2568 | 24.1934 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8076 | 121.0273 | 0.98 | 0.98048 | 119.2568 | 24.1931 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.816 | 121.0273 | 0.98 | 0.98048 | 119.2568 | 24.1928 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8243 | 121.0273 | 0.98 | 0.98048 | 119.2568 | 24.198 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8326 | 121.0273 | 0.98 | 0.98048 | 119.2568 | 24.2033 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8409 | 121.0855 | 0.98 | 0.9808 | 119.2663 | 24.2047 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8493 | 121.0855 | 0.98 | 0.9808 | 119.2758 | 24.2061 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8576 | 121.0855 | 0.98 | 0.9808 | 119.2758 | 24.2054 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8659 | 121.0855 | 0.98 | 0.9808 | 119.2758 | 24.2047 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8743 | 121.0979 | 0.98 | 0.98053 | 119.2758 | 24.2055 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8826 | 121.0979 | 0.98 | 0.98053 | 119.2758 | 24.2064 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8909 | 121.0979 | 0.98 | 0.98053 | 119.2758 | 24.2072 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.8992 | 121.0979 | 0.98 | 0.98053 | 119.2758 | 24.208 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9076 | 121.0993 | 0.98 | 0.98078 | 119.2758 | 24.2076 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9159 | 121.0993 | 0.98 | 0.98078 | 119.2758 | 24.2072 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9242 | 121.0992 | 0.98 | 0.98078 | 119.2758 | 24.2089 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9325 | 121.0992 | 0.98 | 0.98078 | 119.2758 | 24.2105 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9409 | 121.0072 | 0.98 | 0.98003 | 119.2758 | 24.2152 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9492 | 121.0072 | 0.98 | 0.98003 | 119.2758 | 24.2199 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9575 | 121.0405 | 0.98 | 0.98028 | 119.2769 | 24.2216 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9658 | 121.0405 | 0.98 | 0.98028 | 119.2779 | 24.2232 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9742 | 121.069 | 0.98 | 0.98054 | 119.2779 | 24.2217 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9825 | 121.069 | 0.98 | 0.98054 | 119.2779 | 24.2202 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9908 | 121.2043 | 0.98 | 0.98093 | 119.2888 | 24.2183 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 16.9991 | 121.2043 | 0.98 | 0.98093 | 119.2996 | 24.2165 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0074 | 121.0991 | 0.98 | 0.98048 | 119.2996 | 24.2164 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0158 | 121.0991 | 0.98 | 0.98048 | 119.2996 | 24.2162 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0241 | 121.1279 | 0.98 | 0.98051 | 119.2995 | 24.2158 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0324 | 121.1279 | 0.98 | 0.98051 | 119.2994 | 24.2154 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0407 | 121.1279 | 0.98 | 0.98051 | 119.2994 | 24.215 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0491 | 121.1279 | 0.98 | 0.98051 | 119.2994 | 24.2146 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0574 | 121.1218 | 0.98 | 0.9808 | 119.2994 | 24.2129 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0657 | 121.1218 | 0.98 | 0.9808 | 119.2994 | 24.2112 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.074 | 121.1218 | 0.98 | 0.9808 | 119.2994 | 24.2055 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0824 | 121.1218 | 0.98 | 0.9808 | 119.2994 | 24.1997 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.0907 | 121.0481 | 0.98 | 0.98039 | 119.2994 | 24.1989 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.099 | 121.0481 | 0.98 | 0.98039 | 119.2994 | 24.1982 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1073 | 121.0387 | 0.98 | 0.98033 | 119.2994 | 24.2034 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1157 | 121.0387 | 0.98 | 0.98033 | 119.2994 | 24.2087 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.124 | 121.0716 | 0.98 | 0.98078 | 119.2994 | 24.2083 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1323 | 121.0716 | 0.98 | 0.98078 | 119.2994 | 24.2079 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1406 | 121.0716 | 0.98 | 0.98078 | 119.2994 | 24.2059 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.149 | 121.0716 | 0.98 | 0.98078 | 119.2994 | 24.2038 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1573 | 121.064 | 0.98 | 0.98038 | 119.2994 | 24.2069 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1656 | 121.064 | 0.98 | 0.98038 | 119.2994 | 24.21 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.174 | 121.0667 | 0.98 | 0.98029 | 119.2994 | 24.2143 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1823 | 121.0667 | 0.98 | 0.98029 | 119.2994 | 24.2185 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1906 | 121.0667 | 0.98 | 0.98029 | 119.2994 | 24.2228 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.1989 | 121.0667 | 0.98 | 0.98029 | 119.2994 | 24.2271 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2072 | 121.0917 | 0.98 | 0.98081 | 119.2994 | 24.2266 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2156 | 121.0917 | 0.98 | 0.98081 | 119.2994 | 24.2262 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2239 | 121.0917 | 0.98 | 0.98081 | 119.2994 | 24.2222 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2322 | 121.0917 | 0.98 | 0.98081 | 119.2994 | 24.2181 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2405 | 121.0496 | 0.98 | 0.98022 | 119.2994 | 24.2215 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2489 | 121.0496 | 0.98 | 0.98022 | 119.2994 | 24.2249 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2572 | 121.0496 | 0.98 | 0.98022 | 119.2994 | 24.2321 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2655 | 121.0496 | 0.98 | 0.98022 | 119.2994 | 24.2393 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2738 | 121.0432 | 0.98 | 0.98061 | 119.2994 | 24.2415 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2822 | 121.0432 | 0.98 | 0.98061 | 119.2994 | 24.2437 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2905 | 121.0686 | 0.98 | 0.98071 | 119.2994 | 24.2413 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.2988 | 121.0686 | 0.98 | 0.98071 | 119.2994 | 24.2389 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3071 | 121.0294 | 0.98 | 0.98035 | 119.2994 | 24.241 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3155 | 121.0294 | 0.98 | 0.98035 | 119.2994 | 24.2431 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3238 | 121.0291 | 0.98 | 0.98026 | 119.2994 | 24.2495 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3321 | 121.0291 | 0.98 | 0.98026 | 119.2994 | 24.2559 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3404 | 121.0291 | 0.98 | 0.98026 | 119.2994 | 24.2623 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3488 | 121.0291 | 0.98 | 0.98026 | 119.2994 | 24.2687 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3571 | 121.0296 | 0.98 | 0.98043 | 119.2994 | 24.2638 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3654 | 121.0296 | 0.98 | 0.98043 | 119.2994 | 24.2589 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3737 | 121.0296 | 0.98 | 0.98043 | 119.2994 | 24.257 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.382 | 121.0296 | 0.98 | 0.98043 | 119.2994 | 24.2551 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3904 | 121.0289 | 0.98 | 0.98022 | 119.2994 | 24.2591 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.3987 | 121.0289 | 0.98 | 0.98022 | 119.2994 | 24.2631 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.407 | 121.0289 | 0.98 | 0.98022 | 119.2994 | 24.2715 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.4153 | 121.0289 | 0.98 | 0.98022 | 119.2994 | 24.2799 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.4237 | 121.0294 | 0.98 | 0.98035 | 119.2994 | 24.2813 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.432 | 121.0294 | 0.98 | 0.98035 | 119.2994 | 24.2827 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.4403 | 121.0294 | 0.98 | 0.98035 | 119.2994 | 24.2844 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.4486 | 121.0294 | 0.98 | 0.98035 | 119.2994 | 24.2861 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.457 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.2999 | 24.287 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.4653 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.288 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.4736 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.2927 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.482 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.2975 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.4903 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.3023 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.4986 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.3071 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5069 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.3068 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5153 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.3066 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5236 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.3056 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5319 | 121.0378 | 0.98 | 0.98041 | 119.3003 | 24.3047 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5402 | 121.0374 | 0.98 | 0.98028 | 119.3003 | 24.311 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5486 | 121.0374 | 0.98 | 0.98028 | 119.3003 | 24.3173 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5569 | 121.0374 | 0.98 | 0.98028 | 119.3003 | 24.3236 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5652 | 121.0374 | 0.98 | 0.98028 | 119.3003 | 24.3299 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5735 | 121.0378 | 0.98 | 0.98045 | 119.3003 | 24.3289 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5818 | 121.0378 | 0.98 | 0.98045 | 119.3003 | 24.328 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5902 | 121.0378 | 0.98 | 0.98045 | 119.3003 | 24.3259 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.5985 | 121.0378 | 0.98 | 0.98045 | 119.3003 | 24.3237 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6068 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3235 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6151 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3232 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6235 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3296 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6318 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3359 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6401 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3423 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6484 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3487 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6568 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3477 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6651 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3467 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6734 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3457 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6817 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3447 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6901 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3487 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.6984 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3527 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7067 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3577 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.715 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3628 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7234 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3634 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7317 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.364 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.74 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3635 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7484 | 121.0147 | 0.98 | 0.98029 | 119.3003 | 24.3631 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7567 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3631 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.765 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3632 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7733 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3654 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7816 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3676 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7899 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3698 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.7983 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.372 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8066 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3715 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8149 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3711 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8233 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3706 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8316 | 121.0146 | 0.98 | 0.98025 | 119.3003 | 24.3701 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8399 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3037 | 24.3699 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8482 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.3698 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8566 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.3696 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8649 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.3694 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8732 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.37 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8815 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.3706 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8899 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.3711 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.8982 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.3717 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9065 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.3723 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9148 | 121.0353 | 0.98 | 0.98036 | 119.3072 | 24.3728 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9232 | 121.0104 | 0.98 | 0.98044 | 119.3072 | 24.3723 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9315 | 121.0104 | 0.98 | 0.98044 | 119.3072 | 24.3718 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9398 | 121.0104 | 0.98 | 0.98044 | 119.3072 | 24.3713 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9481 | 121.0104 | 0.98 | 0.98044 | 119.3072 | 24.3707 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9565 | 121.0104 | 0.98 | 0.98044 | 119.3072 | 24.3686 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9648 | 121.0104 | 0.98 | 0.98044 | 119.3072 | 24.3664 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9731 | 121.0815 | 0.98 | 0.98039 | 119.3028 | 24.3651 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9814 | 121.0815 | 0.98 | 0.98039 | 119.2985 | 24.3638 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9897 | 121.0815 | 0.98 | 0.98039 | 119.2985 | 24.3646 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 17.9981 | 121.0815 | 0.98 | 0.98039 | 119.2985 | 24.3654 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.0064 | 121.0813 | 0.98 | 0.98039 | 119.2985 | 24.3663 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.0147 | 121.0813 | 0.98 | 0.98039 | 119.2985 | 24.3671 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.023 | 121.0813 | 0.98 | 0.98039 | 119.2985 | 24.3661 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.0314 | 121.0813 | 0.98 | 0.98039 | 119.2985 | 24.3651 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.0397 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3668 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.048 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3685 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.0563 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3702 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.0647 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.372 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.073 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3737 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.0813 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3754 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.0897 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3772 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.098 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3789 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1063 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3806 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1146 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3824 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.123 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3841 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1313 | 121.0565 | 0.98 | 0.98017 | 119.2985 | 24.3858 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1396 | 121.0827 | 0.98 | 0.98036 | 119.3001 | 24.3853 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1479 | 121.0827 | 0.98 | 0.98036 | 119.3016 | 24.3847 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1562 | 121.0827 | 0.98 | 0.98036 | 119.3016 | 24.3842 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1646 | 121.0827 | 0.98 | 0.98036 | 119.3016 | 24.3836 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1729 | 121.0827 | 0.98 | 0.98036 | 119.3016 | 24.3826 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1812 | 121.0827 | 0.98 | 0.98036 | 119.3016 | 24.3815 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1895 | 121.1026 | 0.98 | 0.98025 | 119.3016 | 24.3819 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.1979 | 121.1026 | 0.98 | 0.98025 | 119.3016 | 24.3823 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2062 | 121.1026 | 0.98 | 0.98025 | 119.3016 | 24.3827 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2145 | 121.1026 | 0.98 | 0.98025 | 119.3016 | 24.3832 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2228 | 121.1026 | 0.98 | 0.98025 | 119.3016 | 24.3836 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2312 | 121.1026 | 0.98 | 0.98025 | 119.3016 | 24.384 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2395 | 121.1107 | 0.98 | 0.98041 | 119.2954 | 24.3823 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2478 | 121.1107 | 0.98 | 0.98041 | 119.2892 | 24.3807 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2561 | 121.0854 | 0.98 | 0.98023 | 119.2892 | 24.3825 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2645 | 121.0854 | 0.98 | 0.98023 | 119.2892 | 24.3844 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2728 | 121.0854 | 0.98 | 0.98023 | 119.2892 | 24.3862 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2811 | 121.0854 | 0.98 | 0.98023 | 119.2892 | 24.3881 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2894 | 121.0854 | 0.98 | 0.98023 | 119.2892 | 24.3899 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.2978 | 121.0854 | 0.98 | 0.98023 | 119.2892 | 24.3918 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3061 | 121.1076 | 0.98 | 0.98041 | 119.2893 | 24.3914 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3144 | 121.1076 | 0.98 | 0.98041 | 119.2895 | 24.391 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3227 | 121.0878 | 0.98 | 0.98029 | 119.2895 | 24.3921 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3311 | 121.0878 | 0.98 | 0.98029 | 119.2895 | 24.3932 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3394 | 121.0878 | 0.98 | 0.98029 | 119.2895 | 24.3954 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3477 | 121.0878 | 0.98 | 0.98029 | 119.2895 | 24.3975 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.356 | 121.0878 | 0.98 | 0.98029 | 119.2895 | 24.3997 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3643 | 121.0878 | 0.98 | 0.98029 | 119.2895 | 24.4019 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3727 | 121.0878 | 0.98 | 0.98029 | 119.2895 | 24.404 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.381 | 121.0878 | 0.98 | 0.98029 | 119.2895 | 24.4062 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3893 | 121.0908 | 0.98 | 0.98045 | 119.2814 | 24.4056 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.3976 | 121.0908 | 0.98 | 0.98045 | 119.2733 | 24.4049 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.406 | 121.0908 | 0.98 | 0.98045 | 119.2733 | 24.4042 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4143 | 121.0908 | 0.98 | 0.98045 | 119.2733 | 24.4036 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4226 | 121.0908 | 0.98 | 0.98045 | 119.2733 | 24.4029 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.431 | 121.0908 | 0.98 | 0.98045 | 119.2733 | 24.4023 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4393 | 121.0908 | 0.98 | 0.98045 | 119.2733 | 24.4016 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4476 | 121.0908 | 0.98 | 0.98045 | 119.2733 | 24.401 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4559 | 121.0659 | 0.98 | 0.98023 | 119.2763 | 24.4003 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4643 | 121.0659 | 0.98 | 0.98023 | 119.2792 | 24.3996 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4726 | 121.0659 | 0.98 | 0.98023 | 119.2792 | 24.3989 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4809 | 121.0659 | 0.98 | 0.98023 | 119.2792 | 24.3983 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4892 | 121.0659 | 0.98 | 0.98023 | 119.2792 | 24.3976 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.4976 | 121.0659 | 0.98 | 0.98023 | 119.2792 | 24.3969 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5059 | 121.0659 | 0.98 | 0.98023 | 119.2792 | 24.3962 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5142 | 121.0659 | 0.98 | 0.98023 | 119.2792 | 24.3956 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5225 | 121.0897 | 0.98 | 0.98041 | 119.2801 | 24.3927 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5309 | 121.0897 | 0.98 | 0.98041 | 119.281 | 24.3898 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5392 | 121.0831 | 0.98 | 0.98028 | 119.2823 | 24.3885 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5475 | 121.0831 | 0.98 | 0.98028 | 119.2835 | 24.3872 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5558 | 121.0831 | 0.98 | 0.98028 | 119.2835 | 24.3882 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5641 | 121.0831 | 0.98 | 0.98028 | 119.2835 | 24.3892 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5725 | 121.0831 | 0.98 | 0.98028 | 119.2835 | 24.3901 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5808 | 121.0831 | 0.98 | 0.98028 | 119.2835 | 24.3911 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5891 | 121.0831 | 0.98 | 0.98028 | 119.2835 | 24.3921 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.5974 | 121.0831 | 0.98 | 0.98028 | 119.2835 | 24.3931 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6058 | 121.0002 | 0.98 | 0.97992 | 119.2835 | 24.3968 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6141 | 121.0002 | 0.98 | 0.97992 | 119.2835 | 24.4005 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6224 | 121.0221 | 0.98 | 0.98013 | 119.2814 | 24.4016 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6307 | 121.0221 | 0.98 | 0.98013 | 119.2794 | 24.4027 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6391 | 121.0221 | 0.98 | 0.98013 | 119.2794 | 24.4039 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6474 | 121.0221 | 0.98 | 0.98013 | 119.2794 | 24.405 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6557 | 121.0221 | 0.98 | 0.98013 | 119.2794 | 24.4082 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.664 | 121.0221 | 0.98 | 0.98013 | 119.2794 | 24.4114 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6724 | 121.061 | 0.98 | 0.98033 | 119.2916 | 24.4101 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6807 | 121.061 | 0.98 | 0.98033 | 119.3038 | 24.4087 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.689 | 121.0618 | 0.98 | 0.98033 | 119.3037 | 24.4073 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.6974 | 121.0618 | 0.98 | 0.98033 | 119.3037 | 24.4059 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7057 | 121.099 | 0.98 | 0.98036 | 119.3037 | 24.4043 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.714 | 121.099 | 0.98 | 0.98036 | 119.3037 | 24.4027 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7223 | 121.099 | 0.98 | 0.98036 | 119.3037 | 24.4034 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7307 | 121.099 | 0.98 | 0.98036 | 119.3037 | 24.404 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.739 | 121.099 | 0.98 | 0.98036 | 119.3037 | 24.4032 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7473 | 121.099 | 0.98 | 0.98036 | 119.3037 | 24.4023 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7556 | 121.0994 | 0.98 | 0.98024 | 119.3037 | 24.4031 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7639 | 121.0994 | 0.98 | 0.98024 | 119.3037 | 24.4039 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7723 | 121.0994 | 0.98 | 0.98024 | 119.3037 | 24.4047 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7806 | 121.0994 | 0.98 | 0.98024 | 119.3037 | 24.4054 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7889 | 121.0994 | 0.98 | 0.98024 | 119.3037 | 24.4062 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.7972 | 121.0994 | 0.98 | 0.98024 | 119.3037 | 24.407 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8056 | 121.1062 | 0.98 | 0.98018 | 119.3062 | 24.4104 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8139 | 121.1062 | 0.98 | 0.98018 | 119.3088 | 24.4139 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8222 | 121.0672 | 0.98 | 0.98007 | 119.3106 | 24.4187 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8305 | 121.0672 | 0.98 | 0.98007 | 119.3123 | 24.4234 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8389 | 121.0908 | 0.98 | 0.98025 | 119.3129 | 24.426 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8472 | 121.0908 | 0.98 | 0.98025 | 119.3135 | 24.4285 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8555 | 121.0908 | 0.98 | 0.98025 | 119.3135 | 24.4311 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8638 | 121.0908 | 0.98 | 0.98025 | 119.3135 | 24.4336 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8722 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4361 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8805 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4387 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8888 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4412 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.8971 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4437 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9055 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4462 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9138 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4487 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9221 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4512 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9304 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4537 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9388 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4584 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9471 | 121.0373 | 0.98 | 0.98002 | 119.3135 | 24.4631 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9554 | 121.0415 | 0.98 | 0.98022 | 119.3191 | 24.4637 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9637 | 121.0415 | 0.98 | 0.98022 | 119.3247 | 24.4643 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.972 | 121.0415 | 0.98 | 0.98022 | 119.3247 | 24.4648 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9804 | 121.0415 | 0.98 | 0.98022 | 119.3247 | 24.4654 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.9887 | 121.0797 | 0.98 | 0.98043 | 119.3312 | 24.4634 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 18.997 | 121.0797 | 0.98 | 0.98043 | 119.3376 | 24.4615 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0053 | 121.0797 | 0.98 | 0.98043 | 119.3376 | 24.4595 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0137 | 121.0797 | 0.98 | 0.98043 | 119.3376 | 24.4576 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.022 | 121.0644 | 0.98 | 0.98022 | 119.3376 | 24.4541 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0303 | 121.0644 | 0.98 | 0.98022 | 119.3376 | 24.4506 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0387 | 121.0644 | 0.98 | 0.98022 | 119.3376 | 24.4497 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.047 | 121.0644 | 0.98 | 0.98022 | 119.3376 | 24.4487 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0553 | 121.0644 | 0.98 | 0.98022 | 119.3376 | 24.4478 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0636 | 121.0644 | 0.98 | 0.98022 | 119.3376 | 24.4469 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.072 | 121.0875 | 0.98 | 0.98037 | 119.3396 | 24.444 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0803 | 121.0875 | 0.98 | 0.98037 | 119.3415 | 24.4412 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0886 | 121.0736 | 0.98 | 0.98033 | 119.3445 | 24.4413 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.0969 | 121.0736 | 0.98 | 0.98033 | 119.3474 | 24.4413 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1053 | 121.0494 | 0.98 | 0.9802 | 119.3474 | 24.443 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1136 | 121.0494 | 0.98 | 0.9802 | 119.3474 | 24.4447 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1219 | 121.0494 | 0.98 | 0.9802 | 119.3474 | 24.4466 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1302 | 121.0494 | 0.98 | 0.9802 | 119.3474 | 24.4485 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1385 | 121.0733 | 0.98 | 0.98038 | 119.3483 | 24.4482 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1469 | 121.0733 | 0.98 | 0.98038 | 119.3492 | 24.4479 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1552 | 121.0733 | 0.98 | 0.98038 | 119.3492 | 24.4476 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1635 | 121.0733 | 0.98 | 0.98038 | 119.3492 | 24.4472 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1718 | 121.1083 | 0.98 | 0.98012 | 119.3492 | 24.4488 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1802 | 121.1083 | 0.98 | 0.98012 | 119.3492 | 24.4503 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1885 | 121.1083 | 0.98 | 0.98012 | 119.3492 | 24.4518 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.1968 | 121.1083 | 0.98 | 0.98012 | 119.3492 | 24.4534 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2051 | 121.1083 | 0.98 | 0.98012 | 119.3492 | 24.4549 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2135 | 121.1083 | 0.98 | 0.98012 | 119.3492 | 24.4564 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2218 | 121.1083 | 0.98 | 0.98012 | 119.3492 | 24.4572 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2301 | 121.1083 | 0.98 | 0.98012 | 119.3492 | 24.4581 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2384 | 121.1528 | 0.98 | 0.98016 | 119.3513 | 24.4572 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2468 | 121.1528 | 0.98 | 0.98016 | 119.3534 | 24.4563 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2551 | 121.1748 | 0.98 | 0.98027 | 119.3574 | 24.4563 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2634 | 121.1748 | 0.98 | 0.98027 | 119.3614 | 24.4564 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2717 | 121.1748 | 0.98 | 0.98027 | 119.3614 | 24.4564 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2801 | 121.1748 | 0.98 | 0.98027 | 119.3614 | 24.4564 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2884 | 121.1513 | 0.98 | 0.98009 | 119.3614 | 24.456 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.2967 | 121.1513 | 0.98 | 0.98009 | 119.3614 | 24.4555 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3051 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4555 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3134 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4556 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3217 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4557 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.33 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4558 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3383 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4558 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3467 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4559 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.355 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.456 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3633 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.456 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3716 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4587 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.38 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4613 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3883 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4639 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.3966 | 121.1053 | 0.98 | 0.98004 | 119.3614 | 24.4666 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4049 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.3587 | 24.4712 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4133 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.4758 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4216 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.4804 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4299 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.485 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4382 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.487 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4466 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.4889 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4549 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.4909 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4632 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.4929 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4715 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.4948 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4799 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.4968 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4882 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5006 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.4965 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5044 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5048 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5078 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5132 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5112 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5215 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5129 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5298 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5147 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5381 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5164 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5464 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5181 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5548 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5221 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5631 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5261 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5714 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.53 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5797 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.534 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5881 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5345 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.5964 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.535 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.6047 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5355 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.613 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.536 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.6214 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5366 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.6297 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5371 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.638 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5376 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.6464 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5381 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.6547 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.539 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.663 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5399 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.6713 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5421 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.6797 | 121.1047 | 0.98 | 0.98008 | 119.356 | 24.5443 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.688 | 121.0811 | 0.98 | 0.97992 | 119.3539 | 24.5484 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.6963 | 121.0811 | 0.98 | 0.97992 | 119.3518 | 24.5525 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7046 | 121.0698 | 0.98 | 0.97975 | 119.3566 | 24.5565 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.713 | 121.0698 | 0.98 | 0.97975 | 119.3614 | 24.5605 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7213 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3759 | 24.562 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7296 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5634 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7379 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5649 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7462 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5663 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7546 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5678 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7629 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5692 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7712 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5707 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7795 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5721 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7879 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5736 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.7962 | 121.1416 | 0.98 | 0.97993 | 119.3904 | 24.5751 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8045 | 121.1602 | 0.98 | 0.98036 | 119.3904 | 24.5712 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8128 | 121.1602 | 0.98 | 0.98036 | 119.3904 | 24.5673 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8212 | 121.1562 | 0.98 | 0.9802 | 119.398 | 24.5659 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8295 | 121.1562 | 0.98 | 0.9802 | 119.4054 | 24.5644 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8378 | 121.1777 | 0.98 | 0.9799 | 119.4151 | 24.567 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8461 | 121.1777 | 0.98 | 0.9799 | 119.4247 | 24.5696 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8545 | 121.1777 | 0.98 | 0.9799 | 119.4247 | 24.5722 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8628 | 121.1777 | 0.98 | 0.9799 | 119.4247 | 24.5748 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8711 | 121.1139 | 0.98 | 0.97985 | 119.4187 | 24.5778 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8794 | 121.1139 | 0.98 | 0.97985 | 119.4127 | 24.5807 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8878 | 121.0887 | 0.98 | 0.98008 | 119.4127 | 24.5806 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.8961 | 121.0887 | 0.98 | 0.98008 | 119.4127 | 24.5804 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9044 | 121.0656 | 0.98 | 0.97993 | 119.4108 | 24.5822 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9128 | 121.0656 | 0.98 | 0.97993 | 119.409 | 24.5839 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9211 | 121.0656 | 0.98 | 0.97993 | 119.409 | 24.5857 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9294 | 121.0656 | 0.98 | 0.97993 | 119.409 | 24.5874 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9377 | 121.1422 | 0.98 | 0.9802 | 119.4015 | 24.5859 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.946 | 121.1422 | 0.98 | 0.9802 | 119.394 | 24.5845 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9544 | 121.1422 | 0.98 | 0.9802 | 119.394 | 24.583 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9627 | 121.1422 | 0.98 | 0.9802 | 119.394 | 24.5815 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.971 | 121.1422 | 0.98 | 0.9802 | 119.394 | 24.5801 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9793 | 121.1422 | 0.98 | 0.9802 | 119.394 | 24.5786 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.9877 | 121.0956 | 0.98 | 0.97982 | 119.3941 | 24.5818 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 19.996 | 121.0956 | 0.98 | 0.97982 | 119.3942 | 24.585 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0043 | 121.1947 | 0.98 | 0.98036 | 119.3942 | 24.5817 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0126 | 121.1947 | 0.98 | 0.98036 | 119.3942 | 24.5784 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.021 | 121.1723 | 0.98 | 0.98016 | 119.3958 | 24.5776 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0293 | 121.1723 | 0.98 | 0.98016 | 119.3973 | 24.5768 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0376 | 121.143 | 0.98 | 0.97998 | 119.3973 | 24.5783 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0459 | 121.143 | 0.98 | 0.97998 | 119.3973 | 24.5797 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0543 | 121.0839 | 0.98 | 0.97971 | 119.4041 | 24.5842 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0626 | 121.0839 | 0.98 | 0.97971 | 119.4109 | 24.5887 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0709 | 121.0955 | 0.98 | 0.98008 | 119.4129 | 24.5886 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0792 | 121.0955 | 0.98 | 0.98008 | 119.415 | 24.5886 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0876 | 121.0863 | 0.98 | 0.98013 | 119.4119 | 24.5878 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.0959 | 121.0863 | 0.98 | 0.98013 | 119.4089 | 24.587 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1042 | 121.0863 | 0.98 | 0.98013 | 119.4089 | 24.5843 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1125 | 121.0863 | 0.98 | 0.98013 | 119.4089 | 24.5817 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1208 | 121.0463 | 0.98 | 0.97998 | 119.3986 | 24.5787 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1292 | 121.0463 | 0.98 | 0.97998 | 119.3884 | 24.5758 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1375 | 121.0463 | 0.98 | 0.97998 | 119.3884 | 24.5749 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1458 | 121.0463 | 0.98 | 0.97998 | 119.3884 | 24.5739 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1541 | 121.0463 | 0.98 | 0.97998 | 119.3884 | 24.5729 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1625 | 121.0463 | 0.98 | 0.97998 | 119.3884 | 24.572 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1708 | 121.0734 | 0.98 | 0.98012 | 119.3884 | 24.5694 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1791 | 121.0734 | 0.98 | 0.98012 | 119.3884 | 24.5668 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1874 | 121.0734 | 0.98 | 0.98012 | 119.3884 | 24.5642 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.1958 | 121.0734 | 0.98 | 0.98012 | 119.3884 | 24.5616 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2041 | 121.0735 | 0.98 | 0.97999 | 119.3884 | 24.5607 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2124 | 121.0735 | 0.98 | 0.97999 | 119.3884 | 24.5597 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2207 | 121.0641 | 0.98 | 0.97983 | 119.3931 | 24.5661 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2291 | 121.0641 | 0.98 | 0.97983 | 119.3979 | 24.5724 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2374 | 121.1477 | 0.98 | 0.98006 | 119.3979 | 24.5743 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2457 | 121.1477 | 0.98 | 0.98006 | 119.3979 | 24.5761 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.254 | 121.1477 | 0.98 | 0.98006 | 119.3979 | 24.574 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2624 | 121.1477 | 0.98 | 0.98006 | 119.3979 | 24.5718 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2707 | 121.1477 | 0.98 | 0.98006 | 119.3979 | 24.5697 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.279 | 121.1477 | 0.98 | 0.98006 | 119.3979 | 24.5675 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2873 | 121.1205 | 0.98 | 0.97987 | 119.3956 | 24.5672 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.2957 | 121.1205 | 0.98 | 0.97987 | 119.3933 | 24.5669 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.304 | 121.1064 | 0.98 | 0.97992 | 119.4007 | 24.569 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3123 | 121.1064 | 0.98 | 0.97992 | 119.408 | 24.5711 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3206 | 121.1337 | 0.98 | 0.97993 | 119.408 | 24.5713 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3289 | 121.1337 | 0.98 | 0.97993 | 119.408 | 24.5715 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3373 | 121.1337 | 0.98 | 0.97993 | 119.408 | 24.5717 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3456 | 121.1337 | 0.98 | 0.97993 | 119.408 | 24.5719 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3539 | 121.1337 | 0.98 | 0.97993 | 119.408 | 24.5753 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3622 | 121.1337 | 0.98 | 0.97993 | 119.408 | 24.5787 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3706 | 121.1282 | 0.98 | 0.98008 | 119.408 | 24.5802 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3789 | 121.1282 | 0.98 | 0.98008 | 119.408 | 24.5817 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3872 | 121.1632 | 0.98 | 0.98023 | 119.408 | 24.5814 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.3955 | 121.1632 | 0.98 | 0.98023 | 119.408 | 24.5811 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4039 | 121.1632 | 0.98 | 0.98023 | 119.408 | 24.5762 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4122 | 121.1632 | 0.98 | 0.98023 | 119.408 | 24.5713 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4205 | 121.1211 | 0.98 | 0.97992 | 119.4073 | 24.5767 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4288 | 121.1211 | 0.98 | 0.97992 | 119.4066 | 24.5821 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4372 | 121.086 | 0.98 | 0.97979 | 119.3968 | 24.5864 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4455 | 121.086 | 0.98 | 0.97979 | 119.387 | 24.5907 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4538 | 121.116 | 0.98 | 0.98023 | 119.3926 | 24.5874 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4621 | 121.116 | 0.98 | 0.98023 | 119.3982 | 24.584 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4705 | 121.116 | 0.98 | 0.98023 | 119.3982 | 24.5776 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4788 | 121.116 | 0.98 | 0.98023 | 119.3982 | 24.5712 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4871 | 121.151 | 0.98 | 0.97971 | 119.3982 | 24.5761 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.4954 | 121.151 | 0.98 | 0.97971 | 119.3982 | 24.581 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5038 | 121.151 | 0.98 | 0.97971 | 119.3982 | 24.5866 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5121 | 121.151 | 0.98 | 0.97971 | 119.3982 | 24.5922 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5204 | 121.1834 | 0.98 | 0.98039 | 119.3982 | 24.5894 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5287 | 121.1834 | 0.98 | 0.98039 | 119.3983 | 24.5865 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.537 | 121.1794 | 0.98 | 0.98023 | 119.4058 | 24.5838 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5454 | 121.1794 | 0.98 | 0.98023 | 119.4134 | 24.5811 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5537 | 121.0927 | 0.98 | 0.97979 | 119.4114 | 24.5836 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.562 | 121.0927 | 0.98 | 0.97979 | 119.4095 | 24.5862 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5703 | 121.092 | 0.98 | 0.97962 | 119.4095 | 24.5908 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5787 | 121.092 | 0.98 | 0.97962 | 119.4095 | 24.5955 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.587 | 121.2108 | 0.98 | 0.98021 | 119.4095 | 24.5949 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.5953 | 121.2108 | 0.98 | 0.98021 | 119.4095 | 24.5943 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6036 | 121.2113 | 0.98 | 0.98064 | 119.4095 | 24.5881 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.612 | 121.2113 | 0.98 | 0.98064 | 119.4095 | 24.582 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6203 | 121.1672 | 0.98 | 0.98031 | 119.408 | 24.5783 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6286 | 121.1672 | 0.98 | 0.98031 | 119.4064 | 24.5746 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6369 | 121.1029 | 0.98 | 0.9794 | 119.4046 | 24.5802 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6453 | 121.1029 | 0.98 | 0.9794 | 119.4028 | 24.5858 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6536 | 121.1029 | 0.98 | 0.9794 | 119.4028 | 24.5939 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6619 | 121.1029 | 0.98 | 0.9794 | 119.4028 | 24.602 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6702 | 121.2347 | 0.98 | 0.98069 | 119.4028 | 24.5942 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6786 | 121.2347 | 0.98 | 0.98069 | 119.4028 | 24.5863 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6869 | 121.1917 | 0.98 | 0.98051 | 119.3928 | 24.5807 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.6952 | 121.1917 | 0.98 | 0.98051 | 119.3829 | 24.5751 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7035 | 121.0088 | 0.98 | 0.97928 | 119.3702 | 24.5821 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7119 | 121.0088 | 0.98 | 0.97928 | 119.3576 | 24.5891 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7202 | 120.9944 | 0.98 | 0.97914 | 119.3593 | 24.5985 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7285 | 120.9944 | 0.98 | 0.97914 | 119.3611 | 24.6079 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7368 | 121.262 | 0.98 | 0.98009 | 119.3611 | 24.6064 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7451 | 121.262 | 0.98 | 0.98009 | 119.3611 | 24.6049 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7534 | 121.203 | 0.98 | 0.98083 | 119.3611 | 24.5936 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7618 | 121.203 | 0.98 | 0.98083 | 119.3611 | 24.5824 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7701 | 121.0441 | 0.98 | 0.97998 | 119.3697 | 24.5813 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7784 | 121.0441 | 0.98 | 0.97998 | 119.3783 | 24.5803 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7867 | 121.131 | 0.98 | 0.97962 | 119.3783 | 24.5862 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.7951 | 121.131 | 0.98 | 0.97962 | 119.3783 | 24.5922 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.8034 | 121.131 | 0.98 | 0.97962 | 119.3783 | 24.5998 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.8117 | 121.131 | 0.98 | 0.97962 | 119.3783 | 24.6075 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.82 | 121.1353 | 0.98 | 0.98043 | 119.3783 | 24.6049 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.8284 | 121.1353 | 0.98 | 0.98043 | 119.3783 | 24.6023 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.8367 | 121.1353 | 0.98 | 0.98043 | 119.3783 | 24.5959 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.845 | 121.1353 | 0.98 | 0.98043 | 119.3783 | 24.5895 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.8533 | 120.9908 | 0.98 | 0.97959 | 119.3684 | 24.5916 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.8617 | 120.9908 | 0.98 | 0.97959 | 119.3584 | 24.5937 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.87 | 121.0796 | 0.98 | 0.97944 | 119.3584 | 24.6036 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.8783 | 121.0796 | 0.98 | 0.97944 | 119.3584 | 24.6134 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.8866 | 121.2142 | 0.98 | 0.9805 | 119.3584 | 24.6104 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.895 | 121.2142 | 0.98 | 0.9805 | 119.3584 | 24.6073 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9033 | 121.2142 | 0.98 | 0.9805 | 119.3584 | 24.5974 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9116 | 121.2142 | 0.98 | 0.9805 | 119.3584 | 24.5876 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9199 | 121.0108 | 0.98 | 0.97982 | 119.3531 | 24.5856 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9282 | 121.0108 | 0.98 | 0.97982 | 119.3479 | 24.5837 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9366 | 121.0377 | 0.98 | 0.97912 | 119.3483 | 24.599 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9449 | 121.0377 | 0.98 | 0.97912 | 119.3487 | 24.6144 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9532 | 121.2875 | 0.98 | 0.98 | 119.3487 | 24.6178 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9615 | 121.2875 | 0.98 | 0.98 | 119.3487 | 24.6212 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9698 | 121.2988 | 0.98 | 0.98094 | 119.3487 | 24.6073 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9782 | 121.2988 | 0.98 | 0.98094 | 119.3487 | 24.5934 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019
[18 empty] | 20.9865 | 121.0504 | 0.98 | 0.98043 | 119.3527 | 24.583 | 25.3183 | 23.8316 | 0.54019

## Tiempos resp. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.7922 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 1.8187
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 6.572 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 2.452
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 1.9483 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.38747
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 4.7124 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 7.1713
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Gráficas cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de factor de potencia
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.