## Información general
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se resumen características generales de la planta
Pmin (Indique la potencia mínima de la planta) [MW] | 0
Pmax(Indique la potencia nominal de la planta) [MW] | 83

## Reg_Mod. cont. tensión sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación del escalón y hasta que se llegue al tiempo de establecimiento
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 70
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Descendente 20 MW
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (pu)
0 | 69.2875 | 117.2 | 117.1305 | -13.4013 | 0.9818 | 0 | 0.037639 | 117.32 | 117.4048 | -0.64519 | 0.37085 | 0 | 20.303 | 117.8 | 117.6916 | 14.3916 | 0.81583
0.01 | 69.2877 | 117.2 | 117.1303 | -13.3969 | 0.98182 | 0.01 | 0.037529 | 117.32 | 117.4053 | -0.64627 | 0.37018 | 0.01 | 20.303 | 117.8 | 117.6928 | 14.3984 | 0.8157
0.02 | 69.288 | 117.2 | 117.1299 | -13.3939 | 0.98182 | 0.02 | 0.037417 | 117.32 | 117.4057 | -0.64754 | 0.36941 | 0.02 | 20.303 | 117.8 | 117.6939 | 14.4048 | 0.81558
0.03 | 69.2884 | 117.2 | 117.1294 | -13.3923 | 0.98183 | 0.03 | 0.037301 | 117.32 | 117.4062 | -0.64904 | 0.36853 | 0.03 | 20.303 | 117.8 | 117.6949 | 14.411 | 0.81546
0.04 | 69.2888 | 117.2 | 117.1289 | -13.3921 | 0.98183 | 0.04 | 0.037182 | 117.32 | 117.4067 | -0.65076 | 0.36754 | 0.04 | 20.303 | 117.8 | 117.696 | 14.4167 | 0.81535
0.05 | 69.2894 | 117.2 | 117.1282 | -13.3931 | 0.98183 | 0.05 | 0.037061 | 117.32 | 117.4071 | -0.65272 | 0.36644 | 0.05 | 20.3029 | 117.8 | 117.6969 | 14.4221 | 0.81525
0.06 | 69.29 | 117.2 | 117.1274 | -13.3955 | 0.98182 | 0.06 | 0.036938 | 117.32 | 117.4075 | -0.65492 | 0.36522 | 0.06 | 20.3029 | 117.8 | 117.6979 | 14.427 | 0.81516
0.07 | 69.2907 | 117.2 | 117.1265 | -13.3991 | 0.98181 | 0.07 | 0.036812 | 117.32 | 117.4079 | -0.65736 | 0.36389 | 0.07 | 20.3029 | 117.8 | 117.6987 | 14.4316 | 0.81507
0.08 | 69.2914 | 117.2 | 117.1255 | -13.4039 | 0.9818 | 0.08 | 0.036685 | 117.32 | 117.4083 | -0.66003 | 0.36245 | 0.08 | 20.3029 | 117.8 | 117.6996 | 14.4356 | 0.81499
0.09 | 69.2922 | 117.2 | 117.1244 | -13.4099 | 0.98178 | 0.09 | 0.036557 | 117.32 | 117.4086 | -0.66294 | 0.36092 | 0.09 | 20.3029 | 117.8 | 117.7003 | 14.4392 | 0.81493
0.1 | 69.293 | 117.2 | 117.1232 | -13.417 | 0.98177 | 0.1 | 0.036428 | 117.32 | 117.4089 | -0.66606 | 0.35928 | 0.1 | 20.3029 | 117.8 | 117.701 | 14.4424 | 0.81487
0.11 | 69.2939 | 117.2 | 117.1219 | -13.4253 | 0.98174 | 0.11 | 0.036298 | 117.32 | 117.4092 | -0.66939 | 0.35757 | 0.11 | 20.3029 | 117.8 | 117.7017 | 14.4451 | 0.81481
0.12 | 69.2949 | 117.2 | 117.1205 | -13.4346 | 0.98172 | 0.12 | 0.036167 | 117.32 | 117.4095 | -0.67291 | 0.35578 | 0.12 | 20.3029 | 117.8 | 117.7024 | 14.4473 | 0.81477
0.13 | 69.2958 | 117.2 | 117.1191 | -13.4449 | 0.98169 | 0.13 | 0.036037 | 117.32 | 117.4097 | -0.6766 | 0.35392 | 0.13 | 20.3029 | 117.8 | 117.703 | 14.4491 | 0.81474
0.14 | 69.2968 | 117.2 | 117.1175 | -13.4561 | 0.98166 | 0.14 | 0.035907 | 117.32 | 117.4099 | -0.68044 | 0.35202 | 0.14 | 20.3029 | 117.8 | 117.7036 | 14.4505 | 0.81471
0.15 | 69.2978 | 117.2 | 117.1159 | -13.4683 | 0.98163 | 0.15 | 0.035778 | 117.32 | 117.4101 | -0.68439 | 0.35008 | 0.15 | 20.3029 | 117.8 | 117.7041 | 14.4515 | 0.81469
0.16 | 69.2988 | 117.2 | 117.1143 | -13.4813 | 0.9816 | 0.16 | 0.03565 | 117.32 | 117.4102 | -0.68845 | 0.34812 | 0.16 | 20.3029 | 117.8 | 117.7047 | 14.4522 | 0.81468
0.17 | 69.2999 | 117.2 | 117.1126 | -13.4951 | 0.98156 | 0.17 | 0.035524 | 117.32 | 117.4103 | -0.69257 | 0.34614 | 0.17 | 20.3029 | 117.8 | 117.7052 | 14.4525 | 0.81467
0.18 | 69.3009 | 117.2 | 117.1108 | -13.5097 | 0.98152 | 0.18 | 0.035399 | 117.32 | 117.4104 | -0.69673 | 0.34417 | 0.18 | 20.3029 | 117.8 | 117.7057 | 14.4525 | 0.81467
0.19 | 69.3019 | 117.2 | 117.1089 | -13.525 | 0.98148 | 0.19 | 0.035277 | 117.32 | 117.4105 | -0.7009 | 0.34222 | 0.19 | 20.3029 | 117.8 | 117.7062 | 14.4523 | 0.81468
0.2 | 69.3029 | 117.2 | 117.1071 | -13.5409 | 0.98144 | 0.2 | 0.035157 | 117.32 | 117.4105 | -0.70505 | 0.3403 | 0.2 | 20.303 | 117.8 | 117.7068 | 14.4518 | 0.81469
0.21 | 69.3039 | 117.2 | 117.1052 | -13.5574 | 0.9814 | 0.21 | 0.03504 | 117.32 | 117.4105 | -0.70915 | 0.33842 | 0.21 | 20.303 | 117.8 | 117.7073 | 14.4511 | 0.8147
0.22 | 69.3049 | 117.2 | 117.1032 | -13.5743 | 0.98135 | 0.22 | 0.034926 | 117.32 | 117.4104 | -0.71318 | 0.33659 | 0.22 | 20.303 | 117.8 | 117.7079 | 14.4503 | 0.81472
0.23 | 69.3059 | 117.2 | 117.1013 | -13.5918 | 0.98131 | 0.23 | 0.034815 | 117.32 | 117.4103 | -0.7171 | 0.33483 | 0.23 | 20.303 | 117.8 | 117.7084 | 14.4494 | 0.81473
0.24 | 69.3068 | 117.2 | 117.0993 | -13.6096 | 0.98126 | 0.24 | 0.034708 | 117.32 | 117.4102 | -0.72089 | 0.33314 | 0.24 | 20.303 | 117.8 | 117.709 | 14.4485 | 0.81475
0.25 | 69.3077 | 117.2 | 117.0973 | -13.6278 | 0.98121 | 0.25 | 0.034604 | 117.32 | 117.41 | -0.72452 | 0.33154 | 0.25 | 20.3031 | 117.8 | 117.7097 | 14.4475 | 0.81477
0.26 | 69.3086 | 117.2 | 117.0953 | -13.6462 | 0.98116 | 0.26 | 0.034504 | 117.32 | 117.4098 | -0.72798 | 0.33002 | 0.26 | 20.3031 | 117.8 | 117.7103 | 14.4466 | 0.81479
0.27 | 69.3095 | 117.2 | 117.0932 | -13.6648 | 0.98111 | 0.27 | 0.034409 | 117.32 | 117.4096 | -0.73123 | 0.3286 | 0.27 | 20.3031 | 117.8 | 117.711 | 14.4457 | 0.81481
0.28 | 69.3103 | 117.2 | 117.0912 | -13.6835 | 0.98106 | 0.28 | 0.034317 | 117.32 | 117.4094 | -0.73428 | 0.32728 | 0.28 | 20.3032 | 117.8 | 117.7118 | 14.4449 | 0.81482
0.29 | 69.3111 | 117.2 | 117.0892 | -13.7022 | 0.98101 | 0.29 | 0.034229 | 117.32 | 117.4091 | -0.73709 | 0.32606 | 0.29 | 20.3032 | 117.8 | 117.7125 | 14.4443 | 0.81483
0.3 | 69.3119 | 117.2 | 117.0871 | -13.7209 | 0.98096 | 0.3 | 0.034146 | 117.32 | 117.4088 | -0.73967 | 0.32495 | 0.3 | 20.3032 | 117.8 | 117.7133 | 14.4439 | 0.81484
0.31 | 69.3126 | 117.2 | 117.0851 | -13.7396 | 0.98091 | 0.31 | 0.034067 | 117.32 | 117.4084 | -0.742 | 0.32394 | 0.31 | 20.3033 | 117.8 | 117.7142 | 14.4436 | 0.81485
0.32 | 69.3134 | 117.2 | 117.0831 | -13.758 | 0.98086 | 0.32 | 0.033992 | 117.32 | 117.408 | -0.74408 | 0.32305 | 0.32 | 20.3033 | 117.8 | 117.715 | 14.4436 | 0.81485
0.33 | 69.3141 | 117.2 | 117.0811 | -13.7762 | 0.98082 | 0.33 | 0.033921 | 117.32 | 117.4076 | -0.74591 | 0.32226 | 0.33 | 20.3033 | 117.8 | 117.7159 | 14.4439 | 0.81484
0.34 | 69.3147 | 117.2 | 117.0792 | -13.794 | 0.98077 | 0.34 | 0.033854 | 117.32 | 117.4072 | -0.74749 | 0.32157 | 0.34 | 20.3034 | 117.8 | 117.7168 | 14.4444 | 0.81483
0.3495 | 69.3154 | 117.2 | 117.0772 | -13.8115 | 0.98072 | 0.35 | 0.033791 | 117.32 | 117.4068 | -0.74883 | 0.32098 | 0.35 | 20.3034 | 117.8 | 117.7178 | 14.4453 | 0.81482
0.36 | 69.316 | 117.2 | 117.0753 | -13.8286 | 0.98067 | 0.36 | 0.033732 | 117.32 | 117.4063 | -0.74993 | 0.32049 | 0.36 | 20.3035 | 117.8 | 117.7187 | 14.4464 | 0.8148
0.37 | 69.3166 | 117.2 | 117.0733 | -13.8451 | 0.98063 | 0.37 | 0.033676 | 117.32 | 117.4058 | -0.75081 | 0.32009 | 0.37 | 20.3035 | 117.8 | 117.7197 | 14.4479 | 0.81477
0.3795 | 69.3172 | 117.2 | 117.0714 | -13.861 | 0.98059 | 0.38 | 0.033624 | 117.32 | 117.4053 | -0.75148 | 0.31978 | 0.38 | 20.3035 | 117.8 | 117.7207 | 14.4497 | 0.81473
0.3895 | 69.3178 | 117.2 | 117.0696 | -13.8763 | 0.98055 | 0.39 | 0.033576 | 117.32 | 117.4048 | -0.75196 | 0.31954 | 0.39 | 20.3036 | 117.8 | 117.7217 | 14.4518 | 0.8147
0.4 | 69.3183 | 117.2 | 117.0677 | -13.8909 | 0.98051 | 0.4 | 0.03353 | 117.32 | 117.4042 | -0.75227 | 0.31937 | 0.4 | 20.3036 | 117.8 | 117.7227 | 14.4542 | 0.81465
0.41 | 69.3188 | 117.2 | 117.0659 | -13.9048 | 0.98047 | 0.41 | 0.033488 | 117.32 | 117.4037 | -0.75242 | 0.31926 | 0.41 | 20.3036 | 117.8 | 117.7237 | 14.4569 | 0.8146
0.4195 | 69.3194 | 117.2 | 117.0641 | -13.9179 | 0.98043 | 0.42 | 0.033448 | 117.32 | 117.4032 | -0.75245 | 0.31921 | 0.42 | 20.3037 | 117.8 | 117.7247 | 14.46 | 0.81454
0.43 | 69.3199 | 117.2 | 117.0623 | -13.9302 | 0.9804 | 0.43 | 0.033411 | 117.32 | 117.4026 | -0.75237 | 0.3192 | 0.43 | 20.3037 | 117.8 | 117.7257 | 14.4633 | 0.81448
0.4395 | 69.3204 | 117.2 | 117.0606 | -13.9415 | 0.98037 | 0.44 | 0.033377 | 117.32 | 117.4021 | -0.7522 | 0.31922 | 0.44 | 20.3037 | 117.8 | 117.7266 | 14.4668 | 0.81441
0.4495 | 69.3209 | 117.2 | 117.0589 | -13.952 | 0.98034 | 0.45 | 0.033344 | 117.32 | 117.4015 | -0.75198 | 0.31927 | 0.45 | 20.3037 | 117.8 | 117.7276 | 14.4706 | 0.81434
0.4595 | 69.3214 | 117.2 | 117.0572 | -13.9615 | 0.98032 | 0.46 | 0.033313 | 117.32 | 117.401 | -0.75173 | 0.31933 | 0.4605 | 20.3037 | 117.8 | 117.7285 | 14.4745 | 0.81427
0.4695 | 69.3219 | 117.2 | 117.0556 | -13.9701 | 0.98029 | 0.47 | 0.033284 | 117.32 | 117.4005 | -0.75147 | 0.3194 | 0.47 | 20.3038 | 117.8 | 117.7294 | 14.4787 | 0.81419
0.4795 | 69.3224 | 117.2 | 117.054 | -13.9776 | 0.98027 | 0.48 | 0.033257 | 117.32 | 117.3999 | -0.75122 | 0.31946 | 0.48 | 20.3038 | 117.8 | 117.7303 | 14.483 | 0.81411
0.4895 | 69.3229 | 117.2 | 117.0525 | -13.9842 | 0.98025 | 0.49 | 0.03323 | 117.32 | 117.3994 | -0.75101 | 0.31951 | 0.49 | 20.3038 | 117.8 | 117.7311 | 14.4874 | 0.81402
0.4995 | 69.3234 | 117.2 | 117.051 | -13.9896 | 0.98024 | 0.5 | 0.033205 | 117.32 | 117.3989 | -0.75086 | 0.31954 | 0.5 | 20.3038 | 117.8 | 117.732 | 14.4919 | 0.81394
0.5095 | 69.3238 | 117.2 | 117.0495 | -13.994 | 0.98023 | 0.51 | 0.03318 | 117.32 | 117.3984 | -0.7508 | 0.31954 | 0.51 | 20.3038 | 117.8 | 117.7328 | 14.4964 | 0.81385
0.52 | 69.3243 | 117.2 | 117.0482 | -13.9974 | 0.98022 | 0.52 | 0.033156 | 117.32 | 117.398 | -0.75083 | 0.3195 | 0.52 | 20.3038 | 117.8 | 117.7335 | 14.5009 | 0.81377
0.5295 | 69.3248 | 117.2 | 117.0469 | -13.9996 | 0.98021 | 0.53 | 0.033132 | 117.32 | 117.3975 | -0.75097 | 0.31941 | 0.53 | 20.3038 | 117.8 | 117.7342 | 14.5054 | 0.81368
0.5395 | 69.3253 | 117.2 | 117.0456 | -14.0007 | 0.98021 | 0.54 | 0.033109 | 117.32 | 117.3971 | -0.75125 | 0.31928 | 0.54 | 20.3038 | 117.8 | 117.7349 | 14.5098 | 0.8136
0.5495 | 69.3258 | 117.2 | 117.0445 | -14.0008 | 0.98021 | 0.55 | 0.033085 | 117.32 | 117.3967 | -0.75166 | 0.3191 | 0.55 | 20.3038 | 117.8 | 117.7356 | 14.5142 | 0.81352
0.5595 | 69.3263 | 117.2 | 117.0434 | -13.9997 | 0.98021 | 0.56 | 0.033062 | 117.32 | 117.3963 | -0.75222 | 0.31886 | 0.56 | 20.3038 | 117.8 | 117.7362 | 14.5184 | 0.81343
0.5695 | 69.3268 | 117.2 | 117.0425 | -13.9975 | 0.98022 | 0.57 | 0.033038 | 117.32 | 117.396 | -0.75294 | 0.31856 | 0.57 | 20.3037 | 117.8 | 117.7368 | 14.5225 | 0.81336
0.5795 | 69.3273 | 117.2 | 117.0416 | -13.9941 | 0.98023 | 0.58 | 0.033013 | 117.32 | 117.3957 | -0.75381 | 0.3182 | 0.58 | 20.3037 | 117.8 | 117.7373 | 14.5264 | 0.81328
0.5895 | 69.3279 | 117.2 | 117.0409 | -13.9897 | 0.98024 | 0.59 | 0.032988 | 117.32 | 117.3954 | -0.75485 | 0.31778 | 0.59 | 20.3037 | 117.8 | 117.7378 | 14.5301 | 0.81321
0.5995 | 69.3284 | 117.2 | 117.0403 | -13.9842 | 0.98026 | 0.6 | 0.032962 | 117.32 | 117.3951 | -0.75603 | 0.3173 | 0.6 | 20.3037 | 117.8 | 117.7383 | 14.5336 | 0.81315
0.6095 | 69.3289 | 117.2 | 117.0398 | -13.9776 | 0.98028 | 0.61 | 0.032935 | 117.32 | 117.3949 | -0.75737 | 0.31677 | 0.61 | 20.3036 | 117.8 | 117.7387 | 14.5369 | 0.81308
0.6195 | 69.3294 | 117.2 | 117.0395 | -13.9699 | 0.9803 | 0.62 | 0.032908 | 117.32 | 117.3947 | -0.75886 | 0.31618 | 0.62 | 20.3036 | 117.8 | 117.7391 | 14.5399 | 0.81303
0.6295 | 69.3299 | 117.2 | 117.0393 | -13.9612 | 0.98032 | 0.63 | 0.032879 | 117.32 | 117.3945 | -0.76047 | 0.31554 | 0.63 | 20.3036 | 117.8 | 117.7394 | 14.5426 | 0.81297
0.6395 | 69.3304 | 117.2 | 117.0393 | -13.9514 | 0.98035 | 0.64 | 0.032849 | 117.32 | 117.3944 | -0.76221 | 0.31486 | 0.64 | 20.3036 | 117.8 | 117.7398 | 14.5451 | 0.81293
0.6495 | 69.331 | 117.2 | 117.0394 | -13.9406 | 0.98038 | 0.65 | 0.032818 | 117.32 | 117.3942 | -0.76406 | 0.31414 | 0.65 | 20.3035 | 117.8 | 117.7401 | 14.5473 | 0.81288
0.6595 | 69.3315 | 117.2 | 117.0397 | -13.9289 | 0.98041 | 0.66 | 0.032786 | 117.32 | 117.3942 | -0.76601 | 0.31338 | 0.66 | 20.3035 | 117.8 | 117.7404 | 14.5492 | 0.81285
0.6695 | 69.332 | 117.2 | 117.0402 | -13.9163 | 0.98044 | 0.67 | 0.032753 | 117.32 | 117.3941 | -0.76803 | 0.3126 | 0.67 | 20.3035 | 117.8 | 117.7406 | 14.5508 | 0.81282
0.6795 | 69.3325 | 117.2 | 117.0409 | -13.9028 | 0.98048 | 0.68 | 0.032718 | 117.32 | 117.3941 | -0.7701 | 0.3118 | 0.68 | 20.3034 | 117.8 | 117.7408 | 14.5522 | 0.81279
0.6895 | 69.333 | 117.2 | 117.0417 | -13.8885 | 0.98052 | 0.69 | 0.032681 | 117.32 | 117.3941 | -0.77222 | 0.31099 | 0.69 | 20.3034 | 117.8 | 117.7411 | 14.5533 | 0.81277
0.6995 | 69.3335 | 117.2 | 117.0427 | -13.8734 | 0.98056 | 0.7 | 0.032644 | 117.32 | 117.3942 | -0.77437 | 0.31017 | 0.7 | 20.3034 | 117.8 | 117.7413 | 14.5541 | 0.81275
0.7095 | 69.334 | 117.2 | 117.0438 | -13.8576 | 0.98061 | 0.71 | 0.032605 | 117.32 | 117.3943 | -0.77651 | 0.30935 | 0.71 | 20.3034 | 117.8 | 117.7415 | 14.5547 | 0.81274
0.7195 | 69.3345 | 117.2 | 117.0451 | -13.8412 | 0.98065 | 0.72 | 0.032564 | 117.32 | 117.3944 | -0.77864 | 0.30854 | 0.72 | 20.3033 | 117.8 | 117.7417 | 14.555 | 0.81274
0.7295 | 69.335 | 117.2 | 117.0466 | -13.8243 | 0.9807 | 0.73 | 0.032522 | 117.32 | 117.3946 | -0.78074 | 0.30774 | 0.73 | 20.3033 | 117.8 | 117.7419 | 14.5551 | 0.81273
0.7395 | 69.3355 | 117.2 | 117.0483 | -13.8068 | 0.98074 | 0.74 | 0.032479 | 117.32 | 117.3948 | -0.78279 | 0.30696 | 0.74 | 20.3033 | 117.8 | 117.7421 | 14.555 | 0.81274
0.7495 | 69.336 | 117.2 | 117.0501 | -13.789 | 0.98079 | 0.75 | 0.032435 | 117.32 | 117.395 | -0.78478 | 0.30621 | 0.75 | 20.3032 | 117.8 | 117.7422 | 14.5547 | 0.81274
0.7595 | 69.3365 | 117.2 | 117.052 | -13.7709 | 0.98084 | 0.76 | 0.032389 | 117.32 | 117.3953 | -0.78669 | 0.30549 | 0.76 | 20.3032 | 117.8 | 117.7424 | 14.5543 | 0.81275
0.7695 | 69.337 | 117.2 | 117.0541 | -13.7526 | 0.98089 | 0.77 | 0.032342 | 117.32 | 117.3955 | -0.78851 | 0.3048 | 0.77 | 20.3032 | 117.8 | 117.7427 | 14.5536 | 0.81276
0.7795 | 69.3375 | 117.2 | 117.0563 | -13.7341 | 0.98094 | 0.78 | 0.032294 | 117.32 | 117.3959 | -0.79023 | 0.30414 | 0.78 | 20.3032 | 117.8 | 117.7429 | 14.5529 | 0.81277
0.7895 | 69.338 | 117.2 | 117.0585 | -13.7157 | 0.98099 | 0.79 | 0.032245 | 117.32 | 117.3962 | -0.79184 | 0.30353 | 0.79 | 20.3032 | 117.8 | 117.7431 | 14.552 | 0.81279
0.7995 | 69.3384 | 117.2 | 117.0609 | -13.6973 | 0.98104 | 0.8 | 0.032195 | 117.32 | 117.3966 | -0.79335 | 0.30295 | 0.8 | 20.3032 | 117.8 | 117.7434 | 14.551 | 0.81281
0.8095 | 69.3389 | 117.2 | 117.0634 | -13.6791 | 0.98109 | 0.81 | 0.032144 | 117.32 | 117.397 | -0.79474 | 0.30241 | 0.81 | 20.3031 | 117.8 | 117.7436 | 14.55 | 0.81283
0.8195 | 69.3394 | 117.2 | 117.0659 | -13.6611 | 0.98114 | 0.82 | 0.032091 | 117.32 | 117.3974 | -0.79602 | 0.30191 | 0.82 | 20.3031 | 117.8 | 117.7439 | 14.5489 | 0.81285
0.8295 | 69.3399 | 117.2 | 117.0684 | -13.6436 | 0.98119 | 0.83 | 0.032038 | 117.32 | 117.3978 | -0.7972 | 0.30145 | 0.83 | 20.3031 | 117.8 | 117.7442 | 14.5477 | 0.81287
0.8395 | 69.3403 | 117.2 | 117.071 | -13.6264 | 0.98123 | 0.84 | 0.031985 | 117.32 | 117.3983 | -0.79827 | 0.30102 | 0.84 | 20.3031 | 117.8 | 117.7446 | 14.5466 | 0.81289
0.8495 | 69.3408 | 117.2 | 117.0736 | -13.6098 | 0.98128 | 0.85 | 0.03193 | 117.32 | 117.3987 | -0.79924 | 0.30063 | 0.85 | 20.3031 | 117.8 | 117.7449 | 14.5454 | 0.81292
0.8595 | 69.3412 | 117.2 | 117.0761 | -13.5938 | 0.98132 | 0.86 | 0.031875 | 117.32 | 117.3992 | -0.80013 | 0.30026 | 0.86 | 20.3031 | 117.8 | 117.7453 | 14.5442 | 0.81294
0.8695 | 69.3417 | 117.2 | 117.0787 | -13.5786 | 0.98136 | 0.87 | 0.031819 | 117.32 | 117.3997 | -0.80096 | 0.29992 | 0.87 | 20.3031 | 117.8 | 117.7457 | 14.5431 | 0.81296
0.8795 | 69.3422 | 117.2 | 117.0812 | -13.564 | 0.9814 | 0.88 | 0.031762 | 117.32 | 117.4002 | -0.80173 | 0.2996 | 0.88 | 20.3031 | 117.8 | 117.7461 | 14.542 | 0.81298
0.8895 | 69.3426 | 117.2 | 117.0836 | -13.5503 | 0.98144 | 0.89 | 0.031705 | 117.32 | 117.4007 | -0.80246 | 0.29929 | 0.89 | 20.3031 | 117.8 | 117.7466 | 14.5409 | 0.813
0.8995 | 69.3431 | 117.2 | 117.086 | -13.5374 | 0.98147 | 0.9 | 0.031647 | 117.32 | 117.4012 | -0.80317 | 0.29899 | 0.9 | 20.3031 | 117.8 | 117.747 | 14.5399 | 0.81302
0.9095 | 69.3435 | 117.2 | 117.0883 | -13.5255 | 0.9815 | 0.91 | 0.031589 | 117.32 | 117.4018 | -0.80388 | 0.29868 | 0.91 | 20.3031 | 117.8 | 117.7475 | 14.539 | 0.81304
0.9195 | 69.3439 | 117.2 | 117.0905 | -13.5145 | 0.98153 | 0.92 | 0.031531 | 117.32 | 117.4023 | -0.80462 | 0.29837 | 0.92 | 20.303 | 117.8 | 117.748 | 14.5382 | 0.81305
0.9295 | 69.3444 | 117.2 | 117.0926 | -13.5044 | 0.98156 | 0.93 | 0.031472 | 117.32 | 117.4028 | -0.8054 | 0.29804 | 0.93 | 20.303 | 117.8 | 117.7485 | 14.5374 | 0.81306
0.9395 | 69.3448 | 117.2 | 117.0945 | -13.4953 | 0.98158 | 0.94 | 0.031413 | 117.32 | 117.4032 | -0.80625 | 0.29769 | 0.94 | 20.303 | 117.8 | 117.7491 | 14.5368 | 0.81308
0.9495 | 69.3453 | 117.2 | 117.0964 | -13.4872 | 0.98161 | 0.95 | 0.031354 | 117.32 | 117.4037 | -0.80719 | 0.29731 | 0.95 | 20.303 | 117.8 | 117.7496 | 14.5363 | 0.81309
0.9595 | 69.3457 | 117.2 | 117.098 | -13.4801 | 0.98163 | 0.96 | 0.031294 | 117.32 | 117.4042 | -0.80824 | 0.2969 | 0.96 | 20.303 | 117.8 | 117.7502 | 14.5359 | 0.81309
0.9695 | 69.3462 | 117.2 | 117.0996 | -13.4739 | 0.98164 | 0.97 | 0.031235 | 117.32 | 117.4046 | -0.80942 | 0.29644 | 0.97 | 20.303 | 117.8 | 117.7507 | 14.5356 | 0.8131
0.9795 | 69.3466 | 117.2 | 117.101 | -13.4686 | 0.98166 | 0.98 | 0.031175 | 117.32 | 117.405 | -0.81075 | 0.29593 | 0.98 | 20.303 | 117.8 | 117.7513 | 14.5354 | 0.8131
0.9895 | 69.3471 | 117.2 | 117.1022 | -13.4642 | 0.98167 | 0.99 | 0.031115 | 117.32 | 117.4054 | -0.81225 | 0.29537 | 0.99 | 20.303 | 117.8 | 117.7519 | 14.5354 | 0.8131
0.9995 | 69.3475 | 117.2 | 117.1033 | -13.4607 | 0.98168 | 1 | 0.031056 | 117.32 | 117.4057 | -0.81393 | 0.29475 | 1 | 20.303 | 117.8 | 117.7525 | 14.5355 | 0.8131
1.0095 | 69.3479 | 117.2 | 117.1043 | -13.458 | 0.98169 | 1.01 | 0.030996 | 117.32 | 117.4061 | -0.81581 | 0.29406 | 1.01 | 20.303 | 117.8 | 117.7531 | 14.5357 | 0.8131
1.0195 | 69.3484 | 117.2 | 117.1051 | -13.456 | 0.98169 | 1.02 | 0.030936 | 117.32 | 117.4064 | -0.81791 | 0.29331 | 1.02 | 20.303 | 117.8 | 117.7537 | 14.5361 | 0.81309
1.0295 | 69.3488 | 117.2 | 117.1057 | -13.4547 | 0.98169 | 1.03 | 0.030877 | 117.32 | 117.4066 | -0.82022 | 0.29249 | 1.03 | 20.3029 | 117.8 | 117.7543 | 14.5366 | 0.81308
1.0395 | 69.3492 | 117.2 | 117.1062 | -13.454 | 0.9817 | 1.04 | 0.030817 | 117.32 | 117.4069 | -0.82276 | 0.2916 | 1.04 | 20.3029 | 117.8 | 117.7548 | 14.5372 | 0.81307
1.0495 | 69.3497 | 117.2 | 117.1066 | -13.4538 | 0.9817 | 1.05 | 0.030758 | 117.32 | 117.4071 | -0.82553 | 0.29064 | 1.05 | 20.3029 | 117.8 | 117.7554 | 14.5379 | 0.81306
1.0595 | 69.3501 | 117.2 | 117.1068 | -13.4542 | 0.9817 | 1.06 | 0.0307 | 117.32 | 117.4072 | -0.82852 | 0.28962 | 1.06 | 20.3029 | 117.8 | 117.7559 | 14.5387 | 0.81304
1.0695 | 69.3506 | 117.2 | 117.1069 | -13.4549 | 0.98169 | 1.07 | 0.030641 | 117.32 | 117.4074 | -0.83174 | 0.28853 | 1.07 | 20.3029 | 117.8 | 117.7565 | 14.5396 | 0.81302
1.0795 | 69.351 | 117.2 | 117.1069 | -13.456 | 0.98169 | 1.08 | 0.030582 | 117.32 | 117.4075 | -0.83518 | 0.28738 | 1.08 | 20.3029 | 117.8 | 117.757 | 14.5407 | 0.813
1.0895 | 69.3514 | 117.2 | 117.1068 | -13.4573 | 0.98169 | 1.09 | 0.030524 | 117.32 | 117.4075 | -0.83882 | 0.28617 | 1.09 | 20.3028 | 117.8 | 117.7574 | 14.5418 | 0.81298
1.0995 | 69.3519 | 117.2 | 117.1066 | -13.4588 | 0.98169 | 1.1 | 0.030466 | 117.32 | 117.4076 | -0.84266 | 0.28491 | 1.1 | 20.3028 | 117.8 | 117.7579 | 14.5429 | 0.81296
1.1095 | 69.3523 | 117.2 | 117.1063 | -13.4604 | 0.98168 | 1.11 | 0.030409 | 117.32 | 117.4076 | -0.84667 | 0.28361 | 1.11 | 20.3028 | 117.8 | 117.7583 | 14.5442 | 0.81293
1.1195 | 69.3527 | 117.2 | 117.1059 | -13.4621 | 0.98168 | 1.12 | 0.030351 | 117.32 | 117.4076 | -0.85084 | 0.28228 | 1.12 | 20.3028 | 117.8 | 117.7586 | 14.5455 | 0.81291
1.1295 | 69.3532 | 117.2 | 117.1055 | -13.4637 | 0.98167 | 1.13 | 0.030294 | 117.32 | 117.4075 | -0.85514 | 0.28091 | 1.13 | 20.3028 | 117.8 | 117.7589 | 14.5468 | 0.81288
1.1395 | 69.3536 | 117.2 | 117.105 | -13.4653 | 0.98167 | 1.14 | 0.030236 | 117.32 | 117.4074 | -0.85954 | 0.27952 | 1.14 | 20.3028 | 117.8 | 117.7592 | 14.5481 | 0.81286
1.1495 | 69.354 | 117.2 | 117.1044 | -13.4667 | 0.98167 | 1.15 | 0.030179 | 117.32 | 117.4073 | -0.86403 | 0.27813 | 1.15 | 20.3027 | 117.8 | 117.7593 | 14.5494 | 0.81283
1.1595 | 69.3544 | 117.2 | 117.1039 | -13.468 | 0.98166 | 1.16 | 0.030121 | 117.32 | 117.4072 | -0.86856 | 0.27673 | 1.16 | 20.3027 | 117.8 | 117.7595 | 14.5506 | 0.81281
1.1695 | 69.3549 | 117.2 | 117.1032 | -13.469 | 0.98166 | 1.17 | 0.030063 | 117.32 | 117.4071 | -0.87311 | 0.27533 | 1.17 | 20.3027 | 117.8 | 117.7595 | 14.5518 | 0.81279
1.1795 | 69.3553 | 117.2 | 117.1026 | -13.4699 | 0.98166 | 1.18 | 0.030005 | 117.32 | 117.4069 | -0.87765 | 0.27396 | 1.18 | 20.3027 | 117.8 | 117.7594 | 14.553 | 0.81277
1.1895 | 69.3557 | 117.2 | 117.1019 | -13.4704 | 0.98166 | 1.19 | 0.029947 | 117.32 | 117.4067 | -0.88214 | 0.27261 | 1.19 | 20.3026 | 117.8 | 117.7593 | 14.554 | 0.81275
1.1995 | 69.3561 | 117.2 | 117.1013 | -13.4707 | 0.98166 | 1.2 | 0.029888 | 117.32 | 117.4066 | -0.88655 | 0.27129 | 1.2 | 20.3026 | 117.8 | 117.7591 | 14.5549 | 0.81273
1.2095 | 69.3565 | 117.2 | 117.1006 | -13.4708 | 0.98166 | 1.21 | 0.029828 | 117.32 | 117.4064 | -0.89085 | 0.27002 | 1.21 | 20.3026 | 117.8 | 117.7588 | 14.5556 | 0.81272
1.2195 | 69.357 | 117.2 | 117.1 | -13.4705 | 0.98166 | 1.22 | 0.029768 | 117.32 | 117.4062 | -0.895 | 0.2688 | 1.22 | 20.3026 | 117.8 | 117.7584 | 14.5561 | 0.8127
1.2295 | 69.3574 | 117.2 | 117.0993 | -13.47 | 0.98166 | 1.23 | 0.029706 | 117.32 | 117.406 | -0.89898 | 0.26763 | 1.23 | 20.3026 | 117.8 | 117.7579 | 14.5564 | 0.8127
1.2395 | 69.3578 | 117.2 | 117.0987 | -13.4692 | 0.98166 | 1.24 | 0.029644 | 117.32 | 117.4057 | -0.90277 | 0.26653 | 1.24 | 20.3025 | 117.8 | 117.7573 | 14.5565 | 0.8127
1.2495 | 69.3582 | 117.2 | 117.0981 | -13.4683 | 0.98166 | 1.25 | 0.02958 | 117.32 | 117.4055 | -0.90633 | 0.26549 | 1.25 | 20.3025 | 117.8 | 117.7566 | 14.5563 | 0.8127
1.2595 | 69.3586 | 117.2 | 117.0976 | -13.4671 | 0.98167 | 1.26 | 0.029516 | 117.32 | 117.4053 | -0.90964 | 0.26453 | 1.26 | 20.3025 | 117.8 | 117.7558 | 14.5559 | 0.81271
1.2695 | 69.359 | 117.2 | 117.097 | -13.4658 | 0.98167 | 1.27 | 0.02945 | 117.32 | 117.4051 | -0.91268 | 0.26364 | 1.27 | 20.3025 | 117.8 | 117.755 | 14.5551 | 0.81272
1.2795 | 69.3594 | 117.2 | 117.0965 | -13.4645 | 0.98167 | 1.28 | 0.029382 | 117.32 | 117.4049 | -0.91545 | 0.26284 | 1.28 | 20.3025 | 117.8 | 117.754 | 14.554 | 0.81274
1.2895 | 69.3598 | 117.2 | 117.0961 | -13.463 | 0.98168 | 1.29 | 0.029313 | 117.32 | 117.4046 | -0.91792 | 0.26211 | 1.29 | 20.3024 | 117.8 | 117.7529 | 14.5526 | 0.81277
1.2995 | 69.3603 | 117.2 | 117.0956 | -13.4616 | 0.98168 | 1.3 | 0.029242 | 117.32 | 117.4044 | -0.92009 | 0.26146 | 1.3 | 20.3024 | 117.8 | 117.7517 | 14.5508 | 0.8128
1.3095 | 69.3607 | 117.2 | 117.0952 | -13.4603 | 0.98169 | 1.31 | 0.02917 | 117.32 | 117.4042 | -0.92197 | 0.2609 | 1.31 | 20.3024 | 117.8 | 117.7505 | 14.5486 | 0.81284
1.3195 | 69.3611 | 117.2 | 117.0949 | -13.4591 | 0.98169 | 1.32 | 0.029096 | 117.32 | 117.404 | -0.92354 | 0.26041 | 1.32 | 20.3024 | 117.8 | 117.7492 | 14.5461 | 0.81289
1.3295 | 69.3615 | 117.2 | 117.0946 | -13.4581 | 0.98169 | 1.33 | 0.029021 | 117.32 | 117.4037 | -0.92483 | 0.26 | 1.33 | 20.3023 | 117.8 | 117.7478 | 14.5431 | 0.81295
1.3395 | 69.3619 | 117.2 | 117.0943 | -13.4574 | 0.98169 | 1.34 | 0.028944 | 117.32 | 117.4035 | -0.92583 | 0.25966 | 1.34 | 20.3023 | 117.8 | 117.7463 | 14.5398 | 0.81301
1.3495 | 69.3623 | 117.2 | 117.0941 | -13.457 | 0.9817 | 1.35 | 0.028865 | 117.32 | 117.4033 | -0.92657 | 0.25939 | 1.35 | 20.3023 | 117.8 | 117.7448 | 14.5362 | 0.81308
1.3595 | 69.3627 | 117.2 | 117.0938 | -13.457 | 0.9817 | 1.36 | 0.028784 | 117.32 | 117.403 | -0.92707 | 0.25918 | 1.36 | 20.3023 | 117.8 | 117.7432 | 14.5321 | 0.81316
1.3695 | 69.3631 | 117.2 | 117.0937 | -13.4574 | 0.98169 | 1.37 | 0.028702 | 117.32 | 117.4028 | -0.92735 | 0.25903 | 1.37 | 20.3023 | 117.8 | 117.7416 | 14.5277 | 0.81324
1.3795 | 69.3635 | 117.2 | 117.0935 | -13.4584 | 0.98169 | 1.38 | 0.028619 | 117.32 | 117.4026 | -0.92744 | 0.25893 | 1.38 | 20.3022 | 117.8 | 117.74 | 14.5231 | 0.81333
1.3895 | 69.3639 | 117.2 | 117.0934 | -13.4598 | 0.98169 | 1.39 | 0.028535 | 117.32 | 117.4023 | -0.92738 | 0.25886 | 1.39 | 20.3022 | 117.8 | 117.7384 | 14.5181 | 0.81342
1.3995 | 69.3642 | 117.2 | 117.0933 | -13.4619 | 0.98168 | 1.4 | 0.028449 | 117.32 | 117.4021 | -0.92718 | 0.25883 | 1.4 | 20.3022 | 117.8 | 117.7367 | 14.5128 | 0.81352
1.4095 | 69.3646 | 117.2 | 117.0932 | -13.4645 | 0.98168 | 1.41 | 0.028362 | 117.32 | 117.4018 | -0.92691 | 0.25882 | 1.41 | 20.3022 | 117.8 | 117.7351 | 14.5074 | 0.81362
1.4195 | 69.365 | 117.2 | 117.0932 | -13.4678 | 0.98167 | 1.42 | 0.028274 | 117.32 | 117.4015 | -0.92658 | 0.25882 | 1.42 | 20.3021 | 117.8 | 117.7335 | 14.5017 | 0.81373
1.4295 | 69.3654 | 117.2 | 117.0931 | -13.4717 | 0.98166 | 1.43 | 0.028186 | 117.32 | 117.4012 | -0.92625 | 0.25882 | 1.43 | 20.3021 | 117.8 | 117.7319 | 14.496 | 0.81384
1.4395 | 69.3658 | 117.2 | 117.0931 | -13.4762 | 0.98165 | 1.44 | 0.028097 | 117.32 | 117.4009 | -0.92596 | 0.25881 | 1.44 | 20.3021 | 117.8 | 117.7303 | 14.4901 | 0.81395
1.4495 | 69.3662 | 117.2 | 117.0931 | -13.4813 | 0.98163 | 1.45 | 0.028008 | 117.32 | 117.4006 | -0.92574 | 0.25878 | 1.45 | 20.3021 | 117.8 | 117.7288 | 14.4843 | 0.81406
1.4595 | 69.3665 | 117.2 | 117.0931 | -13.487 | 0.98162 | 1.46 | 0.027919 | 117.32 | 117.4003 | -0.92563 | 0.25872 | 1.46 | 20.302 | 117.8 | 117.7274 | 14.4785 | 0.81417
1.4695 | 69.3669 | 117.2 | 117.0931 | -13.4933 | 0.9816 | 1.47 | 0.02783 | 117.32 | 117.4 | -0.92567 | 0.25862 | 1.47 | 20.302 | 117.8 | 117.726 | 14.4728 | 0.81428
1.4795 | 69.3673 | 117.2 | 117.0931 | -13.5 | 0.98158 | 1.48 | 0.027741 | 117.32 | 117.3996 | -0.92591 | 0.25847 | 1.48 | 20.302 | 117.8 | 117.7246 | 14.4673 | 0.81438
1.4895 | 69.3676 | 117.2 | 117.0931 | -13.5071 | 0.98157 | 1.49 | 0.027653 | 117.32 | 117.3993 | -0.92636 | 0.25827 | 1.49 | 20.302 | 117.8 | 117.7234 | 14.462 | 0.81448
1.4995 | 69.368 | 117.2 | 117.0931 | -13.5146 | 0.98155 | 1.5 | 0.027566 | 117.32 | 117.3989 | -0.92706 | 0.258 | 1.5 | 20.302 | 117.8 | 117.7222 | 14.457 | 0.81457
1.5095 | 69.3684 | 117.2 | 117.0931 | -13.5223 | 0.98153 | 1.51 | 0.02748 | 117.32 | 117.3986 | -0.92804 | 0.25767 | 1.51 | 20.3019 | 117.8 | 117.7212 | 14.4524 | 0.81466
1.5195 | 69.3687 | 117.2 | 117.0931 | -13.5301 | 0.9815 | 1.52 | 0.027396 | 117.32 | 117.3982 | -0.92931 | 0.25726 | 1.52 | 20.3019 | 117.8 | 117.7202 | 14.4483 | 0.81474
1.5295 | 69.3691 | 117.2 | 117.0931 | -13.5379 | 0.98148 | 1.53 | 0.027312 | 117.32 | 117.3978 | -0.93088 | 0.25677 | 1.53 | 20.3019 | 117.8 | 117.7194 | 14.4446 | 0.81481
1.5395 | 69.3694 | 117.2 | 117.0931 | -13.5456 | 0.98146 | 1.54 | 0.027231 | 117.32 | 117.3974 | -0.93276 | 0.2562 | 1.54 | 20.3019 | 117.8 | 117.7186 | 14.4415 | 0.81487
1.5495 | 69.3697 | 117.2 | 117.0931 | -13.553 | 0.98144 | 1.55 | 0.027151 | 117.32 | 117.397 | -0.93496 | 0.25556 | 1.55 | 20.3019 | 117.8 | 117.7179 | 14.439 | 0.81492
1.5595 | 69.3701 | 117.2 | 117.0931 | -13.56 | 0.98143 | 1.56 | 0.027073 | 117.32 | 117.3967 | -0.93746 | 0.25485 | 1.56 | 20.3019 | 117.8 | 117.7174 | 14.4371 | 0.81495
1.5695 | 69.3704 | 117.2 | 117.0932 | -13.5664 | 0.98141 | 1.57 | 0.026998 | 117.32 | 117.3963 | -0.94026 | 0.25407 | 1.57 | 20.3018 | 117.8 | 117.7169 | 14.4359 | 0.81497
1.5795 | 69.3707 | 117.2 | 117.0932 | -13.5722 | 0.98139 | 1.58 | 0.026924 | 117.32 | 117.3959 | -0.94331 | 0.25323 | 1.58 | 20.3018 | 117.8 | 117.7166 | 14.4355 | 0.81498
1.5895 | 69.3711 | 117.2 | 117.0933 | -13.577 | 0.98138 | 1.59 | 0.026853 | 117.32 | 117.3956 | -0.94661 | 0.25234 | 1.59 | 20.3018 | 117.8 | 117.7163 | 14.4357 | 0.81498
1.5995 | 69.3714 | 117.2 | 117.0934 | -13.5809 | 0.98137 | 1.6 | 0.026784 | 117.32 | 117.3953 | -0.9501 | 0.2514 | 1.6 | 20.3018 | 117.8 | 117.7161 | 14.4367 | 0.81496
1.6095 | 69.3717 | 117.2 | 117.0936 | -13.5835 | 0.98136 | 1.61 | 0.026718 | 117.32 | 117.395 | -0.95375 | 0.25044 | 1.61 | 20.3018 | 117.8 | 117.716 | 14.4385 | 0.81492
1.6195 | 69.372 | 117.2 | 117.0938 | -13.5849 | 0.98136 | 1.62 | 0.026654 | 117.32 | 117.3947 | -0.9575 | 0.24946 | 1.62 | 20.3018 | 117.8 | 117.716 | 14.4409 | 0.81488
1.6295 | 69.3723 | 117.2 | 117.094 | -13.5848 | 0.98136 | 1.63 | 0.026593 | 117.32 | 117.3945 | -0.96128 | 0.24848 | 1.63 | 20.3018 | 117.8 | 117.7161 | 14.4441 | 0.81482
1.6395 | 69.3726 | 117.2 | 117.0942 | -13.5831 | 0.98137 | 1.64 | 0.026533 | 117.32 | 117.3943 | -0.96505 | 0.24751 | 1.64 | 20.3018 | 117.8 | 117.7162 | 14.4478 | 0.81475
1.6495 | 69.3729 | 117.2 | 117.0945 | -13.5798 | 0.98137 | 1.65 | 0.026476 | 117.32 | 117.3941 | -0.96871 | 0.24658 | 1.65 | 20.3018 | 117.8 | 117.7163 | 14.4522 | 0.81466
1.6595 | 69.3732 | 117.2 | 117.0949 | -13.5748 | 0.98139 | 1.66 | 0.026421 | 117.32 | 117.394 | -0.9722 | 0.2457 | 1.66 | 20.3018 | 117.8 | 117.7165 | 14.4571 | 0.81457
1.6695 | 69.3735 | 117.2 | 117.0953 | -13.568 | 0.98141 | 1.67 | 0.026368 | 117.32 | 117.394 | -0.97545 | 0.24488 | 1.67 | 20.3018 | 117.8 | 117.7168 | 14.4625 | 0.81447
1.6795 | 69.3738 | 117.2 | 117.0957 | -13.5594 | 0.98143 | 1.68 | 0.026317 | 117.32 | 117.394 | -0.97836 | 0.24415 | 1.68 | 20.3018 | 117.8 | 117.717 | 14.4682 | 0.81436
1.6895 | 69.3741 | 117.2 | 117.0961 | -13.5489 | 0.98146 | 1.69 | 0.026267 | 117.32 | 117.3941 | -0.98086 | 0.24352 | 1.69 | 20.3018 | 117.8 | 117.7173 | 14.4742 | 0.81425
1.6995 | 69.3744 | 117.2 | 117.0966 | -13.5367 | 0.98149 | 1.7 | 0.026219 | 117.32 | 117.3943 | -0.98286 | 0.243 | 1.7 | 20.3019 | 117.8 | 117.7175 | 14.4803 | 0.81413
1.7095 | 69.3746 | 117.2 | 117.0972 | -13.5228 | 0.98153 | 1.71 | 0.026172 | 117.32 | 117.3945 | -0.98429 | 0.24263 | 1.71 | 20.3019 | 117.8 | 117.7177 | 14.4865 | 0.81402
1.72 | 69.3749 | 117.2 | 117.0977 | -13.5072 | 0.98157 | 1.72 | 0.026127 | 117.32 | 117.3948 | -0.98506 | 0.24241 | 1.72 | 20.3019 | 117.8 | 117.7179 | 14.4925 | 0.8139
1.7295 | 69.3752 | 117.2 | 117.0983 | -13.4902 | 0.98161 | 1.73 | 0.026082 | 117.32 | 117.3952 | -0.98512 | 0.24235 | 1.73 | 20.3019 | 117.8 | 117.7181 | 14.4983 | 0.81379
1.7395 | 69.3755 | 117.2 | 117.0989 | -13.4718 | 0.98166 | 1.74 | 0.026038 | 117.32 | 117.3957 | -0.98439 | 0.24248 | 1.74 | 20.3019 | 117.8 | 117.7182 | 14.5037 | 0.81369
1.7495 | 69.3758 | 117.2 | 117.0994 | -13.4523 | 0.98171 | 1.75 | 0.025995 | 117.32 | 117.3962 | -0.98281 | 0.24281 | 1.75 | 20.3019 | 117.8 | 117.7182 | 14.5086 | 0.8136
1.7595 | 69.376 | 117.2 | 117.1 | -13.432 | 0.98177 | 1.76 | 0.025951 | 117.32 | 117.3969 | -0.98036 | 0.24334 | 1.76 | 20.3019 | 117.8 | 117.7181 | 14.5129 | 0.81352
1.7695 | 69.3763 | 117.2 | 117.1005 | -13.411 | 0.98182 | 1.77 | 0.025908 | 117.32 | 117.3976 | -0.97698 | 0.24409 | 1.77 | 20.302 | 117.8 | 117.718 | 14.5163 | 0.81345
1.78 | 69.3766 | 117.2 | 117.1009 | -13.3897 | 0.98188 | 1.78 | 0.025866 | 117.32 | 117.3984 | -0.97267 | 0.24507 | 1.78 | 20.302 | 117.8 | 117.7177 | 14.5188 | 0.8134
1.7895 | 69.3769 | 117.2 | 117.1012 | -13.3685 | 0.98194 | 1.79 | 0.025823 | 117.32 | 117.3993 | -0.96741 | 0.24628 | 1.79 | 20.302 | 117.8 | 117.7173 | 14.5202 | 0.81338
1.7995 | 69.3772 | 117.2 | 117.1015 | -13.3477 | 0.98199 | 1.8 | 0.025779 | 117.32 | 117.4002 | -0.96122 | 0.24773 | 1.8 | 20.302 | 117.8 | 117.7168 | 14.5204 | 0.81337
1.8095 | 69.3774 | 117.2 | 117.1016 | -13.3277 | 0.98204 | 1.81 | 0.025736 | 117.32 | 117.4013 | -0.95413 | 0.24941 | 1.81 | 20.302 | 117.8 | 117.7162 | 14.5194 | 0.81339
1.8195 | 69.3777 | 117.2 | 117.1015 | -13.3089 | 0.98209 | 1.82 | 0.025692 | 117.32 | 117.4024 | -0.94618 | 0.25133 | 1.82 | 20.302 | 117.8 | 117.7155 | 14.5169 | 0.81344
1.8295 | 69.378 | 117.2 | 117.1013 | -13.2917 | 0.98214 | 1.83 | 0.025647 | 117.32 | 117.4035 | -0.93745 | 0.25348 | 1.83 | 20.3021 | 117.8 | 117.7146 | 14.513 | 0.81351
1.8395 | 69.3783 | 117.2 | 117.1009 | -13.2766 | 0.98218 | 1.84 | 0.025602 | 117.32 | 117.4048 | -0.92802 | 0.25584 | 1.84 | 20.3021 | 117.8 | 117.7136 | 14.5076 | 0.81362
1.8495 | 69.3785 | 117.2 | 117.1003 | -13.264 | 0.98221 | 1.85 | 0.025556 | 117.32 | 117.406 | -0.91801 | 0.2584 | 1.85 | 20.3021 | 117.8 | 117.7125 | 14.5007 | 0.81375
1.8595 | 69.3788 | 117.2 | 117.0994 | -13.2544 | 0.98224 | 1.86 | 0.02551 | 117.32 | 117.4073 | -0.90753 | 0.26114 | 1.86 | 20.3021 | 117.8 | 117.7112 | 14.4921 | 0.81391
1.8695 | 69.3791 | 117.2 | 117.0983 | -13.2481 | 0.98225 | 1.87 | 0.025463 | 117.32 | 117.4086 | -0.89674 | 0.26402 | 1.87 | 20.3021 | 117.8 | 117.7098 | 14.4821 | 0.8141
1.8795 | 69.3794 | 117.2 | 117.0968 | -13.2455 | 0.98226 | 1.88 | 0.025416 | 117.32 | 117.4099 | -0.88582 | 0.26699 | 1.88 | 20.3021 | 117.8 | 117.7084 | 14.4706 | 0.81432
1.8895 | 69.3797 | 117.2 | 117.0951 | -13.2471 | 0.98226 | 1.89 | 0.025368 | 117.32 | 117.4111 | -0.87494 | 0.27002 | 1.89 | 20.3022 | 117.8 | 117.7068 | 14.4577 | 0.81456
1.8995 | 69.3799 | 117.2 | 117.093 | -13.2531 | 0.98224 | 1.9 | 0.025319 | 117.32 | 117.4124 | -0.86431 | 0.27305 | 1.9 | 20.3022 | 117.8 | 117.7052 | 14.4435 | 0.81483
1.9095 | 69.3802 | 117.2 | 117.0906 | -13.2639 | 0.98221 | 1.91 | 0.02527 | 117.32 | 117.4135 | -0.85416 | 0.27599 | 1.91 | 20.3022 | 117.8 | 117.7034 | 14.4282 | 0.81512
1.9195 | 69.3805 | 117.2 | 117.0879 | -13.2795 | 0.98217 | 1.92 | 0.02522 | 117.32 | 117.4146 | -0.84472 | 0.27879 | 1.92 | 20.3022 | 117.8 | 117.7017 | 14.4119 | 0.81543
1.9295 | 69.3808 | 117.2 | 117.0849 | -13.3004 | 0.98212 | 1.93 | 0.025169 | 117.32 | 117.4157 | -0.83625 | 0.28134 | 1.93 | 20.3022 | 117.8 | 117.6999 | 14.3948 | 0.81576
1.9395 | 69.3811 | 117.2 | 117.0815 | -13.3264 | 0.98205 | 1.94 | 0.025118 | 117.32 | 117.4166 | -0.82899 | 0.28355 | 1.94 | 20.3022 | 117.8 | 117.6981 | 14.3772 | 0.81609
1.9495 | 69.3813 | 117.2 | 117.0778 | -13.3576 | 0.98197 | 1.95 | 0.025066 | 117.32 | 117.4173 | -0.82322 | 0.28532 | 1.95 | 20.3022 | 117.8 | 117.6964 | 14.3593 | 0.81643
1.9595 | 69.3816 | 117.2 | 117.0737 | -13.3939 | 0.98187 | 1.96 | 0.025013 | 117.32 | 117.4179 | -0.8192 | 0.28655 | 1.96 | 20.3022 | 117.8 | 117.6947 | 14.3414 | 0.81677
1.9695 | 69.3819 | 117.2 | 117.0694 | -13.4353 | 0.98176 | 1.97 | 0.024959 | 117.32 | 117.4183 | -0.81721 | 0.28713 | 1.97 | 20.3022 | 117.8 | 117.6931 | 14.3239 | 0.8171
1.9795 | 69.3822 | 117.2 | 117.0648 | -13.4813 | 0.98164 | 1.98 | 0.024904 | 115.02 | 117.4185 | -0.8175 | 0.28698 | 1.98 | 20.3022 | 117.8 | 117.6915 | 14.307 | 0.81742
1.9895 | 69.3824 | 117.2 | 117.0601 | -13.5316 | 0.98151 | 1.99 | 0.024848 | 115.02 | 117.4185 | -0.82034 | 0.286 | 1.99 | 20.3022 | 117.8 | 117.6901 | 14.2911 | 0.81772
1.9995 | 69.3827 | 117.2 | 117.0551 | -13.5857 | 0.98136 | 2 | 0.02479 | 115.02 | 117.4183 | -0.82598 | 0.28415 | 2 | 20.3022 | 117.8 | 117.6889 | 14.2765 | 0.818
2.0095 | 69.383 | 117.2 | 117.05 | -13.6431 | 0.98121 | 2.01 | 0.02473 | 115.02 | 117.4177 | -0.83465 | 0.28137 | 2.01 | 20.3022 | 117.8 | 117.6879 | 14.2637 | 0.81824
2.0195 | 69.3833 | 117.2 | 117.0449 | -13.7029 | 0.98105 | 2.02 | 0.024668 | 115.02 | 117.4169 | -0.84657 | 0.27765 | 2.02 | 20.3022 | 117.8 | 117.6871 | 14.253 | 0.81845
2.0295 | 69.3835 | 117.2 | 117.0397 | -13.7645 | 0.98088 | 2.03 | 0.024603 | 115.02 | 117.4158 | -0.86193 | 0.27301 | 2.03 | 20.3022 | 117.8 | 117.6865 | 14.2447 | 0.8186
2.0395 | 69.3838 | 117.2 | 117.0347 | -13.8268 | 0.98072 | 2.04 | 0.024535 | 115.02 | 117.4144 | -0.88089 | 0.26748 | 2.04 | 20.3022 | 117.8 | 117.6862 | 14.2392 | 0.81871
2.0495 | 69.3841 | 117.2 | 117.0298 | -13.8888 | 0.98055 | 2.05 | 0.024464 | 115.02 | 117.4126 | -0.90361 | 0.26115 | 2.05 | 20.3022 | 117.8 | 117.6862 | 14.2369 | 0.81875
2.0595 | 69.3843 | 117.2 | 117.0252 | -13.9495 | 0.98038 | 2.06 | 0.024389 | 115.02 | 117.4105 | -0.93019 | 0.25411 | 2.06 | 20.3022 | 117.8 | 117.6865 | 14.2379 | 0.81873
2.0695 | 69.3846 | 117.2 | 117.0209 | -14.0075 | 0.98022 | 2.07 | 0.02431 | 115.02 | 117.4081 | -0.96069 | 0.24646 | 2.07 | 20.3021 | 117.8 | 117.6871 | 14.2427 | 0.81864
2.0795 | 69.3848 | 117.2 | 117.0171 | -14.0616 | 0.98008 | 2.08 | 0.024225 | 115.02 | 117.4052 | -0.99517 | 0.23834 | 2.08 | 20.3021 | 117.8 | 117.6881 | 14.2514 | 0.81847
2.0895 | 69.3851 | 117.2 | 117.0139 | -14.1103 | 0.97994 | 2.09 | 0.024135 | 115.02 | 117.4021 | -1.0336 | 0.22987 | 2.09 | 20.3021 | 117.8 | 117.6894 | 14.2643 | 0.81823
2.0995 | 69.3854 | 117.2 | 117.0113 | -14.1523 | 0.97983 | 2.1 | 0.024039 | 115.02 | 117.3986 | -1.076 | 0.22119 | 2.1 | 20.302 | 117.8 | 117.6911 | 14.2814 | 0.81791
2.1095 | 69.3856 | 119.5 | 117.0095 | -14.1861 | 0.97973 | 2.11 | 0.023936 | 115.02 | 117.3947 | -1.1222 | 0.21242 | 2.11 | 20.302 | 117.8 | 117.6931 | 14.3028 | 0.8175
2.1195 | 69.3859 | 119.5 | 117.0086 | -14.2102 | 0.97967 | 2.12 | 0.023827 | 115.02 | 117.3905 | -1.1721 | 0.20367 | 2.12 | 20.302 | 117.8 | 117.6955 | 14.3285 | 0.81701
2.1295 | 69.3861 | 119.5 | 117.0087 | -14.2231 | 0.97963 | 2.13 | 0.023709 | 115.02 | 117.3859 | -1.2255 | 0.19505 | 2.13 | 20.302 | 117.8 | 117.6982 | 14.3585 | 0.81644
2.1395 | 69.3864 | 119.5 | 117.0099 | -14.2233 | 0.97963 | 2.14 | 0.023583 | 115.02 | 117.381 | -1.2823 | 0.18663 | 2.14 | 20.3019 | 117.8 | 117.7012 | 14.3925 | 0.8158
2.1495 | 69.3867 | 119.5 | 117.0124 | -14.2092 | 0.97967 | 2.15 | 0.023448 | 115.02 | 117.3759 | -1.3421 | 0.17848 | 2.15 | 20.3019 | 117.8 | 117.7045 | 14.4304 | 0.81508
2.1595 | 69.3869 | 119.5 | 117.0162 | -14.1796 | 0.97975 | 2.16 | 0.023305 | 115.02 | 117.3704 | -1.4047 | 0.17066 | 2.16 | 20.3019 | 117.8 | 117.7081 | 14.4719 | 0.81429
2.1695 | 69.3872 | 119.5 | 117.0214 | -14.133 | 0.97988 | 2.17 | 0.023151 | 115.02 | 117.3647 | -1.4698 | 0.16321 | 2.17 | 20.3018 | 117.8 | 117.7119 | 14.5165 | 0.81345
2.1795 | 69.3875 | 119.5 | 117.0281 | -14.0682 | 0.98006 | 2.18 | 0.022988 | 115.02 | 117.3588 | -1.5371 | 0.15615 | 2.18 | 20.3018 | 117.8 | 117.7158 | 14.5636 | 0.81255
2.1895 | 69.3878 | 119.5 | 117.0364 | -13.984 | 0.98029 | 2.19 | 0.022815 | 115.02 | 117.3527 | -1.606 | 0.14949 | 2.19 | 20.3018 | 117.8 | 117.7198 | 14.6128 | 0.81162
2.1995 | 69.3881 | 119.5 | 117.0464 | -13.8794 | 0.98058 | 2.2 | 0.022632 | 115.02 | 117.3464 | -1.6763 | 0.14325 | 2.2 | 20.3018 | 117.8 | 117.7239 | 14.6633 | 0.81066
2.2095 | 69.3884 | 119.5 | 117.058 | -13.7535 | 0.98092 | 2.21 | 0.022438 | 115.02 | 117.34 | -1.7476 | 0.13741 | 2.21 | 20.3018 | 117.8 | 117.728 | 14.7144 | 0.80969
2.2195 | 69.3887 | 119.5 | 117.0715 | -13.6057 | 0.98131 | 2.22 | 0.022234 | 115.02 | 117.3336 | -1.8193 | 0.13198 | 2.22 | 20.3017 | 117.8 | 117.732 | 14.7651 | 0.80873
2.2295 | 69.389 | 119.5 | 117.0867 | -13.4355 | 0.98177 | 2.23 | 0.022021 | 115.02 | 117.327 | -1.8911 | 0.12695 | 2.23 | 20.3017 | 117.8 | 117.7359 | 14.8146 | 0.80779
2.2395 | 69.3894 | 119.5 | 117.1038 | -13.2424 | 0.98227 | 2.24 | 0.021797 | 115.02 | 117.3204 | -1.9625 | 0.12229 | 2.24 | 20.3017 | 117.8 | 117.7394 | 14.8618 | 0.8069
2.2495 | 69.3897 | 119.5 | 117.1226 | -13.0265 | 0.98283 | 2.25 | 0.021564 | 115.02 | 117.3139 | -2.033 | 0.11799 | 2.25 | 20.3018 | 117.8 | 117.7427 | 14.9056 | 0.80607
2.2595 | 69.3901 | 119.5 | 117.1432 | -12.7877 | 0.98344 | 2.26 | 0.021322 | 115.02 | 117.3074 | -2.1024 | 0.11404 | 2.26 | 20.3018 | 117.8 | 117.7455 | 14.9449 | 0.80533
2.2695 | 69.3905 | 119.5 | 117.1656 | -12.5265 | 0.98409 | 2.27 | 0.021072 | 115.02 | 117.301 | -2.17 | 0.11041 | 2.27 | 20.3018 | 117.8 | 117.7478 | 14.9786 | 0.80469
2.2795 | 69.3909 | 119.5 | 117.1896 | -12.2434 | 0.98479 | 2.28 | 0.020814 | 115.02 | 117.2948 | -2.2357 | 0.1071 | 2.28 | 20.3018 | 117.8 | 117.7495 | 15.0053 | 0.80418
2.2895 | 69.3913 | 119.5 | 117.2153 | -11.9393 | 0.98552 | 2.29 | 0.020549 | 115.02 | 117.2887 | -2.2989 | 0.10407 | 2.29 | 20.3019 | 117.8 | 117.7505 | 15.0238 | 0.80383
2.2995 | 69.3918 | 119.5 | 117.2425 | -11.615 | 0.98628 | 2.3 | 0.020277 | 115.02 | 117.2828 | -2.3594 | 0.10131 | 2.3 | 20.3019 | 115.5 | 117.7506 | 15.033 | 0.80366
2.3095 | 69.3922 | 119.5 | 117.2711 | -11.2719 | 0.98706 | 2.31 | 0.020001 | 115.02 | 117.2771 | -2.4169 | 0.098816 | 2.31 | 20.302 | 115.5 | 117.7499 | 15.0316 | 0.80369
2.3195 | 69.3927 | 119.5 | 117.3009 | -10.9115 | 0.98786 | 2.32 | 0.01972 | 115.02 | 117.2717 | -2.4711 | 0.096557 | 2.32 | 20.302 | 115.5 | 117.7482 | 15.0183 | 0.80394
2.3295 | 69.3932 | 119.5 | 117.332 | -10.5353 | 0.98867 | 2.33 | 0.019435 | 115.02 | 117.2666 | -2.5218 | 0.094521 | 2.33 | 20.3021 | 115.5 | 117.7453 | 14.9921 | 0.80444
2.3395 | 69.3938 | 119.5 | 117.364 | -10.1452 | 0.98948 | 2.34 | 0.019148 | 115.02 | 117.2618 | -2.5689 | 0.092694 | 2.34 | 20.3022 | 115.5 | 117.7414 | 14.9517 | 0.8052
2.3495 | 69.3943 | 119.5 | 117.3968 | -9.7432 | 0.99029 | 2.35 | 0.01886 | 115.02 | 117.2573 | -2.6122 | 0.091061 | 2.35 | 20.3023 | 115.5 | 117.7361 | 14.8963 | 0.80625
2.3595 | 69.3949 | 119.5 | 117.4303 | -9.3315 | 0.99108 | 2.36 | 0.018571 | 115.02 | 117.2531 | -2.6516 | 0.08961 | 2.36 | 20.3024 | 115.5 | 117.7296 | 14.8248 | 0.80761
2.3695 | 69.3956 | 119.5 | 117.4643 | -8.9122 | 0.99185 | 2.37 | 0.018283 | 115.02 | 117.2493 | -2.6872 | 0.088327 | 2.37 | 20.3025 | 115.5 | 117.7217 | 14.7365 | 0.80928
2.3795 | 69.3962 | 119.5 | 117.4986 | -8.4877 | 0.9926 | 2.38 | 0.017997 | 115.02 | 117.2458 | -2.7189 | 0.0872 | 2.38 | 20.3026 | 115.5 | 117.7124 | 14.6307 | 0.81129
2.3895 | 69.3969 | 119.5 | 117.533 | -8.0604 | 0.99332 | 2.39 | 0.017714 | 115.02 | 117.2427 | -2.7469 | 0.086217 | 2.39 | 20.3027 | 115.5 | 117.7017 | 14.5067 | 0.81364
2.3995 | 69.3976 | 119.5 | 117.5672 | -7.6327 | 0.99401 | 2.4 | 0.017434 | 115.02 | 117.2399 | -2.7712 | 0.085366 | 2.4 | 20.3028 | 115.5 | 117.6895 | 14.3643 | 0.81634
2.4095 | 69.3983 | 119.5 | 117.6012 | -7.207 | 0.99465 | 2.41 | 0.017159 | 115.02 | 117.2375 | -2.792 | 0.084637 | 2.41 | 20.3029 | 115.5 | 117.6758 | 14.2032 | 0.8194
2.4195 | 69.3991 | 119.5 | 117.6347 | -6.7858 | 0.99525 | 2.42 | 0.01689 | 115.02 | 117.2354 | -2.8096 | 0.084018 | 2.42 | 20.3031 | 115.5 | 117.6606 | 14.0233 | 0.82281
2.4295 | 69.3998 | 119.5 | 117.6675 | -6.3712 | 0.99581 | 2.43 | 0.016626 | 115.02 | 117.2337 | -2.824 | 0.083498 | 2.43 | 20.3032 | 115.5 | 117.6439 | 13.8248 | 0.82657
2.4395 | 69.4007 | 119.5 | 117.6995 | -5.9657 | 0.99633 | 2.44 | 0.01637 | 115.02 | 117.2322 | -2.8357 | 0.083066 | 2.44 | 20.3033 | 115.5 | 117.6258 | 13.608 | 0.83068
2.4495 | 69.4015 | 119.5 | 117.7305 | -5.5712 | 0.99679 | 2.45 | 0.016121 | 115.02 | 117.2311 | -2.8449 | 0.082712 | 2.45 | 20.3034 | 115.5 | 117.6064 | 13.3734 | 0.83512
2.4595 | 69.4024 | 119.5 | 117.7603 | -5.1897 | 0.99722 | 2.46 | 0.01588 | 115.02 | 117.2302 | -2.852 | 0.082425 | 2.46 | 20.3035 | 115.5 | 117.5856 | 13.1217 | 0.83987
2.4695 | 69.4033 | 119.5 | 117.7889 | -4.8231 | 0.99759 | 2.47 | 0.015647 | 115.02 | 117.2295 | -2.8573 | 0.082194 | 2.47 | 20.3037 | 115.5 | 117.5635 | 12.8537 | 0.84492
2.4795 | 69.4042 | 119.5 | 117.816 | -4.4729 | 0.99793 | 2.48 | 0.015423 | 115.02 | 117.2291 | -2.8611 | 0.082008 | 2.48 | 20.3038 | 115.5 | 117.5403 | 12.5706 | 0.85024
2.4895 | 69.4052 | 119.5 | 117.8417 | -4.1405 | 0.99823 | 2.49 | 0.015207 | 115.02 | 117.2289 | -2.8638 | 0.081856 | 2.49 | 20.3039 | 115.5 | 117.516 | 12.2736 | 0.85579
2.4995 | 69.4061 | 119.5 | 117.8657 | -3.8271 | 0.99848 | 2.5 | 0.015 | 115.02 | 117.2289 | -2.8658 | 0.081728 | 2.5 | 20.304 | 115.5 | 117.4908 | 11.964 | 0.86155
2.5095 | 69.4072 | 119.5 | 117.8881 | -3.5336 | 0.99871 | 2.51 | 0.014802 | 115.02 | 117.229 | -2.8674 | 0.081612 | 2.51 | 20.3041 | 115.5 | 117.4648 | 11.6435 | 0.86749
2.5195 | 69.4082 | 119.5 | 117.9087 | -3.2607 | 0.9989 | 2.52 | 0.014612 | 115.02 | 117.2292 | -2.8691 | 0.0815 | 2.52 | 20.3042 | 115.5 | 117.438 | 11.3136 | 0.87354
2.5295 | 69.4092 | 119.5 | 117.9277 | -3.0088 | 0.99906 | 2.53 | 0.014431 | 115.02 | 117.2295 | -2.8711 | 0.08138 | 2.53 | 20.3043 | 115.5 | 117.4108 | 10.9763 | 0.87969
2.5395 | 69.4103 | 119.5 | 117.9449 | -2.7781 | 0.9992 | 2.54 | 0.014257 | 115.02 | 117.2298 | -2.8739 | 0.081244 | 2.54 | 20.3044 | 115.5 | 117.3831 | 10.6334 | 0.88587
2.5495 | 69.4114 | 119.5 | 117.9603 | -2.5685 | 0.99932 | 2.55 | 0.014091 | 115.02 | 117.2302 | -2.8776 | 0.081082 | 2.55 | 20.3045 | 115.5 | 117.3553 | 10.2868 | 0.89205
2.5595 | 69.4126 | 119.5 | 117.9741 | -2.3799 | 0.99941 | 2.56 | 0.013932 | 115.02 | 117.2306 | -2.8826 | 0.080887 | 2.56 | 20.3046 | 115.5 | 117.3273 | 9.9386 | 0.89818
2.5695 | 69.4137 | 119.5 | 117.9862 | -2.2115 | 0.99949 | 2.57 | 0.013779 | 115.02 | 117.2309 | -2.8892 | 0.080652 | 2.57 | 20.3047 | 115.5 | 117.2995 | 9.5907 | 0.90421
2.5795 | 69.4149 | 119.5 | 117.9967 | -2.0628 | 0.99956 | 2.58 | 0.013633 | 115.02 | 117.2312 | -2.8975 | 0.080371 | 2.58 | 20.3048 | 115.5 | 117.2719 | 9.2452 | 0.9101
2.5895 | 69.416 | 119.5 | 118.0058 | -1.9328 | 0.99961 | 2.59 | 0.013491 | 115.02 | 117.2315 | -2.9078 | 0.080041 | 2.59 | 20.3049 | 115.5 | 117.2447 | 8.9041 | 0.91581
2.5995 | 69.4172 | 119.5 | 118.0134 | -1.8204 | 0.99966 | 2.6 | 0.013354 | 115.02 | 117.2316 | -2.9202 | 0.079656 | 2.6 | 20.305 | 115.5 | 117.218 | 8.5692 | 0.92131
2.6095 | 69.4184 | 119.5 | 118.0197 | -1.7243 | 0.99969 | 2.61 | 0.013221 | 115.02 | 117.2317 | -2.9348 | 0.079217 | 2.61 | 20.3052 | 115.5 | 117.1921 | 8.2425 | 0.92657
2.6195 | 69.4196 | 119.5 | 118.0248 | -1.6432 | 0.99972 | 2.62 | 0.013091 | 115.02 | 117.2316 | -2.9518 | 0.078721 | 2.62 | 20.3053 | 115.5 | 117.167 | 7.9257 | 0.93155
2.6295 | 69.4209 | 119.5 | 118.0289 | -1.5755 | 0.99974 | 2.63 | 0.012963 | 115.02 | 117.2315 | -2.971 | 0.078171 | 2.63 | 20.3055 | 115.5 | 117.1429 | 7.6203 | 0.93624
2.6395 | 69.4221 | 119.5 | 118.032 | -1.5197 | 0.99976 | 2.64 | 0.012838 | 115.02 | 117.2311 | -2.9926 | 0.077569 | 2.64 | 20.3057 | 115.5 | 117.1199 | 7.3279 | 0.94062
2.6495 | 69.4233 | 119.5 | 118.0342 | -1.4742 | 0.99977 | 2.65 | 0.012713 | 115.02 | 117.2306 | -3.0165 | 0.076918 | 2.65 | 20.3059 | 115.5 | 117.0981 | 7.0497 | 0.94469
2.6595 | 69.4246 | 119.5 | 118.0359 | -1.4374 | 0.99979 | 2.66 | 0.012589 | 115.02 | 117.23 | -3.0426 | 0.076222 | 2.66 | 20.3061 | 115.5 | 117.0776 | 6.787 | 0.94843
2.6695 | 69.4258 | 119.5 | 118.0369 | -1.4075 | 0.99979 | 2.67 | 0.012466 | 115.02 | 117.2293 | -3.0708 | 0.075486 | 2.67 | 20.3064 | 115.5 | 117.0584 | 6.5405 | 0.95185
2.6795 | 69.4271 | 119.5 | 118.0376 | -1.383 | 0.9998 | 2.68 | 0.012342 | 115.02 | 117.2283 | -3.1009 | 0.074717 | 2.68 | 20.3067 | 115.5 | 117.0407 | 6.311 | 0.95495
2.6895 | 69.4283 | 119.5 | 118.0379 | -1.3623 | 0.99981 | 2.69 | 0.012217 | 115.02 | 117.2273 | -3.1328 | 0.073921 | 2.69 | 20.307 | 115.5 | 117.0244 | 6.099 | 0.95774
2.6995 | 69.4296 | 119.5 | 118.0381 | -1.344 | 0.99981 | 2.7 | 0.012091 | 115.02 | 117.2261 | -3.1663 | 0.073104 | 2.7 | 20.3073 | 115.5 | 117.0096 | 5.9048 | 0.96023
2.7095 | 69.4308 | 119.5 | 118.0382 | -1.3265 | 0.99982 | 2.71 | 0.011963 | 115.02 | 117.2247 | -3.2011 | 0.072274 | 2.71 | 20.3077 | 115.5 | 116.9963 | 5.7285 | 0.96244
2.7195 | 69.4321 | 119.5 | 118.0383 | -1.3086 | 0.99982 | 2.72 | 0.011834 | 115.02 | 117.2233 | -3.237 | 0.071437 | 2.72 | 20.3082 | 115.5 | 116.9845 | 5.5699 | 0.96439
2.7295 | 69.4333 | 119.5 | 118.0386 | -1.2892 | 0.99983 | 2.73 | 0.011702 | 115.02 | 117.2217 | -3.2737 | 0.0706 | 2.73 | 20.3086 | 115.5 | 116.9741 | 5.4286 | 0.96608
2.7395 | 69.4345 | 119.5 | 118.039 | -1.2672 | 0.99983 | 2.74 | 0.011569 | 115.02 | 117.2201 | -3.311 | 0.069768 | 2.74 | 20.3091 | 115.5 | 116.9652 | 5.3042 | 0.96755
2.7495 | 69.4358 | 119.5 | 118.0397 | -1.2418 | 0.99984 | 2.75 | 0.011433 | 115.02 | 117.2184 | -3.3486 | 0.068948 | 2.75 | 20.3097 | 115.5 | 116.9576 | 5.1958 | 0.9688
2.7595 | 69.437 | 119.5 | 118.0407 | -1.2123 | 0.99985 | 2.76 | 0.011295 | 115.02 | 117.2166 | -3.3862 | 0.068146 | 2.76 | 20.3102 | 115.5 | 116.9513 | 5.1026 | 0.96986
2.7695 | 69.4382 | 119.5 | 118.0421 | -1.1781 | 0.99986 | 2.77 | 0.011155 | 115.02 | 117.2147 | -3.4236 | 0.067365 | 2.77 | 20.3109 | 115.5 | 116.9463 | 5.0234 | 0.97075
2.7795 | 69.4394 | 119.5 | 118.0439 | -1.1388 | 0.99987 | 2.78 | 0.011013 | 115.02 | 117.2129 | -3.4604 | 0.06661 | 2.78 | 20.3115 | 115.5 | 116.9424 | 4.957 | 0.97149
2.7895 | 69.4406 | 119.5 | 118.046 | -1.0942 | 0.99988 | 2.79 | 0.010869 | 115.02 | 117.211 | -3.4965 | 0.065885 | 2.79 | 20.3122 | 115.5 | 116.9395 | 4.9021 | 0.97209
2.7995 | 69.4418 | 119.5 | 118.0485 | -1.0444 | 0.99989 | 2.8 | 0.010724 | 115.02 | 117.2091 | -3.5316 | 0.065193 | 2.8 | 20.3129 | 115.5 | 116.9374 | 4.8572 | 0.97258
2.8095 | 69.4429 | 119.5 | 118.0514 | -0.98937 | 0.9999 | 2.81 | 0.010577 | 115.02 | 117.2072 | -3.5654 | 0.064536 | 2.81 | 20.3136 | 115.5 | 116.9362 | 4.8208 | 0.97298
2.8195 | 69.4441 | 119.5 | 118.0546 | -0.92941 | 0.99991 | 2.82 | 0.010428 | 115.02 | 117.2053 | -3.5978 | 0.063916 | 2.82 | 20.3143 | 115.5 | 116.9357 | 4.7914 | 0.97329
2.8295 | 69.4453 | 119.5 | 118.0582 | -0.86492 | 0.99992 | 2.83 | 0.010279 | 115.02 | 117.2035 | -3.6286 | 0.063335 | 2.83 | 20.3151 | 115.5 | 116.9356 | 4.7672 | 0.97355
2.8395 | 69.4464 | 119.5 | 118.062 | -0.79639 | 0.99993 | 2.84 | 0.010129 | 115.02 | 117.2017 | -3.6576 | 0.062794 | 2.84 | 20.3158 | 115.5 | 116.936 | 4.7466 | 0.97377
2.8495 | 69.4475 | 119.5 | 118.066 | -0.72447 | 0.99995 | 2.85 | 0.0099779 | 115.02 | 117.2 | -3.6847 | 0.062293 | 2.85 | 20.3166 | 115.5 | 116.9367 | 4.7282 | 0.97397
2.8595 | 69.4487 | 119.5 | 118.0702 | -0.64985 | 0.99996 | 2.86 | 0.009827 | 115.02 | 117.1983 | -3.7099 | 0.061832 | 2.86 | 20.3173 | 115.5 | 116.9375 | 4.7102 | 0.97416
2.8695 | 69.4498 | 119.5 | 118.0745 | -0.5733 | 0.99997 | 2.87 | 0.009676 | 115.02 | 117.1967 | -3.733 | 0.06141 | 2.87 | 20.3181 | 115.5 | 116.9384 | 4.6912 | 0.97437
2.8795 | 69.4509 | 119.5 | 118.0788 | -0.49567 | 0.99997 | 2.88 | 0.0095253 | 115.02 | 117.1952 | -3.754 | 0.061027 | 2.88 | 20.3188 | 115.5 | 116.9391 | 4.6697 | 0.97459
2.8895 | 69.452 | 119.5 | 118.0831 | -0.4178 | 0.99998 | 2.89 | 0.0093749 | 115.02 | 117.1938 | -3.773 | 0.060682 | 2.89 | 20.3195 | 115.5 | 116.9397 | 4.6445 | 0.97486
2.8995 | 69.4531 | 119.5 | 118.0873 | -0.34057 | 0.99999 | 2.9 | 0.0092251 | 115.02 | 117.1925 | -3.7898 | 0.060374 | 2.9 | 20.3201 | 115.5 | 116.94 | 4.6143 | 0.97517
2.9095 | 69.4541 | 119.5 | 118.0913 | -0.26482 | 0.99999 | 2.91 | 0.009076 | 115.02 | 117.1912 | -3.8047 | 0.0601 | 2.91 | 20.3208 | 115.5 | 116.9399 | 4.5781 | 0.97555
2.9195 | 69.4552 | 119.5 | 118.095 | -0.1914 | 1 | 2.92 | 0.0089277 | 115.02 | 117.1901 | -3.8176 | 0.059859 | 2.92 | 20.3213 | 115.5 | 116.9393 | 4.535 | 0.97599
2.9295 | 69.4563 | 119.5 | 118.0984 | -0.12108 | 1 | 2.93 | 0.0087803 | 115.02 | 117.189 | -3.8287 | 0.059648 | 2.93 | 20.3218 | 115.5 | 116.9382 | 4.484 | 0.97651
2.9395 | 69.4574 | 119.5 | 118.1015 | -0.05459 | 1 | 2.94 | 0.0086338 | 115.02 | 117.188 | -3.838 | 0.059465 | 2.94 | 20.3223 | 115.5 | 116.9365 | 4.4248 | 0.97711
2.9495 | 69.4584 | 119.5 | 118.1042 | 0.0074404 | 1 | 2.95 | 0.0084882 | 115.02 | 117.1871 | -3.8458 | 0.059308 | 2.95 | 20.3227 | 115.5 | 116.9341 | 4.3568 | 0.97778
2.9595 | 69.4595 | 119.5 | 118.1065 | 0.064464 | 1 | 2.96 | 0.0083434 | 115.02 | 117.1863 | -3.8521 | 0.059174 | 2.96 | 20.323 | 115.5 | 116.9311 | 4.2798 | 0.97854
2.97 | 69.4605 | 119.5 | 118.1082 | 0.11605 | 1 | 2.97 | 0.0081993 | 115.02 | 117.1855 | -3.8572 | 0.059059 | 2.97 | 20.3232 | 115.5 | 116.9274 | 4.1936 | 0.97937
2.9795 | 69.4616 | 119.5 | 118.1095 | 0.16186 | 1 | 2.98 | 0.0080559 | 115.02 | 117.1847 | -3.8612 | 0.058961 | 2.98 | 20.3234 | 115.5 | 116.9231 | 4.0985 | 0.98027
2.9895 | 69.4626 | 119.5 | 118.1103 | 0.20173 | 1 | 2.99 | 0.0079128 | 115.02 | 117.1841 | -3.8643 | 0.058877 | 2.99 | 20.3235 | 115.5 | 116.918 | 3.9946 | 0.98123
2.9995 | 69.4636 | 119.5 | 118.1106 | 0.23557 | 0.99999 | 3 | 0.0077701 | 115.02 | 117.1834 | -3.8667 | 0.058804 | 3 | 20.3235 | 115.5 | 116.9122 | 3.8824 | 0.98224
3.0095 | 69.4647 | 119.5 | 118.1104 | 0.26348 | 0.99999 | 3.01 | 0.0076274 | 115.02 | 117.1828 | -3.8686 | 0.058738 | 3.01 | 20.3234 | 115.5 | 116.9059 | 3.7623 | 0.98329
3.0195 | 69.4657 | 119.5 | 118.1097 | 0.28565 | 0.99999 | 3.02 | 0.0074844 | 115.02 | 117.1822 | -3.8702 | 0.058677 | 3.02 | 20.3233 | 115.5 | 116.8989 | 3.6352 | 0.98438
3.0295 | 69.4667 | 119.5 | 118.1086 | 0.30244 | 0.99999 | 3.03 | 0.007341 | 115.02 | 117.1816 | -3.8717 | 0.058618 | 3.03 | 20.323 | 115.5 | 116.8914 | 3.5018 | 0.98548
3.0395 | 69.4678 | 119.5 | 118.1071 | 0.31433 | 0.99999 | 3.04 | 0.0071969 | 115.02 | 117.181 | -3.8732 | 0.058557 | 3.04 | 20.3227 | 115.5 | 116.8834 | 3.3631 | 0.98658
3.0495 | 69.4688 | 119.5 | 118.1053 | 0.32193 | 0.99999 | 3.05 | 0.0070518 | 115.02 | 117.1805 | -3.875 | 0.058493 | 3.05 | 20.3223 | 115.5 | 116.8751 | 3.2199 | 0.98768
3.0595 | 69.4698 | 119.5 | 118.1033 | 0.32597 | 0.99999 | 3.06 | 0.0069054 | 115.02 | 117.1799 | -3.8772 | 0.058423 | 3.06 | 20.3218 | 115.5 | 116.8664 | 3.0735 | 0.98876
3.0695 | 69.4709 | 119.5 | 118.1011 | 0.32728 | 0.99999 | 3.07 | 0.0067574 | 115.02 | 117.1792 | -3.8799 | 0.058345 | 3.07 | 20.3212 | 115.5 | 116.8574 | 2.925 | 0.9898
3.0795 | 69.4719 | 119.5 | 118.0987 | 0.3268 | 0.99999 | 3.08 | 0.0066077 | 115.02 | 117.1786 | -3.8833 | 0.058256 | 3.08 | 20.3206 | 115.5 | 116.8482 | 2.7754 | 0.9908
3.0895 | 69.4729 | 119.5 | 118.0964 | 0.32556 | 0.99999 | 3.09 | 0.0064559 | 115.02 | 117.1779 | -3.8874 | 0.058155 | 3.09 | 20.3198 | 115.5 | 116.839 | 2.626 | 0.99175
3.0995 | 69.4739 | 119.5 | 118.0941 | 0.32464 | 0.99999 | 3.1 | 0.0063018 | 115.02 | 117.1772 | -3.8925 | 0.05804 | 3.1 | 20.3191 | 115.5 | 116.8297 | 2.4778 | 0.99265
3.1095 | 69.475 | 119.5 | 118.0921 | 0.3252 | 0.99999 | 3.11 | 0.0061452 | 115.02 | 117.1765 | -3.8984 | 0.057912 | 3.11 | 20.3183 | 115.5 | 116.8206 | 2.3321 | 0.99348
3.1195 | 69.476 | 119.5 | 118.0903 | 0.3284 | 0.99999 | 3.12 | 0.005986 | 115.02 | 117.1757 | -3.9054 | 0.057768 | 3.12 | 20.3174 | 115.5 | 116.8115 | 2.1898 | 0.99424
3.1295 | 69.477 | 119.5 | 118.0888 | 0.33546 | 0.99999 | 3.13 | 0.005824 | 115.02 | 117.1749 | -3.9134 | 0.057609 | 3.13 | 20.3165 | 115.5 | 116.8027 | 2.052 | 0.99494
3.1395 | 69.478 | 119.5 | 118.0879 | 0.34757 | 0.99999 | 3.14 | 0.0056592 | 115.02 | 117.1741 | -3.9225 | 0.057435 | 3.14 | 20.3156 | 115.5 | 116.7942 | 1.9196 | 0.99557
3.1495 | 69.479 | 119.5 | 118.0875 | 0.36592 | 0.99999 | 3.15 | 0.0054914 | 115.02 | 117.1732 | -3.9325 | 0.057246 | 3.15 | 20.3146 | 115.5 | 116.7861 | 1.7934 | 0.99613
3.1595 | 69.48 | 119.5 | 118.0878 | 0.39163 | 0.99998 | 3.16 | 0.0053207 | 115.02 | 117.1723 | -3.9436 | 0.057043 | 3.16 | 20.3136 | 115.5 | 116.7783 | 1.6741 | 0.99662
3.1695 | 69.481 | 119.5 | 118.0889 | 0.42581 | 0.99998 | 3.17 | 0.005147 | 115.02 | 117.1713 | -3.9556 | 0.056826 | 3.17 | 20.3126 | 115.5 | 116.771 | 1.5622 | 0.99706
3.1795 | 69.482 | 119.5 | 118.0908 | 0.46945 | 0.99998 | 3.18 | 0.0049705 | 115.02 | 117.1703 | -3.9686 | 0.056597 | 3.18 | 20.3116 | 115.5 | 116.7643 | 1.4583 | 0.99743
3.1895 | 69.483 | 119.5 | 118.0937 | 0.52348 | 0.99997 | 3.19 | 0.0047913 | 115.02 | 117.1693 | -3.9823 | 0.056358 | 3.19 | 20.3106 | 115.5 | 116.758 | 1.3626 | 0.99776
3.1995 | 69.4839 | 119.5 | 118.0975 | 0.58871 | 0.99996 | 3.2 | 0.0046095 | 115.02 | 117.1683 | -3.9968 | 0.056109 | 3.2005 | 20.3096 | 115.5 | 116.7522 | 1.2753 | 0.99803
3.2095 | 69.4849 | 119.5 | 118.1023 | 0.66581 | 0.99995 | 3.21 | 0.0044254 | 115.02 | 117.1672 | -4.0119 | 0.055853 | 3.21 | 20.3086 | 115.5 | 116.747 | 1.1965 | 0.99827
3.2195 | 69.4858 | 119.5 | 118.1082 | 0.75535 | 0.99994 | 3.22 | 0.0042391 | 115.02 | 117.1662 | -4.0274 | 0.055592 | 3.22 | 20.3076 | 115.5 | 116.7424 | 1.1259 | 0.99847
3.2295 | 69.4868 | 119.5 | 118.1152 | 0.85772 | 0.99992 | 3.23 | 0.004051 | 115.02 | 117.1651 | -4.0434 | 0.055326 | 3.23 | 20.3066 | 115.5 | 116.7382 | 1.0634 | 0.99863
3.2395 | 69.4877 | 119.5 | 118.1233 | 0.97317 | 0.9999 | 3.24 | 0.0038613 | 115.02 | 117.1641 | -4.0597 | 0.055059 | 3.24 | 20.3057 | 115.5 | 116.7345 | 1.0085 | 0.99877
3.2495 | 69.4886 | 119.5 | 118.1326 | 1.1018 | 0.99987 | 3.25 | 0.0036706 | 115.02 | 117.1631 | -4.076 | 0.054792 | 3.25 | 20.3048 | 115.5 | 116.7313 | 0.96069 | 0.99888
3.2595 | 69.4895 | 119.5 | 118.1429 | 1.2435 | 0.99984 | 3.26 | 0.003479 | 115.02 | 117.162 | -4.0924 | 0.054527 | 3.26 | 20.3039 | 115.5 | 116.7286 | 0.91929 | 0.99898
3.2695 | 69.4904 | 119.5 | 118.1543 | 1.398 | 0.9998 | 3.27 | 0.003287 | 115.02 | 117.161 | -4.1086 | 0.054266 | 3.27 | 20.303 | 115.5 | 116.7261 | 0.88353 | 0.99905
3.2795 | 69.4913 | 119.5 | 118.1668 | 1.565 | 0.99975 | 3.28 | 0.0030952 | 115.02 | 117.1601 | -4.1246 | 0.05401 | 3.28 | 20.3022 | 115.5 | 116.724 | 0.85253 | 0.99912
3.2895 | 69.4922 | 119.5 | 118.1802 | 1.7438 | 0.99969 | 3.29 | 0.0029038 | 115.02 | 117.1591 | -4.1402 | 0.053761 | 3.29 | 20.3014 | 115.5 | 116.7221 | 0.82532 | 0.99917
3.2995 | 69.493 | 119.5 | 118.1945 | 1.9337 | 0.99961 | 3.3 | 0.0027133 | 115.02 | 117.1583 | -4.1553 | 0.05352 | 3.3 | 20.3006 | 115.5 | 116.7203 | 0.80086 | 0.99922
3.3095 | 69.4939 | 119.5 | 118.2097 | 2.1339 | 0.99953 | 3.31 | 0.0025243 | 115.02 | 117.1574 | -4.1698 | 0.05329 | 3.31 | 20.2999 | 115.5 | 116.7187 | 0.77805 | 0.99927
3.3195 | 69.4947 | 119.5 | 118.2256 | 2.3432 | 0.99943 | 3.32 | 0.0023372 | 115.02 | 117.1566 | -4.1836 | 0.05307 | 3.32 | 20.2991 | 115.5 | 116.717 | 0.75576 | 0.99931
3.3295 | 69.4955 | 119.5 | 118.2422 | 2.5605 | 0.99932 | 3.33 | 0.0021524 | 115.02 | 117.1558 | -4.1966 | 0.052862 | 3.33 | 20.2984 | 115.5 | 116.7152 | 0.73281 | 0.99935
3.3395 | 69.4963 | 119.5 | 118.2593 | 2.7847 | 0.9992 | 3.34 | 0.0019704 | 115.02 | 117.1551 | -4.2088 | 0.052667 | 3.34 | 20.2977 | 115.5 | 116.7133 | 0.70803 | 0.99939
3.3495 | 69.4971 | 119.5 | 118.2769 | 3.0142 | 0.99906 | 3.35 | 0.0017917 | 115.02 | 117.1545 | -4.22 | 0.052485 | 3.35 | 20.297 | 115.5 | 116.7111 | 0.68027 | 0.99944
3.3595 | 69.4979 | 119.5 | 118.2947 | 3.2478 | 0.99891 | 3.36 | 0.0016166 | 115.02 | 117.1538 | -4.2302 | 0.052317 | 3.36 | 20.2963 | 115.5 | 116.7086 | 0.6484 | 0.99949
3.3695 | 69.4986 | 119.5 | 118.3127 | 3.4839 | 0.99875 | 3.37 | 0.0014455 | 115.02 | 117.1533 | -4.2395 | 0.052163 | 3.37 | 20.2956 | 115.5 | 116.7057 | 0.61133 | 0.99955
3.3795 | 69.4994 | 119.5 | 118.3307 | 3.7211 | 0.99857 | 3.38 | 0.0012789 | 115.02 | 117.1528 | -4.2477 | 0.052023 | 3.38 | 20.2949 | 115.5 | 116.7023 | 0.56804 | 0.99961
3.3895 | 69.5001 | 119.5 | 118.3487 | 3.9577 | 0.99838 | 3.39 | 0.0011171 | 115.02 | 117.1523 | -4.2548 | 0.051898 | 3.39 | 20.2942 | 115.5 | 116.6983 | 0.51759 | 0.99967
3.3995 | 69.5008 | 119.5 | 118.3665 | 4.1924 | 0.99819 | 3.4 | 0.00096038 | 115.02 | 117.1519 | -4.261 | 0.051787 | 3.4 | 20.2934 | 115.5 | 116.6938 | 0.45912 | 0.99974
3.4095 | 69.5016 | 119.5 | 118.3839 | 4.4235 | 0.99798 | 3.41 | 0.00080903 | 115.02 | 117.1515 | -4.266 | 0.05169 | 3.41 | 20.2926 | 115.5 | 116.6886 | 0.39189 | 0.99981
3.4195 | 69.5022 | 119.5 | 118.4009 | 4.6498 | 0.99777 | 3.42 | 0.0006633 | 115.02 | 117.1512 | -4.2701 | 0.051607 | 3.42 | 20.2918 | 115.5 | 116.6827 | 0.31527 | 0.99988
3.4295 | 69.5029 | 119.5 | 118.4174 | 4.8699 | 0.99755 | 3.43 | 0.00052339 | 115.02 | 117.1509 | -4.2733 | 0.051537 | 3.43 | 20.291 | 115.5 | 116.676 | 0.22875 | 0.99994
3.4395 | 69.5036 | 119.5 | 118.4332 | 5.0824 | 0.99734 | 3.44 | 0.00038946 | 115.02 | 117.1506 | -4.2755 | 0.051479 | 3.44 | 20.2901 | 115.5 | 116.6686 | 0.13197 | 0.99998
3.4495 | 69.5043 | 119.5 | 118.4482 | 5.2863 | 0.99712 | 3.45 | 0.00026164 | 115.02 | 117.1504 | -4.2769 | 0.051432 | 3.45 | 20.2891 | 115.5 | 116.6605 | 0.024684 | 1
3.4595 | 69.5049 | 119.5 | 118.4624 | 5.4806 | 0.99691 | 3.46 | 0.00013999 | 115.02 | 117.1502 | -4.2775 | 0.051397 | 3.46 | 20.2881 | 115.5 | 116.6515 | -0.093181 | 0.99999
3.4695 | 69.5055 | 119.5 | 118.4758 | 5.6643 | 0.9967 | 3.47 | 2.454e-05 | 115.02 | 117.15 | -4.2774 | 0.051371 | 3.47 | 20.2871 | 115.5 | 116.6418 | -0.22157 | 0.99994
3.4795 | 69.5062 | 119.5 | 118.4881 | 5.8367 | 0.99649 | 3.48 | 8.4718e-05 | 115.02 | 117.1498 | -4.2766 | 0.051355 | 3.48 | 20.286 | 115.5 | 116.6314 | -0.36028 | 0.99984
3.4895 | 69.5068 | 119.5 | 118.4995 | 5.9972 | 0.9963 | 3.49 | 0.00018785 | 115.02 | 117.1496 | -4.2753 | 0.051347 | 3.49 | 20.2848 | 115.5 | 116.6202 | -0.50896 | 0.99969
3.4995 | 69.5074 | 119.5 | 118.5099 | 6.1454 | 0.99611 | 3.5 | 0.00028496 | 115.02 | 117.1494 | -4.2735 | 0.051345 | 3.5 | 20.2836 | 115.5 | 116.6083 | -0.66714 | 0.99946
3.5095 | 69.508 | 119.5 | 118.5192 | 6.2811 | 0.99594 | 3.51 | 0.00037621 | 115.02 | 117.1493 | -4.2714 | 0.05135 | 3.51 | 20.2823 | 115.5 | 116.5958 | -0.8342 | 0.99916
3.5195 | 69.5086 | 119.5 | 118.5275 | 6.4042 | 0.99578 | 3.52 | 0.00046178 | 115.02 | 117.1491 | -4.2689 | 0.051359 | 3.52 | 20.2809 | 115.5 | 116.5828 | -1.0094 | 0.99876
3.5295 | 69.5092 | 119.5 | 118.5348 | 6.5146 | 0.99564 | 3.53 | 0.00054194 | 115.02 | 117.1489 | -4.2663 | 0.051372 | 3.53 | 20.2796 | 115.5 | 116.5692 | -1.1919 | 0.99828
3.5395 | 69.5098 | 119.5 | 118.541 | 6.6127 | 0.99551 | 3.54 | 0.00061695 | 115.02 | 117.1488 | -4.2635 | 0.051388 | 3.54 | 20.2781 | 115.5 | 116.5552 | -1.3808 | 0.99769
3.5495 | 69.5104 | 119.5 | 118.5463 | 6.6988 | 0.99539 | 3.55 | 0.00068715 | 115.02 | 117.1486 | -4.2607 | 0.051406 | 3.55 | 20.2766 | 115.5 | 116.5408 | -1.5751 | 0.997
3.5595 | 69.511 | 119.5 | 118.5507 | 6.7735 | 0.99529 | 3.56 | 0.00075292 | 115.02 | 117.1484 | -4.2579 | 0.051424 | 3.56 | 20.2751 | 115.5 | 116.5262 | -1.7736 | 0.9962
3.5695 | 69.5116 | 119.5 | 118.5543 | 6.8374 | 0.9952 | 3.57 | 0.00081465 | 115.02 | 117.1482 | -4.2552 | 0.051442 | 3.57 | 20.2735 | 115.5 | 116.5113 | -1.9752 | 0.99529
3.5795 | 69.5121 | 119.5 | 118.557 | 6.8912 | 0.99512 | 3.58 | 0.0008728 | 115.02 | 117.1479 | -4.2527 | 0.051459 | 3.58 | 20.2719 | 115.5 | 116.4964 | -2.1788 | 0.99427
3.5895 | 69.5127 | 119.5 | 118.5591 | 6.9358 | 0.99506 | 3.59 | 0.00092786 | 115.02 | 117.1477 | -4.2504 | 0.051474 | 3.59 | 20.2703 | 115.5 | 116.4814 | -2.3832 | 0.99316
3.5995 | 69.5133 | 119.5 | 118.5606 | 6.9723 | 0.99501 | 3.6 | 0.00098033 | 115.02 | 117.1474 | -4.2483 | 0.051486 | 3.6 | 20.2687 | 115.5 | 116.4666 | -2.5872 | 0.99195
3.6095 | 69.5138 | 119.5 | 118.5615 | 7.0016 | 0.99497 | 3.61 | 0.0010308 | 115.02 | 117.1472 | -4.2466 | 0.051495 | 3.61 | 20.267 | 115.5 | 116.4518 | -2.7896 | 0.99066
3.6195 | 69.5144 | 119.5 | 118.562 | 7.0248 | 0.99493 | 3.62 | 0.0010798 | 115.02 | 117.1469 | -4.2452 | 0.0515 | 3.62 | 20.2654 | 115.5 | 116.4373 | -2.9893 | 0.9893
3.6295 | 69.515 | 119.5 | 118.5622 | 7.0431 | 0.99491 | 3.63 | 0.0011279 | 115.02 | 117.1466 | -4.2442 | 0.051501 | 3.63 | 20.2638 | 115.5 | 116.4231 | -3.1852 | 0.98787
3.6395 | 69.5155 | 119.5 | 118.5622 | 7.0575 | 0.99489 | 3.64 | 0.0011757 | 115.02 | 117.1462 | -4.2436 | 0.051497 | 3.64 | 20.2622 | 115.5 | 116.4093 | -3.3763 | 0.9864
3.6495 | 69.5161 | 119.5 | 118.5621 | 7.0693 | 0.99487 | 3.65 | 0.001224 | 115.02 | 117.1459 | -4.2434 | 0.051488 | 3.65 | 20.2606 | 115.5 | 116.396 | -3.5618 | 0.9849
3.6595 | 69.5166 | 119.5 | 118.5619 | 7.0795 | 0.99485 | 3.66 | 0.0012733 | 115.02 | 117.1456 | -4.2437 | 0.051474 | 3.66 | 20.259 | 115.5 | 116.3831 | -3.7407 | 0.98338
3.6695 | 69.5172 | 119.5 | 118.5617 | 7.0892 | 0.99484 | 3.67 | 0.0013242 | 115.02 | 117.1452 | -4.2443 | 0.051454 | 3.67 | 20.2575 | 115.5 | 116.3708 | -3.9124 | 0.98186
3.6795 | 69.5177 | 119.5 | 118.5618 | 7.0996 | 0.99483 | 3.68 | 0.0013774 | 115.02 | 117.1449 | -4.2453 | 0.05143 | 3.68 | 20.256 | 115.5 | 116.3591 | -4.0762 | 0.98035
3.6895 | 69.5183 | 119.5 | 118.562 | 7.1114 | 0.99481 | 3.69 | 0.0014336 | 115.02 | 117.1446 | -4.2466 | 0.0514 | 3.69 | 20.2546 | 115.5 | 116.348 | -4.2316 | 0.97887
3.6995 | 69.5188 | 119.5 | 118.5626 | 7.1258 | 0.99479 | 3.7 | 0.0014933 | 115.02 | 117.1442 | -4.2483 | 0.051366 | 3.7 | 20.2532 | 115.5 | 116.3376 | -4.3784 | 0.97742
3.7095 | 69.5194 | 119.5 | 118.5635 | 7.1434 | 0.99476 | 3.71 | 0.0015572 | 115.02 | 117.1439 | -4.2504 | 0.051326 | 3.71 | 20.252 | 115.5 | 116.3278 | -4.5163 | 0.97602
3.7195 | 69.5199 | 119.5 | 118.5648 | 7.1649 | 0.99473 | 3.72 | 0.0016257 | 115.02 | 117.1436 | -4.2527 | 0.051283 | 3.72 | 20.2507 | 115.5 | 116.3186 | -4.6452 | 0.97469
3.7295 | 69.5205 | 119.5 | 118.5666 | 7.191 | 0.99469 | 3.73 | 0.0016995 | 115.02 | 117.1433 | -4.2552 | 0.051235 | 3.73 | 20.2496 | 115.5 | 116.3102 | -4.7651 | 0.97341
3.7395 | 69.521 | 119.5 | 118.5689 | 7.2222 | 0.99465 | 3.74 | 0.0017789 | 115.02 | 117.1431 | -4.2579 | 0.051183 | 3.74 | 20.2485 | 115.5 | 116.3023 | -4.8762 | 0.97221
3.7495 | 69.5216 | 119.5 | 118.5718 | 7.2588 | 0.99459 | 3.75 | 0.0018644 | 115.02 | 117.1428 | -4.2608 | 0.051129 | 3.75 | 20.2475 | 115.5 | 116.295 | -4.9788 | 0.97107
3.7595 | 69.5221 | 119.5 | 118.5752 | 7.301 | 0.99453 | 3.76 | 0.0019563 | 115.02 | 117.1427 | -4.2638 | 0.051072 | 3.76 | 20.2465 | 115.5 | 116.2883 | -5.0733 | 0.97001
3.7695 | 69.5226 | 119.5 | 118.5791 | 7.3489 | 0.99446 | 3.77 | 0.0020549 | 115.02 | 117.1425 | -4.2669 | 0.051012 | 3.77 | 20.2456 | 115.5 | 116.2821 | -5.1601 | 0.96902
3.7795 | 69.5232 | 119.5 | 118.5835 | 7.4026 | 0.99438 | 3.78 | 0.0021604 | 115.02 | 117.1424 | -4.27 | 0.050951 | 3.78 | 20.2449 | 115.5 | 116.2764 | -5.24 | 0.9681
3.7895 | 69.5237 | 119.5 | 118.5885 | 7.462 | 0.99429 | 3.79 | 0.0022729 | 115.02 | 117.1423 | -4.273 | 0.050888 | 3.79 | 20.2441 | 115.5 | 116.2711 | -5.3136 | 0.96724
3.7995 | 69.5242 | 119.5 | 118.5939 | 7.5267 | 0.99419 | 3.8 | 0.0023923 | 115.02 | 117.1422 | -4.276 | 0.050825 | 3.8 | 20.2435 | 115.5 | 116.2661 | -5.3816 | 0.96643
3.8095 | 69.5248 | 119.5 | 118.5998 | 7.5964 | 0.99408 | 3.81 | 0.0025186 | 115.02 | 117.1423 | -4.2789 | 0.050761 | 3.81 | 20.2429 | 115.5 | 116.2614 | -5.4448 | 0.96568
3.8195 | 69.5253 | 119.5 | 118.6061 | 7.6708 | 0.99397 | 3.82 | 0.0026516 | 115.02 | 117.1423 | -4.2817 | 0.050697 | 3.82 | 20.2423 | 115.5 | 116.2569 | -5.5041 | 0.96496
3.8295 | 69.5258 | 119.5 | 118.6127 | 7.7493 | 0.99385 | 3.83 | 0.0027908 | 115.02 | 117.1424 | -4.2842 | 0.050635 | 3.83 | 20.2418 | 115.5 | 116.2526 | -5.5605 | 0.96428
3.8395 | 69.5264 | 119.5 | 118.6195 | 7.8312 | 0.99372 | 3.84 | 0.0029359 | 115.02 | 117.1426 | -4.2866 | 0.050573 | 3.84 | 20.2414 | 115.5 | 116.2483 | -5.6147 | 0.96362
3.8495 | 69.5269 | 119.5 | 118.6266 | 7.916 | 0.99358 | 3.85 | 0.0030863 | 115.02 | 117.1428 | -4.2888 | 0.050512 | 3.85 | 20.241 | 115.5 | 116.2441 | -5.6676 | 0.96296
3.8595 | 69.5274 | 119.5 | 118.6339 | 8.0028 | 0.99344 | 3.86 | 0.0032412 | 115.02 | 117.1431 | -4.2908 | 0.050453 | 3.86 | 20.2406 | 115.5 | 116.2398 | -5.7202 | 0.96231
3.8695 | 69.5279 | 119.5 | 118.6411 | 8.091 | 0.9933 | 3.87 | 0.0033998 | 115.02 | 117.1434 | -4.2925 | 0.050396 | 3.87 | 20.2402 | 115.5 | 116.2353 | -5.7732 | 0.96165
3.8795 | 69.5285 | 119.5 | 118.6484 | 8.1798 | 0.99315 | 3.88 | 0.0035612 | 115.02 | 117.1437 | -4.2939 | 0.050342 | 3.88 | 20.2399 | 115.5 | 116.2307 | -5.8274 | 0.96096
3.8895 | 69.529 | 119.5 | 118.6556 | 8.2684 | 0.993 | 3.89 | 0.0037243 | 115.02 | 117.1441 | -4.2951 | 0.05029 | 3.89 | 20.2396 | 115.5 | 116.2259 | -5.8835 | 0.96025
3.8995 | 69.5295 | 119.5 | 118.6626 | 8.356 | 0.99286 | 3.9 | 0.0038877 | 115.02 | 117.1446 | -4.2961 | 0.050241 | 3.9 | 20.2392 | 115.5 | 116.2207 | -5.9423 | 0.9595
3.9095 | 69.53 | 119.5 | 118.6694 | 8.442 | 0.99271 | 3.91 | 0.0040502 | 115.02 | 117.1451 | -4.2969 | 0.050194 | 3.91 | 20.2389 | 115.5 | 116.2153 | -6.0042 | 0.9587
3.9195 | 69.5305 | 119.5 | 118.6759 | 8.5255 | 0.99257 | 3.92 | 0.0042103 | 115.02 | 117.1456 | -4.2974 | 0.050151 | 3.92 | 20.2386 | 115.5 | 116.2094 | -6.0697 | 0.95785
3.9295 | 69.5311 | 119.5 | 118.682 | 8.606 | 0.99243 | 3.93 | 0.0043665 | 115.02 | 117.1462 | -4.2977 | 0.050111 | 3.93 | 20.2382 | 115.5 | 116.2032 | -6.1392 | 0.95694
3.9395 | 69.5316 | 119.5 | 118.6877 | 8.6828 | 0.99229 | 3.94 | 0.004517 | 115.02 | 117.1468 | -4.2979 | 0.050074 | 3.94 | 20.2379 | 115.5 | 116.1966 | -6.2129 | 0.95597
3.9495 | 69.5321 | 119.5 | 118.693 | 8.7555 | 0.99217 | 3.95 | 0.00466 | 115.02 | 117.1475 | -4.2979 | 0.050041 | 3.95 | 20.2375 | 115.5 | 116.1896 | -6.2911 | 0.95492
3.9595 | 69.5326 | 119.5 | 118.6977 | 8.8234 | 0.99204 | 3.96 | 0.0047939 | 115.02 | 117.1481 | -4.2977 | 0.050011 | 3.96 | 20.2371 | 115.5 | 116.1822 | -6.3737 | 0.95381
3.9695 | 69.5332 | 119.5 | 118.7019 | 8.8864 | 0.99193 | 3.97 | 0.0049165 | 115.02 | 117.1488 | -4.2976 | 0.049985 | 3.97 | 20.2366 | 115.5 | 116.1744 | -6.4608 | 0.95263
3.9795 | 69.5337 | 119.5 | 118.7055 | 8.9441 | 0.99183 | 3.98 | 0.0050261 | 115.02 | 117.1495 | -4.2973 | 0.049963 | 3.98 | 20.2361 | 115.5 | 116.1662 | -6.5521 | 0.95137
3.9895 | 69.5342 | 119.5 | 118.7085 | 8.9963 | 0.99173 | 3.99 | 0.0051205 | 115.02 | 117.1502 | -4.2971 | 0.049944 | 3.99 | 20.2356 | 115.5 | 116.1577 | -6.6475 | 0.95005
3.9995 | 69.5347 | 119.5 | 118.711 | 9.0431 | 0.99165 | 4 | 0.0051978 | 115.02 | 117.1509 | -4.2968 | 0.049928 | 4 | 20.2351 | 115.5 | 116.1489 | -6.7465 | 0.94866
4.0095 | 69.5353 | 119.5 | 118.7129 | 9.0843 | 0.99157 | 4.01 | 0.005256 | 115.02 | 117.1516 | -4.2967 | 0.049917 | 4.01 | 20.2345 | 115.5 | 116.1398 | -6.8487 | 0.94721
4.0195 | 69.5358 | 119.5 | 118.7142 | 9.1202 | 0.99151 | 4.02 | 0.005293 | 115.02 | 117.1523 | -4.2966 | 0.049909 | 4.02 | 20.2339 | 115.5 | 116.1304 | -6.9537 | 0.94571
4.0295 | 69.5363 | 119.5 | 118.7149 | 9.1509 | 0.99145 | 4.03 | 0.0053069 | 115.02 | 117.153 | -4.2967 | 0.049905 | 4.03 | 20.2332 | 115.5 | 116.1209 | -7.0608 | 0.94416
4.0395 | 69.5368 | 119.5 | 118.7152 | 9.1768 | 0.9914 | 4.04 | 0.0052958 | 115.02 | 117.1537 | -4.2969 | 0.049905 | 4.04 | 20.2325 | 115.5 | 116.1113 | -7.1694 | 0.94257
4.0495 | 69.5374 | 119.5 | 118.715 | 9.1984 | 0.99136 | 4.05 | 0.0052579 | 115.02 | 117.1544 | -4.2973 | 0.049909 | 4.05 | 20.2318 | 115.5 | 116.1016 | -7.2789 | 0.94096
4.0595 | 69.5379 | 119.5 | 118.7143 | 9.2161 | 0.99133 | 4.06 | 0.0051914 | 115.02 | 117.155 | -4.298 | 0.049916 | 4.06 | 20.2311 | 115.5 | 116.0919 | -7.3885 | 0.93932
4.0695 | 69.5384 | 119.5 | 118.7134 | 9.2304 | 0.9913 | 4.07 | 0.0050948 | 115.02 | 117.1556 | -4.2989 | 0.049928 | 4.07 | 20.2303 | 115.5 | 116.0823 | -7.4975 | 0.93768
4.0795 | 69.539 | 119.5 | 118.7121 | 9.2421 | 0.99128 | 4.08 | 0.0049664 | 115.02 | 117.1561 | -4.3001 | 0.049944 | 4.08 | 20.2295 | 115.5 | 116.0729 | -7.6052 | 0.93604
4.0895 | 69.5395 | 119.5 | 118.7106 | 9.2519 | 0.99127 | 4.09 | 0.004805 | 115.02 | 117.1566 | -4.3015 | 0.049965 | 4.09 | 20.2287 | 115.5 | 116.0637 | -7.7108 | 0.93442
4.0995 | 69.54 | 119.5 | 118.7089 | 9.2604 | 0.99125 | 4.1 | 0.0046093 | 115.02 | 117.1571 | -4.3033 | 0.04999 | 4.1 | 20.2279 | 115.5 | 116.0547 | -7.8138 | 0.93282
4.1095 | 69.5405 | 119.5 | 118.7071 | 9.2685 | 0.99123 | 4.11 | 0.0043784 | 115.02 | 117.1575 | -4.3054 | 0.050019 | 4.11 | 20.2271 | 115.5 | 116.0461 | -7.9134 | 0.93127
4.1195 | 69.541 | 119.5 | 118.7054 | 9.2769 | 0.99122 | 4.12 | 0.0041114 | 115.02 | 117.1579 | -4.3078 | 0.050053 | 4.1195 | 20.2263 | 115.5 | 116.0378 | -8.0091 | 0.92976
4.1295 | 69.5415 | 119.5 | 118.7037 | 9.2865 | 0.9912 | 4.13 | 0.0038075 | 115.02 | 117.1582 | -4.3105 | 0.050092 | 4.1295 | 20.2256 | 115.5 | 116.03 | -8.1002 | 0.92832
4.1395 | 69.542 | 119.5 | 118.7022 | 9.298 | 0.99118 | 4.14 | 0.0034664 | 115.02 | 117.1585 | -4.3135 | 0.050136 | 4.14 | 20.2248 | 115.5 | 116.0227 | -8.1863 | 0.92694
4.1495 | 69.5425 | 119.5 | 118.701 | 9.3123 | 0.99115 | 4.15 | 0.0030878 | 115.02 | 117.1587 | -4.3169 | 0.050184 | 4.1495 | 20.224 | 115.5 | 116.016 | -8.2671 | 0.92565
4.1595 | 69.543 | 119.5 | 118.7 | 9.33 | 0.99112 | 4.16 | 0.0026717 | 115.02 | 117.1588 | -4.3205 | 0.050239 | 4.1595 | 20.2233 | 115.5 | 116.0098 | -8.3421 | 0.92444
4.1695 | 69.5435 | 119.5 | 118.6994 | 9.352 | 0.99108 | 4.17 | 0.0022181 | 115.02 | 117.1589 | -4.3244 | 0.050298 | 4.1695 | 20.2226 | 115.5 | 116.0042 | -8.4111 | 0.92332
4.1795 | 69.544 | 119.5 | 118.6993 | 9.3789 | 0.99103 | 4.18 | 0.0017275 | 115.02 | 117.159 | -4.3285 | 0.050363 | 4.1795 | 20.2219 | 115.5 | 115.9992 | -8.474 | 0.9223
4.1895 | 69.5444 | 119.5 | 118.6997 | 9.4112 | 0.99097 | 4.19 | 0.0012004 | 115.02 | 117.1589 | -4.3328 | 0.050434 | 4.1895 | 20.2213 | 115.5 | 115.9948 | -8.5307 | 0.92137
4.1995 | 69.5449 | 119.5 | 118.7007 | 9.4495 | 0.99089 | 4.2 | 0.00063762 | 115.02 | 117.1589 | -4.3374 | 0.05051 | 4.1995 | 20.2207 | 115.5 | 115.9911 | -8.5812 | 0.92054
4.2095 | 69.5453 | 119.5 | 118.7022 | 9.4942 | 0.99081 | 4.21 | 4.0054e-05 | 115.02 | 117.1587 | -4.3421 | 0.050592 | 4.2095 | 20.2202 | 115.5 | 115.988 | -8.6257 | 0.9198
4.2195 | 69.5457 | 119.5 | 118.7044 | 9.5456 | 0.99071 | 4.22 | 0.00059113 | 115.02 | 117.1585 | -4.347 | 0.05068 | 4.2195 | 20.2197 | 115.5 | 115.9855 | -8.6643 | 0.91917
4.2295 | 69.5461 | 119.5 | 118.7073 | 9.6041 | 0.9906 | 4.23 | 0.0012546 | 115.02 | 117.1583 | -4.352 | 0.050774 | 4.2295 | 20.2192 | 115.5 | 115.9837 | -8.6975 | 0.91862
4.2395 | 69.5465 | 119.5 | 118.7109 | 9.6697 | 0.99047 | 4.24 | 0.0019489 | 115.02 | 117.158 | -4.357 | 0.050875 | 4.2395 | 20.2187 | 115.5 | 115.9823 | -8.7254 | 0.91815
4.25 | 69.5469 | 119.5 | 118.7152 | 9.7426 | 0.99033 | 4.25 | 0.0026723 | 115.02 | 117.1576 | -4.3621 | 0.050981 | 4.2495 | 20.2184 | 115.5 | 115.9815 | -8.7487 | 0.91776
4.2595 | 69.5473 | 119.5 | 118.7202 | 9.8226 | 0.99017 | 4.26 | 0.0034231 | 115.02 | 117.1572 | -4.3672 | 0.051093 | 4.2595 | 20.218 | 115.5 | 115.9812 | -8.7677 | 0.91745
4.2695 | 69.5477 | 119.5 | 118.7259 | 9.9095 | 0.99 | 4.27 | 0.0041994 | 115.02 | 117.1568 | -4.3722 | 0.051211 | 4.2695 | 20.2177 | 115.5 | 115.9814 | -8.7831 | 0.91719
4.28 | 69.548 | 119.5 | 118.7323 | 10.0032 | 0.98981 | 4.28 | 0.004999 | 115.02 | 117.1563 | -4.3772 | 0.051334 | 4.2795 | 20.2174 | 115.5 | 115.9819 | -8.7955 | 0.91698
4.2895 | 69.5484 | 119.5 | 118.7393 | 10.1033 | 0.98961 | 4.29 | 0.0058198 | 115.02 | 117.1557 | -4.3821 | 0.051464 | 4.2895 | 20.2172 | 115.5 | 115.9827 | -8.8055 | 0.91681
4.2995 | 69.5487 | 119.5 | 118.7469 | 10.2092 | 0.9894 | 4.3 | 0.0066596 | 115.02 | 117.1551 | -4.3869 | 0.051599 | 4.2995 | 20.217 | 115.5 | 115.9838 | -8.8138 | 0.91667
4.3095 | 69.549 | 119.5 | 118.7551 | 10.3205 | 0.98917 | 4.31 | 0.007516 | 115.02 | 117.1545 | -4.3915 | 0.051739 | 4.3095 | 20.2168 | 115.5 | 115.9851 | -8.8211 | 0.91655
4.3195 | 69.5493 | 119.5 | 118.7639 | 10.4365 | 0.98893 | 4.32 | 0.0083865 | 115.02 | 117.1538 | -4.3959 | 0.051885 | 4.32 | 20.2166 | 115.5 | 115.9866 | -8.8281 | 0.91643
4.3295 | 69.5496 | 119.5 | 118.7731 | 10.5566 | 0.98868 | 4.33 | 0.0092686 | 115.02 | 117.1531 | -4.4001 | 0.052035 | 4.3295 | 20.2165 | 115.5 | 115.9881 | -8.8355 | 0.91631
4.3395 | 69.5498 | 119.5 | 118.7826 | 10.6799 | 0.98841 | 4.34 | 0.01016 | 115.02 | 117.1524 | -4.404 | 0.05219 | 4.3395 | 20.2163 | 115.5 | 115.9896 | -8.8439 | 0.91617
4.3495 | 69.5501 | 119.5 | 118.7925 | 10.8057 | 0.98815 | 4.35 | 0.011057 | 115.02 | 117.1516 | -4.4077 | 0.052349 | 4.3495 | 20.2162 | 115.5 | 115.9911 | -8.8541 | 0.916
4.3595 | 69.5503 | 119.5 | 118.8027 | 10.9331 | 0.98787 | 4.36 | 0.011959 | 115.02 | 117.1508 | -4.4112 | 0.052512 | 4.3595 | 20.2161 | 115.5 | 115.9924 | -8.8666 | 0.91579
4.3695 | 69.5505 | 119.5 | 118.813 | 11.0613 | 0.98759 | 4.37 | 0.012862 | 115.02 | 117.15 | -4.4144 | 0.052678 | 4.3695 | 20.2159 | 115.5 | 115.9936 | -8.882 | 0.91553
4.3795 | 69.5508 | 119.5 | 118.8234 | 11.1894 | 0.9873 | 4.38 | 0.013763 | 115.02 | 117.1492 | -4.4173 | 0.052846 | 4.3795 | 20.2158 | 115.5 | 115.9945 | -8.9008 | 0.91522
4.3895 | 69.551 | 119.5 | 118.8338 | 11.3165 | 0.98702 | 4.39 | 0.014659 | 115.02 | 117.1483 | -4.4199 | 0.053017 | 4.3895 | 20.2156 | 115.5 | 115.9951 | -8.9235 | 0.91484
4.3995 | 69.5512 | 119.5 | 118.8441 | 11.4418 | 0.98674 | 4.4 | 0.015549 | 115.02 | 117.1474 | -4.4222 | 0.05319 | 4.3995 | 20.2155 | 115.5 | 115.9954 | -8.9504 | 0.91439
4.4095 | 69.5514 | 119.5 | 118.8543 | 11.5645 | 0.98646 | 4.41 | 0.016429 | 115.02 | 117.1465 | -4.4242 | 0.053364 | 4.4095 | 20.2153 | 115.5 | 115.9953 | -8.9819 | 0.91386
4.42 | 69.5516 | 119.5 | 118.8643 | 11.6838 | 0.98618 | 4.42 | 0.017297 | 115.02 | 117.1456 | -4.4259 | 0.053539 | 4.4195 | 20.2151 | 115.5 | 115.9948 | -9.0181 | 0.91325
4.4295 | 69.5517 | 119.5 | 118.874 | 11.7989 | 0.98591 | 4.43 | 0.018149 | 115.02 | 117.1447 | -4.4273 | 0.053713 | 4.4295 | 20.2148 | 115.5 | 115.9939 | -9.0593 | 0.91255
4.4395 | 69.5519 | 119.5 | 118.8833 | 11.9092 | 0.98566 | 4.44 | 0.018984 | 115.02 | 117.1437 | -4.4285 | 0.053887 | 4.4395 | 20.2145 | 115.5 | 115.9925 | -9.1055 | 0.91177
4.4495 | 69.5521 | 119.5 | 118.8923 | 12.0141 | 0.98541 | 4.45 | 0.019799 | 115.02 | 117.1428 | -4.4293 | 0.05406 | 4.4495 | 20.2142 | 115.5 | 115.9907 | -9.1566 | 0.9109
4.4595 | 69.5522 | 119.5 | 118.9007 | 12.1131 | 0.98517 | 4.46 | 0.020591 | 115.02 | 117.1418 | -4.43 | 0.05423 | 4.4595 | 20.2139 | 115.5 | 115.9884 | -9.2127 | 0.90995
4.4695 | 69.5524 | 119.5 | 118.9087 | 12.2057 | 0.98495 | 4.47 | 0.021358 | 115.02 | 117.1409 | -4.4304 | 0.054397 | 4.4695 | 20.2135 | 115.5 | 115.9856 | -9.2735 | 0.90891
4.4795 | 69.5526 | 119.5 | 118.9161 | 12.2916 | 0.98474 | 4.48 | 0.022097 | 115.02 | 117.1399 | -4.4305 | 0.054561 | 4.4795 | 20.2131 | 115.5 | 115.9823 | -9.3387 | 0.90779
4.4895 | 69.5527 | 119.5 | 118.9229 | 12.3705 | 0.98455 | 4.49 | 0.022806 | 115.02 | 117.139 | -4.4305 | 0.054721 | 4.4895 | 20.2126 | 115.5 | 115.9786 | -9.4081 | 0.9066
4.4995 | 69.5529 | 119.5 | 118.9291 | 12.4424 | 0.98437 | 4.5 | 0.023483 | 115.02 | 117.1381 | -4.4303 | 0.054876 | 4.4995 | 20.2121 | 115.5 | 115.9745 | -9.4813 | 0.90534
4.51 | 69.553 | 119.5 | 118.9348 | 12.5071 | 0.98421 | 4.51 | 0.024125 | 115.02 | 117.1372 | -4.4299 | 0.055026 | 4.5095 | 20.2116 | 115.5 | 115.9701 | -9.5577 | 0.90402
4.5195 | 69.5532 | 119.5 | 118.9398 | 12.5647 | 0.98407 | 4.52 | 0.024732 | 115.02 | 117.1363 | -4.4293 | 0.055169 | 4.5195 | 20.211 | 115.5 | 115.9652 | -9.6369 | 0.90264
4.5295 | 69.5534 | 119.5 | 118.9441 | 12.6153 | 0.98395 | 4.53 | 0.0253 | 115.02 | 117.1354 | -4.4286 | 0.055305 | 4.5295 | 20.2104 | 115.5 | 115.9601 | -9.7183 | 0.90122
4.5395 | 69.5535 | 119.5 | 118.9479 | 12.6592 | 0.98384 | 4.54 | 0.025829 | 115.02 | 117.1345 | -4.4278 | 0.055434 | 4.5395 | 20.2098 | 115.5 | 115.9547 | -9.8015 | 0.89977
4.5495 | 69.5537 | 119.5 | 118.9511 | 12.6967 | 0.98374 | 4.55 | 0.026317 | 115.02 | 117.1337 | -4.4269 | 0.055554 | 4.5495 | 20.2091 | 115.5 | 115.9491 | -9.8857 | 0.89829
4.5595 | 69.5539 | 119.5 | 118.9537 | 12.7281 | 0.98367 | 4.56 | 0.026762 | 115.02 | 117.1329 | -4.426 | 0.055667 | 4.5595 | 20.2084 | 115.5 | 115.9433 | -9.9703 | 0.89679
4.5695 | 69.554 | 119.5 | 118.9558 | 12.754 | 0.9836 | 4.57 | 0.027164 | 115.02 | 117.1321 | -4.425 | 0.05577 | 4.5695 | 20.2077 | 115.5 | 115.9374 | -10.0547 | 0.8953
4.5795 | 69.5542 | 119.5 | 118.9575 | 12.7747 | 0.98355 | 4.58 | 0.02752 | 115.02 | 117.1314 | -4.4239 | 0.055863 | 4.5795 | 20.2069 | 115.5 | 115.9315 | -10.1383 | 0.89381
4.5895 | 69.5544 | 119.5 | 118.9586 | 12.791 | 0.98351 | 4.59 | 0.027832 | 115.02 | 117.1307 | -4.4229 | 0.055947 | 4.5895 | 20.2062 | 115.5 | 115.9256 | -10.2205 | 0.89234
4.5995 | 69.5546 | 119.5 | 118.9594 | 12.8034 | 0.98348 | 4.6 | 0.028098 | 115.02 | 117.13 | -4.4218 | 0.05602 | 4.5995 | 20.2054 | 115.5 | 115.9197 | -10.3007 | 0.89091
4.6095 | 69.5548 | 119.5 | 118.9598 | 12.8126 | 0.98345 | 4.61 | 0.028317 | 115.02 | 117.1294 | -4.4207 | 0.056083 | 4.6095 | 20.2047 | 115.5 | 115.914 | -10.3783 | 0.88952
4.6195 | 69.555 | 119.5 | 118.96 | 12.8193 | 0.98344 | 4.62 | 0.028491 | 115.02 | 117.1288 | -4.4197 | 0.056135 | 4.62 | 20.2039 | 115.5 | 115.9084 | -10.4528 | 0.88817
4.6295 | 69.5552 | 119.5 | 118.9599 | 12.8241 | 0.98342 | 4.63 | 0.028618 | 115.02 | 117.1283 | -4.4186 | 0.056177 | 4.6295 | 20.2032 | 115.5 | 115.903 | -10.5238 | 0.88689
4.6395 | 69.5553 | 119.5 | 118.9596 | 12.8277 | 0.98342 | 4.64 | 0.0287 | 115.02 | 117.1278 | -4.4177 | 0.056208 | 4.6395 | 20.2024 | 115.5 | 115.8978 | -10.5908 | 0.88568
4.6495 | 69.5555 | 119.5 | 118.9592 | 12.8309 | 0.98341 | 4.65 | 0.028738 | 115.02 | 117.1274 | -4.4167 | 0.056228 | 4.6495 | 20.2017 | 115.5 | 115.8929 | -10.6534 | 0.88454
4.6595 | 69.5557 | 119.5 | 118.9587 | 12.8342 | 0.9834 | 4.66 | 0.028731 | 115.02 | 117.127 | -4.4159 | 0.056238 | 4.6595 | 20.2009 | 115.5 | 115.8884 | -10.7115 | 0.88348
4.6695 | 69.5559 | 119.5 | 118.9583 | 12.8384 | 0.98339 | 4.67 | 0.028682 | 115.02 | 117.1266 | -4.4151 | 0.056237 | 4.6695 | 20.2002 | 115.5 | 115.8842 | -10.7647 | 0.88251
4.6795 | 69.5561 | 119.5 | 118.9579 | 12.8439 | 0.98338 | 4.68 | 0.028591 | 115.02 | 117.1263 | -4.4143 | 0.056226 | 4.6795 | 20.1996 | 115.5 | 115.8803 | -10.8129 | 0.88163
4.6895 | 69.5563 | 119.5 | 118.9575 | 12.8514 | 0.98336 | 4.69 | 0.028461 | 115.02 | 117.1261 | -4.4137 | 0.056205 | 4.6895 | 20.1989 | 115.5 | 115.8769 | -10.856 | 0.88084
4.6995 | 69.5565 | 119.5 | 118.9574 | 12.8614 | 0.98333 | 4.7 | 0.028293 | 115.02 | 117.1259 | -4.4131 | 0.056174 | 4.6995 | 20.1983 | 115.5 | 115.8738 | -10.8941 | 0.88014
4.7095 | 69.5567 | 119.5 | 118.9574 | 12.8743 | 0.9833 | 4.71 | 0.028089 | 115.02 | 117.1257 | -4.4125 | 0.056135 | 4.7095 | 20.1976 | 115.5 | 115.8711 | -10.9271 | 0.87953
4.7195 | 69.5568 | 119.5 | 118.9576 | 12.8904 | 0.98326 | 4.72 | 0.027851 | 115.02 | 117.1256 | -4.4121 | 0.056087 | 4.7195 | 20.1971 | 115.5 | 115.8689 | -10.9553 | 0.87901
4.7295 | 69.557 | 119.5 | 118.9581 | 12.9101 | 0.98321 | 4.73 | 0.027581 | 115.02 | 117.1255 | -4.4117 | 0.056031 | 4.7295 | 20.1965 | 115.5 | 115.867 | -10.9788 | 0.87858
4.7395 | 69.5572 | 119.5 | 118.9589 | 12.9336 | 0.98315 | 4.74 | 0.027283 | 115.02 | 117.1254 | -4.4114 | 0.055968 | 4.7395 | 20.196 | 115.5 | 115.8654 | -10.9979 | 0.87823
4.7495 | 69.5573 | 119.5 | 118.96 | 12.9611 | 0.98308 | 4.75 | 0.026958 | 115.02 | 117.1254 | -4.4111 | 0.055898 | 4.7495 | 20.1955 | 115.5 | 115.8642 | -11.0129 | 0.87795
4.7595 | 69.5575 | 119.5 | 118.9614 | 12.9927 | 0.983 | 4.76 | 0.026608 | 115.02 | 117.1255 | -4.4109 | 0.055822 | 4.7595 | 20.195 | 115.5 | 115.8634 | -11.0242 | 0.87774
4.7695 | 69.5577 | 119.5 | 118.9631 | 13.0282 | 0.98291 | 4.77 | 0.026238 | 115.02 | 117.1255 | -4.4108 | 0.05574 | 4.7695 | 20.1945 | 115.5 | 115.8628 | -11.0322 | 0.87758
4.7795 | 69.5578 | 119.5 | 118.9652 | 13.0678 | 0.98281 | 4.78 | 0.025849 | 115.02 | 117.1256 | -4.4107 | 0.055653 | 4.7795 | 20.1941 | 115.5 | 115.8625 | -11.0374 | 0.87748
4.7895 | 69.5579 | 119.5 | 118.9675 | 13.1112 | 0.98269 | 4.79 | 0.025444 | 115.02 | 117.1258 | -4.4106 | 0.055562 | 4.7895 | 20.1937 | 115.5 | 115.8624 | -11.0404 | 0.87743
4.7995 | 69.558 | 119.5 | 118.9702 | 13.1582 | 0.98257 | 4.8 | 0.025025 | 115.02 | 117.1259 | -4.4106 | 0.055468 | 4.7995 | 20.1933 | 115.5 | 115.8625 | -11.0416 | 0.8774
4.8095 | 69.5582 | 119.5 | 118.9732 | 13.2087 | 0.98244 | 4.81 | 0.024596 | 115.02 | 117.1261 | -4.4106 | 0.055371 | 4.8095 | 20.1929 | 115.5 | 115.8627 | -11.0416 | 0.8774
4.8195 | 69.5583 | 119.5 | 118.9765 | 13.2622 | 0.9823 | 4.82 | 0.024158 | 115.02 | 117.1263 | -4.4107 | 0.055271 | 4.8195 | 20.1925 | 115.5 | 115.863 | -11.041 | 0.8774
4.8295 | 69.5584 | 119.5 | 118.98 | 13.3184 | 0.98216 | 4.83 | 0.023715 | 115.02 | 117.1265 | -4.4108 | 0.05517 | 4.8295 | 20.192 | 115.5 | 115.8633 | -11.0403 | 0.87741
4.8395 | 69.5585 | 119.5 | 118.9838 | 13.3768 | 0.98201 | 4.84 | 0.023269 | 115.02 | 117.1267 | -4.4109 | 0.055068 | 4.8395 | 20.1916 | 115.5 | 115.8636 | -11.0401 | 0.87741
4.8495 | 69.5586 | 119.5 | 118.9877 | 13.4371 | 0.98185 | 4.85 | 0.022821 | 115.02 | 117.1269 | -4.411 | 0.054966 | 4.8495 | 20.1912 | 115.5 | 115.8638 | -11.0409 | 0.87739
4.8595 | 69.5586 | 119.5 | 118.9918 | 13.4988 | 0.98169 | 4.86 | 0.022374 | 115.02 | 117.1271 | -4.4111 | 0.054864 | 4.8595 | 20.1908 | 115.5 | 115.8639 | -11.0434 | 0.87734
4.8695 | 69.5587 | 119.5 | 118.996 | 13.5614 | 0.98152 | 4.87 | 0.02193 | 115.02 | 117.1274 | -4.4112 | 0.054762 | 4.8695 | 20.1903 | 115.5 | 115.8639 | -11.0479 | 0.87726
4.8795 | 69.5588 | 119.5 | 119.0003 | 13.6243 | 0.98135 | 4.88 | 0.02149 | 115.02 | 117.1276 | -4.4114 | 0.054661 | 4.8795 | 20.1898 | 115.5 | 115.8636 | -11.055 | 0.87712
4.8895 | 69.5589 | 119.5 | 119.0047 | 13.6871 | 0.98119 | 4.89 | 0.021057 | 115.02 | 117.1278 | -4.4115 | 0.054562 | 4.8895 | 20.1893 | 115.5 | 115.8632 | -11.065 | 0.87693
4.8995 | 69.5589 | 119.5 | 119.009 | 13.7494 | 0.98102 | 4.9 | 0.020631 | 115.02 | 117.128 | -4.4116 | 0.054464 | 4.8995 | 20.1888 | 115.5 | 115.8624 | -11.0785 | 0.87668
4.9095 | 69.559 | 119.5 | 119.0133 | 13.8105 | 0.98085 | 4.91 | 0.020214 | 115.02 | 117.1283 | -4.4117 | 0.054369 | 4.9095 | 20.1882 | 115.5 | 115.8613 | -11.0956 | 0.87636
4.9195 | 69.559 | 119.5 | 119.0176 | 13.8702 | 0.98069 | 4.92 | 0.019806 | 115.02 | 117.1285 | -4.4118 | 0.054276 | 4.9195 | 20.1875 | 115.5 | 115.8599 | -11.1167 | 0.87597
4.9295 | 69.5591 | 119.5 | 119.0217 | 13.9279 | 0.98054 | 4.93 | 0.019409 | 115.02 | 117.1286 | -4.4119 | 0.054185 | 4.9295 | 20.1868 | 115.5 | 115.858 | -11.1419 | 0.8755
4.9395 | 69.5591 | 119.5 | 119.0257 | 13.9833 | 0.98039 | 4.94 | 0.019023 | 115.02 | 117.1288 | -4.412 | 0.054097 | 4.9395 | 20.1861 | 115.5 | 115.8558 | -11.1715 | 0.87495
4.9495 | 69.5592 | 119.5 | 119.0295 | 14.0361 | 0.98024 | 4.95 | 0.018649 | 115.02 | 117.1289 | -4.412 | 0.054012 | 4.9495 | 20.1853 | 115.5 | 115.8532 | -11.2055 | 0.87431
4.9595 | 69.5592 | 119.5 | 119.0331 | 14.086 | 0.98011 | 4.96 | 0.018287 | 115.02 | 117.1291 | -4.4121 | 0.05393 | 4.9595 | 20.1844 | 115.5 | 115.8502 | -11.244 | 0.8736
4.9695 | 69.5593 | 119.5 | 119.0365 | 14.1328 | 0.97998 | 4.97 | 0.017937 | 115.02 | 117.1292 | -4.4121 | 0.05385 | 4.9695 | 20.1835 | 115.5 | 115.8468 | -11.2869 | 0.8728
4.9795 | 69.5593 | 119.5 | 119.0396 | 14.1762 | 0.97986 | 4.98 | 0.017599 | 115.02 | 117.1293 | -4.4121 | 0.053774 | 4.9795 | 20.1825 | 115.5 | 115.8429 | -11.334 | 0.87192
4.9895 | 69.5594 | 119.5 | 119.0425 | 14.2162 | 0.97975 | 4.99 | 0.017273 | 115.02 | 117.1293 | -4.4121 | 0.0537 | 4.9895 | 20.1815 | 115.5 | 115.8386 | -11.3853 | 0.87096
4.9995 | 69.5595 | 119.5 | 119.0452 | 14.2528 | 0.97965 | 5 | 0.016959 | 115.02 | 117.1293 | -4.4121 | 0.05363 | 4.9995 | 20.1804 | 115.5 | 115.834 | -11.4405 | 0.86993
5.0095 | 69.5595 | 119.5 | 119.0476 | 14.2859 | 0.97955 | 5.01 | 0.016656 | 115.02 | 117.1293 | -4.412 | 0.053562 | 5.0095 | 20.1792 | 115.5 | 115.8289 | -11.4994 | 0.86883
5.0195 | 69.5596 | 119.5 | 119.0497 | 14.3156 | 0.97947 | 5.02 | 0.016364 | 115.02 | 117.1293 | -4.412 | 0.053496 | 5.0195 | 20.178 | 115.5 | 115.8235 | -11.5615 | 0.86766
5.0295 | 69.5597 | 119.5 | 119.0516 | 14.342 | 0.9794 | 5.03 | 0.016082 | 115.02 | 117.1293 | -4.4119 | 0.053433 | 5.0295 | 20.1767 | 115.5 | 115.8178 | -11.6266 | 0.86644
5.0395 | 69.5597 | 119.5 | 119.0532 | 14.3653 | 0.97933 | 5.04 | 0.015809 | 115.02 | 117.1292 | -4.4119 | 0.053372 | 5.0395 | 20.1754 | 115.5 | 115.8118 | -11.6942 | 0.86517
5.0495 | 69.5598 | 119.5 | 119.0546 | 14.3857 | 0.97928 | 5.05 | 0.015545 | 115.02 | 117.1291 | -4.4118 | 0.053314 | 5.0495 | 20.174 | 115.5 | 115.8056 | -11.7639 | 0.86386
5.0595 | 69.5599 | 119.5 | 119.0557 | 14.4036 | 0.97923 | 5.06 | 0.01529 | 115.02 | 117.1289 | -4.4117 | 0.053257 | 5.0595 | 20.1726 | 115.5 | 115.7991 | -11.8352 | 0.86251
5.0695 | 69.56 | 119.5 | 119.0567 | 14.4192 | 0.97918 | 5.07 | 0.015041 | 115.02 | 117.1288 | -4.4116 | 0.053202 | 5.0695 | 20.1711 | 115.5 | 115.7925 | -11.9075 | 0.86115
5.0795 | 69.5601 | 119.5 | 119.0575 | 14.4328 | 0.97915 | 5.08 | 0.0148 | 115.02 | 117.1286 | -4.4115 | 0.053149 | 5.0795 | 20.1696 | 115.5 | 115.7858 | -11.9805 | 0.85976
5.0895 | 69.5602 | 119.5 | 119.0582 | 14.4449 | 0.97911 | 5.09 | 0.014563 | 115.02 | 117.1283 | -4.4114 | 0.053097 | 5.0895 | 20.168 | 115.5 | 115.779 | -12.0536 | 0.85838
5.0995 | 69.5603 | 119.5 | 119.0587 | 14.4559 | 0.97908 | 5.1 | 0.014332 | 115.02 | 117.1281 | -4.4113 | 0.053046 | 5.0995 | 20.1665 | 115.5 | 115.7722 | -12.1263 | 0.857
5.1095 | 69.5604 | 119.5 | 119.0592 | 14.4662 | 0.97905 | 5.11 | 0.014105 | 115.02 | 117.1278 | -4.4112 | 0.052996 | 5.1095 | 20.1649 | 115.5 | 115.7654 | -12.198 | 0.85563
5.1195 | 69.5605 | 119.5 | 119.0596 | 14.4762 | 0.97902 | 5.12 | 0.013881 | 115.02 | 117.1275 | -4.4111 | 0.052947 | 5.1195 | 20.1632 | 115.5 | 115.7587 | -12.2683 | 0.85429
5.1295 | 69.5606 | 119.5 | 119.06 | 14.4863 | 0.979 | 5.13 | 0.01366 | 115.02 | 117.1272 | -4.411 | 0.052898 | 5.1295 | 20.1616 | 115.5 | 115.7521 | -12.3368 | 0.85298
5.1395 | 69.5607 | 119.5 | 119.0605 | 14.4971 | 0.97897 | 5.14 | 0.01344 | 115.02 | 117.1269 | -4.4109 | 0.05285 | 5.1395 | 20.16 | 115.5 | 115.7457 | -12.4029 | 0.85172
5.1495 | 69.5608 | 119.5 | 119.061 | 14.5089 | 0.97893 | 5.15 | 0.013223 | 115.02 | 117.1265 | -4.4107 | 0.052802 | 5.1495 | 20.1583 | 115.5 | 115.7395 | -12.4664 | 0.8505
5.1595 | 69.5609 | 119.5 | 119.0615 | 14.5221 | 0.9789 | 5.16 | 0.013005 | 115.02 | 117.1262 | -4.4106 | 0.052755 | 5.1595 | 20.1567 | 115.5 | 115.7336 | -12.5268 | 0.84934
5.1695 | 69.561 | 119.5 | 119.0622 | 14.5371 | 0.97885 | 5.17 | 0.012789 | 115.02 | 117.1258 | -4.4105 | 0.052707 | 5.1695 | 20.1551 | 115.5 | 115.728 | -12.5838 | 0.84825
5.1795 | 69.5611 | 119.5 | 119.063 | 14.5543 | 0.9788 | 5.18 | 0.012572 | 115.02 | 117.1254 | -4.4104 | 0.05266 | 5.1795 | 20.1535 | 115.5 | 115.7228 | -12.6371 | 0.84722
5.1895 | 69.5612 | 119.5 | 119.064 | 14.5739 | 0.97875 | 5.19 | 0.012354 | 115.02 | 117.125 | -4.4102 | 0.052612 | 5.1895 | 20.1519 | 115.5 | 115.7179 | -12.6866 | 0.84626
5.1995 | 69.5613 | 119.5 | 119.0651 | 14.5963 | 0.97869 | 5.2 | 0.012136 | 115.02 | 117.1246 | -4.4101 | 0.052565 | 5.1995 | 20.1503 | 115.5 | 115.7134 | -12.7321 | 0.84538
5.2095 | 69.5614 | 119.5 | 119.0664 | 14.6217 | 0.97861 | 5.21 | 0.011917 | 115.02 | 117.1242 | -4.4099 | 0.052517 | 5.2095 | 20.1488 | 115.5 | 115.7093 | -12.7733 | 0.84458
5.2195 | 69.5615 | 119.5 | 119.068 | 14.6502 | 0.97853 | 5.22 | 0.011696 | 115.02 | 117.1238 | -4.4098 | 0.052469 | 5.2195 | 20.1473 | 115.5 | 115.7056 | -12.8104 | 0.84386
5.2295 | 69.5616 | 119.5 | 119.0697 | 14.6821 | 0.97844 | 5.23 | 0.011474 | 115.02 | 117.1234 | -4.4096 | 0.052421 | 5.2295 | 20.1458 | 115.5 | 115.7024 | -12.8433 | 0.84322
5.2395 | 69.5617 | 119.5 | 119.0717 | 14.7172 | 0.97834 | 5.24 | 0.011251 | 115.02 | 117.123 | -4.4095 | 0.052372 | 5.2395 | 20.1444 | 115.5 | 115.6996 | -12.872 | 0.84266
5.2495 | 69.5617 | 119.5 | 119.0739 | 14.7558 | 0.97823 | 5.25 | 0.011027 | 115.02 | 117.1225 | -4.4093 | 0.052323 | 5.2495 | 20.143 | 115.5 | 115.6972 | -12.8967 | 0.84217
5.2595 | 69.5618 | 119.5 | 119.0763 | 14.7978 | 0.97811 | 5.26 | 0.010802 | 115.02 | 117.1221 | -4.4092 | 0.052274 | 5.2595 | 20.1417 | 115.5 | 115.6953 | -12.9174 | 0.84176
5.2695 | 69.5618 | 119.5 | 119.0789 | 14.843 | 0.97798 | 5.27 | 0.010575 | 115.02 | 117.1217 | -4.409 | 0.052225 | 5.2695 | 20.1404 | 115.5 | 115.6938 | -12.9345 | 0.84142
5.2795 | 69.5619 | 119.5 | 119.0817 | 14.8914 | 0.97784 | 5.28 | 0.010347 | 115.02 | 117.1213 | -4.4088 | 0.052176 | 5.2795 | 20.1391 | 115.5 | 115.6927 | -12.9481 | 0.84115
5.2895 | 69.5619 | 119.5 | 119.0847 | 14.9427 | 0.9777 | 5.29 | 0.010119 | 115.02 | 117.1209 | -4.4086 | 0.052126 | 5.2895 | 20.1379 | 115.5 | 115.692 | -12.9586 | 0.84094
5.2995 | 69.5619 | 119.5 | 119.0878 | 14.9967 | 0.97754 | 5.3 | 0.00989 | 115.02 | 117.1205 | -4.4085 | 0.052077 | 5.2995 | 20.1367 | 115.5 | 115.6917 | -12.9662 | 0.84078
5.3095 | 69.5619 | 119.5 | 119.0911 | 15.0532 | 0.97738 | 5.31 | 0.0096608 | 115.02 | 117.1201 | -4.4083 | 0.052027 | 5.3095 | 20.1356 | 115.5 | 115.6917 | -12.9714 | 0.84066
5.3195 | 69.5619 | 119.5 | 119.0945 | 15.1118 | 0.97721 | 5.32 | 0.0094316 | 115.02 | 117.1196 | -4.4081 | 0.051977 | 5.3195 | 20.1345 | 115.5 | 115.692 | -12.9745 | 0.84059
5.3295 | 69.5619 | 119.5 | 119.098 | 15.1722 | 0.97703 | 5.33 | 0.0092026 | 115.02 | 117.1192 | -4.4079 | 0.051928 | 5.3295 | 20.1334 | 115.5 | 115.6925 | -12.9759 | 0.84055
5.3395 | 69.5619 | 119.5 | 119.1015 | 15.234 | 0.97685 | 5.34 | 0.0089742 | 115.02 | 117.1188 | -4.4077 | 0.051878 | 5.3395 | 20.1324 | 115.5 | 115.6933 | -12.9761 | 0.84054
5.3495 | 69.5619 | 119.5 | 119.105 | 15.2968 | 0.97666 | 5.35 | 0.0087466 | 115.02 | 117.1184 | -4.4076 | 0.051829 | 5.3495 | 20.1315 | 115.5 | 115.6943 | -12.9754 | 0.84054
5.3595 | 69.5618 | 119.5 | 119.1086 | 15.3601 | 0.97648 | 5.36 | 0.0085201 | 115.02 | 117.118 | -4.4074 | 0.05178 | 5.3595 | 20.1305 | 115.5 | 115.6954 | -12.9743 | 0.84055
5.3695 | 69.5618 | 119.5 | 119.1121 | 15.4236 | 0.97629 | 5.37 | 0.008295 | 115.02 | 117.1176 | -4.4072 | 0.051731 | 5.3695 | 20.1296 | 115.5 | 115.6966 | -12.9732 | 0.84056
5.3795 | 69.5617 | 119.5 | 119.1155 | 15.4868 | 0.9761 | 5.38 | 0.0080715 | 115.02 | 117.1171 | -4.407 | 0.051682 | 5.3795 | 20.1287 | 115.5 | 115.6979 | -12.9726 | 0.84056
5.3895 | 69.5616 | 119.5 | 119.1187 | 15.5493 | 0.97592 | 5.39 | 0.0078499 | 115.02 | 117.1167 | -4.4069 | 0.051634 | 5.3895 | 20.1278 | 115.5 | 115.6992 | -12.9729 | 0.84054
5.3995 | 69.5616 | 119.5 | 119.1219 | 15.6107 | 0.97573 | 5.4 | 0.0076304 | 115.02 | 117.1163 | -4.4067 | 0.051586 | 5.3995 | 20.127 | 115.5 | 115.7005 | -12.9743 | 0.8405
5.4095 | 69.5615 | 119.5 | 119.1249 | 15.6706 | 0.97555 | 5.41 | 0.0074132 | 115.02 | 117.1158 | -4.4066 | 0.051539 | 5.4095 | 20.1262 | 115.5 | 115.7017 | -12.9774 | 0.84043
5.4195 | 69.5614 | 119.5 | 119.1277 | 15.7286 | 0.97538 | 5.42 | 0.0071985 | 115.02 | 117.1153 | -4.4065 | 0.051492 | 5.4195 | 20.1253 | 115.5 | 115.7029 | -12.9824 | 0.84033
5.4295 | 69.5613 | 119.5 | 119.1303 | 15.7844 | 0.97521 | 5.43 | 0.0069865 | 115.02 | 117.1149 | -4.4063 | 0.051445 | 5.4295 | 20.1245 | 115.5 | 115.7039 | -12.9896 | 0.84018
5.4395 | 69.5612 | 119.5 | 119.1326 | 15.8376 | 0.97505 | 5.44 | 0.0067772 | 115.02 | 117.1144 | -4.4063 | 0.051399 | 5.4395 | 20.1237 | 115.5 | 115.7047 | -12.9994 | 0.83999
5.4495 | 69.5611 | 119.5 | 119.1347 | 15.888 | 0.97489 | 5.45 | 0.0065707 | 115.02 | 117.1139 | -4.4062 | 0.051353 | 5.4495 | 20.1229 | 115.5 | 115.7054 | -13.0118 | 0.83974
5.4595 | 69.561 | 119.5 | 119.1365 | 15.9353 | 0.97475 | 5.46 | 0.0063673 | 115.02 | 117.1133 | -4.4061 | 0.051308 | 5.4595 | 20.1221 | 115.5 | 115.7059 | -13.027 | 0.83944
5.4695 | 69.5609 | 119.5 | 119.1381 | 15.9794 | 0.97462 | 5.47 | 0.0061668 | 115.02 | 117.1128 | -4.4061 | 0.051263 | 5.4695 | 20.1212 | 115.5 | 115.7062 | -13.0453 | 0.83908
5.4795 | 69.5608 | 119.5 | 119.1393 | 16.02 | 0.97449 | 5.48 | 0.0059693 | 115.02 | 117.1122 | -4.4061 | 0.051218 | 5.4795 | 20.1204 | 115.5 | 115.7062 | -13.0666 | 0.83866
5.4895 | 69.5606 | 119.5 | 119.1403 | 16.0572 | 0.97438 | 5.49 | 0.0057748 | 115.02 | 117.1117 | -4.4062 | 0.051173 | 5.4895 | 20.1195 | 115.5 | 115.706 | -13.0911 | 0.83819
5.4995 | 69.5605 | 119.5 | 119.1411 | 16.0909 | 0.97427 | 5.5 | 0.0055833 | 115.02 | 117.1111 | -4.4063 | 0.051129 | 5.4995 | 20.1187 | 115.5 | 115.7055 | -13.1187 | 0.83765
5.5095 | 69.5604 | 119.5 | 119.1415 | 16.121 | 0.97418 | 5.51 | 0.0053948 | 115.02 | 117.1105 | -4.4064 | 0.051085 | 5.5095 | 20.1178 | 115.5 | 115.7047 | -13.1493 | 0.83706
5.5195 | 69.5603 | 119.5 | 119.1417 | 16.1476 | 0.9741 | 5.52 | 0.005209 | 115.02 | 117.1098 | -4.4065 | 0.051041 | 5.5195 | 20.1169 | 115.5 | 115.7038 | -13.1828 | 0.83641
5.5295 | 69.5602 | 119.5 | 119.1417 | 16.1708 | 0.97403 | 5.53 | 0.0050261 | 115.02 | 117.1092 | -4.4067 | 0.050998 | 5.5295 | 20.116 | 115.5 | 115.7025 | -13.2191 | 0.8357
5.5395 | 69.5601 | 119.5 | 119.1415 | 16.1908 | 0.97396 | 5.54 | 0.0048458 | 115.02 | 117.1086 | -4.407 | 0.050954 | 5.5395 | 20.1151 | 115.5 | 115.701 | -13.258 | 0.83495
5.5495 | 69.56 | 119.5 | 119.141 | 16.2077 | 0.97391 | 5.55 | 0.004668 | 115.02 | 117.1079 | -4.4072 | 0.050911 | 5.5495 | 20.1141 | 115.5 | 115.6993 | -13.2992 | 0.83415
5.5595 | 69.5599 | 119.5 | 119.1404 | 16.2218 | 0.97387 | 5.56 | 0.0044926 | 115.02 | 117.1072 | -4.4076 | 0.050868 | 5.5595 | 20.1131 | 115.5 | 115.6974 | -13.3426 | 0.83331
5.5695 | 69.5599 | 119.5 | 119.1397 | 16.2332 | 0.97383 | 5.57 | 0.0043194 | 115.02 | 117.1065 | -4.4079 | 0.050824 | 5.5695 | 20.1121 | 115.5 | 115.6953 | -13.3877 | 0.83244
5.5795 | 69.5598 | 119.5 | 119.1388 | 16.2424 | 0.9738 | 5.58 | 0.0041484 | 115.02 | 117.1058 | -4.4083 | 0.050781 | 5.5795 | 20.1111 | 115.5 | 115.693 | -13.4343 | 0.83154
5.5895 | 69.5597 | 119.5 | 119.1379 | 16.2495 | 0.97378 | 5.59 | 0.0039793 | 115.02 | 117.1051 | -4.4087 | 0.050738 | 5.5895 | 20.1101 | 115.5 | 115.6905 | -13.482 | 0.83061
5.5995 | 69.5596 | 119.5 | 119.1369 | 16.255 | 0.97377 | 5.6 | 0.003812 | 115.02 | 117.1044 | -4.4092 | 0.050695 | 5.5995 | 20.1091 | 115.5 | 115.688 | -13.5305 | 0.82967
5.6095 | 69.5595 | 119.5 | 119.1359 | 16.2592 | 0.97375 | 5.61 | 0.0036463 | 115.02 | 117.1037 | -4.4097 | 0.050651 | 5.6095 | 20.108 | 115.5 | 115.6853 | -13.5795 | 0.82872
5.6195 | 69.5595 | 119.5 | 119.1349 | 16.2623 | 0.97374 | 5.62 | 0.0034821 | 115.02 | 117.103 | -4.4103 | 0.050608 | 5.6195 | 20.107 | 115.5 | 115.6826 | -13.6284 | 0.82777
5.6295 | 69.5594 | 119.5 | 119.134 | 16.2649 | 0.97373 | 5.63 | 0.0033193 | 115.02 | 117.1023 | -4.4108 | 0.050565 | 5.6295 | 20.1059 | 115.5 | 115.6798 | -13.6771 | 0.82683
5.6395 | 69.5593 | 119.5 | 119.1331 | 16.2672 | 0.97373 | 5.64 | 0.0031577 | 115.02 | 117.1016 | -4.4114 | 0.050522 | 5.6395 | 20.1048 | 115.5 | 115.677 | -13.725 | 0.8259
5.6495 | 69.5593 | 119.5 | 119.1323 | 16.2696 | 0.97372 | 5.65 | 0.0029971 | 115.02 | 117.1009 | -4.412 | 0.050479 | 5.6495 | 20.1037 | 115.5 | 115.6742 | -13.7719 | 0.82499
5.6595 | 69.5592 | 119.5 | 119.1317 | 16.2725 | 0.97371 | 5.66 | 0.0028375 | 115.02 | 117.1002 | -4.4126 | 0.050436 | 5.6595 | 20.1027 | 115.5 | 115.6715 | -13.8175 | 0.8241
5.67 | 69.5592 | 119.5 | 119.1313 | 16.276 | 0.9737 | 5.67 | 0.0026787 | 115.02 | 117.0995 | -4.4132 | 0.050394 | 5.6695 | 20.1016 | 115.5 | 115.6688 | -13.8614 | 0.82325
5.6795 | 69.5591 | 119.5 | 119.131 | 16.2807 | 0.97369 | 5.68 | 0.0025207 | 115.02 | 117.0988 | -4.4137 | 0.050352 | 5.6795 | 20.1005 | 115.5 | 115.6662 | -13.9032 | 0.82243
5.6895 | 69.559 | 119.5 | 119.1309 | 16.2866 | 0.97367 | 5.69 | 0.0023634 | 115.02 | 117.0981 | -4.4143 | 0.05031 | 5.6895 | 20.0995 | 115.5 | 115.6637 | -13.9429 | 0.82166
5.6995 | 69.559 | 119.5 | 119.1311 | 16.2942 | 0.97364 | 5.7 | 0.0022067 | 115.02 | 117.0975 | -4.4148 | 0.050268 | 5.6995 | 20.0984 | 115.5 | 115.6614 | -13.9801 | 0.82093
5.7095 | 69.5589 | 119.5 | 119.1314 | 16.3035 | 0.97361 | 5.71 | 0.0020506 | 115.02 | 117.0968 | -4.4153 | 0.050227 | 5.7095 | 20.0974 | 115.5 | 115.6591 | -14.0147 | 0.82026
5.7195 | 69.5588 | 119.5 | 119.1321 | 16.3148 | 0.97358 | 5.72 | 0.001895 | 115.02 | 117.0962 | -4.4158 | 0.050187 | 5.7195 | 20.0964 | 115.5 | 115.657 | -14.0464 | 0.81964
5.7295 | 69.5588 | 119.5 | 119.1329 | 16.3281 | 0.97354 | 5.73 | 0.00174 | 115.02 | 117.0955 | -4.4162 | 0.050148 | 5.7295 | 20.0954 | 115.5 | 115.6551 | -14.0752 | 0.81907
5.7395 | 69.5587 | 119.5 | 119.134 | 16.3437 | 0.97349 | 5.74 | 0.0015856 | 115.02 | 117.0949 | -4.4165 | 0.050109 | 5.7395 | 20.0944 | 115.5 | 115.6533 | -14.101 | 0.81856
5.7495 | 69.5586 | 119.5 | 119.1354 | 16.3615 | 0.97343 | 5.75 | 0.0014317 | 115.02 | 117.0943 | -4.4168 | 0.050071 | 5.7495 | 20.0934 | 115.5 | 115.6517 | -14.1238 | 0.81811
5.7595 | 69.5585 | 119.5 | 119.137 | 16.3816 | 0.97337 | 5.76 | 0.0012784 | 115.02 | 117.0937 | -4.417 | 0.050035 | 5.7595 | 20.0925 | 115.5 | 115.6503 | -14.1436 | 0.81772
5.7695 | 69.5584 | 119.5 | 119.1388 | 16.4039 | 0.9733 | 5.7695 | 0.0011258 | 115.02 | 117.0931 | -4.4171 | 0.049999 | 5.7695 | 20.0916 | 115.5 | 115.649 | -14.1604 | 0.81739
5.7795 | 69.5583 | 119.5 | 119.1408 | 16.4285 | 0.97322 | 5.7795 | 0.00097386 | 115.02 | 117.0925 | -4.4171 | 0.049964 | 5.7795 | 20.0907 | 115.5 | 115.6479 | -14.1742 | 0.81711
5.7895 | 69.5582 | 119.5 | 119.143 | 16.4551 | 0.97314 | 5.7895 | 0.00082275 | 115.02 | 117.092 | -4.417 | 0.049931 | 5.7895 | 20.0898 | 115.5 | 115.647 | -14.1853 | 0.81689
5.7995 | 69.5581 | 119.5 | 119.1454 | 16.4837 | 0.97305 | 5.8 | 0.00067252 | 115.02 | 117.0914 | -4.4169 | 0.049899 | 5.7995 | 20.089 | 115.5 | 115.6461 | -14.1937 | 0.81671
5.8095 | 69.558 | 119.5 | 119.1479 | 16.5141 | 0.97296 | 5.8095 | 0.00052325 | 115.02 | 117.0909 | -4.4166 | 0.049868 | 5.8095 | 20.0882 | 115.5 | 115.6455 | -14.1996 | 0.81659
5.8195 | 69.5578 | 119.5 | 119.1505 | 16.5461 | 0.97285 | 5.8195 | 0.00037505 | 115.02 | 117.0904 | -4.4163 | 0.049838 | 5.8195 | 20.0874 | 115.5 | 115.6449 | -14.2033 | 0.81651
5.8295 | 69.5577 | 119.5 | 119.1532 | 16.5794 | 0.97275 | 5.8295 | 0.00022803 | 115.02 | 117.0899 | -4.4159 | 0.04981 | 5.8295 | 20.0867 | 115.5 | 115.6445 | -14.205 | 0.81647
5.8395 | 69.5576 | 119.5 | 119.156 | 16.6139 | 0.97264 | 5.8395 | 8.2272e-05 | 115.02 | 117.0894 | -4.4153 | 0.049783 | 5.8395 | 20.0859 | 115.5 | 115.6441 | -14.2049 | 0.81646
5.85 | 69.5574 | 119.5 | 119.1588 | 16.6493 | 0.97253 | 5.8495 | 6.2097e-05 | 115.02 | 117.0889 | -4.4147 | 0.049757 | 5.8495 | 20.0852 | 115.5 | 115.6438 | -14.2032 | 0.81648
5.8595 | 69.5572 | 119.5 | 119.1616 | 16.6853 | 0.97241 | 5.8595 | 0.00020498 | 115.02 | 117.0885 | -4.4141 | 0.049733 | 5.8595 | 20.0846 | 115.5 | 115.6436 | -14.2004 | 0.81653
5.8695 | 69.5571 | 119.5 | 119.1644 | 16.7215 | 0.9723 | 5.8695 | 0.00034626 | 115.02 | 117.088 | -4.4133 | 0.049709 | 5.8695 | 20.0839 | 115.5 | 115.6434 | -14.1966 | 0.81659
5.8795 | 69.5569 | 119.5 | 119.1671 | 16.7578 | 0.97218 | 5.8795 | 0.00048585 | 115.02 | 117.0876 | -4.4125 | 0.049686 | 5.8795 | 20.0833 | 115.5 | 115.6433 | -14.1922 | 0.81667
5.8895 | 69.5567 | 119.5 | 119.1697 | 16.7939 | 0.97207 | 5.8895 | 0.00062365 | 115.02 | 117.0872 | -4.4117 | 0.049665 | 5.8895 | 20.0827 | 115.5 | 115.6432 | -14.1875 | 0.81675
5.8995 | 69.5565 | 119.5 | 119.1722 | 16.8293 | 0.97196 | 5.9 | 0.00075957 | 115.02 | 117.0868 | -4.4108 | 0.049644 | 5.8995 | 20.0821 | 115.5 | 115.6431 | -14.1827 | 0.81683
5.9095 | 69.5563 | 119.5 | 119.1745 | 16.864 | 0.97184 | 5.9095 | 0.00089353 | 115.02 | 117.0864 | -4.4099 | 0.049624 | 5.9095 | 20.0815 | 115.5 | 115.6429 | -14.1781 | 0.81691
5.9195 | 69.5561 | 119.5 | 119.1766 | 16.8976 | 0.97174 | 5.9195 | 0.0010255 | 115.02 | 117.086 | -4.4091 | 0.049604 | 5.9195 | 20.0809 | 115.5 | 115.6428 | -14.1741 | 0.81698
5.9295 | 69.5559 | 119.5 | 119.1785 | 16.9298 | 0.97163 | 5.9295 | 0.0011553 | 115.02 | 117.0856 | -4.4082 | 0.049584 | 5.9295 | 20.0804 | 115.5 | 115.6426 | -14.1708 | 0.81704
5.9395 | 69.5557 | 119.5 | 119.1802 | 16.9606 | 0.97153 | 5.9395 | 0.001283 | 115.02 | 117.0853 | -4.4074 | 0.049564 | 5.9395 | 20.0798 | 115.5 | 115.6423 | -14.1686 | 0.81707
5.9495 | 69.5555 | 119.5 | 119.1817 | 16.9896 | 0.97144 | 5.9495 | 0.0014086 | 115.02 | 117.085 | -4.4066 | 0.049545 | 5.9495 | 20.0793 | 115.5 | 115.642 | -14.1676 | 0.81708
5.9595 | 69.5553 | 119.5 | 119.1829 | 17.0167 | 0.97135 | 5.9595 | 0.0015319 | 115.02 | 117.0846 | -4.4059 | 0.049525 | 5.9595 | 20.0788 | 115.5 | 115.6417 | -14.1681 | 0.81707
5.9695 | 69.5551 | 119.5 | 119.1838 | 17.0417 | 0.97127 | 5.9695 | 0.001653 | 115.02 | 117.0843 | -4.4053 | 0.049504 | 5.9695 | 20.0782 | 115.5 | 115.6413 | -14.1702 | 0.81702
5.9795 | 69.5548 | 119.5 | 119.1845 | 17.0647 | 0.9712 | 5.9795 | 0.001772 | 115.02 | 117.084 | -4.4048 | 0.049483 | 5.9795 | 20.0777 | 115.5 | 115.6409 | -14.174 | 0.81694
5.9895 | 69.5546 | 119.5 | 119.1849 | 17.0854 | 0.97113 | 5.9895 | 0.0018887 | 115.02 | 117.0837 | -4.4044 | 0.04946 | 5.9895 | 20.0772 | 115.5 | 115.6403 | -14.1797 | 0.81682
5.9995 | 69.5544 | 119.5 | 119.185 | 17.1039 | 0.97107 | 5.9995 | 0.0020033 | 115.02 | 117.0834 | -4.4042 | 0.049437 | 5.9995 | 20.0766 | 115.5 | 115.6398 | -14.1874 | 0.81667
6.0095 | 69.5542 | 119.5 | 119.1848 | 17.1201 | 0.97102 | 6.0095 | 0.0021158 | 115.02 | 117.0831 | -4.4042 | 0.049412 | 6.0095 | 20.0761 | 115.5 | 115.6391 | -14.197 | 0.81648
6.0195 | 69.554 | 119.5 | 119.1844 | 17.1342 | 0.97097 | 6.0195 | 0.0022262 | 115.02 | 117.0828 | -4.4043 | 0.049385 | 6.0195 | 20.0755 | 115.5 | 115.6385 | -14.2087 | 0.81624
6.0295 | 69.5538 | 119.5 | 119.1837 | 17.1461 | 0.97093 | 6.0295 | 0.0023345 | 115.02 | 117.0825 | -4.4046 | 0.049357 | 6.0295 | 20.075 | 115.5 | 115.6378 | -14.2225 | 0.81597
6.0395 | 69.5536 | 119.5 | 119.1828 | 17.1559 | 0.9709 | 6.0395 | 0.0024409 | 115.02 | 117.0823 | -4.4052 | 0.049327 | 6.0395 | 20.0744 | 115.5 | 115.637 | -14.2381 | 0.81566
6.0495 | 69.5534 | 119.5 | 119.1817 | 17.1639 | 0.97088 | 6.0495 | 0.0025454 | 115.02 | 117.082 | -4.4059 | 0.049295 | 6.0495 | 20.0738 | 115.5 | 115.6362 | -14.2557 | 0.81532
6.0595 | 69.5532 | 119.5 | 119.1804 | 17.1701 | 0.97086 | 6.0595 | 0.0026481 | 115.02 | 117.0817 | -4.4069 | 0.049261 | 6.0595 | 20.0733 | 115.5 | 115.6354 | -14.2751 | 0.81494
6.0695 | 69.553 | 119.5 | 119.1789 | 17.1747 | 0.97084 | 6.0695 | 0.0027489 | 115.02 | 117.0813 | -4.4081 | 0.049225 | 6.0695 | 20.0727 | 115.5 | 115.6346 | -14.2961 | 0.81453
6.0795 | 69.5528 | 119.5 | 119.1773 | 17.1779 | 0.97083 | 6.0795 | 0.0028481 | 115.02 | 117.081 | -4.4095 | 0.049187 | 6.0795 | 20.072 | 115.5 | 115.6338 | -14.3187 | 0.81409
6.0895 | 69.5526 | 119.5 | 119.1756 | 17.18 | 0.97082 | 6.09 | 0.0029455 | 115.02 | 117.0807 | -4.4112 | 0.049146 | 6.0895 | 20.0714 | 115.5 | 115.633 | -14.3426 | 0.81362
6.0995 | 69.5525 | 119.5 | 119.1737 | 17.1812 | 0.97082 | 6.0995 | 0.0030414 | 115.02 | 117.0803 | -4.4131 | 0.049103 | 6.0995 | 20.0708 | 115.5 | 115.6323 | -14.3677 | 0.81313
6.1095 | 69.5523 | 119.5 | 119.1719 | 17.1817 | 0.97082 | 6.1095 | 0.0031356 | 115.02 | 117.0799 | -4.4152 | 0.049058 | 6.1095 | 20.0701 | 115.5 | 115.6315 | -14.3937 | 0.81262
6.1195 | 69.5521 | 119.5 | 119.17 | 17.1819 | 0.97082 | 6.1195 | 0.0032283 | 115.02 | 117.0796 | -4.4176 | 0.049011 | 6.1195 | 20.0695 | 115.5 | 115.6309 | -14.4204 | 0.8121
6.1295 | 69.552 | 119.5 | 119.1681 | 17.1819 | 0.97082 | 6.1295 | 0.0033195 | 115.02 | 117.0791 | -4.4202 | 0.048962 | 6.1295 | 20.0688 | 115.5 | 115.6302 | -14.4476 | 0.81157
6.1395 | 69.5518 | 119.5 | 119.1663 | 17.1821 | 0.97081 | 6.1395 | 0.0034091 | 115.02 | 117.0787 | -4.423 | 0.048911 | 6.1395 | 20.0681 | 115.5 | 115.6297 | -14.4751 | 0.81103
6.1495 | 69.5517 | 119.5 | 119.1645 | 17.1826 | 0.97081 | 6.15 | 0.0034972 | 115.02 | 117.0783 | -4.426 | 0.048858 | 6.1495 | 20.0674 | 115.5 | 115.6292 | -14.5026 | 0.8105
6.1595 | 69.5515 | 119.5 | 119.1629 | 17.1838 | 0.97081 | 6.1595 | 0.0035837 | 115.02 | 117.0778 | -4.4292 | 0.048803 | 6.1595 | 20.0667 | 115.5 | 115.6287 | -14.5299 | 0.80996
6.1695 | 69.5513 | 119.5 | 119.1614 | 17.186 | 0.9708 | 6.1695 | 0.0036685 | 115.02 | 117.0773 | -4.4326 | 0.048747 | 6.1695 | 20.066 | 115.5 | 115.6284 | -14.5568 | 0.80944
6.1795 | 69.5512 | 119.5 | 119.1601 | 17.1892 | 0.97079 | 6.18 | 0.0037516 | 115.02 | 117.0768 | -4.4361 | 0.04869 | 6.1795 | 20.0653 | 115.5 | 115.6282 | -14.583 | 0.80893
6.1895 | 69.551 | 119.5 | 119.159 | 17.1939 | 0.97078 | 6.1895 | 0.0038329 | 115.02 | 117.0762 | -4.4398 | 0.048631 | 6.1895 | 20.0646 | 115.5 | 115.628 | -14.6084 | 0.80843
6.1995 | 69.5509 | 119.5 | 119.1581 | 17.2 | 0.97076 | 6.1995 | 0.0039124 | 115.02 | 117.0756 | -4.4436 | 0.048572 | 6.1995 | 20.0639 | 115.5 | 115.6279 | -14.6328 | 0.80795
6.2095 | 69.5507 | 119.5 | 119.1575 | 17.2079 | 0.97073 | 6.2095 | 0.0039898 | 115.02 | 117.075 | -4.4475 | 0.048512 | 6.2095 | 20.0631 | 115.5 | 115.6279 | -14.6559 | 0.8075
6.2195 | 69.5505 | 119.5 | 119.1571 | 17.2176 | 0.9707 | 6.2195 | 0.0040651 | 115.02 | 117.0744 | -4.4514 | 0.048452 | 6.2195 | 20.0624 | 115.5 | 115.628 | -14.6778 | 0.80707
6.2295 | 69.5504 | 119.5 | 119.157 | 17.2293 | 0.97066 | 6.2295 | 0.0041381 | 115.02 | 117.0738 | -4.4555 | 0.048392 | 6.2295 | 20.0617 | 115.5 | 115.6282 | -14.6981 | 0.80667
6.2395 | 69.5502 | 119.5 | 119.1571 | 17.243 | 0.97062 | 6.24 | 0.0042087 | 115.02 | 117.0731 | -4.4596 | 0.048332 | 6.2395 | 20.061 | 115.5 | 115.6285 | -14.717 | 0.8063
6.2495 | 69.55 | 119.5 | 119.1576 | 17.2588 | 0.97056 | 6.2495 | 0.0042767 | 115.02 | 117.0725 | -4.4637 | 0.048273 | 6.2495 | 20.0603 | 115.5 | 115.6288 | -14.7342 | 0.80596
6.2595 | 69.5498 | 119.5 | 119.1584 | 17.2767 | 0.9705 | 6.2595 | 0.004342 | 115.02 | 117.0718 | -4.4678 | 0.048214 | 6.2595 | 20.0596 | 115.5 | 115.6292 | -14.7497 | 0.80565
6.2695 | 69.5497 | 119.5 | 119.1595 | 17.2968 | 0.97044 | 6.2695 | 0.0044044 | 115.02 | 117.0711 | -4.4718 | 0.048156 | 6.2695 | 20.0589 | 115.5 | 115.6297 | -14.7636 | 0.80537
6.2795 | 69.5495 | 119.5 | 119.1608 | 17.3189 | 0.97037 | 6.2795 | 0.0044637 | 115.02 | 117.0703 | -4.4759 | 0.048099 | 6.2795 | 20.0583 | 115.5 | 115.6301 | -14.7759 | 0.80513
6.2895 | 69.5493 | 119.5 | 119.1625 | 17.3431 | 0.97029 | 6.2895 | 0.0045199 | 115.02 | 117.0696 | -4.4799 | 0.048044 | 6.2895 | 20.0576 | 115.5 | 115.6306 | -14.7865 | 0.80492
6.2995 | 69.549 | 119.5 | 119.1644 | 17.3691 | 0.9702 | 6.2995 | 0.0045727 | 115.02 | 117.0689 | -4.4838 | 0.047991 | 6.2995 | 20.057 | 115.5 | 115.6311 | -14.7957 | 0.80473
6.3095 | 69.5488 | 119.5 | 119.1666 | 17.3969 | 0.97011 | 6.3095 | 0.0046221 | 115.02 | 117.0681 | -4.4876 | 0.047939 | 6.3095 | 20.0563 | 115.5 | 115.6316 | -14.8035 | 0.80457
6.3195 | 69.5486 | 119.5 | 119.169 | 17.4263 | 0.97001 | 6.3195 | 0.0046679 | 115.02 | 117.0674 | -4.4913 | 0.04789 | 6.3195 | 20.0557 | 115.5 | 115.6321 | -14.8099 | 0.80444
6.3295 | 69.5483 | 119.5 | 119.1716 | 17.4572 | 0.96991 | 6.3295 | 0.00471 | 115.02 | 117.0666 | -4.4948 | 0.047842 | 6.3295 | 20.0552 | 115.5 | 115.6325 | -14.8153 | 0.80433
6.3395 | 69.5481 | 119.5 | 119.1744 | 17.4892 | 0.96981 | 6.3395 | 0.0047484 | 115.02 | 117.0659 | -4.4983 | 0.047797 | 6.3395 | 20.0546 | 115.5 | 115.6329 | -14.8197 | 0.80424
6.3495 | 69.5478 | 119.5 | 119.1774 | 17.5224 | 0.9697 | 6.3495 | 0.0047831 | 115.02 | 117.0651 | -4.5016 | 0.047755 | 6.3495 | 20.0541 | 115.5 | 115.6332 | -14.8234 | 0.80416
6.3595 | 69.5476 | 119.5 | 119.1805 | 17.5562 | 0.96958 | 6.3595 | 0.004814 | 115.02 | 117.0644 | -4.5047 | 0.047715 | 6.3595 | 20.0535 | 115.5 | 115.6335 | -14.8266 | 0.80409
6.3695 | 69.5473 | 119.5 | 119.1837 | 17.5907 | 0.96947 | 6.3695 | 0.0048411 | 115.02 | 117.0637 | -4.5077 | 0.047677 | 6.3695 | 20.053 | 115.5 | 115.6336 | -14.8294 | 0.80403
6.3795 | 69.547 | 119.5 | 119.187 | 17.6254 | 0.96935 | 6.3795 | 0.0048645 | 115.02 | 117.0629 | -4.5105 | 0.047643 | 6.3795 | 20.0526 | 115.5 | 115.6335 | -14.8322 | 0.80397
6.3895 | 69.5467 | 119.5 | 119.1903 | 17.6602 | 0.96924 | 6.3895 | 0.0048843 | 115.02 | 117.0622 | -4.5131 | 0.047611 | 6.3895 | 20.0521 | 115.5 | 115.6334 | -14.8351 | 0.80391
6.3995 | 69.5464 | 119.5 | 119.1936 | 17.6948 | 0.96912 | 6.3995 | 0.0049006 | 115.02 | 117.0615 | -4.5155 | 0.047582 | 6.3995 | 20.0517 | 115.5 | 115.6331 | -14.8385 | 0.80384
6.4095 | 69.5461 | 119.5 | 119.1969 | 17.729 | 0.96901 | 6.4095 | 0.0049136 | 115.02 | 117.0608 | -4.5177 | 0.047555 | 6.4095 | 20.0514 | 115.5 | 115.6326 | -14.8425 | 0.80376
6.4195 | 69.5458 | 119.5 | 119.2001 | 17.7625 | 0.9689 | 6.4195 | 0.0049234 | 115.02 | 117.0601 | -4.5198 | 0.047532 | 6.4195 | 20.051 | 115.5 | 115.6319 | -14.8473 | 0.80366
6.4295 | 69.5455 | 119.5 | 119.2032 | 17.795 | 0.96879 | 6.4295 | 0.0049302 | 115.02 | 117.0594 | -4.5216 | 0.047511 | 6.4295 | 20.0507 | 115.5 | 115.6311 | -14.8533 | 0.80354
6.4395 | 69.5452 | 119.5 | 119.2063 | 17.8265 | 0.96868 | 6.4395 | 0.0049344 | 115.02 | 117.0587 | -4.5232 | 0.047493 | 6.4395 | 20.0504 | 115.5 | 115.63 | -14.8606 | 0.8034
6.4495 | 69.5448 | 119.5 | 119.2091 | 17.8566 | 0.96858 | 6.4495 | 0.0049361 | 115.02 | 117.0581 | -4.5247 | 0.047478 | 6.4495 | 20.0501 | 115.5 | 115.6288 | -14.8693 | 0.80322
6.4595 | 69.5445 | 119.5 | 119.2118 | 17.8853 | 0.96848 | 6.4595 | 0.0049356 | 115.02 | 117.0574 | -4.5259 | 0.047465 | 6.4595 | 20.0499 | 115.5 | 115.6273 | -14.8798 | 0.80302
6.4695 | 69.5442 | 119.5 | 119.2143 | 17.9123 | 0.96839 | 6.4695 | 0.0049334 | 115.02 | 117.0568 | -4.5269 | 0.047455 | 6.4695 | 20.0497 | 115.5 | 115.6256 | -14.8921 | 0.80278
6.4795 | 69.5439 | 119.5 | 119.2166 | 17.9376 | 0.96831 | 6.4795 | 0.0049296 | 115.02 | 117.0562 | -4.5277 | 0.047447 | 6.4795 | 20.0495 | 115.5 | 115.6237 | -14.9064 | 0.8025
6.4895 | 69.5435 | 119.5 | 119.2186 | 17.961 | 0.96823 | 6.4895 | 0.0049247 | 115.02 | 117.0556 | -4.5283 | 0.047442 | 6.4895 | 20.0493 | 115.5 | 115.6216 | -14.9228 | 0.80219
6.4995 | 69.5432 | 119.5 | 119.2205 | 17.9826 | 0.96816 | 6.4995 | 0.0049191 | 115.02 | 117.055 | -4.5287 | 0.047439 | 6.4995 | 20.0492 | 115.5 | 115.6193 | -14.9414 | 0.80183
6.5095 | 69.5429 | 119.5 | 119.222 | 18.0021 | 0.96809 | 6.5095 | 0.0049129 | 115.02 | 117.0544 | -4.5289 | 0.047438 | 6.5095 | 20.0491 | 115.5 | 115.6168 | -14.9622 | 0.80143
6.5195 | 69.5426 | 119.5 | 119.2233 | 18.0197 | 0.96803 | 6.5195 | 0.0049067 | 115.02 | 117.0538 | -4.5289 | 0.04744 | 6.5195 | 20.049 | 115.5 | 115.6141 | -14.9852 | 0.80099
6.5295 | 69.5422 | 119.5 | 119.2243 | 18.0354 | 0.96798 | 6.5295 | 0.0049007 | 115.02 | 117.0533 | -4.5287 | 0.047444 | 6.5295 | 20.049 | 115.5 | 115.6112 | -15.0104 | 0.8005
6.5395 | 69.5419 | 119.5 | 119.2251 | 18.0491 | 0.96793 | 6.5395 | 0.0048954 | 115.02 | 117.0527 | -4.5282 | 0.047449 | 6.5395 | 20.049 | 115.5 | 115.6082 | -15.0378 | 0.79998
6.5495 | 69.5416 | 119.5 | 119.2256 | 18.0611 | 0.96789 | 6.5495 | 0.0048909 | 115.02 | 117.0522 | -4.5276 | 0.047457 | 6.5495 | 20.049 | 115.5 | 115.6051 | -15.0674 | 0.79941
6.5595 | 69.5413 | 119.5 | 119.2259 | 18.0712 | 0.96785 | 6.5595 | 0.0048877 | 115.02 | 117.0517 | -4.5267 | 0.047467 | 6.5595 | 20.049 | 115.5 | 115.6018 | -15.099 | 0.79881
6.5695 | 69.541 | 119.5 | 119.226 | 18.0798 | 0.96783 | 6.5695 | 0.0048859 | 115.02 | 117.0512 | -4.5256 | 0.047479 | 6.5695 | 20.0491 | 115.5 | 115.5985 | -15.1324 | 0.79817
6.5795 | 69.5407 | 119.5 | 119.2258 | 18.0869 | 0.9678 | 6.5795 | 0.0048859 | 115.02 | 117.0507 | -4.5243 | 0.047492 | 6.5795 | 20.0492 | 115.5 | 115.595 | -15.1676 | 0.7975
6.5895 | 69.5404 | 119.5 | 119.2254 | 18.0927 | 0.96778 | 6.5895 | 0.0048879 | 115.02 | 117.0502 | -4.5228 | 0.047508 | 6.5895 | 20.0493 | 115.5 | 115.5916 | -15.2044 | 0.7968
6.5995 | 69.5401 | 119.5 | 119.2248 | 18.0973 | 0.96777 | 6.5995 | 0.004892 | 115.02 | 117.0498 | -4.5211 | 0.047525 | 6.5995 | 20.0494 | 115.5 | 115.5881 | -15.2425 | 0.79607
6.6095 | 69.5398 | 119.5 | 119.2241 | 18.101 | 0.96775 | 6.6095 | 0.0048985 | 115.02 | 117.0493 | -4.5191 | 0.047544 | 6.6095 | 20.0496 | 115.5 | 115.5846 | -15.2818 | 0.79532
6.6195 | 69.5396 | 119.5 | 119.2232 | 18.104 | 0.96774 | 6.6195 | 0.0049074 | 115.02 | 117.0489 | -4.517 | 0.047565 | 6.6195 | 20.0497 | 115.5 | 115.5811 | -15.322 | 0.79455
6.6295 | 69.5393 | 119.5 | 119.2223 | 18.1065 | 0.96773 | 6.6295 | 0.0049188 | 115.02 | 117.0485 | -4.5146 | 0.047587 | 6.6295 | 20.0499 | 115.5 | 115.5778 | -15.3628 | 0.79377
6.6395 | 69.539 | 119.5 | 119.2212 | 18.1086 | 0.96773 | 6.6395 | 0.0049329 | 115.02 | 117.0481 | -4.512 | 0.047611 | 6.6395 | 20.0502 | 115.5 | 115.5744 | -15.4041 | 0.79299
6.6495 | 69.5387 | 119.5 | 119.2201 | 18.1107 | 0.96772 | 6.6495 | 0.0049496 | 115.02 | 117.0477 | -4.5093 | 0.047637 | 6.6495 | 20.0504 | 115.5 | 115.5712 | -15.4456 | 0.7922
6.6595 | 69.5385 | 119.5 | 119.219 | 18.1129 | 0.96771 | 6.6595 | 0.0049689 | 115.02 | 117.0474 | -4.5063 | 0.047664 | 6.6595 | 20.0506 | 115.5 | 115.5682 | -15.487 | 0.79141
6.6695 | 69.5382 | 119.5 | 119.2179 | 18.1154 | 0.9677 | 6.6695 | 0.0049908 | 115.02 | 117.047 | -4.5031 | 0.047693 | 6.6695 | 20.0509 | 115.5 | 115.5653 | -15.528 | 0.79063
6.6795 | 69.538 | 119.5 | 119.2168 | 18.1185 | 0.96769 | 6.6795 | 0.0050152 | 115.02 | 117.0467 | -4.4997 | 0.047723 | 6.6795 | 20.0512 | 115.5 | 115.5625 | -15.5685 | 0.78987
6.6895 | 69.5377 | 119.5 | 119.2157 | 18.1223 | 0.96768 | 6.6895 | 0.005042 | 115.02 | 117.0464 | -4.4962 | 0.047754 | 6.6895 | 20.0515 | 115.5 | 115.56 | -15.6081 | 0.78911
6.6995 | 69.5375 | 119.5 | 119.2148 | 18.127 | 0.96766 | 6.6995 | 0.0050712 | 115.02 | 117.0462 | -4.4925 | 0.047787 | 6.6995 | 20.0519 | 115.5 | 115.5576 | -15.6467 | 0.78838
6.7095 | 69.5372 | 119.5 | 119.2139 | 18.1328 | 0.96764 | 6.7095 | 0.0051025 | 115.02 | 117.0459 | -4.4887 | 0.047821 | 6.7095 | 20.0522 | 115.5 | 115.5555 | -15.6841 | 0.78767
6.7195 | 69.537 | 119.5 | 119.2132 | 18.1398 | 0.96762 | 6.7195 | 0.0051359 | 115.02 | 117.0457 | -4.4847 | 0.047856 | 6.7195 | 20.0526 | 115.5 | 115.5536 | -15.72 | 0.787
6.7295 | 69.5367 | 119.5 | 119.2127 | 18.1481 | 0.96759 | 6.7295 | 0.0051711 | 115.02 | 117.0455 | -4.4805 | 0.047892 | 6.7295 | 20.0529 | 115.5 | 115.5519 | -15.7544 | 0.78635
6.7395 | 69.5365 | 119.5 | 119.2123 | 18.1579 | 0.96756 | 6.7395 | 0.0052079 | 115.02 | 117.0453 | -4.4763 | 0.047929 | 6.7395 | 20.0533 | 115.5 | 115.5504 | -15.787 | 0.78573
6.7495 | 69.5362 | 119.5 | 119.2122 | 18.1691 | 0.96752 | 6.75 | 0.0052462 | 115.02 | 117.0452 | -4.472 | 0.047967 | 6.7495 | 20.0537 | 115.5 | 115.5492 | -15.8177 | 0.78515
6.7595 | 69.536 | 119.5 | 119.2122 | 18.182 | 0.96747 | 6.7595 | 0.0052858 | 115.02 | 117.0451 | -4.4676 | 0.048005 | 6.7595 | 20.0541 | 115.5 | 115.5482 | -15.8465 | 0.78461
6.7695 | 69.5358 | 119.5 | 119.2124 | 18.1964 | 0.96742 | 6.7695 | 0.0053265 | 115.02 | 117.045 | -4.4631 | 0.048044 | 6.7695 | 20.0545 | 115.5 | 115.5475 | -15.8733 | 0.78411
6.7795 | 69.5355 | 119.5 | 119.2129 | 18.2124 | 0.96737 | 6.7795 | 0.0053679 | 115.02 | 117.0449 | -4.4586 | 0.048083 | 6.7795 | 20.0549 | 115.5 | 115.547 | -15.898 | 0.78364
6.7895 | 69.5353 | 119.5 | 119.2136 | 18.23 | 0.96731 | 6.7895 | 0.00541 | 115.02 | 117.0448 | -4.4541 | 0.048122 | 6.7895 | 20.0553 | 115.5 | 115.5466 | -15.9206 | 0.78322
6.7995 | 69.535 | 119.5 | 119.2146 | 18.2491 | 0.96724 | 6.7995 | 0.0054526 | 115.02 | 117.0448 | -4.4496 | 0.048161 | 6.7995 | 20.0558 | 115.5 | 115.5465 | -15.9411 | 0.78284
6.8095 | 69.5348 | 119.5 | 119.2158 | 18.2697 | 0.96717 | 6.8095 | 0.0054953 | 115.02 | 117.0448 | -4.4451 | 0.0482 | 6.8095 | 20.0562 | 115.5 | 115.5466 | -15.9596 | 0.78249
6.8195 | 69.5345 | 119.5 | 119.2172 | 18.2916 | 0.9671 | 6.8195 | 0.005538 | 115.02 | 117.0448 | -4.4407 | 0.048239 | 6.8195 | 20.0566 | 115.5 | 115.5468 | -15.9762 | 0.78218
6.8295 | 69.5343 | 119.5 | 119.2189 | 18.3147 | 0.96702 | 6.8295 | 0.0055805 | 115.02 | 117.0448 | -4.4363 | 0.048277 | 6.8295 | 20.057 | 115.5 | 115.5471 | -15.9908 | 0.78191
6.8395 | 69.534 | 119.5 | 119.2208 | 18.339 | 0.96694 | 6.8395 | 0.0056226 | 115.02 | 117.0448 | -4.432 | 0.048314 | 6.8395 | 20.0574 | 115.5 | 115.5476 | -16.0037 | 0.78167
6.8495 | 69.5338 | 119.5 | 119.2229 | 18.3642 | 0.96685 | 6.8495 | 0.0056641 | 115.02 | 117.0449 | -4.4278 | 0.04835 | 6.8495 | 20.0578 | 115.5 | 115.5483 | -16.0149 | 0.78147
6.8595 | 69.5335 | 119.5 | 119.2252 | 18.3902 | 0.96676 | 6.8595 | 0.0057048 | 115.02 | 117.0449 | -4.4238 | 0.048385 | 6.8595 | 20.0582 | 115.5 | 115.549 | -16.0245 | 0.78129
6.8695 | 69.5333 | 119.5 | 119.2277 | 18.4168 | 0.96667 | 6.8695 | 0.0057445 | 115.02 | 117.045 | -4.4199 | 0.048418 | 6.8695 | 20.0586 | 115.5 | 115.5498 | -16.0327 | 0.78114
6.8795 | 69.533 | 119.5 | 119.2303 | 18.4438 | 0.96657 | 6.8795 | 0.0057831 | 115.02 | 117.0451 | -4.4162 | 0.048451 | 6.8795 | 20.059 | 115.5 | 115.5506 | -16.0397 | 0.78101
6.8895 | 69.5328 | 119.5 | 119.2331 | 18.4711 | 0.96648 | 6.8895 | 0.0058203 | 115.02 | 117.0451 | -4.4126 | 0.048481 | 6.8895 | 20.0593 | 115.5 | 115.5516 | -16.0456 | 0.7809
6.899 | 69.5326 | 119.5 | 119.2361 | 18.4984 | 0.96639 | 6.8995 | 0.0058561 | 115.02 | 117.0452 | -4.4092 | 0.04851 | 6.8995 | 20.0596 | 115.5 | 115.5525 | -16.0506 | 0.78081
6.9095 | 69.5323 | 119.5 | 119.2391 | 18.5256 | 0.96629 | 6.9095 | 0.0058902 | 115.02 | 117.0453 | -4.4061 | 0.048537 | 6.9095 | 20.0599 | 115.5 | 115.5534 | -16.0549 | 0.78074
6.9195 | 69.5321 | 119.5 | 119.2422 | 18.5525 | 0.9662 | 6.9195 | 0.0059225 | 115.02 | 117.0453 | -4.4032 | 0.048561 | 6.9195 | 20.0602 | 115.5 | 115.5544 | -16.0586 | 0.78067
6.929 | 69.5319 | 119.5 | 119.2454 | 18.5788 | 0.96611 | 6.9295 | 0.0059528 | 115.02 | 117.0454 | -4.4005 | 0.048584 | 6.9295 | 20.0605 | 115.5 | 115.5553 | -16.0618 | 0.78061
6.9395 | 69.5317 | 119.5 | 119.2487 | 18.6045 | 0.96602 | 6.9395 | 0.0059811 | 115.02 | 117.0455 | -4.3981 | 0.048604 | 6.9395 | 20.0607 | 115.5 | 115.5563 | -16.0648 | 0.78056
6.949 | 69.5315 | 119.5 | 119.2519 | 18.6293 | 0.96593 | 6.9495 | 0.0060072 | 115.02 | 117.0455 | -4.3959 | 0.048622 | 6.9495 | 20.0608 | 115.5 | 115.5572 | -16.0677 | 0.78051
6.9595 | 69.5312 | 119.5 | 119.2552 | 18.6531 | 0.96585 | 6.9595 | 0.0060309 | 115.02 | 117.0455 | -4.394 | 0.048638 | 6.9595 | 20.061 | 115.5 | 115.558 | -16.0706 | 0.78045
6.969 | 69.5311 | 119.5 | 119.2584 | 18.6757 | 0.96577 | 6.9695 | 0.0060523 | 115.02 | 117.0456 | -4.3924 | 0.048651 | 6.9695 | 20.0611 | 115.5 | 115.5588 | -16.0737 | 0.7804
6.979 | 69.5309 | 119.5 | 119.2616 | 18.6971 | 0.9657 | 6.9795 | 0.0060712 | 115.02 | 117.0456 | -4.391 | 0.048662 | 6.9795 | 20.0612 | 115.5 | 115.5596 | -16.077 | 0.78034
6.9895 | 69.5307 | 119.5 | 119.2647 | 18.7171 | 0.96563 | 6.9895 | 0.0060874 | 115.02 | 117.0455 | -4.39 | 0.04867 | 6.9895 | 20.0612 | 115.5 | 115.5603 | -16.0806 | 0.78027
6.999 | 69.5305 | 119.5 | 119.2678 | 18.7356 | 0.96556 | 6.9995 | 0.0061011 | 115.02 | 117.0455 | -4.3892 | 0.048676 | 6.9995 | 20.0612 | 115.5 | 115.5609 | -16.0847 | 0.78019
7.009 | 69.5303 | 119.5 | 119.2707 | 18.7526 | 0.9655 | 7.0095 | 0.006112 | 115.02 | 117.0454 | -4.3887 | 0.048679 | 7.0095 | 20.0612 | 115.5 | 115.5615 | -16.0893 | 0.7801
7.0195 | 69.5302 | 119.5 | 119.2735 | 18.7681 | 0.96545 | 7.0195 | 0.0061203 | 115.02 | 117.0453 | -4.3885 | 0.048679 | 7.0195 | 20.0611 | 115.5 | 115.5621 | -16.0944 | 0.78001
7.029 | 69.5301 | 119.5 | 119.2762 | 18.782 | 0.9654 | 7.0295 | 0.0061258 | 115.02 | 117.0452 | -4.3886 | 0.048677 | 7.0295 | 20.0609 | 115.5 | 115.5625 | -16.1 | 0.7799
7.039 | 69.5299 | 119.5 | 119.2788 | 18.7944 | 0.96535 | 7.0395 | 0.0061287 | 115.02 | 117.0451 | -4.3889 | 0.048672 | 7.0395 | 20.0608 | 115.5 | 115.5629 | -16.1062 | 0.77978
7.049 | 69.5298 | 119.5 | 119.2812 | 18.8052 | 0.96532 | 7.0495 | 0.0061289 | 115.02 | 117.0449 | -4.3896 | 0.048665 | 7.0495 | 20.0606 | 115.5 | 115.5633 | -16.1129 | 0.77964
7.059 | 69.5297 | 119.5 | 119.2834 | 18.8145 | 0.96528 | 7.0595 | 0.0061264 | 115.02 | 117.0448 | -4.3905 | 0.048655 | 7.0595 | 20.0603 | 115.5 | 115.5636 | -16.1202 | 0.7795
7.069 | 69.5296 | 119.5 | 119.2855 | 18.8224 | 0.96526 | 7.0695 | 0.0061215 | 115.02 | 117.0445 | -4.3917 | 0.048643 | 7.0695 | 20.06 | 115.5 | 115.5638 | -16.1279 | 0.77935
7.079 | 69.5295 | 119.5 | 119.2874 | 18.8289 | 0.96523 | 7.0795 | 0.0061141 | 115.02 | 117.0443 | -4.3932 | 0.048628 | 7.0795 | 20.0597 | 115.5 | 115.564 | -16.1361 | 0.77919
7.089 | 69.5294 | 119.5 | 119.2892 | 18.8341 | 0.96521 | 7.0895 | 0.0061043 | 115.02 | 117.044 | -4.3949 | 0.048612 | 7.0895 | 20.0593 | 115.5 | 115.5641 | -16.1447 | 0.77902
7.099 | 69.5293 | 119.5 | 119.2907 | 18.8383 | 0.9652 | 7.0995 | 0.0060924 | 115.02 | 117.0437 | -4.3969 | 0.048592 | 7.0995 | 20.0589 | 115.5 | 115.5642 | -16.1535 | 0.77885
7.109 | 69.5293 | 119.5 | 119.2921 | 18.8414 | 0.96519 | 7.1095 | 0.0060784 | 115.02 | 117.0434 | -4.3991 | 0.048571 | 7.1095 | 20.0585 | 115.5 | 115.5642 | -16.1626 | 0.77867
7.119 | 69.5292 | 119.5 | 119.2934 | 18.8436 | 0.96518 | 7.1195 | 0.0060625 | 115.02 | 117.0431 | -4.4016 | 0.048547 | 7.1195 | 20.058 | 115.5 | 115.5642 | -16.1717 | 0.77849
7.129 | 69.5291 | 119.5 | 119.2944 | 18.8452 | 0.96518 | 7.1295 | 0.0060451 | 115.02 | 117.0427 | -4.4043 | 0.048522 | 7.1295 | 20.0575 | 115.5 | 115.5641 | -16.1809 | 0.77831
7.139 | 69.5291 | 119.5 | 119.2954 | 18.8461 | 0.96517 | 7.1395 | 0.0060261 | 115.02 | 117.0423 | -4.4072 | 0.048494 | 7.1395 | 20.057 | 115.5 | 115.564 | -16.19 | 0.77813
7.149 | 69.5291 | 119.5 | 119.2962 | 18.8466 | 0.96517 | 7.1495 | 0.0060059 | 115.02 | 117.0419 | -4.4103 | 0.048465 | 7.1495 | 20.0565 | 115.5 | 115.5638 | -16.199 | 0.77795
7.159 | 69.529 | 119.5 | 119.2968 | 18.8469 | 0.96517 | 7.1595 | 0.0059848 | 115.02 | 117.0415 | -4.4136 | 0.048434 | 7.1595 | 20.0559 | 115.5 | 115.5635 | -16.2077 | 0.77778
7.169 | 69.529 | 119.5 | 119.2974 | 18.847 | 0.96517 | 7.1695 | 0.0059629 | 115.02 | 117.041 | -4.417 | 0.048401 | 7.1695 | 20.0553 | 115.5 | 115.5632 | -16.216 | 0.77761
7.179 | 69.529 | 119.5 | 119.2978 | 18.8473 | 0.96517 | 7.1795 | 0.0059406 | 115.02 | 117.0405 | -4.4206 | 0.048366 | 7.1795 | 20.0547 | 115.5 | 115.5628 | -16.224 | 0.77745
7.1895 | 69.529 | 119.5 | 119.2981 | 18.8477 | 0.96517 | 7.1895 | 0.005918 | 115.02 | 117.04 | -4.4244 | 0.04833 | 7.1895 | 20.0541 | 115.5 | 115.5624 | -16.2314 | 0.7773
7.199 | 69.529 | 119.5 | 119.2984 | 18.8484 | 0.96516 | 7.1995 | 0.0058955 | 115.02 | 117.0395 | -4.4283 | 0.048292 | 7.1995 | 20.0534 | 115.5 | 115.5619 | -16.2382 | 0.77716
7.209 | 69.529 | 119.5 | 119.2986 | 18.8497 | 0.96516 | 7.2095 | 0.0058733 | 115.02 | 117.039 | -4.4324 | 0.048254 | 7.2095 | 20.0528 | 115.5 | 115.5613 | -16.2445 | 0.77703
7.219 | 69.5289 | 119.5 | 119.2987 | 18.8515 | 0.96515 | 7.2195 | 0.0058518 | 115.02 | 117.0384 | -4.4365 | 0.048214 | 7.2195 | 20.0521 | 115.5 | 115.5607 | -16.25 | 0.77692
7.229 | 69.5289 | 119.5 | 119.2988 | 18.854 | 0.96514 | 7.2295 | 0.005831 | 115.02 | 117.0379 | -4.4407 | 0.048173 | 7.2295 | 20.0515 | 115.5 | 115.56 | -16.2549 | 0.77681
7.239 | 69.529 | 119.5 | 119.2989 | 18.8574 | 0.96513 | 7.2395 | 0.0058114 | 115.02 | 117.0373 | -4.445 | 0.048131 | 7.2395 | 20.0508 | 115.5 | 115.5592 | -16.2591 | 0.77672
7.249 | 69.529 | 119.5 | 119.2989 | 18.8616 | 0.96512 | 7.2495 | 0.0057931 | 115.02 | 117.0367 | -4.4493 | 0.048088 | 7.2495 | 20.0501 | 115.5 | 115.5583 | -16.2626 | 0.77665
7.259 | 69.529 | 119.5 | 119.299 | 18.8667 | 0.9651 | 7.2595 | 0.0057764 | 115.02 | 117.0362 | -4.4536 | 0.048045 | 7.2595 | 20.0494 | 115.5 | 115.5573 | -16.2654 | 0.77658
7.269 | 69.529 | 119.5 | 119.299 | 18.8729 | 0.96508 | 7.2695 | 0.0057615 | 115.02 | 117.0356 | -4.458 | 0.048002 | 7.2695 | 20.0488 | 115.5 | 115.5563 | -16.2675 | 0.77653
7.279 | 69.529 | 119.5 | 119.2991 | 18.88 | 0.96505 | 7.2795 | 0.0057486 | 115.02 | 117.035 | -4.4624 | 0.047958 | 7.2795 | 20.0481 | 115.5 | 115.5551 | -16.269 | 0.77649
7.289 | 69.529 | 119.5 | 119.2992 | 18.8882 | 0.96503 | 7.2895 | 0.0057378 | 115.02 | 117.0344 | -4.4667 | 0.047913 | 7.2895 | 20.0475 | 115.5 | 115.5539 | -16.27 | 0.77647
7.299 | 69.529 | 119.5 | 119.2993 | 18.8973 | 0.96499 | 7.2995 | 0.0057292 | 115.02 | 117.0338 | -4.4711 | 0.047869 | 7.2995 | 20.0468 | 115.5 | 115.5526 | -16.2705 | 0.77645
7.309 | 69.529 | 119.5 | 119.2994 | 18.9075 | 0.96496 | 7.3095 | 0.0057232 | 115.02 | 117.0332 | -4.4753 | 0.047825 | 7.3095 | 20.0462 | 115.5 | 115.5511 | -16.2706 | 0.77643
7.319 | 69.529 | 119.5 | 119.2996 | 18.9186 | 0.96492 | 7.3195 | 0.0057196 | 115.02 | 117.0326 | -4.4796 | 0.04778 | 7.3195 | 20.0455 | 115.5 | 115.5496 | -16.2705 | 0.77643
7.329 | 69.529 | 119.5 | 119.2999 | 18.9305 | 0.96488 | 7.3295 | 0.0057187 | 115.02 | 117.0321 | -4.4837 | 0.047737 | 7.3295 | 20.0449 | 115.5 | 115.5479 | -16.2701 | 0.77642
7.339 | 69.529 | 119.5 | 119.3001 | 18.9433 | 0.96483 | 7.3395 | 0.0057204 | 115.02 | 117.0315 | -4.4878 | 0.047693 | 7.3395 | 20.0443 | 115.5 | 115.5462 | -16.2698 | 0.77642
7.349 | 69.529 | 119.5 | 119.3005 | 18.9568 | 0.96478 | 7.3495 | 0.0057248 | 115.02 | 117.0309 | -4.4917 | 0.047651 | 7.3495 | 20.0436 | 115.5 | 115.5444 | -16.2695 | 0.77642
7.359 | 69.529 | 119.5 | 119.3008 | 18.971 | 0.96473 | 7.3595 | 0.005732 | 115.02 | 117.0304 | -4.4955 | 0.047608 | 7.3595 | 20.043 | 115.5 | 115.5424 | -16.2694 | 0.77641
7.369 | 69.529 | 119.5 | 119.3012 | 18.9857 | 0.96468 | 7.3695 | 0.0057418 | 115.02 | 117.0298 | -4.4992 | 0.047567 | 7.3695 | 20.0424 | 115.5 | 115.5403 | -16.2697 | 0.77639
7.379 | 69.529 | 119.5 | 119.3016 | 19.0008 | 0.96463 | 7.3795 | 0.0057543 | 115.02 | 117.0293 | -4.5028 | 0.047527 | 7.3795 | 20.0419 | 115.5 | 115.5382 | -16.2705 | 0.77637
7.389 | 69.529 | 119.5 | 119.3021 | 19.0162 | 0.96457 | 7.3895 | 0.0057693 | 115.02 | 117.0288 | -4.5062 | 0.047488 | 7.3895 | 20.0413 | 115.5 | 115.5359 | -16.272 | 0.77633
7.399 | 69.529 | 119.5 | 119.3026 | 19.0318 | 0.96452 | 7.3995 | 0.0057869 | 115.02 | 117.0283 | -4.5094 | 0.04745 | 7.3995 | 20.0407 | 115.5 | 115.5336 | -16.2742 | 0.77628
7.409 | 69.529 | 119.5 | 119.3031 | 19.0474 | 0.96446 | 7.4095 | 0.0058069 | 115.02 | 117.0278 | -4.5125 | 0.047414 | 7.4095 | 20.0402 | 115.5 | 115.5311 | -16.2774 | 0.77621
7.419 | 69.5291 | 119.5 | 119.3036 | 19.063 | 0.96441 | 7.4195 | 0.0058291 | 115.02 | 117.0274 | -4.5153 | 0.047379 | 7.4195 | 20.0396 | 115.5 | 115.5285 | -16.2816 | 0.77613
7.429 | 69.5291 | 119.5 | 119.3041 | 19.0783 | 0.96435 | 7.4295 | 0.0058535 | 115.02 | 117.027 | -4.518 | 0.047345 | 7.4295 | 20.0391 | 115.5 | 115.5259 | -16.287 | 0.77601
7.439 | 69.5291 | 119.5 | 119.3046 | 19.0934 | 0.9643 | 7.44 | 0.00588 | 115.02 | 117.0266 | -4.5205 | 0.047314 | 7.4395 | 20.0385 | 115.5 | 115.5232 | -16.2937 | 0.77588
7.449 | 69.5291 | 119.5 | 119.3051 | 19.108 | 0.96425 | 7.4495 | 0.0059082 | 115.02 | 117.0262 | -4.5227 | 0.047284 | 7.4495 | 20.038 | 115.5 | 115.5203 | -16.3018 | 0.77572
7.459 | 69.5291 | 119.5 | 119.3056 | 19.1222 | 0.9642 | 7.4595 | 0.0059382 | 115.02 | 117.0259 | -4.5247 | 0.047256 | 7.4595 | 20.0375 | 115.5 | 115.5175 | -16.3113 | 0.77553
7.469 | 69.5291 | 119.5 | 119.3061 | 19.1357 | 0.96415 | 7.47 | 0.0059697 | 115.02 | 117.0256 | -4.5265 | 0.047231 | 7.4695 | 20.0369 | 115.5 | 115.5145 | -16.3224 | 0.77531
7.479 | 69.5291 | 119.5 | 119.3065 | 19.1485 | 0.96411 | 7.4795 | 0.0060026 | 115.02 | 117.0253 | -4.5281 | 0.047208 | 7.4795 | 20.0364 | 115.5 | 115.5115 | -16.3351 | 0.77506
7.489 | 69.5291 | 119.5 | 119.3069 | 19.1605 | 0.96406 | 7.4895 | 0.0060366 | 115.02 | 117.0251 | -4.5293 | 0.047187 | 7.4895 | 20.0359 | 115.5 | 115.5085 | -16.3494 | 0.77478
7.499 | 69.5292 | 119.5 | 119.3073 | 19.1718 | 0.96402 | 7.5 | 0.0060716 | 115.02 | 117.0249 | -4.5304 | 0.047168 | 7.4995 | 20.0354 | 115.5 | 115.5054 | -16.3653 | 0.77447
7.509 | 69.5292 | 119.5 | 119.3076 | 19.1821 | 0.96399 | 7.5095 | 0.0061075 | 115.02 | 117.0248 | -4.5311 | 0.047153 | 7.5095 | 20.0348 | 115.5 | 115.5023 | -16.3829 | 0.77413
7.519 | 69.5292 | 119.5 | 119.3079 | 19.1916 | 0.96395 | 7.5195 | 0.006144 | 115.02 | 117.0247 | -4.5316 | 0.047139 | 7.5195 | 20.0343 | 115.5 | 115.4992 | -16.4022 | 0.77376
7.529 | 69.5292 | 119.5 | 119.3082 | 19.2002 | 0.96392 | 7.53 | 0.0061811 | 115.02 | 117.0246 | -4.5318 | 0.047129 | 7.5295 | 20.0338 | 115.5 | 115.4961 | -16.423 | 0.77336
7.539 | 69.5293 | 119.5 | 119.3084 | 19.2078 | 0.9639 | 7.5395 | 0.0062185 | 115.02 | 117.0246 | -4.5318 | 0.047122 | 7.5395 | 20.0333 | 115.5 | 115.493 | -16.4453 | 0.77293
7.549 | 69.5293 | 119.5 | 119.3085 | 19.2146 | 0.96387 | 7.5495 | 0.0062561 | 115.02 | 117.0247 | -4.5314 | 0.047117 | 7.5495 | 20.0327 | 115.5 | 115.4899 | -16.4691 | 0.77247
7.559 | 69.5293 | 119.5 | 119.3086 | 19.2205 | 0.96385 | 7.5595 | 0.0062938 | 115.02 | 117.0247 | -4.5308 | 0.047116 | 7.5595 | 20.0322 | 115.5 | 115.4869 | -16.4942 | 0.77199
7.569 | 69.5294 | 119.5 | 119.3087 | 19.2255 | 0.96383 | 7.5695 | 0.0063315 | 115.02 | 117.0249 | -4.5298 | 0.047117 | 7.5695 | 20.0317 | 115.5 | 115.4839 | -16.5205 | 0.77148
7.579 | 69.5294 | 119.5 | 119.3087 | 19.2298 | 0.96382 | 7.5795 | 0.0063691 | 115.02 | 117.0251 | -4.5286 | 0.047122 | 7.5795 | 20.0311 | 115.5 | 115.481 | -16.5479 | 0.77095
7.589 | 69.5295 | 119.5 | 119.3087 | 19.2334 | 0.9638 | 7.5895 | 0.0064065 | 115.02 | 117.0253 | -4.5271 | 0.047129 | 7.5895 | 20.0306 | 115.5 | 115.4782 | -16.5763 | 0.77041
7.599 | 69.5295 | 119.5 | 119.3087 | 19.2363 | 0.96379 | 7.5995 | 0.0064435 | 115.02 | 117.0255 | -4.5252 | 0.04714 | 7.5995 | 20.03 | 115.5 | 115.4755 | -16.6054 | 0.76985
7.609 | 69.5296 | 119.5 | 119.3086 | 19.2387 | 0.96379 | 7.6095 | 0.0064802 | 115.02 | 117.0259 | -4.5231 | 0.047154 | 7.6095 | 20.0295 | 115.5 | 115.4729 | -16.6352 | 0.76928
7.619 | 69.5296 | 119.5 | 119.3086 | 19.2407 | 0.96378 | 7.6195 | 0.0065164 | 115.02 | 117.0262 | -4.5208 | 0.04717 | 7.6195 | 20.0289 | 115.5 | 115.4704 | -16.6655 | 0.7687
7.629 | 69.5297 | 119.5 | 119.3085 | 19.2423 | 0.96377 | 7.6295 | 0.0065522 | 115.02 | 117.0266 | -4.5181 | 0.04719 | 7.6295 | 20.0284 | 115.5 | 115.4681 | -16.696 | 0.76811
7.639 | 69.5298 | 119.5 | 119.3084 | 19.2436 | 0.96377 | 7.6395 | 0.0065875 | 115.02 | 117.027 | -4.5152 | 0.047213 | 7.6395 | 20.0278 | 115.5 | 115.4659 | -16.7266 | 0.76753
7.649 | 69.5298 | 119.5 | 119.3084 | 19.2448 | 0.96376 | 7.6495 | 0.0066223 | 115.02 | 117.0275 | -4.512 | 0.047238 | 7.6495 | 20.0273 | 115.5 | 115.4639 | -16.7571 | 0.76694
7.659 | 69.5299 | 119.5 | 119.3083 | 19.246 | 0.96376 | 7.6595 | 0.0066566 | 115.02 | 117.028 | -4.5086 | 0.047266 | 7.6595 | 20.0267 | 115.5 | 115.4621 | -16.7873 | 0.76637
7.669 | 69.53 | 119.5 | 119.3083 | 19.2472 | 0.96376 | 7.6695 | 0.0066904 | 115.02 | 117.0285 | -4.5049 | 0.047297 | 7.6695 | 20.0262 | 115.5 | 115.4604 | -16.8171 | 0.7658
7.679 | 69.53 | 119.5 | 119.3084 | 19.2486 | 0.96375 | 7.6795 | 0.0067237 | 115.02 | 117.029 | -4.5011 | 0.04733 | 7.6795 | 20.0256 | 115.5 | 115.459 | -16.8463 | 0.76524
7.689 | 69.5301 | 119.5 | 119.3085 | 19.2503 | 0.96374 | 7.6895 | 0.0067565 | 115.02 | 117.0295 | -4.497 | 0.047366 | 7.6895 | 20.025 | 115.5 | 115.4577 | -16.8746 | 0.7647
7.699 | 69.5302 | 119.5 | 119.3086 | 19.2524 | 0.96374 | 7.6995 | 0.006789 | 115.02 | 117.0301 | -4.4928 | 0.047403 | 7.6995 | 20.0245 | 115.5 | 115.4566 | -16.9021 | 0.76417
7.709 | 69.5303 | 119.5 | 119.3088 | 19.255 | 0.96373 | 7.7095 | 0.006821 | 115.02 | 117.0307 | -4.4884 | 0.047442 | 7.7095 | 20.0239 | 115.5 | 115.4557 | -16.9284 | 0.76367
7.719 | 69.5304 | 119.5 | 119.3091 | 19.258 | 0.96372 | 7.7195 | 0.0068527 | 115.02 | 117.0312 | -4.4838 | 0.047484 | 7.7195 | 20.0234 | 115.5 | 115.455 | -16.9536 | 0.76319
7.729 | 69.5305 | 119.5 | 119.3095 | 19.2618 | 0.9637 | 7.7295 | 0.0068841 | 115.02 | 117.0318 | -4.4791 | 0.047526 | 7.7295 | 20.0229 | 115.5 | 115.4545 | -16.9774 | 0.76273
7.739 | 69.5305 | 119.5 | 119.3099 | 19.2662 | 0.96369 | 7.7395 | 0.0069153 | 115.02 | 117.0323 | -4.4744 | 0.04757 | 7.7395 | 20.0223 | 115.5 | 115.4542 | -16.9998 | 0.7623
7.749 | 69.5306 | 119.5 | 119.3105 | 19.2713 | 0.96367 | 7.7495 | 0.0069463 | 115.02 | 117.0328 | -4.4695 | 0.047614 | 7.7495 | 20.0218 | 115.5 | 115.4541 | -17.0207 | 0.7619
7.759 | 69.5307 | 119.5 | 119.3111 | 19.2773 | 0.96365 | 7.7595 | 0.0069772 | 115.02 | 117.0334 | -4.4646 | 0.04766 | 7.7595 | 20.0213 | 115.5 | 115.4542 | -17.04 | 0.76153
7.769 | 69.5308 | 119.5 | 119.3118 | 19.284 | 0.96363 | 7.7695 | 0.0070081 | 115.02 | 117.0338 | -4.4597 | 0.047705 | 7.7695 | 20.0208 | 115.5 | 115.4544 | -17.0576 | 0.76119
7.779 | 69.5309 | 119.5 | 119.3126 | 19.2916 | 0.9636 | 7.7795 | 0.0070389 | 115.02 | 117.0343 | -4.4547 | 0.047751 | 7.7795 | 20.0203 | 115.5 | 115.4548 | -17.0737 | 0.76088
7.789 | 69.531 | 119.5 | 119.3136 | 19.3 | 0.96357 | 7.7895 | 0.0070698 | 115.02 | 117.0347 | -4.4498 | 0.047797 | 7.7895 | 20.0198 | 115.5 | 115.4554 | -17.088 | 0.7606
7.799 | 69.5311 | 119.5 | 119.3146 | 19.3092 | 0.96354 | 7.7995 | 0.0071009 | 115.02 | 117.0351 | -4.4449 | 0.047843 | 7.7995 | 20.0193 | 115.5 | 115.4561 | -17.1007 | 0.76036
7.809 | 69.5312 | 119.5 | 119.3157 | 19.3193 | 0.9635 | 7.8095 | 0.0071321 | 115.02 | 117.0355 | -4.44 | 0.047888 | 7.8095 | 20.0189 | 115.5 | 115.4569 | -17.1117 | 0.76014
7.819 | 69.5313 | 119.5 | 119.3169 | 19.3301 | 0.96346 | 7.8195 | 0.0071635 | 115.02 | 117.0358 | -4.4353 | 0.047932 | 7.8195 | 20.0184 | 115.5 | 115.4579 | -17.1211 | 0.75996
7.829 | 69.5314 | 119.5 | 119.3182 | 19.3417 | 0.96342 | 7.8295 | 0.0071951 | 115.02 | 117.0361 | -4.4306 | 0.047975 | 7.8295 | 20.018 | 115.5 | 115.459 | -17.129 | 0.75981
7.839 | 69.5314 | 119.5 | 119.3196 | 19.3539 | 0.96338 | 7.8395 | 0.0072269 | 115.02 | 117.0364 | -4.4261 | 0.048017 | 7.8395 | 20.0176 | 115.5 | 115.4602 | -17.1352 | 0.75968
7.849 | 69.5315 | 119.5 | 119.3211 | 19.3668 | 0.96333 | 7.8495 | 0.0072591 | 115.02 | 117.0366 | -4.4217 | 0.048057 | 7.8495 | 20.0171 | 115.5 | 115.4614 | -17.1401 | 0.75958
7.859 | 69.5316 | 119.5 | 119.3226 | 19.3802 | 0.96328 | 7.8595 | 0.0072914 | 115.02 | 117.0367 | -4.4175 | 0.048096 | 7.8595 | 20.0168 | 115.5 | 115.4628 | -17.1435 | 0.75951
7.869 | 69.5317 | 119.5 | 119.3241 | 19.3941 | 0.96323 | 7.8695 | 0.007324 | 115.02 | 117.0369 | -4.4134 | 0.048133 | 7.869 | 20.0164 | 115.5 | 115.4641 | -17.1456 | 0.75947
7.879 | 69.5318 | 119.5 | 119.3258 | 19.4083 | 0.96318 | 7.8795 | 0.0073567 | 115.02 | 117.0369 | -4.4096 | 0.048167 | 7.879 | 20.016 | 115.5 | 115.4656 | -17.1465 | 0.75944
7.889 | 69.5319 | 119.5 | 119.3274 | 19.4229 | 0.96313 | 7.8895 | 0.0073896 | 115.02 | 117.037 | -4.4059 | 0.0482 | 7.889 | 20.0156 | 115.5 | 115.467 | -17.1463 | 0.75944
7.899 | 69.532 | 119.5 | 119.3291 | 19.4377 | 0.96308 | 7.8995 | 0.0074226 | 115.02 | 117.037 | -4.4024 | 0.04823 | 7.899 | 20.0153 | 115.5 | 115.4685 | -17.1451 | 0.75946
7.909 | 69.5321 | 119.5 | 119.3308 | 19.4525 | 0.96302 | 7.9095 | 0.0074556 | 115.02 | 117.0369 | -4.3992 | 0.048258 | 7.909 | 20.015 | 115.5 | 115.47 | -17.143 | 0.75949
7.919 | 69.5322 | 119.5 | 119.3325 | 19.4674 | 0.96297 | 7.9195 | 0.0074885 | 115.02 | 117.0369 | -4.3962 | 0.048283 | 7.919 | 20.0146 | 115.5 | 115.4715 | -17.14 | 0.75955
7.929 | 69.5322 | 119.5 | 119.3342 | 19.4822 | 0.96292 | 7.9295 | 0.0075212 | 115.02 | 117.0368 | -4.3935 | 0.048306 | 7.929 | 20.0143 | 115.5 | 115.4729 | -17.1364 | 0.75961
7.939 | 69.5323 | 119.5 | 119.3358 | 19.4968 | 0.96286 | 7.9395 | 0.0075535 | 115.02 | 117.0366 | -4.391 | 0.048326 | 7.939 | 20.014 | 115.5 | 115.4744 | -17.1321 | 0.75968
7.949 | 69.5324 | 119.5 | 119.3375 | 19.5111 | 0.96281 | 7.9495 | 0.0075855 | 115.02 | 117.0365 | -4.3888 | 0.048343 | 7.949 | 20.0138 | 115.5 | 115.4758 | -17.1273 | 0.75977
7.959 | 69.5325 | 119.5 | 119.3391 | 19.5251 | 0.96276 | 7.9595 | 0.0076168 | 115.02 | 117.0363 | -4.3868 | 0.048358 | 7.959 | 20.0135 | 115.5 | 115.4772 | -17.122 | 0.75986
7.969 | 69.5326 | 119.5 | 119.3406 | 19.5387 | 0.96271 | 7.9695 | 0.0076474 | 115.02 | 117.0361 | -4.3851 | 0.04837 | 7.969 | 20.0132 | 115.5 | 115.4785 | -17.1165 | 0.75996
7.979 | 69.5327 | 119.5 | 119.3421 | 19.5517 | 0.96267 | 7.9795 | 0.0076771 | 115.02 | 117.0358 | -4.3836 | 0.048379 | 7.979 | 20.013 | 115.5 | 115.4797 | -17.1106 | 0.76007
7.989 | 69.5328 | 119.5 | 119.3435 | 19.5641 | 0.96262 | 7.9895 | 0.0077058 | 115.02 | 117.0356 | -4.3824 | 0.048385 | 7.989 | 20.0127 | 115.5 | 115.4809 | -17.1046 | 0.76018
7.999 | 69.5329 | 119.5 | 119.3448 | 19.576 | 0.96258 | 7.9995 | 0.0077333 | 115.02 | 117.0353 | -4.3815 | 0.048389 | 7.999 | 20.0125 | 115.5 | 115.4821 | -17.0985 | 0.76029
8.009 | 69.533 | 119.5 | 119.346 | 19.5871 | 0.96254 | 8.0095 | 0.0077595 | 115.02 | 117.035 | -4.3809 | 0.04839 | 8.009 | 20.0123 | 115.5 | 115.4832 | -17.0924 | 0.7604
8.019 | 69.5331 | 119.5 | 119.3471 | 19.5975 | 0.9625 | 8.0195 | 0.0077842 | 115.02 | 117.0348 | -4.3805 | 0.048389 | 8.019 | 20.0121 | 115.5 | 115.4842 | -17.0862 | 0.76051
8.029 | 69.5332 | 119.5 | 119.3482 | 19.6072 | 0.96247 | 8.0295 | 0.0078073 | 115.02 | 117.0345 | -4.3804 | 0.048385 | 8.029 | 20.0118 | 115.5 | 115.4851 | -17.0802 | 0.76062
8.039 | 69.5333 | 119.5 | 119.3491 | 19.616 | 0.96243 | 8.0395 | 0.0078286 | 115.02 | 117.0342 | -4.3806 | 0.048378 | 8.039 | 20.0116 | 115.5 | 115.486 | -17.0742 | 0.76073
8.049 | 69.5334 | 119.5 | 119.3499 | 19.6241 | 0.96241 | 8.0495 | 0.007848 | 115.02 | 117.0339 | -4.381 | 0.048369 | 8.049 | 20.0114 | 115.5 | 115.4868 | -17.0683 | 0.76084
8.059 | 69.5335 | 119.5 | 119.3506 | 19.6314 | 0.96238 | 8.0595 | 0.0078654 | 115.02 | 117.0336 | -4.3817 | 0.048357 | 8.059 | 20.0112 | 115.5 | 115.4875 | -17.0626 | 0.76094
8.069 | 69.5336 | 119.5 | 119.3512 | 19.6379 | 0.96236 | 8.0695 | 0.0078808 | 115.02 | 117.0333 | -4.3827 | 0.048343 | 8.069 | 20.011 | 115.5 | 115.4882 | -17.0571 | 0.76104
8.079 | 69.5337 | 119.5 | 119.3518 | 19.6437 | 0.96234 | 8.0795 | 0.0078941 | 115.02 | 117.033 | -4.3839 | 0.048326 | 8.079 | 20.0108 | 115.5 | 115.4888 | -17.0517 | 0.76114
8.089 | 69.5338 | 119.5 | 119.3522 | 19.6487 | 0.96232 | 8.0895 | 0.0079052 | 115.02 | 117.0328 | -4.3854 | 0.048307 | 8.089 | 20.0106 | 115.5 | 115.4893 | -17.0466 | 0.76123
8.099 | 69.5339 | 119.5 | 119.3525 | 19.6529 | 0.9623 | 8.0995 | 0.0079141 | 115.02 | 117.0325 | -4.3871 | 0.048286 | 8.099 | 20.0104 | 115.5 | 115.4898 | -17.0416 | 0.76132
8.109 | 69.5341 | 119.5 | 119.3527 | 19.6566 | 0.96229 | 8.1095 | 0.0079208 | 115.02 | 117.0322 | -4.3891 | 0.048263 | 8.109 | 20.0102 | 115.5 | 115.4903 | -17.0368 | 0.76141
8.119 | 69.5342 | 119.5 | 119.3528 | 19.6596 | 0.96228 | 8.1195 | 0.0079253 | 115.02 | 117.032 | -4.3913 | 0.048238 | 8.119 | 20.01 | 115.5 | 115.4907 | -17.0322 | 0.76149
8.129 | 69.5343 | 119.5 | 119.3528 | 19.662 | 0.96227 | 8.1295 | 0.0079277 | 115.02 | 117.0317 | -4.3938 | 0.04821 | 8.129 | 20.0098 | 115.5 | 115.491 | -17.0278 | 0.76157
8.139 | 69.5344 | 119.5 | 119.3527 | 19.6639 | 0.96226 | 8.1395 | 0.0079281 | 115.02 | 117.0315 | -4.3965 | 0.048181 | 8.139 | 20.0096 | 115.5 | 115.4913 | -17.0235 | 0.76165
8.149 | 69.5346 | 119.5 | 119.3526 | 19.6654 | 0.96226 | 8.1495 | 0.0079265 | 115.02 | 117.0312 | -4.3994 | 0.048149 | 8.149 | 20.0094 | 115.5 | 115.4915 | -17.0194 | 0.76173
8.159 | 69.5347 | 119.5 | 119.3525 | 19.6664 | 0.96225 | 8.1595 | 0.0079232 | 115.02 | 117.031 | -4.4025 | 0.048116 | 8.159 | 20.0092 | 115.5 | 115.4918 | -17.0154 | 0.7618
8.169 | 69.5348 | 119.5 | 119.3522 | 19.6672 | 0.96225 | 8.1695 | 0.0079181 | 115.02 | 117.0307 | -4.4058 | 0.048081 | 8.169 | 20.009 | 115.5 | 115.492 | -17.0114 | 0.76187
8.179 | 69.535 | 119.5 | 119.3519 | 19.6677 | 0.96225 | 8.1795 | 0.0079116 | 115.02 | 117.0305 | -4.4094 | 0.048044 | 8.179 | 20.0088 | 115.5 | 115.4922 | -17.0076 | 0.76194
8.189 | 69.5351 | 119.5 | 119.3516 | 19.668 | 0.96225 | 8.1895 | 0.0079038 | 115.02 | 117.0303 | -4.4131 | 0.048006 | 8.189 | 20.0085 | 115.5 | 115.4924 | -17.0038 | 0.762
8.199 | 69.5353 | 119.5 | 119.3513 | 19.6681 | 0.96225 | 8.1995 | 0.0078948 | 115.02 | 117.03 | -4.4169 | 0.047966 | 8.199 | 20.0083 | 115.5 | 115.4925 | -17.0001 | 0.76207
8.209 | 69.5354 | 119.5 | 119.3509 | 19.6682 | 0.96225 | 8.2095 | 0.007885 | 115.02 | 117.0298 | -4.4209 | 0.047924 | 8.209 | 20.008 | 115.5 | 115.4927 | -16.9964 | 0.76214
8.219 | 69.5356 | 119.5 | 119.3506 | 19.6683 | 0.96225 | 8.2195 | 0.0078745 | 115.02 | 117.0296 | -4.4251 | 0.047882 | 8.219 | 20.0078 | 115.5 | 115.4928 | -16.9927 | 0.7622
8.229 | 69.5357 | 119.5 | 119.3502 | 19.6684 | 0.96225 | 8.2295 | 0.0078637 | 115.02 | 117.0293 | -4.4294 | 0.047838 | 8.229 | 20.0075 | 115.5 | 115.493 | -16.9891 | 0.76226
8.239 | 69.5359 | 119.5 | 119.3498 | 19.6687 | 0.96225 | 8.2395 | 0.0078526 | 115.02 | 117.0291 | -4.4338 | 0.047793 | 8.239 | 20.0073 | 115.5 | 115.4932 | -16.9855 | 0.76233
8.249 | 69.536 | 119.5 | 119.3495 | 19.669 | 0.96225 | 8.2495 | 0.0078417 | 115.02 | 117.0288 | -4.4383 | 0.047748 | 8.249 | 20.007 | 115.5 | 115.4934 | -16.982 | 0.76239
8.259 | 69.5362 | 119.5 | 119.3492 | 19.6696 | 0.96224 | 8.2595 | 0.0078311 | 115.02 | 117.0286 | -4.4428 | 0.047701 | 8.259 | 20.0068 | 115.5 | 115.4936 | -16.9784 | 0.76245
8.269 | 69.5364 | 119.5 | 119.3489 | 19.6703 | 0.96224 | 8.2695 | 0.007821 | 115.02 | 117.0283 | -4.4474 | 0.047654 | 8.269 | 20.0065 | 115.5 | 115.4939 | -16.975 | 0.76251
8.279 | 69.5365 | 119.5 | 119.3486 | 19.6713 | 0.96224 | 8.2795 | 0.0078118 | 115.02 | 117.028 | -4.452 | 0.047607 | 8.279 | 20.0062 | 115.5 | 115.4941 | -16.9716 | 0.76257
8.289 | 69.5367 | 119.5 | 119.3483 | 19.6725 | 0.96223 | 8.2895 | 0.0078036 | 115.02 | 117.0277 | -4.4567 | 0.047559 | 8.289 | 20.0059 | 115.5 | 115.4944 | -16.9683 | 0.76263
8.299 | 69.5369 | 119.5 | 119.3481 | 19.674 | 0.96223 | 8.2995 | 0.0077967 | 115.02 | 117.0274 | -4.4613 | 0.047512 | 8.299 | 20.0057 | 115.5 | 115.4947 | -16.9652 | 0.76268
8.309 | 69.5371 | 119.5 | 119.348 | 19.6758 | 0.96222 | 8.3095 | 0.0077912 | 115.02 | 117.027 | -4.4659 | 0.047464 | 8.309 | 20.0054 | 115.5 | 115.495 | -16.9622 | 0.76274
8.319 | 69.5372 | 119.5 | 119.3478 | 19.6779 | 0.96222 | 8.3195 | 0.0077872 | 115.02 | 117.0267 | -4.4704 | 0.047417 | 8.319 | 20.0051 | 115.5 | 115.4954 | -16.9594 | 0.76278
8.329 | 69.5374 | 119.5 | 119.3477 | 19.6802 | 0.96221 | 8.3295 | 0.0077851 | 115.02 | 117.0263 | -4.4749 | 0.047371 | 8.329 | 20.0049 | 115.5 | 115.4957 | -16.957 | 0.76283
8.339 | 69.5376 | 119.5 | 119.3477 | 19.6828 | 0.9622 | 8.3395 | 0.0077848 | 115.02 | 117.0259 | -4.4792 | 0.047325 | 8.339 | 20.0046 | 115.5 | 115.4961 | -16.9548 | 0.76286
8.349 | 69.5378 | 119.5 | 119.3477 | 19.6856 | 0.96219 | 8.3495 | 0.0077864 | 115.02 | 117.0255 | -4.4834 | 0.04728 | 8.349 | 20.0044 | 115.5 | 115.4965 | -16.953 | 0.76289
8.359 | 69.538 | 119.5 | 119.3477 | 19.6887 | 0.96218 | 8.3595 | 0.0077901 | 115.02 | 117.025 | -4.4875 | 0.047236 | 8.359 | 20.0041 | 115.5 | 115.4968 | -16.9516 | 0.76292
8.369 | 69.5381 | 119.5 | 119.3478 | 19.692 | 0.96216 | 8.3695 | 0.0077959 | 115.02 | 117.0246 | -4.4914 | 0.047194 | 8.369 | 20.0039 | 115.5 | 115.4972 | -16.9507 | 0.76293
8.379 | 69.5383 | 119.5 | 119.3479 | 19.6954 | 0.96215 | 8.3795 | 0.0078037 | 115.02 | 117.0241 | -4.4952 | 0.047153 | 8.379 | 20.0037 | 115.5 | 115.4975 | -16.9503 | 0.76293
8.389 | 69.5385 | 119.5 | 119.3481 | 19.699 | 0.96214 | 8.3895 | 0.0078136 | 115.02 | 117.0236 | -4.4987 | 0.047114 | 8.389 | 20.0035 | 115.5 | 115.4978 | -16.9506 | 0.76292
8.399 | 69.5387 | 119.5 | 119.3483 | 19.7026 | 0.96213 | 8.3995 | 0.0078255 | 115.02 | 117.0231 | -4.502 | 0.047077 | 8.399 | 20.0033 | 115.5 | 115.4981 | -16.9515 | 0.7629
8.409 | 69.5389 | 119.5 | 119.3485 | 19.7063 | 0.96211 | 8.4095 | 0.0078393 | 115.02 | 117.0226 | -4.5051 | 0.047041 | 8.409 | 20.0031 | 115.5 | 115.4983 | -16.9531 | 0.76287
8.419 | 69.5391 | 119.5 | 119.3488 | 19.7101 | 0.9621 | 8.4195 | 0.007855 | 115.02 | 117.022 | -4.5079 | 0.047008 | 8.419 | 20.003 | 115.5 | 115.4984 | -16.9555 | 0.76282
8.429 | 69.5392 | 119.5 | 119.349 | 19.7138 | 0.96209 | 8.4295 | 0.0078723 | 115.02 | 117.0215 | -4.5105 | 0.046978 | 8.429 | 20.0029 | 115.5 | 115.4984 | -16.9588 | 0.76276
8.439 | 69.5394 | 119.5 | 119.3494 | 19.7175 | 0.96207 | 8.4395 | 0.0078911 | 115.02 | 117.0209 | -4.5128 | 0.046949 | 8.439 | 20.0028 | 115.5 | 115.4984 | -16.9629 | 0.76268
8.449 | 69.5396 | 119.5 | 119.3497 | 19.7212 | 0.96206 | 8.4495 | 0.0079112 | 115.02 | 117.0203 | -4.5149 | 0.046924 | 8.449 | 20.0027 | 115.5 | 115.4982 | -16.968 | 0.76258
8.459 | 69.5398 | 119.5 | 119.3501 | 19.7247 | 0.96205 | 8.4595 | 0.0079325 | 115.02 | 117.0197 | -4.5166 | 0.046901 | 8.459 | 20.0027 | 115.5 | 115.4979 | -16.9741 | 0.76247
8.469 | 69.54 | 119.5 | 119.3505 | 19.728 | 0.96204 | 8.4695 | 0.0079546 | 115.02 | 117.0191 | -4.518 | 0.046881 | 8.469 | 20.0027 | 115.5 | 115.4974 | -16.9812 | 0.76234
8.479 | 69.5402 | 119.5 | 119.3509 | 19.7312 | 0.96202 | 8.4795 | 0.0079774 | 115.02 | 117.0185 | -4.5192 | 0.046865 | 8.479 | 20.0027 | 115.5 | 115.4968 | -16.9893 | 0.76218
8.489 | 69.5403 | 119.5 | 119.3513 | 19.7342 | 0.96201 | 8.4895 | 0.0080006 | 115.02 | 117.0179 | -4.52 | 0.046851 | 8.489 | 20.0027 | 115.5 | 115.496 | -16.9984 | 0.76201
8.499 | 69.5405 | 119.5 | 119.3518 | 19.737 | 0.962 | 8.4995 | 0.008024 | 115.02 | 117.0173 | -4.5205 | 0.04684 | 8.499 | 20.0028 | 115.5 | 115.495 | -17.0086 | 0.76182
8.509 | 69.5407 | 119.5 | 119.3523 | 19.7396 | 0.96199 | 8.5095 | 0.0080472 | 115.02 | 117.0167 | -4.5207 | 0.046833 | 8.509 | 20.0029 | 115.5 | 115.4939 | -17.0199 | 0.76161
8.519 | 69.5409 | 119.5 | 119.3528 | 19.7419 | 0.96199 | 8.5195 | 0.0080699 | 115.02 | 117.0161 | -4.5206 | 0.046829 | 8.519 | 20.003 | 115.5 | 115.4925 | -17.0322 | 0.76138
8.529 | 69.5411 | 119.5 | 119.3534 | 19.7441 | 0.96198 | 8.5295 | 0.008092 | 115.02 | 117.0156 | -4.5202 | 0.046829 | 8.529 | 20.0032 | 115.5 | 115.4909 | -17.0455 | 0.76114
8.539 | 69.5413 | 119.5 | 119.3539 | 19.7459 | 0.96197 | 8.5395 | 0.0081132 | 115.02 | 117.015 | -4.5195 | 0.046831 | 8.539 | 20.0034 | 115.5 | 115.4892 | -17.0598 | 0.76087
8.549 | 69.5414 | 119.5 | 119.3545 | 19.7476 | 0.96197 | 8.5495 | 0.0081331 | 115.02 | 117.0145 | -4.5185 | 0.046838 | 8.549 | 20.0037 | 115.5 | 115.4872 | -17.0751 | 0.76059
8.559 | 69.5416 | 119.5 | 119.3552 | 19.749 | 0.96196 | 8.5595 | 0.0081515 | 115.02 | 117.0139 | -4.5171 | 0.046847 | 8.559 | 20.0039 | 115.5 | 115.485 | -17.0913 | 0.76029
8.569 | 69.5418 | 119.5 | 119.3558 | 19.7503 | 0.96196 | 8.5695 | 0.0081681 | 115.02 | 117.0134 | -4.5155 | 0.04686 | 8.569 | 20.0042 | 115.5 | 115.4826 | -17.1083 | 0.75997
8.579 | 69.542 | 119.5 | 119.3565 | 19.7514 | 0.96195 | 8.5795 | 0.0081828 | 115.02 | 117.013 | -4.5136 | 0.046877 | 8.579 | 20.0046 | 115.5 | 115.48 | -17.1261 | 0.75964
8.589 | 69.5422 | 119.5 | 119.3573 | 19.7523 | 0.96195 | 8.5895 | 0.0081953 | 115.02 | 117.0125 | -4.5115 | 0.046896 | 8.589 | 20.0049 | 115.5 | 115.4772 | -17.1445 | 0.7593
8.599 | 69.5423 | 119.5 | 119.358 | 19.7531 | 0.96195 | 8.5995 | 0.0082055 | 115.02 | 117.0121 | -4.5091 | 0.046919 | 8.599 | 20.0053 | 115.5 | 115.4742 | -17.1636 | 0.75895
8.609 | 69.5425 | 119.5 | 119.3588 | 19.7539 | 0.96194 | 8.6095 | 0.0082131 | 115.02 | 117.0117 | -4.5064 | 0.046945 | 8.609 | 20.0057 | 115.5 | 115.4711 | -17.1833 | 0.75859
8.619 | 69.5427 | 119.5 | 119.3597 | 19.7545 | 0.96194 | 8.6195 | 0.0082179 | 115.02 | 117.0114 | -4.5035 | 0.046975 | 8.619 | 20.0061 | 115.5 | 115.4678 | -17.2033 | 0.75822
8.629 | 69.5429 | 119.5 | 119.3605 | 19.7552 | 0.96194 | 8.6295 | 0.00822 | 115.02 | 117.0111 | -4.5003 | 0.047007 | 8.629 | 20.0066 | 115.5 | 115.4644 | -17.2237 | 0.75785
8.639 | 69.5431 | 119.5 | 119.3614 | 19.7559 | 0.96194 | 8.6395 | 0.0082191 | 115.02 | 117.0108 | -4.497 | 0.047042 | 8.639 | 20.0071 | 115.5 | 115.4608 | -17.2443 | 0.75747
8.649 | 69.5433 | 119.5 | 119.3624 | 19.7567 | 0.96194 | 8.6495 | 0.0082152 | 115.02 | 117.0106 | -4.4934 | 0.04708 | 8.649 | 20.0076 | 115.5 | 115.4572 | -17.265 | 0.75709
8.659 | 69.5435 | 119.5 | 119.3633 | 19.7576 | 0.96193 | 8.6595 | 0.0082082 | 115.02 | 117.0104 | -4.4897 | 0.047121 | 8.659 | 20.0081 | 115.5 | 115.4534 | -17.2857 | 0.75671
8.669 | 69.5437 | 119.5 | 119.3643 | 19.7586 | 0.96193 | 8.6695 | 0.0081982 | 115.02 | 117.0103 | -4.4858 | 0.047164 | 8.669 | 20.0087 | 115.5 | 115.4497 | -17.3063 | 0.75633
8.679 | 69.5438 | 119.5 | 119.3653 | 19.7598 | 0.96192 | 8.6795 | 0.0081851 | 115.02 | 117.0102 | -4.4817 | 0.047209 | 8.679 | 20.0093 | 115.5 | 115.4459 | -17.3268 | 0.75596
8.689 | 69.544 | 119.5 | 119.3664 | 19.7613 | 0.96192 | 8.69 | 0.0081689 | 115.02 | 117.0102 | -4.4775 | 0.047257 | 8.689 | 20.0098 | 115.5 | 115.4421 | -17.3469 | 0.75559
8.699 | 69.5442 | 119.5 | 119.3674 | 19.763 | 0.96191 | 8.6995 | 0.0081498 | 115.02 | 117.0102 | -4.4732 | 0.047306 | 8.699 | 20.0104 | 115.5 | 115.4383 | -17.3666 | 0.75524
8.709 | 69.5444 | 119.5 | 119.3685 | 19.765 | 0.96191 | 8.7095 | 0.0081278 | 115.02 | 117.0103 | -4.4688 | 0.047358 | 8.709 | 20.0111 | 115.5 | 115.4346 | -17.3859 | 0.75489
8.719 | 69.5447 | 119.5 | 119.3696 | 19.7674 | 0.9619 | 8.7195 | 0.008103 | 115.02 | 117.0104 | -4.4644 | 0.047411 | 8.719 | 20.0117 | 115.5 | 115.431 | -17.4045 | 0.75455
8.729 | 69.5449 | 119.5 | 119.3707 | 19.7701 | 0.96189 | 8.7295 | 0.0080756 | 115.02 | 117.0105 | -4.4598 | 0.047465 | 8.729 | 20.0123 | 115.5 | 115.4275 | -17.4225 | 0.75422
8.739 | 69.5451 | 119.5 | 119.3718 | 19.7732 | 0.96188 | 8.74 | 0.0080457 | 115.02 | 117.0107 | -4.4552 | 0.047521 | 8.739 | 20.0129 | 115.5 | 115.4241 | -17.4397 | 0.75391
8.749 | 69.5453 | 119.5 | 119.3728 | 19.7766 | 0.96186 | 8.7495 | 0.0080135 | 115.02 | 117.011 | -4.4506 | 0.047577 | 8.749 | 20.0136 | 115.5 | 115.4209 | -17.4561 | 0.75362
8.759 | 69.5455 | 119.5 | 119.3739 | 19.7805 | 0.96185 | 8.7595 | 0.0079792 | 115.02 | 117.0112 | -4.446 | 0.047634 | 8.759 | 20.0142 | 115.5 | 115.4178 | -17.4717 | 0.75334
8.769 | 69.5458 | 119.5 | 119.375 | 19.7847 | 0.96184 | 8.7695 | 0.0079431 | 115.02 | 117.0116 | -4.4413 | 0.047692 | 8.769 | 20.0149 | 115.5 | 115.415 | -17.4863 | 0.75308
8.779 | 69.546 | 119.5 | 119.376 | 19.7894 | 0.96182 | 8.7795 | 0.0079053 | 115.02 | 117.0119 | -4.4367 | 0.04775 | 8.779 | 20.0155 | 115.5 | 115.4123 | -17.4999 | 0.75283
8.789 | 69.5462 | 119.5 | 119.3769 | 19.7945 | 0.9618 | 8.79 | 0.0078661 | 115.02 | 117.0123 | -4.4322 | 0.047808 | 8.789 | 20.0162 | 115.5 | 115.4099 | -17.5125 | 0.75261
8.799 | 69.5465 | 119.5 | 119.3779 | 19.7999 | 0.96178 | 8.7995 | 0.0078258 | 115.02 | 117.0127 | -4.4277 | 0.047865 | 8.799 | 20.0168 | 115.5 | 115.4077 | -17.524 | 0.7524
8.809 | 69.5467 | 119.5 | 119.3788 | 19.8058 | 0.96176 | 8.809 | 0.0077846 | 115.02 | 117.0132 | -4.4232 | 0.047922 | 8.809 | 20.0175 | 115.5 | 115.4059 | -17.5344 | 0.75222
8.819 | 69.547 | 119.5 | 119.3796 | 19.8119 | 0.96174 | 8.819 | 0.0077428 | 115.02 | 117.0137 | -4.4189 | 0.047979 | 8.819 | 20.0181 | 115.5 | 115.4042 | -17.5438 | 0.75206
8.829 | 69.5472 | 119.5 | 119.3804 | 19.8185 | 0.96171 | 8.829 | 0.0077007 | 115.02 | 117.0142 | -4.4146 | 0.048034 | 8.829 | 20.0188 | 115.5 | 115.4029 | -17.552 | 0.75191
8.839 | 69.5475 | 119.5 | 119.3811 | 19.8253 | 0.96169 | 8.8395 | 0.0076585 | 115.02 | 117.0147 | -4.4105 | 0.048089 | 8.839 | 20.0194 | 115.5 | 115.4019 | -17.5592 | 0.75179
8.849 | 69.5478 | 119.5 | 119.3818 | 19.8323 | 0.96166 | 8.8495 | 0.0076165 | 115.02 | 117.0153 | -4.4065 | 0.048142 | 8.849 | 20.02 | 115.5 | 115.4011 | -17.5652 | 0.75169
8.859 | 69.548 | 119.5 | 119.3824 | 19.8396 | 0.96164 | 8.859 | 0.0075751 | 115.02 | 117.0158 | -4.4027 | 0.048193 | 8.859 | 20.0206 | 115.5 | 115.4007 | -17.5701 | 0.75161
8.869 | 69.5483 | 119.5 | 119.3829 | 19.8471 | 0.96161 | 8.869 | 0.0075343 | 115.02 | 117.0164 | -4.399 | 0.048242 | 8.869 | 20.0212 | 115.5 | 115.4005 | -17.5739 | 0.75154
8.879 | 69.5486 | 119.5 | 119.3833 | 19.8547 | 0.96158 | 8.8795 | 0.0074946 | 115.02 | 117.017 | -4.3955 | 0.04829 | 8.879 | 20.0217 | 115.5 | 115.4006 | -17.5767 | 0.7515
8.889 | 69.5489 | 119.5 | 119.3837 | 19.8624 | 0.96156 | 8.8895 | 0.007456 | 115.02 | 117.0176 | -4.3922 | 0.048335 | 8.889 | 20.0223 | 115.5 | 115.4011 | -17.5784 | 0.75148
8.899 | 69.5492 | 119.5 | 119.384 | 19.8701 | 0.96153 | 8.899 | 0.0074189 | 115.02 | 117.0182 | -4.389 | 0.048378 | 8.899 | 20.0228 | 115.5 | 115.4018 | -17.5791 | 0.75148
8.909 | 69.5495 | 119.5 | 119.3842 | 19.8779 | 0.9615 | 8.9095 | 0.0073834 | 115.02 | 117.0188 | -4.3861 | 0.048418 | 8.909 | 20.0233 | 115.5 | 115.4027 | -17.5788 | 0.75149
8.919 | 69.5498 | 119.5 | 119.3844 | 19.8856 | 0.96147 | 8.919 | 0.0073497 | 115.02 | 117.0194 | -4.3834 | 0.048456 | 8.919 | 20.0238 | 115.5 | 115.4039 | -17.5776 | 0.75152
8.929 | 69.5501 | 119.5 | 119.3845 | 19.8932 | 0.96144 | 8.929 | 0.007318 | 115.02 | 117.02 | -4.3809 | 0.048491 | 8.929 | 20.0243 | 115.5 | 115.4054 | -17.5754 | 0.75157
8.939 | 69.5504 | 119.5 | 119.3845 | 19.9007 | 0.96142 | 8.9395 | 0.0072883 | 115.02 | 117.0206 | -4.3786 | 0.048523 | 8.939 | 20.0247 | 115.5 | 115.4071 | -17.5723 | 0.75163
8.949 | 69.5507 | 119.5 | 119.3845 | 19.9081 | 0.96139 | 8.949 | 0.0072608 | 115.02 | 117.0212 | -4.3765 | 0.048552 | 8.949 | 20.0252 | 115.5 | 115.4089 | -17.5684 | 0.75171
8.959 | 69.551 | 119.5 | 119.3844 | 19.9152 | 0.96137 | 8.959 | 0.0072356 | 115.02 | 117.0218 | -4.3747 | 0.048577 | 8.959 | 20.0255 | 115.5 | 115.4109 | -17.5637 | 0.75181
8.969 | 69.5513 | 119.5 | 119.3842 | 19.922 | 0.96134 | 8.969 | 0.0072128 | 115.02 | 117.0223 | -4.3732 | 0.0486 | 8.969 | 20.0259 | 115.5 | 115.4131 | -17.5582 | 0.75192
8.979 | 69.5516 | 119.5 | 119.3841 | 19.9286 | 0.96132 | 8.979 | 0.0071922 | 115.02 | 117.0229 | -4.3719 | 0.048619 | 8.979 | 20.0262 | 115.5 | 115.4154 | -17.5519 | 0.75204
8.989 | 69.5519 | 119.5 | 119.3839 | 19.9349 | 0.96129 | 8.9895 | 0.007174 | 115.02 | 117.0234 | -4.3708 | 0.048635 | 8.989 | 20.0265 | 115.5 | 115.4179 | -17.545 | 0.75217
8.999 | 69.5522 | 119.5 | 119.3836 | 19.9408 | 0.96127 | 8.999 | 0.0071581 | 115.02 | 117.0239 | -4.37 | 0.048647 | 8.999 | 20.0268 | 115.5 | 115.4203 | -17.5374 | 0.75232
9.009 | 69.5525 | 119.5 | 119.3834 | 19.9464 | 0.96125 | 9.009 | 0.0071445 | 115.02 | 117.0244 | -4.3695 | 0.048656 | 9.009 | 20.027 | 115.5 | 115.4229 | -17.5292 | 0.75247
9.019 | 69.5528 | 119.5 | 119.3832 | 19.9516 | 0.96123 | 9.019 | 0.007133 | 115.02 | 117.0248 | -4.3692 | 0.048662 | 9.019 | 20.0272 | 115.5 | 115.4254 | -17.5205 | 0.75264
9.029 | 69.5531 | 119.5 | 119.3829 | 19.9565 | 0.96122 | 9.029 | 0.0071236 | 115.02 | 117.0252 | -4.3692 | 0.048665 | 9.029 | 20.0274 | 115.5 | 115.428 | -17.5112 | 0.75281
9.039 | 69.5534 | 119.5 | 119.3827 | 19.9609 | 0.9612 | 9.0395 | 0.0071161 | 115.02 | 117.0255 | -4.3694 | 0.048664 | 9.039 | 20.0275 | 115.5 | 115.4305 | -17.5015 | 0.753
9.049 | 69.5537 | 119.5 | 119.3825 | 19.965 | 0.96119 | 9.049 | 0.0071104 | 115.02 | 117.0258 | -4.3699 | 0.048659 | 9.049 | 20.0276 | 115.5 | 115.4329 | -17.4913 | 0.75319
9.059 | 69.554 | 119.5 | 119.3823 | 19.9687 | 0.96117 | 9.059 | 0.0071062 | 115.02 | 117.0261 | -4.3707 | 0.048652 | 9.059 | 20.0277 | 115.5 | 115.4353 | -17.4808 | 0.75339
9.069 | 69.5543 | 119.5 | 119.3821 | 19.972 | 0.96116 | 9.069 | 0.0071035 | 115.02 | 117.0263 | -4.3717 | 0.048641 | 9.069 | 20.0277 | 115.5 | 115.4376 | -17.4699 | 0.75359
9.079 | 69.5546 | 119.5 | 119.382 | 19.9749 | 0.96115 | 9.0795 | 0.0071019 | 115.02 | 117.0265 | -4.373 | 0.048627 | 9.079 | 20.0277 | 115.5 | 115.4397 | -17.4587 | 0.7538
9.089 | 69.5549 | 119.5 | 119.3819 | 19.9775 | 0.96114 | 9.0895 | 0.0071014 | 115.02 | 117.0266 | -4.3745 | 0.04861 | 9.089 | 20.0277 | 115.5 | 115.4417 | -17.4473 | 0.75401
9.099 | 69.5552 | 119.5 | 119.3819 | 19.9797 | 0.96113 | 9.099 | 0.0071015 | 115.02 | 117.0266 | -4.3763 | 0.04859 | 9.099 | 20.0276 | 115.5 | 115.4435 | -17.4356 | 0.75423
9.109 | 69.5555 | 119.5 | 119.382 | 19.9816 | 0.96113 | 9.109 | 0.0071022 | 115.02 | 117.0266 | -4.3784 | 0.048567 | 9.109 | 20.0275 | 115.5 | 115.4452 | -17.4238 | 0.75444
9.119 | 69.5558 | 119.5 | 119.3821 | 19.9831 | 0.96112 | 9.119 | 0.0071032 | 115.02 | 117.0265 | -4.3807 | 0.048542 | 9.119 | 20.0273 | 115.5 | 115.4466 | -17.4119 | 0.75466
9.129 | 69.5561 | 119.5 | 119.3822 | 19.9844 | 0.96112 | 9.129 | 0.0071042 | 115.02 | 117.0263 | -4.3832 | 0.048514 | 9.129 | 20.0272 | 115.5 | 115.4479 | -17.4 | 0.75488
9.139 | 69.5564 | 119.5 | 119.3824 | 19.9854 | 0.96111 | 9.139 | 0.007105 | 115.02 | 117.0261 | -4.3859 | 0.048483 | 9.139 | 20.027 | 115.5 | 115.4489 | -17.388 | 0.75511
9.149 | 69.5567 | 119.5 | 119.3827 | 19.9862 | 0.96111 | 9.149 | 0.0071054 | 115.02 | 117.0258 | -4.3889 | 0.04845 | 9.149 | 20.0267 | 115.5 | 115.4498 | -17.376 | 0.75532
9.159 | 69.557 | 119.5 | 119.3831 | 19.9868 | 0.96111 | 9.159 | 0.0071052 | 115.02 | 117.0254 | -4.3921 | 0.048415 | 9.159 | 20.0265 | 115.5 | 115.4504 | -17.3641 | 0.75554
9.169 | 69.5573 | 119.5 | 119.3835 | 19.9871 | 0.96111 | 9.169 | 0.0071041 | 115.02 | 117.025 | -4.3956 | 0.048378 | 9.169 | 20.0262 | 115.5 | 115.4508 | -17.3523 | 0.75576
9.179 | 69.5576 | 119.5 | 119.384 | 19.9873 | 0.96111 | 9.179 | 0.0071021 | 115.02 | 117.0244 | -4.3992 | 0.048338 | 9.179 | 20.0259 | 115.5 | 115.451 | -17.3407 | 0.75597
9.189 | 69.5579 | 119.5 | 119.3845 | 19.9874 | 0.96111 | 9.189 | 0.0070988 | 115.02 | 117.0238 | -4.403 | 0.048298 | 9.189 | 20.0256 | 115.5 | 115.451 | -17.3293 | 0.75618
9.199 | 69.5582 | 119.5 | 119.3851 | 19.9874 | 0.96111 | 9.199 | 0.0070943 | 115.02 | 117.0232 | -4.407 | 0.048255 | 9.199 | 20.0253 | 115.5 | 115.4508 | -17.3181 | 0.75638
9.209 | 69.5585 | 119.5 | 119.3857 | 19.9872 | 0.96111 | 9.209 | 0.0070882 | 115.02 | 117.0224 | -4.4111 | 0.048211 | 9.209 | 20.0249 | 115.5 | 115.4504 | -17.3072 | 0.75658
9.219 | 69.5588 | 119.5 | 119.3864 | 19.987 | 0.96111 | 9.219 | 0.0070807 | 115.02 | 117.0216 | -4.4154 | 0.048166 | 9.219 | 20.0245 | 115.5 | 115.4498 | -17.2966 | 0.75677
9.229 | 69.5591 | 119.5 | 119.3871 | 19.9867 | 0.96111 | 9.229 | 0.0070715 | 115.02 | 117.0207 | -4.4198 | 0.04812 | 9.229 | 20.0241 | 115.5 | 115.4491 | -17.2863 | 0.75696
9.239 | 69.5594 | 119.5 | 119.3878 | 19.9864 | 0.96111 | 9.239 | 0.0070606 | 115.02 | 117.0198 | -4.4244 | 0.048073 | 9.239 | 20.0237 | 115.5 | 115.4482 | -17.2765 | 0.75714
9.249 | 69.5597 | 119.5 | 119.3885 | 19.9861 | 0.96111 | 9.249 | 0.0070481 | 115.02 | 117.0187 | -4.429 | 0.048025 | 9.249 | 20.0233 | 115.5 | 115.4473 | -17.267 | 0.75731
9.259 | 69.56 | 119.5 | 119.3893 | 19.9857 | 0.96112 | 9.259 | 0.0070339 | 115.02 | 117.0177 | -4.4338 | 0.047977 | 9.259 | 20.0229 | 115.5 | 115.4462 | -17.258 | 0.75747
9.269 | 69.5603 | 119.5 | 119.3901 | 19.9854 | 0.96112 | 9.269 | 0.0070181 | 115.02 | 117.0165 | -4.4386 | 0.047929 | 9.269 | 20.0225 | 115.5 | 115.445 | -17.2494 | 0.75762
9.279 | 69.5606 | 119.5 | 119.3908 | 19.9851 | 0.96112 | 9.279 | 0.0070007 | 115.02 | 117.0154 | -4.4434 | 0.047881 | 9.279 | 20.0221 | 115.5 | 115.4438 | -17.2414 | 0.75777
9.289 | 69.561 | 119.5 | 119.3916 | 19.9848 | 0.96112 | 9.289 | 0.0069819 | 115.02 | 117.0141 | -4.4483 | 0.047833 | 9.289 | 20.0216 | 115.5 | 115.4426 | -17.2339 | 0.7579
9.299 | 69.5613 | 119.5 | 119.3923 | 19.9846 | 0.96112 | 9.299 | 0.0069617 | 115.02 | 117.0129 | -4.4531 | 0.047785 | 9.299 | 20.0212 | 115.5 | 115.4413 | -17.2269 | 0.75802
9.309 | 69.5616 | 119.5 | 119.3931 | 19.9843 | 0.96112 | 9.309 | 0.0069404 | 115.02 | 117.0116 | -4.458 | 0.047738 | 9.309 | 20.0207 | 115.5 | 115.44 | -17.2204 | 0.75814
9.319 | 69.562 | 119.5 | 119.3938 | 19.9842 | 0.96112 | 9.319 | 0.0069181 | 115.02 | 117.0102 | -4.4628 | 0.047692 | 9.319 | 20.0203 | 115.5 | 115.4388 | -17.2145 | 0.75824
9.329 | 69.5623 | 119.5 | 119.3944 | 19.984 | 0.96112 | 9.329 | 0.0068951 | 115.02 | 117.0089 | -4.4675 | 0.047646 | 9.329 | 20.0199 | 115.5 | 115.4375 | -17.2093 | 0.75833
9.339 | 69.5626 | 119.5 | 119.3951 | 19.984 | 0.96113 | 9.339 | 0.0068715 | 115.02 | 117.0075 | -4.4722 | 0.047602 | 9.339 | 20.0194 | 115.5 | 115.4364 | -17.2046 | 0.75841
9.349 | 69.563 | 119.5 | 119.3956 | 19.9839 | 0.96113 | 9.349 | 0.0068477 | 115.02 | 117.0062 | -4.4768 | 0.047559 | 9.349 | 20.019 | 115.5 | 115.4353 | -17.2005 | 0.75848
9.359 | 69.5633 | 119.5 | 119.3962 | 19.9839 | 0.96113 | 9.359 | 0.0068239 | 115.02 | 117.0048 | -4.4812 | 0.047517 | 9.359 | 20.0186 | 115.5 | 115.4343 | -17.197 | 0.75854
9.369 | 69.5637 | 119.5 | 119.3967 | 19.9839 | 0.96113 | 9.369 | 0.0068004 | 115.02 | 117.0035 | -4.4855 | 0.047477 | 9.369 | 20.0182 | 115.5 | 115.4333 | -17.1942 | 0.75859
9.379 | 69.5641 | 119.5 | 119.3971 | 19.984 | 0.96113 | 9.379 | 0.0067775 | 115.02 | 117.0021 | -4.4896 | 0.047439 | 9.379 | 20.0177 | 115.5 | 115.4325 | -17.1919 | 0.75862
9.389 | 69.5644 | 119.5 | 119.3975 | 19.9841 | 0.96113 | 9.389 | 0.0067555 | 115.02 | 117.0008 | -4.4936 | 0.047402 | 9.389 | 20.0173 | 115.5 | 115.4318 | -17.1903 | 0.75865
9.399 | 69.5648 | 119.5 | 119.3979 | 19.9843 | 0.96113 | 9.399 | 0.0067348 | 115.02 | 116.9996 | -4.4974 | 0.047367 | 9.399 | 20.0169 | 115.5 | 115.4313 | -17.1893 | 0.75866
9.409 | 69.5652 | 119.5 | 119.3982 | 19.9844 | 0.96113 | 9.409 | 0.0067156 | 115.02 | 116.9983 | -4.5009 | 0.047334 | 9.409 | 20.0165 | 115.5 | 115.4308 | -17.1889 | 0.75866
9.419 | 69.5655 | 119.5 | 119.3985 | 19.9846 | 0.96113 | 9.419 | 0.0066984 | 115.02 | 116.9971 | -4.5042 | 0.047303 | 9.419 | 20.0161 | 115.5 | 115.4305 | -17.1892 | 0.75865
9.429 | 69.5659 | 119.5 | 119.3987 | 19.9848 | 0.96113 | 9.429 | 0.0066833 | 115.02 | 116.996 | -4.5073 | 0.047274 | 9.429 | 20.0158 | 115.5 | 115.4303 | -17.19 | 0.75863
9.439 | 69.5663 | 119.5 | 119.3988 | 19.985 | 0.96113 | 9.439 | 0.0066708 | 115.02 | 116.9949 | -4.5101 | 0.047248 | 9.439 | 20.0154 | 115.5 | 115.4302 | -17.1914 | 0.75859
9.449 | 69.5667 | 119.5 | 119.399 | 19.9852 | 0.96113 | 9.449 | 0.0066612 | 115.02 | 116.9939 | -4.5126 | 0.047223 | 9.449 | 20.015 | 115.5 | 115.4302 | -17.1934 | 0.75855
9.459 | 69.5671 | 119.5 | 119.3991 | 19.9854 | 0.96112 | 9.459 | 0.0066546 | 115.02 | 116.993 | -4.5149 | 0.047201 | 9.459 | 20.0147 | 115.5 | 115.4304 | -17.196 | 0.7585
9.469 | 69.5674 | 119.5 | 119.3991 | 19.9856 | 0.96112 | 9.469 | 0.0066515 | 115.02 | 116.9922 | -4.5168 | 0.047181 | 9.469 | 20.0143 | 115.5 | 115.4307 | -17.1991 | 0.75843
9.479 | 69.5678 | 119.5 | 119.3992 | 19.9858 | 0.96112 | 9.479 | 0.0066519 | 115.02 | 116.9914 | -4.5185 | 0.047164 | 9.479 | 20.014 | 115.5 | 115.4311 | -17.2027 | 0.75836
9.489 | 69.5682 | 119.5 | 119.3992 | 19.986 | 0.96112 | 9.489 | 0.0066563 | 115.02 | 116.9907 | -4.5199 | 0.047149 | 9.489 | 20.0136 | 115.5 | 115.4315 | -17.2069 | 0.75828
9.499 | 69.5686 | 119.5 | 119.3992 | 19.9862 | 0.96112 | 9.499 | 0.0066646 | 115.02 | 116.9901 | -4.5209 | 0.047136 | 9.499 | 20.0133 | 115.5 | 115.4321 | -17.2115 | 0.75818
9.509 | 69.5689 | 119.5 | 119.3992 | 19.9864 | 0.96112 | 9.509 | 0.0066771 | 115.02 | 116.9896 | -4.5217 | 0.047125 | 9.509 | 20.013 | 115.5 | 115.4327 | -17.2166 | 0.75808
9.519 | 69.5693 | 119.5 | 119.3992 | 19.9866 | 0.96112 | 9.519 | 0.0066938 | 115.02 | 116.9892 | -4.5221 | 0.047117 | 9.519 | 20.0127 | 115.5 | 115.4334 | -17.2221 | 0.75798
9.529 | 69.5697 | 119.5 | 119.3991 | 19.9868 | 0.96112 | 9.529 | 0.0067149 | 115.02 | 116.9889 | -4.5222 | 0.047111 | 9.529 | 20.0123 | 115.5 | 115.4341 | -17.228 | 0.75786
9.539 | 69.57 | 119.5 | 119.3991 | 19.987 | 0.96112 | 9.539 | 0.0067404 | 115.02 | 116.9886 | -4.522 | 0.047108 | 9.539 | 20.012 | 115.5 | 115.4349 | -17.2343 | 0.75774
9.549 | 69.5704 | 119.5 | 119.3991 | 19.9873 | 0.96112 | 9.549 | 0.0067702 | 115.02 | 116.9885 | -4.5215 | 0.047106 | 9.549 | 20.0117 | 115.5 | 115.4357 | -17.2409 | 0.75761
9.559 | 69.5707 | 119.5 | 119.3991 | 19.9876 | 0.96112 | 9.559 | 0.0068042 | 115.02 | 116.9885 | -4.5207 | 0.047107 | 9.559 | 20.0114 | 115.5 | 115.4366 | -17.2478 | 0.75747
9.569 | 69.5711 | 119.5 | 119.3991 | 19.9878 | 0.96112 | 9.569 | 0.0068424 | 115.02 | 116.9885 | -4.5196 | 0.047111 | 9.569 | 20.0111 | 115.5 | 115.4374 | -17.255 | 0.75733
9.579 | 69.5714 | 119.5 | 119.3992 | 19.9882 | 0.96112 | 9.579 | 0.0068846 | 115.02 | 116.9887 | -4.5182 | 0.047116 | 9.579 | 20.0108 | 115.5 | 115.4382 | -17.2624 | 0.75719
9.589 | 69.5718 | 119.5 | 119.3993 | 19.9885 | 0.96112 | 9.589 | 0.0069305 | 115.02 | 116.9889 | -4.5164 | 0.047124 | 9.589 | 20.0105 | 115.5 | 115.4391 | -17.27 | 0.75704
9.599 | 69.5721 | 119.5 | 119.3994 | 19.9889 | 0.96112 | 9.599 | 0.0069799 | 115.02 | 116.9892 | -4.5144 | 0.047134 | 9.599 | 20.0102 | 115.5 | 115.4399 | -17.2777 | 0.75689
9.609 | 69.5724 | 119.5 | 119.3995 | 19.9894 | 0.96112 | 9.609 | 0.0070325 | 115.02 | 116.9896 | -4.5122 | 0.047146 | 9.609 | 20.0099 | 115.5 | 115.4406 | -17.2855 | 0.75674
9.619 | 69.5728 | 119.5 | 119.3997 | 19.99 | 0.96111 | 9.619 | 0.0070878 | 115.02 | 116.99 | -4.5096 | 0.04716 | 9.619 | 20.0096 | 115.5 | 115.4414 | -17.2934 | 0.75659
9.629 | 69.5731 | 119.5 | 119.3999 | 19.9906 | 0.96111 | 9.629 | 0.0071456 | 115.02 | 116.9906 | -4.5068 | 0.047177 | 9.629 | 20.0093 | 115.5 | 115.4421 | -17.3013 | 0.75644
9.639 | 69.5734 | 119.5 | 119.4001 | 19.9913 | 0.96111 | 9.639 | 0.0072053 | 115.02 | 116.9911 | -4.5037 | 0.047196 | 9.639 | 20.009 | 115.5 | 115.4427 | -17.3092 | 0.75629
9.649 | 69.5737 | 119.5 | 119.4004 | 19.9921 | 0.96111 | 9.649 | 0.0072665 | 115.02 | 116.9918 | -4.5005 | 0.047216 | 9.649 | 20.0087 | 115.5 | 115.4433 | -17.3171 | 0.75613
9.659 | 69.574 | 119.5 | 119.4007 | 19.993 | 0.9611 | 9.659 | 0.0073287 | 115.02 | 116.9925 | -4.497 | 0.047239 | 9.659 | 20.0084 | 115.5 | 115.4439 | -17.3248 | 0.75598
9.669 | 69.5743 | 119.5 | 119.4011 | 19.994 | 0.9611 | 9.669 | 0.0073913 | 115.02 | 116.9932 | -4.4933 | 0.047264 | 9.669 | 20.0081 | 115.5 | 115.4444 | -17.3324 | 0.75584
9.679 | 69.5746 | 119.5 | 119.4015 | 19.9951 | 0.9611 | 9.679 | 0.0074538 | 115.02 | 116.994 | -4.4894 | 0.047291 | 9.679 | 20.0077 | 115.5 | 115.4449 | -17.3399 | 0.75569
9.689 | 69.5749 | 119.5 | 119.4019 | 19.9963 | 0.96109 | 9.689 | 0.0075156 | 115.02 | 116.9948 | -4.4853 | 0.04732 | 9.689 | 20.0074 | 115.5 | 115.4453 | -17.3471 | 0.75555
9.699 | 69.5752 | 119.5 | 119.4024 | 19.9977 | 0.96109 | 9.699 | 0.0075761 | 115.02 | 116.9956 | -4.4811 | 0.047351 | 9.699 | 20.0071 | 115.5 | 115.4456 | -17.3541 | 0.75542
9.709 | 69.5755 | 119.5 | 119.4029 | 19.9992 | 0.96108 | 9.709 | 0.0076348 | 115.02 | 116.9965 | -4.4768 | 0.047384 | 9.709 | 20.0068 | 115.5 | 115.4459 | -17.3609 | 0.75528
9.719 | 69.5758 | 119.5 | 119.4034 | 20.0008 | 0.96108 | 9.719 | 0.007691 | 115.02 | 116.9973 | -4.4723 | 0.047419 | 9.719 | 20.0065 | 115.5 | 115.4462 | -17.3673 | 0.75516
9.729 | 69.5761 | 119.5 | 119.4039 | 20.0025 | 0.96107 | 9.729 | 0.0077443 | 115.02 | 116.9982 | -4.4677 | 0.047455 | 9.729 | 20.0061 | 115.5 | 115.4464 | -17.3735 | 0.75504
9.739 | 69.5763 | 119.5 | 119.4045 | 20.0044 | 0.96106 | 9.7395 | 0.007794 | 115.02 | 116.999 | -4.4631 | 0.047493 | 9.739 | 20.0058 | 115.5 | 115.4466 | -17.3794 | 0.75492
9.749 | 69.5766 | 119.5 | 119.405 | 20.0064 | 0.96106 | 9.749 | 0.0078398 | 115.02 | 116.9999 | -4.4584 | 0.047533 | 9.749 | 20.0055 | 115.5 | 115.4467 | -17.3849 | 0.75481
9.759 | 69.5769 | 119.5 | 119.4056 | 20.0086 | 0.96105 | 9.759 | 0.0078811 | 115.02 | 117.0007 | -4.4536 | 0.047574 | 9.759 | 20.0052 | 115.5 | 115.4468 | -17.3901 | 0.75471
9.769 | 69.5772 | 119.5 | 119.4062 | 20.0108 | 0.96104 | 9.769 | 0.0079176 | 115.02 | 117.0015 | -4.4488 | 0.047617 | 9.769 | 20.0049 | 115.5 | 115.4469 | -17.3949 | 0.75462
9.779 | 69.5774 | 119.5 | 119.4067 | 20.0132 | 0.96103 | 9.779 | 0.0079487 | 115.02 | 117.0023 | -4.444 | 0.047662 | 9.779 | 20.0045 | 115.5 | 115.447 | -17.3994 | 0.75453
9.789 | 69.5777 | 119.5 | 119.4073 | 20.0157 | 0.96102 | 9.7895 | 0.0079743 | 115.02 | 117.003 | -4.4392 | 0.047707 | 9.789 | 20.0042 | 115.5 | 115.4471 | -17.4035 | 0.75445
9.799 | 69.578 | 119.5 | 119.4078 | 20.0183 | 0.96102 | 9.799 | 0.007994 | 115.02 | 117.0037 | -4.4345 | 0.047754 | 9.799 | 20.0039 | 115.5 | 115.4472 | -17.4073 | 0.75437
9.809 | 69.5782 | 119.5 | 119.4084 | 20.0209 | 0.96101 | 9.809 | 0.0080077 | 115.02 | 117.0044 | -4.4297 | 0.047802 | 9.809 | 20.0036 | 115.5 | 115.4472 | -17.4108 | 0.7543
9.819 | 69.5785 | 119.5 | 119.4088 | 20.0237 | 0.961 | 9.819 | 0.0080152 | 115.02 | 117.005 | -4.425 | 0.047851 | 9.819 | 20.0033 | 115.5 | 115.4473 | -17.4139 | 0.75424
9.829 | 69.5788 | 119.5 | 119.4093 | 20.0264 | 0.96099 | 9.829 | 0.0080165 | 115.02 | 117.0056 | -4.4204 | 0.047901 | 9.829 | 20.003 | 115.5 | 115.4474 | -17.4166 | 0.75418
9.839 | 69.5791 | 119.5 | 119.4097 | 20.0293 | 0.96098 | 9.839 | 0.0080115 | 115.02 | 117.0061 | -4.4159 | 0.047951 | 9.839 | 20.0027 | 115.5 | 115.4475 | -17.4191 | 0.75413
9.849 | 69.5794 | 119.5 | 119.4101 | 20.0321 | 0.96097 | 9.849 | 0.0080004 | 115.02 | 117.0066 | -4.4114 | 0.048002 | 9.849 | 20.0025 | 115.5 | 115.4477 | -17.4213 | 0.75409
9.859 | 69.5796 | 119.5 | 119.4105 | 20.035 | 0.96096 | 9.859 | 0.0079832 | 115.02 | 117.0071 | -4.407 | 0.048053 | 9.859 | 20.0022 | 115.5 | 115.4478 | -17.4232 | 0.75405
9.869 | 69.5799 | 119.5 | 119.4108 | 20.0378 | 0.96095 | 9.869 | 0.0079602 | 115.02 | 117.0074 | -4.4028 | 0.048105 | 9.869 | 20.002 | 115.5 | 115.448 | -17.4248 | 0.75401
9.879 | 69.5802 | 119.5 | 119.411 | 20.0406 | 0.96094 | 9.879 | 0.0079316 | 115.02 | 117.0078 | -4.3987 | 0.048156 | 9.879 | 20.0018 | 115.5 | 115.4483 | -17.4262 | 0.75398
9.889 | 69.5805 | 119.5 | 119.4112 | 20.0433 | 0.96093 | 9.8895 | 0.0078978 | 115.02 | 117.008 | -4.3947 | 0.048208 | 9.889 | 20.0015 | 115.5 | 115.4486 | -17.4274 | 0.75396
9.899 | 69.5808 | 119.5 | 119.4114 | 20.046 | 0.96092 | 9.899 | 0.0078591 | 115.02 | 117.0082 | -4.3908 | 0.048259 | 9.899 | 20.0014 | 115.5 | 115.4489 | -17.4283 | 0.75394
9.909 | 69.5811 | 119.5 | 119.4115 | 20.0486 | 0.96091 | 9.909 | 0.0078159 | 115.02 | 117.0084 | -4.3871 | 0.048309 | 9.909 | 20.0012 | 115.5 | 115.4493 | -17.4291 | 0.75392
9.919 | 69.5814 | 119.5 | 119.4115 | 20.0511 | 0.9609 | 9.919 | 0.0077687 | 115.02 | 117.0085 | -4.3835 | 0.048359 | 9.919 | 20.001 | 115.5 | 115.4497 | -17.4298 | 0.7539
9.929 | 69.5818 | 119.5 | 119.4115 | 20.0535 | 0.96089 | 9.929 | 0.007718 | 115.02 | 117.0085 | -4.3801 | 0.048408 | 9.929 | 20.0009 | 115.5 | 115.4502 | -17.4303 | 0.75389
9.939 | 69.5821 | 119.5 | 119.4114 | 20.0557 | 0.96088 | 9.939 | 0.0076644 | 115.02 | 117.0085 | -4.3768 | 0.048456 | 9.939 | 20.0008 | 115.5 | 115.4507 | -17.4308 | 0.75388
9.949 | 69.5824 | 119.5 | 119.4113 | 20.0578 | 0.96088 | 9.949 | 0.0076083 | 115.02 | 117.0085 | -4.3738 | 0.048503 | 9.949 | 20.0007 | 115.5 | 115.4513 | -17.4311 | 0.75387
9.959 | 69.5827 | 119.5 | 119.4111 | 20.0598 | 0.96087 | 9.959 | 0.0075504 | 115.02 | 117.0083 | -4.3709 | 0.048549 | 9.959 | 20.0007 | 115.5 | 115.4519 | -17.4314 | 0.75387
9.969 | 69.5831 | 119.5 | 119.4109 | 20.0616 | 0.96086 | 9.969 | 0.0074911 | 115.02 | 117.0082 | -4.3681 | 0.048592 | 9.969 | 20.0007 | 115.5 | 115.4526 | -17.4316 | 0.75386
9.979 | 69.5834 | 119.5 | 119.4106 | 20.0632 | 0.96086 | 9.979 | 0.0074311 | 115.02 | 117.008 | -4.3656 | 0.048634 | 9.979 | 20.0007 | 115.5 | 115.4533 | -17.4318 | 0.75386
9.989 | 69.5838 | 119.5 | 119.4102 | 20.0646 | 0.96085 | 9.9895 | 0.0073709 | 115.02 | 117.0077 | -4.3632 | 0.048674 | 9.989 | 20.0007 | 115.5 | 115.454 | -17.4319 | 0.75386
9.999 | 69.5841 | 119.5 | 119.4099 | 20.0658 | 0.96085 | 9.999 | 0.0073111 | 115.02 | 117.0074 | -4.3611 | 0.048712 | 9.999 | 20.0008 | 115.5 | 115.4547 | -17.4321 | 0.75386
10.009 | 69.5845 | 119.5 | 119.4095 | 20.0669 | 0.96084 | 10.009 | 0.0072521 | 115.02 | 117.0071 | -4.3592 | 0.048747 | 10.009 | 20.0009 | 115.5 | 115.4555 | -17.4322 | 0.75386
10.019 | 69.5848 | 119.5 | 119.409 | 20.0678 | 0.96084 | 10.019 | 0.0071944 | 115.02 | 117.0067 | -4.3574 | 0.048779 | 10.019 | 20.001 | 115.5 | 115.4563 | -17.4324 | 0.75385
10.029 | 69.5852 | 119.5 | 119.4085 | 20.0686 | 0.96084 | 10.029 | 0.0071385 | 115.02 | 117.0063 | -4.3559 | 0.048809 | 10.029 | 20.0012 | 115.5 | 115.4571 | -17.4326 | 0.75385
10.039 | 69.5855 | 119.5 | 119.408 | 20.0692 | 0.96084 | 10.0395 | 0.0070848 | 115.02 | 117.0058 | -4.3546 | 0.048836 | 10.039 | 20.0014 | 115.5 | 115.4579 | -17.4329 | 0.75385
10.049 | 69.5859 | 119.5 | 119.4075 | 20.0696 | 0.96084 | 10.049 | 0.0070336 | 115.02 | 117.0053 | -4.3536 | 0.048859 | 10.049 | 20.0016 | 115.5 | 115.4588 | -17.4331 | 0.75385
10.059 | 69.5863 | 119.5 | 119.4069 | 20.0699 | 0.96083 | 10.059 | 0.0069852 | 115.02 | 117.0048 | -4.3527 | 0.048879 | 10.059 | 20.0019 | 115.5 | 115.4596 | -17.4334 | 0.75385
10.069 | 69.5867 | 119.5 | 119.4064 | 20.0701 | 0.96083 | 10.069 | 0.0069399 | 115.02 | 117.0043 | -4.3522 | 0.048896 | 10.069 | 20.0022 | 115.5 | 115.4603 | -17.4338 | 0.75385
10.079 | 69.587 | 119.5 | 119.4058 | 20.0703 | 0.96083 | 10.079 | 0.0068979 | 115.02 | 117.0037 | -4.3519 | 0.04891 | 10.079 | 20.0026 | 115.5 | 115.4611 | -17.4341 | 0.75385
10.089 | 69.5874 | 119.5 | 119.4052 | 20.0703 | 0.96083 | 10.0895 | 0.0068593 | 115.02 | 117.0032 | -4.3518 | 0.048919 | 10.089 | 20.0029 | 115.5 | 115.4618 | -17.4345 | 0.75385
10.099 | 69.5878 | 119.5 | 119.4047 | 20.0703 | 0.96083 | 10.099 | 0.0068242 | 115.02 | 117.0026 | -4.352 | 0.048925 | 10.099 | 20.0033 | 115.5 | 115.4625 | -17.4349 | 0.75385
10.109 | 69.5882 | 119.5 | 119.4041 | 20.0703 | 0.96084 | 10.109 | 0.0067926 | 115.02 | 117.002 | -4.3525 | 0.048927 | 10.109 | 20.0038 | 115.5 | 115.4632 | -17.4353 | 0.75384
10.119 | 69.5885 | 119.5 | 119.4036 | 20.0703 | 0.96084 | 10.119 | 0.0067645 | 115.02 | 117.0014 | -4.3532 | 0.048925 | 10.119 | 20.0042 | 115.5 | 115.4638 | -17.4358 | 0.75384
10.129 | 69.5889 | 119.5 | 119.403 | 20.0702 | 0.96084 | 10.129 | 0.0067399 | 115.02 | 117.0008 | -4.3543 | 0.048919 | 10.129 | 20.0047 | 115.5 | 115.4643 | -17.4362 | 0.75384
10.139 | 69.5893 | 119.5 | 119.4026 | 20.0703 | 0.96084 | 10.1395 | 0.0067186 | 115.02 | 117.0001 | -4.3556 | 0.048909 | 10.139 | 20.0052 | 115.5 | 115.4648 | -17.4367 | 0.75384
10.149 | 69.5897 | 119.5 | 119.4021 | 20.0704 | 0.96084 | 10.149 | 0.0067004 | 115.02 | 116.9995 | -4.3572 | 0.048895 | 10.149 | 20.0058 | 115.5 | 115.4653 | -17.4371 | 0.75384
10.159 | 69.5901 | 119.5 | 119.4016 | 20.0706 | 0.96084 | 10.1595 | 0.0066852 | 115.02 | 116.9989 | -4.3591 | 0.048877 | 10.159 | 20.0063 | 115.5 | 115.4657 | -17.4375 | 0.75385
10.169 | 69.5904 | 119.5 | 119.4012 | 20.071 | 0.96084 | 10.1695 | 0.0066726 | 115.02 | 116.9983 | -4.3613 | 0.048855 | 10.169 | 20.0069 | 115.5 | 115.466 | -17.4379 | 0.75385
10.179 | 69.5908 | 119.5 | 119.4009 | 20.0714 | 0.96083 | 10.179 | 0.0066625 | 115.02 | 116.9977 | -4.3638 | 0.04883 | 10.179 | 20.0075 | 115.5 | 115.4663 | -17.4383 | 0.75385
10.189 | 69.5912 | 119.5 | 119.4005 | 20.0721 | 0.96083 | 10.1895 | 0.0066546 | 115.02 | 116.9971 | -4.3665 | 0.048801 | 10.189 | 20.0082 | 115.5 | 115.4665 | -17.4386 | 0.75386
10.199 | 69.5915 | 119.5 | 119.4002 | 20.0729 | 0.96083 | 10.199 | 0.0066484 | 115.02 | 116.9966 | -4.3696 | 0.048769 | 10.199 | 20.0088 | 115.5 | 115.4666 | -17.4388 | 0.75386
10.209 | 69.5919 | 119.5 | 119.4 | 20.074 | 0.96083 | 10.209 | 0.0066438 | 115.02 | 116.996 | -4.3729 | 0.048733 | 10.209 | 20.0095 | 115.5 | 115.4667 | -17.439 | 0.75387
10.219 | 69.5923 | 119.5 | 119.3997 | 20.0752 | 0.96082 | 10.219 | 0.0066403 | 115.02 | 116.9955 | -4.3765 | 0.048694 | 10.219 | 20.0102 | 115.5 | 115.4667 | -17.4391 | 0.75388
10.229 | 69.5926 | 119.5 | 119.3996 | 20.0767 | 0.96082 | 10.229 | 0.0066376 | 115.02 | 116.995 | -4.3803 | 0.048652 | 10.229 | 20.0109 | 115.5 | 115.4666 | -17.4392 | 0.75389
10.239 | 69.593 | 119.5 | 119.3994 | 20.0785 | 0.96081 | 10.2395 | 0.0066354 | 115.02 | 116.9945 | -4.3844 | 0.048607 | 10.239 | 20.0116 | 115.5 | 115.4664 | -17.4392 | 0.7539
10.249 | 69.5933 | 119.5 | 119.3993 | 20.0805 | 0.9608 | 10.249 | 0.0066334 | 115.02 | 116.9941 | -4.3887 | 0.04856 | 10.249 | 20.0123 | 115.5 | 115.4662 | -17.4391 | 0.75391
10.259 | 69.5937 | 119.5 | 119.3993 | 20.0827 | 0.9608 | 10.259 | 0.0066313 | 115.02 | 116.9936 | -4.3932 | 0.048511 | 10.259 | 20.013 | 115.5 | 115.466 | -17.439 | 0.75393
10.269 | 69.594 | 119.5 | 119.3992 | 20.0853 | 0.96079 | 10.269 | 0.0066287 | 115.02 | 116.9932 | -4.3979 | 0.04846 | 10.269 | 20.0137 | 115.5 | 115.4656 | -17.4388 | 0.75394
10.279 | 69.5944 | 119.5 | 119.3993 | 20.088 | 0.96078 | 10.279 | 0.0066254 | 115.02 | 116.9928 | -4.4027 | 0.048407 | 10.279 | 20.0145 | 115.5 | 115.4652 | -17.4385 | 0.75396
10.289 | 69.5947 | 119.5 | 119.3993 | 20.0911 | 0.96077 | 10.2895 | 0.0066211 | 115.02 | 116.9925 | -4.4078 | 0.048353 | 10.289 | 20.0152 | 115.5 | 115.4648 | -17.4382 | 0.75398
10.299 | 69.5951 | 119.5 | 119.3994 | 20.0944 | 0.96075 | 10.299 | 0.0066156 | 115.02 | 116.9922 | -4.4129 | 0.048298 | 10.299 | 20.0159 | 115.5 | 115.4642 | -17.4378 | 0.754
10.309 | 69.5954 | 119.5 | 119.3995 | 20.0979 | 0.96074 | 10.309 | 0.0066087 | 115.02 | 116.9919 | -4.4182 | 0.048242 | 10.309 | 20.0167 | 115.5 | 115.4636 | -17.4374 | 0.75402
10.319 | 69.5957 | 119.5 | 119.3997 | 20.1017 | 0.96073 | 10.319 | 0.0066002 | 115.02 | 116.9917 | -4.4235 | 0.048186 | 10.319 | 20.0174 | 115.5 | 115.463 | -17.4369 | 0.75404
10.329 | 69.5961 | 119.5 | 119.3998 | 20.1057 | 0.96071 | 10.329 | 0.0065901 | 115.02 | 116.9915 | -4.4289 | 0.04813 | 10.329 | 20.0181 | 115.5 | 115.4622 | -17.4364 | 0.75406
10.339 | 69.5964 | 119.5 | 119.4001 | 20.1099 | 0.9607 | 10.3395 | 0.0065782 | 115.02 | 116.9913 | -4.4343 | 0.048074 | 10.339 | 20.0188 | 115.5 | 115.4615 | -17.4359 | 0.75408
10.349 | 69.5967 | 119.5 | 119.4003 | 20.1144 | 0.96068 | 10.349 | 0.0065644 | 115.02 | 116.9911 | -4.4397 | 0.048019 | 10.349 | 20.0196 | 115.5 | 115.4606 | -17.4354 | 0.7541
10.359 | 69.5971 | 119.5 | 119.4006 | 20.1189 | 0.96067 | 10.3595 | 0.0065488 | 115.02 | 116.991 | -4.4451 | 0.047964 | 10.359 | 20.0202 | 115.5 | 115.4597 | -17.4349 | 0.75412
10.369 | 69.5974 | 119.5 | 119.4009 | 20.1237 | 0.96065 | 10.369 | 0.0065313 | 115.02 | 116.9909 | -4.4505 | 0.04791 | 10.369 | 20.0209 | 115.5 | 115.4587 | -17.4344 | 0.75414
10.379 | 69.5977 | 119.5 | 119.4013 | 20.1285 | 0.96063 | 10.379 | 0.006512 | 115.02 | 116.9908 | -4.4557 | 0.047858 | 10.379 | 20.0216 | 115.5 | 115.4576 | -17.434 | 0.75416
10.389 | 69.598 | 119.5 | 119.4016 | 20.1335 | 0.96061 | 10.3895 | 0.0064909 | 115.02 | 116.9908 | -4.4609 | 0.047808 | 10.389 | 20.0222 | 115.5 | 115.4565 | -17.4336 | 0.75418
10.399 | 69.5984 | 119.5 | 119.4021 | 20.1385 | 0.9606 | 10.399 | 0.0064682 | 115.02 | 116.9907 | -4.4659 | 0.047759 | 10.399 | 20.0228 | 115.5 | 115.4553 | -17.4333 | 0.75419
10.409 | 69.5987 | 119.5 | 119.4025 | 20.1437 | 0.96058 | 10.409 | 0.0064439 | 115.02 | 116.9907 | -4.4708 | 0.047712 | 10.409 | 20.0234 | 115.5 | 115.4541 | -17.4331 | 0.75421
10.419 | 69.599 | 119.5 | 119.403 | 20.1488 | 0.96056 | 10.419 | 0.0064183 | 115.02 | 116.9907 | -4.4755 | 0.047668 | 10.419 | 20.024 | 115.5 | 115.4528 | -17.433 | 0.75422
10.429 | 69.5993 | 119.5 | 119.4035 | 20.154 | 0.96054 | 10.429 | 0.0063915 | 115.02 | 116.9908 | -4.48 | 0.047626 | 10.429 | 20.0246 | 115.5 | 115.4515 | -17.4331 | 0.75422
10.439 | 69.5997 | 119.5 | 119.4041 | 20.1591 | 0.96052 | 10.4395 | 0.0063637 | 115.02 | 116.9908 | -4.4843 | 0.047587 | 10.439 | 20.0251 | 115.5 | 115.4502 | -17.4332 | 0.75423
10.449 | 69.6 | 119.5 | 119.4046 | 20.1642 | 0.9605 | 10.449 | 0.0063351 | 115.02 | 116.9909 | -4.4883 | 0.047551 | 10.449 | 20.0256 | 115.5 | 115.4488 | -17.4336 | 0.75423
10.459 | 69.6003 | 119.5 | 119.4052 | 20.1693 | 0.96048 | 10.459 | 0.006306 | 115.02 | 116.9909 | -4.492 | 0.047518 | 10.459 | 20.026 | 115.5 | 115.4474 | -17.4341 | 0.75423
10.469 | 69.6007 | 119.5 | 119.4059 | 20.1742 | 0.96047 | 10.469 | 0.0062766 | 115.02 | 116.991 | -4.4955 | 0.047488 | 10.469 | 20.0264 | 115.5 | 115.4461 | -17.4347 | 0.75422
10.479 | 69.601 | 119.5 | 119.4066 | 20.1791 | 0.96045 | 10.479 | 0.0062471 | 115.02 | 116.9911 | -4.4987 | 0.047461 | 10.479 | 20.0268 | 115.5 | 115.4447 | -17.4356 | 0.75421
10.489 | 69.6013 | 119.5 | 119.4073 | 20.1838 | 0.96043 | 10.489 | 0.0062178 | 115.02 | 116.9912 | -4.5015 | 0.047438 | 10.489 | 20.0272 | 115.5 | 115.4434 | -17.4367 | 0.7542
10.499 | 69.6016 | 119.5 | 119.408 | 20.1884 | 0.96041 | 10.499 | 0.006189 | 115.02 | 116.9913 | -4.504 | 0.047418 | 10.499 | 20.0275 | 115.5 | 115.4421 | -17.4379 | 0.75418
10.509 | 69.602 | 119.5 | 119.4088 | 20.1928 | 0.9604 | 10.509 | 0.0061608 | 115.02 | 116.9915 | -4.5061 | 0.047402 | 10.509 | 20.0278 | 115.5 | 115.4409 | -17.4394 | 0.75416
10.519 | 69.6023 | 119.5 | 119.4096 | 20.197 | 0.96038 | 10.519 | 0.0061336 | 115.02 | 116.9916 | -4.5078 | 0.04739 | 10.519 | 20.028 | 115.5 | 115.4398 | -17.4411 | 0.75413
10.529 | 69.6026 | 119.5 | 119.4104 | 20.201 | 0.96037 | 10.529 | 0.0061075 | 115.02 | 116.9917 | -4.5092 | 0.047381 | 10.529 | 20.0282 | 115.5 | 115.4387 | -17.4429 | 0.7541
10.539 | 69.6029 | 119.5 | 119.4112 | 20.2048 | 0.96036 | 10.539 | 0.0060828 | 115.02 | 116.9918 | -4.5102 | 0.047376 | 10.539 | 20.0283 | 115.5 | 115.4378 | -17.445 | 0.75406
10.549 | 69.6033 | 119.5 | 119.412 | 20.2084 | 0.96034 | 10.549 | 0.0060597 | 115.02 | 116.992 | -4.5109 | 0.047374 | 10.549 | 20.0284 | 115.5 | 115.437 | -17.4473 | 0.75402
10.559 | 69.6036 | 119.5 | 119.4129 | 20.2117 | 0.96033 | 10.559 | 0.0060384 | 115.02 | 116.9921 | -4.5111 | 0.047377 | 10.559 | 20.0285 | 115.5 | 115.4363 | -17.4497 | 0.75398
10.569 | 69.6039 | 119.5 | 119.4137 | 20.2148 | 0.96032 | 10.569 | 0.0060191 | 115.02 | 116.9922 | -4.511 | 0.047383 | 10.569 | 20.0285 | 115.5 | 115.4359 | -17.4524 | 0.75393
10.579 | 69.6042 | 119.5 | 119.4146 | 20.2176 | 0.96031 | 10.579 | 0.0060019 | 115.02 | 116.9924 | -4.5104 | 0.047392 | 10.579 | 20.0285 | 115.5 | 115.4356 | -17.4551 | 0.75388
10.589 | 69.6046 | 119.5 | 119.4154 | 20.22 | 0.9603 | 10.589 | 0.005987 | 115.02 | 116.9925 | -4.5095 | 0.047405 | 10.589 | 20.0284 | 115.5 | 115.4354 | -17.4581 | 0.75382
10.599 | 69.6049 | 119.5 | 119.4162 | 20.2222 | 0.96029 | 10.599 | 0.0059745 | 115.02 | 116.9926 | -4.5082 | 0.047422 | 10.599 | 20.0283 | 115.5 | 115.4355 | -17.4611 | 0.75376
10.609 | 69.6052 | 119.5 | 119.417 | 20.2241 | 0.96029 | 10.609 | 0.0059645 | 115.02 | 116.9928 | -4.5065 | 0.047441 | 10.609 | 20.0282 | 115.5 | 115.4359 | -17.4643 | 0.7537
10.619 | 69.6055 | 119.5 | 119.4178 | 20.2256 | 0.96028 | 10.619 | 0.0059571 | 115.02 | 116.9929 | -4.5045 | 0.047464 | 10.619 | 20.028 | 115.5 | 115.4364 | -17.4675 | 0.75364
10.629 | 69.6058 | 119.5 | 119.4186 | 20.2267 | 0.96028 | 10.629 | 0.0059523 | 115.02 | 116.9931 | -4.5021 | 0.047491 | 10.629 | 20.0278 | 115.5 | 115.4372 | -17.4708 | 0.75357
10.639 | 69.6061 | 119.5 | 119.4193 | 20.2276 | 0.96027 | 10.639 | 0.0059502 | 115.02 | 116.9933 | -4.4994 | 0.04752 | 10.639 | 20.0276 | 115.5 | 115.4382 | -17.4741 | 0.75351
10.649 | 69.6064 | 119.5 | 119.4199 | 20.228 | 0.96027 | 10.649 | 0.0059508 | 115.02 | 116.9934 | -4.4963 | 0.047551 | 10.649 | 20.0273 | 115.5 | 115.4395 | -17.4775 | 0.75344
10.659 | 69.6067 | 119.5 | 119.4205 | 20.2281 | 0.96027 | 10.659 | 0.005954 | 115.02 | 116.9936 | -4.493 | 0.047586 | 10.659 | 20.027 | 115.5 | 115.441 | -17.4808 | 0.75337
10.669 | 69.6071 | 119.5 | 119.4211 | 20.2277 | 0.96028 | 10.669 | 0.0059598 | 115.02 | 116.9938 | -4.4894 | 0.047623 | 10.669 | 20.0266 | 115.5 | 115.4428 | -17.4841 | 0.75331
10.679 | 69.6074 | 119.5 | 119.4216 | 20.227 | 0.96028 | 10.679 | 0.0059682 | 115.02 | 116.9939 | -4.4856 | 0.047661 | 10.679 | 20.0263 | 115.5 | 115.4447 | -17.4873 | 0.75324
10.689 | 69.6076 | 119.5 | 119.422 | 20.2259 | 0.96028 | 10.689 | 0.0059792 | 115.02 | 116.9941 | -4.4815 | 0.047702 | 10.689 | 20.0259 | 115.5 | 115.4469 | -17.4904 | 0.75318
10.699 | 69.6079 | 119.5 | 119.4223 | 20.2243 | 0.96029 | 10.699 | 0.0059925 | 115.02 | 116.9943 | -4.4772 | 0.047745 | 10.699 | 20.0255 | 115.5 | 115.4493 | -17.4935 | 0.75311
10.709 | 69.6082 | 119.5 | 119.4226 | 20.2223 | 0.9603 | 10.709 | 0.0060081 | 115.02 | 116.9945 | -4.4728 | 0.047788 | 10.709 | 20.0251 | 115.5 | 115.4519 | -17.4964 | 0.75305
10.719 | 69.6085 | 119.5 | 119.4228 | 20.2199 | 0.96031 | 10.719 | 0.0060259 | 115.02 | 116.9948 | -4.4682 | 0.047833 | 10.719 | 20.0246 | 115.5 | 115.4547 | -17.4991 | 0.75299
10.729 | 69.6088 | 119.5 | 119.4229 | 20.2171 | 0.96032 | 10.729 | 0.0060457 | 115.02 | 116.995 | -4.4635 | 0.047879 | 10.7285 | 20.0241 | 115.5 | 115.4576 | -17.5018 | 0.75294
10.739 | 69.6091 | 119.5 | 119.4229 | 20.2138 | 0.96033 | 10.7395 | 0.0060674 | 115.02 | 116.9952 | -4.4587 | 0.047925 | 10.739 | 20.0237 | 115.5 | 115.4606 | -17.5042 | 0.75288
10.749 | 69.6094 | 119.5 | 119.4227 | 20.21 | 0.96034 | 10.749 | 0.0060908 | 115.02 | 116.9955 | -4.4539 | 0.047972 | 10.749 | 20.0232 | 115.5 | 115.4637 | -17.5065 | 0.75283
10.759 | 69.6097 | 119.5 | 119.4225 | 20.2058 | 0.96036 | 10.759 | 0.0061157 | 115.02 | 116.9957 | -4.4491 | 0.048019 | 10.759 | 20.0227 | 115.5 | 115.4669 | -17.5087 | 0.75279
10.769 | 69.61 | 119.5 | 119.4222 | 20.2012 | 0.96038 | 10.769 | 0.006142 | 115.02 | 116.996 | -4.4442 | 0.048065 | 10.7685 | 20.0222 | 115.5 | 115.4701 | -17.5106 | 0.75274
10.779 | 69.6103 | 119.5 | 119.4219 | 20.1961 | 0.9604 | 10.779 | 0.0061695 | 115.02 | 116.9962 | -4.4394 | 0.048111 | 10.7785 | 20.0217 | 115.5 | 115.4733 | -17.5125 | 0.7527
10.789 | 69.6106 | 119.5 | 119.4214 | 20.1907 | 0.96042 | 10.7895 | 0.0061979 | 115.02 | 116.9965 | -4.4347 | 0.048155 | 10.789 | 20.0212 | 115.5 | 115.4764 | -17.5141 | 0.75266
10.799 | 69.6108 | 119.5 | 119.4208 | 20.1848 | 0.96044 | 10.799 | 0.0062272 | 115.02 | 116.9968 | -4.43 | 0.048199 | 10.7985 | 20.0207 | 115.5 | 115.4795 | -17.5156 | 0.75262
10.809 | 69.6111 | 119.5 | 119.4201 | 20.1785 | 0.96046 | 10.809 | 0.0062571 | 115.02 | 116.9971 | -4.4255 | 0.048242 | 10.8085 | 20.0202 | 115.5 | 115.4826 | -17.517 | 0.75259
10.819 | 69.6114 | 119.5 | 119.4193 | 20.1719 | 0.96049 | 10.819 | 0.0062874 | 115.02 | 116.9974 | -4.4211 | 0.048282 | 10.8185 | 20.0197 | 115.5 | 115.4854 | -17.5183 | 0.75256
10.829 | 69.6117 | 119.5 | 119.4184 | 20.1648 | 0.96051 | 10.829 | 0.006318 | 115.02 | 116.9977 | -4.4169 | 0.048321 | 10.829 | 20.0193 | 115.5 | 115.4881 | -17.5195 | 0.75253
10.839 | 69.612 | 119.5 | 119.4175 | 20.1575 | 0.96054 | 10.839 | 0.0063488 | 115.02 | 116.9979 | -4.4129 | 0.048358 | 10.8385 | 20.0188 | 115.5 | 115.4907 | -17.5207 | 0.7525
10.849 | 69.6123 | 119.5 | 119.4165 | 20.1499 | 0.96057 | 10.849 | 0.0063794 | 115.02 | 116.9982 | -4.4091 | 0.048393 | 10.8485 | 20.0183 | 115.5 | 115.493 | -17.5218 | 0.75247
10.859 | 69.6126 | 119.5 | 119.4154 | 20.142 | 0.9606 | 10.859 | 0.0064099 | 115.02 | 116.9985 | -4.4055 | 0.048425 | 10.8585 | 20.0178 | 115.5 | 115.495 | -17.5229 | 0.75244
10.869 | 69.613 | 119.5 | 119.4143 | 20.1338 | 0.96063 | 10.869 | 0.0064401 | 115.02 | 116.9988 | -4.4022 | 0.048455 | 10.8685 | 20.0174 | 115.5 | 115.4968 | -17.5241 | 0.75241
10.879 | 69.6133 | 119.5 | 119.4131 | 20.1255 | 0.96066 | 10.879 | 0.0064698 | 115.02 | 116.9991 | -4.3991 | 0.048482 | 10.8785 | 20.0169 | 115.5 | 115.4983 | -17.5254 | 0.75238
10.889 | 69.6136 | 119.5 | 119.4119 | 20.117 | 0.96069 | 10.8895 | 0.0064989 | 115.02 | 116.9994 | -4.3963 | 0.048507 | 10.889 | 20.0165 | 115.5 | 115.4995 | -17.5268 | 0.75235
10.899 | 69.6139 | 119.5 | 119.4106 | 20.1084 | 0.96072 | 10.899 | 0.0065275 | 115.02 | 116.9997 | -4.3937 | 0.048528 | 10.8985 | 20.016 | 115.5 | 115.5004 | -17.5283 | 0.75231
10.909 | 69.6143 | 119.5 | 119.4093 | 20.0997 | 0.96075 | 10.909 | 0.0065553 | 115.02 | 117 | -4.3915 | 0.048547 | 10.9085 | 20.0156 | 115.5 | 115.5009 | -17.53 | 0.75227
10.919 | 69.6146 | 119.5 | 119.408 | 20.091 | 0.96079 | 10.919 | 0.0065824 | 115.02 | 117.0002 | -4.3895 | 0.048563 | 10.9185 | 20.0152 | 115.5 | 115.5011 | -17.5319 | 0.75223
10.929 | 69.615 | 119.5 | 119.4067 | 20.0824 | 0.96082 | 10.929 | 0.0066087 | 115.02 | 117.0005 | -4.3877 | 0.048576 | 10.9285 | 20.0148 | 115.5 | 115.501 | -17.534 | 0.75218
10.939 | 69.6154 | 119.5 | 119.4055 | 20.0737 | 0.96085 | 10.939 | 0.0066341 | 115.02 | 117.0007 | -4.3863 | 0.048586 | 10.9385 | 20.0144 | 115.5 | 115.5005 | -17.5364 | 0.75213
10.949 | 69.6157 | 119.5 | 119.4042 | 20.0652 | 0.96088 | 10.949 | 0.0066588 | 115.02 | 117.0009 | -4.3851 | 0.048594 | 10.9485 | 20.014 | 115.5 | 115.4997 | -17.5392 | 0.75207
10.959 | 69.6161 | 119.5 | 119.4029 | 20.0569 | 0.96091 | 10.959 | 0.0066827 | 115.02 | 117.0011 | -4.3842 | 0.048599 | 10.9585 | 20.0136 | 115.5 | 115.4986 | -17.5422 | 0.75201
10.969 | 69.6165 | 119.5 | 119.4017 | 20.0487 | 0.96094 | 10.969 | 0.0067057 | 115.02 | 117.0013 | -4.3835 | 0.048601 | 10.9685 | 20.0132 | 115.5 | 115.4972 | -17.5456 | 0.75194
10.979 | 69.6169 | 119.5 | 119.4006 | 20.0408 | 0.96097 | 10.979 | 0.0067281 | 115.02 | 117.0015 | -4.383 | 0.048601 | 10.9785 | 20.0128 | 115.5 | 115.4955 | -17.5493 | 0.75187
10.989 | 69.6173 | 119.5 | 119.3995 | 20.0331 | 0.961 | 10.989 | 0.0067498 | 115.02 | 117.0016 | -4.3828 | 0.048599 | 10.9885 | 20.0124 | 115.5 | 115.4935 | -17.5533 | 0.75179
10.999 | 69.6177 | 119.5 | 119.3985 | 20.0258 | 0.96103 | 10.999 | 0.006771 | 115.02 | 117.0018 | -4.3828 | 0.048594 | 10.9985 | 20.012 | 115.5 | 115.4913 | -17.5578 | 0.7517
11.009 | 69.6182 | 119.5 | 119.3975 | 20.0188 | 0.96106 | 11.009 | 0.0067916 | 115.02 | 117.0019 | -4.383 | 0.048587 | 11.0085 | 20.0116 | 115.5 | 115.4889 | -17.5626 | 0.7516
11.019 | 69.6186 | 119.5 | 119.3966 | 20.0122 | 0.96108 | 11.019 | 0.0068118 | 115.02 | 117.002 | -4.3833 | 0.048579 | 11.0185 | 20.0113 | 115.5 | 115.4863 | -17.5677 | 0.7515
11.029 | 69.6191 | 119.5 | 119.3958 | 20.006 | 0.9611 | 11.029 | 0.0068317 | 115.02 | 117.0021 | -4.3838 | 0.048569 | 11.0285 | 20.0109 | 115.5 | 115.4836 | -17.5732 | 0.75139
11.039 | 69.6195 | 119.5 | 119.3951 | 20.0002 | 0.96113 | 11.039 | 0.0068514 | 115.02 | 117.0021 | -4.3845 | 0.048557 | 11.0385 | 20.0105 | 115.5 | 115.4808 | -17.579 | 0.75128
11.049 | 69.62 | 119.5 | 119.3945 | 19.9949 | 0.96115 | 11.049 | 0.006871 | 115.02 | 117.0021 | -4.3852 | 0.048544 | 11.0485 | 20.0101 | 115.5 | 115.4778 | -17.5851 | 0.75116
11.059 | 69.6204 | 119.5 | 119.3939 | 19.99 | 0.96116 | 11.059 | 0.0068906 | 115.02 | 117.0021 | -4.3861 | 0.04853 | 11.059 | 20.0097 | 115.5 | 115.4749 | -17.5915 | 0.75103
11.069 | 69.6209 | 119.5 | 119.3935 | 19.9857 | 0.96118 | 11.069 | 0.0069103 | 115.02 | 117.0021 | -4.387 | 0.048515 | 11.0685 | 20.0094 | 115.5 | 115.4719 | -17.5981 | 0.7509
11.079 | 69.6214 | 119.5 | 119.3931 | 19.9818 | 0.9612 | 11.079 | 0.0069302 | 115.02 | 117.0021 | -4.388 | 0.0485 | 11.0785 | 20.009 | 115.5 | 115.469 | -17.6049 | 0.75077
11.089 | 69.6219 | 119.5 | 119.3929 | 19.9785 | 0.96121 | 11.089 | 0.0069503 | 115.02 | 117.002 | -4.3891 | 0.048484 | 11.089 | 20.0086 | 115.5 | 115.4661 | -17.6118 | 0.75063
11.099 | 69.6223 | 119.5 | 119.3927 | 19.9756 | 0.96122 | 11.099 | 0.0069708 | 115.02 | 117.0019 | -4.3901 | 0.048468 | 11.0985 | 20.0082 | 115.5 | 115.4633 | -17.6189 | 0.7505
11.109 | 69.6228 | 119.5 | 119.3927 | 19.9733 | 0.96123 | 11.109 | 0.0069917 | 115.02 | 117.0018 | -4.3912 | 0.048451 | 11.1085 | 20.0078 | 115.5 | 115.4607 | -17.6261 | 0.75036
11.119 | 69.6233 | 119.5 | 119.3927 | 19.9714 | 0.96124 | 11.119 | 0.007013 | 115.02 | 117.0017 | -4.3922 | 0.048435 | 11.1185 | 20.0074 | 115.5 | 115.4582 | -17.6332 | 0.75022
11.129 | 69.6238 | 119.5 | 119.3928 | 19.97 | 0.96124 | 11.129 | 0.0070348 | 115.02 | 117.0016 | -4.3932 | 0.048419 | 11.1285 | 20.007 | 115.5 | 115.4559 | -17.6404 | 0.75008
11.139 | 69.6243 | 119.5 | 119.393 | 19.9692 | 0.96124 | 11.139 | 0.007057 | 115.02 | 117.0014 | -4.3941 | 0.048404 | 11.1385 | 20.0067 | 115.5 | 115.4539 | -17.6474 | 0.74994
11.149 | 69.6248 | 119.5 | 119.3933 | 19.9688 | 0.96125 | 11.149 | 0.0070796 | 115.02 | 117.0013 | -4.395 | 0.048389 | 11.1485 | 20.0063 | 115.5 | 115.452 | -17.6544 | 0.7498
11.159 | 69.6253 | 119.5 | 119.3937 | 19.9688 | 0.96125 | 11.159 | 0.0071026 | 115.02 | 117.0011 | -4.3958 | 0.048376 | 11.1585 | 20.0059 | 115.5 | 115.4504 | -17.6612 | 0.74967
11.169 | 69.6258 | 119.5 | 119.3942 | 19.9693 | 0.96125 | 11.169 | 0.0071259 | 115.02 | 117.0009 | -4.3965 | 0.048363 | 11.1685 | 20.0055 | 115.5 | 115.449 | -17.6677 | 0.74954
11.179 | 69.6263 | 119.5 | 119.3947 | 19.9702 | 0.96124 | 11.179 | 0.0071495 | 115.02 | 117.0007 | -4.397 | 0.048351 | 11.179 | 20.0051 | 115.5 | 115.4479 | -17.674 | 0.74942
11.189 | 69.6267 | 119.5 | 119.3953 | 19.9716 | 0.96124 | 11.189 | 0.0071731 | 115.02 | 117.0005 | -4.3975 | 0.048341 | 11.1885 | 20.0047 | 115.5 | 115.4471 | -17.68 | 0.7493
11.199 | 69.6272 | 119.5 | 119.3959 | 19.9732 | 0.96123 | 11.199 | 0.0071966 | 115.02 | 117.0003 | -4.3978 | 0.048332 | 11.1985 | 20.0044 | 115.5 | 115.4466 | -17.6856 | 0.74919
11.209 | 69.6277 | 119.5 | 119.3966 | 19.9753 | 0.96123 | 11.209 | 0.00722 | 115.02 | 117.0001 | -4.398 | 0.048324 | 11.2085 | 20.004 | 115.5 | 115.4463 | -17.6909 | 0.74909
11.219 | 69.6282 | 119.5 | 119.3973 | 19.9777 | 0.96122 | 11.219 | 0.0072429 | 115.02 | 116.9999 | -4.3981 | 0.048318 | 11.2185 | 20.0036 | 115.5 | 115.4463 | -17.6958 | 0.74899
11.229 | 69.6286 | 119.5 | 119.398 | 19.9804 | 0.96121 | 11.229 | 0.0072653 | 115.02 | 116.9997 | -4.398 | 0.048314 | 11.2285 | 20.0033 | 115.5 | 115.4465 | -17.7003 | 0.7489
11.239 | 69.6291 | 119.5 | 119.3988 | 19.9834 | 0.9612 | 11.239 | 0.0072869 | 115.02 | 116.9995 | -4.3978 | 0.048312 | 11.2385 | 20.0029 | 115.5 | 115.447 | -17.7044 | 0.74882
11.249 | 69.6295 | 119.5 | 119.3996 | 19.9866 | 0.96119 | 11.249 | 0.0073076 | 115.02 | 116.9993 | -4.3974 | 0.048312 | 11.2485 | 20.0026 | 115.5 | 115.4477 | -17.708 | 0.74875
11.259 | 69.63 | 119.5 | 119.4005 | 19.9901 | 0.96117 | 11.259 | 0.007327 | 115.02 | 116.9992 | -4.3968 | 0.048313 | 11.2585 | 20.0023 | 115.5 | 115.4486 | -17.7112 | 0.74868
11.269 | 69.6304 | 119.5 | 119.4013 | 19.9939 | 0.96116 | 11.269 | 0.0073449 | 115.02 | 116.999 | -4.3961 | 0.048317 | 11.2685 | 20.0019 | 115.5 | 115.4497 | -17.7139 | 0.74863
11.279 | 69.6308 | 119.5 | 119.4021 | 19.9978 | 0.96115 | 11.279 | 0.0073612 | 115.02 | 116.9988 | -4.3953 | 0.048322 | 11.2785 | 20.0016 | 115.5 | 115.4509 | -17.7162 | 0.74858
11.289 | 69.6312 | 119.5 | 119.403 | 20.0019 | 0.96113 | 11.289 | 0.0073756 | 115.02 | 116.9987 | -4.3943 | 0.04833 | 11.2885 | 20.0013 | 115.5 | 115.4523 | -17.7181 | 0.74854
11.299 | 69.6316 | 119.5 | 119.4038 | 20.0061 | 0.96112 | 11.299 | 0.007388 | 115.02 | 116.9985 | -4.3932 | 0.04834 | 11.2985 | 20.0011 | 115.5 | 115.4538 | -17.7197 | 0.74851
11.309 | 69.632 | 119.5 | 119.4046 | 20.0105 | 0.9611 | 11.309 | 0.0073981 | 115.02 | 116.9984 | -4.3919 | 0.048351 | 11.3085 | 20.0008 | 115.5 | 115.4553 | -17.7208 | 0.74848
11.319 | 69.6324 | 119.5 | 119.4053 | 20.015 | 0.96109 | 11.319 | 0.0074058 | 115.02 | 116.9983 | -4.3905 | 0.048365 | 11.3185 | 20.0005 | 115.5 | 115.4569 | -17.7216 | 0.74846
11.329 | 69.6328 | 119.5 | 119.4061 | 20.0195 | 0.96107 | 11.3295 | 0.007411 | 115.02 | 116.9981 | -4.389 | 0.04838 | 11.3285 | 20.0003 | 115.5 | 115.4585 | -17.7222 | 0.74845
11.339 | 69.6332 | 119.5 | 119.4068 | 20.0242 | 0.96105 | 11.3395 | 0.0074135 | 115.02 | 116.998 | -4.3874 | 0.048397 | 11.3385 | 20 | 115.5 | 115.4601 | -17.7224 | 0.74844
11.349 | 69.6335 | 119.5 | 119.4074 | 20.0289 | 0.96104 | 11.349 | 0.0074133 | 115.02 | 116.998 | -4.3857 | 0.048416 | 11.3485 | 19.9998 | 115.5 | 115.4617 | -17.7225 | 0.74843
11.359 | 69.6339 | 119.5 | 119.408 | 20.0336 | 0.96102 | 11.359 | 0.0074103 | 115.02 | 116.9979 | -4.3839 | 0.048436 | 11.3585 | 19.9996 | 115.5 | 115.4632 | -17.7223 | 0.74843
11.369 | 69.6342 | 119.5 | 119.4086 | 20.0383 | 0.961 | 11.369 | 0.0074045 | 115.02 | 116.9978 | -4.3821 | 0.048458 | 11.3685 | 19.9994 | 115.5 | 115.4646 | -17.7221 | 0.74843
11.379 | 69.6346 | 119.5 | 119.4091 | 20.043 | 0.96098 | 11.379 | 0.007396 | 115.02 | 116.9978 | -4.3802 | 0.04848 | 11.3785 | 19.9992 | 115.5 | 115.4659 | -17.7218 | 0.74844
11.389 | 69.6349 | 119.5 | 119.4096 | 20.0478 | 0.96097 | 11.3895 | 0.0073848 | 115.02 | 116.9977 | -4.3783 | 0.048504 | 11.3885 | 19.999 | 115.5 | 115.4671 | -17.7214 | 0.74844
11.399 | 69.6353 | 119.5 | 119.41 | 20.0524 | 0.96095 | 11.399 | 0.0073711 | 115.02 | 116.9977 | -4.3763 | 0.048529 | 11.3985 | 19.9988 | 115.5 | 115.4681 | -17.721 | 0.74844
11.409 | 69.6356 | 119.5 | 119.4103 | 20.0571 | 0.96093 | 11.409 | 0.0073549 | 115.02 | 116.9976 | -4.3744 | 0.048554 | 11.4085 | 19.9987 | 115.5 | 115.469 | -17.7207 | 0.74845
11.419 | 69.6359 | 119.5 | 119.4106 | 20.0616 | 0.96092 | 11.419 | 0.0073366 | 115.02 | 116.9976 | -4.3724 | 0.04858 | 11.4185 | 19.9985 | 115.5 | 115.4696 | -17.7206 | 0.74845
11.429 | 69.6363 | 119.5 | 119.4108 | 20.0661 | 0.9609 | 11.429 | 0.0073163 | 115.02 | 116.9976 | -4.3705 | 0.048606 | 11.4285 | 19.9984 | 115.5 | 115.4701 | -17.7205 | 0.74845
11.439 | 69.6366 | 119.5 | 119.411 | 20.0705 | 0.96089 | 11.4395 | 0.0072942 | 115.02 | 116.9975 | -4.3687 | 0.048631 | 11.4385 | 19.9982 | 115.5 | 115.4703 | -17.7207 | 0.74844
11.449 | 69.6369 | 119.5 | 119.4111 | 20.0748 | 0.96087 | 11.449 | 0.0072708 | 115.02 | 116.9975 | -4.3669 | 0.048657 | 11.4485 | 19.9981 | 115.5 | 115.4704 | -17.7211 | 0.74843
11.459 | 69.6373 | 119.5 | 119.4111 | 20.079 | 0.96086 | 11.459 | 0.0072464 | 115.02 | 116.9975 | -4.3651 | 0.048682 | 11.4585 | 19.998 | 115.5 | 115.4702 | -17.7217 | 0.74842
11.469 | 69.6376 | 119.5 | 119.4111 | 20.0831 | 0.96084 | 11.469 | 0.0072212 | 115.02 | 116.9974 | -4.3635 | 0.048705 | 11.4685 | 19.9979 | 115.5 | 115.4698 | -17.7227 | 0.7484
11.479 | 69.6379 | 119.5 | 119.4111 | 20.087 | 0.96083 | 11.479 | 0.0071958 | 115.02 | 116.9974 | -4.362 | 0.048728 | 11.4785 | 19.9977 | 115.5 | 115.4693 | -17.724 | 0.74837
11.489 | 69.6382 | 119.5 | 119.411 | 20.0908 | 0.96081 | 11.4895 | 0.0071704 | 115.02 | 116.9974 | -4.3606 | 0.048749 | 11.4885 | 19.9976 | 115.5 | 115.4685 | -17.7256 | 0.74834
11.499 | 69.6386 | 119.5 | 119.4108 | 20.0944 | 0.9608 | 11.4995 | 0.0071456 | 115.02 | 116.9973 | -4.3594 | 0.048769 | 11.4985 | 19.9975 | 115.5 | 115.4675 | -17.7275 | 0.7483
11.509 | 69.6389 | 119.5 | 119.4106 | 20.0979 | 0.96079 | 11.509 | 0.0071217 | 115.02 | 116.9973 | -4.3583 | 0.048786 | 11.5085 | 19.9974 | 115.5 | 115.4664 | -17.7298 | 0.74826
11.519 | 69.6393 | 119.5 | 119.4104 | 20.1012 | 0.96078 | 11.519 | 0.0070991 | 115.02 | 116.9972 | -4.3574 | 0.048802 | 11.5185 | 19.9973 | 115.5 | 115.4651 | -17.7325 | 0.74821
11.529 | 69.6396 | 119.5 | 119.4102 | 20.1044 | 0.96076 | 11.529 | 0.0070784 | 115.02 | 116.9971 | -4.3566 | 0.048815 | 11.5285 | 19.9972 | 115.5 | 115.4637 | -17.7356 | 0.74815
11.539 | 69.6399 | 119.5 | 119.4099 | 20.1074 | 0.96075 | 11.5395 | 0.0070598 | 115.02 | 116.9971 | -4.3561 | 0.048825 | 11.5385 | 19.9971 | 115.5 | 115.4622 | -17.739 | 0.74808
11.549 | 69.6403 | 119.5 | 119.4096 | 20.1101 | 0.96074 | 11.549 | 0.0070439 | 115.02 | 116.997 | -4.3558 | 0.048832 | 11.5485 | 19.997 | 115.5 | 115.4605 | -17.7427 | 0.74801
11.559 | 69.6406 | 119.5 | 119.4093 | 20.1127 | 0.96074 | 11.559 | 0.0070309 | 115.02 | 116.9969 | -4.3558 | 0.048835 | 11.5585 | 19.9969 | 115.5 | 115.4589 | -17.7468 | 0.74793
11.569 | 69.641 | 119.5 | 119.409 | 20.1151 | 0.96073 | 11.569 | 0.0070212 | 115.02 | 116.9968 | -4.3559 | 0.048836 | 11.5685 | 19.9968 | 115.5 | 115.4571 | -17.7512 | 0.74785
11.579 | 69.6414 | 119.5 | 119.4087 | 20.1173 | 0.96072 | 11.579 | 0.0070151 | 115.02 | 116.9966 | -4.3563 | 0.048833 | 11.5785 | 19.9967 | 115.5 | 115.4554 | -17.7558 | 0.74776
11.589 | 69.6417 | 119.5 | 119.4084 | 20.1193 | 0.96071 | 11.5895 | 0.007013 | 115.02 | 116.9965 | -4.357 | 0.048826 | 11.5885 | 19.9966 | 115.5 | 115.4536 | -17.7607 | 0.74767
11.599 | 69.6421 | 119.5 | 119.4081 | 20.1211 | 0.96071 | 11.599 | 0.0070149 | 115.02 | 116.9964 | -4.3579 | 0.048815 | 11.5985 | 19.9965 | 115.5 | 115.4519 | -17.7658 | 0.74757
11.609 | 69.6425 | 119.5 | 119.4079 | 20.1226 | 0.9607 | 11.609 | 0.0070213 | 115.02 | 116.9962 | -4.3591 | 0.0488 | 11.6085 | 19.9963 | 115.5 | 115.4503 | -17.771 | 0.74747
11.619 | 69.6429 | 119.5 | 119.4076 | 20.1239 | 0.9607 | 11.619 | 0.0070321 | 115.02 | 116.996 | -4.3606 | 0.048781 | 11.6185 | 19.9962 | 115.5 | 115.4488 | -17.7764 | 0.74737
11.629 | 69.6433 | 119.5 | 119.4074 | 20.125 | 0.96069 | 11.629 | 0.0070475 | 115.02 | 116.9959 | -4.3623 | 0.048758 | 11.6285 | 19.996 | 115.5 | 115.4473 | -17.7818 | 0.74727
11.639 | 69.6437 | 119.5 | 119.4072 | 20.1259 | 0.96069 | 11.6395 | 0.0070675 | 115.02 | 116.9957 | -4.3643 | 0.048731 | 11.6385 | 19.9959 | 115.5 | 115.446 | -17.7873 | 0.74716
11.649 | 69.644 | 119.5 | 119.407 | 20.1265 | 0.96069 | 11.649 | 0.0070922 | 115.02 | 116.9955 | -4.3666 | 0.0487 | 11.6485 | 19.9957 | 115.5 | 115.4449 | -17.7928 | 0.74706
11.659 | 69.6444 | 119.5 | 119.4069 | 20.1268 | 0.96069 | 11.659 | 0.0071215 | 115.02 | 116.9953 | -4.3692 | 0.048665 | 11.6585 | 19.9956 | 115.5 | 115.444 | -17.7982 | 0.74696
11.669 | 69.6448 | 119.5 | 119.4068 | 20.127 | 0.96069 | 11.669 | 0.0071552 | 115.02 | 116.995 | -4.3721 | 0.048625 | 11.6685 | 19.9954 | 115.5 | 115.4432 | -17.8035 | 0.74686
11.679 | 69.6452 | 119.5 | 119.4068 | 20.1268 | 0.96069 | 11.679 | 0.0071933 | 115.02 | 116.9948 | -4.3752 | 0.048582 | 11.6785 | 19.9952 | 115.5 | 115.4426 | -17.8086 | 0.74676
11.689 | 69.6456 | 119.5 | 119.4069 | 20.1264 | 0.96069 | 11.6895 | 0.0072355 | 115.02 | 116.9946 | -4.3786 | 0.048535 | 11.6885 | 19.9951 | 115.5 | 115.4423 | -17.8136 | 0.74666
11.699 | 69.6461 | 119.5 | 119.407 | 20.1258 | 0.96069 | 11.699 | 0.0072816 | 115.02 | 116.9943 | -4.3822 | 0.048485 | 11.6985 | 19.9949 | 115.5 | 115.4422 | -17.8183 | 0.74657
11.709 | 69.6465 | 119.5 | 119.4071 | 20.1249 | 0.9607 | 11.709 | 0.0073313 | 115.02 | 116.9941 | -4.386 | 0.048431 | 11.7085 | 19.9947 | 115.5 | 115.4423 | -17.8227 | 0.74649
11.719 | 69.6469 | 119.5 | 119.4073 | 20.1237 | 0.9607 | 11.719 | 0.0073843 | 115.02 | 116.9938 | -4.3901 | 0.048374 | 11.7185 | 19.9945 | 115.5 | 115.4426 | -17.8268 | 0.74641
11.729 | 69.6473 | 119.5 | 119.4076 | 20.1222 | 0.96071 | 11.729 | 0.0074402 | 115.02 | 116.9935 | -4.3944 | 0.048314 | 11.7285 | 19.9942 | 115.5 | 115.4432 | -17.8306 | 0.74633
11.739 | 69.6477 | 119.5 | 119.408 | 20.1206 | 0.96071 | 11.7395 | 0.0074986 | 115.02 | 116.9933 | -4.3989 | 0.048251 | 11.7385 | 19.994 | 115.5 | 115.444 | -17.834 | 0.74627
11.749 | 69.6481 | 119.5 | 119.4084 | 20.1186 | 0.96072 | 11.749 | 0.0075591 | 115.02 | 116.993 | -4.4036 | 0.048187 | 11.7485 | 19.9938 | 115.5 | 115.445 | -17.837 | 0.74621
11.759 | 69.6485 | 119.5 | 119.4089 | 20.1164 | 0.96073 | 11.759 | 0.0076214 | 115.02 | 116.9927 | -4.4084 | 0.04812 | 11.7585 | 19.9936 | 115.5 | 115.4462 | -17.8397 | 0.74616
11.769 | 69.6489 | 119.5 | 119.4094 | 20.114 | 0.96074 | 11.769 | 0.0076848 | 115.02 | 116.9925 | -4.4133 | 0.048052 | 11.7685 | 19.9933 | 115.5 | 115.4475 | -17.8419 | 0.74611
11.779 | 69.6493 | 119.5 | 119.4101 | 20.1113 | 0.96075 | 11.779 | 0.0077491 | 115.02 | 116.9922 | -4.4184 | 0.047982 | 11.7785 | 19.9931 | 115.5 | 115.4491 | -17.8437 | 0.74607
11.789 | 69.6496 | 119.5 | 119.4108 | 20.1084 | 0.96076 | 11.7895 | 0.0078138 | 115.02 | 116.9919 | -4.4236 | 0.047912 | 11.7885 | 19.9929 | 115.5 | 115.4508 | -17.8451 | 0.74604
11.799 | 69.65 | 119.5 | 119.4116 | 20.1053 | 0.96077 | 11.799 | 0.0078783 | 115.02 | 116.9917 | -4.4288 | 0.047841 | 11.7985 | 19.9926 | 115.5 | 115.4526 | -17.8461 | 0.74602
11.809 | 69.6504 | 119.5 | 119.4124 | 20.102 | 0.96078 | 11.809 | 0.0079423 | 115.02 | 116.9914 | -4.434 | 0.04777 | 11.8085 | 19.9924 | 115.5 | 115.4545 | -17.8467 | 0.74601
11.819 | 69.6508 | 119.5 | 119.4133 | 20.0986 | 0.9608 | 11.819 | 0.0080054 | 115.02 | 116.9912 | -4.4393 | 0.047699 | 11.8185 | 19.9922 | 115.5 | 115.4566 | -17.847 | 0.746
11.829 | 69.6512 | 119.5 | 119.4143 | 20.0949 | 0.96081 | 11.829 | 0.0080671 | 115.02 | 116.991 | -4.4446 | 0.047629 | 11.8285 | 19.9919 | 115.5 | 115.4586 | -17.8469 | 0.74599
11.839 | 69.6515 | 119.5 | 119.4154 | 20.0911 | 0.96083 | 11.839 | 0.0081271 | 115.02 | 116.9907 | -4.4498 | 0.04756 | 11.8385 | 19.9917 | 115.5 | 115.4607 | -17.8465 | 0.746
11.849 | 69.6519 | 119.5 | 119.4165 | 20.0873 | 0.96084 | 11.849 | 0.008185 | 115.02 | 116.9905 | -4.455 | 0.047492 | 11.8485 | 19.9915 | 115.5 | 115.4628 | -17.8459 | 0.746
11.859 | 69.6523 | 119.5 | 119.4177 | 20.0833 | 0.96086 | 11.859 | 0.0082405 | 115.02 | 116.9903 | -4.4601 | 0.047425 | 11.8585 | 19.9912 | 115.5 | 115.4649 | -17.845 | 0.74602
11.869 | 69.6526 | 119.5 | 119.4189 | 20.0792 | 0.96087 | 11.869 | 0.0082932 | 115.02 | 116.9901 | -4.4651 | 0.047361 | 11.8685 | 19.991 | 115.5 | 115.4669 | -17.844 | 0.74603
11.879 | 69.653 | 119.5 | 119.4202 | 20.0751 | 0.96089 | 11.879 | 0.008343 | 115.02 | 116.99 | -4.4699 | 0.047298 | 11.8785 | 19.9908 | 115.5 | 115.4688 | -17.8429 | 0.74605
11.889 | 69.6534 | 119.5 | 119.4215 | 20.071 | 0.9609 | 11.889 | 0.0083895 | 115.02 | 116.9898 | -4.4746 | 0.047238 | 11.8885 | 19.9906 | 115.5 | 115.4706 | -17.8417 | 0.74607
11.899 | 69.6537 | 119.5 | 119.4229 | 20.0669 | 0.96092 | 11.899 | 0.0084326 | 115.02 | 116.9897 | -4.4792 | 0.047181 | 11.8985 | 19.9904 | 115.5 | 115.4722 | -17.8405 | 0.74609
11.909 | 69.6541 | 119.5 | 119.4243 | 20.0629 | 0.96093 | 11.909 | 0.0084721 | 115.02 | 116.9896 | -4.4835 | 0.047126 | 11.9085 | 19.9902 | 115.5 | 115.4738 | -17.8394 | 0.74611
11.919 | 69.6544 | 119.5 | 119.4257 | 20.0589 | 0.96095 | 11.919 | 0.0085079 | 115.02 | 116.9895 | -4.4877 | 0.047075 | 11.9185 | 19.9901 | 115.5 | 115.4751 | -17.8384 | 0.74612
11.929 | 69.6548 | 119.5 | 119.4272 | 20.055 | 0.96096 | 11.929 | 0.0085399 | 115.02 | 116.9894 | -4.4916 | 0.047027 | 11.9285 | 19.9899 | 115.5 | 115.4762 | -17.8376 | 0.74613
11.939 | 69.6551 | 119.5 | 119.4287 | 20.0513 | 0.96098 | 11.9395 | 0.0085679 | 115.02 | 116.9893 | -4.4953 | 0.046982 | 11.9385 | 19.9898 | 115.5 | 115.4771 | -17.837 | 0.74614
11.949 | 69.6555 | 119.5 | 119.4302 | 20.0477 | 0.96099 | 11.949 | 0.008592 | 115.02 | 116.9893 | -4.4987 | 0.046941 | 11.9485 | 19.9897 | 115.5 | 115.4777 | -17.8368 | 0.74614
11.959 | 69.6558 | 119.5 | 119.4317 | 20.0443 | 0.961 | 11.959 | 0.0086122 | 115.02 | 116.9893 | -4.5019 | 0.046903 | 11.9585 | 19.9896 | 115.5 | 115.4781 | -17.8369 | 0.74614
11.969 | 69.6561 | 119.5 | 119.4332 | 20.0411 | 0.96101 | 11.969 | 0.0086284 | 115.02 | 116.9893 | -4.5048 | 0.046869 | 11.9685 | 19.9896 | 115.5 | 115.4782 | -17.8375 | 0.74613
11.979 | 69.6565 | 119.5 | 119.4347 | 20.0381 | 0.96103 | 11.979 | 0.0086406 | 115.02 | 116.9893 | -4.5075 | 0.046839 | 11.9785 | 19.9895 | 115.5 | 115.478 | -17.8386 | 0.74611
11.989 | 69.6568 | 119.5 | 119.4362 | 20.0353 | 0.96104 | 11.989 | 0.0086491 | 115.02 | 116.9894 | -4.5099 | 0.046813 | 11.9885 | 19.9895 | 115.5 | 115.4776 | -17.8402 | 0.74608
11.999 | 69.6572 | 119.5 | 119.4378 | 20.0328 | 0.96105 | 11.999 | 0.0086537 | 115.02 | 116.9894 | -4.5119 | 0.04679 | 11.9985 | 19.9895 | 115.5 | 115.4768 | -17.8424 | 0.74604
12.009 | 69.6575 | 119.5 | 119.4393 | 20.0306 | 0.96105 | 12.009 | 0.0086546 | 115.02 | 116.9895 | -4.5137 | 0.046771 | 12.0085 | 19.9896 | 115.5 | 115.4758 | -17.8453 | 0.74599
12.019 | 69.6579 | 119.5 | 119.4407 | 20.0287 | 0.96106 | 12.019 | 0.008652 | 115.02 | 116.9896 | -4.5153 | 0.046756 | 12.0185 | 19.9896 | 115.5 | 115.4745 | -17.8488 | 0.74592
12.029 | 69.6582 | 119.5 | 119.4422 | 20.027 | 0.96107 | 12.029 | 0.0086458 | 115.02 | 116.9897 | -4.5165 | 0.046745 | 12.0285 | 19.9897 | 115.5 | 115.4728 | -17.853 | 0.74584
12.039 | 69.6585 | 119.5 | 119.4436 | 20.0256 | 0.96107 | 12.039 | 0.0086363 | 115.02 | 116.9899 | -4.5174 | 0.046738 | 12.0385 | 19.9899 | 115.5 | 115.4709 | -17.858 | 0.74575
12.049 | 69.6589 | 119.5 | 119.445 | 20.0244 | 0.96108 | 12.049 | 0.0086237 | 115.02 | 116.99 | -4.518 | 0.046734 | 12.0485 | 19.99 | 115.5 | 115.4688 | -17.8636 | 0.74565
12.059 | 69.6592 | 119.5 | 119.4463 | 20.0235 | 0.96108 | 12.059 | 0.0086079 | 115.02 | 116.9902 | -4.5184 | 0.046734 | 12.0585 | 19.9902 | 115.5 | 115.4663 | -17.8701 | 0.74554
12.069 | 69.6596 | 119.5 | 119.4476 | 20.0229 | 0.96108 | 12.069 | 0.0085892 | 115.02 | 116.9903 | -4.5185 | 0.046737 | 12.0685 | 19.9904 | 115.5 | 115.4636 | -17.8773 | 0.74541
12.079 | 69.6599 | 119.5 | 119.4489 | 20.0225 | 0.96109 | 12.079 | 0.0085677 | 115.02 | 116.9905 | -4.5183 | 0.046744 | 12.0785 | 19.9906 | 115.5 | 115.4607 | -17.8853 | 0.74526
12.089 | 69.6603 | 119.5 | 119.4501 | 20.0223 | 0.96109 | 12.089 | 0.0085435 | 115.02 | 116.9907 | -4.5178 | 0.046754 | 12.0885 | 19.9909 | 115.5 | 115.4575 | -17.894 | 0.74511
12.099 | 69.6607 | 119.5 | 119.4512 | 20.0223 | 0.96109 | 12.099 | 0.0085169 | 115.02 | 116.991 | -4.5171 | 0.046768 | 12.0985 | 19.9912 | 115.5 | 115.4541 | -17.9034 | 0.74494
12.109 | 69.661 | 119.5 | 119.4523 | 20.0224 | 0.96109 | 12.109 | 0.008488 | 115.02 | 116.9912 | -4.5161 | 0.046784 | 12.1085 | 19.9915 | 115.5 | 115.4506 | -17.9134 | 0.74475
12.119 | 69.6614 | 119.5 | 119.4532 | 20.0226 | 0.96109 | 12.119 | 0.0084568 | 115.02 | 116.9914 | -4.5148 | 0.046804 | 12.1185 | 19.9919 | 115.5 | 115.4469 | -17.9242 | 0.74456
12.129 | 69.6618 | 119.5 | 119.4541 | 20.0228 | 0.96109 | 12.129 | 0.0084237 | 115.02 | 116.9916 | -4.5133 | 0.046827 | 12.1285 | 19.9923 | 115.5 | 115.443 | -17.9355 | 0.74436
12.139 | 69.6621 | 119.5 | 119.4549 | 20.0231 | 0.96109 | 12.139 | 0.0083886 | 115.02 | 116.9919 | -4.5116 | 0.046853 | 12.1385 | 19.9927 | 115.5 | 115.4391 | -17.9474 | 0.74414
12.149 | 69.6625 | 119.5 | 119.4556 | 20.0234 | 0.96109 | 12.149 | 0.0083518 | 115.02 | 116.9921 | -4.5096 | 0.046881 | 12.1485 | 19.9931 | 115.5 | 115.435 | -17.9598 | 0.74392
12.159 | 69.6629 | 119.5 | 119.4563 | 20.0236 | 0.96109 | 12.159 | 0.0083134 | 115.02 | 116.9924 | -4.5074 | 0.046913 | 12.1585 | 19.9936 | 115.5 | 115.4309 | -17.9727 | 0.74369
12.169 | 69.6632 | 119.5 | 119.4568 | 20.0237 | 0.96109 | 12.169 | 0.0082736 | 115.02 | 116.9927 | -4.505 | 0.046947 | 12.169 | 19.9941 | 115.5 | 115.4267 | -17.9859 | 0.74346
12.179 | 69.6636 | 119.5 | 119.4571 | 20.0237 | 0.96109 | 12.179 | 0.0082325 | 115.02 | 116.9929 | -4.5023 | 0.046983 | 12.1785 | 19.9946 | 115.5 | 115.4226 | -17.9994 | 0.74322
12.189 | 69.664 | 119.5 | 119.4574 | 20.0234 | 0.96109 | 12.189 | 0.0081902 | 115.02 | 116.9932 | -4.4995 | 0.047022 | 12.1885 | 19.9951 | 115.5 | 115.4184 | -18.0131 | 0.74297
12.199 | 69.6643 | 119.5 | 119.4575 | 20.0228 | 0.96109 | 12.199 | 0.008147 | 115.02 | 116.9935 | -4.4965 | 0.047062 | 12.1985 | 19.9956 | 115.5 | 115.4143 | -18.027 | 0.74272
12.209 | 69.6647 | 119.5 | 119.4575 | 20.022 | 0.96109 | 12.209 | 0.0081028 | 115.02 | 116.9937 | -4.4934 | 0.047105 | 12.2085 | 19.9962 | 115.5 | 115.4103 | -18.0409 | 0.74247
12.219 | 69.6651 | 119.5 | 119.4574 | 20.0208 | 0.9611 | 12.219 | 0.008058 | 115.02 | 116.994 | -4.49 | 0.04715 | 12.2185 | 19.9967 | 115.5 | 115.4064 | -18.0548 | 0.74223
12.229 | 69.6655 | 119.5 | 119.4571 | 20.0191 | 0.9611 | 12.229 | 0.0080125 | 115.02 | 116.9943 | -4.4865 | 0.047197 | 12.2285 | 19.9973 | 115.5 | 115.4026 | -18.0687 | 0.74198
12.239 | 69.6658 | 119.5 | 119.4567 | 20.0171 | 0.96111 | 12.239 | 0.0079667 | 115.02 | 116.9946 | -4.4829 | 0.047245 | 12.2385 | 19.9979 | 115.5 | 115.399 | -18.0823 | 0.74174
12.249 | 69.6662 | 119.5 | 119.4562 | 20.0145 | 0.96112 | 12.249 | 0.0079206 | 115.02 | 116.9949 | -4.4792 | 0.047295 | 12.2485 | 19.9985 | 115.5 | 115.3955 | -18.0957 | 0.7415
12.259 | 69.6666 | 119.5 | 119.4554 | 20.0114 | 0.96113 | 12.259 | 0.0078743 | 115.02 | 116.9952 | -4.4753 | 0.047346 | 12.2585 | 19.9991 | 115.5 | 115.3923 | -18.1087 | 0.74127
12.269 | 69.667 | 119.5 | 119.4546 | 20.0078 | 0.96115 | 12.269 | 0.007828 | 115.02 | 116.9955 | -4.4713 | 0.047399 | 12.2685 | 19.9997 | 115.5 | 115.3893 | -18.1213 | 0.74105
12.279 | 69.6673 | 119.5 | 119.4535 | 20.0036 | 0.96116 | 12.279 | 0.0077819 | 115.02 | 116.9959 | -4.4672 | 0.047452 | 12.2785 | 20.0003 | 115.5 | 115.3866 | -18.1335 | 0.74084
12.289 | 69.6677 | 119.5 | 119.4524 | 19.9988 | 0.96118 | 12.289 | 0.0077361 | 115.02 | 116.9962 | -4.4631 | 0.047506 | 12.2885 | 20.0009 | 115.5 | 115.3841 | -18.145 | 0.74063
12.299 | 69.6681 | 119.5 | 119.4511 | 19.9934 | 0.9612 | 12.299 | 0.0076906 | 115.02 | 116.9966 | -4.4589 | 0.047561 | 12.2985 | 20.0015 | 115.5 | 115.382 | -18.1559 | 0.74044
12.309 | 69.6684 | 119.5 | 119.4496 | 19.9874 | 0.96122 | 12.309 | 0.0076458 | 115.02 | 116.9969 | -4.4546 | 0.047617 | 12.3085 | 20.0021 | 115.5 | 115.3802 | -18.1661 | 0.74027
12.319 | 69.6688 | 119.5 | 119.448 | 19.9808 | 0.96125 | 12.319 | 0.0076016 | 115.02 | 116.9973 | -4.4503 | 0.047673 | 12.3185 | 20.0027 | 115.5 | 115.3787 | -18.1755 | 0.7401
12.329 | 69.6692 | 119.5 | 119.4463 | 19.9736 | 0.96128 | 12.3285 | 0.0075582 | 115.02 | 116.9977 | -4.4459 | 0.047729 | 12.3285 | 20.0033 | 115.5 | 115.3775 | -18.1841 | 0.73995
12.339 | 69.6695 | 119.5 | 119.4444 | 19.9658 | 0.9613 | 12.339 | 0.0075158 | 115.02 | 116.9981 | -4.4416 | 0.047785 | 12.339 | 20.0039 | 115.5 | 115.3767 | -18.1918 | 0.73982
12.349 | 69.6699 | 119.5 | 119.4425 | 19.9574 | 0.96134 | 12.3485 | 0.0074744 | 115.02 | 116.9985 | -4.4372 | 0.047842 | 12.3485 | 20.0045 | 115.5 | 115.3763 | -18.1985 | 0.73971
12.359 | 69.6703 | 119.5 | 119.4404 | 19.9485 | 0.96137 | 12.3585 | 0.0074341 | 115.02 | 116.9989 | -4.4328 | 0.047898 | 12.3585 | 20.005 | 115.5 | 115.3762 | -18.2043 | 0.73961
12.369 | 69.6706 | 119.5 | 119.4382 | 19.9391 | 0.9614 | 12.3685 | 0.0073951 | 115.02 | 116.9994 | -4.4285 | 0.047953 | 12.3685 | 20.0056 | 115.5 | 115.3765 | -18.2091 | 0.73953
12.379 | 69.671 | 119.5 | 119.436 | 19.9293 | 0.96144 | 12.379 | 0.0073573 | 115.02 | 116.9998 | -4.4242 | 0.048009 | 12.3785 | 20.0061 | 115.5 | 115.3772 | -18.2129 | 0.73947
12.389 | 69.6713 | 119.5 | 119.4337 | 19.919 | 0.96148 | 12.389 | 0.0073209 | 115.02 | 117.0003 | -4.4199 | 0.048063 | 12.3885 | 20.0066 | 115.5 | 115.3783 | -18.2155 | 0.73943
12.399 | 69.6717 | 119.5 | 119.4314 | 19.9084 | 0.96152 | 12.3985 | 0.007286 | 115.02 | 117.0008 | -4.4157 | 0.048117 | 12.3985 | 20.0071 | 115.5 | 115.3798 | -18.2171 | 0.73941
12.409 | 69.6721 | 119.5 | 119.429 | 19.8974 | 0.96156 | 12.409 | 0.0072525 | 115.02 | 117.0013 | -4.4115 | 0.04817 | 12.4085 | 20.0076 | 115.5 | 115.3816 | -18.2176 | 0.73941
12.419 | 69.6724 | 119.5 | 119.4266 | 19.8862 | 0.9616 | 12.4185 | 0.0072205 | 115.02 | 117.0018 | -4.4074 | 0.048222 | 12.4185 | 20.008 | 115.5 | 115.3837 | -18.217 | 0.73943
12.429 | 69.6728 | 119.5 | 119.4242 | 19.8748 | 0.96164 | 12.4285 | 0.0071901 | 115.02 | 117.0023 | -4.4034 | 0.048272 | 12.429 | 20.0085 | 115.5 | 115.3862 | -18.2152 | 0.73947
12.439 | 69.6731 | 119.5 | 119.4219 | 19.8633 | 0.96168 | 12.439 | 0.0071612 | 115.02 | 117.0028 | -4.3995 | 0.048321 | 12.4385 | 20.0089 | 115.5 | 115.389 | -18.2123 | 0.73953
12.449 | 69.6735 | 119.5 | 119.4195 | 19.8518 | 0.96172 | 12.4485 | 0.0071338 | 115.02 | 117.0034 | -4.3957 | 0.048369 | 12.4485 | 20.0093 | 115.5 | 115.3921 | -18.2084 | 0.73961
12.459 | 69.6738 | 119.5 | 119.4173 | 19.8402 | 0.96177 | 12.4585 | 0.007108 | 115.02 | 117.0039 | -4.392 | 0.048416 | 12.4585 | 20.0097 | 115.5 | 115.3955 | -18.2034 | 0.73971
12.469 | 69.6742 | 119.5 | 119.415 | 19.8287 | 0.96181 | 12.4685 | 0.0070838 | 115.02 | 117.0044 | -4.3885 | 0.04846 | 12.4685 | 20.01 | 115.5 | 115.3992 | -18.1973 | 0.73982
12.479 | 69.6746 | 119.5 | 119.4129 | 19.8174 | 0.96185 | 12.4785 | 0.007061 | 115.02 | 117.0049 | -4.385 | 0.048503 | 12.4785 | 20.0103 | 115.5 | 115.4031 | -18.1901 | 0.73996
12.489 | 69.6749 | 119.5 | 119.4109 | 19.8062 | 0.96189 | 12.489 | 0.0070397 | 115.02 | 117.0054 | -4.3817 | 0.048544 | 12.4885 | 20.0106 | 115.5 | 115.4073 | -18.182 | 0.74011
12.499 | 69.6753 | 119.5 | 119.409 | 19.7953 | 0.96193 | 12.4985 | 0.0070198 | 115.02 | 117.0059 | -4.3786 | 0.048584 | 12.4985 | 20.0109 | 115.5 | 115.4116 | -18.1729 | 0.74029
12.509 | 69.6756 | 119.5 | 119.4072 | 19.7848 | 0.96197 | 12.5085 | 0.0070014 | 115.02 | 117.0064 | -4.3756 | 0.048621 | 12.5085 | 20.0111 | 115.5 | 115.4161 | -18.1628 | 0.74048
12.519 | 69.676 | 119.5 | 119.4056 | 19.7746 | 0.96201 | 12.5185 | 0.0069844 | 115.02 | 117.0069 | -4.3728 | 0.048656 | 12.519 | 20.0113 | 115.5 | 115.4207 | -18.1519 | 0.74068
12.529 | 69.6763 | 119.5 | 119.4041 | 19.7648 | 0.96204 | 12.5285 | 0.0069687 | 115.02 | 117.0073 | -4.3702 | 0.048688 | 12.5285 | 20.0115 | 115.5 | 115.4255 | -18.1402 | 0.7409
12.539 | 69.6767 | 119.5 | 119.4028 | 19.7555 | 0.96208 | 12.539 | 0.0069544 | 115.02 | 117.0077 | -4.3678 | 0.048719 | 12.5385 | 20.0116 | 115.5 | 115.4303 | -18.1277 | 0.74113
12.549 | 69.677 | 119.5 | 119.4017 | 19.7468 | 0.96211 | 12.5485 | 0.0069415 | 115.02 | 117.0081 | -4.3655 | 0.048747 | 12.5485 | 20.0117 | 115.5 | 115.4352 | -18.1145 | 0.74138
12.559 | 69.6774 | 119.5 | 119.4007 | 19.7385 | 0.96214 | 12.5585 | 0.0069298 | 115.02 | 117.0084 | -4.3635 | 0.048772 | 12.5585 | 20.0118 | 115.5 | 115.4401 | -18.1006 | 0.74163
12.569 | 69.6778 | 119.5 | 119.3999 | 19.7309 | 0.96217 | 12.5685 | 0.0069194 | 115.02 | 117.0087 | -4.3617 | 0.048795 | 12.5685 | 20.0119 | 115.5 | 115.445 | -18.0862 | 0.7419
12.579 | 69.6781 | 119.5 | 119.3993 | 19.7238 | 0.96219 | 12.5785 | 0.0069104 | 115.02 | 117.0089 | -4.3601 | 0.048815 | 12.5785 | 20.0119 | 115.5 | 115.4499 | -18.0712 | 0.74218
12.589 | 69.6785 | 119.5 | 119.3988 | 19.7173 | 0.96222 | 12.589 | 0.0069027 | 115.02 | 117.0091 | -4.3587 | 0.048832 | 12.5885 | 20.012 | 115.5 | 115.4547 | -18.0558 | 0.74246
12.599 | 69.6788 | 119.5 | 119.3985 | 19.7115 | 0.96224 | 12.5985 | 0.0068964 | 115.02 | 117.0093 | -4.3576 | 0.048846 | 12.5985 | 20.0119 | 115.5 | 115.4595 | -18.0401 | 0.74275
12.609 | 69.6792 | 119.5 | 119.3985 | 19.7063 | 0.96226 | 12.6085 | 0.0068914 | 115.02 | 117.0093 | -4.3567 | 0.048857 | 12.6085 | 20.0119 | 115.5 | 115.4642 | -18.024 | 0.74305
12.619 | 69.6796 | 119.5 | 119.3985 | 19.7017 | 0.96227 | 12.6185 | 0.0068879 | 115.02 | 117.0093 | -4.356 | 0.048865 | 12.6185 | 20.0118 | 115.5 | 115.4687 | -18.0077 | 0.74335
12.629 | 69.68 | 119.5 | 119.3988 | 19.6977 | 0.96229 | 12.6285 | 0.0068858 | 115.02 | 117.0093 | -4.3557 | 0.04887 | 12.6285 | 20.0117 | 115.5 | 115.4732 | -17.9913 | 0.74365
12.639 | 69.6803 | 119.5 | 119.3992 | 19.6944 | 0.9623 | 12.639 | 0.0068853 | 115.02 | 117.0092 | -4.3555 | 0.048871 | 12.6385 | 20.0116 | 115.5 | 115.4774 | -17.9748 | 0.74395
12.649 | 69.6807 | 119.5 | 119.3998 | 19.6917 | 0.96231 | 12.6485 | 0.0068865 | 115.02 | 117.009 | -4.3557 | 0.048869 | 12.6485 | 20.0115 | 115.5 | 115.4815 | -17.9583 | 0.74425
12.659 | 69.6811 | 119.5 | 119.4005 | 19.6895 | 0.96232 | 12.6585 | 0.0068892 | 115.02 | 117.0087 | -4.3561 | 0.048864 | 12.6585 | 20.0113 | 115.5 | 115.4854 | -17.9419 | 0.74456
12.669 | 69.6814 | 119.5 | 119.4013 | 19.6879 | 0.96233 | 12.6685 | 0.0068938 | 115.02 | 117.0084 | -4.3568 | 0.048855 | 12.6685 | 20.0111 | 115.5 | 115.4891 | -17.9257 | 0.74485
12.679 | 69.6818 | 119.5 | 119.4022 | 19.6869 | 0.96233 | 12.6785 | 0.0069002 | 115.02 | 117.008 | -4.3577 | 0.048843 | 12.6785 | 20.0109 | 115.5 | 115.4926 | -17.9096 | 0.74515
12.689 | 69.6822 | 119.5 | 119.4033 | 19.6864 | 0.96233 | 12.689 | 0.0069084 | 115.02 | 117.0075 | -4.359 | 0.048827 | 12.6885 | 20.0107 | 115.5 | 115.4959 | -17.8939 | 0.74543
12.699 | 69.6826 | 119.5 | 119.4044 | 19.6863 | 0.96233 | 12.6985 | 0.0069187 | 115.02 | 117.007 | -4.3605 | 0.048808 | 12.6985 | 20.0104 | 115.5 | 115.499 | -17.8785 | 0.74572
12.709 | 69.683 | 119.5 | 119.4057 | 19.6867 | 0.96233 | 12.7085 | 0.0069309 | 115.02 | 117.0064 | -4.3623 | 0.048785 | 12.7085 | 20.0101 | 115.5 | 115.5018 | -17.8635 | 0.74599
12.719 | 69.6833 | 119.5 | 119.407 | 19.6876 | 0.96233 | 12.7185 | 0.0069453 | 115.02 | 117.0058 | -4.3644 | 0.048759 | 12.7185 | 20.0099 | 115.5 | 115.5044 | -17.849 | 0.74625
12.729 | 69.6837 | 119.5 | 119.4083 | 19.6888 | 0.96233 | 12.7285 | 0.0069618 | 115.02 | 117.0051 | -4.3667 | 0.048729 | 12.7285 | 20.0096 | 115.5 | 115.5068 | -17.835 | 0.74651
12.739 | 69.6841 | 119.5 | 119.4098 | 19.6903 | 0.96232 | 12.7395 | 0.0069804 | 115.02 | 117.0044 | -4.3694 | 0.048695 | 12.7385 | 20.0092 | 115.5 | 115.5089 | -17.8216 | 0.74675
12.749 | 69.6845 | 119.5 | 119.4112 | 19.6922 | 0.96231 | 12.7485 | 0.0070013 | 115.02 | 117.0036 | -4.3722 | 0.048659 | 12.7485 | 20.0089 | 115.5 | 115.5108 | -17.8088 | 0.74698
12.759 | 69.6848 | 119.5 | 119.4127 | 19.6944 | 0.96231 | 12.7585 | 0.0070243 | 115.02 | 117.0028 | -4.3754 | 0.048619 | 12.7585 | 20.0086 | 115.5 | 115.5125 | -17.7967 | 0.7472
12.769 | 69.6852 | 119.5 | 119.4141 | 19.6969 | 0.9623 | 12.7685 | 0.0070495 | 115.02 | 117.0019 | -4.3787 | 0.048576 | 12.7685 | 20.0082 | 115.5 | 115.5139 | -17.7853 | 0.74741
12.779 | 69.6856 | 119.5 | 119.4156 | 19.6995 | 0.96229 | 12.7785 | 0.0070768 | 115.02 | 117.0011 | -4.3823 | 0.048529 | 12.7785 | 20.0079 | 115.5 | 115.5151 | -17.7747 | 0.7476
12.789 | 69.686 | 119.5 | 119.4171 | 19.7024 | 0.96228 | 12.7895 | 0.0071062 | 115.02 | 117.0002 | -4.3862 | 0.048481 | 12.7885 | 20.0075 | 115.5 | 115.5161 | -17.7649 | 0.74777
12.799 | 69.6863 | 119.5 | 119.4185 | 19.7055 | 0.96227 | 12.7985 | 0.0071377 | 115.02 | 116.9993 | -4.3902 | 0.048429 | 12.7985 | 20.0072 | 115.5 | 115.5169 | -17.7559 | 0.74793
12.809 | 69.6867 | 119.5 | 119.4199 | 19.7087 | 0.96226 | 12.8085 | 0.007171 | 115.02 | 116.9984 | -4.3944 | 0.048375 | 12.8085 | 20.0068 | 115.5 | 115.5175 | -17.7477 | 0.74808
12.819 | 69.6871 | 119.5 | 119.4213 | 19.712 | 0.96224 | 12.8185 | 0.0072061 | 115.02 | 116.9975 | -4.3988 | 0.048319 | 12.8185 | 20.0064 | 115.5 | 115.5179 | -17.7405 | 0.74821
12.829 | 69.6874 | 119.5 | 119.4227 | 19.7155 | 0.96223 | 12.8285 | 0.0072428 | 115.02 | 116.9966 | -4.4033 | 0.048261 | 12.8285 | 20.006 | 115.5 | 115.5181 | -17.7342 | 0.74832
12.839 | 69.6878 | 119.5 | 119.424 | 19.719 | 0.96222 | 12.8395 | 0.007281 | 115.02 | 116.9957 | -4.408 | 0.048202 | 12.8385 | 20.0057 | 115.5 | 115.5181 | -17.7287 | 0.74841
12.849 | 69.6882 | 119.5 | 119.4252 | 19.7226 | 0.96221 | 12.8485 | 0.0073205 | 115.02 | 116.9949 | -4.4127 | 0.048141 | 12.8485 | 20.0053 | 115.5 | 115.5179 | -17.7243 | 0.74849
12.859 | 69.6885 | 119.5 | 119.4264 | 19.7263 | 0.96219 | 12.8585 | 0.0073611 | 115.02 | 116.9941 | -4.4176 | 0.048079 | 12.8585 | 20.0049 | 115.5 | 115.5176 | -17.7208 | 0.74855
12.869 | 69.6889 | 119.5 | 119.4276 | 19.73 | 0.96218 | 12.869 | 0.0074026 | 115.02 | 116.9933 | -4.4225 | 0.048016 | 12.8685 | 20.0046 | 115.5 | 115.5171 | -17.7182 | 0.74859
12.879 | 69.6892 | 119.5 | 119.4287 | 19.7337 | 0.96217 | 12.8785 | 0.0074447 | 115.02 | 116.9925 | -4.4275 | 0.047953 | 12.8785 | 20.0043 | 115.5 | 115.5164 | -17.7167 | 0.74861
12.889 | 69.6896 | 119.5 | 119.4298 | 19.7375 | 0.96216 | 12.8895 | 0.0074873 | 115.02 | 116.9918 | -4.4325 | 0.047889 | 12.8885 | 20.0039 | 115.5 | 115.5156 | -17.7161 | 0.74862
12.899 | 69.6899 | 119.5 | 119.4308 | 19.7413 | 0.96214 | 12.899 | 0.00753 | 115.02 | 116.9912 | -4.4374 | 0.047826 | 12.8985 | 20.0036 | 115.5 | 115.5146 | -17.7165 | 0.74861
12.909 | 69.6903 | 119.5 | 119.4318 | 19.7451 | 0.96213 | 12.9085 | 0.0075725 | 115.02 | 116.9906 | -4.4424 | 0.047764 | 12.9085 | 20.0033 | 115.5 | 115.5135 | -17.7179 | 0.74858
12.919 | 69.6906 | 119.5 | 119.4327 | 19.7489 | 0.96212 | 12.9185 | 0.0076148 | 115.02 | 116.99 | -4.4472 | 0.047702 | 12.9185 | 20.003 | 115.5 | 115.5123 | -17.7203 | 0.74853
12.929 | 69.6909 | 119.5 | 119.4336 | 19.7527 | 0.9621 | 12.9285 | 0.0076563 | 115.02 | 116.9895 | -4.452 | 0.047642 | 12.9285 | 20.0027 | 115.5 | 115.5109 | -17.7236 | 0.74846
12.939 | 69.6913 | 119.5 | 119.4345 | 19.7565 | 0.96209 | 12.9395 | 0.007697 | 115.02 | 116.989 | -4.4567 | 0.047583 | 12.9385 | 20.0025 | 115.5 | 115.5093 | -17.7279 | 0.74838
12.949 | 69.6916 | 119.5 | 119.4353 | 19.7604 | 0.96207 | 12.9485 | 0.0077366 | 115.02 | 116.9886 | -4.4612 | 0.047526 | 12.9485 | 20.0022 | 115.5 | 115.5077 | -17.7331 | 0.74828
12.959 | 69.6919 | 119.5 | 119.4361 | 19.7642 | 0.96206 | 12.9585 | 0.0077748 | 115.02 | 116.9883 | -4.4656 | 0.047471 | 12.9585 | 20.002 | 115.5 | 115.5059 | -17.7392 | 0.74816
12.969 | 69.6923 | 119.5 | 119.4369 | 19.768 | 0.96205 | 12.9685 | 0.0078113 | 115.02 | 116.9879 | -4.4698 | 0.047418 | 12.9685 | 20.0018 | 115.5 | 115.5039 | -17.7463 | 0.74802
12.979 | 69.6926 | 119.5 | 119.4377 | 19.7718 | 0.96203 | 12.9785 | 0.007846 | 115.02 | 116.9877 | -4.4738 | 0.047369 | 12.9785 | 20.0017 | 115.5 | 115.5019 | -17.7541 | 0.74788
12.989 | 69.6929 | 119.5 | 119.4384 | 19.7756 | 0.96202 | 12.9895 | 0.0078786 | 115.02 | 116.9874 | -4.4775 | 0.047322 | 12.9885 | 20.0016 | 115.5 | 115.4997 | -17.7629 | 0.74771
12.999 | 69.6932 | 119.5 | 119.4392 | 19.7794 | 0.96201 | 12.9985 | 0.007909 | 115.02 | 116.9872 | -4.481 | 0.047278 | 12.9985 | 20.0014 | 115.5 | 115.4973 | -17.7724 | 0.74753
13.009 | 69.6935 | 119.5 | 119.4399 | 19.7832 | 0.96199 | 13.0085 | 0.0079369 | 115.02 | 116.9871 | -4.4843 | 0.047238 | 13.0085 | 20.0014 | 115.5 | 115.4949 | -17.7827 | 0.74734
13.019 | 69.6939 | 119.5 | 119.4407 | 19.787 | 0.96198 | 13.0185 | 0.0079623 | 115.02 | 116.9869 | -4.4872 | 0.047201 | 13.0185 | 20.0013 | 115.5 | 115.4923 | -17.7937 | 0.74714
13.029 | 69.6942 | 119.5 | 119.4415 | 19.7907 | 0.96197 | 13.0285 | 0.007985 | 115.02 | 116.9868 | -4.4899 | 0.047168 | 13.0285 | 20.0013 | 115.5 | 115.4896 | -17.8053 | 0.74692
13.039 | 69.6945 | 119.5 | 119.4422 | 19.7944 | 0.96195 | 13.0395 | 0.008005 | 115.02 | 116.9867 | -4.4922 | 0.047139 | 13.0385 | 20.0013 | 115.5 | 115.4868 | -17.8176 | 0.74669
13.049 | 69.6948 | 119.5 | 119.443 | 19.798 | 0.96194 | 13.0485 | 0.008022 | 115.02 | 116.9866 | -4.4942 | 0.047114 | 13.0485 | 20.0013 | 115.5 | 115.4838 | -17.8305 | 0.74645
13.059 | 69.6951 | 119.5 | 119.4438 | 19.8016 | 0.96193 | 13.0585 | 0.0080361 | 115.02 | 116.9866 | -4.4959 | 0.047094 | 13.0585 | 20.0014 | 115.5 | 115.4807 | -17.8438 | 0.74621
13.069 | 69.6954 | 119.5 | 119.4446 | 19.8051 | 0.96192 | 13.0685 | 0.0080472 | 115.02 | 116.9865 | -4.4972 | 0.047077 | 13.0685 | 20.0015 | 115.5 | 115.4776 | -17.8576 | 0.74595
13.079 | 69.6957 | 119.5 | 119.4455 | 19.8085 | 0.9619 | 13.0785 | 0.0080554 | 115.02 | 116.9864 | -4.4982 | 0.047065 | 13.0785 | 20.0016 | 115.5 | 115.4743 | -17.8718 | 0.74569
13.089 | 69.696 | 119.5 | 119.4463 | 19.8117 | 0.96189 | 13.0895 | 0.0080606 | 115.02 | 116.9863 | -4.4989 | 0.047057 | 13.0885 | 20.0018 | 115.5 | 115.4709 | -17.8863 | 0.74543
13.099 | 69.6963 | 119.5 | 119.4472 | 19.8148 | 0.96188 | 13.0985 | 0.0080629 | 115.02 | 116.9862 | -4.4991 | 0.047054 | 13.0985 | 20.002 | 115.5 | 115.4675 | -17.9011 | 0.74516
13.109 | 69.6967 | 119.5 | 119.448 | 19.8178 | 0.96187 | 13.1085 | 0.0080622 | 115.02 | 116.9861 | -4.4991 | 0.047055 | 13.1085 | 20.0022 | 115.5 | 115.4639 | -17.9161 | 0.74488
13.119 | 69.697 | 119.5 | 119.4489 | 19.8205 | 0.96186 | 13.1185 | 0.0080588 | 115.02 | 116.986 | -4.4986 | 0.04706 | 13.1185 | 20.0025 | 115.5 | 115.4604 | -17.9313 | 0.74461
13.129 | 69.6973 | 119.5 | 119.4497 | 19.823 | 0.96185 | 13.1285 | 0.0080526 | 115.02 | 116.9858 | -4.4979 | 0.04707 | 13.1285 | 20.0028 | 115.5 | 115.4567 | -17.9465 | 0.74433
13.139 | 69.6976 | 119.5 | 119.4505 | 19.8252 | 0.96185 | 13.139 | 0.0080437 | 115.02 | 116.9857 | -4.4967 | 0.047083 | 13.1385 | 20.0031 | 115.5 | 115.453 | -17.9617 | 0.74405
13.149 | 69.6979 | 119.5 | 119.4514 | 19.8271 | 0.96184 | 13.1485 | 0.0080323 | 115.02 | 116.9855 | -4.4953 | 0.047101 | 13.1485 | 20.0034 | 115.5 | 115.4493 | -17.9768 | 0.74378
13.159 | 69.6982 | 119.5 | 119.4522 | 19.8287 | 0.96183 | 13.1585 | 0.0080184 | 115.02 | 116.9853 | -4.4935 | 0.047123 | 13.1585 | 20.0038 | 115.5 | 115.4456 | -17.9919 | 0.74351
13.169 | 69.6985 | 119.5 | 119.4529 | 19.8299 | 0.96183 | 13.1685 | 0.0080022 | 115.02 | 116.985 | -4.4914 | 0.047149 | 13.1685 | 20.0042 | 115.5 | 115.442 | -18.0067 | 0.74324
13.179 | 69.6989 | 119.5 | 119.4537 | 19.8306 | 0.96183 | 13.1785 | 0.0079838 | 115.02 | 116.9848 | -4.489 | 0.047178 | 13.1785 | 20.0046 | 115.5 | 115.4383 | -18.0214 | 0.74298
13.189 | 69.6992 | 119.5 | 119.4544 | 19.8309 | 0.96183 | 13.189 | 0.0079634 | 115.02 | 116.9846 | -4.4863 | 0.047211 | 13.1885 | 20.005 | 115.5 | 115.4347 | -18.0357 | 0.74272
13.199 | 69.6995 | 119.5 | 119.455 | 19.8306 | 0.96183 | 13.1985 | 0.007941 | 115.02 | 116.9843 | -4.4833 | 0.047247 | 13.1985 | 20.0055 | 115.5 | 115.4313 | -18.0497 | 0.74247
13.209 | 69.6998 | 119.5 | 119.4556 | 19.8298 | 0.96183 | 13.2085 | 0.0079169 | 115.02 | 116.984 | -4.4801 | 0.047286 | 13.2085 | 20.0059 | 115.5 | 115.4279 | -18.0634 | 0.74222
13.219 | 69.7001 | 119.5 | 119.456 | 19.8284 | 0.96184 | 13.2185 | 0.0078911 | 115.02 | 116.9838 | -4.4766 | 0.047329 | 13.2185 | 20.0064 | 115.5 | 115.4246 | -18.0766 | 0.74199
13.229 | 69.7005 | 119.5 | 119.4565 | 19.8264 | 0.96184 | 13.2285 | 0.0078638 | 115.02 | 116.9835 | -4.4729 | 0.047374 | 13.2285 | 20.0069 | 115.5 | 115.4215 | -18.0893 | 0.74176
13.239 | 69.7008 | 119.5 | 119.4568 | 19.8237 | 0.96185 | 13.239 | 0.0078351 | 115.02 | 116.9832 | -4.469 | 0.047421 | 13.2385 | 20.0075 | 115.5 | 115.4185 | -18.1015 | 0.74155
13.249 | 69.7011 | 119.5 | 119.457 | 19.8202 | 0.96187 | 13.2485 | 0.0078052 | 115.02 | 116.983 | -4.465 | 0.04747 | 13.2485 | 20.008 | 115.5 | 115.4158 | -18.1131 | 0.74134
13.259 | 69.7015 | 119.5 | 119.4572 | 19.8161 | 0.96188 | 13.2585 | 0.0077742 | 115.02 | 116.9828 | -4.4608 | 0.047522 | 13.2585 | 20.0085 | 115.5 | 115.4133 | -18.1242 | 0.74115
13.269 | 69.7018 | 119.5 | 119.4572 | 19.8112 | 0.9619 | 13.2685 | 0.0077422 | 115.02 | 116.9826 | -4.4565 | 0.047575 | 13.2685 | 20.0091 | 115.5 | 115.411 | -18.1346 | 0.74096
13.279 | 69.7022 | 119.5 | 119.4571 | 19.8055 | 0.96192 | 13.2785 | 0.0077094 | 115.02 | 116.9824 | -4.4521 | 0.04763 | 13.2785 | 20.0097 | 115.5 | 115.409 | -18.1444 | 0.74079
13.289 | 69.7025 | 119.5 | 119.4569 | 19.7991 | 0.96195 | 13.289 | 0.007676 | 115.02 | 116.9823 | -4.4476 | 0.047685 | 13.2885 | 20.0102 | 115.5 | 115.4073 | -18.1535 | 0.74063
13.299 | 69.7029 | 119.5 | 119.4566 | 19.7918 | 0.96197 | 13.2985 | 0.0076419 | 115.02 | 116.9822 | -4.443 | 0.047741 | 13.2985 | 20.0108 | 115.5 | 115.4058 | -18.1619 | 0.74049
13.309 | 69.7032 | 119.5 | 119.4562 | 19.7837 | 0.962 | 13.3085 | 0.0076074 | 115.02 | 116.9821 | -4.4385 | 0.047798 | 13.3085 | 20.0114 | 115.5 | 115.4047 | -18.1696 | 0.74036
13.319 | 69.7036 | 119.5 | 119.4557 | 19.7749 | 0.96203 | 13.3185 | 0.0075726 | 115.02 | 116.9821 | -4.4339 | 0.047855 | 13.3185 | 20.0119 | 115.5 | 115.4039 | -18.1765 | 0.74024
13.329 | 69.7039 | 119.5 | 119.455 | 19.7652 | 0.96207 | 13.3285 | 0.0075375 | 115.02 | 116.9821 | -4.4293 | 0.047912 | 13.3285 | 20.0125 | 115.5 | 115.4035 | -18.1827 | 0.74013
13.339 | 69.7043 | 119.5 | 119.4543 | 19.7548 | 0.96211 | 13.339 | 0.0075024 | 115.02 | 116.9822 | -4.4248 | 0.047969 | 13.3385 | 20.0131 | 115.5 | 115.4034 | -18.1881 | 0.74004
13.349 | 69.7047 | 119.5 | 119.4535 | 19.7437 | 0.96215 | 13.3485 | 0.0074673 | 115.02 | 116.9824 | -4.4204 | 0.048025 | 13.3485 | 20.0136 | 115.5 | 115.4037 | -18.1927 | 0.73997
13.359 | 69.7051 | 119.5 | 119.4525 | 19.7318 | 0.96219 | 13.3585 | 0.0074323 | 115.02 | 116.9825 | -4.416 | 0.04808 | 13.3585 | 20.0141 | 115.5 | 115.4043 | -18.1965 | 0.73991
13.369 | 69.7054 | 119.5 | 119.4515 | 19.7193 | 0.96224 | 13.3685 | 0.0073977 | 115.02 | 116.9828 | -4.4118 | 0.048134 | 13.3685 | 20.0147 | 115.5 | 115.4053 | -18.1995 | 0.73986
13.379 | 69.7058 | 119.5 | 119.4504 | 19.7062 | 0.96229 | 13.3785 | 0.0073633 | 115.02 | 116.9831 | -4.4077 | 0.048186 | 13.3785 | 20.0152 | 115.5 | 115.4067 | -18.2016 | 0.73983
13.389 | 69.7062 | 119.5 | 119.4492 | 19.6925 | 0.96233 | 13.389 | 0.0073295 | 115.02 | 116.9834 | -4.4037 | 0.048237 | 13.3885 | 20.0157 | 115.5 | 115.4084 | -18.2029 | 0.73981
13.399 | 69.7066 | 119.5 | 119.448 | 19.6783 | 0.96239 | 13.3985 | 0.0072962 | 115.02 | 116.9838 | -4.3999 | 0.048286 | 13.3985 | 20.0162 | 115.5 | 115.4104 | -18.2033 | 0.73981
13.409 | 69.707 | 119.5 | 119.4467 | 19.6637 | 0.96244 | 13.4085 | 0.0072636 | 115.02 | 116.9842 | -4.3963 | 0.048333 | 13.4085 | 20.0166 | 115.5 | 115.4129 | -18.2029 | 0.73983
13.419 | 69.7074 | 119.5 | 119.4453 | 19.6487 | 0.96249 | 13.4185 | 0.0072319 | 115.02 | 116.9847 | -4.3929 | 0.048378 | 13.4185 | 20.0171 | 115.5 | 115.4156 | -18.2016 | 0.73986
13.429 | 69.7078 | 119.5 | 119.4439 | 19.6334 | 0.96255 | 13.4285 | 0.007201 | 115.02 | 116.9853 | -4.3897 | 0.048421 | 13.4285 | 20.0175 | 115.5 | 115.4187 | -18.1994 | 0.73991
13.439 | 69.7082 | 119.5 | 119.4425 | 19.6179 | 0.96261 | 13.439 | 0.0071711 | 115.02 | 116.9858 | -4.3866 | 0.04846 | 13.4385 | 20.0179 | 115.5 | 115.422 | -18.1963 | 0.73997
13.449 | 69.7086 | 119.5 | 119.4411 | 19.6023 | 0.96266 | 13.4485 | 0.0071424 | 115.02 | 116.9864 | -4.3839 | 0.048498 | 13.4485 | 20.0182 | 115.5 | 115.4257 | -18.1924 | 0.74005
13.4585 | 69.709 | 119.5 | 119.4397 | 19.5867 | 0.96272 | 13.4585 | 0.0071148 | 115.02 | 116.987 | -4.3813 | 0.048532 | 13.4585 | 20.0186 | 115.5 | 115.4296 | -18.1875 | 0.74015
13.4685 | 69.7094 | 119.5 | 119.4384 | 19.5711 | 0.96278 | 13.4685 | 0.0070884 | 115.02 | 116.9876 | -4.379 | 0.048564 | 13.4685 | 20.0189 | 115.5 | 115.4337 | -18.1818 | 0.74026
13.4785 | 69.7099 | 119.5 | 119.437 | 19.5556 | 0.96283 | 13.4785 | 0.0070634 | 115.02 | 116.9883 | -4.3769 | 0.048593 | 13.4785 | 20.0192 | 115.5 | 115.438 | -18.1752 | 0.74038
13.489 | 69.7103 | 119.5 | 119.4357 | 19.5403 | 0.96289 | 13.489 | 0.0070398 | 115.02 | 116.9889 | -4.375 | 0.048619 | 13.489 | 20.0194 | 115.5 | 115.4426 | -18.1677 | 0.74052
13.4985 | 69.7107 | 119.5 | 119.4344 | 19.5253 | 0.96294 | 13.4985 | 0.0070177 | 115.02 | 116.9896 | -4.3735 | 0.048641 | 13.4985 | 20.0196 | 115.5 | 115.4472 | -18.1594 | 0.74068
13.5085 | 69.7111 | 119.5 | 119.4332 | 19.5107 | 0.96299 | 13.5085 | 0.006997 | 115.02 | 116.9902 | -4.3721 | 0.048661 | 13.5085 | 20.0198 | 115.5 | 115.452 | -18.1502 | 0.74085
13.519 | 69.7116 | 119.5 | 119.4321 | 19.4965 | 0.96305 | 13.5185 | 0.0069779 | 115.02 | 116.9909 | -4.371 | 0.048677 | 13.519 | 20.02 | 115.5 | 115.4569 | -18.1402 | 0.74104
13.5285 | 69.712 | 119.5 | 119.431 | 19.4828 | 0.9631 | 13.5285 | 0.0069603 | 115.02 | 116.9915 | -4.3702 | 0.048691 | 13.5285 | 20.0201 | 115.5 | 115.4619 | -18.1294 | 0.74124
13.5385 | 69.7124 | 119.5 | 119.43 | 19.4697 | 0.96314 | 13.539 | 0.0069444 | 115.02 | 116.9921 | -4.3696 | 0.048701 | 13.5385 | 20.0202 | 115.5 | 115.4668 | -18.1178 | 0.74146
13.5485 | 69.7128 | 119.5 | 119.4292 | 19.4572 | 0.96319 | 13.5485 | 0.00693 | 115.02 | 116.9927 | -4.3692 | 0.048708 | 13.549 | 20.0202 | 115.5 | 115.4718 | -18.1055 | 0.74168
13.5585 | 69.7133 | 119.5 | 119.4284 | 19.4453 | 0.96323 | 13.5585 | 0.0069172 | 115.02 | 116.9932 | -4.3691 | 0.048713 | 13.559 | 20.0203 | 115.5 | 115.4768 | -18.0925 | 0.74192
13.5685 | 69.7137 | 119.5 | 119.4277 | 19.4342 | 0.96327 | 13.5685 | 0.0069059 | 115.02 | 116.9937 | -4.3692 | 0.048714 | 13.5685 | 20.0202 | 115.5 | 115.4817 | -18.0788 | 0.74218
13.5785 | 69.7141 | 119.5 | 119.4271 | 19.4237 | 0.96331 | 13.5785 | 0.0068961 | 115.02 | 116.9942 | -4.3696 | 0.048712 | 13.579 | 20.0202 | 115.5 | 115.4865 | -18.0645 | 0.74244
13.5885 | 69.7145 | 119.5 | 119.4266 | 19.4141 | 0.96334 | 13.589 | 0.0068879 | 115.02 | 116.9946 | -4.3702 | 0.048707 | 13.5885 | 20.0201 | 115.5 | 115.4912 | -18.0496 | 0.74271
13.5985 | 69.715 | 119.5 | 119.4263 | 19.4052 | 0.96338 | 13.5985 | 0.0068811 | 115.02 | 116.995 | -4.371 | 0.0487 | 13.5985 | 20.0201 | 115.5 | 115.4958 | -18.0342 | 0.743
13.6085 | 69.7154 | 119.5 | 119.426 | 19.3972 | 0.9634 | 13.6085 | 0.0068756 | 115.02 | 116.9954 | -4.372 | 0.048689 | 13.609 | 20.0199 | 115.5 | 115.5002 | -18.0183 | 0.74329
13.6185 | 69.7158 | 119.5 | 119.4259 | 19.3899 | 0.96343 | 13.6185 | 0.0068715 | 115.02 | 116.9957 | -4.3733 | 0.048676 | 13.6185 | 20.0198 | 115.5 | 115.5044 | -18.0021 | 0.74358
13.6285 | 69.7162 | 119.5 | 119.4259 | 19.3834 | 0.96345 | 13.6285 | 0.0068687 | 115.02 | 116.9959 | -4.3748 | 0.04866 | 13.6285 | 20.0196 | 115.5 | 115.5084 | -17.9855 | 0.74389
13.6385 | 69.7166 | 119.5 | 119.4259 | 19.3777 | 0.96348 | 13.639 | 0.006867 | 115.02 | 116.9961 | -4.3765 | 0.048642 | 13.6385 | 20.0194 | 115.5 | 115.5122 | -17.9687 | 0.7442
13.6485 | 69.717 | 119.5 | 119.4261 | 19.3727 | 0.96349 | 13.6485 | 0.0068665 | 115.02 | 116.9963 | -4.3784 | 0.048621 | 13.6485 | 20.0192 | 115.5 | 115.5158 | -17.9516 | 0.74451
13.6585 | 69.7174 | 119.5 | 119.4264 | 19.3685 | 0.96351 | 13.6585 | 0.006867 | 115.02 | 116.9964 | -4.3805 | 0.048598 | 13.6585 | 20.019 | 115.5 | 115.5191 | -17.9345 | 0.74482
13.6685 | 69.7178 | 119.5 | 119.4267 | 19.3649 | 0.96352 | 13.6685 | 0.0068686 | 115.02 | 116.9964 | -4.3828 | 0.048572 | 13.6685 | 20.0187 | 115.5 | 115.5221 | -17.9172 | 0.74513
13.6785 | 69.7182 | 119.5 | 119.4272 | 19.362 | 0.96353 | 13.6785 | 0.0068712 | 115.02 | 116.9964 | -4.3853 | 0.048544 | 13.6785 | 20.0184 | 115.5 | 115.5249 | -17.9001 | 0.74545
13.6885 | 69.7186 | 119.5 | 119.4277 | 19.3598 | 0.96354 | 13.689 | 0.0068746 | 115.02 | 116.9964 | -4.388 | 0.048513 | 13.689 | 20.0181 | 115.5 | 115.5274 | -17.883 | 0.74576
13.699 | 69.719 | 119.5 | 119.4283 | 19.3581 | 0.96355 | 13.6985 | 0.006879 | 115.02 | 116.9963 | -4.3908 | 0.048481 | 13.6985 | 20.0178 | 115.5 | 115.5296 | -17.8661 | 0.74607
13.7085 | 69.7194 | 119.5 | 119.4289 | 19.3569 | 0.96355 | 13.7085 | 0.0068842 | 115.02 | 116.9962 | -4.3938 | 0.048446 | 13.7085 | 20.0175 | 115.5 | 115.5316 | -17.8495 | 0.74637
13.719 | 69.7198 | 119.5 | 119.4296 | 19.3563 | 0.96355 | 13.7185 | 0.0068903 | 115.02 | 116.996 | -4.397 | 0.04841 | 13.7185 | 20.0172 | 115.5 | 115.5332 | -17.8332 | 0.74666
13.7285 | 69.7201 | 119.5 | 119.4303 | 19.356 | 0.96356 | 13.7285 | 0.0068972 | 115.02 | 116.9958 | -4.4004 | 0.048372 | 13.7285 | 20.0168 | 115.5 | 115.5345 | -17.8174 | 0.74695
13.7385 | 69.7205 | 119.5 | 119.431 | 19.3562 | 0.96356 | 13.7395 | 0.006905 | 115.02 | 116.9956 | -4.4038 | 0.048332 | 13.7385 | 20.0165 | 115.5 | 115.5356 | -17.802 | 0.74723
13.7485 | 69.7209 | 119.5 | 119.4318 | 19.3567 | 0.96355 | 13.7485 | 0.0069137 | 115.02 | 116.9953 | -4.4075 | 0.04829 | 13.7485 | 20.0161 | 115.5 | 115.5364 | -17.7873 | 0.7475
13.7585 | 69.7212 | 119.5 | 119.4326 | 19.3574 | 0.96355 | 13.7585 | 0.0069234 | 115.02 | 116.995 | -4.4112 | 0.048247 | 13.7585 | 20.0158 | 115.5 | 115.5369 | -17.7731 | 0.74776
13.769 | 69.7216 | 119.5 | 119.4334 | 19.3584 | 0.96355 | 13.7685 | 0.006934 | 115.02 | 116.9947 | -4.4151 | 0.048203 | 13.7685 | 20.0154 | 115.5 | 115.5371 | -17.7597 | 0.748
13.7785 | 69.7219 | 119.5 | 119.4341 | 19.3596 | 0.96354 | 13.7785 | 0.0069457 | 115.02 | 116.9944 | -4.419 | 0.048157 | 13.779 | 20.015 | 115.5 | 115.5371 | -17.7471 | 0.74823
13.7885 | 69.7223 | 119.5 | 119.4349 | 19.361 | 0.96354 | 13.789 | 0.0069586 | 115.02 | 116.9941 | -4.4231 | 0.04811 | 13.7885 | 20.0146 | 115.5 | 115.5368 | -17.7353 | 0.74844
13.7985 | 69.7226 | 119.5 | 119.4356 | 19.3625 | 0.96354 | 13.7985 | 0.0069727 | 115.02 | 116.9938 | -4.4272 | 0.048062 | 13.7985 | 20.0143 | 115.5 | 115.5363 | -17.7245 | 0.74863
13.8085 | 69.723 | 119.5 | 119.4364 | 19.364 | 0.96353 | 13.8085 | 0.0069881 | 115.02 | 116.9935 | -4.4314 | 0.048013 | 13.8085 | 20.0139 | 115.5 | 115.5355 | -17.7146 | 0.74881
13.8185 | 69.7233 | 119.5 | 119.437 | 19.3656 | 0.96353 | 13.8185 | 0.007005 | 115.02 | 116.9932 | -4.4356 | 0.047964 | 13.8185 | 20.0135 | 115.5 | 115.5345 | -17.7058 | 0.74897
13.8285 | 69.7237 | 119.5 | 119.4377 | 19.3672 | 0.96352 | 13.8285 | 0.0070234 | 115.02 | 116.9929 | -4.4399 | 0.047914 | 13.8285 | 20.0131 | 115.5 | 115.5333 | -17.698 | 0.74911
13.839 | 69.724 | 119.5 | 119.4383 | 19.3688 | 0.96351 | 13.839 | 0.0070434 | 115.02 | 116.9926 | -4.4442 | 0.047863 | 13.8385 | 20.0127 | 115.5 | 115.532 | -17.6915 | 0.74922
13.8485 | 69.7243 | 119.5 | 119.4388 | 19.3703 | 0.96351 | 13.8485 | 0.0070653 | 115.02 | 116.9923 | -4.4485 | 0.047812 | 13.8485 | 20.0123 | 115.5 | 115.5304 | -17.6861 | 0.74931
13.8585 | 69.7246 | 119.5 | 119.4393 | 19.3718 | 0.9635 | 13.8585 | 0.007089 | 115.02 | 116.992 | -4.4528 | 0.047761 | 13.8585 | 20.0119 | 115.5 | 115.5287 | -17.6819 | 0.74939
13.869 | 69.725 | 119.5 | 119.4397 | 19.3732 | 0.9635 | 13.8685 | 0.0071147 | 115.02 | 116.9918 | -4.4571 | 0.047709 | 13.8685 | 20.0115 | 115.5 | 115.5268 | -17.679 | 0.74943
13.8785 | 69.7253 | 119.5 | 119.4401 | 19.3746 | 0.96349 | 13.8785 | 0.0071425 | 115.02 | 116.9916 | -4.4613 | 0.047658 | 13.8785 | 20.0111 | 115.5 | 115.5247 | -17.6775 | 0.74945
13.8885 | 69.7256 | 119.5 | 119.4404 | 19.3759 | 0.96349 | 13.889 | 0.0071725 | 115.02 | 116.9914 | -4.4655 | 0.047607 | 13.8885 | 20.0107 | 115.5 | 115.5225 | -17.6772 | 0.74945
13.8985 | 69.7259 | 119.5 | 119.4407 | 19.3771 | 0.96349 | 13.8985 | 0.0072047 | 115.02 | 116.9913 | -4.4696 | 0.047556 | 13.8985 | 20.0103 | 115.5 | 115.5202 | -17.6784 | 0.74943
13.9085 | 69.7263 | 119.5 | 119.4409 | 19.3782 | 0.96348 | 13.9085 | 0.0072392 | 115.02 | 116.9911 | -4.4736 | 0.047506 | 13.9085 | 20.0099 | 115.5 | 115.5178 | -17.6808 | 0.74937
13.9185 | 69.7266 | 119.5 | 119.4411 | 19.3792 | 0.96348 | 13.9185 | 0.0072761 | 115.02 | 116.9911 | -4.4775 | 0.047456 | 13.9185 | 20.0095 | 115.5 | 115.5152 | -17.6847 | 0.74929
13.9285 | 69.7269 | 119.5 | 119.4412 | 19.3801 | 0.96348 | 13.9285 | 0.0070234 | 115.02 | 116.9929 | -4.4399 | 0.047914 | 13.9285 | 20.0091 | 115.5 | 115.5126 | -17.69 | 0.74919
13.9385 | 69.7272 | 119.5 | 119.4412 | 19.381 | 0.96347 | 13.939 | 0.0070434 | 115.02 | 116.9926 | -4.4442 | 0.047863 | 13.9385 | 20.0087 | 115.5 | 115.5099 | -17.6966 | 0.74906
13.9485 | 69.7276 | 119.5 | 119.4413 | 19.3818 | 0.96347 | 13.9485 | 0.0070653 | 115.02 | 116.9923 | -4.4485 | 0.047812 | 13.9485 | 20.0082 | 115.5 | 115.5071 | -17.7046 | 0.7489
13.9585 | 69.7279 | 119.5 | 119.4412 | 19.3826 | 0.96347 | 13.9585 | 0.007089 | 115.02 | 116.992 | -4.4528 | 0.047761 | 13.9585 | 20.0078 | 115.5 | 115.5043 | -17.7139 | 0.74872
13.9685 | 69.7282 | 119.5 | 119.4412 | 19.3833 | 0.96347 | 13.9685 | 0.0071147 | 115.02 | 116.9918 | -4.4571 | 0.047709 | 13.9685 | 20.0074 | 115.5 | 115.5014 | -17.7246 | 0.74852
13.9785 | 69.7285 | 119.5 | 119.4411 | 19.384 | 0.96346 | 13.9785 | 0.0071425 | 115.02 | 116.9916 | -4.4613 | 0.047658 | 13.9785 | 20.007 | 115.5 | 115.4985 | -17.7365 | 0.74829
13.9885 | 69.7288 | 119.5 | 119.441 | 19.3847 | 0.96346 | 13.989 | 0.0071725 | 115.02 | 116.9914 | -4.4655 | 0.047607 | 13.9885 | 20.0065 | 115.5 | 115.4955 | -17.7496 | 0.74804
13.9985 | 69.7291 | 119.5 | 119.4408 | 19.3853 | 0.96346 | 13.9985 | 0.0072047 | 115.02 | 116.9913 | -4.4696 | 0.047556 | 13.9985 | 20.0061 | 115.5 | 115.4925 | -17.764 | 0.74777
14.0085 | 69.7295 | 119.5 | 119.4406 | 19.386 | 0.96346 | 14.0085 | 0.0072392 | 115.02 | 116.9911 | -4.4736 | 0.047506 | 14.0085 | 20.0057 | 115.5 | 115.4895 | -17.7794 | 0.74747
14.0185 | 69.7298 | 119.5 | 119.4405 | 19.3867 | 0.96346 | 14.0185 | 0.0072761 | 115.02 | 116.9911 | -4.4775 | 0.047456 | 14.0185 | 20.0052 | 115.5 | 115.4865 | -17.7959 | 0.74716
14.0285 | 69.7301 | 119.5 | 119.4403 | 19.3874 | 0.96345 | 14.0285 | 0.0073154 | 115.02 | 116.991 | -4.4813 | 0.047407 | 14.0285 | 20.0048 | 115.5 | 115.4835 | -17.8134 | 0.74683
14.0385 | 69.7304 | 119.5 | 119.4401 | 19.3881 | 0.96345 | 14.0395 | 0.007357 | 115.02 | 116.991 | -4.485 | 0.047359 | 14.0385 | 20.0043 | 115.5 | 115.4805 | -17.8317 | 0.74648
14.0485 | 69.7307 | 119.5 | 119.4399 | 19.3889 | 0.96345 | 14.0485 | 0.0074011 | 115.02 | 116.9911 | -4.4886 | 0.047311 | 14.0485 | 20.0038 | 115.5 | 115.4775 | -17.8509 | 0.74612
14.0585 | 69.731 | 119.5 | 119.4397 | 19.3896 | 0.96345 | 14.0585 | 0.0074474 | 115.02 | 116.9911 | -4.492 | 0.047265 | 14.0585 | 20.0034 | 115.5 | 115.4746 | -17.8707 | 0.74574
14.069 | 69.7313 | 119.5 | 119.4395 | 19.3905 | 0.96344 | 14.0685 | 0.0074961 | 115.02 | 116.9913 | -4.4952 | 0.04722 | 14.0685 | 20.0029 | 115.5 | 115.4717 | -17.8912 | 0.74536
14.0785 | 69.7317 | 119.5 | 119.4393 | 19.3913 | 0.96344 | 14.0785 | 0.007547 | 115.02 | 116.9914 | -4.4983 | 0.047177 | 14.0785 | 20.0024 | 115.5 | 115.4689 | -17.9121 | 0.74496
14.0885 | 69.732 | 119.5 | 119.4391 | 19.3922 | 0.96344 | 14.089 | 0.0076 | 115.02 | 116.9916 | -4.5012 | 0.047135 | 14.0885 | 20.002 | 115.5 | 115.4661 | -17.9334 | 0.74456
14.0985 | 69.7323 | 119.5 | 119.4389 | 19.3931 | 0.96344 | 14.0985 | 0.007655 | 115.02 | 116.9919 | -4.5039 | 0.047094 | 14.0985 | 20.0015 | 115.5 | 115.4635 | -17.955 | 0.74415
14.1085 | 69.7326 | 119.5 | 119.4388 | 19.3941 | 0.96343 | 14.1085 | 0.0077119 | 115.02 | 116.9922 | -4.5065 | 0.047055 | 14.1085 | 20.001 | 115.5 | 115.4609 | -17.9768 | 0.74374
14.1185 | 69.7329 | 119.5 | 119.4386 | 19.395 | 0.96343 | 14.1185 | 0.0077705 | 115.02 | 116.9925 | -4.5088 | 0.047018 | 14.1185 | 20.0005 | 115.5 | 115.4584 | -17.9986 | 0.74333
14.1285 | 69.7332 | 119.5 | 119.4385 | 19.3959 | 0.96343 | 14.1285 | 0.0078305 | 115.02 | 116.9928 | -4.5109 | 0.046983 | 14.1285 | 20 | 115.5 | 115.456 | -18.0203 | 0.74292
14.1385 | 69.7335 | 119.5 | 119.4384 | 19.3968 | 0.96342 | 14.1395 | 0.0078919 | 115.02 | 116.9932 | -4.5128 | 0.04695 | 14.1385 | 19.9996 | 115.5 | 115.4537 | -18.0418 | 0.74251
14.1485 | 69.7338 | 119.5 | 119.4383 | 19.3976 | 0.96342 | 14.1485 | 0.0079544 | 115.02 | 116.9937 | -4.5145 | 0.046918 | 14.1485 | 19.9991 | 115.5 | 115.4515 | -18.063 | 0.74211
14.1585 | 69.7341 | 119.5 | 119.4383 | 19.3984 | 0.96342 | 14.1585 | 0.0080178 | 115.02 | 116.9941 | -4.5159 | 0.046889 | 14.1585 | 19.9986 | 115.5 | 115.4495 | -18.0839 | 0.74172
14.1685 | 69.7344 | 119.5 | 119.4382 | 19.399 | 0.96342 | 14.1685 | 0.0080818 | 115.02 | 116.9946 | -4.5172 | 0.046863 | 14.1685 | 19.9981 | 115.5 | 115.4476 | -18.1042 | 0.74134
14.1785 | 69.7347 | 119.5 | 119.4382 | 19.3996 | 0.96342 | 14.1785 | 0.0081462 | 115.02 | 116.9952 | -4.5181 | 0.046838 | 14.1785 | 19.9977 | 115.5 | 115.4458 | -18.1239 | 0.74097
14.1885 | 69.735 | 119.5 | 119.4382 | 19.4 | 0.96341 | 14.1895 | 0.0082108 | 115.02 | 116.9957 | -4.5189 | 0.046816 | 14.1885 | 19.9972 | 115.5 | 115.4442 | -18.1429 | 0.74061
14.1985 | 69.7353 | 119.5 | 119.4382 | 19.4002 | 0.96341 | 14.1985 | 0.0082752 | 115.02 | 116.9963 | -4.5194 | 0.046797 | 14.1985 | 19.9968 | 115.5 | 115.4427 | -18.1612 | 0.74027
14.2085 | 69.7355 | 119.5 | 119.4382 | 19.4003 | 0.96341 | 14.2085 | 0.0083393 | 115.02 | 116.9969 | -4.5197 | 0.04678 | 14.2085 | 19.9963 | 115.5 | 115.4414 | -18.1786 | 0.73994
14.2185 | 69.7358 | 119.5 | 119.4383 | 19.4001 | 0.96341 | 14.2185 | 0.0084027 | 115.02 | 116.9975 | -4.5197 | 0.046766 | 14.2185 | 19.9959 | 115.5 | 115.4402 | -18.1951 | 0.73963
14.2285 | 69.7361 | 119.5 | 119.4383 | 19.3996 | 0.96342 | 14.2285 | 0.0084653 | 115.02 | 116.9981 | -4.5194 | 0.046754 | 14.2285 | 19.9954 | 115.5 | 115.4391 | -18.2106 | 0.73933
14.2385 | 69.7364 | 119.5 | 119.4384 | 19.3989 | 0.96342 | 14.2395 | 0.0085267 | 115.02 | 116.9988 | -4.519 | 0.046746 | 14.2385 | 19.995 | 115.5 | 115.4382 | -18.2252 | 0.73906
14.2485 | 69.7367 | 119.5 | 119.4384 | 19.3979 | 0.96342 | 14.2485 | 0.0085867 | 115.02 | 116.9994 | -4.5182 | 0.04674 | 14.2485 | 19.9946 | 115.5 | 115.4375 | -18.2386 | 0.7388
14.2585 | 69.737 | 119.5 | 119.4385 | 19.3966 | 0.96343 | 14.2585 | 0.0086451 | 115.02 | 117.0001 | -4.5172 | 0.046737 | 14.2585 | 19.9942 | 115.5 | 115.4369 | -18.251 | 0.73857
14.2685 | 69.7373 | 119.5 | 119.4386 | 19.3949 | 0.96343 | 14.2685 | 0.0087017 | 115.02 | 117.0008 | -4.516 | 0.046738 | 14.2685 | 19.9938 | 115.5 | 115.4365 | -18.2622 | 0.73836
14.2785 | 69.7376 | 119.5 | 119.4387 | 19.3928 | 0.96344 | 14.2785 | 0.0087563 | 115.02 | 117.0014 | -4.5145 | 0.046741 | 14.2785 | 19.9934 | 115.5 | 115.4362 | -18.2723 | 0.73816
14.2885 | 69.7379 | 119.5 | 119.4388 | 19.3904 | 0.96345 | 14.2895 | 0.0088087 | 115.02 | 117.0021 | -4.5128 | 0.046747 | 14.2885 | 19.993 | 115.5 | 115.436 | -18.2813 | 0.73799
14.2985 | 69.7382 | 119.5 | 119.4389 | 19.3875 | 0.96346 | 14.2985 | 0.0088587 | 115.02 | 117.0027 | -4.5108 | 0.046756 | 14.2985 | 19.9927 | 115.5 | 115.436 | -18.2892 | 0.73784
14.3085 | 69.7384 | 119.5 | 119.4389 | 19.3843 | 0.96347 | 14.3085 | 0.0089061 | 115.02 | 117.0034 | -4.5086 | 0.046769 | 14.3085 | 19.9923 | 115.5 | 115.4361 | -18.2959 | 0.73771
14.3185 | 69.7387 | 119.5 | 119.439 | 19.3807 | 0.96349 | 14.3185 | 0.0089509 | 115.02 | 117.004 | -4.5062 | 0.046784 | 14.3185 | 19.992 | 115.5 | 115.4364 | -18.3015 | 0.7376
14.3285 | 69.739 | 119.5 | 119.4391 | 19.3766 | 0.9635 | 14.3285 | 0.008993 | 115.02 | 117.0046 | -4.5035 | 0.046803 | 14.3285 | 19.9917 | 115.5 | 115.4367 | -18.3061 | 0.73751
14.3385 | 69.7393 | 119.5 | 119.4391 | 19.3721 | 0.96352 | 14.3395 | 0.0090322 | 115.02 | 117.0051 | -4.5006 | 0.046824 | 14.3385 | 19.9914 | 115.5 | 115.4372 | -18.3096 | 0.73744
14.3485 | 69.7396 | 119.5 | 119.4392 | 19.3673 | 0.96354 | 14.3485 | 0.0090685 | 115.02 | 117.0056 | -4.4975 | 0.046848 | 14.3485 | 19.9911 | 115.5 | 115.4378 | -18.3121 | 0.73739
14.3585 | 69.7399 | 119.5 | 119.4392 | 19.362 | 0.96355 | 14.3585 | 0.0091019 | 115.02 | 117.0061 | -4.4942 | 0.046875 | 14.3585 | 19.9908 | 115.5 | 115.4385 | -18.3137 | 0.73736
14.3685 | 69.7402 | 119.5 | 119.4392 | 19.3564 | 0.96357 | 14.3685 | 0.0091324 | 115.02 | 117.0066 | -4.4907 | 0.046905 | 14.3685 | 19.9906 | 115.5 | 115.4393 | -18.3143 | 0.73735
14.3785 | 69.7406 | 119.5 | 119.4392 | 19.3504 | 0.9636 | 14.3785 | 0.00916 | 115.02 | 117.007 | -4.487 | 0.046937 | 14.3785 | 19.9903 | 115.5 | 115.4403 | -18.314 | 0.73735
14.3885 | 69.7409 | 119.5 | 119.4392 | 19.344 | 0.96362 | 14.3895 | 0.0091848 | 115.02 | 117.0074 | -4.4831 | 0.046972 | 14.3885 | 19.9901 | 115.5 | 115.4413 | -18.3129 | 0.73736
14.3985 | 69.7412 | 119.5 | 119.4391 | 19.3374 | 0.96364 | 14.3985 | 0.0092067 | 115.02 | 117.0077 | -4.4791 | 0.04701 | 14.3985 | 19.9898 | 115.5 | 115.4424 | -18.311 | 0.73739
14.4085 | 69.7415 | 119.5 | 119.4391 | 19.3305 | 0.96367 | 14.4085 | 0.0092259 | 115.02 | 117.0079 | -4.4749 | 0.047049 | 14.4085 | 19.9896 | 115.5 | 115.4436 | -18.3084 | 0.73744
14.4185 | 69.7418 | 119.5 | 119.439 | 19.3233 | 0.96369 | 14.4185 | 0.0092425 | 115.02 | 117.0081 | -4.4706 | 0.047091 | 14.4185 | 19.9894 | 115.5 | 115.4449 | -18.305 | 0.7375
14.4285 | 69.7422 | 119.5 | 119.4388 | 19.3159 | 0.96372 | 14.4285 | 0.0092567 | 115.02 | 117.0083 | -4.4662 | 0.047134 | 14.4285 | 19.9892 | 115.5 | 115.4462 | -18.3011 | 0.73756
14.4385 | 69.7425 | 119.5 | 119.4386 | 19.3084 | 0.96375 | 14.4395 | 0.0092684 | 115.02 | 117.0084 | -4.4617 | 0.047179 | 14.4385 | 19.989 | 115.5 | 115.4477 | -18.2966 | 0.73764
14.4485 | 69.7428 | 119.5 | 119.4384 | 19.3007 | 0.96378 | 14.4485 | 0.0092779 | 115.02 | 117.0084 | -4.4571 | 0.047225 | 14.4485 | 19.9888 | 115.5 | 115.4492 | -18.2915 | 0.73773
14.4585 | 69.7431 | 119.5 | 119.4382 | 19.293 | 0.9638 | 14.4585 | 0.0092854 | 115.02 | 117.0083 | -4.4525 | 0.047272 | 14.4585 | 19.9887 | 115.5 | 115.4508 | -18.286 | 0.73783
14.4685 | 69.7435 | 119.5 | 119.4379 | 19.2852 | 0.96383 | 14.4685 | 0.0092909 | 115.02 | 117.0082 | -4.4478 | 0.047321 | 14.4685 | 19.9885 | 115.5 | 115.4524 | -18.2801 | 0.73794
14.4785 | 69.7438 | 119.5 | 119.4375 | 19.2774 | 0.96386 | 14.4785 | 0.0092947 | 115.02 | 117.008 | -4.4431 | 0.04737 | 14.4785 | 19.9884 | 115.5 | 115.4541 | -18.2737 | 0.73805
14.4885 | 69.7441 | 119.5 | 119.4371 | 19.2696 | 0.96389 | 14.4895 | 0.0092969 | 115.02 | 117.0078 | -4.4384 | 0.047419 | 14.4885 | 19.9882 | 115.5 | 115.4559 | -18.2671 | 0.73817
14.4985 | 69.7445 | 119.5 | 119.4367 | 19.2619 | 0.96391 | 14.4985 | 0.0092977 | 115.02 | 117.0074 | -4.4337 | 0.047469 | 14.4985 | 19.9881 | 115.5 | 115.4577 | -18.2601 | 0.7383
14.5085 | 69.7448 | 119.5 | 119.4362 | 19.2543 | 0.96394 | 14.5085 | 0.0092972 | 115.02 | 117.0071 | -4.4291 | 0.047519 | 14.5085 | 19.9879 | 115.5 | 115.4596 | -18.2529 | 0.73843
14.5185 | 69.7452 | 119.5 | 119.4356 | 19.2469 | 0.96397 | 14.5185 | 0.0092956 | 115.02 | 117.0066 | -4.4245 | 0.047568 | 14.519 | 19.9878 | 115.5 | 115.4615 | -18.2454 | 0.73856
14.5285 | 69.7455 | 119.5 | 119.435 | 19.2397 | 0.96399 | 14.5285 | 0.009293 | 115.02 | 117.0061 | -4.42 | 0.047617 | 14.5285 | 19.9877 | 115.5 | 115.4634 | -18.2378 | 0.7387
14.5385 | 69.7459 | 119.5 | 119.4344 | 19.2328 | 0.96402 | 14.5395 | 0.0092897 | 115.02 | 117.0055 | -4.4157 | 0.047665 | 14.5385 | 19.9875 | 115.5 | 115.4653 | -18.23 | 0.73884
14.5485 | 69.7462 | 119.5 | 119.4336 | 19.2261 | 0.96404 | 14.5485 | 0.0092856 | 115.02 | 117.0049 | -4.4114 | 0.047711 | 14.5485 | 19.9874 | 115.5 | 115.4673 | -18.2221 | 0.73899
14.5585 | 69.7465 | 119.5 | 119.4328 | 19.2197 | 0.96407 | 14.5585 | 0.009281 | 115.02 | 117.0043 | -4.4073 | 0.047757 | 14.5585 | 19.9873 | 115.5 | 115.4693 | -18.2141 | 0.73913
14.5685 | 69.7469 | 119.5 | 119.432 | 19.2136 | 0.96409 | 14.5685 | 0.0092759 | 115.02 | 117.0036 | -4.4034 | 0.047801 | 14.5685 | 19.9872 | 115.5 | 115.4713 | -18.2061 | 0.73928
14.5785 | 69.7472 | 119.5 | 119.4311 | 19.2078 | 0.96411 | 14.5785 | 0.0092705 | 115.02 | 117.0028 | -4.3996 | 0.047843 | 14.5785 | 19.987 | 115.5 | 115.4732 | -18.198 | 0.73943
14.5885 | 69.7476 | 119.5 | 119.4301 | 19.2025 | 0.96413 | 14.589 | 0.0092648 | 115.02 | 117.0021 | -4.396 | 0.047883 | 14.5885 | 19.9869 | 115.5 | 115.4752 | -18.1899 | 0.73957
14.5985 | 69.7479 | 119.5 | 119.429 | 19.1975 | 0.96415 | 14.5985 | 0.0092589 | 115.02 | 117.0013 | -4.3926 | 0.047921 | 14.5985 | 19.9868 | 115.5 | 115.4772 | -18.1818 | 0.73972
14.6085 | 69.7482 | 119.5 | 119.4279 | 19.1929 | 0.96416 | 14.6085 | 0.0092529 | 115.02 | 117.0004 | -4.3895 | 0.047957 | 14.6085 | 19.9867 | 115.5 | 115.4791 | -18.1737 | 0.73987
14.6185 | 69.7486 | 119.5 | 119.4268 | 19.1887 | 0.96418 | 14.6185 | 0.0092468 | 115.02 | 116.9996 | -4.3866 | 0.04799 | 14.6185 | 19.9866 | 115.5 | 115.481 | -18.1656 | 0.74001
14.6285 | 69.7489 | 119.5 | 119.4256 | 19.1849 | 0.96419 | 14.6285 | 0.0092407 | 115.02 | 116.9987 | -4.3839 | 0.04802 | 14.6285 | 19.9865 | 115.5 | 115.4829 | -18.1576 | 0.74016
14.6385 | 69.7492 | 119.5 | 119.4244 | 19.1815 | 0.9642 | 14.639 | 0.0092346 | 115.02 | 116.9979 | -4.3815 | 0.048048 | 14.6385 | 19.9864 | 115.5 | 115.4847 | -18.1496 | 0.74031
14.6485 | 69.7496 | 119.5 | 119.4231 | 19.1785 | 0.96421 | 14.6485 | 0.0092286 | 115.02 | 116.997 | -4.3793 | 0.048073 | 14.6485 | 19.9862 | 115.5 | 115.4865 | -18.1417 | 0.74045
14.6585 | 69.7499 | 119.5 | 119.4218 | 19.1759 | 0.96422 | 14.6585 | 0.0092226 | 115.02 | 116.9962 | -4.3775 | 0.048095 | 14.6585 | 19.9861 | 115.5 | 115.4882 | -18.1339 | 0.74059
14.6685 | 69.7502 | 119.5 | 119.4205 | 19.1738 | 0.96423 | 14.6685 | 0.0092168 | 115.02 | 116.9953 | -4.3759 | 0.048114 | 14.6685 | 19.986 | 115.5 | 115.4898 | -18.1262 | 0.74073
14.6785 | 69.7505 | 119.5 | 119.4192 | 19.172 | 0.96424 | 14.6785 | 0.0092111 | 115.02 | 116.9945 | -4.3746 | 0.048129 | 14.6785 | 19.9859 | 115.5 | 115.4914 | -18.1186 | 0.74087
14.6885 | 69.7509 | 119.5 | 119.4179 | 19.1706 | 0.96424 | 14.689 | 0.0092056 | 115.02 | 116.9937 | -4.3736 | 0.048141 | 14.689 | 19.9858 | 115.5 | 115.4929 | -18.1112 | 0.741
14.6985 | 69.7512 | 119.5 | 119.4166 | 19.1696 | 0.96425 | 14.6985 | 0.0092003 | 115.02 | 116.9929 | -4.3729 | 0.04815 | 14.6985 | 19.9856 | 115.5 | 115.4944 | -18.1038 | 0.74114
14.7085 | 69.7515 | 119.5 | 119.4153 | 19.1689 | 0.96425 | 14.7085 | 0.0091953 | 115.02 | 116.9922 | -4.3725 | 0.048156 | 14.7085 | 19.9855 | 115.5 | 115.4957 | -18.0967 | 0.74127
14.7185 | 69.7518 | 119.5 | 119.4141 | 19.1687 | 0.96425 | 14.7185 | 0.0091905 | 115.02 | 116.9915 | -4.3723 | 0.048158 | 14.7185 | 19.9854 | 115.5 | 115.497 | -18.0897 | 0.7414
14.7285 | 69.7521 | 119.5 | 119.4129 | 19.1687 | 0.96425 | 14.7285 | 0.009186 | 115.02 | 116.9908 | -4.3725 | 0.048157 | 14.7285 | 19.9853 | 115.5 | 115.4982 | -18.0828 | 0.74152
14.7385 | 69.7524 | 119.5 | 119.4117 | 19.1691 | 0.96425 | 14.739 | 0.0091819 | 115.02 | 116.9902 | -4.373 | 0.048153 | 14.7385 | 19.9852 | 115.5 | 115.4993 | -18.0762 | 0.74164
14.7485 | 69.7527 | 119.5 | 119.4106 | 19.1698 | 0.96425 | 14.7485 | 0.0091783 | 115.02 | 116.9897 | -4.3738 | 0.048145 | 14.7485 | 19.985 | 115.5 | 115.5003 | -18.0698 | 0.74176
14.7585 | 69.7531 | 119.5 | 119.4096 | 19.1708 | 0.96425 | 14.7585 | 0.0091752 | 115.02 | 116.9891 | -4.3749 | 0.048134 | 14.7585 | 19.9849 | 115.5 | 115.5013 | -18.0636 | 0.74187
14.7685 | 69.7534 | 119.5 | 119.4087 | 19.1721 | 0.96424 | 14.7685 | 0.0091726 | 115.02 | 116.9886 | -4.3762 | 0.04812 | 14.7685 | 19.9848 | 115.5 | 115.5021 | -18.0577 | 0.74197
14.7785 | 69.7537 | 119.5 | 119.4079 | 19.1737 | 0.96424 | 14.7785 | 0.0091708 | 115.02 | 116.9882 | -4.3779 | 0.048102 | 14.7785 | 19.9846 | 115.5 | 115.5029 | -18.0521 | 0.74208
14.7885 | 69.754 | 119.5 | 119.4072 | 19.1756 | 0.96423 | 14.789 | 0.0091697 | 115.02 | 116.9878 | -4.3798 | 0.048082 | 14.7885 | 19.9845 | 115.5 | 115.5035 | -18.0468 | 0.74217
14.7985 | 69.7543 | 119.5 | 119.4066 | 19.1777 | 0.96422 | 14.7985 | 0.0091695 | 115.02 | 116.9875 | -4.382 | 0.048058 | 14.7985 | 19.9844 | 115.5 | 115.5041 | -18.0418 | 0.74226
14.8085 | 69.7546 | 119.5 | 119.4062 | 19.1801 | 0.96421 | 14.8085 | 0.0091704 | 115.02 | 116.9872 | -4.3844 | 0.048031 | 14.8085 | 19.9842 | 115.5 | 115.5046 | -18.0372 | 0.74234
14.8185 | 69.7549 | 119.5 | 119.4059 | 19.1827 | 0.9642 | 14.8185 | 0.0091725 | 115.02 | 116.987 | -4.3871 | 0.048001 | 14.8185 | 19.9841 | 115.5 | 115.505 | -18.033 | 0.74242
14.8285 | 69.7552 | 119.5 | 119.4057 | 19.1856 | 0.9642 | 14.8285 | 0.0091759 | 115.02 | 116.9868 | -4.39 | 0.047968 | 14.829 | 19.9839 | 115.5 | 115.5053 | -18.0293 | 0.74248
14.8385 | 69.7554 | 119.5 | 119.4057 | 19.1887 | 0.96418 | 14.8395 | 0.0091808 | 115.02 | 116.9867 | -4.3932 | 0.047933 | 14.8385 | 19.9838 | 115.5 | 115.5056 | -18.0261 | 0.74254
14.8485 | 69.7557 | 119.5 | 119.4058 | 19.192 | 0.96417 | 14.8485 | 0.0091874 | 115.02 | 116.9866 | -4.3965 | 0.047895 | 14.8485 | 19.9836 | 115.5 | 115.5058 | -18.0234 | 0.74259
14.8585 | 69.756 | 119.5 | 119.4061 | 19.1956 | 0.96416 | 14.8585 | 0.0091959 | 115.02 | 116.9866 | -4.4001 | 0.047854 | 14.8585 | 19.9835 | 115.5 | 115.5058 | -18.0213 | 0.74263
14.8685 | 69.7563 | 119.5 | 119.4065 | 19.1993 | 0.96415 | 14.8685 | 0.0092064 | 115.02 | 116.9866 | -4.4038 | 0.047811 | 14.8685 | 19.9833 | 115.5 | 115.5059 | -18.0197 | 0.74265
14.8785 | 69.7566 | 119.5 | 119.4071 | 19.2032 | 0.96413 | 14.8785 | 0.0092193 | 115.02 | 116.9867 | -4.4077 | 0.047766 | 14.8785 | 19.9832 | 115.5 | 115.5058 | -18.0189 | 0.74267
14.8885 | 69.7569 | 119.5 | 119.4078 | 19.2074 | 0.96412 | 14.8895 | 0.0092346 | 115.02 | 116.9868 | -4.4118 | 0.047719 | 14.889 | 19.983 | 115.5 | 115.5057 | -18.0187 | 0.74267
14.8985 | 69.7572 | 119.5 | 119.4086 | 19.2118 | 0.9641 | 14.8985 | 0.0092527 | 115.02 | 116.9869 | -4.416 | 0.047669 | 14.8985 | 19.9829 | 115.5 | 115.5055 | -18.0193 | 0.74265
14.9085 | 69.7575 | 119.5 | 119.4096 | 19.2163 | 0.96409 | 14.9085 | 0.0092737 | 115.02 | 116.9871 | -4.4203 | 0.047618 | 14.9085 | 19.9827 | 115.5 | 115.5052 | -18.0206 | 0.74263
14.9185 | 69.7578 | 119.5 | 119.4108 | 19.221 | 0.96407 | 14.9185 | 0.0092978 | 115.02 | 116.9873 | -4.4248 | 0.047565 | 14.9185 | 19.9825 | 115.5 | 115.5048 | -18.0227 | 0.74258
14.9285 | 69.7581 | 119.5 | 119.412 | 19.2259 | 0.96406 | 14.9285 | 0.0093253 | 115.02 | 116.9875 | -4.4293 | 0.04751 | 14.9285 | 19.9824 | 115.5 | 115.5044 | -18.0257 | 0.74252
14.9385 | 69.7584 | 119.5 | 119.4134 | 19.231 | 0.96404 | 14.939 | 0.0093562 | 115.02 | 116.9878 | -4.4338 | 0.047455 | 14.939 | 19.9822 | 115.5 | 115.5039 | -18.0296 | 0.74245
14.9485 | 69.7587 | 119.5 | 119.4148 | 19.2363 | 0.96402 | 14.9485 | 0.0093909 | 115.02 | 116.988 | -4.4385 | 0.047398 | 14.9485 | 19.982 | 115.5 | 115.5034 | -18.0343 | 0.74236
14.9585 | 69.759 | 119.5 | 119.4164 | 19.2417 | 0.964 | 14.9585 | 0.0094294 | 115.02 | 116.9883 | -4.4431 | 0.04734 | 14.9585 | 19.9818 | 115.5 | 115.5027 | -18.04 | 0.74225
14.9685 | 69.7593 | 119.5 | 119.418 | 19.2473 | 0.96398 | 14.9685 | 0.0094718 | 115.02 | 116.9886 | -4.4477 | 0.047281 | 14.969 | 19.9816 | 115.5 | 115.5021 | -18.0466 | 0.74213
14.9785 | 69.7596 | 119.5 | 119.4197 | 19.253 | 0.96396 | 14.9785 | 0.0095183 | 115.02 | 116.989 | -4.4524 | 0.047221 | 14.9785 | 19.9815 | 115.5 | 115.5013 | -18.0541 | 0.74199
14.9885 | 69.7599 | 119.5 | 119.4214 | 19.2589 | 0.96394 | 14.989 | 0.0095688 | 115.02 | 116.9893 | -4.4569 | 0.047162 | 14.9885 | 19.9813 | 115.5 | 115.5005 | -18.0625 | 0.74183
14.9985 | 69.7602 | 119.5 | 119.4232 | 19.2649 | 0.96392 | 14.9985 | 0.0096234 | 115.02 | 116.9897 | -4.4615 | 0.047102 | 14.999 | 19.9811 | 115.5 | 115.4996 | -18.0718 | 0.74165
15.0085 | 69.7605 | 119.5 | 119.425 | 19.271 | 0.9639 | 15.0085 | 0.009682 | 115.02 | 116.9901 | -4.4659 | 0.047042 | 15.0085 | 19.9809 | 115.5 | 115.4987 | -18.0821 | 0.74146
15.0185 | 69.7608 | 119.5 | 119.4268 | 19.2772 | 0.96388 | 15.0185 | 0.0097445 | 115.02 | 116.9904 | -4.4703 | 0.046982 | 15.0185 | 19.9807 | 115.5 | 115.4978 | -18.0931 | 0.74125
15.0285 | 69.7611 | 119.5 | 119.4286 | 19.2835 | 0.96385 | 15.0285 | 0.0098106 | 115.02 | 116.9908 | -4.4745 | 0.046923 | 15.029 | 19.9804 | 115.5 | 115.4967 | -18.1051 | 0.74103
15.0385 | 69.7614 | 119.5 | 119.4303 | 19.2898 | 0.96383 | 15.0395 | 0.0098802 | 115.02 | 116.9912 | -4.4787 | 0.046864 | 15.0385 | 19.9802 | 115.5 | 115.4957 | -18.1178 | 0.74079
15.0485 | 69.7617 | 119.5 | 119.432 | 19.2962 | 0.96381 | 15.0485 | 0.0099529 | 115.02 | 116.9916 | -4.4826 | 0.046806 | 15.0485 | 19.98 | 115.5 | 115.4946 | -18.1312 | 0.74054
15.0585 | 69.7621 | 119.5 | 119.4337 | 19.3027 | 0.96379 | 15.0585 | 0.010028 | 115.02 | 116.9919 | -4.4865 | 0.04675 | 15.0585 | 19.9797 | 115.5 | 115.4934 | -18.1453 | 0.74027
15.0685 | 69.7624 | 119.5 | 119.4353 | 19.3091 | 0.96376 | 15.0685 | 0.010106 | 115.02 | 116.9923 | -4.4901 | 0.046695 | 15.0685 | 19.9795 | 115.5 | 115.4923 | -18.16 | 0.74
15.0785 | 69.7627 | 119.5 | 119.4369 | 19.3155 | 0.96374 | 15.0785 | 0.010185 | 115.02 | 116.9927 | -4.4936 | 0.046641 | 15.0785 | 19.9793 | 115.5 | 115.4911 | -18.1752 | 0.73972
15.0885 | 69.763 | 119.5 | 119.4384 | 19.3219 | 0.96372 | 15.089 | 0.010265 | 115.02 | 116.9931 | -4.4969 | 0.04659 | 15.0885 | 19.979 | 115.5 | 115.4899 | -18.1908 | 0.73942
15.0985 | 69.7634 | 119.5 | 119.4397 | 19.3282 | 0.9637 | 15.0985 | 0.010345 | 115.02 | 116.9934 | -4.4999 | 0.04654 | 15.0985 | 19.9787 | 115.5 | 115.4886 | -18.2068 | 0.73912
15.1085 | 69.7637 | 119.5 | 119.441 | 19.3344 | 0.96368 | 15.1085 | 0.010424 | 115.02 | 116.9938 | -4.5028 | 0.046493 | 15.1085 | 19.9785 | 115.5 | 115.4874 | -18.2231 | 0.73882
15.119 | 69.764 | 119.5 | 119.4422 | 19.3405 | 0.96365 | 15.1185 | 0.010501 | 115.02 | 116.9941 | -4.5054 | 0.046449 | 15.1185 | 19.9782 | 115.5 | 115.4862 | -18.2395 | 0.73851
15.1285 | 69.7644 | 119.5 | 119.4432 | 19.3464 | 0.96363 | 15.1285 | 0.010575 | 115.02 | 116.9944 | -4.5078 | 0.046408 | 15.1285 | 19.9779 | 115.5 | 115.485 | -18.256 | 0.7382
15.1385 | 69.7647 | 119.5 | 119.4441 | 19.3521 | 0.96361 | 15.139 | 0.010645 | 115.02 | 116.9948 | -4.51 | 0.04637 | 15.1385 | 19.9776 | 115.5 | 115.4839 | -18.2725 | 0.7379
15.1485 | 69.7651 | 119.5 | 119.4449 | 19.3576 | 0.96359 | 15.1485 | 0.010709 | 115.02 | 116.9951 | -4.5119 | 0.046336 | 15.1485 | 19.9773 | 115.5 | 115.4827 | -18.2888 | 0.73759
15.1585 | 69.7654 | 119.5 | 119.4456 | 19.3628 | 0.96358 | 15.1585 | 0.010767 | 115.02 | 116.9954 | -4.5136 | 0.046306 | 15.1585 | 19.977 | 115.5 | 115.4816 | -18.3049 | 0.73729
15.1685 | 69.7658 | 119.5 | 119.4461 | 19.3676 | 0.96356 | 15.1685 | 0.010816 | 115.02 | 116.9956 | -4.5151 | 0.04628 | 15.1685 | 19.9767 | 115.5 | 115.4806 | -18.3206 | 0.737
15.1785 | 69.7661 | 119.5 | 119.4466 | 19.3721 | 0.96354 | 15.1785 | 0.010855 | 115.02 | 116.9959 | -4.5163 | 0.046259 | 15.1785 | 19.9764 | 115.5 | 115.4796 | -18.336 | 0.73671
15.1885 | 69.7664 | 119.5 | 119.4468 | 19.3763 | 0.96353 | 15.189 | 0.010883 | 115.02 | 116.9962 | -4.5173 | 0.046243 | 15.1885 | 19.9761 | 115.5 | 115.4787 | -18.3508 | 0.73643
15.1985 | 69.7668 | 119.5 | 119.447 | 19.3799 | 0.96352 | 15.1985 | 0.010898 | 115.02 | 116.9964 | -4.518 | 0.046232 | 15.1985 | 19.9758 | 115.5 | 115.4779 | -18.3651 | 0.73616
15.2085 | 69.7671 | 119.5 | 119.447 | 19.3831 | 0.96351 | 15.2085 | 0.010898 | 115.02 | 116.9967 | -4.5185 | 0.046227 | 15.2085 | 19.9754 | 115.5 | 115.4772 | -18.3787 | 0.73591
15.2185 | 69.7675 | 119.5 | 119.4468 | 19.3858 | 0.9635 | 15.2185 | 0.010881 | 115.02 | 116.9969 | -4.5188 | 0.046228 | 15.2185 | 19.9751 | 115.5 | 115.4765 | -18.3916 | 0.73566
15.2285 | 69.7678 | 119.5 | 119.4466 | 19.3879 | 0.96349 | 15.2285 | 0.010846 | 115.02 | 116.9971 | -4.5189 | 0.046235 | 15.2285 | 19.9748 | 115.5 | 115.476 | -18.4037 | 0.73544
15.2385 | 69.7682 | 119.5 | 119.4462 | 19.3893 | 0.96348 | 15.239 | 0.010791 | 115.02 | 116.9973 | -4.5187 | 0.046249 | 15.2385 | 19.9745 | 115.5 | 115.4756 | -18.415 | 0.73522
15.2485 | 69.7685 | 119.5 | 119.4457 | 19.3902 | 0.96348 | 15.2485 | 0.010714 | 115.02 | 116.9975 | -4.5183 | 0.04627 | 15.2485 | 19.9741 | 115.5 | 115.4752 | -18.4255 | 0.73503
15.2585 | 69.7689 | 119.5 | 119.445 | 19.3903 | 0.96348 | 15.2585 | 0.010614 | 115.02 | 116.9977 | -4.5176 | 0.046299 | 15.2585 | 19.9738 | 115.5 | 115.475 | -18.4351 | 0.73485
15.269 | 69.7692 | 119.5 | 119.4443 | 19.3898 | 0.96348 | 15.2685 | 0.010488 | 115.02 | 116.9978 | -4.5168 | 0.046335 | 15.2685 | 19.9735 | 115.5 | 115.4749 | -18.4438 | 0.73468
15.2785 | 69.7695 | 119.5 | 119.4434 | 19.3885 | 0.96349 | 15.2785 | 0.010336 | 115.02 | 116.998 | -4.5158 | 0.046379 | 15.2785 | 19.9732 | 115.5 | 115.4749 | -18.4516 | 0.73453
15.2885 | 69.7699 | 119.5 | 119.4425 | 19.3865 | 0.9635 | 15.289 | 0.010156 | 115.02 | 116.9981 | -4.5146 | 0.046431 | 15.2885 | 19.9729 | 115.5 | 115.475 | -18.4585 | 0.7344
15.2985 | 69.7702 | 119.5 | 119.4414 | 19.3836 | 0.96351 | 15.2985 | 0.0099472 | 115.02 | 116.9983 | -4.5131 | 0.046492 | 15.2985 | 19.9726 | 115.5 | 115.4752 | -18.4645 | 0.73429
15.3085 | 69.7706 | 119.5 | 119.4402 | 19.38 | 0.96352 | 15.3085 | 0.0097072 | 115.02 | 116.9984 | -4.5115 | 0.046562 | 15.3085 | 19.9723 | 115.5 | 115.4755 | -18.4697 | 0.73418
15.319 | 69.7709 | 119.5 | 119.439 | 19.3756 | 0.96354 | 15.3185 | 0.0094353 | 115.02 | 116.9985 | -4.5098 | 0.04664 | 15.3185 | 19.972 | 115.5 | 115.476 | -18.4741 | 0.7341
15.3285 | 69.7712 | 119.5 | 119.4376 | 19.3704 | 0.96356 | 15.3285 | 0.0091308 | 115.02 | 116.9986 | -4.5079 | 0.046727 | 15.3285 | 19.9718 | 115.5 | 115.4765 | -18.4778 | 0.73403
15.3385 | 69.7716 | 119.5 | 119.4362 | 19.3644 | 0.96358 | 15.339 | 0.0087926 | 115.02 | 116.9987 | -4.5058 | 0.046823 | 15.3385 | 19.9715 | 115.5 | 115.4771 | -18.4807 | 0.73397
15.3485 | 69.7719 | 119.5 | 119.4347 | 19.3576 | 0.9636 | 15.3485 | 0.0084201 | 115.02 | 116.9988 | -4.5036 | 0.046929 | 15.3485 | 19.9713 | 115.5 | 115.4778 | -18.4831 | 0.73392
15.3585 | 69.7722 | 119.5 | 119.4331 | 19.35 | 0.96363 | 15.3585 | 0.0080128 | 115.02 | 116.9989 | -4.5012 | 0.047043 | 15.3585 | 19.9711 | 115.5 | 115.4785 | -18.4848 | 0.73389
15.369 | 69.7725 | 119.5 | 119.4315 | 19.3417 | 0.96366 | 15.3685 | 0.0075703 | 115.02 | 116.999 | -4.4988 | 0.047167 | 15.3685 | 19.9709 | 115.5 | 115.4793 | -18.4861 | 0.73386
15.378 | 69.7729 | 119.5 | 119.4298 | 19.3327 | 0.96369 | 15.3785 | 0.0070926 | 115.02 | 116.999 | -4.4962 | 0.0473 | 15.3785 | 19.9707 | 115.5 | 115.4802 | -18.4869 | 0.73384
15.388 | 69.7732 | 119.5 | 119.4281 | 19.3231 | 0.96373 | 15.389 | 0.0065796 | 115.02 | 116.9991 | -4.4935 | 0.047442 | 15.3885 | 19.9705 | 115.5 | 115.481 | -18.4874 | 0.73383
15.398 | 69.7735 | 119.5 | 119.4264 | 19.3128 | 0.96376 | 15.3985 | 0.0060316 | 115.02 | 116.9992 | -4.4907 | 0.047593 | 15.3985 | 19.9704 | 115.5 | 115.482 | -18.4877 | 0.73382
15.408 | 69.7738 | 119.5 | 119.4246 | 19.302 | 0.9638 | 15.4085 | 0.0054488 | 115.02 | 116.9992 | -4.4879 | 0.047752 | 15.4085 | 19.9703 | 115.5 | 115.4829 | -18.4878 | 0.73382
15.4185 | 69.7742 | 119.5 | 119.4228 | 19.2906 | 0.96384 | 15.4185 | 0.004832 | 115.02 | 116.9993 | -4.485 | 0.04792 | 15.4185 | 19.9702 | 115.5 | 115.4838 | -18.4878 | 0.73382
15.428 | 69.7745 | 119.5 | 119.421 | 19.2789 | 0.96388 | 15.4285 | 0.0041817 | 115.02 | 116.9993 | -4.482 | 0.048096 | 15.4285 | 19.9701 | 115.5 | 115.4847 | -18.4879 | 0.73382
15.438 | 69.7748 | 119.5 | 119.4192 | 19.2667 | 0.96393 | 15.439 | 0.003499 | 115.02 | 116.9994 | -4.479 | 0.048281 | 15.4385 | 19.9701 | 115.5 | 115.4855 | -18.488 | 0.73381
15.448 | 69.7751 | 119.5 | 119.4173 | 19.2543 | 0.96397 | 15.4485 | 0.0027848 | 115.02 | 116.9994 | -4.476 | 0.048472 | 15.4485 | 19.9701 | 115.5 | 115.4863 | -18.4882 | 0.73381
15.458 | 69.7754 | 119.5 | 119.4155 | 19.2417 | 0.96402 | 15.4585 | 0.0020403 | 115.02 | 116.9995 | -4.4729 | 0.048671 | 15.4585 | 19.9701 | 115.5 | 115.487 | -18.4887 | 0.7338
15.4685 | 69.7758 | 119.5 | 119.4138 | 19.2289 | 0.96406 | 15.4685 | 0.001267 | 115.02 | 116.9995 | -4.4698 | 0.048877 | 15.4685 | 19.9702 | 115.5 | 115.4876 | -18.4895 | 0.73379
15.478 | 69.7761 | 119.5 | 119.412 | 19.2161 | 0.96411 | 15.4785 | 0.00046612 | 115.02 | 116.9995 | -4.4668 | 0.049089 | 15.4785 | 19.9703 | 115.5 | 115.4882 | -18.4906 | 0.73377
15.488 | 69.7764 | 119.5 | 119.4103 | 19.2033 | 0.96415 | 15.4895 | 0.00036059 | 115.02 | 116.9995 | -4.4637 | 0.049307 | 15.4885 | 19.9704 | 115.5 | 115.4886 | -18.4922 | 0.73374
15.498 | 69.7767 | 119.5 | 119.4087 | 19.1907 | 0.9642 | 15.4985 | 0.0012115 | 115.02 | 116.9995 | -4.4607 | 0.049531 | 15.4985 | 19.9705 | 115.5 | 115.4889 | -18.4942 | 0.73371
15.508 | 69.777 | 119.5 | 119.4071 | 19.1782 | 0.96424 | 15.5085 | 0.0020847 | 115.02 | 116.9995 | -4.4577 | 0.049759 | 15.5085 | 19.9707 | 115.5 | 115.4891 | -18.4967 | 0.73366
15.5185 | 69.7774 | 119.5 | 119.4055 | 19.1661 | 0.96429 | 15.5185 | 0.0029784 | 115.02 | 116.9994 | -4.4547 | 0.049992 | 15.5185 | 19.9709 | 115.5 | 115.4891 | -18.4997 | 0.73361
15.528 | 69.7777 | 119.5 | 119.404 | 19.1542 | 0.96433 | 15.5285 | 0.0038906 | 115.02 | 116.9994 | -4.4518 | 0.050229 | 15.5285 | 19.9712 | 115.5 | 115.4889 | -18.5033 | 0.73355
15.538 | 69.778 | 119.5 | 119.4027 | 19.1428 | 0.96437 | 15.5395 | 0.0048193 | 115.02 | 116.9993 | -4.4489 | 0.050469 | 15.5385 | 19.9715 | 115.5 | 115.4886 | -18.5074 | 0.73348
15.548 | 69.7783 | 119.5 | 119.4013 | 19.1319 | 0.96441 | 15.5485 | 0.0057623 | 115.02 | 116.9992 | -4.4461 | 0.050712 | 15.5485 | 19.9718 | 115.5 | 115.4881 | -18.5121 | 0.7334
15.558 | 69.7786 | 119.5 | 119.4001 | 19.1216 | 0.96444 | 15.5585 | 0.0067175 | 115.02 | 116.9991 | -4.4434 | 0.050957 | 15.5585 | 19.9721 | 115.5 | 115.4874 | -18.5173 | 0.73331
15.568 | 69.779 | 119.5 | 119.399 | 19.1118 | 0.96448 | 15.5685 | 0.0076825 | 115.02 | 116.999 | -4.4408 | 0.051204 | 15.5685 | 19.9725 | 115.5 | 115.4865 | -18.5231 | 0.73321
15.578 | 69.7793 | 119.5 | 119.398 | 19.1027 | 0.96451 | 15.5785 | 0.0086553 | 115.02 | 116.9989 | -4.4382 | 0.051452 | 15.5785 | 19.9729 | 115.5 | 115.4853 | -18.5295 | 0.7331
15.588 | 69.7796 | 119.5 | 119.3971 | 19.0942 | 0.96454 | 15.5895 | 0.0096333 | 115.02 | 116.9987 | -4.4357 | 0.0517 | 15.589 | 19.9733 | 115.5 | 115.484 | -18.5363 | 0.73298
15.598 | 69.7799 | 119.5 | 119.3962 | 19.0865 | 0.96457 | 15.5985 | 0.010614 | 115.02 | 116.9985 | -4.4333 | 0.051948 | 15.5985 | 19.9738 | 115.5 | 115.4824 | -18.5436 | 0.73286
15.608 | 69.7802 | 119.5 | 119.3955 | 19.0794 | 0.96459 | 15.6085 | 0.011596 | 115.02 | 116.9983 | -4.431 | 0.052196 | 15.6085 | 19.9743 | 115.5 | 115.4806 | -18.5514 | 0.73272
15.618 | 69.7806 | 119.5 | 119.3949 | 19.0732 | 0.96462 | 15.6185 | 0.012575 | 115.02 | 116.998 | -4.4288 | 0.052442 | 15.6185 | 19.9748 | 115.5 | 115.4786 | -18.5595 | 0.73258
15.628 | 69.7809 | 119.5 | 119.3945 | 19.0676 | 0.96464 | 15.6285 | 0.013551 | 115.02 | 116.9977 | -4.4268 | 0.052686 | 15.6285 | 19.9753 | 115.5 | 115.4764 | -18.568 | 0.73244
15.638 | 69.7812 | 119.5 | 119.3941 | 19.0628 | 0.96465 | 15.6395 | 0.01452 | 115.02 | 116.9974 | -4.4248 | 0.052927 | 15.6385 | 19.9759 | 115.5 | 115.4739 | -18.5768 | 0.73229
15.648 | 69.7815 | 119.5 | 119.3938 | 19.0588 | 0.96467 | 15.6485 | 0.015479 | 115.02 | 116.997 | -4.4229 | 0.053165 | 15.6485 | 19.9764 | 115.5 | 115.4712 | -18.5858 | 0.73213
15.658 | 69.7818 | 119.5 | 119.3936 | 19.0554 | 0.96468 | 15.6585 | 0.016427 | 115.02 | 116.9966 | -4.4212 | 0.0534 | 15.6585 | 19.977 | 115.5 | 115.4684 | -18.5951 | 0.73197
15.6685 | 69.7821 | 119.5 | 119.3936 | 19.0527 | 0.96469 | 15.6685 | 0.01736 | 115.02 | 116.9962 | -4.4195 | 0.05363 | 15.6685 | 19.9776 | 115.5 | 115.4653 | -18.6044 | 0.73181
15.678 | 69.7824 | 119.5 | 119.3936 | 19.0507 | 0.9647 | 15.6785 | 0.018277 | 115.02 | 116.9957 | -4.4181 | 0.053854 | 15.6785 | 19.9783 | 115.5 | 115.462 | -18.6138 | 0.73165
15.688 | 69.7827 | 119.5 | 119.3938 | 19.0492 | 0.9647 | 15.6895 | 0.019175 | 115.02 | 116.9952 | -4.4167 | 0.054073 | 15.6885 | 19.9789 | 115.5 | 115.4585 | -18.6233 | 0.73149
15.698 | 69.783 | 119.5 | 119.394 | 19.0483 | 0.96471 | 15.6985 | 0.020051 | 115.02 | 116.9947 | -4.4155 | 0.054286 | 15.6985 | 19.9796 | 115.5 | 115.4549 | -18.6327 | 0.73133
15.708 | 69.7833 | 119.5 | 119.3943 | 19.0479 | 0.96471 | 15.7085 | 0.020903 | 115.02 | 116.9941 | -4.4144 | 0.054491 | 15.7085 | 19.9802 | 115.5 | 115.4511 | -18.642 | 0.73117
15.718 | 69.7836 | 119.5 | 119.3947 | 19.048 | 0.96471 | 15.7185 | 0.021729 | 115.02 | 116.9934 | -4.4135 | 0.054689 | 15.7185 | 19.9809 | 115.5 | 115.4472 | -18.6511 | 0.73101
15.728 | 69.7839 | 119.5 | 119.3951 | 19.0484 | 0.96471 | 15.7285 | 0.022526 | 115.02 | 116.9928 | -4.4127 | 0.054878 | 15.7285 | 19.9816 | 115.5 | 115.4432 | -18.6601 | 0.73086
15.738 | 69.7842 | 119.5 | 119.3956 | 19.0492 | 0.9647 | 15.7395 | 0.023292 | 115.02 | 116.992 | -4.4121 | 0.055059 | 15.7385 | 19.9823 | 115.5 | 115.439 | -18.6688 | 0.73072
15.748 | 69.7845 | 119.5 | 119.3962 | 19.0502 | 0.9647 | 15.7485 | 0.024026 | 115.02 | 116.9913 | -4.4117 | 0.055229 | 15.7485 | 19.983 | 115.5 | 115.4348 | -18.6772 | 0.73057
15.758 | 69.7848 | 119.5 | 119.3968 | 19.0514 | 0.9647 | 15.7585 | 0.024724 | 115.02 | 116.9905 | -4.4114 | 0.05539 | 15.7585 | 19.9837 | 115.5 | 115.4306 | -18.6852 | 0.73044
15.768 | 69.7851 | 119.5 | 119.3974 | 19.0527 | 0.96469 | 15.7685 | 0.025385 | 115.02 | 116.9897 | -4.4113 | 0.05554 | 15.7685 | 19.9844 | 115.5 | 115.4263 | -18.6929 | 0.73031
15.778 | 69.7854 | 119.5 | 119.3981 | 19.0541 | 0.96469 | 15.7785 | 0.026007 | 115.02 | 116.9889 | -4.4114 | 0.055679 | 15.7785 | 19.9851 | 115.5 | 115.422 | -18.7002 | 0.73019
15.788 | 69.7857 | 119.5 | 119.3988 | 19.0556 | 0.96468 | 15.7895 | 0.026588 | 115.02 | 116.988 | -4.4118 | 0.055806 | 15.7885 | 19.9858 | 115.5 | 115.4177 | -18.707 | 0.73008
15.798 | 69.7859 | 119.5 | 119.3995 | 19.0569 | 0.96468 | 15.7985 | 0.027128 | 115.02 | 116.9871 | -4.4123 | 0.055921 | 15.7985 | 19.9865 | 115.5 | 115.4134 | -18.7134 | 0.72997
15.808 | 69.7862 | 119.5 | 119.4002 | 19.0582 | 0.96467 | 15.8085 | 0.027624 | 115.02 | 116.9862 | -4.413 | 0.056024 | 15.8085 | 19.9872 | 115.5 | 115.4092 | -18.7193 | 0.72988
15.8185 | 69.7865 | 119.5 | 119.4009 | 19.0593 | 0.96467 | 15.8185 | 0.028075 | 115.02 | 116.9853 | -4.414 | 0.056114 | 15.8185 | 19.9879 | 115.5 | 115.405 | -18.7247 | 0.72979
15.828 | 69.7868 | 119.5 | 119.4017 | 19.0603 | 0.96467 | 15.8285 | 0.02848 | 115.02 | 116.9844 | -4.4152 | 0.05619 | 15.8285 | 19.9886 | 115.5 | 115.401 | -18.7295 | 0.72972
15.838 | 69.7871 | 119.5 | 119.4023 | 19.0609 | 0.96467 | 15.8395 | 0.028839 | 115.02 | 116.9834 | -4.4166 | 0.056253 | 15.8385 | 19.9893 | 115.5 | 115.3971 | -18.7338 | 0.72965
15.848 | 69.7874 | 119.5 | 119.403 | 19.0613 | 0.96466 | 15.8485 | 0.029151 | 115.02 | 116.9825 | -4.4182 | 0.056303 | 15.8485 | 19.99 | 115.5 | 115.3933 | -18.7376 | 0.72959
15.858 | 69.7878 | 119.5 | 119.4037 | 19.0614 | 0.96466 | 15.8585 | 0.029416 | 115.02 | 116.9815 | -4.42 | 0.056339 | 15.8585 | 19.9906 | 115.5 | 115.3898 | -18.7408 | 0.72954
15.868 | 69.7881 | 119.5 | 119.4043 | 19.0612 | 0.96467 | 15.8685 | 0.029633 | 115.02 | 116.9806 | -4.4221 | 0.056361 | 15.8685 | 19.9913 | 115.5 | 115.3863 | -18.7435 | 0.72951
15.878 | 69.7884 | 119.5 | 119.4048 | 19.0605 | 0.96467 | 15.8785 | 0.029802 | 115.02 | 116.9796 | -4.4245 | 0.05637 | 15.8785 | 19.9919 | 115.5 | 115.3831 | -18.7456 | 0.72948
15.888 | 69.7887 | 119.5 | 119.4053 | 19.0596 | 0.96467 | 15.889 | 0.029925 | 115.02 | 116.9787 | -4.427 | 0.056365 | 15.8885 | 19.9926 | 115.5 | 115.3801 | -18.7471 | 0.72946
15.898 | 69.7891 | 119.5 | 119.4058 | 19.0582 | 0.96468 | 15.8985 | 0.030001 | 115.02 | 116.9778 | -4.4298 | 0.056347 | 15.8985 | 19.9932 | 115.5 | 115.3774 | -18.7481 | 0.72945
15.908 | 69.7894 | 119.5 | 119.4062 | 19.0564 | 0.96468 | 15.9085 | 0.030032 | 115.02 | 116.9769 | -4.4327 | 0.056316 | 15.9085 | 19.9938 | 115.5 | 115.3748 | -18.7486 | 0.72946
15.918 | 69.7898 | 119.5 | 119.4065 | 19.0543 | 0.96469 | 15.9185 | 0.030019 | 115.02 | 116.9761 | -4.4359 | 0.056273 | 15.9185 | 19.9944 | 115.5 | 115.3725 | -18.7485 | 0.72947
15.928 | 69.7901 | 119.5 | 119.4067 | 19.0517 | 0.9647 | 15.9285 | 0.029962 | 115.02 | 116.9752 | -4.4393 | 0.056218 | 15.9285 | 19.9949 | 115.5 | 115.3705 | -18.7479 | 0.72949
15.938 | 69.7905 | 119.5 | 119.4069 | 19.0488 | 0.96471 | 15.939 | 0.029865 | 115.02 | 116.9744 | -4.4428 | 0.056151 | 15.9385 | 19.9955 | 115.5 | 115.3687 | -18.7467 | 0.72952
15.948 | 69.7909 | 119.5 | 119.407 | 19.0456 | 0.96472 | 15.9485 | 0.029727 | 115.02 | 116.9737 | -4.4465 | 0.056074 | 15.9485 | 19.996 | 115.5 | 115.3672 | -18.745 | 0.72956
15.958 | 69.7913 | 119.5 | 119.407 | 19.042 | 0.96474 | 15.9585 | 0.029552 | 115.02 | 116.9729 | -4.4504 | 0.055986 | 15.9585 | 19.9965 | 115.5 | 115.366 | -18.7429 | 0.72961
15.968 | 69.7917 | 119.5 | 119.407 | 19.0381 | 0.96475 | 15.9685 | 0.029341 | 115.02 | 116.9722 | -4.4544 | 0.055889 | 15.969 | 19.9969 | 115.5 | 115.365 | -18.7402 | 0.72966
15.978 | 69.7921 | 119.5 | 119.4068 | 19.0339 | 0.96477 | 15.9785 | 0.029097 | 115.02 | 116.9716 | -4.4585 | 0.055783 | 15.9785 | 19.9974 | 115.5 | 115.3643 | -18.7371 | 0.72973
15.988 | 69.7925 | 119.5 | 119.4066 | 19.0294 | 0.96478 | 15.989 | 0.028822 | 115.02 | 116.971 | -4.4627 | 0.05567 | 15.9885 | 19.9978 | 115.5 | 115.3639 | -18.7335 | 0.7298
15.998 | 69.793 | 119.5 | 119.4063 | 19.0248 | 0.9648 | 15.9985 | 0.028518 | 115.02 | 116.9704 | -4.4669 | 0.055549 | 15.9985 | 19.9982 | 115.5 | 115.3636 | -18.7294 | 0.72988
16.008 | 69.7934 | 119.5 | 119.4059 | 19.0199 | 0.96482 | 16.0085 | 0.028189 | 115.02 | 116.9699 | -4.4712 | 0.055422 | 16.0085 | 19.9985 | 115.5 | 115.3637 | -18.725 | 0.72997
16.018 | 69.7939 | 119.5 | 119.4054 | 19.0149 | 0.96483 | 16.0185 | 0.027836 | 115.02 | 116.9694 | -4.4756 | 0.055291 | 16.0185 | 19.9988 | 115.5 | 115.364 | -18.7201 | 0.73006
16.028 | 69.7944 | 119.5 | 119.4049 | 19.0098 | 0.96485 | 16.0285 | 0.027464 | 115.02 | 116.9689 | -4.4799 | 0.055155 | 16.0285 | 19.9991 | 115.5 | 115.3644 | -18.7149 | 0.73016
16.038 | 69.7949 | 119.5 | 119.4042 | 19.0046 | 0.96487 | 16.0395 | 0.027073 | 115.02 | 116.9685 | -4.4842 | 0.055015 | 16.0385 | 19.9994 | 115.5 | 115.3651 | -18.7093 | 0.73027
16.048 | 69.7954 | 119.5 | 119.4035 | 18.9994 | 0.96489 | 16.0485 | 0.026668 | 115.02 | 116.9682 | -4.4885 | 0.054873 | 16.0485 | 19.9996 | 115.5 | 115.366 | -18.7033 | 0.73038
16.058 | 69.7959 | 119.5 | 119.4027 | 18.9942 | 0.96491 | 16.0585 | 0.026251 | 115.02 | 116.9678 | -4.4927 | 0.05473 | 16.0585 | 19.9998 | 115.5 | 115.3671 | -18.697 | 0.7305
16.068 | 69.7964 | 119.5 | 119.4019 | 18.989 | 0.96493 | 16.0685 | 0.025824 | 115.02 | 116.9676 | -4.4967 | 0.054586 | 16.0685 | 19.9999 | 115.5 | 115.3684 | -18.6905 | 0.73062
16.078 | 69.7969 | 119.5 | 119.4009 | 18.9839 | 0.96494 | 16.0785 | 0.025391 | 115.02 | 116.9673 | -4.5007 | 0.054442 | 16.0785 | 20.0001 | 115.5 | 115.3697 | -18.6837 | 0.73075
16.088 | 69.7974 | 119.5 | 119.4 | 18.9789 | 0.96496 | 16.089 | 0.024953 | 115.02 | 116.9671 | -4.5045 | 0.054299 | 16.0885 | 20.0001 | 115.5 | 115.3713 | -18.6767 | 0.73088
16.098 | 69.798 | 119.5 | 119.3989 | 18.974 | 0.96498 | 16.0985 | 0.024513 | 115.02 | 116.9669 | -4.5082 | 0.054158 | 16.0985 | 20.0002 | 115.5 | 115.3729 | -18.6694 | 0.73101
16.108 | 69.7985 | 119.5 | 119.3979 | 18.9694 | 0.965 | 16.1085 | 0.024073 | 115.02 | 116.9668 | -4.5117 | 0.054019 | 16.1085 | 20.0002 | 115.5 | 115.3747 | -18.662 | 0.73114
16.118 | 69.7991 | 119.5 | 119.3967 | 18.9649 | 0.96501 | 16.1185 | 0.023635 | 115.02 | 116.9667 | -4.515 | 0.053883 | 16.1185 | 20.0002 | 115.5 | 115.3765 | -18.6545 | 0.73128
16.128 | 69.7997 | 119.5 | 119.3956 | 18.9607 | 0.96503 | 16.1285 | 0.023202 | 115.02 | 116.9666 | -4.518 | 0.053751 | 16.1285 | 20.0001 | 115.5 | 115.3785 | -18.6469 | 0.73142
16.138 | 69.8002 | 119.5 | 119.3945 | 18.9568 | 0.96504 | 16.139 | 0.022775 | 115.02 | 116.9666 | -4.5209 | 0.053624 | 16.139 | 20 | 115.5 | 115.3804 | -18.6392 | 0.73156
16.148 | 69.8008 | 119.5 | 119.3933 | 18.9532 | 0.96506 | 16.1485 | 0.022356 | 115.02 | 116.9666 | -4.5234 | 0.053501 | 16.1485 | 19.9999 | 115.5 | 115.3825 | -18.6314 | 0.7317
16.158 | 69.8014 | 119.5 | 119.3921 | 18.9499 | 0.96507 | 16.1585 | 0.021946 | 115.02 | 116.9666 | -4.5257 | 0.053384 | 16.1585 | 19.9997 | 115.5 | 115.3845 | -18.6237 | 0.73183
16.168 | 69.802 | 119.5 | 119.391 | 18.947 | 0.96508 | 16.1685 | 0.021547 | 115.02 | 116.9666 | -4.5278 | 0.053272 | 16.1685 | 19.9995 | 115.5 | 115.3866 | -18.616 | 0.73197
16.178 | 69.8026 | 119.5 | 119.3899 | 18.9445 | 0.96509 | 16.1785 | 0.021159 | 115.02 | 116.9667 | -4.5295 | 0.053166 | 16.1785 | 19.9993 | 115.5 | 115.3887 | -18.6084 | 0.73211
16.188 | 69.8031 | 119.5 | 119.3888 | 18.9423 | 0.9651 | 16.189 | 0.020783 | 115.02 | 116.9668 | -4.5309 | 0.053067 | 16.1885 | 19.999 | 115.5 | 115.3908 | -18.6008 | 0.73224
16.198 | 69.8037 | 119.5 | 119.3877 | 18.9406 | 0.9651 | 16.1985 | 0.020421 | 115.02 | 116.9669 | -4.5321 | 0.052974 | 16.1985 | 19.9988 | 115.5 | 115.3928 | -18.5935 | 0.73237
16.208 | 69.8043 | 119.5 | 119.3867 | 18.9393 | 0.96511 | 16.2085 | 0.020072 | 115.02 | 116.967 | -4.5329 | 0.052888 | 16.2085 | 19.9985 | 115.5 | 115.3948 | -18.5862 | 0.7325
16.218 | 69.8049 | 119.5 | 119.3858 | 18.9385 | 0.96511 | 16.2185 | 0.019737 | 115.02 | 116.9672 | -4.5334 | 0.052808 | 16.2185 | 19.9981 | 115.5 | 115.3968 | -18.5792 | 0.73262
16.228 | 69.8055 | 119.5 | 119.3849 | 18.9381 | 0.96511 | 16.2285 | 0.019416 | 115.02 | 116.9674 | -4.5336 | 0.052736 | 16.229 | 19.9978 | 115.5 | 115.3988 | -18.5724 | 0.73274
16.238 | 69.8061 | 119.5 | 119.3841 | 18.9383 | 0.96511 | 16.239 | 0.019109 | 115.02 | 116.9676 | -4.5335 | 0.05267 | 16.2385 | 19.9974 | 115.5 | 115.4007 | -18.5659 | 0.73285
16.248 | 69.8066 | 119.5 | 119.3834 | 18.9389 | 0.96511 | 16.2485 | 0.018817 | 115.02 | 116.9678 | -4.533 | 0.052611 | 16.2485 | 19.997 | 115.5 | 115.4025 | -18.5596 | 0.73296
16.258 | 69.8072 | 119.5 | 119.3828 | 18.94 | 0.96511 | 16.2585 | 0.018538 | 115.02 | 116.968 | -4.5323 | 0.052558 | 16.259 | 19.9966 | 115.5 | 115.4043 | -18.5536 | 0.73306
16.268 | 69.8078 | 119.5 | 119.3823 | 18.9416 | 0.9651 | 16.2685 | 0.018272 | 115.02 | 116.9683 | -4.5312 | 0.052512 | 16.2685 | 19.9962 | 115.5 | 115.406 | -18.548 | 0.73316
16.278 | 69.8083 | 119.5 | 119.3819 | 18.9437 | 0.9651 | 16.2785 | 0.018019 | 115.02 | 116.9686 | -4.5298 | 0.052473 | 16.2785 | 19.9957 | 115.5 | 115.4076 | -18.5426 | 0.73325
16.288 | 69.8089 | 119.5 | 119.3816 | 18.9463 | 0.96509 | 16.289 | 0.017779 | 115.02 | 116.9689 | -4.5281 | 0.052439 | 16.289 | 19.9953 | 115.5 | 115.4091 | -18.5376 | 0.73333
16.298 | 69.8094 | 119.5 | 119.3814 | 18.9494 | 0.96508 | 16.2985 | 0.01755 | 115.02 | 116.9692 | -4.5261 | 0.052412 | 16.2985 | 19.9948 | 115.5 | 115.4106 | -18.5329 | 0.73341
16.308 | 69.8099 | 119.5 | 119.3813 | 18.953 | 0.96507 | 16.3085 | 0.017331 | 115.02 | 116.9696 | -4.5239 | 0.05239 | 16.3085 | 19.9944 | 115.5 | 115.4119 | -18.5286 | 0.73348
16.318 | 69.8105 | 119.5 | 119.3814 | 18.9571 | 0.96505 | 16.3185 | 0.017123 | 115.02 | 116.97 | -4.5213 | 0.052373 | 16.3185 | 19.9939 | 115.5 | 115.4132 | -18.5247 | 0.73355
16.328 | 69.811 | 119.5 | 119.3816 | 18.9616 | 0.96504 | 16.3285 | 0.016923 | 115.02 | 116.9704 | -4.5185 | 0.052362 | 16.3285 | 19.9935 | 115.5 | 115.4144 | -18.521 | 0.7336
16.338 | 69.8115 | 119.5 | 119.3818 | 18.9666 | 0.96502 | 16.339 | 0.016732 | 115.02 | 116.9709 | -4.5155 | 0.052355 | 16.3385 | 19.993 | 115.5 | 115.4155 | -18.5178 | 0.73366
16.348 | 69.812 | 119.5 | 119.3822 | 18.9721 | 0.965 | 16.3485 | 0.016547 | 115.02 | 116.9713 | -4.5122 | 0.052353 | 16.3485 | 19.9926 | 115.5 | 115.4165 | -18.5149 | 0.7337
16.358 | 69.8125 | 119.5 | 119.3828 | 18.9779 | 0.96498 | 16.3585 | 0.016369 | 115.02 | 116.9718 | -4.5086 | 0.052354 | 16.3585 | 19.9921 | 115.5 | 115.4174 | -18.5123 | 0.73374
16.3685 | 69.813 | 119.5 | 119.3834 | 18.9842 | 0.96496 | 16.3685 | 0.016196 | 115.02 | 116.9723 | -4.5049 | 0.052359 | 16.3685 | 19.9917 | 115.5 | 115.4181 | -18.51 | 0.73378
16.378 | 69.8134 | 119.5 | 119.3841 | 18.9908 | 0.96494 | 16.3785 | 0.016028 | 115.02 | 116.9728 | -4.501 | 0.052367 | 16.3785 | 19.9912 | 115.5 | 115.4188 | -18.5081 | 0.7338
16.388 | 69.8139 | 119.5 | 119.3849 | 18.9977 | 0.96491 | 16.389 | 0.015863 | 115.02 | 116.9734 | -4.497 | 0.052377 | 16.3885 | 19.9908 | 115.5 | 115.4194 | -18.5064 | 0.73383
16.398 | 69.8143 | 119.5 | 119.3859 | 19.0049 | 0.96489 | 16.3985 | 0.015701 | 115.02 | 116.9739 | -4.4928 | 0.05239 | 16.3985 | 19.9904 | 115.5 | 115.4199 | -18.505 | 0.73385
16.408 | 69.8147 | 119.5 | 119.3869 | 19.0125 | 0.96486 | 16.4085 | 0.01554 | 115.02 | 116.9745 | -4.4884 | 0.052405 | 16.4085 | 19.9901 | 115.5 | 115.4203 | -18.5039 | 0.73386
16.4185 | 69.8152 | 119.5 | 119.3879 | 19.0202 | 0.96483 | 16.4185 | 0.015381 | 115.02 | 116.9751 | -4.484 | 0.052421 | 16.4185 | 19.9897 | 115.5 | 115.4206 | -18.503 | 0.73387
16.428 | 69.8156 | 119.5 | 119.3891 | 19.0281 | 0.96481 | 16.4285 | 0.015223 | 115.02 | 116.9757 | -4.4795 | 0.052439 | 16.4285 | 19.9894 | 115.5 | 115.4209 | -18.5023 | 0.73388
16.438 | 69.816 | 119.5 | 119.3903 | 19.0362 | 0.96478 | 16.439 | 0.015064 | 115.02 | 116.9763 | -4.4749 | 0.052457 | 16.4385 | 19.9891 | 115.5 | 115.421 | -18.5018 | 0.73388
16.448 | 69.8164 | 119.5 | 119.3915 | 19.0445 | 0.96475 | 16.4485 | 0.014905 | 115.02 | 116.9769 | -4.4703 | 0.052475 | 16.4485 | 19.9888 | 115.5 | 115.421 | -18.5015 | 0.73388
16.4585 | 69.8167 | 119.5 | 119.3928 | 19.0527 | 0.96472 | 16.4585 | 0.014745 | 115.02 | 116.9776 | -4.4657 | 0.052494 | 16.4585 | 19.9886 | 115.5 | 115.421 | -18.5013 | 0.73388
16.4685 | 69.8171 | 119.5 | 119.3941 | 19.061 | 0.96469 | 16.4685 | 0.014584 | 115.02 | 116.9782 | -4.4611 | 0.052511 | 16.4685 | 19.9884 | 115.5 | 115.4209 | -18.5013 | 0.73388
16.478 | 69.8175 | 119.5 | 119.3954 | 19.0693 | 0.96466 | 16.4785 | 0.014421 | 115.02 | 116.9788 | -4.4566 | 0.052528 | 16.4785 | 19.9882 | 115.5 | 115.4207 | -18.5014 | 0.73387
16.488 | 69.8178 | 119.5 | 119.3968 | 19.0776 | 0.96464 | 16.4895 | 0.014256 | 115.02 | 116.9794 | -4.4521 | 0.052544 | 16.4885 | 19.988 | 115.5 | 115.4204 | -18.5015 | 0.73387
16.498 | 69.8182 | 119.5 | 119.3981 | 19.0857 | 0.96461 | 16.4985 | 0.01409 | 115.02 | 116.98 | -4.4477 | 0.052559 | 16.4985 | 19.9879 | 115.5 | 115.42 | -18.5018 | 0.73386
16.508 | 69.8185 | 119.5 | 119.3994 | 19.0937 | 0.96458 | 16.5085 | 0.013922 | 115.02 | 116.9806 | -4.4434 | 0.052572 | 16.5085 | 19.9878 | 115.5 | 115.4196 | -18.5021 | 0.73385
16.5185 | 69.8188 | 119.5 | 119.4007 | 19.1015 | 0.96455 | 16.5185 | 0.013752 | 115.02 | 116.9812 | -4.4392 | 0.052583 | 16.5185 | 19.9878 | 115.5 | 115.4192 | -18.5025 | 0.73385
16.528 | 69.8191 | 119.5 | 119.402 | 19.1091 | 0.96453 | 16.5285 | 0.013581 | 115.02 | 116.9817 | -4.4352 | 0.052592 | 16.5285 | 19.9878 | 115.5 | 115.4187 | -18.5028 | 0.73384
16.538 | 69.8195 | 119.5 | 119.4032 | 19.1164 | 0.9645 | 16.539 | 0.013408 | 115.02 | 116.9822 | -4.4314 | 0.052598 | 16.5385 | 19.9878 | 115.5 | 115.4181 | -18.5033 | 0.73383
16.548 | 69.8198 | 119.5 | 119.4044 | 19.1235 | 0.96448 | 16.5485 | 0.013234 | 115.02 | 116.9827 | -4.4278 | 0.052602 | 16.5485 | 19.9879 | 115.5 | 115.4175 | -18.5037 | 0.73383
16.558 | 69.8201 | 119.5 | 119.4055 | 19.1303 | 0.96445 | 16.5585 | 0.013059 | 115.02 | 116.9832 | -4.4243 | 0.052604 | 16.5585 | 19.988 | 115.5 | 115.4169 | -18.5041 | 0.73382
16.5685 | 69.8204 | 119.5 | 119.4066 | 19.1367 | 0.96443 | 16.5685 | 0.012884 | 115.02 | 116.9836 | -4.4211 | 0.052602 | 16.5685 | 19.9881 | 115.5 | 115.4162 | -18.5046 | 0.73381
16.578 | 69.8207 | 119.5 | 119.4076 | 19.1427 | 0.96441 | 16.5785 | 0.012708 | 115.02 | 116.9841 | -4.4182 | 0.052598 | 16.5785 | 19.9883 | 115.5 | 115.4156 | -18.505 | 0.73381
16.588 | 69.821 | 119.5 | 119.4086 | 19.1484 | 0.96439 | 16.589 | 0.012533 | 115.02 | 116.9844 | -4.4155 | 0.05259 | 16.5885 | 19.9885 | 115.5 | 115.4149 | -18.5055 | 0.7338
16.598 | 69.8213 | 119.5 | 119.4095 | 19.1536 | 0.96437 | 16.5985 | 0.012358 | 115.02 | 116.9847 | -4.413 | 0.05258 | 16.5985 | 19.9888 | 115.5 | 115.4141 | -18.5059 | 0.7338
16.608 | 69.8216 | 119.5 | 119.4103 | 19.1585 | 0.96436 | 16.6085 | 0.012185 | 115.02 | 116.985 | -4.4109 | 0.052566 | 16.6085 | 19.989 | 115.5 | 115.4134 | -18.5064 | 0.7338
16.6185 | 69.8218 | 119.5 | 119.411 | 19.1629 | 0.96434 | 16.6185 | 0.012013 | 115.02 | 116.9852 | -4.409 | 0.052549 | 16.6185 | 19.9894 | 115.5 | 115.4127 | -18.5069 | 0.73379
16.628 | 69.8221 | 119.5 | 119.4117 | 19.1669 | 0.96433 | 16.6285 | 0.011843 | 115.02 | 116.9854 | -4.4075 | 0.052529 | 16.6285 | 19.9897 | 115.5 | 115.4119 | -18.5074 | 0.73379
16.638 | 69.8224 | 119.5 | 119.4123 | 19.1704 | 0.96431 | 16.639 | 0.011675 | 115.02 | 116.9856 | -4.4062 | 0.052506 | 16.6385 | 19.9901 | 115.5 | 115.4112 | -18.5079 | 0.73379
16.648 | 69.8227 | 119.5 | 119.4129 | 19.1735 | 0.9643 | 16.6485 | 0.011509 | 115.02 | 116.9856 | -4.4053 | 0.05248 | 16.6485 | 19.9905 | 115.5 | 115.4105 | -18.5084 | 0.73378
16.658 | 69.823 | 119.5 | 119.4133 | 19.1762 | 0.96429 | 16.6585 | 0.011347 | 115.02 | 116.9857 | -4.4047 | 0.05245 | 16.6585 | 19.9909 | 115.5 | 115.4097 | -18.5089 | 0.73378
16.6685 | 69.8233 | 119.5 | 119.4137 | 19.1784 | 0.96429 | 16.6685 | 0.011188 | 115.02 | 116.9856 | -4.4044 | 0.052418 | 16.6685 | 19.9914 | 115.5 | 115.409 | -18.5095 | 0.73378
16.678 | 69.8236 | 119.5 | 119.4141 | 19.1802 | 0.96428 | 16.6785 | 0.011032 | 115.02 | 116.9855 | -4.4045 | 0.052382 | 16.6785 | 19.9919 | 115.5 | 115.4082 | -18.5102 | 0.73378
16.6885 | 69.8239 | 119.5 | 119.4144 | 19.1815 | 0.96428 | 16.689 | 0.01088 | 115.02 | 116.9854 | -4.4049 | 0.052343 | 16.6885 | 19.9924 | 115.5 | 115.4075 | -18.5108 | 0.73377
16.698 | 69.8242 | 119.5 | 119.4146 | 19.1825 | 0.96427 | 16.6985 | 0.010732 | 115.02 | 116.9852 | -4.4056 | 0.052301 | 16.6985 | 19.9929 | 115.5 | 115.4067 | -18.5115 | 0.73377
16.708 | 69.8245 | 119.5 | 119.4148 | 19.183 | 0.96427 | 16.7085 | 0.010587 | 115.02 | 116.9849 | -4.4066 | 0.052256 | 16.7085 | 19.9935 | 115.5 | 115.406 | -18.5123 | 0.73376
16.7185 | 69.8248 | 119.5 | 119.4149 | 19.1832 | 0.96427 | 16.7185 | 0.010447 | 115.02 | 116.9846 | -4.408 | 0.052208 | 16.7185 | 19.994 | 115.5 | 115.4053 | -18.5131 | 0.73376
16.728 | 69.8252 | 119.5 | 119.415 | 19.183 | 0.96427 | 16.7285 | 0.010309 | 115.02 | 116.9842 | -4.4096 | 0.052158 | 16.7285 | 19.9946 | 115.5 | 115.4045 | -18.514 | 0.73375
16.738 | 69.8255 | 119.5 | 119.415 | 19.1824 | 0.96427 | 16.739 | 0.010176 | 115.02 | 116.9837 | -4.4116 | 0.052104 | 16.7385 | 19.9952 | 115.5 | 115.4038 | -18.5149 | 0.73375
16.7485 | 69.8258 | 119.5 | 119.415 | 19.1814 | 0.96428 | 16.7485 | 0.010046 | 115.02 | 116.9832 | -4.4139 | 0.052048 | 16.7485 | 19.9958 | 115.5 | 115.403 | -18.5158 | 0.73374
16.758 | 69.8261 | 119.5 | 119.4149 | 19.1802 | 0.96428 | 16.7585 | 0.0099186 | 115.02 | 116.9826 | -4.4165 | 0.051989 | 16.7585 | 19.9964 | 115.5 | 115.4023 | -18.5167 | 0.73373
16.7685 | 69.8264 | 119.5 | 119.4148 | 19.1786 | 0.96429 | 16.7685 | 0.0097944 | 115.02 | 116.982 | -4.4193 | 0.051927 | 16.7685 | 19.997 | 115.5 | 115.4015 | -18.5177 | 0.73372
16.778 | 69.8268 | 119.5 | 119.4146 | 19.1767 | 0.9643 | 16.7785 | 0.0096728 | 115.02 | 116.9813 | -4.4225 | 0.051863 | 16.7785 | 19.9976 | 115.5 | 115.4008 | -18.5187 | 0.73372
16.788 | 69.8271 | 119.5 | 119.4144 | 19.1745 | 0.9643 | 16.7895 | 0.0095533 | 115.02 | 116.9806 | -4.4259 | 0.051797 | 16.7885 | 19.9982 | 115.5 | 115.4 | -18.5196 | 0.73371
16.798 | 69.8274 | 119.5 | 119.4142 | 19.1721 | 0.96431 | 16.7985 | 0.0094356 | 115.02 | 116.9798 | -4.4295 | 0.051728 | 16.7985 | 19.9988 | 115.5 | 115.3992 | -18.5206 | 0.7337
16.808 | 69.8278 | 119.5 | 119.414 | 19.1694 | 0.96432 | 16.8085 | 0.0093193 | 115.02 | 116.9789 | -4.4334 | 0.051656 | 16.8085 | 19.9994 | 115.5 | 115.3984 | -18.5214 | 0.7337
16.8185 | 69.8281 | 119.5 | 119.4136 | 19.1664 | 0.96433 | 16.8185 | 0.0092038 | 115.02 | 116.978 | -4.4375 | 0.051583 | 16.8185 | 20 | 115.5 | 115.3976 | -18.5222 | 0.73369
16.828 | 69.8284 | 119.5 | 119.4133 | 19.1633 | 0.96434 | 16.8285 | 0.0090888 | 115.02 | 116.9771 | -4.4418 | 0.051507 | 16.8285 | 20.0006 | 115.5 | 115.3968 | -18.5229 | 0.73369
16.838 | 69.8288 | 119.5 | 119.4129 | 19.1599 | 0.96436 | 16.8395 | 0.0089737 | 115.02 | 116.9761 | -4.4463 | 0.05143 | 16.8385 | 20.0012 | 115.5 | 115.396 | -18.5235 | 0.73369
16.848 | 69.8291 | 119.5 | 119.4125 | 19.1564 | 0.96437 | 16.8485 | 0.0088581 | 115.02 | 116.9751 | -4.451 | 0.05135 | 16.8485 | 20.0018 | 115.5 | 115.3951 | -18.5239 | 0.73369
16.858 | 69.8295 | 119.5 | 119.412 | 19.1526 | 0.96438 | 16.8585 | 0.0087415 | 115.02 | 116.9741 | -4.4558 | 0.051268 | 16.8585 | 20.0023 | 115.5 | 115.3943 | -18.5241 | 0.7337
16.868 | 69.8298 | 119.5 | 119.4114 | 19.1488 | 0.9644 | 16.8685 | 0.0086236 | 115.02 | 116.973 | -4.4607 | 0.051185 | 16.8685 | 20.0029 | 115.5 | 115.3934 | -18.5241 | 0.73371
16.878 | 69.8302 | 119.5 | 119.4108 | 19.1447 | 0.96441 | 16.8785 | 0.0085039 | 115.02 | 116.9719 | -4.4658 | 0.051101 | 16.8785 | 20.0034 | 115.5 | 115.3926 | -18.5239 | 0.73372
16.888 | 69.8305 | 119.5 | 119.4102 | 19.1405 | 0.96443 | 16.8895 | 0.0083819 | 115.02 | 116.9708 | -4.471 | 0.051015 | 16.8885 | 20.0039 | 115.5 | 115.3917 | -18.5234 | 0.73374
16.898 | 69.8309 | 119.5 | 119.4095 | 19.1363 | 0.96444 | 16.8985 | 0.0082575 | 115.02 | 116.9697 | -4.4762 | 0.050928 | 16.8985 | 20.0044 | 115.5 | 115.3909 | -18.5226 | 0.73376
16.908 | 69.8313 | 119.5 | 119.4087 | 19.1319 | 0.96446 | 16.9085 | 0.0081302 | 115.02 | 116.9686 | -4.4815 | 0.05084 | 16.9085 | 20.0049 | 115.5 | 115.39 | -18.5214 | 0.73379
16.918 | 69.8316 | 119.5 | 119.4078 | 19.1274 | 0.96447 | 16.9185 | 0.0079999 | 115.02 | 116.9675 | -4.4868 | 0.050751 | 16.9185 | 20.0053 | 115.5 | 115.3891 | -18.52 | 0.73382
16.928 | 69.832 | 119.5 | 119.407 | 19.1228 | 0.96449 | 16.9285 | 0.0078663 | 115.02 | 116.9664 | -4.4921 | 0.050661 | 16.9285 | 20.0058 | 115.5 | 115.3882 | -18.5181 | 0.73387
16.938 | 69.8324 | 119.5 | 119.406 | 19.1182 | 0.96451 | 16.9395 | 0.0077294 | 115.02 | 116.9653 | -4.4974 | 0.050572 | 16.9385 | 20.0062 | 115.5 | 115.3873 | -18.5159 | 0.73391
16.948 | 69.8327 | 119.5 | 119.405 | 19.1135 | 0.96452 | 16.9485 | 0.0075889 | 115.02 | 116.9642 | -4.5026 | 0.050482 | 16.9485 | 20.0065 | 115.5 | 115.3864 | -18.5133 | 0.73397
16.958 | 69.8331 | 119.5 | 119.4039 | 19.1088 | 0.96454 | 16.9585 | 0.007445 | 115.02 | 116.9631 | -4.5078 | 0.050392 | 16.9585 | 20.0069 | 115.5 | 115.3855 | -18.5102 | 0.73403
16.968 | 69.8335 | 119.5 | 119.4027 | 19.1041 | 0.96456 | 16.9685 | 0.0072976 | 115.02 | 116.9621 | -4.5129 | 0.050303 | 16.9685 | 20.0072 | 115.5 | 115.3846 | -18.5068 | 0.7341
16.978 | 69.8339 | 119.5 | 119.4015 | 19.0994 | 0.96457 | 16.9785 | 0.0071468 | 115.02 | 116.9611 | -4.5179 | 0.050214 | 16.9785 | 20.0075 | 115.5 | 115.3837 | -18.5029 | 0.73417
16.988 | 69.8343 | 119.5 | 119.4003 | 19.0947 | 0.96459 | 16.9895 | 0.0069928 | 115.02 | 116.9602 | -4.5228 | 0.050126 | 16.9885 | 20.0078 | 115.5 | 115.3827 | -18.4986 | 0.73426
16.998 | 69.8347 | 119.5 | 119.3989 | 19.09 | 0.96461 | 16.9985 | 0.0068358 | 115.02 | 116.9592 | -4.5275 | 0.050039 | 16.9985 | 20.008 | 115.5 | 115.3817 | -18.4939 | 0.73435
17.008 | 69.8351 | 119.5 | 119.3976 | 19.0854 | 0.96463 | 17.0085 | 0.006676 | 115.02 | 116.9584 | -4.532 | 0.049954 | 17.0085 | 20.0082 | 115.5 | 115.3807 | -18.4888 | 0.73444
17.018 | 69.8355 | 119.5 | 119.3962 | 19.0808 | 0.96464 | 17.0185 | 0.0065137 | 115.02 | 116.9576 | -4.5364 | 0.04987 | 17.0185 | 20.0084 | 115.5 | 115.3796 | -18.4834 | 0.73454
17.028 | 69.8359 | 119.5 | 119.3947 | 19.0763 | 0.96466 | 17.0285 | 0.0063493 | 115.02 | 116.9568 | -4.5406 | 0.049789 | 17.0285 | 20.0085 | 115.5 | 115.3785 | -18.4776 | 0.73465
17.038 | 69.8363 | 119.5 | 119.3932 | 19.0719 | 0.96467 | 17.0395 | 0.006183 | 115.02 | 116.9561 | -4.5445 | 0.049709 | 17.0385 | 20.0086 | 115.5 | 115.3773 | -18.4715 | 0.73477
17.048 | 69.8367 | 119.5 | 119.3917 | 19.0676 | 0.96469 | 17.0485 | 0.0060153 | 115.02 | 116.9554 | -4.5482 | 0.049632 | 17.0485 | 20.0087 | 115.5 | 115.3761 | -18.465 | 0.73489
17.058 | 69.8371 | 119.5 | 119.3902 | 19.0635 | 0.9647 | 17.0585 | 0.0058466 | 115.02 | 116.9549 | -4.5516 | 0.049558 | 17.0585 | 20.0087 | 115.5 | 115.3748 | -18.4584 | 0.73501
17.068 | 69.8376 | 119.5 | 119.3887 | 19.0594 | 0.96472 | 17.0685 | 0.0056773 | 115.02 | 116.9544 | -4.5548 | 0.049486 | 17.0685 | 20.0087 | 115.5 | 115.3734 | -18.4516 | 0.73513
17.078 | 69.838 | 119.5 | 119.3872 | 19.0556 | 0.96473 | 17.0785 | 0.0055078 | 115.02 | 116.9539 | -4.5577 | 0.049418 | 17.0785 | 20.0087 | 115.5 | 115.3719 | -18.4446 | 0.73526
17.088 | 69.8385 | 119.5 | 119.3857 | 19.0519 | 0.96475 | 17.0895 | 0.0053386 | 115.02 | 116.9535 | -4.5603 | 0.049352 | 17.0885 | 20.0087 | 115.5 | 115.3703 | -18.4376 | 0.73539
17.098 | 69.8389 | 119.5 | 119.3842 | 19.0483 | 0.96476 | 17.0985 | 0.00517 | 115.02 | 116.9532 | -4.5626 | 0.049291 | 17.0985 | 20.0086 | 115.5 | 115.3687 | -18.4305 | 0.73552
17.108 | 69.8394 | 119.5 | 119.3828 | 19.045 | 0.96477 | 17.1085 | 0.0050026 | 115.02 | 116.9529 | -4.5646 | 0.049233 | 17.1085 | 20.0085 | 115.5 | 115.3669 | -18.4234 | 0.73564
17.118 | 69.8398 | 119.5 | 119.3814 | 19.042 | 0.96478 | 17.1185 | 0.0048367 | 115.02 | 116.9527 | -4.5663 | 0.049178 | 17.1185 | 20.0083 | 115.5 | 115.365 | -18.4165 | 0.73577
17.128 | 69.8403 | 119.5 | 119.38 | 19.0391 | 0.96479 | 17.1285 | 0.0046727 | 115.02 | 116.9526 | -4.5677 | 0.049128 | 17.1285 | 20.0081 | 115.5 | 115.3629 | -18.4097 | 0.73589
17.138 | 69.8407 | 119.5 | 119.3787 | 19.0365 | 0.9648 | 17.1395 | 0.0045109 | 115.02 | 116.9525 | -4.5687 | 0.049082 | 17.1385 | 20.0079 | 115.5 | 115.3608 | -18.4031 | 0.73601
17.148 | 69.8412 | 119.5 | 119.3775 | 19.0341 | 0.96481 | 17.1485 | 0.0043517 | 115.02 | 116.9525 | -4.5694 | 0.049039 | 17.1485 | 20.0077 | 115.5 | 115.3585 | -18.3968 | 0.73612
17.158 | 69.8417 | 119.5 | 119.3764 | 19.0321 | 0.96482 | 17.1585 | 0.0041954 | 115.02 | 116.9525 | -4.5698 | 0.049001 | 17.1585 | 20.0074 | 115.5 | 115.3561 | -18.3908 | 0.73623
17.168 | 69.8422 | 119.5 | 119.3753 | 19.0303 | 0.96483 | 17.1685 | 0.0040422 | 115.02 | 116.9526 | -4.5699 | 0.048967 | 17.1685 | 20.0072 | 115.5 | 115.3535 | -18.3852 | 0.73632
17.178 | 69.8427 | 119.5 | 119.3744 | 19.0288 | 0.96483 | 17.1785 | 0.0038924 | 115.02 | 116.9527 | -4.5696 | 0.048938 | 17.1785 | 20.0068 | 115.5 | 115.3508 | -18.38 | 0.73641
17.188 | 69.8432 | 119.5 | 119.3735 | 19.0276 | 0.96484 | 17.1895 | 0.0037462 | 115.02 | 116.9528 | -4.569 | 0.048912 | 17.1885 | 20.0065 | 115.5 | 115.348 | -18.3753 | 0.73649
17.198 | 69.8436 | 119.5 | 119.3727 | 19.0267 | 0.96484 | 17.1985 | 0.0036036 | 115.02 | 116.953 | -4.568 | 0.048891 | 17.1985 | 20.0062 | 115.5 | 115.3451 | -18.3711 | 0.73657
17.208 | 69.8441 | 119.5 | 119.3721 | 19.0261 | 0.96484 | 17.2085 | 0.0034649 | 115.02 | 116.9532 | -4.5668 | 0.048874 | 17.2085 | 20.0058 | 115.5 | 115.342 | -18.3674 | 0.73663
17.218 | 69.8446 | 119.5 | 119.3716 | 19.0259 | 0.96484 | 17.2185 | 0.0033301 | 115.02 | 116.9535 | -4.5652 | 0.048862 | 17.2185 | 20.0054 | 115.5 | 115.3389 | -18.3643 | 0.73668
17.228 | 69.8451 | 119.5 | 119.3711 | 19.026 | 0.96484 | 17.2285 | 0.0031991 | 115.02 | 116.9537 | -4.5633 | 0.048853 | 17.2285 | 20.005 | 115.5 | 115.3356 | -18.3618 | 0.73672
17.238 | 69.8456 | 119.5 | 119.3708 | 19.0264 | 0.96484 | 17.2395 | 0.003072 | 115.02 | 116.954 | -4.5612 | 0.048849 | 17.2385 | 20.0045 | 115.5 | 115.3323 | -18.3598 | 0.73674
17.248 | 69.8461 | 119.5 | 119.3706 | 19.0272 | 0.96484 | 17.2485 | 0.0029488 | 115.02 | 116.9543 | -4.5587 | 0.048848 | 17.2485 | 20.0041 | 115.5 | 115.3289 | -18.3584 | 0.73676
17.258 | 69.8466 | 119.5 | 119.3705 | 19.0283 | 0.96484 | 17.2585 | 0.0028294 | 115.02 | 116.9545 | -4.556 | 0.048851 | 17.2585 | 20.0036 | 115.5 | 115.3254 | -18.3576 | 0.73677
17.268 | 69.8471 | 119.5 | 119.3705 | 19.0297 | 0.96483 | 17.2685 | 0.0027136 | 115.02 | 116.9548 | -4.553 | 0.048858 | 17.2685 | 20.0032 | 115.5 | 115.3219 | -18.3573 | 0.73677
17.278 | 69.8476 | 119.5 | 119.3706 | 19.0315 | 0.96483 | 17.2785 | 0.0026014 | 115.02 | 116.9551 | -4.5497 | 0.048868 | 17.2785 | 20.0027 | 115.5 | 115.3184 | -18.3574 | 0.73676
17.288 | 69.8481 | 119.5 | 119.3708 | 19.0336 | 0.96482 | 17.289 | 0.0024925 | 115.02 | 116.9554 | -4.5462 | 0.048882 | 17.2885 | 20.0022 | 115.5 | 115.3149 | -18.358 | 0.73674
17.298 | 69.8485 | 119.5 | 119.371 | 19.036 | 0.96481 | 17.2985 | 0.0023867 | 115.02 | 116.9556 | -4.5425 | 0.048898 | 17.2985 | 20.0017 | 115.5 | 115.3114 | -18.359 | 0.73671
17.308 | 69.849 | 119.5 | 119.3714 | 19.0387 | 0.9648 | 17.3085 | 0.0022839 | 115.02 | 116.9559 | -4.5386 | 0.048918 | 17.3085 | 20.0012 | 115.5 | 115.308 | -18.3602 | 0.73668
17.318 | 69.8495 | 119.5 | 119.3718 | 19.0417 | 0.96479 | 17.3185 | 0.0021838 | 115.02 | 116.9561 | -4.5345 | 0.04894 | 17.3185 | 20.0007 | 115.5 | 115.3047 | -18.3617 | 0.73664
17.328 | 69.85 | 119.5 | 119.3722 | 19.045 | 0.96478 | 17.3285 | 0.0020861 | 115.02 | 116.9563 | -4.5302 | 0.048965 | 17.3285 | 20.0001 | 115.5 | 115.3015 | -18.3633 | 0.73661
17.338 | 69.8504 | 119.5 | 119.3727 | 19.0486 | 0.96477 | 17.339 | 0.0019907 | 115.02 | 116.9565 | -4.5257 | 0.048992 | 17.3385 | 19.9996 | 115.5 | 115.2984 | -18.365 | 0.73657
17.348 | 69.8509 | 119.5 | 119.3733 | 19.0524 | 0.96476 | 17.3485 | 0.0018972 | 115.02 | 116.9566 | -4.5212 | 0.049021 | 17.3485 | 19.9991 | 115.5 | 115.2955 | -18.3667 | 0.73653
17.358 | 69.8513 | 119.5 | 119.3738 | 19.0564 | 0.96474 | 17.3585 | 0.0018054 | 115.02 | 116.9567 | -4.5165 | 0.049051 | 17.3585 | 19.9986 | 115.5 | 115.2928 | -18.3681 | 0.73649
17.368 | 69.8518 | 119.5 | 119.3744 | 19.0606 | 0.96473 | 17.3685 | 0.001715 | 115.02 | 116.9568 | -4.5117 | 0.049083 | 17.3685 | 19.9981 | 115.5 | 115.2903 | -18.3693 | 0.73646
17.378 | 69.8522 | 119.5 | 119.375 | 19.065 | 0.96471 | 17.3785 | 0.0016257 | 115.02 | 116.9569 | -4.5068 | 0.049117 | 17.378 | 19.9976 | 115.5 | 115.288 | -18.3702 | 0.73644
17.388 | 69.8526 | 119.5 | 119.3755 | 19.0695 | 0.9647 | 17.389 | 0.0015372 | 115.02 | 116.9569 | -4.5019 | 0.049151 | 17.3885 | 19.9971 | 115.5 | 115.286 | -18.3705 | 0.73642
17.398 | 69.853 | 119.5 | 119.376 | 19.0742 | 0.96468 | 17.3985 | 0.0014493 | 115.02 | 116.9569 | -4.4969 | 0.049186 | 17.398 | 19.9966 | 115.5 | 115.2843 | -18.3702 | 0.73642
17.408 | 69.8535 | 119.5 | 119.3765 | 19.0789 | 0.96467 | 17.4085 | 0.0013617 | 115.02 | 116.9569 | -4.4919 | 0.049221 | 17.4085 | 19.9961 | 115.5 | 115.283 | -18.3692 | 0.73643
17.418 | 69.8539 | 119.5 | 119.377 | 19.0837 | 0.96465 | 17.4185 | 0.0012741 | 115.02 | 116.9568 | -4.4869 | 0.049256 | 17.4185 | 19.9956 | 115.5 | 115.282 | -18.3674 | 0.73645
17.428 | 69.8543 | 119.5 | 119.3774 | 19.0885 | 0.96463 | 17.4285 | 0.0011862 | 115.02 | 116.9567 | -4.4819 | 0.049291 | 17.428 | 19.9952 | 115.5 | 115.2813 | -18.3647 | 0.7365
17.438 | 69.8546 | 119.5 | 119.3777 | 19.0933 | 0.96462 | 17.439 | 0.0010979 | 115.02 | 116.9566 | -4.477 | 0.049325 | 17.4385 | 19.9947 | 115.5 | 115.281 | -18.3609 | 0.73656
17.448 | 69.855 | 119.5 | 119.378 | 19.098 | 0.9646 | 17.4485 | 0.0010088 | 115.02 | 116.9565 | -4.4722 | 0.049359 | 17.448 | 19.9943 | 115.5 | 115.2811 | -18.356 | 0.73664
17.458 | 69.8554 | 119.5 | 119.3782 | 19.1027 | 0.96458 | 17.4585 | 0.0009187 | 115.02 | 116.9563 | -4.4674 | 0.049391 | 17.458 | 19.9938 | 115.5 | 115.2816 | -18.35 | 0.73674
17.468 | 69.8558 | 119.5 | 119.3783 | 19.1072 | 0.96457 | 17.4685 | 0.00082736 | 115.02 | 116.9561 | -4.4627 | 0.049422 | 17.468 | 19.9934 | 115.5 | 115.2826 | -18.3427 | 0.73687
17.478 | 69.8561 | 119.5 | 119.3783 | 19.1116 | 0.96455 | 17.4785 | 0.00073454 | 115.02 | 116.9559 | -4.4582 | 0.049452 | 17.478 | 19.993 | 115.5 | 115.2839 | -18.334 | 0.73702
17.488 | 69.8565 | 119.5 | 119.3783 | 19.1158 | 0.96454 | 17.489 | 0.00064003 | 115.02 | 116.9557 | -4.4537 | 0.04948 | 17.488 | 19.9927 | 115.5 | 115.2857 | -18.324 | 0.7372
17.498 | 69.8568 | 119.5 | 119.3781 | 19.1198 | 0.96453 | 17.4985 | 0.0005436 | 115.02 | 116.9554 | -4.4495 | 0.049505 | 17.498 | 19.9923 | 115.5 | 115.2878 | -18.3126 | 0.73741
17.508 | 69.8572 | 119.5 | 119.3778 | 19.1236 | 0.96451 | 17.5085 | 0.00044505 | 115.02 | 116.9552 | -4.4454 | 0.049529 | 17.508 | 19.9919 | 115.5 | 115.2904 | -18.2997 | 0.73764
17.5185 | 69.8575 | 119.5 | 119.3775 | 19.1271 | 0.9645 | 17.5185 | 0.00034418 | 115.02 | 116.9549 | -4.4414 | 0.04955 | 17.518 | 19.9916 | 115.5 | 115.2934 | -18.2855 | 0.73789
17.528 | 69.8579 | 119.5 | 119.377 | 19.1303 | 0.96449 | 17.5285 | 0.0002408 | 115.02 | 116.9546 | -4.4377 | 0.049568 | 17.528 | 19.9913 | 115.5 | 115.2968 | -18.2698 | 0.73817
17.538 | 69.8582 | 119.5 | 119.3765 | 19.1332 | 0.96448 | 17.539 | 0.00013473 | 115.02 | 116.9543 | -4.4342 | 0.049584 | 17.538 | 19.991 | 115.5 | 115.3005 | -18.2528 | 0.73848
17.548 | 69.8586 | 119.5 | 119.3758 | 19.1359 | 0.96447 | 17.5485 | 2.5803e-05 | 115.02 | 116.954 | -4.4309 | 0.049597 | 17.548 | 19.9907 | 115.5 | 115.3046 | -18.2344 | 0.73882
17.558 | 69.8589 | 119.5 | 119.3751 | 19.1381 | 0.96446 | 17.5585 | 8.6153e-05 | 115.02 | 116.9537 | -4.4277 | 0.049606 | 17.558 | 19.9905 | 115.5 | 115.3089 | -18.2148 | 0.73917
17.5685 | 69.8593 | 119.5 | 119.3743 | 19.1401 | 0.96446 | 17.5685 | 0.00020128 | 115.02 | 116.9534 | -4.4249 | 0.049612 | 17.568 | 19.9903 | 115.5 | 115.3136 | -18.1939 | 0.73955
17.578 | 69.8596 | 119.5 | 119.3735 | 19.1417 | 0.96445 | 17.5785 | 0.00031972 | 115.02 | 116.953 | -4.4222 | 0.049615 | 17.5785 | 19.99 | 115.5 | 115.3185 | -18.172 | 0.73995
17.588 | 69.86 | 119.5 | 119.3725 | 19.143 | 0.96445 | 17.589 | 0.00044159 | 115.02 | 116.9527 | -4.4198 | 0.049615 | 17.588 | 19.9898 | 115.5 | 115.3237 | -18.149 | 0.74037
17.598 | 69.8603 | 119.5 | 119.3716 | 19.144 | 0.96444 | 17.5985 | 0.00056701 | 115.02 | 116.9524 | -4.4176 | 0.049611 | 17.598 | 19.9897 | 115.5 | 115.329 | -18.1251 | 0.74081
17.608 | 69.8607 | 119.5 | 119.3705 | 19.1447 | 0.96444 | 17.6085 | 0.00069607 | 115.02 | 116.9521 | -4.4156 | 0.049604 | 17.608 | 19.9895 | 115.5 | 115.3345 | -18.1004 | 0.74126
17.618 | 69.861 | 119.5 | 119.3695 | 19.1451 | 0.96444 | 17.6185 | 0.00082884 | 115.02 | 116.9519 | -4.4139 | 0.049593 | 17.618 | 19.9893 | 115.5 | 115.3401 | -18.0751 | 0.74173
17.628 | 69.8614 | 119.5 | 119.3684 | 19.1452 | 0.96444 | 17.6285 | 0.00096539 | 115.02 | 116.9516 | -4.4124 | 0.049579 | 17.628 | 19.9892 | 115.5 | 115.3458 | -18.0492 | 0.74221
17.638 | 69.8617 | 119.5 | 119.3673 | 19.145 | 0.96444 | 17.639 | 0.0011057 | 115.02 | 116.9513 | -4.4112 | 0.049562 | 17.638 | 19.9891 | 115.5 | 115.3515 | -18.023 | 0.74269
17.648 | 69.8621 | 119.5 | 119.3662 | 19.1447 | 0.96444 | 17.6485 | 0.0012499 | 115.02 | 116.9511 | -4.4102 | 0.049541 | 17.648 | 19.9889 | 115.5 | 115.3572 | -17.9965 | 0.74317
17.658 | 69.8625 | 119.5 | 119.3651 | 19.1441 | 0.96445 | 17.6585 | 0.0013979 | 115.02 | 116.9508 | -4.4094 | 0.049516 | 17.658 | 19.9888 | 115.5 | 115.3628 | -17.97 | 0.74366
17.668 | 69.8629 | 119.5 | 119.364 | 19.1434 | 0.96445 | 17.6685 | 0.0015498 | 115.02 | 116.9506 | -4.4088 | 0.049488 | 17.668 | 19.9887 | 115.5 | 115.3684 | -17.9435 | 0.74415
17.678 | 69.8633 | 119.5 | 119.363 | 19.1426 | 0.96445 | 17.6785 | 0.0017053 | 115.02 | 116.9503 | -4.4084 | 0.049457
17.688 | 69.8637 | 119.5 | 119.3621 | 19.1417 | 0.96445 | 17.689 | 0.0018645 | 115.02 | 116.9501 | -4.4083 | 0.049422
17.698 | 69.8641 | 119.5 | 119.3612 | 19.1408 | 0.96446 | 17.6985 | 0.0020272 | 115.02 | 116.9499 | -4.4084 | 0.049385
17.708 | 69.8645 | 119.5 | 119.3603 | 19.1399 | 0.96446 | 17.7085 | 0.0021933 | 115.02 | 116.9497 | -4.4087 | 0.049344
17.7185 | 69.8649 | 119.5 | 119.3596 | 19.139 | 0.96447 | 17.7185 | 0.0023626 | 115.02 | 116.9496 | -4.4092 | 0.0493
17.728 | 69.8654 | 119.5 | 119.3589 | 19.1383 | 0.96447 | 17.7285 | 0.0025349 | 115.02 | 116.9494 | -4.4099 | 0.049253
17.7385 | 69.8658 | 119.5 | 119.3583 | 19.1377 | 0.96447 | 17.739 | 0.00271 | 115.02 | 116.9492 | -4.4108 | 0.049204
17.748 | 69.8662 | 119.5 | 119.3579 | 19.1373 | 0.96447 | 17.7485 | 0.0028876 | 115.02 | 116.9491 | -4.4119 | 0.049151
17.758 | 69.8667 | 119.5 | 119.3576 | 19.1372 | 0.96447 | 17.7585 | 0.0030674 | 115.02 | 116.9489 | -4.4132 | 0.049096
17.7685 | 69.8672 | 119.5 | 119.3573 | 19.1373 | 0.96447 | 17.7685 | 0.003249 | 115.02 | 116.9488 | -4.4147 | 0.049039
17.778 | 69.8676 | 119.5 | 119.3572 | 19.1377 | 0.96447 | 17.7785 | 0.0034322 | 115.02 | 116.9486 | -4.4164 | 0.048979
17.788 | 69.8681 | 119.5 | 119.3573 | 19.1385 | 0.96447 | 17.789 | 0.0036165 | 115.02 | 116.9485 | -4.4182 | 0.048916
17.798 | 69.8685 | 119.5 | 119.3574 | 19.1397 | 0.96447 | 17.7985 | 0.0038015 | 115.02 | 116.9484 | -4.4203 | 0.048852
17.808 | 69.869 | 119.5 | 119.3577 | 19.1413 | 0.96446 | 17.8085 | 0.0039868 | 115.02 | 116.9482 | -4.4226 | 0.048785
17.8185 | 69.8695 | 119.5 | 119.3581 | 19.1434 | 0.96445 | 17.8185 | 0.0041719 | 115.02 | 116.9481 | -4.425 | 0.048717
17.828 | 69.87 | 119.5 | 119.3586 | 19.1459 | 0.96445 | 17.8285 | 0.0043565 | 115.02 | 116.948 | -4.4276 | 0.048647
17.838 | 69.8704 | 119.5 | 119.3593 | 19.1488 | 0.96444 | 17.8395 | 0.0045399 | 115.02 | 116.9479 | -4.4304 | 0.048574
17.848 | 69.8709 | 119.5 | 119.36 | 19.1523 | 0.96442 | 17.8485 | 0.0047219 | 115.02 | 116.9477 | -4.4334 | 0.048501
17.858 | 69.8714 | 119.5 | 119.3609 | 19.1563 | 0.96441 | 17.8585 | 0.0049017 | 115.02 | 116.9476 | -4.4366 | 0.048426
17.8685 | 69.8718 | 119.5 | 119.3618 | 19.1607 | 0.9644 | 17.8685 | 0.0050791 | 115.02 | 116.9475 | -4.4399 | 0.04835
17.878 | 69.8723 | 119.5 | 119.3628 | 19.1657 | 0.96438 | 17.8785 | 0.0052535 | 115.02 | 116.9473 | -4.4434 | 0.048273
17.888 | 69.8727 | 119.5 | 119.3639 | 19.1711 | 0.96436 | 17.889 | 0.0054245 | 115.02 | 116.9472 | -4.4471 | 0.048194
17.898 | 69.8732 | 119.5 | 119.3651 | 19.1769 | 0.96434 | 17.8985 | 0.0055917 | 115.02 | 116.947 | -4.451 | 0.048115
17.908 | 69.8736 | 119.5 | 119.3663 | 19.1832 | 0.96432 | 17.9085 | 0.0057546 | 115.02 | 116.9469 | -4.455 | 0.048036
17.9185 | 69.8741 | 119.5 | 119.3676 | 19.1899 | 0.9643 | 17.9185 | 0.0059129 | 115.02 | 116.9468 | -4.4591 | 0.047956
17.928 | 69.8745 | 119.5 | 119.3689 | 19.1969 | 0.96427 | 17.9285 | 0.0060662 | 115.02 | 116.9466 | -4.4634 | 0.047876
17.938 | 69.8749 | 119.5 | 119.3702 | 19.2043 | 0.96425 | 17.939 | 0.0062141 | 115.02 | 116.9465 | -4.4678 | 0.047796
17.948 | 69.8753 | 119.5 | 119.3715 | 19.2119 | 0.96422 | 17.9485 | 0.0063565 | 115.02 | 116.9463 | -4.4723 | 0.047716
17.958 | 69.8757 | 119.5 | 119.3728 | 19.2198 | 0.96419 | 17.9585 | 0.0064931 | 115.02 | 116.9462 | -4.4769 | 0.047636
17.9685 | 69.8761 | 119.5 | 119.3741 | 19.2279 | 0.96416 | 17.9685 | 0.0066237 | 115.02 | 116.946 | -4.4816 | 0.047557
17.978 | 69.8765 | 119.5 | 119.3754 | 19.2361 | 0.96413 | 17.9785 | 0.006748 | 115.02 | 116.9458 | -4.4864 | 0.047479
17.988 | 69.8768 | 119.5 | 119.3766 | 19.2444 | 0.96411 | 17.989 | 0.0068662 | 115.02 | 116.9457 | -4.4913 | 0.047402
17.998 | 69.8772 | 119.5 | 119.3778 | 19.2528 | 0.96408 | 17.9985 | 0.006978 | 115.02 | 116.9455 | -4.4962 | 0.047326
18.008 | 69.8775 | 119.5 | 119.3789 | 19.2611 | 0.96405 | 18.0085 | 0.0070834 | 115.02 | 116.9453 | -4.5011 | 0.047251
18.0185 | 69.8779 | 119.5 | 119.38 | 19.2693 | 0.96402 | 18.0185 | 0.0071826 | 115.02 | 116.9451 | -4.506 | 0.047177
18.028 | 69.8782 | 119.5 | 119.3811 | 19.2774 | 0.96399 | 18.0285 | 0.0072755 | 115.02 | 116.945 | -4.5109 | 0.047105
18.038 | 69.8785 | 119.5 | 119.382 | 19.2853 | 0.96396 | 18.039 | 0.0073624 | 115.02 | 116.9448 | -4.5158 | 0.047036
18.048 | 69.8788 | 119.5 | 119.3829 | 19.293 | 0.96394 | 18.0485 | 0.0074433 | 115.02 | 116.9446 | -4.5206 | 0.046968
18.058 | 69.8791 | 119.5 | 119.3837 | 19.3004 | 0.96391 | 18.0585 | 0.0075186 | 115.02 | 116.9444 | -4.5253 | 0.046902
18.0685 | 69.8794 | 119.5 | 119.3845 | 19.3074 | 0.96389 | 18.0685 | 0.0075884 | 115.02 | 116.9441 | -4.53 | 0.046838
18.078 | 69.8797 | 119.5 | 119.3852 | 19.3141 | 0.96386
18.088 | 69.8799 | 119.5 | 119.3858 | 19.3205 | 0.96384
18.098 | 69.8802 | 119.5 | 119.3864 | 19.3264 | 0.96382
18.108 | 69.8805 | 119.5 | 119.3869 | 19.3318 | 0.9638
18.1185 | 69.8807 | 119.5 | 119.3874 | 19.3368 | 0.96378
18.128 | 69.881 | 119.5 | 119.3878 | 19.3414 | 0.96377
18.138 | 69.8813 | 119.5 | 119.3882 | 19.3454 | 0.96375
18.148 | 69.8815 | 119.5 | 119.3886 | 19.349 | 0.96374
18.158 | 69.8818 | 119.5 | 119.3889 | 19.3521 | 0.96373
18.168 | 69.882 | 119.5 | 119.3893 | 19.3548 | 0.96372
18.178 | 69.8823 | 119.5 | 119.3896 | 19.357 | 0.96371
18.188 | 69.8826 | 119.5 | 119.3899 | 19.3589 | 0.96371
18.198 | 69.8828 | 119.5 | 119.3903 | 19.3603 | 0.9637
18.208 | 69.8831 | 119.5 | 119.3907 | 19.3614 | 0.9637
18.218 | 69.8834 | 119.5 | 119.391 | 19.3622 | 0.96369
18.228 | 69.8837 | 119.5 | 119.3915 | 19.3627 | 0.96369
18.238 | 69.8839 | 119.5 | 119.3919 | 19.363 | 0.96369
18.248 | 69.8842 | 119.5 | 119.3924 | 19.363 | 0.96369
18.258 | 69.8845 | 119.5 | 119.393 | 19.363 | 0.96369
18.268 | 69.8849 | 119.5 | 119.3935 | 19.3628 | 0.96369
18.278 | 69.8852 | 119.5 | 119.3942 | 19.3625 | 0.9637
18.288 | 69.8855 | 119.5 | 119.3949 | 19.3623 | 0.9637
18.298 | 69.8858 | 119.5 | 119.3956 | 19.362 | 0.9637
18.308 | 69.8862 | 119.5 | 119.3964 | 19.3618 | 0.9637
18.318 | 69.8865 | 119.5 | 119.3972 | 19.3617 | 0.9637
18.328 | 69.8868 | 119.5 | 119.398 | 19.3617 | 0.9637
18.338 | 69.8872 | 119.5 | 119.3989 | 19.3619 | 0.9637
18.348 | 69.8875 | 119.5 | 119.3998 | 19.3623 | 0.9637
18.358 | 69.8879 | 119.5 | 119.4008 | 19.3628 | 0.9637
18.368 | 69.8883 | 119.5 | 119.4017 | 19.3636 | 0.96369
18.378 | 69.8886 | 119.5 | 119.4027 | 19.3646 | 0.96369
18.388 | 69.889 | 119.5 | 119.4037 | 19.3659 | 0.96369
18.398 | 69.8894 | 119.5 | 119.4047 | 19.3673 | 0.96368
18.408 | 69.8897 | 119.5 | 119.4056 | 19.3691 | 0.96368
18.418 | 69.8901 | 119.5 | 119.4066 | 19.371 | 0.96367
18.428 | 69.8905 | 119.5 | 119.4075 | 19.3732 | 0.96366
18.438 | 69.8908 | 119.5 | 119.4084 | 19.3755 | 0.96366
18.448 | 69.8912 | 119.5 | 119.4092 | 19.378 | 0.96365
18.458 | 69.8915 | 119.5 | 119.41 | 19.3807 | 0.96364
18.468 | 69.8919 | 119.5 | 119.4108 | 19.3835 | 0.96363
18.478 | 69.8923 | 119.5 | 119.4114 | 19.3865 | 0.96362
18.488 | 69.8926 | 119.5 | 119.4121 | 19.3894 | 0.96361
18.498 | 69.893 | 119.5 | 119.4126 | 19.3925 | 0.9636
18.508 | 69.8933 | 119.5 | 119.4131 | 19.3955 | 0.96359
18.5185 | 69.8936 | 119.5 | 119.4134 | 19.3985 | 0.96358
18.528 | 69.894 | 119.5 | 119.4137 | 19.4014 | 0.96357
18.538 | 69.8943 | 119.5 | 119.4139 | 19.4042 | 0.96356
18.548 | 69.8946 | 119.5 | 119.4141 | 19.4069 | 0.96355
18.558 | 69.895 | 119.5 | 119.4141 | 19.4095 | 0.96354
18.5685 | 69.8953 | 119.5 | 119.4141 | 19.4118 | 0.96353
18.578 | 69.8956 | 119.5 | 119.4139 | 19.414 | 0.96352
18.588 | 69.8959 | 119.5 | 119.4137 | 19.416 | 0.96352
18.598 | 69.8962 | 119.5 | 119.4134 | 19.4177 | 0.96351
18.608 | 69.8965 | 119.5 | 119.413 | 19.4193 | 0.96351
18.618 | 69.8969 | 119.5 | 119.4126 | 19.4205 | 0.9635
18.628 | 69.8972 | 119.5 | 119.4121 | 19.4216 | 0.9635
18.638 | 69.8975 | 119.5 | 119.4116 | 19.4224 | 0.9635
18.648 | 69.8978 | 119.5 | 119.411 | 19.4229 | 0.96349
18.658 | 69.8981 | 119.5 | 119.4104 | 19.4233 | 0.96349
18.668 | 69.8984 | 119.5 | 119.4097 | 19.4235 | 0.96349
18.678 | 69.8987 | 119.5 | 119.409 | 19.4235 | 0.96349
18.688 | 69.899 | 119.5 | 119.4084 | 19.4233 | 0.96349
18.698 | 69.8994 | 119.5 | 119.4077 | 19.4231 | 0.96349
18.708 | 69.8997 | 119.5 | 119.4071 | 19.4228 | 0.9635
18.718 | 69.9 | 119.5 | 119.4065 | 19.4224 | 0.9635
18.728 | 69.9003 | 119.5 | 119.4059 | 19.422 | 0.9635
18.738 | 69.9007 | 119.5 | 119.4053 | 19.4217 | 0.9635
18.748 | 69.901 | 119.5 | 119.4049 | 19.4214 | 0.9635
18.758 | 69.9013 | 119.5 | 119.4044 | 19.4212 | 0.9635
18.768 | 69.9017 | 119.5 | 119.4041 | 19.4212 | 0.9635
18.778 | 69.902 | 119.5 | 119.4038 | 19.4214 | 0.9635
18.788 | 69.9024 | 119.5 | 119.4036 | 19.4218 | 0.9635
18.798 | 69.9027 | 119.5 | 119.4035 | 19.4225 | 0.9635
18.808 | 69.9031 | 119.5 | 119.4035 | 19.4235 | 0.9635
18.8185 | 69.9035 | 119.5 | 119.4035 | 19.4248 | 0.96349
18.828 | 69.9038 | 119.5 | 119.4037 | 19.4264 | 0.96349
18.838 | 69.9042 | 119.5 | 119.4039 | 19.4284 | 0.96348
18.848 | 69.9046 | 119.5 | 119.4042 | 19.4308 | 0.96347
18.858 | 69.905 | 119.5 | 119.4045 | 19.4336 | 0.96346
18.868 | 69.9053 | 119.5 | 119.405 | 19.4368 | 0.96345
18.878 | 69.9057 | 119.5 | 119.4054 | 19.4404 | 0.96344
18.888 | 69.9061 | 119.5 | 119.406 | 19.4444 | 0.96343
18.898 | 69.9065 | 119.5 | 119.4066 | 19.4487 | 0.96341
18.908 | 69.9069 | 119.5 | 119.4072 | 19.4535 | 0.96339
18.918 | 69.9072 | 119.5 | 119.4079 | 19.4587 | 0.96338
18.928 | 69.9076 | 119.5 | 119.4086 | 19.4641 | 0.96336
18.938 | 69.908 | 119.5 | 119.4093 | 19.4699 | 0.96334
18.948 | 69.9084 | 119.5 | 119.41 | 19.476 | 0.96331
18.958 | 69.9088 | 119.5 | 119.4107 | 19.4824 | 0.96329
18.968 | 69.9091 | 119.5 | 119.4114 | 19.4889 | 0.96327
18.978 | 69.9095 | 119.5 | 119.412 | 19.4957 | 0.96325
18.988 | 69.9099 | 119.5 | 119.4127 | 19.5025 | 0.96322
18.998 | 69.9102 | 119.5 | 119.4133 | 19.5095 | 0.9632
19.008 | 69.9106 | 119.5 | 119.4139 | 19.5165 | 0.96317
19.018 | 69.911 | 119.5 | 119.4144 | 19.5235 | 0.96315
19.028 | 69.9113 | 119.5 | 119.4149 | 19.5305 | 0.96312
19.038 | 69.9117 | 119.5 | 119.4153 | 19.5374 | 0.9631
19.048 | 69.912 | 119.5 | 119.4157 | 19.5442 | 0.96308
19.058 | 69.9124 | 119.5 | 119.416 | 19.5508 | 0.96305
19.0685 | 69.9127 | 119.5 | 119.4163 | 19.5573 | 0.96303
19.078 | 69.913 | 119.5 | 119.4165 | 19.5635 | 0.96301
19.088 | 69.9134 | 119.5 | 119.4167 | 19.5694 | 0.96299
19.098 | 69.9137 | 119.5 | 119.4167 | 19.5751 | 0.96297
19.108 | 69.914 | 119.5 | 119.4168 | 19.5804 | 0.96295
19.1185 | 69.9143 | 119.5 | 119.4167 | 19.5855 | 0.96293
19.128 | 69.9146 | 119.5 | 119.4166 | 19.5901 | 0.96291
19.138 | 69.915 | 119.5 | 119.4165 | 19.5945 | 0.9629
19.148 | 69.9153 | 119.5 | 119.4163 | 19.5984 | 0.96288
19.158 | 69.9156 | 119.5 | 119.416 | 19.602 | 0.96287
19.1685 | 69.9159 | 119.5 | 119.4157 | 19.6052 | 0.96286
19.178 | 69.9162 | 119.5 | 119.4153 | 19.608 | 0.96285
19.1885 | 69.9165 | 119.5 | 119.4149 | 19.6105 | 0.96284
19.198 | 69.9168 | 119.5 | 119.4144 | 19.6127 | 0.96284
19.208 | 69.9171 | 119.5 | 119.4139 | 19.6145 | 0.96283
19.2185 | 69.9174 | 119.5 | 119.4133 | 19.616 | 0.96282
19.228 | 69.9177 | 119.5 | 119.4127 | 19.6171 | 0.96282
19.238 | 69.918 | 119.5 | 119.412 | 19.618 | 0.96282
19.248 | 69.9183 | 119.5 | 119.4113 | 19.6187 | 0.96282
19.258 | 69.9186 | 119.5 | 119.4105 | 19.6191 | 0.96281
19.2685 | 69.9189 | 119.5 | 119.4096 | 19.6192 | 0.96281
19.278 | 69.9193 | 119.5 | 119.4088 | 19.6192 | 0.96281
19.288 | 69.9196 | 119.5 | 119.4078 | 19.619 | 0.96282
19.298 | 69.9199 | 119.5 | 119.4068 | 19.6187 | 0.96282
19.308 | 69.9202 | 119.5 | 119.4058 | 19.6182 | 0.96282
19.3185 | 69.9205 | 119.5 | 119.4047 | 19.6177 | 0.96282
19.328 | 69.9209 | 119.5 | 119.4036 | 19.617 | 0.96282
19.3385 | 69.9212 | 119.5 | 119.4024 | 19.6163 | 0.96283
19.348 | 69.9216 | 119.5 | 119.4012 | 19.6155 | 0.96283
19.358 | 69.9219 | 119.5 | 119.3999 | 19.6148 | 0.96283
19.3685 | 69.9223 | 119.5 | 119.3986 | 19.614 | 0.96284
19.378 | 69.9226 | 119.5 | 119.3972 | 19.6132 | 0.96284
19.388 | 69.923 | 119.5 | 119.3958 | 19.6124 | 0.96284
19.398 | 69.9233 | 119.5 | 119.3943 | 19.6116 | 0.96285
19.408 | 69.9237 | 119.5 | 119.3928 | 19.6109 | 0.96285
19.4185 | 69.9241 | 119.5 | 119.3913 | 19.6102 | 0.96285
19.428 | 69.9245 | 119.5 | 119.3898 | 19.6096 | 0.96285
19.438 | 69.9249 | 119.5 | 119.3882 | 19.609 | 0.96286
19.448 | 69.9252 | 119.5 | 119.3867 | 19.6085 | 0.96286
19.458 | 69.9256 | 119.5 | 119.3851 | 19.608 | 0.96286
19.4685 | 69.926 | 119.5 | 119.3835 | 19.6076 | 0.96286
19.478 | 69.9265 | 119.5 | 119.382 | 19.6072 | 0.96286
19.488 | 69.9269 | 119.5 | 119.3805 | 19.6069 | 0.96287
19.498 | 69.9273 | 119.5 | 119.379 | 19.6066 | 0.96287
19.508 | 69.9277 | 119.5 | 119.3775 | 19.6064 | 0.96287
19.5185 | 69.9281 | 119.5 | 119.3761 | 19.6062 | 0.96287
19.528 | 69.9286 | 119.5 | 119.3747 | 19.606 | 0.96287
19.538 | 69.929 | 119.5 | 119.3734 | 19.6059 | 0.96287
19.548 | 69.9294 | 119.5 | 119.3722 | 19.6058 | 0.96287
19.558 | 69.9299 | 119.5 | 119.3711 | 19.6057 | 0.96287
19.568 | 69.9303 | 119.5 | 119.37 | 19.6057 | 0.96287
19.578 | 69.9308 | 119.5 | 119.3691 | 19.6056 | 0.96287
19.588 | 69.9312 | 119.5 | 119.3682 | 19.6056 | 0.96287
19.598 | 69.9316 | 119.5 | 119.3675 | 19.6056 | 0.96288
19.608 | 69.9321 | 119.5 | 119.3669 | 19.6056 | 0.96288
19.618 | 69.9325 | 119.5 | 119.3665 | 19.6056 | 0.96288
19.628 | 69.933 | 119.5 | 119.3661 | 19.6056 | 0.96288
19.638 | 69.9334 | 119.5 | 119.366 | 19.6056 | 0.96288
19.648 | 69.9339 | 119.5 | 119.3659 | 19.6056 | 0.96288
19.658 | 69.9343 | 119.5 | 119.366 | 19.6056 | 0.96288
19.668 | 69.9348 | 119.5 | 119.3662 | 19.6057 | 0.96288
19.678 | 69.9352 | 119.5 | 119.3666 | 19.6057 | 0.96288
19.688 | 69.9357 | 119.5 | 119.3672 | 19.6057 | 0.96288
19.698 | 69.9361 | 119.5 | 119.3678 | 19.6058 | 0.96288
19.708 | 69.9366 | 119.5 | 119.3686 | 19.6059 | 0.96288
19.718 | 69.937 | 119.5 | 119.3696 | 19.6061 | 0.96288
19.728 | 69.9374 | 119.5 | 119.3706 | 19.6062 | 0.96288
19.738 | 69.9379 | 119.5 | 119.3718 | 19.6065 | 0.96288
19.748 | 69.9383 | 119.5 | 119.3731 | 19.6068 | 0.96288
19.758 | 69.9388 | 119.5 | 119.3745 | 19.6071 | 0.96288
19.768 | 69.9392 | 119.5 | 119.376 | 19.6075 | 0.96288
19.778 | 69.9396 | 119.5 | 119.3776 | 19.6081 | 0.96287
19.788 | 69.94 | 119.5 | 119.3792 | 19.6087 | 0.96287
19.798 | 69.9405 | 119.5 | 119.381 | 19.6094 | 0.96287
19.808 | 69.9409 | 119.5 | 119.3828 | 19.6102 | 0.96287
19.818 | 69.9413 | 119.5 | 119.3846 | 19.6112 | 0.96287
19.828 | 69.9417 | 119.5 | 119.3865 | 19.6123 | 0.96286
19.838 | 69.9421 | 119.5 | 119.3884 | 19.6136 | 0.96286
19.848 | 69.9425 | 119.5 | 119.3903 | 19.615 | 0.96285
19.858 | 69.943 | 119.5 | 119.3922 | 19.6165 | 0.96285
19.8685 | 69.9434 | 119.5 | 119.3941 | 19.6183 | 0.96284
19.878 | 69.9438 | 119.5 | 119.396 | 19.6202 | 0.96284
19.888 | 69.9442 | 119.5 | 119.3979 | 19.6222 | 0.96283
19.898 | 69.9446 | 119.5 | 119.3998 | 19.6245 | 0.96282
19.908 | 69.945 | 119.5 | 119.4017 | 19.6269 | 0.96281
19.918 | 69.9454 | 119.5 | 119.4035 | 19.6295 | 0.9628
19.928 | 69.9458 | 119.5 | 119.4053 | 19.6323 | 0.96279
19.938 | 69.9462 | 119.5 | 119.407 | 19.6352 | 0.96278
19.948 | 69.9467 | 119.5 | 119.4087 | 19.6384 | 0.96277
19.958 | 69.9471 | 119.5 | 119.4103 | 19.6416 | 0.96276
19.968 | 69.9475 | 119.5 | 119.4119 | 19.645 | 0.96275
19.978 | 69.9479 | 119.5 | 119.4135 | 19.6486 | 0.96274
19.988 | 69.9483 | 119.5 | 119.4149 | 19.6523 | 0.96273
19.998 | 69.9488 | 119.5 | 119.4164 | 19.6561 | 0.96271
20.008 | 69.9492 | 119.5 | 119.4178 | 19.66 | 0.9627
20.018 | 69.9496 | 119.5 | 119.4191 | 19.6639 | 0.96268
20.028 | 69.9501 | 119.5 | 119.4204 | 19.6679 | 0.96267
20.0375 | 69.9505 | 119.5 | 119.4216 | 19.672 | 0.96266
20.0475 | 69.951 | 119.5 | 119.4227 | 19.6761 | 0.96264
20.0575 | 69.9514 | 119.5 | 119.4239 | 19.6802 | 0.96263
20.068 | 69.9519 | 119.5 | 119.4249 | 19.6843 | 0.96261
20.0775 | 69.9523 | 119.5 | 119.426 | 19.6883 | 0.9626
20.0875 | 69.9528 | 119.5 | 119.4269 | 19.6923 | 0.96259
20.0975 | 69.9532 | 119.5 | 119.4279 | 19.6962 | 0.96257
20.1075 | 69.9537 | 119.5 | 119.4288 | 19.7 | 0.96256
20.118 | 69.9542 | 119.5 | 119.4296 | 19.7037 | 0.96255
20.1275 | 69.9547 | 119.5 | 119.4304 | 19.7072 | 0.96253
20.1375 | 69.9551 | 119.5 | 119.4312 | 19.7106 | 0.96252
20.1475 | 69.9556 | 119.5 | 119.4319 | 19.7137 | 0.96251
20.1575 | 69.9561 | 119.5 | 119.4325 | 19.7167 | 0.9625
20.168 | 69.9566 | 119.5 | 119.4331 | 19.7195 | 0.96249
20.1775 | 69.957 | 119.5 | 119.4337 | 19.722 | 0.96248
20.1875 | 69.9575 | 119.5 | 119.4341 | 19.7242 | 0.96248
20.1975 | 69.958 | 119.5 | 119.4346 | 19.7261 | 0.96247
20.208 | 69.9585 | 119.5 | 119.4349 | 19.7278 | 0.96246
20.218 | 69.9589 | 119.5 | 119.4353 | 19.7291 | 0.96246
20.2275 | 69.9594 | 119.5 | 119.4355 | 19.7301 | 0.96246
20.2375 | 69.9599 | 119.5 | 119.4356 | 19.7308 | 0.96246
20.2475 | 69.9603 | 119.5 | 119.4357 | 19.731 | 0.96245
20.2575 | 69.9608 | 119.5 | 119.4357 | 19.7309 | 0.96246
20.268 | 69.9613 | 119.5 | 119.4356 | 19.7304 | 0.96246
20.2775 | 69.9617 | 119.5 | 119.4355 | 19.7295 | 0.96246
20.2875 | 69.9622 | 119.5 | 119.4352 | 19.7282 | 0.96247
20.2975 | 69.9626 | 119.5 | 119.4348 | 19.7264 | 0.96247
20.3075 | 69.963 | 119.5 | 119.4344 | 19.7243 | 0.96248
20.318 | 69.9635 | 119.5 | 119.4338 | 19.7216 | 0.96249
20.3275 | 69.9639 | 119.5 | 119.4331 | 19.7186 | 0.9625
20.3375 | 69.9643 | 119.5 | 119.4323 | 19.7151 | 0.96252
20.3475 | 69.9648 | 119.5 | 119.4315 | 19.7112 | 0.96253
20.3575 | 69.9652 | 119.5 | 119.4305 | 19.7068 | 0.96255
20.3685 | 69.9656 | 119.5 | 119.4294 | 19.702 | 0.96256
20.3775 | 69.966 | 119.5 | 119.4282 | 19.6968 | 0.96258
20.3875 | 69.9664 | 119.5 | 119.4269 | 19.6912 | 0.9626
20.3975 | 69.9668 | 119.5 | 119.4255 | 19.6852 | 0.96263
20.4075 | 69.9672 | 119.5 | 119.4241 | 19.6788 | 0.96265
20.4185 | 69.9676 | 119.5 | 119.4225 | 19.6721 | 0.96267
20.4275 | 69.9681 | 119.5 | 119.4209 | 19.6651 | 0.9627
20.4375 | 69.9685 | 119.5 | 119.4192 | 19.6578 | 0.96273
20.4475 | 69.9689 | 119.5 | 119.4175 | 19.6502 | 0.96275
20.4575 | 69.9693 | 119.5 | 119.4157 | 19.6424 | 0.96278
20.4685 | 69.9697 | 119.5 | 119.4139 | 19.6344 | 0.96281
20.4775 | 69.9701 | 119.5 | 119.4121 | 19.6262 | 0.96284
20.4875 | 69.9705 | 119.5 | 119.4103 | 19.6179 | 0.96287
20.4975 | 69.9709 | 119.5 | 119.4085 | 19.6095 | 0.9629
20.5075 | 69.9714 | 119.5 | 119.4067 | 19.6011 | 0.96293
20.5185 | 69.9718 | 119.5 | 119.4049 | 19.5927 | 0.96296
20.5275 | 69.9722 | 119.5 | 119.4032 | 19.5843 | 0.96299
20.5375 | 69.9727 | 119.5 | 119.4015 | 19.576 | 0.96302
20.5475 | 69.9731 | 119.5 | 119.3999 | 19.5677 | 0.96305
20.5575 | 69.9736 | 119.5 | 119.3984 | 19.5597 | 0.96308
20.5685 | 69.9741 | 119.5 | 119.397 | 19.5518 | 0.96311
20.5775 | 69.9745 | 119.5 | 119.3957 | 19.5442 | 0.96314
20.5875 | 69.975 | 119.5 | 119.3945 | 19.5368 | 0.96316
20.5975 | 69.9755 | 119.5 | 119.3935 | 19.5297 | 0.96319
20.6075 | 69.976 | 119.5 | 119.3926 | 19.523 | 0.96321
20.6185 | 69.9765 | 119.5 | 119.3918 | 19.5166 | 0.96324
20.6275 | 69.9771 | 119.5 | 119.3911 | 19.5105 | 0.96326
20.6375 | 69.9776 | 119.5 | 119.3907 | 19.5049 | 0.96328
20.6475 | 69.9781 | 119.5 | 119.3903 | 19.4996 | 0.9633
20.6575 | 69.9787 | 119.5 | 119.3901 | 19.4948 | 0.96332
20.6685 | 69.9793 | 119.5 | 119.3901 | 19.4904 | 0.96333
20.6775 | 69.9798 | 119.5 | 119.3902 | 19.4865 | 0.96335
20.6875 | 69.9804 | 119.5 | 119.3904 | 19.483 | 0.96336
20.6975 | 69.981 | 119.5 | 119.3908 | 19.48 | 0.96337
20.7075 | 69.9816 | 119.5 | 119.3912 | 19.4774 | 0.96338
20.7185 | 69.9822 | 119.5 | 119.3918 | 19.4753 | 0.96339
20.7275 | 69.9828 | 119.5 | 119.3925 | 19.4736 | 0.9634
20.7375 | 69.9834 | 119.5 | 119.3933 | 19.4724 | 0.9634
20.7475 | 69.9841 | 119.5 | 119.3941 | 19.4716 | 0.96341
20.7575 | 69.9847 | 119.5 | 119.395 | 19.4713 | 0.96341
20.7685 | 69.9854 | 119.5 | 119.3959 | 19.4713 | 0.96341
20.7775 | 69.986 | 119.5 | 119.3969 | 19.4718 | 0.96341
20.7875 | 69.9866 | 119.5 | 119.3978 | 19.4727 | 0.9634
20.7975 | 69.9873 | 119.5 | 119.3987 | 19.4739 | 0.9634
20.8075 | 69.988 | 119.5 | 119.3996 | 19.4755 | 0.9634
20.818 | 69.9886 | 119.5 | 119.4005 | 19.4774 | 0.96339
20.8275 | 69.9893 | 119.5 | 119.4012 | 19.4796 | 0.96338
20.8375 | 69.99 | 119.5 | 119.4019 | 19.4822 | 0.96337
20.8475 | 69.9906 | 119.5 | 119.4025 | 19.485 | 0.96336
20.8575 | 69.9913 | 119.5 | 119.4029 | 19.488 | 0.96335
20.8685 | 69.992 | 119.5 | 119.4032 | 19.4913 | 0.96334
20.8775 | 69.9927 | 119.5 | 119.4034 | 19.4947 | 0.96333
20.8875 | 69.9933 | 119.5 | 119.4033 | 19.4984 | 0.96332
20.8975 | 69.994 | 119.5 | 119.4031 | 19.5021 | 0.96331
20.9075 | 69.9947 | 119.5 | 119.4028 | 19.506 | 0.96329
20.918 | 69.9954 | 119.5 | 119.4022 | 19.51 | 0.96328
20.9275 | 69.996 | 119.5 | 119.4014 | 19.5141 | 0.96327
20.9375 | 69.9967 | 119.5 | 119.4005 | 19.5182 | 0.96325
20.9475 | 69.9974 | 119.5 | 119.3993 | 19.5223 | 0.96324
20.9575 | 69.9981 | 119.5 | 119.3979 | 19.5263 | 0.96322
20.968 | 69.9987 | 119.5 | 119.3963 | 19.5304 | 0.96321
20.9775 | 69.9994 | 119.5 | 119.3945 | 19.5343 | 0.9632
20.9875 | 70.0001 | 119.5 | 119.3926 | 19.5382 | 0.96318
20.9975 | 70.0008 | 119.5 | 119.3905 | 19.5419 | 0.96317
21.0075 | 70.0014 | 119.5 | 119.3881 | 19.5455 | 0.96316
21.018 | 70.0021 | 119.5 | 119.3857 | 19.5489 | 0.96315
21.0275 | 70.0028 | 119.5 | 119.3831 | 19.5521 | 0.96314
21.0375 | 70.0034 | 119.5 | 119.3804 | 19.5551 | 0.96313
21.0475 | 70.0041 | 119.5 | 119.3776 | 19.5578 | 0.96312
21.0575 | 70.0048 | 119.5 | 119.3746 | 19.5604 | 0.96311
21.068 | 70.0054 | 119.5 | 119.3717 | 19.5626 | 0.9631
21.0775 | 70.0061 | 119.5 | 119.3687 | 19.5646 | 0.9631
21.0875 | 70.0068 | 119.5 | 119.3656 | 19.5663 | 0.96309
21.0975 | 70.0074 | 119.5 | 119.3626 | 19.5677 | 0.96309
21.1075 | 70.0081 | 119.5 | 119.3596 | 19.5688 | 0.96308
21.118 | 70.0087 | 119.5 | 119.3567 | 19.5697 | 0.96308
21.1275 | 70.0094 | 119.5 | 119.3538 | 19.5703 | 0.96308
21.1375 | 70.01 | 119.5 | 119.351 | 19.5707 | 0.96308
21.1475 | 70.0107 | 119.5 | 119.3483 | 19.5708 | 0.96308
21.1575 | 70.0113 | 119.5 | 119.3458 | 19.5707 | 0.96308
21.168 | 70.012 | 119.5 | 119.3434 | 19.5705 | 0.96308
21.1775 | 70.0126 | 119.5 | 119.3412 | 19.57 | 0.96308
21.1875 | 70.0132 | 119.5 | 119.3391 | 19.5695 | 0.96309
21.1975 | 70.0139 | 119.5 | 119.3373 | 19.5688 | 0.96309
21.2075 | 70.0145 | 119.5 | 119.3357 | 19.5681 | 0.96309
21.218 | 70.0152 | 119.5 | 119.3343 | 19.5674 | 0.9631
21.2275 | 70.0158 | 119.5 | 119.3331 | 19.5667 | 0.9631
21.2375 | 70.0164 | 119.5 | 119.3322 | 19.5662 | 0.9631
21.2475 | 70.017 | 119.5 | 119.3316 | 19.5657 | 0.9631
21.2575 | 70.0177 | 119.5 | 119.3311 | 19.5654 | 0.96311
21.268 | 70.0183 | 119.5 | 119.331 | 19.5653 | 0.96311
21.2775 | 70.0189 | 119.5 | 119.331 | 19.5656 | 0.96311
21.2875 | 70.0195 | 119.5 | 119.3314 | 19.5661 | 0.9631
21.2975 | 70.0202 | 119.5 | 119.3319 | 19.567 | 0.9631
21.3075 | 70.0208 | 119.5 | 119.3327 | 19.5683 | 0.9631
21.318 | 70.0214 | 119.5 | 119.3337 | 19.5701 | 0.96309
21.3275 | 70.022 | 119.5 | 119.335 | 19.5723 | 0.96308
21.3375 | 70.0226 | 119.5 | 119.3364 | 19.5751 | 0.96308
21.3475 | 70.0232 | 119.5 | 119.338 | 19.5784 | 0.96306
21.3575 | 70.0239 | 119.5 | 119.3398 | 19.5823 | 0.96305
21.368 | 70.0245 | 119.5 | 119.3418 | 19.5868 | 0.96304
21.3775 | 70.0251 | 119.5 | 119.3439 | 19.5919 | 0.96302
21.3875 | 70.0257 | 119.5 | 119.3461 | 19.5976 | 0.963
21.3975 | 70.0263 | 119.5 | 119.3485 | 19.6039 | 0.96298
21.4075 | 70.0269 | 119.5 | 119.3509 | 19.6108 | 0.96295
21.418 | 70.0275 | 119.5 | 119.3534 | 19.6183 | 0.96293
21.4275 | 70.0281 | 119.5 | 119.3559 | 19.6263 | 0.9629
21.4375 | 70.0287 | 119.5 | 119.3585 | 19.6349 | 0.96287
21.4475 | 70.0293 | 119.5 | 119.3611 | 19.644 | 0.96284
21.4575 | 70.0298 | 119.5 | 119.3637 | 19.6535 | 0.9628
21.468 | 70.0304 | 119.5 | 119.3663 | 19.6635 | 0.96277
21.4775 | 70.031 | 119.5 | 119.3688 | 19.6738 | 0.96273
21.4875 | 70.0316 | 119.5 | 119.3712 | 19.6844 | 0.96269
21.4975 | 70.0322 | 119.5 | 119.3736 | 19.6952 | 0.96266
21.5075 | 70.0327 | 119.5 | 119.3759 | 19.7062 | 0.96262
21.5185 | 70.0333 | 119.5 | 119.3781 | 19.7173 | 0.96258
21.5275 | 70.0339 | 119.5 | 119.3802 | 19.7284 | 0.96254
21.5375 | 70.0344 | 119.5 | 119.3821 | 19.7395 | 0.9625
21.5475 | 70.035 | 119.5 | 119.3839 | 19.7505 | 0.96246
21.5575 | 70.0356 | 119.5 | 119.3855 | 19.7614 | 0.96242
21.568 | 70.0361 | 119.5 | 119.387 | 19.772 | 0.96238
21.5775 | 70.0366 | 119.5 | 119.3883 | 19.7823 | 0.96235
21.5875 | 70.0372 | 119.5 | 119.3895 | 19.7922 | 0.96231
21.5975 | 70.0377 | 119.5 | 119.3904 | 19.8017 | 0.96228
21.6075 | 70.0383 | 119.5 | 119.3912 | 19.8108 | 0.96225
21.618 | 70.0388 | 119.5 | 119.3919 | 19.8194 | 0.96222
21.6275 | 70.0393 | 119.5 | 119.3924 | 19.8274 | 0.96219
21.6375 | 70.0398 | 119.5 | 119.3927 | 19.8348 | 0.96216
21.6475 | 70.0404 | 119.5 | 119.3928 | 19.8417 | 0.96214
21.6575 | 70.0409 | 119.5 | 119.3928 | 19.8479 | 0.96212
21.6685 | 70.0414 | 119.5 | 119.3927 | 19.8534 | 0.9621
21.6775 | 70.0419 | 119.5 | 119.3925 | 19.8584 | 0.96208
21.6875 | 70.0424 | 119.5 | 119.3921 | 19.8626 | 0.96206
21.6975 | 70.0429 | 119.5 | 119.3916 | 19.8663 | 0.96205
21.7075 | 70.0434 | 119.5 | 119.3911 | 19.8693 | 0.96204
21.7185 | 70.0439 | 119.5 | 119.3904 | 19.8717 | 0.96203
21.7275 | 70.0445 | 119.5 | 119.3898 | 19.8736 | 0.96203
21.7375 | 70.045 | 119.5 | 119.389 | 19.8748 | 0.96202
21.7475 | 70.0455 | 119.5 | 119.3883 | 19.8756 | 0.96202
21.7575 | 70.046 | 119.5 | 119.3875 | 19.8759 | 0.96202
21.7685 | 70.0465 | 119.5 | 119.3867 | 19.8757 | 0.96202
21.7775 | 70.047 | 119.5 | 119.3859 | 19.8751 | 0.96202
21.7875 | 70.0475 | 119.5 | 119.3852 | 19.8741 | 0.96203
21.7975 | 70.048 | 119.5 | 119.3845 | 19.8729 | 0.96203
21.8075 | 70.0485 | 119.5 | 119.3838 | 19.8713 | 0.96204
21.8185 | 70.049 | 119.5 | 119.3833 | 19.8696 | 0.96205
21.8275 | 70.0495 | 119.5 | 119.3828 | 19.8676 | 0.96205
21.8375 | 70.05 | 119.5 | 119.3823 | 19.8655 | 0.96206
21.8475 | 70.0505 | 119.5 | 119.382 | 19.8633 | 0.96207
21.8575 | 70.051 | 119.5 | 119.3818 | 19.8611 | 0.96208
21.8685 | 70.0515 | 119.5 | 119.3817 | 19.8588 | 0.96209
21.8775 | 70.052 | 119.5 | 119.3817 | 19.8565 | 0.9621
21.8875 | 70.0525 | 119.5 | 119.3818 | 19.8543 | 0.9621
21.8975 | 70.053 | 119.5 | 119.382 | 19.8522 | 0.96211
21.9075 | 70.0536 | 119.5 | 119.3824 | 19.8502 | 0.96212
21.9185 | 70.0541 | 119.5 | 119.3828 | 19.8483 | 0.96213
21.9275 | 70.0546 | 119.5 | 119.3834 | 19.8465 | 0.96213
21.9375 | 70.0551 | 119.5 | 119.3841 | 19.8449 | 0.96214
21.9475 | 70.0556 | 119.5 | 119.3848 | 19.8435 | 0.96215
21.9575 | 70.0561 | 119.5 | 119.3857 | 19.8423 | 0.96215
21.9685 | 70.0566 | 119.5 | 119.3867 | 19.8413 | 0.96216
21.9775 | 70.0571 | 119.5 | 119.3877 | 19.8404 | 0.96216
21.9875 | 70.0577 | 119.5 | 119.3888 | 19.8398 | 0.96216
21.9975 | 70.0582 | 119.5 | 119.39 | 19.8394 | 0.96216
22.0075 | 70.0587 | 119.5 | 119.3912 | 19.8391 | 0.96217
22.0185 | 70.0592 | 119.5 | 119.3925 | 19.8391 | 0.96217
22.0275 | 70.0597 | 119.5 | 119.3938 | 19.8392 | 0.96217
22.0375 | 70.0602 | 119.5 | 119.3952 | 19.8395 | 0.96217
22.0475 | 70.0607 | 119.5 | 119.3965 | 19.84 | 0.96216
22.0575 | 70.0612 | 119.5 | 119.3979 | 19.8406 | 0.96216
22.0685 | 70.0618 | 119.5 | 119.3992 | 19.8413 | 0.96216
22.0775 | 70.0623 | 119.5 | 119.4005 | 19.8422 | 0.96216
22.0875 | 70.0628 | 119.5 | 119.4019 | 19.8431 | 0.96216
22.0975 | 70.0633 | 119.5 | 119.4031 | 19.8441 | 0.96215
22.1075 | 70.0638 | 119.5 | 119.4044 | 19.8452 | 0.96215
22.1185 | 70.0643 | 119.5 | 119.4056 | 19.8464 | 0.96215
22.1275 | 70.0648 | 119.5 | 119.4067 | 19.8476 | 0.96214
22.1375 | 70.0653 | 119.5 | 119.4078 | 19.8488 | 0.96214
22.1475 | 70.0658 | 119.5 | 119.4088 | 19.85 | 0.96213
22.1575 | 70.0664 | 119.5 | 119.4097 | 19.8512 | 0.96213
22.1685 | 70.0669 | 119.5 | 119.4105 | 19.8523 | 0.96213
22.1775 | 70.0674 | 119.5 | 119.4113 | 19.8534 | 0.96212
22.1875 | 70.0679 | 119.5 | 119.412 | 19.8545 | 0.96212
22.1975 | 70.0684 | 119.5 | 119.4126 | 19.8555 | 0.96212
22.2075 | 70.0689 | 119.5 | 119.4132 | 19.8564 | 0.96211
22.218 | 70.0694 | 119.5 | 119.4137 | 19.8573 | 0.96211
22.2275 | 70.07 | 119.5 | 119.4141 | 19.858 | 0.96211
22.2375 | 70.0705 | 119.5 | 119.4144 | 19.8587 | 0.96211
22.2475 | 70.071 | 119.5 | 119.4146 | 19.8592 | 0.96211
22.2575 | 70.0715 | 119.5 | 119.4148 | 19.8596 | 0.9621
22.268 | 70.0721 | 119.5 | 119.4149 | 19.86 | 0.9621
22.2775 | 70.0726 | 119.5 | 119.415 | 19.8602 | 0.9621
22.2875 | 70.0731 | 119.5 | 119.415 | 19.8603 | 0.9621
22.2975 | 70.0736 | 119.5 | 119.415 | 19.8602 | 0.9621
22.3075 | 70.0742 | 119.5 | 119.4149 | 19.8601 | 0.96211
22.318 | 70.0747 | 119.5 | 119.4149 | 19.8599 | 0.96211
22.3275 | 70.0753 | 119.5 | 119.4147 | 19.8595 | 0.96211
22.3375 | 70.0758 | 119.5 | 119.4146 | 19.8591 | 0.96211
22.3475 | 70.0763 | 119.5 | 119.4145 | 19.8585 | 0.96211
22.3575 | 70.0769 | 119.5 | 119.4143 | 19.8579 | 0.96212
22.368 | 70.0774 | 119.5 | 119.4142 | 19.8572 | 0.96212
22.3775 | 70.078 | 119.5 | 119.414 | 19.8564 | 0.96212
22.3875 | 70.0785 | 119.5 | 119.4139 | 19.8556 | 0.96213
22.3975 | 70.0791 | 119.5 | 119.4138 | 19.8547 | 0.96213
22.4075 | 70.0796 | 119.5 | 119.4137 | 19.8538 | 0.96213
22.418 | 70.0802 | 119.5 | 119.4136 | 19.8529 | 0.96214
22.4275 | 70.0807 | 119.5 | 119.4136 | 19.852 | 0.96214
22.4375 | 70.0813 | 119.5 | 119.4136 | 19.8511 | 0.96215
22.4475 | 70.0819 | 119.5 | 119.4136 | 19.8502 | 0.96215
22.4575 | 70.0824 | 119.5 | 119.4136 | 19.8493 | 0.96215
22.468 | 70.083 | 119.5 | 119.4138 | 19.8485 | 0.96216
22.4775 | 70.0836 | 119.5 | 119.4139 | 19.8477 | 0.96216
22.4875 | 70.0841 | 119.5 | 119.4141 | 19.847 | 0.96216
22.4975 | 70.0847 | 119.5 | 119.4143 | 19.8464 | 0.96217
22.5075 | 70.0853 | 119.5 | 119.4146 | 19.8458 | 0.96217
22.5185 | 70.0859 | 119.5 | 119.4149 | 19.8454 | 0.96217
22.5275 | 70.0864 | 119.5 | 119.4152 | 19.8451 | 0.96217
22.5375 | 70.087 | 119.5 | 119.4156 | 19.8449 | 0.96217
22.5475 | 70.0876 | 119.5 | 119.416 | 19.8448 | 0.96217
22.5575 | 70.0882 | 119.5 | 119.4164 | 19.8449 | 0.96218
22.568 | 70.0888 | 119.5 | 119.4169 | 19.845 | 0.96218
22.5775 | 70.0894 | 119.5 | 119.4174 | 19.8454 | 0.96217
22.5875 | 70.09 | 119.5 | 119.4179 | 19.8458 | 0.96217
22.5975 | 70.0906 | 119.5 | 119.4184 | 19.8464 | 0.96217
22.6075 | 70.0912 | 119.5 | 119.419 | 19.8471 | 0.96217
22.618 | 70.0918 | 119.5 | 119.4195 | 19.848 | 0.96217
22.6275 | 70.0924 | 119.5 | 119.4201 | 19.8489 | 0.96216
22.6375 | 70.093 | 119.5 | 119.4207 | 19.85 | 0.96216
22.6475 | 70.0936 | 119.5 | 119.4213 | 19.8511 | 0.96216
22.6575 | 70.0942 | 119.5 | 119.422 | 19.8523 | 0.96215
22.668 | 70.0948 | 119.5 | 119.4226 | 19.8536 | 0.96215
22.6775 | 70.0955 | 119.5 | 119.4232 | 19.8549 | 0.96215
22.6875 | 70.0961 | 119.5 | 119.4239 | 19.8562 | 0.96214
22.6975 | 70.0967 | 119.5 | 119.4245 | 19.8575 | 0.96214
22.7075 | 70.0973 | 119.5 | 119.4251 | 19.8588 | 0.96213
22.718 | 70.0979 | 119.5 | 119.4258 | 19.8599 | 0.96213
22.7275 | 70.0986 | 119.5 | 119.4264 | 19.861 | 0.96213
22.7375 | 70.0992 | 119.5 | 119.427 | 19.862 | 0.96212
22.7475 | 70.0998 | 119.5 | 119.4276 | 19.8628 | 0.96212
22.7575 | 70.1005 | 119.5 | 119.4282 | 19.8633 | 0.96212
22.768 | 70.1011 | 119.5 | 119.4288 | 19.8637 | 0.96212
22.7775 | 70.1017 | 119.5 | 119.4294 | 19.8638 | 0.96212
22.7875 | 70.1024 | 119.5 | 119.4299 | 19.8636 | 0.96212
22.7975 | 70.103 | 119.5 | 119.4305 | 19.8631 | 0.96212
22.8075 | 70.1037 | 119.5 | 119.431 | 19.8622 | 0.96213
22.818 | 70.1043 | 119.5 | 119.4315 | 19.8609 | 0.96213
22.8275 | 70.105 | 119.5 | 119.4319 | 19.8592 | 0.96214
22.8375 | 70.1056 | 119.5 | 119.4324 | 19.857 | 0.96215
22.8475 | 70.1063 | 119.5 | 119.4328 | 19.8544 | 0.96216
22.8575 | 70.1069 | 119.5 | 119.4331 | 19.8513 | 0.96217
22.8685 | 70.1076 | 119.5 | 119.4334 | 19.8477 | 0.96218
22.8775 | 70.1082 | 119.5 | 119.4337 | 19.8436 | 0.9622
22.8875 | 70.1089 | 119.5 | 119.434 | 19.839 | 0.96222
22.8975 | 70.1096 | 119.5 | 119.4342 | 19.8339 | 0.96224
22.9075 | 70.1103 | 119.5 | 119.4344 | 19.8283 | 0.96226
22.918 | 70.1109 | 119.5 | 119.4346 | 19.8222 | 0.96228
22.9275 | 70.1116 | 119.5 | 119.4347 | 19.8156 | 0.9623
22.9375 | 70.1123 | 119.5 | 119.4348 | 19.8086 | 0.96233
22.9475 | 70.113 | 119.5 | 119.4348 | 19.8011 | 0.96236
22.9575 | 70.1137 | 119.5 | 119.4348 | 19.7932 | 0.96239
22.968 | 70.1144 | 119.5 | 119.4348 | 19.785 | 0.96242
22.9775 | 70.1151 | 119.5 | 119.4348 | 19.7764 | 0.96245
22.9875 | 70.1158 | 119.5 | 119.4347 | 19.7676 | 0.96248
22.9975 | 70.1165 | 119.5 | 119.4346 | 19.7585 | 0.96251
23.0075 | 70.1172 | 119.5 | 119.4346 | 19.7492 | 0.96255
23.018 | 70.1179 | 119.5 | 119.4345 | 19.7398 | 0.96258
23.0275 | 70.1186 | 119.5 | 119.4344 | 19.7304 | 0.96262
23.0375 | 70.1193 | 119.5 | 119.4343 | 19.7209 | 0.96265
23.0475 | 70.12 | 119.5 | 119.4342 | 19.7115 | 0.96269
23.0575 | 70.1208 | 119.5 | 119.4341 | 19.7022 | 0.96272
23.0685 | 70.1215 | 119.5 | 119.4341 | 19.6931 | 0.96275
23.0775 | 70.1222 | 119.5 | 119.434 | 19.6842 | 0.96279
23.0875 | 70.1229 | 119.5 | 119.434 | 19.6756 | 0.96282
23.0975 | 70.1237 | 119.5 | 119.4341 | 19.6673 | 0.96285
23.1075 | 70.1244 | 119.5 | 119.4342 | 19.6593 | 0.96288
23.1185 | 70.1251 | 119.5 | 119.4343 | 19.6518 | 0.9629
23.1275 | 70.1258 | 119.5 | 119.4344 | 19.6447 | 0.96293
23.1375 | 70.1266 | 119.5 | 119.4346 | 19.6381 | 0.96295
23.1475 | 70.1273 | 119.5 | 119.4348 | 19.632 | 0.96298
23.1575 | 70.128 | 119.5 | 119.4351 | 19.6264 | 0.963
23.1685 | 70.1288 | 119.5 | 119.4355 | 19.6214 | 0.96302
23.1775 | 70.1295 | 119.5 | 119.4358 | 19.6169 | 0.96303
23.1875 | 70.1302 | 119.5 | 119.4362 | 19.6129 | 0.96305
23.1975 | 70.1309 | 119.5 | 119.4367 | 19.6095 | 0.96306
23.2075 | 70.1317 | 119.5 | 119.4372 | 19.6066 | 0.96307
23.2185 | 70.1324 | 119.5 | 119.4377 | 19.6041 | 0.96308
23.2275 | 70.1331 | 119.5 | 119.4383 | 19.6021 | 0.96309
23.2375 | 70.1338 | 119.5 | 119.4388 | 19.6006 | 0.9631
23.2475 | 70.1346 | 119.5 | 119.4394 | 19.5994 | 0.9631
23.2575 | 70.1353 | 119.5 | 119.44 | 19.5986 | 0.9631
23.2685 | 70.136 | 119.5 | 119.4406 | 19.5981 | 0.96311
23.2775 | 70.1367 | 119.5 | 119.4412 | 19.5978 | 0.96311
23.2875 | 70.1374 | 119.5 | 119.4418 | 19.5977 | 0.96311
23.2975 | 70.1381 | 119.5 | 119.4424 | 19.5978 | 0.96311
23.3075 | 70.1389 | 119.5 | 119.4429 | 19.5979 | 0.96311
23.3185 | 70.1396 | 119.5 | 119.4435 | 19.5981 | 0.96311
23.3275 | 70.1403 | 119.5 | 119.4439 | 19.5982 | 0.96311
23.3375 | 70.141 | 119.5 | 119.4443 | 19.5983 | 0.96311
23.3475 | 70.1417 | 119.5 | 119.4447 | 19.5982 | 0.96311
23.3575 | 70.1424 | 119.5 | 119.445 | 19.5979 | 0.96311
23.3685 | 70.1431 | 119.5 | 119.4452 | 19.5974 | 0.96312
23.3775 | 70.1438 | 119.5 | 119.4453 | 19.5967 | 0.96312
23.3875 | 70.1445 | 119.5 | 119.4454 | 19.5956 | 0.96312
23.3975 | 70.1452 | 119.5 | 119.4453 | 19.5942 | 0.96313
23.4075 | 70.1459 | 119.5 | 119.4452 | 19.5923 | 0.96314
23.4185 | 70.1466 | 119.5 | 119.4449 | 19.5901 | 0.96315
23.4275 | 70.1473 | 119.5 | 119.4446 | 19.5875 | 0.96316
23.4375 | 70.148 | 119.5 | 119.4441 | 19.5844 | 0.96317
23.4475 | 70.1487 | 119.5 | 119.4435 | 19.5808 | 0.96318
23.4575 | 70.1494 | 119.5 | 119.4428 | 19.5769 | 0.9632
23.4685 | 70.1501 | 119.5 | 119.442 | 19.5724 | 0.96321
23.4775 | 70.1509 | 119.5 | 119.4411 | 19.5676 | 0.96323
23.4875 | 70.1516 | 119.5 | 119.44 | 19.5623 | 0.96325
23.4975 | 70.1523 | 119.5 | 119.4388 | 19.5566 | 0.96327
23.5075 | 70.153 | 119.5 | 119.4375 | 19.5505 | 0.96329
23.5185 | 70.1537 | 119.5 | 119.4361 | 19.5441 | 0.96332
23.5275 | 70.1545 | 119.5 | 119.4346 | 19.5374 | 0.96334
23.5375 | 70.1552 | 119.5 | 119.433 | 19.5304 | 0.96337
23.5475 | 70.1559 | 119.5 | 119.4312 | 19.5232 | 0.96339
23.5575 | 70.1566 | 119.5 | 119.4294 | 19.5157 | 0.96342
23.568 | 70.1574 | 119.5 | 119.4275 | 19.5081 | 0.96345
23.5775 | 70.1581 | 119.5 | 119.4254 | 19.5004 | 0.96348
23.5875 | 70.1589 | 119.5 | 119.4233 | 19.4927 | 0.9635
23.5975 | 70.1596 | 119.5 | 119.4212 | 19.4849 | 0.96353
23.6075 | 70.1604 | 119.5 | 119.4189 | 19.4771 | 0.96356
23.618 | 70.1611 | 119.5 | 119.4167 | 19.4694 | 0.96359
23.6275 | 70.1619 | 119.5 | 119.4143 | 19.4618 | 0.96362
23.6375 | 70.1626 | 119.5 | 119.412 | 19.4544 | 0.96364
23.6475 | 70.1634 | 119.5 | 119.4096 | 19.4471 | 0.96367
23.6575 | 70.1641 | 119.5 | 119.4072 | 19.4401 | 0.96369
23.668 | 70.1649 | 119.5 | 119.4048 | 19.4333 | 0.96372
23.6775 | 70.1657 | 119.5 | 119.4025 | 19.4268 | 0.96374
23.6875 | 70.1664 | 119.5 | 119.4001 | 19.4206 | 0.96377
23.6975 | 70.1672 | 119.5 | 119.3978 | 19.4148 | 0.96379
23.7075 | 70.168 | 119.5 | 119.3956 | 19.4093 | 0.96381
23.718 | 70.1688 | 119.5 | 119.3934 | 19.4043 | 0.96383
23.7275 | 70.1695 | 119.5 | 119.3913 | 19.3996 | 0.96384
23.7375 | 70.1703 | 119.5 | 119.3893 | 19.3953 | 0.96386
23.7475 | 70.1711 | 119.5 | 119.3874 | 19.3914 | 0.96387
23.7575 | 70.1719 | 119.5 | 119.3856 | 19.388 | 0.96389
23.768 | 70.1726 | 119.5 | 119.3839 | 19.385 | 0.9639
23.7775 | 70.1734 | 119.5 | 119.3824 | 19.3824 | 0.96391
23.7875 | 70.1742 | 119.5 | 119.381 | 19.3802 | 0.96392
23.7975 | 70.1749 | 119.5 | 119.3798 | 19.3785 | 0.96392
23.8075 | 70.1757 | 119.5 | 119.3787 | 19.3771 | 0.96393
23.818 | 70.1765 | 119.5 | 119.3778 | 19.3762 | 0.96393
23.8275 | 70.1773 | 119.5 | 119.377 | 19.3758 | 0.96393
23.8375 | 70.178 | 119.5 | 119.3765 | 19.3757 | 0.96394
23.8475 | 70.1788 | 119.5 | 119.3761 | 19.3759 | 0.96394
23.8575 | 70.1796 | 119.5 | 119.3759 | 19.3766 | 0.96393
23.8685 | 70.1803 | 119.5 | 119.3759 | 19.3777 | 0.96393
23.8775 | 70.1811 | 119.5 | 119.3761 | 19.379 | 0.96393
23.8875 | 70.1818 | 119.5 | 119.3765 | 19.3808 | 0.96392
23.8975 | 70.1826 | 119.5 | 119.3771 | 19.3828 | 0.96391
23.9075 | 70.1833 | 119.5 | 119.3778 | 19.3852 | 0.96391
23.9185 | 70.1841 | 119.5 | 119.3788 | 19.3878 | 0.9639
23.9275 | 70.1849 | 119.5 | 119.3799 | 19.3908 | 0.96389
23.9375 | 70.1856 | 119.5 | 119.3811 | 19.394 | 0.96388
23.9475 | 70.1864 | 119.5 | 119.3825 | 19.3974 | 0.96387
23.9575 | 70.1871 | 119.5 | 119.3841 | 19.4011 | 0.96385
23.968 | 70.1878 | 119.5 | 119.3858 | 19.4049 | 0.96384
23.9775 | 70.1886 | 119.5 | 119.3876 | 19.409 | 0.96383
23.9875 | 70.1893 | 119.5 | 119.3896 | 19.4133 | 0.96381
23.9975 | 70.1901 | 119.5 | 119.3916 | 19.4176 | 0.9638
24.0075 | 70.1908 | 119.5 | 119.3937 | 19.4222 | 0.96378
24.018 | 70.1915 | 119.5 | 119.3959 | 19.4268 | 0.96377
24.0275 | 70.1923 | 119.5 | 119.3982 | 19.4316 | 0.96375
24.0375 | 70.193 | 119.5 | 119.4005 | 19.4364 | 0.96374
24.0475 | 70.1937 | 119.5 | 119.4028 | 19.4412 | 0.96372
24.0575 | 70.1945 | 119.5 | 119.4052 | 19.4461 | 0.9637
24.068 | 70.1952 | 119.5 | 119.4075 | 19.451 | 0.96369
24.0775 | 70.1959 | 119.5 | 119.4098 | 19.4559 | 0.96367
24.0875 | 70.1966 | 119.5 | 119.4121 | 19.4608 | 0.96365
24.0975 | 70.1974 | 119.5 | 119.4144 | 19.4656 | 0.96364
24.1075 | 70.1981 | 119.5 | 119.4166 | 19.4703 | 0.96362
24.118 | 70.1988 | 119.5 | 119.4187 | 19.4749 | 0.96361
24.1275 | 70.1995 | 119.5 | 119.4207 | 19.4794 | 0.96359
24.138 | 70.209 | 119.5 | 119.4354 | 19.5175 | 0.96346

## Tiempos resp cont. sin est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta considerando el modo de control de tensión sin estatismo.
Gráfica potencia reactiva Escalón ascendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.15
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 4.8595
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente 20 MW
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.14
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 8.9885
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Gráfica potencia reactiva Escalón descendente
Cálculo de tiempo de respuesta inicial (s) |  |  | 0.08
Cálculo de tiempo de establecimiento (s) |  |  | 2.19
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No

## Gráficas cont. tension sin. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba de control de tensión sin estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón ascendente
Escalón descendente 20 MW
Escalón descendente 0 MW

## CTRL_V_SE (hidden)
| Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg |  |  |  | Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg |  |  |  |  | Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg
[29 empty] | 2.1095 | -83
0 | 7528 | 0 | 0.25764 | -0.64519 | 0.37085 | 117.4048 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 | Tesc | 1.98 | 0 | 12950 | 0 | 69.2875 | -13.4013 | 0.9818 | 117.1305 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 | Tesc | 2.1095 | 83 | 0 | 6851 | 0 | 20.303 | 14.3916 | 0.81583 | 117.6916 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126 |  | 2.3 | -83
1 | 7529 | 0.01 | 0.25753 | -0.64627 | 0.37018 | 117.4053 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 | Tesc | 1.98 | 1 | 12951 | 0.01 | 69.2877 | -13.3969 | 0.98182 | 117.1303 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 | Tres | 2.2595 | -83 | 1 | 6852 | 0.01 | 20.303 | 14.3984 | 0.8157 | 117.6928 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126 | Tesc | 2.3 | 83
2 | 7530 | 0.02 | 0.25742 | -0.64754 | 0.36941 | 117.4057 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 | Tres | 2.06 | 2 | 12952 | 0.02 | 69.288 | -13.3939 | 0.98182 | 117.1299 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  | 2.2595 | 83 | 2 | 6853 | 0.02 | 20.303 | 14.4048 | 0.81558 | 117.6939 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126 | Tres | 2.44 | -83
3 | 7531 | 0.03 | 0.2573 | -0.64904 | 0.36853 | 117.4062 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 | Tres | 2.06 | 3 | 12953 | 0.03 | 69.2884 | -13.3923 | 0.98183 | 117.1294 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 | Test | 6.969 | -83 | 3 | 6854 | 0.03 | 20.303 | 14.411 | 0.81546 | 117.6949 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126 |  | 2.44 | 83
4 | 7532 | 0.04 | 0.25718 | -0.65076 | 0.36754 | 117.4067 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 | Test | 4.17 | 4 | 12954 | 0.04 | 69.2888 | -13.3921 | 0.98183 | 117.1289 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  | 6.969 | 83 | 4 | 6855 | 0.04 | 20.303 | 14.4167 | 0.81535 | 117.696 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126 | Test | 11.2885 | -83
5 | 7533 | 0.05 | 0.25706 | -0.65272 | 0.36644 | 117.4071 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 | Test | 4.17 | 5 | 12955 | 0.05 | 69.2894 | -13.3931 | 0.98183 | 117.1282 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 5 | 6856 | 0.05 | 20.3029 | 14.4221 | 0.81525 | 117.6969 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126 |  | 11.2885 | 83
6 | 7534 | 0.06 | 0.25694 | -0.65492 | 0.36522 | 117.4075 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 6 | 12956 | 0.06 | 69.29 | -13.3955 | 0.98182 | 117.1274 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 6 | 6857 | 0.06 | 20.3029 | 14.427 | 0.81516 | 117.6979 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
7 | 7535 | 0.07 | 0.25681 | -0.65736 | 0.36389 | 117.4079 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 7 | 12957 | 0.07 | 69.2907 | -13.3991 | 0.98181 | 117.1265 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 7 | 6858 | 0.07 | 20.3029 | 14.4316 | 0.81507 | 117.6987 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
8 | 7536 | 0.08 | 0.25669 | -0.66003 | 0.36245 | 117.4083 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 8 | 12958 | 0.08 | 69.2914 | -13.4039 | 0.9818 | 117.1255 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 8 | 6859 | 0.08 | 20.3029 | 14.4356 | 0.81499 | 117.6996 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
9 | 7537 | 0.09 | 0.25656 | -0.66294 | 0.36092 | 117.4086 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 9 | 12959 | 0.09 | 69.2922 | -13.4099 | 0.98178 | 117.1244 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 9 | 6860 | 0.09 | 20.3029 | 14.4392 | 0.81493 | 117.7003 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
10 | 7538 | 0.1 | 0.25643 | -0.66606 | 0.35928 | 117.4089 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 10 | 12960 | 0.1 | 69.293 | -13.417 | 0.98177 | 117.1232 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 10 | 6861 | 0.1 | 20.3029 | 14.4424 | 0.81487 | 117.701 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
11 | 7539 | 0.11 | 0.2563 | -0.66939 | 0.35757 | 117.4092 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 11 | 12961 | 0.11 | 69.2939 | -13.4253 | 0.98174 | 117.1219 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 11 | 6862 | 0.11 | 20.3029 | 14.4451 | 0.81481 | 117.7017 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
12 | 7540 | 0.12 | 0.25617 | -0.67291 | 0.35578 | 117.4095 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 12 | 12962 | 0.12 | 69.2949 | -13.4346 | 0.98172 | 117.1205 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 12 | 6863 | 0.12 | 20.3029 | 14.4473 | 0.81477 | 117.7024 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
13 | 7541 | 0.13 | 0.25604 | -0.6766 | 0.35392 | 117.4097 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 13 | 12963 | 0.13 | 69.2958 | -13.4449 | 0.98169 | 117.1191 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 13 | 6864 | 0.13 | 20.3029 | 14.4491 | 0.81474 | 117.703 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
14 | 7542 | 0.14 | 0.25591 | -0.68044 | 0.35202 | 117.4099 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 14 | 12964 | 0.14 | 69.2968 | -13.4561 | 0.98166 | 117.1175 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 14 | 6865 | 0.14 | 20.3029 | 14.4505 | 0.81471 | 117.7036 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
15 | 7543 | 0.15 | 0.25578 | -0.68439 | 0.35008 | 117.4101 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 15 | 12965 | 0.15 | 69.2978 | -13.4683 | 0.98163 | 117.1159 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 15 | 6866 | 0.15 | 20.3029 | 14.4515 | 0.81469 | 117.7041 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
16 | 7544 | 0.16 | 0.25565 | -0.68845 | 0.34812 | 117.4102 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 16 | 12966 | 0.16 | 69.2988 | -13.4813 | 0.9816 | 117.1143 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 16 | 6867 | 0.16 | 20.3029 | 14.4522 | 0.81468 | 117.7047 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
17 | 7545 | 0.17 | 0.25552 | -0.69257 | 0.34614 | 117.4103 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 17 | 12967 | 0.17 | 69.2999 | -13.4951 | 0.98156 | 117.1126 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 17 | 6868 | 0.17 | 20.3029 | 14.4525 | 0.81467 | 117.7052 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
18 | 7546 | 0.18 | 0.2554 | -0.69673 | 0.34417 | 117.4104 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 18 | 12968 | 0.18 | 69.3009 | -13.5097 | 0.98152 | 117.1108 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 18 | 6869 | 0.18 | 20.3029 | 14.4525 | 0.81467 | 117.7057 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
19 | 7547 | 0.19 | 0.25528 | -0.7009 | 0.34222 | 117.4105 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 19 | 12969 | 0.19 | 69.3019 | -13.525 | 0.98148 | 117.1089 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 19 | 6870 | 0.19 | 20.3029 | 14.4523 | 0.81468 | 117.7062 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
20 | 7548 | 0.2 | 0.25516 | -0.70505 | 0.3403 | 117.4105 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 20 | 12970 | 0.2 | 69.3029 | -13.5409 | 0.98144 | 117.1071 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 20 | 6871 | 0.2 | 20.303 | 14.4518 | 0.81469 | 117.7068 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
21 | 7549 | 0.21 | 0.25504 | -0.70915 | 0.33842 | 117.4105 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 21 | 12971 | 0.21 | 69.3039 | -13.5574 | 0.9814 | 117.1052 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 21 | 6872 | 0.21 | 20.303 | 14.4511 | 0.8147 | 117.7073 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
22 | 7550 | 0.22 | 0.25493 | -0.71318 | 0.33659 | 117.4104 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 22 | 12972 | 0.22 | 69.3049 | -13.5743 | 0.98135 | 117.1032 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 22 | 6873 | 0.22 | 20.303 | 14.4503 | 0.81472 | 117.7079 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
23 | 7551 | 0.23 | 0.25482 | -0.7171 | 0.33483 | 117.4103 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 23 | 12973 | 0.23 | 69.3059 | -13.5918 | 0.98131 | 117.1013 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 23 | 6874 | 0.23 | 20.303 | 14.4494 | 0.81473 | 117.7084 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
24 | 7552 | 0.24 | 0.25471 | -0.72089 | 0.33314 | 117.4102 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 24 | 12974 | 0.24 | 69.3068 | -13.6096 | 0.98126 | 117.0993 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 24 | 6875 | 0.24 | 20.303 | 14.4485 | 0.81475 | 117.709 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
25 | 7553 | 0.25 | 0.2546 | -0.72452 | 0.33154 | 117.41 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 25 | 12975 | 0.25 | 69.3077 | -13.6278 | 0.98121 | 117.0973 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 25 | 6876 | 0.25 | 20.3031 | 14.4475 | 0.81477 | 117.7097 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
26 | 7554 | 0.26 | 0.2545 | -0.72798 | 0.33002 | 117.4098 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 26 | 12976 | 0.26 | 69.3086 | -13.6462 | 0.98116 | 117.0953 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 26 | 6877 | 0.26 | 20.3031 | 14.4466 | 0.81479 | 117.7103 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
27 | 7555 | 0.27 | 0.25441 | -0.73123 | 0.3286 | 117.4096 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 27 | 12977 | 0.27 | 69.3095 | -13.6648 | 0.98111 | 117.0932 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 27 | 6878 | 0.27 | 20.3031 | 14.4457 | 0.81481 | 117.711 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
28 | 7556 | 0.28 | 0.25432 | -0.73428 | 0.32728 | 117.4094 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 28 | 12978 | 0.28 | 69.3103 | -13.6835 | 0.98106 | 117.0912 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 28 | 6879 | 0.28 | 20.3032 | 14.4449 | 0.81482 | 117.7118 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
29 | 7557 | 0.29 | 0.25423 | -0.73709 | 0.32606 | 117.4091 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 29 | 12979 | 0.29 | 69.3111 | -13.7022 | 0.98101 | 117.0892 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 29 | 6880 | 0.29 | 20.3032 | 14.4443 | 0.81483 | 117.7125 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
30 | 7558 | 0.3 | 0.25415 | -0.73967 | 0.32495 | 117.4088 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 30 | 12980 | 0.3 | 69.3119 | -13.7209 | 0.98096 | 117.0871 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 30 | 6881 | 0.3 | 20.3032 | 14.4439 | 0.81484 | 117.7133 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
31 | 7559 | 0.31 | 0.25407 | -0.742 | 0.32394 | 117.4084 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 31 | 12981 | 0.31 | 69.3126 | -13.7396 | 0.98091 | 117.0851 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 31 | 6882 | 0.31 | 20.3033 | 14.4436 | 0.81485 | 117.7142 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
32 | 7560 | 0.32 | 0.25399 | -0.74408 | 0.32305 | 117.408 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 32 | 12982 | 0.32 | 69.3134 | -13.758 | 0.98086 | 117.0831 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 32 | 6883 | 0.32 | 20.3033 | 14.4436 | 0.81485 | 117.715 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
33 | 7561 | 0.33 | 0.25392 | -0.74591 | 0.32226 | 117.4076 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 33 | 12983 | 0.33 | 69.3141 | -13.7762 | 0.98082 | 117.0811 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 33 | 6884 | 0.33 | 20.3033 | 14.4439 | 0.81484 | 117.7159 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
34 | 7562 | 0.34 | 0.25385 | -0.74749 | 0.32157 | 117.4072 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 34 | 12984 | 0.34 | 69.3147 | -13.794 | 0.98077 | 117.0792 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 34 | 6885 | 0.34 | 20.3034 | 14.4444 | 0.81483 | 117.7168 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
35 | 7563 | 0.35 | 0.25379 | -0.74883 | 0.32098 | 117.4068 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 35 | 12985 | 0.3495 | 69.3154 | -13.8115 | 0.98072 | 117.0772 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 35 | 6886 | 0.35 | 20.3034 | 14.4453 | 0.81482 | 117.7178 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
36 | 7564 | 0.36 | 0.25373 | -0.74993 | 0.32049 | 117.4063 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 36 | 12986 | 0.36 | 69.316 | -13.8286 | 0.98067 | 117.0753 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 36 | 6887 | 0.36 | 20.3035 | 14.4464 | 0.8148 | 117.7187 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
37 | 7565 | 0.37 | 0.25368 | -0.75081 | 0.32009 | 117.4058 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 37 | 12987 | 0.37 | 69.3166 | -13.8451 | 0.98063 | 117.0733 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 37 | 6888 | 0.37 | 20.3035 | 14.4479 | 0.81477 | 117.7197 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
38 | 7566 | 0.38 | 0.25362 | -0.75148 | 0.31978 | 117.4053 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 38 | 12988 | 0.3795 | 69.3172 | -13.861 | 0.98059 | 117.0714 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 38 | 6889 | 0.38 | 20.3035 | 14.4497 | 0.81473 | 117.7207 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
39 | 7567 | 0.39 | 0.25358 | -0.75196 | 0.31954 | 117.4048 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 39 | 12989 | 0.3895 | 69.3178 | -13.8763 | 0.98055 | 117.0696 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 39 | 6890 | 0.39 | 20.3036 | 14.4518 | 0.8147 | 117.7217 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
40 | 7568 | 0.4 | 0.25353 | -0.75227 | 0.31937 | 117.4042 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 40 | 12990 | 0.4 | 69.3183 | -13.8909 | 0.98051 | 117.0677 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 40 | 6891 | 0.4 | 20.3036 | 14.4542 | 0.81465 | 117.7227 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
41 | 7569 | 0.41 | 0.25349 | -0.75242 | 0.31926 | 117.4037 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 41 | 12991 | 0.41 | 69.3188 | -13.9048 | 0.98047 | 117.0659 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 41 | 6892 | 0.41 | 20.3036 | 14.4569 | 0.8146 | 117.7237 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
42 | 7570 | 0.42 | 0.25345 | -0.75245 | 0.31921 | 117.4032 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 42 | 12992 | 0.4195 | 69.3194 | -13.9179 | 0.98043 | 117.0641 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 42 | 6893 | 0.42 | 20.3037 | 14.46 | 0.81454 | 117.7247 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
43 | 7571 | 0.43 | 0.25341 | -0.75237 | 0.3192 | 117.4026 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 43 | 12993 | 0.43 | 69.3199 | -13.9302 | 0.9804 | 117.0623 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 43 | 6894 | 0.43 | 20.3037 | 14.4633 | 0.81448 | 117.7257 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
44 | 7572 | 0.44 | 0.25338 | -0.7522 | 0.31922 | 117.4021 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 44 | 12994 | 0.4395 | 69.3204 | -13.9415 | 0.98037 | 117.0606 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 44 | 6895 | 0.44 | 20.3037 | 14.4668 | 0.81441 | 117.7266 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
45 | 7573 | 0.45 | 0.25334 | -0.75198 | 0.31927 | 117.4015 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 45 | 12995 | 0.4495 | 69.3209 | -13.952 | 0.98034 | 117.0589 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 45 | 6896 | 0.45 | 20.3037 | 14.4706 | 0.81434 | 117.7276 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
46 | 7574 | 0.46 | 0.25331 | -0.75173 | 0.31933 | 117.401 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 46 | 12996 | 0.4595 | 69.3214 | -13.9615 | 0.98032 | 117.0572 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 46 | 6897 | 0.4605 | 20.3037 | 14.4745 | 0.81427 | 117.7285 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
47 | 7575 | 0.47 | 0.25328 | -0.75147 | 0.3194 | 117.4005 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 47 | 12997 | 0.4695 | 69.3219 | -13.9701 | 0.98029 | 117.0556 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 47 | 6898 | 0.47 | 20.3038 | 14.4787 | 0.81419 | 117.7294 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
48 | 7576 | 0.48 | 0.25326 | -0.75122 | 0.31946 | 117.3999 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 48 | 12998 | 0.4795 | 69.3224 | -13.9776 | 0.98027 | 117.054 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 48 | 6899 | 0.48 | 20.3038 | 14.483 | 0.81411 | 117.7303 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
49 | 7577 | 0.49 | 0.25323 | -0.75101 | 0.31951 | 117.3994 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 49 | 12999 | 0.4895 | 69.3229 | -13.9842 | 0.98025 | 117.0525 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 49 | 6900 | 0.49 | 20.3038 | 14.4874 | 0.81402 | 117.7311 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
50 | 7578 | 0.5 | 0.2532 | -0.75086 | 0.31954 | 117.3989 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 50 | 13000 | 0.4995 | 69.3234 | -13.9896 | 0.98024 | 117.051 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 50 | 6901 | 0.5 | 20.3038 | 14.4919 | 0.81394 | 117.732 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
51 | 7579 | 0.51 | 0.25318 | -0.7508 | 0.31954 | 117.3984 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 51 | 13001 | 0.5095 | 69.3238 | -13.994 | 0.98023 | 117.0495 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 51 | 6902 | 0.51 | 20.3038 | 14.4964 | 0.81385 | 117.7328 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
52 | 7580 | 0.52 | 0.25316 | -0.75083 | 0.3195 | 117.398 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 52 | 13002 | 0.52 | 69.3243 | -13.9974 | 0.98022 | 117.0482 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 52 | 6903 | 0.52 | 20.3038 | 14.5009 | 0.81377 | 117.7335 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
53 | 7581 | 0.53 | 0.25313 | -0.75097 | 0.31941 | 117.3975 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 53 | 13003 | 0.5295 | 69.3248 | -13.9996 | 0.98021 | 117.0469 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 53 | 6904 | 0.53 | 20.3038 | 14.5054 | 0.81368 | 117.7342 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
54 | 7582 | 0.54 | 0.25311 | -0.75125 | 0.31928 | 117.3971 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 54 | 13004 | 0.5395 | 69.3253 | -14.0007 | 0.98021 | 117.0456 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 54 | 6905 | 0.54 | 20.3038 | 14.5098 | 0.8136 | 117.7349 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
55 | 7583 | 0.55 | 0.25309 | -0.75166 | 0.3191 | 117.3967 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 55 | 13005 | 0.5495 | 69.3258 | -14.0008 | 0.98021 | 117.0445 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 55 | 6906 | 0.55 | 20.3038 | 14.5142 | 0.81352 | 117.7356 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
56 | 7584 | 0.56 | 0.25306 | -0.75222 | 0.31886 | 117.3963 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 56 | 13006 | 0.5595 | 69.3263 | -13.9997 | 0.98021 | 117.0434 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 56 | 6907 | 0.56 | 20.3038 | 14.5184 | 0.81343 | 117.7362 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
57 | 7585 | 0.57 | 0.25304 | -0.75294 | 0.31856 | 117.396 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 57 | 13007 | 0.5695 | 69.3268 | -13.9975 | 0.98022 | 117.0425 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 57 | 6908 | 0.57 | 20.3037 | 14.5225 | 0.81336 | 117.7368 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
58 | 7586 | 0.58 | 0.25301 | -0.75381 | 0.3182 | 117.3957 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 58 | 13008 | 0.5795 | 69.3273 | -13.9941 | 0.98023 | 117.0416 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 58 | 6909 | 0.58 | 20.3037 | 14.5264 | 0.81328 | 117.7373 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
59 | 7587 | 0.59 | 0.25299 | -0.75485 | 0.31778 | 117.3954 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 59 | 13009 | 0.5895 | 69.3279 | -13.9897 | 0.98024 | 117.0409 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 59 | 6910 | 0.59 | 20.3037 | 14.5301 | 0.81321 | 117.7378 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
60 | 7588 | 0.6 | 0.25296 | -0.75603 | 0.3173 | 117.3951 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 60 | 13010 | 0.5995 | 69.3284 | -13.9842 | 0.98026 | 117.0403 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 60 | 6911 | 0.6 | 20.3037 | 14.5336 | 0.81315 | 117.7383 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
61 | 7589 | 0.61 | 0.25294 | -0.75737 | 0.31677 | 117.3949 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 61 | 13011 | 0.6095 | 69.3289 | -13.9776 | 0.98028 | 117.0398 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 61 | 6912 | 0.61 | 20.3036 | 14.5369 | 0.81308 | 117.7387 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
62 | 7590 | 0.62 | 0.25291 | -0.75886 | 0.31618 | 117.3947 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 62 | 13012 | 0.6195 | 69.3294 | -13.9699 | 0.9803 | 117.0395 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 62 | 6913 | 0.62 | 20.3036 | 14.5399 | 0.81303 | 117.7391 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
63 | 7591 | 0.63 | 0.25288 | -0.76047 | 0.31554 | 117.3945 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 63 | 13013 | 0.6295 | 69.3299 | -13.9612 | 0.98032 | 117.0393 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 63 | 6914 | 0.63 | 20.3036 | 14.5426 | 0.81297 | 117.7394 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
64 | 7592 | 0.64 | 0.25285 | -0.76221 | 0.31486 | 117.3944 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 64 | 13014 | 0.6395 | 69.3304 | -13.9514 | 0.98035 | 117.0393 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 64 | 6915 | 0.64 | 20.3036 | 14.5451 | 0.81293 | 117.7398 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
65 | 7593 | 0.65 | 0.25282 | -0.76406 | 0.31414 | 117.3942 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 65 | 13015 | 0.6495 | 69.331 | -13.9406 | 0.98038 | 117.0394 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 65 | 6916 | 0.65 | 20.3035 | 14.5473 | 0.81288 | 117.7401 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
66 | 7594 | 0.66 | 0.25279 | -0.76601 | 0.31338 | 117.3942 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 66 | 13016 | 0.6595 | 69.3315 | -13.9289 | 0.98041 | 117.0397 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 66 | 6917 | 0.66 | 20.3035 | 14.5492 | 0.81285 | 117.7404 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
67 | 7595 | 0.67 | 0.25275 | -0.76803 | 0.3126 | 117.3941 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 67 | 13017 | 0.6695 | 69.332 | -13.9163 | 0.98044 | 117.0402 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 67 | 6918 | 0.67 | 20.3035 | 14.5508 | 0.81282 | 117.7406 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
68 | 7596 | 0.68 | 0.25272 | -0.7701 | 0.3118 | 117.3941 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 68 | 13018 | 0.6795 | 69.3325 | -13.9028 | 0.98048 | 117.0409 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 68 | 6919 | 0.68 | 20.3034 | 14.5522 | 0.81279 | 117.7408 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
69 | 7597 | 0.69 | 0.25268 | -0.77222 | 0.31099 | 117.3941 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 69 | 13019 | 0.6895 | 69.333 | -13.8885 | 0.98052 | 117.0417 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 69 | 6920 | 0.69 | 20.3034 | 14.5533 | 0.81277 | 117.7411 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
70 | 7598 | 0.7 | 0.25264 | -0.77437 | 0.31017 | 117.3942 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 70 | 13020 | 0.6995 | 69.3335 | -13.8734 | 0.98056 | 117.0427 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 70 | 6921 | 0.7 | 20.3034 | 14.5541 | 0.81275 | 117.7413 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
71 | 7599 | 0.71 | 0.2526 | -0.77651 | 0.30935 | 117.3943 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 71 | 13021 | 0.7095 | 69.334 | -13.8576 | 0.98061 | 117.0438 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 71 | 6922 | 0.71 | 20.3034 | 14.5547 | 0.81274 | 117.7415 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
72 | 7600 | 0.72 | 0.25256 | -0.77864 | 0.30854 | 117.3944 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 72 | 13022 | 0.7195 | 69.3345 | -13.8412 | 0.98065 | 117.0451 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 72 | 6923 | 0.72 | 20.3033 | 14.555 | 0.81274 | 117.7417 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
73 | 7601 | 0.73 | 0.25252 | -0.78074 | 0.30774 | 117.3946 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 73 | 13023 | 0.7295 | 69.335 | -13.8243 | 0.9807 | 117.0466 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 73 | 6924 | 0.73 | 20.3033 | 14.5551 | 0.81273 | 117.7419 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
74 | 7602 | 0.74 | 0.25248 | -0.78279 | 0.30696 | 117.3948 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 74 | 13024 | 0.7395 | 69.3355 | -13.8068 | 0.98074 | 117.0483 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 74 | 6925 | 0.74 | 20.3033 | 14.555 | 0.81274 | 117.7421 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
75 | 7603 | 0.75 | 0.25243 | -0.78478 | 0.30621 | 117.395 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 75 | 13025 | 0.7495 | 69.336 | -13.789 | 0.98079 | 117.0501 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 75 | 6926 | 0.75 | 20.3032 | 14.5547 | 0.81274 | 117.7422 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
76 | 7604 | 0.76 | 0.25239 | -0.78669 | 0.30549 | 117.3953 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 76 | 13026 | 0.7595 | 69.3365 | -13.7709 | 0.98084 | 117.052 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 76 | 6927 | 0.76 | 20.3032 | 14.5543 | 0.81275 | 117.7424 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
77 | 7605 | 0.77 | 0.25234 | -0.78851 | 0.3048 | 117.3955 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 77 | 13027 | 0.7695 | 69.337 | -13.7526 | 0.98089 | 117.0541 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 77 | 6928 | 0.77 | 20.3032 | 14.5536 | 0.81276 | 117.7427 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
78 | 7606 | 0.78 | 0.25229 | -0.79023 | 0.30414 | 117.3959 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 78 | 13028 | 0.7795 | 69.3375 | -13.7341 | 0.98094 | 117.0563 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 78 | 6929 | 0.78 | 20.3032 | 14.5529 | 0.81277 | 117.7429 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
79 | 7607 | 0.79 | 0.25225 | -0.79184 | 0.30353 | 117.3962 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 79 | 13029 | 0.7895 | 69.338 | -13.7157 | 0.98099 | 117.0585 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 79 | 6930 | 0.79 | 20.3032 | 14.552 | 0.81279 | 117.7431 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
80 | 7608 | 0.8 | 0.25219 | -0.79335 | 0.30295 | 117.3966 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 80 | 13030 | 0.7995 | 69.3384 | -13.6973 | 0.98104 | 117.0609 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 80 | 6931 | 0.8 | 20.3032 | 14.551 | 0.81281 | 117.7434 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
81 | 7609 | 0.81 | 0.25214 | -0.79474 | 0.30241 | 117.397 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 81 | 13031 | 0.8095 | 69.3389 | -13.6791 | 0.98109 | 117.0634 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 81 | 6932 | 0.81 | 20.3031 | 14.55 | 0.81283 | 117.7436 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
82 | 7610 | 0.82 | 0.25209 | -0.79602 | 0.30191 | 117.3974 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 82 | 13032 | 0.8195 | 69.3394 | -13.6611 | 0.98114 | 117.0659 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 82 | 6933 | 0.82 | 20.3031 | 14.5489 | 0.81285 | 117.7439 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
83 | 7611 | 0.83 | 0.25204 | -0.7972 | 0.30145 | 117.3978 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 83 | 13033 | 0.8295 | 69.3399 | -13.6436 | 0.98119 | 117.0684 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 83 | 6934 | 0.83 | 20.3031 | 14.5477 | 0.81287 | 117.7442 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
84 | 7612 | 0.84 | 0.25198 | -0.79827 | 0.30102 | 117.3983 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 84 | 13034 | 0.8395 | 69.3403 | -13.6264 | 0.98123 | 117.071 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 84 | 6935 | 0.84 | 20.3031 | 14.5466 | 0.81289 | 117.7446 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
85 | 7613 | 0.85 | 0.25193 | -0.79924 | 0.30063 | 117.3987 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 85 | 13035 | 0.8495 | 69.3408 | -13.6098 | 0.98128 | 117.0736 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 85 | 6936 | 0.85 | 20.3031 | 14.5454 | 0.81292 | 117.7449 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
86 | 7614 | 0.86 | 0.25187 | -0.80013 | 0.30026 | 117.3992 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 86 | 13036 | 0.8595 | 69.3412 | -13.5938 | 0.98132 | 117.0761 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 86 | 6937 | 0.86 | 20.3031 | 14.5442 | 0.81294 | 117.7453 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
87 | 7615 | 0.87 | 0.25182 | -0.80096 | 0.29992 | 117.3997 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 87 | 13037 | 0.8695 | 69.3417 | -13.5786 | 0.98136 | 117.0787 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 87 | 6938 | 0.87 | 20.3031 | 14.5431 | 0.81296 | 117.7457 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
88 | 7616 | 0.88 | 0.25176 | -0.80173 | 0.2996 | 117.4002 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 88 | 13038 | 0.8795 | 69.3422 | -13.564 | 0.9814 | 117.0812 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 88 | 6939 | 0.88 | 20.3031 | 14.542 | 0.81298 | 117.7461 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
89 | 7617 | 0.89 | 0.2517 | -0.80246 | 0.29929 | 117.4007 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 89 | 13039 | 0.8895 | 69.3426 | -13.5503 | 0.98144 | 117.0836 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 89 | 6940 | 0.89 | 20.3031 | 14.5409 | 0.813 | 117.7466 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
90 | 7618 | 0.9 | 0.25165 | -0.80317 | 0.29899 | 117.4012 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 90 | 13040 | 0.8995 | 69.3431 | -13.5374 | 0.98147 | 117.086 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 90 | 6941 | 0.9 | 20.3031 | 14.5399 | 0.81302 | 117.747 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
91 | 7619 | 0.91 | 0.25159 | -0.80388 | 0.29868 | 117.4018 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 91 | 13041 | 0.9095 | 69.3435 | -13.5255 | 0.9815 | 117.0883 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 91 | 6942 | 0.91 | 20.3031 | 14.539 | 0.81304 | 117.7475 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
92 | 7620 | 0.92 | 0.25153 | -0.80462 | 0.29837 | 117.4023 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 92 | 13042 | 0.9195 | 69.3439 | -13.5145 | 0.98153 | 117.0905 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 92 | 6943 | 0.92 | 20.303 | 14.5382 | 0.81305 | 117.748 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
93 | 7621 | 0.93 | 0.25147 | -0.8054 | 0.29804 | 117.4028 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 93 | 13043 | 0.9295 | 69.3444 | -13.5044 | 0.98156 | 117.0926 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 93 | 6944 | 0.93 | 20.303 | 14.5374 | 0.81306 | 117.7485 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
94 | 7622 | 0.94 | 0.25141 | -0.80625 | 0.29769 | 117.4032 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 94 | 13044 | 0.9395 | 69.3448 | -13.4953 | 0.98158 | 117.0945 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 94 | 6945 | 0.94 | 20.303 | 14.5368 | 0.81308 | 117.7491 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
95 | 7623 | 0.95 | 0.25135 | -0.80719 | 0.29731 | 117.4037 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 95 | 13045 | 0.9495 | 69.3453 | -13.4872 | 0.98161 | 117.0964 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 95 | 6946 | 0.95 | 20.303 | 14.5363 | 0.81309 | 117.7496 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
96 | 7624 | 0.96 | 0.25129 | -0.80824 | 0.2969 | 117.4042 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 96 | 13046 | 0.9595 | 69.3457 | -13.4801 | 0.98163 | 117.098 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 96 | 6947 | 0.96 | 20.303 | 14.5359 | 0.81309 | 117.7502 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
97 | 7625 | 0.97 | 0.25123 | -0.80942 | 0.29644 | 117.4046 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 97 | 13047 | 0.9695 | 69.3462 | -13.4739 | 0.98164 | 117.0996 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 97 | 6948 | 0.97 | 20.303 | 14.5356 | 0.8131 | 117.7507 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
98 | 7626 | 0.98 | 0.25118 | -0.81075 | 0.29593 | 117.405 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 98 | 13048 | 0.9795 | 69.3466 | -13.4686 | 0.98166 | 117.101 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 98 | 6949 | 0.98 | 20.303 | 14.5354 | 0.8131 | 117.7513 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
99 | 7627 | 0.99 | 0.25112 | -0.81225 | 0.29537 | 117.4054 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 99 | 13049 | 0.9895 | 69.3471 | -13.4642 | 0.98167 | 117.1022 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 99 | 6950 | 0.99 | 20.303 | 14.5354 | 0.8131 | 117.7519 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
100 | 7628 | 1 | 0.25106 | -0.81393 | 0.29475 | 117.4057 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 100 | 13050 | 0.9995 | 69.3475 | -13.4607 | 0.98168 | 117.1033 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 100 | 6951 | 1 | 20.303 | 14.5355 | 0.8131 | 117.7525 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
101 | 7629 | 1.01 | 0.251 | -0.81581 | 0.29406 | 117.4061 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 101 | 13051 | 1.0095 | 69.3479 | -13.458 | 0.98169 | 117.1043 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 101 | 6952 | 1.01 | 20.303 | 14.5357 | 0.8131 | 117.7531 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
102 | 7630 | 1.02 | 0.25094 | -0.81791 | 0.29331 | 117.4064 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 102 | 13052 | 1.0195 | 69.3484 | -13.456 | 0.98169 | 117.1051 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 102 | 6953 | 1.02 | 20.303 | 14.5361 | 0.81309 | 117.7537 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
103 | 7631 | 1.03 | 0.25088 | -0.82022 | 0.29249 | 117.4066 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 103 | 13053 | 1.0295 | 69.3488 | -13.4547 | 0.98169 | 117.1057 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 103 | 6954 | 1.03 | 20.3029 | 14.5366 | 0.81308 | 117.7543 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
104 | 7632 | 1.04 | 0.25082 | -0.82276 | 0.2916 | 117.4069 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 104 | 13054 | 1.0395 | 69.3492 | -13.454 | 0.9817 | 117.1062 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 104 | 6955 | 1.04 | 20.3029 | 14.5372 | 0.81307 | 117.7548 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
105 | 7633 | 1.05 | 0.25076 | -0.82553 | 0.29064 | 117.4071 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 105 | 13055 | 1.0495 | 69.3497 | -13.4538 | 0.9817 | 117.1066 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 105 | 6956 | 1.05 | 20.3029 | 14.5379 | 0.81306 | 117.7554 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
106 | 7634 | 1.06 | 0.2507 | -0.82852 | 0.28962 | 117.4072 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 106 | 13056 | 1.0595 | 69.3501 | -13.4542 | 0.9817 | 117.1068 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 106 | 6957 | 1.06 | 20.3029 | 14.5387 | 0.81304 | 117.7559 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
107 | 7635 | 1.07 | 0.25064 | -0.83174 | 0.28853 | 117.4074 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 107 | 13057 | 1.0695 | 69.3506 | -13.4549 | 0.98169 | 117.1069 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 107 | 6958 | 1.07 | 20.3029 | 14.5396 | 0.81302 | 117.7565 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
108 | 7636 | 1.08 | 0.25058 | -0.83518 | 0.28738 | 117.4075 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 108 | 13058 | 1.0795 | 69.351 | -13.456 | 0.98169 | 117.1069 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 108 | 6959 | 1.08 | 20.3029 | 14.5407 | 0.813 | 117.757 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
109 | 7637 | 1.09 | 0.25052 | -0.83882 | 0.28617 | 117.4075 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 109 | 13059 | 1.0895 | 69.3514 | -13.4573 | 0.98169 | 117.1068 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 109 | 6960 | 1.09 | 20.3028 | 14.5418 | 0.81298 | 117.7574 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
110 | 7638 | 1.1 | 0.25047 | -0.84266 | 0.28491 | 117.4076 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 110 | 13060 | 1.0995 | 69.3519 | -13.4588 | 0.98169 | 117.1066 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 110 | 6961 | 1.1 | 20.3028 | 14.5429 | 0.81296 | 117.7579 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
111 | 7639 | 1.11 | 0.25041 | -0.84667 | 0.28361 | 117.4076 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 111 | 13061 | 1.1095 | 69.3523 | -13.4604 | 0.98168 | 117.1063 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 111 | 6962 | 1.11 | 20.3028 | 14.5442 | 0.81293 | 117.7583 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
112 | 7640 | 1.12 | 0.25035 | -0.85084 | 0.28228 | 117.4076 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 112 | 13062 | 1.1195 | 69.3527 | -13.4621 | 0.98168 | 117.1059 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 112 | 6963 | 1.12 | 20.3028 | 14.5455 | 0.81291 | 117.7586 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
113 | 7641 | 1.13 | 0.25029 | -0.85514 | 0.28091 | 117.4075 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 113 | 13063 | 1.1295 | 69.3532 | -13.4637 | 0.98167 | 117.1055 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 113 | 6964 | 1.13 | 20.3028 | 14.5468 | 0.81288 | 117.7589 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
114 | 7642 | 1.14 | 0.25024 | -0.85954 | 0.27952 | 117.4074 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 114 | 13064 | 1.1395 | 69.3536 | -13.4653 | 0.98167 | 117.105 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 114 | 6965 | 1.14 | 20.3028 | 14.5481 | 0.81286 | 117.7592 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
115 | 7643 | 1.15 | 0.25018 | -0.86403 | 0.27813 | 117.4073 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 115 | 13065 | 1.1495 | 69.354 | -13.4667 | 0.98167 | 117.1044 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 115 | 6966 | 1.15 | 20.3027 | 14.5494 | 0.81283 | 117.7593 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
116 | 7644 | 1.16 | 0.25012 | -0.86856 | 0.27673 | 117.4072 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 116 | 13066 | 1.1595 | 69.3544 | -13.468 | 0.98166 | 117.1039 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 116 | 6967 | 1.16 | 20.3027 | 14.5506 | 0.81281 | 117.7595 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
117 | 7645 | 1.17 | 0.25006 | -0.87311 | 0.27533 | 117.4071 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 117 | 13067 | 1.1695 | 69.3549 | -13.469 | 0.98166 | 117.1032 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 117 | 6968 | 1.17 | 20.3027 | 14.5518 | 0.81279 | 117.7595 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
118 | 7646 | 1.18 | 0.25001 | -0.87765 | 0.27396 | 117.4069 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 118 | 13068 | 1.1795 | 69.3553 | -13.4699 | 0.98166 | 117.1026 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 118 | 6969 | 1.18 | 20.3027 | 14.553 | 0.81277 | 117.7594 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
119 | 7647 | 1.19 | 0.24995 | -0.88214 | 0.27261 | 117.4067 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 119 | 13069 | 1.1895 | 69.3557 | -13.4704 | 0.98166 | 117.1019 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 119 | 6970 | 1.19 | 20.3026 | 14.554 | 0.81275 | 117.7593 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
120 | 7648 | 1.2 | 0.24989 | -0.88655 | 0.27129 | 117.4066 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 120 | 13070 | 1.1995 | 69.3561 | -13.4707 | 0.98166 | 117.1013 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 120 | 6971 | 1.2 | 20.3026 | 14.5549 | 0.81273 | 117.7591 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
121 | 7649 | 1.21 | 0.24983 | -0.89085 | 0.27002 | 117.4064 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 121 | 13071 | 1.2095 | 69.3565 | -13.4708 | 0.98166 | 117.1006 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 121 | 6972 | 1.21 | 20.3026 | 14.5556 | 0.81272 | 117.7588 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
122 | 7650 | 1.22 | 0.24977 | -0.895 | 0.2688 | 117.4062 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 122 | 13072 | 1.2195 | 69.357 | -13.4705 | 0.98166 | 117.1 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 122 | 6973 | 1.22 | 20.3026 | 14.5561 | 0.8127 | 117.7584 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
123 | 7651 | 1.23 | 0.24971 | -0.89898 | 0.26763 | 117.406 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 123 | 13073 | 1.2295 | 69.3574 | -13.47 | 0.98166 | 117.0993 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 123 | 6974 | 1.23 | 20.3026 | 14.5564 | 0.8127 | 117.7579 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
124 | 7652 | 1.24 | 0.24964 | -0.90277 | 0.26653 | 117.4057 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 124 | 13074 | 1.2395 | 69.3578 | -13.4692 | 0.98166 | 117.0987 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 124 | 6975 | 1.24 | 20.3025 | 14.5565 | 0.8127 | 117.7573 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
125 | 7653 | 1.25 | 0.24958 | -0.90633 | 0.26549 | 117.4055 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 125 | 13075 | 1.2495 | 69.3582 | -13.4683 | 0.98166 | 117.0981 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 125 | 6976 | 1.25 | 20.3025 | 14.5563 | 0.8127 | 117.7566 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
126 | 7654 | 1.26 | 0.24952 | -0.90964 | 0.26453 | 117.4053 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 126 | 13076 | 1.2595 | 69.3586 | -13.4671 | 0.98167 | 117.0976 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 126 | 6977 | 1.26 | 20.3025 | 14.5559 | 0.81271 | 117.7558 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
127 | 7655 | 1.27 | 0.24945 | -0.91268 | 0.26364 | 117.4051 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 127 | 13077 | 1.2695 | 69.359 | -13.4658 | 0.98167 | 117.097 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 127 | 6978 | 1.27 | 20.3025 | 14.5551 | 0.81272 | 117.755 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
128 | 7656 | 1.28 | 0.24938 | -0.91545 | 0.26284 | 117.4049 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 128 | 13078 | 1.2795 | 69.3594 | -13.4645 | 0.98167 | 117.0965 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 128 | 6979 | 1.28 | 20.3025 | 14.554 | 0.81274 | 117.754 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
129 | 7657 | 1.29 | 0.24931 | -0.91792 | 0.26211 | 117.4046 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 129 | 13079 | 1.2895 | 69.3598 | -13.463 | 0.98168 | 117.0961 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 129 | 6980 | 1.29 | 20.3024 | 14.5526 | 0.81277 | 117.7529 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
130 | 7658 | 1.3 | 0.24924 | -0.92009 | 0.26146 | 117.4044 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 130 | 13080 | 1.2995 | 69.3603 | -13.4616 | 0.98168 | 117.0956 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 130 | 6981 | 1.3 | 20.3024 | 14.5508 | 0.8128 | 117.7517 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
131 | 7659 | 1.31 | 0.24917 | -0.92197 | 0.2609 | 117.4042 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 131 | 13081 | 1.3095 | 69.3607 | -13.4603 | 0.98169 | 117.0952 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 131 | 6982 | 1.31 | 20.3024 | 14.5486 | 0.81284 | 117.7505 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
132 | 7660 | 1.32 | 0.2491 | -0.92354 | 0.26041 | 117.404 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 132 | 13082 | 1.3195 | 69.3611 | -13.4591 | 0.98169 | 117.0949 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 132 | 6983 | 1.32 | 20.3024 | 14.5461 | 0.81289 | 117.7492 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
133 | 7661 | 1.33 | 0.24902 | -0.92483 | 0.26 | 117.4037 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 133 | 13083 | 1.3295 | 69.3615 | -13.4581 | 0.98169 | 117.0946 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 133 | 6984 | 1.33 | 20.3023 | 14.5431 | 0.81295 | 117.7478 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
134 | 7662 | 1.34 | 0.24894 | -0.92583 | 0.25966 | 117.4035 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 134 | 13084 | 1.3395 | 69.3619 | -13.4574 | 0.98169 | 117.0943 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 134 | 6985 | 1.34 | 20.3023 | 14.5398 | 0.81301 | 117.7463 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
135 | 7663 | 1.35 | 0.24886 | -0.92657 | 0.25939 | 117.4033 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 135 | 13085 | 1.3495 | 69.3623 | -13.457 | 0.9817 | 117.0941 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 135 | 6986 | 1.35 | 20.3023 | 14.5362 | 0.81308 | 117.7448 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
136 | 7664 | 1.36 | 0.24878 | -0.92707 | 0.25918 | 117.403 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 136 | 13086 | 1.3595 | 69.3627 | -13.457 | 0.9817 | 117.0938 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 136 | 6987 | 1.36 | 20.3023 | 14.5321 | 0.81316 | 117.7432 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
137 | 7665 | 1.37 | 0.2487 | -0.92735 | 0.25903 | 117.4028 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 137 | 13087 | 1.3695 | 69.3631 | -13.4574 | 0.98169 | 117.0937 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 137 | 6988 | 1.37 | 20.3023 | 14.5277 | 0.81324 | 117.7416 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
138 | 7666 | 1.38 | 0.24862 | -0.92744 | 0.25893 | 117.4026 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 138 | 13088 | 1.3795 | 69.3635 | -13.4584 | 0.98169 | 117.0935 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 138 | 6989 | 1.38 | 20.3022 | 14.5231 | 0.81333 | 117.74 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
139 | 7667 | 1.39 | 0.24853 | -0.92738 | 0.25886 | 117.4023 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 139 | 13089 | 1.3895 | 69.3639 | -13.4598 | 0.98169 | 117.0934 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 139 | 6990 | 1.39 | 20.3022 | 14.5181 | 0.81342 | 117.7384 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
140 | 7668 | 1.4 | 0.24845 | -0.92718 | 0.25883 | 117.4021 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 140 | 13090 | 1.3995 | 69.3642 | -13.4619 | 0.98168 | 117.0933 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 140 | 6991 | 1.4 | 20.3022 | 14.5128 | 0.81352 | 117.7367 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
141 | 7669 | 1.41 | 0.24836 | -0.92691 | 0.25882 | 117.4018 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 141 | 13091 | 1.4095 | 69.3646 | -13.4645 | 0.98168 | 117.0932 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 141 | 6992 | 1.41 | 20.3022 | 14.5074 | 0.81362 | 117.7351 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
142 | 7670 | 1.42 | 0.24827 | -0.92658 | 0.25882 | 117.4015 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 142 | 13092 | 1.4195 | 69.365 | -13.4678 | 0.98167 | 117.0932 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 142 | 6993 | 1.42 | 20.3021 | 14.5017 | 0.81373 | 117.7335 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
143 | 7671 | 1.43 | 0.24819 | -0.92625 | 0.25882 | 117.4012 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 143 | 13093 | 1.4295 | 69.3654 | -13.4717 | 0.98166 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 143 | 6994 | 1.43 | 20.3021 | 14.496 | 0.81384 | 117.7319 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
144 | 7672 | 1.44 | 0.2481 | -0.92596 | 0.25881 | 117.4009 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 144 | 13094 | 1.4395 | 69.3658 | -13.4762 | 0.98165 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 144 | 6995 | 1.44 | 20.3021 | 14.4901 | 0.81395 | 117.7303 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
145 | 7673 | 1.45 | 0.24801 | -0.92574 | 0.25878 | 117.4006 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 145 | 13095 | 1.4495 | 69.3662 | -13.4813 | 0.98163 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 145 | 6996 | 1.45 | 20.3021 | 14.4843 | 0.81406 | 117.7288 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
146 | 7674 | 1.46 | 0.24792 | -0.92563 | 0.25872 | 117.4003 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 146 | 13096 | 1.4595 | 69.3665 | -13.487 | 0.98162 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 146 | 6997 | 1.46 | 20.302 | 14.4785 | 0.81417 | 117.7274 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
147 | 7675 | 1.47 | 0.24783 | -0.92567 | 0.25862 | 117.4 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 147 | 13097 | 1.4695 | 69.3669 | -13.4933 | 0.9816 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 147 | 6998 | 1.47 | 20.302 | 14.4728 | 0.81428 | 117.726 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
148 | 7676 | 1.48 | 0.24774 | -0.92591 | 0.25847 | 117.3996 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 148 | 13098 | 1.4795 | 69.3673 | -13.5 | 0.98158 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 148 | 6999 | 1.48 | 20.302 | 14.4673 | 0.81438 | 117.7246 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
149 | 7677 | 1.49 | 0.24765 | -0.92636 | 0.25827 | 117.3993 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 149 | 13099 | 1.4895 | 69.3676 | -13.5071 | 0.98157 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 149 | 7000 | 1.49 | 20.302 | 14.462 | 0.81448 | 117.7234 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
150 | 7678 | 1.5 | 0.24757 | -0.92706 | 0.258 | 117.3989 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 150 | 13100 | 1.4995 | 69.368 | -13.5146 | 0.98155 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 150 | 7001 | 1.5 | 20.302 | 14.457 | 0.81457 | 117.7222 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
151 | 7679 | 1.51 | 0.24748 | -0.92804 | 0.25767 | 117.3986 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 151 | 13101 | 1.5095 | 69.3684 | -13.5223 | 0.98153 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 151 | 7002 | 1.51 | 20.3019 | 14.4524 | 0.81466 | 117.7212 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
152 | 7680 | 1.52 | 0.2474 | -0.92931 | 0.25726 | 117.3982 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 152 | 13102 | 1.5195 | 69.3687 | -13.5301 | 0.9815 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 152 | 7003 | 1.52 | 20.3019 | 14.4483 | 0.81474 | 117.7202 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
153 | 7681 | 1.53 | 0.24731 | -0.93088 | 0.25677 | 117.3978 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 153 | 13103 | 1.5295 | 69.3691 | -13.5379 | 0.98148 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 153 | 7004 | 1.53 | 20.3019 | 14.4446 | 0.81481 | 117.7194 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
154 | 7682 | 1.54 | 0.24723 | -0.93276 | 0.2562 | 117.3974 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 154 | 13104 | 1.5395 | 69.3694 | -13.5456 | 0.98146 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 154 | 7005 | 1.54 | 20.3019 | 14.4415 | 0.81487 | 117.7186 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
155 | 7683 | 1.55 | 0.24715 | -0.93496 | 0.25556 | 117.397 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 155 | 13105 | 1.5495 | 69.3697 | -13.553 | 0.98144 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 155 | 7006 | 1.55 | 20.3019 | 14.439 | 0.81492 | 117.7179 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
156 | 7684 | 1.56 | 0.24707 | -0.93746 | 0.25485 | 117.3967 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 156 | 13106 | 1.5595 | 69.3701 | -13.56 | 0.98143 | 117.0931 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 156 | 7007 | 1.56 | 20.3019 | 14.4371 | 0.81495 | 117.7174 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
157 | 7685 | 1.57 | 0.247 | -0.94026 | 0.25407 | 117.3963 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 157 | 13107 | 1.5695 | 69.3704 | -13.5664 | 0.98141 | 117.0932 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 157 | 7008 | 1.57 | 20.3018 | 14.4359 | 0.81497 | 117.7169 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
158 | 7686 | 1.58 | 0.24692 | -0.94331 | 0.25323 | 117.3959 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 158 | 13108 | 1.5795 | 69.3707 | -13.5722 | 0.98139 | 117.0932 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 158 | 7009 | 1.58 | 20.3018 | 14.4355 | 0.81498 | 117.7166 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
159 | 7687 | 1.59 | 0.24685 | -0.94661 | 0.25234 | 117.3956 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 159 | 13109 | 1.5895 | 69.3711 | -13.577 | 0.98138 | 117.0933 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 159 | 7010 | 1.59 | 20.3018 | 14.4357 | 0.81498 | 117.7163 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
160 | 7688 | 1.6 | 0.24678 | -0.9501 | 0.2514 | 117.3953 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 160 | 13110 | 1.5995 | 69.3714 | -13.5809 | 0.98137 | 117.0934 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 160 | 7011 | 1.6 | 20.3018 | 14.4367 | 0.81496 | 117.7161 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
161 | 7689 | 1.61 | 0.24672 | -0.95375 | 0.25044 | 117.395 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 161 | 13111 | 1.6095 | 69.3717 | -13.5835 | 0.98136 | 117.0936 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 161 | 7012 | 1.61 | 20.3018 | 14.4385 | 0.81492 | 117.716 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
162 | 7690 | 1.62 | 0.24665 | -0.9575 | 0.24946 | 117.3947 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 162 | 13112 | 1.6195 | 69.372 | -13.5849 | 0.98136 | 117.0938 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 162 | 7013 | 1.62 | 20.3018 | 14.4409 | 0.81488 | 117.716 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
163 | 7691 | 1.63 | 0.24659 | -0.96128 | 0.24848 | 117.3945 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 163 | 13113 | 1.6295 | 69.3723 | -13.5848 | 0.98136 | 117.094 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 163 | 7014 | 1.63 | 20.3018 | 14.4441 | 0.81482 | 117.7161 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
164 | 7692 | 1.64 | 0.24653 | -0.96505 | 0.24751 | 117.3943 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 164 | 13114 | 1.6395 | 69.3726 | -13.5831 | 0.98137 | 117.0942 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 164 | 7015 | 1.64 | 20.3018 | 14.4478 | 0.81475 | 117.7162 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
165 | 7693 | 1.65 | 0.24648 | -0.96871 | 0.24658 | 117.3941 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 165 | 13115 | 1.6495 | 69.3729 | -13.5798 | 0.98137 | 117.0945 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 165 | 7016 | 1.65 | 20.3018 | 14.4522 | 0.81466 | 117.7163 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
166 | 7694 | 1.66 | 0.24642 | -0.9722 | 0.2457 | 117.394 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 166 | 13116 | 1.6595 | 69.3732 | -13.5748 | 0.98139 | 117.0949 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 166 | 7017 | 1.66 | 20.3018 | 14.4571 | 0.81457 | 117.7165 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
167 | 7695 | 1.67 | 0.24637 | -0.97545 | 0.24488 | 117.394 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 167 | 13117 | 1.6695 | 69.3735 | -13.568 | 0.98141 | 117.0953 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 167 | 7018 | 1.67 | 20.3018 | 14.4625 | 0.81447 | 117.7168 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
168 | 7696 | 1.68 | 0.24632 | -0.97836 | 0.24415 | 117.394 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 168 | 13118 | 1.6795 | 69.3738 | -13.5594 | 0.98143 | 117.0957 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 168 | 7019 | 1.68 | 20.3018 | 14.4682 | 0.81436 | 117.717 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
169 | 7697 | 1.69 | 0.24627 | -0.98086 | 0.24352 | 117.3941 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 169 | 13119 | 1.6895 | 69.3741 | -13.5489 | 0.98146 | 117.0961 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 169 | 7020 | 1.69 | 20.3018 | 14.4742 | 0.81425 | 117.7173 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
170 | 7698 | 1.7 | 0.24622 | -0.98286 | 0.243 | 117.3943 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 170 | 13120 | 1.6995 | 69.3744 | -13.5367 | 0.98149 | 117.0966 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 170 | 7021 | 1.7 | 20.3019 | 14.4803 | 0.81413 | 117.7175 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
171 | 7699 | 1.71 | 0.24617 | -0.98429 | 0.24263 | 117.3945 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 171 | 13121 | 1.7095 | 69.3746 | -13.5228 | 0.98153 | 117.0972 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 171 | 7022 | 1.71 | 20.3019 | 14.4865 | 0.81402 | 117.7177 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
172 | 7700 | 1.72 | 0.24613 | -0.98506 | 0.24241 | 117.3948 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 172 | 13122 | 1.72 | 69.3749 | -13.5072 | 0.98157 | 117.0977 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 172 | 7023 | 1.72 | 20.3019 | 14.4925 | 0.8139 | 117.7179 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
173 | 7701 | 1.73 | 0.24608 | -0.98512 | 0.24235 | 117.3952 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 173 | 13123 | 1.7295 | 69.3752 | -13.4902 | 0.98161 | 117.0983 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 173 | 7024 | 1.73 | 20.3019 | 14.4983 | 0.81379 | 117.7181 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
174 | 7702 | 1.74 | 0.24604 | -0.98439 | 0.24248 | 117.3957 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 174 | 13124 | 1.7395 | 69.3755 | -13.4718 | 0.98166 | 117.0989 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 174 | 7025 | 1.74 | 20.3019 | 14.5037 | 0.81369 | 117.7182 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
175 | 7703 | 1.75 | 0.24599 | -0.98281 | 0.24281 | 117.3962 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 175 | 13125 | 1.7495 | 69.3758 | -13.4523 | 0.98171 | 117.0994 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 175 | 7026 | 1.75 | 20.3019 | 14.5086 | 0.8136 | 117.7182 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
176 | 7704 | 1.76 | 0.24595 | -0.98036 | 0.24334 | 117.3969 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 176 | 13126 | 1.7595 | 69.376 | -13.432 | 0.98177 | 117.1 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 176 | 7027 | 1.76 | 20.3019 | 14.5129 | 0.81352 | 117.7181 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
177 | 7705 | 1.77 | 0.24591 | -0.97698 | 0.24409 | 117.3976 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 177 | 13127 | 1.7695 | 69.3763 | -13.411 | 0.98182 | 117.1005 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 177 | 7028 | 1.77 | 20.302 | 14.5163 | 0.81345 | 117.718 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
178 | 7706 | 1.78 | 0.24587 | -0.97267 | 0.24507 | 117.3984 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 178 | 13128 | 1.78 | 69.3766 | -13.3897 | 0.98188 | 117.1009 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 178 | 7029 | 1.78 | 20.302 | 14.5188 | 0.8134 | 117.7177 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
179 | 7707 | 1.79 | 0.24582 | -0.96741 | 0.24628 | 117.3993 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 179 | 13129 | 1.7895 | 69.3769 | -13.3685 | 0.98194 | 117.1012 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 179 | 7030 | 1.79 | 20.302 | 14.5202 | 0.81338 | 117.7173 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
180 | 7708 | 1.8 | 0.24578 | -0.96122 | 0.24773 | 117.4002 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 180 | 13130 | 1.7995 | 69.3772 | -13.3477 | 0.98199 | 117.1015 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 180 | 7031 | 1.8 | 20.302 | 14.5204 | 0.81337 | 117.7168 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
181 | 7709 | 1.81 | 0.24574 | -0.95413 | 0.24941 | 117.4013 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 181 | 13131 | 1.8095 | 69.3774 | -13.3277 | 0.98204 | 117.1016 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 181 | 7032 | 1.81 | 20.302 | 14.5194 | 0.81339 | 117.7162 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
182 | 7710 | 1.82 | 0.24569 | -0.94618 | 0.25133 | 117.4024 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 182 | 13132 | 1.8195 | 69.3777 | -13.3089 | 0.98209 | 117.1015 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 182 | 7033 | 1.82 | 20.302 | 14.5169 | 0.81344 | 117.7155 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
183 | 7711 | 1.83 | 0.24565 | -0.93745 | 0.25348 | 117.4035 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 183 | 13133 | 1.8295 | 69.378 | -13.2917 | 0.98214 | 117.1013 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 183 | 7034 | 1.83 | 20.3021 | 14.513 | 0.81351 | 117.7146 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
184 | 7712 | 1.84 | 0.2456 | -0.92802 | 0.25584 | 117.4048 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 184 | 13134 | 1.8395 | 69.3783 | -13.2766 | 0.98218 | 117.1009 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 184 | 7035 | 1.84 | 20.3021 | 14.5076 | 0.81362 | 117.7136 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
185 | 7713 | 1.85 | 0.24556 | -0.91801 | 0.2584 | 117.406 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 185 | 13135 | 1.8495 | 69.3785 | -13.264 | 0.98221 | 117.1003 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 185 | 7036 | 1.85 | 20.3021 | 14.5007 | 0.81375 | 117.7125 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
186 | 7714 | 1.86 | 0.24551 | -0.90753 | 0.26114 | 117.4073 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 186 | 13136 | 1.8595 | 69.3788 | -13.2544 | 0.98224 | 117.0994 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 186 | 7037 | 1.86 | 20.3021 | 14.4921 | 0.81391 | 117.7112 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
187 | 7715 | 1.87 | 0.24546 | -0.89674 | 0.26402 | 117.4086 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 187 | 13137 | 1.8695 | 69.3791 | -13.2481 | 0.98225 | 117.0983 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 187 | 7038 | 1.87 | 20.3021 | 14.4821 | 0.8141 | 117.7098 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
188 | 7716 | 1.88 | 0.24542 | -0.88582 | 0.26699 | 117.4099 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 188 | 13138 | 1.8795 | 69.3794 | -13.2455 | 0.98226 | 117.0968 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 188 | 7039 | 1.88 | 20.3021 | 14.4706 | 0.81432 | 117.7084 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
189 | 7717 | 1.89 | 0.24537 | -0.87494 | 0.27002 | 117.4111 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 189 | 13139 | 1.8895 | 69.3797 | -13.2471 | 0.98226 | 117.0951 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 189 | 7040 | 1.89 | 20.3022 | 14.4577 | 0.81456 | 117.7068 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
190 | 7718 | 1.9 | 0.24532 | -0.86431 | 0.27305 | 117.4124 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 190 | 13140 | 1.8995 | 69.3799 | -13.2531 | 0.98224 | 117.093 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 190 | 7041 | 1.9 | 20.3022 | 14.4435 | 0.81483 | 117.7052 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
191 | 7719 | 1.91 | 0.24527 | -0.85416 | 0.27599 | 117.4135 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 191 | 13141 | 1.9095 | 69.3802 | -13.2639 | 0.98221 | 117.0906 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 191 | 7042 | 1.91 | 20.3022 | 14.4282 | 0.81512 | 117.7034 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
192 | 7720 | 1.92 | 0.24522 | -0.84472 | 0.27879 | 117.4146 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 192 | 13142 | 1.9195 | 69.3805 | -13.2795 | 0.98217 | 117.0879 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 192 | 7043 | 1.92 | 20.3022 | 14.4119 | 0.81543 | 117.7017 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
193 | 7721 | 1.93 | 0.24517 | -0.83625 | 0.28134 | 117.4157 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 193 | 13143 | 1.9295 | 69.3808 | -13.3004 | 0.98212 | 117.0849 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 193 | 7044 | 1.93 | 20.3022 | 14.3948 | 0.81576 | 117.6999 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
194 | 7722 | 1.94 | 0.24512 | -0.82899 | 0.28355 | 117.4166 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 194 | 13144 | 1.9395 | 69.3811 | -13.3264 | 0.98205 | 117.0815 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 194 | 7045 | 1.94 | 20.3022 | 14.3772 | 0.81609 | 117.6981 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
195 | 7723 | 1.95 | 0.24507 | -0.82322 | 0.28532 | 117.4173 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 195 | 13145 | 1.9495 | 69.3813 | -13.3576 | 0.98197 | 117.0778 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 195 | 7046 | 1.95 | 20.3022 | 14.3593 | 0.81643 | 117.6964 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
196 | 7724 | 1.96 | 0.24501 | -0.8192 | 0.28655 | 117.4179 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 196 | 13146 | 1.9595 | 69.3816 | -13.3939 | 0.98187 | 117.0737 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 196 | 7047 | 1.96 | 20.3022 | 14.3414 | 0.81677 | 117.6947 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
197 | 7725 | 1.97 | 0.24496 | -0.81721 | 0.28713 | 117.4183 | -0.85317 | 117.32 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 197 | 13147 | 1.9695 | 69.3819 | -13.4353 | 0.98176 | 117.0694 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 197 | 7048 | 1.97 | 20.3022 | 14.3239 | 0.8171 | 117.6931 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
198 | 7726 | 1.98 | 0.2449 | -0.8175 | 0.28698 | 117.4185 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 198 | 13148 | 1.9795 | 69.3822 | -13.4813 | 0.98164 | 117.0648 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 198 | 7049 | 1.98 | 20.3022 | 14.307 | 0.81742 | 117.6915 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
199 | 7727 | 1.99 | 0.24485 | -0.82034 | 0.286 | 117.4185 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 199 | 13149 | 1.9895 | 69.3824 | -13.5316 | 0.98151 | 117.0601 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 199 | 7050 | 1.99 | 20.3022 | 14.2911 | 0.81772 | 117.6901 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
200 | 7728 | 2 | 0.24479 | -0.82598 | 0.28415 | 117.4183 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 200 | 13150 | 1.9995 | 69.3827 | -13.5857 | 0.98136 | 117.0551 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 200 | 7051 | 2 | 20.3022 | 14.2765 | 0.818 | 117.6889 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
201 | 7729 | 2.01 | 0.24473 | -0.83465 | 0.28137 | 117.4177 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 201 | 13151 | 2.0095 | 69.383 | -13.6431 | 0.98121 | 117.05 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 201 | 7052 | 2.01 | 20.3022 | 14.2637 | 0.81824 | 117.6879 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
202 | 7730 | 2.02 | 0.24467 | -0.84657 | 0.27765 | 117.4169 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 202 | 13152 | 2.0195 | 69.3833 | -13.7029 | 0.98105 | 117.0449 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 202 | 7053 | 2.02 | 20.3022 | 14.253 | 0.81845 | 117.6871 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
203 | 7731 | 2.03 | 0.2446 | -0.86193 | 0.27301 | 117.4158 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 203 | 13153 | 2.0295 | 69.3835 | -13.7645 | 0.98088 | 117.0397 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 203 | 7054 | 2.03 | 20.3022 | 14.2447 | 0.8186 | 117.6865 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
204 | 7732 | 2.04 | 0.24454 | -0.88089 | 0.26748 | 117.4144 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 204 | 13154 | 2.0395 | 69.3838 | -13.8268 | 0.98072 | 117.0347 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 204 | 7055 | 2.04 | 20.3022 | 14.2392 | 0.81871 | 117.6862 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
205 | 7733 | 2.05 | 0.24446 | -0.90361 | 0.26115 | 117.4126 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 205 | 13155 | 2.0495 | 69.3841 | -13.8888 | 0.98055 | 117.0298 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 205 | 7056 | 2.05 | 20.3022 | 14.2369 | 0.81875 | 117.6862 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
206 | 7734 | 2.06 | 0.24439 | -0.93019 | 0.25411 | 117.4105 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 206 | 13156 | 2.0595 | 69.3843 | -13.9495 | 0.98038 | 117.0252 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 206 | 7057 | 2.06 | 20.3022 | 14.2379 | 0.81873 | 117.6865 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
207 | 7735 | 2.07 | 0.24431 | -0.96069 | 0.24646 | 117.4081 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 207 | 13157 | 2.0695 | 69.3846 | -14.0075 | 0.98022 | 117.0209 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 207 | 7058 | 2.07 | 20.3021 | 14.2427 | 0.81864 | 117.6871 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
208 | 7736 | 2.08 | 0.24423 | -0.99517 | 0.23834 | 117.4052 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 208 | 13158 | 2.0795 | 69.3848 | -14.0616 | 0.98008 | 117.0171 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 208 | 7059 | 2.08 | 20.3021 | 14.2514 | 0.81847 | 117.6881 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
209 | 7737 | 2.09 | 0.24414 | -1.0336 | 0.22987 | 117.4021 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 209 | 13159 | 2.0895 | 69.3851 | -14.1103 | 0.97994 | 117.0139 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 209 | 7060 | 2.09 | 20.3021 | 14.2643 | 0.81823 | 117.6894 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
210 | 7738 | 2.1 | 0.24404 | -1.076 | 0.22119 | 117.3986 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 210 | 13160 | 2.0995 | 69.3854 | -14.1523 | 0.97983 | 117.0113 | -13.6201 | 117.2 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 210 | 7061 | 2.1 | 20.302 | 14.2814 | 0.81791 | 117.6911 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
211 | 7739 | 2.11 | 0.24394 | -1.1222 | 0.21242 | 117.3947 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 211 | 13161 | 2.1095 | 69.3856 | -14.1861 | 0.97973 | 117.0095 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 211 | 7062 | 2.11 | 20.302 | 14.3028 | 0.8175 | 117.6931 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
212 | 7740 | 2.12 | 0.24383 | -1.1721 | 0.20367 | 117.3905 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 212 | 13162 | 2.1195 | 69.3859 | -14.2102 | 0.97967 | 117.0086 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 212 | 7063 | 2.12 | 20.302 | 14.3285 | 0.81701 | 117.6955 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
213 | 7741 | 2.13 | 0.24371 | -1.2255 | 0.19505 | 117.3859 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 213 | 13163 | 2.1295 | 69.3861 | -14.2231 | 0.97963 | 117.0087 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 213 | 7064 | 2.13 | 20.302 | 14.3585 | 0.81644 | 117.6982 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
214 | 7742 | 2.14 | 0.24358 | -1.2823 | 0.18663 | 117.381 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 214 | 13164 | 2.1395 | 69.3864 | -14.2233 | 0.97963 | 117.0099 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 214 | 7065 | 2.14 | 20.3019 | 14.3925 | 0.8158 | 117.7012 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
215 | 7743 | 2.15 | 0.24345 | -1.3421 | 0.17848 | 117.3759 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 215 | 13165 | 2.1495 | 69.3867 | -14.2092 | 0.97967 | 117.0124 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 215 | 7066 | 2.15 | 20.3019 | 14.4304 | 0.81508 | 117.7045 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
216 | 7744 | 2.16 | 0.2433 | -1.4047 | 0.17066 | 117.3704 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 216 | 13166 | 2.1595 | 69.3869 | -14.1796 | 0.97975 | 117.0162 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 216 | 7067 | 2.16 | 20.3019 | 14.4719 | 0.81429 | 117.7081 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
217 | 7745 | 2.17 | 0.24315 | -1.4698 | 0.16321 | 117.3647 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 217 | 13167 | 2.1695 | 69.3872 | -14.133 | 0.97988 | 117.0214 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 217 | 7068 | 2.17 | 20.3018 | 14.5165 | 0.81345 | 117.7119 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
218 | 7746 | 2.18 | 0.24299 | -1.5371 | 0.15615 | 117.3588 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 218 | 13168 | 2.1795 | 69.3875 | -14.0682 | 0.98006 | 117.0281 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 218 | 7069 | 2.18 | 20.3018 | 14.5636 | 0.81255 | 117.7158 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
219 | 7747 | 2.19 | 0.24281 | -1.606 | 0.14949 | 117.3527 | -0.85317 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 219 | 13169 | 2.1895 | 69.3878 | -13.984 | 0.98029 | 117.0364 | -13.6201 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 219 | 7070 | 2.19 | 20.3018 | 14.6128 | 0.81162 | 117.7198 | 14.4787 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
220 | 7748 | 2.2 | 0.24263 | -1.6763 | 0.14325 | 117.3464 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 220 | 13170 | 2.1995 | 69.3881 | -13.8794 | 0.98058 | 117.0464 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 220 | 7071 | 2.2 | 20.3018 | 14.6633 | 0.81066 | 117.7239 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
221 | 7749 | 2.21 | 0.24244 | -1.7476 | 0.13741 | 117.34 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 221 | 13171 | 2.2095 | 69.3884 | -13.7535 | 0.98092 | 117.058 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 221 | 7072 | 2.21 | 20.3018 | 14.7144 | 0.80969 | 117.728 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
222 | 7750 | 2.22 | 0.24223 | -1.8193 | 0.13198 | 117.3336 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 222 | 13172 | 2.2195 | 69.3887 | -13.6057 | 0.98131 | 117.0715 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 222 | 7073 | 2.22 | 20.3017 | 14.7651 | 0.80873 | 117.732 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
223 | 7751 | 2.23 | 0.24202 | -1.8911 | 0.12695 | 117.327 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 223 | 13173 | 2.2295 | 69.389 | -13.4355 | 0.98177 | 117.0867 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 223 | 7074 | 2.23 | 20.3017 | 14.8146 | 0.80779 | 117.7359 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
224 | 7752 | 2.24 | 0.2418 | -1.9625 | 0.12229 | 117.3204 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 224 | 13174 | 2.2395 | 69.3894 | -13.2424 | 0.98227 | 117.1038 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 224 | 7075 | 2.24 | 20.3017 | 14.8618 | 0.8069 | 117.7394 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
225 | 7753 | 2.25 | 0.24156 | -2.033 | 0.11799 | 117.3139 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 225 | 13175 | 2.2495 | 69.3897 | -13.0265 | 0.98283 | 117.1226 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 225 | 7076 | 2.25 | 20.3018 | 14.9056 | 0.80607 | 117.7427 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
226 | 7754 | 2.26 | 0.24132 | -2.1024 | 0.11404 | 117.3074 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 226 | 13176 | 2.2595 | 69.3901 | -12.7877 | 0.98344 | 117.1432 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 226 | 7077 | 2.26 | 20.3018 | 14.9449 | 0.80533 | 117.7455 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
227 | 7755 | 2.27 | 0.24107 | -2.17 | 0.11041 | 117.301 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 227 | 13177 | 2.2695 | 69.3905 | -12.5265 | 0.98409 | 117.1656 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 227 | 7078 | 2.27 | 20.3018 | 14.9786 | 0.80469 | 117.7478 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
228 | 7756 | 2.28 | 0.24081 | -2.2357 | 0.1071 | 117.2948 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 228 | 13178 | 2.2795 | 69.3909 | -12.2434 | 0.98479 | 117.1896 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 228 | 7079 | 2.28 | 20.3018 | 15.0053 | 0.80418 | 117.7495 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
229 | 7757 | 2.29 | 0.24055 | -2.2989 | 0.10407 | 117.2887 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 229 | 13179 | 2.2895 | 69.3913 | -11.9393 | 0.98552 | 117.2153 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 229 | 7080 | 2.29 | 20.3019 | 15.0238 | 0.80383 | 117.7505 | -18.502 | 117.8 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
230 | 7758 | 2.3 | 0.24028 | -2.3594 | 0.10131 | 117.2828 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 230 | 13180 | 2.2995 | 69.3918 | -11.615 | 0.98628 | 117.2425 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 230 | 7081 | 2.3 | 20.3019 | 15.033 | 0.80366 | 117.7506 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
231 | 7759 | 2.31 | 0.24 | -2.4169 | 0.098816 | 117.2771 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 231 | 13181 | 2.3095 | 69.3922 | -11.2719 | 0.98706 | 117.2711 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 231 | 7082 | 2.31 | 20.302 | 15.0316 | 0.80369 | 117.7499 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
232 | 7760 | 2.32 | 0.23972 | -2.4711 | 0.096557 | 117.2717 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 232 | 13182 | 2.3195 | 69.3927 | -10.9115 | 0.98786 | 117.3009 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 232 | 7083 | 2.32 | 20.302 | 15.0183 | 0.80394 | 117.7482 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
233 | 7761 | 2.33 | 0.23943 | -2.5218 | 0.094521 | 117.2666 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 233 | 13183 | 2.3295 | 69.3932 | -10.5353 | 0.98867 | 117.332 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 233 | 7084 | 2.33 | 20.3021 | 14.9921 | 0.80444 | 117.7453 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
234 | 7762 | 2.34 | 0.23915 | -2.5689 | 0.092694 | 117.2618 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 234 | 13184 | 2.3395 | 69.3938 | -10.1452 | 0.98948 | 117.364 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 234 | 7085 | 2.34 | 20.3022 | 14.9517 | 0.8052 | 117.7414 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
235 | 7763 | 2.35 | 0.23886 | -2.6122 | 0.091061 | 117.2573 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 235 | 13185 | 2.3495 | 69.3943 | -9.7432 | 0.99029 | 117.3968 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 235 | 7086 | 2.35 | 20.3023 | 14.8963 | 0.80625 | 117.7361 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
236 | 7764 | 2.36 | 0.23857 | -2.6516 | 0.08961 | 117.2531 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 236 | 13186 | 2.3595 | 69.3949 | -9.3315 | 0.99108 | 117.4303 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 236 | 7087 | 2.36 | 20.3024 | 14.8248 | 0.80761 | 117.7296 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
237 | 7765 | 2.37 | 0.23828 | -2.6872 | 0.088327 | 117.2493 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 237 | 13187 | 2.3695 | 69.3956 | -8.9122 | 0.99185 | 117.4643 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 237 | 7088 | 2.37 | 20.3025 | 14.7365 | 0.80928 | 117.7217 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
238 | 7766 | 2.38 | 0.238 | -2.7189 | 0.0872 | 117.2458 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 238 | 13188 | 2.3795 | 69.3962 | -8.4877 | 0.9926 | 117.4986 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 238 | 7089 | 2.38 | 20.3026 | 14.6307 | 0.81129 | 117.7124 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
239 | 7767 | 2.39 | 0.23771 | -2.7469 | 0.086217 | 117.2427 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 239 | 13189 | 2.3895 | 69.3969 | -8.0604 | 0.99332 | 117.533 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 239 | 7090 | 2.39 | 20.3027 | 14.5067 | 0.81364 | 117.7017 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
240 | 7768 | 2.4 | 0.23743 | -2.7712 | 0.085366 | 117.2399 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 240 | 13190 | 2.3995 | 69.3976 | -7.6327 | 0.99401 | 117.5672 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 240 | 7091 | 2.4 | 20.3028 | 14.3643 | 0.81634 | 117.6895 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
241 | 7769 | 2.41 | 0.23716 | -2.792 | 0.084637 | 117.2375 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 241 | 13191 | 2.4095 | 69.3983 | -7.207 | 0.99465 | 117.6012 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 241 | 7092 | 2.41 | 20.3029 | 14.2032 | 0.8194 | 117.6758 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
242 | 7770 | 2.42 | 0.23689 | -2.8096 | 0.084018 | 117.2354 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 242 | 13192 | 2.4195 | 69.3991 | -6.7858 | 0.99525 | 117.6347 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 242 | 7093 | 2.42 | 20.3031 | 14.0233 | 0.82281 | 117.6606 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
243 | 7771 | 2.43 | 0.23663 | -2.824 | 0.083498 | 117.2337 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 243 | 13193 | 2.4295 | 69.3998 | -6.3712 | 0.99581 | 117.6675 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 243 | 7094 | 2.43 | 20.3032 | 13.8248 | 0.82657 | 117.6439 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
244 | 7772 | 2.44 | 0.23637 | -2.8357 | 0.083066 | 117.2322 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 244 | 13194 | 2.4395 | 69.4007 | -5.9657 | 0.99633 | 117.6995 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 244 | 7095 | 2.44 | 20.3033 | 13.608 | 0.83068 | 117.6258 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
245 | 7773 | 2.45 | 0.23612 | -2.8449 | 0.082712 | 117.2311 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 245 | 13195 | 2.4495 | 69.4015 | -5.5712 | 0.99679 | 117.7305 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 245 | 7096 | 2.45 | 20.3034 | 13.3734 | 0.83512 | 117.6064 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
246 | 7774 | 2.46 | 0.23588 | -2.852 | 0.082425 | 117.2302 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 246 | 13196 | 2.4595 | 69.4024 | -5.1897 | 0.99722 | 117.7603 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 246 | 7097 | 2.46 | 20.3035 | 13.1217 | 0.83987 | 117.5856 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
247 | 7775 | 2.47 | 0.23565 | -2.8573 | 0.082194 | 117.2295 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 247 | 13197 | 2.4695 | 69.4033 | -4.8231 | 0.99759 | 117.7889 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 247 | 7098 | 2.47 | 20.3037 | 12.8537 | 0.84492 | 117.5635 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
248 | 7776 | 2.48 | 0.23542 | -2.8611 | 0.082008 | 117.2291 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 248 | 13198 | 2.4795 | 69.4042 | -4.4729 | 0.99793 | 117.816 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 248 | 7099 | 2.48 | 20.3038 | 12.5706 | 0.85024 | 117.5403 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
249 | 7777 | 2.49 | 0.23521 | -2.8638 | 0.081856 | 117.2289 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 249 | 13199 | 2.4895 | 69.4052 | -4.1405 | 0.99823 | 117.8417 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 249 | 7100 | 2.49 | 20.3039 | 12.2736 | 0.85579 | 117.516 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
250 | 7778 | 2.5 | 0.235 | -2.8658 | 0.081728 | 117.2289 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 250 | 13200 | 2.4995 | 69.4061 | -3.8271 | 0.99848 | 117.8657 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 250 | 7101 | 2.5 | 20.304 | 11.964 | 0.86155 | 117.4908 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
251 | 7779 | 2.51 | 0.2348 | -2.8674 | 0.081612 | 117.229 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 251 | 13201 | 2.5095 | 69.4072 | -3.5336 | 0.99871 | 117.8881 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 251 | 7102 | 2.51 | 20.3041 | 11.6435 | 0.86749 | 117.4648 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
252 | 7780 | 2.52 | 0.23461 | -2.8691 | 0.0815 | 117.2292 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 252 | 13202 | 2.5195 | 69.4082 | -3.2607 | 0.9989 | 117.9087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 252 | 7103 | 2.52 | 20.3042 | 11.3136 | 0.87354 | 117.438 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
253 | 7781 | 2.53 | 0.23443 | -2.8711 | 0.08138 | 117.2295 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 253 | 13203 | 2.5295 | 69.4092 | -3.0088 | 0.99906 | 117.9277 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 253 | 7104 | 2.53 | 20.3043 | 10.9763 | 0.87969 | 117.4108 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
254 | 7782 | 2.54 | 0.23426 | -2.8739 | 0.081244 | 117.2298 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 254 | 13204 | 2.5395 | 69.4103 | -2.7781 | 0.9992 | 117.9449 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 254 | 7105 | 2.54 | 20.3044 | 10.6334 | 0.88587 | 117.3831 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
255 | 7783 | 2.55 | 0.23409 | -2.8776 | 0.081082 | 117.2302 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 255 | 13205 | 2.5495 | 69.4114 | -2.5685 | 0.99932 | 117.9603 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 255 | 7106 | 2.55 | 20.3045 | 10.2868 | 0.89205 | 117.3553 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
256 | 7784 | 2.56 | 0.23393 | -2.8826 | 0.080887 | 117.2306 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 256 | 13206 | 2.5595 | 69.4126 | -2.3799 | 0.99941 | 117.9741 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 256 | 7107 | 2.56 | 20.3046 | 9.9386 | 0.89818 | 117.3273 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
257 | 7785 | 2.57 | 0.23378 | -2.8892 | 0.080652 | 117.2309 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 257 | 13207 | 2.5695 | 69.4137 | -2.2115 | 0.99949 | 117.9862 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 257 | 7108 | 2.57 | 20.3047 | 9.5907 | 0.90421 | 117.2995 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
258 | 7786 | 2.58 | 0.23363 | -2.8975 | 0.080371 | 117.2312 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 258 | 13208 | 2.5795 | 69.4149 | -2.0628 | 0.99956 | 117.9967 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 258 | 7109 | 2.58 | 20.3048 | 9.2452 | 0.9101 | 117.2719 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
259 | 7787 | 2.59 | 0.23349 | -2.9078 | 0.080041 | 117.2315 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 259 | 13209 | 2.5895 | 69.416 | -1.9328 | 0.99961 | 118.0058 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 259 | 7110 | 2.59 | 20.3049 | 8.9041 | 0.91581 | 117.2447 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
260 | 7788 | 2.6 | 0.23335 | -2.9202 | 0.079656 | 117.2316 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 260 | 13210 | 2.5995 | 69.4172 | -1.8204 | 0.99966 | 118.0134 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 260 | 7111 | 2.6 | 20.305 | 8.5692 | 0.92131 | 117.218 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
261 | 7789 | 2.61 | 0.23322 | -2.9348 | 0.079217 | 117.2317 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 261 | 13211 | 2.6095 | 69.4184 | -1.7243 | 0.99969 | 118.0197 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 261 | 7112 | 2.61 | 20.3052 | 8.2425 | 0.92657 | 117.1921 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
262 | 7790 | 2.62 | 0.23309 | -2.9518 | 0.078721 | 117.2316 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 262 | 13212 | 2.6195 | 69.4196 | -1.6432 | 0.99972 | 118.0248 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 262 | 7113 | 2.62 | 20.3053 | 7.9257 | 0.93155 | 117.167 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
263 | 7791 | 2.63 | 0.23296 | -2.971 | 0.078171 | 117.2315 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 263 | 13213 | 2.6295 | 69.4209 | -1.5755 | 0.99974 | 118.0289 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 263 | 7114 | 2.63 | 20.3055 | 7.6203 | 0.93624 | 117.1429 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
264 | 7792 | 2.64 | 0.23284 | -2.9926 | 0.077569 | 117.2311 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 264 | 13214 | 2.6395 | 69.4221 | -1.5197 | 0.99976 | 118.032 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 264 | 7115 | 2.64 | 20.3057 | 7.3279 | 0.94062 | 117.1199 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
265 | 7793 | 2.65 | 0.23271 | -3.0165 | 0.076918 | 117.2306 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 265 | 13215 | 2.6495 | 69.4233 | -1.4742 | 0.99977 | 118.0342 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 265 | 7116 | 2.65 | 20.3059 | 7.0497 | 0.94469 | 117.0981 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
266 | 7794 | 2.66 | 0.23259 | -3.0426 | 0.076222 | 117.23 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 266 | 13216 | 2.6595 | 69.4246 | -1.4374 | 0.99979 | 118.0359 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 266 | 7117 | 2.66 | 20.3061 | 6.787 | 0.94843 | 117.0776 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
267 | 7795 | 2.67 | 0.23247 | -3.0708 | 0.075486 | 117.2293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 267 | 13217 | 2.6695 | 69.4258 | -1.4075 | 0.99979 | 118.0369 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 267 | 7118 | 2.67 | 20.3064 | 6.5405 | 0.95185 | 117.0584 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
268 | 7796 | 2.68 | 0.23234 | -3.1009 | 0.074717 | 117.2283 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 268 | 13218 | 2.6795 | 69.4271 | -1.383 | 0.9998 | 118.0376 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 268 | 7119 | 2.68 | 20.3067 | 6.311 | 0.95495 | 117.0407 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
269 | 7797 | 2.69 | 0.23222 | -3.1328 | 0.073921 | 117.2273 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 269 | 13219 | 2.6895 | 69.4283 | -1.3623 | 0.99981 | 118.0379 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 269 | 7120 | 2.69 | 20.307 | 6.099 | 0.95774 | 117.0244 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
270 | 7798 | 2.7 | 0.23209 | -3.1663 | 0.073104 | 117.2261 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 270 | 13220 | 2.6995 | 69.4296 | -1.344 | 0.99981 | 118.0381 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 270 | 7121 | 2.7 | 20.3073 | 5.9048 | 0.96023 | 117.0096 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
271 | 7799 | 2.71 | 0.23196 | -3.2011 | 0.072274 | 117.2247 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 271 | 13221 | 2.7095 | 69.4308 | -1.3265 | 0.99982 | 118.0382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 271 | 7122 | 2.71 | 20.3077 | 5.7285 | 0.96244 | 116.9963 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
272 | 7800 | 2.72 | 0.23183 | -3.237 | 0.071437 | 117.2233 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 272 | 13222 | 2.7195 | 69.4321 | -1.3086 | 0.99982 | 118.0383 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 272 | 7123 | 2.72 | 20.3082 | 5.5699 | 0.96439 | 116.9845 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
273 | 7801 | 2.73 | 0.2317 | -3.2737 | 0.0706 | 117.2217 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 273 | 13223 | 2.7295 | 69.4333 | -1.2892 | 0.99983 | 118.0386 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 273 | 7124 | 2.73 | 20.3086 | 5.4286 | 0.96608 | 116.9741 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
274 | 7802 | 2.74 | 0.23157 | -3.311 | 0.069768 | 117.2201 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 274 | 13224 | 2.7395 | 69.4345 | -1.2672 | 0.99983 | 118.039 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 274 | 7125 | 2.74 | 20.3091 | 5.3042 | 0.96755 | 116.9652 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
275 | 7803 | 2.75 | 0.23143 | -3.3486 | 0.068948 | 117.2184 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 275 | 13225 | 2.7495 | 69.4358 | -1.2418 | 0.99984 | 118.0397 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 275 | 7126 | 2.75 | 20.3097 | 5.1958 | 0.9688 | 116.9576 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
276 | 7804 | 2.76 | 0.2313 | -3.3862 | 0.068146 | 117.2166 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 276 | 13226 | 2.7595 | 69.437 | -1.2123 | 0.99985 | 118.0407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 276 | 7127 | 2.76 | 20.3102 | 5.1026 | 0.96986 | 116.9513 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
277 | 7805 | 2.77 | 0.23116 | -3.4236 | 0.067365 | 117.2147 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 277 | 13227 | 2.7695 | 69.4382 | -1.1781 | 0.99986 | 118.0421 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 277 | 7128 | 2.77 | 20.3109 | 5.0234 | 0.97075 | 116.9463 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
278 | 7806 | 2.78 | 0.23101 | -3.4604 | 0.06661 | 117.2129 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 278 | 13228 | 2.7795 | 69.4394 | -1.1388 | 0.99987 | 118.0439 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 278 | 7129 | 2.78 | 20.3115 | 4.957 | 0.97149 | 116.9424 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
279 | 7807 | 2.79 | 0.23087 | -3.4965 | 0.065885 | 117.211 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 279 | 13229 | 2.7895 | 69.4406 | -1.0942 | 0.99988 | 118.046 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 279 | 7130 | 2.79 | 20.3122 | 4.9021 | 0.97209 | 116.9395 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
280 | 7808 | 2.8 | 0.23072 | -3.5316 | 0.065193 | 117.2091 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 280 | 13230 | 2.7995 | 69.4418 | -1.0444 | 0.99989 | 118.0485 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 280 | 7131 | 2.8 | 20.3129 | 4.8572 | 0.97258 | 116.9374 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
281 | 7809 | 2.81 | 0.23058 | -3.5654 | 0.064536 | 117.2072 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 281 | 13231 | 2.8095 | 69.4429 | -0.98937 | 0.9999 | 118.0514 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 281 | 7132 | 2.81 | 20.3136 | 4.8208 | 0.97298 | 116.9362 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
282 | 7810 | 2.82 | 0.23043 | -3.5978 | 0.063916 | 117.2053 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 282 | 13232 | 2.8195 | 69.4441 | -0.92941 | 0.99991 | 118.0546 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 282 | 7133 | 2.82 | 20.3143 | 4.7914 | 0.97329 | 116.9357 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
283 | 7811 | 2.83 | 0.23028 | -3.6286 | 0.063335 | 117.2035 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 283 | 13233 | 2.8295 | 69.4453 | -0.86492 | 0.99992 | 118.0582 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 283 | 7134 | 2.83 | 20.3151 | 4.7672 | 0.97355 | 116.9356 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
284 | 7812 | 2.84 | 0.23013 | -3.6576 | 0.062794 | 117.2017 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 284 | 13234 | 2.8395 | 69.4464 | -0.79639 | 0.99993 | 118.062 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 284 | 7135 | 2.84 | 20.3158 | 4.7466 | 0.97377 | 116.936 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
285 | 7813 | 2.85 | 0.22998 | -3.6847 | 0.062293 | 117.2 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 285 | 13235 | 2.8495 | 69.4475 | -0.72447 | 0.99995 | 118.066 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 285 | 7136 | 2.85 | 20.3166 | 4.7282 | 0.97397 | 116.9367 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
286 | 7814 | 2.86 | 0.22983 | -3.7099 | 0.061832 | 117.1983 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 286 | 13236 | 2.8595 | 69.4487 | -0.64985 | 0.99996 | 118.0702 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 286 | 7137 | 2.86 | 20.3173 | 4.7102 | 0.97416 | 116.9375 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
287 | 7815 | 2.87 | 0.22968 | -3.733 | 0.06141 | 117.1967 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 287 | 13237 | 2.8695 | 69.4498 | -0.5733 | 0.99997 | 118.0745 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 287 | 7138 | 2.87 | 20.3181 | 4.6912 | 0.97437 | 116.9384 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
288 | 7816 | 2.88 | 0.22953 | -3.754 | 0.061027 | 117.1952 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 288 | 13238 | 2.8795 | 69.4509 | -0.49567 | 0.99997 | 118.0788 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 288 | 7139 | 2.88 | 20.3188 | 4.6697 | 0.97459 | 116.9391 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
289 | 7817 | 2.89 | 0.22937 | -3.773 | 0.060682 | 117.1938 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 289 | 13239 | 2.8895 | 69.452 | -0.4178 | 0.99998 | 118.0831 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 289 | 7140 | 2.89 | 20.3195 | 4.6445 | 0.97486 | 116.9397 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
290 | 7818 | 2.9 | 0.22923 | -3.7898 | 0.060374 | 117.1925 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 290 | 13240 | 2.8995 | 69.4531 | -0.34057 | 0.99999 | 118.0873 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 290 | 7141 | 2.9 | 20.3201 | 4.6143 | 0.97517 | 116.94 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
291 | 7819 | 2.91 | 0.22908 | -3.8047 | 0.0601 | 117.1912 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 291 | 13241 | 2.9095 | 69.4541 | -0.26482 | 0.99999 | 118.0913 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 291 | 7142 | 2.91 | 20.3208 | 4.5781 | 0.97555 | 116.9399 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
292 | 7820 | 2.92 | 0.22893 | -3.8176 | 0.059859 | 117.1901 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 292 | 13242 | 2.9195 | 69.4552 | -0.1914 | 1 | 118.095 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 292 | 7143 | 2.92 | 20.3213 | 4.535 | 0.97599 | 116.9393 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
293 | 7821 | 2.93 | 0.22878 | -3.8287 | 0.059648 | 117.189 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 293 | 13243 | 2.9295 | 69.4563 | -0.12108 | 1 | 118.0984 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 293 | 7144 | 2.93 | 20.3218 | 4.484 | 0.97651 | 116.9382 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
294 | 7822 | 2.94 | 0.22863 | -3.838 | 0.059465 | 117.188 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 294 | 13244 | 2.9395 | 69.4574 | -0.05459 | 1 | 118.1015 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 294 | 7145 | 2.94 | 20.3223 | 4.4248 | 0.97711 | 116.9365 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
295 | 7823 | 2.95 | 0.22849 | -3.8458 | 0.059308 | 117.1871 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 295 | 13245 | 2.9495 | 69.4584 | 0.0074404 | 1 | 118.1042 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 295 | 7146 | 2.95 | 20.3227 | 4.3568 | 0.97778 | 116.9341 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
296 | 7824 | 2.96 | 0.22834 | -3.8521 | 0.059174 | 117.1863 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 296 | 13246 | 2.9595 | 69.4595 | 0.064464 | 1 | 118.1065 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 296 | 7147 | 2.96 | 20.323 | 4.2798 | 0.97854 | 116.9311 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
297 | 7825 | 2.97 | 0.2282 | -3.8572 | 0.059059 | 117.1855 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 297 | 13247 | 2.97 | 69.4605 | 0.11605 | 1 | 118.1082 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 297 | 7148 | 2.97 | 20.3232 | 4.1936 | 0.97937 | 116.9274 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
298 | 7826 | 2.98 | 0.22806 | -3.8612 | 0.058961 | 117.1847 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 298 | 13248 | 2.9795 | 69.4616 | 0.16186 | 1 | 118.1095 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 298 | 7149 | 2.98 | 20.3234 | 4.0985 | 0.98027 | 116.9231 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
299 | 7827 | 2.99 | 0.22791 | -3.8643 | 0.058877 | 117.1841 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 299 | 13249 | 2.9895 | 69.4626 | 0.20173 | 1 | 118.1103 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 299 | 7150 | 2.99 | 20.3235 | 3.9946 | 0.98123 | 116.918 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
300 | 7828 | 3 | 0.22777 | -3.8667 | 0.058804 | 117.1834 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 300 | 13250 | 2.9995 | 69.4636 | 0.23557 | 0.99999 | 118.1106 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 300 | 7151 | 3 | 20.3235 | 3.8824 | 0.98224 | 116.9122 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
301 | 7829 | 3.01 | 0.22763 | -3.8686 | 0.058738 | 117.1828 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 301 | 13251 | 3.0095 | 69.4647 | 0.26348 | 0.99999 | 118.1104 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 301 | 7152 | 3.01 | 20.3234 | 3.7623 | 0.98329 | 116.9059 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
302 | 7830 | 3.02 | 0.22748 | -3.8702 | 0.058677 | 117.1822 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 302 | 13252 | 3.0195 | 69.4657 | 0.28565 | 0.99999 | 118.1097 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 302 | 7153 | 3.02 | 20.3233 | 3.6352 | 0.98438 | 116.8989 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
303 | 7831 | 3.03 | 0.22734 | -3.8717 | 0.058618 | 117.1816 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 303 | 13253 | 3.0295 | 69.4667 | 0.30244 | 0.99999 | 118.1086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 303 | 7154 | 3.03 | 20.323 | 3.5018 | 0.98548 | 116.8914 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
304 | 7832 | 3.04 | 0.2272 | -3.8732 | 0.058557 | 117.181 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 304 | 13254 | 3.0395 | 69.4678 | 0.31433 | 0.99999 | 118.1071 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 304 | 7155 | 3.04 | 20.3227 | 3.3631 | 0.98658 | 116.8834 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
305 | 7833 | 3.05 | 0.22705 | -3.875 | 0.058493 | 117.1805 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 305 | 13255 | 3.0495 | 69.4688 | 0.32193 | 0.99999 | 118.1053 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 305 | 7156 | 3.05 | 20.3223 | 3.2199 | 0.98768 | 116.8751 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
306 | 7834 | 3.06 | 0.22691 | -3.8772 | 0.058423 | 117.1799 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 306 | 13256 | 3.0595 | 69.4698 | 0.32597 | 0.99999 | 118.1033 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 306 | 7157 | 3.06 | 20.3218 | 3.0735 | 0.98876 | 116.8664 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
307 | 7835 | 3.07 | 0.22676 | -3.8799 | 0.058345 | 117.1792 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 307 | 13257 | 3.0695 | 69.4709 | 0.32728 | 0.99999 | 118.1011 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 307 | 7158 | 3.07 | 20.3212 | 2.925 | 0.9898 | 116.8574 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
308 | 7836 | 3.08 | 0.22661 | -3.8833 | 0.058256 | 117.1786 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 308 | 13258 | 3.0795 | 69.4719 | 0.3268 | 0.99999 | 118.0987 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 308 | 7159 | 3.08 | 20.3206 | 2.7754 | 0.9908 | 116.8482 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
309 | 7837 | 3.09 | 0.22646 | -3.8874 | 0.058155 | 117.1779 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 309 | 13259 | 3.0895 | 69.4729 | 0.32556 | 0.99999 | 118.0964 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 309 | 7160 | 3.09 | 20.3198 | 2.626 | 0.99175 | 116.839 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
310 | 7838 | 3.1 | 0.2263 | -3.8925 | 0.05804 | 117.1772 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 310 | 13260 | 3.0995 | 69.4739 | 0.32464 | 0.99999 | 118.0941 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 310 | 7161 | 3.1 | 20.3191 | 2.4778 | 0.99265 | 116.8297 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
311 | 7839 | 3.11 | 0.22615 | -3.8984 | 0.057912 | 117.1765 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 311 | 13261 | 3.1095 | 69.475 | 0.3252 | 0.99999 | 118.0921 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 311 | 7162 | 3.11 | 20.3183 | 2.3321 | 0.99348 | 116.8206 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
312 | 7840 | 3.12 | 0.22599 | -3.9054 | 0.057768 | 117.1757 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 312 | 13262 | 3.1195 | 69.476 | 0.3284 | 0.99999 | 118.0903 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 312 | 7163 | 3.12 | 20.3174 | 2.1898 | 0.99424 | 116.8115 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
313 | 7841 | 3.13 | 0.22582 | -3.9134 | 0.057609 | 117.1749 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 313 | 13263 | 3.1295 | 69.477 | 0.33546 | 0.99999 | 118.0888 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 313 | 7164 | 3.13 | 20.3165 | 2.052 | 0.99494 | 116.8027 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
314 | 7842 | 3.14 | 0.22566 | -3.9225 | 0.057435 | 117.1741 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 314 | 13264 | 3.1395 | 69.478 | 0.34757 | 0.99999 | 118.0879 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 314 | 7165 | 3.14 | 20.3156 | 1.9196 | 0.99557 | 116.7942 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
315 | 7843 | 3.15 | 0.22549 | -3.9325 | 0.057246 | 117.1732 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 315 | 13265 | 3.1495 | 69.479 | 0.36592 | 0.99999 | 118.0875 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 315 | 7166 | 3.15 | 20.3146 | 1.7934 | 0.99613 | 116.7861 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
316 | 7844 | 3.16 | 0.22532 | -3.9436 | 0.057043 | 117.1723 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 316 | 13266 | 3.1595 | 69.48 | 0.39163 | 0.99998 | 118.0878 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 316 | 7167 | 3.16 | 20.3136 | 1.6741 | 0.99662 | 116.7783 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
317 | 7845 | 3.17 | 0.22515 | -3.9556 | 0.056826 | 117.1713 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 317 | 13267 | 3.1695 | 69.481 | 0.42581 | 0.99998 | 118.0889 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 317 | 7168 | 3.17 | 20.3126 | 1.5622 | 0.99706 | 116.771 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
318 | 7846 | 3.18 | 0.22497 | -3.9686 | 0.056597 | 117.1703 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 318 | 13268 | 3.1795 | 69.482 | 0.46945 | 0.99998 | 118.0908 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 318 | 7169 | 3.18 | 20.3116 | 1.4583 | 0.99743 | 116.7643 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
319 | 7847 | 3.19 | 0.22479 | -3.9823 | 0.056358 | 117.1693 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 319 | 13269 | 3.1895 | 69.483 | 0.52348 | 0.99997 | 118.0937 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 319 | 7170 | 3.19 | 20.3106 | 1.3626 | 0.99776 | 116.758 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
320 | 7848 | 3.2 | 0.22461 | -3.9968 | 0.056109 | 117.1683 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 320 | 13270 | 3.1995 | 69.4839 | 0.58871 | 0.99996 | 118.0975 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 320 | 7171 | 3.2005 | 20.3096 | 1.2753 | 0.99803 | 116.7522 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
321 | 7849 | 3.21 | 0.22443 | -4.0119 | 0.055853 | 117.1672 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 321 | 13271 | 3.2095 | 69.4849 | 0.66581 | 0.99995 | 118.1023 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 321 | 7172 | 3.21 | 20.3086 | 1.1965 | 0.99827 | 116.747 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
322 | 7850 | 3.22 | 0.22424 | -4.0274 | 0.055592 | 117.1662 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 322 | 13272 | 3.2195 | 69.4858 | 0.75535 | 0.99994 | 118.1082 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 322 | 7173 | 3.22 | 20.3076 | 1.1259 | 0.99847 | 116.7424 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
323 | 7851 | 3.23 | 0.22405 | -4.0434 | 0.055326 | 117.1651 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 323 | 13273 | 3.2295 | 69.4868 | 0.85772 | 0.99992 | 118.1152 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 323 | 7174 | 3.23 | 20.3066 | 1.0634 | 0.99863 | 116.7382 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
324 | 7852 | 3.24 | 0.22386 | -4.0597 | 0.055059 | 117.1641 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 324 | 13274 | 3.2395 | 69.4877 | 0.97317 | 0.9999 | 118.1233 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 324 | 7175 | 3.24 | 20.3057 | 1.0085 | 0.99877 | 116.7345 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
325 | 7853 | 3.25 | 0.22367 | -4.076 | 0.054792 | 117.1631 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 325 | 13275 | 3.2495 | 69.4886 | 1.1018 | 0.99987 | 118.1326 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 325 | 7176 | 3.25 | 20.3048 | 0.96069 | 0.99888 | 116.7313 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
326 | 7854 | 3.26 | 0.22348 | -4.0924 | 0.054527 | 117.162 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 326 | 13276 | 3.2595 | 69.4895 | 1.2435 | 0.99984 | 118.1429 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 326 | 7177 | 3.26 | 20.3039 | 0.91929 | 0.99898 | 116.7286 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
327 | 7855 | 3.27 | 0.22329 | -4.1086 | 0.054266 | 117.161 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 327 | 13277 | 3.2695 | 69.4904 | 1.398 | 0.9998 | 118.1543 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 327 | 7178 | 3.27 | 20.303 | 0.88353 | 0.99905 | 116.7261 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
328 | 7856 | 3.28 | 0.2231 | -4.1246 | 0.05401 | 117.1601 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 328 | 13278 | 3.2795 | 69.4913 | 1.565 | 0.99975 | 118.1668 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 328 | 7179 | 3.28 | 20.3022 | 0.85253 | 0.99912 | 116.724 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
329 | 7857 | 3.29 | 0.2229 | -4.1402 | 0.053761 | 117.1591 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 329 | 13279 | 3.2895 | 69.4922 | 1.7438 | 0.99969 | 118.1802 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 329 | 7180 | 3.29 | 20.3014 | 0.82532 | 0.99917 | 116.7221 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
330 | 7858 | 3.3 | 0.22271 | -4.1553 | 0.05352 | 117.1583 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 330 | 13280 | 3.2995 | 69.493 | 1.9337 | 0.99961 | 118.1945 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 330 | 7181 | 3.3 | 20.3006 | 0.80086 | 0.99922 | 116.7203 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
331 | 7859 | 3.31 | 0.22252 | -4.1698 | 0.05329 | 117.1574 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 331 | 13281 | 3.3095 | 69.4939 | 2.1339 | 0.99953 | 118.2097 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 331 | 7182 | 3.31 | 20.2999 | 0.77805 | 0.99927 | 116.7187 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
332 | 7860 | 3.32 | 0.22234 | -4.1836 | 0.05307 | 117.1566 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 332 | 13282 | 3.3195 | 69.4947 | 2.3432 | 0.99943 | 118.2256 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 332 | 7183 | 3.32 | 20.2991 | 0.75576 | 0.99931 | 116.717 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
333 | 7861 | 3.33 | 0.22215 | -4.1966 | 0.052862 | 117.1558 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 333 | 13283 | 3.3295 | 69.4955 | 2.5605 | 0.99932 | 118.2422 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 333 | 7184 | 3.33 | 20.2984 | 0.73281 | 0.99935 | 116.7152 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
334 | 7862 | 3.34 | 0.22197 | -4.2088 | 0.052667 | 117.1551 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 334 | 13284 | 3.3395 | 69.4963 | 2.7847 | 0.9992 | 118.2593 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 334 | 7185 | 3.34 | 20.2977 | 0.70803 | 0.99939 | 116.7133 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
335 | 7863 | 3.35 | 0.22179 | -4.22 | 0.052485 | 117.1545 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 335 | 13285 | 3.3495 | 69.4971 | 3.0142 | 0.99906 | 118.2769 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 335 | 7186 | 3.35 | 20.297 | 0.68027 | 0.99944 | 116.7111 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
336 | 7864 | 3.36 | 0.22162 | -4.2302 | 0.052317 | 117.1538 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 336 | 13286 | 3.3595 | 69.4979 | 3.2478 | 0.99891 | 118.2947 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 336 | 7187 | 3.36 | 20.2963 | 0.6484 | 0.99949 | 116.7086 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
337 | 7865 | 3.37 | 0.22145 | -4.2395 | 0.052163 | 117.1533 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 337 | 13287 | 3.3695 | 69.4986 | 3.4839 | 0.99875 | 118.3127 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 337 | 7188 | 3.37 | 20.2956 | 0.61133 | 0.99955 | 116.7057 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
338 | 7866 | 3.38 | 0.22128 | -4.2477 | 0.052023 | 117.1528 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 338 | 13288 | 3.3795 | 69.4994 | 3.7211 | 0.99857 | 118.3307 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 338 | 7189 | 3.38 | 20.2949 | 0.56804 | 0.99961 | 116.7023 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
339 | 7867 | 3.39 | 0.22112 | -4.2548 | 0.051898 | 117.1523 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 339 | 13289 | 3.3895 | 69.5001 | 3.9577 | 0.99838 | 118.3487 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 339 | 7190 | 3.39 | 20.2942 | 0.51759 | 0.99967 | 116.6983 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
340 | 7868 | 3.4 | 0.22096 | -4.261 | 0.051787 | 117.1519 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 340 | 13290 | 3.3995 | 69.5008 | 4.1924 | 0.99819 | 118.3665 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 340 | 7191 | 3.4 | 20.2934 | 0.45912 | 0.99974 | 116.6938 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
341 | 7869 | 3.41 | 0.22081 | -4.266 | 0.05169 | 117.1515 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 341 | 13291 | 3.4095 | 69.5016 | 4.4235 | 0.99798 | 118.3839 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 341 | 7192 | 3.41 | 20.2926 | 0.39189 | 0.99981 | 116.6886 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
342 | 7870 | 3.42 | 0.22066 | -4.2701 | 0.051607 | 117.1512 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 342 | 13292 | 3.4195 | 69.5022 | 4.6498 | 0.99777 | 118.4009 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 342 | 7193 | 3.42 | 20.2918 | 0.31527 | 0.99988 | 116.6827 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
343 | 7871 | 3.43 | 0.22052 | -4.2733 | 0.051537 | 117.1509 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 343 | 13293 | 3.4295 | 69.5029 | 4.8699 | 0.99755 | 118.4174 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 343 | 7194 | 3.43 | 20.291 | 0.22875 | 0.99994 | 116.676 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
344 | 7872 | 3.44 | 0.22039 | -4.2755 | 0.051479 | 117.1506 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 344 | 13294 | 3.4395 | 69.5036 | 5.0824 | 0.99734 | 118.4332 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 344 | 7195 | 3.44 | 20.2901 | 0.13197 | 0.99998 | 116.6686 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
345 | 7873 | 3.45 | 0.22026 | -4.2769 | 0.051432 | 117.1504 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 345 | 13295 | 3.4495 | 69.5043 | 5.2863 | 0.99712 | 118.4482 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 345 | 7196 | 3.45 | 20.2891 | 0.024684 | 1 | 116.6605 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
346 | 7874 | 3.46 | 0.22014 | -4.2775 | 0.051397 | 117.1502 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 346 | 13296 | 3.4595 | 69.5049 | 5.4806 | 0.99691 | 118.4624 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 346 | 7197 | 3.46 | 20.2881 | -0.093181 | 0.99999 | 116.6515 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
347 | 7875 | 3.47 | 0.22002 | -4.2774 | 0.051371 | 117.15 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 347 | 13297 | 3.4695 | 69.5055 | 5.6643 | 0.9967 | 118.4758 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 347 | 7198 | 3.47 | 20.2871 | -0.22157 | 0.99994 | 116.6418 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
348 | 7876 | 3.48 | 0.21992 | -4.2766 | 0.051355 | 117.1498 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 348 | 13298 | 3.4795 | 69.5062 | 5.8367 | 0.99649 | 118.4881 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 348 | 7199 | 3.48 | 20.286 | -0.36028 | 0.99984 | 116.6314 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
349 | 7877 | 3.49 | 0.21981 | -4.2753 | 0.051347 | 117.1496 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 349 | 13299 | 3.4895 | 69.5068 | 5.9972 | 0.9963 | 118.4995 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 349 | 7200 | 3.49 | 20.2848 | -0.50896 | 0.99969 | 116.6202 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
350 | 7878 | 3.5 | 0.21972 | -4.2735 | 0.051345 | 117.1494 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 350 | 13300 | 3.4995 | 69.5074 | 6.1454 | 0.99611 | 118.5099 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 350 | 7201 | 3.5 | 20.2836 | -0.66714 | 0.99946 | 116.6083 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
351 | 7879 | 3.51 | 0.21962 | -4.2714 | 0.05135 | 117.1493 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 351 | 13301 | 3.5095 | 69.508 | 6.2811 | 0.99594 | 118.5192 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 351 | 7202 | 3.51 | 20.2823 | -0.8342 | 0.99916 | 116.5958 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
352 | 7880 | 3.52 | 0.21954 | -4.2689 | 0.051359 | 117.1491 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 352 | 13302 | 3.5195 | 69.5086 | 6.4042 | 0.99578 | 118.5275 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 352 | 7203 | 3.52 | 20.2809 | -1.0094 | 0.99876 | 116.5828 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
353 | 7881 | 3.53 | 0.21946 | -4.2663 | 0.051372 | 117.1489 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 353 | 13303 | 3.5295 | 69.5092 | 6.5146 | 0.99564 | 118.5348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 353 | 7204 | 3.53 | 20.2796 | -1.1919 | 0.99828 | 116.5692 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
354 | 7882 | 3.54 | 0.21938 | -4.2635 | 0.051388 | 117.1488 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 354 | 13304 | 3.5395 | 69.5098 | 6.6127 | 0.99551 | 118.541 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 354 | 7205 | 3.54 | 20.2781 | -1.3808 | 0.99769 | 116.5552 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
355 | 7883 | 3.55 | 0.21931 | -4.2607 | 0.051406 | 117.1486 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 355 | 13305 | 3.5495 | 69.5104 | 6.6988 | 0.99539 | 118.5463 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 355 | 7206 | 3.55 | 20.2766 | -1.5751 | 0.997 | 116.5408 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
356 | 7884 | 3.56 | 0.21925 | -4.2579 | 0.051424 | 117.1484 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 356 | 13306 | 3.5595 | 69.511 | 6.7735 | 0.99529 | 118.5507 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 356 | 7207 | 3.56 | 20.2751 | -1.7736 | 0.9962 | 116.5262 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
357 | 7885 | 3.57 | 0.21919 | -4.2552 | 0.051442 | 117.1482 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 357 | 13307 | 3.5695 | 69.5116 | 6.8374 | 0.9952 | 118.5543 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 357 | 7208 | 3.57 | 20.2735 | -1.9752 | 0.99529 | 116.5113 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
358 | 7886 | 3.58 | 0.21913 | -4.2527 | 0.051459 | 117.1479 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 358 | 13308 | 3.5795 | 69.5121 | 6.8912 | 0.99512 | 118.557 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 358 | 7209 | 3.58 | 20.2719 | -2.1788 | 0.99427 | 116.4964 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
359 | 7887 | 3.59 | 0.21907 | -4.2504 | 0.051474 | 117.1477 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 359 | 13309 | 3.5895 | 69.5127 | 6.9358 | 0.99506 | 118.5591 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 359 | 7210 | 3.59 | 20.2703 | -2.3832 | 0.99316 | 116.4814 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
360 | 7888 | 3.6 | 0.21902 | -4.2483 | 0.051486 | 117.1474 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 360 | 13310 | 3.5995 | 69.5133 | 6.9723 | 0.99501 | 118.5606 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 360 | 7211 | 3.6 | 20.2687 | -2.5872 | 0.99195 | 116.4666 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
361 | 7889 | 3.61 | 0.21897 | -4.2466 | 0.051495 | 117.1472 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 361 | 13311 | 3.6095 | 69.5138 | 7.0016 | 0.99497 | 118.5615 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 361 | 7212 | 3.61 | 20.267 | -2.7896 | 0.99066 | 116.4518 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
362 | 7890 | 3.62 | 0.21892 | -4.2452 | 0.0515 | 117.1469 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 362 | 13312 | 3.6195 | 69.5144 | 7.0248 | 0.99493 | 118.562 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 362 | 7213 | 3.62 | 20.2654 | -2.9893 | 0.9893 | 116.4373 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
363 | 7891 | 3.63 | 0.21887 | -4.2442 | 0.051501 | 117.1466 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 363 | 13313 | 3.6295 | 69.515 | 7.0431 | 0.99491 | 118.5622 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 363 | 7214 | 3.63 | 20.2638 | -3.1852 | 0.98787 | 116.4231 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
364 | 7892 | 3.64 | 0.21882 | -4.2436 | 0.051497 | 117.1462 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 364 | 13314 | 3.6395 | 69.5155 | 7.0575 | 0.99489 | 118.5622 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 364 | 7215 | 3.64 | 20.2622 | -3.3763 | 0.9864 | 116.4093 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
365 | 7893 | 3.65 | 0.21878 | -4.2434 | 0.051488 | 117.1459 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 365 | 13315 | 3.6495 | 69.5161 | 7.0693 | 0.99487 | 118.5621 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 365 | 7216 | 3.65 | 20.2606 | -3.5618 | 0.9849 | 116.396 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
366 | 7894 | 3.66 | 0.21873 | -4.2437 | 0.051474 | 117.1456 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 366 | 13316 | 3.6595 | 69.5166 | 7.0795 | 0.99485 | 118.5619 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 366 | 7217 | 3.66 | 20.259 | -3.7407 | 0.98338 | 116.3831 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
367 | 7895 | 3.67 | 0.21868 | -4.2443 | 0.051454 | 117.1452 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 367 | 13317 | 3.6695 | 69.5172 | 7.0892 | 0.99484 | 118.5617 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 367 | 7218 | 3.67 | 20.2575 | -3.9124 | 0.98186 | 116.3708 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
368 | 7896 | 3.68 | 0.21862 | -4.2453 | 0.05143 | 117.1449 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 368 | 13318 | 3.6795 | 69.5177 | 7.0996 | 0.99483 | 118.5618 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 368 | 7219 | 3.68 | 20.256 | -4.0762 | 0.98035 | 116.3591 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
369 | 7897 | 3.69 | 0.21857 | -4.2466 | 0.0514 | 117.1446 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 369 | 13319 | 3.6895 | 69.5183 | 7.1114 | 0.99481 | 118.562 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 369 | 7220 | 3.69 | 20.2546 | -4.2316 | 0.97887 | 116.348 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
370 | 7898 | 3.7 | 0.21851 | -4.2483 | 0.051366 | 117.1442 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 370 | 13320 | 3.6995 | 69.5188 | 7.1258 | 0.99479 | 118.5626 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 370 | 7221 | 3.7 | 20.2532 | -4.3784 | 0.97742 | 116.3376 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
371 | 7899 | 3.71 | 0.21844 | -4.2504 | 0.051326 | 117.1439 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 371 | 13321 | 3.7095 | 69.5194 | 7.1434 | 0.99476 | 118.5635 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 371 | 7222 | 3.71 | 20.252 | -4.5163 | 0.97602 | 116.3278 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
372 | 7900 | 3.72 | 0.21837 | -4.2527 | 0.051283 | 117.1436 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 372 | 13322 | 3.7195 | 69.5199 | 7.1649 | 0.99473 | 118.5648 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 372 | 7223 | 3.72 | 20.2507 | -4.6452 | 0.97469 | 116.3186 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
373 | 7901 | 3.73 | 0.2183 | -4.2552 | 0.051235 | 117.1433 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 373 | 13323 | 3.7295 | 69.5205 | 7.191 | 0.99469 | 118.5666 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 373 | 7224 | 3.73 | 20.2496 | -4.7651 | 0.97341 | 116.3102 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
374 | 7902 | 3.74 | 0.21822 | -4.2579 | 0.051183 | 117.1431 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 374 | 13324 | 3.7395 | 69.521 | 7.2222 | 0.99465 | 118.5689 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 374 | 7225 | 3.74 | 20.2485 | -4.8762 | 0.97221 | 116.3023 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
375 | 7903 | 3.75 | 0.21814 | -4.2608 | 0.051129 | 117.1428 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 375 | 13325 | 3.7495 | 69.5216 | 7.2588 | 0.99459 | 118.5718 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 375 | 7226 | 3.75 | 20.2475 | -4.9788 | 0.97107 | 116.295 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
376 | 7904 | 3.76 | 0.21804 | -4.2638 | 0.051072 | 117.1427 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 376 | 13326 | 3.7595 | 69.5221 | 7.301 | 0.99453 | 118.5752 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 376 | 7227 | 3.76 | 20.2465 | -5.0733 | 0.97001 | 116.2883 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
377 | 7905 | 3.77 | 0.21795 | -4.2669 | 0.051012 | 117.1425 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 377 | 13327 | 3.7695 | 69.5226 | 7.3489 | 0.99446 | 118.5791 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 377 | 7228 | 3.77 | 20.2456 | -5.1601 | 0.96902 | 116.2821 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
378 | 7906 | 3.78 | 0.21784 | -4.27 | 0.050951 | 117.1424 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 378 | 13328 | 3.7795 | 69.5232 | 7.4026 | 0.99438 | 118.5835 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 378 | 7229 | 3.78 | 20.2449 | -5.24 | 0.9681 | 116.2764 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
379 | 7907 | 3.79 | 0.21773 | -4.273 | 0.050888 | 117.1423 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 379 | 13329 | 3.7895 | 69.5237 | 7.462 | 0.99429 | 118.5885 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 379 | 7230 | 3.79 | 20.2441 | -5.3136 | 0.96724 | 116.2711 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
380 | 7908 | 3.8 | 0.21761 | -4.276 | 0.050825 | 117.1422 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 380 | 13330 | 3.7995 | 69.5242 | 7.5267 | 0.99419 | 118.5939 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 380 | 7231 | 3.8 | 20.2435 | -5.3816 | 0.96643 | 116.2661 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
381 | 7909 | 3.81 | 0.21748 | -4.2789 | 0.050761 | 117.1423 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 381 | 13331 | 3.8095 | 69.5248 | 7.5964 | 0.99408 | 118.5998 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 381 | 7232 | 3.81 | 20.2429 | -5.4448 | 0.96568 | 116.2614 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
382 | 7910 | 3.82 | 0.21735 | -4.2817 | 0.050697 | 117.1423 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 382 | 13332 | 3.8195 | 69.5253 | 7.6708 | 0.99397 | 118.6061 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 382 | 7233 | 3.82 | 20.2423 | -5.5041 | 0.96496 | 116.2569 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
383 | 7911 | 3.83 | 0.21721 | -4.2842 | 0.050635 | 117.1424 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 383 | 13333 | 3.8295 | 69.5258 | 7.7493 | 0.99385 | 118.6127 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 383 | 7234 | 3.83 | 20.2418 | -5.5605 | 0.96428 | 116.2526 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
384 | 7912 | 3.84 | 0.21706 | -4.2866 | 0.050573 | 117.1426 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 384 | 13334 | 3.8395 | 69.5264 | 7.8312 | 0.99372 | 118.6195 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 384 | 7235 | 3.84 | 20.2414 | -5.6147 | 0.96362 | 116.2483 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
385 | 7913 | 3.85 | 0.21691 | -4.2888 | 0.050512 | 117.1428 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 385 | 13335 | 3.8495 | 69.5269 | 7.916 | 0.99358 | 118.6266 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 385 | 7236 | 3.85 | 20.241 | -5.6676 | 0.96296 | 116.2441 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
386 | 7914 | 3.86 | 0.21676 | -4.2908 | 0.050453 | 117.1431 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 386 | 13336 | 3.8595 | 69.5274 | 8.0028 | 0.99344 | 118.6339 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 386 | 7237 | 3.86 | 20.2406 | -5.7202 | 0.96231 | 116.2398 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
387 | 7915 | 3.87 | 0.2166 | -4.2925 | 0.050396 | 117.1434 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 387 | 13337 | 3.8695 | 69.5279 | 8.091 | 0.9933 | 118.6411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 387 | 7238 | 3.87 | 20.2402 | -5.7732 | 0.96165 | 116.2353 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
388 | 7916 | 3.88 | 0.21644 | -4.2939 | 0.050342 | 117.1437 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 388 | 13338 | 3.8795 | 69.5285 | 8.1798 | 0.99315 | 118.6484 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 388 | 7239 | 3.88 | 20.2399 | -5.8274 | 0.96096 | 116.2307 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
389 | 7917 | 3.89 | 0.21628 | -4.2951 | 0.05029 | 117.1441 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 389 | 13339 | 3.8895 | 69.529 | 8.2684 | 0.993 | 118.6556 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 389 | 7240 | 3.89 | 20.2396 | -5.8835 | 0.96025 | 116.2259 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
390 | 7918 | 3.9 | 0.21611 | -4.2961 | 0.050241 | 117.1446 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 390 | 13340 | 3.8995 | 69.5295 | 8.356 | 0.99286 | 118.6626 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 390 | 7241 | 3.9 | 20.2392 | -5.9423 | 0.9595 | 116.2207 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
391 | 7919 | 3.91 | 0.21595 | -4.2969 | 0.050194 | 117.1451 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 391 | 13341 | 3.9095 | 69.53 | 8.442 | 0.99271 | 118.6694 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 391 | 7242 | 3.91 | 20.2389 | -6.0042 | 0.9587 | 116.2153 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
392 | 7920 | 3.92 | 0.21579 | -4.2974 | 0.050151 | 117.1456 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 392 | 13342 | 3.9195 | 69.5305 | 8.5255 | 0.99257 | 118.6759 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 392 | 7243 | 3.92 | 20.2386 | -6.0697 | 0.95785 | 116.2094 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
393 | 7921 | 3.93 | 0.21563 | -4.2977 | 0.050111 | 117.1462 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 393 | 13343 | 3.9295 | 69.5311 | 8.606 | 0.99243 | 118.682 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 393 | 7244 | 3.93 | 20.2382 | -6.1392 | 0.95694 | 116.2032 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
394 | 7922 | 3.94 | 0.21548 | -4.2979 | 0.050074 | 117.1468 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 394 | 13344 | 3.9395 | 69.5316 | 8.6828 | 0.99229 | 118.6877 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 394 | 7245 | 3.94 | 20.2379 | -6.2129 | 0.95597 | 116.1966 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
395 | 7923 | 3.95 | 0.21534 | -4.2979 | 0.050041 | 117.1475 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 395 | 13345 | 3.9495 | 69.5321 | 8.7555 | 0.99217 | 118.693 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 395 | 7246 | 3.95 | 20.2375 | -6.2911 | 0.95492 | 116.1896 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
396 | 7924 | 3.96 | 0.21521 | -4.2977 | 0.050011 | 117.1481 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 396 | 13346 | 3.9595 | 69.5326 | 8.8234 | 0.99204 | 118.6977 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 396 | 7247 | 3.96 | 20.2371 | -6.3737 | 0.95381 | 116.1822 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
397 | 7925 | 3.97 | 0.21508 | -4.2976 | 0.049985 | 117.1488 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 397 | 13347 | 3.9695 | 69.5332 | 8.8864 | 0.99193 | 118.7019 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 397 | 7248 | 3.97 | 20.2366 | -6.4608 | 0.95263 | 116.1744 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
398 | 7926 | 3.98 | 0.21497 | -4.2973 | 0.049963 | 117.1495 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 398 | 13348 | 3.9795 | 69.5337 | 8.9441 | 0.99183 | 118.7055 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 398 | 7249 | 3.98 | 20.2361 | -6.5521 | 0.95137 | 116.1662 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
399 | 7927 | 3.99 | 0.21488 | -4.2971 | 0.049944 | 117.1502 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 399 | 13349 | 3.9895 | 69.5342 | 8.9963 | 0.99173 | 118.7085 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 399 | 7250 | 3.99 | 20.2356 | -6.6475 | 0.95005 | 116.1577 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
400 | 7928 | 4 | 0.2148 | -4.2968 | 0.049928 | 117.1509 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 400 | 13350 | 3.9995 | 69.5347 | 9.0431 | 0.99165 | 118.711 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 400 | 7251 | 4 | 20.2351 | -6.7465 | 0.94866 | 116.1489 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
401 | 7929 | 4.01 | 0.21474 | -4.2967 | 0.049917 | 117.1516 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 401 | 13351 | 4.0095 | 69.5353 | 9.0843 | 0.99157 | 118.7129 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 401 | 7252 | 4.01 | 20.2345 | -6.8487 | 0.94721 | 116.1398 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
402 | 7930 | 4.02 | 0.21471 | -4.2966 | 0.049909 | 117.1523 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 402 | 13352 | 4.0195 | 69.5358 | 9.1202 | 0.99151 | 118.7142 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 402 | 7253 | 4.02 | 20.2339 | -6.9537 | 0.94571 | 116.1304 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
403 | 7931 | 4.03 | 0.21469 | -4.2967 | 0.049905 | 117.153 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 403 | 13353 | 4.0295 | 69.5363 | 9.1509 | 0.99145 | 118.7149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 403 | 7254 | 4.03 | 20.2332 | -7.0608 | 0.94416 | 116.1209 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
404 | 7932 | 4.04 | 0.2147 | -4.2969 | 0.049905 | 117.1537 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 404 | 13354 | 4.0395 | 69.5368 | 9.1768 | 0.9914 | 118.7152 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 404 | 7255 | 4.04 | 20.2325 | -7.1694 | 0.94257 | 116.1113 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
405 | 7933 | 4.05 | 0.21474 | -4.2973 | 0.049909 | 117.1544 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 405 | 13355 | 4.0495 | 69.5374 | 9.1984 | 0.99136 | 118.715 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 405 | 7256 | 4.05 | 20.2318 | -7.2789 | 0.94096 | 116.1016 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
406 | 7934 | 4.06 | 0.21481 | -4.298 | 0.049916 | 117.155 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 406 | 13356 | 4.0595 | 69.5379 | 9.2161 | 0.99133 | 118.7143 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 406 | 7257 | 4.06 | 20.2311 | -7.3885 | 0.93932 | 116.0919 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
407 | 7935 | 4.07 | 0.21491 | -4.2989 | 0.049928 | 117.1556 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 407 | 13357 | 4.0695 | 69.5384 | 9.2304 | 0.9913 | 118.7134 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 407 | 7258 | 4.07 | 20.2303 | -7.4975 | 0.93768 | 116.0823 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
408 | 7936 | 4.08 | 0.21503 | -4.3001 | 0.049944 | 117.1561 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 408 | 13358 | 4.0795 | 69.539 | 9.2421 | 0.99128 | 118.7121 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 408 | 7259 | 4.08 | 20.2295 | -7.6052 | 0.93604 | 116.0729 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
409 | 7937 | 4.09 | 0.2152 | -4.3015 | 0.049965 | 117.1566 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 409 | 13359 | 4.0895 | 69.5395 | 9.2519 | 0.99127 | 118.7106 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 409 | 7260 | 4.09 | 20.2287 | -7.7108 | 0.93442 | 116.0637 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
410 | 7938 | 4.1 | 0.21539 | -4.3033 | 0.04999 | 117.1571 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 410 | 13360 | 4.0995 | 69.54 | 9.2604 | 0.99125 | 118.7089 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 410 | 7261 | 4.1 | 20.2279 | -7.8138 | 0.93282 | 116.0547 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
411 | 7939 | 4.11 | 0.21562 | -4.3054 | 0.050019 | 117.1575 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 411 | 13361 | 4.1095 | 69.5405 | 9.2685 | 0.99123 | 118.7071 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 411 | 7262 | 4.11 | 20.2271 | -7.9134 | 0.93127 | 116.0461 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
412 | 7940 | 4.12 | 0.21589 | -4.3078 | 0.050053 | 117.1579 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 412 | 13362 | 4.1195 | 69.541 | 9.2769 | 0.99122 | 118.7054 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 412 | 7263 | 4.1195 | 20.2263 | -8.0091 | 0.92976 | 116.0378 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
413 | 7941 | 4.13 | 0.21619 | -4.3105 | 0.050092 | 117.1582 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 413 | 13363 | 4.1295 | 69.5415 | 9.2865 | 0.9912 | 118.7037 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 413 | 7264 | 4.1295 | 20.2256 | -8.1002 | 0.92832 | 116.03 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
414 | 7942 | 4.14 | 0.21653 | -4.3135 | 0.050136 | 117.1585 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 414 | 13364 | 4.1395 | 69.542 | 9.298 | 0.99118 | 118.7022 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 414 | 7265 | 4.14 | 20.2248 | -8.1863 | 0.92694 | 116.0227 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
415 | 7943 | 4.15 | 0.21691 | -4.3169 | 0.050184 | 117.1587 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 415 | 13365 | 4.1495 | 69.5425 | 9.3123 | 0.99115 | 118.701 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 415 | 7266 | 4.1495 | 20.224 | -8.2671 | 0.92565 | 116.016 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
416 | 7944 | 4.16 | 0.21733 | -4.3205 | 0.050239 | 117.1588 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 416 | 13366 | 4.1595 | 69.543 | 9.33 | 0.99112 | 118.7 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 416 | 7267 | 4.1595 | 20.2233 | -8.3421 | 0.92444 | 116.0098 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
417 | 7945 | 4.17 | 0.21778 | -4.3244 | 0.050298 | 117.1589 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 417 | 13367 | 4.1695 | 69.5435 | 9.352 | 0.99108 | 118.6994 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 417 | 7268 | 4.1695 | 20.2226 | -8.4111 | 0.92332 | 116.0042 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
418 | 7946 | 4.18 | 0.21827 | -4.3285 | 0.050363 | 117.159 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 418 | 13368 | 4.1795 | 69.544 | 9.3789 | 0.99103 | 118.6993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 418 | 7269 | 4.1795 | 20.2219 | -8.474 | 0.9223 | 115.9992 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
419 | 7947 | 4.19 | 0.2188 | -4.3328 | 0.050434 | 117.1589 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 419 | 13369 | 4.1895 | 69.5444 | 9.4112 | 0.99097 | 118.6997 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 419 | 7270 | 4.1895 | 20.2213 | -8.5307 | 0.92137 | 115.9948 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
420 | 7948 | 4.2 | 0.21936 | -4.3374 | 0.05051 | 117.1589 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 420 | 13370 | 4.1995 | 69.5449 | 9.4495 | 0.99089 | 118.7007 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 420 | 7271 | 4.1995 | 20.2207 | -8.5812 | 0.92054 | 115.9911 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
421 | 7949 | 4.21 | 0.21996 | -4.3421 | 0.050592 | 117.1587 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 421 | 13371 | 4.2095 | 69.5453 | 9.4942 | 0.99081 | 118.7022 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 421 | 7272 | 4.2095 | 20.2202 | -8.6257 | 0.9198 | 115.988 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
422 | 7950 | 4.22 | 0.22059 | -4.347 | 0.05068 | 117.1585 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 422 | 13372 | 4.2195 | 69.5457 | 9.5456 | 0.99071 | 118.7044 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 422 | 7273 | 4.2195 | 20.2197 | -8.6643 | 0.91917 | 115.9855 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
423 | 7951 | 4.23 | 0.22125 | -4.352 | 0.050774 | 117.1583 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 423 | 13373 | 4.2295 | 69.5461 | 9.6041 | 0.9906 | 118.7073 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 423 | 7274 | 4.2295 | 20.2192 | -8.6975 | 0.91862 | 115.9837 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
424 | 7952 | 4.24 | 0.22195 | -4.357 | 0.050875 | 117.158 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 424 | 13374 | 4.2395 | 69.5465 | 9.6697 | 0.99047 | 118.7109 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 424 | 7275 | 4.2395 | 20.2187 | -8.7254 | 0.91815 | 115.9823 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
425 | 7953 | 4.25 | 0.22267 | -4.3621 | 0.050981 | 117.1576 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 425 | 13375 | 4.25 | 69.5469 | 9.7426 | 0.99033 | 118.7152 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 425 | 7276 | 4.2495 | 20.2184 | -8.7487 | 0.91776 | 115.9815 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
426 | 7954 | 4.26 | 0.22342 | -4.3672 | 0.051093 | 117.1572 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 426 | 13376 | 4.2595 | 69.5473 | 9.8226 | 0.99017 | 118.7202 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 426 | 7277 | 4.2595 | 20.218 | -8.7677 | 0.91745 | 115.9812 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
427 | 7955 | 4.27 | 0.2242 | -4.3722 | 0.051211 | 117.1568 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 427 | 13377 | 4.2695 | 69.5477 | 9.9095 | 0.99 | 118.7259 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 427 | 7278 | 4.2695 | 20.2177 | -8.7831 | 0.91719 | 115.9814 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
428 | 7956 | 4.28 | 0.225 | -4.3772 | 0.051334 | 117.1563 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 428 | 13378 | 4.28 | 69.548 | 10.0032 | 0.98981 | 118.7323 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 428 | 7279 | 4.2795 | 20.2174 | -8.7955 | 0.91698 | 115.9819 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
429 | 7957 | 4.29 | 0.22582 | -4.3821 | 0.051464 | 117.1557 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 429 | 13379 | 4.2895 | 69.5484 | 10.1033 | 0.98961 | 118.7393 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 429 | 7280 | 4.2895 | 20.2172 | -8.8055 | 0.91681 | 115.9827 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
430 | 7958 | 4.3 | 0.22666 | -4.3869 | 0.051599 | 117.1551 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 430 | 13380 | 4.2995 | 69.5487 | 10.2092 | 0.9894 | 118.7469 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 430 | 7281 | 4.2995 | 20.217 | -8.8138 | 0.91667 | 115.9838 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
431 | 7959 | 4.31 | 0.22752 | -4.3915 | 0.051739 | 117.1545 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 431 | 13381 | 4.3095 | 69.549 | 10.3205 | 0.98917 | 118.7551 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 431 | 7282 | 4.3095 | 20.2168 | -8.8211 | 0.91655 | 115.9851 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
432 | 7960 | 4.32 | 0.22839 | -4.3959 | 0.051885 | 117.1538 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 432 | 13382 | 4.3195 | 69.5493 | 10.4365 | 0.98893 | 118.7639 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 432 | 7283 | 4.32 | 20.2166 | -8.8281 | 0.91643 | 115.9866 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
433 | 7961 | 4.33 | 0.22927 | -4.4001 | 0.052035 | 117.1531 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 433 | 13383 | 4.3295 | 69.5496 | 10.5566 | 0.98868 | 118.7731 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 433 | 7284 | 4.3295 | 20.2165 | -8.8355 | 0.91631 | 115.9881 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
434 | 7962 | 4.34 | 0.23016 | -4.404 | 0.05219 | 117.1524 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 434 | 13384 | 4.3395 | 69.5498 | 10.6799 | 0.98841 | 118.7826 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 434 | 7285 | 4.3395 | 20.2163 | -8.8439 | 0.91617 | 115.9896 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
435 | 7963 | 4.35 | 0.23106 | -4.4077 | 0.052349 | 117.1516 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 435 | 13385 | 4.3495 | 69.5501 | 10.8057 | 0.98815 | 118.7925 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 435 | 7286 | 4.3495 | 20.2162 | -8.8541 | 0.916 | 115.9911 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
436 | 7964 | 4.36 | 0.23196 | -4.4112 | 0.052512 | 117.1508 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 436 | 13386 | 4.3595 | 69.5503 | 10.9331 | 0.98787 | 118.8027 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 436 | 7287 | 4.3595 | 20.2161 | -8.8666 | 0.91579 | 115.9924 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
437 | 7965 | 4.37 | 0.23286 | -4.4144 | 0.052678 | 117.15 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 437 | 13387 | 4.3695 | 69.5505 | 11.0613 | 0.98759 | 118.813 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 437 | 7288 | 4.3695 | 20.2159 | -8.882 | 0.91553 | 115.9936 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
438 | 7966 | 4.38 | 0.23376 | -4.4173 | 0.052846 | 117.1492 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 438 | 13388 | 4.3795 | 69.5508 | 11.1894 | 0.9873 | 118.8234 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 438 | 7289 | 4.3795 | 20.2158 | -8.9008 | 0.91522 | 115.9945 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
439 | 7967 | 4.39 | 0.23466 | -4.4199 | 0.053017 | 117.1483 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 439 | 13389 | 4.3895 | 69.551 | 11.3165 | 0.98702 | 118.8338 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 439 | 7290 | 4.3895 | 20.2156 | -8.9235 | 0.91484 | 115.9951 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
440 | 7968 | 4.4 | 0.23555 | -4.4222 | 0.05319 | 117.1474 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 440 | 13390 | 4.3995 | 69.5512 | 11.4418 | 0.98674 | 118.8441 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 440 | 7291 | 4.3995 | 20.2155 | -8.9504 | 0.91439 | 115.9954 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
441 | 7969 | 4.41 | 0.23643 | -4.4242 | 0.053364 | 117.1465 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 441 | 13391 | 4.4095 | 69.5514 | 11.5645 | 0.98646 | 118.8543 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 441 | 7292 | 4.4095 | 20.2153 | -8.9819 | 0.91386 | 115.9953 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
442 | 7970 | 4.42 | 0.2373 | -4.4259 | 0.053539 | 117.1456 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 442 | 13392 | 4.42 | 69.5516 | 11.6838 | 0.98618 | 118.8643 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 442 | 7293 | 4.4195 | 20.2151 | -9.0181 | 0.91325 | 115.9948 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
443 | 7971 | 4.43 | 0.23815 | -4.4273 | 0.053713 | 117.1447 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 443 | 13393 | 4.4295 | 69.5517 | 11.7989 | 0.98591 | 118.874 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 443 | 7294 | 4.4295 | 20.2148 | -9.0593 | 0.91255 | 115.9939 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
444 | 7972 | 4.44 | 0.23898 | -4.4285 | 0.053887 | 117.1437 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 444 | 13394 | 4.4395 | 69.5519 | 11.9092 | 0.98566 | 118.8833 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 444 | 7295 | 4.4395 | 20.2145 | -9.1055 | 0.91177 | 115.9925 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
445 | 7973 | 4.45 | 0.2398 | -4.4293 | 0.05406 | 117.1428 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 445 | 13395 | 4.4495 | 69.5521 | 12.0141 | 0.98541 | 118.8923 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 445 | 7296 | 4.4495 | 20.2142 | -9.1566 | 0.9109 | 115.9907 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
446 | 7974 | 4.46 | 0.24059 | -4.43 | 0.05423 | 117.1418 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 446 | 13396 | 4.4595 | 69.5522 | 12.1131 | 0.98517 | 118.9007 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 446 | 7297 | 4.4595 | 20.2139 | -9.2127 | 0.90995 | 115.9884 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
447 | 7975 | 4.47 | 0.24136 | -4.4304 | 0.054397 | 117.1409 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 447 | 13397 | 4.4695 | 69.5524 | 12.2057 | 0.98495 | 118.9087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 447 | 7298 | 4.4695 | 20.2135 | -9.2735 | 0.90891 | 115.9856 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
448 | 7976 | 4.48 | 0.2421 | -4.4305 | 0.054561 | 117.1399 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 448 | 13398 | 4.4795 | 69.5526 | 12.2916 | 0.98474 | 118.9161 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 448 | 7299 | 4.4795 | 20.2131 | -9.3387 | 0.90779 | 115.9823 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
449 | 7977 | 4.49 | 0.24281 | -4.4305 | 0.054721 | 117.139 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 449 | 13399 | 4.4895 | 69.5527 | 12.3705 | 0.98455 | 118.9229 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 449 | 7300 | 4.4895 | 20.2126 | -9.4081 | 0.9066 | 115.9786 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
450 | 7978 | 4.5 | 0.24348 | -4.4303 | 0.054876 | 117.1381 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 450 | 13400 | 4.4995 | 69.5529 | 12.4424 | 0.98437 | 118.9291 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 450 | 7301 | 4.4995 | 20.2121 | -9.4813 | 0.90534 | 115.9745 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
451 | 7979 | 4.51 | 0.24413 | -4.4299 | 0.055026 | 117.1372 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 451 | 13401 | 4.51 | 69.553 | 12.5071 | 0.98421 | 118.9348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 451 | 7302 | 4.5095 | 20.2116 | -9.5577 | 0.90402 | 115.9701 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
452 | 7980 | 4.52 | 0.24473 | -4.4293 | 0.055169 | 117.1363 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 452 | 13402 | 4.5195 | 69.5532 | 12.5647 | 0.98407 | 118.9398 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 452 | 7303 | 4.5195 | 20.211 | -9.6369 | 0.90264 | 115.9652 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
453 | 7981 | 4.53 | 0.2453 | -4.4286 | 0.055305 | 117.1354 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 453 | 13403 | 4.5295 | 69.5534 | 12.6153 | 0.98395 | 118.9441 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 453 | 7304 | 4.5295 | 20.2104 | -9.7183 | 0.90122 | 115.9601 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
454 | 7982 | 4.54 | 0.24583 | -4.4278 | 0.055434 | 117.1345 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 454 | 13404 | 4.5395 | 69.5535 | 12.6592 | 0.98384 | 118.9479 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 454 | 7305 | 4.5395 | 20.2098 | -9.8015 | 0.89977 | 115.9547 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
455 | 7983 | 4.55 | 0.24632 | -4.4269 | 0.055554 | 117.1337 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 455 | 13405 | 4.5495 | 69.5537 | 12.6967 | 0.98374 | 118.9511 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 455 | 7306 | 4.5495 | 20.2091 | -9.8857 | 0.89829 | 115.9491 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
456 | 7984 | 4.56 | 0.24676 | -4.426 | 0.055667 | 117.1329 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 456 | 13406 | 4.5595 | 69.5539 | 12.7281 | 0.98367 | 118.9537 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 456 | 7307 | 4.5595 | 20.2084 | -9.9703 | 0.89679 | 115.9433 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
457 | 7985 | 4.57 | 0.24716 | -4.425 | 0.05577 | 117.1321 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 457 | 13407 | 4.5695 | 69.554 | 12.754 | 0.9836 | 118.9558 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 457 | 7308 | 4.5695 | 20.2077 | -10.0547 | 0.8953 | 115.9374 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
458 | 7986 | 4.58 | 0.24752 | -4.4239 | 0.055863 | 117.1314 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 458 | 13408 | 4.5795 | 69.5542 | 12.7747 | 0.98355 | 118.9575 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 458 | 7309 | 4.5795 | 20.2069 | -10.1383 | 0.89381 | 115.9315 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
459 | 7987 | 4.59 | 0.24783 | -4.4229 | 0.055947 | 117.1307 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 459 | 13409 | 4.5895 | 69.5544 | 12.791 | 0.98351 | 118.9586 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 459 | 7310 | 4.5895 | 20.2062 | -10.2205 | 0.89234 | 115.9256 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
460 | 7988 | 4.6 | 0.2481 | -4.4218 | 0.05602 | 117.13 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 460 | 13410 | 4.5995 | 69.5546 | 12.8034 | 0.98348 | 118.9594 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 460 | 7311 | 4.5995 | 20.2054 | -10.3007 | 0.89091 | 115.9197 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
461 | 7989 | 4.61 | 0.24832 | -4.4207 | 0.056083 | 117.1294 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 461 | 13411 | 4.6095 | 69.5548 | 12.8126 | 0.98345 | 118.9598 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 461 | 7312 | 4.6095 | 20.2047 | -10.3783 | 0.88952 | 115.914 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
462 | 7990 | 4.62 | 0.24849 | -4.4197 | 0.056135 | 117.1288 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 462 | 13412 | 4.6195 | 69.555 | 12.8193 | 0.98344 | 118.96 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 462 | 7313 | 4.62 | 20.2039 | -10.4528 | 0.88817 | 115.9084 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
463 | 7991 | 4.63 | 0.24862 | -4.4186 | 0.056177 | 117.1283 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 463 | 13413 | 4.6295 | 69.5552 | 12.8241 | 0.98342 | 118.9599 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 463 | 7314 | 4.6295 | 20.2032 | -10.5238 | 0.88689 | 115.903 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
464 | 7992 | 4.64 | 0.2487 | -4.4177 | 0.056208 | 117.1278 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 464 | 13414 | 4.6395 | 69.5553 | 12.8277 | 0.98342 | 118.9596 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 464 | 7315 | 4.6395 | 20.2024 | -10.5908 | 0.88568 | 115.8978 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
465 | 7993 | 4.65 | 0.24874 | -4.4167 | 0.056228 | 117.1274 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 465 | 13415 | 4.6495 | 69.5555 | 12.8309 | 0.98341 | 118.9592 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 465 | 7316 | 4.6495 | 20.2017 | -10.6534 | 0.88454 | 115.8929 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
466 | 7994 | 4.66 | 0.24873 | -4.4159 | 0.056238 | 117.127 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 466 | 13416 | 4.6595 | 69.5557 | 12.8342 | 0.9834 | 118.9587 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 466 | 7317 | 4.6595 | 20.2009 | -10.7115 | 0.88348 | 115.8884 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
467 | 7995 | 4.67 | 0.24868 | -4.4151 | 0.056237 | 117.1266 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 467 | 13417 | 4.6695 | 69.5559 | 12.8384 | 0.98339 | 118.9583 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 467 | 7318 | 4.6695 | 20.2002 | -10.7647 | 0.88251 | 115.8842 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
468 | 7996 | 4.68 | 0.24859 | -4.4143 | 0.056226 | 117.1263 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 468 | 13418 | 4.6795 | 69.5561 | 12.8439 | 0.98338 | 118.9579 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 468 | 7319 | 4.6795 | 20.1996 | -10.8129 | 0.88163 | 115.8803 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
469 | 7997 | 4.69 | 0.24846 | -4.4137 | 0.056205 | 117.1261 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 469 | 13419 | 4.6895 | 69.5563 | 12.8514 | 0.98336 | 118.9575 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 469 | 7320 | 4.6895 | 20.1989 | -10.856 | 0.88084 | 115.8769 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
470 | 7998 | 4.7 | 0.24829 | -4.4131 | 0.056174 | 117.1259 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 470 | 13420 | 4.6995 | 69.5565 | 12.8614 | 0.98333 | 118.9574 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 470 | 7321 | 4.6995 | 20.1983 | -10.8941 | 0.88014 | 115.8738 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
471 | 7999 | 4.71 | 0.24809 | -4.4125 | 0.056135 | 117.1257 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 471 | 13421 | 4.7095 | 69.5567 | 12.8743 | 0.9833 | 118.9574 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 471 | 7322 | 4.7095 | 20.1976 | -10.9271 | 0.87953 | 115.8711 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
472 | 8000 | 4.72 | 0.24785 | -4.4121 | 0.056087 | 117.1256 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 472 | 13422 | 4.7195 | 69.5568 | 12.8904 | 0.98326 | 118.9576 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 472 | 7323 | 4.7195 | 20.1971 | -10.9553 | 0.87901 | 115.8689 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
473 | 8001 | 4.73 | 0.24758 | -4.4117 | 0.056031 | 117.1255 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 473 | 13423 | 4.7295 | 69.557 | 12.9101 | 0.98321 | 118.9581 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 473 | 7324 | 4.7295 | 20.1965 | -10.9788 | 0.87858 | 115.867 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
474 | 8002 | 4.74 | 0.24728 | -4.4114 | 0.055968 | 117.1254 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 474 | 13424 | 4.7395 | 69.5572 | 12.9336 | 0.98315 | 118.9589 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 474 | 7325 | 4.7395 | 20.196 | -10.9979 | 0.87823 | 115.8654 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
475 | 8003 | 4.75 | 0.24696 | -4.4111 | 0.055898 | 117.1254 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 475 | 13425 | 4.7495 | 69.5573 | 12.9611 | 0.98308 | 118.96 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 475 | 7326 | 4.7495 | 20.1955 | -11.0129 | 0.87795 | 115.8642 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
476 | 8004 | 4.76 | 0.24661 | -4.4109 | 0.055822 | 117.1255 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 476 | 13426 | 4.7595 | 69.5575 | 12.9927 | 0.983 | 118.9614 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 476 | 7327 | 4.7595 | 20.195 | -11.0242 | 0.87774 | 115.8634 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
477 | 8005 | 4.77 | 0.24624 | -4.4108 | 0.05574 | 117.1255 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 477 | 13427 | 4.7695 | 69.5577 | 13.0282 | 0.98291 | 118.9631 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 477 | 7328 | 4.7695 | 20.1945 | -11.0322 | 0.87758 | 115.8628 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
478 | 8006 | 4.78 | 0.24585 | -4.4107 | 0.055653 | 117.1256 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 478 | 13428 | 4.7795 | 69.5578 | 13.0678 | 0.98281 | 118.9652 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 478 | 7329 | 4.7795 | 20.1941 | -11.0374 | 0.87748 | 115.8625 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
479 | 8007 | 4.79 | 0.24544 | -4.4106 | 0.055562 | 117.1258 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 479 | 13429 | 4.7895 | 69.5579 | 13.1112 | 0.98269 | 118.9675 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 479 | 7330 | 4.7895 | 20.1937 | -11.0404 | 0.87743 | 115.8624 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
480 | 8008 | 4.8 | 0.24503 | -4.4106 | 0.055468 | 117.1259 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 480 | 13430 | 4.7995 | 69.558 | 13.1582 | 0.98257 | 118.9702 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 480 | 7331 | 4.7995 | 20.1933 | -11.0416 | 0.8774 | 115.8625 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
481 | 8009 | 4.81 | 0.2446 | -4.4106 | 0.055371 | 117.1261 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 481 | 13431 | 4.8095 | 69.5582 | 13.2087 | 0.98244 | 118.9732 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 481 | 7332 | 4.8095 | 20.1929 | -11.0416 | 0.8774 | 115.8627 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
482 | 8010 | 4.82 | 0.24416 | -4.4107 | 0.055271 | 117.1263 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 482 | 13432 | 4.8195 | 69.5583 | 13.2622 | 0.9823 | 118.9765 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 482 | 7333 | 4.8195 | 20.1925 | -11.041 | 0.8774 | 115.863 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
483 | 8011 | 4.83 | 0.24372 | -4.4108 | 0.05517 | 117.1265 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 483 | 13433 | 4.8295 | 69.5584 | 13.3184 | 0.98216 | 118.98 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 483 | 7334 | 4.8295 | 20.192 | -11.0403 | 0.87741 | 115.8633 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
484 | 8012 | 4.84 | 0.24327 | -4.4109 | 0.055068 | 117.1267 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 484 | 13434 | 4.8395 | 69.5585 | 13.3768 | 0.98201 | 118.9838 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 484 | 7335 | 4.8395 | 20.1916 | -11.0401 | 0.87741 | 115.8636 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
485 | 8013 | 4.85 | 0.24282 | -4.411 | 0.054966 | 117.1269 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 485 | 13435 | 4.8495 | 69.5586 | 13.4371 | 0.98185 | 118.9877 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 485 | 7336 | 4.8495 | 20.1912 | -11.0409 | 0.87739 | 115.8638 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
486 | 8014 | 4.86 | 0.24237 | -4.4111 | 0.054864 | 117.1271 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 486 | 13436 | 4.8595 | 69.5586 | 13.4988 | 0.98169 | 118.9918 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 486 | 7337 | 4.8595 | 20.1908 | -11.0434 | 0.87734 | 115.8639 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
487 | 8015 | 4.87 | 0.24193 | -4.4112 | 0.054762 | 117.1274 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 487 | 13437 | 4.8695 | 69.5587 | 13.5614 | 0.98152 | 118.996 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 487 | 7338 | 4.8695 | 20.1903 | -11.0479 | 0.87726 | 115.8639 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
488 | 8016 | 4.88 | 0.24149 | -4.4114 | 0.054661 | 117.1276 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 488 | 13438 | 4.8795 | 69.5588 | 13.6243 | 0.98135 | 119.0003 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 488 | 7339 | 4.8795 | 20.1898 | -11.055 | 0.87712 | 115.8636 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
489 | 8017 | 4.89 | 0.24106 | -4.4115 | 0.054562 | 117.1278 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 489 | 13439 | 4.8895 | 69.5589 | 13.6871 | 0.98119 | 119.0047 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 489 | 7340 | 4.8895 | 20.1893 | -11.065 | 0.87693 | 115.8632 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
490 | 8018 | 4.9 | 0.24063 | -4.4116 | 0.054464 | 117.128 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 490 | 13440 | 4.8995 | 69.5589 | 13.7494 | 0.98102 | 119.009 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 490 | 7341 | 4.8995 | 20.1888 | -11.0785 | 0.87668 | 115.8624 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
491 | 8019 | 4.91 | 0.24021 | -4.4117 | 0.054369 | 117.1283 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 491 | 13441 | 4.9095 | 69.559 | 13.8105 | 0.98085 | 119.0133 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 491 | 7342 | 4.9095 | 20.1882 | -11.0956 | 0.87636 | 115.8613 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
492 | 8020 | 4.92 | 0.23981 | -4.4118 | 0.054276 | 117.1285 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 492 | 13442 | 4.9195 | 69.559 | 13.8702 | 0.98069 | 119.0176 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 492 | 7343 | 4.9195 | 20.1875 | -11.1167 | 0.87597 | 115.8599 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
493 | 8021 | 4.93 | 0.23941 | -4.4119 | 0.054185 | 117.1286 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 493 | 13443 | 4.9295 | 69.5591 | 13.9279 | 0.98054 | 119.0217 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 493 | 7344 | 4.9295 | 20.1868 | -11.1419 | 0.8755 | 115.858 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
494 | 8022 | 4.94 | 0.23902 | -4.412 | 0.054097 | 117.1288 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 494 | 13444 | 4.9395 | 69.5591 | 13.9833 | 0.98039 | 119.0257 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 494 | 7345 | 4.9395 | 20.1861 | -11.1715 | 0.87495 | 115.8558 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
495 | 8023 | 4.95 | 0.23865 | -4.412 | 0.054012 | 117.1289 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 495 | 13445 | 4.9495 | 69.5592 | 14.0361 | 0.98024 | 119.0295 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 495 | 7346 | 4.9495 | 20.1853 | -11.2055 | 0.87431 | 115.8532 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
496 | 8024 | 4.96 | 0.23829 | -4.4121 | 0.05393 | 117.1291 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 496 | 13446 | 4.9595 | 69.5592 | 14.086 | 0.98011 | 119.0331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 496 | 7347 | 4.9595 | 20.1844 | -11.244 | 0.8736 | 115.8502 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
497 | 8025 | 4.97 | 0.23794 | -4.4121 | 0.05385 | 117.1292 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 497 | 13447 | 4.9695 | 69.5593 | 14.1328 | 0.97998 | 119.0365 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 497 | 7348 | 4.9695 | 20.1835 | -11.2869 | 0.8728 | 115.8468 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
498 | 8026 | 4.98 | 0.2376 | -4.4121 | 0.053774 | 117.1293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 498 | 13448 | 4.9795 | 69.5593 | 14.1762 | 0.97986 | 119.0396 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 498 | 7349 | 4.9795 | 20.1825 | -11.334 | 0.87192 | 115.8429 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
499 | 8027 | 4.99 | 0.23727 | -4.4121 | 0.0537 | 117.1293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 499 | 13449 | 4.9895 | 69.5594 | 14.2162 | 0.97975 | 119.0425 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 499 | 7350 | 4.9895 | 20.1815 | -11.3853 | 0.87096 | 115.8386 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
500 | 8028 | 5 | 0.23696 | -4.4121 | 0.05363 | 117.1293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 500 | 13450 | 4.9995 | 69.5595 | 14.2528 | 0.97965 | 119.0452 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 500 | 7351 | 4.9995 | 20.1804 | -11.4405 | 0.86993 | 115.834 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
501 | 8029 | 5.01 | 0.23666 | -4.412 | 0.053562 | 117.1293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 501 | 13451 | 5.0095 | 69.5595 | 14.2859 | 0.97955 | 119.0476 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 501 | 7352 | 5.0095 | 20.1792 | -11.4994 | 0.86883 | 115.8289 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
502 | 8030 | 5.02 | 0.23636 | -4.412 | 0.053496 | 117.1293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 502 | 13452 | 5.0195 | 69.5596 | 14.3156 | 0.97947 | 119.0497 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 502 | 7353 | 5.0195 | 20.178 | -11.5615 | 0.86766 | 115.8235 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
503 | 8031 | 5.03 | 0.23608 | -4.4119 | 0.053433 | 117.1293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 503 | 13453 | 5.0295 | 69.5597 | 14.342 | 0.9794 | 119.0516 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 503 | 7354 | 5.0295 | 20.1767 | -11.6266 | 0.86644 | 115.8178 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
504 | 8032 | 5.04 | 0.23581 | -4.4119 | 0.053372 | 117.1292 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 504 | 13454 | 5.0395 | 69.5597 | 14.3653 | 0.97933 | 119.0532 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 504 | 7355 | 5.0395 | 20.1754 | -11.6942 | 0.86517 | 115.8118 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
505 | 8033 | 5.05 | 0.23555 | -4.4118 | 0.053314 | 117.1291 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 505 | 13455 | 5.0495 | 69.5598 | 14.3857 | 0.97928 | 119.0546 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 505 | 7356 | 5.0495 | 20.174 | -11.7639 | 0.86386 | 115.8056 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
506 | 8034 | 5.06 | 0.23529 | -4.4117 | 0.053257 | 117.1289 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 506 | 13456 | 5.0595 | 69.5599 | 14.4036 | 0.97923 | 119.0557 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 506 | 7357 | 5.0595 | 20.1726 | -11.8352 | 0.86251 | 115.7991 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
507 | 8035 | 5.07 | 0.23504 | -4.4116 | 0.053202 | 117.1288 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 507 | 13457 | 5.0695 | 69.56 | 14.4192 | 0.97918 | 119.0567 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 507 | 7358 | 5.0695 | 20.1711 | -11.9075 | 0.86115 | 115.7925 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
508 | 8036 | 5.08 | 0.2348 | -4.4115 | 0.053149 | 117.1286 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 508 | 13458 | 5.0795 | 69.5601 | 14.4328 | 0.97915 | 119.0575 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 508 | 7359 | 5.0795 | 20.1696 | -11.9805 | 0.85976 | 115.7858 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
509 | 8037 | 5.09 | 0.23456 | -4.4114 | 0.053097 | 117.1283 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 509 | 13459 | 5.0895 | 69.5602 | 14.4449 | 0.97911 | 119.0582 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 509 | 7360 | 5.0895 | 20.168 | -12.0536 | 0.85838 | 115.779 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
510 | 8038 | 5.1 | 0.23433 | -4.4113 | 0.053046 | 117.1281 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 510 | 13460 | 5.0995 | 69.5603 | 14.4559 | 0.97908 | 119.0587 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 510 | 7361 | 5.0995 | 20.1665 | -12.1263 | 0.857 | 115.7722 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
511 | 8039 | 5.11 | 0.2341 | -4.4112 | 0.052996 | 117.1278 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 511 | 13461 | 5.1095 | 69.5604 | 14.4662 | 0.97905 | 119.0592 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 511 | 7362 | 5.1095 | 20.1649 | -12.198 | 0.85563 | 115.7654 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
512 | 8040 | 5.12 | 0.23388 | -4.4111 | 0.052947 | 117.1275 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 512 | 13462 | 5.1195 | 69.5605 | 14.4762 | 0.97902 | 119.0596 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 512 | 7363 | 5.1195 | 20.1632 | -12.2683 | 0.85429 | 115.7587 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
513 | 8041 | 5.13 | 0.23366 | -4.411 | 0.052898 | 117.1272 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 513 | 13463 | 5.1295 | 69.5606 | 14.4863 | 0.979 | 119.06 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 513 | 7364 | 5.1295 | 20.1616 | -12.3368 | 0.85298 | 115.7521 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
514 | 8042 | 5.14 | 0.23344 | -4.4109 | 0.05285 | 117.1269 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 514 | 13464 | 5.1395 | 69.5607 | 14.4971 | 0.97897 | 119.0605 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 514 | 7365 | 5.1395 | 20.16 | -12.4029 | 0.85172 | 115.7457 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
515 | 8043 | 5.15 | 0.23322 | -4.4107 | 0.052802 | 117.1265 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 515 | 13465 | 5.1495 | 69.5608 | 14.5089 | 0.97893 | 119.061 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 515 | 7366 | 5.1495 | 20.1583 | -12.4664 | 0.8505 | 115.7395 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
516 | 8044 | 5.16 | 0.23301 | -4.4106 | 0.052755 | 117.1262 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 516 | 13466 | 5.1595 | 69.5609 | 14.5221 | 0.9789 | 119.0615 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 516 | 7367 | 5.1595 | 20.1567 | -12.5268 | 0.84934 | 115.7336 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
517 | 8045 | 5.17 | 0.23279 | -4.4105 | 0.052707 | 117.1258 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 517 | 13467 | 5.1695 | 69.561 | 14.5371 | 0.97885 | 119.0622 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 517 | 7368 | 5.1695 | 20.1551 | -12.5838 | 0.84825 | 115.728 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
518 | 8046 | 5.18 | 0.23257 | -4.4104 | 0.05266 | 117.1254 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 518 | 13468 | 5.1795 | 69.5611 | 14.5543 | 0.9788 | 119.063 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 518 | 7369 | 5.1795 | 20.1535 | -12.6371 | 0.84722 | 115.7228 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
519 | 8047 | 5.19 | 0.23235 | -4.4102 | 0.052612 | 117.125 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 519 | 13469 | 5.1895 | 69.5612 | 14.5739 | 0.97875 | 119.064 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 519 | 7370 | 5.1895 | 20.1519 | -12.6866 | 0.84626 | 115.7179 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
520 | 8048 | 5.2 | 0.23214 | -4.4101 | 0.052565 | 117.1246 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 520 | 13470 | 5.1995 | 69.5613 | 14.5963 | 0.97869 | 119.0651 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 520 | 7371 | 5.1995 | 20.1503 | -12.7321 | 0.84538 | 115.7134 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
521 | 8049 | 5.21 | 0.23192 | -4.4099 | 0.052517 | 117.1242 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 521 | 13471 | 5.2095 | 69.5614 | 14.6217 | 0.97861 | 119.0664 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 521 | 7372 | 5.2095 | 20.1488 | -12.7733 | 0.84458 | 115.7093 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
522 | 8050 | 5.22 | 0.2317 | -4.4098 | 0.052469 | 117.1238 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 522 | 13472 | 5.2195 | 69.5615 | 14.6502 | 0.97853 | 119.068 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 522 | 7373 | 5.2195 | 20.1473 | -12.8104 | 0.84386 | 115.7056 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
523 | 8051 | 5.23 | 0.23147 | -4.4096 | 0.052421 | 117.1234 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 523 | 13473 | 5.2295 | 69.5616 | 14.6821 | 0.97844 | 119.0697 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 523 | 7374 | 5.2295 | 20.1458 | -12.8433 | 0.84322 | 115.7024 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
524 | 8052 | 5.24 | 0.23125 | -4.4095 | 0.052372 | 117.123 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 524 | 13474 | 5.2395 | 69.5617 | 14.7172 | 0.97834 | 119.0717 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 524 | 7375 | 5.2395 | 20.1444 | -12.872 | 0.84266 | 115.6996 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
525 | 8053 | 5.25 | 0.23103 | -4.4093 | 0.052323 | 117.1225 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 525 | 13475 | 5.2495 | 69.5617 | 14.7558 | 0.97823 | 119.0739 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 525 | 7376 | 5.2495 | 20.143 | -12.8967 | 0.84217 | 115.6972 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
526 | 8054 | 5.26 | 0.2308 | -4.4092 | 0.052274 | 117.1221 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 526 | 13476 | 5.2595 | 69.5618 | 14.7978 | 0.97811 | 119.0763 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 526 | 7377 | 5.2595 | 20.1417 | -12.9174 | 0.84176 | 115.6953 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
527 | 8055 | 5.27 | 0.23057 | -4.409 | 0.052225 | 117.1217 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 527 | 13477 | 5.2695 | 69.5618 | 14.843 | 0.97798 | 119.0789 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 527 | 7378 | 5.2695 | 20.1404 | -12.9345 | 0.84142 | 115.6938 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
528 | 8056 | 5.28 | 0.23035 | -4.4088 | 0.052176 | 117.1213 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 528 | 13478 | 5.2795 | 69.5619 | 14.8914 | 0.97784 | 119.0817 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 528 | 7379 | 5.2795 | 20.1391 | -12.9481 | 0.84115 | 115.6927 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
529 | 8057 | 5.29 | 0.23012 | -4.4086 | 0.052126 | 117.1209 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 529 | 13479 | 5.2895 | 69.5619 | 14.9427 | 0.9777 | 119.0847 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 529 | 7380 | 5.2895 | 20.1379 | -12.9586 | 0.84094 | 115.692 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
530 | 8058 | 5.3 | 0.22989 | -4.4085 | 0.052077 | 117.1205 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 530 | 13480 | 5.2995 | 69.5619 | 14.9967 | 0.97754 | 119.0878 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 530 | 7381 | 5.2995 | 20.1367 | -12.9662 | 0.84078 | 115.6917 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
531 | 8059 | 5.31 | 0.22966 | -4.4083 | 0.052027 | 117.1201 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 531 | 13481 | 5.3095 | 69.5619 | 15.0532 | 0.97738 | 119.0911 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 531 | 7382 | 5.3095 | 20.1356 | -12.9714 | 0.84066 | 115.6917 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
532 | 8060 | 5.32 | 0.22943 | -4.4081 | 0.051977 | 117.1196 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 532 | 13482 | 5.3195 | 69.5619 | 15.1118 | 0.97721 | 119.0945 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 532 | 7383 | 5.3195 | 20.1345 | -12.9745 | 0.84059 | 115.692 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
533 | 8061 | 5.33 | 0.2292 | -4.4079 | 0.051928 | 117.1192 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 533 | 13483 | 5.3295 | 69.5619 | 15.1722 | 0.97703 | 119.098 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 533 | 7384 | 5.3295 | 20.1334 | -12.9759 | 0.84055 | 115.6925 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
534 | 8062 | 5.34 | 0.22897 | -4.4077 | 0.051878 | 117.1188 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 534 | 13484 | 5.3395 | 69.5619 | 15.234 | 0.97685 | 119.1015 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 534 | 7385 | 5.3395 | 20.1324 | -12.9761 | 0.84054 | 115.6933 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
535 | 8063 | 5.35 | 0.22875 | -4.4076 | 0.051829 | 117.1184 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 535 | 13485 | 5.3495 | 69.5619 | 15.2968 | 0.97666 | 119.105 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 535 | 7386 | 5.3495 | 20.1315 | -12.9754 | 0.84054 | 115.6943 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
536 | 8064 | 5.36 | 0.22852 | -4.4074 | 0.05178 | 117.118 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 536 | 13486 | 5.3595 | 69.5618 | 15.3601 | 0.97648 | 119.1086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 536 | 7387 | 5.3595 | 20.1305 | -12.9743 | 0.84055 | 115.6954 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
537 | 8065 | 5.37 | 0.2283 | -4.4072 | 0.051731 | 117.1176 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 537 | 13487 | 5.3695 | 69.5618 | 15.4236 | 0.97629 | 119.1121 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 537 | 7388 | 5.3695 | 20.1296 | -12.9732 | 0.84056 | 115.6966 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
538 | 8066 | 5.38 | 0.22807 | -4.407 | 0.051682 | 117.1171 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 538 | 13488 | 5.3795 | 69.5617 | 15.4868 | 0.9761 | 119.1155 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 538 | 7389 | 5.3795 | 20.1287 | -12.9726 | 0.84056 | 115.6979 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
539 | 8067 | 5.39 | 0.22785 | -4.4069 | 0.051634 | 117.1167 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 539 | 13489 | 5.3895 | 69.5616 | 15.5493 | 0.97592 | 119.1187 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 539 | 7390 | 5.3895 | 20.1278 | -12.9729 | 0.84054 | 115.6992 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
540 | 8068 | 5.4 | 0.22763 | -4.4067 | 0.051586 | 117.1163 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 540 | 13490 | 5.3995 | 69.5616 | 15.6107 | 0.97573 | 119.1219 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 540 | 7391 | 5.3995 | 20.127 | -12.9743 | 0.8405 | 115.7005 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
541 | 8069 | 5.41 | 0.22741 | -4.4066 | 0.051539 | 117.1158 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 541 | 13491 | 5.4095 | 69.5615 | 15.6706 | 0.97555 | 119.1249 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 541 | 7392 | 5.4095 | 20.1262 | -12.9774 | 0.84043 | 115.7017 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
542 | 8070 | 5.42 | 0.2272 | -4.4065 | 0.051492 | 117.1153 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 542 | 13492 | 5.4195 | 69.5614 | 15.7286 | 0.97538 | 119.1277 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 542 | 7393 | 5.4195 | 20.1253 | -12.9824 | 0.84033 | 115.7029 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
543 | 8071 | 5.43 | 0.22699 | -4.4063 | 0.051445 | 117.1149 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 543 | 13493 | 5.4295 | 69.5613 | 15.7844 | 0.97521 | 119.1303 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 543 | 7394 | 5.4295 | 20.1245 | -12.9896 | 0.84018 | 115.7039 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
544 | 8072 | 5.44 | 0.22678 | -4.4063 | 0.051399 | 117.1144 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 544 | 13494 | 5.4395 | 69.5612 | 15.8376 | 0.97505 | 119.1326 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 544 | 7395 | 5.4395 | 20.1237 | -12.9994 | 0.83999 | 115.7047 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
545 | 8073 | 5.45 | 0.22657 | -4.4062 | 0.051353 | 117.1139 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 545 | 13495 | 5.4495 | 69.5611 | 15.888 | 0.97489 | 119.1347 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 545 | 7396 | 5.4495 | 20.1229 | -13.0118 | 0.83974 | 115.7054 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
546 | 8074 | 5.46 | 0.22637 | -4.4061 | 0.051308 | 117.1133 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 546 | 13496 | 5.4595 | 69.561 | 15.9353 | 0.97475 | 119.1365 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 546 | 7397 | 5.4595 | 20.1221 | -13.027 | 0.83944 | 115.7059 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
547 | 8075 | 5.47 | 0.22617 | -4.4061 | 0.051263 | 117.1128 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 547 | 13497 | 5.4695 | 69.5609 | 15.9794 | 0.97462 | 119.1381 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 547 | 7398 | 5.4695 | 20.1212 | -13.0453 | 0.83908 | 115.7062 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
548 | 8076 | 5.48 | 0.22597 | -4.4061 | 0.051218 | 117.1122 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 548 | 13498 | 5.4795 | 69.5608 | 16.02 | 0.97449 | 119.1393 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 548 | 7399 | 5.4795 | 20.1204 | -13.0666 | 0.83866 | 115.7062 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
549 | 8077 | 5.49 | 0.22577 | -4.4062 | 0.051173 | 117.1117 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 549 | 13499 | 5.4895 | 69.5606 | 16.0572 | 0.97438 | 119.1403 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 549 | 7400 | 5.4895 | 20.1195 | -13.0911 | 0.83819 | 115.706 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
550 | 8078 | 5.5 | 0.22558 | -4.4063 | 0.051129 | 117.1111 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 550 | 13500 | 5.4995 | 69.5605 | 16.0909 | 0.97427 | 119.1411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 550 | 7401 | 5.4995 | 20.1187 | -13.1187 | 0.83765 | 115.7055 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
551 | 8079 | 5.51 | 0.22539 | -4.4064 | 0.051085 | 117.1105 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 551 | 13501 | 5.5095 | 69.5604 | 16.121 | 0.97418 | 119.1415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 551 | 7402 | 5.5095 | 20.1178 | -13.1493 | 0.83706 | 115.7047 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
552 | 8080 | 5.52 | 0.22521 | -4.4065 | 0.051041 | 117.1098 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 552 | 13502 | 5.5195 | 69.5603 | 16.1476 | 0.9741 | 119.1417 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 552 | 7403 | 5.5195 | 20.1169 | -13.1828 | 0.83641 | 115.7038 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
553 | 8081 | 5.53 | 0.22503 | -4.4067 | 0.050998 | 117.1092 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 553 | 13503 | 5.5295 | 69.5602 | 16.1708 | 0.97403 | 119.1417 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 553 | 7404 | 5.5295 | 20.116 | -13.2191 | 0.8357 | 115.7025 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
554 | 8082 | 5.54 | 0.22485 | -4.407 | 0.050954 | 117.1086 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 554 | 13504 | 5.5395 | 69.5601 | 16.1908 | 0.97396 | 119.1415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 554 | 7405 | 5.5395 | 20.1151 | -13.258 | 0.83495 | 115.701 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
555 | 8083 | 5.55 | 0.22467 | -4.4072 | 0.050911 | 117.1079 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 555 | 13505 | 5.5495 | 69.56 | 16.2077 | 0.97391 | 119.141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 555 | 7406 | 5.5495 | 20.1141 | -13.2992 | 0.83415 | 115.6993 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
556 | 8084 | 5.56 | 0.22449 | -4.4076 | 0.050868 | 117.1072 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 556 | 13506 | 5.5595 | 69.5599 | 16.2218 | 0.97387 | 119.1404 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 556 | 7407 | 5.5595 | 20.1131 | -13.3426 | 0.83331 | 115.6974 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
557 | 8085 | 5.57 | 0.22432 | -4.4079 | 0.050824 | 117.1065 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 557 | 13507 | 5.5695 | 69.5599 | 16.2332 | 0.97383 | 119.1397 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 557 | 7408 | 5.5695 | 20.1121 | -13.3877 | 0.83244 | 115.6953 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
558 | 8086 | 5.58 | 0.22415 | -4.4083 | 0.050781 | 117.1058 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 558 | 13508 | 5.5795 | 69.5598 | 16.2424 | 0.9738 | 119.1388 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 558 | 7409 | 5.5795 | 20.1111 | -13.4343 | 0.83154 | 115.693 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
559 | 8087 | 5.59 | 0.22398 | -4.4087 | 0.050738 | 117.1051 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 559 | 13509 | 5.5895 | 69.5597 | 16.2495 | 0.97378 | 119.1379 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 559 | 7410 | 5.5895 | 20.1101 | -13.482 | 0.83061 | 115.6905 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
560 | 8088 | 5.6 | 0.22381 | -4.4092 | 0.050695 | 117.1044 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 560 | 13510 | 5.5995 | 69.5596 | 16.255 | 0.97377 | 119.1369 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 560 | 7411 | 5.5995 | 20.1091 | -13.5305 | 0.82967 | 115.688 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
561 | 8089 | 5.61 | 0.22365 | -4.4097 | 0.050651 | 117.1037 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 561 | 13511 | 5.6095 | 69.5595 | 16.2592 | 0.97375 | 119.1359 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 561 | 7412 | 5.6095 | 20.108 | -13.5795 | 0.82872 | 115.6853 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
562 | 8090 | 5.62 | 0.22348 | -4.4103 | 0.050608 | 117.103 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 562 | 13512 | 5.6195 | 69.5595 | 16.2623 | 0.97374 | 119.1349 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 562 | 7413 | 5.6195 | 20.107 | -13.6284 | 0.82777 | 115.6826 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
563 | 8091 | 5.63 | 0.22332 | -4.4108 | 0.050565 | 117.1023 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 563 | 13513 | 5.6295 | 69.5594 | 16.2649 | 0.97373 | 119.134 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 563 | 7414 | 5.6295 | 20.1059 | -13.6771 | 0.82683 | 115.6798 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
564 | 8092 | 5.64 | 0.22316 | -4.4114 | 0.050522 | 117.1016 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 564 | 13514 | 5.6395 | 69.5593 | 16.2672 | 0.97373 | 119.1331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 564 | 7415 | 5.6395 | 20.1048 | -13.725 | 0.8259 | 115.677 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
565 | 8093 | 5.65 | 0.223 | -4.412 | 0.050479 | 117.1009 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 565 | 13515 | 5.6495 | 69.5593 | 16.2696 | 0.97372 | 119.1323 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 565 | 7416 | 5.6495 | 20.1037 | -13.7719 | 0.82499 | 115.6742 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
566 | 8094 | 5.66 | 0.22284 | -4.4126 | 0.050436 | 117.1002 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 566 | 13516 | 5.6595 | 69.5592 | 16.2725 | 0.97371 | 119.1317 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 566 | 7417 | 5.6595 | 20.1027 | -13.8175 | 0.8241 | 115.6715 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
567 | 8095 | 5.67 | 0.22268 | -4.4132 | 0.050394 | 117.0995 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 567 | 13517 | 5.67 | 69.5592 | 16.276 | 0.9737 | 119.1313 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 567 | 7418 | 5.6695 | 20.1016 | -13.8614 | 0.82325 | 115.6688 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
568 | 8096 | 5.68 | 0.22252 | -4.4137 | 0.050352 | 117.0988 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 568 | 13518 | 5.6795 | 69.5591 | 16.2807 | 0.97369 | 119.131 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 568 | 7419 | 5.6795 | 20.1005 | -13.9032 | 0.82243 | 115.6662 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
569 | 8097 | 5.69 | 0.22236 | -4.4143 | 0.05031 | 117.0981 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 569 | 13519 | 5.6895 | 69.559 | 16.2866 | 0.97367 | 119.1309 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 569 | 7420 | 5.6895 | 20.0995 | -13.9429 | 0.82166 | 115.6637 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
570 | 8098 | 5.7 | 0.22221 | -4.4148 | 0.050268 | 117.0975 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 570 | 13520 | 5.6995 | 69.559 | 16.2942 | 0.97364 | 119.1311 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 570 | 7421 | 5.6995 | 20.0984 | -13.9801 | 0.82093 | 115.6614 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
571 | 8099 | 5.71 | 0.22205 | -4.4153 | 0.050227 | 117.0968 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 571 | 13521 | 5.7095 | 69.5589 | 16.3035 | 0.97361 | 119.1314 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 571 | 7422 | 5.7095 | 20.0974 | -14.0147 | 0.82026 | 115.6591 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
572 | 8100 | 5.72 | 0.2219 | -4.4158 | 0.050187 | 117.0962 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 572 | 13522 | 5.7195 | 69.5588 | 16.3148 | 0.97358 | 119.1321 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 572 | 7423 | 5.7195 | 20.0964 | -14.0464 | 0.81964 | 115.657 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
573 | 8101 | 5.73 | 0.22174 | -4.4162 | 0.050148 | 117.0955 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 573 | 13523 | 5.7295 | 69.5588 | 16.3281 | 0.97354 | 119.1329 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 573 | 7424 | 5.7295 | 20.0954 | -14.0752 | 0.81907 | 115.6551 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
574 | 8102 | 5.74 | 0.22159 | -4.4165 | 0.050109 | 117.0949 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 574 | 13524 | 5.7395 | 69.5587 | 16.3437 | 0.97349 | 119.134 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 574 | 7425 | 5.7395 | 20.0944 | -14.101 | 0.81856 | 115.6533 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
575 | 8103 | 5.75 | 0.22143 | -4.4168 | 0.050071 | 117.0943 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 575 | 13525 | 5.7495 | 69.5586 | 16.3615 | 0.97343 | 119.1354 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 575 | 7426 | 5.7495 | 20.0934 | -14.1238 | 0.81811 | 115.6517 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
576 | 8104 | 5.76 | 0.22128 | -4.417 | 0.050035 | 117.0937 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 576 | 13526 | 5.7595 | 69.5585 | 16.3816 | 0.97337 | 119.137 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 576 | 7427 | 5.7595 | 20.0925 | -14.1436 | 0.81772 | 115.6503 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
577 | 8105 | 5.7695 | 0.22113 | -4.4171 | 0.049999 | 117.0931 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 577 | 13527 | 5.7695 | 69.5584 | 16.4039 | 0.9733 | 119.1388 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 577 | 7428 | 5.7695 | 20.0916 | -14.1604 | 0.81739 | 115.649 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
578 | 8106 | 5.7795 | 0.22097 | -4.4171 | 0.049964 | 117.0925 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 578 | 13528 | 5.7795 | 69.5583 | 16.4285 | 0.97322 | 119.1408 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 578 | 7429 | 5.7795 | 20.0907 | -14.1742 | 0.81711 | 115.6479 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
579 | 8107 | 5.7895 | 0.22082 | -4.417 | 0.049931 | 117.092 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 579 | 13529 | 5.7895 | 69.5582 | 16.4551 | 0.97314 | 119.143 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 579 | 7430 | 5.7895 | 20.0898 | -14.1853 | 0.81689 | 115.647 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
580 | 8108 | 5.8 | 0.22067 | -4.4169 | 0.049899 | 117.0914 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 580 | 13530 | 5.7995 | 69.5581 | 16.4837 | 0.97305 | 119.1454 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 580 | 7431 | 5.7995 | 20.089 | -14.1937 | 0.81671 | 115.6461 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
581 | 8109 | 5.8095 | 0.22052 | -4.4166 | 0.049868 | 117.0909 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 581 | 13531 | 5.8095 | 69.558 | 16.5141 | 0.97296 | 119.1479 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 581 | 7432 | 5.8095 | 20.0882 | -14.1996 | 0.81659 | 115.6455 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
582 | 8110 | 5.8195 | 0.22038 | -4.4163 | 0.049838 | 117.0904 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 582 | 13532 | 5.8195 | 69.5578 | 16.5461 | 0.97285 | 119.1505 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 582 | 7433 | 5.8195 | 20.0874 | -14.2033 | 0.81651 | 115.6449 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
583 | 8111 | 5.8295 | 0.22023 | -4.4159 | 0.04981 | 117.0899 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 583 | 13533 | 5.8295 | 69.5577 | 16.5794 | 0.97275 | 119.1532 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 583 | 7434 | 5.8295 | 20.0867 | -14.205 | 0.81647 | 115.6445 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
584 | 8112 | 5.8395 | 0.22008 | -4.4153 | 0.049783 | 117.0894 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 584 | 13534 | 5.8395 | 69.5576 | 16.6139 | 0.97264 | 119.156 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 584 | 7435 | 5.8395 | 20.0859 | -14.2049 | 0.81646 | 115.6441 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
585 | 8113 | 5.8495 | 0.21994 | -4.4147 | 0.049757 | 117.0889 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 585 | 13535 | 5.85 | 69.5574 | 16.6493 | 0.97253 | 119.1588 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 585 | 7436 | 5.8495 | 20.0852 | -14.2032 | 0.81648 | 115.6438 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
586 | 8114 | 5.8595 | 0.2198 | -4.4141 | 0.049733 | 117.0885 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 586 | 13536 | 5.8595 | 69.5572 | 16.6853 | 0.97241 | 119.1616 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 586 | 7437 | 5.8595 | 20.0846 | -14.2004 | 0.81653 | 115.6436 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
587 | 8115 | 5.8695 | 0.21965 | -4.4133 | 0.049709 | 117.088 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 587 | 13537 | 5.8695 | 69.5571 | 16.7215 | 0.9723 | 119.1644 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 587 | 7438 | 5.8695 | 20.0839 | -14.1966 | 0.81659 | 115.6434 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
588 | 8116 | 5.8795 | 0.21951 | -4.4125 | 0.049686 | 117.0876 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 588 | 13538 | 5.8795 | 69.5569 | 16.7578 | 0.97218 | 119.1671 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 588 | 7439 | 5.8795 | 20.0833 | -14.1922 | 0.81667 | 115.6433 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
589 | 8117 | 5.8895 | 0.21938 | -4.4117 | 0.049665 | 117.0872 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 589 | 13539 | 5.8895 | 69.5567 | 16.7939 | 0.97207 | 119.1697 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 589 | 7440 | 5.8895 | 20.0827 | -14.1875 | 0.81675 | 115.6432 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
590 | 8118 | 5.9 | 0.21924 | -4.4108 | 0.049644 | 117.0868 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 590 | 13540 | 5.8995 | 69.5565 | 16.8293 | 0.97196 | 119.1722 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 590 | 7441 | 5.8995 | 20.0821 | -14.1827 | 0.81683 | 115.6431 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
591 | 8119 | 5.9095 | 0.21911 | -4.4099 | 0.049624 | 117.0864 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 591 | 13541 | 5.9095 | 69.5563 | 16.864 | 0.97184 | 119.1745 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 591 | 7442 | 5.9095 | 20.0815 | -14.1781 | 0.81691 | 115.6429 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
592 | 8120 | 5.9195 | 0.21897 | -4.4091 | 0.049604 | 117.086 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 592 | 13542 | 5.9195 | 69.5561 | 16.8976 | 0.97174 | 119.1766 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 592 | 7443 | 5.9195 | 20.0809 | -14.1741 | 0.81698 | 115.6428 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
593 | 8121 | 5.9295 | 0.21884 | -4.4082 | 0.049584 | 117.0856 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 593 | 13543 | 5.9295 | 69.5559 | 16.9298 | 0.97163 | 119.1785 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 593 | 7444 | 5.9295 | 20.0804 | -14.1708 | 0.81704 | 115.6426 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
594 | 8122 | 5.9395 | 0.21872 | -4.4074 | 0.049564 | 117.0853 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 594 | 13544 | 5.9395 | 69.5557 | 16.9606 | 0.97153 | 119.1802 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 594 | 7445 | 5.9395 | 20.0798 | -14.1686 | 0.81707 | 115.6423 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
595 | 8123 | 5.9495 | 0.21859 | -4.4066 | 0.049545 | 117.085 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 595 | 13545 | 5.9495 | 69.5555 | 16.9896 | 0.97144 | 119.1817 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 595 | 7446 | 5.9495 | 20.0793 | -14.1676 | 0.81708 | 115.642 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
596 | 8124 | 5.9595 | 0.21847 | -4.4059 | 0.049525 | 117.0846 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 596 | 13546 | 5.9595 | 69.5553 | 17.0167 | 0.97135 | 119.1829 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 596 | 7447 | 5.9595 | 20.0788 | -14.1681 | 0.81707 | 115.6417 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
597 | 8125 | 5.9695 | 0.21835 | -4.4053 | 0.049504 | 117.0843 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 597 | 13547 | 5.9695 | 69.5551 | 17.0417 | 0.97127 | 119.1838 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 597 | 7448 | 5.9695 | 20.0782 | -14.1702 | 0.81702 | 115.6413 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
598 | 8126 | 5.9795 | 0.21823 | -4.4048 | 0.049483 | 117.084 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 598 | 13548 | 5.9795 | 69.5548 | 17.0647 | 0.9712 | 119.1845 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 598 | 7449 | 5.9795 | 20.0777 | -14.174 | 0.81694 | 115.6409 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
599 | 8127 | 5.9895 | 0.21811 | -4.4044 | 0.04946 | 117.0837 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 599 | 13549 | 5.9895 | 69.5546 | 17.0854 | 0.97113 | 119.1849 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 599 | 7450 | 5.9895 | 20.0772 | -14.1797 | 0.81682 | 115.6403 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
600 | 8128 | 5.9995 | 0.218 | -4.4042 | 0.049437 | 117.0834 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 600 | 13550 | 5.9995 | 69.5544 | 17.1039 | 0.97107 | 119.185 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 600 | 7451 | 5.9995 | 20.0766 | -14.1874 | 0.81667 | 115.6398 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
601 | 8129 | 6.0095 | 0.21788 | -4.4042 | 0.049412 | 117.0831 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 601 | 13551 | 6.0095 | 69.5542 | 17.1201 | 0.97102 | 119.1848 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 601 | 7452 | 6.0095 | 20.0761 | -14.197 | 0.81648 | 115.6391 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
602 | 8130 | 6.0195 | 0.21777 | -4.4043 | 0.049385 | 117.0828 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 602 | 13552 | 6.0195 | 69.554 | 17.1342 | 0.97097 | 119.1844 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 602 | 7453 | 6.0195 | 20.0755 | -14.2087 | 0.81624 | 115.6385 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
603 | 8131 | 6.0295 | 0.21767 | -4.4046 | 0.049357 | 117.0825 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 603 | 13553 | 6.0295 | 69.5538 | 17.1461 | 0.97093 | 119.1837 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 603 | 7454 | 6.0295 | 20.075 | -14.2225 | 0.81597 | 115.6378 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
604 | 8132 | 6.0395 | 0.21756 | -4.4052 | 0.049327 | 117.0823 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 604 | 13554 | 6.0395 | 69.5536 | 17.1559 | 0.9709 | 119.1828 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 604 | 7455 | 6.0395 | 20.0744 | -14.2381 | 0.81566 | 115.637 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
605 | 8133 | 6.0495 | 0.21745 | -4.4059 | 0.049295 | 117.082 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 605 | 13555 | 6.0495 | 69.5534 | 17.1639 | 0.97088 | 119.1817 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 605 | 7456 | 6.0495 | 20.0738 | -14.2557 | 0.81532 | 115.6362 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
606 | 8134 | 6.0595 | 0.21735 | -4.4069 | 0.049261 | 117.0817 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 606 | 13556 | 6.0595 | 69.5532 | 17.1701 | 0.97086 | 119.1804 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 606 | 7457 | 6.0595 | 20.0733 | -14.2751 | 0.81494 | 115.6354 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
607 | 8135 | 6.0695 | 0.21725 | -4.4081 | 0.049225 | 117.0813 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 607 | 13557 | 6.0695 | 69.553 | 17.1747 | 0.97084 | 119.1789 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 607 | 7458 | 6.0695 | 20.0727 | -14.2961 | 0.81453 | 115.6346 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
608 | 8136 | 6.0795 | 0.21715 | -4.4095 | 0.049187 | 117.081 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 608 | 13558 | 6.0795 | 69.5528 | 17.1779 | 0.97083 | 119.1773 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 608 | 7459 | 6.0795 | 20.072 | -14.3187 | 0.81409 | 115.6338 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
609 | 8137 | 6.09 | 0.21705 | -4.4112 | 0.049146 | 117.0807 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 609 | 13559 | 6.0895 | 69.5526 | 17.18 | 0.97082 | 119.1756 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 609 | 7460 | 6.0895 | 20.0714 | -14.3426 | 0.81362 | 115.633 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
610 | 8138 | 6.0995 | 0.21696 | -4.4131 | 0.049103 | 117.0803 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 610 | 13560 | 6.0995 | 69.5525 | 17.1812 | 0.97082 | 119.1737 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 610 | 7461 | 6.0995 | 20.0708 | -14.3677 | 0.81313 | 115.6323 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
611 | 8139 | 6.1095 | 0.21686 | -4.4152 | 0.049058 | 117.0799 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 611 | 13561 | 6.1095 | 69.5523 | 17.1817 | 0.97082 | 119.1719 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 611 | 7462 | 6.1095 | 20.0701 | -14.3937 | 0.81262 | 115.6315 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
612 | 8140 | 6.1195 | 0.21677 | -4.4176 | 0.049011 | 117.0796 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 612 | 13562 | 6.1195 | 69.5521 | 17.1819 | 0.97082 | 119.17 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 612 | 7463 | 6.1195 | 20.0695 | -14.4204 | 0.8121 | 115.6309 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
613 | 8141 | 6.1295 | 0.21668 | -4.4202 | 0.048962 | 117.0791 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 613 | 13563 | 6.1295 | 69.552 | 17.1819 | 0.97082 | 119.1681 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 613 | 7464 | 6.1295 | 20.0688 | -14.4476 | 0.81157 | 115.6302 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
614 | 8142 | 6.1395 | 0.21659 | -4.423 | 0.048911 | 117.0787 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 614 | 13564 | 6.1395 | 69.5518 | 17.1821 | 0.97081 | 119.1663 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 614 | 7465 | 6.1395 | 20.0681 | -14.4751 | 0.81103 | 115.6297 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
615 | 8143 | 6.15 | 0.2165 | -4.426 | 0.048858 | 117.0783 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 615 | 13565 | 6.1495 | 69.5517 | 17.1826 | 0.97081 | 119.1645 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 615 | 7466 | 6.1495 | 20.0674 | -14.5026 | 0.8105 | 115.6292 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
616 | 8144 | 6.1595 | 0.21642 | -4.4292 | 0.048803 | 117.0778 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 616 | 13566 | 6.1595 | 69.5515 | 17.1838 | 0.97081 | 119.1629 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 616 | 7467 | 6.1595 | 20.0667 | -14.5299 | 0.80996 | 115.6287 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
617 | 8145 | 6.1695 | 0.21633 | -4.4326 | 0.048747 | 117.0773 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 617 | 13567 | 6.1695 | 69.5513 | 17.186 | 0.9708 | 119.1614 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 617 | 7468 | 6.1695 | 20.066 | -14.5568 | 0.80944 | 115.6284 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
618 | 8146 | 6.18 | 0.21625 | -4.4361 | 0.04869 | 117.0768 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 618 | 13568 | 6.1795 | 69.5512 | 17.1892 | 0.97079 | 119.1601 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 618 | 7469 | 6.1795 | 20.0653 | -14.583 | 0.80893 | 115.6282 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
619 | 8147 | 6.1895 | 0.21617 | -4.4398 | 0.048631 | 117.0762 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 619 | 13569 | 6.1895 | 69.551 | 17.1939 | 0.97078 | 119.159 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 619 | 7470 | 6.1895 | 20.0646 | -14.6084 | 0.80843 | 115.628 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
620 | 8148 | 6.1995 | 0.21609 | -4.4436 | 0.048572 | 117.0756 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 620 | 13570 | 6.1995 | 69.5509 | 17.2 | 0.97076 | 119.1581 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 620 | 7471 | 6.1995 | 20.0639 | -14.6328 | 0.80795 | 115.6279 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
621 | 8149 | 6.2095 | 0.21601 | -4.4475 | 0.048512 | 117.075 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 621 | 13571 | 6.2095 | 69.5507 | 17.2079 | 0.97073 | 119.1575 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 621 | 7472 | 6.2095 | 20.0631 | -14.6559 | 0.8075 | 115.6279 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
622 | 8150 | 6.2195 | 0.21593 | -4.4514 | 0.048452 | 117.0744 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 622 | 13572 | 6.2195 | 69.5505 | 17.2176 | 0.9707 | 119.1571 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 622 | 7473 | 6.2195 | 20.0624 | -14.6778 | 0.80707 | 115.628 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
623 | 8151 | 6.2295 | 0.21586 | -4.4555 | 0.048392 | 117.0738 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 623 | 13573 | 6.2295 | 69.5504 | 17.2293 | 0.97066 | 119.157 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 623 | 7474 | 6.2295 | 20.0617 | -14.6981 | 0.80667 | 115.6282 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
624 | 8152 | 6.24 | 0.21579 | -4.4596 | 0.048332 | 117.0731 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 624 | 13574 | 6.2395 | 69.5502 | 17.243 | 0.97062 | 119.1571 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 624 | 7475 | 6.2395 | 20.061 | -14.717 | 0.8063 | 115.6285 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
625 | 8153 | 6.2495 | 0.21572 | -4.4637 | 0.048273 | 117.0725 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 625 | 13575 | 6.2495 | 69.55 | 17.2588 | 0.97056 | 119.1576 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 625 | 7476 | 6.2495 | 20.0603 | -14.7342 | 0.80596 | 115.6288 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
626 | 8154 | 6.2595 | 0.21566 | -4.4678 | 0.048214 | 117.0718 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 626 | 13576 | 6.2595 | 69.5498 | 17.2767 | 0.9705 | 119.1584 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 626 | 7477 | 6.2595 | 20.0596 | -14.7497 | 0.80565 | 115.6292 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
627 | 8155 | 6.2695 | 0.2156 | -4.4718 | 0.048156 | 117.0711 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 627 | 13577 | 6.2695 | 69.5497 | 17.2968 | 0.97044 | 119.1595 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 627 | 7478 | 6.2695 | 20.0589 | -14.7636 | 0.80537 | 115.6297 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
628 | 8156 | 6.2795 | 0.21554 | -4.4759 | 0.048099 | 117.0703 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 628 | 13578 | 6.2795 | 69.5495 | 17.3189 | 0.97037 | 119.1608 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 628 | 7479 | 6.2795 | 20.0583 | -14.7759 | 0.80513 | 115.6301 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
629 | 8157 | 6.2895 | 0.21548 | -4.4799 | 0.048044 | 117.0696 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 629 | 13579 | 6.2895 | 69.5493 | 17.3431 | 0.97029 | 119.1625 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 629 | 7480 | 6.2895 | 20.0576 | -14.7865 | 0.80492 | 115.6306 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
630 | 8158 | 6.2995 | 0.21543 | -4.4838 | 0.047991 | 117.0689 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 630 | 13580 | 6.2995 | 69.549 | 17.3691 | 0.9702 | 119.1644 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 630 | 7481 | 6.2995 | 20.057 | -14.7957 | 0.80473 | 115.6311 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
631 | 8159 | 6.3095 | 0.21538 | -4.4876 | 0.047939 | 117.0681 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 631 | 13581 | 6.3095 | 69.5488 | 17.3969 | 0.97011 | 119.1666 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 631 | 7482 | 6.3095 | 20.0563 | -14.8035 | 0.80457 | 115.6316 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
632 | 8160 | 6.3195 | 0.21533 | -4.4913 | 0.04789 | 117.0674 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 632 | 13582 | 6.3195 | 69.5486 | 17.4263 | 0.97001 | 119.169 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 632 | 7483 | 6.3195 | 20.0557 | -14.8099 | 0.80444 | 115.6321 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
633 | 8161 | 6.3295 | 0.21529 | -4.4948 | 0.047842 | 117.0666 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 633 | 13583 | 6.3295 | 69.5483 | 17.4572 | 0.96991 | 119.1716 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 633 | 7484 | 6.3295 | 20.0552 | -14.8153 | 0.80433 | 115.6325 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
634 | 8162 | 6.3395 | 0.21525 | -4.4983 | 0.047797 | 117.0659 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 634 | 13584 | 6.3395 | 69.5481 | 17.4892 | 0.96981 | 119.1744 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 634 | 7485 | 6.3395 | 20.0546 | -14.8197 | 0.80424 | 115.6329 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
635 | 8163 | 6.3495 | 0.21522 | -4.5016 | 0.047755 | 117.0651 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 635 | 13585 | 6.3495 | 69.5478 | 17.5224 | 0.9697 | 119.1774 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 635 | 7486 | 6.3495 | 20.0541 | -14.8234 | 0.80416 | 115.6332 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
636 | 8164 | 6.3595 | 0.21519 | -4.5047 | 0.047715 | 117.0644 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 636 | 13586 | 6.3595 | 69.5476 | 17.5562 | 0.96958 | 119.1805 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 636 | 7487 | 6.3595 | 20.0535 | -14.8266 | 0.80409 | 115.6335 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
637 | 8165 | 6.3695 | 0.21516 | -4.5077 | 0.047677 | 117.0637 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 637 | 13587 | 6.3695 | 69.5473 | 17.5907 | 0.96947 | 119.1837 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 637 | 7488 | 6.3695 | 20.053 | -14.8294 | 0.80403 | 115.6336 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
638 | 8166 | 6.3795 | 0.21514 | -4.5105 | 0.047643 | 117.0629 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 638 | 13588 | 6.3795 | 69.547 | 17.6254 | 0.96935 | 119.187 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 638 | 7489 | 6.3795 | 20.0526 | -14.8322 | 0.80397 | 115.6335 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
639 | 8167 | 6.3895 | 0.21512 | -4.5131 | 0.047611 | 117.0622 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 639 | 13589 | 6.3895 | 69.5467 | 17.6602 | 0.96924 | 119.1903 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 639 | 7490 | 6.3895 | 20.0521 | -14.8351 | 0.80391 | 115.6334 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
640 | 8168 | 6.3995 | 0.2151 | -4.5155 | 0.047582 | 117.0615 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 640 | 13590 | 6.3995 | 69.5464 | 17.6948 | 0.96912 | 119.1936 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 640 | 7491 | 6.3995 | 20.0517 | -14.8385 | 0.80384 | 115.6331 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
641 | 8169 | 6.4095 | 0.21509 | -4.5177 | 0.047555 | 117.0608 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 641 | 13591 | 6.4095 | 69.5461 | 17.729 | 0.96901 | 119.1969 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 641 | 7492 | 6.4095 | 20.0514 | -14.8425 | 0.80376 | 115.6326 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
642 | 8170 | 6.4195 | 0.21508 | -4.5198 | 0.047532 | 117.0601 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 642 | 13592 | 6.4195 | 69.5458 | 17.7625 | 0.9689 | 119.2001 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 642 | 7493 | 6.4195 | 20.051 | -14.8473 | 0.80366 | 115.6319 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
643 | 8171 | 6.4295 | 0.21507 | -4.5216 | 0.047511 | 117.0594 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 643 | 13593 | 6.4295 | 69.5455 | 17.795 | 0.96879 | 119.2032 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 643 | 7494 | 6.4295 | 20.0507 | -14.8533 | 0.80354 | 115.6311 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
644 | 8172 | 6.4395 | 0.21507 | -4.5232 | 0.047493 | 117.0587 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 644 | 13594 | 6.4395 | 69.5452 | 17.8265 | 0.96868 | 119.2063 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 644 | 7495 | 6.4395 | 20.0504 | -14.8606 | 0.8034 | 115.63 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
645 | 8173 | 6.4495 | 0.21506 | -4.5247 | 0.047478 | 117.0581 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 645 | 13595 | 6.4495 | 69.5448 | 17.8566 | 0.96858 | 119.2091 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 645 | 7496 | 6.4495 | 20.0501 | -14.8693 | 0.80322 | 115.6288 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
646 | 8174 | 6.4595 | 0.21506 | -4.5259 | 0.047465 | 117.0574 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 646 | 13596 | 6.4595 | 69.5445 | 17.8853 | 0.96848 | 119.2118 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 646 | 7497 | 6.4595 | 20.0499 | -14.8798 | 0.80302 | 115.6273 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
647 | 8175 | 6.4695 | 0.21507 | -4.5269 | 0.047455 | 117.0568 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 647 | 13597 | 6.4695 | 69.5442 | 17.9123 | 0.96839 | 119.2143 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 647 | 7498 | 6.4695 | 20.0497 | -14.8921 | 0.80278 | 115.6256 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
648 | 8176 | 6.4795 | 0.21507 | -4.5277 | 0.047447 | 117.0562 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 648 | 13598 | 6.4795 | 69.5439 | 17.9376 | 0.96831 | 119.2166 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 648 | 7499 | 6.4795 | 20.0495 | -14.9064 | 0.8025 | 115.6237 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
649 | 8177 | 6.4895 | 0.21508 | -4.5283 | 0.047442 | 117.0556 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 649 | 13599 | 6.4895 | 69.5435 | 17.961 | 0.96823 | 119.2186 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 649 | 7500 | 6.4895 | 20.0493 | -14.9228 | 0.80219 | 115.6216 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
650 | 8178 | 6.4995 | 0.21508 | -4.5287 | 0.047439 | 117.055 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 650 | 13600 | 6.4995 | 69.5432 | 17.9826 | 0.96816 | 119.2205 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 650 | 7501 | 6.4995 | 20.0492 | -14.9414 | 0.80183 | 115.6193 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
651 | 8179 | 6.5095 | 0.21509 | -4.5289 | 0.047438 | 117.0544 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 651 | 13601 | 6.5095 | 69.5429 | 18.0021 | 0.96809 | 119.222 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 651 | 7502 | 6.5095 | 20.0491 | -14.9622 | 0.80143 | 115.6168 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
652 | 8180 | 6.5195 | 0.21509 | -4.5289 | 0.04744 | 117.0538 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 652 | 13602 | 6.5195 | 69.5426 | 18.0197 | 0.96803 | 119.2233 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 652 | 7503 | 6.5195 | 20.049 | -14.9852 | 0.80099 | 115.6141 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
653 | 8181 | 6.5295 | 0.2151 | -4.5287 | 0.047444 | 117.0533 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 653 | 13603 | 6.5295 | 69.5422 | 18.0354 | 0.96798 | 119.2243 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 653 | 7504 | 6.5295 | 20.049 | -15.0104 | 0.8005 | 115.6112 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
654 | 8182 | 6.5395 | 0.2151 | -4.5282 | 0.047449 | 117.0527 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 654 | 13604 | 6.5395 | 69.5419 | 18.0491 | 0.96793 | 119.2251 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 654 | 7505 | 6.5395 | 20.049 | -15.0378 | 0.79998 | 115.6082 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
655 | 8183 | 6.5495 | 0.21511 | -4.5276 | 0.047457 | 117.0522 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 655 | 13605 | 6.5495 | 69.5416 | 18.0611 | 0.96789 | 119.2256 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 655 | 7506 | 6.5495 | 20.049 | -15.0674 | 0.79941 | 115.6051 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
656 | 8184 | 6.5595 | 0.21511 | -4.5267 | 0.047467 | 117.0517 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 656 | 13606 | 6.5595 | 69.5413 | 18.0712 | 0.96785 | 119.2259 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 656 | 7507 | 6.5595 | 20.049 | -15.099 | 0.79881 | 115.6018 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
657 | 8185 | 6.5695 | 0.21511 | -4.5256 | 0.047479 | 117.0512 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 657 | 13607 | 6.5695 | 69.541 | 18.0798 | 0.96783 | 119.226 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 657 | 7508 | 6.5695 | 20.0491 | -15.1324 | 0.79817 | 115.5985 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
658 | 8186 | 6.5795 | 0.21511 | -4.5243 | 0.047492 | 117.0507 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 658 | 13608 | 6.5795 | 69.5407 | 18.0869 | 0.9678 | 119.2258 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 658 | 7509 | 6.5795 | 20.0492 | -15.1676 | 0.7975 | 115.595 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
659 | 8187 | 6.5895 | 0.21511 | -4.5228 | 0.047508 | 117.0502 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 659 | 13609 | 6.5895 | 69.5404 | 18.0927 | 0.96778 | 119.2254 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 659 | 7510 | 6.5895 | 20.0493 | -15.2044 | 0.7968 | 115.5916 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
660 | 8188 | 6.5995 | 0.21511 | -4.5211 | 0.047525 | 117.0498 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 660 | 13610 | 6.5995 | 69.5401 | 18.0973 | 0.96777 | 119.2248 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 660 | 7511 | 6.5995 | 20.0494 | -15.2425 | 0.79607 | 115.5881 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
661 | 8189 | 6.6095 | 0.2151 | -4.5191 | 0.047544 | 117.0493 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 661 | 13611 | 6.6095 | 69.5398 | 18.101 | 0.96775 | 119.2241 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 661 | 7512 | 6.6095 | 20.0496 | -15.2818 | 0.79532 | 115.5846 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
662 | 8190 | 6.6195 | 0.21509 | -4.517 | 0.047565 | 117.0489 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 662 | 13612 | 6.6195 | 69.5396 | 18.104 | 0.96774 | 119.2232 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 662 | 7513 | 6.6195 | 20.0497 | -15.322 | 0.79455 | 115.5811 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
663 | 8191 | 6.6295 | 0.21508 | -4.5146 | 0.047587 | 117.0485 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 663 | 13613 | 6.6295 | 69.5393 | 18.1065 | 0.96773 | 119.2223 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 663 | 7514 | 6.6295 | 20.0499 | -15.3628 | 0.79377 | 115.5778 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
664 | 8192 | 6.6395 | 0.21507 | -4.512 | 0.047611 | 117.0481 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 664 | 13614 | 6.6395 | 69.539 | 18.1086 | 0.96773 | 119.2212 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 664 | 7515 | 6.6395 | 20.0502 | -15.4041 | 0.79299 | 115.5744 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
665 | 8193 | 6.6495 | 0.21505 | -4.5093 | 0.047637 | 117.0477 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 665 | 13615 | 6.6495 | 69.5387 | 18.1107 | 0.96772 | 119.2201 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 665 | 7516 | 6.6495 | 20.0504 | -15.4456 | 0.7922 | 115.5712 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
666 | 8194 | 6.6595 | 0.21503 | -4.5063 | 0.047664 | 117.0474 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 666 | 13616 | 6.6595 | 69.5385 | 18.1129 | 0.96771 | 119.219 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 666 | 7517 | 6.6595 | 20.0506 | -15.487 | 0.79141 | 115.5682 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
667 | 8195 | 6.6695 | 0.21501 | -4.5031 | 0.047693 | 117.047 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 667 | 13617 | 6.6695 | 69.5382 | 18.1154 | 0.9677 | 119.2179 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 667 | 7518 | 6.6695 | 20.0509 | -15.528 | 0.79063 | 115.5653 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
668 | 8196 | 6.6795 | 0.21498 | -4.4997 | 0.047723 | 117.0467 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 668 | 13618 | 6.6795 | 69.538 | 18.1185 | 0.96769 | 119.2168 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 668 | 7519 | 6.6795 | 20.0512 | -15.5685 | 0.78987 | 115.5625 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
669 | 8197 | 6.6895 | 0.21496 | -4.4962 | 0.047754 | 117.0464 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 669 | 13619 | 6.6895 | 69.5377 | 18.1223 | 0.96768 | 119.2157 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 669 | 7520 | 6.6895 | 20.0515 | -15.6081 | 0.78911 | 115.56 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
670 | 8198 | 6.6995 | 0.21493 | -4.4925 | 0.047787 | 117.0462 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 670 | 13620 | 6.6995 | 69.5375 | 18.127 | 0.96766 | 119.2148 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 670 | 7521 | 6.6995 | 20.0519 | -15.6467 | 0.78838 | 115.5576 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
671 | 8199 | 6.7095 | 0.2149 | -4.4887 | 0.047821 | 117.0459 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 671 | 13621 | 6.7095 | 69.5372 | 18.1328 | 0.96764 | 119.2139 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 671 | 7522 | 6.7095 | 20.0522 | -15.6841 | 0.78767 | 115.5555 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
672 | 8200 | 6.7195 | 0.21486 | -4.4847 | 0.047856 | 117.0457 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 672 | 13622 | 6.7195 | 69.537 | 18.1398 | 0.96762 | 119.2132 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 672 | 7523 | 6.7195 | 20.0526 | -15.72 | 0.787 | 115.5536 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
673 | 8201 | 6.7295 | 0.21483 | -4.4805 | 0.047892 | 117.0455 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 673 | 13623 | 6.7295 | 69.5367 | 18.1481 | 0.96759 | 119.2127 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 673 | 7524 | 6.7295 | 20.0529 | -15.7544 | 0.78635 | 115.5519 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
674 | 8202 | 6.7395 | 0.21479 | -4.4763 | 0.047929 | 117.0453 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 674 | 13624 | 6.7395 | 69.5365 | 18.1579 | 0.96756 | 119.2123 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 674 | 7525 | 6.7395 | 20.0533 | -15.787 | 0.78573 | 115.5504 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
675 | 8203 | 6.75 | 0.21475 | -4.472 | 0.047967 | 117.0452 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 675 | 13625 | 6.7495 | 69.5362 | 18.1691 | 0.96752 | 119.2122 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 675 | 7526 | 6.7495 | 20.0537 | -15.8177 | 0.78515 | 115.5492 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
676 | 8204 | 6.7595 | 0.21471 | -4.4676 | 0.048005 | 117.0451 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 676 | 13626 | 6.7595 | 69.536 | 18.182 | 0.96747 | 119.2122 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 676 | 7527 | 6.7595 | 20.0541 | -15.8465 | 0.78461 | 115.5482 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
677 | 8205 | 6.7695 | 0.21467 | -4.4631 | 0.048044 | 117.045 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 677 | 13627 | 6.7695 | 69.5358 | 18.1964 | 0.96742 | 119.2124 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 677 | 7528 | 6.7695 | 20.0545 | -15.8733 | 0.78411 | 115.5475 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
678 | 8206 | 6.7795 | 0.21463 | -4.4586 | 0.048083 | 117.0449 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 678 | 13628 | 6.7795 | 69.5355 | 18.2124 | 0.96737 | 119.2129 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 678 | 7529 | 6.7795 | 20.0549 | -15.898 | 0.78364 | 115.547 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
679 | 8207 | 6.7895 | 0.21459 | -4.4541 | 0.048122 | 117.0448 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 679 | 13629 | 6.7895 | 69.5353 | 18.23 | 0.96731 | 119.2136 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 679 | 7530 | 6.7895 | 20.0553 | -15.9206 | 0.78322 | 115.5466 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
680 | 8208 | 6.7995 | 0.21455 | -4.4496 | 0.048161 | 117.0448 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 680 | 13630 | 6.7995 | 69.535 | 18.2491 | 0.96724 | 119.2146 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 680 | 7531 | 6.7995 | 20.0558 | -15.9411 | 0.78284 | 115.5465 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
681 | 8209 | 6.8095 | 0.2145 | -4.4451 | 0.0482 | 117.0448 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 681 | 13631 | 6.8095 | 69.5348 | 18.2697 | 0.96717 | 119.2158 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 681 | 7532 | 6.8095 | 20.0562 | -15.9596 | 0.78249 | 115.5466 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
682 | 8210 | 6.8195 | 0.21446 | -4.4407 | 0.048239 | 117.0448 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 682 | 13632 | 6.8195 | 69.5345 | 18.2916 | 0.9671 | 119.2172 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 682 | 7533 | 6.8195 | 20.0566 | -15.9762 | 0.78218 | 115.5468 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
683 | 8211 | 6.8295 | 0.21442 | -4.4363 | 0.048277 | 117.0448 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 683 | 13633 | 6.8295 | 69.5343 | 18.3147 | 0.96702 | 119.2189 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 683 | 7534 | 6.8295 | 20.057 | -15.9908 | 0.78191 | 115.5471 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
684 | 8212 | 6.8395 | 0.21438 | -4.432 | 0.048314 | 117.0448 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 684 | 13634 | 6.8395 | 69.534 | 18.339 | 0.96694 | 119.2208 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 684 | 7535 | 6.8395 | 20.0574 | -16.0037 | 0.78167 | 115.5476 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
685 | 8213 | 6.8495 | 0.21434 | -4.4278 | 0.04835 | 117.0449 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 685 | 13635 | 6.8495 | 69.5338 | 18.3642 | 0.96685 | 119.2229 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 685 | 7536 | 6.8495 | 20.0578 | -16.0149 | 0.78147 | 115.5483 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
686 | 8214 | 6.8595 | 0.2143 | -4.4238 | 0.048385 | 117.0449 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 686 | 13636 | 6.8595 | 69.5335 | 18.3902 | 0.96676 | 119.2252 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 686 | 7537 | 6.8595 | 20.0582 | -16.0245 | 0.78129 | 115.549 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
687 | 8215 | 6.8695 | 0.21426 | -4.4199 | 0.048418 | 117.045 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 687 | 13637 | 6.8695 | 69.5333 | 18.4168 | 0.96667 | 119.2277 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 687 | 7538 | 6.8695 | 20.0586 | -16.0327 | 0.78114 | 115.5498 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
688 | 8216 | 6.8795 | 0.21422 | -4.4162 | 0.048451 | 117.0451 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 688 | 13638 | 6.8795 | 69.533 | 18.4438 | 0.96657 | 119.2303 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 688 | 7539 | 6.8795 | 20.059 | -16.0397 | 0.78101 | 115.5506 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
689 | 8217 | 6.8895 | 0.21418 | -4.4126 | 0.048481 | 117.0451 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 689 | 13639 | 6.8895 | 69.5328 | 18.4711 | 0.96648 | 119.2331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 689 | 7540 | 6.8895 | 20.0593 | -16.0456 | 0.7809 | 115.5516 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
690 | 8218 | 6.8995 | 0.21414 | -4.4092 | 0.04851 | 117.0452 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 690 | 13640 | 6.899 | 69.5326 | 18.4984 | 0.96639 | 119.2361 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 690 | 7541 | 6.8995 | 20.0596 | -16.0506 | 0.78081 | 115.5525 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
691 | 8219 | 6.9095 | 0.21411 | -4.4061 | 0.048537 | 117.0453 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 691 | 13641 | 6.9095 | 69.5323 | 18.5256 | 0.96629 | 119.2391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 691 | 7542 | 6.9095 | 20.0599 | -16.0549 | 0.78074 | 115.5534 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
692 | 8220 | 6.9195 | 0.21408 | -4.4032 | 0.048561 | 117.0453 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 692 | 13642 | 6.9195 | 69.5321 | 18.5525 | 0.9662 | 119.2422 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 692 | 7543 | 6.9195 | 20.0602 | -16.0586 | 0.78067 | 115.5544 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
693 | 8221 | 6.9295 | 0.21405 | -4.4005 | 0.048584 | 117.0454 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 693 | 13643 | 6.929 | 69.5319 | 18.5788 | 0.96611 | 119.2454 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 693 | 7544 | 6.9295 | 20.0605 | -16.0618 | 0.78061 | 115.5553 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
694 | 8222 | 6.9395 | 0.21402 | -4.3981 | 0.048604 | 117.0455 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 694 | 13644 | 6.9395 | 69.5317 | 18.6045 | 0.96602 | 119.2487 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 694 | 7545 | 6.9395 | 20.0607 | -16.0648 | 0.78056 | 115.5563 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
695 | 8223 | 6.9495 | 0.21399 | -4.3959 | 0.048622 | 117.0455 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 695 | 13645 | 6.949 | 69.5315 | 18.6293 | 0.96593 | 119.2519 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 695 | 7546 | 6.9495 | 20.0608 | -16.0677 | 0.78051 | 115.5572 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
696 | 8224 | 6.9595 | 0.21397 | -4.394 | 0.048638 | 117.0455 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 696 | 13646 | 6.9595 | 69.5312 | 18.6531 | 0.96585 | 119.2552 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 696 | 7547 | 6.9595 | 20.061 | -16.0706 | 0.78045 | 115.558 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
697 | 8225 | 6.9695 | 0.21395 | -4.3924 | 0.048651 | 117.0456 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 697 | 13647 | 6.969 | 69.5311 | 18.6757 | 0.96577 | 119.2584 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 697 | 7548 | 6.9695 | 20.0611 | -16.0737 | 0.7804 | 115.5588 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
698 | 8226 | 6.9795 | 0.21393 | -4.391 | 0.048662 | 117.0456 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 698 | 13648 | 6.979 | 69.5309 | 18.6971 | 0.9657 | 119.2616 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 698 | 7549 | 6.9795 | 20.0612 | -16.077 | 0.78034 | 115.5596 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
699 | 8227 | 6.9895 | 0.21391 | -4.39 | 0.04867 | 117.0455 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 699 | 13649 | 6.9895 | 69.5307 | 18.7171 | 0.96563 | 119.2647 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 699 | 7550 | 6.9895 | 20.0612 | -16.0806 | 0.78027 | 115.5603 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
700 | 8228 | 6.9995 | 0.2139 | -4.3892 | 0.048676 | 117.0455 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 700 | 13650 | 6.999 | 69.5305 | 18.7356 | 0.96556 | 119.2678 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 700 | 7551 | 6.9995 | 20.0612 | -16.0847 | 0.78019 | 115.5609 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
701 | 8229 | 7.0095 | 0.21389 | -4.3887 | 0.048679 | 117.0454 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 701 | 13651 | 7.009 | 69.5303 | 18.7526 | 0.9655 | 119.2707 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 701 | 7552 | 7.0095 | 20.0612 | -16.0893 | 0.7801 | 115.5615 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
702 | 8230 | 7.0195 | 0.21388 | -4.3885 | 0.048679 | 117.0453 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 702 | 13652 | 7.0195 | 69.5302 | 18.7681 | 0.96545 | 119.2735 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 702 | 7553 | 7.0195 | 20.0611 | -16.0944 | 0.78001 | 115.5621 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
703 | 8231 | 7.0295 | 0.21387 | -4.3886 | 0.048677 | 117.0452 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 703 | 13653 | 7.029 | 69.5301 | 18.782 | 0.9654 | 119.2762 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 703 | 7554 | 7.0295 | 20.0609 | -16.1 | 0.7799 | 115.5625 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
704 | 8232 | 7.0395 | 0.21387 | -4.3889 | 0.048672 | 117.0451 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 704 | 13654 | 7.039 | 69.5299 | 18.7944 | 0.96535 | 119.2788 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 704 | 7555 | 7.0395 | 20.0608 | -16.1062 | 0.77978 | 115.5629 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
705 | 8233 | 7.0495 | 0.21387 | -4.3896 | 0.048665 | 117.0449 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 705 | 13655 | 7.049 | 69.5298 | 18.8052 | 0.96532 | 119.2812 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 705 | 7556 | 7.0495 | 20.0606 | -16.1129 | 0.77964 | 115.5633 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
706 | 8234 | 7.0595 | 0.21387 | -4.3905 | 0.048655 | 117.0448 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 706 | 13656 | 7.059 | 69.5297 | 18.8145 | 0.96528 | 119.2834 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 706 | 7557 | 7.0595 | 20.0603 | -16.1202 | 0.7795 | 115.5636 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
707 | 8235 | 7.0695 | 0.21388 | -4.3917 | 0.048643 | 117.0445 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 707 | 13657 | 7.069 | 69.5296 | 18.8224 | 0.96526 | 119.2855 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 707 | 7558 | 7.0695 | 20.06 | -16.1279 | 0.77935 | 115.5638 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
708 | 8236 | 7.0795 | 0.21389 | -4.3932 | 0.048628 | 117.0443 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 708 | 13658 | 7.079 | 69.5295 | 18.8289 | 0.96523 | 119.2874 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 708 | 7559 | 7.0795 | 20.0597 | -16.1361 | 0.77919 | 115.564 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
709 | 8237 | 7.0895 | 0.2139 | -4.3949 | 0.048612 | 117.044 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 709 | 13659 | 7.089 | 69.5294 | 18.8341 | 0.96521 | 119.2892 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 709 | 7560 | 7.0895 | 20.0593 | -16.1447 | 0.77902 | 115.5641 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
710 | 8238 | 7.0995 | 0.21391 | -4.3969 | 0.048592 | 117.0437 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 710 | 13660 | 7.099 | 69.5293 | 18.8383 | 0.9652 | 119.2907 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 710 | 7561 | 7.0995 | 20.0589 | -16.1535 | 0.77885 | 115.5642 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
711 | 8239 | 7.1095 | 0.21392 | -4.3991 | 0.048571 | 117.0434 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 711 | 13661 | 7.109 | 69.5293 | 18.8414 | 0.96519 | 119.2921 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 711 | 7562 | 7.1095 | 20.0585 | -16.1626 | 0.77867 | 115.5642 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
712 | 8240 | 7.1195 | 0.21394 | -4.4016 | 0.048547 | 117.0431 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 712 | 13662 | 7.119 | 69.5292 | 18.8436 | 0.96518 | 119.2934 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 712 | 7563 | 7.1195 | 20.058 | -16.1717 | 0.77849 | 115.5642 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
713 | 8241 | 7.1295 | 0.21395 | -4.4043 | 0.048522 | 117.0427 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 713 | 13663 | 7.129 | 69.5291 | 18.8452 | 0.96518 | 119.2944 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 713 | 7564 | 7.1295 | 20.0575 | -16.1809 | 0.77831 | 115.5641 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
714 | 8242 | 7.1395 | 0.21397 | -4.4072 | 0.048494 | 117.0423 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 714 | 13664 | 7.139 | 69.5291 | 18.8461 | 0.96517 | 119.2954 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 714 | 7565 | 7.1395 | 20.057 | -16.19 | 0.77813 | 115.564 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
715 | 8243 | 7.1495 | 0.21399 | -4.4103 | 0.048465 | 117.0419 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 715 | 13665 | 7.149 | 69.5291 | 18.8466 | 0.96517 | 119.2962 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 715 | 7566 | 7.1495 | 20.0565 | -16.199 | 0.77795 | 115.5638 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
716 | 8244 | 7.1595 | 0.21402 | -4.4136 | 0.048434 | 117.0415 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 716 | 13666 | 7.159 | 69.529 | 18.8469 | 0.96517 | 119.2968 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 716 | 7567 | 7.1595 | 20.0559 | -16.2077 | 0.77778 | 115.5635 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
717 | 8245 | 7.1695 | 0.21404 | -4.417 | 0.048401 | 117.041 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 717 | 13667 | 7.169 | 69.529 | 18.847 | 0.96517 | 119.2974 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 717 | 7568 | 7.1695 | 20.0553 | -16.216 | 0.77761 | 115.5632 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
718 | 8246 | 7.1795 | 0.21406 | -4.4206 | 0.048366 | 117.0405 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 718 | 13668 | 7.179 | 69.529 | 18.8473 | 0.96517 | 119.2978 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 718 | 7569 | 7.1795 | 20.0547 | -16.224 | 0.77745 | 115.5628 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
719 | 8247 | 7.1895 | 0.21408 | -4.4244 | 0.04833 | 117.04 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 719 | 13669 | 7.1895 | 69.529 | 18.8477 | 0.96517 | 119.2981 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 719 | 7570 | 7.1895 | 20.0541 | -16.2314 | 0.7773 | 115.5624 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
720 | 8248 | 7.1995 | 0.2141 | -4.4283 | 0.048292 | 117.0395 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 720 | 13670 | 7.199 | 69.529 | 18.8484 | 0.96516 | 119.2984 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 720 | 7571 | 7.1995 | 20.0534 | -16.2382 | 0.77716 | 115.5619 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
721 | 8249 | 7.2095 | 0.21413 | -4.4324 | 0.048254 | 117.039 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 721 | 13671 | 7.209 | 69.529 | 18.8497 | 0.96516 | 119.2986 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 721 | 7572 | 7.2095 | 20.0528 | -16.2445 | 0.77703 | 115.5613 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
722 | 8250 | 7.2195 | 0.21415 | -4.4365 | 0.048214 | 117.0384 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 722 | 13672 | 7.219 | 69.5289 | 18.8515 | 0.96515 | 119.2987 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 722 | 7573 | 7.2195 | 20.0521 | -16.25 | 0.77692 | 115.5607 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
723 | 8251 | 7.2295 | 0.21417 | -4.4407 | 0.048173 | 117.0379 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 723 | 13673 | 7.229 | 69.5289 | 18.854 | 0.96514 | 119.2988 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 723 | 7574 | 7.2295 | 20.0515 | -16.2549 | 0.77681 | 115.56 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
724 | 8252 | 7.2395 | 0.21419 | -4.445 | 0.048131 | 117.0373 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 724 | 13674 | 7.239 | 69.529 | 18.8574 | 0.96513 | 119.2989 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 724 | 7575 | 7.2395 | 20.0508 | -16.2591 | 0.77672 | 115.5592 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
725 | 8253 | 7.2495 | 0.21421 | -4.4493 | 0.048088 | 117.0367 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 725 | 13675 | 7.249 | 69.529 | 18.8616 | 0.96512 | 119.2989 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 725 | 7576 | 7.2495 | 20.0501 | -16.2626 | 0.77665 | 115.5583 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
726 | 8254 | 7.2595 | 0.21422 | -4.4536 | 0.048045 | 117.0362 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 726 | 13676 | 7.259 | 69.529 | 18.8667 | 0.9651 | 119.299 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 726 | 7577 | 7.2595 | 20.0494 | -16.2654 | 0.77658 | 115.5573 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
727 | 8255 | 7.2695 | 0.21424 | -4.458 | 0.048002 | 117.0356 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 727 | 13677 | 7.269 | 69.529 | 18.8729 | 0.96508 | 119.299 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 727 | 7578 | 7.2695 | 20.0488 | -16.2675 | 0.77653 | 115.5563 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
728 | 8256 | 7.2795 | 0.21425 | -4.4624 | 0.047958 | 117.035 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 728 | 13678 | 7.279 | 69.529 | 18.88 | 0.96505 | 119.2991 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 728 | 7579 | 7.2795 | 20.0481 | -16.269 | 0.77649 | 115.5551 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
729 | 8257 | 7.2895 | 0.21426 | -4.4667 | 0.047913 | 117.0344 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 729 | 13679 | 7.289 | 69.529 | 18.8882 | 0.96503 | 119.2992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 729 | 7580 | 7.2895 | 20.0475 | -16.27 | 0.77647 | 115.5539 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
730 | 8258 | 7.2995 | 0.21427 | -4.4711 | 0.047869 | 117.0338 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 730 | 13680 | 7.299 | 69.529 | 18.8973 | 0.96499 | 119.2993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 730 | 7581 | 7.2995 | 20.0468 | -16.2705 | 0.77645 | 115.5526 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
731 | 8259 | 7.3095 | 0.21428 | -4.4753 | 0.047825 | 117.0332 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 731 | 13681 | 7.309 | 69.529 | 18.9075 | 0.96496 | 119.2994 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 731 | 7582 | 7.3095 | 20.0462 | -16.2706 | 0.77643 | 115.5511 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
732 | 8260 | 7.3195 | 0.21428 | -4.4796 | 0.04778 | 117.0326 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 732 | 13682 | 7.319 | 69.529 | 18.9186 | 0.96492 | 119.2996 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 732 | 7583 | 7.3195 | 20.0455 | -16.2705 | 0.77643 | 115.5496 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
733 | 8261 | 7.3295 | 0.21428 | -4.4837 | 0.047737 | 117.0321 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 733 | 13683 | 7.329 | 69.529 | 18.9305 | 0.96488 | 119.2999 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 733 | 7584 | 7.3295 | 20.0449 | -16.2701 | 0.77642 | 115.5479 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
734 | 8262 | 7.3395 | 0.21428 | -4.4878 | 0.047693 | 117.0315 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 734 | 13684 | 7.339 | 69.529 | 18.9433 | 0.96483 | 119.3001 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 734 | 7585 | 7.3395 | 20.0443 | -16.2698 | 0.77642 | 115.5462 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
735 | 8263 | 7.3495 | 0.21428 | -4.4917 | 0.047651 | 117.0309 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 735 | 13685 | 7.349 | 69.529 | 18.9568 | 0.96478 | 119.3005 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 735 | 7586 | 7.3495 | 20.0436 | -16.2695 | 0.77642 | 115.5444 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
736 | 8264 | 7.3595 | 0.21427 | -4.4955 | 0.047608 | 117.0304 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 736 | 13686 | 7.359 | 69.529 | 18.971 | 0.96473 | 119.3008 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 736 | 7587 | 7.3595 | 20.043 | -16.2694 | 0.77641 | 115.5424 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
737 | 8265 | 7.3695 | 0.21426 | -4.4992 | 0.047567 | 117.0298 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 737 | 13687 | 7.369 | 69.529 | 18.9857 | 0.96468 | 119.3012 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 737 | 7588 | 7.3695 | 20.0424 | -16.2697 | 0.77639 | 115.5403 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
738 | 8266 | 7.3795 | 0.21425 | -4.5028 | 0.047527 | 117.0293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 738 | 13688 | 7.379 | 69.529 | 19.0008 | 0.96463 | 119.3016 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 738 | 7589 | 7.3795 | 20.0419 | -16.2705 | 0.77637 | 115.5382 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
739 | 8267 | 7.3895 | 0.21423 | -4.5062 | 0.047488 | 117.0288 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 739 | 13689 | 7.389 | 69.529 | 19.0162 | 0.96457 | 119.3021 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 739 | 7590 | 7.3895 | 20.0413 | -16.272 | 0.77633 | 115.5359 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
740 | 8268 | 7.3995 | 0.21421 | -4.5094 | 0.04745 | 117.0283 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 740 | 13690 | 7.399 | 69.529 | 19.0318 | 0.96452 | 119.3026 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 740 | 7591 | 7.3995 | 20.0407 | -16.2742 | 0.77628 | 115.5336 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
741 | 8269 | 7.4095 | 0.21419 | -4.5125 | 0.047414 | 117.0278 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 741 | 13691 | 7.409 | 69.529 | 19.0474 | 0.96446 | 119.3031 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 741 | 7592 | 7.4095 | 20.0402 | -16.2774 | 0.77621 | 115.5311 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
742 | 8270 | 7.4195 | 0.21417 | -4.5153 | 0.047379 | 117.0274 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 742 | 13692 | 7.419 | 69.5291 | 19.063 | 0.96441 | 119.3036 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 742 | 7593 | 7.4195 | 20.0396 | -16.2816 | 0.77613 | 115.5285 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
743 | 8271 | 7.4295 | 0.21415 | -4.518 | 0.047345 | 117.027 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 743 | 13693 | 7.429 | 69.5291 | 19.0783 | 0.96435 | 119.3041 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 743 | 7594 | 7.4295 | 20.0391 | -16.287 | 0.77601 | 115.5259 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
744 | 8272 | 7.44 | 0.21412 | -4.5205 | 0.047314 | 117.0266 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 744 | 13694 | 7.439 | 69.5291 | 19.0934 | 0.9643 | 119.3046 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 744 | 7595 | 7.4395 | 20.0385 | -16.2937 | 0.77588 | 115.5232 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
745 | 8273 | 7.4495 | 0.21409 | -4.5227 | 0.047284 | 117.0262 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 745 | 13695 | 7.449 | 69.5291 | 19.108 | 0.96425 | 119.3051 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 745 | 7596 | 7.4495 | 20.038 | -16.3018 | 0.77572 | 115.5203 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
746 | 8274 | 7.4595 | 0.21406 | -4.5247 | 0.047256 | 117.0259 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 746 | 13696 | 7.459 | 69.5291 | 19.1222 | 0.9642 | 119.3056 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 746 | 7597 | 7.4595 | 20.0375 | -16.3113 | 0.77553 | 115.5175 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
747 | 8275 | 7.47 | 0.21403 | -4.5265 | 0.047231 | 117.0256 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 747 | 13697 | 7.469 | 69.5291 | 19.1357 | 0.96415 | 119.3061 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 747 | 7598 | 7.4695 | 20.0369 | -16.3224 | 0.77531 | 115.5145 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
748 | 8276 | 7.4795 | 0.214 | -4.5281 | 0.047208 | 117.0253 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 748 | 13698 | 7.479 | 69.5291 | 19.1485 | 0.96411 | 119.3065 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 748 | 7599 | 7.4795 | 20.0364 | -16.3351 | 0.77506 | 115.5115 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
749 | 8277 | 7.4895 | 0.21396 | -4.5293 | 0.047187 | 117.0251 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 749 | 13699 | 7.489 | 69.5291 | 19.1605 | 0.96406 | 119.3069 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 749 | 7600 | 7.4895 | 20.0359 | -16.3494 | 0.77478 | 115.5085 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
750 | 8278 | 7.5 | 0.21393 | -4.5304 | 0.047168 | 117.0249 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 750 | 13700 | 7.499 | 69.5292 | 19.1718 | 0.96402 | 119.3073 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 750 | 7601 | 7.4995 | 20.0354 | -16.3653 | 0.77447 | 115.5054 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
751 | 8279 | 7.5095 | 0.21389 | -4.5311 | 0.047153 | 117.0248 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 751 | 13701 | 7.509 | 69.5292 | 19.1821 | 0.96399 | 119.3076 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 751 | 7602 | 7.5095 | 20.0348 | -16.3829 | 0.77413 | 115.5023 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
752 | 8280 | 7.5195 | 0.21386 | -4.5316 | 0.047139 | 117.0247 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 752 | 13702 | 7.519 | 69.5292 | 19.1916 | 0.96395 | 119.3079 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 752 | 7603 | 7.5195 | 20.0343 | -16.4022 | 0.77376 | 115.4992 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
753 | 8281 | 7.53 | 0.21382 | -4.5318 | 0.047129 | 117.0246 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 753 | 13703 | 7.529 | 69.5292 | 19.2002 | 0.96392 | 119.3082 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 753 | 7604 | 7.5295 | 20.0338 | -16.423 | 0.77336 | 115.4961 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
754 | 8282 | 7.5395 | 0.21378 | -4.5318 | 0.047122 | 117.0246 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 754 | 13704 | 7.539 | 69.5293 | 19.2078 | 0.9639 | 119.3084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 754 | 7605 | 7.5395 | 20.0333 | -16.4453 | 0.77293 | 115.493 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
755 | 8283 | 7.5495 | 0.21374 | -4.5314 | 0.047117 | 117.0247 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 755 | 13705 | 7.549 | 69.5293 | 19.2146 | 0.96387 | 119.3085 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 755 | 7606 | 7.5495 | 20.0327 | -16.4691 | 0.77247 | 115.4899 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
756 | 8284 | 7.5595 | 0.21371 | -4.5308 | 0.047116 | 117.0247 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 756 | 13706 | 7.559 | 69.5293 | 19.2205 | 0.96385 | 119.3086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 756 | 7607 | 7.5595 | 20.0322 | -16.4942 | 0.77199 | 115.4869 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
757 | 8285 | 7.5695 | 0.21367 | -4.5298 | 0.047117 | 117.0249 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 757 | 13707 | 7.569 | 69.5294 | 19.2255 | 0.96383 | 119.3087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 757 | 7608 | 7.5695 | 20.0317 | -16.5205 | 0.77148 | 115.4839 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
758 | 8286 | 7.5795 | 0.21363 | -4.5286 | 0.047122 | 117.0251 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 758 | 13708 | 7.579 | 69.5294 | 19.2298 | 0.96382 | 119.3087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 758 | 7609 | 7.5795 | 20.0311 | -16.5479 | 0.77095 | 115.481 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
759 | 8287 | 7.5895 | 0.21359 | -4.5271 | 0.047129 | 117.0253 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 759 | 13709 | 7.589 | 69.5295 | 19.2334 | 0.9638 | 119.3087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 759 | 7610 | 7.5895 | 20.0306 | -16.5763 | 0.77041 | 115.4782 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
760 | 8288 | 7.5995 | 0.21356 | -4.5252 | 0.04714 | 117.0255 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 760 | 13710 | 7.599 | 69.5295 | 19.2363 | 0.96379 | 119.3087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 760 | 7611 | 7.5995 | 20.03 | -16.6054 | 0.76985 | 115.4755 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
761 | 8289 | 7.6095 | 0.21352 | -4.5231 | 0.047154 | 117.0259 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 761 | 13711 | 7.609 | 69.5296 | 19.2387 | 0.96379 | 119.3086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 761 | 7612 | 7.6095 | 20.0295 | -16.6352 | 0.76928 | 115.4729 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
762 | 8290 | 7.6195 | 0.21348 | -4.5208 | 0.04717 | 117.0262 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 762 | 13712 | 7.619 | 69.5296 | 19.2407 | 0.96378 | 119.3086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 762 | 7613 | 7.6195 | 20.0289 | -16.6655 | 0.7687 | 115.4704 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
763 | 8291 | 7.6295 | 0.21345 | -4.5181 | 0.04719 | 117.0266 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 763 | 13713 | 7.629 | 69.5297 | 19.2423 | 0.96377 | 119.3085 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 763 | 7614 | 7.6295 | 20.0284 | -16.696 | 0.76811 | 115.4681 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
764 | 8292 | 7.6395 | 0.21341 | -4.5152 | 0.047213 | 117.027 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 764 | 13714 | 7.639 | 69.5298 | 19.2436 | 0.96377 | 119.3084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 764 | 7615 | 7.6395 | 20.0278 | -16.7266 | 0.76753 | 115.4659 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
765 | 8293 | 7.6495 | 0.21338 | -4.512 | 0.047238 | 117.0275 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 765 | 13715 | 7.649 | 69.5298 | 19.2448 | 0.96376 | 119.3084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 765 | 7616 | 7.6495 | 20.0273 | -16.7571 | 0.76694 | 115.4639 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
766 | 8294 | 7.6595 | 0.21334 | -4.5086 | 0.047266 | 117.028 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 766 | 13716 | 7.659 | 69.5299 | 19.246 | 0.96376 | 119.3083 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 766 | 7617 | 7.6595 | 20.0267 | -16.7873 | 0.76637 | 115.4621 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
767 | 8295 | 7.6695 | 0.21331 | -4.5049 | 0.047297 | 117.0285 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 767 | 13717 | 7.669 | 69.53 | 19.2472 | 0.96376 | 119.3083 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 767 | 7618 | 7.6695 | 20.0262 | -16.8171 | 0.7658 | 115.4604 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
768 | 8296 | 7.6795 | 0.21328 | -4.5011 | 0.04733 | 117.029 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 768 | 13718 | 7.679 | 69.53 | 19.2486 | 0.96375 | 119.3084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 768 | 7619 | 7.6795 | 20.0256 | -16.8463 | 0.76524 | 115.459 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
769 | 8297 | 7.6895 | 0.21324 | -4.497 | 0.047366 | 117.0295 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 769 | 13719 | 7.689 | 69.5301 | 19.2503 | 0.96374 | 119.3085 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 769 | 7620 | 7.6895 | 20.025 | -16.8746 | 0.7647 | 115.4577 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
770 | 8298 | 7.6995 | 0.21321 | -4.4928 | 0.047403 | 117.0301 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 770 | 13720 | 7.699 | 69.5302 | 19.2524 | 0.96374 | 119.3086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 770 | 7621 | 7.6995 | 20.0245 | -16.9021 | 0.76417 | 115.4566 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
771 | 8299 | 7.7095 | 0.21318 | -4.4884 | 0.047442 | 117.0307 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 771 | 13721 | 7.709 | 69.5303 | 19.255 | 0.96373 | 119.3088 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 771 | 7622 | 7.7095 | 20.0239 | -16.9284 | 0.76367 | 115.4557 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
772 | 8300 | 7.7195 | 0.21315 | -4.4838 | 0.047484 | 117.0312 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 772 | 13722 | 7.719 | 69.5304 | 19.258 | 0.96372 | 119.3091 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 772 | 7623 | 7.7195 | 20.0234 | -16.9536 | 0.76319 | 115.455 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
773 | 8301 | 7.7295 | 0.21312 | -4.4791 | 0.047526 | 117.0318 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 773 | 13723 | 7.729 | 69.5305 | 19.2618 | 0.9637 | 119.3095 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 773 | 7624 | 7.7295 | 20.0229 | -16.9774 | 0.76273 | 115.4545 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
774 | 8302 | 7.7395 | 0.21308 | -4.4744 | 0.04757 | 117.0323 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 774 | 13724 | 7.739 | 69.5305 | 19.2662 | 0.96369 | 119.3099 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 774 | 7625 | 7.7395 | 20.0223 | -16.9998 | 0.7623 | 115.4542 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
775 | 8303 | 7.7495 | 0.21305 | -4.4695 | 0.047614 | 117.0328 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 775 | 13725 | 7.749 | 69.5306 | 19.2713 | 0.96367 | 119.3105 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 775 | 7626 | 7.7495 | 20.0218 | -17.0207 | 0.7619 | 115.4541 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
776 | 8304 | 7.7595 | 0.21302 | -4.4646 | 0.04766 | 117.0334 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 776 | 13726 | 7.759 | 69.5307 | 19.2773 | 0.96365 | 119.3111 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 776 | 7627 | 7.7595 | 20.0213 | -17.04 | 0.76153 | 115.4542 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
777 | 8305 | 7.7695 | 0.21299 | -4.4597 | 0.047705 | 117.0338 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 777 | 13727 | 7.769 | 69.5308 | 19.284 | 0.96363 | 119.3118 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 777 | 7628 | 7.7695 | 20.0208 | -17.0576 | 0.76119 | 115.4544 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
778 | 8306 | 7.7795 | 0.21296 | -4.4547 | 0.047751 | 117.0343 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 778 | 13728 | 7.779 | 69.5309 | 19.2916 | 0.9636 | 119.3126 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 778 | 7629 | 7.7795 | 20.0203 | -17.0737 | 0.76088 | 115.4548 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
779 | 8307 | 7.7895 | 0.21293 | -4.4498 | 0.047797 | 117.0347 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 779 | 13729 | 7.789 | 69.531 | 19.3 | 0.96357 | 119.3136 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 779 | 7630 | 7.7895 | 20.0198 | -17.088 | 0.7606 | 115.4554 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
780 | 8308 | 7.7995 | 0.2129 | -4.4449 | 0.047843 | 117.0351 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 780 | 13730 | 7.799 | 69.5311 | 19.3092 | 0.96354 | 119.3146 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 780 | 7631 | 7.7995 | 20.0193 | -17.1007 | 0.76036 | 115.4561 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
781 | 8309 | 7.8095 | 0.21287 | -4.44 | 0.047888 | 117.0355 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 781 | 13731 | 7.809 | 69.5312 | 19.3193 | 0.9635 | 119.3157 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 781 | 7632 | 7.8095 | 20.0189 | -17.1117 | 0.76014 | 115.4569 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
782 | 8310 | 7.8195 | 0.21284 | -4.4353 | 0.047932 | 117.0358 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 782 | 13732 | 7.819 | 69.5313 | 19.3301 | 0.96346 | 119.3169 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 782 | 7633 | 7.8195 | 20.0184 | -17.1211 | 0.75996 | 115.4579 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
783 | 8311 | 7.8295 | 0.2128 | -4.4306 | 0.047975 | 117.0361 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 783 | 13733 | 7.829 | 69.5314 | 19.3417 | 0.96342 | 119.3182 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 783 | 7634 | 7.8295 | 20.018 | -17.129 | 0.75981 | 115.459 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
784 | 8312 | 7.8395 | 0.21277 | -4.4261 | 0.048017 | 117.0364 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 784 | 13734 | 7.839 | 69.5314 | 19.3539 | 0.96338 | 119.3196 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 784 | 7635 | 7.8395 | 20.0176 | -17.1352 | 0.75968 | 115.4602 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
785 | 8313 | 7.8495 | 0.21274 | -4.4217 | 0.048057 | 117.0366 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 785 | 13735 | 7.849 | 69.5315 | 19.3668 | 0.96333 | 119.3211 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 785 | 7636 | 7.8495 | 20.0171 | -17.1401 | 0.75958 | 115.4614 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
786 | 8314 | 7.8595 | 0.21271 | -4.4175 | 0.048096 | 117.0367 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 786 | 13736 | 7.859 | 69.5316 | 19.3802 | 0.96328 | 119.3226 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 786 | 7637 | 7.8595 | 20.0168 | -17.1435 | 0.75951 | 115.4628 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
787 | 8315 | 7.8695 | 0.21268 | -4.4134 | 0.048133 | 117.0369 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 787 | 13737 | 7.869 | 69.5317 | 19.3941 | 0.96323 | 119.3241 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 787 | 7638 | 7.869 | 20.0164 | -17.1456 | 0.75947 | 115.4641 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
788 | 8316 | 7.8795 | 0.21264 | -4.4096 | 0.048167 | 117.0369 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 788 | 13738 | 7.879 | 69.5318 | 19.4083 | 0.96318 | 119.3258 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 788 | 7639 | 7.879 | 20.016 | -17.1465 | 0.75944 | 115.4656 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
789 | 8317 | 7.8895 | 0.21261 | -4.4059 | 0.0482 | 117.037 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 789 | 13739 | 7.889 | 69.5319 | 19.4229 | 0.96313 | 119.3274 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 789 | 7640 | 7.889 | 20.0156 | -17.1463 | 0.75944 | 115.467 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
790 | 8318 | 7.8995 | 0.21258 | -4.4024 | 0.04823 | 117.037 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 790 | 13740 | 7.899 | 69.532 | 19.4377 | 0.96308 | 119.3291 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 790 | 7641 | 7.899 | 20.0153 | -17.1451 | 0.75946 | 115.4685 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
791 | 8319 | 7.9095 | 0.21254 | -4.3992 | 0.048258 | 117.0369 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 791 | 13741 | 7.909 | 69.5321 | 19.4525 | 0.96302 | 119.3308 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 791 | 7642 | 7.909 | 20.015 | -17.143 | 0.75949 | 115.47 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
792 | 8320 | 7.9195 | 0.21251 | -4.3962 | 0.048283 | 117.0369 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 792 | 13742 | 7.919 | 69.5322 | 19.4674 | 0.96297 | 119.3325 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 792 | 7643 | 7.919 | 20.0146 | -17.14 | 0.75955 | 115.4715 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
793 | 8321 | 7.9295 | 0.21248 | -4.3935 | 0.048306 | 117.0368 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 793 | 13743 | 7.929 | 69.5322 | 19.4822 | 0.96292 | 119.3342 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 793 | 7644 | 7.929 | 20.0143 | -17.1364 | 0.75961 | 115.4729 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
794 | 8322 | 7.9395 | 0.21245 | -4.391 | 0.048326 | 117.0366 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 794 | 13744 | 7.939 | 69.5323 | 19.4968 | 0.96286 | 119.3358 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 794 | 7645 | 7.939 | 20.014 | -17.1321 | 0.75968 | 115.4744 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
795 | 8323 | 7.9495 | 0.21241 | -4.3888 | 0.048343 | 117.0365 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 795 | 13745 | 7.949 | 69.5324 | 19.5111 | 0.96281 | 119.3375 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 795 | 7646 | 7.949 | 20.0138 | -17.1273 | 0.75977 | 115.4758 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
796 | 8324 | 7.9595 | 0.21238 | -4.3868 | 0.048358 | 117.0363 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 796 | 13746 | 7.959 | 69.5325 | 19.5251 | 0.96276 | 119.3391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 796 | 7647 | 7.959 | 20.0135 | -17.122 | 0.75986 | 115.4772 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
797 | 8325 | 7.9695 | 0.21235 | -4.3851 | 0.04837 | 117.0361 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 797 | 13747 | 7.969 | 69.5326 | 19.5387 | 0.96271 | 119.3406 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 797 | 7648 | 7.969 | 20.0132 | -17.1165 | 0.75996 | 115.4785 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
798 | 8326 | 7.9795 | 0.21232 | -4.3836 | 0.048379 | 117.0358 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 798 | 13748 | 7.979 | 69.5327 | 19.5517 | 0.96267 | 119.3421 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 798 | 7649 | 7.979 | 20.013 | -17.1106 | 0.76007 | 115.4797 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
799 | 8327 | 7.9895 | 0.21229 | -4.3824 | 0.048385 | 117.0356 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 799 | 13749 | 7.989 | 69.5328 | 19.5641 | 0.96262 | 119.3435 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 799 | 7650 | 7.989 | 20.0127 | -17.1046 | 0.76018 | 115.4809 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
800 | 8328 | 7.9995 | 0.21227 | -4.3815 | 0.048389 | 117.0353 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 800 | 13750 | 7.999 | 69.5329 | 19.576 | 0.96258 | 119.3448 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 800 | 7651 | 7.999 | 20.0125 | -17.0985 | 0.76029 | 115.4821 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
801 | 8329 | 8.0095 | 0.21224 | -4.3809 | 0.04839 | 117.035 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 801 | 13751 | 8.009 | 69.533 | 19.5871 | 0.96254 | 119.346 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 801 | 7652 | 8.009 | 20.0123 | -17.0924 | 0.7604 | 115.4832 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
802 | 8330 | 8.0195 | 0.21222 | -4.3805 | 0.048389 | 117.0348 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 802 | 13752 | 8.019 | 69.5331 | 19.5975 | 0.9625 | 119.3471 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 802 | 7653 | 8.019 | 20.0121 | -17.0862 | 0.76051 | 115.4842 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
803 | 8331 | 8.0295 | 0.21219 | -4.3804 | 0.048385 | 117.0345 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 803 | 13753 | 8.029 | 69.5332 | 19.6072 | 0.96247 | 119.3482 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 803 | 7654 | 8.029 | 20.0118 | -17.0802 | 0.76062 | 115.4851 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
804 | 8332 | 8.0395 | 0.21217 | -4.3806 | 0.048378 | 117.0342 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 804 | 13754 | 8.039 | 69.5333 | 19.616 | 0.96243 | 119.3491 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 804 | 7655 | 8.039 | 20.0116 | -17.0742 | 0.76073 | 115.486 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
805 | 8333 | 8.0495 | 0.21215 | -4.381 | 0.048369 | 117.0339 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 805 | 13755 | 8.049 | 69.5334 | 19.6241 | 0.96241 | 119.3499 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 805 | 7656 | 8.049 | 20.0114 | -17.0683 | 0.76084 | 115.4868 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
806 | 8334 | 8.0595 | 0.21213 | -4.3817 | 0.048357 | 117.0336 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 806 | 13756 | 8.059 | 69.5335 | 19.6314 | 0.96238 | 119.3506 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 806 | 7657 | 8.059 | 20.0112 | -17.0626 | 0.76094 | 115.4875 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
807 | 8335 | 8.0695 | 0.21212 | -4.3827 | 0.048343 | 117.0333 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 807 | 13757 | 8.069 | 69.5336 | 19.6379 | 0.96236 | 119.3512 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 807 | 7658 | 8.069 | 20.011 | -17.0571 | 0.76104 | 115.4882 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
808 | 8336 | 8.0795 | 0.21211 | -4.3839 | 0.048326 | 117.033 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 808 | 13758 | 8.079 | 69.5337 | 19.6437 | 0.96234 | 119.3518 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 808 | 7659 | 8.079 | 20.0108 | -17.0517 | 0.76114 | 115.4888 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
809 | 8337 | 8.0895 | 0.21209 | -4.3854 | 0.048307 | 117.0328 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 809 | 13759 | 8.089 | 69.5338 | 19.6487 | 0.96232 | 119.3522 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 809 | 7660 | 8.089 | 20.0106 | -17.0466 | 0.76123 | 115.4893 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
810 | 8338 | 8.0995 | 0.21209 | -4.3871 | 0.048286 | 117.0325 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 810 | 13760 | 8.099 | 69.5339 | 19.6529 | 0.9623 | 119.3525 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 810 | 7661 | 8.099 | 20.0104 | -17.0416 | 0.76132 | 115.4898 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
811 | 8339 | 8.1095 | 0.21208 | -4.3891 | 0.048263 | 117.0322 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 811 | 13761 | 8.109 | 69.5341 | 19.6566 | 0.96229 | 119.3527 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 811 | 7662 | 8.109 | 20.0102 | -17.0368 | 0.76141 | 115.4903 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
812 | 8340 | 8.1195 | 0.21207 | -4.3913 | 0.048238 | 117.032 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 812 | 13762 | 8.119 | 69.5342 | 19.6596 | 0.96228 | 119.3528 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 812 | 7663 | 8.119 | 20.01 | -17.0322 | 0.76149 | 115.4907 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
813 | 8341 | 8.1295 | 0.21207 | -4.3938 | 0.04821 | 117.0317 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 813 | 13763 | 8.129 | 69.5343 | 19.662 | 0.96227 | 119.3528 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 813 | 7664 | 8.129 | 20.0098 | -17.0278 | 0.76157 | 115.491 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
814 | 8342 | 8.1395 | 0.21207 | -4.3965 | 0.048181 | 117.0315 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 814 | 13764 | 8.139 | 69.5344 | 19.6639 | 0.96226 | 119.3527 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 814 | 7665 | 8.139 | 20.0096 | -17.0235 | 0.76165 | 115.4913 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
815 | 8343 | 8.1495 | 0.21207 | -4.3994 | 0.048149 | 117.0312 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 815 | 13765 | 8.149 | 69.5346 | 19.6654 | 0.96226 | 119.3526 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 815 | 7666 | 8.149 | 20.0094 | -17.0194 | 0.76173 | 115.4915 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
816 | 8344 | 8.1595 | 0.21208 | -4.4025 | 0.048116 | 117.031 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 816 | 13766 | 8.159 | 69.5347 | 19.6664 | 0.96225 | 119.3525 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 816 | 7667 | 8.159 | 20.0092 | -17.0154 | 0.7618 | 115.4918 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
817 | 8345 | 8.1695 | 0.21208 | -4.4058 | 0.048081 | 117.0307 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 817 | 13767 | 8.169 | 69.5348 | 19.6672 | 0.96225 | 119.3522 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 817 | 7668 | 8.169 | 20.009 | -17.0114 | 0.76187 | 115.492 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
818 | 8346 | 8.1795 | 0.21209 | -4.4094 | 0.048044 | 117.0305 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 818 | 13768 | 8.179 | 69.535 | 19.6677 | 0.96225 | 119.3519 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 818 | 7669 | 8.179 | 20.0088 | -17.0076 | 0.76194 | 115.4922 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
819 | 8347 | 8.1895 | 0.2121 | -4.4131 | 0.048006 | 117.0303 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 819 | 13769 | 8.189 | 69.5351 | 19.668 | 0.96225 | 119.3516 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 819 | 7670 | 8.189 | 20.0085 | -17.0038 | 0.762 | 115.4924 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
820 | 8348 | 8.1995 | 0.21211 | -4.4169 | 0.047966 | 117.03 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 820 | 13770 | 8.199 | 69.5353 | 19.6681 | 0.96225 | 119.3513 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 820 | 7671 | 8.199 | 20.0083 | -17.0001 | 0.76207 | 115.4925 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
821 | 8349 | 8.2095 | 0.21211 | -4.4209 | 0.047924 | 117.0298 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 821 | 13771 | 8.209 | 69.5354 | 19.6682 | 0.96225 | 119.3509 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 821 | 7672 | 8.209 | 20.008 | -16.9964 | 0.76214 | 115.4927 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
822 | 8350 | 8.2195 | 0.21213 | -4.4251 | 0.047882 | 117.0296 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 822 | 13772 | 8.219 | 69.5356 | 19.6683 | 0.96225 | 119.3506 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 822 | 7673 | 8.219 | 20.0078 | -16.9927 | 0.7622 | 115.4928 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
823 | 8351 | 8.2295 | 0.21214 | -4.4294 | 0.047838 | 117.0293 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 823 | 13773 | 8.229 | 69.5357 | 19.6684 | 0.96225 | 119.3502 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 823 | 7674 | 8.229 | 20.0075 | -16.9891 | 0.76226 | 115.493 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
824 | 8352 | 8.2395 | 0.21215 | -4.4338 | 0.047793 | 117.0291 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 824 | 13774 | 8.239 | 69.5359 | 19.6687 | 0.96225 | 119.3498 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 824 | 7675 | 8.239 | 20.0073 | -16.9855 | 0.76233 | 115.4932 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
825 | 8353 | 8.2495 | 0.21216 | -4.4383 | 0.047748 | 117.0288 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 825 | 13775 | 8.249 | 69.536 | 19.669 | 0.96225 | 119.3495 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 825 | 7676 | 8.249 | 20.007 | -16.982 | 0.76239 | 115.4934 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
826 | 8354 | 8.2595 | 0.21217 | -4.4428 | 0.047701 | 117.0286 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 826 | 13776 | 8.259 | 69.5362 | 19.6696 | 0.96224 | 119.3492 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 826 | 7677 | 8.259 | 20.0068 | -16.9784 | 0.76245 | 115.4936 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
827 | 8355 | 8.2695 | 0.21218 | -4.4474 | 0.047654 | 117.0283 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 827 | 13777 | 8.269 | 69.5364 | 19.6703 | 0.96224 | 119.3489 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 827 | 7678 | 8.269 | 20.0065 | -16.975 | 0.76251 | 115.4939 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
828 | 8356 | 8.2795 | 0.21219 | -4.452 | 0.047607 | 117.028 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 828 | 13778 | 8.279 | 69.5365 | 19.6713 | 0.96224 | 119.3486 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 828 | 7679 | 8.279 | 20.0062 | -16.9716 | 0.76257 | 115.4941 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
829 | 8357 | 8.2895 | 0.2122 | -4.4567 | 0.047559 | 117.0277 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 829 | 13779 | 8.289 | 69.5367 | 19.6725 | 0.96223 | 119.3483 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 829 | 7680 | 8.289 | 20.0059 | -16.9683 | 0.76263 | 115.4944 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
830 | 8358 | 8.2995 | 0.2122 | -4.4613 | 0.047512 | 117.0274 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 830 | 13780 | 8.299 | 69.5369 | 19.674 | 0.96223 | 119.3481 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 830 | 7681 | 8.299 | 20.0057 | -16.9652 | 0.76268 | 115.4947 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
831 | 8359 | 8.3095 | 0.21221 | -4.4659 | 0.047464 | 117.027 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 831 | 13781 | 8.309 | 69.5371 | 19.6758 | 0.96222 | 119.348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 831 | 7682 | 8.309 | 20.0054 | -16.9622 | 0.76274 | 115.495 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
832 | 8360 | 8.3195 | 0.21221 | -4.4704 | 0.047417 | 117.0267 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 832 | 13782 | 8.319 | 69.5372 | 19.6779 | 0.96222 | 119.3478 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 832 | 7683 | 8.319 | 20.0051 | -16.9594 | 0.76278 | 115.4954 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
833 | 8361 | 8.3295 | 0.21221 | -4.4749 | 0.047371 | 117.0263 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 833 | 13783 | 8.329 | 69.5374 | 19.6802 | 0.96221 | 119.3477 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 833 | 7684 | 8.329 | 20.0049 | -16.957 | 0.76283 | 115.4957 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
834 | 8362 | 8.3395 | 0.21222 | -4.4792 | 0.047325 | 117.0259 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 834 | 13784 | 8.339 | 69.5376 | 19.6828 | 0.9622 | 119.3477 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 834 | 7685 | 8.339 | 20.0046 | -16.9548 | 0.76286 | 115.4961 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
835 | 8363 | 8.3495 | 0.21221 | -4.4834 | 0.04728 | 117.0255 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 835 | 13785 | 8.349 | 69.5378 | 19.6856 | 0.96219 | 119.3477 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 835 | 7686 | 8.349 | 20.0044 | -16.953 | 0.76289 | 115.4965 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
836 | 8364 | 8.3595 | 0.21221 | -4.4875 | 0.047236 | 117.025 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 836 | 13786 | 8.359 | 69.538 | 19.6887 | 0.96218 | 119.3477 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 836 | 7687 | 8.359 | 20.0041 | -16.9516 | 0.76292 | 115.4968 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
837 | 8365 | 8.3695 | 0.2122 | -4.4914 | 0.047194 | 117.0246 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 837 | 13787 | 8.369 | 69.5381 | 19.692 | 0.96216 | 119.3478 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 837 | 7688 | 8.369 | 20.0039 | -16.9507 | 0.76293 | 115.4972 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
838 | 8366 | 8.3795 | 0.2122 | -4.4952 | 0.047153 | 117.0241 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 838 | 13788 | 8.379 | 69.5383 | 19.6954 | 0.96215 | 119.3479 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 838 | 7689 | 8.379 | 20.0037 | -16.9503 | 0.76293 | 115.4975 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
839 | 8367 | 8.3895 | 0.21219 | -4.4987 | 0.047114 | 117.0236 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 839 | 13789 | 8.389 | 69.5385 | 19.699 | 0.96214 | 119.3481 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 839 | 7690 | 8.389 | 20.0035 | -16.9506 | 0.76292 | 115.4978 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
840 | 8368 | 8.3995 | 0.21217 | -4.502 | 0.047077 | 117.0231 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 840 | 13790 | 8.399 | 69.5387 | 19.7026 | 0.96213 | 119.3483 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 840 | 7691 | 8.399 | 20.0033 | -16.9515 | 0.7629 | 115.4981 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
841 | 8369 | 8.4095 | 0.21216 | -4.5051 | 0.047041 | 117.0226 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 841 | 13791 | 8.409 | 69.5389 | 19.7063 | 0.96211 | 119.3485 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 841 | 7692 | 8.409 | 20.0031 | -16.9531 | 0.76287 | 115.4983 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
842 | 8370 | 8.4195 | 0.21215 | -4.5079 | 0.047008 | 117.022 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 842 | 13792 | 8.419 | 69.5391 | 19.7101 | 0.9621 | 119.3488 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 842 | 7693 | 8.419 | 20.003 | -16.9555 | 0.76282 | 115.4984 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
843 | 8371 | 8.4295 | 0.21213 | -4.5105 | 0.046978 | 117.0215 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 843 | 13793 | 8.429 | 69.5392 | 19.7138 | 0.96209 | 119.349 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 843 | 7694 | 8.429 | 20.0029 | -16.9588 | 0.76276 | 115.4984 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
844 | 8372 | 8.4395 | 0.21211 | -4.5128 | 0.046949 | 117.0209 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 844 | 13794 | 8.439 | 69.5394 | 19.7175 | 0.96207 | 119.3494 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 844 | 7695 | 8.439 | 20.0028 | -16.9629 | 0.76268 | 115.4984 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
845 | 8373 | 8.4495 | 0.21209 | -4.5149 | 0.046924 | 117.0203 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 845 | 13795 | 8.449 | 69.5396 | 19.7212 | 0.96206 | 119.3497 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 845 | 7696 | 8.449 | 20.0027 | -16.968 | 0.76258 | 115.4982 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
846 | 8374 | 8.4595 | 0.21207 | -4.5166 | 0.046901 | 117.0197 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 846 | 13796 | 8.459 | 69.5398 | 19.7247 | 0.96205 | 119.3501 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 846 | 7697 | 8.459 | 20.0027 | -16.9741 | 0.76247 | 115.4979 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
847 | 8375 | 8.4695 | 0.21205 | -4.518 | 0.046881 | 117.0191 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 847 | 13797 | 8.469 | 69.54 | 19.728 | 0.96204 | 119.3505 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 847 | 7698 | 8.469 | 20.0027 | -16.9812 | 0.76234 | 115.4974 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
848 | 8376 | 8.4795 | 0.21202 | -4.5192 | 0.046865 | 117.0185 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 848 | 13798 | 8.479 | 69.5402 | 19.7312 | 0.96202 | 119.3509 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 848 | 7699 | 8.479 | 20.0027 | -16.9893 | 0.76218 | 115.4968 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
849 | 8377 | 8.4895 | 0.212 | -4.52 | 0.046851 | 117.0179 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 849 | 13799 | 8.489 | 69.5403 | 19.7342 | 0.96201 | 119.3513 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 849 | 7700 | 8.489 | 20.0027 | -16.9984 | 0.76201 | 115.496 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
850 | 8378 | 8.4995 | 0.21198 | -4.5205 | 0.04684 | 117.0173 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 850 | 13800 | 8.499 | 69.5405 | 19.737 | 0.962 | 119.3518 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 850 | 7701 | 8.499 | 20.0028 | -17.0086 | 0.76182 | 115.495 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
851 | 8379 | 8.5095 | 0.21195 | -4.5207 | 0.046833 | 117.0167 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 851 | 13801 | 8.509 | 69.5407 | 19.7396 | 0.96199 | 119.3523 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 851 | 7702 | 8.509 | 20.0029 | -17.0199 | 0.76161 | 115.4939 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
852 | 8380 | 8.5195 | 0.21193 | -4.5206 | 0.046829 | 117.0161 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 852 | 13802 | 8.519 | 69.5409 | 19.7419 | 0.96199 | 119.3528 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 852 | 7703 | 8.519 | 20.003 | -17.0322 | 0.76138 | 115.4925 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
853 | 8381 | 8.5295 | 0.21191 | -4.5202 | 0.046829 | 117.0156 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 853 | 13803 | 8.529 | 69.5411 | 19.7441 | 0.96198 | 119.3534 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 853 | 7704 | 8.529 | 20.0032 | -17.0455 | 0.76114 | 115.4909 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
854 | 8382 | 8.5395 | 0.21189 | -4.5195 | 0.046831 | 117.015 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 854 | 13804 | 8.539 | 69.5413 | 19.7459 | 0.96197 | 119.3539 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 854 | 7705 | 8.539 | 20.0034 | -17.0598 | 0.76087 | 115.4892 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
855 | 8383 | 8.5495 | 0.21187 | -4.5185 | 0.046838 | 117.0145 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 855 | 13805 | 8.549 | 69.5414 | 19.7476 | 0.96197 | 119.3545 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 855 | 7706 | 8.549 | 20.0037 | -17.0751 | 0.76059 | 115.4872 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
856 | 8384 | 8.5595 | 0.21185 | -4.5171 | 0.046847 | 117.0139 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 856 | 13806 | 8.559 | 69.5416 | 19.749 | 0.96196 | 119.3552 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 856 | 7707 | 8.559 | 20.0039 | -17.0913 | 0.76029 | 115.485 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
857 | 8385 | 8.5695 | 0.21183 | -4.5155 | 0.04686 | 117.0134 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 857 | 13807 | 8.569 | 69.5418 | 19.7503 | 0.96196 | 119.3558 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 857 | 7708 | 8.569 | 20.0042 | -17.1083 | 0.75997 | 115.4826 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
858 | 8386 | 8.5795 | 0.21182 | -4.5136 | 0.046877 | 117.013 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 858 | 13808 | 8.579 | 69.542 | 19.7514 | 0.96195 | 119.3565 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 858 | 7709 | 8.579 | 20.0046 | -17.1261 | 0.75964 | 115.48 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
859 | 8387 | 8.5895 | 0.2118 | -4.5115 | 0.046896 | 117.0125 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 859 | 13809 | 8.589 | 69.5422 | 19.7523 | 0.96195 | 119.3573 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 859 | 7710 | 8.589 | 20.0049 | -17.1445 | 0.7593 | 115.4772 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
860 | 8388 | 8.5995 | 0.21179 | -4.5091 | 0.046919 | 117.0121 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 860 | 13810 | 8.599 | 69.5423 | 19.7531 | 0.96195 | 119.358 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 860 | 7711 | 8.599 | 20.0053 | -17.1636 | 0.75895 | 115.4742 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
861 | 8389 | 8.6095 | 0.21179 | -4.5064 | 0.046945 | 117.0117 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 861 | 13811 | 8.609 | 69.5425 | 19.7539 | 0.96194 | 119.3588 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 861 | 7712 | 8.609 | 20.0057 | -17.1833 | 0.75859 | 115.4711 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
862 | 8390 | 8.6195 | 0.21178 | -4.5035 | 0.046975 | 117.0114 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 862 | 13812 | 8.619 | 69.5427 | 19.7545 | 0.96194 | 119.3597 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 862 | 7713 | 8.619 | 20.0061 | -17.2033 | 0.75822 | 115.4678 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
863 | 8391 | 8.6295 | 0.21178 | -4.5003 | 0.047007 | 117.0111 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 863 | 13813 | 8.629 | 69.5429 | 19.7552 | 0.96194 | 119.3605 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 863 | 7714 | 8.629 | 20.0066 | -17.2237 | 0.75785 | 115.4644 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
864 | 8392 | 8.6395 | 0.21178 | -4.497 | 0.047042 | 117.0108 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 864 | 13814 | 8.639 | 69.5431 | 19.7559 | 0.96194 | 119.3614 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 864 | 7715 | 8.639 | 20.0071 | -17.2443 | 0.75747 | 115.4608 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
865 | 8393 | 8.6495 | 0.21178 | -4.4934 | 0.04708 | 117.0106 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 865 | 13815 | 8.649 | 69.5433 | 19.7567 | 0.96194 | 119.3624 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 865 | 7716 | 8.649 | 20.0076 | -17.265 | 0.75709 | 115.4572 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
866 | 8394 | 8.6595 | 0.21179 | -4.4897 | 0.047121 | 117.0104 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 866 | 13816 | 8.659 | 69.5435 | 19.7576 | 0.96193 | 119.3633 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 866 | 7717 | 8.659 | 20.0081 | -17.2857 | 0.75671 | 115.4534 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
867 | 8395 | 8.6695 | 0.2118 | -4.4858 | 0.047164 | 117.0103 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 867 | 13817 | 8.669 | 69.5437 | 19.7586 | 0.96193 | 119.3643 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 867 | 7718 | 8.669 | 20.0087 | -17.3063 | 0.75633 | 115.4497 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
868 | 8396 | 8.6795 | 0.21181 | -4.4817 | 0.047209 | 117.0102 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 868 | 13818 | 8.679 | 69.5438 | 19.7598 | 0.96192 | 119.3653 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 868 | 7719 | 8.679 | 20.0093 | -17.3268 | 0.75596 | 115.4459 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
869 | 8397 | 8.69 | 0.21183 | -4.4775 | 0.047257 | 117.0102 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 869 | 13819 | 8.689 | 69.544 | 19.7613 | 0.96192 | 119.3664 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 869 | 7720 | 8.689 | 20.0098 | -17.3469 | 0.75559 | 115.4421 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
870 | 8398 | 8.6995 | 0.21185 | -4.4732 | 0.047306 | 117.0102 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 870 | 13820 | 8.699 | 69.5442 | 19.763 | 0.96191 | 119.3674 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 870 | 7721 | 8.699 | 20.0104 | -17.3666 | 0.75524 | 115.4383 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
871 | 8399 | 8.7095 | 0.21187 | -4.4688 | 0.047358 | 117.0103 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 871 | 13821 | 8.709 | 69.5444 | 19.765 | 0.96191 | 119.3685 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 871 | 7722 | 8.709 | 20.0111 | -17.3859 | 0.75489 | 115.4346 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
872 | 8400 | 8.7195 | 0.2119 | -4.4644 | 0.047411 | 117.0104 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 872 | 13822 | 8.719 | 69.5447 | 19.7674 | 0.9619 | 119.3696 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 872 | 7723 | 8.719 | 20.0117 | -17.4045 | 0.75455 | 115.431 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
873 | 8401 | 8.7295 | 0.21192 | -4.4598 | 0.047465 | 117.0105 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 873 | 13823 | 8.729 | 69.5449 | 19.7701 | 0.96189 | 119.3707 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 873 | 7724 | 8.729 | 20.0123 | -17.4225 | 0.75422 | 115.4275 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
874 | 8402 | 8.74 | 0.21195 | -4.4552 | 0.047521 | 117.0107 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 874 | 13824 | 8.739 | 69.5451 | 19.7732 | 0.96188 | 119.3718 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 874 | 7725 | 8.739 | 20.0129 | -17.4397 | 0.75391 | 115.4241 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
875 | 8403 | 8.7495 | 0.21199 | -4.4506 | 0.047577 | 117.011 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 875 | 13825 | 8.749 | 69.5453 | 19.7766 | 0.96186 | 119.3728 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 875 | 7726 | 8.749 | 20.0136 | -17.4561 | 0.75362 | 115.4209 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
876 | 8404 | 8.7595 | 0.21202 | -4.446 | 0.047634 | 117.0112 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 876 | 13826 | 8.759 | 69.5455 | 19.7805 | 0.96185 | 119.3739 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 876 | 7727 | 8.759 | 20.0142 | -17.4717 | 0.75334 | 115.4178 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
877 | 8405 | 8.7695 | 0.21206 | -4.4413 | 0.047692 | 117.0116 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 877 | 13827 | 8.769 | 69.5458 | 19.7847 | 0.96184 | 119.375 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 877 | 7728 | 8.769 | 20.0149 | -17.4863 | 0.75308 | 115.415 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
878 | 8406 | 8.7795 | 0.21209 | -4.4367 | 0.04775 | 117.0119 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 878 | 13828 | 8.779 | 69.546 | 19.7894 | 0.96182 | 119.376 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 878 | 7729 | 8.779 | 20.0155 | -17.4999 | 0.75283 | 115.4123 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
879 | 8407 | 8.79 | 0.21213 | -4.4322 | 0.047808 | 117.0123 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 879 | 13829 | 8.789 | 69.5462 | 19.7945 | 0.9618 | 119.3769 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 879 | 7730 | 8.789 | 20.0162 | -17.5125 | 0.75261 | 115.4099 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
880 | 8408 | 8.7995 | 0.21217 | -4.4277 | 0.047865 | 117.0127 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 880 | 13830 | 8.799 | 69.5465 | 19.7999 | 0.96178 | 119.3779 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 880 | 7731 | 8.799 | 20.0168 | -17.524 | 0.7524 | 115.4077 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
881 | 8409 | 8.809 | 0.21222 | -4.4232 | 0.047922 | 117.0132 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 881 | 13831 | 8.809 | 69.5467 | 19.8058 | 0.96176 | 119.3788 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 881 | 7732 | 8.809 | 20.0175 | -17.5344 | 0.75222 | 115.4059 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
882 | 8410 | 8.819 | 0.21226 | -4.4189 | 0.047979 | 117.0137 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 882 | 13832 | 8.819 | 69.547 | 19.8119 | 0.96174 | 119.3796 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 882 | 7733 | 8.819 | 20.0181 | -17.5438 | 0.75206 | 115.4042 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
883 | 8411 | 8.829 | 0.2123 | -4.4146 | 0.048034 | 117.0142 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 883 | 13833 | 8.829 | 69.5472 | 19.8185 | 0.96171 | 119.3804 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 883 | 7734 | 8.829 | 20.0188 | -17.552 | 0.75191 | 115.4029 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
884 | 8412 | 8.8395 | 0.21234 | -4.4105 | 0.048089 | 117.0147 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 884 | 13834 | 8.839 | 69.5475 | 19.8253 | 0.96169 | 119.3811 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 884 | 7735 | 8.839 | 20.0194 | -17.5592 | 0.75179 | 115.4019 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
885 | 8413 | 8.8495 | 0.21238 | -4.4065 | 0.048142 | 117.0153 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 885 | 13835 | 8.849 | 69.5478 | 19.8323 | 0.96166 | 119.3818 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 885 | 7736 | 8.849 | 20.02 | -17.5652 | 0.75169 | 115.4011 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
886 | 8414 | 8.859 | 0.21242 | -4.4027 | 0.048193 | 117.0158 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 886 | 13836 | 8.859 | 69.548 | 19.8396 | 0.96164 | 119.3824 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 886 | 7737 | 8.859 | 20.0206 | -17.5701 | 0.75161 | 115.4007 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
887 | 8415 | 8.869 | 0.21247 | -4.399 | 0.048242 | 117.0164 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 887 | 13837 | 8.869 | 69.5483 | 19.8471 | 0.96161 | 119.3829 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 887 | 7738 | 8.869 | 20.0212 | -17.5739 | 0.75154 | 115.4005 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
888 | 8416 | 8.8795 | 0.21251 | -4.3955 | 0.04829 | 117.017 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 888 | 13838 | 8.879 | 69.5486 | 19.8547 | 0.96158 | 119.3833 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 888 | 7739 | 8.879 | 20.0217 | -17.5767 | 0.7515 | 115.4006 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
889 | 8417 | 8.8895 | 0.21254 | -4.3922 | 0.048335 | 117.0176 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 889 | 13839 | 8.889 | 69.5489 | 19.8624 | 0.96156 | 119.3837 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 889 | 7740 | 8.889 | 20.0223 | -17.5784 | 0.75148 | 115.4011 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
890 | 8418 | 8.899 | 0.21258 | -4.389 | 0.048378 | 117.0182 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 890 | 13840 | 8.899 | 69.5492 | 19.8701 | 0.96153 | 119.384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 890 | 7741 | 8.899 | 20.0228 | -17.5791 | 0.75148 | 115.4018 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
891 | 8419 | 8.9095 | 0.21262 | -4.3861 | 0.048418 | 117.0188 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 891 | 13841 | 8.909 | 69.5495 | 19.8779 | 0.9615 | 119.3842 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 891 | 7742 | 8.909 | 20.0233 | -17.5788 | 0.75149 | 115.4027 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
892 | 8420 | 8.919 | 0.21265 | -4.3834 | 0.048456 | 117.0194 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 892 | 13842 | 8.919 | 69.5498 | 19.8856 | 0.96147 | 119.3844 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 892 | 7743 | 8.919 | 20.0238 | -17.5776 | 0.75152 | 115.4039 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
893 | 8421 | 8.929 | 0.21268 | -4.3809 | 0.048491 | 117.02 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 893 | 13843 | 8.929 | 69.5501 | 19.8932 | 0.96144 | 119.3845 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 893 | 7744 | 8.929 | 20.0243 | -17.5754 | 0.75157 | 115.4054 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
894 | 8422 | 8.9395 | 0.21271 | -4.3786 | 0.048523 | 117.0206 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 894 | 13844 | 8.939 | 69.5504 | 19.9007 | 0.96142 | 119.3845 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 894 | 7745 | 8.939 | 20.0247 | -17.5723 | 0.75163 | 115.4071 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
895 | 8423 | 8.949 | 0.21274 | -4.3765 | 0.048552 | 117.0212 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 895 | 13845 | 8.949 | 69.5507 | 19.9081 | 0.96139 | 119.3845 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 895 | 7746 | 8.949 | 20.0252 | -17.5684 | 0.75171 | 115.4089 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
896 | 8424 | 8.959 | 0.21276 | -4.3747 | 0.048577 | 117.0218 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 896 | 13846 | 8.959 | 69.551 | 19.9152 | 0.96137 | 119.3844 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 896 | 7747 | 8.959 | 20.0255 | -17.5637 | 0.75181 | 115.4109 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
897 | 8425 | 8.969 | 0.21279 | -4.3732 | 0.0486 | 117.0223 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 897 | 13847 | 8.969 | 69.5513 | 19.922 | 0.96134 | 119.3842 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 897 | 7748 | 8.969 | 20.0259 | -17.5582 | 0.75192 | 115.4131 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
898 | 8426 | 8.979 | 0.21281 | -4.3719 | 0.048619 | 117.0229 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 898 | 13848 | 8.979 | 69.5516 | 19.9286 | 0.96132 | 119.3841 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 898 | 7749 | 8.979 | 20.0262 | -17.5519 | 0.75204 | 115.4154 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
899 | 8427 | 8.9895 | 0.21283 | -4.3708 | 0.048635 | 117.0234 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 899 | 13849 | 8.989 | 69.5519 | 19.9349 | 0.96129 | 119.3839 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 899 | 7750 | 8.989 | 20.0265 | -17.545 | 0.75217 | 115.4179 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
900 | 8428 | 8.999 | 0.21284 | -4.37 | 0.048647 | 117.0239 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 900 | 13850 | 8.999 | 69.5522 | 19.9408 | 0.96127 | 119.3836 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 900 | 7751 | 8.999 | 20.0268 | -17.5374 | 0.75232 | 115.4203 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
901 | 8429 | 9.009 | 0.21286 | -4.3695 | 0.048656 | 117.0244 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 901 | 13851 | 9.009 | 69.5525 | 19.9464 | 0.96125 | 119.3834 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 901 | 7752 | 9.009 | 20.027 | -17.5292 | 0.75247 | 115.4229 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
902 | 8430 | 9.019 | 0.21287 | -4.3692 | 0.048662 | 117.0248 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 902 | 13852 | 9.019 | 69.5528 | 19.9516 | 0.96123 | 119.3832 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 902 | 7753 | 9.019 | 20.0272 | -17.5205 | 0.75264 | 115.4254 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
903 | 8431 | 9.029 | 0.21288 | -4.3692 | 0.048665 | 117.0252 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 903 | 13853 | 9.029 | 69.5531 | 19.9565 | 0.96122 | 119.3829 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 903 | 7754 | 9.029 | 20.0274 | -17.5112 | 0.75281 | 115.428 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
904 | 8432 | 9.0395 | 0.21288 | -4.3694 | 0.048664 | 117.0255 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 904 | 13854 | 9.039 | 69.5534 | 19.9609 | 0.9612 | 119.3827 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 904 | 7755 | 9.039 | 20.0275 | -17.5015 | 0.753 | 115.4305 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
905 | 8433 | 9.049 | 0.21289 | -4.3699 | 0.048659 | 117.0258 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 905 | 13855 | 9.049 | 69.5537 | 19.965 | 0.96119 | 119.3825 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 905 | 7756 | 9.049 | 20.0276 | -17.4913 | 0.75319 | 115.4329 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
906 | 8434 | 9.059 | 0.21289 | -4.3707 | 0.048652 | 117.0261 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 906 | 13856 | 9.059 | 69.554 | 19.9687 | 0.96117 | 119.3823 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 906 | 7757 | 9.059 | 20.0277 | -17.4808 | 0.75339 | 115.4353 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
907 | 8435 | 9.069 | 0.2129 | -4.3717 | 0.048641 | 117.0263 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 907 | 13857 | 9.069 | 69.5543 | 19.972 | 0.96116 | 119.3821 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 907 | 7758 | 9.069 | 20.0277 | -17.4699 | 0.75359 | 115.4376 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
908 | 8436 | 9.0795 | 0.2129 | -4.373 | 0.048627 | 117.0265 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 908 | 13858 | 9.079 | 69.5546 | 19.9749 | 0.96115 | 119.382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 908 | 7759 | 9.079 | 20.0277 | -17.4587 | 0.7538 | 115.4397 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
909 | 8437 | 9.0895 | 0.2129 | -4.3745 | 0.04861 | 117.0266 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 909 | 13859 | 9.089 | 69.5549 | 19.9775 | 0.96114 | 119.3819 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 909 | 7760 | 9.089 | 20.0277 | -17.4473 | 0.75401 | 115.4417 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
910 | 8438 | 9.099 | 0.2129 | -4.3763 | 0.04859 | 117.0266 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 910 | 13860 | 9.099 | 69.5552 | 19.9797 | 0.96113 | 119.3819 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 910 | 7761 | 9.099 | 20.0276 | -17.4356 | 0.75423 | 115.4435 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
911 | 8439 | 9.109 | 0.2129 | -4.3784 | 0.048567 | 117.0266 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 911 | 13861 | 9.109 | 69.5555 | 19.9816 | 0.96113 | 119.382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 911 | 7762 | 9.109 | 20.0275 | -17.4238 | 0.75444 | 115.4452 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
912 | 8440 | 9.119 | 0.2129 | -4.3807 | 0.048542 | 117.0265 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 912 | 13862 | 9.119 | 69.5558 | 19.9831 | 0.96112 | 119.3821 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 912 | 7763 | 9.119 | 20.0273 | -17.4119 | 0.75466 | 115.4466 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
913 | 8441 | 9.129 | 0.2129 | -4.3832 | 0.048514 | 117.0263 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 913 | 13863 | 9.129 | 69.5561 | 19.9844 | 0.96112 | 119.3822 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 913 | 7764 | 9.129 | 20.0272 | -17.4 | 0.75488 | 115.4479 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
914 | 8442 | 9.139 | 0.2129 | -4.3859 | 0.048483 | 117.0261 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 914 | 13864 | 9.139 | 69.5564 | 19.9854 | 0.96111 | 119.3824 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 914 | 7765 | 9.139 | 20.027 | -17.388 | 0.75511 | 115.4489 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
915 | 8443 | 9.149 | 0.21289 | -4.3889 | 0.04845 | 117.0258 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 915 | 13865 | 9.149 | 69.5567 | 19.9862 | 0.96111 | 119.3827 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 915 | 7766 | 9.149 | 20.0267 | -17.376 | 0.75532 | 115.4498 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
916 | 8444 | 9.159 | 0.21289 | -4.3921 | 0.048415 | 117.0254 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 916 | 13866 | 9.159 | 69.557 | 19.9868 | 0.96111 | 119.3831 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 916 | 7767 | 9.159 | 20.0265 | -17.3641 | 0.75554 | 115.4504 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
917 | 8445 | 9.169 | 0.2129 | -4.3956 | 0.048378 | 117.025 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 917 | 13867 | 9.169 | 69.5573 | 19.9871 | 0.96111 | 119.3835 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 917 | 7768 | 9.169 | 20.0262 | -17.3523 | 0.75576 | 115.4508 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
918 | 8446 | 9.179 | 0.2129 | -4.3992 | 0.048338 | 117.0244 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 918 | 13868 | 9.179 | 69.5576 | 19.9873 | 0.96111 | 119.384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 918 | 7769 | 9.179 | 20.0259 | -17.3407 | 0.75597 | 115.451 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
919 | 8447 | 9.189 | 0.2129 | -4.403 | 0.048298 | 117.0238 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 919 | 13869 | 9.189 | 69.5579 | 19.9874 | 0.96111 | 119.3845 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 919 | 7770 | 9.189 | 20.0256 | -17.3293 | 0.75618 | 115.451 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
920 | 8448 | 9.199 | 0.21291 | -4.407 | 0.048255 | 117.0232 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 920 | 13870 | 9.199 | 69.5582 | 19.9874 | 0.96111 | 119.3851 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 920 | 7771 | 9.199 | 20.0253 | -17.3181 | 0.75638 | 115.4508 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
921 | 8449 | 9.209 | 0.21291 | -4.4111 | 0.048211 | 117.0224 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 921 | 13871 | 9.209 | 69.5585 | 19.9872 | 0.96111 | 119.3857 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 921 | 7772 | 9.209 | 20.0249 | -17.3072 | 0.75658 | 115.4504 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
922 | 8450 | 9.219 | 0.21292 | -4.4154 | 0.048166 | 117.0216 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 922 | 13872 | 9.219 | 69.5588 | 19.987 | 0.96111 | 119.3864 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 922 | 7773 | 9.219 | 20.0245 | -17.2966 | 0.75677 | 115.4498 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
923 | 8451 | 9.229 | 0.21293 | -4.4198 | 0.04812 | 117.0207 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 923 | 13873 | 9.229 | 69.5591 | 19.9867 | 0.96111 | 119.3871 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 923 | 7774 | 9.229 | 20.0241 | -17.2863 | 0.75696 | 115.4491 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
924 | 8452 | 9.239 | 0.21294 | -4.4244 | 0.048073 | 117.0198 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 924 | 13874 | 9.239 | 69.5594 | 19.9864 | 0.96111 | 119.3878 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 924 | 7775 | 9.239 | 20.0237 | -17.2765 | 0.75714 | 115.4482 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
925 | 8453 | 9.249 | 0.21295 | -4.429 | 0.048025 | 117.0187 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 925 | 13875 | 9.249 | 69.5597 | 19.9861 | 0.96111 | 119.3885 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 925 | 7776 | 9.249 | 20.0233 | -17.267 | 0.75731 | 115.4473 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
926 | 8454 | 9.259 | 0.21297 | -4.4338 | 0.047977 | 117.0177 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 926 | 13876 | 9.259 | 69.56 | 19.9857 | 0.96112 | 119.3893 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 926 | 7777 | 9.259 | 20.0229 | -17.258 | 0.75747 | 115.4462 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
927 | 8455 | 9.269 | 0.21298 | -4.4386 | 0.047929 | 117.0165 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 927 | 13877 | 9.269 | 69.5603 | 19.9854 | 0.96112 | 119.3901 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 927 | 7778 | 9.269 | 20.0225 | -17.2494 | 0.75762 | 115.445 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
928 | 8456 | 9.279 | 0.213 | -4.4434 | 0.047881 | 117.0154 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 928 | 13878 | 9.279 | 69.5606 | 19.9851 | 0.96112 | 119.3908 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 928 | 7779 | 9.279 | 20.0221 | -17.2414 | 0.75777 | 115.4438 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
929 | 8457 | 9.289 | 0.21302 | -4.4483 | 0.047833 | 117.0141 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 929 | 13879 | 9.289 | 69.561 | 19.9848 | 0.96112 | 119.3916 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 929 | 7780 | 9.289 | 20.0216 | -17.2339 | 0.7579 | 115.4426 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
930 | 8458 | 9.299 | 0.21304 | -4.4531 | 0.047785 | 117.0129 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 930 | 13880 | 9.299 | 69.5613 | 19.9846 | 0.96112 | 119.3923 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 930 | 7781 | 9.299 | 20.0212 | -17.2269 | 0.75802 | 115.4413 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
931 | 8459 | 9.309 | 0.21306 | -4.458 | 0.047738 | 117.0116 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 931 | 13881 | 9.309 | 69.5616 | 19.9843 | 0.96112 | 119.3931 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 931 | 7782 | 9.309 | 20.0207 | -17.2204 | 0.75814 | 115.44 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
932 | 8460 | 9.319 | 0.21308 | -4.4628 | 0.047692 | 117.0102 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 932 | 13882 | 9.319 | 69.562 | 19.9842 | 0.96112 | 119.3938 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 932 | 7783 | 9.319 | 20.0203 | -17.2145 | 0.75824 | 115.4388 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
933 | 8461 | 9.329 | 0.2131 | -4.4675 | 0.047646 | 117.0089 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 933 | 13883 | 9.329 | 69.5623 | 19.984 | 0.96112 | 119.3944 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 933 | 7784 | 9.329 | 20.0199 | -17.2093 | 0.75833 | 115.4375 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
934 | 8462 | 9.339 | 0.21313 | -4.4722 | 0.047602 | 117.0075 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 934 | 13884 | 9.339 | 69.5626 | 19.984 | 0.96113 | 119.3951 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 934 | 7785 | 9.339 | 20.0194 | -17.2046 | 0.75841 | 115.4364 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
935 | 8463 | 9.349 | 0.21315 | -4.4768 | 0.047559 | 117.0062 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 935 | 13885 | 9.349 | 69.563 | 19.9839 | 0.96113 | 119.3956 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 935 | 7786 | 9.349 | 20.019 | -17.2005 | 0.75848 | 115.4353 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
936 | 8464 | 9.359 | 0.21318 | -4.4812 | 0.047517 | 117.0048 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 936 | 13886 | 9.359 | 69.5633 | 19.9839 | 0.96113 | 119.3962 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 936 | 7787 | 9.359 | 20.0186 | -17.197 | 0.75854 | 115.4343 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
937 | 8465 | 9.369 | 0.2132 | -4.4855 | 0.047477 | 117.0035 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 937 | 13887 | 9.369 | 69.5637 | 19.9839 | 0.96113 | 119.3967 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 937 | 7788 | 9.369 | 20.0182 | -17.1942 | 0.75859 | 115.4333 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
938 | 8466 | 9.379 | 0.21322 | -4.4896 | 0.047439 | 117.0021 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 938 | 13888 | 9.379 | 69.5641 | 19.984 | 0.96113 | 119.3971 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 938 | 7789 | 9.379 | 20.0177 | -17.1919 | 0.75862 | 115.4325 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
939 | 8467 | 9.389 | 0.21324 | -4.4936 | 0.047402 | 117.0008 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 939 | 13889 | 9.389 | 69.5644 | 19.9841 | 0.96113 | 119.3975 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 939 | 7790 | 9.389 | 20.0173 | -17.1903 | 0.75865 | 115.4318 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
940 | 8468 | 9.399 | 0.21327 | -4.4974 | 0.047367 | 116.9996 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 940 | 13890 | 9.399 | 69.5648 | 19.9843 | 0.96113 | 119.3979 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 940 | 7791 | 9.399 | 20.0169 | -17.1893 | 0.75866 | 115.4313 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
941 | 8469 | 9.409 | 0.21328 | -4.5009 | 0.047334 | 116.9983 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 941 | 13891 | 9.409 | 69.5652 | 19.9844 | 0.96113 | 119.3982 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 941 | 7792 | 9.409 | 20.0165 | -17.1889 | 0.75866 | 115.4308 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
942 | 8470 | 9.419 | 0.2133 | -4.5042 | 0.047303 | 116.9971 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 942 | 13892 | 9.419 | 69.5655 | 19.9846 | 0.96113 | 119.3985 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 942 | 7793 | 9.419 | 20.0161 | -17.1892 | 0.75865 | 115.4305 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
943 | 8471 | 9.429 | 0.21332 | -4.5073 | 0.047274 | 116.996 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 943 | 13893 | 9.429 | 69.5659 | 19.9848 | 0.96113 | 119.3987 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 943 | 7794 | 9.429 | 20.0158 | -17.19 | 0.75863 | 115.4303 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
944 | 8472 | 9.439 | 0.21333 | -4.5101 | 0.047248 | 116.9949 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 944 | 13894 | 9.439 | 69.5663 | 19.985 | 0.96113 | 119.3988 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 944 | 7795 | 9.439 | 20.0154 | -17.1914 | 0.75859 | 115.4302 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
945 | 8473 | 9.449 | 0.21334 | -4.5126 | 0.047223 | 116.9939 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 945 | 13895 | 9.449 | 69.5667 | 19.9852 | 0.96113 | 119.399 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 945 | 7796 | 9.449 | 20.015 | -17.1934 | 0.75855 | 115.4302 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
946 | 8474 | 9.459 | 0.21335 | -4.5149 | 0.047201 | 116.993 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 946 | 13896 | 9.459 | 69.5671 | 19.9854 | 0.96112 | 119.3991 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 946 | 7797 | 9.459 | 20.0147 | -17.196 | 0.7585 | 115.4304 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
947 | 8475 | 9.469 | 0.21335 | -4.5168 | 0.047181 | 116.9922 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 947 | 13897 | 9.469 | 69.5674 | 19.9856 | 0.96112 | 119.3991 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 947 | 7798 | 9.469 | 20.0143 | -17.1991 | 0.75843 | 115.4307 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
948 | 8476 | 9.479 | 0.21335 | -4.5185 | 0.047164 | 116.9914 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 948 | 13898 | 9.479 | 69.5678 | 19.9858 | 0.96112 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 948 | 7799 | 9.479 | 20.014 | -17.2027 | 0.75836 | 115.4311 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
949 | 8477 | 9.489 | 0.21334 | -4.5199 | 0.047149 | 116.9907 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 949 | 13899 | 9.489 | 69.5682 | 19.986 | 0.96112 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 949 | 7800 | 9.489 | 20.0136 | -17.2069 | 0.75828 | 115.4315 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
950 | 8478 | 9.499 | 0.21334 | -4.5209 | 0.047136 | 116.9901 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 950 | 13900 | 9.499 | 69.5686 | 19.9862 | 0.96112 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 950 | 7801 | 9.499 | 20.0133 | -17.2115 | 0.75818 | 115.4321 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
951 | 8479 | 9.509 | 0.21332 | -4.5217 | 0.047125 | 116.9896 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 951 | 13901 | 9.509 | 69.5689 | 19.9864 | 0.96112 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 951 | 7802 | 9.509 | 20.013 | -17.2166 | 0.75808 | 115.4327 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
952 | 8480 | 9.519 | 0.21331 | -4.5221 | 0.047117 | 116.9892 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 952 | 13902 | 9.519 | 69.5693 | 19.9866 | 0.96112 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 952 | 7803 | 9.519 | 20.0127 | -17.2221 | 0.75798 | 115.4334 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
953 | 8481 | 9.529 | 0.21329 | -4.5222 | 0.047111 | 116.9889 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 953 | 13903 | 9.529 | 69.5697 | 19.9868 | 0.96112 | 119.3991 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 953 | 7804 | 9.529 | 20.0123 | -17.228 | 0.75786 | 115.4341 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
954 | 8482 | 9.539 | 0.21326 | -4.522 | 0.047108 | 116.9886 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 954 | 13904 | 9.539 | 69.57 | 19.987 | 0.96112 | 119.3991 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 954 | 7805 | 9.539 | 20.012 | -17.2343 | 0.75774 | 115.4349 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
955 | 8483 | 9.549 | 0.21323 | -4.5215 | 0.047106 | 116.9885 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 955 | 13905 | 9.549 | 69.5704 | 19.9873 | 0.96112 | 119.3991 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 955 | 7806 | 9.549 | 20.0117 | -17.2409 | 0.75761 | 115.4357 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
956 | 8484 | 9.559 | 0.2132 | -4.5207 | 0.047107 | 116.9885 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 956 | 13906 | 9.559 | 69.5707 | 19.9876 | 0.96112 | 119.3991 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 956 | 7807 | 9.559 | 20.0114 | -17.2478 | 0.75747 | 115.4366 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
957 | 8485 | 9.569 | 0.21316 | -4.5196 | 0.047111 | 116.9885 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 957 | 13907 | 9.569 | 69.5711 | 19.9878 | 0.96112 | 119.3991 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 957 | 7808 | 9.569 | 20.0111 | -17.255 | 0.75733 | 115.4374 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
958 | 8486 | 9.579 | 0.21312 | -4.5182 | 0.047116 | 116.9887 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 958 | 13908 | 9.579 | 69.5714 | 19.9882 | 0.96112 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 958 | 7809 | 9.579 | 20.0108 | -17.2624 | 0.75719 | 115.4382 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
959 | 8487 | 9.589 | 0.21307 | -4.5164 | 0.047124 | 116.9889 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 959 | 13909 | 9.589 | 69.5718 | 19.9885 | 0.96112 | 119.3993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 959 | 7810 | 9.589 | 20.0105 | -17.27 | 0.75704 | 115.4391 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
960 | 8488 | 9.599 | 0.21302 | -4.5144 | 0.047134 | 116.9892 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 960 | 13910 | 9.599 | 69.5721 | 19.9889 | 0.96112 | 119.3994 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 960 | 7811 | 9.599 | 20.0102 | -17.2777 | 0.75689 | 115.4399 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
961 | 8489 | 9.609 | 0.21297 | -4.5122 | 0.047146 | 116.9896 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 961 | 13911 | 9.609 | 69.5724 | 19.9894 | 0.96112 | 119.3995 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 961 | 7812 | 9.609 | 20.0099 | -17.2855 | 0.75674 | 115.4406 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
962 | 8490 | 9.619 | 0.21291 | -4.5096 | 0.04716 | 116.99 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 962 | 13912 | 9.619 | 69.5728 | 19.99 | 0.96111 | 119.3997 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 962 | 7813 | 9.619 | 20.0096 | -17.2934 | 0.75659 | 115.4414 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
963 | 8491 | 9.629 | 0.21285 | -4.5068 | 0.047177 | 116.9906 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 963 | 13913 | 9.629 | 69.5731 | 19.9906 | 0.96111 | 119.3999 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 963 | 7814 | 9.629 | 20.0093 | -17.3013 | 0.75644 | 115.4421 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
964 | 8492 | 9.639 | 0.21279 | -4.5037 | 0.047196 | 116.9911 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 964 | 13914 | 9.639 | 69.5734 | 19.9913 | 0.96111 | 119.4001 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 964 | 7815 | 9.639 | 20.009 | -17.3092 | 0.75629 | 115.4427 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
965 | 8493 | 9.649 | 0.21273 | -4.5005 | 0.047216 | 116.9918 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 965 | 13915 | 9.649 | 69.5737 | 19.9921 | 0.96111 | 119.4004 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 965 | 7816 | 9.649 | 20.0087 | -17.3171 | 0.75613 | 115.4433 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
966 | 8494 | 9.659 | 0.21267 | -4.497 | 0.047239 | 116.9925 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 966 | 13916 | 9.659 | 69.574 | 19.993 | 0.9611 | 119.4007 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 966 | 7817 | 9.659 | 20.0084 | -17.3248 | 0.75598 | 115.4439 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
967 | 8495 | 9.669 | 0.21261 | -4.4933 | 0.047264 | 116.9932 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 967 | 13917 | 9.669 | 69.5743 | 19.994 | 0.9611 | 119.4011 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 967 | 7818 | 9.669 | 20.0081 | -17.3324 | 0.75584 | 115.4444 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
968 | 8496 | 9.679 | 0.21255 | -4.4894 | 0.047291 | 116.994 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 968 | 13918 | 9.679 | 69.5746 | 19.9951 | 0.9611 | 119.4015 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 968 | 7819 | 9.679 | 20.0077 | -17.3399 | 0.75569 | 115.4449 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
969 | 8497 | 9.689 | 0.21248 | -4.4853 | 0.04732 | 116.9948 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 969 | 13919 | 9.689 | 69.5749 | 19.9963 | 0.96109 | 119.4019 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 969 | 7820 | 9.689 | 20.0074 | -17.3471 | 0.75555 | 115.4453 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
970 | 8498 | 9.699 | 0.21242 | -4.4811 | 0.047351 | 116.9956 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 970 | 13920 | 9.699 | 69.5752 | 19.9977 | 0.96109 | 119.4024 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 970 | 7821 | 9.699 | 20.0071 | -17.3541 | 0.75542 | 115.4456 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
971 | 8499 | 9.709 | 0.21237 | -4.4768 | 0.047384 | 116.9965 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 971 | 13921 | 9.709 | 69.5755 | 19.9992 | 0.96108 | 119.4029 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 971 | 7822 | 9.709 | 20.0068 | -17.3609 | 0.75528 | 115.4459 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
972 | 8500 | 9.719 | 0.21231 | -4.4723 | 0.047419 | 116.9973 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 972 | 13922 | 9.719 | 69.5758 | 20.0008 | 0.96108 | 119.4034 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 972 | 7823 | 9.719 | 20.0065 | -17.3673 | 0.75516 | 115.4462 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
973 | 8501 | 9.729 | 0.21226 | -4.4677 | 0.047455 | 116.9982 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 973 | 13923 | 9.729 | 69.5761 | 20.0025 | 0.96107 | 119.4039 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 973 | 7824 | 9.729 | 20.0061 | -17.3735 | 0.75504 | 115.4464 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
974 | 8502 | 9.7395 | 0.21221 | -4.4631 | 0.047493 | 116.999 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 974 | 13924 | 9.739 | 69.5763 | 20.0044 | 0.96106 | 119.4045 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 974 | 7825 | 9.739 | 20.0058 | -17.3794 | 0.75492 | 115.4466 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
975 | 8503 | 9.749 | 0.21216 | -4.4584 | 0.047533 | 116.9999 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 975 | 13925 | 9.749 | 69.5766 | 20.0064 | 0.96106 | 119.405 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 975 | 7826 | 9.749 | 20.0055 | -17.3849 | 0.75481 | 115.4467 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
976 | 8504 | 9.759 | 0.21212 | -4.4536 | 0.047574 | 117.0007 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 976 | 13926 | 9.759 | 69.5769 | 20.0086 | 0.96105 | 119.4056 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 976 | 7827 | 9.759 | 20.0052 | -17.3901 | 0.75471 | 115.4468 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
977 | 8505 | 9.769 | 0.21208 | -4.4488 | 0.047617 | 117.0015 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 977 | 13927 | 9.769 | 69.5772 | 20.0108 | 0.96104 | 119.4062 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 977 | 7828 | 9.769 | 20.0049 | -17.3949 | 0.75462 | 115.4469 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
978 | 8506 | 9.779 | 0.21205 | -4.444 | 0.047662 | 117.0023 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 978 | 13928 | 9.779 | 69.5774 | 20.0132 | 0.96103 | 119.4067 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 978 | 7829 | 9.779 | 20.0045 | -17.3994 | 0.75453 | 115.447 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
979 | 8507 | 9.7895 | 0.21203 | -4.4392 | 0.047707 | 117.003 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 979 | 13929 | 9.789 | 69.5777 | 20.0157 | 0.96102 | 119.4073 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 979 | 7830 | 9.789 | 20.0042 | -17.4035 | 0.75445 | 115.4471 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
980 | 8508 | 9.799 | 0.21201 | -4.4345 | 0.047754 | 117.0037 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 980 | 13930 | 9.799 | 69.578 | 20.0183 | 0.96102 | 119.4078 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 980 | 7831 | 9.799 | 20.0039 | -17.4073 | 0.75437 | 115.4472 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
981 | 8509 | 9.809 | 0.21199 | -4.4297 | 0.047802 | 117.0044 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 981 | 13931 | 9.809 | 69.5782 | 20.0209 | 0.96101 | 119.4084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 981 | 7832 | 9.809 | 20.0036 | -17.4108 | 0.7543 | 115.4472 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
982 | 8510 | 9.819 | 0.21198 | -4.425 | 0.047851 | 117.005 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 982 | 13932 | 9.819 | 69.5785 | 20.0237 | 0.961 | 119.4088 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 982 | 7833 | 9.819 | 20.0033 | -17.4139 | 0.75424 | 115.4473 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
983 | 8511 | 9.829 | 0.21198 | -4.4204 | 0.047901 | 117.0056 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 983 | 13933 | 9.829 | 69.5788 | 20.0264 | 0.96099 | 119.4093 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 983 | 7834 | 9.829 | 20.003 | -17.4166 | 0.75418 | 115.4474 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
984 | 8512 | 9.839 | 0.21199 | -4.4159 | 0.047951 | 117.0061 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 984 | 13934 | 9.839 | 69.5791 | 20.0293 | 0.96098 | 119.4097 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 984 | 7835 | 9.839 | 20.0027 | -17.4191 | 0.75413 | 115.4475 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
985 | 8513 | 9.849 | 0.212 | -4.4114 | 0.048002 | 117.0066 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 985 | 13935 | 9.849 | 69.5794 | 20.0321 | 0.96097 | 119.4101 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 985 | 7836 | 9.849 | 20.0025 | -17.4213 | 0.75409 | 115.4477 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
986 | 8514 | 9.859 | 0.21202 | -4.407 | 0.048053 | 117.0071 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 986 | 13936 | 9.859 | 69.5796 | 20.035 | 0.96096 | 119.4105 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 986 | 7837 | 9.859 | 20.0022 | -17.4232 | 0.75405 | 115.4478 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
987 | 8515 | 9.869 | 0.21204 | -4.4028 | 0.048105 | 117.0074 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 987 | 13937 | 9.869 | 69.5799 | 20.0378 | 0.96095 | 119.4108 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 987 | 7838 | 9.869 | 20.002 | -17.4248 | 0.75401 | 115.448 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
988 | 8516 | 9.879 | 0.21207 | -4.3987 | 0.048156 | 117.0078 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 988 | 13938 | 9.879 | 69.5802 | 20.0406 | 0.96094 | 119.411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 988 | 7839 | 9.879 | 20.0018 | -17.4262 | 0.75398 | 115.4483 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
989 | 8517 | 9.8895 | 0.2121 | -4.3947 | 0.048208 | 117.008 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 989 | 13939 | 9.889 | 69.5805 | 20.0433 | 0.96093 | 119.4112 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 989 | 7840 | 9.889 | 20.0015 | -17.4274 | 0.75396 | 115.4486 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
990 | 8518 | 9.899 | 0.21214 | -4.3908 | 0.048259 | 117.0082 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 990 | 13940 | 9.899 | 69.5808 | 20.046 | 0.96092 | 119.4114 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 990 | 7841 | 9.899 | 20.0014 | -17.4283 | 0.75394 | 115.4489 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
991 | 8519 | 9.909 | 0.21218 | -4.3871 | 0.048309 | 117.0084 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 991 | 13941 | 9.909 | 69.5811 | 20.0486 | 0.96091 | 119.4115 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 991 | 7842 | 9.909 | 20.0012 | -17.4291 | 0.75392 | 115.4493 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
992 | 8520 | 9.919 | 0.21223 | -4.3835 | 0.048359 | 117.0085 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 992 | 13942 | 9.919 | 69.5814 | 20.0511 | 0.9609 | 119.4115 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 992 | 7843 | 9.919 | 20.001 | -17.4298 | 0.7539 | 115.4497 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
993 | 8521 | 9.929 | 0.21228 | -4.3801 | 0.048408 | 117.0085 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 993 | 13943 | 9.929 | 69.5818 | 20.0535 | 0.96089 | 119.4115 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 993 | 7844 | 9.929 | 20.0009 | -17.4303 | 0.75389 | 115.4502 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
994 | 8522 | 9.939 | 0.21234 | -4.3768 | 0.048456 | 117.0085 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 994 | 13944 | 9.939 | 69.5821 | 20.0557 | 0.96088 | 119.4114 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 994 | 7845 | 9.939 | 20.0008 | -17.4308 | 0.75388 | 115.4507 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
995 | 8523 | 9.949 | 0.21239 | -4.3738 | 0.048503 | 117.0085 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 995 | 13945 | 9.949 | 69.5824 | 20.0578 | 0.96088 | 119.4113 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 995 | 7846 | 9.949 | 20.0007 | -17.4311 | 0.75387 | 115.4513 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
996 | 8524 | 9.959 | 0.21245 | -4.3709 | 0.048549 | 117.0083 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 996 | 13946 | 9.959 | 69.5827 | 20.0598 | 0.96087 | 119.4111 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 996 | 7847 | 9.959 | 20.0007 | -17.4314 | 0.75387 | 115.4519 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
997 | 8525 | 9.969 | 0.21251 | -4.3681 | 0.048592 | 117.0082 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 997 | 13947 | 9.969 | 69.5831 | 20.0616 | 0.96086 | 119.4109 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 997 | 7848 | 9.969 | 20.0007 | -17.4316 | 0.75386 | 115.4526 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
998 | 8526 | 9.979 | 0.21257 | -4.3656 | 0.048634 | 117.008 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 998 | 13948 | 9.979 | 69.5834 | 20.0632 | 0.96086 | 119.4106 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 998 | 7849 | 9.979 | 20.0007 | -17.4318 | 0.75386 | 115.4533 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
999 | 8527 | 9.9895 | 0.21263 | -4.3632 | 0.048674 | 117.0077 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 999 | 13949 | 9.989 | 69.5838 | 20.0646 | 0.96085 | 119.4102 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 999 | 7850 | 9.989 | 20.0007 | -17.4319 | 0.75386 | 115.454 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1000 | 8528 | 9.999 | 0.21269 | -4.3611 | 0.048712 | 117.0074 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1000 | 13950 | 9.999 | 69.5841 | 20.0658 | 0.96085 | 119.4099 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1000 | 7851 | 9.999 | 20.0008 | -17.4321 | 0.75386 | 115.4547 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1001 | 8529 | 10.009 | 0.21275 | -4.3592 | 0.048747 | 117.0071 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1001 | 13951 | 10.009 | 69.5845 | 20.0669 | 0.96084 | 119.4095 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1001 | 7852 | 10.009 | 20.0009 | -17.4322 | 0.75386 | 115.4555 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1002 | 8530 | 10.019 | 0.21281 | -4.3574 | 0.048779 | 117.0067 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1002 | 13952 | 10.019 | 69.5848 | 20.0678 | 0.96084 | 119.409 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1002 | 7853 | 10.019 | 20.001 | -17.4324 | 0.75385 | 115.4563 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1003 | 8531 | 10.029 | 0.21286 | -4.3559 | 0.048809 | 117.0063 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1003 | 13953 | 10.029 | 69.5852 | 20.0686 | 0.96084 | 119.4085 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1003 | 7854 | 10.029 | 20.0012 | -17.4326 | 0.75385 | 115.4571 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1004 | 8532 | 10.0395 | 0.21292 | -4.3546 | 0.048836 | 117.0058 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1004 | 13954 | 10.039 | 69.5855 | 20.0692 | 0.96084 | 119.408 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1004 | 7855 | 10.039 | 20.0014 | -17.4329 | 0.75385 | 115.4579 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1005 | 8533 | 10.049 | 0.21297 | -4.3536 | 0.048859 | 117.0053 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1005 | 13955 | 10.049 | 69.5859 | 20.0696 | 0.96084 | 119.4075 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1005 | 7856 | 10.049 | 20.0016 | -17.4331 | 0.75385 | 115.4588 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1006 | 8534 | 10.059 | 0.21301 | -4.3527 | 0.048879 | 117.0048 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1006 | 13956 | 10.059 | 69.5863 | 20.0699 | 0.96083 | 119.4069 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1006 | 7857 | 10.059 | 20.0019 | -17.4334 | 0.75385 | 115.4596 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1007 | 8535 | 10.069 | 0.21306 | -4.3522 | 0.048896 | 117.0043 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1007 | 13957 | 10.069 | 69.5867 | 20.0701 | 0.96083 | 119.4064 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1007 | 7858 | 10.069 | 20.0022 | -17.4338 | 0.75385 | 115.4603 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1008 | 8536 | 10.079 | 0.2131 | -4.3519 | 0.04891 | 117.0037 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1008 | 13958 | 10.079 | 69.587 | 20.0703 | 0.96083 | 119.4058 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1008 | 7859 | 10.079 | 20.0026 | -17.4341 | 0.75385 | 115.4611 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1009 | 8537 | 10.0895 | 0.21314 | -4.3518 | 0.048919 | 117.0032 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1009 | 13959 | 10.089 | 69.5874 | 20.0703 | 0.96083 | 119.4052 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1009 | 7860 | 10.089 | 20.0029 | -17.4345 | 0.75385 | 115.4618 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1010 | 8538 | 10.099 | 0.21318 | -4.352 | 0.048925 | 117.0026 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1010 | 13960 | 10.099 | 69.5878 | 20.0703 | 0.96083 | 119.4047 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1010 | 7861 | 10.099 | 20.0033 | -17.4349 | 0.75385 | 115.4625 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1011 | 8539 | 10.109 | 0.21321 | -4.3525 | 0.048927 | 117.002 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1011 | 13961 | 10.109 | 69.5882 | 20.0703 | 0.96084 | 119.4041 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1011 | 7862 | 10.109 | 20.0038 | -17.4353 | 0.75384 | 115.4632 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1012 | 8540 | 10.119 | 0.21324 | -4.3532 | 0.048925 | 117.0014 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1012 | 13962 | 10.119 | 69.5885 | 20.0703 | 0.96084 | 119.4036 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1012 | 7863 | 10.119 | 20.0042 | -17.4358 | 0.75384 | 115.4638 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1013 | 8541 | 10.129 | 0.21326 | -4.3543 | 0.048919 | 117.0008 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1013 | 13963 | 10.129 | 69.5889 | 20.0702 | 0.96084 | 119.403 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1013 | 7864 | 10.129 | 20.0047 | -17.4362 | 0.75384 | 115.4643 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1014 | 8542 | 10.1395 | 0.21328 | -4.3556 | 0.048909 | 117.0001 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1014 | 13964 | 10.139 | 69.5893 | 20.0703 | 0.96084 | 119.4026 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1014 | 7865 | 10.139 | 20.0052 | -17.4367 | 0.75384 | 115.4648 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1015 | 8543 | 10.149 | 0.2133 | -4.3572 | 0.048895 | 116.9995 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1015 | 13965 | 10.149 | 69.5897 | 20.0704 | 0.96084 | 119.4021 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1015 | 7866 | 10.149 | 20.0058 | -17.4371 | 0.75384 | 115.4653 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1016 | 8544 | 10.1595 | 0.21331 | -4.3591 | 0.048877 | 116.9989 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1016 | 13966 | 10.159 | 69.5901 | 20.0706 | 0.96084 | 119.4016 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1016 | 7867 | 10.159 | 20.0063 | -17.4375 | 0.75385 | 115.4657 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1017 | 8545 | 10.1695 | 0.21333 | -4.3613 | 0.048855 | 116.9983 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1017 | 13967 | 10.169 | 69.5904 | 20.071 | 0.96084 | 119.4012 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1017 | 7868 | 10.169 | 20.0069 | -17.4379 | 0.75385 | 115.466 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1018 | 8546 | 10.179 | 0.21334 | -4.3638 | 0.04883 | 116.9977 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1018 | 13968 | 10.179 | 69.5908 | 20.0714 | 0.96083 | 119.4009 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1018 | 7869 | 10.179 | 20.0075 | -17.4383 | 0.75385 | 115.4663 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1019 | 8547 | 10.1895 | 0.21335 | -4.3665 | 0.048801 | 116.9971 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1019 | 13969 | 10.189 | 69.5912 | 20.0721 | 0.96083 | 119.4005 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1019 | 7870 | 10.189 | 20.0082 | -17.4386 | 0.75386 | 115.4665 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1020 | 8548 | 10.199 | 0.21335 | -4.3696 | 0.048769 | 116.9966 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1020 | 13970 | 10.199 | 69.5915 | 20.0729 | 0.96083 | 119.4002 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1020 | 7871 | 10.199 | 20.0088 | -17.4388 | 0.75386 | 115.4666 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1021 | 8549 | 10.209 | 0.21336 | -4.3729 | 0.048733 | 116.996 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1021 | 13971 | 10.209 | 69.5919 | 20.074 | 0.96083 | 119.4 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1021 | 7872 | 10.209 | 20.0095 | -17.439 | 0.75387 | 115.4667 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1022 | 8550 | 10.219 | 0.21336 | -4.3765 | 0.048694 | 116.9955 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1022 | 13972 | 10.219 | 69.5923 | 20.0752 | 0.96082 | 119.3997 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1022 | 7873 | 10.219 | 20.0102 | -17.4391 | 0.75388 | 115.4667 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1023 | 8551 | 10.229 | 0.21336 | -4.3803 | 0.048652 | 116.995 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1023 | 13973 | 10.229 | 69.5926 | 20.0767 | 0.96082 | 119.3996 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1023 | 7874 | 10.229 | 20.0109 | -17.4392 | 0.75389 | 115.4666 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1024 | 8552 | 10.2395 | 0.21336 | -4.3844 | 0.048607 | 116.9945 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1024 | 13974 | 10.239 | 69.593 | 20.0785 | 0.96081 | 119.3994 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1024 | 7875 | 10.239 | 20.0116 | -17.4392 | 0.7539 | 115.4664 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1025 | 8553 | 10.249 | 0.21337 | -4.3887 | 0.04856 | 116.9941 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1025 | 13975 | 10.249 | 69.5933 | 20.0805 | 0.9608 | 119.3993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1025 | 7876 | 10.249 | 20.0123 | -17.4391 | 0.75391 | 115.4662 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1026 | 8554 | 10.259 | 0.21337 | -4.3932 | 0.048511 | 116.9936 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1026 | 13976 | 10.259 | 69.5937 | 20.0827 | 0.9608 | 119.3993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1026 | 7877 | 10.259 | 20.013 | -17.439 | 0.75393 | 115.466 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1027 | 8555 | 10.269 | 0.21337 | -4.3979 | 0.04846 | 116.9932 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1027 | 13977 | 10.269 | 69.594 | 20.0853 | 0.96079 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1027 | 7878 | 10.269 | 20.0137 | -17.4388 | 0.75394 | 115.4656 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1028 | 8556 | 10.279 | 0.21337 | -4.4027 | 0.048407 | 116.9928 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1028 | 13978 | 10.279 | 69.5944 | 20.088 | 0.96078 | 119.3993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1028 | 7879 | 10.279 | 20.0145 | -17.4385 | 0.75396 | 115.4652 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1029 | 8557 | 10.2895 | 0.21338 | -4.4078 | 0.048353 | 116.9925 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1029 | 13979 | 10.289 | 69.5947 | 20.0911 | 0.96077 | 119.3993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1029 | 7880 | 10.289 | 20.0152 | -17.4382 | 0.75398 | 115.4648 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1030 | 8558 | 10.299 | 0.21338 | -4.4129 | 0.048298 | 116.9922 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1030 | 13980 | 10.299 | 69.5951 | 20.0944 | 0.96075 | 119.3994 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1030 | 7881 | 10.299 | 20.0159 | -17.4378 | 0.754 | 115.4642 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1031 | 8559 | 10.309 | 0.21339 | -4.4182 | 0.048242 | 116.9919 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1031 | 13981 | 10.309 | 69.5954 | 20.0979 | 0.96074 | 119.3995 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1031 | 7882 | 10.309 | 20.0167 | -17.4374 | 0.75402 | 115.4636 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1032 | 8560 | 10.319 | 0.2134 | -4.4235 | 0.048186 | 116.9917 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1032 | 13982 | 10.319 | 69.5957 | 20.1017 | 0.96073 | 119.3997 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1032 | 7883 | 10.319 | 20.0174 | -17.4369 | 0.75404 | 115.463 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1033 | 8561 | 10.329 | 0.21341 | -4.4289 | 0.04813 | 116.9915 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1033 | 13983 | 10.329 | 69.5961 | 20.1057 | 0.96071 | 119.3998 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1033 | 7884 | 10.329 | 20.0181 | -17.4364 | 0.75406 | 115.4622 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1034 | 8562 | 10.3395 | 0.21342 | -4.4343 | 0.048074 | 116.9913 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1034 | 13984 | 10.339 | 69.5964 | 20.1099 | 0.9607 | 119.4001 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1034 | 7885 | 10.339 | 20.0188 | -17.4359 | 0.75408 | 115.4615 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1035 | 8563 | 10.349 | 0.21344 | -4.4397 | 0.048019 | 116.9911 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1035 | 13985 | 10.349 | 69.5967 | 20.1144 | 0.96068 | 119.4003 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1035 | 7886 | 10.349 | 20.0196 | -17.4354 | 0.7541 | 115.4606 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1036 | 8564 | 10.3595 | 0.21345 | -4.4451 | 0.047964 | 116.991 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1036 | 13986 | 10.359 | 69.5971 | 20.1189 | 0.96067 | 119.4006 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1036 | 7887 | 10.359 | 20.0202 | -17.4349 | 0.75412 | 115.4597 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1037 | 8565 | 10.369 | 0.21347 | -4.4505 | 0.04791 | 116.9909 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1037 | 13987 | 10.369 | 69.5974 | 20.1237 | 0.96065 | 119.4009 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1037 | 7888 | 10.369 | 20.0209 | -17.4344 | 0.75414 | 115.4587 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1038 | 8566 | 10.379 | 0.21349 | -4.4557 | 0.047858 | 116.9908 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1038 | 13988 | 10.379 | 69.5977 | 20.1285 | 0.96063 | 119.4013 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1038 | 7889 | 10.379 | 20.0216 | -17.434 | 0.75416 | 115.4576 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1039 | 8567 | 10.3895 | 0.21351 | -4.4609 | 0.047808 | 116.9908 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1039 | 13989 | 10.389 | 69.598 | 20.1335 | 0.96061 | 119.4016 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1039 | 7890 | 10.389 | 20.0222 | -17.4336 | 0.75418 | 115.4565 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1040 | 8568 | 10.399 | 0.21353 | -4.4659 | 0.047759 | 116.9907 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1040 | 13990 | 10.399 | 69.5984 | 20.1385 | 0.9606 | 119.4021 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1040 | 7891 | 10.399 | 20.0228 | -17.4333 | 0.75419 | 115.4553 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1041 | 8569 | 10.409 | 0.21356 | -4.4708 | 0.047712 | 116.9907 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1041 | 13991 | 10.409 | 69.5987 | 20.1437 | 0.96058 | 119.4025 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1041 | 7892 | 10.409 | 20.0234 | -17.4331 | 0.75421 | 115.4541 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1042 | 8570 | 10.419 | 0.21358 | -4.4755 | 0.047668 | 116.9907 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1042 | 13992 | 10.419 | 69.599 | 20.1488 | 0.96056 | 119.403 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1042 | 7893 | 10.419 | 20.024 | -17.433 | 0.75422 | 115.4528 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1043 | 8571 | 10.429 | 0.21361 | -4.48 | 0.047626 | 116.9908 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1043 | 13993 | 10.429 | 69.5993 | 20.154 | 0.96054 | 119.4035 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1043 | 7894 | 10.429 | 20.0246 | -17.4331 | 0.75422 | 115.4515 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1044 | 8572 | 10.4395 | 0.21364 | -4.4843 | 0.047587 | 116.9908 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1044 | 13994 | 10.439 | 69.5997 | 20.1591 | 0.96052 | 119.4041 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1044 | 7895 | 10.439 | 20.0251 | -17.4332 | 0.75423 | 115.4502 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1045 | 8573 | 10.449 | 0.21366 | -4.4883 | 0.047551 | 116.9909 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1045 | 13995 | 10.449 | 69.6 | 20.1642 | 0.9605 | 119.4046 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1045 | 7896 | 10.449 | 20.0256 | -17.4336 | 0.75423 | 115.4488 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1046 | 8574 | 10.459 | 0.21369 | -4.492 | 0.047518 | 116.9909 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1046 | 13996 | 10.459 | 69.6003 | 20.1693 | 0.96048 | 119.4052 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1046 | 7897 | 10.459 | 20.026 | -17.4341 | 0.75423 | 115.4474 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1047 | 8575 | 10.469 | 0.21372 | -4.4955 | 0.047488 | 116.991 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1047 | 13997 | 10.469 | 69.6007 | 20.1742 | 0.96047 | 119.4059 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1047 | 7898 | 10.469 | 20.0264 | -17.4347 | 0.75422 | 115.4461 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1048 | 8576 | 10.479 | 0.21375 | -4.4987 | 0.047461 | 116.9911 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1048 | 13998 | 10.479 | 69.601 | 20.1791 | 0.96045 | 119.4066 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1048 | 7899 | 10.479 | 20.0268 | -17.4356 | 0.75421 | 115.4447 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1049 | 8577 | 10.489 | 0.21378 | -4.5015 | 0.047438 | 116.9912 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1049 | 13999 | 10.489 | 69.6013 | 20.1838 | 0.96043 | 119.4073 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1049 | 7900 | 10.489 | 20.0272 | -17.4367 | 0.7542 | 115.4434 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1050 | 8578 | 10.499 | 0.21381 | -4.504 | 0.047418 | 116.9913 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1050 | 14000 | 10.499 | 69.6016 | 20.1884 | 0.96041 | 119.408 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1050 | 7901 | 10.499 | 20.0275 | -17.4379 | 0.75418 | 115.4421 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1051 | 8579 | 10.509 | 0.21384 | -4.5061 | 0.047402 | 116.9915 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1051 | 14001 | 10.509 | 69.602 | 20.1928 | 0.9604 | 119.4088 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1051 | 7902 | 10.509 | 20.0278 | -17.4394 | 0.75416 | 115.4409 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1052 | 8580 | 10.519 | 0.21387 | -4.5078 | 0.04739 | 116.9916 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1052 | 14002 | 10.519 | 69.6023 | 20.197 | 0.96038 | 119.4096 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1052 | 7903 | 10.519 | 20.028 | -17.4411 | 0.75413 | 115.4398 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1053 | 8581 | 10.529 | 0.21389 | -4.5092 | 0.047381 | 116.9917 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1053 | 14003 | 10.529 | 69.6026 | 20.201 | 0.96037 | 119.4104 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1053 | 7904 | 10.529 | 20.0282 | -17.4429 | 0.7541 | 115.4387 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1054 | 8582 | 10.539 | 0.21392 | -4.5102 | 0.047376 | 116.9918 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1054 | 14004 | 10.539 | 69.6029 | 20.2048 | 0.96036 | 119.4112 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1054 | 7905 | 10.539 | 20.0283 | -17.445 | 0.75406 | 115.4378 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1055 | 8583 | 10.549 | 0.21394 | -4.5109 | 0.047374 | 116.992 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1055 | 14005 | 10.549 | 69.6033 | 20.2084 | 0.96034 | 119.412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1055 | 7906 | 10.549 | 20.0284 | -17.4473 | 0.75402 | 115.437 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1056 | 8584 | 10.559 | 0.21396 | -4.5111 | 0.047377 | 116.9921 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1056 | 14006 | 10.559 | 69.6036 | 20.2117 | 0.96033 | 119.4129 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1056 | 7907 | 10.559 | 20.0285 | -17.4497 | 0.75398 | 115.4363 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1057 | 8585 | 10.569 | 0.21398 | -4.511 | 0.047383 | 116.9922 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1057 | 14007 | 10.569 | 69.6039 | 20.2148 | 0.96032 | 119.4137 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1057 | 7908 | 10.569 | 20.0285 | -17.4524 | 0.75393 | 115.4359 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1058 | 8586 | 10.579 | 0.214 | -4.5104 | 0.047392 | 116.9924 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1058 | 14008 | 10.579 | 69.6042 | 20.2176 | 0.96031 | 119.4146 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1058 | 7909 | 10.579 | 20.0285 | -17.4551 | 0.75388 | 115.4356 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1059 | 8587 | 10.589 | 0.21401 | -4.5095 | 0.047405 | 116.9925 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1059 | 14009 | 10.589 | 69.6046 | 20.22 | 0.9603 | 119.4154 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1059 | 7910 | 10.589 | 20.0284 | -17.4581 | 0.75382 | 115.4354 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1060 | 8588 | 10.599 | 0.21403 | -4.5082 | 0.047422 | 116.9926 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1060 | 14010 | 10.599 | 69.6049 | 20.2222 | 0.96029 | 119.4162 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1060 | 7911 | 10.599 | 20.0283 | -17.4611 | 0.75376 | 115.4355 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1061 | 8589 | 10.609 | 0.21404 | -4.5065 | 0.047441 | 116.9928 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1061 | 14011 | 10.609 | 69.6052 | 20.2241 | 0.96029 | 119.417 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1061 | 7912 | 10.609 | 20.0282 | -17.4643 | 0.7537 | 115.4359 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1062 | 8590 | 10.619 | 0.21404 | -4.5045 | 0.047464 | 116.9929 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1062 | 14012 | 10.619 | 69.6055 | 20.2256 | 0.96028 | 119.4178 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1062 | 7913 | 10.619 | 20.028 | -17.4675 | 0.75364 | 115.4364 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1063 | 8591 | 10.629 | 0.21405 | -4.5021 | 0.047491 | 116.9931 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1063 | 14013 | 10.629 | 69.6058 | 20.2267 | 0.96028 | 119.4186 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1063 | 7914 | 10.629 | 20.0278 | -17.4708 | 0.75357 | 115.4372 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1064 | 8592 | 10.639 | 0.21405 | -4.4994 | 0.04752 | 116.9933 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1064 | 14014 | 10.639 | 69.6061 | 20.2276 | 0.96027 | 119.4193 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1064 | 7915 | 10.639 | 20.0276 | -17.4741 | 0.75351 | 115.4382 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1065 | 8593 | 10.649 | 0.21405 | -4.4963 | 0.047551 | 116.9934 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1065 | 14015 | 10.649 | 69.6064 | 20.228 | 0.96027 | 119.4199 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1065 | 7916 | 10.649 | 20.0273 | -17.4775 | 0.75344 | 115.4395 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1066 | 8594 | 10.659 | 0.21405 | -4.493 | 0.047586 | 116.9936 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1066 | 14016 | 10.659 | 69.6067 | 20.2281 | 0.96027 | 119.4205 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1066 | 7917 | 10.659 | 20.027 | -17.4808 | 0.75337 | 115.441 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1067 | 8595 | 10.669 | 0.21404 | -4.4894 | 0.047623 | 116.9938 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1067 | 14017 | 10.669 | 69.6071 | 20.2277 | 0.96028 | 119.4211 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1067 | 7918 | 10.669 | 20.0266 | -17.4841 | 0.75331 | 115.4428 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1068 | 8596 | 10.679 | 0.21403 | -4.4856 | 0.047661 | 116.9939 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1068 | 14018 | 10.679 | 69.6074 | 20.227 | 0.96028 | 119.4216 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1068 | 7919 | 10.679 | 20.0263 | -17.4873 | 0.75324 | 115.4447 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1069 | 8597 | 10.689 | 0.21402 | -4.4815 | 0.047702 | 116.9941 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1069 | 14019 | 10.689 | 69.6076 | 20.2259 | 0.96028 | 119.422 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1069 | 7920 | 10.689 | 20.0259 | -17.4904 | 0.75318 | 115.4469 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1070 | 8598 | 10.699 | 0.21401 | -4.4772 | 0.047745 | 116.9943 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1070 | 14020 | 10.699 | 69.6079 | 20.2243 | 0.96029 | 119.4223 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1070 | 7921 | 10.699 | 20.0255 | -17.4935 | 0.75311 | 115.4493 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1071 | 8599 | 10.709 | 0.21399 | -4.4728 | 0.047788 | 116.9945 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1071 | 14021 | 10.709 | 69.6082 | 20.2223 | 0.9603 | 119.4226 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1071 | 7922 | 10.709 | 20.0251 | -17.4964 | 0.75305 | 115.4519 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1072 | 8600 | 10.719 | 0.21397 | -4.4682 | 0.047833 | 116.9948 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1072 | 14022 | 10.719 | 69.6085 | 20.2199 | 0.96031 | 119.4228 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1072 | 7923 | 10.719 | 20.0246 | -17.4991 | 0.75299 | 115.4547 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1073 | 8601 | 10.729 | 0.21395 | -4.4635 | 0.047879 | 116.995 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1073 | 14023 | 10.729 | 69.6088 | 20.2171 | 0.96032 | 119.4229 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1073 | 7924 | 10.7285 | 20.0241 | -17.5018 | 0.75294 | 115.4576 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1074 | 8602 | 10.7395 | 0.21393 | -4.4587 | 0.047925 | 116.9952 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1074 | 14024 | 10.739 | 69.6091 | 20.2138 | 0.96033 | 119.4229 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1074 | 7925 | 10.739 | 20.0237 | -17.5042 | 0.75288 | 115.4606 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1075 | 8603 | 10.749 | 0.21391 | -4.4539 | 0.047972 | 116.9955 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1075 | 14025 | 10.749 | 69.6094 | 20.21 | 0.96034 | 119.4227 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1075 | 7926 | 10.749 | 20.0232 | -17.5065 | 0.75283 | 115.4637 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1076 | 8604 | 10.759 | 0.21388 | -4.4491 | 0.048019 | 116.9957 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1076 | 14026 | 10.759 | 69.6097 | 20.2058 | 0.96036 | 119.4225 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1076 | 7927 | 10.759 | 20.0227 | -17.5087 | 0.75279 | 115.4669 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1077 | 8605 | 10.769 | 0.21386 | -4.4442 | 0.048065 | 116.996 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1077 | 14027 | 10.769 | 69.61 | 20.2012 | 0.96038 | 119.4222 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1077 | 7928 | 10.7685 | 20.0222 | -17.5106 | 0.75274 | 115.4701 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1078 | 8606 | 10.779 | 0.21383 | -4.4394 | 0.048111 | 116.9962 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1078 | 14028 | 10.779 | 69.6103 | 20.1961 | 0.9604 | 119.4219 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1078 | 7929 | 10.7785 | 20.0217 | -17.5125 | 0.7527 | 115.4733 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1079 | 8607 | 10.7895 | 0.2138 | -4.4347 | 0.048155 | 116.9965 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1079 | 14029 | 10.789 | 69.6106 | 20.1907 | 0.96042 | 119.4214 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1079 | 7930 | 10.789 | 20.0212 | -17.5141 | 0.75266 | 115.4764 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1080 | 8608 | 10.799 | 0.21377 | -4.43 | 0.048199 | 116.9968 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1080 | 14030 | 10.799 | 69.6108 | 20.1848 | 0.96044 | 119.4208 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1080 | 7931 | 10.7985 | 20.0207 | -17.5156 | 0.75262 | 115.4795 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1081 | 8609 | 10.809 | 0.21374 | -4.4255 | 0.048242 | 116.9971 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1081 | 14031 | 10.809 | 69.6111 | 20.1785 | 0.96046 | 119.4201 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1081 | 7932 | 10.8085 | 20.0202 | -17.517 | 0.75259 | 115.4826 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1082 | 8610 | 10.819 | 0.21371 | -4.4211 | 0.048282 | 116.9974 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1082 | 14032 | 10.819 | 69.6114 | 20.1719 | 0.96049 | 119.4193 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1082 | 7933 | 10.8185 | 20.0197 | -17.5183 | 0.75256 | 115.4854 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1083 | 8611 | 10.829 | 0.21368 | -4.4169 | 0.048321 | 116.9977 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1083 | 14033 | 10.829 | 69.6117 | 20.1648 | 0.96051 | 119.4184 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1083 | 7934 | 10.829 | 20.0193 | -17.5195 | 0.75253 | 115.4881 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1084 | 8612 | 10.839 | 0.21365 | -4.4129 | 0.048358 | 116.9979 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1084 | 14034 | 10.839 | 69.612 | 20.1575 | 0.96054 | 119.4175 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1084 | 7935 | 10.8385 | 20.0188 | -17.5207 | 0.7525 | 115.4907 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1085 | 8613 | 10.849 | 0.21362 | -4.4091 | 0.048393 | 116.9982 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1085 | 14035 | 10.849 | 69.6123 | 20.1499 | 0.96057 | 119.4165 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1085 | 7936 | 10.8485 | 20.0183 | -17.5218 | 0.75247 | 115.493 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1086 | 8614 | 10.859 | 0.21359 | -4.4055 | 0.048425 | 116.9985 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1086 | 14036 | 10.859 | 69.6126 | 20.142 | 0.9606 | 119.4154 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1086 | 7937 | 10.8585 | 20.0178 | -17.5229 | 0.75244 | 115.495 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1087 | 8615 | 10.869 | 0.21356 | -4.4022 | 0.048455 | 116.9988 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1087 | 14037 | 10.869 | 69.613 | 20.1338 | 0.96063 | 119.4143 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1087 | 7938 | 10.8685 | 20.0174 | -17.5241 | 0.75241 | 115.4968 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1088 | 8616 | 10.879 | 0.21353 | -4.3991 | 0.048482 | 116.9991 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1088 | 14038 | 10.879 | 69.6133 | 20.1255 | 0.96066 | 119.4131 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1088 | 7939 | 10.8785 | 20.0169 | -17.5254 | 0.75238 | 115.4983 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1089 | 8617 | 10.8895 | 0.2135 | -4.3963 | 0.048507 | 116.9994 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1089 | 14039 | 10.889 | 69.6136 | 20.117 | 0.96069 | 119.4119 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1089 | 7940 | 10.889 | 20.0165 | -17.5268 | 0.75235 | 115.4995 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1090 | 8618 | 10.899 | 0.21347 | -4.3937 | 0.048528 | 116.9997 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1090 | 14040 | 10.899 | 69.6139 | 20.1084 | 0.96072 | 119.4106 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1090 | 7941 | 10.8985 | 20.016 | -17.5283 | 0.75231 | 115.5004 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1091 | 8619 | 10.909 | 0.21344 | -4.3915 | 0.048547 | 117 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1091 | 14041 | 10.909 | 69.6143 | 20.0997 | 0.96075 | 119.4093 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1091 | 7942 | 10.9085 | 20.0156 | -17.53 | 0.75227 | 115.5009 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1092 | 8620 | 10.919 | 0.21342 | -4.3895 | 0.048563 | 117.0002 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1092 | 14042 | 10.919 | 69.6146 | 20.091 | 0.96079 | 119.408 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1092 | 7943 | 10.9185 | 20.0152 | -17.5319 | 0.75223 | 115.5011 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1093 | 8621 | 10.929 | 0.21339 | -4.3877 | 0.048576 | 117.0005 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1093 | 14043 | 10.929 | 69.615 | 20.0824 | 0.96082 | 119.4067 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1093 | 7944 | 10.9285 | 20.0148 | -17.534 | 0.75218 | 115.501 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1094 | 8622 | 10.939 | 0.21337 | -4.3863 | 0.048586 | 117.0007 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1094 | 14044 | 10.939 | 69.6154 | 20.0737 | 0.96085 | 119.4055 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1094 | 7945 | 10.9385 | 20.0144 | -17.5364 | 0.75213 | 115.5005 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1095 | 8623 | 10.949 | 0.21334 | -4.3851 | 0.048594 | 117.0009 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1095 | 14045 | 10.949 | 69.6157 | 20.0652 | 0.96088 | 119.4042 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1095 | 7946 | 10.9485 | 20.014 | -17.5392 | 0.75207 | 115.4997 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1096 | 8624 | 10.959 | 0.21332 | -4.3842 | 0.048599 | 117.0011 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1096 | 14046 | 10.959 | 69.6161 | 20.0569 | 0.96091 | 119.4029 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1096 | 7947 | 10.9585 | 20.0136 | -17.5422 | 0.75201 | 115.4986 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1097 | 8625 | 10.969 | 0.21329 | -4.3835 | 0.048601 | 117.0013 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1097 | 14047 | 10.969 | 69.6165 | 20.0487 | 0.96094 | 119.4017 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1097 | 7948 | 10.9685 | 20.0132 | -17.5456 | 0.75194 | 115.4972 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1098 | 8626 | 10.979 | 0.21327 | -4.383 | 0.048601 | 117.0015 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1098 | 14048 | 10.979 | 69.6169 | 20.0408 | 0.96097 | 119.4006 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1098 | 7949 | 10.9785 | 20.0128 | -17.5493 | 0.75187 | 115.4955 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1099 | 8627 | 10.989 | 0.21325 | -4.3828 | 0.048599 | 117.0016 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1099 | 14049 | 10.989 | 69.6173 | 20.0331 | 0.961 | 119.3995 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1099 | 7950 | 10.9885 | 20.0124 | -17.5533 | 0.75179 | 115.4935 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1100 | 8628 | 10.999 | 0.21323 | -4.3828 | 0.048594 | 117.0018 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1100 | 14050 | 10.999 | 69.6177 | 20.0258 | 0.96103 | 119.3985 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1100 | 7951 | 10.9985 | 20.012 | -17.5578 | 0.7517 | 115.4913 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1101 | 8629 | 11.009 | 0.21321 | -4.383 | 0.048587 | 117.0019 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1101 | 14051 | 11.009 | 69.6182 | 20.0188 | 0.96106 | 119.3975 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1101 | 7952 | 11.0085 | 20.0116 | -17.5626 | 0.7516 | 115.4889 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1102 | 8630 | 11.019 | 0.21319 | -4.3833 | 0.048579 | 117.002 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1102 | 14052 | 11.019 | 69.6186 | 20.0122 | 0.96108 | 119.3966 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1102 | 7953 | 11.0185 | 20.0113 | -17.5677 | 0.7515 | 115.4863 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1103 | 8631 | 11.029 | 0.21317 | -4.3838 | 0.048569 | 117.0021 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1103 | 14053 | 11.029 | 69.6191 | 20.006 | 0.9611 | 119.3958 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1103 | 7954 | 11.0285 | 20.0109 | -17.5732 | 0.75139 | 115.4836 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1104 | 8632 | 11.039 | 0.21315 | -4.3845 | 0.048557 | 117.0021 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1104 | 14054 | 11.039 | 69.6195 | 20.0002 | 0.96113 | 119.3951 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1104 | 7955 | 11.0385 | 20.0105 | -17.579 | 0.75128 | 115.4808 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1105 | 8633 | 11.049 | 0.21313 | -4.3852 | 0.048544 | 117.0021 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1105 | 14055 | 11.049 | 69.62 | 19.9949 | 0.96115 | 119.3945 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1105 | 7956 | 11.0485 | 20.0101 | -17.5851 | 0.75116 | 115.4778 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1106 | 8634 | 11.059 | 0.21311 | -4.3861 | 0.04853 | 117.0021 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1106 | 14056 | 11.059 | 69.6204 | 19.99 | 0.96116 | 119.3939 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1106 | 7957 | 11.059 | 20.0097 | -17.5915 | 0.75103 | 115.4749 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1107 | 8635 | 11.069 | 0.21309 | -4.387 | 0.048515 | 117.0021 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1107 | 14057 | 11.069 | 69.6209 | 19.9857 | 0.96118 | 119.3935 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1107 | 7958 | 11.0685 | 20.0094 | -17.5981 | 0.7509 | 115.4719 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1108 | 8636 | 11.079 | 0.21307 | -4.388 | 0.0485 | 117.0021 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1108 | 14058 | 11.079 | 69.6214 | 19.9818 | 0.9612 | 119.3931 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1108 | 7959 | 11.0785 | 20.009 | -17.6049 | 0.75077 | 115.469 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1109 | 8637 | 11.089 | 0.21305 | -4.3891 | 0.048484 | 117.002 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1109 | 14059 | 11.089 | 69.6219 | 19.9785 | 0.96121 | 119.3929 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1109 | 7960 | 11.089 | 20.0086 | -17.6118 | 0.75063 | 115.4661 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1110 | 8638 | 11.099 | 0.21303 | -4.3901 | 0.048468 | 117.0019 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1110 | 14060 | 11.099 | 69.6223 | 19.9756 | 0.96122 | 119.3927 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1110 | 7961 | 11.0985 | 20.0082 | -17.6189 | 0.7505 | 115.4633 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1111 | 8639 | 11.109 | 0.21301 | -4.3912 | 0.048451 | 117.0018 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1111 | 14061 | 11.109 | 69.6228 | 19.9733 | 0.96123 | 119.3927 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1111 | 7962 | 11.1085 | 20.0078 | -17.6261 | 0.75036 | 115.4607 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1112 | 8640 | 11.119 | 0.21299 | -4.3922 | 0.048435 | 117.0017 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1112 | 14062 | 11.119 | 69.6233 | 19.9714 | 0.96124 | 119.3927 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1112 | 7963 | 11.1185 | 20.0074 | -17.6332 | 0.75022 | 115.4582 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1113 | 8641 | 11.129 | 0.21297 | -4.3932 | 0.048419 | 117.0016 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1113 | 14063 | 11.129 | 69.6238 | 19.97 | 0.96124 | 119.3928 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1113 | 7964 | 11.1285 | 20.007 | -17.6404 | 0.75008 | 115.4559 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1114 | 8642 | 11.139 | 0.21294 | -4.3941 | 0.048404 | 117.0014 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1114 | 14064 | 11.139 | 69.6243 | 19.9692 | 0.96124 | 119.393 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1114 | 7965 | 11.1385 | 20.0067 | -17.6474 | 0.74994 | 115.4539 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1115 | 8643 | 11.149 | 0.21292 | -4.395 | 0.048389 | 117.0013 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1115 | 14065 | 11.149 | 69.6248 | 19.9688 | 0.96125 | 119.3933 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1115 | 7966 | 11.1485 | 20.0063 | -17.6544 | 0.7498 | 115.452 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1116 | 8644 | 11.159 | 0.2129 | -4.3958 | 0.048376 | 117.0011 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1116 | 14066 | 11.159 | 69.6253 | 19.9688 | 0.96125 | 119.3937 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1116 | 7967 | 11.1585 | 20.0059 | -17.6612 | 0.74967 | 115.4504 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1117 | 8645 | 11.169 | 0.21287 | -4.3965 | 0.048363 | 117.0009 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1117 | 14067 | 11.169 | 69.6258 | 19.9693 | 0.96125 | 119.3942 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1117 | 7968 | 11.1685 | 20.0055 | -17.6677 | 0.74954 | 115.449 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1118 | 8646 | 11.179 | 0.21285 | -4.397 | 0.048351 | 117.0007 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1118 | 14068 | 11.179 | 69.6263 | 19.9702 | 0.96124 | 119.3947 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1118 | 7969 | 11.179 | 20.0051 | -17.674 | 0.74942 | 115.4479 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1119 | 8647 | 11.189 | 0.21283 | -4.3975 | 0.048341 | 117.0005 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1119 | 14069 | 11.189 | 69.6267 | 19.9716 | 0.96124 | 119.3953 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1119 | 7970 | 11.1885 | 20.0047 | -17.68 | 0.7493 | 115.4471 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1120 | 8648 | 11.199 | 0.2128 | -4.3978 | 0.048332 | 117.0003 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1120 | 14070 | 11.199 | 69.6272 | 19.9732 | 0.96123 | 119.3959 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1120 | 7971 | 11.1985 | 20.0044 | -17.6856 | 0.74919 | 115.4466 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1121 | 8649 | 11.209 | 0.21278 | -4.398 | 0.048324 | 117.0001 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1121 | 14071 | 11.209 | 69.6277 | 19.9753 | 0.96123 | 119.3966 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1121 | 7972 | 11.2085 | 20.004 | -17.6909 | 0.74909 | 115.4463 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1122 | 8650 | 11.219 | 0.21276 | -4.3981 | 0.048318 | 116.9999 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1122 | 14072 | 11.219 | 69.6282 | 19.9777 | 0.96122 | 119.3973 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1122 | 7973 | 11.2185 | 20.0036 | -17.6958 | 0.74899 | 115.4463 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1123 | 8651 | 11.229 | 0.21273 | -4.398 | 0.048314 | 116.9997 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1123 | 14073 | 11.229 | 69.6286 | 19.9804 | 0.96121 | 119.398 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1123 | 7974 | 11.2285 | 20.0033 | -17.7003 | 0.7489 | 115.4465 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1124 | 8652 | 11.239 | 0.21271 | -4.3978 | 0.048312 | 116.9995 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1124 | 14074 | 11.239 | 69.6291 | 19.9834 | 0.9612 | 119.3988 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1124 | 7975 | 11.2385 | 20.0029 | -17.7044 | 0.74882 | 115.447 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1125 | 8653 | 11.249 | 0.21269 | -4.3974 | 0.048312 | 116.9993 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1125 | 14075 | 11.249 | 69.6295 | 19.9866 | 0.96119 | 119.3996 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1125 | 7976 | 11.2485 | 20.0026 | -17.708 | 0.74875 | 115.4477 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1126 | 8654 | 11.259 | 0.21267 | -4.3968 | 0.048313 | 116.9992 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1126 | 14076 | 11.259 | 69.63 | 19.9901 | 0.96117 | 119.4005 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1126 | 7977 | 11.2585 | 20.0023 | -17.7112 | 0.74868 | 115.4486 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1127 | 8655 | 11.269 | 0.21266 | -4.3961 | 0.048317 | 116.999 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1127 | 14077 | 11.269 | 69.6304 | 19.9939 | 0.96116 | 119.4013 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1127 | 7978 | 11.2685 | 20.0019 | -17.7139 | 0.74863 | 115.4497 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1128 | 8656 | 11.279 | 0.21264 | -4.3953 | 0.048322 | 116.9988 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1128 | 14078 | 11.279 | 69.6308 | 19.9978 | 0.96115 | 119.4021 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1128 | 7979 | 11.2785 | 20.0016 | -17.7162 | 0.74858 | 115.4509 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1129 | 8657 | 11.289 | 0.21262 | -4.3943 | 0.04833 | 116.9987 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1129 | 14079 | 11.289 | 69.6312 | 20.0019 | 0.96113 | 119.403 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1129 | 7980 | 11.2885 | 20.0013 | -17.7181 | 0.74854 | 115.4523 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1130 | 8658 | 11.299 | 0.21261 | -4.3932 | 0.04834 | 116.9985 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1130 | 14080 | 11.299 | 69.6316 | 20.0061 | 0.96112 | 119.4038 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1130 | 7981 | 11.2985 | 20.0011 | -17.7197 | 0.74851 | 115.4538 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1131 | 8659 | 11.309 | 0.2126 | -4.3919 | 0.048351 | 116.9984 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1131 | 14081 | 11.309 | 69.632 | 20.0105 | 0.9611 | 119.4046 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1131 | 7982 | 11.3085 | 20.0008 | -17.7208 | 0.74848 | 115.4553 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1132 | 8660 | 11.319 | 0.21259 | -4.3905 | 0.048365 | 116.9983 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1132 | 14082 | 11.319 | 69.6324 | 20.015 | 0.96109 | 119.4053 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1132 | 7983 | 11.3185 | 20.0005 | -17.7216 | 0.74846 | 115.4569 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1133 | 8661 | 11.3295 | 0.21259 | -4.389 | 0.04838 | 116.9981 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1133 | 14083 | 11.329 | 69.6328 | 20.0195 | 0.96107 | 119.4061 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1133 | 7984 | 11.3285 | 20.0003 | -17.7222 | 0.74845 | 115.4585 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1134 | 8662 | 11.3395 | 0.21259 | -4.3874 | 0.048397 | 116.998 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1134 | 14084 | 11.339 | 69.6332 | 20.0242 | 0.96105 | 119.4068 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1134 | 7985 | 11.3385 | 20 | -17.7224 | 0.74844 | 115.4601 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1135 | 8663 | 11.349 | 0.21259 | -4.3857 | 0.048416 | 116.998 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1135 | 14085 | 11.349 | 69.6335 | 20.0289 | 0.96104 | 119.4074 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1135 | 7986 | 11.3485 | 19.9998 | -17.7225 | 0.74843 | 115.4617 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1136 | 8664 | 11.359 | 0.21259 | -4.3839 | 0.048436 | 116.9979 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1136 | 14086 | 11.359 | 69.6339 | 20.0336 | 0.96102 | 119.408 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1136 | 7987 | 11.3585 | 19.9996 | -17.7223 | 0.74843 | 115.4632 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1137 | 8665 | 11.369 | 0.2126 | -4.3821 | 0.048458 | 116.9978 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1137 | 14087 | 11.369 | 69.6342 | 20.0383 | 0.961 | 119.4086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1137 | 7988 | 11.3685 | 19.9994 | -17.7221 | 0.74843 | 115.4646 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1138 | 8666 | 11.379 | 0.2126 | -4.3802 | 0.04848 | 116.9978 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1138 | 14088 | 11.379 | 69.6346 | 20.043 | 0.96098 | 119.4091 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1138 | 7989 | 11.3785 | 19.9992 | -17.7218 | 0.74844 | 115.4659 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1139 | 8667 | 11.3895 | 0.21262 | -4.3783 | 0.048504 | 116.9977 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1139 | 14089 | 11.389 | 69.6349 | 20.0478 | 0.96097 | 119.4096 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1139 | 7990 | 11.3885 | 19.999 | -17.7214 | 0.74844 | 115.4671 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1140 | 8668 | 11.399 | 0.21263 | -4.3763 | 0.048529 | 116.9977 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1140 | 14090 | 11.399 | 69.6353 | 20.0524 | 0.96095 | 119.41 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1140 | 7991 | 11.3985 | 19.9988 | -17.721 | 0.74844 | 115.4681 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1141 | 8669 | 11.409 | 0.21265 | -4.3744 | 0.048554 | 116.9976 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1141 | 14091 | 11.409 | 69.6356 | 20.0571 | 0.96093 | 119.4103 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1141 | 7992 | 11.4085 | 19.9987 | -17.7207 | 0.74845 | 115.469 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1142 | 8670 | 11.419 | 0.21266 | -4.3724 | 0.04858 | 116.9976 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1142 | 14092 | 11.419 | 69.6359 | 20.0616 | 0.96092 | 119.4106 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1142 | 7993 | 11.4185 | 19.9985 | -17.7206 | 0.74845 | 115.4696 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1143 | 8671 | 11.429 | 0.21268 | -4.3705 | 0.048606 | 116.9976 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1143 | 14093 | 11.429 | 69.6363 | 20.0661 | 0.9609 | 119.4108 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1143 | 7994 | 11.4285 | 19.9984 | -17.7205 | 0.74845 | 115.4701 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1144 | 8672 | 11.4395 | 0.21271 | -4.3687 | 0.048631 | 116.9975 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1144 | 14094 | 11.439 | 69.6366 | 20.0705 | 0.96089 | 119.411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1144 | 7995 | 11.4385 | 19.9982 | -17.7207 | 0.74844 | 115.4703 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1145 | 8673 | 11.449 | 0.21273 | -4.3669 | 0.048657 | 116.9975 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1145 | 14095 | 11.449 | 69.6369 | 20.0748 | 0.96087 | 119.4111 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1145 | 7996 | 11.4485 | 19.9981 | -17.7211 | 0.74843 | 115.4704 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1146 | 8674 | 11.459 | 0.21275 | -4.3651 | 0.048682 | 116.9975 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1146 | 14096 | 11.459 | 69.6373 | 20.079 | 0.96086 | 119.4111 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1146 | 7997 | 11.4585 | 19.998 | -17.7217 | 0.74842 | 115.4702 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1147 | 8675 | 11.469 | 0.21278 | -4.3635 | 0.048705 | 116.9974 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1147 | 14097 | 11.469 | 69.6376 | 20.0831 | 0.96084 | 119.4111 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1147 | 7998 | 11.4685 | 19.9979 | -17.7227 | 0.7484 | 115.4698 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1148 | 8676 | 11.479 | 0.2128 | -4.362 | 0.048728 | 116.9974 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1148 | 14098 | 11.479 | 69.6379 | 20.087 | 0.96083 | 119.4111 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1148 | 7999 | 11.4785 | 19.9977 | -17.724 | 0.74837 | 115.4693 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1149 | 8677 | 11.4895 | 0.21283 | -4.3606 | 0.048749 | 116.9974 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1149 | 14099 | 11.489 | 69.6382 | 20.0908 | 0.96081 | 119.411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1149 | 8000 | 11.4885 | 19.9976 | -17.7256 | 0.74834 | 115.4685 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1150 | 8678 | 11.4995 | 0.21285 | -4.3594 | 0.048769 | 116.9973 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1150 | 14100 | 11.499 | 69.6386 | 20.0944 | 0.9608 | 119.4108 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1150 | 8001 | 11.4985 | 19.9975 | -17.7275 | 0.7483 | 115.4675 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1151 | 8679 | 11.509 | 0.21288 | -4.3583 | 0.048786 | 116.9973 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1151 | 14101 | 11.509 | 69.6389 | 20.0979 | 0.96079 | 119.4106 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1151 | 8002 | 11.5085 | 19.9974 | -17.7298 | 0.74826 | 115.4664 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1152 | 8680 | 11.519 | 0.2129 | -4.3574 | 0.048802 | 116.9972 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1152 | 14102 | 11.519 | 69.6393 | 20.1012 | 0.96078 | 119.4104 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1152 | 8003 | 11.5185 | 19.9973 | -17.7325 | 0.74821 | 115.4651 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1153 | 8681 | 11.529 | 0.21292 | -4.3566 | 0.048815 | 116.9971 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1153 | 14103 | 11.529 | 69.6396 | 20.1044 | 0.96076 | 119.4102 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1153 | 8004 | 11.5285 | 19.9972 | -17.7356 | 0.74815 | 115.4637 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1154 | 8682 | 11.5395 | 0.21294 | -4.3561 | 0.048825 | 116.9971 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1154 | 14104 | 11.539 | 69.6399 | 20.1074 | 0.96075 | 119.4099 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1154 | 8005 | 11.5385 | 19.9971 | -17.739 | 0.74808 | 115.4622 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1155 | 8683 | 11.549 | 0.21296 | -4.3558 | 0.048832 | 116.997 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1155 | 14105 | 11.549 | 69.6403 | 20.1101 | 0.96074 | 119.4096 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1155 | 8006 | 11.5485 | 19.997 | -17.7427 | 0.74801 | 115.4605 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1156 | 8684 | 11.559 | 0.21297 | -4.3558 | 0.048835 | 116.9969 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1156 | 14106 | 11.559 | 69.6406 | 20.1127 | 0.96074 | 119.4093 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1156 | 8007 | 11.5585 | 19.9969 | -17.7468 | 0.74793 | 115.4589 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1157 | 8685 | 11.569 | 0.21298 | -4.3559 | 0.048836 | 116.9968 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1157 | 14107 | 11.569 | 69.641 | 20.1151 | 0.96073 | 119.409 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1157 | 8008 | 11.5685 | 19.9968 | -17.7512 | 0.74785 | 115.4571 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1158 | 8686 | 11.579 | 0.21298 | -4.3563 | 0.048833 | 116.9966 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1158 | 14108 | 11.579 | 69.6414 | 20.1173 | 0.96072 | 119.4087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1158 | 8009 | 11.5785 | 19.9967 | -17.7558 | 0.74776 | 115.4554 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1159 | 8687 | 11.5895 | 0.21299 | -4.357 | 0.048826 | 116.9965 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1159 | 14109 | 11.589 | 69.6417 | 20.1193 | 0.96071 | 119.4084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1159 | 8010 | 11.5885 | 19.9966 | -17.7607 | 0.74767 | 115.4536 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1160 | 8688 | 11.599 | 0.21299 | -4.3579 | 0.048815 | 116.9964 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1160 | 14110 | 11.599 | 69.6421 | 20.1211 | 0.96071 | 119.4081 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1160 | 8011 | 11.5985 | 19.9965 | -17.7658 | 0.74757 | 115.4519 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1161 | 8689 | 11.609 | 0.21298 | -4.3591 | 0.0488 | 116.9962 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1161 | 14111 | 11.609 | 69.6425 | 20.1226 | 0.9607 | 119.4079 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1161 | 8012 | 11.6085 | 19.9963 | -17.771 | 0.74747 | 115.4503 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1162 | 8690 | 11.619 | 0.21297 | -4.3606 | 0.048781 | 116.996 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1162 | 14112 | 11.619 | 69.6429 | 20.1239 | 0.9607 | 119.4076 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1162 | 8013 | 11.6185 | 19.9962 | -17.7764 | 0.74737 | 115.4488 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1163 | 8691 | 11.629 | 0.21295 | -4.3623 | 0.048758 | 116.9959 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1163 | 14113 | 11.629 | 69.6433 | 20.125 | 0.96069 | 119.4074 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1163 | 8014 | 11.6285 | 19.996 | -17.7818 | 0.74727 | 115.4473 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1164 | 8692 | 11.6395 | 0.21293 | -4.3643 | 0.048731 | 116.9957 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1164 | 14114 | 11.639 | 69.6437 | 20.1259 | 0.96069 | 119.4072 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1164 | 8015 | 11.6385 | 19.9959 | -17.7873 | 0.74716 | 115.446 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1165 | 8693 | 11.649 | 0.21291 | -4.3666 | 0.0487 | 116.9955 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1165 | 14115 | 11.649 | 69.644 | 20.1265 | 0.96069 | 119.407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1165 | 8016 | 11.6485 | 19.9957 | -17.7928 | 0.74706 | 115.4449 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1166 | 8694 | 11.659 | 0.21288 | -4.3692 | 0.048665 | 116.9953 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1166 | 14116 | 11.659 | 69.6444 | 20.1268 | 0.96069 | 119.4069 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1166 | 8017 | 11.6585 | 19.9956 | -17.7982 | 0.74696 | 115.444 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1167 | 8695 | 11.669 | 0.21284 | -4.3721 | 0.048625 | 116.995 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1167 | 14117 | 11.669 | 69.6448 | 20.127 | 0.96069 | 119.4068 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1167 | 8018 | 11.6685 | 19.9954 | -17.8035 | 0.74686 | 115.4432 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1168 | 8696 | 11.679 | 0.21281 | -4.3752 | 0.048582 | 116.9948 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1168 | 14118 | 11.679 | 69.6452 | 20.1268 | 0.96069 | 119.4068 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1168 | 8019 | 11.6785 | 19.9952 | -17.8086 | 0.74676 | 115.4426 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1169 | 8697 | 11.6895 | 0.21276 | -4.3786 | 0.048535 | 116.9946 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1169 | 14119 | 11.689 | 69.6456 | 20.1264 | 0.96069 | 119.4069 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1169 | 8020 | 11.6885 | 19.9951 | -17.8136 | 0.74666 | 115.4423 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1170 | 8698 | 11.699 | 0.21272 | -4.3822 | 0.048485 | 116.9943 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1170 | 14120 | 11.699 | 69.6461 | 20.1258 | 0.96069 | 119.407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1170 | 8021 | 11.6985 | 19.9949 | -17.8183 | 0.74657 | 115.4422 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1171 | 8699 | 11.709 | 0.21267 | -4.386 | 0.048431 | 116.9941 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1171 | 14121 | 11.709 | 69.6465 | 20.1249 | 0.9607 | 119.4071 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1171 | 8022 | 11.7085 | 19.9947 | -17.8227 | 0.74649 | 115.4423 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1172 | 8700 | 11.719 | 0.21262 | -4.3901 | 0.048374 | 116.9938 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1172 | 14122 | 11.719 | 69.6469 | 20.1237 | 0.9607 | 119.4073 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1172 | 8023 | 11.7185 | 19.9945 | -17.8268 | 0.74641 | 115.4426 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1173 | 8701 | 11.729 | 0.21256 | -4.3944 | 0.048314 | 116.9935 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1173 | 14123 | 11.729 | 69.6473 | 20.1222 | 0.96071 | 119.4076 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1173 | 8024 | 11.7285 | 19.9942 | -17.8306 | 0.74633 | 115.4432 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1174 | 8702 | 11.7395 | 0.2125 | -4.3989 | 0.048251 | 116.9933 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1174 | 14124 | 11.739 | 69.6477 | 20.1206 | 0.96071 | 119.408 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1174 | 8025 | 11.7385 | 19.994 | -17.834 | 0.74627 | 115.444 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1175 | 8703 | 11.749 | 0.21244 | -4.4036 | 0.048187 | 116.993 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1175 | 14125 | 11.749 | 69.6481 | 20.1186 | 0.96072 | 119.4084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1175 | 8026 | 11.7485 | 19.9938 | -17.837 | 0.74621 | 115.445 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1176 | 8704 | 11.759 | 0.21238 | -4.4084 | 0.04812 | 116.9927 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1176 | 14126 | 11.759 | 69.6485 | 20.1164 | 0.96073 | 119.4089 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1176 | 8027 | 11.7585 | 19.9936 | -17.8397 | 0.74616 | 115.4462 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1177 | 8705 | 11.769 | 0.21232 | -4.4133 | 0.048052 | 116.9925 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1177 | 14127 | 11.769 | 69.6489 | 20.114 | 0.96074 | 119.4094 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1177 | 8028 | 11.7685 | 19.9933 | -17.8419 | 0.74611 | 115.4475 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1178 | 8706 | 11.779 | 0.21225 | -4.4184 | 0.047982 | 116.9922 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1178 | 14128 | 11.779 | 69.6493 | 20.1113 | 0.96075 | 119.4101 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1178 | 8029 | 11.7785 | 19.9931 | -17.8437 | 0.74607 | 115.4491 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1179 | 8707 | 11.7895 | 0.21219 | -4.4236 | 0.047912 | 116.9919 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1179 | 14129 | 11.789 | 69.6496 | 20.1084 | 0.96076 | 119.4108 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1179 | 8030 | 11.7885 | 19.9929 | -17.8451 | 0.74604 | 115.4508 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1180 | 8708 | 11.799 | 0.21212 | -4.4288 | 0.047841 | 116.9917 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1180 | 14130 | 11.799 | 69.65 | 20.1053 | 0.96077 | 119.4116 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1180 | 8031 | 11.7985 | 19.9926 | -17.8461 | 0.74602 | 115.4526 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1181 | 8709 | 11.809 | 0.21206 | -4.434 | 0.04777 | 116.9914 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1181 | 14131 | 11.809 | 69.6504 | 20.102 | 0.96078 | 119.4124 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1181 | 8032 | 11.8085 | 19.9924 | -17.8467 | 0.74601 | 115.4545 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1182 | 8710 | 11.819 | 0.21199 | -4.4393 | 0.047699 | 116.9912 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1182 | 14132 | 11.819 | 69.6508 | 20.0986 | 0.9608 | 119.4133 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1182 | 8033 | 11.8185 | 19.9922 | -17.847 | 0.746 | 115.4566 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1183 | 8711 | 11.829 | 0.21193 | -4.4446 | 0.047629 | 116.991 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1183 | 14133 | 11.829 | 69.6512 | 20.0949 | 0.96081 | 119.4143 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1183 | 8034 | 11.8285 | 19.9919 | -17.8469 | 0.74599 | 115.4586 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1184 | 8712 | 11.839 | 0.21187 | -4.4498 | 0.04756 | 116.9907 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1184 | 14134 | 11.839 | 69.6515 | 20.0911 | 0.96083 | 119.4154 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1184 | 8035 | 11.8385 | 19.9917 | -17.8465 | 0.746 | 115.4607 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1185 | 8713 | 11.849 | 0.21181 | -4.455 | 0.047492 | 116.9905 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1185 | 14135 | 11.849 | 69.6519 | 20.0873 | 0.96084 | 119.4165 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1185 | 8036 | 11.8485 | 19.9915 | -17.8459 | 0.746 | 115.4628 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1186 | 8714 | 11.859 | 0.21176 | -4.4601 | 0.047425 | 116.9903 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1186 | 14136 | 11.859 | 69.6523 | 20.0833 | 0.96086 | 119.4177 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1186 | 8037 | 11.8585 | 19.9912 | -17.845 | 0.74602 | 115.4649 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1187 | 8715 | 11.869 | 0.21171 | -4.4651 | 0.047361 | 116.9901 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1187 | 14137 | 11.869 | 69.6526 | 20.0792 | 0.96087 | 119.4189 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1187 | 8038 | 11.8685 | 19.991 | -17.844 | 0.74603 | 115.4669 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1188 | 8716 | 11.879 | 0.21166 | -4.4699 | 0.047298 | 116.99 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1188 | 14138 | 11.879 | 69.653 | 20.0751 | 0.96089 | 119.4202 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1188 | 8039 | 11.8785 | 19.9908 | -17.8429 | 0.74605 | 115.4688 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1189 | 8717 | 11.889 | 0.21161 | -4.4746 | 0.047238 | 116.9898 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1189 | 14139 | 11.889 | 69.6534 | 20.071 | 0.9609 | 119.4215 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1189 | 8040 | 11.8885 | 19.9906 | -17.8417 | 0.74607 | 115.4706 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1190 | 8718 | 11.899 | 0.21157 | -4.4792 | 0.047181 | 116.9897 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1190 | 14140 | 11.899 | 69.6537 | 20.0669 | 0.96092 | 119.4229 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1190 | 8041 | 11.8985 | 19.9904 | -17.8405 | 0.74609 | 115.4722 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1191 | 8719 | 11.909 | 0.21153 | -4.4835 | 0.047126 | 116.9896 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1191 | 14141 | 11.909 | 69.6541 | 20.0629 | 0.96093 | 119.4243 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1191 | 8042 | 11.9085 | 19.9902 | -17.8394 | 0.74611 | 115.4738 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1192 | 8720 | 11.919 | 0.21149 | -4.4877 | 0.047075 | 116.9895 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1192 | 14142 | 11.919 | 69.6544 | 20.0589 | 0.96095 | 119.4257 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1192 | 8043 | 11.9185 | 19.9901 | -17.8384 | 0.74612 | 115.4751 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1193 | 8721 | 11.929 | 0.21146 | -4.4916 | 0.047027 | 116.9894 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1193 | 14143 | 11.929 | 69.6548 | 20.055 | 0.96096 | 119.4272 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1193 | 8044 | 11.9285 | 19.9899 | -17.8376 | 0.74613 | 115.4762 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1194 | 8722 | 11.9395 | 0.21143 | -4.4953 | 0.046982 | 116.9893 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1194 | 14144 | 11.939 | 69.6551 | 20.0513 | 0.96098 | 119.4287 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1194 | 8045 | 11.9385 | 19.9898 | -17.837 | 0.74614 | 115.4771 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1195 | 8723 | 11.949 | 0.21141 | -4.4987 | 0.046941 | 116.9893 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1195 | 14145 | 11.949 | 69.6555 | 20.0477 | 0.96099 | 119.4302 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1195 | 8046 | 11.9485 | 19.9897 | -17.8368 | 0.74614 | 115.4777 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1196 | 8724 | 11.959 | 0.21139 | -4.5019 | 0.046903 | 116.9893 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1196 | 14146 | 11.959 | 69.6558 | 20.0443 | 0.961 | 119.4317 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1196 | 8047 | 11.9585 | 19.9896 | -17.8369 | 0.74614 | 115.4781 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1197 | 8725 | 11.969 | 0.21137 | -4.5048 | 0.046869 | 116.9893 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1197 | 14147 | 11.969 | 69.6561 | 20.0411 | 0.96101 | 119.4332 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1197 | 8048 | 11.9685 | 19.9896 | -17.8375 | 0.74613 | 115.4782 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1198 | 8726 | 11.979 | 0.21136 | -4.5075 | 0.046839 | 116.9893 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1198 | 14148 | 11.979 | 69.6565 | 20.0381 | 0.96103 | 119.4347 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1198 | 8049 | 11.9785 | 19.9895 | -17.8386 | 0.74611 | 115.478 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1199 | 8727 | 11.989 | 0.21135 | -4.5099 | 0.046813 | 116.9894 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1199 | 14149 | 11.989 | 69.6568 | 20.0353 | 0.96104 | 119.4362 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1199 | 8050 | 11.9885 | 19.9895 | -17.8402 | 0.74608 | 115.4776 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1200 | 8728 | 11.999 | 0.21135 | -4.5119 | 0.04679 | 116.9894 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1200 | 14150 | 11.999 | 69.6572 | 20.0328 | 0.96105 | 119.4378 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1200 | 8051 | 11.9985 | 19.9895 | -17.8424 | 0.74604 | 115.4768 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1201 | 8729 | 12.009 | 0.21135 | -4.5137 | 0.046771 | 116.9895 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1201 | 14151 | 12.009 | 69.6575 | 20.0306 | 0.96105 | 119.4393 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1201 | 8052 | 12.0085 | 19.9896 | -17.8453 | 0.74599 | 115.4758 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1202 | 8730 | 12.019 | 0.21135 | -4.5153 | 0.046756 | 116.9896 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1202 | 14152 | 12.019 | 69.6579 | 20.0287 | 0.96106 | 119.4407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1202 | 8053 | 12.0185 | 19.9896 | -17.8488 | 0.74592 | 115.4745 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1203 | 8731 | 12.029 | 0.21135 | -4.5165 | 0.046745 | 116.9897 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1203 | 14153 | 12.029 | 69.6582 | 20.027 | 0.96107 | 119.4422 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1203 | 8054 | 12.0285 | 19.9897 | -17.853 | 0.74584 | 115.4728 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1204 | 8732 | 12.039 | 0.21136 | -4.5174 | 0.046738 | 116.9899 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1204 | 14154 | 12.039 | 69.6585 | 20.0256 | 0.96107 | 119.4436 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1204 | 8055 | 12.0385 | 19.9899 | -17.858 | 0.74575 | 115.4709 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1205 | 8733 | 12.049 | 0.21138 | -4.518 | 0.046734 | 116.99 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1205 | 14155 | 12.049 | 69.6589 | 20.0244 | 0.96108 | 119.445 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1205 | 8056 | 12.0485 | 19.99 | -17.8636 | 0.74565 | 115.4688 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1206 | 8734 | 12.059 | 0.21139 | -4.5184 | 0.046734 | 116.9902 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1206 | 14156 | 12.059 | 69.6592 | 20.0235 | 0.96108 | 119.4463 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1206 | 8057 | 12.0585 | 19.9902 | -17.8701 | 0.74554 | 115.4663 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1207 | 8735 | 12.069 | 0.21141 | -4.5185 | 0.046737 | 116.9903 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1207 | 14157 | 12.069 | 69.6596 | 20.0229 | 0.96108 | 119.4476 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1207 | 8058 | 12.0685 | 19.9904 | -17.8773 | 0.74541 | 115.4636 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1208 | 8736 | 12.079 | 0.21143 | -4.5183 | 0.046744 | 116.9905 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1208 | 14158 | 12.079 | 69.6599 | 20.0225 | 0.96109 | 119.4489 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1208 | 8059 | 12.0785 | 19.9906 | -17.8853 | 0.74526 | 115.4607 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1209 | 8737 | 12.089 | 0.21146 | -4.5178 | 0.046754 | 116.9907 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1209 | 14159 | 12.089 | 69.6603 | 20.0223 | 0.96109 | 119.4501 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1209 | 8060 | 12.0885 | 19.9909 | -17.894 | 0.74511 | 115.4575 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1210 | 8738 | 12.099 | 0.21148 | -4.5171 | 0.046768 | 116.991 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1210 | 14160 | 12.099 | 69.6607 | 20.0223 | 0.96109 | 119.4512 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1210 | 8061 | 12.0985 | 19.9912 | -17.9034 | 0.74494 | 115.4541 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1211 | 8739 | 12.109 | 0.21151 | -4.5161 | 0.046784 | 116.9912 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1211 | 14161 | 12.109 | 69.661 | 20.0224 | 0.96109 | 119.4523 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1211 | 8062 | 12.1085 | 19.9915 | -17.9134 | 0.74475 | 115.4506 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1212 | 8740 | 12.119 | 0.21154 | -4.5148 | 0.046804 | 116.9914 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1212 | 14162 | 12.119 | 69.6614 | 20.0226 | 0.96109 | 119.4532 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1212 | 8063 | 12.1185 | 19.9919 | -17.9242 | 0.74456 | 115.4469 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1213 | 8741 | 12.129 | 0.21158 | -4.5133 | 0.046827 | 116.9916 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1213 | 14163 | 12.129 | 69.6618 | 20.0228 | 0.96109 | 119.4541 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1213 | 8064 | 12.1285 | 19.9923 | -17.9355 | 0.74436 | 115.443 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1214 | 8742 | 12.139 | 0.21161 | -4.5116 | 0.046853 | 116.9919 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1214 | 14164 | 12.139 | 69.6621 | 20.0231 | 0.96109 | 119.4549 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1214 | 8065 | 12.1385 | 19.9927 | -17.9474 | 0.74414 | 115.4391 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1215 | 8743 | 12.149 | 0.21165 | -4.5096 | 0.046881 | 116.9921 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1215 | 14165 | 12.149 | 69.6625 | 20.0234 | 0.96109 | 119.4556 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1215 | 8066 | 12.1485 | 19.9931 | -17.9598 | 0.74392 | 115.435 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1216 | 8744 | 12.159 | 0.21169 | -4.5074 | 0.046913 | 116.9924 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1216 | 14166 | 12.159 | 69.6629 | 20.0236 | 0.96109 | 119.4563 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1216 | 8067 | 12.1585 | 19.9936 | -17.9727 | 0.74369 | 115.4309 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1217 | 8745 | 12.169 | 0.21173 | -4.505 | 0.046947 | 116.9927 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1217 | 14167 | 12.169 | 69.6632 | 20.0237 | 0.96109 | 119.4568 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1217 | 8068 | 12.169 | 19.9941 | -17.9859 | 0.74346 | 115.4267 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1218 | 8746 | 12.179 | 0.21177 | -4.5023 | 0.046983 | 116.9929 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1218 | 14168 | 12.179 | 69.6636 | 20.0237 | 0.96109 | 119.4571 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1218 | 8069 | 12.1785 | 19.9946 | -17.9994 | 0.74322 | 115.4226 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1219 | 8747 | 12.189 | 0.21181 | -4.4995 | 0.047022 | 116.9932 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1219 | 14169 | 12.189 | 69.664 | 20.0234 | 0.96109 | 119.4574 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1219 | 8070 | 12.1885 | 19.9951 | -18.0131 | 0.74297 | 115.4184 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1220 | 8748 | 12.199 | 0.21185 | -4.4965 | 0.047062 | 116.9935 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1220 | 14170 | 12.199 | 69.6643 | 20.0228 | 0.96109 | 119.4575 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1220 | 8071 | 12.1985 | 19.9956 | -18.027 | 0.74272 | 115.4143 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1221 | 8749 | 12.209 | 0.2119 | -4.4934 | 0.047105 | 116.9937 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1221 | 14171 | 12.209 | 69.6647 | 20.022 | 0.96109 | 119.4575 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1221 | 8072 | 12.2085 | 19.9962 | -18.0409 | 0.74247 | 115.4103 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1222 | 8750 | 12.219 | 0.21194 | -4.49 | 0.04715 | 116.994 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1222 | 14172 | 12.219 | 69.6651 | 20.0208 | 0.9611 | 119.4574 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1222 | 8073 | 12.2185 | 19.9967 | -18.0548 | 0.74223 | 115.4064 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1223 | 8751 | 12.229 | 0.21199 | -4.4865 | 0.047197 | 116.9943 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1223 | 14173 | 12.229 | 69.6655 | 20.0191 | 0.9611 | 119.4571 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1223 | 8074 | 12.2285 | 19.9973 | -18.0687 | 0.74198 | 115.4026 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1224 | 8752 | 12.239 | 0.21203 | -4.4829 | 0.047245 | 116.9946 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1224 | 14174 | 12.239 | 69.6658 | 20.0171 | 0.96111 | 119.4567 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1224 | 8075 | 12.2385 | 19.9979 | -18.0823 | 0.74174 | 115.399 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1225 | 8753 | 12.249 | 0.21208 | -4.4792 | 0.047295 | 116.9949 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1225 | 14175 | 12.249 | 69.6662 | 20.0145 | 0.96112 | 119.4562 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1225 | 8076 | 12.2485 | 19.9985 | -18.0957 | 0.7415 | 115.3955 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1226 | 8754 | 12.259 | 0.21213 | -4.4753 | 0.047346 | 116.9952 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1226 | 14176 | 12.259 | 69.6666 | 20.0114 | 0.96113 | 119.4554 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1226 | 8077 | 12.2585 | 19.9991 | -18.1087 | 0.74127 | 115.3923 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1227 | 8755 | 12.269 | 0.21217 | -4.4713 | 0.047399 | 116.9955 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1227 | 14177 | 12.269 | 69.667 | 20.0078 | 0.96115 | 119.4546 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1227 | 8078 | 12.2685 | 19.9997 | -18.1213 | 0.74105 | 115.3893 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1228 | 8756 | 12.279 | 0.21222 | -4.4672 | 0.047452 | 116.9959 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1228 | 14178 | 12.279 | 69.6673 | 20.0036 | 0.96116 | 119.4535 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1228 | 8079 | 12.2785 | 20.0003 | -18.1335 | 0.74084 | 115.3866 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1229 | 8757 | 12.289 | 0.21226 | -4.4631 | 0.047506 | 116.9962 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1229 | 14179 | 12.289 | 69.6677 | 19.9988 | 0.96118 | 119.4524 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1229 | 8080 | 12.2885 | 20.0009 | -18.145 | 0.74063 | 115.3841 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1230 | 8758 | 12.299 | 0.21231 | -4.4589 | 0.047561 | 116.9966 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1230 | 14180 | 12.299 | 69.6681 | 19.9934 | 0.9612 | 119.4511 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1230 | 8081 | 12.2985 | 20.0015 | -18.1559 | 0.74044 | 115.382 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1231 | 8759 | 12.309 | 0.21235 | -4.4546 | 0.047617 | 116.9969 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1231 | 14181 | 12.309 | 69.6684 | 19.9874 | 0.96122 | 119.4496 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1231 | 8082 | 12.3085 | 20.0021 | -18.1661 | 0.74027 | 115.3802 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1232 | 8760 | 12.319 | 0.2124 | -4.4503 | 0.047673 | 116.9973 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1232 | 14182 | 12.319 | 69.6688 | 19.9808 | 0.96125 | 119.448 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1232 | 8083 | 12.3185 | 20.0027 | -18.1755 | 0.7401 | 115.3787 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1233 | 8761 | 12.3285 | 0.21244 | -4.4459 | 0.047729 | 116.9977 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1233 | 14183 | 12.329 | 69.6692 | 19.9736 | 0.96128 | 119.4463 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1233 | 8084 | 12.3285 | 20.0033 | -18.1841 | 0.73995 | 115.3775 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1234 | 8762 | 12.339 | 0.21248 | -4.4416 | 0.047785 | 116.9981 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1234 | 14184 | 12.339 | 69.6695 | 19.9658 | 0.9613 | 119.4444 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1234 | 8085 | 12.339 | 20.0039 | -18.1918 | 0.73982 | 115.3767 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1235 | 8763 | 12.3485 | 0.21253 | -4.4372 | 0.047842 | 116.9985 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1235 | 14185 | 12.349 | 69.6699 | 19.9574 | 0.96134 | 119.4425 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1235 | 8086 | 12.3485 | 20.0045 | -18.1985 | 0.73971 | 115.3763 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1236 | 8764 | 12.3585 | 0.21257 | -4.4328 | 0.047898 | 116.9989 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1236 | 14186 | 12.359 | 69.6703 | 19.9485 | 0.96137 | 119.4404 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1236 | 8087 | 12.3585 | 20.005 | -18.2043 | 0.73961 | 115.3762 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1237 | 8765 | 12.3685 | 0.2126 | -4.4285 | 0.047953 | 116.9994 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1237 | 14187 | 12.369 | 69.6706 | 19.9391 | 0.9614 | 119.4382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1237 | 8088 | 12.3685 | 20.0056 | -18.2091 | 0.73953 | 115.3765 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1238 | 8766 | 12.379 | 0.21264 | -4.4242 | 0.048009 | 116.9998 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1238 | 14188 | 12.379 | 69.671 | 19.9293 | 0.96144 | 119.436 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1238 | 8089 | 12.3785 | 20.0061 | -18.2129 | 0.73947 | 115.3772 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1239 | 8767 | 12.389 | 0.21268 | -4.4199 | 0.048063 | 117.0003 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1239 | 14189 | 12.389 | 69.6713 | 19.919 | 0.96148 | 119.4337 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1239 | 8090 | 12.3885 | 20.0066 | -18.2155 | 0.73943 | 115.3783 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1240 | 8768 | 12.3985 | 0.21271 | -4.4157 | 0.048117 | 117.0008 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1240 | 14190 | 12.399 | 69.6717 | 19.9084 | 0.96152 | 119.4314 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1240 | 8091 | 12.3985 | 20.0071 | -18.2171 | 0.73941 | 115.3798 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1241 | 8769 | 12.409 | 0.21275 | -4.4115 | 0.04817 | 117.0013 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1241 | 14191 | 12.409 | 69.6721 | 19.8974 | 0.96156 | 119.429 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1241 | 8092 | 12.4085 | 20.0076 | -18.2176 | 0.73941 | 115.3816 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1242 | 8770 | 12.4185 | 0.21278 | -4.4074 | 0.048222 | 117.0018 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1242 | 14192 | 12.419 | 69.6724 | 19.8862 | 0.9616 | 119.4266 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1242 | 8093 | 12.4185 | 20.008 | -18.217 | 0.73943 | 115.3837 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1243 | 8771 | 12.4285 | 0.21281 | -4.4034 | 0.048272 | 117.0023 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1243 | 14193 | 12.429 | 69.6728 | 19.8748 | 0.96164 | 119.4242 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1243 | 8094 | 12.429 | 20.0085 | -18.2152 | 0.73947 | 115.3862 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1244 | 8772 | 12.439 | 0.21284 | -4.3995 | 0.048321 | 117.0028 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1244 | 14194 | 12.439 | 69.6731 | 19.8633 | 0.96168 | 119.4219 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1244 | 8095 | 12.4385 | 20.0089 | -18.2123 | 0.73953 | 115.389 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1245 | 8773 | 12.4485 | 0.21287 | -4.3957 | 0.048369 | 117.0034 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1245 | 14195 | 12.449 | 69.6735 | 19.8518 | 0.96172 | 119.4195 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1245 | 8096 | 12.4485 | 20.0093 | -18.2084 | 0.73961 | 115.3921 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1246 | 8774 | 12.4585 | 0.21289 | -4.392 | 0.048416 | 117.0039 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1246 | 14196 | 12.459 | 69.6738 | 19.8402 | 0.96177 | 119.4173 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1246 | 8097 | 12.4585 | 20.0097 | -18.2034 | 0.73971 | 115.3955 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1247 | 8775 | 12.4685 | 0.21292 | -4.3885 | 0.04846 | 117.0044 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1247 | 14197 | 12.469 | 69.6742 | 19.8287 | 0.96181 | 119.415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1247 | 8098 | 12.4685 | 20.01 | -18.1973 | 0.73982 | 115.3992 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1248 | 8776 | 12.4785 | 0.21294 | -4.385 | 0.048503 | 117.0049 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1248 | 14198 | 12.479 | 69.6746 | 19.8174 | 0.96185 | 119.4129 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1248 | 8099 | 12.4785 | 20.0103 | -18.1901 | 0.73996 | 115.4031 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1249 | 8777 | 12.489 | 0.21296 | -4.3817 | 0.048544 | 117.0054 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1249 | 14199 | 12.489 | 69.6749 | 19.8062 | 0.96189 | 119.4109 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1249 | 8100 | 12.4885 | 20.0106 | -18.182 | 0.74011 | 115.4073 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1250 | 8778 | 12.4985 | 0.21298 | -4.3786 | 0.048584 | 117.0059 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1250 | 14200 | 12.499 | 69.6753 | 19.7953 | 0.96193 | 119.409 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1250 | 8101 | 12.4985 | 20.0109 | -18.1729 | 0.74029 | 115.4116 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1251 | 8779 | 12.5085 | 0.213 | -4.3756 | 0.048621 | 117.0064 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1251 | 14201 | 12.509 | 69.6756 | 19.7848 | 0.96197 | 119.4072 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1251 | 8102 | 12.5085 | 20.0111 | -18.1628 | 0.74048 | 115.4161 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1252 | 8780 | 12.5185 | 0.21302 | -4.3728 | 0.048656 | 117.0069 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1252 | 14202 | 12.519 | 69.676 | 19.7746 | 0.96201 | 119.4056 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1252 | 8103 | 12.519 | 20.0113 | -18.1519 | 0.74068 | 115.4207 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1253 | 8781 | 12.5285 | 0.21303 | -4.3702 | 0.048688 | 117.0073 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1253 | 14203 | 12.529 | 69.6763 | 19.7648 | 0.96204 | 119.4041 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1253 | 8104 | 12.5285 | 20.0115 | -18.1402 | 0.7409 | 115.4255 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1254 | 8782 | 12.539 | 0.21305 | -4.3678 | 0.048719 | 117.0077 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1254 | 14204 | 12.539 | 69.6767 | 19.7555 | 0.96208 | 119.4028 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1254 | 8105 | 12.5385 | 20.0116 | -18.1277 | 0.74113 | 115.4303 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1255 | 8783 | 12.5485 | 0.21306 | -4.3655 | 0.048747 | 117.0081 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1255 | 14205 | 12.549 | 69.677 | 19.7468 | 0.96211 | 119.4017 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1255 | 8106 | 12.5485 | 20.0117 | -18.1145 | 0.74138 | 115.4352 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1256 | 8784 | 12.5585 | 0.21307 | -4.3635 | 0.048772 | 117.0084 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1256 | 14206 | 12.559 | 69.6774 | 19.7385 | 0.96214 | 119.4007 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1256 | 8107 | 12.5585 | 20.0118 | -18.1006 | 0.74163 | 115.4401 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1257 | 8785 | 12.5685 | 0.21308 | -4.3617 | 0.048795 | 117.0087 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1257 | 14207 | 12.569 | 69.6778 | 19.7309 | 0.96217 | 119.3999 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1257 | 8108 | 12.5685 | 20.0119 | -18.0862 | 0.7419 | 115.445 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1258 | 8786 | 12.5785 | 0.21309 | -4.3601 | 0.048815 | 117.0089 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1258 | 14208 | 12.579 | 69.6781 | 19.7238 | 0.96219 | 119.3993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1258 | 8109 | 12.5785 | 20.0119 | -18.0712 | 0.74218 | 115.4499 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1259 | 8787 | 12.589 | 0.2131 | -4.3587 | 0.048832 | 117.0091 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1259 | 14209 | 12.589 | 69.6785 | 19.7173 | 0.96222 | 119.3988 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1259 | 8110 | 12.5885 | 20.012 | -18.0558 | 0.74246 | 115.4547 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1260 | 8788 | 12.5985 | 0.2131 | -4.3576 | 0.048846 | 117.0093 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1260 | 14210 | 12.599 | 69.6788 | 19.7115 | 0.96224 | 119.3985 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1260 | 8111 | 12.5985 | 20.0119 | -18.0401 | 0.74275 | 115.4595 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1261 | 8789 | 12.6085 | 0.21311 | -4.3567 | 0.048857 | 117.0093 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1261 | 14211 | 12.609 | 69.6792 | 19.7063 | 0.96226 | 119.3985 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1261 | 8112 | 12.6085 | 20.0119 | -18.024 | 0.74305 | 115.4642 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1262 | 8790 | 12.6185 | 0.21311 | -4.356 | 0.048865 | 117.0093 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1262 | 14212 | 12.619 | 69.6796 | 19.7017 | 0.96227 | 119.3985 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1262 | 8113 | 12.6185 | 20.0118 | -18.0077 | 0.74335 | 115.4687 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1263 | 8791 | 12.6285 | 0.21311 | -4.3557 | 0.04887 | 117.0093 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1263 | 14213 | 12.629 | 69.68 | 19.6977 | 0.96229 | 119.3988 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1263 | 8114 | 12.6285 | 20.0117 | -17.9913 | 0.74365 | 115.4732 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1264 | 8792 | 12.639 | 0.21311 | -4.3555 | 0.048871 | 117.0092 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1264 | 14214 | 12.639 | 69.6803 | 19.6944 | 0.9623 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1264 | 8115 | 12.6385 | 20.0116 | -17.9748 | 0.74395 | 115.4774 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1265 | 8793 | 12.6485 | 0.21311 | -4.3557 | 0.048869 | 117.009 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1265 | 14215 | 12.649 | 69.6807 | 19.6917 | 0.96231 | 119.3998 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1265 | 8116 | 12.6485 | 20.0115 | -17.9583 | 0.74425 | 115.4815 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1266 | 8794 | 12.6585 | 0.21311 | -4.3561 | 0.048864 | 117.0087 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1266 | 14216 | 12.659 | 69.6811 | 19.6895 | 0.96232 | 119.4005 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1266 | 8117 | 12.6585 | 20.0113 | -17.9419 | 0.74456 | 115.4854 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1267 | 8795 | 12.6685 | 0.21311 | -4.3568 | 0.048855 | 117.0084 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1267 | 14217 | 12.669 | 69.6814 | 19.6879 | 0.96233 | 119.4013 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1267 | 8118 | 12.6685 | 20.0111 | -17.9257 | 0.74485 | 115.4891 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1268 | 8796 | 12.6785 | 0.2131 | -4.3577 | 0.048843 | 117.008 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1268 | 14218 | 12.679 | 69.6818 | 19.6869 | 0.96233 | 119.4022 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1268 | 8119 | 12.6785 | 20.0109 | -17.9096 | 0.74515 | 115.4926 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1269 | 8797 | 12.689 | 0.21309 | -4.359 | 0.048827 | 117.0075 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1269 | 14219 | 12.689 | 69.6822 | 19.6864 | 0.96233 | 119.4033 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1269 | 8120 | 12.6885 | 20.0107 | -17.8939 | 0.74543 | 115.4959 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1270 | 8798 | 12.6985 | 0.21308 | -4.3605 | 0.048808 | 117.007 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1270 | 14220 | 12.699 | 69.6826 | 19.6863 | 0.96233 | 119.4044 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1270 | 8121 | 12.6985 | 20.0104 | -17.8785 | 0.74572 | 115.499 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1271 | 8799 | 12.7085 | 0.21307 | -4.3623 | 0.048785 | 117.0064 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1271 | 14221 | 12.709 | 69.683 | 19.6867 | 0.96233 | 119.4057 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1271 | 8122 | 12.7085 | 20.0101 | -17.8635 | 0.74599 | 115.5018 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1272 | 8800 | 12.7185 | 0.21305 | -4.3644 | 0.048759 | 117.0058 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1272 | 14222 | 12.719 | 69.6833 | 19.6876 | 0.96233 | 119.407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1272 | 8123 | 12.7185 | 20.0099 | -17.849 | 0.74625 | 115.5044 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1273 | 8801 | 12.7285 | 0.21304 | -4.3667 | 0.048729 | 117.0051 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1273 | 14223 | 12.729 | 69.6837 | 19.6888 | 0.96233 | 119.4083 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1273 | 8124 | 12.7285 | 20.0096 | -17.835 | 0.74651 | 115.5068 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1274 | 8802 | 12.7395 | 0.21302 | -4.3694 | 0.048695 | 117.0044 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1274 | 14224 | 12.739 | 69.6841 | 19.6903 | 0.96232 | 119.4098 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1274 | 8125 | 12.7385 | 20.0092 | -17.8216 | 0.74675 | 115.5089 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1275 | 8803 | 12.7485 | 0.213 | -4.3722 | 0.048659 | 117.0036 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1275 | 14225 | 12.749 | 69.6845 | 19.6922 | 0.96231 | 119.4112 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1275 | 8126 | 12.7485 | 20.0089 | -17.8088 | 0.74698 | 115.5108 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1276 | 8804 | 12.7585 | 0.21298 | -4.3754 | 0.048619 | 117.0028 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1276 | 14226 | 12.759 | 69.6848 | 19.6944 | 0.96231 | 119.4127 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1276 | 8127 | 12.7585 | 20.0086 | -17.7967 | 0.7472 | 115.5125 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1277 | 8805 | 12.7685 | 0.21295 | -4.3787 | 0.048576 | 117.0019 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1277 | 14227 | 12.769 | 69.6852 | 19.6969 | 0.9623 | 119.4141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1277 | 8128 | 12.7685 | 20.0082 | -17.7853 | 0.74741 | 115.5139 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1278 | 8806 | 12.7785 | 0.21292 | -4.3823 | 0.048529 | 117.0011 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1278 | 14228 | 12.779 | 69.6856 | 19.6995 | 0.96229 | 119.4156 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1278 | 8129 | 12.7785 | 20.0079 | -17.7747 | 0.7476 | 115.5151 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1279 | 8807 | 12.7895 | 0.21289 | -4.3862 | 0.048481 | 117.0002 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1279 | 14229 | 12.789 | 69.686 | 19.7024 | 0.96228 | 119.4171 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1279 | 8130 | 12.7885 | 20.0075 | -17.7649 | 0.74777 | 115.5161 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1280 | 8808 | 12.7985 | 0.21286 | -4.3902 | 0.048429 | 116.9993 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1280 | 14230 | 12.799 | 69.6863 | 19.7055 | 0.96227 | 119.4185 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1280 | 8131 | 12.7985 | 20.0072 | -17.7559 | 0.74793 | 115.5169 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1281 | 8809 | 12.8085 | 0.21283 | -4.3944 | 0.048375 | 116.9984 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1281 | 14231 | 12.809 | 69.6867 | 19.7087 | 0.96226 | 119.4199 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1281 | 8132 | 12.8085 | 20.0068 | -17.7477 | 0.74808 | 115.5175 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1282 | 8810 | 12.8185 | 0.21279 | -4.3988 | 0.048319 | 116.9975 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1282 | 14232 | 12.819 | 69.6871 | 19.712 | 0.96224 | 119.4213 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1282 | 8133 | 12.8185 | 20.0064 | -17.7405 | 0.74821 | 115.5179 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1283 | 8811 | 12.8285 | 0.21276 | -4.4033 | 0.048261 | 116.9966 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1283 | 14233 | 12.829 | 69.6874 | 19.7155 | 0.96223 | 119.4227 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1283 | 8134 | 12.8285 | 20.006 | -17.7342 | 0.74832 | 115.5181 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1284 | 8812 | 12.8395 | 0.21272 | -4.408 | 0.048202 | 116.9957 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1284 | 14234 | 12.839 | 69.6878 | 19.719 | 0.96222 | 119.424 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1284 | 8135 | 12.8385 | 20.0057 | -17.7287 | 0.74841 | 115.5181 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1285 | 8813 | 12.8485 | 0.21268 | -4.4127 | 0.048141 | 116.9949 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1285 | 14235 | 12.849 | 69.6882 | 19.7226 | 0.96221 | 119.4252 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1285 | 8136 | 12.8485 | 20.0053 | -17.7243 | 0.74849 | 115.5179 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1286 | 8814 | 12.8585 | 0.21264 | -4.4176 | 0.048079 | 116.9941 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1286 | 14236 | 12.859 | 69.6885 | 19.7263 | 0.96219 | 119.4264 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1286 | 8137 | 12.8585 | 20.0049 | -17.7208 | 0.74855 | 115.5176 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1287 | 8815 | 12.869 | 0.2126 | -4.4225 | 0.048016 | 116.9933 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1287 | 14237 | 12.869 | 69.6889 | 19.73 | 0.96218 | 119.4276 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1287 | 8138 | 12.8685 | 20.0046 | -17.7182 | 0.74859 | 115.5171 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1288 | 8816 | 12.8785 | 0.21256 | -4.4275 | 0.047953 | 116.9925 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1288 | 14238 | 12.879 | 69.6892 | 19.7337 | 0.96217 | 119.4287 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1288 | 8139 | 12.8785 | 20.0043 | -17.7167 | 0.74861 | 115.5164 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1289 | 8817 | 12.8895 | 0.21251 | -4.4325 | 0.047889 | 116.9918 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1289 | 14239 | 12.889 | 69.6896 | 19.7375 | 0.96216 | 119.4298 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1289 | 8140 | 12.8885 | 20.0039 | -17.7161 | 0.74862 | 115.5156 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1290 | 8818 | 12.899 | 0.21247 | -4.4374 | 0.047826 | 116.9912 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1290 | 14240 | 12.899 | 69.6899 | 19.7413 | 0.96214 | 119.4308 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1290 | 8141 | 12.8985 | 20.0036 | -17.7165 | 0.74861 | 115.5146 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1291 | 8819 | 12.9085 | 0.21243 | -4.4424 | 0.047764 | 116.9906 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1291 | 14241 | 12.909 | 69.6903 | 19.7451 | 0.96213 | 119.4318 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1291 | 8142 | 12.9085 | 20.0033 | -17.7179 | 0.74858 | 115.5135 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1292 | 8820 | 12.9185 | 0.21239 | -4.4472 | 0.047702 | 116.99 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1292 | 14242 | 12.919 | 69.6906 | 19.7489 | 0.96212 | 119.4327 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1292 | 8143 | 12.9185 | 20.003 | -17.7203 | 0.74853 | 115.5123 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1293 | 8821 | 12.9285 | 0.21234 | -4.452 | 0.047642 | 116.9895 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1293 | 14243 | 12.929 | 69.6909 | 19.7527 | 0.9621 | 119.4336 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1293 | 8144 | 12.9285 | 20.0027 | -17.7236 | 0.74846 | 115.5109 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1294 | 8822 | 12.9395 | 0.2123 | -4.4567 | 0.047583 | 116.989 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1294 | 14244 | 12.939 | 69.6913 | 19.7565 | 0.96209 | 119.4345 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1294 | 8145 | 12.9385 | 20.0025 | -17.7279 | 0.74838 | 115.5093 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1295 | 8823 | 12.9485 | 0.21226 | -4.4612 | 0.047526 | 116.9886 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1295 | 14245 | 12.949 | 69.6916 | 19.7604 | 0.96207 | 119.4353 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1295 | 8146 | 12.9485 | 20.0022 | -17.7331 | 0.74828 | 115.5077 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1296 | 8824 | 12.9585 | 0.21223 | -4.4656 | 0.047471 | 116.9883 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1296 | 14246 | 12.959 | 69.6919 | 19.7642 | 0.96206 | 119.4361 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1296 | 8147 | 12.9585 | 20.002 | -17.7392 | 0.74816 | 115.5059 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1297 | 8825 | 12.9685 | 0.21219 | -4.4698 | 0.047418 | 116.9879 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1297 | 14247 | 12.969 | 69.6923 | 19.768 | 0.96205 | 119.4369 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1297 | 8148 | 12.9685 | 20.0018 | -17.7463 | 0.74802 | 115.5039 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1298 | 8826 | 12.9785 | 0.21215 | -4.4738 | 0.047369 | 116.9877 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1298 | 14248 | 12.979 | 69.6926 | 19.7718 | 0.96203 | 119.4377 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1298 | 8149 | 12.9785 | 20.0017 | -17.7541 | 0.74788 | 115.5019 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1299 | 8827 | 12.9895 | 0.21212 | -4.4775 | 0.047322 | 116.9874 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1299 | 14249 | 12.989 | 69.6929 | 19.7756 | 0.96202 | 119.4384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1299 | 8150 | 12.9885 | 20.0016 | -17.7629 | 0.74771 | 115.4997 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1300 | 8828 | 12.9985 | 0.21209 | -4.481 | 0.047278 | 116.9872 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1300 | 14250 | 12.999 | 69.6932 | 19.7794 | 0.96201 | 119.4392 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1300 | 8151 | 12.9985 | 20.0014 | -17.7724 | 0.74753 | 115.4973 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1301 | 8829 | 13.0085 | 0.21206 | -4.4843 | 0.047238 | 116.9871 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1301 | 14251 | 13.009 | 69.6935 | 19.7832 | 0.96199 | 119.4399 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1301 | 8152 | 13.0085 | 20.0014 | -17.7827 | 0.74734 | 115.4949 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1302 | 8830 | 13.0185 | 0.21204 | -4.4872 | 0.047201 | 116.9869 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1302 | 14252 | 13.019 | 69.6939 | 19.787 | 0.96198 | 119.4407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1302 | 8153 | 13.0185 | 20.0013 | -17.7937 | 0.74714 | 115.4923 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1303 | 8831 | 13.0285 | 0.21201 | -4.4899 | 0.047168 | 116.9868 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1303 | 14253 | 13.029 | 69.6942 | 19.7907 | 0.96197 | 119.4415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1303 | 8154 | 13.0285 | 20.0013 | -17.8053 | 0.74692 | 115.4896 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1304 | 8832 | 13.0395 | 0.212 | -4.4922 | 0.047139 | 116.9867 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1304 | 14254 | 13.039 | 69.6945 | 19.7944 | 0.96195 | 119.4422 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1304 | 8155 | 13.0385 | 20.0013 | -17.8176 | 0.74669 | 115.4868 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1305 | 8833 | 13.0485 | 0.21198 | -4.4942 | 0.047114 | 116.9866 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1305 | 14255 | 13.049 | 69.6948 | 19.798 | 0.96194 | 119.443 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1305 | 8156 | 13.0485 | 20.0013 | -17.8305 | 0.74645 | 115.4838 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1306 | 8834 | 13.0585 | 0.21196 | -4.4959 | 0.047094 | 116.9866 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1306 | 14256 | 13.059 | 69.6951 | 19.8016 | 0.96193 | 119.4438 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1306 | 8157 | 13.0585 | 20.0014 | -17.8438 | 0.74621 | 115.4807 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1307 | 8835 | 13.0685 | 0.21195 | -4.4972 | 0.047077 | 116.9865 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1307 | 14257 | 13.069 | 69.6954 | 19.8051 | 0.96192 | 119.4446 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1307 | 8158 | 13.0685 | 20.0015 | -17.8576 | 0.74595 | 115.4776 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1308 | 8836 | 13.0785 | 0.21194 | -4.4982 | 0.047065 | 116.9864 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1308 | 14258 | 13.079 | 69.6957 | 19.8085 | 0.9619 | 119.4455 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1308 | 8159 | 13.0785 | 20.0016 | -17.8718 | 0.74569 | 115.4743 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1309 | 8837 | 13.0895 | 0.21194 | -4.4989 | 0.047057 | 116.9863 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1309 | 14259 | 13.089 | 69.696 | 19.8117 | 0.96189 | 119.4463 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1309 | 8160 | 13.0885 | 20.0018 | -17.8863 | 0.74543 | 115.4709 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1310 | 8838 | 13.0985 | 0.21194 | -4.4991 | 0.047054 | 116.9862 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1310 | 14260 | 13.099 | 69.6963 | 19.8148 | 0.96188 | 119.4472 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1310 | 8161 | 13.0985 | 20.002 | -17.9011 | 0.74516 | 115.4675 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1311 | 8839 | 13.1085 | 0.21194 | -4.4991 | 0.047055 | 116.9861 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1311 | 14261 | 13.109 | 69.6967 | 19.8178 | 0.96187 | 119.448 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1311 | 8162 | 13.1085 | 20.0022 | -17.9161 | 0.74488 | 115.4639 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1312 | 8840 | 13.1185 | 0.21194 | -4.4986 | 0.04706 | 116.986 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1312 | 14262 | 13.119 | 69.697 | 19.8205 | 0.96186 | 119.4489 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1312 | 8163 | 13.1185 | 20.0025 | -17.9313 | 0.74461 | 115.4604 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1313 | 8841 | 13.1285 | 0.21195 | -4.4979 | 0.04707 | 116.9858 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1313 | 14263 | 13.129 | 69.6973 | 19.823 | 0.96185 | 119.4497 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1313 | 8164 | 13.1285 | 20.0028 | -17.9465 | 0.74433 | 115.4567 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1314 | 8842 | 13.139 | 0.21196 | -4.4967 | 0.047083 | 116.9857 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1314 | 14264 | 13.139 | 69.6976 | 19.8252 | 0.96185 | 119.4505 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1314 | 8165 | 13.1385 | 20.0031 | -17.9617 | 0.74405 | 115.453 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1315 | 8843 | 13.1485 | 0.21197 | -4.4953 | 0.047101 | 116.9855 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1315 | 14265 | 13.149 | 69.6979 | 19.8271 | 0.96184 | 119.4514 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1315 | 8166 | 13.1485 | 20.0034 | -17.9768 | 0.74378 | 115.4493 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1316 | 8844 | 13.1585 | 0.21198 | -4.4935 | 0.047123 | 116.9853 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1316 | 14266 | 13.159 | 69.6982 | 19.8287 | 0.96183 | 119.4522 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1316 | 8167 | 13.1585 | 20.0038 | -17.9919 | 0.74351 | 115.4456 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1317 | 8845 | 13.1685 | 0.212 | -4.4914 | 0.047149 | 116.985 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1317 | 14267 | 13.169 | 69.6985 | 19.8299 | 0.96183 | 119.4529 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1317 | 8168 | 13.1685 | 20.0042 | -18.0067 | 0.74324 | 115.442 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1318 | 8846 | 13.1785 | 0.21202 | -4.489 | 0.047178 | 116.9848 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1318 | 14268 | 13.179 | 69.6989 | 19.8306 | 0.96183 | 119.4537 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1318 | 8169 | 13.1785 | 20.0046 | -18.0214 | 0.74298 | 115.4383 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1319 | 8847 | 13.189 | 0.21204 | -4.4863 | 0.047211 | 116.9846 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1319 | 14269 | 13.189 | 69.6992 | 19.8309 | 0.96183 | 119.4544 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1319 | 8170 | 13.1885 | 20.005 | -18.0357 | 0.74272 | 115.4347 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1320 | 8848 | 13.1985 | 0.21206 | -4.4833 | 0.047247 | 116.9843 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1320 | 14270 | 13.199 | 69.6995 | 19.8306 | 0.96183 | 119.455 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1320 | 8171 | 13.1985 | 20.0055 | -18.0497 | 0.74247 | 115.4313 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1321 | 8849 | 13.2085 | 0.21208 | -4.4801 | 0.047286 | 116.984 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1321 | 14271 | 13.209 | 69.6998 | 19.8298 | 0.96183 | 119.4556 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1321 | 8172 | 13.2085 | 20.0059 | -18.0634 | 0.74222 | 115.4279 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1322 | 8850 | 13.2185 | 0.21211 | -4.4766 | 0.047329 | 116.9838 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1322 | 14272 | 13.219 | 69.7001 | 19.8284 | 0.96184 | 119.456 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1322 | 8173 | 13.2185 | 20.0064 | -18.0766 | 0.74199 | 115.4246 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1323 | 8851 | 13.2285 | 0.21214 | -4.4729 | 0.047374 | 116.9835 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1323 | 14273 | 13.229 | 69.7005 | 19.8264 | 0.96184 | 119.4565 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1323 | 8174 | 13.2285 | 20.0069 | -18.0893 | 0.74176 | 115.4215 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1324 | 8852 | 13.239 | 0.21216 | -4.469 | 0.047421 | 116.9832 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1324 | 14274 | 13.239 | 69.7008 | 19.8237 | 0.96185 | 119.4568 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1324 | 8175 | 13.2385 | 20.0075 | -18.1015 | 0.74155 | 115.4185 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1325 | 8853 | 13.2485 | 0.21219 | -4.465 | 0.04747 | 116.983 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1325 | 14275 | 13.249 | 69.7011 | 19.8202 | 0.96187 | 119.457 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1325 | 8176 | 13.2485 | 20.008 | -18.1131 | 0.74134 | 115.4158 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1326 | 8854 | 13.2585 | 0.21223 | -4.4608 | 0.047522 | 116.9828 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1326 | 14276 | 13.259 | 69.7015 | 19.8161 | 0.96188 | 119.4572 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1326 | 8177 | 13.2585 | 20.0085 | -18.1242 | 0.74115 | 115.4133 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1327 | 8855 | 13.2685 | 0.21226 | -4.4565 | 0.047575 | 116.9826 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1327 | 14277 | 13.269 | 69.7018 | 19.8112 | 0.9619 | 119.4572 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1327 | 8178 | 13.2685 | 20.0091 | -18.1346 | 0.74096 | 115.411 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1328 | 8856 | 13.2785 | 0.21229 | -4.4521 | 0.04763 | 116.9824 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1328 | 14278 | 13.279 | 69.7022 | 19.8055 | 0.96192 | 119.4571 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1328 | 8179 | 13.2785 | 20.0097 | -18.1444 | 0.74079 | 115.409 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1329 | 8857 | 13.289 | 0.21232 | -4.4476 | 0.047685 | 116.9823 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1329 | 14279 | 13.289 | 69.7025 | 19.7991 | 0.96195 | 119.4569 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1329 | 8180 | 13.2885 | 20.0102 | -18.1535 | 0.74063 | 115.4073 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1330 | 8858 | 13.2985 | 0.21236 | -4.443 | 0.047741 | 116.9822 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1330 | 14280 | 13.299 | 69.7029 | 19.7918 | 0.96197 | 119.4566 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1330 | 8181 | 13.2985 | 20.0108 | -18.1619 | 0.74049 | 115.4058 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1331 | 8859 | 13.3085 | 0.21239 | -4.4385 | 0.047798 | 116.9821 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1331 | 14281 | 13.309 | 69.7032 | 19.7837 | 0.962 | 119.4562 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1331 | 8182 | 13.3085 | 20.0114 | -18.1696 | 0.74036 | 115.4047 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1332 | 8860 | 13.3185 | 0.21243 | -4.4339 | 0.047855 | 116.9821 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1332 | 14282 | 13.319 | 69.7036 | 19.7749 | 0.96203 | 119.4557 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1332 | 8183 | 13.3185 | 20.0119 | -18.1765 | 0.74024 | 115.4039 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1333 | 8861 | 13.3285 | 0.21246 | -4.4293 | 0.047912 | 116.9821 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1333 | 14283 | 13.329 | 69.7039 | 19.7652 | 0.96207 | 119.455 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1333 | 8184 | 13.3285 | 20.0125 | -18.1827 | 0.74013 | 115.4035 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1334 | 8862 | 13.339 | 0.2125 | -4.4248 | 0.047969 | 116.9822 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1334 | 14284 | 13.339 | 69.7043 | 19.7548 | 0.96211 | 119.4543 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1334 | 8185 | 13.3385 | 20.0131 | -18.1881 | 0.74004 | 115.4034 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1335 | 8863 | 13.3485 | 0.21253 | -4.4204 | 0.048025 | 116.9824 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1335 | 14285 | 13.349 | 69.7047 | 19.7437 | 0.96215 | 119.4535 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1335 | 8186 | 13.3485 | 20.0136 | -18.1927 | 0.73997 | 115.4037 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1336 | 8864 | 13.3585 | 0.21257 | -4.416 | 0.04808 | 116.9825 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1336 | 14286 | 13.359 | 69.7051 | 19.7318 | 0.96219 | 119.4525 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1336 | 8187 | 13.3585 | 20.0141 | -18.1965 | 0.73991 | 115.4043 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1337 | 8865 | 13.3685 | 0.2126 | -4.4118 | 0.048134 | 116.9828 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1337 | 14287 | 13.369 | 69.7054 | 19.7193 | 0.96224 | 119.4515 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1337 | 8188 | 13.3685 | 20.0147 | -18.1995 | 0.73986 | 115.4053 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1338 | 8866 | 13.3785 | 0.21264 | -4.4077 | 0.048186 | 116.9831 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1338 | 14288 | 13.379 | 69.7058 | 19.7062 | 0.96229 | 119.4504 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1338 | 8189 | 13.3785 | 20.0152 | -18.2016 | 0.73983 | 115.4067 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1339 | 8867 | 13.389 | 0.21267 | -4.4037 | 0.048237 | 116.9834 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1339 | 14289 | 13.389 | 69.7062 | 19.6925 | 0.96233 | 119.4492 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1339 | 8190 | 13.3885 | 20.0157 | -18.2029 | 0.73981 | 115.4084 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1340 | 8868 | 13.3985 | 0.2127 | -4.3999 | 0.048286 | 116.9838 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1340 | 14290 | 13.399 | 69.7066 | 19.6783 | 0.96239 | 119.448 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1340 | 8191 | 13.3985 | 20.0162 | -18.2033 | 0.73981 | 115.4104 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1341 | 8869 | 13.4085 | 0.21274 | -4.3963 | 0.048333 | 116.9842 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1341 | 14291 | 13.409 | 69.707 | 19.6637 | 0.96244 | 119.4467 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1341 | 8192 | 13.4085 | 20.0166 | -18.2029 | 0.73983 | 115.4129 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1342 | 8870 | 13.4185 | 0.21277 | -4.3929 | 0.048378 | 116.9847 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1342 | 14292 | 13.419 | 69.7074 | 19.6487 | 0.96249 | 119.4453 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1342 | 8193 | 13.4185 | 20.0171 | -18.2016 | 0.73986 | 115.4156 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1343 | 8871 | 13.4285 | 0.2128 | -4.3897 | 0.048421 | 116.9853 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1343 | 14293 | 13.429 | 69.7078 | 19.6334 | 0.96255 | 119.4439 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1343 | 8194 | 13.4285 | 20.0175 | -18.1994 | 0.73991 | 115.4187 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1344 | 8872 | 13.439 | 0.21283 | -4.3866 | 0.04846 | 116.9858 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1344 | 14294 | 13.439 | 69.7082 | 19.6179 | 0.96261 | 119.4425 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1344 | 8195 | 13.4385 | 20.0179 | -18.1963 | 0.73997 | 115.422 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1345 | 8873 | 13.4485 | 0.21286 | -4.3839 | 0.048498 | 116.9864 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1345 | 14295 | 13.449 | 69.7086 | 19.6023 | 0.96266 | 119.4411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1345 | 8196 | 13.4485 | 20.0182 | -18.1924 | 0.74005 | 115.4257 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1346 | 8874 | 13.4585 | 0.21289 | -4.3813 | 0.048532 | 116.987 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1346 | 14296 | 13.4585 | 69.709 | 19.5867 | 0.96272 | 119.4397 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1346 | 8197 | 13.4585 | 20.0186 | -18.1875 | 0.74015 | 115.4296 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1347 | 8875 | 13.4685 | 0.21291 | -4.379 | 0.048564 | 116.9876 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1347 | 14297 | 13.4685 | 69.7094 | 19.5711 | 0.96278 | 119.4384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1347 | 8198 | 13.4685 | 20.0189 | -18.1818 | 0.74026 | 115.4337 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1348 | 8876 | 13.4785 | 0.21294 | -4.3769 | 0.048593 | 116.9883 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1348 | 14298 | 13.4785 | 69.7099 | 19.5556 | 0.96283 | 119.437 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1348 | 8199 | 13.4785 | 20.0192 | -18.1752 | 0.74038 | 115.438 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1349 | 8877 | 13.489 | 0.21296 | -4.375 | 0.048619 | 116.9889 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1349 | 14299 | 13.489 | 69.7103 | 19.5403 | 0.96289 | 119.4357 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1349 | 8200 | 13.489 | 20.0194 | -18.1677 | 0.74052 | 115.4426 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1350 | 8878 | 13.4985 | 0.21298 | -4.3735 | 0.048641 | 116.9896 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1350 | 14300 | 13.4985 | 69.7107 | 19.5253 | 0.96294 | 119.4344 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1350 | 8201 | 13.4985 | 20.0196 | -18.1594 | 0.74068 | 115.4472 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1351 | 8879 | 13.5085 | 0.213 | -4.3721 | 0.048661 | 116.9902 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1351 | 14301 | 13.5085 | 69.7111 | 19.5107 | 0.96299 | 119.4332 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1351 | 8202 | 13.5085 | 20.0198 | -18.1502 | 0.74085 | 115.452 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1352 | 8880 | 13.5185 | 0.21302 | -4.371 | 0.048677 | 116.9909 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1352 | 14302 | 13.519 | 69.7116 | 19.4965 | 0.96305 | 119.4321 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1352 | 8203 | 13.519 | 20.02 | -18.1402 | 0.74104 | 115.4569 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1353 | 8881 | 13.5285 | 0.21304 | -4.3702 | 0.048691 | 116.9915 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1353 | 14303 | 13.5285 | 69.712 | 19.4828 | 0.9631 | 119.431 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1353 | 8204 | 13.5285 | 20.0201 | -18.1294 | 0.74124 | 115.4619 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1354 | 8882 | 13.539 | 0.21306 | -4.3696 | 0.048701 | 116.9921 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1354 | 14304 | 13.5385 | 69.7124 | 19.4697 | 0.96314 | 119.43 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1354 | 8205 | 13.5385 | 20.0202 | -18.1178 | 0.74146 | 115.4668 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1355 | 8883 | 13.5485 | 0.21307 | -4.3692 | 0.048708 | 116.9927 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1355 | 14305 | 13.5485 | 69.7128 | 19.4572 | 0.96319 | 119.4292 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1355 | 8206 | 13.549 | 20.0202 | -18.1055 | 0.74168 | 115.4718 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1356 | 8884 | 13.5585 | 0.21308 | -4.3691 | 0.048713 | 116.9932 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1356 | 14306 | 13.5585 | 69.7133 | 19.4453 | 0.96323 | 119.4284 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1356 | 8207 | 13.559 | 20.0203 | -18.0925 | 0.74192 | 115.4768 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1357 | 8885 | 13.5685 | 0.21309 | -4.3692 | 0.048714 | 116.9937 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1357 | 14307 | 13.5685 | 69.7137 | 19.4342 | 0.96327 | 119.4277 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1357 | 8208 | 13.5685 | 20.0202 | -18.0788 | 0.74218 | 115.4817 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1358 | 8886 | 13.5785 | 0.2131 | -4.3696 | 0.048712 | 116.9942 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1358 | 14308 | 13.5785 | 69.7141 | 19.4237 | 0.96331 | 119.4271 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1358 | 8209 | 13.579 | 20.0202 | -18.0645 | 0.74244 | 115.4865 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1359 | 8887 | 13.589 | 0.21311 | -4.3702 | 0.048707 | 116.9946 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1359 | 14309 | 13.5885 | 69.7145 | 19.4141 | 0.96334 | 119.4266 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1359 | 8210 | 13.5885 | 20.0201 | -18.0496 | 0.74271 | 115.4912 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1360 | 8888 | 13.5985 | 0.21312 | -4.371 | 0.0487 | 116.995 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1360 | 14310 | 13.5985 | 69.715 | 19.4052 | 0.96338 | 119.4263 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1360 | 8211 | 13.5985 | 20.0201 | -18.0342 | 0.743 | 115.4958 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1361 | 8889 | 13.6085 | 0.21312 | -4.372 | 0.048689 | 116.9954 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1361 | 14311 | 13.6085 | 69.7154 | 19.3972 | 0.9634 | 119.426 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1361 | 8212 | 13.609 | 20.0199 | -18.0183 | 0.74329 | 115.5002 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1362 | 8890 | 13.6185 | 0.21313 | -4.3733 | 0.048676 | 116.9957 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1362 | 14312 | 13.6185 | 69.7158 | 19.3899 | 0.96343 | 119.4259 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1362 | 8213 | 13.6185 | 20.0198 | -18.0021 | 0.74358 | 115.5044 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1363 | 8891 | 13.6285 | 0.21313 | -4.3748 | 0.04866 | 116.9959 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1363 | 14313 | 13.6285 | 69.7162 | 19.3834 | 0.96345 | 119.4259 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1363 | 8214 | 13.6285 | 20.0196 | -17.9855 | 0.74389 | 115.5084 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1364 | 8892 | 13.639 | 0.21313 | -4.3765 | 0.048642 | 116.9961 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1364 | 14314 | 13.6385 | 69.7166 | 19.3777 | 0.96348 | 119.4259 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1364 | 8215 | 13.6385 | 20.0194 | -17.9687 | 0.7442 | 115.5122 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1365 | 8893 | 13.6485 | 0.21313 | -4.3784 | 0.048621 | 116.9963 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1365 | 14315 | 13.6485 | 69.717 | 19.3727 | 0.96349 | 119.4261 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1365 | 8216 | 13.6485 | 20.0192 | -17.9516 | 0.74451 | 115.5158 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1366 | 8894 | 13.6585 | 0.21313 | -4.3805 | 0.048598 | 116.9964 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1366 | 14316 | 13.6585 | 69.7174 | 19.3685 | 0.96351 | 119.4264 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1366 | 8217 | 13.6585 | 20.019 | -17.9345 | 0.74482 | 115.5191 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1367 | 8895 | 13.6685 | 0.21313 | -4.3828 | 0.048572 | 116.9964 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1367 | 14317 | 13.6685 | 69.7178 | 19.3649 | 0.96352 | 119.4267 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1367 | 8218 | 13.6685 | 20.0187 | -17.9172 | 0.74513 | 115.5221 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1368 | 8896 | 13.6785 | 0.21313 | -4.3853 | 0.048544 | 116.9964 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1368 | 14318 | 13.6785 | 69.7182 | 19.362 | 0.96353 | 119.4272 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1368 | 8219 | 13.6785 | 20.0184 | -17.9001 | 0.74545 | 115.5249 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1369 | 8897 | 13.689 | 0.21313 | -4.388 | 0.048513 | 116.9964 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1369 | 14319 | 13.6885 | 69.7186 | 19.3598 | 0.96354 | 119.4277 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1369 | 8220 | 13.689 | 20.0181 | -17.883 | 0.74576 | 115.5274 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1370 | 8898 | 13.6985 | 0.21312 | -4.3908 | 0.048481 | 116.9963 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1370 | 14320 | 13.699 | 69.719 | 19.3581 | 0.96355 | 119.4283 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1370 | 8221 | 13.6985 | 20.0178 | -17.8661 | 0.74607 | 115.5296 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1371 | 8899 | 13.7085 | 0.21312 | -4.3938 | 0.048446 | 116.9962 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1371 | 14321 | 13.7085 | 69.7194 | 19.3569 | 0.96355 | 119.4289 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1371 | 8222 | 13.7085 | 20.0175 | -17.8495 | 0.74637 | 115.5316 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1372 | 8900 | 13.7185 | 0.21311 | -4.397 | 0.04841 | 116.996 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1372 | 14322 | 13.719 | 69.7198 | 19.3563 | 0.96355 | 119.4296 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1372 | 8223 | 13.7185 | 20.0172 | -17.8332 | 0.74666 | 115.5332 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1373 | 8901 | 13.7285 | 0.2131 | -4.4004 | 0.048372 | 116.9958 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1373 | 14323 | 13.7285 | 69.7201 | 19.356 | 0.96356 | 119.4303 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1373 | 8224 | 13.7285 | 20.0168 | -17.8174 | 0.74695 | 115.5345 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1374 | 8902 | 13.7395 | 0.21309 | -4.4038 | 0.048332 | 116.9956 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1374 | 14324 | 13.7385 | 69.7205 | 19.3562 | 0.96356 | 119.431 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1374 | 8225 | 13.7385 | 20.0165 | -17.802 | 0.74723 | 115.5356 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1375 | 8903 | 13.7485 | 0.21309 | -4.4075 | 0.04829 | 116.9953 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1375 | 14325 | 13.7485 | 69.7209 | 19.3567 | 0.96355 | 119.4318 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1375 | 8226 | 13.7485 | 20.0161 | -17.7873 | 0.7475 | 115.5364 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1376 | 8904 | 13.7585 | 0.21308 | -4.4112 | 0.048247 | 116.995 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1376 | 14326 | 13.7585 | 69.7212 | 19.3574 | 0.96355 | 119.4326 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1376 | 8227 | 13.7585 | 20.0158 | -17.7731 | 0.74776 | 115.5369 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1377 | 8905 | 13.7685 | 0.21307 | -4.4151 | 0.048203 | 116.9947 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1377 | 14327 | 13.769 | 69.7216 | 19.3584 | 0.96355 | 119.4334 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1377 | 8228 | 13.7685 | 20.0154 | -17.7597 | 0.748 | 115.5371 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1378 | 8906 | 13.7785 | 0.21305 | -4.419 | 0.048157 | 116.9944 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1378 | 14328 | 13.7785 | 69.7219 | 19.3596 | 0.96354 | 119.4341 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1378 | 8229 | 13.779 | 20.015 | -17.7471 | 0.74823 | 115.5371 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1379 | 8907 | 13.789 | 0.21304 | -4.4231 | 0.04811 | 116.9941 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1379 | 14329 | 13.7885 | 69.7223 | 19.361 | 0.96354 | 119.4349 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1379 | 8230 | 13.7885 | 20.0146 | -17.7353 | 0.74844 | 115.5368 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1380 | 8908 | 13.7985 | 0.21303 | -4.4272 | 0.048062 | 116.9938 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1380 | 14330 | 13.7985 | 69.7226 | 19.3625 | 0.96354 | 119.4356 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1380 | 8231 | 13.7985 | 20.0143 | -17.7245 | 0.74863 | 115.5363 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1381 | 8909 | 13.8085 | 0.21301 | -4.4314 | 0.048013 | 116.9935 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1381 | 14331 | 13.8085 | 69.723 | 19.364 | 0.96353 | 119.4364 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1381 | 8232 | 13.8085 | 20.0139 | -17.7146 | 0.74881 | 115.5355 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1382 | 8910 | 13.8185 | 0.213 | -4.4356 | 0.047964 | 116.9932 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1382 | 14332 | 13.8185 | 69.7233 | 19.3656 | 0.96353 | 119.437 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1382 | 8233 | 13.8185 | 20.0135 | -17.7058 | 0.74897 | 115.5345 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1383 | 8911 | 13.8285 | 0.21298 | -4.4399 | 0.047914 | 116.9929 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1383 | 14333 | 13.8285 | 69.7237 | 19.3672 | 0.96352 | 119.4377 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1383 | 8234 | 13.8285 | 20.0131 | -17.698 | 0.74911 | 115.5333 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1384 | 8912 | 13.839 | 0.21296 | -4.4442 | 0.047863 | 116.9926 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1384 | 14334 | 13.839 | 69.724 | 19.3688 | 0.96351 | 119.4383 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1384 | 8235 | 13.8385 | 20.0127 | -17.6915 | 0.74922 | 115.532 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1385 | 8913 | 13.8485 | 0.21293 | -4.4485 | 0.047812 | 116.9923 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1385 | 14335 | 13.8485 | 69.7243 | 19.3703 | 0.96351 | 119.4388 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1385 | 8236 | 13.8485 | 20.0123 | -17.6861 | 0.74931 | 115.5304 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1386 | 8914 | 13.8585 | 0.21291 | -4.4528 | 0.047761 | 116.992 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1386 | 14336 | 13.8585 | 69.7246 | 19.3718 | 0.9635 | 119.4393 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1386 | 8237 | 13.8585 | 20.0119 | -17.6819 | 0.74939 | 115.5287 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1387 | 8915 | 13.8685 | 0.21289 | -4.4571 | 0.047709 | 116.9918 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1387 | 14337 | 13.869 | 69.725 | 19.3732 | 0.9635 | 119.4397 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1387 | 8238 | 13.8685 | 20.0115 | -17.679 | 0.74943 | 115.5268 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1388 | 8916 | 13.8785 | 0.21286 | -4.4613 | 0.047658 | 116.9916 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1388 | 14338 | 13.8785 | 69.7253 | 19.3746 | 0.96349 | 119.4401 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1388 | 8239 | 13.8785 | 20.0111 | -17.6775 | 0.74945 | 115.5247 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1389 | 8917 | 13.889 | 0.21283 | -4.4655 | 0.047607 | 116.9914 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1389 | 14339 | 13.8885 | 69.7256 | 19.3759 | 0.96349 | 119.4404 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1389 | 8240 | 13.8885 | 20.0107 | -17.6772 | 0.74945 | 115.5225 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1390 | 8918 | 13.8985 | 0.2128 | -4.4696 | 0.047556 | 116.9913 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1390 | 14340 | 13.8985 | 69.7259 | 19.3771 | 0.96349 | 119.4407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1390 | 8241 | 13.8985 | 20.0103 | -17.6784 | 0.74943 | 115.5202 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1391 | 8919 | 13.9085 | 0.21276 | -4.4736 | 0.047506 | 116.9911 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1391 | 14341 | 13.9085 | 69.7263 | 19.3782 | 0.96348 | 119.4409 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1391 | 8242 | 13.9085 | 20.0099 | -17.6808 | 0.74937 | 115.5178 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1392 | 8920 | 13.9185 | 0.21272 | -4.4775 | 0.047456 | 116.9911 | -4.434 | 115.02 | -0.96059 | -0.74574 | -4.5415 | -4.3266 |  |  | 1392 | 14342 | 13.9185 | 69.7266 | 19.3792 | 0.96348 | 119.4411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1392 | 8243 | 13.9185 | 20.0095 | -17.6847 | 0.74929 | 115.5152 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1393 | 8911 | 13.9285 | 0.21298 | -4.4399 | 0.047914 | 116.9929 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1393 | 14343 | 13.9285 | 69.7269 | 19.3801 | 0.96348 | 119.4412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1393 | 8244 | 13.9285 | 20.0091 | -17.69 | 0.74919 | 115.5126 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1394 | 8912 | 13.939 | 0.21296 | -4.4442 | 0.047863 | 116.9926 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1394 | 14344 | 13.9385 | 69.7272 | 19.381 | 0.96347 | 119.4412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1394 | 8245 | 13.9385 | 20.0087 | -17.6966 | 0.74906 | 115.5099 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1395 | 8913 | 13.9485 | 0.21293 | -4.4485 | 0.047812 | 116.9923 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1395 | 14345 | 13.9485 | 69.7276 | 19.3818 | 0.96347 | 119.4413 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1395 | 8246 | 13.9485 | 20.0082 | -17.7046 | 0.7489 | 115.5071 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1396 | 8914 | 13.9585 | 0.21291 | -4.4528 | 0.047761 | 116.992 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1396 | 14346 | 13.9585 | 69.7279 | 19.3826 | 0.96347 | 119.4412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1396 | 8247 | 13.9585 | 20.0078 | -17.7139 | 0.74872 | 115.5043 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1397 | 8915 | 13.9685 | 0.21289 | -4.4571 | 0.047709 | 116.9918 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1397 | 14347 | 13.9685 | 69.7282 | 19.3833 | 0.96347 | 119.4412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1397 | 8248 | 13.9685 | 20.0074 | -17.7246 | 0.74852 | 115.5014 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1398 | 8916 | 13.9785 | 0.21286 | -4.4613 | 0.047658 | 116.9916 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1398 | 14348 | 13.9785 | 69.7285 | 19.384 | 0.96346 | 119.4411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1398 | 8249 | 13.9785 | 20.007 | -17.7365 | 0.74829 | 115.4985 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1399 | 8917 | 13.989 | 0.21283 | -4.4655 | 0.047607 | 116.9914 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1399 | 14349 | 13.9885 | 69.7288 | 19.3847 | 0.96346 | 119.441 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1399 | 8250 | 13.9885 | 20.0065 | -17.7496 | 0.74804 | 115.4955 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1400 | 8918 | 13.9985 | 0.2128 | -4.4696 | 0.047556 | 116.9913 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1400 | 14350 | 13.9985 | 69.7291 | 19.3853 | 0.96346 | 119.4408 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1400 | 8251 | 13.9985 | 20.0061 | -17.764 | 0.74777 | 115.4925 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1401 | 8919 | 14.0085 | 0.21276 | -4.4736 | 0.047506 | 116.9911 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1401 | 14351 | 14.0085 | 69.7295 | 19.386 | 0.96346 | 119.4406 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1401 | 8252 | 14.0085 | 20.0057 | -17.7794 | 0.74747 | 115.4895 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1402 | 8920 | 14.0185 | 0.21272 | -4.4775 | 0.047456 | 116.9911 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1402 | 14352 | 14.0185 | 69.7298 | 19.3867 | 0.96346 | 119.4405 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1402 | 8253 | 14.0185 | 20.0052 | -17.7959 | 0.74716 | 115.4865 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1403 | 8921 | 14.0285 | 0.21268 | -4.4813 | 0.047407 | 116.991 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1403 | 14353 | 14.0285 | 69.7301 | 19.3874 | 0.96345 | 119.4403 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1403 | 8254 | 14.0285 | 20.0048 | -17.8134 | 0.74683 | 115.4835 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1404 | 8922 | 14.0395 | 0.21264 | -4.485 | 0.047359 | 116.991 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1404 | 14354 | 14.0385 | 69.7304 | 19.3881 | 0.96345 | 119.4401 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1404 | 8255 | 14.0385 | 20.0043 | -17.8317 | 0.74648 | 115.4805 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1405 | 8923 | 14.0485 | 0.2126 | -4.4886 | 0.047311 | 116.9911 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1405 | 14355 | 14.0485 | 69.7307 | 19.3889 | 0.96345 | 119.4399 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1405 | 8256 | 14.0485 | 20.0038 | -17.8509 | 0.74612 | 115.4775 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1406 | 8924 | 14.0585 | 0.21255 | -4.492 | 0.047265 | 116.9911 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1406 | 14356 | 14.0585 | 69.731 | 19.3896 | 0.96345 | 119.4397 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1406 | 8257 | 14.0585 | 20.0034 | -17.8707 | 0.74574 | 115.4746 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1407 | 8925 | 14.0685 | 0.2125 | -4.4952 | 0.04722 | 116.9913 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1407 | 14357 | 14.069 | 69.7313 | 19.3905 | 0.96344 | 119.4395 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1407 | 8258 | 14.0685 | 20.0029 | -17.8912 | 0.74536 | 115.4717 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1408 | 8926 | 14.0785 | 0.21245 | -4.4983 | 0.047177 | 116.9914 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1408 | 14358 | 14.0785 | 69.7317 | 19.3913 | 0.96344 | 119.4393 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1408 | 8259 | 14.0785 | 20.0024 | -17.9121 | 0.74496 | 115.4689 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1409 | 8927 | 14.089 | 0.2124 | -4.5012 | 0.047135 | 116.9916 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1409 | 14359 | 14.0885 | 69.732 | 19.3922 | 0.96344 | 119.4391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1409 | 8260 | 14.0885 | 20.002 | -17.9334 | 0.74456 | 115.4661 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1410 | 8928 | 14.0985 | 0.21234 | -4.5039 | 0.047094 | 116.9919 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1410 | 14360 | 14.0985 | 69.7323 | 19.3931 | 0.96344 | 119.4389 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1410 | 8261 | 14.0985 | 20.0015 | -17.955 | 0.74415 | 115.4635 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1411 | 8929 | 14.1085 | 0.21229 | -4.5065 | 0.047055 | 116.9922 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1411 | 14361 | 14.1085 | 69.7326 | 19.3941 | 0.96343 | 119.4388 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1411 | 8262 | 14.1085 | 20.001 | -17.9768 | 0.74374 | 115.4609 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1412 | 8930 | 14.1185 | 0.21223 | -4.5088 | 0.047018 | 116.9925 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1412 | 14362 | 14.1185 | 69.7329 | 19.395 | 0.96343 | 119.4386 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1412 | 8263 | 14.1185 | 20.0005 | -17.9986 | 0.74333 | 115.4584 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1413 | 8931 | 14.1285 | 0.21217 | -4.5109 | 0.046983 | 116.9928 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1413 | 14363 | 14.1285 | 69.7332 | 19.3959 | 0.96343 | 119.4385 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1413 | 8264 | 14.1285 | 20 | -18.0203 | 0.74292 | 115.456 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1414 | 8932 | 14.1395 | 0.21211 | -4.5128 | 0.04695 | 116.9932 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1414 | 14364 | 14.1385 | 69.7335 | 19.3968 | 0.96342 | 119.4384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1414 | 8265 | 14.1385 | 19.9996 | -18.0418 | 0.74251 | 115.4537 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1415 | 8933 | 14.1485 | 0.21205 | -4.5145 | 0.046918 | 116.9937 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1415 | 14365 | 14.1485 | 69.7338 | 19.3976 | 0.96342 | 119.4383 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1415 | 8266 | 14.1485 | 19.9991 | -18.063 | 0.74211 | 115.4515 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1416 | 8934 | 14.1585 | 0.21198 | -4.5159 | 0.046889 | 116.9941 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1416 | 14366 | 14.1585 | 69.7341 | 19.3984 | 0.96342 | 119.4383 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1416 | 8267 | 14.1585 | 19.9986 | -18.0839 | 0.74172 | 115.4495 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1417 | 8935 | 14.1685 | 0.21192 | -4.5172 | 0.046863 | 116.9946 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1417 | 14367 | 14.1685 | 69.7344 | 19.399 | 0.96342 | 119.4382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1417 | 8268 | 14.1685 | 19.9981 | -18.1042 | 0.74134 | 115.4476 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1418 | 8936 | 14.1785 | 0.21185 | -4.5181 | 0.046838 | 116.9952 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1418 | 14368 | 14.1785 | 69.7347 | 19.3996 | 0.96342 | 119.4382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1418 | 8269 | 14.1785 | 19.9977 | -18.1239 | 0.74097 | 115.4458 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1419 | 8937 | 14.1895 | 0.21179 | -4.5189 | 0.046816 | 116.9957 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1419 | 14369 | 14.1885 | 69.735 | 19.4 | 0.96341 | 119.4382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1419 | 8270 | 14.1885 | 19.9972 | -18.1429 | 0.74061 | 115.4442 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1420 | 8938 | 14.1985 | 0.21172 | -4.5194 | 0.046797 | 116.9963 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1420 | 14370 | 14.1985 | 69.7353 | 19.4002 | 0.96341 | 119.4382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1420 | 8271 | 14.1985 | 19.9968 | -18.1612 | 0.74027 | 115.4427 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1421 | 8939 | 14.2085 | 0.21166 | -4.5197 | 0.04678 | 116.9969 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1421 | 14371 | 14.2085 | 69.7355 | 19.4003 | 0.96341 | 119.4382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1421 | 8272 | 14.2085 | 19.9963 | -18.1786 | 0.73994 | 115.4414 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1422 | 8940 | 14.2185 | 0.2116 | -4.5197 | 0.046766 | 116.9975 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1422 | 14372 | 14.2185 | 69.7358 | 19.4001 | 0.96341 | 119.4383 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1422 | 8273 | 14.2185 | 19.9959 | -18.1951 | 0.73963 | 115.4402 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1423 | 8941 | 14.2285 | 0.21153 | -4.5194 | 0.046754 | 116.9981 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1423 | 14373 | 14.2285 | 69.7361 | 19.3996 | 0.96342 | 119.4383 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1423 | 8274 | 14.2285 | 19.9954 | -18.2106 | 0.73933 | 115.4391 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1424 | 8942 | 14.2395 | 0.21147 | -4.519 | 0.046746 | 116.9988 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1424 | 14374 | 14.2385 | 69.7364 | 19.3989 | 0.96342 | 119.4384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1424 | 8275 | 14.2385 | 19.995 | -18.2252 | 0.73906 | 115.4382 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1425 | 8943 | 14.2485 | 0.21141 | -4.5182 | 0.04674 | 116.9994 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1425 | 14375 | 14.2485 | 69.7367 | 19.3979 | 0.96342 | 119.4384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1425 | 8276 | 14.2485 | 19.9946 | -18.2386 | 0.7388 | 115.4375 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1426 | 8944 | 14.2585 | 0.21135 | -4.5172 | 0.046737 | 117.0001 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1426 | 14376 | 14.2585 | 69.737 | 19.3966 | 0.96343 | 119.4385 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1426 | 8277 | 14.2585 | 19.9942 | -18.251 | 0.73857 | 115.4369 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1427 | 8945 | 14.2685 | 0.2113 | -4.516 | 0.046738 | 117.0008 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1427 | 14377 | 14.2685 | 69.7373 | 19.3949 | 0.96343 | 119.4386 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1427 | 8278 | 14.2685 | 19.9938 | -18.2622 | 0.73836 | 115.4365 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1428 | 8946 | 14.2785 | 0.21124 | -4.5145 | 0.046741 | 117.0014 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1428 | 14378 | 14.2785 | 69.7376 | 19.3928 | 0.96344 | 119.4387 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1428 | 8279 | 14.2785 | 19.9934 | -18.2723 | 0.73816 | 115.4362 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1429 | 8947 | 14.2895 | 0.21119 | -4.5128 | 0.046747 | 117.0021 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1429 | 14379 | 14.2885 | 69.7379 | 19.3904 | 0.96345 | 119.4388 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1429 | 8280 | 14.2885 | 19.993 | -18.2813 | 0.73799 | 115.436 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1430 | 8948 | 14.2985 | 0.21114 | -4.5108 | 0.046756 | 117.0027 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1430 | 14380 | 14.2985 | 69.7382 | 19.3875 | 0.96346 | 119.4389 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1430 | 8281 | 14.2985 | 19.9927 | -18.2892 | 0.73784 | 115.436 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1431 | 8949 | 14.3085 | 0.21109 | -4.5086 | 0.046769 | 117.0034 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1431 | 14381 | 14.3085 | 69.7384 | 19.3843 | 0.96347 | 119.4389 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1431 | 8282 | 14.3085 | 19.9923 | -18.2959 | 0.73771 | 115.4361 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1432 | 8950 | 14.3185 | 0.21105 | -4.5062 | 0.046784 | 117.004 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1432 | 14382 | 14.3185 | 69.7387 | 19.3807 | 0.96349 | 119.439 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1432 | 8283 | 14.3185 | 19.992 | -18.3015 | 0.7376 | 115.4364 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1433 | 8951 | 14.3285 | 0.21101 | -4.5035 | 0.046803 | 117.0046 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1433 | 14383 | 14.3285 | 69.739 | 19.3766 | 0.9635 | 119.4391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1433 | 8284 | 14.3285 | 19.9917 | -18.3061 | 0.73751 | 115.4367 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1434 | 8952 | 14.3395 | 0.21097 | -4.5006 | 0.046824 | 117.0051 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1434 | 14384 | 14.3385 | 69.7393 | 19.3721 | 0.96352 | 119.4391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1434 | 8285 | 14.3385 | 19.9914 | -18.3096 | 0.73744 | 115.4372 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1435 | 8953 | 14.3485 | 0.21093 | -4.4975 | 0.046848 | 117.0056 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1435 | 14385 | 14.3485 | 69.7396 | 19.3673 | 0.96354 | 119.4392 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1435 | 8286 | 14.3485 | 19.9911 | -18.3121 | 0.73739 | 115.4378 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1436 | 8954 | 14.3585 | 0.2109 | -4.4942 | 0.046875 | 117.0061 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1436 | 14386 | 14.3585 | 69.7399 | 19.362 | 0.96355 | 119.4392 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1436 | 8287 | 14.3585 | 19.9908 | -18.3137 | 0.73736 | 115.4385 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1437 | 8955 | 14.3685 | 0.21087 | -4.4907 | 0.046905 | 117.0066 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1437 | 14387 | 14.3685 | 69.7402 | 19.3564 | 0.96357 | 119.4392 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1437 | 8288 | 14.3685 | 19.9906 | -18.3143 | 0.73735 | 115.4393 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1438 | 8956 | 14.3785 | 0.21084 | -4.487 | 0.046937 | 117.007 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1438 | 14388 | 14.3785 | 69.7406 | 19.3504 | 0.9636 | 119.4392 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1438 | 8289 | 14.3785 | 19.9903 | -18.314 | 0.73735 | 115.4403 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1439 | 8957 | 14.3895 | 0.21082 | -4.4831 | 0.046972 | 117.0074 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1439 | 14389 | 14.3885 | 69.7409 | 19.344 | 0.96362 | 119.4392 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1439 | 8290 | 14.3885 | 19.9901 | -18.3129 | 0.73736 | 115.4413 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1440 | 8958 | 14.3985 | 0.21079 | -4.4791 | 0.04701 | 117.0077 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1440 | 14390 | 14.3985 | 69.7412 | 19.3374 | 0.96364 | 119.4391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1440 | 8291 | 14.3985 | 19.9898 | -18.311 | 0.73739 | 115.4424 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1441 | 8959 | 14.4085 | 0.21077 | -4.4749 | 0.047049 | 117.0079 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1441 | 14391 | 14.4085 | 69.7415 | 19.3305 | 0.96367 | 119.4391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1441 | 8292 | 14.4085 | 19.9896 | -18.3084 | 0.73744 | 115.4436 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1442 | 8960 | 14.4185 | 0.21076 | -4.4706 | 0.047091 | 117.0081 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1442 | 14392 | 14.4185 | 69.7418 | 19.3233 | 0.96369 | 119.439 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1442 | 8293 | 14.4185 | 19.9894 | -18.305 | 0.7375 | 115.4449 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1443 | 8961 | 14.4285 | 0.21074 | -4.4662 | 0.047134 | 117.0083 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1443 | 14393 | 14.4285 | 69.7422 | 19.3159 | 0.96372 | 119.4388 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1443 | 8294 | 14.4285 | 19.9892 | -18.3011 | 0.73756 | 115.4462 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1444 | 8962 | 14.4395 | 0.21073 | -4.4617 | 0.047179 | 117.0084 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1444 | 14394 | 14.4385 | 69.7425 | 19.3084 | 0.96375 | 119.4386 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1444 | 8295 | 14.4385 | 19.989 | -18.2966 | 0.73764 | 115.4477 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1445 | 8963 | 14.4485 | 0.21072 | -4.4571 | 0.047225 | 117.0084 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1445 | 14395 | 14.4485 | 69.7428 | 19.3007 | 0.96378 | 119.4384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1445 | 8296 | 14.4485 | 19.9888 | -18.2915 | 0.73773 | 115.4492 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1446 | 8964 | 14.4585 | 0.21071 | -4.4525 | 0.047272 | 117.0083 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1446 | 14396 | 14.4585 | 69.7431 | 19.293 | 0.9638 | 119.4382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1446 | 8297 | 14.4585 | 19.9887 | -18.286 | 0.73783 | 115.4508 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1447 | 8965 | 14.4685 | 0.21071 | -4.4478 | 0.047321 | 117.0082 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1447 | 14397 | 14.4685 | 69.7435 | 19.2852 | 0.96383 | 119.4379 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1447 | 8298 | 14.4685 | 19.9885 | -18.2801 | 0.73794 | 115.4524 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1448 | 8966 | 14.4785 | 0.21071 | -4.4431 | 0.04737 | 117.008 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1448 | 14398 | 14.4785 | 69.7438 | 19.2774 | 0.96386 | 119.4375 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1448 | 8299 | 14.4785 | 19.9884 | -18.2737 | 0.73805 | 115.4541 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1449 | 8967 | 14.4895 | 0.2107 | -4.4384 | 0.047419 | 117.0078 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1449 | 14399 | 14.4885 | 69.7441 | 19.2696 | 0.96389 | 119.4371 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1449 | 8300 | 14.4885 | 19.9882 | -18.2671 | 0.73817 | 115.4559 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1450 | 8968 | 14.4985 | 0.2107 | -4.4337 | 0.047469 | 117.0074 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1450 | 14400 | 14.4985 | 69.7445 | 19.2619 | 0.96391 | 119.4367 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1450 | 8301 | 14.4985 | 19.9881 | -18.2601 | 0.7383 | 115.4577 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1451 | 8969 | 14.5085 | 0.2107 | -4.4291 | 0.047519 | 117.0071 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1451 | 14401 | 14.5085 | 69.7448 | 19.2543 | 0.96394 | 119.4362 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1451 | 8302 | 14.5085 | 19.9879 | -18.2529 | 0.73843 | 115.4596 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1452 | 8970 | 14.5185 | 0.2107 | -4.4245 | 0.047568 | 117.0066 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1452 | 14402 | 14.5185 | 69.7452 | 19.2469 | 0.96397 | 119.4356 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1452 | 8303 | 14.519 | 19.9878 | -18.2454 | 0.73856 | 115.4615 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1453 | 8971 | 14.5285 | 0.21071 | -4.42 | 0.047617 | 117.0061 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1453 | 14403 | 14.5285 | 69.7455 | 19.2397 | 0.96399 | 119.435 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1453 | 8304 | 14.5285 | 19.9877 | -18.2378 | 0.7387 | 115.4634 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1454 | 8972 | 14.5395 | 0.21071 | -4.4157 | 0.047665 | 117.0055 | -4.4358 | 115.02 | -0.9306 | -0.71378 | -4.5442 | -4.3274 |  |  | 1454 | 14404 | 14.5385 | 69.7459 | 19.2328 | 0.96402 | 119.4344 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1454 | 8305 | 14.5385 | 19.9875 | -18.23 | 0.73884 | 115.4653 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1455 | 8973 | 14.5485 | 0.21071 | -4.4114 | 0.047711 | 117.0049 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1455 | 14405 | 14.5485 | 69.7462 | 19.2261 | 0.96404 | 119.4336 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1455 | 8306 | 14.5485 | 19.9874 | -18.2221 | 0.73899 | 115.4673 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1456 | 8974 | 14.5585 | 0.21072 | -4.4073 | 0.047757 | 117.0043 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1456 | 14406 | 14.5585 | 69.7465 | 19.2197 | 0.96407 | 119.4328 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1456 | 8307 | 14.5585 | 19.9873 | -18.2141 | 0.73913 | 115.4693 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1457 | 8975 | 14.5685 | 0.21072 | -4.4034 | 0.047801 | 117.0036 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1457 | 14407 | 14.5685 | 69.7469 | 19.2136 | 0.96409 | 119.432 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1457 | 8308 | 14.5685 | 19.9872 | -18.2061 | 0.73928 | 115.4713 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1458 | 8976 | 14.5785 | 0.21073 | -4.3996 | 0.047843 | 117.0028 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1458 | 14408 | 14.5785 | 69.7472 | 19.2078 | 0.96411 | 119.4311 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1458 | 8309 | 14.5785 | 19.987 | -18.198 | 0.73943 | 115.4732 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1459 | 8977 | 14.589 | 0.21074 | -4.396 | 0.047883 | 117.0021 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1459 | 14409 | 14.5885 | 69.7476 | 19.2025 | 0.96413 | 119.4301 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1459 | 8310 | 14.5885 | 19.9869 | -18.1899 | 0.73957 | 115.4752 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1460 | 8978 | 14.5985 | 0.21074 | -4.3926 | 0.047921 | 117.0013 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1460 | 14410 | 14.5985 | 69.7479 | 19.1975 | 0.96415 | 119.429 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1460 | 8311 | 14.5985 | 19.9868 | -18.1818 | 0.73972 | 115.4772 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1461 | 8979 | 14.6085 | 0.21075 | -4.3895 | 0.047957 | 117.0004 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1461 | 14411 | 14.6085 | 69.7482 | 19.1929 | 0.96416 | 119.4279 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1461 | 8312 | 14.6085 | 19.9867 | -18.1737 | 0.73987 | 115.4791 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1462 | 8980 | 14.6185 | 0.21075 | -4.3866 | 0.04799 | 116.9996 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1462 | 14412 | 14.6185 | 69.7486 | 19.1887 | 0.96418 | 119.4268 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1462 | 8313 | 14.6185 | 19.9866 | -18.1656 | 0.74001 | 115.481 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1463 | 8981 | 14.6285 | 0.21076 | -4.3839 | 0.04802 | 116.9987 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1463 | 14413 | 14.6285 | 69.7489 | 19.1849 | 0.96419 | 119.4256 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1463 | 8314 | 14.6285 | 19.9865 | -18.1576 | 0.74016 | 115.4829 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1464 | 8982 | 14.639 | 0.21077 | -4.3815 | 0.048048 | 116.9979 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1464 | 14414 | 14.6385 | 69.7492 | 19.1815 | 0.9642 | 119.4244 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1464 | 8315 | 14.6385 | 19.9864 | -18.1496 | 0.74031 | 115.4847 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1465 | 8983 | 14.6485 | 0.21077 | -4.3793 | 0.048073 | 116.997 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1465 | 14415 | 14.6485 | 69.7496 | 19.1785 | 0.96421 | 119.4231 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1465 | 8316 | 14.6485 | 19.9862 | -18.1417 | 0.74045 | 115.4865 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1466 | 8984 | 14.6585 | 0.21078 | -4.3775 | 0.048095 | 116.9962 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1466 | 14416 | 14.6585 | 69.7499 | 19.1759 | 0.96422 | 119.4218 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1466 | 8317 | 14.6585 | 19.9861 | -18.1339 | 0.74059 | 115.4882 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1467 | 8985 | 14.6685 | 0.21078 | -4.3759 | 0.048114 | 116.9953 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1467 | 14417 | 14.6685 | 69.7502 | 19.1738 | 0.96423 | 119.4205 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1467 | 8318 | 14.6685 | 19.986 | -18.1262 | 0.74073 | 115.4898 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1468 | 8986 | 14.6785 | 0.21079 | -4.3746 | 0.048129 | 116.9945 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1468 | 14418 | 14.6785 | 69.7505 | 19.172 | 0.96424 | 119.4192 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1468 | 8319 | 14.6785 | 19.9859 | -18.1186 | 0.74087 | 115.4914 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1469 | 8987 | 14.689 | 0.21079 | -4.3736 | 0.048141 | 116.9937 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1469 | 14419 | 14.6885 | 69.7509 | 19.1706 | 0.96424 | 119.4179 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1469 | 8320 | 14.689 | 19.9858 | -18.1112 | 0.741 | 115.4929 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1470 | 8988 | 14.6985 | 0.2108 | -4.3729 | 0.04815 | 116.9929 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1470 | 14420 | 14.6985 | 69.7512 | 19.1696 | 0.96425 | 119.4166 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1470 | 8321 | 14.6985 | 19.9856 | -18.1038 | 0.74114 | 115.4944 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1471 | 8989 | 14.7085 | 0.2108 | -4.3725 | 0.048156 | 116.9922 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1471 | 14421 | 14.7085 | 69.7515 | 19.1689 | 0.96425 | 119.4153 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1471 | 8322 | 14.7085 | 19.9855 | -18.0967 | 0.74127 | 115.4957 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1472 | 8990 | 14.7185 | 0.21081 | -4.3723 | 0.048158 | 116.9915 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1472 | 14422 | 14.7185 | 69.7518 | 19.1687 | 0.96425 | 119.4141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1472 | 8323 | 14.7185 | 19.9854 | -18.0897 | 0.7414 | 115.497 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1473 | 8991 | 14.7285 | 0.21081 | -4.3725 | 0.048157 | 116.9908 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1473 | 14423 | 14.7285 | 69.7521 | 19.1687 | 0.96425 | 119.4129 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1473 | 8324 | 14.7285 | 19.9853 | -18.0828 | 0.74152 | 115.4982 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1474 | 8992 | 14.739 | 0.21082 | -4.373 | 0.048153 | 116.9902 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1474 | 14424 | 14.7385 | 69.7524 | 19.1691 | 0.96425 | 119.4117 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1474 | 8325 | 14.7385 | 19.9852 | -18.0762 | 0.74164 | 115.4993 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1475 | 8993 | 14.7485 | 0.21082 | -4.3738 | 0.048145 | 116.9897 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1475 | 14425 | 14.7485 | 69.7527 | 19.1698 | 0.96425 | 119.4106 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1475 | 8326 | 14.7485 | 19.985 | -18.0698 | 0.74176 | 115.5003 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1476 | 8994 | 14.7585 | 0.21082 | -4.3749 | 0.048134 | 116.9891 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1476 | 14426 | 14.7585 | 69.7531 | 19.1708 | 0.96425 | 119.4096 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1476 | 8327 | 14.7585 | 19.9849 | -18.0636 | 0.74187 | 115.5013 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1477 | 8995 | 14.7685 | 0.21083 | -4.3762 | 0.04812 | 116.9886 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1477 | 14427 | 14.7685 | 69.7534 | 19.1721 | 0.96424 | 119.4087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1477 | 8328 | 14.7685 | 19.9848 | -18.0577 | 0.74197 | 115.5021 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1478 | 8996 | 14.7785 | 0.21083 | -4.3779 | 0.048102 | 116.9882 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1478 | 14428 | 14.7785 | 69.7537 | 19.1737 | 0.96424 | 119.4079 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1478 | 8329 | 14.7785 | 19.9846 | -18.0521 | 0.74208 | 115.5029 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1479 | 8997 | 14.789 | 0.21083 | -4.3798 | 0.048082 | 116.9878 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1479 | 14429 | 14.7885 | 69.754 | 19.1756 | 0.96423 | 119.4072 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1479 | 8330 | 14.7885 | 19.9845 | -18.0468 | 0.74217 | 115.5035 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1480 | 8998 | 14.7985 | 0.21083 | -4.382 | 0.048058 | 116.9875 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1480 | 14430 | 14.7985 | 69.7543 | 19.1777 | 0.96422 | 119.4066 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1480 | 8331 | 14.7985 | 19.9844 | -18.0418 | 0.74226 | 115.5041 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1481 | 8999 | 14.8085 | 0.21083 | -4.3844 | 0.048031 | 116.9872 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1481 | 14431 | 14.8085 | 69.7546 | 19.1801 | 0.96421 | 119.4062 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1481 | 8332 | 14.8085 | 19.9842 | -18.0372 | 0.74234 | 115.5046 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1482 | 9000 | 14.8185 | 0.21083 | -4.3871 | 0.048001 | 116.987 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1482 | 14432 | 14.8185 | 69.7549 | 19.1827 | 0.9642 | 119.4059 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1482 | 8333 | 14.8185 | 19.9841 | -18.033 | 0.74242 | 115.505 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1483 | 9001 | 14.8285 | 0.21082 | -4.39 | 0.047968 | 116.9868 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1483 | 14433 | 14.8285 | 69.7552 | 19.1856 | 0.9642 | 119.4057 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1483 | 8334 | 14.829 | 19.9839 | -18.0293 | 0.74248 | 115.5053 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1484 | 9002 | 14.8395 | 0.21082 | -4.3932 | 0.047933 | 116.9867 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1484 | 14434 | 14.8385 | 69.7554 | 19.1887 | 0.96418 | 119.4057 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1484 | 8335 | 14.8385 | 19.9838 | -18.0261 | 0.74254 | 115.5056 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1485 | 9003 | 14.8485 | 0.21081 | -4.3965 | 0.047895 | 116.9866 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1485 | 14435 | 14.8485 | 69.7557 | 19.192 | 0.96417 | 119.4058 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1485 | 8336 | 14.8485 | 19.9836 | -18.0234 | 0.74259 | 115.5058 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1486 | 9004 | 14.8585 | 0.2108 | -4.4001 | 0.047854 | 116.9866 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1486 | 14436 | 14.8585 | 69.756 | 19.1956 | 0.96416 | 119.4061 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1486 | 8337 | 14.8585 | 19.9835 | -18.0213 | 0.74263 | 115.5058 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1487 | 9005 | 14.8685 | 0.21079 | -4.4038 | 0.047811 | 116.9866 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1487 | 14437 | 14.8685 | 69.7563 | 19.1993 | 0.96415 | 119.4065 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1487 | 8338 | 14.8685 | 19.9833 | -18.0197 | 0.74265 | 115.5059 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1488 | 9006 | 14.8785 | 0.21078 | -4.4077 | 0.047766 | 116.9867 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1488 | 14438 | 14.8785 | 69.7566 | 19.2032 | 0.96413 | 119.4071 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1488 | 8339 | 14.8785 | 19.9832 | -18.0189 | 0.74267 | 115.5058 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1489 | 9007 | 14.8895 | 0.21077 | -4.4118 | 0.047719 | 116.9868 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1489 | 14439 | 14.8885 | 69.7569 | 19.2074 | 0.96412 | 119.4078 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1489 | 8340 | 14.889 | 19.983 | -18.0187 | 0.74267 | 115.5057 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1490 | 9008 | 14.8985 | 0.21075 | -4.416 | 0.047669 | 116.9869 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1490 | 14440 | 14.8985 | 69.7572 | 19.2118 | 0.9641 | 119.4086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1490 | 8341 | 14.8985 | 19.9829 | -18.0193 | 0.74265 | 115.5055 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1491 | 9009 | 14.9085 | 0.21073 | -4.4203 | 0.047618 | 116.9871 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1491 | 14441 | 14.9085 | 69.7575 | 19.2163 | 0.96409 | 119.4096 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1491 | 8342 | 14.9085 | 19.9827 | -18.0206 | 0.74263 | 115.5052 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1492 | 9010 | 14.9185 | 0.2107 | -4.4248 | 0.047565 | 116.9873 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1492 | 14442 | 14.9185 | 69.7578 | 19.221 | 0.96407 | 119.4108 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1492 | 8343 | 14.9185 | 19.9825 | -18.0227 | 0.74258 | 115.5048 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1493 | 9011 | 14.9285 | 0.21067 | -4.4293 | 0.04751 | 116.9875 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1493 | 14443 | 14.9285 | 69.7581 | 19.2259 | 0.96406 | 119.412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1493 | 8344 | 14.9285 | 19.9824 | -18.0257 | 0.74252 | 115.5044 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1494 | 9012 | 14.939 | 0.21064 | -4.4338 | 0.047455 | 116.9878 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1494 | 14444 | 14.9385 | 69.7584 | 19.231 | 0.96404 | 119.4134 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1494 | 8345 | 14.939 | 19.9822 | -18.0296 | 0.74245 | 115.5039 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1495 | 9013 | 14.9485 | 0.21061 | -4.4385 | 0.047398 | 116.988 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1495 | 14445 | 14.9485 | 69.7587 | 19.2363 | 0.96402 | 119.4148 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1495 | 8346 | 14.9485 | 19.982 | -18.0343 | 0.74236 | 115.5034 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1496 | 9014 | 14.9585 | 0.21057 | -4.4431 | 0.04734 | 116.9883 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1496 | 14446 | 14.9585 | 69.759 | 19.2417 | 0.964 | 119.4164 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1496 | 8347 | 14.9585 | 19.9818 | -18.04 | 0.74225 | 115.5027 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1497 | 9015 | 14.9685 | 0.21053 | -4.4477 | 0.047281 | 116.9886 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1497 | 14447 | 14.9685 | 69.7593 | 19.2473 | 0.96398 | 119.418 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1497 | 8348 | 14.969 | 19.9816 | -18.0466 | 0.74213 | 115.5021 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1498 | 9016 | 14.9785 | 0.21048 | -4.4524 | 0.047221 | 116.989 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1498 | 14448 | 14.9785 | 69.7596 | 19.253 | 0.96396 | 119.4197 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1498 | 8349 | 14.9785 | 19.9815 | -18.0541 | 0.74199 | 115.5013 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1499 | 9017 | 14.989 | 0.21043 | -4.4569 | 0.047162 | 116.9893 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1499 | 14449 | 14.9885 | 69.7599 | 19.2589 | 0.96394 | 119.4214 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1499 | 8350 | 14.9885 | 19.9813 | -18.0625 | 0.74183 | 115.5005 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1500 | 9018 | 14.9985 | 0.21038 | -4.4615 | 0.047102 | 116.9897 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1500 | 14450 | 14.9985 | 69.7602 | 19.2649 | 0.96392 | 119.4232 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1500 | 8351 | 14.999 | 19.9811 | -18.0718 | 0.74165 | 115.4996 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1501 | 9019 | 15.0085 | 0.21032 | -4.4659 | 0.047042 | 116.9901 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1501 | 14451 | 15.0085 | 69.7605 | 19.271 | 0.9639 | 119.425 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1501 | 8352 | 15.0085 | 19.9809 | -18.0821 | 0.74146 | 115.4987 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1502 | 9020 | 15.0185 | 0.21026 | -4.4703 | 0.046982 | 116.9904 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1502 | 14452 | 15.0185 | 69.7608 | 19.2772 | 0.96388 | 119.4268 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1502 | 8353 | 15.0185 | 19.9807 | -18.0931 | 0.74125 | 115.4978 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1503 | 9021 | 15.0285 | 0.21019 | -4.4745 | 0.046923 | 116.9908 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1503 | 14453 | 15.0285 | 69.7611 | 19.2835 | 0.96385 | 119.4286 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1503 | 8354 | 15.029 | 19.9804 | -18.1051 | 0.74103 | 115.4967 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1504 | 9022 | 15.0395 | 0.21012 | -4.4787 | 0.046864 | 116.9912 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1504 | 14454 | 15.0385 | 69.7614 | 19.2898 | 0.96383 | 119.4303 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1504 | 8355 | 15.0385 | 19.9802 | -18.1178 | 0.74079 | 115.4957 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1505 | 9023 | 15.0485 | 0.21005 | -4.4826 | 0.046806 | 116.9916 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1505 | 14455 | 15.0485 | 69.7617 | 19.2962 | 0.96381 | 119.432 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1505 | 8356 | 15.0485 | 19.98 | -18.1312 | 0.74054 | 115.4946 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1506 | 9024 | 15.0585 | 0.20997 | -4.4865 | 0.04675 | 116.9919 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1506 | 14456 | 15.0585 | 69.7621 | 19.3027 | 0.96379 | 119.4337 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1506 | 8357 | 15.0585 | 19.9797 | -18.1453 | 0.74027 | 115.4934 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1507 | 9025 | 15.0685 | 0.20989 | -4.4901 | 0.046695 | 116.9923 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1507 | 14457 | 15.0685 | 69.7624 | 19.3091 | 0.96376 | 119.4353 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1507 | 8358 | 15.0685 | 19.9795 | -18.16 | 0.74 | 115.4923 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1508 | 9026 | 15.0785 | 0.20982 | -4.4936 | 0.046641 | 116.9927 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1508 | 14458 | 15.0785 | 69.7627 | 19.3155 | 0.96374 | 119.4369 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1508 | 8359 | 15.0785 | 19.9793 | -18.1752 | 0.73972 | 115.4911 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1509 | 9027 | 15.089 | 0.20974 | -4.4969 | 0.04659 | 116.9931 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1509 | 14459 | 15.0885 | 69.763 | 19.3219 | 0.96372 | 119.4384 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1509 | 8360 | 15.0885 | 19.979 | -18.1908 | 0.73942 | 115.4899 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1510 | 9028 | 15.0985 | 0.20966 | -4.4999 | 0.04654 | 116.9934 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1510 | 14460 | 15.0985 | 69.7634 | 19.3282 | 0.9637 | 119.4397 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1510 | 8361 | 15.0985 | 19.9787 | -18.2068 | 0.73912 | 115.4886 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1511 | 9029 | 15.1085 | 0.20958 | -4.5028 | 0.046493 | 116.9938 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1511 | 14461 | 15.1085 | 69.7637 | 19.3344 | 0.96368 | 119.441 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1511 | 8362 | 15.1085 | 19.9785 | -18.2231 | 0.73882 | 115.4874 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1512 | 9030 | 15.1185 | 0.2095 | -4.5054 | 0.046449 | 116.9941 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1512 | 14462 | 15.119 | 69.764 | 19.3405 | 0.96365 | 119.4422 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1512 | 8363 | 15.1185 | 19.9782 | -18.2395 | 0.73851 | 115.4862 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1513 | 9031 | 15.1285 | 0.20943 | -4.5078 | 0.046408 | 116.9944 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1513 | 14463 | 15.1285 | 69.7644 | 19.3464 | 0.96363 | 119.4432 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1513 | 8364 | 15.1285 | 19.9779 | -18.256 | 0.7382 | 115.485 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1514 | 9032 | 15.139 | 0.20936 | -4.51 | 0.04637 | 116.9948 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1514 | 14464 | 15.1385 | 69.7647 | 19.3521 | 0.96361 | 119.4441 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1514 | 8365 | 15.1385 | 19.9776 | -18.2725 | 0.7379 | 115.4839 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1515 | 9033 | 15.1485 | 0.20929 | -4.5119 | 0.046336 | 116.9951 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1515 | 14465 | 15.1485 | 69.7651 | 19.3576 | 0.96359 | 119.4449 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1515 | 8366 | 15.1485 | 19.9773 | -18.2888 | 0.73759 | 115.4827 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1516 | 9034 | 15.1585 | 0.20923 | -4.5136 | 0.046306 | 116.9954 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1516 | 14466 | 15.1585 | 69.7654 | 19.3628 | 0.96358 | 119.4456 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1516 | 8367 | 15.1585 | 19.977 | -18.3049 | 0.73729 | 115.4816 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1517 | 9035 | 15.1685 | 0.20918 | -4.5151 | 0.04628 | 116.9956 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1517 | 14467 | 15.1685 | 69.7658 | 19.3676 | 0.96356 | 119.4461 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1517 | 8368 | 15.1685 | 19.9767 | -18.3206 | 0.737 | 115.4806 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1518 | 9036 | 15.1785 | 0.20914 | -4.5163 | 0.046259 | 116.9959 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1518 | 14468 | 15.1785 | 69.7661 | 19.3721 | 0.96354 | 119.4466 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1518 | 8369 | 15.1785 | 19.9764 | -18.336 | 0.73671 | 115.4796 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1519 | 9037 | 15.189 | 0.20912 | -4.5173 | 0.046243 | 116.9962 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1519 | 14469 | 15.1885 | 69.7664 | 19.3763 | 0.96353 | 119.4468 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1519 | 8370 | 15.1885 | 19.9761 | -18.3508 | 0.73643 | 115.4787 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1520 | 9038 | 15.1985 | 0.2091 | -4.518 | 0.046232 | 116.9964 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1520 | 14470 | 15.1985 | 69.7668 | 19.3799 | 0.96352 | 119.447 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1520 | 8371 | 15.1985 | 19.9758 | -18.3651 | 0.73616 | 115.4779 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1521 | 9039 | 15.2085 | 0.2091 | -4.5185 | 0.046227 | 116.9967 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1521 | 14471 | 15.2085 | 69.7671 | 19.3831 | 0.96351 | 119.447 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1521 | 8372 | 15.2085 | 19.9754 | -18.3787 | 0.73591 | 115.4772 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1522 | 9040 | 15.2185 | 0.20912 | -4.5188 | 0.046228 | 116.9969 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1522 | 14472 | 15.2185 | 69.7675 | 19.3858 | 0.9635 | 119.4468 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1522 | 8373 | 15.2185 | 19.9751 | -18.3916 | 0.73566 | 115.4765 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1523 | 9041 | 15.2285 | 0.20915 | -4.5189 | 0.046235 | 116.9971 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1523 | 14473 | 15.2285 | 69.7678 | 19.3879 | 0.96349 | 119.4466 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1523 | 8374 | 15.2285 | 19.9748 | -18.4037 | 0.73544 | 115.476 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1524 | 9042 | 15.239 | 0.20921 | -4.5187 | 0.046249 | 116.9973 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1524 | 14474 | 15.2385 | 69.7682 | 19.3893 | 0.96348 | 119.4462 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1524 | 8375 | 15.2385 | 19.9745 | -18.415 | 0.73522 | 115.4756 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1525 | 9043 | 15.2485 | 0.20929 | -4.5183 | 0.04627 | 116.9975 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1525 | 14475 | 15.2485 | 69.7685 | 19.3902 | 0.96348 | 119.4457 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1525 | 8376 | 15.2485 | 19.9741 | -18.4255 | 0.73503 | 115.4752 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1526 | 9044 | 15.2585 | 0.20939 | -4.5176 | 0.046299 | 116.9977 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1526 | 14476 | 15.2585 | 69.7689 | 19.3903 | 0.96348 | 119.445 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1526 | 8377 | 15.2585 | 19.9738 | -18.4351 | 0.73485 | 115.475 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1527 | 9045 | 15.2685 | 0.20951 | -4.5168 | 0.046335 | 116.9978 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1527 | 14477 | 15.269 | 69.7692 | 19.3898 | 0.96348 | 119.4443 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1527 | 8378 | 15.2685 | 19.9735 | -18.4438 | 0.73468 | 115.4749 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1528 | 9046 | 15.2785 | 0.20966 | -4.5158 | 0.046379 | 116.998 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1528 | 14478 | 15.2785 | 69.7695 | 19.3885 | 0.96349 | 119.4434 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1528 | 8379 | 15.2785 | 19.9732 | -18.4516 | 0.73453 | 115.4749 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1529 | 9047 | 15.289 | 0.20984 | -4.5146 | 0.046431 | 116.9981 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1529 | 14479 | 15.2885 | 69.7699 | 19.3865 | 0.9635 | 119.4425 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1529 | 8380 | 15.2885 | 19.9729 | -18.4585 | 0.7344 | 115.475 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1530 | 9048 | 15.2985 | 0.21005 | -4.5131 | 0.046492 | 116.9983 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1530 | 14480 | 15.2985 | 69.7702 | 19.3836 | 0.96351 | 119.4414 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1530 | 8381 | 15.2985 | 19.9726 | -18.4645 | 0.73429 | 115.4752 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1531 | 9049 | 15.3085 | 0.21029 | -4.5115 | 0.046562 | 116.9984 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1531 | 14481 | 15.3085 | 69.7706 | 19.38 | 0.96352 | 119.4402 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1531 | 8382 | 15.3085 | 19.9723 | -18.4697 | 0.73418 | 115.4755 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1532 | 9050 | 15.3185 | 0.21056 | -4.5098 | 0.04664 | 116.9985 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1532 | 14482 | 15.319 | 69.7709 | 19.3756 | 0.96354 | 119.439 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1532 | 8383 | 15.3185 | 19.972 | -18.4741 | 0.7341 | 115.476 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1533 | 9051 | 15.3285 | 0.21087 | -4.5079 | 0.046727 | 116.9986 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1533 | 14483 | 15.3285 | 69.7712 | 19.3704 | 0.96356 | 119.4376 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1533 | 8384 | 15.3285 | 19.9718 | -18.4778 | 0.73403 | 115.4765 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1534 | 9052 | 15.339 | 0.21121 | -4.5058 | 0.046823 | 116.9987 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1534 | 14484 | 15.3385 | 69.7716 | 19.3644 | 0.96358 | 119.4362 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1534 | 8385 | 15.3385 | 19.9715 | -18.4807 | 0.73397 | 115.4771 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1535 | 9053 | 15.3485 | 0.21158 | -4.5036 | 0.046929 | 116.9988 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1535 | 14485 | 15.3485 | 69.7719 | 19.3576 | 0.9636 | 119.4347 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1535 | 8386 | 15.3485 | 19.9713 | -18.4831 | 0.73392 | 115.4778 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1536 | 9054 | 15.3585 | 0.21199 | -4.5012 | 0.047043 | 116.9989 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1536 | 14486 | 15.3585 | 69.7722 | 19.35 | 0.96363 | 119.4331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1536 | 8387 | 15.3585 | 19.9711 | -18.4848 | 0.73389 | 115.4785 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1537 | 9055 | 15.3685 | 0.21243 | -4.4988 | 0.047167 | 116.999 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1537 | 14487 | 15.369 | 69.7725 | 19.3417 | 0.96366 | 119.4315 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1537 | 8388 | 15.3685 | 19.9709 | -18.4861 | 0.73386 | 115.4793 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1538 | 9056 | 15.3785 | 0.21291 | -4.4962 | 0.0473 | 116.999 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1538 | 14488 | 15.378 | 69.7729 | 19.3327 | 0.96369 | 119.4298 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1538 | 8389 | 15.3785 | 19.9707 | -18.4869 | 0.73384 | 115.4802 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1539 | 9057 | 15.389 | 0.21342 | -4.4935 | 0.047442 | 116.9991 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1539 | 14489 | 15.388 | 69.7732 | 19.3231 | 0.96373 | 119.4281 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1539 | 8390 | 15.3885 | 19.9705 | -18.4874 | 0.73383 | 115.481 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1540 | 9058 | 15.3985 | 0.21397 | -4.4907 | 0.047593 | 116.9992 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1540 | 14490 | 15.398 | 69.7735 | 19.3128 | 0.96376 | 119.4264 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1540 | 8391 | 15.3985 | 19.9704 | -18.4877 | 0.73382 | 115.482 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1541 | 9059 | 15.4085 | 0.21455 | -4.4879 | 0.047752 | 116.9992 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1541 | 14491 | 15.408 | 69.7738 | 19.302 | 0.9638 | 119.4246 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1541 | 8392 | 15.4085 | 19.9703 | -18.4878 | 0.73382 | 115.4829 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1542 | 9060 | 15.4185 | 0.21517 | -4.485 | 0.04792 | 116.9993 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1542 | 14492 | 15.4185 | 69.7742 | 19.2906 | 0.96384 | 119.4228 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1542 | 8393 | 15.4185 | 19.9702 | -18.4878 | 0.73382 | 115.4838 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1543 | 9061 | 15.4285 | 0.21582 | -4.482 | 0.048096 | 116.9993 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1543 | 14493 | 15.428 | 69.7745 | 19.2789 | 0.96388 | 119.421 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1543 | 8394 | 15.4285 | 19.9701 | -18.4879 | 0.73382 | 115.4847 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1544 | 9062 | 15.439 | 0.2165 | -4.479 | 0.048281 | 116.9994 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1544 | 14494 | 15.438 | 69.7748 | 19.2667 | 0.96393 | 119.4192 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1544 | 8395 | 15.4385 | 19.9701 | -18.488 | 0.73381 | 115.4855 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1545 | 9063 | 15.4485 | 0.21722 | -4.476 | 0.048472 | 116.9994 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1545 | 14495 | 15.448 | 69.7751 | 19.2543 | 0.96397 | 119.4173 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1545 | 8396 | 15.4485 | 19.9701 | -18.4882 | 0.73381 | 115.4863 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1546 | 9064 | 15.4585 | 0.21796 | -4.4729 | 0.048671 | 116.9995 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1546 | 14496 | 15.458 | 69.7754 | 19.2417 | 0.96402 | 119.4155 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1546 | 8397 | 15.4585 | 19.9701 | -18.4887 | 0.7338 | 115.487 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1547 | 9065 | 15.4685 | 0.21873 | -4.4698 | 0.048877 | 116.9995 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1547 | 14497 | 15.4685 | 69.7758 | 19.2289 | 0.96406 | 119.4138 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1547 | 8398 | 15.4685 | 19.9702 | -18.4895 | 0.73379 | 115.4876 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1548 | 9066 | 15.4785 | 0.21953 | -4.4668 | 0.049089 | 116.9995 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1548 | 14498 | 15.478 | 69.7761 | 19.2161 | 0.96411 | 119.412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1548 | 8399 | 15.4785 | 19.9703 | -18.4906 | 0.73377 | 115.4882 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1549 | 9067 | 15.4895 | 0.22036 | -4.4637 | 0.049307 | 116.9995 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1549 | 14499 | 15.488 | 69.7764 | 19.2033 | 0.96415 | 119.4103 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1549 | 8400 | 15.4885 | 19.9704 | -18.4922 | 0.73374 | 115.4886 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1550 | 9068 | 15.4985 | 0.22121 | -4.4607 | 0.049531 | 116.9995 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1550 | 14500 | 15.498 | 69.7767 | 19.1907 | 0.9642 | 119.4087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1550 | 8401 | 15.4985 | 19.9705 | -18.4942 | 0.73371 | 115.4889 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1551 | 9069 | 15.5085 | 0.22208 | -4.4577 | 0.049759 | 116.9995 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1551 | 14501 | 15.508 | 69.777 | 19.1782 | 0.96424 | 119.4071 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1551 | 8402 | 15.5085 | 19.9707 | -18.4967 | 0.73366 | 115.4891 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1552 | 9070 | 15.5185 | 0.22298 | -4.4547 | 0.049992 | 116.9994 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1552 | 14502 | 15.5185 | 69.7774 | 19.1661 | 0.96429 | 119.4055 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1552 | 8403 | 15.5185 | 19.9709 | -18.4997 | 0.73361 | 115.4891 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1553 | 9071 | 15.5285 | 0.22389 | -4.4518 | 0.050229 | 116.9994 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1553 | 14503 | 15.528 | 69.7777 | 19.1542 | 0.96433 | 119.404 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1553 | 8404 | 15.5285 | 19.9712 | -18.5033 | 0.73355 | 115.4889 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1554 | 9072 | 15.5395 | 0.22482 | -4.4489 | 0.050469 | 116.9993 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1554 | 14504 | 15.538 | 69.778 | 19.1428 | 0.96437 | 119.4027 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1554 | 8405 | 15.5385 | 19.9715 | -18.5074 | 0.73348 | 115.4886 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1555 | 9073 | 15.5485 | 0.22576 | -4.4461 | 0.050712 | 116.9992 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1555 | 14505 | 15.548 | 69.7783 | 19.1319 | 0.96441 | 119.4013 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1555 | 8406 | 15.5485 | 19.9718 | -18.5121 | 0.7334 | 115.4881 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1556 | 9074 | 15.5585 | 0.22672 | -4.4434 | 0.050957 | 116.9991 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1556 | 14506 | 15.558 | 69.7786 | 19.1216 | 0.96444 | 119.4001 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1556 | 8407 | 15.5585 | 19.9721 | -18.5173 | 0.73331 | 115.4874 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1557 | 9075 | 15.5685 | 0.22768 | -4.4408 | 0.051204 | 116.999 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1557 | 14507 | 15.568 | 69.779 | 19.1118 | 0.96448 | 119.399 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1557 | 8408 | 15.5685 | 19.9725 | -18.5231 | 0.73321 | 115.4865 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1558 | 9076 | 15.5785 | 0.22866 | -4.4382 | 0.051452 | 116.9989 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1558 | 14508 | 15.578 | 69.7793 | 19.1027 | 0.96451 | 119.398 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1558 | 8409 | 15.5785 | 19.9729 | -18.5295 | 0.7331 | 115.4853 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1559 | 9077 | 15.5895 | 0.22963 | -4.4357 | 0.0517 | 116.9987 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1559 | 14509 | 15.588 | 69.7796 | 19.0942 | 0.96454 | 119.3971 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1559 | 8410 | 15.589 | 19.9733 | -18.5363 | 0.73298 | 115.484 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1560 | 9078 | 15.5985 | 0.23061 | -4.4333 | 0.051948 | 116.9985 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1560 | 14510 | 15.598 | 69.7799 | 19.0865 | 0.96457 | 119.3962 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1560 | 8411 | 15.5985 | 19.9738 | -18.5436 | 0.73286 | 115.4824 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1561 | 9079 | 15.6085 | 0.2316 | -4.431 | 0.052196 | 116.9983 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1561 | 14511 | 15.608 | 69.7802 | 19.0794 | 0.96459 | 119.3955 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1561 | 8412 | 15.6085 | 19.9743 | -18.5514 | 0.73272 | 115.4806 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1562 | 9080 | 15.6185 | 0.23258 | -4.4288 | 0.052442 | 116.998 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1562 | 14512 | 15.618 | 69.7806 | 19.0732 | 0.96462 | 119.3949 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1562 | 8413 | 15.6185 | 19.9748 | -18.5595 | 0.73258 | 115.4786 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1563 | 9081 | 15.6285 | 0.23355 | -4.4268 | 0.052686 | 116.9977 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1563 | 14513 | 15.628 | 69.7809 | 19.0676 | 0.96464 | 119.3945 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1563 | 8414 | 15.6285 | 19.9753 | -18.568 | 0.73244 | 115.4764 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1564 | 9082 | 15.6395 | 0.23452 | -4.4248 | 0.052927 | 116.9974 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1564 | 14514 | 15.638 | 69.7812 | 19.0628 | 0.96465 | 119.3941 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1564 | 8415 | 15.6385 | 19.9759 | -18.5768 | 0.73229 | 115.4739 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1565 | 9083 | 15.6485 | 0.23548 | -4.4229 | 0.053165 | 116.997 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1565 | 14515 | 15.648 | 69.7815 | 19.0588 | 0.96467 | 119.3938 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1565 | 8416 | 15.6485 | 19.9764 | -18.5858 | 0.73213 | 115.4712 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1566 | 9084 | 15.6585 | 0.23643 | -4.4212 | 0.0534 | 116.9966 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1566 | 14516 | 15.658 | 69.7818 | 19.0554 | 0.96468 | 119.3936 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1566 | 8417 | 15.6585 | 19.977 | -18.5951 | 0.73197 | 115.4684 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1567 | 9085 | 15.6685 | 0.23736 | -4.4195 | 0.05363 | 116.9962 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1567 | 14517 | 15.6685 | 69.7821 | 19.0527 | 0.96469 | 119.3936 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1567 | 8418 | 15.6685 | 19.9776 | -18.6044 | 0.73181 | 115.4653 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1568 | 9086 | 15.6785 | 0.23828 | -4.4181 | 0.053854 | 116.9957 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1568 | 14518 | 15.678 | 69.7824 | 19.0507 | 0.9647 | 119.3936 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1568 | 8419 | 15.6785 | 19.9783 | -18.6138 | 0.73165 | 115.462 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1569 | 9087 | 15.6895 | 0.23917 | -4.4167 | 0.054073 | 116.9952 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1569 | 14519 | 15.688 | 69.7827 | 19.0492 | 0.9647 | 119.3938 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1569 | 8420 | 15.6885 | 19.9789 | -18.6233 | 0.73149 | 115.4585 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1570 | 9088 | 15.6985 | 0.24005 | -4.4155 | 0.054286 | 116.9947 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1570 | 14520 | 15.698 | 69.783 | 19.0483 | 0.96471 | 119.394 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1570 | 8421 | 15.6985 | 19.9796 | -18.6327 | 0.73133 | 115.4549 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1571 | 9089 | 15.7085 | 0.2409 | -4.4144 | 0.054491 | 116.9941 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1571 | 14521 | 15.708 | 69.7833 | 19.0479 | 0.96471 | 119.3943 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1571 | 8422 | 15.7085 | 19.9802 | -18.642 | 0.73117 | 115.4511 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1572 | 9090 | 15.7185 | 0.24173 | -4.4135 | 0.054689 | 116.9934 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1572 | 14522 | 15.718 | 69.7836 | 19.048 | 0.96471 | 119.3947 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1572 | 8423 | 15.7185 | 19.9809 | -18.6511 | 0.73101 | 115.4472 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1573 | 9091 | 15.7285 | 0.24253 | -4.4127 | 0.054878 | 116.9928 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1573 | 14523 | 15.728 | 69.7839 | 19.0484 | 0.96471 | 119.3951 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1573 | 8424 | 15.7285 | 19.9816 | -18.6601 | 0.73086 | 115.4432 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1574 | 9092 | 15.7395 | 0.24329 | -4.4121 | 0.055059 | 116.992 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1574 | 14524 | 15.738 | 69.7842 | 19.0492 | 0.9647 | 119.3956 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1574 | 8425 | 15.7385 | 19.9823 | -18.6688 | 0.73072 | 115.439 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1575 | 9093 | 15.7485 | 0.24403 | -4.4117 | 0.055229 | 116.9913 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1575 | 14525 | 15.748 | 69.7845 | 19.0502 | 0.9647 | 119.3962 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1575 | 8426 | 15.7485 | 19.983 | -18.6772 | 0.73057 | 115.4348 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1576 | 9094 | 15.7585 | 0.24472 | -4.4114 | 0.05539 | 116.9905 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1576 | 14526 | 15.758 | 69.7848 | 19.0514 | 0.9647 | 119.3968 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1576 | 8427 | 15.7585 | 19.9837 | -18.6852 | 0.73044 | 115.4306 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1577 | 9095 | 15.7685 | 0.24538 | -4.4113 | 0.05554 | 116.9897 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1577 | 14527 | 15.768 | 69.7851 | 19.0527 | 0.96469 | 119.3974 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1577 | 8428 | 15.7685 | 19.9844 | -18.6929 | 0.73031 | 115.4263 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1578 | 9096 | 15.7785 | 0.24601 | -4.4114 | 0.055679 | 116.9889 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1578 | 14528 | 15.778 | 69.7854 | 19.0541 | 0.96469 | 119.3981 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1578 | 8429 | 15.7785 | 19.9851 | -18.7002 | 0.73019 | 115.422 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1579 | 9097 | 15.7895 | 0.24659 | -4.4118 | 0.055806 | 116.988 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1579 | 14529 | 15.788 | 69.7857 | 19.0556 | 0.96468 | 119.3988 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1579 | 8430 | 15.7885 | 19.9858 | -18.707 | 0.73008 | 115.4177 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1580 | 9098 | 15.7985 | 0.24713 | -4.4123 | 0.055921 | 116.9871 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1580 | 14530 | 15.798 | 69.7859 | 19.0569 | 0.96468 | 119.3995 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1580 | 8431 | 15.7985 | 19.9865 | -18.7134 | 0.72997 | 115.4134 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1581 | 9099 | 15.8085 | 0.24762 | -4.413 | 0.056024 | 116.9862 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1581 | 14531 | 15.808 | 69.7862 | 19.0582 | 0.96467 | 119.4002 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1581 | 8432 | 15.8085 | 19.9872 | -18.7193 | 0.72988 | 115.4092 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1582 | 9100 | 15.8185 | 0.24807 | -4.414 | 0.056114 | 116.9853 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1582 | 14532 | 15.8185 | 69.7865 | 19.0593 | 0.96467 | 119.4009 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1582 | 8433 | 15.8185 | 19.9879 | -18.7247 | 0.72979 | 115.405 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1583 | 9101 | 15.8285 | 0.24848 | -4.4152 | 0.05619 | 116.9844 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1583 | 14533 | 15.828 | 69.7868 | 19.0603 | 0.96467 | 119.4017 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1583 | 8434 | 15.8285 | 19.9886 | -18.7295 | 0.72972 | 115.401 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1584 | 9102 | 15.8395 | 0.24884 | -4.4166 | 0.056253 | 116.9834 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1584 | 14534 | 15.838 | 69.7871 | 19.0609 | 0.96467 | 119.4023 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1584 | 8435 | 15.8385 | 19.9893 | -18.7338 | 0.72965 | 115.3971 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1585 | 9103 | 15.8485 | 0.24915 | -4.4182 | 0.056303 | 116.9825 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1585 | 14535 | 15.848 | 69.7874 | 19.0613 | 0.96466 | 119.403 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1585 | 8436 | 15.8485 | 19.99 | -18.7376 | 0.72959 | 115.3933 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1586 | 9104 | 15.8585 | 0.24942 | -4.42 | 0.056339 | 116.9815 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1586 | 14536 | 15.858 | 69.7878 | 19.0614 | 0.96466 | 119.4037 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1586 | 8437 | 15.8585 | 19.9906 | -18.7408 | 0.72954 | 115.3898 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1587 | 9105 | 15.8685 | 0.24963 | -4.4221 | 0.056361 | 116.9806 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1587 | 14537 | 15.868 | 69.7881 | 19.0612 | 0.96467 | 119.4043 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1587 | 8438 | 15.8685 | 19.9913 | -18.7435 | 0.72951 | 115.3863 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1588 | 9106 | 15.8785 | 0.2498 | -4.4245 | 0.05637 | 116.9796 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1588 | 14538 | 15.878 | 69.7884 | 19.0605 | 0.96467 | 119.4048 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1588 | 8439 | 15.8785 | 19.9919 | -18.7456 | 0.72948 | 115.3831 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1589 | 9107 | 15.889 | 0.24992 | -4.427 | 0.056365 | 116.9787 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1589 | 14539 | 15.888 | 69.7887 | 19.0596 | 0.96467 | 119.4053 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1589 | 8440 | 15.8885 | 19.9926 | -18.7471 | 0.72946 | 115.3801 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1590 | 9108 | 15.8985 | 0.25 | -4.4298 | 0.056347 | 116.9778 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1590 | 14540 | 15.898 | 69.7891 | 19.0582 | 0.96468 | 119.4058 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1590 | 8441 | 15.8985 | 19.9932 | -18.7481 | 0.72945 | 115.3774 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1591 | 9109 | 15.9085 | 0.25003 | -4.4327 | 0.056316 | 116.9769 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1591 | 14541 | 15.908 | 69.7894 | 19.0564 | 0.96468 | 119.4062 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1591 | 8442 | 15.9085 | 19.9938 | -18.7486 | 0.72946 | 115.3748 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1592 | 9110 | 15.9185 | 0.25002 | -4.4359 | 0.056273 | 116.9761 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1592 | 14542 | 15.918 | 69.7898 | 19.0543 | 0.96469 | 119.4065 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1592 | 8443 | 15.9185 | 19.9944 | -18.7485 | 0.72947 | 115.3725 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1593 | 9111 | 15.9285 | 0.24996 | -4.4393 | 0.056218 | 116.9752 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1593 | 14543 | 15.928 | 69.7901 | 19.0517 | 0.9647 | 119.4067 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1593 | 8444 | 15.9285 | 19.9949 | -18.7479 | 0.72949 | 115.3705 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1594 | 9112 | 15.939 | 0.24986 | -4.4428 | 0.056151 | 116.9744 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1594 | 14544 | 15.938 | 69.7905 | 19.0488 | 0.96471 | 119.4069 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1594 | 8445 | 15.9385 | 19.9955 | -18.7467 | 0.72952 | 115.3687 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1595 | 9113 | 15.9485 | 0.24973 | -4.4465 | 0.056074 | 116.9737 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1595 | 14545 | 15.948 | 69.7909 | 19.0456 | 0.96472 | 119.407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1595 | 8446 | 15.9485 | 19.996 | -18.745 | 0.72956 | 115.3672 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1596 | 9114 | 15.9585 | 0.24955 | -4.4504 | 0.055986 | 116.9729 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1596 | 14546 | 15.958 | 69.7913 | 19.042 | 0.96474 | 119.407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1596 | 8447 | 15.9585 | 19.9965 | -18.7429 | 0.72961 | 115.366 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1597 | 9115 | 15.9685 | 0.24934 | -4.4544 | 0.055889 | 116.9722 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1597 | 14547 | 15.968 | 69.7917 | 19.0381 | 0.96475 | 119.407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1597 | 8448 | 15.969 | 19.9969 | -18.7402 | 0.72966 | 115.365 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1598 | 9116 | 15.9785 | 0.2491 | -4.4585 | 0.055783 | 116.9716 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1598 | 14548 | 15.978 | 69.7921 | 19.0339 | 0.96477 | 119.4068 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1598 | 8449 | 15.9785 | 19.9974 | -18.7371 | 0.72973 | 115.3643 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1599 | 9117 | 15.989 | 0.24882 | -4.4627 | 0.05567 | 116.971 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1599 | 14549 | 15.988 | 69.7925 | 19.0294 | 0.96478 | 119.4066 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1599 | 8450 | 15.9885 | 19.9978 | -18.7335 | 0.7298 | 115.3639 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1600 | 9118 | 15.9985 | 0.24852 | -4.4669 | 0.055549 | 116.9704 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1600 | 14550 | 15.998 | 69.793 | 19.0248 | 0.9648 | 119.4063 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1600 | 8451 | 15.9985 | 19.9982 | -18.7294 | 0.72988 | 115.3636 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1601 | 9119 | 16.0085 | 0.24819 | -4.4712 | 0.055422 | 116.9699 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1601 | 14551 | 16.008 | 69.7934 | 19.0199 | 0.96482 | 119.4059 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1601 | 8452 | 16.0085 | 19.9985 | -18.725 | 0.72997 | 115.3637 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1602 | 9120 | 16.0185 | 0.24784 | -4.4756 | 0.055291 | 116.9694 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1602 | 14552 | 16.018 | 69.7939 | 19.0149 | 0.96483 | 119.4054 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1602 | 8453 | 16.0185 | 19.9988 | -18.7201 | 0.73006 | 115.364 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1603 | 9121 | 16.0285 | 0.24746 | -4.4799 | 0.055155 | 116.9689 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1603 | 14553 | 16.028 | 69.7944 | 19.0098 | 0.96485 | 119.4049 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1603 | 8454 | 16.0285 | 19.9991 | -18.7149 | 0.73016 | 115.3644 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1604 | 9122 | 16.0395 | 0.24707 | -4.4842 | 0.055015 | 116.9685 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1604 | 14554 | 16.038 | 69.7949 | 19.0046 | 0.96487 | 119.4042 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1604 | 8455 | 16.0385 | 19.9994 | -18.7093 | 0.73027 | 115.3651 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1605 | 9123 | 16.0485 | 0.24667 | -4.4885 | 0.054873 | 116.9682 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1605 | 14555 | 16.048 | 69.7954 | 18.9994 | 0.96489 | 119.4035 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1605 | 8456 | 16.0485 | 19.9996 | -18.7033 | 0.73038 | 115.366 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1606 | 9124 | 16.0585 | 0.24625 | -4.4927 | 0.05473 | 116.9678 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1606 | 14556 | 16.058 | 69.7959 | 18.9942 | 0.96491 | 119.4027 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1606 | 8457 | 16.0585 | 19.9998 | -18.697 | 0.7305 | 115.3671 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1607 | 9125 | 16.0685 | 0.24582 | -4.4967 | 0.054586 | 116.9676 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1607 | 14557 | 16.068 | 69.7964 | 18.989 | 0.96493 | 119.4019 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1607 | 8458 | 16.0685 | 19.9999 | -18.6905 | 0.73062 | 115.3684 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1608 | 9126 | 16.0785 | 0.24539 | -4.5007 | 0.054442 | 116.9673 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1608 | 14558 | 16.078 | 69.7969 | 18.9839 | 0.96494 | 119.4009 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1608 | 8459 | 16.0785 | 20.0001 | -18.6837 | 0.73075 | 115.3697 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1609 | 9127 | 16.089 | 0.24495 | -4.5045 | 0.054299 | 116.9671 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1609 | 14559 | 16.088 | 69.7974 | 18.9789 | 0.96496 | 119.4 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1609 | 8460 | 16.0885 | 20.0001 | -18.6767 | 0.73088 | 115.3713 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1610 | 9128 | 16.0985 | 0.24451 | -4.5082 | 0.054158 | 116.9669 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1610 | 14560 | 16.098 | 69.798 | 18.974 | 0.96498 | 119.3989 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1610 | 8461 | 16.0985 | 20.0002 | -18.6694 | 0.73101 | 115.3729 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1611 | 9129 | 16.1085 | 0.24407 | -4.5117 | 0.054019 | 116.9668 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1611 | 14561 | 16.108 | 69.7985 | 18.9694 | 0.965 | 119.3979 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1611 | 8462 | 16.1085 | 20.0002 | -18.662 | 0.73114 | 115.3747 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1612 | 9130 | 16.1185 | 0.24364 | -4.515 | 0.053883 | 116.9667 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1612 | 14562 | 16.118 | 69.7991 | 18.9649 | 0.96501 | 119.3967 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1612 | 8463 | 16.1185 | 20.0002 | -18.6545 | 0.73128 | 115.3765 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1613 | 9131 | 16.1285 | 0.2432 | -4.518 | 0.053751 | 116.9666 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1613 | 14563 | 16.128 | 69.7997 | 18.9607 | 0.96503 | 119.3956 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1613 | 8464 | 16.1285 | 20.0001 | -18.6469 | 0.73142 | 115.3785 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1614 | 9132 | 16.139 | 0.24278 | -4.5209 | 0.053624 | 116.9666 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1614 | 14564 | 16.138 | 69.8002 | 18.9568 | 0.96504 | 119.3945 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1614 | 8465 | 16.139 | 20 | -18.6392 | 0.73156 | 115.3804 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1615 | 9133 | 16.1485 | 0.24236 | -4.5234 | 0.053501 | 116.9666 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1615 | 14565 | 16.148 | 69.8008 | 18.9532 | 0.96506 | 119.3933 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1615 | 8466 | 16.1485 | 19.9999 | -18.6314 | 0.7317 | 115.3825 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1616 | 9134 | 16.1585 | 0.24195 | -4.5257 | 0.053384 | 116.9666 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1616 | 14566 | 16.158 | 69.8014 | 18.9499 | 0.96507 | 119.3921 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1616 | 8467 | 16.1585 | 19.9997 | -18.6237 | 0.73183 | 115.3845 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1617 | 9135 | 16.1685 | 0.24155 | -4.5278 | 0.053272 | 116.9666 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1617 | 14567 | 16.168 | 69.802 | 18.947 | 0.96508 | 119.391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1617 | 8468 | 16.1685 | 19.9995 | -18.616 | 0.73197 | 115.3866 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1618 | 9136 | 16.1785 | 0.24116 | -4.5295 | 0.053166 | 116.9667 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1618 | 14568 | 16.178 | 69.8026 | 18.9445 | 0.96509 | 119.3899 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1618 | 8469 | 16.1785 | 19.9993 | -18.6084 | 0.73211 | 115.3887 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1619 | 9137 | 16.189 | 0.24078 | -4.5309 | 0.053067 | 116.9668 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1619 | 14569 | 16.188 | 69.8031 | 18.9423 | 0.9651 | 119.3888 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1619 | 8470 | 16.1885 | 19.999 | -18.6008 | 0.73224 | 115.3908 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1620 | 9138 | 16.1985 | 0.24042 | -4.5321 | 0.052974 | 116.9669 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1620 | 14570 | 16.198 | 69.8037 | 18.9406 | 0.9651 | 119.3877 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1620 | 8471 | 16.1985 | 19.9988 | -18.5935 | 0.73237 | 115.3928 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1621 | 9139 | 16.2085 | 0.24007 | -4.5329 | 0.052888 | 116.967 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1621 | 14571 | 16.208 | 69.8043 | 18.9393 | 0.96511 | 119.3867 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1621 | 8472 | 16.2085 | 19.9985 | -18.5862 | 0.7325 | 115.3948 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1622 | 9140 | 16.2185 | 0.23974 | -4.5334 | 0.052808 | 116.9672 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1622 | 14572 | 16.218 | 69.8049 | 18.9385 | 0.96511 | 119.3858 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1622 | 8473 | 16.2185 | 19.9981 | -18.5792 | 0.73262 | 115.3968 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1623 | 9141 | 16.2285 | 0.23942 | -4.5336 | 0.052736 | 116.9674 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1623 | 14573 | 16.228 | 69.8055 | 18.9381 | 0.96511 | 119.3849 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1623 | 8474 | 16.229 | 19.9978 | -18.5724 | 0.73274 | 115.3988 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1624 | 9142 | 16.239 | 0.23911 | -4.5335 | 0.05267 | 116.9676 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1624 | 14574 | 16.238 | 69.8061 | 18.9383 | 0.96511 | 119.3841 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1624 | 8475 | 16.2385 | 19.9974 | -18.5659 | 0.73285 | 115.4007 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1625 | 9143 | 16.2485 | 0.23882 | -4.533 | 0.052611 | 116.9678 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1625 | 14575 | 16.248 | 69.8066 | 18.9389 | 0.96511 | 119.3834 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1625 | 8476 | 16.2485 | 19.997 | -18.5596 | 0.73296 | 115.4025 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1626 | 9144 | 16.2585 | 0.23854 | -4.5323 | 0.052558 | 116.968 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1626 | 14576 | 16.258 | 69.8072 | 18.94 | 0.96511 | 119.3828 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1626 | 8477 | 16.259 | 19.9966 | -18.5536 | 0.73306 | 115.4043 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1627 | 9145 | 16.2685 | 0.23827 | -4.5312 | 0.052512 | 116.9683 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1627 | 14577 | 16.268 | 69.8078 | 18.9416 | 0.9651 | 119.3823 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1627 | 8478 | 16.2685 | 19.9962 | -18.548 | 0.73316 | 115.406 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1628 | 9146 | 16.2785 | 0.23802 | -4.5298 | 0.052473 | 116.9686 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1628 | 14578 | 16.278 | 69.8083 | 18.9437 | 0.9651 | 119.3819 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1628 | 8479 | 16.2785 | 19.9957 | -18.5426 | 0.73325 | 115.4076 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1629 | 9147 | 16.289 | 0.23778 | -4.5281 | 0.052439 | 116.9689 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1629 | 14579 | 16.288 | 69.8089 | 18.9463 | 0.96509 | 119.3816 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1629 | 8480 | 16.289 | 19.9953 | -18.5376 | 0.73333 | 115.4091 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1630 | 9148 | 16.2985 | 0.23755 | -4.5261 | 0.052412 | 116.9692 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1630 | 14580 | 16.298 | 69.8094 | 18.9494 | 0.96508 | 119.3814 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1630 | 8481 | 16.2985 | 19.9948 | -18.5329 | 0.73341 | 115.4106 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1631 | 9149 | 16.3085 | 0.23733 | -4.5239 | 0.05239 | 116.9696 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1631 | 14581 | 16.308 | 69.8099 | 18.953 | 0.96507 | 119.3813 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1631 | 8482 | 16.3085 | 19.9944 | -18.5286 | 0.73348 | 115.4119 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1632 | 9150 | 16.3185 | 0.23712 | -4.5213 | 0.052373 | 116.97 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1632 | 14582 | 16.318 | 69.8105 | 18.9571 | 0.96505 | 119.3814 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1632 | 8483 | 16.3185 | 19.9939 | -18.5247 | 0.73355 | 115.4132 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1633 | 9151 | 16.3285 | 0.23692 | -4.5185 | 0.052362 | 116.9704 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1633 | 14583 | 16.328 | 69.811 | 18.9616 | 0.96504 | 119.3816 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1633 | 8484 | 16.3285 | 19.9935 | -18.521 | 0.7336 | 115.4144 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1634 | 9152 | 16.339 | 0.23673 | -4.5155 | 0.052355 | 116.9709 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1634 | 14584 | 16.338 | 69.8115 | 18.9666 | 0.96502 | 119.3818 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1634 | 8485 | 16.3385 | 19.993 | -18.5178 | 0.73366 | 115.4155 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1635 | 9153 | 16.3485 | 0.23655 | -4.5122 | 0.052353 | 116.9713 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1635 | 14585 | 16.348 | 69.812 | 18.9721 | 0.965 | 119.3822 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1635 | 8486 | 16.3485 | 19.9926 | -18.5149 | 0.7337 | 115.4165 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1636 | 9154 | 16.3585 | 0.23637 | -4.5086 | 0.052354 | 116.9718 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1636 | 14586 | 16.358 | 69.8125 | 18.9779 | 0.96498 | 119.3828 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1636 | 8487 | 16.3585 | 19.9921 | -18.5123 | 0.73374 | 115.4174 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1637 | 9155 | 16.3685 | 0.2362 | -4.5049 | 0.052359 | 116.9723 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1637 | 14587 | 16.3685 | 69.813 | 18.9842 | 0.96496 | 119.3834 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1637 | 8488 | 16.3685 | 19.9917 | -18.51 | 0.73378 | 115.4181 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1638 | 9156 | 16.3785 | 0.23603 | -4.501 | 0.052367 | 116.9728 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1638 | 14588 | 16.378 | 69.8134 | 18.9908 | 0.96494 | 119.3841 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1638 | 8489 | 16.3785 | 19.9912 | -18.5081 | 0.7338 | 115.4188 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1639 | 9157 | 16.389 | 0.23586 | -4.497 | 0.052377 | 116.9734 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1639 | 14589 | 16.388 | 69.8139 | 18.9977 | 0.96491 | 119.3849 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1639 | 8490 | 16.3885 | 19.9908 | -18.5064 | 0.73383 | 115.4194 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1640 | 9158 | 16.3985 | 0.2357 | -4.4928 | 0.05239 | 116.9739 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1640 | 14590 | 16.398 | 69.8143 | 19.0049 | 0.96489 | 119.3859 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1640 | 8491 | 16.3985 | 19.9904 | -18.505 | 0.73385 | 115.4199 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1641 | 9159 | 16.4085 | 0.23554 | -4.4884 | 0.052405 | 116.9745 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1641 | 14591 | 16.408 | 69.8147 | 19.0125 | 0.96486 | 119.3869 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1641 | 8492 | 16.4085 | 19.9901 | -18.5039 | 0.73386 | 115.4203 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1642 | 9160 | 16.4185 | 0.23538 | -4.484 | 0.052421 | 116.9751 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1642 | 14592 | 16.4185 | 69.8152 | 19.0202 | 0.96483 | 119.3879 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1642 | 8493 | 16.4185 | 19.9897 | -18.503 | 0.73387 | 115.4206 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1643 | 9161 | 16.4285 | 0.23522 | -4.4795 | 0.052439 | 116.9757 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1643 | 14593 | 16.428 | 69.8156 | 19.0281 | 0.96481 | 119.3891 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1643 | 8494 | 16.4285 | 19.9894 | -18.5023 | 0.73388 | 115.4209 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1644 | 9162 | 16.439 | 0.23506 | -4.4749 | 0.052457 | 116.9763 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1644 | 14594 | 16.438 | 69.816 | 19.0362 | 0.96478 | 119.3903 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1644 | 8495 | 16.4385 | 19.9891 | -18.5018 | 0.73388 | 115.421 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1645 | 9163 | 16.4485 | 0.23491 | -4.4703 | 0.052475 | 116.9769 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1645 | 14595 | 16.448 | 69.8164 | 19.0445 | 0.96475 | 119.3915 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1645 | 8496 | 16.4485 | 19.9888 | -18.5015 | 0.73388 | 115.421 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1646 | 9164 | 16.4585 | 0.23475 | -4.4657 | 0.052494 | 116.9776 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1646 | 14596 | 16.4585 | 69.8167 | 19.0527 | 0.96472 | 119.3928 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1646 | 8497 | 16.4585 | 19.9886 | -18.5013 | 0.73388 | 115.421 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1647 | 9165 | 16.4685 | 0.23458 | -4.4611 | 0.052511 | 116.9782 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1647 | 14597 | 16.4685 | 69.8171 | 19.061 | 0.96469 | 119.3941 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1647 | 8498 | 16.4685 | 19.9884 | -18.5013 | 0.73388 | 115.4209 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1648 | 9166 | 16.4785 | 0.23442 | -4.4566 | 0.052528 | 116.9788 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1648 | 14598 | 16.478 | 69.8175 | 19.0693 | 0.96466 | 119.3954 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1648 | 8499 | 16.4785 | 19.9882 | -18.5014 | 0.73387 | 115.4207 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1649 | 9167 | 16.4895 | 0.23426 | -4.4521 | 0.052544 | 116.9794 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1649 | 14599 | 16.488 | 69.8178 | 19.0776 | 0.96464 | 119.3968 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1649 | 8500 | 16.4885 | 19.988 | -18.5015 | 0.73387 | 115.4204 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1650 | 9168 | 16.4985 | 0.23409 | -4.4477 | 0.052559 | 116.98 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1650 | 14600 | 16.498 | 69.8182 | 19.0857 | 0.96461 | 119.3981 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1650 | 8501 | 16.4985 | 19.9879 | -18.5018 | 0.73386 | 115.42 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1651 | 9169 | 16.5085 | 0.23392 | -4.4434 | 0.052572 | 116.9806 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1651 | 14601 | 16.508 | 69.8185 | 19.0937 | 0.96458 | 119.3994 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1651 | 8502 | 16.5085 | 19.9878 | -18.5021 | 0.73385 | 115.4196 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1652 | 9170 | 16.5185 | 0.23375 | -4.4392 | 0.052583 | 116.9812 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1652 | 14602 | 16.5185 | 69.8188 | 19.1015 | 0.96455 | 119.4007 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1652 | 8503 | 16.5185 | 19.9878 | -18.5025 | 0.73385 | 115.4192 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1653 | 9171 | 16.5285 | 0.23358 | -4.4352 | 0.052592 | 116.9817 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1653 | 14603 | 16.528 | 69.8191 | 19.1091 | 0.96453 | 119.402 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1653 | 8504 | 16.5285 | 19.9878 | -18.5028 | 0.73384 | 115.4187 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1654 | 9172 | 16.539 | 0.23341 | -4.4314 | 0.052598 | 116.9822 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1654 | 14604 | 16.538 | 69.8195 | 19.1164 | 0.9645 | 119.4032 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1654 | 8505 | 16.5385 | 19.9878 | -18.5033 | 0.73383 | 115.4181 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1655 | 9173 | 16.5485 | 0.23323 | -4.4278 | 0.052602 | 116.9827 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1655 | 14605 | 16.548 | 69.8198 | 19.1235 | 0.96448 | 119.4044 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1655 | 8506 | 16.5485 | 19.9879 | -18.5037 | 0.73383 | 115.4175 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1656 | 9174 | 16.5585 | 0.23306 | -4.4243 | 0.052604 | 116.9832 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1656 | 14606 | 16.558 | 69.8201 | 19.1303 | 0.96445 | 119.4055 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1656 | 8507 | 16.5585 | 19.988 | -18.5041 | 0.73382 | 115.4169 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1657 | 9175 | 16.5685 | 0.23288 | -4.4211 | 0.052602 | 116.9836 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1657 | 14607 | 16.5685 | 69.8204 | 19.1367 | 0.96443 | 119.4066 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1657 | 8508 | 16.5685 | 19.9881 | -18.5046 | 0.73381 | 115.4162 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1658 | 9176 | 16.5785 | 0.23271 | -4.4182 | 0.052598 | 116.9841 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1658 | 14608 | 16.578 | 69.8207 | 19.1427 | 0.96441 | 119.4076 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1658 | 8509 | 16.5785 | 19.9883 | -18.505 | 0.73381 | 115.4156 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1659 | 9177 | 16.589 | 0.23253 | -4.4155 | 0.05259 | 116.9844 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1659 | 14609 | 16.588 | 69.821 | 19.1484 | 0.96439 | 119.4086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1659 | 8510 | 16.5885 | 19.9885 | -18.5055 | 0.7338 | 115.4149 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1660 | 9178 | 16.5985 | 0.23236 | -4.413 | 0.05258 | 116.9847 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1660 | 14610 | 16.598 | 69.8213 | 19.1536 | 0.96437 | 119.4095 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1660 | 8511 | 16.5985 | 19.9888 | -18.5059 | 0.7338 | 115.4141 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1661 | 9179 | 16.6085 | 0.23218 | -4.4109 | 0.052566 | 116.985 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1661 | 14611 | 16.608 | 69.8216 | 19.1585 | 0.96436 | 119.4103 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1661 | 8512 | 16.6085 | 19.989 | -18.5064 | 0.7338 | 115.4134 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1662 | 9180 | 16.6185 | 0.23201 | -4.409 | 0.052549 | 116.9852 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1662 | 14612 | 16.6185 | 69.8218 | 19.1629 | 0.96434 | 119.411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1662 | 8513 | 16.6185 | 19.9894 | -18.5069 | 0.73379 | 115.4127 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1663 | 9181 | 16.6285 | 0.23184 | -4.4075 | 0.052529 | 116.9854 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1663 | 14613 | 16.628 | 69.8221 | 19.1669 | 0.96433 | 119.4117 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1663 | 8514 | 16.6285 | 19.9897 | -18.5074 | 0.73379 | 115.4119 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1664 | 9182 | 16.639 | 0.23167 | -4.4062 | 0.052506 | 116.9856 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1664 | 14614 | 16.638 | 69.8224 | 19.1704 | 0.96431 | 119.4123 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1664 | 8515 | 16.6385 | 19.9901 | -18.5079 | 0.73379 | 115.4112 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1665 | 9183 | 16.6485 | 0.23151 | -4.4053 | 0.05248 | 116.9856 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1665 | 14615 | 16.648 | 69.8227 | 19.1735 | 0.9643 | 119.4129 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1665 | 8516 | 16.6485 | 19.9905 | -18.5084 | 0.73378 | 115.4105 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1666 | 9184 | 16.6585 | 0.23135 | -4.4047 | 0.05245 | 116.9857 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1666 | 14616 | 16.658 | 69.823 | 19.1762 | 0.96429 | 119.4133 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1666 | 8517 | 16.6585 | 19.9909 | -18.5089 | 0.73378 | 115.4097 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1667 | 9185 | 16.6685 | 0.23119 | -4.4044 | 0.052418 | 116.9856 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1667 | 14617 | 16.6685 | 69.8233 | 19.1784 | 0.96429 | 119.4137 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1667 | 8518 | 16.6685 | 19.9914 | -18.5095 | 0.73378 | 115.409 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1668 | 9186 | 16.6785 | 0.23103 | -4.4045 | 0.052382 | 116.9855 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1668 | 14618 | 16.678 | 69.8236 | 19.1802 | 0.96428 | 119.4141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1668 | 8519 | 16.6785 | 19.9919 | -18.5102 | 0.73378 | 115.4082 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1669 | 9187 | 16.689 | 0.23088 | -4.4049 | 0.052343 | 116.9854 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1669 | 14619 | 16.6885 | 69.8239 | 19.1815 | 0.96428 | 119.4144 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1669 | 8520 | 16.6885 | 19.9924 | -18.5108 | 0.73377 | 115.4075 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1670 | 9188 | 16.6985 | 0.23073 | -4.4056 | 0.052301 | 116.9852 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1670 | 14620 | 16.698 | 69.8242 | 19.1825 | 0.96427 | 119.4146 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1670 | 8521 | 16.6985 | 19.9929 | -18.5115 | 0.73377 | 115.4067 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1671 | 9189 | 16.7085 | 0.23059 | -4.4066 | 0.052256 | 116.9849 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1671 | 14621 | 16.708 | 69.8245 | 19.183 | 0.96427 | 119.4148 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1671 | 8522 | 16.7085 | 19.9935 | -18.5123 | 0.73376 | 115.406 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1672 | 9190 | 16.7185 | 0.23045 | -4.408 | 0.052208 | 116.9846 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1672 | 14622 | 16.7185 | 69.8248 | 19.1832 | 0.96427 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1672 | 8523 | 16.7185 | 19.994 | -18.5131 | 0.73376 | 115.4053 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1673 | 9191 | 16.7285 | 0.23031 | -4.4096 | 0.052158 | 116.9842 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1673 | 14623 | 16.728 | 69.8252 | 19.183 | 0.96427 | 119.415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1673 | 8524 | 16.7285 | 19.9946 | -18.514 | 0.73375 | 115.4045 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1674 | 9192 | 16.739 | 0.23018 | -4.4116 | 0.052104 | 116.9837 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1674 | 14624 | 16.738 | 69.8255 | 19.1824 | 0.96427 | 119.415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1674 | 8525 | 16.7385 | 19.9952 | -18.5149 | 0.73375 | 115.4038 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1675 | 9193 | 16.7485 | 0.23005 | -4.4139 | 0.052048 | 116.9832 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1675 | 14625 | 16.7485 | 69.8258 | 19.1814 | 0.96428 | 119.415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1675 | 8526 | 16.7485 | 19.9958 | -18.5158 | 0.73374 | 115.403 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1676 | 9194 | 16.7585 | 0.22992 | -4.4165 | 0.051989 | 116.9826 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1676 | 14626 | 16.758 | 69.8261 | 19.1802 | 0.96428 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1676 | 8527 | 16.7585 | 19.9964 | -18.5167 | 0.73373 | 115.4023 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1677 | 9195 | 16.7685 | 0.22979 | -4.4193 | 0.051927 | 116.982 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1677 | 14627 | 16.7685 | 69.8264 | 19.1786 | 0.96429 | 119.4148 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1677 | 8528 | 16.7685 | 19.997 | -18.5177 | 0.73372 | 115.4015 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1678 | 9196 | 16.7785 | 0.22967 | -4.4225 | 0.051863 | 116.9813 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1678 | 14628 | 16.778 | 69.8268 | 19.1767 | 0.9643 | 119.4146 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1678 | 8529 | 16.7785 | 19.9976 | -18.5187 | 0.73372 | 115.4008 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1679 | 9197 | 16.7895 | 0.22955 | -4.4259 | 0.051797 | 116.9806 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1679 | 14629 | 16.788 | 69.8271 | 19.1745 | 0.9643 | 119.4144 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1679 | 8530 | 16.7885 | 19.9982 | -18.5196 | 0.73371 | 115.4 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1680 | 9198 | 16.7985 | 0.22944 | -4.4295 | 0.051728 | 116.9798 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1680 | 14630 | 16.798 | 69.8274 | 19.1721 | 0.96431 | 119.4142 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1680 | 8531 | 16.7985 | 19.9988 | -18.5206 | 0.7337 | 115.3992 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1681 | 9199 | 16.8085 | 0.22932 | -4.4334 | 0.051656 | 116.9789 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1681 | 14631 | 16.808 | 69.8278 | 19.1694 | 0.96432 | 119.414 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1681 | 8532 | 16.8085 | 19.9994 | -18.5214 | 0.7337 | 115.3984 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1682 | 9200 | 16.8185 | 0.2292 | -4.4375 | 0.051583 | 116.978 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1682 | 14632 | 16.8185 | 69.8281 | 19.1664 | 0.96433 | 119.4136 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1682 | 8533 | 16.8185 | 20 | -18.5222 | 0.73369 | 115.3976 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1683 | 9201 | 16.8285 | 0.22909 | -4.4418 | 0.051507 | 116.9771 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1683 | 14633 | 16.828 | 69.8284 | 19.1633 | 0.96434 | 119.4133 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1683 | 8534 | 16.8285 | 20.0006 | -18.5229 | 0.73369 | 115.3968 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1684 | 9202 | 16.8395 | 0.22897 | -4.4463 | 0.05143 | 116.9761 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1684 | 14634 | 16.838 | 69.8288 | 19.1599 | 0.96436 | 119.4129 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1684 | 8535 | 16.8385 | 20.0012 | -18.5235 | 0.73369 | 115.396 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1685 | 9203 | 16.8485 | 0.22886 | -4.451 | 0.05135 | 116.9751 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1685 | 14635 | 16.848 | 69.8291 | 19.1564 | 0.96437 | 119.4125 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1685 | 8536 | 16.8485 | 20.0018 | -18.5239 | 0.73369 | 115.3951 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1686 | 9204 | 16.8585 | 0.22874 | -4.4558 | 0.051268 | 116.9741 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1686 | 14636 | 16.858 | 69.8295 | 19.1526 | 0.96438 | 119.412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1686 | 8537 | 16.8585 | 20.0023 | -18.5241 | 0.7337 | 115.3943 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1687 | 9205 | 16.8685 | 0.22862 | -4.4607 | 0.051185 | 116.973 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1687 | 14637 | 16.868 | 69.8298 | 19.1488 | 0.9644 | 119.4114 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1687 | 8538 | 16.8685 | 20.0029 | -18.5241 | 0.73371 | 115.3934 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1688 | 9206 | 16.8785 | 0.2285 | -4.4658 | 0.051101 | 116.9719 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1688 | 14638 | 16.878 | 69.8302 | 19.1447 | 0.96441 | 119.4108 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1688 | 8539 | 16.8785 | 20.0034 | -18.5239 | 0.73372 | 115.3926 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1689 | 9207 | 16.8895 | 0.22838 | -4.471 | 0.051015 | 116.9708 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1689 | 14639 | 16.888 | 69.8305 | 19.1405 | 0.96443 | 119.4102 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1689 | 8540 | 16.8885 | 20.0039 | -18.5234 | 0.73374 | 115.3917 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1690 | 9208 | 16.8985 | 0.22826 | -4.4762 | 0.050928 | 116.9697 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1690 | 14640 | 16.898 | 69.8309 | 19.1363 | 0.96444 | 119.4095 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1690 | 8541 | 16.8985 | 20.0044 | -18.5226 | 0.73376 | 115.3909 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1691 | 9209 | 16.9085 | 0.22813 | -4.4815 | 0.05084 | 116.9686 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1691 | 14641 | 16.908 | 69.8313 | 19.1319 | 0.96446 | 119.4087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1691 | 8542 | 16.9085 | 20.0049 | -18.5214 | 0.73379 | 115.39 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1692 | 9210 | 16.9185 | 0.228 | -4.4868 | 0.050751 | 116.9675 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1692 | 14642 | 16.918 | 69.8316 | 19.1274 | 0.96447 | 119.4078 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1692 | 8543 | 16.9185 | 20.0053 | -18.52 | 0.73382 | 115.3891 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1693 | 9211 | 16.9285 | 0.22787 | -4.4921 | 0.050661 | 116.9664 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1693 | 14643 | 16.928 | 69.832 | 19.1228 | 0.96449 | 119.407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1693 | 8544 | 16.9285 | 20.0058 | -18.5181 | 0.73387 | 115.3882 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1694 | 9212 | 16.9395 | 0.22773 | -4.4974 | 0.050572 | 116.9653 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1694 | 14644 | 16.938 | 69.8324 | 19.1182 | 0.96451 | 119.406 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1694 | 8545 | 16.9385 | 20.0062 | -18.5159 | 0.73391 | 115.3873 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1695 | 9213 | 16.9485 | 0.22759 | -4.5026 | 0.050482 | 116.9642 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1695 | 14645 | 16.948 | 69.8327 | 19.1135 | 0.96452 | 119.405 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1695 | 8546 | 16.9485 | 20.0065 | -18.5133 | 0.73397 | 115.3864 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1696 | 9214 | 16.9585 | 0.22744 | -4.5078 | 0.050392 | 116.9631 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1696 | 14646 | 16.958 | 69.8331 | 19.1088 | 0.96454 | 119.4039 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1696 | 8547 | 16.9585 | 20.0069 | -18.5102 | 0.73403 | 115.3855 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1697 | 9215 | 16.9685 | 0.2273 | -4.5129 | 0.050303 | 116.9621 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1697 | 14647 | 16.968 | 69.8335 | 19.1041 | 0.96456 | 119.4027 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1697 | 8548 | 16.9685 | 20.0072 | -18.5068 | 0.7341 | 115.3846 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1698 | 9216 | 16.9785 | 0.22715 | -4.5179 | 0.050214 | 116.9611 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1698 | 14648 | 16.978 | 69.8339 | 19.0994 | 0.96457 | 119.4015 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1698 | 8549 | 16.9785 | 20.0075 | -18.5029 | 0.73417 | 115.3837 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1699 | 9217 | 16.9895 | 0.22699 | -4.5228 | 0.050126 | 116.9602 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1699 | 14649 | 16.988 | 69.8343 | 19.0947 | 0.96459 | 119.4003 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1699 | 8550 | 16.9885 | 20.0078 | -18.4986 | 0.73426 | 115.3827 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1700 | 9218 | 16.9985 | 0.22684 | -4.5275 | 0.050039 | 116.9592 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1700 | 14650 | 16.998 | 69.8347 | 19.09 | 0.96461 | 119.3989 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1700 | 8551 | 16.9985 | 20.008 | -18.4939 | 0.73435 | 115.3817 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1701 | 9219 | 17.0085 | 0.22668 | -4.532 | 0.049954 | 116.9584 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1701 | 14651 | 17.008 | 69.8351 | 19.0854 | 0.96463 | 119.3976 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1701 | 8552 | 17.0085 | 20.0082 | -18.4888 | 0.73444 | 115.3807 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1702 | 9220 | 17.0185 | 0.22651 | -4.5364 | 0.04987 | 116.9576 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1702 | 14652 | 17.018 | 69.8355 | 19.0808 | 0.96464 | 119.3962 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1702 | 8553 | 17.0185 | 20.0084 | -18.4834 | 0.73454 | 115.3796 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1703 | 9221 | 17.0285 | 0.22635 | -4.5406 | 0.049789 | 116.9568 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1703 | 14653 | 17.028 | 69.8359 | 19.0763 | 0.96466 | 119.3947 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1703 | 8554 | 17.0285 | 20.0085 | -18.4776 | 0.73465 | 115.3785 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1704 | 9222 | 17.0395 | 0.22618 | -4.5445 | 0.049709 | 116.9561 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1704 | 14654 | 17.038 | 69.8363 | 19.0719 | 0.96467 | 119.3932 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1704 | 8555 | 17.0385 | 20.0086 | -18.4715 | 0.73477 | 115.3773 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1705 | 9223 | 17.0485 | 0.22602 | -4.5482 | 0.049632 | 116.9554 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1705 | 14655 | 17.048 | 69.8367 | 19.0676 | 0.96469 | 119.3917 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1705 | 8556 | 17.0485 | 20.0087 | -18.465 | 0.73489 | 115.3761 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1706 | 9224 | 17.0585 | 0.22585 | -4.5516 | 0.049558 | 116.9549 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1706 | 14656 | 17.058 | 69.8371 | 19.0635 | 0.9647 | 119.3902 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1706 | 8557 | 17.0585 | 20.0087 | -18.4584 | 0.73501 | 115.3748 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1707 | 9225 | 17.0685 | 0.22568 | -4.5548 | 0.049486 | 116.9544 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1707 | 14657 | 17.068 | 69.8376 | 19.0594 | 0.96472 | 119.3887 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1707 | 8558 | 17.0685 | 20.0087 | -18.4516 | 0.73513 | 115.3734 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1708 | 9226 | 17.0785 | 0.22551 | -4.5577 | 0.049418 | 116.9539 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1708 | 14658 | 17.078 | 69.838 | 19.0556 | 0.96473 | 119.3872 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1708 | 8559 | 17.0785 | 20.0087 | -18.4446 | 0.73526 | 115.3719 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1709 | 9227 | 17.0895 | 0.22534 | -4.5603 | 0.049352 | 116.9535 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1709 | 14659 | 17.088 | 69.8385 | 19.0519 | 0.96475 | 119.3857 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1709 | 8560 | 17.0885 | 20.0087 | -18.4376 | 0.73539 | 115.3703 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1710 | 9228 | 17.0985 | 0.22517 | -4.5626 | 0.049291 | 116.9532 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1710 | 14660 | 17.098 | 69.8389 | 19.0483 | 0.96476 | 119.3842 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1710 | 8561 | 17.0985 | 20.0086 | -18.4305 | 0.73552 | 115.3687 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1711 | 9229 | 17.1085 | 0.225 | -4.5646 | 0.049233 | 116.9529 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1711 | 14661 | 17.108 | 69.8394 | 19.045 | 0.96477 | 119.3828 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1711 | 8562 | 17.1085 | 20.0085 | -18.4234 | 0.73564 | 115.3669 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1712 | 9230 | 17.1185 | 0.22484 | -4.5663 | 0.049178 | 116.9527 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1712 | 14662 | 17.118 | 69.8398 | 19.042 | 0.96478 | 119.3814 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1712 | 8563 | 17.1185 | 20.0083 | -18.4165 | 0.73577 | 115.365 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1713 | 9231 | 17.1285 | 0.22467 | -4.5677 | 0.049128 | 116.9526 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1713 | 14663 | 17.128 | 69.8403 | 19.0391 | 0.96479 | 119.38 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1713 | 8564 | 17.1285 | 20.0081 | -18.4097 | 0.73589 | 115.3629 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1714 | 9232 | 17.1395 | 0.22451 | -4.5687 | 0.049082 | 116.9525 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1714 | 14664 | 17.138 | 69.8407 | 19.0365 | 0.9648 | 119.3787 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1714 | 8565 | 17.1385 | 20.0079 | -18.4031 | 0.73601 | 115.3608 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1715 | 9233 | 17.1485 | 0.22435 | -4.5694 | 0.049039 | 116.9525 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1715 | 14665 | 17.148 | 69.8412 | 19.0341 | 0.96481 | 119.3775 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1715 | 8566 | 17.1485 | 20.0077 | -18.3968 | 0.73612 | 115.3585 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1716 | 9234 | 17.1585 | 0.2242 | -4.5698 | 0.049001 | 116.9525 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1716 | 14666 | 17.158 | 69.8417 | 19.0321 | 0.96482 | 119.3764 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1716 | 8567 | 17.1585 | 20.0074 | -18.3908 | 0.73623 | 115.3561 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1717 | 9235 | 17.1685 | 0.22404 | -4.5699 | 0.048967 | 116.9526 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1717 | 14667 | 17.168 | 69.8422 | 19.0303 | 0.96483 | 119.3753 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1717 | 8568 | 17.1685 | 20.0072 | -18.3852 | 0.73632 | 115.3535 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1718 | 9236 | 17.1785 | 0.22389 | -4.5696 | 0.048938 | 116.9527 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1718 | 14668 | 17.178 | 69.8427 | 19.0288 | 0.96483 | 119.3744 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1718 | 8569 | 17.1785 | 20.0068 | -18.38 | 0.73641 | 115.3508 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1719 | 9237 | 17.1895 | 0.22375 | -4.569 | 0.048912 | 116.9528 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1719 | 14669 | 17.188 | 69.8432 | 19.0276 | 0.96484 | 119.3735 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1719 | 8570 | 17.1885 | 20.0065 | -18.3753 | 0.73649 | 115.348 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1720 | 9238 | 17.1985 | 0.2236 | -4.568 | 0.048891 | 116.953 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1720 | 14670 | 17.198 | 69.8436 | 19.0267 | 0.96484 | 119.3727 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1720 | 8571 | 17.1985 | 20.0062 | -18.3711 | 0.73657 | 115.3451 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1721 | 9239 | 17.2085 | 0.22346 | -4.5668 | 0.048874 | 116.9532 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1721 | 14671 | 17.208 | 69.8441 | 19.0261 | 0.96484 | 119.3721 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1721 | 8572 | 17.2085 | 20.0058 | -18.3674 | 0.73663 | 115.342 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1722 | 9240 | 17.2185 | 0.22333 | -4.5652 | 0.048862 | 116.9535 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1722 | 14672 | 17.218 | 69.8446 | 19.0259 | 0.96484 | 119.3716 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1722 | 8573 | 17.2185 | 20.0054 | -18.3643 | 0.73668 | 115.3389 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1723 | 9241 | 17.2285 | 0.2232 | -4.5633 | 0.048853 | 116.9537 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1723 | 14673 | 17.228 | 69.8451 | 19.026 | 0.96484 | 119.3711 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1723 | 8574 | 17.2285 | 20.005 | -18.3618 | 0.73672 | 115.3356 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1724 | 9242 | 17.2395 | 0.22307 | -4.5612 | 0.048849 | 116.954 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1724 | 14674 | 17.238 | 69.8456 | 19.0264 | 0.96484 | 119.3708 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1724 | 8575 | 17.2385 | 20.0045 | -18.3598 | 0.73674 | 115.3323 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1725 | 9243 | 17.2485 | 0.22295 | -4.5587 | 0.048848 | 116.9543 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1725 | 14675 | 17.248 | 69.8461 | 19.0272 | 0.96484 | 119.3706 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1725 | 8576 | 17.2485 | 20.0041 | -18.3584 | 0.73676 | 115.3289 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1726 | 9244 | 17.2585 | 0.22283 | -4.556 | 0.048851 | 116.9545 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1726 | 14676 | 17.258 | 69.8466 | 19.0283 | 0.96484 | 119.3705 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1726 | 8577 | 17.2585 | 20.0036 | -18.3576 | 0.73677 | 115.3254 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1727 | 9245 | 17.2685 | 0.22271 | -4.553 | 0.048858 | 116.9548 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1727 | 14677 | 17.268 | 69.8471 | 19.0297 | 0.96483 | 119.3705 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1727 | 8578 | 17.2685 | 20.0032 | -18.3573 | 0.73677 | 115.3219 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1728 | 9246 | 17.2785 | 0.2226 | -4.5497 | 0.048868 | 116.9551 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1728 | 14678 | 17.278 | 69.8476 | 19.0315 | 0.96483 | 119.3706 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1728 | 8579 | 17.2785 | 20.0027 | -18.3574 | 0.73676 | 115.3184 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1729 | 9247 | 17.289 | 0.22249 | -4.5462 | 0.048882 | 116.9554 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1729 | 14679 | 17.288 | 69.8481 | 19.0336 | 0.96482 | 119.3708 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1729 | 8580 | 17.2885 | 20.0022 | -18.358 | 0.73674 | 115.3149 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1730 | 9248 | 17.2985 | 0.22239 | -4.5425 | 0.048898 | 116.9556 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1730 | 14680 | 17.298 | 69.8485 | 19.036 | 0.96481 | 119.371 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1730 | 8581 | 17.2985 | 20.0017 | -18.359 | 0.73671 | 115.3114 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1731 | 9249 | 17.3085 | 0.22228 | -4.5386 | 0.048918 | 116.9559 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1731 | 14681 | 17.308 | 69.849 | 19.0387 | 0.9648 | 119.3714 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1731 | 8582 | 17.3085 | 20.0012 | -18.3602 | 0.73668 | 115.308 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1732 | 9250 | 17.3185 | 0.22218 | -4.5345 | 0.04894 | 116.9561 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1732 | 14682 | 17.318 | 69.8495 | 19.0417 | 0.96479 | 119.3718 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1732 | 8583 | 17.3185 | 20.0007 | -18.3617 | 0.73664 | 115.3047 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1733 | 9251 | 17.3285 | 0.22209 | -4.5302 | 0.048965 | 116.9563 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1733 | 14683 | 17.328 | 69.85 | 19.045 | 0.96478 | 119.3722 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1733 | 8584 | 17.3285 | 20.0001 | -18.3633 | 0.73661 | 115.3015 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1734 | 9252 | 17.339 | 0.22199 | -4.5257 | 0.048992 | 116.9565 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1734 | 14684 | 17.338 | 69.8504 | 19.0486 | 0.96477 | 119.3727 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1734 | 8585 | 17.3385 | 19.9996 | -18.365 | 0.73657 | 115.2984 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1735 | 9253 | 17.3485 | 0.2219 | -4.5212 | 0.049021 | 116.9566 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1735 | 14685 | 17.348 | 69.8509 | 19.0524 | 0.96476 | 119.3733 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1735 | 8586 | 17.3485 | 19.9991 | -18.3667 | 0.73653 | 115.2955 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1736 | 9254 | 17.3585 | 0.22181 | -4.5165 | 0.049051 | 116.9567 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1736 | 14686 | 17.358 | 69.8513 | 19.0564 | 0.96474 | 119.3738 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1736 | 8587 | 17.3585 | 19.9986 | -18.3681 | 0.73649 | 115.2928 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1737 | 9255 | 17.3685 | 0.22171 | -4.5117 | 0.049083 | 116.9568 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1737 | 14687 | 17.368 | 69.8518 | 19.0606 | 0.96473 | 119.3744 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1737 | 8588 | 17.3685 | 19.9981 | -18.3693 | 0.73646 | 115.2903 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1738 | 9256 | 17.3785 | 0.22163 | -4.5068 | 0.049117 | 116.9569 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1738 | 14688 | 17.378 | 69.8522 | 19.065 | 0.96471 | 119.375 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1738 | 8589 | 17.378 | 19.9976 | -18.3702 | 0.73644 | 115.288 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1739 | 9257 | 17.389 | 0.22154 | -4.5019 | 0.049151 | 116.9569 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1739 | 14689 | 17.388 | 69.8526 | 19.0695 | 0.9647 | 119.3755 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1739 | 8590 | 17.3885 | 19.9971 | -18.3705 | 0.73642 | 115.286 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1740 | 9258 | 17.3985 | 0.22145 | -4.4969 | 0.049186 | 116.9569 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1740 | 14690 | 17.398 | 69.853 | 19.0742 | 0.96468 | 119.376 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1740 | 8591 | 17.398 | 19.9966 | -18.3702 | 0.73642 | 115.2843 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1741 | 9259 | 17.4085 | 0.22136 | -4.4919 | 0.049221 | 116.9569 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1741 | 14691 | 17.408 | 69.8535 | 19.0789 | 0.96467 | 119.3765 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1741 | 8592 | 17.4085 | 19.9961 | -18.3692 | 0.73643 | 115.283 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1742 | 9260 | 17.4185 | 0.22127 | -4.4869 | 0.049256 | 116.9568 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1742 | 14692 | 17.418 | 69.8539 | 19.0837 | 0.96465 | 119.377 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1742 | 8593 | 17.4185 | 19.9956 | -18.3674 | 0.73645 | 115.282 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1743 | 9261 | 17.4285 | 0.22119 | -4.4819 | 0.049291 | 116.9567 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1743 | 14693 | 17.428 | 69.8543 | 19.0885 | 0.96463 | 119.3774 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1743 | 8594 | 17.428 | 19.9952 | -18.3647 | 0.7365 | 115.2813 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1744 | 9262 | 17.439 | 0.2211 | -4.477 | 0.049325 | 116.9566 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1744 | 14694 | 17.438 | 69.8546 | 19.0933 | 0.96462 | 119.3777 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1744 | 8595 | 17.4385 | 19.9947 | -18.3609 | 0.73656 | 115.281 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1745 | 9263 | 17.4485 | 0.22101 | -4.4722 | 0.049359 | 116.9565 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1745 | 14695 | 17.448 | 69.855 | 19.098 | 0.9646 | 119.378 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1745 | 8596 | 17.448 | 19.9943 | -18.356 | 0.73664 | 115.2811 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1746 | 9264 | 17.4585 | 0.22092 | -4.4674 | 0.049391 | 116.9563 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1746 | 14696 | 17.458 | 69.8554 | 19.1027 | 0.96458 | 119.3782 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1746 | 8597 | 17.458 | 19.9938 | -18.35 | 0.73674 | 115.2816 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1747 | 9265 | 17.4685 | 0.22083 | -4.4627 | 0.049422 | 116.9561 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1747 | 14697 | 17.468 | 69.8558 | 19.1072 | 0.96457 | 119.3783 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1747 | 8598 | 17.468 | 19.9934 | -18.3427 | 0.73687 | 115.2826 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1748 | 9266 | 17.4785 | 0.22073 | -4.4582 | 0.049452 | 116.9559 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1748 | 14698 | 17.478 | 69.8561 | 19.1116 | 0.96455 | 119.3783 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1748 | 8599 | 17.478 | 19.993 | -18.334 | 0.73702 | 115.2839 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1749 | 9267 | 17.489 | 0.22064 | -4.4537 | 0.04948 | 116.9557 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1749 | 14699 | 17.488 | 69.8565 | 19.1158 | 0.96454 | 119.3783 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1749 | 8600 | 17.488 | 19.9927 | -18.324 | 0.7372 | 115.2857 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1750 | 9268 | 17.4985 | 0.22054 | -4.4495 | 0.049505 | 116.9554 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1750 | 14700 | 17.498 | 69.8568 | 19.1198 | 0.96453 | 119.3781 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1750 | 8601 | 17.498 | 19.9923 | -18.3126 | 0.73741 | 115.2878 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1751 | 9269 | 17.5085 | 0.22045 | -4.4454 | 0.049529 | 116.9552 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1751 | 14701 | 17.508 | 69.8572 | 19.1236 | 0.96451 | 119.3778 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1751 | 8602 | 17.508 | 19.9919 | -18.2997 | 0.73764 | 115.2904 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1752 | 9270 | 17.5185 | 0.22034 | -4.4414 | 0.04955 | 116.9549 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1752 | 14702 | 17.5185 | 69.8575 | 19.1271 | 0.9645 | 119.3775 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1752 | 8603 | 17.518 | 19.9916 | -18.2855 | 0.73789 | 115.2934 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1753 | 9271 | 17.5285 | 0.22024 | -4.4377 | 0.049568 | 116.9546 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1753 | 14703 | 17.528 | 69.8579 | 19.1303 | 0.96449 | 119.377 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1753 | 8604 | 17.528 | 19.9913 | -18.2698 | 0.73817 | 115.2968 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1754 | 9272 | 17.539 | 0.22013 | -4.4342 | 0.049584 | 116.9543 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1754 | 14704 | 17.538 | 69.8582 | 19.1332 | 0.96448 | 119.3765 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1754 | 8605 | 17.538 | 19.991 | -18.2528 | 0.73848 | 115.3005 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1755 | 9273 | 17.5485 | 0.22003 | -4.4309 | 0.049597 | 116.954 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1755 | 14705 | 17.548 | 69.8586 | 19.1359 | 0.96447 | 119.3758 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1755 | 8606 | 17.548 | 19.9907 | -18.2344 | 0.73882 | 115.3046 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1756 | 9274 | 17.5585 | 0.21991 | -4.4277 | 0.049606 | 116.9537 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1756 | 14706 | 17.558 | 69.8589 | 19.1381 | 0.96446 | 119.3751 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1756 | 8607 | 17.558 | 19.9905 | -18.2148 | 0.73917 | 115.3089 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1757 | 9275 | 17.5685 | 0.2198 | -4.4249 | 0.049612 | 116.9534 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1757 | 14707 | 17.5685 | 69.8593 | 19.1401 | 0.96446 | 119.3743 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1757 | 8608 | 17.568 | 19.9903 | -18.1939 | 0.73955 | 115.3136 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1758 | 9276 | 17.5785 | 0.21968 | -4.4222 | 0.049615 | 116.953 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1758 | 14708 | 17.578 | 69.8596 | 19.1417 | 0.96445 | 119.3735 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1758 | 8609 | 17.5785 | 19.99 | -18.172 | 0.73995 | 115.3185 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1759 | 9277 | 17.589 | 0.21956 | -4.4198 | 0.049615 | 116.9527 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1759 | 14709 | 17.588 | 69.86 | 19.143 | 0.96445 | 119.3725 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1759 | 8610 | 17.588 | 19.9898 | -18.149 | 0.74037 | 115.3237 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1760 | 9278 | 17.5985 | 0.21943 | -4.4176 | 0.049611 | 116.9524 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1760 | 14710 | 17.598 | 69.8603 | 19.144 | 0.96444 | 119.3716 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1760 | 8611 | 17.598 | 19.9897 | -18.1251 | 0.74081 | 115.329 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1761 | 9279 | 17.6085 | 0.2193 | -4.4156 | 0.049604 | 116.9521 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1761 | 14711 | 17.608 | 69.8607 | 19.1447 | 0.96444 | 119.3705 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1761 | 8612 | 17.608 | 19.9895 | -18.1004 | 0.74126 | 115.3345 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1762 | 9280 | 17.6185 | 0.21917 | -4.4139 | 0.049593 | 116.9519 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1762 | 14712 | 17.618 | 69.861 | 19.1451 | 0.96444 | 119.3695 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1762 | 8613 | 17.618 | 19.9893 | -18.0751 | 0.74173 | 115.3401 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1763 | 9281 | 17.6285 | 0.21903 | -4.4124 | 0.049579 | 116.9516 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1763 | 14713 | 17.628 | 69.8614 | 19.1452 | 0.96444 | 119.3684 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1763 | 8614 | 17.628 | 19.9892 | -18.0492 | 0.74221 | 115.3458 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1764 | 9282 | 17.639 | 0.21889 | -4.4112 | 0.049562 | 116.9513 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1764 | 14714 | 17.638 | 69.8617 | 19.145 | 0.96444 | 119.3673 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1764 | 8615 | 17.638 | 19.9891 | -18.023 | 0.74269 | 115.3515 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1765 | 9283 | 17.6485 | 0.21875 | -4.4102 | 0.049541 | 116.9511 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1765 | 14715 | 17.648 | 69.8621 | 19.1447 | 0.96444 | 119.3662 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1765 | 8616 | 17.648 | 19.9889 | -17.9965 | 0.74317 | 115.3572 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1766 | 9284 | 17.6585 | 0.2186 | -4.4094 | 0.049516 | 116.9508 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1766 | 14716 | 17.658 | 69.8625 | 19.1441 | 0.96445 | 119.3651 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1766 | 8617 | 17.658 | 19.9888 | -17.97 | 0.74366 | 115.3628 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1767 | 9285 | 17.6685 | 0.21845 | -4.4088 | 0.049488 | 116.9506 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1767 | 14717 | 17.668 | 69.8629 | 19.1434 | 0.96445 | 119.364 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777 |  |  |  | 1767 | 8618 | 17.668 | 19.9887 | -17.9435 | 0.74415 | 115.3684 | -18.502 | 115.5 | 13.4893 | 15.4682 | -19.4914 | -17.5126
1768 | 9286 | 17.6785 | 0.21829 | -4.4084 | 0.049457 | 116.9503 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1768 | 14718 | 17.678 | 69.8633 | 19.1426 | 0.96445 | 119.363 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1769 | 9287 | 17.689 | 0.21814 | -4.4083 | 0.049422 | 116.9501 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1769 | 14719 | 17.688 | 69.8637 | 19.1417 | 0.96445 | 119.3621 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1770 | 9288 | 17.6985 | 0.21797 | -4.4084 | 0.049385 | 116.9499 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1770 | 14720 | 17.698 | 69.8641 | 19.1408 | 0.96446 | 119.3612 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1771 | 9289 | 17.7085 | 0.21781 | -4.4087 | 0.049344 | 116.9497 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1771 | 14721 | 17.708 | 69.8645 | 19.1399 | 0.96446 | 119.3603 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1772 | 9290 | 17.7185 | 0.21764 | -4.4092 | 0.0493 | 116.9496 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1772 | 14722 | 17.7185 | 69.8649 | 19.139 | 0.96447 | 119.3596 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1773 | 9291 | 17.7285 | 0.21747 | -4.4099 | 0.049253 | 116.9494 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1773 | 14723 | 17.728 | 69.8654 | 19.1383 | 0.96447 | 119.3589 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1774 | 9292 | 17.739 | 0.21729 | -4.4108 | 0.049204 | 116.9492 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1774 | 14724 | 17.7385 | 69.8658 | 19.1377 | 0.96447 | 119.3583 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1775 | 9293 | 17.7485 | 0.21711 | -4.4119 | 0.049151 | 116.9491 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1775 | 14725 | 17.748 | 69.8662 | 19.1373 | 0.96447 | 119.3579 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1776 | 9294 | 17.7585 | 0.21693 | -4.4132 | 0.049096 | 116.9489 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1776 | 14726 | 17.758 | 69.8667 | 19.1372 | 0.96447 | 119.3576 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1777 | 9295 | 17.7685 | 0.21675 | -4.4147 | 0.049039 | 116.9488 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1777 | 14727 | 17.7685 | 69.8672 | 19.1373 | 0.96447 | 119.3573 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1778 | 9296 | 17.7785 | 0.21657 | -4.4164 | 0.048979 | 116.9486 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1778 | 14728 | 17.778 | 69.8676 | 19.1377 | 0.96447 | 119.3572 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1779 | 9297 | 17.789 | 0.21638 | -4.4182 | 0.048916 | 116.9485 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1779 | 14729 | 17.788 | 69.8681 | 19.1385 | 0.96447 | 119.3573 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1780 | 9298 | 17.7985 | 0.2162 | -4.4203 | 0.048852 | 116.9484 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1780 | 14730 | 17.798 | 69.8685 | 19.1397 | 0.96447 | 119.3574 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1781 | 9299 | 17.8085 | 0.21601 | -4.4226 | 0.048785 | 116.9482 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1781 | 14731 | 17.808 | 69.869 | 19.1413 | 0.96446 | 119.3577 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1782 | 9300 | 17.8185 | 0.21583 | -4.425 | 0.048717 | 116.9481 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1782 | 14732 | 17.8185 | 69.8695 | 19.1434 | 0.96445 | 119.3581 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1783 | 9301 | 17.8285 | 0.21564 | -4.4276 | 0.048647 | 116.948 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1783 | 14733 | 17.828 | 69.87 | 19.1459 | 0.96445 | 119.3586 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1784 | 9302 | 17.8395 | 0.21546 | -4.4304 | 0.048574 | 116.9479 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1784 | 14734 | 17.838 | 69.8704 | 19.1488 | 0.96444 | 119.3593 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1785 | 9303 | 17.8485 | 0.21528 | -4.4334 | 0.048501 | 116.9477 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1785 | 14735 | 17.848 | 69.8709 | 19.1523 | 0.96442 | 119.36 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1786 | 9304 | 17.8585 | 0.2151 | -4.4366 | 0.048426 | 116.9476 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1786 | 14736 | 17.858 | 69.8714 | 19.1563 | 0.96441 | 119.3609 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1787 | 9305 | 17.8685 | 0.21492 | -4.4399 | 0.04835 | 116.9475 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1787 | 14737 | 17.8685 | 69.8718 | 19.1607 | 0.9644 | 119.3618 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1788 | 9306 | 17.8785 | 0.21475 | -4.4434 | 0.048273 | 116.9473 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1788 | 14738 | 17.878 | 69.8723 | 19.1657 | 0.96438 | 119.3628 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1789 | 9307 | 17.889 | 0.21458 | -4.4471 | 0.048194 | 116.9472 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1789 | 14739 | 17.888 | 69.8727 | 19.1711 | 0.96436 | 119.3639 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1790 | 9308 | 17.8985 | 0.21441 | -4.451 | 0.048115 | 116.947 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1790 | 14740 | 17.898 | 69.8732 | 19.1769 | 0.96434 | 119.3651 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1791 | 9309 | 17.9085 | 0.21425 | -4.455 | 0.048036 | 116.9469 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1791 | 14741 | 17.908 | 69.8736 | 19.1832 | 0.96432 | 119.3663 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1792 | 9310 | 17.9185 | 0.21409 | -4.4591 | 0.047956 | 116.9468 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1792 | 14742 | 17.9185 | 69.8741 | 19.1899 | 0.9643 | 119.3676 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1793 | 9311 | 17.9285 | 0.21393 | -4.4634 | 0.047876 | 116.9466 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1793 | 14743 | 17.928 | 69.8745 | 19.1969 | 0.96427 | 119.3689 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1794 | 9312 | 17.939 | 0.21379 | -4.4678 | 0.047796 | 116.9465 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1794 | 14744 | 17.938 | 69.8749 | 19.2043 | 0.96425 | 119.3702 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1795 | 9313 | 17.9485 | 0.21364 | -4.4723 | 0.047716 | 116.9463 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1795 | 14745 | 17.948 | 69.8753 | 19.2119 | 0.96422 | 119.3715 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1796 | 9314 | 17.9585 | 0.21351 | -4.4769 | 0.047636 | 116.9462 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1796 | 14746 | 17.958 | 69.8757 | 19.2198 | 0.96419 | 119.3728 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1797 | 9315 | 17.9685 | 0.21338 | -4.4816 | 0.047557 | 116.946 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1797 | 14747 | 17.9685 | 69.8761 | 19.2279 | 0.96416 | 119.3741 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1798 | 9316 | 17.9785 | 0.21325 | -4.4864 | 0.047479 | 116.9458 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1798 | 14748 | 17.978 | 69.8765 | 19.2361 | 0.96413 | 119.3754 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1799 | 9317 | 17.989 | 0.21313 | -4.4913 | 0.047402 | 116.9457 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1799 | 14749 | 17.988 | 69.8768 | 19.2444 | 0.96411 | 119.3766 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1800 | 9318 | 17.9985 | 0.21302 | -4.4962 | 0.047326 | 116.9455 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1800 | 14750 | 17.998 | 69.8772 | 19.2528 | 0.96408 | 119.3778 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1801 | 9319 | 18.0085 | 0.21292 | -4.5011 | 0.047251 | 116.9453 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1801 | 14751 | 18.008 | 69.8775 | 19.2611 | 0.96405 | 119.3789 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1802 | 9320 | 18.0185 | 0.21282 | -4.506 | 0.047177 | 116.9451 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1802 | 14752 | 18.0185 | 69.8779 | 19.2693 | 0.96402 | 119.38 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1803 | 9321 | 18.0285 | 0.21272 | -4.5109 | 0.047105 | 116.945 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1803 | 14753 | 18.028 | 69.8782 | 19.2774 | 0.96399 | 119.3811 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1804 | 9322 | 18.039 | 0.21264 | -4.5158 | 0.047036 | 116.9448 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1804 | 14754 | 18.038 | 69.8785 | 19.2853 | 0.96396 | 119.382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1805 | 9323 | 18.0485 | 0.21256 | -4.5206 | 0.046968 | 116.9446 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1805 | 14755 | 18.048 | 69.8788 | 19.293 | 0.96394 | 119.3829 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1806 | 9324 | 18.0585 | 0.21248 | -4.5253 | 0.046902 | 116.9444 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1806 | 14756 | 18.058 | 69.8791 | 19.3004 | 0.96391 | 119.3837 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
1807 | 9325 | 18.0685 | 0.21241 | -4.53 | 0.046838 | 116.9441 | -4.4771 | 115.02 | -0.93184 | -0.71254 | -4.5867 | -4.3674 |  |  | 1807 | 14757 | 18.0685 | 69.8794 | 19.3074 | 0.96389 | 119.3845 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1808 | 14758 | 18.078 | 69.8797 | 19.3141 | 0.96386 | 119.3852 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1809 | 14759 | 18.088 | 69.8799 | 19.3205 | 0.96384 | 119.3858 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1810 | 14760 | 18.098 | 69.8802 | 19.3264 | 0.96382 | 119.3864 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1811 | 14761 | 18.108 | 69.8805 | 19.3318 | 0.9638 | 119.3869 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1812 | 14762 | 18.1185 | 69.8807 | 19.3368 | 0.96378 | 119.3874 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1813 | 14763 | 18.128 | 69.881 | 19.3414 | 0.96377 | 119.3878 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1814 | 14764 | 18.138 | 69.8813 | 19.3454 | 0.96375 | 119.3882 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1815 | 14765 | 18.148 | 69.8815 | 19.349 | 0.96374 | 119.3886 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1816 | 14766 | 18.158 | 69.8818 | 19.3521 | 0.96373 | 119.3889 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1817 | 14767 | 18.168 | 69.882 | 19.3548 | 0.96372 | 119.3893 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1818 | 14768 | 18.178 | 69.8823 | 19.357 | 0.96371 | 119.3896 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1819 | 14769 | 18.188 | 69.8826 | 19.3589 | 0.96371 | 119.3899 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1820 | 14770 | 18.198 | 69.8828 | 19.3603 | 0.9637 | 119.3903 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1821 | 14771 | 18.208 | 69.8831 | 19.3614 | 0.9637 | 119.3907 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1822 | 14772 | 18.218 | 69.8834 | 19.3622 | 0.96369 | 119.391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1823 | 14773 | 18.228 | 69.8837 | 19.3627 | 0.96369 | 119.3915 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1824 | 14774 | 18.238 | 69.8839 | 19.363 | 0.96369 | 119.3919 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1825 | 14775 | 18.248 | 69.8842 | 19.363 | 0.96369 | 119.3924 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1826 | 14776 | 18.258 | 69.8845 | 19.363 | 0.96369 | 119.393 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1827 | 14777 | 18.268 | 69.8849 | 19.3628 | 0.96369 | 119.3935 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1828 | 14778 | 18.278 | 69.8852 | 19.3625 | 0.9637 | 119.3942 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1829 | 14779 | 18.288 | 69.8855 | 19.3623 | 0.9637 | 119.3949 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1830 | 14780 | 18.298 | 69.8858 | 19.362 | 0.9637 | 119.3956 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1831 | 14781 | 18.308 | 69.8862 | 19.3618 | 0.9637 | 119.3964 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1832 | 14782 | 18.318 | 69.8865 | 19.3617 | 0.9637 | 119.3972 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1833 | 14783 | 18.328 | 69.8868 | 19.3617 | 0.9637 | 119.398 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1834 | 14784 | 18.338 | 69.8872 | 19.3619 | 0.9637 | 119.3989 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1835 | 14785 | 18.348 | 69.8875 | 19.3623 | 0.9637 | 119.3998 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1836 | 14786 | 18.358 | 69.8879 | 19.3628 | 0.9637 | 119.4008 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1837 | 14787 | 18.368 | 69.8883 | 19.3636 | 0.96369 | 119.4017 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1838 | 14788 | 18.378 | 69.8886 | 19.3646 | 0.96369 | 119.4027 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1839 | 14789 | 18.388 | 69.889 | 19.3659 | 0.96369 | 119.4037 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1840 | 14790 | 18.398 | 69.8894 | 19.3673 | 0.96368 | 119.4047 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1841 | 14791 | 18.408 | 69.8897 | 19.3691 | 0.96368 | 119.4056 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1842 | 14792 | 18.418 | 69.8901 | 19.371 | 0.96367 | 119.4066 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1843 | 14793 | 18.428 | 69.8905 | 19.3732 | 0.96366 | 119.4075 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1844 | 14794 | 18.438 | 69.8908 | 19.3755 | 0.96366 | 119.4084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1845 | 14795 | 18.448 | 69.8912 | 19.378 | 0.96365 | 119.4092 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1846 | 14796 | 18.458 | 69.8915 | 19.3807 | 0.96364 | 119.41 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1847 | 14797 | 18.468 | 69.8919 | 19.3835 | 0.96363 | 119.4108 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1848 | 14798 | 18.478 | 69.8923 | 19.3865 | 0.96362 | 119.4114 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1849 | 14799 | 18.488 | 69.8926 | 19.3894 | 0.96361 | 119.4121 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1850 | 14800 | 18.498 | 69.893 | 19.3925 | 0.9636 | 119.4126 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1851 | 14801 | 18.508 | 69.8933 | 19.3955 | 0.96359 | 119.4131 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1852 | 14802 | 18.5185 | 69.8936 | 19.3985 | 0.96358 | 119.4134 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1853 | 14803 | 18.528 | 69.894 | 19.4014 | 0.96357 | 119.4137 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1854 | 14804 | 18.538 | 69.8943 | 19.4042 | 0.96356 | 119.4139 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1855 | 14805 | 18.548 | 69.8946 | 19.4069 | 0.96355 | 119.4141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1856 | 14806 | 18.558 | 69.895 | 19.4095 | 0.96354 | 119.4141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1857 | 14807 | 18.5685 | 69.8953 | 19.4118 | 0.96353 | 119.4141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1858 | 14808 | 18.578 | 69.8956 | 19.414 | 0.96352 | 119.4139 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1859 | 14809 | 18.588 | 69.8959 | 19.416 | 0.96352 | 119.4137 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1860 | 14810 | 18.598 | 69.8962 | 19.4177 | 0.96351 | 119.4134 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1861 | 14811 | 18.608 | 69.8965 | 19.4193 | 0.96351 | 119.413 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1862 | 14812 | 18.618 | 69.8969 | 19.4205 | 0.9635 | 119.4126 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1863 | 14813 | 18.628 | 69.8972 | 19.4216 | 0.9635 | 119.4121 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1864 | 14814 | 18.638 | 69.8975 | 19.4224 | 0.9635 | 119.4116 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1865 | 14815 | 18.648 | 69.8978 | 19.4229 | 0.96349 | 119.411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1866 | 14816 | 18.658 | 69.8981 | 19.4233 | 0.96349 | 119.4104 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1867 | 14817 | 18.668 | 69.8984 | 19.4235 | 0.96349 | 119.4097 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1868 | 14818 | 18.678 | 69.8987 | 19.4235 | 0.96349 | 119.409 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1869 | 14819 | 18.688 | 69.899 | 19.4233 | 0.96349 | 119.4084 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1870 | 14820 | 18.698 | 69.8994 | 19.4231 | 0.96349 | 119.4077 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1871 | 14821 | 18.708 | 69.8997 | 19.4228 | 0.9635 | 119.4071 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1872 | 14822 | 18.718 | 69.9 | 19.4224 | 0.9635 | 119.4065 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1873 | 14823 | 18.728 | 69.9003 | 19.422 | 0.9635 | 119.4059 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1874 | 14824 | 18.738 | 69.9007 | 19.4217 | 0.9635 | 119.4053 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1875 | 14825 | 18.748 | 69.901 | 19.4214 | 0.9635 | 119.4049 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1876 | 14826 | 18.758 | 69.9013 | 19.4212 | 0.9635 | 119.4044 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1877 | 14827 | 18.768 | 69.9017 | 19.4212 | 0.9635 | 119.4041 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1878 | 14828 | 18.778 | 69.902 | 19.4214 | 0.9635 | 119.4038 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1879 | 14829 | 18.788 | 69.9024 | 19.4218 | 0.9635 | 119.4036 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1880 | 14830 | 18.798 | 69.9027 | 19.4225 | 0.9635 | 119.4035 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1881 | 14831 | 18.808 | 69.9031 | 19.4235 | 0.9635 | 119.4035 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1882 | 14832 | 18.8185 | 69.9035 | 19.4248 | 0.96349 | 119.4035 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1883 | 14833 | 18.828 | 69.9038 | 19.4264 | 0.96349 | 119.4037 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1884 | 14834 | 18.838 | 69.9042 | 19.4284 | 0.96348 | 119.4039 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1885 | 14835 | 18.848 | 69.9046 | 19.4308 | 0.96347 | 119.4042 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1886 | 14836 | 18.858 | 69.905 | 19.4336 | 0.96346 | 119.4045 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1887 | 14837 | 18.868 | 69.9053 | 19.4368 | 0.96345 | 119.405 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1888 | 14838 | 18.878 | 69.9057 | 19.4404 | 0.96344 | 119.4054 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1889 | 14839 | 18.888 | 69.9061 | 19.4444 | 0.96343 | 119.406 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1890 | 14840 | 18.898 | 69.9065 | 19.4487 | 0.96341 | 119.4066 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1891 | 14841 | 18.908 | 69.9069 | 19.4535 | 0.96339 | 119.4072 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1892 | 14842 | 18.918 | 69.9072 | 19.4587 | 0.96338 | 119.4079 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1893 | 14843 | 18.928 | 69.9076 | 19.4641 | 0.96336 | 119.4086 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1894 | 14844 | 18.938 | 69.908 | 19.4699 | 0.96334 | 119.4093 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1895 | 14845 | 18.948 | 69.9084 | 19.476 | 0.96331 | 119.41 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1896 | 14846 | 18.958 | 69.9088 | 19.4824 | 0.96329 | 119.4107 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1897 | 14847 | 18.968 | 69.9091 | 19.4889 | 0.96327 | 119.4114 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1898 | 14848 | 18.978 | 69.9095 | 19.4957 | 0.96325 | 119.412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1899 | 14849 | 18.988 | 69.9099 | 19.5025 | 0.96322 | 119.4127 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1900 | 14850 | 18.998 | 69.9102 | 19.5095 | 0.9632 | 119.4133 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1901 | 14851 | 19.008 | 69.9106 | 19.5165 | 0.96317 | 119.4139 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1902 | 14852 | 19.018 | 69.911 | 19.5235 | 0.96315 | 119.4144 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1903 | 14853 | 19.028 | 69.9113 | 19.5305 | 0.96312 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1904 | 14854 | 19.038 | 69.9117 | 19.5374 | 0.9631 | 119.4153 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1905 | 14855 | 19.048 | 69.912 | 19.5442 | 0.96308 | 119.4157 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1906 | 14856 | 19.058 | 69.9124 | 19.5508 | 0.96305 | 119.416 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1907 | 14857 | 19.0685 | 69.9127 | 19.5573 | 0.96303 | 119.4163 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1908 | 14858 | 19.078 | 69.913 | 19.5635 | 0.96301 | 119.4165 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1909 | 14859 | 19.088 | 69.9134 | 19.5694 | 0.96299 | 119.4167 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1910 | 14860 | 19.098 | 69.9137 | 19.5751 | 0.96297 | 119.4167 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1911 | 14861 | 19.108 | 69.914 | 19.5804 | 0.96295 | 119.4168 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1912 | 14862 | 19.1185 | 69.9143 | 19.5855 | 0.96293 | 119.4167 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1913 | 14863 | 19.128 | 69.9146 | 19.5901 | 0.96291 | 119.4166 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1914 | 14864 | 19.138 | 69.915 | 19.5945 | 0.9629 | 119.4165 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1915 | 14865 | 19.148 | 69.9153 | 19.5984 | 0.96288 | 119.4163 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1916 | 14866 | 19.158 | 69.9156 | 19.602 | 0.96287 | 119.416 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1917 | 14867 | 19.1685 | 69.9159 | 19.6052 | 0.96286 | 119.4157 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1918 | 14868 | 19.178 | 69.9162 | 19.608 | 0.96285 | 119.4153 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1919 | 14869 | 19.1885 | 69.9165 | 19.6105 | 0.96284 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1920 | 14870 | 19.198 | 69.9168 | 19.6127 | 0.96284 | 119.4144 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1921 | 14871 | 19.208 | 69.9171 | 19.6145 | 0.96283 | 119.4139 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1922 | 14872 | 19.2185 | 69.9174 | 19.616 | 0.96282 | 119.4133 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1923 | 14873 | 19.228 | 69.9177 | 19.6171 | 0.96282 | 119.4127 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1924 | 14874 | 19.238 | 69.918 | 19.618 | 0.96282 | 119.412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1925 | 14875 | 19.248 | 69.9183 | 19.6187 | 0.96282 | 119.4113 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1926 | 14876 | 19.258 | 69.9186 | 19.6191 | 0.96281 | 119.4105 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1927 | 14877 | 19.2685 | 69.9189 | 19.6192 | 0.96281 | 119.4096 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1928 | 14878 | 19.278 | 69.9193 | 19.6192 | 0.96281 | 119.4088 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1929 | 14879 | 19.288 | 69.9196 | 19.619 | 0.96282 | 119.4078 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1930 | 14880 | 19.298 | 69.9199 | 19.6187 | 0.96282 | 119.4068 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1931 | 14881 | 19.308 | 69.9202 | 19.6182 | 0.96282 | 119.4058 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1932 | 14882 | 19.3185 | 69.9205 | 19.6177 | 0.96282 | 119.4047 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1933 | 14883 | 19.328 | 69.9209 | 19.617 | 0.96282 | 119.4036 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1934 | 14884 | 19.3385 | 69.9212 | 19.6163 | 0.96283 | 119.4024 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1935 | 14885 | 19.348 | 69.9216 | 19.6155 | 0.96283 | 119.4012 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1936 | 14886 | 19.358 | 69.9219 | 19.6148 | 0.96283 | 119.3999 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1937 | 14887 | 19.3685 | 69.9223 | 19.614 | 0.96284 | 119.3986 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1938 | 14888 | 19.378 | 69.9226 | 19.6132 | 0.96284 | 119.3972 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1939 | 14889 | 19.388 | 69.923 | 19.6124 | 0.96284 | 119.3958 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1940 | 14890 | 19.398 | 69.9233 | 19.6116 | 0.96285 | 119.3943 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1941 | 14891 | 19.408 | 69.9237 | 19.6109 | 0.96285 | 119.3928 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1942 | 14892 | 19.4185 | 69.9241 | 19.6102 | 0.96285 | 119.3913 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1943 | 14893 | 19.428 | 69.9245 | 19.6096 | 0.96285 | 119.3898 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1944 | 14894 | 19.438 | 69.9249 | 19.609 | 0.96286 | 119.3882 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1945 | 14895 | 19.448 | 69.9252 | 19.6085 | 0.96286 | 119.3867 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1946 | 14896 | 19.458 | 69.9256 | 19.608 | 0.96286 | 119.3851 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1947 | 14897 | 19.4685 | 69.926 | 19.6076 | 0.96286 | 119.3835 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1948 | 14898 | 19.478 | 69.9265 | 19.6072 | 0.96286 | 119.382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1949 | 14899 | 19.488 | 69.9269 | 19.6069 | 0.96287 | 119.3805 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1950 | 14900 | 19.498 | 69.9273 | 19.6066 | 0.96287 | 119.379 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1951 | 14901 | 19.508 | 69.9277 | 19.6064 | 0.96287 | 119.3775 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1952 | 14902 | 19.5185 | 69.9281 | 19.6062 | 0.96287 | 119.3761 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1953 | 14903 | 19.528 | 69.9286 | 19.606 | 0.96287 | 119.3747 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1954 | 14904 | 19.538 | 69.929 | 19.6059 | 0.96287 | 119.3734 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1955 | 14905 | 19.548 | 69.9294 | 19.6058 | 0.96287 | 119.3722 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1956 | 14906 | 19.558 | 69.9299 | 19.6057 | 0.96287 | 119.3711 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1957 | 14907 | 19.568 | 69.9303 | 19.6057 | 0.96287 | 119.37 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1958 | 14908 | 19.578 | 69.9308 | 19.6056 | 0.96287 | 119.3691 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1959 | 14909 | 19.588 | 69.9312 | 19.6056 | 0.96287 | 119.3682 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1960 | 14910 | 19.598 | 69.9316 | 19.6056 | 0.96288 | 119.3675 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1961 | 14911 | 19.608 | 69.9321 | 19.6056 | 0.96288 | 119.3669 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1962 | 14912 | 19.618 | 69.9325 | 19.6056 | 0.96288 | 119.3665 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1963 | 14913 | 19.628 | 69.933 | 19.6056 | 0.96288 | 119.3661 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1964 | 14914 | 19.638 | 69.9334 | 19.6056 | 0.96288 | 119.366 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1965 | 14915 | 19.648 | 69.9339 | 19.6056 | 0.96288 | 119.3659 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1966 | 14916 | 19.658 | 69.9343 | 19.6056 | 0.96288 | 119.366 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1967 | 14917 | 19.668 | 69.9348 | 19.6057 | 0.96288 | 119.3662 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1968 | 14918 | 19.678 | 69.9352 | 19.6057 | 0.96288 | 119.3666 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1969 | 14919 | 19.688 | 69.9357 | 19.6057 | 0.96288 | 119.3672 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1970 | 14920 | 19.698 | 69.9361 | 19.6058 | 0.96288 | 119.3678 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1971 | 14921 | 19.708 | 69.9366 | 19.6059 | 0.96288 | 119.3686 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1972 | 14922 | 19.718 | 69.937 | 19.6061 | 0.96288 | 119.3696 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1973 | 14923 | 19.728 | 69.9374 | 19.6062 | 0.96288 | 119.3706 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1974 | 14924 | 19.738 | 69.9379 | 19.6065 | 0.96288 | 119.3718 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1975 | 14925 | 19.748 | 69.9383 | 19.6068 | 0.96288 | 119.3731 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1976 | 14926 | 19.758 | 69.9388 | 19.6071 | 0.96288 | 119.3745 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1977 | 14927 | 19.768 | 69.9392 | 19.6075 | 0.96288 | 119.376 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1978 | 14928 | 19.778 | 69.9396 | 19.6081 | 0.96287 | 119.3776 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1979 | 14929 | 19.788 | 69.94 | 19.6087 | 0.96287 | 119.3792 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1980 | 14930 | 19.798 | 69.9405 | 19.6094 | 0.96287 | 119.381 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1981 | 14931 | 19.808 | 69.9409 | 19.6102 | 0.96287 | 119.3828 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1982 | 14932 | 19.818 | 69.9413 | 19.6112 | 0.96287 | 119.3846 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1983 | 14933 | 19.828 | 69.9417 | 19.6123 | 0.96286 | 119.3865 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1984 | 14934 | 19.838 | 69.9421 | 19.6136 | 0.96286 | 119.3884 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1985 | 14935 | 19.848 | 69.9425 | 19.615 | 0.96285 | 119.3903 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1986 | 14936 | 19.858 | 69.943 | 19.6165 | 0.96285 | 119.3922 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1987 | 14937 | 19.8685 | 69.9434 | 19.6183 | 0.96284 | 119.3941 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1988 | 14938 | 19.878 | 69.9438 | 19.6202 | 0.96284 | 119.396 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1989 | 14939 | 19.888 | 69.9442 | 19.6222 | 0.96283 | 119.3979 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1990 | 14940 | 19.898 | 69.9446 | 19.6245 | 0.96282 | 119.3998 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1991 | 14941 | 19.908 | 69.945 | 19.6269 | 0.96281 | 119.4017 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1992 | 14942 | 19.918 | 69.9454 | 19.6295 | 0.9628 | 119.4035 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1993 | 14943 | 19.928 | 69.9458 | 19.6323 | 0.96279 | 119.4053 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1994 | 14944 | 19.938 | 69.9462 | 19.6352 | 0.96278 | 119.407 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1995 | 14945 | 19.948 | 69.9467 | 19.6384 | 0.96277 | 119.4087 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1996 | 14946 | 19.958 | 69.9471 | 19.6416 | 0.96276 | 119.4103 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1997 | 14947 | 19.968 | 69.9475 | 19.645 | 0.96275 | 119.4119 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1998 | 14948 | 19.978 | 69.9479 | 19.6486 | 0.96274 | 119.4135 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 1999 | 14949 | 19.988 | 69.9483 | 19.6523 | 0.96273 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2000 | 14950 | 19.998 | 69.9488 | 19.6561 | 0.96271 | 119.4164 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2001 | 14951 | 20.008 | 69.9492 | 19.66 | 0.9627 | 119.4178 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2002 | 14952 | 20.018 | 69.9496 | 19.6639 | 0.96268 | 119.4191 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2003 | 14953 | 20.028 | 69.9501 | 19.6679 | 0.96267 | 119.4204 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2004 | 14954 | 20.0375 | 69.9505 | 19.672 | 0.96266 | 119.4216 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2005 | 14955 | 20.0475 | 69.951 | 19.6761 | 0.96264 | 119.4227 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2006 | 14956 | 20.0575 | 69.9514 | 19.6802 | 0.96263 | 119.4239 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2007 | 14957 | 20.068 | 69.9519 | 19.6843 | 0.96261 | 119.4249 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2008 | 14958 | 20.0775 | 69.9523 | 19.6883 | 0.9626 | 119.426 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2009 | 14959 | 20.0875 | 69.9528 | 19.6923 | 0.96259 | 119.4269 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2010 | 14960 | 20.0975 | 69.9532 | 19.6962 | 0.96257 | 119.4279 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2011 | 14961 | 20.1075 | 69.9537 | 19.7 | 0.96256 | 119.4288 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2012 | 14962 | 20.118 | 69.9542 | 19.7037 | 0.96255 | 119.4296 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2013 | 14963 | 20.1275 | 69.9547 | 19.7072 | 0.96253 | 119.4304 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2014 | 14964 | 20.1375 | 69.9551 | 19.7106 | 0.96252 | 119.4312 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2015 | 14965 | 20.1475 | 69.9556 | 19.7137 | 0.96251 | 119.4319 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2016 | 14966 | 20.1575 | 69.9561 | 19.7167 | 0.9625 | 119.4325 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2017 | 14967 | 20.168 | 69.9566 | 19.7195 | 0.96249 | 119.4331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2018 | 14968 | 20.1775 | 69.957 | 19.722 | 0.96248 | 119.4337 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2019 | 14969 | 20.1875 | 69.9575 | 19.7242 | 0.96248 | 119.4341 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2020 | 14970 | 20.1975 | 69.958 | 19.7261 | 0.96247 | 119.4346 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2021 | 14971 | 20.208 | 69.9585 | 19.7278 | 0.96246 | 119.4349 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2022 | 14972 | 20.218 | 69.9589 | 19.7291 | 0.96246 | 119.4353 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2023 | 14973 | 20.2275 | 69.9594 | 19.7301 | 0.96246 | 119.4355 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2024 | 14974 | 20.2375 | 69.9599 | 19.7308 | 0.96246 | 119.4356 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2025 | 14975 | 20.2475 | 69.9603 | 19.731 | 0.96245 | 119.4357 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2026 | 14976 | 20.2575 | 69.9608 | 19.7309 | 0.96246 | 119.4357 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2027 | 14977 | 20.268 | 69.9613 | 19.7304 | 0.96246 | 119.4356 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2028 | 14978 | 20.2775 | 69.9617 | 19.7295 | 0.96246 | 119.4355 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2029 | 14979 | 20.2875 | 69.9622 | 19.7282 | 0.96247 | 119.4352 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2030 | 14980 | 20.2975 | 69.9626 | 19.7264 | 0.96247 | 119.4348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2031 | 14981 | 20.3075 | 69.963 | 19.7243 | 0.96248 | 119.4344 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2032 | 14982 | 20.318 | 69.9635 | 19.7216 | 0.96249 | 119.4338 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2033 | 14983 | 20.3275 | 69.9639 | 19.7186 | 0.9625 | 119.4331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2034 | 14984 | 20.3375 | 69.9643 | 19.7151 | 0.96252 | 119.4323 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2035 | 14985 | 20.3475 | 69.9648 | 19.7112 | 0.96253 | 119.4315 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2036 | 14986 | 20.3575 | 69.9652 | 19.7068 | 0.96255 | 119.4305 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2037 | 14987 | 20.3685 | 69.9656 | 19.702 | 0.96256 | 119.4294 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2038 | 14988 | 20.3775 | 69.966 | 19.6968 | 0.96258 | 119.4282 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2039 | 14989 | 20.3875 | 69.9664 | 19.6912 | 0.9626 | 119.4269 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2040 | 14990 | 20.3975 | 69.9668 | 19.6852 | 0.96263 | 119.4255 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2041 | 14991 | 20.4075 | 69.9672 | 19.6788 | 0.96265 | 119.4241 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2042 | 14992 | 20.4185 | 69.9676 | 19.6721 | 0.96267 | 119.4225 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2043 | 14993 | 20.4275 | 69.9681 | 19.6651 | 0.9627 | 119.4209 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2044 | 14994 | 20.4375 | 69.9685 | 19.6578 | 0.96273 | 119.4192 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2045 | 14995 | 20.4475 | 69.9689 | 19.6502 | 0.96275 | 119.4175 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2046 | 14996 | 20.4575 | 69.9693 | 19.6424 | 0.96278 | 119.4157 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2047 | 14997 | 20.4685 | 69.9697 | 19.6344 | 0.96281 | 119.4139 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2048 | 14998 | 20.4775 | 69.9701 | 19.6262 | 0.96284 | 119.4121 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2049 | 14999 | 20.4875 | 69.9705 | 19.6179 | 0.96287 | 119.4103 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2050 | 15000 | 20.4975 | 69.9709 | 19.6095 | 0.9629 | 119.4085 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2051 | 15001 | 20.5075 | 69.9714 | 19.6011 | 0.96293 | 119.4067 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2052 | 15002 | 20.5185 | 69.9718 | 19.5927 | 0.96296 | 119.4049 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2053 | 15003 | 20.5275 | 69.9722 | 19.5843 | 0.96299 | 119.4032 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2054 | 15004 | 20.5375 | 69.9727 | 19.576 | 0.96302 | 119.4015 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2055 | 15005 | 20.5475 | 69.9731 | 19.5677 | 0.96305 | 119.3999 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2056 | 15006 | 20.5575 | 69.9736 | 19.5597 | 0.96308 | 119.3984 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2057 | 15007 | 20.5685 | 69.9741 | 19.5518 | 0.96311 | 119.397 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2058 | 15008 | 20.5775 | 69.9745 | 19.5442 | 0.96314 | 119.3957 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2059 | 15009 | 20.5875 | 69.975 | 19.5368 | 0.96316 | 119.3945 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2060 | 15010 | 20.5975 | 69.9755 | 19.5297 | 0.96319 | 119.3935 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2061 | 15011 | 20.6075 | 69.976 | 19.523 | 0.96321 | 119.3926 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2062 | 15012 | 20.6185 | 69.9765 | 19.5166 | 0.96324 | 119.3918 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2063 | 15013 | 20.6275 | 69.9771 | 19.5105 | 0.96326 | 119.3911 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2064 | 15014 | 20.6375 | 69.9776 | 19.5049 | 0.96328 | 119.3907 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2065 | 15015 | 20.6475 | 69.9781 | 19.4996 | 0.9633 | 119.3903 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2066 | 15016 | 20.6575 | 69.9787 | 19.4948 | 0.96332 | 119.3901 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2067 | 15017 | 20.6685 | 69.9793 | 19.4904 | 0.96333 | 119.3901 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2068 | 15018 | 20.6775 | 69.9798 | 19.4865 | 0.96335 | 119.3902 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2069 | 15019 | 20.6875 | 69.9804 | 19.483 | 0.96336 | 119.3904 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2070 | 15020 | 20.6975 | 69.981 | 19.48 | 0.96337 | 119.3908 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2071 | 15021 | 20.7075 | 69.9816 | 19.4774 | 0.96338 | 119.3912 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2072 | 15022 | 20.7185 | 69.9822 | 19.4753 | 0.96339 | 119.3918 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2073 | 15023 | 20.7275 | 69.9828 | 19.4736 | 0.9634 | 119.3925 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2074 | 15024 | 20.7375 | 69.9834 | 19.4724 | 0.9634 | 119.3933 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2075 | 15025 | 20.7475 | 69.9841 | 19.4716 | 0.96341 | 119.3941 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2076 | 15026 | 20.7575 | 69.9847 | 19.4713 | 0.96341 | 119.395 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2077 | 15027 | 20.7685 | 69.9854 | 19.4713 | 0.96341 | 119.3959 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2078 | 15028 | 20.7775 | 69.986 | 19.4718 | 0.96341 | 119.3969 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2079 | 15029 | 20.7875 | 69.9866 | 19.4727 | 0.9634 | 119.3978 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2080 | 15030 | 20.7975 | 69.9873 | 19.4739 | 0.9634 | 119.3987 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2081 | 15031 | 20.8075 | 69.988 | 19.4755 | 0.9634 | 119.3996 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2082 | 15032 | 20.818 | 69.9886 | 19.4774 | 0.96339 | 119.4005 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2083 | 15033 | 20.8275 | 69.9893 | 19.4796 | 0.96338 | 119.4012 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2084 | 15034 | 20.8375 | 69.99 | 19.4822 | 0.96337 | 119.4019 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2085 | 15035 | 20.8475 | 69.9906 | 19.485 | 0.96336 | 119.4025 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2086 | 15036 | 20.8575 | 69.9913 | 19.488 | 0.96335 | 119.4029 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2087 | 15037 | 20.8685 | 69.992 | 19.4913 | 0.96334 | 119.4032 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2088 | 15038 | 20.8775 | 69.9927 | 19.4947 | 0.96333 | 119.4034 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2089 | 15039 | 20.8875 | 69.9933 | 19.4984 | 0.96332 | 119.4033 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2090 | 15040 | 20.8975 | 69.994 | 19.5021 | 0.96331 | 119.4031 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2091 | 15041 | 20.9075 | 69.9947 | 19.506 | 0.96329 | 119.4028 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2092 | 15042 | 20.918 | 69.9954 | 19.51 | 0.96328 | 119.4022 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2093 | 15043 | 20.9275 | 69.996 | 19.5141 | 0.96327 | 119.4014 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2094 | 15044 | 20.9375 | 69.9967 | 19.5182 | 0.96325 | 119.4005 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2095 | 15045 | 20.9475 | 69.9974 | 19.5223 | 0.96324 | 119.3993 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2096 | 15046 | 20.9575 | 69.9981 | 19.5263 | 0.96322 | 119.3979 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2097 | 15047 | 20.968 | 69.9987 | 19.5304 | 0.96321 | 119.3963 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2098 | 15048 | 20.9775 | 69.9994 | 19.5343 | 0.9632 | 119.3945 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2099 | 15049 | 20.9875 | 70.0001 | 19.5382 | 0.96318 | 119.3926 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2100 | 15050 | 20.9975 | 70.0008 | 19.5419 | 0.96317 | 119.3905 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2101 | 15051 | 21.0075 | 70.0014 | 19.5455 | 0.96316 | 119.3881 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2102 | 15052 | 21.018 | 70.0021 | 19.5489 | 0.96315 | 119.3857 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2103 | 15053 | 21.0275 | 70.0028 | 19.5521 | 0.96314 | 119.3831 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2104 | 15054 | 21.0375 | 70.0034 | 19.5551 | 0.96313 | 119.3804 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2105 | 15055 | 21.0475 | 70.0041 | 19.5578 | 0.96312 | 119.3776 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2106 | 15056 | 21.0575 | 70.0048 | 19.5604 | 0.96311 | 119.3746 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2107 | 15057 | 21.068 | 70.0054 | 19.5626 | 0.9631 | 119.3717 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2108 | 15058 | 21.0775 | 70.0061 | 19.5646 | 0.9631 | 119.3687 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2109 | 15059 | 21.0875 | 70.0068 | 19.5663 | 0.96309 | 119.3656 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2110 | 15060 | 21.0975 | 70.0074 | 19.5677 | 0.96309 | 119.3626 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2111 | 15061 | 21.1075 | 70.0081 | 19.5688 | 0.96308 | 119.3596 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2112 | 15062 | 21.118 | 70.0087 | 19.5697 | 0.96308 | 119.3567 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2113 | 15063 | 21.1275 | 70.0094 | 19.5703 | 0.96308 | 119.3538 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2114 | 15064 | 21.1375 | 70.01 | 19.5707 | 0.96308 | 119.351 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2115 | 15065 | 21.1475 | 70.0107 | 19.5708 | 0.96308 | 119.3483 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2116 | 15066 | 21.1575 | 70.0113 | 19.5707 | 0.96308 | 119.3458 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2117 | 15067 | 21.168 | 70.012 | 19.5705 | 0.96308 | 119.3434 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2118 | 15068 | 21.1775 | 70.0126 | 19.57 | 0.96308 | 119.3412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2119 | 15069 | 21.1875 | 70.0132 | 19.5695 | 0.96309 | 119.3391 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2120 | 15070 | 21.1975 | 70.0139 | 19.5688 | 0.96309 | 119.3373 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2121 | 15071 | 21.2075 | 70.0145 | 19.5681 | 0.96309 | 119.3357 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2122 | 15072 | 21.218 | 70.0152 | 19.5674 | 0.9631 | 119.3343 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2123 | 15073 | 21.2275 | 70.0158 | 19.5667 | 0.9631 | 119.3331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2124 | 15074 | 21.2375 | 70.0164 | 19.5662 | 0.9631 | 119.3322 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2125 | 15075 | 21.2475 | 70.017 | 19.5657 | 0.9631 | 119.3316 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2126 | 15076 | 21.2575 | 70.0177 | 19.5654 | 0.96311 | 119.3311 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2127 | 15077 | 21.268 | 70.0183 | 19.5653 | 0.96311 | 119.331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2128 | 15078 | 21.2775 | 70.0189 | 19.5656 | 0.96311 | 119.331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2129 | 15079 | 21.2875 | 70.0195 | 19.5661 | 0.9631 | 119.3314 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2130 | 15080 | 21.2975 | 70.0202 | 19.567 | 0.9631 | 119.3319 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2131 | 15081 | 21.3075 | 70.0208 | 19.5683 | 0.9631 | 119.3327 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2132 | 15082 | 21.318 | 70.0214 | 19.5701 | 0.96309 | 119.3337 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2133 | 15083 | 21.3275 | 70.022 | 19.5723 | 0.96308 | 119.335 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2134 | 15084 | 21.3375 | 70.0226 | 19.5751 | 0.96308 | 119.3364 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2135 | 15085 | 21.3475 | 70.0232 | 19.5784 | 0.96306 | 119.338 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2136 | 15086 | 21.3575 | 70.0239 | 19.5823 | 0.96305 | 119.3398 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2137 | 15087 | 21.368 | 70.0245 | 19.5868 | 0.96304 | 119.3418 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2138 | 15088 | 21.3775 | 70.0251 | 19.5919 | 0.96302 | 119.3439 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2139 | 15089 | 21.3875 | 70.0257 | 19.5976 | 0.963 | 119.3461 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2140 | 15090 | 21.3975 | 70.0263 | 19.6039 | 0.96298 | 119.3485 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2141 | 15091 | 21.4075 | 70.0269 | 19.6108 | 0.96295 | 119.3509 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2142 | 15092 | 21.418 | 70.0275 | 19.6183 | 0.96293 | 119.3534 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2143 | 15093 | 21.4275 | 70.0281 | 19.6263 | 0.9629 | 119.3559 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2144 | 15094 | 21.4375 | 70.0287 | 19.6349 | 0.96287 | 119.3585 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2145 | 15095 | 21.4475 | 70.0293 | 19.644 | 0.96284 | 119.3611 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2146 | 15096 | 21.4575 | 70.0298 | 19.6535 | 0.9628 | 119.3637 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2147 | 15097 | 21.468 | 70.0304 | 19.6635 | 0.96277 | 119.3663 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2148 | 15098 | 21.4775 | 70.031 | 19.6738 | 0.96273 | 119.3688 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2149 | 15099 | 21.4875 | 70.0316 | 19.6844 | 0.96269 | 119.3712 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2150 | 15100 | 21.4975 | 70.0322 | 19.6952 | 0.96266 | 119.3736 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2151 | 15101 | 21.5075 | 70.0327 | 19.7062 | 0.96262 | 119.3759 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2152 | 15102 | 21.5185 | 70.0333 | 19.7173 | 0.96258 | 119.3781 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2153 | 15103 | 21.5275 | 70.0339 | 19.7284 | 0.96254 | 119.3802 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2154 | 15104 | 21.5375 | 70.0344 | 19.7395 | 0.9625 | 119.3821 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2155 | 15105 | 21.5475 | 70.035 | 19.7505 | 0.96246 | 119.3839 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2156 | 15106 | 21.5575 | 70.0356 | 19.7614 | 0.96242 | 119.3855 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2157 | 15107 | 21.568 | 70.0361 | 19.772 | 0.96238 | 119.387 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2158 | 15108 | 21.5775 | 70.0366 | 19.7823 | 0.96235 | 119.3883 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2159 | 15109 | 21.5875 | 70.0372 | 19.7922 | 0.96231 | 119.3895 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2160 | 15110 | 21.5975 | 70.0377 | 19.8017 | 0.96228 | 119.3904 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2161 | 15111 | 21.6075 | 70.0383 | 19.8108 | 0.96225 | 119.3912 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2162 | 15112 | 21.618 | 70.0388 | 19.8194 | 0.96222 | 119.3919 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2163 | 15113 | 21.6275 | 70.0393 | 19.8274 | 0.96219 | 119.3924 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2164 | 15114 | 21.6375 | 70.0398 | 19.8348 | 0.96216 | 119.3927 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2165 | 15115 | 21.6475 | 70.0404 | 19.8417 | 0.96214 | 119.3928 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2166 | 15116 | 21.6575 | 70.0409 | 19.8479 | 0.96212 | 119.3928 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2167 | 15117 | 21.6685 | 70.0414 | 19.8534 | 0.9621 | 119.3927 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2168 | 15118 | 21.6775 | 70.0419 | 19.8584 | 0.96208 | 119.3925 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2169 | 15119 | 21.6875 | 70.0424 | 19.8626 | 0.96206 | 119.3921 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2170 | 15120 | 21.6975 | 70.0429 | 19.8663 | 0.96205 | 119.3916 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2171 | 15121 | 21.7075 | 70.0434 | 19.8693 | 0.96204 | 119.3911 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2172 | 15122 | 21.7185 | 70.0439 | 19.8717 | 0.96203 | 119.3904 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2173 | 15123 | 21.7275 | 70.0445 | 19.8736 | 0.96203 | 119.3898 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2174 | 15124 | 21.7375 | 70.045 | 19.8748 | 0.96202 | 119.389 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2175 | 15125 | 21.7475 | 70.0455 | 19.8756 | 0.96202 | 119.3883 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2176 | 15126 | 21.7575 | 70.046 | 19.8759 | 0.96202 | 119.3875 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2177 | 15127 | 21.7685 | 70.0465 | 19.8757 | 0.96202 | 119.3867 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2178 | 15128 | 21.7775 | 70.047 | 19.8751 | 0.96202 | 119.3859 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2179 | 15129 | 21.7875 | 70.0475 | 19.8741 | 0.96203 | 119.3852 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2180 | 15130 | 21.7975 | 70.048 | 19.8729 | 0.96203 | 119.3845 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2181 | 15131 | 21.8075 | 70.0485 | 19.8713 | 0.96204 | 119.3838 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2182 | 15132 | 21.8185 | 70.049 | 19.8696 | 0.96205 | 119.3833 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2183 | 15133 | 21.8275 | 70.0495 | 19.8676 | 0.96205 | 119.3828 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2184 | 15134 | 21.8375 | 70.05 | 19.8655 | 0.96206 | 119.3823 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2185 | 15135 | 21.8475 | 70.0505 | 19.8633 | 0.96207 | 119.382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2186 | 15136 | 21.8575 | 70.051 | 19.8611 | 0.96208 | 119.3818 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2187 | 15137 | 21.8685 | 70.0515 | 19.8588 | 0.96209 | 119.3817 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2188 | 15138 | 21.8775 | 70.052 | 19.8565 | 0.9621 | 119.3817 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2189 | 15139 | 21.8875 | 70.0525 | 19.8543 | 0.9621 | 119.3818 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2190 | 15140 | 21.8975 | 70.053 | 19.8522 | 0.96211 | 119.382 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2191 | 15141 | 21.9075 | 70.0536 | 19.8502 | 0.96212 | 119.3824 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2192 | 15142 | 21.9185 | 70.0541 | 19.8483 | 0.96213 | 119.3828 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2193 | 15143 | 21.9275 | 70.0546 | 19.8465 | 0.96213 | 119.3834 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2194 | 15144 | 21.9375 | 70.0551 | 19.8449 | 0.96214 | 119.3841 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2195 | 15145 | 21.9475 | 70.0556 | 19.8435 | 0.96215 | 119.3848 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2196 | 15146 | 21.9575 | 70.0561 | 19.8423 | 0.96215 | 119.3857 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2197 | 15147 | 21.9685 | 70.0566 | 19.8413 | 0.96216 | 119.3867 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2198 | 15148 | 21.9775 | 70.0571 | 19.8404 | 0.96216 | 119.3877 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2199 | 15149 | 21.9875 | 70.0577 | 19.8398 | 0.96216 | 119.3888 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2200 | 15150 | 21.9975 | 70.0582 | 19.8394 | 0.96216 | 119.39 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2201 | 15151 | 22.0075 | 70.0587 | 19.8391 | 0.96217 | 119.3912 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2202 | 15152 | 22.0185 | 70.0592 | 19.8391 | 0.96217 | 119.3925 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2203 | 15153 | 22.0275 | 70.0597 | 19.8392 | 0.96217 | 119.3938 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2204 | 15154 | 22.0375 | 70.0602 | 19.8395 | 0.96217 | 119.3952 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2205 | 15155 | 22.0475 | 70.0607 | 19.84 | 0.96216 | 119.3965 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2206 | 15156 | 22.0575 | 70.0612 | 19.8406 | 0.96216 | 119.3979 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2207 | 15157 | 22.0685 | 70.0618 | 19.8413 | 0.96216 | 119.3992 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2208 | 15158 | 22.0775 | 70.0623 | 19.8422 | 0.96216 | 119.4005 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2209 | 15159 | 22.0875 | 70.0628 | 19.8431 | 0.96216 | 119.4019 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2210 | 15160 | 22.0975 | 70.0633 | 19.8441 | 0.96215 | 119.4031 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2211 | 15161 | 22.1075 | 70.0638 | 19.8452 | 0.96215 | 119.4044 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2212 | 15162 | 22.1185 | 70.0643 | 19.8464 | 0.96215 | 119.4056 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2213 | 15163 | 22.1275 | 70.0648 | 19.8476 | 0.96214 | 119.4067 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2214 | 15164 | 22.1375 | 70.0653 | 19.8488 | 0.96214 | 119.4078 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2215 | 15165 | 22.1475 | 70.0658 | 19.85 | 0.96213 | 119.4088 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2216 | 15166 | 22.1575 | 70.0664 | 19.8512 | 0.96213 | 119.4097 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2217 | 15167 | 22.1685 | 70.0669 | 19.8523 | 0.96213 | 119.4105 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2218 | 15168 | 22.1775 | 70.0674 | 19.8534 | 0.96212 | 119.4113 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2219 | 15169 | 22.1875 | 70.0679 | 19.8545 | 0.96212 | 119.412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2220 | 15170 | 22.1975 | 70.0684 | 19.8555 | 0.96212 | 119.4126 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2221 | 15171 | 22.2075 | 70.0689 | 19.8564 | 0.96211 | 119.4132 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2222 | 15172 | 22.218 | 70.0694 | 19.8573 | 0.96211 | 119.4137 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2223 | 15173 | 22.2275 | 70.07 | 19.858 | 0.96211 | 119.4141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2224 | 15174 | 22.2375 | 70.0705 | 19.8587 | 0.96211 | 119.4144 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2225 | 15175 | 22.2475 | 70.071 | 19.8592 | 0.96211 | 119.4146 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2226 | 15176 | 22.2575 | 70.0715 | 19.8596 | 0.9621 | 119.4148 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2227 | 15177 | 22.268 | 70.0721 | 19.86 | 0.9621 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2228 | 15178 | 22.2775 | 70.0726 | 19.8602 | 0.9621 | 119.415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2229 | 15179 | 22.2875 | 70.0731 | 19.8603 | 0.9621 | 119.415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2230 | 15180 | 22.2975 | 70.0736 | 19.8602 | 0.9621 | 119.415 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2231 | 15181 | 22.3075 | 70.0742 | 19.8601 | 0.96211 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2232 | 15182 | 22.318 | 70.0747 | 19.8599 | 0.96211 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2233 | 15183 | 22.3275 | 70.0753 | 19.8595 | 0.96211 | 119.4147 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2234 | 15184 | 22.3375 | 70.0758 | 19.8591 | 0.96211 | 119.4146 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2235 | 15185 | 22.3475 | 70.0763 | 19.8585 | 0.96211 | 119.4145 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2236 | 15186 | 22.3575 | 70.0769 | 19.8579 | 0.96212 | 119.4143 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2237 | 15187 | 22.368 | 70.0774 | 19.8572 | 0.96212 | 119.4142 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2238 | 15188 | 22.3775 | 70.078 | 19.8564 | 0.96212 | 119.414 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2239 | 15189 | 22.3875 | 70.0785 | 19.8556 | 0.96213 | 119.4139 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2240 | 15190 | 22.3975 | 70.0791 | 19.8547 | 0.96213 | 119.4138 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2241 | 15191 | 22.4075 | 70.0796 | 19.8538 | 0.96213 | 119.4137 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2242 | 15192 | 22.418 | 70.0802 | 19.8529 | 0.96214 | 119.4136 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2243 | 15193 | 22.4275 | 70.0807 | 19.852 | 0.96214 | 119.4136 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2244 | 15194 | 22.4375 | 70.0813 | 19.8511 | 0.96215 | 119.4136 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2245 | 15195 | 22.4475 | 70.0819 | 19.8502 | 0.96215 | 119.4136 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2246 | 15196 | 22.4575 | 70.0824 | 19.8493 | 0.96215 | 119.4136 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2247 | 15197 | 22.468 | 70.083 | 19.8485 | 0.96216 | 119.4138 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2248 | 15198 | 22.4775 | 70.0836 | 19.8477 | 0.96216 | 119.4139 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2249 | 15199 | 22.4875 | 70.0841 | 19.847 | 0.96216 | 119.4141 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2250 | 15200 | 22.4975 | 70.0847 | 19.8464 | 0.96217 | 119.4143 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2251 | 15201 | 22.5075 | 70.0853 | 19.8458 | 0.96217 | 119.4146 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2252 | 15202 | 22.5185 | 70.0859 | 19.8454 | 0.96217 | 119.4149 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2253 | 15203 | 22.5275 | 70.0864 | 19.8451 | 0.96217 | 119.4152 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2254 | 15204 | 22.5375 | 70.087 | 19.8449 | 0.96217 | 119.4156 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2255 | 15205 | 22.5475 | 70.0876 | 19.8448 | 0.96217 | 119.416 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2256 | 15206 | 22.5575 | 70.0882 | 19.8449 | 0.96218 | 119.4164 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2257 | 15207 | 22.568 | 70.0888 | 19.845 | 0.96218 | 119.4169 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2258 | 15208 | 22.5775 | 70.0894 | 19.8454 | 0.96217 | 119.4174 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2259 | 15209 | 22.5875 | 70.09 | 19.8458 | 0.96217 | 119.4179 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2260 | 15210 | 22.5975 | 70.0906 | 19.8464 | 0.96217 | 119.4184 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2261 | 15211 | 22.6075 | 70.0912 | 19.8471 | 0.96217 | 119.419 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2262 | 15212 | 22.618 | 70.0918 | 19.848 | 0.96217 | 119.4195 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2263 | 15213 | 22.6275 | 70.0924 | 19.8489 | 0.96216 | 119.4201 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2264 | 15214 | 22.6375 | 70.093 | 19.85 | 0.96216 | 119.4207 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2265 | 15215 | 22.6475 | 70.0936 | 19.8511 | 0.96216 | 119.4213 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2266 | 15216 | 22.6575 | 70.0942 | 19.8523 | 0.96215 | 119.422 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2267 | 15217 | 22.668 | 70.0948 | 19.8536 | 0.96215 | 119.4226 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2268 | 15218 | 22.6775 | 70.0955 | 19.8549 | 0.96215 | 119.4232 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2269 | 15219 | 22.6875 | 70.0961 | 19.8562 | 0.96214 | 119.4239 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2270 | 15220 | 22.6975 | 70.0967 | 19.8575 | 0.96214 | 119.4245 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2271 | 15221 | 22.7075 | 70.0973 | 19.8588 | 0.96213 | 119.4251 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2272 | 15222 | 22.718 | 70.0979 | 19.8599 | 0.96213 | 119.4258 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2273 | 15223 | 22.7275 | 70.0986 | 19.861 | 0.96213 | 119.4264 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2274 | 15224 | 22.7375 | 70.0992 | 19.862 | 0.96212 | 119.427 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2275 | 15225 | 22.7475 | 70.0998 | 19.8628 | 0.96212 | 119.4276 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2276 | 15226 | 22.7575 | 70.1005 | 19.8633 | 0.96212 | 119.4282 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2277 | 15227 | 22.768 | 70.1011 | 19.8637 | 0.96212 | 119.4288 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2278 | 15228 | 22.7775 | 70.1017 | 19.8638 | 0.96212 | 119.4294 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2279 | 15229 | 22.7875 | 70.1024 | 19.8636 | 0.96212 | 119.4299 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2280 | 15230 | 22.7975 | 70.103 | 19.8631 | 0.96212 | 119.4305 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2281 | 15231 | 22.8075 | 70.1037 | 19.8622 | 0.96213 | 119.431 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2282 | 15232 | 22.818 | 70.1043 | 19.8609 | 0.96213 | 119.4315 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2283 | 15233 | 22.8275 | 70.105 | 19.8592 | 0.96214 | 119.4319 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2284 | 15234 | 22.8375 | 70.1056 | 19.857 | 0.96215 | 119.4324 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2285 | 15235 | 22.8475 | 70.1063 | 19.8544 | 0.96216 | 119.4328 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2286 | 15236 | 22.8575 | 70.1069 | 19.8513 | 0.96217 | 119.4331 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2287 | 15237 | 22.8685 | 70.1076 | 19.8477 | 0.96218 | 119.4334 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2288 | 15238 | 22.8775 | 70.1082 | 19.8436 | 0.9622 | 119.4337 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2289 | 15239 | 22.8875 | 70.1089 | 19.839 | 0.96222 | 119.434 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2290 | 15240 | 22.8975 | 70.1096 | 19.8339 | 0.96224 | 119.4342 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2291 | 15241 | 22.9075 | 70.1103 | 19.8283 | 0.96226 | 119.4344 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2292 | 15242 | 22.918 | 70.1109 | 19.8222 | 0.96228 | 119.4346 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2293 | 15243 | 22.9275 | 70.1116 | 19.8156 | 0.9623 | 119.4347 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2294 | 15244 | 22.9375 | 70.1123 | 19.8086 | 0.96233 | 119.4348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2295 | 15245 | 22.9475 | 70.113 | 19.8011 | 0.96236 | 119.4348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2296 | 15246 | 22.9575 | 70.1137 | 19.7932 | 0.96239 | 119.4348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2297 | 15247 | 22.968 | 70.1144 | 19.785 | 0.96242 | 119.4348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2298 | 15248 | 22.9775 | 70.1151 | 19.7764 | 0.96245 | 119.4348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2299 | 15249 | 22.9875 | 70.1158 | 19.7676 | 0.96248 | 119.4347 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2300 | 15250 | 22.9975 | 70.1165 | 19.7585 | 0.96251 | 119.4346 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2301 | 15251 | 23.0075 | 70.1172 | 19.7492 | 0.96255 | 119.4346 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2302 | 15252 | 23.018 | 70.1179 | 19.7398 | 0.96258 | 119.4345 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2303 | 15253 | 23.0275 | 70.1186 | 19.7304 | 0.96262 | 119.4344 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2304 | 15254 | 23.0375 | 70.1193 | 19.7209 | 0.96265 | 119.4343 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2305 | 15255 | 23.0475 | 70.12 | 19.7115 | 0.96269 | 119.4342 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2306 | 15256 | 23.0575 | 70.1208 | 19.7022 | 0.96272 | 119.4341 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2307 | 15257 | 23.0685 | 70.1215 | 19.6931 | 0.96275 | 119.4341 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2308 | 15258 | 23.0775 | 70.1222 | 19.6842 | 0.96279 | 119.434 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2309 | 15259 | 23.0875 | 70.1229 | 19.6756 | 0.96282 | 119.434 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2310 | 15260 | 23.0975 | 70.1237 | 19.6673 | 0.96285 | 119.4341 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2311 | 15261 | 23.1075 | 70.1244 | 19.6593 | 0.96288 | 119.4342 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2312 | 15262 | 23.1185 | 70.1251 | 19.6518 | 0.9629 | 119.4343 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2313 | 15263 | 23.1275 | 70.1258 | 19.6447 | 0.96293 | 119.4344 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2314 | 15264 | 23.1375 | 70.1266 | 19.6381 | 0.96295 | 119.4346 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2315 | 15265 | 23.1475 | 70.1273 | 19.632 | 0.96298 | 119.4348 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2316 | 15266 | 23.1575 | 70.128 | 19.6264 | 0.963 | 119.4351 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2317 | 15267 | 23.1685 | 70.1288 | 19.6214 | 0.96302 | 119.4355 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2318 | 15268 | 23.1775 | 70.1295 | 19.6169 | 0.96303 | 119.4358 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2319 | 15269 | 23.1875 | 70.1302 | 19.6129 | 0.96305 | 119.4362 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2320 | 15270 | 23.1975 | 70.1309 | 19.6095 | 0.96306 | 119.4367 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2321 | 15271 | 23.2075 | 70.1317 | 19.6066 | 0.96307 | 119.4372 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2322 | 15272 | 23.2185 | 70.1324 | 19.6041 | 0.96308 | 119.4377 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2323 | 15273 | 23.2275 | 70.1331 | 19.6021 | 0.96309 | 119.4383 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2324 | 15274 | 23.2375 | 70.1338 | 19.6006 | 0.9631 | 119.4388 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2325 | 15275 | 23.2475 | 70.1346 | 19.5994 | 0.9631 | 119.4394 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2326 | 15276 | 23.2575 | 70.1353 | 19.5986 | 0.9631 | 119.44 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2327 | 15277 | 23.2685 | 70.136 | 19.5981 | 0.96311 | 119.4406 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2328 | 15278 | 23.2775 | 70.1367 | 19.5978 | 0.96311 | 119.4412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2329 | 15279 | 23.2875 | 70.1374 | 19.5977 | 0.96311 | 119.4418 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2330 | 15280 | 23.2975 | 70.1381 | 19.5978 | 0.96311 | 119.4424 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2331 | 15281 | 23.3075 | 70.1389 | 19.5979 | 0.96311 | 119.4429 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2332 | 15282 | 23.3185 | 70.1396 | 19.5981 | 0.96311 | 119.4435 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2333 | 15283 | 23.3275 | 70.1403 | 19.5982 | 0.96311 | 119.4439 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2334 | 15284 | 23.3375 | 70.141 | 19.5983 | 0.96311 | 119.4443 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2335 | 15285 | 23.3475 | 70.1417 | 19.5982 | 0.96311 | 119.4447 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2336 | 15286 | 23.3575 | 70.1424 | 19.5979 | 0.96311 | 119.445 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2337 | 15287 | 23.3685 | 70.1431 | 19.5974 | 0.96312 | 119.4452 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2338 | 15288 | 23.3775 | 70.1438 | 19.5967 | 0.96312 | 119.4453 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2339 | 15289 | 23.3875 | 70.1445 | 19.5956 | 0.96312 | 119.4454 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2340 | 15290 | 23.3975 | 70.1452 | 19.5942 | 0.96313 | 119.4453 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2341 | 15291 | 23.4075 | 70.1459 | 19.5923 | 0.96314 | 119.4452 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2342 | 15292 | 23.4185 | 70.1466 | 19.5901 | 0.96315 | 119.4449 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2343 | 15293 | 23.4275 | 70.1473 | 19.5875 | 0.96316 | 119.4446 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2344 | 15294 | 23.4375 | 70.148 | 19.5844 | 0.96317 | 119.4441 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2345 | 15295 | 23.4475 | 70.1487 | 19.5808 | 0.96318 | 119.4435 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2346 | 15296 | 23.4575 | 70.1494 | 19.5769 | 0.9632 | 119.4428 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2347 | 15297 | 23.4685 | 70.1501 | 19.5724 | 0.96321 | 119.442 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2348 | 15298 | 23.4775 | 70.1509 | 19.5676 | 0.96323 | 119.4411 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2349 | 15299 | 23.4875 | 70.1516 | 19.5623 | 0.96325 | 119.44 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2350 | 15300 | 23.4975 | 70.1523 | 19.5566 | 0.96327 | 119.4388 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2351 | 15301 | 23.5075 | 70.153 | 19.5505 | 0.96329 | 119.4375 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2352 | 15302 | 23.5185 | 70.1537 | 19.5441 | 0.96332 | 119.4361 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2353 | 15303 | 23.5275 | 70.1545 | 19.5374 | 0.96334 | 119.4346 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2354 | 15304 | 23.5375 | 70.1552 | 19.5304 | 0.96337 | 119.433 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2355 | 15305 | 23.5475 | 70.1559 | 19.5232 | 0.96339 | 119.4312 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2356 | 15306 | 23.5575 | 70.1566 | 19.5157 | 0.96342 | 119.4294 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2357 | 15307 | 23.568 | 70.1574 | 19.5081 | 0.96345 | 119.4275 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2358 | 15308 | 23.5775 | 70.1581 | 19.5004 | 0.96348 | 119.4254 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2359 | 15309 | 23.5875 | 70.1589 | 19.4927 | 0.9635 | 119.4233 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2360 | 15310 | 23.5975 | 70.1596 | 19.4849 | 0.96353 | 119.4212 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2361 | 15311 | 23.6075 | 70.1604 | 19.4771 | 0.96356 | 119.4189 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2362 | 15312 | 23.618 | 70.1611 | 19.4694 | 0.96359 | 119.4167 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2363 | 15313 | 23.6275 | 70.1619 | 19.4618 | 0.96362 | 119.4143 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2364 | 15314 | 23.6375 | 70.1626 | 19.4544 | 0.96364 | 119.412 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2365 | 15315 | 23.6475 | 70.1634 | 19.4471 | 0.96367 | 119.4096 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2366 | 15316 | 23.6575 | 70.1641 | 19.4401 | 0.96369 | 119.4072 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2367 | 15317 | 23.668 | 70.1649 | 19.4333 | 0.96372 | 119.4048 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2368 | 15318 | 23.6775 | 70.1657 | 19.4268 | 0.96374 | 119.4025 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2369 | 15319 | 23.6875 | 70.1664 | 19.4206 | 0.96377 | 119.4001 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2370 | 15320 | 23.6975 | 70.1672 | 19.4148 | 0.96379 | 119.3978 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2371 | 15321 | 23.7075 | 70.168 | 19.4093 | 0.96381 | 119.3956 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2372 | 15322 | 23.718 | 70.1688 | 19.4043 | 0.96383 | 119.3934 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2373 | 15323 | 23.7275 | 70.1695 | 19.3996 | 0.96384 | 119.3913 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2374 | 15324 | 23.7375 | 70.1703 | 19.3953 | 0.96386 | 119.3893 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2375 | 15325 | 23.7475 | 70.1711 | 19.3914 | 0.96387 | 119.3874 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2376 | 15326 | 23.7575 | 70.1719 | 19.388 | 0.96389 | 119.3856 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2377 | 15327 | 23.768 | 70.1726 | 19.385 | 0.9639 | 119.3839 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2378 | 15328 | 23.7775 | 70.1734 | 19.3824 | 0.96391 | 119.3824 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2379 | 15329 | 23.7875 | 70.1742 | 19.3802 | 0.96392 | 119.381 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2380 | 15330 | 23.7975 | 70.1749 | 19.3785 | 0.96392 | 119.3798 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2381 | 15331 | 23.8075 | 70.1757 | 19.3771 | 0.96393 | 119.3787 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2382 | 15332 | 23.818 | 70.1765 | 19.3762 | 0.96393 | 119.3778 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2383 | 15333 | 23.8275 | 70.1773 | 19.3758 | 0.96393 | 119.377 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2384 | 15334 | 23.8375 | 70.178 | 19.3757 | 0.96394 | 119.3765 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2385 | 15335 | 23.8475 | 70.1788 | 19.3759 | 0.96394 | 119.3761 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2386 | 15336 | 23.8575 | 70.1796 | 19.3766 | 0.96393 | 119.3759 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2387 | 15337 | 23.8685 | 70.1803 | 19.3777 | 0.96393 | 119.3759 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2388 | 15338 | 23.8775 | 70.1811 | 19.379 | 0.96393 | 119.3761 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2389 | 15339 | 23.8875 | 70.1818 | 19.3808 | 0.96392 | 119.3765 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2390 | 15340 | 23.8975 | 70.1826 | 19.3828 | 0.96391 | 119.3771 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2391 | 15341 | 23.9075 | 70.1833 | 19.3852 | 0.96391 | 119.3778 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2392 | 15342 | 23.9185 | 70.1841 | 19.3878 | 0.9639 | 119.3788 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2393 | 15343 | 23.9275 | 70.1849 | 19.3908 | 0.96389 | 119.3799 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2394 | 15344 | 23.9375 | 70.1856 | 19.394 | 0.96388 | 119.3811 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2395 | 15345 | 23.9475 | 70.1864 | 19.3974 | 0.96387 | 119.3825 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2396 | 15346 | 23.9575 | 70.1871 | 19.4011 | 0.96385 | 119.3841 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2397 | 15347 | 23.968 | 70.1878 | 19.4049 | 0.96384 | 119.3858 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2398 | 15348 | 23.9775 | 70.1886 | 19.409 | 0.96383 | 119.3876 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2399 | 15349 | 23.9875 | 70.1893 | 19.4133 | 0.96381 | 119.3896 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2400 | 15350 | 23.9975 | 70.1901 | 19.4176 | 0.9638 | 119.3916 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2401 | 15351 | 24.0075 | 70.1908 | 19.4222 | 0.96378 | 119.3937 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2402 | 15352 | 24.018 | 70.1915 | 19.4268 | 0.96377 | 119.3959 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2403 | 15353 | 24.0275 | 70.1923 | 19.4316 | 0.96375 | 119.3982 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2404 | 15354 | 24.0375 | 70.193 | 19.4364 | 0.96374 | 119.4005 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2405 | 15355 | 24.0475 | 70.1937 | 19.4412 | 0.96372 | 119.4028 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2406 | 15356 | 24.0575 | 70.1945 | 19.4461 | 0.9637 | 119.4052 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2407 | 15357 | 24.068 | 70.1952 | 19.451 | 0.96369 | 119.4075 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2408 | 15358 | 24.0775 | 70.1959 | 19.4559 | 0.96367 | 119.4098 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2409 | 15359 | 24.0875 | 70.1966 | 19.4608 | 0.96365 | 119.4121 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2410 | 15360 | 24.0975 | 70.1974 | 19.4656 | 0.96364 | 119.4144 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2411 | 15361 | 24.1075 | 70.1981 | 19.4703 | 0.96362 | 119.4166 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2412 | 15362 | 24.118 | 70.1988 | 19.4749 | 0.96361 | 119.4187 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2413 | 15363 | 24.1275 | 70.1995 | 19.4794 | 0.96359 | 119.4207 | 19.6766 | 119.5 | -12.6212 | -14.619 | 20.6755 | 18.6777
[15 empty] | 2414 | 15377 | 24.138 | 70.209 | 19.5175 | 0.96346 | 119.4354 | 19.6552 | 119.5 | -12.5777 | -14.5715 | 20.6521 | 18.6583

## Reg_Mod. cont. tensión con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 70
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 4
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 70.3227 | 117.2 | 116.7106 | 1.4791 | 0.99978 | 0 | 0.099315 | 118 | 117.4133 | 2.4955 | 0.12692 | 0 | 20.2647 | 119.5 | 117.5096 | 11.1656 | 0.89342
0.01 | 70.323 | 117.2 | 116.7102 | 1.4767 | 0.99978 | 0.01 | 0.099259 | 118 | 117.4137 | 2.5078 | 0.12629 | 0.01 | 20.2673 | 119.5 | 117.3583 | 11.1656 | 0.85949
0.02 | 70.3233 | 117.2 | 116.7099 | 1.4748 | 0.99978 | 0.02 | 0.099196 | 118 | 117.414 | 2.5195 | 0.12568 | 0.02 | 20.2621 | 119.5 | 117.5162 | 11.1656 | 0.89087
0.03 | 70.3237 | 117.2 | 116.7096 | 1.4732 | 0.99978 | 0.03 | 0.099127 | 118 | 117.4144 | 2.5306 | 0.12512 | 0.03 | 20.2663 | 119.5 | 117.4243 | 11.1656 | 0.87412
0.04 | 70.324 | 117.2 | 116.7094 | 1.4721 | 0.99978 | 0.04 | 0.099051 | 118 | 117.4149 | 2.5409 | 0.12459 | 0.04 | 20.2636 | 119.5 | 117.3955 | 11.1656 | 0.8618
0.05 | 70.3243 | 117.2 | 116.7092 | 1.4714 | 0.99978 | 0.05 | 0.098969 | 118 | 117.4154 | 2.5505 | 0.1241 | 0.05 | 20.2621 | 119.5 | 117.5145 | 11.1656 | 0.89262
0.06 | 70.3246 | 117.2 | 116.7092 | 1.471 | 0.99978 | 0.06 | 0.09888 | 118 | 117.416 | 2.5593 | 0.12364 | 0.06 | 20.2646 | 119.5 | 117.3721 | 11.1656 | 0.85865
0.07 | 70.325 | 117.2 | 116.7092 | 1.471 | 0.99978 | 0.07 | 0.098786 | 118 | 117.4166 | 2.5674 | 0.12322 | 0.07 | 20.2593 | 119.5 | 117.5264 | 11.1656 | 0.89003
0.08 | 70.3253 | 117.2 | 116.7094 | 1.4713 | 0.99978 | 0.08 | 0.098687 | 118 | 117.4173 | 2.5746 | 0.12284 | 0.08 | 20.2637 | 119.5 | 117.4255 | 11.1656 | 0.87372
0.09 | 70.3256 | 117.2 | 116.7096 | 1.472 | 0.99978 | 0.09 | 0.098583 | 118 | 117.4181 | 2.5811 | 0.1225 | 0.09 | 20.2613 | 119.5 | 117.3882 | 11.1656 | 0.86219
0.1 | 70.3258 | 117.2 | 116.71 | 1.473 | 0.99978 | 0.1 | 0.098474 | 118 | 117.4189 | 2.5868 | 0.12219 | 0.1 | 20.2599 | 119.5 | 117.506 | 11.1656 | 0.89338
0.11 | 70.3261 | 117.2 | 116.7104 | 1.4744 | 0.99978 | 0.11 | 0.09836 | 118 | 117.4199 | 2.5917 | 0.12192 | 0.11 | 20.2625 | 119.5 | 117.3577 | 11.1648 | 0.85957
0.12 | 70.3263 | 117.2 | 116.711 | 1.4761 | 0.99978 | 0.12 | 0.098243 | 118 | 117.4209 | 2.5958 | 0.12169 | 0.12 | 20.2573 | 119.5 | 117.5053 | 11.1646 | 0.89086
0.13 | 70.3265 | 117.2 | 116.7116 | 1.4781 | 0.99978 | 0.13 | 0.098122 | 118 | 117.422 | 2.5992 | 0.12149 | 0.13 | 20.2617 | 119.5 | 117.4131 | 11.1629 | 0.87439
0.14 | 70.3267 | 117.2 | 116.7124 | 1.4804 | 0.99978 | 0.14 | 0.097998 | 118 | 117.4231 | 2.6017 | 0.12132 | 0.14 | 20.259 | 119.5 | 117.3888 | 11.1608 | 0.86215
0.15 | 70.3269 | 117.2 | 116.7133 | 1.483 | 0.99978 | 0.15 | 0.097871 | 118 | 117.4244 | 2.6036 | 0.12119 | 0.15 | 20.2572 | 119.5 | 117.5103 | 11.1552 | 0.89356
0.16 | 70.327 | 117.2 | 116.7142 | 1.4859 | 0.99978 | 0.16 | 0.097742 | 118 | 117.4257 | 2.6047 | 0.12109 | 0.16 | 20.2596 | 119.5 | 117.3562 | 11.1535 | 0.85892
0.17 | 70.3271 | 117.2 | 116.7153 | 1.4892 | 0.99978 | 0.17 | 0.09761 | 118 | 117.4271 | 2.6052 | 0.12102 | 0.17 | 20.2543 | 119.5 | 117.5032 | 11.1516 | 0.89033
0.18 | 70.3271 | 117.2 | 116.7165 | 1.4927 | 0.99977 | 0.18 | 0.097477 | 118 | 117.4285 | 2.605 | 0.12098 | 0.18 | 20.2588 | 119.5 | 117.4126 | 11.1481 | 0.87431
0.19 | 70.3272 | 117.2 | 116.7177 | 1.4966 | 0.99977 | 0.19 | 0.097342 | 118 | 117.43 | 2.6042 | 0.12096 | 0.19 | 20.2564 | 119.5 | 117.3909 | 11.1488 | 0.86201
0.2 | 70.3271 | 117.2 | 116.7191 | 1.5007 | 0.99977 | 0.2 | 0.097207 | 118 | 117.4315 | 2.6028 | 0.12098 | 0.2 | 20.2551 | 119.5 | 117.5168 | 11.1498 | 0.89316
0.21 | 70.3271 | 117.2 | 116.7205 | 1.5052 | 0.99977 | 0.21 | 0.097071 | 118 | 117.433 | 2.6008 | 0.12102 | 0.21 | 20.2578 | 119.5 | 117.3721 | 11.1538 | 0.85877
0.22 | 70.327 | 117.2 | 116.7221 | 1.5099 | 0.99977 | 0.22 | 0.096935 | 118 | 117.4346 | 2.5984 | 0.12108 | 0.22 | 20.2523 | 119.5 | 117.525 | 11.1561 | 0.8904
0.23 | 70.3269 | 117.2 | 116.7236 | 1.515 | 0.99977 | 0.23 | 0.096799 | 118 | 117.4361 | 2.5955 | 0.12116 | 0.23 | 20.2568 | 119.5 | 117.4299 | 11.1575 | 0.87408
0.24 | 70.3267 | 117.2 | 116.7253 | 1.5203 | 0.99977 | 0.24 | 0.096663 | 118 | 117.4376 | 2.5921 | 0.12126 | 0.24 | 20.2544 | 119.5 | 117.3894 | 11.1601 | 0.86161
0.25 | 70.3265 | 117.2 | 116.727 | 1.5259 | 0.99976 | 0.25 | 0.096528 | 118 | 117.4392 | 2.5884 | 0.12138 | 0.25 | 20.2529 | 119.5 | 117.5121 | 11.162 | 0.89319
0.26 | 70.3262 | 117.2 | 116.7288 | 1.5318 | 0.99976 | 0.26 | 0.096395 | 118 | 117.4406 | 2.5844 | 0.12152 | 0.26 | 20.2557 | 119.5 | 117.3642 | 11.1619 | 0.85889
0.27 | 70.3259 | 117.2 | 116.7306 | 1.538 | 0.99976 | 0.27 | 0.096263 | 118 | 117.4421 | 2.58 | 0.12167 | 0.27 | 20.2506 | 119.5 | 117.5144 | 11.1598 | 0.89066
0.28 | 70.3256 | 117.2 | 116.7324 | 1.5445 | 0.99976 | 0.28 | 0.096132 | 118 | 117.4434 | 2.5754 | 0.12184 | 0.28 | 20.2554 | 119.5 | 117.4138 | 11.1585 | 0.87451
0.29 | 70.3252 | 117.2 | 116.7342 | 1.5512 | 0.99976 | 0.29 | 0.096004 | 118 | 117.4447 | 2.5705 | 0.12201 | 0.29 | 20.2531 | 119.5 | 117.3812 | 11.1562 | 0.86241
0.3 | 70.3248 | 117.2 | 116.7361 | 1.5581 | 0.99975 | 0.3 | 0.095878 | 118 | 117.4459 | 2.5655 | 0.1222 | 0.3 | 20.2517 | 119.5 | 117.5074 | 11.1512 | 0.89402
0.31 | 70.3243 | 117.2 | 116.7379 | 1.5653 | 0.99975 | 0.31 | 0.095755 | 118 | 117.447 | 2.5603 | 0.1224 | 0.31 | 20.2547 | 119.5 | 117.3553 | 11.1485 | 0.85925
0.32 | 70.3238 | 117.2 | 116.7398 | 1.5727 | 0.99975 | 0.32 | 0.095635 | 118 | 117.4481 | 2.5551 | 0.1226 | 0.32 | 20.2497 | 119.5 | 117.5028 | 11.1466 | 0.89072
0.33 | 70.3233 | 117.2 | 116.7416 | 1.5803 | 0.99975 | 0.33 | 0.095517 | 118 | 117.4489 | 2.5497 | 0.12281 | 0.33 | 20.2546 | 119.5 | 117.4099 | 11.1454 | 0.87428
0.34 | 70.3227 | 117.2 | 116.7434 | 1.5881 | 0.99975 | 0.34 | 0.095404 | 118 | 117.4497 | 2.5444 | 0.12302 | 0.34 | 20.2527 | 119.5 | 117.3731 | 11.1441 | 0.86183
0.35 | 70.3221 | 117.2 | 116.7452 | 1.596 | 0.99974 | 0.35 | 0.095293 | 118 | 117.4504 | 2.539 | 0.12323 | 0.35 | 20.2518 | 119.5 | 117.5009 | 11.1431 | 0.89336
0.36 | 70.3215 | 117.2 | 116.7469 | 1.6041 | 0.99974 | 0.36 | 0.095187 | 118 | 117.4509 | 2.5336 | 0.12345 | 0.36 | 20.2554 | 119.5 | 117.3525 | 11.1423 | 0.85904
0.37 | 70.3208 | 117.2 | 116.7486 | 1.6123 | 0.99974 | 0.37 | 0.095084 | 118 | 117.4513 | 2.5284 | 0.12366 | 0.37 | 20.251 | 119.5 | 117.504 | 11.1415 | 0.89081
0.38 | 70.3201 | 117.2 | 116.7502 | 1.6205 | 0.99973 | 0.38 | 0.094986 | 118 | 117.4515 | 2.5232 | 0.12388 | 0.38 | 20.2563 | 119.5 | 117.4122 | 11.1405 | 0.8747
0.39 | 70.3194 | 117.2 | 116.7517 | 1.6288 | 0.99973 | 0.39 | 0.094892 | 118 | 117.4516 | 2.5181 | 0.12408 | 0.39 | 20.2549 | 119.5 | 117.3855 | 11.1433 | 0.86191
0.4 | 70.3186 | 117.2 | 116.7532 | 1.6371 | 0.99973 | 0.4 | 0.094803 | 118 | 117.4516 | 2.5132 | 0.12429 | 0.4 | 20.2543 | 119.5 | 117.5052 | 11.1454 | 0.89367
0.41 | 70.3178 | 117.2 | 116.7547 | 1.6454 | 0.99973 | 0.41 | 0.094719 | 118 | 117.4515 | 2.5084 | 0.12449 | 0.41 | 20.258 | 119.5 | 117.3608 | 11.1443 | 0.85949
0.42 | 70.317 | 117.2 | 116.756 | 1.6536 | 0.99972 | 0.42 | 0.09464 | 118 | 117.4512 | 2.5039 | 0.12468 | 0.42 | 20.2537 | 119.5 | 117.5041 | 11.1415 | 0.89125
0.43 | 70.3162 | 117.2 | 116.7573 | 1.6618 | 0.99972 | 0.43 | 0.094567 | 118 | 117.4508 | 2.4995 | 0.12487 | 0.43 | 20.2594 | 119.5 | 117.412 | 11.1381 | 0.87495
0.44 | 70.3153 | 117.2 | 116.7585 | 1.6698 | 0.99972 | 0.44 | 0.094499 | 118 | 117.4503 | 2.4953 | 0.12505 | 0.44 | 20.2583 | 119.5 | 117.3802 | 11.1344 | 0.86258
0.45 | 70.3145 | 117.2 | 116.7596 | 1.6776 | 0.99972 | 0.45 | 0.094437 | 118 | 117.4498 | 2.4914 | 0.12521 | 0.45 | 20.2577 | 119.5 | 117.4988 | 11.1329 | 0.89368
0.46 | 70.3136 | 117.2 | 116.7607 | 1.6853 | 0.99971 | 0.46 | 0.094381 | 118 | 117.4491 | 2.4878 | 0.12537 | 0.46 | 20.2613 | 119.5 | 117.3538 | 11.1302 | 0.8596
0.47 | 70.3127 | 117.2 | 116.7617 | 1.6927 | 0.99971 | 0.47 | 0.094332 | 118 | 117.4483 | 2.4844 | 0.12552 | 0.47 | 20.257 | 119.5 | 117.5014 | 11.1312 | 0.8907
0.48 | 70.3119 | 117.2 | 116.7625 | 1.6998 | 0.99971 | 0.48 | 0.09429 | 118 | 117.4475 | 2.4813 | 0.12566 | 0.48 | 20.2624 | 119.5 | 117.4138 | 11.1303 | 0.87492
0.49 | 70.311 | 117.2 | 116.7634 | 1.7066 | 0.99971 | 0.49 | 0.094255 | 118 | 117.4466 | 2.4784 | 0.12579 | 0.49 | 20.2612 | 119.5 | 117.3725 | 11.1266 | 0.86267
0.5 | 70.3101 | 117.2 | 116.7641 | 1.713 | 0.9997 | 0.5 | 0.094227 | 118 | 117.4457 | 2.4759 | 0.12591 | 0.5 | 20.2607 | 119.5 | 117.488 | 11.1259 | 0.89384
0.51 | 70.3092 | 117.2 | 116.7647 | 1.7189 | 0.9997 | 0.51 | 0.094207 | 118 | 117.4448 | 2.4736 | 0.12601 | 0.51 | 20.2645 | 119.5 | 117.3413 | 11.1232 | 0.86007
0.52 | 70.3083 | 117.2 | 116.7653 | 1.7244 | 0.9997 | 0.52 | 0.094195 | 118 | 117.4438 | 2.4716 | 0.12611 | 0.52 | 20.2601 | 119.5 | 117.4972 | 11.1249 | 0.89101
0.53 | 70.3074 | 117.2 | 116.7658 | 1.7294 | 0.9997 | 0.53 | 0.09419 | 118 | 117.4428 | 2.4699 | 0.12619 | 0.53 | 20.2654 | 119.5 | 117.4038 | 11.1263 | 0.87474
0.54 | 70.3065 | 117.2 | 116.7662 | 1.7339 | 0.9997 | 0.54 | 0.094195 | 118 | 117.4418 | 2.4685 | 0.12626 | 0.54 | 20.264 | 119.5 | 117.3655 | 11.1308 | 0.86181
0.55 | 70.3056 | 117.2 | 116.7666 | 1.7377 | 0.99969 | 0.55 | 0.094208 | 118 | 117.4408 | 2.4673 | 0.12633 | 0.55 | 20.2634 | 119.5 | 117.4916 | 11.1345 | 0.89307
0.56 | 70.3048 | 117.2 | 116.7668 | 1.741 | 0.99969 | 0.56 | 0.094229 | 118 | 117.4399 | 2.4665 | 0.12638 | 0.56 | 20.267 | 119.5 | 117.3497 | 11.1358 | 0.85943
0.57 | 70.3039 | 117.2 | 116.767 | 1.7435 | 0.99969 | 0.57 | 0.09426 | 118 | 117.439 | 2.4659 | 0.12642 | 0.57 | 20.2628 | 119.5 | 117.5011 | 11.138 | 0.89035
0.58 | 70.3031 | 117.2 | 116.7671 | 1.7453 | 0.99969 | 0.58 | 0.0943 | 118 | 117.4381 | 2.4655 | 0.12646 | 0.58 | 20.2682 | 119.5 | 117.4086 | 11.1401 | 0.87459
0.59 | 70.3023 | 117.2 | 116.7672 | 1.7464 | 0.99969 | 0.59 | 0.094349 | 118 | 117.4373 | 2.4654 | 0.12648 | 0.59 | 20.2667 | 119.5 | 117.3736 | 11.141 | 0.86257
0.6 | 70.3015 | 117.2 | 116.7671 | 1.7467 | 0.99969 | 0.6 | 0.094408 | 118 | 117.4365 | 2.4655 | 0.1265 | 0.6 | 20.2659 | 119.5 | 117.493 | 11.1402 | 0.89404
0.61 | 70.3007 | 117.2 | 116.767 | 1.7461 | 0.99969 | 0.61 | 0.094476 | 118 | 117.4357 | 2.4658 | 0.12651 | 0.61 | 20.2694 | 119.5 | 117.3425 | 11.1419 | 0.85981
0.62 | 70.3 | 117.2 | 116.7668 | 1.7447 | 0.99969 | 0.62 | 0.094553 | 118 | 117.4351 | 2.4663 | 0.12651 | 0.62 | 20.2649 | 119.5 | 117.4892 | 11.1434 | 0.89078
0.63 | 70.2993 | 117.2 | 116.7666 | 1.7425 | 0.99969 | 0.63 | 0.09464 | 118 | 117.4345 | 2.467 | 0.12651 | 0.63 | 20.27 | 119.5 | 117.3925 | 11.1418 | 0.87508
0.64 | 70.2986 | 117.2 | 116.7662 | 1.7393 | 0.99969 | 0.64 | 0.094736 | 118 | 117.4339 | 2.4679 | 0.12651 | 0.64 | 20.2685 | 119.5 | 117.3684 | 11.1384 | 0.8625
0.65 | 70.2979 | 117.2 | 116.7658 | 1.7353 | 0.9997 | 0.65 | 0.09484 | 118 | 117.4335 | 2.4689 | 0.1265 | 0.65 | 20.2677 | 119.5 | 117.49 | 11.1355 | 0.89362
0.66 | 70.2973 | 117.2 | 116.7653 | 1.7303 | 0.9997 | 0.66 | 0.094954 | 118 | 117.433 | 2.4701 | 0.12648 | 0.66 | 20.2713 | 119.5 | 117.3518 | 11.1361 | 0.85938
0.67 | 70.2967 | 117.2 | 116.7646 | 1.7244 | 0.9997 | 0.67 | 0.095076 | 118 | 117.4327 | 2.4714 | 0.12647 | 0.67 | 20.267 | 119.5 | 117.5135 | 11.136 | 0.8904
0.68 | 70.2961 | 117.2 | 116.7639 | 1.7175 | 0.9997 | 0.68 | 0.095205 | 118 | 117.4324 | 2.4728 | 0.12645 | 0.68 | 20.2724 | 119.5 | 117.4226 | 11.1355 | 0.87471
0.69 | 70.2955 | 117.2 | 116.7632 | 1.7097 | 0.9997 | 0.69 | 0.095343 | 118 | 117.4322 | 2.4742 | 0.12643 | 0.69 | 20.2712 | 119.5 | 117.3829 | 11.1384 | 0.86209
0.7 | 70.295 | 117.2 | 116.7623 | 1.701 | 0.99971 | 0.7 | 0.095487 | 118 | 117.432 | 2.4757 | 0.12641 | 0.7 | 20.2706 | 119.5 | 117.505 | 11.1403 | 0.89373
0.71 | 70.2946 | 117.2 | 116.7613 | 1.6915 | 0.99971 | 0.71 | 0.095638 | 118 | 117.4318 | 2.4773 | 0.12639 | 0.71 | 20.2744 | 119.5 | 117.3589 | 11.1413 | 0.85969
0.72 | 70.2941 | 117.2 | 116.7602 | 1.681 | 0.99971 | 0.72 | 0.095795 | 118 | 117.4317 | 2.4789 | 0.12637 | 0.72 | 20.27 | 119.5 | 117.5114 | 11.1387 | 0.89128
0.73 | 70.2937 | 117.2 | 116.759 | 1.6697 | 0.99972 | 0.73 | 0.095957 | 118 | 117.4317 | 2.4805 | 0.12636 | 0.73 | 20.2754 | 119.5 | 117.4088 | 11.1385 | 0.87518
0.74 | 70.2933 | 117.2 | 116.7577 | 1.6575 | 0.99972 | 0.7405 | 0.096124 | 118 | 117.4316 | 2.4821 | 0.12634 | 0.74 | 20.2739 | 119.5 | 117.3792 | 11.1384 | 0.86258
0.75 | 70.293 | 117.2 | 116.7564 | 1.6446 | 0.99973 | 0.75 | 0.096294 | 118 | 117.4316 | 2.4837 | 0.12633 | 0.75 | 20.273 | 119.5 | 117.5093 | 11.1347 | 0.89432
0.76 | 70.2927 | 117.2 | 116.7549 | 1.631 | 0.99973 | 0.76 | 0.096467 | 118 | 117.4316 | 2.4852 | 0.12632 | 0.76 | 20.2765 | 119.5 | 117.3598 | 11.134 | 0.85956
0.77 | 70.2925 | 117.2 | 116.7533 | 1.6167 | 0.99974 | 0.7705 | 0.096642 | 118 | 117.4316 | 2.4868 | 0.12631 | 0.77 | 20.272 | 119.5 | 117.5108 | 11.1332 | 0.8906
0.78 | 70.2922 | 117.2 | 116.7517 | 1.6018 | 0.99974 | 0.78 | 0.096818 | 118 | 117.4316 | 2.4882 | 0.12631 | 0.78 | 20.2773 | 119.5 | 117.4145 | 11.1308 | 0.8752
0.79 | 70.2921 | 117.2 | 116.75 | 1.5863 | 0.99975 | 0.79 | 0.096994 | 118 | 117.4315 | 2.4896 | 0.12631 | 0.79 | 20.2759 | 119.5 | 117.3821 | 11.1277 | 0.86272
0.8 | 70.2919 | 117.2 | 116.7481 | 1.5703 | 0.99975 | 0.8005 | 0.097168 | 118 | 117.4315 | 2.4909 | 0.12631 | 0.8 | 20.2752 | 119.5 | 117.4998 | 11.1247 | 0.8943
0.81 | 70.2918 | 117.2 | 116.7463 | 1.5539 | 0.99976 | 0.81 | 0.097341 | 118 | 117.4314 | 2.4921 | 0.12632 | 0.81 | 20.2787 | 119.5 | 117.3555 | 11.1252 | 0.85963
0.82 | 70.2917 | 117.2 | 116.7443 | 1.5372 | 0.99976 | 0.82 | 0.097511 | 118 | 117.4314 | 2.4931 | 0.12633 | 0.82 | 20.2739 | 119.5 | 117.5087 | 11.1279 | 0.89084
0.83 | 70.2917 | 117.2 | 116.7423 | 1.5202 | 0.99977 | 0.83 | 0.097677 | 118 | 117.4312 | 2.4941 | 0.12635 | 0.83 | 20.2788 | 119.5 | 117.4094 | 11.1296 | 0.87489
0.84 | 70.2917 | 117.2 | 116.7403 | 1.5029 | 0.99977 | 0.84 | 0.097838 | 118 | 117.4311 | 2.495 | 0.12637 | 0.84 | 20.2766 | 119.5 | 117.3667 | 11.1331 | 0.86197
0.85 | 70.2917 | 117.2 | 116.7382 | 1.4856 | 0.99978 | 0.85 | 0.097993 | 118 | 117.4309 | 2.4958 | 0.12639 | 0.85 | 20.2752 | 119.5 | 117.4959 | 11.136 | 0.89383
0.86 | 70.2918 | 117.2 | 116.7361 | 1.4682 | 0.99978 | 0.86 | 0.098141 | 118 | 117.4306 | 2.4964 | 0.12642 | 0.86 | 20.2782 | 119.5 | 117.3467 | 11.1356 | 0.85964
0.87 | 70.2919 | 117.2 | 116.734 | 1.4508 | 0.99979 | 0.87 | 0.09828 | 118 | 117.4303 | 2.4969 | 0.12645 | 0.87 | 20.2731 | 119.5 | 117.504 | 11.1345 | 0.89082
0.88 | 70.292 | 117.2 | 116.732 | 1.4335 | 0.99979 | 0.88 | 0.098411 | 118 | 117.43 | 2.4973 | 0.12648 | 0.88 | 20.2777 | 119.5 | 117.4185 | 11.1372 | 0.87469
0.89 | 70.2922 | 117.2 | 116.7299 | 1.4164 | 0.9998 | 0.89 | 0.098532 | 118 | 117.4296 | 2.4975 | 0.12652 | 0.89 | 20.2752 | 119.5 | 117.3964 | 11.1425 | 0.86174
0.9 | 70.2924 | 117.2 | 116.7278 | 1.3996 | 0.9998 | 0.9 | 0.098642 | 118 | 117.4291 | 2.4976 | 0.12655 | 0.9 | 20.2736 | 119.5 | 117.5258 | 11.1459 | 0.89367
0.91 | 70.2926 | 117.2 | 116.7258 | 1.3831 | 0.99981 | 0.91 | 0.098741 | 118 | 117.4286 | 2.4976 | 0.12659 | 0.91 | 20.2764 | 119.5 | 117.3771 | 11.1482 | 0.85919
0.92 | 70.2929 | 117.2 | 116.7239 | 1.367 | 0.99981 | 0.92 | 0.098827 | 118 | 117.4281 | 2.4974 | 0.12663 | 0.92 | 20.2711 | 119.5 | 117.5292 | 11.1507 | 0.89037
0.93 | 70.2932 | 117.2 | 116.722 | 1.3514 | 0.99982 | 0.93 | 0.0989 | 118 | 117.4275 | 2.4971 | 0.12668 | 0.93 | 20.2757 | 119.5 | 117.4246 | 11.1517 | 0.87467
0.94 | 70.2935 | 117.2 | 116.7202 | 1.3363 | 0.99982 | 0.94 | 0.09896 | 118 | 117.4268 | 2.4967 | 0.12672 | 0.94 | 20.2745 | 119.5 | 117.3717 | 11.1603 | 0.86035
0.95 | 70.2938 | 117.2 | 116.7185 | 1.3217 | 0.99982 | 0.95 | 0.099006 | 118 | 117.4261 | 2.4962 | 0.12677 | 0.95 | 20.2721 | 119.5 | 117.5036 | 11.1598 | 0.89389
0.96 | 70.2942 | 117.2 | 116.7168 | 1.3078 | 0.99983 | 0.96 | 0.099037 | 118 | 117.4254 | 2.4955 | 0.12681 | 0.96 | 20.275 | 119.5 | 117.3555 | 11.1603 | 0.85951
0.97 | 70.2946 | 117.2 | 116.7153 | 1.2946 | 0.99983 | 0.9705 | 0.099054 | 118 | 117.4247 | 2.4948 | 0.12686 | 0.97 | 20.2697 | 119.5 | 117.509 | 11.1594 | 0.89095
0.98 | 70.295 | 117.2 | 116.7139 | 1.2822 | 0.99983 | 0.98 | 0.099056 | 118 | 117.4239 | 2.4939 | 0.1269 | 0.98 | 20.2742 | 119.5 | 117.4114 | 11.1579 | 0.87493
0.99 | 70.2954 | 117.2 | 116.7126 | 1.2705 | 0.99984 | 0.99 | 0.099043 | 118 | 117.4231 | 2.4929 | 0.12695 | 0.99 | 20.2716 | 119.5 | 117.3781 | 11.1554 | 0.86217
1 | 70.2959 | 117.2 | 116.7115 | 1.2596 | 0.99984 | 1 | 0.099015 | 118 | 117.4223 | 2.4918 | 0.12699 | 1 | 20.2698 | 119.5 | 117.4965 | 11.1552 | 0.89367
1.01 | 70.2964 | 117.2 | 116.7104 | 1.2496 | 0.99984 | 1.01 | 0.098973 | 118 | 117.4215 | 2.4907 | 0.12703 | 1.01 | 20.2723 | 119.5 | 117.351 | 11.1511 | 0.8599
1.02 | 70.2968 | 117.2 | 116.7095 | 1.2405 | 0.99984 | 1.02 | 0.098916 | 118 | 117.4208 | 2.4894 | 0.12707 | 1.02 | 20.2667 | 119.5 | 117.5022 | 11.1489 | 0.89072
1.03 | 70.2973 | 117.2 | 116.7087 | 1.2323 | 0.99985 | 1.03 | 0.098846 | 118 | 117.42 | 2.4881 | 0.12711 | 1.03 | 20.2708 | 119.5 | 117.4237 | 11.128 | 0.87843
1.04 | 70.2978 | 117.2 | 116.7081 | 1.2251 | 0.99985 | 1.04 | 0.098763 | 118 | 117.4192 | 2.4867 | 0.12715 | 1.04 | 20.2689 | 119.5 | 117.3724 | 11.1258 | 0.86071
1.05 | 70.2984 | 117.2 | 116.7075 | 1.2188 | 0.99985 | 1.05 | 0.098667 | 118 | 117.4185 | 2.4853 | 0.12718 | 1.05 | 20.2662 | 119.5 | 117.4996 | 11.1282 | 0.89341
1.06 | 70.2989 | 117.2 | 116.7071 | 1.2136 | 0.99985 | 1.06 | 0.09856 | 118 | 117.4178 | 2.4838 | 0.12721 | 1.06 | 20.2688 | 119.5 | 117.35 | 11.1304 | 0.85904
1.07 | 70.2994 | 117.2 | 116.7068 | 1.2094 | 0.99985 | 1.07 | 0.098443 | 118 | 117.4172 | 2.4823 | 0.12724 | 1.07 | 20.2634 | 119.5 | 117.4988 | 11.1353 | 0.89002
1.08 | 70.2999 | 117.2 | 116.7067 | 1.2062 | 0.99985 | 1.08 | 0.098317 | 118 | 117.4166 | 2.4808 | 0.12727 | 1.08 | 20.2678 | 119.5 | 117.4003 | 11.1363 | 0.87468
1.09 | 70.3005 | 117.2 | 116.7066 | 1.2041 | 0.99985 | 1.09 | 0.098183 | 118 | 117.4161 | 2.4793 | 0.12729 | 1.09 | 20.2663 | 119.5 | 117.3647 | 11.1456 | 0.86038
1.1 | 70.301 | 117.2 | 116.7066 | 1.203 | 0.99985 | 1.1 | 0.098043 | 118 | 117.4156 | 2.4778 | 0.12731 | 1.1 | 20.2638 | 119.5 | 117.4993 | 11.1461 | 0.89353
1.11 | 70.3015 | 117.2 | 116.7068 | 1.203 | 0.99985 | 1.11 | 0.097899 | 118 | 117.4152 | 2.4763 | 0.12733 | 1.11 | 20.2664 | 119.5 | 117.3547 | 11.1478 | 0.85952
1.12 | 70.302 | 117.2 | 116.707 | 1.2041 | 0.99985 | 1.12 | 0.097752 | 118 | 117.4149 | 2.4749 | 0.12735 | 1.12 | 20.2611 | 119.5 | 117.5067 | 11.149 | 0.89046
1.13 | 70.3025 | 117.2 | 116.7073 | 1.2063 | 0.99985 | 1.13 | 0.097605 | 118 | 117.4147 | 2.4735 | 0.12736 | 1.13 | 20.2655 | 119.5 | 117.4067 | 11.1676 | 0.87498
1.14 | 70.303 | 117.2 | 116.7077 | 1.2096 | 0.99985 | 1.14 | 0.097459 | 118 | 117.4146 | 2.4721 | 0.12737 | 1.14 | 20.2633 | 119.5 | 117.3717 | 11.159 | 0.86223
1.15 | 70.3035 | 117.2 | 116.7081 | 1.2139 | 0.99985 | 1.15 | 0.097317 | 118 | 117.4145 | 2.4709 | 0.12738 | 1.15 | 20.2618 | 119.5 | 117.4919 | 11.1566 | 0.8938
1.16 | 70.3039 | 117.2 | 116.7087 | 1.2194 | 0.99985 | 1.16 | 0.097181 | 118 | 117.4146 | 2.4697 | 0.12738 | 1.16 | 20.2645 | 119.5 | 117.3525 | 11.1509 | 0.86006
1.17 | 70.3044 | 117.2 | 116.7092 | 1.2258 | 0.99985 | 1.17 | 0.097053 | 118 | 117.4147 | 2.4686 | 0.12739 | 1.17 | 20.2592 | 119.5 | 117.4998 | 11.1473 | 0.89063
1.18 | 70.3048 | 117.2 | 116.7098 | 1.2334 | 0.99985 | 1.18 | 0.096936 | 118 | 117.415 | 2.4677 | 0.12739 | 1.18 | 20.2636 | 119.5 | 117.398 | 11.1454 | 0.87497
1.19 | 70.3052 | 117.2 | 116.7105 | 1.2419 | 0.99984 | 1.19 | 0.096832 | 118 | 117.4153 | 2.4669 | 0.12739 | 1.19 | 20.2612 | 119.5 | 117.372 | 11.1348 | 0.8623
1.2 | 70.3056 | 117.2 | 116.7112 | 1.2515 | 0.99984 | 1.2 | 0.096742 | 118 | 117.4157 | 2.4662 | 0.12738 | 1.2 | 20.2596 | 119.5 | 117.4974 | 11.1334 | 0.89374
1.21 | 70.3059 | 117.2 | 116.7119 | 1.262 | 0.99984 | 1.21 | 0.096671 | 118 | 117.4162 | 2.4658 | 0.12738 | 1.21 | 20.2623 | 119.5 | 117.3568 | 11.1319 | 0.85975
1.22 | 70.3062 | 117.2 | 116.7127 | 1.2734 | 0.99984 | 1.22 | 0.096619 | 118 | 117.4168 | 2.4655 | 0.12738 | 1.22 | 20.2569 | 119.5 | 117.5131 | 11.1336 | 0.89014
1.23 | 70.3065 | 117.2 | 116.7134 | 1.2857 | 0.99983 | 1.23 | 0.09659 | 118 | 117.4175 | 2.4654 | 0.12737 | 1.23 | 20.2611 | 119.5 | 117.4151 | 11.1348 | 0.87472
1.24 | 70.3067 | 117.2 | 116.7142 | 1.2988 | 0.99983 | 1.24 | 0.096586 | 118 | 117.4183 | 2.4655 | 0.12736 | 1.24 | 20.2586 | 119.5 | 117.3777 | 11.1356 | 0.86203
1.25 | 70.3069 | 117.2 | 116.715 | 1.3126 | 0.99983 | 1.25 | 0.096608 | 118 | 117.4192 | 2.4659 | 0.12735 | 1.25 | 20.2572 | 119.5 | 117.4954 | 11.1384 | 0.89326
1.26 | 70.3071 | 117.2 | 116.7158 | 1.3271 | 0.99982 | 1.26 | 0.096659 | 118 | 117.4201 | 2.4664 | 0.12734 | 1.26 | 20.26 | 119.5 | 117.3507 | 11.1408 | 0.85957
1.27 | 70.3072 | 117.2 | 116.7165 | 1.3422 | 0.99982 | 1.27 | 0.096741 | 118 | 117.4211 | 2.4673 | 0.12733 | 1.27 | 20.2546 | 119.5 | 117.502 | 11.14 | 0.89073
1.28 | 70.3073 | 117.2 | 116.7173 | 1.3578 | 0.99981 | 1.28 | 0.096855 | 118 | 117.4222 | 2.4684 | 0.12732 | 1.28 | 20.2591 | 119.5 | 117.4052 | 11.1396 | 0.87498
1.29 | 70.3074 | 117.2 | 116.718 | 1.3738 | 0.99981 | 1.29 | 0.097004 | 118 | 117.4233 | 2.4698 | 0.12731 | 1.29 | 20.2568 | 119.5 | 117.3732 | 11.1421 | 0.8618
1.3 | 70.3074 | 117.2 | 116.7188 | 1.3901 | 0.9998 | 1.3 | 0.097187 | 118 | 117.4245 | 2.4715 | 0.12729 | 1.3 | 20.2553 | 119.5 | 117.4999 | 11.1404 | 0.89401
1.31 | 70.3074 | 117.2 | 116.7195 | 1.4067 | 0.9998 | 1.31 | 0.097407 | 118 | 117.4257 | 2.4736 | 0.12728 | 1.31 | 20.2581 | 119.5 | 117.3578 | 11.1408 | 0.85963
1.32 | 70.3074 | 117.2 | 116.7202 | 1.4233 | 0.9998 | 1.32 | 0.097665 | 118 | 117.4269 | 2.4759 | 0.12726 | 1.32 | 20.2529 | 119.5 | 117.5115 | 11.138 | 0.8906
1.33 | 70.3073 | 117.2 | 116.7208 | 1.4399 | 0.99979 | 1.33 | 0.097961 | 118 | 117.4281 | 2.4786 | 0.12724 | 1.33 | 20.2578 | 119.5 | 117.4081 | 11.1385 | 0.87459
1.34 | 70.3071 | 117.2 | 116.7214 | 1.4564 | 0.99979 | 1.34 | 0.098295 | 118 | 117.4294 | 2.4816 | 0.12722 | 1.34 | 20.256 | 119.5 | 117.3756 | 11.1397 | 0.86177
1.35 | 70.307 | 117.2 | 116.722 | 1.4726 | 0.99978 | 1.35 | 0.098669 | 118 | 117.4307 | 2.485 | 0.1272 | 1.35 | 20.255 | 119.5 | 117.4958 | 11.1349 | 0.89408
1.36 | 70.3068 | 117.2 | 116.7225 | 1.4885 | 0.99978 | 1.36 | 0.099082 | 118 | 117.4319 | 2.4887 | 0.12717 | 1.36 | 20.2586 | 119.5 | 117.3483 | 11.135 | 0.85955
1.37 | 70.3065 | 117.2 | 116.723 | 1.5039 | 0.99977 | 1.37 | 0.099533 | 118 | 117.4332 | 2.4929 | 0.12714 | 1.37 | 20.2542 | 119.5 | 117.4998 | 11.1348 | 0.89075
1.38 | 70.3062 | 117.2 | 116.7234 | 1.5187 | 0.99977 | 1.38 | 0.10002 | 118 | 117.4345 | 2.4974 | 0.1271 | 1.38 | 20.2595 | 119.5 | 117.4073 | 11.1335 | 0.87523
1.39 | 70.3059 | 117.2 | 116.7238 | 1.5327 | 0.99976 | 1.39 | 0.10055 | 118 | 117.4357 | 2.5023 | 0.12707 | 1.39 | 20.258 | 119.5 | 117.3913 | 11.1343 | 0.86166
1.4 | 70.3056 | 117.2 | 116.7241 | 1.546 | 0.99976 | 1.4 | 0.10111 | 118 | 117.4369 | 2.5075 | 0.12702 | 1.4 | 20.2571 | 119.5 | 117.5213 | 11.1386 | 0.89327
1.41 | 70.3052 | 117.2 | 116.7243 | 1.5583 | 0.99975 | 1.41 | 0.10171 | 118 | 117.438 | 2.5132 | 0.12697 | 1.41 | 20.2607 | 119.5 | 117.3645 | 11.1439 | 0.85867
1.42 | 70.3048 | 117.2 | 116.7245 | 1.5697 | 0.99975 | 1.42 | 0.10235 | 118 | 117.4392 | 2.5193 | 0.12692 | 1.42 | 20.2562 | 119.5 | 117.504 | 11.1481 | 0.88988
1.43 | 70.3043 | 117.2 | 116.7246 | 1.5799 | 0.99975 | 1.43 | 0.10301 | 118 | 117.4402 | 2.5258 | 0.12685 | 1.43 | 20.2616 | 119.5 | 117.4098 | 11.1508 | 0.87413
1.44 | 70.3039 | 117.2 | 116.7246 | 1.589 | 0.99974 | 1.44 | 0.10371 | 118 | 117.4413 | 2.5326 | 0.12678 | 1.44 | 20.2604 | 119.5 | 117.3808 | 11.1562 | 0.86082
1.45 | 70.3034 | 117.2 | 116.7246 | 1.5969 | 0.99974 | 1.45 | 0.10444 | 118 | 117.4422 | 2.5399 | 0.12671 | 1.45 | 20.2597 | 119.5 | 117.5147 | 11.1642 | 0.8927
1.46 | 70.3028 | 117.2 | 116.7245 | 1.6035 | 0.99974 | 1.46 | 0.10519 | 118 | 117.4432 | 2.5475 | 0.12662 | 1.46 | 20.2635 | 119.5 | 117.371 | 11.1707 | 0.85839
1.47 | 70.3023 | 117.2 | 116.7244 | 1.6089 | 0.99974 | 1.47 | 0.10597 | 118 | 117.444 | 2.5555 | 0.12653 | 1.47 | 20.2592 | 119.5 | 117.5139 | 11.178 | 0.8895
1.48 | 70.3017 | 117.2 | 116.7242 | 1.613 | 0.99974 | 1.48 | 0.10677 | 118 | 117.4448 | 2.5638 | 0.12643 | 1.48 | 20.2648 | 119.5 | 117.4161 | 11.1847 | 0.87404
1.49 | 70.3012 | 117.2 | 116.7239 | 1.6158 | 0.99974 | 1.49 | 0.10759 | 118 | 117.4455 | 2.5724 | 0.12633 | 1.49 | 20.2636 | 119.5 | 117.3796 | 11.188 | 0.86112
1.5 | 70.3005 | 117.2 | 116.7236 | 1.6173 | 0.99974 | 1.5 | 0.10843 | 118 | 117.4462 | 2.5814 | 0.12621 | 1.5 | 20.2629 | 119.5 | 117.5048 | 11.1878 | 0.89336
1.51 | 70.2999 | 117.2 | 116.7233 | 1.6177 | 0.99974 | 1.51 | 0.10928 | 118 | 117.4468 | 2.5907 | 0.12609 | 1.51 | 20.2667 | 119.5 | 117.3617 | 11.1891 | 0.85849
1.52 | 70.2993 | 117.2 | 116.7229 | 1.6169 | 0.99974 | 1.52 | 0.11015 | 118 | 117.4474 | 2.6002 | 0.12596 | 1.52 | 20.2622 | 119.5 | 117.5124 | 11.1936 | 0.88913
1.53 | 70.2987 | 117.2 | 116.7226 | 1.615 | 0.99974 | 1.53 | 0.11103 | 118 | 117.4479 | 2.6099 | 0.12583 | 1.53 | 20.2674 | 119.5 | 117.4119 | 11.1971 | 0.87355
1.54 | 70.298 | 117.2 | 116.7222 | 1.6122 | 0.99974 | 1.54 | 0.11192 | 118 | 117.4483 | 2.6197 | 0.12569 | 1.54 | 20.2658 | 119.5 | 117.3939 | 11.1985 | 0.86062
1.55 | 70.2974 | 117.2 | 116.7218 | 1.6085 | 0.99974 | 1.55 | 0.11281 | 118 | 117.4487 | 2.6297 | 0.12555 | 1.55 | 20.2653 | 119.5 | 117.5169 | 11.2031 | 0.89194
1.56 | 70.2968 | 117.2 | 116.7214 | 1.6042 | 0.99974 | 1.56 | 0.11371 | 118 | 117.449 | 2.6398 | 0.12542 | 1.56 | 20.2691 | 119.5 | 117.3715 | 11.2063 | 0.85785
1.57 | 70.2961 | 117.2 | 116.721 | 1.5992 | 0.99974 | 1.57 | 0.1146 | 118 | 117.4492 | 2.6499 | 0.12528 | 1.57 | 20.2647 | 119.5 | 117.5175 | 11.211 | 0.88871
1.58 | 70.2955 | 117.2 | 116.7207 | 1.5939 | 0.99974 | 1.58 | 0.1155 | 118 | 117.4495 | 2.6599 | 0.12514 | 1.58 | 20.2701 | 119.5 | 117.4131 | 11.2133 | 0.87368
1.59 | 70.2949 | 117.2 | 116.7204 | 1.5883 | 0.99974 | 1.59 | 0.11639 | 118 | 117.4496 | 2.6698 | 0.12501 | 1.59 | 20.2689 | 119.5 | 117.3928 | 11.2149 | 0.86088
1.6 | 70.2943 | 117.2 | 116.7202 | 1.5827 | 0.99975 | 1.6 | 0.11728 | 118 | 117.4497 | 2.6795 | 0.12489 | 1.6 | 20.2681 | 119.5 | 117.5253 | 11.22 | 0.89251
1.61 | 70.2937 | 117.2 | 116.72 | 1.5772 | 0.99975 | 1.61 | 0.11816 | 118 | 117.4498 | 2.6889 | 0.12478 | 1.61 | 20.2717 | 119.5 | 117.3808 | 11.2213 | 0.8583
1.62 | 70.2931 | 117.2 | 116.72 | 1.572 | 0.99975 | 1.62 | 0.11903 | 118 | 117.4498 | 2.698 | 0.12468 | 1.62 | 20.2674 | 119.5 | 117.5321 | 11.2228 | 0.8889
1.63 | 70.2926 | 117.2 | 116.7201 | 1.5673 | 0.99975 | 1.63 | 0.11989 | 118 | 117.4498 | 2.7066 | 0.1246 | 1.63 | 20.2728 | 119.5 | 117.4226 | 11.2239 | 0.87342
1.64 | 70.2921 | 117.2 | 116.7202 | 1.5634 | 0.99975 | 1.64 | 0.12074 | 118 | 117.4497 | 2.7147 | 0.12454 | 1.64 | 20.2713 | 119.5 | 117.3879 | 11.2242 | 0.86062
1.65 | 70.2916 | 117.2 | 116.7205 | 1.5603 | 0.99975 | 1.65 | 0.12157 | 118 | 117.4495 | 2.7221 | 0.12451 | 1.65 | 20.2704 | 119.5 | 117.5108 | 11.2213 | 0.89251
1.66 | 70.2912 | 117.2 | 116.721 | 1.5584 | 0.99975 | 1.66 | 0.12238 | 118 | 117.4494 | 2.7287 | 0.1245 | 1.66 | 20.2741 | 119.5 | 117.3634 | 11.2192 | 0.85828
1.67 | 70.2908 | 117.2 | 116.7216 | 1.5576 | 0.99975 | 1.67 | 0.12317 | 118 | 117.4491 | 2.7345 | 0.12452 | 1.67 | 20.2696 | 119.5 | 117.5149 | 11.2192 | 0.88875
1.68 | 70.2905 | 117.2 | 116.7223 | 1.5583 | 0.99975 | 1.68 | 0.12395 | 118 | 117.4488 | 2.7394 | 0.12458 | 1.68 | 20.2748 | 119.5 | 117.4216 | 11.2195 | 0.87369
1.69 | 70.2902 | 117.2 | 116.7232 | 1.5604 | 0.99975 | 1.69 | 0.1247 | 118 | 117.4485 | 2.7432 | 0.12467 | 1.69 | 20.2734 | 119.5 | 117.3854 | 11.2201 | 0.86081
1.7 | 70.2899 | 117.2 | 116.7243 | 1.5642 | 0.99975 | 1.7 | 0.12542 | 118 | 117.4481 | 2.7459 | 0.12481 | 1.7 | 20.2726 | 119.5 | 117.5068 | 11.221 | 0.89239
1.71 | 70.2897 | 117.2 | 116.7255 | 1.5697 | 0.99975 | 1.71 | 0.12613 | 118 | 117.4476 | 2.7474 | 0.12499 | 1.71 | 20.2762 | 119.5 | 117.3588 | 11.2216 | 0.85823
1.72 | 70.2895 | 117.2 | 116.7269 | 1.577 | 0.99975 | 1.72 | 0.1268 | 118 | 117.447 | 2.7476 | 0.12522 | 1.72 | 20.2717 | 119.5 | 117.5102 | 11.2222 | 0.88884
1.73 | 70.2894 | 117.2 | 116.7285 | 1.5861 | 0.99975 | 1.73 | 0.12745 | 118 | 117.4464 | 2.7464 | 0.12551 | 1.73 | 20.2769 | 119.5 | 117.4144 | 11.2242 | 0.87308
1.74 | 70.2894 | 117.2 | 116.7302 | 1.5969 | 0.99974 | 1.74 | 0.12806 | 118 | 117.4457 | 2.7438 | 0.12585 | 1.74 | 20.2755 | 119.5 | 117.3901 | 11.2273 | 0.86009
1.75 | 70.2894 | 117.2 | 116.7321 | 1.6095 | 0.99974 | 1.75 | 0.12865 | 118 | 117.4449 | 2.7397 | 0.12624 | 1.75 | 20.2746 | 119.5 | 117.5142 | 11.2296 | 0.89215
1.76 | 70.2894 | 117.2 | 116.7341 | 1.6237 | 0.99973 | 1.76 | 0.1292 | 118 | 117.444 | 2.7341 | 0.12669 | 1.76 | 20.2782 | 119.5 | 117.3673 | 11.2298 | 0.85828
1.77 | 70.2895 | 117.2 | 116.7362 | 1.6395 | 0.99973 | 1.77 | 0.12972 | 118 | 117.443 | 2.7269 | 0.12721 | 1.77 | 20.2738 | 119.5 | 117.5179 | 11.2274 | 0.88921
1.78 | 70.2897 | 117.2 | 116.7384 | 1.6566 | 0.99972 | 1.78 | 0.13021 | 118 | 117.442 | 2.7182 | 0.12778 | 1.78 | 20.2792 | 119.5 | 117.4257 | 11.2266 | 0.87389
1.79 | 70.2899 | 117.2 | 116.7407 | 1.6749 | 0.99972 | 1.79 | 0.13066 | 118 | 117.4409 | 2.7079 | 0.12842 | 1.79 | 20.2776 | 119.5 | 117.3932 | 11.2254 | 0.86109
1.8 | 70.2902 | 117.2 | 116.7431 | 1.6941 | 0.99971 | 1.8 | 0.13107 | 118 | 117.4396 | 2.6962 | 0.12912 | 1.8 | 20.2766 | 119.5 | 117.5164 | 11.2241 | 0.89265
1.81 | 70.2905 | 117.2 | 116.7455 | 1.7139 | 0.9997 | 1.81 | 0.13144 | 118 | 117.4384 | 2.683 | 0.12988 | 1.81 | 20.28 | 119.5 | 117.3715 | 11.2236 | 0.85835
1.82 | 70.2909 | 117.2 | 116.7479 | 1.7341 | 0.9997 | 1.82 | 0.13178 | 118 | 117.437 | 2.6685 | 0.1307 | 1.82 | 20.2753 | 119.5 | 117.5263 | 11.2261 | 0.88844
1.83 | 70.2913 | 117.2 | 116.7502 | 1.7542 | 0.99969 | 1.83 | 0.13208 | 118 | 117.4355 | 2.6527 | 0.13157 | 1.83 | 20.2802 | 119.5 | 117.4199 | 11.2248 | 0.87335
1.84 | 70.2917 | 117.2 | 116.7525 | 1.7739 | 0.99968 | 1.84 | 0.13234 | 118 | 117.4341 | 2.6358 | 0.1325 | 1.84 | 20.2784 | 119.5 | 117.3962 | 11.2231 | 0.86044
1.85 | 70.2922 | 117.2 | 116.7547 | 1.7928 | 0.99967 | 1.85 | 0.13257 | 118 | 117.4325 | 2.618 | 0.13347 | 1.85 | 20.2773 | 119.5 | 117.5252 | 11.2213 | 0.89248
1.86 | 70.2927 | 117.2 | 116.7567 | 1.8105 | 0.99967 | 1.86 | 0.13275 | 118 | 117.4309 | 2.5993 | 0.13448 | 1.86 | 20.2805 | 119.5 | 117.3699 | 11.2221 | 0.85817
1.87 | 70.2932 | 117.2 | 116.7586 | 1.8266 | 0.99966 | 1.87 | 0.1329 | 118 | 117.4293 | 2.5801 | 0.13551 | 1.87 | 20.2756 | 119.5 | 117.5258 | 11.2213 | 0.88937
1.88 | 70.2937 | 117.2 | 116.7602 | 1.8405 | 0.99966 | 1.88 | 0.133 | 118 | 117.4277 | 2.5605 | 0.13657 | 1.88 | 20.2805 | 119.5 | 117.4218 | 11.2196 | 0.87422
1.89 | 70.2943 | 117.2 | 116.7615 | 1.8518 | 0.99965 | 1.89 | 0.13307 | 118 | 117.4262 | 2.5407 | 0.13764 | 1.89 | 20.2786 | 119.5 | 117.3915 | 11.22 | 0.86102
1.9 | 70.2948 | 117.2 | 116.7626 | 1.8601 | 0.99965 | 1.9 | 0.1331 | 118 | 117.4246 | 2.5211 | 0.1387 | 1.9 | 20.2771 | 119.5 | 117.516 | 11.2182 | 0.89299
1.91 | 70.2954 | 117.2 | 116.7633 | 1.865 | 0.99965 | 1.91 | 0.13309 | 118 | 117.4231 | 2.5019 | 0.13975 | 1.91 | 20.28 | 119.5 | 117.3728 | 11.2159 | 0.85879
1.92 | 70.296 | 117.2 | 116.7636 | 1.8661 | 0.99965 | 1.92 | 0.13305 | 118 | 117.4217 | 2.4833 | 0.14075 | 1.92 | 20.2747 | 119.5 | 117.5204 | 11.2081 | 0.88981
1.93 | 70.2965 | 117.2 | 116.7636 | 1.863 | 0.99965 | 1.93 | 0.13298 | 118 | 117.4204 | 2.4658 | 0.14171 | 1.93 | 20.2793 | 119.5 | 117.4233 | 11.2021 | 0.87444
1.94 | 70.2971 | 117.2 | 116.7631 | 1.8553 | 0.99965 | 1.9405 | 0.13287 | 118 | 117.4192 | 2.4495 | 0.14259 | 1.94 | 20.2769 | 119.5 | 117.3963 | 11.1986 | 0.86107
1.95 | 70.2976 | 117.2 | 116.7621 | 1.8428 | 0.99966 | 1.95 | 0.13273 | 118 | 117.4181 | 2.4347 | 0.14338 | 1.95 | 20.2752 | 119.5 | 117.5177 | 11.1947 | 0.89315
1.96 | 70.2981 | 117.2 | 116.7606 | 1.8253 | 0.99966 | 1.96 | 0.13256 | 118 | 117.4172 | 2.4218 | 0.14406 | 1.96 | 20.2781 | 119.5 | 117.3666 | 11.1911 | 0.85881
1.97 | 70.2986 | 117.2 | 116.7587 | 1.8026 | 0.99967 | 1.97 | 0.13236 | 118 | 117.4166 | 2.4111 | 0.1446 | 1.97 | 20.2727 | 119.5 | 117.5073 | 11.1862 | 0.89022
1.98 | 70.299 | 117.2 | 116.7562 | 1.7747 | 0.99968 | 1.98 | 0.13214 | 118 | 117.4161 | 2.4028 | 0.14501 | 1.98 | 20.277 | 119.5 | 117.4097 | 11.1825 | 0.87486
1.99 | 70.2995 | 117.2 | 116.7532 | 1.7415 | 0.99969 | 1.99 | 0.1319 | 118 | 117.4158 | 2.3971 | 0.14524 | 1.99 | 20.2744 | 119.5 | 117.3715 | 11.1797 | 0.86148
2 | 70.2998 | 117.2 | 116.7497 | 1.7032 | 0.99971 | 2 | 0.13163 | 118 | 117.4158 | 2.3944 | 0.1453 | 2 | 20.2727 | 119.5 | 117.4959 | 11.176 | 0.89361
2.01 | 70.3002 | 117.2 | 116.7458 | 1.66 | 0.99972 | 2.01 | 0.13135 | 118 | 117.4161 | 2.3947 | 0.14517 | 2.01 | 20.2754 | 119.5 | 117.3482 | 11.1725 | 0.8594
2.02 | 70.3005 | 117.2 | 116.7414 | 1.6121 | 0.99974 | 2.02 | 0.13106 | 118 | 117.4166 | 2.3982 | 0.14484 | 2.02 | 20.27 | 119.5 | 117.4962 | 11.1677 | 0.89062
2.03 | 70.3008 | 117.2 | 116.7365 | 1.5601 | 0.99975 | 2.03 | 0.13075 | 118 | 117.4174 | 2.4051 | 0.14431 | 2.03 | 20.2744 | 119.5 | 117.4143 | 11.1647 | 0.87494
2.04 | 70.301 | 117.2 | 116.7313 | 1.5045 | 0.99977 | 2.04 | 0.13044 | 118 | 117.4184 | 2.4153 | 0.14358 | 2.04 | 20.2719 | 119.5 | 117.3904 | 11.1619 | 0.86154
2.05 | 70.3012 | 117.2 | 116.7258 | 1.4459 | 0.99979 | 2.05 | 0.13012 | 118 | 117.4197 | 2.429 | 0.14266 | 2.05 | 20.2702 | 119.5 | 117.5103 | 11.1591 | 0.89359
2.06 | 70.3014 | 117.2 | 116.72 | 1.3851 | 0.99981 | 2.06 | 0.12979 | 118 | 117.4213 | 2.4461 | 0.14156 | 2.06 | 20.273 | 119.5 | 117.3598 | 11.156 | 0.85934
2.07 | 70.3015 | 117.2 | 116.7141 | 1.323 | 0.99982 | 2.07 | 0.12947 | 118 | 117.4232 | 2.4664 | 0.14029 | 2.07 | 20.2675 | 119.5 | 117.5098 | 11.1544 | 0.89046
2.08 | 70.3017 | 117.2 | 116.7081 | 1.2607 | 0.99984 | 2.08 | 0.12915 | 118 | 117.4252 | 2.4897 | 0.13888 | 2.08 | 20.2719 | 119.5 | 117.417 | 11.1531 | 0.87506
2.09 | 70.3018 | 117.2 | 116.7021 | 1.1992 | 0.99985 | 2.09 | 0.12883 | 118 | 117.4275 | 2.5159 | 0.13733 | 2.09 | 20.2693 | 119.5 | 117.3866 | 11.1495 | 0.86208
2.1 | 70.3019 | 117.2 | 116.6962 | 1.1397 | 0.99987 | 2.1 | 0.12852 | 118 | 117.43 | 2.5447 | 0.13569 | 2.1 | 20.2674 | 119.5 | 117.5075 | 11.1463 | 0.89413
2.11 | 70.302 | 117.2 | 116.6905 | 1.0836 | 0.99988 | 2.11 | 0.12822 | 118 | 117.4326 | 2.5755 | 0.13399 | 2.11 | 20.2697 | 119.5 | 117.3573 | 11.1424 | 0.86006
2.12 | 70.3021 | 117.2 | 116.6852 | 1.0323 | 0.99989 | 2.12 | 0.12794 | 118 | 117.4353 | 2.6081 | 0.13224 | 2.12 | 20.2641 | 119.5 | 117.5112 | 11.1432 | 0.89042
2.13 | 70.3023 | 117.2 | 116.6804 | 0.98729 | 0.9999 | 2.13 | 0.12767 | 118 | 117.438 | 2.6418 | 0.13048 | 2.13 | 20.2683 | 119.5 | 117.4115 | 11.143 | 0.87493
2.14 | 70.3025 | 117.2 | 116.6762 | 0.95005 | 0.99991 | 2.14 | 0.12741 | 118 | 117.4408 | 2.676 | 0.12874 | 2.14 | 20.2658 | 119.5 | 117.3818 | 11.1429 | 0.86149
2.15 | 70.3027 | 117.2 | 116.6727 | 0.9222 | 0.99991 | 2.15 | 0.12718 | 118 | 117.4435 | 2.7102 | 0.12706 | 2.15 | 20.2642 | 119.5 | 117.4983 | 11.146 | 0.89298
2.16 | 70.3029 | 119.5 | 116.6701 | 0.90533 | 0.99992 | 2.16 | 0.12696 | 118 | 117.4461 | 2.7435 | 0.12547 | 2.16 | 20.2669 | 119.5 | 117.3483 | 11.1465 | 0.85918
2.17 | 70.3033 | 119.5 | 116.6686 | 0.90108 | 0.99992 | 2.17 | 0.12677 | 118 | 117.4485 | 2.7752 | 0.12399 | 2.17 | 20.2616 | 119.5 | 117.4958 | 11.1471 | 0.89029
2.18 | 70.3037 | 119.5 | 116.6682 | 0.91106 | 0.99992 | 2.18 | 0.12659 | 118 | 117.4507 | 2.8045 | 0.12265 | 2.18 | 20.2663 | 119.5 | 117.3952 | 11.1452 | 0.87536
2.19 | 70.3042 | 119.5 | 116.6691 | 0.93684 | 0.99991 | 2.19 | 0.12644 | 118 | 117.4525 | 2.8306 | 0.12148 | 2.19 | 20.2651 | 119.5 | 117.3502 | 11.1515 | 0.86085
2.2 | 70.3048 | 119.5 | 116.6714 | 0.97997 | 0.9999 | 2.2 | 0.1263 | 118 | 117.454 | 2.8524 | 0.12052 | 2.2 | 20.2627 | 119.5 | 117.4861 | 11.1528 | 0.89386
2.21 | 70.3055 | 119.5 | 116.6754 | 1.0419 | 0.99989 | 2.21 | 0.12619 | 118 | 117.4549 | 2.8691 | 0.11979 | 2.21 | 20.2655 | 119.5 | 117.3367 | 11.1542 | 0.85976
2.22 | 70.3064 | 119.5 | 116.681 | 1.124 | 0.99987 | 2.22 | 0.1261 | 115.7 | 117.4554 | 2.8797 | 0.11933 | 2.22 | 20.2603 | 119.5 | 117.4908 | 11.1539 | 0.89045
2.23 | 70.3074 | 119.5 | 116.6883 | 1.2275 | 0.99985 | 2.2305 | 0.12603 | 115.7 | 117.4552 | 2.8834 | 0.11915 | 2.23 | 20.2648 | 119.5 | 117.3906 | 11.1531 | 0.87503
2.24 | 70.3085 | 119.5 | 116.6976 | 1.3536 | 0.99981 | 2.24 | 0.12598 | 115.7 | 117.4543 | 2.8791 | 0.11931 | 2.24 | 20.2625 | 119.5 | 117.3654 | 11.1487 | 0.86228
2.25 | 70.3098 | 119.5 | 116.7088 | 1.5032 | 0.99977 | 2.25 | 0.12594 | 115.7 | 117.4527 | 2.8659 | 0.11984 | 2.25 | 20.2608 | 119.5 | 117.4847 | 11.1428 | 0.894
2.26 | 70.3112 | 119.5 | 116.7221 | 1.677 | 0.99972 | 2.26 | 0.12591 | 115.7 | 117.4502 | 2.8431 | 0.12078 | 2.26 | 20.2635 | 119.5 | 117.3321 | 11.1379 | 0.86005
2.27 | 70.3128 | 119.5 | 116.7375 | 1.8759 | 0.99964 | 2.27 | 0.1259 | 115.7 | 117.4468 | 2.8096 | 0.12219 | 2.27 | 20.2581 | 119.5 | 117.4784 | 11.136 | 0.89061
2.28 | 70.3146 | 119.5 | 116.755 | 2.1 | 0.99955 | 2.28 | 0.1259 | 115.7 | 117.4425 | 2.7649 | 0.12414 | 2.28 | 20.2623 | 119.5 | 117.3841 | 11.1353 | 0.87544
2.29 | 70.3165 | 119.5 | 116.7746 | 2.3497 | 0.99944 | 2.29 | 0.1259 | 115.7 | 117.4372 | 2.7081 | 0.1267 | 2.29 | 20.2598 | 119.5 | 117.3538 | 11.1265 | 0.86242
2.3 | 70.3186 | 119.5 | 116.7963 | 2.6248 | 0.9993 | 2.3 | 0.1259 | 115.7 | 117.4308 | 2.6387 | 0.12998 | 2.3 | 20.258 | 119.5 | 117.4731 | 11.1261 | 0.8939
2.31 | 70.3209 | 119.5 | 116.8202 | 2.9251 | 0.99914 | 2.31 | 0.1259 | 115.7 | 117.4234 | 2.5561 | 0.1341 | 2.31 | 20.2606 | 119.5 | 117.3286 | 11.1273 | 0.85949
2.32 | 70.3233 | 119.5 | 116.8462 | 3.2502 | 0.99893 | 2.32 | 0.1259 | 115.7 | 117.4148 | 2.4599 | 0.13925 | 2.32 | 20.2551 | 119.5 | 117.4824 | 11.1296 | 0.88998
2.33 | 70.3259 | 119.5 | 116.8741 | 3.5992 | 0.99869 | 2.33 | 0.12589 | 115.7 | 117.4052 | 2.3498 | 0.14563 | 2.33 | 20.2595 | 119.5 | 117.382 | 11.1328 | 0.87439
2.34 | 70.3287 | 119.5 | 116.904 | 3.9712 | 0.99841 | 2.34 | 0.12587 | 115.7 | 117.3944 | 2.2257 | 0.15356 | 2.34 | 20.2583 | 119.5 | 117.3461 | 11.1456 | 0.85984
2.35 | 70.3316 | 119.5 | 116.9357 | 4.3649 | 0.99808 | 2.35 | 0.12583 | 115.7 | 117.3824 | 2.0875 | 0.16344 | 2.35 | 20.2562 | 119.5 | 117.4797 | 11.1501 | 0.89317
2.36 | 70.3346 | 119.5 | 116.969 | 4.7789 | 0.9977 | 2.36 | 0.12578 | 115.7 | 117.3694 | 1.9352 | 0.17589 | 2.36 | 20.2597 | 119.5 | 117.3343 | 11.1536 | 0.85935
2.37 | 70.3378 | 119.5 | 117.004 | 5.2116 | 0.99727 | 2.37 | 0.12569 | 115.7 | 117.3553 | 1.7692 | 0.19177 | 2.37 | 20.2554 | 119.5 | 117.4855 | 11.1548 | 0.89037
2.38 | 70.341 | 119.5 | 117.0403 | 5.6611 | 0.99678 | 2.38 | 0.12558 | 115.7 | 117.3401 | 1.5898 | 0.21242 | 2.38 | 20.2611 | 119.5 | 117.3939 | 11.1539 | 0.87559
2.39 | 70.3443 | 119.5 | 117.0778 | 6.1254 | 0.99623 | 2.39 | 0.12544 | 115.7 | 117.3239 | 1.3974 | 0.23997 | 2.39 | 20.26 | 119.5 | 117.3668 | 11.1536 | 0.86248
2.4 | 70.3477 | 119.5 | 117.1164 | 6.6022 | 0.99562 | 2.4 | 0.12527 | 115.7 | 117.3068 | 1.1929 | 0.27803 | 2.4 | 20.2593 | 119.5 | 117.4939 | 11.15 | 0.89455
2.41 | 70.3512 | 119.5 | 117.1558 | 7.0893 | 0.99496 | 2.41 | 0.12506 | 115.7 | 117.2887 | 0.97681 | 0.33308 | 2.41 | 20.2632 | 119.5 | 117.3393 | 11.1502 | 0.85949
2.42 | 70.3546 | 119.5 | 117.1959 | 7.5841 | 0.99424 | 2.42 | 0.1248 | 115.7 | 117.2699 | 0.7502 | 0.41762 | 2.42 | 20.2587 | 119.5 | 117.4795 | 11.1479 | 0.89043
2.43 | 70.3581 | 119.5 | 117.2363 | 8.0841 | 0.99346 | 2.43 | 0.1245 | 115.7 | 117.2504 | 0.51406 | 0.55671 | 2.43 | 20.264 | 119.5 | 117.3791 | 11.1467 | 0.87464
2.44 | 70.3615 | 119.5 | 117.2769 | 8.5868 | 0.99264 | 2.44 | 0.12416 | 115.7 | 117.2302 | 0.26952 | 0.78731 | 2.44 | 20.2626 | 119.5 | 117.3495 | 11.1384 | 0.86143
2.45 | 70.3649 | 119.5 | 117.3175 | 9.0893 | 0.99176 | 2.45 | 0.12377 | 115.7 | 117.2096 | 0.01783 | 0.99866 | 2.45 | 20.2617 | 119.5 | 117.4784 | 11.1387 | 0.89317
2.46 | 70.3682 | 119.5 | 117.3579 | 9.5892 | 0.99084 | 2.46 | 0.12333 | 115.7 | 117.1885 | -0.2397 | 0.81994 | 2.46 | 20.2653 | 119.5 | 117.3355 | 11.1441 | 0.85841
2.47 | 70.3714 | 119.5 | 117.3977 | 10.0836 | 0.98989 | 2.47 | 0.12284 | 115.7 | 117.1671 | -0.50169 | 0.56421 | 2.47 | 20.2608 | 119.5 | 117.485 | 11.1496 | 0.88944
2.48 | 70.3745 | 119.5 | 117.4368 | 10.5701 | 0.98891 | 2.48 | 0.1223 | 115.7 | 117.1455 | -0.7667 | 0.40767 | 2.48 | 20.2662 | 119.5 | 117.3878 | 11.1589 | 0.87393
2.49 | 70.3775 | 119.5 | 117.475 | 11.0461 | 0.98791 | 2.49 | 0.12171 | 115.7 | 117.1238 | -1.0332 | 0.31399 | 2.49 | 20.265 | 119.5 | 117.3615 | 11.1683 | 0.86079
2.5 | 70.3802 | 119.5 | 117.512 | 11.509 | 0.98689 | 2.5 | 0.12106 | 115.7 | 117.1022 | -1.2998 | 0.2538 | 2.5 | 20.2643 | 119.5 | 117.4803 | 11.1787 | 0.89276
2.51 | 70.3828 | 119.5 | 117.5478 | 11.9567 | 0.98588 | 2.51 | 0.12037 | 115.7 | 117.0808 | -1.565 | 0.21252 | 2.51 | 20.268 | 119.5 | 117.3355 | 11.1844 | 0.85848
2.52 | 70.3852 | 119.5 | 117.5819 | 12.3868 | 0.98487 | 2.52 | 0.11963 | 115.7 | 117.0596 | -1.8272 | 0.18274 | 2.52 | 20.2637 | 119.5 | 117.492 | 11.1899 | 0.8895
2.53 | 70.3873 | 119.5 | 117.6144 | 12.7973 | 0.98387 | 2.53 | 0.11884 | 115.7 | 117.0389 | -2.085 | 0.16041 | 2.53 | 20.2691 | 119.5 | 117.3957 | 11.1972 | 0.87335
2.54 | 70.3892 | 119.5 | 117.6451 | 13.1864 | 0.9829 | 2.54 | 0.11801 | 115.7 | 117.0186 | -2.3371 | 0.14314 | 2.54 | 20.2678 | 119.5 | 117.3711 | 11.2052 | 0.85999
2.55 | 70.3908 | 119.5 | 117.6737 | 13.5523 | 0.98197 | 2.55 | 0.11713 | 115.7 | 116.9989 | -2.582 | 0.12947 | 2.55 | 20.267 | 119.5 | 117.4933 | 11.2116 | 0.89208
2.56 | 70.3921 | 119.5 | 117.7002 | 13.8934 | 0.98107 | 2.56 | 0.11621 | 115.7 | 116.98 | -2.8186 | 0.11844 | 2.56 | 20.2707 | 119.5 | 117.3487 | 11.2163 | 0.8576
2.57 | 70.3932 | 119.5 | 117.7245 | 14.2086 | 0.98023 | 2.57 | 0.11526 | 115.7 | 116.9618 | -3.0457 | 0.10942 | 2.57 | 20.2662 | 119.5 | 117.5036 | 11.2197 | 0.88888
2.58 | 70.3939 | 119.5 | 117.7464 | 14.4966 | 0.97945 | 2.58 | 0.11427 | 115.7 | 116.9445 | -3.2621 | 0.10194 | 2.58 | 20.2715 | 119.5 | 117.3989 | 11.2213 | 0.87368
2.59 | 70.3944 | 119.5 | 117.7659 | 14.7565 | 0.97873 | 2.59 | 0.11325 | 115.7 | 116.9282 | -3.467 | 0.095679 | 2.59 | 20.2701 | 119.5 | 117.3669 | 11.2225 | 0.86064
2.6 | 70.3945 | 119.5 | 117.783 | 14.9877 | 0.97808 | 2.6 | 0.11221 | 115.7 | 116.9128 | -3.6596 | 0.090406 | 2.6 | 20.2694 | 119.5 | 117.4931 | 11.2246 | 0.89243
2.61 | 70.3943 | 119.5 | 117.7975 | 15.1895 | 0.9775 | 2.61 | 0.11114 | 115.7 | 116.8985 | -3.839 | 0.085937 | 2.61 | 20.2731 | 119.5 | 117.3483 | 11.2281 | 0.85788
2.62 | 70.3938 | 119.5 | 117.8095 | 15.3618 | 0.97701 | 2.62 | 0.11005 | 115.7 | 116.8854 | -4.0048 | 0.082136 | 2.62 | 20.2686 | 119.5 | 117.5021 | 11.2301 | 0.8892
2.63 | 70.393 | 119.5 | 117.8189 | 15.5043 | 0.97659 | 2.63 | 0.10895 | 115.7 | 116.8733 | -4.1565 | 0.078896 | 2.63 | 20.2739 | 119.5 | 117.4042 | 11.2293 | 0.87355
2.64 | 70.3919 | 119.5 | 117.8258 | 15.6172 | 0.97626 | 2.64 | 0.10784 | 115.7 | 116.8625 | -4.2937 | 0.076133 | 2.64 | 20.2727 | 119.5 | 117.3656 | 11.2271 | 0.86045
2.65 | 70.3904 | 119.5 | 117.8302 | 15.7006 | 0.97602 | 2.65 | 0.10672 | 115.7 | 116.8528 | -4.4163 | 0.073779 | 2.65 | 20.2721 | 119.5 | 117.4923 | 11.2247 | 0.89253
2.66 | 70.3887 | 119.5 | 117.8321 | 15.755 | 0.97585 | 2.66 | 0.1056 | 115.7 | 116.8443 | -4.5243 | 0.071782 | 2.66 | 20.276 | 119.5 | 117.3562 | 11.2224 | 0.85811
2.67 | 70.3867 | 119.5 | 117.8315 | 15.781 | 0.97578 | 2.67 | 0.10449 | 115.7 | 116.837 | -4.6177 | 0.070097 | 2.67 | 20.2717 | 119.5 | 117.5042 | 11.2222 | 0.88896
2.68 | 70.3845 | 119.5 | 117.8286 | 15.7791 | 0.97578 | 2.68 | 0.10337 | 115.7 | 116.8309 | -4.6967 | 0.068688 | 2.68 | 20.2771 | 119.5 | 117.4053 | 11.224 | 0.87342
2.69 | 70.382 | 119.5 | 117.8234 | 15.7503 | 0.97586 | 2.69 | 0.10226 | 115.7 | 116.8259 | -4.7615 | 0.067526 | 2.69 | 20.2756 | 119.5 | 117.3723 | 11.2225 | 0.86097
2.7 | 70.3793 | 119.5 | 117.8159 | 15.6955 | 0.97602 | 2.7 | 0.10117 | 115.7 | 116.8221 | -4.8127 | 0.066586 | 2.7 | 20.2747 | 119.5 | 117.4961 | 11.2225 | 0.89249
2.71 | 70.3763 | 119.5 | 117.8063 | 15.6157 | 0.97626 | 2.71 | 0.10009 | 115.7 | 116.8193 | -4.8505 | 0.065847 | 2.71 | 20.2782 | 119.5 | 117.3557 | 11.2214 | 0.85812
2.72 | 70.3732 | 119.5 | 117.7947 | 15.5121 | 0.97656 | 2.72 | 0.09902 | 115.7 | 116.8177 | -4.8758 | 0.06529 | 2.72 | 20.2736 | 119.5 | 117.5098 | 11.2237 | 0.88885
2.73 | 70.3699 | 119.5 | 117.7812 | 15.3858 | 0.97692 | 2.73 | 0.097973 | 115.7 | 116.817 | -4.8889 | 0.064902 | 2.73 | 20.2786 | 119.5 | 117.4122 | 11.2256 | 0.87324
2.74 | 70.3664 | 119.5 | 117.7658 | 15.2382 | 0.97735 | 2.74 | 0.096945 | 115.7 | 116.8173 | -4.8908 | 0.064669 | 2.74 | 20.2771 | 119.5 | 117.3807 | 11.2251 | 0.86059
2.75 | 70.3628 | 119.5 | 117.7488 | 15.0706 | 0.97782 | 2.75 | 0.09594 | 115.7 | 116.8185 | -4.882 | 0.06458 | 2.75 | 20.2764 | 119.5 | 117.5017 | 11.2276 | 0.89213
2.76 | 70.3591 | 119.5 | 117.7302 | 14.8844 | 0.97835 | 2.76 | 0.094958 | 115.7 | 116.8206 | -4.8635 | 0.064625 | 2.76 | 20.2801 | 119.5 | 117.3575 | 11.228 | 0.85808
2.77 | 70.3553 | 119.5 | 117.7101 | 14.681 | 0.97891 | 2.77 | 0.094001 | 115.7 | 116.8235 | -4.8359 | 0.064794 | 2.77 | 20.2757 | 119.5 | 117.5034 | 11.2277 | 0.88905
2.78 | 70.3515 | 119.5 | 117.6888 | 14.4619 | 0.97952 | 2.78 | 0.093068 | 115.7 | 116.8271 | -4.8003 | 0.065081 | 2.78 | 20.2811 | 119.5 | 117.4032 | 11.2277 | 0.87346
2.79 | 70.3476 | 119.5 | 117.6662 | 14.2285 | 0.98015 | 2.79 | 0.092162 | 115.7 | 116.8314 | -4.7573 | 0.065476 | 2.79 | 20.2796 | 119.5 | 117.3752 | 11.2297 | 0.86064
2.8 | 70.3436 | 119.5 | 117.6426 | 13.9823 | 0.98081 | 2.8 | 0.091281 | 115.7 | 116.8363 | -4.7079 | 0.065974 | 2.8 | 20.2788 | 119.5 | 117.498 | 11.2308 | 0.89233
2.81 | 70.3397 | 119.5 | 117.618 | 13.7247 | 0.98149 | 2.81 | 0.090426 | 115.7 | 116.8418 | -4.653 | 0.066568 | 2.81 | 20.2822 | 119.5 | 117.3588 | 11.23 | 0.85831
2.82 | 70.3357 | 119.5 | 117.5927 | 13.4573 | 0.98218 | 2.82 | 0.089597 | 115.7 | 116.8478 | -4.5932 | 0.067251 | 2.82 | 20.2776 | 119.5 | 117.5067 | 11.2293 | 0.88902
2.83 | 70.3318 | 119.5 | 117.5666 | 13.1815 | 0.98289 | 2.83 | 0.088793 | 115.7 | 116.8542 | -4.5295 | 0.068016 | 2.83 | 20.2828 | 119.5 | 117.4073 | 11.2283 | 0.87346
2.8395 | 70.328 | 119.5 | 117.5401 | 12.8988 | 0.98359 | 2.84 | 0.088013 | 115.7 | 116.861 | -4.4626 | 0.068858 | 2.84 | 20.2811 | 119.5 | 117.3727 | 11.2258 | 0.8611
2.8495 | 70.3242 | 119.5 | 117.5131 | 12.6105 | 0.9843 | 2.85 | 0.087258 | 115.7 | 116.8682 | -4.3932 | 0.069769 | 2.85 | 20.28 | 119.5 | 117.4926 | 11.2249 | 0.89232
2.8595 | 70.3206 | 119.5 | 117.4858 | 12.318 | 0.985 | 2.86 | 0.086525 | 115.7 | 116.8756 | -4.322 | 0.070744 | 2.86 | 20.2832 | 119.5 | 117.3507 | 11.2227 | 0.85854
2.8695 | 70.317 | 119.5 | 117.4583 | 12.0227 | 0.9857 | 2.87 | 0.085814 | 115.7 | 116.8832 | -4.2498 | 0.071774 | 2.87 | 20.2783 | 119.5 | 117.5078 | 11.2209 | 0.88938
2.8795 | 70.3135 | 119.5 | 117.4308 | 11.7258 | 0.98638 | 2.88 | 0.085123 | 115.7 | 116.8909 | -4.177 | 0.072854 | 2.88 | 20.2828 | 119.5 | 117.4238 | 11.2213 | 0.87341
2.8895 | 70.3102 | 119.5 | 117.4033 | 11.4287 | 0.98705 | 2.89 | 0.084452 | 115.7 | 116.8988 | -4.1044 | 0.073975 | 2.89 | 20.2805 | 119.5 | 117.3945 | 11.2214 | 0.86064
2.8995 | 70.3071 | 119.5 | 117.3759 | 11.1325 | 0.98769 | 2.9 | 0.0838 | 115.7 | 116.9067 | -4.0322 | 0.07513 | 2.9 | 20.279 | 119.5 | 117.5107 | 11.2245 | 0.89177
2.9095 | 70.3041 | 119.5 | 117.3488 | 10.8384 | 0.98832 | 2.91 | 0.083164 | 115.7 | 116.9147 | -3.9612 | 0.076311 | 2.91 | 20.2816 | 119.5 | 117.3567 | 11.2272 | 0.8578
2.9195 | 70.3012 | 119.5 | 117.3221 | 10.5474 | 0.98893 | 2.92 | 0.082544 | 115.7 | 116.9226 | -3.8915 | 0.07751 | 2.92 | 20.2762 | 119.5 | 117.501 | 11.227 | 0.88904
2.9295 | 70.2986 | 119.5 | 117.2958 | 10.2607 | 0.98952 | 2.93 | 0.081938 | 115.7 | 116.9305 | -3.8237 | 0.078719 | 2.93 | 20.2805 | 119.5 | 117.4004 | 11.2273 | 0.87338
2.9395 | 70.2962 | 119.5 | 117.2701 | 9.9791 | 0.99007 | 2.94 | 0.081345 | 115.7 | 116.9383 | -3.758 | 0.079931 | 2.94 | 20.2781 | 119.5 | 117.3744 | 11.2303 | 0.86052
2.9495 | 70.2939 | 119.5 | 117.2449 | 9.7037 | 0.99061 | 2.95 | 0.080764 | 115.7 | 116.9459 | -3.6947 | 0.081137 | 2.95 | 20.2763 | 119.5 | 117.5067 | 11.2308 | 0.8922
2.9595 | 70.2919 | 119.5 | 117.2205 | 9.4352 | 0.99111 | 2.96 | 0.080194 | 115.7 | 116.9534 | -3.6339 | 0.082329 | 2.96 | 20.2788 | 119.5 | 117.3529 | 11.2344 | 0.85782
2.9695 | 70.29 | 119.5 | 117.1968 | 9.1744 | 0.99159 | 2.97 | 0.079633 | 115.7 | 116.9606 | -3.5759 | 0.0835 | 2.97 | 20.2734 | 119.5 | 117.5009 | 11.2345 | 0.88931
2.9795 | 70.2884 | 119.5 | 117.174 | 8.9221 | 0.99204 | 2.98 | 0.079081 | 115.7 | 116.9677 | -3.5208 | 0.084642 | 2.98 | 20.2779 | 119.5 | 117.4084 | 11.2354 | 0.8732
2.9895 | 70.287 | 119.5 | 117.152 | 8.679 | 0.99246 | 2.99 | 0.078537 | 115.7 | 116.9745 | -3.4686 | 0.08575 | 2.99 | 20.2754 | 119.5 | 117.3819 | 11.237 | 0.86028
2.9995 | 70.2859 | 119.5 | 117.1311 | 8.4456 | 0.99286 | 3 | 0.078 | 115.7 | 116.981 | -3.4195 | 0.086817 | 3 | 20.2737 | 119.5 | 117.5071 | 11.2351 | 0.89206
3.0095 | 70.2849 | 119.5 | 117.1111 | 8.2224 | 0.99323 | 3.01 | 0.077468 | 115.7 | 116.9872 | -3.3735 | 0.087837 | 3.01 | 20.2762 | 119.5 | 117.3563 | 11.2368 | 0.85742
3.0195 | 70.2842 | 119.5 | 117.0921 | 8.0101 | 0.99357 | 3.02 | 0.076942 | 115.7 | 116.9931 | -3.3305 | 0.088806 | 3.02 | 20.2707 | 119.5 | 117.5051 | 11.2374 | 0.88889
3.0295 | 70.2837 | 119.5 | 117.0743 | 7.809 | 0.99388 | 3.03 | 0.076421 | 115.7 | 116.9987 | -3.2905 | 0.08972 | 3.03 | 20.2749 | 119.5 | 117.4066 | 11.24 | 0.87284
3.0395 | 70.2834 | 119.5 | 117.0576 | 7.6194 | 0.99417 | 3.04 | 0.075904 | 115.7 | 117.0039 | -3.2535 | 0.090574 | 3.04 | 20.2723 | 119.5 | 117.3697 | 11.2423 | 0.86003
3.0495 | 70.2833 | 119.5 | 117.042 | 7.4419 | 0.99444 | 3.05 | 0.07539 | 115.7 | 117.0088 | -3.2195 | 0.091368 | 3.05 | 20.2708 | 119.5 | 117.4899 | 11.2438 | 0.89188
3.0595 | 70.2835 | 119.5 | 117.0277 | 7.2766 | 0.99468 | 3.06 | 0.07488 | 115.7 | 117.0133 | -3.1882 | 0.092097 | 3.06 | 20.2734 | 119.5 | 117.3491 | 11.244 | 0.85772
3.0695 | 70.2839 | 119.5 | 117.0146 | 7.1238 | 0.9949 | 3.07 | 0.074374 | 115.7 | 117.0174 | -3.1597 | 0.092762 | 3.07 | 20.268 | 119.5 | 117.5072 | 11.2434 | 0.88938
3.0795 | 70.2844 | 119.5 | 117.0027 | 6.9839 | 0.9951 | 3.08 | 0.07387 | 115.7 | 117.0212 | -3.1339 | 0.093362 | 3.08 | 20.2725 | 119.5 | 117.4047 | 11.2433 | 0.87315
3.0895 | 70.2852 | 119.5 | 116.9921 | 6.8569 | 0.99527 | 3.09 | 0.073369 | 115.7 | 117.0246 | -3.1106 | 0.093895 | 3.09 | 20.2702 | 119.5 | 117.3771 | 11.2427 | 0.86033
3.0995 | 70.2862 | 119.5 | 116.9827 | 6.743 | 0.99543 | 3.1 | 0.072872 | 115.7 | 117.0275 | -3.0898 | 0.094363 | 3.1 | 20.2687 | 119.5 | 117.4997 | 11.2412 | 0.89229
3.1095 | 70.2873 | 119.5 | 116.9747 | 6.6425 | 0.99556 | 3.11 | 0.072376 | 115.7 | 117.0302 | -3.0714 | 0.094765 | 3.11 | 20.2713 | 119.5 | 117.3476 | 11.2383 | 0.85792
3.1195 | 70.2886 | 119.5 | 116.9679 | 6.5555 | 0.99568 | 3.12 | 0.071884 | 115.7 | 117.0324 | -3.0553 | 0.095102 | 3.12 | 20.2659 | 119.5 | 117.4965 | 11.2354 | 0.88937
3.1295 | 70.2901 | 119.5 | 116.9625 | 6.4821 | 0.99577 | 3.13 | 0.071395 | 115.7 | 117.0342 | -3.0413 | 0.095375 | 3.13 | 20.2703 | 119.5 | 117.4007 | 11.2352 | 0.87283
3.1395 | 70.2918 | 119.5 | 116.9584 | 6.4223 | 0.99585 | 3.14 | 0.070908 | 115.7 | 117.0357 | -3.0295 | 0.095584 | 3.14 | 20.2676 | 119.5 | 117.3771 | 11.2331 | 0.86035
3.149 | 70.2936 | 119.5 | 116.9556 | 6.3764 | 0.99591 | 3.15 | 0.070425 | 115.7 | 117.0368 | -3.0198 | 0.095731 | 3.15 | 20.2661 | 119.5 | 117.5037 | 11.2328 | 0.8919
3.159 | 70.2955 | 119.5 | 116.9541 | 6.3444 | 0.99595 | 3.16 | 0.069944 | 115.7 | 117.0375 | -3.0122 | 0.095815 | 3.16 | 20.2687 | 119.5 | 117.3567 | 11.233 | 0.85762
3.1695 | 70.2976 | 119.5 | 116.954 | 6.3263 | 0.99598 | 3.17 | 0.069467 | 115.7 | 117.0378 | -3.0065 | 0.095838 | 3.17 | 20.2634 | 119.5 | 117.5078 | 11.2346 | 0.88906
3.179 | 70.2999 | 119.5 | 116.9552 | 6.3222 | 0.99598 | 3.18 | 0.068993 | 115.7 | 117.0379 | -3.0028 | 0.0958 | 3.18 | 20.2679 | 119.5 | 117.4066 | 11.2372 | 0.87261
3.189 | 70.3022 | 119.5 | 116.9577 | 6.3321 | 0.99597 | 3.19 | 0.068522 | 115.7 | 117.0375 | -3.001 | 0.0957 | 3.19 | 20.2654 | 119.5 | 117.3763 | 11.2376 | 0.86021
3.199 | 70.3047 | 119.5 | 116.9616 | 6.3561 | 0.99594 | 3.2 | 0.068054 | 115.7 | 117.0369 | -3.0012 | 0.09554 | 3.2 | 20.264 | 119.5 | 117.4967 | 11.2388 | 0.89203
3.2095 | 70.3072 | 119.5 | 116.9667 | 6.3942 | 0.99589 | 3.21 | 0.067589 | 115.7 | 117.0359 | -3.0034 | 0.095318 | 3.21 | 20.2668 | 119.5 | 117.3439 | 11.2395 | 0.85773
3.219 | 70.3098 | 119.5 | 116.9732 | 6.4463 | 0.99582 | 3.22 | 0.067127 | 115.7 | 117.0346 | -3.0076 | 0.095035 | 3.22 | 20.2616 | 119.5 | 117.4915 | 11.2373 | 0.88972
3.229 | 70.3126 | 119.5 | 116.9809 | 6.5123 | 0.99574 | 3.23 | 0.066669 | 115.7 | 117.0331 | -3.0138 | 0.094691 | 3.23 | 20.266 | 119.5 | 117.3917 | 11.2344 | 0.87332
3.239 | 70.3154 | 119.5 | 116.9899 | 6.5922 | 0.99563 | 3.24 | 0.066213 | 115.7 | 117.0313 | -3.022 | 0.094286 | 3.24 | 20.2635 | 119.5 | 117.3737 | 11.2328 | 0.86061
3.249 | 70.3182 | 119.5 | 117.0001 | 6.6859 | 0.99551 | 3.25 | 0.065759 | 115.7 | 117.0292 | -3.0324 | 0.09382 | 3.25 | 20.262 | 119.5 | 117.4971 | 11.2332 | 0.89179
3.259 | 70.3211 | 119.5 | 117.0115 | 6.793 | 0.99537 | 3.26 | 0.065308 | 115.7 | 117.0269 | -3.0449 | 0.093293 | 3.26 | 20.2646 | 119.5 | 117.3582 | 11.232 | 0.85779
3.269 | 70.3241 | 119.5 | 117.0241 | 6.9135 | 0.9952 | 3.27 | 0.064859 | 115.7 | 117.0243 | -3.0595 | 0.092705 | 3.27 | 20.2593 | 119.5 | 117.5145 | 11.2339 | 0.8887
3.279 | 70.3271 | 119.5 | 117.0378 | 7.0469 | 0.99502 | 3.28 | 0.064412 | 115.7 | 117.0216 | -3.0763 | 0.092059 | 3.28 | 20.2637 | 119.5 | 117.4169 | 11.2347 | 0.87242
3.289 | 70.3301 | 119.5 | 117.0526 | 7.1931 | 0.99481 | 3.29 | 0.063965 | 115.7 | 117.0186 | -3.0954 | 0.091354 | 3.29 | 20.2611 | 119.5 | 117.3797 | 11.2329 | 0.8605
3.299 | 70.3331 | 119.5 | 117.0685 | 7.3515 | 0.99458 | 3.3 | 0.06352 | 115.7 | 117.0155 | -3.1167 | 0.090593 | 3.3 | 20.2596 | 119.5 | 117.4925 | 11.2335 | 0.89189
3.309 | 70.3362 | 119.5 | 117.0854 | 7.5218 | 0.99433 | 3.31 | 0.063075 | 115.7 | 117.0123 | -3.1403 | 0.089779 | 3.31 | 20.2623 | 119.5 | 117.3406 | 11.2298 | 0.85836
3.319 | 70.3392 | 119.5 | 117.1032 | 7.7033 | 0.99406 | 3.32 | 0.062631 | 115.7 | 117.0089 | -3.1661 | 0.088914 | 3.32 | 20.2571 | 119.5 | 117.4929 | 11.2302 | 0.88961
3.329 | 70.3423 | 119.5 | 117.1218 | 7.8955 | 0.99376 | 3.33 | 0.062185 | 115.7 | 117.0054 | -3.1942 | 0.088001 | 3.33 | 20.2614 | 119.5 | 117.3987 | 11.2327 | 0.87283
3.339 | 70.3453 | 119.5 | 117.1413 | 8.0978 | 0.99344 | 3.34 | 0.061739 | 115.7 | 117.0019 | -3.2244 | 0.087045 | 3.34 | 20.2588 | 119.5 | 117.3743 | 11.2326 | 0.86056
3.349 | 70.3483 | 119.5 | 117.1615 | 8.3093 | 0.9931 | 3.35 | 0.061291 | 115.7 | 116.9982 | -3.2568 | 0.086049 | 3.35 | 20.2574 | 119.5 | 117.4966 | 11.2343 | 0.89145
3.359 | 70.3513 | 119.5 | 117.1823 | 8.5293 | 0.99273 | 3.36 | 0.060842 | 115.7 | 116.9946 | -3.2913 | 0.085019 | 3.36 | 20.26 | 119.5 | 117.3494 | 11.2347 | 0.85766
3.369 | 70.3542 | 119.5 | 117.2037 | 8.757 | 0.99234 | 3.3705 | 0.06039 | 115.7 | 116.9909 | -3.3278 | 0.08396 | 3.37 | 20.2549 | 119.5 | 117.4916 | 11.2313 | 0.88928
3.379 | 70.357 | 119.5 | 117.2255 | 8.9914 | 0.99193 | 3.38 | 0.059935 | 115.7 | 116.9872 | -3.3661 | 0.082877 | 3.38 | 20.2595 | 119.5 | 117.3852 | 11.2274 | 0.87309
3.389 | 70.3598 | 119.5 | 117.2478 | 9.2315 | 0.9915 | 3.39 | 0.059478 | 115.7 | 116.9835 | -3.4062 | 0.081775 | 3.39 | 20.2572 | 119.5 | 117.3573 | 11.2257 | 0.86077
3.399 | 70.3626 | 119.5 | 117.2703 | 9.4764 | 0.99105 | 3.4005 | 0.059016 | 115.7 | 116.9798 | -3.4479 | 0.08066 | 3.4 | 20.2558 | 119.5 | 117.4884 | 11.2259 | 0.89182
3.409 | 70.3652 | 119.5 | 117.293 | 9.7249 | 0.99058 | 3.41 | 0.058552 | 115.7 | 116.9762 | -3.491 | 0.079538 | 3.41 | 20.2584 | 119.5 | 117.3422 | 11.2298 | 0.85759
3.419 | 70.3678 | 119.5 | 117.3158 | 9.976 | 0.9901 | 3.42 | 0.058083 | 115.7 | 116.9726 | -3.5354 | 0.078414 | 3.42 | 20.253 | 119.5 | 117.4941 | 11.2368 | 0.88833
3.429 | 70.3703 | 119.5 | 117.3385 | 10.2285 | 0.9896 | 3.43 | 0.05761 | 115.7 | 116.9692 | -3.5808 | 0.077294 | 3.43 | 20.2574 | 119.5 | 117.3977 | 11.2458 | 0.87113
3.439 | 70.3727 | 119.5 | 117.3612 | 10.4814 | 0.98909 | 3.44 | 0.057133 | 115.7 | 116.9658 | -3.6271 | 0.076184 | 3.44 | 20.2547 | 119.5 | 117.3665 | 11.2527 | 0.85924
3.449 | 70.3749 | 119.5 | 117.3836 | 10.7334 | 0.98857 | 3.45 | 0.056652 | 115.7 | 116.9625 | -3.674 | 0.075087 | 3.45 | 20.2531 | 119.5 | 117.494 | 11.2596 | 0.89019
3.459 | 70.3771 | 119.5 | 117.4057 | 10.9834 | 0.98804 | 3.46 | 0.056167 | 115.7 | 116.9593 | -3.7213 | 0.07401 | 3.46 | 20.2557 | 119.5 | 117.3427 | 11.269 | 0.85585
3.469 | 70.3791 | 119.5 | 117.4274 | 11.2302 | 0.98751 | 3.47 | 0.055678 | 115.7 | 116.9563 | -3.7687 | 0.072955 | 3.47 | 20.2505 | 119.5 | 117.4974 | 11.2779 | 0.88763
3.479 | 70.3809 | 119.5 | 117.4486 | 11.4727 | 0.98697 | 3.48 | 0.055185 | 115.7 | 116.9534 | -3.816 | 0.071927 | 3.48 | 20.2551 | 119.5 | 117.3908 | 11.2895 | 0.87092
3.489 | 70.3827 | 119.5 | 117.4692 | 11.7098 | 0.98644 | 3.49 | 0.054688 | 115.7 | 116.9506 | -3.863 | 0.070929 | 3.49 | 20.2526 | 119.5 | 117.3629 | 11.2981 | 0.85911
3.499 | 70.3843 | 119.5 | 117.4891 | 11.9405 | 0.98591 | 3.5 | 0.054188 | 115.7 | 116.948 | -3.9094 | 0.069965 | 3.5 | 20.2512 | 119.5 | 117.4857 | 11.3073 | 0.89015
3.509 | 70.3857 | 119.5 | 117.5082 | 12.1635 | 0.98539 | 3.51 | 0.053686 | 115.7 | 116.9456 | -3.9549 | 0.069036 | 3.51 | 20.2542 | 119.5 | 117.3366 | 11.3183 | 0.85548
3.519 | 70.387 | 119.5 | 117.5265 | 12.3781 | 0.98489 | 3.52 | 0.053181 | 115.7 | 116.9432 | -3.9995 | 0.068146 | 3.52 | 20.2492 | 119.5 | 117.4857 | 11.3236 | 0.88734
3.529 | 70.3881 | 119.5 | 117.5439 | 12.5832 | 0.98439 | 3.53 | 0.052674 | 115.7 | 116.941 | -4.0427 | 0.067295 | 3.53 | 20.2542 | 119.5 | 117.3829 | 11.3275 | 0.87039
3.539 | 70.389 | 119.5 | 117.5602 | 12.7779 | 0.98392 | 3.54 | 0.052165 | 115.7 | 116.939 | -4.0845 | 0.066486 | 3.54 | 20.253 | 119.5 | 117.3509 | 11.3391 | 0.85704
3.549 | 70.3897 | 119.5 | 117.5755 | 12.9614 | 0.98347 | 3.55 | 0.051656 | 115.7 | 116.9371 | -4.1246 | 0.06572 | 3.55 | 20.2511 | 119.5 | 117.4859 | 11.3404 | 0.88994
3.559 | 70.3903 | 119.5 | 117.5897 | 13.133 | 0.98304 | 3.56 | 0.051146 | 115.7 | 116.9353 | -4.1629 | 0.064996 | 3.56 | 20.2541 | 119.5 | 117.3442 | 11.3412 | 0.85569
3.569 | 70.3907 | 119.5 | 117.6028 | 13.2918 | 0.98263 | 3.57 | 0.050636 | 115.7 | 116.9337 | -4.1992 | 0.064316 | 3.57 | 20.2492 | 119.5 | 117.5042 | 11.3421 | 0.88746
3.579 | 70.3909 | 119.5 | 117.6146 | 13.4375 | 0.98226 | 3.58 | 0.050128 | 115.7 | 116.9322 | -4.2334 | 0.063679 | 3.58 | 20.254 | 119.5 | 117.3938 | 11.3431 | 0.87073
3.589 | 70.391 | 119.5 | 117.6252 | 13.5693 | 0.98192 | 3.59 | 0.04962 | 115.7 | 116.9307 | -4.2653 | 0.063086 | 3.59 | 20.2516 | 119.5 | 117.3554 | 11.343 | 0.85911
3.599 | 70.3909 | 119.5 | 117.6345 | 13.6868 | 0.98162 | 3.6 | 0.049115 | 115.7 | 116.9294 | -4.2949 | 0.062536 | 3.6 | 20.2503 | 119.5 | 117.4733 | 11.3399 | 0.8907
3.609 | 70.3905 | 119.5 | 117.6425 | 13.7896 | 0.98135 | 3.61 | 0.048612 | 115.7 | 116.9282 | -4.3221 | 0.062028 | 3.61 | 20.2531 | 119.5 | 117.3292 | 11.3337 | 0.85662
3.619 | 70.39 | 119.5 | 117.6492 | 13.8775 | 0.98111 | 3.62 | 0.048112 | 115.7 | 116.927 | -4.3469 | 0.061562 | 3.62 | 20.2478 | 119.5 | 117.4845 | 11.3284 | 0.88827
3.629 | 70.3894 | 119.5 | 117.6545 | 13.9501 | 0.98092 | 3.63 | 0.047616 | 115.7 | 116.9259 | -4.3692 | 0.061136 | 3.63 | 20.2523 | 119.5 | 117.3831 | 11.3256 | 0.87088
3.639 | 70.3885 | 119.5 | 117.6586 | 14.0073 | 0.98077 | 3.64 | 0.047124 | 115.7 | 116.9248 | -4.389 | 0.06075 | 3.64 | 20.2497 | 119.5 | 117.3657 | 11.3161 | 0.85879
3.649 | 70.3875 | 119.5 | 117.6613 | 14.0491 | 0.98066 | 3.65 | 0.046635 | 115.7 | 116.9238 | -4.4063 | 0.060401 | 3.65 | 20.2485 | 119.5 | 117.4858 | 11.317 | 0.88976
3.659 | 70.3863 | 119.5 | 117.6626 | 14.0754 | 0.98059 | 3.66 | 0.046152 | 115.7 | 116.9229 | -4.4213 | 0.060089 | 3.66 | 20.2514 | 119.5 | 117.3399 | 11.3199 | 0.8551
3.669 | 70.385 | 119.5 | 117.6627 | 14.0863 | 0.98056 | 3.67 | 0.045674 | 115.7 | 116.9219 | -4.4338 | 0.059813 | 3.67 | 20.2462 | 119.5 | 117.4945 | 11.3193 | 0.88755
3.679 | 70.3835 | 119.5 | 117.6615 | 14.0819 | 0.98057 | 3.68 | 0.0452 | 115.7 | 116.921 | -4.4441 | 0.059569 | 3.68 | 20.2509 | 119.5 | 117.3861 | 11.322 | 0.8702
3.689 | 70.3818 | 119.5 | 117.659 | 14.0625 | 0.98062 | 3.69 | 0.044733 | 115.7 | 116.9201 | -4.4522 | 0.059357 | 3.69 | 20.2486 | 119.5 | 117.3526 | 11.3256 | 0.85841
3.699 | 70.3801 | 119.5 | 117.6553 | 14.0283 | 0.98071 | 3.7 | 0.044271 | 115.7 | 116.9192 | -4.4581 | 0.059175 | 3.7 | 20.2475 | 119.5 | 117.474 | 11.3302 | 0.88985
3.709 | 70.3781 | 119.5 | 117.6503 | 13.9797 | 0.98084 | 3.71 | 0.043814 | 115.7 | 116.9183 | -4.4621 | 0.05902 | 3.71 | 20.2502 | 119.5 | 117.3285 | 11.3343 | 0.85582
3.719 | 70.3761 | 119.5 | 117.6442 | 13.9171 | 0.981 | 3.72 | 0.043364 | 115.7 | 116.9174 | -4.4642 | 0.058892 | 3.72 | 20.2451 | 119.5 | 117.4887 | 11.336 | 0.88794
3.729 | 70.3739 | 119.5 | 117.637 | 13.841 | 0.9812 | 3.73 | 0.042919 | 115.7 | 116.9165 | -4.4646 | 0.058788 | 3.73 | 20.2499 | 119.5 | 117.3927 | 11.3373 | 0.87062
3.739 | 70.3716 | 119.5 | 117.6287 | 13.7518 | 0.98144 | 3.74 | 0.04248 | 115.7 | 116.9157 | -4.4634 | 0.058705 | 3.74 | 20.2486 | 119.5 | 117.3565 | 11.3443 | 0.85746
3.749 | 70.3692 | 119.5 | 117.6194 | 13.6503 | 0.9817 | 3.75 | 0.042047 | 115.7 | 116.9148 | -4.4608 | 0.058643 | 3.75 | 20.2466 | 119.5 | 117.4894 | 11.3414 | 0.89027
3.759 | 70.3668 | 119.5 | 117.6091 | 13.537 | 0.98199 | 3.76 | 0.041619 | 115.7 | 116.914 | -4.4569 | 0.058599 | 3.76 | 20.2497 | 119.5 | 117.3428 | 11.3365 | 0.856
3.769 | 70.3642 | 119.5 | 117.5979 | 13.4126 | 0.98231 | 3.77 | 0.041196 | 115.7 | 116.9131 | -4.4518 | 0.058571 | 3.77 | 20.2448 | 119.5 | 117.4979 | 11.334 | 0.88797
3.779 | 70.3616 | 119.5 | 117.5858 | 13.2779 | 0.98266 | 3.78 | 0.040779 | 115.7 | 116.9124 | -4.4458 | 0.058557 | 3.78 | 20.2497 | 119.5 | 117.3926 | 11.3348 | 0.87005
3.789 | 70.3588 | 119.5 | 117.573 | 13.1336 | 0.98302 | 3.79 | 0.040367 | 115.7 | 116.9116 | -4.4388 | 0.058556 | 3.79 | 20.2473 | 119.5 | 117.3622 | 11.3316 | 0.85898
3.799 | 70.3561 | 119.5 | 117.5595 | 12.9807 | 0.9834 | 3.8 | 0.039959 | 115.7 | 116.9109 | -4.4312 | 0.058565 | 3.8 | 20.2462 | 119.5 | 117.4824 | 11.3307 | 0.88999
3.809 | 70.3533 | 119.5 | 117.5453 | 12.8199 | 0.9838 | 3.81 | 0.039556 | 115.7 | 116.9102 | -4.423 | 0.058582 | 3.81 | 20.2488 | 119.5 | 117.3438 | 11.3297 | 0.85601
3.819 | 70.3504 | 119.5 | 117.5306 | 12.6521 | 0.98421 | 3.82 | 0.039158 | 115.7 | 116.9097 | -4.4144 | 0.058607 | 3.82 | 20.2436 | 119.5 | 117.4992 | 11.3288 | 0.88808
3.829 | 70.3476 | 119.5 | 117.5153 | 12.4782 | 0.98463 | 3.83 | 0.038764 | 115.7 | 116.9091 | -4.4054 | 0.058636 | 3.83 | 20.2483 | 119.5 | 117.3896 | 11.3297 | 0.87044
3.839 | 70.3447 | 119.5 | 117.4997 | 12.2993 | 0.98506 | 3.84 | 0.038373 | 115.7 | 116.9087 | -4.3963 | 0.05867 | 3.84 | 20.2461 | 119.5 | 117.3621 | 11.3212 | 0.85901
3.849 | 70.3418 | 119.5 | 117.4838 | 12.1162 | 0.98549 | 3.85 | 0.037987 | 115.7 | 116.9083 | -4.387 | 0.058706 | 3.85 | 20.2453 | 119.5 | 117.4778 | 11.3227 | 0.89
3.859 | 70.3389 | 119.5 | 117.4675 | 11.9298 | 0.98592 | 3.86 | 0.037604 | 115.7 | 116.9081 | -4.3777 | 0.058743 | 3.86 | 20.2484 | 119.5 | 117.3339 | 11.3197 | 0.85654
3.869 | 70.3361 | 119.5 | 117.4511 | 11.7412 | 0.98635 | 3.87 | 0.037224 | 115.7 | 116.9079 | -4.3686 | 0.058779 | 3.87 | 20.2439 | 119.5 | 117.4948 | 11.3164 | 0.88856
3.8795 | 70.3332 | 119.5 | 117.4347 | 11.5513 | 0.98678 | 3.88 | 0.036848 | 115.7 | 116.9079 | -4.3595 | 0.058814 | 3.88 | 20.2492 | 119.5 | 117.3912 | 11.3104 | 0.87114
3.889 | 70.3305 | 119.5 | 117.4182 | 11.361 | 0.9872 | 3.89 | 0.036474 | 115.7 | 116.9079 | -4.3507 | 0.058847 | 3.89 | 20.2473 | 119.5 | 117.3675 | 11.3048 | 0.86002
3.899 | 70.3277 | 119.5 | 117.4017 | 11.1712 | 0.98762 | 3.9 | 0.036104 | 115.7 | 116.9081 | -4.3422 | 0.058878 | 3.9 | 20.2468 | 119.5 | 117.4882 | 11.3026 | 0.89039
3.9095 | 70.325 | 119.5 | 117.3854 | 10.9829 | 0.98802 | 3.91 | 0.035737 | 115.7 | 116.9084 | -4.3341 | 0.058904 | 3.91 | 20.2501 | 119.5 | 117.3429 | 11.299 | 0.85671
3.919 | 70.3224 | 119.5 | 117.3693 | 10.7969 | 0.98842 | 3.92 | 0.035372 | 115.7 | 116.9088 | -4.3262 | 0.058926 | 3.92 | 20.2458 | 119.5 | 117.4906 | 11.2964 | 0.88857
3.929 | 70.3199 | 119.5 | 117.3535 | 10.6141 | 0.9888 | 3.93 | 0.03501 | 115.7 | 116.9093 | -4.3188 | 0.058943 | 3.93 | 20.2512 | 119.5 | 117.3855 | 11.2923 | 0.87123
3.939 | 70.3174 | 119.5 | 117.338 | 10.4353 | 0.98917 | 3.9405 | 0.034652 | 115.7 | 116.9099 | -4.3119 | 0.058956 | 3.94 | 20.2497 | 119.5 | 117.3663 | 11.2857 | 0.86027
3.949 | 70.315 | 119.5 | 117.3229 | 10.2612 | 0.98952 | 3.95 | 0.034296 | 115.7 | 116.9106 | -4.3053 | 0.058963 | 3.95 | 20.2494 | 119.5 | 117.4793 | 11.2822 | 0.89065
3.959 | 70.3128 | 119.5 | 117.3082 | 10.0926 | 0.98985 | 3.96 | 0.033943 | 115.7 | 116.9114 | -4.2992 | 0.058965 | 3.96 | 20.2528 | 119.5 | 117.3355 | 11.2786 | 0.85726
3.969 | 70.3106 | 119.5 | 117.2941 | 9.9301 | 0.99017 | 3.97 | 0.033593 | 115.7 | 116.9122 | -4.2935 | 0.058962 | 3.97 | 20.2486 | 119.5 | 117.4886 | 11.2742 | 0.88939
3.979 | 70.3086 | 119.5 | 117.2805 | 9.7743 | 0.99047 | 3.98 | 0.033247 | 115.7 | 116.9132 | -4.2882 | 0.058954 | 3.98 | 20.2542 | 119.5 | 117.3834 | 11.2706 | 0.87187
3.989 | 70.3067 | 119.5 | 117.2676 | 9.6258 | 0.99076 | 3.99 | 0.032904 | 115.7 | 116.9142 | -4.2834 | 0.058941 | 3.99 | 20.2529 | 119.5 | 117.355 | 11.2659 | 0.86096
3.999 | 70.3049 | 119.5 | 117.2552 | 9.4852 | 0.99102 | 4 | 0.032564 | 115.7 | 116.9152 | -4.2789 | 0.058923 | 4 | 20.2529 | 119.5 | 117.4696 | 11.259 | 0.89167
4.009 | 70.3033 | 119.5 | 117.2436 | 9.3528 | 0.99127 | 4.01 | 0.032228 | 115.7 | 116.9163 | -4.2748 | 0.058901 | 4.01 | 20.2566 | 119.5 | 117.3204 | 11.2502 | 0.85841
4.019 | 70.3017 | 119.5 | 117.2327 | 9.2291 | 0.99149 | 4.02 | 0.031896 | 115.7 | 116.9174 | -4.2711 | 0.058875 | 4.02 | 20.2526 | 119.5 | 117.4762 | 11.2397 | 0.89051
4.029 | 70.3004 | 119.5 | 117.2225 | 9.1144 | 0.9917 | 4.03 | 0.031568 | 115.7 | 116.9184 | -4.2677 | 0.058845 | 4.03 | 20.2583 | 119.5 | 117.3747 | 11.2321 | 0.8727
4.039 | 70.2991 | 119.5 | 117.2131 | 9.0091 | 0.99189 | 4.04 | 0.031244 | 115.7 | 116.9195 | -4.2646 | 0.058812 | 4.04 | 20.2569 | 119.5 | 117.3598 | 11.2253 | 0.86163
4.049 | 70.2981 | 119.5 | 117.2045 | 8.9134 | 0.99206 | 4.05 | 0.030925 | 115.7 | 116.9206 | -4.2617 | 0.058777 | 4.05 | 20.2567 | 119.5 | 117.4724 | 11.2186 | 0.8919
4.059 | 70.2971 | 119.5 | 117.1967 | 8.8275 | 0.99221 | 4.06 | 0.03061 | 115.7 | 116.9216 | -4.2591 | 0.058739 | 4.06 | 20.2601 | 119.5 | 117.3232 | 11.2149 | 0.85803
4.069 | 70.2963 | 119.5 | 117.1897 | 8.7515 | 0.99234 | 4.07 | 0.0303 | 115.7 | 116.9225 | -4.2568 | 0.058699 | 4.07 | 20.2557 | 119.5 | 117.4763 | 11.2088 | 0.89054
4.079 | 70.2957 | 119.5 | 117.1835 | 8.6856 | 0.99245 | 4.08 | 0.029995 | 115.7 | 116.9234 | -4.2546 | 0.058658 | 4.08 | 20.2613 | 119.5 | 117.3639 | 11.2053 | 0.87259
4.089 | 70.2952 | 119.5 | 117.1781 | 8.6299 | 0.99255 | 4.09 | 0.029696 | 115.7 | 116.9242 | -4.2525 | 0.058616 | 4.09 | 20.2597 | 119.5 | 117.3443 | 11.2011 | 0.8618
4.099 | 70.2948 | 119.5 | 117.1736 | 8.5844 | 0.99263 | 4.1 | 0.029401 | 115.7 | 116.9249 | -4.2507 | 0.058573 | 4.1 | 20.2596 | 119.5 | 117.4698 | 11.1985 | 0.89221
4.109 | 70.2946 | 119.5 | 117.1699 | 8.549 | 0.99269 | 4.11 | 0.029111 | 115.7 | 116.9255 | -4.2489 | 0.058529 | 4.11 | 20.2631 | 119.5 | 117.3228 | 11.2002 | 0.85817
4.119 | 70.2945 | 119.5 | 117.167 | 8.5239 | 0.99273 | 4.12 | 0.028827 | 115.7 | 116.926 | -4.2473 | 0.058485 | 4.12 | 20.2589 | 119.5 | 117.473 | 11.2008 | 0.89045
4.129 | 70.2946 | 119.5 | 117.165 | 8.5089 | 0.99275 | 4.13 | 0.028548 | 115.7 | 116.9264 | -4.2458 | 0.05844 | 4.13 | 20.2646 | 119.5 | 117.3581 | 11.204 | 0.87217
4.139 | 70.2947 | 119.5 | 117.1638 | 8.5039 | 0.99276 | 4.14 | 0.028274 | 115.7 | 116.9267 | -4.2443 | 0.058396 | 4.14 | 20.2632 | 119.5 | 117.3347 | 11.2048 | 0.86156
4.149 | 70.295 | 119.5 | 117.1634 | 8.5089 | 0.99275 | 4.15 | 0.028006 | 115.7 | 116.9268 | -4.243 | 0.058351 | 4.15 | 20.2631 | 119.5 | 117.4515 | 11.2037 | 0.89215
4.159 | 70.2955 | 119.5 | 117.1638 | 8.5236 | 0.99273 | 4.16 | 0.027743 | 115.7 | 116.9269 | -4.2418 | 0.058306 | 4.16 | 20.2666 | 119.5 | 117.3094 | 11.2029 | 0.85826
4.169 | 70.296 | 119.5 | 117.165 | 8.548 | 0.99269 | 4.17 | 0.027485 | 115.7 | 116.9268 | -4.2406 | 0.058261 | 4.17 | 20.2626 | 119.5 | 117.4559 | 11.2023 | 0.89071
4.179 | 70.2967 | 119.5 | 117.167 | 8.5819 | 0.99263 | 4.18 | 0.027231 | 115.7 | 116.9266 | -4.2396 | 0.058216 | 4.18 | 20.2683 | 119.5 | 117.3484 | 11.2025 | 0.87261
4.189 | 70.2974 | 119.5 | 117.1697 | 8.625 | 0.99256 | 4.19 | 0.026983 | 115.7 | 116.9263 | -4.2387 | 0.05817 | 4.19 | 20.2666 | 119.5 | 117.3353 | 11.2012 | 0.86212
4.199 | 70.2983 | 119.5 | 117.1732 | 8.6772 | 0.99247 | 4.2 | 0.026739 | 115.7 | 116.9259 | -4.2379 | 0.058123 | 4.2 | 20.2662 | 119.5 | 117.4556 | 11.2012 | 0.89228
4.209 | 70.2992 | 119.5 | 117.1774 | 8.7381 | 0.99236 | 4.21 | 0.026499 | 115.7 | 116.9254 | -4.2373 | 0.058075 | 4.21 | 20.2694 | 119.5 | 117.3156 | 11.2013 | 0.85821
4.219 | 70.3002 | 119.5 | 117.1824 | 8.8075 | 0.99224 | 4.22 | 0.026264 | 115.7 | 116.9248 | -4.2369 | 0.058026 | 4.22 | 20.2649 | 119.5 | 117.4745 | 11.2013 | 0.89051
4.229 | 70.3013 | 119.5 | 117.188 | 8.8851 | 0.99211 | 4.23 | 0.026032 | 115.7 | 116.9242 | -4.2366 | 0.057975 | 4.23 | 20.2704 | 119.5 | 117.3696 | 11.2011 | 0.87226
4.239 | 70.3025 | 119.5 | 117.1944 | 8.9706 | 0.99196 | 4.24 | 0.025804 | 115.7 | 116.9235 | -4.2366 | 0.057922 | 4.24 | 20.2686 | 119.5 | 117.347 | 11.2005 | 0.86173
4.249 | 70.3037 | 119.5 | 117.2013 | 9.0636 | 0.99179 | 4.25 | 0.025579 | 115.7 | 116.9227 | -4.2368 | 0.057866 | 4.25 | 20.2685 | 119.5 | 117.46 | 11.2019 | 0.89196
4.259 | 70.305 | 119.5 | 117.2089 | 9.1637 | 0.99161 | 4.26 | 0.025357 | 115.7 | 116.9219 | -4.2373 | 0.057807 | 4.26 | 20.2719 | 119.5 | 117.3104 | 11.2028 | 0.85814
4.269 | 70.3063 | 119.5 | 117.2171 | 9.2705 | 0.99142 | 4.27 | 0.025137 | 115.7 | 116.9211 | -4.2381 | 0.057745 | 4.27 | 20.2678 | 119.5 | 117.4688 | 11.2022 | 0.89087
4.279 | 70.3077 | 119.5 | 117.2259 | 9.3836 | 0.99121 | 4.28 | 0.024919 | 115.7 | 116.9202 | -4.2392 | 0.057678 | 4.28 | 20.2734 | 119.5 | 117.3544 | 11.2036 | 0.87242
4.289 | 70.309 | 119.5 | 117.2352 | 9.5025 | 0.99099 | 4.29 | 0.024704 | 115.7 | 116.9194 | -4.2407 | 0.057608 | 4.29 | 20.2716 | 119.5 | 117.3309 | 11.2047 | 0.86196
4.299 | 70.3104 | 119.5 | 117.2449 | 9.6268 | 0.99076 | 4.3 | 0.02449 | 115.7 | 116.9185 | -4.2426 | 0.057532 | 4.3 | 20.2714 | 119.5 | 117.4516 | 11.2046 | 0.89233
4.309 | 70.3119 | 119.5 | 117.2552 | 9.7558 | 0.99051 | 4.31 | 0.024277 | 115.7 | 116.9177 | -4.2448 | 0.057452 | 4.31 | 20.2746 | 119.5 | 117.3175 | 11.2028 | 0.85862
4.319 | 70.3133 | 119.5 | 117.2658 | 9.8891 | 0.99025 | 4.32 | 0.024066 | 115.7 | 116.917 | -4.2475 | 0.057366 | 4.32 | 20.2702 | 119.5 | 117.4713 | 11.2014 | 0.89081
4.329 | 70.3147 | 119.5 | 117.2769 | 10.0261 | 0.98999 | 4.33 | 0.023855 | 115.7 | 116.9162 | -4.2506 | 0.057275 | 4.33 | 20.2756 | 119.5 | 117.3647 | 11.2021 | 0.87218
4.339 | 70.3161 | 119.5 | 117.2882 | 10.1661 | 0.98971 | 4.34 | 0.023644 | 115.7 | 116.9156 | -4.2542 | 0.057177 | 4.34 | 20.2737 | 119.5 | 117.3488 | 11.197 | 0.86275
4.349 | 70.3175 | 119.5 | 117.2999 | 10.3087 | 0.98942 | 4.35 | 0.023434 | 115.7 | 116.915 | -4.2583 | 0.057074 | 4.35 | 20.2734 | 119.5 | 117.4639 | 11.1947 | 0.8924
4.359 | 70.3188 | 119.5 | 117.3117 | 10.4531 | 0.98913 | 4.36 | 0.023224 | 115.7 | 116.9144 | -4.2628 | 0.056965 | 4.36 | 20.2765 | 119.5 | 117.3211 | 11.1902 | 0.85904
4.369 | 70.3201 | 119.5 | 117.3238 | 10.5988 | 0.98883 | 4.37 | 0.023014 | 115.7 | 116.914 | -4.2677 | 0.05685 | 4.37 | 20.2721 | 119.5 | 117.4703 | 11.1874 | 0.89139
4.379 | 70.3214 | 119.5 | 117.3359 | 10.7451 | 0.98853 | 4.38 | 0.022804 | 115.7 | 116.9136 | -4.2732 | 0.056729 | 4.38 | 20.2772 | 119.5 | 117.3696 | 11.185 | 0.87292
4.389 | 70.3226 | 119.5 | 117.3481 | 10.8913 | 0.98822 | 4.39 | 0.022594 | 115.7 | 116.9134 | -4.2791 | 0.056602 | 4.39 | 20.2747 | 119.5 | 117.3482 | 11.1811 | 0.86271
4.399 | 70.3238 | 119.5 | 117.3604 | 11.0369 | 0.98791 | 4.4 | 0.022383 | 115.7 | 116.9132 | -4.2854 | 0.05647 | 4.4 | 20.274 | 119.5 | 117.4594 | 11.1828 | 0.89207
4.409 | 70.3249 | 119.5 | 117.3726 | 11.1812 | 0.9876 | 4.41 | 0.022172 | 115.7 | 116.9131 | -4.2922 | 0.056332 | 4.41 | 20.2758 | 119.5 | 117.3232 | 11.1802 | 0.8591
4.419 | 70.3259 | 119.5 | 117.3847 | 11.3235 | 0.98728 | 4.42 | 0.021961 | 115.7 | 116.9131 | -4.2993 | 0.05619 | 4.42 | 20.2721 | 119.5 | 117.4754 | 11.167 | 0.89318
4.429 | 70.3269 | 119.5 | 117.3967 | 11.4633 | 0.98697 | 4.43 | 0.021749 | 115.7 | 116.9133 | -4.3069 | 0.056043 | 4.43 | 20.2771 | 119.5 | 117.3598 | 11.1844 | 0.86899
4.439 | 70.3278 | 119.5 | 117.4084 | 11.6001 | 0.98667 | 4.44 | 0.021537 | 115.7 | 116.9135 | -4.3147 | 0.055892 | 4.44 | 20.2743 | 119.5 | 117.3565 | 11.1891 | 0.86188
4.449 | 70.3285 | 119.5 | 117.4199 | 11.7331 | 0.98637 | 4.45 | 0.021324 | 115.7 | 116.9138 | -4.3229 | 0.055738 | 4.45 | 20.2744 | 119.5 | 117.4556 | 11.2073 | 0.88917
4.459 | 70.3292 | 119.5 | 117.4311 | 11.8621 | 0.98607 | 4.46 | 0.021112 | 115.7 | 116.9142 | -4.3313 | 0.055581 | 4.46 | 20.2749 | 119.5 | 117.3349 | 11.2136 | 0.85785
4.469 | 70.3299 | 119.5 | 117.4419 | 11.9863 | 0.98579 | 4.47 | 0.0209 | 115.7 | 116.9147 | -4.3399 | 0.055422 | 4.47 | 20.2709 | 119.5 | 117.4896 | 11.2112 | 0.89181
4.479 | 70.3304 | 119.5 | 117.4524 | 12.1054 | 0.98551 | 4.48 | 0.020688 | 115.7 | 116.9153 | -4.3487 | 0.055262 | 4.48 | 20.2755 | 119.5 | 117.3676 | 11.2413 | 0.86736
4.489 | 70.3308 | 119.5 | 117.4623 | 12.219 | 0.98524 | 4.49 | 0.020476 | 115.7 | 116.916 | -4.3576 | 0.055101 | 4.49 | 20.272 | 119.5 | 117.3637 | 11.2523 | 0.86063
4.499 | 70.3311 | 119.5 | 117.4718 | 12.3267 | 0.98499 | 4.5 | 0.020265 | 115.7 | 116.9167 | -4.3666 | 0.05494 | 4.5 | 20.2719 | 119.5 | 117.4659 | 11.2771 | 0.88764
4.509 | 70.3313 | 119.5 | 117.4808 | 12.4281 | 0.98474 | 4.51 | 0.020054 | 115.7 | 116.9175 | -4.3756 | 0.05478 | 4.51 | 20.272 | 119.5 | 117.3545 | 11.293 | 0.8561
4.519 | 70.3314 | 119.5 | 117.4893 | 12.5229 | 0.98452 | 4.52 | 0.019845 | 115.7 | 116.9184 | -4.3845 | 0.054621 | 4.52 | 20.2677 | 119.5 | 117.4999 | 11.3106 | 0.89
4.529 | 70.3314 | 119.5 | 117.4971 | 12.611 | 0.9843 | 4.53 | 0.019636 | 115.7 | 116.9193 | -4.3933 | 0.054465 | 4.53 | 20.2721 | 119.5 | 117.3722 | 11.3296 | 0.86544
4.539 | 70.3313 | 119.5 | 117.5043 | 12.692 | 0.9841 | 4.54 | 0.019429 | 115.7 | 116.9203 | -4.402 | 0.054311 | 4.54 | 20.2687 | 119.5 | 117.3679 | 11.3433 | 0.85926
4.549 | 70.3311 | 119.5 | 117.5109 | 12.7658 | 0.98392 | 4.55 | 0.019224 | 115.7 | 116.9213 | -4.4105 | 0.054161 | 4.55 | 20.2688 | 119.5 | 117.464 | 11.3599 | 0.88616
4.559 | 70.3308 | 119.5 | 117.5169 | 12.8322 | 0.98376 | 4.56 | 0.01902 | 115.7 | 116.9224 | -4.4186 | 0.054015 | 4.56 | 20.269 | 119.5 | 117.3491 | 11.3744 | 0.85507
4.569 | 70.3303 | 119.5 | 117.5221 | 12.8912 | 0.98361 | 4.57 | 0.018818 | 115.7 | 116.9235 | -4.4265 | 0.053873 | 4.57 | 20.2648 | 119.5 | 117.5036 | 11.3873 | 0.88946
4.579 | 70.3298 | 119.5 | 117.5267 | 12.9426 | 0.98349 | 4.58 | 0.018619 | 115.7 | 116.9246 | -4.434 | 0.053737 | 4.58 | 20.2689 | 119.5 | 117.3914 | 11.3823 | 0.8682
4.589 | 70.3292 | 119.5 | 117.5306 | 12.9865 | 0.98338 | 4.59 | 0.018421 | 115.7 | 116.9257 | -4.4412 | 0.053607 | 4.59 | 20.2659 | 119.5 | 117.3777 | 11.3918 | 0.85879
4.599 | 70.3285 | 119.5 | 117.5338 | 13.0227 | 0.98328 | 4.6 | 0.018227 | 115.7 | 116.9269 | -4.4478 | 0.053484 | 4.6 | 20.2659 | 119.5 | 117.4734 | 11.4031 | 0.88555
4.609 | 70.3277 | 119.5 | 117.5363 | 13.0514 | 0.98321 | 4.61 | 0.018034 | 115.7 | 116.928 | -4.454 | 0.053367 | 4.61 | 20.266 | 119.5 | 117.3505 | 11.4084 | 0.85505
4.619 | 70.3269 | 119.5 | 117.5381 | 13.0726 | 0.98316 | 4.62 | 0.017845 | 115.7 | 116.9292 | -4.4597 | 0.053257 | 4.62 | 20.262 | 119.5 | 117.5034 | 11.4132 | 0.88909
4.629 | 70.3259 | 119.5 | 117.5392 | 13.0862 | 0.98312 | 4.63 | 0.017658 | 115.7 | 116.9303 | -4.4648 | 0.053154 | 4.63 | 20.267 | 119.5 | 117.3768 | 11.4192 | 0.86427
4.639 | 70.3249 | 119.5 | 117.5396 | 13.0925 | 0.98311 | 4.64 | 0.017475 | 115.7 | 116.9314 | -4.4694 | 0.053059 | 4.64 | 20.2639 | 119.5 | 117.3719 | 11.4226 | 0.85857
4.649 | 70.3238 | 119.5 | 117.5393 | 13.0915 | 0.98311 | 4.65 | 0.017294 | 115.7 | 116.9325 | -4.4734 | 0.052972 | 4.65 | 20.2642 | 119.5 | 117.4756 | 11.4237 | 0.88591
4.659 | 70.3226 | 119.5 | 117.5384 | 13.0834 | 0.98313 | 4.66 | 0.017117 | 115.7 | 116.9335 | -4.4767 | 0.052892 | 4.66 | 20.2646 | 119.5 | 117.3543 | 11.4262 | 0.85455
4.669 | 70.3214 | 119.5 | 117.5368 | 13.0682 | 0.98317 | 4.67 | 0.016942 | 115.7 | 116.9345 | -4.4795 | 0.052821 | 4.67 | 20.2606 | 119.5 | 117.5083 | 11.4286 | 0.889
4.679 | 70.3201 | 119.5 | 117.5345 | 13.0462 | 0.98322 | 4.6805 | 0.016771 | 115.7 | 116.9355 | -4.4817 | 0.052757 | 4.68 | 20.2651 | 119.5 | 117.3823 | 11.4534 | 0.86357
4.689 | 70.3187 | 119.5 | 117.5317 | 13.0175 | 0.98329 | 4.69 | 0.016603 | 115.7 | 116.9365 | -4.4832 | 0.052702 | 4.69 | 20.2614 | 119.5 | 117.3779 | 11.4587 | 0.85777
4.699 | 70.3173 | 119.5 | 117.5282 | 12.9823 | 0.98338 | 4.7 | 0.016438 | 115.7 | 116.9374 | -4.4842 | 0.052654 | 4.7 | 20.2615 | 119.5 | 117.4724 | 11.4616 | 0.88499
4.709 | 70.3159 | 119.5 | 117.5241 | 12.9408 | 0.98348 | 4.7105 | 0.016276 | 115.7 | 116.9382 | -4.4845 | 0.052614 | 4.71 | 20.2618 | 119.5 | 117.3514 | 11.4674 | 0.85391
4.719 | 70.3144 | 119.5 | 117.5194 | 12.8932 | 0.9836 | 4.72 | 0.016118 | 115.7 | 116.939 | -4.4843 | 0.052582 | 4.72 | 20.2577 | 119.5 | 117.5108 | 11.4677 | 0.88899
4.729 | 70.3129 | 119.5 | 117.5143 | 12.8397 | 0.98373 | 4.73 | 0.015962 | 115.7 | 116.9397 | -4.4835 | 0.052556 | 4.73 | 20.2625 | 119.5 | 117.3814 | 11.4705 | 0.8637
4.739 | 70.3114 | 119.5 | 117.5085 | 12.7807 | 0.98388 | 4.74 | 0.01581 | 115.7 | 116.9404 | -4.4821 | 0.052538 | 4.74 | 20.2604 | 119.5 | 117.3686 | 11.4825 | 0.8563
4.749 | 70.3098 | 119.5 | 117.5023 | 12.7162 | 0.98404 | 4.75 | 0.01566 | 115.7 | 116.941 | -4.4802 | 0.052527 | 4.75 | 20.2599 | 119.5 | 117.4714 | 11.4849 | 0.88545
4.759 | 70.3083 | 119.5 | 117.4957 | 12.6467 | 0.9842 | 4.76 | 0.015513 | 115.7 | 116.9415 | -4.4779 | 0.052522 | 4.76 | 20.2604 | 119.5 | 117.3509 | 11.4835 | 0.85476
4.769 | 70.3067 | 119.5 | 117.4885 | 12.5725 | 0.98438 | 4.77 | 0.015368 | 115.7 | 116.9419 | -4.475 | 0.052524 | 4.77 | 20.2566 | 119.5 | 117.5056 | 11.4792 | 0.88973
4.779 | 70.3051 | 119.5 | 117.481 | 12.4937 | 0.98457 | 4.78 | 0.015226 | 115.7 | 116.9423 | -4.4717 | 0.052531 | 4.78 | 20.2614 | 119.5 | 117.3727 | 11.4767 | 0.86399
4.789 | 70.3035 | 119.5 | 117.4731 | 12.4108 | 0.98477 | 4.79 | 0.015087 | 115.7 | 116.9426 | -4.468 | 0.052543 | 4.79 | 20.2579 | 119.5 | 117.3793 | 11.4719 | 0.85863
4.799 | 70.3019 | 119.5 | 117.4649 | 12.3241 | 0.98498 | 4.8 | 0.01495 | 115.7 | 116.9428 | -4.4639 | 0.052561 | 4.8 | 20.258 | 119.5 | 117.4737 | 11.4699 | 0.88531
4.809 | 70.3003 | 119.5 | 117.4563 | 12.2339 | 0.98519 | 4.81 | 0.014815 | 115.7 | 116.9429 | -4.4594 | 0.052583 | 4.81 | 20.258 | 119.5 | 117.3446 | 11.4669 | 0.85443
4.819 | 70.2988 | 119.5 | 117.4475 | 12.1407 | 0.98541 | 4.82 | 0.014682 | 115.7 | 116.9429 | -4.4547 | 0.052609 | 4.82 | 20.2539 | 119.5 | 117.4926 | 11.4656 | 0.88919
4.829 | 70.2972 | 119.5 | 117.4384 | 12.0448 | 0.98564 | 4.83 | 0.01455 | 115.7 | 116.9428 | -4.4496 | 0.052639 | 4.83 | 20.2585 | 119.5 | 117.3554 | 11.4659 | 0.86359
4.839 | 70.2957 | 119.5 | 117.4291 | 11.9466 | 0.98586 | 4.84 | 0.014421 | 115.7 | 116.9426 | -4.4444 | 0.052672 | 4.84 | 20.255 | 119.5 | 117.359 | 11.4548 | 0.85833
4.849 | 70.2942 | 119.5 | 117.4196 | 11.8465 | 0.98609 | 4.85 | 0.014293 | 115.7 | 116.9423 | -4.4389 | 0.052708 | 4.85 | 20.2554 | 119.5 | 117.4539 | 11.458 | 0.88483
4.859 | 70.2927 | 119.5 | 117.41 | 11.7449 | 0.98633 | 4.86 | 0.014167 | 115.7 | 116.9419 | -4.4333 | 0.052747 | 4.86 | 20.2556 | 119.5 | 117.3375 | 11.4615 | 0.85405
4.869 | 70.2912 | 119.5 | 117.4003 | 11.6424 | 0.98656 | 4.87 | 0.014042 | 115.7 | 116.9414 | -4.4275 | 0.052787 | 4.87 | 20.2517 | 119.5 | 117.4974 | 11.4639 | 0.88925
4.879 | 70.2898 | 119.5 | 117.3905 | 11.5392 | 0.98679 | 4.88 | 0.013918 | 115.7 | 116.9409 | -4.4217 | 0.052829 | 4.88 | 20.2565 | 119.5 | 117.366 | 11.4664 | 0.86346
4.889 | 70.2885 | 119.5 | 117.3807 | 11.4359 | 0.98702 | 4.89 | 0.013795 | 115.7 | 116.9402 | -4.4158 | 0.052871 | 4.89 | 20.2535 | 119.5 | 117.3661 | 11.4672 | 0.85843
4.899 | 70.2872 | 119.5 | 117.3708 | 11.3329 | 0.98725 | 4.9 | 0.013673 | 115.7 | 116.9394 | -4.4098 | 0.052915 | 4.9 | 20.2544 | 119.5 | 117.4502 | 11.4718 | 0.88445
4.909 | 70.2859 | 119.5 | 117.3611 | 11.2307 | 0.98747 | 4.9105 | 0.013552 | 115.7 | 116.9385 | -4.4039 | 0.052959 | 4.91 | 20.2552 | 119.5 | 117.3341 | 11.4705 | 0.85464
4.919 | 70.2847 | 119.5 | 117.3514 | 11.1296 | 0.98769 | 4.92 | 0.013431 | 115.7 | 116.9376 | -4.3979 | 0.053003 | 4.92 | 20.2523 | 119.5 | 117.482 | 11.4687 | 0.8895
4.929 | 70.2835 | 119.5 | 117.3418 | 11.0301 | 0.98791 | 4.93 | 0.013312 | 115.7 | 116.9365 | -4.3921 | 0.053046 | 4.93 | 20.2579 | 119.5 | 117.3451 | 11.4658 | 0.86411
4.939 | 70.2825 | 119.5 | 117.3323 | 10.9326 | 0.98812 | 4.9405 | 0.013192 | 115.7 | 116.9354 | -4.3863 | 0.053089 | 4.94 | 20.2567 | 119.5 | 117.3361 | 11.4672 | 0.85808
4.949 | 70.2814 | 119.5 | 117.323 | 10.8375 | 0.98832 | 4.95 | 0.013074 | 115.7 | 116.9342 | -4.3806 | 0.05313 | 4.95 | 20.2567 | 119.5 | 117.4297 | 11.4597 | 0.88619
4.959 | 70.2805 | 119.5 | 117.3139 | 10.7453 | 0.98851 | 4.96 | 0.012955 | 115.7 | 116.9329 | -4.3751 | 0.053171 | 4.96 | 20.2577 | 119.5 | 117.3113 | 11.4465 | 0.85655
4.969 | 70.2796 | 119.5 | 117.3051 | 10.6562 | 0.9887 | 4.9705 | 0.012837 | 115.7 | 116.9316 | -4.3697 | 0.053209 | 4.97 | 20.2547 | 119.5 | 117.4602 | 11.436 | 0.89114
4.979 | 70.2788 | 119.5 | 117.2965 | 10.5706 | 0.98888 | 4.98 | 0.012719 | 115.7 | 116.9302 | -4.3645 | 0.053246 | 4.98 | 20.26 | 119.5 | 117.3319 | 11.4229 | 0.86593
4.989 | 70.2781 | 119.5 | 117.2883 | 10.4888 | 0.98905 | 4.99 | 0.012602 | 115.7 | 116.9288 | -4.3594 | 0.053281 | 4.99 | 20.2575 | 119.5 | 117.3382 | 11.4078 | 0.8613
4.999 | 70.2774 | 119.5 | 117.2803 | 10.4112 | 0.9892 | 5 | 0.012484 | 115.7 | 116.9273 | -4.3545 | 0.053313 | 5 | 20.2586 | 119.5 | 117.4231 | 11.395 | 0.8868
5.009 | 70.2768 | 119.5 | 117.2727 | 10.3381 | 0.98935 | 5.01 | 0.012367 | 115.7 | 116.9258 | -4.3499 | 0.053343 | 5.01 | 20.2594 | 119.5 | 117.3038 | 11.3822 | 0.85709
5.019 | 70.2763 | 119.5 | 117.2655 | 10.2696 | 0.98949 | 5.02 | 0.01225 | 115.7 | 116.9243 | -4.3454 | 0.053371 | 5.02 | 20.2564 | 119.5 | 117.454 | 11.3682 | 0.89204
5.029 | 70.2759 | 119.5 | 117.2587 | 10.206 | 0.98962 | 5.03 | 0.012133 | 115.7 | 116.9228 | -4.3412 | 0.053396 | 5.03 | 20.2616 | 119.5 | 117.3339 | 11.34 | 0.86936
5.039 | 70.2756 | 119.5 | 117.2524 | 10.1476 | 0.98973 | 5.04 | 0.012017 | 115.7 | 116.9213 | -4.3372 | 0.053418 | 5.04 | 20.2596 | 119.5 | 117.3234 | 11.3191 | 0.862
5.049 | 70.2754 | 119.5 | 117.2464 | 10.0946 | 0.98984 | 5.05 | 0.011901 | 115.7 | 116.9198 | -4.3334 | 0.053438 | 5.05 | 20.2608 | 119.5 | 117.4083 | 11.31 | 0.88785
5.059 | 70.2752 | 119.5 | 117.241 | 10.047 | 0.98993 | 5.06 | 0.011785 | 115.7 | 116.9184 | -4.3299 | 0.053455 | 5.06 | 20.2618 | 119.5 | 117.2881 | 11.3002 | 0.85842
5.069 | 70.2751 | 119.5 | 117.236 | 10.005 | 0.99002 | 5.07 | 0.011669 | 115.7 | 116.917 | -4.3266 | 0.053469 | 5.07 | 20.259 | 119.5 | 117.4398 | 11.2899 | 0.89301
5.079 | 70.2751 | 119.5 | 117.2316 | 9.9688 | 0.99009 | 5.08 | 0.011554 | 115.7 | 116.9157 | -4.3235 | 0.05348 | 5.08 | 20.2645 | 119.5 | 117.3053 | 11.2841 | 0.86704
5.089 | 70.2752 | 119.5 | 117.2277 | 9.9385 | 0.99015 | 5.09 | 0.01144 | 115.7 | 116.9144 | -4.3207 | 0.053489 | 5.09 | 20.262 | 119.5 | 117.3157 | 11.276 | 0.86286
5.099 | 70.2754 | 119.5 | 117.2243 | 9.9141 | 0.9902 | 5.1 | 0.011326 | 115.7 | 116.9132 | -4.318 | 0.053495 | 5.1 | 20.2631 | 119.5 | 117.4076 | 11.269 | 0.8881
5.109 | 70.2757 | 119.5 | 117.2216 | 9.8956 | 0.99023 | 5.11 | 0.011213 | 115.7 | 116.9121 | -4.3156 | 0.053499 | 5.11 | 20.2639 | 119.5 | 117.2945 | 11.263 | 0.85826
5.119 | 70.276 | 119.5 | 117.2193 | 9.8832 | 0.99026 | 5.12 | 0.011101 | 115.7 | 116.9111 | -4.3134 | 0.0535 | 5.12 | 20.2611 | 119.5 | 117.4407 | 11.2591 | 0.89277
5.129 | 70.2764 | 119.5 | 117.2177 | 9.8767 | 0.99027 | 5.13 | 0.01099 | 115.7 | 116.9101 | -4.3115 | 0.053499 | 5.13 | 20.2665 | 119.5 | 117.313 | 11.2754 | 0.8664
5.139 | 70.2769 | 119.5 | 117.2167 | 9.8763 | 0.99027 | 5.14 | 0.01088 | 115.7 | 116.9093 | -4.3097 | 0.053496 | 5.14 | 20.2642 | 119.5 | 117.3224 | 11.2732 | 0.86246
5.149 | 70.2775 | 119.5 | 117.2164 | 9.8819 | 0.99026 | 5.15 | 0.010771 | 115.7 | 116.9087 | -4.3081 | 0.05349 | 5.15 | 20.2656 | 119.5 | 117.4013 | 11.2743 | 0.88769
5.159 | 70.2781 | 119.5 | 117.2166 | 9.8934 | 0.99024 | 5.16 | 0.010664 | 115.7 | 116.9081 | -4.3067 | 0.053482 | 5.16 | 20.2667 | 119.5 | 117.2818 | 11.275 | 0.85835
5.169 | 70.2788 | 119.5 | 117.2175 | 9.9108 | 0.9902 | 5.17 | 0.010558 | 115.7 | 116.9076 | -4.3055 | 0.053473 | 5.17 | 20.2641 | 119.5 | 117.4276 | 11.2743 | 0.89318
5.179 | 70.2795 | 119.5 | 117.219 | 9.934 | 0.99016 | 5.18 | 0.010453 | 115.7 | 116.9073 | -4.3045 | 0.053461 | 5.18 | 20.2696 | 119.5 | 117.3019 | 11.273 | 0.86735
5.189 | 70.2804 | 119.5 | 117.2211 | 9.9629 | 0.9901 | 5.19 | 0.01035 | 115.7 | 116.9072 | -4.3037 | 0.053447 | 5.19 | 20.267 | 119.5 | 117.3216 | 11.271 | 0.86328
5.199 | 70.2812 | 119.5 | 117.2238 | 9.9974 | 0.99003 | 5.2 | 0.010249 | 115.7 | 116.9071 | -4.3031 | 0.053432 | 5.2 | 20.2684 | 119.5 | 117.406 | 11.2704 | 0.88825
5.209 | 70.2822 | 119.5 | 117.2272 | 10.0373 | 0.98996 | 5.21 | 0.010149 | 115.7 | 116.9072 | -4.3026 | 0.053414 | 5.21 | 20.2691 | 119.5 | 117.2957 | 11.2683 | 0.85871
5.219 | 70.2832 | 119.5 | 117.2312 | 10.0825 | 0.98987 | 5.22 | 0.010051 | 115.7 | 116.9074 | -4.3023 | 0.053395 | 5.22 | 20.2664 | 119.5 | 117.4426 | 11.266 | 0.89322
5.229 | 70.2842 | 119.5 | 117.2358 | 10.1328 | 0.98977 | 5.23 | 0.0099543 | 115.7 | 116.9077 | -4.3022 | 0.053374 | 5.23 | 20.272 | 119.5 | 117.3094 | 11.2657 | 0.86653
5.239 | 70.2852 | 119.5 | 117.241 | 10.1879 | 0.98966 | 5.24 | 0.0098596 | 115.7 | 116.9081 | -4.3023 | 0.053351 | 5.24 | 20.2696 | 119.5 | 117.3171 | 11.2619 | 0.86322
5.249 | 70.2864 | 119.5 | 117.2468 | 10.2477 | 0.98954 | 5.25 | 0.0097665 | 115.7 | 116.9087 | -4.3025 | 0.053326 | 5.25 | 20.2711 | 119.5 | 117.4048 | 11.2589 | 0.88828
5.259 | 70.2875 | 119.5 | 117.2531 | 10.3119 | 0.98941 | 5.26 | 0.0096751 | 115.7 | 116.9093 | -4.303 | 0.0533 | 5.26 | 20.272 | 119.5 | 117.3023 | 11.2567 | 0.85881
5.269 | 70.2887 | 119.5 | 117.2599 | 10.3802 | 0.98927 | 5.27 | 0.0095852 | 115.7 | 116.91 | -4.3036 | 0.053272 | 5.27 | 20.2692 | 119.5 | 117.4627 | 11.2554 | 0.89346
5.279 | 70.2899 | 119.5 | 117.2672 | 10.4524 | 0.98912 | 5.28 | 0.0094967 | 115.7 | 116.9108 | -4.3044 | 0.053241 | 5.28 | 20.2747 | 119.5 | 117.3279 | 11.2614 | 0.8663
5.289 | 70.2911 | 119.5 | 117.275 | 10.528 | 0.98897 | 5.29 | 0.0094097 | 115.7 | 116.9117 | -4.3054 | 0.053209 | 5.29 | 20.272 | 119.5 | 117.3387 | 11.2644 | 0.86278
5.299 | 70.2923 | 119.5 | 117.2832 | 10.6069 | 0.98881 | 5.3 | 0.0093238 | 115.7 | 116.9126 | -4.3065 | 0.053175 | 5.3 | 20.2734 | 119.5 | 117.4207 | 11.2704 | 0.88723
5.309 | 70.2935 | 119.5 | 117.2917 | 10.6885 | 0.98864 | 5.31 | 0.009239 | 115.7 | 116.9136 | -4.3079 | 0.053139 | 5.31 | 20.2742 | 119.5 | 117.3092 | 11.2751 | 0.85788
5.319 | 70.2948 | 119.5 | 117.3006 | 10.7726 | 0.98846 | 5.32 | 0.0091551 | 115.7 | 116.9145 | -4.3095 | 0.0531 | 5.32 | 20.2716 | 119.5 | 117.4585 | 11.2759 | 0.89313
5.329 | 70.296 | 119.5 | 117.3098 | 10.8587 | 0.98828 | 5.33 | 0.009072 | 115.7 | 116.9155 | -4.3112 | 0.053059 | 5.33 | 20.2772 | 119.5 | 117.3161 | 11.2777 | 0.86625
5.339 | 70.2972 | 119.5 | 117.3193 | 10.9465 | 0.98809 | 5.34 | 0.0089894 | 115.7 | 116.9164 | -4.3132 | 0.053016 | 5.34 | 20.2749 | 119.5 | 117.3214 | 11.2777 | 0.86328
5.349 | 70.2985 | 119.5 | 117.3289 | 11.0355 | 0.9879 | 5.35 | 0.0089071 | 115.7 | 116.9173 | -4.3153 | 0.05297 | 5.35 | 20.2766 | 119.5 | 117.4085 | 11.2796 | 0.88798
5.359 | 70.2997 | 119.5 | 117.3386 | 11.1253 | 0.98771 | 5.36 | 0.0088249 | 115.7 | 116.9182 | -4.3177 | 0.052923 | 5.36 | 20.2775 | 119.5 | 117.3023 | 11.2806 | 0.85868
5.369 | 70.3008 | 119.5 | 117.3485 | 11.2155 | 0.98751 | 5.37 | 0.0087427 | 115.7 | 116.919 | -4.3203 | 0.052872 | 5.37 | 20.2747 | 119.5 | 117.4619 | 11.2808 | 0.89347
5.379 | 70.302 | 119.5 | 117.3584 | 11.3057 | 0.98731 | 5.38 | 0.0086602 | 115.7 | 116.9197 | -4.3231 | 0.052819 | 5.38 | 20.2801 | 119.5 | 117.3212 | 11.2832 | 0.86592
5.389 | 70.3031 | 119.5 | 117.3683 | 11.3953 | 0.98712 | 5.39 | 0.0085771 | 115.7 | 116.9203 | -4.326 | 0.052764 | 5.39 | 20.2771 | 119.5 | 117.328 | 11.2826 | 0.86294
5.399 | 70.3041 | 119.5 | 117.3781 | 11.4841 | 0.98692 | 5.4 | 0.0084933 | 115.7 | 116.9208 | -4.3292 | 0.052706 | 5.4 | 20.2783 | 119.5 | 117.4039 | 11.2845 | 0.88693
5.409 | 70.3052 | 119.5 | 117.3878 | 11.5716 | 0.98672 | 5.41 | 0.0084085 | 115.7 | 116.9211 | -4.3325 | 0.052646 | 5.41 | 20.2786 | 119.5 | 117.2931 | 11.287 | 0.85746
5.419 | 70.3061 | 119.5 | 117.3973 | 11.6573 | 0.98653 | 5.42 | 0.0083226 | 115.7 | 116.9213 | -4.3361 | 0.052584 | 5.42 | 20.2755 | 119.5 | 117.4548 | 11.2932 | 0.89207
5.429 | 70.307 | 119.5 | 117.4065 | 11.7409 | 0.98634 | 5.43 | 0.0082353 | 115.7 | 116.9213 | -4.3398 | 0.052519 | 5.43 | 20.2804 | 119.5 | 117.3167 | 11.3032 | 0.86443
5.439 | 70.3079 | 119.5 | 117.4156 | 11.8221 | 0.98616 | 5.44 | 0.0081465 | 115.7 | 116.9212 | -4.3436 | 0.052452 | 5.44 | 20.2769 | 119.5 | 117.3363 | 11.3134 | 0.8614
5.449 | 70.3087 | 119.5 | 117.4242 | 11.9004 | 0.98598 | 5.45 | 0.0080561 | 115.7 | 116.9209 | -4.3476 | 0.052383 | 5.45 | 20.2779 | 119.5 | 117.4151 | 11.3289 | 0.88522
5.459 | 70.3094 | 119.5 | 117.4326 | 11.9757 | 0.9858 | 5.46 | 0.0079638 | 115.7 | 116.9204 | -4.3518 | 0.052313 | 5.46 | 20.2777 | 119.5 | 117.3087 | 11.3404 | 0.85653
5.469 | 70.3101 | 119.5 | 117.4405 | 12.0475 | 0.98564 | 5.47 | 0.0078697 | 115.7 | 116.9197 | -4.356 | 0.05224 | 5.47 | 20.2745 | 119.5 | 117.4626 | 11.3571 | 0.89051
5.479 | 70.3106 | 119.5 | 117.448 | 12.1156 | 0.98548 | 5.48 | 0.0077735 | 115.7 | 116.9188 | -4.3603 | 0.052166 | 5.48 | 20.2792 | 119.5 | 117.3244 | 11.3747 | 0.86265
5.489 | 70.3111 | 119.5 | 117.455 | 12.1799 | 0.98533 | 5.49 | 0.0076752 | 115.7 | 116.9176 | -4.3647 | 0.052092 | 5.49 | 20.2756 | 119.5 | 117.3498 | 11.3921 | 0.85969
5.499 | 70.3115 | 119.5 | 117.4616 | 12.24 | 0.98518 | 5.5 | 0.0075748 | 115.7 | 116.9163 | -4.3692 | 0.052016 | 5.5 | 20.2765 | 119.5 | 117.4281 | 11.4135 | 0.88307
5.509 | 70.3119 | 119.5 | 117.4676 | 12.2958 | 0.98505 | 5.51 | 0.0074722 | 115.7 | 116.9148 | -4.3737 | 0.051939 | 5.51 | 20.2761 | 119.5 | 117.3279 | 11.4309 | 0.85418
5.519 | 70.3121 | 119.5 | 117.4731 | 12.3471 | 0.98493 | 5.52 | 0.0073675 | 115.7 | 116.9131 | -4.3782 | 0.051862 | 5.52 | 20.2724 | 119.5 | 117.4802 | 11.4516 | 0.88836
5.529 | 70.3123 | 119.5 | 117.478 | 12.3939 | 0.98482 | 5.53 | 0.0072607 | 115.7 | 116.9112 | -4.3827 | 0.051785 | 5.53 | 20.2769 | 119.5 | 117.3417 | 11.4742 | 0.8602
5.539 | 70.3124 | 119.5 | 117.4824 | 12.4361 | 0.98472 | 5.54 | 0.0071518 | 115.7 | 116.9092 | -4.3871 | 0.051708 | 5.54 | 20.2732 | 119.5 | 117.3696 | 11.4937 | 0.85774
5.549 | 70.3124 | 119.5 | 117.4862 | 12.4735 | 0.98463 | 5.55 | 0.0070409 | 115.7 | 116.9069 | -4.3915 | 0.051631 | 5.55 | 20.2741 | 119.5 | 117.4479 | 11.5165 | 0.88107
5.559 | 70.3123 | 119.5 | 117.4894 | 12.5063 | 0.98455 | 5.56 | 0.0069281 | 115.7 | 116.9046 | -4.3958 | 0.051556 | 5.56 | 20.2738 | 119.5 | 117.3453 | 11.5383 | 0.8524
5.569 | 70.3122 | 119.5 | 117.492 | 12.5342 | 0.98448 | 5.57 | 0.0068136 | 115.7 | 116.902 | -4.3999 | 0.051481 | 5.57 | 20.2704 | 119.5 | 117.4942 | 11.5588 | 0.88682
5.579 | 70.312 | 119.5 | 117.4941 | 12.5574 | 0.98442 | 5.58 | 0.0066975 | 115.7 | 116.8994 | -4.404 | 0.051408 | 5.58 | 20.2748 | 119.5 | 117.3516 | 11.5781 | 0.859
5.589 | 70.3117 | 119.5 | 117.4955 | 12.5759 | 0.98438 | 5.59 | 0.00658 | 115.7 | 116.8967 | -4.4078 | 0.051336 | 5.59 | 20.271 | 119.5 | 117.374 | 11.5931 | 0.85684
5.599 | 70.3113 | 119.5 | 117.4964 | 12.5898 | 0.98434 | 5.6 | 0.0064613 | 115.7 | 116.8939 | -4.4115 | 0.051266 | 5.6 | 20.2719 | 119.5 | 117.4507 | 11.6112 | 0.87976
5.609 | 70.3109 | 119.5 | 117.4968 | 12.599 | 0.98432 | 5.61 | 0.0063415 | 115.7 | 116.891 | -4.415 | 0.051199 | 5.61 | 20.2715 | 119.5 | 117.343 | 11.6251 | 0.85151
5.619 | 70.3104 | 119.5 | 117.4966 | 12.6037 | 0.98431 | 5.62 | 0.006221 | 115.7 | 116.8881 | -4.4183 | 0.051134 | 5.62 | 20.268 | 119.5 | 117.4903 | 11.6362 | 0.88635
5.629 | 70.3099 | 119.5 | 117.4959 | 12.604 | 0.98431 | 5.63 | 0.0060999 | 115.7 | 116.8852 | -4.4214 | 0.051071 | 5.63 | 20.2724 | 119.5 | 117.3531 | 11.6451 | 0.85848
5.639 | 70.3093 | 119.5 | 117.4946 | 12.5999 | 0.98432 | 5.64 | 0.0059785 | 115.7 | 116.8823 | -4.4242 | 0.051012 | 5.64 | 20.2686 | 119.5 | 117.3748 | 11.6501 | 0.85676
5.649 | 70.3087 | 119.5 | 117.4929 | 12.5917 | 0.98434 | 5.65 | 0.0058571 | 115.7 | 116.8795 | -4.4267 | 0.050955 | 5.65 | 20.2696 | 119.5 | 117.4439 | 11.655 | 0.88015
5.659 | 70.308 | 119.5 | 117.4907 | 12.5792 | 0.98437 | 5.66 | 0.005736 | 115.7 | 116.8767 | -4.429 | 0.050902 | 5.66 | 20.2692 | 119.5 | 117.3397 | 11.654 | 0.85254
5.669 | 70.3073 | 119.5 | 117.4881 | 12.5628 | 0.98441 | 5.67 | 0.0056155 | 115.7 | 116.8741 | -4.431 | 0.050852 | 5.67 | 20.2659 | 119.5 | 117.4908 | 11.6526 | 0.88702
5.679 | 70.3066 | 119.5 | 117.4851 | 12.5425 | 0.98446 | 5.68 | 0.0054959 | 115.7 | 116.8715 | -4.4327 | 0.050805 | 5.68 | 20.2702 | 119.5 | 117.3468 | 11.6549 | 0.85851
5.689 | 70.3059 | 119.5 | 117.4816 | 12.5185 | 0.98451 | 5.69 | 0.0053775 | 115.7 | 116.8691 | -4.4341 | 0.050762 | 5.69 | 20.2662 | 119.5 | 117.3601 | 11.6558 | 0.85663
5.699 | 70.3051 | 119.5 | 117.4778 | 12.4909 | 0.98458 | 5.7 | 0.0052606 | 115.7 | 116.8668 | -4.4353 | 0.050723 | 5.7 | 20.267 | 119.5 | 117.439 | 11.6558 | 0.87972
5.709 | 70.3043 | 119.5 | 117.4736 | 12.4597 | 0.98466 | 5.71 | 0.0051456 | 115.7 | 116.8647 | -4.4361 | 0.050687 | 5.71 | 20.2662 | 119.5 | 117.3502 | 11.6561 | 0.85139
5.719 | 70.3035 | 119.5 | 117.4692 | 12.4253 | 0.98474 | 5.7195 | 0.0050327 | 115.7 | 116.8628 | -4.4367 | 0.050655 | 5.72 | 20.2627 | 119.5 | 117.4896 | 11.6573 | 0.88608
5.729 | 70.3028 | 119.5 | 117.4644 | 12.3876 | 0.98483 | 5.73 | 0.0049224 | 115.7 | 116.8611 | -4.4371 | 0.050627 | 5.73 | 20.2669 | 119.5 | 117.3496 | 11.6602 | 0.85788
5.739 | 70.302 | 119.5 | 117.4593 | 12.3469 | 0.98493 | 5.7395 | 0.0048149 | 115.7 | 116.8597 | -4.4371 | 0.050602 | 5.74 | 20.2631 | 119.5 | 117.3703 | 11.6622 | 0.85632
5.749 | 70.3012 | 119.5 | 117.4541 | 12.3033 | 0.98503 | 5.7495 | 0.0047106 | 115.7 | 116.8584 | -4.4369 | 0.050581 | 5.75 | 20.2643 | 119.5 | 117.4406 | 11.6666 | 0.8793
5.759 | 70.3005 | 119.5 | 117.4486 | 12.2569 | 0.98514 | 5.76 | 0.0046098 | 115.7 | 116.8575 | -4.4365 | 0.050563 | 5.76 | 20.2638 | 119.5 | 117.3452 | 11.6725 | 0.85136
5.769 | 70.2998 | 119.5 | 117.4429 | 12.208 | 0.98525 | 5.7695 | 0.0045127 | 115.7 | 116.8567 | -4.4359 | 0.050548 | 5.77 | 20.2605 | 119.5 | 117.4929 | 11.6735 | 0.8868
5.779 | 70.2991 | 119.5 | 117.4371 | 12.1567 | 0.98538 | 5.7795 | 0.0044198 | 115.7 | 116.8563 | -4.435 | 0.050537 | 5.78 | 20.265 | 119.5 | 117.3537 | 11.6773 | 0.85775
5.789 | 70.2985 | 119.5 | 117.4311 | 12.1031 | 0.9855 | 5.7895 | 0.0043313 | 115.7 | 116.8561 | -4.434 | 0.050529 | 5.79 | 20.2613 | 119.5 | 117.373 | 11.6762 | 0.85678
5.799 | 70.2979 | 119.5 | 117.425 | 12.0475 | 0.98563 | 5.7995 | 0.0042475 | 115.7 | 116.8561 | -4.4328 | 0.050523 | 5.8 | 20.2624 | 119.5 | 117.438 | 11.6772 | 0.8795
5.809 | 70.2973 | 119.5 | 117.4188 | 11.9901 | 0.98576 | 5.8095 | 0.0041686 | 115.7 | 116.8564 | -4.4315 | 0.050521 | 5.81 | 20.2618 | 119.5 | 117.3387 | 11.675 | 0.85174
5.819 | 70.2968 | 119.5 | 117.4126 | 11.931 | 0.9859 | 5.8195 | 0.0040949 | 115.7 | 116.8569 | -4.4301 | 0.05052 | 5.82 | 20.2585 | 119.5 | 117.4889 | 11.6698 | 0.88697
5.829 | 70.2963 | 119.5 | 117.4064 | 11.8705 | 0.98604 | 5.8295 | 0.0040265 | 115.7 | 116.8577 | -4.4285 | 0.050523 | 5.83 | 20.263 | 119.5 | 117.34 | 11.6711 | 0.8576
5.839 | 70.2959 | 119.5 | 117.4001 | 11.8088 | 0.98618 | 5.8395 | 0.0039637 | 115.7 | 116.8587 | -4.4269 | 0.050527 | 5.84 | 20.2591 | 119.5 | 117.3665 | 11.6672 | 0.857
5.849 | 70.2955 | 119.5 | 117.3938 | 11.746 | 0.98633 | 5.8495 | 0.0039065 | 115.7 | 116.8599 | -4.4252 | 0.050534 | 5.85 | 20.2602 | 119.5 | 117.4309 | 11.6673 | 0.87923
5.859 | 70.2952 | 119.5 | 117.3876 | 11.6825 | 0.98647 | 5.8595 | 0.0038551 | 115.7 | 116.8612 | -4.4235 | 0.050542 | 5.86 | 20.2595 | 119.5 | 117.3372 | 11.6664 | 0.85148
5.869 | 70.295 | 119.5 | 117.3814 | 11.6185 | 0.98661 | 5.8695 | 0.0038096 | 115.7 | 116.8627 | -4.4217 | 0.050551 | 5.87 | 20.2561 | 119.5 | 117.4899 | 11.6689 | 0.88631
5.879 | 70.2948 | 119.5 | 117.3753 | 11.5542 | 0.98676 | 5.8795 | 0.0037699 | 115.7 | 116.8644 | -4.42 | 0.050562 | 5.88 | 20.2604 | 119.5 | 117.3456 | 11.6724 | 0.85704
5.889 | 70.2947 | 119.5 | 117.3692 | 11.4899 | 0.9869 | 5.8895 | 0.0037361 | 115.7 | 116.8661 | -4.4182 | 0.050575 | 5.89 | 20.2566 | 119.5 | 117.3654 | 11.6717 | 0.85686
5.899 | 70.2946 | 119.5 | 117.3633 | 11.4257 | 0.98705 | 5.8995 | 0.003708 | 115.7 | 116.8679 | -4.4165 | 0.050588 | 5.9 | 20.2581 | 119.5 | 117.4302 | 11.6751 | 0.87883
5.909 | 70.2946 | 119.5 | 117.3575 | 11.362 | 0.98719 | 5.9095 | 0.0036855 | 115.7 | 116.8698 | -4.4148 | 0.050602 | 5.91 | 20.258 | 119.5 | 117.3233 | 11.6758 | 0.85157
5.919 | 70.2947 | 119.5 | 117.3518 | 11.299 | 0.98733 | 5.9195 | 0.0036686 | 115.7 | 116.8718 | -4.4132 | 0.050616 | 5.92 | 20.2556 | 119.5 | 117.4751 | 11.6739 | 0.88729
5.929 | 70.2949 | 119.5 | 117.3462 | 11.2369 | 0.98746 | 5.9295 | 0.003657 | 115.7 | 116.8737 | -4.4117 | 0.050631 | 5.93 | 20.2608 | 119.5 | 117.3348 | 11.6718 | 0.85797
5.939 | 70.2951 | 119.5 | 117.3409 | 11.176 | 0.9876 | 5.9395 | 0.0036503 | 115.7 | 116.8756 | -4.4102 | 0.050647 | 5.94 | 20.2579 | 119.5 | 117.3689 | 11.6652 | 0.85822
5.949 | 70.2954 | 119.5 | 117.3356 | 11.1165 | 0.98773 | 5.9495 | 0.0036484 | 115.7 | 116.8774 | -4.4089 | 0.050662 | 5.95 | 20.2599 | 119.5 | 117.4333 | 11.6591 | 0.88035
5.959 | 70.2958 | 119.5 | 117.3306 | 11.0586 | 0.98785 | 5.9595 | 0.0036508 | 115.7 | 116.8792 | -4.4076 | 0.050677 | 5.96 | 20.2599 | 119.5 | 117.3383 | 11.6455 | 0.85402
5.969 | 70.2962 | 119.5 | 117.3258 | 11.0025 | 0.98797 | 5.97 | 0.0036573 | 115.7 | 116.8809 | -4.4064 | 0.050693 | 5.97 | 20.2576 | 119.5 | 117.4797 | 11.6273 | 0.88959
5.979 | 70.2967 | 119.5 | 117.3211 | 10.9484 | 0.98809 | 5.9795 | 0.0036672 | 115.7 | 116.8825 | -4.4053 | 0.050708 | 5.98 | 20.2629 | 119.5 | 117.3247 | 11.6107 | 0.86017
5.989 | 70.2973 | 119.5 | 117.3167 | 10.8966 | 0.9882 | 5.9895 | 0.0036803 | 115.7 | 116.8839 | -4.4042 | 0.050722 | 5.99 | 20.261 | 119.5 | 117.343 | 11.6058 | 0.85781
5.999 | 70.2979 | 119.5 | 117.3125 | 10.8471 | 0.9883 | 5.9995 | 0.0036959 | 115.7 | 116.8851 | -4.4033 | 0.050736 | 6 | 20.2621 | 119.5 | 117.4211 | 11.5897 | 0.8818
6.009 | 70.2986 | 119.5 | 117.3085 | 10.8002 | 0.9884 | 6.0095 | 0.0037137 | 115.7 | 116.8862 | -4.4025 | 0.05075 | 6.01 | 20.2622 | 119.5 | 117.3207 | 11.5706 | 0.85521
6.019 | 70.2994 | 119.5 | 117.3047 | 10.7559 | 0.9885 | 6.0195 | 0.0037329 | 115.7 | 116.8871 | -4.4017 | 0.050763 | 6.02 | 20.26 | 119.5 | 117.4643 | 11.5545 | 0.8902
6.029 | 70.3002 | 119.5 | 117.3012 | 10.7145 | 0.98858 | 6.0295 | 0.0037532 | 115.7 | 116.8878 | -4.4011 | 0.050775 | 6.03 | 20.2651 | 119.5 | 117.3146 | 11.5344 | 0.86176
6.039 | 70.3011 | 119.5 | 117.2979 | 10.676 | 0.98866 | 6.0395 | 0.0037739 | 115.7 | 116.8883 | -4.4005 | 0.050787 | 6.04 | 20.2634 | 119.5 | 117.3334 | 11.5234 | 0.86033
6.049 | 70.302 | 119.5 | 117.2948 | 10.6405 | 0.98874 | 6.0495 | 0.0037945 | 115.7 | 116.8886 | -4.3999 | 0.050797 | 6.05 | 20.2646 | 119.5 | 117.4057 | 11.5047 | 0.88377
6.059 | 70.303 | 119.5 | 117.292 | 10.6081 | 0.98881 | 6.0595 | 0.0038145 | 115.7 | 116.8886 | -4.3995 | 0.050807 | 6.06 | 20.2649 | 119.5 | 117.3098 | 11.4864 | 0.85749
6.069 | 70.304 | 119.5 | 117.2894 | 10.5789 | 0.98887 | 6.0695 | 0.0038332 | 115.7 | 116.8885 | -4.3991 | 0.050816 | 6.07 | 20.2627 | 119.5 | 117.4512 | 11.4727 | 0.89208
6.079 | 70.305 | 119.5 | 117.287 | 10.5529 | 0.98892 | 6.0795 | 0.0038503 | 115.7 | 116.8881 | -4.3987 | 0.050824 | 6.08 | 20.2679 | 119.5 | 117.3063 | 11.4609 | 0.86241
6.089 | 70.3061 | 119.5 | 117.2849 | 10.5302 | 0.98897 | 6.0895 | 0.0038652 | 115.7 | 116.8876 | -4.3984 | 0.050831 | 6.09 | 20.2661 | 119.5 | 117.3284 | 11.4469 | 0.86049
6.099 | 70.3072 | 119.5 | 117.2831 | 10.5107 | 0.98901 | 6.0995 | 0.0038774 | 115.7 | 116.8869 | -4.3981 | 0.050837 | 6.1 | 20.267 | 119.5 | 117.3928 | 11.4369 | 0.88365
6.109 | 70.3084 | 119.5 | 117.2815 | 10.4945 | 0.98904 | 6.1095 | 0.0038866 | 115.7 | 116.886 | -4.3979 | 0.050842 | 6.11 | 20.2668 | 119.5 | 117.3132 | 11.4242 | 0.85764
6.119 | 70.3096 | 119.5 | 117.2802 | 10.4816 | 0.98907 | 6.1195 | 0.0038923 | 115.7 | 116.8849 | -4.3977 | 0.050845 | 6.12 | 20.2646 | 119.5 | 117.4586 | 11.4151 | 0.89185
6.129 | 70.3108 | 119.5 | 117.2791 | 10.472 | 0.98909 | 6.1295 | 0.0038942 | 115.7 | 116.8837 | -4.3975 | 0.050848 | 6.13 | 20.2698 | 119.5 | 117.3051 | 11.4141 | 0.862
6.139 | 70.312 | 119.5 | 117.2783 | 10.4657 | 0.9891 | 6.1395 | 0.0038921 | 115.7 | 116.8824 | -4.3974 | 0.050849 | 6.14 | 20.2679 | 119.5 | 117.3334 | 11.4125 | 0.86067
6.149 | 70.3132 | 119.5 | 117.2777 | 10.4625 | 0.98911 | 6.1495 | 0.0038857 | 115.7 | 116.881 | -4.3973 | 0.050849 | 6.15 | 20.269 | 119.5 | 117.4141 | 11.4133 | 0.88367
6.159 | 70.3144 | 119.5 | 117.2774 | 10.4626 | 0.98911 | 6.1595 | 0.0038747 | 115.7 | 116.8795 | -4.3972 | 0.050847 | 6.16 | 20.2689 | 119.5 | 117.331 | 11.4126 | 0.85767
6.169 | 70.3156 | 119.5 | 117.2774 | 10.4658 | 0.9891 | 6.1695 | 0.0038591 | 115.7 | 116.8779 | -4.3972 | 0.050844 | 6.17 | 20.2668 | 119.5 | 117.4757 | 11.414 | 0.89186
6.179 | 70.3169 | 119.5 | 117.2776 | 10.472 | 0.98909 | 6.1795 | 0.0038389 | 115.7 | 116.8763 | -4.3972 | 0.050839 | 6.18 | 20.2718 | 119.5 | 117.3267 | 11.4184 | 0.86163
6.189 | 70.3181 | 119.5 | 117.2781 | 10.4813 | 0.98907 | 6.1895 | 0.0038139 | 115.7 | 116.8746 | -4.3972 | 0.050833 | 6.19 | 20.2698 | 119.5 | 117.3471 | 11.4191 | 0.86041
6.199 | 70.3193 | 119.5 | 117.2788 | 10.4935 | 0.98905 | 6.1995 | 0.0037843 | 115.7 | 116.873 | -4.3973 | 0.050825 | 6.2 | 20.271 | 119.5 | 117.4192 | 11.424 | 0.8828
6.209 | 70.3205 | 119.5 | 117.2798 | 10.5086 | 0.98902 | 6.2095 | 0.0037501 | 115.7 | 116.8714 | -4.3975 | 0.050816 | 6.21 | 20.2709 | 119.5 | 117.3368 | 11.4261 | 0.85729
6.219 | 70.3217 | 119.5 | 117.281 | 10.5265 | 0.98898 | 6.2195 | 0.0037114 | 115.7 | 116.8699 | -4.3977 | 0.050805 | 6.22 | 20.269 | 119.5 | 117.485 | 11.4273 | 0.89167
6.229 | 70.3228 | 119.5 | 117.2826 | 10.5471 | 0.98894 | 6.2295 | 0.0036685 | 115.7 | 116.8684 | -4.398 | 0.050791 | 6.23 | 20.2743 | 119.5 | 117.3493 | 11.4288 | 0.86179
6.239 | 70.3239 | 119.5 | 117.2843 | 10.5702 | 0.98889 | 6.2395 | 0.0036216 | 115.7 | 116.867 | -4.3984 | 0.050776 | 6.24 | 20.2727 | 119.5 | 117.3687 | 11.4283 | 0.86081
6.249 | 70.325 | 119.5 | 117.2863 | 10.5959 | 0.98884 | 6.2495 | 0.003571 | 115.7 | 116.8656 | -4.3988 | 0.050759 | 6.25 | 20.2741 | 119.5 | 117.4332 | 11.4317 | 0.88312
6.259 | 70.3261 | 119.5 | 117.2885 | 10.6239 | 0.98878 | 6.2595 | 0.003517 | 115.7 | 116.8644 | -4.3994 | 0.05074 | 6.26 | 20.2742 | 119.5 | 117.3457 | 11.4292 | 0.8582
6.269 | 70.3271 | 119.5 | 117.291 | 10.6542 | 0.98872 | 6.2695 | 0.0034599 | 115.7 | 116.8633 | -4.4002 | 0.050719 | 6.27 | 20.2724 | 119.5 | 117.4879 | 11.4259 | 0.89249
6.279 | 70.3281 | 119.5 | 117.2937 | 10.6866 | 0.98865 | 6.2795 | 0.0034002 | 115.7 | 116.8624 | -4.401 | 0.050696 | 6.28 | 20.2775 | 119.5 | 117.3429 | 11.4227 | 0.86227
6.289 | 70.3291 | 119.5 | 117.2966 | 10.721 | 0.98858 | 6.2895 | 0.0033383 | 115.7 | 116.8615 | -4.402 | 0.050671 | 6.29 | 20.2754 | 119.5 | 117.3597 | 11.4157 | 0.86178
6.299 | 70.33 | 119.5 | 117.2997 | 10.7572 | 0.9885 | 6.2995 | 0.0032745 | 115.7 | 116.8608 | -4.4031 | 0.050643 | 6.3 | 20.2765 | 119.5 | 117.4344 | 11.4094 | 0.88398
6.309 | 70.3309 | 119.5 | 117.303 | 10.7952 | 0.98842 | 6.3095 | 0.0032093 | 115.7 | 116.8603 | -4.4044 | 0.050613 | 6.31 | 20.2761 | 119.5 | 117.3525 | 11.4056 | 0.85807
6.319 | 70.3317 | 119.5 | 117.3065 | 10.8347 | 0.98834 | 6.3195 | 0.0031431 | 115.7 | 116.8598 | -4.4059 | 0.050581 | 6.32 | 20.274 | 119.5 | 117.4932 | 11.4015 | 0.89244
6.329 | 70.3325 | 119.5 | 117.3101 | 10.8756 | 0.98825 | 6.3295 | 0.0030764 | 115.7 | 116.8595 | -4.4076 | 0.050547 | 6.33 | 20.2791 | 119.5 | 117.3458 | 11.4017 | 0.86181
6.339 | 70.3332 | 119.5 | 117.3139 | 10.9177 | 0.98817 | 6.3395 | 0.0030096 | 115.7 | 116.8593 | -4.4094 | 0.050511 | 6.34 | 20.277 | 119.5 | 117.3703 | 11.3985 | 0.86145
6.349 | 70.3339 | 119.5 | 117.3179 | 10.9609 | 0.98807 | 6.3495 | 0.0029431 | 115.7 | 116.8593 | -4.4115 | 0.050473 | 6.35 | 20.2784 | 119.5 | 117.4368 | 11.3998 | 0.88293
6.359 | 70.3345 | 119.5 | 117.3219 | 11.0049 | 0.98798 | 6.3595 | 0.0028773 | 115.7 | 116.8593 | -4.4137 | 0.050433 | 6.36 | 20.2782 | 119.5 | 117.3443 | 11.4031 | 0.85763
6.369 | 70.3351 | 119.5 | 117.3261 | 11.0497 | 0.98788 | 6.3695 | 0.0028126 | 115.7 | 116.8594 | -4.4161 | 0.05039 | 6.37 | 20.2762 | 119.5 | 117.4837 | 11.4031 | 0.89252
6.379 | 70.3357 | 119.5 | 117.3303 | 11.0949 | 0.98779 | 6.3795 | 0.0027492 | 115.7 | 116.8596 | -4.4187 | 0.050346 | 6.38 | 20.2811 | 119.5 | 117.3298 | 11.4066 | 0.86167
6.389 | 70.3361 | 119.5 | 117.3346 | 11.1404 | 0.98769 | 6.3895 | 0.0026877 | 115.7 | 116.8598 | -4.4215 | 0.0503 | 6.39 | 20.2776 | 119.5 | 117.3622 | 11.3942 | 0.86411
6.399 | 70.3366 | 119.5 | 117.339 | 11.186 | 0.98759 | 6.3995 | 0.0026281 | 115.7 | 116.8601 | -4.4245 | 0.050253 | 6.4 | 20.2798 | 119.5 | 117.4144 | 11.4019 | 0.88262
6.409 | 70.337 | 119.5 | 117.3434 | 11.2316 | 0.98749 | 6.4095 | 0.0025707 | 115.7 | 116.8605 | -4.4277 | 0.050204 | 6.41 | 20.2789 | 119.5 | 117.3302 | 11.4045 | 0.85761
6.4195 | 70.3373 | 119.5 | 117.3478 | 11.2769 | 0.98739 | 6.4195 | 0.0025158 | 115.7 | 116.8608 | -4.4311 | 0.050154 | 6.42 | 20.2764 | 119.5 | 117.4745 | 11.4069 | 0.89203
6.429 | 70.3376 | 119.5 | 117.3523 | 11.3217 | 0.98729 | 6.4295 | 0.0024635 | 115.7 | 116.8611 | -4.4346 | 0.050102 | 6.43 | 20.2808 | 119.5 | 117.3223 | 11.4121 | 0.86087
6.439 | 70.3378 | 119.5 | 117.3567 | 11.3659 | 0.98719 | 6.4395 | 0.0024138 | 115.7 | 116.8613 | -4.4383 | 0.050049 | 6.44 | 20.2768 | 119.5 | 117.3581 | 11.3988 | 0.86391
6.4495 | 70.338 | 119.5 | 117.361 | 11.4093 | 0.9871 | 6.4495 | 0.002367 | 115.7 | 116.8616 | -4.4421 | 0.049996 | 6.45 | 20.2786 | 119.5 | 117.4104 | 11.4021 | 0.88234
6.459 | 70.3382 | 119.5 | 117.3653 | 11.4517 | 0.987 | 6.4595 | 0.0023231 | 115.7 | 116.8617 | -4.4461 | 0.049942 | 6.46 | 20.2773 | 119.5 | 117.3261 | 11.4008 | 0.85785
6.469 | 70.3383 | 119.5 | 117.3696 | 11.493 | 0.98691 | 6.4695 | 0.0022819 | 115.7 | 116.8618 | -4.4501 | 0.049887 | 6.47 | 20.2746 | 119.5 | 117.4727 | 11.4028 | 0.89216
6.4795 | 70.3384 | 119.5 | 117.3737 | 11.533 | 0.98682 | 6.4795 | 0.0022436 | 115.7 | 116.8617 | -4.4543 | 0.049832 | 6.48 | 20.2785 | 119.5 | 117.3294 | 11.4075 | 0.86077
6.489 | 70.3384 | 119.5 | 117.3778 | 11.5715 | 0.98674 | 6.4895 | 0.002208 | 115.7 | 116.8616 | -4.4585 | 0.049777 | 6.49 | 20.2738 | 119.5 | 117.3801 | 11.4096 | 0.86369
6.499 | 70.3384 | 119.5 | 117.3817 | 11.6084 | 0.98665 | 6.4995 | 0.0021751 | 115.7 | 116.8613 | -4.4628 | 0.049722 | 6.5 | 20.2755 | 119.5 | 117.4323 | 11.4152 | 0.88157
6.509 | 70.3383 | 119.5 | 117.3855 | 11.6435 | 0.98657 | 6.5095 | 0.0021447 | 115.7 | 116.8609 | -4.4671 | 0.049667 | 6.51 | 20.274 | 119.5 | 117.3565 | 11.4166 | 0.85729
6.519 | 70.3382 | 119.5 | 117.3892 | 11.6769 | 0.9865 | 6.5195 | 0.0021167 | 115.7 | 116.8604 | -4.4715 | 0.049613 | 6.52 | 20.2712 | 119.5 | 117.4923 | 11.4171 | 0.89189
6.529 | 70.338 | 119.5 | 117.3926 | 11.7082 | 0.98643 | 6.5295 | 0.002091 | 115.7 | 116.8597 | -4.4758 | 0.049559 | 6.53 | 20.2754 | 119.5 | 117.3366 | 11.418 | 0.86065
6.539 | 70.3379 | 119.5 | 117.396 | 11.7375 | 0.98636 | 6.5395 | 0.0020674 | 115.7 | 116.8588 | -4.4801 | 0.049506 | 6.54 | 20.2713 | 119.5 | 117.3777 | 11.4138 | 0.86462
6.549 | 70.3376 | 119.5 | 117.3991 | 11.7647 | 0.9863 | 6.5495 | 0.0020456 | 115.7 | 116.8578 | -4.4844 | 0.049455 | 6.55 | 20.2733 | 119.5 | 117.4201 | 11.4123 | 0.88256
6.559 | 70.3374 | 119.5 | 117.402 | 11.7896 | 0.98624 | 6.5595 | 0.0020257 | 115.7 | 116.8566 | -4.4886 | 0.049404 | 6.56 | 20.2719 | 119.5 | 117.3584 | 11.4075 | 0.85869
6.569 | 70.3371 | 119.5 | 117.4047 | 11.8122 | 0.98619 | 6.5695 | 0.0020073 | 115.7 | 116.8553 | -4.4927 | 0.049354 | 6.57 | 20.2693 | 119.5 | 117.5062 | 11.4034 | 0.89283
6.579 | 70.3368 | 119.5 | 117.4072 | 11.8325 | 0.98614 | 6.5795 | 0.0019903 | 115.7 | 116.8539 | -4.4968 | 0.049306 | 6.58 | 20.2735 | 119.5 | 117.3479 | 11.4014 | 0.86109
6.589 | 70.3365 | 119.5 | 117.4095 | 11.8503 | 0.9861 | 6.5895 | 0.0019746 | 115.7 | 116.8523 | -4.5007 | 0.04926 | 6.59 | 20.2694 | 119.5 | 117.3824 | 11.3964 | 0.86456
6.599 | 70.3361 | 119.5 | 117.4115 | 11.8657 | 0.98607 | 6.5995 | 0.00196 | 115.7 | 116.8506 | -4.5045 | 0.049215 | 6.6 | 20.2713 | 119.5 | 117.436 | 11.396 | 0.88159
6.609 | 70.3358 | 119.5 | 117.4132 | 11.8786 | 0.98604 | 6.6095 | 0.0019464 | 115.7 | 116.8487 | -4.5081 | 0.049173 | 6.61 | 20.2697 | 119.5 | 117.3594 | 11.3923 | 0.85794
6.619 | 70.3354 | 119.5 | 117.4147 | 11.8891 | 0.98601 | 6.6195 | 0.0019337 | 115.7 | 116.8468 | -4.5116 | 0.049132 | 6.62 | 20.2673 | 119.5 | 117.4858 | 11.3932 | 0.89169
6.629 | 70.3349 | 119.5 | 117.416 | 11.897 | 0.98599 | 6.6295 | 0.0019217 | 115.7 | 116.8447 | -4.515 | 0.049093 | 6.63 | 20.2714 | 119.5 | 117.3268 | 11.3919 | 0.86085
6.639 | 70.3345 | 119.5 | 117.4169 | 11.9024 | 0.98598 | 6.6395 | 0.0019104 | 115.7 | 116.8426 | -4.5181 | 0.049057 | 6.64 | 20.2672 | 119.5 | 117.3684 | 11.3876 | 0.86538
6.649 | 70.3341 | 119.5 | 117.4176 | 11.9052 | 0.98598 | 6.6495 | 0.0018998 | 115.7 | 116.8404 | -4.521 | 0.049023 | 6.65 | 20.2692 | 119.5 | 117.4171 | 11.3902 | 0.88203
6.659 | 70.3336 | 119.5 | 117.418 | 11.9056 | 0.98597 | 6.6595 | 0.0018898 | 115.7 | 116.8382 | -4.5237 | 0.048991 | 6.66 | 20.2676 | 119.5 | 117.3557 | 11.3903 | 0.85862
6.669 | 70.3332 | 119.5 | 117.4182 | 11.9035 | 0.98598 | 6.6695 | 0.0018804 | 115.7 | 116.8359 | -4.5263 | 0.048962 | 6.67 | 20.2649 | 119.5 | 117.4839 | 11.3952 | 0.89193
6.679 | 70.3327 | 119.5 | 117.418 | 11.899 | 0.98599 | 6.6795 | 0.0018716 | 115.7 | 116.8337 | -4.5285 | 0.048935 | 6.68 | 20.2687 | 119.5 | 117.3366 | 11.3987 | 0.86038
6.689 | 70.3322 | 119.5 | 117.4175 | 11.892 | 0.986 | 6.6895 | 0.0018634 | 115.7 | 116.8314 | -4.5306 | 0.048912 | 6.69 | 20.2643 | 119.5 | 117.3839 | 11.3982 | 0.8646
6.699 | 70.3318 | 119.5 | 117.4168 | 11.8827 | 0.98603 | 6.6995 | 0.0018559 | 115.7 | 116.8292 | -4.5324 | 0.04889 | 6.7 | 20.2664 | 119.5 | 117.426 | 11.4009 | 0.88107
6.709 | 70.3313 | 119.5 | 117.4158 | 11.871 | 0.98605 | 6.7095 | 0.0018491 | 115.7 | 116.827 | -4.534 | 0.048872 | 6.71 | 20.2648 | 119.5 | 117.3463 | 11.3975 | 0.85851
6.719 | 70.3309 | 119.5 | 117.4145 | 11.8571 | 0.98608 | 6.7195 | 0.0018431 | 115.7 | 116.8249 | -4.5353 | 0.048857 | 6.72 | 20.2623 | 119.5 | 117.4815 | 11.3941 | 0.89227
6.729 | 70.3304 | 119.5 | 117.4129 | 11.841 | 0.98612 | 6.7295 | 0.001838 | 115.7 | 116.8228 | -4.5363 | 0.048844 | 6.73 | 20.2663 | 119.5 | 117.3242 | 11.3945 | 0.86071
6.739 | 70.33 | 119.5 | 117.411 | 11.8228 | 0.98616 | 6.7395 | 0.0018339 | 115.7 | 116.8208 | -4.5371 | 0.048835 | 6.74 | 20.2631 | 119.5 | 117.3559 | 11.4099 | 0.86248
6.749 | 70.3296 | 119.5 | 117.4089 | 11.8026 | 0.98621 | 6.7495 | 0.0018308 | 115.7 | 116.819 | -4.5376 | 0.048829 | 6.75 | 20.2643 | 119.5 | 117.4123 | 11.4135 | 0.88134
6.759 | 70.3292 | 119.5 | 117.4065 | 11.7804 | 0.98626 | 6.7595 | 0.0018289 | 115.7 | 116.8172 | -4.5378 | 0.048826 | 6.76 | 20.2625 | 119.5 | 117.3408 | 11.4144 | 0.8584
6.769 | 70.3288 | 119.5 | 117.4039 | 11.7563 | 0.98631 | 6.7695 | 0.0018281 | 115.7 | 116.8156 | -4.5378 | 0.048826 | 6.77 | 20.26 | 119.5 | 117.4774 | 11.4147 | 0.89183
6.779 | 70.3284 | 119.5 | 117.401 | 11.7306 | 0.98637 | 6.7795 | 0.0018287 | 115.7 | 116.8141 | -4.5375 | 0.04883 | 6.78 | 20.2637 | 119.5 | 117.3268 | 11.4159 | 0.86009
6.789 | 70.3281 | 119.5 | 117.3979 | 11.7031 | 0.98644 | 6.7895 | 0.0018306 | 115.7 | 116.8128 | -4.5369 | 0.048836 | 6.79 | 20.2592 | 119.5 | 117.3752 | 11.4125 | 0.86518
6.799 | 70.3278 | 119.5 | 117.3946 | 11.6742 | 0.9865 | 6.7995 | 0.001834 | 115.7 | 116.8116 | -4.536 | 0.048846 | 6.8 | 20.2613 | 119.5 | 117.4103 | 11.4143 | 0.8807
6.809 | 70.3275 | 119.5 | 117.3911 | 11.6438 | 0.98657 | 6.8095 | 0.0018388 | 115.7 | 116.8105 | -4.5349 | 0.04886 | 6.81 | 20.2598 | 119.5 | 117.3376 | 11.4149 | 0.85833
6.8195 | 70.3272 | 119.5 | 117.3874 | 11.6122 | 0.98664 | 6.8195 | 0.0018451 | 115.7 | 116.8097 | -4.5334 | 0.048877 | 6.82 | 20.2577 | 119.5 | 117.473 | 11.4147 | 0.89225
6.829 | 70.327 | 119.5 | 117.3835 | 11.5795 | 0.98671 | 6.8295 | 0.0018528 | 115.7 | 116.8089 | -4.5317 | 0.048897 | 6.83 | 20.2619 | 119.5 | 117.3233 | 11.4157 | 0.86049
6.839 | 70.3268 | 119.5 | 117.3796 | 11.5457 | 0.98679 | 6.8395 | 0.0018621 | 115.7 | 116.8084 | -4.5297 | 0.04892 | 6.84 | 20.2578 | 119.5 | 117.3725 | 11.3976 | 0.86578
6.849 | 70.3266 | 119.5 | 117.3755 | 11.5111 | 0.98687 | 6.8495 | 0.0018727 | 115.7 | 116.808 | -4.5275 | 0.048947 | 6.85 | 20.2601 | 119.5 | 117.4072 | 11.399 | 0.88104
6.859 | 70.3265 | 119.5 | 117.3713 | 11.4758 | 0.98695 | 6.8595 | 0.0018848 | 115.7 | 116.8078 | -4.5249 | 0.048977 | 6.86 | 20.2585 | 119.5 | 117.3404 | 11.3979 | 0.85856
6.869 | 70.3264 | 119.5 | 117.367 | 11.44 | 0.98703 | 6.8695 | 0.0018981 | 115.7 | 116.8077 | -4.5222 | 0.04901 | 6.87 | 20.2563 | 119.5 | 117.4816 | 11.3935 | 0.89259
6.879 | 70.3263 | 119.5 | 117.3626 | 11.4037 | 0.98711 | 6.8795 | 0.0019127 | 115.7 | 116.8078 | -4.5191 | 0.049046 | 6.88 | 20.2604 | 119.5 | 117.3254 | 11.3954 | 0.85969
6.889 | 70.3263 | 119.5 | 117.3583 | 11.3672 | 0.98719 | 6.8895 | 0.0019283 | 115.7 | 116.8081 | -4.5158 | 0.049085 | 6.89 | 20.256 | 119.5 | 117.3733 | 11.3945 | 0.86531
6.899 | 70.3264 | 119.5 | 117.3539 | 11.3306 | 0.98727 | 6.8995 | 0.0019448 | 115.7 | 116.8084 | -4.5123 | 0.049127 | 6.9 | 20.2583 | 119.5 | 117.4092 | 11.3965 | 0.88031
6.909 | 70.3264 | 119.5 | 117.3495 | 11.2941 | 0.98735 | 6.9095 | 0.0019621 | 115.7 | 116.809 | -4.5086 | 0.049171 | 6.91 | 20.2565 | 119.5 | 117.3418 | 11.3966 | 0.85828
6.919 | 70.3266 | 119.5 | 117.3452 | 11.2577 | 0.98743 | 6.9195 | 0.00198 | 115.7 | 116.8096 | -4.5046 | 0.049218 | 6.92 | 20.2543 | 119.5 | 117.4754 | 11.3987 | 0.89185
6.929 | 70.3267 | 119.5 | 117.3409 | 11.2217 | 0.98751 | 6.9295 | 0.0019983 | 115.7 | 116.8104 | -4.5005 | 0.049267 | 6.93 | 20.2582 | 119.5 | 117.3241 | 11.4033 | 0.85957
6.939 | 70.3269 | 119.5 | 117.3367 | 11.1862 | 0.98759 | 6.9395 | 0.0020168 | 115.7 | 116.8113 | -4.4962 | 0.049318 | 6.94 | 20.2539 | 119.5 | 117.379 | 11.4042 | 0.86558
6.949 | 70.3271 | 119.5 | 117.3326 | 11.1513 | 0.98766 | 6.9495 | 0.0020352 | 115.7 | 116.8122 | -4.4918 | 0.049371 | 6.95 | 20.2564 | 119.5 | 117.4024 | 11.4091 | 0.88011
6.959 | 70.3274 | 119.5 | 117.3286 | 11.1171 | 0.98774 | 6.9595 | 0.0020535 | 115.7 | 116.8133 | -4.4873 | 0.049425 | 6.96 | 20.2545 | 119.5 | 117.3288 | 11.411 | 0.85817
6.969 | 70.3278 | 119.5 | 117.3247 | 11.0838 | 0.98781 | 6.9695 | 0.0020713 | 115.7 | 116.8145 | -4.4826 | 0.04948 | 6.97 | 20.2522 | 119.5 | 117.4634 | 11.4168 | 0.89152
6.979 | 70.3281 | 119.5 | 117.321 | 11.0516 | 0.98788 | 6.9795 | 0.0020885 | 115.7 | 116.8157 | -4.4779 | 0.049536 | 6.98 | 20.256 | 119.5 | 117.3068 | 11.4231 | 0.85847
6.989 | 70.3285 | 119.5 | 117.3174 | 11.0204 | 0.98794 | 6.9895 | 0.0021049 | 115.7 | 116.817 | -4.4731 | 0.049593 | 6.99 | 20.2528 | 119.5 | 117.3503 | 11.4434 | 0.8615
6.999 | 70.329 | 119.5 | 117.314 | 10.9904 | 0.98801 | 6.9995 | 0.0021202 | 115.7 | 116.8184 | -4.4683 | 0.049649 | 7 | 20.2545 | 119.5 | 117.3946 | 11.4514 | 0.87883
7.009 | 70.3295 | 119.5 | 117.3108 | 10.9618 | 0.98807 | 7.0095 | 0.0021343 | 115.7 | 116.8198 | -4.4634 | 0.049706 | 7.01 | 20.2528 | 119.5 | 117.3279 | 11.4555 | 0.85746
7.019 | 70.33 | 119.5 | 117.3078 | 10.9346 | 0.98813 | 7.0195 | 0.0021469 | 115.7 | 116.8213 | -4.4586 | 0.049762 | 7.02 | 20.2509 | 119.5 | 117.4708 | 11.4604 | 0.89097
7.029 | 70.3305 | 119.5 | 117.305 | 10.9088 | 0.98818 | 7.0295 | 0.0021581 | 115.7 | 116.8227 | -4.4539 | 0.049818 | 7.03 | 20.255 | 119.5 | 117.3131 | 11.4703 | 0.85769
7.039 | 70.3311 | 119.5 | 117.3025 | 10.8846 | 0.98824 | 7.0395 | 0.0021675 | 115.7 | 116.8243 | -4.4492 | 0.049873 | 7.04 | 20.2508 | 119.5 | 117.3669 | 11.4755 | 0.86459
7.049 | 70.3317 | 119.5 | 117.3001 | 10.8621 | 0.98828 | 7.0495 | 0.0021752 | 115.7 | 116.8258 | -4.4446 | 0.049926 | 7.05 | 20.2535 | 119.5 | 117.3961 | 11.4843 | 0.87846
7.059 | 70.3324 | 119.5 | 117.298 | 10.8412 | 0.98833 | 7.0595 | 0.002181 | 115.7 | 116.8273 | -4.4401 | 0.049977 | 7.06 | 20.2516 | 119.5 | 117.3425 | 11.4896 | 0.85716
7.069 | 70.3331 | 119.5 | 117.2961 | 10.8221 | 0.98837 | 7.0695 | 0.0021848 | 115.7 | 116.8288 | -4.4357 | 0.050027 | 7.07 | 20.2498 | 119.5 | 117.4768 | 11.4961 | 0.89034
7.079 | 70.3338 | 119.5 | 117.2945 | 10.8047 | 0.98841 | 7.0795 | 0.0021867 | 115.7 | 116.8304 | -4.4315 | 0.050075 | 7.08 | 20.2537 | 119.5 | 117.3183 | 11.5038 | 0.857
7.089 | 70.3345 | 119.5 | 117.293 | 10.7892 | 0.98844 | 7.0895 | 0.0021867 | 115.7 | 116.8319 | -4.4275 | 0.05012 | 7.09 | 20.2503 | 119.5 | 117.3541 | 11.5045 | 0.86133
7.099 | 70.3353 | 119.5 | 117.2919 | 10.7756 | 0.98847 | 7.0995 | 0.0021847 | 115.7 | 116.8334 | -4.4237 | 0.050163 | 7.1 | 20.252 | 119.5 | 117.3913 | 11.5091 | 0.87798
7.109 | 70.336 | 119.5 | 117.2909 | 10.7638 | 0.98849 | 7.1095 | 0.0021809 | 115.7 | 116.8349 | -4.4201 | 0.050203 | 7.11 | 20.2502 | 119.5 | 117.3281 | 11.5094 | 0.85736
7.119 | 70.3368 | 119.5 | 117.2902 | 10.754 | 0.98851 | 7.1195 | 0.0021754 | 115.7 | 116.8364 | -4.4167 | 0.05024 | 7.12 | 20.2485 | 119.5 | 117.4628 | 11.5083 | 0.89115
7.129 | 70.3376 | 119.5 | 117.2897 | 10.7462 | 0.98853 | 7.1295 | 0.0021681 | 115.7 | 116.8378 | -4.4135 | 0.050275 | 7.13 | 20.2526 | 119.5 | 117.3099 | 11.5085 | 0.85762
7.139 | 70.3384 | 119.5 | 117.2894 | 10.7403 | 0.98854 | 7.1395 | 0.0021595 | 115.7 | 116.8392 | -4.4105 | 0.050306 | 7.14 | 20.2483 | 119.5 | 117.3702 | 11.5057 | 0.86508
7.149 | 70.3393 | 119.5 | 117.2894 | 10.7364 | 0.98855 | 7.1495 | 0.0021495 | 115.7 | 116.8405 | -4.4078 | 0.050335 | 7.15 | 20.251 | 119.5 | 117.3926 | 11.5079 | 0.87804
7.159 | 70.3401 | 119.5 | 117.2896 | 10.7345 | 0.98855 | 7.1595 | 0.0021384 | 115.7 | 116.8418 | -4.4054 | 0.050361 | 7.16 | 20.249 | 119.5 | 117.337 | 11.5036 | 0.85793
7.169 | 70.3409 | 119.5 | 117.29 | 10.7346 | 0.98855 | 7.1695 | 0.0021265 | 115.7 | 116.8431 | -4.4031 | 0.050383 | 7.17 | 20.2471 | 119.5 | 117.4728 | 11.5021 | 0.89059
7.179 | 70.3417 | 119.5 | 117.2906 | 10.7367 | 0.98855 | 7.1795 | 0.0021139 | 115.7 | 116.8443 | -4.4011 | 0.050403 | 7.18 | 20.2509 | 119.5 | 117.3181 | 11.5004 | 0.85727
7.189 | 70.3425 | 119.5 | 117.2914 | 10.7408 | 0.98854 | 7.1895 | 0.002101 | 115.7 | 116.8455 | -4.3994 | 0.05042 | 7.19 | 20.2465 | 119.5 | 117.3744 | 11.4797 | 0.86514
7.199 | 70.3433 | 119.5 | 117.2924 | 10.7469 | 0.98853 | 7.1995 | 0.0020881 | 115.7 | 116.8465 | -4.3979 | 0.050435 | 7.2 | 20.2491 | 119.5 | 117.4009 | 11.4802 | 0.87787
7.209 | 70.3441 | 119.5 | 117.2936 | 10.755 | 0.98851 | 7.2095 | 0.0020754 | 115.7 | 116.8476 | -4.3966 | 0.050446 | 7.21 | 20.2471 | 119.5 | 117.3459 | 11.477 | 0.85792
7.219 | 70.3449 | 119.5 | 117.295 | 10.765 | 0.98849 | 7.2195 | 0.0020632 | 115.7 | 116.8485 | -4.3955 | 0.050456 | 7.22 | 20.2453 | 119.5 | 117.4737 | 11.481 | 0.8904
7.229 | 70.3457 | 119.5 | 117.2966 | 10.777 | 0.98847 | 7.2295 | 0.0020519 | 115.7 | 116.8494 | -4.3947 | 0.050463 | 7.23 | 20.2491 | 119.5 | 117.3091 | 11.4821 | 0.85738
7.239 | 70.3464 | 119.5 | 117.2984 | 10.7909 | 0.98844 | 7.2395 | 0.0020418 | 115.7 | 116.8502 | -4.394 | 0.050468 | 7.24 | 20.2449 | 119.5 | 117.3614 | 11.4792 | 0.86559
7.249 | 70.3471 | 119.5 | 117.3003 | 10.8067 | 0.98841 | 7.2495 | 0.002033 | 115.7 | 116.8509 | -4.3935 | 0.050472 | 7.25 | 20.2478 | 119.5 | 117.3837 | 11.4797 | 0.8779
7.259 | 70.3478 | 119.5 | 117.3025 | 10.8244 | 0.98837 | 7.2595 | 0.0020261 | 115.7 | 116.8515 | -4.3932 | 0.050474 | 7.26 | 20.2458 | 119.5 | 117.3275 | 11.476 | 0.85859
7.269 | 70.3485 | 119.5 | 117.3048 | 10.8437 | 0.98833 | 7.2695 | 0.0020211 | 115.7 | 116.852 | -4.3931 | 0.050474 | 7.27 | 20.2442 | 119.5 | 117.4665 | 11.4768 | 0.89043
7.279 | 70.3491 | 119.5 | 117.3072 | 10.8649 | 0.98828 | 7.2795 | 0.0020184 | 115.7 | 116.8524 | -4.3931 | 0.050474 | 7.28 | 20.2479 | 119.5 | 117.3052 | 11.4769 | 0.85721
7.289 | 70.3497 | 119.5 | 117.3099 | 10.8876 | 0.98823 | 7.2895 | 0.0020182 | 115.7 | 116.8527 | -4.3932 | 0.050472 | 7.29 | 20.2437 | 119.5 | 117.3694 | 11.4748 | 0.86551
7.299 | 70.3503 | 119.5 | 117.3126 | 10.9119 | 0.98818 | 7.2995 | 0.0020207 | 115.7 | 116.8529 | -4.3935 | 0.05047 | 7.3 | 20.2466 | 119.5 | 117.3909 | 11.4779 | 0.87727
7.309 | 70.3508 | 119.5 | 117.3155 | 10.9377 | 0.98813 | 7.3095 | 0.002026 | 115.7 | 116.853 | -4.3938 | 0.050467 | 7.31 | 20.2445 | 119.5 | 117.3315 | 11.4748 | 0.85847
7.319 | 70.3513 | 119.5 | 117.3186 | 10.9648 | 0.98807 | 7.3195 | 0.0020344 | 115.7 | 116.853 | -4.3943 | 0.050463 | 7.32 | 20.243 | 119.5 | 117.4626 | 11.4739 | 0.89055
7.329 | 70.3518 | 119.5 | 117.3217 | 10.9932 | 0.98801 | 7.3295 | 0.002046 | 115.7 | 116.8529 | -4.3948 | 0.05046 | 7.33 | 20.2469 | 119.5 | 117.3079 | 11.4747 | 0.85721
7.339 | 70.3522 | 119.5 | 117.325 | 11.0228 | 0.98795 | 7.3395 | 0.0020608 | 115.7 | 116.8526 | -4.3954 | 0.050456 | 7.34 | 20.2437 | 119.5 | 117.3614 | 11.4908 | 0.86259
7.349 | 70.3525 | 119.5 | 117.3284 | 11.0533 | 0.98788 | 7.3495 | 0.0020788 | 115.7 | 116.8522 | -4.3961 | 0.050453 | 7.35 | 20.2457 | 119.5 | 117.3995 | 11.4944 | 0.87722
7.359 | 70.3528 | 119.5 | 117.3319 | 11.0847 | 0.98781 | 7.3595 | 0.0021001 | 115.7 | 116.8517 | -4.3968 | 0.05045 | 7.36 | 20.2435 | 119.5 | 117.3584 | 11.496 | 0.85826
7.369 | 70.3531 | 119.5 | 117.3354 | 11.1169 | 0.98774 | 7.3695 | 0.0021246 | 115.7 | 116.8511 | -4.3975 | 0.050447 | 7.37 | 20.2414 | 119.5 | 117.4839 | 11.4963 | 0.89037
7.379 | 70.3533 | 119.5 | 117.339 | 11.1495 | 0.98767 | 7.3795 | 0.0021522 | 115.7 | 116.8503 | -4.3983 | 0.050445 | 7.38 | 20.2459 | 119.5 | 117.3173 | 11.4971 | 0.85704
7.389 | 70.3534 | 119.5 | 117.3427 | 11.1826 | 0.9876 | 7.3895 | 0.0021829 | 115.7 | 116.8494 | -4.399 | 0.050443 | 7.39 | 20.2426 | 119.5 | 117.3655 | 11.5118 | 0.86276
7.399 | 70.3535 | 119.5 | 117.3464 | 11.216 | 0.98753 | 7.3995 | 0.0022164 | 115.7 | 116.8484 | -4.3998 | 0.050442 | 7.4 | 20.2448 | 119.5 | 117.3923 | 11.5147 | 0.87672
7.409 | 70.3536 | 119.5 | 117.3501 | 11.2494 | 0.98746 | 7.4095 | 0.0022527 | 115.7 | 116.8473 | -4.4006 | 0.050441 | 7.41 | 20.2428 | 119.5 | 117.34 | 11.5145 | 0.85851
7.419 | 70.3536 | 119.5 | 117.3537 | 11.2827 | 0.98738 | 7.4195 | 0.0022913 | 115.7 | 116.8461 | -4.4013 | 0.050441 | 7.42 | 20.2416 | 119.5 | 117.4661 | 11.5098 | 0.89137
7.429 | 70.3535 | 119.5 | 117.3574 | 11.3157 | 0.98731 | 7.4295 | 0.0023322 | 115.7 | 116.8448 | -4.402 | 0.050442 | 7.43 | 20.246 | 119.5 | 117.3084 | 11.5103 | 0.85711
7.439 | 70.3534 | 119.5 | 117.361 | 11.3484 | 0.98724 | 7.4395 | 0.002375 | 115.7 | 116.8434 | -4.4027 | 0.050444 | 7.44 | 20.2435 | 119.5 | 117.3639 | 11.5069 | 0.8632
7.449 | 70.3532 | 119.5 | 117.3646 | 11.3804 | 0.98717 | 7.4495 | 0.0024195 | 115.7 | 116.8419 | -4.4034 | 0.050446 | 7.45 | 20.2462 | 119.5 | 117.3978 | 11.5094 | 0.87677
7.459 | 70.3529 | 119.5 | 117.3681 | 11.4116 | 0.9871 | 7.4595 | 0.0024652 | 115.7 | 116.8403 | -4.404 | 0.05045 | 7.46 | 20.2444 | 119.5 | 117.3488 | 11.5099 | 0.85817
7.469 | 70.3526 | 119.5 | 117.3715 | 11.442 | 0.98703 | 7.4695 | 0.002512 | 115.7 | 116.8387 | -4.4046 | 0.050454 | 7.47 | 20.2437 | 119.5 | 117.4738 | 11.5109 | 0.89022
7.479 | 70.3522 | 119.5 | 117.3747 | 11.4712 | 0.98697 | 7.4795 | 0.0025593 | 115.7 | 116.8371 | -4.4051 | 0.050458 | 7.48 | 20.248 | 119.5 | 117.3132 | 11.5177 | 0.85578
7.489 | 70.3518 | 119.5 | 117.3779 | 11.4993 | 0.9869 | 7.4895 | 0.0026069 | 115.7 | 116.8354 | -4.4056 | 0.050464 | 7.49 | 20.2455 | 119.5 | 117.3627 | 11.52 | 0.86238
7.499 | 70.3513 | 119.5 | 117.3809 | 11.526 | 0.98684 | 7.4995 | 0.0026545 | 115.7 | 116.8336 | -4.406 | 0.05047 | 7.5 | 20.2483 | 119.5 | 117.3952 | 11.5246 | 0.8759
7.509 | 70.3508 | 119.5 | 117.3837 | 11.5513 | 0.98679 | 7.5095 | 0.0027016 | 115.7 | 116.8319 | -4.4064 | 0.050476 | 7.51 | 20.2471 | 119.5 | 117.3501 | 11.5275 | 0.85802
7.519 | 70.3502 | 119.5 | 117.3863 | 11.575 | 0.98673 | 7.5195 | 0.0027479 | 115.7 | 116.8302 | -4.4067 | 0.050483 | 7.52 | 20.247 | 119.5 | 117.4719 | 11.5357 | 0.88994
7.529 | 70.3495 | 119.5 | 117.3888 | 11.5971 | 0.98668 | 7.5295 | 0.0027931 | 115.7 | 116.8285 | -4.4069 | 0.050491 | 7.53 | 20.2517 | 119.5 | 117.3126 | 11.544 | 0.85562
7.539 | 70.3488 | 119.5 | 117.391 | 11.6174 | 0.98664 | 7.5395 | 0.0028369 | 115.7 | 116.8268 | -4.4071 | 0.050499 | 7.54 | 20.2495 | 119.5 | 117.3717 | 11.5462 | 0.86287
7.549 | 70.348 | 119.5 | 117.393 | 11.6359 | 0.9866 | 7.5495 | 0.0028789 | 115.7 | 116.8252 | -4.4071 | 0.050508 | 7.55 | 20.2524 | 119.5 | 117.4003 | 11.5533 | 0.87552
7.559 | 70.3472 | 119.5 | 117.3948 | 11.6526 | 0.98656 | 7.5595 | 0.002919 | 115.7 | 116.8236 | -4.4072 | 0.050516 | 7.56 | 20.251 | 119.5 | 117.3603 | 11.5564 | 0.85767
7.569 | 70.3463 | 119.5 | 117.3963 | 11.6673 | 0.98652 | 7.5695 | 0.0029567 | 115.7 | 116.8222 | -4.4071 | 0.050526 | 7.57 | 20.2507 | 119.5 | 117.4855 | 11.5603 | 0.88958
7.579 | 70.3454 | 119.5 | 117.3976 | 11.6802 | 0.98649 | 7.5795 | 0.0029919 | 115.7 | 116.8208 | -4.407 | 0.050535 | 7.58 | 20.2551 | 119.5 | 117.3268 | 11.5649 | 0.855
7.589 | 70.3445 | 119.5 | 117.3986 | 11.6911 | 0.98647 | 7.5895 | 0.0030244 | 115.7 | 116.8196 | -4.4068 | 0.050545 | 7.59 | 20.2527 | 119.5 | 117.3888 | 11.5666 | 0.86214
7.599 | 70.3435 | 119.5 | 117.3994 | 11.7001 | 0.98645 | 7.5995 | 0.0030541 | 115.7 | 116.8184 | -4.4065 | 0.050555 | 7.6 | 20.2557 | 119.5 | 117.4114 | 11.5741 | 0.87462
7.609 | 70.3424 | 119.5 | 117.3999 | 11.7072 | 0.98643 | 7.6095 | 0.0030807 | 115.7 | 116.8174 | -4.4062 | 0.050564 | 7.61 | 20.2542 | 119.5 | 117.373 | 11.5759 | 0.85776
7.619 | 70.3414 | 119.5 | 117.4002 | 11.7123 | 0.98642 | 7.6195 | 0.0031043 | 115.7 | 116.8166 | -4.4058 | 0.050574 | 7.62 | 20.254 | 119.5 | 117.492 | 11.5785 | 0.88954
7.629 | 70.3403 | 119.5 | 117.4002 | 11.7157 | 0.98641 | 7.6295 | 0.0031248 | 115.7 | 116.8159 | -4.4053 | 0.050584 | 7.63 | 20.2589 | 119.5 | 117.3345 | 11.5725 | 0.85683
7.639 | 70.3391 | 119.5 | 117.3999 | 11.7172 | 0.98641 | 7.6395 | 0.0031421 | 115.7 | 116.8153 | -4.4048 | 0.050594 | 7.64 | 20.2563 | 119.5 | 117.3917 | 11.575 | 0.86246
7.649 | 70.338 | 119.5 | 117.3994 | 11.7169 | 0.98641 | 7.6495 | 0.0031564 | 115.7 | 116.815 | -4.4042 | 0.050604 | 7.65 | 20.2593 | 119.5 | 117.4145 | 11.5814 | 0.87443
7.659 | 70.3368 | 119.5 | 117.3987 | 11.715 | 0.98641 | 7.6595 | 0.0031675 | 115.7 | 116.8148 | -4.4036 | 0.050613 | 7.66 | 20.2576 | 119.5 | 117.3729 | 11.5813 | 0.85777
7.669 | 70.3357 | 119.5 | 117.3977 | 11.7114 | 0.98642 | 7.6695 | 0.0031757 | 115.7 | 116.8147 | -4.403 | 0.050622 | 7.67 | 20.2574 | 119.5 | 117.5033 | 11.5856 | 0.88887
7.6795 | 70.3345 | 119.5 | 117.3965 | 11.7062 | 0.98643 | 7.6795 | 0.0031811 | 115.7 | 116.8149 | -4.4023 | 0.050631 | 7.68 | 20.2618 | 119.5 | 117.3394 | 11.5885 | 0.85453
7.689 | 70.3333 | 119.5 | 117.3951 | 11.6996 | 0.98645 | 7.6895 | 0.0031837 | 115.7 | 116.8152 | -4.4016 | 0.05064 | 7.69 | 20.2595 | 119.5 | 117.3976 | 11.586 | 0.86267
7.699 | 70.3321 | 119.5 | 117.3935 | 11.6916 | 0.98646 | 7.6995 | 0.0031839 | 115.7 | 116.8157 | -4.401 | 0.050647 | 7.7 | 20.2629 | 119.5 | 117.4175 | 11.5907 | 0.87382
7.7095 | 70.3309 | 119.5 | 117.3917 | 11.6823 | 0.98648 | 7.7095 | 0.0031818 | 115.7 | 116.8164 | -4.4003 | 0.050655 | 7.71 | 20.2618 | 119.5 | 117.3743 | 11.5902 | 0.85795
7.719 | 70.3297 | 119.5 | 117.3897 | 11.6718 | 0.98651 | 7.7195 | 0.0031776 | 115.7 | 116.8173 | -4.3997 | 0.050661 | 7.72 | 20.2619 | 119.5 | 117.4991 | 11.5941 | 0.88891
7.729 | 70.3286 | 119.5 | 117.3876 | 11.6601 | 0.98653 | 7.7295 | 0.0031716 | 115.7 | 116.8183 | -4.399 | 0.050667 | 7.73 | 20.266 | 119.5 | 117.3463 | 11.6046 | 0.85495
7.7395 | 70.3274 | 119.5 | 117.3853 | 11.6474 | 0.98656 | 7.7395 | 0.0031641 | 115.7 | 116.8195 | -4.3985 | 0.050671 | 7.74 | 20.2636 | 119.5 | 117.4056 | 11.6034 | 0.86276
7.749 | 70.3263 | 119.5 | 117.3828 | 11.6337 | 0.98659 | 7.7495 | 0.0031552 | 115.7 | 116.8208 | -4.398 | 0.050675 | 7.75 | 20.2667 | 119.5 | 117.4197 | 11.6078 | 0.87369
7.759 | 70.3252 | 119.5 | 117.3803 | 11.6191 | 0.98662 | 7.7595 | 0.0031453 | 115.7 | 116.8223 | -4.3976 | 0.050678 | 7.76 | 20.2649 | 119.5 | 117.3747 | 11.6043 | 0.85852
7.7695 | 70.3241 | 119.5 | 117.3776 | 11.6038 | 0.98666 | 7.7695 | 0.0031346 | 115.7 | 116.8239 | -4.3972 | 0.050679 | 7.77 | 20.2647 | 119.5 | 117.4913 | 11.6023 | 0.88929
7.779 | 70.3231 | 119.5 | 117.3749 | 11.5877 | 0.98669 | 7.7795 | 0.0031235 | 115.7 | 116.8256 | -4.397 | 0.050679 | 7.78 | 20.2688 | 119.5 | 117.3432 | 11.6015 | 0.85476
7.789 | 70.3221 | 119.5 | 117.3721 | 11.571 | 0.98673 | 7.7895 | 0.003112 | 115.7 | 116.8274 | -4.3969 | 0.050677 | 7.79 | 20.2651 | 119.5 | 117.4263 | 11.5836 | 0.86606
7.799 | 70.3211 | 119.5 | 117.3692 | 11.5538 | 0.98677 | 7.7995 | 0.0031005 | 115.7 | 116.8293 | -4.397 | 0.050674 | 7.8 | 20.269 | 119.5 | 117.4227 | 11.5876 | 0.87315
7.809 | 70.3202 | 119.5 | 117.3662 | 11.536 | 0.98681 | 7.8095 | 0.0030892 | 115.7 | 116.8313 | -4.3972 | 0.050669 | 7.81 | 20.2671 | 119.5 | 117.3906 | 11.5875 | 0.85803
7.819 | 70.3193 | 119.5 | 117.3633 | 11.5179 | 0.98685 | 7.8195 | 0.0030783 | 115.7 | 116.8333 | -4.3975 | 0.050663 | 7.82 | 20.2671 | 119.5 | 117.5054 | 11.59 | 0.88851
7.829 | 70.3185 | 119.5 | 117.3603 | 11.4994 | 0.98689 | 7.8295 | 0.003068 | 115.7 | 116.8354 | -4.3981 | 0.050654 | 7.83 | 20.2713 | 119.5 | 117.3423 | 11.5924 | 0.85457
7.839 | 70.3177 | 119.5 | 117.3572 | 11.4807 | 0.98693 | 7.8395 | 0.0030583 | 115.7 | 116.8375 | -4.3988 | 0.050644 | 7.84 | 20.2678 | 119.5 | 117.4084 | 11.5684 | 0.86724
7.849 | 70.317 | 119.5 | 117.3542 | 11.4617 | 0.98697 | 7.8495 | 0.0030495 | 115.7 | 116.8397 | -4.3998 | 0.050631 | 7.85 | 20.2719 | 119.5 | 117.4072 | 11.5669 | 0.87403
7.859 | 70.3163 | 119.5 | 117.3511 | 11.4425 | 0.98702 | 7.8595 | 0.0030416 | 115.7 | 116.8418 | -4.4009 | 0.050616 | 7.86 | 20.2698 | 119.5 | 117.3829 | 11.5655 | 0.85884
7.869 | 70.3157 | 119.5 | 117.3481 | 11.4233 | 0.98706 | 7.8695 | 0.0030346 | 115.7 | 116.844 | -4.4023 | 0.050599 | 7.87 | 20.2694 | 119.5 | 117.5063 | 11.5672 | 0.88903
7.879 | 70.3151 | 119.5 | 117.3451 | 11.4039 | 0.9871 | 7.8795 | 0.0030287 | 115.7 | 116.8461 | -4.4038 | 0.050579 | 7.88 | 20.2732 | 119.5 | 117.3548 | 11.5691 | 0.85446
7.889 | 70.3146 | 119.5 | 117.3421 | 11.3846 | 0.98714 | 7.8895 | 0.0030236 | 115.7 | 116.8482 | -4.4057 | 0.050557 | 7.89 | 20.2697 | 119.5 | 117.4461 | 11.5667 | 0.86654
7.899 | 70.3142 | 119.5 | 117.3391 | 11.3653 | 0.98719 | 7.8995 | 0.0030195 | 115.7 | 116.8502 | -4.4077 | 0.050533 | 7.9 | 20.2738 | 119.5 | 117.4575 | 11.5688 | 0.87282
7.909 | 70.3138 | 119.5 | 117.3362 | 11.3461 | 0.98723 | 7.9095 | 0.0030163 | 115.7 | 116.8522 | -4.4099 | 0.050507 | 7.91 | 20.2716 | 119.5 | 117.428 | 11.5641 | 0.85895
7.919 | 70.3134 | 119.5 | 117.3333 | 11.3269 | 0.98727 | 7.9195 | 0.0030138 | 115.7 | 116.8541 | -4.4124 | 0.050478 | 7.92 | 20.2712 | 119.5 | 117.5369 | 11.5598 | 0.88932
7.929 | 70.3131 | 119.5 | 117.3304 | 11.308 | 0.98731 | 7.9295 | 0.0030118 | 115.7 | 116.8559 | -4.4151 | 0.050447 | 7.93 | 20.2748 | 119.5 | 117.3721 | 11.5557 | 0.85539
7.939 | 70.3129 | 119.5 | 117.3276 | 11.2892 | 0.98735 | 7.9395 | 0.0030103 | 115.7 | 116.8576 | -4.418 | 0.050413 | 7.94 | 20.2709 | 119.5 | 117.4358 | 11.5502 | 0.86828
7.949 | 70.3127 | 119.5 | 117.3249 | 11.2706 | 0.9874 | 7.9495 | 0.0030091 | 115.7 | 116.8592 | -4.4211 | 0.050377 | 7.95 | 20.2746 | 119.5 | 117.4306 | 11.5478 | 0.8745
7.959 | 70.3126 | 119.5 | 117.3222 | 11.2523 | 0.98744 | 7.9595 | 0.0030079 | 115.7 | 116.8607 | -4.4245 | 0.05034 | 7.96 | 20.2719 | 119.5 | 117.3967 | 11.538 | 0.86068
7.969 | 70.3125 | 119.5 | 117.3195 | 11.2343 | 0.98748 | 7.9695 | 0.0030064 | 115.7 | 116.8621 | -4.4279 | 0.0503 | 7.97 | 20.2711 | 119.5 | 117.5096 | 11.5332 | 0.8899
7.979 | 70.3125 | 119.5 | 117.3169 | 11.2166 | 0.98751 | 7.9795 | 0.0030046 | 115.7 | 116.8633 | -4.4316 | 0.050258 | 7.98 | 20.2742 | 119.5 | 117.3537 | 11.5316 | 0.85478
7.989 | 70.3125 | 119.5 | 117.3144 | 11.1993 | 0.98755 | 7.9895 | 0.003002 | 115.7 | 116.8644 | -4.4354 | 0.050214 | 7.99 | 20.2695 | 119.5 | 117.4398 | 11.5223 | 0.86825
7.9995 | 70.3126 | 119.5 | 117.3119 | 11.1823 | 0.98759 | 7.9995 | 0.0029985 | 115.7 | 116.8654 | -4.4393 | 0.050169 | 8 | 20.2732 | 119.5 | 117.4269 | 11.5168 | 0.87382
8.009 | 70.3127 | 119.5 | 117.3095 | 11.1658 | 0.98762 | 8.0095 | 0.0029937 | 115.7 | 116.8662 | -4.4434 | 0.050122 | 8.01 | 20.2702 | 119.5 | 117.3854 | 11.5086 | 0.86046
8.019 | 70.3129 | 119.5 | 117.3072 | 11.1497 | 0.98766 | 8.0195 | 0.0029874 | 115.7 | 116.8669 | -4.4475 | 0.050075 | 8.02 | 20.2695 | 119.5 | 117.496 | 11.501 | 0.89066
8.029 | 70.313 | 119.5 | 117.3049 | 11.1341 | 0.98769 | 8.0295 | 0.0029794 | 115.7 | 116.8675 | -4.4517 | 0.050025 | 8.03 | 20.2727 | 119.5 | 117.3394 | 11.4881 | 0.85778
8.039 | 70.3133 | 119.5 | 117.3027 | 11.1191 | 0.98773 | 8.0395 | 0.0029693 | 115.7 | 116.8679 | -4.456 | 0.049975 | 8.04 | 20.2678 | 119.5 | 117.4234 | 11.4806 | 0.86962
8.049 | 70.3135 | 119.5 | 117.3007 | 11.1046 | 0.98776 | 8.0495 | 0.002957 | 115.7 | 116.8681 | -4.4603 | 0.049925 | 8.05 | 20.2714 | 119.5 | 117.4132 | 11.4794 | 0.87469
8.059 | 70.3138 | 119.5 | 117.2987 | 11.0908 | 0.98779 | 8.0595 | 0.0029421 | 115.7 | 116.8682 | -4.4646 | 0.049873 | 8.06 | 20.2682 | 119.5 | 117.3814 | 11.4722 | 0.86198
8.069 | 70.3141 | 119.5 | 117.2968 | 11.0776 | 0.98782 | 8.0695 | 0.0029246 | 115.7 | 116.8682 | -4.4689 | 0.049822 | 8.07 | 20.2673 | 119.5 | 117.4921 | 11.4617 | 0.89174
8.079 | 70.3144 | 119.5 | 117.295 | 11.0651 | 0.98784 | 8.0795 | 0.0029041 | 115.7 | 116.8681 | -4.4731 | 0.04977 | 8.08 | 20.2702 | 119.5 | 117.3331 | 11.4501 | 0.85689
8.089 | 70.3148 | 119.5 | 117.2933 | 11.0534 | 0.98787 | 8.0895 | 0.0028805 | 115.7 | 116.8678 | -4.4773 | 0.049718 | 8.09 | 20.2661 | 119.5 | 117.4109 | 11.4514 | 0.86799
8.099 | 70.3152 | 119.5 | 117.2918 | 11.0425 | 0.98789 | 8.0995 | 0.0028537 | 115.7 | 116.8673 | -4.4814 | 0.049667 | 8.1 | 20.2688 | 119.5 | 117.4063 | 11.4412 | 0.87563
8.109 | 70.3156 | 119.5 | 117.2903 | 11.0324 | 0.98791 | 8.1095 | 0.0028235 | 115.7 | 116.8668 | -4.4855 | 0.049616 | 8.11 | 20.2655 | 119.5 | 117.3788 | 11.4295 | 0.86259
8.119 | 70.316 | 119.5 | 117.289 | 11.0233 | 0.98793 | 8.1195 | 0.0027898 | 115.7 | 116.8662 | -4.4894 | 0.049565 | 8.12 | 20.2651 | 119.5 | 117.4886 | 11.4223 | 0.8919
8.129 | 70.3164 | 119.5 | 117.2879 | 11.0152 | 0.98795 | 8.1295 | 0.0027526 | 115.7 | 116.8654 | -4.4931 | 0.049515 | 8.13 | 20.2681 | 119.5 | 117.3295 | 11.4244 | 0.85733
8.139 | 70.3169 | 119.5 | 117.2869 | 11.0081 | 0.98797 | 8.1395 | 0.0027118 | 115.7 | 116.8646 | -4.4967 | 0.049467 | 8.14 | 20.2634 | 119.5 | 117.414 | 11.4145 | 0.8714
8.149 | 70.3173 | 119.5 | 117.2861 | 11.0021 | 0.98798 | 8.1495 | 0.0026674 | 115.7 | 116.8637 | -4.5002 | 0.049419 | 8.15 | 20.2672 | 119.5 | 117.4006 | 11.4115 | 0.87519
8.159 | 70.3178 | 119.5 | 117.2855 | 10.9973 | 0.98799 | 8.1595 | 0.0026195 | 115.7 | 116.8627 | -4.5035 | 0.049373 | 8.16 | 20.264 | 119.5 | 117.383 | 11.4077 | 0.86265
8.169 | 70.3182 | 119.5 | 117.285 | 10.9938 | 0.988 | 8.1695 | 0.002568 | 115.7 | 116.8617 | -4.5065 | 0.049328 | 8.17 | 20.2634 | 119.5 | 117.496 | 11.4084 | 0.89157
8.179 | 70.3187 | 119.5 | 117.2847 | 10.9915 | 0.988 | 8.1795 | 0.002513 | 115.7 | 116.8606 | -4.5094 | 0.049284 | 8.18 | 20.2663 | 119.5 | 117.345 | 11.4095 | 0.85666
8.189 | 70.3191 | 119.5 | 117.2847 | 10.9906 | 0.98801 | 8.1895 | 0.0024548 | 115.7 | 116.8595 | -4.512 | 0.049243 | 8.19 | 20.2618 | 119.5 | 117.4187 | 11.3926 | 0.87105
8.199 | 70.3196 | 119.5 | 117.2848 | 10.991 | 0.988 | 8.1995 | 0.0023933 | 115.7 | 116.8583 | -4.5144 | 0.049203 | 8.2 | 20.2657 | 119.5 | 117.3941 | 11.3981 | 0.8746
8.2095 | 70.32 | 119.5 | 117.2851 | 10.993 | 0.988 | 8.2095 | 0.0023287 | 115.7 | 116.8571 | -4.5166 | 0.049165 | 8.21 | 20.2625 | 119.5 | 117.3811 | 11.3962 | 0.86291
8.219 | 70.3205 | 119.5 | 117.2857 | 10.9964 | 0.98799 | 8.2195 | 0.0022613 | 115.7 | 116.856 | -4.5185 | 0.049129 | 8.22 | 20.262 | 119.5 | 117.4932 | 11.397 | 0.89172
8.229 | 70.3209 | 119.5 | 117.2864 | 11.0014 | 0.98798 | 8.2295 | 0.0021913 | 115.7 | 116.8548 | -4.5202 | 0.049096 | 8.23 | 20.2648 | 119.5 | 117.3397 | 11.4015 | 0.85646
8.239 | 70.3213 | 119.5 | 117.2874 | 11.008 | 0.98797 | 8.2395 | 0.0021189 | 115.7 | 116.8537 | -4.5216 | 0.049064 | 8.24 | 20.2601 | 119.5 | 117.4165 | 11.3988 | 0.87187
8.249 | 70.3217 | 119.5 | 117.2887 | 11.0162 | 0.98795 | 8.2495 | 0.0020443 | 115.7 | 116.8525 | -4.5228 | 0.049035 | 8.25 | 20.2639 | 119.5 | 117.3929 | 11.4 | 0.87493
8.259 | 70.3221 | 119.5 | 117.2901 | 11.0261 | 0.98793 | 8.2595 | 0.0019678 | 115.7 | 116.8515 | -4.5237 | 0.049009 | 8.26 | 20.2603 | 119.5 | 117.3703 | 11.3935 | 0.86383
8.269 | 70.3225 | 119.5 | 117.2918 | 11.0377 | 0.98791 | 8.2695 | 0.0018897 | 115.7 | 116.8504 | -4.5243 | 0.048985 | 8.27 | 20.2598 | 119.5 | 117.4776 | 11.3943 | 0.8914
8.279 | 70.3228 | 119.5 | 117.2937 | 11.0509 | 0.98788 | 8.2795 | 0.0018104 | 115.7 | 116.8495 | -4.5247 | 0.048963 | 8.28 | 20.2623 | 119.5 | 117.3177 | 11.3918 | 0.85707
8.289 | 70.3232 | 119.5 | 117.2958 | 11.0658 | 0.98784 | 8.2895 | 0.0017302 | 115.7 | 116.8486 | -4.5248 | 0.048945 | 8.29 | 20.2575 | 119.5 | 117.4057 | 11.3847 | 0.87231
8.299 | 70.3235 | 119.5 | 117.2981 | 11.0824 | 0.98781 | 8.2995 | 0.0016494 | 115.7 | 116.8477 | -4.5246 | 0.048929 | 8.3 | 20.2614 | 119.5 | 117.3878 | 11.3846 | 0.87457
8.309 | 70.3238 | 119.5 | 117.3006 | 11.1006 | 0.98777 | 8.3095 | 0.0015684 | 115.7 | 116.847 | -4.5242 | 0.048916 | 8.31 | 20.2582 | 119.5 | 117.3681 | 11.3796 | 0.86378
8.319 | 70.324 | 119.5 | 117.3034 | 11.1205 | 0.98773 | 8.3195 | 0.0014875 | 115.7 | 116.8463 | -4.5235 | 0.048906 | 8.32 | 20.258 | 119.5 | 117.4653 | 11.3803 | 0.89156
8.329 | 70.3243 | 119.5 | 117.3063 | 11.1419 | 0.98768 | 8.3295 | 0.0014071 | 115.7 | 116.8458 | -4.5225 | 0.048898 | 8.33 | 20.2607 | 119.5 | 117.3131 | 11.3764 | 0.85715
8.339 | 70.3245 | 119.5 | 117.3094 | 11.1648 | 0.98763 | 8.3395 | 0.0013275 | 115.7 | 116.8453 | -4.5212 | 0.048894 | 8.34 | 20.2564 | 119.5 | 117.4051 | 11.373 | 0.87247
8.349 | 70.3247 | 119.5 | 117.3127 | 11.1892 | 0.98758 | 8.3495 | 0.0012493 | 115.7 | 116.8449 | -4.5198 | 0.048893 | 8.35 | 20.2604 | 119.5 | 117.3762 | 11.375 | 0.87452
8.359 | 70.3249 | 119.5 | 117.3161 | 11.215 | 0.98752 | 8.3595 | 0.0011726 | 115.7 | 116.8446 | -4.518 | 0.048895 | 8.36 | 20.257 | 119.5 | 117.3576 | 11.3724 | 0.86427
8.369 | 70.325 | 119.5 | 117.3196 | 11.2421 | 0.98746 | 8.3695 | 0.0010979 | 115.7 | 116.8444 | -4.516 | 0.0489 | 8.37 | 20.2567 | 119.5 | 117.4674 | 11.3709 | 0.89164
8.379 | 70.3251 | 119.5 | 117.3233 | 11.2704 | 0.9874 | 8.3795 | 0.0010256 | 115.7 | 116.8443 | -4.5138 | 0.048908 | 8.38 | 20.2592 | 119.5 | 117.3189 | 11.3721 | 0.85679
8.389 | 70.3251 | 119.5 | 117.3271 | 11.2998 | 0.98734 | 8.3895 | 0.00095593 | 115.7 | 116.8443 | -4.5113 | 0.048919 | 8.39 | 20.2544 | 119.5 | 117.4169 | 11.3722 | 0.87228
8.399 | 70.3252 | 119.5 | 117.331 | 11.3303 | 0.98727 | 8.3995 | 0.0008893 | 115.7 | 116.8444 | -4.5086 | 0.048934 | 8.4 | 20.2582 | 119.5 | 117.3957 | 11.377 | 0.87365
8.409 | 70.3252 | 119.5 | 117.335 | 11.3615 | 0.9872 | 8.4095 | 0.000826 | 115.7 | 116.8446 | -4.5058 | 0.048951 | 8.41 | 20.2548 | 119.5 | 117.3815 | 11.3785 | 0.86346
8.419 | 70.3251 | 119.5 | 117.339 | 11.3936 | 0.98713 | 8.4195 | 0.00076633 | 115.7 | 116.8448 | -4.5027 | 0.048971 | 8.42 | 20.2547 | 119.5 | 117.481 | 11.3837 | 0.89062
8.429 | 70.325 | 119.5 | 117.343 | 11.4262 | 0.98706 | 8.4295 | 0.00071056 | 115.7 | 116.8451 | -4.4994 | 0.048994 | 8.43 | 20.2573 | 119.5 | 117.3184 | 11.3885 | 0.8562
8.439 | 70.3249 | 119.5 | 117.347 | 11.4594 | 0.98698 | 8.4395 | 0.00065893 | 115.7 | 116.8455 | -4.496 | 0.04902 | 8.44 | 20.2527 | 119.5 | 117.4148 | 11.3873 | 0.87265
8.449 | 70.3248 | 119.5 | 117.3511 | 11.4928 | 0.98691 | 8.4495 | 0.00061167 | 115.7 | 116.846 | -4.4924 | 0.049049 | 8.45 | 20.2567 | 119.5 | 117.3862 | 11.3922 | 0.87358
8.459 | 70.3246 | 119.5 | 117.3551 | 11.5265 | 0.98683 | 8.4595 | 0.00056896 | 115.7 | 116.8465 | -4.4886 | 0.04908 | 8.46 | 20.2532 | 119.5 | 117.3833 | 11.3954 | 0.86364
8.469 | 70.3244 | 119.5 | 117.359 | 11.5602 | 0.98676 | 8.4695 | 0.00053095 | 115.7 | 116.847 | -4.4848 | 0.049114 | 8.47 | 20.2531 | 119.5 | 117.4863 | 11.4025 | 0.89035
8.479 | 70.3241 | 119.5 | 117.3629 | 11.5939 | 0.98668 | 8.4795 | 0.00049777 | 115.7 | 116.8476 | -4.4808 | 0.04915 | 8.48 | 20.2555 | 119.5 | 117.3319 | 11.4096 | 0.85542
8.489 | 70.3239 | 119.5 | 117.3667 | 11.6273 | 0.98661 | 8.4895 | 0.00046951 | 115.7 | 116.8482 | -4.4767 | 0.049188 | 8.49 | 20.2511 | 119.5 | 117.419 | 11.4138 | 0.87146
8.499 | 70.3235 | 119.5 | 117.3703 | 11.6603 | 0.98653 | 8.4995 | 0.00044621 | 115.7 | 116.8488 | -4.4726 | 0.049228 | 8.5 | 20.2553 | 119.5 | 117.3853 | 11.4228 | 0.87198
8.509 | 70.3232 | 119.5 | 117.3739 | 11.6928 | 0.98646 | 8.5095 | 0.00042787 | 115.7 | 116.8494 | -4.4684 | 0.04927 | 8.51 | 20.2519 | 119.5 | 117.3748 | 11.4239 | 0.86324
8.519 | 70.3228 | 119.5 | 117.3772 | 11.7247 | 0.98638 | 8.5195 | 0.00041447 | 115.7 | 116.8501 | -4.4642 | 0.049313 | 8.52 | 20.2522 | 119.5 | 117.4836 | 11.4282 | 0.88982
8.529 | 70.3224 | 119.5 | 117.3804 | 11.7557 | 0.98631 | 8.5295 | 0.00040594 | 115.7 | 116.8507 | -4.46 | 0.049358 | 8.53 | 20.2549 | 119.5 | 117.3243 | 11.4329 | 0.85531
8.539 | 70.3219 | 119.5 | 117.3834 | 11.7859 | 0.98624 | 8.5395 | 0.00040217 | 115.7 | 116.8513 | -4.4558 | 0.049403 | 8.54 | 20.2506 | 119.5 | 117.4168 | 11.4366 | 0.87194
8.549 | 70.3214 | 119.5 | 117.3862 | 11.815 | 0.98618 | 8.5495 | 0.00040302 | 115.7 | 116.8519 | -4.4517 | 0.04945 | 8.55 | 20.2548 | 119.5 | 117.3809 | 11.4458 | 0.87188
8.559 | 70.3209 | 119.5 | 117.3887 | 11.8429 | 0.98611 | 8.5595 | 0.0004083 | 115.7 | 116.8524 | -4.4476 | 0.049496 | 8.56 | 20.2512 | 119.5 | 117.3617 | 11.4488 | 0.86306
8.569 | 70.3204 | 119.5 | 117.391 | 11.8695 | 0.98605 | 8.5695 | 0.00041778 | 115.7 | 116.8529 | -4.4435 | 0.049544 | 8.57 | 20.2513 | 119.5 | 117.4561 | 11.4527 | 0.88965
8.579 | 70.3199 | 119.5 | 117.393 | 11.8947 | 0.98599 | 8.5795 | 0.00043122 | 115.7 | 116.8534 | -4.4395 | 0.049591 | 8.58 | 20.2538 | 119.5 | 117.3035 | 11.458 | 0.8544
8.589 | 70.3193 | 119.5 | 117.3947 | 11.9184 | 0.98594 | 8.5895 | 0.00044834 | 115.7 | 116.8539 | -4.4357 | 0.049638 | 8.59 | 20.2492 | 119.5 | 117.4052 | 11.4562 | 0.87177
8.599 | 70.3187 | 119.5 | 117.3962 | 11.9405 | 0.98589 | 8.5995 | 0.00046882 | 115.7 | 116.8542 | -4.4319 | 0.049684 | 8.6 | 20.2536 | 119.5 | 117.3755 | 11.4606 | 0.87114
8.609 | 70.3181 | 119.5 | 117.3973 | 11.9609 | 0.98584 | 8.6095 | 0.00049232 | 115.7 | 116.8546 | -4.4283 | 0.04973 | 8.61 | 20.2501 | 119.5 | 117.3746 | 11.4615 | 0.86305
8.619 | 70.3175 | 119.5 | 117.3981 | 11.9796 | 0.9858 | 8.6195 | 0.0005185 | 115.7 | 116.8549 | -4.4249 | 0.049774 | 8.62 | 20.2504 | 119.5 | 117.4753 | 11.4626 | 0.8896
8.629 | 70.3169 | 119.5 | 117.3986 | 11.9963 | 0.98576 | 8.6295 | 0.00054697 | 115.7 | 116.8551 | -4.4216 | 0.049818 | 8.63 | 20.2528 | 119.5 | 117.3149 | 11.4662 | 0.85461
8.639 | 70.3162 | 119.5 | 117.3988 | 12.0112 | 0.98572 | 8.6395 | 0.00057736 | 115.7 | 116.8553 | -4.4185 | 0.04986 | 8.64 | 20.2491 | 119.5 | 117.3908 | 11.4829 | 0.86886
8.649 | 70.3156 | 119.5 | 117.3986 | 12.024 | 0.98569 | 8.6495 | 0.00060928 | 115.7 | 116.8554 | -4.4155 | 0.0499 | 8.65 | 20.2525 | 119.5 | 117.369 | 11.4881 | 0.8709
8.659 | 70.3149 | 119.5 | 117.3981 | 12.0348 | 0.98567 | 8.6595 | 0.00064232 | 115.7 | 116.8555 | -4.4127 | 0.049939 | 8.66 | 20.2486 | 119.5 | 117.3626 | 11.4869 | 0.86325
8.669 | 70.3143 | 119.5 | 117.3972 | 12.0435 | 0.98565 | 8.6695 | 0.00067612 | 115.7 | 116.8555 | -4.4102 | 0.049976 | 8.67 | 20.2486 | 119.5 | 117.4567 | 11.4893 | 0.88919
8.679 | 70.3137 | 119.5 | 117.396 | 12.0501 | 0.98563 | 8.6795 | 0.00071027 | 115.7 | 116.8555 | -4.4078 | 0.05001 | 8.68 | 20.2508 | 119.5 | 117.3033 | 11.4899 | 0.85426
8.689 | 70.313 | 119.5 | 117.3945 | 12.0545 | 0.98562 | 8.6895 | 0.00074442 | 115.7 | 116.8554 | -4.4056 | 0.050043 | 8.69 | 20.2467 | 119.5 | 117.3989 | 11.5077 | 0.86847
8.699 | 70.3124 | 119.5 | 117.3926 | 12.0566 | 0.98562 | 8.6995 | 0.00077822 | 115.7 | 116.8553 | -4.4036 | 0.050073 | 8.7 | 20.2501 | 119.5 | 117.381 | 11.5137 | 0.86999
8.709 | 70.3118 | 119.5 | 117.3905 | 12.0566 | 0.98561 | 8.7095 | 0.00081134 | 115.7 | 116.8552 | -4.4018 | 0.050101 | 8.71 | 20.2462 | 119.5 | 117.3823 | 11.5142 | 0.86294
8.719 | 70.3112 | 119.5 | 117.388 | 12.0543 | 0.98562 | 8.7195 | 0.00084348 | 115.7 | 116.8551 | -4.4002 | 0.050126 | 8.72 | 20.2467 | 119.5 | 117.469 | 11.5183 | 0.88883
8.729 | 70.3106 | 119.5 | 117.3852 | 12.0498 | 0.98563 | 8.7295 | 0.00087437 | 115.7 | 116.8549 | -4.3988 | 0.050149 | 8.73 | 20.2491 | 119.5 | 117.3124 | 11.5207 | 0.85411
8.739 | 70.3101 | 119.5 | 117.3821 | 12.043 | 0.98565 | 8.7395 | 0.00090378 | 115.7 | 116.8547 | -4.3976 | 0.050169 | 8.74 | 20.2454 | 119.5 | 117.3988 | 11.5199 | 0.86898
8.749 | 70.3095 | 119.5 | 117.3787 | 12.0341 | 0.98567 | 8.7495 | 0.00093152 | 115.7 | 116.8545 | -4.3966 | 0.050187 | 8.75 | 20.2493 | 119.5 | 117.3659 | 11.5237 | 0.87016
8.759 | 70.309 | 119.5 | 117.3751 | 12.023 | 0.98569 | 8.7595 | 0.00095741 | 115.7 | 116.8543 | -4.3957 | 0.050203 | 8.76 | 20.2459 | 119.5 | 117.3662 | 11.5211 | 0.8637
8.769 | 70.3085 | 119.5 | 117.3713 | 12.0097 | 0.98572 | 8.7695 | 0.00098136 | 115.7 | 116.8541 | -4.3951 | 0.050216 | 8.77 | 20.2467 | 119.5 | 117.4607 | 11.5204 | 0.88929
8.779 | 70.3081 | 119.5 | 117.3673 | 11.9944 | 0.98576 | 8.7795 | 0.0010033 | 115.7 | 116.8539 | -4.3945 | 0.050227 | 8.78 | 20.2491 | 119.5 | 117.3153 | 11.519 | 0.85452
8.789 | 70.3077 | 119.5 | 117.3631 | 11.977 | 0.9858 | 8.7895 | 0.0010232 | 115.7 | 116.8538 | -4.3941 | 0.050236 | 8.79 | 20.2455 | 119.5 | 117.3982 | 11.5127 | 0.86961
8.799 | 70.3073 | 119.5 | 117.3587 | 11.9577 | 0.98584 | 8.7995 | 0.001041 | 115.7 | 116.8536 | -4.3939 | 0.050243 | 8.8 | 20.2494 | 119.5 | 117.3698 | 11.5105 | 0.8704
8.809 | 70.307 | 119.5 | 117.3543 | 11.9365 | 0.98589 | 8.8095 | 0.0010568 | 115.7 | 116.8535 | -4.3938 | 0.050248 | 8.81 | 20.2456 | 119.5 | 117.3807 | 11.5015 | 0.8646
8.819 | 70.3067 | 119.5 | 117.3497 | 11.9136 | 0.98595 | 8.8195 | 0.0010708 | 115.7 | 116.8533 | -4.3938 | 0.050251 | 8.82 | 20.2464 | 119.5 | 117.4671 | 11.4996 | 0.88915
8.829 | 70.3064 | 119.5 | 117.345 | 11.8889 | 0.986 | 8.8295 | 0.001083 | 115.7 | 116.8533 | -4.3939 | 0.050253 | 8.83 | 20.2487 | 119.5 | 117.3166 | 11.4966 | 0.85467
8.839 | 70.3062 | 119.5 | 117.3404 | 11.8627 | 0.98606 | 8.8395 | 0.0010937 | 115.7 | 116.8532 | -4.3941 | 0.050253 | 8.84 | 20.245 | 119.5 | 117.4059 | 11.4917 | 0.86988
8.849 | 70.3061 | 119.5 | 117.3357 | 11.8351 | 0.98613 | 8.8495 | 0.001103 | 115.7 | 116.8532 | -4.3943 | 0.050252 | 8.85 | 20.2487 | 119.5 | 117.3828 | 11.4917 | 0.87015
8.859 | 70.306 | 119.5 | 117.331 | 11.8061 | 0.98619 | 8.8595 | 0.0011111 | 115.7 | 116.8533 | -4.3947 | 0.05025 | 8.86 | 20.2447 | 119.5 | 117.3896 | 11.4867 | 0.86462
8.869 | 70.3059 | 119.5 | 117.3265 | 11.776 | 0.98626 | 8.8695 | 0.0011185 | 115.7 | 116.8533 | -4.3951 | 0.050247 | 8.87 | 20.2452 | 119.5 | 117.479 | 11.491 | 0.8885
8.879 | 70.3059 | 119.5 | 117.322 | 11.7449 | 0.98633 | 8.8795 | 0.0011252 | 115.7 | 116.8535 | -4.3956 | 0.050243 | 8.88 | 20.2477 | 119.5 | 117.3292 | 11.491 | 0.8545
8.889 | 70.3059 | 119.5 | 117.3176 | 11.7129 | 0.9864 | 8.8895 | 0.0011316 | 115.7 | 116.8537 | -4.3961 | 0.050239 | 8.89 | 20.2433 | 119.5 | 117.4129 | 11.4918 | 0.86944
8.899 | 70.306 | 119.5 | 117.3134 | 11.6802 | 0.98648 | 8.8995 | 0.0011381 | 115.7 | 116.8539 | -4.3966 | 0.050234 | 8.9 | 20.2472 | 119.5 | 117.3817 | 11.4979 | 0.86926
8.909 | 70.3062 | 119.5 | 117.3094 | 11.6469 | 0.98655 | 8.9095 | 0.0011449 | 115.7 | 116.8542 | -4.3971 | 0.05023 | 8.91 | 20.2437 | 119.5 | 117.3933 | 11.4978 | 0.8646
8.919 | 70.3064 | 119.5 | 117.3055 | 11.6133 | 0.98663 | 8.9195 | 0.0011524 | 115.7 | 116.8545 | -4.3977 | 0.050225 | 8.92 | 20.2449 | 119.5 | 117.4789 | 11.5003 | 0.88869
8.929 | 70.3066 | 119.5 | 117.3019 | 11.5795 | 0.98671 | 8.9295 | 0.0011608 | 115.7 | 116.8549 | -4.3982 | 0.050221 | 8.93 | 20.2475 | 119.5 | 117.3363 | 11.4991 | 0.85488
8.939 | 70.3069 | 119.5 | 117.2986 | 11.5456 | 0.98678 | 8.9395 | 0.0011704 | 115.7 | 116.8553 | -4.3987 | 0.050217 | 8.94 | 20.2447 | 119.5 | 117.418 | 11.4947 | 0.87069
8.949 | 70.3073 | 119.5 | 117.2955 | 11.5119 | 0.98686 | 8.9495 | 0.0011816 | 115.7 | 116.8558 | -4.3992 | 0.050214 | 8.95 | 20.249 | 119.5 | 117.3815 | 11.4965 | 0.86981
8.959 | 70.3077 | 119.5 | 117.2927 | 11.4784 | 0.98693 | 8.9595 | 0.0011945 | 115.7 | 116.8563 | -4.3997 | 0.050212 | 8.96 | 20.2459 | 119.5 | 117.3897 | 11.4932 | 0.86526
8.969 | 70.3081 | 119.5 | 117.2901 | 11.4453 | 0.98701 | 8.9695 | 0.0012095 | 115.7 | 116.8568 | -4.4001 | 0.05021 | 8.97 | 20.2475 | 119.5 | 117.4732 | 11.4919 | 0.88875
8.979 | 70.3086 | 119.5 | 117.2879 | 11.4129 | 0.98708 | 8.9795 | 0.0012266 | 115.7 | 116.8574 | -4.4005 | 0.050209 | 8.98 | 20.2503 | 119.5 | 117.3281 | 11.4907 | 0.85476
8.989 | 70.3092 | 119.5 | 117.286 | 11.3812 | 0.98715 | 8.9895 | 0.0012461 | 115.7 | 116.8581 | -4.4009 | 0.05021 | 8.99 | 20.2476 | 119.5 | 117.4184 | 11.4809 | 0.87129
8.999 | 70.3098 | 119.5 | 117.2845 | 11.3503 | 0.98722 | 8.9995 | 0.001268 | 115.7 | 116.8587 | -4.4011 | 0.050212 | 9 | 20.2521 | 119.5 | 117.3816 | 11.4777 | 0.86989
9.009 | 70.3104 | 119.5 | 117.2832 | 11.3205 | 0.98729 | 9.0095 | 0.0012925 | 115.7 | 116.8594 | -4.4013 | 0.050215 | 9.01 | 20.2491 | 119.5 | 117.3895 | 11.4704 | 0.866
9.019 | 70.3111 | 119.5 | 117.2823 | 11.2917 | 0.98735 | 9.0195 | 0.0013196 | 115.7 | 116.8601 | -4.4015 | 0.050219 | 9.02 | 20.2509 | 119.5 | 117.4712 | 11.4707 | 0.8887
9.029 | 70.3118 | 119.5 | 117.2816 | 11.2642 | 0.98741 | 9.0295 | 0.0013492 | 115.7 | 116.8609 | -4.4016 | 0.050225 | 9.03 | 20.2536 | 119.5 | 117.3302 | 11.4715 | 0.8548
9.039 | 70.3126 | 119.5 | 117.2813 | 11.2379 | 0.98747 | 9.0395 | 0.0013814 | 115.7 | 116.8616 | -4.4016 | 0.050232 | 9.04 | 20.2509 | 119.5 | 117.4362 | 11.4679 | 0.87142
9.0495 | 70.3134 | 119.5 | 117.2813 | 11.2131 | 0.98752 | 9.0495 | 0.0014161 | 115.7 | 116.8624 | -4.4015 | 0.050241 | 9.05 | 20.2555 | 119.5 | 117.3975 | 11.4717 | 0.86918
9.059 | 70.3143 | 119.5 | 117.2815 | 11.1898 | 0.98757 | 9.0595 | 0.0014531 | 115.7 | 116.8632 | -4.4013 | 0.050251 | 9.06 | 20.2524 | 119.5 | 117.4088 | 11.4696 | 0.86572
9.069 | 70.3151 | 119.5 | 117.2821 | 11.1679 | 0.98762 | 9.0695 | 0.0014922 | 115.7 | 116.864 | -4.4011 | 0.050263 | 9.07 | 20.2543 | 119.5 | 117.4965 | 11.4717 | 0.88842
9.0795 | 70.3161 | 119.5 | 117.2828 | 11.1477 | 0.98767 | 9.0795 | 0.0015334 | 115.7 | 116.8647 | -4.4008 | 0.050276 | 9.08 | 20.257 | 119.5 | 117.346 | 11.473 | 0.85461
9.089 | 70.317 | 119.5 | 117.2838 | 11.1291 | 0.98771 | 9.0895 | 0.0015762 | 115.7 | 116.8655 | -4.4004 | 0.05029 | 9.09 | 20.2546 | 119.5 | 117.4273 | 11.476 | 0.87081
9.099 | 70.3179 | 119.5 | 117.2851 | 11.1121 | 0.98774 | 9.0995 | 0.0016206 | 115.7 | 116.8663 | -4.3999 | 0.050305 | 9.1 | 20.2593 | 119.5 | 117.3835 | 11.484 | 0.86848
9.1095 | 70.3189 | 119.5 | 117.2865 | 11.0968 | 0.98778 | 9.1095 | 0.0016661 | 115.7 | 116.867 | -4.3994 | 0.050321 | 9.11 | 20.2559 | 119.5 | 117.397 | 11.483 | 0.86627
9.119 | 70.3199 | 119.5 | 117.2881 | 11.0831 | 0.98781 | 9.1195 | 0.0017126 | 115.7 | 116.8678 | -4.3988 | 0.050339 | 9.12 | 20.2578 | 119.5 | 117.4696 | 11.4807 | 0.88917
9.129 | 70.3209 | 119.5 | 117.2898 | 11.0712 | 0.98783 | 9.1295 | 0.0017596 | 115.7 | 116.8685 | -4.3982 | 0.050357 | 9.13 | 20.2604 | 119.5 | 117.3268 | 11.4804 | 0.85494
9.139 | 70.3219 | 119.5 | 117.2917 | 11.0609 | 0.98785 | 9.1395 | 0.0018069 | 115.7 | 116.8692 | -4.3975 | 0.050376 | 9.14 | 20.2569 | 119.5 | 117.4449 | 11.4575 | 0.87568
9.149 | 70.3229 | 119.5 | 117.2937 | 11.0522 | 0.98787 | 9.1495 | 0.001854 | 115.7 | 116.8699 | -4.3967 | 0.050395 | 9.15 | 20.2622 | 119.5 | 117.3883 | 11.459 | 0.86896
9.159 | 70.324 | 119.5 | 117.2958 | 11.0452 | 0.98789 | 9.1595 | 0.0019008 | 115.7 | 116.8705 | -4.3959 | 0.050414 | 9.16 | 20.2587 | 119.5 | 117.4113 | 11.4548 | 0.86659
9.169 | 70.325 | 119.5 | 117.298 | 11.0397 | 0.9879 | 9.1695 | 0.0019468 | 115.7 | 116.8711 | -4.3951 | 0.050434 | 9.17 | 20.2605 | 119.5 | 117.4897 | 11.4557 | 0.88832
9.179 | 70.326 | 119.5 | 117.3003 | 11.0358 | 0.98791 | 9.1795 | 0.0019917 | 115.7 | 116.8717 | -4.3943 | 0.050454 | 9.18 | 20.263 | 119.5 | 117.3426 | 11.4585 | 0.85414
9.189 | 70.327 | 119.5 | 117.3026 | 11.0335 | 0.98792 | 9.1895 | 0.0020351 | 115.7 | 116.8722 | -4.3935 | 0.050473 | 9.19 | 20.2595 | 119.5 | 117.4536 | 11.4329 | 0.87556
9.199 | 70.3279 | 119.5 | 117.3049 | 11.0326 | 0.98792 | 9.1995 | 0.0020769 | 115.7 | 116.8727 | -4.3927 | 0.050491 | 9.2 | 20.265 | 119.5 | 117.3883 | 11.4329 | 0.86855
9.209 | 70.3289 | 119.5 | 117.3072 | 11.0331 | 0.98792 | 9.2095 | 0.0021166 | 115.7 | 116.8732 | -4.3919 | 0.050509 | 9.21 | 20.2618 | 119.5 | 117.4032 | 11.4305 | 0.86676
9.219 | 70.3298 | 119.5 | 117.3096 | 11.035 | 0.98791 | 9.2195 | 0.0021542 | 115.7 | 116.8736 | -4.3912 | 0.050526 | 9.22 | 20.2639 | 119.5 | 117.482 | 11.4341 | 0.88859
9.229 | 70.3308 | 119.5 | 117.3119 | 11.0382 | 0.98791 | 9.2295 | 0.0021892 | 115.7 | 116.8739 | -4.3905 | 0.050542 | 9.23 | 20.2664 | 119.5 | 117.3486 | 11.4339 | 0.85503
9.239 | 70.3316 | 119.5 | 117.3143 | 11.0427 | 0.9879 | 9.2395 | 0.0022215 | 115.7 | 116.8742 | -4.39 | 0.050556 | 9.24 | 20.2629 | 119.5 | 117.4634 | 11.4313 | 0.87622
9.249 | 70.3325 | 119.5 | 117.3166 | 11.0483 | 0.98789 | 9.2495 | 0.002251 | 115.7 | 116.8745 | -4.3895 | 0.050568 | 9.25 | 20.2683 | 119.5 | 117.3893 | 11.4359 | 0.86819
9.259 | 70.3333 | 119.5 | 117.3189 | 11.0552 | 0.98787 | 9.2595 | 0.0022774 | 115.7 | 116.8747 | -4.3891 | 0.050579 | 9.26 | 20.2648 | 119.5 | 117.4128 | 11.4318 | 0.86741
9.269 | 70.3341 | 119.5 | 117.3212 | 11.0631 | 0.98785 | 9.2695 | 0.0023007 | 115.7 | 116.8749 | -4.3888 | 0.050587 | 9.27 | 20.267 | 119.5 | 117.4922 | 11.43 | 0.88869
9.279 | 70.3348 | 119.5 | 117.3235 | 11.0721 | 0.98784 | 9.2795 | 0.0023208 | 115.7 | 116.875 | -4.3887 | 0.050593 | 9.28 | 20.2694 | 119.5 | 117.3524 | 11.4279 | 0.85461
9.289 | 70.3355 | 119.5 | 117.3257 | 11.082 | 0.98781 | 9.2895 | 0.0023376 | 115.7 | 116.8751 | -4.3887 | 0.050596 | 9.29 | 20.2658 | 119.5 | 117.4621 | 11.4258 | 0.87601
9.299 | 70.3362 | 119.5 | 117.3279 | 11.0929 | 0.98779 | 9.2995 | 0.0023512 | 115.7 | 116.8752 | -4.3889 | 0.050597 | 9.3 | 20.2711 | 119.5 | 117.3874 | 11.4312 | 0.8676
9.309 | 70.3367 | 119.5 | 117.33 | 11.1046 | 0.98777 | 9.3095 | 0.0023614 | 115.7 | 116.8752 | -4.3893 | 0.050595 | 9.31 | 20.2676 | 119.5 | 117.4097 | 11.4285 | 0.86732
9.319 | 70.3373 | 119.5 | 117.3322 | 11.1171 | 0.98774 | 9.3195 | 0.0023683 | 115.7 | 116.8751 | -4.3899 | 0.05059 | 9.32 | 20.2699 | 119.5 | 117.4792 | 11.4322 | 0.88798
9.329 | 70.3378 | 119.5 | 117.3343 | 11.1303 | 0.98771 | 9.3295 | 0.0023721 | 115.7 | 116.8751 | -4.3907 | 0.050582 | 9.33 | 20.2722 | 119.5 | 117.343 | 11.4361 | 0.85437
9.339 | 70.3382 | 119.5 | 117.3363 | 11.1442 | 0.98768 | 9.3395 | 0.0023727 | 115.7 | 116.8749 | -4.3917 | 0.05057 | 9.34 | 20.2685 | 119.5 | 117.4687 | 11.435 | 0.87648
9.349 | 70.3386 | 119.5 | 117.3384 | 11.1586 | 0.98765 | 9.3495 | 0.0023703 | 115.7 | 116.8748 | -4.3929 | 0.050555 | 9.35 | 20.2738 | 119.5 | 117.4013 | 11.441 | 0.86715
9.359 | 70.339 | 119.5 | 117.3404 | 11.1737 | 0.98762 | 9.3595 | 0.0023651 | 115.7 | 116.8746 | -4.3944 | 0.050537 | 9.36 | 20.2701 | 119.5 | 117.4278 | 11.4426 | 0.86715
9.3695 | 70.3392 | 119.5 | 117.3424 | 11.1892 | 0.98758 | 9.3695 | 0.002357 | 115.7 | 116.8744 | -4.3961 | 0.050516 | 9.37 | 20.2721 | 119.5 | 117.5002 | 11.4489 | 0.88762
9.379 | 70.3395 | 119.5 | 117.3444 | 11.2051 | 0.98755 | 9.3795 | 0.0023464 | 115.7 | 116.8742 | -4.3981 | 0.050491 | 9.38 | 20.274 | 119.5 | 117.3663 | 11.4469 | 0.85504
9.389 | 70.3396 | 119.5 | 117.3464 | 11.2213 | 0.98751 | 9.3895 | 0.0023333 | 115.7 | 116.874 | -4.4003 | 0.050463 | 9.39 | 20.2706 | 119.5 | 117.4764 | 11.4426 | 0.87685
9.399 | 70.3398 | 119.5 | 117.3483 | 11.2379 | 0.98748 | 9.3995 | 0.0023179 | 115.7 | 116.8737 | -4.4027 | 0.050431 | 9.4 | 20.2762 | 119.5 | 117.3975 | 11.4442 | 0.86735
9.409 | 70.3398 | 119.5 | 117.3502 | 11.2546 | 0.98744 | 9.4095 | 0.0023005 | 115.7 | 116.8734 | -4.4054 | 0.050396 | 9.41 | 20.2726 | 119.5 | 117.4265 | 11.4422 | 0.86774
9.419 | 70.3398 | 119.5 | 117.3521 | 11.2715 | 0.9874 | 9.4195 | 0.0022811 | 115.7 | 116.8731 | -4.4083 | 0.050359 | 9.42 | 20.2746 | 119.5 | 117.4921 | 11.4451 | 0.88752
9.429 | 70.3398 | 119.5 | 117.354 | 11.2885 | 0.98737 | 9.4295 | 0.0022601 | 115.7 | 116.8728 | -4.4115 | 0.050318 | 9.43 | 20.2761 | 119.5 | 117.3685 | 11.4454 | 0.85435
9.439 | 70.3397 | 119.5 | 117.3558 | 11.3055 | 0.98733 | 9.4395 | 0.0022374 | 115.7 | 116.8725 | -4.4149 | 0.050275 | 9.44 | 20.2719 | 119.5 | 117.4735 | 11.4451 | 0.87657
9.449 | 70.3396 | 119.5 | 117.3577 | 11.3225 | 0.98729 | 9.4495 | 0.0022134 | 115.7 | 116.8722 | -4.4184 | 0.050229 | 9.45 | 20.2767 | 119.5 | 117.3873 | 11.4474 | 0.86675
9.459 | 70.3394 | 119.5 | 117.3594 | 11.3393 | 0.98725 | 9.4595 | 0.0021882 | 115.7 | 116.8719 | -4.4222 | 0.050181 | 9.46 | 20.2722 | 119.5 | 117.4113 | 11.4419 | 0.86819
9.469 | 70.3391 | 119.5 | 117.3612 | 11.356 | 0.98722 | 9.4695 | 0.002162 | 115.7 | 116.8715 | -4.4261 | 0.050131 | 9.47 | 20.2738 | 119.5 | 117.4741 | 11.4427 | 0.88749
9.479 | 70.3388 | 119.5 | 117.3629 | 11.3725 | 0.98718 | 9.4795 | 0.0021348 | 115.7 | 116.8712 | -4.4301 | 0.050079 | 9.48 | 20.275 | 119.5 | 117.3463 | 11.4445 | 0.85472
9.489 | 70.3385 | 119.5 | 117.3645 | 11.3887 | 0.98714 | 9.4895 | 0.002107 | 115.7 | 116.8709 | -4.4343 | 0.050025 | 9.49 | 20.2705 | 119.5 | 117.4644 | 11.4408 | 0.87753
9.499 | 70.3381 | 119.5 | 117.3661 | 11.4046 | 0.98711 | 9.4995 | 0.0020786 | 115.7 | 116.8706 | -4.4386 | 0.04997 | 9.5 | 20.2752 | 119.5 | 117.3943 | 11.4433 | 0.86686
9.509 | 70.3377 | 119.5 | 117.3676 | 11.42 | 0.98707 | 9.5095 | 0.0020497 | 115.7 | 116.8702 | -4.443 | 0.049915 | 9.51 | 20.2706 | 119.5 | 117.4331 | 11.4387 | 0.86857
9.519 | 70.3373 | 119.5 | 117.369 | 11.435 | 0.98704 | 9.5195 | 0.0020204 | 115.7 | 116.8699 | -4.4475 | 0.049858 | 9.52 | 20.2721 | 119.5 | 117.4887 | 11.4372 | 0.88777
9.529 | 70.3368 | 119.5 | 117.3704 | 11.4496 | 0.98701 | 9.5295 | 0.0019909 | 115.7 | 116.8696 | -4.452 | 0.049801 | 9.53 | 20.2731 | 119.5 | 117.3593 | 11.4302 | 0.85563
9.539 | 70.3363 | 119.5 | 117.3716 | 11.4636 | 0.98698 | 9.5395 | 0.0019613 | 115.7 | 116.8693 | -4.4565 | 0.049744 | 9.54 | 20.2686 | 119.5 | 117.4661 | 11.419 | 0.87857
9.549 | 70.3357 | 119.5 | 117.3728 | 11.477 | 0.98695 | 9.5495 | 0.0019316 | 115.7 | 116.869 | -4.461 | 0.049688 | 9.55 | 20.2734 | 119.5 | 117.3824 | 11.4161 | 0.86725
9.559 | 70.3351 | 119.5 | 117.3739 | 11.4897 | 0.98692 | 9.5595 | 0.001902 | 115.7 | 116.8687 | -4.4655 | 0.049631 | 9.56 | 20.2686 | 119.5 | 117.4133 | 11.4059 | 0.87004
9.569 | 70.3345 | 119.5 | 117.3748 | 11.5019 | 0.98689 | 9.5695 | 0.0018724 | 115.7 | 116.8685 | -4.4699 | 0.049576 | 9.57 | 20.2701 | 119.5 | 117.47 | 11.3996 | 0.88858
9.579 | 70.3339 | 119.5 | 117.3757 | 11.5133 | 0.98687 | 9.5795 | 0.001843 | 115.7 | 116.8682 | -4.4743 | 0.049521 | 9.58 | 20.2709 | 119.5 | 117.3358 | 11.3918 | 0.85614
9.589 | 70.3333 | 119.5 | 117.3764 | 11.524 | 0.98684 | 9.5895 | 0.0018138 | 115.7 | 116.8679 | -4.4785 | 0.049468 | 9.59 | 20.2664 | 119.5 | 117.4527 | 11.3825 | 0.87917
9.599 | 70.3326 | 119.5 | 117.3769 | 11.5339 | 0.98682 | 9.5995 | 0.0017849 | 115.7 | 116.8677 | -4.4827 | 0.049416 | 9.6 | 20.271 | 119.5 | 117.3635 | 11.38 | 0.86729
9.609 | 70.3319 | 119.5 | 117.3774 | 11.5431 | 0.9868 | 9.6095 | 0.0017562 | 115.7 | 116.8674 | -4.4867 | 0.049365 | 9.61 | 20.266 | 119.5 | 117.4082 | 11.3712 | 0.87014
9.619 | 70.3312 | 119.5 | 117.3777 | 11.5514 | 0.98678 | 9.6195 | 0.0017278 | 115.7 | 116.8671 | -4.4905 | 0.049317 | 9.62 | 20.2675 | 119.5 | 117.458 | 11.3726 | 0.88748
9.629 | 70.3305 | 119.5 | 117.3778 | 11.5589 | 0.98676 | 9.6295 | 0.0016999 | 115.7 | 116.8669 | -4.4942 | 0.04927 | 9.63 | 20.2681 | 119.5 | 117.3286 | 11.371 | 0.85588
9.639 | 70.3298 | 119.5 | 117.3778 | 11.5655 | 0.98675 | 9.6395 | 0.0016722 | 115.7 | 116.8666 | -4.4977 | 0.049226 | 9.64 | 20.2636 | 119.5 | 117.4447 | 11.3654 | 0.87955
9.649 | 70.3291 | 119.5 | 117.3776 | 11.5712 | 0.98673 | 9.6495 | 0.001645 | 115.7 | 116.8664 | -4.5011 | 0.049183 | 9.65 | 20.2684 | 119.5 | 117.3555 | 11.3632 | 0.8676
9.659 | 70.3284 | 119.5 | 117.3773 | 11.576 | 0.98672 | 9.6595 | 0.0016182 | 115.7 | 116.8661 | -4.5042 | 0.049143 | 9.66 | 20.2637 | 119.5 | 117.4051 | 11.3595 | 0.87067
9.669 | 70.3277 | 119.5 | 117.3768 | 11.5799 | 0.98671 | 9.6695 | 0.0015918 | 115.7 | 116.8658 | -4.5071 | 0.049106 | 9.67 | 20.2656 | 119.5 | 117.4528 | 11.363 | 0.8879
9.679 | 70.3271 | 119.5 | 117.3761 | 11.5828 | 0.98671 | 9.6795 | 0.0015659 | 115.7 | 116.8656 | -4.5098 | 0.049071 | 9.68 | 20.2663 | 119.5 | 117.3235 | 11.3643 | 0.85585
9.689 | 70.3264 | 119.5 | 117.3753 | 11.5848 | 0.9867 | 9.6895 | 0.0015405 | 115.7 | 116.8653 | -4.5123 | 0.049038 | 9.69 | 20.2619 | 119.5 | 117.4372 | 11.3595 | 0.88
9.699 | 70.3257 | 119.5 | 117.3743 | 11.5858 | 0.9867 | 9.6995 | 0.0015155 | 115.7 | 116.865 | -4.5145 | 0.049008 | 9.7 | 20.2669 | 119.5 | 117.3529 | 11.3603 | 0.8671
9.709 | 70.325 | 119.5 | 117.3731 | 11.5858 | 0.9867 | 9.7095 | 0.0014911 | 115.7 | 116.8647 | -4.5165 | 0.048981 | 9.71 | 20.2621 | 119.5 | 117.3953 | 11.3522 | 0.87158
9.719 | 70.3244 | 119.5 | 117.3718 | 11.5849 | 0.9867 | 9.7195 | 0.0014672 | 115.7 | 116.8644 | -4.5184 | 0.048956 | 9.72 | 20.2639 | 119.5 | 117.4381 | 11.3469 | 0.8884
9.729 | 70.3238 | 119.5 | 117.3703 | 11.583 | 0.98671 | 9.7295 | 0.0014438 | 115.7 | 116.8641 | -4.5199 | 0.048934 | 9.73 | 20.2645 | 119.5 | 117.3125 | 11.345 | 0.85619
9.739 | 70.3232 | 119.5 | 117.3687 | 11.5801 | 0.98671 | 9.7395 | 0.001421 | 115.7 | 116.8638 | -4.5213 | 0.048914 | 9.74 | 20.26 | 119.5 | 117.4304 | 11.3423 | 0.88001
9.749 | 70.3226 | 119.5 | 117.3669 | 11.5762 | 0.98672 | 9.7495 | 0.0013988 | 115.7 | 116.8635 | -4.5224 | 0.048897 | 9.75 | 20.2649 | 119.5 | 117.3372 | 11.349 | 0.86633
9.7585 | 70.3221 | 119.5 | 117.365 | 11.5713 | 0.98673 | 9.7595 | 0.0013772 | 115.7 | 116.8632 | -4.5233 | 0.048883 | 9.76 | 20.2598 | 119.5 | 117.3957 | 11.3466 | 0.87106
9.7685 | 70.3216 | 119.5 | 117.3629 | 11.5655 | 0.98674 | 9.7695 | 0.0013563 | 115.7 | 116.8629 | -4.524 | 0.048871 | 9.77 | 20.2616 | 119.5 | 117.4387 | 11.3512 | 0.88704
9.7785 | 70.3211 | 119.5 | 117.3607 | 11.5587 | 0.98676 | 9.7795 | 0.001336 | 115.7 | 116.8626 | -4.5245 | 0.048861 | 9.78 | 20.262 | 119.5 | 117.3074 | 11.3541 | 0.85525
9.789 | 70.3207 | 119.5 | 117.3584 | 11.551 | 0.98678 | 9.7895 | 0.0013163 | 115.7 | 116.8623 | -4.5247 | 0.048854 | 9.79 | 20.2577 | 119.5 | 117.4288 | 11.3522 | 0.88031
9.7985 | 70.3203 | 119.5 | 117.356 | 11.5423 | 0.9868 | 9.7995 | 0.0012974 | 115.7 | 116.862 | -4.5248 | 0.048849 | 9.8 | 20.2628 | 119.5 | 117.3355 | 11.3566 | 0.86623
9.8085 | 70.3199 | 119.5 | 117.3534 | 11.5328 | 0.98682 | 9.8095 | 0.0012792 | 115.7 | 116.8617 | -4.5246 | 0.048847 | 9.81 | 20.2579 | 119.5 | 117.3879 | 11.3571 | 0.87145
9.819 | 70.3196 | 119.5 | 117.3508 | 11.5224 | 0.98684 | 9.8195 | 0.0012617 | 115.7 | 116.8614 | -4.5243 | 0.048847 | 9.82 | 20.2599 | 119.5 | 117.4314 | 11.3615 | 0.88758
9.8285 | 70.3193 | 119.5 | 117.348 | 11.5112 | 0.98686 | 9.8295 | 0.001245 | 115.7 | 116.8612 | -4.5237 | 0.04885 | 9.83 | 20.2604 | 119.5 | 117.3088 | 11.3603 | 0.85638
9.8385 | 70.319 | 119.5 | 117.3452 | 11.4992 | 0.98689 | 9.8395 | 0.0012291 | 115.7 | 116.8609 | -4.5229 | 0.048855 | 9.84 | 20.2562 | 119.5 | 117.431 | 11.3559 | 0.88077
9.8485 | 70.3188 | 119.5 | 117.3423 | 11.4864 | 0.98692 | 9.8495 | 0.001214 | 115.7 | 116.8607 | -4.5219 | 0.048862 | 9.85 | 20.2613 | 119.5 | 117.3362 | 11.3577 | 0.86596
9.8585 | 70.3187 | 119.5 | 117.3394 | 11.4729 | 0.98695 | 9.8595 | 0.0011996 | 115.7 | 116.8605 | -4.5207 | 0.048871 | 9.86 | 20.2562 | 119.5 | 117.3892 | 11.3529 | 0.8719
9.8685 | 70.3185 | 119.5 | 117.3364 | 11.4588 | 0.98698 | 9.8695 | 0.0011862 | 115.7 | 116.8604 | -4.5194 | 0.048883 | 9.87 | 20.2581 | 119.5 | 117.4313 | 11.3531 | 0.88697
9.8785 | 70.3185 | 119.5 | 117.3334 | 11.4441 | 0.98701 | 9.8795 | 0.0011735 | 115.7 | 116.8602 | -4.5178 | 0.048898 | 9.88 | 20.2584 | 119.5 | 117.3179 | 11.3513 | 0.85555
9.8885 | 70.3184 | 119.5 | 117.3303 | 11.4288 | 0.98705 | 9.8895 | 0.0011617 | 115.7 | 116.8601 | -4.516 | 0.048914 | 9.89 | 20.2541 | 119.5 | 117.4497 | 11.3489 | 0.88072
9.8985 | 70.3184 | 119.5 | 117.3273 | 11.4131 | 0.98708 | 9.8995 | 0.0011507 | 115.7 | 116.8601 | -4.514 | 0.048933 | 9.9 | 20.2592 | 119.5 | 117.3438 | 11.353 | 0.86542
9.9085 | 70.3185 | 119.5 | 117.3242 | 11.397 | 0.98712 | 9.9095 | 0.0011405 | 115.7 | 116.86 | -4.5119 | 0.048954 | 9.91 | 20.2544 | 119.5 | 117.3939 | 11.3485 | 0.87224
9.9185 | 70.3186 | 119.5 | 117.3211 | 11.3805 | 0.98716 | 9.9195 | 0.0011312 | 115.7 | 116.86 | -4.5095 | 0.048978 | 9.92 | 20.257 | 119.5 | 117.429 | 11.3518 | 0.88696
9.9285 | 70.3187 | 119.5 | 117.3181 | 11.3638 | 0.98719 | 9.9295 | 0.0011227 | 115.7 | 116.8601 | -4.5069 | 0.049004 | 9.93 | 20.258 | 119.5 | 117.3119 | 11.3548 | 0.85578
9.9385 | 70.3189 | 119.5 | 117.3151 | 11.3469 | 0.98723 | 9.9395 | 0.001115 | 115.7 | 116.8601 | -4.5042 | 0.049032 | 9.94 | 20.2552 | 119.5 | 117.4218 | 11.3718 | 0.87767
9.9485 | 70.3191 | 119.5 | 117.3121 | 11.3298 | 0.98727 | 9.9495 | 0.0011081 | 115.7 | 116.8602 | -4.5012 | 0.049063 | 9.95 | 20.2605 | 119.5 | 117.339 | 11.3759 | 0.8652
9.959 | 70.3193 | 119.5 | 117.3092 | 11.3127 | 0.98731 | 9.9595 | 0.0011019 | 115.7 | 116.8604 | -4.4981 | 0.049095 | 9.96 | 20.2573 | 119.5 | 117.3677 | 11.3928 | 0.8688
9.9685 | 70.3196 | 119.5 | 117.3063 | 11.2957 | 0.98734 | 9.9695 | 0.0010966 | 115.7 | 116.8605 | -4.4948 | 0.04913 | 9.97 | 20.2596 | 119.5 | 117.4242 | 11.3985 | 0.88596
9.9785 | 70.3199 | 119.5 | 117.3035 | 11.2787 | 0.98738 | 9.9795 | 0.0010919 | 115.7 | 116.8607 | -4.4914 | 0.049167 | 9.98 | 20.2606 | 119.5 | 117.3238 | 11.3978 | 0.85571
9.9885 | 70.3203 | 119.5 | 117.3007 | 11.2619 | 0.98742 | 9.9895 | 0.0010879 | 115.7 | 116.861 | -4.4877 | 0.049205 | 9.99 | 20.2581 | 119.5 | 117.4447 | 11.4176 | 0.87716
9.9985 | 70.3207 | 119.5 | 117.298 | 11.2454 | 0.98745 | 9.9995 | 0.0010846 | 115.7 | 116.8612 | -4.484 | 0.049246 | 10 | 20.2635 | 119.5 | 117.36 | 11.4274 | 0.86366
10.0085 | 70.3211 | 119.5 | 117.2954 | 11.2292 | 0.98749 | 10.0095 | 0.001082 | 115.7 | 116.8614 | -4.4801 | 0.049288 | 10.01 | 20.2595 | 119.5 | 117.4306 | 11.4332 | 0.87122
10.0185 | 70.3215 | 119.5 | 117.2929 | 11.2134 | 0.98752 | 10.0195 | 0.0010799 | 115.7 | 116.8617 | -4.476 | 0.049332 | 10.02 | 20.2628 | 119.5 | 117.4646 | 11.4433 | 0.8852
10.0285 | 70.322 | 119.5 | 117.2904 | 11.198 | 0.98756 | 10.0295 | 0.0010785 | 115.7 | 116.862 | -4.4719 | 0.049377 | 10.03 | 20.2639 | 119.5 | 117.348 | 11.4472 | 0.85511
10.0385 | 70.3225 | 119.5 | 117.288 | 11.1832 | 0.98759 | 10.0395 | 0.0010776 | 115.7 | 116.8623 | -4.4676 | 0.049424 | 10.04 | 20.2613 | 119.5 | 117.4534 | 11.4515 | 0.87694
10.0485 | 70.323 | 119.5 | 117.2858 | 11.1689 | 0.98762 | 10.0495 | 0.0010772 | 115.7 | 116.8626 | -4.4633 | 0.049471 | 10.05 | 20.2666 | 119.5 | 117.3628 | 11.4629 | 0.86316
10.0585 | 70.3236 | 119.5 | 117.2836 | 11.1553 | 0.98765 | 10.0595 | 0.0010773 | 115.7 | 116.8629 | -4.459 | 0.04952 | 10.06 | 20.2622 | 119.5 | 117.4286 | 11.4517 | 0.87092
10.0685 | 70.3242 | 119.5 | 117.2815 | 11.1424 | 0.98768 | 10.0695 | 0.0010779 | 115.7 | 116.8631 | -4.4545 | 0.049569 | 10.07 | 20.2654 | 119.5 | 117.4526 | 11.4669 | 0.88328
10.0785 | 70.3247 | 119.5 | 117.2796 | 11.1303 | 0.98771 | 10.0795 | 0.001079 | 115.7 | 116.8634 | -4.4501 | 0.049618 | 10.08 | 20.2662 | 119.5 | 117.3522 | 11.4798 | 0.85336
10.0885 | 70.3253 | 119.5 | 117.2777 | 11.1189 | 0.98773 | 10.0895 | 0.0010804 | 115.7 | 116.8636 | -4.4457 | 0.049668 | 10.09 | 20.2634 | 119.5 | 117.4679 | 11.4874 | 0.87581
10.0985 | 70.326 | 119.5 | 117.2759 | 11.1084 | 0.98775 | 10.0995 | 0.0010822 | 115.7 | 116.8639 | -4.4412 | 0.049718 | 10.1 | 20.2686 | 119.5 | 117.3882 | 11.4837 | 0.8644
10.1085 | 70.3266 | 119.5 | 117.2743 | 11.0989 | 0.98777 | 10.1095 | 0.0010844 | 115.7 | 116.8641 | -4.4368 | 0.049767 | 10.11 | 20.2647 | 119.5 | 117.4459 | 11.4893 | 0.87025
10.1185 | 70.3272 | 119.5 | 117.2727 | 11.0903 | 0.98779 | 10.1195 | 0.0010869 | 115.7 | 116.8643 | -4.4325 | 0.049816 | 10.12 | 20.2682 | 119.5 | 117.4622 | 11.5022 | 0.88292
10.1285 | 70.3279 | 119.5 | 117.2713 | 11.0826 | 0.98781 | 10.1295 | 0.0010897 | 115.7 | 116.8644 | -4.4283 | 0.049865 | 10.13 | 20.27 | 119.5 | 117.3395 | 11.5136 | 0.85304
10.1385 | 70.3285 | 119.5 | 117.27 | 11.0761 | 0.98782 | 10.1395 | 0.0010928 | 115.7 | 116.8646 | -4.4241 | 0.049912 | 10.14 | 20.2664 | 119.5 | 117.4627 | 11.518 | 0.8762
10.1485 | 70.3292 | 119.5 | 117.2688 | 11.0706 | 0.98784 | 10.1495 | 0.0010961 | 115.7 | 116.8647 | -4.4201 | 0.049958 | 10.15 | 20.2718 | 119.5 | 117.3633 | 11.5296 | 0.86106
10.1585 | 70.3298 | 119.5 | 117.2677 | 11.0662 | 0.98785 | 10.1595 | 0.0010996 | 115.7 | 116.8647 | -4.4163 | 0.050002 | 10.16 | 20.2674 | 119.5 | 117.4291 | 11.5319 | 0.87055
10.1685 | 70.3305 | 119.5 | 117.2667 | 11.0629 | 0.98785 | 10.1695 | 0.0011034 | 115.7 | 116.8648 | -4.4126 | 0.050045 | 10.17 | 20.2708 | 119.5 | 117.4611 | 11.5364 | 0.88251
10.1785 | 70.3312 | 119.5 | 117.2659 | 11.0609 | 0.98786 | 10.1795 | 0.0011072 | 115.7 | 116.8648 | -4.409 | 0.050086 | 10.18 | 20.2717 | 119.5 | 117.3497 | 11.5361 | 0.85347
10.1885 | 70.3318 | 119.5 | 117.2652 | 11.0601 | 0.98786 | 10.1895 | 0.0011112 | 115.7 | 116.8648 | -4.4057 | 0.050124 | 10.19 | 20.2692 | 119.5 | 117.4557 | 11.5327 | 0.87649
10.1985 | 70.3325 | 119.5 | 117.2647 | 11.0605 | 0.98786 | 10.1995 | 0.0011153 | 115.7 | 116.8647 | -4.4026 | 0.050161 | 10.2 | 20.2746 | 119.5 | 117.3525 | 11.5499 | 0.86128
10.2085 | 70.3332 | 119.5 | 117.2643 | 11.0622 | 0.98786 | 10.2095 | 0.0011195 | 115.7 | 116.8647 | -4.3997 | 0.050194 | 10.21 | 20.2705 | 119.5 | 117.4255 | 11.5457 | 0.87109
10.2185 | 70.3338 | 119.5 | 117.264 | 11.0651 | 0.98785 | 10.2195 | 0.0011237 | 115.7 | 116.8646 | -4.3971 | 0.050225 | 10.22 | 20.274 | 119.5 | 117.4482 | 11.5476 | 0.88264
10.2285 | 70.3345 | 119.5 | 117.2639 | 11.0695 | 0.98784 | 10.2295 | 0.0011279 | 115.7 | 116.8645 | -4.3947 | 0.050253 | 10.23 | 20.2745 | 119.5 | 117.3518 | 11.5441 | 0.85374
10.2385 | 70.3351 | 119.5 | 117.264 | 11.0751 | 0.98783 | 10.2395 | 0.0011321 | 115.7 | 116.8644 | -4.3926 | 0.050278 | 10.24 | 20.2714 | 119.5 | 117.4778 | 11.541 | 0.87681
10.2485 | 70.3358 | 119.5 | 117.2643 | 11.0821 | 0.98781 | 10.2495 | 0.0011363 | 115.7 | 116.8643 | -4.3908 | 0.0503 | 10.25 | 20.2767 | 119.5 | 117.3731 | 11.5456 | 0.86027
10.2585 | 70.3364 | 119.5 | 117.2647 | 11.0905 | 0.9878 | 10.2595 | 0.0011404 | 115.7 | 116.8641 | -4.3893 | 0.050318 | 10.26 | 20.2719 | 119.5 | 117.4513 | 11.5446 | 0.87078
10.2685 | 70.337 | 119.5 | 117.2653 | 11.1003 | 0.98777 | 10.2695 | 0.0011443 | 115.7 | 116.864 | -4.388 | 0.050334 | 10.27 | 20.2754 | 119.5 | 117.4626 | 11.5489 | 0.88177
10.2785 | 70.3376 | 119.5 | 117.2661 | 11.1115 | 0.98775 | 10.2795 | 0.0011481 | 115.7 | 116.8639 | -4.3871 | 0.050345 | 10.28 | 20.2758 | 119.5 | 117.3535 | 11.5504 | 0.85324
10.2885 | 70.3382 | 119.5 | 117.2671 | 11.1241 | 0.98772 | 10.2895 | 0.0011517 | 115.7 | 116.8638 | -4.3864 | 0.050353 | 10.29 | 20.2732 | 119.5 | 117.474 | 11.5498 | 0.87663
10.2985 | 70.3387 | 119.5 | 117.2682 | 11.138 | 0.98769 | 10.2995 | 0.0011551 | 115.7 | 116.8637 | -4.3861 | 0.050358 | 10.3 | 20.2787 | 119.5 | 117.369 | 11.5574 | 0.85991
10.3085 | 70.3393 | 119.5 | 117.2696 | 11.1534 | 0.98766 | 10.3095 | 0.0011582 | 115.7 | 116.8636 | -4.3861 | 0.050359 | 10.31 | 20.2742 | 119.5 | 117.4468 | 11.5543 | 0.8717
10.3185 | 70.3398 | 119.5 | 117.2712 | 11.17 | 0.98762 | 10.3195 | 0.0011609 | 115.7 | 116.8635 | -4.3864 | 0.050356 | 10.32 | 20.2768 | 119.5 | 117.4773 | 11.5427 | 0.88477
10.3285 | 70.3404 | 119.5 | 117.273 | 11.1881 | 0.98759 | 10.3295 | 0.0011632 | 115.7 | 116.8635 | -4.387 | 0.05035 | 10.33 | 20.2782 | 119.5 | 117.3543 | 11.5422 | 0.85387
10.3385 | 70.3409 | 119.5 | 117.275 | 11.2074 | 0.98754 | 10.3395 | 0.001165 | 115.7 | 116.8635 | -4.3879 | 0.05034 | 10.34 | 20.2755 | 119.5 | 117.4593 | 11.5388 | 0.87747
10.3485 | 70.3414 | 119.5 | 117.2771 | 11.228 | 0.9875 | 10.3495 | 0.0011663 | 115.7 | 116.8635 | -4.3891 | 0.050327 | 10.35 | 20.281 | 119.5 | 117.3549 | 11.5397 | 0.86015
10.3585 | 70.3418 | 119.5 | 117.2795 | 11.2497 | 0.98745 | 10.3595 | 0.0011669 | 115.7 | 116.8636 | -4.3905 | 0.05031 | 10.36 | 20.2763 | 119.5 | 117.4412 | 11.5329 | 0.87207
10.3685 | 70.3423 | 119.5 | 117.2821 | 11.2727 | 0.9874 | 10.3695 | 0.0011668 | 115.7 | 116.8637 | -4.3923 | 0.050289 | 10.37 | 20.2798 | 119.5 | 117.4576 | 11.5354 | 0.88136
10.3785 | 70.3427 | 119.5 | 117.2849 | 11.2967 | 0.98735 | 10.3795 | 0.0011659 | 115.7 | 116.8638 | -4.3944 | 0.050266 | 10.38 | 20.28 | 119.5 | 117.3498 | 11.5346 | 0.85345
10.3885 | 70.3431 | 119.5 | 117.2878 | 11.3218 | 0.98729 | 10.3895 | 0.0011641 | 115.7 | 116.864 | -4.3967 | 0.050239 | 10.39 | 20.2772 | 119.5 | 117.4769 | 11.5118 | 0.88082
10.3985 | 70.3434 | 119.5 | 117.291 | 11.3478 | 0.98724 | 10.3995 | 0.0011613 | 115.7 | 116.8642 | -4.3992 | 0.050209 | 10.4 | 20.2832 | 119.5 | 117.3627 | 11.5122 | 0.85989
10.4085 | 70.3438 | 119.5 | 117.2943 | 11.3746 | 0.98718 | 10.4095 | 0.0011573 | 115.7 | 116.8644 | -4.4021 | 0.050176 | 10.41 | 20.2789 | 119.5 | 117.4417 | 11.5069 | 0.87271
10.4185 | 70.3441 | 119.5 | 117.2977 | 11.4022 | 0.98712 | 10.4195 | 0.0011521 | 115.7 | 116.8647 | -4.4051 | 0.05014 | 10.42 | 20.2826 | 119.5 | 117.4515 | 11.5236 | 0.88182
10.4285 | 70.3444 | 119.5 | 117.3014 | 11.4305 | 0.98705 | 10.4295 | 0.0011455 | 115.7 | 116.865 | -4.4084 | 0.050102 | 10.43 | 20.2824 | 119.5 | 117.3599 | 11.5199 | 0.85461
10.4385 | 70.3447 | 119.5 | 117.3051 | 11.4593 | 0.98699 | 10.4395 | 0.0011374 | 115.7 | 116.8654 | -4.4118 | 0.050061 | 10.44 | 20.2788 | 119.5 | 117.4904 | 11.4971 | 0.88163
10.4485 | 70.3449 | 119.5 | 117.309 | 11.4886 | 0.98692 | 10.4495 | 0.0011276 | 115.7 | 116.8657 | -4.4155 | 0.050018 | 10.45 | 20.2841 | 119.5 | 117.3683 | 11.4976 | 0.8601
10.4585 | 70.3451 | 119.5 | 117.313 | 11.5182 | 0.98686 | 10.4595 | 0.0011161 | 115.7 | 116.8662 | -4.4193 | 0.049972 | 10.46 | 20.2789 | 119.5 | 117.449 | 11.4899 | 0.87351
10.4685 | 70.3453 | 119.5 | 117.3171 | 11.5479 | 0.98679 | 10.4695 | 0.0011028 | 115.7 | 116.8666 | -4.4232 | 0.049924 | 10.47 | 20.2821 | 119.5 | 117.4498 | 11.4855 | 0.88218
10.4785 | 70.3454 | 119.5 | 117.3212 | 11.5778 | 0.98673 | 10.4795 | 0.0010874 | 115.7 | 116.8671 | -4.4273 | 0.049875 | 10.48 | 20.2815 | 119.5 | 117.3579 | 11.474 | 0.85561
10.4885 | 70.3455 | 119.5 | 117.3254 | 11.6076 | 0.98666 | 10.4895 | 0.0010698 | 115.7 | 116.8676 | -4.4315 | 0.049824 | 10.49 | 20.2778 | 119.5 | 117.4893 | 11.4578 | 0.88376
10.4985 | 70.3456 | 119.5 | 117.3297 | 11.6372 | 0.98659 | 10.4995 | 0.00105 | 115.7 | 116.8681 | -4.4358 | 0.049771 | 10.5 | 20.2829 | 119.5 | 117.3656 | 11.4464 | 0.86201
10.5085 | 70.3457 | 119.5 | 117.334 | 11.6666 | 0.98652 | 10.5095 | 0.0010278 | 115.7 | 116.8686 | -4.4402 | 0.049717 | 10.51 | 20.2774 | 119.5 | 117.4624 | 11.4298 | 0.87573
10.5185 | 70.3457 | 119.5 | 117.3382 | 11.6955 | 0.98646 | 10.5195 | 0.0010031 | 115.7 | 116.8692 | -4.4446 | 0.049662 | 10.52 | 20.2804 | 119.5 | 117.4622 | 11.4223 | 0.88314
10.5285 | 70.3457 | 119.5 | 117.3425 | 11.7238 | 0.9864 | 10.5295 | 0.00097585 | 115.7 | 116.8698 | -4.4491 | 0.049607 | 10.53 | 20.2794 | 119.5 | 117.3757 | 11.4092 | 0.85704
10.5385 | 70.3456 | 119.5 | 117.3467 | 11.7515 | 0.98633 | 10.5395 | 0.00094592 | 115.7 | 116.8704 | -4.4536 | 0.04955 | 10.54 | 20.2754 | 119.5 | 117.4927 | 11.392 | 0.88471
10.5485 | 70.3455 | 119.5 | 117.3509 | 11.7783 | 0.98627 | 10.5495 | 0.00091326 | 115.7 | 116.871 | -4.458 | 0.049493 | 10.55 | 20.2804 | 119.5 | 117.3634 | 11.3782 | 0.86261
10.5585 | 70.3454 | 119.5 | 117.355 | 11.8043 | 0.98621 | 10.5595 | 0.0008778 | 115.7 | 116.8716 | -4.4625 | 0.049436 | 10.56 | 20.2749 | 119.5 | 117.4488 | 11.3587 | 0.87704
10.5685 | 70.3453 | 119.5 | 117.359 | 11.8292 | 0.98615 | 10.5695 | 0.00083953 | 115.7 | 116.8722 | -4.4669 | 0.049379 | 10.57 | 20.2779 | 119.5 | 117.4409 | 11.3455 | 0.88453
10.5785 | 70.3451 | 119.5 | 117.3629 | 11.8531 | 0.9861 | 10.5795 | 0.00079844 | 115.7 | 116.8728 | -4.4712 | 0.049322 | 10.58 | 20.2769 | 119.5 | 117.3583 | 11.3269 | 0.85902
10.5885 | 70.3449 | 119.5 | 117.3667 | 11.8757 | 0.98605 | 10.5895 | 0.00075452 | 115.7 | 116.8735 | -4.4755 | 0.049265 | 10.59 | 20.2731 | 119.5 | 117.4845 | 11.3138 | 0.88607
10.5985 | 70.3446 | 119.5 | 117.3703 | 11.8969 | 0.986 | 10.5995 | 0.00070783 | 115.7 | 116.8741 | -4.4797 | 0.049209 | 10.6 | 20.2782 | 119.5 | 117.3545 | 11.3077 | 0.86309
10.6085 | 70.3444 | 119.5 | 117.3738 | 11.9168 | 0.98595 | 10.6095 | 0.00065843 | 115.7 | 116.8747 | -4.4837 | 0.049154 | 10.61 | 20.2726 | 119.5 | 117.4486 | 11.2934 | 0.87828
10.6185 | 70.3441 | 119.5 | 117.377 | 11.9351 | 0.98591 | 10.6195 | 0.0006064 | 115.7 | 116.8754 | -4.4877 | 0.049099 | 10.62 | 20.2756 | 119.5 | 117.4413 | 11.2844 | 0.88472
10.6285 | 70.3437 | 119.5 | 117.3801 | 11.952 | 0.98587 | 10.6295 | 0.00055186 | 115.7 | 116.8761 | -4.4914 | 0.049046 | 10.63 | 20.2742 | 119.5 | 117.3543 | 11.2708 | 0.85953
10.6385 | 70.3434 | 119.5 | 117.3829 | 11.9671 | 0.98584 | 10.6395 | 0.00049497 | 115.7 | 116.8768 | -4.4951 | 0.048994 | 10.64 | 20.2702 | 119.5 | 117.4863 | 11.2598 | 0.88663
10.6485 | 70.343 | 119.5 | 117.3856 | 11.9806 | 0.9858 | 10.6495 | 0.0004359 | 115.7 | 116.8774 | -4.4986 | 0.048943 | 10.65 | 20.275 | 119.5 | 117.3558 | 11.2565 | 0.86316
10.6585 | 70.3426 | 119.5 | 117.3879 | 11.9923 | 0.98578 | 10.6595 | 0.00037486 | 115.7 | 116.8782 | -4.5018 | 0.048894 | 10.66 | 20.2692 | 119.5 | 117.4573 | 11.2488 | 0.87839
10.6685 | 70.3422 | 119.5 | 117.39 | 12.0023 | 0.98575 | 10.6695 | 0.00031208 | 115.7 | 116.8789 | -4.5049 | 0.048846 | 10.67 | 20.2721 | 119.5 | 117.4506 | 11.2514 | 0.88401
10.6785 | 70.3418 | 119.5 | 117.3919 | 12.0104 | 0.98573 | 10.6795 | 0.00024782 | 115.7 | 116.8796 | -4.5078 | 0.048801 | 10.68 | 20.2709 | 119.5 | 117.369 | 11.2498 | 0.85926
10.6885 | 70.3413 | 119.5 | 117.3935 | 12.0166 | 0.98572 | 10.6895 | 0.00018238 | 115.7 | 116.8804 | -4.5105 | 0.048757 | 10.69 | 20.2673 | 119.5 | 117.4978 | 11.2448 | 0.88691
10.6985 | 70.3408 | 119.5 | 117.3947 | 12.0209 | 0.98571 | 10.6995 | 0.00011606 | 115.7 | 116.8812 | -4.513 | 0.048716 | 10.7 | 20.2725 | 119.5 | 117.3651 | 11.2433 | 0.8633
10.7085 | 70.3403 | 119.5 | 117.3957 | 12.0234 | 0.9857 | 10.7095 | 4.9208e-05 | 115.7 | 116.882 | -4.5152 | 0.048677 | 10.71 | 20.2673 | 119.5 | 117.46 | 11.2389 | 0.87904
10.7185 | 70.3398 | 119.5 | 117.3964 | 12.0239 | 0.9857 | 10.7195 | 1.7835e-05 | 115.7 | 116.8829 | -4.5172 | 0.048641 | 10.72 | 20.2708 | 119.5 | 117.4452 | 11.2402 | 0.88443
10.7285 | 70.3393 | 119.5 | 117.3968 | 12.0224 | 0.98571 | 10.7295 | 8.4692e-05 | 115.7 | 116.8837 | -4.519 | 0.048607 | 10.73 | 20.2695 | 119.5 | 117.3658 | 11.2355 | 0.86035
10.7385 | 70.3388 | 119.5 | 117.3969 | 12.0191 | 0.98571 | 10.7395 | 0.00015098 | 115.7 | 116.8847 | -4.5205 | 0.048576 | 10.74 | 20.2659 | 119.5 | 117.4991 | 11.2303 | 0.88751
10.7485 | 70.3383 | 119.5 | 117.3967 | 12.0138 | 0.98573 | 10.7495 | 0.00021631 | 115.7 | 116.8856 | -4.5218 | 0.048548 | 10.75 | 20.2708 | 119.5 | 117.3654 | 11.2316 | 0.86288
10.7585 | 70.3378 | 119.5 | 117.3962 | 12.0066 | 0.98574 | 10.7595 | 0.00028029 | 115.7 | 116.8866 | -4.5228 | 0.048523 | 10.76 | 20.2653 | 119.5 | 117.4667 | 11.2258 | 0.87941
10.7685 | 70.3372 | 119.5 | 117.3954 | 11.9975 | 0.98576 | 10.7695 | 0.0003425 | 115.7 | 116.8875 | -4.5235 | 0.048502 | 10.77 | 20.2686 | 119.5 | 117.4473 | 11.2239 | 0.88431
10.7785 | 70.3367 | 119.5 | 117.3943 | 11.9866 | 0.98579 | 10.7795 | 0.00040257 | 115.7 | 116.8886 | -4.524 | 0.048483 | 10.78 | 20.2675 | 119.5 | 117.373 | 11.2206 | 0.85983
10.7885 | 70.3362 | 119.5 | 117.3929 | 11.9739 | 0.98582 | 10.7895 | 0.00046009 | 115.7 | 116.8896 | -4.5242 | 0.048468 | 10.79 | 20.2642 | 119.5 | 117.5065 | 11.218 | 0.88736
10.7985 | 70.3357 | 119.5 | 117.3913 | 11.9594 | 0.98585 | 10.7995 | 0.0005147 | 115.7 | 116.8907 | -4.5242 | 0.048457 | 10.8 | 20.2693 | 119.5 | 117.3563 | 11.2229 | 0.86235
10.8085 | 70.3352 | 119.5 | 117.3894 | 11.9432 | 0.98589 | 10.8095 | 0.00056603 | 115.7 | 116.8918 | -4.5238 | 0.048449 | 10.81 | 20.2638 | 119.5 | 117.4638 | 11.2179 | 0.87991
10.8185 | 70.3348 | 119.5 | 117.3872 | 11.9253 | 0.98593 | 10.8195 | 0.00061373 | 115.7 | 116.8929 | -4.5233 | 0.048445 | 10.82 | 20.2674 | 119.5 | 117.4476 | 11.2219 | 0.88368
10.8285 | 70.3343 | 119.5 | 117.3848 | 11.9059 | 0.98597 | 10.8295 | 0.0006575 | 115.7 | 116.894 | -4.5224 | 0.048444 | 10.83 | 20.2661 | 119.5 | 117.3716 | 11.2246 | 0.85981
10.8385 | 70.3339 | 119.5 | 117.3821 | 11.8849 | 0.98602 | 10.8395 | 0.00069704 | 115.7 | 116.8951 | -4.5213 | 0.048448 | 10.84 | 20.2625 | 119.5 | 117.4873 | 11.2224 | 0.88787
10.8485 | 70.3335 | 119.5 | 117.3793 | 11.8625 | 0.98607 | 10.8495 | 0.0007321 | 115.7 | 116.8962 | -4.5199 | 0.048455 | 10.85 | 20.2677 | 119.5 | 117.3473 | 11.226 | 0.86218
10.8585 | 70.3331 | 119.5 | 117.3762 | 11.8388 | 0.98613 | 10.8595 | 0.00076246 | 115.7 | 116.8973 | -4.5182 | 0.048466 | 10.86 | 20.2623 | 119.5 | 117.4621 | 11.2223 | 0.88004
10.8685 | 70.3327 | 119.5 | 117.373 | 11.8138 | 0.98618 | 10.8695 | 0.00078792 | 115.7 | 116.8984 | -4.5163 | 0.048481 | 10.87 | 20.2659 | 119.5 | 117.4548 | 11.2288 | 0.88311
10.8785 | 70.3324 | 119.5 | 117.3696 | 11.7876 | 0.98624 | 10.8795 | 0.00080835 | 115.7 | 116.8995 | -4.5141 | 0.0485 | 10.88 | 20.2645 | 119.5 | 117.3836 | 11.2274 | 0.86006
10.8885 | 70.3321 | 119.5 | 117.3661 | 11.7604 | 0.98631 | 10.8895 | 0.00082363 | 115.7 | 116.9006 | -4.5117 | 0.048522 | 10.89 | 20.2611 | 119.5 | 117.5077 | 11.2225 | 0.88822
10.8985 | 70.3318 | 119.5 | 117.3624 | 11.7323 | 0.98637 | 10.8995 | 0.00083373 | 115.7 | 116.9016 | -4.5091 | 0.048548 | 10.9 | 20.2663 | 119.5 | 117.3657 | 11.2244 | 0.86197
10.9085 | 70.3316 | 119.5 | 117.3587 | 11.7034 | 0.98644 | 10.9095 | 0.0008386 | 115.7 | 116.9026 | -4.5062 | 0.048578 | 10.91 | 20.2607 | 119.5 | 117.4754 | 11.2207 | 0.88054
10.9185 | 70.3314 | 119.5 | 117.3548 | 11.6737 | 0.9865 | 10.9195 | 0.0008383 | 115.7 | 116.9035 | -4.5031 | 0.048611 | 10.92 | 20.2642 | 119.5 | 117.442 | 11.2237 | 0.88312
10.9285 | 70.3313 | 119.5 | 117.3509 | 11.6435 | 0.98657 | 10.9295 | 0.00083289 | 115.7 | 116.9044 | -4.4998 | 0.048648 | 10.93 | 20.2625 | 119.5 | 117.3693 | 11.2215 | 0.86017
10.9385 | 70.3311 | 119.5 | 117.347 | 11.6128 | 0.98664 | 10.9395 | 0.00082249 | 115.7 | 116.9053 | -4.4964 | 0.048688 | 10.94 | 20.2592 | 119.5 | 117.5072 | 11.2201 | 0.8881
10.9485 | 70.3311 | 119.5 | 117.343 | 11.5818 | 0.98671 | 10.9495 | 0.00080727 | 115.7 | 116.906 | -4.4927 | 0.048731 | 10.95 | 20.2643 | 119.5 | 117.3645 | 11.2246 | 0.8613
10.9585 | 70.3311 | 119.5 | 117.3391 | 11.5505 | 0.98678 | 10.9595 | 0.00078743 | 115.7 | 116.9068 | -4.4889 | 0.048776 | 10.96 | 20.2586 | 119.5 | 117.4774 | 11.223 | 0.8803
10.9685 | 70.3311 | 119.5 | 117.3351 | 11.5193 | 0.98685 | 10.9695 | 0.00076322 | 115.7 | 116.9074 | -4.4849 | 0.048825 | 10.97 | 20.2623 | 119.5 | 117.4569 | 11.2287 | 0.88204
10.9785 | 70.3311 | 119.5 | 117.3312 | 11.488 | 0.98692 | 10.9795 | 0.0007349 | 115.7 | 116.908 | -4.4809 | 0.048875 | 10.98 | 20.2608 | 119.5 | 117.3986 | 11.2293 | 0.85992
10.9885 | 70.3312 | 119.5 | 117.3273 | 11.457 | 0.98699 | 10.9895 | 0.0007028 | 115.7 | 116.9085 | -4.4767 | 0.048928 | 10.99 | 20.2576 | 119.5 | 117.5303 | 11.2315 | 0.88779
10.9985 | 70.3314 | 119.5 | 117.3235 | 11.4262 | 0.98706 | 10.999 | 0.00066726 | 115.7 | 116.9089 | -4.4724 | 0.048982 | 11 | 20.2629 | 119.5 | 117.3857 | 11.2391 | 0.86052
11.0085 | 70.3316 | 119.5 | 117.3198 | 11.3959 | 0.98713 | 11.009 | 0.00062864 | 115.7 | 116.9092 | -4.4681 | 0.049038 | 11.01 | 20.2575 | 119.5 | 117.5007 | 11.2414 | 0.88009
11.0185 | 70.3318 | 119.5 | 117.3162 | 11.3661 | 0.98719 | 11.019 | 0.00058733 | 115.7 | 116.9094 | -4.4637 | 0.049096 | 11.02 | 20.2615 | 119.5 | 117.4704 | 11.2506 | 0.88141
11.0285 | 70.3321 | 119.5 | 117.3127 | 11.337 | 0.98726 | 11.029 | 0.00054374 | 115.7 | 116.9096 | -4.4593 | 0.049153 | 11.03 | 20.2598 | 119.5 | 117.4087 | 11.2514 | 0.85999
11.0385 | 70.3324 | 119.5 | 117.3094 | 11.3086 | 0.98732 | 11.039 | 0.00049828 | 115.7 | 116.9096 | -4.4549 | 0.049212 | 11.04 | 20.2576 | 119.5 | 117.5448 | 11.2238 | 0.89301
11.0485 | 70.3327 | 119.5 | 117.3061 | 11.2811 | 0.98738 | 11.049 | 0.00045139 | 115.7 | 116.9096 | -4.4506 | 0.04927 | 11.05 | 20.2616 | 119.5 | 117.3908 | 11.2329 | 0.85958
11.0585 | 70.3331 | 119.5 | 117.303 | 11.2545 | 0.98744 | 11.059 | 0.00040347 | 115.7 | 116.9094 | -4.4463 | 0.049329 | 11.06 | 20.2563 | 119.5 | 117.5254 | 11.2194 | 0.88271
11.0685 | 70.3336 | 119.5 | 117.3001 | 11.229 | 0.98749 | 11.069 | 0.00035497 | 115.7 | 116.9092 | -4.442 | 0.049387 | 11.07 | 20.2601 | 119.5 | 117.467 | 11.2458 | 0.87723
11.0785 | 70.3341 | 119.5 | 117.2973 | 11.2046 | 0.98755 | 11.079 | 0.0003063 | 115.7 | 116.9089 | -4.4379 | 0.049444 | 11.08 | 20.2583 | 119.5 | 117.4248 | 11.235 | 0.8619
11.0885 | 70.3346 | 119.5 | 117.2947 | 11.1814 | 0.9876 | 11.089 | 0.00025786 | 115.7 | 116.9085 | -4.4338 | 0.0495 | 11.09 | 20.2554 | 119.5 | 117.5422 | 11.2381 | 0.88722
11.0985 | 70.3351 | 119.5 | 117.2922 | 11.1596 | 0.98765 | 11.099 | 0.00021004 | 115.7 | 116.908 | -4.4299 | 0.049554 | 11.1 | 20.2604 | 119.5 | 117.4018 | 11.2529 | 0.85772
11.1085 | 70.3357 | 119.5 | 117.2899 | 11.139 | 0.98769 | 11.109 | 0.00016321 | 115.7 | 116.9075 | -4.4261 | 0.049607 | 11.11 | 20.2549 | 119.5 | 117.536 | 11.2364 | 0.88306
11.1185 | 70.3363 | 119.5 | 117.2878 | 11.1199 | 0.98773 | 11.119 | 0.00011772 | 115.7 | 116.9068 | -4.4225 | 0.049658 | 11.12 | 20.2588 | 119.5 | 117.4859 | 11.2447 | 0.87988
11.1285 | 70.3369 | 119.5 | 117.2859 | 11.1022 | 0.98777 | 11.129 | 7.3888e-05 | 115.7 | 116.9061 | -4.4191 | 0.049706 | 11.13 | 20.2568 | 119.5 | 117.4367 | 11.2365 | 0.86148
11.1385 | 70.3375 | 119.5 | 117.2841 | 11.0861 | 0.98781 | 11.139 | 3.1995e-05 | 115.7 | 116.9053 | -4.4158 | 0.049752 | 11.14 | 20.2548 | 119.5 | 117.5505 | 11.243 | 0.89184
11.1485 | 70.3382 | 119.5 | 117.2825 | 11.0715 | 0.98784 | 11.149 | 7.7035e-06 | 115.7 | 116.9045 | -4.4128 | 0.049795 | 11.15 | 20.2586 | 119.5 | 117.3963 | 11.2544 | 0.85741
11.1585 | 70.3388 | 119.5 | 117.281 | 11.0585 | 0.98787 | 11.159 | 4.499e-05 | 115.7 | 116.9035 | -4.4099 | 0.049836 | 11.16 | 20.2532 | 119.5 | 117.5297 | 11.2504 | 0.8834
11.1685 | 70.3395 | 119.5 | 117.2797 | 11.0472 | 0.98789 | 11.169 | 7.9685e-05 | 115.7 | 116.9026 | -4.4073 | 0.049874 | 11.17 | 20.2573 | 119.5 | 117.4669 | 11.2565 | 0.87609
11.1785 | 70.3402 | 119.5 | 117.2786 | 11.0375 | 0.98791 | 11.179 | 0.00011165 | 115.7 | 116.9015 | -4.4048 | 0.049908 | 11.18 | 20.2553 | 119.5 | 117.4342 | 11.2546 | 0.86223
11.1885 | 70.3409 | 119.5 | 117.2777 | 11.0295 | 0.98793 | 11.189 | 0.00014078 | 115.7 | 116.9004 | -4.4026 | 0.04994 | 11.19 | 20.2537 | 119.5 | 117.5507 | 11.2261 | 0.89228
11.1985 | 70.3416 | 119.5 | 117.2768 | 11.0232 | 0.98794 | 11.199 | 0.00016702 | 115.7 | 116.8993 | -4.4007 | 0.049968 | 11.2 | 20.2576 | 119.5 | 117.3913 | 11.2264 | 0.85763
11.2085 | 70.3423 | 119.5 | 117.2762 | 11.0186 | 0.98795 | 11.209 | 0.00019035 | 115.7 | 116.8982 | -4.3989 | 0.049993 | 11.21 | 20.2522 | 119.5 | 117.529 | 11.2203 | 0.88414
11.2185 | 70.343 | 119.5 | 117.2757 | 11.0158 | 0.98796 | 11.219 | 0.00021079 | 115.7 | 116.897 | -4.3973 | 0.050016 | 11.22 | 20.2561 | 119.5 | 117.4607 | 11.2388 | 0.87647
11.2285 | 70.3437 | 119.5 | 117.2753 | 11.0147 | 0.98796 | 11.229 | 0.0002284 | 115.7 | 116.8958 | -4.396 | 0.050035 | 11.23 | 20.2539 | 119.5 | 117.4221 | 11.2334 | 0.86246
11.2385 | 70.3444 | 119.5 | 117.2751 | 11.0154 | 0.98796 | 11.239 | 0.00024328 | 115.7 | 116.8946 | -4.3949 | 0.050051 | 11.24 | 20.2522 | 119.5 | 117.5348 | 11.2324 | 0.892
11.2485 | 70.3451 | 119.5 | 117.275 | 11.0178 | 0.98796 | 11.249 | 0.00025556 | 115.7 | 116.8934 | -4.3939 | 0.050064 | 11.25 | 20.2558 | 119.5 | 117.3767 | 11.2308 | 0.85767
11.2585 | 70.3457 | 119.5 | 117.275 | 11.022 | 0.98795 | 11.259 | 0.0002654 | 115.7 | 116.8922 | -4.3932 | 0.050075 | 11.26 | 20.2502 | 119.5 | 117.5156 | 11.2252 | 0.88439
11.2685 | 70.3464 | 119.5 | 117.2751 | 11.0279 | 0.98793 | 11.269 | 0.000273 | 115.7 | 116.891 | -4.3926 | 0.050083 | 11.27 | 20.2542 | 119.5 | 117.4501 | 11.2271 | 0.87572
11.2785 | 70.347 | 119.5 | 117.2754 | 11.0355 | 0.98792 | 11.279 | 0.00027859 | 115.7 | 116.8898 | -4.3922 | 0.050089 | 11.28 | 20.2521 | 119.5 | 117.4223 | 11.2259 | 0.86241
11.2885 | 70.3476 | 119.5 | 117.2758 | 11.0447 | 0.9879 | 11.289 | 0.0002824 | 115.7 | 116.8887 | -4.392 | 0.050092 | 11.29 | 20.2504 | 119.5 | 117.5344 | 11.2289 | 0.89172
11.2985 | 70.3482 | 119.5 | 117.2764 | 11.0557 | 0.98788 | 11.299 | 0.00028471 | 115.7 | 116.8876 | -4.3919 | 0.050094 | 11.3 | 20.2538 | 119.5 | 117.3777 | 11.2233 | 0.85863
11.3085 | 70.3487 | 119.5 | 117.277 | 11.0682 | 0.98785 | 11.309 | 0.00028578 | 115.7 | 116.8865 | -4.3919 | 0.050094 | 11.31 | 20.2483 | 119.5 | 117.5111 | 11.2232 | 0.88413
11.3185 | 70.3492 | 119.5 | 117.2778 | 11.0824 | 0.98782 | 11.319 | 0.00028592 | 115.7 | 116.8855 | -4.3921 | 0.050092 | 11.32 | 20.2523 | 119.5 | 117.442 | 11.2307 | 0.87506
11.3285 | 70.3497 | 119.5 | 117.2786 | 11.098 | 0.98778 | 11.329 | 0.00028542 | 115.7 | 116.8846 | -4.3923 | 0.050089 | 11.33 | 20.2499 | 119.5 | 117.4275 | 11.2312 | 0.86232
11.3385 | 70.3502 | 119.5 | 117.2796 | 11.1152 | 0.98775 | 11.339 | 0.00028458 | 115.7 | 116.8837 | -4.3927 | 0.050085 | 11.34 | 20.2481 | 119.5 | 117.5433 | 11.2339 | 0.89149
11.3485 | 70.3506 | 119.5 | 117.2807 | 11.1337 | 0.98771 | 11.349 | 0.00028369 | 115.7 | 116.8829 | -4.3931 | 0.05008 | 11.35 | 20.2517 | 119.5 | 117.3797 | 11.2396 | 0.85655
11.3585 | 70.351 | 119.5 | 117.2819 | 11.1536 | 0.98766 | 11.359 | 0.00028304 | 115.7 | 116.8822 | -4.3936 | 0.050074 | 11.36 | 20.2462 | 119.5 | 117.5195 | 11.2388 | 0.88451
11.3685 | 70.3513 | 119.5 | 117.2832 | 11.1747 | 0.98762 | 11.369 | 0.0002829 | 115.7 | 116.8816 | -4.3941 | 0.050068 | 11.37 | 20.2504 | 119.5 | 117.4436 | 11.2425 | 0.87499
11.3785 | 70.3516 | 119.5 | 117.2846 | 11.197 | 0.98757 | 11.379 | 0.00028353 | 115.7 | 116.881 | -4.3947 | 0.050062 | 11.38 | 20.2482 | 119.5 | 117.4261 | 11.2382 | 0.86318
11.3885 | 70.3519 | 119.5 | 117.2861 | 11.2204 | 0.98752 | 11.389 | 0.00028518 | 115.7 | 116.8806 | -4.3953 | 0.050056 | 11.39 | 20.2471 | 119.5 | 117.5371 | 11.2379 | 0.89174
11.3985 | 70.3521 | 119.5 | 117.2876 | 11.2447 | 0.98747 | 11.399 | 0.00028804 | 115.7 | 116.8802 | -4.3959 | 0.05005 | 11.4 | 20.2508 | 119.5 | 117.3752 | 11.2475 | 0.85681
11.4085 | 70.3523 | 119.5 | 117.2893 | 11.2698 | 0.98741 | 11.409 | 0.00029232 | 115.7 | 116.8799 | -4.3965 | 0.050044 | 11.41 | 20.2454 | 119.5 | 117.5195 | 11.2407 | 0.88532
11.4185 | 70.3524 | 119.5 | 117.291 | 11.2957 | 0.98735 | 11.419 | 0.00029814 | 115.7 | 116.8798 | -4.3971 | 0.050038 | 11.42 | 20.2499 | 119.5 | 117.4429 | 11.2414 | 0.87491
11.4285 | 70.3525 | 119.5 | 117.2928 | 11.3223 | 0.9873 | 11.429 | 0.00030565 | 115.7 | 116.8797 | -4.3976 | 0.050034 | 11.43 | 20.2477 | 119.5 | 117.4232 | 11.2351 | 0.86347
11.4385 | 70.3526 | 119.5 | 117.2947 | 11.3493 | 0.98724 | 11.439 | 0.0003149 | 115.7 | 116.8797 | -4.3982 | 0.05003 | 11.44 | 20.2468 | 119.5 | 117.5331 | 11.2319 | 0.89206
11.4485 | 70.3526 | 119.5 | 117.2966 | 11.3766 | 0.98718 | 11.449 | 0.00032595 | 115.7 | 116.8798 | -4.3987 | 0.050027 | 11.45 | 20.2509 | 119.5 | 117.379 | 11.2283 | 0.85719
11.4585 | 70.3526 | 119.5 | 117.2986 | 11.4042 | 0.98711 | 11.459 | 0.00033879 | 115.7 | 116.88 | -4.3991 | 0.050025 | 11.46 | 20.246 | 119.5 | 117.5199 | 11.2211 | 0.88581
11.4685 | 70.3525 | 119.5 | 117.3006 | 11.4319 | 0.98705 | 11.469 | 0.00035338 | 115.7 | 116.8803 | -4.3995 | 0.050024 | 11.47 | 20.251 | 119.5 | 117.4454 | 11.2224 | 0.87476
11.4785 | 70.3524 | 119.5 | 117.3026 | 11.4596 | 0.98699 | 11.479 | 0.00036963 | 115.7 | 116.8807 | -4.3998 | 0.050024 | 11.48 | 20.2491 | 119.5 | 117.4294 | 11.2162 | 0.86434
11.4885 | 70.3523 | 119.5 | 117.3047 | 11.4871 | 0.98693 | 11.489 | 0.00038744 | 115.7 | 116.8811 | -4.4 | 0.050025 | 11.49 | 20.2487 | 119.5 | 117.5314 | 11.2115 | 0.89259
11.4985 | 70.3521 | 119.5 | 117.3068 | 11.5143 | 0.98687 | 11.499 | 0.00040662 | 115.7 | 116.8816 | -4.4002 | 0.050028 | 11.5 | 20.253 | 119.5 | 117.3646 | 11.2058 | 0.85791
11.5085 | 70.3519 | 119.5 | 117.3088 | 11.541 | 0.98681 | 11.509 | 0.00042698 | 115.7 | 116.8821 | -4.4003 | 0.050031 | 11.51 | 20.2484 | 119.5 | 117.5115 | 11.1962 | 0.88707
11.5185 | 70.3516 | 119.5 | 117.3109 | 11.5672 | 0.98675 | 11.519 | 0.00044829 | 115.7 | 116.8827 | -4.4002 | 0.050036 | 11.52 | 20.2536 | 119.5 | 117.4325 | 11.1911 | 0.87588
11.5285 | 70.3514 | 119.5 | 117.3129 | 11.5927 | 0.98669 | 11.529 | 0.00047028 | 115.7 | 116.8834 | -4.4001 | 0.050043 | 11.53 | 20.2518 | 119.5 | 117.4155 | 11.178 | 0.86593
11.5385 | 70.351 | 119.5 | 117.3149 | 11.6174 | 0.98664 | 11.539 | 0.00049265 | 115.7 | 116.884 | -4.3999 | 0.05005 | 11.54 | 20.2515 | 119.5 | 117.5171 | 11.1722 | 0.89313
11.5485 | 70.3507 | 119.5 | 117.3169 | 11.6412 | 0.98658 | 11.549 | 0.00051509 | 115.7 | 116.8848 | -4.3996 | 0.050059 | 11.55 | 20.2558 | 119.5 | 117.363 | 11.1663 | 0.85835
11.5585 | 70.3503 | 119.5 | 117.3188 | 11.6641 | 0.98653 | 11.559 | 0.00053726 | 115.7 | 116.8855 | -4.3992 | 0.050068 | 11.56 | 20.2513 | 119.5 | 117.5148 | 11.1503 | 0.88872
11.5685 | 70.3498 | 119.5 | 117.3207 | 11.6858 | 0.98648 | 11.569 | 0.00055881 | 115.7 | 116.8862 | -4.3987 | 0.050079 | 11.57 | 20.2568 | 119.5 | 117.4368 | 11.1401 | 0.87669
11.5785 | 70.3494 | 119.5 | 117.3225 | 11.7064 | 0.98644 | 11.579 | 0.00057939 | 115.7 | 116.887 | -4.398 | 0.050091 | 11.58 | 20.2552 | 119.5 | 117.4231 | 11.1247 | 0.86725
11.5885 | 70.3489 | 119.5 | 117.3242 | 11.7257 | 0.98639 | 11.589 | 0.00059864 | 115.7 | 116.8878 | -4.3973 | 0.050104 | 11.59 | 20.2553 | 119.5 | 117.5237 | 11.112 | 0.89489
11.5985 | 70.3484 | 119.5 | 117.3258 | 11.7437 | 0.98635 | 11.599 | 0.00061622 | 115.7 | 116.8885 | -4.3965 | 0.050117 | 11.6 | 20.2598 | 119.5 | 117.3689 | 11.0995 | 0.86033
11.6085 | 70.3479 | 119.5 | 117.3274 | 11.7604 | 0.98631 | 11.609 | 0.00063178 | 115.7 | 116.8893 | -4.3955 | 0.050131 | 11.61 | 20.2555 | 119.5 | 117.5191 | 11.0814 | 0.89036
11.6185 | 70.3473 | 119.5 | 117.3288 | 11.7756 | 0.98628 | 11.619 | 0.00064502 | 115.7 | 116.89 | -4.3945 | 0.050146 | 11.62 | 20.2608 | 119.5 | 117.4278 | 11.0739 | 0.87733
11.6285 | 70.3467 | 119.5 | 117.3301 | 11.7894 | 0.98625 | 11.629 | 0.00065562 | 115.7 | 116.8908 | -4.3934 | 0.050161 | 11.63 | 20.2589 | 119.5 | 117.4188 | 11.0602 | 0.86853
11.6385 | 70.3461 | 119.5 | 117.3314 | 11.8018 | 0.98622 | 11.639 | 0.00066333 | 115.7 | 116.8915 | -4.3922 | 0.050177 | 11.64 | 20.2589 | 119.5 | 117.5235 | 11.0511 | 0.89481
11.6485 | 70.3455 | 119.5 | 117.3325 | 11.8127 | 0.98619 | 11.649 | 0.00066792 | 115.7 | 116.8922 | -4.3909 | 0.050193 | 11.65 | 20.263 | 119.5 | 117.378 | 11.0413 | 0.86027
11.6585 | 70.3449 | 119.5 | 117.3335 | 11.8221 | 0.98617 | 11.659 | 0.00066921 | 115.7 | 116.8929 | -4.3895 | 0.050209 | 11.66 | 20.2585 | 119.5 | 117.5253 | 11.0364 | 0.88966
11.6685 | 70.3443 | 119.5 | 117.3344 | 11.83 | 0.98615 | 11.669 | 0.00066705 | 115.7 | 116.8935 | -4.388 | 0.050225 | 11.67 | 20.2636 | 119.5 | 117.4354 | 11.0377 | 0.87651
11.6785 | 70.3436 | 119.5 | 117.3352 | 11.8364 | 0.98614 | 11.679 | 0.00066135 | 115.7 | 116.8942 | -4.3865 | 0.050241 | 11.68 | 20.2616 | 119.5 | 117.4228 | 11.0314 | 0.86848
11.6885 | 70.343 | 119.5 | 117.3358 | 11.8414 | 0.98613 | 11.689 | 0.00065207 | 115.7 | 116.8948 | -4.385 | 0.050257 | 11.69 | 20.2617 | 119.5 | 117.5231 | 11.0357 | 0.89419
11.6985 | 70.3424 | 119.5 | 117.3364 | 11.8449 | 0.98612 | 11.699 | 0.00063923 | 115.7 | 116.8954 | -4.3834 | 0.050272 | 11.7 | 20.2655 | 119.5 | 117.3863 | 11.0375 | 0.86006
11.7085 | 70.3417 | 119.5 | 117.3368 | 11.847 | 0.98611 | 11.709 | 0.00062291 | 115.7 | 116.896 | -4.3817 | 0.050287 | 11.71 | 20.2608 | 119.5 | 117.5392 | 11.0397 | 0.89002
11.7185 | 70.3411 | 119.5 | 117.3371 | 11.8477 | 0.98611 | 11.719 | 0.00060322 | 115.7 | 116.8966 | -4.3801 | 0.050301 | 11.72 | 20.2661 | 119.5 | 117.4482 | 11.0473 | 0.876
11.7285 | 70.3404 | 119.5 | 117.3373 | 11.8471 | 0.98611 | 11.729 | 0.00058036 | 115.7 | 116.8972 | -4.3785 | 0.050315 | 11.73 | 20.2641 | 119.5 | 117.4336 | 11.0474 | 0.86856
11.7385 | 70.3398 | 119.5 | 117.3373 | 11.8452 | 0.98612 | 11.739 | 0.00055458 | 115.7 | 116.8978 | -4.3769 | 0.050327 | 11.74 | 20.2644 | 119.5 | 117.5222 | 11.0502 | 0.89436
11.7485 | 70.3392 | 119.5 | 117.3373 | 11.8421 | 0.98612 | 11.749 | 0.00052617 | 115.7 | 116.8984 | -4.3753 | 0.050339 | 11.75 | 20.2683 | 119.5 | 117.3703 | 11.0479 | 0.86077
11.7585 | 70.3386 | 119.5 | 117.3371 | 11.8377 | 0.98613 | 11.759 | 0.00049548 | 115.7 | 116.899 | -4.3738 | 0.050349 | 11.76 | 20.264 | 119.5 | 117.5224 | 11.0423 | 0.8907
11.7685 | 70.338 | 119.5 | 117.3369 | 11.8322 | 0.98614 | 11.769 | 0.00046292 | 115.7 | 116.8996 | -4.3723 | 0.050359 | 11.77 | 20.2693 | 119.5 | 117.4324 | 11.0454 | 0.876
11.7785 | 70.3374 | 119.5 | 117.3365 | 11.8255 | 0.98616 | 11.779 | 0.00042892 | 115.7 | 116.9002 | -4.3709 | 0.050367 | 11.78 | 20.267 | 119.5 | 117.4346 | 11.0404 | 0.86946
11.7885 | 70.3369 | 119.5 | 117.3361 | 11.8179 | 0.98618 | 11.789 | 0.00039396 | 115.7 | 116.9009 | -4.3697 | 0.050373 | 11.79 | 20.267 | 119.5 | 117.53 | 11.039 | 0.89447
11.7985 | 70.3364 | 119.5 | 117.3356 | 11.8092 | 0.9862 | 11.799 | 0.00035855 | 115.7 | 116.9016 | -4.3685 | 0.050378 | 11.8 | 20.2706 | 119.5 | 117.3752 | 11.0389 | 0.86014
11.8085 | 70.3359 | 119.5 | 117.335 | 11.7996 | 0.98622 | 11.809 | 0.00032322 | 115.7 | 116.9023 | -4.3675 | 0.050381 | 11.81 | 20.266 | 119.5 | 117.5123 | 11.0357 | 0.89064
11.8185 | 70.3354 | 119.5 | 117.3343 | 11.7892 | 0.98624 | 11.819 | 0.00028853 | 115.7 | 116.903 | -4.3667 | 0.050383 | 11.82 | 20.2712 | 119.5 | 117.4127 | 11.0367 | 0.87586
11.8285 | 70.335 | 119.5 | 117.3336 | 11.7779 | 0.98627 | 11.829 | 0.00025504 | 115.7 | 116.9038 | -4.3661 | 0.050383 | 11.83 | 20.2687 | 119.5 | 117.4244 | 11.031 | 0.86966
11.8385 | 70.3346 | 119.5 | 117.3328 | 11.7659 | 0.98629 | 11.839 | 0.00022331 | 115.7 | 116.9046 | -4.3656 | 0.050381 | 11.84 | 20.2689 | 119.5 | 117.5165 | 11.0335 | 0.89396
11.8485 | 70.3342 | 119.5 | 117.3319 | 11.7532 | 0.98632 | 11.849 | 0.00019388 | 115.7 | 116.9055 | -4.3653 | 0.050377 | 11.85 | 20.2726 | 119.5 | 117.3659 | 11.0384 | 0.8599
11.8585 | 70.3339 | 119.5 | 117.331 | 11.7398 | 0.98635 | 11.859 | 0.00016731 | 115.7 | 116.9064 | -4.3653 | 0.050372 | 11.86 | 20.2681 | 119.5 | 117.5213 | 11.0377 | 0.89086
11.8685 | 70.3336 | 119.5 | 117.3301 | 11.7259 | 0.98639 | 11.869 | 0.0001441 | 115.7 | 116.9074 | -4.3655 | 0.050364 | 11.87 | 20.2737 | 119.5 | 117.4389 | 11.0422 | 0.87524
11.8785 | 70.3333 | 119.5 | 117.3291 | 11.7115 | 0.98642 | 11.879 | 0.00012473 | 115.7 | 116.9084 | -4.366 | 0.050354 | 11.88 | 20.2715 | 119.5 | 117.4426 | 11.0409 | 0.86973
11.8885 | 70.3331 | 119.5 | 117.3281 | 11.6967 | 0.98645 | 11.889 | 0.00010965 | 115.7 | 116.9094 | -4.3667 | 0.050343 | 11.89 | 20.272 | 119.5 | 117.5256 | 11.0415 | 0.89441
11.8985 | 70.3329 | 119.5 | 117.327 | 11.6814 | 0.98649 | 11.899 | 9.9254e-05 | 115.7 | 116.9105 | -4.3677 | 0.050329 | 11.9 | 20.276 | 119.5 | 117.3767 | 11.0413 | 0.86024
11.9085 | 70.3327 | 119.5 | 117.326 | 11.6659 | 0.98652 | 11.909 | 9.3879e-05 | 115.7 | 116.9117 | -4.3689 | 0.050313 | 11.91 | 20.2716 | 119.5 | 117.5314 | 11.0362 | 0.89159
11.9185 | 70.3326 | 119.5 | 117.3249 | 11.6501 | 0.98656 | 11.919 | 9.3809e-05 | 115.7 | 116.9128 | -4.3705 | 0.050296 | 11.92 | 20.2771 | 119.5 | 117.4325 | 11.0397 | 0.87529
11.9285 | 70.3326 | 119.5 | 117.3238 | 11.6341 | 0.98659 | 11.929 | 9.9261e-05 | 115.7 | 116.914 | -4.3723 | 0.050276 | 11.93 | 20.2745 | 119.5 | 117.4301 | 11.035 | 0.87058
11.9385 | 70.3325 | 119.5 | 117.3226 | 11.618 | 0.98663 | 11.939 | 0.00011038 | 115.7 | 116.9153 | -4.3744 | 0.050255 | 11.94 | 20.2747 | 119.5 | 117.5254 | 11.0328 | 0.89442
11.9485 | 70.3326 | 119.5 | 117.3215 | 11.6019 | 0.98667 | 11.949 | 0.00012725 | 115.7 | 116.9165 | -4.3767 | 0.050232 | 11.95 | 20.2779 | 119.5 | 117.3889 | 11.0337 | 0.85978
11.9585 | 70.3326 | 119.5 | 117.3204 | 11.5857 | 0.9867 | 11.959 | 0.00014988 | 115.7 | 116.9178 | -4.3793 | 0.050207 | 11.96 | 20.273 | 119.5 | 117.5383 | 11.0297 | 0.89162
11.9685 | 70.3327 | 119.5 | 117.3192 | 11.5696 | 0.98674 | 11.969 | 0.00017818 | 115.7 | 116.9191 | -4.3822 | 0.05018 | 11.97 | 20.2778 | 119.5 | 117.4335 | 11.0315 | 0.87494
11.9785 | 70.3328 | 119.5 | 117.318 | 11.5536 | 0.98677 | 11.979 | 0.00021202 | 115.7 | 116.9204 | -4.3854 | 0.050152 | 11.98 | 20.2747 | 119.5 | 117.4426 | 11.0258 | 0.87081
11.9885 | 70.333 | 119.5 | 117.3168 | 11.5378 | 0.98681 | 11.989 | 0.00025118 | 115.7 | 116.9217 | -4.3887 | 0.050123 | 11.99 | 20.2747 | 119.5 | 117.5253 | 11.0277 | 0.8941
11.9985 | 70.3332 | 119.5 | 117.3157 | 11.5223 | 0.98685 | 11.999 | 0.00029537 | 115.7 | 116.923 | -4.3923 | 0.050092 | 12 | 20.2777 | 119.5 | 117.3723 | 11.0271 | 0.86038
12.0085 | 70.3334 | 119.5 | 117.3145 | 11.507 | 0.98688 | 12.009 | 0.00034422 | 115.7 | 116.9243 | -4.3961 | 0.05006 | 12.01 | 20.2725 | 119.5 | 117.5291 | 11.0203 | 0.8928
12.0185 | 70.3336 | 119.5 | 117.3132 | 11.4921 | 0.98691 | 12.019 | 0.00039731 | 115.7 | 116.9255 | -4.4001 | 0.050027 | 12.02 | 20.2771 | 119.5 | 117.4204 | 11.0201 | 0.87532
12.0285 | 70.3339 | 119.5 | 117.312 | 11.4776 | 0.98695 | 12.029 | 0.00045417 | 115.7 | 116.9267 | -4.4042 | 0.049993 | 12.03 | 20.2736 | 119.5 | 117.4282 | 11.0138 | 0.87172
12.0385 | 70.3342 | 119.5 | 117.3108 | 11.4636 | 0.98698 | 12.039 | 0.00051425 | 115.7 | 116.9278 | -4.4085 | 0.049958 | 12.04 | 20.2734 | 119.5 | 117.5104 | 11.0114 | 0.89484
12.0485 | 70.3346 | 119.5 | 117.3096 | 11.45 | 0.98701 | 12.049 | 0.00057697 | 115.7 | 116.9289 | -4.4128 | 0.049923 | 12.05 | 20.2759 | 119.5 | 117.3622 | 11.0038 | 0.86117
12.0585 | 70.3349 | 119.5 | 117.3083 | 11.437 | 0.98704 | 12.059 | 0.0006417 | 115.7 | 116.9299 | -4.4173 | 0.049887 | 12.06 | 20.2706 | 119.5 | 117.5191 | 10.9946 | 0.89323
12.0685 | 70.3353 | 119.5 | 117.3071 | 11.4247 | 0.98706 | 12.069 | 0.0007078 | 115.7 | 116.9309 | -4.4218 | 0.049852 | 12.07 | 20.2754 | 119.5 | 117.4109 | 10.9918 | 0.87542
12.0785 | 70.3357 | 119.5 | 117.3058 | 11.413 | 0.98709 | 12.079 | 0.00077456 | 115.7 | 116.9318 | -4.4263 | 0.049815 | 12.08 | 20.2718 | 119.5 | 117.4259 | 10.9805 | 0.87287
12.0885 | 70.3362 | 119.5 | 117.3045 | 11.4019 | 0.98711 | 12.089 | 0.0008413 | 115.7 | 116.9325 | -4.4309 | 0.049779 | 12.09 | 20.2716 | 119.5 | 117.5078 | 10.9737 | 0.89528
12.0985 | 70.3366 | 119.5 | 117.3032 | 11.3916 | 0.98714 | 12.099 | 0.0009073 | 115.7 | 116.9332 | -4.4354 | 0.049743 | 12.1 | 20.274 | 119.5 | 117.3636 | 10.9683 | 0.86134
12.1085 | 70.3371 | 119.5 | 117.3019 | 11.382 | 0.98716 | 12.109 | 0.00097185 | 115.7 | 116.9338 | -4.4399 | 0.049708 | 12.11 | 20.2687 | 119.5 | 117.5213 | 10.9628 | 0.89374
12.1185 | 70.3376 | 119.5 | 117.3006 | 11.3732 | 0.98718 | 12.119 | 0.0010343 | 115.7 | 116.9343 | -4.4443 | 0.049672 | 12.12 | 20.2731 | 119.5 | 117.4132 | 10.9619 | 0.87545
12.1285 | 70.338 | 119.5 | 117.2993 | 11.3653 | 0.9872 | 12.129 | 0.0010938 | 115.7 | 116.9347 | -4.4487 | 0.049638 | 12.13 | 20.2693 | 119.5 | 117.4296 | 10.9542 | 0.87309
12.1385 | 70.3386 | 119.5 | 117.298 | 11.3582 | 0.98721 | 12.139 | 0.0011499 | 115.7 | 116.935 | -4.4529 | 0.049603 | 12.14 | 20.2693 | 119.5 | 117.5116 | 10.9547 | 0.89472
12.1485 | 70.3391 | 119.5 | 117.2967 | 11.3519 | 0.98723 | 12.149 | 0.0012019 | 115.7 | 116.9352 | -4.4569 | 0.04957 | 12.15 | 20.2716 | 119.5 | 117.3663 | 10.9537 | 0.86131
12.1585 | 70.3396 | 119.5 | 117.2955 | 11.3466 | 0.98724 | 12.159 | 0.0012491 | 115.7 | 116.9352 | -4.4609 | 0.049537 | 12.16 | 20.2663 | 119.5 | 117.5252 | 10.9481 | 0.89418
12.1685 | 70.3401 | 119.5 | 117.2942 | 11.3421 | 0.98725 | 12.169 | 0.0012911 | 115.7 | 116.9352 | -4.4646 | 0.049505 | 12.17 | 20.2712 | 119.5 | 117.4154 | 10.9516 | 0.87473
12.1785 | 70.3407 | 119.5 | 117.293 | 11.3386 | 0.98726 | 12.179 | 0.0013274 | 115.7 | 116.9351 | -4.4681 | 0.049474 | 12.18 | 20.2677 | 119.5 | 117.4309 | 10.9494 | 0.87323
12.1885 | 70.3412 | 119.5 | 117.2917 | 11.336 | 0.98726 | 12.189 | 0.0013575 | 115.7 | 116.9349 | -4.4714 | 0.049444 | 12.19 | 20.2677 | 119.5 | 117.5102 | 10.953 | 0.8946
12.1985 | 70.3418 | 119.5 | 117.2905 | 11.3344 | 0.98727 | 12.199 | 0.0013811 | 115.7 | 116.9345 | -4.4746 | 0.049415 | 12.2 | 20.2698 | 119.5 | 117.3819 | 10.9521 | 0.86147
12.2085 | 70.3424 | 119.5 | 117.2894 | 11.3337 | 0.98727 | 12.209 | 0.0013978 | 115.7 | 116.9342 | -4.4774 | 0.049387 | 12.21 | 20.2645 | 119.5 | 117.5346 | 10.9497 | 0.89412
12.2185 | 70.3429 | 119.5 | 117.2883 | 11.334 | 0.98727 | 12.219 | 0.0014075 | 115.7 | 116.9337 | -4.4801 | 0.04936 | 12.22 | 20.2691 | 119.5 | 117.419 | 10.9535 | 0.87473
12.2285 | 70.3435 | 119.5 | 117.2872 | 11.3352 | 0.98726 | 12.229 | 0.0014101 | 115.7 | 116.9332 | -4.4824 | 0.049335 | 12.23 | 20.2653 | 119.5 | 117.4359 | 10.9498 | 0.87372
12.2385 | 70.3441 | 119.5 | 117.2863 | 11.3374 | 0.98726 | 12.239 | 0.0014054 | 115.7 | 116.9326 | -4.4846 | 0.049311 | 12.24 | 20.2654 | 119.5 | 117.5018 | 10.9502 | 0.89462
12.2485 | 70.3446 | 119.5 | 117.2853 | 11.3406 | 0.98725 | 12.249 | 0.0013934 | 115.7 | 116.9319 | -4.4864 | 0.049287 | 12.25 | 20.2677 | 119.5 | 117.3626 | 10.9491 | 0.86146
12.2585 | 70.3452 | 119.5 | 117.2845 | 11.3447 | 0.98724 | 12.259 | 0.0013744 | 115.7 | 116.9312 | -4.488 | 0.049266 | 12.26 | 20.2626 | 119.5 | 117.5126 | 10.9476 | 0.8944
12.2685 | 70.3458 | 119.5 | 117.2837 | 11.3497 | 0.98723 | 12.269 | 0.0013484 | 115.7 | 116.9305 | -4.4894 | 0.049245 | 12.27 | 20.2672 | 119.5 | 117.4053 | 10.9467 | 0.87487
12.2785 | 70.3464 | 119.5 | 117.283 | 11.3557 | 0.98722 | 12.2785 | 0.0013156 | 115.7 | 116.9298 | -4.4904 | 0.049226 | 12.28 | 20.2631 | 119.5 | 117.4293 | 10.9399 | 0.87443
12.2885 | 70.347 | 119.5 | 117.2825 | 11.3626 | 0.98721 | 12.2885 | 0.0012766 | 115.7 | 116.9291 | -4.4913 | 0.049209 | 12.29 | 20.2634 | 119.5 | 117.4985 | 10.943 | 0.89403
12.2985 | 70.3476 | 119.5 | 117.282 | 11.3703 | 0.98719 | 12.2985 | 0.0012315 | 115.7 | 116.9283 | -4.4918 | 0.049193 | 12.3 | 20.2654 | 119.5 | 117.3686 | 10.9439 | 0.86124
12.3085 | 70.3482 | 119.5 | 117.2816 | 11.3789 | 0.98717 | 12.309 | 0.0011809 | 115.7 | 116.9276 | -4.4921 | 0.049178 | 12.31 | 20.2603 | 119.5 | 117.5394 | 10.943 | 0.89424
12.3185 | 70.3488 | 119.5 | 117.2813 | 11.3883 | 0.98715 | 12.3185 | 0.0011254 | 115.7 | 116.9269 | -4.4921 | 0.049165 | 12.32 | 20.2649 | 119.5 | 117.4242 | 10.9467 | 0.87401
12.3285 | 70.3494 | 119.5 | 117.2811 | 11.3985 | 0.98713 | 12.3285 | 0.0010655 | 115.7 | 116.9262 | -4.4919 | 0.049155 | 12.33 | 20.261 | 119.5 | 117.4578 | 10.9446 | 0.87407
12.3385 | 70.35 | 119.5 | 117.281 | 11.4095 | 0.9871 | 12.3385 | 0.0010018 | 115.7 | 116.9256 | -4.4915 | 0.049145 | 12.34 | 20.2613 | 119.5 | 117.5199 | 10.9501 | 0.89362
12.3485 | 70.3506 | 119.5 | 117.2811 | 11.4211 | 0.98708 | 12.3485 | 0.00093507 | 115.7 | 116.925 | -4.4908 | 0.049138 | 12.35 | 20.2633 | 119.5 | 117.3837 | 10.9496 | 0.86149
12.3585 | 70.3512 | 119.5 | 117.2812 | 11.4334 | 0.98705 | 12.3585 | 0.00086598 | 115.7 | 116.9245 | -4.4898 | 0.049133 | 12.36 | 20.2584 | 119.5 | 117.5454 | 10.9484 | 0.89458
12.3685 | 70.3518 | 119.5 | 117.2815 | 11.4463 | 0.98702 | 12.3685 | 0.00079526 | 115.7 | 116.924 | -4.4887 | 0.04913 | 12.37 | 20.2632 | 119.5 | 117.4271 | 10.9532 | 0.87395
12.3785 | 70.3524 | 119.5 | 117.2818 | 11.4598 | 0.98699 | 12.3785 | 0.00072368 | 115.7 | 116.9236 | -4.4873 | 0.049129 | 12.38 | 20.2593 | 119.5 | 117.4575 | 10.9503 | 0.87493
12.3885 | 70.353 | 119.5 | 117.2822 | 11.4737 | 0.98696 | 12.3885 | 0.00065199 | 115.7 | 116.9232 | -4.4857 | 0.049131 | 12.39 | 20.2597 | 119.5 | 117.5255 | 10.9497 | 0.89409
12.3985 | 70.3536 | 119.5 | 117.2828 | 11.488 | 0.98693 | 12.3985 | 0.00058094 | 115.7 | 116.9229 | -4.4839 | 0.049135 | 12.4 | 20.2618 | 119.5 | 117.3848 | 10.947 | 0.86172
12.4085 | 70.3542 | 119.5 | 117.2834 | 11.5027 | 0.9869 | 12.4085 | 0.00051128 | 115.7 | 116.9227 | -4.4819 | 0.049141 | 12.41 | 20.2568 | 119.5 | 117.5283 | 10.9429 | 0.89492
12.4185 | 70.3548 | 119.5 | 117.2841 | 11.5177 | 0.98686 | 12.4185 | 0.00044374 | 115.7 | 116.9225 | -4.4797 | 0.04915 | 12.42 | 20.2615 | 119.5 | 117.4093 | 10.9438 | 0.87382
12.4285 | 70.3554 | 119.5 | 117.2848 | 11.5329 | 0.98683 | 12.4285 | 0.000379 | 115.7 | 116.9225 | -4.4773 | 0.049162 | 12.43 | 20.2574 | 119.5 | 117.4477 | 10.9377 | 0.87515
12.4385 | 70.356 | 119.5 | 117.2857 | 11.5482 | 0.9868 | 12.4385 | 0.00031772 | 115.7 | 116.9225 | -4.4747 | 0.049176 | 12.44 | 20.2581 | 119.5 | 117.5095 | 10.939 | 0.89336
12.4485 | 70.3566 | 119.5 | 117.2865 | 11.5635 | 0.98676 | 12.4485 | 0.0002605 | 115.7 | 116.9225 | -4.472 | 0.049193 | 12.45 | 20.26 | 119.5 | 117.38 | 10.9421 | 0.86087
12.4585 | 70.3572 | 119.5 | 117.2875 | 11.5788 | 0.98673 | 12.4585 | 0.0002079 | 115.7 | 116.9226 | -4.4692 | 0.049213 | 12.46 | 20.2547 | 119.5 | 117.5413 | 10.9408 | 0.89478
12.4685 | 70.3579 | 119.5 | 117.2884 | 11.5941 | 0.98669 | 12.4685 | 0.0001604 | 115.7 | 116.9228 | -4.4662 | 0.049236 | 12.47 | 20.2595 | 119.5 | 117.4324 | 10.9466 | 0.87286
12.4785 | 70.3585 | 119.5 | 117.2894 | 11.6091 | 0.98666 | 12.479 | 0.00011843 | 115.7 | 116.923 | -4.463 | 0.049261 | 12.48 | 20.2555 | 119.5 | 117.4691 | 10.9468 | 0.87485
12.4885 | 70.3591 | 119.5 | 117.2903 | 11.624 | 0.98663 | 12.4885 | 8.234e-05 | 115.7 | 116.9232 | -4.4598 | 0.049288 | 12.49 | 20.2562 | 119.5 | 117.5256 | 10.9511 | 0.8933
12.4985 | 70.3597 | 119.5 | 117.2913 | 11.6385 | 0.98659 | 12.4985 | 5.2407e-05 | 115.7 | 116.9235 | -4.4564 | 0.049319 | 12.5 | 20.2581 | 119.5 | 117.3963 | 10.9544 | 0.86107
12.5085 | 70.3603 | 119.5 | 117.2923 | 11.6526 | 0.98656 | 12.5085 | 2.8829e-05 | 115.7 | 116.9238 | -4.453 | 0.049351 | 12.51 | 20.2532 | 119.5 | 117.5571 | 10.955 | 0.89478
12.5185 | 70.3609 | 119.5 | 117.2932 | 11.6663 | 0.98653 | 12.5185 | 1.1723e-05 | 115.7 | 116.9242 | -4.4495 | 0.049386 | 12.52 | 20.2581 | 119.5 | 117.4318 | 10.9657 | 0.87182
12.5285 | 70.3615 | 119.5 | 117.2942 | 11.6796 | 0.9865 | 12.5285 | 1.1278e-06 | 115.7 | 116.9245 | -4.4459 | 0.049423 | 12.53 | 20.254 | 119.5 | 117.4721 | 10.9693 | 0.87445
12.5385 | 70.3621 | 119.5 | 117.295 | 11.6922 | 0.98647 | 12.5385 | 2.9983e-06 | 115.7 | 116.9249 | -4.4423 | 0.049463 | 12.54 | 20.2548 | 119.5 | 117.5337 | 10.9763 | 0.89209
12.5485 | 70.3627 | 119.5 | 117.2959 | 11.7043 | 0.98645 | 12.5485 | 7.7462e-07 | 115.7 | 116.9252 | -4.4387 | 0.049504 | 12.55 | 20.2568 | 119.5 | 117.4027 | 10.9816 | 0.85983
12.5585 | 70.3632 | 119.5 | 117.2967 | 11.7158 | 0.98642 | 12.5585 | 7.605e-06 | 115.7 | 116.9256 | -4.435 | 0.049546 | 12.56 | 20.2521 | 119.5 | 117.5642 | 10.9845 | 0.89425
12.5685 | 70.3638 | 119.5 | 117.2974 | 11.7266 | 0.9864 | 12.5685 | 2.1876e-05 | 115.7 | 116.9259 | -4.4314 | 0.04959 | 12.57 | 20.2572 | 119.5 | 117.4422 | 10.9941 | 0.87107
12.5785 | 70.3644 | 119.5 | 117.2981 | 11.7367 | 0.98637 | 12.5785 | 4.1707e-05 | 115.7 | 116.9262 | -4.4277 | 0.049635 | 12.58 | 20.253 | 119.5 | 117.4906 | 10.9965 | 0.87439
12.5885 | 70.365 | 119.5 | 117.2987 | 11.7461 | 0.98635 | 12.5885 | 6.6707e-05 | 115.7 | 116.9264 | -4.4241 | 0.049681 | 12.59 | 20.2541 | 119.5 | 117.5434 | 11.0046 | 0.89185
12.5985 | 70.3655 | 119.5 | 117.2992 | 11.7547 | 0.98633 | 12.5985 | 9.6431e-05 | 115.7 | 116.9267 | -4.4206 | 0.049728 | 12.6 | 20.2558 | 119.5 | 117.4113 | 11.0105 | 0.85994
12.6085 | 70.3661 | 119.5 | 117.2997 | 11.7627 | 0.98631 | 12.6085 | 0.00013039 | 115.7 | 116.9269 | -4.4171 | 0.049775 | 12.61 | 20.2508 | 119.5 | 117.5696 | 11.0124 | 0.89443
12.6185 | 70.3666 | 119.5 | 117.3001 | 11.7699 | 0.9863 | 12.6185 | 0.00016805 | 115.7 | 116.927 | -4.4137 | 0.049821 | 12.62 | 20.2557 | 119.5 | 117.4393 | 11.0183 | 0.8707
12.6285 | 70.3672 | 119.5 | 117.3004 | 11.7764 | 0.98628 | 12.6285 | 0.00020885 | 115.7 | 116.9271 | -4.4103 | 0.049868 | 12.63 | 20.2513 | 119.5 | 117.4875 | 11.0194 | 0.87422
12.6385 | 70.3677 | 119.5 | 117.3006 | 11.7821 | 0.98627 | 12.6385 | 0.0002522 | 115.7 | 116.9271 | -4.4071 | 0.049914 | 12.64 | 20.2522 | 119.5 | 117.5364 | 11.0257 | 0.89095
12.6485 | 70.3682 | 119.5 | 117.3008 | 11.7872 | 0.98626 | 12.6485 | 0.00029751 | 115.7 | 116.9271 | -4.404 | 0.04996 | 12.65 | 20.2538 | 119.5 | 117.4118 | 11.03 | 0.859
12.6585 | 70.3687 | 119.5 | 117.3009 | 11.7916 | 0.98625 | 12.6585 | 0.00034417 | 115.7 | 116.927 | -4.401 | 0.050004 | 12.66 | 20.2492 | 119.5 | 117.5582 | 11.0317 | 0.89393
12.6685 | 70.3692 | 119.5 | 117.301 | 11.7953 | 0.98624 | 12.6685 | 0.00039157 | 115.7 | 116.9269 | -4.3982 | 0.050046 | 12.67 | 20.2543 | 119.5 | 117.44 | 11.0367 | 0.87012
12.6785 | 70.3697 | 119.5 | 117.3009 | 11.7984 | 0.98623 | 12.6785 | 0.00043912 | 115.7 | 116.9267 | -4.3955 | 0.050088 | 12.68 | 20.2501 | 119.5 | 117.494 | 11.0344 | 0.87477
12.6885 | 70.3702 | 119.5 | 117.3009 | 11.801 | 0.98623 | 12.6885 | 0.00048623 | 115.7 | 116.9265 | -4.393 | 0.050127 | 12.69 | 20.2512 | 119.5 | 117.5446 | 11.0388 | 0.89105
12.6985 | 70.3706 | 119.5 | 117.3007 | 11.8029 | 0.98622 | 12.6985 | 0.00053236 | 115.7 | 116.9262 | -4.3907 | 0.050164 | 12.7 | 20.2529 | 119.5 | 117.4223 | 11.0419 | 0.85932
12.7085 | 70.3711 | 119.5 | 117.3006 | 11.8044 | 0.98622 | 12.7085 | 0.00057695 | 115.7 | 116.9259 | -4.3885 | 0.050199 | 12.71 | 20.2483 | 119.5 | 117.5726 | 11.0455 | 0.89376
12.7185 | 70.3715 | 119.5 | 117.3004 | 11.8053 | 0.98622 | 12.7185 | 0.00061953 | 115.7 | 116.9255 | -4.3866 | 0.050231 | 12.72 | 20.2533 | 119.5 | 117.4537 | 11.0525 | 0.86939
12.7285 | 70.3719 | 119.5 | 117.3001 | 11.8058 | 0.98622 | 12.7285 | 0.00065963 | 115.7 | 116.9251 | -4.3848 | 0.05026 | 12.73 | 20.2488 | 119.5 | 117.5036 | 11.0468 | 0.87525
12.7385 | 70.3723 | 119.5 | 117.2998 | 11.8059 | 0.98622 | 12.7385 | 0.00069684 | 115.7 | 116.9247 | -4.3833 | 0.050286 | 12.74 | 20.25 | 119.5 | 117.5425 | 11.0482 | 0.89067
12.7485 | 70.3727 | 119.5 | 117.2995 | 11.8056 | 0.98622 | 12.7485 | 0.00073078 | 115.7 | 116.9243 | -4.3819 | 0.050309 | 12.75 | 20.2516 | 119.5 | 117.4216 | 11.0428 | 0.85998
12.7585 | 70.373 | 119.5 | 117.2992 | 11.8049 | 0.98622 | 12.7585 | 0.00076113 | 115.7 | 116.9238 | -4.3808 | 0.050329 | 12.76 | 20.2473 | 119.5 | 117.5774 | 11.0397 | 0.89446
12.7685 | 70.3733 | 119.5 | 117.2989 | 11.804 | 0.98622 | 12.7685 | 0.00078762 | 115.7 | 116.9234 | -4.3799 | 0.050346 | 12.77 | 20.2523 | 119.5 | 117.4509 | 11.0403 | 0.87001
12.7785 | 70.3736 | 119.5 | 117.2985 | 11.8027 | 0.98623 | 12.7785 | 0.00081002 | 115.7 | 116.9229 | -4.3792 | 0.050359 | 12.78 | 20.2482 | 119.5 | 117.5044 | 11.0345 | 0.87581
12.7885 | 70.3739 | 119.5 | 117.2982 | 11.8012 | 0.98623 | 12.7885 | 0.00082816 | 115.7 | 116.9225 | -4.3787 | 0.050368 | 12.79 | 20.2494 | 119.5 | 117.5366 | 11.035 | 0.89094
12.7985 | 70.3742 | 119.5 | 117.2978 | 11.7995 | 0.98623 | 12.7985 | 0.00084191 | 115.7 | 116.922 | -4.3785 | 0.050374 | 12.8 | 20.2507 | 119.5 | 117.4195 | 11.0283 | 0.86054
12.8085 | 70.3744 | 119.5 | 117.2975 | 11.7976 | 0.98624 | 12.8085 | 0.00085118 | 115.7 | 116.9216 | -4.3785 | 0.050376 | 12.81 | 20.2462 | 119.5 | 117.5777 | 11.0237 | 0.89456
12.8185 | 70.3746 | 119.5 | 117.2972 | 11.7954 | 0.98624 | 12.8185 | 0.00085597 | 115.7 | 116.9212 | -4.3787 | 0.050374 | 12.82 | 20.2511 | 119.5 | 117.4511 | 11.0243 | 0.86926
12.8285 | 70.3748 | 119.5 | 117.2968 | 11.7932 | 0.98625 | 12.8285 | 0.00085626 | 115.7 | 116.9209 | -4.3792 | 0.050369 | 12.83 | 20.2465 | 119.5 | 117.5091 | 11.0216 | 0.87572
12.8385 | 70.3749 | 119.5 | 117.2965 | 11.7907 | 0.98625 | 12.8385 | 0.00085212 | 115.7 | 116.9206 | -4.38 | 0.050359 | 12.84 | 20.2475 | 119.5 | 117.5475 | 11.025 | 0.89004
12.8485 | 70.375 | 119.5 | 117.2962 | 11.7882 | 0.98626 | 12.8485 | 0.00084364 | 115.7 | 116.9203 | -4.3809 | 0.050346 | 12.85 | 20.2486 | 119.5 | 117.4341 | 11.0278 | 0.85943
12.8585 | 70.3751 | 119.5 | 117.296 | 11.7855 | 0.98627 | 12.8585 | 0.00083094 | 115.7 | 116.9201 | -4.3821 | 0.05033 | 12.86 | 20.244 | 119.5 | 117.5811 | 11.0301 | 0.89401
12.8685 | 70.3752 | 119.5 | 117.2957 | 11.7827 | 0.98627 | 12.8685 | 0.00081419 | 115.7 | 116.9199 | -4.3836 | 0.050309 | 12.87 | 20.2489 | 119.5 | 117.4475 | 11.0373 | 0.86865
12.8785 | 70.3752 | 119.5 | 117.2955 | 11.7798 | 0.98628 | 12.8785 | 0.00079356 | 115.7 | 116.9198 | -4.3853 | 0.050285 | 12.88 | 20.2445 | 119.5 | 117.5087 | 11.0373 | 0.87577
12.8885 | 70.3752 | 119.5 | 117.2953 | 11.7768 | 0.98629 | 12.8885 | 0.00076926 | 115.7 | 116.9197 | -4.3872 | 0.050258 | 12.89 | 20.2461 | 119.5 | 117.5462 | 11.0444 | 0.88965
12.8985 | 70.3752 | 119.5 | 117.2951 | 11.7737 | 0.98629 | 12.8985 | 0.00074152 | 115.7 | 116.9197 | -4.3893 | 0.050227 | 12.9 | 20.2474 | 119.5 | 117.4276 | 11.0483 | 0.85978
12.9085 | 70.3751 | 119.5 | 117.2949 | 11.7705 | 0.9863 | 12.9085 | 0.00071057 | 115.7 | 116.9197 | -4.3917 | 0.050193 | 12.91 | 20.243 | 119.5 | 117.5771 | 11.0477 | 0.89463
12.9185 | 70.375 | 119.5 | 117.2947 | 11.7672 | 0.98631 | 12.9185 | 0.00067667 | 115.7 | 116.9198 | -4.3943 | 0.050156 | 12.92 | 20.2478 | 119.5 | 117.4468 | 11.0495 | 0.8689
12.9285 | 70.3748 | 119.5 | 117.2945 | 11.7639 | 0.98631 | 12.9285 | 0.00064008 | 115.7 | 116.92 | -4.3971 | 0.050116 | 12.93 | 20.2433 | 119.5 | 117.5127 | 11.046 | 0.87631
12.9385 | 70.3747 | 119.5 | 117.2944 | 11.7604 | 0.98632 | 12.9385 | 0.00060104 | 115.7 | 116.9203 | -4.4001 | 0.050073 | 12.94 | 20.2451 | 119.5 | 117.5407 | 11.0473 | 0.88979
12.9485 | 70.3745 | 119.5 | 117.2942 | 11.7569 | 0.98633 | 12.9485 | 0.00055983 | 115.7 | 116.9206 | -4.4033 | 0.050027 | 12.95 | 20.2466 | 119.5 | 117.4243 | 11.0422 | 0.86036
12.9585 | 70.3742 | 119.5 | 117.2941 | 11.7533 | 0.98634 | 12.9585 | 0.0005167 | 115.7 | 116.9209 | -4.4067 | 0.049979 | 12.96 | 20.243 | 119.5 | 117.5812 | 11.0377 | 0.89481
12.9685 | 70.3739 | 119.5 | 117.2939 | 11.7496 | 0.98635 | 12.9685 | 0.00047189 | 115.7 | 116.9213 | -4.4103 | 0.049928 | 12.97 | 20.2486 | 119.5 | 117.4411 | 11.0374 | 0.8687
12.9785 | 70.3737 | 119.5 | 117.2937 | 11.7458 | 0.98636 | 12.9785 | 0.00042565 | 115.7 | 116.9218 | -4.414 | 0.049876 | 12.98 | 20.2447 | 119.5 | 117.4989 | 11.031 | 0.87694
12.9885 | 70.3733 | 119.5 | 117.2935 | 11.742 | 0.98636 | 12.9885 | 0.0003782 | 115.7 | 116.9223 | -4.4179 | 0.049821 | 12.99 | 20.247 | 119.5 | 117.5342 | 11.0287 | 0.89007
12.9985 | 70.373 | 119.5 | 117.2933 | 11.738 | 0.98637 | 12.9985 | 0.00032977 | 115.7 | 116.9229 | -4.4219 | 0.049765 | 13 | 20.2488 | 119.5 | 117.4282 | 11.0227 | 0.8609
13.0085 | 70.3726 | 119.5 | 117.2931 | 11.7341 | 0.98638 | 13.0085 | 0.00028054 | 115.7 | 116.9235 | -4.426 | 0.049708 | 13.01 | 20.2453 | 119.5 | 117.5698 | 11.0165 | 0.89574
13.0185 | 70.3722 | 119.5 | 117.2928 | 11.7301 | 0.98639 | 13.0185 | 0.00023072 | 115.7 | 116.9242 | -4.4303 | 0.049649 | 13.02 | 20.251 | 119.5 | 117.4354 | 11.0136 | 0.86948
13.0285 | 70.3718 | 119.5 | 117.2926 | 11.726 | 0.9864 | 13.0285 | 0.00018046 | 115.7 | 116.9249 | -4.4346 | 0.049589 | 13.03 | 20.2469 | 119.5 | 117.5001 | 11.0025 | 0.87836
13.0385 | 70.3713 | 119.5 | 117.2922 | 11.7219 | 0.98641 | 13.0385 | 0.00012991 | 115.7 | 116.9256 | -4.4391 | 0.049528 | 13.04 | 20.2494 | 119.5 | 117.5226 | 10.997 | 0.89081
13.0485 | 70.3708 | 119.5 | 117.2919 | 11.7178 | 0.98642 | 13.0485 | 7.9223e-05 | 115.7 | 116.9264 | -4.4435 | 0.049467 | 13.05 | 20.2512 | 119.5 | 117.4094 | 10.9885 | 0.86199
13.0585 | 70.3703 | 119.5 | 117.2915 | 11.7137 | 0.98643 | 13.0585 | 2.8498e-05 | 115.7 | 116.9272 | -4.448 | 0.049406 | 13.06 | 20.2479 | 119.5 | 117.564 | 10.9743 | 0.89735
13.0685 | 70.3698 | 119.5 | 117.2911 | 11.7095 | 0.98644 | 13.0685 | 2.2162e-05 | 115.7 | 116.9279 | -4.4526 | 0.049345 | 13.07 | 20.2537 | 119.5 | 117.426 | 10.9646 | 0.87054
13.0785 | 70.3693 | 119.5 | 117.2906 | 11.7055 | 0.98645 | 13.0785 | 7.2677e-05 | 115.7 | 116.9288 | -4.4571 | 0.049283 | 13.08 | 20.25 | 119.5 | 117.4982 | 10.9474 | 0.88012
13.0885 | 70.3688 | 119.5 | 117.2901 | 11.7014 | 0.98645 | 13.0885 | 0.00012298 | 115.7 | 116.9296 | -4.4616 | 0.049223 | 13.09 | 20.2526 | 119.5 | 117.5218 | 10.9357 | 0.89221
13.0985 | 70.3682 | 119.5 | 117.2896 | 11.6974 | 0.98646 | 13.0985 | 0.00017303 | 115.7 | 116.9304 | -4.466 | 0.049162 | 13.1 | 20.2544 | 119.5 | 117.4088 | 10.9213 | 0.86365
13.1085 | 70.3677 | 119.5 | 117.289 | 11.6935 | 0.98647 | 13.1085 | 0.00022279 | 115.7 | 116.9312 | -4.4704 | 0.049103 | 13.11 | 20.2512 | 119.5 | 117.5619 | 10.9056 | 0.89854
13.1185 | 70.3671 | 119.5 | 117.2884 | 11.6897 | 0.98648 | 13.1185 | 0.00027224 | 115.7 | 116.9319 | -4.4748 | 0.049045 | 13.12 | 20.2571 | 119.5 | 117.415 | 10.897 | 0.87113
13.1285 | 70.3666 | 119.5 | 117.2877 | 11.686 | 0.98649 | 13.1285 | 0.00032138 | 115.7 | 116.9327 | -4.479 | 0.048988 | 13.13 | 20.2532 | 119.5 | 117.4851 | 10.8826 | 0.88105
13.1385 | 70.366 | 119.5 | 117.2871 | 11.6824 | 0.9865 | 13.1385 | 0.00037022 | 115.7 | 116.9334 | -4.4831 | 0.048932 | 13.14 | 20.2558 | 119.5 | 117.5126 | 10.8731 | 0.89255
13.1485 | 70.3655 | 119.5 | 117.2864 | 11.679 | 0.9865 | 13.1485 | 0.00041878 | 115.7 | 116.9341 | -4.4871 | 0.048878 | 13.15 | 20.2574 | 119.5 | 117.4097 | 10.8622 | 0.86408
13.1585 | 70.3649 | 119.5 | 117.2857 | 11.6758 | 0.98651 | 13.1585 | 0.00046707 | 115.7 | 116.9347 | -4.4909 | 0.048825 | 13.16 | 20.2542 | 119.5 | 117.5646 | 10.8554 | 0.8986
13.1685 | 70.3644 | 119.5 | 117.285 | 11.6728 | 0.98652 | 13.1685 | 0.00051515 | 115.7 | 116.9353 | -4.4946 | 0.048775 | 13.17 | 20.2599 | 119.5 | 117.4231 | 10.8531 | 0.87103
13.1785 | 70.3638 | 119.5 | 117.2843 | 11.67 | 0.98652 | 13.1785 | 0.00056306 | 115.7 | 116.9358 | -4.4981 | 0.048726 | 13.18 | 20.2561 | 119.5 | 117.4971 | 10.8463 | 0.88141
13.1885 | 70.3633 | 119.5 | 117.2836 | 11.6674 | 0.98653 | 13.1885 | 0.00061084 | 115.7 | 116.9362 | -4.5014 | 0.04868 | 13.19 | 20.2592 | 119.5 | 117.5113 | 10.8477 | 0.89202
13.1985 | 70.3628 | 119.5 | 117.283 | 11.6652 | 0.98653 | 13.1985 | 0.00065856 | 115.7 | 116.9366 | -4.5045 | 0.048636 | 13.2 | 20.261 | 119.5 | 117.4026 | 10.8473 | 0.86379
13.2085 | 70.3623 | 119.5 | 117.2823 | 11.6632 | 0.98654 | 13.2085 | 0.00070626 | 115.7 | 116.9369 | -4.5074 | 0.048595 | 13.21 | 20.2578 | 119.5 | 117.5584 | 10.8457 | 0.89889
13.2185 | 70.3619 | 119.5 | 117.2817 | 11.6615 | 0.98654 | 13.2185 | 0.00075401 | 115.7 | 116.9371 | -4.5101 | 0.048555 | 13.22 | 20.2635 | 119.5 | 117.4245 | 10.8475 | 0.87086
13.2285 | 70.3614 | 119.5 | 117.2812 | 11.6602 | 0.98655 | 13.2285 | 0.00080187 | 115.7 | 116.9373 | -4.5125 | 0.048519 | 13.23 | 20.2596 | 119.5 | 117.5004 | 10.8448 | 0.8816
13.2385 | 70.361 | 119.5 | 117.2807 | 11.6592 | 0.98655 | 13.2385 | 0.00084989 | 115.7 | 116.9373 | -4.5146 | 0.048485 | 13.24 | 20.2624 | 119.5 | 117.5124 | 10.8486 | 0.89194
13.2485 | 70.3606 | 119.5 | 117.2802 | 11.6586 | 0.98655 | 13.2485 | 0.00089812 | 115.7 | 116.9373 | -4.5166 | 0.048454 | 13.25 | 20.264 | 119.5 | 117.4148 | 10.8472 | 0.86442
13.2585 | 70.3603 | 119.5 | 117.2798 | 11.6583 | 0.98655 | 13.2585 | 0.00094663 | 115.7 | 116.9371 | -4.5182 | 0.048425 | 13.26 | 20.2609 | 119.5 | 117.5662 | 10.8434 | 0.89931
13.2685 | 70.3599 | 119.5 | 117.2795 | 11.6584 | 0.98655 | 13.2685 | 0.00099545 | 115.7 | 116.9369 | -4.5196 | 0.0484 | 13.27 | 20.2667 | 119.5 | 117.4193 | 10.8469 | 0.87046
13.2785 | 70.3597 | 119.5 | 117.2793 | 11.659 | 0.98655 | 13.2785 | 0.0010446 | 115.7 | 116.9366 | -4.5207 | 0.048377 | 13.28 | 20.2628 | 119.5 | 117.5014 | 10.8427 | 0.88224
13.2885 | 70.3594 | 119.5 | 117.2791 | 11.6599 | 0.98655 | 13.2885 | 0.0010942 | 115.7 | 116.9361 | -4.5216 | 0.048357 | 13.29 | 20.2659 | 119.5 | 117.5098 | 10.8446 | 0.89175
13.2985 | 70.3592 | 119.5 | 117.279 | 11.6613 | 0.98654 | 13.2985 | 0.0011441 | 115.7 | 116.9356 | -4.5221 | 0.04834 | 13.3 | 20.2673 | 119.5 | 117.4149 | 10.8401 | 0.86468
13.3085 | 70.359 | 119.5 | 117.279 | 11.6631 | 0.98654 | 13.3085 | 0.0011944 | 115.7 | 116.935 | -4.5224 | 0.048326 | 13.31 | 20.2641 | 119.5 | 117.5708 | 10.8404 | 0.89891
13.3185 | 70.3589 | 119.5 | 117.2791 | 11.6653 | 0.98653 | 13.3185 | 0.0012452 | 115.7 | 116.9343 | -4.5224 | 0.048315 | 13.32 | 20.2695 | 119.5 | 117.4395 | 10.8436 | 0.87034
13.3285 | 70.3588 | 119.5 | 117.2793 | 11.6679 | 0.98653 | 13.3285 | 0.0012964 | 115.7 | 116.9335 | -4.5221 | 0.048307 | 13.33 | 20.2652 | 119.5 | 117.5154 | 10.8399 | 0.88232
13.3385 | 70.3587 | 119.5 | 117.2795 | 11.6709 | 0.98652 | 13.3385 | 0.0013479 | 115.7 | 116.9326 | -4.5215 | 0.048302 | 13.34 | 20.2681 | 119.5 | 117.5234 | 10.845 | 0.89107
13.3485 | 70.3587 | 119.5 | 117.2798 | 11.6743 | 0.98651 | 13.3485 | 0.0013998 | 115.7 | 116.9317 | -4.5206 | 0.0483 | 13.35 | 20.2694 | 119.5 | 117.4207 | 10.8453 | 0.86443
13.3585 | 70.3587 | 119.5 | 117.2802 | 11.6781 | 0.9865 | 13.3585 | 0.001452 | 115.7 | 116.9307 | -4.5195 | 0.048301 | 13.36 | 20.2662 | 119.5 | 117.5709 | 10.8486 | 0.89878
13.3685 | 70.3588 | 119.5 | 117.2806 | 11.6823 | 0.98649 | 13.3685 | 0.0015044 | 115.7 | 116.9296 | -4.518 | 0.048304 | 13.37 | 20.2718 | 119.5 | 117.4304 | 10.8495 | 0.87035
13.3785 | 70.3589 | 119.5 | 117.281 | 11.6869 | 0.98648 | 13.3785 | 0.0015571 | 115.7 | 116.9284 | -4.5163 | 0.048311 | 13.38 | 20.2677 | 119.5 | 117.5122 | 10.8472 | 0.88269
[6 empty] | 13.3885 | 0.0016099 | 115.7 | 116.9272 | -4.5143 | 0.048321 | 13.39 | 20.2708 | 119.5 | 117.5179 | 10.8498 | 0.89134
[6 empty] | 13.3985 | 0.0016627 | 115.7 | 116.9259 | -4.5121 | 0.048333 | 13.4 | 20.272 | 119.5 | 117.4254 | 10.848 | 0.86506
[6 empty] | 13.4085 | 0.0017155 | 115.7 | 116.9246 | -4.5096 | 0.048348 | 13.41 | 20.269 | 119.5 | 117.5693 | 10.8467 | 0.89918
[6 empty] | 13.4185 | 0.0017681 | 115.7 | 116.9233 | -4.5068 | 0.048366 | 13.42 | 20.2745 | 119.5 | 117.421 | 10.8489 | 0.86998
[6 empty] | 13.4285 | 0.0018206 | 115.7 | 116.922 | -4.5038 | 0.048387 | 13.43 | 20.2703 | 119.5 | 117.5116 | 10.8454 | 0.883
[6 empty] | 13.4385 | 0.0018727 | 115.7 | 116.9206 | -4.5006 | 0.04841 | 13.44 | 20.2733 | 119.5 | 117.5197 | 10.8446 | 0.89126
[6 empty] | 13.4485 | 0.0019244 | 115.7 | 116.9193 | -4.4972 | 0.048435 | 13.45 | 20.2742 | 119.5 | 117.4302 | 10.8412 | 0.86511
[6 empty] | 13.4585 | 0.0019755 | 115.7 | 116.9179 | -4.4935 | 0.048463 | 13.46 | 20.2711 | 119.5 | 117.5783 | 10.8395 | 0.89913
[6 empty] | 13.4685 | 0.0020261 | 115.7 | 116.9166 | -4.4897 | 0.048493 | 13.47 | 20.2764 | 119.5 | 117.4258 | 10.8422 | 0.86989
[6 empty] | 13.4785 | 0.002076 | 115.7 | 116.9153 | -4.4857 | 0.048525 | 13.48 | 20.2719 | 119.5 | 117.515 | 10.8373 | 0.88362
[6 empty] | 13.4885 | 0.0021251 | 115.7 | 116.914 | -4.4816 | 0.048558 | 13.49 | 20.2747 | 119.5 | 117.5156 | 10.8392 | 0.89104
[6 empty] | 13.4985 | 0.0021733 | 115.7 | 116.9127 | -4.4773 | 0.048594 | 13.5 | 20.2753 | 119.5 | 117.4395 | 10.8381 | 0.86529
[6 empty] | 13.5085 | 0.0022205 | 115.7 | 116.9115 | -4.4729 | 0.048631 | 13.51 | 20.2718 | 119.5 | 117.586 | 10.8369 | 0.8994
[6 empty] | 13.5185 | 0.0022668 | 115.7 | 116.9104 | -4.4684 | 0.048669 | 13.52 | 20.2765 | 119.5 | 117.4425 | 10.8391 | 0.86959
[6 empty] | 13.5285 | 0.002312 | 115.7 | 116.9093 | -4.4639 | 0.048709 | 13.53 | 20.2713 | 119.5 | 117.5345 | 10.8383 | 0.88316
[6 empty] | 13.5385 | 0.0023561 | 115.7 | 116.9083 | -4.4593 | 0.048749 | 13.54 | 20.2736 | 119.5 | 117.5258 | 10.844 | 0.89026
[6 empty] | 13.5485 | 0.002399 | 115.7 | 116.9073 | -4.4546 | 0.04879 | 13.55 | 20.2736 | 119.5 | 117.4429 | 10.8434 | 0.86521
[6 empty] | 13.5585 | 0.0024408 | 115.7 | 116.9064 | -4.45 | 0.048832 | 13.56 | 20.27 | 119.5 | 117.5904 | 10.8427 | 0.89924
[6 empty] | 13.5685 | 0.0024814 | 115.7 | 116.9056 | -4.4453 | 0.048873 | 13.57 | 20.2744 | 119.5 | 117.4388 | 10.8466 | 0.86915
[6 empty] | 13.5785 | 0.0025209 | 115.7 | 116.9048 | -4.4407 | 0.048915 | 13.58 | 20.2689 | 119.5 | 117.5346 | 10.8461 | 0.88368
[6 empty] | 13.5885 | 0.0025593 | 115.7 | 116.9042 | -4.4362 | 0.048956 | 13.59 | 20.271 | 119.5 | 117.5286 | 10.8504 | 0.89023
[6 empty] | 13.5985 | 0.0025966 | 115.7 | 116.9036 | -4.4317 | 0.048997 | 13.6 | 20.2708 | 119.5 | 117.4407 | 10.8535 | 0.86468
[6 empty] | 13.6085 | 0.0026329 | 115.7 | 116.903 | -4.4273 | 0.049038 | 13.61 | 20.2669 | 119.5 | 117.587 | 10.8546 | 0.89917
[6 empty] | 13.6185 | 0.0026682 | 115.7 | 116.9026 | -4.4231 | 0.049077 | 13.62 | 20.2713 | 119.5 | 117.439 | 10.8591 | 0.86869
[6 empty] | 13.6285 | 0.0027026 | 115.7 | 116.9022 | -4.4189 | 0.049115 | 13.63 | 20.2656 | 119.5 | 117.5393 | 10.855 | 0.88385
[6 empty] | 13.6385 | 0.0027362 | 115.7 | 116.9019 | -4.415 | 0.049151 | 13.64 | 20.2678 | 119.5 | 117.5339 | 10.8582 | 0.88964
[6 empty] | 13.6485 | 0.0027691 | 115.7 | 116.9017 | -4.4112 | 0.049186 | 13.65 | 20.2676 | 119.5 | 117.4498 | 10.8618 | 0.86447
[6 empty] | 13.6585 | 0.0028014 | 115.7 | 116.9016 | -4.4075 | 0.049219 | 13.66 | 20.2639 | 119.5 | 117.6033 | 10.8614 | 0.89926
[6 empty] | 13.6685 | 0.0028332 | 115.7 | 116.9015 | -4.4041 | 0.04925 | 13.67 | 20.2685 | 119.5 | 117.4585 | 10.8648 | 0.86846
[6 empty] | 13.6785 | 0.0028645 | 115.7 | 116.9015 | -4.4009 | 0.049279 | 13.68 | 20.2634 | 119.5 | 117.5557 | 10.8621 | 0.88412
[6 empty] | 13.6885 | 0.0028956 | 115.7 | 116.9016 | -4.3979 | 0.049305 | 13.69 | 20.2661 | 119.5 | 117.5386 | 10.865 | 0.88968
[6 empty] | 13.6985 | 0.0029264 | 115.7 | 116.9017 | -4.3952 | 0.049329 | 13.7 | 20.266 | 119.5 | 117.4472 | 10.8612 | 0.86532
[6 empty] | 13.7085 | 0.0029571 | 115.7 | 116.9018 | -4.3927 | 0.04935 | 13.71 | 20.2625 | 119.5 | 117.5888 | 10.8582 | 0.89966
[6 empty] | 13.7185 | 0.0029878 | 115.7 | 116.9021 | -4.3904 | 0.049368 | 13.72 | 20.267 | 119.5 | 117.4367 | 10.8588 | 0.86855
[6 empty] | 13.7285 | 0.0030186 | 115.7 | 116.9024 | -4.3884 | 0.049384 | 13.73 | 20.2617 | 119.5 | 117.543 | 10.8534 | 0.88478
[6 empty] | 13.7385 | 0.0030495 | 115.7 | 116.9027 | -4.3867 | 0.049396 | 13.74 | 20.2642 | 119.5 | 117.5351 | 10.8535 | 0.8896
[6 empty] | 13.7485 | 0.0030805 | 115.7 | 116.9031 | -4.3852 | 0.049406 | 13.75 | 20.264 | 119.5 | 117.4545 | 10.8485 | 0.86537
[6 empty] | 13.7585 | 0.0031117 | 115.7 | 116.9035 | -4.384 | 0.049412 | 13.76 | 20.2606 | 119.5 | 117.5974 | 10.8483 | 0.89926
[6 empty] | 13.7685 | 0.0031432 | 115.7 | 116.904 | -4.3831 | 0.049415 | 13.77 | 20.2651 | 119.5 | 117.44 | 10.849 | 0.86829
[6 empty] | 13.7785 | 0.0031749 | 115.7 | 116.9045 | -4.3824 | 0.049415 | 13.78 | 20.2596 | 119.5 | 117.5371 | 10.8435 | 0.88508
[6 empty] | 13.7885 | 0.0032068 | 115.7 | 116.905 | -4.3821 | 0.049412 | 13.79 | 20.262 | 119.5 | 117.5267 | 10.8465 | 0.8891
[6 empty] | 13.7985 | 0.0032388 | 115.7 | 116.9056 | -4.382 | 0.049406 | 13.8 | 20.2614 | 119.5 | 117.4572 | 10.8475 | 0.8651
[6 empty] | 13.8085 | 0.0032709 | 115.7 | 116.9062 | -4.3821 | 0.049397 | 13.81 | 20.2577 | 119.5 | 117.6009 | 10.8512 | 0.89896
[6 empty] | 13.8185 | 0.0033029 | 115.7 | 116.9068 | -4.3826 | 0.049385 | 13.82 | 20.2621 | 119.5 | 117.4423 | 10.8559 | 0.86763
[6 empty] | 13.8285 | 0.0033349 | 115.7 | 116.9075 | -4.3833 | 0.04937 | 13.83 | 20.2568 | 119.5 | 117.5424 | 10.8557 | 0.88476
[6 empty] | 13.839 | 0.0033666 | 115.7 | 116.9082 | -4.3842 | 0.049352 | 13.84 | 20.2595 | 119.5 | 117.5222 | 10.8603 | 0.88874
[6 empty] | 13.8485 | 0.0033979 | 115.7 | 116.9089 | -4.3854 | 0.049331 | 13.85 | 20.2589 | 119.5 | 117.4536 | 10.8562 | 0.86607
[6 empty] | 13.8585 | 0.0034286 | 115.7 | 116.9096 | -4.3869 | 0.049308 | 13.86 | 20.2557 | 119.5 | 117.5931 | 10.8538 | 0.89963
[6 empty] | 13.869 | 0.0034586 | 115.7 | 116.9104 | -4.3886 | 0.049282 | 13.87 | 20.2603 | 119.5 | 117.4392 | 10.8547 | 0.86808
[6 empty] | 13.8785 | 0.0034876 | 115.7 | 116.9111 | -4.3905 | 0.049254 | 13.88 | 20.2549 | 119.5 | 117.5363 | 10.8529 | 0.88536
[6 empty] | 13.8885 | 0.0035155 | 115.7 | 116.9119 | -4.3927 | 0.049223 | 13.89 | 20.2575 | 119.5 | 117.5233 | 10.8557 | 0.88855
[6 empty] | 13.899 | 0.003542 | 115.7 | 116.9127 | -4.3951 | 0.049191 | 13.9 | 20.2568 | 119.5 | 117.4407 | 10.8524 | 0.86567
[6 empty] | 13.9085 | 0.003567 | 115.7 | 116.9135 | -4.3976 | 0.049156 | 13.91 | 20.2535 | 119.5 | 117.5666 | 10.8515 | 0.89908
[6 empty] | 13.9185 | 0.0035902 | 115.7 | 116.9143 | -4.4004 | 0.04912 | 13.92 | 20.2579 | 119.5 | 117.4109 | 10.8519 | 0.8675
[6 empty] | 13.9285 | 0.0036115 | 115.7 | 116.9151 | -4.4034 | 0.049082 | 13.93 | 20.2526 | 119.5 | 117.5209 | 10.8474 | 0.88555
[6 empty] | 13.9385 | 0.0036306 | 115.7 | 116.9158 | -4.4066 | 0.049043 | 13.94 | 20.2556 | 119.5 | 117.5013 | 10.8494 | 0.88834
[6 empty] | 13.9485 | 0.0036473 | 115.7 | 116.9166 | -4.4099 | 0.049002 | 13.95 | 20.2552 | 119.5 | 117.4325 | 10.8509 | 0.86575
[6 empty] | 13.9585 | 0.0036614 | 115.7 | 116.9174 | -4.4133 | 0.048961 | 13.96 | 20.252 | 119.5 | 117.5757 | 10.8532 | 0.8992
[6 empty] | 13.9685 | 0.0036729 | 115.7 | 116.9181 | -4.4169 | 0.048918 | 13.97 | 20.2565 | 119.5 | 117.4335 | 10.8566 | 0.86742
[6 empty] | 13.9785 | 0.0036816 | 115.7 | 116.9188 | -4.4207 | 0.048875 | 13.98 | 20.2512 | 119.5 | 117.5401 | 10.8538 | 0.88582
[6 empty] | 13.9885 | 0.0036873 | 115.7 | 116.9195 | -4.4245 | 0.048831 | 13.99 | 20.2542 | 119.5 | 117.5146 | 10.8545 | 0.88841
[6 empty] | 13.9985 | 0.0036899 | 115.7 | 116.9201 | -4.4285 | 0.048787 | 14 | 20.2536 | 119.5 | 117.4501 | 10.8502 | 0.86643
[6 empty] | 14.0085 | 0.0036895 | 115.7 | 116.9208 | -4.4325 | 0.048743 | 14.01 | 20.2504 | 119.5 | 117.5887 | 10.8465 | 0.89969
[6 empty] | 14.0185 | 0.003686 | 115.7 | 116.9213 | -4.4365 | 0.048699 | 14.02 | 20.2548 | 119.5 | 117.4322 | 10.845 | 0.86775
[6 empty] | 14.0285 | 0.0036793 | 115.7 | 116.9218 | -4.4407 | 0.048656 | 14.03 | 20.2494 | 119.5 | 117.5455 | 10.8392 | 0.88656
[6 empty] | 14.0385 | 0.0036696 | 115.7 | 116.9223 | -4.4448 | 0.048612 | 14.04 | 20.2522 | 119.5 | 117.5132 | 10.8373 | 0.88864
[6 empty] | 14.0485 | 0.0036568 | 115.7 | 116.9227 | -4.449 | 0.04857 | 14.05 | 20.2514 | 119.5 | 117.4508 | 10.8303 | 0.86701
[6 empty] | 14.0585 | 0.0036412 | 115.7 | 116.9231 | -4.4532 | 0.048528 | 14.06 | 20.2482 | 119.5 | 117.5906 | 10.8262 | 0.89988
[6 empty] | 14.0685 | 0.0036228 | 115.7 | 116.9234 | -4.4573 | 0.048487 | 14.07 | 20.2524 | 119.5 | 117.4363 | 10.8219 | 0.86818
[6 empty] | 14.0785 | 0.0036018 | 115.7 | 116.9236 | -4.4615 | 0.048447 | 14.08 | 20.2468 | 119.5 | 117.5547 | 10.8123 | 0.88749
[6 empty] | 14.0885 | 0.0035784 | 115.7 | 116.9237 | -4.4655 | 0.048408 | 14.09 | 20.2498 | 119.5 | 117.5268 | 10.8116 | 0.88849
[6 empty] | 14.0985 | 0.0035529 | 115.7 | 116.9238 | -4.4696 | 0.04837 | 14.1 | 20.2491 | 119.5 | 117.4501 | 10.806 | 0.86741
[6 empty] | 14.1085 | 0.0035254 | 115.7 | 116.9238 | -4.4735 | 0.048334 | 14.11 | 20.2461 | 119.5 | 117.5831 | 10.8001 | 0.90068
[6 empty] | 14.1185 | 0.0034964 | 115.7 | 116.9237 | -4.4773 | 0.048299 | 14.12 | 20.2506 | 119.5 | 117.4279 | 10.7944 | 0.86876
[6 empty] | 14.1285 | 0.0034661 | 115.7 | 116.9236 | -4.481 | 0.048266 | 14.13 | 20.2457 | 119.5 | 117.549 | 10.7848 | 0.88826
[6 empty] | 14.1385 | 0.0034349 | 115.7 | 116.9234 | -4.4846 | 0.048234 | 14.14 | 20.2494 | 119.5 | 117.5085 | 10.7818 | 0.88915
[6 empty] | 14.1485 | 0.0034031 | 115.7 | 116.9231 | -4.4881 | 0.048204 | 14.15 | 20.2491 | 119.5 | 117.4513 | 10.7749 | 0.86826
[6 empty] | 14.1585 | 0.0033711 | 115.7 | 116.9227 | -4.4914 | 0.048176 | 14.16 | 20.2465 | 119.5 | 117.5835 | 10.7661 | 0.9014
[6 empty] | 14.1685 | 0.0033393 | 115.7 | 116.9222 | -4.4946 | 0.048149 | 14.17 | 20.2512 | 119.5 | 117.4247 | 10.7626 | 0.86882
[6 empty] | 14.1785 | 0.003308 | 115.7 | 116.9217 | -4.4976 | 0.048124 | 14.18 | 20.2459 | 119.5 | 117.5374 | 10.7547 | 0.88889
[6 empty] | 14.1885 | 0.0032777 | 115.7 | 116.9211 | -4.5004 | 0.048101 | 14.19 | 20.2489 | 119.5 | 117.5107 | 10.7516 | 0.88905
[6 empty] | 14.1985 | 0.0032488 | 115.7 | 116.9204 | -4.503 | 0.048079 | 14.2 | 20.2478 | 119.5 | 117.4591 | 10.7502 | 0.86765
[6 empty] | 14.2085 | 0.0032215 | 115.7 | 116.9197 | -4.5054 | 0.048059 | 14.21 | 20.2449 | 119.5 | 117.5921 | 10.7515 | 0.90045
[6 empty] | 14.2185 | 0.0031964 | 115.7 | 116.9189 | -4.5077 | 0.048041 | 14.22 | 20.2492 | 119.5 | 117.4299 | 10.7582 | 0.86751
[6 empty] | 14.2285 | 0.0031738 | 115.7 | 116.9181 | -4.5097 | 0.048025 | 14.23 | 20.2439 | 119.5 | 117.5495 | 10.7567 | 0.8885
[6 empty] | 14.2385 | 0.0031539 | 115.7 | 116.9173 | -4.5115 | 0.04801 | 14.24 | 20.2474 | 119.5 | 117.5155 | 10.7605 | 0.88845
[6 empty] | 14.2485 | 0.0031371 | 115.7 | 116.9164 | -4.5131 | 0.047997 | 14.25 | 20.2466 | 119.5 | 117.4558 | 10.7617 | 0.86801
[6 empty] | 14.2585 | 0.0031237 | 115.7 | 116.9155 | -4.5144 | 0.047985 | 14.26 | 20.244 | 119.5 | 117.5921 | 10.7627 | 0.90121
[6 empty] | 14.2685 | 0.003114 | 115.7 | 116.9146 | -4.5156 | 0.047975 | 14.27 | 20.2485 | 119.5 | 117.4329 | 10.7655 | 0.86827
[6 empty] | 14.2785 | 0.0031081 | 115.7 | 116.9137 | -4.5165 | 0.047967 | 14.28 | 20.2432 | 119.5 | 117.5502 | 10.7651 | 0.88894
[6 empty] | 14.2885 | 0.0031061 | 115.7 | 116.9127 | -4.5172 | 0.04796 | 14.29 | 20.2466 | 119.5 | 117.5075 | 10.769 | 0.88833
[6 empty] | 14.2985 | 0.0031084 | 115.7 | 116.9118 | -4.5176 | 0.047955 | 14.3 | 20.2456 | 119.5 | 117.4469 | 10.7645 | 0.86845
[6 empty] | 14.3085 | 0.0031149 | 115.7 | 116.9109 | -4.5179 | 0.047951 | 14.31 | 20.2429 | 119.5 | 117.5832 | 10.7592 | 0.90136
[6 empty] | 14.3185 | 0.0031256 | 115.7 | 116.91 | -4.5178 | 0.047949 | 14.32 | 20.2473 | 119.5 | 117.4191 | 10.7571 | 0.86787
[6 empty] | 14.3285 | 0.0031407 | 115.7 | 116.9092 | -4.5176 | 0.047948 | 14.33 | 20.242 | 119.5 | 117.5393 | 10.753 | 0.88921
[6 empty] | 14.3385 | 0.00316 | 115.7 | 116.9084 | -4.5171 | 0.047949 | 14.34 | 20.2456 | 119.5 | 117.5072 | 10.7534 | 0.88836
[6 empty] | 14.3485 | 0.0031834 | 115.7 | 116.9076 | -4.5164 | 0.047951 | 14.35 | 20.2446 | 119.5 | 117.4471 | 10.7491 | 0.86879
[6 empty] | 14.3585 | 0.0032109 | 115.7 | 116.9069 | -4.5154 | 0.047955 | 14.36 | 20.2419 | 119.5 | 117.5789 | 10.751 | 0.90086
[6 empty] | 14.3685 | 0.0032422 | 115.7 | 116.9063 | -4.5143 | 0.047961 | 14.37 | 20.2461 | 119.5 | 117.4183 | 10.7555 | 0.86742
[6 empty] | 14.3785 | 0.0032771 | 115.7 | 116.9057 | -4.5129 | 0.047968 | 14.38 | 20.2407 | 119.5 | 117.5531 | 10.7547 | 0.88905
[6 empty] | 14.3885 | 0.0033155 | 115.7 | 116.9052 | -4.5112 | 0.047977 | 14.39 | 20.2442 | 119.5 | 117.5206 | 10.7613 | 0.88713
[6 empty] | 14.3985 | 0.0033569 | 115.7 | 116.9047 | -4.5094 | 0.047987 | 14.4 | 20.2432 | 119.5 | 117.4664 | 10.7629 | 0.86814
[6 empty] | 14.4085 | 0.0034012 | 115.7 | 116.9043 | -4.5074 | 0.047999 | 14.41 | 20.2408 | 119.5 | 117.5967 | 10.7714 | 0.89987
[6 empty] | 14.4185 | 0.0034479 | 115.7 | 116.904 | -4.5051 | 0.048013 | 14.42 | 20.245 | 119.5 | 117.4427 | 10.7743 | 0.8673
[6 empty] | 14.4285 | 0.0034967 | 115.7 | 116.9038 | -4.5026 | 0.048028 | 14.43 | 20.2398 | 119.5 | 117.5698 | 10.7765 | 0.8888
[6 empty] | 14.4385 | 0.0035472 | 115.7 | 116.9037 | -4.5 | 0.048045 | 14.44 | 20.2434 | 119.5 | 117.518 | 10.7842 | 0.88696
[6 empty] | 14.4485 | 0.003599 | 115.7 | 116.9036 | -4.4972 | 0.048064 | 14.45 | 20.2423 | 119.5 | 117.4693 | 10.7843 | 0.86876
[6 empty] | 14.4585 | 0.0036518 | 115.7 | 116.9036 | -4.4941 | 0.048084 | 14.46 | 20.2398 | 119.5 | 117.5979 | 10.7866 | 0.90044
[6 empty] | 14.4685 | 0.0037051 | 115.7 | 116.9037 | -4.491 | 0.048106 | 14.47 | 20.244 | 119.5 | 117.4346 | 10.7873 | 0.86726
[6 empty] | 14.4785 | 0.0037585 | 115.7 | 116.9039 | -4.4877 | 0.04813 | 14.48 | 20.2385 | 119.5 | 117.5569 | 10.7843 | 0.88957
[6 empty] | 14.4885 | 0.0038117 | 115.7 | 116.9041 | -4.4842 | 0.048155 | 14.49 | 20.2419 | 119.5 | 117.5175 | 10.7846 | 0.88705
[6 empty] | 14.4985 | 0.0038641 | 115.7 | 116.9044 | -4.4806 | 0.048182 | 14.5 | 20.2405 | 119.5 | 117.4755 | 10.7815 | 0.86868
[6 empty] | 14.5085 | 0.0039156 | 115.7 | 116.9047 | -4.4769 | 0.04821 | 14.51 | 20.2381 | 119.5 | 117.6012 | 10.781 | 0.89994
[6 empty] | 14.5185 | 0.0039656 | 115.7 | 116.9052 | -4.4731 | 0.04824 | 14.52 | 20.2422 | 119.5 | 117.4498 | 10.7845 | 0.86662
[6 empty] | 14.5285 | 0.0040138 | 115.7 | 116.9056 | -4.4692 | 0.048271 | 14.53 | 20.2369 | 119.5 | 117.578 | 10.7827 | 0.88909
[6 empty] | 14.5385 | 0.00406 | 115.7 | 116.9062 | -4.4653 | 0.048304 | 14.54 | 20.2407 | 119.5 | 117.5272 | 10.7871 | 0.88615
[6 empty] | 14.5485 | 0.0041038 | 115.7 | 116.9067 | -4.4612 | 0.048337 | 14.55 | 20.2394 | 119.5 | 117.4788 | 10.7884 | 0.86848
[6 empty] | 14.5585 | 0.0041449 | 115.7 | 116.9073 | -4.4572 | 0.048372 | 14.56 | 20.2371 | 119.5 | 117.607 | 10.7901 | 0.90012
[6 empty] | 14.5685 | 0.0041832 | 115.7 | 116.908 | -4.4531 | 0.048407 | 14.57 | 20.2414 | 119.5 | 117.4559 | 10.7916 | 0.86695
[6 empty] | 14.5785 | 0.0042184 | 115.7 | 116.9086 | -4.449 | 0.048444 | 14.58 | 20.2362 | 119.5 | 117.581 | 10.7901 | 0.88982
[6 empty] | 14.5885 | 0.0042504 | 115.7 | 116.9093 | -4.445 | 0.048481 | 14.59 | 20.24 | 119.5 | 117.5222 | 10.7927 | 0.88656
[6 empty] | 14.5985 | 0.0042789 | 115.7 | 116.91 | -4.4409 | 0.048518 | 14.6 | 20.2386 | 119.5 | 117.4779 | 10.7886 | 0.86943
[6 empty] | 14.6085 | 0.0043039 | 115.7 | 116.9107 | -4.4369 | 0.048556 | 14.61 | 20.2363 | 119.5 | 117.6056 | 10.7848 | 0.90058
[6 empty] | 14.6185 | 0.0043253 | 115.7 | 116.9115 | -4.433 | 0.048595 | 14.62 | 20.2406 | 119.5 | 117.4462 | 10.7848 | 0.8666
[6 empty] | 14.6285 | 0.0043431 | 115.7 | 116.9122 | -4.4291 | 0.048633 | 14.63 | 20.2353 | 119.5 | 117.5842 | 10.781 | 0.88977
[6 empty] | 14.6385 | 0.0043571 | 115.7 | 116.9129 | -4.4254 | 0.048671 | 14.64 | 20.239 | 119.5 | 117.5399 | 10.7819 | 0.88596
[6 empty] | 14.6485 | 0.0043675 | 115.7 | 116.9136 | -4.4217 | 0.048709 | 14.65 | 20.2377 | 119.5 | 117.4954 | 10.7789 | 0.86903
[6 empty] | 14.6585 | 0.0043743 | 115.7 | 116.9143 | -4.4182 | 0.048746 | 14.66 | 20.2356 | 119.5 | 117.6183 | 10.7791 | 0.90006
[6 empty] | 14.6685 | 0.0043774 | 115.7 | 116.915 | -4.4147 | 0.048783 | 14.67 | 20.2397 | 119.5 | 117.4606 | 10.7804 | 0.8667
[6 empty] | 14.6785 | 0.004377 | 115.7 | 116.9156 | -4.4115 | 0.04882 | 14.68 | 20.2344 | 119.5 | 117.5826 | 10.7772 | 0.89038
[6 empty] | 14.6885 | 0.0043733 | 115.7 | 116.9162 | -4.4084 | 0.048855 | 14.69 | 20.2381 | 119.5 | 117.5292 | 10.7785 | 0.88632
[6 empty] | 14.6985 | 0.0043662 | 115.7 | 116.9168 | -4.4054 | 0.048889 | 14.7 | 20.2366 | 119.5 | 117.4931 | 10.7793 | 0.86925
[6 empty] | 14.7085 | 0.004356 | 115.7 | 116.9174 | -4.4026 | 0.048922 | 14.71 | 20.2345 | 119.5 | 117.6202 | 10.7803 | 0.90038
[6 empty] | 14.7185 | 0.0043429 | 115.7 | 116.918 | -4.4001 | 0.048954 | 14.72 | 20.2388 | 119.5 | 117.4639 | 10.782 | 0.86627
[6 empty] | 14.7285 | 0.0043269 | 115.7 | 116.9185 | -4.3977 | 0.048984 | 14.73 | 20.2337 | 119.5 | 117.5915 | 10.7784 | 0.89041
[6 empty] | 14.7385 | 0.0043083 | 115.7 | 116.919 | -4.3955 | 0.049012 | 14.74 | 20.2377 | 119.5 | 117.5313 | 10.7793 | 0.88578
[6 empty] | 14.7485 | 0.0042873 | 115.7 | 116.9194 | -4.3935 | 0.049039 | 14.75 | 20.2363 | 119.5 | 117.4879 | 10.7743 | 0.86994
[6 empty] | 14.7585 | 0.0042641 | 115.7 | 116.9199 | -4.3918 | 0.049063 | 14.76 | 20.2345 | 119.5 | 117.6154 | 10.7685 | 0.90106
[6 empty] | 14.7685 | 0.0042389 | 115.7 | 116.9203 | -4.3903 | 0.049086 | 14.77 | 20.2387 | 119.5 | 117.4517 | 10.7678 | 0.86683
[6 empty] | 14.7785 | 0.0042119 | 115.7 | 116.9206 | -4.3891 | 0.049106 | 14.78 | 20.2333 | 119.5 | 117.5815 | 10.763 | 0.89122
[6 empty] | 14.7885 | 0.0041834 | 115.7 | 116.921 | -4.388 | 0.049124 | 14.79 | 20.237 | 119.5 | 117.5254 | 10.7652 | 0.88591
[6 empty] | 14.7985 | 0.0041536 | 115.7 | 116.9213 | -4.3873 | 0.049139 | 14.8 | 20.2353 | 119.5 | 117.4884 | 10.7627 | 0.86969
[6 empty] | 14.8085 | 0.0041228 | 115.7 | 116.9216 | -4.3868 | 0.049152 | 14.81 | 20.2333 | 119.5 | 117.6126 | 10.7637 | 0.9002
[6 empty] | 14.8185 | 0.004091 | 115.7 | 116.9219 | -4.3865 | 0.049162 | 14.82 | 20.2373 | 119.5 | 117.451 | 10.7642 | 0.86615
[6 empty] | 14.8285 | 0.0040587 | 115.7 | 116.9222 | -4.3865 | 0.049169 | 14.83 | 20.232 | 119.5 | 117.5869 | 10.7603 | 0.89109
[6 empty] | 14.8385 | 0.0040259 | 115.7 | 116.9224 | -4.3868 | 0.049173 | 14.84 | 20.236 | 119.5 | 117.525 | 10.7627 | 0.88533
[6 empty] | 14.8485 | 0.003993 | 115.7 | 116.9226 | -4.3873 | 0.049175 | 14.85 | 20.2345 | 119.5 | 117.4968 | 10.764 | 0.86968
[6 empty] | 14.8585 | 0.00396 | 115.7 | 116.9229 | -4.3881 | 0.049173 | 14.86 | 20.2327 | 119.5 | 117.6253 | 10.7672 | 0.90049
[6 empty] | 14.8685 | 0.0039273 | 115.7 | 116.9231 | -4.3892 | 0.049168 | 14.87 | 20.2367 | 119.5 | 117.4624 | 10.7685 | 0.86657
[6 empty] | 14.8785 | 0.0038949 | 115.7 | 116.9233 | -4.3906 | 0.049161 | 14.88 | 20.2315 | 119.5 | 117.5966 | 10.7659 | 0.89166
[6 empty] | 14.8885 | 0.0038632 | 115.7 | 116.9235 | -4.3922 | 0.04915 | 14.89 | 20.2357 | 119.5 | 117.535 | 10.768 | 0.88552
[6 empty] | 14.8985 | 0.0038321 | 115.7 | 116.9236 | -4.3941 | 0.049136 | 14.9 | 20.2341 | 119.5 | 117.5027 | 10.7641 | 0.8704
[6 empty] | 14.9085 | 0.0038018 | 115.7 | 116.9238 | -4.3962 | 0.049119 | 14.91 | 20.2324 | 119.5 | 117.6267 | 10.7611 | 0.90072
[6 empty] | 14.9185 | 0.0037726 | 115.7 | 116.924 | -4.3986 | 0.049099 | 14.92 | 20.2366 | 119.5 | 117.4661 | 10.7608 | 0.8662
[6 empty] | 14.9285 | 0.0037444 | 115.7 | 116.9242 | -4.4013 | 0.049075 | 14.93 | 20.2313 | 119.5 | 117.5957 | 10.7567 | 0.89182
[6 empty] | 14.9385 | 0.0037174 | 115.7 | 116.9243 | -4.4042 | 0.049049 | 14.94 | 20.2356 | 119.5 | 117.5284 | 10.7559 | 0.88547
[6 empty] | 14.9485 | 0.0036917 | 115.7 | 116.9244 | -4.4073 | 0.04902 | 14.95 | 20.2339 | 119.5 | 117.4885 | 10.7504 | 0.87068
[6 empty] | 14.9585 | 0.0036672 | 115.7 | 116.9246 | -4.4107 | 0.048989 | 14.96 | 20.2323 | 119.5 | 117.6019 | 10.7474 | 0.90101
[6 empty] | 14.9685 | 0.0036441 | 115.7 | 116.9247 | -4.4142 | 0.048955 | 14.97 | 20.2366 | 119.5 | 117.4495 | 10.7451 | 0.86701
[6 empty] | 14.9785 | 0.0036224 | 115.7 | 116.9248 | -4.418 | 0.048918 | 14.98 | 20.2318 | 119.5 | 117.5831 | 10.7429 | 0.89205
[6 empty] | 14.9885 | 0.003602 | 115.7 | 116.9249 | -4.4219 | 0.048879 | 14.99 | 20.2364 | 119.5 | 117.523 | 10.745 | 0.88514
[6 empty] | 14.9985 | 0.003583 | 115.7 | 116.9249 | -4.4261 | 0.048838 | 15 | 20.2351 | 119.5 | 117.4913 | 10.7426 | 0.87086
[6 empty] | 15.0085 | 0.0035653 | 115.7 | 116.9249 | -4.4303 | 0.048795 | 15.01 | 20.234 | 119.5 | 117.6089 | 10.7443 | 0.90043
[6 empty] | 15.0185 | 0.0035489 | 115.7 | 116.9249 | -4.4348 | 0.04875 | 15.02 | 20.2386 | 119.5 | 117.4476 | 10.742 | 0.86665
[6 empty] | 15.0285 | 0.0035338 | 115.7 | 116.9248 | -4.4393 | 0.048703 | 15.03 | 20.2343 | 119.5 | 117.5755 | 10.738 | 0.89255
[6 empty] | 15.0385 | 0.0035198 | 115.7 | 116.9246 | -4.4439 | 0.048656 | 15.04 | 20.2394 | 119.5 | 117.5024 | 10.7358 | 0.8859
[6 empty] | 15.0485 | 0.0035069 | 115.7 | 116.9244 | -4.4487 | 0.048607 | 15.05 | 20.2385 | 119.5 | 117.4664 | 10.7229 | 0.87311
[6 empty] | 15.0585 | 0.003495 | 115.7 | 116.9242 | -4.4534 | 0.048558 | 15.06 | 20.2378 | 119.5 | 117.5877 | 10.7139 | 0.90261
[6 empty] | 15.0685 | 0.0034841 | 115.7 | 116.9239 | -4.4583 | 0.048508 | 15.07 | 20.2426 | 119.5 | 117.4364 | 10.7051 | 0.86871
[6 empty] | 15.0785 | 0.0034741 | 115.7 | 116.9235 | -4.4631 | 0.048457 | 15.08 | 20.2382 | 119.5 | 117.5795 | 10.6933 | 0.89419
[6 empty] | 15.0885 | 0.0034649 | 115.7 | 116.923 | -4.468 | 0.048407 | 15.09 | 20.243 | 119.5 | 117.5188 | 10.6859 | 0.88654
[6 empty] | 15.0985 | 0.0034563 | 115.7 | 116.9224 | -4.4728 | 0.048357 | 15.1 | 20.2418 | 119.5 | 117.488 | 10.6728 | 0.87334
[6 empty] | 15.1085 | 0.0034484 | 115.7 | 116.9218 | -4.4776 | 0.048307 | 15.11 | 20.241 | 119.5 | 117.595 | 10.6604 | 0.90266
[6 empty] | 15.1185 | 0.003441 | 115.7 | 116.921 | -4.4823 | 0.048258 | 15.12 | 20.2456 | 119.5 | 117.4326 | 10.6467 | 0.86925
[6 empty] | 15.1285 | 0.0034342 | 115.7 | 116.9202 | -4.487 | 0.048209 | 15.13 | 20.241 | 119.5 | 117.5752 | 10.6296 | 0.89563
[6 empty] | 15.1385 | 0.0034277 | 115.7 | 116.9192 | -4.4916 | 0.048162 | 15.14 | 20.2462 | 119.5 | 117.5093 | 10.6192 | 0.88783
[6 empty] | 15.1485 | 0.0034217 | 115.7 | 116.9182 | -4.496 | 0.048115 | 15.15 | 20.2452 | 119.5 | 117.485 | 10.6097 | 0.87493
[6 empty] | 15.1585 | 0.0034161 | 115.7 | 116.9171 | -4.5003 | 0.048071 | 15.16 | 20.2446 | 119.5 | 117.6014 | 10.6031 | 0.9038
[6 empty] | 15.1685 | 0.0034109 | 115.7 | 116.9159 | -4.5045 | 0.048027 | 15.17 | 20.2493 | 119.5 | 117.4473 | 10.5955 | 0.87018
[6 empty] | 15.1785 | 0.003406 | 115.7 | 116.9146 | -4.5085 | 0.047986 | 15.18 | 20.2448 | 119.5 | 117.5935 | 10.5847 | 0.89615
[6 empty] | 15.1885 | 0.0034016 | 115.7 | 116.9132 | -4.5123 | 0.047946 | 15.19 | 20.2499 | 119.5 | 117.5267 | 10.5778 | 0.88784
[6 empty] | 15.1985 | 0.0033976 | 115.7 | 116.9117 | -4.516 | 0.047908 | 15.2 | 20.2485 | 119.5 | 117.4995 | 10.5656 | 0.87563
[6 empty] | 15.2085 | 0.0033941 | 115.7 | 116.9102 | -4.5194 | 0.047873 | 15.21 | 20.2478 | 119.5 | 117.6149 | 10.5574 | 0.90414
[6 empty] | 15.2185 | 0.0033911 | 115.7 | 116.9087 | -4.5226 | 0.04784 | 15.22 | 20.2525 | 119.5 | 117.464 | 10.5547 | 0.8698
[6 empty] | 15.2285 | 0.0033888 | 115.7 | 116.9071 | -4.5256 | 0.047808 | 15.23 | 20.248 | 119.5 | 117.5986 | 10.5507 | 0.8964
[6 empty] | 15.2385 | 0.0033872 | 115.7 | 116.9055 | -4.5284 | 0.04778 | 15.24 | 20.253 | 119.5 | 117.5224 | 10.55 | 0.88801
[6 empty] | 15.2485 | 0.0033864 | 115.7 | 116.9038 | -4.5309 | 0.047753 | 15.25 | 20.2519 | 119.5 | 117.4997 | 10.5484 | 0.87529
[6 empty] | 15.2585 | 0.0033866 | 115.7 | 116.9022 | -4.5332 | 0.04773 | 15.26 | 20.2514 | 119.5 | 117.6143 | 10.5486 | 0.90384
[6 empty] | 15.2685 | 0.0033877 | 115.7 | 116.9006 | -4.5352 | 0.047708 | 15.27 | 20.2559 | 119.5 | 117.4542 | 10.5536 | 0.86932
[6 empty] | 15.2785 | 0.0033901 | 115.7 | 116.899 | -4.5369 | 0.04769 | 15.28 | 20.2512 | 119.5 | 117.5935 | 10.5517 | 0.89653
[6 empty] | 15.2885 | 0.0033937 | 115.7 | 116.8974 | -4.5384 | 0.047674 | 15.29 | 20.2563 | 119.5 | 117.5165 | 10.5555 | 0.88722
[6 empty] | 15.2985 | 0.0033986 | 115.7 | 116.896 | -4.5395 | 0.04766 | 15.3 | 20.2548 | 119.5 | 117.4951 | 10.56 | 0.87487
[6 empty] | 15.3085 | 0.0034051 | 115.7 | 116.8946 | -4.5404 | 0.047649 | 15.31 | 20.2542 | 119.5 | 117.608 | 10.5648 | 0.90337
[6 empty] | 15.3185 | 0.0034131 | 115.7 | 116.8933 | -4.541 | 0.047641 | 15.32 | 20.2588 | 119.5 | 117.449 | 10.5682 | 0.86925
[6 empty] | 15.3285 | 0.0034228 | 115.7 | 116.8921 | -4.5414 | 0.047636 | 15.33 | 20.2544 | 119.5 | 117.5941 | 10.5684 | 0.89642
[6 empty] | 15.3385 | 0.0034342 | 115.7 | 116.8911 | -4.5414 | 0.047633 | 15.34 | 20.2599 | 119.5 | 117.5164 | 10.5741 | 0.88705
[6 empty] | 15.3485 | 0.0034474 | 115.7 | 116.8902 | -4.5411 | 0.047633 | 15.35 | 20.2585 | 119.5 | 117.4933 | 10.5713 | 0.87587
[6 empty] | 15.3585 | 0.0034624 | 115.7 | 116.8894 | -4.5405 | 0.047636 | 15.36 | 20.258 | 119.5 | 117.6054 | 10.569 | 0.90429
[6 empty] | 15.3685 | 0.0034793 | 115.7 | 116.8888 | -4.5397 | 0.047641 | 15.37 | 20.2624 | 119.5 | 117.4606 | 10.568 | 0.86957
[6 empty] | 15.3785 | 0.0034981 | 115.7 | 116.8884 | -4.5385 | 0.047649 | 15.38 | 20.2578 | 119.5 | 117.6036 | 10.5658 | 0.89698
[6 empty] | 15.3885 | 0.0035188 | 115.7 | 116.8882 | -4.537 | 0.04766 | 15.39 | 20.2629 | 119.5 | 117.5177 | 10.5661 | 0.88724
[6 empty] | 15.3985 | 0.0035412 | 115.7 | 116.8881 | -4.5353 | 0.047673 | 15.4 | 20.2613 | 119.5 | 117.4949 | 10.5601 | 0.87602
[6 empty] | 15.4085 | 0.0035654 | 115.7 | 116.8883 | -4.5333 | 0.047689 | 15.41 | 20.2607 | 119.5 | 117.6053 | 10.5575 | 0.90387
[6 empty] | 15.4185 | 0.0035914 | 115.7 | 116.8886 | -4.531 | 0.047708 | 15.42 | 20.265 | 119.5 | 117.4427 | 10.5566 | 0.86947
[6 empty] | 15.4285 | 0.0036189 | 115.7 | 116.8891 | -4.5284 | 0.047729 | 15.43 | 20.2603 | 119.5 | 117.58 | 10.5496 | 0.89771
[6 empty] | 15.4385 | 0.0036479 | 115.7 | 116.8898 | -4.5256 | 0.047752 | 15.44 | 20.2654 | 119.5 | 117.5053 | 10.547 | 0.88756
[6 empty] | 15.4485 | 0.0036783 | 115.7 | 116.8907 | -4.5225 | 0.047778 | 15.45 | 20.2639 | 119.5 | 117.4866 | 10.5438 | 0.87651
[6 empty] | 15.4585 | 0.00371 | 115.7 | 116.8917 | -4.5191 | 0.047806 | 15.46 | 20.2634 | 119.5 | 117.5973 | 10.5462 | 0.90393
[6 empty] | 15.4685 | 0.0037427 | 115.7 | 116.8929 | -4.5156 | 0.047836 | 15.47 | 20.2673 | 119.5 | 117.4489 | 10.547 | 0.86946
[6 empty] | 15.4785 | 0.0037763 | 115.7 | 116.8942 | -4.5118 | 0.047869 | 15.48 | 20.2622 | 119.5 | 117.6015 | 10.5457 | 0.89725
[6 empty] | 15.4885 | 0.0038106 | 115.7 | 116.8957 | -4.5079 | 0.047903 | 15.49 | 20.2667 | 119.5 | 117.5141 | 10.5513 | 0.88629
[6 empty] | 15.4985 | 0.0038455 | 115.7 | 116.8972 | -4.5038 | 0.047939 | 15.5 | 20.2644 | 119.5 | 117.5014 | 10.5528 | 0.87577
[6 empty] | 15.5085 | 0.0038807 | 115.7 | 116.8989 | -4.4995 | 0.047976 | 15.51 | 20.2634 | 119.5 | 117.604 | 10.5563 | 0.90329
[6 empty] | 15.5185 | 0.003916 | 115.7 | 116.9006 | -4.4951 | 0.048016 | 15.52 | 20.2669 | 119.5 | 117.4509 | 10.5604 | 0.86874
[6 empty] | 15.5285 | 0.0039514 | 115.7 | 116.9025 | -4.4906 | 0.048056 | 15.53 | 20.2616 | 119.5 | 117.5984 | 10.566 | 0.89675
[6 empty] | 15.5385 | 0.0039864 | 115.7 | 116.9043 | -4.486 | 0.048097 | 15.54 | 20.2657 | 119.5 | 117.5196 | 10.5723 | 0.88643
[6 empty] | 15.5485 | 0.0040211 | 115.7 | 116.9062 | -4.4813 | 0.04814 | 15.55 | 20.263 | 119.5 | 117.515 | 10.5742 | 0.87616
[6 empty] | 15.5585 | 0.0040551 | 115.7 | 116.9081 | -4.4766 | 0.048182 | 15.56 | 20.2615 | 119.5 | 117.6261 | 10.5817 | 0.90261
[6 empty] | 15.5685 | 0.0040883 | 115.7 | 116.9099 | -4.4719 | 0.048226 | 15.57 | 20.2645 | 119.5 | 117.4695 | 10.5882 | 0.86824
[6 empty] | 15.5785 | 0.0041206 | 115.7 | 116.9118 | -4.4672 | 0.048269 | 15.58 | 20.259 | 119.5 | 117.6109 | 10.5915 | 0.89664
[6 empty] | 15.5885 | 0.0041518 | 115.7 | 116.9136 | -4.4625 | 0.048313 | 15.59 | 20.2632 | 119.5 | 117.5338 | 10.5975 | 0.88517
[6 empty] | 15.5985 | 0.0041817 | 115.7 | 116.9153 | -4.4579 | 0.048356 | 15.6 | 20.2605 | 119.5 | 117.5189 | 10.6016 | 0.87499
[6 empty] | 15.609 | 0.0042102 | 115.7 | 116.917 | -4.4534 | 0.048398 | 15.61 | 20.2594 | 119.5 | 117.6237 | 10.6093 | 0.90192
[6 empty] | 15.6185 | 0.0042372 | 115.7 | 116.9185 | -4.449 | 0.04844 | 15.62 | 20.2626 | 119.5 | 117.4674 | 10.6126 | 0.86809
[6 empty] | 15.6285 | 0.0042627 | 115.7 | 116.92 | -4.4447 | 0.048481 | 15.63 | 20.2572 | 119.5 | 117.6156 | 10.6156 | 0.89617
[6 empty] | 15.6385 | 0.0042865 | 115.7 | 116.9213 | -4.4406 | 0.04852 | 15.64 | 20.2615 | 119.5 | 117.5293 | 10.6264 | 0.88445
[6 empty] | 15.6485 | 0.0043086 | 115.7 | 116.9226 | -4.4366 | 0.048559 | 15.65 | 20.2587 | 119.5 | 117.5217 | 10.6313 | 0.87521
[6 empty] | 15.6585 | 0.0043289 | 115.7 | 116.9237 | -4.4329 | 0.048595 | 15.66 | 20.2574 | 119.5 | 117.6244 | 10.6348 | 0.90197
[6 empty] | 15.6685 | 0.0043474 | 115.7 | 116.9247 | -4.4293 | 0.04863 | 15.67 | 20.2604 | 119.5 | 117.4762 | 10.6374 | 0.86773
[6 empty] | 15.6785 | 0.0043642 | 115.7 | 116.9255 | -4.4259 | 0.048663 | 15.68 | 20.2548 | 119.5 | 117.6235 | 10.6401 | 0.89613
[6 empty] | 15.6885 | 0.0043791 | 115.7 | 116.9262 | -4.4228 | 0.048694 | 15.69 | 20.2588 | 119.5 | 117.5435 | 10.646 | 0.88405
[6 empty] | 15.6985 | 0.0043923 | 115.7 | 116.9268 | -4.4199 | 0.048723 | 15.7 | 20.256 | 119.5 | 117.5406 | 10.6483 | 0.87453
[6 empty] | 15.7085 | 0.0044038 | 115.7 | 116.9272 | -4.4172 | 0.04875 | 15.71 | 20.2549 | 119.5 | 117.6354 | 10.655 | 0.90072
[6 empty] | 15.7185 | 0.0044135 | 115.7 | 116.9275 | -4.4148 | 0.048775 | 15.72 | 20.2581 | 119.5 | 117.4771 | 10.6603 | 0.86706
[6 empty] | 15.7285 | 0.0044216 | 115.7 | 116.9277 | -4.4126 | 0.048797 | 15.73 | 20.2526 | 119.5 | 117.6191 | 10.6605 | 0.8961
[6 empty] | 15.7385 | 0.0044281 | 115.7 | 116.9278 | -4.4107 | 0.048817 | 15.74 | 20.2569 | 119.5 | 117.527 | 10.6622 | 0.8841
[6 empty] | 15.7485 | 0.0044331 | 115.7 | 116.9277 | -4.409 | 0.048834 | 15.75 | 20.2541 | 119.5 | 117.5199 | 10.6603 | 0.87551
[6 empty] | 15.7585 | 0.0044366 | 115.7 | 116.9275 | -4.4075 | 0.04885 | 15.76 | 20.253 | 119.5 | 117.6289 | 10.6621 | 0.90161
[6 empty] | 15.7685 | 0.0044387 | 115.7 | 116.9272 | -4.4063 | 0.048863 | 15.77 | 20.256 | 119.5 | 117.486 | 10.6636 | 0.86742
[6 empty] | 15.7785 | 0.0044395 | 115.7 | 116.9268 | -4.4052 | 0.048874 | 15.78 | 20.2506 | 119.5 | 117.6198 | 10.6626 | 0.89626
[6 empty] | 15.7885 | 0.004439 | 115.7 | 116.9263 | -4.4044 | 0.048883 | 15.79 | 20.255 | 119.5 | 117.5227 | 10.6639 | 0.88379
[6 empty] | 15.7985 | 0.0044373 | 115.7 | 116.9257 | -4.4038 | 0.048891 | 15.8 | 20.2522 | 119.5 | 117.5003 | 10.6571 | 0.87573
[6 empty] | 15.8085 | 0.0044345 | 115.7 | 116.925 | -4.4034 | 0.048896 | 15.81 | 20.2511 | 119.5 | 117.6005 | 10.6483 | 0.90222
[6 empty] | 15.8185 | 0.0044307 | 115.7 | 116.9243 | -4.4031 | 0.0489 | 15.82 | 20.2542 | 119.5 | 117.4522 | 10.6469 | 0.86727
[6 empty] | 15.8285 | 0.0044259 | 115.7 | 116.9235 | -4.403 | 0.048902 | 15.83 | 20.2488 | 119.5 | 117.6034 | 10.6446 | 0.89646
[6 empty] | 15.8385 | 0.0044202 | 115.7 | 116.9226 | -4.403 | 0.048904 | 15.84 | 20.2532 | 119.5 | 117.524 | 10.6479 | 0.88348
[6 empty] | 15.8485 | 0.0044137 | 115.7 | 116.9217 | -4.4031 | 0.048904 | 15.85 | 20.2502 | 119.5 | 117.5198 | 10.6485 | 0.87537
[6 empty] | 15.8585 | 0.0044063 | 115.7 | 116.9207 | -4.4034 | 0.048903 | 15.86 | 20.2492 | 119.5 | 117.6198 | 10.6515 | 0.90106
[6 empty] | 15.8685 | 0.0043982 | 115.7 | 116.9197 | -4.4037 | 0.048901 | 15.87 | 20.2521 | 119.5 | 117.4644 | 10.6553 | 0.86666
[6 empty] | 15.8785 | 0.0043895 | 115.7 | 116.9186 | -4.4041 | 0.048898 | 15.88 | 20.2465 | 119.5 | 117.6082 | 10.6549 | 0.89631
[6 empty] | 15.8885 | 0.0043801 | 115.7 | 116.9176 | -4.4045 | 0.048896 | 15.89 | 20.2508 | 119.5 | 117.5241 | 10.6586 | 0.88307
[6 empty] | 15.8985 | 0.0043701 | 115.7 | 116.9165 | -4.405 | 0.048892 | 15.9 | 20.2479 | 119.5 | 117.5218 | 10.6625 | 0.87498
[6 empty] | 15.9085 | 0.0043597 | 115.7 | 116.9155 | -4.4056 | 0.048889 | 15.91 | 20.247 | 119.5 | 117.6253 | 10.6696 | 0.90095
[6 empty] | 15.9185 | 0.0043488 | 115.7 | 116.9144 | -4.4061 | 0.048885 | 15.92 | 20.2501 | 119.5 | 117.4714 | 10.6723 | 0.86673
[6 empty] | 15.9285 | 0.0043374 | 115.7 | 116.9134 | -4.4066 | 0.048882 | 15.93 | 20.2449 | 119.5 | 117.6238 | 10.6705 | 0.89674
[6 empty] | 15.9385 | 0.0043257 | 115.7 | 116.9124 | -4.4072 | 0.048879 | 15.94 | 20.2496 | 119.5 | 117.5367 | 10.6727 | 0.88305
[6 empty] | 15.9485 | 0.0043138 | 115.7 | 116.9114 | -4.4077 | 0.048876 | 15.95 | 20.2467 | 119.5 | 117.5236 | 10.6694 | 0.87594
[6 empty] | 15.9585 | 0.0043015 | 115.7 | 116.9105 | -4.4081 | 0.048873 | 15.96 | 20.2459 | 119.5 | 117.6197 | 10.6658 | 0.90165
[6 empty] | 15.9685 | 0.0042891 | 115.7 | 116.9096 | -4.4086 | 0.048871 | 15.97 | 20.249 | 119.5 | 117.4617 | 10.6629 | 0.86718
[6 empty] | 15.9785 | 0.0042766 | 115.7 | 116.9087 | -4.409 | 0.04887 | 15.98 | 20.2439 | 119.5 | 117.6099 | 10.6588 | 0.897
[6 empty] | 15.9885 | 0.004264 | 115.7 | 116.908 | -4.4093 | 0.048869 | 15.99 | 20.2487 | 119.5 | 117.5239 | 10.6574 | 0.88329
[6 empty] | 15.9985 | 0.0042514 | 115.7 | 116.9073 | -4.4096 | 0.048869 | 16 | 20.246 | 119.5 | 117.5146 | 10.6509 | 0.87617
[6 empty] | 16.0085 | 0.0042389 | 115.7 | 116.9067 | -4.4098 | 0.048869 | 16.01 | 20.2458 | 119.5 | 117.6096 | 10.6492 | 0.90123
[6 empty] | 16.0185 | 0.0042265 | 115.7 | 116.9061 | -4.41 | 0.04887 | 16.02 | 20.2494 | 119.5 | 117.4536 | 10.6475 | 0.86704
[6 empty] | 16.0285 | 0.0042143 | 115.7 | 116.9057 | -4.4101 | 0.048871 | 16.03 | 20.2447 | 119.5 | 117.6061 | 10.644 | 0.89735
[6 empty] | 16.0385 | 0.0042023 | 115.7 | 116.9053 | -4.4102 | 0.048874 | 16.04 | 20.2502 | 119.5 | 117.5096 | 10.6439 | 0.88307
[6 empty] | 16.0485 | 0.0041907 | 115.7 | 116.9051 | -4.4101 | 0.048876 | 16.05 | 20.2482 | 119.5 | 117.5038 | 10.641 | 0.87649
[6 empty] | 16.0585 | 0.0041795 | 115.7 | 116.9049 | -4.4101 | 0.04888 | 16.06 | 20.2486 | 119.5 | 117.5946 | 10.639 | 0.90203
[6 empty] | 16.0685 | 0.0041687 | 115.7 | 116.9049 | -4.41 | 0.048883 | 16.07 | 20.2525 | 119.5 | 117.4402 | 10.633 | 0.86831
[6 empty] | 16.0785 | 0.0041584 | 115.7 | 116.9049 | -4.4098 | 0.048887 | 16.08 | 20.2481 | 119.5 | 117.5949 | 10.6247 | 0.8985
[6 empty] | 16.0885 | 0.0041487 | 115.7 | 116.9051 | -4.4096 | 0.048892 | 16.09 | 20.2536 | 119.5 | 117.5107 | 10.6223 | 0.88378
[6 empty] | 16.0985 | 0.0041397 | 115.7 | 116.9054 | -4.4093 | 0.048897 | 16.1 | 20.2516 | 119.5 | 117.5064 | 10.6159 | 0.87739
[6 empty] | 16.1085 | 0.0041312 | 115.7 | 116.9058 | -4.409 | 0.048902 | 16.11 | 20.2518 | 119.5 | 117.5937 | 10.6118 | 0.90199
[6 empty] | 16.1185 | 0.0041235 | 115.7 | 116.9062 | -4.4087 | 0.048907 | 16.12 | 20.2557 | 119.5 | 117.4422 | 10.6046 | 0.86844
[6 empty] | 16.1285 | 0.0041165 | 115.7 | 116.9068 | -4.4084 | 0.048912 | 16.13 | 20.2516 | 119.5 | 117.5858 | 10.5965 | 0.89883
[6 empty] | 16.1385 | 0.0041103 | 115.7 | 116.9075 | -4.408 | 0.048918 | 16.14 | 20.257 | 119.5 | 117.4844 | 10.5883 | 0.88461
[6 empty] | 16.1485 | 0.0041049 | 115.7 | 116.9082 | -4.4077 | 0.048923 | 16.15 | 20.2547 | 119.5 | 117.4906 | 10.5776 | 0.8785
[6 empty] | 16.1585 | 0.0041002 | 115.7 | 116.9091 | -4.4073 | 0.048928 | 16.16 | 20.2549 | 119.5 | 117.5849 | 10.576 | 0.90237
[6 empty] | 16.1685 | 0.0040964 | 115.7 | 116.91 | -4.407 | 0.048933 | 16.17 | 20.2586 | 119.5 | 117.4324 | 10.5734 | 0.86884
[6 empty] | 16.1785 | 0.0040933 | 115.7 | 116.9109 | -4.4066 | 0.048937 | 16.18 | 20.2542 | 119.5 | 117.5819 | 10.5687 | 0.89937
[6 empty] | 16.1885 | 0.004091 | 115.7 | 116.912 | -4.4063 | 0.048942 | 16.19 | 20.2596 | 119.5 | 117.4907 | 10.565 | 0.88451
[6 empty] | 16.1985 | 0.0040895 | 115.7 | 116.913 | -4.406 | 0.048945 | 16.2 | 20.2574 | 119.5 | 117.5024 | 10.5594 | 0.87847
[6 empty] | 16.2085 | 0.0040888 | 115.7 | 116.9141 | -4.4057 | 0.048949 | 16.21 | 20.2578 | 119.5 | 117.5952 | 10.558 | 0.90228
[6 empty] | 16.2185 | 0.0040888 | 115.7 | 116.9153 | -4.4054 | 0.048952 | 16.22 | 20.2615 | 119.5 | 117.4524 | 10.5564 | 0.86879
[6 empty] | 16.2285 | 0.0040894 | 115.7 | 116.9164 | -4.4052 | 0.048954 | 16.23 | 20.2574 | 119.5 | 117.5966 | 10.5546 | 0.89919
[6 empty] | 16.2385 | 0.0040908 | 115.7 | 116.9176 | -4.405 | 0.048956 | 16.24 | 20.2632 | 119.5 | 117.4947 | 10.5567 | 0.8843
[6 empty] | 16.2485 | 0.0040928 | 115.7 | 116.9188 | -4.4048 | 0.048957 | 16.25 | 20.2609 | 119.5 | 117.4947 | 10.5522 | 0.87939
[6 empty] | 16.2585 | 0.0040955 | 115.7 | 116.92 | -4.4047 | 0.048958 | 16.26 | 20.2613 | 119.5 | 117.5789 | 10.5474 | 0.90325
[12 empty] | 16.27 | 20.2648 | 119.5 | 117.438 | 10.5471 | 0.86895
[12 empty] | 16.28 | 20.2602 | 119.5 | 117.5811 | 10.549 | 0.8991
[12 empty] | 16.29 | 20.2654 | 119.5 | 117.4799 | 10.5542 | 0.88361
[12 empty] | 16.3 | 20.2631 | 119.5 | 117.4709 | 10.553 | 0.87875
[12 empty] | 16.31 | 20.2636 | 119.5 | 117.5614 | 10.5529 | 0.90235
[12 empty] | 16.32 | 20.2673 | 119.5 | 117.4181 | 10.5521 | 0.869
[12 empty] | 16.33 | 20.2629 | 119.5 | 117.5798 | 10.5485 | 0.89986
[12 empty] | 16.34 | 20.2682 | 119.5 | 117.4857 | 10.5515 | 0.8838
[12 empty] | 16.35 | 20.2658 | 119.5 | 117.5008 | 10.5539 | 0.87901
[12 empty] | 16.36 | 20.2661 | 119.5 | 117.592 | 10.5611 | 0.90204
[12 empty] | 16.37 | 20.2696 | 119.5 | 117.4508 | 10.566 | 0.86809
[12 empty] | 16.38 | 20.2651 | 119.5 | 117.5986 | 10.5654 | 0.89925
[12 empty] | 16.39 | 20.2707 | 119.5 | 117.5024 | 10.5699 | 0.88287
[12 empty] | 16.4 | 20.2682 | 119.5 | 117.5092 | 10.5692 | 0.87891
[12 empty] | 16.41 | 20.2688 | 119.5 | 117.5948 | 10.5682 | 0.90258
[12 empty] | 16.42 | 20.2724 | 119.5 | 117.4419 | 10.5688 | 0.86893
[12 empty] | 16.43 | 20.268 | 119.5 | 117.594 | 10.5654 | 0.9005
[12 empty] | 16.44 | 20.2733 | 119.5 | 117.4894 | 10.563 | 0.88427
[12 empty] | 16.45 | 20.2706 | 119.5 | 117.4906 | 10.5567 | 0.88021
[12 empty] | 16.46 | 20.271 | 119.5 | 117.5699 | 10.5524 | 0.90282
[12 empty] | 16.47 | 20.2743 | 119.5 | 117.4278 | 10.5479 | 0.86898
[12 empty] | 16.48 | 20.2695 | 119.5 | 117.587 | 10.5418 | 0.90034
[12 empty] | 16.49 | 20.2744 | 119.5 | 117.4981 | 10.5414 | 0.88299
[12 empty] | 16.5 | 20.2712 | 119.5 | 117.5079 | 10.5417 | 0.87889
[12 empty] | 16.51 | 20.2712 | 119.5 | 117.5914 | 10.5467 | 0.90173
[12 empty] | 16.52 | 20.2739 | 119.5 | 117.4464 | 10.5516 | 0.86804
[12 empty] | 16.53 | 20.2689 | 119.5 | 117.6022 | 10.5573 | 0.89951
[12 empty] | 16.54 | 20.2738 | 119.5 | 117.5012 | 10.5681 | 0.88233
[12 empty] | 16.55 | 20.2705 | 119.5 | 117.5095 | 10.5737 | 0.87919
[12 empty] | 16.56 | 20.2702 | 119.5 | 117.5917 | 10.5804 | 0.90166
[12 empty] | 16.57 | 20.2728 | 119.5 | 117.4512 | 10.5855 | 0.86802
[12 empty] | 16.58 | 20.2677 | 119.5 | 117.6115 | 10.5902 | 0.8995
[12 empty] | 16.59 | 20.2726 | 119.5 | 117.4978 | 10.5941 | 0.88226
[12 empty] | 16.6 | 20.2692 | 119.5 | 117.5108 | 10.5934 | 0.879
[12 empty] | 16.61 | 20.2691 | 119.5 | 117.5952 | 10.5957 | 0.90131
[12 empty] | 16.62 | 20.2716 | 119.5 | 117.4537 | 10.5976 | 0.86767
[12 empty] | 16.63 | 20.2663 | 119.5 | 117.6134 | 10.5982 | 0.89937
[12 empty] | 16.64 | 20.2709 | 119.5 | 117.5127 | 10.6064 | 0.88082
[12 empty] | 16.65 | 20.267 | 119.5 | 117.5192 | 10.6133 | 0.87791
[12 empty] | 16.66 | 20.2666 | 119.5 | 117.595 | 10.6227 | 0.9
[12 empty] | 16.67 | 20.2688 | 119.5 | 117.4499 | 10.6281 | 0.86698
[12 empty] | 16.68 | 20.2635 | 119.5 | 117.6068 | 10.6337 | 0.89849
[12 empty] | 16.69 | 20.2679 | 119.5 | 117.4995 | 10.6442 | 0.8803
[12 empty] | 16.7 | 20.264 | 119.5 | 117.5173 | 10.6502 | 0.87786
[12 empty] | 16.71 | 20.2636 | 119.5 | 117.5918 | 10.6582 | 0.89987
[12 empty] | 16.72 | 20.2657 | 119.5 | 117.4499 | 10.6638 | 0.86658
[12 empty] | 16.73 | 20.2604 | 119.5 | 117.6074 | 10.6701 | 0.89822
[12 empty] | 16.74 | 20.2648 | 119.5 | 117.4991 | 10.673 | 0.88023
[12 empty] | 16.75 | 20.261 | 119.5 | 117.5115 | 10.6696 | 0.87847
[12 empty] | 16.76 | 20.2609 | 119.5 | 117.5921 | 10.6706 | 0.89979
[12 empty] | 16.77 | 20.2633 | 119.5 | 117.451 | 10.6715 | 0.86675
[12 empty] | 16.78 | 20.2581 | 119.5 | 117.6042 | 10.6706 | 0.89861
[12 empty] | 16.79 | 20.2627 | 119.5 | 117.4967 | 10.6712 | 0.88014
[12 empty] | 16.8 | 20.2591 | 119.5 | 117.5108 | 10.669 | 0.87821
[12 empty] | 16.81 | 20.2591 | 119.5 | 117.5871 | 10.6711 | 0.89947
[12 empty] | 16.82 | 20.2613 | 119.5 | 117.447 | 10.6692 | 0.86688
[12 empty] | 16.83 | 20.2561 | 119.5 | 117.607 | 10.666 | 0.89874
[12 empty] | 16.84 | 20.2609 | 119.5 | 117.5071 | 10.6655 | 0.88029
[12 empty] | 16.85 | 20.2572 | 119.5 | 117.5271 | 10.6635 | 0.87879
[12 empty] | 16.86 | 20.2571 | 119.5 | 117.6042 | 10.6636 | 0.89973
[12 empty] | 16.87 | 20.2592 | 119.5 | 117.4632 | 10.6647 | 0.86649
[12 empty] | 16.88 | 20.2541 | 119.5 | 117.6156 | 10.6656 | 0.89842
[12 empty] | 16.89 | 20.2587 | 119.5 | 117.5054 | 10.667 | 0.87986
[12 empty] | 16.9 | 20.255 | 119.5 | 117.5276 | 10.6628 | 0.87892
[12 empty] | 16.91 | 20.2551 | 119.5 | 117.6045 | 10.6627 | 0.89946
[12 empty] | 16.92 | 20.2572 | 119.5 | 117.4605 | 10.6644 | 0.86653
[12 empty] | 16.93 | 20.2519 | 119.5 | 117.6146 | 10.6616 | 0.89919
[12 empty] | 16.94 | 20.2566 | 119.5 | 117.5114 | 10.6645 | 0.87972
[12 empty] | 16.95 | 20.2529 | 119.5 | 117.54 | 10.6657 | 0.87854
[12 empty] | 16.96 | 20.253 | 119.5 | 117.6166 | 10.6671 | 0.89945
[12 empty] | 16.97 | 20.2552 | 119.5 | 117.4699 | 10.6663 | 0.8666
[12 empty] | 16.98 | 20.2503 | 119.5 | 117.6147 | 10.6605 | 0.8994
[12 empty] | 16.99 | 20.2551 | 119.5 | 117.5133 | 10.6604 | 0.87983
[12 empty] | 17 | 20.2513 | 119.5 | 117.5442 | 10.6577 | 0.87939
[12 empty] | 17.01 | 20.2514 | 119.5 | 117.6217 | 10.6549 | 0.89991
[12 empty] | 17.02 | 20.2535 | 119.5 | 117.4754 | 10.6538 | 0.86669
[12 empty] | 17.03 | 20.2484 | 119.5 | 117.6276 | 10.6521 | 0.89945
[12 empty] | 17.04 | 20.2531 | 119.5 | 117.514 | 10.6526 | 0.8796
[12 empty] | 17.05 | 20.2492 | 119.5 | 117.544 | 10.6477 | 0.87939
[12 empty] | 17.06 | 20.2496 | 119.5 | 117.6179 | 10.6473 | 0.8995
[12 empty] | 17.07 | 20.2519 | 119.5 | 117.471 | 10.648 | 0.86644
[12 empty] | 17.08 | 20.247 | 119.5 | 117.6273 | 10.6451 | 0.89988
[12 empty] | 17.09 | 20.2521 | 119.5 | 117.5264 | 10.6431 | 0.88017
[12 empty] | 17.1 | 20.2486 | 119.5 | 117.5586 | 10.6358 | 0.88068
[12 empty] | 17.11 | 20.249 | 119.5 | 117.6211 | 10.629 | 0.90107
[12 empty] | 17.12 | 20.2511 | 119.5 | 117.4776 | 10.617 | 0.86889
[12 empty] | 17.13 | 20.2463 | 119.5 | 117.6337 | 10.6025 | 0.90195
[12 empty] | 17.14 | 20.2513 | 119.5 | 117.5214 | 10.5887 | 0.88209
[12 empty] | 17.15 | 20.2474 | 119.5 | 117.5451 | 10.5703 | 0.88271
[12 empty] | 17.16 | 20.2476 | 119.5 | 117.6087 | 10.5525 | 0.90258
[12 empty] | 17.17 | 20.2495 | 119.5 | 117.4719 | 10.5339 | 0.86984
[12 empty] | 17.18 | 20.2443 | 119.5 | 117.6218 | 10.5195 | 0.90237
[12 empty] | 17.19 | 20.2489 | 119.5 | 117.5005 | 10.5087 | 0.88209
[12 empty] | 17.2 | 20.2449 | 119.5 | 117.5338 | 10.496 | 0.88294
[12 empty] | 17.21 | 20.2456 | 119.5 | 117.594 | 10.4919 | 0.90174
[12 empty] | 17.22 | 20.2479 | 119.5 | 117.4696 | 10.4874 | 0.8697
[12 empty] | 17.23 | 20.243 | 119.5 | 117.6218 | 10.4848 | 0.90237
[12 empty] | 17.24 | 20.2478 | 119.5 | 117.502 | 10.4836 | 0.88227
[12 empty] | 17.25 | 20.2438 | 119.5 | 117.5297 | 10.4823 | 0.88291
[12 empty] | 17.26 | 20.2441 | 119.5 | 117.5908 | 10.4853 | 0.90203
[12 empty] | 17.27 | 20.2461 | 119.5 | 117.4586 | 10.4838 | 0.8701
[12 empty] | 17.28 | 20.2413 | 119.5 | 117.6 | 10.4817 | 0.9027
[12 empty] | 17.29 | 20.2462 | 119.5 | 117.4815 | 10.4818 | 0.88206
[12 empty] | 17.3 | 20.2424 | 119.5 | 117.5151 | 10.4786 | 0.88349
[12 empty] | 17.31 | 20.2429 | 119.5 | 117.5815 | 10.4757 | 0.90222
[12 empty] | 17.32 | 20.245 | 119.5 | 117.4486 | 10.4734 | 0.87011
[12 empty] | 17.33 | 20.2402 | 119.5 | 117.6031 | 10.4713 | 0.9027
[12 empty] | 17.34 | 20.2451 | 119.5 | 117.49 | 10.4737 | 0.88182
[12 empty] | 17.35 | 20.2411 | 119.5 | 117.5273 | 10.4718 | 0.88322
[12 empty] | 17.36 | 20.2416 | 119.5 | 117.5872 | 10.4744 | 0.90156
[12 empty] | 17.37 | 20.2436 | 119.5 | 117.4503 | 10.4749 | 0.86997
[12 empty] | 17.38 | 20.2388 | 119.5 | 117.5979 | 10.4731 | 0.903
[12 empty] | 17.39 | 20.2437 | 119.5 | 117.4729 | 10.4731 | 0.88204
[12 empty] | 17.4 | 20.24 | 119.5 | 117.5009 | 10.4713 | 0.8838
[12 empty] | 17.41 | 20.2409 | 119.5 | 117.5585 | 10.4703 | 0.90237
[12 empty] | 17.42 | 20.2429 | 119.5 | 117.4388 | 10.4666 | 0.87077
[12 empty] | 17.43 | 20.2381 | 119.5 | 117.5917 | 10.4643 | 0.90307
[12 empty] | 17.44 | 20.2429 | 119.5 | 117.4688 | 10.4657 | 0.88155
[12 empty] | 17.45 | 20.2388 | 119.5 | 117.5017 | 10.4628 | 0.88371
[12 empty] | 17.46 | 20.2393 | 119.5 | 117.5665 | 10.4622 | 0.90165
[12 empty] | 17.47 | 20.2412 | 119.5 | 117.4439 | 10.4639 | 0.86963
[12 empty] | 17.48 | 20.2365 | 119.5 | 117.5946 | 10.4698 | 0.90196
[12 empty] | 17.49 | 20.2414 | 119.5 | 117.4791 | 10.4781 | 0.88051
[12 empty] | 17.5 | 20.2373 | 119.5 | 117.5187 | 10.4815 | 0.88315
[12 empty] | 17.51 | 20.2383 | 119.5 | 117.574 | 10.4856 | 0.90163
[12 empty] | 17.52 | 20.2406 | 119.5 | 117.4405 | 10.4893 | 0.87007
[12 empty] | 17.53 | 20.2364 | 119.5 | 117.5985 | 10.4856 | 0.90369
[12 empty] | 17.54 | 20.2421 | 119.5 | 117.4798 | 10.4838 | 0.88188
[12 empty] | 17.55 | 20.2388 | 119.5 | 117.5185 | 10.4801 | 0.88437
[12 empty] | 17.56 | 20.2403 | 119.5 | 117.5785 | 10.4785 | 0.90195
[12 empty] | 17.57 | 20.2429 | 119.5 | 117.4461 | 10.475 | 0.8703
[12 empty] | 17.58 | 20.2391 | 119.5 | 117.6027 | 10.469 | 0.903
[12 empty] | 17.59 | 20.245 | 119.5 | 117.4727 | 10.4675 | 0.88082
[12 empty] | 17.6 | 20.2419 | 119.5 | 117.5064 | 10.4651 | 0.88363
[12 empty] | 17.61 | 20.2437 | 119.5 | 117.5634 | 10.4665 | 0.90143
[12 empty] | 17.62 | 20.2465 | 119.5 | 117.436 | 10.4694 | 0.86961
[12 empty] | 17.63 | 20.2428 | 119.5 | 117.601 | 10.4748 | 0.9028
[12 empty] | 17.64 | 20.2486 | 119.5 | 117.4839 | 10.4857 | 0.87998
[12 empty] | 17.65 | 20.2453 | 119.5 | 117.5225 | 10.4964 | 0.88248
[12 empty] | 17.66 | 20.2479 | 119.5 | 117.5701 | 10.5229 | 0.89739
[12 empty] | 17.67 | 20.2496 | 119.5 | 117.4542 | 10.5342 | 0.8683
[12 empty] | 17.68 | 20.246 | 119.5 | 117.6165 | 10.531 | 0.90361
[12 empty] | 17.69 | 20.2517 | 119.5 | 117.4811 | 10.5545 | 0.87661
[12 empty] | 17.7 | 20.2485 | 119.5 | 117.5459 | 10.56 | 0.8827
[12 empty] | 17.71 | 20.2514 | 119.5 | 117.5835 | 10.5821 | 0.89764
[12 empty] | 17.72 | 20.2522 | 119.5 | 117.4739 | 10.5831 | 0.86948
[12 empty] | 17.73 | 20.2498 | 119.5 | 117.6218 | 10.5771 | 0.90388
[12 empty] | 17.74 | 20.2553 | 119.5 | 117.495 | 10.5791 | 0.87969
[12 empty] | 17.75 | 20.2511 | 119.5 | 117.5549 | 10.5545 | 0.88697
[12 empty] | 17.76 | 20.2544 | 119.5 | 117.5692 | 10.5505 | 0.89815
[12 empty] | 17.77 | 20.2546 | 119.5 | 117.4672 | 10.5416 | 0.86999
[12 empty] | 17.78 | 20.2517 | 119.5 | 117.6181 | 10.5436 | 0.90331
[12 empty] | 17.79 | 20.257 | 119.5 | 117.4762 | 10.5457 | 0.87629
[12 empty] | 17.8 | 20.2528 | 119.5 | 117.5529 | 10.5257 | 0.88634
[12 empty] | 17.81 | 20.2557 | 119.5 | 117.5841 | 10.5155 | 0.89947
[12 empty] | 17.82 | 20.2574 | 119.5 | 117.4601 | 10.5154 | 0.86955
[12 empty] | 17.83 | 20.2549 | 119.5 | 117.6121 | 10.5171 | 0.90363
[12 empty] | 17.84 | 20.2605 | 119.5 | 117.4678 | 10.5344 | 0.8766
[12 empty] | 17.85 | 20.2564 | 119.5 | 117.5404 | 10.5348 | 0.88693
[12 empty] | 17.86 | 20.2601 | 119.5 | 117.5518 | 10.5379 | 0.89766
[12 empty] | 17.87 | 20.2606 | 119.5 | 117.4444 | 10.5372 | 0.87018
[12 empty] | 17.88 | 20.2583 | 119.5 | 117.5962 | 10.534 | 0.9039
[12 empty] | 17.89 | 20.2638 | 119.5 | 117.4536 | 10.5338 | 0.87641
[12 empty] | 17.9 | 20.2595 | 119.5 | 117.5269 | 10.5299 | 0.88709
[12 empty] | 17.91 | 20.2629 | 119.5 | 117.5349 | 10.5417 | 0.89746
[12 empty] | 17.92 | 20.2633 | 119.5 | 117.4328 | 10.5396 | 0.87001
[12 empty] | 17.93 | 20.2607 | 119.5 | 117.5757 | 10.5385 | 0.90385
[12 empty] | 17.94 | 20.2657 | 119.5 | 117.4329 | 10.5404 | 0.87632
[12 empty] | 17.95 | 20.2609 | 119.5 | 117.5136 | 10.5416 | 0.88675
[12 empty] | 17.96 | 20.2642 | 119.5 | 117.536 | 10.5469 | 0.89678
[12 empty] | 17.97 | 20.2645 | 119.5 | 117.4382 | 10.552 | 0.86929
[12 empty] | 17.98 | 20.2619 | 119.5 | 117.586 | 10.5545 | 0.9035
[12 empty] | 17.99 | 20.2672 | 119.5 | 117.4535 | 10.5562 | 0.87613
[12 empty] | 18 | 20.2634 | 119.5 | 117.5123 | 10.5736 | 0.884
[12 empty] | 18.01 | 20.2658 | 119.5 | 117.5421 | 10.5763 | 0.89702
[12 empty] | 18.02 | 20.2657 | 119.5 | 117.4421 | 10.5765 | 0.86999
[12 empty] | 18.03 | 20.2626 | 119.5 | 117.5878 | 10.5759 | 0.90397
[12 empty] | 18.04 | 20.2671 | 119.5 | 117.446 | 10.5753 | 0.87645
[12 empty] | 18.05 | 20.2617 | 119.5 | 117.5205 | 10.5688 | 0.88792
[12 empty] | 18.06 | 20.2644 | 119.5 | 117.5327 | 10.5641 | 0.8976
[12 empty] | 18.07 | 20.2637 | 119.5 | 117.4332 | 10.5621 | 0.86966
[12 empty] | 18.08 | 20.2602 | 119.5 | 117.5756 | 10.5605 | 0.90375
[12 empty] | 18.09 | 20.2646 | 119.5 | 117.436 | 10.5629 | 0.87567
[12 empty] | 18.1 | 20.259 | 119.5 | 117.5179 | 10.5438 | 0.88739
[12 empty] | 18.11 | 20.2618 | 119.5 | 117.5252 | 10.5452 | 0.89673
[12 empty] | 18.12 | 20.2612 | 119.5 | 117.42 | 10.5481 | 0.86941
[12 empty] | 18.13 | 20.2578 | 119.5 | 117.572 | 10.5485 | 0.90386
[12 empty] | 18.14 | 20.2622 | 119.5 | 117.4316 | 10.5517 | 0.87582
[12 empty] | 18.15 | 20.2569 | 119.5 | 117.5155 | 10.5537 | 0.88751
[12 empty] | 18.16 | 20.2595 | 119.5 | 117.5248 | 10.5601 | 0.89644
[12 empty] | 18.17 | 20.2588 | 119.5 | 117.4261 | 10.5601 | 0.8696
[12 empty] | 18.18 | 20.2554 | 119.5 | 117.5736 | 10.5599 | 0.90376
[12 empty] | 18.19 | 20.26 | 119.5 | 117.4315 | 10.563 | 0.87505
[12 empty] | 18.2 | 20.2548 | 119.5 | 117.5168 | 10.5634 | 0.88729
[12 empty] | 18.21 | 20.2577 | 119.5 | 117.5267 | 10.5639 | 0.89661
[12 empty] | 18.22 | 20.2571 | 119.5 | 117.432 | 10.5626 | 0.86961
[12 empty] | 18.23 | 20.2539 | 119.5 | 117.5911 | 10.5643 | 0.90354
[12 empty] | 18.24 | 20.2583 | 119.5 | 117.4488 | 10.5674 | 0.87521
[12 empty] | 18.25 | 20.2528 | 119.5 | 117.5337 | 10.5672 | 0.88751
[12 empty] | 18.26 | 20.2556 | 119.5 | 117.5417 | 10.5697 | 0.89596
[12 empty] | 18.27 | 20.255 | 119.5 | 117.4452 | 10.5729 | 0.86897
[12 empty] | 18.28 | 20.2517 | 119.5 | 117.5979 | 10.5739 | 0.90357
[12 empty] | 18.29 | 20.2563 | 119.5 | 117.4521 | 10.5743 | 0.87493
[12 empty] | 18.3 | 20.2517 | 119.5 | 117.5128 | 10.5917 | 0.88414
[12 empty] | 18.31 | 20.2541 | 119.5 | 117.5319 | 10.5934 | 0.89628
[12 empty] | 18.32 | 20.2535 | 119.5 | 117.4389 | 10.5915 | 0.86991
[12 empty] | 18.33 | 20.2507 | 119.5 | 117.588 | 10.59 | 0.90377
[12 empty] | 18.34 | 20.2553 | 119.5 | 117.4391 | 10.5897 | 0.87523
[12 empty] | 18.35 | 20.25 | 119.5 | 117.5184 | 10.5868 | 0.88801
[12 empty] | 18.36 | 20.2527 | 119.5 | 117.5234 | 10.5844 | 0.89635
[12 empty] | 18.37 | 20.252 | 119.5 | 117.4367 | 10.5785 | 0.87004
[12 empty] | 18.38 | 20.249 | 119.5 | 117.5882 | 10.5792 | 0.90342
[12 empty] | 18.39 | 20.2533 | 119.5 | 117.4436 | 10.581 | 0.87457
[12 empty] | 18.4 | 20.2479 | 119.5 | 117.5396 | 10.5635 | 0.88726
[12 empty] | 18.41 | 20.2509 | 119.5 | 117.5403 | 10.5683 | 0.89539
[12 empty] | 18.42 | 20.2503 | 119.5 | 117.4322 | 10.5707 | 0.86945
[12 empty] | 18.43 | 20.2473 | 119.5 | 117.5766 | 10.572 | 0.90351
[12 empty] | 18.44 | 20.2517 | 119.5 | 117.4333 | 10.5747 | 0.87471
[12 empty] | 18.45 | 20.2464 | 119.5 | 117.5267 | 10.5757 | 0.88779
[12 empty] | 18.46 | 20.2493 | 119.5 | 117.5365 | 10.5798 | 0.89559
[12 empty] | 18.47 | 20.2485 | 119.5 | 117.448 | 10.5798 | 0.87001
[12 empty] | 18.48 | 20.2455 | 119.5 | 117.5896 | 10.5781 | 0.90369
[12 empty] | 18.49 | 20.2501 | 119.5 | 117.434 | 10.5754 | 0.87502
[12 empty] | 18.5 | 20.245 | 119.5 | 117.5308 | 10.5702 | 0.88818
[12 empty] | 18.51 | 20.2482 | 119.5 | 117.5375 | 10.5658 | 0.89613
[12 empty] | 18.52 | 20.2475 | 119.5 | 117.4503 | 10.5628 | 0.86998
[12 empty] | 18.53 | 20.2446 | 119.5 | 117.5972 | 10.5634 | 0.90339
[12 empty] | 18.54 | 20.2488 | 119.5 | 117.4583 | 10.5651 | 0.87437
[12 empty] | 18.55 | 20.2432 | 119.5 | 117.5465 | 10.5665 | 0.88751
[12 empty] | 18.56 | 20.2461 | 119.5 | 117.5437 | 10.5717 | 0.89464
[12 empty] | 18.57 | 20.2453 | 119.5 | 117.4568 | 10.5795 | 0.86853
[12 empty] | 18.58 | 20.2425 | 119.5 | 117.6107 | 10.5898 | 0.90189
[12 empty] | 18.59 | 20.247 | 119.5 | 117.4652 | 10.6029 | 0.87259
[12 empty] | 18.6 | 20.242 | 119.5 | 117.5607 | 10.6191 | 0.88523
[12 empty] | 18.61 | 20.245 | 119.5 | 117.5579 | 10.6394 | 0.89252
[12 empty] | 18.62 | 20.2441 | 119.5 | 117.4693 | 10.6585 | 0.8664
[12 empty] | 18.63 | 20.2413 | 119.5 | 117.6108 | 10.6737 | 0.90073
[12 empty] | 18.64 | 20.246 | 119.5 | 117.4622 | 10.692 | 0.87098
[12 empty] | 18.65 | 20.2406 | 119.5 | 117.5536 | 10.7055 | 0.88506
[12 empty] | 18.66 | 20.2437 | 119.5 | 117.556 | 10.7226 | 0.89158
[12 empty] | 18.67 | 20.2427 | 119.5 | 117.4761 | 10.7414 | 0.86503
[12 empty] | 18.68 | 20.2398 | 119.5 | 117.6259 | 10.7577 | 0.89902
[12 empty] | 18.69 | 20.2442 | 119.5 | 117.4766 | 10.7768 | 0.86904
[12 empty] | 18.7 | 20.239 | 119.5 | 117.566 | 10.786 | 0.88354
[12 empty] | 18.71 | 20.2425 | 119.5 | 117.559 | 10.7979 | 0.89038
[12 empty] | 18.72 | 20.2419 | 119.5 | 117.4713 | 10.8083 | 0.86445
[12 empty] | 18.73 | 20.239 | 119.5 | 117.619 | 10.8175 | 0.89912
[12 empty] | 18.74 | 20.2435 | 119.5 | 117.467 | 10.8282 | 0.86899
[12 empty] | 18.75 | 20.2382 | 119.5 | 117.5618 | 10.8385 | 0.88316
[12 empty] | 18.76 | 20.2413 | 119.5 | 117.5618 | 10.848 | 0.88987
[12 empty] | 18.77 | 20.2402 | 119.5 | 117.4837 | 10.8528 | 0.86411
[12 empty] | 18.78 | 20.2374 | 119.5 | 117.6257 | 10.8541 | 0.89877
[12 empty] | 18.79 | 20.2419 | 119.5 | 117.4758 | 10.8578 | 0.86833
[12 empty] | 18.8 | 20.2365 | 119.5 | 117.5745 | 10.8616 | 0.88283
[12 empty] | 18.81 | 20.2397 | 119.5 | 117.5682 | 10.866 | 0.88956
[12 empty] | 18.82 | 20.2388 | 119.5 | 117.4835 | 10.8665 | 0.86433
[12 empty] | 18.83 | 20.2359 | 119.5 | 117.6327 | 10.8685 | 0.89872
[12 empty] | 18.84 | 20.2401 | 119.5 | 117.4905 | 10.8702 | 0.86864
[12 empty] | 18.85 | 20.2346 | 119.5 | 117.5854 | 10.8691 | 0.88334
[12 empty] | 18.86 | 20.2379 | 119.5 | 117.5709 | 10.8712 | 0.88946
[12 empty] | 18.87 | 20.237 | 119.5 | 117.4766 | 10.8693 | 0.86443
[12 empty] | 18.88 | 20.2343 | 119.5 | 117.6144 | 10.8673 | 0.8991
[12 empty] | 18.89 | 20.2386 | 119.5 | 117.4752 | 10.8628 | 0.86913
[12 empty] | 18.9 | 20.2335 | 119.5 | 117.576 | 10.8576 | 0.88375
[12 empty] | 18.91 | 20.2369 | 119.5 | 117.566 | 10.8564 | 0.88974
[12 empty] | 18.92 | 20.2359 | 119.5 | 117.4792 | 10.8529 | 0.86496
[12 empty] | 18.93 | 20.2334 | 119.5 | 117.6303 | 10.8524 | 0.89878
[12 empty] | 18.94 | 20.2379 | 119.5 | 117.4816 | 10.8519 | 0.86873
[12 empty] | 18.95 | 20.2327 | 119.5 | 117.5713 | 10.8498 | 0.88369
[12 empty] | 18.96 | 20.2359 | 119.5 | 117.5655 | 10.8496 | 0.88948
[12 empty] | 18.97 | 20.2348 | 119.5 | 117.4795 | 10.85 | 0.86433
[12 empty] | 18.98 | 20.2315 | 119.5 | 117.619 | 10.8591 | 0.89749
[12 empty] | 18.99 | 20.2364 | 119.5 | 117.4745 | 10.8634 | 0.86831
[12 empty] | 19 | 20.2312 | 119.5 | 117.5703 | 10.8619 | 0.88399
[12 empty] | 19.01 | 20.2347 | 119.5 | 117.5662 | 10.8636 | 0.88941
[12 empty] | 19.02 | 20.2339 | 119.5 | 117.4856 | 10.8642 | 0.86484
[12 empty] | 19.03 | 20.2317 | 119.5 | 117.6293 | 10.8626 | 0.89904
[12 empty] | 19.04 | 20.2368 | 119.5 | 117.4859 | 10.8612 | 0.86897
[12 empty] | 19.05 | 20.2325 | 119.5 | 117.5858 | 10.8551 | 0.8848
[12 empty] | 19.06 | 20.2369 | 119.5 | 117.5758 | 10.8477 | 0.89081
[12 empty] | 19.07 | 20.2368 | 119.5 | 117.4835 | 10.8334 | 0.86699
[12 empty] | 19.08 | 20.2352 | 119.5 | 117.6223 | 10.8116 | 0.90133
[12 empty] | 19.09 | 20.2406 | 119.5 | 117.4749 | 10.7939 | 0.87162
[12 empty] | 19.1 | 20.2363 | 119.5 | 117.5661 | 10.7733 | 0.88775
[12 empty] | 19.11 | 20.2404 | 119.5 | 117.5481 | 10.7506 | 0.89349
[12 empty] | 19.12 | 20.24 | 119.5 | 117.4578 | 10.7263 | 0.8694
[12 empty] | 19.13 | 20.238 | 119.5 | 117.6005 | 10.7026 | 0.90322
[12 empty] | 19.14 | 20.2429 | 119.5 | 117.4638 | 10.6616 | 0.87656
[12 empty] | 19.15 | 20.2383 | 119.5 | 117.55 | 10.6335 | 0.8899
[12 empty] | 19.16 | 20.2426 | 119.5 | 117.5413 | 10.6071 | 0.89554
[12 empty] | 19.17 | 20.2437 | 119.5 | 117.4466 | 10.5911 | 0.87002
[12 empty] | 19.18 | 20.2411 | 119.5 | 117.6024 | 10.5672 | 0.90551
[12 empty] | 19.19 | 20.2466 | 119.5 | 117.4514 | 10.5483 | 0.87514
[12 empty] | 19.2 | 20.2423 | 119.5 | 117.5624 | 10.5272 | 0.89158
[12 empty] | 19.21 | 20.247 | 119.5 | 117.5492 | 10.5083 | 0.89689
[12 empty] | 19.22 | 20.247 | 119.5 | 117.4608 | 10.4852 | 0.87372
[12 empty] | 19.23 | 20.2455 | 119.5 | 117.6053 | 10.4597 | 0.90766
[12 empty] | 19.24 | 20.2509 | 119.5 | 117.4476 | 10.4561 | 0.8773
[12 empty] | 19.25 | 20.2466 | 119.5 | 117.5471 | 10.4371 | 0.89334
[12 empty] | 19.26 | 20.251 | 119.5 | 117.5383 | 10.4222 | 0.89823
[12 empty] | 19.27 | 20.2507 | 119.5 | 117.4622 | 10.4003 | 0.87411
[12 empty] | 19.28 | 20.249 | 119.5 | 117.6038 | 10.3909 | 0.9072
[12 empty] | 19.29 | 20.2541 | 119.5 | 117.4439 | 10.3808 | 0.87706
[12 empty] | 19.3 | 20.2496 | 119.5 | 117.5534 | 10.3703 | 0.89351
[12 empty] | 19.31 | 20.254 | 119.5 | 117.5396 | 10.364 | 0.89805
[12 empty] | 19.32 | 20.2537 | 119.5 | 117.4528 | 10.362 | 0.87417
[12 empty] | 19.33 | 20.252 | 119.5 | 117.594 | 10.3621 | 0.90769
[12 empty] | 19.34 | 20.2572 | 119.5 | 117.4452 | 10.3647 | 0.8769
[12 empty] | 19.35 | 20.2527 | 119.5 | 117.5598 | 10.368 | 0.8928
[12 empty] | 19.36 | 20.257 | 119.5 | 117.5406 | 10.3744 | 0.89716
[12 empty] | 19.37 | 20.2566 | 119.5 | 117.4642 | 10.3779 | 0.87354
[12 empty] | 19.38 | 20.2551 | 119.5 | 117.6081 | 10.3774 | 0.90732
[12 empty] | 19.39 | 20.2605 | 119.5 | 117.4511 | 10.3792 | 0.87681
[12 empty] | 19.4 | 20.2563 | 119.5 | 117.5655 | 10.3792 | 0.89357
[12 empty] | 19.41 | 20.2609 | 119.5 | 117.5464 | 10.3814 | 0.89771
[12 empty] | 19.42 | 20.2606 | 119.5 | 117.4689 | 10.3823 | 0.87408
[12 empty] | 19.43 | 20.2592 | 119.5 | 117.6096 | 10.3839 | 0.90747
[12 empty] | 19.44 | 20.2643 | 119.5 | 117.4493 | 10.3862 | 0.87655
[12 empty] | 19.45 | 20.2599 | 119.5 | 117.5423 | 10.3843 | 0.89321
[12 empty] | 19.46 | 20.2643 | 119.5 | 117.5179 | 10.3834 | 0.89737
[12 empty] | 19.47 | 20.2639 | 119.5 | 117.4463 | 10.3785 | 0.87453
[12 empty] | 19.48 | 20.2622 | 119.5 | 117.5885 | 10.3781 | 0.90743
[12 empty] | 19.49 | 20.2673 | 119.5 | 117.4415 | 10.3761 | 0.87725
[12 empty] | 19.5 | 20.2628 | 119.5 | 117.5471 | 10.3769 | 0.89348
[12 empty] | 19.51 | 20.2669 | 119.5 | 117.5353 | 10.3799 | 0.89723
[12 empty] | 19.52 | 20.2661 | 119.5 | 117.4613 | 10.3793 | 0.87425
[12 empty] | 19.53 | 20.264 | 119.5 | 117.6045 | 10.3815 | 0.90713
[12 empty] | 19.54 | 20.2685 | 119.5 | 117.4523 | 10.3815 | 0.87659
[12 empty] | 19.55 | 20.2632 | 119.5 | 117.5535 | 10.3807 | 0.89338
[12 empty] | 19.56 | 20.2666 | 119.5 | 117.534 | 10.3818 | 0.89721
[12 empty] | 19.57 | 20.2653 | 119.5 | 117.462 | 10.3853 | 0.87389
[12 empty] | 19.58 | 20.2629 | 119.5 | 117.6026 | 10.3921 | 0.90629
[12 empty] | 19.59 | 20.267 | 119.5 | 117.4595 | 10.4018 | 0.87547
[12 empty] | 19.6 | 20.2615 | 119.5 | 117.5677 | 10.4104 | 0.89195
[12 empty] | 19.61 | 20.265 | 119.5 | 117.5494 | 10.4229 | 0.89501
[12 empty] | 19.62 | 20.2635 | 119.5 | 117.4751 | 10.4362 | 0.87178
[12 empty] | 19.63 | 20.2609 | 119.5 | 117.6147 | 10.4515 | 0.90448
[12 empty] | 19.64 | 20.2648 | 119.5 | 117.4652 | 10.4695 | 0.87326
[12 empty] | 19.65 | 20.2593 | 119.5 | 117.5655 | 10.4882 | 0.89003
[12 empty] | 19.66 | 20.2627 | 119.5 | 117.5467 | 10.5113 | 0.8931
[12 empty] | 19.67 | 20.261 | 119.5 | 117.4688 | 10.5314 | 0.87014
[12 empty] | 19.68 | 20.2586 | 119.5 | 117.6113 | 10.5496 | 0.90313
[12 empty] | 19.69 | 20.2628 | 119.5 | 117.4647 | 10.5678 | 0.87208
[12 empty] | 19.7 | 20.2574 | 119.5 | 117.5649 | 10.5814 | 0.8895
[12 empty] | 19.71 | 20.2609 | 119.5 | 117.535 | 10.5924 | 0.89303
[12 empty] | 19.72 | 20.2594 | 119.5 | 117.4599 | 10.6046 | 0.86949
[12 empty] | 19.73 | 20.2566 | 119.5 | 117.602 | 10.6137 | 0.90289
[12 empty] | 19.74 | 20.2606 | 119.5 | 117.4534 | 10.6245 | 0.87123
[12 empty] | 19.75 | 20.2549 | 119.5 | 117.5609 | 10.6313 | 0.88879
[12 empty] | 19.76 | 20.2583 | 119.5 | 117.547 | 10.6394 | 0.89161
[12 empty] | 19.77 | 20.2567 | 119.5 | 117.4805 | 10.6486 | 0.8684
[12 empty] | 19.78 | 20.2542 | 119.5 | 117.6127 | 10.6527 | 0.9024
[12 empty] | 19.79 | 20.2584 | 119.5 | 117.4598 | 10.658 | 0.87106
[12 empty] | 19.8 | 20.2529 | 119.5 | 117.5711 | 10.6604 | 0.88904
[12 empty] | 19.81 | 20.2564 | 119.5 | 117.5455 | 10.6649 | 0.89218
[12 empty] | 19.82 | 20.2548 | 119.5 | 117.475 | 10.6649 | 0.86944
[12 empty] | 19.83 | 20.2523 | 119.5 | 117.613 | 10.6659 | 0.90267
[12 empty] | 19.84 | 20.2565 | 119.5 | 117.4727 | 10.667 | 0.871
[12 empty] | 19.85 | 20.2511 | 119.5 | 117.5804 | 10.6652 | 0.88906
[12 empty] | 19.86 | 20.2546 | 119.5 | 117.5584 | 10.663 | 0.89197
[12 empty] | 19.87 | 20.253 | 119.5 | 117.4818 | 10.6587 | 0.86916
[12 empty] | 19.88 | 20.2506 | 119.5 | 117.6143 | 10.6592 | 0.90228
[12 empty] | 19.89 | 20.2546 | 119.5 | 117.456 | 10.6594 | 0.87098
[12 empty] | 19.9 | 20.2492 | 119.5 | 117.5663 | 10.6589 | 0.88909
[12 empty] | 19.91 | 20.2527 | 119.5 | 117.5464 | 10.661 | 0.89178
[12 empty] | 19.92 | 20.2512 | 119.5 | 117.4657 | 10.6625 | 0.86913
[12 empty] | 19.93 | 20.2489 | 119.5 | 117.6009 | 10.6614 | 0.90284
[12 empty] | 19.94 | 20.253 | 119.5 | 117.4497 | 10.6602 | 0.87118
[12 empty] | 19.95 | 20.2476 | 119.5 | 117.558 | 10.6603 | 0.889
[12 empty] | 19.96 | 20.2512 | 119.5 | 117.5284 | 10.6627 | 0.89152
[12 empty] | 19.97 | 20.2495 | 119.5 | 117.4538 | 10.6633 | 0.869
[12 empty] | 19.98 | 20.2472 | 119.5 | 117.5979 | 10.6613 | 0.9026
[12 empty] | 19.99 | 20.2514 | 119.5 | 117.4453 | 10.6627 | 0.8707
[12 empty] | 20 | 20.246 | 119.5 | 117.5521 | 10.6594 | 0.88964
[12 empty] | 20.01 | 20.2496 | 119.5 | 117.5267 | 10.6565 | 0.89226
[12 empty] | 20.02 | 20.2484 | 119.5 | 117.4607 | 10.6513 | 0.87007
[12 empty] | 20.03 | 20.2464 | 119.5 | 117.5964 | 10.651 | 0.90287
[12 empty] | 20.04 | 20.2509 | 119.5 | 117.4449 | 10.651 | 0.87116
[12 empty] | 20.05 | 20.246 | 119.5 | 117.5586 | 10.6497 | 0.88922
[12 empty] | 20.06 | 20.2502 | 119.5 | 117.5498 | 10.6508 | 0.8913
[12 empty] | 20.07 | 20.2495 | 119.5 | 117.483 | 10.6494 | 0.86927
[12 empty] | 20.08 | 20.248 | 119.5 | 117.6173 | 10.6521 | 0.90214
[12 empty] | 20.09 | 20.2529 | 119.5 | 117.4657 | 10.6515 | 0.87083
[12 empty] | 20.1 | 20.2485 | 119.5 | 117.5743 | 10.6556 | 0.88893
[12 empty] | 20.11 | 20.253 | 119.5 | 117.5465 | 10.6604 | 0.89144
[12 empty] | 20.12 | 20.2523 | 119.5 | 117.4716 | 10.6617 | 0.86987
[12 empty] | 20.13 | 20.2509 | 119.5 | 117.6084 | 10.6612 | 0.90299
[12 empty] | 20.14 | 20.2558 | 119.5 | 117.4559 | 10.6577 | 0.87185
[12 empty] | 20.15 | 20.2512 | 119.5 | 117.5619 | 10.6513 | 0.89041
[12 empty] | 20.16 | 20.2555 | 119.5 | 117.5282 | 10.6437 | 0.8927
[12 empty] | 20.17 | 20.2545 | 119.5 | 117.4606 | 10.6356 | 0.87082
[12 empty] | 20.18 | 20.253 | 119.5 | 117.6045 | 10.6291 | 0.9033
[12 empty] | 20.19 | 20.2576 | 119.5 | 117.4476 | 10.623 | 0.872
[12 empty] | 20.2 | 20.253 | 119.5 | 117.5535 | 10.6157 | 0.89028
[12 empty] | 20.21 | 20.2575 | 119.5 | 117.522 | 10.6115 | 0.89222
[12 empty] | 20.22 | 20.2568 | 119.5 | 117.4553 | 10.6062 | 0.87088
[12 empty] | 20.23 | 20.2555 | 119.5 | 117.5902 | 10.6017 | 0.90382
[12 empty] | 20.24 | 20.2603 | 119.5 | 117.4403 | 10.5987 | 0.87244
[12 empty] | 20.25 | 20.2558 | 119.5 | 117.5527 | 10.5973 | 0.8907
[12 empty] | 20.26 | 20.2603 | 119.5 | 117.5215 | 10.5991 | 0.89242
[12 empty] | 20.27 | 20.2594 | 119.5 | 117.4422 | 10.5978 | 0.87111
[12 empty] | 20.28 | 20.2581 | 119.5 | 117.5964 | 10.5948 | 0.90386
[12 empty] | 20.29 | 20.2633 | 119.5 | 117.4461 | 10.5967 | 0.87173
[12 empty] | 20.3 | 20.2588 | 119.5 | 117.5646 | 10.5954 | 0.89055
[12 empty] | 20.31 | 20.2632 | 119.5 | 117.5394 | 10.5946 | 0.89242
[12 empty] | 20.32 | 20.2623 | 119.5 | 117.4665 | 10.5966 | 0.87058
[12 empty] | 20.33 | 20.2603 | 119.5 | 117.5991 | 10.5999 | 0.90328
[12 empty] | 20.34 | 20.2656 | 119.5 | 117.4484 | 10.6023 | 0.87205
[12 empty] | 20.35 | 20.2607 | 119.5 | 117.5668 | 10.6019 | 0.89083
[12 empty] | 20.36 | 20.2652 | 119.5 | 117.5451 | 10.6012 | 0.89259
[12 empty] | 20.37 | 20.2655 | 119.5 | 117.475 | 10.6131 | 0.86897
[12 empty] | 20.38 | 20.2632 | 119.5 | 117.6209 | 10.6139 | 0.90377
[12 empty] | 20.39 | 20.2683 | 119.5 | 117.4679 | 10.6132 | 0.87189
[12 empty] | 20.4 | 20.2649 | 119.5 | 117.5635 | 10.6293 | 0.88774
[12 empty] | 20.41 | 20.2692 | 119.5 | 117.5375 | 10.6281 | 0.89268
[12 empty] | 20.42 | 20.2685 | 119.5 | 117.4698 | 10.6256 | 0.8711
[12 empty] | 20.43 | 20.2672 | 119.5 | 117.6079 | 10.622 | 0.90397
[12 empty] | 20.44 | 20.2719 | 119.5 | 117.4484 | 10.6235 | 0.87183
[12 empty] | 20.45 | 20.2671 | 119.5 | 117.5621 | 10.6228 | 0.891
[12 empty] | 20.46 | 20.2713 | 119.5 | 117.536 | 10.623 | 0.89263
[12 empty] | 20.47 | 20.27 | 119.5 | 117.4755 | 10.6128 | 0.87088
[12 empty] | 20.48 | 20.2686 | 119.5 | 117.6055 | 10.6133 | 0.90373
[12 empty] | 20.49 | 20.2732 | 119.5 | 117.4447 | 10.6123 | 0.87214
[12 empty] | 20.5 | 20.2684 | 119.5 | 117.5629 | 10.5913 | 0.89151
[12 empty] | 20.51 | 20.2728 | 119.5 | 117.533 | 10.5911 | 0.89275
[12 empty] | 20.52 | 20.2715 | 119.5 | 117.4787 | 10.5926 | 0.87086
[12 empty] | 20.53 | 20.2696 | 119.5 | 117.6158 | 10.5956 | 0.90347
[12 empty] | 20.54 | 20.2738 | 119.5 | 117.4618 | 10.5977 | 0.87147
[12 empty] | 20.55 | 20.2687 | 119.5 | 117.5795 | 10.6005 | 0.89051
[12 empty] | 20.56 | 20.2729 | 119.5 | 117.5454 | 10.6071 | 0.89148
[12 empty] | 20.57 | 20.2713 | 119.5 | 117.4861 | 10.607 | 0.8709
[12 empty] | 20.58 | 20.2694 | 119.5 | 117.6289 | 10.6076 | 0.90364
[12 empty] | 20.59 | 20.2736 | 119.5 | 117.4667 | 10.6083 | 0.87202
[12 empty] | 20.6 | 20.2685 | 119.5 | 117.5792 | 10.6102 | 0.89116
[12 empty] | 20.61 | 20.2721 | 119.5 | 117.5455 | 10.6116 | 0.89251
[12 empty] | 20.62 | 20.2702 | 119.5 | 117.4878 | 10.61 | 0.87113
[12 empty] | 20.63 | 20.2678 | 119.5 | 117.6136 | 10.6088 | 0.90367
[12 empty] | 20.64 | 20.2713 | 119.5 | 117.4517 | 10.6042 | 0.87228
[12 empty] | 20.65 | 20.2654 | 119.5 | 117.5684 | 10.6005 | 0.89114
[12 empty] | 20.66 | 20.2688 | 119.5 | 117.5264 | 10.5965 | 0.89217
[12 empty] | 20.67 | 20.2667 | 119.5 | 117.4534 | 10.5955 | 0.87103
[12 empty] | 20.68 | 20.2643 | 119.5 | 117.581 | 10.5948 | 0.90372
[12 empty] | 20.69 | 20.2681 | 119.5 | 117.4334 | 10.5814 | 0.87442
[12 empty] | 20.7 | 20.2625 | 119.5 | 117.5412 | 10.5823 | 0.89094
[12 empty] | 20.71 | 20.266 | 119.5 | 117.5141 | 10.5846 | 0.89204
[12 empty] | 20.72 | 20.264 | 119.5 | 117.4483 | 10.5846 | 0.87108
[12 empty] | 20.73 | 20.2618 | 119.5 | 117.5878 | 10.5857 | 0.90343
[12 empty] | 20.74 | 20.2656 | 119.5 | 117.4358 | 10.589 | 0.8716
[12 empty] | 20.75 | 20.2599 | 119.5 | 117.5474 | 10.5909 | 0.89075
[12 empty] | 20.76 | 20.2634 | 119.5 | 117.5127 | 10.5926 | 0.89182
[12 empty] | 20.77 | 20.2616 | 119.5 | 117.4507 | 10.5936 | 0.8708
[12 empty] | 20.78 | 20.2595 | 119.5 | 117.5918 | 10.5954 | 0.90336
[12 empty] | 20.79 | 20.2634 | 119.5 | 117.436 | 10.6102 | 0.87166
[12 empty] | 20.8 | 20.2578 | 119.5 | 117.5486 | 10.6089 | 0.89114
[12 empty] | 20.81 | 20.2613 | 119.5 | 117.514 | 10.6094 | 0.8919
[12 empty] | 20.82 | 20.2592 | 119.5 | 117.4513 | 10.6105 | 0.87084
[12 empty] | 20.83 | 20.2569 | 119.5 | 117.5897 | 10.6104 | 0.9034
[12 empty] | 20.84 | 20.2605 | 119.5 | 117.4331 | 10.6093 | 0.87175
[12 empty] | 20.85 | 20.2547 | 119.5 | 117.5536 | 10.6078 | 0.89097
[12 empty] | 20.86 | 20.2583 | 119.5 | 117.5141 | 10.6084 | 0.89166
[12 empty] | 20.87 | 20.2564 | 119.5 | 117.4551 | 10.6083 | 0.87076
[12 empty] | 20.88 | 20.2544 | 119.5 | 117.5897 | 10.6053 | 0.90383
[12 empty] | 20.89 | 20.2584 | 119.5 | 117.4352 | 10.6045 | 0.87176
[12 empty] | 20.9 | 20.253 | 119.5 | 117.5501 | 10.6028 | 0.89139
[12 empty] | 20.91 | 20.2567 | 119.5 | 117.5078 | 10.601 | 0.8922
[12 empty] | 20.92 | 20.2548 | 119.5 | 117.451 | 10.5983 | 0.87128
[12 empty] | 20.93 | 20.2526 | 119.5 | 117.5908 | 10.5959 | 0.90379
[12 empty] | 20.94 | 20.2563 | 119.5 | 117.4365 | 10.5974 | 0.87143
[12 empty] | 20.95 | 20.2505 | 119.5 | 117.5586 | 10.5976 | 0.8909
[12 empty] | 20.96 | 20.2543 | 119.5 | 117.5207 | 10.5984 | 0.89147
[12 empty] | 20.97 | 20.2524 | 119.5 | 117.4549 | 10.599 | 0.87061
[12 empty] | 20.98 | 20.2503 | 119.5 | 117.5901 | 10.6007 | 0.90352
[12 empty] | 20.99 | 20.2542 | 119.5 | 117.43 | 10.6008 | 0.8717
[12 empty] | 21 | 20.2489 | 119.5 | 117.5354 | 10.6 | 0.89149
[12 empty] | 21.01 | 20.2528 | 119.5 | 117.4898 | 10.5995 | 0.89226
[12 empty] | 21.02 | 20.2509 | 119.5 | 117.4335 | 10.5977 | 0.87157
[12 empty] | 21.03 | 20.2488 | 119.5 | 117.5718 | 10.5954 | 0.90416
[12 empty] | 21.04 | 20.2527 | 119.5 | 117.415 | 10.5942 | 0.87162
[12 empty] | 21.05 | 20.2471 | 119.5 | 117.5377 | 10.5915 | 0.89134
[12 empty] | 21.06 | 20.2507 | 119.5 | 117.4992 | 10.59 | 0.89172
[12 empty] | 21.07 | 20.2489 | 119.5 | 117.4325 | 10.5897 | 0.87063
[12 empty] | 21.08 | 20.2468 | 119.5 | 117.5664 | 10.5904 | 0.90337
[12 empty] | 21.09 | 20.2508 | 119.5 | 117.4043 | 10.5927 | 0.87124
[12 empty] | 21.1 | 20.2454 | 119.5 | 117.5172 | 10.5909 | 0.89178
[12 empty] | 21.11 | 20.2493 | 119.5 | 117.4797 | 10.5916 | 0.89211
[12 empty] | 21.12 | 20.2474 | 119.5 | 117.4238 | 10.5901 | 0.8718
[12 empty] | 21.13 | 20.2455 | 119.5 | 117.5554 | 10.5938 | 0.9035
[12 empty] | 21.14 | 20.2492 | 119.5 | 117.407 | 10.5981 | 0.87079
[12 empty] | 21.15 | 20.2437 | 119.5 | 117.5286 | 10.6065 | 0.8898
[12 empty] | 21.16 | 20.2474 | 119.5 | 117.4963 | 10.6152 | 0.89015
[12 empty] | 21.17 | 20.2454 | 119.5 | 117.4432 | 10.6196 | 0.86977
[12 empty] | 21.18 | 20.2435 | 119.5 | 117.577 | 10.6277 | 0.90194
[12 empty] | 21.19 | 20.2475 | 119.5 | 117.4226 | 10.6353 | 0.8698
[12 empty] | 21.2 | 20.2422 | 119.5 | 117.541 | 10.6481 | 0.88947
[12 empty] | 21.21 | 20.246 | 119.5 | 117.5013 | 10.6597 | 0.89001
[12 empty] | 21.22 | 20.2441 | 119.5 | 117.4396 | 10.6695 | 0.86996
[12 empty] | 21.23 | 20.2422 | 119.5 | 117.5761 | 10.6758 | 0.90239
[12 empty] | 21.24 | 20.246 | 119.5 | 117.4231 | 10.6786 | 0.87023
[12 empty] | 21.25 | 20.2405 | 119.5 | 117.5374 | 10.6778 | 0.88992
[12 empty] | 21.26 | 20.2443 | 119.5 | 117.5091 | 10.6798 | 0.88978
[12 empty] | 21.27 | 20.2425 | 119.5 | 117.451 | 10.6829 | 0.86916
[12 empty] | 21.28 | 20.2407 | 119.5 | 117.5763 | 10.6832 | 0.90186
[12 empty] | 21.29 | 20.2449 | 119.5 | 117.4217 | 10.6821 | 0.86998
[12 empty] | 21.3 | 20.2398 | 119.5 | 117.5417 | 10.6795 | 0.88991
[12 empty] | 21.31 | 20.244 | 119.5 | 117.5057 | 10.6785 | 0.89018
[12 empty] | 21.32 | 20.2423 | 119.5 | 117.4522 | 10.6781 | 0.87
[12 empty] | 21.33 | 20.2405 | 119.5 | 117.5963 | 10.6811 | 0.90185
[12 empty] | 21.34 | 20.2444 | 119.5 | 117.4428 | 10.6844 | 0.8696
[12 empty] | 21.35 | 20.2389 | 119.5 | 117.5583 | 10.6862 | 0.88958
[12 empty] | 21.36 | 20.2426 | 119.5 | 117.5207 | 10.6872 | 0.88959
[12 empty] | 21.37 | 20.2407 | 119.5 | 117.4735 | 10.6864 | 0.86929
[12 empty] | 21.38 | 20.2389 | 119.5 | 117.6188 | 10.6879 | 0.90159
[12 empty] | 21.39 | 20.2428 | 119.5 | 117.4646 | 10.6911 | 0.86936
[12 empty] | 21.4 | 20.2375 | 119.5 | 117.5769 | 10.6943 | 0.88931
[12 empty] | 21.41 | 20.2417 | 119.5 | 117.5448 | 10.6969 | 0.88971
[12 empty] | 21.42 | 20.24 | 119.5 | 117.4859 | 10.6996 | 0.86947
[12 empty] | 21.43 | 20.2381 | 119.5 | 117.6199 | 10.6965 | 0.90237
[12 empty] | 21.44 | 20.2421 | 119.5 | 117.4555 | 10.6968 | 0.86952
[12 empty] | 21.45 | 20.2368 | 119.5 | 117.5755 | 10.6958 | 0.88975
[12 empty] | 21.46 | 20.2408 | 119.5 | 117.5375 | 10.6948 | 0.88974
[12 empty] | 21.47 | 20.239 | 119.5 | 117.4812 | 10.6937 | 0.86948
[12 empty] | 21.48 | 20.2373 | 119.5 | 117.615 | 10.6883 | 0.9025
[12 empty] | 21.49 | 20.2414 | 119.5 | 117.4617 | 10.6857 | 0.86984
[12 empty] | 21.5 | 20.2362 | 119.5 | 117.5755 | 10.6799 | 0.89032
[12 empty] | 21.51 | 20.2402 | 119.5 | 117.5369 | 10.6767 | 0.89026
[12 empty] | 21.52 | 20.2384 | 119.5 | 117.4808 | 10.6748 | 0.86981
[12 empty] | 21.53 | 20.2367 | 119.5 | 117.6189 | 10.6771 | 0.90195
[12 empty] | 21.54 | 20.2409 | 119.5 | 117.4642 | 10.678 | 0.86934
[12 empty] | 21.55 | 20.2358 | 119.5 | 117.5813 | 10.6788 | 0.88961
[12 empty] | 21.56 | 20.2404 | 119.5 | 117.5413 | 10.6793 | 0.88964
[12 empty] | 21.57 | 20.2394 | 119.5 | 117.4794 | 10.6786 | 0.86962
[12 empty] | 21.58 | 20.2385 | 119.5 | 117.6113 | 10.6763 | 0.90293
[12 empty] | 21.59 | 20.2434 | 119.5 | 117.4583 | 10.6696 | 0.8711
[12 empty] | 21.6 | 20.2389 | 119.5 | 117.5773 | 10.6637 | 0.8914
[12 empty] | 21.61 | 20.2438 | 119.5 | 117.5405 | 10.6584 | 0.89124
[12 empty] | 21.62 | 20.2429 | 119.5 | 117.4831 | 10.6506 | 0.87129
[12 empty] | 21.63 | 20.2421 | 119.5 | 117.6195 | 10.6388 | 0.90404
[12 empty] | 21.64 | 20.2471 | 119.5 | 117.4645 | 10.626 | 0.87174
[12 empty] | 21.65 | 20.2427 | 119.5 | 117.5772 | 10.6091 | 0.89269
[12 empty] | 21.66 | 20.2475 | 119.5 | 117.5389 | 10.5899 | 0.89312
[12 empty] | 21.67 | 20.2466 | 119.5 | 117.4809 | 10.5722 | 0.87295
[12 empty] | 21.68 | 20.2456 | 119.5 | 117.609 | 10.5606 | 0.90499
[12 empty] | 21.69 | 20.2502 | 119.5 | 117.4645 | 10.5494 | 0.87322
[12 empty] | 21.7 | 20.2455 | 119.5 | 117.5857 | 10.5367 | 0.8937
[12 empty] | 21.71 | 20.2501 | 119.5 | 117.5457 | 10.5263 | 0.89314
[12 empty] | 21.72 | 20.2489 | 119.5 | 117.4856 | 10.5174 | 0.873
[12 empty] | 21.73 | 20.2477 | 119.5 | 117.6129 | 10.5106 | 0.90526
[12 empty] | 21.74 | 20.2523 | 119.5 | 117.4543 | 10.5029 | 0.87321
[12 empty] | 21.75 | 20.2478 | 119.5 | 117.569 | 10.5004 | 0.89319
[12 empty] | 21.76 | 20.2526 | 119.5 | 117.5247 | 10.5013 | 0.89299
[12 empty] | 21.77 | 20.2517 | 119.5 | 117.4606 | 10.499 | 0.87344
[12 empty] | 21.78 | 20.2509 | 119.5 | 117.5935 | 10.4943 | 0.90583
[12 empty] | 21.79 | 20.2558 | 119.5 | 117.4387 | 10.4914 | 0.87382
[12 empty] | 21.8 | 20.2515 | 119.5 | 117.5545 | 10.4893 | 0.89413
[12 empty] | 21.81 | 20.2564 | 119.5 | 117.5166 | 10.4842 | 0.89408
[12 empty] | 21.82 | 20.2555 | 119.5 | 117.459 | 10.4775 | 0.87431
[12 empty] | 21.83 | 20.2545 | 119.5 | 117.5982 | 10.4724 | 0.90619
[12 empty] | 21.84 | 20.259 | 119.5 | 117.4473 | 10.4695 | 0.8738
[12 empty] | 21.85 | 20.254 | 119.5 | 117.57 | 10.4666 | 0.89375
[12 empty] | 21.86 | 20.2576 | 119.5 | 117.5482 | 10.4484 | 0.89625
[12 empty] | 21.87 | 20.2573 | 119.5 | 117.4783 | 10.4491 | 0.87338
[12 empty] | 21.88 | 20.2563 | 119.5 | 117.6075 | 10.4493 | 0.90583
[12 empty] | 21.89 | 20.2612 | 119.5 | 117.4664 | 10.4365 | 0.87622
[12 empty] | 21.9 | 20.2567 | 119.5 | 117.5711 | 10.4384 | 0.89384
[12 empty] | 21.91 | 20.2615 | 119.5 | 117.5175 | 10.4418 | 0.89353
[12 empty] | 21.92 | 20.2604 | 119.5 | 117.4377 | 10.4442 | 0.87391
[12 empty] | 21.93 | 20.2595 | 119.5 | 117.5836 | 10.4452 | 0.90606
[12 empty] | 21.94 | 20.2641 | 119.5 | 117.4255 | 10.4456 | 0.87378
[12 empty] | 21.95 | 20.2594 | 119.5 | 117.5421 | 10.4445 | 0.894
[12 empty] | 21.96 | 20.264 | 119.5 | 117.5024 | 10.4566 | 0.89416
[12 empty] | 21.97 | 20.2629 | 119.5 | 117.4315 | 10.4534 | 0.87402
[12 empty] | 21.98 | 20.2621 | 119.5 | 117.5661 | 10.4515 | 0.9062
[12 empty] | 21.99 | 20.2669 | 119.5 | 117.4045 | 10.4638 | 0.87403
[12 empty] | 22 | 20.2622 | 119.5 | 117.5273 | 10.46 | 0.89457
[12 empty] | 22.01 | 20.2668 | 119.5 | 117.4982 | 10.4584 | 0.89385
[12 empty] | 22.02 | 20.2655 | 119.5 | 117.4354 | 10.461 | 0.87349
[12 empty] | 22.03 | 20.2644 | 119.5 | 117.5659 | 10.4621 | 0.90592
[12 empty] | 22.04 | 20.269 | 119.5 | 117.4063 | 10.4635 | 0.87357
[12 empty] | 22.05 | 20.2642 | 119.5 | 117.5264 | 10.4641 | 0.89393
[12 empty] | 22.06 | 20.2686 | 119.5 | 117.487 | 10.4692 | 0.89331
[12 empty] | 22.07 | 20.2668 | 119.5 | 117.4336 | 10.4724 | 0.87347
[12 empty] | 22.08 | 20.265 | 119.5 | 117.5743 | 10.474 | 0.90595
[12 empty] | 22.09 | 20.2689 | 119.5 | 117.4123 | 10.4778 | 0.87336
[12 empty] | 22.1 | 20.2633 | 119.5 | 117.5301 | 10.4789 | 0.89438
[12 empty] | 22.11 | 20.2672 | 119.5 | 117.4977 | 10.4797 | 0.89372
[12 empty] | 22.12 | 20.265 | 119.5 | 117.4353 | 10.4827 | 0.87293
[12 empty] | 22.13 | 20.2629 | 119.5 | 117.577 | 10.4894 | 0.90474
[12 empty] | 22.14 | 20.2664 | 119.5 | 117.4229 | 10.4995 | 0.87169
[12 empty] | 22.15 | 20.2606 | 119.5 | 117.5403 | 10.5115 | 0.89178
[12 empty] | 22.16 | 20.2643 | 119.5 | 117.5122 | 10.526 | 0.8907
[12 empty] | 22.17 | 20.2624 | 119.5 | 117.4508 | 10.5435 | 0.87021
[12 empty] | 22.18 | 20.2605 | 119.5 | 117.5926 | 10.5627 | 0.9026
[12 empty] | 22.19 | 20.2643 | 119.5 | 117.4392 | 10.5827 | 0.86964
[12 empty] | 22.2 | 20.2589 | 119.5 | 117.5583 | 10.6072 | 0.88999
[12 empty] | 22.21 | 20.2628 | 119.5 | 117.5196 | 10.6317 | 0.88932
[12 empty] | 22.22 | 20.2608 | 119.5 | 117.4589 | 10.6509 | 0.86937
[12 empty] | 22.23 | 20.2588 | 119.5 | 117.5884 | 10.6663 | 0.90204
[12 empty] | 22.24 | 20.2625 | 119.5 | 117.4374 | 10.6791 | 0.8693
[12 empty] | 22.25 | 20.2571 | 119.5 | 117.5485 | 10.6937 | 0.88915
[12 empty] | 22.26 | 20.2608 | 119.5 | 117.51 | 10.7053 | 0.8886
[12 empty] | 22.27 | 20.2586 | 119.5 | 117.453 | 10.7138 | 0.86859
[12 empty] | 22.28 | 20.2566 | 119.5 | 117.588 | 10.7255 | 0.90053
[12 empty] | 22.29 | 20.2604 | 119.5 | 117.4305 | 10.733 | 0.86823
[12 empty] | 22.3 | 20.2549 | 119.5 | 117.5519 | 10.7399 | 0.88873
[12 empty] | 22.31 | 20.2588 | 119.5 | 117.5139 | 10.7469 | 0.88802
[12 empty] | 22.32 | 20.2567 | 119.5 | 117.4548 | 10.7519 | 0.86841
[12 empty] | 22.33 | 20.2548 | 119.5 | 117.5871 | 10.7584 | 0.90087
[12 empty] | 22.34 | 20.2585 | 119.5 | 117.4339 | 10.7623 | 0.86855
[12 empty] | 22.35 | 20.2531 | 119.5 | 117.5527 | 10.7638 | 0.88884
[12 empty] | 22.36 | 20.2568 | 119.5 | 117.5251 | 10.7673 | 0.88794
[12 empty] | 22.37 | 20.2547 | 119.5 | 117.4717 | 10.7699 | 0.86808
[12 empty] | 22.38 | 20.253 | 119.5 | 117.6097 | 10.7693 | 0.9006
[12 empty] | 22.39 | 20.257 | 119.5 | 117.4501 | 10.7695 | 0.86815
[12 empty] | 22.4 | 20.2516 | 119.5 | 117.5565 | 10.7689 | 0.8888
[12 empty] | 22.41 | 20.2554 | 119.5 | 117.5136 | 10.7656 | 0.88858
[12 empty] | 22.42 | 20.2534 | 119.5 | 117.4573 | 10.7617 | 0.8691
[12 empty] | 22.43 | 20.2514 | 119.5 | 117.5883 | 10.7604 | 0.90107
[12 empty] | 22.44 | 20.255 | 119.5 | 117.435 | 10.7616 | 0.8683
[12 empty] | 22.45 | 20.2495 | 119.5 | 117.5452 | 10.7617 | 0.88879
[12 empty] | 22.46 | 20.2533 | 119.5 | 117.5069 | 10.76 | 0.88821
[12 empty] | 22.47 | 20.2512 | 119.5 | 117.4493 | 10.7588 | 0.86827
[12 empty] | 22.48 | 20.2493 | 119.5 | 117.5805 | 10.7578 | 0.90074
[12 empty] | 22.49 | 20.2531 | 119.5 | 117.4196 | 10.7571 | 0.86824
[12 empty] | 22.5 | 20.2477 | 119.5 | 117.5388 | 10.7556 | 0.88903
[12 empty] | 22.51 | 20.2515 | 119.5 | 117.4872 | 10.7567 | 0.88835
[12 empty] | 22.52 | 20.2495 | 119.5 | 117.4186 | 10.7613 | 0.86821
[12 empty] | 22.53 | 20.2477 | 119.5 | 117.5495 | 10.7609 | 0.90111
[12 empty] | 22.54 | 20.2517 | 119.5 | 117.3965 | 10.761 | 0.86824
[12 empty] | 22.55 | 20.2462 | 119.5 | 117.5164 | 10.7587 | 0.88917
[12 empty] | 22.56 | 20.2499 | 119.5 | 117.4808 | 10.756 | 0.88865
[12 empty] | 22.57 | 20.2477 | 119.5 | 117.4224 | 10.7535 | 0.8687
[12 empty] | 22.58 | 20.2457 | 119.5 | 117.5533 | 10.7511 | 0.90113
[12 empty] | 22.59 | 20.2494 | 119.5 | 117.4058 | 10.7494 | 0.86852
[12 empty] | 22.6 | 20.2438 | 119.5 | 117.5349 | 10.7482 | 0.88922
[12 empty] | 22.61 | 20.2476 | 119.5 | 117.5007 | 10.747 | 0.88853
[12 empty] | 22.62 | 20.2455 | 119.5 | 117.4483 | 10.745 | 0.86854
[12 empty] | 22.63 | 20.2435 | 119.5 | 117.579 | 10.7448 | 0.90111
[12 empty] | 22.64 | 20.2473 | 119.5 | 117.4255 | 10.7428 | 0.86856
[12 empty] | 22.65 | 20.2419 | 119.5 | 117.5384 | 10.7406 | 0.88951
[12 empty] | 22.66 | 20.2459 | 119.5 | 117.5034 | 10.7362 | 0.88941
[12 empty] | 22.67 | 20.2439 | 119.5 | 117.4526 | 10.7297 | 0.86985
[12 empty] | 22.68 | 20.2422 | 119.5 | 117.5886 | 10.7205 | 0.90269
[12 empty] | 22.69 | 20.2462 | 119.5 | 117.4334 | 10.713 | 0.86987
[12 empty] | 22.7 | 20.2407 | 119.5 | 117.5525 | 10.7048 | 0.89067
[12 empty] | 22.71 | 20.2446 | 119.5 | 117.5176 | 10.6958 | 0.89009
[12 empty] | 22.72 | 20.2426 | 119.5 | 117.4568 | 10.6876 | 0.87003
[12 empty] | 22.73 | 20.2408 | 119.5 | 117.5929 | 10.6795 | 0.90249
[12 empty] | 22.74 | 20.2446 | 119.5 | 117.4385 | 10.6731 | 0.86971
[12 empty] | 22.75 | 20.239 | 119.5 | 117.5518 | 10.6668 | 0.89062
[12 empty] | 22.76 | 20.243 | 119.5 | 117.5122 | 10.6638 | 0.88991
[12 empty] | 22.77 | 20.2411 | 119.5 | 117.4529 | 10.6638 | 0.86982
[12 empty] | 22.78 | 20.2395 | 119.5 | 117.5866 | 10.6651 | 0.90244
[12 empty] | 22.79 | 20.2435 | 119.5 | 117.4238 | 10.666 | 0.86967
[12 empty] | 22.8 | 20.2381 | 119.5 | 117.5436 | 10.6675 | 0.89038
[12 empty] | 22.81 | 20.2419 | 119.5 | 117.5111 | 10.6682 | 0.88995
[12 empty] | 22.82 | 20.2399 | 119.5 | 117.4566 | 10.667 | 0.87022
[12 empty] | 22.83 | 20.2381 | 119.5 | 117.5833 | 10.668 | 0.90229
[12 empty] | 22.84 | 20.242 | 119.5 | 117.4201 | 10.667 | 0.86986
[12 empty] | 22.85 | 20.2366 | 119.5 | 117.5272 | 10.6682 | 0.8904
[12 empty] | 22.86 | 20.2405 | 119.5 | 117.4945 | 10.6674 | 0.89002
[12 empty] | 22.87 | 20.2386 | 119.5 | 117.4326 | 10.664 | 0.87043
[12 empty] | 22.88 | 20.237 | 119.5 | 117.5581 | 10.6645 | 0.90234
[12 empty] | 22.89 | 20.2409 | 119.5 | 117.4104 | 10.6628 | 0.86995
[12 empty] | 22.9 | 20.2356 | 119.5 | 117.5264 | 10.6613 | 0.89063
[12 empty] | 22.91 | 20.2396 | 119.5 | 117.4905 | 10.6614 | 0.8899
[12 empty] | 22.92 | 20.2377 | 119.5 | 117.4311 | 10.6624 | 0.87002
[12 empty] | 22.93 | 20.2358 | 119.5 | 117.5676 | 10.6633 | 0.90211
[12 empty] | 22.94 | 20.2397 | 119.5 | 117.4072 | 10.6637 | 0.86976
[12 empty] | 22.95 | 20.2343 | 119.5 | 117.5206 | 10.6658 | 0.89
[12 empty] | 22.96 | 20.2383 | 119.5 | 117.4847 | 10.6683 | 0.88956
[12 empty] | 22.97 | 20.2365 | 119.5 | 117.4352 | 10.6705 | 0.86999
[12 empty] | 22.98 | 20.2349 | 119.5 | 117.5635 | 10.6715 | 0.90216
[12 empty] | 22.99 | 20.239 | 119.5 | 117.4026 | 10.6713 | 0.86997
[12 empty] | 23 | 20.2339 | 119.5 | 117.5228 | 10.6701 | 0.89084
[12 empty] | 23.01 | 20.2378 | 119.5 | 117.483 | 10.6679 | 0.89027
[12 empty] | 23.02 | 20.2359 | 119.5 | 117.4233 | 10.6654 | 0.87047
[12 empty] | 23.03 | 20.2342 | 119.5 | 117.553 | 10.6645 | 0.90225
[12 empty] | 23.04 | 20.238 | 119.5 | 117.3972 | 10.6646 | 0.86971
[12 empty] | 23.05 | 20.2326 | 119.5 | 117.5226 | 10.6627 | 0.89034
[12 empty] | 23.06 | 20.2366 | 119.5 | 117.489 | 10.6614 | 0.88977
[12 empty] | 23.07 | 20.2351 | 119.5 | 117.4285 | 10.6606 | 0.87012
[12 empty] | 23.08 | 20.2338 | 119.5 | 117.5696 | 10.6554 | 0.90305
[12 empty] | 23.09 | 20.2383 | 119.5 | 117.4175 | 10.6552 | 0.87
[12 empty] | 23.1 | 20.2337 | 119.5 | 117.5312 | 10.6565 | 0.8906
[12 empty] | 23.11 | 20.2385 | 119.5 | 117.4854 | 10.6569 | 0.8902
[12 empty] | 23.12 | 20.2373 | 119.5 | 117.4233 | 10.6582 | 0.87026
[12 empty] | 23.13 | 20.2363 | 119.5 | 117.5645 | 10.6561 | 0.90263
[12 empty] | 23.14 | 20.2412 | 119.5 | 117.4165 | 10.6586 | 0.86927
[12 empty] | 23.15 | 20.2366 | 119.5 | 117.547 | 10.6612 | 0.88991
[12 empty] | 23.16 | 20.2414 | 119.5 | 117.5143 | 10.6641 | 0.88931
[12 empty] | 23.17 | 20.2404 | 119.5 | 117.451 | 10.6708 | 0.86894
[12 empty] | 23.18 | 20.2399 | 119.5 | 117.5883 | 10.6805 | 0.90141
[12 empty] | 23.19 | 20.2451 | 119.5 | 117.4316 | 10.6895 | 0.86841
[12 empty] | 23.2 | 20.2414 | 119.5 | 117.5398 | 10.7149 | 0.88614
[12 empty] | 23.21 | 20.246 | 119.5 | 117.5195 | 10.7237 | 0.88869
[12 empty] | 23.22 | 20.2453 | 119.5 | 117.4658 | 10.7334 | 0.86855
[12 empty] | 23.23 | 20.244 | 119.5 | 117.6031 | 10.7434 | 0.90096
[12 empty] | 23.24 | 20.2497 | 119.5 | 117.4426 | 10.7483 | 0.86846
[12 empty] | 23.25 | 20.2455 | 119.5 | 117.5521 | 10.7529 | 0.88916
[12 empty] | 23.26 | 20.2505 | 119.5 | 117.5033 | 10.7553 | 0.88897
[12 empty] | 23.27 | 20.2496 | 119.5 | 117.4362 | 10.7538 | 0.86931
[12 empty] | 23.28 | 20.2488 | 119.5 | 117.567 | 10.7506 | 0.90204
[12 empty] | 23.29 | 20.2536 | 119.5 | 117.4115 | 10.7466 | 0.86925
[12 empty] | 23.3 | 20.2489 | 119.5 | 117.5386 | 10.7271 | 0.88969
[12 empty] | 23.31 | 20.2535 | 119.5 | 117.5069 | 10.726 | 0.88896
[12 empty] | 23.32 | 20.2521 | 119.5 | 117.452 | 10.7273 | 0.86838
[12 empty] | 23.33 | 20.251 | 119.5 | 117.5792 | 10.7304 | 0.90049
[12 empty] | 23.34 | 20.2556 | 119.5 | 117.4088 | 10.7343 | 0.8678
[12 empty] | 23.35 | 20.2511 | 119.5 | 117.5259 | 10.7361 | 0.8889
[12 empty] | 23.36 | 20.2563 | 119.5 | 117.4875 | 10.7404 | 0.88825
[12 empty] | 23.37 | 20.2555 | 119.5 | 117.4268 | 10.7458 | 0.86837
[12 empty] | 23.38 | 20.2546 | 119.5 | 117.5584 | 10.7511 | 0.90118
[12 empty] | 23.39 | 20.2593 | 119.5 | 117.4015 | 10.7531 | 0.86894
[12 empty] | 23.4 | 20.2548 | 119.5 | 117.5181 | 10.7553 | 0.88934
[12 empty] | 23.41 | 20.2595 | 119.5 | 117.4809 | 10.7579 | 0.88855
[12 empty] | 23.42 | 20.2582 | 119.5 | 117.4305 | 10.7553 | 0.86892
[12 empty] | 23.43 | 20.257 | 119.5 | 117.5657 | 10.7533 | 0.90089
[12 empty] | 23.44 | 20.2616 | 119.5 | 117.4096 | 10.7517 | 0.86816
[12 empty] | 23.45 | 20.257 | 119.5 | 117.5317 | 10.753 | 0.88873
[12 empty] | 23.46 | 20.2616 | 119.5 | 117.4996 | 10.7521 | 0.88846
[12 empty] | 23.47 | 20.2605 | 119.5 | 117.4395 | 10.7497 | 0.86885
[12 empty] | 23.48 | 20.2596 | 119.5 | 117.5718 | 10.7507 | 0.90104
[12 empty] | 23.49 | 20.2642 | 119.5 | 117.4183 | 10.7525 | 0.86866
[12 empty] | 23.5 | 20.2596 | 119.5 | 117.5346 | 10.7532 | 0.88927
[12 empty] | 23.51 | 20.2642 | 119.5 | 117.4901 | 10.7535 | 0.88854
[12 empty] | 23.52 | 20.263 | 119.5 | 117.4424 | 10.7566 | 0.86841
[12 empty] | 23.53 | 20.2619 | 119.5 | 117.5814 | 10.7578 | 0.90072
[12 empty] | 23.54 | 20.2665 | 119.5 | 117.4293 | 10.7574 | 0.86828
[12 empty] | 23.55 | 20.2619 | 119.5 | 117.5498 | 10.7586 | 0.88856
[12 empty] | 23.56 | 20.2665 | 119.5 | 117.5132 | 10.7599 | 0.88828
[12 empty] | 23.57 | 20.2651 | 119.5 | 117.4545 | 10.7588 | 0.8691
[12 empty] | 23.58 | 20.2639 | 119.5 | 117.5811 | 10.7574 | 0.90132
[12 empty] | 23.59 | 20.2681 | 119.5 | 117.4216 | 10.7564 | 0.86889
[12 empty] | 23.6 | 20.263 | 119.5 | 117.5358 | 10.7562 | 0.88933
[12 empty] | 23.61 | 20.267 | 119.5 | 117.496 | 10.7559 | 0.88862
[12 empty] | 23.62 | 20.2651 | 119.5 | 117.4485 | 10.7551 | 0.86859
[12 empty] | 23.63 | 20.2632 | 119.5 | 117.5812 | 10.7588 | 0.90008
[12 empty] | 23.64 | 20.2669 | 119.5 | 117.4223 | 10.7646 | 0.86721
[12 empty] | 23.65 | 20.2612 | 119.5 | 117.5443 | 10.7678 | 0.88798
[12 empty] | 23.66 | 20.2651 | 119.5 | 117.5116 | 10.7733 | 0.88728
[12 empty] | 23.67 | 20.2631 | 119.5 | 117.4509 | 10.7841 | 0.86708
[12 empty] | 23.68 | 20.2612 | 119.5 | 117.5778 | 10.7923 | 0.89988
[12 empty] | 23.69 | 20.2651 | 119.5 | 117.4148 | 10.8016 | 0.86714
[12 empty] | 23.7 | 20.2598 | 119.5 | 117.5356 | 10.8097 | 0.88785
[12 empty] | 23.71 | 20.2637 | 119.5 | 117.5004 | 10.817 | 0.88728
[12 empty] | 23.72 | 20.2617 | 119.5 | 117.439 | 10.8251 | 0.86706
[12 empty] | 23.73 | 20.2596 | 119.5 | 117.5652 | 10.826 | 0.8999
[12 empty] | 23.74 | 20.2634 | 119.5 | 117.4075 | 10.827 | 0.86697
[12 empty] | 23.75 | 20.2578 | 119.5 | 117.5295 | 10.8283 | 0.88773
[12 empty] | 23.76 | 20.2616 | 119.5 | 117.4959 | 10.8291 | 0.88711
[12 empty] | 23.77 | 20.2595 | 119.5 | 117.4264 | 10.8296 | 0.86694
[12 empty] | 23.78 | 20.2577 | 119.5 | 117.5648 | 10.8306 | 0.89967
[12 empty] | 23.79 | 20.2616 | 119.5 | 117.4025 | 10.834 | 0.86648
[12 empty] | 23.8 | 20.256 | 119.5 | 117.516 | 10.8357 | 0.88751
[12 empty] | 23.81 | 20.2598 | 119.5 | 117.481 | 10.8374 | 0.88693
[12 empty] | 23.82 | 20.2577 | 119.5 | 117.4255 | 10.8393 | 0.86667
[12 empty] | 23.83 | 20.2557 | 119.5 | 117.5596 | 10.8429 | 0.89924
[12 empty] | 23.84 | 20.2593 | 119.5 | 117.3988 | 10.8472 | 0.86614
[12 empty] | 23.85 | 20.2537 | 119.5 | 117.5169 | 10.8518 | 0.88686
[12 empty] | 23.86 | 20.2575 | 119.5 | 117.4809 | 10.8553 | 0.88644
[12 empty] | 23.87 | 20.2555 | 119.5 | 117.4218 | 10.8562 | 0.86674
[12 empty] | 23.88 | 20.2537 | 119.5 | 117.5578 | 10.857 | 0.8995
[12 empty] | 23.89 | 20.2578 | 119.5 | 117.3973 | 10.856 | 0.86661
[12 empty] | 23.9 | 20.2524 | 119.5 | 117.5126 | 10.8554 | 0.88759
[12 empty] | 23.91 | 20.2562 | 119.5 | 117.48 | 10.854 | 0.88714
[12 empty] | 23.92 | 20.2538 | 119.5 | 117.4232 | 10.8505 | 0.86728
[12 empty] | 23.93 | 20.2517 | 119.5 | 117.5581 | 10.8521 | 0.89892
[12 empty] | 23.94 | 20.2552 | 119.5 | 117.4062 | 10.8502 | 0.86646
[12 empty] | 23.95 | 20.2495 | 119.5 | 117.5322 | 10.8487 | 0.88707
[12 empty] | 23.96 | 20.2533 | 119.5 | 117.4918 | 10.8503 | 0.88612
[12 empty] | 23.97 | 20.2513 | 119.5 | 117.4249 | 10.8521 | 0.86637
[12 empty] | 23.98 | 20.2495 | 119.5 | 117.5604 | 10.8549 | 0.89898
[12 empty] | 23.99 | 20.2533 | 119.5 | 117.4131 | 10.8539 | 0.86675
[12 empty] | 24 | 20.2479 | 119.5 | 117.5351 | 10.8556 | 0.88724
[12 empty] | 24.01 | 20.2517 | 119.5 | 117.4994 | 10.8577 | 0.88673
[12 empty] | 24.02 | 20.2496 | 119.5 | 117.4388 | 10.8593 | 0.86692
[12 empty] | 24.03 | 20.2476 | 119.5 | 117.5634 | 10.8591 | 0.89893
[12 empty] | 24.04 | 20.2514 | 119.5 | 117.4012 | 10.8591 | 0.86641
[12 empty] | 24.05 | 20.246 | 119.5 | 117.5268 | 10.8595 | 0.88696
[12 empty] | 24.06 | 20.2498 | 119.5 | 117.4973 | 10.8556 | 0.88681
[12 empty] | 24.07 | 20.2478 | 119.5 | 117.4303 | 10.8526 | 0.86688
[12 empty] | 24.08 | 20.2462 | 119.5 | 117.5602 | 10.8518 | 0.8991
[12 empty] | 24.09 | 20.2504 | 119.5 | 117.4016 | 10.8527 | 0.86654
[12 empty] | 24.1 | 20.2453 | 119.5 | 117.5196 | 10.852 | 0.88735
[12 empty] | 24.11 | 20.2497 | 119.5 | 117.4826 | 10.8525 | 0.88662
[12 empty] | 24.12 | 20.2484 | 119.5 | 117.4176 | 10.854 | 0.86664
[12 empty] | 24.13 | 20.2472 | 119.5 | 117.553 | 10.8536 | 0.89899
[12 empty] | 24.14 | 20.2517 | 119.5 | 117.4055 | 10.8534 | 0.86646
[12 empty] | 24.15 | 20.2471 | 119.5 | 117.534 | 10.8553 | 0.88663
[12 empty] | 24.16 | 20.2518 | 119.5 | 117.4994 | 10.8599 | 0.886
[12 empty] | 24.17 | 20.2507 | 119.5 | 117.4434 | 10.8645 | 0.86605
[12 empty] | 24.18 | 20.2499 | 119.5 | 117.5769 | 10.8691 | 0.89832
[12 empty] | 24.19 | 20.2548 | 119.5 | 117.4185 | 10.8726 | 0.86593
[12 empty] | 24.2 | 20.2504 | 119.5 | 117.5366 | 10.877 | 0.88661
[12 empty] | 24.21 | 20.2554 | 119.5 | 117.4952 | 10.8792 | 0.88627
[12 empty] | 24.22 | 20.2543 | 119.5 | 117.441 | 10.8832 | 0.86596
[12 empty] | 24.23 | 20.2534 | 119.5 | 117.5832 | 10.8879 | 0.89822
[12 empty] | 24.24 | 20.2581 | 119.5 | 117.4274 | 10.8956 | 0.8651
[12 empty] | 24.25 | 20.2537 | 119.5 | 117.54 | 10.9003 | 0.88586
[12 empty] | 24.26 | 20.2587 | 119.5 | 117.5052 | 10.9055 | 0.88513
[12 empty] | 24.27 | 20.2578 | 119.5 | 117.4559 | 10.912 | 0.86492
[12 empty] | 24.28 | 20.2569 | 119.5 | 117.5979 | 10.9144 | 0.89797
[12 empty] | 24.29 | 20.2619 | 119.5 | 117.4408 | 10.918 | 0.86533
[12 empty] | 24.3 | 20.2576 | 119.5 | 117.5519 | 10.9216 | 0.88603
[12 empty] | 24.31 | 20.2626 | 119.5 | 117.4884 | 10.9437 | 0.88235
[12 empty] | 24.32 | 20.2616 | 119.5 | 117.4342 | 10.9444 | 0.86591
[12 empty] | 24.33 | 20.2606 | 119.5 | 117.5753 | 10.9449 | 0.8982
[12 empty] | 24.34 | 20.2654 | 119.5 | 117.4218 | 10.9455 | 0.86507
[12 empty] | 24.35 | 20.2608 | 119.5 | 117.5412 | 10.9456 | 0.88592
[12 empty] | 24.36 | 20.2655 | 119.5 | 117.4856 | 10.9615 | 0.88231
[12 empty] | 24.37 | 20.2642 | 119.5 | 117.453 | 10.9475 | 0.86759
[12 empty] | 24.38 | 20.263 | 119.5 | 117.5793 | 10.9509 | 0.89743
[12 empty] | 24.39 | 20.2675 | 119.5 | 117.4417 | 10.9549 | 0.86464
[12 empty] | 24.4 | 20.2627 | 119.5 | 117.571 | 10.9429 | 0.88822
[12 empty] | 24.41 | 20.2675 | 119.5 | 117.5089 | 10.9496 | 0.88119
[12 empty] | 24.42 | 20.2664 | 119.5 | 117.4707 | 10.9462 | 0.8666
[12 empty] | 24.43 | 20.2655 | 119.5 | 117.5867 | 10.9516 | 0.89728
[12 empty] | 24.44 | 20.2704 | 119.5 | 117.4224 | 10.9626 | 0.86309
[12 empty] | 24.45 | 20.2659 | 119.5 | 117.5428 | 10.9632 | 0.88585
[12 empty] | 24.46 | 20.2707 | 119.5 | 117.486 | 10.9642 | 0.88219
[12 empty] | 24.47 | 20.2696 | 119.5 | 117.4438 | 10.9638 | 0.86772
[12 empty] | 24.48 | 20.2688 | 119.5 | 117.5642 | 10.9634 | 0.89754
[12 empty] | 24.49 | 20.2735 | 119.5 | 117.4134 | 10.9695 | 0.8636
[12 empty] | 24.5 | 20.2687 | 119.5 | 117.5416 | 10.9665 | 0.88881
[12 empty] | 24.51 | 20.2732 | 119.5 | 117.4821 | 10.9599 | 0.88244
[12 empty] | 24.52 | 20.2719 | 119.5 | 117.4482 | 10.9517 | 0.86817
[12 empty] | 24.53 | 20.2708 | 119.5 | 117.5703 | 10.9505 | 0.89754
[12 empty] | 24.54 | 20.2751 | 119.5 | 117.4201 | 10.9501 | 0.86321
[12 empty] | 24.55 | 20.2701 | 119.5 | 117.5561 | 10.9367 | 0.8883
[12 empty] | 24.56 | 20.2744 | 119.5 | 117.5086 | 10.9216 | 0.88493
[12 empty] | 24.57 | 20.2727 | 119.5 | 117.4606 | 10.9244 | 0.86724
[12 empty] | 24.58 | 20.2709 | 119.5 | 117.5798 | 10.9269 | 0.89713
[12 empty] | 24.59 | 20.2748 | 119.5 | 117.4205 | 10.9289 | 0.86323
[12 empty] | 24.6 | 20.2696 | 119.5 | 117.5439 | 10.93 | 0.88863
[12 empty] | 24.61 | 20.2736 | 119.5 | 117.4733 | 10.9298 | 0.88249
[12 empty] | 24.62 | 20.2717 | 119.5 | 117.4322 | 10.9257 | 0.86892
[12 empty] | 24.63 | 20.2698 | 119.5 | 117.5549 | 10.9178 | 0.89892
[12 empty] | 24.64 | 20.2737 | 119.5 | 117.4027 | 10.9068 | 0.86523
[12 empty] | 24.65 | 20.2682 | 119.5 | 117.5407 | 10.8935 | 0.89065
[12 empty] | 24.66 | 20.272 | 119.5 | 117.4727 | 10.8974 | 0.88421
[12 empty] | 24.67 | 20.27 | 119.5 | 117.4421 | 10.8817 | 0.8701
[12 empty] | 24.68 | 20.2681 | 119.5 | 117.5598 | 10.8634 | 0.9003
[12 empty] | 24.69 | 20.2716 | 119.5 | 117.4053 | 10.8436 | 0.86686
[12 empty] | 24.7 | 20.2659 | 119.5 | 117.5393 | 10.8237 | 0.89215
[12 empty] | 24.71 | 20.2696 | 119.5 | 117.475 | 10.8039 | 0.886
[12 empty] | 24.72 | 20.2674 | 119.5 | 117.4357 | 10.7871 | 0.87197
[12 empty] | 24.73 | 20.2652 | 119.5 | 117.5555 | 10.7708 | 0.90172
[12 empty] | 24.74 | 20.2688 | 119.5 | 117.3984 | 10.7542 | 0.86824
[12 empty] | 24.75 | 20.2633 | 119.5 | 117.5269 | 10.7412 | 0.89291
[12 empty] | 24.76 | 20.267 | 119.5 | 117.4624 | 10.7282 | 0.88651
[12 empty] | 24.77 | 20.2648 | 119.5 | 117.4275 | 10.7163 | 0.87223
[12 empty] | 24.78 | 20.2628 | 119.5 | 117.5449 | 10.7045 | 0.90232
[12 empty] | 24.79 | 20.2665 | 119.5 | 117.3837 | 10.6969 | 0.86819
[12 empty] | 24.8 | 20.2607 | 119.5 | 117.5233 | 10.6893 | 0.89346
[12 empty] | 24.81 | 20.2643 | 119.5 | 117.4624 | 10.6849 | 0.88675
[12 empty] | 24.82 | 20.262 | 119.5 | 117.4218 | 10.6836 | 0.87214
[12 empty] | 24.83 | 20.2599 | 119.5 | 117.5449 | 10.6833 | 0.90173
[12 empty] | 24.84 | 20.2636 | 119.5 | 117.3943 | 10.6869 | 0.86751
[12 empty] | 24.85 | 20.2579 | 119.5 | 117.5374 | 10.6865 | 0.89295
[12 empty] | 24.86 | 20.2618 | 119.5 | 117.4664 | 10.6857 | 0.88661
[12 empty] | 24.87 | 20.2599 | 119.5 | 117.4257 | 10.6845 | 0.87238
[12 empty] | 24.88 | 20.2581 | 119.5 | 117.5475 | 10.6822 | 0.90269
[12 empty] | 24.89 | 20.2619 | 119.5 | 117.3886 | 10.6802 | 0.86851
[12 empty] | 24.9 | 20.2564 | 119.5 | 117.5292 | 10.6779 | 0.89381
[12 empty] | 24.91 | 20.2603 | 119.5 | 117.4647 | 10.6759 | 0.88708
[12 empty] | 24.92 | 20.2583 | 119.5 | 117.4227 | 10.6749 | 0.87228
[12 empty] | 24.93 | 20.2562 | 119.5 | 117.5305 | 10.6718 | 0.90226
[12 empty] | 24.94 | 20.26 | 119.5 | 117.374 | 10.6676 | 0.86824
[12 empty] | 24.95 | 20.2544 | 119.5 | 117.5122 | 10.6648 | 0.89341
[12 empty] | 24.96 | 20.2583 | 119.5 | 117.439 | 10.6613 | 0.8872
[12 empty] | 24.97 | 20.2564 | 119.5 | 117.4067 | 10.6596 | 0.87266
[12 empty] | 24.98 | 20.2546 | 119.5 | 117.526 | 10.6605 | 0.90251
[12 empty] | 24.99 | 20.2584 | 119.5 | 117.3701 | 10.6608 | 0.86841
[12 empty] | 25 | 20.2527 | 119.5 | 117.5048 | 10.6621 | 0.89356
[12 empty] | 25.01 | 20.2564 | 119.5 | 117.4424 | 10.6644 | 0.88663
[12 empty] | 25.02 | 20.2542 | 119.5 | 117.4135 | 10.6667 | 0.87181
[12 empty] | 25.03 | 20.2521 | 119.5 | 117.5361 | 10.6682 | 0.90197
[12 empty] | 25.04 | 20.2556 | 119.5 | 117.387 | 10.6677 | 0.86828
[12 empty] | 25.05 | 20.2503 | 119.5 | 117.5206 | 10.6701 | 0.89296
[12 empty] | 25.06 | 20.2543 | 119.5 | 117.4454 | 10.6716 | 0.8869
[12 empty] | 25.07 | 20.2525 | 119.5 | 117.3997 | 10.67 | 0.87291
[12 empty] | 25.08 | 20.2508 | 119.5 | 117.5076 | 10.6685 | 0.90273
[12 empty] | 25.09 | 20.2549 | 119.5 | 117.3593 | 10.6648 | 0.86906
[12 empty] | 25.1 | 20.2496 | 119.5 | 117.5043 | 10.6641 | 0.89366
[12 empty] | 25.11 | 20.2535 | 119.5 | 117.4448 | 10.6618 | 0.88701
[12 empty] | 25.12 | 20.2518 | 119.5 | 117.4114 | 10.6593 | 0.87226
[12 empty] | 25.13 | 20.2504 | 119.5 | 117.5299 | 10.6618 | 0.9015
[12 empty] | 25.14 | 20.255 | 119.5 | 117.3739 | 10.6645 | 0.86777
[12 empty] | 25.15 | 20.2503 | 119.5 | 117.514 | 10.6665 | 0.89261
[12 empty] | 25.16 | 20.2549 | 119.5 | 117.4538 | 10.6726 | 0.88582
[12 empty] | 25.17 | 20.2537 | 119.5 | 117.4217 | 10.6844 | 0.87075
[12 empty] | 25.18 | 20.2527 | 119.5 | 117.5437 | 10.6975 | 0.90047
[12 empty] | 25.19 | 20.2574 | 119.5 | 117.3869 | 10.7125 | 0.8663
[12 empty] | 25.2 | 20.2529 | 119.5 | 117.5233 | 10.7288 | 0.8908
[12 empty] | 25.21 | 20.2578 | 119.5 | 117.4574 | 10.7455 | 0.88405
[12 empty] | 25.22 | 20.2568 | 119.5 | 117.427 | 10.7622 | 0.86923
[12 empty] | 25.23 | 20.2557 | 119.5 | 117.551 | 10.778 | 0.8988
[12 empty] | 25.24 | 20.2605 | 119.5 | 117.3994 | 10.7961 | 0.86449
[12 empty] | 25.25 | 20.256 | 119.5 | 117.5375 | 10.8158 | 0.88914
[12 empty] | 25.26 | 20.2606 | 119.5 | 117.4823 | 10.833 | 0.88278
[12 empty] | 25.27 | 20.2595 | 119.5 | 117.458 | 10.8495 | 0.86778
[12 empty] | 25.28 | 20.2585 | 119.5 | 117.5671 | 10.8674 | 0.8974
[12 empty] | 25.29 | 20.2632 | 119.5 | 117.4027 | 10.8827 | 0.86352
[12 empty] | 25.3 | 20.2587 | 119.5 | 117.5357 | 10.8964 | 0.8884
[12 empty] | 25.31 | 20.2633 | 119.5 | 117.4734 | 10.9078 | 0.88205
[12 empty] | 25.32 | 20.2624 | 119.5 | 117.4358 | 10.9194 | 0.86715
[12 empty] | 25.33 | 20.2614 | 119.5 | 117.554 | 10.9255 | 0.89778
[12 empty] | 25.34 | 20.2662 | 119.5 | 117.392 | 10.9295 | 0.8638
[12 empty] | 25.35 | 20.2617 | 119.5 | 117.517 | 10.9322 | 0.88872
[12 empty] | 25.36 | 20.2666 | 119.5 | 117.4512 | 10.9352 | 0.88231
[12 empty] | 25.37 | 20.2656 | 119.5 | 117.4183 | 10.9362 | 0.86765
[12 empty] | 25.38 | 20.2645 | 119.5 | 117.5264 | 10.9339 | 0.89786
[12 empty] | 25.39 | 20.2693 | 119.5 | 117.3752 | 10.9345 | 0.86347
[12 empty] | 25.4 | 20.2646 | 119.5 | 117.5112 | 10.9348 | 0.88841
[12 empty] | 25.41 | 20.269 | 119.5 | 117.4559 | 10.935 | 0.88206
[12 empty] | 25.42 | 20.2677 | 119.5 | 117.4371 | 10.9374 | 0.86677
[12 empty] | 25.43 | 20.2664 | 119.5 | 117.5544 | 10.9433 | 0.89679
[12 empty] | 25.44 | 20.271 | 119.5 | 117.384 | 10.9509 | 0.86245
[12 empty] | 25.45 | 20.2663 | 119.5 | 117.5117 | 10.9551 | 0.888
[12 empty] | 25.46 | 20.271 | 119.5 | 117.4509 | 10.9577 | 0.88187
[12 empty] | 25.47 | 20.2698 | 119.5 | 117.4167 | 10.9624 | 0.86683
[12 empty] | 25.48 | 20.2686 | 119.5 | 117.5358 | 10.9648 | 0.89747
[12 empty] | 25.49 | 20.2733 | 119.5 | 117.3805 | 10.9658 | 0.86333
[12 empty] | 25.5 | 20.2685 | 119.5 | 117.5173 | 10.9639 | 0.88878
[12 empty] | 25.51 | 20.2729 | 119.5 | 117.4462 | 10.9623 | 0.88239
[12 empty] | 25.52 | 20.2716 | 119.5 | 117.4125 | 10.9583 | 0.86755
[12 empty] | 25.53 | 20.2704 | 119.5 | 117.529 | 10.9525 | 0.89784
[12 empty] | 25.54 | 20.2752 | 119.5 | 117.3696 | 10.9464 | 0.86361
[12 empty] | 25.55 | 20.2703 | 119.5 | 117.5108 | 10.9429 | 0.88868
[12 empty] | 25.56 | 20.2748 | 119.5 | 117.4612 | 10.9401 | 0.8824
[12 empty] | 25.57 | 20.2734 | 119.5 | 117.4261 | 10.9392 | 0.86704
[12 empty] | 25.58 | 20.2719 | 119.5 | 117.5414 | 10.94 | 0.89736
[12 empty] | 25.59 | 20.2759 | 119.5 | 117.3825 | 10.9431 | 0.86278
[12 empty] | 25.6 | 20.2705 | 119.5 | 117.5181 | 10.9495 | 0.88765
[12 empty] | 25.61 | 20.2743 | 119.5 | 117.465 | 10.9543 | 0.88154
[12 empty] | 25.62 | 20.2725 | 119.5 | 117.4371 | 10.9581 | 0.86686
[12 empty] | 25.63 | 20.2705 | 119.5 | 117.5441 | 10.9606 | 0.8974
[12 empty] | 25.64 | 20.2744 | 119.5 | 117.3838 | 10.9575 | 0.86418
[12 empty] | 25.65 | 20.2692 | 119.5 | 117.5102 | 10.956 | 0.88893
[12 empty] | 25.66 | 20.2731 | 119.5 | 117.4392 | 10.9511 | 0.88327
[12 empty] | 25.67 | 20.2712 | 119.5 | 117.4093 | 10.943 | 0.86852
[12 empty] | 25.68 | 20.2693 | 119.5 | 117.531 | 10.9349 | 0.89875
[12 empty] | 25.69 | 20.273 | 119.5 | 117.3731 | 10.9243 | 0.86472
[12 empty] | 25.7 | 20.2673 | 119.5 | 117.505 | 10.914 | 0.88946
[12 empty] | 25.71 | 20.2706 | 119.5 | 117.4378 | 10.9039 | 0.88332
[12 empty] | 25.72 | 20.2683 | 119.5 | 117.3895 | 10.8962 | 0.86824
[12 empty] | 25.73 | 20.2659 | 119.5 | 117.5071 | 10.8915 | 0.89818
[12 empty] | 25.74 | 20.2695 | 119.5 | 117.3564 | 10.8883 | 0.86471
[12 empty] | 25.75 | 20.2637 | 119.5 | 117.4944 | 10.8854 | 0.88941
[12 empty] | 25.76 | 20.2672 | 119.5 | 117.4374 | 10.884 | 0.88346
[12 empty] | 25.77 | 20.265 | 119.5 | 117.4078 | 10.8848 | 0.86831
[12 empty] | 25.78 | 20.2626 | 119.5 | 117.5252 | 10.8853 | 0.89861
[12 empty] | 25.79 | 20.2662 | 119.5 | 117.3628 | 10.8834 | 0.86502
[12 empty] | 25.8 | 20.2605 | 119.5 | 117.4972 | 10.8824 | 0.88957
[12 empty] | 25.81 | 20.2641 | 119.5 | 117.4357 | 10.8819 | 0.88335
[12 empty] | 25.82 | 20.262 | 119.5 | 117.4038 | 10.8789 | 0.86871
[12 empty] | 25.83 | 20.26 | 119.5 | 117.5218 | 10.8742 | 0.89896
[12 empty] | 25.84 | 20.2639 | 119.5 | 117.3641 | 10.8734 | 0.86479
[12 empty] | 25.85 | 20.2584 | 119.5 | 117.508 | 10.8724 | 0.88954
[12 empty] | 25.86 | 20.2622 | 119.5 | 117.4442 | 10.8696 | 0.88392
[12 empty] | 25.87 | 20.2603 | 119.5 | 117.4045 | 10.8666 | 0.86881
[12 empty] | 25.88 | 20.2581 | 119.5 | 117.5218 | 10.8627 | 0.89925
[12 empty] | 25.89 | 20.2619 | 119.5 | 117.3621 | 10.8631 | 0.86489
[12 empty] | 25.9 | 20.2562 | 119.5 | 117.5061 | 10.8609 | 0.88992
[12 empty] | 25.91 | 20.2598 | 119.5 | 117.4475 | 10.8586 | 0.88374
[12 empty] | 25.92 | 20.2577 | 119.5 | 117.4156 | 10.8604 | 0.86833
[12 empty] | 25.93 | 20.2557 | 119.5 | 117.5436 | 10.8635 | 0.89839
[12 empty] | 25.94 | 20.2596 | 119.5 | 117.3877 | 10.8654 | 0.86439
[12 empty] | 25.95 | 20.2541 | 119.5 | 117.5116 | 10.8659 | 0.88941
[12 empty] | 25.96 | 20.258 | 119.5 | 117.4473 | 10.8673 | 0.88363
[12 empty] | 25.97 | 20.2561 | 119.5 | 117.4175 | 10.8672 | 0.8688
[12 empty] | 25.98 | 20.254 | 119.5 | 117.5337 | 10.8673 | 0.89919
[12 empty] | 25.99 | 20.2578 | 119.5 | 117.3807 | 10.8663 | 0.86505
[12 empty] | 26 | 20.252 | 119.5 | 117.5188 | 10.8657 | 0.88998
[12 empty] | 26.01 | 20.2555 | 119.5 | 117.4513 | 10.864 | 0.88399
[12 empty] | 26.02 | 20.2533 | 119.5 | 117.4168 | 10.8609 | 0.86885
[12 empty] | 26.03 | 20.2512 | 119.5 | 117.5402 | 10.8573 | 0.89898
[12 empty] | 26.04 | 20.2551 | 119.5 | 117.3821 | 10.8539 | 0.86497
[12 empty] | 26.05 | 20.2495 | 119.5 | 117.5126 | 10.8508 | 0.88991
[12 empty] | 26.06 | 20.2534 | 119.5 | 117.4499 | 10.8507 | 0.88362
[12 empty] | 26.07 | 20.2516 | 119.5 | 117.417 | 10.8538 | 0.86817
[12 empty] | 26.08 | 20.2498 | 119.5 | 117.5316 | 10.8553 | 0.89888
[12 empty] | 26.09 | 20.254 | 119.5 | 117.3841 | 10.8571 | 0.86469
[12 empty] | 26.1 | 20.2489 | 119.5 | 117.5239 | 10.8598 | 0.88947
[12 empty] | 26.11 | 20.2532 | 119.5 | 117.4621 | 10.8637 | 0.88326
[12 empty] | 26.12 | 20.252 | 119.5 | 117.4262 | 10.8673 | 0.86818
[12 empty] | 26.13 | 20.2508 | 119.5 | 117.5382 | 10.8681 | 0.89884
[12 empty] | 26.14 | 20.2557 | 119.5 | 117.3815 | 10.869 | 0.86482
[12 empty] | 26.15 | 20.2511 | 119.5 | 117.5268 | 10.8671 | 0.89026
[12 empty] | 26.16 | 20.2559 | 119.5 | 117.4666 | 10.865 | 0.88403
[12 empty] | 26.17 | 20.255 | 119.5 | 117.4334 | 10.8629 | 0.8686
[12 empty] | 26.18 | 20.2539 | 119.5 | 117.5536 | 10.8662 | 0.89833
[12 empty] | 26.19 | 20.2586 | 119.5 | 117.397 | 10.868 | 0.86439
[12 empty] | 26.2 | 20.254 | 119.5 | 117.5224 | 10.87 | 0.88917
[12 empty] | 26.21 | 20.2586 | 119.5 | 117.4604 | 10.8725 | 0.88285
[12 empty] | 26.22 | 20.2576 | 119.5 | 117.4294 | 10.8757 | 0.86765
[12 empty] | 26.23 | 20.2564 | 119.5 | 117.5558 | 10.8833 | 0.89756
[12 empty] | 26.24 | 20.2611 | 119.5 | 117.405 | 10.8893 | 0.86376
[12 empty] | 26.25 | 20.2567 | 119.5 | 117.5348 | 10.9012 | 0.88819
[12 empty] | 26.26 | 20.2614 | 119.5 | 117.4608 | 10.9098 | 0.88254
[12 empty] | 26.27 | 20.2606 | 119.5 | 117.421 | 10.9134 | 0.86798
[12 empty] | 26.28 | 20.2596 | 119.5 | 117.5434 | 10.9154 | 0.89804
[12 empty] | 26.29 | 20.2643 | 119.5 | 117.3871 | 10.9183 | 0.86392
[12 empty] | 26.3 | 20.2594 | 119.5 | 117.5208 | 10.9233 | 0.88832
[12 empty] | 26.31 | 20.2637 | 119.5 | 117.4679 | 10.9275 | 0.88214
[12 empty] | 26.32 | 20.2624 | 119.5 | 117.4164 | 10.9321 | 0.86684
[12 empty] | 26.33 | 20.2611 | 119.5 | 117.5313 | 10.9358 | 0.89696
[12 empty] | 26.34 | 20.2658 | 119.5 | 117.3734 | 10.937 | 0.86358
[12 empty] | 26.35 | 20.2612 | 119.5 | 117.5032 | 10.9355 | 0.88849
[12 empty] | 26.36 | 20.2659 | 119.5 | 117.4421 | 10.9351 | 0.88266
[12 empty] | 26.37 | 20.2649 | 119.5 | 117.4015 | 10.9376 | 0.86755
[12 empty] | 26.38 | 20.2637 | 119.5 | 117.5108 | 10.9415 | 0.89739
[12 empty] | 26.39 | 20.2682 | 119.5 | 117.3575 | 10.9433 | 0.86364
[12 empty] | 26.4 | 20.2636 | 119.5 | 117.4841 | 10.9445 | 0.88814
[12 empty] | 26.41 | 20.2681 | 119.5 | 117.4271 | 10.9456 | 0.88199
[12 empty] | 26.42 | 20.2668 | 119.5 | 117.398 | 10.9451 | 0.86698
[12 empty] | 26.43 | 20.2656 | 119.5 | 117.5154 | 10.9465 | 0.89674
[12 empty] | 26.44 | 20.2705 | 119.5 | 117.3529 | 10.9512 | 0.86278
[12 empty] | 26.45 | 20.2658 | 119.5 | 117.4879 | 10.9532 | 0.88818
[12 empty] | 26.46 | 20.2705 | 119.5 | 117.4175 | 10.9552 | 0.88234
[12 empty] | 26.47 | 20.2693 | 119.5 | 117.3784 | 10.9565 | 0.86736
[12 empty] | 26.48 | 20.2681 | 119.5 | 117.4962 | 10.9543 | 0.89781
[12 empty] | 26.49 | 20.2728 | 119.5 | 117.3438 | 10.9552 | 0.86353
[12 empty] | 26.5 | 20.268 | 119.5 | 117.4789 | 10.954 | 0.8884
[12 empty] | 26.51 | 20.2726 | 119.5 | 117.4174 | 10.9535 | 0.88213
[12 empty] | 26.52 | 20.2715 | 119.5 | 117.3779 | 10.9536 | 0.86701
[12 empty] | 26.53 | 20.2703 | 119.5 | 117.4872 | 10.9488 | 0.89763
[12 empty] | 26.54 | 20.275 | 119.5 | 117.3305 | 10.9455 | 0.86344
[12 empty] | 26.55 | 20.2703 | 119.5 | 117.4718 | 10.9443 | 0.88842
[12 empty] | 26.56 | 20.2749 | 119.5 | 117.4091 | 10.9442 | 0.8824
[12 empty] | 26.57 | 20.2737 | 119.5 | 117.3723 | 10.9441 | 0.86743
[12 empty] | 26.58 | 20.2723 | 119.5 | 117.4913 | 10.9439 | 0.89788
[12 empty] | 26.59 | 20.2766 | 119.5 | 117.33 | 10.9444 | 0.86346
[12 empty] | 26.6 | 20.2713 | 119.5 | 117.4694 | 10.9446 | 0.88841
[12 empty] | 26.61 | 20.2751 | 119.5 | 117.4124 | 10.9438 | 0.8823
[12 empty] | 26.62 | 20.2733 | 119.5 | 117.3817 | 10.9441 | 0.86696
[12 empty] | 26.63 | 20.2714 | 119.5 | 117.492 | 10.9486 | 0.89685
[12 empty] | 26.64 | 20.2754 | 119.5 | 117.3315 | 10.9529 | 0.86266
[12 empty] | 26.65 | 20.27 | 119.5 | 117.4733 | 10.9602 | 0.88711
[12 empty] | 26.66 | 20.274 | 119.5 | 117.4044 | 10.9699 | 0.88062
[12 empty] | 26.67 | 20.2721 | 119.5 | 117.3583 | 10.9826 | 0.86508
[12 empty] | 26.68 | 20.2701 | 119.5 | 117.4738 | 10.9942 | 0.89581
[12 empty] | 26.69 | 20.274 | 119.5 | 117.3089 | 11.0047 | 0.86149
[12 empty] | 26.7 | 20.2686 | 119.5 | 117.45 | 11.0168 | 0.88622
[12 empty] | 26.71 | 20.2725 | 119.5 | 117.4001 | 11.0326 | 0.87939
[12 empty] | 26.72 | 20.2702 | 119.5 | 117.3738 | 11.0451 | 0.86462
[12 empty] | 26.73 | 20.2679 | 119.5 | 117.4962 | 11.0582 | 0.89451
[12 empty] | 26.74 | 20.2714 | 119.5 | 117.3452 | 11.0708 | 0.86027
[12 empty] | 26.75 | 20.2657 | 119.5 | 117.4787 | 11.0819 | 0.88509
[12 empty] | 26.76 | 20.2694 | 119.5 | 117.4154 | 11.0903 | 0.87904
[12 empty] | 26.77 | 20.2674 | 119.5 | 117.3927 | 11.0965 | 0.86389
[12 empty] | 26.78 | 20.2651 | 119.5 | 117.519 | 11.1069 | 0.89392
[12 empty] | 26.79 | 20.2687 | 119.5 | 117.3662 | 11.1152 | 0.8599
[12 empty] | 26.8 | 20.263 | 119.5 | 117.5057 | 11.1227 | 0.88483
[12 empty] | 26.81 | 20.2666 | 119.5 | 117.4477 | 11.1277 | 0.87842
[12 empty] | 26.82 | 20.2646 | 119.5 | 117.4122 | 11.1336 | 0.86346
[12 empty] | 26.83 | 20.2626 | 119.5 | 117.5348 | 11.1381 | 0.89367
[12 empty] | 26.84 | 20.2665 | 119.5 | 117.3818 | 11.1413 | 0.85963
[12 empty] | 26.85 | 20.2612 | 119.5 | 117.5155 | 11.1434 | 0.88466
[12 empty] | 26.86 | 20.2651 | 119.5 | 117.4579 | 11.1457 | 0.87859
[12 empty] | 26.87 | 20.2632 | 119.5 | 117.4329 | 11.1474 | 0.86352
[12 empty] | 26.88 | 20.2613 | 119.5 | 117.5562 | 11.1488 | 0.89363
[12 empty] | 26.89 | 20.2653 | 119.5 | 117.4014 | 11.1513 | 0.85942
[12 empty] | 26.9 | 20.2599 | 119.5 | 117.5354 | 11.1524 | 0.88459
[12 empty] | 26.91 | 20.2636 | 119.5 | 117.4709 | 11.1529 | 0.87831
[12 empty] | 26.92 | 20.2617 | 119.5 | 117.4397 | 11.1534 | 0.86334
[12 empty] | 26.93 | 20.2599 | 119.5 | 117.5487 | 11.1529 | 0.89372
[12 empty] | 26.94 | 20.2637 | 119.5 | 117.3872 | 11.1512 | 0.85992
[12 empty] | 26.95 | 20.2581 | 119.5 | 117.5235 | 11.1477 | 0.88526
[12 empty] | 26.96 | 20.2618 | 119.5 | 117.4584 | 11.1469 | 0.8787
[12 empty] | 26.97 | 20.2596 | 119.5 | 117.4259 | 11.1468 | 0.8635
[12 empty] | 26.98 | 20.2574 | 119.5 | 117.5321 | 11.1469 | 0.89358
[12 empty] | 26.99 | 20.2608 | 119.5 | 117.3722 | 11.1443 | 0.85985
[12 empty] | 27 | 20.2549 | 119.5 | 117.5035 | 11.1408 | 0.88517
[12 empty] | 27.01 | 20.2584 | 119.5 | 117.447 | 11.1384 | 0.87869
[12 empty] | 27.02 | 20.2561 | 119.5 | 117.426 | 11.1373 | 0.86349
[12 empty] | 27.03 | 20.2539 | 119.5 | 117.5519 | 11.1376 | 0.89362
[12 empty] | 27.04 | 20.2577 | 119.5 | 117.4026 | 11.1439 | 0.85868
[12 empty] | 27.05 | 20.2522 | 119.5 | 117.5366 | 11.152 | 0.88374
[12 empty] | 27.06 | 20.2561 | 119.5 | 117.4666 | 11.1573 | 0.87769
[12 empty] | 27.07 | 20.2542 | 119.5 | 117.4212 | 11.1598 | 0.86297
[12 empty] | 27.08 | 20.2523 | 119.5 | 117.5348 | 11.158 | 0.89386
[12 empty] | 27.09 | 20.2563 | 119.5 | 117.3771 | 11.1598 | 0.85946
[12 empty] | 27.1 | 20.251 | 119.5 | 117.5152 | 11.1596 | 0.88516
[12 empty] | 27.11 | 20.2552 | 119.5 | 117.4534 | 11.1614 | 0.87833
[12 empty] | 27.12 | 20.2538 | 119.5 | 117.4207 | 11.1629 | 0.86318
[12 empty] | 27.13 | 20.2524 | 119.5 | 117.5366 | 11.1607 | 0.894
[12 empty] | 27.14 | 20.257 | 119.5 | 117.3756 | 11.1551 | 0.85972
[12 empty] | 27.15 | 20.2524 | 119.5 | 117.5128 | 11.1449 | 0.88558
[12 empty] | 27.16 | 20.2571 | 119.5 | 117.4376 | 11.1349 | 0.87951
[12 empty] | 27.17 | 20.256 | 119.5 | 117.4036 | 11.1242 | 0.86498
[12 empty] | 27.18 | 20.2547 | 119.5 | 117.5283 | 11.1162 | 0.89529
[12 empty] | 27.19 | 20.2592 | 119.5 | 117.3788 | 11.1102 | 0.86061
[12 empty] | 27.2 | 20.2543 | 119.5 | 117.5153 | 11.1044 | 0.88624
[12 empty] | 27.21 | 20.2587 | 119.5 | 117.4501 | 11.0964 | 0.87982
[12 empty] | 27.22 | 20.2575 | 119.5 | 117.4103 | 11.0862 | 0.86512
[12 empty] | 27.23 | 20.2565 | 119.5 | 117.5361 | 11.0765 | 0.89574
[12 empty] | 27.24 | 20.2613 | 119.5 | 117.3746 | 11.0652 | 0.86188
[12 empty] | 27.25 | 20.2567 | 119.5 | 117.5074 | 11.0538 | 0.88765
[12 empty] | 27.26 | 20.2614 | 119.5 | 117.4427 | 11.0447 | 0.88122
[12 empty] | 27.27 | 20.2603 | 119.5 | 117.4092 | 11.0333 | 0.86712
[12 empty] | 27.28 | 20.2594 | 119.5 | 117.5211 | 11.0238 | 0.89701
[12 empty] | 27.29 | 20.2641 | 119.5 | 117.3656 | 11.0121 | 0.86284
[12 empty] | 27.3 | 20.2596 | 119.5 | 117.4979 | 11.0032 | 0.88789
[12 empty] | 27.31 | 20.2644 | 119.5 | 117.4381 | 10.9948 | 0.88139
[12 empty] | 27.32 | 20.2633 | 119.5 | 117.3963 | 10.9843 | 0.86714
[12 empty] | 27.33 | 20.2624 | 119.5 | 117.5103 | 10.9767 | 0.89712
[12 empty] | 27.34 | 20.267 | 119.5 | 117.3538 | 10.9694 | 0.8633
[12 empty] | 27.35 | 20.2622 | 119.5 | 117.498 | 10.9665 | 0.88822
[12 empty] | 27.36 | 20.2666 | 119.5 | 117.4269 | 10.9654 | 0.88148
[12 empty] | 27.37 | 20.2654 | 119.5 | 117.3866 | 10.9671 | 0.86685
[12 empty] | 27.38 | 20.2645 | 119.5 | 117.4999 | 10.9683 | 0.89685
[12 empty] | 27.39 | 20.2691 | 119.5 | 117.3412 | 10.9653 | 0.86345
[12 empty] | 27.4 | 20.2646 | 119.5 | 117.4765 | 10.9611 | 0.88867
[12 empty] | 27.41 | 20.2691 | 119.5 | 117.4106 | 10.9594 | 0.88175
[12 empty] | 27.42 | 20.2678 | 119.5 | 117.381 | 10.9594 | 0.86719
[12 empty] | 27.43 | 20.2666 | 119.5 | 117.5014 | 10.9605 | 0.89695
[12 empty] | 27.44 | 20.2712 | 119.5 | 117.3496 | 10.9606 | 0.86333
[12 empty] | 27.45 | 20.2666 | 119.5 | 117.4809 | 10.9604 | 0.8883
[12 empty] | 27.46 | 20.2713 | 119.5 | 117.4097 | 10.9579 | 0.88197
[12 empty] | 27.47 | 20.27 | 119.5 | 117.3735 | 10.9523 | 0.86793
[12 empty] | 27.48 | 20.2688 | 119.5 | 117.5021 | 10.9488 | 0.89751
[12 empty] | 27.49 | 20.2733 | 119.5 | 117.3499 | 10.9504 | 0.86319
[12 empty] | 27.5 | 20.2685 | 119.5 | 117.4788 | 10.9519 | 0.88844
[12 empty] | 27.51 | 20.2729 | 119.5 | 117.409 | 10.9508 | 0.88198
[12 empty] | 27.52 | 20.2717 | 119.5 | 117.3696 | 10.9479 | 0.86778
[12 empty] | 27.53 | 20.2705 | 119.5 | 117.491 | 10.9448 | 0.89753
[12 empty] | 27.54 | 20.2749 | 119.5 | 117.3406 | 10.9453 | 0.86328
[12 empty] | 27.55 | 20.2701 | 119.5 | 117.4779 | 10.9458 | 0.88823
[12 empty] | 27.56 | 20.2749 | 119.5 | 117.4152 | 10.9492 | 0.8814
[12 empty] | 27.57 | 20.2737 | 119.5 | 117.3766 | 10.9539 | 0.86709
[12 empty] | 27.58 | 20.2725 | 119.5 | 117.5001 | 10.9545 | 0.89743
[12 empty] | 27.59 | 20.277 | 119.5 | 117.3422 | 10.9562 | 0.86293
[12 empty] | 27.6 | 20.2719 | 119.5 | 117.4734 | 10.9557 | 0.88856
[12 empty] | 27.61 | 20.2759 | 119.5 | 117.4098 | 10.9596 | 0.8813
[12 empty] | 27.62 | 20.274 | 119.5 | 117.3773 | 10.9634 | 0.8671
[12 empty] | 27.63 | 20.2724 | 119.5 | 117.4983 | 10.9673 | 0.89686
[12 empty] | 27.64 | 20.2764 | 119.5 | 117.3438 | 10.9724 | 0.86235
[12 empty] | 27.65 | 20.271 | 119.5 | 117.4835 | 10.9766 | 0.88749
[12 empty] | 27.66 | 20.2749 | 119.5 | 117.4174 | 10.9834 | 0.88018
[12 empty] | 27.67 | 20.2728 | 119.5 | 117.3833 | 10.9929 | 0.86532
[12 empty] | 27.68 | 20.2709 | 119.5 | 117.506 | 11.007 | 0.89495
[12 empty] | 27.69 | 20.2747 | 119.5 | 117.3555 | 11.0214 | 0.86024
[12 empty] | 27.7 | 20.2691 | 119.5 | 117.5003 | 11.039 | 0.88538
[12 empty] | 27.71 | 20.2728 | 119.5 | 117.4369 | 11.0598 | 0.87748
[12 empty] | 27.72 | 20.2707 | 119.5 | 117.4051 | 11.083 | 0.86277
[12 empty] | 27.73 | 20.2687 | 119.5 | 117.5317 | 11.1048 | 0.89299
[12 empty] | 27.74 | 20.2725 | 119.5 | 117.3763 | 11.1264 | 0.85829
[12 empty] | 27.75 | 20.267 | 119.5 | 117.5079 | 11.1452 | 0.88407
[12 empty] | 27.76 | 20.2709 | 119.5 | 117.4454 | 11.1624 | 0.87701
[12 empty] | 27.77 | 20.2688 | 119.5 | 117.4079 | 11.1743 | 0.86307
[12 empty] | 27.78 | 20.2669 | 119.5 | 117.5224 | 11.1837 | 0.89326
[12 empty] | 27.79 | 20.2706 | 119.5 | 117.3743 | 11.1937 | 0.85831
[12 empty] | 27.8 | 20.2647 | 119.5 | 117.5268 | 11.201 | 0.88403
[12 empty] | 27.81 | 20.2683 | 119.5 | 117.475 | 11.2062 | 0.8765
[12 empty] | 27.82 | 20.2659 | 119.5 | 117.4358 | 11.2092 | 0.86215
[12 empty] | 27.83 | 20.2639 | 119.5 | 117.5402 | 11.2147 | 0.89197
[12 empty] | 27.84 | 20.2673 | 119.5 | 117.3895 | 11.2165 | 0.8579
[12 empty] | 27.85 | 20.2616 | 119.5 | 117.5205 | 11.217 | 0.88392
[12 empty] | 27.86 | 20.2654 | 119.5 | 117.457 | 11.2193 | 0.87654
[12 empty] | 27.87 | 20.2634 | 119.5 | 117.4323 | 11.2215 | 0.86261
[12 empty] | 27.88 | 20.2614 | 119.5 | 117.5606 | 11.2267 | 0.89228
[12 empty] | 27.89 | 20.265 | 119.5 | 117.3948 | 11.2289 | 0.85785
[12 empty] | 27.9 | 20.2594 | 119.5 | 117.5271 | 11.2323 | 0.88335
[12 empty] | 27.91 | 20.2632 | 119.5 | 117.4641 | 11.2354 | 0.87589
[12 empty] | 27.92 | 20.2609 | 119.5 | 117.4319 | 11.2354 | 0.8621
[12 empty] | 27.93 | 20.2591 | 119.5 | 117.5381 | 11.2352 | 0.89196
[12 empty] | 27.94 | 20.2628 | 119.5 | 117.3773 | 11.2365 | 0.8576
[12 empty] | 27.95 | 20.2573 | 119.5 | 117.5122 | 11.2372 | 0.88376
[12 empty] | 27.96 | 20.261 | 119.5 | 117.4542 | 11.2383 | 0.8763
[12 empty] | 27.97 | 20.2585 | 119.5 | 117.4289 | 11.2395 | 0.86233
[12 empty] | 27.98 | 20.2564 | 119.5 | 117.5434 | 11.2431 | 0.8916
[12 empty] | 27.99 | 20.2599 | 119.5 | 117.3842 | 11.2464 | 0.85718
[12 empty] | 28 | 20.2541 | 119.5 | 117.5063 | 11.2464 | 0.88329
[12 empty] | 28.01 | 20.2578 | 119.5 | 117.4383 | 11.2463 | 0.87585
[12 empty] | 28.02 | 20.2555 | 119.5 | 117.4058 | 11.2448 | 0.86233
[12 empty] | 28.03 | 20.2535 | 119.5 | 117.5237 | 11.2444 | 0.89197
[12 empty] | 28.04 | 20.2571 | 119.5 | 117.3675 | 11.2426 | 0.85788
[12 empty] | 28.05 | 20.2517 | 119.5 | 117.4994 | 11.2421 | 0.88379
[12 empty] | 28.06 | 20.2555 | 119.5 | 117.443 | 11.2424 | 0.8762
[12 empty] | 28.07 | 20.2532 | 119.5 | 117.4148 | 11.2407 | 0.86258
[12 empty] | 28.08 | 20.2513 | 119.5 | 117.533 | 11.239 | 0.89186
[12 empty] | 28.09 | 20.255 | 119.5 | 117.3712 | 11.2374 | 0.85742
[12 empty] | 28.1 | 20.2496 | 119.5 | 117.504 | 11.2357 | 0.88357
[12 empty] | 28.11 | 20.2536 | 119.5 | 117.4429 | 11.2324 | 0.8764
[12 empty] | 28.12 | 20.2519 | 119.5 | 117.4159 | 11.2328 | 0.86221
[12 empty] | 28.13 | 20.2507 | 119.5 | 117.5331 | 11.2326 | 0.89198
[12 empty] | 28.14 | 20.2552 | 119.5 | 117.3679 | 11.2348 | 0.85745
[12 empty] | 28.15 | 20.2506 | 119.5 | 117.5034 | 11.2289 | 0.88485
[12 empty] | 28.16 | 20.2556 | 119.5 | 117.4243 | 11.2216 | 0.87753
[12 empty] | 28.17 | 20.2544 | 119.5 | 117.3921 | 11.2116 | 0.86446
[12 empty] | 28.18 | 20.2536 | 119.5 | 117.5057 | 11.1965 | 0.89456
[12 empty] | 28.19 | 20.2581 | 119.5 | 117.3508 | 11.1827 | 0.86002
[12 empty] | 28.2 | 20.2533 | 119.5 | 117.4922 | 11.1667 | 0.88648
[12 empty] | 28.21 | 20.2581 | 119.5 | 117.4208 | 11.154 | 0.87876
[12 empty] | 28.22 | 20.2567 | 119.5 | 117.379 | 11.1354 | 0.86572
[12 empty] | 28.23 | 20.2559 | 119.5 | 117.4911 | 11.1137 | 0.89587
[12 empty] | 28.24 | 20.2606 | 119.5 | 117.3139 | 11.0906 | 0.86181
[12 empty] | 28.25 | 20.256 | 119.5 | 117.4599 | 11.0676 | 0.88901
[12 empty] | 28.26 | 20.2607 | 119.5 | 117.404 | 11.047 | 0.88134
[12 empty] | 28.27 | 20.259 | 119.5 | 117.3739 | 11.0307 | 0.86752
[12 empty] | 28.28 | 20.2578 | 119.5 | 117.4833 | 11.0196 | 0.89656
[12 empty] | 28.29 | 20.2624 | 119.5 | 117.3222 | 11.0096 | 0.86192
[12 empty] | 28.3 | 20.2577 | 119.5 | 117.461 | 10.9988 | 0.88846
[12 empty] | 28.31 | 20.2628 | 119.5 | 117.3901 | 10.9895 | 0.88051
[12 empty] | 28.32 | 20.2617 | 119.5 | 117.3539 | 10.9806 | 0.86742
[12 empty] | 28.33 | 20.261 | 119.5 | 117.4612 | 10.9727 | 0.89729
[12 empty] | 28.34 | 20.2658 | 119.5 | 117.304 | 10.9674 | 0.86285
[12 empty] | 28.35 | 20.2613 | 119.5 | 117.4377 | 10.9646 | 0.88956
[12 empty] | 28.36 | 20.2663 | 119.5 | 117.3666 | 10.9648 | 0.88136
[12 empty] | 28.37 | 20.2649 | 119.5 | 117.3372 | 10.9595 | 0.86856
[12 empty] | 28.38 | 20.2641 | 119.5 | 117.4452 | 10.9522 | 0.8979
[12 empty] | 28.39 | 20.2688 | 119.5 | 117.2806 | 10.9458 | 0.86317
[12 empty] | 28.4 | 20.2644 | 119.5 | 117.4213 | 10.9402 | 0.88952
[12 empty] | 28.41 | 20.2692 | 119.5 | 117.3656 | 10.9337 | 0.88175
[12 empty] | 28.42 | 20.2678 | 119.5 | 117.3403 | 10.9268 | 0.86875
[12 empty] | 28.43 | 20.267 | 119.5 | 117.4594 | 10.926 | 0.89749
[12 empty] | 28.44 | 20.2715 | 119.5 | 117.3036 | 10.9231 | 0.86344
[12 empty] | 28.45 | 20.2668 | 119.5 | 117.4439 | 10.9234 | 0.88957
[12 empty] | 28.46 | 20.2717 | 119.5 | 117.3691 | 10.9258 | 0.88097
[12 empty] | 28.47 | 20.2705 | 119.5 | 117.3457 | 10.9291 | 0.86801
[12 empty] | 28.48 | 20.2698 | 119.5 | 117.4506 | 10.9337 | 0.89714
[12 empty] | 28.49 | 20.2743 | 119.5 | 117.2925 | 10.9339 | 0.86319
[12 empty] | 28.5 | 20.2698 | 119.5 | 117.4404 | 10.934 | 0.88955
[12 empty] | 28.51 | 20.2748 | 119.5 | 117.377 | 10.9384 | 0.881
[12 empty] | 28.52 | 20.2734 | 119.5 | 117.3458 | 10.9418 | 0.86819
[12 empty] | 28.53 | 20.2725 | 119.5 | 117.4735 | 10.9446 | 0.89704
[12 empty] | 28.54 | 20.2771 | 119.5 | 117.3192 | 10.9488 | 0.86272
[12 empty] | 28.55 | 20.2724 | 119.5 | 117.4555 | 10.948 | 0.88976
[12 empty] | 28.56 | 20.2772 | 119.5 | 117.3847 | 10.9444 | 0.88168
[12 empty] | 28.57 | 20.2759 | 119.5 | 117.3544 | 10.938 | 0.86924
[12 empty] | 28.58 | 20.2752 | 119.5 | 117.4599 | 10.9334 | 0.89799
[12 empty] | 28.59 | 20.2798 | 119.5 | 117.307 | 10.9279 | 0.86428
[12 empty] | 28.6 | 20.2751 | 119.5 | 117.4482 | 10.9214 | 0.89075
[12 empty] | 28.61 | 20.2798 | 119.5 | 117.374 | 10.917 | 0.88185
[12 empty] | 28.62 | 20.2779 | 119.5 | 117.3515 | 10.9131 | 0.86895
[12 empty] | 28.63 | 20.2767 | 119.5 | 117.4683 | 10.9129 | 0.89712
[12 empty] | 28.64 | 20.2805 | 119.5 | 117.3156 | 10.9137 | 0.86262
[12 empty] | 28.65 | 20.2752 | 119.5 | 117.4575 | 10.9186 | 0.8889
[12 empty] | 28.66 | 20.2792 | 119.5 | 117.3915 | 10.9303 | 0.87959
[12 empty] | 28.67 | 20.2768 | 119.5 | 117.3761 | 10.9473 | 0.86611
[12 empty] | 28.68 | 20.2749 | 119.5 | 117.4902 | 10.9666 | 0.89459
[12 empty] | 28.69 | 20.2784 | 119.5 | 117.331 | 10.9914 | 0.85966
[12 empty] | 28.7 | 20.273 | 119.5 | 117.4746 | 11.0135 | 0.88677
[12 empty] | 28.71 | 20.2769 | 119.5 | 117.4129 | 11.0363 | 0.87768
[12 empty] | 28.72 | 20.2745 | 119.5 | 117.3879 | 11.0591 | 0.8647
[12 empty] | 28.73 | 20.273 | 119.5 | 117.496 | 11.0808 | 0.89328
[12 empty] | 28.74 | 20.2766 | 119.5 | 117.3483 | 11.1046 | 0.85815
[12 empty] | 28.75 | 20.2711 | 119.5 | 117.4935 | 11.1262 | 0.88499
[12 empty] | 28.76 | 20.2752 | 119.5 | 117.4136 | 11.1496 | 0.8753
[12 empty] | 28.77 | 20.2729 | 119.5 | 117.3865 | 11.1671 | 0.86282
[12 empty] | 28.78 | 20.2714 | 119.5 | 117.503 | 11.1824 | 0.89186
[12 empty] | 28.79 | 20.2749 | 119.5 | 117.3371 | 11.1973 | 0.85684
[12 empty] | 28.8 | 20.2694 | 119.5 | 117.4749 | 11.213 | 0.88391
[12 empty] | 28.81 | 20.2735 | 119.5 | 117.4011 | 11.23 | 0.87454
[12 empty] | 28.82 | 20.271 | 119.5 | 117.3709 | 11.2421 | 0.86243
[12 empty] | 28.83 | 20.2694 | 119.5 | 117.4905 | 11.2518 | 0.89153
[12 empty] | 28.84 | 20.273 | 119.5 | 117.3407 | 11.2616 | 0.85628
[12 empty] | 28.85 | 20.2674 | 119.5 | 117.4847 | 11.2685 | 0.88371
[12 empty] | 28.86 | 20.2714 | 119.5 | 117.4085 | 11.2733 | 0.87437
[12 empty] | 28.87 | 20.269 | 119.5 | 117.3799 | 11.277 | 0.86211
[12 empty] | 28.88 | 20.2674 | 119.5 | 117.4801 | 11.2819 | 0.89095
[12 empty] | 28.89 | 20.2707 | 119.5 | 117.3183 | 11.2858 | 0.85606
[12 empty] | 28.9 | 20.2649 | 119.5 | 117.472 | 11.2866 | 0.88371
[12 empty] | 28.91 | 20.2688 | 119.5 | 117.4002 | 11.2895 | 0.87398
[12 empty] | 28.92 | 20.2664 | 119.5 | 117.3703 | 11.2915 | 0.86199
[12 empty] | 28.93 | 20.2649 | 119.5 | 117.4809 | 11.2947 | 0.89092
[12 empty] | 28.94 | 20.2684 | 119.5 | 117.3236 | 11.2965 | 0.8559
[12 empty] | 28.95 | 20.2628 | 119.5 | 117.4636 | 11.2967 | 0.88363
[12 empty] | 28.96 | 20.2665 | 119.5 | 117.3771 | 11.2982 | 0.87405
[12 empty] | 28.97 | 20.2639 | 119.5 | 117.3625 | 11.2959 | 0.86249
[12 empty] | 28.98 | 20.2622 | 119.5 | 117.4705 | 11.2957 | 0.89093
[12 empty] | 28.99 | 20.2655 | 119.5 | 117.3118 | 11.2944 | 0.85624
[12 empty] | 29 | 20.2598 | 119.5 | 117.4473 | 11.2947 | 0.88361
[12 empty] | 29.01 | 20.2637 | 119.5 | 117.3771 | 11.2955 | 0.8738
[12 empty] | 29.02 | 20.261 | 119.5 | 117.3627 | 11.2949 | 0.86203
[12 empty] | 29.03 | 20.2594 | 119.5 | 117.4696 | 11.2987 | 0.8902
[12 empty] | 29.04 | 20.2627 | 119.5 | 117.3157 | 11.299 | 0.85578
[12 empty] | 29.05 | 20.2571 | 119.5 | 117.451 | 11.2994 | 0.88351
[12 empty] | 29.06 | 20.2611 | 119.5 | 117.3741 | 11.3019 | 0.87353
[12 empty] | 29.07 | 20.2585 | 119.5 | 117.355 | 11.3034 | 0.86215
[12 empty] | 29.08 | 20.257 | 119.5 | 117.4565 | 11.3052 | 0.89056
[12 empty] | 29.09 | 20.2603 | 119.5 | 117.2962 | 11.3049 | 0.85624
[12 empty] | 29.1 | 20.2549 | 119.5 | 117.4298 | 11.3033 | 0.88386
[12 empty] | 29.11 | 20.2589 | 119.5 | 117.3694 | 11.3038 | 0.87366
[12 empty] | 29.12 | 20.2563 | 119.5 | 117.3503 | 11.3019 | 0.86233
[12 empty] | 29.13 | 20.2548 | 119.5 | 117.4447 | 11.2991 | 0.89066
[12 empty] | 29.14 | 20.2583 | 119.5 | 117.2864 | 11.2949 | 0.8565
[12 empty] | 29.15 | 20.253 | 119.5 | 117.4327 | 11.29 | 0.88435
[12 empty] | 29.16 | 20.2569 | 119.5 | 117.3701 | 11.2871 | 0.87402
[12 empty] | 29.17 | 20.2543 | 119.5 | 117.3426 | 11.2829 | 0.86287
[12 empty] | 29.18 | 20.2528 | 119.5 | 117.4445 | 11.2797 | 0.8911
[12 empty] | 29.19 | 20.2561 | 119.5 | 117.2891 | 11.2777 | 0.85656
[12 empty] | 29.2 | 20.2505 | 119.5 | 117.4223 | 11.271 | 0.88503
[12 empty] | 29.21 | 20.2547 | 119.5 | 117.3446 | 11.2648 | 0.87474
[12 empty] | 29.22 | 20.2523 | 119.5 | 117.3317 | 11.2562 | 0.86387
[12 empty] | 29.23 | 20.251 | 119.5 | 117.4414 | 11.2449 | 0.89265
[12 empty] | 29.24 | 20.2547 | 119.5 | 117.2999 | 11.2386 | 0.85763
[12 empty] | 29.25 | 20.2493 | 119.5 | 117.4562 | 11.2297 | 0.88592
[12 empty] | 29.26 | 20.2536 | 119.5 | 117.3814 | 11.2247 | 0.8749
[12 empty] | 29.27 | 20.251 | 119.5 | 117.3649 | 11.2186 | 0.86397
[12 empty] | 29.28 | 20.2498 | 119.5 | 117.4724 | 11.2122 | 0.89221
[12 empty] | 29.29 | 20.2534 | 119.5 | 117.316 | 11.2076 | 0.85739
[12 empty] | 29.3 | 20.2479 | 119.5 | 117.4466 | 11.2021 | 0.886
[12 empty] | 29.31 | 20.2518 | 119.5 | 117.3717 | 11.2004 | 0.87502
[12 empty] | 29.32 | 20.249 | 119.5 | 117.3635 | 11.1989 | 0.86411
[12 empty] | 29.33 | 20.2477 | 119.5 | 117.4743 | 11.2022 | 0.89203
[12 empty] | 29.34 | 20.2511 | 119.5 | 117.3205 | 11.2037 | 0.85732
[12 empty] | 29.35 | 20.2458 | 119.5 | 117.4733 | 11.2026 | 0.88608
[12 empty] | 29.36 | 20.2501 | 119.5 | 117.3929 | 11.2032 | 0.87476
[12 empty] | 29.37 | 20.2476 | 119.5 | 117.3691 | 11.2018 | 0.8642
[12 empty] | 29.38 | 20.2462 | 119.5 | 117.4796 | 11.2011 | 0.8923
[12 empty] | 29.39 | 20.2497 | 119.5 | 117.3315 | 11.202 | 0.85719
[12 empty] | 29.4 | 20.2444 | 119.5 | 117.4793 | 11.2047 | 0.88547
[12 empty] | 29.41 | 20.2488 | 119.5 | 117.3919 | 11.2101 | 0.87401
[12 empty] | 29.42 | 20.2462 | 119.5 | 117.3862 | 11.2119 | 0.86376
[12 empty] | 29.43 | 20.2451 | 119.5 | 117.504 | 11.2116 | 0.89205
[12 empty] | 29.44 | 20.2486 | 119.5 | 117.3463 | 11.2143 | 0.8568
[12 empty] | 29.45 | 20.2431 | 119.5 | 117.4815 | 11.2147 | 0.88597
[12 empty] | 29.46 | 20.2473 | 119.5 | 117.4095 | 11.2158 | 0.87453
[12 empty] | 29.47 | 20.2445 | 119.5 | 117.3882 | 11.2149 | 0.86433
[12 empty] | 29.48 | 20.2432 | 119.5 | 117.4946 | 11.2165 | 0.89199
[12 empty] | 29.49 | 20.2465 | 119.5 | 117.3423 | 11.2181 | 0.85686
[12 empty] | 29.5 | 20.241 | 119.5 | 117.4929 | 11.2176 | 0.88553
[12 empty] | 29.51 | 20.2455 | 119.5 | 117.417 | 11.2214 | 0.87327
[12 empty] | 29.52 | 20.2432 | 119.5 | 117.4046 | 11.2236 | 0.86332
[12 empty] | 29.53 | 20.2423 | 119.5 | 117.5018 | 11.2295 | 0.89097
[12 empty] | 29.54 | 20.2459 | 119.5 | 117.3637 | 11.2315 | 0.85639
[12 empty] | 29.55 | 20.2409 | 119.5 | 117.5046 | 11.2344 | 0.88543
[12 empty] | 29.56 | 20.2455 | 119.5 | 117.4093 | 11.2377 | 0.87392
[12 empty] | 29.57 | 20.243 | 119.5 | 117.4003 | 11.2373 | 0.86439
[12 empty] | 29.58 | 20.2421 | 119.5 | 117.5017 | 11.2393 | 0.89163
[12 empty] | 29.59 | 20.2457 | 119.5 | 117.3453 | 11.2389 | 0.85691
[12 empty] | 29.6 | 20.2404 | 119.5 | 117.4913 | 11.2373 | 0.88582
[12 empty] | 29.61 | 20.2448 | 119.5 | 117.4098 | 11.2336 | 0.87394
[12 empty] | 29.62 | 20.2425 | 119.5 | 117.393 | 11.2266 | 0.8646
[12 empty] | 29.63 | 20.242 | 119.5 | 117.4889 | 11.2211 | 0.89196
[12 empty] | 29.64 | 20.2458 | 119.5 | 117.3461 | 11.2156 | 0.8574
[12 empty] | 29.65 | 20.241 | 119.5 | 117.4969 | 11.2128 | 0.88595
[12 empty] | 29.66 | 20.2459 | 119.5 | 117.4067 | 11.2145 | 0.8736
[12 empty] | 29.67 | 20.2438 | 119.5 | 117.3907 | 11.214 | 0.8645
[12 empty] | 29.68 | 20.2434 | 119.5 | 117.4877 | 11.2127 | 0.89186
[12 empty] | 29.69 | 20.2473 | 119.5 | 117.3343 | 11.211 | 0.85725
[12 empty] | 29.7 | 20.2428 | 119.5 | 117.4738 | 11.2089 | 0.88622
[12 empty] | 29.71 | 20.2479 | 119.5 | 117.3757 | 11.2076 | 0.87421
[12 empty] | 29.72 | 20.2461 | 119.5 | 117.3702 | 11.2009 | 0.86587
[12 empty] | 29.73 | 20.2461 | 119.5 | 117.4787 | 11.1973 | 0.89265
[12 empty] | 29.74 | 20.2505 | 119.5 | 117.3259 | 11.1921 | 0.85843
[12 empty] | 29.75 | 20.2463 | 119.5 | 117.4663 | 11.184 | 0.88745
[12 empty] | 29.76 | 20.2516 | 119.5 | 117.3787 | 11.1751 | 0.87529
[12 empty] | 29.77 | 20.2499 | 119.5 | 117.3748 | 11.1656 | 0.86632
[12 empty] | 29.78 | 20.2499 | 119.5 | 117.4679 | 11.1619 | 0.89257
[12 empty] | 29.79 | 20.2539 | 119.5 | 117.3038 | 11.1586 | 0.85796
[12 empty] | 29.8 | 20.2491 | 119.5 | 117.4485 | 11.1509 | 0.88766
[12 empty] | 29.81 | 20.2544 | 119.5 | 117.3528 | 11.1474 | 0.87492
[12 empty] | 29.82 | 20.2527 | 119.5 | 117.3529 | 11.1453 | 0.86632
[12 empty] | 29.83 | 20.2527 | 119.5 | 117.4528 | 11.1418 | 0.89334
[12 empty] | 29.84 | 20.257 | 119.5 | 117.3027 | 11.1417 | 0.85852
[12 empty] | 29.85 | 20.2526 | 119.5 | 117.4543 | 11.1387 | 0.88805
[12 empty] | 29.86 | 20.258 | 119.5 | 117.3637 | 11.1402 | 0.87508
[12 empty] | 29.87 | 20.2562 | 119.5 | 117.3491 | 11.1384 | 0.86672
[12 empty] | 29.88 | 20.2564 | 119.5 | 117.454 | 11.1336 | 0.89347
[12 empty] | 29.89 | 20.2608 | 119.5 | 117.3028 | 11.1324 | 0.85826
[12 empty] | 29.9 | 20.2565 | 119.5 | 117.4542 | 11.1313 | 0.88792
[12 empty] | 29.91 | 20.2618 | 119.5 | 117.3712 | 11.1327 | 0.87473
[12 empty] | 29.92 | 20.2598 | 119.5 | 117.3661 | 11.1325 | 0.86645
[12 empty] | 29.93 | 20.2598 | 119.5 | 117.4637 | 11.1357 | 0.89284
[12 empty] | 29.94 | 20.2641 | 119.5 | 117.3023 | 11.1367 | 0.85841
[12 empty] | 29.95 | 20.2596 | 119.5 | 117.4507 | 11.134 | 0.88858
[12 empty] | 29.96 | 20.2649 | 119.5 | 117.366 | 11.1354 | 0.8749
[12 empty] | 29.97 | 20.2629 | 119.5 | 117.365 | 11.1364 | 0.8666
[12 empty] | 29.98 | 20.2629 | 119.5 | 117.4637 | 11.1393 | 0.89303
[12 empty] | 29.99 | 20.2669 | 119.5 | 117.3208 | 11.1405 | 0.85809
[12 empty] | 30 | 20.2623 | 119.5 | 117.4643 | 11.1403 | 0.88802
[12 empty] | 30.01 | 20.2677 | 119.5 | 117.3682 | 11.1407 | 0.87471
[12 empty] | 30.02 | 20.2657 | 119.5 | 117.3739 | 11.1371 | 0.86717
[12 empty] | 30.03 | 20.2659 | 119.5 | 117.4696 | 11.1342 | 0.8934
[12 empty] | 30.04 | 20.2701 | 119.5 | 117.3123 | 11.1326 | 0.85878
[12 empty] | 30.05 | 20.2656 | 119.5 | 117.4638 | 11.1313 | 0.88886
[12 empty] | 30.06 | 20.2708 | 119.5 | 117.3687 | 11.131 | 0.87501
[12 empty] | 30.07 | 20.2684 | 119.5 | 117.37 | 11.1264 | 0.86752
[12 empty] | 30.08 | 20.2681 | 119.5 | 117.4602 | 11.1297 | 0.89249
[12 empty] | 30.09 | 20.2717 | 119.5 | 117.3043 | 11.1285 | 0.85836
[12 empty] | 30.1 | 20.2671 | 119.5 | 117.4573 | 11.1274 | 0.88826
[12 empty] | 30.11 | 20.2722 | 119.5 | 117.3695 | 11.1302 | 0.87426
[12 empty] | 30.12 | 20.27 | 119.5 | 117.355 | 11.1315 | 0.86698
[12 empty] | 30.13 | 20.2698 | 119.5 | 117.451 | 11.1356 | 0.8927
[12 empty] | 30.14 | 20.2734 | 119.5 | 117.2967 | 11.1354 | 0.85886
[12 empty] | 30.15 | 20.2686 | 119.5 | 117.4523 | 11.1376 | 0.88849
[12 empty] | 30.16 | 20.2732 | 119.5 | 117.3646 | 11.1435 | 0.87397
[12 empty] | 30.17 | 20.2702 | 119.5 | 117.3634 | 11.1476 | 0.86678
[12 empty] | 30.18 | 20.2693 | 119.5 | 117.4741 | 11.151 | 0.89191
[12 empty] | 30.19 | 20.2721 | 119.5 | 117.3229 | 11.1583 | 0.857
[12 empty] | 30.2 | 20.2667 | 119.5 | 117.4703 | 11.1658 | 0.8869
[12 empty] | 30.21 | 20.271 | 119.5 | 117.3766 | 11.1745 | 0.87265
[12 empty] | 30.22 | 20.268 | 119.5 | 117.3796 | 11.182 | 0.86558
[12 empty] | 30.23 | 20.2673 | 119.5 | 117.4793 | 11.195 | 0.89036
[12 empty] | 30.24 | 20.2702 | 119.5 | 117.3173 | 11.2126 | 0.85555
[12 empty] | 30.25 | 20.2647 | 119.5 | 117.4673 | 11.2275 | 0.88578
[12 empty] | 30.26 | 20.269 | 119.5 | 117.3797 | 11.2454 | 0.87064
[12 empty] | 30.27 | 20.2657 | 119.5 | 117.3778 | 11.2623 | 0.86361
[12 empty] | 30.28 | 20.2648 | 119.5 | 117.4737 | 11.2818 | 0.88838
[12 empty] | 30.29 | 20.2675 | 119.5 | 117.3186 | 11.2991 | 0.85371
[12 empty] | 30.3 | 20.2621 | 119.5 | 117.4643 | 11.3149 | 0.88402
[12 empty] | 30.31 | 20.2666 | 119.5 | 117.3809 | 11.3354 | 0.86885
[12 empty] | 30.32 | 20.2634 | 119.5 | 117.3843 | 11.3497 | 0.86288
[12 empty] | 30.33 | 20.2626 | 119.5 | 117.4729 | 11.3625 | 0.88803
[12 empty] | 30.34 | 20.2655 | 119.5 | 117.325 | 11.3721 | 0.85369
[12 empty] | 30.35 | 20.26 | 119.5 | 117.4626 | 11.3803 | 0.88426
[12 empty] | 30.36 | 20.2645 | 119.5 | 117.3769 | 11.3886 | 0.86906
[12 empty] | 30.37 | 20.2611 | 119.5 | 117.3822 | 11.3945 | 0.86245
[12 empty] | 30.38 | 20.2604 | 119.5 | 117.4662 | 11.4014 | 0.88712
[12 empty] | 30.39 | 20.263 | 119.5 | 117.3142 | 11.4079 | 0.85243
[12 empty] | 30.4 | 20.2575 | 119.5 | 117.4745 | 11.4105 | 0.88349
[12 empty] | 30.41 | 20.2619 | 119.5 | 117.3702 | 11.4142 | 0.86812
[12 empty] | 30.42 | 20.2587 | 119.5 | 117.3687 | 11.4151 | 0.86266
[12 empty] | 30.43 | 20.2583 | 119.5 | 117.4674 | 11.4157 | 0.88788
[12 empty] | 30.44 | 20.2613 | 119.5 | 117.3189 | 11.4183 | 0.85316
[12 empty] | 30.45 | 20.256 | 119.5 | 117.4578 | 11.419 | 0.88411
[12 empty] | 30.46 | 20.2605 | 119.5 | 117.3701 | 11.424 | 0.86809
[12 empty] | 30.47 | 20.257 | 119.5 | 117.3688 | 11.4234 | 0.86253
[12 empty] | 30.48 | 20.2562 | 119.5 | 117.4558 | 11.4224 | 0.88725
[12 empty] | 30.49 | 20.2588 | 119.5 | 117.3151 | 11.4237 | 0.85214
[12 empty] | 30.5 | 20.2532 | 119.5 | 117.4757 | 11.4237 | 0.88345
[12 empty] | 30.51 | 20.2575 | 119.5 | 117.3756 | 11.4262 | 0.86762
[12 empty] | 30.52 | 20.254 | 119.5 | 117.3805 | 11.4276 | 0.86235
[12 empty] | 30.53 | 20.2536 | 119.5 | 117.4718 | 11.4323 | 0.88699
[12 empty] | 30.54 | 20.2563 | 119.5 | 117.33 | 11.4354 | 0.85252
[12 empty] | 30.55 | 20.2509 | 119.5 | 117.4844 | 11.4358 | 0.88399
[12 empty] | 30.56 | 20.2554 | 119.5 | 117.3865 | 11.4379 | 0.86765
[12 empty] | 30.57 | 20.252 | 119.5 | 117.3919 | 11.4377 | 0.86252
[12 empty] | 30.58 | 20.2516 | 119.5 | 117.4797 | 11.4374 | 0.88727
[12 empty] | 30.59 | 20.2544 | 119.5 | 117.3328 | 11.4347 | 0.8526
[12 empty] | 30.6 | 20.2493 | 119.5 | 117.482 | 11.4316 | 0.88397
[12 empty] | 30.61 | 20.254 | 119.5 | 117.3888 | 11.4328 | 0.86736
[12 empty] | 30.62 | 20.2507 | 119.5 | 117.4005 | 11.4291 | 0.863
[12 empty] | 30.63 | 20.2506 | 119.5 | 117.4854 | 11.4306 | 0.8867
[12 empty] | 30.64 | 20.2537 | 119.5 | 117.3473 | 11.4303 | 0.85255
[12 empty] | 30.65 | 20.2487 | 119.5 | 117.4967 | 11.4291 | 0.88418
[12 empty] | 30.66 | 20.2535 | 119.5 | 117.3969 | 11.429 | 0.86764
[12 empty] | 30.67 | 20.2505 | 119.5 | 117.4124 | 11.4254 | 0.86318
[12 empty] | 30.68 | 20.2506 | 119.5 | 117.4975 | 11.4278 | 0.88682
[12 empty] | 30.69 | 20.2538 | 119.5 | 117.3514 | 11.4263 | 0.85288
[12 empty] | 30.7 | 20.2493 | 119.5 | 117.5039 | 11.4232 | 0.88453
[12 empty] | 30.71 | 20.2548 | 119.5 | 117.4035 | 11.4202 | 0.86791
[12 empty] | 30.72 | 20.2524 | 119.5 | 117.4167 | 11.4173 | 0.86356
[12 empty] | 30.73 | 20.2528 | 119.5 | 117.4991 | 11.4144 | 0.88723
[12 empty] | 30.74 | 20.2563 | 119.5 | 117.3654 | 11.4102 | 0.85338
[12 empty] | 30.75 | 20.2522 | 119.5 | 117.5117 | 11.4055 | 0.88505
[12 empty] | 30.76 | 20.2579 | 119.5 | 117.4102 | 11.4017 | 0.86839
[12 empty] | 30.77 | 20.2554 | 119.5 | 117.4145 | 11.392 | 0.86503
[12 empty] | 30.78 | 20.2561 | 119.5 | 117.4992 | 11.385 | 0.88812
[12 empty] | 30.79 | 20.2596 | 119.5 | 117.3439 | 11.3777 | 0.85431
[12 empty] | 30.8 | 20.2553 | 119.5 | 117.4864 | 11.3691 | 0.88614
[12 empty] | 30.81 | 20.2606 | 119.5 | 117.3829 | 11.3629 | 0.86911
[12 empty] | 30.82 | 20.2579 | 119.5 | 117.379 | 11.3521 | 0.86563
[12 empty] | 30.83 | 20.2585 | 119.5 | 117.4599 | 11.3448 | 0.88859
[12 empty] | 30.84 | 20.2618 | 119.5 | 117.317 | 11.3376 | 0.85479
[12 empty] | 30.85 | 20.2573 | 119.5 | 117.4658 | 11.3305 | 0.88638
[12 empty] | 30.86 | 20.2625 | 119.5 | 117.3614 | 11.3301 | 0.86851
[12 empty] | 30.87 | 20.2597 | 119.5 | 117.3827 | 11.3308 | 0.86495
[12 empty] | 30.88 | 20.2602 | 119.5 | 117.4624 | 11.3338 | 0.88762
[12 empty] | 30.89 | 20.2636 | 119.5 | 117.3204 | 11.3367 | 0.85382
[12 empty] | 30.9 | 20.2593 | 119.5 | 117.4714 | 11.3402 | 0.88555
[12 empty] | 30.91 | 20.2648 | 119.5 | 117.3762 | 11.3467 | 0.86797
[12 empty] | 30.92 | 20.2619 | 119.5 | 117.3906 | 11.3489 | 0.86526
[12 empty] | 30.93 | 20.2626 | 119.5 | 117.4712 | 11.3491 | 0.8886
[12 empty] | 30.94 | 20.2662 | 119.5 | 117.3107 | 11.3513 | 0.85442
[12 empty] | 30.95 | 20.2619 | 119.5 | 117.4689 | 11.346 | 0.88737
[12 empty] | 30.96 | 20.2676 | 119.5 | 117.3528 | 11.3611 | 0.86576
[12 empty] | 30.97 | 20.2644 | 119.5 | 117.3737 | 11.3554 | 0.86606
[12 empty] | 30.98 | 20.2661 | 119.5 | 117.4433 | 11.3621 | 0.88647
[12 empty] | 30.99 | 20.2676 | 119.5 | 117.3118 | 11.3599 | 0.85427
[12 empty] | 31 | 20.2638 | 119.5 | 117.4561 | 11.3533 | 0.88678
[12 empty] | 31.01 | 20.2696 | 119.5 | 117.3382 | 11.3695 | 0.86503
[12 empty] | 31.02 | 20.2656 | 119.5 | 117.3848 | 11.3489 | 0.8691
[12 empty] | 31.03 | 20.2683 | 119.5 | 117.4306 | 11.3641 | 0.88593
[12 empty] | 31.04 | 20.2699 | 119.5 | 117.3103 | 11.3654 | 0.85421
[12 empty] | 31.05 | 20.2665 | 119.5 | 117.4614 | 11.3591 | 0.88855
[12 empty] | 31.06 | 20.2721 | 119.5 | 117.3353 | 11.3655 | 0.86463
[12 empty] | 31.07 | 20.2687 | 119.5 | 117.3644 | 11.366 | 0.866
[12 empty] | 31.08 | 20.2704 | 119.5 | 117.4265 | 11.3676 | 0.88623
[12 empty] | 31.09 | 20.2719 | 119.5 | 117.2969 | 11.3681 | 0.85423
[12 empty] | 31.1 | 20.2687 | 119.5 | 117.4581 | 11.3556 | 0.88906
[12 empty] | 31.11 | 20.2743 | 119.5 | 117.3222 | 11.3568 | 0.86486
[12 empty] | 31.12 | 20.2701 | 119.5 | 117.3708 | 11.3533 | 0.86978
[12 empty] | 31.13 | 20.2728 | 119.5 | 117.4299 | 11.3531 | 0.88602
[12 empty] | 31.14 | 20.2738 | 119.5 | 117.3011 | 11.3512 | 0.85462
[12 empty] | 31.15 | 20.27 | 119.5 | 117.463 | 11.3476 | 0.88923
[12 empty] | 31.16 | 20.275 | 119.5 | 117.3304 | 11.3493 | 0.86435
[12 empty] | 31.17 | 20.2702 | 119.5 | 117.3667 | 11.3306 | 0.86946
[12 empty] | 31.18 | 20.2723 | 119.5 | 117.4121 | 11.3335 | 0.88573
[12 empty] | 31.19 | 20.2728 | 119.5 | 117.3012 | 11.3281 | 0.85525
[12 empty] | 31.2 | 20.2689 | 119.5 | 117.4568 | 11.3284 | 0.889
[12 empty] | 31.21 | 20.2736 | 119.5 | 117.3225 | 11.3312 | 0.86435
[12 empty] | 31.22 | 20.2686 | 119.5 | 117.3805 | 11.3293 | 0.87011
[12 empty] | 31.23 | 20.2705 | 119.5 | 117.436 | 11.3313 | 0.88565
[12 empty] | 31.24 | 20.2707 | 119.5 | 117.3061 | 11.3313 | 0.85457
[12 empty] | 31.25 | 20.2665 | 119.5 | 117.4503 | 11.3343 | 0.88866
[12 empty] | 31.26 | 20.271 | 119.5 | 117.321 | 11.3351 | 0.86417
[12 empty] | 31.27 | 20.2658 | 119.5 | 117.3615 | 11.3307 | 0.87023
[12 empty] | 31.28 | 20.2677 | 119.5 | 117.4072 | 11.3313 | 0.88558
[12 empty] | 31.29 | 20.268 | 119.5 | 117.2956 | 11.3344 | 0.85462
[12 empty] | 31.3 | 20.264 | 119.5 | 117.4452 | 11.3351 | 0.88881
[12 empty] | 31.31 | 20.2687 | 119.5 | 117.3159 | 11.3388 | 0.86362
[12 empty] | 31.32 | 20.2637 | 119.5 | 117.3701 | 11.3393 | 0.86997
[12 empty] | 31.33 | 20.2657 | 119.5 | 117.4058 | 11.3413 | 0.88524
[12 empty] | 31.34 | 20.2658 | 119.5 | 117.2865 | 11.3379 | 0.85515
[12 empty] | 31.35 | 20.2618 | 119.5 | 117.4523 | 11.3348 | 0.88917
[12 empty] | 31.36 | 20.2664 | 119.5 | 117.336 | 11.3386 | 0.86342
[12 empty] | 31.37 | 20.2611 | 119.5 | 117.3949 | 11.3388 | 0.87014
[12 empty] | 31.38 | 20.2631 | 119.5 | 117.4345 | 11.3425 | 0.88486
[12 empty] | 31.39 | 20.2634 | 119.5 | 117.3114 | 11.3421 | 0.85465
[12 empty] | 31.4 | 20.2596 | 119.5 | 117.4662 | 11.3412 | 0.88894
[12 empty] | 31.41 | 20.2643 | 119.5 | 117.3344 | 11.3392 | 0.86392
[12 empty] | 31.42 | 20.2592 | 119.5 | 117.3935 | 11.3329 | 0.87108
[12 empty] | 31.43 | 20.2614 | 119.5 | 117.4262 | 11.3331 | 0.88517
[12 empty] | 31.44 | 20.2616 | 119.5 | 117.3079 | 11.3337 | 0.85499
[12 empty] | 31.45 | 20.2577 | 119.5 | 117.4754 | 11.3327 | 0.88931
[12 empty] | 31.46 | 20.2624 | 119.5 | 117.354 | 11.3309 | 0.86372
[12 empty] | 31.47 | 20.2574 | 119.5 | 117.4188 | 11.3313 | 0.87002
[12 empty] | 31.48 | 20.2597 | 119.5 | 117.4483 | 11.3353 | 0.88412
[12 empty] | 31.49 | 20.2599 | 119.5 | 117.3335 | 11.3391 | 0.85388
[12 empty] | 31.5 | 20.2563 | 119.5 | 117.4882 | 11.3391 | 0.8889
[12 empty] | 31.51 | 20.2611 | 119.5 | 117.3605 | 11.3449 | 0.86283
[12 empty] | 31.52 | 20.2559 | 119.5 | 117.4142 | 11.3455 | 0.87093
[12 empty] | 31.53 | 20.2582 | 119.5 | 117.4468 | 11.3447 | 0.88528
[12 empty] | 31.54 | 20.2585 | 119.5 | 117.3335 | 11.3459 | 0.85472
[12 empty] | 31.55 | 20.2546 | 119.5 | 117.4868 | 11.344 | 0.88961
[12 empty] | 31.56 | 20.2591 | 119.5 | 117.3535 | 11.3483 | 0.8629
[12 empty] | 31.57 | 20.2537 | 119.5 | 117.4156 | 11.3443 | 0.87072
[12 empty] | 31.58 | 20.256 | 119.5 | 117.4437 | 11.3446 | 0.88403
[12 empty] | 31.59 | 20.256 | 119.5 | 117.3344 | 11.3427 | 0.85419
[12 empty] | 31.6 | 20.2522 | 119.5 | 117.4878 | 11.3405 | 0.88926
[12 empty] | 31.61 | 20.257 | 119.5 | 117.3496 | 11.341 | 0.86269
[12 empty] | 31.62 | 20.252 | 119.5 | 117.4103 | 11.3397 | 0.87114
[12 empty] | 31.63 | 20.2546 | 119.5 | 117.4457 | 11.343 | 0.88465
[12 empty] | 31.64 | 20.2548 | 119.5 | 117.3403 | 11.342 | 0.85488
[12 empty] | 31.65 | 20.2513 | 119.5 | 117.4852 | 11.3414 | 0.88967
[12 empty] | 31.66 | 20.2561 | 119.5 | 117.3555 | 11.343 | 0.86257
[12 empty] | 31.67 | 20.251 | 119.5 | 117.4274 | 11.3384 | 0.87155
[12 empty] | 31.68 | 20.2535 | 119.5 | 117.4587 | 11.3374 | 0.88417
[12 empty] | 31.69 | 20.2537 | 119.5 | 117.3326 | 11.3366 | 0.85431
[12 empty] | 31.7 | 20.2503 | 119.5 | 117.4807 | 11.3325 | 0.88997
[12 empty] | 31.71 | 20.2552 | 119.5 | 117.3354 | 11.3291 | 0.86332
[12 empty] | 31.72 | 20.2501 | 119.5 | 117.396 | 11.3188 | 0.87301
[12 empty] | 31.73 | 20.2526 | 119.5 | 117.4303 | 11.3152 | 0.88527
[12 empty] | 31.74 | 20.2525 | 119.5 | 117.321 | 11.3105 | 0.85574
[12 empty] | 31.75 | 20.249 | 119.5 | 117.4717 | 11.3061 | 0.89044
[12 empty] | 31.76 | 20.2534 | 119.5 | 117.3301 | 11.3005 | 0.86358
[12 empty] | 31.77 | 20.2482 | 119.5 | 117.4007 | 11.292 | 0.87307
[12 empty] | 31.78 | 20.2507 | 119.5 | 117.4387 | 11.287 | 0.88505
[12 empty] | 31.79 | 20.2507 | 119.5 | 117.3276 | 11.2754 | 0.85645
[12 empty] | 31.8 | 20.2475 | 119.5 | 117.4756 | 11.2706 | 0.89079
[12 empty] | 31.81 | 20.2523 | 119.5 | 117.3312 | 11.2683 | 0.86372
[12 empty] | 31.82 | 20.2473 | 119.5 | 117.4161 | 11.263 | 0.87396
[12 empty] | 31.83 | 20.2498 | 119.5 | 117.4361 | 11.2638 | 0.88509
[12 empty] | 31.84 | 20.2495 | 119.5 | 117.3202 | 11.2591 | 0.85657
[12 empty] | 31.85 | 20.2459 | 119.5 | 117.4768 | 11.2547 | 0.8912
[12 empty] | 31.86 | 20.2504 | 119.5 | 117.3412 | 11.2526 | 0.86394
[12 empty] | 31.87 | 20.2451 | 119.5 | 117.4175 | 11.247 | 0.87407
[12 empty] | 31.88 | 20.2477 | 119.5 | 117.4276 | 11.2463 | 0.88515
[12 empty] | 31.89 | 20.2476 | 119.5 | 117.322 | 11.2449 | 0.85668
[12 empty] | 31.9 | 20.2443 | 119.5 | 117.4701 | 11.2418 | 0.89131
[12 empty] | 31.91 | 20.2492 | 119.5 | 117.3292 | 11.2443 | 0.86322
[12 empty] | 31.92 | 20.2443 | 119.5 | 117.4089 | 11.2444 | 0.87392
[12 empty] | 31.93 | 20.2472 | 119.5 | 117.4271 | 11.2453 | 0.88491
[12 empty] | 31.94 | 20.247 | 119.5 | 117.3268 | 11.2446 | 0.85667
[12 empty] | 31.95 | 20.2438 | 119.5 | 117.4731 | 11.245 | 0.89112
[12 empty] | 31.96 | 20.2484 | 119.5 | 117.3349 | 11.248 | 0.86336
[12 empty] | 31.97 | 20.2431 | 119.5 | 117.4048 | 11.2454 | 0.87452
[12 empty] | 31.98 | 20.2459 | 119.5 | 117.4195 | 11.2444 | 0.88531
[12 empty] | 31.99 | 20.2457 | 119.5 | 117.3198 | 11.2422 | 0.85706
[12 empty] | 32 | 20.2425 | 119.5 | 117.464 | 11.2399 | 0.89171
[12 empty] | 32.01 | 20.2469 | 119.5 | 117.3258 | 11.2385 | 0.86345
[12 empty] | 32.02 | 20.2417 | 119.5 | 117.404 | 11.2354 | 0.87447
[12 empty] | 32.03 | 20.2444 | 119.5 | 117.4109 | 11.2349 | 0.88498
[12 empty] | 32.04 | 20.2439 | 119.5 | 117.3012 | 11.2344 | 0.85673
[12 empty] | 32.05 | 20.2406 | 119.5 | 117.4519 | 11.231 | 0.8917
[12 empty] | 32.06 | 20.2452 | 119.5 | 117.3228 | 11.2317 | 0.86319
[12 empty] | 32.07 | 20.24 | 119.5 | 117.4035 | 11.2314 | 0.87454
[12 empty] | 32.08 | 20.2427 | 119.5 | 117.4225 | 11.2373 | 0.88422
[12 empty] | 32.09 | 20.2421 | 119.5 | 117.333 | 11.2403 | 0.85646
[12 empty] | 32.1 | 20.2389 | 119.5 | 117.4699 | 11.2419 | 0.89138
[12 empty] | 32.11 | 20.2437 | 119.5 | 117.3161 | 11.2469 | 0.8625
[12 empty] | 32.12 | 20.2386 | 119.5 | 117.404 | 11.2433 | 0.87508
[12 empty] | 32.13 | 20.2416 | 119.5 | 117.409 | 11.2458 | 0.88452
[12 empty] | 32.14 | 20.2413 | 119.5 | 117.3122 | 11.2462 | 0.85662
[12 empty] | 32.15 | 20.2385 | 119.5 | 117.4589 | 11.248 | 0.89135
[12 empty] | 32.16 | 20.2435 | 119.5 | 117.3161 | 11.2528 | 0.86228
[12 empty] | 32.17 | 20.2389 | 119.5 | 117.4076 | 11.2502 | 0.87502
[12 empty] | 32.18 | 20.2429 | 119.5 | 117.4182 | 11.2517 | 0.88394
[12 empty] | 32.19 | 20.2433 | 119.5 | 117.3117 | 11.2505 | 0.85671
[12 empty] | 32.2 | 20.2412 | 119.5 | 117.4586 | 11.2491 | 0.89165
[12 empty] | 32.21 | 20.2469 | 119.5 | 117.3035 | 11.2507 | 0.86223
[12 empty] | 32.22 | 20.243 | 119.5 | 117.3957 | 11.2498 | 0.8753
[12 empty] | 32.23 | 20.2472 | 119.5 | 117.4083 | 11.2555 | 0.88354
[12 empty] | 32.24 | 20.2476 | 119.5 | 117.312 | 11.259 | 0.85605
[12 empty] | 32.25 | 20.2455 | 119.5 | 117.4639 | 11.2638 | 0.89055
[12 empty] | 32.26 | 20.2509 | 119.5 | 117.3249 | 11.2747 | 0.86034
[12 empty] | 32.27 | 20.2464 | 119.5 | 117.411 | 11.2829 | 0.87359
[12 empty] | 32.28 | 20.2503 | 119.5 | 117.4111 | 11.296 | 0.88164
[12 empty] | 32.29 | 20.2505 | 119.5 | 117.3244 | 11.3092 | 0.85431
[12 empty] | 32.3 | 20.2485 | 119.5 | 117.4702 | 11.3223 | 0.88938
[12 empty] | 32.31 | 20.2539 | 119.5 | 117.3256 | 11.3351 | 0.85992
[12 empty] | 32.32 | 20.2497 | 119.5 | 117.4208 | 11.3472 | 0.87314
[12 empty] | 32.33 | 20.2538 | 119.5 | 117.4219 | 11.3641 | 0.88055
[12 empty] | 32.34 | 20.2541 | 119.5 | 117.3234 | 11.3731 | 0.85444
[12 empty] | 32.35 | 20.2523 | 119.5 | 117.4674 | 11.3806 | 0.88928
[12 empty] | 32.36 | 20.2579 | 119.5 | 117.3215 | 11.3866 | 0.85929
[12 empty] | 32.37 | 20.2536 | 119.5 | 117.4214 | 11.3892 | 0.87319
[12 empty] | 32.38 | 20.2579 | 119.5 | 117.4165 | 11.3941 | 0.88083
[12 empty] | 32.39 | 20.2583 | 119.5 | 117.3368 | 11.3903 | 0.85511
[12 empty] | 32.4 | 20.2566 | 119.5 | 117.482 | 11.3913 | 0.88928
[12 empty] | 32.41 | 20.2622 | 119.5 | 117.3245 | 11.3965 | 0.85903
[12 empty] | 32.42 | 20.2579 | 119.5 | 117.4156 | 11.3942 | 0.87366
[12 empty] | 32.43 | 20.2619 | 119.5 | 117.42 | 11.395 | 0.88048
[12 empty] | 32.44 | 20.2618 | 119.5 | 117.335 | 11.3945 | 0.85462
[12 empty] | 32.45 | 20.2597 | 119.5 | 117.48 | 11.3981 | 0.88871
[12 empty] | 32.46 | 20.2646 | 119.5 | 117.3336 | 11.4037 | 0.85831
[12 empty] | 32.47 | 20.26 | 119.5 | 117.4273 | 11.4046 | 0.87309
[12 empty] | 32.48 | 20.264 | 119.5 | 117.4333 | 11.4104 | 0.87984
[12 empty] | 32.49 | 20.2639 | 119.5 | 117.3387 | 11.4138 | 0.85453
[12 empty] | 32.5 | 20.262 | 119.5 | 117.474 | 11.4153 | 0.88907
[12 empty] | 32.51 | 20.2672 | 119.5 | 117.3289 | 11.4189 | 0.85841
[12 empty] | 32.52 | 20.2629 | 119.5 | 117.4233 | 11.4192 | 0.87365
[12 empty] | 32.53 | 20.2671 | 119.5 | 117.4206 | 11.4221 | 0.88001
[12 empty] | 32.54 | 20.2668 | 119.5 | 117.3412 | 11.4201 | 0.85505
[12 empty] | 32.55 | 20.2649 | 119.5 | 117.4886 | 11.4196 | 0.88885
[12 empty] | 32.56 | 20.2699 | 119.5 | 117.3416 | 11.4229 | 0.85776
[12 empty] | 32.57 | 20.2653 | 119.5 | 117.4412 | 11.4205 | 0.87358
[12 empty] | 32.58 | 20.2694 | 119.5 | 117.4331 | 11.4219 | 0.87964
[12 empty] | 32.59 | 20.2696 | 119.5 | 117.3438 | 11.4235 | 0.8543
[12 empty] | 32.6 | 20.268 | 119.5 | 117.4935 | 11.4228 | 0.88924
[12 empty] | 32.61 | 20.2734 | 119.5 | 117.3442 | 11.4244 | 0.85818
[12 empty] | 32.62 | 20.2689 | 119.5 | 117.4474 | 11.4193 | 0.87466
[12 empty] | 32.63 | 20.2731 | 119.5 | 117.4402 | 11.4202 | 0.8799
[12 empty] | 32.64 | 20.2728 | 119.5 | 117.358 | 11.4206 | 0.85505
[12 empty] | 32.65 | 20.2708 | 119.5 | 117.5039 | 11.4172 | 0.88951
[12 empty] | 32.66 | 20.2756 | 119.5 | 117.3538 | 11.4167 | 0.8579
[12 empty] | 32.67 | 20.2707 | 119.5 | 117.4522 | 11.4131 | 0.8743
[12 empty] | 32.68 | 20.2745 | 119.5 | 117.4393 | 11.4149 | 0.87936
[12 empty] | 32.69 | 20.2736 | 119.5 | 117.3697 | 11.4104 | 0.8552
[12 empty] | 32.7 | 20.2714 | 119.5 | 117.5037 | 11.4076 | 0.88976
[12 empty] | 32.71 | 20.2761 | 119.5 | 117.3477 | 11.4075 | 0.85824
[12 empty] | 32.72 | 20.2709 | 119.5 | 117.4594 | 11.4022 | 0.87565
[12 empty] | 32.73 | 20.2744 | 119.5 | 117.4508 | 11.4002 | 0.88027
[12 empty] | 32.74 | 20.2731 | 119.5 | 117.3794 | 11.397 | 0.85565
[12 empty] | 32.75 | 20.2705 | 119.5 | 117.5285 | 11.3952 | 0.88982
[12 empty] | 32.76 | 20.2744 | 119.5 | 117.3716 | 11.3951 | 0.8579
[12 empty] | 32.77 | 20.2686 | 119.5 | 117.4689 | 11.3902 | 0.87519
[12 empty] | 32.78 | 20.272 | 119.5 | 117.4389 | 11.3896 | 0.87944
[12 empty] | 32.79 | 20.2705 | 119.5 | 117.371 | 11.3849 | 0.85603
[12 empty] | 32.8 | 20.2679 | 119.5 | 117.5122 | 11.3815 | 0.89034
[12 empty] | 32.81 | 20.272 | 119.5 | 117.3689 | 11.3803 | 0.85842
[12 empty] | 32.82 | 20.2664 | 119.5 | 117.4737 | 11.3788 | 0.87587
[12 empty] | 32.83 | 20.2698 | 119.5 | 117.4488 | 11.3801 | 0.88
[12 empty] | 32.84 | 20.2682 | 119.5 | 117.3787 | 11.3735 | 0.85683
[12 empty] | 32.85 | 20.2656 | 119.5 | 117.5234 | 11.3686 | 0.89065
[12 empty] | 32.86 | 20.2696 | 119.5 | 117.3624 | 11.3676 | 0.85804
[12 empty] | 32.87 | 20.2641 | 119.5 | 117.4602 | 11.3611 | 0.87633
[12 empty] | 32.88 | 20.2674 | 119.5 | 117.438 | 11.3583 | 0.87991
[12 empty] | 32.89 | 20.2659 | 119.5 | 117.3561 | 11.3521 | 0.85713
[12 empty] | 32.9 | 20.2636 | 119.5 | 117.5042 | 11.3487 | 0.89092
[12 empty] | 32.91 | 20.2675 | 119.5 | 117.3624 | 11.3468 | 0.85871
[12 empty] | 32.92 | 20.2618 | 119.5 | 117.4863 | 11.341 | 0.87688
[12 empty] | 32.93 | 20.2651 | 119.5 | 117.4551 | 11.3449 | 0.87925
[12 empty] | 32.94 | 20.2634 | 119.5 | 117.3788 | 11.3448 | 0.85679
[12 empty] | 32.95 | 20.261 | 119.5 | 117.5197 | 11.3456 | 0.89048
[12 empty] | 32.96 | 20.265 | 119.5 | 117.3549 | 11.3432 | 0.85842
[12 empty] | 32.97 | 20.2596 | 119.5 | 117.4582 | 11.3375 | 0.87734
[12 empty] | 32.98 | 20.2634 | 119.5 | 117.4176 | 11.3384 | 0.87969
[12 empty] | 32.99 | 20.2618 | 119.5 | 117.357 | 11.3349 | 0.85774
[12 empty] | 33 | 20.2595 | 119.5 | 117.516 | 11.3341 | 0.89104
[12 empty] | 33.01 | 20.2633 | 119.5 | 117.3677 | 11.3369 | 0.85815
[12 empty] | 33.02 | 20.2575 | 119.5 | 117.4876 | 11.3347 | 0.87722
[12 empty] | 33.03 | 20.2611 | 119.5 | 117.4568 | 11.3366 | 0.87888
[12 empty] | 33.04 | 20.2594 | 119.5 | 117.3725 | 11.3351 | 0.85701
[12 empty] | 33.05 | 20.2572 | 119.5 | 117.5037 | 11.3348 | 0.89051
[12 empty] | 33.06 | 20.2611 | 119.5 | 117.3333 | 11.335 | 0.85833
[12 empty] | 33.07 | 20.2557 | 119.5 | 117.4455 | 11.3317 | 0.8779
[12 empty] | 33.08 | 20.2595 | 119.5 | 117.4112 | 11.3347 | 0.87911
[12 empty] | 33.09 | 20.2578 | 119.5 | 117.353 | 11.3354 | 0.85755
[12 empty] | 33.1 | 20.2555 | 119.5 | 117.4877 | 11.3363 | 0.89084
[12 empty] | 33.11 | 20.2593 | 119.5 | 117.3317 | 11.3356 | 0.85823
[12 empty] | 33.12 | 20.2537 | 119.5 | 117.4483 | 11.3327 | 0.87773
[12 empty] | 33.13 | 20.2573 | 119.5 | 117.4016 | 11.3353 | 0.87835
[12 empty] | 33.14 | 20.2554 | 119.5 | 117.3389 | 11.3325 | 0.85749
[12 empty] | 33.15 | 20.2532 | 119.5 | 117.4658 | 11.3309 | 0.89077
[12 empty] | 33.16 | 20.2571 | 119.5 | 117.3054 | 11.3357 | 0.85737
[12 empty] | 33.17 | 20.2517 | 119.5 | 117.4276 | 11.3351 | 0.87797
[12 empty] | 33.18 | 20.2558 | 119.5 | 117.3963 | 11.3357 | 0.87897
[12 empty] | 33.19 | 20.2544 | 119.5 | 117.3354 | 11.3328 | 0.85807
[12 empty] | 33.2 | 20.253 | 119.5 | 117.4785 | 11.3324 | 0.89089
[12 empty] | 33.21 | 20.2573 | 119.5 | 117.3055 | 11.3354 | 0.85765
[12 empty] | 33.22 | 20.2523 | 119.5 | 117.4138 | 11.3294 | 0.8788
[12 empty] | 33.23 | 20.2569 | 119.5 | 117.3745 | 11.3243 | 0.87928
[12 empty] | 33.24 | 20.2558 | 119.5 | 117.3025 | 11.3165 | 0.85894
[12 empty] | 33.25 | 20.2548 | 119.5 | 117.4338 | 11.3046 | 0.8929
[12 empty] | 33.26 | 20.2595 | 119.5 | 117.2819 | 11.2919 | 0.85976
[12 empty] | 33.27 | 20.2549 | 119.5 | 117.412 | 11.2758 | 0.88094
[12 empty] | 33.28 | 20.2598 | 119.5 | 117.3618 | 11.2664 | 0.88072
[12 empty] | 33.29 | 20.2586 | 119.5 | 117.3043 | 11.2515 | 0.86089
[12 empty] | 33.3 | 20.2577 | 119.5 | 117.4401 | 11.2346 | 0.89393
[12 empty] | 33.31 | 20.2626 | 119.5 | 117.2773 | 11.2187 | 0.86069
[12 empty] | 33.32 | 20.258 | 119.5 | 117.3977 | 11.198 | 0.8826
[12 empty] | 33.33 | 20.2628 | 119.5 | 117.3566 | 11.1828 | 0.8821
[12 empty] | 33.34 | 20.2616 | 119.5 | 117.308 | 11.1669 | 0.86196
[12 empty] | 33.35 | 20.2607 | 119.5 | 117.4399 | 11.1579 | 0.89454
[12 empty] | 33.36 | 20.2653 | 119.5 | 117.2701 | 11.1506 | 0.8612
[12 empty] | 33.37 | 20.2606 | 119.5 | 117.4038 | 11.137 | 0.88345
[12 empty] | 33.38 | 20.2656 | 119.5 | 117.3676 | 11.1309 | 0.88187
[12 empty] | 33.39 | 20.2646 | 119.5 | 117.3097 | 11.1219 | 0.86262
[12 empty] | 33.4 | 20.2641 | 119.5 | 117.4399 | 11.1143 | 0.89533
[12 empty] | 33.41 | 20.2691 | 119.5 | 117.2803 | 11.1084 | 0.86186
[12 empty] | 33.42 | 20.2648 | 119.5 | 117.4093 | 11.0992 | 0.88433
[12 empty] | 33.43 | 20.27 | 119.5 | 117.3624 | 11.0976 | 0.88244
[12 empty] | 33.44 | 20.2689 | 119.5 | 117.3149 | 11.0867 | 0.86407
[12 empty] | 33.45 | 20.2681 | 119.5 | 117.4383 | 11.0791 | 0.89595
[12 empty] | 33.46 | 20.2726 | 119.5 | 117.2837 | 11.0742 | 0.86219
[12 empty] | 33.47 | 20.2678 | 119.5 | 117.3996 | 11.0681 | 0.88461
[12 empty] | 33.48 | 20.2725 | 119.5 | 117.3511 | 11.0646 | 0.88257
[12 empty] | 33.49 | 20.2711 | 119.5 | 117.3154 | 11.0565 | 0.8642
[12 empty] | 33.5 | 20.2702 | 119.5 | 117.4493 | 11.0555 | 0.89555
[12 empty] | 33.51 | 20.2747 | 119.5 | 117.2968 | 11.043 | 0.86426
[12 empty] | 33.52 | 20.2696 | 119.5 | 117.4261 | 11.0421 | 0.88453
[12 empty] | 33.53 | 20.2743 | 119.5 | 117.3868 | 11.0476 | 0.88149
[12 empty] | 33.54 | 20.2726 | 119.5 | 117.3422 | 11.0506 | 0.86355
[12 empty] | 33.55 | 20.2719 | 119.5 | 117.4603 | 11.0541 | 0.89536
[12 empty] | 33.56 | 20.2765 | 119.5 | 117.3022 | 11.0544 | 0.86219
[12 empty] | 33.57 | 20.2722 | 119.5 | 117.4347 | 11.052 | 0.88509
[12 empty] | 33.58 | 20.2773 | 119.5 | 117.3954 | 11.0546 | 0.88213
[12 empty] | 33.59 | 20.2758 | 119.5 | 117.3453 | 11.052 | 0.86474
[12 empty] | 33.6 | 20.2754 | 119.5 | 117.4769 | 11.0481 | 0.89629
[12 empty] | 33.61 | 20.28 | 119.5 | 117.323 | 11.058 | 0.86248
[12 empty] | 33.62 | 20.2755 | 119.5 | 117.454 | 11.0494 | 0.88614
[12 empty] | 33.63 | 20.2804 | 119.5 | 117.398 | 11.0434 | 0.88263
[12 empty] | 33.64 | 20.2787 | 119.5 | 117.3577 | 11.034 | 0.86535
[12 empty] | 33.65 | 20.278 | 119.5 | 117.4845 | 11.0308 | 0.89597
[12 empty] | 33.66 | 20.2819 | 119.5 | 117.3342 | 11.0335 | 0.86176
[12 empty] | 33.67 | 20.277 | 119.5 | 117.4584 | 11.0321 | 0.88537
[12 empty] | 33.68 | 20.2817 | 119.5 | 117.4156 | 11.0377 | 0.88117
[12 empty] | 33.69 | 20.2796 | 119.5 | 117.3771 | 11.0399 | 0.86438
[12 empty] | 33.7 | 20.2786 | 119.5 | 117.4977 | 11.0453 | 0.89536
[12 empty] | 33.71 | 20.2825 | 119.5 | 117.3345 | 11.0544 | 0.86082
[12 empty] | 33.72 | 20.2774 | 119.5 | 117.4721 | 11.0598 | 0.88519
[12 empty] | 33.73 | 20.282 | 119.5 | 117.4157 | 11.0746 | 0.87997
[12 empty] | 33.74 | 20.2795 | 119.5 | 117.3779 | 11.0887 | 0.86275
[12 empty] | 33.75 | 20.2783 | 119.5 | 117.5092 | 11.1055 | 0.893
[12 empty] | 33.76 | 20.2819 | 119.5 | 117.3517 | 11.1259 | 0.85796
[12 empty] | 33.77 | 20.2766 | 119.5 | 117.4837 | 11.1421 | 0.88246
[12 empty] | 33.78 | 20.281 | 119.5 | 117.4251 | 11.1623 | 0.87749
[12 empty] | 33.79 | 20.2785 | 119.5 | 117.3919 | 11.1824 | 0.86063
[12 empty] | 33.8 | 20.2772 | 119.5 | 117.5174 | 11.208 | 0.89081
[12 empty] | 33.81 | 20.2804 | 119.5 | 117.3547 | 11.2345 | 0.85587
[12 empty] | 33.82 | 20.2748 | 119.5 | 117.496 | 11.2586 | 0.88081
[12 empty] | 33.83 | 20.2791 | 119.5 | 117.4388 | 11.2864 | 0.87487
[12 empty] | 33.84 | 20.2763 | 119.5 | 117.4045 | 11.3075 | 0.85879
[12 empty] | 33.85 | 20.2752 | 119.5 | 117.5156 | 11.3237 | 0.89011
[12 empty] | 33.86 | 20.2785 | 119.5 | 117.3453 | 11.3381 | 0.85524
[12 empty] | 33.87 | 20.2731 | 119.5 | 117.4811 | 11.3498 | 0.8803
[12 empty] | 33.88 | 20.2775 | 119.5 | 117.4173 | 11.3673 | 0.87427
[12 empty] | 33.89 | 20.2746 | 119.5 | 117.3862 | 11.3759 | 0.85898
[12 empty] | 33.9 | 20.2736 | 119.5 | 117.5103 | 11.3833 | 0.88947
[12 empty] | 33.91 | 20.2768 | 119.5 | 117.3483 | 11.3912 | 0.85434
[12 empty] | 33.92 | 20.2713 | 119.5 | 117.4861 | 11.3947 | 0.88015
[12 empty] | 33.93 | 20.2753 | 119.5 | 117.4342 | 11.4001 | 0.87384
[12 empty] | 33.94 | 20.2721 | 119.5 | 117.3959 | 11.4004 | 0.85868
[12 empty] | 33.95 | 20.2708 | 119.5 | 117.5126 | 11.4059 | 0.8891
[12 empty] | 33.96 | 20.2737 | 119.5 | 117.3565 | 11.4128 | 0.85388
[12 empty] | 33.97 | 20.268 | 119.5 | 117.4879 | 11.4143 | 0.87999
[12 empty] | 33.98 | 20.2723 | 119.5 | 117.4269 | 11.4243 | 0.87238
[12 empty] | 33.99 | 20.2692 | 119.5 | 117.4011 | 11.4269 | 0.85842
[12 empty] | 34 | 20.2681 | 119.5 | 117.5333 | 11.4307 | 0.88874
[12 empty] | 34.01 | 20.271 | 119.5 | 117.3771 | 11.4337 | 0.85371
[12 empty] | 34.02 | 20.2655 | 119.5 | 117.5086 | 11.436 | 0.87969
[12 empty] | 34.03 | 20.269 | 119.5 | 117.4538 | 11.4238 | 0.87599
[12 empty] | 34.04 | 20.2667 | 119.5 | 117.3937 | 11.4212 | 0.8591
[12 empty] | 34.05 | 20.2658 | 119.5 | 117.4935 | 11.4206 | 0.88916
[12 empty] | 34.06 | 20.2689 | 119.5 | 117.3501 | 11.4181 | 0.8543
[12 empty] | 34.07 | 20.2635 | 119.5 | 117.4891 | 11.4146 | 0.88058
[12 empty] | 34.08 | 20.2678 | 119.5 | 117.4217 | 11.4117 | 0.87287
[12 empty] | 34.09 | 20.2647 | 119.5 | 117.3973 | 11.4063 | 0.85937
[12 empty] | 34.1 | 20.2639 | 119.5 | 117.5188 | 11.4065 | 0.88866
[12 empty] | 34.11 | 20.2667 | 119.5 | 117.3518 | 11.4057 | 0.85382
[12 empty] | 34.12 | 20.2612 | 119.5 | 117.5012 | 11.4024 | 0.88025
[12 empty] | 34.13 | 20.2655 | 119.5 | 117.4365 | 11.4245 | 0.87191
[12 empty] | 34.14 | 20.2623 | 119.5 | 117.4016 | 11.4249 | 0.85898
[12 empty] | 34.15 | 20.2615 | 119.5 | 117.5213 | 11.43 | 0.8882
[12 empty] | 34.16 | 20.2644 | 119.5 | 117.3615 | 11.4333 | 0.85364
[12 empty] | 34.17 | 20.2592 | 119.5 | 117.4953 | 11.4327 | 0.88065
[12 empty] | 34.18 | 20.2637 | 119.5 | 117.4306 | 11.4363 | 0.87216
[12 empty] | 34.19 | 20.2606 | 119.5 | 117.4151 | 11.4354 | 0.85949
[12 empty] | 34.2 | 20.2599 | 119.5 | 117.5225 | 11.4364 | 0.88844
[12 empty] | 34.21 | 20.2629 | 119.5 | 117.3592 | 11.4377 | 0.85354
[12 empty] | 34.22 | 20.2577 | 119.5 | 117.4894 | 11.4311 | 0.88141
[12 empty] | 34.23 | 20.2622 | 119.5 | 117.422 | 11.4248 | 0.87304
[12 empty] | 34.24 | 20.259 | 119.5 | 117.3982 | 11.4122 | 0.86129
[12 empty] | 34.25 | 20.2584 | 119.5 | 117.4949 | 11.4006 | 0.89024
[12 empty] | 34.26 | 20.2611 | 119.5 | 117.3443 | 11.3864 | 0.85626
[12 empty] | 34.27 | 20.2555 | 119.5 | 117.4972 | 11.3627 | 0.8849
[12 empty] | 34.28 | 20.26 | 119.5 | 117.4159 | 11.3425 | 0.87582
[12 empty] | 34.29 | 20.2568 | 119.5 | 117.396 | 11.3158 | 0.86442
[12 empty] | 34.3 | 20.2562 | 119.5 | 117.4975 | 11.2854 | 0.89382
[12 empty] | 34.31 | 20.2589 | 119.5 | 117.3433 | 11.2534 | 0.85947
[12 empty] | 34.32 | 20.2536 | 119.5 | 117.4943 | 11.2174 | 0.88786
[12 empty] | 34.33 | 20.2579 | 119.5 | 117.4117 | 11.1885 | 0.87827
[12 empty] | 34.34 | 20.2544 | 119.5 | 117.3794 | 11.1562 | 0.86724
[12 empty] | 34.35 | 20.2538 | 119.5 | 117.4834 | 11.1246 | 0.8958
[12 empty] | 34.36 | 20.2566 | 119.5 | 117.3119 | 11.0989 | 0.86099
[12 empty] | 34.37 | 20.2515 | 119.5 | 117.4697 | 11.0717 | 0.88975
[12 empty] | 34.38 | 20.2562 | 119.5 | 117.3928 | 11.0521 | 0.87935
[12 empty] | 34.39 | 20.253 | 119.5 | 117.3701 | 11.0282 | 0.86879
[12 empty] | 34.4 | 20.2527 | 119.5 | 117.4836 | 11.0124 | 0.89658
[12 empty] | 34.41 | 20.2554 | 119.5 | 117.3293 | 11.0017 | 0.86144
[12 empty] | 34.42 | 20.2501 | 119.5 | 117.489 | 10.9914 | 0.88967
[12 empty] | 34.43 | 20.2548 | 119.5 | 117.4135 | 10.9898 | 0.87854
[12 empty] | 34.44 | 20.2515 | 119.5 | 117.3852 | 10.985 | 0.8681
[12 empty] | 34.45 | 20.2513 | 119.5 | 117.493 | 10.9833 | 0.89607
[12 empty] | 34.46 | 20.2541 | 119.5 | 117.3412 | 10.9805 | 0.86148
[12 empty] | 34.47 | 20.2491 | 119.5 | 117.4882 | 10.9771 | 0.89034
[12 empty] | 34.48 | 20.254 | 119.5 | 117.3981 | 10.9775 | 0.87925
[12 empty] | 34.49 | 20.2508 | 119.5 | 117.3824 | 10.9721 | 0.86977
[12 empty] | 34.5 | 20.2509 | 119.5 | 117.4902 | 10.9682 | 0.89725
[12 empty] | 34.51 | 20.2538 | 119.5 | 117.3271 | 10.9632 | 0.86233
[12 empty] | 34.52 | 20.2487 | 119.5 | 117.4778 | 10.9543 | 0.89125
[12 empty] | 34.53 | 20.2532 | 119.5 | 117.405 | 10.9488 | 0.87951
[12 empty] | 34.54 | 20.2497 | 119.5 | 117.392 | 10.939 | 0.86989
[12 empty] | 34.55 | 20.2498 | 119.5 | 117.4802 | 10.9382 | 0.89621
[12 empty] | 34.56 | 20.2526 | 119.5 | 117.3207 | 10.9356 | 0.86193
[12 empty] | 34.57 | 20.2477 | 119.5 | 117.4625 | 10.9326 | 0.89087
[12 empty] | 34.58 | 20.2526 | 119.5 | 117.3855 | 10.9347 | 0.87884
[12 empty] | 34.59 | 20.2492 | 119.5 | 117.384 | 10.9348 | 0.86974
[12 empty] | 34.6 | 20.2491 | 119.5 | 117.4862 | 10.9391 | 0.89648
[12 empty] | 34.61 | 20.2515 | 119.5 | 117.3379 | 10.9415 | 0.86186
[12 empty] | 34.62 | 20.2465 | 119.5 | 117.4823 | 10.9433 | 0.89089
[12 empty] | 34.63 | 20.2514 | 119.5 | 117.3899 | 10.9484 | 0.87858
[12 empty] | 34.64 | 20.2479 | 119.5 | 117.3725 | 10.9451 | 0.87049
[12 empty] | 34.65 | 20.2482 | 119.5 | 117.472 | 10.9428 | 0.8966
[12 empty] | 34.66 | 20.2509 | 119.5 | 117.321 | 10.9428 | 0.8619
[12 empty] | 34.67 | 20.2462 | 119.5 | 117.4729 | 10.9395 | 0.89144
[12 empty] | 34.68 | 20.2512 | 119.5 | 117.3943 | 10.9426 | 0.87827
[12 empty] | 34.69 | 20.248 | 119.5 | 117.3758 | 10.9407 | 0.87007
[12 empty] | 34.7 | 20.2487 | 119.5 | 117.4719 | 10.9436 | 0.89597
[12 empty] | 34.71 | 20.2518 | 119.5 | 117.3135 | 10.9456 | 0.8615
[12 empty] | 34.72 | 20.2475 | 119.5 | 117.4588 | 10.9441 | 0.89117
[12 empty] | 34.73 | 20.253 | 119.5 | 117.3789 | 10.9513 | 0.87728
[12 empty] | 34.74 | 20.2502 | 119.5 | 117.3703 | 10.9585 | 0.86918
[12 empty] | 34.75 | 20.2512 | 119.5 | 117.4631 | 10.9703 | 0.89455
[12 empty] | 34.76 | 20.2546 | 119.5 | 117.3106 | 10.9819 | 0.85978
[12 empty] | 34.77 | 20.2506 | 119.5 | 117.4714 | 10.992 | 0.88968
[12 empty] | 34.78 | 20.2563 | 119.5 | 117.3762 | 11.0053 | 0.87589
[12 empty] | 34.79 | 20.2537 | 119.5 | 117.3659 | 11.0134 | 0.86864
[12 empty] | 34.8 | 20.2552 | 119.5 | 117.4582 | 11.0254 | 0.89391
[12 empty] | 34.81 | 20.2586 | 119.5 | 117.3181 | 11.0365 | 0.8595
[12 empty] | 34.82 | 20.2548 | 119.5 | 117.4676 | 11.047 | 0.88937
[12 empty] | 34.83 | 20.2606 | 119.5 | 117.3705 | 11.0591 | 0.87514
[12 empty] | 34.84 | 20.2577 | 119.5 | 117.3711 | 11.0654 | 0.8681
[12 empty] | 34.85 | 20.2581 | 119.5 | 117.4771 | 11.0683 | 0.89411
[12 empty] | 34.86 | 20.2622 | 119.5 | 117.319 | 11.0777 | 0.85811
[12 empty] | 34.87 | 20.2581 | 119.5 | 117.4728 | 11.0822 | 0.88895
[12 empty] | 34.88 | 20.2632 | 119.5 | 117.3879 | 11.074 | 0.87746
[12 empty] | 34.89 | 20.2608 | 119.5 | 117.3754 | 11.0791 | 0.86777
[12 empty] | 34.9 | 20.262 | 119.5 | 117.476 | 11.0856 | 0.89281
[12 empty] | 34.91 | 20.2649 | 119.5 | 117.3311 | 11.0952 | 0.85779
[12 empty] | 34.92 | 20.2608 | 119.5 | 117.4821 | 11.0999 | 0.88859
[12 empty] | 34.93 | 20.2664 | 119.5 | 117.389 | 11.1111 | 0.87315
[12 empty] | 34.94 | 20.2633 | 119.5 | 117.3824 | 11.115 | 0.86743
[12 empty] | 34.95 | 20.2646 | 119.5 | 117.4726 | 11.1236 | 0.89265
[12 empty] | 34.96 | 20.2677 | 119.5 | 117.3277 | 11.1264 | 0.85764
[12 empty] | 34.97 | 20.2638 | 119.5 | 117.4813 | 11.1251 | 0.88923
[12 empty] | 34.98 | 20.2695 | 119.5 | 117.3952 | 11.1458 | 0.87375
[12 empty] | 34.99 | 20.2664 | 119.5 | 117.3937 | 11.1418 | 0.86857
[12 empty] | 35 | 20.2678 | 119.5 | 117.4904 | 11.1424 | 0.89276
[12 empty] | 35.01 | 20.2707 | 119.5 | 117.3287 | 11.141 | 0.85813
[12 empty] | 35.02 | 20.2667 | 119.5 | 117.4815 | 11.1336 | 0.88996
[12 empty] | 35.03 | 20.2726 | 119.5 | 117.3974 | 11.1322 | 0.87348
[12 empty] | 35.04 | 20.2695 | 119.5 | 117.401 | 11.1289 | 0.86808
[12 empty] | 35.05 | 20.271 | 119.5 | 117.4859 | 11.1307 | 0.8924
[12 empty] | 35.06 | 20.2739 | 119.5 | 117.3342 | 11.1293 | 0.85796
[12 empty] | 35.07 | 20.27 | 119.5 | 117.4854 | 11.1272 | 0.88966
[12 empty] | 35.08 | 20.2759 | 119.5 | 117.385 | 11.1318 | 0.87298
[12 empty] | 35.09 | 20.2727 | 119.5 | 117.4053 | 11.1309 | 0.8688
[12 empty] | 35.1 | 20.2742 | 119.5 | 117.4958 | 11.1346 | 0.89215
[12 empty] | 35.11 | 20.2766 | 119.5 | 117.3546 | 11.1345 | 0.85821
[12 empty] | 35.12 | 20.2724 | 119.5 | 117.4931 | 11.1346 | 0.89
[12 empty] | 35.13 | 20.2778 | 119.5 | 117.3955 | 11.1353 | 0.87341
[12 empty] | 35.14 | 20.2744 | 119.5 | 117.4023 | 11.128 | 0.86947
[12 empty] | 35.15 | 20.2758 | 119.5 | 117.4815 | 11.1308 | 0.89196
[12 empty] | 35.16 | 20.2784 | 119.5 | 117.3255 | 11.1273 | 0.85865
[12 empty] | 35.17 | 20.2745 | 119.5 | 117.4729 | 11.1227 | 0.89053
[12 empty] | 35.18 | 20.28 | 119.5 | 117.3808 | 11.1222 | 0.87311
[12 empty] | 35.19 | 20.2764 | 119.5 | 117.395 | 11.1178 | 0.86965
[12 empty] | 35.2 | 20.2774 | 119.5 | 117.4691 | 11.1185 | 0.89206
[12 empty] | 35.21 | 20.2793 | 119.5 | 117.318 | 11.1177 | 0.85838
[12 empty] | 35.22 | 20.2746 | 119.5 | 117.4727 | 11.1187 | 0.88984
[12 empty] | 35.23 | 20.2794 | 119.5 | 117.3854 | 11.1259 | 0.8721
[12 empty] | 35.24 | 20.2751 | 119.5 | 117.41 | 11.1271 | 0.86925
[12 empty] | 35.25 | 20.2758 | 119.5 | 117.4787 | 11.1295 | 0.89154
[12 empty] | 35.26 | 20.2775 | 119.5 | 117.3429 | 11.1336 | 0.85786
[12 empty] | 35.27 | 20.2727 | 119.5 | 117.5045 | 11.138 | 0.88974
[12 empty] | 35.28 | 20.2773 | 119.5 | 117.3854 | 11.1437 | 0.87203
[12 empty] | 35.29 | 20.2728 | 119.5 | 117.403 | 11.1439 | 0.86959
[12 empty] | 35.3 | 20.2736 | 119.5 | 117.4779 | 11.1457 | 0.89171
[12 empty] | 35.31 | 20.2749 | 119.5 | 117.3355 | 11.1457 | 0.85833
[12 empty] | 35.32 | 20.2699 | 119.5 | 117.492 | 11.1422 | 0.89041
[12 empty] | 35.33 | 20.2745 | 119.5 | 117.389 | 11.1436 | 0.87179
[12 empty] | 35.34 | 20.2701 | 119.5 | 117.4019 | 11.1404 | 0.86979
[12 empty] | 35.35 | 20.2709 | 119.5 | 117.4878 | 11.1393 | 0.89169
[12 empty] | 35.36 | 20.2724 | 119.5 | 117.3529 | 11.1379 | 0.85808
[12 empty] | 35.37 | 20.2679 | 119.5 | 117.4975 | 11.1345 | 0.89028
[12 empty] | 35.38 | 20.2726 | 119.5 | 117.3983 | 11.1356 | 0.87179
[12 empty] | 35.39 | 20.2681 | 119.5 | 117.4189 | 11.1323 | 0.87014
[12 empty] | 35.4 | 20.2691 | 119.5 | 117.4971 | 11.1327 | 0.89161
[12 empty] | 35.41 | 20.2705 | 119.5 | 117.35 | 11.1365 | 0.85758
[12 empty] | 35.42 | 20.2658 | 119.5 | 117.5026 | 11.1361 | 0.89044
[12 empty] | 35.43 | 20.2705 | 119.5 | 117.3997 | 11.1386 | 0.87129
[12 empty] | 35.44 | 20.266 | 119.5 | 117.4234 | 11.1348 | 0.87045
[12 empty] | 35.45 | 20.2672 | 119.5 | 117.4902 | 11.1357 | 0.89151
[12 empty] | 35.46 | 20.2686 | 119.5 | 117.3482 | 11.1357 | 0.85803
[12 empty] | 35.47 | 20.264 | 119.5 | 117.5039 | 11.1302 | 0.89122
[12 empty] | 35.48 | 20.2689 | 119.5 | 117.401 | 11.1325 | 0.87133
[12 empty] | 35.49 | 20.2644 | 119.5 | 117.4281 | 11.1298 | 0.8706
[12 empty] | 35.5 | 20.2654 | 119.5 | 117.4979 | 11.1317 | 0.89124
[12 empty] | 35.51 | 20.2667 | 119.5 | 117.3615 | 11.1308 | 0.85769
[12 empty] | 35.52 | 20.2622 | 119.5 | 117.517 | 11.1292 | 0.8907
[12 empty] | 35.53 | 20.267 | 119.5 | 117.4058 | 11.1341 | 0.87036
[12 empty] | 35.54 | 20.2623 | 119.5 | 117.4351 | 11.1332 | 0.87057
[12 empty] | 35.55 | 20.2636 | 119.5 | 117.5074 | 11.1361 | 0.89096
[12 empty] | 35.56 | 20.265 | 119.5 | 117.3748 | 11.1381 | 0.85762
[12 empty] | 35.57 | 20.2607 | 119.5 | 117.513 | 11.1383 | 0.89115
[12 empty] | 35.58 | 20.2656 | 119.5 | 117.397 | 11.1394 | 0.8711
[12 empty] | 35.59 | 20.261 | 119.5 | 117.4338 | 11.1365 | 0.8711
[12 empty] | 35.6 | 20.2622 | 119.5 | 117.4875 | 11.1399 | 0.8906
[12 empty] | 35.61 | 20.2633 | 119.5 | 117.3502 | 11.1405 | 0.85753
[12 empty] | 35.62 | 20.2586 | 119.5 | 117.4992 | 11.1369 | 0.89131
[12 empty] | 35.63 | 20.2634 | 119.5 | 117.3805 | 11.137 | 0.87032
[12 empty] | 35.64 | 20.2587 | 119.5 | 117.4185 | 11.1344 | 0.871
[12 empty] | 35.65 | 20.2601 | 119.5 | 117.4881 | 11.1375 | 0.89039
[12 empty] | 35.66 | 20.2611 | 119.5 | 117.3637 | 11.1368 | 0.8577
[12 empty] | 35.67 | 20.257 | 119.5 | 117.5099 | 11.1378 | 0.89093
[12 empty] | 35.68 | 20.2621 | 119.5 | 117.3888 | 11.1443 | 0.86986
[12 empty] | 35.69 | 20.2575 | 119.5 | 117.4238 | 11.1423 | 0.87144
[12 empty] | 35.7 | 20.259 | 119.5 | 117.4954 | 11.1433 | 0.8904
[12 empty] | 35.71 | 20.2602 | 119.5 | 117.3604 | 11.1424 | 0.85765
[12 empty] | 35.72 | 20.2559 | 119.5 | 117.4997 | 11.1426 | 0.89126
[12 empty] | 35.73 | 20.2607 | 119.5 | 117.3933 | 11.1445 | 0.86993
[12 empty] | 35.74 | 20.256 | 119.5 | 117.4291 | 11.1412 | 0.87158
[12 empty] | 35.75 | 20.2574 | 119.5 | 117.4905 | 11.1427 | 0.89009
[12 empty] | 35.76 | 20.2583 | 119.5 | 117.3609 | 11.1415 | 0.8579
[12 empty] | 35.77 | 20.2539 | 119.5 | 117.5082 | 11.138 | 0.89152
[12 empty] | 35.78 | 20.2589 | 119.5 | 117.3942 | 11.1396 | 0.86954
[12 empty] | 35.79 | 20.2544 | 119.5 | 117.4429 | 11.138 | 0.87171
[12 empty] | 35.8 | 20.2559 | 119.5 | 117.4885 | 11.1408 | 0.88987
[12 empty] | 35.81 | 20.2569 | 119.5 | 117.3632 | 11.1402 | 0.85773
[12 empty] | 35.82 | 20.2528 | 119.5 | 117.5214 | 11.1391 | 0.89143
[12 empty] | 35.83 | 20.2577 | 119.5 | 117.4032 | 11.1427 | 0.86925
[12 empty] | 35.84 | 20.253 | 119.5 | 117.4373 | 11.1395 | 0.87213
[12 empty] | 35.85 | 20.2547 | 119.5 | 117.4968 | 11.1397 | 0.89003
[12 empty] | 35.86 | 20.2558 | 119.5 | 117.3636 | 11.1407 | 0.85769
[12 empty] | 35.87 | 20.2518 | 119.5 | 117.5148 | 11.1412 | 0.89141
[12 empty] | 35.88 | 20.2567 | 119.5 | 117.3995 | 11.1417 | 0.86943
[12 empty] | 35.89 | 20.252 | 119.5 | 117.4339 | 11.1349 | 0.87293
[12 empty] | 35.9 | 20.2538 | 119.5 | 117.4926 | 11.1345 | 0.88992
[12 empty] | 35.91 | 20.2545 | 119.5 | 117.3602 | 11.133 | 0.85798
[12 empty] | 35.92 | 20.2504 | 119.5 | 117.51 | 11.1302 | 0.8919
[12 empty] | 35.93 | 20.2553 | 119.5 | 117.3853 | 11.132 | 0.86889
[12 empty] | 35.94 | 20.2506 | 119.5 | 117.4375 | 11.1341 | 0.87172
[12 empty] | 35.95 | 20.2523 | 119.5 | 117.4896 | 11.1399 | 0.88898
[12 empty] | 35.96 | 20.2531 | 119.5 | 117.3557 | 11.144 | 0.8569
[12 empty] | 35.97 | 20.2491 | 119.5 | 117.508 | 11.1431 | 0.89155
[12 empty] | 35.98 | 20.2541 | 119.5 | 117.3882 | 11.1515 | 0.86785
[12 empty] | 35.99 | 20.2493 | 119.5 | 117.4319 | 11.1539 | 0.87245
[12 empty] | 36 | 20.2512 | 119.5 | 117.4755 | 11.1578 | 0.8892
[12 empty] | 36.01 | 20.252 | 119.5 | 117.3477 | 11.1603 | 0.85749
[12 empty] | 36.02 | 20.248 | 119.5 | 117.5164 | 11.1594 | 0.89203
[12 empty] | 36.03 | 20.2529 | 119.5 | 117.3854 | 11.1651 | 0.86781
[12 empty] | 36.04 | 20.2481 | 119.5 | 117.4399 | 11.1595 | 0.87272
[12 empty] | 36.05 | 20.2503 | 119.5 | 117.4885 | 11.1595 | 0.88896
[12 empty] | 36.06 | 20.2511 | 119.5 | 117.364 | 11.1567 | 0.85741
[12 empty] | 36.07 | 20.2469 | 119.5 | 117.509 | 11.1625 | 0.8905
[12 empty] | 36.08 | 20.2523 | 119.5 | 117.3906 | 11.1607 | 0.86815
[12 empty] | 36.09 | 20.2476 | 119.5 | 117.4353 | 11.1549 | 0.87351
[12 empty] | 36.1 | 20.2498 | 119.5 | 117.4646 | 11.1519 | 0.88972
[12 empty] | 36.11 | 20.2504 | 119.5 | 117.3511 | 11.1484 | 0.85811
[12 empty] | 36.12 | 20.2464 | 119.5 | 117.5103 | 11.1464 | 0.89237
[12 empty] | 36.13 | 20.2513 | 119.5 | 117.3739 | 11.1481 | 0.86749
[12 empty] | 36.14 | 20.2463 | 119.5 | 117.4282 | 11.1445 | 0.87335
[12 empty] | 36.15 | 20.2483 | 119.5 | 117.4772 | 11.1467 | 0.88856
[12 empty] | 36.16 | 20.2487 | 119.5 | 117.3377 | 11.1453 | 0.85763
[12 empty] | 36.17 | 20.2446 | 119.5 | 117.4967 | 11.1327 | 0.89271
[12 empty] | 36.18 | 20.2492 | 119.5 | 117.3615 | 11.1344 | 0.8678
[12 empty] | 36.19 | 20.2443 | 119.5 | 117.4183 | 11.132 | 0.87394
[12 empty] | 36.2 | 20.2469 | 119.5 | 117.4719 | 11.1384 | 0.88855
[12 empty] | 36.21 | 20.2478 | 119.5 | 117.3503 | 11.1422 | 0.85736
[12 empty] | 36.22 | 20.2445 | 119.5 | 117.494 | 11.1434 | 0.89215
[12 empty] | 36.23 | 20.2498 | 119.5 | 117.3709 | 11.1453 | 0.86712
[12 empty] | 36.24 | 20.2458 | 119.5 | 117.4309 | 11.1435 | 0.87366
[12 empty] | 36.25 | 20.2491 | 119.5 | 117.466 | 11.1458 | 0.88816
[12 empty] | 36.26 | 20.2505 | 119.5 | 117.3607 | 11.1423 | 0.85831
[12 empty] | 36.27 | 20.248 | 119.5 | 117.4943 | 11.1413 | 0.8929
[12 empty] | 36.28 | 20.2539 | 119.5 | 117.3658 | 11.1396 | 0.86818
[12 empty] | 36.29 | 20.2499 | 119.5 | 117.4247 | 11.1317 | 0.87543
[12 empty] | 36.3 | 20.253 | 119.5 | 117.4488 | 11.1265 | 0.88954
[12 empty] | 36.31 | 20.2542 | 119.5 | 117.3333 | 11.1179 | 0.85903
[12 empty] | 36.32 | 20.2515 | 119.5 | 117.4783 | 11.1126 | 0.89316
[12 empty] | 36.33 | 20.2572 | 119.5 | 117.3429 | 11.1119 | 0.86734
[12 empty] | 36.34 | 20.2532 | 119.5 | 117.4154 | 11.1061 | 0.87478
[12 empty] | 36.35 | 20.2565 | 119.5 | 117.4557 | 11.1066 | 0.88815
[12 empty] | 36.36 | 20.2576 | 119.5 | 117.342 | 11.1075 | 0.85823
[12 empty] | 36.37 | 20.2548 | 119.5 | 117.4934 | 11.1081 | 0.89286
[12 empty] | 36.38 | 20.2605 | 119.5 | 117.3529 | 11.1173 | 0.86653
[12 empty] | 36.39 | 20.2565 | 119.5 | 117.4144 | 11.1207 | 0.87488
[12 empty] | 36.4 | 20.2598 | 119.5 | 117.4594 | 11.1291 | 0.88811
[12 empty] | 36.41 | 20.2606 | 119.5 | 117.3558 | 11.1319 | 0.85857
[12 empty] | 36.42 | 20.2579 | 119.5 | 117.4981 | 11.1345 | 0.89276
[12 empty] | 36.43 | 20.2637 | 119.5 | 117.3661 | 11.14 | 0.8664
[12 empty] | 36.44 | 20.2596 | 119.5 | 117.4333 | 11.1363 | 0.87552
[12 empty] | 36.45 | 20.263 | 119.5 | 117.4545 | 11.137 | 0.88809
[12 empty] | 36.46 | 20.264 | 119.5 | 117.3393 | 11.135 | 0.85867
[12 empty] | 36.47 | 20.2616 | 119.5 | 117.4863 | 11.1318 | 0.8935
[12 empty] | 36.48 | 20.2672 | 119.5 | 117.3642 | 11.1294 | 0.86704
[12 empty] | 36.49 | 20.2629 | 119.5 | 117.4404 | 11.1239 | 0.87595
[12 empty] | 36.5 | 20.2662 | 119.5 | 117.4635 | 11.1247 | 0.88802
[12 empty] | 36.51 | 20.2671 | 119.5 | 117.3521 | 11.1261 | 0.8584
[12 empty] | 36.52 | 20.2644 | 119.5 | 117.498 | 11.1226 | 0.89344
[12 empty] | 36.53 | 20.27 | 119.5 | 117.3674 | 11.124 | 0.86621
[12 empty] | 36.54 | 20.2658 | 119.5 | 117.4516 | 11.1228 | 0.8758
[12 empty] | 36.55 | 20.2693 | 119.5 | 117.4679 | 11.1262 | 0.88754
[12 empty] | 36.56 | 20.27 | 119.5 | 117.3677 | 11.1257 | 0.85882
[12 empty] | 36.57 | 20.2675 | 119.5 | 117.5311 | 11.1258 | 0.89355
[12 empty] | 36.58 | 20.273 | 119.5 | 117.3879 | 11.1326 | 0.86583
[12 empty] | 36.59 | 20.2686 | 119.5 | 117.4576 | 11.131 | 0.8763
[12 empty] | 36.6 | 20.2721 | 119.5 | 117.4752 | 11.1326 | 0.8878
[12 empty] | 36.61 | 20.2729 | 119.5 | 117.3707 | 11.1296 | 0.85902
[12 empty] | 36.62 | 20.2705 | 119.5 | 117.5156 | 11.1279 | 0.89379
[12 empty] | 36.63 | 20.276 | 119.5 | 117.3829 | 11.1284 | 0.86618
[12 empty] | 36.64 | 20.2716 | 119.5 | 117.4672 | 11.1239 | 0.87668
[12 empty] | 36.65 | 20.2753 | 119.5 | 117.4835 | 11.1257 | 0.88728
[12 empty] | 36.66 | 20.2758 | 119.5 | 117.3906 | 11.1263 | 0.85877
[12 empty] | 36.67 | 20.2733 | 119.5 | 117.5347 | 11.1251 | 0.8938
[12 empty] | 36.68 | 20.2788 | 119.5 | 117.3902 | 11.1261 | 0.86571
[12 empty] | 36.69 | 20.2744 | 119.5 | 117.4653 | 11.1236 | 0.87682
[12 empty] | 36.7 | 20.2779 | 119.5 | 117.4827 | 11.1277 | 0.88712
[12 empty] | 36.71 | 20.2779 | 119.5 | 117.3913 | 11.1292 | 0.85879
[12 empty] | 36.72 | 20.275 | 119.5 | 117.5525 | 11.1313 | 0.89345
[12 empty] | 36.73 | 20.2798 | 119.5 | 117.4057 | 11.1406 | 0.86452
[12 empty] | 36.74 | 20.2745 | 119.5 | 117.4876 | 11.1398 | 0.87685
[12 empty] | 36.75 | 20.2774 | 119.5 | 117.4868 | 11.1419 | 0.88692
[12 empty] | 36.76 | 20.277 | 119.5 | 117.397 | 11.1402 | 0.8591
[12 empty] | 36.77 | 20.2738 | 119.5 | 117.5542 | 11.1387 | 0.89408
[12 empty] | 36.78 | 20.2783 | 119.5 | 117.4157 | 11.1418 | 0.86513
[12 empty] | 36.79 | 20.273 | 119.5 | 117.4839 | 11.1385 | 0.8774
[12 empty] | 36.8 | 20.2759 | 119.5 | 117.4839 | 11.1415 | 0.88656
[12 empty] | 36.81 | 20.2752 | 119.5 | 117.3866 | 11.1374 | 0.85953
[12 empty] | 36.82 | 20.2718 | 119.5 | 117.5317 | 11.1342 | 0.89398
[12 empty] | 36.83 | 20.2761 | 119.5 | 117.3969 | 11.1306 | 0.86515
[12 empty] | 36.84 | 20.2708 | 119.5 | 117.4914 | 11.1283 | 0.87723
[12 empty] | 36.85 | 20.2735 | 119.5 | 117.497 | 11.1342 | 0.88582
[12 empty] | 36.86 | 20.2728 | 119.5 | 117.4024 | 11.1337 | 0.85915
[12 empty] | 36.87 | 20.2698 | 119.5 | 117.5557 | 11.136 | 0.89363
[12 empty] | 36.88 | 20.2742 | 119.5 | 117.4051 | 11.1377 | 0.86477
[12 empty] | 36.89 | 20.2687 | 119.5 | 117.4844 | 11.134 | 0.87803
[12 empty] | 36.9 | 20.2715 | 119.5 | 117.4901 | 11.1376 | 0.88588
[12 empty] | 36.91 | 20.2706 | 119.5 | 117.3955 | 11.1378 | 0.85946
[12 empty] | 36.92 | 20.2674 | 119.5 | 117.5476 | 11.1394 | 0.89364
[12 empty] | 36.93 | 20.2715 | 119.5 | 117.4027 | 11.1437 | 0.86432
[12 empty] | 36.94 | 20.2659 | 119.5 | 117.4968 | 11.1422 | 0.87745
[12 empty] | 36.95 | 20.2689 | 119.5 | 117.5017 | 11.1456 | 0.88515
[12 empty] | 36.96 | 20.268 | 119.5 | 117.4068 | 11.1446 | 0.85928
[12 empty] | 36.97 | 20.265 | 119.5 | 117.5569 | 11.1424 | 0.89398
[12 empty] | 36.98 | 20.2693 | 119.5 | 117.4009 | 11.1454 | 0.86418
[12 empty] | 36.99 | 20.2638 | 119.5 | 117.4954 | 11.1454 | 0.87797
[12 empty] | 37 | 20.2667 | 119.5 | 117.4953 | 11.1477 | 0.88541
[12 empty] | 37.01 | 20.2657 | 119.5 | 117.4056 | 11.1468 | 0.85958
[12 empty] | 37.02 | 20.2628 | 119.5 | 117.5487 | 11.1464 | 0.89368
[12 empty] | 37.03 | 20.2672 | 119.5 | 117.4002 | 11.1486 | 0.86386
[12 empty] | 37.04 | 20.2618 | 119.5 | 117.5072 | 11.1436 | 0.87832
[12 empty] | 37.05 | 20.2647 | 119.5 | 117.4912 | 11.1425 | 0.88529
[12 empty] | 37.06 | 20.2638 | 119.5 | 117.4076 | 11.1433 | 0.85909
[12 empty] | 37.07 | 20.261 | 119.5 | 117.5549 | 11.1435 | 0.89391
[12 empty] | 37.08 | 20.2654 | 119.5 | 117.4102 | 11.1466 | 0.86356
[12 empty] | 37.09 | 20.26 | 119.5 | 117.5007 | 11.1422 | 0.87873
[12 empty] | 37.1 | 20.2633 | 119.5 | 117.4892 | 11.144 | 0.88506
[12 empty] | 37.11 | 20.2623 | 119.5 | 117.3996 | 11.144 | 0.85954
[12 empty] | 37.12 | 20.2595 | 119.5 | 117.5509 | 11.1402 | 0.89433
[12 empty] | 37.13 | 20.2639 | 119.5 | 117.3997 | 11.1425 | 0.86339
[12 empty] | 37.14 | 20.2585 | 119.5 | 117.4985 | 11.1403 | 0.87869
[12 empty] | 37.15 | 20.2621 | 119.5 | 117.4864 | 11.1451 | 0.88441
[12 empty] | 37.16 | 20.2612 | 119.5 | 117.407 | 11.1425 | 0.85954
[12 empty] | 37.17 | 20.2588 | 119.5 | 117.5503 | 11.1411 | 0.89414
[12 empty] | 37.18 | 20.2633 | 119.5 | 117.3976 | 11.1413 | 0.8635
[12 empty] | 37.19 | 20.2578 | 119.5 | 117.4885 | 11.136 | 0.87968
[12 empty] | 37.2 | 20.2611 | 119.5 | 117.4796 | 11.1365 | 0.88495
[12 empty] | 37.21 | 20.2601 | 119.5 | 117.3937 | 11.1354 | 0.85972
[12 empty] | 37.22 | 20.2577 | 119.5 | 117.5346 | 11.1378 | 0.89387
[12 empty] | 37.23 | 20.2625 | 119.5 | 117.3779 | 11.1416 | 0.86269
[12 empty] | 37.24 | 20.2577 | 119.5 | 117.4759 | 11.1362 | 0.87965
[12 empty] | 37.25 | 20.2621 | 119.5 | 117.4726 | 11.1358 | 0.88449
[12 empty] | 37.26 | 20.262 | 119.5 | 117.3891 | 11.1311 | 0.86042
[12 empty] | 37.27 | 20.2599 | 119.5 | 117.5257 | 11.1278 | 0.89473
[12 empty] | 37.28 | 20.2656 | 119.5 | 117.3668 | 11.1215 | 0.86469
[12 empty] | 37.29 | 20.261 | 119.5 | 117.4732 | 11.1123 | 0.88139
[12 empty] | 37.3 | 20.2654 | 119.5 | 117.4633 | 11.1074 | 0.88588
[12 empty] | 37.31 | 20.2648 | 119.5 | 117.3903 | 11.0933 | 0.8624
[12 empty] | 37.32 | 20.263 | 119.5 | 117.5347 | 11.0774 | 0.89673
[12 empty] | 37.33 | 20.268 | 119.5 | 117.3707 | 11.0625 | 0.86551
[12 empty] | 37.34 | 20.2632 | 119.5 | 117.4613 | 11.0411 | 0.88358
[12 empty] | 37.35 | 20.2673 | 119.5 | 117.4425 | 11.0226 | 0.88786
[12 empty] | 37.36 | 20.2667 | 119.5 | 117.3703 | 11.0012 | 0.86445
[12 empty] | 37.37 | 20.265 | 119.5 | 117.5098 | 10.9826 | 0.89804
[12 empty] | 37.38 | 20.2699 | 119.5 | 117.3597 | 10.9726 | 0.86659
[12 empty] | 37.39 | 20.2651 | 119.5 | 117.46 | 10.9581 | 0.88405
[12 empty] | 37.4 | 20.2694 | 119.5 | 117.4457 | 10.9508 | 0.88722
[12 empty] | 37.41 | 20.2687 | 119.5 | 117.381 | 10.941 | 0.86426
[12 empty] | 37.42 | 20.2673 | 119.5 | 117.5238 | 10.9346 | 0.89789
[12 empty] | 37.43 | 20.2724 | 119.5 | 117.3746 | 10.9293 | 0.86652
[12 empty] | 37.44 | 20.2682 | 119.5 | 117.4815 | 10.9235 | 0.88468
[12 empty] | 37.45 | 20.273 | 119.5 | 117.4454 | 10.9233 | 0.88795
[12 empty] | 37.46 | 20.2726 | 119.5 | 117.3695 | 10.9158 | 0.86591
[12 empty] | 37.47 | 20.2714 | 119.5 | 117.5183 | 10.9089 | 0.89929
[12 empty] | 37.48 | 20.2764 | 119.5 | 117.3628 | 10.9032 | 0.8677
[12 empty] | 37.49 | 20.2717 | 119.5 | 117.4822 | 10.8913 | 0.88627
[12 empty] | 37.5 | 20.2759 | 119.5 | 117.4565 | 10.8853 | 0.88835
[12 empty] | 37.51 | 20.275 | 119.5 | 117.3788 | 10.8762 | 0.86601
[12 empty] | 37.52 | 20.2737 | 119.5 | 117.5088 | 10.8703 | 0.89897
[12 empty] | 37.53 | 20.2786 | 119.5 | 117.3609 | 10.8659 | 0.8674
[12 empty] | 37.54 | 20.2739 | 119.5 | 117.4818 | 10.8575 | 0.88625
[12 empty] | 37.55 | 20.2783 | 119.5 | 117.4577 | 10.8585 | 0.88782
[12 empty] | 37.56 | 20.2776 | 119.5 | 117.3985 | 10.8597 | 0.86574
[12 empty] | 37.57 | 20.2762 | 119.5 | 117.5276 | 10.8631 | 0.89874
[12 empty] | 37.58 | 20.281 | 119.5 | 117.3747 | 10.8674 | 0.86696
[12 empty] | 37.59 | 20.2764 | 119.5 | 117.5045 | 10.8515 | 0.88916
[12 empty] | 37.6 | 20.2811 | 119.5 | 117.4563 | 10.8567 | 0.88747
[12 empty] | 37.61 | 20.2802 | 119.5 | 117.3935 | 10.8431 | 0.86858
[12 empty] | 37.62 | 20.2791 | 119.5 | 117.5096 | 10.8384 | 0.89984
[12 empty] | 37.63 | 20.2841 | 119.5 | 117.3477 | 10.8485 | 0.86558
[12 empty] | 37.64 | 20.2795 | 119.5 | 117.4858 | 10.8256 | 0.8904
[12 empty] | 37.65 | 20.284 | 119.5 | 117.4429 | 10.8245 | 0.88806
[12 empty] | 37.66 | 20.2828 | 119.5 | 117.3963 | 10.8088 | 0.86868
[12 empty] | 37.67 | 20.2816 | 119.5 | 117.5124 | 10.8074 | 0.89904
[12 empty] | 37.68 | 20.2862 | 119.5 | 117.3596 | 10.8172 | 0.8652
[12 empty] | 37.69 | 20.2813 | 119.5 | 117.5099 | 10.8116 | 0.89021
[12 empty] | 37.7 | 20.2856 | 119.5 | 117.4389 | 10.8328 | 0.88371
[12 empty] | 37.71 | 20.2842 | 119.5 | 117.3929 | 10.8334 | 0.86852
[12 empty] | 37.72 | 20.2828 | 119.5 | 117.4976 | 10.8364 | 0.89933
[12 empty] | 37.73 | 20.2872 | 119.5 | 117.3427 | 10.8383 | 0.86527
[12 empty] | 37.74 | 20.2821 | 119.5 | 117.4888 | 10.8388 | 0.89035
[12 empty] | 37.75 | 20.2863 | 119.5 | 117.4247 | 10.8642 | 0.88352
[12 empty] | 37.76 | 20.2845 | 119.5 | 117.3993 | 10.8618 | 0.86914
[12 empty] | 37.77 | 20.2828 | 119.5 | 117.5369 | 10.8631 | 0.89883
[12 empty] | 37.78 | 20.2867 | 119.5 | 117.3867 | 10.8708 | 0.86376
[12 empty] | 37.79 | 20.281 | 119.5 | 117.5342 | 10.8766 | 0.88917
[12 empty] | 37.8 | 20.2847 | 119.5 | 117.4708 | 10.887 | 0.88183
[12 empty] | 37.81 | 20.2826 | 119.5 | 117.4407 | 10.8929 | 0.86743
[12 empty] | 37.82 | 20.2808 | 119.5 | 117.5656 | 10.9059 | 0.89703
[12 empty] | 37.83 | 20.2847 | 119.5 | 117.4108 | 10.9218 | 0.86228
[12 empty] | 37.84 | 20.2791 | 119.5 | 117.5507 | 10.9322 | 0.88847
[12 empty] | 37.85 | 20.2831 | 119.5 | 117.4898 | 10.9485 | 0.88054
[12 empty] | 37.86 | 20.2808 | 119.5 | 117.4491 | 10.962 | 0.86662
[12 empty] | 37.87 | 20.2788 | 119.5 | 117.5768 | 10.9752 | 0.89648
[12 empty] | 37.88 | 20.2822 | 119.5 | 117.416 | 10.9855 | 0.8618
[12 empty] | 37.89 | 20.2765 | 119.5 | 117.5576 | 10.9917 | 0.88801
[12 empty] | 37.9 | 20.2806 | 119.5 | 117.4963 | 11.0061 | 0.87918
[12 empty] | 37.91 | 20.2785 | 119.5 | 117.4742 | 11.0124 | 0.86622
[12 empty] | 37.92 | 20.2768 | 119.5 | 117.5837 | 11.0233 | 0.8951
[12 empty] | 37.93 | 20.2803 | 119.5 | 117.4262 | 11.03 | 0.86099
[12 empty] | 37.94 | 20.2746 | 119.5 | 117.5762 | 11.0352 | 0.88749
[12 empty] | 37.95 | 20.2782 | 119.5 | 117.5004 | 11.0426 | 0.87916
[12 empty] | 37.96 | 20.2758 | 119.5 | 117.4728 | 11.0423 | 0.86662
[12 empty] | 37.97 | 20.274 | 119.5 | 117.587 | 11.0493 | 0.8952
[12 empty] | 37.98 | 20.2773 | 119.5 | 117.4342 | 11.0542 | 0.86085
[12 empty] | 37.99 | 20.2714 | 119.5 | 117.58 | 11.0558 | 0.88767
[12 empty] | 38 | 20.275 | 119.5 | 117.5025 | 11.0596 | 0.87843
[12 empty] | 38.01 | 20.2724 | 119.5 | 117.4831 | 11.0589 | 0.86629
[12 empty] | 38.02 | 20.2707 | 119.5 | 117.5891 | 11.0592 | 0.89498
[12 empty] | 38.03 | 20.274 | 119.5 | 117.4383 | 11.0606 | 0.86067
[12 empty] | 38.04 | 20.2685 | 119.5 | 117.5876 | 11.0587 | 0.88778
[12 empty] | 38.05 | 20.2725 | 119.5 | 117.5118 | 11.0617 | 0.87855
[12 empty] | 38.06 | 20.2701 | 119.5 | 117.4887 | 11.059 | 0.86707
[12 empty] | 38.07 | 20.2686 | 119.5 | 117.5924 | 11.0582 | 0.8953
[12 empty] | 38.08 | 20.2721 | 119.5 | 117.4426 | 11.058 | 0.86082
[12 empty] | 38.09 | 20.2664 | 119.5 | 117.591 | 11.0547 | 0.88821
[12 empty] | 38.1 | 20.2702 | 119.5 | 117.5025 | 11.0554 | 0.87827
[12 empty] | 38.11 | 20.2675 | 119.5 | 117.4831 | 11.0517 | 0.86691
[12 empty] | 38.12 | 20.266 | 119.5 | 117.5977 | 11.052 | 0.89488
[12 empty] | 38.13 | 20.2693 | 119.5 | 117.4411 | 11.0535 | 0.86035
[12 empty] | 38.14 | 20.2636 | 119.5 | 117.5745 | 11.0497 | 0.8884
[12 empty] | 38.15 | 20.2677 | 119.5 | 117.5026 | 11.0524 | 0.87802
[12 empty] | 38.16 | 20.2652 | 119.5 | 117.4886 | 11.0525 | 0.86698
[12 empty] | 38.17 | 20.2638 | 119.5 | 117.5947 | 11.0579 | 0.89431
[12 empty] | 38.18 | 20.2671 | 119.5 | 117.4535 | 11.0631 | 0.8598
[12 empty] | 38.19 | 20.2614 | 119.5 | 117.6038 | 11.0622 | 0.88832
[12 empty] | 38.2 | 20.2656 | 119.5 | 117.5189 | 11.0655 | 0.87762
[12 empty] | 38.21 | 20.2629 | 119.5 | 117.5011 | 11.0636 | 0.86722
[12 empty] | 38.22 | 20.2617 | 119.5 | 117.605 | 11.0624 | 0.89505
[12 empty] | 38.23 | 20.2653 | 119.5 | 117.4318 | 11.0627 | 0.86024
[12 empty] | 38.24 | 20.2599 | 119.5 | 117.5863 | 11.0583 | 0.88917
[12 empty] | 38.25 | 20.2641 | 119.5 | 117.5032 | 11.0585 | 0.87793
[12 empty] | 38.26 | 20.2614 | 119.5 | 117.4878 | 11.0542 | 0.86775
[12 empty] | 38.27 | 20.2602 | 119.5 | 117.5952 | 11.0477 | 0.89541
[12 empty] | 38.28 | 20.2633 | 119.5 | 117.434 | 11.0388 | 0.86143
[12 empty] | 38.29 | 20.2577 | 119.5 | 117.5779 | 11.0216 | 0.89135
[12 empty] | 38.3 | 20.262 | 119.5 | 117.4892 | 11.0078 | 0.88009
[12 empty] | 38.31 | 20.2595 | 119.5 | 117.4687 | 10.9865 | 0.87111
[12 empty] | 38.32 | 20.2585 | 119.5 | 117.5681 | 10.9646 | 0.89887
[12 empty] | 38.33 | 20.2618 | 119.5 | 117.4091 | 10.9391 | 0.86493
[12 empty] | 38.34 | 20.2564 | 119.5 | 117.5534 | 10.911 | 0.89413
[12 empty] | 38.35 | 20.2607 | 119.5 | 117.4581 | 10.8848 | 0.88265
[12 empty] | 38.36 | 20.2579 | 119.5 | 117.4457 | 10.8497 | 0.87418
[12 empty] | 38.37 | 20.2569 | 119.5 | 117.5442 | 10.8171 | 0.90109
[12 empty] | 38.38 | 20.26 | 119.5 | 117.3908 | 10.7896 | 0.86649
[12 empty] | 38.39 | 20.2544 | 119.5 | 117.5407 | 10.762 | 0.89621
[12 empty] | 38.4 | 20.2585 | 119.5 | 117.4545 | 10.7415 | 0.88376
[12 empty] | 38.41 | 20.2555 | 119.5 | 117.4446 | 10.7206 | 0.87491
[12 empty] | 38.42 | 20.2546 | 119.5 | 117.5379 | 10.7065 | 0.9013
[12 empty] | 38.43 | 20.2578 | 119.5 | 117.3833 | 10.6944 | 0.86714
[12 empty] | 38.44 | 20.2525 | 119.5 | 117.5326 | 10.6799 | 0.89664
[12 empty] | 38.45 | 20.2571 | 119.5 | 117.4394 | 10.6749 | 0.88353
[12 empty] | 38.46 | 20.2543 | 119.5 | 117.432 | 10.6659 | 0.87579
[12 empty] | 38.47 | 20.2534 | 119.5 | 117.5341 | 10.6632 | 0.90151
[12 empty] | 38.48 | 20.2565 | 119.5 | 117.3901 | 10.6589 | 0.86726
[12 empty] | 38.49 | 20.2512 | 119.5 | 117.5423 | 10.6585 | 0.89625
[12 empty] | 38.5 | 20.2556 | 119.5 | 117.4489 | 10.6633 | 0.88285
[12 empty] | 38.51 | 20.2527 | 119.5 | 117.448 | 10.6584 | 0.87578
[12 empty] | 38.52 | 20.252 | 119.5 | 117.5456 | 10.6599 | 0.90102
[12 empty] | 38.53 | 20.2553 | 119.5 | 117.3951 | 10.6594 | 0.8672
[12 empty] | 38.54 | 20.2502 | 119.5 | 117.5401 | 10.6578 | 0.89691
[12 empty] | 38.55 | 20.2547 | 119.5 | 117.4531 | 10.6575 | 0.88356
[12 empty] | 38.56 | 20.2518 | 119.5 | 117.4526 | 10.6552 | 0.87619
[12 empty] | 38.57 | 20.251 | 119.5 | 117.5536 | 10.6579 | 0.90101
[12 empty] | 38.58 | 20.2539 | 119.5 | 117.3972 | 10.6586 | 0.8671
[12 empty] | 38.59 | 20.2484 | 119.5 | 117.5456 | 10.6566 | 0.89658
[12 empty] | 38.6 | 20.2527 | 119.5 | 117.4626 | 10.6592 | 0.88235
[12 empty] | 38.61 | 20.2498 | 119.5 | 117.4539 | 10.6612 | 0.87539
[12 empty] | 38.62 | 20.2493 | 119.5 | 117.5455 | 10.6637 | 0.90056
[12 empty] | 38.63 | 20.2525 | 119.5 | 117.3876 | 10.6649 | 0.86694
[12 empty] | 38.64 | 20.2475 | 119.5 | 117.5482 | 10.6648 | 0.89692
[12 empty] | 38.65 | 20.2523 | 119.5 | 117.4539 | 10.6707 | 0.88245
[12 empty] | 38.66 | 20.2493 | 119.5 | 117.4617 | 10.6708 | 0.87615
[12 empty] | 38.67 | 20.249 | 119.5 | 117.5514 | 10.6712 | 0.90093
[12 empty] | 38.68 | 20.2521 | 119.5 | 117.3988 | 10.6702 | 0.86726
[12 empty] | 38.69 | 20.247 | 119.5 | 117.554 | 10.6655 | 0.8974
[12 empty] | 38.7 | 20.2516 | 119.5 | 117.462 | 10.6634 | 0.88272
[12 empty] | 38.71 | 20.2486 | 119.5 | 117.4739 | 10.6571 | 0.87652
[12 empty] | 38.72 | 20.2484 | 119.5 | 117.5639 | 10.6574 | 0.9005
[12 empty] | 38.73 | 20.2515 | 119.5 | 117.4107 | 10.6577 | 0.86688
[12 empty] | 38.74 | 20.2467 | 119.5 | 117.5558 | 10.6531 | 0.89772
[12 empty] | 38.75 | 20.2518 | 119.5 | 117.4615 | 10.6545 | 0.88221
[12 empty] | 38.76 | 20.249 | 119.5 | 117.4693 | 10.6533 | 0.87635
[12 empty] | 38.77 | 20.2491 | 119.5 | 117.5592 | 10.6558 | 0.9005
[12 empty] | 38.78 | 20.2527 | 119.5 | 117.4134 | 10.6619 | 0.86613
[12 empty] | 38.79 | 20.2481 | 119.5 | 117.5607 | 10.6666 | 0.8966
[12 empty] | 38.8 | 20.2535 | 119.5 | 117.456 | 10.6766 | 0.88094
[12 empty] | 38.81 | 20.2513 | 119.5 | 117.4722 | 10.6823 | 0.8755
[12 empty] | 38.82 | 20.252 | 119.5 | 117.5627 | 10.6896 | 0.89925
[12 empty] | 38.83 | 20.2561 | 119.5 | 117.4098 | 10.7017 | 0.86469
[12 empty] | 38.84 | 20.2519 | 119.5 | 117.5678 | 10.7106 | 0.89619
[12 empty] | 38.85 | 20.2576 | 119.5 | 117.4712 | 10.7233 | 0.87998
[12 empty] | 38.86 | 20.2553 | 119.5 | 117.4855 | 10.7319 | 0.87484
[12 empty] | 38.87 | 20.2559 | 119.5 | 117.5806 | 10.7461 | 0.89808
[12 empty] | 38.88 | 20.2595 | 119.5 | 117.4357 | 10.7602 | 0.8636
[12 empty] | 38.89 | 20.2552 | 119.5 | 117.5985 | 10.7708 | 0.89478
[12 empty] | 38.9 | 20.2608 | 119.5 | 117.4951 | 10.7877 | 0.87795
[12 empty] | 38.91 | 20.2586 | 119.5 | 117.4926 | 10.798 | 0.87369
[12 empty] | 38.92 | 20.2595 | 119.5 | 117.5868 | 10.8101 | 0.89719
[12 empty] | 38.93 | 20.2633 | 119.5 | 117.4336 | 10.8182 | 0.86327
[12 empty] | 38.94 | 20.2593 | 119.5 | 117.5842 | 10.8269 | 0.89472
[12 empty] | 38.95 | 20.265 | 119.5 | 117.4892 | 10.8383 | 0.87799
[12 empty] | 38.96 | 20.2627 | 119.5 | 117.5032 | 10.8426 | 0.87412
[12 empty] | 38.97 | 20.2634 | 119.5 | 117.5816 | 10.8473 | 0.89731
[12 empty] | 38.98 | 20.2671 | 119.5 | 117.4323 | 10.8491 | 0.86335
[12 empty] | 38.99 | 20.2627 | 119.5 | 117.5876 | 10.8489 | 0.89488
[12 empty] | 39 | 20.2683 | 119.5 | 117.4842 | 10.8504 | 0.87775
[12 empty] | 39.01 | 20.2658 | 119.5 | 117.5013 | 10.8486 | 0.8741
[12 empty] | 39.02 | 20.2667 | 119.5 | 117.5814 | 10.8536 | 0.89638
[12 empty] | 39.03 | 20.2702 | 119.5 | 117.4418 | 10.8547 | 0.86313
[12 empty] | 39.04 | 20.2658 | 119.5 | 117.599 | 10.8534 | 0.895
[12 empty] | 39.05 | 20.2714 | 119.5 | 117.4856 | 10.8559 | 0.8776
[12 empty] | 39.06 | 20.2689 | 119.5 | 117.489 | 10.8546 | 0.87444
[12 empty] | 39.07 | 20.2696 | 119.5 | 117.5853 | 10.8563 | 0.89706
[12 empty] | 39.08 | 20.2729 | 119.5 | 117.4487 | 10.8555 | 0.86356
[12 empty] | 39.09 | 20.2685 | 119.5 | 117.5953 | 10.8538 | 0.89523
[12 empty] | 39.1 | 20.2738 | 119.5 | 117.4841 | 10.8548 | 0.87762
[12 empty] | 39.11 | 20.271 | 119.5 | 117.4995 | 10.8508 | 0.87488
[12 empty] | 39.12 | 20.2717 | 119.5 | 117.5797 | 10.8477 | 0.89696
[12 empty] | 39.13 | 20.2752 | 119.5 | 117.4352 | 10.8459 | 0.86353
[12 empty] | 39.14 | 20.2709 | 119.5 | 117.5908 | 10.8438 | 0.89541
[12 empty] | 39.15 | 20.2763 | 119.5 | 117.4791 | 10.8428 | 0.87784
[12 empty] | 39.16 | 20.2734 | 119.5 | 117.494 | 10.8379 | 0.87538
[12 empty] | 39.17 | 20.2741 | 119.5 | 117.5667 | 10.8392 | 0.89688
[12 empty] | 39.18 | 20.2771 | 119.5 | 117.431 | 10.8391 | 0.86361
[12 empty] | 39.19 | 20.2726 | 119.5 | 117.592 | 10.8398 | 0.89514
[12 empty] | 39.2 | 20.2779 | 119.5 | 117.488 | 10.8436 | 0.87698
[12 empty] | 39.21 | 20.2751 | 119.5 | 117.5177 | 10.844 | 0.87485
[12 empty] | 39.22 | 20.276 | 119.5 | 117.5843 | 10.8463 | 0.8966
[12 empty] | 39.23 | 20.2792 | 119.5 | 117.4373 | 10.8451 | 0.86379
[12 empty] | 39.24 | 20.2748 | 119.5 | 117.6007 | 10.8438 | 0.89567
[12 empty] | 39.25 | 20.2799 | 119.5 | 117.4965 | 10.8486 | 0.87699
[12 empty] | 39.26 | 20.2765 | 119.5 | 117.5142 | 10.8484 | 0.87546
[12 empty] | 39.27 | 20.2767 | 119.5 | 117.5881 | 10.8495 | 0.8967
[12 empty] | 39.28 | 20.2792 | 119.5 | 117.4456 | 10.8502 | 0.86351
[12 empty] | 39.29 | 20.274 | 119.5 | 117.5919 | 10.8488 | 0.8954
[12 empty] | 39.3 | 20.2785 | 119.5 | 117.4763 | 10.8477 | 0.87718
[12 empty] | 39.31 | 20.2745 | 119.5 | 117.5075 | 10.8405 | 0.87615
[12 empty] | 39.32 | 20.2745 | 119.5 | 117.581 | 10.8351 | 0.89754
[12 empty] | 39.33 | 20.2766 | 119.5 | 117.4405 | 10.8307 | 0.86458
[12 empty] | 39.34 | 20.2713 | 119.5 | 117.5846 | 10.821 | 0.89734
[12 empty] | 39.35 | 20.2759 | 119.5 | 117.4788 | 10.8134 | 0.87835
[12 empty] | 39.36 | 20.272 | 119.5 | 117.506 | 10.8013 | 0.87761
[12 empty] | 39.37 | 20.272 | 119.5 | 117.5718 | 10.7887 | 0.89886
[12 empty] | 39.38 | 20.2741 | 119.5 | 117.4339 | 10.776 | 0.86581
[12 empty] | 39.39 | 20.2688 | 119.5 | 117.5915 | 10.7595 | 0.89825
[12 empty] | 39.4 | 20.2735 | 119.5 | 117.4758 | 10.7506 | 0.87876
[12 empty] | 39.41 | 20.2696 | 119.5 | 117.4874 | 10.7359 | 0.87877
[12 empty] | 39.42 | 20.2699 | 119.5 | 117.5618 | 10.7241 | 0.89956
[12 empty] | 39.43 | 20.2721 | 119.5 | 117.4248 | 10.7139 | 0.86641
[12 empty] | 39.44 | 20.2668 | 119.5 | 117.5833 | 10.7025 | 0.8993
[12 empty] | 39.45 | 20.2714 | 119.5 | 117.4708 | 10.6953 | 0.87962
[12 empty] | 39.46 | 20.2673 | 119.5 | 117.4974 | 10.6846 | 0.87952
[12 empty] | 39.47 | 20.2675 | 119.5 | 117.5658 | 10.6806 | 0.89951
[12 empty] | 39.48 | 20.2695 | 119.5 | 117.4284 | 10.6769 | 0.86645
[12 empty] | 39.49 | 20.2642 | 119.5 | 117.5849 | 10.6699 | 0.89943
[12 empty] | 39.5 | 20.269 | 119.5 | 117.4718 | 10.667 | 0.87925
[12 empty] | 39.51 | 20.2652 | 119.5 | 117.5053 | 10.6633 | 0.87939
[12 empty] | 39.52 | 20.2657 | 119.5 | 117.5732 | 10.6632 | 0.89954
[12 empty] | 39.53 | 20.2679 | 119.5 | 117.4351 | 10.6612 | 0.86675
[12 empty] | 39.54 | 20.263 | 119.5 | 117.5887 | 10.6596 | 0.89954
[12 empty] | 39.55 | 20.2679 | 119.5 | 117.4769 | 10.6616 | 0.87923
[12 empty] | 39.56 | 20.264 | 119.5 | 117.5099 | 10.6597 | 0.87981
[12 empty] | 39.57 | 20.2643 | 119.5 | 117.5675 | 10.6591 | 0.8996
[12 empty] | 39.58 | 20.2662 | 119.5 | 117.4353 | 10.6537 | 0.86742
[12 empty] | 39.59 | 20.261 | 119.5 | 117.5887 | 10.6512 | 0.89983
[12 empty] | 39.6 | 20.2656 | 119.5 | 117.4736 | 10.6495 | 0.87952
[12 empty] | 39.61 | 20.2617 | 119.5 | 117.5152 | 10.6458 | 0.88002
[12 empty] | 39.62 | 20.2622 | 119.5 | 117.5743 | 10.6497 | 0.89884
[12 empty] | 39.63 | 20.2643 | 119.5 | 117.4377 | 10.6483 | 0.86697
[12 empty] | 39.64 | 20.2594 | 119.5 | 117.5903 | 10.6478 | 0.8996
[12 empty] | 39.65 | 20.2643 | 119.5 | 117.4736 | 10.6487 | 0.87902
[12 empty] | 39.66 | 20.2604 | 119.5 | 117.5144 | 10.649 | 0.87973
[12 empty] | 39.67 | 20.2608 | 119.5 | 117.5756 | 10.6543 | 0.89864
[12 empty] | 39.68 | 20.2627 | 119.5 | 117.4502 | 10.6584 | 0.86662
[12 empty] | 39.69 | 20.2578 | 119.5 | 117.6073 | 10.6614 | 0.89929
[12 empty] | 39.7 | 20.2625 | 119.5 | 117.4906 | 10.6676 | 0.87835
[12 empty] | 39.71 | 20.2584 | 119.5 | 117.5275 | 10.6678 | 0.87995
[12 empty] | 39.72 | 20.2591 | 119.5 | 117.5912 | 10.6688 | 0.89864
[12 empty] | 39.73 | 20.2611 | 119.5 | 117.4576 | 10.6719 | 0.86637
[12 empty] | 39.74 | 20.2563 | 119.5 | 117.6047 | 10.6726 | 0.89945
[12 empty] | 39.75 | 20.2611 | 119.5 | 117.4835 | 10.675 | 0.87855
[12 empty] | 39.76 | 20.2571 | 119.5 | 117.5156 | 10.6709 | 0.88044
[12 empty] | 39.77 | 20.2576 | 119.5 | 117.5741 | 10.6717 | 0.89847
[12 empty] | 39.78 | 20.2592 | 119.5 | 117.4458 | 10.6722 | 0.86648
[12 empty] | 39.79 | 20.254 | 119.5 | 117.6018 | 10.67 | 0.89965
[12 empty] | 39.8 | 20.2585 | 119.5 | 117.4885 | 10.6705 | 0.87823
[12 empty] | 39.81 | 20.2544 | 119.5 | 117.5228 | 10.667 | 0.88054
[12 empty] | 39.82 | 20.2552 | 119.5 | 117.5788 | 10.6664 | 0.89873
[12 empty] | 39.83 | 20.2572 | 119.5 | 117.4525 | 10.6637 | 0.86681
[12 empty] | 39.84 | 20.2527 | 119.5 | 117.613 | 10.6617 | 0.89977
[12 empty] | 39.85 | 20.2577 | 119.5 | 117.4946 | 10.6641 | 0.87809
[12 empty] | 39.86 | 20.254 | 119.5 | 117.5325 | 10.6636 | 0.88051
[12 empty] | 39.87 | 20.255 | 119.5 | 117.5844 | 10.6636 | 0.89845
[12 empty] | 39.88 | 20.2571 | 119.5 | 117.4482 | 10.6654 | 0.86614
[12 empty] | 39.89 | 20.2522 | 119.5 | 117.6028 | 10.6631 | 0.90003
[12 empty] | 39.9 | 20.2569 | 119.5 | 117.4866 | 10.6658 | 0.87773
[12 empty] | 39.91 | 20.2527 | 119.5 | 117.528 | 10.6649 | 0.88068
[12 empty] | 39.92 | 20.2534 | 119.5 | 117.5826 | 10.6672 | 0.89832
[12 empty] | 39.93 | 20.2553 | 119.5 | 117.4404 | 10.6679 | 0.86665
[12 empty] | 39.94 | 20.2507 | 119.5 | 117.5928 | 10.6627 | 0.90066
[12 empty] | 39.95 | 20.2558 | 119.5 | 117.4731 | 10.6629 | 0.87803
[12 empty] | 39.96 | 20.2517 | 119.5 | 117.5096 | 10.6599 | 0.88102
[12 empty] | 39.97 | 20.2526 | 119.5 | 117.5636 | 10.6617 | 0.89811
[12 empty] | 39.98 | 20.2541 | 119.5 | 117.4336 | 10.6606 | 0.86631
[12 empty] | 39.99 | 20.2492 | 119.5 | 117.5868 | 10.6607 | 0.89998
[12 empty] | 40 | 20.254 | 119.5 | 117.4611 | 10.6639 | 0.87713
[12 empty] | 40.01 | 20.2498 | 119.5 | 117.5018 | 10.6621 | 0.88098
[12 empty] | 40.02 | 20.2508 | 119.5 | 117.5551 | 10.6624 | 0.89824
[12 empty] | 40.03 | 20.2528 | 119.5 | 117.4313 | 10.6628 | 0.86654
[12 empty] | 40.04 | 20.2482 | 119.5 | 117.5838 | 10.6655 | 0.90017
[12 empty] | 40.05 | 20.2532 | 119.5 | 117.4578 | 10.6691 | 0.87735
[12 empty] | 40.06 | 20.2489 | 119.5 | 117.5071 | 10.669 | 0.88102
[12 empty] | 40.07 | 20.25 | 119.5 | 117.5563 | 10.6715 | 0.89765
[12 empty] | 40.08 | 20.2518 | 119.5 | 117.4217 | 10.672 | 0.86619
[12 empty] | 40.09 | 20.247 | 119.5 | 117.5799 | 10.6701 | 0.90028
[12 empty] | 40.1 | 20.252 | 119.5 | 117.451 | 10.6705 | 0.87704
[12 empty] | 40.11 | 20.2478 | 119.5 | 117.4944 | 10.6688 | 0.88128
[12 empty] | 40.12 | 20.2488 | 119.5 | 117.5423 | 10.6686 | 0.89826
[12 empty] | 40.13 | 20.2504 | 119.5 | 117.4168 | 10.6674 | 0.86674
[12 empty] | 40.14 | 20.2459 | 119.5 | 117.5708 | 10.6676 | 0.90012
[12 empty] | 40.15 | 20.2508 | 119.5 | 117.4384 | 10.6696 | 0.87696
[12 empty] | 40.16 | 20.2464 | 119.5 | 117.4845 | 10.6651 | 0.88181
[12 empty] | 40.17 | 20.2474 | 119.5 | 117.5376 | 10.6644 | 0.89775
[12 empty] | 40.18 | 20.2489 | 119.5 | 117.411 | 10.6618 | 0.86663
[12 empty] | 40.19 | 20.2443 | 119.5 | 117.5571 | 10.6626 | 0.90012
[12 empty] | 40.2 | 20.2492 | 119.5 | 117.4397 | 10.6649 | 0.8766
[12 empty] | 40.21 | 20.2449 | 119.5 | 117.4874 | 10.6639 | 0.88142
[12 empty] | 40.22 | 20.2461 | 119.5 | 117.5307 | 10.6695 | 0.89725
[12 empty] | 40.23 | 20.2477 | 119.5 | 117.4172 | 10.6699 | 0.86663
[12 empty] | 40.24 | 20.2433 | 119.5 | 117.5713 | 10.6699 | 0.90009
[12 empty] | 40.25 | 20.2484 | 119.5 | 117.4441 | 10.6727 | 0.87644
[12 empty] | 40.26 | 20.2446 | 119.5 | 117.4872 | 10.6724 | 0.88184
[12 empty] | 40.27 | 20.2464 | 119.5 | 117.5339 | 10.6728 | 0.89767
[12 empty] | 40.28 | 20.2485 | 119.5 | 117.4214 | 10.6704 | 0.86707
[12 empty] | 40.29 | 20.2448 | 119.5 | 117.5795 | 10.6683 | 0.90049
[12 empty] | 40.3 | 20.2504 | 119.5 | 117.4579 | 10.6701 | 0.87629
[12 empty] | 40.31 | 20.2469 | 119.5 | 117.5008 | 10.6666 | 0.88207
[12 empty] | 40.32 | 20.2491 | 119.5 | 117.543 | 10.666 | 0.89738
[12 empty] | 40.33 | 20.2516 | 119.5 | 117.4223 | 10.664 | 0.86705
[12 empty] | 40.34 | 20.2481 | 119.5 | 117.5779 | 10.6624 | 0.90041
[12 empty] | 40.35 | 20.2539 | 119.5 | 117.4586 | 10.6639 | 0.8762
[12 empty] | 40.36 | 20.2504 | 119.5 | 117.5111 | 10.665 | 0.8817
[12 empty] | 40.37 | 20.2525 | 119.5 | 117.5552 | 10.6729 | 0.89634
[12 empty] | 40.38 | 20.2547 | 119.5 | 117.434 | 10.6816 | 0.86554
[12 empty] | 40.39 | 20.2509 | 119.5 | 117.5861 | 10.6886 | 0.89932
[12 empty] | 40.4 | 20.2567 | 119.5 | 117.4656 | 10.697 | 0.87484
[12 empty] | 40.41 | 20.2534 | 119.5 | 117.5224 | 10.7042 | 0.88082
[12 empty] | 40.42 | 20.2556 | 119.5 | 117.5632 | 10.7126 | 0.89597
[12 empty] | 40.43 | 20.2578 | 119.5 | 117.4421 | 10.7227 | 0.86525
[12 empty] | 40.44 | 20.2543 | 119.5 | 117.6019 | 10.7286 | 0.89942
[12 empty] | 40.45 | 20.2603 | 119.5 | 117.4696 | 10.7377 | 0.87462
[12 empty] | 40.46 | 20.2568 | 119.5 | 117.5258 | 10.7406 | 0.88122
[12 empty] | 40.47 | 20.2591 | 119.5 | 117.5612 | 10.7436 | 0.89586
[12 empty] | 40.48 | 20.2614 | 119.5 | 117.4468 | 10.7458 | 0.8652
[12 empty] | 40.49 | 20.2579 | 119.5 | 117.6018 | 10.7459 | 0.89936
[12 empty] | 40.5 | 20.2636 | 119.5 | 117.4659 | 10.7491 | 0.87432
[12 empty] | 40.51 | 20.2599 | 119.5 | 117.5311 | 10.748 | 0.88107
[12 empty] | 40.52 | 20.2621 | 119.5 | 117.5661 | 10.7527 | 0.89521
[12 empty] | 40.53 | 20.2641 | 119.5 | 117.4503 | 10.7531 | 0.86524
[12 empty] | 40.54 | 20.2603 | 119.5 | 117.5992 | 10.7501 | 0.9
[12 empty] | 40.55 | 20.2661 | 119.5 | 117.463 | 10.7508 | 0.87454
[12 empty] | 40.56 | 20.2625 | 119.5 | 117.5247 | 10.7494 | 0.88155
[12 empty] | 40.57 | 20.2648 | 119.5 | 117.5646 | 10.7513 | 0.89558
[12 empty] | 40.58 | 20.2668 | 119.5 | 117.4516 | 10.7505 | 0.86541
[12 empty] | 40.59 | 20.2632 | 119.5 | 117.6059 | 10.7503 | 0.89943
[12 empty] | 40.6 | 20.2689 | 119.5 | 117.4761 | 10.7539 | 0.87371
[12 empty] | 40.61 | 20.2653 | 119.5 | 117.5343 | 10.7514 | 0.88158
[12 empty] | 40.62 | 20.2678 | 119.5 | 117.5655 | 10.7501 | 0.89549
[12 empty] | 40.63 | 20.2699 | 119.5 | 117.4527 | 10.7498 | 0.86537
[12 empty] | 40.64 | 20.2663 | 119.5 | 117.5963 | 10.7518 | 0.89971
[12 empty] | 40.65 | 20.2717 | 119.5 | 117.4564 | 10.7536 | 0.87425
[12 empty] | 40.66 | 20.2678 | 119.5 | 117.5361 | 10.7516 | 0.88196
[12 empty] | 40.67 | 20.27 | 119.5 | 117.5694 | 10.7558 | 0.8949
[12 empty] | 40.68 | 20.2718 | 119.5 | 117.4534 | 10.758 | 0.86504
[12 empty] | 40.69 | 20.268 | 119.5 | 117.606 | 10.7562 | 0.89978
[12 empty] | 40.7 | 20.2736 | 119.5 | 117.4823 | 10.7531 | 0.87434
[12 empty] | 40.71 | 20.2699 | 119.5 | 117.5377 | 10.7518 | 0.88186
[12 empty] | 40.72 | 20.2723 | 119.5 | 117.5643 | 10.7541 | 0.89512
[12 empty] | 40.73 | 20.2741 | 119.5 | 117.4542 | 10.7512 | 0.86594
[12 empty] | 40.74 | 20.2706 | 119.5 | 117.6004 | 10.7497 | 0.90001
[12 empty] | 40.75 | 20.2761 | 119.5 | 117.465 | 10.7503 | 0.87419
[12 empty] | 40.76 | 20.272 | 119.5 | 117.5436 | 10.7485 | 0.88233
[12 empty] | 40.77 | 20.2739 | 119.5 | 117.5659 | 10.7481 | 0.89501
[12 empty] | 40.78 | 20.2752 | 119.5 | 117.4476 | 10.7432 | 0.86599
[12 empty] | 40.79 | 20.2711 | 119.5 | 117.5914 | 10.7417 | 0.90006
[12 empty] | 40.8 | 20.276 | 119.5 | 117.4575 | 10.7424 | 0.87423
[12 empty] | 40.81 | 20.2714 | 119.5 | 117.5321 | 10.7374 | 0.88279
[12 empty] | 40.82 | 20.2729 | 119.5 | 117.5646 | 10.7376 | 0.89508
[12 empty] | 40.83 | 20.2738 | 119.5 | 117.4498 | 10.7347 | 0.86647
[12 empty] | 40.84 | 20.2694 | 119.5 | 117.5919 | 10.73 | 0.90082
[12 empty] | 40.85 | 20.2741 | 119.5 | 117.45 | 10.7247 | 0.87514
[12 empty] | 40.86 | 20.2695 | 119.5 | 117.5094 | 10.7139 | 0.88426
[12 empty] | 40.87 | 20.2711 | 119.5 | 117.5347 | 10.7049 | 0.89656
[12 empty] | 40.88 | 20.272 | 119.5 | 117.4277 | 10.6945 | 0.86788
[12 empty] | 40.89 | 20.2678 | 119.5 | 117.5815 | 10.6858 | 0.90155
[12 empty] | 40.9 | 20.2725 | 119.5 | 117.441 | 10.6788 | 0.87547
[12 empty] | 40.91 | 20.2678 | 119.5 | 117.5019 | 10.6668 | 0.88492
[12 empty] | 40.92 | 20.2694 | 119.5 | 117.521 | 10.6544 | 0.89722
[12 empty] | 40.93 | 20.2702 | 119.5 | 117.4146 | 10.6415 | 0.86883
[12 empty] | 40.94 | 20.266 | 119.5 | 117.5664 | 10.6286 | 0.90301
[12 empty] | 40.95 | 20.2706 | 119.5 | 117.4273 | 10.6186 | 0.87694
[12 empty] | 40.96 | 20.2656 | 119.5 | 117.4924 | 10.6091 | 0.88593
[12 empty] | 40.97 | 20.2672 | 119.5 | 117.5123 | 10.6033 | 0.89754
[12 empty] | 40.98 | 20.2681 | 119.5 | 117.4014 | 10.5976 | 0.86889
[12 empty] | 40.99 | 20.2639 | 119.5 | 117.5496 | 10.5865 | 0.90343
[12 empty] | 41 | 20.2688 | 119.5 | 117.4138 | 10.5816 | 0.87632
[12 empty] | 41.01 | 20.2642 | 119.5 | 117.4968 | 10.5766 | 0.88579
[12 empty] | 41.02 | 20.266 | 119.5 | 117.5167 | 10.5765 | 0.89721
[12 empty] | 41.03 | 20.2667 | 119.5 | 117.4072 | 10.5749 | 0.86909
[12 empty] | 41.04 | 20.2624 | 119.5 | 117.5589 | 10.5737 | 0.90319
[12 empty] | 41.05 | 20.2672 | 119.5 | 117.4056 | 10.5773 | 0.87625
[12 empty] | 41.06 | 20.2623 | 119.5 | 117.4847 | 10.5759 | 0.88616
[12 empty] | 41.07 | 20.2641 | 119.5 | 117.5148 | 10.5769 | 0.89733
[12 empty] | 41.08 | 20.2649 | 119.5 | 117.4095 | 10.5767 | 0.8689
[12 empty] | 41.09 | 20.2606 | 119.5 | 117.558 | 10.5773 | 0.90331
[12 empty] | 41.1 | 20.2653 | 119.5 | 117.4131 | 10.5783 | 0.8761
[12 empty] | 41.11 | 20.2604 | 119.5 | 117.492 | 10.5748 | 0.88639
[12 empty] | 41.12 | 20.2622 | 119.5 | 117.5106 | 10.5755 | 0.89705
[12 empty] | 41.13 | 20.2627 | 119.5 | 117.4103 | 10.576 | 0.86894
[12 empty] | 41.14 | 20.2584 | 119.5 | 117.5627 | 10.573 | 0.90368
[12 empty] | 41.15 | 20.2632 | 119.5 | 117.4228 | 10.5735 | 0.87611
[12 empty] | 41.16 | 20.2584 | 119.5 | 117.4946 | 10.5709 | 0.8866
[12 empty] | 41.17 | 20.2602 | 119.5 | 117.5114 | 10.5715 | 0.8972
[12 empty] | 41.18 | 20.2609 | 119.5 | 117.4111 | 10.5696 | 0.8692
[12 empty] | 41.19 | 20.2567 | 119.5 | 117.5727 | 10.5689 | 0.90339
[12 empty] | 41.2 | 20.2616 | 119.5 | 117.4279 | 10.5727 | 0.87537
[12 empty] | 41.21 | 20.2567 | 119.5 | 117.5103 | 10.5718 | 0.88651
[12 empty] | 41.22 | 20.2588 | 119.5 | 117.523 | 10.5728 | 0.89685
[12 empty] | 41.23 | 20.2596 | 119.5 | 117.4205 | 10.5714 | 0.86918
[12 empty] | 41.24 | 20.2557 | 119.5 | 117.5741 | 10.5725 | 0.90347
[12 empty] | 41.25 | 20.2606 | 119.5 | 117.4321 | 10.5754 | 0.87556
[12 empty] | 41.26 | 20.2558 | 119.5 | 117.5096 | 10.575 | 0.88664
[12 empty] | 41.27 | 20.2578 | 119.5 | 117.5352 | 10.5798 | 0.89634
[12 empty] | 41.28 | 20.2583 | 119.5 | 117.4387 | 10.5802 | 0.86909
[12 empty] | 41.29 | 20.2543 | 119.5 | 117.5818 | 10.5814 | 0.90318
[12 empty] | 41.3 | 20.2589 | 119.5 | 117.4462 | 10.581 | 0.8754
[12 empty] | 41.31 | 20.2542 | 119.5 | 117.5235 | 10.5831 | 0.88611
[12 empty] | 41.32 | 20.2562 | 119.5 | 117.5373 | 10.5924 | 0.89519
[12 empty] | 41.33 | 20.2567 | 119.5 | 117.4456 | 10.6024 | 0.8673
[12 empty] | 41.34 | 20.2526 | 119.5 | 117.6038 | 10.6203 | 0.90034
[12 empty] | 41.35 | 20.2574 | 119.5 | 117.4698 | 10.6402 | 0.87188
[12 empty] | 41.36 | 20.2524 | 119.5 | 117.546 | 10.6579 | 0.88341
[12 empty] | 41.37 | 20.2544 | 119.5 | 117.5529 | 10.6785 | 0.89267
[12 empty] | 41.38 | 20.255 | 119.5 | 117.4612 | 10.7012 | 0.86485
[12 empty] | 41.39 | 20.2511 | 119.5 | 117.6127 | 10.7276 | 0.89857
[12 empty] | 41.4 | 20.2559 | 119.5 | 117.4652 | 10.7549 | 0.87037
[12 empty] | 41.41 | 20.2512 | 119.5 | 117.5543 | 10.7765 | 0.88218
[12 empty] | 41.42 | 20.2535 | 119.5 | 117.5713 | 10.7999 | 0.89101
[12 empty] | 41.43 | 20.254 | 119.5 | 117.4782 | 10.8177 | 0.86399
[12 empty] | 41.44 | 20.25 | 119.5 | 117.6261 | 10.8288 | 0.89837
[12 empty] | 41.45 | 20.2548 | 119.5 | 117.4756 | 10.8397 | 0.86986
[12 empty] | 41.46 | 20.25 | 119.5 | 117.5654 | 10.8489 | 0.88172
[12 empty] | 41.47 | 20.2523 | 119.5 | 117.5717 | 10.859 | 0.89085
[12 empty] | 41.48 | 20.2529 | 119.5 | 117.4746 | 10.862 | 0.86427
[12 empty] | 41.49 | 20.2492 | 119.5 | 117.6221 | 10.8626 | 0.89846
[12 empty] | 41.5 | 20.254 | 119.5 | 117.492 | 10.8653 | 0.86985
[12 empty] | 41.51 | 20.2489 | 119.5 | 117.5671 | 10.8632 | 0.88254
[12 empty] | 41.52 | 20.251 | 119.5 | 117.5701 | 10.8603 | 0.89151
[12 empty] | 41.53 | 20.2513 | 119.5 | 117.4928 | 10.8577 | 0.86443
[12 empty] | 41.54 | 20.2471 | 119.5 | 117.6494 | 10.8544 | 0.89893
[12 empty] | 41.55 | 20.2516 | 119.5 | 117.5009 | 10.8552 | 0.86968
[12 empty] | 41.56 | 20.2464 | 119.5 | 117.5885 | 10.8513 | 0.88239
[12 empty] | 41.57 | 20.2487 | 119.5 | 117.5916 | 10.8527 | 0.89055
[12 empty] | 41.58 | 20.2491 | 119.5 | 117.4864 | 10.856 | 0.86362
[12 empty] | 41.59 | 20.2453 | 119.5 | 117.6326 | 10.8562 | 0.8984
[12 empty] | 41.6 | 20.2503 | 119.5 | 117.4816 | 10.8589 | 0.86932
[12 empty] | 41.61 | 20.2455 | 119.5 | 117.5756 | 10.8587 | 0.88253
[12 empty] | 41.62 | 20.2479 | 119.5 | 117.5783 | 10.862 | 0.8909
[12 empty] | 41.63 | 20.2483 | 119.5 | 117.474 | 10.8618 | 0.86442
[12 empty] | 41.64 | 20.2445 | 119.5 | 117.6232 | 10.8617 | 0.89893
[12 empty] | 41.65 | 20.2494 | 119.5 | 117.475 | 10.8633 | 0.86936
[12 empty] | 41.66 | 20.2444 | 119.5 | 117.5668 | 10.8606 | 0.88287
[12 empty] | 41.67 | 20.2467 | 119.5 | 117.5695 | 10.8586 | 0.8909
[12 empty] | 41.68 | 20.2471 | 119.5 | 117.4909 | 10.8561 | 0.86406
[12 empty] | 41.69 | 20.2433 | 119.5 | 117.6358 | 10.8571 | 0.89819
[12 empty] | 41.7 | 20.248 | 119.5 | 117.4739 | 10.8575 | 0.86923
[12 empty] | 41.71 | 20.2431 | 119.5 | 117.5752 | 10.855 | 0.88297
[12 empty] | 41.72 | 20.2457 | 119.5 | 117.5747 | 10.857 | 0.89051
[12 empty] | 41.73 | 20.246 | 119.5 | 117.4753 | 10.8581 | 0.8642
[12 empty] | 41.74 | 20.2422 | 119.5 | 117.6113 | 10.8582 | 0.89889
[12 empty] | 41.75 | 20.2471 | 119.5 | 117.4686 | 10.8586 | 0.86926
[12 empty] | 41.76 | 20.2422 | 119.5 | 117.5638 | 10.8579 | 0.88298
[12 empty] | 41.77 | 20.245 | 119.5 | 117.5573 | 10.8594 | 0.89062
[12 empty] | 41.78 | 20.2457 | 119.5 | 117.4649 | 10.8559 | 0.86469
[12 empty] | 41.79 | 20.2427 | 119.5 | 117.6105 | 10.8488 | 0.89942
[12 empty] | 41.8 | 20.2482 | 119.5 | 117.4606 | 10.8455 | 0.86984
[12 empty] | 41.81 | 20.2439 | 119.5 | 117.5556 | 10.8347 | 0.88492
[12 empty] | 41.82 | 20.2473 | 119.5 | 117.5441 | 10.8236 | 0.8925
[12 empty] | 41.83 | 20.2485 | 119.5 | 117.4409 | 10.8072 | 0.86728
[12 empty] | 41.84 | 20.2458 | 119.5 | 117.5772 | 10.7914 | 0.90166
[12 empty] | 41.85 | 20.2513 | 119.5 | 117.4209 | 10.773 | 0.8727
[12 empty] | 41.86 | 20.2469 | 119.5 | 117.5175 | 10.7506 | 0.88705
[12 empty] | 41.87 | 20.2501 | 119.5 | 117.5156 | 10.7313 | 0.89411
[12 empty] | 41.88 | 20.2509 | 119.5 | 117.4251 | 10.7082 | 0.86901
[12 empty] | 41.89 | 20.248 | 119.5 | 117.559 | 10.6852 | 0.90346
[12 empty] | 41.9 | 20.2536 | 119.5 | 117.4103 | 10.6591 | 0.87469
[12 empty] | 41.91 | 20.2497 | 119.5 | 117.5093 | 10.6361 | 0.88912
[12 empty] | 41.92 | 20.2531 | 119.5 | 117.5005 | 10.6162 | 0.89605
[12 empty] | 41.93 | 20.2541 | 119.5 | 117.412 | 10.594 | 0.87145
[12 empty] | 41.94 | 20.2515 | 119.5 | 117.5491 | 10.5739 | 0.90517
[12 empty] | 41.95 | 20.2571 | 119.5 | 117.4106 | 10.556 | 0.87605
[12 empty] | 41.96 | 20.2529 | 119.5 | 117.5057 | 10.5379 | 0.89034
[12 empty] | 41.97 | 20.2561 | 119.5 | 117.4977 | 10.524 | 0.89661
[12 empty] | 41.98 | 20.257 | 119.5 | 117.4186 | 10.5084 | 0.87193
[12 empty] | 41.99 | 20.2544 | 119.5 | 117.5595 | 10.4981 | 0.90529
[12 empty] | 42 | 20.2601 | 119.5 | 117.405 | 10.492 | 0.87587
[12 empty] | 42.01 | 20.2561 | 119.5 | 117.5068 | 10.4834 | 0.89072
[12 empty] | 42.02 | 20.2597 | 119.5 | 117.5066 | 10.4814 | 0.89647
[12 empty] | 42.03 | 20.2606 | 119.5 | 117.4231 | 10.4797 | 0.87182
[12 empty] | 42.04 | 20.2579 | 119.5 | 117.5678 | 10.4782 | 0.90548
[12 empty] | 42.05 | 20.2634 | 119.5 | 117.4165 | 10.4807 | 0.87565
[12 empty] | 42.06 | 20.2592 | 119.5 | 117.5085 | 10.4806 | 0.89042
[12 empty] | 42.07 | 20.2627 | 119.5 | 117.4932 | 10.4828 | 0.89629
[12 empty] | 42.08 | 20.2636 | 119.5 | 117.4153 | 10.4831 | 0.87194
[12 empty] | 42.09 | 20.2612 | 119.5 | 117.5595 | 10.4834 | 0.90529
[12 empty] | 42.1 | 20.2671 | 119.5 | 117.4079 | 10.4868 | 0.87532
[12 empty] | 42.11 | 20.2629 | 119.5 | 117.4985 | 10.4868 | 0.89078
[12 empty] | 42.12 | 20.2666 | 119.5 | 117.4861 | 10.4866 | 0.89656
[12 empty] | 42.13 | 20.2675 | 119.5 | 117.411 | 10.4879 | 0.87166
[12 empty] | 42.14 | 20.2649 | 119.5 | 117.5457 | 10.4878 | 0.90555
[12 empty] | 42.15 | 20.2703 | 119.5 | 117.3965 | 10.4892 | 0.87546
[12 empty] | 42.16 | 20.266 | 119.5 | 117.5071 | 10.4893 | 0.89048
[12 empty] | 42.17 | 20.2695 | 119.5 | 117.4913 | 10.4912 | 0.896
[12 empty] | 42.18 | 20.2702 | 119.5 | 117.4039 | 10.4933 | 0.87162
[12 empty] | 42.19 | 20.2674 | 119.5 | 117.5515 | 10.4916 | 0.90564
[12 empty] | 42.2 | 20.2731 | 119.5 | 117.4025 | 10.4924 | 0.87522
[12 empty] | 42.21 | 20.269 | 119.5 | 117.5079 | 10.4933 | 0.89068
[12 empty] | 42.22 | 20.2727 | 119.5 | 117.4927 | 10.4974 | 0.89589
[12 empty] | 42.23 | 20.2734 | 119.5 | 117.4012 | 10.4972 | 0.87175
[12 empty] | 42.24 | 20.2708 | 119.5 | 117.5503 | 10.4977 | 0.90551
[12 empty] | 42.25 | 20.2763 | 119.5 | 117.3967 | 10.5004 | 0.87503
[12 empty] | 42.26 | 20.2718 | 119.5 | 117.5141 | 10.4971 | 0.89113
[12 empty] | 42.27 | 20.275 | 119.5 | 117.4948 | 10.4965 | 0.89615
[12 empty] | 42.28 | 20.2752 | 119.5 | 117.408 | 10.4946 | 0.87202
[12 empty] | 42.29 | 20.272 | 119.5 | 117.5467 | 10.4957 | 0.90549
[12 empty] | 42.3 | 20.2767 | 119.5 | 117.3921 | 10.4966 | 0.87509
[12 empty] | 42.31 | 20.2715 | 119.5 | 117.5073 | 10.4948 | 0.89103
[12 empty] | 42.32 | 20.2743 | 119.5 | 117.4871 | 10.4979 | 0.89536
[12 empty] | 42.33 | 20.2741 | 119.5 | 117.4061 | 10.5023 | 0.87095
[12 empty] | 42.34 | 20.2705 | 119.5 | 117.549 | 10.5123 | 0.9038
[12 empty] | 42.35 | 20.2749 | 119.5 | 117.4006 | 10.526 | 0.87249
[12 empty] | 42.36 | 20.2697 | 119.5 | 117.5105 | 10.5426 | 0.88816
[12 empty] | 42.37 | 20.2723 | 119.5 | 117.4908 | 10.5669 | 0.89183
[12 empty] | 42.38 | 20.2718 | 119.5 | 117.4179 | 10.5883 | 0.86804
[12 empty] | 42.39 | 20.2682 | 119.5 | 117.5702 | 10.6155 | 0.90077
[12 empty] | 42.4 | 20.2726 | 119.5 | 117.4205 | 10.6458 | 0.86949
[12 empty] | 42.41 | 20.2673 | 119.5 | 117.5244 | 10.6751 | 0.88575
[12 empty] | 42.42 | 20.27 | 119.5 | 117.5119 | 10.7052 | 0.88997
[12 empty] | 42.43 | 20.2697 | 119.5 | 117.4345 | 10.7318 | 0.86601
[12 empty] | 42.44 | 20.2662 | 119.5 | 117.5797 | 10.7584 | 0.89914
[12 empty] | 42.45 | 20.2706 | 119.5 | 117.4275 | 10.7835 | 0.86783
[12 empty] | 42.46 | 20.2652 | 119.5 | 117.538 | 10.8034 | 0.88455
[12 empty] | 42.47 | 20.2678 | 119.5 | 117.5156 | 10.8238 | 0.88815
[12 empty] | 42.48 | 20.2672 | 119.5 | 117.4448 | 10.8406 | 0.86488
[12 empty] | 42.49 | 20.2638 | 119.5 | 117.5843 | 10.8539 | 0.89842
[12 empty] | 42.5 | 20.2683 | 119.5 | 117.4306 | 10.8656 | 0.86729
[12 empty] | 42.51 | 20.2632 | 119.5 | 117.532 | 10.8732 | 0.88435
[12 empty] | 42.52 | 20.266 | 119.5 | 117.5078 | 10.8827 | 0.88824
[12 empty] | 42.53 | 20.2655 | 119.5 | 117.4312 | 10.8879 | 0.865
[12 empty] | 42.54 | 20.2619 | 119.5 | 117.5716 | 10.8932 | 0.89818
[12 empty] | 42.55 | 20.2662 | 119.5 | 117.4257 | 10.8986 | 0.86679
[12 empty] | 42.56 | 20.2607 | 119.5 | 117.5442 | 10.9009 | 0.88408
[12 empty] | 42.57 | 20.2632 | 119.5 | 117.5209 | 10.9032 | 0.88769
[12 empty] | 42.58 | 20.2628 | 119.5 | 117.4411 | 10.9044 | 0.86462
[12 empty] | 42.59 | 20.2596 | 119.5 | 117.5815 | 10.9086 | 0.89765
[12 empty] | 42.6 | 20.2642 | 119.5 | 117.4258 | 10.9119 | 0.86664
[12 empty] | 42.61 | 20.2591 | 119.5 | 117.5334 | 10.913 | 0.8841
[12 empty] | 42.62 | 20.262 | 119.5 | 117.5133 | 10.9181 | 0.88731
[12 empty] | 42.63 | 20.2615 | 119.5 | 117.4464 | 10.9212 | 0.86437
[12 empty] | 42.64 | 20.2581 | 119.5 | 117.587 | 10.9229 | 0.89784
[12 empty] | 42.65 | 20.2623 | 119.5 | 117.4312 | 10.9238 | 0.8666
[12 empty] | 42.66 | 20.2567 | 119.5 | 117.5413 | 10.9239 | 0.88403
[12 empty] | 42.67 | 20.2595 | 119.5 | 117.5128 | 10.9277 | 0.88697
[12 empty] | 42.68 | 20.259 | 119.5 | 117.4409 | 10.9305 | 0.86406
[12 empty] | 42.69 | 20.2557 | 119.5 | 117.5838 | 10.9293 | 0.89783
[12 empty] | 42.7 | 20.2603 | 119.5 | 117.4483 | 10.9187 | 0.86855
[12 empty] | 42.71 | 20.255 | 119.5 | 117.5525 | 10.9184 | 0.88412
[12 empty] | 42.72 | 20.2579 | 119.5 | 117.5205 | 10.9193 | 0.8871
[12 empty] | 42.73 | 20.2572 | 119.5 | 117.4445 | 10.9195 | 0.86429
[12 empty] | 42.74 | 20.2539 | 119.5 | 117.5837 | 10.9193 | 0.89783
[12 empty] | 42.75 | 20.2584 | 119.5 | 117.43 | 10.9223 | 0.86602
[12 empty] | 42.76 | 20.2531 | 119.5 | 117.5439 | 10.9207 | 0.88428
[12 empty] | 42.77 | 20.2564 | 119.5 | 117.5244 | 10.9217 | 0.88675
[12 empty] | 42.78 | 20.2563 | 119.5 | 117.4477 | 10.9205 | 0.86425
[12 empty] | 42.79 | 20.2536 | 119.5 | 117.5899 | 10.9166 | 0.89849
[12 empty] | 42.8 | 20.2588 | 119.5 | 117.4373 | 10.9272 | 0.86657
[12 empty] | 42.81 | 20.2542 | 119.5 | 117.546 | 10.9232 | 0.88484
[12 empty] | 42.82 | 20.2581 | 119.5 | 117.514 | 10.9199 | 0.88771
[12 empty] | 42.83 | 20.2582 | 119.5 | 117.4461 | 10.9089 | 0.86634
[12 empty] | 42.84 | 20.2557 | 119.5 | 117.5928 | 10.8948 | 0.90031
[12 empty] | 42.85 | 20.261 | 119.5 | 117.4377 | 10.8817 | 0.86847
[12 empty] | 42.86 | 20.2562 | 119.5 | 117.5519 | 10.864 | 0.88749
[12 empty] | 42.87 | 20.2598 | 119.5 | 117.5287 | 10.8479 | 0.88965
[12 empty] | 42.88 | 20.2599 | 119.5 | 117.4626 | 10.8298 | 0.86764
[12 empty] | 42.89 | 20.2576 | 119.5 | 117.6001 | 10.814 | 0.90129
[12 empty] | 42.9 | 20.2629 | 119.5 | 117.4446 | 10.7976 | 0.86964
[12 empty] | 42.91 | 20.2583 | 119.5 | 117.5647 | 10.7765 | 0.88867
[12 empty] | 42.92 | 20.2623 | 119.5 | 117.54 | 10.7614 | 0.89044
[12 empty] | 42.93 | 20.2625 | 119.5 | 117.4747 | 10.7469 | 0.86906
[12 empty] | 42.94 | 20.2604 | 119.5 | 117.601 | 10.7386 | 0.90178
[12 empty] | 42.95 | 20.2656 | 119.5 | 117.4438 | 10.7285 | 0.87037
[12 empty] | 42.96 | 20.2612 | 119.5 | 117.5557 | 10.7191 | 0.88921
[12 empty] | 42.97 | 20.265 | 119.5 | 117.5266 | 10.7112 | 0.89111
[12 empty] | 42.98 | 20.2652 | 119.5 | 117.4692 | 10.6994 | 0.86988
[12 empty] | 42.99 | 20.2631 | 119.5 | 117.6063 | 10.6938 | 0.9023
[12 empty] | 43 | 20.2686 | 119.5 | 117.448 | 10.6891 | 0.87055
[12 empty] | 43.01 | 20.2643 | 119.5 | 117.5521 | 10.6842 | 0.88961
[12 empty] | 43.02 | 20.2683 | 119.5 | 117.5229 | 10.6807 | 0.89112
[12 empty] | 43.03 | 20.2685 | 119.5 | 117.4552 | 10.6767 | 0.86986
[12 empty] | 43.04 | 20.2663 | 119.5 | 117.5902 | 10.6735 | 0.90239
[12 empty] | 43.05 | 20.2715 | 119.5 | 117.4384 | 10.6725 | 0.87061
[12 empty] | 43.06 | 20.2668 | 119.5 | 117.5568 | 10.6706 | 0.8896
[12 empty] | 43.07 | 20.2707 | 119.5 | 117.5269 | 10.6741 | 0.89055
[12 empty] | 43.08 | 20.2706 | 119.5 | 117.4655 | 10.6765 | 0.86949
[12 empty] | 43.09 | 20.2684 | 119.5 | 117.5996 | 10.6761 | 0.90242
[12 empty] | 43.1 | 20.2738 | 119.5 | 117.4433 | 10.6762 | 0.87058
[12 empty] | 43.11 | 20.2695 | 119.5 | 117.5547 | 10.6733 | 0.89017
[12 empty] | 43.12 | 20.2736 | 119.5 | 117.5227 | 10.6737 | 0.89111
[12 empty] | 43.13 | 20.2737 | 119.5 | 117.466 | 10.6718 | 0.87026
[12 empty] | 43.14 | 20.2717 | 119.5 | 117.5944 | 10.6706 | 0.90263
[12 empty] | 43.15 | 20.277 | 119.5 | 117.4312 | 10.6696 | 0.87086
[12 empty] | 43.16 | 20.2725 | 119.5 | 117.5475 | 10.6658 | 0.89034
[12 empty] | 43.17 | 20.2763 | 119.5 | 117.5204 | 10.6628 | 0.89112
[12 empty] | 43.18 | 20.2762 | 119.5 | 117.4665 | 10.6591 | 0.87023
[12 empty] | 43.19 | 20.274 | 119.5 | 117.5893 | 10.6588 | 0.90252
[12 empty] | 43.2 | 20.2791 | 119.5 | 117.4218 | 10.6571 | 0.87095
[12 empty] | 43.21 | 20.2747 | 119.5 | 117.5384 | 10.656 | 0.89041
[12 empty] | 43.22 | 20.2789 | 119.5 | 117.4954 | 10.6564 | 0.89108
[12 empty] | 43.23 | 20.2788 | 119.5 | 117.4347 | 10.6569 | 0.87023
[12 empty] | 43.24 | 20.2766 | 119.5 | 117.5836 | 10.6547 | 0.90304
[12 empty] | 43.25 | 20.2817 | 119.5 | 117.4288 | 10.6596 | 0.87002
[12 empty] | 43.26 | 20.2769 | 119.5 | 117.5399 | 10.6615 | 0.89004
[12 empty] | 43.27 | 20.2809 | 119.5 | 117.5038 | 10.6653 | 0.89049
[12 empty] | 43.28 | 20.2806 | 119.5 | 117.4348 | 10.6659 | 0.87015
[12 empty] | 43.29 | 20.2782 | 119.5 | 117.561 | 10.663 | 0.90306
[12 empty] | 43.3 | 20.283 | 119.5 | 117.4089 | 10.6647 | 0.87068
[12 empty] | 43.31 | 20.278 | 119.5 | 117.5315 | 10.6626 | 0.89082
[12 empty] | 43.32 | 20.2814 | 119.5 | 117.4975 | 10.6654 | 0.8906
[12 empty] | 43.33 | 20.2804 | 119.5 | 117.4376 | 10.668 | 0.86977
[12 empty] | 43.34 | 20.2774 | 119.5 | 117.5654 | 10.6725 | 0.90227
[12 empty] | 43.35 | 20.2815 | 119.5 | 117.4075 | 10.6732 | 0.86989
[12 empty] | 43.36 | 20.2759 | 119.5 | 117.5293 | 10.6722 | 0.89021
[12 empty] | 43.37 | 20.2792 | 119.5 | 117.4935 | 10.676 | 0.8898
[12 empty] | 43.38 | 20.2782 | 119.5 | 117.4303 | 10.6802 | 0.86936
[12 empty] | 43.39 | 20.2754 | 119.5 | 117.5658 | 10.6866 | 0.90192
[12 empty] | 43.4 | 20.2797 | 119.5 | 117.4074 | 10.6937 | 0.86936
[12 empty] | 43.41 | 20.2744 | 119.5 | 117.5269 | 10.6996 | 0.88973
[12 empty] | 43.42 | 20.2776 | 119.5 | 117.4841 | 10.7057 | 0.88949
[12 empty] | 43.43 | 20.2765 | 119.5 | 117.4228 | 10.7074 | 0.86941
[12 empty] | 43.44 | 20.2733 | 119.5 | 117.5617 | 10.7092 | 0.90192
[12 empty] | 43.45 | 20.2774 | 119.5 | 117.4089 | 10.7156 | 0.86867
[12 empty] | 43.46 | 20.2717 | 119.5 | 117.5311 | 10.719 | 0.88955
[12 empty] | 43.47 | 20.2748 | 119.5 | 117.4845 | 10.7226 | 0.88912
[12 empty] | 43.48 | 20.2738 | 119.5 | 117.4262 | 10.724 | 0.86906
[12 empty] | 43.49 | 20.271 | 119.5 | 117.5442 | 10.7276 | 0.90126
[12 empty] | 43.5 | 20.2749 | 119.5 | 117.3946 | 10.7288 | 0.86909
[12 empty] | 43.51 | 20.2693 | 119.5 | 117.5173 | 10.7274 | 0.88992
[12 empty] | 43.52 | 20.2725 | 119.5 | 117.4913 | 10.7309 | 0.88882
[12 empty] | 43.53 | 20.2712 | 119.5 | 117.4333 | 10.7325 | 0.86906
[12 empty] | 43.54 | 20.2682 | 119.5 | 117.5713 | 10.7374 | 0.90103
[12 empty] | 43.55 | 20.2723 | 119.5 | 117.4095 | 10.7389 | 0.86834
[12 empty] | 43.56 | 20.2668 | 119.5 | 117.5261 | 10.7406 | 0.88921
[12 empty] | 43.57 | 20.2701 | 119.5 | 117.4789 | 10.7453 | 0.88822
[12 empty] | 43.58 | 20.269 | 119.5 | 117.4142 | 10.7443 | 0.8692
[12 empty] | 43.59 | 20.2663 | 119.5 | 117.5497 | 10.7442 | 0.90124
[12 empty] | 43.6 | 20.2705 | 119.5 | 117.3926 | 10.7475 | 0.86844
[12 empty] | 43.61 | 20.2649 | 119.5 | 117.5202 | 10.7482 | 0.88975
[12 empty] | 43.62 | 20.2679 | 119.5 | 117.4914 | 10.7495 | 0.88854
[12 empty] | 43.63 | 20.2665 | 119.5 | 117.4343 | 10.7486 | 0.86918
[12 empty] | 43.64 | 20.2637 | 119.5 | 117.5578 | 10.7497 | 0.90079
[12 empty] | 43.65 | 20.2677 | 119.5 | 117.3908 | 10.751 | 0.86806
[12 empty] | 43.66 | 20.262 | 119.5 | 117.5176 | 10.7483 | 0.88965
[12 empty] | 43.67 | 20.2654 | 119.5 | 117.4734 | 10.75 | 0.88788
[12 empty] | 43.68 | 20.2642 | 119.5 | 117.426 | 10.7516 | 0.86885
[12 empty] | 43.69 | 20.2616 | 119.5 | 117.5595 | 10.7535 | 0.90088
[12 empty] | 43.7 | 20.2657 | 119.5 | 117.4037 | 10.7539 | 0.86831
[12 empty] | 43.71 | 20.2603 | 119.5 | 117.5262 | 10.7535 | 0.88978
[12 empty] | 43.72 | 20.2637 | 119.5 | 117.4814 | 10.7549 | 0.88825
[12 empty] | 43.73 | 20.2624 | 119.5 | 117.4264 | 10.7547 | 0.86916
[12 empty] | 43.74 | 20.2597 | 119.5 | 117.5488 | 10.7554 | 0.90064
[12 empty] | 43.75 | 20.2639 | 119.5 | 117.382 | 10.7561 | 0.86789
[12 empty] | 43.76 | 20.2585 | 119.5 | 117.5099 | 10.7551 | 0.8898
[12 empty] | 43.77 | 20.262 | 119.5 | 117.472 | 10.7517 | 0.88846
[12 empty] | 43.78 | 20.2609 | 119.5 | 117.4221 | 10.7492 | 0.86928
[12 empty] | 43.79 | 20.2584 | 119.5 | 117.5437 | 10.7485 | 0.90098
[12 empty] | 43.8 | 20.2626 | 119.5 | 117.3897 | 10.7504 | 0.86792
[12 empty] | 43.81 | 20.2571 | 119.5 | 117.5194 | 10.7484 | 0.89011
[12 empty] | 43.82 | 20.2607 | 119.5 | 117.4736 | 10.751 | 0.88775
[12 empty] | 43.83 | 20.2593 | 119.5 | 117.4236 | 10.7522 | 0.86892
[12 empty] | 43.84 | 20.2565 | 119.5 | 117.5568 | 10.7512 | 0.90078
[12 empty] | 43.85 | 20.2605 | 119.5 | 117.3931 | 10.7559 | 0.86699
[12 empty] | 43.86 | 20.2549 | 119.5 | 117.511 | 10.7607 | 0.88891
[12 empty] | 43.87 | 20.2584 | 119.5 | 117.4619 | 10.7731 | 0.8862
[12 empty] | 43.88 | 20.2568 | 119.5 | 117.415 | 10.7834 | 0.86733
[12 empty] | 43.89 | 20.2541 | 119.5 | 117.5553 | 10.7927 | 0.89934
[12 empty] | 43.9 | 20.2582 | 119.5 | 117.4026 | 10.8048 | 0.86563
[12 empty] | 43.91 | 20.2526 | 119.5 | 117.5303 | 10.8136 | 0.88849
[12 empty] | 43.92 | 20.2561 | 119.5 | 117.4708 | 10.8233 | 0.88597
[12 empty] | 43.93 | 20.2547 | 119.5 | 117.4299 | 10.8326 | 0.86717
[12 empty] | 43.94 | 20.2522 | 119.5 | 117.5549 | 10.8423 | 0.89904
[12 empty] | 43.95 | 20.2563 | 119.5 | 117.3899 | 10.8503 | 0.86548
[12 empty] | 43.96 | 20.2509 | 119.5 | 117.5252 | 10.8543 | 0.88814
[12 empty] | 43.97 | 20.2546 | 119.5 | 117.4702 | 10.8598 | 0.88518
[12 empty] | 43.98 | 20.2534 | 119.5 | 117.4225 | 10.8598 | 0.86728
[12 empty] | 43.99 | 20.2511 | 119.5 | 117.5513 | 10.8603 | 0.89923
[12 empty] | 44 | 20.2556 | 119.5 | 117.3889 | 10.859 | 0.86584
[12 empty] | 44.01 | 20.2504 | 119.5 | 117.5144 | 10.8573 | 0.88878
[12 empty] | 44.02 | 20.2541 | 119.5 | 117.467 | 10.859 | 0.88564
[12 empty] | 44.03 | 20.2525 | 119.5 | 117.4112 | 10.8561 | 0.86767
[12 empty] | 44.04 | 20.2498 | 119.5 | 117.543 | 10.8551 | 0.8992
[12 empty] | 44.05 | 20.2538 | 119.5 | 117.3895 | 10.8553 | 0.86542
[12 empty] | 44.06 | 20.2484 | 119.5 | 117.5066 | 10.8543 | 0.8883
[12 empty] | 44.07 | 20.252 | 119.5 | 117.4623 | 10.8531 | 0.88537
[12 empty] | 44.08 | 20.2505 | 119.5 | 117.4279 | 10.8511 | 0.86762
[12 empty] | 44.09 | 20.2481 | 119.5 | 117.544 | 10.8542 | 0.89867
[12 empty] | 44.1 | 20.2521 | 119.5 | 117.3855 | 10.8558 | 0.8655
[12 empty] | 44.11 | 20.2466 | 119.5 | 117.5189 | 10.8568 | 0.88857
[12 empty] | 44.12 | 20.2502 | 119.5 | 117.4633 | 10.8615 | 0.88475
[12 empty] | 44.13 | 20.2486 | 119.5 | 117.4155 | 10.8636 | 0.86724
[12 empty] | 44.14 | 20.2462 | 119.5 | 117.5404 | 10.8675 | 0.89849
[12 empty] | 44.15 | 20.2503 | 119.5 | 117.3849 | 10.8692 | 0.86507
[12 empty] | 44.16 | 20.2449 | 119.5 | 117.5231 | 10.8686 | 0.88837
[12 empty] | 44.17 | 20.2487 | 119.5 | 117.4721 | 10.8712 | 0.88487
[12 empty] | 44.18 | 20.2474 | 119.5 | 117.4301 | 10.8694 | 0.86793
[12 empty] | 44.19 | 20.2454 | 119.5 | 117.5488 | 10.8661 | 0.89922
[12 empty] | 44.2 | 20.2498 | 119.5 | 117.3931 | 10.8647 | 0.86574
[12 empty] | 44.21 | 20.2443 | 119.5 | 117.5342 | 10.8449 | 0.89207
[12 empty] | 44.22 | 20.2481 | 119.5 | 117.4725 | 10.841 | 0.88544
[12 empty] | 44.23 | 20.2466 | 119.5 | 117.4287 | 10.8366 | 0.86803
[12 empty] | 44.24 | 20.2453 | 119.5 | 117.5475 | 10.8401 | 0.89787
[12 empty] | 44.25 | 20.2479 | 119.5 | 117.4008 | 10.8473 | 0.86371
[12 empty] | 44.26 | 20.2425 | 119.5 | 117.5425 | 10.8289 | 0.89164
[12 empty] | 44.27 | 20.2464 | 119.5 | 117.4808 | 10.8298 | 0.88468
[12 empty] | 44.28 | 20.2441 | 119.5 | 117.4449 | 10.8162 | 0.8704
[12 empty] | 44.29 | 20.2442 | 119.5 | 117.5446 | 10.8228 | 0.89804
[12 empty] | 44.3 | 20.248 | 119.5 | 117.3878 | 10.824 | 0.8655
[12 empty] | 44.31 | 20.243 | 119.5 | 117.5293 | 10.8243 | 0.89202
[12 empty] | 44.32 | 20.2483 | 119.5 | 117.4549 | 10.8474 | 0.88126
[12 empty] | 44.33 | 20.2456 | 119.5 | 117.4389 | 10.8363 | 0.87005
[12 empty] | 44.34 | 20.246 | 119.5 | 117.5521 | 10.8358 | 0.89797
[12 empty] | 44.35 | 20.2495 | 119.5 | 117.395 | 10.8369 | 0.86352
[12 empty] | 44.36 | 20.2452 | 119.5 | 117.5427 | 10.8342 | 0.89214
[12 empty] | 44.37 | 20.2508 | 119.5 | 117.4586 | 10.8524 | 0.88144
[12 empty] | 44.38 | 20.2485 | 119.5 | 117.4536 | 10.8497 | 0.87093
[12 empty] | 44.39 | 20.2493 | 119.5 | 117.5596 | 10.848 | 0.89838
[12 empty] | 44.4 | 20.2529 | 119.5 | 117.3953 | 10.8553 | 0.86421
[12 empty] | 44.41 | 20.2487 | 119.5 | 117.542 | 10.8512 | 0.89278
[12 empty] | 44.42 | 20.2544 | 119.5 | 117.4704 | 10.8506 | 0.88144
[12 empty] | 44.43 | 20.2519 | 119.5 | 117.4608 | 10.8467 | 0.87084
[12 empty] | 44.44 | 20.2524 | 119.5 | 117.5701 | 10.8456 | 0.89822
[12 empty] | 44.45 | 20.256 | 119.5 | 117.4187 | 10.8453 | 0.86364
[12 empty] | 44.46 | 20.2519 | 119.5 | 117.561 | 10.845 | 0.89226
[12 empty] | 44.47 | 20.2576 | 119.5 | 117.4608 | 10.8476 | 0.88103
[12 empty] | 44.48 | 20.2553 | 119.5 | 117.4498 | 10.8462 | 0.87127
[12 empty] | 44.49 | 20.2562 | 119.5 | 117.5596 | 10.8446 | 0.89871
[12 empty] | 44.5 | 20.26 | 119.5 | 117.4009 | 10.8459 | 0.86405
[12 empty] | 44.51 | 20.2559 | 119.5 | 117.5544 | 10.845 | 0.89301
[12 empty] | 44.52 | 20.2615 | 119.5 | 117.4686 | 10.8452 | 0.88147
[12 empty] | 44.53 | 20.2589 | 119.5 | 117.4581 | 10.8417 | 0.87154
[12 empty] | 44.54 | 20.2596 | 119.5 | 117.559 | 10.8412 | 0.89838
[12 empty] | 44.55 | 20.263 | 119.5 | 117.4037 | 10.8408 | 0.8638
[12 empty] | 44.56 | 20.2587 | 119.5 | 117.5572 | 10.8381 | 0.89279
[12 empty] | 44.57 | 20.2644 | 119.5 | 117.4704 | 10.8397 | 0.88081
[12 empty] | 44.58 | 20.2619 | 119.5 | 117.4553 | 10.8417 | 0.87096
[12 empty] | 44.59 | 20.2626 | 119.5 | 117.5605 | 10.8462 | 0.89799
[12 empty] | 44.6 | 20.2661 | 119.5 | 117.4072 | 10.8494 | 0.86352
[12 empty] | 44.61 | 20.2618 | 119.5 | 117.5515 | 10.8511 | 0.89276
[12 empty] | 44.62 | 20.2671 | 119.5 | 117.4713 | 10.8532 | 0.88116
[12 empty] | 44.63 | 20.2643 | 119.5 | 117.4625 | 10.8523 | 0.87176
[12 empty] | 44.64 | 20.265 | 119.5 | 117.5617 | 10.8535 | 0.89822
[12 empty] | 44.65 | 20.2684 | 119.5 | 117.4119 | 10.8527 | 0.864
[12 empty] | 44.66 | 20.2642 | 119.5 | 117.5517 | 10.8533 | 0.89273
[12 empty] | 44.67 | 20.2697 | 119.5 | 117.4567 | 10.852 | 0.8811
[12 empty] | 44.68 | 20.2672 | 119.5 | 117.4621 | 10.8465 | 0.87203
[12 empty] | 44.69 | 20.268 | 119.5 | 117.5645 | 10.8464 | 0.89805
[12 empty] | 44.7 | 20.2713 | 119.5 | 117.4082 | 10.8441 | 0.864
[12 empty] | 44.71 | 20.2669 | 119.5 | 117.5504 | 10.8433 | 0.89296
[12 empty] | 44.72 | 20.2723 | 119.5 | 117.4625 | 10.8465 | 0.88061
[12 empty] | 44.73 | 20.2695 | 119.5 | 117.4527 | 10.8468 | 0.87176
[12 empty] | 44.74 | 20.2702 | 119.5 | 117.5484 | 10.848 | 0.89805
[12 empty] | 44.75 | 20.2736 | 119.5 | 117.4042 | 10.8487 | 0.86394
[12 empty] | 44.76 | 20.2694 | 119.5 | 117.552 | 10.8488 | 0.89276
[12 empty] | 44.77 | 20.2749 | 119.5 | 117.4609 | 10.8536 | 0.88028
[12 empty] | 44.78 | 20.2721 | 119.5 | 117.4602 | 10.8543 | 0.87195
[12 empty] | 44.79 | 20.2729 | 119.5 | 117.5595 | 10.8547 | 0.89803
[12 empty] | 44.8 | 20.2761 | 119.5 | 117.405 | 10.8544 | 0.86411
[12 empty] | 44.81 | 20.2714 | 119.5 | 117.5536 | 10.8527 | 0.8933
[12 empty] | 44.82 | 20.2764 | 119.5 | 117.4807 | 10.8521 | 0.88076
[12 empty] | 44.83 | 20.2729 | 119.5 | 117.4679 | 10.8525 | 0.87173
[12 empty] | 44.84 | 20.273 | 119.5 | 117.5618 | 10.8553 | 0.89757
[12 empty] | 44.85 | 20.2754 | 119.5 | 117.4131 | 10.8587 | 0.86333
[12 empty] | 44.86 | 20.2702 | 119.5 | 117.5534 | 10.8578 | 0.89293
[12 empty] | 44.87 | 20.2749 | 119.5 | 117.4606 | 10.8592 | 0.88002
[12 empty] | 44.88 | 20.2713 | 119.5 | 117.4588 | 10.8612 | 0.87157
[12 empty] | 44.89 | 20.2712 | 119.5 | 117.5629 | 10.8604 | 0.89816
[12 empty] | 44.9 | 20.2737 | 119.5 | 117.404 | 10.8631 | 0.86357
[12 empty] | 44.91 | 20.2686 | 119.5 | 117.55 | 10.8635 | 0.89321
[12 empty] | 44.92 | 20.2732 | 119.5 | 117.4632 | 10.8674 | 0.88002
[12 empty] | 44.93 | 20.2692 | 119.5 | 117.4536 | 10.8659 | 0.87198
[12 empty] | 44.94 | 20.2689 | 119.5 | 117.5501 | 10.8632 | 0.898
[12 empty] | 44.95 | 20.2711 | 119.5 | 117.3933 | 10.8627 | 0.86338
[12 empty] | 44.96 | 20.2657 | 119.5 | 117.5445 | 10.8593 | 0.89349
[12 empty] | 44.97 | 20.2703 | 119.5 | 117.456 | 10.8592 | 0.88
[12 empty] | 44.98 | 20.2674 | 119.5 | 117.4341 | 10.8727 | 0.86905
[12 empty] | 44.99 | 20.2666 | 119.5 | 117.5483 | 10.8741 | 0.89787
[12 empty] | 45 | 20.2688 | 119.5 | 117.3931 | 10.8743 | 0.86349
[12 empty] | 45.01 | 20.2636 | 119.5 | 117.5337 | 10.8731 | 0.89337
[12 empty] | 45.02 | 20.2683 | 119.5 | 117.4416 | 10.8749 | 0.87964
[12 empty] | 45.03 | 20.2645 | 119.5 | 117.4362 | 10.8748 | 0.87195
[12 empty] | 45.04 | 20.2635 | 119.5 | 117.5459 | 10.8689 | 0.89899
[12 empty] | 45.05 | 20.2666 | 119.5 | 117.396 | 10.8689 | 0.86333
[12 empty] | 45.06 | 20.2614 | 119.5 | 117.5456 | 10.87 | 0.89324
[12 empty] | 45.07 | 20.266 | 119.5 | 117.45 | 10.8725 | 0.87952
[12 empty] | 45.08 | 20.2621 | 119.5 | 117.4439 | 10.8547 | 0.87227
[12 empty] | 45.09 | 20.2621 | 119.5 | 117.5371 | 10.8541 | 0.89793
[12 empty] | 45.1 | 20.2643 | 119.5 | 117.3848 | 10.8537 | 0.86352
[12 empty] | 45.11 | 20.2591 | 119.5 | 117.5346 | 10.8524 | 0.89355
[12 empty] | 45.12 | 20.2637 | 119.5 | 117.4386 | 10.8543 | 0.87925
[12 empty] | 45.13 | 20.2598 | 119.5 | 117.4284 | 10.8532 | 0.8721
[12 empty] | 45.14 | 20.2599 | 119.5 | 117.5202 | 10.8609 | 0.89761
[12 empty] | 45.15 | 20.262 | 119.5 | 117.3618 | 10.8616 | 0.86316
[12 empty] | 45.16 | 20.2568 | 119.5 | 117.5357 | 10.8606 | 0.89336
[12 empty] | 45.17 | 20.2618 | 119.5 | 117.4396 | 10.865 | 0.87868
[12 empty] | 45.18 | 20.2582 | 119.5 | 117.4277 | 10.8651 | 0.87221
[12 empty] | 45.19 | 20.2586 | 119.5 | 117.5249 | 10.8665 | 0.89766
[12 empty] | 45.2 | 20.2609 | 119.5 | 117.3741 | 10.8656 | 0.86364
[12 empty] | 45.21 | 20.2561 | 119.5 | 117.5201 | 10.865 | 0.89363
[12 empty] | 45.22 | 20.261 | 119.5 | 117.4254 | 10.8634 | 0.87952
[12 empty] | 45.23 | 20.2573 | 119.5 | 117.4127 | 10.857 | 0.87326
[12 empty] | 45.24 | 20.2577 | 119.5 | 117.5021 | 10.8541 | 0.89809
[12 empty] | 45.25 | 20.2598 | 119.5 | 117.3554 | 10.8508 | 0.86375
[12 empty] | 45.26 | 20.2546 | 119.5 | 117.5157 | 10.8481 | 0.89383
[12 empty] | 45.27 | 20.259 | 119.5 | 117.4191 | 10.845 | 0.87921
[12 empty] | 45.28 | 20.2548 | 119.5 | 117.4249 | 10.8428 | 0.87259
[12 empty] | 45.29 | 20.2549 | 119.5 | 117.5165 | 10.8464 | 0.89701
[12 empty] | 45.3 | 20.2574 | 119.5 | 117.3577 | 10.8436 | 0.86412
[12 empty] | 45.31 | 20.2519 | 119.5 | 117.5043 | 10.8444 | 0.89345
[12 empty] | 45.32 | 20.2565 | 119.5 | 117.4086 | 10.849 | 0.87864
[12 empty] | 45.33 | 20.2534 | 119.5 | 117.4014 | 10.8697 | 0.8694
[12 empty] | 45.34 | 20.2528 | 119.5 | 117.5025 | 10.8769 | 0.89679
[12 empty] | 45.35 | 20.255 | 119.5 | 117.3641 | 10.8807 | 0.86299
[12 empty] | 45.36 | 20.2504 | 119.5 | 117.5199 | 10.8853 | 0.89298
[12 empty] | 45.37 | 20.2553 | 119.5 | 117.4205 | 10.8928 | 0.8778
[12 empty] | 45.38 | 20.2517 | 119.5 | 117.4278 | 10.8962 | 0.87194
[12 empty] | 45.39 | 20.2523 | 119.5 | 117.5188 | 10.9015 | 0.89604
[12 empty] | 45.4 | 20.2546 | 119.5 | 117.3724 | 10.9148 | 0.86163
[12 empty] | 45.41 | 20.2496 | 119.5 | 117.5241 | 10.9236 | 0.89187
[12 empty] | 45.42 | 20.2543 | 119.5 | 117.4279 | 10.9354 | 0.87647
[12 empty] | 45.43 | 20.2503 | 119.5 | 117.4365 | 10.9306 | 0.87024
[12 empty] | 45.44 | 20.2508 | 119.5 | 117.5295 | 10.9472 | 0.89385
[12 empty] | 45.45 | 20.2528 | 119.5 | 117.3921 | 10.9669 | 0.85931
[12 empty] | 45.46 | 20.2476 | 119.5 | 117.5439 | 10.9799 | 0.89064
[12 empty] | 45.47 | 20.2524 | 119.5 | 117.445 | 10.9951 | 0.87499
[12 empty] | 45.48 | 20.2487 | 119.5 | 117.4446 | 11.0096 | 0.86924
[12 empty] | 45.49 | 20.2493 | 119.5 | 117.5375 | 11.0207 | 0.89406
[12 empty] | 45.5 | 20.2515 | 119.5 | 117.3972 | 11.0297 | 0.85993
[12 empty] | 45.51 | 20.2467 | 119.5 | 117.5497 | 11.0356 | 0.89079
[12 empty] | 45.52 | 20.2517 | 119.5 | 117.4516 | 11.0434 | 0.875
[12 empty] | 45.53 | 20.2478 | 119.5 | 117.4645 | 11.0472 | 0.86952
[12 empty] | 45.54 | 20.2485 | 119.5 | 117.557 | 11.047 | 0.89387
[12 empty] | 45.55 | 20.2506 | 119.5 | 117.412 | 11.0471 | 0.85926
[12 empty] | 45.56 | 20.2457 | 119.5 | 117.5649 | 11.046 | 0.89081
[12 empty] | 45.57 | 20.2508 | 119.5 | 117.4638 | 11.0466 | 0.87486
[12 empty] | 45.58 | 20.2469 | 119.5 | 117.4708 | 11.0446 | 0.8696
[12 empty] | 45.59 | 20.2476 | 119.5 | 117.5637 | 11.046 | 0.89378
[12 empty] | 45.6 | 20.2496 | 119.5 | 117.417 | 11.0479 | 0.85955
[12 empty] | 45.61 | 20.2447 | 119.5 | 117.5731 | 11.0464 | 0.89104
[12 empty] | 45.62 | 20.2496 | 119.5 | 117.4748 | 11.0493 | 0.87445
[12 empty] | 45.63 | 20.2457 | 119.5 | 117.4794 | 11.0488 | 0.86959
[12 empty] | 45.64 | 20.2463 | 119.5 | 117.5742 | 11.0498 | 0.89368
[12 empty] | 45.65 | 20.2483 | 119.5 | 117.4311 | 11.0505 | 0.8591
[12 empty] | 45.66 | 20.2436 | 119.5 | 117.5779 | 11.0515 | 0.89061
[12 empty] | 45.67 | 20.2486 | 119.5 | 117.4856 | 11.0542 | 0.87434
[12 empty] | 45.68 | 20.2446 | 119.5 | 117.4878 | 11.051 | 0.87018
[12 empty] | 45.69 | 20.2453 | 119.5 | 117.5706 | 11.0498 | 0.89397
[12 empty] | 45.7 | 20.2474 | 119.5 | 117.4332 | 11.049 | 0.85969
[12 empty] | 45.71 | 20.2428 | 119.5 | 117.5882 | 11.0473 | 0.89132
[12 empty] | 45.72 | 20.2476 | 119.5 | 117.4832 | 11.0458 | 0.8747
[12 empty] | 45.73 | 20.2433 | 119.5 | 117.4967 | 11.0408 | 0.87048
[12 empty] | 45.74 | 20.2438 | 119.5 | 117.586 | 11.0423 | 0.89339
[12 empty] | 45.75 | 20.2456 | 119.5 | 117.4382 | 11.0406 | 0.8594
[12 empty] | 45.76 | 20.2409 | 119.5 | 117.588 | 11.0395 | 0.89079
[12 empty] | 45.77 | 20.2458 | 119.5 | 117.4806 | 11.0411 | 0.87401
[12 empty] | 45.78 | 20.2418 | 119.5 | 117.4979 | 11.0418 | 0.87001
[12 empty] | 45.79 | 20.2425 | 119.5 | 117.5844 | 11.0468 | 0.89306
[12 empty] | 45.8 | 20.2445 | 119.5 | 117.4384 | 11.0483 | 0.85939
[12 empty] | 45.81 | 20.2402 | 119.5 | 117.5926 | 11.051 | 0.89082
[12 empty] | 45.82 | 20.2456 | 119.5 | 117.4932 | 11.0546 | 0.87402
[12 empty] | 45.83 | 20.2422 | 119.5 | 117.4974 | 11.0548 | 0.87044
[12 empty] | 45.84 | 20.2439 | 119.5 | 117.5844 | 11.0543 | 0.89347
[12 empty] | 45.85 | 20.2465 | 119.5 | 117.4307 | 11.0516 | 0.85992
[12 empty] | 45.86 | 20.2427 | 119.5 | 117.5777 | 11.0435 | 0.89225
[12 empty] | 45.87 | 20.2484 | 119.5 | 117.4719 | 11.0316 | 0.87621
[12 empty] | 45.88 | 20.2455 | 119.5 | 117.4752 | 11.0142 | 0.87324
[12 empty] | 45.89 | 20.2473 | 119.5 | 117.554 | 10.9968 | 0.89617
[12 empty] | 45.9 | 20.25 | 119.5 | 117.4062 | 10.9767 | 0.86319
[12 empty] | 45.91 | 20.2461 | 119.5 | 117.5524 | 10.9524 | 0.89517
[12 empty] | 45.92 | 20.2518 | 119.5 | 117.4552 | 10.9303 | 0.87814
[12 empty] | 45.93 | 20.2486 | 119.5 | 117.4673 | 10.9035 | 0.87542
[12 empty] | 45.94 | 20.2504 | 119.5 | 117.5404 | 10.8756 | 0.89845
[12 empty] | 45.95 | 20.2532 | 119.5 | 117.3899 | 10.8465 | 0.8654
[12 empty] | 45.96 | 20.2494 | 119.5 | 117.5358 | 10.8173 | 0.89746
[12 empty] | 45.97 | 20.2552 | 119.5 | 117.4278 | 10.7934 | 0.88064
[12 empty] | 45.98 | 20.2521 | 119.5 | 117.4386 | 10.7683 | 0.8779
[12 empty] | 45.99 | 20.2541 | 119.5 | 117.5213 | 10.7479 | 0.8998
[12 empty] | 46 | 20.257 | 119.5 | 117.3814 | 10.7295 | 0.86669
[12 empty] | 46.01 | 20.2533 | 119.5 | 117.5316 | 10.7096 | 0.89873
[12 empty] | 46.02 | 20.2591 | 119.5 | 117.4247 | 10.6948 | 0.8809
[12 empty] | 46.03 | 20.2558 | 119.5 | 117.4369 | 10.6824 | 0.87775
[12 empty] | 46.04 | 20.2576 | 119.5 | 117.5184 | 10.6752 | 0.89977
[12 empty] | 46.05 | 20.2602 | 119.5 | 117.3727 | 10.6703 | 0.86639
[12 empty] | 46.06 | 20.2564 | 119.5 | 117.532 | 10.6643 | 0.89856
[12 empty] | 46.07 | 20.2623 | 119.5 | 117.426 | 10.665 | 0.88059
[12 empty] | 46.08 | 20.2592 | 119.5 | 117.4498 | 10.6659 | 0.87779
[12 empty] | 46.09 | 20.261 | 119.5 | 117.5186 | 10.6653 | 0.89998
[12 empty] | 46.1 | 20.2636 | 119.5 | 117.3669 | 10.6641 | 0.86698
[12 empty] | 46.11 | 20.26 | 119.5 | 117.5208 | 10.6636 | 0.89886
[12 empty] | 46.12 | 20.2658 | 119.5 | 117.4197 | 10.6655 | 0.88063
[12 empty] | 46.13 | 20.2623 | 119.5 | 117.4365 | 10.6629 | 0.87828
[12 empty] | 46.14 | 20.2642 | 119.5 | 117.5039 | 10.6611 | 0.90015
[12 empty] | 46.15 | 20.2668 | 119.5 | 117.3606 | 10.6597 | 0.86672
[12 empty] | 46.16 | 20.2631 | 119.5 | 117.5216 | 10.6589 | 0.89876
[12 empty] | 46.17 | 20.2691 | 119.5 | 117.4188 | 10.6596 | 0.88051
[12 empty] | 46.18 | 20.2658 | 119.5 | 117.4299 | 10.6577 | 0.87822
[12 empty] | 46.19 | 20.2678 | 119.5 | 117.4943 | 10.6587 | 0.89985
[12 empty] | 46.2 | 20.2702 | 119.5 | 117.3484 | 10.6606 | 0.86671
[12 empty] | 46.21 | 20.2663 | 119.5 | 117.5105 | 10.6597 | 0.89907
[12 empty] | 46.22 | 20.2721 | 119.5 | 117.4119 | 10.6629 | 0.8801
[12 empty] | 46.23 | 20.2686 | 119.5 | 117.4289 | 10.6644 | 0.87807
[12 empty] | 46.24 | 20.2705 | 119.5 | 117.5003 | 10.667 | 0.89975
[12 empty] | 46.25 | 20.2729 | 119.5 | 117.3506 | 10.6689 | 0.86643
[12 empty] | 46.26 | 20.2693 | 119.5 | 117.5036 | 10.6675 | 0.89906
[12 empty] | 46.27 | 20.2753 | 119.5 | 117.3977 | 10.6691 | 0.88029
[12 empty] | 46.28 | 20.2719 | 119.5 | 117.4228 | 10.6673 | 0.87859
[12 empty] | 46.29 | 20.2742 | 119.5 | 117.4954 | 10.6691 | 0.89959
[12 empty] | 46.3 | 20.2774 | 119.5 | 117.3479 | 10.6649 | 0.86756
[12 empty] | 46.31 | 20.2729 | 119.5 | 117.499 | 10.6637 | 0.89934
[12 empty] | 46.32 | 20.2782 | 119.5 | 117.3969 | 10.6617 | 0.88052
[12 empty] | 46.33 | 20.2741 | 119.5 | 117.4111 | 10.6567 | 0.87905
[12 empty] | 46.34 | 20.2754 | 119.5 | 117.4881 | 10.6587 | 0.89944
[12 empty] | 46.35 | 20.2769 | 119.5 | 117.3513 | 10.6581 | 0.86659
[12 empty] | 46.36 | 20.2724 | 119.5 | 117.5033 | 10.66 | 0.89877
[12 empty] | 46.37 | 20.2773 | 119.5 | 117.3983 | 10.6642 | 0.87953
[12 empty] | 46.38 | 20.273 | 119.5 | 117.4153 | 10.6691 | 0.87772
[12 empty] | 46.39 | 20.2739 | 119.5 | 117.4938 | 10.6788 | 0.89789
[12 empty] | 46.4 | 20.275 | 119.5 | 117.3639 | 10.6969 | 0.8642
[12 empty] | 46.41 | 20.2702 | 119.5 | 117.5207 | 10.7173 | 0.89574
[12 empty] | 46.42 | 20.2748 | 119.5 | 117.4144 | 10.7432 | 0.87576
[12 empty] | 46.43 | 20.27 | 119.5 | 117.4341 | 10.7689 | 0.87432
[12 empty] | 46.44 | 20.2709 | 119.5 | 117.501 | 10.798 | 0.89429
[12 empty] | 46.45 | 20.272 | 119.5 | 117.37 | 10.8294 | 0.86072
[12 empty] | 46.46 | 20.2672 | 119.5 | 117.536 | 10.8629 | 0.89283
[12 empty] | 46.47 | 20.2712 | 119.5 | 117.4442 | 10.8808 | 0.87621
[12 empty] | 46.48 | 20.2671 | 119.5 | 117.4635 | 10.9119 | 0.87196
[12 empty] | 46.49 | 20.2681 | 119.5 | 117.5237 | 10.9473 | 0.8916
[12 empty] | 46.5 | 20.2693 | 119.5 | 117.3769 | 10.9776 | 0.8585
[12 empty] | 46.51 | 20.2645 | 119.5 | 117.5416 | 11.0021 | 0.89136
[12 empty] | 46.52 | 20.2692 | 119.5 | 117.438 | 11.0275 | 0.87105
[12 empty] | 46.53 | 20.2647 | 119.5 | 117.4661 | 11.048 | 0.87051
[12 empty] | 46.54 | 20.2658 | 119.5 | 117.5431 | 11.0666 | 0.89094
[12 empty] | 46.55 | 20.2671 | 119.5 | 117.4001 | 11.0812 | 0.85794
[12 empty] | 46.56 | 20.2626 | 119.5 | 117.5498 | 11.0926 | 0.89077
[12 empty] | 46.57 | 20.2675 | 119.5 | 117.4418 | 11.121 | 0.87098
[12 empty] | 46.58 | 20.2628 | 119.5 | 117.4767 | 11.1254 | 0.87111
[12 empty] | 46.59 | 20.264 | 119.5 | 117.5478 | 11.1271 | 0.89125
[12 empty] | 46.6 | 20.2652 | 119.5 | 117.4052 | 11.1311 | 0.85771
[12 empty] | 46.61 | 20.2605 | 119.5 | 117.5605 | 11.1324 | 0.8911
[12 empty] | 46.62 | 20.2653 | 119.5 | 117.4572 | 11.1343 | 0.87066
[12 empty] | 46.63 | 20.2606 | 119.5 | 117.4795 | 11.1322 | 0.87085
[12 empty] | 46.64 | 20.2617 | 119.5 | 117.5514 | 11.1304 | 0.89122
[12 empty] | 46.65 | 20.2628 | 119.5 | 117.4097 | 11.1301 | 0.85794
[12 empty] | 46.66 | 20.2581 | 119.5 | 117.5597 | 11.1258 | 0.8915
[12 empty] | 46.67 | 20.2629 | 119.5 | 117.4457 | 11.1285 | 0.87043
[12 empty] | 46.68 | 20.2582 | 119.5 | 117.4776 | 11.1302 | 0.87077
[12 empty] | 46.69 | 20.2593 | 119.5 | 117.5535 | 11.1332 | 0.89068
[12 empty] | 46.7 | 20.261 | 119.5 | 117.4195 | 11.1326 | 0.85777
[12 empty] | 46.71 | 20.2558 | 119.5 | 117.5807 | 11.1343 | 0.89076
[12 empty] | 46.72 | 20.2608 | 119.5 | 117.4638 | 11.1378 | 0.86995
[12 empty] | 46.73 | 20.2562 | 119.5 | 117.4925 | 11.1379 | 0.87078
[12 empty] | 46.74 | 20.2577 | 119.5 | 117.5526 | 11.1403 | 0.89076
[12 empty] | 46.75 | 20.259 | 119.5 | 117.4186 | 11.1412 | 0.85773
[12 empty] | 46.76 | 20.2546 | 119.5 | 117.5723 | 11.1425 | 0.89124
[12 empty] | 46.77 | 20.2594 | 119.5 | 117.4575 | 11.1427 | 0.87036
[12 empty] | 46.78 | 20.2547 | 119.5 | 117.4902 | 11.1412 | 0.87101
[12 empty] | 46.79 | 20.2559 | 119.5 | 117.553 | 11.1421 | 0.89047
[12 empty] | 46.8 | 20.2569 | 119.5 | 117.4127 | 11.1417 | 0.8578
[12 empty] | 46.81 | 20.2523 | 119.5 | 117.5737 | 11.1373 | 0.89152
[12 empty] | 46.82 | 20.2571 | 119.5 | 117.4503 | 11.1368 | 0.87
[12 empty] | 46.83 | 20.2527 | 119.5 | 117.4909 | 11.1365 | 0.8708
[12 empty] | 46.84 | 20.2544 | 119.5 | 117.5579 | 11.1374 | 0.89058
[12 empty] | 46.85 | 20.2559 | 119.5 | 117.4246 | 11.1351 | 0.85813
[12 empty] | 46.86 | 20.2522 | 119.5 | 117.5723 | 11.1346 | 0.8913
[12 empty] | 46.87 | 20.258 | 119.5 | 117.4535 | 11.1359 | 0.8701
[12 empty] | 46.88 | 20.2542 | 119.5 | 117.4789 | 11.1321 | 0.87171
[12 empty] | 46.89 | 20.2565 | 119.5 | 117.5369 | 11.1264 | 0.89148
[12 empty] | 46.9 | 20.2584 | 119.5 | 117.4084 | 11.116 | 0.85976
[12 empty] | 46.91 | 20.2549 | 119.5 | 117.5621 | 11.1042 | 0.89364
[12 empty] | 46.92 | 20.2605 | 119.5 | 117.4456 | 11.0888 | 0.87288
[12 empty] | 46.93 | 20.2568 | 119.5 | 117.4908 | 11.0687 | 0.87452
[12 empty] | 46.94 | 20.2592 | 119.5 | 117.5428 | 11.0516 | 0.89366
[12 empty] | 46.95 | 20.2611 | 119.5 | 117.4056 | 11.0285 | 0.86247
[12 empty] | 46.96 | 20.2576 | 119.5 | 117.5509 | 10.9997 | 0.89645
[12 empty] | 46.97 | 20.2633 | 119.5 | 117.4322 | 10.9706 | 0.87548
[12 empty] | 46.98 | 20.2607 | 119.5 | 117.4477 | 10.9558 | 0.8745
[12 empty] | 46.99 | 20.2621 | 119.5 | 117.5222 | 10.9278 | 0.89648
[12 empty] | 47 | 20.264 | 119.5 | 117.3838 | 10.9028 | 0.86447
[12 empty] | 47.01 | 20.2606 | 119.5 | 117.5309 | 10.881 | 0.89753
[12 empty] | 47.02 | 20.2662 | 119.5 | 117.4152 | 10.8627 | 0.87629
[12 empty] | 47.03 | 20.2624 | 119.5 | 117.4528 | 10.8409 | 0.87857
[12 empty] | 47.04 | 20.2649 | 119.5 | 117.5186 | 10.8243 | 0.89663
[12 empty] | 47.05 | 20.2668 | 119.5 | 117.3942 | 10.8123 | 0.86475
[12 empty] | 47.06 | 20.2634 | 119.5 | 117.5519 | 10.8026 | 0.89821
[12 empty] | 47.07 | 20.269 | 119.5 | 117.4347 | 10.7958 | 0.87678
[12 empty] | 47.08 | 20.2653 | 119.5 | 117.4692 | 10.7721 | 0.87887
[12 empty] | 47.09 | 20.2678 | 119.5 | 117.5235 | 10.7702 | 0.89685
[12 empty] | 47.1 | 20.2696 | 119.5 | 117.3961 | 10.7657 | 0.86538
[12 empty] | 47.11 | 20.2662 | 119.5 | 117.5522 | 10.7601 | 0.89855
[12 empty] | 47.12 | 20.2718 | 119.5 | 117.431 | 10.7589 | 0.87656
[12 empty] | 47.13 | 20.2681 | 119.5 | 117.4715 | 10.7583 | 0.87873
[12 empty] | 47.14 | 20.2706 | 119.5 | 117.5195 | 10.7592 | 0.89654
[12 empty] | 47.15 | 20.2725 | 119.5 | 117.3898 | 10.7586 | 0.86492
[12 empty] | 47.16 | 20.2692 | 119.5 | 117.536 | 10.757 | 0.89853
[12 empty] | 47.17 | 20.275 | 119.5 | 117.4157 | 10.7593 | 0.87643
[12 empty] | 47.18 | 20.2713 | 119.5 | 117.4524 | 10.7569 | 0.87935
[12 empty] | 47.19 | 20.2738 | 119.5 | 117.5096 | 10.7556 | 0.89713
[12 empty] | 47.2 | 20.2756 | 119.5 | 117.384 | 10.7573 | 0.86513
[12 empty] | 47.21 | 20.2721 | 119.5 | 117.5389 | 10.7562 | 0.8988
[12 empty] | 47.22 | 20.2777 | 119.5 | 117.4197 | 10.7588 | 0.87614
[12 empty] | 47.23 | 20.2735 | 119.5 | 117.4584 | 10.7579 | 0.87896
[12 empty] | 47.24 | 20.276 | 119.5 | 117.5157 | 10.7591 | 0.89636
[12 empty] | 47.25 | 20.2776 | 119.5 | 117.3715 | 10.7597 | 0.86487
[12 empty] | 47.26 | 20.2741 | 119.5 | 117.5266 | 10.7572 | 0.89901
[12 empty] | 47.27 | 20.2797 | 119.5 | 117.4086 | 10.759 | 0.87615
[12 empty] | 47.28 | 20.2757 | 119.5 | 117.4514 | 10.7598 | 0.87924
[12 empty] | 47.29 | 20.2782 | 119.5 | 117.5082 | 10.762 | 0.89678
[12 empty] | 47.3 | 20.2796 | 119.5 | 117.3723 | 10.762 | 0.86517
[12 empty] | 47.31 | 20.2761 | 119.5 | 117.5217 | 10.7618 | 0.89888
[12 empty] | 47.32 | 20.2817 | 119.5 | 117.392 | 10.7628 | 0.87598
[12 empty] | 47.33 | 20.2775 | 119.5 | 117.4331 | 10.759 | 0.87971
[12 empty] | 47.34 | 20.28 | 119.5 | 117.4893 | 10.7557 | 0.89697
[12 empty] | 47.35 | 20.2813 | 119.5 | 117.3615 | 10.7533 | 0.86535
[12 empty] | 47.36 | 20.2774 | 119.5 | 117.5177 | 10.7532 | 0.89906
[12 empty] | 47.37 | 20.2824 | 119.5 | 117.3989 | 10.7528 | 0.87627
[12 empty] | 47.38 | 20.2776 | 119.5 | 117.4436 | 10.7502 | 0.87971
[12 empty] | 47.39 | 20.2794 | 119.5 | 117.4867 | 10.7535 | 0.89622
[12 empty] | 47.4 | 20.2798 | 119.5 | 117.359 | 10.757 | 0.86453
[12 empty] | 47.41 | 20.2754 | 119.5 | 117.5118 | 10.7637 | 0.89769
[12 empty] | 47.42 | 20.2798 | 119.5 | 117.3865 | 10.7716 | 0.87453
[12 empty] | 47.43 | 20.2747 | 119.5 | 117.4374 | 10.7807 | 0.87802
[12 empty] | 47.44 | 20.2763 | 119.5 | 117.4923 | 10.7946 | 0.8945
[12 empty] | 47.45 | 20.2767 | 119.5 | 117.3719 | 10.8058 | 0.86322
[12 empty] | 47.46 | 20.2726 | 119.5 | 117.5242 | 10.8193 | 0.89665
[12 empty] | 47.47 | 20.2773 | 119.5 | 117.3936 | 10.8343 | 0.87349
[12 empty] | 47.48 | 20.2724 | 119.5 | 117.4441 | 10.8459 | 0.87755
[12 empty] | 47.49 | 20.2741 | 119.5 | 117.4948 | 10.8602 | 0.89365
[12 empty] | 47.5 | 20.2746 | 119.5 | 117.375 | 10.8719 | 0.86231
[12 empty] | 47.51 | 20.2704 | 119.5 | 117.5323 | 10.881 | 0.89605
[12 empty] | 47.52 | 20.2749 | 119.5 | 117.4049 | 10.8911 | 0.87263
[12 empty] | 47.53 | 20.2697 | 119.5 | 117.4524 | 10.8981 | 0.8767
[12 empty] | 47.54 | 20.2715 | 119.5 | 117.4914 | 10.9084 | 0.89262
[12 empty] | 47.55 | 20.2721 | 119.5 | 117.3783 | 10.9159 | 0.86177
[12 empty] | 47.56 | 20.2679 | 119.5 | 117.5332 | 10.9199 | 0.8959
[12 empty] | 47.57 | 20.2725 | 119.5 | 117.4071 | 10.9267 | 0.8722
[12 empty] | 47.58 | 20.2676 | 119.5 | 117.4611 | 10.9307 | 0.87676
[12 empty] | 47.59 | 20.2693 | 119.5 | 117.5116 | 10.9346 | 0.89292
[12 empty] | 47.6 | 20.2696 | 119.5 | 117.3892 | 10.9355 | 0.86209
[12 empty] | 47.61 | 20.2655 | 119.5 | 117.5322 | 10.9361 | 0.8959
[12 empty] | 47.62 | 20.2702 | 119.5 | 117.3938 | 10.9381 | 0.8722
[12 empty] | 47.63 | 20.2653 | 119.5 | 117.4404 | 10.9348 | 0.87726
[12 empty] | 47.64 | 20.2673 | 119.5 | 117.4987 | 10.932 | 0.89309
[12 empty] | 47.65 | 20.2678 | 119.5 | 117.3876 | 10.9321 | 0.8617
[12 empty] | 47.66 | 20.2636 | 119.5 | 117.5331 | 10.9343 | 0.89548
[12 empty] | 47.67 | 20.2678 | 119.5 | 117.4228 | 10.9198 | 0.8748
[12 empty] | 47.68 | 20.2632 | 119.5 | 117.4513 | 10.9207 | 0.87656
[12 empty] | 47.69 | 20.2649 | 119.5 | 117.4939 | 10.9241 | 0.89227
[12 empty] | 47.7 | 20.2651 | 119.5 | 117.3761 | 10.9283 | 0.86127
[12 empty] | 47.71 | 20.2609 | 119.5 | 117.5268 | 10.9297 | 0.89561
[12 empty] | 47.72 | 20.2657 | 119.5 | 117.3987 | 10.9357 | 0.87106
[12 empty] | 47.73 | 20.2616 | 119.5 | 117.439 | 10.958 | 0.87314
[12 empty] | 47.74 | 20.2629 | 119.5 | 117.499 | 10.9631 | 0.89214
[12 empty] | 47.75 | 20.2635 | 119.5 | 117.3772 | 10.9644 | 0.86141
[12 empty] | 47.76 | 20.2594 | 119.5 | 117.5299 | 10.9714 | 0.89421
[12 empty] | 47.77 | 20.2646 | 119.5 | 117.4097 | 10.989 | 0.87154
[12 empty] | 47.78 | 20.2597 | 119.5 | 117.4578 | 10.9833 | 0.87757
[12 empty] | 47.79 | 20.2607 | 119.5 | 117.5141 | 10.9671 | 0.89509
[12 empty] | 47.8 | 20.2621 | 119.5 | 117.3747 | 10.9624 | 0.86211
[12 empty] | 47.81 | 20.2579 | 119.5 | 117.5251 | 10.9589 | 0.89621
[12 empty] | 47.82 | 20.2624 | 119.5 | 117.3959 | 10.9572 | 0.87133
[12 empty] | 47.83 | 20.2572 | 119.5 | 117.4408 | 10.9364 | 0.87689
[12 empty] | 47.84 | 20.2591 | 119.5 | 117.4879 | 10.9364 | 0.89211
[12 empty] | 47.85 | 20.2594 | 119.5 | 117.3623 | 10.937 | 0.86125
[12 empty] | 47.86 | 20.2552 | 119.5 | 117.5138 | 10.9275 | 0.89586
[12 empty] | 47.87 | 20.26 | 119.5 | 117.3909 | 10.9319 | 0.87068
[12 empty] | 47.88 | 20.2549 | 119.5 | 117.4505 | 10.9356 | 0.87684
[12 empty] | 47.89 | 20.2569 | 119.5 | 117.4992 | 10.9546 | 0.8917
[12 empty] | 47.9 | 20.2573 | 119.5 | 117.3681 | 10.9599 | 0.86107
[12 empty] | 47.91 | 20.2534 | 119.5 | 117.5229 | 10.9639 | 0.89547
[12 empty] | 47.92 | 20.2583 | 119.5 | 117.4015 | 10.9715 | 0.86989
[12 empty] | 47.93 | 20.2534 | 119.5 | 117.4603 | 10.9754 | 0.87613
[12 empty] | 47.94 | 20.2558 | 119.5 | 117.5008 | 10.9822 | 0.89087
[12 empty] | 47.95 | 20.2563 | 119.5 | 117.3785 | 10.988 | 0.86015
[12 empty] | 47.96 | 20.2526 | 119.5 | 117.5403 | 10.9921 | 0.89511
[12 empty] | 47.97 | 20.2575 | 119.5 | 117.4128 | 10.9955 | 0.87002
[12 empty] | 47.98 | 20.2526 | 119.5 | 117.4703 | 10.999 | 0.87618
[12 empty] | 47.99 | 20.2537 | 119.5 | 117.5176 | 10.9949 | 0.8924
[12 empty] | 48 | 20.2549 | 119.5 | 117.3848 | 11.001 | 0.85991
[12 empty] | 48.01 | 20.2508 | 119.5 | 117.5383 | 11.0084 | 0.89415
[12 empty] | 48.02 | 20.2549 | 119.5 | 117.4299 | 10.9982 | 0.87173
[12 empty] | 48.03 | 20.2501 | 119.5 | 117.4699 | 11.0031 | 0.87521
[12 empty] | 48.04 | 20.2522 | 119.5 | 117.5059 | 11.0097 | 0.88965
[12 empty] | 48.05 | 20.2524 | 119.5 | 117.3887 | 11.0128 | 0.85955
[12 empty] | 48.06 | 20.2487 | 119.5 | 117.5471 | 11.0194 | 0.89391
[12 empty] | 48.07 | 20.2536 | 119.5 | 117.4059 | 11.0245 | 0.86904
[12 empty] | 48.08 | 20.2486 | 119.5 | 117.463 | 11.024 | 0.87623
[12 empty] | 48.09 | 20.2508 | 119.5 | 117.5017 | 11.0357 | 0.89028
[12 empty] | 48.1 | 20.2511 | 119.5 | 117.3859 | 11.0334 | 0.8603
[12 empty] | 48.11 | 20.2474 | 119.5 | 117.5473 | 11.0317 | 0.89443
[12 empty] | 48.12 | 20.2519 | 119.5 | 117.4096 | 11.0472 | 0.86884
[12 empty] | 48.13 | 20.2468 | 119.5 | 117.4632 | 11.0427 | 0.876
[12 empty] | 48.14 | 20.2492 | 119.5 | 117.4988 | 11.0428 | 0.88959
[12 empty] | 48.15 | 20.2495 | 119.5 | 117.3865 | 11.0409 | 0.85988
[12 empty] | 48.16 | 20.2459 | 119.5 | 117.534 | 11.0396 | 0.89411
[12 empty] | 48.17 | 20.2508 | 119.5 | 117.4016 | 11.042 | 0.86857
[12 empty] | 48.18 | 20.2459 | 119.5 | 117.465 | 11.0437 | 0.87588
[12 empty] | 48.19 | 20.2482 | 119.5 | 117.4933 | 11.0476 | 0.88958
[12 empty] | 48.2 | 20.2484 | 119.5 | 117.3892 | 11.0495 | 0.8599
[12 empty] | 48.21 | 20.2449 | 119.5 | 117.5503 | 11.0504 | 0.89425
[12 empty] | 48.22 | 20.2497 | 119.5 | 117.418 | 11.0533 | 0.86827
[12 empty] | 48.23 | 20.2448 | 119.5 | 117.4809 | 11.0523 | 0.87618
[12 empty] | 48.24 | 20.2474 | 119.5 | 117.5196 | 11.0513 | 0.88976
[12 empty] | 48.25 | 20.248 | 119.5 | 117.4055 | 11.0532 | 0.85951
[12 empty] | 48.26 | 20.2445 | 119.5 | 117.5671 | 11.0502 | 0.89462
[12 empty] | 48.27 | 20.2494 | 119.5 | 117.4342 | 11.0505 | 0.8685
[12 empty] | 48.28 | 20.2443 | 119.5 | 117.4881 | 11.0478 | 0.87636
[12 empty] | 48.29 | 20.2467 | 119.5 | 117.5239 | 11.0468 | 0.88974
[12 empty] | 48.3 | 20.2468 | 119.5 | 117.4056 | 11.0486 | 0.85955
[12 empty] | 48.31 | 20.243 | 119.5 | 117.5574 | 11.0472 | 0.89447
[12 empty] | 48.32 | 20.2478 | 119.5 | 117.4274 | 11.0499 | 0.86776
[12 empty] | 48.33 | 20.2429 | 119.5 | 117.4894 | 11.0511 | 0.87594
[12 empty] | 48.34 | 20.2456 | 119.5 | 117.5265 | 11.0544 | 0.88915
[12 empty] | 48.35 | 20.2462 | 119.5 | 117.4085 | 11.0535 | 0.85965
[12 empty] | 48.36 | 20.2434 | 119.5 | 117.56 | 11.0525 | 0.89478
[12 empty] | 48.37 | 20.2489 | 119.5 | 117.4206 | 11.0533 | 0.86836
[12 empty] | 48.38 | 20.2445 | 119.5 | 117.4803 | 11.0506 | 0.87685
[12 empty] | 48.39 | 20.2477 | 119.5 | 117.5045 | 11.0498 | 0.8899
[12 empty] | 48.4 | 20.2486 | 119.5 | 117.3942 | 11.0454 | 0.86039
[12 empty] | 48.41 | 20.2458 | 119.5 | 117.5462 | 11.0412 | 0.89524
[12 empty] | 48.42 | 20.2513 | 119.5 | 117.4172 | 11.0364 | 0.86868
[12 empty] | 48.43 | 20.2469 | 119.5 | 117.4819 | 11.0291 | 0.87731
[12 empty] | 48.44 | 20.2502 | 119.5 | 117.5095 | 11.025 | 0.88993
[12 empty] | 48.45 | 20.2511 | 119.5 | 117.402 | 11.018 | 0.86101
[12 empty] | 48.46 | 20.2484 | 119.5 | 117.5504 | 11.0118 | 0.89591
[12 empty] | 48.47 | 20.2542 | 119.5 | 117.4239 | 11.0074 | 0.86924
[12 empty] | 48.48 | 20.2501 | 119.5 | 117.4899 | 11.0011 | 0.87804
[12 empty] | 48.49 | 20.2536 | 119.5 | 117.5079 | 10.9979 | 0.89053
[12 empty] | 48.5 | 20.2546 | 119.5 | 117.3955 | 10.9921 | 0.86154
[12 empty] | 48.51 | 20.2522 | 119.5 | 117.5456 | 10.9856 | 0.89644
[12 empty] | 48.52 | 20.2579 | 119.5 | 117.4054 | 10.9833 | 0.86917
[12 empty] | 48.53 | 20.2537 | 119.5 | 117.4755 | 10.9757 | 0.87876
[12 empty] | 48.54 | 20.257 | 119.5 | 117.4983 | 10.9699 | 0.89104
[12 empty] | 48.55 | 20.258 | 119.5 | 117.3889 | 10.9648 | 0.86204
[12 empty] | 48.56 | 20.2554 | 119.5 | 117.5384 | 10.9612 | 0.8966
[12 empty] | 48.57 | 20.2608 | 119.5 | 117.3965 | 10.9574 | 0.87
[12 empty] | 48.58 | 20.2566 | 119.5 | 117.4595 | 10.9518 | 0.87912
[12 empty] | 48.59 | 20.26 | 119.5 | 117.4836 | 10.9511 | 0.89072
[12 empty] | 48.6 | 20.2607 | 119.5 | 117.3751 | 10.9482 | 0.86215
[12 empty] | 48.61 | 20.258 | 119.5 | 117.5238 | 10.9474 | 0.89662
[12 empty] | 48.62 | 20.2634 | 119.5 | 117.3899 | 10.9456 | 0.86956
[12 empty] | 48.63 | 20.2591 | 119.5 | 117.4614 | 10.9463 | 0.8787
[12 empty] | 48.64 | 20.2626 | 119.5 | 117.4811 | 10.9497 | 0.89047
[12 empty] | 48.65 | 20.2633 | 119.5 | 117.3711 | 10.948 | 0.86243
[12 empty] | 48.66 | 20.2608 | 119.5 | 117.5289 | 10.9471 | 0.8968
[12 empty] | 48.67 | 20.2663 | 119.5 | 117.4017 | 10.9487 | 0.86976
[12 empty] | 48.68 | 20.262 | 119.5 | 117.4729 | 10.9472 | 0.87945
[12 empty] | 48.69 | 20.2654 | 119.5 | 117.4892 | 10.9461 | 0.89096
[12 empty] | 48.7 | 20.2661 | 119.5 | 117.3843 | 10.9445 | 0.86251
[12 empty] | 48.71 | 20.2631 | 119.5 | 117.5402 | 10.9527 | 0.89523
[12 empty] | 48.72 | 20.2687 | 119.5 | 117.395 | 10.9517 | 0.86979
[12 empty] | 48.73 | 20.2642 | 119.5 | 117.4665 | 10.9473 | 0.87956
[12 empty] | 48.74 | 20.2677 | 119.5 | 117.4926 | 10.9467 | 0.89063
[12 empty] | 48.75 | 20.2684 | 119.5 | 117.3872 | 10.9473 | 0.86237
[12 empty] | 48.76 | 20.2657 | 119.5 | 117.5342 | 10.9463 | 0.89701
[12 empty] | 48.77 | 20.2711 | 119.5 | 117.4003 | 10.9466 | 0.86975
[12 empty] | 48.78 | 20.2667 | 119.5 | 117.477 | 10.9447 | 0.87985
[12 empty] | 48.79 | 20.2701 | 119.5 | 117.4931 | 10.9471 | 0.89058
[12 empty] | 48.8 | 20.2705 | 119.5 | 117.389 | 10.9463 | 0.8627
[12 empty] | 48.81 | 20.2677 | 119.5 | 117.5398 | 10.9354 | 0.89718
[12 empty] | 48.82 | 20.273 | 119.5 | 117.4039 | 10.9384 | 0.86927
[12 empty] | 48.83 | 20.2685 | 119.5 | 117.4837 | 10.9371 | 0.87984
[12 empty] | 48.84 | 20.272 | 119.5 | 117.4925 | 10.936 | 0.89086
[12 empty] | 48.85 | 20.2724 | 119.5 | 117.3912 | 10.936 | 0.86242
[12 empty] | 48.86 | 20.2695 | 119.5 | 117.539 | 10.9356 | 0.89711
[12 empty] | 48.87 | 20.2743 | 119.5 | 117.4032 | 10.9381 | 0.86933
[12 empty] | 48.88 | 20.2694 | 119.5 | 117.4802 | 10.9398 | 0.87957
[12 empty] | 48.89 | 20.2724 | 119.5 | 117.4934 | 10.9438 | 0.88989
[12 empty] | 48.9 | 20.2722 | 119.5 | 117.3879 | 10.9491 | 0.86174
[12 empty] | 48.91 | 20.2688 | 119.5 | 117.5419 | 10.952 | 0.89668
[12 empty] | 48.92 | 20.2735 | 119.5 | 117.4004 | 10.9562 | 0.86851
[12 empty] | 48.93 | 20.2684 | 119.5 | 117.4847 | 10.9591 | 0.87932
[12 empty] | 48.94 | 20.2712 | 119.5 | 117.5005 | 10.9656 | 0.88969
[12 empty] | 48.95 | 20.2708 | 119.5 | 117.4006 | 10.9701 | 0.86158
[12 empty] | 48.96 | 20.2676 | 119.5 | 117.5472 | 10.9744 | 0.89633
[12 empty] | 48.97 | 20.2724 | 119.5 | 117.3956 | 10.982 | 0.86791
[12 empty] | 48.98 | 20.2671 | 119.5 | 117.477 | 10.9845 | 0.87908
[12 empty] | 48.99 | 20.2697 | 119.5 | 117.4955 | 10.9889 | 0.88908
[12 empty] | 49 | 20.2693 | 119.5 | 117.3838 | 10.9945 | 0.86066
[12 empty] | 49.01 | 20.2658 | 119.5 | 117.5416 | 11.0012 | 0.89548
[12 empty] | 49.02 | 20.2702 | 119.5 | 117.4053 | 11.009 | 0.86703
[12 empty] | 49.03 | 20.2647 | 119.5 | 117.4889 | 11.0141 | 0.87835
[12 empty] | 49.04 | 20.2676 | 119.5 | 117.4978 | 11.0206 | 0.8885
[12 empty] | 49.05 | 20.2672 | 119.5 | 117.3994 | 11.0252 | 0.86069
[12 empty] | 49.06 | 20.2639 | 119.5 | 117.5461 | 11.029 | 0.89562
[12 empty] | 49.07 | 20.2685 | 119.5 | 117.4055 | 11.0331 | 0.86712
[12 empty] | 49.08 | 20.2633 | 119.5 | 117.4843 | 11.0341 | 0.87887
[12 empty] | 49.09 | 20.2663 | 119.5 | 117.4919 | 11.0371 | 0.88852
[12 empty] | 49.1 | 20.2659 | 119.5 | 117.3985 | 11.035 | 0.861
[12 empty] | 49.11 | 20.2627 | 119.5 | 117.5515 | 11.0365 | 0.89519
[12 empty] | 49.12 | 20.2672 | 119.5 | 117.41 | 11.037 | 0.8669
[12 empty] | 49.13 | 20.2619 | 119.5 | 117.482 | 11.0345 | 0.87877
[12 empty] | 49.14 | 20.2645 | 119.5 | 117.4882 | 11.035 | 0.88839
[12 empty] | 49.15 | 20.2639 | 119.5 | 117.3958 | 11.0331 | 0.86101
[12 empty] | 49.16 | 20.2603 | 119.5 | 117.5535 | 11.0349 | 0.89527
[12 empty] | 49.17 | 20.2641 | 119.5 | 117.4273 | 11.0215 | 0.86954
[12 empty] | 49.18 | 20.2587 | 119.5 | 117.4916 | 11.0236 | 0.87844
[12 empty] | 49.19 | 20.2614 | 119.5 | 117.5011 | 11.0288 | 0.88755
[12 empty] | 49.2 | 20.2615 | 119.5 | 117.3987 | 11.036 | 0.85961
[12 empty] | 49.21 | 20.2574 | 119.5 | 117.554 | 11.0376 | 0.89487
[12 empty] | 49.22 | 20.2618 | 119.5 | 117.4153 | 11.0409 | 0.86622
[12 empty] | 49.23 | 20.2573 | 119.5 | 117.478 | 11.0605 | 0.87516
[12 empty] | 49.24 | 20.2596 | 119.5 | 117.5053 | 11.0636 | 0.88779
[12 empty] | 49.25 | 20.2591 | 119.5 | 117.3988 | 11.0628 | 0.8611
[12 empty] | 49.26 | 20.2561 | 119.5 | 117.5399 | 11.0605 | 0.89563
[12 empty] | 49.27 | 20.2606 | 119.5 | 117.4025 | 11.0744 | 0.86694
[12 empty] | 49.28 | 20.2552 | 119.5 | 117.4856 | 11.0693 | 0.87933
[12 empty] | 49.29 | 20.2579 | 119.5 | 117.4903 | 11.066 | 0.8881
[12 empty] | 49.3 | 20.2571 | 119.5 | 117.3883 | 11.0579 | 0.86106
[12 empty] | 49.31 | 20.2537 | 119.5 | 117.5349 | 11.0538 | 0.89557
[12 empty] | 49.32 | 20.2579 | 119.5 | 117.3937 | 11.0511 | 0.86668
[12 empty] | 49.33 | 20.2524 | 119.5 | 117.4708 | 11.0293 | 0.87909
[12 empty] | 49.34 | 20.2553 | 119.5 | 117.4772 | 11.0303 | 0.88756
[12 empty] | 49.35 | 20.2548 | 119.5 | 117.3863 | 11.0307 | 0.86098
[12 empty] | 49.36 | 20.2521 | 119.5 | 117.5378 | 11.0323 | 0.89532
[12 empty] | 49.37 | 20.2574 | 119.5 | 117.3926 | 11.0366 | 0.86611
[12 empty] | 49.38 | 20.2528 | 119.5 | 117.4867 | 11.037 | 0.87924
[12 empty] | 49.39 | 20.2565 | 119.5 | 117.4866 | 11.0372 | 0.88806
[12 empty] | 49.4 | 20.2566 | 119.5 | 117.3956 | 11.0353 | 0.8614
[12 empty] | 49.41 | 20.2543 | 119.5 | 117.5318 | 11.0308 | 0.89637
[12 empty] | 49.42 | 20.2597 | 119.5 | 117.3808 | 11.026 | 0.86759
[12 empty] | 49.43 | 20.2554 | 119.5 | 117.475 | 11.0144 | 0.88124
[12 empty] | 49.44 | 20.2594 | 119.5 | 117.4849 | 11.0027 | 0.88968
[12 empty] | 49.45 | 20.2597 | 119.5 | 117.3914 | 10.9913 | 0.86316
[12 empty] | 49.46 | 20.2576 | 119.5 | 117.5443 | 10.9774 | 0.89781
[12 empty] | 49.47 | 20.2629 | 119.5 | 117.3953 | 10.9636 | 0.86872
[12 empty] | 49.48 | 20.2583 | 119.5 | 117.4766 | 10.9483 | 0.88208
[12 empty] | 49.49 | 20.2623 | 119.5 | 117.4809 | 10.9378 | 0.88998
[12 empty] | 49.5 | 20.2625 | 119.5 | 117.3924 | 10.9264 | 0.86358
[12 empty] | 49.51 | 20.2604 | 119.5 | 117.5403 | 10.9155 | 0.89833
[12 empty] | 49.52 | 20.2658 | 119.5 | 117.3922 | 10.9088 | 0.8689
[12 empty] | 49.53 | 20.2613 | 119.5 | 117.4867 | 10.9035 | 0.88226
[12 empty] | 49.54 | 20.2652 | 119.5 | 117.494 | 10.9008 | 0.89021
[12 empty] | 49.55 | 20.2654 | 119.5 | 117.3966 | 10.8947 | 0.86435
[12 empty] | 49.56 | 20.2633 | 119.5 | 117.548 | 10.887 | 0.8992
[12 empty] | 49.57 | 20.2688 | 119.5 | 117.3997 | 10.8822 | 0.86968
[12 empty] | 49.58 | 20.2644 | 119.5 | 117.4938 | 10.8749 | 0.88344
[12 empty] | 49.59 | 20.2683 | 119.5 | 117.4889 | 10.8695 | 0.89099
[12 empty] | 49.6 | 20.2684 | 119.5 | 117.3928 | 10.8644 | 0.86459
[12 empty] | 49.61 | 20.2661 | 119.5 | 117.5475 | 10.8603 | 0.8991
[12 empty] | 49.62 | 20.2712 | 119.5 | 117.4035 | 10.8594 | 0.86912
[12 empty] | 49.63 | 20.2666 | 119.5 | 117.4952 | 10.8545 | 0.88321
[12 empty] | 49.64 | 20.2707 | 119.5 | 117.4817 | 10.8543 | 0.89029
[12 empty] | 49.65 | 20.2707 | 119.5 | 117.3992 | 10.8515 | 0.86493
[12 empty] | 49.66 | 20.2685 | 119.5 | 117.552 | 10.8537 | 0.89885
[12 empty] | 49.67 | 20.2736 | 119.5 | 117.3948 | 10.8552 | 0.86946
[12 empty] | 49.68 | 20.269 | 119.5 | 117.4863 | 10.8565 | 0.88325
[12 empty] | 49.69 | 20.2728 | 119.5 | 117.4869 | 10.8612 | 0.89018
[12 empty] | 49.7 | 20.2726 | 119.5 | 117.3957 | 10.8598 | 0.86491
[12 empty] | 49.71 | 20.2706 | 119.5 | 117.5408 | 10.8599 | 0.89911
[12 empty] | 49.72 | 20.2759 | 119.5 | 117.3973 | 10.858 | 0.86952
[12 empty] | 49.73 | 20.2713 | 119.5 | 117.4911 | 10.8549 | 0.8838
[12 empty] | 49.74 | 20.2751 | 119.5 | 117.4867 | 10.8524 | 0.89078
[12 empty] | 49.75 | 20.275 | 119.5 | 117.4111 | 10.8505 | 0.86534
[12 empty] | 49.76 | 20.273 | 119.5 | 117.545 | 10.8487 | 0.89919
[12 empty] | 49.77 | 20.2782 | 119.5 | 117.3923 | 10.8481 | 0.86961
[12 empty] | 49.78 | 20.2736 | 119.5 | 117.4796 | 10.8454 | 0.88379
[12 empty] | 49.79 | 20.2776 | 119.5 | 117.471 | 10.8453 | 0.89025
[12 empty] | 49.8 | 20.2773 | 119.5 | 117.3958 | 10.8454 | 0.86493
[12 empty] | 49.81 | 20.275 | 119.5 | 117.5408 | 10.8465 | 0.89897
[12 empty] | 49.82 | 20.2799 | 119.5 | 117.387 | 10.8483 | 0.86923
[12 empty] | 49.83 | 20.2753 | 119.5 | 117.4746 | 10.8493 | 0.88366
[12 empty] | 49.84 | 20.2792 | 119.5 | 117.4675 | 10.8524 | 0.89026
[12 empty] | 49.85 | 20.279 | 119.5 | 117.3813 | 10.8521 | 0.86544
[12 empty] | 49.86 | 20.2768 | 119.5 | 117.5219 | 10.8526 | 0.89915
[12 empty] | 49.87 | 20.2816 | 119.5 | 117.3769 | 10.8545 | 0.86929
[12 empty] | 49.88 | 20.2763 | 119.5 | 117.4729 | 10.8545 | 0.88382
[12 empty] | 49.89 | 20.2796 | 119.5 | 117.471 | 10.8583 | 0.88959
[12 empty] | 49.9 | 20.2787 | 119.5 | 117.3844 | 10.8617 | 0.86433
[12 empty] | 49.91 | 20.276 | 119.5 | 117.5307 | 10.8678 | 0.8979
[12 empty] | 49.92 | 20.2802 | 119.5 | 117.3782 | 10.8752 | 0.86787
[12 empty] | 49.93 | 20.2745 | 119.5 | 117.4713 | 10.883 | 0.88225
[12 empty] | 49.94 | 20.2777 | 119.5 | 117.4595 | 10.8962 | 0.88788
[12 empty] | 49.95 | 20.2767 | 119.5 | 117.3854 | 10.912 | 0.86249
[12 empty] | 49.96 | 20.2738 | 119.5 | 117.5391 | 10.9255 | 0.89677
[12 empty] | 49.97 | 20.278 | 119.5 | 117.3818 | 10.9465 | 0.86538
[12 empty] | 49.98 | 20.2724 | 119.5 | 117.4695 | 10.9649 | 0.88044
[12 empty] | 49.99 | 20.2755 | 119.5 | 117.4687 | 10.984 | 0.88615
[12 empty] | 50 | 20.2744 | 119.5 | 117.3816 | 11.002 | 0.86095
[12 empty] | 50.01 | 20.2717 | 119.5 | 117.5271 | 11.0148 | 0.89561
[12 empty] | 50.02 | 20.2761 | 119.5 | 117.3787 | 11.0335 | 0.86436
[12 empty] | 50.03 | 20.2707 | 119.5 | 117.4744 | 11.0454 | 0.88006
[12 empty] | 50.04 | 20.2741 | 119.5 | 117.4662 | 11.0587 | 0.88547
[12 empty] | 50.05 | 20.2729 | 119.5 | 117.3734 | 11.07 | 0.86034
[12 empty] | 50.06 | 20.27 | 119.5 | 117.5119 | 11.0801 | 0.89496
[12 empty] | 50.07 | 20.274 | 119.5 | 117.3581 | 11.0868 | 0.8641
[12 empty] | 50.08 | 20.2683 | 119.5 | 117.4615 | 11.0903 | 0.87976
[12 empty] | 50.09 | 20.2713 | 119.5 | 117.4575 | 11.0979 | 0.88474
[12 empty] | 50.1 | 20.2698 | 119.5 | 117.3716 | 11.1029 | 0.85997
[12 empty] | 50.11 | 20.2669 | 119.5 | 117.5156 | 11.1099 | 0.89433
[12 empty] | 50.12 | 20.271 | 119.5 | 117.3636 | 11.1142 | 0.86352
[12 empty] | 50.13 | 20.2656 | 119.5 | 117.4649 | 11.1169 | 0.87951
[12 empty] | 50.14 | 20.2689 | 119.5 | 117.4547 | 11.1208 | 0.88474
[12 empty] | 50.15 | 20.2676 | 119.5 | 117.3655 | 11.1208 | 0.86027
[12 empty] | 50.16 | 20.2649 | 119.5 | 117.5042 | 11.122 | 0.89471
[12 empty] | 50.17 | 20.269 | 119.5 | 117.3492 | 11.1255 | 0.86339
[12 empty] | 50.18 | 20.2633 | 119.5 | 117.462 | 11.1253 | 0.87974
[12 empty] | 50.19 | 20.2665 | 119.5 | 117.4482 | 11.1265 | 0.88448
[12 empty] | 50.2 | 20.2652 | 119.5 | 117.3713 | 11.1244 | 0.86031
[12 empty] | 50.21 | 20.2627 | 119.5 | 117.5125 | 11.1274 | 0.89376
[12 empty] | 50.22 | 20.2668 | 119.5 | 117.369 | 11.1298 | 0.86301
[12 empty] | 50.23 | 20.2613 | 119.5 | 117.4786 | 11.1293 | 0.87957
[12 empty] | 50.24 | 20.2645 | 119.5 | 117.4578 | 11.1327 | 0.88409
[12 empty] | 50.25 | 20.263 | 119.5 | 117.3742 | 11.132 | 0.86034
[12 empty] | 50.26 | 20.2603 | 119.5 | 117.5167 | 11.1348 | 0.89417
[12 empty] | 50.27 | 20.2643 | 119.5 | 117.359 | 11.1362 | 0.86307
[12 empty] | 50.28 | 20.2587 | 119.5 | 117.4605 | 11.138 | 0.87939
[12 empty] | 50.29 | 20.2621 | 119.5 | 117.4543 | 11.1429 | 0.88354
[12 empty] | 50.3 | 20.2607 | 119.5 | 117.385 | 11.1454 | 0.8598
[12 empty] | 50.31 | 20.2582 | 119.5 | 117.5178 | 11.1454 | 0.89372
[12 empty] | 50.32 | 20.2625 | 119.5 | 117.3674 | 11.1336 | 0.86515
[12 empty] | 50.33 | 20.2572 | 119.5 | 117.4583 | 11.1312 | 0.87995
[12 empty] | 50.34 | 20.2607 | 119.5 | 117.4509 | 11.1305 | 0.88419
[12 empty] | 50.35 | 20.2594 | 119.5 | 117.3789 | 11.1297 | 0.86045
[12 empty] | 50.36 | 20.2569 | 119.5 | 117.523 | 11.1293 | 0.8942
[12 empty] | 50.37 | 20.2611 | 119.5 | 117.3696 | 11.1304 | 0.86284
[12 empty] | 50.38 | 20.2557 | 119.5 | 117.4764 | 11.1268 | 0.88001
[12 empty] | 50.39 | 20.2585 | 119.5 | 117.4739 | 11.1103 | 0.8865
[12 empty] | 50.4 | 20.2584 | 119.5 | 117.3885 | 11.1084 | 0.86011
[12 empty] | 50.41 | 20.2564 | 119.5 | 117.5325 | 11.1062 | 0.89411
[12 empty] | 50.42 | 20.2611 | 119.5 | 117.3775 | 11.1199 | 0.86259
[12 empty] | 50.43 | 20.2565 | 119.5 | 117.481 | 11.1207 | 0.8798
[12 empty] | 50.44 | 20.2608 | 119.5 | 117.4717 | 11.1249 | 0.88344
[12 empty] | 50.45 | 20.2602 | 119.5 | 117.4051 | 11.1253 | 0.86039
[12 empty] | 50.46 | 20.2587 | 119.5 | 117.5335 | 11.1276 | 0.89381
[12 empty] | 50.47 | 20.2638 | 119.5 | 117.3919 | 11.1289 | 0.86263
[12 empty] | 50.48 | 20.2592 | 119.5 | 117.4988 | 11.1302 | 0.8798
[12 empty] | 50.49 | 20.2636 | 119.5 | 117.4676 | 11.1469 | 0.88354
[12 empty] | 50.5 | 20.263 | 119.5 | 117.3984 | 11.1449 | 0.86053
[12 empty] | 50.51 | 20.2616 | 119.5 | 117.5384 | 11.1423 | 0.89463
[12 empty] | 50.52 | 20.2666 | 119.5 | 117.3839 | 11.1415 | 0.86279
[12 empty] | 50.53 | 20.262 | 119.5 | 117.501 | 11.136 | 0.88084
[12 empty] | 50.54 | 20.2665 | 119.5 | 117.4813 | 11.1356 | 0.88357
[12 empty] | 50.55 | 20.2659 | 119.5 | 117.396 | 11.1335 | 0.86083
[12 empty] | 50.56 | 20.2643 | 119.5 | 117.5373 | 11.1274 | 0.89494
[12 empty] | 50.57 | 20.2692 | 119.5 | 117.3837 | 11.1267 | 0.86281
[12 empty] | 50.58 | 20.2645 | 119.5 | 117.4943 | 11.121 | 0.8809
[12 empty] | 50.59 | 20.2689 | 119.5 | 117.4705 | 11.1224 | 0.88333
[12 empty] | 50.6 | 20.2681 | 119.5 | 117.4014 | 11.1233 | 0.86042
[12 empty] | 50.61 | 20.2666 | 119.5 | 117.5468 | 11.1253 | 0.89432
[12 empty] | 50.62 | 20.2717 | 119.5 | 117.3872 | 11.1297 | 0.86202
[12 empty] | 50.63 | 20.2672 | 119.5 | 117.5053 | 11.1303 | 0.8808
[12 empty] | 50.64 | 20.2718 | 119.5 | 117.4833 | 11.1313 | 0.88343
[12 empty] | 50.65 | 20.2712 | 119.5 | 117.4073 | 11.1303 | 0.86108
[12 empty] | 50.66 | 20.2698 | 119.5 | 117.5473 | 11.1297 | 0.8951
[12 empty] | 50.67 | 20.2745 | 119.5 | 117.3906 | 11.1313 | 0.86256
[12 empty] | 50.68 | 20.2696 | 119.5 | 117.4979 | 11.1299 | 0.88121
[12 empty] | 50.69 | 20.274 | 119.5 | 117.476 | 11.1309 | 0.88319
[12 empty] | 50.7 | 20.2731 | 119.5 | 117.4069 | 11.1289 | 0.86086
[12 empty] | 50.71 | 20.2715 | 119.5 | 117.5559 | 11.1277 | 0.89458
[12 empty] | 50.72 | 20.2764 | 119.5 | 117.4028 | 11.1269 | 0.86223
[12 empty] | 50.73 | 20.2719 | 119.5 | 117.5062 | 11.1254 | 0.8811
[12 empty] | 50.74 | 20.2766 | 119.5 | 117.4693 | 11.1273 | 0.88314
[12 empty] | 50.75 | 20.2757 | 119.5 | 117.4018 | 11.1261 | 0.86135
[12 empty] | 50.76 | 20.2743 | 119.5 | 117.542 | 11.1282 | 0.89476
[12 empty] | 50.77 | 20.2787 | 119.5 | 117.391 | 11.1292 | 0.86242
[12 empty] | 50.78 | 20.2737 | 119.5 | 117.4988 | 11.1281 | 0.88144
[12 empty] | 50.79 | 20.278 | 119.5 | 117.4604 | 11.1287 | 0.88313
[12 empty] | 50.8 | 20.2771 | 119.5 | 117.4008 | 11.1255 | 0.8615
[12 empty] | 50.81 | 20.2757 | 119.5 | 117.5396 | 11.1271 | 0.89434
[12 empty] | 50.82 | 20.2803 | 119.5 | 117.3743 | 11.1264 | 0.86239
[12 empty] | 50.83 | 20.2755 | 119.5 | 117.4879 | 11.1234 | 0.88169
[12 empty] | 50.84 | 20.28 | 119.5 | 117.4546 | 11.1257 | 0.88275
[12 empty] | 50.85 | 20.2789 | 119.5 | 117.3927 | 11.1252 | 0.86148
[12 empty] | 50.86 | 20.2774 | 119.5 | 117.5313 | 11.1266 | 0.89455
[12 empty] | 50.87 | 20.2817 | 119.5 | 117.3707 | 11.1379 | 0.86035
[12 empty] | 50.88 | 20.2766 | 119.5 | 117.4895 | 11.138 | 0.88145
[12 empty] | 50.89 | 20.2806 | 119.5 | 117.4411 | 11.1595 | 0.87927
[12 empty] | 50.9 | 20.279 | 119.5 | 117.4085 | 11.1468 | 0.86387
[12 empty] | 50.91 | 20.2773 | 119.5 | 117.5251 | 11.1465 | 0.89441
[12 empty] | 50.92 | 20.2814 | 119.5 | 117.3562 | 11.1554 | 0.86074
[12 empty] | 50.93 | 20.2759 | 119.5 | 117.4916 | 11.1313 | 0.88604
[12 empty] | 50.94 | 20.2796 | 119.5 | 117.4375 | 11.1424 | 0.88073
[12 empty] | 50.95 | 20.2778 | 119.5 | 117.3992 | 11.1346 | 0.86291
[12 empty] | 50.96 | 20.2757 | 119.5 | 117.5193 | 11.1281 | 0.89568
[12 empty] | 50.97 | 20.2794 | 119.5 | 117.3507 | 11.1195 | 0.86193
[12 empty] | 50.98 | 20.2738 | 119.5 | 117.4828 | 11.089 | 0.88692
[12 empty] | 50.99 | 20.2775 | 119.5 | 117.4284 | 11.0791 | 0.88103
[12 empty] | 51 | 20.2756 | 119.5 | 117.3872 | 11.0675 | 0.86599
[12 empty] | 51.01 | 20.2734 | 119.5 | 117.4999 | 11.0556 | 0.89648
[12 empty] | 51.02 | 20.277 | 119.5 | 117.3465 | 11.0453 | 0.8626
[12 empty] | 51.03 | 20.2714 | 119.5 | 117.4832 | 11.0375 | 0.8874
[12 empty] | 51.04 | 20.2751 | 119.5 | 117.4202 | 11.0311 | 0.88185
[12 empty] | 51.05 | 20.2731 | 119.5 | 117.3858 | 11.0093 | 0.8669
[12 empty] | 51.06 | 20.2712 | 119.5 | 117.5007 | 10.9993 | 0.89739
[12 empty] | 51.07 | 20.275 | 119.5 | 117.3406 | 10.9937 | 0.86293
[12 empty] | 51.08 | 20.2692 | 119.5 | 117.4839 | 10.9844 | 0.88853
[12 empty] | 51.09 | 20.2729 | 119.5 | 117.4136 | 10.9794 | 0.88189
[12 empty] | 51.1 | 20.2708 | 119.5 | 117.378 | 10.973 | 0.86713
[12 empty] | 51.11 | 20.2688 | 119.5 | 117.5013 | 10.9687 | 0.89719
[12 empty] | 51.12 | 20.2725 | 119.5 | 117.3433 | 10.967 | 0.86287
[12 empty] | 51.13 | 20.2668 | 119.5 | 117.4792 | 10.9607 | 0.88849
[12 empty] | 51.14 | 20.2706 | 119.5 | 117.419 | 10.9616 | 0.88165
[12 empty] | 51.15 | 20.2685 | 119.5 | 117.3816 | 10.9594 | 0.86726
[12 empty] | 51.16 | 20.2664 | 119.5 | 117.5071 | 10.9587 | 0.89747
[12 empty] | 51.17 | 20.27 | 119.5 | 117.3579 | 10.9592 | 0.86277
[12 empty] | 51.18 | 20.2644 | 119.5 | 117.4951 | 10.9607 | 0.88822
[12 empty] | 51.19 | 20.2682 | 119.5 | 117.4273 | 10.964 | 0.88126
[12 empty] | 51.2 | 20.2661 | 119.5 | 117.3999 | 10.9629 | 0.86727
[12 empty] | 51.21 | 20.2643 | 119.5 | 117.5166 | 10.9616 | 0.89737
[12 empty] | 51.22 | 20.2682 | 119.5 | 117.3546 | 10.9617 | 0.8628
[12 empty] | 51.23 | 20.2626 | 119.5 | 117.4994 | 10.9582 | 0.88907
[12 empty] | 51.24 | 20.2665 | 119.5 | 117.4241 | 10.9573 | 0.88178
[12 empty] | 51.25 | 20.2644 | 119.5 | 117.3817 | 10.9534 | 0.86793
[12 empty] | 51.26 | 20.2626 | 119.5 | 117.505 | 10.9528 | 0.89755
[12 empty] | 51.27 | 20.2663 | 119.5 | 117.3477 | 10.9519 | 0.8629
[12 empty] | 51.28 | 20.2606 | 119.5 | 117.4859 | 10.9478 | 0.88892
[12 empty] | 51.29 | 20.2645 | 119.5 | 117.4136 | 10.9495 | 0.88091
[12 empty] | 51.3 | 20.2622 | 119.5 | 117.3798 | 10.9488 | 0.86735
[12 empty] | 51.31 | 20.2603 | 119.5 | 117.5036 | 10.9484 | 0.89742
[12 empty] | 51.32 | 20.2642 | 119.5 | 117.3525 | 10.9486 | 0.86271
[12 empty] | 51.33 | 20.2592 | 119.5 | 117.4862 | 10.9507 | 0.88867
[12 empty] | 51.34 | 20.2634 | 119.5 | 117.422 | 10.955 | 0.88096
[12 empty] | 51.35 | 20.2614 | 119.5 | 117.3852 | 10.9543 | 0.86804
[12 empty] | 51.36 | 20.2597 | 119.5 | 117.4896 | 10.9556 | 0.89728
[12 empty] | 51.37 | 20.2633 | 119.5 | 117.3368 | 10.9552 | 0.86295
[12 empty] | 51.38 | 20.2576 | 119.5 | 117.4814 | 10.954 | 0.8891
[12 empty] | 51.39 | 20.2612 | 119.5 | 117.4107 | 10.953 | 0.88107
[12 empty] | 51.4 | 20.2589 | 119.5 | 117.3944 | 10.9513 | 0.86762
[12 empty] | 51.41 | 20.2572 | 119.5 | 117.511 | 10.9559 | 0.89659
[12 empty] | 51.42 | 20.2608 | 119.5 | 117.3535 | 10.958 | 0.86227
[12 empty] | 51.43 | 20.2552 | 119.5 | 117.4955 | 10.9603 | 0.88822
[12 empty] | 51.44 | 20.2592 | 119.5 | 117.4263 | 10.97 | 0.87916
[12 empty] | 51.45 | 20.2569 | 119.5 | 117.3986 | 10.9831 | 0.86558
[12 empty] | 51.46 | 20.2551 | 119.5 | 117.5156 | 11.0012 | 0.89405
[12 empty] | 51.47 | 20.2586 | 119.5 | 117.362 | 11.023 | 0.85884
[12 empty] | 51.48 | 20.2532 | 119.5 | 117.5006 | 11.0467 | 0.88481
[12 empty] | 51.49 | 20.2572 | 119.5 | 117.4216 | 11.0747 | 0.87595
[12 empty] | 51.5 | 20.255 | 119.5 | 117.4006 | 11.0965 | 0.86353
[12 empty] | 51.51 | 20.2536 | 119.5 | 117.5069 | 11.1212 | 0.8922
[12 empty] | 51.52 | 20.2573 | 119.5 | 117.3511 | 11.146 | 0.85762
[12 empty] | 51.53 | 20.2521 | 119.5 | 117.4928 | 11.1658 | 0.88464
[12 empty] | 51.54 | 20.2562 | 119.5 | 117.4244 | 11.1839 | 0.87582
[12 empty] | 51.55 | 20.254 | 119.5 | 117.3956 | 11.1957 | 0.86336
[12 empty] | 51.56 | 20.2524 | 119.5 | 117.5068 | 11.208 | 0.89185
[12 empty] | 51.57 | 20.2559 | 119.5 | 117.356 | 11.2165 | 0.85723
[12 empty] | 51.58 | 20.2503 | 119.5 | 117.4872 | 11.2198 | 0.88418
[12 empty] | 51.59 | 20.2543 | 119.5 | 117.42 | 11.2274 | 0.87453
[12 empty] | 51.6 | 20.252 | 119.5 | 117.4015 | 11.2372 | 0.86168
[12 empty] | 51.61 | 20.2504 | 119.5 | 117.518 | 11.2411 | 0.89147
[12 empty] | 51.62 | 20.2541 | 119.5 | 117.3622 | 11.2477 | 0.85635
[12 empty] | 51.63 | 20.2488 | 119.5 | 117.5059 | 11.2512 | 0.88398
[12 empty] | 51.64 | 20.2532 | 119.5 | 117.4265 | 11.258 | 0.87454
[12 empty] | 51.65 | 20.2511 | 119.5 | 117.3974 | 11.2591 | 0.86313
[12 empty] | 51.66 | 20.2499 | 119.5 | 117.5131 | 11.2556 | 0.89244
[12 empty] | 51.67 | 20.2536 | 119.5 | 117.365 | 11.2563 | 0.85707
[12 empty] | 51.68 | 20.2481 | 119.5 | 117.5084 | 11.2514 | 0.88504
[12 empty] | 51.69 | 20.2522 | 119.5 | 117.441 | 11.2489 | 0.87497
[12 empty] | 51.7 | 20.2497 | 119.5 | 117.4246 | 11.2403 | 0.86324
[12 empty] | 51.71 | 20.2483 | 119.5 | 117.5333 | 11.2387 | 0.89174
[12 empty] | 51.72 | 20.2517 | 119.5 | 117.3775 | 11.2358 | 0.85686
[12 empty] | 51.73 | 20.2461 | 119.5 | 117.515 | 11.2298 | 0.88503
[12 empty] | 51.74 | 20.2503 | 119.5 | 117.4358 | 11.2293 | 0.87461
[12 empty] | 51.75 | 20.2479 | 119.5 | 117.4234 | 11.2298 | 0.86301
[12 empty] | 51.76 | 20.2464 | 119.5 | 117.5232 | 11.2343 | 0.89161
[12 empty] | 51.77 | 20.2498 | 119.5 | 117.3699 | 11.2371 | 0.8565
[12 empty] | 51.78 | 20.2445 | 119.5 | 117.5175 | 11.2397 | 0.88454
[12 empty] | 51.79 | 20.2489 | 119.5 | 117.4407 | 11.2456 | 0.87387
[12 empty] | 51.8 | 20.2466 | 119.5 | 117.4196 | 11.2457 | 0.86318
[12 empty] | 51.81 | 20.2455 | 119.5 | 117.5313 | 11.2463 | 0.89161
[12 empty] | 51.82 | 20.2493 | 119.5 | 117.3678 | 11.2473 | 0.85665
[12 empty] | 51.83 | 20.244 | 119.5 | 117.5171 | 11.2456 | 0.88533
[12 empty] | 51.84 | 20.2485 | 119.5 | 117.44 | 11.2454 | 0.87464
[12 empty] | 51.85 | 20.2461 | 119.5 | 117.4171 | 11.2404 | 0.8639
[12 empty] | 51.86 | 20.245 | 119.5 | 117.5257 | 11.2386 | 0.89193
[12 empty] | 51.87 | 20.2485 | 119.5 | 117.3744 | 11.2379 | 0.85661
[12 empty] | 51.88 | 20.2431 | 119.5 | 117.5193 | 11.2317 | 0.88564
[12 empty] | 51.89 | 20.2477 | 119.5 | 117.4472 | 11.2277 | 0.87459
[12 empty] | 51.9 | 20.2456 | 119.5 | 117.4267 | 11.2218 | 0.86427
[12 empty] | 51.91 | 20.245 | 119.5 | 117.532 | 11.2188 | 0.89213
[12 empty] | 51.92 | 20.2491 | 119.5 | 117.3801 | 11.2134 | 0.85766
[12 empty] | 51.93 | 20.2446 | 119.5 | 117.5202 | 11.2082 | 0.88626
[12 empty] | 51.94 | 20.2496 | 119.5 | 117.4324 | 11.203 | 0.8756
[12 empty] | 51.95 | 20.2477 | 119.5 | 117.4151 | 11.1906 | 0.86622
[12 empty] | 51.96 | 20.2475 | 119.5 | 117.515 | 11.1808 | 0.89369
[12 empty] | 51.97 | 20.2517 | 119.5 | 117.3584 | 11.165 | 0.8596
[12 empty] | 51.98 | 20.2471 | 119.5 | 117.5105 | 11.1482 | 0.88869
[12 empty] | 51.99 | 20.2522 | 119.5 | 117.426 | 11.1309 | 0.8778
[12 empty] | 52 | 20.2506 | 119.5 | 117.4009 | 11.1094 | 0.8683
[12 empty] | 52.01 | 20.2505 | 119.5 | 117.5016 | 11.0896 | 0.89568
[12 empty] | 52.02 | 20.2547 | 119.5 | 117.3474 | 11.0675 | 0.86183
[12 empty] | 52.03 | 20.2503 | 119.5 | 117.5043 | 11.0437 | 0.89057
[12 empty] | 52.04 | 20.2556 | 119.5 | 117.4193 | 11.0269 | 0.87874
[12 empty] | 52.05 | 20.2538 | 119.5 | 117.4059 | 11.0093 | 0.86952
[12 empty] | 52.06 | 20.2536 | 119.5 | 117.5145 | 10.9922 | 0.89675
[12 empty] | 52.07 | 20.2577 | 119.5 | 117.3631 | 10.9776 | 0.86239
[12 empty] | 52.08 | 20.2532 | 119.5 | 117.512 | 10.9656 | 0.8909
[12 empty] | 52.09 | 20.2585 | 119.5 | 117.4247 | 10.9597 | 0.87893
[12 empty] | 52.1 | 20.2567 | 119.5 | 117.4146 | 10.9514 | 0.86988
[12 empty] | 52.11 | 20.2568 | 119.5 | 117.5099 | 10.9469 | 0.89654
[12 empty] | 52.12 | 20.2611 | 119.5 | 117.3581 | 10.9442 | 0.8624
[12 empty] | 52.13 | 20.2566 | 119.5 | 117.5088 | 10.939 | 0.89154
[12 empty] | 52.14 | 20.2618 | 119.5 | 117.4246 | 10.9357 | 0.8794
[12 empty] | 52.15 | 20.2599 | 119.5 | 117.413 | 10.9306 | 0.87053
[12 empty] | 52.16 | 20.2597 | 119.5 | 117.5059 | 10.929 | 0.89709
[12 empty] | 52.17 | 20.2638 | 119.5 | 117.3509 | 10.9291 | 0.86244
[12 empty] | 52.18 | 20.2592 | 119.5 | 117.4996 | 10.9252 | 0.89163
[12 empty] | 52.19 | 20.2645 | 119.5 | 117.4226 | 10.9258 | 0.87888
[12 empty] | 52.2 | 20.2626 | 119.5 | 117.409 | 10.9259 | 0.86994
[12 empty] | 52.21 | 20.2625 | 119.5 | 117.5011 | 10.9247 | 0.89681
[12 empty] | 52.22 | 20.2666 | 119.5 | 117.3497 | 10.9263 | 0.86216
[12 empty] | 52.23 | 20.2623 | 119.5 | 117.4953 | 10.9285 | 0.8912
[12 empty] | 52.24 | 20.2676 | 119.5 | 117.4079 | 10.9326 | 0.87871
[12 empty] | 52.25 | 20.2657 | 119.5 | 117.3992 | 10.9345 | 0.87024
[12 empty] | 52.26 | 20.2657 | 119.5 | 117.493 | 10.937 | 0.8967
[12 empty] | 52.27 | 20.2698 | 119.5 | 117.3456 | 10.9395 | 0.86206
[12 empty] | 52.28 | 20.2653 | 119.5 | 117.4924 | 10.94 | 0.8916
[12 empty] | 52.29 | 20.2706 | 119.5 | 117.3971 | 10.9426 | 0.87847
[12 empty] | 52.3 | 20.2686 | 119.5 | 117.3928 | 10.9415 | 0.8702
[12 empty] | 52.31 | 20.2686 | 119.5 | 117.4918 | 10.9442 | 0.89638
[12 empty] | 52.32 | 20.2725 | 119.5 | 117.3377 | 10.9464 | 0.86181
[12 empty] | 52.33 | 20.2678 | 119.5 | 117.4819 | 10.9432 | 0.89181
[12 empty] | 52.34 | 20.2731 | 119.5 | 117.3978 | 10.9465 | 0.87816
[12 empty] | 52.35 | 20.271 | 119.5 | 117.3832 | 10.9465 | 0.87031
[12 empty] | 52.36 | 20.2708 | 119.5 | 117.4885 | 10.9472 | 0.89662
[12 empty] | 52.37 | 20.2745 | 119.5 | 117.3323 | 10.948 | 0.86195
[12 empty] | 52.38 | 20.2697 | 119.5 | 117.4805 | 10.9474 | 0.89174
[12 empty] | 52.39 | 20.2745 | 119.5 | 117.3931 | 10.9501 | 0.87803
[12 empty] | 52.4 | 20.2717 | 119.5 | 117.3884 | 10.9476 | 0.8707
[12 empty] | 52.41 | 20.2711 | 119.5 | 117.4907 | 10.9462 | 0.89665
[12 empty] | 52.42 | 20.2743 | 119.5 | 117.3337 | 10.9454 | 0.86197
[12 empty] | 52.43 | 20.2688 | 119.5 | 117.4747 | 10.9448 | 0.89194
[12 empty] | 52.44 | 20.2733 | 119.5 | 117.3957 | 10.9474 | 0.87769
[12 empty] | 52.45 | 20.2702 | 119.5 | 117.3885 | 10.9474 | 0.8703
[12 empty] | 52.46 | 20.2693 | 119.5 | 117.4769 | 10.955 | 0.89527
[12 empty] | 52.47 | 20.272 | 119.5 | 117.3335 | 10.9618 | 0.86066
[12 empty] | 52.48 | 20.2662 | 119.5 | 117.4842 | 10.9705 | 0.89016
[12 empty] | 52.49 | 20.2704 | 119.5 | 117.3964 | 10.9843 | 0.87546
[12 empty] | 52.5 | 20.2672 | 119.5 | 117.3937 | 10.9966 | 0.86839
[12 empty] | 52.51 | 20.2663 | 119.5 | 117.492 | 11.0143 | 0.89349
[12 empty] | 52.52 | 20.2691 | 119.5 | 117.3511 | 11.0283 | 0.85932
[12 empty] | 52.53 | 20.2637 | 119.5 | 117.5002 | 11.0438 | 0.88912
[12 empty] | 52.54 | 20.268 | 119.5 | 117.4113 | 11.0603 | 0.87463
[12 empty] | 52.55 | 20.2649 | 119.5 | 117.4124 | 11.0724 | 0.868
[12 empty] | 52.56 | 20.2642 | 119.5 | 117.5122 | 11.0874 | 0.89259
[12 empty] | 52.57 | 20.2671 | 119.5 | 117.3669 | 11.0999 | 0.85827
[12 empty] | 52.58 | 20.2616 | 119.5 | 117.5141 | 11.1093 | 0.88844
[12 empty] | 52.59 | 20.2659 | 119.5 | 117.4153 | 11.1176 | 0.8739
[12 empty] | 52.6 | 20.2627 | 119.5 | 117.4306 | 11.122 | 0.86754
[12 empty] | 52.61 | 20.262 | 119.5 | 117.5327 | 11.1287 | 0.89226
[12 empty] | 52.62 | 20.2648 | 119.5 | 117.3788 | 11.1351 | 0.85807
[12 empty] | 52.63 | 20.2594 | 119.5 | 117.5229 | 11.1376 | 0.88862
[12 empty] | 52.64 | 20.2637 | 119.5 | 117.4276 | 11.1421 | 0.87376
[12 empty] | 52.65 | 20.2605 | 119.5 | 117.4335 | 11.1438 | 0.86765
[12 empty] | 52.66 | 20.2597 | 119.5 | 117.5265 | 11.1443 | 0.89247
[12 empty] | 52.67 | 20.2625 | 119.5 | 117.3844 | 11.1447 | 0.85813
[12 empty] | 52.68 | 20.2573 | 119.5 | 117.5396 | 11.1438 | 0.88856
[12 empty] | 52.69 | 20.2618 | 119.5 | 117.4405 | 11.1472 | 0.87324
[12 empty] | 52.7 | 20.2587 | 119.5 | 117.4404 | 11.1463 | 0.86767
[12 empty] | 52.71 | 20.2583 | 119.5 | 117.5324 | 11.1454 | 0.89239
[12 empty] | 52.72 | 20.2611 | 119.5 | 117.3871 | 11.1475 | 0.85763
[12 empty] | 52.73 | 20.2555 | 119.5 | 117.5376 | 11.145 | 0.88904
[12 empty] | 52.74 | 20.2598 | 119.5 | 117.446 | 11.1448 | 0.87376
[12 empty] | 52.75 | 20.2564 | 119.5 | 117.4551 | 11.1421 | 0.86811
[12 empty] | 52.76 | 20.2557 | 119.5 | 117.5504 | 11.1434 | 0.8922
[12 empty] | 52.77 | 20.2583 | 119.5 | 117.4043 | 11.1466 | 0.85749
[12 empty] | 52.78 | 20.2528 | 119.5 | 117.5627 | 11.1461 | 0.88861
[12 empty] | 52.79 | 20.2574 | 119.5 | 117.448 | 11.1484 | 0.87277
[12 empty] | 52.8 | 20.2542 | 119.5 | 117.4491 | 11.1477 | 0.86774
[12 empty] | 52.81 | 20.2537 | 119.5 | 117.546 | 11.1459 | 0.89267
[12 empty] | 52.82 | 20.2566 | 119.5 | 117.4014 | 11.1431 | 0.85812
[12 empty] | 52.83 | 20.2515 | 119.5 | 117.5466 | 11.1424 | 0.88912
[12 empty] | 52.84 | 20.2561 | 119.5 | 117.4517 | 11.1452 | 0.87321
[12 empty] | 52.85 | 20.2528 | 119.5 | 117.4686 | 11.1441 | 0.86827
[12 empty] | 52.86 | 20.2522 | 119.5 | 117.5532 | 11.1439 | 0.89221
[12 empty] | 52.87 | 20.255 | 119.5 | 117.3999 | 11.1431 | 0.85759
[12 empty] | 52.88 | 20.2498 | 119.5 | 117.556 | 11.1395 | 0.88924
[12 empty] | 52.89 | 20.2545 | 119.5 | 117.4605 | 11.136 | 0.87338
[12 empty] | 52.9 | 20.2512 | 119.5 | 117.4763 | 11.1317 | 0.86851
[12 empty] | 52.91 | 20.2509 | 119.5 | 117.5607 | 11.1312 | 0.89274
[12 empty] | 52.92 | 20.2537 | 119.5 | 117.4059 | 11.1288 | 0.85852
[12 empty] | 52.93 | 20.2484 | 119.5 | 117.5606 | 11.1229 | 0.89015
[12 empty] | 52.94 | 20.2529 | 119.5 | 117.4644 | 11.1209 | 0.87354
[12 empty] | 52.95 | 20.2495 | 119.5 | 117.467 | 11.1149 | 0.86934
[12 empty] | 52.96 | 20.2489 | 119.5 | 117.5521 | 11.106 | 0.89377
[12 empty] | 52.97 | 20.2516 | 119.5 | 117.4026 | 11.0942 | 0.85974
[12 empty] | 52.98 | 20.2464 | 119.5 | 117.5519 | 11.0812 | 0.89154
[12 empty] | 52.99 | 20.2511 | 119.5 | 117.455 | 11.072 | 0.87502
[12 empty] | 53 | 20.2477 | 119.5 | 117.4694 | 11.0556 | 0.87149
[12 empty] | 53.01 | 20.2476 | 119.5 | 117.5431 | 11.0439 | 0.89479
[12 empty] | 53.02 | 20.2505 | 119.5 | 117.3902 | 11.0293 | 0.8612
[12 empty] | 53.03 | 20.2455 | 119.5 | 117.5512 | 11.0136 | 0.89292
[12 empty] | 53.04 | 20.2501 | 119.5 | 117.4508 | 10.9978 | 0.8764
[12 empty] | 53.05 | 20.2468 | 119.5 | 117.4638 | 10.9813 | 0.87235
[12 empty] | 53.06 | 20.2465 | 119.5 | 117.5576 | 10.971 | 0.89556
[12 empty] | 53.07 | 20.2491 | 119.5 | 117.4027 | 10.9596 | 0.86184
[12 empty] | 53.08 | 20.2439 | 119.5 | 117.5509 | 10.9507 | 0.8931
[12 empty] | 53.09 | 20.2486 | 119.5 | 117.4519 | 10.9445 | 0.87614
[12 empty] | 53.1 | 20.2452 | 119.5 | 117.4562 | 10.9399 | 0.8723
[12 empty] | 53.11 | 20.245 | 119.5 | 117.5469 | 10.9353 | 0.89558
[12 empty] | 53.12 | 20.2477 | 119.5 | 117.4066 | 10.9325 | 0.86168
[12 empty] | 53.13 | 20.2425 | 119.5 | 117.553 | 10.9316 | 0.89306
[12 empty] | 53.14 | 20.2471 | 119.5 | 117.4422 | 10.9335 | 0.87601
[12 empty] | 53.15 | 20.2436 | 119.5 | 117.4531 | 10.9311 | 0.87277
[12 empty] | 53.16 | 20.2434 | 119.5 | 117.5367 | 10.9327 | 0.89525
[12 empty] | 53.17 | 20.2458 | 119.5 | 117.3849 | 10.9357 | 0.86125
[12 empty] | 53.18 | 20.2407 | 119.5 | 117.5418 | 10.9363 | 0.89295
[12 empty] | 53.19 | 20.2453 | 119.5 | 117.4417 | 10.9385 | 0.87571
[12 empty] | 53.2 | 20.2421 | 119.5 | 117.4639 | 10.9383 | 0.87229
[12 empty] | 53.21 | 20.2422 | 119.5 | 117.5467 | 10.9432 | 0.8947
[12 empty] | 53.22 | 20.2449 | 119.5 | 117.4002 | 10.9443 | 0.86146
[12 empty] | 53.23 | 20.2399 | 119.5 | 117.5474 | 10.943 | 0.89326
[12 empty] | 53.24 | 20.2447 | 119.5 | 117.4412 | 10.9452 | 0.87559
[12 empty] | 53.25 | 20.2415 | 119.5 | 117.4555 | 10.9468 | 0.87245
[12 empty] | 53.26 | 20.2415 | 119.5 | 117.5375 | 10.9484 | 0.89496
[12 empty] | 53.27 | 20.2442 | 119.5 | 117.3971 | 10.9475 | 0.86139
[12 empty] | 53.28 | 20.2393 | 119.5 | 117.5478 | 10.9469 | 0.89306
[12 empty] | 53.29 | 20.2444 | 119.5 | 117.4409 | 10.9499 | 0.87515
[12 empty] | 53.3 | 20.2411 | 119.5 | 117.456 | 10.9491 | 0.87241
[12 empty] | 53.31 | 20.2413 | 119.5 | 117.5366 | 10.9467 | 0.89512
[12 empty] | 53.32 | 20.2441 | 119.5 | 117.393 | 10.9475 | 0.8613
[12 empty] | 53.33 | 20.2391 | 119.5 | 117.5496 | 10.945 | 0.8937
[12 empty] | 53.34 | 20.2439 | 119.5 | 117.445 | 10.9444 | 0.87569
[12 empty] | 53.35 | 20.2404 | 119.5 | 117.4673 | 10.9413 | 0.87301
[12 empty] | 53.36 | 20.2404 | 119.5 | 117.5418 | 10.9404 | 0.8951
[12 empty] | 53.37 | 20.2429 | 119.5 | 117.3961 | 10.9414 | 0.86119
[12 empty] | 53.38 | 20.2377 | 119.5 | 117.5519 | 10.9375 | 0.89372
[12 empty] | 53.39 | 20.2426 | 119.5 | 117.4501 | 10.9393 | 0.87482
[12 empty] | 53.4 | 20.2393 | 119.5 | 117.4746 | 10.9395 | 0.87234
[12 empty] | 53.41 | 20.2397 | 119.5 | 117.5534 | 10.9412 | 0.8948
[12 empty] | 53.42 | 20.2426 | 119.5 | 117.4078 | 10.9419 | 0.86116
[12 empty] | 53.43 | 20.2381 | 119.5 | 117.5575 | 10.944 | 0.89332
[12 empty] | 53.44 | 20.2436 | 119.5 | 117.4531 | 10.9477 | 0.87502
[12 empty] | 53.45 | 20.2408 | 119.5 | 117.4713 | 10.9461 | 0.8733
[12 empty] | 53.46 | 20.2418 | 119.5 | 117.5515 | 10.9438 | 0.89553
[12 empty] | 53.47 | 20.2452 | 119.5 | 117.4112 | 10.941 | 0.86173
[12 empty] | 53.48 | 20.2411 | 119.5 | 117.568 | 10.9398 | 0.89398
[12 empty] | 53.49 | 20.2468 | 119.5 | 117.4514 | 10.9369 | 0.87539
[12 empty] | 53.5 | 20.2442 | 119.5 | 117.4763 | 10.9304 | 0.87359
[12 empty] | 53.51 | 20.2453 | 119.5 | 117.5519 | 10.9269 | 0.89547
[12 empty] | 53.52 | 20.2485 | 119.5 | 117.4103 | 10.9211 | 0.86231
[12 empty] | 53.53 | 20.2442 | 119.5 | 117.5573 | 10.9118 | 0.89501
[12 empty] | 53.54 | 20.2499 | 119.5 | 117.4436 | 10.9056 | 0.87622
[12 empty] | 53.55 | 20.2473 | 119.5 | 117.4645 | 10.8976 | 0.87484
[12 empty] | 53.56 | 20.2485 | 119.5 | 117.546 | 10.8966 | 0.89575
[12 empty] | 53.57 | 20.2518 | 119.5 | 117.4049 | 10.891 | 0.86284
[12 empty] | 53.58 | 20.2478 | 119.5 | 117.5557 | 10.886 | 0.89492
[12 empty] | 53.59 | 20.2535 | 119.5 | 117.4472 | 10.8824 | 0.87612
[12 empty] | 53.6 | 20.2507 | 119.5 | 117.4597 | 10.8732 | 0.87534
[12 empty] | 53.61 | 20.2518 | 119.5 | 117.5296 | 10.8676 | 0.89651
[12 empty] | 53.62 | 20.2552 | 119.5 | 117.3841 | 10.8615 | 0.8635
[12 empty] | 53.63 | 20.2512 | 119.5 | 117.5344 | 10.8591 | 0.8955
[12 empty] | 53.64 | 20.2568 | 119.5 | 117.4359 | 10.8571 | 0.87665
[12 empty] | 53.65 | 20.254 | 119.5 | 117.4575 | 10.854 | 0.87547
[12 empty] | 53.66 | 20.255 | 119.5 | 117.5261 | 10.8517 | 0.89622
[12 empty] | 53.67 | 20.258 | 119.5 | 117.3806 | 10.8495 | 0.86331
[12 empty] | 53.68 | 20.2538 | 119.5 | 117.5376 | 10.8462 | 0.89555
[12 empty] | 53.69 | 20.2594 | 119.5 | 117.4307 | 10.8457 | 0.87628
[12 empty] | 53.7 | 20.2567 | 119.5 | 117.4413 | 10.8448 | 0.87557
[12 empty] | 53.71 | 20.2577 | 119.5 | 117.513 | 10.8451 | 0.89651
[12 empty] | 53.72 | 20.2609 | 119.5 | 117.3809 | 10.8454 | 0.86351
[12 empty] | 53.73 | 20.2568 | 119.5 | 117.538 | 10.844 | 0.8958
[12 empty] | 53.74 | 20.2624 | 119.5 | 117.4288 | 10.8451 | 0.8765
[12 empty] | 53.75 | 20.2596 | 119.5 | 117.4558 | 10.8417 | 0.87616
[12 empty] | 53.76 | 20.2608 | 119.5 | 117.5322 | 10.8416 | 0.89629
[12 empty] | 53.77 | 20.264 | 119.5 | 117.3919 | 10.8425 | 0.86321
[12 empty] | 53.78 | 20.26 | 119.5 | 117.5446 | 10.8423 | 0.89565
[12 empty] | 53.79 | 20.2657 | 119.5 | 117.4314 | 10.8426 | 0.87627
[12 empty] | 53.8 | 20.2629 | 119.5 | 117.4485 | 10.841 | 0.87594
[12 empty] | 53.81 | 20.2641 | 119.5 | 117.5227 | 10.8433 | 0.89615
[12 empty] | 53.82 | 20.267 | 119.5 | 117.3884 | 10.8429 | 0.86364
[12 empty] | 53.83 | 20.2627 | 119.5 | 117.5511 | 10.8438 | 0.89569
[12 empty] | 53.84 | 20.268 | 119.5 | 117.4437 | 10.8475 | 0.87588
[12 empty] | 53.85 | 20.2648 | 119.5 | 117.4628 | 10.8494 | 0.87586
[12 empty] | 53.86 | 20.2658 | 119.5 | 117.5426 | 10.849 | 0.8964
[12 empty] | 53.87 | 20.2687 | 119.5 | 117.3984 | 10.8488 | 0.8633
[12 empty] | 53.88 | 20.2646 | 119.5 | 117.5472 | 10.8475 | 0.89591
[12 empty] | 53.89 | 20.2702 | 119.5 | 117.4322 | 10.8486 | 0.87613
[12 empty] | 53.9 | 20.267 | 119.5 | 117.4685 | 10.8464 | 0.87637
[12 empty] | 53.91 | 20.2679 | 119.5 | 117.5303 | 10.846 | 0.89627
[12 empty] | 53.92 | 20.2704 | 119.5 | 117.3897 | 10.8493 | 0.86306
[12 empty] | 53.93 | 20.2656 | 119.5 | 117.5465 | 10.8472 | 0.89608
[12 empty] | 53.94 | 20.2704 | 119.5 | 117.4375 | 10.849 | 0.87557
[12 empty] | 53.95 | 20.2664 | 119.5 | 117.473 | 10.8512 | 0.87549
[12 empty] | 53.96 | 20.2667 | 119.5 | 117.5437 | 10.8591 | 0.89501
[12 empty] | 53.97 | 20.2687 | 119.5 | 117.399 | 10.8659 | 0.86204
[12 empty] | 53.98 | 20.2636 | 119.5 | 117.545 | 10.8704 | 0.8951
[12 empty] | 53.99 | 20.2685 | 119.5 | 117.4362 | 10.8791 | 0.87452
[12 empty] | 54 | 20.2648 | 119.5 | 117.4687 | 10.8876 | 0.8748
[12 empty] | 54.01 | 20.2653 | 119.5 | 117.534 | 10.8955 | 0.89485
[12 empty] | 54.02 | 20.2673 | 119.5 | 117.3997 | 10.9027 | 0.86168
[12 empty] | 54.03 | 20.2622 | 119.5 | 117.5508 | 10.9099 | 0.89479
[12 empty] | 54.04 | 20.2668 | 119.5 | 117.4465 | 10.9175 | 0.87414
[12 empty] | 54.05 | 20.2626 | 119.5 | 117.4824 | 10.9206 | 0.87489
[12 empty] | 54.06 | 20.2629 | 119.5 | 117.5536 | 10.9234 | 0.89448
[12 empty] | 54.07 | 20.265 | 119.5 | 117.4196 | 10.9265 | 0.86143
[12 empty] | 54.08 | 20.26 | 119.5 | 117.5719 | 10.9301 | 0.89443
[12 empty] | 54.09 | 20.2648 | 119.5 | 117.4521 | 10.9338 | 0.87381
[12 empty] | 54.1 | 20.261 | 119.5 | 117.4804 | 10.9323 | 0.87504
[12 empty] | 54.11 | 20.2616 | 119.5 | 117.5447 | 10.934 | 0.89452
[12 empty] | 54.12 | 20.2635 | 119.5 | 117.4189 | 10.9306 | 0.86226
[12 empty] | 54.13 | 20.2584 | 119.5 | 117.5673 | 10.9294 | 0.89498
[12 empty] | 54.14 | 20.263 | 119.5 | 117.4378 | 10.9321 | 0.8736
[12 empty] | 54.15 | 20.2587 | 119.5 | 117.4772 | 10.9341 | 0.87449
[12 empty] | 54.16 | 20.2588 | 119.5 | 117.5465 | 10.9383 | 0.8937
[12 empty] | 54.17 | 20.2605 | 119.5 | 117.4155 | 10.9381 | 0.86143
[12 empty] | 54.18 | 20.2556 | 119.5 | 117.5682 | 10.9387 | 0.89429
[12 empty] | 54.19 | 20.2606 | 119.5 | 117.4553 | 10.942 | 0.87316
[12 empty] | 54.2 | 20.2567 | 119.5 | 117.4848 | 10.945 | 0.87443
[12 empty] | 54.21 | 20.2574 | 119.5 | 117.5396 | 10.9506 | 0.8935
[12 empty] | 54.22 | 20.2594 | 119.5 | 117.4112 | 10.9563 | 0.86115
[12 empty] | 54.23 | 20.2544 | 119.5 | 117.5614 | 10.9588 | 0.89451
[12 empty] | 54.24 | 20.2589 | 119.5 | 117.4501 | 10.9592 | 0.87349
[12 empty] | 54.25 | 20.2548 | 119.5 | 117.4763 | 10.956 | 0.87503
[12 empty] | 54.26 | 20.2552 | 119.5 | 117.539 | 10.9551 | 0.89384
[12 empty] | 54.27 | 20.2569 | 119.5 | 117.4097 | 10.9529 | 0.86179
[12 empty] | 54.28 | 20.252 | 119.5 | 117.5712 | 10.9495 | 0.89487
[12 empty] | 54.29 | 20.2568 | 119.5 | 117.4543 | 10.9489 | 0.87322
[12 empty] | 54.3 | 20.2528 | 119.5 | 117.4861 | 10.9466 | 0.87482
[12 empty] | 54.31 | 20.2533 | 119.5 | 117.5348 | 10.9452 | 0.89371
[12 empty] | 54.32 | 20.2552 | 119.5 | 117.4023 | 10.9416 | 0.86177
[12 empty] | 54.33 | 20.2502 | 119.5 | 117.5499 | 10.9388 | 0.89497
[12 empty] | 54.34 | 20.2548 | 119.5 | 117.4381 | 10.9402 | 0.87319
[12 empty] | 54.35 | 20.2505 | 119.5 | 117.4782 | 10.9398 | 0.87505
[12 empty] | 54.36 | 20.2508 | 119.5 | 117.5343 | 10.941 | 0.89359
[12 empty] | 54.37 | 20.2524 | 119.5 | 117.4098 | 10.9434 | 0.86129
[12 empty] | 54.38 | 20.2474 | 119.5 | 117.5678 | 10.9444 | 0.89465
[12 empty] | 54.39 | 20.252 | 119.5 | 117.4502 | 10.9457 | 0.87293
[12 empty] | 54.4 | 20.2483 | 119.5 | 117.4815 | 10.9458 | 0.87476
[12 empty] | 54.41 | 20.2496 | 119.5 | 117.5351 | 10.9472 | 0.89343
[12 empty] | 54.42 | 20.2522 | 119.5 | 117.3967 | 10.9501 | 0.86121
[12 empty] | 54.43 | 20.248 | 119.5 | 117.5561 | 10.9474 | 0.89542
[12 empty] | 54.44 | 20.2537 | 119.5 | 117.4446 | 10.9482 | 0.87303
[12 empty] | 54.45 | 20.2504 | 119.5 | 117.478 | 10.9462 | 0.87543
[12 empty] | 54.46 | 20.252 | 119.5 | 117.5317 | 10.9439 | 0.89399
[12 empty] | 54.47 | 20.2548 | 119.5 | 117.3888 | 10.9419 | 0.86169
[12 empty] | 54.48 | 20.2509 | 119.5 | 117.5481 | 10.9374 | 0.89548
[12 empty] | 54.49 | 20.2567 | 119.5 | 117.4352 | 10.9366 | 0.87313
[12 empty] | 54.5 | 20.2535 | 119.5 | 117.4789 | 10.9313 | 0.87577
[12 empty] | 54.51 | 20.2553 | 119.5 | 117.5337 | 10.9291 | 0.89388
[12 empty] | 54.52 | 20.2581 | 119.5 | 117.3999 | 10.9273 | 0.86161
[12 empty] | 54.53 | 20.2541 | 119.5 | 117.5521 | 10.9281 | 0.89533
[12 empty] | 54.54 | 20.2597 | 119.5 | 117.4336 | 10.9289 | 0.87294
[12 empty] | 54.55 | 20.2565 | 119.5 | 117.4752 | 10.9293 | 0.87542
[12 empty] | 54.56 | 20.2581 | 119.5 | 117.5322 | 10.9332 | 0.89337
[12 empty] | 54.57 | 20.2606 | 119.5 | 117.4035 | 10.935 | 0.86141
[12 empty] | 54.58 | 20.2566 | 119.5 | 117.5636 | 10.9358 | 0.89539
[12 empty] | 54.59 | 20.2624 | 119.5 | 117.4429 | 10.9384 | 0.87272
[12 empty] | 54.6 | 20.2593 | 119.5 | 117.4747 | 10.9384 | 0.87582
[12 empty] | 54.61 | 20.261 | 119.5 | 117.5362 | 10.9395 | 0.89374
[12 empty] | 54.62 | 20.2636 | 119.5 | 117.4034 | 10.9389 | 0.86177
[12 empty] | 54.63 | 20.2597 | 119.5 | 117.5597 | 10.9387 | 0.89543
[12 empty] | 54.64 | 20.2655 | 119.5 | 117.438 | 10.9402 | 0.87271
[12 empty] | 54.65 | 20.2621 | 119.5 | 117.4751 | 10.9371 | 0.87604
[12 empty] | 54.66 | 20.2636 | 119.5 | 117.5355 | 10.9345 | 0.89389
[12 empty] | 54.67 | 20.2662 | 119.5 | 117.4021 | 10.9355 | 0.86128
[12 empty] | 54.68 | 20.2624 | 119.5 | 117.5601 | 10.9393 | 0.89478
[12 empty] | 54.69 | 20.2681 | 119.5 | 117.4487 | 10.9415 | 0.87236
[12 empty] | 54.7 | 20.2648 | 119.5 | 117.4961 | 10.9408 | 0.87601
[12 empty] | 54.71 | 20.2665 | 119.5 | 117.5499 | 10.9427 | 0.89344
[12 empty] | 54.72 | 20.2691 | 119.5 | 117.4315 | 10.9419 | 0.86199
[12 empty] | 54.73 | 20.265 | 119.5 | 117.5871 | 10.9428 | 0.89532
[12 empty] | 54.74 | 20.2705 | 119.5 | 117.4632 | 10.9445 | 0.87244
[12 empty] | 54.75 | 20.2671 | 119.5 | 117.5102 | 10.9462 | 0.87579
[12 empty] | 54.76 | 20.2686 | 119.5 | 117.5662 | 10.9507 | 0.89313
[12 empty] | 54.77 | 20.2711 | 119.5 | 117.4409 | 10.9492 | 0.86162
[12 empty] | 54.78 | 20.2672 | 119.5 | 117.5992 | 10.9469 | 0.89522
[12 empty] | 54.79 | 20.2729 | 119.5 | 117.4742 | 10.9481 | 0.8722
[12 empty] | 54.8 | 20.2695 | 119.5 | 117.5178 | 10.9471 | 0.87623
[12 empty] | 54.81 | 20.2713 | 119.5 | 117.5658 | 10.9475 | 0.89342
[12 empty] | 54.82 | 20.2738 | 119.5 | 117.4406 | 10.9471 | 0.86211
[12 empty] | 54.83 | 20.2699 | 119.5 | 117.5937 | 10.9465 | 0.89547
[12 empty] | 54.84 | 20.2753 | 119.5 | 117.4669 | 10.9457 | 0.87264
[12 empty] | 54.85 | 20.2718 | 119.5 | 117.516 | 10.9433 | 0.87628
[12 empty] | 54.86 | 20.2734 | 119.5 | 117.5631 | 10.9452 | 0.89284
[12 empty] | 54.87 | 20.2756 | 119.5 | 117.4401 | 10.9445 | 0.86178
[12 empty] | 54.88 | 20.2716 | 119.5 | 117.6006 | 10.9439 | 0.89537
[12 empty] | 54.89 | 20.2771 | 119.5 | 117.4775 | 10.9437 | 0.87229
[12 empty] | 54.9 | 20.2735 | 119.5 | 117.5215 | 10.9427 | 0.87645
[12 empty] | 54.91 | 20.2748 | 119.5 | 117.5731 | 10.9429 | 0.89341
[12 empty] | 54.92 | 20.2767 | 119.5 | 117.4438 | 10.9417 | 0.86236
[12 empty] | 54.93 | 20.2723 | 119.5 | 117.5985 | 10.9402 | 0.89574
[12 empty] | 54.94 | 20.2773 | 119.5 | 117.4764 | 10.9408 | 0.87256
[12 empty] | 54.95 | 20.2732 | 119.5 | 117.5238 | 10.9364 | 0.87709
[12 empty] | 54.96 | 20.2739 | 119.5 | 117.5681 | 10.9268 | 0.89455
[12 empty] | 54.97 | 20.2754 | 119.5 | 117.4384 | 10.9183 | 0.86334
[12 empty] | 54.98 | 20.2707 | 119.5 | 117.5957 | 10.9062 | 0.8975
[12 empty] | 54.99 | 20.2756 | 119.5 | 117.4723 | 10.8949 | 0.87434
[12 empty] | 55 | 20.2714 | 119.5 | 117.5193 | 10.8814 | 0.87887
[12 empty] | 55.01 | 20.2724 | 119.5 | 117.5595 | 10.8676 | 0.89583
[12 empty] | 55.02 | 20.2738 | 119.5 | 117.4343 | 10.8537 | 0.86491
[12 empty] | 55.03 | 20.2689 | 119.5 | 117.5845 | 10.8328 | 0.89937
[12 empty] | 55.04 | 20.2735 | 119.5 | 117.4496 | 10.814 | 0.87596
[12 empty] | 55.05 | 20.2691 | 119.5 | 117.4993 | 10.7962 | 0.8803
[12 empty] | 55.06 | 20.2699 | 119.5 | 117.5482 | 10.7817 | 0.89706
[12 empty] | 55.07 | 20.2714 | 119.5 | 117.4206 | 10.7668 | 0.86606
[12 empty] | 55.08 | 20.2668 | 119.5 | 117.5731 | 10.7534 | 0.89982
[12 empty] | 55.09 | 20.2716 | 119.5 | 117.4458 | 10.7406 | 0.87664
[12 empty] | 55.1 | 20.2673 | 119.5 | 117.4989 | 10.725 | 0.88165
[12 empty] | 55.11 | 20.2682 | 119.5 | 117.5425 | 10.712 | 0.89809
[12 empty] | 55.12 | 20.2697 | 119.5 | 117.4137 | 10.7012 | 0.86686
[12 empty] | 55.13 | 20.265 | 119.5 | 117.5656 | 10.6934 | 0.90069
[12 empty] | 55.14 | 20.2696 | 119.5 | 117.4318 | 10.6872 | 0.87706
[12 empty] | 55.15 | 20.2651 | 119.5 | 117.4776 | 10.6795 | 0.88166
[12 empty] | 55.16 | 20.2662 | 119.5 | 117.5257 | 10.6759 | 0.89766
[12 empty] | 55.17 | 20.2675 | 119.5 | 117.4003 | 10.672 | 0.86673
[12 empty] | 55.18 | 20.2626 | 119.5 | 117.5558 | 10.6681 | 0.90046
[12 empty] | 55.19 | 20.2674 | 119.5 | 117.4334 | 10.6682 | 0.87659
[12 empty] | 55.2 | 20.2631 | 119.5 | 117.4877 | 10.6706 | 0.88116
[12 empty] | 55.21 | 20.2642 | 119.5 | 117.5376 | 10.6743 | 0.89741
[12 empty] | 55.22 | 20.2657 | 119.5 | 117.4191 | 10.6749 | 0.8667
[12 empty] | 55.23 | 20.2612 | 119.5 | 117.5799 | 10.6751 | 0.90062
[12 empty] | 55.24 | 20.2661 | 119.5 | 117.4525 | 10.6772 | 0.87663
[12 empty] | 55.25 | 20.2617 | 119.5 | 117.4911 | 10.6789 | 0.88134
[12 empty] | 55.26 | 20.2627 | 119.5 | 117.5331 | 10.681 | 0.89725
[12 empty] | 55.27 | 20.2641 | 119.5 | 117.4121 | 10.6804 | 0.8668
[12 empty] | 55.28 | 20.2595 | 119.5 | 117.5626 | 10.6821 | 0.90015
[12 empty] | 55.29 | 20.2641 | 119.5 | 117.4488 | 10.6815 | 0.87666
[12 empty] | 55.3 | 20.2596 | 119.5 | 117.4928 | 10.6783 | 0.88172
[12 empty] | 55.31 | 20.2605 | 119.5 | 117.5263 | 10.679 | 0.89725
[12 empty] | 55.32 | 20.2617 | 119.5 | 117.4081 | 10.6787 | 0.86672
[12 empty] | 55.33 | 20.2567 | 119.5 | 117.5609 | 10.6811 | 0.90017
[12 empty] | 55.34 | 20.2611 | 119.5 | 117.4397 | 10.6831 | 0.87622
[12 empty] | 55.35 | 20.2566 | 119.5 | 117.484 | 10.6831 | 0.88127
[12 empty] | 55.36 | 20.2574 | 119.5 | 117.5327 | 10.6853 | 0.89683
[12 empty] | 55.37 | 20.2586 | 119.5 | 117.4092 | 10.687 | 0.86643
[12 empty] | 55.38 | 20.2541 | 119.5 | 117.5714 | 10.6881 | 0.8999
[12 empty] | 55.39 | 20.259 | 119.5 | 117.4496 | 10.6911 | 0.87607
[12 empty] | 55.4 | 20.2547 | 119.5 | 117.4935 | 10.6913 | 0.88164
[12 empty] | 55.41 | 20.2559 | 119.5 | 117.5405 | 10.6911 | 0.89725
[12 empty] | 55.42 | 20.2573 | 119.5 | 117.4256 | 10.6924 | 0.86644
[12 empty] | 55.43 | 20.2526 | 119.5 | 117.5782 | 10.6944 | 0.89978
[12 empty] | 55.44 | 20.2572 | 119.5 | 117.4526 | 10.6967 | 0.87575
[12 empty] | 55.45 | 20.2526 | 119.5 | 117.4956 | 10.6972 | 0.88114
[12 empty] | 55.46 | 20.2534 | 119.5 | 117.5479 | 10.7006 | 0.8962
[12 empty] | 55.47 | 20.2546 | 119.5 | 117.4305 | 10.7067 | 0.86526
[12 empty] | 55.48 | 20.2498 | 119.5 | 117.5773 | 10.7111 | 0.89908
[12 empty] | 55.49 | 20.2548 | 119.5 | 117.4655 | 10.7168 | 0.87498
[12 empty] | 55.5 | 20.2507 | 119.5 | 117.522 | 10.7243 | 0.88025
[12 empty] | 55.51 | 20.2518 | 119.5 | 117.5602 | 10.7334 | 0.89561
[12 empty] | 55.52 | 20.2534 | 119.5 | 117.4397 | 10.7423 | 0.86474
[12 empty] | 55.53 | 20.249 | 119.5 | 117.596 | 10.7487 | 0.89863
[12 empty] | 55.54 | 20.2539 | 119.5 | 117.4666 | 10.7588 | 0.87387
[12 empty] | 55.55 | 20.2494 | 119.5 | 117.5255 | 10.7673 | 0.87958
[12 empty] | 55.56 | 20.2505 | 119.5 | 117.5756 | 10.7751 | 0.89481
[12 empty] | 55.57 | 20.2518 | 119.5 | 117.446 | 10.7825 | 0.86385
[12 empty] | 55.58 | 20.2472 | 119.5 | 117.5952 | 10.7889 | 0.89793
[12 empty] | 55.59 | 20.252 | 119.5 | 117.4702 | 10.7956 | 0.87373
[12 empty] | 55.6 | 20.2475 | 119.5 | 117.5175 | 10.7998 | 0.87947
[12 empty] | 55.61 | 20.2485 | 119.5 | 117.5639 | 10.8052 | 0.89462
[12 empty] | 55.62 | 20.2496 | 119.5 | 117.4438 | 10.8103 | 0.86375
[12 empty] | 55.63 | 20.2449 | 119.5 | 117.6019 | 10.8135 | 0.89804
[12 empty] | 55.64 | 20.2498 | 119.5 | 117.4761 | 10.8161 | 0.87335
[12 empty] | 55.65 | 20.2455 | 119.5 | 117.5337 | 10.818 | 0.87919
[12 empty] | 55.66 | 20.2467 | 119.5 | 117.5735 | 10.8193 | 0.89454
[12 empty] | 55.67 | 20.2481 | 119.5 | 117.46 | 10.8191 | 0.86385
[12 empty] | 55.68 | 20.2436 | 119.5 | 117.6062 | 10.817 | 0.89827
[12 empty] | 55.69 | 20.2488 | 119.5 | 117.4779 | 10.8164 | 0.8738
[12 empty] | 55.7 | 20.2445 | 119.5 | 117.5284 | 10.8129 | 0.88008
[12 empty] | 55.71 | 20.2459 | 119.5 | 117.5792 | 10.8076 | 0.89553
[12 empty] | 55.72 | 20.2473 | 119.5 | 117.4544 | 10.8035 | 0.86449
[12 empty] | 55.73 | 20.2427 | 119.5 | 117.6053 | 10.7987 | 0.89886
[12 empty] | 55.74 | 20.2474 | 119.5 | 117.4813 | 10.7935 | 0.87427
[12 empty] | 55.75 | 20.2427 | 119.5 | 117.5393 | 10.7898 | 0.87984
[12 empty] | 55.76 | 20.2437 | 119.5 | 117.5811 | 10.7874 | 0.89495
[12 empty] | 55.77 | 20.2448 | 119.5 | 117.4494 | 10.7848 | 0.8643
[12 empty] | 55.78 | 20.2399 | 119.5 | 117.6038 | 10.783 | 0.89855
[12 empty] | 55.79 | 20.2448 | 119.5 | 117.4781 | 10.7852 | 0.87337
[12 empty] | 55.8 | 20.2402 | 119.5 | 117.523 | 10.7876 | 0.87959
[12 empty] | 55.81 | 20.2411 | 119.5 | 117.5704 | 10.7923 | 0.89466
[12 empty] | 55.82 | 20.2423 | 119.5 | 117.456 | 10.7947 | 0.864
[12 empty] | 55.83 | 20.2377 | 119.5 | 117.6087 | 10.8 | 0.8979
[12 empty] | 55.84 | 20.2426 | 119.5 | 117.4813 | 10.8046 | 0.87336
[12 empty] | 55.85 | 20.2382 | 119.5 | 117.5393 | 10.8057 | 0.8796
[12 empty] | 55.86 | 20.2395 | 119.5 | 117.5843 | 10.8075 | 0.89459
[12 empty] | 55.87 | 20.241 | 119.5 | 117.4546 | 10.8065 | 0.86444
[12 empty] | 55.88 | 20.2367 | 119.5 | 117.6102 | 10.8082 | 0.89823
[12 empty] | 55.89 | 20.2417 | 119.5 | 117.4889 | 10.806 | 0.87375
[12 empty] | 55.9 | 20.2374 | 119.5 | 117.5407 | 10.8042 | 0.87988
[12 empty] | 55.91 | 20.2388 | 119.5 | 117.5826 | 10.8038 | 0.89472
[12 empty] | 55.92 | 20.2402 | 119.5 | 117.4638 | 10.8016 | 0.86437
[12 empty] | 55.93 | 20.2359 | 119.5 | 117.6077 | 10.7995 | 0.89826
[12 empty] | 55.94 | 20.2412 | 119.5 | 117.4741 | 10.7976 | 0.87369
[12 empty] | 55.95 | 20.2374 | 119.5 | 117.5203 | 10.7952 | 0.88004
[12 empty] | 55.96 | 20.2392 | 119.5 | 117.5687 | 10.7936 | 0.89488
[12 empty] | 55.97 | 20.2412 | 119.5 | 117.4574 | 10.7917 | 0.86477
[12 empty] | 55.98 | 20.2376 | 119.5 | 117.6057 | 10.7893 | 0.89866
[12 empty] | 55.99 | 20.2433 | 119.5 | 117.4752 | 10.7853 | 0.87451
[12 empty] | 56 | 20.2399 | 119.5 | 117.5232 | 10.7778 | 0.88125
[12 empty] | 56.01 | 20.2421 | 119.5 | 117.5592 | 10.7702 | 0.89608
[12 empty] | 56.02 | 20.2446 | 119.5 | 117.4334 | 10.7632 | 0.86571
[12 empty] | 56.03 | 20.241 | 119.5 | 117.5906 | 10.7559 | 0.89959
[12 empty] | 56.04 | 20.2467 | 119.5 | 117.4668 | 10.7479 | 0.87521
[12 empty] | 56.05 | 20.2433 | 119.5 | 117.5186 | 10.7403 | 0.88148
[12 empty] | 56.06 | 20.2456 | 119.5 | 117.5673 | 10.7334 | 0.89613
[12 empty] | 56.07 | 20.2479 | 119.5 | 117.4393 | 10.7265 | 0.86613
[12 empty] | 56.08 | 20.2442 | 119.5 | 117.5914 | 10.7158 | 0.90059
[12 empty] | 56.09 | 20.2502 | 119.5 | 117.4565 | 10.7105 | 0.87554
[12 empty] | 56.1 | 20.2467 | 119.5 | 117.5044 | 10.7086 | 0.88167
[12 empty] | 56.11 | 20.2488 | 119.5 | 117.5539 | 10.7059 | 0.89661
[12 empty] | 56.12 | 20.2509 | 119.5 | 117.4343 | 10.7043 | 0.86609
[12 empty] | 56.13 | 20.2472 | 119.5 | 117.5855 | 10.7008 | 0.90024
[12 empty] | 56.14 | 20.2529 | 119.5 | 117.4454 | 10.6997 | 0.87548
[12 empty] | 56.15 | 20.2493 | 119.5 | 117.4987 | 10.6963 | 0.88215
[12 empty] | 56.16 | 20.2516 | 119.5 | 117.5408 | 10.6922 | 0.89692
[12 empty] | 56.17 | 20.2539 | 119.5 | 117.4176 | 10.6902 | 0.86655
[12 empty] | 56.18 | 20.2503 | 119.5 | 117.5744 | 10.6895 | 0.90076
[12 empty] | 56.19 | 20.2561 | 119.5 | 117.446 | 10.6867 | 0.87613
[12 empty] | 56.2 | 20.2526 | 119.5 | 117.5054 | 10.6815 | 0.88267
[12 empty] | 56.21 | 20.2548 | 119.5 | 117.543 | 10.6801 | 0.8969
[12 empty] | 56.22 | 20.2568 | 119.5 | 117.4215 | 10.6779 | 0.86657
[12 empty] | 56.23 | 20.253 | 119.5 | 117.5841 | 10.676 | 0.90062
[12 empty] | 56.24 | 20.2587 | 119.5 | 117.4502 | 10.6754 | 0.87565
[12 empty] | 56.25 | 20.2551 | 119.5 | 117.4971 | 10.6765 | 0.882
[12 empty] | 56.26 | 20.2572 | 119.5 | 117.5289 | 10.6768 | 0.89692
[12 empty] | 56.27 | 20.2594 | 119.5 | 117.4094 | 10.6761 | 0.86673
[12 empty] | 56.28 | 20.2559 | 119.5 | 117.5751 | 10.6771 | 0.90065
[12 empty] | 56.29 | 20.2619 | 119.5 | 117.449 | 10.6794 | 0.87575
[12 empty] | 56.3 | 20.2583 | 119.5 | 117.5075 | 10.6818 | 0.88229
[12 empty] | 56.31 | 20.2604 | 119.5 | 117.5418 | 10.6815 | 0.897
[12 empty] | 56.32 | 20.2626 | 119.5 | 117.4162 | 10.6823 | 0.86649
[12 empty] | 56.33 | 20.259 | 119.5 | 117.5705 | 10.6835 | 0.90046
[12 empty] | 56.34 | 20.2646 | 119.5 | 117.4388 | 10.6827 | 0.87584
[12 empty] | 56.35 | 20.2609 | 119.5 | 117.4885 | 10.6808 | 0.88241
[12 empty] | 56.36 | 20.2631 | 119.5 | 117.531 | 10.6828 | 0.89662
[12 empty] | 56.37 | 20.2653 | 119.5 | 117.4079 | 10.6828 | 0.86678
[12 empty] | 56.38 | 20.2617 | 119.5 | 117.5648 | 10.6819 | 0.90086
[12 empty] | 56.39 | 20.2675 | 119.5 | 117.4431 | 10.679 | 0.87634
[12 empty] | 56.4 | 20.264 | 119.5 | 117.4999 | 10.6772 | 0.88267
[12 empty] | 56.41 | 20.266 | 119.5 | 117.5401 | 10.6777 | 0.89697
[12 empty] | 56.42 | 20.2678 | 119.5 | 117.4317 | 10.6759 | 0.86686
[12 empty] | 56.43 | 20.2639 | 119.5 | 117.5876 | 10.677 | 0.90032
[12 empty] | 56.44 | 20.2693 | 119.5 | 117.45 | 10.6782 | 0.87567
[12 empty] | 56.45 | 20.2651 | 119.5 | 117.5097 | 10.6795 | 0.88221
[12 empty] | 56.46 | 20.2667 | 119.5 | 117.5531 | 10.6791 | 0.89673
[12 empty] | 56.47 | 20.2683 | 119.5 | 117.4258 | 10.6813 | 0.86641
[12 empty] | 56.48 | 20.264 | 119.5 | 117.5753 | 10.6855 | 0.90013
[12 empty] | 56.49 | 20.2689 | 119.5 | 117.444 | 10.6897 | 0.8756
[12 empty] | 56.5 | 20.2645 | 119.5 | 117.4976 | 10.694 | 0.88189
[12 empty] | 56.51 | 20.2657 | 119.5 | 117.5292 | 10.6975 | 0.89635
[12 empty] | 56.52 | 20.2667 | 119.5 | 117.41 | 10.7018 | 0.86605
[12 empty] | 56.53 | 20.262 | 119.5 | 117.5851 | 10.7067 | 0.89945
[12 empty] | 56.54 | 20.2665 | 119.5 | 117.461 | 10.7138 | 0.87435
[12 empty] | 56.55 | 20.262 | 119.5 | 117.508 | 10.723 | 0.88051
[12 empty] | 56.56 | 20.263 | 119.5 | 117.542 | 10.7323 | 0.89505
[12 empty] | 56.57 | 20.2642 | 119.5 | 117.4164 | 10.7372 | 0.86548
[12 empty] | 56.58 | 20.2598 | 119.5 | 117.5868 | 10.743 | 0.89908
[12 empty] | 56.59 | 20.2647 | 119.5 | 117.4591 | 10.7497 | 0.87433
[12 empty] | 56.6 | 20.2602 | 119.5 | 117.5143 | 10.7541 | 0.88106
[12 empty] | 56.61 | 20.2613 | 119.5 | 117.5608 | 10.7592 | 0.89541
[12 empty] | 56.62 | 20.2623 | 119.5 | 117.4463 | 10.7634 | 0.86522
[12 empty] | 56.63 | 20.2576 | 119.5 | 117.5983 | 10.7691 | 0.89842
[12 empty] | 56.64 | 20.2622 | 119.5 | 117.4687 | 10.7721 | 0.87376
[12 empty] | 56.65 | 20.2575 | 119.5 | 117.5297 | 10.7727 | 0.88036
[12 empty] | 56.66 | 20.2587 | 119.5 | 117.5676 | 10.7737 | 0.89484
[12 empty] | 56.67 | 20.2599 | 119.5 | 117.4473 | 10.7784 | 0.86456
[12 empty] | 56.68 | 20.2554 | 119.5 | 117.6107 | 10.779 | 0.89893
[12 empty] | 56.69 | 20.2602 | 119.5 | 117.4749 | 10.78 | 0.8741
[12 empty] | 56.7 | 20.2557 | 119.5 | 117.5217 | 10.7828 | 0.88051
[12 empty] | 56.71 | 20.2569 | 119.5 | 117.5576 | 10.7833 | 0.89529
[12 empty] | 56.72 | 20.258 | 119.5 | 117.443 | 10.7846 | 0.86494
[12 empty] | 56.73 | 20.2533 | 119.5 | 117.6027 | 10.7803 | 0.89913
[12 empty] | 56.74 | 20.258 | 119.5 | 117.4752 | 10.7787 | 0.87401
[12 empty] | 56.75 | 20.2532 | 119.5 | 117.5351 | 10.7771 | 0.88062
[12 empty] | 56.76 | 20.2544 | 119.5 | 117.5849 | 10.7752 | 0.89513
[12 empty] | 56.77 | 20.2557 | 119.5 | 117.4583 | 10.7745 | 0.86464
[12 empty] | 56.78 | 20.2512 | 119.5 | 117.6103 | 10.7733 | 0.89912
[12 empty] | 56.79 | 20.2561 | 119.5 | 117.4726 | 10.7717 | 0.87434
[12 empty] | 56.8 | 20.2514 | 119.5 | 117.5265 | 10.7702 | 0.88075
[12 empty] | 56.81 | 20.2525 | 119.5 | 117.5671 | 10.7713 | 0.89505
[12 empty] | 56.82 | 20.2535 | 119.5 | 117.4446 | 10.7729 | 0.8646
[12 empty] | 56.83 | 20.2487 | 119.5 | 117.6077 | 10.7744 | 0.89882
[12 empty] | 56.84 | 20.2534 | 119.5 | 117.4807 | 10.7766 | 0.87356
[12 empty] | 56.85 | 20.2489 | 119.5 | 117.5336 | 10.78 | 0.87996
[12 empty] | 56.86 | 20.2502 | 119.5 | 117.576 | 10.7809 | 0.89493
[12 empty] | 56.87 | 20.2516 | 119.5 | 117.4671 | 10.7803 | 0.8647
[12 empty] | 56.88 | 20.2472 | 119.5 | 117.6196 | 10.7814 | 0.8989
[12 empty] | 56.89 | 20.2524 | 119.5 | 117.4837 | 10.7819 | 0.8742
[12 empty] | 56.9 | 20.2481 | 119.5 | 117.5416 | 10.7812 | 0.88086
[12 empty] | 56.91 | 20.2495 | 119.5 | 117.574 | 10.7785 | 0.89549
[12 empty] | 56.92 | 20.2507 | 119.5 | 117.4599 | 10.7744 | 0.86533
[12 empty] | 56.93 | 20.2462 | 119.5 | 117.6232 | 10.7735 | 0.89895
[12 empty] | 56.94 | 20.2511 | 119.5 | 117.4923 | 10.7686 | 0.87445
[12 empty] | 56.95 | 20.247 | 119.5 | 117.547 | 10.7636 | 0.88084
[12 empty] | 56.96 | 20.2487 | 119.5 | 117.5779 | 10.762 | 0.89519
[12 empty] | 56.97 | 20.2505 | 119.5 | 117.4545 | 10.7584 | 0.86536
[12 empty] | 56.98 | 20.2466 | 119.5 | 117.609 | 10.7563 | 0.89927
[12 empty] | 56.99 | 20.2521 | 119.5 | 117.4898 | 10.7541 | 0.87461
[12 empty] | 57 | 20.2483 | 119.5 | 117.5446 | 10.7527 | 0.88112
[12 empty] | 57.01 | 20.2503 | 119.5 | 117.5805 | 10.7514 | 0.89573
[12 empty] | 57.02 | 20.2523 | 119.5 | 117.4508 | 10.7486 | 0.86586
[12 empty] | 57.03 | 20.2486 | 119.5 | 117.6055 | 10.7452 | 0.89957
[12 empty] | 57.04 | 20.2542 | 119.5 | 117.4835 | 10.7425 | 0.87497
[12 empty] | 57.05 | 20.2505 | 119.5 | 117.5403 | 10.7388 | 0.88154
[12 empty] | 57.06 | 20.2527 | 119.5 | 117.5798 | 10.7316 | 0.8965
[12 empty] | 57.07 | 20.2551 | 119.5 | 117.4604 | 10.7257 | 0.86648
[12 empty] | 57.08 | 20.2518 | 119.5 | 117.6188 | 10.7194 | 0.90041
[12 empty] | 57.09 | 20.2577 | 119.5 | 117.4833 | 10.712 | 0.87603
[12 empty] | 57.1 | 20.2543 | 119.5 | 117.5368 | 10.7049 | 0.88247
[12 empty] | 57.11 | 20.2566 | 119.5 | 117.5777 | 10.6972 | 0.89714
[12 empty] | 57.12 | 20.2588 | 119.5 | 117.4509 | 10.6919 | 0.86691
[12 empty] | 57.13 | 20.255 | 119.5 | 117.6087 | 10.6853 | 0.90076
[12 empty] | 57.14 | 20.2606 | 119.5 | 117.4831 | 10.6806 | 0.87591
[12 empty] | 57.15 | 20.2568 | 119.5 | 117.5285 | 10.6779 | 0.88209
[12 empty] | 57.16 | 20.2587 | 119.5 | 117.5706 | 10.6748 | 0.89709
[12 empty] | 57.17 | 20.2607 | 119.5 | 117.4482 | 10.6722 | 0.86703
[12 empty] | 57.18 | 20.2571 | 119.5 | 117.6031 | 10.6711 | 0.90063
[12 empty] | 57.19 | 20.2627 | 119.5 | 117.4773 | 10.6678 | 0.87668
[12 empty] | 57.2 | 20.2592 | 119.5 | 117.5315 | 10.6664 | 0.88277
[12 empty] | 57.21 | 20.2614 | 119.5 | 117.5617 | 10.6659 | 0.89728
[12 empty] | 57.22 | 20.2636 | 119.5 | 117.4413 | 10.6657 | 0.86698
[12 empty] | 57.23 | 20.2599 | 119.5 | 117.6079 | 10.6643 | 0.90105
[12 empty] | 57.24 | 20.2655 | 119.5 | 117.4794 | 10.6625 | 0.87631
[12 empty] | 57.25 | 20.2618 | 119.5 | 117.5226 | 10.6604 | 0.88251
[12 empty] | 57.26 | 20.2639 | 119.5 | 117.5646 | 10.6589 | 0.89739
[12 empty] | 57.27 | 20.266 | 119.5 | 117.4462 | 10.6581 | 0.86724
[12 empty] | 57.28 | 20.2622 | 119.5 | 117.5971 | 10.6547 | 0.90125
[12 empty] | 57.29 | 20.268 | 119.5 | 117.4707 | 10.6558 | 0.87655
[12 empty] | 57.3 | 20.2645 | 119.5 | 117.523 | 10.6584 | 0.88234
[12 empty] | 57.31 | 20.2665 | 119.5 | 117.5578 | 10.6575 | 0.89748
[12 empty] | 57.32 | 20.2686 | 119.5 | 117.4435 | 10.6576 | 0.86702
[12 empty] | 57.33 | 20.2649 | 119.5 | 117.5988 | 10.6596 | 0.90074
[12 empty] | 57.34 | 20.2707 | 119.5 | 117.4656 | 10.662 | 0.87592
[12 empty] | 57.35 | 20.2671 | 119.5 | 117.5218 | 10.6637 | 0.88227
[12 empty] | 57.36 | 20.2692 | 119.5 | 117.5632 | 10.6641 | 0.89737
[12 empty] | 57.37 | 20.2715 | 119.5 | 117.434 | 10.6656 | 0.86701
[12 empty] | 57.38 | 20.2678 | 119.5 | 117.5963 | 10.6665 | 0.90115
[12 empty] | 57.39 | 20.2735 | 119.5 | 117.4817 | 10.6663 | 0.87664
[12 empty] | 57.4 | 20.2698 | 119.5 | 117.5366 | 10.6658 | 0.88249
[12 empty] | 57.41 | 20.2717 | 119.5 | 117.5797 | 10.6672 | 0.89728
[12 empty] | 57.42 | 20.2735 | 119.5 | 117.4498 | 10.6687 | 0.86678
[12 empty] | 57.43 | 20.2694 | 119.5 | 117.5969 | 10.6687 | 0.90079
[12 empty] | 57.44 | 20.2748 | 119.5 | 117.4738 | 10.6677 | 0.87614
[12 empty] | 57.45 | 20.2708 | 119.5 | 117.525 | 10.6679 | 0.88227
[12 empty] | 57.46 | 20.2723 | 119.5 | 117.5769 | 10.6673 | 0.8975
[12 empty] | 57.47 | 20.2739 | 119.5 | 117.4608 | 10.6666 | 0.86716
[12 empty] | 57.48 | 20.2704 | 119.5 | 117.6114 | 10.6626 | 0.90186
[12 empty] | 57.49 | 20.2753 | 119.5 | 117.4639 | 10.6787 | 0.87372
[12 empty] | 57.5 | 20.2709 | 119.5 | 117.5217 | 10.6773 | 0.88275
[12 empty] | 57.51 | 20.2731 | 119.5 | 117.5558 | 10.6898 | 0.89511
[12 empty] | 57.52 | 20.2724 | 119.5 | 117.4592 | 10.6839 | 0.86786
[12 empty] | 57.53 | 20.2684 | 119.5 | 117.6065 | 10.6848 | 0.90061
[12 empty] | 57.54 | 20.2731 | 119.5 | 117.4679 | 10.6988 | 0.87358
[12 empty] | 57.55 | 20.2675 | 119.5 | 117.555 | 10.6814 | 0.88537
[12 empty] | 57.56 | 20.2702 | 119.5 | 117.5664 | 10.6995 | 0.89429
[12 empty] | 57.57 | 20.2702 | 119.5 | 117.4575 | 10.7013 | 0.86679
[12 empty] | 57.58 | 20.266 | 119.5 | 117.6155 | 10.7022 | 0.90168
[12 empty] | 57.59 | 20.2702 | 119.5 | 117.4798 | 10.7033 | 0.87346
[12 empty] | 57.6 | 20.2648 | 119.5 | 117.5527 | 10.6882 | 0.88541
[12 empty] | 57.61 | 20.2675 | 119.5 | 117.5526 | 10.6884 | 0.89501
[12 empty] | 57.62 | 20.2666 | 119.5 | 117.4548 | 10.6857 | 0.8683
[12 empty] | 57.63 | 20.2633 | 119.5 | 117.6052 | 10.6785 | 0.90182
[12 empty] | 57.64 | 20.2677 | 119.5 | 117.4745 | 10.6783 | 0.87355
[12 empty] | 57.65 | 20.2622 | 119.5 | 117.5631 | 10.6769 | 0.88558
[12 empty] | 57.66 | 20.2647 | 119.5 | 117.5681 | 10.6741 | 0.89472
[12 empty] | 57.67 | 20.2639 | 119.5 | 117.4596 | 10.6668 | 0.86809
[12 empty] | 57.68 | 20.2606 | 119.5 | 117.6117 | 10.666 | 0.90176
[12 empty] | 57.69 | 20.265 | 119.5 | 117.4666 | 10.6633 | 0.87392
[12 empty] | 57.7 | 20.2596 | 119.5 | 117.5512 | 10.6615 | 0.88567
[12 empty] | 57.71 | 20.2622 | 119.5 | 117.5639 | 10.6629 | 0.89473
[12 empty] | 57.72 | 20.2614 | 119.5 | 117.4597 | 10.6675 | 0.86739
[12 empty] | 57.73 | 20.2578 | 119.5 | 117.6039 | 10.669 | 0.90152
[12 empty] | 57.74 | 20.2621 | 119.5 | 117.4693 | 10.6706 | 0.87319
[12 empty] | 57.75 | 20.2568 | 119.5 | 117.5492 | 10.6766 | 0.88446
[12 empty] | 57.76 | 20.2594 | 119.5 | 117.5549 | 10.6768 | 0.89463
[12 empty] | 57.77 | 20.2589 | 119.5 | 117.4573 | 10.6785 | 0.86771
[12 empty] | 57.78 | 20.2557 | 119.5 | 117.6076 | 10.6763 | 0.9021
[12 empty] | 57.79 | 20.2604 | 119.5 | 117.4593 | 10.6772 | 0.87372
[12 empty] | 57.8 | 20.2549 | 119.5 | 117.5396 | 10.6767 | 0.88572
[12 empty] | 57.81 | 20.2576 | 119.5 | 117.5458 | 10.6722 | 0.89547
[12 empty] | 57.82 | 20.257 | 119.5 | 117.4398 | 10.6689 | 0.86796
[12 empty] | 57.83 | 20.2538 | 119.5 | 117.5917 | 10.6652 | 0.90212
[12 empty] | 57.84 | 20.2582 | 119.5 | 117.454 | 10.6625 | 0.87364
[12 empty] | 57.85 | 20.2527 | 119.5 | 117.5324 | 10.6593 | 0.885
[12 empty] | 57.86 | 20.2553 | 119.5 | 117.5442 | 10.66 | 0.89447
[12 empty] | 57.87 | 20.2547 | 119.5 | 117.4553 | 10.6618 | 0.86734
[12 empty] | 57.88 | 20.2514 | 119.5 | 117.607 | 10.6624 | 0.90196
[12 empty] | 57.89 | 20.2561 | 119.5 | 117.4628 | 10.6613 | 0.87387
[12 empty] | 57.9 | 20.2509 | 119.5 | 117.5374 | 10.6638 | 0.88524
[12 empty] | 57.91 | 20.2538 | 119.5 | 117.5484 | 10.6638 | 0.89542
[12 empty] | 57.92 | 20.2533 | 119.5 | 117.4463 | 10.6651 | 0.86769
[12 empty] | 57.93 | 20.2502 | 119.5 | 117.5809 | 10.6672 | 0.90174
[12 empty] | 57.94 | 20.2549 | 119.5 | 117.4365 | 10.6674 | 0.87356
[12 empty] | 57.95 | 20.2496 | 119.5 | 117.5223 | 10.6664 | 0.88516
[12 empty] | 57.96 | 20.2523 | 119.5 | 117.5377 | 10.6635 | 0.89496
[12 empty] | 57.97 | 20.2519 | 119.5 | 117.437 | 10.6638 | 0.86725
[12 empty] | 57.98 | 20.2486 | 119.5 | 117.5844 | 10.6641 | 0.9019
[12 empty] | 57.99 | 20.2532 | 119.5 | 117.4384 | 10.6611 | 0.87439
[12 empty] | 58 | 20.2481 | 119.5 | 117.5165 | 10.6557 | 0.88619
[12 empty] | 58.01 | 20.2512 | 119.5 | 117.5273 | 10.6526 | 0.89594
[12 empty] | 58.02 | 20.2509 | 119.5 | 117.4276 | 10.6499 | 0.86816
[12 empty] | 58.03 | 20.2475 | 119.5 | 117.5847 | 10.6467 | 0.90226
[12 empty] | 58.04 | 20.2517 | 119.5 | 117.4496 | 10.6444 | 0.87394
[12 empty] | 58.05 | 20.2463 | 119.5 | 117.5312 | 10.6478 | 0.88453
[12 empty] | 58.06 | 20.2489 | 119.5 | 117.5414 | 10.6498 | 0.89458
[12 empty] | 58.07 | 20.2483 | 119.5 | 117.4557 | 10.6484 | 0.86746
[12 empty] | 58.08 | 20.2451 | 119.5 | 117.6005 | 10.6511 | 0.9014
[12 empty] | 58.09 | 20.2499 | 119.5 | 117.4513 | 10.6526 | 0.87408
[12 empty] | 58.1 | 20.2448 | 119.5 | 117.5343 | 10.6557 | 0.88561
[12 empty] | 58.11 | 20.2477 | 119.5 | 117.5493 | 10.656 | 0.89586
[12 empty] | 58.12 | 20.2474 | 119.5 | 117.4392 | 10.6548 | 0.86834
[12 empty] | 58.13 | 20.2442 | 119.5 | 117.5887 | 10.6542 | 0.90234
[12 empty] | 58.14 | 20.2486 | 119.5 | 117.4538 | 10.6513 | 0.87443
[12 empty] | 58.15 | 20.2432 | 119.5 | 117.5294 | 10.6482 | 0.88506
[12 empty] | 58.16 | 20.2458 | 119.5 | 117.5378 | 10.6465 | 0.89486
[12 empty] | 58.17 | 20.2452 | 119.5 | 117.4396 | 10.649 | 0.86696
[12 empty] | 58.18 | 20.2416 | 119.5 | 117.5916 | 10.6502 | 0.90116
[12 empty] | 58.19 | 20.2462 | 119.5 | 117.4439 | 10.6527 | 0.87359
[12 empty] | 58.2 | 20.2412 | 119.5 | 117.527 | 10.657 | 0.8848
[12 empty] | 58.21 | 20.2443 | 119.5 | 117.5369 | 10.6591 | 0.89546
[12 empty] | 58.22 | 20.2443 | 119.5 | 117.4403 | 10.6588 | 0.86836
[12 empty] | 58.23 | 20.2415 | 119.5 | 117.5883 | 10.6608 | 0.90198
[12 empty] | 58.24 | 20.2464 | 119.5 | 117.4528 | 10.6602 | 0.87451
[12 empty] | 58.25 | 20.2415 | 119.5 | 117.526 | 10.6586 | 0.88534
[12 empty] | 58.26 | 20.2444 | 119.5 | 117.5446 | 10.6535 | 0.89575
[12 empty] | 58.27 | 20.2441 | 119.5 | 117.4517 | 10.6475 | 0.86806
[12 empty] | 58.28 | 20.2407 | 119.5 | 117.6025 | 10.645 | 0.90159
[12 empty] | 58.29 | 20.245 | 119.5 | 117.4629 | 10.6402 | 0.87446
[12 empty] | 58.3 | 20.2397 | 119.5 | 117.5397 | 10.6381 | 0.88516
[12 empty] | 58.31 | 20.2424 | 119.5 | 117.5483 | 10.635 | 0.89598
[12 empty] | 58.32 | 20.2423 | 119.5 | 117.444 | 10.6366 | 0.86806
[12 empty] | 58.33 | 20.2392 | 119.5 | 117.6031 | 10.6352 | 0.90221
[12 empty] | 58.34 | 20.244 | 119.5 | 117.4633 | 10.6357 | 0.87439
[12 empty] | 58.35 | 20.2391 | 119.5 | 117.5412 | 10.6395 | 0.88463
[12 empty] | 58.36 | 20.2421 | 119.5 | 117.5531 | 10.6417 | 0.89534
[12 empty] | 58.37 | 20.242 | 119.5 | 117.4513 | 10.646 | 0.86723
[12 empty] | 58.38 | 20.2389 | 119.5 | 117.6014 | 10.6465 | 0.90149
[12 empty] | 58.39 | 20.2436 | 119.5 | 117.4765 | 10.6503 | 0.87375
[12 empty] | 58.4 | 20.2391 | 119.5 | 117.5326 | 10.6722 | 0.88119
[12 empty] | 58.41 | 20.2412 | 119.5 | 117.5704 | 10.6746 | 0.89556
[12 empty] | 58.42 | 20.2412 | 119.5 | 117.4558 | 10.6774 | 0.86753
[12 empty] | 58.43 | 20.2382 | 119.5 | 117.5989 | 10.6775 | 0.90218
[12 empty] | 58.44 | 20.2433 | 119.5 | 117.4642 | 10.6732 | 0.87516
[12 empty] | 58.45 | 20.2385 | 119.5 | 117.5457 | 10.6694 | 0.88532
[12 empty] | 58.46 | 20.2418 | 119.5 | 117.5605 | 10.6653 | 0.89605
[12 empty] | 58.47 | 20.2421 | 119.5 | 117.4519 | 10.662 | 0.86784
[12 empty] | 58.48 | 20.2392 | 119.5 | 117.6091 | 10.6579 | 0.9022
[12 empty] | 58.49 | 20.2445 | 119.5 | 117.4604 | 10.653 | 0.87465
[12 empty] | 58.5 | 20.24 | 119.5 | 117.5354 | 10.6332 | 0.88477
[12 empty] | 58.51 | 20.2433 | 119.5 | 117.5515 | 10.6312 | 0.89594
[12 empty] | 58.52 | 20.2437 | 119.5 | 117.4575 | 10.6296 | 0.86784
[12 empty] | 58.53 | 20.2412 | 119.5 | 117.6124 | 10.6302 | 0.9021
[12 empty] | 58.54 | 20.2469 | 119.5 | 117.4702 | 10.6306 | 0.87513
[12 empty] | 58.55 | 20.2427 | 119.5 | 117.5411 | 10.6282 | 0.88578
[12 empty] | 58.56 | 20.2465 | 119.5 | 117.562 | 10.621 | 0.89736
[12 empty] | 58.57 | 20.2474 | 119.5 | 117.4495 | 10.615 | 0.86902
[12 empty] | 58.58 | 20.2453 | 119.5 | 117.5969 | 10.6077 | 0.90352
[12 empty] | 58.59 | 20.2511 | 119.5 | 117.4557 | 10.5992 | 0.87626
[12 empty] | 58.6 | 20.247 | 119.5 | 117.528 | 10.591 | 0.88632
[12 empty] | 58.61 | 20.2505 | 119.5 | 117.5587 | 10.5834 | 0.89735
[12 empty] | 58.62 | 20.251 | 119.5 | 117.4507 | 10.5759 | 0.8693
[12 empty] | 58.63 | 20.2481 | 119.5 | 117.5968 | 10.5699 | 0.90319
[12 empty] | 58.64 | 20.2535 | 119.5 | 117.4557 | 10.5628 | 0.8765
[12 empty] | 58.65 | 20.2494 | 119.5 | 117.5294 | 10.5608 | 0.8862
[12 empty] | 58.66 | 20.2531 | 119.5 | 117.5539 | 10.5592 | 0.8977
[12 empty] | 58.67 | 20.254 | 119.5 | 117.4517 | 10.5554 | 0.86978
[12 empty] | 58.68 | 20.2518 | 119.5 | 117.6065 | 10.5567 | 0.90335
[12 empty] | 58.69 | 20.2577 | 119.5 | 117.4731 | 10.5543 | 0.87676
[12 empty] | 58.7 | 20.2536 | 119.5 | 117.5463 | 10.554 | 0.88644
[12 empty] | 58.71 | 20.2572 | 119.5 | 117.5766 | 10.5509 | 0.89794
[12 empty] | 58.72 | 20.2579 | 119.5 | 117.4545 | 10.5482 | 0.86988
[12 empty] | 58.73 | 20.2553 | 119.5 | 117.5984 | 10.547 | 0.90346
[12 empty] | 58.74 | 20.2606 | 119.5 | 117.4755 | 10.5451 | 0.87693
[12 empty] | 58.75 | 20.2562 | 119.5 | 117.5446 | 10.5458 | 0.88613
[12 empty] | 58.76 | 20.2596 | 119.5 | 117.563 | 10.5454 | 0.89783
[12 empty] | 58.77 | 20.2603 | 119.5 | 117.4578 | 10.5465 | 0.86965
[12 empty] | 58.78 | 20.2577 | 119.5 | 117.6129 | 10.5453 | 0.9036
[12 empty] | 58.79 | 20.2632 | 119.5 | 117.4735 | 10.5445 | 0.87697
[12 empty] | 58.8 | 20.259 | 119.5 | 117.5398 | 10.546 | 0.88621
[12 empty] | 58.81 | 20.2624 | 119.5 | 117.559 | 10.5448 | 0.89821
[12 empty] | 58.82 | 20.263 | 119.5 | 117.4538 | 10.5444 | 0.87
[12 empty] | 58.83 | 20.2604 | 119.5 | 117.6103 | 10.5443 | 0.90351
[12 empty] | 58.84 | 20.2658 | 119.5 | 117.4773 | 10.5439 | 0.87705
[12 empty] | 58.85 | 20.2616 | 119.5 | 117.549 | 10.5435 | 0.88626
[12 empty] | 58.86 | 20.265 | 119.5 | 117.5708 | 10.5413 | 0.89825
[12 empty] | 58.87 | 20.2658 | 119.5 | 117.4551 | 10.5419 | 0.8696
[12 empty] | 58.88 | 20.2629 | 119.5 | 117.6057 | 10.5412 | 0.90376
[12 empty] | 58.89 | 20.2683 | 119.5 | 117.4781 | 10.5389 | 0.87744
[12 empty] | 58.9 | 20.2638 | 119.5 | 117.551 | 10.538 | 0.8864
[12 empty] | 58.91 | 20.2671 | 119.5 | 117.5683 | 10.5385 | 0.89818
[12 empty] | 58.92 | 20.2678 | 119.5 | 117.4485 | 10.5423 | 0.86935
[12 empty] | 58.93 | 20.265 | 119.5 | 117.5965 | 10.5429 | 0.90344
[12 empty] | 58.94 | 20.2704 | 119.5 | 117.4675 | 10.5429 | 0.8771
[12 empty] | 58.95 | 20.2661 | 119.5 | 117.5336 | 10.5454 | 0.88585
[12 empty] | 58.96 | 20.2692 | 119.5 | 117.5484 | 10.5451 | 0.89834
[12 empty] | 58.97 | 20.2696 | 119.5 | 117.4407 | 10.5464 | 0.86939
[12 empty] | 58.98 | 20.2664 | 119.5 | 117.5945 | 10.5487 | 0.9034
[12 empty] | 58.99 | 20.2713 | 119.5 | 117.4628 | 10.5503 | 0.87718
[12 empty] | 59 | 20.2663 | 119.5 | 117.5367 | 10.5513 | 0.88626
[12 empty] | 59.01 | 20.2691 | 119.5 | 117.5521 | 10.5499 | 0.89844
[12 empty] | 59.02 | 20.2693 | 119.5 | 117.4449 | 10.5522 | 0.86895
[12 empty] | 59.03 | 20.2658 | 119.5 | 117.6014 | 10.556 | 0.90278
[12 empty] | 59.04 | 20.2704 | 119.5 | 117.4684 | 10.5601 | 0.87636
[12 empty] | 59.05 | 20.2652 | 119.5 | 117.5424 | 10.5669 | 0.88463
[12 empty] | 59.06 | 20.2677 | 119.5 | 117.5695 | 10.5762 | 0.89669
[12 empty] | 59.07 | 20.2674 | 119.5 | 117.4565 | 10.5873 | 0.86732
[12 empty] | 59.08 | 20.2635 | 119.5 | 117.598 | 10.5983 | 0.90147
[12 empty] | 59.09 | 20.2682 | 119.5 | 117.4507 | 10.6093 | 0.87515
[12 empty] | 59.1 | 20.2632 | 119.5 | 117.5197 | 10.6266 | 0.88311
[12 empty] | 59.11 | 20.2655 | 119.5 | 117.5517 | 10.6402 | 0.89602
[12 empty] | 59.12 | 20.2653 | 119.5 | 117.4373 | 10.6542 | 0.86632
[12 empty] | 59.13 | 20.2615 | 119.5 | 117.5813 | 10.6684 | 0.90028
[12 empty] | 59.14 | 20.2661 | 119.5 | 117.4576 | 10.6801 | 0.87418
[12 empty] | 59.15 | 20.2608 | 119.5 | 117.5247 | 10.6887 | 0.88303
[12 empty] | 59.16 | 20.263 | 119.5 | 117.5438 | 10.6941 | 0.8957
[12 empty] | 59.17 | 20.2631 | 119.5 | 117.4288 | 10.6987 | 0.86642
[12 empty] | 59.18 | 20.2595 | 119.5 | 117.589 | 10.7056 | 0.90024
[12 empty] | 59.19 | 20.264 | 119.5 | 117.4581 | 10.7088 | 0.87452
[12 empty] | 59.2 | 20.2588 | 119.5 | 117.5221 | 10.7133 | 0.88225
[12 empty] | 59.21 | 20.261 | 119.5 | 117.5451 | 10.7189 | 0.895
[12 empty] | 59.22 | 20.2608 | 119.5 | 117.4387 | 10.7215 | 0.86579
[12 empty] | 59.23 | 20.2568 | 119.5 | 117.5934 | 10.7243 | 0.89976
[12 empty] | 59.24 | 20.2613 | 119.5 | 117.4609 | 10.7248 | 0.87403
[12 empty] | 59.25 | 20.2561 | 119.5 | 117.5297 | 10.7319 | 0.88172
[12 empty] | 59.26 | 20.2581 | 119.5 | 117.5644 | 10.7354 | 0.89502
[12 empty] | 59.27 | 20.258 | 119.5 | 117.4543 | 10.7386 | 0.86579
[12 empty] | 59.28 | 20.2543 | 119.5 | 117.6065 | 10.7438 | 0.89928
[12 empty] | 59.29 | 20.2589 | 119.5 | 117.475 | 10.7466 | 0.87395
[12 empty] | 59.3 | 20.2538 | 119.5 | 117.5291 | 10.7486 | 0.88184
[12 empty] | 59.31 | 20.256 | 119.5 | 117.555 | 10.746 | 0.89543
[12 empty] | 59.32 | 20.256 | 119.5 | 117.4506 | 10.745 | 0.86591
[12 empty] | 59.33 | 20.2522 | 119.5 | 117.5959 | 10.745 | 0.89972
[12 empty] | 59.34 | 20.2567 | 119.5 | 117.4656 | 10.7419 | 0.87456
[12 empty] | 59.35 | 20.2515 | 119.5 | 117.5345 | 10.7421 | 0.88163
[12 empty] | 59.36 | 20.2538 | 119.5 | 117.5676 | 10.7424 | 0.89493
[12 empty] | 59.37 | 20.2538 | 119.5 | 117.4516 | 10.7436 | 0.86553
[12 empty] | 59.38 | 20.2499 | 119.5 | 117.6036 | 10.7431 | 0.89931
[12 empty] | 59.39 | 20.2547 | 119.5 | 117.4664 | 10.7422 | 0.87409
[12 empty] | 59.4 | 20.2498 | 119.5 | 117.5262 | 10.7445 | 0.88139
[12 empty] | 59.41 | 20.252 | 119.5 | 117.5507 | 10.7452 | 0.89527
[12 empty] | 59.42 | 20.2523 | 119.5 | 117.4418 | 10.7473 | 0.86548
[12 empty] | 59.43 | 20.2487 | 119.5 | 117.6019 | 10.7503 | 0.89916
[12 empty] | 59.44 | 20.2538 | 119.5 | 117.4747 | 10.7556 | 0.87358
[12 empty] | 59.45 | 20.249 | 119.5 | 117.5373 | 10.7578 | 0.88119
[12 empty] | 59.46 | 20.2515 | 119.5 | 117.5638 | 10.7537 | 0.89563
[12 empty] | 59.47 | 20.2522 | 119.5 | 117.4317 | 10.7524 | 0.86576
[12 empty] | 59.48 | 20.2489 | 119.5 | 117.5896 | 10.7484 | 0.89999
[12 empty] | 59.49 | 20.2542 | 119.5 | 117.4634 | 10.7432 | 0.87504
[12 empty] | 59.5 | 20.2496 | 119.5 | 117.53 | 10.7404 | 0.8819
[12 empty] | 59.51 | 20.2524 | 119.5 | 117.5627 | 10.7353 | 0.89616
[12 empty] | 59.52 | 20.2531 | 119.5 | 117.4402 | 10.7331 | 0.8659
[12 empty] | 59.53 | 20.2497 | 119.5 | 117.5957 | 10.7275 | 0.90014
[12 empty] | 59.54 | 20.2548 | 119.5 | 117.4694 | 10.7019 | 0.87825
[12 empty] | 59.55 | 20.2507 | 119.5 | 117.5243 | 10.6982 | 0.8819
[12 empty] | 59.56 | 20.2535 | 119.5 | 117.5654 | 10.6939 | 0.89641
[12 empty] | 59.57 | 20.2545 | 119.5 | 117.4398 | 10.6918 | 0.86616
[12 empty] | 59.58 | 20.2515 | 119.5 | 117.603 | 10.689 | 0.9005
[12 empty] | 59.59 | 20.2572 | 119.5 | 117.4757 | 10.6842 | 0.87595
[12 empty] | 59.6 | 20.2532 | 119.5 | 117.5269 | 10.6793 | 0.88283
[12 empty] | 59.61 | 20.2564 | 119.5 | 117.5712 | 10.6724 | 0.89741
[12 empty] | 59.62 | 20.2578 | 119.5 | 117.4395 | 10.6661 | 0.86713
[12 empty] | 59.63 | 20.2549 | 119.5 | 117.6025 | 10.6597 | 0.90129
[12 empty] | 59.64 | 20.2606 | 119.5 | 117.4742 | 10.6686 | 0.87668
[12 empty] | 59.65 | 20.2566 | 119.5 | 117.5342 | 10.6623 | 0.8831
[12 empty] | 59.66 | 20.2597 | 119.5 | 117.5769 | 10.6554 | 0.89767
[12 empty] | 59.67 | 20.2608 | 119.5 | 117.4497 | 10.6496 | 0.86731
[12 empty] | 59.68 | 20.2575 | 119.5 | 117.6108 | 10.6437 | 0.90158
[12 empty] | 59.69 | 20.263 | 119.5 | 117.487 | 10.6383 | 0.87699
[12 empty] | 59.7 | 20.2587 | 119.5 | 117.5448 | 10.638 | 0.88293
[12 empty] | 59.71 | 20.2615 | 119.5 | 117.5892 | 10.6384 | 0.89738
[12 empty] | 59.72 | 20.2624 | 119.5 | 117.465 | 10.6373 | 0.86739
[12 empty] | 59.73 | 20.2591 | 119.5 | 117.6075 | 10.6411 | 0.90067
[12 empty] | 59.74 | 20.2645 | 119.5 | 117.4849 | 10.6419 | 0.87656
[12 empty] | 59.75 | 20.2604 | 119.5 | 117.5389 | 10.6468 | 0.88225
[12 empty] | 59.76 | 20.2631 | 119.5 | 117.5829 | 10.6473 | 0.89762
[12 empty] | 59.77 | 20.2644 | 119.5 | 117.4608 | 10.6471 | 0.86738
[12 empty] | 59.78 | 20.2614 | 119.5 | 117.6151 | 10.6513 | 0.90088
[12 empty] | 59.79 | 20.2669 | 119.5 | 117.4942 | 10.6509 | 0.87711
[12 empty] | 59.8 | 20.2628 | 119.5 | 117.5433 | 10.6525 | 0.88268
[12 empty] | 59.81 | 20.2656 | 119.5 | 117.578 | 10.6501 | 0.89783
[12 empty] | 59.82 | 20.2666 | 119.5 | 117.4597 | 10.6498 | 0.86749
[12 empty] | 59.83 | 20.2632 | 119.5 | 117.6138 | 10.6486 | 0.90092
[12 empty] | 59.84 | 20.2686 | 119.5 | 117.4851 | 10.6466 | 0.87696
[12 empty] | 59.85 | 20.2646 | 119.5 | 117.522 | 10.6472 | 0.88218
[12 empty] | 59.86 | 20.2674 | 119.5 | 117.5622 | 10.6456 | 0.89793
[12 empty] | 59.87 | 20.2686 | 119.5 | 117.45 | 10.6463 | 0.8673
[12 empty] | 59.88 | 20.2655 | 119.5 | 117.601 | 10.6481 | 0.90061
[12 empty] | 59.89 | 20.271 | 119.5 | 117.4709 | 10.6493 | 0.87693
[12 empty] | 59.9 | 20.2668 | 119.5 | 117.5181 | 10.6521 | 0.88221
[12 empty] | 59.91 | 20.2694 | 119.5 | 117.5622 | 10.6512 | 0.89802
[12 empty] | 59.92 | 20.2707 | 119.5 | 117.4412 | 10.6523 | 0.86731
[12 empty] | 59.93 | 20.2674 | 119.5 | 117.5974 | 10.6548 | 0.90053
[12 empty] | 59.94 | 20.2727 | 119.5 | 117.4782 | 10.6525 | 0.87742
[12 empty] | 59.95 | 20.2686 | 119.5 | 117.53 | 10.6535 | 0.88204
[12 empty] | 59.96 | 20.2712 | 119.5 | 117.5692 | 10.6551 | 0.89769
[12 empty] | 59.97 | 20.2723 | 119.5 | 117.4481 | 10.6551 | 0.86733
[12 empty] | 59.98 | 20.2686 | 119.5 | 117.5915 | 10.6561 | 0.90047
[12 empty] | 59.99 | 20.2736 | 119.5 | 117.4588 | 10.6518 | 0.87774
[12 empty] | 60 | 20.2689 | 119.5 | 117.5028 | 10.6514 | 0.88229
[12 empty] | 60.01 | 20.271 | 119.5 | 117.5518 | 10.6495 | 0.89838
[12 empty] | 60.02 | 20.2717 | 119.5 | 117.4361 | 10.6496 | 0.8673
[12 empty] | 60.03 | 20.2676 | 119.5 | 117.5982 | 10.6475 | 0.9009
[12 empty] | 60.04 | 20.2724 | 119.5 | 117.4719 | 10.6473 | 0.87746
[12 empty] | 60.05 | 20.2675 | 119.5 | 117.5163 | 10.6474 | 0.882
[12 empty] | 60.06 | 20.2693 | 119.5 | 117.5577 | 10.642 | 0.89863
[12 empty] | 60.07 | 20.27 | 119.5 | 117.4236 | 10.6403 | 0.86761
[12 empty] | 60.08 | 20.2659 | 119.5 | 117.5784 | 10.6337 | 0.9016
[12 empty] | 60.09 | 20.2706 | 119.5 | 117.4493 | 10.6293 | 0.87851
[12 empty] | 60.1 | 20.2657 | 119.5 | 117.4954 | 10.6289 | 0.88233
[12 empty] | 60.11 | 20.2674 | 119.5 | 117.544 | 10.626 | 0.89885
[12 empty] | 60.12 | 20.2676 | 119.5 | 117.4164 | 10.6231 | 0.8678
[12 empty] | 60.13 | 20.2631 | 119.5 | 117.5791 | 10.6211 | 0.9012
[12 empty] | 60.14 | 20.2677 | 119.5 | 117.4525 | 10.6175 | 0.87808
[12 empty] | 60.15 | 20.2628 | 119.5 | 117.4933 | 10.6177 | 0.88192
[12 empty] | 60.16 | 20.2645 | 119.5 | 117.5515 | 10.6144 | 0.89917
[12 empty] | 60.17 | 20.2651 | 119.5 | 117.4197 | 10.6107 | 0.86823
[12 empty] | 60.18 | 20.2608 | 119.5 | 117.5792 | 10.6089 | 0.90187
[12 empty] | 60.19 | 20.2655 | 119.5 | 117.4637 | 10.6054 | 0.87909
[12 empty] | 60.2 | 20.2605 | 119.5 | 117.5135 | 10.6029 | 0.88275
[12 empty] | 60.21 | 20.262 | 119.5 | 117.5608 | 10.5973 | 0.89976
[12 empty] | 60.22 | 20.2626 | 119.5 | 117.4342 | 10.5955 | 0.86808
[12 empty] | 60.23 | 20.2581 | 119.5 | 117.5853 | 10.5929 | 0.90162
[12 empty] | 60.24 | 20.2628 | 119.5 | 117.4674 | 10.5872 | 0.87906
[12 empty] | 60.25 | 20.2579 | 119.5 | 117.5228 | 10.5867 | 0.88197
[12 empty] | 60.26 | 20.2596 | 119.5 | 117.5763 | 10.5856 | 0.89932
[12 empty] | 60.27 | 20.2602 | 119.5 | 117.4451 | 10.5832 | 0.86861
[12 empty] | 60.28 | 20.256 | 119.5 | 117.6037 | 10.5869 | 0.90119
[12 empty] | 60.29 | 20.2607 | 119.5 | 117.4772 | 10.5878 | 0.87888
[12 empty] | 60.3 | 20.256 | 119.5 | 117.5186 | 10.5925 | 0.88186
[12 empty] | 60.31 | 20.2575 | 119.5 | 117.5773 | 10.5956 | 0.89918
[12 empty] | 60.32 | 20.258 | 119.5 | 117.4529 | 10.5952 | 0.8681
[12 empty] | 60.33 | 20.2537 | 119.5 | 117.6025 | 10.5999 | 0.90078
[12 empty] | 60.34 | 20.2584 | 119.5 | 117.4829 | 10.5997 | 0.87905
[12 empty] | 60.35 | 20.2536 | 119.5 | 117.5242 | 10.5997 | 0.88192
[12 empty] | 60.36 | 20.2553 | 119.5 | 117.5733 | 10.5982 | 0.89955
[12 empty] | 60.37 | 20.2562 | 119.5 | 117.4443 | 10.5995 | 0.86833
[12 empty] | 60.38 | 20.2521 | 119.5 | 117.5976 | 10.5994 | 0.90117
[12 empty] | 60.39 | 20.2567 | 119.5 | 117.4823 | 10.5958 | 0.8795
[12 empty] | 60.4 | 20.252 | 119.5 | 117.5193 | 10.5955 | 0.88187
[12 empty] | 60.41 | 20.2534 | 119.5 | 117.5751 | 10.5932 | 0.89954
[12 empty] | 60.42 | 20.2542 | 119.5 | 117.448 | 10.5935 | 0.86801
[12 empty] | 60.43 | 20.2498 | 119.5 | 117.6075 | 10.5933 | 0.90078
[12 empty] | 60.44 | 20.2545 | 119.5 | 117.4908 | 10.5934 | 0.879
[12 empty] | 60.45 | 20.2498 | 119.5 | 117.5264 | 10.5959 | 0.88143
[12 empty] | 60.46 | 20.2513 | 119.5 | 117.5856 | 10.5944 | 0.89978
[12 empty] | 60.47 | 20.2523 | 119.5 | 117.4469 | 10.5948 | 0.86821
[12 empty] | 60.48 | 20.2481 | 119.5 | 117.5891 | 10.5946 | 0.90119
[12 empty] | 60.49 | 20.2529 | 119.5 | 117.4768 | 10.5917 | 0.87997
[12 empty] | 60.5 | 20.2483 | 119.5 | 117.5167 | 10.5906 | 0.88205
[12 empty] | 60.51 | 20.2498 | 119.5 | 117.5682 | 10.5856 | 0.90038
[12 empty] | 60.52 | 20.2507 | 119.5 | 117.4424 | 10.583 | 0.86845
[12 empty] | 60.53 | 20.2464 | 119.5 | 117.5971 | 10.5803 | 0.90121
[12 empty] | 60.54 | 20.2511 | 119.5 | 117.4804 | 10.5737 | 0.88017
[12 empty] | 60.55 | 20.2467 | 119.5 | 117.5171 | 10.5751 | 0.88115
[12 empty] | 60.56 | 20.2485 | 119.5 | 117.5832 | 10.573 | 0.90012
[12 empty] | 60.57 | 20.2496 | 119.5 | 117.4457 | 10.5734 | 0.8681
[12 empty] | 60.58 | 20.2453 | 119.5 | 117.5958 | 10.5721 | 0.90139
[12 empty] | 60.59 | 20.2503 | 119.5 | 117.4773 | 10.5691 | 0.88049
[12 empty] | 60.6 | 20.2457 | 119.5 | 117.5105 | 10.5713 | 0.88164
[12 empty] | 60.61 | 20.2471 | 119.5 | 117.5625 | 10.5705 | 0.90049
[12 empty] | 60.62 | 20.2481 | 119.5 | 117.4417 | 10.5716 | 0.86821
[12 empty] | 60.63 | 20.2438 | 119.5 | 117.5894 | 10.5727 | 0.90101
[12 empty] | 60.64 | 20.2488 | 119.5 | 117.4653 | 10.5728 | 0.88011
[12 empty] | 60.65 | 20.2444 | 119.5 | 117.5005 | 10.5716 | 0.88135
[12 empty] | 60.66 | 20.246 | 119.5 | 117.5763 | 10.5693 | 0.90049
[12 empty] | 60.67 | 20.2472 | 119.5 | 117.4389 | 10.5715 | 0.86767
[12 empty] | 60.68 | 20.2428 | 119.5 | 117.5855 | 10.5751 | 0.90075
[12 empty] | 60.69 | 20.2477 | 119.5 | 117.47 | 10.5765 | 0.88022
[12 empty] | 60.7 | 20.2432 | 119.5 | 117.505 | 10.5798 | 0.88101
[12 empty] | 60.71 | 20.2447 | 119.5 | 117.5688 | 10.5803 | 0.90039
[12 empty] | 60.72 | 20.2458 | 119.5 | 117.4236 | 10.5806 | 0.86813
[12 empty] | 60.73 | 20.2414 | 119.5 | 117.584 | 10.5795 | 0.90118
[12 empty] | 60.74 | 20.2464 | 119.5 | 117.4754 | 10.5767 | 0.8806
[12 empty] | 60.75 | 20.242 | 119.5 | 117.506 | 10.5788 | 0.88095
[12 empty] | 60.76 | 20.2435 | 119.5 | 117.5694 | 10.5762 | 0.90093
[12 empty] | 60.77 | 20.2449 | 119.5 | 117.4312 | 10.5721 | 0.86839
[12 empty] | 60.78 | 20.2405 | 119.5 | 117.5766 | 10.5712 | 0.9009
[12 empty] | 60.79 | 20.2455 | 119.5 | 117.4531 | 10.5681 | 0.88075
[12 empty] | 60.8 | 20.2409 | 119.5 | 117.4858 | 10.5662 | 0.88133
[12 empty] | 60.81 | 20.2422 | 119.5 | 117.5569 | 10.5625 | 0.90101
[12 empty] | 60.82 | 20.2435 | 119.5 | 117.4155 | 10.5624 | 0.86812
[12 empty] | 60.83 | 20.2389 | 119.5 | 117.5618 | 10.5667 | 0.90041
[12 empty] | 60.84 | 20.2434 | 119.5 | 117.4549 | 10.5656 | 0.88077
[12 empty] | 60.85 | 20.2387 | 119.5 | 117.4828 | 10.5668 | 0.88069
[12 empty] | 60.86 | 20.2399 | 119.5 | 117.5517 | 10.5691 | 0.9005
[12 empty] | 60.87 | 20.241 | 119.5 | 117.4186 | 10.5711 | 0.86798
[12 empty] | 60.88 | 20.2365 | 119.5 | 117.5773 | 10.5745 | 0.90028
[12 empty] | 60.89 | 20.2415 | 119.5 | 117.4662 | 10.5758 | 0.88047
[12 empty] | 60.9 | 20.2381 | 119.5 | 117.4758 | 10.599 | 0.87709
[12 empty] | 60.91 | 20.2386 | 119.5 | 117.56 | 10.6012 | 0.90059
[12 empty] | 60.92 | 20.24 | 119.5 | 117.4235 | 10.6012 | 0.86808
[12 empty] | 60.93 | 20.2357 | 119.5 | 117.5798 | 10.6033 | 0.90002
[12 empty] | 60.94 | 20.2408 | 119.5 | 117.4733 | 10.6036 | 0.8807
[12 empty] | 60.95 | 20.2366 | 119.5 | 117.4953 | 10.6043 | 0.88055
[12 empty] | 60.96 | 20.2379 | 119.5 | 117.5675 | 10.6007 | 0.90111
[12 empty] | 60.97 | 20.2395 | 119.5 | 117.4303 | 10.5966 | 0.86872
[12 empty] | 60.98 | 20.2352 | 119.5 | 117.5807 | 10.5936 | 0.90078
[12 empty] | 60.99 | 20.2403 | 119.5 | 117.4629 | 10.5865 | 0.88175
[12 empty] | 61 | 20.2363 | 119.5 | 117.4857 | 10.5669 | 0.88064
[12 empty] | 61.01 | 20.2378 | 119.5 | 117.5721 | 10.5656 | 0.90081
[12 empty] | 61.02 | 20.2396 | 119.5 | 117.4372 | 10.5667 | 0.86787
[12 empty] | 61.03 | 20.2355 | 119.5 | 117.5886 | 10.5695 | 0.89954
[12 empty] | 61.04 | 20.2411 | 119.5 | 117.4788 | 10.5708 | 0.88046
[12 empty] | 61.05 | 20.2377 | 119.5 | 117.5 | 10.58 | 0.87888
[12 empty] | 61.06 | 20.2397 | 119.5 | 117.5716 | 10.5874 | 0.89983
[12 empty] | 61.07 | 20.2421 | 119.5 | 117.439 | 10.5961 | 0.86715
[12 empty] | 61.08 | 20.2386 | 119.5 | 117.5862 | 10.6077 | 0.89879
[12 empty] | 61.09 | 20.2443 | 119.5 | 117.4767 | 10.6167 | 0.88016
[12 empty] | 61.1 | 20.241 | 119.5 | 117.5073 | 10.6283 | 0.87858
[12 empty] | 61.11 | 20.2429 | 119.5 | 117.5902 | 10.6331 | 0.90001
[12 empty] | 61.12 | 20.2456 | 119.5 | 117.4503 | 10.6454 | 0.86567
[12 empty] | 61.13 | 20.2419 | 119.5 | 117.6001 | 10.6565 | 0.89765
[12 empty] | 61.14 | 20.2476 | 119.5 | 117.5028 | 10.665 | 0.87897
[12 empty] | 61.15 | 20.2444 | 119.5 | 117.5211 | 10.676 | 0.87695
[12 empty] | 61.16 | 20.2465 | 119.5 | 117.5877 | 10.6833 | 0.8986
[12 empty] | 61.17 | 20.2491 | 119.5 | 117.4508 | 10.6943 | 0.8652
[12 empty] | 61.18 | 20.2454 | 119.5 | 117.6109 | 10.7039 | 0.89715
[12 empty] | 61.19 | 20.2511 | 119.5 | 117.5003 | 10.7118 | 0.87879
[12 empty] | 61.2 | 20.2477 | 119.5 | 117.5249 | 10.7248 | 0.87628
[12 empty] | 61.21 | 20.2494 | 119.5 | 117.6056 | 10.7354 | 0.89822
[12 empty] | 61.22 | 20.2518 | 119.5 | 117.4566 | 10.7413 | 0.86464
[12 empty] | 61.23 | 20.248 | 119.5 | 117.6132 | 10.7481 | 0.89649
[12 empty] | 61.24 | 20.2539 | 119.5 | 117.5023 | 10.7517 | 0.87838
[12 empty] | 61.25 | 20.2508 | 119.5 | 117.5205 | 10.7559 | 0.87626
[12 empty] | 61.26 | 20.2529 | 119.5 | 117.5946 | 10.7549 | 0.89881
[12 empty] | 61.27 | 20.2556 | 119.5 | 117.4482 | 10.7546 | 0.86532
[12 empty] | 61.28 | 20.2519 | 119.5 | 117.5976 | 10.7537 | 0.89737
[12 empty] | 61.29 | 20.2577 | 119.5 | 117.488 | 10.7497 | 0.87958
[12 empty] | 61.3 | 20.2544 | 119.5 | 117.4949 | 10.7498 | 0.87633
[12 empty] | 61.31 | 20.256 | 119.5 | 117.5738 | 10.7474 | 0.8987
[12 empty] | 61.32 | 20.2583 | 119.5 | 117.4319 | 10.7442 | 0.86529
[12 empty] | 61.33 | 20.2542 | 119.5 | 117.5873 | 10.7425 | 0.89685
[12 empty] | 61.34 | 20.2599 | 119.5 | 117.4943 | 10.7381 | 0.87923
[12 empty] | 61.35 | 20.2566 | 119.5 | 117.5099 | 10.7409 | 0.87581
[12 empty] | 61.36 | 20.2582 | 119.5 | 117.588 | 10.7427 | 0.89856
[12 empty] | 61.37 | 20.2607 | 119.5 | 117.4384 | 10.7435 | 0.86522
[12 empty] | 61.38 | 20.2568 | 119.5 | 117.5981 | 10.7471 | 0.89677
[12 empty] | 61.39 | 20.2627 | 119.5 | 117.495 | 10.7475 | 0.87956
[12 empty] | 61.4 | 20.2596 | 119.5 | 117.4982 | 10.7479 | 0.87632
[12 empty] | 61.41 | 20.2612 | 119.5 | 117.574 | 10.7476 | 0.8988
[12 empty] | 61.42 | 20.2636 | 119.5 | 117.4316 | 10.747 | 0.86546
[12 empty] | 61.43 | 20.2595 | 119.5 | 117.5845 | 10.7499 | 0.89639
[12 empty] | 61.44 | 20.2649 | 119.5 | 117.4793 | 10.746 | 0.87999
[12 empty] | 61.45 | 20.2615 | 119.5 | 117.4861 | 10.744 | 0.87622
[12 empty] | 61.46 | 20.263 | 119.5 | 117.5716 | 10.7423 | 0.89889
[12 empty] | 61.47 | 20.2655 | 119.5 | 117.4299 | 10.7416 | 0.86541
[12 empty] | 61.48 | 20.2614 | 119.5 | 117.5805 | 10.7433 | 0.89651
[12 empty] | 61.49 | 20.2669 | 119.5 | 117.4851 | 10.7421 | 0.87982
[12 empty] | 61.5 | 20.2633 | 119.5 | 117.4983 | 10.7462 | 0.87561
[12 empty] | 61.51 | 20.2643 | 119.5 | 117.5819 | 10.7469 | 0.8987
[12 empty] | 61.52 | 20.2664 | 119.5 | 117.4304 | 10.7486 | 0.86519
[12 empty] | 61.53 | 20.262 | 119.5 | 117.5781 | 10.7511 | 0.89597
[12 empty] | 61.54 | 20.2669 | 119.5 | 117.485 | 10.7512 | 0.87998
[12 empty] | 61.55 | 20.263 | 119.5 | 117.4858 | 10.7515 | 0.87619
[12 empty] | 61.56 | 20.2639 | 119.5 | 117.5712 | 10.7459 | 0.89987
[12 empty] | 61.57 | 20.266 | 119.5 | 117.4241 | 10.7397 | 0.86656
[12 empty] | 61.58 | 20.2613 | 119.5 | 117.5801 | 10.7337 | 0.89757
[12 empty] | 61.59 | 20.266 | 119.5 | 117.4875 | 10.7218 | 0.88196
[12 empty] | 61.6 | 20.262 | 119.5 | 117.4932 | 10.7121 | 0.87738
[12 empty] | 61.61 | 20.2624 | 119.5 | 117.5689 | 10.6995 | 0.90088
[12 empty] | 61.62 | 20.2641 | 119.5 | 117.4209 | 10.6863 | 0.8676
[12 empty] | 61.63 | 20.2591 | 119.5 | 117.5715 | 10.6738 | 0.89813
[12 empty] | 61.64 | 20.2637 | 119.5 | 117.4677 | 10.6587 | 0.8827
[12 empty] | 61.65 | 20.2597 | 119.5 | 117.4636 | 10.6485 | 0.87801
[12 empty] | 61.66 | 20.2602 | 119.5 | 117.5529 | 10.6363 | 0.90196
[12 empty] | 61.67 | 20.2621 | 119.5 | 117.4135 | 10.6268 | 0.86827
[12 empty] | 61.68 | 20.2571 | 119.5 | 117.5727 | 10.6184 | 0.899
[12 empty] | 61.69 | 20.2617 | 119.5 | 117.4729 | 10.6095 | 0.88352
[12 empty] | 61.7 | 20.2576 | 119.5 | 117.4793 | 10.6045 | 0.87826
[12 empty] | 61.71 | 20.2579 | 119.5 | 117.5637 | 10.5978 | 0.902
[12 empty] | 61.72 | 20.2599 | 119.5 | 117.4082 | 10.5946 | 0.86815
[12 empty] | 61.73 | 20.2549 | 119.5 | 117.5587 | 10.5896 | 0.89897
[12 empty] | 61.74 | 20.2596 | 119.5 | 117.4636 | 10.5822 | 0.884
[12 empty] | 61.75 | 20.2557 | 119.5 | 117.4712 | 10.5801 | 0.87835
[12 empty] | 61.76 | 20.2561 | 119.5 | 117.5512 | 10.5763 | 0.90258
[12 empty] | 61.77 | 20.2579 | 119.5 | 117.3988 | 10.573 | 0.86885
[12 empty] | 61.78 | 20.2527 | 119.5 | 117.551 | 10.5718 | 0.89917
[12 empty] | 61.79 | 20.2573 | 119.5 | 117.459 | 10.5677 | 0.88422
[12 empty] | 61.8 | 20.2532 | 119.5 | 117.4618 | 10.5686 | 0.87805
[12 empty] | 61.81 | 20.2534 | 119.5 | 117.5411 | 10.5654 | 0.90251
[12 empty] | 61.82 | 20.2553 | 119.5 | 117.394 | 10.564 | 0.86836
[12 empty] | 61.83 | 20.2502 | 119.5 | 117.5418 | 10.5671 | 0.89838
[12 empty] | 61.84 | 20.255 | 119.5 | 117.4505 | 10.5682 | 0.88376
[12 empty] | 61.85 | 20.2512 | 119.5 | 117.4595 | 10.5713 | 0.87774
[12 empty] | 61.86 | 20.2516 | 119.5 | 117.5603 | 10.5718 | 0.90245
[12 empty] | 61.87 | 20.2538 | 119.5 | 117.3994 | 10.5736 | 0.86847
[12 empty] | 61.88 | 20.2488 | 119.5 | 117.5483 | 10.5751 | 0.89888
[12 empty] | 61.89 | 20.2535 | 119.5 | 117.4521 | 10.5723 | 0.88469
[12 empty] | 61.9 | 20.2496 | 119.5 | 117.4534 | 10.5722 | 0.87802
[12 empty] | 61.91 | 20.2498 | 119.5 | 117.5462 | 10.5706 | 0.90277
[12 empty] | 61.92 | 20.2517 | 119.5 | 117.3965 | 10.5692 | 0.86858
[12 empty] | 61.93 | 20.2464 | 119.5 | 117.5516 | 10.5682 | 0.89852
[12 empty] | 61.94 | 20.2511 | 119.5 | 117.4519 | 10.566 | 0.88412
[12 empty] | 61.95 | 20.2472 | 119.5 | 117.4426 | 10.5652 | 0.87786
[12 empty] | 61.96 | 20.2473 | 119.5 | 117.5315 | 10.564 | 0.90262
[12 empty] | 61.97 | 20.2495 | 119.5 | 117.3807 | 10.5602 | 0.86913
[12 empty] | 61.98 | 20.2446 | 119.5 | 117.5231 | 10.564 | 0.89817
[12 empty] | 61.99 | 20.2494 | 119.5 | 117.4364 | 10.5651 | 0.88446
[12 empty] | 62 | 20.2459 | 119.5 | 117.4383 | 10.5671 | 0.87762
[12 empty] | 62.01 | 20.2464 | 119.5 | 117.5248 | 10.5687 | 0.90246
[12 empty] | 62.02 | 20.249 | 119.5 | 117.3769 | 10.5684 | 0.86861
[12 empty] | 62.03 | 20.2443 | 119.5 | 117.5292 | 10.5723 | 0.89781
[12 empty] | 62.04 | 20.2494 | 119.5 | 117.4349 | 10.5707 | 0.88439
[12 empty] | 62.05 | 20.2463 | 119.5 | 117.4336 | 10.5749 | 0.87709
[12 empty] | 62.06 | 20.2472 | 119.5 | 117.5361 | 10.5785 | 0.902
[12 empty] | 62.07 | 20.2501 | 119.5 | 117.3803 | 10.583 | 0.86831
[12 empty] | 62.08 | 20.2458 | 119.5 | 117.53 | 10.589 | 0.89712
[12 empty] | 62.09 | 20.2512 | 119.5 | 117.4564 | 10.5949 | 0.88342
[12 empty] | 62.1 | 20.2483 | 119.5 | 117.4555 | 10.6054 | 0.87571
[12 empty] | 62.11 | 20.2492 | 119.5 | 117.547 | 10.6134 | 0.9011
[12 empty] | 62.12 | 20.2523 | 119.5 | 117.3903 | 10.6212 | 0.8672
[12 empty] | 62.13 | 20.2483 | 119.5 | 117.5379 | 10.6324 | 0.89589
[12 empty] | 62.14 | 20.2539 | 119.5 | 117.4532 | 10.6417 | 0.88276
[12 empty] | 62.15 | 20.2512 | 119.5 | 117.4429 | 10.6532 | 0.87503
[12 empty] | 62.16 | 20.2522 | 119.5 | 117.5352 | 10.6602 | 0.90083
[12 empty] | 62.17 | 20.2556 | 119.5 | 117.3905 | 10.6688 | 0.86677
[12 empty] | 62.18 | 20.2515 | 119.5 | 117.5393 | 10.6769 | 0.89574
[12 empty] | 62.19 | 20.257 | 119.5 | 117.4571 | 10.6805 | 0.88282
[12 empty] | 62.2 | 20.2541 | 119.5 | 117.4512 | 10.6874 | 0.87452
[12 empty] | 62.21 | 20.2547 | 119.5 | 117.5461 | 10.6925 | 0.90025
[12 empty] | 62.22 | 20.2577 | 119.5 | 117.3992 | 10.6974 | 0.86636
[12 empty] | 62.23 | 20.2534 | 119.5 | 117.548 | 10.701 | 0.8953
[12 empty] | 62.24 | 20.2592 | 119.5 | 117.4631 | 10.704 | 0.88227
[12 empty] | 62.25 | 20.2567 | 119.5 | 117.4584 | 10.7132 | 0.87341
[12 empty] | 62.26 | 20.2577 | 119.5 | 117.5566 | 10.7163 | 0.90032
[12 empty] | 62.27 | 20.2611 | 119.5 | 117.4046 | 10.7219 | 0.8658
[12 empty] | 62.28 | 20.257 | 119.5 | 117.5449 | 10.7276 | 0.89479
[12 empty] | 62.29 | 20.2628 | 119.5 | 117.4552 | 10.73 | 0.88245
[12 empty] | 62.3 | 20.2602 | 119.5 | 117.4458 | 10.7343 | 0.87379
[12 empty] | 62.31 | 20.2611 | 119.5 | 117.5563 | 10.7344 | 0.90029
[12 empty] | 62.32 | 20.2646 | 119.5 | 117.3989 | 10.7381 | 0.86573
[12 empty] | 62.33 | 20.2603 | 119.5 | 117.5408 | 10.7419 | 0.89468
[12 empty] | 62.34 | 20.2658 | 119.5 | 117.4662 | 10.74 | 0.88269
[12 empty] | 62.35 | 20.2631 | 119.5 | 117.4638 | 10.7412 | 0.87324
[12 empty] | 62.36 | 20.2638 | 119.5 | 117.5556 | 10.7418 | 0.90027
[12 empty] | 62.37 | 20.2671 | 119.5 | 117.3972 | 10.7406 | 0.86609
[12 empty] | 62.38 | 20.2627 | 119.5 | 117.5475 | 10.7413 | 0.8947
[12 empty] | 62.39 | 20.2681 | 119.5 | 117.4667 | 10.7403 | 0.88269
[12 empty] | 62.4 | 20.2651 | 119.5 | 117.4612 | 10.7456 | 0.87288
[12 empty] | 62.41 | 20.2655 | 119.5 | 117.5645 | 10.749 | 0.89973
[12 empty] | 62.42 | 20.2685 | 119.5 | 117.409 | 10.7506 | 0.86548
[12 empty] | 62.43 | 20.264 | 119.5 | 117.5532 | 10.7551 | 0.89392
[12 empty] | 62.44 | 20.2694 | 119.5 | 117.4782 | 10.7547 | 0.88281
[12 empty] | 62.45 | 20.2667 | 119.5 | 117.4658 | 10.7554 | 0.87314
[12 empty] | 62.46 | 20.2674 | 119.5 | 117.5579 | 10.7549 | 0.9004
[12 empty] | 62.47 | 20.2709 | 119.5 | 117.3896 | 10.7535 | 0.86639
[12 empty] | 62.48 | 20.2666 | 119.5 | 117.5456 | 10.7533 | 0.89476
[12 empty] | 62.49 | 20.2721 | 119.5 | 117.4654 | 10.75 | 0.88334
[12 empty] | 62.5 | 20.2694 | 119.5 | 117.4517 | 10.7496 | 0.87299
[12 empty] | 62.51 | 20.27 | 119.5 | 117.5554 | 10.7496 | 0.89976
[12 empty] | 62.52 | 20.273 | 119.5 | 117.4067 | 10.747 | 0.86601
[12 empty] | 62.53 | 20.2681 | 119.5 | 117.5453 | 10.7478 | 0.89381
[12 empty] | 62.54 | 20.2731 | 119.5 | 117.4624 | 10.7488 | 0.88267
[12 empty] | 62.55 | 20.2701 | 119.5 | 117.4441 | 10.7525 | 0.87251
[12 empty] | 62.56 | 20.27 | 119.5 | 117.5523 | 10.7549 | 0.9
[12 empty] | 62.57 | 20.2728 | 119.5 | 117.4144 | 10.7586 | 0.86573
[12 empty] | 62.58 | 20.2677 | 119.5 | 117.5601 | 10.7681 | 0.89307
[12 empty] | 62.59 | 20.2722 | 119.5 | 117.4804 | 10.7721 | 0.88262
[12 empty] | 62.6 | 20.2688 | 119.5 | 117.4622 | 10.7778 | 0.87194
[12 empty] | 62.61 | 20.2684 | 119.5 | 117.5698 | 10.7804 | 0.89931
[12 empty] | 62.62 | 20.271 | 119.5 | 117.4177 | 10.7856 | 0.86502
[12 empty] | 62.63 | 20.2657 | 119.5 | 117.5597 | 10.7912 | 0.8928
[12 empty] | 62.64 | 20.27 | 119.5 | 117.4834 | 10.7919 | 0.8825
[12 empty] | 62.65 | 20.2665 | 119.5 | 117.4634 | 10.7965 | 0.87163
[12 empty] | 62.66 | 20.2658 | 119.5 | 117.567 | 10.8012 | 0.89915
[12 empty] | 62.67 | 20.2683 | 119.5 | 117.4152 | 10.8057 | 0.86485
[12 empty] | 62.68 | 20.2628 | 119.5 | 117.563 | 10.811 | 0.89209
[12 empty] | 62.69 | 20.267 | 119.5 | 117.4964 | 10.8145 | 0.88193
[12 empty] | 62.7 | 20.2633 | 119.5 | 117.477 | 10.8221 | 0.8705
[12 empty] | 62.71 | 20.2625 | 119.5 | 117.5751 | 10.8273 | 0.89833
[12 empty] | 62.72 | 20.265 | 119.5 | 117.4213 | 10.8311 | 0.86426
[12 empty] | 62.73 | 20.2596 | 119.5 | 117.558 | 10.8385 | 0.89144
[12 empty] | 62.74 | 20.264 | 119.5 | 117.4836 | 10.8418 | 0.88185
[12 empty] | 62.75 | 20.2606 | 119.5 | 117.4724 | 10.8471 | 0.87058
[12 empty] | 62.76 | 20.2599 | 119.5 | 117.5828 | 10.8505 | 0.8985
[12 empty] | 62.77 | 20.2626 | 119.5 | 117.4235 | 10.8532 | 0.8643
[12 empty] | 62.78 | 20.2572 | 119.5 | 117.5645 | 10.8582 | 0.89115
[12 empty] | 62.79 | 20.2614 | 119.5 | 117.4958 | 10.8576 | 0.88198
[12 empty] | 62.8 | 20.2578 | 119.5 | 117.4731 | 10.8605 | 0.8699
[12 empty] | 62.81 | 20.2571 | 119.5 | 117.5765 | 10.8585 | 0.89863
[12 empty] | 62.82 | 20.2598 | 119.5 | 117.4204 | 10.8591 | 0.86409
[12 empty] | 62.83 | 20.2542 | 119.5 | 117.5703 | 10.8592 | 0.89137
[12 empty] | 62.84 | 20.2586 | 119.5 | 117.495 | 10.8585 | 0.88192
[12 empty] | 62.85 | 20.2552 | 119.5 | 117.4672 | 10.8634 | 0.86964
[12 empty] | 62.86 | 20.2544 | 119.5 | 117.5812 | 10.8628 | 0.89855
[12 empty] | 62.87 | 20.2572 | 119.5 | 117.4296 | 10.8632 | 0.86417
[12 empty] | 62.88 | 20.2518 | 119.5 | 117.5684 | 10.8638 | 0.891
[12 empty] | 62.89 | 20.2562 | 119.5 | 117.4926 | 10.8624 | 0.88218
[12 empty] | 62.9 | 20.253 | 119.5 | 117.4688 | 10.8638 | 0.8696
[12 empty] | 62.91 | 20.2524 | 119.5 | 117.5744 | 10.8635 | 0.89865
[12 empty] | 62.92 | 20.2553 | 119.5 | 117.4319 | 10.8624 | 0.86424
[12 empty] | 62.93 | 20.25 | 119.5 | 117.5702 | 10.8647 | 0.89091
[12 empty] | 62.94 | 20.2544 | 119.5 | 117.4886 | 10.8608 | 0.8826
[12 empty] | 62.95 | 20.2514 | 119.5 | 117.4534 | 10.8596 | 0.86981
[12 empty] | 62.96 | 20.2509 | 119.5 | 117.5664 | 10.8561 | 0.89914
[12 empty] | 62.97 | 20.2539 | 119.5 | 117.4133 | 10.8532 | 0.86467
[12 empty] | 62.98 | 20.2485 | 119.5 | 117.5589 | 10.8516 | 0.89125
[12 empty] | 62.99 | 20.2528 | 119.5 | 117.4907 | 10.8483 | 0.88275
[12 empty] | 63 | 20.2497 | 119.5 | 117.4599 | 10.8475 | 0.86971
[12 empty] | 63.01 | 20.2489 | 119.5 | 117.5751 | 10.846 | 0.89889
[12 empty] | 63.02 | 20.2521 | 119.5 | 117.4207 | 10.8457 | 0.86425
[12 empty] | 63.03 | 20.2473 | 119.5 | 117.5615 | 10.8478 | 0.89052
[12 empty] | 63.04 | 20.2524 | 119.5 | 117.4937 | 10.8465 | 0.88283
[12 empty] | 63.05 | 20.25 | 119.5 | 117.4522 | 10.8471 | 0.86968
[12 empty] | 63.06 | 20.25 | 119.5 | 117.5663 | 10.8451 | 0.89948
[12 empty] | 63.07 | 20.2538 | 119.5 | 117.4135 | 10.8389 | 0.8658
[12 empty] | 63.08 | 20.2494 | 119.5 | 117.5619 | 10.8353 | 0.8919
[12 empty] | 63.09 | 20.2545 | 119.5 | 117.4818 | 10.8255 | 0.88453
[12 empty] | 63.1 | 20.2523 | 119.5 | 117.4422 | 10.8167 | 0.87138
[12 empty] | 63.11 | 20.2523 | 119.5 | 117.5536 | 10.8079 | 0.90045
[12 empty] | 63.12 | 20.256 | 119.5 | 117.3917 | 10.7933 | 0.86698
[12 empty] | 63.13 | 20.2514 | 119.5 | 117.53 | 10.7819 | 0.89258
[12 empty] | 63.14 | 20.2566 | 119.5 | 117.4678 | 10.7678 | 0.88541
[12 empty] | 63.15 | 20.2546 | 119.5 | 117.4267 | 10.7555 | 0.87199
[12 empty] | 63.16 | 20.2547 | 119.5 | 117.5413 | 10.742 | 0.90187
[12 empty] | 63.17 | 20.2586 | 119.5 | 117.3854 | 10.7303 | 0.86801
[12 empty] | 63.18 | 20.2541 | 119.5 | 117.5183 | 10.7237 | 0.89311
[12 empty] | 63.19 | 20.2592 | 119.5 | 117.4538 | 10.7147 | 0.88619
[12 empty] | 63.2 | 20.257 | 119.5 | 117.42 | 10.71 | 0.87228
[12 empty] | 63.21 | 20.2569 | 119.5 | 117.5388 | 10.7025 | 0.90179
[12 empty] | 63.22 | 20.2609 | 119.5 | 117.3866 | 10.6966 | 0.86814
[12 empty] | 63.23 | 20.2565 | 119.5 | 117.5254 | 10.6918 | 0.89348
[12 empty] | 63.24 | 20.2617 | 119.5 | 117.4551 | 10.6838 | 0.88689
[12 empty] | 63.25 | 20.2599 | 119.5 | 117.4248 | 10.681 | 0.87257
[12 empty] | 63.26 | 20.2599 | 119.5 | 117.5424 | 10.6802 | 0.90204
[12 empty] | 63.27 | 20.2639 | 119.5 | 117.3774 | 10.6777 | 0.86854
[12 empty] | 63.28 | 20.2594 | 119.5 | 117.5107 | 10.6751 | 0.89363
[12 empty] | 63.29 | 20.2645 | 119.5 | 117.4543 | 10.6708 | 0.88701
[12 empty] | 63.3 | 20.2624 | 119.5 | 117.4228 | 10.6715 | 0.87221
[12 empty] | 63.31 | 20.2622 | 119.5 | 117.5293 | 10.6711 | 0.90191
[12 empty] | 63.32 | 20.2661 | 119.5 | 117.3733 | 10.6707 | 0.86826
[12 empty] | 63.33 | 20.2615 | 119.5 | 117.4988 | 10.675 | 0.89276
[12 empty] | 63.34 | 20.2667 | 119.5 | 117.4435 | 10.6749 | 0.88695
[12 empty] | 63.35 | 20.2649 | 119.5 | 117.4146 | 10.6803 | 0.87163
[12 empty] | 63.36 | 20.265 | 119.5 | 117.5312 | 10.6803 | 0.90209
[12 empty] | 63.37 | 20.2693 | 119.5 | 117.3664 | 10.6817 | 0.86834
[12 empty] | 63.38 | 20.2648 | 119.5 | 117.4993 | 10.6835 | 0.89335
[12 empty] | 63.39 | 20.2701 | 119.5 | 117.4333 | 10.6807 | 0.88755
[12 empty] | 63.4 | 20.2682 | 119.5 | 117.393 | 10.6814 | 0.87215
[12 empty] | 63.41 | 20.268 | 119.5 | 117.5147 | 10.6781 | 0.90253
[12 empty] | 63.42 | 20.2721 | 119.5 | 117.3585 | 10.6758 | 0.86874
[12 empty] | 63.43 | 20.2675 | 119.5 | 117.4974 | 10.6737 | 0.89319
[12 empty] | 63.44 | 20.2726 | 119.5 | 117.4308 | 10.6718 | 0.88734
[12 empty] | 63.45 | 20.2706 | 119.5 | 117.3848 | 10.6705 | 0.87194
[12 empty] | 63.46 | 20.2701 | 119.5 | 117.5022 | 10.6686 | 0.90245
[12 empty] | 63.47 | 20.2741 | 119.5 | 117.3452 | 10.6654 | 0.86899
[12 empty] | 63.48 | 20.2692 | 119.5 | 117.4838 | 10.6663 | 0.89323
[12 empty] | 63.49 | 20.274 | 119.5 | 117.4222 | 10.665 | 0.88782
[12 empty] | 63.5 | 20.2719 | 119.5 | 117.3836 | 10.6666 | 0.8719
[12 empty] | 63.51 | 20.2714 | 119.5 | 117.5146 | 10.669 | 0.90213
[12 empty] | 63.52 | 20.2754 | 119.5 | 117.3526 | 10.6726 | 0.86811
[12 empty] | 63.53 | 20.2705 | 119.5 | 117.4854 | 10.6766 | 0.89252
[12 empty] | 63.54 | 20.2753 | 119.5 | 117.4289 | 10.6769 | 0.88732
[12 empty] | 63.55 | 20.2732 | 119.5 | 117.3883 | 10.6797 | 0.87144
[12 empty] | 63.56 | 20.2725 | 119.5 | 117.5164 | 10.6819 | 0.90209
[12 empty] | 63.57 | 20.2761 | 119.5 | 117.3536 | 10.6859 | 0.86828
[12 empty] | 63.58 | 20.2708 | 119.5 | 117.4888 | 10.6928 | 0.89203
[12 empty] | 63.59 | 20.2752 | 119.5 | 117.44 | 10.7013 | 0.88631
[12 empty] | 63.6 | 20.2724 | 119.5 | 117.395 | 10.7139 | 0.86958
[12 empty] | 63.61 | 20.2709 | 119.5 | 117.512 | 10.7243 | 0.90032
[12 empty] | 63.62 | 20.2743 | 119.5 | 117.3558 | 10.7382 | 0.86552
[12 empty] | 63.63 | 20.2689 | 119.5 | 117.49 | 10.7585 | 0.88889
[12 empty] | 63.64 | 20.272 | 119.5 | 117.4563 | 10.7585 | 0.8873
[12 empty] | 63.65 | 20.2702 | 119.5 | 117.406 | 10.7801 | 0.86743
[12 empty] | 63.66 | 20.2688 | 119.5 | 117.5366 | 10.8033 | 0.89801
[12 empty] | 63.67 | 20.2722 | 119.5 | 117.3845 | 10.8252 | 0.86419
[12 empty] | 63.68 | 20.2666 | 119.5 | 117.4964 | 10.8517 | 0.88725
[12 empty] | 63.69 | 20.2705 | 119.5 | 117.4436 | 10.8717 | 0.88268
[12 empty] | 63.7 | 20.2678 | 119.5 | 117.4051 | 10.892 | 0.86577
[12 empty] | 63.71 | 20.2662 | 119.5 | 117.5319 | 10.9132 | 0.89659
[12 empty] | 63.72 | 20.2694 | 119.5 | 117.3816 | 10.9259 | 0.8631
[12 empty] | 63.73 | 20.2637 | 119.5 | 117.513 | 10.9404 | 0.88625
[12 empty] | 63.74 | 20.2676 | 119.5 | 117.4617 | 10.9693 | 0.88206
[12 empty] | 63.75 | 20.265 | 119.5 | 117.4182 | 10.9809 | 0.86524
[12 empty] | 63.76 | 20.2635 | 119.5 | 117.5362 | 10.9896 | 0.89644
[12 empty] | 63.77 | 20.2668 | 119.5 | 117.3827 | 10.9945 | 0.86322
[12 empty] | 63.78 | 20.2613 | 119.5 | 117.5043 | 11 | 0.88621
[12 empty] | 63.79 | 20.2653 | 119.5 | 117.4671 | 11.0016 | 0.88234
[12 empty] | 63.8 | 20.2626 | 119.5 | 117.4144 | 11.0059 | 0.86492
[12 empty] | 63.81 | 20.261 | 119.5 | 117.5422 | 11.0097 | 0.89586
[12 empty] | 63.82 | 20.2643 | 119.5 | 117.3926 | 11.0139 | 0.86227
[12 empty] | 63.83 | 20.2586 | 119.5 | 117.5233 | 11.0191 | 0.88528
[12 empty] | 63.84 | 20.2625 | 119.5 | 117.4703 | 11.0197 | 0.88189
[12 empty] | 63.85 | 20.26 | 119.5 | 117.4266 | 11.024 | 0.86439
[12 empty] | 63.86 | 20.2585 | 119.5 | 117.5484 | 11.0272 | 0.89584
[12 empty] | 63.87 | 20.2619 | 119.5 | 117.3904 | 11.0312 | 0.86242
[12 empty] | 63.88 | 20.2562 | 119.5 | 117.5192 | 11.0363 | 0.88525
[12 empty] | 63.89 | 20.2601 | 119.5 | 117.4721 | 11.0396 | 0.88169
[12 empty] | 63.9 | 20.2576 | 119.5 | 117.4241 | 11.0436 | 0.86413
[12 empty] | 63.91 | 20.2556 | 119.5 | 117.554 | 11.0405 | 0.89636
[12 empty] | 63.92 | 20.259 | 119.5 | 117.3949 | 11.0406 | 0.8622
[12 empty] | 63.93 | 20.2534 | 119.5 | 117.5221 | 11.0427 | 0.88485
[12 empty] | 63.94 | 20.2575 | 119.5 | 117.4739 | 11.0418 | 0.88199
[12 empty] | 63.95 | 20.2551 | 119.5 | 117.425 | 11.043 | 0.86412
[12 empty] | 63.96 | 20.2534 | 119.5 | 117.5487 | 11.0417 | 0.89602
[12 empty] | 63.97 | 20.2569 | 119.5 | 117.3873 | 11.0427 | 0.86218
[12 empty] | 63.98 | 20.2512 | 119.5 | 117.5182 | 11.044 | 0.88497
[12 empty] | 63.99 | 20.2551 | 119.5 | 117.4749 | 11.0403 | 0.88231
[12 empty] | 64 | 20.2529 | 119.5 | 117.4214 | 11.0407 | 0.86402
[12 empty] | 64.01 | 20.2514 | 119.5 | 117.5405 | 11.0426 | 0.89598
[12 empty] | 64.02 | 20.2549 | 119.5 | 117.389 | 11.0403 | 0.86258
[12 empty] | 64.03 | 20.2493 | 119.5 | 117.5217 | 11.0385 | 0.88514
[12 empty] | 64.04 | 20.2532 | 119.5 | 117.4722 | 11.0345 | 0.88267
[12 empty] | 64.05 | 20.2508 | 119.5 | 117.4109 | 11.035 | 0.86397
[12 empty] | 64.06 | 20.249 | 119.5 | 117.543 | 11.0323 | 0.89645
[12 empty] | 64.07 | 20.2524 | 119.5 | 117.3845 | 11.0267 | 0.86318
[12 empty] | 64.08 | 20.2468 | 119.5 | 117.5079 | 11.0231 | 0.88557
[12 empty] | 64.09 | 20.2507 | 119.5 | 117.4619 | 11.0142 | 0.88388
[12 empty] | 64.1 | 20.2485 | 119.5 | 117.411 | 11.0059 | 0.8655
[12 empty] | 64.11 | 20.2468 | 119.5 | 117.5354 | 10.9954 | 0.8978
[12 empty] | 64.12 | 20.2505 | 119.5 | 117.3682 | 10.9919 | 0.86317
[12 empty] | 64.13 | 20.2451 | 119.5 | 117.5027 | 10.9643 | 0.89006
[12 empty] | 64.14 | 20.2492 | 119.5 | 117.4395 | 10.9677 | 0.88202
[12 empty] | 64.15 | 20.2471 | 119.5 | 117.3995 | 10.9525 | 0.86675
[12 empty] | 64.16 | 20.2455 | 119.5 | 117.5211 | 10.9397 | 0.89866
[12 empty] | 64.17 | 20.2491 | 119.5 | 117.3669 | 10.9322 | 0.86455
[12 empty] | 64.18 | 20.2436 | 119.5 | 117.5032 | 10.9182 | 0.88805
[12 empty] | 64.19 | 20.2476 | 119.5 | 117.4419 | 10.9247 | 0.88267
[12 empty] | 64.2 | 20.2454 | 119.5 | 117.4093 | 10.904 | 0.8693
[12 empty] | 64.21 | 20.2436 | 119.5 | 117.5248 | 10.8996 | 0.89854
[12 empty] | 64.22 | 20.2474 | 119.5 | 117.3693 | 10.8928 | 0.86439
[12 empty] | 64.23 | 20.242 | 119.5 | 117.511 | 10.8924 | 0.8901
[12 empty] | 64.24 | 20.246 | 119.5 | 117.4457 | 10.8893 | 0.88255
[12 empty] | 64.25 | 20.244 | 119.5 | 117.4103 | 10.8742 | 0.86951
[12 empty] | 64.26 | 20.2425 | 119.5 | 117.5259 | 10.8732 | 0.8988
[12 empty] | 64.27 | 20.2465 | 119.5 | 117.3726 | 10.8726 | 0.86465
[12 empty] | 64.28 | 20.241 | 119.5 | 117.5104 | 10.8575 | 0.89072
[12 empty] | 64.29 | 20.2448 | 119.5 | 117.4403 | 10.8544 | 0.8832
[12 empty] | 64.3 | 20.2426 | 119.5 | 117.4116 | 10.8542 | 0.86932
[12 empty] | 64.31 | 20.2407 | 119.5 | 117.5326 | 10.8539 | 0.89857
[12 empty] | 64.32 | 20.2443 | 119.5 | 117.3822 | 10.8435 | 0.86627
[12 empty] | 64.33 | 20.2388 | 119.5 | 117.5119 | 10.8436 | 0.89007
[12 empty] | 64.34 | 20.2428 | 119.5 | 117.4647 | 10.8444 | 0.88238
[12 empty] | 64.35 | 20.2408 | 119.5 | 117.4191 | 10.8485 | 0.86871
[12 empty] | 64.36 | 20.239 | 119.5 | 117.5381 | 10.8498 | 0.89855
[12 empty] | 64.37 | 20.2428 | 119.5 | 117.3882 | 10.85 | 0.86457
[12 empty] | 64.38 | 20.2374 | 119.5 | 117.5177 | 10.8558 | 0.88965
[12 empty] | 64.39 | 20.2411 | 119.5 | 117.459 | 10.8574 | 0.88287
[12 empty] | 64.4 | 20.2392 | 119.5 | 117.4184 | 10.8599 | 0.86882
[12 empty] | 64.41 | 20.2376 | 119.5 | 117.5355 | 10.8604 | 0.89846
[12 empty] | 64.42 | 20.2416 | 119.5 | 117.3904 | 10.8711 | 0.86427
[12 empty] | 64.43 | 20.2362 | 119.5 | 117.5214 | 10.8719 | 0.8899
[12 empty] | 64.44 | 20.2401 | 117.2 | 117.4402 | 10.8646 | 0.88367
[12 empty] | 64.45 | 20.2383 | 117.2 | 117.4087 | 10.8617 | 0.86921
[12 empty] | 64.46 | 20.2366 | 117.2 | 117.5307 | 10.8608 | 0.89869
[12 empty] | 64.47 | 20.2407 | 117.2 | 117.3765 | 10.8608 | 0.86454
[12 empty] | 64.48 | 20.2352 | 117.2 | 117.5163 | 10.8594 | 0.8899
[12 empty] | 64.49 | 20.2392 | 117.2 | 117.4459 | 10.8569 | 0.8833
[12 empty] | 64.5 | 20.2373 | 117.2 | 117.4111 | 10.8598 | 0.86826
[12 empty] | 64.51 | 20.2355 | 117.2 | 117.5214 | 10.8595 | 0.8985
[12 empty] | 64.52 | 20.2395 | 117.2 | 117.3692 | 10.8596 | 0.86421
[12 empty] | 64.53 | 20.2343 | 117.2 | 117.5035 | 10.862 | 0.88947
[12 empty] | 64.54 | 20.2387 | 117.2 | 117.4434 | 10.8644 | 0.88322
[12 empty] | 64.55 | 20.2374 | 117.2 | 117.4041 | 10.8685 | 0.86844
[12 empty] | 64.56 | 20.2363 | 117.2 | 117.5205 | 10.8679 | 0.8988
[12 empty] | 64.57 | 20.2411 | 117.2 | 117.3532 | 10.8623 | 0.86558
[12 empty] | 64.58 | 20.2367 | 117.2 | 117.4839 | 10.8465 | 0.89273
[12 empty] | 64.59 | 20.2419 | 117.2 | 117.4131 | 10.8159 | 0.88882
[12 empty] | 64.6 | 20.2415 | 117.2 | 117.3652 | 10.7728 | 0.87622
[12 empty] | 64.61 | 20.2408 | 117.2 | 117.4642 | 10.708 | 0.90973
[12 empty] | 64.62 | 20.2461 | 117.2 | 117.2774 | 10.6175 | 0.8809
[12 empty] | 64.63 | 20.2422 | 117.2 | 117.3881 | 10.4983 | 0.91032
[12 empty] | 64.64 | 20.2482 | 117.2 | 117.2997 | 10.3421 | 0.91068
[12 empty] | 64.65 | 20.2486 | 117.2 | 117.23 | 10.1531 | 0.9025
[12 empty] | 64.66 | 20.2489 | 117.2 | 117.3272 | 9.9234 | 0.93665
[12 empty] | 64.67 | 20.2552 | 117.2 | 117.1345 | 9.6582 | 0.91286
[12 empty] | 64.68 | 20.252 | 117.2 | 117.222 | 9.3592 | 0.94187
[12 empty] | 64.69 | 20.2578 | 117.2 | 117.1158 | 9.0184 | 0.94476
[12 empty] | 64.7 | 20.2575 | 117.2 | 117.0442 | 8.6418 | 0.93979
[12 empty] | 64.71 | 20.2568 | 117.2 | 117.1243 | 8.2316 | 0.96934
[12 empty] | 64.72 | 20.2618 | 117.2 | 116.9107 | 7.789 | 0.95286
[12 empty] | 64.73 | 20.2572 | 117.2 | 116.9989 | 7.3191 | 0.97615
[12 empty] | 64.74 | 20.2617 | 117.2 | 116.8934 | 6.8217 | 0.97907
[12 empty] | 64.75 | 20.2605 | 117.2 | 116.8001 | 6.2992 | 0.97684
[12 empty] | 64.76 | 20.2589 | 117.2 | 116.8749 | 5.7602 | 0.99424
[12 empty] | 64.77 | 20.2629 | 117.2 | 116.6575 | 5.2021 | 0.98559
[12 empty] | 64.78 | 20.2574 | 117.2 | 116.7515 | 4.6435 | 0.99674
[12 empty] | 64.79 | 20.2606 | 117.2 | 116.6608 | 4.0862 | 0.99743
[12 empty] | 64.8 | 20.2582 | 117.2 | 116.5783 | 3.5371 | 0.99574
[12 empty] | 64.81 | 20.2551 | 117.2 | 116.6673 | 3.003 | 0.99995
[12 empty] | 64.82 | 20.2581 | 117.2 | 116.4824 | 2.4893 | 0.9979
[12 empty] | 64.83 | 20.2519 | 117.2 | 116.5934 | 2.0109 | 0.99991
[12 empty] | 64.84 | 20.2545 | 117.2 | 116.5083 | 1.5645 | 0.99992
[12 empty] | 64.85 | 20.2518 | 117.2 | 116.4515 | 1.1593 | 0.99982
[12 empty] | 64.86 | 20.2486 | 117.2 | 116.5614 | 0.79075 | 0.99726
[12 empty] | 64.87 | 20.2517 | 117.2 | 116.3835 | 0.46282 | 0.99995
[12 empty] | 64.88 | 20.2453 | 117.2 | 116.508 | 0.17536 | 0.99814
[12 empty] | 64.89 | 20.2481 | 117.2 | 116.4447 | -0.076855 | 0.99861
[12 empty] | 64.9 | 20.2459 | 117.2 | 116.4028 | -0.28854 | 0.99993
[12 empty] | 64.91 | 20.2435 | 117.2 | 116.5186 | -0.46768 | 0.99517
[12 empty] | 64.92 | 20.2474 | 117.2 | 116.3625 | -0.61836 | 0.99995
[12 empty] | 64.93 | 20.2422 | 117.2 | 116.4965 | -0.74238 | 0.9972
[12 empty] | 64.94 | 20.2463 | 117.2 | 116.4292 | -0.84661 | 0.99796
[12 empty] | 64.95 | 20.2455 | 117.2 | 116.3828 | -0.92866 | 0.99977
[12 empty] | 64.96 | 20.2442 | 117.2 | 116.5083 | -0.99345 | 0.99441
[12 empty] | 64.97 | 20.2493 | 117.2 | 116.3505 | -1.0456 | 0.99987
[12 empty] | 64.98 | 20.2451 | 117.2 | 116.4825 | -1.0831 | 0.99685
[12 empty] | 64.99 | 20.2498 | 117.2 | 116.4321 | -1.1145 | 0.99768
[12 empty] | 65 | 20.2495 | 117.2 | 116.3879 | -1.1383 | 0.99972
[12 empty] | 65.01 | 20.2488 | 117.2 | 116.5112 | -1.1554 | 0.99432
[12 empty] | 65.02 | 20.2543 | 117.2 | 116.3603 | -1.1688 | 0.99987
[12 empty] | 65.03 | 20.2505 | 117.2 | 116.4989 | -1.1781 | 0.99685
[12 empty] | 65.04 | 20.2558 | 117.2 | 116.4387 | -1.1858 | 0.99771
[12 empty] | 65.05 | 20.2561 | 117.2 | 116.4015 | -1.1867 | 0.99976
[12 empty] | 65.06 | 20.2556 | 117.2 | 116.5331 | -1.1891 | 0.99429
[12 empty] | 65.07 | 20.2613 | 117.2 | 116.3802 | -1.1877 | 0.99988
[12 empty] | 65.08 | 20.2574 | 117.2 | 116.5125 | -1.1852 | 0.99695
[12 empty] | 65.09 | 20.2627 | 117.2 | 116.4622 | -1.1813 | 0.99781
[12 empty] | 65.1 | 20.2628 | 117.2 | 116.4232 | -1.1711 | 0.99983
[12 empty] | 65.11 | 20.262 | 117.2 | 116.5532 | -1.1602 | 0.99488
[12 empty] | 65.12 | 20.2676 | 117.2 | 116.4087 | -1.1351 | 0.99999
[12 empty] | 65.13 | 20.2638 | 117.2 | 116.5706 | -1.0882 | 0.99842
[12 empty] | 65.14 | 20.2688 | 117.2 | 116.5527 | -1.0142 | 0.99951
[12 empty] | 65.15 | 20.2687 | 117.2 | 116.5394 | -0.90098 | 0.99942
[12 empty] | 65.16 | 20.2678 | 117.2 | 116.7035 | -0.74295 | 0.99957
[12 empty] | 65.17 | 20.2732 | 117.2 | 116.5867 | -0.53417 | 0.99617
[12 empty] | 65.18 | 20.2689 | 117.2 | 116.7726 | -0.27018 | 0.99865
[12 empty] | 65.19 | 20.2735 | 117.2 | 116.7657 | 0.043777 | 0.99609
[12 empty] | 65.2 | 20.2733 | 117.2 | 116.7677 | 0.41105 | 0.98705
[12 empty] | 65.21 | 20.2725 | 117.2 | 116.9308 | 0.81646 | 0.99519
[12 empty] | 65.22 | 20.2786 | 117.2 | 116.8128 | 1.248 | 0.97883
[12 empty] | 65.23 | 20.2756 | 117.2 | 116.9654 | 1.69 | 0.98718
[12 empty] | 65.24 | 20.2822 | 117.2 | 116.9431 | 2.1206 | 0.98398
[12 empty] | 65.25 | 20.284 | 117.2 | 116.9127 | 2.5336 | 0.97294
[12 empty] | 65.26 | 20.2849 | 117.2 | 117.055 | 2.91 | 0.988
[12 empty] | 65.27 | 20.2924 | 117.2 | 116.9105 | 3.2474 | 0.96925
[12 empty] | 65.28 | 20.2901 | 117.2 | 117.0499 | 3.5403 | 0.98127
[12 empty] | 65.29 | 20.2964 | 117.2 | 117.0055 | 3.7812 | 0.97919
[12 empty] | 65.3 | 20.2976 | 117.2 | 116.9692 | 3.9748 | 0.96835
[12 empty] | 65.31 | 20.298 | 117.2 | 117.0998 | 4.1295 | 0.98511
[12 empty] | 65.32 | 20.3044 | 117.2 | 116.9532 | 4.2459 | 0.96636
[12 empty] | 65.33 | 20.301 | 117.2 | 117.0861 | 4.3382 | 0.97926
[12 empty] | 65.34 | 20.3061 | 117.2 | 117.0354 | 4.4073 | 0.97766
[12 empty] | 65.35 | 20.3061 | 117.2 | 116.9942 | 4.4598 | 0.96709
[12 empty] | 65.36 | 20.3048 | 117.2 | 117.1122 | 4.5015 | 0.98474
[12 empty] | 65.37 | 20.3098 | 117.2 | 116.96 | 4.5268 | 0.96637
[12 empty] | 65.38 | 20.3051 | 117.2 | 117.0967 | 4.5502 | 0.9791
[12 empty] | 65.39 | 20.3091 | 117.2 | 117.056 | 4.5681 | 0.97747
[12 empty] | 65.4 | 20.308 | 117.2 | 117.0119 | 4.5829 | 0.96666
[12 empty] | 65.41 | 20.3057 | 117.2 | 117.1371 | 4.5919 | 0.98437
[12 empty] | 65.42 | 20.3099 | 117.2 | 116.9765 | 4.5982 | 0.96563
[12 empty] | 65.43 | 20.3047 | 117.2 | 117.1093 | 4.6048 | 0.97863
[12 empty] | 65.44 | 20.3082 | 117.2 | 117.0558 | 4.607 | 0.97745
[12 empty] | 65.45 | 20.3069 | 117.2 | 117.0029 | 4.6108 | 0.96665
[12 empty] | 65.46 | 20.3044 | 117.2 | 117.1351 | 4.615 | 0.98439
[12 empty] | 65.47 | 20.3085 | 117.2 | 116.9849 | 4.6208 | 0.96568
[12 empty] | 65.48 | 20.303 | 117.2 | 117.1174 | 4.6253 | 0.97867
[12 empty] | 65.49 | 20.3061 | 117.2 | 117.0662 | 4.6241 | 0.97758
[12 empty] | 65.5 | 20.3046 | 117.2 | 117.0233 | 4.6256 | 0.96647
[12 empty] | 65.51 | 20.3018 | 117.2 | 117.1465 | 4.6259 | 0.98434
[12 empty] | 65.52 | 20.3057 | 117.2 | 116.984 | 4.6245 | 0.96578
[12 empty] | 65.53 | 20.3001 | 117.2 | 117.1069 | 4.6253 | 0.97854
[12 empty] | 65.54 | 20.3032 | 117.2 | 117.0582 | 4.6251 | 0.97745
[12 empty] | 65.55 | 20.3018 | 117.2 | 117.0114 | 4.6259 | 0.96654
[12 empty] | 65.56 | 20.2989 | 117.2 | 117.1426 | 4.623 | 0.98462
[12 empty] | 65.57 | 20.3027 | 117.2 | 116.9711 | 4.6157 | 0.96653
[12 empty] | 65.58 | 20.2968 | 117.2 | 117.0901 | 4.607 | 0.97949
[12 empty] | 65.59 | 20.2995 | 117.2 | 117.0279 | 4.5808 | 0.9801
[12 empty] | 65.6 | 20.2976 | 117.2 | 116.9642 | 4.5378 | 0.97136
[12 empty] | 65.61 | 20.2944 | 117.2 | 117.0856 | 4.4733 | 0.98932
[12 empty] | 65.62 | 20.2982 | 117.2 | 116.9062 | 4.392 | 0.97486
[12 empty] | 65.63 | 20.2924 | 117.2 | 117.006 | 4.2858 | 0.9877
[12 empty] | 65.64 | 20.2955 | 117.2 | 116.9356 | 4.1499 | 0.98906
[12 empty] | 65.65 | 20.2942 | 117.2 | 116.8499 | 3.9879 | 0.9832
[12 empty] | 65.66 | 20.2915 | 117.2 | 116.9513 | 3.7901 | 0.99681
[12 empty] | 65.67 | 20.2956 | 117.2 | 116.7749 | 3.5643 | 0.98831
[12 empty] | 65.68 | 20.2898 | 117.2 | 116.8718 | 3.311 | 0.99674
[12 empty] | 65.69 | 20.2925 | 117.2 | 116.806 | 3.0431 | 0.99752
[12 empty] | 65.7 | 20.2903 | 117.2 | 116.737 | 2.7647 | 0.99427
[12 empty] | 65.71 | 20.2863 | 117.2 | 116.8403 | 2.4752 | 0.99999
[12 empty] | 65.72 | 20.289 | 117.2 | 116.6551 | 2.179 | 0.9966
[12 empty] | 65.73 | 20.2819 | 117.2 | 116.7521 | 1.8874 | 0.99989
[12 empty] | 65.74 | 20.2833 | 117.2 | 116.6985 | 1.6037 | 0.99996
[12 empty] | 65.75 | 20.2801 | 117.2 | 116.6266 | 1.3372 | 0.99853
[12 empty] | 65.76 | 20.2755 | 117.2 | 116.7439 | 1.0956 | 0.99924
[12 empty] | 65.77 | 20.2778 | 117.2 | 116.5827 | 0.87651 | 0.99893
[12 empty] | 65.78 | 20.2704 | 117.2 | 116.6985 | 0.68292 | 0.9999
[12 empty] | 65.79 | 20.2717 | 117.2 | 116.6468 | 0.51222 | 0.99991
[12 empty] | 65.8 | 20.2688 | 117.2 | 116.5971 | 0.36846 | 0.99933
[12 empty] | 65.81 | 20.2644 | 117.2 | 116.7237 | 0.24888 | 0.99853
[12 empty] | 65.82 | 20.2672 | 117.2 | 116.5521 | 0.14727 | 0.99947
[12 empty] | 65.83 | 20.2606 | 117.2 | 116.6733 | 0.062903 | 0.99964
[12 empty] | 65.84 | 20.2629 | 117.2 | 116.627 | -0.0076179 | 0.99968
[12 empty] | 65.85 | 20.2608 | 117.2 | 116.5505 | -0.065735 | 0.99967
[12 empty] | 65.86 | 20.2572 | 117.2 | 116.6835 | -0.11618 | 0.99796
[12 empty] | 65.87 | 20.2605 | 117.2 | 116.5369 | -0.16127 | 0.99971
[12 empty] | 65.88 | 20.2545 | 117.2 | 116.6527 | -0.19601 | 0.9995
[12 empty] | 65.89 | 20.2571 | 117.2 | 116.6131 | -0.22765 | 0.99957
[12 empty] | 65.9 | 20.2557 | 117.2 | 116.5555 | -0.25468 | 0.99973
[12 empty] | 65.91 | 20.2527 | 117.2 | 116.6836 | -0.27539 | 0.99792
[12 empty] | 65.92 | 20.2569 | 117.2 | 116.5299 | -0.29169 | 0.9997
[12 empty] | 65.93 | 20.2515 | 117.2 | 116.6382 | -0.30204 | 0.99949
[12 empty] | 65.94 | 20.2547 | 117.2 | 116.5915 | -0.31301 | 0.99952
[12 empty] | 65.95 | 20.2539 | 117.2 | 116.5336 | -0.31912 | 0.99974
[12 empty] | 65.96 | 20.2513 | 117.2 | 116.6705 | -0.32266 | 0.99785
[12 empty] | 65.97 | 20.2557 | 117.2 | 116.5093 | -0.32492 | 0.99973
[12 empty] | 65.98 | 20.2505 | 117.2 | 116.6344 | -0.32589 | 0.99948
[12 empty] | 65.99 | 20.2537 | 117.2 | 116.604 | -0.32794 | 0.99954
[12 empty] | 66 | 20.2528 | 117.2 | 116.5415 | -0.32645 | 0.99971
[12 empty] | 66.01 | 20.25 | 117.2 | 116.6731 | -0.32466 | 0.99798
[12 empty] | 66.02 | 20.2543 | 117.2 | 116.5172 | -0.32386 | 0.99969
[12 empty] | 66.03 | 20.2491 | 117.2 | 116.6376 | -0.31792 | 0.99957
[12 empty] | 66.04 | 20.2524 | 117.2 | 116.5966 | -0.31394 | 0.99958
[12 empty] | 66.05 | 20.2517 | 117.2 | 116.5483 | -0.31028 | 0.9997
[12 empty] | 66.06 | 20.2492 | 117.2 | 116.6761 | -0.30521 | 0.99801
[12 empty] | 66.07 | 20.2538 | 117.2 | 116.5139 | -0.30127 | 0.99969
[12 empty] | 66.08 | 20.2488 | 117.2 | 116.6329 | -0.29651 | 0.99956
[12 empty] | 66.09 | 20.2522 | 117.2 | 116.5965 | -0.29541 | 0.99956
[12 empty] | 66.1 | 20.2514 | 117.2 | 116.5386 | -0.29406 | 0.99969
[12 empty] | 66.11 | 20.2488 | 117.2 | 116.6737 | -0.29283 | 0.99802
[12 empty] | 66.12 | 20.2531 | 117.2 | 116.5258 | -0.29049 | 0.99966
[12 empty] | 66.13 | 20.2479 | 117.2 | 116.6519 | -0.28024 | 0.99971
[12 empty] | 66.14 | 20.2511 | 117.2 | 116.6316 | -0.25525 | 0.99986
[12 empty] | 66.15 | 20.2503 | 117.2 | 116.6016 | -0.19848 | 0.99862
[12 empty] | 66.16 | 20.2472 | 117.2 | 116.7683 | -0.11278 | 0.99978
[12 empty] | 66.17 | 20.2512 | 117.2 | 116.637 | 0.014103 | 0.99618
[12 empty] | 66.18 | 20.2454 | 117.2 | 116.786 | 0.17998 | 0.99864
[12 empty] | 66.19 | 20.2481 | 117.2 | 116.7688 | 0.37977 | 0.99763
[12 empty] | 66.2 | 20.247 | 117.2 | 116.7448 | 0.61341 | 0.99032
[12 empty] | 66.21 | 20.2442 | 117.2 | 116.9127 | 0.87256 | 0.9979
[12 empty] | 66.22 | 20.2491 | 117.2 | 116.7745 | 1.1573 | 0.98638
[12 empty] | 66.23 | 20.2445 | 117.2 | 116.902 | 1.4495 | 0.99285
[12 empty] | 66.24 | 20.2488 | 117.2 | 116.8778 | 1.7385 | 0.99214
[12 empty] | 66.25 | 20.2495 | 117.2 | 116.8266 | 2.0129 | 0.98277
[12 empty] | 66.26 | 20.2482 | 117.2 | 116.9687 | 2.2607 | 0.99489
[12 empty] | 66.27 | 20.2542 | 117.2 | 116.8223 | 2.4752 | 0.98178
[12 empty] | 66.28 | 20.2503 | 117.2 | 116.9443 | 2.6574 | 0.99005
[12 empty] | 66.29 | 20.2548 | 117.2 | 116.9059 | 2.8067 | 0.98997
[12 empty] | 66.3 | 20.2552 | 117.2 | 116.8389 | 2.9294 | 0.98046
[12 empty] | 66.31 | 20.2532 | 117.2 | 116.9776 | 3.0231 | 0.99388
[12 empty] | 66.32 | 20.2586 | 117.2 | 116.829 | 3.0927 | 0.98039
[12 empty] | 66.33 | 20.2541 | 117.2 | 116.9495 | 3.1487 | 0.98925
[12 empty] | 66.34 | 20.2577 | 117.2 | 116.921 | 3.1888 | 0.98952
[12 empty] | 66.35 | 20.2572 | 117.2 | 116.8417 | 3.2177 | 0.98015
[12 empty] | 66.36 | 20.2545 | 117.2 | 116.9793 | 3.2379 | 0.99386
[12 empty] | 66.37 | 20.259 | 117.2 | 116.8257 | 3.2519 | 0.98051
[12 empty] | 66.38 | 20.2536 | 117.2 | 116.9502 | 3.2606 | 0.98946
[12 empty] | 66.39 | 20.2566 | 117.2 | 116.9159 | 3.2643 | 0.98971
[12 empty] | 66.4 | 20.2556 | 117.2 | 116.8483 | 3.267 | 0.9802
[12 empty] | 66.41 | 20.2524 | 117.2 | 116.9825 | 3.2681 | 0.99382
[12 empty] | 66.42 | 20.2564 | 117.2 | 116.8255 | 3.2666 | 0.98052
[12 empty] | 66.43 | 20.2509 | 117.2 | 116.9413 | 3.2658 | 0.9893
[12 empty] | 66.44 | 20.2536 | 117.2 | 116.9017 | 3.2625 | 0.98975
[12 empty] | 66.45 | 20.2524 | 117.2 | 116.8381 | 3.2588 | 0.98049
[12 empty] | 66.46 | 20.2488 | 117.2 | 116.9761 | 3.2581 | 0.99389
[12 empty] | 66.47 | 20.2525 | 117.2 | 116.8248 | 3.2542 | 0.98085
[12 empty] | 66.48 | 20.2468 | 117.2 | 116.9366 | 3.2551 | 0.98939
[12 empty] | 66.49 | 20.2493 | 117.2 | 116.9117 | 3.2531 | 0.98985
[12 empty] | 66.5 | 20.2481 | 117.2 | 116.8474 | 3.2501 | 0.98046
[12 empty] | 66.51 | 20.2448 | 117.2 | 116.9892 | 3.2492 | 0.99387
[12 empty] | 66.52 | 20.2489 | 117.2 | 116.8232 | 3.2457 | 0.98083
[12 empty] | 66.53 | 20.2434 | 117.2 | 116.9335 | 3.2443 | 0.98939
[12 empty] | 66.54 | 20.2461 | 117.2 | 116.9029 | 3.2407 | 0.98998
[12 empty] | 66.55 | 20.245 | 117.2 | 116.8379 | 3.239 | 0.98064
[12 empty] | 66.56 | 20.2415 | 117.2 | 116.9776 | 3.2374 | 0.99397
[12 empty] | 66.57 | 20.2455 | 117.2 | 116.8173 | 3.2344 | 0.98112
[12 empty] | 66.58 | 20.2398 | 117.2 | 116.9336 | 3.2317 | 0.98957
[12 empty] | 66.59 | 20.2423 | 117.2 | 116.8975 | 3.2251 | 0.99029
[12 empty] | 66.6 | 20.2412 | 117.2 | 116.8271 | 3.2135 | 0.98152
[12 empty] | 66.61 | 20.238 | 117.2 | 116.9583 | 3.1927 | 0.99494
[12 empty] | 66.62 | 20.2424 | 117.2 | 116.7875 | 3.1583 | 0.98389
[12 empty] | 66.63 | 20.2374 | 117.2 | 116.8849 | 3.1031 | 0.99292
[12 empty] | 66.64 | 20.2408 | 117.2 | 116.8324 | 3.018 | 0.99498
[12 empty] | 66.65 | 20.2405 | 117.2 | 116.7402 | 2.9041 | 0.98986
[12 empty] | 66.66 | 20.2379 | 117.2 | 116.8571 | 2.7654 | 0.99913
[12 empty] | 66.67 | 20.2424 | 117.2 | 116.6775 | 2.6074 | 0.99298
[12 empty] | 66.68 | 20.237 | 117.2 | 116.7819 | 2.4344 | 0.9982
[12 empty] | 66.69 | 20.2395 | 117.2 | 116.7431 | 2.2474 | 0.99885
[12 empty] | 66.7 | 20.2383 | 117.2 | 116.6584 | 2.0566 | 0.99497
[12 empty] | 66.71 | 20.2342 | 117.2 | 116.7986 | 1.8582 | 1
[12 empty] | 66.72 | 20.2376 | 117.2 | 116.6349 | 1.6653 | 0.99628
[12 empty] | 66.73 | 20.2312 | 117.2 | 116.7302 | 1.4871 | 0.9995
[12 empty] | 66.74 | 20.2331 | 117.2 | 116.6929 | 1.3301 | 0.99973
[12 empty] | 66.75 | 20.2314 | 117.2 | 116.6319 | 1.1984 | 0.99694
[12 empty] | 66.76 | 20.2274 | 117.2 | 116.7644 | 1.08 | 0.99986
[12 empty] | 66.77 | 20.231 | 117.2 | 116.6041 | 0.97678 | 0.99769
[12 empty] | 66.78 | 20.2249 | 117.2 | 116.7163 | 0.88751 | 0.99987
[12 empty] | 66.79 | 20.227 | 117.2 | 116.6807 | 0.80909 | 0.99996
[12 empty] | 66.8 | 20.2257 | 117.2 | 116.6148 | 0.74261 | 0.9977
[12 empty] | 66.81 | 20.2221 | 117.2 | 116.7489 | 0.68846 | 0.99972
[12 empty] | 66.82 | 20.2261 | 117.2 | 116.5888 | 0.64075 | 0.99803
[12 empty] | 66.83 | 20.2205 | 117.2 | 116.7108 | 0.60115 | 0.99993
[12 empty] | 66.84 | 20.2232 | 117.2 | 116.6831 | 0.5673 | 0.99998
[12 empty] | 66.85 | 20.2226 | 117.2 | 116.6047 | 0.54284 | 0.9978
[12 empty] | 66.86 | 20.2194 | 117.2 | 116.7461 | 0.5252 | 0.99968
[12 empty] | 66.87 | 20.2238 | 117.2 | 116.5985 | 0.51204 | 0.99811
[12 empty] | 66.88 | 20.2184 | 117.2 | 116.7035 | 0.50421 | 0.99993
[12 empty] | 66.89 | 20.2214 | 117.2 | 116.6846 | 0.49828 | 0.99998
[12 empty] | 66.9 | 20.2209 | 117.2 | 116.6186 | 0.4968 | 0.99775
[12 empty] | 66.91 | 20.2179 | 117.2 | 116.7498 | 0.49497 | 0.9997
[12 empty] | 66.92 | 20.2228 | 117.2 | 116.5843 | 0.49376 | 0.99806
[12 empty] | 66.93 | 20.218 | 117.2 | 116.706 | 0.4949 | 0.99992
[12 empty] | 66.94 | 20.2212 | 117.2 | 116.6743 | 0.49403 | 0.99998
[12 empty] | 66.95 | 20.221 | 117.2 | 116.6043 | 0.49251 | 0.99785
[12 empty] | 66.96 | 20.2182 | 117.2 | 116.7452 | 0.49287 | 0.99968
[12 empty] | 66.97 | 20.2231 | 117.2 | 116.5868 | 0.49542 | 0.99803
[12 empty] | 66.98 | 20.2181 | 117.2 | 116.7027 | 0.49547 | 0.99993
[12 empty] | 66.99 | 20.2212 | 117.2 | 116.6741 | 0.49449 | 0.99998
[12 empty] | 67 | 20.2211 | 117.2 | 116.6051 | 0.49288 | 0.9978
[12 empty] | 67.01 | 20.2184 | 117.2 | 116.7419 | 0.49451 | 0.99971
[12 empty] | 67.02 | 20.2232 | 117.2 | 116.5911 | 0.49364 | 0.99809
[12 empty] | 67.03 | 20.2183 | 117.2 | 116.7053 | 0.49446 | 0.99992
[12 empty] | 67.04 | 20.2215 | 117.2 | 116.6901 | 0.4947 | 0.99998
[12 empty] | 67.05 | 20.2214 | 117.2 | 116.6114 | 0.4964 | 0.9978
[12 empty] | 67.06 | 20.2185 | 117.2 | 116.7502 | 0.49879 | 0.99971
[12 empty] | 67.07 | 20.2232 | 117.2 | 116.6007 | 0.49764 | 0.99806
[12 empty] | 67.08 | 20.2183 | 117.2 | 116.7088 | 0.5034 | 0.99989
[12 empty] | 67.09 | 20.2213 | 117.2 | 116.6808 | 0.50731 | 0.99997
[12 empty] | 67.1 | 20.2209 | 117.2 | 116.6134 | 0.51074 | 0.99769
[12 empty] | 67.11 | 20.2181 | 117.2 | 116.758 | 0.51479 | 0.99976
[12 empty] | 67.12 | 20.2228 | 117.2 | 116.5985 | 0.52108 | 0.99789
[12 empty] | 67.13 | 20.2178 | 117.2 | 116.7215 | 0.5319 | 0.99983
[12 empty] | 67.14 | 20.2209 | 117.2 | 116.6983 | 0.54709 | 0.99991
[12 empty] | 67.15 | 20.2206 | 117.2 | 116.6356 | 0.57626 | 0.99674
[12 empty] | 67.16 | 20.2175 | 117.2 | 116.8012 | 0.62656 | 1
[12 empty] | 67.17 | 20.2217 | 117.2 | 116.6678 | 0.70232 | 0.99506
[12 empty] | 67.18 | 20.2161 | 117.2 | 116.8059 | 0.80508 | 0.99784
[12 empty] | 67.19 | 20.2186 | 117.2 | 116.8028 | 0.93003 | 0.99759
[12 empty] | 67.2 | 20.2179 | 117.2 | 116.7339 | 1.0744 | 0.9904
[12 empty] | 67.21 | 20.2149 | 117.2 | 116.8889 | 1.2328 | 0.99841
[12 empty] | 67.22 | 20.22 | 117.2 | 116.7439 | 1.4005 | 0.98923
[12 empty] | 67.23 | 20.2157 | 117.2 | 116.8554 | 1.5737 | 0.99464
[12 empty] | 67.24 | 20.2196 | 117.2 | 116.8418 | 1.7453 | 0.9952
[12 empty] | 67.25 | 20.2204 | 117.2 | 116.7756 | 1.9103 | 0.98705
[12 empty] | 67.26 | 20.2186 | 117.2 | 116.9305 | 2.0582 | 0.99728
[12 empty] | 67.27 | 20.2247 | 117.2 | 116.7735 | 2.1881 | 0.98681
[12 empty] | 67.28 | 20.2206 | 117.2 | 116.8892 | 2.2932 | 0.99314
[12 empty] | 67.29 | 20.2245 | 117.2 | 116.8564 | 2.3773 | 0.99387
[12 empty] | 67.3 | 20.225 | 117.2 | 116.7925 | 2.4483 | 0.9851
[12 empty] | 67.31 | 20.2225 | 117.2 | 116.9326 | 2.5022 | 0.99657
[12 empty] | 67.32 | 20.2278 | 117.2 | 116.7697 | 2.5451 | 0.986
[12 empty] | 67.33 | 20.2231 | 117.2 | 116.8862 | 2.5799 | 0.99274
[12 empty] | 67.34 | 20.2263 | 117.2 | 116.8638 | 2.6077 | 0.99377
[12 empty] | 67.35 | 20.2261 | 117.2 | 116.784 | 2.632 | 0.98512
[12 empty] | 67.36 | 20.2231 | 117.2 | 116.9313 | 2.6483 | 0.99666
[12 empty] | 67.37 | 20.2278 | 117.2 | 116.7738 | 2.6598 | 0.9859
[12 empty] | 67.38 | 20.2226 | 117.2 | 116.8864 | 2.6698 | 0.99256
[12 empty] | 67.39 | 20.2252 | 117.2 | 116.8617 | 2.6756 | 0.99355
[12 empty] | 67.4 | 20.2245 | 117.2 | 116.7983 | 2.6798 | 0.98476
[12 empty] | 67.41 | 20.2211 | 117.2 | 116.9431 | 2.6831 | 0.99643
[12 empty] | 67.42 | 20.2256 | 117.2 | 116.7854 | 2.6869 | 0.98569
[12 empty] | 67.43 | 20.2204 | 117.2 | 116.8901 | 2.6898 | 0.99257
[12 empty] | 67.44 | 20.2233 | 117.2 | 116.8634 | 2.6909 | 0.99371
[12 empty] | 67.45 | 20.2231 | 117.2 | 116.7816 | 2.6913 | 0.98509
[12 empty] | 67.46 | 20.22 | 117.2 | 116.9196 | 2.6911 | 0.99666
[12 empty] | 67.47 | 20.2245 | 117.2 | 116.7702 | 2.6878 | 0.98616
[12 empty] | 67.48 | 20.2191 | 117.2 | 116.8823 | 2.6859 | 0.99266
[12 empty] | 67.49 | 20.2217 | 117.2 | 116.8633 | 2.6837 | 0.99367
[12 empty] | 67.5 | 20.2211 | 117.2 | 116.7902 | 2.6818 | 0.98491
[12 empty] | 67.51 | 20.2176 | 117.2 | 116.9259 | 2.679 | 0.99655
[12 empty] | 67.52 | 20.222 | 117.2 | 116.772 | 2.6755 | 0.98597
[12 empty] | 67.53 | 20.2168 | 117.2 | 116.8863 | 2.6753 | 0.99258
[12 empty] | 67.54 | 20.2196 | 117.2 | 116.8632 | 2.6782 | 0.99354
[12 empty] | 67.55 | 20.2189 | 117.2 | 116.7914 | 2.6795 | 0.98498
[12 empty] | 67.56 | 20.2155 | 117.2 | 116.9282 | 2.6824 | 0.99655
[12 empty] | 67.57 | 20.22 | 117.2 | 116.7725 | 2.681 | 0.98627
[12 empty] | 67.58 | 20.2149 | 117.2 | 116.8694 | 2.6739 | 0.99307
[12 empty] | 67.59 | 20.2177 | 117.2 | 116.8463 | 2.6602 | 0.9944
[12 empty] | 67.6 | 20.2174 | 117.2 | 116.7668 | 2.6415 | 0.98642
[12 empty] | 67.61 | 20.2143 | 117.2 | 116.8984 | 2.6182 | 0.99743
[12 empty] | 67.62 | 20.2189 | 117.2 | 116.7382 | 2.5825 | 0.98869
[12 empty] | 67.63 | 20.2138 | 117.2 | 116.8406 | 2.5317 | 0.99529
[12 empty] | 67.64 | 20.2169 | 117.2 | 116.7957 | 2.4566 | 0.99704
[12 empty] | 67.65 | 20.2169 | 117.2 | 116.6942 | 2.3609 | 0.99191
[12 empty] | 67.66 | 20.214 | 117.2 | 116.8185 | 2.2477 | 0.99963
[12 empty] | 67.67 | 20.2187 | 117.2 | 116.6609 | 2.1247 | 0.99437
[12 empty] | 67.68 | 20.2134 | 117.2 | 116.7663 | 2.0011 | 0.99837
[12 empty] | 67.69 | 20.2157 | 117.2 | 116.7317 | 1.8773 | 0.99899
[12 empty] | 67.7 | 20.2148 | 117.2 | 116.6503 | 1.7533 | 0.99451
[12 empty] | 67.71 | 20.211 | 117.2 | 116.7939 | 1.6336 | 0.99992
[12 empty] | 67.72 | 20.2152 | 117.2 | 116.6317 | 1.5221 | 0.99537
[12 empty] | 67.73 | 20.2095 | 117.2 | 116.7405 | 1.4234 | 0.99882
[12 empty] | 67.74 | 20.2119 | 117.2 | 116.7111 | 1.3428 | 0.99931
[12 empty] | 67.75 | 20.2113 | 117.2 | 116.6407 | 1.2828 | 0.9952
[12 empty] | 67.76 | 20.2077 | 117.2 | 116.7783 | 1.2396 | 0.99998
[12 empty] | 67.77 | 20.2119 | 117.2 | 116.6206 | 1.2052 | 0.99601
[12 empty] | 67.78 | 20.2063 | 117.2 | 116.7242 | 1.1783 | 0.99904
[12 empty] | 67.79 | 20.2088 | 117.2 | 116.6979 | 1.1563 | 0.99942
[12 empty] | 67.8 | 20.2081 | 117.2 | 116.6288 | 1.1382 | 0.9954
[12 empty] | 67.81 | 20.2047 | 117.2 | 116.7621 | 1.1224 | 0.99999
[12 empty] | 67.82 | 20.2092 | 117.2 | 116.6081 | 1.1084 | 0.996
[12 empty] | 67.83 | 20.2039 | 117.2 | 116.7113 | 1.0977 | 0.99906
[12 empty] | 67.84 | 20.2068 | 117.2 | 116.6929 | 1.0882 | 0.99947
[12 empty] | 67.85 | 20.2066 | 117.2 | 116.6143 | 1.0827 | 0.99546
[12 empty] | 67.86 | 20.2036 | 117.2 | 116.7596 | 1.0777 | 0.99999
[12 empty] | 67.87 | 20.2085 | 117.2 | 116.6043 | 1.0777 | 0.996
[12 empty] | 67.88 | 20.2034 | 117.2 | 116.7088 | 1.0758 | 0.99908
[12 empty] | 67.89 | 20.2063 | 117.2 | 116.6853 | 1.073 | 0.99946
[12 empty] | 67.9 | 20.2063 | 117.2 | 116.6094 | 1.0732 | 0.99539
[12 empty] | 67.91 | 20.2033 | 117.2 | 116.7459 | 1.0701 | 0.99999
[12 empty] | 67.92 | 20.2082 | 117.2 | 116.5983 | 1.0687 | 0.99607
[12 empty] | 67.93 | 20.2034 | 117.2 | 116.7047 | 1.068 | 0.99908
[12 empty] | 67.94 | 20.2066 | 117.2 | 116.6738 | 1.0685 | 0.99946
[12 empty] | 67.95 | 20.2066 | 117.2 | 116.5884 | 1.0686 | 0.99546
[12 empty] | 67.96 | 20.2036 | 117.2 | 116.7299 | 1.0676 | 1
[12 empty] | 67.97 | 20.2085 | 117.2 | 116.5795 | 1.0667 | 0.99604
[12 empty] | 67.98 | 20.2035 | 117.2 | 116.6918 | 1.0671 | 0.99907
[12 empty] | 67.99 | 20.2066 | 117.2 | 116.6736 | 1.0671 | 0.99946
[12 empty] | 68 | 20.2066 | 117.2 | 116.5999 | 1.068 | 0.99534
[12 empty] | 68.01 | 20.2039 | 117.2 | 116.7409 | 1.0699 | 0.99999
[12 empty] | 68.02 | 20.209 | 117.2 | 116.5942 | 1.0712 | 0.99601
[12 empty] | 68.03 | 20.2043 | 117.2 | 116.6939 | 1.0701 | 0.9991
[12 empty] | 68.04 | 20.2075 | 117.2 | 116.672 | 1.068 | 0.9995
[12 empty] | 68.05 | 20.2077 | 117.2 | 116.6027 | 1.0677 | 0.99547
[12 empty] | 68.06 | 20.2047 | 117.2 | 116.7452 | 1.0665 | 1
[12 empty] | 68.07 | 20.2095 | 117.2 | 116.5842 | 1.0658 | 0.99608
[12 empty] | 68.08 | 20.2045 | 117.2 | 116.6889 | 1.0652 | 0.99908
[12 empty] | 68.09 | 20.2076 | 117.2 | 116.6675 | 1.0665 | 0.99944
[12 empty] | 68.1 | 20.2074 | 117.2 | 116.6005 | 1.0626 | 0.99552
[12 empty] | 68.11 | 20.2045 | 117.2 | 116.7404 | 1.0624 | 0.99999
[12 empty] | 68.12 | 20.2095 | 117.2 | 116.6067 | 1.0615 | 0.99605
[12 empty] | 68.13 | 20.2048 | 117.2 | 116.7136 | 1.0644 | 0.99904
[12 empty] | 68.14 | 20.2078 | 117.2 | 116.6853 | 1.0696 | 0.99941
[12 empty] | 68.15 | 20.2077 | 117.2 | 116.6212 | 1.0787 | 0.99504
[12 empty] | 68.16 | 20.2046 | 117.2 | 116.7733 | 1.1037 | 0.99989
[12 empty] | 68.17 | 20.2093 | 117.2 | 116.6352 | 1.1387 | 0.99441
[12 empty] | 68.18 | 20.2042 | 117.2 | 116.7455 | 1.1874 | 0.99777
[12 empty] | 68.19 | 20.207 | 117.2 | 116.7368 | 1.2474 | 0.99802
[12 empty] | 68.2 | 20.2069 | 117.2 | 116.6811 | 1.3228 | 0.99136
[12 empty] | 68.21 | 20.2039 | 117.2 | 116.8343 | 1.4072 | 0.99895
[12 empty] | 68.22 | 20.2088 | 117.2 | 116.6974 | 1.5001 | 0.99099
[12 empty] | 68.23 | 20.2041 | 117.2 | 116.8137 | 1.6003 | 0.99567
[12 empty] | 68.24 | 20.2075 | 117.2 | 116.7962 | 1.705 | 0.99631
[12 empty] | 68.25 | 20.2079 | 117.2 | 116.7184 | 1.8078 | 0.98881
[12 empty] | 68.26 | 20.2054 | 117.2 | 116.8662 | 1.8986 | 0.99822
[12 empty] | 68.27 | 20.2108 | 117.2 | 116.7185 | 1.9816 | 0.98934
[12 empty] | 68.28 | 20.2066 | 117.2 | 116.8279 | 2.0549 | 0.99472
[12 empty] | 68.29 | 20.2101 | 117.2 | 116.8067 | 2.1186 | 0.99556
[12 empty] | 68.3 | 20.2105 | 117.2 | 116.7345 | 2.1704 | 0.98776
[12 empty] | 68.31 | 20.2079 | 117.2 | 116.8725 | 2.2133 | 0.99776
[12 empty] | 68.32 | 20.2132 | 117.2 | 116.7184 | 2.2468 | 0.98869
[12 empty] | 68.33 | 20.2086 | 117.2 | 116.828 | 2.2716 | 0.99447
[12 empty] | 68.34 | 20.2118 | 117.2 | 116.8 | 2.2913 | 0.99543
[12 empty] | 68.35 | 20.2121 | 117.2 | 116.7278 | 2.3082 | 0.98756
[12 empty] | 68.36 | 20.2093 | 117.2 | 116.8689 | 2.3242 | 0.99772
[12 empty] | 68.37 | 20.2142 | 117.2 | 116.7265 | 2.3345 | 0.9886
[12 empty] | 68.38 | 20.2095 | 117.2 | 116.8357 | 2.3435 | 0.99426
[12 empty] | 68.39 | 20.2125 | 117.2 | 116.8058 | 2.35 | 0.99525
[12 empty] | 68.4 | 20.2124 | 117.2 | 116.7415 | 2.3559 | 0.98732
[12 empty] | 68.41 | 20.2093 | 117.2 | 116.8794 | 2.3561 | 0.99776
[12 empty] | 68.42 | 20.2142 | 117.2 | 116.7183 | 2.3607 | 0.98836
[12 empty] | 68.43 | 20.2093 | 117.2 | 116.8325 | 2.3638 | 0.99431
[12 empty] | 68.44 | 20.2123 | 117.2 | 116.8108 | 2.3646 | 0.99539
[12 empty] | 68.45 | 20.2122 | 117.2 | 116.7445 | 2.365 | 0.98753
[12 empty] | 68.46 | 20.2092 | 117.2 | 116.8872 | 2.3646 | 0.99774
[12 empty] | 68.47 | 20.214 | 117.2 | 116.7257 | 2.3671 | 0.98842
[12 empty] | 68.48 | 20.2088 | 117.2 | 116.8343 | 2.3655 | 0.99434
[12 empty] | 68.49 | 20.2117 | 117.2 | 116.815 | 2.3636 | 0.99534
[12 empty] | 68.5 | 20.2115 | 117.2 | 116.7403 | 2.3622 | 0.98742
[12 empty] | 68.51 | 20.2085 | 117.2 | 116.8719 | 2.3627 | 0.99774
[12 empty] | 68.52 | 20.2133 | 117.2 | 116.7162 | 2.3597 | 0.98858
[12 empty] | 68.53 | 20.2084 | 117.2 | 116.8216 | 2.3567 | 0.99447
[12 empty] | 68.54 | 20.2115 | 117.2 | 116.8154 | 2.3545 | 0.99549
[12 empty] | 68.55 | 20.2114 | 117.2 | 116.7405 | 2.3532 | 0.98763
[12 empty] | 68.56 | 20.2082 | 117.2 | 116.88 | 2.3507 | 0.99782
[12 empty] | 68.57 | 20.2129 | 117.2 | 116.723 | 2.3488 | 0.98856
[12 empty] | 68.58 | 20.2078 | 117.2 | 116.8284 | 2.3477 | 0.9944
[12 empty] | 68.59 | 20.2106 | 117.2 | 116.802 | 2.3449 | 0.99547
[12 empty] | 68.6 | 20.2104 | 117.2 | 116.731 | 2.3408 | 0.98773
[12 empty] | 68.61 | 20.2073 | 117.2 | 116.8703 | 2.3347 | 0.99794
[12 empty] | 68.62 | 20.2121 | 117.2 | 116.715 | 2.3291 | 0.98898
[12 empty] | 68.63 | 20.2071 | 117.2 | 116.8116 | 2.3164 | 0.9951
[12 empty] | 68.64 | 20.2103 | 117.2 | 116.7807 | 2.2951 | 0.99643
[12 empty] | 68.65 | 20.2104 | 117.2 | 116.7005 | 2.2635 | 0.98991
[12 empty] | 68.66 | 20.2076 | 117.2 | 116.8301 | 2.2231 | 0.99894
[12 empty] | 68.67 | 20.2123 | 117.2 | 116.6708 | 2.1687 | 0.9922
[12 empty] | 68.68 | 20.2074 | 117.2 | 116.7728 | 2.1067 | 0.99715
[12 empty] | 68.69 | 20.2102 | 117.2 | 116.7487 | 2.0419 | 0.99799
[12 empty] | 68.7 | 20.2099 | 117.2 | 116.6762 | 1.9712 | 0.99251
[12 empty] | 68.71 | 20.2068 | 117.2 | 116.8148 | 1.9011 | 0.99956
[12 empty] | 68.72 | 20.2116 | 117.2 | 116.6557 | 1.8277 | 0.99364
[12 empty] | 68.73 | 20.2065 | 117.2 | 116.7636 | 1.7591 | 0.99786
[12 empty] | 68.74 | 20.2093 | 117.2 | 116.7502 | 1.6964 | 0.99856
[12 empty] | 68.75 | 20.2088 | 117.2 | 116.6801 | 1.639 | 0.99348
[12 empty] | 68.76 | 20.2055 | 117.2 | 116.8226 | 1.5913 | 0.99975
[12 empty] | 68.77 | 20.2099 | 117.2 | 116.6593 | 1.5546 | 0.99427
[12 empty] | 68.78 | 20.2045 | 117.2 | 116.7666 | 1.5254 | 0.99813
[12 empty] | 68.79 | 20.2071 | 117.2 | 116.7422 | 1.5023 | 0.99865
[12 empty] | 68.8 | 20.2068 | 117.2 | 116.671 | 1.485 | 0.9935
[12 empty] | 68.81 | 20.2037 | 117.2 | 116.812 | 1.4716 | 0.99973
[12 empty] | 68.82 | 20.2083 | 117.2 | 116.6605 | 1.4609 | 0.99421
[12 empty] | 68.83 | 20.2034 | 117.2 | 116.7724 | 1.4537 | 0.99809
[12 empty] | 68.84 | 20.2064 | 117.2 | 116.7478 | 1.4517 | 0.99861
[12 empty] | 68.85 | 20.2062 | 117.2 | 116.6734 | 1.4512 | 0.9935
[12 empty] | 68.86 | 20.2032 | 117.2 | 116.8166 | 1.4517 | 0.99974
[12 empty] | 68.87 | 20.208 | 117.2 | 116.6638 | 1.4536 | 0.99417
[12 empty] | 68.88 | 20.2031 | 117.2 | 116.7668 | 1.4552 | 0.99808
[12 empty] | 68.89 | 20.2062 | 117.2 | 116.7404 | 1.4551 | 0.99865
[12 empty] | 68.9 | 20.2062 | 117.2 | 116.6787 | 1.4533 | 0.99361
[12 empty] | 68.91 | 20.2035 | 117.2 | 116.82 | 1.4517 | 0.99975
[12 empty] | 68.92 | 20.2084 | 117.2 | 116.668 | 1.4512 | 0.99424
[12 empty] | 68.93 | 20.2035 | 117.2 | 116.7679 | 1.4495 | 0.99814
[12 empty] | 68.94 | 20.2064 | 117.2 | 116.743 | 1.4438 | 0.99876
[12 empty] | 68.95 | 20.2061 | 117.2 | 116.6691 | 1.4409 | 0.99366
[12 empty] | 68.96 | 20.2031 | 117.2 | 116.8082 | 1.4379 | 0.99977
[12 empty] | 68.97 | 20.208 | 117.2 | 116.6576 | 1.4366 | 0.99423
[12 empty] | 68.98 | 20.203 | 117.2 | 116.7727 | 1.4345 | 0.99815
[12 empty] | 68.99 | 20.2061 | 117.2 | 116.7441 | 1.4363 | 0.99861
[12 empty] | 69 | 20.206 | 117.2 | 116.6731 | 1.4397 | 0.99341
[12 empty] | 69.01 | 20.2032 | 117.2 | 116.8187 | 1.44 | 0.99975
[12 empty] | 69.02 | 20.2083 | 117.2 | 116.6586 | 1.4435 | 0.99405
[12 empty] | 69.03 | 20.2035 | 117.2 | 116.7727 | 1.4443 | 0.99811
[12 empty] | 69.04 | 20.2067 | 117.2 | 116.7425 | 1.4487 | 0.99865
[12 empty] | 69.05 | 20.2066 | 117.2 | 116.6694 | 1.45 | 0.99359
[12 empty] | 69.06 | 20.2039 | 117.2 | 116.82 | 1.4519 | 0.99975
[12 empty] | 69.07 | 20.209 | 117.2 | 116.6641 | 1.4558 | 0.99403
[12 empty] | 69.08 | 20.2041 | 117.2 | 116.7671 | 1.4563 | 0.99813
[12 empty] | 69.09 | 20.2074 | 117.2 | 116.7452 | 1.454 | 0.99867
[12 empty] | 69.1 | 20.2074 | 117.2 | 116.6847 | 1.4525 | 0.9935
[12 empty] | 69.11 | 20.2046 | 117.2 | 116.8247 | 1.4524 | 0.99975
[12 empty] | 69.12 | 20.2096 | 117.2 | 116.6712 | 1.4505 | 0.99415
[12 empty] | 69.13 | 20.2048 | 117.2 | 116.7804 | 1.4478 | 0.99819
[12 empty] | 69.14 | 20.208 | 117.2 | 116.754 | 1.4489 | 0.99862
[12 empty] | 69.15 | 20.2079 | 117.2 | 116.6856 | 1.4531 | 0.99336
[12 empty] | 69.16 | 20.2049 | 117.2 | 116.8263 | 1.4622 | 0.99964
[12 empty] | 69.17 | 20.2096 | 117.2 | 116.6692 | 1.477 | 0.99322
[12 empty] | 69.18 | 20.2045 | 117.2 | 116.7881 | 1.4996 | 0.99739
[12 empty] | 69.19 | 20.2076 | 117.2 | 116.7647 | 1.5281 | 0.99784
[12 empty] | 69.2 | 20.2074 | 117.2 | 116.7044 | 1.558 | 0.99173
[12 empty] | 69.21 | 20.2048 | 117.2 | 116.8337 | 1.5915 | 0.99924
[12 empty] | 69.22 | 20.2099 | 117.2 | 116.6744 | 1.6265 | 0.99217
[12 empty] | 69.23 | 20.2053 | 117.2 | 116.7919 | 1.6648 | 0.99688
[12 empty] | 69.24 | 20.2086 | 117.2 | 116.7725 | 1.7046 | 0.9974
[12 empty] | 69.25 | 20.2085 | 117.2 | 116.7112 | 1.743 | 0.99104
[12 empty] | 69.26 | 20.2057 | 117.2 | 116.8484 | 1.78 | 0.99899
[12 empty] | 69.27 | 20.2106 | 117.2 | 116.6998 | 1.809 | 0.99148
[12 empty] | 69.28 | 20.2059 | 117.2 | 116.8046 | 1.8334 | 0.99645
[12 empty] | 69.29 | 20.2093 | 117.2 | 116.7736 | 1.8569 | 0.99702
[12 empty] | 69.3 | 20.2093 | 117.2 | 116.7153 | 1.8748 | 0.99058
[12 empty] | 69.31 | 20.2066 | 117.2 | 116.8567 | 1.8907 | 0.9989
[12 empty] | 69.32 | 20.2116 | 117.2 | 116.6919 | 1.9066 | 0.99117
[12 empty] | 69.33 | 20.2068 | 117.2 | 116.8104 | 1.9195 | 0.99636
[12 empty] | 69.34 | 20.2101 | 117.2 | 116.7867 | 1.9311 | 0.99697
[12 empty] | 69.35 | 20.21 | 117.2 | 116.7124 | 1.9378 | 0.9906
[12 empty] | 69.36 | 20.2071 | 117.2 | 116.8451 | 1.9423 | 0.99888
[12 empty] | 69.37 | 20.2119 | 117.2 | 116.6939 | 1.9464 | 0.99121
[12 empty] | 69.38 | 20.2069 | 117.2 | 116.8083 | 1.9466 | 0.99645
[12 empty] | 69.39 | 20.21 | 117.2 | 116.7813 | 1.9462 | 0.99703
[12 empty] | 69.4 | 20.2098 | 117.2 | 116.7091 | 1.9455 | 0.99063
[12 empty] | 69.41 | 20.207 | 117.2 | 116.8503 | 1.9452 | 0.99891
[12 empty] | 69.42 | 20.2119 | 117.2 | 116.6973 | 1.9422 | 0.99136
[12 empty] | 69.43 | 20.207 | 117.2 | 116.7976 | 1.9392 | 0.99649
[12 empty] | 69.44 | 20.2101 | 117.2 | 116.7745 | 1.938 | 0.99701
[12 empty] | 69.45 | 20.2096 | 117.2 | 116.7067 | 1.937 | 0.99066
[12 empty] | 69.46 | 20.2066 | 117.2 | 116.8479 | 1.9358 | 0.99891
[12 empty] | 69.47 | 20.2111 | 117.2 | 116.696 | 1.9358 | 0.99121
[12 empty] | 69.48 | 20.2061 | 117.2 | 116.8092 | 1.9368 | 0.99641
[12 empty] | 69.49 | 20.2091 | 117.2 | 116.7783 | 1.9379 | 0.99699
[12 empty] | 69.5 | 20.2089 | 117.2 | 116.7059 | 1.9409 | 0.99042
[12 empty] | 69.51 | 20.2062 | 117.2 | 116.8474 | 1.9417 | 0.99889
[12 empty] | 69.52 | 20.2111 | 117.2 | 116.6938 | 1.9442 | 0.9912
[12 empty] | 69.53 | 20.2062 | 117.2 | 116.8154 | 1.9413 | 0.9966
[12 empty] | 69.54 | 20.2095 | 117.2 | 116.7864 | 1.939 | 0.9971
[12 empty] | 69.55 | 20.2093 | 117.2 | 116.711 | 1.9385 | 0.9907
[12 empty] | 69.56 | 20.2064 | 117.2 | 116.8507 | 1.9373 | 0.99894
[12 empty] | 69.57 | 20.2111 | 117.2 | 116.6832 | 1.936 | 0.9913
[12 empty] | 69.58 | 20.206 | 117.2 | 116.8053 | 1.9331 | 0.99653
[12 empty] | 69.59 | 20.2089 | 117.2 | 116.7738 | 1.9329 | 0.99699
[12 empty] | 69.6 | 20.2082 | 117.2 | 116.6929 | 1.9293 | 0.99066
[12 empty] | 69.61 | 20.2049 | 117.2 | 116.8314 | 1.9271 | 0.99895
[12 empty] | 69.62 | 20.2091 | 117.2 | 116.6711 | 1.9261 | 0.99126
[12 empty] | 69.63 | 20.2036 | 117.2 | 116.7884 | 1.9264 | 0.99659
[12 empty] | 69.64 | 20.206 | 117.2 | 116.7639 | 1.9226 | 0.99724
[12 empty] | 69.65 | 20.205 | 117.2 | 116.6836 | 1.915 | 0.99119
[12 empty] | 69.66 | 20.2014 | 117.2 | 116.8166 | 1.9046 | 0.99916
[12 empty] | 69.67 | 20.2055 | 117.2 | 116.6662 | 1.8952 | 0.99189
[12 empty] | 69.68 | 20.1998 | 117.2 | 116.7805 | 1.8811 | 0.99708
[12 empty] | 69.69 | 20.2023 | 117.2 | 116.7498 | 1.8645 | 0.99759
[12 empty] | 69.7 | 20.2014 | 117.2 | 116.6729 | 1.8473 | 0.99176
[12 empty] | 69.71 | 20.1979 | 117.2 | 116.8235 | 1.8281 | 0.99934
[12 empty] | 69.72 | 20.2019 | 117.2 | 116.6655 | 1.808 | 0.9925
[12 empty] | 69.73 | 20.1961 | 117.2 | 116.7725 | 1.785 | 0.99746
[12 empty] | 69.74 | 20.1985 | 117.2 | 116.7393 | 1.7657 | 0.9979
[12 empty] | 69.75 | 20.1973 | 117.2 | 116.6627 | 1.7457 | 0.99242
[12 empty] | 69.76 | 20.1936 | 117.2 | 116.8087 | 1.7269 | 0.9995
[12 empty] | 69.77 | 20.1976 | 117.2 | 116.6418 | 1.7097 | 0.99291
[12 empty] | 69.78 | 20.1916 | 117.2 | 116.7539 | 1.6944 | 0.99762
[12 empty] | 69.79 | 20.1938 | 117.2 | 116.7386 | 1.6821 | 0.99799
[12 empty] | 69.8 | 20.1925 | 117.2 | 116.6607 | 1.667 | 0.99268
[12 empty] | 69.81 | 20.189 | 117.2 | 116.7909 | 1.657 | 0.9995
[12 empty] | 69.82 | 20.193 | 117.2 | 116.6343 | 1.644 | 0.99324
[12 empty] | 69.83 | 20.1873 | 117.2 | 116.7531 | 1.6327 | 0.99784
[12 empty] | 69.84 | 20.1899 | 117.2 | 116.7269 | 1.622 | 0.99823
[12 empty] | 69.85 | 20.1889 | 117.2 | 116.6491 | 1.6098 | 0.99313
[12 empty] | 69.86 | 20.1853 | 117.2 | 116.7922 | 1.6011 | 0.99963
[12 empty] | 69.87 | 20.189 | 117.2 | 116.6419 | 1.5889 | 0.9936
[12 empty] | 69.88 | 20.1831 | 117.2 | 116.7532 | 1.5781 | 0.99797
[12 empty] | 69.89 | 20.1853 | 117.2 | 116.7308 | 1.5711 | 0.9982
[12 empty] | 69.9 | 20.184 | 117.2 | 116.6727 | 1.565 | 0.99302
[12 empty] | 69.91 | 20.1802 | 117.2 | 116.8003 | 1.5594 | 0.99959
[12 empty] | 69.92 | 20.1841 | 117.2 | 116.6372 | 1.5569 | 0.99338
[12 empty] | 69.93 | 20.1784 | 117.2 | 116.7528 | 1.554 | 0.99793
[12 empty] | 69.94 | 20.1809 | 117.2 | 116.722 | 1.5537 | 0.99823
[12 empty] | 69.95 | 20.1799 | 117.2 | 116.6535 | 1.5521 | 0.99321
[12 empty] | 69.96 | 20.1767 | 117.2 | 116.7928 | 1.5518 | 0.99963
[12 empty] | 69.97 | 20.1809 | 117.2 | 116.6219 | 1.5528 | 0.99354
[12 empty] | 69.98 | 20.1755 | 117.2 | 116.7315 | 1.5494 | 0.99808
[12 empty] | 69.99 | 20.1783 | 117.2 | 116.7084 | 1.5458 | 0.99831
[12 empty] | 70 | 20.1775 | 117.2 | 116.6377 | 1.5414 | 0.99327
[12 empty] | 70.01 | 20.1744 | 117.2 | 116.7816 | 1.5366 | 0.99965
[12 empty] | 70.02 | 20.1786 | 117.2 | 116.627 | 1.5319 | 0.99364
[12 empty] | 70.03 | 20.1731 | 117.2 | 116.7488 | 1.5263 | 0.9981
[12 empty] | 70.04 | 20.176 | 117.2 | 116.7183 | 1.5229 | 0.99833
[12 empty] | 70.05 | 20.175 | 117.2 | 116.645 | 1.5191 | 0.99342
[12 empty] | 70.06 | 20.1716 | 117.2 | 116.7822 | 1.512 | 0.99972
[12 empty] | 70.07 | 20.1758 | 117.2 | 116.6187 | 1.5113 | 0.99358
[12 empty] | 70.08 | 20.1703 | 117.2 | 116.7409 | 1.5105 | 0.9981
[12 empty] | 70.09 | 20.1733 | 117.2 | 116.7161 | 1.5105 | 0.99831
[12 empty] | 70.1 | 20.1727 | 117.2 | 116.6517 | 1.5095 | 0.99333
[12 empty] | 70.11 | 20.17 | 117.2 | 116.7863 | 1.5068 | 0.99969
[12 empty] | 70.12 | 20.1749 | 117.2 | 116.6252 | 1.5087 | 0.99353
[12 empty] | 70.13 | 20.17 | 117.2 | 116.7466 | 1.5075 | 0.99814
[12 empty] | 70.14 | 20.1735 | 117.2 | 116.7172 | 1.5081 | 0.99831
[12 empty] | 70.15 | 20.1734 | 117.2 | 116.6622 | 1.5137 | 0.99311
[12 empty] | 70.16 | 20.1709 | 117.2 | 116.8094 | 1.5254 | 0.99956
[12 empty] | 70.17 | 20.1758 | 117.2 | 116.6527 | 1.538 | 0.99286
[12 empty] | 70.18 | 20.1713 | 117.2 | 116.7681 | 1.553 | 0.99762
[12 empty] | 70.19 | 20.1753 | 117.2 | 116.738 | 1.5725 | 0.9977
[12 empty] | 70.2 | 20.1754 | 117.2 | 116.6706 | 1.5946 | 0.99203
[12 empty] | 70.21 | 20.1733 | 117.2 | 116.8114 | 1.621 | 0.99927
[12 empty] | 70.22 | 20.1788 | 117.2 | 116.655 | 1.6493 | 0.99187
[12 empty] | 70.23 | 20.1744 | 117.2 | 116.7828 | 1.6813 | 0.99705
[12 empty] | 70.24 | 20.1785 | 117.2 | 116.7588 | 1.7176 | 0.99712
[12 empty] | 70.25 | 20.1786 | 117.2 | 116.6971 | 1.7506 | 0.9911
[12 empty] | 70.26 | 20.1765 | 117.2 | 116.8451 | 1.7834 | 0.99896
[12 empty] | 70.27 | 20.1818 | 117.2 | 116.6872 | 1.8175 | 0.99074
[12 empty] | 70.28 | 20.1773 | 117.2 | 116.8106 | 1.8491 | 0.99643
[12 empty] | 70.29 | 20.1813 | 117.2 | 116.7747 | 1.882 | 0.99647
[12 empty] | 70.3 | 20.1815 | 117.2 | 116.7113 | 1.9136 | 0.98997
[12 empty] | 70.31 | 20.1795 | 117.2 | 116.8529 | 1.942 | 0.99864
[12 empty] | 70.32 | 20.1849 | 117.2 | 116.7006 | 1.9685 | 0.99015
[12 empty] | 70.33 | 20.1804 | 117.2 | 116.8211 | 1.9882 | 0.99626
[12 empty] | 70.34 | 20.1845 | 117.2 | 116.7915 | 2.0103 | 0.99624
[12 empty] | 70.35 | 20.1845 | 117.2 | 116.7166 | 2.0283 | 0.9899
[12 empty] | 70.36 | 20.1822 | 117.2 | 116.8492 | 2.0439 | 0.99858
[12 empty] | 70.37 | 20.1873 | 117.2 | 116.6975 | 2.0549 | 0.99001
[12 empty] | 70.38 | 20.1826 | 117.2 | 116.8199 | 2.0638 | 0.99605
[12 empty] | 70.39 | 20.1864 | 117.2 | 116.7928 | 2.0719 | 0.99613
[12 empty] | 70.4 | 20.1861 | 117.2 | 116.7315 | 2.0732 | 0.98989
[12 empty] | 70.41 | 20.184 | 117.2 | 116.8682 | 2.0771 | 0.99854
[12 empty] | 70.42 | 20.1891 | 117.2 | 116.7087 | 2.0789 | 0.99003
[12 empty] | 70.43 | 20.1843 | 117.2 | 116.8235 | 2.0813 | 0.99616
[12 empty] | 70.44 | 20.188 | 117.2 | 116.7848 | 2.0807 | 0.99626
[12 empty] | 70.45 | 20.1876 | 117.2 | 116.7172 | 2.0787 | 0.99004
[12 empty] | 70.46 | 20.1852 | 117.2 | 116.8525 | 2.0785 | 0.99858
[12 empty] | 70.47 | 20.1898 | 117.2 | 116.7022 | 2.077 | 0.99012
[12 empty] | 70.48 | 20.1849 | 117.2 | 116.8222 | 2.0749 | 0.99614
[12 empty] | 70.49 | 20.1884 | 117.2 | 116.7824 | 2.0751 | 0.99612
[12 empty] | 70.5 | 20.1879 | 117.2 | 116.7288 | 2.0747 | 0.98992
[12 empty] | 70.51 | 20.1855 | 117.2 | 116.8593 | 2.0737 | 0.99857
[12 empty] | 70.52 | 20.1903 | 117.2 | 116.7097 | 2.074 | 0.99001
[12 empty] | 70.53 | 20.1856 | 117.2 | 116.8198 | 2.0748 | 0.99613
[12 empty] | 70.54 | 20.1892 | 117.2 | 116.7894 | 2.077 | 0.99617
[12 empty] | 70.55 | 20.1887 | 117.2 | 116.7359 | 2.0766 | 0.99006
[12 empty] | 70.56 | 20.1865 | 117.2 | 116.8638 | 2.0769 | 0.99857
[12 empty] | 70.57 | 20.1914 | 117.2 | 116.7096 | 2.0792 | 0.98996
[12 empty] | 70.58 | 20.1866 | 117.2 | 116.8284 | 2.0774 | 0.99621
[12 empty] | 70.59 | 20.1903 | 117.2 | 116.7892 | 2.0772 | 0.99613
[12 empty] | 70.6 | 20.19 | 117.2 | 116.7304 | 2.0762 | 0.98999
[12 empty] | 70.61 | 20.1878 | 117.2 | 116.8531 | 2.0767 | 0.99856
[12 empty] | 70.62 | 20.1927 | 117.2 | 116.6953 | 2.0762 | 0.99005
[12 empty] | 70.63 | 20.1877 | 117.2 | 116.8157 | 2.0702 | 0.99638
[12 empty] | 70.64 | 20.1912 | 117.2 | 116.7775 | 2.0651 | 0.99639
[12 empty] | 70.65 | 20.1906 | 117.2 | 116.7173 | 2.0573 | 0.99059
[12 empty] | 70.66 | 20.1883 | 117.2 | 116.8462 | 2.0415 | 0.99896
[12 empty] | 70.67 | 20.1932 | 117.2 | 116.6888 | 2.0239 | 0.99114
[12 empty] | 70.68 | 20.1884 | 117.2 | 116.807 | 2.0015 | 0.99711
[12 empty] | 70.69 | 20.1922 | 117.2 | 116.76 | 1.9757 | 0.99716
[12 empty] | 70.7 | 20.1917 | 117.2 | 116.7042 | 1.9471 | 0.99186
[12 empty] | 70.71 | 20.1894 | 117.2 | 116.8381 | 1.9127 | 0.99933
[12 empty] | 70.72 | 20.1942 | 117.2 | 116.6808 | 1.8801 | 0.99216
[12 empty] | 70.73 | 20.1892 | 117.2 | 116.8025 | 1.8429 | 0.99777
[12 empty] | 70.74 | 20.1929 | 117.2 | 116.7625 | 1.8072 | 0.99772
[12 empty] | 70.75 | 20.1922 | 117.2 | 116.6977 | 1.774 | 0.99268
[12 empty] | 70.76 | 20.1897 | 117.2 | 116.8317 | 1.7452 | 0.99951
[12 empty] | 70.77 | 20.1939 | 117.2 | 116.6743 | 1.7302 | 0.99209
[12 empty] | 70.78 | 20.1888 | 117.2 | 116.812 | 1.6896 | 0.99843
[12 empty] | 70.79 | 20.1935 | 117.2 | 116.7486 | 1.6914 | 0.9971
[12 empty] | 70.8 | 20.192 | 117.2 | 116.7014 | 1.6744 | 0.99288
[12 empty] | 70.81 | 20.1904 | 117.2 | 116.8228 | 1.663 | 0.99952
[12 empty] | 70.82 | 20.194 | 117.2 | 116.666 | 1.6589 | 0.99241
[12 empty] | 70.83 | 20.1891 | 117.2 | 116.8028 | 1.6325 | 0.99856
[12 empty] | 70.84 | 20.1939 | 117.2 | 116.7438 | 1.6461 | 0.99725
[12 empty] | 70.85 | 20.1914 | 117.2 | 116.7147 | 1.6256 | 0.99384
[12 empty] | 70.86 | 20.1909 | 117.2 | 116.8269 | 1.6239 | 0.99953
[12 empty] | 70.87 | 20.1945 | 117.2 | 116.677 | 1.6185 | 0.99241
[12 empty] | 70.88 | 20.1897 | 117.2 | 116.8153 | 1.612 | 0.99861
[12 empty] | 70.89 | 20.1946 | 117.2 | 116.7501 | 1.6076 | 0.99726
[12 empty] | 70.9 | 20.1922 | 117.2 | 116.7141 | 1.5885 | 0.99395
[12 empty] | 70.91 | 20.1917 | 117.2 | 116.8308 | 1.5872 | 0.99953
[12 empty] | 70.92 | 20.1952 | 117.2 | 116.6766 | 1.5856 | 0.99251
[12 empty] | 70.93 | 20.1903 | 117.2 | 116.8075 | 1.5846 | 0.99858
[12 empty] | 70.94 | 20.195 | 117.2 | 116.7408 | 1.5846 | 0.99725
[12 empty] | 70.95 | 20.1924 | 117.2 | 116.7132 | 1.582 | 0.99398
[12 empty] | 70.96 | 20.1919 | 117.2 | 116.8301 | 1.5819 | 0.99954
[12 empty] | 70.97 | 20.1953 | 117.2 | 116.6681 | 1.5821 | 0.9924
[12 empty] | 70.98 | 20.1905 | 117.2 | 116.8158 | 1.5846 | 0.99854
[12 empty] | 70.99 | 20.1954 | 117.2 | 116.7466 | 1.5887 | 0.99711
[12 empty] | 71 | 20.1931 | 117.2 | 116.7183 | 1.591 | 0.99383
[12 empty] | 71.01 | 20.1931 | 117.2 | 116.8301 | 1.5945 | 0.99948
[12 empty] | 71.02 | 20.1967 | 117.2 | 116.6772 | 1.5976 | 0.99233
[12 empty] | 71.03 | 20.192 | 117.2 | 116.8188 | 1.5975 | 0.99858
[12 empty] | 71.04 | 20.1969 | 117.2 | 116.7486 | 1.5991 | 0.99719
[12 empty] | 71.05 | 20.1944 | 117.2 | 116.7186 | 1.6001 | 0.99393
[12 empty] | 71.06 | 20.1942 | 117.2 | 116.8237 | 1.603 | 0.99949
[12 empty] | 71.07 | 20.1976 | 117.2 | 116.6665 | 1.6046 | 0.99231
[12 empty] | 71.08 | 20.1926 | 117.2 | 116.8127 | 1.6051 | 0.99853
[12 empty] | 71.09 | 20.1973 | 117.2 | 116.74 | 1.608 | 0.99701
[12 empty] | 71.1 | 20.1946 | 117.2 | 116.7121 | 1.6093 | 0.99375
[12 empty] | 71.11 | 20.194 | 117.2 | 116.8251 | 1.6103 | 0.99947
[12 empty] | 71.12 | 20.197 | 117.2 | 116.6551 | 1.6135 | 0.99213
[12 empty] | 71.13 | 20.1916 | 117.2 | 116.798 | 1.6166 | 0.9985
[12 empty] | 71.14 | 20.1957 | 117.2 | 116.7265 | 1.6234 | 0.99693
[12 empty] | 71.15 | 20.1923 | 117.2 | 116.712 | 1.6286 | 0.99364
[12 empty] | 71.16 | 20.1912 | 117.2 | 116.8252 | 1.6367 | 0.99936
[12 empty] | 71.17 | 20.1937 | 117.2 | 116.666 | 1.6472 | 0.99166
[12 empty] | 71.18 | 20.188 | 117.2 | 116.8125 | 1.6543 | 0.99833
[12 empty] | 71.19 | 20.1922 | 117.2 | 116.7418 | 1.6632 | 0.99665
[12 empty] | 71.2 | 20.1899 | 117.2 | 116.7051 | 1.6856 | 0.99247
[12 empty] | 71.21 | 20.1882 | 117.2 | 116.8235 | 1.694 | 0.99932
[12 empty] | 71.22 | 20.191 | 117.2 | 116.6581 | 1.7033 | 0.99155
[12 empty] | 71.23 | 20.1857 | 117.2 | 116.7964 | 1.727 | 0.99779
[12 empty] | 71.24 | 20.1898 | 117.2 | 116.7314 | 1.738 | 0.99649
[12 empty] | 71.25 | 20.1864 | 117.2 | 116.7021 | 1.7479 | 0.99308
[12 empty] | 71.26 | 20.1844 | 117.2 | 116.8201 | 1.7517 | 0.99929
[12 empty] | 71.27 | 20.188 | 117.2 | 116.6587 | 1.7604 | 0.9911
[12 empty] | 71.28 | 20.1825 | 117.2 | 116.8074 | 1.7683 | 0.99809
[12 empty] | 71.29 | 20.1867 | 117.2 | 116.7311 | 1.7779 | 0.99625
[12 empty] | 71.3 | 20.1833 | 117.2 | 116.7014 | 1.7706 | 0.9929
[12 empty] | 71.31 | 20.1824 | 117.2 | 116.8159 | 1.7792 | 0.99915
[12 empty] | 71.32 | 20.1852 | 117.2 | 116.6607 | 1.7902 | 0.99084
[12 empty] | 71.33 | 20.1796 | 117.2 | 116.8041 | 1.7811 | 0.99808
[12 empty] | 71.34 | 20.1837 | 117.2 | 116.727 | 1.7886 | 0.99618
[12 empty] | 71.35 | 20.1802 | 117.2 | 116.7133 | 1.7939 | 0.99277
[12 empty] | 71.36 | 20.1791 | 117.2 | 116.8192 | 1.8039 | 0.99908
[12 empty] | 71.37 | 20.1815 | 117.2 | 116.6555 | 1.8107 | 0.99065
[12 empty] | 71.38 | 20.1758 | 117.2 | 116.8007 | 1.814 | 0.99799
[12 empty] | 71.39 | 20.1802 | 117.2 | 116.7223 | 1.8208 | 0.99596
[12 empty] | 71.4 | 20.1769 | 117.2 | 116.7054 | 1.8256 | 0.99261
[12 empty] | 71.41 | 20.1762 | 117.2 | 116.8254 | 1.8282 | 0.9991
[12 empty] | 71.42 | 20.1789 | 117.2 | 116.6633 | 1.8296 | 0.99074
[12 empty] | 71.43 | 20.1735 | 117.2 | 116.7871 | 1.8471 | 0.99751
[12 empty] | 71.44 | 20.1776 | 117.2 | 116.7265 | 1.8497 | 0.99606
[12 empty] | 71.45 | 20.1741 | 117.2 | 116.7123 | 1.8476 | 0.99288
[12 empty] | 71.46 | 20.1728 | 117.2 | 116.8159 | 1.8468 | 0.9991
[12 empty] | 71.47 | 20.1764 | 117.2 | 116.6568 | 1.8463 | 0.99068
[12 empty] | 71.48 | 20.171 | 117.2 | 116.7958 | 1.8445 | 0.99805
[12 empty] | 71.49 | 20.1744 | 117.2 | 116.7338 | 1.8237 | 0.99682
[12 empty] | 71.5 | 20.1718 | 117.2 | 116.7001 | 1.8187 | 0.9929
[12 empty] | 71.51 | 20.171 | 117.2 | 116.8014 | 1.8202 | 0.99906
[12 empty] | 71.52 | 20.1734 | 117.2 | 116.6482 | 1.8187 | 0.99084
[12 empty] | 71.53 | 20.1679 | 117.2 | 116.7901 | 1.8012 | 0.99808
[12 empty] | 71.54 | 20.1721 | 117.2 | 116.7146 | 1.8026 | 0.996
[12 empty] | 71.55 | 20.1685 | 117.2 | 116.6944 | 1.8023 | 0.9929
[12 empty] | 71.56 | 20.1676 | 117.2 | 116.81 | 1.8036 | 0.99907
[12 empty] | 71.57 | 20.17 | 117.2 | 116.6585 | 1.8021 | 0.99077
[12 empty] | 71.58 | 20.1646 | 117.2 | 116.8081 | 1.8018 | 0.99806
[12 empty] | 71.59 | 20.169 | 117.2 | 116.7356 | 1.8226 | 0.99595
[12 empty] | 71.6 | 20.1655 | 117.2 | 116.7174 | 1.8216 | 0.99296
[12 empty] | 71.61 | 20.1651 | 117.2 | 116.8256 | 1.8215 | 0.99907
[12 empty] | 71.62 | 20.1679 | 117.2 | 116.659 | 1.8214 | 0.99084
[12 empty] | 71.63 | 20.163 | 117.2 | 116.8081 | 1.8178 | 0.99819
[12 empty] | 71.64 | 20.1677 | 117.2 | 116.7354 | 1.8159 | 0.99608
[12 empty] | 71.65 | 20.1649 | 117.2 | 116.7232 | 1.812 | 0.99312
[12 empty] | 71.66 | 20.165 | 117.2 | 116.8309 | 1.8113 | 0.99909
[12 empty] | 71.67 | 20.1682 | 117.2 | 116.6657 | 1.8093 | 0.9909
[12 empty] | 71.68 | 20.1635 | 117.2 | 116.8073 | 1.8057 | 0.99817
[12 empty] | 71.69 | 20.1687 | 117.2 | 116.7322 | 1.8067 | 0.99591
[12 empty] | 71.7 | 20.1661 | 117.2 | 116.7137 | 1.807 | 0.99294
[12 empty] | 71.71 | 20.1665 | 117.2 | 116.8263 | 1.8081 | 0.99904
[12 empty] | 71.72 | 20.1698 | 117.2 | 116.6732 | 1.8095 | 0.99074
[12 empty] | 71.73 | 20.1654 | 117.2 | 116.8247 | 1.814 | 0.99805
[12 empty] | 71.74 | 20.1705 | 117.2 | 116.7452 | 1.8196 | 0.99583
[12 empty] | 71.75 | 20.1676 | 117.2 | 116.7181 | 1.8225 | 0.99296
[12 empty] | 71.76 | 20.1679 | 117.2 | 116.8206 | 1.8238 | 0.99906
[12 empty] | 71.77 | 20.1713 | 117.2 | 116.6582 | 1.8299 | 0.99051
[12 empty] | 71.78 | 20.1667 | 117.2 | 116.8104 | 1.8298 | 0.99817
[12 empty] | 71.79 | 20.172 | 117.2 | 116.7345 | 1.8291 | 0.99594
[12 empty] | 71.8 | 20.1694 | 117.2 | 116.7184 | 1.8269 | 0.99307
[12 empty] | 71.81 | 20.1699 | 117.2 | 116.8209 | 1.8251 | 0.99908
[12 empty] | 71.82 | 20.1733 | 117.2 | 116.6593 | 1.8253 | 0.99074
[12 empty] | 71.83 | 20.1686 | 117.2 | 116.8047 | 1.8187 | 0.99825
[12 empty] | 71.84 | 20.1738 | 117.2 | 116.7169 | 1.8187 | 0.99584
[12 empty] | 71.85 | 20.1708 | 117.2 | 116.7082 | 1.8162 | 0.99311
[12 empty] | 71.86 | 20.171 | 117.2 | 116.8249 | 1.8155 | 0.99907
[12 empty] | 71.87 | 20.1742 | 117.2 | 116.6635 | 1.8135 | 0.99064
[12 empty] | 71.88 | 20.1696 | 117.2 | 116.8091 | 1.8129 | 0.99819
[12 empty] | 71.89 | 20.1749 | 117.2 | 116.7316 | 1.8163 | 0.99578
[12 empty] | 71.9 | 20.1721 | 117.2 | 116.7022 | 1.8148 | 0.99316
[12 empty] | 71.91 | 20.1727 | 117.2 | 116.8069 | 1.8157 | 0.99906
[12 empty] | 71.92 | 20.176 | 117.2 | 116.6443 | 1.8161 | 0.99071
[12 empty] | 71.93 | 20.1715 | 117.2 | 116.7908 | 1.8144 | 0.9983
[12 empty] | 71.94 | 20.1767 | 117.2 | 116.705 | 1.8125 | 0.99592
[12 empty] | 71.95 | 20.1739 | 117.2 | 116.6964 | 1.8104 | 0.99323
[12 empty] | 71.96 | 20.1743 | 117.2 | 116.8046 | 1.8114 | 0.99905
[12 empty] | 71.97 | 20.1773 | 117.2 | 116.6492 | 1.8116 | 0.99063
[12 empty] | 71.98 | 20.1726 | 117.2 | 116.7996 | 1.81 | 0.99823
[12 empty] | 71.99 | 20.1777 | 117.2 | 116.7131 | 1.813 | 0.99565
[12 empty] | 72 | 20.175 | 117.2 | 116.6974 | 1.815 | 0.99305
[12 empty] | 72.01 | 20.1755 | 117.2 | 116.8038 | 1.8148 | 0.99907
[12 empty] | 72.02 | 20.1785 | 117.2 | 116.6472 | 1.8126 | 0.99086
[12 empty] | 72.03 | 20.1739 | 117.2 | 116.7946 | 1.8143 | 0.99825
[12 empty] | 72.04 | 20.179 | 117.2 | 116.7114 | 1.8204 | 0.99565
[12 empty] | 72.05 | 20.1759 | 117.2 | 116.7057 | 1.8196 | 0.99327
[12 empty] | 72.06 | 20.1765 | 117.2 | 116.8081 | 1.8216 | 0.99901
[12 empty] | 72.07 | 20.1797 | 117.2 | 116.6602 | 1.8221 | 0.9906
[12 empty] | 72.08 | 20.1753 | 117.2 | 116.808 | 1.8217 | 0.99825
[12 empty] | 72.09 | 20.1804 | 117.2 | 116.7241 | 1.8217 | 0.99565
[12 empty] | 72.1 | 20.1776 | 117.2 | 116.7109 | 1.8163 | 0.99336
[12 empty] | 72.11 | 20.1784 | 117.2 | 116.8161 | 1.8173 | 0.99904
[12 empty] | 72.12 | 20.1815 | 117.2 | 116.6662 | 1.8186 | 0.99078
[12 empty] | 72.13 | 20.1771 | 117.2 | 116.8056 | 1.8161 | 0.99832
[12 empty] | 72.14 | 20.1824 | 117.2 | 116.7156 | 1.8178 | 0.99557
[12 empty] | 72.15 | 20.1795 | 117.2 | 116.7142 | 1.8183 | 0.99325
[12 empty] | 72.16 | 20.18 | 117.2 | 116.8142 | 1.8181 | 0.99901
[12 empty] | 72.17 | 20.183 | 117.2 | 116.6648 | 1.8173 | 0.99066
[12 empty] | 72.18 | 20.1785 | 117.2 | 116.8093 | 1.817 | 0.99826
[12 empty] | 72.19 | 20.1837 | 117.2 | 116.7293 | 1.8195 | 0.99554
[12 empty] | 72.2 | 20.1807 | 117.2 | 116.717 | 1.8195 | 0.99336
[12 empty] | 72.21 | 20.1815 | 117.2 | 116.8201 | 1.8213 | 0.999
[12 empty] | 72.22 | 20.1846 | 117.2 | 116.6719 | 1.8238 | 0.99062
[12 empty] | 72.23 | 20.1801 | 117.2 | 116.8285 | 1.8231 | 0.99834
[12 empty] | 72.24 | 20.1853 | 117.2 | 116.7466 | 1.8232 | 0.99557
[12 empty] | 72.25 | 20.1822 | 117.2 | 116.735 | 1.8208 | 0.99339
[12 empty] | 72.26 | 20.1829 | 117.2 | 116.8273 | 1.8222 | 0.99898
[12 empty] | 72.27 | 20.1857 | 117.2 | 116.6837 | 1.822 | 0.99067
[12 empty] | 72.28 | 20.1812 | 117.2 | 116.8241 | 1.8202 | 0.99831
[12 empty] | 72.29 | 20.1865 | 117.2 | 116.7342 | 1.8204 | 0.99553
[12 empty] | 72.3 | 20.1846 | 117.2 | 116.7252 | 1.8352 | 0.9925
[12 empty] | 72.31 | 20.1844 | 117.2 | 116.8318 | 1.8348 | 0.99901
[12 empty] | 72.32 | 20.1874 | 117.2 | 116.6853 | 1.836 | 0.99054
[12 empty] | 72.33 | 20.183 | 117.2 | 116.8244 | 1.8381 | 0.99828
[12 empty] | 72.34 | 20.1883 | 117.2 | 116.7315 | 1.8419 | 0.99539
[12 empty] | 72.35 | 20.185 | 117.2 | 116.7327 | 1.8416 | 0.9934
[12 empty] | 72.36 | 20.1857 | 117.2 | 116.8329 | 1.8416 | 0.99898
[12 empty] | 72.37 | 20.1885 | 117.2 | 116.677 | 1.8454 | 0.99042
[12 empty] | 72.38 | 20.184 | 117.2 | 116.827 | 1.8428 | 0.99839
[12 empty] | 72.39 | 20.1894 | 117.2 | 116.7398 | 1.8443 | 0.99546
[12 empty] | 72.4 | 20.1862 | 117.2 | 116.7432 | 1.8274 | 0.99348
[12 empty] | 72.41 | 20.187 | 117.2 | 116.8427 | 1.8277 | 0.99901
[12 empty] | 72.42 | 20.1898 | 117.2 | 116.6837 | 1.8275 | 0.99055
[12 empty] | 72.43 | 20.1852 | 117.2 | 116.8305 | 1.8228 | 0.99842
[12 empty] | 72.44 | 20.1903 | 117.2 | 116.7321 | 1.8226 | 0.9954
[12 empty] | 72.45 | 20.187 | 117.2 | 116.7342 | 1.8209 | 0.9935
[12 empty] | 72.46 | 20.1877 | 117.2 | 116.834 | 1.8198 | 0.99901
[12 empty] | 72.47 | 20.1904 | 117.2 | 116.684 | 1.8188 | 0.99049
[12 empty] | 72.48 | 20.1859 | 117.2 | 116.8301 | 1.8181 | 0.99841
[12 empty] | 72.49 | 20.1912 | 117.2 | 116.7356 | 1.8205 | 0.99535
[12 empty] | 72.5 | 20.1879 | 117.2 | 116.743 | 1.8196 | 0.99353
[12 empty] | 72.51 | 20.1888 | 117.2 | 116.8308 | 1.8223 | 0.99895
[12 empty] | 72.52 | 20.1922 | 117.2 | 116.686 | 1.8194 | 0.99075
[12 empty] | 72.53 | 20.1872 | 117.2 | 116.8479 | 1.8198 | 0.99841
[12 empty] | 72.54 | 20.1924 | 117.2 | 116.7428 | 1.822 | 0.9953
[12 empty] | 72.55 | 20.1901 | 117.2 | 116.7241 | 1.8374 | 0.99262
[12 empty] | 72.56 | 20.19 | 117.2 | 116.8276 | 1.8404 | 0.99894
[12 empty] | 72.57 | 20.1928 | 117.2 | 116.685 | 1.8417 | 0.99039
[12 empty] | 72.58 | 20.1886 | 117.2 | 116.8371 | 1.8435 | 0.99836
[12 empty] | 72.59 | 20.1941 | 117.2 | 116.7357 | 1.8463 | 0.99521
[12 empty] | 72.6 | 20.1909 | 117.2 | 116.7427 | 1.8443 | 0.99364
[12 empty] | 72.61 | 20.1918 | 117.2 | 116.8272 | 1.8438 | 0.99896
[12 empty] | 72.62 | 20.1943 | 117.2 | 116.6756 | 1.8461 | 0.9906
[12 empty] | 72.63 | 20.1897 | 117.2 | 116.8244 | 1.8441 | 0.99846
[12 empty] | 72.64 | 20.1944 | 117.2 | 116.7208 | 1.8443 | 0.99529
[12 empty] | 72.65 | 20.1904 | 117.2 | 116.7275 | 1.8236 | 0.9938
[12 empty] | 72.66 | 20.1906 | 117.2 | 116.8196 | 1.8231 | 0.99895
[12 empty] | 72.67 | 20.1924 | 117.2 | 116.6663 | 1.8202 | 0.99059
[12 empty] | 72.68 | 20.1872 | 117.2 | 116.8114 | 1.8146 | 0.99852
[12 empty] | 72.69 | 20.1909 | 117.2 | 116.7293 | 1.793 | 0.99619
[12 empty] | 72.7 | 20.1873 | 117.2 | 116.723 | 1.7889 | 0.99387
[12 empty] | 72.71 | 20.1873 | 117.2 | 116.8164 | 1.7878 | 0.99898
[12 empty] | 72.72 | 20.1887 | 117.2 | 116.6707 | 1.7849 | 0.99079
[12 empty] | 72.73 | 20.1832 | 117.2 | 116.8215 | 1.7793 | 0.99861
[12 empty] | 72.74 | 20.1873 | 117.2 | 116.7119 | 1.7777 | 0.99536
[12 empty] | 72.75 | 20.1828 | 117.2 | 116.7136 | 1.7749 | 0.99394
[12 empty] | 72.76 | 20.1827 | 117.2 | 116.8078 | 1.7723 | 0.99901
[12 empty] | 72.77 | 20.1843 | 117.2 | 116.661 | 1.7694 | 0.99077
[12 empty] | 72.78 | 20.1793 | 117.2 | 116.8127 | 1.7666 | 0.99859
[12 empty] | 72.79 | 20.1838 | 117.2 | 116.7174 | 1.7837 | 0.99542
[12 empty] | 72.8 | 20.1796 | 117.2 | 116.7206 | 1.776 | 0.99427
[12 empty] | 72.81 | 20.18 | 117.2 | 116.8074 | 1.7703 | 0.9991
[12 empty] | 72.82 | 20.1818 | 117.2 | 116.6549 | 1.7655 | 0.99109
[12 empty] | 72.83 | 20.1767 | 117.2 | 116.7986 | 1.758 | 0.9988
[12 empty] | 72.84 | 20.1809 | 117.2 | 116.7115 | 1.7528 | 0.9956
[12 empty] | 72.85 | 20.1764 | 117.2 | 116.7199 | 1.7468 | 0.99426
[12 empty] | 72.86 | 20.1763 | 117.2 | 116.7991 | 1.7439 | 0.99907
[12 empty] | 72.87 | 20.1777 | 117.2 | 116.6563 | 1.7416 | 0.99092
[12 empty] | 72.88 | 20.1724 | 117.2 | 116.8078 | 1.7356 | 0.99874
[12 empty] | 72.89 | 20.1768 | 117.2 | 116.709 | 1.7359 | 0.9954
[12 empty] | 72.9 | 20.1723 | 117.2 | 116.7171 | 1.7352 | 0.9943
[12 empty] | 72.91 | 20.1726 | 117.2 | 116.8106 | 1.7352 | 0.9991
[12 empty] | 72.92 | 20.1742 | 117.2 | 116.672 | 1.7353 | 0.99108
[12 empty] | 72.93 | 20.1692 | 117.2 | 116.8212 | 1.7366 | 0.99877
[12 empty] | 72.94 | 20.1737 | 117.2 | 116.7123 | 1.7413 | 0.99538
[12 empty] | 72.95 | 20.1692 | 117.2 | 116.7265 | 1.7393 | 0.99436
[12 empty] | 72.96 | 20.1696 | 117.2 | 116.8218 | 1.7396 | 0.99906
[12 empty] | 72.97 | 20.1713 | 117.2 | 116.6822 | 1.7395 | 0.99092
[12 empty] | 72.98 | 20.1663 | 117.2 | 116.8307 | 1.7365 | 0.99881
[12 empty] | 72.99 | 20.171 | 117.2 | 116.7261 | 1.7357 | 0.99544
[12 empty] | 73 | 20.1668 | 117.2 | 116.7406 | 1.7317 | 0.99451
[12 empty] | 73.01 | 20.1674 | 117.2 | 116.824 | 1.7325 | 0.99909
[12 empty] | 73.02 | 20.169 | 117.2 | 116.675 | 1.7348 | 0.99093
[12 empty] | 73.03 | 20.1639 | 117.2 | 116.821 | 1.7326 | 0.99882
[12 empty] | 73.04 | 20.1684 | 117.2 | 116.7167 | 1.7353 | 0.99525
[12 empty] | 73.05 | 20.1638 | 117.2 | 116.7278 | 1.7345 | 0.9944
[12 empty] | 73.06 | 20.1642 | 117.2 | 116.8216 | 1.7344 | 0.99907
[12 empty] | 73.07 | 20.1657 | 117.2 | 116.6765 | 1.735 | 0.99088
[12 empty] | 73.08 | 20.1609 | 117.2 | 116.8306 | 1.7356 | 0.9988
[12 empty] | 73.09 | 20.1657 | 117.2 | 116.7333 | 1.7393 | 0.99526
[12 empty] | 73.1 | 20.1614 | 117.2 | 116.7487 | 1.7387 | 0.99453
[12 empty] | 73.11 | 20.1623 | 117.2 | 116.8234 | 1.7391 | 0.99908
[12 empty] | 73.12 | 20.1641 | 117.2 | 116.6804 | 1.7377 | 0.99102
[12 empty] | 73.13 | 20.1595 | 117.2 | 116.8406 | 1.7335 | 0.99892
[12 empty] | 73.14 | 20.1645 | 117.2 | 116.7438 | 1.7301 | 0.99541
[12 empty] | 73.15 | 20.1607 | 117.2 | 116.7497 | 1.725 | 0.99466
[12 empty] | 73.16 | 20.1621 | 117.2 | 116.8217 | 1.7264 | 0.99904
[12 empty] | 73.17 | 20.1643 | 117.2 | 116.6844 | 1.7234 | 0.99107
[12 empty] | 73.18 | 20.1603 | 117.2 | 116.8409 | 1.7198 | 0.99888
[12 empty] | 73.19 | 20.166 | 117.2 | 116.7333 | 1.7202 | 0.99524
[12 empty] | 73.2 | 20.1626 | 117.2 | 116.7482 | 1.7183 | 0.99463
[12 empty] | 73.21 | 20.1641 | 117.2 | 116.8336 | 1.7207 | 0.99902
[12 empty] | 73.22 | 20.1664 | 117.2 | 116.6983 | 1.721 | 0.991
[12 empty] | 73.23 | 20.1625 | 117.2 | 116.8492 | 1.7266 | 0.99879
[12 empty] | 73.24 | 20.168 | 117.2 | 116.7496 | 1.7354 | 0.99499
[12 empty] | 73.25 | 20.1643 | 117.2 | 116.7632 | 1.7392 | 0.99447
[12 empty] | 73.26 | 20.166 | 117.2 | 116.8343 | 1.7459 | 0.99888
[12 empty] | 73.27 | 20.1685 | 117.2 | 116.6938 | 1.7537 | 0.99057
[12 empty] | 73.28 | 20.1647 | 117.2 | 116.8468 | 1.7613 | 0.99869
[12 empty] | 73.29 | 20.1702 | 117.2 | 116.7418 | 1.7706 | 0.99479
[12 empty] | 73.3 | 20.1668 | 117.2 | 116.7627 | 1.7768 | 0.99431
[12 empty] | 73.31 | 20.1686 | 117.2 | 116.8287 | 1.7853 | 0.99883
[12 empty] | 73.32 | 20.1708 | 117.2 | 116.6972 | 1.7909 | 0.99064
[12 empty] | 73.33 | 20.1668 | 117.2 | 116.8422 | 1.794 | 0.99871
[12 empty] | 73.34 | 20.1723 | 117.2 | 116.7348 | 1.8011 | 0.99464
[12 empty] | 73.35 | 20.1686 | 117.2 | 116.762 | 1.8064 | 0.99419
[12 empty] | 73.36 | 20.1702 | 117.2 | 116.8329 | 1.811 | 0.99877
[12 empty] | 73.37 | 20.1723 | 117.2 | 116.6975 | 1.8143 | 0.99035
[12 empty] | 73.38 | 20.1685 | 117.2 | 116.8471 | 1.8169 | 0.99863
[12 empty] | 73.39 | 20.1741 | 117.2 | 116.7497 | 1.8215 | 0.99456
[12 empty] | 73.4 | 20.1705 | 117.2 | 116.7682 | 1.8215 | 0.99431
[12 empty] | 73.41 | 20.1723 | 117.2 | 116.8406 | 1.8223 | 0.99881
[12 empty] | 73.42 | 20.1748 | 117.2 | 116.7042 | 1.8274 | 0.9903
[12 empty] | 73.43 | 20.1709 | 117.2 | 116.8568 | 1.8263 | 0.99874
[12 empty] | 73.44 | 20.1763 | 117.2 | 116.7452 | 1.8269 | 0.99461
[12 empty] | 73.45 | 20.1725 | 117.2 | 116.7673 | 1.8239 | 0.99436
[12 empty] | 73.46 | 20.1744 | 117.2 | 116.8295 | 1.8229 | 0.9988
[12 empty] | 73.47 | 20.1764 | 117.2 | 116.697 | 1.8218 | 0.99043
[12 empty] | 73.48 | 20.1725 | 117.2 | 116.847 | 1.8167 | 0.99876
[12 empty] | 73.49 | 20.1782 | 117.2 | 116.7321 | 1.8185 | 0.99447
[12 empty] | 73.5 | 20.1745 | 117.2 | 116.7584 | 1.8176 | 0.99436
[12 empty] | 73.51 | 20.1762 | 117.2 | 116.8347 | 1.8182 | 0.9988
[12 empty] | 73.52 | 20.1782 | 117.2 | 116.7053 | 1.8181 | 0.99031
[12 empty] | 73.53 | 20.1743 | 117.2 | 116.8561 | 1.8204 | 0.99868
[12 empty] | 73.54 | 20.1798 | 117.2 | 116.744 | 1.8236 | 0.99445
[12 empty] | 73.55 | 20.1759 | 117.2 | 116.7793 | 1.822 | 0.99444
[12 empty] | 73.56 | 20.1778 | 117.2 | 116.8464 | 1.8245 | 0.99874
[12 empty] | 73.57 | 20.1799 | 117.2 | 116.7076 | 1.827 | 0.99027
[12 empty] | 73.58 | 20.1761 | 117.2 | 116.8584 | 1.8286 | 0.99872
[12 empty] | 73.59 | 20.1816 | 117.2 | 116.7446 | 1.8297 | 0.99442
[12 empty] | 73.6 | 20.1778 | 117.2 | 116.7726 | 1.8275 | 0.99447
[12 empty] | 73.61 | 20.1796 | 117.2 | 116.8469 | 1.8301 | 0.99873
[12 empty] | 73.62 | 20.1812 | 117.2 | 116.7098 | 1.8293 | 0.99037
[12 empty] | 73.63 | 20.177 | 117.2 | 116.862 | 1.8264 | 0.99875
[12 empty] | 73.64 | 20.1821 | 117.2 | 116.7448 | 1.8286 | 0.99433
[12 empty] | 73.65 | 20.1776 | 117.2 | 116.7785 | 1.828 | 0.99447
[12 empty] | 73.66 | 20.179 | 117.2 | 116.8469 | 1.8282 | 0.99873
[12 empty] | 73.67 | 20.1802 | 117.2 | 116.7128 | 1.8255 | 0.99045
[12 empty] | 73.68 | 20.1758 | 117.2 | 116.8669 | 1.8222 | 0.9988
[12 empty] | 73.69 | 20.1807 | 117.2 | 116.7504 | 1.823 | 0.99437
[12 empty] | 73.7 | 20.1762 | 117.2 | 116.7828 | 1.8165 | 0.9948
[12 empty] | 73.71 | 20.1774 | 117.2 | 116.8409 | 1.8117 | 0.99885
[12 empty] | 73.72 | 20.1784 | 117.2 | 116.7099 | 1.8024 | 0.99098
[12 empty] | 73.73 | 20.1738 | 117.2 | 116.8645 | 1.7912 | 0.99901
[12 empty] | 73.74 | 20.1782 | 117.2 | 116.7464 | 1.7801 | 0.99489
[12 empty] | 73.75 | 20.1734 | 117.2 | 116.7701 | 1.7646 | 0.99524
[12 empty] | 73.76 | 20.1744 | 117.2 | 116.8326 | 1.754 | 0.99898
[12 empty] | 73.77 | 20.1757 | 117.2 | 116.7012 | 1.7395 | 0.99139
[12 empty] | 73.78 | 20.1704 | 117.2 | 116.8614 | 1.7272 | 0.99908
[12 empty] | 73.79 | 20.1749 | 117.2 | 116.7469 | 1.7162 | 0.99493
[12 empty] | 73.8 | 20.1709 | 117.2 | 116.7613 | 1.7219 | 0.99451
[12 empty] | 73.81 | 20.1712 | 117.2 | 116.8345 | 1.7138 | 0.99903
[12 empty] | 73.82 | 20.172 | 117.2 | 116.7093 | 1.7062 | 0.99147
[12 empty] | 73.83 | 20.1675 | 117.2 | 116.8562 | 1.7014 | 0.99911
[12 empty] | 73.84 | 20.172 | 117.2 | 116.7406 | 1.7001 | 0.99496
[12 empty] | 73.85 | 20.1671 | 117.2 | 116.7712 | 1.6942 | 0.99552
[12 empty] | 73.86 | 20.1683 | 117.2 | 116.8362 | 1.6914 | 0.99904
[12 empty] | 73.87 | 20.1692 | 117.2 | 116.7093 | 1.6869 | 0.99167
[12 empty] | 73.88 | 20.1647 | 117.2 | 116.8568 | 1.6797 | 0.99923
[12 empty] | 73.89 | 20.1691 | 117.2 | 116.7359 | 1.6749 | 0.99516
[12 empty] | 73.9 | 20.1642 | 117.2 | 116.7656 | 1.6501 | 0.99571
[12 empty] | 73.91 | 20.1654 | 117.2 | 116.8172 | 1.6496 | 0.99904
[12 empty] | 73.92 | 20.1658 | 117.2 | 116.6904 | 1.647 | 0.99162
[12 empty] | 73.93 | 20.1611 | 117.2 | 116.8463 | 1.6428 | 0.9992
[12 empty] | 73.94 | 20.1655 | 117.2 | 116.7301 | 1.6437 | 0.99491
[12 empty] | 73.95 | 20.1605 | 117.2 | 116.7653 | 1.6428 | 0.99555
[12 empty] | 73.96 | 20.1618 | 117.2 | 116.8243 | 1.6464 | 0.99896
[12 empty] | 73.97 | 20.1625 | 117.2 | 116.6842 | 1.6501 | 0.99144
[12 empty] | 73.98 | 20.158 | 117.2 | 116.8328 | 1.6502 | 0.99923
[12 empty] | 73.99 | 20.1628 | 117.2 | 116.7213 | 1.6538 | 0.99498
[12 empty] | 74 | 20.1582 | 117.2 | 116.7569 | 1.6514 | 0.99582
[12 empty] | 74.01 | 20.1599 | 117.2 | 116.8187 | 1.6502 | 0.99907
[12 empty] | 74.02 | 20.1608 | 117.2 | 116.6873 | 1.651 | 0.99156
[12 empty] | 74.03 | 20.1564 | 117.2 | 116.8448 | 1.6477 | 0.99926
[12 empty] | 74.04 | 20.1609 | 117.2 | 116.7298 | 1.6451 | 0.99504
[12 empty] | 74.05 | 20.1559 | 117.2 | 116.7696 | 1.6389 | 0.99583
[12 empty] | 74.06 | 20.1564 | 117.2 | 116.83 | 1.6227 | 0.99929
[12 empty] | 74.07 | 20.1581 | 117.2 | 116.6841 | 1.6191 | 0.99166
[12 empty] | 74.08 | 20.1536 | 117.2 | 116.8426 | 1.6154 | 0.9993
[12 empty] | 74.09 | 20.1578 | 117.2 | 116.7473 | 1.6002 | 0.9957
[12 empty] | 74.1 | 20.1532 | 117.2 | 116.7809 | 1.6013 | 0.99577
[12 empty] | 74.11 | 20.1546 | 117.2 | 116.8312 | 1.604 | 0.99901
[12 empty] | 74.12 | 20.1551 | 117.2 | 116.7026 | 1.6047 | 0.99151
[12 empty] | 74.13 | 20.1509 | 117.2 | 116.8595 | 1.606 | 0.99924
[12 empty] | 74.14 | 20.1559 | 117.2 | 116.732 | 1.6118 | 0.99475
[12 empty] | 74.15 | 20.1513 | 117.2 | 116.7693 | 1.6111 | 0.99587
[12 empty] | 74.16 | 20.1538 | 117.2 | 116.8206 | 1.6246 | 0.99901
[12 empty] | 74.17 | 20.1552 | 117.2 | 116.6979 | 1.6246 | 0.99166
[12 empty] | 74.18 | 20.1519 | 117.2 | 116.8503 | 1.6219 | 0.99934
[12 empty] | 74.19 | 20.1576 | 117.2 | 116.7218 | 1.6366 | 0.995
[12 empty] | 74.2 | 20.1538 | 117.2 | 116.7724 | 1.6293 | 0.99609
[12 empty] | 74.21 | 20.1566 | 117.2 | 116.8198 | 1.6258 | 0.99909
[12 empty] | 74.22 | 20.158 | 117.2 | 116.6951 | 1.6183 | 0.99199
[12 empty] | 74.23 | 20.1546 | 117.2 | 116.8479 | 1.6099 | 0.99939
[12 empty] | 74.24 | 20.1601 | 117.2 | 116.7267 | 1.605 | 0.99499
[12 empty] | 74.25 | 20.156 | 117.2 | 116.775 | 1.5959 | 0.99626
[12 empty] | 74.26 | 20.1586 | 117.2 | 116.8138 | 1.592 | 0.9991
[12 empty] | 74.27 | 20.1601 | 117.2 | 116.6864 | 1.5867 | 0.992
[12 empty] | 74.28 | 20.157 | 117.2 | 116.8351 | 1.5843 | 0.99939
[12 empty] | 74.29 | 20.1626 | 117.2 | 116.7099 | 1.5816 | 0.99514
[12 empty] | 74.3 | 20.1595 | 117.2 | 116.7422 | 1.5916 | 0.99565
[12 empty] | 74.31 | 20.1613 | 117.2 | 116.799 | 1.587 | 0.99918
[12 empty] | 74.32 | 20.1627 | 117.2 | 116.6849 | 1.5819 | 0.9923
[12 empty] | 74.33 | 20.1594 | 117.2 | 116.838 | 1.5774 | 0.99947
[12 empty] | 74.34 | 20.1646 | 117.2 | 116.7086 | 1.5719 | 0.99526
[12 empty] | 74.35 | 20.1605 | 117.2 | 116.7576 | 1.5668 | 0.99648
[12 empty] | 74.36 | 20.1632 | 117.2 | 116.7968 | 1.5649 | 0.99914
[12 empty] | 74.37 | 20.1643 | 117.2 | 116.6816 | 1.5589 | 0.99236
[12 empty] | 74.38 | 20.1611 | 117.2 | 116.841 | 1.5526 | 0.99949
[12 empty] | 74.39 | 20.1666 | 117.2 | 116.7116 | 1.5517 | 0.99519
[12 empty] | 74.4 | 20.1626 | 117.2 | 116.7642 | 1.5315 | 0.99652
[12 empty] | 74.41 | 20.1652 | 117.2 | 116.8067 | 1.533 | 0.99915
[12 empty] | 74.42 | 20.1664 | 117.2 | 116.6981 | 1.5316 | 0.99239
[12 empty] | 74.43 | 20.1632 | 117.2 | 116.8584 | 1.5309 | 0.99948
[12 empty] | 74.44 | 20.1686 | 117.2 | 116.7367 | 1.535 | 0.99506
[12 empty] | 74.45 | 20.1644 | 117.2 | 116.7852 | 1.5335 | 0.99655
[12 empty] | 74.46 | 20.1672 | 117.2 | 116.8127 | 1.5324 | 0.99916
[12 empty] | 74.47 | 20.1685 | 117.2 | 116.6936 | 1.5311 | 0.99244
[12 empty] | 74.48 | 20.1653 | 117.2 | 116.8505 | 1.529 | 0.99952
[12 empty] | 74.49 | 20.1707 | 117.2 | 116.7304 | 1.5282 | 0.99523
[12 empty] | 74.5 | 20.1664 | 117.2 | 116.7889 | 1.5245 | 0.99668
[12 empty] | 74.51 | 20.1692 | 117.2 | 116.8151 | 1.5252 | 0.99914
[12 empty] | 74.52 | 20.1702 | 117.2 | 116.6927 | 1.5244 | 0.99244
[12 empty] | 74.53 | 20.167 | 117.2 | 116.8552 | 1.5217 | 0.99952
[12 empty] | 74.54 | 20.1727 | 117.2 | 116.7219 | 1.5241 | 0.99495
[12 empty] | 74.55 | 20.1685 | 117.2 | 116.7744 | 1.5232 | 0.99659
[12 empty] | 74.56 | 20.1713 | 117.2 | 116.8075 | 1.5249 | 0.99912
[12 empty] | 74.57 | 20.1723 | 117.2 | 116.6897 | 1.5262 | 0.99237
[12 empty] | 74.58 | 20.1693 | 117.2 | 116.8437 | 1.5272 | 0.99951
[12 empty] | 74.59 | 20.1747 | 117.2 | 116.7102 | 1.5319 | 0.99501
[12 empty] | 74.6 | 20.1705 | 117.2 | 116.7709 | 1.5298 | 0.99676
[12 empty] | 74.61 | 20.1735 | 117.2 | 116.8067 | 1.5293 | 0.99915
[12 empty] | 74.62 | 20.1745 | 117.2 | 116.6837 | 1.5288 | 0.99247
[12 empty] | 74.63 | 20.1713 | 117.2 | 116.8451 | 1.527 | 0.99955
[12 empty] | 74.64 | 20.1767 | 117.2 | 116.7145 | 1.5266 | 0.99497
[12 empty] | 74.65 | 20.1723 | 117.2 | 116.7727 | 1.5235 | 0.99671
[12 empty] | 74.66 | 20.1751 | 117.2 | 116.8118 | 1.5267 | 0.99906
[12 empty] | 74.67 | 20.176 | 117.2 | 116.7 | 1.5267 | 0.99238
[12 empty] | 74.68 | 20.1729 | 117.2 | 116.8524 | 1.5256 | 0.99953
[12 empty] | 74.69 | 20.1783 | 117.2 | 116.7204 | 1.5309 | 0.99474
[12 empty] | 74.7 | 20.1739 | 117.2 | 116.7867 | 1.5343 | 0.99662
[12 empty] | 74.71 | 20.1768 | 117.2 | 116.8173 | 1.5419 | 0.99899
[12 empty] | 74.72 | 20.1777 | 117.2 | 116.6956 | 1.5498 | 0.992
[12 empty] | 74.73 | 20.1747 | 117.2 | 116.8499 | 1.5574 | 0.99943
[12 empty] | 74.74 | 20.1801 | 117.2 | 116.7212 | 1.5669 | 0.9945
[12 empty] | 74.75 | 20.1757 | 117.2 | 116.7913 | 1.5713 | 0.99654
[12 empty] | 74.76 | 20.1787 | 117.2 | 116.8236 | 1.5784 | 0.9989
[12 empty] | 74.77 | 20.1795 | 117.2 | 116.7136 | 1.5863 | 0.99189
[12 empty] | 74.78 | 20.1765 | 117.2 | 116.8661 | 1.591 | 0.99945
[12 empty] | 74.79 | 20.1819 | 117.2 | 116.7226 | 1.595 | 0.99454
[12 empty] | 74.8 | 20.1775 | 117.2 | 116.7861 | 1.5954 | 0.99661
[12 empty] | 74.81 | 20.1806 | 117.2 | 116.8173 | 1.6032 | 0.99881
[12 empty] | 74.82 | 20.181 | 117.2 | 116.7033 | 1.6034 | 0.99198
[12 empty] | 74.83 | 20.1778 | 117.2 | 116.8555 | 1.6045 | 0.99941
[12 empty] | 74.84 | 20.1829 | 117.2 | 116.7195 | 1.6074 | 0.99435
[12 empty] | 74.85 | 20.1784 | 117.2 | 116.7821 | 1.6084 | 0.9965
[12 empty] | 74.86 | 20.1812 | 117.2 | 116.8105 | 1.6134 | 0.99878
[12 empty] | 74.87 | 20.1818 | 117.2 | 116.706 | 1.6142 | 0.99184
[12 empty] | 74.88 | 20.1789 | 117.2 | 116.8554 | 1.6187 | 0.99938
[12 empty] | 74.89 | 20.1843 | 117.2 | 116.7262 | 1.6239 | 0.99428
[12 empty] | 74.9 | 20.1798 | 117.2 | 116.7857 | 1.623 | 0.99664
[12 empty] | 74.91 | 20.1828 | 117.2 | 116.817 | 1.6237 | 0.99879
[12 empty] | 74.92 | 20.1833 | 117.2 | 116.7063 | 1.6244 | 0.99194
[12 empty] | 74.93 | 20.1802 | 117.2 | 116.856 | 1.6256 | 0.99939
[12 empty] | 74.94 | 20.1852 | 117.2 | 116.7127 | 1.6279 | 0.99423
[12 empty] | 74.95 | 20.1806 | 117.2 | 116.7736 | 1.6251 | 0.99661
[12 empty] | 74.96 | 20.1836 | 117.2 | 116.809 | 1.6269 | 0.99874
[12 empty] | 74.97 | 20.184 | 117.2 | 116.6989 | 1.6247 | 0.99198
[12 empty] | 74.98 | 20.1809 | 117.2 | 116.8489 | 1.6217 | 0.99943
[12 empty] | 74.99 | 20.1859 | 117.2 | 116.7062 | 1.6238 | 0.99417
[12 empty] | 75 | 20.1813 | 117.2 | 116.7779 | 1.6238 | 0.99664
[12 empty] | 75.01 | 20.1843 | 117.2 | 116.8023 | 1.6269 | 0.99872
[12 empty] | 75.02 | 20.1846 | 117.2 | 116.6961 | 1.6264 | 0.99197
[12 empty] | 75.03 | 20.1817 | 117.2 | 116.8514 | 1.6257 | 0.9994
[12 empty] | 75.04 | 20.1868 | 117.2 | 116.7135 | 1.6274 | 0.99414
[12 empty] | 75.05 | 20.1824 | 117.2 | 116.7789 | 1.6241 | 0.99674
[12 empty] | 75.06 | 20.1856 | 117.2 | 116.7886 | 1.6241 | 0.99874
[12 empty] | 75.07 | 20.186 | 117.2 | 116.6951 | 1.622 | 0.99211
[12 empty] | 75.08 | 20.1829 | 117.2 | 116.8417 | 1.6296 | 0.99929
[12 empty] | 75.09 | 20.1882 | 117.2 | 116.7076 | 1.629 | 0.9942
[12 empty] | 75.1 | 20.1834 | 117.2 | 116.7768 | 1.624 | 0.99684
[12 empty] | 75.11 | 20.1866 | 117.2 | 116.7943 | 1.6232 | 0.99874
[12 empty] | 75.12 | 20.1869 | 117.2 | 116.6937 | 1.6235 | 0.99195
[12 empty] | 75.13 | 20.1839 | 117.2 | 116.8433 | 1.6206 | 0.99945
[12 empty] | 75.14 | 20.1888 | 117.2 | 116.7005 | 1.625 | 0.99391
[12 empty] | 75.15 | 20.1838 | 117.2 | 116.773 | 1.6262 | 0.99669
[12 empty] | 75.16 | 20.1865 | 117.2 | 116.7866 | 1.6299 | 0.99865
[12 empty] | 75.17 | 20.1862 | 117.2 | 116.6888 | 1.634 | 0.99186
[12 empty] | 75.18 | 20.1828 | 117.2 | 116.8382 | 1.6269 | 0.99942
[12 empty] | 75.19 | 20.1873 | 117.2 | 116.6948 | 1.6336 | 0.99384
[12 empty] | 75.2 | 20.1818 | 117.2 | 116.7784 | 1.6349 | 0.99679
[12 empty] | 75.21 | 20.1844 | 117.2 | 116.7921 | 1.6394 | 0.99862
[12 empty] | 75.22 | 20.1839 | 117.2 | 116.6953 | 1.6412 | 0.99184
[12 empty] | 75.23 | 20.1804 | 117.2 | 116.8487 | 1.6431 | 0.99942
[12 empty] | 75.24 | 20.1847 | 117.2 | 116.7136 | 1.6446 | 0.99383
[12 empty] | 75.25 | 20.1792 | 117.2 | 116.7899 | 1.6411 | 0.99683
[12 empty] | 75.26 | 20.1818 | 117.2 | 116.7975 | 1.6414 | 0.99864
[12 empty] | 75.27 | 20.181 | 117.2 | 116.7028 | 1.6379 | 0.99207
[12 empty] | 75.28 | 20.1769 | 117.2 | 116.8431 | 1.6411 | 0.99936
[12 empty] | 75.29 | 20.1817 | 117.2 | 116.7011 | 1.6404 | 0.99388
[12 empty] | 75.3 | 20.176 | 117.2 | 116.7867 | 1.638 | 0.99688
[12 empty] | 75.31 | 20.1772 | 117.2 | 116.8173 | 1.6231 | 0.99898
[12 empty] | 75.32 | 20.1772 | 117.2 | 116.7071 | 1.6202 | 0.99201
[12 empty] | 75.33 | 20.1736 | 117.2 | 116.8516 | 1.6194 | 0.99943
[12 empty] | 75.34 | 20.1774 | 117.2 | 116.7132 | 1.6064 | 0.99452
[12 empty] | 75.35 | 20.172 | 117.2 | 116.7955 | 1.6048 | 0.99688
[12 empty] | 75.36 | 20.1746 | 117.2 | 116.798 | 1.608 | 0.99856
[12 empty] | 75.37 | 20.1747 | 117.2 | 116.7022 | 1.6114 | 0.99185
[12 empty] | 75.38 | 20.1707 | 117.2 | 116.8625 | 1.6058 | 0.99946
[12 empty] | 75.39 | 20.175 | 117.2 | 116.7185 | 1.6059 | 0.99386
[12 empty] | 75.4 | 20.1697 | 117.2 | 116.8051 | 1.6034 | 0.99698
[12 empty] | 75.41 | 20.1725 | 117.2 | 116.8104 | 1.6221 | 0.99852
[12 empty] | 75.42 | 20.1717 | 117.2 | 116.7175 | 1.6211 | 0.99207
[12 empty] | 75.43 | 20.1677 | 117.2 | 116.861 | 1.6264 | 0.99933
[12 empty] | 75.44 | 20.1724 | 117.2 | 116.7062 | 1.6417 | 0.9937
[12 empty] | 75.45 | 20.167 | 117.2 | 116.7979 | 1.6388 | 0.997
[12 empty] | 75.46 | 20.1696 | 117.2 | 116.8003 | 1.6397 | 0.99853
[12 empty] | 75.47 | 20.1687 | 117.2 | 116.7117 | 1.6335 | 0.99223
[12 empty] | 75.48 | 20.1655 | 117.2 | 116.8692 | 1.6334 | 0.99946
[12 empty] | 75.49 | 20.1698 | 117.2 | 116.7195 | 1.6365 | 0.99369
[12 empty] | 75.5 | 20.1643 | 117.2 | 116.8175 | 1.6348 | 0.99704
[12 empty] | 75.51 | 20.167 | 117.2 | 116.8193 | 1.637 | 0.99846
[12 empty] | 75.52 | 20.1661 | 117.2 | 116.7274 | 1.638 | 0.99201
[12 empty] | 75.53 | 20.1629 | 117.2 | 116.8809 | 1.6329 | 0.99942
[12 empty] | 75.54 | 20.1672 | 117.2 | 116.7264 | 1.6334 | 0.99367
[12 empty] | 75.55 | 20.1618 | 117.2 | 116.8156 | 1.6285 | 0.99718
[12 empty] | 75.56 | 20.1648 | 117.2 | 116.8323 | 1.6305 | 0.99848
[12 empty] | 75.57 | 20.1638 | 117.2 | 116.7461 | 1.6309 | 0.9922
[12 empty] | 75.58 | 20.1606 | 117.2 | 116.8948 | 1.6314 | 0.99945
[12 empty] | 75.59 | 20.1648 | 117.2 | 116.7411 | 1.634 | 0.99355
[12 empty] | 75.6 | 20.1592 | 117.2 | 116.8339 | 1.633 | 0.99708
[12 empty] | 75.61 | 20.1619 | 117.2 | 116.832 | 1.6351 | 0.9984
[12 empty] | 75.62 | 20.1607 | 117.2 | 116.7477 | 1.6325 | 0.99216
[12 empty] | 75.63 | 20.1576 | 117.2 | 116.8948 | 1.6321 | 0.99943
[12 empty] | 75.64 | 20.1619 | 117.2 | 116.755 | 1.6358 | 0.99346
[12 empty] | 75.65 | 20.1568 | 117.2 | 116.8421 | 1.639 | 0.99706
[12 empty] | 75.66 | 20.1603 | 117.2 | 116.8454 | 1.6427 | 0.99837
[12 empty] | 75.67 | 20.1599 | 117.2 | 116.754 | 1.6426 | 0.9922
[12 empty] | 75.68 | 20.1574 | 117.2 | 116.8953 | 1.6388 | 0.99951
[12 empty] | 75.69 | 20.1622 | 117.2 | 116.7364 | 1.6358 | 0.99371
[12 empty] | 75.7 | 20.1573 | 117.2 | 116.8411 | 1.6277 | 0.99737
[12 empty] | 75.71 | 20.1611 | 117.2 | 116.8473 | 1.6243 | 0.99849
[12 empty] | 75.72 | 20.1606 | 117.2 | 116.7559 | 1.6194 | 0.99246
[12 empty] | 75.73 | 20.1583 | 117.2 | 116.9022 | 1.612 | 0.99955
[12 empty] | 75.74 | 20.1633 | 117.2 | 116.7555 | 1.6107 | 0.99354
[12 empty] | 75.75 | 20.1586 | 117.2 | 116.8537 | 1.6022 | 0.99738
[12 empty] | 75.76 | 20.1627 | 117.2 | 116.8437 | 1.5968 | 0.99852
[12 empty] | 75.77 | 20.1625 | 117.2 | 116.7541 | 1.5889 | 0.99268
[12 empty] | 75.78 | 20.1605 | 117.2 | 116.9029 | 1.5822 | 0.99961
[12 empty] | 75.79 | 20.1656 | 117.2 | 116.7601 | 1.5793 | 0.99387
[12 empty] | 75.8 | 20.1609 | 117.2 | 116.8615 | 1.5714 | 0.99765
[12 empty] | 75.81 | 20.1649 | 117.2 | 116.8488 | 1.5677 | 0.99859
[12 empty] | 75.82 | 20.1646 | 117.2 | 116.7629 | 1.5632 | 0.99272
[12 empty] | 75.83 | 20.1625 | 117.2 | 116.906 | 1.5577 | 0.99962
[12 empty] | 75.84 | 20.1675 | 117.2 | 116.7535 | 1.5514 | 0.99389
[12 empty] | 75.85 | 20.1627 | 117.2 | 116.8546 | 1.5436 | 0.99765
[12 empty] | 75.86 | 20.1667 | 117.2 | 116.8412 | 1.5422 | 0.99856
[12 empty] | 75.87 | 20.1664 | 117.2 | 116.7572 | 1.539 | 0.99287
[12 empty] | 75.88 | 20.1644 | 117.2 | 116.8998 | 1.5361 | 0.99965
[12 empty] | 75.89 | 20.1695 | 117.2 | 116.7505 | 1.5365 | 0.99385
[12 empty] | 75.9 | 20.1648 | 117.2 | 116.8446 | 1.534 | 0.99774
[12 empty] | 75.91 | 20.1688 | 117.2 | 116.8313 | 1.5356 | 0.99855
[12 empty] | 75.92 | 20.1684 | 117.2 | 116.7562 | 1.5332 | 0.99286
[12 empty] | 75.93 | 20.1665 | 117.2 | 116.8923 | 1.5363 | 0.99958
[12 empty] | 75.94 | 20.1713 | 117.2 | 116.7367 | 1.5396 | 0.99371
[12 empty] | 75.95 | 20.1666 | 117.2 | 116.8453 | 1.5375 | 0.99772
[12 empty] | 75.96 | 20.1707 | 117.2 | 116.8268 | 1.5394 | 0.99851
[12 empty] | 75.97 | 20.1702 | 117.2 | 116.7454 | 1.5367 | 0.99303
[12 empty] | 75.98 | 20.1683 | 117.2 | 116.8867 | 1.5365 | 0.99965
[12 empty] | 75.99 | 20.1731 | 117.2 | 116.7301 | 1.5351 | 0.99393
[12 empty] | 76 | 20.1684 | 117.2 | 116.8328 | 1.5321 | 0.99784
[12 empty] | 76.01 | 20.1724 | 117.2 | 116.8194 | 1.5346 | 0.99849
[12 empty] | 76.02 | 20.1717 | 117.2 | 116.7437 | 1.5317 | 0.99303
[12 empty] | 76.03 | 20.1698 | 117.2 | 116.8892 | 1.5278 | 0.99963
[12 empty] | 76.04 | 20.1746 | 117.2 | 116.7434 | 1.5279 | 0.99371
[12 empty] | 76.05 | 20.17 | 117.2 | 116.8479 | 1.5275 | 0.99774
[12 empty] | 76.06 | 20.1741 | 117.2 | 116.8221 | 1.5303 | 0.99843
[12 empty] | 76.07 | 20.1736 | 117.2 | 116.7456 | 1.5288 | 0.99312
[12 empty] | 76.08 | 20.1719 | 117.2 | 116.8759 | 1.5293 | 0.99965
[12 empty] | 76.09 | 20.1768 | 117.2 | 116.7242 | 1.5333 | 0.99371
[12 empty] | 76.1 | 20.1719 | 117.2 | 116.8215 | 1.533 | 0.99785
[12 empty] | 76.11 | 20.1758 | 117.2 | 116.7953 | 1.5348 | 0.99844
[12 empty] | 76.12 | 20.1748 | 117.2 | 116.7295 | 1.5337 | 0.99309
[12 empty] | 76.13 | 20.173 | 117.2 | 116.8663 | 1.5334 | 0.99964
[12 empty] | 76.14 | 20.1775 | 117.2 | 116.7099 | 1.5328 | 0.99374
[12 empty] | 76.15 | 20.1725 | 117.2 | 116.8306 | 1.5286 | 0.99788
[12 empty] | 76.16 | 20.1765 | 117.2 | 116.7972 | 1.531 | 0.99837
[12 empty] | 76.17 | 20.1752 | 117.2 | 116.7263 | 1.5321 | 0.99305
[12 empty] | 76.18 | 20.1728 | 117.2 | 116.8682 | 1.5336 | 0.99963
[12 empty] | 76.19 | 20.1768 | 117.2 | 116.7125 | 1.5359 | 0.99358
[12 empty] | 76.2 | 20.1712 | 117.2 | 116.8237 | 1.5348 | 0.99788
[12 empty] | 76.21 | 20.1744 | 117.2 | 116.7992 | 1.5329 | 0.99849
[12 empty] | 76.22 | 20.1725 | 117.2 | 116.7347 | 1.5293 | 0.9933
[12 empty] | 76.23 | 20.1701 | 117.2 | 116.8768 | 1.524 | 0.9997
[12 empty] | 76.24 | 20.174 | 117.2 | 116.7194 | 1.5228 | 0.99381
[12 empty] | 76.25 | 20.1684 | 117.2 | 116.8249 | 1.5125 | 0.99819
[12 empty] | 76.26 | 20.1718 | 117.2 | 116.7936 | 1.5036 | 0.99861
[12 empty] | 76.27 | 20.17 | 117.2 | 116.7182 | 1.4924 | 0.99368
[12 empty] | 76.28 | 20.1674 | 117.2 | 116.8556 | 1.4799 | 0.99978
[12 empty] | 76.29 | 20.171 | 117.2 | 116.7035 | 1.4677 | 0.99424
[12 empty] | 76.3 | 20.1652 | 117.2 | 116.8269 | 1.4505 | 0.9984
[12 empty] | 76.31 | 20.1684 | 117.2 | 116.7901 | 1.443 | 0.99869
[12 empty] | 76.32 | 20.1662 | 117.2 | 116.7208 | 1.4318 | 0.99391
[12 empty] | 76.33 | 20.1628 | 117.2 | 116.8605 | 1.4253 | 0.99978
[12 empty] | 76.34 | 20.1672 | 117.2 | 116.7023 | 1.4167 | 0.99426
[12 empty] | 76.35 | 20.1615 | 117.2 | 116.8115 | 1.4068 | 0.99847
[12 empty] | 76.36 | 20.1649 | 117.2 | 116.7801 | 1.401 | 0.99876
[12 empty] | 76.37 | 20.163 | 117.2 | 116.7132 | 1.3905 | 0.99424
[12 empty] | 76.38 | 20.1607 | 117.2 | 116.864 | 1.3844 | 0.99984
[12 empty] | 76.39 | 20.1645 | 117.2 | 116.6968 | 1.3826 | 0.99433
[12 empty] | 76.4 | 20.1588 | 117.2 | 116.8125 | 1.3758 | 0.99858
[12 empty] | 76.41 | 20.1623 | 117.2 | 116.7844 | 1.3717 | 0.99879
[12 empty] | 76.42 | 20.1605 | 117.2 | 116.7179 | 1.3663 | 0.9942
[12 empty] | 76.43 | 20.1582 | 117.2 | 116.8589 | 1.3572 | 0.99986
[12 empty] | 76.44 | 20.1621 | 117.2 | 116.7014 | 1.3525 | 0.99451
[12 empty] | 76.45 | 20.1566 | 117.2 | 116.8172 | 1.3437 | 0.9987
[12 empty] | 76.46 | 20.1604 | 117.2 | 116.7829 | 1.3416 | 0.9988
[12 empty] | 76.47 | 20.1586 | 117.2 | 116.7157 | 1.3382 | 0.99441
[12 empty] | 76.48 | 20.1563 | 117.2 | 116.8555 | 1.3329 | 0.99988
[12 empty] | 76.49 | 20.16 | 117.2 | 116.6972 | 1.3301 | 0.99447
[12 empty] | 76.5 | 20.1544 | 117.2 | 116.8032 | 1.3282 | 0.99863
[12 empty] | 76.51 | 20.1568 | 117.2 | 116.7959 | 1.3138 | 0.99911
[12 empty] | 76.52 | 20.1556 | 117.2 | 116.7249 | 1.3103 | 0.99438
[12 empty] | 76.53 | 20.1534 | 117.2 | 116.8602 | 1.3131 | 0.99984
[12 empty] | 76.54 | 20.1571 | 117.2 | 116.7021 | 1.3169 | 0.99431
[12 empty] | 76.55 | 20.1515 | 117.2 | 116.8202 | 1.3185 | 0.99866
[12 empty] | 76.56 | 20.1552 | 117.2 | 116.7863 | 1.3228 | 0.9987
[12 empty] | 76.57 | 20.1542 | 117.2 | 116.7165 | 1.3327 | 0.99389
[12 empty] | 76.58 | 20.1513 | 117.2 | 116.8597 | 1.3357 | 0.99986
[12 empty] | 76.59 | 20.1549 | 117.2 | 116.7065 | 1.3363 | 0.99444
[12 empty] | 76.6 | 20.1494 | 117.2 | 116.8211 | 1.3326 | 0.99872
[12 empty] | 76.61 | 20.1531 | 117.2 | 116.7936 | 1.3517 | 0.99867
[12 empty] | 76.62 | 20.1511 | 117.2 | 116.7358 | 1.3504 | 0.99445
[12 empty] | 76.63 | 20.1491 | 117.2 | 116.8668 | 1.3486 | 0.99985
[12 empty] | 76.64 | 20.1529 | 117.2 | 116.7062 | 1.3483 | 0.99432
[12 empty] | 76.65 | 20.1476 | 117.2 | 116.8273 | 1.346 | 0.99872
[12 empty] | 76.66 | 20.1517 | 117.2 | 116.7901 | 1.3467 | 0.99868
[12 empty] | 76.67 | 20.1499 | 117.2 | 116.7313 | 1.3325 | 0.99464
[12 empty] | 76.68 | 20.1485 | 117.2 | 116.8679 | 1.3322 | 0.99986
[12 empty] | 76.69 | 20.1527 | 117.2 | 116.7209 | 1.3344 | 0.99432
[12 empty] | 76.7 | 20.1478 | 117.2 | 116.8428 | 1.3336 | 0.99874
[12 empty] | 76.71 | 20.1522 | 117.2 | 116.81 | 1.3395 | 0.99851
[12 empty] | 76.72 | 20.1508 | 117.2 | 116.7442 | 1.3456 | 0.99413
[12 empty] | 76.73 | 20.1496 | 117.2 | 116.8814 | 1.3545 | 0.99977
[12 empty] | 76.74 | 20.154 | 117.2 | 116.7315 | 1.3637 | 0.99383
[12 empty] | 76.75 | 20.1494 | 117.2 | 116.8552 | 1.3728 | 0.99848
[12 empty] | 76.76 | 20.1543 | 117.2 | 116.8143 | 1.3889 | 0.99824
[12 empty] | 76.77 | 20.1533 | 117.2 | 116.7552 | 1.4067 | 0.99369
[12 empty] | 76.78 | 20.1524 | 117.2 | 116.8938 | 1.4217 | 0.99971
[12 empty] | 76.79 | 20.1571 | 117.2 | 116.742 | 1.4427 | 0.99317
[12 empty] | 76.8 | 20.1525 | 117.2 | 116.8567 | 1.4601 | 0.99827
[12 empty] | 76.81 | 20.1574 | 117.2 | 116.8109 | 1.479 | 0.99796
[12 empty] | 76.82 | 20.1561 | 117.2 | 116.7656 | 1.4935 | 0.99334
[12 empty] | 76.83 | 20.1553 | 117.2 | 116.9018 | 1.5078 | 0.99959
[12 empty] | 76.84 | 20.16 | 117.2 | 116.7423 | 1.527 | 0.99274
[12 empty] | 76.85 | 20.1555 | 117.2 | 116.8676 | 1.5377 | 0.99817
[12 empty] | 76.86 | 20.1606 | 117.2 | 116.8144 | 1.5503 | 0.99785
[12 empty] | 76.87 | 20.1594 | 117.2 | 116.7592 | 1.5588 | 0.99322
[12 empty] | 76.88 | 20.1588 | 117.2 | 116.8916 | 1.5698 | 0.99956
[12 empty] | 76.89 | 20.1633 | 117.2 | 116.738 | 1.5783 | 0.99269
[12 empty] | 76.9 | 20.1586 | 117.2 | 116.8707 | 1.582 | 0.99817
[12 empty] | 76.91 | 20.1635 | 117.2 | 116.8231 | 1.5919 | 0.99764
[12 empty] | 76.92 | 20.1618 | 117.2 | 116.7753 | 1.5971 | 0.99305
[12 empty] | 76.93 | 20.1609 | 117.2 | 116.9051 | 1.6026 | 0.99951
[12 empty] | 76.94 | 20.1652 | 117.2 | 116.7473 | 1.6073 | 0.99247
[12 empty] | 76.95 | 20.1606 | 117.2 | 116.8762 | 1.609 | 0.99812
[12 empty] | 76.96 | 20.1654 | 117.2 | 116.8202 | 1.6134 | 0.99771
[12 empty] | 76.97 | 20.1637 | 117.2 | 116.7738 | 1.6116 | 0.99333
[12 empty] | 76.98 | 20.163 | 117.2 | 116.9022 | 1.612 | 0.99955
[12 empty] | 76.99 | 20.1675 | 117.2 | 116.7458 | 1.6136 | 0.9926
[12 empty] | 77 | 20.1627 | 117.2 | 116.8794 | 1.6115 | 0.99823
[12 empty] | 77.01 | 20.1675 | 117.2 | 116.8297 | 1.6115 | 0.99764
[12 empty] | 77.02 | 20.1658 | 117.2 | 116.7823 | 1.6091 | 0.99319
[12 empty] | 77.03 | 20.1651 | 117.2 | 116.902 | 1.6086 | 0.99952
[12 empty] | 77.04 | 20.1693 | 117.2 | 116.7421 | 1.6091 | 0.99244
[12 empty] | 77.05 | 20.1645 | 117.2 | 116.8769 | 1.606 | 0.99821
[12 empty] | 77.06 | 20.1691 | 117.2 | 116.8239 | 1.6098 | 0.99758
[12 empty] | 77.07 | 20.1671 | 117.2 | 116.7755 | 1.6099 | 0.99332
[12 empty] | 77.08 | 20.1662 | 117.2 | 116.9114 | 1.6122 | 0.99952
[12 empty] | 77.09 | 20.1703 | 117.2 | 116.7517 | 1.6139 | 0.9925
[12 empty] | 77.1 | 20.1657 | 117.2 | 116.8776 | 1.6151 | 0.99819
[12 empty] | 77.11 | 20.1705 | 117.2 | 116.8166 | 1.62 | 0.99748
[12 empty] | 77.12 | 20.1687 | 117.2 | 116.7754 | 1.618 | 0.9933
[12 empty] | 77.13 | 20.1681 | 117.2 | 116.9042 | 1.6198 | 0.99949
[12 empty] | 77.14 | 20.1724 | 117.2 | 116.7392 | 1.6206 | 0.9924
[12 empty] | 77.15 | 20.1678 | 117.2 | 116.8748 | 1.6194 | 0.99825
[12 empty] | 77.16 | 20.1727 | 117.2 | 116.8266 | 1.6216 | 0.99751
[12 empty] | 77.17 | 20.1709 | 117.2 | 116.7896 | 1.6191 | 0.99346
[12 empty] | 77.18 | 20.1703 | 117.2 | 116.9179 | 1.6196 | 0.99951
[12 empty] | 77.19 | 20.1742 | 117.2 | 116.7509 | 1.6192 | 0.99252
[12 empty] | 77.2 | 20.1693 | 117.2 | 116.8809 | 1.615 | 0.99832
[12 empty] | 77.21 | 20.1741 | 117.2 | 116.8196 | 1.6158 | 0.99745
[12 empty] | 77.22 | 20.1721 | 117.2 | 116.7796 | 1.6122 | 0.99351
[12 empty] | 77.23 | 20.1715 | 117.2 | 116.9016 | 1.6048 | 0.9996
[12 empty] | 77.24 | 20.1757 | 117.2 | 116.7381 | 1.5914 | 0.99319
[12 empty] | 77.25 | 20.1711 | 117.2 | 116.8707 | 1.5701 | 0.99882
[12 empty] | 77.26 | 20.1761 | 117.2 | 116.8056 | 1.5484 | 0.99821
[12 empty] | 77.27 | 20.174 | 117.2 | 116.7641 | 1.5187 | 0.99502
[12 empty] | 77.28 | 20.1735 | 117.2 | 116.8889 | 1.4896 | 0.99986
[12 empty] | 77.29 | 20.1773 | 117.2 | 116.7328 | 1.4602 | 0.99418
[12 empty] | 77.3 | 20.1724 | 117.2 | 116.8536 | 1.4261 | 0.99915
[12 empty] | 77.31 | 20.177 | 117.2 | 116.7921 | 1.3946 | 0.99844
[12 empty] | 77.32 | 20.1747 | 117.2 | 116.7487 | 1.359 | 0.99534
[12 empty] | 77.33 | 20.1738 | 117.2 | 116.8678 | 1.3271 | 0.99992
[12 empty] | 77.34 | 20.1775 | 117.2 | 116.7001 | 1.3034 | 0.99448
[12 empty] | 77.35 | 20.1725 | 117.2 | 116.8399 | 1.2815 | 0.99929
[12 empty] | 77.36 | 20.1773 | 117.2 | 116.7763 | 1.2704 | 0.99852
[12 empty] | 77.37 | 20.175 | 117.2 | 116.7364 | 1.2607 | 0.99548
[12 empty] | 77.38 | 20.1743 | 117.2 | 116.8621 | 1.2512 | 0.99993
[12 empty] | 77.39 | 20.1781 | 117.2 | 116.697 | 1.253 | 0.99409
[12 empty] | 77.4 | 20.1733 | 117.2 | 116.8353 | 1.2472 | 0.99927
[12 empty] | 77.41 | 20.1781 | 117.2 | 116.7785 | 1.2459 | 0.99848
[12 empty] | 77.42 | 20.1758 | 117.2 | 116.7582 | 1.2276 | 0.99617
[12 empty] | 77.43 | 20.1754 | 117.2 | 116.8664 | 1.2281 | 0.99992
[12 empty] | 77.44 | 20.1793 | 117.2 | 116.7006 | 1.2365 | 0.99403
[12 empty] | 77.45 | 20.1745 | 117.2 | 116.8357 | 1.2322 | 0.99936
[12 empty] | 77.46 | 20.1795 | 117.2 | 116.7578 | 1.248 | 0.99807
[12 empty] | 77.47 | 20.1774 | 117.2 | 116.7503 | 1.2282 | 0.99636
[12 empty] | 77.48 | 20.1771 | 117.2 | 116.8529 | 1.2314 | 0.99991
[12 empty] | 77.49 | 20.1809 | 117.2 | 116.7029 | 1.2292 | 0.9942
[12 empty] | 77.5 | 20.1761 | 117.2 | 116.848 | 1.2079 | 0.99961
[12 empty] | 77.51 | 20.181 | 117.2 | 116.7593 | 1.2282 | 0.99787
[12 empty] | 77.52 | 20.1786 | 117.2 | 116.7573 | 1.227 | 0.99622
[12 empty] | 77.53 | 20.1783 | 117.2 | 116.8536 | 1.232 | 0.99989
[12 empty] | 77.54 | 20.1821 | 117.2 | 116.7137 | 1.2308 | 0.9941
[12 empty] | 77.55 | 20.1775 | 117.2 | 116.853 | 1.2304 | 0.99937
[12 empty] | 77.56 | 20.1825 | 117.2 | 116.762 | 1.235 | 0.99792
[12 empty] | 77.57 | 20.1801 | 117.2 | 116.7612 | 1.2344 | 0.99639
[12 empty] | 77.58 | 20.1799 | 117.2 | 116.8633 | 1.2369 | 0.99989
[12 empty] | 77.59 | 20.1836 | 117.2 | 116.7153 | 1.2395 | 0.99407
[12 empty] | 77.6 | 20.1788 | 117.2 | 116.865 | 1.2374 | 0.99964
[12 empty] | 77.61 | 20.184 | 117.2 | 116.7764 | 1.2369 | 0.99789
[12 empty] | 77.62 | 20.1818 | 117.2 | 116.7716 | 1.233 | 0.99639
[12 empty] | 77.63 | 20.1818 | 117.2 | 116.8546 | 1.2349 | 0.99987
[12 empty] | 77.64 | 20.1854 | 117.2 | 116.7029 | 1.2327 | 0.99422
[12 empty] | 77.65 | 20.1808 | 117.2 | 116.8561 | 1.2148 | 0.99965
[12 empty] | 77.66 | 20.1858 | 117.2 | 116.7658 | 1.217 | 0.99785
[12 empty] | 77.67 | 20.1832 | 117.2 | 116.7711 | 1.216 | 0.99643
[12 empty] | 77.68 | 20.1827 | 117.2 | 116.8681 | 1.2192 | 0.99986
[12 empty] | 77.69 | 20.1859 | 117.2 | 116.7166 | 1.2214 | 0.99396
[12 empty] | 77.7 | 20.1807 | 117.2 | 116.8667 | 1.2272 | 0.99956
[12 empty] | 77.71 | 20.185 | 117.2 | 116.7761 | 1.2369 | 0.99757
[12 empty] | 77.72 | 20.1817 | 117.2 | 116.7801 | 1.244 | 0.99609
[12 empty] | 77.73 | 20.1809 | 117.2 | 116.8765 | 1.2601 | 0.99971
[12 empty] | 77.74 | 20.1836 | 117.2 | 116.7312 | 1.2832 | 0.99294
[12 empty] | 77.75 | 20.1781 | 117.2 | 116.878 | 1.3069 | 0.99927
[12 empty] | 77.76 | 20.1824 | 117.2 | 116.7807 | 1.3346 | 0.99687
[12 empty] | 77.77 | 20.1791 | 117.2 | 116.7904 | 1.3591 | 0.99534
[12 empty] | 77.78 | 20.1782 | 117.2 | 116.8765 | 1.3882 | 0.99952
[12 empty] | 77.79 | 20.1807 | 117.2 | 116.7313 | 1.4187 | 0.99221
[12 empty] | 77.8 | 20.175 | 117.2 | 116.8863 | 1.4481 | 0.99902
[12 empty] | 77.81 | 20.1791 | 117.2 | 116.789 | 1.4834 | 0.9962
[12 empty] | 77.82 | 20.1755 | 117.2 | 116.8015 | 1.5151 | 0.99458
[12 empty] | 77.83 | 20.1745 | 117.2 | 116.8893 | 1.544 | 0.99926
[12 empty] | 77.84 | 20.1771 | 117.2 | 116.7341 | 1.5677 | 0.99149
[12 empty] | 77.85 | 20.1719 | 117.2 | 116.8943 | 1.5875 | 0.99884
[12 empty] | 77.86 | 20.1763 | 117.2 | 116.7999 | 1.6104 | 0.99591
[12 empty] | 77.87 | 20.173 | 117.2 | 116.8049 | 1.627 | 0.99452
[12 empty] | 77.88 | 20.1724 | 117.2 | 116.8964 | 1.6464 | 0.99917
[12 empty] | 77.89 | 20.1752 | 117.2 | 116.7345 | 1.6659 | 0.99097
[12 empty] | 77.9 | 20.1697 | 117.2 | 116.8849 | 1.6765 | 0.99878
[12 empty] | 77.91 | 20.174 | 117.2 | 116.7921 | 1.6881 | 0.99568
[12 empty] | 77.92 | 20.1705 | 117.2 | 116.8006 | 1.694 | 0.99428
[12 empty] | 77.93 | 20.1697 | 117.2 | 116.8892 | 1.7015 | 0.99911
[12 empty] | 77.94 | 20.1721 | 117.2 | 116.7364 | 1.7087 | 0.99102
[12 empty] | 77.95 | 20.1663 | 117.2 | 116.8882 | 1.7111 | 0.99878
[12 empty] | 77.96 | 20.1705 | 117.2 | 116.7889 | 1.7192 | 0.99554
[12 empty] | 77.97 | 20.1667 | 117.2 | 116.7949 | 1.7249 | 0.99423
[12 empty] | 77.98 | 20.1658 | 117.2 | 116.8879 | 1.7303 | 0.99906
[12 empty] | 77.99 | 20.1681 | 117.2 | 116.7355 | 1.7315 | 0.99089
[12 empty] | 78 | 20.1627 | 117.2 | 116.8798 | 1.7341 | 0.99872
[12 empty] | 78.01 | 20.1671 | 117.2 | 116.787 | 1.7415 | 0.99533
[12 empty] | 78.02 | 20.1635 | 117.2 | 116.796 | 1.7415 | 0.99427
[12 empty] | 78.03 | 20.1632 | 117.2 | 116.8781 | 1.7448 | 0.99904
[12 empty] | 78.04 | 20.1661 | 117.2 | 116.7267 | 1.7471 | 0.99086
[12 empty] | 78.05 | 20.161 | 117.2 | 116.8747 | 1.7462 | 0.99881
[12 empty] | 78.06 | 20.1655 | 117.2 | 116.7802 | 1.7471 | 0.9955
[12 empty] | 78.07 | 20.162 | 117.2 | 116.7911 | 1.7422 | 0.99448
[12 empty] | 78.08 | 20.1616 | 117.2 | 116.868 | 1.7419 | 0.99907
[12 empty] | 78.09 | 20.164 | 117.2 | 116.7198 | 1.7411 | 0.99094
[12 empty] | 78.1 | 20.1584 | 117.2 | 116.8768 | 1.7375 | 0.9988
[12 empty] | 78.11 | 20.1628 | 117.2 | 116.7775 | 1.739 | 0.99526
[12 empty] | 78.12 | 20.1591 | 117.2 | 116.794 | 1.7382 | 0.99431
[12 empty] | 78.13 | 20.1587 | 117.2 | 116.8744 | 1.7385 | 0.99904
[12 empty] | 78.14 | 20.1611 | 117.2 | 116.7269 | 1.7376 | 0.99092
[12 empty] | 78.15 | 20.1559 | 117.2 | 116.882 | 1.7367 | 0.99883
[12 empty] | 78.16 | 20.1604 | 117.2 | 116.7774 | 1.7412 | 0.99528
[12 empty] | 78.17 | 20.1566 | 117.2 | 116.7875 | 1.739 | 0.99459
[12 empty] | 78.18 | 20.1565 | 117.2 | 116.8633 | 1.7405 | 0.99904
[12 empty] | 78.19 | 20.1594 | 117.2 | 116.723 | 1.7392 | 0.99102
[12 empty] | 78.2 | 20.1547 | 117.2 | 116.8763 | 1.7384 | 0.99882
[12 empty] | 78.21 | 20.1598 | 117.2 | 116.7762 | 1.7379 | 0.99528
[12 empty] | 78.22 | 20.157 | 117.2 | 116.783 | 1.7301 | 0.99471
[12 empty] | 78.23 | 20.1577 | 117.2 | 116.8516 | 1.7262 | 0.99912
[12 empty] | 78.24 | 20.1611 | 117.2 | 116.7101 | 1.7159 | 0.99158
[12 empty] | 78.25 | 20.1568 | 117.2 | 116.8566 | 1.7017 | 0.99914
[12 empty] | 78.26 | 20.1623 | 117.2 | 116.7474 | 1.6876 | 0.99593
[12 empty] | 78.27 | 20.1596 | 117.2 | 116.7658 | 1.6679 | 0.99555
[12 empty] | 78.28 | 20.1603 | 117.2 | 116.8373 | 1.6483 | 0.99942
[12 empty] | 78.29 | 20.1634 | 117.2 | 116.6956 | 1.625 | 0.99248
[12 empty] | 78.3 | 20.159 | 117.2 | 116.847 | 1.5977 | 0.99939
[12 empty] | 78.31 | 20.1643 | 117.2 | 116.7409 | 1.5716 | 0.99645
[12 empty] | 78.32 | 20.1613 | 117.2 | 116.7601 | 1.5393 | 0.99622
[12 empty] | 78.33 | 20.1622 | 117.2 | 116.833 | 1.5113 | 0.99961
[12 empty] | 78.34 | 20.1654 | 117.2 | 116.6948 | 1.4849 | 0.99317
[12 empty] | 78.35 | 20.161 | 117.2 | 116.8441 | 1.4594 | 0.99959
[12 empty] | 78.36 | 20.1662 | 117.2 | 116.7348 | 1.4386 | 0.9968
[12 empty] | 78.37 | 20.1632 | 117.2 | 116.7507 | 1.4161 | 0.99653
[12 empty] | 78.38 | 20.1638 | 117.2 | 116.8204 | 1.4011 | 0.99964
[12 empty] | 78.39 | 20.1667 | 117.2 | 116.6849 | 1.3851 | 0.99341
[12 empty] | 78.4 | 20.1622 | 117.2 | 116.8276 | 1.3698 | 0.99963
[12 empty] | 78.41 | 20.1674 | 117.2 | 116.7181 | 1.3624 | 0.99675
[12 empty] | 78.42 | 20.1643 | 117.2 | 116.744 | 1.3535 | 0.99659
[12 empty] | 78.43 | 20.165 | 117.2 | 116.8124 | 1.35 | 0.99965
[12 empty] | 78.44 | 20.168 | 117.2 | 116.6819 | 1.3444 | 0.99348
[12 empty] | 78.45 | 20.1638 | 117.2 | 116.83 | 1.3392 | 0.99966
[12 empty] | 78.46 | 20.1695 | 117.2 | 116.7128 | 1.3411 | 0.99672
[12 empty] | 78.47 | 20.1664 | 117.2 | 116.7446 | 1.336 | 0.99674
[12 empty] | 78.48 | 20.1674 | 117.2 | 116.8145 | 1.3324 | 0.99969
[12 empty] | 78.49 | 20.1704 | 117.2 | 116.6734 | 1.3337 | 0.99334
[12 empty] | 78.5 | 20.1661 | 117.2 | 116.8284 | 1.3304 | 0.99967
[12 empty] | 78.51 | 20.1717 | 117.2 | 116.7215 | 1.3312 | 0.99672
[12 empty] | 78.52 | 20.1686 | 117.2 | 116.7497 | 1.3288 | 0.99668
[12 empty] | 78.53 | 20.1697 | 117.2 | 116.8136 | 1.3287 | 0.99966
[12 empty] | 78.54 | 20.1726 | 117.2 | 116.6778 | 1.3307 | 0.99337
[12 empty] | 78.55 | 20.1683 | 117.2 | 116.8453 | 1.3287 | 0.99968
[12 empty] | 78.56 | 20.1738 | 117.2 | 116.7317 | 1.3308 | 0.99664
[12 empty] | 78.57 | 20.1706 | 117.2 | 116.7652 | 1.3304 | 0.99676
[12 empty] | 78.58 | 20.1717 | 117.2 | 116.8359 | 1.3335 | 0.99965
[12 empty] | 78.59 | 20.1745 | 117.2 | 116.6915 | 1.3349 | 0.99326
[12 empty] | 78.6 | 20.1703 | 117.2 | 116.8487 | 1.3353 | 0.99966
[12 empty] | 78.61 | 20.1757 | 117.2 | 116.7431 | 1.3382 | 0.99661
[12 empty] | 78.62 | 20.1724 | 117.2 | 116.7754 | 1.3339 | 0.99685
[12 empty] | 78.63 | 20.1738 | 117.2 | 116.8336 | 1.3354 | 0.99964
[12 empty] | 78.64 | 20.1766 | 117.2 | 116.6975 | 1.3347 | 0.99341
[12 empty] | 78.65 | 20.1724 | 117.2 | 116.8618 | 1.3329 | 0.99971
[12 empty] | 78.66 | 20.1779 | 117.2 | 116.7447 | 1.3322 | 0.99667
[12 empty] | 78.67 | 20.1745 | 117.2 | 116.7848 | 1.3278 | 0.99693
[12 empty] | 78.68 | 20.1754 | 117.2 | 116.8395 | 1.3291 | 0.99963
[12 empty] | 78.69 | 20.1776 | 117.2 | 116.706 | 1.3272 | 0.99337
[12 empty] | 78.7 | 20.1728 | 117.2 | 116.8693 | 1.3256 | 0.99968
[12 empty] | 78.71 | 20.1777 | 117.2 | 116.7516 | 1.3311 | 0.99638
[12 empty] | 78.72 | 20.1737 | 117.2 | 116.7919 | 1.3327 | 0.99679
[12 empty] | 78.73 | 20.1743 | 117.2 | 116.8594 | 1.3393 | 0.99954
[12 empty] | 78.74 | 20.1762 | 117.2 | 116.7189 | 1.3451 | 0.99308
[12 empty] | 78.75 | 20.1713 | 117.2 | 116.8818 | 1.3558 | 0.99956
[12 empty] | 78.76 | 20.1759 | 117.2 | 116.7647 | 1.373 | 0.99595
[12 empty] | 78.77 | 20.1714 | 117.2 | 116.7939 | 1.3865 | 0.99639
[12 empty] | 78.78 | 20.1718 | 117.2 | 116.8572 | 1.4071 | 0.9993
[12 empty] | 78.79 | 20.1735 | 117.2 | 116.7363 | 1.4263 | 0.99224
[12 empty] | 78.8 | 20.1685 | 117.2 | 116.8979 | 1.4477 | 0.99936
[12 empty] | 78.81 | 20.173 | 117.2 | 116.7758 | 1.4723 | 0.99528
[12 empty] | 78.82 | 20.1686 | 117.2 | 116.8116 | 1.4951 | 0.99583
[12 empty] | 78.83 | 20.169 | 117.2 | 116.8711 | 1.5237 | 0.99902
[12 empty] | 78.84 | 20.1705 | 117.2 | 116.7361 | 1.5495 | 0.99152
[12 empty] | 78.85 | 20.1655 | 117.2 | 116.895 | 1.5719 | 0.99918
[12 empty] | 78.86 | 20.1702 | 117.2 | 116.7841 | 1.5983 | 0.99469
[12 empty] | 78.87 | 20.1658 | 117.2 | 116.8212 | 1.619 | 0.99547
[12 empty] | 78.88 | 20.1662 | 117.2 | 116.8842 | 1.6412 | 0.99883
[12 empty] | 78.89 | 20.1676 | 117.2 | 116.7498 | 1.6592 | 0.99111
[12 empty] | 78.9 | 20.1628 | 117.2 | 116.906 | 1.6748 | 0.99906
[12 empty] | 78.91 | 20.1674 | 117.2 | 116.787 | 1.6917 | 0.99444
[12 empty] | 78.92 | 20.1632 | 117.2 | 116.8233 | 1.6994 | 0.99547
[12 empty] | 78.93 | 20.164 | 117.2 | 116.8725 | 1.7089 | 0.99879
[12 empty] | 78.94 | 20.1656 | 117.2 | 116.747 | 1.7162 | 0.99105
[12 empty] | 78.95 | 20.1608 | 117.2 | 116.8996 | 1.7188 | 0.99912
[12 empty] | 78.96 | 20.1654 | 117.2 | 116.7834 | 1.7228 | 0.99448
[12 empty] | 78.97 | 20.1608 | 117.2 | 116.8279 | 1.7216 | 0.99553
[12 empty] | 78.98 | 20.1614 | 117.2 | 116.8689 | 1.726 | 0.99872
[12 empty] | 78.99 | 20.1627 | 117.2 | 116.7504 | 1.7267 | 0.99105
[12 empty] | 79 | 20.1576 | 117.2 | 116.8999 | 1.7269 | 0.99905
[12 empty] | 79.01 | 20.1621 | 117.2 | 116.7728 | 1.7343 | 0.99404
[12 empty] | 79.02 | 20.1574 | 117.2 | 116.8241 | 1.737 | 0.99534
[12 empty] | 79.03 | 20.1581 | 117.2 | 116.8697 | 1.7406 | 0.9987
[12 empty] | 79.04 | 20.1596 | 117.2 | 116.7511 | 1.7425 | 0.99092
[12 empty] | 79.05 | 20.155 | 117.2 | 116.9081 | 1.7439 | 0.99909
[12 empty] | 79.06 | 20.1598 | 117.2 | 116.7794 | 1.7483 | 0.99425
[12 empty] | 79.07 | 20.1554 | 117.2 | 116.83 | 1.7462 | 0.99562
[12 empty] | 79.08 | 20.1564 | 117.2 | 116.8775 | 1.7451 | 0.99875
[12 empty] | 79.09 | 20.1579 | 117.2 | 116.7463 | 1.7465 | 0.99096
[12 empty] | 79.1 | 20.1531 | 117.2 | 116.8997 | 1.7424 | 0.99914
[12 empty] | 79.11 | 20.1577 | 117.2 | 116.7796 | 1.7386 | 0.99425
[12 empty] | 79.12 | 20.1531 | 117.2 | 116.8376 | 1.7319 | 0.99565
[12 empty] | 79.13 | 20.154 | 117.2 | 116.8782 | 1.7311 | 0.99872
[12 empty] | 79.14 | 20.1552 | 117.2 | 116.7506 | 1.729 | 0.99105
[12 empty] | 79.15 | 20.1503 | 117.2 | 116.9004 | 1.724 | 0.99919
[12 empty] | 79.16 | 20.1548 | 117.2 | 116.7681 | 1.7267 | 0.99411
[12 empty] | 79.17 | 20.15 | 117.2 | 116.8211 | 1.7257 | 0.99567
[12 empty] | 79.18 | 20.1509 | 117.2 | 116.859 | 1.729 | 0.99866
[12 empty] | 79.19 | 20.1524 | 117.2 | 116.7349 | 1.7297 | 0.9909
[12 empty] | 79.2 | 20.1483 | 117.2 | 116.8904 | 1.7303 | 0.99912
[12 empty] | 79.21 | 20.1538 | 117.2 | 116.7594 | 1.7359 | 0.99394
[12 empty] | 79.22 | 20.1501 | 117.2 | 116.8235 | 1.7336 | 0.99576
[12 empty] | 79.23 | 20.1522 | 117.2 | 116.8558 | 1.7333 | 0.99873
[12 empty] | 79.24 | 20.1546 | 117.2 | 116.7311 | 1.7276 | 0.99142
[12 empty] | 79.25 | 20.151 | 117.2 | 116.8919 | 1.7186 | 0.99936
[12 empty] | 79.26 | 20.1569 | 117.2 | 116.7532 | 1.706 | 0.99476
[12 empty] | 79.27 | 20.1533 | 117.2 | 116.811 | 1.6851 | 0.99657
[12 empty] | 79.28 | 20.1554 | 117.2 | 116.8405 | 1.6657 | 0.99911
[12 empty] | 79.29 | 20.1572 | 117.2 | 116.7127 | 1.6364 | 0.99273
[12 empty] | 79.3 | 20.1533 | 117.2 | 116.8607 | 1.6057 | 0.99965
[12 empty] | 79.31 | 20.1587 | 117.2 | 116.7277 | 1.5738 | 0.99554
[12 empty] | 79.32 | 20.1548 | 117.2 | 116.7833 | 1.5372 | 0.99726
[12 empty] | 79.33 | 20.1567 | 117.2 | 116.8188 | 1.5059 | 0.99939
[12 empty] | 79.34 | 20.1585 | 117.2 | 116.6982 | 1.4715 | 0.99347
[12 empty] | 79.35 | 20.1547 | 117.2 | 116.8556 | 1.4428 | 0.99977
[12 empty] | 79.36 | 20.16 | 117.2 | 116.7187 | 1.4195 | 0.99587
[12 empty] | 79.37 | 20.1558 | 117.2 | 116.7825 | 1.3931 | 0.99757
[12 empty] | 79.38 | 20.1577 | 117.2 | 116.816 | 1.3746 | 0.99946
[12 empty] | 79.39 | 20.1596 | 117.2 | 116.6981 | 1.3582 | 0.99366
[12 empty] | 79.4 | 20.1559 | 117.2 | 116.8472 | 1.3444 | 0.9998
[12 empty] | 79.41 | 20.1614 | 117.2 | 116.7177 | 1.334 | 0.99601
[12 empty] | 79.42 | 20.1576 | 117.2 | 116.7746 | 1.3213 | 0.9977
[12 empty] | 79.43 | 20.1598 | 117.2 | 116.7938 | 1.3156 | 0.99949
[12 empty] | 79.44 | 20.1616 | 117.2 | 116.6751 | 1.3071 | 0.99394
[12 empty] | 79.45 | 20.1581 | 117.2 | 116.8331 | 1.2989 | 0.99985
[12 empty] | 79.46 | 20.1636 | 117.2 | 116.6999 | 1.2956 | 0.99602
[12 empty] | 79.47 | 20.1596 | 117.2 | 116.7615 | 1.29 | 0.99776
[12 empty] | 79.48 | 20.1616 | 117.2 | 116.8007 | 1.2886 | 0.99948
[12 empty] | 79.49 | 20.1632 | 117.2 | 116.6943 | 1.2839 | 0.99392
[12 empty] | 79.5 | 20.1597 | 117.2 | 116.8362 | 1.2794 | 0.99985
[12 empty] | 79.51 | 20.1653 | 117.2 | 116.6946 | 1.2796 | 0.99601
[12 empty] | 79.52 | 20.1615 | 117.2 | 116.7747 | 1.2739 | 0.99789
[12 empty] | 79.53 | 20.1639 | 117.2 | 116.8018 | 1.2727 | 0.99951
[12 empty] | 79.54 | 20.1658 | 117.2 | 116.6886 | 1.2707 | 0.99405
[12 empty] | 79.55 | 20.1625 | 117.2 | 116.8372 | 1.2671 | 0.99988
[12 empty] | 79.56 | 20.168 | 117.2 | 116.7018 | 1.2631 | 0.99619
[12 empty] | 79.57 | 20.1642 | 117.2 | 116.7803 | 1.2546 | 0.99803
[12 empty] | 79.58 | 20.1666 | 117.2 | 116.7991 | 1.2521 | 0.99952
[12 empty] | 79.59 | 20.1681 | 117.2 | 116.6903 | 1.2506 | 0.99401
[12 empty] | 79.6 | 20.1645 | 117.2 | 116.8489 | 1.2456 | 0.99989
[12 empty] | 79.61 | 20.1701 | 117.2 | 116.7149 | 1.2473 | 0.99593
[12 empty] | 79.62 | 20.1661 | 117.2 | 116.7775 | 1.2447 | 0.99797
[12 empty] | 79.63 | 20.1685 | 117.2 | 116.7983 | 1.2451 | 0.9995
[12 empty] | 79.64 | 20.1701 | 117.2 | 116.6945 | 1.2449 | 0.99407
[12 empty] | 79.65 | 20.1668 | 117.2 | 116.8485 | 1.2441 | 0.99988
[12 empty] | 79.66 | 20.1723 | 117.2 | 116.7114 | 1.2495 | 0.99596
[12 empty] | 79.67 | 20.1682 | 117.2 | 116.789 | 1.2488 | 0.99805
[12 empty] | 79.68 | 20.1706 | 117.2 | 116.8181 | 1.2525 | 0.99946
[12 empty] | 79.69 | 20.172 | 117.2 | 116.7099 | 1.2537 | 0.99394
[12 empty] | 79.7 | 20.1684 | 117.2 | 116.8586 | 1.2547 | 0.99988
[12 empty] | 79.71 | 20.1736 | 117.2 | 116.7299 | 1.2552 | 0.99591
[12 empty] | 79.72 | 20.169 | 117.2 | 116.8064 | 1.2522 | 0.99807
[12 empty] | 79.73 | 20.171 | 117.2 | 116.8242 | 1.2563 | 0.99944
[12 empty] | 79.74 | 20.1717 | 117.2 | 116.7212 | 1.2583 | 0.99396
[12 empty] | 79.75 | 20.1676 | 117.2 | 116.8719 | 1.2613 | 0.99986
[12 empty] | 79.76 | 20.1723 | 117.2 | 116.7325 | 1.2738 | 0.99539
[12 empty] | 79.77 | 20.1672 | 117.2 | 116.8149 | 1.2852 | 0.99768
[12 empty] | 79.78 | 20.1689 | 117.2 | 116.8346 | 1.3019 | 0.99916
[12 empty] | 79.79 | 20.1695 | 117.2 | 116.7425 | 1.3169 | 0.99311
[12 empty] | 79.8 | 20.1654 | 117.2 | 116.9 | 1.3344 | 0.99971
[12 empty] | 79.81 | 20.1703 | 117.2 | 116.7552 | 1.3587 | 0.99476
[12 empty] | 79.82 | 20.1653 | 117.2 | 116.8384 | 1.3772 | 0.99746
[12 empty] | 79.83 | 20.1673 | 117.2 | 116.8424 | 1.4004 | 0.99898
[12 empty] | 79.84 | 20.1678 | 117.2 | 116.7525 | 1.423 | 0.99268
[12 empty] | 79.85 | 20.1639 | 117.2 | 116.8963 | 1.4476 | 0.99958
[12 empty] | 79.86 | 20.1685 | 117.2 | 116.7572 | 1.4686 | 0.99435
[12 empty] | 79.87 | 20.1633 | 117.2 | 116.8455 | 1.4841 | 0.99713
[12 empty] | 79.88 | 20.1651 | 117.2 | 116.8614 | 1.5049 | 0.99868
[12 empty] | 79.89 | 20.1655 | 117.2 | 116.7738 | 1.5201 | 0.99221
[12 empty] | 79.9 | 20.1615 | 117.2 | 116.9162 | 1.5375 | 0.99946
[12 empty] | 79.91 | 20.1663 | 117.2 | 116.763 | 1.5558 | 0.9938
[12 empty] | 79.92 | 20.1613 | 117.2 | 116.849 | 1.5709 | 0.99691
[12 empty] | 79.93 | 20.1634 | 117.2 | 116.8574 | 1.5875 | 0.99858
[12 empty] | 79.94 | 20.1638 | 117.2 | 116.7603 | 1.5959 | 0.99218
[12 empty] | 79.95 | 20.1599 | 117.2 | 116.9144 | 1.6021 | 0.99949
[12 empty] | 79.96 | 20.1645 | 117.2 | 116.7631 | 1.6117 | 0.99383
[12 empty] | 79.97 | 20.1593 | 117.2 | 116.8466 | 1.615 | 0.99701
[12 empty] | 79.98 | 20.1611 | 117.2 | 116.8578 | 1.6218 | 0.9985
[12 empty] | 79.99 | 20.1613 | 117.2 | 116.7642 | 1.6234 | 0.9921
[12 empty] | 80 | 20.1573 | 117.2 | 116.9132 | 1.6233 | 0.99946
[12 empty] | 80.01 | 20.1617 | 117.2 | 116.7599 | 1.6232 | 0.9938
[12 empty] | 80.02 | 20.1566 | 117.2 | 116.8485 | 1.6177 | 0.99711
[12 empty] | 80.03 | 20.1587 | 117.2 | 116.8524 | 1.6208 | 0.99849
[12 empty] | 80.04 | 20.1588 | 117.2 | 116.761 | 1.6203 | 0.99221
[12 empty] | 80.05 | 20.1547 | 117.2 | 116.9076 | 1.6221 | 0.99946
[12 empty] | 80.06 | 20.159 | 117.2 | 116.7629 | 1.6266 | 0.99358
[12 empty] | 80.07 | 20.1536 | 117.2 | 116.845 | 1.6267 | 0.997
[12 empty] | 80.08 | 20.1554 | 117.2 | 116.8392 | 1.631 | 0.99838
[12 empty] | 80.09 | 20.1553 | 117.2 | 116.7479 | 1.6312 | 0.99209
[12 empty] | 80.1 | 20.1515 | 117.2 | 116.8996 | 1.6341 | 0.99941
[12 empty] | 80.11 | 20.1561 | 117.2 | 116.7568 | 1.6396 | 0.99349
[12 empty] | 80.12 | 20.1509 | 117.2 | 116.8503 | 1.6413 | 0.99705
[12 empty] | 80.13 | 20.153 | 117.2 | 116.8481 | 1.6439 | 0.99842
[12 empty] | 80.14 | 20.153 | 117.2 | 116.7562 | 1.6454 | 0.99211
[12 empty] | 80.15 | 20.1491 | 117.2 | 116.9045 | 1.6446 | 0.99947
[12 empty] | 80.16 | 20.1536 | 117.2 | 116.7509 | 1.647 | 0.99344
[12 empty] | 80.17 | 20.148 | 117.2 | 116.8368 | 1.6429 | 0.99716
[12 empty] | 80.18 | 20.15 | 117.2 | 116.8361 | 1.6437 | 0.99836
[12 empty] | 80.19 | 20.1499 | 117.2 | 116.7607 | 1.6435 | 0.99209
[12 empty] | 80.2 | 20.1463 | 117.2 | 116.906 | 1.6398 | 0.99947
[12 empty] | 80.21 | 20.1513 | 117.2 | 116.757 | 1.6419 | 0.99337
[12 empty] | 80.22 | 20.1467 | 117.2 | 116.8484 | 1.6372 | 0.99722
[12 empty] | 80.23 | 20.1497 | 117.2 | 116.8362 | 1.6393 | 0.99836
[12 empty] | 80.24 | 20.1503 | 117.2 | 116.754 | 1.6351 | 0.99237
[12 empty] | 80.25 | 20.1475 | 117.2 | 116.9015 | 1.6281 | 0.99958
[12 empty] | 80.26 | 20.1529 | 117.2 | 116.7433 | 1.6205 | 0.99386
[12 empty] | 80.27 | 20.1484 | 117.2 | 116.8422 | 1.6049 | 0.99771
[12 empty] | 80.28 | 20.1516 | 117.2 | 116.8376 | 1.5922 | 0.9987
[12 empty] | 80.29 | 20.1525 | 117.2 | 116.754 | 1.5739 | 0.99317
[12 empty] | 80.3 | 20.1497 | 117.2 | 116.8929 | 1.552 | 0.99977
[12 empty] | 80.31 | 20.155 | 117.2 | 116.7408 | 1.5285 | 0.99463
[12 empty] | 80.32 | 20.1505 | 117.2 | 116.8243 | 1.4982 | 0.99822
[12 empty] | 80.33 | 20.1537 | 117.2 | 116.8061 | 1.4733 | 0.99899
[12 empty] | 80.34 | 20.1541 | 117.2 | 116.7147 | 1.4463 | 0.99391
[12 empty] | 80.35 | 20.1511 | 117.2 | 116.8613 | 1.4213 | 0.99986
[12 empty] | 80.36 | 20.1562 | 117.2 | 116.7214 | 1.4016 | 0.99489
[12 empty] | 80.37 | 20.1514 | 117.2 | 116.8187 | 1.3811 | 0.99834
[12 empty] | 80.38 | 20.1544 | 117.2 | 116.8087 | 1.3681 | 0.99901
[12 empty] | 80.39 | 20.1548 | 117.2 | 116.7298 | 1.3534 | 0.99399
[12 empty] | 80.4 | 20.1522 | 117.2 | 116.8708 | 1.3429 | 0.99987
[12 empty] | 80.41 | 20.1576 | 117.2 | 116.7179 | 1.3354 | 0.99501
[12 empty] | 80.42 | 20.1533 | 117.2 | 116.8284 | 1.3252 | 0.99851
[12 empty] | 80.43 | 20.1569 | 117.2 | 116.8127 | 1.3192 | 0.99912
[12 empty] | 80.44 | 20.1578 | 117.2 | 116.733 | 1.3083 | 0.99448
[12 empty] | 80.45 | 20.1555 | 117.2 | 116.8746 | 1.3006 | 0.99992
[12 empty] | 80.46 | 20.161 | 117.2 | 116.7264 | 1.2916 | 0.99533
[12 empty] | 80.47 | 20.1566 | 117.2 | 116.8241 | 1.279 | 0.99868
[12 empty] | 80.48 | 20.1601 | 117.2 | 116.8003 | 1.2712 | 0.99918
[12 empty] | 80.49 | 20.1604 | 117.2 | 116.7291 | 1.2581 | 0.99467
[12 empty] | 80.5 | 20.1577 | 117.2 | 116.8644 | 1.2497 | 0.99993
[12 empty] | 80.51 | 20.1628 | 117.2 | 116.712 | 1.2441 | 0.99528
[12 empty] | 80.52 | 20.1582 | 117.2 | 116.8224 | 1.237 | 0.9987
[12 empty] | 80.53 | 20.1616 | 117.2 | 116.7988 | 1.2357 | 0.99915
[12 empty] | 80.54 | 20.1618 | 117.2 | 116.7333 | 1.2328 | 0.99463
[12 empty] | 80.55 | 20.1593 | 117.2 | 116.8709 | 1.2333 | 0.99991
[12 empty] | 80.56 | 20.1644 | 117.2 | 116.7198 | 1.2387 | 0.99507
[12 empty] | 80.57 | 20.1597 | 117.2 | 116.824 | 1.239 | 0.99867
[12 empty] | 80.58 | 20.1632 | 117.2 | 116.8063 | 1.2428 | 0.9991
[12 empty] | 80.59 | 20.1635 | 117.2 | 116.7349 | 1.2436 | 0.99463
[12 empty] | 80.6 | 20.1614 | 117.2 | 116.8751 | 1.244 | 0.99992
[12 empty] | 80.61 | 20.1669 | 117.2 | 116.7237 | 1.2454 | 0.99522
[12 empty] | 80.62 | 20.1626 | 117.2 | 116.8379 | 1.2409 | 0.99881
[12 empty] | 80.63 | 20.1666 | 117.2 | 116.8037 | 1.2419 | 0.99913
[12 empty] | 80.64 | 20.1669 | 117.2 | 116.731 | 1.2376 | 0.99485
[12 empty] | 80.65 | 20.1644 | 117.2 | 116.8686 | 1.2327 | 0.99994
[12 empty] | 80.66 | 20.1694 | 117.2 | 116.7206 | 1.2307 | 0.99517
[12 empty] | 80.67 | 20.1647 | 117.2 | 116.8335 | 1.2265 | 0.99878
[12 empty] | 80.68 | 20.1682 | 117.2 | 116.8012 | 1.2269 | 0.99909
[12 empty] | 80.69 | 20.1685 | 117.2 | 116.7271 | 1.226 | 0.99468
[12 empty] | 80.7 | 20.1664 | 117.2 | 116.8688 | 1.2263 | 0.99992
[12 empty] | 80.71 | 20.1717 | 117.2 | 116.7091 | 1.2302 | 0.99503
[12 empty] | 80.72 | 20.1671 | 117.2 | 116.829 | 1.2293 | 0.99883
[12 empty] | 80.73 | 20.1709 | 117.2 | 116.7933 | 1.2331 | 0.99905
[12 empty] | 80.74 | 20.1711 | 117.2 | 116.73 | 1.2353 | 0.99474
[12 empty] | 80.75 | 20.1688 | 117.2 | 116.8743 | 1.2409 | 0.99991
[12 empty] | 80.76 | 20.1739 | 117.2 | 116.707 | 1.2504 | 0.9947
[12 empty] | 80.77 | 20.1691 | 117.2 | 116.828 | 1.2562 | 0.99863
[12 empty] | 80.78 | 20.1727 | 117.2 | 116.8026 | 1.2722 | 0.99872
[12 empty] | 80.79 | 20.1725 | 117.2 | 116.7346 | 1.2847 | 0.99403
[12 empty] | 80.8 | 20.17 | 117.2 | 116.8788 | 1.3003 | 0.9998
[12 empty] | 80.81 | 20.1751 | 117.2 | 116.7187 | 1.3228 | 0.99387
[12 empty] | 80.82 | 20.1705 | 117.2 | 116.8378 | 1.3425 | 0.99831
[12 empty] | 80.83 | 20.1744 | 117.2 | 116.81 | 1.3685 | 0.99841
[12 empty] | 80.84 | 20.1744 | 117.2 | 116.7436 | 1.3907 | 0.99357
[12 empty] | 80.85 | 20.1723 | 117.2 | 116.8873 | 1.412 | 0.99971
[12 empty] | 80.86 | 20.1775 | 117.2 | 116.7297 | 1.4348 | 0.99349
[12 empty] | 80.87 | 20.1727 | 117.2 | 116.8531 | 1.4483 | 0.99826
[12 empty] | 80.88 | 20.1766 | 117.2 | 116.8311 | 1.4639 | 0.9983
[12 empty] | 80.89 | 20.1765 | 117.2 | 116.7653 | 1.4751 | 0.99342
[12 empty] | 80.9 | 20.1745 | 117.2 | 116.9048 | 1.4856 | 0.99968
[12 empty] | 80.91 | 20.1796 | 117.2 | 116.7473 | 1.4928 | 0.99348
[12 empty] | 80.92 | 20.1749 | 117.2 | 116.8715 | 1.4948 | 0.99826
[12 empty] | 80.93 | 20.1788 | 117.2 | 116.8388 | 1.5019 | 0.99821
[12 empty] | 80.94 | 20.1785 | 117.2 | 116.7754 | 1.5035 | 0.99348
[12 empty] | 80.95 | 20.1763 | 117.2 | 116.9104 | 1.507 | 0.99967
[12 empty] | 80.96 | 20.1812 | 117.2 | 116.7524 | 1.5132 | 0.99315
[12 empty] | 80.97 | 20.1764 | 117.2 | 116.8632 | 1.5178 | 0.99813
[12 empty] | 80.98 | 20.1801 | 117.2 | 116.83 | 1.5258 | 0.99806
[12 empty] | 80.99 | 20.1798 | 117.2 | 116.7767 | 1.5257 | 0.99343
[12 empty] | 81 | 20.1778 | 117.2 | 116.9055 | 1.5281 | 0.99965
[12 empty] | 81.01 | 20.1828 | 117.2 | 116.7502 | 1.5313 | 0.9933
[12 empty] | 81.02 | 20.1781 | 117.2 | 116.865 | 1.5314 | 0.99825
[12 empty] | 81.03 | 20.182 | 117.2 | 116.8217 | 1.5358 | 0.99808
[12 empty] | 81.04 | 20.1815 | 117.2 | 116.7715 | 1.536 | 0.99347
[12 empty] | 81.05 | 20.1794 | 117.2 | 116.9014 | 1.5384 | 0.99964
[12 empty] | 81.06 | 20.184 | 117.2 | 116.7503 | 1.5358 | 0.99329
[12 empty] | 81.07 | 20.179 | 117.2 | 116.8736 | 1.5296 | 0.99831
[12 empty] | 81.08 | 20.1827 | 117.2 | 116.8321 | 1.5312 | 0.99802
[12 empty] | 81.09 | 20.182 | 117.2 | 116.779 | 1.5292 | 0.99354
[12 empty] | 81.1 | 20.18 | 117.2 | 116.9152 | 1.529 | 0.99965
[12 empty] | 81.11 | 20.1848 | 117.2 | 116.7629 | 1.5298 | 0.99326
[12 empty] | 81.12 | 20.1801 | 117.2 | 116.8816 | 1.5275 | 0.99832
[12 empty] | 81.13 | 20.184 | 117.2 | 116.8367 | 1.5296 | 0.99801
[12 empty] | 81.14 | 20.1834 | 117.2 | 116.7866 | 1.5264 | 0.99365
[12 empty] | 81.15 | 20.1815 | 117.2 | 116.912 | 1.5272 | 0.99963
[12 empty] | 81.16 | 20.1861 | 117.2 | 116.749 | 1.5299 | 0.99314
[12 empty] | 81.17 | 20.1811 | 117.2 | 116.8738 | 1.5285 | 0.99835
[12 empty] | 81.18 | 20.185 | 117.2 | 116.8227 | 1.5304 | 0.99796
[12 empty] | 81.19 | 20.1842 | 117.2 | 116.777 | 1.5298 | 0.99357
[12 empty] | 81.2 | 20.1823 | 117.2 | 116.9056 | 1.5304 | 0.99964
[12 empty] | 81.21 | 20.1868 | 117.2 | 116.7458 | 1.5329 | 0.99312
[12 empty] | 81.22 | 20.1816 | 117.2 | 116.8753 | 1.5307 | 0.99838
[12 empty] | 81.23 | 20.1853 | 117.2 | 116.8193 | 1.5347 | 0.99789
[12 empty] | 81.24 | 20.1838 | 117.2 | 116.7632 | 1.5371 | 0.99352
[12 empty] | 81.25 | 20.1808 | 117.2 | 116.8916 | 1.5352 | 0.99965
[12 empty] | 81.26 | 20.1845 | 117.2 | 116.7407 | 1.5389 | 0.99293
[12 empty] | 81.27 | 20.1787 | 117.2 | 116.8767 | 1.5367 | 0.99841
[12 empty] | 81.28 | 20.1819 | 117.2 | 116.8131 | 1.5381 | 0.99791
[12 empty] | 81.29 | 20.1803 | 117.2 | 116.7734 | 1.5322 | 0.99389
[12 empty] | 81.3 | 20.1778 | 117.2 | 116.8974 | 1.5261 | 0.99972
[12 empty] | 81.31 | 20.1817 | 117.2 | 116.7344 | 1.5215 | 0.99338
[12 empty] | 81.32 | 20.1758 | 117.2 | 116.8742 | 1.5086 | 0.99872
[12 empty] | 81.33 | 20.179 | 117.2 | 116.8212 | 1.4995 | 0.99817
[12 empty] | 81.34 | 20.1772 | 117.2 | 116.7753 | 1.4851 | 0.99429
[12 empty] | 81.35 | 20.1745 | 117.2 | 116.8909 | 1.4747 | 0.99978
[12 empty] | 81.36 | 20.178 | 117.2 | 116.7275 | 1.4606 | 0.99372
[12 empty] | 81.37 | 20.1721 | 117.2 | 116.8652 | 1.4431 | 0.99886
[12 empty] | 81.38 | 20.1754 | 117.2 | 116.8118 | 1.4326 | 0.99823
[12 empty] | 81.39 | 20.1734 | 117.2 | 116.7695 | 1.4197 | 0.99457
[12 empty] | 81.4 | 20.1707 | 117.2 | 116.9034 | 1.4097 | 0.99982
[12 empty] | 81.41 | 20.1745 | 117.2 | 116.7425 | 1.4021 | 0.99379
[12 empty] | 81.42 | 20.1687 | 117.2 | 116.8673 | 1.3935 | 0.99893
[12 empty] | 81.43 | 20.172 | 117.2 | 116.8141 | 1.39 | 0.99827
[12 empty] | 81.44 | 20.1701 | 117.2 | 116.7685 | 1.3805 | 0.99478
[12 empty] | 81.45 | 20.1676 | 117.2 | 116.8888 | 1.3748 | 0.99983
[12 empty] | 81.46 | 20.1712 | 117.2 | 116.7211 | 1.3727 | 0.99383
[12 empty] | 81.47 | 20.1652 | 117.2 | 116.8626 | 1.3656 | 0.99902
[12 empty] | 81.48 | 20.1686 | 117.2 | 116.8095 | 1.364 | 0.99828
[12 empty] | 81.49 | 20.1668 | 117.2 | 116.7677 | 1.3582 | 0.99485
[12 empty] | 81.5 | 20.1646 | 117.2 | 116.8933 | 1.357 | 0.99983
[12 empty] | 81.51 | 20.1683 | 117.2 | 116.7303 | 1.3543 | 0.99393
[12 empty] | 81.52 | 20.1626 | 117.2 | 116.8646 | 1.3458 | 0.99911
[12 empty] | 81.53 | 20.1661 | 117.2 | 116.8033 | 1.3453 | 0.99828
[12 empty] | 81.54 | 20.1641 | 117.2 | 116.7687 | 1.3407 | 0.995
[12 empty] | 81.55 | 20.1617 | 117.2 | 116.8936 | 1.3398 | 0.99984
[12 empty] | 81.56 | 20.1653 | 117.2 | 116.7398 | 1.3391 | 0.99387
[12 empty] | 81.57 | 20.1595 | 117.2 | 116.8733 | 1.3385 | 0.99903
[12 empty] | 81.58 | 20.1629 | 117.2 | 116.8114 | 1.3427 | 0.99815
[12 empty] | 81.59 | 20.1608 | 117.2 | 116.7746 | 1.3411 | 0.99493
[12 empty] | 81.6 | 20.1588 | 117.2 | 116.8881 | 1.3425 | 0.99982
[12 empty] | 81.61 | 20.1627 | 117.2 | 116.7276 | 1.345 | 0.9938
[12 empty] | 81.62 | 20.1572 | 117.2 | 116.8596 | 1.3455 | 0.9991
[12 empty] | 81.63 | 20.161 | 117.2 | 116.7961 | 1.3496 | 0.99816
[12 empty] | 81.64 | 20.1591 | 117.2 | 116.7727 | 1.3487 | 0.99504
[12 empty] | 81.65 | 20.1572 | 117.2 | 116.8908 | 1.3488 | 0.99984
[12 empty] | 81.66 | 20.1608 | 117.2 | 116.7324 | 1.3481 | 0.9939
[12 empty] | 81.67 | 20.1552 | 117.2 | 116.8688 | 1.3428 | 0.99914
[12 empty] | 81.68 | 20.1588 | 117.2 | 116.7971 | 1.345 | 0.99809
[12 empty] | 81.69 | 20.1565 | 117.2 | 116.7686 | 1.3416 | 0.99509
[12 empty] | 81.7 | 20.1546 | 117.2 | 116.885 | 1.3402 | 0.99983
[12 empty] | 81.71 | 20.1582 | 117.2 | 116.7349 | 1.3395 | 0.99383
[12 empty] | 81.72 | 20.1529 | 117.2 | 116.8646 | 1.3382 | 0.99913
[12 empty] | 81.73 | 20.157 | 117.2 | 116.7951 | 1.3404 | 0.9981
[12 empty] | 81.74 | 20.1551 | 117.2 | 116.7639 | 1.3368 | 0.99522
[12 empty] | 81.75 | 20.1537 | 117.2 | 116.8757 | 1.3375 | 0.99983
[12 empty] | 81.76 | 20.1578 | 117.2 | 116.716 | 1.3385 | 0.99385
[12 empty] | 81.77 | 20.1529 | 117.2 | 116.8512 | 1.3355 | 0.9992
[12 empty] | 81.78 | 20.1575 | 117.2 | 116.7787 | 1.3355 | 0.99808
[12 empty] | 81.79 | 20.1562 | 117.2 | 116.7547 | 1.3324 | 0.99525
[12 empty] | 81.8 | 20.1554 | 117.2 | 116.8701 | 1.3314 | 0.99984
[12 empty] | 81.81 | 20.1601 | 117.2 | 116.7119 | 1.3319 | 0.9938
[12 empty] | 81.82 | 20.1555 | 117.2 | 116.8547 | 1.3254 | 0.99926
[12 empty] | 81.83 | 20.1603 | 117.2 | 116.7792 | 1.3274 | 0.99803
[12 empty] | 81.84 | 20.1589 | 117.2 | 116.7586 | 1.3256 | 0.9953
[12 empty] | 81.85 | 20.158 | 117.2 | 116.8622 | 1.3239 | 0.99985
[12 empty] | 81.86 | 20.1625 | 117.2 | 116.6997 | 1.3265 | 0.99371
[12 empty] | 81.87 | 20.1578 | 117.2 | 116.8426 | 1.3234 | 0.99926
[12 empty] | 81.88 | 20.1625 | 117.2 | 116.769 | 1.3255 | 0.99802
[12 empty] | 81.89 | 20.1611 | 117.2 | 116.746 | 1.322 | 0.99541
[12 empty] | 81.9 | 20.1604 | 117.2 | 116.8516 | 1.3213 | 0.99985
[12 empty] | 81.91 | 20.1649 | 117.2 | 116.6919 | 1.3241 | 0.99365
[12 empty] | 81.92 | 20.1599 | 117.2 | 116.8379 | 1.3247 | 0.99925
[12 empty] | 81.93 | 20.1647 | 117.2 | 116.7645 | 1.3282 | 0.99793
[12 empty] | 81.94 | 20.1631 | 117.2 | 116.7481 | 1.3269 | 0.99537
[12 empty] | 81.95 | 20.1623 | 117.2 | 116.8523 | 1.3286 | 0.99983
[12 empty] | 81.96 | 20.1665 | 117.2 | 116.6931 | 1.3299 | 0.99364
[12 empty] | 81.97 | 20.1617 | 117.2 | 116.8373 | 1.3289 | 0.99928
[12 empty] | 81.98 | 20.1667 | 117.2 | 116.7641 | 1.335 | 0.99783
[12 empty] | 81.99 | 20.1651 | 117.2 | 116.7406 | 1.3358 | 0.99537
[12 empty] | 82 | 20.1644 | 117.2 | 116.8583 | 1.3369 | 0.99984
[12 empty] | 82.01 | 20.1687 | 117.2 | 116.6925 | 1.3353 | 0.99374
[12 empty] | 82.02 | 20.1639 | 117.2 | 116.8429 | 1.3312 | 0.99933
[12 empty] | 82.03 | 20.1687 | 117.2 | 116.77 | 1.3328 | 0.99788
[12 empty] | 82.04 | 20.1669 | 117.2 | 116.7443 | 1.3296 | 0.99552
[12 empty] | 82.05 | 20.1663 | 117.2 | 116.8543 | 1.3308 | 0.99982
[12 empty] | 82.06 | 20.1705 | 117.2 | 116.7 | 1.3319 | 0.99358
[12 empty] | 82.07 | 20.1657 | 117.2 | 116.8533 | 1.3308 | 0.9993
[12 empty] | 82.08 | 20.1706 | 117.2 | 116.7794 | 1.335 | 0.99769
[12 empty] | 82.09 | 20.1689 | 117.2 | 116.7615 | 1.3314 | 0.99555
[12 empty] | 82.1 | 20.1685 | 117.2 | 116.8642 | 1.3345 | 0.99981
[12 empty] | 82.11 | 20.1727 | 117.2 | 116.706 | 1.3342 | 0.99375
[12 empty] | 82.12 | 20.168 | 117.2 | 116.8526 | 1.3304 | 0.99939
[12 empty] | 82.13 | 20.1729 | 117.2 | 116.7785 | 1.3318 | 0.99783
[12 empty] | 82.14 | 20.1709 | 117.2 | 116.7613 | 1.3276 | 0.99571
[12 empty] | 82.15 | 20.1703 | 117.2 | 116.8654 | 1.3281 | 0.99982
[12 empty] | 82.16 | 20.1742 | 117.2 | 116.7123 | 1.3274 | 0.99362
[12 empty] | 82.17 | 20.1694 | 117.2 | 116.8586 | 1.3274 | 0.9993
[12 empty] | 82.18 | 20.1743 | 117.2 | 116.7751 | 1.3283 | 0.99766
[12 empty] | 82.19 | 20.1724 | 117.2 | 116.7683 | 1.3248 | 0.99571
[12 empty] | 82.2 | 20.172 | 117.2 | 116.8671 | 1.3256 | 0.9998
[12 empty] | 82.21 | 20.1759 | 117.2 | 116.7176 | 1.3285 | 0.9936
[12 empty] | 82.22 | 20.171 | 117.2 | 116.8573 | 1.3295 | 0.99938
[12 empty] | 82.23 | 20.1755 | 117.2 | 116.7781 | 1.3335 | 0.9977
[12 empty] | 82.24 | 20.173 | 117.2 | 116.7768 | 1.3335 | 0.99571
[12 empty] | 82.25 | 20.172 | 117.2 | 116.8775 | 1.3382 | 0.99977
[12 empty] | 82.26 | 20.175 | 117.2 | 116.7255 | 1.3425 | 0.99339
[12 empty] | 82.27 | 20.1693 | 117.2 | 116.8788 | 1.3418 | 0.99931
[12 empty] | 82.28 | 20.1735 | 117.2 | 116.791 | 1.3499 | 0.99738
[12 empty] | 82.29 | 20.1705 | 117.2 | 116.788 | 1.3544 | 0.9955
[12 empty] | 82.3 | 20.1695 | 117.2 | 116.8904 | 1.3619 | 0.99972
[12 empty] | 82.31 | 20.1726 | 117.2 | 116.7344 | 1.371 | 0.99308
[12 empty] | 82.32 | 20.1671 | 117.2 | 116.8797 | 1.378 | 0.99925
[12 empty] | 82.33 | 20.1711 | 117.2 | 116.8021 | 1.3929 | 0.99718
[12 empty] | 82.34 | 20.168 | 117.2 | 116.7981 | 1.4002 | 0.99536
[12 empty] | 82.35 | 20.1669 | 117.2 | 116.8933 | 1.4117 | 0.99963
[12 empty] | 82.36 | 20.1696 | 117.2 | 116.7423 | 1.423 | 0.99274
[12 empty] | 82.37 | 20.1637 | 117.2 | 116.8925 | 1.4287 | 0.9992
[12 empty] | 82.38 | 20.1677 | 117.2 | 116.8127 | 1.4392 | 0.997
[12 empty] | 82.39 | 20.1646 | 117.2 | 116.8054 | 1.4466 | 0.99515
[12 empty] | 82.4 | 20.1636 | 117.2 | 116.8841 | 1.4564 | 0.9996
[12 empty] | 82.41 | 20.1664 | 117.2 | 116.7203 | 1.4646 | 0.99259
[12 empty] | 82.42 | 20.1609 | 117.2 | 116.8755 | 1.468 | 0.99918
[12 empty] | 82.43 | 20.1652 | 117.2 | 116.7946 | 1.4772 | 0.99683
[12 empty] | 82.44 | 20.1619 | 117.2 | 116.7956 | 1.4839 | 0.99504
[12 empty] | 82.45 | 20.1609 | 117.2 | 116.8906 | 1.4905 | 0.99954
[12 empty] | 82.46 | 20.1637 | 117.2 | 116.7489 | 1.5002 | 0.99215
[12 empty] | 82.47 | 20.1581 | 117.2 | 116.892 | 1.5081 | 0.99904
[12 empty] | 82.48 | 20.1624 | 117.2 | 116.7931 | 1.5194 | 0.99654
[12 empty] | 82.49 | 20.1592 | 117.2 | 116.791 | 1.5226 | 0.99499
[12 empty] | 82.5 | 20.1586 | 117.2 | 116.8729 | 1.5278 | 0.99952
[12 empty] | 82.51 | 20.1617 | 117.2 | 116.7125 | 1.5331 | 0.99227
[12 empty] | 82.52 | 20.1562 | 117.2 | 116.864 | 1.5345 | 0.99915
[12 empty] | 82.53 | 20.1604 | 117.2 | 116.7738 | 1.5397 | 0.99661
[12 empty] | 82.54 | 20.1571 | 117.2 | 116.7737 | 1.5388 | 0.99509
[12 empty] | 82.55 | 20.1563 | 117.2 | 116.8579 | 1.5412 | 0.9995
[12 empty] | 82.56 | 20.1589 | 117.2 | 116.7042 | 1.5403 | 0.9922
[12 empty] | 82.57 | 20.1533 | 117.2 | 116.861 | 1.5346 | 0.99916
[12 empty] | 82.58 | 20.1577 | 117.2 | 116.7516 | 1.5355 | 0.9965
[12 empty] | 82.59 | 20.1544 | 117.2 | 116.755 | 1.5323 | 0.99514
[12 empty] | 82.6 | 20.1537 | 117.2 | 116.8428 | 1.5338 | 0.9995
[12 empty] | 82.61 | 20.1564 | 117.2 | 116.6963 | 1.5343 | 0.99224
[12 empty] | 82.62 | 20.151 | 117.2 | 116.8448 | 1.5349 | 0.99914
[12 empty] | 82.63 | 20.1554 | 117.2 | 116.7404 | 1.5389 | 0.99645
[12 empty] | 82.64 | 20.152 | 117.2 | 116.7448 | 1.532 | 0.99542
[12 empty] | 82.65 | 20.1515 | 117.2 | 116.82 | 1.5323 | 0.9995
[12 empty] | 82.66 | 20.1543 | 117.2 | 116.672 | 1.5311 | 0.99227
[12 empty] | 82.67 | 20.1488 | 117.2 | 116.8322 | 1.5305 | 0.99917
[12 empty] | 82.68 | 20.1532 | 117.2 | 116.7328 | 1.5331 | 0.99639
[12 empty] | 82.69 | 20.15 | 117.2 | 116.7337 | 1.5307 | 0.99526
[12 empty] | 82.7 | 20.1497 | 117.2 | 116.8204 | 1.5334 | 0.99945
[12 empty] | 82.71 | 20.1524 | 117.2 | 116.6741 | 1.5305 | 0.99241
[12 empty] | 82.72 | 20.1473 | 117.2 | 116.8235 | 1.5254 | 0.99924
[12 empty] | 82.73 | 20.1521 | 117.2 | 116.7235 | 1.5266 | 0.9964
[12 empty] | 82.74 | 20.149 | 117.2 | 116.7192 | 1.5261 | 0.99544
[12 empty] | 82.75 | 20.1491 | 117.2 | 116.807 | 1.5278 | 0.99947
[12 empty] | 82.76 | 20.1521 | 117.2 | 116.6605 | 1.5257 | 0.9924
[12 empty] | 82.77 | 20.1476 | 117.2 | 116.8145 | 1.5218 | 0.99925
[12 empty] | 82.78 | 20.153 | 117.2 | 116.7172 | 1.5205 | 0.99645
[12 empty] | 82.79 | 20.1503 | 117.2 | 116.7335 | 1.5111 | 0.9957
[12 empty] | 82.8 | 20.1509 | 117.2 | 116.8114 | 1.5077 | 0.99951
[12 empty] | 82.81 | 20.1544 | 117.2 | 116.6582 | 1.5049 | 0.99258
[12 empty] | 82.82 | 20.1501 | 117.2 | 116.8083 | 1.4976 | 0.99937
[12 empty] | 82.83 | 20.1554 | 117.2 | 116.7017 | 1.4932 | 0.99658
[12 empty] | 82.84 | 20.1528 | 117.2 | 116.7093 | 1.4827 | 0.99592
[12 empty] | 82.85 | 20.1534 | 117.2 | 116.8016 | 1.478 | 0.99954
[12 empty] | 82.86 | 20.1566 | 117.2 | 116.6484 | 1.472 | 0.99275
[12 empty] | 82.87 | 20.1521 | 117.2 | 116.8018 | 1.4628 | 0.99942
[12 empty] | 82.88 | 20.1574 | 117.2 | 116.71 | 1.4591 | 0.9966
[12 empty] | 82.89 | 20.1546 | 117.2 | 116.726 | 1.4496 | 0.99613
[12 empty] | 82.9 | 20.1552 | 117.2 | 116.799 | 1.4431 | 0.9996
[12 empty] | 82.91 | 20.1584 | 117.2 | 116.658 | 1.4366 | 0.99297
[12 empty] | 82.92 | 20.1541 | 117.2 | 116.8114 | 1.4302 | 0.99948
[12 empty] | 82.93 | 20.1596 | 117.2 | 116.6976 | 1.4317 | 0.99652
[12 empty] | 82.94 | 20.1568 | 117.2 | 116.7194 | 1.4275 | 0.99611
[12 empty] | 82.95 | 20.1578 | 117.2 | 116.7939 | 1.4256 | 0.99957
[12 empty] | 82.96 | 20.1612 | 117.2 | 116.6461 | 1.4264 | 0.99271
[12 empty] | 82.97 | 20.157 | 117.2 | 116.7957 | 1.421 | 0.9995
[12 empty] | 82.98 | 20.1626 | 117.2 | 116.7005 | 1.4226 | 0.99653
[12 empty] | 82.99 | 20.1598 | 117.2 | 116.7389 | 1.4193 | 0.99627
[12 empty] | 83 | 20.1609 | 117.2 | 116.8156 | 1.4179 | 0.99962
[12 empty] | 83.01 | 20.1641 | 117.2 | 116.6845 | 1.4158 | 0.9931
[12 empty] | 83.02 | 20.1598 | 117.2 | 116.8387 | 1.4095 | 0.99958
[12 empty] | 83.03 | 20.1654 | 117.2 | 116.7203 | 1.4095 | 0.99652
[12 empty] | 83.04 | 20.1624 | 117.2 | 116.7445 | 1.4039 | 0.99635
[12 empty] | 83.05 | 20.1632 | 117.2 | 116.8123 | 1.4027 | 0.99959
[12 empty] | 83.06 | 20.1662 | 117.2 | 116.6686 | 1.3984 | 0.99297
[12 empty] | 83.07 | 20.162 | 117.2 | 116.8306 | 1.3945 | 0.99956
[12 empty] | 83.08 | 20.1675 | 117.2 | 116.7312 | 1.3963 | 0.99646
[12 empty] | 83.09 | 20.1644 | 117.2 | 116.7552 | 1.3919 | 0.99645
[12 empty] | 83.1 | 20.1656 | 117.2 | 116.8289 | 1.3956 | 0.99957
[12 empty] | 83.11 | 20.1687 | 117.2 | 116.6934 | 1.3993 | 0.99289
[12 empty] | 83.12 | 20.1643 | 117.2 | 116.8501 | 1.399 | 0.99958
[12 empty] | 83.13 | 20.1697 | 117.2 | 116.7349 | 1.403 | 0.99636
[12 empty] | 83.14 | 20.1665 | 117.2 | 116.7647 | 1.4035 | 0.99633
[12 empty] | 83.15 | 20.1675 | 117.2 | 116.8277 | 1.4102 | 0.99949
[12 empty] | 83.16 | 20.1702 | 117.2 | 116.6926 | 1.414 | 0.99275
[12 empty] | 83.17 | 20.1658 | 117.2 | 116.8493 | 1.4154 | 0.99954
[12 empty] | 83.18 | 20.1713 | 117.2 | 116.7362 | 1.4238 | 0.99611
[12 empty] | 83.19 | 20.1681 | 117.2 | 116.7666 | 1.4262 | 0.99635
[12 empty] | 83.2 | 20.1694 | 117.2 | 116.8258 | 1.4343 | 0.99945
[12 empty] | 83.21 | 20.1721 | 117.2 | 116.6917 | 1.4353 | 0.99283
[12 empty] | 83.22 | 20.1679 | 117.2 | 116.852 | 1.4378 | 0.99954
[12 empty] | 83.23 | 20.1731 | 117.2 | 116.7369 | 1.443 | 0.99614
[12 empty] | 83.24 | 20.1694 | 117.2 | 116.7694 | 1.4386 | 0.99651
[12 empty] | 83.25 | 20.1702 | 117.2 | 116.8292 | 1.4394 | 0.99948
[12 empty] | 83.26 | 20.1724 | 117.2 | 116.6884 | 1.4394 | 0.99275
[12 empty] | 83.27 | 20.1677 | 117.2 | 116.8496 | 1.4402 | 0.99953
[12 empty] | 83.28 | 20.1724 | 117.2 | 116.7441 | 1.4421 | 0.99602
[12 empty] | 83.29 | 20.1683 | 117.2 | 116.7733 | 1.439 | 0.99648
[12 empty] | 83.3 | 20.1687 | 117.2 | 116.8287 | 1.4408 | 0.99942
[12 empty] | 83.31 | 20.1704 | 117.2 | 116.7009 | 1.4432 | 0.99269
[12 empty] | 83.32 | 20.1653 | 117.2 | 116.8502 | 1.445 | 0.99952
[12 empty] | 83.33 | 20.1698 | 117.2 | 116.7294 | 1.4534 | 0.99577
[12 empty] | 83.34 | 20.1654 | 117.2 | 116.7728 | 1.4571 | 0.99635
[12 empty] | 83.35 | 20.1658 | 117.2 | 116.836 | 1.4656 | 0.99933
[12 empty] | 83.36 | 20.1674 | 117.2 | 116.7013 | 1.4704 | 0.99246
[12 empty] | 83.37 | 20.1623 | 117.2 | 116.8557 | 1.4735 | 0.99948
[12 empty] | 83.38 | 20.1669 | 117.2 | 116.7343 | 1.4837 | 0.99556
[12 empty] | 83.39 | 20.1626 | 117.2 | 116.771 | 1.4858 | 0.99639
[12 empty] | 83.4 | 20.1632 | 117.2 | 116.8296 | 1.493 | 0.99929
[12 empty] | 83.41 | 20.1649 | 117.2 | 116.6955 | 1.4985 | 0.99236
[12 empty] | 83.42 | 20.1601 | 117.2 | 116.8496 | 1.5021 | 0.99946
[12 empty] | 83.43 | 20.1646 | 117.2 | 116.7248 | 1.5093 | 0.99544
[12 empty] | 83.44 | 20.1603 | 117.2 | 116.7634 | 1.5103 | 0.99631
[12 empty] | 83.45 | 20.1611 | 117.2 | 116.8222 | 1.5171 | 0.9992
[12 empty] | 83.46 | 20.1626 | 117.2 | 116.6975 | 1.5199 | 0.99229
[12 empty] | 83.47 | 20.1578 | 117.2 | 116.8499 | 1.5224 | 0.99944
[12 empty] | 83.48 | 20.1624 | 117.2 | 116.7311 | 1.527 | 0.99535
[12 empty] | 83.49 | 20.1579 | 117.2 | 116.7714 | 1.5273 | 0.99638
[12 empty] | 83.5 | 20.1586 | 117.2 | 116.8264 | 1.5314 | 0.99921
[12 empty] | 83.51 | 20.1601 | 117.2 | 116.698 | 1.534 | 0.9922
[12 empty] | 83.52 | 20.1552 | 117.2 | 116.8478 | 1.5324 | 0.99948
[12 empty] | 83.53 | 20.1599 | 117.2 | 116.7326 | 1.5377 | 0.99519
[12 empty] | 83.54 | 20.1554 | 117.2 | 116.7745 | 1.5358 | 0.99639
[12 empty] | 83.55 | 20.1563 | 117.2 | 116.825 | 1.538 | 0.99916
[12 empty] | 83.56 | 20.1578 | 117.2 | 116.6991 | 1.5415 | 0.99207
[12 empty] | 83.57 | 20.153 | 117.2 | 116.8559 | 1.5389 | 0.99948
[12 empty] | 83.58 | 20.1578 | 117.2 | 116.7309 | 1.5421 | 0.99519
[12 empty] | 83.59 | 20.1533 | 117.2 | 116.7867 | 1.5378 | 0.99655
[12 empty] | 83.6 | 20.1545 | 117.2 | 116.824 | 1.5397 | 0.99917
[12 empty] | 83.61 | 20.1559 | 117.2 | 116.7003 | 1.5382 | 0.99228
[12 empty] | 83.62 | 20.1512 | 117.2 | 116.851 | 1.5367 | 0.99951
[12 empty] | 83.63 | 20.1559 | 117.2 | 116.7242 | 1.5389 | 0.99508
[12 empty] | 83.64 | 20.1512 | 117.2 | 116.7726 | 1.5359 | 0.99651
[12 empty] | 83.65 | 20.1521 | 117.2 | 116.8147 | 1.5386 | 0.9991
[12 empty] | 83.66 | 20.1534 | 117.2 | 116.6997 | 1.5375 | 0.99213
[12 empty] | 83.67 | 20.1489 | 117.2 | 116.8592 | 1.5378 | 0.99948
[12 empty] | 83.68 | 20.1538 | 117.2 | 116.722 | 1.543 | 0.99493
[12 empty] | 83.69 | 20.1493 | 117.2 | 116.779 | 1.5408 | 0.99664
[12 empty] | 83.7 | 20.1505 | 117.2 | 116.8212 | 1.5432 | 0.99912
[12 empty] | 83.71 | 20.1518 | 117.2 | 116.6981 | 1.5445 | 0.9922
[12 empty] | 83.72 | 20.1474 | 117.2 | 116.8482 | 1.5441 | 0.99951
[12 empty] | 83.73 | 20.1526 | 117.2 | 116.7242 | 1.5468 | 0.99494
[12 empty] | 83.74 | 20.1484 | 117.2 | 116.7935 | 1.5434 | 0.99665
[12 empty] | 83.75 | 20.1502 | 117.2 | 116.825 | 1.546 | 0.99905
[12 empty] | 83.76 | 20.1518 | 117.2 | 116.703 | 1.5415 | 0.9924
[12 empty] | 83.77 | 20.1481 | 117.2 | 116.8562 | 1.5396 | 0.99951
[12 empty] | 83.78 | 20.1536 | 117.2 | 116.723 | 1.5424 | 0.99479
[12 empty] | 83.79 | 20.1498 | 117.2 | 116.7799 | 1.5429 | 0.99662
[12 empty] | 83.8 | 20.1519 | 117.2 | 116.8118 | 1.5521 | 0.99892
[12 empty] | 83.81 | 20.1536 | 117.2 | 116.6988 | 1.5538 | 0.9921
[12 empty] | 83.82 | 20.15 | 117.2 | 116.8515 | 1.5592 | 0.99943
[12 empty] | 83.83 | 20.1555 | 117.2 | 116.7155 | 1.5666 | 0.99457
[12 empty] | 83.84 | 20.1518 | 117.2 | 116.7834 | 1.5662 | 0.99667
[12 empty] | 83.85 | 20.1541 | 117.2 | 116.8174 | 1.5755 | 0.99884
[12 empty] | 83.86 | 20.1559 | 117.2 | 116.7119 | 1.5839 | 0.99189
[12 empty] | 83.87 | 20.1524 | 117.2 | 116.8557 | 1.5907 | 0.9994
[12 empty] | 83.88 | 20.158 | 117.2 | 116.7129 | 1.599 | 0.99437
[12 empty] | 83.89 | 20.1543 | 117.2 | 116.7872 | 1.5994 | 0.99661
[12 empty] | 83.9 | 20.1568 | 117.2 | 116.8212 | 1.6051 | 0.99879
[12 empty] | 83.91 | 20.1586 | 117.2 | 116.7114 | 1.6075 | 0.99195
[12 empty] | 83.92 | 20.1551 | 117.2 | 116.8588 | 1.6076 | 0.99943
[12 empty] | 83.93 | 20.1608 | 117.2 | 116.7184 | 1.6145 | 0.99422
[12 empty] | 83.94 | 20.1569 | 117.2 | 116.7826 | 1.616 | 0.99661
[12 empty] | 83.95 | 20.1594 | 117.2 | 116.8065 | 1.6202 | 0.99873
[12 empty] | 83.96 | 20.1612 | 117.2 | 116.6956 | 1.6205 | 0.99187
[12 empty] | 83.97 | 20.158 | 117.2 | 116.8459 | 1.62 | 0.99941
[12 empty] | 83.98 | 20.1637 | 117.2 | 116.7158 | 1.6252 | 0.9941
[12 empty] | 83.99 | 20.1599 | 117.2 | 116.8033 | 1.6228 | 0.9967
[12 empty] | 84 | 20.1625 | 117.2 | 116.8179 | 1.6266 | 0.99869
[12 empty] | 84.01 | 20.1641 | 117.2 | 116.7165 | 1.627 | 0.99193
[12 empty] | 84.02 | 20.1609 | 117.2 | 116.8614 | 1.628 | 0.99941
[12 empty] | 84.03 | 20.1663 | 117.2 | 116.7192 | 1.6309 | 0.99407
[12 empty] | 84.04 | 20.1618 | 117.2 | 116.8224 | 1.6101 | 0.9974
[12 empty] | 84.05 | 20.1652 | 117.2 | 116.8217 | 1.6145 | 0.99862
[12 empty] | 84.06 | 20.1667 | 117.2 | 116.7209 | 1.6146 | 0.99187
[12 empty] | 84.07 | 20.164 | 117.2 | 116.8683 | 1.6088 | 0.9995
[12 empty] | 84.08 | 20.1691 | 117.2 | 116.7117 | 1.626 | 0.99315
[12 empty] | 84.09 | 20.1646 | 117.2 | 116.8193 | 1.6039 | 0.99753
[12 empty] | 84.1 | 20.1679 | 117.2 | 116.8094 | 1.6048 | 0.99867
[12 empty] | 84.11 | 20.1682 | 117.2 | 116.7255 | 1.5955 | 0.9925
[12 empty] | 84.12 | 20.1665 | 117.2 | 116.8661 | 1.5886 | 0.99952
[12 empty] | 84.13 | 20.1713 | 117.2 | 116.7113 | 1.6066 | 0.99308
[12 empty] | 84.14 | 20.1666 | 117.2 | 116.8153 | 1.6011 | 0.99759
[12 empty] | 84.15 | 20.1709 | 117.2 | 116.7952 | 1.6192 | 0.99812
[12 empty] | 84.16 | 20.1703 | 117.2 | 116.7237 | 1.61 | 0.99243
[12 empty] | 84.17 | 20.1688 | 117.2 | 116.8627 | 1.6099 | 0.99951
[12 empty] | 84.18 | 20.1737 | 117.2 | 116.7094 | 1.6111 | 0.99309
[12 empty] | 84.19 | 20.169 | 117.2 | 116.829 | 1.6063 | 0.99769
[12 empty] | 84.2 | 20.1736 | 117.2 | 116.8027 | 1.626 | 0.99812
[12 empty] | 84.21 | 20.1728 | 117.2 | 116.7276 | 1.6243 | 0.99261
[12 empty] | 84.22 | 20.1711 | 117.2 | 116.8635 | 1.6242 | 0.99952
[12 empty] | 84.23 | 20.1757 | 117.2 | 116.712 | 1.626 | 0.99298
[12 empty] | 84.24 | 20.1705 | 117.2 | 116.8376 | 1.6235 | 0.99767
[12 empty] | 84.25 | 20.1733 | 117.2 | 116.8347 | 1.6099 | 0.99851
[12 empty] | 84.26 | 20.1726 | 117.2 | 116.7493 | 1.6084 | 0.99252
[12 empty] | 84.27 | 20.1703 | 117.2 | 116.8837 | 1.6092 | 0.99949
[12 empty] | 84.28 | 20.1743 | 117.2 | 116.7208 | 1.615 | 0.99276
[12 empty] | 84.29 | 20.1687 | 117.2 | 116.8374 | 1.6142 | 0.99772
[12 empty] | 84.3 | 20.1722 | 117.2 | 116.8125 | 1.6197 | 0.99796
[12 empty] | 84.31 | 20.1712 | 117.2 | 116.738 | 1.6293 | 0.99202
[12 empty] | 84.32 | 20.1679 | 117.2 | 116.8713 | 1.6332 | 0.99946
[12 empty] | 84.33 | 20.1713 | 117.2 | 116.712 | 1.6345 | 0.9929
[12 empty] | 84.34 | 20.1656 | 117.2 | 116.8367 | 1.6282 | 0.99788
[12 empty] | 84.35 | 20.1691 | 117.2 | 116.7964 | 1.6456 | 0.998
[12 empty] | 84.36 | 20.1672 | 117.2 | 116.7405 | 1.6372 | 0.99301
[12 empty] | 84.37 | 20.165 | 117.2 | 116.8766 | 1.6305 | 0.99959
[12 empty] | 84.38 | 20.1688 | 117.2 | 116.7179 | 1.6229 | 0.9932
[12 empty] | 84.39 | 20.1632 | 117.2 | 116.8392 | 1.6113 | 0.99808
[12 empty] | 84.4 | 20.1668 | 117.2 | 116.806 | 1.6063 | 0.99811
[12 empty] | 84.41 | 20.1645 | 117.2 | 116.7472 | 1.5847 | 0.9933
[12 empty] | 84.42 | 20.1616 | 117.2 | 116.8804 | 1.5756 | 0.9996
[12 empty] | 84.43 | 20.1659 | 117.2 | 116.7284 | 1.5683 | 0.99331
[12 empty] | 84.44 | 20.1601 | 117.2 | 116.8497 | 1.5568 | 0.99823
[12 empty] | 84.45 | 20.1628 | 117.2 | 116.8308 | 1.5358 | 0.9986
[12 empty] | 84.46 | 20.1617 | 117.2 | 116.7487 | 1.5291 | 0.99339
[12 empty] | 84.47 | 20.1597 | 117.2 | 116.869 | 1.5268 | 0.99963
[12 empty] | 84.48 | 20.1632 | 117.2 | 116.7233 | 1.5257 | 0.99325
[12 empty] | 84.49 | 20.1577 | 117.2 | 116.8391 | 1.5207 | 0.99823
[12 empty] | 84.5 | 20.1615 | 117.2 | 116.7975 | 1.5243 | 0.998
[12 empty] | 84.51 | 20.1591 | 117.2 | 116.7361 | 1.5225 | 0.99339
[12 empty] | 84.52 | 20.1569 | 117.2 | 116.8656 | 1.522 | 0.9996
[12 empty] | 84.53 | 20.1603 | 117.2 | 116.7214 | 1.5261 | 0.99307
[12 empty] | 84.54 | 20.1547 | 117.2 | 116.8433 | 1.527 | 0.99821
[12 empty] | 84.55 | 20.1586 | 117.2 | 116.7927 | 1.5511 | 0.9979
[12 empty] | 84.56 | 20.1566 | 117.2 | 116.7423 | 1.5512 | 0.99337
[12 empty] | 84.57 | 20.1551 | 117.2 | 116.8689 | 1.5533 | 0.9996
[12 empty] | 84.58 | 20.1588 | 117.2 | 116.7165 | 1.5578 | 0.99299
[12 empty] | 84.59 | 20.1532 | 117.2 | 116.8451 | 1.5553 | 0.99831
[12 empty] | 84.6 | 20.157 | 117.2 | 116.7972 | 1.5548 | 0.99801
[12 empty] | 84.61 | 20.1546 | 117.2 | 116.7463 | 1.5513 | 0.99358
[12 empty] | 84.62 | 20.1529 | 117.2 | 116.879 | 1.548 | 0.99965
[12 empty] | 84.63 | 20.1564 | 117.2 | 116.7192 | 1.5487 | 0.99303
[12 empty] | 84.64 | 20.1509 | 117.2 | 116.8561 | 1.5425 | 0.99839
[12 empty] | 84.65 | 20.1549 | 117.2 | 116.7951 | 1.5438 | 0.99786
[12 empty] | 84.66 | 20.1525 | 117.2 | 116.7515 | 1.5412 | 0.99352
[12 empty] | 84.67 | 20.1509 | 117.2 | 116.8868 | 1.5389 | 0.99963
[12 empty] | 84.68 | 20.1545 | 117.2 | 116.7205 | 1.5406 | 0.99289
[12 empty] | 84.69 | 20.1491 | 117.2 | 116.8509 | 1.5378 | 0.99838
[12 empty] | 84.7 | 20.1532 | 117.2 | 116.8006 | 1.5452 | 0.99778
[12 empty] | 84.71 | 20.1507 | 117.2 | 116.7567 | 1.5461 | 0.99353
[12 empty] | 84.72 | 20.1493 | 117.2 | 116.8797 | 1.5497 | 0.9996
[12 empty] | 84.73 | 20.1529 | 117.2 | 116.7149 | 1.5551 | 0.99271
[12 empty] | 84.74 | 20.1475 | 117.2 | 116.8439 | 1.5532 | 0.99844
[12 empty] | 84.75 | 20.1521 | 117.2 | 116.794 | 1.5544 | 0.99782
[12 empty] | 84.76 | 20.1503 | 117.2 | 116.7535 | 1.5503 | 0.99374
[12 empty] | 84.77 | 20.1497 | 117.2 | 116.8745 | 1.5487 | 0.99965
[12 empty] | 84.78 | 20.154 | 117.2 | 116.715 | 1.5464 | 0.99302
[12 empty] | 84.79 | 20.1494 | 117.2 | 116.8436 | 1.5386 | 0.9986
[12 empty] | 84.8 | 20.1545 | 117.2 | 116.7863 | 1.5365 | 0.99785
[12 empty] | 84.81 | 20.1527 | 117.2 | 116.7395 | 1.5279 | 0.994
[12 empty] | 84.82 | 20.1523 | 117.2 | 116.8667 | 1.521 | 0.99969
[12 empty] | 84.83 | 20.1565 | 117.2 | 116.7069 | 1.5146 | 0.99309
[12 empty] | 84.84 | 20.1519 | 117.2 | 116.8362 | 1.5064 | 0.99866
[12 empty] | 84.85 | 20.157 | 117.2 | 116.7813 | 1.5069 | 0.9978
[12 empty] | 84.86 | 20.1552 | 117.2 | 116.741 | 1.4984 | 0.9942
[12 empty] | 84.87 | 20.1551 | 117.2 | 116.8672 | 1.4932 | 0.99971
[12 empty] | 84.88 | 20.1594 | 117.2 | 116.7014 | 1.4871 | 0.99337
[12 empty] | 84.89 | 20.1551 | 117.2 | 116.8283 | 1.4784 | 0.99882
[12 empty] | 84.9 | 20.1602 | 117.2 | 116.7692 | 1.4765 | 0.99791
[12 empty] | 84.91 | 20.1584 | 117.2 | 116.7341 | 1.4686 | 0.99442
[12 empty] | 84.92 | 20.158 | 117.2 | 116.8575 | 1.4652 | 0.99973
[12 empty] | 84.93 | 20.1619 | 117.2 | 116.6999 | 1.4595 | 0.99342
[12 empty] | 84.94 | 20.1572 | 117.2 | 116.8409 | 1.4513 | 0.99886
[12 empty] | 84.95 | 20.1624 | 117.2 | 116.7776 | 1.4504 | 0.99783
[12 empty] | 84.96 | 20.1606 | 117.2 | 116.7358 | 1.4441 | 0.99453
[12 empty] | 84.97 | 20.1605 | 117.2 | 116.8499 | 1.4416 | 0.99974
[12 empty] | 84.98 | 20.1645 | 117.2 | 116.6925 | 1.4427 | 0.99331
[12 empty] | 84.99 | 20.1599 | 117.2 | 116.8267 | 1.4386 | 0.99891
[12 empty] | 85 | 20.1649 | 117.2 | 116.7672 | 1.4416 | 0.99782
[12 empty] | 85.01 | 20.1627 | 117.2 | 116.7329 | 1.438 | 0.9946
[12 empty] | 85.02 | 20.1625 | 117.2 | 116.8345 | 1.4394 | 0.99972
[12 empty] | 85.03 | 20.1664 | 117.2 | 116.6858 | 1.4432 | 0.9932
[12 empty] | 85.04 | 20.1617 | 117.2 | 116.8262 | 1.4397 | 0.99895
[12 empty] | 85.05 | 20.1669 | 117.2 | 116.7547 | 1.4418 | 0.99776
[12 empty] | 85.06 | 20.1648 | 117.2 | 116.7277 | 1.4389 | 0.99468
[12 empty] | 85.07 | 20.165 | 117.2 | 116.8443 | 1.4408 | 0.99972
[12 empty] | 85.08 | 20.1688 | 117.2 | 116.6946 | 1.4417 | 0.99326
[12 empty] | 85.09 | 20.1643 | 117.2 | 116.8286 | 1.4395 | 0.99896
[12 empty] | 85.1 | 20.1694 | 117.2 | 116.7513 | 1.4432 | 0.9977
[12 empty] | 85.11 | 20.167 | 117.2 | 116.7341 | 1.4389 | 0.99482
[12 empty] | 85.12 | 20.1668 | 117.2 | 116.8486 | 1.4387 | 0.99972
[12 empty] | 85.13 | 20.1704 | 117.2 | 116.698 | 1.4383 | 0.99323
[12 empty] | 85.14 | 20.1659 | 117.2 | 116.833 | 1.4367 | 0.99898
[12 empty] | 85.15 | 20.1711 | 117.2 | 116.7561 | 1.4403 | 0.99764
[12 empty] | 85.16 | 20.169 | 117.2 | 116.7421 | 1.4396 | 0.99472
[12 empty] | 85.17 | 20.1693 | 117.2 | 116.8541 | 1.44 | 0.99972
[12 empty] | 85.18 | 20.1732 | 117.2 | 116.6919 | 1.4419 | 0.99315
[12 empty] | 85.19 | 20.1688 | 117.2 | 116.8399 | 1.4366 | 0.99908
[12 empty] | 85.2 | 20.1741 | 117.2 | 116.7631 | 1.4395 | 0.9976
[12 empty] | 85.21 | 20.1717 | 117.2 | 116.7405 | 1.4392 | 0.99484
[12 empty] | 85.22 | 20.1719 | 117.2 | 116.8501 | 1.4388 | 0.99972
[12 empty] | 85.23 | 20.1753 | 117.2 | 116.6937 | 1.4402 | 0.99315
[12 empty] | 85.24 | 20.1705 | 117.2 | 116.8488 | 1.4347 | 0.9991
[12 empty] | 85.25 | 20.1756 | 117.2 | 116.7744 | 1.4383 | 0.99752
[12 empty] | 85.26 | 20.1727 | 117.2 | 116.7502 | 1.4354 | 0.99487
[12 empty] | 85.27 | 20.1725 | 117.2 | 116.8507 | 1.4361 | 0.99971
[12 empty] | 85.28 | 20.1754 | 117.2 | 116.6925 | 1.4382 | 0.99304
[12 empty] | 85.29 | 20.1701 | 117.2 | 116.8415 | 1.438 | 0.99908
[12 empty] | 85.3 | 20.1745 | 117.2 | 116.7678 | 1.4439 | 0.9974
[12 empty] | 85.31 | 20.171 | 117.2 | 116.7473 | 1.4443 | 0.99482
[12 empty] | 85.32 | 20.1704 | 117.2 | 116.8561 | 1.4507 | 0.99964
[12 empty] | 85.33 | 20.173 | 117.2 | 116.7015 | 1.4596 | 0.99263
[12 empty] | 85.34 | 20.1675 | 117.2 | 116.8501 | 1.4662 | 0.99896
[12 empty] | 85.35 | 20.1719 | 117.2 | 116.771 | 1.4782 | 0.99709
[12 empty] | 85.36 | 20.1683 | 117.2 | 116.7589 | 1.4854 | 0.9945
[12 empty] | 85.37 | 20.1679 | 117.2 | 116.8622 | 1.499 | 0.99952
[12 empty] | 85.38 | 20.1704 | 117.2 | 116.7032 | 1.5122 | 0.99225
[12 empty] | 85.39 | 20.165 | 117.2 | 116.8534 | 1.5202 | 0.99891
[12 empty] | 85.4 | 20.1696 | 117.2 | 116.783 | 1.5362 | 0.99679
[12 empty] | 85.41 | 20.166 | 117.2 | 116.77 | 1.5467 | 0.99428
[12 empty] | 85.42 | 20.1657 | 117.2 | 116.8795 | 1.5604 | 0.99944
[12 empty] | 85.43 | 20.168 | 117.2 | 116.7227 | 1.5744 | 0.99178
[12 empty] | 85.44 | 20.1626 | 117.2 | 116.8637 | 1.5844 | 0.99872
[12 empty] | 85.45 | 20.1669 | 117.2 | 116.7855 | 1.599 | 0.99651
[12 empty] | 85.46 | 20.1632 | 117.2 | 116.7761 | 1.6033 | 0.99428
[12 empty] | 85.47 | 20.1632 | 117.2 | 116.875 | 1.6119 | 0.99938
[12 empty] | 85.48 | 20.1657 | 117.2 | 116.724 | 1.6163 | 0.99197
[12 empty] | 85.49 | 20.1606 | 117.2 | 116.8656 | 1.6184 | 0.99886
[12 empty] | 85.5 | 20.165 | 117.2 | 116.7905 | 1.625 | 0.99653
[12 empty] | 85.51 | 20.1612 | 117.2 | 116.7822 | 1.6251 | 0.99427
[12 empty] | 85.52 | 20.1611 | 117.2 | 116.8845 | 1.6314 | 0.99933
[12 empty] | 85.53 | 20.1633 | 117.2 | 116.7373 | 1.6323 | 0.99171
[12 empty] | 85.54 | 20.1582 | 117.2 | 116.8977 | 1.629 | 0.9988
[12 empty] | 85.55 | 20.1628 | 117.2 | 116.8144 | 1.6324 | 0.99637
[12 empty] | 85.56 | 20.1592 | 117.2 | 116.7973 | 1.6307 | 0.99437
[12 empty] | 85.57 | 20.1592 | 117.2 | 116.8831 | 1.6318 | 0.99937
[12 empty] | 85.58 | 20.1615 | 117.2 | 116.7436 | 1.6321 | 0.99195
[12 empty] | 85.59 | 20.1564 | 117.2 | 116.8899 | 1.6304 | 0.99889
[12 empty] | 85.6 | 20.1609 | 117.2 | 116.7972 | 1.6335 | 0.9964
[12 empty] | 85.61 | 20.1569 | 117.2 | 116.8026 | 1.6274 | 0.99458
[12 empty] | 85.62 | 20.1569 | 117.2 | 116.9096 | 1.6252 | 0.99937
[12 empty] | 85.63 | 20.159 | 117.2 | 116.7616 | 1.6241 | 0.99178
[12 empty] | 85.64 | 20.1537 | 117.2 | 116.9047 | 1.6201 | 0.99889
[12 empty] | 85.65 | 20.1582 | 117.2 | 116.8097 | 1.6229 | 0.99625
[12 empty] | 85.66 | 20.1543 | 117.2 | 116.8081 | 1.6203 | 0.9945
[12 empty] | 85.67 | 20.1545 | 117.2 | 116.8914 | 1.622 | 0.99934
[12 empty] | 85.68 | 20.157 | 117.2 | 116.7343 | 1.6189 | 0.99214
[12 empty] | 85.69 | 20.1514 | 117.2 | 116.8836 | 1.618 | 0.99891
[12 empty] | 85.7 | 20.156 | 117.2 | 116.793 | 1.6232 | 0.99618
[12 empty] | 85.71 | 20.1529 | 117.2 | 116.7943 | 1.6389 | 0.99375
[12 empty] | 85.72 | 20.1521 | 117.2 | 116.9006 | 1.6394 | 0.99936
[12 empty] | 85.73 | 20.1542 | 117.2 | 116.7553 | 1.642 | 0.99161
[12 empty] | 85.74 | 20.1494 | 117.2 | 116.898 | 1.6413 | 0.99891
[12 empty] | 85.75 | 20.1544 | 117.2 | 116.7911 | 1.6447 | 0.9961
[12 empty] | 85.76 | 20.1509 | 117.2 | 116.8021 | 1.6401 | 0.99474
[12 empty] | 85.77 | 20.1522 | 117.2 | 116.8975 | 1.6388 | 0.99936
[12 empty] | 85.78 | 20.1549 | 117.2 | 116.75 | 1.6426 | 0.9919
[12 empty] | 85.79 | 20.1508 | 117.2 | 116.8921 | 1.6338 | 0.99911
[12 empty] | 85.8 | 20.1564 | 117.2 | 116.7859 | 1.6287 | 0.99639
[12 empty] | 85.81 | 20.1531 | 117.2 | 116.7806 | 1.6013 | 0.99516
[12 empty] | 85.82 | 20.1545 | 117.2 | 116.8718 | 1.5938 | 0.99949
[12 empty] | 85.83 | 20.1571 | 117.2 | 116.7267 | 1.5804 | 0.99243
[12 empty] | 85.84 | 20.153 | 117.2 | 116.8777 | 1.5612 | 0.99931
[12 empty] | 85.85 | 20.158 | 117.2 | 116.7958 | 1.5299 | 0.99734
[12 empty] | 85.86 | 20.1553 | 117.2 | 116.7862 | 1.5109 | 0.99565
[12 empty] | 85.87 | 20.1566 | 117.2 | 116.8736 | 1.4948 | 0.99961
[12 empty] | 85.88 | 20.1591 | 117.2 | 116.7285 | 1.478 | 0.99292
[12 empty] | 85.89 | 20.155 | 117.2 | 116.8855 | 1.4589 | 0.99946
[12 empty] | 85.9 | 20.1605 | 117.2 | 116.7816 | 1.4467 | 0.99689
[12 empty] | 85.91 | 20.1572 | 117.2 | 116.7906 | 1.4273 | 0.99606
[12 empty] | 85.92 | 20.1589 | 117.2 | 116.8562 | 1.415 | 0.99966
[12 empty] | 85.93 | 20.1616 | 117.2 | 116.6912 | 1.4026 | 0.99317
[12 empty] | 85.94 | 20.1577 | 117.2 | 116.8379 | 1.3866 | 0.99957
[12 empty] | 85.95 | 20.1634 | 117.2 | 116.745 | 1.3953 | 0.99702
[12 empty] | 85.96 | 20.1601 | 117.2 | 116.758 | 1.3812 | 0.99627
[12 empty] | 85.97 | 20.1616 | 117.2 | 116.8277 | 1.3744 | 0.9997
[12 empty] | 85.98 | 20.164 | 117.2 | 116.6773 | 1.3667 | 0.99336
[12 empty] | 85.99 | 20.1598 | 117.2 | 116.8265 | 1.3554 | 0.99963
[12 empty] | 86 | 20.1654 | 117.2 | 116.7315 | 1.352 | 0.99702
[12 empty] | 86.01 | 20.1619 | 117.2 | 116.756 | 1.3441 | 0.99639
[12 empty] | 86.02 | 20.1634 | 117.2 | 116.8404 | 1.3427 | 0.99968
[12 empty] | 86.03 | 20.1657 | 117.2 | 116.7025 | 1.3404 | 0.9933
[12 empty] | 86.04 | 20.1618 | 117.2 | 116.8492 | 1.3403 | 0.99957
[12 empty] | 86.05 | 20.1674 | 117.2 | 116.7318 | 1.3447 | 0.99686
[12 empty] | 86.06 | 20.1639 | 117.2 | 116.7438 | 1.3401 | 0.99647
[12 empty] | 86.07 | 20.1657 | 117.2 | 116.8125 | 1.3401 | 0.9997
[12 empty] | 86.08 | 20.1682 | 117.2 | 116.6706 | 1.338 | 0.99348
[12 empty] | 86.09 | 20.1644 | 117.2 | 116.8158 | 1.3358 | 0.99966
[12 empty] | 86.1 | 20.1698 | 117.2 | 116.7047 | 1.3383 | 0.99693
[12 empty] | 86.11 | 20.1662 | 117.2 | 116.7259 | 1.3341 | 0.99657
[12 empty] | 86.12 | 20.1679 | 117.2 | 116.8014 | 1.3358 | 0.99966
[12 empty] | 86.13 | 20.17 | 117.2 | 116.6708 | 1.334 | 0.9934
[12 empty] | 86.14 | 20.1662 | 117.2 | 116.8217 | 1.3307 | 0.99962
[12 empty] | 86.15 | 20.1717 | 117.2 | 116.7143 | 1.3328 | 0.99677
[12 empty] | 86.16 | 20.168 | 117.2 | 116.741 | 1.33 | 0.99659
[12 empty] | 86.17 | 20.1697 | 117.2 | 116.8121 | 1.3342 | 0.99965
[12 empty] | 86.18 | 20.1716 | 117.2 | 116.6753 | 1.3357 | 0.9934
[12 empty] | 86.19 | 20.1677 | 117.2 | 116.8253 | 1.3388 | 0.99962
[12 empty] | 86.2 | 20.1731 | 117.2 | 116.7096 | 1.3444 | 0.99671
[12 empty] | 86.21 | 20.1694 | 117.2 | 116.7394 | 1.3424 | 0.99665
[12 empty] | 86.22 | 20.1713 | 117.2 | 116.8064 | 1.344 | 0.99964
[12 empty] | 86.23 | 20.1734 | 117.2 | 116.6681 | 1.3445 | 0.99338
[12 empty] | 86.24 | 20.1697 | 117.2 | 116.8249 | 1.341 | 0.99967
[12 empty] | 86.25 | 20.1753 | 117.2 | 116.7228 | 1.3421 | 0.99673
[12 empty] | 86.26 | 20.1718 | 117.2 | 116.7497 | 1.338 | 0.99675
[12 empty] | 86.27 | 20.174 | 117.2 | 116.8236 | 1.3394 | 0.99963
[12 empty] | 86.28 | 20.1761 | 117.2 | 116.6914 | 1.3423 | 0.99324
[12 empty] | 86.29 | 20.1723 | 117.2 | 116.8535 | 1.3381 | 0.99967
[12 empty] | 86.3 | 20.1779 | 117.2 | 116.7384 | 1.3437 | 0.99648
[12 empty] | 86.31 | 20.174 | 117.2 | 116.7782 | 1.3465 | 0.99654
[12 empty] | 86.32 | 20.176 | 117.2 | 116.8355 | 1.3583 | 0.99946
[12 empty] | 86.33 | 20.1778 | 117.2 | 116.6974 | 1.3751 | 0.99241
[12 empty] | 86.34 | 20.1743 | 117.2 | 116.857 | 1.3938 | 0.99938
[12 empty] | 86.35 | 20.18 | 117.2 | 116.7443 | 1.423 | 0.99547
[12 empty] | 86.36 | 20.1762 | 117.2 | 116.7896 | 1.4459 | 0.99579
[12 empty] | 86.37 | 20.1786 | 117.2 | 116.8479 | 1.4749 | 0.99914
[12 empty] | 86.38 | 20.1806 | 117.2 | 116.7063 | 1.5029 | 0.99156
[12 empty] | 86.39 | 20.1771 | 117.2 | 116.8668 | 1.5313 | 0.99922
[12 empty] | 86.4 | 20.1828 | 117.2 | 116.7574 | 1.5636 | 0.99503
[12 empty] | 86.41 | 20.1789 | 117.2 | 116.7966 | 1.5889 | 0.99544
[12 empty] | 86.42 | 20.1814 | 117.2 | 116.852 | 1.6148 | 0.99896
[12 empty] | 86.43 | 20.1832 | 117.2 | 116.7165 | 1.6337 | 0.99124
[12 empty] | 86.44 | 20.1797 | 117.2 | 116.8754 | 1.6471 | 0.99913
[12 empty] | 86.45 | 20.1854 | 117.2 | 116.7535 | 1.6632 | 0.99469
[12 empty] | 86.46 | 20.1815 | 117.2 | 116.7988 | 1.6724 | 0.99537
[12 empty] | 86.47 | 20.1838 | 117.2 | 116.8665 | 1.6844 | 0.99887
[12 empty] | 86.48 | 20.1852 | 117.2 | 116.7466 | 1.6927 | 0.99103
[12 empty] | 86.49 | 20.1815 | 117.2 | 116.9085 | 1.6997 | 0.99907
[12 empty] | 86.5 | 20.1869 | 117.2 | 116.7852 | 1.7104 | 0.99449
[12 empty] | 86.51 | 20.1827 | 117.2 | 116.8178 | 1.7112 | 0.9954
[12 empty] | 86.52 | 20.1851 | 117.2 | 116.8732 | 1.7174 | 0.99882
[12 empty] | 86.53 | 20.1867 | 117.2 | 116.7466 | 1.7202 | 0.99106
[12 empty] | 86.54 | 20.1832 | 117.2 | 116.9019 | 1.7197 | 0.99914
[12 empty] | 86.55 | 20.1887 | 117.2 | 116.7856 | 1.7234 | 0.9945
[12 empty] | 86.56 | 20.1845 | 117.2 | 116.8332 | 1.7192 | 0.99557
[12 empty] | 86.57 | 20.1867 | 117.2 | 116.88 | 1.7217 | 0.99881
[12 empty] | 86.58 | 20.1879 | 117.2 | 116.7563 | 1.7185 | 0.99123
[12 empty] | 86.59 | 20.1842 | 117.2 | 116.9121 | 1.7163 | 0.99912
[12 empty] | 86.6 | 20.1892 | 117.2 | 116.7909 | 1.7185 | 0.99438
[12 empty] | 86.61 | 20.1849 | 117.2 | 116.8364 | 1.716 | 0.99552
[12 empty] | 86.62 | 20.1872 | 117.2 | 116.8928 | 1.7188 | 0.99875
[12 empty] | 86.63 | 20.1884 | 117.2 | 116.7719 | 1.7185 | 0.99108
[12 empty] | 86.64 | 20.1849 | 117.2 | 116.93 | 1.7196 | 0.99912
[12 empty] | 86.65 | 20.1903 | 117.2 | 116.8138 | 1.7229 | 0.99433
[12 empty] | 86.66 | 20.186 | 117.2 | 116.8622 | 1.721 | 0.99565
[12 empty] | 86.67 | 20.1886 | 117.2 | 116.9079 | 1.7243 | 0.99873
[12 empty] | 86.68 | 20.1899 | 117.2 | 116.7902 | 1.7268 | 0.99107
[12 empty] | 86.69 | 20.1865 | 117.2 | 116.9423 | 1.7257 | 0.99914
[12 empty] | 86.7 | 20.1918 | 117.2 | 116.8078 | 1.7287 | 0.99423
[12 empty] | 86.71 | 20.1876 | 117.2 | 116.8643 | 1.7258 | 0.99565
[12 empty] | 86.72 | 20.1902 | 117.2 | 116.9012 | 1.7289 | 0.99867
[12 empty] | 86.73 | 20.1912 | 117.2 | 116.7811 | 1.7282 | 0.99113
[12 empty] | 86.74 | 20.1878 | 117.2 | 116.9385 | 1.7268 | 0.99915
[12 empty] | 86.75 | 20.193 | 117.2 | 116.814 | 1.7308 | 0.99412
[12 empty] | 86.76 | 20.1884 | 117.2 | 116.8689 | 1.7279 | 0.99579
[12 empty] | 86.77 | 20.1907 | 117.2 | 116.9064 | 1.7294 | 0.99869
[12 empty] | 86.78 | 20.1911 | 117.2 | 116.7968 | 1.7276 | 0.99119
[12 empty] | 86.79 | 20.1872 | 117.2 | 116.9428 | 1.7288 | 0.99912
[12 empty] | 86.8 | 20.1917 | 117.2 | 116.8021 | 1.7306 | 0.99413
[12 empty] | 86.81 | 20.1866 | 117.2 | 116.8572 | 1.7206 | 0.9961
[12 empty] | 86.82 | 20.1887 | 117.2 | 116.8908 | 1.7137 | 0.99884
[12 empty] | 86.83 | 20.1889 | 117.2 | 116.7675 | 1.7001 | 0.99198
[12 empty] | 86.84 | 20.1849 | 117.2 | 116.924 | 1.6809 | 0.99949
[12 empty] | 86.85 | 20.1896 | 117.2 | 116.7868 | 1.6632 | 0.99502
[12 empty] | 86.86 | 20.1845 | 117.2 | 116.8446 | 1.6364 | 0.9969
[12 empty] | 86.87 | 20.1865 | 117.2 | 116.88 | 1.612 | 0.99924
[12 empty] | 86.88 | 20.1864 | 117.2 | 116.7583 | 1.5842 | 0.99289
[12 empty] | 86.89 | 20.1821 | 117.2 | 116.917 | 1.55 | 0.99968
[12 empty] | 86.9 | 20.1863 | 117.2 | 116.7819 | 1.5234 | 0.99546
[12 empty] | 86.91 | 20.1806 | 117.2 | 116.8492 | 1.494 | 0.99727
[12 empty] | 86.92 | 20.1822 | 117.2 | 116.876 | 1.4688 | 0.99936
[12 empty] | 86.93 | 20.1819 | 117.2 | 116.7575 | 1.4447 | 0.9934
[12 empty] | 86.94 | 20.1777 | 117.2 | 116.9072 | 1.421 | 0.9998
[12 empty] | 86.95 | 20.182 | 117.2 | 116.7601 | 1.4002 | 0.99599
[12 empty] | 86.96 | 20.1766 | 117.2 | 116.8333 | 1.3756 | 0.99778
[12 empty] | 86.97 | 20.1786 | 117.2 | 116.8665 | 1.3584 | 0.99953
[12 empty] | 86.98 | 20.1782 | 117.2 | 116.7547 | 1.3402 | 0.99391
[12 empty] | 86.99 | 20.1741 | 117.2 | 116.9113 | 1.3222 | 0.99987
[12 empty] | 87 | 20.1782 | 117.2 | 116.7726 | 1.3085 | 0.99607
[12 empty] | 87.01 | 20.1727 | 117.2 | 116.8334 | 1.291 | 0.99787
[12 empty] | 87.02 | 20.1748 | 117.2 | 116.8556 | 1.2818 | 0.99951
[12 empty] | 87.03 | 20.1745 | 117.2 | 116.7428 | 1.2712 | 0.99398
[12 empty] | 87.04 | 20.1707 | 117.2 | 116.8962 | 1.2601 | 0.99989
[12 empty] | 87.05 | 20.1751 | 117.2 | 116.7637 | 1.2563 | 0.99615
[12 empty] | 87.06 | 20.1698 | 117.2 | 116.8348 | 1.2486 | 0.99803
[12 empty] | 87.07 | 20.1722 | 117.2 | 116.8623 | 1.2466 | 0.99956
[12 empty] | 87.08 | 20.172 | 117.2 | 116.7517 | 1.242 | 0.99415
[12 empty] | 87.09 | 20.1682 | 117.2 | 116.9047 | 1.238 | 0.9999
[12 empty] | 87.1 | 20.1727 | 117.2 | 116.7667 | 1.2389 | 0.99603
[12 empty] | 87.11 | 20.1671 | 117.2 | 116.8374 | 1.2325 | 0.99807
[12 empty] | 87.12 | 20.1697 | 117.2 | 116.8539 | 1.234 | 0.99949
[12 empty] | 87.13 | 20.1695 | 117.2 | 116.7473 | 1.2309 | 0.99414
[12 empty] | 87.14 | 20.1658 | 117.2 | 116.8997 | 1.2315 | 0.99989
[12 empty] | 87.15 | 20.1699 | 117.2 | 116.7856 | 1.2179 | 0.99671
[12 empty] | 87.16 | 20.1648 | 117.2 | 116.8332 | 1.2163 | 0.99807
[12 empty] | 87.17 | 20.1671 | 117.2 | 116.8408 | 1.2227 | 0.99946
[12 empty] | 87.18 | 20.1664 | 117.2 | 116.744 | 1.2219 | 0.99419
[12 empty] | 87.19 | 20.1627 | 117.2 | 116.9025 | 1.2234 | 0.99989
[12 empty] | 87.2 | 20.167 | 117.2 | 116.7643 | 1.2266 | 0.99589
[12 empty] | 87.21 | 20.1616 | 117.2 | 116.8477 | 1.2269 | 0.99806
[12 empty] | 87.22 | 20.1641 | 117.2 | 116.8591 | 1.23 | 0.99944
[12 empty] | 87.23 | 20.1636 | 117.2 | 116.7704 | 1.229 | 0.99419
[12 empty] | 87.24 | 20.1603 | 117.2 | 116.9091 | 1.2289 | 0.99989
[12 empty] | 87.25 | 20.1649 | 117.2 | 116.7696 | 1.2483 | 0.99589
[12 empty] | 87.26 | 20.1599 | 117.2 | 116.8484 | 1.2459 | 0.99815
[12 empty] | 87.27 | 20.163 | 117.2 | 116.8551 | 1.2471 | 0.99944
[12 empty] | 87.28 | 20.163 | 117.2 | 116.7494 | 1.2465 | 0.99422
[12 empty] | 87.29 | 20.1602 | 117.2 | 116.9016 | 1.2439 | 0.99991
[12 empty] | 87.3 | 20.1652 | 117.2 | 116.7744 | 1.2445 | 0.99586
[12 empty] | 87.31 | 20.1605 | 117.2 | 116.8592 | 1.2431 | 0.9981
[12 empty] | 87.32 | 20.1639 | 117.2 | 116.8627 | 1.2493 | 0.99933
[12 empty] | 87.33 | 20.1641 | 117.2 | 116.7711 | 1.2538 | 0.99395
[12 empty] | 87.34 | 20.1616 | 117.2 | 116.9193 | 1.2583 | 0.99985
[12 empty] | 87.35 | 20.1669 | 117.2 | 116.77 | 1.2684 | 0.99543
[12 empty] | 87.36 | 20.1625 | 117.2 | 116.8546 | 1.2743 | 0.99797
[12 empty] | 87.37 | 20.1662 | 117.2 | 116.8695 | 1.2865 | 0.99922
[12 empty] | 87.38 | 20.1665 | 117.2 | 116.7755 | 1.2966 | 0.99368
[12 empty] | 87.39 | 20.1642 | 117.2 | 116.9283 | 1.3115 | 0.99978
[12 empty] | 87.4 | 20.1695 | 117.2 | 116.778 | 1.3311 | 0.99494
[12 empty] | 87.41 | 20.165 | 117.2 | 116.8613 | 1.3397 | 0.99783
[12 empty] | 87.42 | 20.1689 | 117.2 | 116.8647 | 1.3517 | 0.9991
[12 empty] | 87.43 | 20.1693 | 117.2 | 116.7711 | 1.3624 | 0.99337
[12 empty] | 87.44 | 20.1671 | 117.2 | 116.9308 | 1.3709 | 0.99977
[12 empty] | 87.45 | 20.1723 | 117.2 | 116.7871 | 1.3818 | 0.99491
[12 empty] | 87.46 | 20.1678 | 117.2 | 116.8765 | 1.3864 | 0.99782
[12 empty] | 87.47 | 20.1717 | 117.2 | 116.8789 | 1.3958 | 0.99903
[12 empty] | 87.48 | 20.1718 | 117.2 | 116.777 | 1.4026 | 0.99331
[12 empty] | 87.49 | 20.1694 | 117.2 | 116.9197 | 1.4052 | 0.99975
[12 empty] | 87.5 | 20.1745 | 117.2 | 116.7764 | 1.4114 | 0.99463
[12 empty] | 87.51 | 20.1699 | 117.2 | 116.8672 | 1.4136 | 0.99776
[12 empty] | 87.52 | 20.1737 | 117.2 | 116.8697 | 1.4201 | 0.99896
[12 empty] | 87.53 | 20.1737 | 117.2 | 116.7762 | 1.4222 | 0.99325
[12 empty] | 87.54 | 20.1715 | 117.2 | 116.9312 | 1.4255 | 0.99974
[12 empty] | 87.55 | 20.1767 | 117.2 | 116.7822 | 1.4322 | 0.99457
[12 empty] | 87.56 | 20.1719 | 117.2 | 116.873 | 1.4316 | 0.99784
[12 empty] | 87.57 | 20.1756 | 117.2 | 116.8711 | 1.4357 | 0.99894
[12 empty] | 87.58 | 20.1755 | 117.2 | 116.7814 | 1.4357 | 0.99331
[12 empty] | 87.59 | 20.1732 | 117.2 | 116.9364 | 1.4357 | 0.99975
[12 empty] | 87.6 | 20.1782 | 117.2 | 116.7877 | 1.4361 | 0.99461
[12 empty] | 87.61 | 20.1736 | 117.2 | 116.8818 | 1.4336 | 0.99784
[12 empty] | 87.62 | 20.1775 | 117.2 | 116.873 | 1.4374 | 0.99887
[12 empty] | 87.63 | 20.1773 | 117.2 | 116.7871 | 1.4352 | 0.99338
[12 empty] | 87.64 | 20.1752 | 117.2 | 116.929 | 1.4317 | 0.99978
[12 empty] | 87.65 | 20.1802 | 117.2 | 116.7801 | 1.4317 | 0.99457
[12 empty] | 87.66 | 20.1755 | 117.2 | 116.8846 | 1.4303 | 0.99789
[12 empty] | 87.67 | 20.1793 | 117.2 | 116.8839 | 1.4348 | 0.99883
[12 empty] | 87.68 | 20.1787 | 117.2 | 116.7975 | 1.4334 | 0.99339
[12 empty] | 87.69 | 20.1763 | 117.2 | 116.9262 | 1.4349 | 0.99973
[12 empty] | 87.7 | 20.1811 | 117.2 | 116.7741 | 1.4384 | 0.99443
[12 empty] | 87.71 | 20.1764 | 117.2 | 116.8717 | 1.4361 | 0.99792
[12 empty] | 87.72 | 20.1803 | 117.2 | 116.8729 | 1.4386 | 0.99881
[12 empty] | 87.73 | 20.1801 | 117.2 | 116.7925 | 1.4392 | 0.99335
[12 empty] | 87.74 | 20.1781 | 117.2 | 116.9431 | 1.4424 | 0.99974
[12 empty] | 87.75 | 20.1829 | 117.2 | 116.7958 | 1.4446 | 0.99447
[12 empty] | 87.76 | 20.1781 | 117.2 | 116.8892 | 1.4413 | 0.99799
[12 empty] | 87.77 | 20.1818 | 117.2 | 116.8748 | 1.4438 | 0.99878
[12 empty] | 87.78 | 20.1809 | 117.2 | 116.7847 | 1.4426 | 0.99346
[12 empty] | 87.79 | 20.1783 | 117.2 | 116.9258 | 1.4413 | 0.99975
[12 empty] | 87.8 | 20.1825 | 117.2 | 116.7808 | 1.4421 | 0.99439
[12 empty] | 87.81 | 20.177 | 117.2 | 116.893 | 1.4391 | 0.99801
[12 empty] | 87.82 | 20.1801 | 117.2 | 116.8791 | 1.4401 | 0.99878
[12 empty] | 87.83 | 20.1788 | 117.2 | 116.7933 | 1.4326 | 0.99376
[12 empty] | 87.84 | 20.1762 | 117.2 | 116.9266 | 1.4252 | 0.99982
[12 empty] | 87.85 | 20.1802 | 117.2 | 116.7745 | 1.4183 | 0.99482
[12 empty] | 87.86 | 20.1745 | 117.2 | 116.8832 | 1.4038 | 0.99841
[12 empty] | 87.87 | 20.1776 | 117.2 | 116.8632 | 1.3921 | 0.99905
[12 empty] | 87.88 | 20.1761 | 117.2 | 116.7834 | 1.3757 | 0.99434
[12 empty] | 87.89 | 20.1731 | 117.2 | 116.9274 | 1.3583 | 0.9999
[12 empty] | 87.9 | 20.1769 | 117.2 | 116.7685 | 1.3395 | 0.99532
[12 empty] | 87.91 | 20.1712 | 117.2 | 116.8893 | 1.3136 | 0.99874
[12 empty] | 87.92 | 20.1744 | 117.2 | 116.8732 | 1.2926 | 0.99924
[12 empty] | 87.93 | 20.1728 | 117.2 | 116.7969 | 1.271 | 0.99488
[12 empty] | 87.94 | 20.17 | 117.2 | 116.9318 | 1.2517 | 0.99995
[12 empty] | 87.95 | 20.1738 | 117.2 | 116.7748 | 1.2346 | 0.99563
[12 empty] | 87.96 | 20.168 | 117.2 | 116.8826 | 1.2145 | 0.99892
[12 empty] | 87.97 | 20.1712 | 117.2 | 116.8563 | 1.2009 | 0.99932
[12 empty] | 87.98 | 20.1695 | 117.2 | 116.779 | 1.1877 | 0.99501
[12 empty] | 87.99 | 20.1667 | 117.2 | 116.9127 | 1.1757 | 0.99997
[12 empty] | 88 | 20.1706 | 117.2 | 116.7583 | 1.1715 | 0.99552
[12 empty] | 88.01 | 20.165 | 117.2 | 116.875 | 1.1628 | 0.99894
[12 empty] | 88.02 | 20.1686 | 117.2 | 116.8602 | 1.1604 | 0.99929
[12 empty] | 88.03 | 20.1672 | 117.2 | 116.7747 | 1.1552 | 0.99513
[12 empty] | 88.04 | 20.1648 | 117.2 | 116.9142 | 1.1485 | 0.99998
[12 empty] | 88.05 | 20.1687 | 117.2 | 116.76 | 1.1472 | 0.99568
[12 empty] | 88.06 | 20.1631 | 117.2 | 116.8705 | 1.1418 | 0.99904
[12 empty] | 88.07 | 20.1666 | 117.2 | 116.8438 | 1.1417 | 0.99932
[12 empty] | 88.08 | 20.1649 | 117.2 | 116.7725 | 1.1366 | 0.99525
[12 empty] | 88.09 | 20.1623 | 117.2 | 116.921 | 1.1322 | 0.99998
[12 empty] | 88.1 | 20.1662 | 117.2 | 116.7616 | 1.1314 | 0.99555
[12 empty] | 88.11 | 20.1605 | 117.2 | 116.8671 | 1.1278 | 0.99902
[12 empty] | 88.12 | 20.1641 | 117.2 | 116.8457 | 1.1281 | 0.99928
[12 empty] | 88.13 | 20.1625 | 117.2 | 116.7779 | 1.1251 | 0.99528
[12 empty] | 88.14 | 20.1604 | 117.2 | 116.9207 | 1.1244 | 0.99998
[12 empty] | 88.15 | 20.1647 | 117.2 | 116.7752 | 1.1252 | 0.99565
[12 empty] | 88.16 | 20.1592 | 117.2 | 116.8992 | 1.1207 | 0.99914
[12 empty] | 88.17 | 20.1628 | 117.2 | 116.8706 | 1.1218 | 0.9993
[12 empty] | 88.18 | 20.1611 | 117.2 | 116.7996 | 1.12 | 0.99533
[12 empty] | 88.19 | 20.1587 | 117.2 | 116.936 | 1.1206 | 0.99998
[12 empty] | 88.2 | 20.1624 | 117.2 | 116.7758 | 1.1194 | 0.99561
[12 empty] | 88.21 | 20.1566 | 117.2 | 116.8944 | 1.114 | 0.99914
[12 empty] | 88.22 | 20.1602 | 117.2 | 116.8608 | 1.1161 | 0.99924
[12 empty] | 88.23 | 20.1583 | 117.2 | 116.7932 | 1.113 | 0.99542
[12 empty] | 88.24 | 20.1563 | 117.2 | 116.9295 | 1.1143 | 0.99998
[12 empty] | 88.25 | 20.1602 | 117.2 | 116.7721 | 1.1168 | 0.99553
[12 empty] | 88.26 | 20.1548 | 117.2 | 116.8881 | 1.1185 | 0.9991
[12 empty] | 88.27 | 20.1586 | 117.2 | 116.8628 | 1.1239 | 0.99919
[12 empty] | 88.28 | 20.1581 | 117.2 | 116.7806 | 1.1322 | 0.99493
[12 empty] | 88.29 | 20.1555 | 117.2 | 116.9211 | 1.136 | 0.99997
[12 empty] | 88.3 | 20.16 | 117.2 | 116.7642 | 1.1397 | 0.99543
[12 empty] | 88.31 | 20.1554 | 117.2 | 116.8861 | 1.138 | 0.99917
[12 empty] | 88.32 | 20.1601 | 117.2 | 116.8469 | 1.1387 | 0.99923
[12 empty] | 88.33 | 20.1592 | 117.2 | 116.7797 | 1.1355 | 0.99557
[12 empty] | 88.34 | 20.1582 | 117.2 | 116.9124 | 1.1299 | 0.99999
[12 empty] | 88.35 | 20.1628 | 117.2 | 116.7573 | 1.1244 | 0.99578
[12 empty] | 88.36 | 20.1581 | 117.2 | 116.8747 | 1.1138 | 0.99931
[12 empty] | 88.37 | 20.1626 | 117.2 | 116.8373 | 1.1088 | 0.99929
[12 empty] | 88.38 | 20.1614 | 117.2 | 116.7728 | 1.0904 | 0.9958
[12 empty] | 88.39 | 20.1601 | 117.2 | 116.9079 | 1.0804 | 1
[12 empty] | 88.4 | 20.1645 | 117.2 | 116.7622 | 1.0747 | 0.9957
[12 empty] | 88.41 | 20.1598 | 117.2 | 116.8829 | 1.0668 | 0.99932
[12 empty] | 88.42 | 20.1645 | 117.2 | 116.8392 | 1.064 | 0.99928
[12 empty] | 88.43 | 20.1633 | 117.2 | 116.7843 | 1.0575 | 0.99587
[12 empty] | 88.44 | 20.1623 | 117.2 | 116.923 | 1.0565 | 0.99999
[12 empty] | 88.45 | 20.1668 | 117.2 | 116.7686 | 1.0584 | 0.9957
[12 empty] | 88.46 | 20.162 | 117.2 | 116.8755 | 1.0544 | 0.99938
[12 empty] | 88.47 | 20.1667 | 117.2 | 116.841 | 1.055 | 0.99928
[12 empty] | 88.48 | 20.1654 | 117.2 | 116.7827 | 1.0536 | 0.99587
[12 empty] | 88.49 | 20.1644 | 117.2 | 116.9183 | 1.054 | 1
[12 empty] | 88.5 | 20.1687 | 117.2 | 116.765 | 1.0512 | 0.99582
[12 empty] | 88.51 | 20.1641 | 117.2 | 116.8861 | 1.0478 | 0.99939
[12 empty] | 88.52 | 20.1687 | 117.2 | 116.8476 | 1.0486 | 0.99927
[12 empty] | 88.53 | 20.1673 | 117.2 | 116.7957 | 1.0467 | 0.99595
[12 empty] | 88.54 | 20.1662 | 117.2 | 116.9262 | 1.0415 | 1
[12 empty] | 88.55 | 20.1706 | 117.2 | 116.758 | 1.0394 | 0.99579
[12 empty] | 88.56 | 20.1658 | 117.2 | 116.886 | 1.0361 | 0.99944
[12 empty] | 88.57 | 20.1704 | 117.2 | 116.8361 | 1.0377 | 0.99925
[12 empty] | 88.58 | 20.1689 | 117.2 | 116.7884 | 1.0346 | 0.996
[12 empty] | 88.59 | 20.1679 | 117.2 | 116.9153 | 1.0315 | 1
[12 empty] | 88.6 | 20.1723 | 117.2 | 116.7526 | 1.0342 | 0.9957
[12 empty] | 88.61 | 20.1675 | 117.2 | 116.8862 | 1.0289 | 0.99947
[12 empty] | 88.62 | 20.1722 | 117.2 | 116.8393 | 1.03 | 0.99924
[12 empty] | 88.63 | 20.1708 | 117.2 | 116.7924 | 1.0276 | 0.99606
[12 empty] | 88.64 | 20.1699 | 117.2 | 116.9221 | 1.029 | 1
[12 empty] | 88.65 | 20.1741 | 117.2 | 116.7655 | 1.029 | 0.9958
[12 empty] | 88.66 | 20.1693 | 117.2 | 116.8932 | 1.0242 | 0.99952
[12 empty] | 88.67 | 20.1741 | 117.2 | 116.8411 | 1.0246 | 0.99924
[12 empty] | 88.68 | 20.1724 | 117.2 | 116.7952 | 1.0216 | 0.99613
[12 empty] | 88.69 | 20.1713 | 117.2 | 116.9326 | 1.0198 | 1
[12 empty] | 88.7 | 20.1754 | 117.2 | 116.7754 | 1.0211 | 0.99564
[12 empty] | 88.71 | 20.1706 | 117.2 | 116.9111 | 1.0204 | 0.99949
[12 empty] | 88.72 | 20.1756 | 117.2 | 116.8542 | 1.0231 | 0.99919
[12 empty] | 88.73 | 20.1741 | 117.2 | 116.8093 | 1.0223 | 0.99609
[12 empty] | 88.74 | 20.1734 | 117.2 | 116.9303 | 1.0225 | 1
[12 empty] | 88.75 | 20.1778 | 117.2 | 116.7678 | 1.0264 | 0.99562
[12 empty] | 88.76 | 20.173 | 117.2 | 116.8994 | 1.0249 | 0.99954
[12 empty] | 88.77 | 20.1778 | 117.2 | 116.8474 | 1.028 | 0.99918
[12 empty] | 88.78 | 20.1759 | 117.2 | 116.8116 | 1.0292 | 0.99608
[12 empty] | 88.79 | 20.1748 | 117.2 | 116.9349 | 1.0342 | 1
[12 empty] | 88.8 | 20.1783 | 117.2 | 116.7641 | 1.0366 | 0.99553
[12 empty] | 88.81 | 20.1729 | 117.2 | 116.8927 | 1.0369 | 0.99948
[12 empty] | 88.82 | 20.1771 | 117.2 | 116.8362 | 1.0445 | 0.99903
[12 empty] | 88.83 | 20.1747 | 117.2 | 116.7947 | 1.0464 | 0.99601
[12 empty] | 88.84 | 20.1733 | 117.2 | 116.9271 | 1.0555 | 0.99998
[12 empty] | 88.85 | 20.1766 | 117.2 | 116.7791 | 1.0664 | 0.99511
[12 empty] | 88.86 | 20.171 | 117.2 | 116.9109 | 1.0812 | 0.99929
[12 empty] | 88.87 | 20.1748 | 117.2 | 116.8599 | 1.1004 | 0.99875
[12 empty] | 88.88 | 20.1721 | 117.2 | 116.8159 | 1.1126 | 0.99553
[12 empty] | 88.89 | 20.1706 | 117.2 | 116.9349 | 1.1306 | 0.99993
[12 empty] | 88.9 | 20.1739 | 117.2 | 116.7778 | 1.149 | 0.99464
[12 empty] | 88.91 | 20.1684 | 117.2 | 116.9186 | 1.164 | 0.99921
[12 empty] | 88.92 | 20.1724 | 117.2 | 116.8646 | 1.1824 | 0.99859
[12 empty] | 88.93 | 20.1699 | 117.2 | 116.8188 | 1.1971 | 0.99533
[12 empty] | 88.94 | 20.1686 | 117.2 | 116.9351 | 1.2131 | 0.9999
[12 empty] | 88.95 | 20.1718 | 117.2 | 116.775 | 1.2266 | 0.99443
[12 empty] | 88.96 | 20.1662 | 117.2 | 116.9109 | 1.2338 | 0.99915
[12 empty] | 88.97 | 20.1703 | 117.2 | 116.8557 | 1.2474 | 0.99839
[12 empty] | 88.98 | 20.1673 | 117.2 | 116.8112 | 1.2565 | 0.99509
[12 empty] | 88.99 | 20.1657 | 117.2 | 116.9276 | 1.267 | 0.99985
[12 empty] | 89 | 20.1687 | 117.2 | 116.774 | 1.2812 | 0.99389
[12 empty] | 89.01 | 20.1631 | 117.2 | 116.909 | 1.2908 | 0.99901
[12 empty] | 89.02 | 20.1672 | 117.2 | 116.8525 | 1.3029 | 0.99826
[12 empty] | 89.03 | 20.1645 | 117.2 | 116.8153 | 1.3099 | 0.99499
[12 empty] | 89.04 | 20.1633 | 117.2 | 116.9355 | 1.3172 | 0.99985
[12 empty] | 89.05 | 20.1663 | 117.2 | 116.7726 | 1.3258 | 0.99397
[12 empty] | 89.06 | 20.1607 | 117.2 | 116.9054 | 1.3301 | 0.99906
[12 empty] | 89.07 | 20.1648 | 117.2 | 116.8519 | 1.3348 | 0.99826
[12 empty] | 89.08 | 20.1621 | 117.2 | 116.818 | 1.3377 | 0.99495
[12 empty] | 89.09 | 20.1609 | 117.2 | 116.9288 | 1.3395 | 0.99984
[12 empty] | 89.1 | 20.1639 | 117.2 | 116.7678 | 1.3399 | 0.99387
[12 empty] | 89.11 | 20.1583 | 117.2 | 116.9028 | 1.3358 | 0.9991
[12 empty] | 89.12 | 20.1625 | 117.2 | 116.842 | 1.3386 | 0.99817
[12 empty] | 89.13 | 20.1596 | 117.2 | 116.803 | 1.3385 | 0.995
[12 empty] | 89.14 | 20.1584 | 117.2 | 116.925 | 1.3379 | 0.99985
[12 empty] | 89.15 | 20.1615 | 117.2 | 116.7675 | 1.3405 | 0.99383
[12 empty] | 89.16 | 20.1559 | 117.2 | 116.9044 | 1.3375 | 0.99912
[12 empty] | 89.17 | 20.1601 | 117.2 | 116.8327 | 1.3415 | 0.99814
[12 empty] | 89.18 | 20.1571 | 117.2 | 116.7946 | 1.3403 | 0.99501
[12 empty] | 89.19 | 20.156 | 117.2 | 116.9131 | 1.3406 | 0.99983
[12 empty] | 89.2 | 20.1591 | 117.2 | 116.7602 | 1.3432 | 0.99373
[12 empty] | 89.21 | 20.1536 | 117.2 | 116.9072 | 1.3422 | 0.99912
[12 empty] | 89.22 | 20.158 | 117.2 | 116.8461 | 1.3447 | 0.9981
[12 empty] | 89.23 | 20.155 | 117.2 | 116.8177 | 1.3435 | 0.99505
[12 empty] | 89.24 | 20.1541 | 117.2 | 116.9237 | 1.3447 | 0.99984
[12 empty] | 89.25 | 20.157 | 117.2 | 116.7698 | 1.3444 | 0.99384
[12 empty] | 89.26 | 20.1515 | 117.2 | 116.9046 | 1.3429 | 0.99915
[12 empty] | 89.27 | 20.1561 | 117.2 | 116.8351 | 1.3462 | 0.99804
[12 empty] | 89.28 | 20.1533 | 117.2 | 116.8058 | 1.3443 | 0.9951
[12 empty] | 89.29 | 20.1528 | 117.2 | 116.9263 | 1.3434 | 0.99984
[12 empty] | 89.3 | 20.1563 | 117.2 | 116.7682 | 1.3426 | 0.99377
[12 empty] | 89.31 | 20.1515 | 117.2 | 116.8984 | 1.3402 | 0.99917
[12 empty] | 89.32 | 20.1565 | 117.2 | 116.8237 | 1.3398 | 0.99811
[12 empty] | 89.33 | 20.1541 | 117.2 | 116.7996 | 1.333 | 0.99538
[12 empty] | 89.34 | 20.154 | 117.2 | 116.9231 | 1.3273 | 0.99989
[12 empty] | 89.35 | 20.1578 | 117.2 | 116.772 | 1.3225 | 0.9941
[12 empty] | 89.36 | 20.1534 | 117.2 | 116.9261 | 1.3133 | 0.99933
[12 empty] | 89.37 | 20.1588 | 117.2 | 116.8542 | 1.3064 | 0.99824
[12 empty] | 89.38 | 20.1567 | 117.2 | 116.8218 | 1.2945 | 0.99566
[12 empty] | 89.39 | 20.1569 | 117.2 | 116.9274 | 1.285 | 0.99991
[12 empty] | 89.4 | 20.1606 | 117.2 | 116.7658 | 1.2718 | 0.99447
[12 empty] | 89.41 | 20.156 | 117.2 | 116.9081 | 1.2561 | 0.99946
[12 empty] | 89.42 | 20.1613 | 117.2 | 116.8258 | 1.2467 | 0.99839
[12 empty] | 89.43 | 20.159 | 117.2 | 116.8103 | 1.2326 | 0.99602
[12 empty] | 89.44 | 20.1589 | 117.2 | 116.927 | 1.2222 | 0.99995
[12 empty] | 89.45 | 20.1624 | 117.2 | 116.7785 | 1.2122 | 0.99462
[12 empty] | 89.46 | 20.1577 | 117.2 | 116.9231 | 1.2023 | 0.9995
[12 empty] | 89.47 | 20.1627 | 117.2 | 116.8466 | 1.1967 | 0.9984
[12 empty] | 89.48 | 20.1602 | 117.2 | 116.8175 | 1.1871 | 0.99609
[12 empty] | 89.49 | 20.1603 | 117.2 | 116.9212 | 1.1825 | 0.99994
[12 empty] | 89.5 | 20.164 | 117.2 | 116.7758 | 1.1788 | 0.99466
[12 empty] | 89.51 | 20.1597 | 117.2 | 116.9224 | 1.1707 | 0.99958
[12 empty] | 89.52 | 20.1652 | 117.2 | 116.8543 | 1.1642 | 0.99856
[12 empty] | 89.53 | 20.1631 | 117.2 | 116.8338 | 1.1557 | 0.99639
[12 empty] | 89.54 | 20.1636 | 117.2 | 116.9383 | 1.1528 | 0.99997
[12 empty] | 89.55 | 20.1673 | 117.2 | 116.7794 | 1.1477 | 0.99488
[12 empty] | 89.56 | 20.1628 | 117.2 | 116.9278 | 1.1387 | 0.99963
[12 empty] | 89.57 | 20.1679 | 117.2 | 116.8543 | 1.135 | 0.99851
[12 empty] | 89.58 | 20.1653 | 117.2 | 116.8359 | 1.1293 | 0.99633
[12 empty] | 89.59 | 20.1655 | 117.2 | 116.9361 | 1.1264 | 0.99996
[12 empty] | 89.6 | 20.1688 | 117.2 | 116.7713 | 1.1247 | 0.99475
[12 empty] | 89.61 | 20.1643 | 117.2 | 116.9117 | 1.1222 | 0.99962
[12 empty] | 89.62 | 20.1696 | 117.2 | 116.828 | 1.1257 | 0.99847
[12 empty] | 89.63 | 20.1671 | 117.2 | 116.804 | 1.1284 | 0.99628
[12 empty] | 89.64 | 20.1672 | 117.2 | 116.9197 | 1.1302 | 0.99996
[12 empty] | 89.65 | 20.1705 | 117.2 | 116.7604 | 1.1346 | 0.99466
[12 empty] | 89.66 | 20.1659 | 117.2 | 116.9013 | 1.1341 | 0.99964
[12 empty] | 89.67 | 20.1713 | 117.2 | 116.8304 | 1.1381 | 0.9984
[12 empty] | 89.68 | 20.1687 | 117.2 | 116.8201 | 1.1381 | 0.99633
[12 empty] | 89.69 | 20.1692 | 117.2 | 116.9348 | 1.1377 | 0.99996
[12 empty] | 89.7 | 20.1727 | 117.2 | 116.7718 | 1.138 | 0.99473
[12 empty] | 89.71 | 20.1681 | 117.2 | 116.9189 | 1.1336 | 0.99968
[12 empty] | 89.72 | 20.1736 | 117.2 | 116.8359 | 1.1353 | 0.99842
[12 empty] | 89.73 | 20.171 | 117.2 | 116.8138 | 1.1304 | 0.99648
[12 empty] | 89.74 | 20.1714 | 117.2 | 116.9165 | 1.1281 | 0.99997
[12 empty] | 89.75 | 20.1747 | 117.2 | 116.7551 | 1.1261 | 0.99477
[12 empty] | 89.76 | 20.17 | 117.2 | 116.9011 | 1.1231 | 0.99967
[12 empty] | 89.77 | 20.1751 | 117.2 | 116.8265 | 1.1238 | 0.99838
[12 empty] | 89.78 | 20.1722 | 117.2 | 116.8183 | 1.1192 | 0.99652
[12 empty] | 89.79 | 20.1725 | 117.2 | 116.9286 | 1.1195 | 0.99996
[12 empty] | 89.8 | 20.1755 | 117.2 | 116.7631 | 1.1226 | 0.99458
[12 empty] | 89.81 | 20.1706 | 117.2 | 116.9112 | 1.1222 | 0.99968
[12 empty] | 89.82 | 20.1755 | 117.2 | 116.8382 | 1.1249 | 0.99834
[12 empty] | 89.83 | 20.1723 | 117.2 | 116.8187 | 1.1231 | 0.99656
[12 empty] | 89.84 | 20.1722 | 117.2 | 116.9268 | 1.1249 | 0.99996
[12 empty] | 89.85 | 20.1748 | 117.2 | 116.77 | 1.127 | 0.99466
[12 empty] | 89.86 | 20.1695 | 117.2 | 116.9092 | 1.1271 | 0.99967
[12 empty] | 89.87 | 20.174 | 117.2 | 116.8162 | 1.1322 | 0.99823
[12 empty] | 89.88 | 20.1702 | 117.2 | 116.8094 | 1.1329 | 0.99649
[12 empty] | 89.89 | 20.1698 | 117.2 | 116.9139 | 1.136 | 0.99994
[12 empty] | 89.9 | 20.1721 | 117.2 | 116.7612 | 1.1376 | 0.9945
[12 empty] | 89.91 | 20.1667 | 117.2 | 116.9009 | 1.1375 | 0.99968
[12 empty] | 89.92 | 20.1709 | 117.2 | 116.8168 | 1.1396 | 0.99828
[12 empty] | 89.93 | 20.167 | 117.2 | 116.8033 | 1.1366 | 0.99668
[12 empty] | 89.94 | 20.1668 | 117.2 | 116.9012 | 1.1389 | 0.99995
[12 empty] | 89.95 | 20.1689 | 117.2 | 116.7538 | 1.1382 | 0.99469
[12 empty] | 89.96 | 20.1633 | 117.2 | 116.9068 | 1.1356 | 0.9997
[12 empty] | 89.97 | 20.1675 | 117.2 | 116.8168 | 1.1359 | 0.99822
[12 empty] | 89.98 | 20.1637 | 117.2 | 116.8125 | 1.1322 | 0.99664
[12 empty] | 89.99 | 20.1636 | 117.2 | 116.9086 | 1.1328 | 0.99994
[12 empty] | 90 | 20.1658 | 117.2 | 116.756 | 1.1307 | 0.9946
[12 empty] | 90.01 | 20.1605 | 117.2 | 116.8986 | 1.1294 | 0.9997
[12 empty] | 90.02 | 20.165 | 117.2 | 116.8199 | 1.1331 | 0.99817
[12 empty] | 90.03 | 20.1611 | 117.2 | 116.816 | 1.1322 | 0.99672
[12 empty] | 90.04 | 20.1609 | 117.2 | 116.9146 | 1.1328 | 0.99995
[12 empty] | 90.05 | 20.163 | 117.2 | 116.7661 | 1.1348 | 0.99459
[12 empty] | 90.06 | 20.1579 | 117.2 | 116.9108 | 1.1345 | 0.99971
[12 empty] | 90.07 | 20.1625 | 117.2 | 116.8173 | 1.1377 | 0.99813
[12 empty] | 90.08 | 20.1587 | 117.2 | 116.8055 | 1.136 | 0.99671
[12 empty] | 90.09 | 20.1587 | 117.2 | 116.9037 | 1.1382 | 0.99993
[12 empty] | 90.1 | 20.1608 | 117.2 | 116.7622 | 1.1393 | 0.99454
[12 empty] | 90.11 | 20.1557 | 117.2 | 116.9109 | 1.1368 | 0.99973
[12 empty] | 90.12 | 20.1603 | 117.2 | 116.8278 | 1.1383 | 0.99812
[12 empty] | 90.13 | 20.1566 | 117.2 | 116.8223 | 1.1379 | 0.99673
[12 empty] | 90.14 | 20.1567 | 117.2 | 116.9141 | 1.1408 | 0.99993
[12 empty] | 90.15 | 20.1587 | 117.2 | 116.7616 | 1.1398 | 0.99464
[12 empty] | 90.16 | 20.1535 | 117.2 | 116.9147 | 1.1367 | 0.99974
[12 empty] | 90.17 | 20.1581 | 117.2 | 116.8199 | 1.1395 | 0.99804
[12 empty] | 90.18 | 20.1541 | 117.2 | 116.8254 | 1.1395 | 0.99671
[12 empty] | 90.19 | 20.1542 | 117.2 | 116.9197 | 1.1386 | 0.99993
[12 empty] | 90.2 | 20.1565 | 117.2 | 116.7599 | 1.1406 | 0.99443
[12 empty] | 90.21 | 20.1516 | 117.2 | 116.9081 | 1.1402 | 0.99973
[12 empty] | 90.22 | 20.1565 | 117.2 | 116.8131 | 1.1433 | 0.99803
[12 empty] | 90.23 | 20.1526 | 117.2 | 116.8177 | 1.1397 | 0.99688
[12 empty] | 90.24 | 20.1529 | 117.2 | 116.9091 | 1.1378 | 0.99994
[12 empty] | 90.25 | 20.155 | 117.2 | 116.7621 | 1.14 | 0.99452
[12 empty] | 90.26 | 20.1498 | 117.2 | 116.9136 | 1.138 | 0.99977
[12 empty] | 90.27 | 20.1544 | 117.2 | 116.8228 | 1.1381 | 0.99803
[12 empty] | 90.28 | 20.1506 | 117.2 | 116.8348 | 1.1354 | 0.99681
[12 empty] | 90.29 | 20.1511 | 117.2 | 116.9243 | 1.1358 | 0.99993
[12 empty] | 90.3 | 20.1534 | 117.2 | 116.7766 | 1.1324 | 0.9946
[12 empty] | 90.31 | 20.149 | 117.2 | 116.9239 | 1.1277 | 0.99978
[12 empty] | 90.32 | 20.1545 | 117.2 | 116.8171 | 1.1284 | 0.99801
[12 empty] | 90.33 | 20.1513 | 117.2 | 116.8211 | 1.1265 | 0.99695
[12 empty] | 90.34 | 20.1522 | 117.2 | 116.9105 | 1.126 | 0.99994
[12 empty] | 90.35 | 20.1548 | 117.2 | 116.7646 | 1.1234 | 0.99465
[12 empty] | 90.36 | 20.1505 | 117.2 | 116.9116 | 1.1215 | 0.99979
[12 empty] | 90.37 | 20.1561 | 117.2 | 116.8056 | 1.1242 | 0.99795
[12 empty] | 90.38 | 20.153 | 117.2 | 116.8126 | 1.1202 | 0.99697
[12 empty] | 90.39 | 20.1544 | 117.2 | 116.9074 | 1.1199 | 0.99993
[12 empty] | 90.4 | 20.1573 | 117.2 | 116.7604 | 1.1219 | 0.9945
[12 empty] | 90.41 | 20.1533 | 117.2 | 116.9218 | 1.1203 | 0.9998
[12 empty] | 90.42 | 20.159 | 117.2 | 116.8257 | 1.1215 | 0.99797
[12 empty] | 90.43 | 20.1559 | 117.2 | 116.831 | 1.1195 | 0.99702
[12 empty] | 90.44 | 20.1572 | 117.2 | 116.9096 | 1.1214 | 0.99993
[12 empty] | 90.45 | 20.1599 | 117.2 | 116.7566 | 1.1228 | 0.99458
[12 empty] | 90.46 | 20.1558 | 117.2 | 116.9101 | 1.1205 | 0.99981
[12 empty] | 90.47 | 20.1615 | 117.2 | 116.8086 | 1.1251 | 0.9978
[12 empty] | 90.48 | 20.1584 | 117.2 | 116.8205 | 1.1244 | 0.99699
[12 empty] | 90.49 | 20.1597 | 117.2 | 116.9088 | 1.1262 | 0.99992
[12 empty] | 90.5 | 20.1626 | 117.2 | 116.7641 | 1.1251 | 0.99456
[12 empty] | 90.51 | 20.1587 | 117.2 | 116.911 | 1.1254 | 0.9998
[12 empty] | 90.52 | 20.1643 | 117.2 | 116.8128 | 1.1281 | 0.99788
[12 empty] | 90.53 | 20.161 | 117.2 | 116.8232 | 1.1246 | 0.99716
[12 empty] | 90.54 | 20.1624 | 117.2 | 116.9009 | 1.1281 | 0.99991
[12 empty] | 90.55 | 20.165 | 117.2 | 116.7432 | 1.1295 | 0.99451
[12 empty] | 90.56 | 20.1609 | 117.2 | 116.8957 | 1.1304 | 0.9998
[12 empty] | 90.57 | 20.1664 | 117.2 | 116.8078 | 1.1286 | 0.99786
[12 empty] | 90.58 | 20.1631 | 117.2 | 116.8083 | 1.1256 | 0.99711
[12 empty] | 90.59 | 20.1645 | 117.2 | 116.8826 | 1.1283 | 0.9999
[12 empty] | 90.6 | 20.1671 | 117.2 | 116.7337 | 1.1275 | 0.99461
[12 empty] | 90.61 | 20.1632 | 117.2 | 116.8814 | 1.1246 | 0.99983
[12 empty] | 90.62 | 20.1688 | 117.2 | 116.7851 | 1.1266 | 0.99782
[12 empty] | 90.63 | 20.1654 | 117.2 | 116.7903 | 1.1247 | 0.99723
[12 empty] | 90.64 | 20.1667 | 117.2 | 116.8777 | 1.1239 | 0.99992
[12 empty] | 90.65 | 20.1691 | 117.2 | 116.7305 | 1.1224 | 0.99459
[12 empty] | 90.66 | 20.165 | 117.2 | 116.8821 | 1.1215 | 0.99981
[12 empty] | 90.67 | 20.1704 | 117.2 | 116.7603 | 1.1436 | 0.99709
[12 empty] | 90.68 | 20.1669 | 117.2 | 116.778 | 1.1414 | 0.99719
[12 empty] | 90.69 | 20.1686 | 117.2 | 116.8656 | 1.143 | 0.99989
[12 empty] | 90.7 | 20.1713 | 117.2 | 116.7264 | 1.1452 | 0.9945
[12 empty] | 90.71 | 20.1674 | 117.2 | 116.8711 | 1.1429 | 0.99985
[12 empty] | 90.72 | 20.1731 | 117.2 | 116.7565 | 1.1611 | 0.99719
[12 empty] | 90.73 | 20.1697 | 117.2 | 116.7967 | 1.1411 | 0.99791
[12 empty] | 90.74 | 20.1712 | 117.2 | 116.8437 | 1.1547 | 0.99981
[12 empty] | 90.75 | 20.1731 | 117.2 | 116.7028 | 1.1572 | 0.99446
[12 empty] | 90.76 | 20.1686 | 117.2 | 116.8639 | 1.1426 | 0.99992
[12 empty] | 90.77 | 20.1739 | 117.2 | 116.7458 | 1.1454 | 0.99699
[12 empty] | 90.78 | 20.1701 | 117.2 | 116.8039 | 1.1272 | 0.99782
[12 empty] | 90.79 | 20.1714 | 117.2 | 116.8547 | 1.1378 | 0.9998
[12 empty] | 90.8 | 20.1734 | 117.2 | 116.7438 | 1.1384 | 0.99447
[12 empty] | 90.81 | 20.1689 | 117.2 | 116.8869 | 1.1287 | 0.99992
[12 empty] | 90.82 | 20.1738 | 117.2 | 116.7791 | 1.1178 | 0.99758
[12 empty] | 90.83 | 20.1696 | 117.2 | 116.8066 | 1.1202 | 0.99783
[12 empty] | 90.84 | 20.1706 | 117.2 | 116.8565 | 1.1241 | 0.99977
[12 empty] | 90.85 | 20.1722 | 117.2 | 116.7383 | 1.1278 | 0.99427
[12 empty] | 90.86 | 20.1674 | 117.2 | 116.8934 | 1.1322 | 0.9999
[12 empty] | 90.87 | 20.1723 | 117.2 | 116.7715 | 1.1392 | 0.99672
[12 empty] | 90.88 | 20.1681 | 117.2 | 116.8244 | 1.1425 | 0.99771
[12 empty] | 90.89 | 20.1692 | 117.2 | 116.862 | 1.1513 | 0.9997
[12 empty] | 90.9 | 20.1707 | 117.2 | 116.7447 | 1.1578 | 0.99413
[12 empty] | 90.91 | 20.1659 | 117.2 | 116.8953 | 1.1635 | 0.99988
[12 empty] | 90.92 | 20.1707 | 117.2 | 116.7783 | 1.192 | 0.99651
[12 empty] | 90.93 | 20.1661 | 117.2 | 116.8336 | 1.2001 | 0.99756
[12 empty] | 90.94 | 20.1668 | 117.2 | 116.8778 | 1.2138 | 0.9996
[12 empty] | 90.95 | 20.1679 | 117.2 | 116.7582 | 1.2266 | 0.99358
[12 empty] | 90.96 | 20.1631 | 117.2 | 116.9172 | 1.2415 | 0.99976
[12 empty] | 90.97 | 20.1676 | 117.2 | 116.7766 | 1.2582 | 0.99602
[12 empty] | 90.98 | 20.1629 | 117.2 | 116.8198 | 1.2698 | 0.99731
[12 empty] | 90.99 | 20.164 | 117.2 | 116.8631 | 1.2841 | 0.99951
[12 empty] | 91 | 20.1654 | 117.2 | 116.739 | 1.2976 | 0.99339
[12 empty] | 91.01 | 20.1608 | 117.2 | 116.8951 | 1.3092 | 0.99977
[12 empty] | 91.02 | 20.1657 | 117.2 | 116.7658 | 1.3197 | 0.99606
[12 empty] | 91.03 | 20.1613 | 117.2 | 116.8364 | 1.3216 | 0.99749
[12 empty] | 91.04 | 20.1624 | 117.2 | 116.8764 | 1.3263 | 0.99953
[12 empty] | 91.05 | 20.1635 | 117.2 | 116.757 | 1.3259 | 0.9936
[12 empty] | 91.06 | 20.1588 | 117.2 | 116.9133 | 1.3241 | 0.99978
[12 empty] | 91.07 | 20.1634 | 117.2 | 116.7841 | 1.3247 | 0.99599
[12 empty] | 91.08 | 20.1587 | 117.2 | 116.8378 | 1.3232 | 0.99736
[12 empty] | 91.09 | 20.1597 | 117.2 | 116.8771 | 1.3261 | 0.99946
[12 empty] | 91.1 | 20.1607 | 117.2 | 116.7603 | 1.3241 | 0.9935
[12 empty] | 91.11 | 20.156 | 117.2 | 116.9155 | 1.3255 | 0.99976
[12 empty] | 91.12 | 20.1608 | 117.2 | 116.7696 | 1.3283 | 0.99593
[12 empty] | 91.13 | 20.1562 | 117.2 | 116.8299 | 1.329 | 0.99747
[12 empty] | 91.14 | 20.1574 | 117.2 | 116.8599 | 1.3339 | 0.99945
[12 empty] | 91.15 | 20.1584 | 117.2 | 116.7532 | 1.3354 | 0.99351
[12 empty] | 91.16 | 20.1538 | 117.2 | 116.9095 | 1.3355 | 0.99978
[12 empty] | 91.17 | 20.1585 | 117.2 | 116.7785 | 1.337 | 0.99592
[12 empty] | 91.18 | 20.154 | 117.2 | 116.8428 | 1.3343 | 0.99745
[12 empty] | 91.19 | 20.1553 | 117.2 | 116.8757 | 1.3369 | 0.99942
[12 empty] | 91.2 | 20.1562 | 117.2 | 116.7637 | 1.3357 | 0.99356
[12 empty] | 91.21 | 20.1517 | 117.2 | 116.9194 | 1.3333 | 0.99978
[12 empty] | 91.22 | 20.1564 | 117.2 | 116.7769 | 1.3344 | 0.99588
[12 empty] | 91.23 | 20.1518 | 117.2 | 116.8456 | 1.3313 | 0.99757
[12 empty] | 91.24 | 20.153 | 117.2 | 116.8792 | 1.332 | 0.99944
[12 empty] | 91.25 | 20.154 | 117.2 | 116.7608 | 1.3306 | 0.99358
[12 empty] | 91.26 | 20.1497 | 117.2 | 116.9057 | 1.3313 | 0.99977
[12 empty] | 91.27 | 20.1545 | 117.2 | 116.7711 | 1.3351 | 0.99574
[12 empty] | 91.28 | 20.1499 | 117.2 | 116.8253 | 1.3328 | 0.99754
[12 empty] | 91.29 | 20.1514 | 117.2 | 116.8568 | 1.3337 | 0.9994
[12 empty] | 91.3 | 20.1526 | 117.2 | 116.7498 | 1.3327 | 0.99361
[12 empty] | 91.31 | 20.1487 | 117.2 | 116.9057 | 1.3294 | 0.99982
[12 empty] | 91.32 | 20.1543 | 117.2 | 116.7661 | 1.3307 | 0.99582
[12 empty] | 91.33 | 20.1502 | 117.2 | 116.8265 | 1.3288 | 0.99764
[12 empty] | 91.34 | 20.1524 | 117.2 | 116.8422 | 1.3311 | 0.9994
[12 empty] | 91.35 | 20.154 | 117.2 | 116.7378 | 1.3299 | 0.99365
[12 empty] | 91.36 | 20.1504 | 117.2 | 116.8864 | 1.3245 | 0.99983
[12 empty] | 91.37 | 20.156 | 117.2 | 116.7526 | 1.3246 | 0.99574
[12 empty] | 91.38 | 20.1521 | 117.2 | 116.8278 | 1.3216 | 0.99764
[12 empty] | 91.39 | 20.1545 | 117.2 | 116.8593 | 1.3219 | 0.9994
[12 empty] | 91.4 | 20.1562 | 117.2 | 116.7402 | 1.3226 | 0.99357
[12 empty] | 91.41 | 20.1528 | 117.2 | 116.8908 | 1.3232 | 0.99981
[12 empty] | 91.42 | 20.1584 | 117.2 | 116.7574 | 1.3272 | 0.99565
[12 empty] | 91.43 | 20.1544 | 117.2 | 116.8293 | 1.324 | 0.99774
[12 empty] | 91.44 | 20.1569 | 117.2 | 116.8578 | 1.3248 | 0.99939
[12 empty] | 91.45 | 20.1586 | 117.2 | 116.7525 | 1.3268 | 0.99354
[12 empty] | 91.46 | 20.1551 | 117.2 | 116.9155 | 1.3267 | 0.99983
[12 empty] | 91.47 | 20.1608 | 117.2 | 116.7811 | 1.3285 | 0.99566
[12 empty] | 91.48 | 20.1568 | 117.2 | 116.8348 | 1.3258 | 0.99773
[12 empty] | 91.49 | 20.1594 | 117.2 | 116.8482 | 1.3286 | 0.99935
[12 empty] | 91.5 | 20.161 | 117.2 | 116.7432 | 1.328 | 0.99361
[12 empty] | 91.51 | 20.1574 | 117.2 | 116.894 | 1.3245 | 0.99984
[12 empty] | 91.52 | 20.1631 | 117.2 | 116.7571 | 1.3248 | 0.99564
[12 empty] | 91.53 | 20.1591 | 117.2 | 116.8329 | 1.3229 | 0.99781
[12 empty] | 91.54 | 20.1615 | 117.2 | 116.8587 | 1.3249 | 0.99936
[12 empty] | 91.55 | 20.1629 | 117.2 | 116.7587 | 1.3236 | 0.99362
[12 empty] | 91.56 | 20.1595 | 117.2 | 116.9034 | 1.3251 | 0.99981
[12 empty] | 91.57 | 20.165 | 117.2 | 116.7658 | 1.3298 | 0.99544
[12 empty] | 91.58 | 20.161 | 117.2 | 116.8434 | 1.3278 | 0.9978
[12 empty] | 91.59 | 20.1638 | 117.2 | 116.8582 | 1.3321 | 0.99927
[12 empty] | 91.6 | 20.1653 | 117.2 | 116.7641 | 1.3313 | 0.99366
[12 empty] | 91.61 | 20.162 | 117.2 | 116.9107 | 1.3333 | 0.99982
[12 empty] | 91.62 | 20.1676 | 117.2 | 116.7633 | 1.3326 | 0.99567
[12 empty] | 91.63 | 20.1637 | 117.2 | 116.8413 | 1.3292 | 0.99792
[12 empty] | 91.64 | 20.1664 | 117.2 | 116.8409 | 1.3314 | 0.99932
[12 empty] | 91.65 | 20.1677 | 117.2 | 116.7411 | 1.3278 | 0.99382
[12 empty] | 91.66 | 20.1643 | 117.2 | 116.897 | 1.3256 | 0.99983
[12 empty] | 91.67 | 20.1698 | 117.2 | 116.7567 | 1.3247 | 0.99549
[12 empty] | 91.68 | 20.1657 | 117.2 | 116.8352 | 1.3214 | 0.99791
[12 empty] | 91.69 | 20.1683 | 117.2 | 116.8527 | 1.3208 | 0.99928
[12 empty] | 91.7 | 20.1695 | 117.2 | 116.7533 | 1.3187 | 0.99378
[12 empty] | 91.71 | 20.1662 | 117.2 | 116.8985 | 1.3183 | 0.99983
[12 empty] | 91.72 | 20.1716 | 117.2 | 116.7482 | 1.3232 | 0.99544
[12 empty] | 91.73 | 20.1674 | 117.2 | 116.8261 | 1.3223 | 0.99795
[12 empty] | 91.74 | 20.17 | 117.2 | 116.8431 | 1.3252 | 0.99926
[12 empty] | 91.75 | 20.1712 | 117.2 | 116.7606 | 1.326 | 0.99378
[12 empty] | 91.76 | 20.1681 | 117.2 | 116.9057 | 1.3262 | 0.99983
[12 empty] | 91.77 | 20.1737 | 117.2 | 116.7561 | 1.3278 | 0.99542
[12 empty] | 91.78 | 20.1697 | 117.2 | 116.8407 | 1.3255 | 0.99798
[12 empty] | 91.79 | 20.1726 | 117.2 | 116.8444 | 1.3283 | 0.99923
[12 empty] | 91.8 | 20.1736 | 117.2 | 116.7485 | 1.3276 | 0.99382
[12 empty] | 91.81 | 20.17 | 117.2 | 116.8981 | 1.3263 | 0.99984
[12 empty] | 91.82 | 20.1749 | 117.2 | 116.7601 | 1.3283 | 0.99535
[12 empty] | 91.83 | 20.17 | 117.2 | 116.8491 | 1.3268 | 0.99799
[12 empty] | 91.84 | 20.1719 | 117.2 | 116.8418 | 1.3283 | 0.99923
[12 empty] | 91.85 | 20.1719 | 117.2 | 116.7446 | 1.3262 | 0.9939
[12 empty] | 91.86 | 20.1679 | 117.2 | 116.9026 | 1.3261 | 0.99983
[12 empty] | 91.87 | 20.1724 | 117.2 | 116.7639 | 1.3271 | 0.99537
[12 empty] | 91.88 | 20.167 | 117.2 | 116.86 | 1.321 | 0.99817
[12 empty] | 91.89 | 20.1691 | 117.2 | 116.86 | 1.3181 | 0.99928
[12 empty] | 91.9 | 20.1694 | 117.2 | 116.7588 | 1.3141 | 0.99403
[12 empty] | 91.91 | 20.1654 | 117.2 | 116.9076 | 1.307 | 0.9999
[12 empty] | 91.92 | 20.1701 | 117.2 | 116.7531 | 1.3024 | 0.99556
[12 empty] | 91.93 | 20.1649 | 117.2 | 116.8361 | 1.2927 | 0.99829
[12 empty] | 91.94 | 20.1668 | 117.2 | 116.8412 | 1.2882 | 0.99932
[12 empty] | 91.95 | 20.1668 | 117.2 | 116.7363 | 1.2821 | 0.99422
[12 empty] | 91.96 | 20.1627 | 117.2 | 116.9017 | 1.2719 | 0.99991
[12 empty] | 91.97 | 20.1672 | 117.2 | 116.7442 | 1.268 | 0.99555
[12 empty] | 91.98 | 20.162 | 117.2 | 116.8386 | 1.2611 | 0.99837
[12 empty] | 91.99 | 20.1639 | 117.2 | 116.8382 | 1.257 | 0.99936
[12 empty] | 92 | 20.1638 | 117.2 | 116.7421 | 1.2535 | 0.99422
[12 empty] | 92.01 | 20.16 | 117.2 | 116.8855 | 1.2524 | 0.9999
[12 empty] | 92.02 | 20.1647 | 117.2 | 116.736 | 1.2522 | 0.99557
[12 empty] | 92.03 | 20.1595 | 117.2 | 116.8324 | 1.2454 | 0.99848
[12 empty] | 92.04 | 20.1617 | 117.2 | 116.8282 | 1.2432 | 0.99936
[12 empty] | 92.05 | 20.1617 | 117.2 | 116.7375 | 1.2394 | 0.99442
[12 empty] | 92.06 | 20.158 | 117.2 | 116.8904 | 1.2353 | 0.99994
[12 empty] | 92.07 | 20.1627 | 117.2 | 116.7434 | 1.2334 | 0.99563
[12 empty] | 92.08 | 20.1575 | 117.2 | 116.8313 | 1.2295 | 0.99847
[12 empty] | 92.09 | 20.1598 | 117.2 | 116.8317 | 1.2312 | 0.99932
[12 empty] | 92.1 | 20.1597 | 117.2 | 116.7439 | 1.2271 | 0.99443
[12 empty] | 92.11 | 20.1557 | 117.2 | 116.8867 | 1.2224 | 0.99993
[12 empty] | 92.12 | 20.1601 | 117.2 | 116.7227 | 1.2238 | 0.9955
[12 empty] | 92.13 | 20.1548 | 117.2 | 116.8131 | 1.2244 | 0.99846
[12 empty] | 92.14 | 20.1568 | 117.2 | 116.8132 | 1.2288 | 0.99928
[12 empty] | 92.15 | 20.1565 | 117.2 | 116.724 | 1.2275 | 0.99448
[12 empty] | 92.16 | 20.1528 | 117.2 | 116.8756 | 1.2318 | 0.99991
[12 empty] | 92.17 | 20.1573 | 117.2 | 116.74 | 1.2377 | 0.99535
[12 empty] | 92.18 | 20.1522 | 117.2 | 116.8328 | 1.2367 | 0.9985
[12 empty] | 92.19 | 20.1547 | 117.2 | 116.8341 | 1.2408 | 0.99925
[12 empty] | 92.2 | 20.1548 | 117.2 | 116.7356 | 1.241 | 0.99441
[12 empty] | 92.21 | 20.1512 | 117.2 | 116.8779 | 1.2429 | 0.99992
[12 empty] | 92.22 | 20.1559 | 117.2 | 116.7338 | 1.2424 | 0.99552
[12 empty] | 92.23 | 20.1508 | 117.2 | 116.824 | 1.2368 | 0.99861
[12 empty] | 92.24 | 20.1532 | 117.2 | 116.8237 | 1.2372 | 0.99927
[12 empty] | 92.25 | 20.153 | 117.2 | 116.7398 | 1.2356 | 0.99456
[12 empty] | 92.26 | 20.1494 | 117.2 | 116.888 | 1.2338 | 0.99992
[12 empty] | 92.27 | 20.1539 | 117.2 | 116.7426 | 1.2336 | 0.99537
[12 empty] | 92.28 | 20.1487 | 117.2 | 116.8388 | 1.2319 | 0.99855
[12 empty] | 92.29 | 20.1512 | 117.2 | 116.8184 | 1.2336 | 0.99922
[12 empty] | 92.3 | 20.151 | 117.2 | 116.7217 | 1.231 | 0.99455
[12 empty] | 92.31 | 20.1479 | 117.2 | 116.8554 | 1.2307 | 0.99992
[12 empty] | 92.32 | 20.1529 | 117.2 | 116.7025 | 1.233 | 0.99541
[12 empty] | 92.33 | 20.1483 | 117.2 | 116.8086 | 1.2312 | 0.99866
[12 empty] | 92.34 | 20.1515 | 117.2 | 116.8032 | 1.2342 | 0.99921
[12 empty] | 92.35 | 20.152 | 117.2 | 116.7313 | 1.2355 | 0.99449
[12 empty] | 92.36 | 20.1493 | 117.2 | 116.8603 | 1.2365 | 0.99992
[12 empty] | 92.37 | 20.1547 | 117.2 | 116.7059 | 1.2389 | 0.99525
[12 empty] | 92.38 | 20.1505 | 117.2 | 116.8053 | 1.2383 | 0.99856
[12 empty] | 92.39 | 20.1542 | 117.2 | 116.7911 | 1.2453 | 0.99907
[12 empty] | 92.4 | 20.1547 | 117.2 | 116.7268 | 1.2509 | 0.99426
[12 empty] | 92.41 | 20.1521 | 117.2 | 116.8709 | 1.2595 | 0.99986
[12 empty] | 92.42 | 20.1576 | 117.2 | 116.7166 | 1.2739 | 0.99472
[12 empty] | 92.43 | 20.1534 | 117.2 | 116.8089 | 1.2894 | 0.99823
[12 empty] | 92.44 | 20.1571 | 117.2 | 116.7731 | 1.3093 | 0.99877
[12 empty] | 92.45 | 20.1576 | 117.2 | 116.7067 | 1.3285 | 0.99347
[12 empty] | 92.46 | 20.1553 | 117.2 | 116.8545 | 1.349 | 0.99973
[12 empty] | 92.47 | 20.1609 | 117.2 | 116.705 | 1.3755 | 0.99391
[12 empty] | 92.48 | 20.1567 | 117.2 | 116.8237 | 1.394 | 0.99803
[12 empty] | 92.49 | 20.1606 | 117.2 | 116.7997 | 1.4156 | 0.99856
[12 empty] | 92.5 | 20.1613 | 117.2 | 116.7304 | 1.4345 | 0.99323
[12 empty] | 92.51 | 20.1591 | 117.2 | 116.8673 | 1.4489 | 0.99972
[12 empty] | 92.52 | 20.1646 | 117.2 | 116.7078 | 1.4645 | 0.99391
[12 empty] | 92.53 | 20.1602 | 117.2 | 116.8136 | 1.4715 | 0.99802
[12 empty] | 92.54 | 20.1639 | 117.2 | 116.7845 | 1.4817 | 0.99851
[12 empty] | 92.55 | 20.1641 | 117.2 | 116.7166 | 1.485 | 0.99329
[12 empty] | 92.56 | 20.1617 | 117.2 | 116.8591 | 1.488 | 0.9997
[12 empty] | 92.57 | 20.1671 | 117.2 | 116.6936 | 1.4917 | 0.99371
[12 empty] | 92.58 | 20.1626 | 117.2 | 116.8061 | 1.4929 | 0.99799
[12 empty] | 92.59 | 20.1663 | 117.2 | 116.7828 | 1.4976 | 0.99843
[12 empty] | 92.6 | 20.1665 | 117.2 | 116.7189 | 1.4977 | 0.99323
[12 empty] | 92.61 | 20.1643 | 117.2 | 116.8726 | 1.5011 | 0.99967
[12 empty] | 92.62 | 20.1697 | 117.2 | 116.7139 | 1.5065 | 0.99362
[12 empty] | 92.63 | 20.1652 | 117.2 | 116.8187 | 1.5074 | 0.99799
[12 empty] | 92.64 | 20.1688 | 117.2 | 116.7845 | 1.5131 | 0.99835
[12 empty] | 92.65 | 20.1689 | 117.2 | 116.7223 | 1.5164 | 0.99311
[12 empty] | 92.66 | 20.1666 | 117.2 | 116.8608 | 1.5192 | 0.99966
[12 empty] | 92.67 | 20.1718 | 117.2 | 116.7041 | 1.52 | 0.99367
[12 empty] | 92.68 | 20.1673 | 117.2 | 116.8252 | 1.5179 | 0.99806
[12 empty] | 92.69 | 20.1712 | 117.2 | 116.7928 | 1.5211 | 0.99834
[12 empty] | 92.7 | 20.1711 | 117.2 | 116.738 | 1.5204 | 0.99327
[12 empty] | 92.71 | 20.1687 | 117.2 | 116.8767 | 1.5229 | 0.99964
[12 empty] | 92.72 | 20.1737 | 117.2 | 116.7085 | 1.5248 | 0.99351
[12 empty] | 92.73 | 20.169 | 117.2 | 116.8325 | 1.5236 | 0.99803
[12 empty] | 92.74 | 20.1725 | 117.2 | 116.8133 | 1.5253 | 0.9983
[12 empty] | 92.75 | 20.1723 | 117.2 | 116.7558 | 1.5221 | 0.99329
[12 empty] | 92.76 | 20.17 | 117.2 | 116.8964 | 1.5242 | 0.99963
[12 empty] | 92.77 | 20.1752 | 117.2 | 116.7329 | 1.529 | 0.9934
[12 empty] | 92.78 | 20.1706 | 117.2 | 116.842 | 1.5275 | 0.9981
[12 empty] | 92.79 | 20.1744 | 117.2 | 116.8163 | 1.5297 | 0.99828
[12 empty] | 92.8 | 20.1745 | 117.2 | 116.7438 | 1.5278 | 0.99338
[12 empty] | 92.81 | 20.1724 | 117.2 | 116.8898 | 1.5254 | 0.99967
[12 empty] | 92.82 | 20.1775 | 117.2 | 116.742 | 1.5249 | 0.99354
[12 empty] | 92.83 | 20.1727 | 117.2 | 116.8481 | 1.5219 | 0.99813
[12 empty] | 92.84 | 20.1764 | 117.2 | 116.8246 | 1.5263 | 0.99817
[12 empty] | 92.85 | 20.1761 | 117.2 | 116.7708 | 1.5259 | 0.99332
[12 empty] | 92.86 | 20.1738 | 117.2 | 116.9111 | 1.5248 | 0.99965
[12 empty] | 92.87 | 20.1787 | 117.2 | 116.757 | 1.5247 | 0.99341
[12 empty] | 92.88 | 20.1741 | 117.2 | 116.8731 | 1.5235 | 0.99814
[12 empty] | 92.89 | 20.1778 | 117.2 | 116.8373 | 1.5268 | 0.99819
[12 empty] | 92.9 | 20.1775 | 117.2 | 116.7837 | 1.5251 | 0.99348
[12 empty] | 92.91 | 20.1755 | 117.2 | 116.8988 | 1.5268 | 0.99965
[12 empty] | 92.92 | 20.1806 | 117.2 | 116.7371 | 1.528 | 0.99348
[12 empty] | 92.93 | 20.1759 | 117.2 | 116.8468 | 1.5231 | 0.99827
[12 empty] | 92.94 | 20.1798 | 117.2 | 116.8174 | 1.5233 | 0.99817
[12 empty] | 92.95 | 20.1794 | 117.2 | 116.7491 | 1.5207 | 0.99346
[12 empty] | 92.96 | 20.1774 | 117.2 | 116.8784 | 1.5208 | 0.99965
[12 empty] | 92.97 | 20.1823 | 117.2 | 116.7186 | 1.5212 | 0.99339
[12 empty] | 92.98 | 20.1777 | 117.2 | 116.8313 | 1.5175 | 0.99825
[12 empty] | 92.99 | 20.1816 | 117.2 | 116.7915 | 1.5191 | 0.99814
[12 empty] | 93 | 20.1811 | 117.2 | 116.7427 | 1.5186 | 0.99351
[12 empty] | 93.01 | 20.1791 | 117.2 | 116.8799 | 1.5156 | 0.99969
[12 empty] | 93.02 | 20.1839 | 117.2 | 116.7263 | 1.5194 | 0.99326
[12 empty] | 93.03 | 20.1789 | 117.2 | 116.8524 | 1.5196 | 0.99827
[12 empty] | 93.04 | 20.1827 | 117.2 | 116.8065 | 1.5235 | 0.99805
[12 empty] | 93.05 | 20.1823 | 117.2 | 116.7445 | 1.5237 | 0.99345
[12 empty] | 93.06 | 20.1805 | 117.2 | 116.8723 | 1.5228 | 0.99966
[12 empty] | 93.07 | 20.1856 | 117.2 | 116.7096 | 1.5259 | 0.99322
[12 empty] | 93.08 | 20.181 | 117.2 | 116.8285 | 1.5232 | 0.99833
[12 empty] | 93.09 | 20.1852 | 117.2 | 116.7769 | 1.526 | 0.99805
[12 empty] | 93.1 | 20.1847 | 117.2 | 116.727 | 1.5257 | 0.99353
[12 empty] | 93.11 | 20.1827 | 117.2 | 116.8582 | 1.5262 | 0.99968
[12 empty] | 93.12 | 20.1875 | 117.2 | 116.683 | 1.5265 | 0.99325
[12 empty] | 93.13 | 20.1827 | 117.2 | 116.8071 | 1.5234 | 0.99836
[12 empty] | 93.14 | 20.1866 | 117.2 | 116.7501 | 1.525 | 0.998
[12 empty] | 93.15 | 20.1858 | 117.2 | 116.6992 | 1.5213 | 0.99366
[12 empty] | 93.16 | 20.1838 | 117.2 | 116.8309 | 1.5185 | 0.9997
[12 empty] | 93.17 | 20.1886 | 117.2 | 116.669 | 1.5184 | 0.99322
[12 empty] | 93.18 | 20.1838 | 117.2 | 116.8022 | 1.517 | 0.99837
[12 empty] | 93.19 | 20.1879 | 117.2 | 116.7538 | 1.52 | 0.99796
[12 empty] | 93.2 | 20.1871 | 117.2 | 116.7032 | 1.518 | 0.99364
[12 empty] | 93.21 | 20.1852 | 117.2 | 116.8362 | 1.5196 | 0.99966
[12 empty] | 93.22 | 20.1901 | 117.2 | 116.6737 | 1.522 | 0.99311
[12 empty] | 93.23 | 20.1853 | 117.2 | 116.8106 | 1.5192 | 0.99844
[12 empty] | 93.24 | 20.1895 | 117.2 | 116.7648 | 1.5212 | 0.99793
[12 empty] | 93.25 | 20.1888 | 117.2 | 116.7256 | 1.5211 | 0.99367
[12 empty] | 93.26 | 20.187 | 117.2 | 116.8483 | 1.5228 | 0.99968
[12 empty] | 93.27 | 20.1919 | 117.2 | 116.6881 | 1.5203 | 0.99336
[12 empty] | 93.28 | 20.1874 | 117.2 | 116.8209 | 1.5157 | 0.9985
[12 empty] | 93.29 | 20.1915 | 117.2 | 116.7639 | 1.5165 | 0.99794
[12 empty] | 93.3 | 20.1906 | 117.2 | 116.7219 | 1.5118 | 0.9939
[12 empty] | 93.31 | 20.1885 | 117.2 | 116.8518 | 1.5118 | 0.99966
[12 empty] | 93.32 | 20.1928 | 117.2 | 116.6842 | 1.5126 | 0.99307
[12 empty] | 93.33 | 20.1875 | 117.2 | 116.8079 | 1.5135 | 0.99841
[12 empty] | 93.34 | 20.191 | 117.2 | 116.7563 | 1.5183 | 0.99778
[12 empty] | 93.35 | 20.1894 | 117.2 | 116.7166 | 1.519 | 0.99363
[12 empty] | 93.36 | 20.187 | 117.2 | 116.85 | 1.525 | 0.99959
[12 empty] | 93.37 | 20.1911 | 117.2 | 116.6991 | 1.5344 | 0.99282
[12 empty] | 93.38 | 20.1855 | 117.2 | 116.8337 | 1.5382 | 0.99839
[12 empty] | 93.39 | 20.189 | 117.2 | 116.7816 | 1.5471 | 0.99765
[12 empty] | 93.4 | 20.1874 | 117.2 | 116.7399 | 1.5537 | 0.99354
[12 empty] | 93.41 | 20.185 | 117.2 | 116.8647 | 1.5624 | 0.99954
[12 empty] | 93.42 | 20.1888 | 117.2 | 116.7075 | 1.5709 | 0.99257
[12 empty] | 93.43 | 20.183 | 117.2 | 116.8399 | 1.576 | 0.99826
[12 empty] | 93.44 | 20.1863 | 117.2 | 116.7789 | 1.5885 | 0.99735
[12 empty] | 93.45 | 20.1841 | 117.2 | 116.7399 | 1.5967 | 0.99317
[12 empty] | 93.46 | 20.1814 | 117.2 | 116.8673 | 1.6071 | 0.99943
[12 empty] | 93.47 | 20.185 | 117.2 | 116.7076 | 1.6196 | 0.99207
[12 empty] | 93.48 | 20.1791 | 117.2 | 116.8387 | 1.6309 | 0.99806
[12 empty] | 93.49 | 20.1823 | 117.2 | 116.7832 | 1.6466 | 0.99708
[12 empty] | 93.5 | 20.1802 | 117.2 | 116.7464 | 1.6572 | 0.99293
[12 empty] | 93.51 | 20.1778 | 117.2 | 116.8722 | 1.6705 | 0.99932
[12 empty] | 93.52 | 20.1814 | 117.2 | 116.7186 | 1.6849 | 0.99169
[12 empty] | 93.53 | 20.1757 | 117.2 | 116.8585 | 1.6933 | 0.99801
[12 empty] | 93.54 | 20.1792 | 117.2 | 116.8074 | 1.7048 | 0.99692
[12 empty] | 93.55 | 20.1775 | 117.2 | 116.7626 | 1.7152 | 0.99256
[12 empty] | 93.56 | 20.1753 | 117.2 | 116.8898 | 1.7236 | 0.99929
[12 empty] | 93.57 | 20.1792 | 117.2 | 116.7288 | 1.731 | 0.9916
[12 empty] | 93.58 | 20.1738 | 117.2 | 116.8527 | 1.73 | 0.99809
[12 empty] | 93.59 | 20.1777 | 117.2 | 116.7964 | 1.7344 | 0.99691
[12 empty] | 93.6 | 20.1758 | 117.2 | 116.7517 | 1.734 | 0.99295
[12 empty] | 93.61 | 20.1735 | 117.2 | 116.8633 | 1.7311 | 0.99937
[12 empty] | 93.62 | 20.1772 | 117.2 | 116.7125 | 1.7308 | 0.99171
[12 empty] | 93.63 | 20.1713 | 117.2 | 116.8609 | 1.728 | 0.9981
[12 empty] | 93.64 | 20.1746 | 117.2 | 116.8048 | 1.7314 | 0.99679
[12 empty] | 93.65 | 20.1723 | 117.2 | 116.7582 | 1.7272 | 0.9928
[12 empty] | 93.66 | 20.17 | 117.2 | 116.8764 | 1.7276 | 0.99928
[12 empty] | 93.67 | 20.1737 | 117.2 | 116.727 | 1.73 | 0.99144
[12 empty] | 93.68 | 20.168 | 117.2 | 116.8623 | 1.7291 | 0.99812
[12 empty] | 93.69 | 20.1717 | 117.2 | 116.7956 | 1.732 | 0.9968
[12 empty] | 93.7 | 20.1696 | 117.2 | 116.747 | 1.7307 | 0.99302
[12 empty] | 93.71 | 20.1676 | 117.2 | 116.8579 | 1.7317 | 0.99935
[12 empty] | 93.72 | 20.1712 | 117.2 | 116.7043 | 1.7325 | 0.99165
[12 empty] | 93.73 | 20.1655 | 117.2 | 116.843 | 1.7286 | 0.99821
[12 empty] | 93.74 | 20.1691 | 117.2 | 116.7779 | 1.7304 | 0.99672
[12 empty] | 93.75 | 20.1667 | 117.2 | 116.7416 | 1.7272 | 0.99298
[12 empty] | 93.76 | 20.1646 | 117.2 | 116.8584 | 1.7253 | 0.99931
[12 empty] | 93.77 | 20.1683 | 117.2 | 116.7087 | 1.726 | 0.99139
[12 empty] | 93.78 | 20.1628 | 117.2 | 116.8481 | 1.7246 | 0.99816
[12 empty] | 93.79 | 20.1665 | 117.2 | 116.774 | 1.7282 | 0.99665
[12 empty] | 93.8 | 20.1642 | 117.2 | 116.7463 | 1.728 | 0.99303
[12 empty] | 93.81 | 20.1624 | 117.2 | 116.8712 | 1.7313 | 0.99929
[12 empty] | 93.82 | 20.1662 | 117.2 | 116.7093 | 1.7361 | 0.99135
[12 empty] | 93.83 | 20.1608 | 117.2 | 116.8466 | 1.7358 | 0.99822
[12 empty] | 93.84 | 20.165 | 117.2 | 116.7734 | 1.7371 | 0.99667
[12 empty] | 93.85 | 20.1633 | 117.2 | 116.7415 | 1.7323 | 0.99325
[12 empty] | 93.86 | 20.1622 | 117.2 | 116.8463 | 1.7294 | 0.99937
[12 empty] | 93.87 | 20.1666 | 117.2 | 116.688 | 1.7199 | 0.99198
[12 empty] | 93.88 | 20.162 | 117.2 | 116.8368 | 1.7063 | 0.99854
[12 empty] | 93.89 | 20.1668 | 117.2 | 116.7592 | 1.6962 | 0.99705
[12 empty] | 93.9 | 20.1653 | 117.2 | 116.7316 | 1.6775 | 0.99407
[12 empty] | 93.91 | 20.1643 | 117.2 | 116.8453 | 1.6602 | 0.99958
[12 empty] | 93.92 | 20.1686 | 117.2 | 116.6911 | 1.6393 | 0.99263
[12 empty] | 93.93 | 20.1638 | 117.2 | 116.8325 | 1.6185 | 0.99878
[12 empty] | 93.94 | 20.1683 | 117.2 | 116.7638 | 1.6009 | 0.99734
[12 empty] | 93.95 | 20.1665 | 117.2 | 116.749 | 1.5755 | 0.99462
[12 empty] | 93.96 | 20.1658 | 117.2 | 116.8446 | 1.5542 | 0.99969
[12 empty] | 93.97 | 20.1701 | 117.2 | 116.6736 | 1.533 | 0.99324
[12 empty] | 93.98 | 20.1655 | 117.2 | 116.814 | 1.5094 | 0.99911
[12 empty] | 93.99 | 20.1703 | 117.2 | 116.7421 | 1.4902 | 0.99773
[12 empty] | 94 | 20.1688 | 117.2 | 116.7212 | 1.4682 | 0.99518
[12 empty] | 94.01 | 20.1683 | 117.2 | 116.8322 | 1.4503 | 0.9998
[12 empty] | 94.02 | 20.1724 | 117.2 | 116.6752 | 1.4323 | 0.99366
[12 empty] | 94.03 | 20.1677 | 117.2 | 116.8284 | 1.4121 | 0.99922
[12 empty] | 94.04 | 20.1725 | 117.2 | 116.7544 | 1.3983 | 0.99781
[12 empty] | 94.05 | 20.1707 | 117.2 | 116.7334 | 1.3819 | 0.99542
[12 empty] | 94.06 | 20.17 | 117.2 | 116.8474 | 1.3703 | 0.99981
[12 empty] | 94.07 | 20.1741 | 117.2 | 116.673 | 1.3623 | 0.99369
[12 empty] | 94.08 | 20.1695 | 117.2 | 116.8169 | 1.3531 | 0.99929
[12 empty] | 94.09 | 20.1743 | 117.2 | 116.7478 | 1.3492 | 0.99786
[12 empty] | 94.1 | 20.1726 | 117.2 | 116.7299 | 1.3405 | 0.99559
[12 empty] | 94.11 | 20.1718 | 117.2 | 116.838 | 1.3343 | 0.99985
[12 empty] | 94.12 | 20.1759 | 117.2 | 116.6762 | 1.3332 | 0.99373
[12 empty] | 94.13 | 20.171 | 117.2 | 116.8251 | 1.3268 | 0.99934
[12 empty] | 94.14 | 20.176 | 117.2 | 116.7458 | 1.3261 | 0.99784
[12 empty] | 94.15 | 20.1744 | 117.2 | 116.7345 | 1.3236 | 0.99554
[12 empty] | 94.16 | 20.174 | 117.2 | 116.8363 | 1.3221 | 0.99983
[12 empty] | 94.17 | 20.1782 | 117.2 | 116.6862 | 1.3211 | 0.99375
[12 empty] | 94.18 | 20.1736 | 117.2 | 116.835 | 1.3166 | 0.99937
[12 empty] | 94.19 | 20.1786 | 117.2 | 116.7615 | 1.3205 | 0.99774
[12 empty] | 94.2 | 20.1766 | 117.2 | 116.7497 | 1.321 | 0.99557
[12 empty] | 94.21 | 20.176 | 117.2 | 116.8578 | 1.3247 | 0.99982
[12 empty] | 94.22 | 20.1802 | 117.2 | 116.6984 | 1.3273 | 0.99359
[12 empty] | 94.23 | 20.1755 | 117.2 | 116.8455 | 1.3265 | 0.99936
[12 empty] | 94.24 | 20.1806 | 117.2 | 116.7597 | 1.3309 | 0.99769
[12 empty] | 94.25 | 20.1787 | 117.2 | 116.7475 | 1.3285 | 0.99565
[12 empty] | 94.26 | 20.1784 | 117.2 | 116.866 | 1.3297 | 0.99982
[12 empty] | 94.27 | 20.1827 | 117.2 | 116.7148 | 1.3322 | 0.99362
[12 empty] | 94.28 | 20.178 | 117.2 | 116.8668 | 1.3302 | 0.99941
[12 empty] | 94.29 | 20.1831 | 117.2 | 116.7802 | 1.3317 | 0.99769
[12 empty] | 94.3 | 20.1812 | 117.2 | 116.7752 | 1.3276 | 0.99576
[12 empty] | 94.31 | 20.1808 | 117.2 | 116.8807 | 1.3282 | 0.99981
[12 empty] | 94.32 | 20.1845 | 117.2 | 116.7228 | 1.328 | 0.9936
[12 empty] | 94.33 | 20.1795 | 117.2 | 116.8684 | 1.3258 | 0.9994
[12 empty] | 94.34 | 20.184 | 117.2 | 116.7833 | 1.33 | 0.99755
[12 empty] | 94.35 | 20.1813 | 117.2 | 116.7755 | 1.3281 | 0.99574
[12 empty] | 94.36 | 20.1804 | 117.2 | 116.8757 | 1.3294 | 0.9998
[12 empty] | 94.37 | 20.1836 | 117.2 | 116.7222 | 1.3323 | 0.99346
[12 empty] | 94.38 | 20.1783 | 117.2 | 116.8678 | 1.3346 | 0.99936
[12 empty] | 94.39 | 20.1826 | 117.2 | 116.778 | 1.3439 | 0.99736
[12 empty] | 94.4 | 20.1797 | 117.2 | 116.7801 | 1.351 | 0.99543
[12 empty] | 94.41 | 20.1786 | 117.2 | 116.89 | 1.3658 | 0.99965
[12 empty] | 94.42 | 20.1815 | 117.2 | 116.751 | 1.3797 | 0.99281
[12 empty] | 94.43 | 20.1759 | 117.2 | 116.9038 | 1.3931 | 0.99915
[12 empty] | 94.44 | 20.1798 | 117.2 | 116.8201 | 1.411 | 0.9969
[12 empty] | 94.45 | 20.1766 | 117.2 | 116.8018 | 1.4271 | 0.99498
[12 empty] | 94.46 | 20.1756 | 117.2 | 116.8989 | 1.4482 | 0.99954
[12 empty] | 94.47 | 20.1787 | 117.2 | 116.753 | 1.466 | 0.99243
[12 empty] | 94.48 | 20.1733 | 117.2 | 116.8948 | 1.4817 | 0.99906
[12 empty] | 94.49 | 20.1777 | 117.2 | 116.8046 | 1.5014 | 0.99661
[12 empty] | 94.5 | 20.1744 | 117.2 | 116.8051 | 1.5149 | 0.99478
[12 empty] | 94.51 | 20.1732 | 117.2 | 116.8948 | 1.5295 | 0.99943
[12 empty] | 94.52 | 20.1758 | 117.2 | 116.7483 | 1.545 | 0.99187
[12 empty] | 94.53 | 20.1703 | 117.2 | 116.8963 | 1.5577 | 0.99887
[12 empty] | 94.54 | 20.1744 | 117.2 | 116.8074 | 1.5729 | 0.99628
[12 empty] | 94.55 | 20.1713 | 117.2 | 116.8067 | 1.5811 | 0.99457
[12 empty] | 94.56 | 20.1706 | 117.2 | 116.9035 | 1.5915 | 0.99937
[12 empty] | 94.57 | 20.1736 | 117.2 | 116.7529 | 1.6018 | 0.9918
[12 empty] | 94.58 | 20.1682 | 117.2 | 116.9033 | 1.6082 | 0.99891
[12 empty] | 94.59 | 20.1725 | 117.2 | 116.812 | 1.6163 | 0.99627
[12 empty] | 94.6 | 20.1694 | 117.2 | 116.8043 | 1.6196 | 0.99461
[12 empty] | 94.61 | 20.1686 | 117.2 | 116.8981 | 1.6245 | 0.99934
[12 empty] | 94.62 | 20.1713 | 117.2 | 116.7498 | 1.6248 | 0.99186
[12 empty] | 94.63 | 20.166 | 117.2 | 116.8914 | 1.6213 | 0.99895
[12 empty] | 94.64 | 20.1703 | 117.2 | 116.7991 | 1.6225 | 0.99622
[12 empty] | 94.65 | 20.167 | 117.2 | 116.8029 | 1.6191 | 0.99474
[12 empty] | 94.66 | 20.1662 | 117.2 | 116.8918 | 1.6206 | 0.99934
[12 empty] | 94.67 | 20.1692 | 117.2 | 116.7397 | 1.6238 | 0.99159
[12 empty] | 94.68 | 20.1639 | 117.2 | 116.8926 | 1.6229 | 0.99894
[12 empty] | 94.69 | 20.1682 | 117.2 | 116.7915 | 1.6263 | 0.99612
[12 empty] | 94.7 | 20.1646 | 117.2 | 116.7943 | 1.6234 | 0.99475
[12 empty] | 94.71 | 20.1639 | 117.2 | 116.889 | 1.6231 | 0.99935
[12 empty] | 94.72 | 20.1665 | 117.2 | 116.7324 | 1.6266 | 0.99163
[12 empty] | 94.73 | 20.161 | 117.2 | 116.8779 | 1.6258 | 0.99896
[12 empty] | 94.74 | 20.1653 | 117.2 | 116.785 | 1.63 | 0.99604
[12 empty] | 94.75 | 20.1618 | 117.2 | 116.7845 | 1.6305 | 0.99471
[12 empty] | 94.76 | 20.1611 | 117.2 | 116.8789 | 1.6322 | 0.99931
[12 empty] | 94.77 | 20.1637 | 117.2 | 116.7212 | 1.6306 | 0.99169
[12 empty] | 94.78 | 20.1584 | 117.2 | 116.8749 | 1.6272 | 0.99901
[12 empty] | 94.79 | 20.163 | 117.2 | 116.7792 | 1.6306 | 0.99597
[12 empty] | 94.8 | 20.1596 | 117.2 | 116.7847 | 1.6293 | 0.99482
[12 empty] | 94.81 | 20.159 | 117.2 | 116.885 | 1.6293 | 0.99935
[12 empty] | 94.82 | 20.1618 | 117.2 | 116.7336 | 1.6287 | 0.99166
[12 empty] | 94.83 | 20.1568 | 117.2 | 116.8844 | 1.6262 | 0.99902
[12 empty] | 94.84 | 20.1616 | 117.2 | 116.7838 | 1.6285 | 0.99593
[12 empty] | 94.85 | 20.1585 | 117.2 | 116.7818 | 1.6236 | 0.99496
[12 empty] | 94.86 | 20.1588 | 117.2 | 116.8684 | 1.6213 | 0.99935
[12 empty] | 94.87 | 20.1623 | 117.2 | 116.7181 | 1.6192 | 0.99182
[12 empty] | 94.88 | 20.1576 | 117.2 | 116.889 | 1.6107 | 0.99919
[12 empty] | 94.89 | 20.1628 | 117.2 | 116.7822 | 1.6041 | 0.99626
[12 empty] | 94.9 | 20.1601 | 117.2 | 116.7798 | 1.5917 | 0.99542
[12 empty] | 94.91 | 20.1605 | 117.2 | 116.853 | 1.5825 | 0.9995
[12 empty] | 94.92 | 20.1638 | 117.2 | 116.7004 | 1.5684 | 0.99253
[12 empty] | 94.93 | 20.1592 | 117.2 | 116.8439 | 1.5476 | 0.99942
[12 empty] | 94.94 | 20.1644 | 117.2 | 116.7421 | 1.5314 | 0.99662
[12 empty] | 94.95 | 20.1614 | 117.2 | 116.7479 | 1.5077 | 0.99606
[12 empty] | 94.96 | 20.1616 | 117.2 | 116.8261 | 1.4886 | 0.99965
[12 empty] | 94.97 | 20.1649 | 117.2 | 116.6818 | 1.464 | 0.99328
[12 empty] | 94.98 | 20.1605 | 117.2 | 116.8264 | 1.4432 | 0.99955
[12 empty] | 94.99 | 20.1658 | 117.2 | 116.7065 | 1.4239 | 0.99704
[12 empty] | 95 | 20.163 | 117.2 | 116.7202 | 1.3977 | 0.99657
[12 empty] | 95.01 | 20.1636 | 117.2 | 116.7994 | 1.3784 | 0.99976
[12 empty] | 95.02 | 20.1669 | 117.2 | 116.6596 | 1.3571 | 0.99375
[12 empty] | 95.03 | 20.1623 | 117.2 | 116.8052 | 1.3387 | 0.99969
[12 empty] | 95.04 | 20.1676 | 117.2 | 116.7022 | 1.3214 | 0.99729
[12 empty] | 95.05 | 20.1648 | 117.2 | 116.7214 | 1.3029 | 0.99683
[12 empty] | 95.06 | 20.1656 | 117.2 | 116.8033 | 1.2895 | 0.9998
[12 empty] | 95.07 | 20.1687 | 117.2 | 116.6643 | 1.2759 | 0.99403
[12 empty] | 95.08 | 20.1644 | 117.2 | 116.8097 | 1.2615 | 0.99974
[12 empty] | 95.09 | 20.1698 | 117.2 | 116.705 | 1.2558 | 0.99725
[12 empty] | 95.1 | 20.1668 | 117.2 | 116.7209 | 1.249 | 0.99684
[12 empty] | 95.11 | 20.1674 | 117.2 | 116.791 | 1.2465 | 0.99978
[12 empty] | 95.12 | 20.1704 | 117.2 | 116.6393 | 1.2451 | 0.99383
[12 empty] | 95.13 | 20.1662 | 117.2 | 116.7869 | 1.2441 | 0.9997
[12 empty] | 95.14 | 20.1716 | 117.2 | 116.6787 | 1.2477 | 0.99716
[12 empty] | 95.15 | 20.1688 | 117.2 | 116.7037 | 1.244 | 0.99697
[12 empty] | 95.16 | 20.1698 | 117.2 | 116.775 | 1.2444 | 0.9998
[12 empty] | 95.17 | 20.173 | 117.2 | 116.6419 | 1.244 | 0.99405
[12 empty] | 95.18 | 20.1689 | 117.2 | 116.7981 | 1.2411 | 0.99977
[12 empty] | 95.19 | 20.1743 | 117.2 | 116.6819 | 1.2422 | 0.99721
[12 empty] | 95.2 | 20.1713 | 117.2 | 116.6998 | 1.2379 | 0.99701
[12 empty] | 95.21 | 20.1722 | 117.2 | 116.7724 | 1.2374 | 0.99979
[12 empty] | 95.22 | 20.175 | 117.2 | 116.6327 | 1.233 | 0.99407
[12 empty] | 95.23 | 20.1705 | 117.2 | 116.7899 | 1.2249 | 0.99979
[12 empty] | 95.24 | 20.176 | 117.2 | 116.6791 | 1.2257 | 0.99713
[12 empty] | 95.25 | 20.1729 | 117.2 | 116.6956 | 1.2237 | 0.99705
[12 empty] | 95.26 | 20.1739 | 117.2 | 116.7505 | 1.2233 | 0.9998
[12 empty] | 95.27 | 20.1769 | 117.2 | 116.6223 | 1.2251 | 0.99396
[12 empty] | 95.28 | 20.1726 | 117.2 | 116.7965 | 1.2238 | 0.99979
[12 empty] | 95.29 | 20.1781 | 117.2 | 116.6774 | 1.2276 | 0.99707
[12 empty] | 95.3 | 20.175 | 117.2 | 116.7081 | 1.2263 | 0.99706
[12 empty] | 95.31 | 20.176 | 117.2 | 116.7837 | 1.2291 | 0.99976
[12 empty] | 95.32 | 20.1789 | 117.2 | 116.6446 | 1.2333 | 0.99384
[12 empty] | 95.33 | 20.1744 | 117.2 | 116.7954 | 1.2341 | 0.99979
[12 empty] | 95.34 | 20.1796 | 117.2 | 116.6803 | 1.2358 | 0.99707
[12 empty] | 95.35 | 20.1759 | 117.2 | 116.7202 | 1.2338 | 0.99712
[12 empty] | 95.36 | 20.1763 | 117.2 | 116.7814 | 1.2373 | 0.99977
[12 empty] | 95.37 | 20.1784 | 117.2 | 116.6398 | 1.2366 | 0.994
[12 empty] | 95.38 | 20.1733 | 117.2 | 116.8107 | 1.2391 | 0.99976
[12 empty] | 95.39 | 20.1778 | 117.2 | 116.7001 | 1.2529 | 0.99653
[12 empty] | 95.4 | 20.1734 | 117.2 | 116.737 | 1.2693 | 0.99641
[12 empty] | 95.41 | 20.1734 | 117.2 | 116.8129 | 1.2957 | 0.99939
[12 empty] | 95.42 | 20.1752 | 117.2 | 116.6835 | 1.3255 | 0.99212
[12 empty] | 95.43 | 20.1701 | 117.2 | 116.839 | 1.3593 | 0.9993
[12 empty] | 95.44 | 20.1747 | 117.2 | 116.7228 | 1.4022 | 0.99523
[12 empty] | 95.45 | 20.1706 | 117.2 | 116.768 | 1.4424 | 0.99543
[12 empty] | 95.46 | 20.171 | 117.2 | 116.8327 | 1.491 | 0.99896
[12 empty] | 95.47 | 20.173 | 117.2 | 116.7081 | 1.5446 | 0.99079
[12 empty] | 95.48 | 20.1681 | 117.2 | 116.8582 | 1.5937 | 0.99893
[12 empty] | 95.49 | 20.1729 | 117.2 | 116.7392 | 1.6436 | 0.99418
[12 empty] | 95.5 | 20.1689 | 117.2 | 116.7698 | 1.6823 | 0.99462
[12 empty] | 95.51 | 20.1697 | 117.2 | 116.8308 | 1.7242 | 0.99845
[12 empty] | 95.52 | 20.1715 | 117.2 | 116.7096 | 1.7607 | 0.98974
[12 empty] | 95.53 | 20.1667 | 117.2 | 116.8747 | 1.7962 | 0.99849
[12 empty] | 95.54 | 20.1714 | 117.2 | 116.7555 | 1.8353 | 0.99317
[12 empty] | 95.55 | 20.1674 | 117.2 | 116.7922 | 1.8644 | 0.99396
[12 empty] | 95.56 | 20.168 | 117.2 | 116.8604 | 1.8949 | 0.99815
[12 empty] | 95.57 | 20.1698 | 117.2 | 116.7323 | 1.9166 | 0.98931
[12 empty] | 95.58 | 20.1651 | 117.2 | 116.8901 | 1.939 | 0.99836
[12 empty] | 95.59 | 20.1699 | 117.2 | 116.7711 | 1.9615 | 0.99294
[12 empty] | 95.6 | 20.1657 | 117.2 | 116.8158 | 1.9756 | 0.99387
[12 empty] | 95.61 | 20.1664 | 117.2 | 116.8764 | 1.9909 | 0.99799
[12 empty] | 95.62 | 20.1681 | 117.2 | 116.7358 | 2.0017 | 0.98897
[12 empty] | 95.63 | 20.1632 | 117.2 | 116.896 | 2.0083 | 0.9983
[12 empty] | 95.64 | 20.1678 | 117.2 | 116.7875 | 2.0138 | 0.99285
[12 empty] | 95.65 | 20.1637 | 117.2 | 116.8212 | 2.0144 | 0.99393
[12 empty] | 95.66 | 20.1645 | 117.2 | 116.8704 | 2.0186 | 0.99802
[12 empty] | 95.67 | 20.1661 | 117.2 | 116.75 | 2.0188 | 0.98929
[12 empty] | 95.68 | 20.1612 | 117.2 | 116.8996 | 2.0168 | 0.99841
[12 empty] | 95.69 | 20.1657 | 117.2 | 116.7848 | 2.0187 | 0.99283
[12 empty] | 95.7 | 20.1613 | 117.2 | 116.8293 | 2.0157 | 0.99403
[12 empty] | 95.71 | 20.1619 | 117.2 | 116.8677 | 2.0165 | 0.99797
[12 empty] | 95.72 | 20.1634 | 117.2 | 116.7435 | 2.0141 | 0.98914
[12 empty] | 95.73 | 20.1586 | 117.2 | 116.9031 | 2.0121 | 0.99836
[12 empty] | 95.74 | 20.1632 | 117.2 | 116.7894 | 2.0146 | 0.99271
[12 empty] | 95.75 | 20.1587 | 117.2 | 116.841 | 2.0094 | 0.9942
[12 empty] | 95.76 | 20.1597 | 117.2 | 116.885 | 2.0111 | 0.99797
[12 empty] | 95.77 | 20.1613 | 117.2 | 116.7687 | 2.0117 | 0.98925
[12 empty] | 95.78 | 20.1567 | 117.2 | 116.9169 | 2.0113 | 0.99842
[12 empty] | 95.79 | 20.1615 | 117.2 | 116.7844 | 2.0146 | 0.99263
[12 empty] | 95.8 | 20.1571 | 117.2 | 116.8332 | 2.0128 | 0.99413
[12 empty] | 95.81 | 20.158 | 117.2 | 116.8784 | 2.0134 | 0.99795
[12 empty] | 95.82 | 20.1593 | 117.2 | 116.754 | 2.0127 | 0.98918
[12 empty] | 95.83 | 20.1546 | 117.2 | 116.9115 | 2.0076 | 0.9985
[12 empty] | 95.84 | 20.1596 | 117.2 | 116.7841 | 2.0099 | 0.99257
[12 empty] | 95.85 | 20.1554 | 117.2 | 116.8333 | 2.008 | 0.9943
[12 empty] | 95.86 | 20.1568 | 117.2 | 116.8758 | 2.0065 | 0.99801
[12 empty] | 95.87 | 20.1585 | 117.2 | 116.7426 | 2.0056 | 0.98931
[12 empty] | 95.88 | 20.1543 | 117.2 | 116.8919 | 1.9982 | 0.99862
[12 empty] | 95.89 | 20.1596 | 117.2 | 116.758 | 1.9896 | 0.99313
[12 empty] | 95.9 | 20.1556 | 117.2 | 116.8128 | 1.9651 | 0.99535
[12 empty] | 95.91 | 20.1574 | 117.2 | 116.8521 | 1.9385 | 0.9987
[12 empty] | 95.92 | 20.1594 | 117.2 | 116.7275 | 1.9057 | 0.9914
[12 empty] | 95.93 | 20.1554 | 117.2 | 116.8721 | 1.8664 | 0.99937
[12 empty] | 95.94 | 20.1608 | 117.2 | 116.725 | 1.8256 | 0.9948
[12 empty] | 95.95 | 20.1571 | 117.2 | 116.7804 | 1.7772 | 0.99655
[12 empty] | 95.96 | 20.1591 | 117.2 | 116.7986 | 1.7324 | 0.99916
[12 empty] | 95.97 | 20.1609 | 117.2 | 116.6688 | 1.6794 | 0.99274
[12 empty] | 95.98 | 20.1571 | 117.2 | 116.8228 | 1.6248 | 0.99968
[12 empty] | 95.99 | 20.1627 | 117.2 | 116.6891 | 1.5775 | 0.99558
[12 empty] | 96 | 20.1587 | 117.2 | 116.7556 | 1.5314 | 0.99728
[12 empty] | 96.01 | 20.1604 | 117.2 | 116.7905 | 1.4958 | 0.99945
[12 empty] | 96.02 | 20.1619 | 117.2 | 116.6662 | 1.4608 | 0.99349
[12 empty] | 96.03 | 20.1579 | 117.2 | 116.8247 | 1.4304 | 0.99979
[12 empty] | 96.04 | 20.1633 | 117.2 | 116.6792 | 1.406 | 0.99595
[12 empty] | 96.05 | 20.1592 | 117.2 | 116.7312 | 1.3779 | 0.99761
[12 empty] | 96.06 | 20.1611 | 117.2 | 116.7615 | 1.3597 | 0.99949
[12 empty] | 96.07 | 20.1626 | 117.2 | 116.645 | 1.34 | 0.99386
[12 empty] | 96.08 | 20.1586 | 117.2 | 116.8049 | 1.324 | 0.99985
[12 empty] | 96.09 | 20.164 | 117.2 | 116.6624 | 1.3109 | 0.99617
[12 empty] | 96.1 | 20.1601 | 117.2 | 116.7318 | 1.2962 | 0.99779
[12 empty] | 96.11 | 20.1623 | 117.2 | 116.7694 | 1.2911 | 0.99953
[12 empty] | 96.12 | 20.1642 | 117.2 | 116.6512 | 1.2803 | 0.99408
[12 empty] | 96.13 | 20.1607 | 117.2 | 116.8045 | 1.2713 | 0.99987
[12 empty] | 96.14 | 20.1665 | 117.2 | 116.6687 | 1.2661 | 0.99618
[12 empty] | 96.15 | 20.1627 | 117.2 | 116.7449 | 1.2552 | 0.99797
[12 empty] | 96.16 | 20.1651 | 117.2 | 116.7847 | 1.2502 | 0.99957
[12 empty] | 96.17 | 20.1669 | 117.2 | 116.6668 | 1.2446 | 0.99416
[12 empty] | 96.18 | 20.1635 | 117.2 | 116.8197 | 1.2396 | 0.99989
[12 empty] | 96.19 | 20.1691 | 117.2 | 116.678 | 1.239 | 0.99619
[12 empty] | 96.2 | 20.1652 | 117.2 | 116.7366 | 1.231 | 0.99805
[12 empty] | 96.21 | 20.1675 | 117.2 | 116.7557 | 1.2284 | 0.99957
[12 empty] | 96.22 | 20.1691 | 117.2 | 116.6535 | 1.2248 | 0.99427
[12 empty] | 96.23 | 20.1656 | 117.2 | 116.8135 | 1.2214 | 0.9999
[12 empty] | 96.24 | 20.1711 | 117.2 | 116.6769 | 1.2212 | 0.99619
[12 empty] | 96.25 | 20.1673 | 117.2 | 116.7385 | 1.2161 | 0.99812
[12 empty] | 96.26 | 20.1698 | 117.2 | 116.7629 | 1.2174 | 0.99955
[12 empty] | 96.27 | 20.1714 | 117.2 | 116.6544 | 1.2131 | 0.99438
[12 empty] | 96.28 | 20.1681 | 117.2 | 116.8111 | 1.2081 | 0.99992
[12 empty] | 96.29 | 20.1738 | 117.2 | 116.6717 | 1.2088 | 0.99616
[12 empty] | 96.3 | 20.1699 | 117.2 | 116.7526 | 1.2047 | 0.99817
[12 empty] | 96.31 | 20.1724 | 117.2 | 116.7784 | 1.2072 | 0.99953
[12 empty] | 96.32 | 20.1739 | 117.2 | 116.6729 | 1.206 | 0.99434
[12 empty] | 96.33 | 20.1706 | 117.2 | 116.8292 | 1.2061 | 0.9999
[12 empty] | 96.34 | 20.1758 | 117.2 | 116.6891 | 1.207 | 0.99615
[12 empty] | 96.35 | 20.1713 | 117.2 | 116.7625 | 1.2024 | 0.99826
[12 empty] | 96.36 | 20.1735 | 117.2 | 116.7844 | 1.2036 | 0.99953
[12 empty] | 96.37 | 20.1744 | 117.2 | 116.6931 | 1.2051 | 0.9943
[12 empty] | 96.38 | 20.1704 | 117.2 | 116.8511 | 1.2068 | 0.99991
[12 empty] | 96.39 | 20.175 | 117.2 | 116.7069 | 1.2146 | 0.99582
[12 empty] | 96.4 | 20.1699 | 117.2 | 116.7883 | 1.2218 | 0.99795
[12 empty] | 96.41 | 20.1716 | 117.2 | 116.8074 | 1.2392 | 0.99923
[12 empty] | 96.42 | 20.1719 | 117.2 | 116.7274 | 1.2599 | 0.99321
[12 empty] | 96.43 | 20.1676 | 117.2 | 116.8796 | 1.2808 | 0.9997
[12 empty] | 96.44 | 20.1723 | 117.2 | 116.7416 | 1.3137 | 0.99461
[12 empty] | 96.45 | 20.1674 | 117.2 | 116.8216 | 1.3465 | 0.99717
[12 empty] | 96.46 | 20.1693 | 117.2 | 116.8419 | 1.3871 | 0.99872
[12 empty] | 96.47 | 20.1697 | 117.2 | 116.7585 | 1.4269 | 0.99204
[12 empty] | 96.48 | 20.1656 | 117.2 | 116.9173 | 1.4705 | 0.99939
[12 empty] | 96.49 | 20.1701 | 117.2 | 116.762 | 1.5201 | 0.9933
[12 empty] | 96.5 | 20.1649 | 117.2 | 116.8455 | 1.562 | 0.99641
[12 empty] | 96.51 | 20.167 | 117.2 | 116.8423 | 1.6058 | 0.99814
[12 empty] | 96.52 | 20.1676 | 117.2 | 116.7555 | 1.6445 | 0.99084
[12 empty] | 96.53 | 20.1638 | 117.2 | 116.9222 | 1.6802 | 0.99911
[12 empty] | 96.54 | 20.1687 | 117.2 | 116.7852 | 1.7181 | 0.99251
[12 empty] | 96.55 | 20.1638 | 117.2 | 116.8714 | 1.7463 | 0.99603
[12 empty] | 96.56 | 20.1661 | 117.2 | 116.8788 | 1.7771 | 0.99783
[12 empty] | 96.57 | 20.1664 | 117.2 | 116.7857 | 1.8031 | 0.99036
[12 empty] | 96.58 | 20.1624 | 117.2 | 116.9348 | 1.8261 | 0.99893
[12 empty] | 96.59 | 20.1671 | 117.2 | 116.7951 | 1.8505 | 0.99185
[12 empty] | 96.6 | 20.1619 | 117.2 | 116.8862 | 1.8687 | 0.99561
[12 empty] | 96.61 | 20.1639 | 117.2 | 116.8904 | 1.8908 | 0.99742
[12 empty] | 96.62 | 20.164 | 117.2 | 116.7992 | 1.905 | 0.98988
[12 empty] | 96.63 | 20.1604 | 117.2 | 116.9425 | 1.9222 | 0.99871
[12 empty] | 96.64 | 20.1651 | 117.2 | 116.8066 | 1.9386 | 0.9915
[12 empty] | 96.65 | 20.1601 | 117.2 | 116.9061 | 1.9488 | 0.99558
[12 empty] | 96.66 | 20.1623 | 117.2 | 116.896 | 1.9647 | 0.99729
[12 empty] | 96.67 | 20.1626 | 117.2 | 116.8041 | 1.9712 | 0.98991
[12 empty] | 96.68 | 20.1589 | 117.2 | 116.9519 | 1.9801 | 0.99871
[12 empty] | 96.69 | 20.1635 | 117.2 | 116.8039 | 1.9874 | 0.99139
[12 empty] | 96.7 | 20.1584 | 117.2 | 116.8966 | 1.9882 | 0.99557
[12 empty] | 96.71 | 20.1605 | 117.2 | 116.8958 | 1.9957 | 0.99714
[12 empty] | 96.72 | 20.1604 | 117.2 | 116.8077 | 1.9983 | 0.9897
[12 empty] | 96.73 | 20.1565 | 117.2 | 116.9553 | 1.9997 | 0.99867
[12 empty] | 96.74 | 20.1611 | 117.2 | 116.8046 | 2.0038 | 0.99123
[12 empty] | 96.75 | 20.1559 | 117.2 | 116.8987 | 2.0021 | 0.99565
[12 empty] | 96.76 | 20.1581 | 117.2 | 116.8913 | 2.0048 | 0.99719
[12 empty] | 96.77 | 20.1579 | 117.2 | 116.7988 | 2.0048 | 0.98991
[12 empty] | 96.78 | 20.1542 | 117.2 | 116.9447 | 2.0047 | 0.99871
[12 empty] | 96.79 | 20.1586 | 117.2 | 116.8057 | 2.0081 | 0.99117
[12 empty] | 96.8 | 20.1534 | 117.2 | 116.9022 | 2.0056 | 0.99569
[12 empty] | 96.81 | 20.1557 | 117.2 | 116.8947 | 2.0081 | 0.99705
[12 empty] | 96.82 | 20.1557 | 117.2 | 116.8102 | 2.0085 | 0.98967
[12 empty] | 96.83 | 20.1521 | 117.2 | 116.9457 | 2.009 | 0.99866
[12 empty] | 96.84 | 20.1567 | 117.2 | 116.8032 | 2.0097 | 0.99118
[12 empty] | 96.85 | 20.1519 | 117.2 | 116.9018 | 2.0021 | 0.99599
[12 empty] | 96.86 | 20.1548 | 117.2 | 116.874 | 1.9955 | 0.99743
[12 empty] | 96.87 | 20.1552 | 117.2 | 116.7616 | 1.9785 | 0.99104
[12 empty] | 96.88 | 20.1522 | 117.2 | 116.9038 | 1.9575 | 0.99919
[12 empty] | 96.89 | 20.1573 | 117.2 | 116.7675 | 1.9334 | 0.99266
[12 empty] | 96.9 | 20.1526 | 117.2 | 116.8603 | 1.8994 | 0.9971
[12 empty] | 96.91 | 20.1555 | 117.2 | 116.8571 | 1.8588 | 0.99839
[12 empty] | 96.92 | 20.1558 | 117.2 | 116.7719 | 1.8068 | 0.99298
[12 empty] | 96.93 | 20.153 | 117.2 | 116.9082 | 1.7482 | 0.99974
[12 empty] | 96.94 | 20.1583 | 117.2 | 116.7428 | 1.6915 | 0.99448
[12 empty] | 96.95 | 20.1537 | 117.2 | 116.8417 | 1.628 | 0.99831
[12 empty] | 96.96 | 20.1568 | 117.2 | 116.8168 | 1.5711 | 0.99905
[12 empty] | 96.97 | 20.1572 | 117.2 | 116.7251 | 1.5151 | 0.99433
[12 empty] | 96.98 | 20.1543 | 117.2 | 116.8523 | 1.4556 | 0.99994
[12 empty] | 96.99 | 20.1593 | 117.2 | 116.677 | 1.3978 | 0.99569
[12 empty] | 97 | 20.1546 | 117.2 | 116.7837 | 1.3335 | 0.99902
[12 empty] | 97.01 | 20.158 | 117.2 | 116.7629 | 1.2845 | 0.99947
[12 empty] | 97.02 | 20.1581 | 117.2 | 116.6881 | 1.2351 | 0.99555
[12 empty] | 97.03 | 20.1552 | 117.2 | 116.8248 | 1.1904 | 1
[12 empty] | 97.04 | 20.1603 | 117.2 | 116.6623 | 1.1513 | 0.99631
[12 empty] | 97.05 | 20.1555 | 117.2 | 116.7763 | 1.1104 | 0.99928
[12 empty] | 97.06 | 20.1588 | 117.2 | 116.7508 | 1.0776 | 0.99963
[12 empty] | 97.07 | 20.1589 | 117.2 | 116.6776 | 1.0434 | 0.99598
[12 empty] | 97.08 | 20.1562 | 117.2 | 116.8103 | 1.017 | 1
[12 empty] | 97.09 | 20.1614 | 117.2 | 116.6442 | 0.99841 | 0.9965
[12 empty] | 97.1 | 20.1568 | 117.2 | 116.7504 | 0.97929 | 0.99939
[12 empty] | 97.11 | 20.1605 | 117.2 | 116.7211 | 0.96681 | 0.99965
[12 empty] | 97.12 | 20.1609 | 117.2 | 116.6476 | 0.95443 | 0.99611
[12 empty] | 97.13 | 20.1586 | 117.2 | 116.7926 | 0.94561 | 0.99999
[12 empty] | 97.14 | 20.1639 | 117.2 | 116.6448 | 0.93898 | 0.99659
[12 empty] | 97.15 | 20.1594 | 117.2 | 116.7483 | 0.92952 | 0.99945
[12 empty] | 97.16 | 20.163 | 117.2 | 116.6983 | 0.92742 | 0.99965
[12 empty] | 97.17 | 20.163 | 117.2 | 116.6246 | 0.92127 | 0.99624
[12 empty] | 97.18 | 20.1604 | 117.2 | 116.7771 | 0.91641 | 0.99999
[12 empty] | 97.19 | 20.1653 | 117.2 | 116.6155 | 0.91558 | 0.99654
[12 empty] | 97.2 | 20.1606 | 117.2 | 116.7269 | 0.91207 | 0.99945
[12 empty] | 97.21 | 20.1642 | 117.2 | 116.6994 | 0.91432 | 0.99962
[12 empty] | 97.22 | 20.1644 | 117.2 | 116.6311 | 0.90936 | 0.99632
[12 empty] | 97.23 | 20.1622 | 117.2 | 116.7658 | 0.90954 | 0.99999
[12 empty] | 97.24 | 20.1675 | 117.2 | 116.5995 | 0.91172 | 0.9965
[12 empty] | 97.25 | 20.163 | 117.2 | 116.7142 | 0.90834 | 0.9995
[12 empty] | 97.26 | 20.1668 | 117.2 | 116.6797 | 0.91176 | 0.99961
[12 empty] | 97.27 | 20.1669 | 117.2 | 116.61 | 0.91083 | 0.99628
[12 empty] | 97.28 | 20.1647 | 117.2 | 116.7529 | 0.91368 | 0.99999
[12 empty] | 97.29 | 20.1697 | 117.2 | 116.5929 | 0.91684 | 0.99641
[12 empty] | 97.3 | 20.1652 | 117.2 | 116.7151 | 0.91488 | 0.99948
[12 empty] | 97.31 | 20.1692 | 117.2 | 116.6765 | 0.92069 | 0.99954
[12 empty] | 97.32 | 20.1692 | 117.2 | 116.6061 | 0.92209 | 0.99626
[12 empty] | 97.33 | 20.1673 | 117.2 | 116.743 | 0.92429 | 1
[12 empty] | 97.34 | 20.1722 | 117.2 | 116.5839 | 0.93796 | 0.99591
[12 empty] | 97.35 | 20.1679 | 117.2 | 116.7101 | 0.93712 | 0.99951
[12 empty] | 97.36 | 20.1723 | 117.2 | 116.6636 | 0.95952 | 0.99924
[12 empty] | 97.37 | 20.1698 | 117.2 | 116.6266 | 0.94374 | 0.99692
[12 empty] | 97.38 | 20.1681 | 117.2 | 116.7517 | 0.94311 | 0.99999
[12 empty] | 97.39 | 20.1722 | 117.2 | 116.5923 | 0.95563 | 0.99587
[12 empty] | 97.4 | 20.1671 | 117.2 | 116.7158 | 0.95525 | 0.99949
[12 empty] | 97.41 | 20.1708 | 117.2 | 116.6759 | 0.98695 | 0.99894
[12 empty] | 97.42 | 20.1676 | 117.2 | 116.6616 | 0.99549 | 0.99589
[12 empty] | 97.43 | 20.1662 | 117.2 | 116.7843 | 1.0306 | 0.99989
[12 empty] | 97.44 | 20.1689 | 117.2 | 116.6305 | 1.0703 | 0.99396
[12 empty] | 97.45 | 20.1633 | 117.2 | 116.7777 | 1.096 | 0.99904
[12 empty] | 97.46 | 20.1675 | 117.2 | 116.7271 | 1.1522 | 0.99776
[12 empty] | 97.47 | 20.1646 | 117.2 | 116.7009 | 1.2187 | 0.99383
[12 empty] | 97.48 | 20.1637 | 117.2 | 116.8149 | 1.3 | 0.99932
[12 empty] | 97.49 | 20.1669 | 117.2 | 116.6705 | 1.3895 | 0.99093
[12 empty] | 97.5 | 20.1617 | 117.2 | 116.8249 | 1.4612 | 0.99773
[12 empty] | 97.51 | 20.1665 | 117.2 | 116.7648 | 1.5536 | 0.99581
[12 empty] | 97.52 | 20.1639 | 117.2 | 116.7471 | 1.6346 | 0.99151
[12 empty] | 97.53 | 20.1637 | 117.2 | 116.866 | 1.7132 | 0.99856
[12 empty] | 97.54 | 20.1673 | 117.2 | 116.7189 | 1.7947 | 0.98882
[12 empty] | 97.55 | 20.1624 | 117.2 | 116.8605 | 1.8653 | 0.9969
[12 empty] | 97.56 | 20.1673 | 117.2 | 116.7848 | 1.9369 | 0.99479
[12 empty] | 97.57 | 20.1648 | 117.2 | 116.7721 | 1.9914 | 0.99053
[12 empty] | 97.58 | 20.1644 | 117.2 | 116.897 | 2.0378 | 0.99822
[12 empty] | 97.59 | 20.1677 | 117.2 | 116.7322 | 2.0778 | 0.98813
[12 empty] | 97.6 | 20.1626 | 117.2 | 116.8823 | 2.109 | 0.99657
[12 empty] | 97.61 | 20.1672 | 117.2 | 116.8056 | 2.1423 | 0.99418
[12 empty] | 97.62 | 20.1639 | 117.2 | 116.7862 | 2.1649 | 0.99002
[12 empty] | 97.63 | 20.1632 | 117.2 | 116.9111 | 2.1836 | 0.99802
[12 empty] | 97.64 | 20.1661 | 117.2 | 116.7484 | 2.1992 | 0.98766
[12 empty] | 97.65 | 20.1608 | 117.2 | 116.8931 | 2.2092 | 0.9965
[12 empty] | 97.66 | 20.1652 | 117.2 | 116.8231 | 2.2226 | 0.9941
[12 empty] | 97.67 | 20.1616 | 117.2 | 116.8033 | 2.2273 | 0.99021
[12 empty] | 97.68 | 20.1607 | 117.2 | 116.9207 | 2.2349 | 0.99798
[12 empty] | 97.69 | 20.1633 | 117.2 | 116.7592 | 2.2411 | 0.98766
[12 empty] | 97.7 | 20.1577 | 117.2 | 116.9005 | 2.242 | 0.99653
[12 empty] | 97.71 | 20.162 | 117.2 | 116.8294 | 2.2454 | 0.994
[12 empty] | 97.72 | 20.1586 | 117.2 | 116.8035 | 2.2425 | 0.99022
[12 empty] | 97.73 | 20.1581 | 117.2 | 116.9172 | 2.2435 | 0.99799
[12 empty] | 97.74 | 20.1609 | 117.2 | 116.7719 | 2.2417 | 0.98778
[12 empty] | 97.75 | 20.1558 | 117.2 | 116.9241 | 2.2392 | 0.9966
[12 empty] | 97.76 | 20.1602 | 117.2 | 116.8415 | 2.2426 | 0.99391
[12 empty] | 97.77 | 20.1567 | 117.2 | 116.8243 | 2.2404 | 0.99035
[12 empty] | 97.78 | 20.1559 | 117.2 | 116.9227 | 2.2418 | 0.99794
[12 empty] | 97.79 | 20.1584 | 117.2 | 116.7601 | 2.2415 | 0.98768
[12 empty] | 97.8 | 20.1531 | 117.2 | 116.904 | 2.2401 | 0.99658
[12 empty] | 97.81 | 20.1574 | 117.2 | 116.831 | 2.2439 | 0.99379
[12 empty] | 97.82 | 20.1538 | 117.2 | 116.8154 | 2.2405 | 0.99044
[12 empty] | 97.83 | 20.1535 | 117.2 | 116.9233 | 2.2435 | 0.99789
[12 empty] | 97.84 | 20.1562 | 117.2 | 116.7713 | 2.2459 | 0.9876
[12 empty] | 97.85 | 20.1509 | 117.2 | 116.9162 | 2.2416 | 0.99677
[12 empty] | 97.86 | 20.1555 | 117.2 | 116.8339 | 2.2428 | 0.99384
[12 empty] | 97.87 | 20.1524 | 117.2 | 116.8222 | 2.2392 | 0.99059
[12 empty] | 97.88 | 20.1526 | 117.2 | 116.9275 | 2.2398 | 0.99792
[12 empty] | 97.89 | 20.1556 | 117.2 | 116.7807 | 2.2385 | 0.98778
[12 empty] | 97.9 | 20.1511 | 117.2 | 116.9325 | 2.2317 | 0.99686
[12 empty] | 97.91 | 20.1565 | 117.2 | 116.8435 | 2.2296 | 0.99391
[12 empty] | 97.92 | 20.1538 | 117.2 | 116.8265 | 2.2165 | 0.9913
[12 empty] | 97.93 | 20.1545 | 117.2 | 116.9337 | 2.1979 | 0.99844
[12 empty] | 97.94 | 20.158 | 117.2 | 116.765 | 2.1715 | 0.98953
[12 empty] | 97.95 | 20.1539 | 117.2 | 116.8944 | 2.1375 | 0.99798
[12 empty] | 97.96 | 20.1593 | 117.2 | 116.7925 | 2.1021 | 0.99562
[12 empty] | 97.97 | 20.1565 | 117.2 | 116.7705 | 2.0528 | 0.9936
[12 empty] | 97.98 | 20.1571 | 117.2 | 116.8731 | 1.9995 | 0.99927
[12 empty] | 97.99 | 20.1602 | 117.2 | 116.7172 | 1.9393 | 0.99192
[12 empty] | 98 | 20.1558 | 117.2 | 116.8626 | 1.868 | 0.99903
[12 empty] | 98.01 | 20.1612 | 117.2 | 116.7763 | 1.7993 | 0.99706
[12 empty] | 98.02 | 20.1583 | 117.2 | 116.759 | 1.7283 | 0.99528
[12 empty] | 98.03 | 20.1588 | 117.2 | 116.8552 | 1.6616 | 0.99974
[12 empty] | 98.04 | 20.1615 | 117.2 | 116.6998 | 1.599 | 0.99347
[12 empty] | 98.05 | 20.1567 | 117.2 | 116.8409 | 1.5358 | 0.99948
[12 empty] | 98.06 | 20.1618 | 117.2 | 116.7457 | 1.4859 | 0.99761
[12 empty] | 98.07 | 20.1583 | 117.2 | 116.729 | 1.4357 | 0.99608
[12 empty] | 98.08 | 20.1587 | 117.2 | 116.8157 | 1.3941 | 0.99985
[12 empty] | 98.09 | 20.1614 | 117.2 | 116.6618 | 1.36 | 0.9939
[12 empty] | 98.1 | 20.1569 | 117.2 | 116.8045 | 1.3299 | 0.99958
[12 empty] | 98.11 | 20.1622 | 117.2 | 116.7116 | 1.3102 | 0.99776
[12 empty] | 98.12 | 20.1589 | 117.2 | 116.7094 | 1.2851 | 0.9964
[12 empty] | 98.13 | 20.1599 | 117.2 | 116.8086 | 1.2712 | 0.99987
[12 empty] | 98.14 | 20.1629 | 117.2 | 116.6686 | 1.2604 | 0.99407
[12 empty] | 98.15 | 20.1586 | 117.2 | 116.8301 | 1.2482 | 0.99966
[12 empty] | 98.16 | 20.1641 | 117.2 | 116.7317 | 1.2423 | 0.99781
[12 empty] | 98.17 | 20.1611 | 117.2 | 116.7285 | 1.2333 | 0.99647
[12 empty] | 98.18 | 20.1621 | 117.2 | 116.8162 | 1.2289 | 0.99988
[12 empty] | 98.19 | 20.1649 | 117.2 | 116.6542 | 1.2252 | 0.9941
[12 empty] | 98.2 | 20.1606 | 117.2 | 116.7992 | 1.2184 | 0.99967
[12 empty] | 98.21 | 20.1663 | 117.2 | 116.6966 | 1.2196 | 0.99772
[12 empty] | 98.22 | 20.1632 | 117.2 | 116.7059 | 1.2163 | 0.99654
[12 empty] | 98.23 | 20.1644 | 117.2 | 116.7974 | 1.2159 | 0.99988
[12 empty] | 98.24 | 20.1674 | 117.2 | 116.6505 | 1.2171 | 0.994
[12 empty] | 98.25 | 20.1633 | 117.2 | 116.8081 | 1.2168 | 0.99966
[12 empty] | 98.26 | 20.1689 | 117.2 | 116.7088 | 1.222 | 0.99764
[12 empty] | 98.27 | 20.1656 | 117.2 | 116.7093 | 1.2183 | 0.99662
[12 empty] | 98.28 | 20.1668 | 117.2 | 116.8024 | 1.2219 | 0.99985
[12 empty] | 98.29 | 20.1696 | 117.2 | 116.6552 | 1.226 | 0.99388
[12 empty] | 98.3 | 20.1654 | 117.2 | 116.8003 | 1.2248 | 0.99968
[12 empty] | 98.31 | 20.1708 | 117.2 | 116.6986 | 1.2272 | 0.99764
[12 empty] | 98.32 | 20.1676 | 117.2 | 116.7023 | 1.2236 | 0.99669
[12 empty] | 98.33 | 20.169 | 117.2 | 116.7901 | 1.2266 | 0.99985
[12 empty] | 98.34 | 20.1718 | 117.2 | 116.6564 | 1.2241 | 0.99414
[12 empty] | 98.35 | 20.1678 | 117.2 | 116.8143 | 1.2219 | 0.99969
[12 empty] | 98.36 | 20.1733 | 117.2 | 116.714 | 1.2252 | 0.99753
[12 empty] | 98.37 | 20.1698 | 117.2 | 116.7276 | 1.2241 | 0.99667
[12 empty] | 98.38 | 20.1709 | 117.2 | 116.817 | 1.2277 | 0.99982
[12 empty] | 98.39 | 20.1734 | 117.2 | 116.6754 | 1.2265 | 0.99395
[12 empty] | 98.4 | 20.1694 | 117.2 | 116.8305 | 1.228 | 0.99967
[12 empty] | 98.41 | 20.1749 | 117.2 | 116.7262 | 1.2359 | 0.99737
[12 empty] | 98.42 | 20.1716 | 117.2 | 116.7439 | 1.241 | 0.99648
[12 empty] | 98.43 | 20.1731 | 117.2 | 116.8265 | 1.2586 | 0.99967
[12 empty] | 98.44 | 20.1756 | 117.2 | 116.685 | 1.2831 | 0.99277
[12 empty] | 98.45 | 20.1715 | 117.2 | 116.8508 | 1.3087 | 0.99929
[12 empty] | 98.46 | 20.1769 | 117.2 | 116.7632 | 1.3446 | 0.99613
[12 empty] | 98.47 | 20.1736 | 117.2 | 116.7922 | 1.3815 | 0.99502
[12 empty] | 98.48 | 20.1752 | 117.2 | 116.8769 | 1.4311 | 0.99906
[12 empty] | 98.49 | 20.1775 | 117.2 | 116.7388 | 1.4829 | 0.99086
[12 empty] | 98.5 | 20.1737 | 117.2 | 116.8856 | 1.5342 | 0.99869
[12 empty] | 98.51 | 20.1794 | 117.2 | 116.7879 | 1.5912 | 0.99494
[12 empty] | 98.52 | 20.1763 | 117.2 | 116.8042 | 1.638 | 0.99429
[12 empty] | 98.53 | 20.1782 | 117.2 | 116.8836 | 1.6838 | 0.99882
[12 empty] | 98.54 | 20.1809 | 117.2 | 116.7492 | 1.7218 | 0.99039
[12 empty] | 98.55 | 20.1773 | 117.2 | 116.896 | 1.7524 | 0.99861
[12 empty] | 98.56 | 20.1831 | 117.2 | 116.7953 | 1.7833 | 0.99469
[12 empty] | 98.57 | 20.1797 | 117.2 | 116.8233 | 1.7992 | 0.99422
[12 empty] | 98.58 | 20.1816 | 117.2 | 116.9009 | 1.8105 | 0.9988
[12 empty] | 98.59 | 20.1843 | 117.2 | 116.7595 | 1.8216 | 0.99012
[12 empty] | 98.6 | 20.1806 | 117.2 | 116.919 | 1.8219 | 0.99868
[12 empty] | 98.61 | 20.1864 | 117.2 | 116.8115 | 1.8281 | 0.99464
[12 empty] | 98.62 | 20.1828 | 117.2 | 116.8215 | 1.8292 | 0.99423
[12 empty] | 98.63 | 20.1846 | 117.2 | 116.8887 | 1.8308 | 0.99879
[12 empty] | 98.64 | 20.1866 | 117.2 | 116.746 | 1.8309 | 0.99038
[12 empty] | 98.65 | 20.1825 | 117.2 | 116.9007 | 1.8261 | 0.99873
[12 empty] | 98.66 | 20.1878 | 117.2 | 116.7862 | 1.8283 | 0.99458
[12 empty] | 98.67 | 20.1836 | 117.2 | 116.8194 | 1.8246 | 0.99442
[12 empty] | 98.68 | 20.1849 | 117.2 | 116.8929 | 1.8256 | 0.99877
[12 empty] | 98.69 | 20.1866 | 117.2 | 116.7509 | 1.823 | 0.9903
[12 empty] | 98.7 | 20.1825 | 117.2 | 116.9056 | 1.8231 | 0.99868
[12 empty] | 98.71 | 20.1878 | 117.2 | 116.7933 | 1.8276 | 0.99441
[12 empty] | 98.72 | 20.1838 | 117.2 | 116.8219 | 1.8235 | 0.99444
[12 empty] | 98.73 | 20.1857 | 117.2 | 116.8865 | 1.8269 | 0.9987
[12 empty] | 98.74 | 20.1876 | 117.2 | 116.7481 | 1.8292 | 0.99023
[12 empty] | 98.75 | 20.1836 | 117.2 | 116.9164 | 1.829 | 0.99874
[12 empty] | 98.76 | 20.189 | 117.2 | 116.7932 | 1.8326 | 0.9944
[12 empty] | 98.77 | 20.1851 | 117.2 | 116.8124 | 1.8305 | 0.99452
[12 empty] | 98.78 | 20.187 | 117.2 | 116.8836 | 1.8338 | 0.99869
[12 empty] | 98.79 | 20.1888 | 117.2 | 116.7452 | 1.8328 | 0.99037
[12 empty] | 98.8 | 20.185 | 117.2 | 116.9022 | 1.8283 | 0.99879
[12 empty] | 98.81 | 20.1906 | 117.2 | 116.7824 | 1.8296 | 0.99435
[12 empty] | 98.82 | 20.1867 | 117.2 | 116.8226 | 1.8247 | 0.99469
[12 empty] | 98.83 | 20.1887 | 117.2 | 116.8853 | 1.8227 | 0.99876
[12 empty] | 98.84 | 20.1903 | 117.2 | 116.7573 | 1.8199 | 0.99042
[12 empty] | 98.85 | 20.1864 | 117.2 | 116.9075 | 1.8175 | 0.9988
[12 empty] | 98.86 | 20.1917 | 117.2 | 116.782 | 1.8217 | 0.99418
[12 empty] | 98.87 | 20.1876 | 117.2 | 116.8217 | 1.8177 | 0.99473
[12 empty] | 98.88 | 20.1893 | 117.2 | 116.8856 | 1.8198 | 0.99864
[12 empty] | 98.89 | 20.1906 | 117.2 | 116.7453 | 1.819 | 0.99043
[12 empty] | 98.9 | 20.1864 | 117.2 | 116.9001 | 1.8155 | 0.99887
[12 empty] | 98.91 | 20.1912 | 117.2 | 116.7779 | 1.8141 | 0.99442
[12 empty] | 98.92 | 20.1865 | 117.2 | 116.8067 | 1.8059 | 0.9951
[12 empty] | 98.93 | 20.1878 | 117.2 | 116.8728 | 1.8033 | 0.99882
[12 empty] | 98.94 | 20.1884 | 117.2 | 116.7341 | 1.7891 | 0.99135
[12 empty] | 98.95 | 20.1837 | 117.2 | 116.8786 | 1.768 | 0.99925
[12 empty] | 98.96 | 20.1882 | 117.2 | 116.7513 | 1.7453 | 0.99531
[12 empty] | 98.97 | 20.183 | 117.2 | 116.7922 | 1.7148 | 0.99615
[12 empty] | 98.98 | 20.184 | 117.2 | 116.8522 | 1.6867 | 0.99927
[12 empty] | 98.99 | 20.1844 | 117.2 | 116.7146 | 1.654 | 0.99249
[12 empty] | 99 | 20.1798 | 117.2 | 116.8589 | 1.6189 | 0.99955
[12 empty] | 99.01 | 20.1842 | 117.2 | 116.733 | 1.5844 | 0.99606
[12 empty] | 99.02 | 20.1789 | 117.2 | 116.7601 | 1.5405 | 0.997
[12 empty] | 99.03 | 20.1803 | 117.2 | 116.8168 | 1.5039 | 0.99953
[12 empty] | 99.04 | 20.1806 | 117.2 | 116.6833 | 1.4707 | 0.99334
[12 empty] | 99.05 | 20.176 | 117.2 | 116.8394 | 1.4388 | 0.99974
[12 empty] | 99.06 | 20.1801 | 117.2 | 116.7239 | 1.4125 | 0.99648
[12 empty] | 99.07 | 20.1748 | 117.2 | 116.7692 | 1.3834 | 0.9973
[12 empty] | 99.08 | 20.1759 | 117.2 | 116.8259 | 1.3626 | 0.99961
[12 empty] | 99.09 | 20.176 | 117.2 | 116.702 | 1.3409 | 0.99373
[12 empty] | 99.1 | 20.1713 | 117.2 | 116.855 | 1.3217 | 0.99979
[12 empty] | 99.11 | 20.1757 | 117.2 | 116.7348 | 1.3132 | 0.99642
[12 empty] | 99.12 | 20.1705 | 117.2 | 116.7853 | 1.3031 | 0.99737
[12 empty] | 99.13 | 20.1719 | 117.2 | 116.8298 | 1.2982 | 0.99961
[12 empty] | 99.14 | 20.1721 | 117.2 | 116.7124 | 1.293 | 0.99363
[12 empty] | 99.15 | 20.1676 | 117.2 | 116.8618 | 1.287 | 0.9998
[12 empty] | 99.16 | 20.172 | 117.2 | 116.7401 | 1.2894 | 0.99638
[12 empty] | 99.17 | 20.1667 | 117.2 | 116.7826 | 1.2861 | 0.99742
[12 empty] | 99.18 | 20.1683 | 117.2 | 116.8238 | 1.2868 | 0.9996
[12 empty] | 99.19 | 20.1686 | 117.2 | 116.7107 | 1.2862 | 0.99376
[12 empty] | 99.2 | 20.1643 | 117.2 | 116.8701 | 1.2811 | 0.99984
[12 empty] | 99.21 | 20.1689 | 117.2 | 116.734 | 1.2803 | 0.99645
[12 empty] | 99.22 | 20.1639 | 117.2 | 116.7747 | 1.274 | 0.99759
[12 empty] | 99.23 | 20.166 | 117.2 | 116.8055 | 1.2716 | 0.99964
[12 empty] | 99.24 | 20.1665 | 117.2 | 116.6859 | 1.2654 | 0.99396
[12 empty] | 99.25 | 20.1623 | 117.2 | 116.8381 | 1.258 | 0.99987
[12 empty] | 99.26 | 20.1669 | 117.2 | 116.7058 | 1.2562 | 0.99645
[12 empty] | 99.27 | 20.1616 | 117.2 | 116.7685 | 1.2478 | 0.99771
[12 empty] | 99.28 | 20.1634 | 117.2 | 116.813 | 1.2438 | 0.99965
[12 empty] | 99.29 | 20.1636 | 117.2 | 116.6906 | 1.2405 | 0.99393
[12 empty] | 99.3 | 20.1595 | 117.2 | 116.8485 | 1.2387 | 0.99985
[12 empty] | 99.31 | 20.1642 | 117.2 | 116.6952 | 1.2414 | 0.99634
[12 empty] | 99.32 | 20.159 | 117.2 | 116.754 | 1.2357 | 0.99778
[12 empty] | 99.33 | 20.1611 | 117.2 | 116.8005 | 1.2364 | 0.99963
[12 empty] | 99.34 | 20.1613 | 117.2 | 116.6787 | 1.2361 | 0.99398
[12 empty] | 99.35 | 20.1573 | 117.2 | 116.8345 | 1.2349 | 0.99988
[12 empty] | 99.36 | 20.1617 | 117.2 | 116.6897 | 1.2365 | 0.99638
[12 empty] | 99.37 | 20.1564 | 117.2 | 116.7609 | 1.2334 | 0.99781
[12 empty] | 99.38 | 20.1585 | 117.2 | 116.8012 | 1.2375 | 0.9996
[12 empty] | 99.39 | 20.1587 | 117.2 | 116.6825 | 1.2368 | 0.99396
[12 empty] | 99.4 | 20.1553 | 117.2 | 116.8282 | 1.2337 | 0.99988
[12 empty] | 99.41 | 20.1605 | 117.2 | 116.6882 | 1.2334 | 0.99635
[12 empty] | 99.42 | 20.1557 | 117.2 | 116.7599 | 1.2265 | 0.998
[12 empty] | 99.43 | 20.1583 | 117.2 | 116.7878 | 1.2276 | 0.99961
[12 empty] | 99.44 | 20.1591 | 117.2 | 116.675 | 1.2263 | 0.99405
[12 empty] | 99.45 | 20.1561 | 117.2 | 116.8361 | 1.2328 | 0.99982
[12 empty] | 99.46 | 20.1612 | 117.2 | 116.7011 | 1.2455 | 0.99584
[12 empty] | 99.47 | 20.1567 | 117.2 | 116.7762 | 1.254 | 0.99752
[12 empty] | 99.48 | 20.1598 | 117.2 | 116.8008 | 1.2709 | 0.99932
[12 empty] | 99.49 | 20.1609 | 117.2 | 116.6863 | 1.2853 | 0.99317
[12 empty] | 99.5 | 20.1583 | 117.2 | 116.8368 | 1.3048 | 0.99968
[12 empty] | 99.51 | 20.1639 | 117.2 | 116.7198 | 1.33 | 0.99522
[12 empty] | 99.52 | 20.1599 | 117.2 | 116.7826 | 1.3543 | 0.99717
[12 empty] | 99.53 | 20.1633 | 117.2 | 116.8095 | 1.3867 | 0.99904
[12 empty] | 99.54 | 20.1642 | 117.2 | 116.7096 | 1.4139 | 0.99251
[12 empty] | 99.55 | 20.1615 | 117.2 | 116.8581 | 1.4368 | 0.99954
[12 empty] | 99.56 | 20.1669 | 117.2 | 116.7269 | 1.462 | 0.99463
[12 empty] | 99.57 | 20.1626 | 117.2 | 116.7945 | 1.4808 | 0.99683
[12 empty] | 99.58 | 20.1658 | 117.2 | 116.8296 | 1.5037 | 0.99884
[12 empty] | 99.59 | 20.1667 | 117.2 | 116.7211 | 1.5211 | 0.99214
[12 empty] | 99.6 | 20.1642 | 117.2 | 116.8701 | 1.5363 | 0.99946
[12 empty] | 99.61 | 20.1697 | 117.2 | 116.7385 | 1.5536 | 0.99436
[12 empty] | 99.62 | 20.1654 | 117.2 | 116.809 | 1.5623 | 0.99684
[12 empty] | 99.63 | 20.1688 | 117.2 | 116.8208 | 1.5723 | 0.99881
[12 empty] | 99.64 | 20.1695 | 117.2 | 116.7125 | 1.5789 | 0.99211
[12 empty] | 99.65 | 20.1669 | 117.2 | 116.8555 | 1.5824 | 0.99949
[12 empty] | 99.66 | 20.1721 | 117.2 | 116.7214 | 1.5884 | 0.99433
[12 empty] | 99.67 | 20.1676 | 117.2 | 116.8046 | 1.5886 | 0.99682
[12 empty] | 99.68 | 20.1709 | 117.2 | 116.8261 | 1.5951 | 0.99868
[12 empty] | 99.69 | 20.1713 | 117.2 | 116.7256 | 1.5973 | 0.99201
[12 empty] | 99.7 | 20.1687 | 117.2 | 116.8862 | 1.5958 | 0.99948
[12 empty] | 99.71 | 20.1742 | 117.2 | 116.7465 | 1.6027 | 0.994
[12 empty] | 99.72 | 20.1696 | 117.2 | 116.8251 | 1.6036 | 0.9968
[12 empty] | 99.73 | 20.1729 | 117.2 | 116.8438 | 1.609 | 0.99868
[12 empty] | 99.74 | 20.1732 | 117.2 | 116.7464 | 1.6115 | 0.99196
[12 empty] | 99.75 | 20.1705 | 117.2 | 116.8866 | 1.6152 | 0.99943
[12 empty] | 99.76 | 20.1758 | 117.2 | 116.7542 | 1.6236 | 0.99389
[12 empty] | 99.77 | 20.1711 | 117.2 | 116.8309 | 1.6225 | 0.99687
[12 empty] | 99.78 | 20.1746 | 117.2 | 116.8466 | 1.6252 | 0.99861
[12 empty] | 99.79 | 20.1751 | 117.2 | 116.7532 | 1.6275 | 0.99187
[12 empty] | 99.8 | 20.1727 | 117.2 | 116.9078 | 1.629 | 0.99946
[12 empty] | 99.81 | 20.1781 | 117.2 | 116.7679 | 1.6302 | 0.99394
[12 empty] | 99.82 | 20.1737 | 117.2 | 116.8559 | 1.6255 | 0.99699
[12 empty] | 99.83 | 20.1774 | 117.2 | 116.8589 | 1.6278 | 0.99862
[12 empty] | 99.84 | 20.1777 | 117.2 | 116.7493 | 1.6248 | 0.99215
[12 empty] | 99.85 | 20.1752 | 117.2 | 116.9043 | 1.6196 | 0.99951
[12 empty] | 99.86 | 20.1804 | 117.2 | 116.7557 | 1.6205 | 0.99384
[12 empty] | 99.87 | 20.1754 | 117.2 | 116.8408 | 1.6184 | 0.99695
[12 empty] | 99.88 | 20.1784 | 117.2 | 116.8542 | 1.6197 | 0.99858
[12 empty] | 99.89 | 20.1778 | 117.2 | 116.7673 | 1.6175 | 0.99201
[12 empty] | 99.9 | 20.1747 | 117.2 | 116.9108 | 1.6186 | 0.99944
[12 empty] | 99.91 | 20.1792 | 117.2 | 116.767 | 1.6238 | 0.99366
[12 empty] | 99.92 | 20.1737 | 117.2 | 116.8544 | 1.6215 | 0.99707
[12 empty] | 99.93 | 20.1764 | 117.2 | 116.8631 | 1.6231 | 0.99858
[12 empty] | 99.94 | 20.1755 | 117.2 | 116.7738 | 1.622 | 0.99222
[12 empty] | 99.95 | 20.1722 | 117.2 | 116.9177 | 1.6188 | 0.99956
[12 empty] | 99.96 | 20.1763 | 117.2 | 116.7662 | 1.6142 | 0.99409
[12 empty] | 99.97 | 20.1707 | 117.2 | 116.8605 | 1.6012 | 0.99743
[12 empty] | 99.98 | 20.1736 | 117.2 | 116.8555 | 1.5966 | 0.9987
[12 empty] | 99.99 | 20.1727 | 117.2 | 116.7634 | 1.5804 | 0.99298
[12 empty] | 100 | 20.1695 | 117.2 | 116.9074 | 1.5607 | 0.99972
[12 empty] | 100.01 | 20.1737 | 117.2 | 116.7615 | 1.5419 | 0.99465
[12 empty] | 100.02 | 20.1681 | 117.2 | 116.8531 | 1.5205 | 0.99782
[12 empty] | 100.03 | 20.1708 | 117.2 | 116.8453 | 1.5035 | 0.99899
[12 empty] | 100.04 | 20.1696 | 117.2 | 116.7492 | 1.4795 | 0.9936
[12 empty] | 100.05 | 20.1663 | 117.2 | 116.8981 | 1.4624 | 0.99977
[12 empty] | 100.06 | 20.1701 | 117.2 | 116.7466 | 1.4469 | 0.99488
[12 empty] | 100.07 | 20.1642 | 117.2 | 116.8358 | 1.4262 | 0.9981
[12 empty] | 100.08 | 20.1669 | 117.2 | 116.8425 | 1.4115 | 0.99904
[12 empty] | 100.09 | 20.1657 | 117.2 | 116.7561 | 1.3975 | 0.99376
[12 empty] | 100.1 | 20.1626 | 117.2 | 116.8978 | 1.3876 | 0.99982
[12 empty] | 100.11 | 20.1665 | 117.2 | 116.7654 | 1.3645 | 0.99575
[12 empty] | 100.12 | 20.161 | 117.2 | 116.8529 | 1.3514 | 0.99823
[12 empty] | 100.13 | 20.1638 | 117.2 | 116.842 | 1.3477 | 0.99907
[12 empty] | 100.14 | 20.1633 | 117.2 | 116.7388 | 1.3481 | 0.99358
[12 empty] | 100.15 | 20.1593 | 117.2 | 116.8831 | 1.3413 | 0.99984
[12 empty] | 100.16 | 20.1633 | 117.2 | 116.7293 | 1.3398 | 0.99495
[12 empty] | 100.17 | 20.1577 | 117.2 | 116.8217 | 1.3355 | 0.99823
[12 empty] | 100.18 | 20.1606 | 117.2 | 116.8165 | 1.3363 | 0.99902
[12 empty] | 100.19 | 20.1593 | 117.2 | 116.7332 | 1.3329 | 0.99394
[12 empty] | 100.2 | 20.1565 | 117.2 | 116.8771 | 1.3316 | 0.99983
[12 empty] | 100.21 | 20.1605 | 117.2 | 116.7359 | 1.3477 | 0.99499
[12 empty] | 100.22 | 20.1549 | 117.2 | 116.8287 | 1.3427 | 0.99837
[12 empty] | 100.23 | 20.158 | 117.2 | 116.8197 | 1.3441 | 0.99904
[12 empty] | 100.24 | 20.1568 | 117.2 | 116.7353 | 1.3359 | 0.99402
[12 empty] | 100.25 | 20.154 | 117.2 | 116.8712 | 1.3356 | 0.99984
[12 empty] | 100.26 | 20.158 | 117.2 | 116.7183 | 1.338 | 0.99483
[12 empty] | 100.27 | 20.1522 | 117.2 | 116.8157 | 1.3346 | 0.99833
[12 empty] | 100.28 | 20.1554 | 117.2 | 116.788 | 1.3379 | 0.99895
[12 empty] | 100.29 | 20.1541 | 117.2 | 116.6935 | 1.337 | 0.99398
[12 empty] | 100.3 | 20.1514 | 117.2 | 116.842 | 1.3323 | 0.99987
[12 empty] | 100.31 | 20.1556 | 117.2 | 116.683 | 1.3354 | 0.99483
[12 empty] | 100.32 | 20.15 | 117.2 | 116.7894 | 1.3333 | 0.99843
[12 empty] | 100.33 | 20.1533 | 117.2 | 116.7728 | 1.3359 | 0.99898
[12 empty] | 100.34 | 20.1519 | 117.2 | 116.7056 | 1.3365 | 0.99398
[12 empty] | 100.35 | 20.1492 | 117.2 | 116.8474 | 1.3357 | 0.99985
[12 empty] | 100.36 | 20.1532 | 117.2 | 116.6977 | 1.3384 | 0.99469
[12 empty] | 100.37 | 20.1476 | 117.2 | 116.8114 | 1.3351 | 0.99842
[12 empty] | 100.38 | 20.1511 | 117.2 | 116.7838 | 1.3357 | 0.99894
[12 empty] | 100.39 | 20.1501 | 117.2 | 116.7125 | 1.333 | 0.99413
[12 empty] | 100.4 | 20.1481 | 117.2 | 116.841 | 1.3343 | 0.99986
[12 empty] | 100.41 | 20.1527 | 117.2 | 116.6727 | 1.3345 | 0.99482
[12 empty] | 100.42 | 20.1478 | 117.2 | 116.7821 | 1.3303 | 0.99854
[12 empty] | 100.43 | 20.152 | 117.2 | 116.7598 | 1.3319 | 0.99895
[12 empty] | 100.44 | 20.1511 | 117.2 | 116.6904 | 1.3281 | 0.99418
[12 empty] | 100.45 | 20.1492 | 117.2 | 116.8389 | 1.3284 | 0.99985
[12 empty] | 100.46 | 20.1539 | 117.2 | 116.6927 | 1.3349 | 0.99435
[12 empty] | 100.47 | 20.1491 | 117.2 | 116.8067 | 1.3385 | 0.99832
[12 empty] | 100.48 | 20.1533 | 117.2 | 116.7793 | 1.3482 | 0.9987
[12 empty] | 100.49 | 20.1526 | 117.2 | 116.707 | 1.3562 | 0.9937
[12 empty] | 100.5 | 20.1512 | 117.2 | 116.8415 | 1.3664 | 0.99977
[12 empty] | 100.51 | 20.1562 | 117.2 | 116.6817 | 1.3812 | 0.99406
[12 empty] | 100.52 | 20.1515 | 117.2 | 116.7975 | 1.3899 | 0.9983
[12 empty] | 100.53 | 20.1561 | 117.2 | 116.7772 | 1.4051 | 0.99858
[12 empty] | 100.54 | 20.1553 | 117.2 | 116.7102 | 1.4138 | 0.99372
[12 empty] | 100.55 | 20.154 | 117.2 | 116.8486 | 1.4265 | 0.99972
[12 empty] | 100.56 | 20.1589 | 117.2 | 116.7041 | 1.4371 | 0.99379
[12 empty] | 100.57 | 20.1543 | 117.2 | 116.8175 | 1.443 | 0.99815
[12 empty] | 100.58 | 20.1589 | 117.2 | 116.796 | 1.4569 | 0.99833
[12 empty] | 100.59 | 20.1582 | 117.2 | 116.7394 | 1.4631 | 0.99336
[12 empty] | 100.6 | 20.157 | 117.2 | 116.8783 | 1.4709 | 0.99968
[12 empty] | 100.61 | 20.1619 | 117.2 | 116.7237 | 1.48 | 0.99357
[12 empty] | 100.62 | 20.1572 | 117.2 | 116.8542 | 1.4875 | 0.99808
[12 empty] | 100.63 | 20.1616 | 117.2 | 116.8217 | 1.4989 | 0.99826
[12 empty] | 100.64 | 20.1606 | 117.2 | 116.7462 | 1.5059 | 0.99333
[12 empty] | 100.65 | 20.1594 | 117.2 | 116.8704 | 1.5129 | 0.99963
[12 empty] | 100.66 | 20.1642 | 117.2 | 116.7112 | 1.5194 | 0.99344
[12 empty] | 100.67 | 20.1595 | 117.2 | 116.8402 | 1.5194 | 0.99815
[12 empty] | 100.68 | 20.1641 | 117.2 | 116.8066 | 1.5238 | 0.9982
[12 empty] | 100.69 | 20.1633 | 117.2 | 116.7407 | 1.525 | 0.99329
[12 empty] | 100.7 | 20.1623 | 117.2 | 116.8842 | 1.5272 | 0.99965
[12 empty] | 100.71 | 20.167 | 117.2 | 116.7338 | 1.5284 | 0.9935
[12 empty] | 100.72 | 20.1623 | 117.2 | 116.8561 | 1.5231 | 0.99824
[12 empty] | 100.73 | 20.1668 | 117.2 | 116.8207 | 1.5268 | 0.99815
[12 empty] | 100.74 | 20.1655 | 117.2 | 116.7585 | 1.525 | 0.99344
[12 empty] | 100.75 | 20.1641 | 117.2 | 116.8922 | 1.5233 | 0.99965
[12 empty] | 100.76 | 20.1685 | 117.2 | 116.7418 | 1.5249 | 0.99335
[12 empty] | 100.77 | 20.1637 | 117.2 | 116.8523 | 1.5223 | 0.99822
[12 empty] | 100.78 | 20.1682 | 117.2 | 116.8191 | 1.5253 | 0.99811
[12 empty] | 100.79 | 20.1671 | 117.2 | 116.7557 | 1.5217 | 0.9935
[12 empty] | 100.8 | 20.1661 | 117.2 | 116.8748 | 1.5221 | 0.99964
[12 empty] | 100.81 | 20.1707 | 117.2 | 116.7278 | 1.524 | 0.99339
[12 empty] | 100.82 | 20.1662 | 117.2 | 116.8432 | 1.5219 | 0.99831
[12 empty] | 100.83 | 20.171 | 117.2 | 116.8018 | 1.5245 | 0.99807
[12 empty] | 100.84 | 20.1697 | 117.2 | 116.7498 | 1.5236 | 0.99349
[12 empty] | 100.85 | 20.1687 | 117.2 | 116.8872 | 1.5234 | 0.99965
[12 empty] | 100.86 | 20.173 | 117.2 | 116.7315 | 1.5265 | 0.99318
[12 empty] | 100.87 | 20.168 | 117.2 | 116.8508 | 1.5245 | 0.99828
[12 empty] | 100.88 | 20.1725 | 117.2 | 116.7992 | 1.5295 | 0.99796
[12 empty] | 100.89 | 20.1707 | 117.2 | 116.7498 | 1.5293 | 0.99351
[12 empty] | 100.9 | 20.1693 | 117.2 | 116.8868 | 1.5252 | 0.9997
[12 empty] | 100.91 | 20.1732 | 117.2 | 116.7333 | 1.5283 | 0.99322
[12 empty] | 100.92 | 20.1678 | 117.2 | 116.8618 | 1.5247 | 0.99841
[12 empty] | 100.93 | 20.1718 | 117.2 | 116.8111 | 1.5248 | 0.99807
[12 empty] | 100.94 | 20.1696 | 117.2 | 116.7616 | 1.52 | 0.99376
[12 empty] | 100.95 | 20.168 | 117.2 | 116.8865 | 1.5155 | 0.99971
[12 empty] | 100.96 | 20.1716 | 117.2 | 116.7317 | 1.5124 | 0.99335
[12 empty] | 100.97 | 20.1659 | 117.2 | 116.8621 | 1.5024 | 0.99856
[12 empty] | 100.98 | 20.1698 | 117.2 | 116.8003 | 1.4958 | 0.99817
[12 empty] | 100.99 | 20.1675 | 117.2 | 116.7567 | 1.4846 | 0.99411
[12 empty] | 101 | 20.1659 | 117.2 | 116.8925 | 1.4758 | 0.99979
[12 empty] | 101.01 | 20.1694 | 117.2 | 116.7286 | 1.4659 | 0.99377
[12 empty] | 101.02 | 20.1637 | 117.2 | 116.8655 | 1.4522 | 0.99876
[12 empty] | 101.03 | 20.1674 | 117.2 | 116.8169 | 1.4454 | 0.99827
[12 empty] | 101.04 | 20.1647 | 117.2 | 116.7712 | 1.4326 | 0.99444
[12 empty] | 101.05 | 20.1629 | 117.2 | 116.9037 | 1.4236 | 0.99981
[12 empty] | 101.06 | 20.1661 | 117.2 | 116.7364 | 1.4164 | 0.99375
[12 empty] | 101.07 | 20.1604 | 117.2 | 116.868 | 1.4057 | 0.99883
[12 empty] | 101.08 | 20.1642 | 117.2 | 116.8127 | 1.4004 | 0.99832
[12 empty] | 101.09 | 20.1616 | 117.2 | 116.7773 | 1.3914 | 0.99458
[12 empty] | 101.1 | 20.1594 | 117.2 | 116.9079 | 1.3901 | 0.99981
[12 empty] | 101.11 | 20.1635 | 117.2 | 116.7467 | 1.3868 | 0.99394
[12 empty] | 101.12 | 20.1578 | 117.2 | 116.8763 | 1.3788 | 0.99895
[12 empty] | 101.13 | 20.1616 | 117.2 | 116.8198 | 1.3766 | 0.99834
[12 empty] | 101.14 | 20.1588 | 117.2 | 116.7762 | 1.3698 | 0.99478
[12 empty] | 101.15 | 20.1573 | 117.2 | 116.9095 | 1.3674 | 0.99983
[12 empty] | 101.16 | 20.1605 | 117.2 | 116.757 | 1.3623 | 0.99401
[12 empty] | 101.17 | 20.1549 | 117.2 | 116.8746 | 1.3553 | 0.99899
[12 empty] | 101.18 | 20.1591 | 117.2 | 116.8081 | 1.3549 | 0.99833
[12 empty] | 101.19 | 20.1565 | 117.2 | 116.7756 | 1.347 | 0.99497
[12 empty] | 101.2 | 20.1553 | 117.2 | 116.91 | 1.3409 | 0.99986
[12 empty] | 101.21 | 20.1587 | 117.2 | 116.7564 | 1.3386 | 0.99406
[12 empty] | 101.22 | 20.1533 | 117.2 | 116.8943 | 1.3342 | 0.99905
[12 empty] | 101.23 | 20.1573 | 117.2 | 116.8281 | 1.3349 | 0.99831
[12 empty] | 101.24 | 20.1545 | 117.2 | 116.7816 | 1.3313 | 0.99495
[12 empty] | 101.25 | 20.1532 | 117.2 | 116.9095 | 1.3304 | 0.99984
[12 empty] | 101.26 | 20.1564 | 117.2 | 116.7493 | 1.3308 | 0.99399
[12 empty] | 101.27 | 20.1508 | 117.2 | 116.883 | 1.3261 | 0.99909
[12 empty] | 101.28 | 20.155 | 117.2 | 116.8249 | 1.3272 | 0.9983
[12 empty] | 101.29 | 20.1523 | 117.2 | 116.7732 | 1.3259 | 0.99503
[12 empty] | 101.3 | 20.1512 | 117.2 | 116.8977 | 1.3278 | 0.99984
[12 empty] | 101.31 | 20.1543 | 117.2 | 116.7445 | 1.3292 | 0.99398
[12 empty] | 101.32 | 20.1486 | 117.2 | 116.8713 | 1.3267 | 0.9991
[12 empty] | 101.33 | 20.1526 | 117.2 | 116.8138 | 1.332 | 0.99816
[12 empty] | 101.34 | 20.1496 | 117.2 | 116.7851 | 1.3323 | 0.99494
[12 empty] | 101.35 | 20.1482 | 117.2 | 116.899 | 1.3332 | 0.99983
[12 empty] | 101.36 | 20.1512 | 117.2 | 116.7392 | 1.3372 | 0.99377
[12 empty] | 101.37 | 20.1458 | 117.2 | 116.8846 | 1.3383 | 0.99907
[12 empty] | 101.38 | 20.1499 | 117.2 | 116.83 | 1.343 | 0.99816
[12 empty] | 101.39 | 20.147 | 117.2 | 116.8018 | 1.3415 | 0.99511
[12 empty] | 101.4 | 20.1463 | 117.2 | 116.9259 | 1.3408 | 0.99985
[12 empty] | 101.41 | 20.1499 | 117.2 | 116.7594 | 1.3439 | 0.99381
[12 empty] | 101.42 | 20.1449 | 117.2 | 116.8891 | 1.3399 | 0.99919
[12 empty] | 101.43 | 20.1497 | 117.2 | 116.8083 | 1.3391 | 0.99818
[12 empty] | 101.44 | 20.1474 | 117.2 | 116.7724 | 1.3336 | 0.99521
[12 empty] | 101.45 | 20.1472 | 117.2 | 116.8833 | 1.3299 | 0.99986
[12 empty] | 101.46 | 20.1508 | 117.2 | 116.7212 | 1.3258 | 0.99399
[12 empty] | 101.47 | 20.146 | 117.2 | 116.859 | 1.3171 | 0.99925
[12 empty] | 101.48 | 20.1511 | 117.2 | 116.7979 | 1.3179 | 0.99813
[12 empty] | 101.49 | 20.1489 | 117.2 | 116.7691 | 1.3141 | 0.99529
[12 empty] | 101.5 | 20.1488 | 117.2 | 116.8988 | 1.3128 | 0.99986
[12 empty] | 101.51 | 20.1527 | 117.2 | 116.7415 | 1.3136 | 0.99377
[12 empty] | 101.52 | 20.1481 | 117.2 | 116.8648 | 1.3144 | 0.99917
[12 empty] | 101.53 | 20.1532 | 117.2 | 116.7958 | 1.3202 | 0.998
[12 empty] | 101.54 | 20.151 | 117.2 | 116.7748 | 1.3217 | 0.99514
[12 empty] | 101.55 | 20.1513 | 117.2 | 116.8845 | 1.3259 | 0.99983
[12 empty] | 101.56 | 20.1553 | 117.2 | 116.7328 | 1.3318 | 0.99366
[12 empty] | 101.57 | 20.1508 | 117.2 | 116.8688 | 1.3334 | 0.99922
[12 empty] | 101.58 | 20.1561 | 117.2 | 116.79 | 1.3374 | 0.99801
[12 empty] | 101.59 | 20.1539 | 117.2 | 116.7708 | 1.3374 | 0.9953
[12 empty] | 101.6 | 20.1543 | 117.2 | 116.8837 | 1.338 | 0.99986
[12 empty] | 101.61 | 20.1582 | 117.2 | 116.7265 | 1.3373 | 0.99382
[12 empty] | 101.62 | 20.1538 | 117.2 | 116.865 | 1.3319 | 0.99928
[12 empty] | 101.63 | 20.1591 | 117.2 | 116.7916 | 1.3343 | 0.99793
[12 empty] | 101.64 | 20.1567 | 117.2 | 116.7609 | 1.3304 | 0.99533
[12 empty] | 101.65 | 20.1568 | 117.2 | 116.8733 | 1.3289 | 0.99984
[12 empty] | 101.66 | 20.1604 | 117.2 | 116.7179 | 1.3267 | 0.99378
[12 empty] | 101.67 | 20.1559 | 117.2 | 116.8535 | 1.3262 | 0.99923
[12 empty] | 101.68 | 20.1613 | 117.2 | 116.7729 | 1.331 | 0.99786
[12 empty] | 101.69 | 20.159 | 117.2 | 116.7533 | 1.3287 | 0.99541
[12 empty] | 101.7 | 20.1595 | 117.2 | 116.8629 | 1.333 | 0.99982
[12 empty] | 101.71 | 20.1632 | 117.2 | 116.7031 | 1.3349 | 0.99372
[12 empty] | 101.72 | 20.1587 | 117.2 | 116.8448 | 1.3335 | 0.9993
[12 empty] | 101.73 | 20.1638 | 117.2 | 116.7698 | 1.3341 | 0.99791
[12 empty] | 101.74 | 20.1613 | 117.2 | 116.7509 | 1.3312 | 0.99547
[12 empty] | 101.75 | 20.1616 | 117.2 | 116.8493 | 1.3354 | 0.9998
[12 empty] | 101.76 | 20.165 | 117.2 | 116.6896 | 1.3377 | 0.99366
[12 empty] | 101.77 | 20.1605 | 117.2 | 116.83 | 1.333 | 0.99932
[12 empty] | 101.78 | 20.1658 | 117.2 | 116.7376 | 1.3334 | 0.99785
[12 empty] | 101.79 | 20.1634 | 117.2 | 116.7118 | 1.3295 | 0.99559
[12 empty] | 101.8 | 20.1639 | 117.2 | 116.8263 | 1.3295 | 0.99982
[12 empty] | 101.81 | 20.1673 | 117.2 | 116.6711 | 1.3301 | 0.99368
[12 empty] | 101.82 | 20.1626 | 117.2 | 116.8098 | 1.3298 | 0.99931
[12 empty] | 101.83 | 20.1676 | 117.2 | 116.7463 | 1.3349 | 0.99774
[12 empty] | 101.84 | 20.1648 | 117.2 | 116.7283 | 1.3326 | 0.99558
[12 empty] | 101.85 | 20.1652 | 117.2 | 116.8347 | 1.3331 | 0.9998
[12 empty] | 101.86 | 20.1685 | 117.2 | 116.6879 | 1.3337 | 0.99363
[12 empty] | 101.87 | 20.1641 | 117.2 | 116.8365 | 1.3321 | 0.99934
[12 empty] | 101.88 | 20.1693 | 117.2 | 116.7598 | 1.3363 | 0.99771
[12 empty] | 101.89 | 20.1666 | 117.2 | 116.7401 | 1.3358 | 0.99562
[12 empty] | 101.9 | 20.1672 | 117.2 | 116.8505 | 1.3381 | 0.99979
[12 empty] | 101.91 | 20.1706 | 117.2 | 116.6995 | 1.3392 | 0.99363
[12 empty] | 101.92 | 20.1663 | 117.2 | 116.8364 | 1.3366 | 0.99935
[12 empty] | 101.93 | 20.1717 | 117.2 | 116.7604 | 1.3403 | 0.99762
[12 empty] | 101.94 | 20.1692 | 117.2 | 116.7515 | 1.3438 | 0.99542
[12 empty] | 101.95 | 20.1698 | 117.2 | 116.8632 | 1.3506 | 0.99972
[12 empty] | 101.96 | 20.1731 | 117.2 | 116.7092 | 1.3635 | 0.9929
[12 empty] | 101.97 | 20.1686 | 117.2 | 116.8603 | 1.3727 | 0.99917
[12 empty] | 101.98 | 20.1739 | 117.2 | 116.7785 | 1.3896 | 0.99712
[12 empty] | 101.99 | 20.1711 | 117.2 | 116.7661 | 1.4025 | 0.995
[12 empty] | 102 | 20.1719 | 117.2 | 116.8688 | 1.4167 | 0.99963
[12 empty] | 102.01 | 20.1752 | 117.2 | 116.7282 | 1.4347 | 0.9926
[12 empty] | 102.02 | 20.1707 | 117.2 | 116.8776 | 1.4466 | 0.99913
[12 empty] | 102.03 | 20.1761 | 117.2 | 116.7863 | 1.4655 | 0.99694
[12 empty] | 102.04 | 20.1732 | 117.2 | 116.7822 | 1.4759 | 0.99492
[12 empty] | 102.05 | 20.1741 | 117.2 | 116.877 | 1.4872 | 0.99958
[12 empty] | 102.06 | 20.1772 | 117.2 | 116.7402 | 1.4938 | 0.99251
[12 empty] | 102.07 | 20.1728 | 117.2 | 116.8966 | 1.4982 | 0.99908
[12 empty] | 102.08 | 20.1783 | 117.2 | 116.8075 | 1.507 | 0.99678
[12 empty] | 102.09 | 20.1752 | 117.2 | 116.8039 | 1.5079 | 0.99496
[12 empty] | 102.1 | 20.1759 | 117.2 | 116.899 | 1.5131 | 0.99955
[12 empty] | 102.11 | 20.1789 | 117.2 | 116.7438 | 1.5171 | 0.99236
[12 empty] | 102.12 | 20.1744 | 117.2 | 116.8869 | 1.5207 | 0.99905
[12 empty] | 102.13 | 20.1796 | 117.2 | 116.7897 | 1.5274 | 0.99668
[12 empty] | 102.14 | 20.1764 | 117.2 | 116.7945 | 1.5279 | 0.9949
[12 empty] | 102.15 | 20.1773 | 117.2 | 116.8966 | 1.5321 | 0.99951
[12 empty] | 102.16 | 20.1803 | 117.2 | 116.7398 | 1.5368 | 0.99223
[12 empty] | 102.17 | 20.1759 | 117.2 | 116.8874 | 1.5363 | 0.99909
[12 empty] | 102.18 | 20.1812 | 117.2 | 116.7899 | 1.5398 | 0.99664
[12 empty] | 102.19 | 20.1782 | 117.2 | 116.7901 | 1.5386 | 0.99502
[12 empty] | 102.2 | 20.1791 | 117.2 | 116.8844 | 1.5392 | 0.99955
[12 empty] | 102.21 | 20.1819 | 117.2 | 116.7338 | 1.5394 | 0.99234
[12 empty] | 102.22 | 20.1773 | 117.2 | 116.8956 | 1.5387 | 0.99907
[12 empty] | 102.23 | 20.1824 | 117.2 | 116.8086 | 1.5411 | 0.99658
[12 empty] | 102.24 | 20.1791 | 117.2 | 116.8093 | 1.5365 | 0.99513
[12 empty] | 102.25 | 20.1799 | 117.2 | 116.8962 | 1.5366 | 0.99951
[12 empty] | 102.26 | 20.1827 | 117.2 | 116.7419 | 1.5351 | 0.99232
[12 empty] | 102.27 | 20.1783 | 117.2 | 116.897 | 1.5346 | 0.9991
[12 empty] | 102.28 | 20.1835 | 117.2 | 116.805 | 1.5368 | 0.99655
[12 empty] | 102.29 | 20.1802 | 117.2 | 116.8146 | 1.5331 | 0.9952
[12 empty] | 102.3 | 20.1804 | 117.2 | 116.9155 | 1.5299 | 0.99959
[12 empty] | 102.31 | 20.184 | 117.2 | 116.7536 | 1.53 | 0.99234
[12 empty] | 102.32 | 20.1796 | 117.2 | 116.8945 | 1.5255 | 0.99916
[12 empty] | 102.33 | 20.1849 | 117.2 | 116.7903 | 1.5257 | 0.99658
[12 empty] | 102.34 | 20.1816 | 117.2 | 116.8016 | 1.5234 | 0.99524
[12 empty] | 102.35 | 20.1827 | 117.2 | 116.8861 | 1.5254 | 0.99948
[12 empty] | 102.36 | 20.1852 | 117.2 | 116.7298 | 1.5245 | 0.99238
[12 empty] | 102.37 | 20.1808 | 117.2 | 116.8804 | 1.5207 | 0.99918
[12 empty] | 102.38 | 20.1859 | 117.2 | 116.7757 | 1.5238 | 0.99643
[12 empty] | 102.39 | 20.1832 | 117.2 | 116.7597 | 1.5382 | 0.99449
[12 empty] | 102.4 | 20.1831 | 117.2 | 116.8583 | 1.5459 | 0.99948
[12 empty] | 102.41 | 20.1852 | 117.2 | 116.7096 | 1.546 | 0.99233
[12 empty] | 102.42 | 20.1803 | 117.2 | 116.8581 | 1.5578 | 0.99891
[12 empty] | 102.43 | 20.1849 | 117.2 | 116.7703 | 1.5606 | 0.99646
[12 empty] | 102.44 | 20.1808 | 117.2 | 116.7623 | 1.5536 | 0.99556
[12 empty] | 102.45 | 20.1803 | 117.2 | 116.8575 | 1.5404 | 0.99967
[12 empty] | 102.46 | 20.1829 | 117.2 | 116.7003 | 1.5324 | 0.99285
[12 empty] | 102.47 | 20.1778 | 117.2 | 116.8515 | 1.5185 | 0.99943
[12 empty] | 102.48 | 20.1822 | 117.2 | 116.762 | 1.5038 | 0.99701
[12 empty] | 102.49 | 20.1778 | 117.2 | 116.7637 | 1.4673 | 0.99621
[12 empty] | 102.5 | 20.1777 | 117.2 | 116.8415 | 1.448 | 0.99974
[12 empty] | 102.51 | 20.1788 | 117.2 | 116.685 | 1.4267 | 0.99356
[12 empty] | 102.52 | 20.1734 | 117.2 | 116.8448 | 1.3862 | 0.99964
[12 empty] | 102.53 | 20.1775 | 117.2 | 116.7444 | 1.3666 | 0.99722
[12 empty] | 102.54 | 20.1727 | 117.2 | 116.7459 | 1.3419 | 0.99663
[12 empty] | 102.55 | 20.173 | 117.2 | 116.832 | 1.3274 | 0.99983
[12 empty] | 102.56 | 20.1743 | 117.2 | 116.6878 | 1.3055 | 0.99407
[12 empty] | 102.57 | 20.1691 | 117.2 | 116.8305 | 1.281 | 0.99977
[12 empty] | 102.58 | 20.1737 | 117.2 | 116.7262 | 1.2643 | 0.99761
[12 empty] | 102.59 | 20.1693 | 117.2 | 116.75 | 1.241 | 0.99714
[12 empty] | 102.6 | 20.1698 | 117.2 | 116.8475 | 1.2233 | 0.9999
[12 empty] | 102.61 | 20.1713 | 117.2 | 116.7036 | 1.2081 | 0.99437
[12 empty] | 102.62 | 20.1661 | 117.2 | 116.8329 | 1.204 | 0.9997
[12 empty] | 102.63 | 20.1709 | 117.2 | 116.7227 | 1.1897 | 0.99772
[12 empty] | 102.64 | 20.1665 | 117.2 | 116.7296 | 1.1722 | 0.9973
[12 empty] | 102.65 | 20.1662 | 117.2 | 116.814 | 1.1517 | 0.99996
[12 empty] | 102.66 | 20.1686 | 117.2 | 116.6737 | 1.1417 | 0.99459
[12 empty] | 102.67 | 20.1635 | 117.2 | 116.8388 | 1.13 | 0.99988
[12 empty] | 102.68 | 20.168 | 117.2 | 116.7351 | 1.1269 | 0.99771
[12 empty] | 102.69 | 20.1633 | 117.2 | 116.7539 | 1.1216 | 0.99733
[12 empty] | 102.7 | 20.1629 | 117.2 | 116.8395 | 1.1123 | 0.99996
[12 empty] | 102.71 | 20.1651 | 117.2 | 116.6874 | 1.1097 | 0.9945
[12 empty] | 102.72 | 20.1601 | 117.2 | 116.8401 | 1.0948 | 0.99985
[12 empty] | 102.73 | 20.1646 | 117.2 | 116.7378 | 1.1004 | 0.99753
[12 empty] | 102.74 | 20.1599 | 117.2 | 116.7624 | 1.1007 | 0.99728
[12 empty] | 102.75 | 20.1608 | 117.2 | 116.8328 | 1.1151 | 0.99988
[12 empty] | 102.76 | 20.1623 | 117.2 | 116.6849 | 1.1197 | 0.99435
[12 empty] | 102.77 | 20.1576 | 117.2 | 116.8425 | 1.1202 | 0.99987
[12 empty] | 102.78 | 20.1624 | 117.2 | 116.7345 | 1.1223 | 0.99764
[12 empty] | 102.79 | 20.1581 | 117.2 | 116.7648 | 1.1195 | 0.99743
[12 empty] | 102.8 | 20.1591 | 117.2 | 116.8293 | 1.1312 | 0.99988
[12 empty] | 102.81 | 20.1603 | 117.2 | 116.6885 | 1.129 | 0.99461
[12 empty] | 102.82 | 20.1556 | 117.2 | 116.845 | 1.1265 | 0.99987
[12 empty] | 102.83 | 20.1601 | 117.2 | 116.725 | 1.1269 | 0.99751
[12 empty] | 102.84 | 20.1554 | 117.2 | 116.7411 | 1.1226 | 0.99744
[12 empty] | 102.85 | 20.1564 | 117.2 | 116.8115 | 1.1239 | 0.99987
[12 empty] | 102.86 | 20.1576 | 117.2 | 116.678 | 1.1202 | 0.99454
[12 empty] | 102.87 | 20.153 | 117.2 | 116.8461 | 1.1203 | 0.99987
[12 empty] | 102.88 | 20.1576 | 117.2 | 116.7486 | 1.1253 | 0.99747
[12 empty] | 102.89 | 20.1531 | 117.2 | 116.7801 | 1.1224 | 0.99753
[12 empty] | 102.9 | 20.1545 | 117.2 | 116.8446 | 1.1259 | 0.99986
[12 empty] | 102.91 | 20.156 | 117.2 | 116.7084 | 1.1292 | 0.99444
[12 empty] | 102.92 | 20.1518 | 117.2 | 116.8661 | 1.1305 | 0.99986
[12 empty] | 102.93 | 20.1569 | 117.2 | 116.7551 | 1.1347 | 0.99737
[12 empty] | 102.94 | 20.1529 | 117.2 | 116.7911 | 1.1358 | 0.9974
[12 empty] | 102.95 | 20.1548 | 117.2 | 116.8745 | 1.1469 | 0.99977
[12 empty] | 102.96 | 20.1565 | 117.2 | 116.7486 | 1.1631 | 0.99367
[12 empty] | 102.97 | 20.1527 | 117.2 | 116.9021 | 1.1821 | 0.99968
[12 empty] | 102.98 | 20.1582 | 117.2 | 116.7873 | 1.2081 | 0.99647
[12 empty] | 102.99 | 20.1545 | 117.2 | 116.8263 | 1.232 | 0.99663
[12 empty] | 103 | 20.1567 | 117.2 | 116.8751 | 1.2596 | 0.99953
[12 empty] | 103.01 | 20.1585 | 117.2 | 116.7299 | 1.2891 | 0.99282
[12 empty] | 103.02 | 20.1549 | 117.2 | 116.8981 | 1.321 | 0.99947
[12 empty] | 103.03 | 20.1604 | 117.2 | 116.8032 | 1.3624 | 0.99568
[12 empty] | 103.04 | 20.1567 | 117.2 | 116.8368 | 1.3978 | 0.99599
[12 empty] | 103.05 | 20.1591 | 117.2 | 116.917 | 1.4342 | 0.99921
[12 empty] | 103.06 | 20.1615 | 117.2 | 116.7907 | 1.4695 | 0.99159
[12 empty] | 103.07 | 20.1582 | 117.2 | 116.9345 | 1.4954 | 0.99926
[12 empty] | 103.08 | 20.1641 | 117.2 | 116.8339 | 1.5245 | 0.99517
[12 empty] | 103.09 | 20.1605 | 117.2 | 116.8741 | 1.5474 | 0.99565
[12 empty] | 103.1 | 20.1631 | 117.2 | 116.9267 | 1.5748 | 0.99902
[12 empty] | 103.11 | 20.165 | 117.2 | 116.7939 | 1.5974 | 0.99145
[12 empty] | 103.12 | 20.1617 | 117.2 | 116.9416 | 1.6127 | 0.99919
[12 empty] | 103.13 | 20.1674 | 117.2 | 116.8236 | 1.6309 | 0.99482
[12 empty] | 103.14 | 20.1636 | 117.2 | 116.861 | 1.6421 | 0.99548
[12 empty] | 103.15 | 20.166 | 117.2 | 116.9299 | 1.6558 | 0.99892
[12 empty] | 103.16 | 20.1676 | 117.2 | 116.8057 | 1.6635 | 0.99111
[12 empty] | 103.17 | 20.1641 | 117.2 | 116.952 | 1.6715 | 0.9991
[12 empty] | 103.18 | 20.1695 | 117.2 | 116.8335 | 1.6824 | 0.99464
[12 empty] | 103.19 | 20.1654 | 117.2 | 116.8681 | 1.6853 | 0.99552
[12 empty] | 103.2 | 20.1677 | 117.2 | 116.9079 | 1.6892 | 0.99893
[12 empty] | 103.21 | 20.1693 | 117.2 | 116.773 | 1.6937 | 0.99117
[12 empty] | 103.22 | 20.1656 | 117.2 | 116.9368 | 1.6964 | 0.99914
[12 empty] | 103.23 | 20.171 | 117.2 | 116.8289 | 1.702 | 0.99453
[12 empty] | 103.24 | 20.167 | 117.2 | 116.8769 | 1.7036 | 0.99541
[12 empty] | 103.25 | 20.1694 | 117.2 | 116.9329 | 1.7098 | 0.99878
[12 empty] | 103.26 | 20.1708 | 117.2 | 116.805 | 1.7117 | 0.99098
[12 empty] | 103.27 | 20.1672 | 117.2 | 116.948 | 1.7111 | 0.99912
[12 empty] | 103.28 | 20.1727 | 117.2 | 116.8265 | 1.7157 | 0.9944
[12 empty] | 103.29 | 20.1684 | 117.2 | 116.8657 | 1.7161 | 0.9955
[12 empty] | 103.3 | 20.1707 | 117.2 | 116.9168 | 1.7218 | 0.9988
[12 empty] | 103.31 | 20.172 | 117.2 | 116.795 | 1.7241 | 0.99102
[12 empty] | 103.32 | 20.1685 | 117.2 | 116.9418 | 1.7266 | 0.99909
[12 empty] | 103.33 | 20.1738 | 117.2 | 116.8036 | 1.7342 | 0.99414
[12 empty] | 103.34 | 20.1695 | 117.2 | 116.8379 | 1.7327 | 0.99548
[12 empty] | 103.35 | 20.172 | 117.2 | 116.8747 | 1.7343 | 0.99874
[12 empty] | 103.36 | 20.1734 | 117.2 | 116.7564 | 1.7327 | 0.99109
[12 empty] | 103.37 | 20.1701 | 117.2 | 116.9076 | 1.7324 | 0.99912
[12 empty] | 103.38 | 20.1754 | 117.2 | 116.7826 | 1.7336 | 0.99435
[12 empty] | 103.39 | 20.1713 | 117.2 | 116.8444 | 1.7302 | 0.99565
[12 empty] | 103.4 | 20.1738 | 117.2 | 116.8945 | 1.7334 | 0.99872
[12 empty] | 103.41 | 20.1749 | 117.2 | 116.7835 | 1.7331 | 0.99104
[12 empty] | 103.42 | 20.1713 | 117.2 | 116.927 | 1.7321 | 0.99911
[12 empty] | 103.43 | 20.1766 | 117.2 | 116.8016 | 1.7321 | 0.99414
[12 empty] | 103.44 | 20.1722 | 117.2 | 116.8537 | 1.7285 | 0.99565
[12 empty] | 103.45 | 20.1749 | 117.2 | 116.8907 | 1.7278 | 0.99876
[12 empty] | 103.46 | 20.1761 | 117.2 | 116.7553 | 1.7193 | 0.99164
[12 empty] | 103.47 | 20.1729 | 117.2 | 116.8849 | 1.7026 | 0.99943
[12 empty] | 103.48 | 20.1784 | 117.2 | 116.7612 | 1.6789 | 0.99551
[12 empty] | 103.49 | 20.1743 | 117.2 | 116.8127 | 1.6388 | 0.9973
[12 empty] | 103.5 | 20.177 | 117.2 | 116.8399 | 1.5958 | 0.99957
[12 empty] | 103.51 | 20.1781 | 117.2 | 116.7098 | 1.5432 | 0.99415
[12 empty] | 103.52 | 20.1746 | 117.2 | 116.8658 | 1.4854 | 0.99991
[12 empty] | 103.53 | 20.1797 | 117.2 | 116.7258 | 1.4254 | 0.99689
[12 empty] | 103.54 | 20.1752 | 117.2 | 116.7779 | 1.3587 | 0.99817
[12 empty] | 103.55 | 20.1776 | 117.2 | 116.8181 | 1.2991 | 0.99979
[12 empty] | 103.56 | 20.1782 | 117.2 | 116.691 | 1.2406 | 0.99492
[12 empty] | 103.57 | 20.1746 | 117.2 | 116.8562 | 1.1894 | 0.99997
[12 empty] | 103.58 | 20.1796 | 117.2 | 116.7179 | 1.1516 | 0.9971
[12 empty] | 103.59 | 20.175 | 117.2 | 116.775 | 1.1183 | 0.99837
[12 empty] | 103.6 | 20.1773 | 117.2 | 116.8124 | 1.0949 | 0.99984
[12 empty] | 103.61 | 20.1776 | 117.2 | 116.6998 | 1.0742 | 0.9952
[12 empty] | 103.62 | 20.1739 | 117.2 | 116.8724 | 1.0557 | 0.99999
[12 empty] | 103.63 | 20.1789 | 117.2 | 116.7277 | 1.0491 | 0.99715
[12 empty] | 103.64 | 20.1744 | 117.2 | 116.797 | 1.0375 | 0.9985
[12 empty] | 103.65 | 20.1775 | 117.2 | 116.8389 | 1.0309 | 0.99985
[12 empty] | 103.66 | 20.1787 | 117.2 | 116.7142 | 1.0265 | 0.99514
[12 empty] | 103.67 | 20.1757 | 117.2 | 116.875 | 1.018 | 0.99999
[12 empty] | 103.68 | 20.1813 | 117.2 | 116.7397 | 1.0155 | 0.99719
[12 empty] | 103.69 | 20.1769 | 117.2 | 116.8043 | 1.0087 | 0.99856
[12 empty] | 103.7 | 20.18 | 117.2 | 116.8264 | 1.0075 | 0.99985
[12 empty] | 103.71 | 20.1806 | 117.2 | 116.7054 | 1.0067 | 0.99524
[12 empty] | 103.72 | 20.1773 | 117.2 | 116.8674 | 1.0056 | 0.99999
[12 empty] | 103.73 | 20.1826 | 117.2 | 116.7304 | 1.0086 | 0.99703
[12 empty] | 103.74 | 20.1781 | 117.2 | 116.7811 | 1.0087 | 0.9985
[12 empty] | 103.75 | 20.1811 | 117.2 | 116.8059 | 1.0132 | 0.99981
[12 empty] | 103.76 | 20.1828 | 117.2 | 116.6854 | 1.0169 | 0.99496
[12 empty] | 103.77 | 20.179 | 117.2 | 116.8461 | 1.0194 | 0.99999
[12 empty] | 103.78 | 20.1844 | 117.2 | 116.712 | 1.0243 | 0.99701
[12 empty] | 103.79 | 20.18 | 117.2 | 116.7771 | 1.0229 | 0.9986
[12 empty] | 103.8 | 20.1832 | 117.2 | 116.8053 | 1.0277 | 0.99981
[12 empty] | 103.81 | 20.1841 | 117.2 | 116.6925 | 1.0303 | 0.99512
[12 empty] | 103.82 | 20.1813 | 117.2 | 116.84 | 1.0311 | 0.99999
[12 empty] | 103.83 | 20.1866 | 117.2 | 116.7007 | 1.0314 | 0.99702
[12 empty] | 103.84 | 20.1822 | 117.2 | 116.7719 | 1.0255 | 0.99866
[12 empty] | 103.85 | 20.1855 | 117.2 | 116.8059 | 1.0263 | 0.99981
[12 empty] | 103.86 | 20.1861 | 117.2 | 116.6969 | 1.022 | 0.99517
[12 empty] | 103.87 | 20.1831 | 117.2 | 116.858 | 1.0187 | 0.99999
[12 empty] | 103.88 | 20.1883 | 117.2 | 116.7251 | 1.0197 | 0.99697
[12 empty] | 103.89 | 20.1835 | 117.2 | 116.7964 | 1.0154 | 0.99871
[12 empty] | 103.9 | 20.1865 | 117.2 | 116.8176 | 1.0173 | 0.99979
[12 empty] | 103.91 | 20.1866 | 117.2 | 116.7046 | 1.0166 | 0.99515
[12 empty] | 103.92 | 20.1833 | 117.2 | 116.8585 | 1.0228 | 0.99997
[12 empty] | 103.93 | 20.1878 | 117.2 | 116.7123 | 1.0358 | 0.99651
[12 empty] | 103.94 | 20.1826 | 117.2 | 116.7841 | 1.0469 | 0.99836
[12 empty] | 103.95 | 20.1852 | 117.2 | 116.8003 | 1.0652 | 0.99959
[12 empty] | 103.96 | 20.1851 | 117.2 | 116.7122 | 1.0774 | 0.99457
[12 empty] | 103.97 | 20.1816 | 117.2 | 116.8616 | 1.0997 | 0.99989
[12 empty] | 103.98 | 20.186 | 117.2 | 116.731 | 1.132 | 0.99561
[12 empty] | 103.99 | 20.1808 | 117.2 | 116.821 | 1.1478 | 0.99828
[12 empty] | 104 | 20.1834 | 117.2 | 116.817 | 1.2026 | 0.99887
[12 empty] | 104.01 | 20.183 | 117.2 | 116.7359 | 1.2397 | 0.9932
[12 empty] | 104.02 | 20.1795 | 117.2 | 116.886 | 1.274 | 0.9997
[12 empty] | 104.03 | 20.184 | 117.2 | 116.7322 | 1.3303 | 0.99382
[12 empty] | 104.04 | 20.1788 | 117.2 | 116.8458 | 1.3496 | 0.99777
[12 empty] | 104.05 | 20.1815 | 117.2 | 116.8473 | 1.3895 | 0.99882
[12 empty] | 104.06 | 20.1811 | 117.2 | 116.7636 | 1.4229 | 0.99273
[12 empty] | 104.07 | 20.1777 | 117.2 | 116.904 | 1.4549 | 0.99954
[12 empty] | 104.08 | 20.182 | 117.2 | 116.7571 | 1.5016 | 0.9932
[12 empty] | 104.09 | 20.1764 | 117.2 | 116.8714 | 1.5268 | 0.99748
[12 empty] | 104.1 | 20.1789 | 117.2 | 116.8545 | 1.5566 | 0.99806
[12 empty] | 104.11 | 20.1783 | 117.2 | 116.7859 | 1.574 | 0.99217
[12 empty] | 104.12 | 20.1748 | 117.2 | 116.9278 | 1.5932 | 0.99943
[12 empty] | 104.13 | 20.1791 | 117.2 | 116.7813 | 1.6095 | 0.9929
[12 empty] | 104.14 | 20.1737 | 117.2 | 116.8798 | 1.6207 | 0.99738
[12 empty] | 104.15 | 20.1763 | 117.2 | 116.8523 | 1.6524 | 0.99794
[12 empty] | 104.16 | 20.1756 | 117.2 | 116.7903 | 1.6628 | 0.9921
[12 empty] | 104.17 | 20.172 | 117.2 | 116.9304 | 1.6753 | 0.99933
[12 empty] | 104.18 | 20.1764 | 117.2 | 116.7786 | 1.6888 | 0.9924
[12 empty] | 104.19 | 20.1708 | 117.2 | 116.8923 | 1.6962 | 0.99721
[12 empty] | 104.2 | 20.1732 | 117.2 | 116.8649 | 1.7053 | 0.99777
[12 empty] | 104.21 | 20.1723 | 117.2 | 116.7936 | 1.7089 | 0.99195
[12 empty] | 104.22 | 20.1688 | 117.2 | 116.9354 | 1.7147 | 0.99932
[12 empty] | 104.23 | 20.173 | 117.2 | 116.7769 | 1.7237 | 0.99236
[12 empty] | 104.24 | 20.1674 | 117.2 | 116.8899 | 1.7247 | 0.99734
[12 empty] | 104.25 | 20.1702 | 117.2 | 116.8652 | 1.7302 | 0.99776
[12 empty] | 104.26 | 20.1694 | 117.2 | 116.7973 | 1.7333 | 0.9919
[12 empty] | 104.27 | 20.166 | 117.2 | 116.9418 | 1.7321 | 0.99935
[12 empty] | 104.28 | 20.1702 | 117.2 | 116.7744 | 1.7319 | 0.99241
[12 empty] | 104.29 | 20.1647 | 117.2 | 116.8863 | 1.7268 | 0.99739
[12 empty] | 104.3 | 20.1674 | 117.2 | 116.8564 | 1.7276 | 0.99774
[12 empty] | 104.31 | 20.1663 | 117.2 | 116.7844 | 1.7259 | 0.99205
[12 empty] | 104.32 | 20.1627 | 117.2 | 116.9282 | 1.7239 | 0.99936
[12 empty] | 104.33 | 20.1667 | 117.2 | 116.7733 | 1.7131 | 0.993
[12 empty] | 104.34 | 20.161 | 117.2 | 116.8893 | 1.7123 | 0.99737
[12 empty] | 104.35 | 20.1637 | 117.2 | 116.8579 | 1.7165 | 0.99762
[12 empty] | 104.36 | 20.1626 | 117.2 | 116.7997 | 1.7158 | 0.99195
[12 empty] | 104.37 | 20.1593 | 117.2 | 116.9467 | 1.7181 | 0.99931
[12 empty] | 104.38 | 20.1636 | 117.2 | 116.7815 | 1.7211 | 0.99222
[12 empty] | 104.39 | 20.158 | 117.2 | 116.9003 | 1.7196 | 0.99744
[12 empty] | 104.4 | 20.161 | 117.2 | 116.8689 | 1.7237 | 0.9976
[12 empty] | 104.41 | 20.1602 | 117.2 | 116.7993 | 1.7244 | 0.992
[12 empty] | 104.42 | 20.1574 | 117.2 | 116.9385 | 1.7255 | 0.99934
[12 empty] | 104.43 | 20.162 | 117.2 | 116.7764 | 1.7384 | 0.99223
[12 empty] | 104.44 | 20.1569 | 117.2 | 116.9027 | 1.7346 | 0.9975
[12 empty] | 104.45 | 20.1607 | 117.2 | 116.8685 | 1.7356 | 0.99758
[12 empty] | 104.46 | 20.1602 | 117.2 | 116.8086 | 1.7271 | 0.99246
[12 empty] | 104.47 | 20.1579 | 117.2 | 116.9436 | 1.7146 | 0.99952
[12 empty] | 104.48 | 20.163 | 117.2 | 116.7892 | 1.6953 | 0.99335
[12 empty] | 104.49 | 20.1585 | 117.2 | 116.9007 | 1.6688 | 0.99829
[12 empty] | 104.5 | 20.1624 | 117.2 | 116.8602 | 1.6432 | 0.9984
[12 empty] | 104.51 | 20.1622 | 117.2 | 116.7964 | 1.6091 | 0.99397
[12 empty] | 104.52 | 20.1602 | 117.2 | 116.9143 | 1.574 | 0.99982
[12 empty] | 104.53 | 20.1652 | 117.2 | 116.7444 | 1.5298 | 0.99469
[12 empty] | 104.54 | 20.1605 | 117.2 | 116.8561 | 1.4748 | 0.99906
[12 empty] | 104.55 | 20.1646 | 117.2 | 116.8214 | 1.4185 | 0.99913
[12 empty] | 104.56 | 20.1644 | 117.2 | 116.7532 | 1.3588 | 0.99562
[12 empty] | 104.57 | 20.1623 | 117.2 | 116.8911 | 1.3046 | 0.99999
[12 empty] | 104.58 | 20.167 | 117.2 | 116.7487 | 1.2549 | 0.99587
[12 empty] | 104.59 | 20.1622 | 117.2 | 116.8643 | 1.2045 | 0.99944
[12 empty] | 104.6 | 20.1658 | 117.2 | 116.8299 | 1.1611 | 0.99939
[12 empty] | 104.61 | 20.1651 | 117.2 | 116.7727 | 1.1153 | 0.99619
[12 empty] | 104.62 | 20.1626 | 117.2 | 116.9086 | 1.0762 | 1
[12 empty] | 104.63 | 20.1671 | 117.2 | 116.7519 | 1.0468 | 0.99607
[12 empty] | 104.64 | 20.1622 | 117.2 | 116.8812 | 1.0217 | 0.99952
[12 empty] | 104.65 | 20.166 | 117.2 | 116.8511 | 1.0046 | 0.99945
[12 empty] | 104.66 | 20.1656 | 117.2 | 116.786 | 0.98734 | 0.99638
[12 empty] | 104.67 | 20.1637 | 117.2 | 116.904 | 0.97414 | 1
[12 empty] | 104.68 | 20.1687 | 117.2 | 116.7476 | 0.96706 | 0.99618
[12 empty] | 104.69 | 20.164 | 117.2 | 116.8585 | 0.95699 | 0.99959
[12 empty] | 104.7 | 20.168 | 117.2 | 116.823 | 0.95375 | 0.99944
[12 empty] | 104.71 | 20.1676 | 117.2 | 116.7871 | 0.95067 | 0.99632
[12 empty] | 104.72 | 20.1657 | 117.2 | 116.9186 | 0.94812 | 1
[12 empty] | 104.73 | 20.1705 | 117.2 | 116.7498 | 0.9445 | 0.99623
[12 empty] | 104.74 | 20.1657 | 117.2 | 116.8743 | 0.93704 | 0.99963
[12 empty] | 104.75 | 20.17 | 117.2 | 116.8267 | 0.93764 | 0.99944
[12 empty] | 104.76 | 20.1695 | 117.2 | 116.7809 | 0.93498 | 0.99649
[12 empty] | 104.77 | 20.1677 | 117.2 | 116.919 | 0.93095 | 0.99999
[12 empty] | 104.78 | 20.1726 | 117.2 | 116.7502 | 0.93194 | 0.99614
[12 empty] | 104.79 | 20.1678 | 117.2 | 116.8772 | 0.93095 | 0.99961
[12 empty] | 104.8 | 20.1719 | 117.2 | 116.8299 | 0.93339 | 0.9994
[12 empty] | 104.81 | 20.1711 | 117.2 | 116.7891 | 0.93063 | 0.99643
[12 empty] | 104.82 | 20.1694 | 117.2 | 116.9184 | 0.9302 | 1
[12 empty] | 104.83 | 20.1742 | 117.2 | 116.7675 | 0.93534 | 0.99601
[12 empty] | 104.84 | 20.1694 | 117.2 | 116.8998 | 0.93629 | 0.99961
[12 empty] | 104.85 | 20.1737 | 117.2 | 116.8472 | 0.93935 | 0.99939
[12 empty] | 104.86 | 20.1733 | 117.2 | 116.8119 | 0.93989 | 0.99647
[12 empty] | 104.87 | 20.1717 | 117.2 | 116.9319 | 0.94358 | 1
[12 empty] | 104.88 | 20.1766 | 117.2 | 116.7625 | 0.94574 | 0.99604
[12 empty] | 104.89 | 20.1719 | 117.2 | 116.8882 | 0.9441 | 0.99963
[12 empty] | 104.9 | 20.1761 | 117.2 | 116.8279 | 0.94736 | 0.99934
[12 empty] | 104.91 | 20.1752 | 117.2 | 116.7901 | 0.94667 | 0.99646
[12 empty] | 104.92 | 20.1732 | 117.2 | 116.9187 | 0.9456 | 1
[12 empty] | 104.93 | 20.1777 | 117.2 | 116.7679 | 0.94712 | 0.99594
[12 empty] | 104.94 | 20.1726 | 117.2 | 116.9089 | 0.94644 | 0.99962
[12 empty] | 104.95 | 20.1763 | 117.2 | 116.8458 | 0.95029 | 0.99932
[12 empty] | 104.96 | 20.1749 | 117.2 | 116.7983 | 0.95125 | 0.99643
[12 empty] | 104.97 | 20.1727 | 117.2 | 116.9269 | 0.95669 | 1
[12 empty] | 104.98 | 20.1768 | 117.2 | 116.7672 | 0.96578 | 0.99564
[12 empty] | 104.99 | 20.1711 | 117.2 | 116.9107 | 0.97265 | 0.99953
[12 empty] | 105 | 20.1746 | 117.2 | 116.8556 | 0.98643 | 0.99907
[12 empty] | 105.01 | 20.173 | 117.2 | 116.8176 | 0.99939 | 0.99591
[12 empty] | 105.02 | 20.1709 | 117.2 | 116.9461 | 1.0185 | 0.99998
[12 empty] | 105.03 | 20.1749 | 117.2 | 116.7906 | 1.0367 | 0.9951
[12 empty] | 105.04 | 20.1696 | 117.2 | 116.921 | 1.0551 | 0.99933
[12 empty] | 105.05 | 20.1733 | 117.2 | 116.8697 | 1.0797 | 0.99879
[12 empty] | 105.06 | 20.1716 | 117.2 | 116.8325 | 1.1007 | 0.99551
[12 empty] | 105.07 | 20.1692 | 117.2 | 116.9548 | 1.1241 | 0.99993
[12 empty] | 105.08 | 20.173 | 117.2 | 116.7923 | 1.1475 | 0.9945
[12 empty] | 105.09 | 20.1673 | 117.2 | 116.9319 | 1.1684 | 0.99916
[12 empty] | 105.1 | 20.1705 | 117.2 | 116.8762 | 1.1906 | 0.99854
[12 empty] | 105.11 | 20.1684 | 117.2 | 116.8238 | 1.2069 | 0.99515
[12 empty] | 105.12 | 20.1659 | 117.2 | 116.9519 | 1.224 | 0.99988
[12 empty] | 105.13 | 20.1696 | 117.2 | 116.7795 | 1.2417 | 0.9942
[12 empty] | 105.14 | 20.1639 | 117.2 | 116.9085 | 1.2535 | 0.9991
[12 empty] | 105.15 | 20.1675 | 117.2 | 116.8436 | 1.269 | 0.99839
[12 empty] | 105.16 | 20.1658 | 117.2 | 116.7984 | 1.2809 | 0.99494
[12 empty] | 105.17 | 20.1635 | 117.2 | 116.9201 | 1.2933 | 0.99984
[12 empty] | 105.18 | 20.1671 | 117.2 | 116.7395 | 1.301 | 0.99409
[12 empty] | 105.19 | 20.1613 | 117.2 | 116.8811 | 1.3058 | 0.99906
[12 empty] | 105.2 | 20.1648 | 117.2 | 116.8301 | 1.3155 | 0.99827
[12 empty] | 105.21 | 20.1627 | 117.2 | 116.7947 | 1.3201 | 0.99492
[12 empty] | 105.22 | 20.1603 | 117.2 | 116.9079 | 1.3252 | 0.99984
[12 empty] | 105.23 | 20.164 | 117.2 | 116.7432 | 1.3293 | 0.99398
[12 empty] | 105.24 | 20.1585 | 117.2 | 116.8898 | 1.3319 | 0.99904
[12 empty] | 105.25 | 20.1621 | 117.2 | 116.8345 | 1.3357 | 0.99828
[12 empty] | 105.26 | 20.1602 | 117.2 | 116.8024 | 1.3341 | 0.99501
[12 empty] | 105.27 | 20.1581 | 117.2 | 116.9246 | 1.3339 | 0.99984
[12 empty] | 105.28 | 20.1617 | 117.2 | 116.7655 | 1.3357 | 0.994
[12 empty] | 105.29 | 20.1561 | 117.2 | 116.8964 | 1.3355 | 0.99906
[12 empty] | 105.3 | 20.1596 | 117.2 | 116.8292 | 1.3375 | 0.99821
[12 empty] | 105.31 | 20.1574 | 117.2 | 116.8005 | 1.3375 | 0.99492
[12 empty] | 105.32 | 20.1551 | 117.2 | 116.9298 | 1.3358 | 0.99985
[12 empty] | 105.33 | 20.1587 | 117.2 | 116.7748 | 1.3375 | 0.99388
[12 empty] | 105.34 | 20.153 | 117.2 | 116.9133 | 1.334 | 0.99912
[12 empty] | 105.35 | 20.1566 | 117.2 | 116.8502 | 1.3371 | 0.99818
[12 empty] | 105.36 | 20.1544 | 117.2 | 116.8156 | 1.3372 | 0.99501
[12 empty] | 105.37 | 20.152 | 117.2 | 116.938 | 1.3351 | 0.99986
[12 empty] | 105.38 | 20.1556 | 117.2 | 116.775 | 1.3377 | 0.99385
[12 empty] | 105.39 | 20.1498 | 117.2 | 116.9067 | 1.3344 | 0.99913
[12 empty] | 105.4 | 20.1534 | 117.2 | 116.8401 | 1.3361 | 0.99816
[12 empty] | 105.41 | 20.1511 | 117.2 | 116.7973 | 1.3337 | 0.99504
[12 empty] | 105.42 | 20.1492 | 117.2 | 116.9145 | 1.3352 | 0.99984
[12 empty] | 105.43 | 20.1531 | 117.2 | 116.7666 | 1.3372 | 0.99377
[12 empty] | 105.44 | 20.1478 | 117.2 | 116.8994 | 1.3353 | 0.99916
[12 empty] | 105.45 | 20.1521 | 117.2 | 116.843 | 1.3362 | 0.99815
[12 empty] | 105.46 | 20.1506 | 117.2 | 116.8069 | 1.3345 | 0.99509
[12 empty] | 105.47 | 20.1493 | 117.2 | 116.9112 | 1.3347 | 0.99986
[12 empty] | 105.48 | 20.1536 | 117.2 | 116.7493 | 1.3323 | 0.99398
[12 empty] | 105.49 | 20.1487 | 117.2 | 116.8884 | 1.3263 | 0.99925
[12 empty] | 105.5 | 20.1533 | 117.2 | 116.815 | 1.3227 | 0.99826
[12 empty] | 105.51 | 20.152 | 117.2 | 116.7708 | 1.3144 | 0.99544
[12 empty] | 105.52 | 20.151 | 117.2 | 116.8967 | 1.307 | 0.9999
[12 empty] | 105.53 | 20.1557 | 117.2 | 116.7348 | 1.2978 | 0.99427
[12 empty] | 105.54 | 20.1512 | 117.2 | 116.8658 | 1.2848 | 0.9994
[12 empty] | 105.55 | 20.1561 | 117.2 | 116.7938 | 1.2744 | 0.99846
[12 empty] | 105.56 | 20.1548 | 117.2 | 116.7624 | 1.2577 | 0.99587
[12 empty] | 105.57 | 20.1537 | 117.2 | 116.8681 | 1.2466 | 0.99994
[12 empty] | 105.58 | 20.1578 | 117.2 | 116.7189 | 1.2344 | 0.99462
[12 empty] | 105.59 | 20.1529 | 117.2 | 116.849 | 1.2214 | 0.99948
[12 empty] | 105.6 | 20.1575 | 117.2 | 116.7705 | 1.2121 | 0.99853
[12 empty] | 105.61 | 20.1561 | 117.2 | 116.7519 | 1.199 | 0.99603
[12 empty] | 105.62 | 20.1551 | 117.2 | 116.8653 | 1.1904 | 0.99995
[12 empty] | 105.63 | 20.1594 | 117.2 | 116.7163 | 1.1797 | 0.99482
[12 empty] | 105.64 | 20.1548 | 117.2 | 116.8496 | 1.1713 | 0.99954
[12 empty] | 105.65 | 20.1596 | 117.2 | 116.7727 | 1.1664 | 0.99859
[12 empty] | 105.66 | 20.1583 | 117.2 | 116.7466 | 1.1592 | 0.99618
[12 empty] | 105.67 | 20.1574 | 117.2 | 116.8523 | 1.1546 | 0.99996
[12 empty] | 105.68 | 20.1617 | 117.2 | 116.6915 | 1.1504 | 0.99484
[12 empty] | 105.69 | 20.1569 | 117.2 | 116.8338 | 1.1443 | 0.99957
[12 empty] | 105.7 | 20.1616 | 117.2 | 116.7615 | 1.142 | 0.99859
[12 empty] | 105.71 | 20.16 | 117.2 | 116.742 | 1.1369 | 0.99625
[12 empty] | 105.72 | 20.1591 | 117.2 | 116.8553 | 1.1332 | 0.99997
[12 empty] | 105.73 | 20.1633 | 117.2 | 116.6989 | 1.1322 | 0.99487
[12 empty] | 105.74 | 20.1586 | 117.2 | 116.8445 | 1.127 | 0.99961
[12 empty] | 105.75 | 20.1635 | 117.2 | 116.7728 | 1.1269 | 0.99859
[12 empty] | 105.76 | 20.1622 | 117.2 | 116.7483 | 1.1241 | 0.9963
[12 empty] | 105.77 | 20.1615 | 117.2 | 116.8426 | 1.1213 | 0.99997
[12 empty] | 105.78 | 20.1658 | 117.2 | 116.6833 | 1.1197 | 0.99492
[12 empty] | 105.79 | 20.1611 | 117.2 | 116.8191 | 1.1173 | 0.99961
[12 empty] | 105.8 | 20.1659 | 117.2 | 116.7437 | 1.1203 | 0.99851
[12 empty] | 105.81 | 20.1643 | 117.2 | 116.7325 | 1.1205 | 0.99625
[12 empty] | 105.82 | 20.1635 | 117.2 | 116.842 | 1.1222 | 0.99996
[12 empty] | 105.83 | 20.1676 | 117.2 | 116.6796 | 1.1246 | 0.99475
[12 empty] | 105.84 | 20.163 | 117.2 | 116.821 | 1.1269 | 0.99958
[12 empty] | 105.85 | 20.1676 | 117.2 | 116.7571 | 1.1277 | 0.99857
[12 empty] | 105.86 | 20.1659 | 117.2 | 116.7446 | 1.1256 | 0.99639
[12 empty] | 105.87 | 20.1653 | 117.2 | 116.8517 | 1.1275 | 0.99996
[12 empty] | 105.88 | 20.1695 | 117.2 | 116.696 | 1.131 | 0.99475
[12 empty] | 105.89 | 20.1648 | 117.2 | 116.8367 | 1.1295 | 0.99963
[12 empty] | 105.9 | 20.1696 | 117.2 | 116.7548 | 1.1311 | 0.99847
[12 empty] | 105.91 | 20.168 | 117.2 | 116.7478 | 1.1302 | 0.99629
[12 empty] | 105.92 | 20.1673 | 117.2 | 116.8731 | 1.132 | 0.99995
[12 empty] | 105.93 | 20.1714 | 117.2 | 116.7121 | 1.1336 | 0.99467
[12 empty] | 105.94 | 20.1666 | 117.2 | 116.8665 | 1.1303 | 0.99963
[12 empty] | 105.95 | 20.1714 | 117.2 | 116.789 | 1.1368 | 0.99839
[12 empty] | 105.96 | 20.1694 | 117.2 | 116.7755 | 1.1401 | 0.99626
[12 empty] | 105.97 | 20.1683 | 117.2 | 116.8921 | 1.1444 | 0.99994
[12 empty] | 105.98 | 20.1719 | 117.2 | 116.741 | 1.153 | 0.99431
[12 empty] | 105.99 | 20.1666 | 117.2 | 116.892 | 1.164 | 0.99946
[12 empty] | 106 | 20.1706 | 117.2 | 116.8106 | 1.1809 | 0.99797
[12 empty] | 106.01 | 20.1679 | 117.2 | 116.8033 | 1.1963 | 0.9956
[12 empty] | 106.02 | 20.1666 | 117.2 | 116.9143 | 1.2167 | 0.9998
[12 empty] | 106.03 | 20.1702 | 117.2 | 116.7618 | 1.2415 | 0.99335
[12 empty] | 106.04 | 20.1649 | 117.2 | 116.9234 | 1.2654 | 0.99923
[12 empty] | 106.05 | 20.1693 | 117.2 | 116.8512 | 1.2953 | 0.99745
[12 empty] | 106.06 | 20.167 | 117.2 | 116.8334 | 1.3239 | 0.99494
[12 empty] | 106.07 | 20.166 | 117.2 | 116.9458 | 1.3541 | 0.99967
[12 empty] | 106.08 | 20.1693 | 117.2 | 116.7928 | 1.3811 | 0.99281
[12 empty] | 106.09 | 20.1639 | 117.2 | 116.9421 | 1.4034 | 0.99904
[12 empty] | 106.1 | 20.1682 | 117.2 | 116.8682 | 1.4297 | 0.99706
[12 empty] | 106.11 | 20.1655 | 117.2 | 116.8504 | 1.45 | 0.99462
[12 empty] | 106.12 | 20.1641 | 117.2 | 116.9595 | 1.4704 | 0.99954
[12 empty] | 106.13 | 20.1675 | 117.2 | 116.8048 | 1.4907 | 0.99215
[12 empty] | 106.14 | 20.1622 | 117.2 | 116.9452 | 1.5112 | 0.99878
[12 empty] | 106.15 | 20.1663 | 117.2 | 116.8553 | 1.5319 | 0.99666
[12 empty] | 106.16 | 20.1635 | 117.2 | 116.8391 | 1.5443 | 0.99431
[12 empty] | 106.17 | 20.1624 | 117.2 | 116.9471 | 1.5628 | 0.99939
[12 empty] | 106.18 | 20.1655 | 117.2 | 116.7979 | 1.5791 | 0.99183
[12 empty] | 106.19 | 20.1598 | 117.2 | 116.9554 | 1.5925 | 0.99873
[12 empty] | 106.2 | 20.1639 | 117.2 | 116.8768 | 1.6071 | 0.99648
[12 empty] | 106.21 | 20.1612 | 117.2 | 116.8693 | 1.6164 | 0.99414
[12 empty] | 106.22 | 20.16 | 117.2 | 116.9703 | 1.6284 | 0.99934
[12 empty] | 106.23 | 20.1631 | 117.2 | 116.8211 | 1.6342 | 0.99179
[12 empty] | 106.24 | 20.1577 | 117.2 | 116.9591 | 1.6353 | 0.99876
[12 empty] | 106.25 | 20.1618 | 117.2 | 116.8721 | 1.6394 | 0.99649
[12 empty] | 106.26 | 20.1589 | 117.2 | 116.854 | 1.6399 | 0.99428
[12 empty] | 106.27 | 20.1576 | 117.2 | 116.9548 | 1.6417 | 0.99936
[12 empty] | 106.28 | 20.1605 | 117.2 | 116.8013 | 1.6422 | 0.99179
[12 empty] | 106.29 | 20.1549 | 117.2 | 116.9388 | 1.6416 | 0.99874
[12 empty] | 106.3 | 20.159 | 117.2 | 116.8566 | 1.6441 | 0.99638
[12 empty] | 106.31 | 20.156 | 117.2 | 116.8407 | 1.6412 | 0.99429
[12 empty] | 106.32 | 20.155 | 117.2 | 116.9394 | 1.6414 | 0.99934
[12 empty] | 106.33 | 20.1581 | 117.2 | 116.7959 | 1.642 | 0.99175
[12 empty] | 106.34 | 20.1527 | 117.2 | 116.9433 | 1.6393 | 0.99882
[12 empty] | 106.35 | 20.1569 | 117.2 | 116.8595 | 1.6407 | 0.99643
[12 empty] | 106.36 | 20.1539 | 117.2 | 116.8418 | 1.6396 | 0.99433
[12 empty] | 106.37 | 20.1527 | 117.2 | 116.9287 | 1.6398 | 0.99935
[12 empty] | 106.38 | 20.1556 | 117.2 | 116.7855 | 1.6398 | 0.99179
[12 empty] | 106.39 | 20.15 | 117.2 | 116.9383 | 1.637 | 0.99881
[12 empty] | 106.4 | 20.1541 | 117.2 | 116.8467 | 1.6391 | 0.99629
[12 empty] | 106.41 | 20.151 | 117.2 | 116.8325 | 1.6407 | 0.9942
[12 empty] | 106.42 | 20.1497 | 117.2 | 116.9284 | 1.6396 | 0.99936
[12 empty] | 106.43 | 20.1527 | 117.2 | 116.7767 | 1.6425 | 0.99157
[12 empty] | 106.44 | 20.1474 | 117.2 | 116.9173 | 1.6422 | 0.99883
[12 empty] | 106.45 | 20.1522 | 117.2 | 116.8268 | 1.6437 | 0.99637
[12 empty] | 106.46 | 20.1496 | 117.2 | 116.8182 | 1.6379 | 0.99462
[12 empty] | 106.47 | 20.1493 | 117.2 | 116.906 | 1.6321 | 0.99945
[12 empty] | 106.48 | 20.1529 | 117.2 | 116.7668 | 1.6259 | 0.99217
[12 empty] | 106.49 | 20.1481 | 117.2 | 116.9135 | 1.6122 | 0.99912
[12 empty] | 106.5 | 20.1531 | 117.2 | 116.8186 | 1.596 | 0.99694
[12 empty] | 106.51 | 20.1508 | 117.2 | 116.8159 | 1.5685 | 0.99557
[12 empty] | 106.52 | 20.1507 | 117.2 | 116.8921 | 1.5396 | 0.99977
[12 empty] | 106.53 | 20.1544 | 117.2 | 116.733 | 1.5031 | 0.99372
[12 empty] | 106.54 | 20.1496 | 117.2 | 116.8755 | 1.4636 | 0.99958
[12 empty] | 106.55 | 20.1546 | 117.2 | 116.7753 | 1.4278 | 0.99772
[12 empty] | 106.56 | 20.1521 | 117.2 | 116.7784 | 1.3885 | 0.99644
[12 empty] | 106.57 | 20.1518 | 117.2 | 116.8678 | 1.351 | 0.9999
[12 empty] | 106.58 | 20.1553 | 117.2 | 116.7177 | 1.3147 | 0.99423
[12 empty] | 106.59 | 20.1505 | 117.2 | 116.877 | 1.2779 | 0.99972
[12 empty] | 106.6 | 20.1555 | 117.2 | 116.7833 | 1.2465 | 0.99803
[12 empty] | 106.61 | 20.153 | 117.2 | 116.78 | 1.2146 | 0.99692
[12 empty] | 106.62 | 20.1532 | 117.2 | 116.8697 | 1.1884 | 0.99996
[12 empty] | 106.63 | 20.157 | 117.2 | 116.712 | 1.164 | 0.99499
[12 empty] | 106.64 | 20.1527 | 117.2 | 116.847 | 1.1366 | 0.99988
[12 empty] | 106.65 | 20.1583 | 117.2 | 116.7415 | 1.1103 | 0.99851
[12 empty] | 106.66 | 20.1561 | 117.2 | 116.7524 | 1.0816 | 0.99754
[12 empty] | 106.67 | 20.1564 | 117.2 | 116.8564 | 1.0583 | 1
[12 empty] | 106.68 | 20.1599 | 117.2 | 116.7121 | 1.0367 | 0.99532
[12 empty] | 106.69 | 20.155 | 117.2 | 116.8714 | 1.0158 | 0.99991
[12 empty] | 106.7 | 20.16 | 117.2 | 116.7628 | 1.0011 | 0.99846
[12 empty] | 106.71 | 20.1574 | 117.2 | 116.7599 | 0.98514 | 0.99751
[12 empty] | 106.72 | 20.1575 | 117.2 | 116.8459 | 0.97636 | 0.99999
[12 empty] | 106.73 | 20.1611 | 117.2 | 116.7067 | 0.96821 | 0.99539
[12 empty] | 106.74 | 20.1566 | 117.2 | 116.8416 | 0.96396 | 0.99991
[12 empty] | 106.75 | 20.1618 | 117.2 | 116.7306 | 0.96485 | 0.99849
[12 empty] | 106.76 | 20.1595 | 117.2 | 116.7348 | 0.96278 | 0.99761
[12 empty] | 106.77 | 20.1598 | 117.2 | 116.8226 | 0.9644 | 0.99999
[12 empty] | 106.78 | 20.1634 | 117.2 | 116.6767 | 0.96359 | 0.99536
[12 empty] | 106.79 | 20.1589 | 117.2 | 116.8431 | 0.96206 | 0.99992
[12 empty] | 106.8 | 20.1642 | 117.2 | 116.754 | 0.96252 | 0.99845
[12 empty] | 106.81 | 20.1618 | 117.2 | 116.7719 | 0.96022 | 0.99759
[12 empty] | 106.82 | 20.1623 | 117.2 | 116.8552 | 0.96123 | 0.99999
[12 empty] | 106.83 | 20.166 | 117.2 | 116.7076 | 0.96107 | 0.9954
[12 empty] | 106.84 | 20.1618 | 117.2 | 116.8587 | 0.95769 | 0.99993
[12 empty] | 106.85 | 20.1674 | 117.2 | 116.7415 | 0.95976 | 0.99843
[12 empty] | 106.86 | 20.165 | 117.2 | 116.75 | 0.95777 | 0.99768
[12 empty] | 106.87 | 20.1653 | 117.2 | 116.8276 | 0.96031 | 0.99999
[12 empty] | 106.88 | 20.1688 | 117.2 | 116.6714 | 0.95984 | 0.99538
[12 empty] | 106.89 | 20.1644 | 117.2 | 116.8271 | 0.95917 | 0.99993
[12 empty] | 106.9 | 20.1696 | 117.2 | 116.73 | 0.96209 | 0.99837
[12 empty] | 106.91 | 20.167 | 117.2 | 116.7416 | 0.96073 | 0.99764
[12 empty] | 106.92 | 20.1674 | 117.2 | 116.8356 | 0.96348 | 0.99998
[12 empty] | 106.93 | 20.1708 | 117.2 | 116.6968 | 0.96446 | 0.99535
[12 empty] | 106.94 | 20.1664 | 117.2 | 116.8497 | 0.96473 | 0.99993
[12 empty] | 106.95 | 20.1715 | 117.2 | 116.7496 | 0.96878 | 0.99832
[12 empty] | 106.96 | 20.1686 | 117.2 | 116.7546 | 0.97103 | 0.9976
[12 empty] | 106.97 | 20.1686 | 117.2 | 116.8477 | 0.97322 | 0.99998
[12 empty] | 106.98 | 20.1715 | 117.2 | 116.6985 | 0.97852 | 0.99513
[12 empty] | 106.99 | 20.1664 | 117.2 | 116.8452 | 0.98225 | 0.9999
[12 empty] | 107 | 20.1711 | 117.2 | 116.7332 | 0.99774 | 0.9979
[12 empty] | 107.01 | 20.1675 | 117.2 | 116.7485 | 1.0134 | 0.99707
[12 empty] | 107.02 | 20.1671 | 117.2 | 116.8333 | 1.0329 | 0.99988
[12 empty] | 107.03 | 20.1697 | 117.2 | 116.7009 | 1.0602 | 0.99397
[12 empty] | 107.04 | 20.1645 | 117.2 | 116.8569 | 1.086 | 0.9997
[12 empty] | 107.05 | 20.1692 | 117.2 | 116.7644 | 1.1174 | 0.9973
[12 empty] | 107.06 | 20.1657 | 117.2 | 116.7778 | 1.1454 | 0.99655
[12 empty] | 107.07 | 20.1655 | 117.2 | 116.8541 | 1.1798 | 0.99973
[12 empty] | 107.08 | 20.168 | 117.2 | 116.7254 | 1.2133 | 0.99338
[12 empty] | 107.09 | 20.1629 | 117.2 | 116.8895 | 1.2434 | 0.99958
[12 empty] | 107.1 | 20.1676 | 117.2 | 116.7911 | 1.273 | 0.99685
[12 empty] | 107.11 | 20.1642 | 117.2 | 116.7941 | 1.2966 | 0.99612
[12 empty] | 107.12 | 20.1641 | 117.2 | 116.8714 | 1.3203 | 0.99962
[12 empty] | 107.13 | 20.1667 | 117.2 | 116.7291 | 1.3374 | 0.99302
[12 empty] | 107.14 | 20.1615 | 117.2 | 116.889 | 1.3512 | 0.99951
[12 empty] | 107.15 | 20.1662 | 117.2 | 116.7945 | 1.3697 | 0.99659
[12 empty] | 107.16 | 20.1625 | 117.2 | 116.8202 | 1.3838 | 0.99595
[12 empty] | 107.17 | 20.1621 | 117.2 | 116.8973 | 1.3981 | 0.99955
[12 empty] | 107.18 | 20.1643 | 117.2 | 116.7628 | 1.4122 | 0.99255
[12 empty] | 107.19 | 20.1589 | 117.2 | 116.9092 | 1.4262 | 0.99935
[12 empty] | 107.2 | 20.1633 | 117.2 | 116.7927 | 1.4412 | 0.99624
[12 empty] | 107.21 | 20.1595 | 117.2 | 116.8056 | 1.4474 | 0.99584
[12 empty] | 107.22 | 20.1594 | 117.2 | 116.8797 | 1.4564 | 0.99949
[12 empty] | 107.23 | 20.1618 | 117.2 | 116.7515 | 1.4649 | 0.99252
[12 empty] | 107.24 | 20.1567 | 117.2 | 116.8938 | 1.472 | 0.9994
[12 empty] | 107.25 | 20.1614 | 117.2 | 116.7766 | 1.483 | 0.99612
[12 empty] | 107.26 | 20.1578 | 117.2 | 116.7971 | 1.4884 | 0.9957
[12 empty] | 107.27 | 20.1577 | 117.2 | 116.8766 | 1.4966 | 0.99941
[12 empty] | 107.28 | 20.1598 | 117.2 | 116.7429 | 1.4988 | 0.99242
[12 empty] | 107.29 | 20.1545 | 117.2 | 116.8887 | 1.4994 | 0.99934
[12 empty] | 107.3 | 20.1589 | 117.2 | 116.7988 | 1.5029 | 0.99608
[12 empty] | 107.31 | 20.155 | 117.2 | 116.8284 | 1.5054 | 0.99573
[12 empty] | 107.32 | 20.1548 | 117.2 | 116.9054 | 1.5132 | 0.99936
[12 empty] | 107.33 | 20.1568 | 117.2 | 116.7733 | 1.518 | 0.99223
[12 empty] | 107.34 | 20.1517 | 117.2 | 116.9147 | 1.5236 | 0.9993
[12 empty] | 107.35 | 20.1561 | 117.2 | 116.8094 | 1.5262 | 0.99601
[12 empty] | 107.36 | 20.1523 | 117.2 | 116.8327 | 1.5246 | 0.99577
[12 empty] | 107.37 | 20.1524 | 117.2 | 116.9022 | 1.5276 | 0.99936
[12 empty] | 107.38 | 20.1545 | 117.2 | 116.7677 | 1.5314 | 0.99219
[12 empty] | 107.39 | 20.1494 | 117.2 | 116.919 | 1.5338 | 0.9993
[12 empty] | 107.4 | 20.154 | 117.2 | 116.813 | 1.5384 | 0.99588
[12 empty] | 107.41 | 20.1502 | 117.2 | 116.8508 | 1.539 | 0.9957
[12 empty] | 107.42 | 20.1503 | 117.2 | 116.9153 | 1.5413 | 0.99932
[12 empty] | 107.43 | 20.1523 | 117.2 | 116.7675 | 1.5419 | 0.99218
[12 empty] | 107.44 | 20.1473 | 117.2 | 116.9219 | 1.5385 | 0.99936
[12 empty] | 107.45 | 20.1522 | 117.2 | 116.8029 | 1.5397 | 0.99595
[12 empty] | 107.46 | 20.1486 | 117.2 | 116.8313 | 1.5368 | 0.9959
[12 empty] | 107.47 | 20.1489 | 117.2 | 116.9006 | 1.5359 | 0.99938
[12 empty] | 107.48 | 20.1512 | 117.2 | 116.7528 | 1.5337 | 0.99232
[12 empty] | 107.49 | 20.1466 | 117.2 | 116.9022 | 1.5294 | 0.99938
[12 empty] | 107.5 | 20.1517 | 117.2 | 116.7937 | 1.5261 | 0.99603
[12 empty] | 107.51 | 20.1485 | 117.2 | 116.8245 | 1.5156 | 0.99616
[12 empty] | 107.52 | 20.1495 | 117.2 | 116.8797 | 1.5077 | 0.99946
[12 empty] | 107.53 | 20.1523 | 117.2 | 116.7174 | 1.4991 | 0.9927
[12 empty] | 107.54 | 20.1479 | 117.2 | 116.8678 | 1.4855 | 0.99958
[12 empty] | 107.55 | 20.1533 | 117.2 | 116.7506 | 1.4718 | 0.99654
[12 empty] | 107.56 | 20.1501 | 117.2 | 116.7951 | 1.453 | 0.99669
[12 empty] | 107.57 | 20.151 | 117.2 | 116.8671 | 1.437 | 0.99963
[12 empty] | 107.58 | 20.1536 | 117.2 | 116.7263 | 1.4199 | 0.99332
[12 empty] | 107.59 | 20.1491 | 117.2 | 116.8817 | 1.3996 | 0.99968
[12 empty] | 107.6 | 20.1544 | 117.2 | 116.7625 | 1.3864 | 0.99658
[12 empty] | 107.61 | 20.1512 | 117.2 | 116.7902 | 1.3706 | 0.99681
[12 empty] | 107.62 | 20.1523 | 117.2 | 116.843 | 1.3561 | 0.99967
[12 empty] | 107.63 | 20.1552 | 117.2 | 116.7003 | 1.3405 | 0.99359
[12 empty] | 107.64 | 20.151 | 117.2 | 116.8708 | 1.3264 | 0.99976
[12 empty] | 107.65 | 20.1565 | 117.2 | 116.7548 | 1.3195 | 0.99681
[12 empty] | 107.66 | 20.1532 | 117.2 | 116.7817 | 1.3091 | 0.9971
[12 empty] | 107.67 | 20.1546 | 117.2 | 116.8395 | 1.3032 | 0.9997
[12 empty] | 107.68 | 20.1577 | 117.2 | 116.6918 | 1.2966 | 0.99369
[12 empty] | 107.69 | 20.1537 | 117.2 | 116.8496 | 1.2877 | 0.99978
[12 empty] | 107.7 | 20.1593 | 117.2 | 116.728 | 1.2795 | 0.99691
[12 empty] | 107.71 | 20.1561 | 117.2 | 116.7634 | 1.2676 | 0.99727
[12 empty] | 107.72 | 20.1574 | 117.2 | 116.8197 | 1.2606 | 0.99975
[12 empty] | 107.73 | 20.1602 | 117.2 | 116.688 | 1.2514 | 0.99409
[12 empty] | 107.74 | 20.1561 | 117.2 | 116.8538 | 1.2428 | 0.99984
[12 empty] | 107.75 | 20.1618 | 117.2 | 116.7198 | 1.2399 | 0.99693
[12 empty] | 107.76 | 20.1585 | 117.2 | 116.7577 | 1.2341 | 0.99731
[12 empty] | 107.77 | 20.1596 | 117.2 | 116.8142 | 1.2311 | 0.99974
[12 empty] | 107.78 | 20.1621 | 117.2 | 116.6792 | 1.2283 | 0.99384
[12 empty] | 107.79 | 20.1579 | 117.2 | 116.835 | 1.2266 | 0.9998
[12 empty] | 107.8 | 20.1635 | 117.2 | 116.7213 | 1.2309 | 0.99674
[12 empty] | 107.81 | 20.1601 | 117.2 | 116.7585 | 1.2288 | 0.99734
[12 empty] | 107.82 | 20.1614 | 117.2 | 116.8207 | 1.2333 | 0.9997
[12 empty] | 107.83 | 20.1639 | 117.2 | 116.6951 | 1.2369 | 0.99391
[12 empty] | 107.84 | 20.1599 | 117.2 | 116.8362 | 1.2389 | 0.99982
[12 empty] | 107.85 | 20.1656 | 117.2 | 116.7188 | 1.2395 | 0.99691
[12 empty] | 107.86 | 20.1624 | 117.2 | 116.753 | 1.2363 | 0.99743
[12 empty] | 107.87 | 20.1641 | 117.2 | 116.8129 | 1.2379 | 0.99972
[12 empty] | 107.88 | 20.1667 | 117.2 | 116.6879 | 1.2329 | 0.99412
[12 empty] | 107.89 | 20.1627 | 117.2 | 116.8438 | 1.2287 | 0.99984
[12 empty] | 107.9 | 20.1682 | 117.2 | 116.7256 | 1.2269 | 0.99682
[12 empty] | 107.91 | 20.1648 | 117.2 | 116.7691 | 1.2241 | 0.99744
[12 empty] | 107.92 | 20.1663 | 117.2 | 116.8259 | 1.2246 | 0.99969
[12 empty] | 107.93 | 20.1687 | 117.2 | 116.6967 | 1.2227 | 0.99401
[12 empty] | 107.94 | 20.1646 | 117.2 | 116.8477 | 1.2237 | 0.99981
[12 empty] | 107.95 | 20.1699 | 117.2 | 116.7313 | 1.2299 | 0.99667
[12 empty] | 107.96 | 20.1661 | 117.2 | 116.7768 | 1.2319 | 0.99736
[12 empty] | 107.97 | 20.1672 | 117.2 | 116.8329 | 1.2396 | 0.99962
[12 empty] | 107.98 | 20.1693 | 117.2 | 116.7112 | 1.2484 | 0.99364
[12 empty] | 107.99 | 20.1651 | 117.2 | 116.8667 | 1.2558 | 0.99977
[12 empty] | 108 | 20.1702 | 117.2 | 116.7454 | 1.2668 | 0.99637
[12 empty] | 108.01 | 20.1662 | 117.2 | 116.7867 | 1.2753 | 0.99714
[12 empty] | 108.02 | 20.1671 | 117.2 | 116.8344 | 1.2877 | 0.99952
[12 empty] | 108.03 | 20.1687 | 117.2 | 116.7154 | 1.2998 | 0.99334
[12 empty] | 108.04 | 20.164 | 117.2 | 116.8788 | 1.3118 | 0.99968
[12 empty] | 108.05 | 20.1688 | 117.2 | 116.7522 | 1.3308 | 0.99586
[12 empty] | 108.06 | 20.1644 | 117.2 | 116.7962 | 1.3468 | 0.99675
[12 empty] | 108.07 | 20.165 | 117.2 | 116.8549 | 1.3651 | 0.99933
[12 empty] | 108.08 | 20.1664 | 117.2 | 116.7418 | 1.3826 | 0.99264
[12 empty] | 108.09 | 20.1617 | 117.2 | 116.8974 | 1.3997 | 0.99955
[12 empty] | 108.1 | 20.1665 | 117.2 | 116.7582 | 1.4218 | 0.99539
[12 empty] | 108.11 | 20.1621 | 117.2 | 116.8077 | 1.4395 | 0.99644
[12 empty] | 108.12 | 20.1632 | 117.2 | 116.8603 | 1.4606 | 0.99914
[12 empty] | 108.13 | 20.1647 | 117.2 | 116.7373 | 1.483 | 0.99202
[12 empty] | 108.14 | 20.16 | 117.2 | 116.8906 | 1.5008 | 0.99942
[12 empty] | 108.15 | 20.1647 | 117.2 | 116.7631 | 1.5192 | 0.99499
[12 empty] | 108.16 | 20.1603 | 117.2 | 116.8103 | 1.5335 | 0.99616
[12 empty] | 108.17 | 20.1613 | 117.2 | 116.8563 | 1.5496 | 0.99901
[12 empty] | 108.18 | 20.1626 | 117.2 | 116.7399 | 1.5642 | 0.99175
[12 empty] | 108.19 | 20.1578 | 117.2 | 116.8947 | 1.5752 | 0.99937
[12 empty] | 108.2 | 20.1626 | 117.2 | 116.772 | 1.5877 | 0.99478
[12 empty] | 108.21 | 20.1582 | 117.2 | 116.8204 | 1.5942 | 0.99616
[12 empty] | 108.22 | 20.1591 | 117.2 | 116.8627 | 1.6008 | 0.999
[12 empty] | 108.23 | 20.1604 | 117.2 | 116.7438 | 1.6035 | 0.99186
[12 empty] | 108.24 | 20.1556 | 117.2 | 116.8903 | 1.6058 | 0.99938
[12 empty] | 108.25 | 20.1601 | 117.2 | 116.7565 | 1.611 | 0.99473
[12 empty] | 108.26 | 20.1555 | 117.2 | 116.8146 | 1.6103 | 0.99619
[12 empty] | 108.27 | 20.1565 | 117.2 | 116.865 | 1.6131 | 0.99894
[12 empty] | 108.28 | 20.1578 | 117.2 | 116.7391 | 1.6145 | 0.99166
[12 empty] | 108.29 | 20.153 | 117.2 | 116.899 | 1.6151 | 0.99936
[12 empty] | 108.3 | 20.1576 | 117.2 | 116.771 | 1.6165 | 0.99471
[12 empty] | 108.31 | 20.153 | 117.2 | 116.8377 | 1.6144 | 0.99625
[12 empty] | 108.32 | 20.1541 | 117.2 | 116.8789 | 1.6171 | 0.99894
[12 empty] | 108.33 | 20.1553 | 117.2 | 116.7522 | 1.6181 | 0.99179
[12 empty] | 108.34 | 20.1506 | 117.2 | 116.8921 | 1.6185 | 0.99937
[12 empty] | 108.35 | 20.1554 | 117.2 | 116.7491 | 1.6213 | 0.99458
[12 empty] | 108.36 | 20.1507 | 117.2 | 116.8113 | 1.6213 | 0.99619
[12 empty] | 108.37 | 20.1519 | 117.2 | 116.8575 | 1.6278 | 0.99879
[12 empty] | 108.38 | 20.153 | 117.2 | 116.7428 | 1.6289 | 0.99159
[12 empty] | 108.39 | 20.1484 | 117.2 | 116.9022 | 1.6318 | 0.99931
[12 empty] | 108.4 | 20.1529 | 117.2 | 116.7697 | 1.6363 | 0.99447
[12 empty] | 108.41 | 20.1484 | 117.2 | 116.8273 | 1.637 | 0.99622
[12 empty] | 108.42 | 20.1496 | 117.2 | 116.862 | 1.6412 | 0.99884
[12 empty] | 108.43 | 20.1508 | 117.2 | 116.7477 | 1.6412 | 0.99179
[12 empty] | 108.44 | 20.1464 | 117.2 | 116.9006 | 1.6408 | 0.99938
[12 empty] | 108.45 | 20.1515 | 117.2 | 116.7624 | 1.641 | 0.99457
[12 empty] | 108.46 | 20.1473 | 117.2 | 116.8186 | 1.6373 | 0.99635
[12 empty] | 108.47 | 20.1491 | 117.2 | 116.8488 | 1.6359 | 0.99882
[12 empty] | 108.48 | 20.1506 | 117.2 | 116.7487 | 1.6322 | 0.99182
[12 empty] | 108.49 | 20.1467 | 117.2 | 116.9023 | 1.6272 | 0.9994
[12 empty] | 108.5 | 20.1521 | 117.2 | 116.7509 | 1.6255 | 0.99456
[12 empty] | 108.51 | 20.1482 | 117.2 | 116.8107 | 1.6175 | 0.99655
[12 empty] | 108.52 | 20.1503 | 117.2 | 116.8432 | 1.6106 | 0.999
[12 empty] | 108.53 | 20.1524 | 117.2 | 116.7189 | 1.6006 | 0.99241
[12 empty] | 108.54 | 20.149 | 117.2 | 116.8742 | 1.5905 | 0.99954
[12 empty] | 108.55 | 20.1547 | 117.2 | 116.7358 | 1.5806 | 0.99507
[12 empty] | 108.56 | 20.1509 | 117.2 | 116.793 | 1.5642 | 0.99701
[12 empty] | 108.57 | 20.1532 | 117.2 | 116.8257 | 1.5496 | 0.99915
[12 empty] | 108.58 | 20.155 | 117.2 | 116.7107 | 1.5324 | 0.99287
[12 empty] | 108.59 | 20.1515 | 117.2 | 116.8515 | 1.5145 | 0.99966
[12 empty] | 108.6 | 20.157 | 117.2 | 116.7174 | 1.4958 | 0.99548
[12 empty] | 108.61 | 20.1534 | 117.2 | 116.7815 | 1.4736 | 0.99741
[12 empty] | 108.62 | 20.1559 | 117.2 | 116.8047 | 1.4566 | 0.99934
[12 empty] | 108.63 | 20.1576 | 117.2 | 116.6848 | 1.4367 | 0.99356
[12 empty] | 108.64 | 20.1541 | 117.2 | 116.8226 | 1.4183 | 0.99978
[12 empty] | 108.65 | 20.1595 | 117.2 | 116.6963 | 1.405 | 0.9957
[12 empty] | 108.66 | 20.1552 | 117.2 | 116.7709 | 1.3878 | 0.99763
[12 empty] | 108.67 | 20.1573 | 117.2 | 116.8037 | 1.3757 | 0.99938
[12 empty] | 108.68 | 20.1589 | 117.2 | 116.6943 | 1.3654 | 0.99345
[12 empty] | 108.69 | 20.1554 | 117.2 | 116.8472 | 1.3551 | 0.99978
[12 empty] | 108.7 | 20.161 | 117.2 | 116.7076 | 1.352 | 0.99562
[12 empty] | 108.71 | 20.1571 | 117.2 | 116.7662 | 1.3453 | 0.99764
[12 empty] | 108.72 | 20.1596 | 117.2 | 116.7846 | 1.3436 | 0.99937
[12 empty] | 108.73 | 20.1614 | 117.2 | 116.6677 | 1.3439 | 0.99355
[12 empty] | 108.74 | 20.158 | 117.2 | 116.8212 | 1.3386 | 0.99983
[12 empty] | 108.75 | 20.1636 | 117.2 | 116.6896 | 1.3385 | 0.99571
[12 empty] | 108.76 | 20.1595 | 117.2 | 116.7567 | 1.3356 | 0.99772
[12 empty] | 108.77 | 20.1618 | 117.2 | 116.7926 | 1.3372 | 0.99935
[12 empty] | 108.78 | 20.1633 | 117.2 | 116.6872 | 1.3352 | 0.99357
[12 empty] | 108.79 | 20.1598 | 117.2 | 116.8404 | 1.3307 | 0.99983
[12 empty] | 108.8 | 20.1655 | 117.2 | 116.6906 | 1.3319 | 0.99557
[12 empty] | 108.81 | 20.1617 | 117.2 | 116.756 | 1.3289 | 0.99774
[12 empty] | 108.82 | 20.1642 | 117.2 | 116.7726 | 1.3299 | 0.99935
[12 empty] | 108.83 | 20.1658 | 117.2 | 116.6605 | 1.3279 | 0.99366
[12 empty] | 108.84 | 20.1625 | 117.2 | 116.8129 | 1.3279 | 0.99983
[12 empty] | 108.85 | 20.1681 | 117.2 | 116.6746 | 1.3308 | 0.99558
[12 empty] | 108.86 | 20.164 | 117.2 | 116.75 | 1.3297 | 0.99776
[12 empty] | 108.87 | 20.1666 | 117.2 | 116.7714 | 1.3325 | 0.9993
[12 empty] | 108.88 | 20.1681 | 117.2 | 116.6764 | 1.3346 | 0.99345
[12 empty] | 108.89 | 20.1648 | 117.2 | 116.8289 | 1.3369 | 0.99981
[12 empty] | 108.9 | 20.1703 | 117.2 | 116.6895 | 1.3385 | 0.99549
[12 empty] | 108.91 | 20.1663 | 117.2 | 116.7767 | 1.3372 | 0.99779
[12 empty] | 108.92 | 20.169 | 117.2 | 116.7971 | 1.3399 | 0.9993
[12 empty] | 108.93 | 20.1702 | 117.2 | 116.708 | 1.3368 | 0.99383
[12 empty] | 108.94 | 20.1668 | 117.2 | 116.8583 | 1.3368 | 0.99983
[12 empty] | 108.95 | 20.1721 | 117.2 | 116.7087 | 1.3389 | 0.99548
[12 empty] | 108.96 | 20.1677 | 117.2 | 116.7855 | 1.3391 | 0.99776
[12 empty] | 108.97 | 20.1698 | 117.2 | 116.8074 | 1.3443 | 0.9992
[12 empty] | 108.98 | 20.1706 | 117.2 | 116.7203 | 1.3458 | 0.99337
[12 empty] | 108.99 | 20.167 | 117.2 | 116.8688 | 1.3522 | 0.99974
[12 empty] | 109 | 20.1719 | 117.2 | 116.7282 | 1.36 | 0.99513
[12 empty] | 109.01 | 20.1671 | 117.2 | 116.8165 | 1.3653 | 0.99761
[12 empty] | 109.02 | 20.1691 | 117.2 | 116.8293 | 1.38 | 0.99901
[12 empty] | 109.03 | 20.1696 | 117.2 | 116.7306 | 1.3968 | 0.99288
[12 empty] | 109.04 | 20.1656 | 117.2 | 116.8879 | 1.4146 | 0.99963
[12 empty] | 109.05 | 20.1704 | 117.2 | 116.7471 | 1.4335 | 0.99456
[12 empty] | 109.06 | 20.1657 | 117.2 | 116.8407 | 1.4483 | 0.99724
[12 empty] | 109.07 | 20.1677 | 117.2 | 116.8578 | 1.4672 | 0.99878
[12 empty] | 109.08 | 20.168 | 117.2 | 116.7663 | 1.4819 | 0.99252
[12 empty] | 109.09 | 20.1639 | 117.2 | 116.9211 | 1.4954 | 0.99956
[12 empty] | 109.1 | 20.1685 | 117.2 | 116.7728 | 1.5164 | 0.99406
[12 empty] | 109.11 | 20.1635 | 117.2 | 116.8608 | 1.5342 | 0.99696
[12 empty] | 109.12 | 20.1653 | 117.2 | 116.8681 | 1.554 | 0.99852
[12 empty] | 109.13 | 20.1654 | 117.2 | 116.7793 | 1.5712 | 0.99184
[12 empty] | 109.14 | 20.1613 | 117.2 | 116.939 | 1.5892 | 0.99935
[12 empty] | 109.15 | 20.1658 | 117.2 | 116.793 | 1.611 | 0.99339
[12 empty] | 109.16 | 20.1608 | 117.2 | 116.8815 | 1.6271 | 0.99662
[12 empty] | 109.17 | 20.1628 | 117.2 | 116.8851 | 1.6468 | 0.99825
[12 empty] | 109.18 | 20.1632 | 117.2 | 116.7905 | 1.6651 | 0.99138
[12 empty] | 109.19 | 20.1594 | 117.2 | 116.9424 | 1.6827 | 0.99927
[12 empty] | 109.2 | 20.1642 | 117.2 | 116.8012 | 1.6961 | 0.99332
[12 empty] | 109.21 | 20.1597 | 117.2 | 116.8902 | 1.7042 | 0.99664
[12 empty] | 109.22 | 20.1622 | 117.2 | 116.9026 | 1.7136 | 0.99826
[12 empty] | 109.23 | 20.1625 | 117.2 | 116.809 | 1.7169 | 0.99163
[12 empty] | 109.24 | 20.1587 | 117.2 | 116.9555 | 1.7178 | 0.99933
[12 empty] | 109.25 | 20.1634 | 117.2 | 116.8077 | 1.7229 | 0.9931
[12 empty] | 109.26 | 20.1581 | 117.2 | 116.898 | 1.7238 | 0.99658
[12 empty] | 109.27 | 20.16 | 117.2 | 116.9037 | 1.7265 | 0.99817
[12 empty] | 109.28 | 20.16 | 117.2 | 116.8113 | 1.7261 | 0.99141
[12 empty] | 109.29 | 20.156 | 117.2 | 116.9485 | 1.725 | 0.99929
[12 empty] | 109.3 | 20.1606 | 117.2 | 116.7993 | 1.731 | 0.99297
[12 empty] | 109.31 | 20.1553 | 117.2 | 116.8885 | 1.7305 | 0.99666
[12 empty] | 109.32 | 20.1574 | 117.2 | 116.8888 | 1.7344 | 0.99815
[12 empty] | 109.33 | 20.1575 | 117.2 | 116.8 | 1.7371 | 0.99146
[12 empty] | 109.34 | 20.1537 | 117.2 | 116.9537 | 1.7381 | 0.99931
[12 empty] | 109.35 | 20.1582 | 117.2 | 116.8103 | 1.7399 | 0.99299
[12 empty] | 109.36 | 20.153 | 117.2 | 116.9053 | 1.7374 | 0.99668
[12 empty] | 109.37 | 20.1551 | 117.2 | 116.8937 | 1.7395 | 0.9981
[12 empty] | 109.38 | 20.155 | 117.2 | 116.7973 | 1.7375 | 0.99153
[12 empty] | 109.39 | 20.151 | 117.2 | 116.9533 | 1.7373 | 0.99929
[12 empty] | 109.4 | 20.1556 | 117.2 | 116.8145 | 1.7392 | 0.99286
[12 empty] | 109.41 | 20.1505 | 117.2 | 116.8998 | 1.7375 | 0.99673
[12 empty] | 109.42 | 20.1528 | 117.2 | 116.8911 | 1.7388 | 0.9981
[12 empty] | 109.43 | 20.1528 | 117.2 | 116.7985 | 1.7375 | 0.99154
[12 empty] | 109.44 | 20.149 | 117.2 | 116.9476 | 1.7376 | 0.99931
[12 empty] | 109.45 | 20.1536 | 117.2 | 116.7993 | 1.7394 | 0.99288
[12 empty] | 109.46 | 20.1483 | 117.2 | 116.8973 | 1.7356 | 0.99683
[12 empty] | 109.47 | 20.1509 | 117.2 | 116.8887 | 1.7367 | 0.99807
[12 empty] | 109.48 | 20.1513 | 117.2 | 116.7964 | 1.7372 | 0.99149
[12 empty] | 109.49 | 20.1483 | 117.2 | 116.9304 | 1.7345 | 0.99934
[12 empty] | 109.5 | 20.1536 | 117.2 | 116.7823 | 1.7261 | 0.99334
[12 empty] | 109.51 | 20.1492 | 117.2 | 116.8652 | 1.7113 | 0.99729
[12 empty] | 109.52 | 20.1525 | 117.2 | 116.8512 | 1.697 | 0.99851
[12 empty] | 109.53 | 20.1532 | 117.2 | 116.7783 | 1.673 | 0.99299
[12 empty] | 109.54 | 20.1504 | 117.2 | 116.9064 | 1.6464 | 0.99971
[12 empty] | 109.55 | 20.1557 | 117.2 | 116.7485 | 1.6173 | 0.99448
[12 empty] | 109.56 | 20.1513 | 117.2 | 116.8368 | 1.5829 | 0.99804
[12 empty] | 109.57 | 20.1544 | 117.2 | 116.8354 | 1.5491 | 0.99897
[12 empty] | 109.58 | 20.155 | 117.2 | 116.7521 | 1.5044 | 0.9941
[12 empty] | 109.59 | 20.1523 | 117.2 | 116.8939 | 1.46 | 0.9999
[12 empty] | 109.6 | 20.1576 | 117.2 | 116.7368 | 1.417 | 0.99555
[12 empty] | 109.61 | 20.1533 | 117.2 | 116.8132 | 1.3691 | 0.99875
[12 empty] | 109.62 | 20.1567 | 117.2 | 116.7963 | 1.3279 | 0.99942
[12 empty] | 109.63 | 20.1574 | 117.2 | 116.697 | 1.2865 | 0.99519
[12 empty] | 109.64 | 20.1545 | 117.2 | 116.8363 | 1.2463 | 0.99999
[12 empty] | 109.65 | 20.1596 | 117.2 | 116.6898 | 1.2075 | 0.9963
[12 empty] | 109.66 | 20.155 | 117.2 | 116.7964 | 1.1686 | 0.99906
[12 empty] | 109.67 | 20.1581 | 117.2 | 116.7938 | 1.138 | 0.99954
[12 empty] | 109.68 | 20.1584 | 117.2 | 116.7033 | 1.1087 | 0.99556
[12 empty] | 109.69 | 20.1556 | 117.2 | 116.8305 | 1.0843 | 1
[12 empty] | 109.7 | 20.1609 | 117.2 | 116.6704 | 1.0669 | 0.99633
[12 empty] | 109.71 | 20.1564 | 117.2 | 116.7603 | 1.0516 | 0.9991
[12 empty] | 109.72 | 20.1597 | 117.2 | 116.7437 | 1.0424 | 0.99956
[12 empty] | 109.73 | 20.1601 | 117.2 | 116.6699 | 1.0319 | 0.99569
[12 empty] | 109.74 | 20.1574 | 117.2 | 116.8051 | 1.0273 | 1
[12 empty] | 109.75 | 20.1626 | 117.2 | 116.66 | 1.0275 | 0.99629
[12 empty] | 109.76 | 20.1581 | 117.2 | 116.7751 | 1.0246 | 0.99912
[12 empty] | 109.77 | 20.1614 | 117.2 | 116.7655 | 1.023 | 0.99957
[12 empty] | 109.78 | 20.1619 | 117.2 | 116.6907 | 1.0235 | 0.99554
[12 empty] | 109.79 | 20.1594 | 117.2 | 116.8333 | 1.0219 | 1
[12 empty] | 109.8 | 20.1648 | 117.2 | 116.6792 | 1.0241 | 0.99624
[12 empty] | 109.81 | 20.1605 | 117.2 | 116.7859 | 1.0206 | 0.99917
[12 empty] | 109.82 | 20.1642 | 117.2 | 116.7587 | 1.0217 | 0.99955
[12 empty] | 109.83 | 20.1648 | 117.2 | 116.6881 | 1.0221 | 0.99567
[12 empty] | 109.84 | 20.1623 | 117.2 | 116.8234 | 1.019 | 1
[12 empty] | 109.85 | 20.1676 | 117.2 | 116.664 | 1.0209 | 0.99621
[12 empty] | 109.86 | 20.1631 | 117.2 | 116.7771 | 1.019 | 0.99916
[12 empty] | 109.87 | 20.1667 | 117.2 | 116.7517 | 1.0221 | 0.99952
[12 empty] | 109.88 | 20.1671 | 117.2 | 116.685 | 1.0206 | 0.99561
[12 empty] | 109.89 | 20.1647 | 117.2 | 116.8305 | 1.0215 | 1
[12 empty] | 109.9 | 20.1702 | 117.2 | 116.6739 | 1.0246 | 0.99611
[12 empty] | 109.91 | 20.1658 | 117.2 | 116.785 | 1.0233 | 0.9992
[12 empty] | 109.92 | 20.1695 | 117.2 | 116.7588 | 1.0254 | 0.99952
[12 empty] | 109.93 | 20.1699 | 117.2 | 116.6883 | 1.0257 | 0.99566
[12 empty] | 109.94 | 20.1676 | 117.2 | 116.8208 | 1.0269 | 1
[12 empty] | 109.95 | 20.1729 | 117.2 | 116.6618 | 1.028 | 0.99617
[12 empty] | 109.96 | 20.1684 | 117.2 | 116.7742 | 1.0258 | 0.9992
[12 empty] | 109.97 | 20.1719 | 117.2 | 116.7548 | 1.0317 | 0.99943
[12 empty] | 109.98 | 20.1718 | 117.2 | 116.6793 | 1.0369 | 0.99537
[12 empty] | 109.99 | 20.1689 | 117.2 | 116.8331 | 1.0479 | 0.99997
[12 empty] | 110 | 20.1737 | 117.2 | 116.6765 | 1.0667 | 0.99526
[12 empty] | 110.01 | 20.1685 | 117.2 | 116.7927 | 1.0841 | 0.99882
[12 empty] | 110.02 | 20.1716 | 117.2 | 116.7649 | 1.1093 | 0.99905
[12 empty] | 110.03 | 20.1711 | 117.2 | 116.701 | 1.1361 | 0.99435
[12 empty] | 110.04 | 20.168 | 117.2 | 116.8532 | 1.1704 | 0.99984
[12 empty] | 110.05 | 20.1724 | 117.2 | 116.6975 | 1.2097 | 0.9943
[12 empty] | 110.06 | 20.1672 | 117.2 | 116.808 | 1.2499 | 0.99821
[12 empty] | 110.07 | 20.1702 | 117.2 | 116.7939 | 1.2963 | 0.99839
[12 empty] | 110.08 | 20.1698 | 117.2 | 116.7262 | 1.3397 | 0.9931
[12 empty] | 110.09 | 20.1668 | 117.2 | 116.8715 | 1.384 | 0.99957
[12 empty] | 110.1 | 20.1713 | 117.2 | 116.7188 | 1.4238 | 0.99317
[12 empty] | 110.11 | 20.1662 | 117.2 | 116.8353 | 1.4619 | 0.99773
[12 empty] | 110.12 | 20.1692 | 117.2 | 116.8064 | 1.5046 | 0.9979
[12 empty] | 110.13 | 20.1683 | 117.2 | 116.7423 | 1.5401 | 0.99236
[12 empty] | 110.14 | 20.1652 | 117.2 | 116.8839 | 1.5751 | 0.99938
[12 empty] | 110.15 | 20.1695 | 117.2 | 116.7272 | 1.6099 | 0.99234
[12 empty] | 110.16 | 20.1642 | 117.2 | 116.8463 | 1.6372 | 0.99732
[12 empty] | 110.17 | 20.1671 | 117.2 | 116.8154 | 1.6653 | 0.9975
[12 empty] | 110.18 | 20.1662 | 117.2 | 116.7472 | 1.6879 | 0.99175
[12 empty] | 110.19 | 20.1632 | 117.2 | 116.879 | 1.7101 | 0.99919
[12 empty] | 110.2 | 20.1675 | 117.2 | 116.7247 | 1.7321 | 0.99185
[12 empty] | 110.21 | 20.162 | 117.2 | 116.8383 | 1.7486 | 0.99715
[12 empty] | 110.22 | 20.165 | 117.2 | 116.8036 | 1.7676 | 0.99725
[12 empty] | 110.23 | 20.164 | 117.2 | 116.7467 | 1.7808 | 0.99154
[12 empty] | 110.24 | 20.161 | 117.2 | 116.8895 | 1.7928 | 0.99915
[12 empty] | 110.25 | 20.1652 | 117.2 | 116.7194 | 1.8024 | 0.99174
[12 empty] | 110.26 | 20.1598 | 117.2 | 116.8211 | 1.8074 | 0.99713
[12 empty] | 110.27 | 20.1629 | 117.2 | 116.7925 | 1.815 | 0.99723
[12 empty] | 110.28 | 20.1619 | 117.2 | 116.7411 | 1.8152 | 0.99173
[12 empty] | 110.29 | 20.1589 | 117.2 | 116.8841 | 1.8153 | 0.99919
[12 empty] | 110.3 | 20.163 | 117.2 | 116.7281 | 1.8164 | 0.99178
[12 empty] | 110.31 | 20.1574 | 117.2 | 116.8407 | 1.813 | 0.99727
[12 empty] | 110.32 | 20.1602 | 117.2 | 116.8095 | 1.8123 | 0.99728
[12 empty] | 110.33 | 20.1592 | 117.2 | 116.7481 | 1.8113 | 0.9916
[12 empty] | 110.34 | 20.1562 | 117.2 | 116.8803 | 1.8103 | 0.99917
[12 empty] | 110.35 | 20.1603 | 117.2 | 116.7153 | 1.8134 | 0.99155
[12 empty] | 110.36 | 20.1546 | 117.2 | 116.8424 | 1.8103 | 0.99724
[12 empty] | 110.37 | 20.1575 | 117.2 | 116.8095 | 1.8129 | 0.99713
[12 empty] | 110.38 | 20.1564 | 117.2 | 116.7578 | 1.8156 | 0.99156
[12 empty] | 110.39 | 20.1535 | 117.2 | 116.8869 | 1.8158 | 0.99918
[12 empty] | 110.4 | 20.1576 | 117.2 | 116.7434 | 1.8193 | 0.99156
[12 empty] | 110.41 | 20.152 | 117.2 | 116.8608 | 1.8195 | 0.99726
[12 empty] | 110.42 | 20.1551 | 117.2 | 116.8194 | 1.8243 | 0.99709
[12 empty] | 110.43 | 20.1537 | 117.2 | 116.76 | 1.824 | 0.99162
[12 empty] | 110.44 | 20.1508 | 117.2 | 116.8905 | 1.8228 | 0.99919
[12 empty] | 110.45 | 20.155 | 117.2 | 116.7355 | 1.824 | 0.99147
[12 empty] | 110.46 | 20.1497 | 117.2 | 116.8645 | 1.8224 | 0.9973
[12 empty] | 110.47 | 20.1531 | 117.2 | 116.8304 | 1.8237 | 0.99708
[12 empty] | 110.48 | 20.1522 | 117.2 | 116.7817 | 1.8194 | 0.99183
[12 empty] | 110.49 | 20.15 | 117.2 | 116.9175 | 1.8168 | 0.99923
[12 empty] | 110.5 | 20.1548 | 117.2 | 116.7573 | 1.8151 | 0.99166
[12 empty] | 110.51 | 20.1499 | 117.2 | 116.8807 | 1.8057 | 0.99759
[12 empty] | 110.52 | 20.1538 | 117.2 | 116.8349 | 1.7959 | 0.99745
[12 empty] | 110.53 | 20.1532 | 117.2 | 116.771 | 1.7771 | 0.99276
[12 empty] | 110.54 | 20.1511 | 117.2 | 116.8899 | 1.7561 | 0.99956
[12 empty] | 110.55 | 20.1558 | 117.2 | 116.7297 | 1.733 | 0.99288
[12 empty] | 110.56 | 20.1508 | 117.2 | 116.8623 | 1.704 | 0.99824
[12 empty] | 110.57 | 20.1548 | 117.2 | 116.8308 | 1.6788 | 0.99795
[12 empty] | 110.58 | 20.1541 | 117.2 | 116.7838 | 1.6472 | 0.99368
[12 empty] | 110.59 | 20.1521 | 117.2 | 116.9113 | 1.6125 | 0.99976
[12 empty] | 110.6 | 20.1571 | 117.2 | 116.7523 | 1.5769 | 0.99376
[12 empty] | 110.61 | 20.1522 | 117.2 | 116.8866 | 1.5235 | 0.99908
[12 empty] | 110.62 | 20.1572 | 117.2 | 116.7941 | 1.5095 | 0.99792
[12 empty] | 110.63 | 20.1558 | 117.2 | 116.7548 | 1.4745 | 0.99468
[12 empty] | 110.64 | 20.1547 | 117.2 | 116.8745 | 1.4503 | 0.99984
[12 empty] | 110.65 | 20.1586 | 117.2 | 116.7115 | 1.4232 | 0.99438
[12 empty] | 110.66 | 20.1535 | 117.2 | 116.85 | 1.3791 | 0.9993
[12 empty] | 110.67 | 20.1587 | 117.2 | 116.7882 | 1.3747 | 0.99809
[12 empty] | 110.68 | 20.1563 | 117.2 | 116.7683 | 1.3369 | 0.99559
[12 empty] | 110.69 | 20.1564 | 117.2 | 116.8844 | 1.3236 | 0.99988
[12 empty] | 110.7 | 20.1604 | 117.2 | 116.7262 | 1.3056 | 0.99471
[12 empty] | 110.71 | 20.1555 | 117.2 | 116.8666 | 1.2882 | 0.99941
[12 empty] | 110.72 | 20.1606 | 117.2 | 116.7846 | 1.279 | 0.9982
[12 empty] | 110.73 | 20.1581 | 117.2 | 116.7554 | 1.2538 | 0.99588
[12 empty] | 110.74 | 20.1581 | 117.2 | 116.8473 | 1.2443 | 0.99991
[12 empty] | 110.75 | 20.1617 | 117.2 | 116.6944 | 1.2447 | 0.99436
[12 empty] | 110.76 | 20.1572 | 117.2 | 116.8383 | 1.2358 | 0.99946
[12 empty] | 110.77 | 20.1623 | 117.2 | 116.7688 | 1.2311 | 0.99823
[12 empty] | 110.78 | 20.1599 | 117.2 | 116.7554 | 1.2244 | 0.9959
[12 empty] | 110.79 | 20.1603 | 117.2 | 116.8622 | 1.2217 | 0.9999
[12 empty] | 110.8 | 20.1646 | 117.2 | 116.7084 | 1.2213 | 0.99473
[12 empty] | 110.81 | 20.1598 | 117.2 | 116.8516 | 1.2166 | 0.99949
[12 empty] | 110.82 | 20.1652 | 117.2 | 116.7645 | 1.2153 | 0.99824
[12 empty] | 110.83 | 20.1627 | 117.2 | 116.7356 | 1.2123 | 0.99601
[12 empty] | 110.84 | 20.1631 | 117.2 | 116.8411 | 1.2126 | 0.99991
[12 empty] | 110.85 | 20.1665 | 117.2 | 116.6724 | 1.2123 | 0.99438
[12 empty] | 110.86 | 20.1621 | 117.2 | 116.8042 | 1.2098 | 0.99949
[12 empty] | 110.87 | 20.1675 | 117.2 | 116.7222 | 1.2109 | 0.9982
[12 empty] | 110.88 | 20.165 | 117.2 | 116.6964 | 1.2073 | 0.99606
[12 empty] | 110.89 | 20.1651 | 117.2 | 116.8017 | 1.2043 | 0.99992
[12 empty] | 110.9 | 20.1684 | 117.2 | 116.6424 | 1.2142 | 0.99422
[12 empty] | 110.91 | 20.1639 | 117.2 | 116.7876 | 1.2133 | 0.9995
[12 empty] | 110.92 | 20.1691 | 117.2 | 116.7019 | 1.2174 | 0.99812
[12 empty] | 110.93 | 20.1663 | 117.2 | 116.685 | 1.2171 | 0.99603
[12 empty] | 110.94 | 20.1666 | 117.2 | 116.7882 | 1.2197 | 0.99989
[12 empty] | 110.95 | 20.17 | 117.2 | 116.6222 | 1.224 | 0.99416
[12 empty] | 110.96 | 20.1655 | 117.2 | 116.7727 | 1.2222 | 0.99952
[12 empty] | 110.97 | 20.171 | 117.2 | 116.6905 | 1.2257 | 0.9981
[12 empty] | 110.98 | 20.1684 | 117.2 | 116.6695 | 1.2255 | 0.99607
[12 empty] | 110.99 | 20.169 | 117.2 | 116.7875 | 1.2301 | 0.99989
[12 empty] | 111 | 20.1727 | 117.2 | 116.6375 | 1.2276 | 0.99436
[12 empty] | 111.01 | 20.1677 | 117.2 | 116.7822 | 1.2313 | 0.99944
[12 empty] | 111.02 | 20.173 | 117.2 | 116.7121 | 1.2405 | 0.99783
[12 empty] | 111.03 | 20.1712 | 117.2 | 116.6911 | 1.2633 | 0.99497
[12 empty] | 111.04 | 20.1706 | 117.2 | 116.8051 | 1.2773 | 0.99977
[12 empty] | 111.05 | 20.1744 | 117.2 | 116.6518 | 1.2932 | 0.99329
[12 empty] | 111.06 | 20.1694 | 117.2 | 116.805 | 1.3206 | 0.99901
[12 empty] | 111.07 | 20.1748 | 117.2 | 116.7249 | 1.3565 | 0.99685
[12 empty] | 111.08 | 20.1721 | 117.2 | 116.7193 | 1.3913 | 0.99441
[12 empty] | 111.09 | 20.173 | 117.2 | 116.8319 | 1.4306 | 0.99941
[12 empty] | 111.1 | 20.1771 | 117.2 | 116.6896 | 1.4711 | 0.99207
[12 empty] | 111.11 | 20.1724 | 117.2 | 116.8355 | 1.5048 | 0.99875
[12 empty] | 111.12 | 20.1782 | 117.2 | 116.7485 | 1.5432 | 0.99641
[12 empty] | 111.13 | 20.1757 | 117.2 | 116.7427 | 1.5619 | 0.99402
[12 empty] | 111.14 | 20.1766 | 117.2 | 116.8396 | 1.5936 | 0.99931
[12 empty] | 111.15 | 20.1805 | 117.2 | 116.6909 | 1.6183 | 0.99183
[12 empty] | 111.16 | 20.1756 | 117.2 | 116.8388 | 1.6334 | 0.99865
[12 empty] | 111.17 | 20.1812 | 117.2 | 116.7563 | 1.6516 | 0.99611
[12 empty] | 111.18 | 20.1785 | 117.2 | 116.7643 | 1.662 | 0.99386
[12 empty] | 111.19 | 20.1792 | 117.2 | 116.8653 | 1.6729 | 0.99921
[12 empty] | 111.2 | 20.1823 | 117.2 | 116.6952 | 1.6867 | 0.99121
[12 empty] | 111.21 | 20.178 | 117.2 | 116.8398 | 1.695 | 0.99853
[12 empty] | 111.22 | 20.1834 | 117.2 | 116.7618 | 1.7055 | 0.99596
[12 empty] | 111.23 | 20.1803 | 117.2 | 116.7602 | 1.71 | 0.99378
[12 empty] | 111.24 | 20.1811 | 117.2 | 116.8634 | 1.718 | 0.99915
[12 empty] | 111.25 | 20.1841 | 117.2 | 116.7274 | 1.7297 | 0.99108
[12 empty] | 111.26 | 20.1798 | 117.2 | 116.8836 | 1.734 | 0.99854
[12 empty] | 111.27 | 20.1853 | 117.2 | 116.7985 | 1.7397 | 0.99586
[12 empty] | 111.28 | 20.1824 | 117.2 | 116.7941 | 1.7404 | 0.99382
[12 empty] | 111.29 | 20.1832 | 117.2 | 116.8923 | 1.7422 | 0.99918
[12 empty] | 111.3 | 20.186 | 117.2 | 116.7499 | 1.7405 | 0.99132
[12 empty] | 111.31 | 20.1816 | 117.2 | 116.8964 | 1.7374 | 0.99861
[12 empty] | 111.32 | 20.1867 | 117.2 | 116.8063 | 1.7386 | 0.99591
[12 empty] | 111.33 | 20.1834 | 117.2 | 116.8019 | 1.7338 | 0.99404
[12 empty] | 111.34 | 20.1839 | 117.2 | 116.8865 | 1.7326 | 0.99918
[12 empty] | 111.35 | 20.1865 | 117.2 | 116.7319 | 1.7306 | 0.99121
[12 empty] | 111.36 | 20.1819 | 117.2 | 116.8835 | 1.7281 | 0.99861
[12 empty] | 111.37 | 20.1871 | 117.2 | 116.7916 | 1.7283 | 0.99585
[12 empty] | 111.38 | 20.1839 | 117.2 | 116.7971 | 1.7248 | 0.99401
[12 empty] | 111.39 | 20.1847 | 117.2 | 116.8854 | 1.7267 | 0.99914
[12 empty] | 111.4 | 20.1874 | 117.2 | 116.7308 | 1.7294 | 0.99115
[12 empty] | 111.41 | 20.1829 | 117.2 | 116.8826 | 1.7289 | 0.99863
[12 empty] | 111.42 | 20.1882 | 117.2 | 116.7911 | 1.7305 | 0.99584
[12 empty] | 111.43 | 20.1851 | 117.2 | 116.8003 | 1.7293 | 0.99411
[12 empty] | 111.44 | 20.186 | 117.2 | 116.8941 | 1.7299 | 0.99916
[12 empty] | 111.45 | 20.1889 | 117.2 | 116.7425 | 1.7326 | 0.99104
[12 empty] | 111.46 | 20.1845 | 117.2 | 116.8928 | 1.731 | 0.99865
[12 empty] | 111.47 | 20.1899 | 117.2 | 116.7978 | 1.7345 | 0.99569
[12 empty] | 111.48 | 20.1864 | 117.2 | 116.7945 | 1.7324 | 0.99412
[12 empty] | 111.49 | 20.1869 | 117.2 | 116.8838 | 1.7298 | 0.99919
[12 empty] | 111.5 | 20.1892 | 117.2 | 116.74 | 1.7296 | 0.99116
[12 empty] | 111.51 | 20.1842 | 117.2 | 116.8964 | 1.7257 | 0.99873
[12 empty] | 111.52 | 20.1881 | 117.2 | 116.8022 | 1.7066 | 0.99665
[12 empty] | 111.53 | 20.1845 | 117.2 | 116.7893 | 1.7002 | 0.99444
[12 empty] | 111.54 | 20.1844 | 117.2 | 116.8742 | 1.6935 | 0.99929
[12 empty] | 111.55 | 20.1866 | 117.2 | 116.7195 | 1.6797 | 0.99192
[12 empty] | 111.56 | 20.1807 | 117.2 | 116.8748 | 1.6652 | 0.99899
[12 empty] | 111.57 | 20.1851 | 117.2 | 116.7743 | 1.6513 | 0.99631
[12 empty] | 111.58 | 20.1809 | 117.2 | 116.7785 | 1.6333 | 0.99503
[12 empty] | 111.59 | 20.1811 | 117.2 | 116.8653 | 1.6157 | 0.99951
[12 empty] | 111.6 | 20.1833 | 117.2 | 116.7121 | 1.5894 | 0.99277
[12 empty] | 111.61 | 20.1775 | 117.2 | 116.8565 | 1.5649 | 0.99926
[12 empty] | 111.62 | 20.1818 | 117.2 | 116.7504 | 1.5632 | 0.99672
[12 empty] | 111.63 | 20.1773 | 117.2 | 116.7661 | 1.5372 | 0.9957
[12 empty] | 111.64 | 20.1772 | 117.2 | 116.8459 | 1.5131 | 0.99967
[12 empty] | 111.65 | 20.1791 | 117.2 | 116.69 | 1.4898 | 0.99329
[12 empty] | 111.66 | 20.1731 | 117.2 | 116.8431 | 1.4662 | 0.99945
[12 empty] | 111.67 | 20.1773 | 117.2 | 116.7431 | 1.4475 | 0.99705
[12 empty] | 111.68 | 20.1727 | 117.2 | 116.7453 | 1.4257 | 0.99604
[12 empty] | 111.69 | 20.1729 | 117.2 | 116.8298 | 1.4125 | 0.99969
[12 empty] | 111.7 | 20.1748 | 117.2 | 116.6843 | 1.4008 | 0.99344
[12 empty] | 111.71 | 20.169 | 117.2 | 116.8314 | 1.3858 | 0.99952
[12 empty] | 111.72 | 20.1727 | 117.2 | 116.7374 | 1.3594 | 0.99768
[12 empty] | 111.73 | 20.1687 | 117.2 | 116.7348 | 1.3495 | 0.99613
[12 empty] | 111.74 | 20.1687 | 117.2 | 116.8178 | 1.3469 | 0.9997
[12 empty] | 111.75 | 20.1705 | 117.2 | 116.671 | 1.3405 | 0.99364
[12 empty] | 111.76 | 20.1648 | 117.2 | 116.8263 | 1.3367 | 0.99951
[12 empty] | 111.77 | 20.1694 | 117.2 | 116.73 | 1.3375 | 0.99702
[12 empty] | 111.78 | 20.1651 | 117.2 | 116.7457 | 1.3339 | 0.99619
[12 empty] | 111.79 | 20.1656 | 117.2 | 116.8225 | 1.3335 | 0.99969
[12 empty] | 111.8 | 20.1679 | 117.2 | 116.6719 | 1.3318 | 0.99353
[12 empty] | 111.81 | 20.1624 | 117.2 | 116.8315 | 1.3307 | 0.99954
[12 empty] | 111.82 | 20.167 | 117.2 | 116.7193 | 1.3486 | 0.99704
[12 empty] | 111.83 | 20.1626 | 117.2 | 116.7336 | 1.3446 | 0.9963
[12 empty] | 111.84 | 20.1633 | 117.2 | 116.8193 | 1.3459 | 0.99969
[12 empty] | 111.85 | 20.1655 | 117.2 | 116.6756 | 1.3475 | 0.99354
[12 empty] | 111.86 | 20.1601 | 117.2 | 116.8266 | 1.3579 | 0.99934
[12 empty] | 111.87 | 20.1649 | 117.2 | 116.7351 | 1.359 | 0.99697
[12 empty] | 111.88 | 20.1608 | 117.2 | 116.7482 | 1.357 | 0.99627
[12 empty] | 111.89 | 20.1615 | 117.2 | 116.8392 | 1.357 | 0.99969
[12 empty] | 111.9 | 20.1636 | 117.2 | 116.6911 | 1.3552 | 0.99363
[12 empty] | 111.91 | 20.1581 | 117.2 | 116.8455 | 1.3526 | 0.99958
[12 empty] | 111.92 | 20.1626 | 117.2 | 116.7382 | 1.3556 | 0.99693
[12 empty] | 111.93 | 20.1581 | 117.2 | 116.7535 | 1.354 | 0.99637
[12 empty] | 111.94 | 20.1586 | 117.2 | 116.834 | 1.354 | 0.99969
[12 empty] | 111.95 | 20.1606 | 117.2 | 116.6927 | 1.3548 | 0.9935
[12 empty] | 111.96 | 20.1552 | 117.2 | 116.8509 | 1.3426 | 0.99954
[12 empty] | 111.97 | 20.1599 | 117.2 | 116.7469 | 1.345 | 0.99688
[12 empty] | 111.98 | 20.1555 | 117.2 | 116.7651 | 1.341 | 0.99644
[12 empty] | 111.99 | 20.1565 | 117.2 | 116.8421 | 1.3434 | 0.99966
[12 empty] | 112 | 20.1589 | 117.2 | 116.6932 | 1.3456 | 0.9935
[12 empty] | 112.01 | 20.1538 | 117.2 | 116.8436 | 1.3424 | 0.99962
[12 empty] | 112.02 | 20.159 | 117.2 | 116.732 | 1.3442 | 0.99686
[12 empty] | 112.03 | 20.1554 | 117.2 | 116.7614 | 1.343 | 0.99642
[12 empty] | 112.04 | 20.157 | 117.2 | 116.8337 | 1.345 | 0.99966
[12 empty] | 112.05 | 20.1591 | 117.2 | 116.6853 | 1.3524 | 0.99308
[12 empty] | 112.06 | 20.155 | 117.2 | 116.8468 | 1.3541 | 0.99951
[12 empty] | 112.07 | 20.1605 | 117.2 | 116.747 | 1.3659 | 0.9964
[12 empty] | 112.08 | 20.157 | 117.2 | 116.776 | 1.3763 | 0.99599
[12 empty] | 112.09 | 20.1589 | 117.2 | 116.8397 | 1.3876 | 0.9995
[12 empty] | 112.1 | 20.1619 | 117.2 | 116.7118 | 1.403 | 0.99262
[12 empty] | 112.11 | 20.1574 | 117.2 | 116.8722 | 1.419 | 0.99937
[12 empty] | 112.12 | 20.1629 | 117.2 | 116.7717 | 1.4393 | 0.99602
[12 empty] | 112.13 | 20.1593 | 117.2 | 116.8023 | 1.455 | 0.99573
[12 empty] | 112.14 | 20.1614 | 117.2 | 116.8701 | 1.4754 | 0.99935
[12 empty] | 112.15 | 20.1647 | 117.2 | 116.7241 | 1.4916 | 0.99212
[12 empty] | 112.16 | 20.1603 | 117.2 | 116.8615 | 1.5058 | 0.99927
[12 empty] | 112.17 | 20.1662 | 117.2 | 116.7457 | 1.5207 | 0.99576
[12 empty] | 112.18 | 20.163 | 117.2 | 116.7788 | 1.5304 | 0.99556
[12 empty] | 112.19 | 20.1652 | 117.2 | 116.8652 | 1.5418 | 0.99931
[12 empty] | 112.2 | 20.1675 | 117.2 | 116.7366 | 1.5534 | 0.99192
[12 empty] | 112.21 | 20.1637 | 117.2 | 116.8944 | 1.5606 | 0.99924
[12 empty] | 112.22 | 20.1694 | 117.2 | 116.7741 | 1.5726 | 0.99547
[12 empty] | 112.23 | 20.1657 | 117.2 | 116.8008 | 1.5809 | 0.99535
[12 empty] | 112.24 | 20.1676 | 117.2 | 116.8663 | 1.5883 | 0.99921
[12 empty] | 112.25 | 20.1698 | 117.2 | 116.7189 | 1.5956 | 0.99167
[12 empty] | 112.26 | 20.1661 | 117.2 | 116.8802 | 1.6002 | 0.99918
[12 empty] | 112.27 | 20.1719 | 117.2 | 116.7641 | 1.607 | 0.99545
[12 empty] | 112.28 | 20.1683 | 117.2 | 116.7962 | 1.6063 | 0.99559
[12 empty] | 112.29 | 20.1706 | 117.2 | 116.8575 | 1.613 | 0.99918
[12 empty] | 112.3 | 20.1727 | 117.2 | 116.7101 | 1.6153 | 0.99179
[12 empty] | 112.31 | 20.169 | 117.2 | 116.8635 | 1.6176 | 0.99919
[12 empty] | 112.32 | 20.1744 | 117.2 | 116.7601 | 1.6197 | 0.99538
[12 empty] | 112.33 | 20.1706 | 117.2 | 116.7968 | 1.6177 | 0.99545
[12 empty] | 112.34 | 20.1724 | 117.2 | 116.8635 | 1.6222 | 0.99912
[12 empty] | 112.35 | 20.1741 | 117.2 | 116.7374 | 1.6217 | 0.99171
[12 empty] | 112.36 | 20.1703 | 117.2 | 116.8817 | 1.6223 | 0.99917
[12 empty] | 112.37 | 20.1758 | 117.2 | 116.7616 | 1.6252 | 0.99531
[12 empty] | 112.38 | 20.172 | 117.2 | 116.7986 | 1.6248 | 0.99561
[12 empty] | 112.39 | 20.1738 | 117.2 | 116.8662 | 1.6251 | 0.99918
[12 empty] | 112.4 | 20.1756 | 117.2 | 116.7334 | 1.6248 | 0.99181
[12 empty] | 112.41 | 20.1718 | 117.2 | 116.8788 | 1.625 | 0.99919
[12 empty] | 112.42 | 20.177 | 117.2 | 116.7608 | 1.6267 | 0.9953
[12 empty] | 112.43 | 20.173 | 117.2 | 116.7935 | 1.6237 | 0.99559
[12 empty] | 112.44 | 20.175 | 117.2 | 116.8634 | 1.6263 | 0.99907
[12 empty] | 112.45 | 20.1768 | 117.2 | 116.7302 | 1.6284 | 0.99158
[12 empty] | 112.46 | 20.1731 | 117.2 | 116.8751 | 1.627 | 0.9992
[12 empty] | 112.47 | 20.1788 | 117.2 | 116.7535 | 1.6292 | 0.9952
[12 empty] | 112.48 | 20.1751 | 117.2 | 116.78 | 1.6282 | 0.99566
[12 empty] | 112.49 | 20.1772 | 117.2 | 116.847 | 1.6307 | 0.99913
[12 empty] | 112.5 | 20.1787 | 117.2 | 116.7157 | 1.63 | 0.99186
[12 empty] | 112.51 | 20.1747 | 117.2 | 116.8725 | 1.6254 | 0.99928
[12 empty] | 112.52 | 20.1796 | 117.2 | 116.756 | 1.626 | 0.99527
[12 empty] | 112.53 | 20.175 | 117.2 | 116.7884 | 1.6216 | 0.99579
[12 empty] | 112.54 | 20.1763 | 117.2 | 116.8459 | 1.6192 | 0.99912
[12 empty] | 112.55 | 20.1778 | 117.2 | 116.7111 | 1.6138 | 0.99192
[12 empty] | 112.56 | 20.1728 | 117.2 | 116.8579 | 1.6083 | 0.9993
[12 empty] | 112.57 | 20.1777 | 117.2 | 116.7287 | 1.603 | 0.99546
[12 empty] | 112.58 | 20.173 | 117.2 | 116.7576 | 1.5885 | 0.99629
[12 empty] | 112.59 | 20.1746 | 117.2 | 116.8209 | 1.5751 | 0.99938
[12 empty] | 112.6 | 20.1755 | 117.2 | 116.6846 | 1.5617 | 0.99267
[12 empty] | 112.61 | 20.171 | 117.2 | 116.8451 | 1.5425 | 0.99959
[12 empty] | 112.62 | 20.1756 | 117.2 | 116.7342 | 1.5265 | 0.996
[12 empty] | 112.63 | 20.1705 | 117.2 | 116.7779 | 1.5058 | 0.99667
[12 empty] | 112.64 | 20.1717 | 117.2 | 116.8272 | 1.4873 | 0.99946
[12 empty] | 112.65 | 20.1722 | 117.2 | 116.685 | 1.4694 | 0.99299
[12 empty] | 112.66 | 20.1676 | 117.2 | 116.8422 | 1.4471 | 0.99966
[12 empty] | 112.67 | 20.1723 | 117.2 | 116.7299 | 1.4321 | 0.99613
[12 empty] | 112.68 | 20.1673 | 117.2 | 116.7656 | 1.4163 | 0.99693
[12 empty] | 112.69 | 20.1686 | 117.2 | 116.8227 | 1.4053 | 0.99956
[12 empty] | 112.7 | 20.1691 | 117.2 | 116.6943 | 1.3946 | 0.99328
[12 empty] | 112.71 | 20.1646 | 117.2 | 116.8521 | 1.3869 | 0.9997
[12 empty] | 112.72 | 20.1692 | 117.2 | 116.7371 | 1.3833 | 0.99616
[12 empty] | 112.73 | 20.1642 | 117.2 | 116.783 | 1.3747 | 0.997
[12 empty] | 112.74 | 20.1657 | 117.2 | 116.834 | 1.3705 | 0.99952
[12 empty] | 112.75 | 20.1664 | 117.2 | 116.7077 | 1.3662 | 0.99323
[12 empty] | 112.76 | 20.1621 | 117.2 | 116.8635 | 1.3607 | 0.99972
[12 empty] | 112.77 | 20.1668 | 117.2 | 116.7462 | 1.3586 | 0.99622
[12 empty] | 112.78 | 20.162 | 117.2 | 116.7967 | 1.3536 | 0.99712
[12 empty] | 112.79 | 20.1637 | 117.2 | 116.8399 | 1.3536 | 0.99956
[12 empty] | 112.8 | 20.1651 | 117.2 | 116.6994 | 1.3515 | 0.9934
[12 empty] | 112.81 | 20.1602 | 117.2 | 116.8614 | 1.3468 | 0.99975
[12 empty] | 112.82 | 20.165 | 117.2 | 116.7403 | 1.3469 | 0.99615
[12 empty] | 112.83 | 20.16 | 117.2 | 116.7907 | 1.3445 | 0.99709
[12 empty] | 112.84 | 20.1615 | 117.2 | 116.8402 | 1.3461 | 0.9995
[12 empty] | 112.85 | 20.1626 | 117.2 | 116.7083 | 1.345 | 0.99329
[12 empty] | 112.86 | 20.1576 | 117.2 | 116.8697 | 1.3444 | 0.99973
[12 empty] | 112.87 | 20.1622 | 117.2 | 116.7459 | 1.3448 | 0.9962
[12 empty] | 112.88 | 20.1573 | 117.2 | 116.7993 | 1.3407 | 0.99726
[12 empty] | 112.89 | 20.1591 | 117.2 | 116.8432 | 1.3428 | 0.99952
[12 empty] | 112.9 | 20.1603 | 117.2 | 116.7177 | 1.3424 | 0.99341
[12 empty] | 112.91 | 20.1554 | 117.2 | 116.8773 | 1.342 | 0.99975
[12 empty] | 112.92 | 20.1596 | 117.2 | 116.7695 | 1.3248 | 0.99685
[12 empty] | 112.93 | 20.1551 | 117.2 | 116.8039 | 1.3213 | 0.99723
[12 empty] | 112.94 | 20.1569 | 117.2 | 116.842 | 1.3215 | 0.99949
[12 empty] | 112.95 | 20.158 | 117.2 | 116.7305 | 1.3207 | 0.99333
[12 empty] | 112.96 | 20.1532 | 117.2 | 116.8793 | 1.3203 | 0.99973
[12 empty] | 112.97 | 20.1581 | 117.2 | 116.7508 | 1.3253 | 0.99598
[12 empty] | 112.98 | 20.1532 | 117.2 | 116.8102 | 1.3257 | 0.99725
[12 empty] | 112.99 | 20.1551 | 117.2 | 116.8449 | 1.3283 | 0.99948
[12 empty] | 113 | 20.1564 | 117.2 | 116.7167 | 1.3294 | 0.99335
[12 empty] | 113.01 | 20.1518 | 117.2 | 116.8799 | 1.3314 | 0.99973
[12 empty] | 113.02 | 20.1567 | 117.2 | 116.7373 | 1.3516 | 0.99601
[12 empty] | 113.03 | 20.1522 | 117.2 | 116.7794 | 1.3474 | 0.99738
[12 empty] | 113.04 | 20.1548 | 117.2 | 116.8213 | 1.3469 | 0.9995
[12 empty] | 113.05 | 20.1568 | 117.2 | 116.6875 | 1.3441 | 0.99349
[12 empty] | 113.06 | 20.1527 | 117.2 | 116.8439 | 1.3409 | 0.99977
[12 empty] | 113.07 | 20.1581 | 117.2 | 116.7241 | 1.3415 | 0.99596
[12 empty] | 113.08 | 20.1539 | 117.2 | 116.7824 | 1.341 | 0.99727
[12 empty] | 113.09 | 20.1566 | 117.2 | 116.8214 | 1.347 | 0.99939
[12 empty] | 113.1 | 20.1583 | 117.2 | 116.6964 | 1.3528 | 0.99302
[12 empty] | 113.11 | 20.1541 | 117.2 | 116.8599 | 1.359 | 0.99966
[12 empty] | 113.12 | 20.159 | 117.2 | 116.7338 | 1.3521 | 0.99631
[12 empty] | 113.13 | 20.1548 | 117.2 | 116.7752 | 1.3609 | 0.99706
[12 empty] | 113.14 | 20.1575 | 117.2 | 116.8142 | 1.3733 | 0.99929
[12 empty] | 113.15 | 20.1594 | 117.2 | 116.6937 | 1.3901 | 0.99252
[12 empty] | 113.16 | 20.1555 | 117.2 | 116.8591 | 1.4048 | 0.99959
[12 empty] | 113.17 | 20.1612 | 117.2 | 116.7344 | 1.4234 | 0.9951
[12 empty] | 113.18 | 20.1571 | 117.2 | 116.7963 | 1.4345 | 0.99685
[12 empty] | 113.19 | 20.1604 | 117.2 | 116.8329 | 1.4476 | 0.99914
[12 empty] | 113.2 | 20.1626 | 117.2 | 116.6989 | 1.4582 | 0.99239
[12 empty] | 113.21 | 20.1589 | 117.2 | 116.8561 | 1.4621 | 0.9996
[12 empty] | 113.22 | 20.1648 | 117.2 | 116.7194 | 1.4883 | 0.99512
[12 empty] | 113.23 | 20.1608 | 117.2 | 116.7955 | 1.4929 | 0.99688
[12 empty] | 113.24 | 20.1641 | 117.2 | 116.8269 | 1.5011 | 0.99913
[12 empty] | 113.25 | 20.166 | 117.2 | 116.6989 | 1.503 | 0.99242
[12 empty] | 113.26 | 20.1622 | 117.2 | 116.8689 | 1.5019 | 0.9996
[12 empty] | 113.27 | 20.1679 | 117.2 | 116.7334 | 1.5039 | 0.99501
[12 empty] | 113.28 | 20.1637 | 117.2 | 116.7914 | 1.5011 | 0.99695
[12 empty] | 113.29 | 20.1667 | 117.2 | 116.8218 | 1.5023 | 0.99911
[12 empty] | 113.3 | 20.1675 | 117.2 | 116.705 | 1.501 | 0.99247
[12 empty] | 113.31 | 20.1645 | 117.2 | 116.8649 | 1.5042 | 0.99956
[12 empty] | 113.32 | 20.1698 | 117.2 | 116.7252 | 1.5101 | 0.99484
[12 empty] | 113.33 | 20.1654 | 117.2 | 116.7874 | 1.5095 | 0.99691
[12 empty] | 113.34 | 20.1685 | 117.2 | 116.8106 | 1.5144 | 0.99902
[12 empty] | 113.35 | 20.1695 | 117.2 | 116.6884 | 1.5147 | 0.9924
[12 empty] | 113.36 | 20.1668 | 117.2 | 116.8384 | 1.5164 | 0.99958
[12 empty] | 113.37 | 20.1725 | 117.2 | 116.7122 | 1.5205 | 0.9948
[12 empty] | 113.38 | 20.1684 | 117.2 | 116.7777 | 1.5208 | 0.99695
[12 empty] | 113.39 | 20.1717 | 117.2 | 116.7931 | 1.5259 | 0.99901
[12 empty] | 113.4 | 20.1724 | 117.2 | 116.6798 | 1.5238 | 0.9926
[12 empty] | 113.41 | 20.1698 | 117.2 | 116.8395 | 1.523 | 0.99957
[12 empty] | 113.42 | 20.1751 | 117.2 | 116.713 | 1.5243 | 0.99478
[12 empty] | 113.43 | 20.1708 | 117.2 | 116.7801 | 1.522 | 0.99699
[12 empty] | 113.44 | 20.1738 | 117.2 | 116.808 | 1.5243 | 0.99897
[12 empty] | 113.45 | 20.1743 | 117.2 | 116.6897 | 1.5229 | 0.99248
[12 empty] | 113.46 | 20.1715 | 117.2 | 116.8359 | 1.5257 | 0.99954
[12 empty] | 113.47 | 20.1769 | 117.2 | 116.7018 | 1.5274 | 0.99472
[12 empty] | 113.48 | 20.1725 | 117.2 | 116.7579 | 1.5243 | 0.99706
[12 empty] | 113.49 | 20.1759 | 117.2 | 116.7692 | 1.5265 | 0.99896
[12 empty] | 113.5 | 20.1765 | 117.2 | 116.6577 | 1.5273 | 0.99256
[12 empty] | 113.51 | 20.1735 | 117.2 | 116.8161 | 1.526 | 0.99959
[12 empty] | 113.52 | 20.1785 | 117.2 | 116.6895 | 1.5277 | 0.99469
[12 empty] | 113.53 | 20.1737 | 117.2 | 116.7726 | 1.5257 | 0.99707
[12 empty] | 113.54 | 20.1764 | 117.2 | 116.7915 | 1.5287 | 0.99891
[12 empty] | 113.55 | 20.1763 | 117.2 | 116.6869 | 1.5282 | 0.99251
[12 empty] | 113.56 | 20.173 | 117.2 | 116.8293 | 1.5267 | 0.99956
[12 empty] | 113.57 | 20.1777 | 117.2 | 116.6942 | 1.5318 | 0.99446
[12 empty] | 113.58 | 20.1725 | 117.2 | 116.7801 | 1.5327 | 0.99703
[12 empty] | 113.59 | 20.1749 | 117.2 | 116.7981 | 1.5383 | 0.99883
[12 empty] | 113.6 | 20.1744 | 117.2 | 116.6945 | 1.5421 | 0.99233
[12 empty] | 113.61 | 20.1709 | 117.2 | 116.8446 | 1.5485 | 0.99949
[12 empty] | 113.62 | 20.1752 | 117.2 | 116.7115 | 1.5573 | 0.99423
[12 empty] | 113.63 | 20.1697 | 117.2 | 116.7891 | 1.5616 | 0.99691
[12 empty] | 113.64 | 20.1723 | 117.2 | 116.7981 | 1.5702 | 0.9987
[12 empty] | 113.65 | 20.1718 | 117.2 | 116.685 | 1.5766 | 0.99212
[12 empty] | 113.66 | 20.1684 | 117.2 | 116.8271 | 1.5835 | 0.99945
[12 empty] | 113.67 | 20.1727 | 117.2 | 116.6955 | 1.5893 | 0.99415
[12 empty] | 113.68 | 20.1675 | 117.2 | 116.7757 | 1.5938 | 0.99686
[12 empty] | 113.69 | 20.1701 | 117.2 | 116.794 | 1.6003 | 0.99867
[12 empty] | 113.7 | 20.1694 | 117.2 | 116.7021 | 1.6048 | 0.99205
[12 empty] | 113.71 | 20.1657 | 117.2 | 116.8508 | 1.6069 | 0.99946
[12 empty] | 113.72 | 20.1701 | 117.2 | 116.7035 | 1.6143 | 0.99383
[12 empty] | 113.73 | 20.1646 | 117.2 | 116.7912 | 1.6149 | 0.99689
[12 empty] | 113.74 | 20.1672 | 117.2 | 116.8036 | 1.6181 | 0.99861
[12 empty] | 113.75 | 20.1665 | 117.2 | 116.6973 | 1.6212 | 0.99192
[12 empty] | 113.76 | 20.1632 | 117.2 | 116.8482 | 1.622 | 0.99944
[12 empty] | 113.77 | 20.1676 | 117.2 | 116.7128 | 1.6281 | 0.99382
[12 empty] | 113.78 | 20.1623 | 117.2 | 116.8113 | 1.6251 | 0.99697
[12 empty] | 113.79 | 20.1651 | 117.2 | 116.8291 | 1.6305 | 0.99852
[12 empty] | 113.8 | 20.1645 | 117.2 | 116.7311 | 1.6327 | 0.99191
[12 empty] | 113.81 | 20.1612 | 117.2 | 116.8828 | 1.6338 | 0.99944
[12 empty] | 113.82 | 20.1655 | 117.2 | 116.7335 | 1.6363 | 0.99369
[12 empty] | 113.83 | 20.1602 | 117.2 | 116.8119 | 1.6351 | 0.99693
[12 empty] | 113.84 | 20.163 | 117.2 | 116.8083 | 1.6384 | 0.99852
[12 empty] | 113.85 | 20.1622 | 117.2 | 116.7234 | 1.6359 | 0.99208
[12 empty] | 113.86 | 20.1589 | 117.2 | 116.8787 | 1.6337 | 0.99948
[12 empty] | 113.87 | 20.1634 | 117.2 | 116.7328 | 1.6367 | 0.99365
[12 empty] | 113.88 | 20.1579 | 117.2 | 116.8219 | 1.6357 | 0.99701
[12 empty] | 113.89 | 20.1606 | 117.2 | 116.8291 | 1.6357 | 0.99852
[12 empty] | 113.9 | 20.1597 | 117.2 | 116.7303 | 1.6349 | 0.99196
[12 empty] | 113.91 | 20.1565 | 117.2 | 116.8855 | 1.6339 | 0.99946
[12 empty] | 113.92 | 20.1609 | 117.2 | 116.7359 | 1.6345 | 0.99365
[12 empty] | 113.93 | 20.1556 | 117.2 | 116.8306 | 1.6309 | 0.99707
[12 empty] | 113.94 | 20.1587 | 117.2 | 116.831 | 1.6336 | 0.99845
[12 empty] | 113.95 | 20.158 | 117.2 | 116.7333 | 1.6349 | 0.99199
[12 empty] | 113.96 | 20.155 | 117.2 | 116.8838 | 1.6357 | 0.99946
[12 empty] | 113.97 | 20.1591 | 117.2 | 116.7294 | 1.6347 | 0.99371
[12 empty] | 113.98 | 20.1536 | 117.2 | 116.8269 | 1.6303 | 0.99717
[12 empty] | 113.99 | 20.1566 | 117.2 | 116.8221 | 1.6326 | 0.99846
[12 empty] | 114 | 20.1565 | 117.2 | 116.7209 | 1.6331 | 0.99192
[12 empty] | 114.01 | 20.1525 | 117.2 | 116.8739 | 1.6333 | 0.99946
[12 empty] | 114.02 | 20.1568 | 117.2 | 116.7243 | 1.6353 | 0.99354
[12 empty] | 114.03 | 20.1516 | 117.2 | 116.8072 | 1.6329 | 0.99716
[12 empty] | 114.04 | 20.1548 | 117.2 | 116.8107 | 1.6341 | 0.99842
[12 empty] | 114.05 | 20.1545 | 117.2 | 116.7232 | 1.6293 | 0.99228
[12 empty] | 114.06 | 20.1523 | 117.2 | 116.8697 | 1.6273 | 0.9995
[12 empty] | 114.07 | 20.1573 | 117.2 | 116.7177 | 1.6272 | 0.99371
[12 empty] | 114.08 | 20.1526 | 117.2 | 116.8129 | 1.6213 | 0.99739
[12 empty] | 114.09 | 20.1565 | 117.2 | 116.8174 | 1.6192 | 0.99852
[12 empty] | 114.1 | 20.1563 | 117.2 | 116.7295 | 1.6088 | 0.99255
[12 empty] | 114.11 | 20.1541 | 117.2 | 116.866 | 1.6025 | 0.99955
[12 empty] | 114.12 | 20.1592 | 117.2 | 116.729 | 1.5825 | 0.9946
[12 empty] | 114.13 | 20.1547 | 117.2 | 116.8131 | 1.5741 | 0.99747
[12 empty] | 114.14 | 20.1586 | 117.2 | 116.8083 | 1.5709 | 0.9985
[12 empty] | 114.15 | 20.1591 | 117.2 | 116.7009 | 1.5689 | 0.99241
[12 empty] | 114.16 | 20.1562 | 117.2 | 116.8438 | 1.5605 | 0.99962
[12 empty] | 114.17 | 20.1615 | 117.2 | 116.6989 | 1.558 | 0.99385
[12 empty] | 114.18 | 20.1571 | 117.2 | 116.8007 | 1.5513 | 0.99762
[12 empty] | 114.19 | 20.1612 | 117.2 | 116.7922 | 1.5493 | 0.99857
[12 empty] | 114.2 | 20.162 | 117.2 | 116.7021 | 1.5523 | 0.99238
[12 empty] | 114.21 | 20.1591 | 117.2 | 116.8545 | 1.5497 | 0.99959
[12 empty] | 114.22 | 20.1641 | 117.2 | 116.7038 | 1.5644 | 0.99383
[12 empty] | 114.23 | 20.1595 | 117.2 | 116.7945 | 1.5581 | 0.99768
[12 empty] | 114.24 | 20.1636 | 117.2 | 116.788 | 1.5535 | 0.99863
[12 empty] | 114.25 | 20.1643 | 117.2 | 116.7038 | 1.5518 | 0.99251
[12 empty] | 114.26 | 20.1615 | 117.2 | 116.8531 | 1.5484 | 0.99966
[12 empty] | 114.27 | 20.1665 | 117.2 | 116.7047 | 1.5472 | 0.99392
[12 empty] | 114.28 | 20.1619 | 117.2 | 116.7964 | 1.5427 | 0.99778
[12 empty] | 114.29 | 20.1659 | 117.2 | 116.7812 | 1.5425 | 0.99858
[12 empty] | 114.3 | 20.1664 | 117.2 | 116.6955 | 1.5386 | 0.99262
[12 empty] | 114.31 | 20.1635 | 117.2 | 116.8493 | 1.534 | 0.99965
[12 empty] | 114.32 | 20.1685 | 117.2 | 116.693 | 1.5374 | 0.99365
[12 empty] | 114.33 | 20.1638 | 117.2 | 116.8028 | 1.5365 | 0.99771
[12 empty] | 114.34 | 20.1678 | 117.2 | 116.789 | 1.5433 | 0.99845
[12 empty] | 114.35 | 20.1684 | 117.2 | 116.6976 | 1.5446 | 0.99244
[12 empty] | 114.36 | 20.1658 | 117.2 | 116.8496 | 1.5463 | 0.99964
[12 empty] | 114.37 | 20.171 | 117.2 | 116.697 | 1.5504 | 0.9937
[12 empty] | 114.38 | 20.1665 | 117.2 | 116.8051 | 1.549 | 0.99782
[12 empty] | 114.39 | 20.1709 | 117.2 | 116.791 | 1.5532 | 0.99846
[12 empty] | 114.4 | 20.1716 | 117.2 | 116.7131 | 1.5557 | 0.99248
[12 empty] | 114.41 | 20.169 | 117.2 | 116.8618 | 1.5554 | 0.99966
[12 empty] | 114.42 | 20.1742 | 117.2 | 116.7041 | 1.5531 | 0.99379
[12 empty] | 114.43 | 20.1696 | 117.2 | 116.8144 | 1.5472 | 0.99791
[12 empty] | 114.44 | 20.174 | 117.2 | 116.784 | 1.5449 | 0.99851
[12 empty] | 114.45 | 20.1744 | 117.2 | 116.7186 | 1.5393 | 0.99278
[12 empty] | 114.46 | 20.1716 | 117.2 | 116.8891 | 1.5358 | 0.99969
[12 empty] | 114.47 | 20.1766 | 117.2 | 116.7328 | 1.5359 | 0.9937
[12 empty] | 114.48 | 20.1718 | 117.2 | 116.8469 | 1.5327 | 0.99792
[12 empty] | 114.49 | 20.1758 | 117.2 | 116.8288 | 1.5341 | 0.99843
[12 empty] | 114.5 | 20.1759 | 117.2 | 116.7297 | 1.5333 | 0.99253
[12 empty] | 114.51 | 20.173 | 117.2 | 116.881 | 1.535 | 0.99963
[12 empty] | 114.52 | 20.1777 | 117.2 | 116.7331 | 1.5387 | 0.99359
[12 empty] | 114.53 | 20.1731 | 117.2 | 116.8497 | 1.5375 | 0.99795
[12 empty] | 114.54 | 20.1775 | 117.2 | 116.8317 | 1.5432 | 0.99836
[12 empty] | 114.55 | 20.1778 | 117.2 | 116.7487 | 1.5458 | 0.99262
[12 empty] | 114.56 | 20.1752 | 117.2 | 116.9003 | 1.5485 | 0.99965
[12 empty] | 114.57 | 20.1799 | 117.2 | 116.7411 | 1.5491 | 0.99367
[12 empty] | 114.58 | 20.1752 | 117.2 | 116.8489 | 1.5465 | 0.99801
[12 empty] | 114.59 | 20.1794 | 117.2 | 116.8267 | 1.5492 | 0.99835
[12 empty] | 114.6 | 20.1784 | 117.2 | 116.7594 | 1.5372 | 0.99323
[12 empty] | 114.61 | 20.1767 | 117.2 | 116.9024 | 1.5349 | 0.99966
[12 empty] | 114.62 | 20.1814 | 117.2 | 116.7471 | 1.5351 | 0.99358
[12 empty] | 114.63 | 20.1765 | 117.2 | 116.8641 | 1.5328 | 0.99802
[12 empty] | 114.64 | 20.1807 | 117.2 | 116.8354 | 1.5339 | 0.99832
[12 empty] | 114.65 | 20.1798 | 117.2 | 116.767 | 1.5223 | 0.9933
[12 empty] | 114.66 | 20.1783 | 117.2 | 116.9091 | 1.5238 | 0.99963
[12 empty] | 114.67 | 20.183 | 117.2 | 116.7412 | 1.5267 | 0.99351
[12 empty] | 114.68 | 20.1784 | 117.2 | 116.8608 | 1.5247 | 0.99807
[12 empty] | 114.69 | 20.1827 | 117.2 | 116.8339 | 1.5267 | 0.99829
[12 empty] | 114.7 | 20.1817 | 117.2 | 116.7633 | 1.5256 | 0.99329
[12 empty] | 114.71 | 20.1802 | 117.2 | 116.8908 | 1.5276 | 0.99964
[12 empty] | 114.72 | 20.1846 | 117.2 | 116.736 | 1.5288 | 0.99352
[12 empty] | 114.73 | 20.1799 | 117.2 | 116.8586 | 1.5266 | 0.99808
[12 empty] | 114.74 | 20.1843 | 117.2 | 116.8274 | 1.5288 | 0.99826
[12 empty] | 114.75 | 20.1842 | 117.2 | 116.7419 | 1.5357 | 0.9929
[12 empty] | 114.76 | 20.1818 | 117.2 | 116.876 | 1.5327 | 0.99967
[12 empty] | 114.77 | 20.1864 | 117.2 | 116.7364 | 1.5325 | 0.99352
[12 empty] | 114.78 | 20.1817 | 117.2 | 116.8523 | 1.53 | 0.99815
[12 empty] | 114.79 | 20.1859 | 117.2 | 116.8155 | 1.532 | 0.99823
[12 empty] | 114.8 | 20.1856 | 117.2 | 116.7348 | 1.5434 | 0.99264
[12 empty] | 114.81 | 20.1831 | 117.2 | 116.8693 | 1.5439 | 0.99963
[12 empty] | 114.82 | 20.1876 | 117.2 | 116.7198 | 1.5477 | 0.99331
[12 empty] | 114.83 | 20.1827 | 117.2 | 116.8375 | 1.5456 | 0.99814
[12 empty] | 114.84 | 20.1872 | 117.2 | 116.8052 | 1.5483 | 0.99819
[12 empty] | 114.85 | 20.1859 | 117.2 | 116.7507 | 1.5399 | 0.99338
[12 empty] | 114.86 | 20.1845 | 117.2 | 116.8926 | 1.5403 | 0.99967
[12 empty] | 114.87 | 20.189 | 117.2 | 116.7383 | 1.5438 | 0.99333
[12 empty] | 114.88 | 20.1842 | 117.2 | 116.853 | 1.5415 | 0.99821
[12 empty] | 114.89 | 20.1887 | 117.2 | 116.8126 | 1.5448 | 0.99814
[12 empty] | 114.9 | 20.1872 | 117.2 | 116.7508 | 1.5309 | 0.99343
[12 empty] | 114.91 | 20.1858 | 117.2 | 116.891 | 1.5271 | 0.99968
[12 empty] | 114.92 | 20.1902 | 117.2 | 116.7333 | 1.5271 | 0.99331
[12 empty] | 114.93 | 20.1853 | 117.2 | 116.8494 | 1.5243 | 0.99823
[12 empty] | 114.94 | 20.1897 | 117.2 | 116.806 | 1.5261 | 0.99813
[12 empty] | 114.95 | 20.1883 | 117.2 | 116.7436 | 1.5249 | 0.99345
[12 empty] | 114.96 | 20.1871 | 117.2 | 116.8757 | 1.5253 | 0.99966
[12 empty] | 114.97 | 20.1916 | 117.2 | 116.7108 | 1.5273 | 0.99322
[12 empty] | 114.98 | 20.1868 | 117.2 | 116.8356 | 1.5242 | 0.99831
[12 empty] | 114.99 | 20.1913 | 117.2 | 116.7958 | 1.5259 | 0.99809
[12 empty] | 115 | 20.1909 | 117.2 | 116.7356 | 1.5368 | 0.99281
[12 empty] | 115.01 | 20.1886 | 117.2 | 116.8845 | 1.54 | 0.99964
[12 empty] | 115.02 | 20.1928 | 117.2 | 116.7188 | 1.5434 | 0.99312
[12 empty] | 115.03 | 20.1879 | 117.2 | 116.8289 | 1.5417 | 0.99828
[12 empty] | 115.04 | 20.1924 | 117.2 | 116.7841 | 1.5453 | 0.99802
[12 empty] | 115.05 | 20.1916 | 117.2 | 116.7208 | 1.5528 | 0.99303
[12 empty] | 115.06 | 20.189 | 117.2 | 116.8636 | 1.5513 | 0.99968
[12 empty] | 115.07 | 20.1928 | 117.2 | 116.711 | 1.5512 | 0.99322
[12 empty] | 115.08 | 20.1872 | 117.2 | 116.844 | 1.5496 | 0.99835
[12 empty] | 115.09 | 20.1905 | 117.2 | 116.7921 | 1.5512 | 0.99804
[12 empty] | 115.1 | 20.1878 | 117.2 | 116.7421 | 1.5355 | 0.9937
[12 empty] | 115.11 | 20.1858 | 117.2 | 116.8766 | 1.5351 | 0.99964
[12 empty] | 115.12 | 20.1891 | 117.2 | 116.7072 | 1.5328 | 0.99324
[12 empty] | 115.13 | 20.1834 | 117.2 | 116.839 | 1.528 | 0.99842
[12 empty] | 115.14 | 20.1872 | 117.2 | 116.7972 | 1.5262 | 0.99807
[12 empty] | 115.15 | 20.1859 | 117.2 | 116.7361 | 1.5208 | 0.99333
[12 empty] | 115.16 | 20.1831 | 117.2 | 116.8606 | 1.5179 | 0.99972
[12 empty] | 115.17 | 20.1864 | 117.2 | 116.6878 | 1.5108 | 0.99361
[12 empty] | 115.18 | 20.1807 | 117.2 | 116.8119 | 1.5012 | 0.99861
[12 empty] | 115.19 | 20.1845 | 117.2 | 116.7546 | 1.4964 | 0.99818
[12 empty] | 115.2 | 20.1818 | 117.2 | 116.712 | 1.4884 | 0.99413
[12 empty] | 115.21 | 20.1798 | 117.2 | 116.8455 | 1.48 | 0.99975
[12 empty] | 115.22 | 20.183 | 117.2 | 116.6992 | 1.4751 | 0.99351
[12 empty] | 115.23 | 20.1772 | 117.2 | 116.8192 | 1.4682 | 0.9986
[12 empty] | 115.24 | 20.181 | 117.2 | 116.7582 | 1.4659 | 0.99814
[12 empty] | 115.25 | 20.1783 | 117.2 | 116.7131 | 1.4505 | 0.99416
[12 empty] | 115.26 | 20.1766 | 117.2 | 116.8415 | 1.4482 | 0.99974
[12 empty] | 115.27 | 20.1798 | 117.2 | 116.6808 | 1.4474 | 0.99365
[12 empty] | 115.28 | 20.174 | 117.2 | 116.8161 | 1.4431 | 0.99872
[12 empty] | 115.29 | 20.1778 | 117.2 | 116.7566 | 1.4433 | 0.99817
[12 empty] | 115.3 | 20.1752 | 117.2 | 116.7084 | 1.44 | 0.9943
[12 empty] | 115.31 | 20.1734 | 117.2 | 116.8364 | 1.4397 | 0.99975
[12 empty] | 115.32 | 20.1766 | 117.2 | 116.6732 | 1.4371 | 0.99365
[12 empty] | 115.33 | 20.171 | 117.2 | 116.8092 | 1.4317 | 0.99874
[12 empty] | 115.34 | 20.1749 | 117.2 | 116.7526 | 1.4327 | 0.99811
[12 empty] | 115.35 | 20.1722 | 117.2 | 116.7069 | 1.4286 | 0.99438
[12 empty] | 115.36 | 20.1705 | 117.2 | 116.843 | 1.4241 | 0.99979
[12 empty] | 115.37 | 20.1739 | 117.2 | 116.6798 | 1.4263 | 0.99353
[12 empty] | 115.38 | 20.1682 | 117.2 | 116.8183 | 1.4254 | 0.99875
[12 empty] | 115.39 | 20.172 | 117.2 | 116.7612 | 1.4285 | 0.99808
[12 empty] | 115.4 | 20.1691 | 117.2 | 116.7194 | 1.4288 | 0.99428
[12 empty] | 115.41 | 20.1676 | 117.2 | 116.8379 | 1.4291 | 0.99975
[12 empty] | 115.42 | 20.1709 | 117.2 | 116.6674 | 1.4333 | 0.99341
[12 empty] | 115.43 | 20.1653 | 117.2 | 116.7986 | 1.4323 | 0.99876
[12 empty] | 115.44 | 20.1694 | 117.2 | 116.75 | 1.434 | 0.99806
[12 empty] | 115.45 | 20.1678 | 117.2 | 116.7031 | 1.4444 | 0.99382
[12 empty] | 115.46 | 20.1647 | 117.2 | 116.8478 | 1.4428 | 0.99981
[12 empty] | 115.47 | 20.1688 | 117.2 | 116.6913 | 1.4408 | 0.99364
[12 empty] | 115.48 | 20.1632 | 117.2 | 116.8324 | 1.4369 | 0.99884
[12 empty] | 115.49 | 20.1662 | 117.2 | 116.78 | 1.4208 | 0.99854
[12 empty] | 115.5 | 20.165 | 117.2 | 116.7188 | 1.4297 | 0.9938
[12 empty] | 115.51 | 20.1624 | 117.2 | 116.8565 | 1.4292 | 0.99975
[12 empty] | 115.52 | 20.1658 | 117.2 | 116.7071 | 1.4215 | 0.99383
[12 empty] | 115.53 | 20.16 | 117.2 | 116.8406 | 1.4199 | 0.9988
[12 empty] | 115.54 | 20.1644 | 117.2 | 116.7749 | 1.4241 | 0.99793
[12 empty] | 115.55 | 20.1629 | 117.2 | 116.7235 | 1.4261 | 0.99371
[12 empty] | 115.56 | 20.1613 | 117.2 | 116.8676 | 1.4323 | 0.99974
[12 empty] | 115.57 | 20.1652 | 117.2 | 116.7138 | 1.4382 | 0.99331
[12 empty] | 115.58 | 20.1605 | 117.2 | 116.8629 | 1.4372 | 0.99886
[12 empty] | 115.59 | 20.1655 | 117.2 | 116.8056 | 1.4589 | 0.9979
[12 empty] | 115.6 | 20.1647 | 117.2 | 116.7599 | 1.4603 | 0.99372
[12 empty] | 115.61 | 20.1634 | 117.2 | 116.8972 | 1.4612 | 0.99974
[12 empty] | 115.62 | 20.1675 | 117.2 | 116.7385 | 1.4727 | 0.99319
[12 empty] | 115.63 | 20.1629 | 117.2 | 116.8701 | 1.4725 | 0.9988
[12 empty] | 115.64 | 20.1682 | 117.2 | 116.8038 | 1.4791 | 0.99772
[12 empty] | 115.65 | 20.1674 | 117.2 | 116.7576 | 1.4788 | 0.99373
[12 empty] | 115.66 | 20.1661 | 117.2 | 116.8941 | 1.4821 | 0.9997
[12 empty] | 115.67 | 20.1701 | 117.2 | 116.7445 | 1.4869 | 0.99304
[12 empty] | 115.68 | 20.1654 | 117.2 | 116.8716 | 1.4922 | 0.99874
[12 empty] | 115.69 | 20.1702 | 117.2 | 116.8001 | 1.5027 | 0.99755
[12 empty] | 115.7 | 20.1689 | 117.2 | 116.7567 | 1.5081 | 0.99343
[12 empty] | 115.71 | 20.1677 | 117.2 | 116.8829 | 1.5201 | 0.99959
[12 empty] | 115.72 | 20.1716 | 117.2 | 116.7384 | 1.5282 | 0.99273
[12 empty] | 115.73 | 20.1672 | 117.2 | 116.8745 | 1.5328 | 0.99869
[12 empty] | 115.74 | 20.1725 | 117.2 | 116.8087 | 1.5394 | 0.99749
[12 empty] | 115.75 | 20.1717 | 117.2 | 116.7687 | 1.5437 | 0.9935
[12 empty] | 115.76 | 20.1707 | 117.2 | 116.8866 | 1.5483 | 0.99964
[12 empty] | 115.77 | 20.1746 | 117.2 | 116.7407 | 1.5484 | 0.99303
[12 empty] | 115.78 | 20.1702 | 117.2 | 116.8804 | 1.5466 | 0.99878
[12 empty] | 115.79 | 20.1753 | 117.2 | 116.8073 | 1.5485 | 0.99749
[12 empty] | 115.8 | 20.174 | 117.2 | 116.7694 | 1.5464 | 0.99355
[12 empty] | 115.81 | 20.1727 | 117.2 | 116.8972 | 1.5452 | 0.99961
[12 empty] | 115.82 | 20.1764 | 117.2 | 116.7407 | 1.5456 | 0.99271
[12 empty] | 115.83 | 20.1718 | 117.2 | 116.8679 | 1.5434 | 0.99874
[12 empty] | 115.84 | 20.1767 | 117.2 | 116.7932 | 1.5451 | 0.99743
[12 empty] | 115.85 | 20.1754 | 117.2 | 116.7523 | 1.5422 | 0.99366
[12 empty] | 115.86 | 20.1744 | 117.2 | 116.8811 | 1.5444 | 0.99962
[12 empty] | 115.87 | 20.1781 | 117.2 | 116.732 | 1.5502 | 0.99269
[12 empty] | 115.88 | 20.1735 | 117.2 | 116.8813 | 1.5506 | 0.99877
[12 empty] | 115.89 | 20.1786 | 117.2 | 116.8111 | 1.5548 | 0.99734
[12 empty] | 115.9 | 20.1762 | 117.2 | 116.7791 | 1.5413 | 0.99428
[12 empty] | 115.91 | 20.1761 | 117.2 | 116.8874 | 1.5419 | 0.9996
[12 empty] | 115.92 | 20.1797 | 117.2 | 116.7347 | 1.544 | 0.99259
[12 empty] | 115.93 | 20.175 | 117.2 | 116.8795 | 1.5415 | 0.99881
[12 empty] | 115.94 | 20.1803 | 117.2 | 116.8041 | 1.5446 | 0.99732
[12 empty] | 115.95 | 20.1778 | 117.2 | 116.7859 | 1.5319 | 0.99435
[12 empty] | 115.96 | 20.1779 | 117.2 | 116.8966 | 1.5314 | 0.99962
[12 empty] | 115.97 | 20.1815 | 117.2 | 116.7447 | 1.5337 | 0.99256
[12 empty] | 115.98 | 20.1768 | 117.2 | 116.8926 | 1.5324 | 0.9988
[12 empty] | 115.99 | 20.1819 | 117.2 | 116.819 | 1.5334 | 0.9973
[12 empty] | 116 | 20.1803 | 117.2 | 116.7835 | 1.5463 | 0.99359
[12 empty] | 116.01 | 20.1794 | 117.2 | 116.9031 | 1.5462 | 0.9996
[12 empty] | 116.02 | 20.1829 | 117.2 | 116.7344 | 1.5468 | 0.99255
[12 empty] | 116.03 | 20.1782 | 117.2 | 116.874 | 1.5441 | 0.99887
[12 empty] | 116.04 | 20.1824 | 117.2 | 116.8156 | 1.5261 | 0.99793
[12 empty] | 116.05 | 20.1815 | 117.2 | 116.766 | 1.537 | 0.99377
[12 empty] | 116.06 | 20.1803 | 117.2 | 116.8892 | 1.5364 | 0.99963
[12 empty] | 116.07 | 20.1833 | 117.2 | 116.7298 | 1.5332 | 0.99275
[12 empty] | 116.08 | 20.1781 | 117.2 | 116.8751 | 1.5281 | 0.99893
[12 empty] | 116.09 | 20.1826 | 117.2 | 116.7933 | 1.5304 | 0.99722
[12 empty] | 116.1 | 20.1791 | 117.2 | 116.7699 | 1.5116 | 0.99458
[12 empty] | 116.11 | 20.1783 | 117.2 | 116.8805 | 1.5099 | 0.99962
[12 empty] | 116.12 | 20.1809 | 117.2 | 116.7277 | 1.5086 | 0.99263
[12 empty] | 116.13 | 20.1755 | 117.2 | 116.8745 | 1.5058 | 0.99894
[12 empty] | 116.14 | 20.1798 | 117.2 | 116.7856 | 1.5247 | 0.99729
[12 empty] | 116.15 | 20.1772 | 117.2 | 116.7525 | 1.5198 | 0.99403
[12 empty] | 116.16 | 20.1755 | 117.2 | 116.8598 | 1.5181 | 0.99965
[12 empty] | 116.17 | 20.1779 | 117.2 | 116.6956 | 1.5159 | 0.99287
[12 empty] | 116.18 | 20.1723 | 117.2 | 116.8379 | 1.5098 | 0.99906
[12 empty] | 116.19 | 20.1765 | 117.2 | 116.7626 | 1.5058 | 0.99737
[12 empty] | 116.2 | 20.1727 | 117.2 | 116.7447 | 1.4971 | 0.99501
[12 empty] | 116.21 | 20.1719 | 117.2 | 116.8491 | 1.4922 | 0.99969
[12 empty] | 116.22 | 20.1743 | 117.2 | 116.6964 | 1.4834 | 0.99314
[12 empty] | 116.23 | 20.1689 | 117.2 | 116.8527 | 1.4736 | 0.99915
[12 empty] | 116.24 | 20.1732 | 117.2 | 116.7788 | 1.4704 | 0.9974
[12 empty] | 116.25 | 20.1696 | 117.2 | 116.7532 | 1.4486 | 0.99514
[12 empty] | 116.26 | 20.169 | 117.2 | 116.8566 | 1.444 | 0.99971
[12 empty] | 116.27 | 20.1713 | 117.2 | 116.7013 | 1.4404 | 0.99307
[12 empty] | 116.28 | 20.1659 | 117.2 | 116.852 | 1.4366 | 0.99914
[12 empty] | 116.29 | 20.1702 | 117.2 | 116.7645 | 1.4376 | 0.99733
[12 empty] | 116.3 | 20.1674 | 117.2 | 116.7337 | 1.4511 | 0.99433
[12 empty] | 116.31 | 20.1661 | 117.2 | 116.8552 | 1.4543 | 0.99965
[12 empty] | 116.32 | 20.1685 | 117.2 | 116.691 | 1.4575 | 0.99295
[12 empty] | 116.33 | 20.1633 | 117.2 | 116.8386 | 1.4558 | 0.99918
[12 empty] | 116.34 | 20.1677 | 117.2 | 116.7527 | 1.4575 | 0.99734
[12 empty] | 116.35 | 20.1641 | 117.2 | 116.7475 | 1.4553 | 0.99524
[12 empty] | 116.36 | 20.1638 | 117.2 | 116.8514 | 1.4575 | 0.99968
[12 empty] | 116.37 | 20.1661 | 117.2 | 116.6976 | 1.4567 | 0.99312
[12 empty] | 116.38 | 20.1609 | 117.2 | 116.8358 | 1.4544 | 0.99919
[12 empty] | 116.39 | 20.1653 | 117.2 | 116.7323 | 1.4566 | 0.99725
[12 empty] | 116.4 | 20.1615 | 117.2 | 116.7124 | 1.4374 | 0.99528
[12 empty] | 116.41 | 20.1613 | 117.2 | 116.8226 | 1.4345 | 0.99968
[12 empty] | 116.42 | 20.1637 | 117.2 | 116.6775 | 1.4325 | 0.99306
[12 empty] | 116.43 | 20.1585 | 117.2 | 116.8276 | 1.4311 | 0.99921
[12 empty] | 116.44 | 20.1629 | 117.2 | 116.7457 | 1.4354 | 0.99718
[12 empty] | 116.45 | 20.1591 | 117.2 | 116.7355 | 1.4342 | 0.99529
[12 empty] | 116.46 | 20.1589 | 117.2 | 116.8344 | 1.4358 | 0.99966
[12 empty] | 116.47 | 20.1612 | 117.2 | 116.6841 | 1.4384 | 0.99296
[12 empty] | 116.48 | 20.1561 | 117.2 | 116.8404 | 1.4343 | 0.99927
[12 empty] | 116.49 | 20.1608 | 117.2 | 116.7606 | 1.4369 | 0.99715
[12 empty] | 116.5 | 20.1571 | 117.2 | 116.7505 | 1.4376 | 0.99525
[12 empty] | 116.51 | 20.1571 | 117.2 | 116.8493 | 1.4385 | 0.99967
[12 empty] | 116.52 | 20.1595 | 117.2 | 116.704 | 1.4399 | 0.99298
[12 empty] | 116.53 | 20.1546 | 117.2 | 116.854 | 1.4363 | 0.99928
[12 empty] | 116.54 | 20.1595 | 117.2 | 116.7581 | 1.4376 | 0.99713
[12 empty] | 116.55 | 20.1558 | 117.2 | 116.7493 | 1.4351 | 0.99541
[12 empty] | 116.56 | 20.1561 | 117.2 | 116.8532 | 1.4331 | 0.99969
[12 empty] | 116.57 | 20.1588 | 117.2 | 116.6981 | 1.4349 | 0.99285
[12 empty] | 116.58 | 20.1542 | 117.2 | 116.8418 | 1.4359 | 0.99925
[12 empty] | 116.59 | 20.1593 | 117.2 | 116.7587 | 1.4402 | 0.99699
[12 empty] | 116.6 | 20.156 | 117.2 | 116.7674 | 1.4399 | 0.99526
[12 empty] | 116.61 | 20.1569 | 117.2 | 116.8738 | 1.4446 | 0.99961
[12 empty] | 116.62 | 20.1599 | 117.2 | 116.7166 | 1.4526 | 0.99251
[12 empty] | 116.63 | 20.1557 | 117.2 | 116.872 | 1.4582 | 0.99917
[12 empty] | 116.64 | 20.1613 | 117.2 | 116.7846 | 1.469 | 0.99672
[12 empty] | 116.65 | 20.1585 | 117.2 | 116.7839 | 1.4766 | 0.99505
[12 empty] | 116.66 | 20.1597 | 117.2 | 116.8779 | 1.4874 | 0.99954
[12 empty] | 116.67 | 20.1629 | 117.2 | 116.7285 | 1.4975 | 0.99225
[12 empty] | 116.68 | 20.1588 | 117.2 | 116.8834 | 1.5059 | 0.99908
[12 empty] | 116.69 | 20.1645 | 117.2 | 116.7848 | 1.5205 | 0.99641
[12 empty] | 116.7 | 20.1614 | 117.2 | 116.7942 | 1.5301 | 0.99479
[12 empty] | 116.71 | 20.1626 | 117.2 | 116.891 | 1.5428 | 0.99941
[12 empty] | 116.72 | 20.1657 | 117.2 | 116.7384 | 1.5527 | 0.99191
[12 empty] | 116.73 | 20.1618 | 117.2 | 116.8925 | 1.5604 | 0.99901
[12 empty] | 116.74 | 20.1674 | 117.2 | 116.7799 | 1.5694 | 0.99635
[12 empty] | 116.75 | 20.1654 | 117.2 | 116.7804 | 1.5892 | 0.99404
[12 empty] | 116.76 | 20.166 | 117.2 | 116.8961 | 1.6023 | 0.99932
[12 empty] | 116.77 | 20.1692 | 117.2 | 116.7434 | 1.6086 | 0.99187
[12 empty] | 116.78 | 20.1654 | 117.2 | 116.8809 | 1.6264 | 0.99866
[12 empty] | 116.79 | 20.1709 | 117.2 | 116.7997 | 1.6306 | 0.99623
[12 empty] | 116.8 | 20.169 | 117.2 | 116.7965 | 1.645 | 0.99405
[12 empty] | 116.81 | 20.1693 | 117.2 | 116.9031 | 1.6477 | 0.99937
[12 empty] | 116.82 | 20.1721 | 117.2 | 116.7535 | 1.647 | 0.99196
[12 empty] | 116.83 | 20.1681 | 117.2 | 116.8917 | 1.6469 | 0.99901
[12 empty] | 116.84 | 20.1737 | 117.2 | 116.787 | 1.6522 | 0.99613
[12 empty] | 116.85 | 20.1715 | 117.2 | 116.7781 | 1.6512 | 0.99409
[12 empty] | 116.86 | 20.1715 | 117.2 | 116.8707 | 1.6498 | 0.99935
[12 empty] | 116.87 | 20.174 | 117.2 | 116.7273 | 1.6505 | 0.99183
[12 empty] | 116.88 | 20.1697 | 117.2 | 116.8722 | 1.637 | 0.99899
[12 empty] | 116.89 | 20.1749 | 117.2 | 116.7763 | 1.6422 | 0.99601
[12 empty] | 116.9 | 20.1723 | 117.2 | 116.7764 | 1.6433 | 0.99399
[12 empty] | 116.91 | 20.1725 | 117.2 | 116.8809 | 1.6486 | 0.99927
[12 empty] | 116.92 | 20.1752 | 117.2 | 116.7448 | 1.6544 | 0.9916
[12 empty] | 116.93 | 20.1711 | 117.2 | 116.9024 | 1.6549 | 0.999
[12 empty] | 116.94 | 20.1767 | 117.2 | 116.8106 | 1.6574 | 0.99602
[12 empty] | 116.95 | 20.1745 | 117.2 | 116.8023 | 1.6561 | 0.99417
[12 empty] | 116.96 | 20.175 | 117.2 | 116.891 | 1.6582 | 0.99931
[12 empty] | 116.97 | 20.1776 | 117.2 | 116.7387 | 1.6578 | 0.99186
[12 empty] | 116.98 | 20.1736 | 117.2 | 116.8787 | 1.6545 | 0.99906
[12 empty] | 116.99 | 20.179 | 117.2 | 116.78 | 1.6547 | 0.996
[12 empty] | 117 | 20.1765 | 117.2 | 116.7789 | 1.6509 | 0.9942
[12 empty] | 117.01 | 20.1759 | 117.2 | 116.8922 | 1.6414 | 0.99944
[12 empty] | 117.02 | 20.1793 | 117.2 | 116.7518 | 1.6389 | 0.99176
[12 empty] | 117.03 | 20.1751 | 117.2 | 116.8966 | 1.6395 | 0.99898
[12 empty] | 117.04 | 20.1797 | 117.2 | 116.806 | 1.6256 | 0.99661
[12 empty] | 117.05 | 20.1772 | 117.2 | 116.7958 | 1.6257 | 0.99416
[12 empty] | 117.06 | 20.1773 | 117.2 | 116.8881 | 1.6288 | 0.99925
[12 empty] | 117.07 | 20.1796 | 117.2 | 116.7298 | 1.6336 | 0.99156
[12 empty] | 117.08 | 20.1753 | 117.2 | 116.8776 | 1.6343 | 0.99904
[12 empty] | 117.09 | 20.1808 | 117.2 | 116.7669 | 1.6396 | 0.99576
[12 empty] | 117.1 | 20.1784 | 117.2 | 116.7545 | 1.6402 | 0.99416
[12 empty] | 117.11 | 20.1789 | 117.2 | 116.8573 | 1.6504 | 0.99926
[12 empty] | 117.12 | 20.1813 | 117.2 | 116.7183 | 1.6512 | 0.99171
[12 empty] | 117.13 | 20.1773 | 117.2 | 116.8658 | 1.6416 | 0.99919
[12 empty] | 117.14 | 20.1829 | 117.2 | 116.7557 | 1.6549 | 0.99605
[12 empty] | 117.15 | 20.1803 | 117.2 | 116.7488 | 1.6409 | 0.99488
[12 empty] | 117.16 | 20.1806 | 117.2 | 116.8427 | 1.6253 | 0.99952
[12 empty] | 117.17 | 20.1828 | 117.2 | 116.7016 | 1.6064 | 0.99272
[12 empty] | 117.18 | 20.1788 | 117.2 | 116.8489 | 1.5839 | 0.99947
[12 empty] | 117.19 | 20.1842 | 117.2 | 116.7382 | 1.5611 | 0.99673
[12 empty] | 117.2 | 20.1814 | 117.2 | 116.7337 | 1.5314 | 0.99563
[12 empty] | 117.21 | 20.182 | 117.2 | 116.8194 | 1.5066 | 0.99966
[12 empty] | 117.22 | 20.1844 | 117.2 | 116.6701 | 1.481 | 0.99324
[12 empty] | 117.23 | 20.1803 | 117.2 | 116.8255 | 1.4445 | 0.99975
[12 empty] | 117.24 | 20.1857 | 117.2 | 116.7106 | 1.4253 | 0.99685
[12 empty] | 117.25 | 20.1819 | 117.2 | 116.7347 | 1.3909 | 0.99645
[12 empty] | 117.26 | 20.1835 | 117.2 | 116.7934 | 1.3902 | 0.99953
[12 empty] | 117.27 | 20.1855 | 117.2 | 116.6758 | 1.3772 | 0.99346
[12 empty] | 117.28 | 20.1814 | 117.2 | 116.8328 | 1.3544 | 0.99977
[12 empty] | 117.29 | 20.1867 | 117.2 | 116.7068 | 1.3692 | 0.99612
[12 empty] | 117.3 | 20.1827 | 117.2 | 116.7347 | 1.3473 | 0.99658
[12 empty] | 117.31 | 20.1842 | 117.2 | 116.8065 | 1.3429 | 0.99971
[12 empty] | 117.32 | 20.1862 | 117.2 | 116.6733 | 1.3351 | 0.99367
[12 empty] | 117.33 | 20.1823 | 117.2 | 116.8248 | 1.3329 | 0.99977
[12 empty] | 117.34 | 20.1875 | 117.2 | 116.7 | 1.3498 | 0.99616
[12 empty] | 117.35 | 20.1836 | 117.2 | 116.7251 | 1.3419 | 0.99676
[12 empty] | 117.36 | 20.1853 | 117.2 | 116.7642 | 1.3415 | 0.99954
[12 empty] | 117.37 | 20.1873 | 117.2 | 116.6449 | 1.3385 | 0.99363
[12 empty] | 117.38 | 20.1834 | 117.2 | 116.7979 | 1.338 | 0.99978
[12 empty] | 117.39 | 20.1888 | 117.2 | 116.6609 | 1.3382 | 0.99611
[12 empty] | 117.4 | 20.1852 | 117.2 | 116.6973 | 1.3347 | 0.99672
[12 empty] | 117.41 | 20.1871 | 117.2 | 116.7502 | 1.3499 | 0.9995
[12 empty] | 117.42 | 20.189 | 117.2 | 116.6356 | 1.3492 | 0.99372
[12 empty] | 117.43 | 20.1852 | 117.2 | 116.797 | 1.3487 | 0.99978
[12 empty] | 117.44 | 20.1905 | 117.2 | 116.6669 | 1.3527 | 0.99598
[12 empty] | 117.45 | 20.1866 | 117.2 | 116.7008 | 1.3538 | 0.99672
[12 empty] | 117.46 | 20.1882 | 117.2 | 116.7459 | 1.3575 | 0.99948
[12 empty] | 117.47 | 20.19 | 117.2 | 116.6318 | 1.3581 | 0.99361
[12 empty] | 117.48 | 20.1861 | 117.2 | 116.7901 | 1.3587 | 0.99977
[12 empty] | 117.49 | 20.1913 | 117.2 | 116.6541 | 1.3623 | 0.99596
[12 empty] | 117.5 | 20.1874 | 117.2 | 116.7033 | 1.361 | 0.99677
[12 empty] | 117.51 | 20.1894 | 117.2 | 116.7608 | 1.3649 | 0.99944
[12 empty] | 117.52 | 20.1914 | 117.2 | 116.6398 | 1.3672 | 0.99359
[12 empty] | 117.53 | 20.1878 | 117.2 | 116.8044 | 1.3659 | 0.99979
[12 empty] | 117.54 | 20.1932 | 117.2 | 116.6737 | 1.3657 | 0.99599
[12 empty] | 117.55 | 20.1892 | 117.2 | 116.7278 | 1.3614 | 0.99689
[12 empty] | 117.56 | 20.1909 | 117.2 | 116.776 | 1.3638 | 0.99944
[12 empty] | 117.57 | 20.1921 | 117.2 | 116.673 | 1.3644 | 0.99357
[12 empty] | 117.58 | 20.1878 | 117.2 | 116.8233 | 1.3664 | 0.99975
[12 empty] | 117.59 | 20.1926 | 117.2 | 116.6775 | 1.3743 | 0.9956
[12 empty] | 117.6 | 20.1881 | 117.2 | 116.7273 | 1.3797 | 0.99655
[12 empty] | 117.61 | 20.1896 | 117.2 | 116.789 | 1.3905 | 0.99925
[12 empty] | 117.62 | 20.1907 | 117.2 | 116.6858 | 1.4062 | 0.9927
[12 empty] | 117.63 | 20.1863 | 117.2 | 116.8389 | 1.425 | 0.99956
[12 empty] | 117.64 | 20.1911 | 117.2 | 116.7115 | 1.4529 | 0.99467
[12 empty] | 117.65 | 20.1863 | 117.2 | 116.773 | 1.4801 | 0.99574
[12 empty] | 117.66 | 20.1876 | 117.2 | 116.8241 | 1.514 | 0.99875
[12 empty] | 117.67 | 20.1885 | 117.2 | 116.7151 | 1.551 | 0.99137
[12 empty] | 117.68 | 20.1839 | 117.2 | 116.8646 | 1.5864 | 0.99921
[12 empty] | 117.69 | 20.1886 | 117.2 | 116.7336 | 1.6275 | 0.99351
[12 empty] | 117.7 | 20.1838 | 117.2 | 116.7865 | 1.6649 | 0.99486
[12 empty] | 117.71 | 20.1854 | 117.2 | 116.8293 | 1.709 | 0.99817
[12 empty] | 117.72 | 20.1863 | 117.2 | 116.7276 | 1.7482 | 0.99021
[12 empty] | 117.73 | 20.1821 | 117.2 | 116.8773 | 1.7841 | 0.99888
[12 empty] | 117.74 | 20.1868 | 117.2 | 116.7403 | 1.8214 | 0.99262
[12 empty] | 117.75 | 20.1819 | 117.2 | 116.796 | 1.8484 | 0.99444
[12 empty] | 117.76 | 20.1833 | 117.2 | 116.8474 | 1.8769 | 0.99794
[12 empty] | 117.77 | 20.1841 | 117.2 | 116.746 | 1.9018 | 0.98971
[12 empty] | 117.78 | 20.1797 | 117.2 | 116.8933 | 1.9271 | 0.99863
[12 empty] | 117.79 | 20.1842 | 117.2 | 116.7571 | 1.9533 | 0.99197
[12 empty] | 117.8 | 20.18 | 117.2 | 116.8071 | 1.9872 | 0.99304
[12 empty] | 117.81 | 20.1808 | 117.2 | 116.8631 | 2.0042 | 0.99762
[12 empty] | 117.82 | 20.1814 | 117.2 | 116.7452 | 2.0152 | 0.98945
[12 empty] | 117.83 | 20.177 | 117.2 | 116.8991 | 2.0239 | 0.99866
[12 empty] | 117.84 | 20.1816 | 117.2 | 116.7588 | 2.0341 | 0.992
[12 empty] | 117.85 | 20.1765 | 117.2 | 116.8166 | 2.0404 | 0.9941
[12 empty] | 117.86 | 20.178 | 117.2 | 116.8582 | 2.0512 | 0.99758
[12 empty] | 117.87 | 20.1784 | 117.2 | 116.7648 | 2.0554 | 0.98941
[12 empty] | 117.88 | 20.174 | 117.2 | 116.9166 | 2.0588 | 0.99854
[12 empty] | 117.89 | 20.1784 | 117.2 | 116.7691 | 2.0641 | 0.99164
[12 empty] | 117.9 | 20.1733 | 117.2 | 116.8184 | 2.0474 | 0.99396
[12 empty] | 117.91 | 20.1748 | 117.2 | 116.8564 | 2.0524 | 0.99745
[12 empty] | 117.92 | 20.1752 | 117.2 | 116.7638 | 2.0544 | 0.9893
[12 empty] | 117.93 | 20.1709 | 117.2 | 116.9101 | 2.0584 | 0.99856
[12 empty] | 117.94 | 20.1754 | 117.2 | 116.7638 | 2.0641 | 0.99164
[12 empty] | 117.95 | 20.1702 | 117.2 | 116.8137 | 2.0636 | 0.99413
[12 empty] | 117.96 | 20.1719 | 117.2 | 116.8365 | 2.0677 | 0.99744
[12 empty] | 117.97 | 20.1724 | 117.2 | 116.7487 | 2.0684 | 0.98935
[12 empty] | 117.98 | 20.168 | 117.2 | 116.9001 | 2.0661 | 0.9986
[12 empty] | 117.99 | 20.1724 | 117.2 | 116.7573 | 2.0665 | 0.9916
[12 empty] | 118 | 20.1673 | 117.2 | 116.8292 | 2.0639 | 0.9941
[12 empty] | 118.01 | 20.1691 | 117.2 | 116.8596 | 2.0661 | 0.99737
[12 empty] | 118.02 | 20.1694 | 117.2 | 116.7579 | 2.0622 | 0.98957
[12 empty] | 118.03 | 20.1652 | 117.2 | 116.9038 | 2.0578 | 0.99867
[12 empty] | 118.04 | 20.1697 | 117.2 | 116.7536 | 2.0576 | 0.99165
[12 empty] | 118.05 | 20.1646 | 117.2 | 116.8164 | 2.0539 | 0.99432
[12 empty] | 118.06 | 20.1662 | 117.2 | 116.8443 | 2.0549 | 0.9974
[12 empty] | 118.07 | 20.1662 | 117.2 | 116.7466 | 2.0521 | 0.98954
[12 empty] | 118.08 | 20.1621 | 117.2 | 116.9014 | 2.0536 | 0.99856
[12 empty] | 118.09 | 20.1667 | 117.2 | 116.7489 | 2.0573 | 0.99136
[12 empty] | 118.1 | 20.1618 | 117.2 | 116.8109 | 2.0547 | 0.99424
[12 empty] | 118.11 | 20.1643 | 117.2 | 116.8357 | 2.0579 | 0.99725
[12 empty] | 118.12 | 20.1652 | 117.2 | 116.7471 | 2.0601 | 0.98941
[12 empty] | 118.13 | 20.162 | 117.2 | 116.892 | 2.0607 | 0.99866
[12 empty] | 118.14 | 20.1675 | 117.2 | 116.73 | 2.0557 | 0.99196
[12 empty] | 118.15 | 20.1635 | 117.2 | 116.7914 | 2.0378 | 0.99522
[12 empty] | 118.16 | 20.1664 | 117.2 | 116.8066 | 2.0167 | 0.9981
[12 empty] | 118.17 | 20.1674 | 117.2 | 116.7074 | 1.9867 | 0.99154
[12 empty] | 118.18 | 20.1643 | 117.2 | 116.8683 | 1.9475 | 0.99941
[12 empty] | 118.19 | 20.1698 | 117.2 | 116.7201 | 1.9102 | 0.99359
[12 empty] | 118.2 | 20.1662 | 117.2 | 116.7619 | 1.881 | 0.99567
[12 empty] | 118.21 | 20.1681 | 117.2 | 116.7949 | 1.8324 | 0.99874
[12 empty] | 118.22 | 20.169 | 117.2 | 116.7039 | 1.7758 | 0.99304
[12 empty] | 118.23 | 20.1659 | 117.2 | 116.8453 | 1.716 | 0.99975
[12 empty] | 118.24 | 20.1712 | 117.2 | 116.6921 | 1.6619 | 0.99496
[12 empty] | 118.25 | 20.1664 | 117.2 | 116.7597 | 1.6061 | 0.99753
[12 empty] | 118.26 | 20.169 | 117.2 | 116.7715 | 1.5601 | 0.99924
[12 empty] | 118.27 | 20.1696 | 117.2 | 116.6787 | 1.516 | 0.99411
[12 empty] | 118.28 | 20.1662 | 117.2 | 116.8292 | 1.4762 | 0.99989
[12 empty] | 118.29 | 20.1713 | 117.2 | 116.6876 | 1.4406 | 0.99541
[12 empty] | 118.3 | 20.1668 | 117.2 | 116.7645 | 1.387 | 0.99778
[12 empty] | 118.31 | 20.1698 | 117.2 | 116.7656 | 1.3602 | 0.99932
[12 empty] | 118.32 | 20.1707 | 117.2 | 116.6676 | 1.3339 | 0.99448
[12 empty] | 118.33 | 20.1676 | 117.2 | 116.813 | 1.311 | 0.99994
[12 empty] | 118.34 | 20.173 | 117.2 | 116.6689 | 1.2966 | 0.99565
[12 empty] | 118.35 | 20.1693 | 117.2 | 116.7366 | 1.2988 | 0.99745
[12 empty] | 118.36 | 20.1715 | 117.2 | 116.7579 | 1.2885 | 0.99943
[12 empty] | 118.37 | 20.1723 | 117.2 | 116.6635 | 1.2759 | 0.99476
[12 empty] | 118.38 | 20.1695 | 117.2 | 116.8095 | 1.2646 | 0.99996
[12 empty] | 118.39 | 20.1749 | 117.2 | 116.6589 | 1.2556 | 0.99583
[12 empty] | 118.4 | 20.1705 | 117.2 | 116.7436 | 1.2389 | 0.9983
[12 empty] | 118.41 | 20.1738 | 117.2 | 116.7549 | 1.2315 | 0.99945
[12 empty] | 118.42 | 20.1747 | 117.2 | 116.6652 | 1.2226 | 0.99493
[12 empty] | 118.43 | 20.172 | 117.2 | 116.8187 | 1.2144 | 0.99998
[12 empty] | 118.44 | 20.1774 | 117.2 | 116.6741 | 1.2062 | 0.99602
[12 empty] | 118.45 | 20.1731 | 117.2 | 116.7457 | 1.1782 | 0.99834
[12 empty] | 118.46 | 20.1764 | 117.2 | 116.7414 | 1.1788 | 0.99942
[12 empty] | 118.47 | 20.1769 | 117.2 | 116.6532 | 1.1733 | 0.99503
[12 empty] | 118.48 | 20.174 | 117.2 | 116.7959 | 1.1715 | 0.99997
[12 empty] | 118.49 | 20.1792 | 117.2 | 116.6499 | 1.171 | 0.99585
[12 empty] | 118.5 | 20.1747 | 117.2 | 116.7307 | 1.1694 | 0.99834
[12 empty] | 118.51 | 20.178 | 117.2 | 116.7313 | 1.1715 | 0.99941
[12 empty] | 118.52 | 20.1786 | 117.2 | 116.6603 | 1.1675 | 0.99513
[12 empty] | 118.53 | 20.1761 | 117.2 | 116.7994 | 1.1691 | 0.99997
[12 empty] | 118.54 | 20.1813 | 117.2 | 116.6481 | 1.174 | 0.99581
[12 empty] | 118.55 | 20.1767 | 117.2 | 116.7298 | 1.1719 | 0.9984
[12 empty] | 118.56 | 20.1797 | 117.2 | 116.7216 | 1.1764 | 0.99934
[12 empty] | 118.57 | 20.1797 | 117.2 | 116.641 | 1.1796 | 0.99487
[12 empty] | 118.58 | 20.1764 | 117.2 | 116.7996 | 1.1846 | 0.99994
[12 empty] | 118.59 | 20.181 | 117.2 | 116.6502 | 1.1945 | 0.9954
[12 empty] | 118.6 | 20.1759 | 117.2 | 116.7388 | 1.1995 | 0.99819
[12 empty] | 118.61 | 20.1787 | 117.2 | 116.7225 | 1.2138 | 0.99915
[12 empty] | 118.62 | 20.1784 | 117.2 | 116.6536 | 1.2276 | 0.99444
[12 empty] | 118.63 | 20.175 | 117.2 | 116.7956 | 1.2452 | 0.99987
[12 empty] | 118.64 | 20.1794 | 117.2 | 116.6477 | 1.2693 | 0.99466
[12 empty] | 118.65 | 20.174 | 117.2 | 116.7475 | 1.2909 | 0.99774
[12 empty] | 118.66 | 20.1765 | 117.2 | 116.7458 | 1.3193 | 0.99873
[12 empty] | 118.67 | 20.1759 | 117.2 | 116.6882 | 1.3477 | 0.99337
[12 empty] | 118.68 | 20.1725 | 117.2 | 116.8311 | 1.3819 | 0.99962
[12 empty] | 118.69 | 20.1768 | 117.2 | 116.6708 | 1.4213 | 0.99336
[12 empty] | 118.7 | 20.1714 | 117.2 | 116.7726 | 1.4575 | 0.99696
[12 empty] | 118.71 | 20.1742 | 117.2 | 116.7693 | 1.4989 | 0.99809
[12 empty] | 118.72 | 20.174 | 117.2 | 116.6831 | 1.5384 | 0.99222
[12 empty] | 118.73 | 20.1711 | 117.2 | 116.8205 | 1.5733 | 0.99943
[12 empty] | 118.74 | 20.1757 | 117.2 | 116.681 | 1.6106 | 0.9926
[12 empty] | 118.75 | 20.1705 | 117.2 | 116.7819 | 1.6415 | 0.9966
[12 empty] | 118.76 | 20.1733 | 117.2 | 116.7668 | 1.6767 | 0.9977
[12 empty] | 118.77 | 20.1727 | 117.2 | 116.7006 | 1.7038 | 0.99176
[12 empty] | 118.78 | 20.1695 | 117.2 | 116.8552 | 1.7259 | 0.99926
[12 empty] | 118.79 | 20.1742 | 117.2 | 116.7047 | 1.7494 | 0.99198
[12 empty] | 118.8 | 20.169 | 117.2 | 116.7993 | 1.7647 | 0.99635
[12 empty] | 118.81 | 20.172 | 117.2 | 116.7818 | 1.7835 | 0.99747
[12 empty] | 118.82 | 20.1712 | 117.2 | 116.7093 | 1.7931 | 0.99162
[12 empty] | 118.83 | 20.1683 | 117.2 | 116.8603 | 1.8057 | 0.9992
[12 empty] | 118.84 | 20.1726 | 117.2 | 116.7006 | 1.8193 | 0.99177
[12 empty] | 118.85 | 20.1671 | 117.2 | 116.7996 | 1.8264 | 0.9963
[12 empty] | 118.86 | 20.17 | 117.2 | 116.7887 | 1.8365 | 0.99735
[12 empty] | 118.87 | 20.1692 | 117.2 | 116.7136 | 1.8404 | 0.99151
[12 empty] | 118.88 | 20.1661 | 117.2 | 116.8507 | 1.8446 | 0.99918
[12 empty] | 118.89 | 20.1702 | 117.2 | 116.6969 | 1.8482 | 0.99175
[12 empty] | 118.9 | 20.1646 | 117.2 | 116.7974 | 1.8474 | 0.99638
[12 empty] | 118.91 | 20.1675 | 117.2 | 116.7869 | 1.8519 | 0.99731
[12 empty] | 118.92 | 20.1666 | 117.2 | 116.7117 | 1.8511 | 0.99167
[12 empty] | 118.93 | 20.1634 | 117.2 | 116.854 | 1.8495 | 0.99923
[12 empty] | 118.94 | 20.1677 | 117.2 | 116.7037 | 1.8511 | 0.99167
[12 empty] | 118.95 | 20.1621 | 117.2 | 116.8031 | 1.8476 | 0.99645
[12 empty] | 118.96 | 20.1649 | 117.2 | 116.7884 | 1.8507 | 0.99724
[12 empty] | 118.97 | 20.1637 | 117.2 | 116.7235 | 1.8508 | 0.9915
[12 empty] | 118.98 | 20.1607 | 117.2 | 116.857 | 1.8524 | 0.99915
[12 empty] | 118.99 | 20.1649 | 117.2 | 116.7024 | 1.8593 | 0.99131
[12 empty] | 119 | 20.1594 | 117.2 | 116.8115 | 1.8593 | 0.99638
[12 empty] | 119.01 | 20.1626 | 117.2 | 116.7978 | 1.8652 | 0.99709
[12 empty] | 119.02 | 20.1616 | 117.2 | 116.7418 | 1.8663 | 0.99159
[12 empty] | 119.03 | 20.1588 | 117.2 | 116.8687 | 1.8704 | 0.99915
[12 empty] | 119.04 | 20.1629 | 117.2 | 116.7168 | 1.8712 | 0.99161
[12 empty] | 119.05 | 20.1572 | 117.2 | 116.8132 | 1.8683 | 0.99657
[12 empty] | 119.06 | 20.1603 | 117.2 | 116.7901 | 1.8727 | 0.99707
[12 empty] | 119.07 | 20.159 | 117.2 | 116.7249 | 1.869 | 0.99173
[12 empty] | 119.08 | 20.1562 | 117.2 | 116.8555 | 1.869 | 0.99915
[12 empty] | 119.09 | 20.1605 | 117.2 | 116.7077 | 1.8669 | 0.99144
[12 empty] | 119.1 | 20.1553 | 117.2 | 116.8152 | 1.8633 | 0.99652
[12 empty] | 119.11 | 20.1588 | 117.2 | 116.7879 | 1.8649 | 0.99703
[12 empty] | 119.12 | 20.1582 | 117.2 | 116.727 | 1.8607 | 0.99186
[12 empty] | 119.13 | 20.1562 | 117.2 | 116.8388 | 1.8615 | 0.99914
[12 empty] | 119.14 | 20.161 | 117.2 | 116.6696 | 1.8627 | 0.99153
[12 empty] | 119.15 | 20.1563 | 117.2 | 116.7837 | 1.8542 | 0.99691
[12 empty] | 119.16 | 20.1605 | 117.2 | 116.7568 | 1.8471 | 0.99733
[12 empty] | 119.17 | 20.1602 | 117.2 | 116.713 | 1.8323 | 0.99263
[12 empty] | 119.18 | 20.1584 | 117.2 | 116.8443 | 1.817 | 0.99943
[12 empty] | 119.19 | 20.1634 | 117.2 | 116.6864 | 1.7988 | 0.99257
[12 empty] | 119.2 | 20.1589 | 117.2 | 116.7991 | 1.7716 | 0.99755
[12 empty] | 119.21 | 20.1631 | 117.2 | 116.7411 | 1.7492 | 0.99782
[12 empty] | 119.22 | 20.1625 | 117.2 | 116.6862 | 1.719 | 0.99363
[12 empty] | 119.23 | 20.1607 | 117.2 | 116.8097 | 1.6876 | 0.99966
[12 empty] | 119.24 | 20.1654 | 117.2 | 116.6407 | 1.6572 | 0.99336
[12 empty] | 119.25 | 20.1607 | 117.2 | 116.7494 | 1.6261 | 0.998
[12 empty] | 119.26 | 20.1646 | 117.2 | 116.7181 | 1.6016 | 0.99814
[12 empty] | 119.27 | 20.1637 | 117.2 | 116.6767 | 1.5745 | 0.99416
[12 empty] | 119.28 | 20.1617 | 117.2 | 116.7903 | 1.5489 | 0.99978
[12 empty] | 119.29 | 20.1664 | 117.2 | 116.6192 | 1.5286 | 0.99373
[12 empty] | 119.3 | 20.1615 | 117.2 | 116.7453 | 1.5039 | 0.99833
[12 empty] | 119.31 | 20.1658 | 117.2 | 116.7142 | 1.4877 | 0.99831
[12 empty] | 119.32 | 20.1651 | 117.2 | 116.6534 | 1.4704 | 0.99456
[12 empty] | 119.33 | 20.1634 | 117.2 | 116.7629 | 1.4542 | 0.99984
[12 empty] | 119.34 | 20.1682 | 117.2 | 116.6008 | 1.4433 | 0.99396
[12 empty] | 119.35 | 20.1635 | 117.2 | 116.7283 | 1.4275 | 0.99846
[12 empty] | 119.36 | 20.1679 | 117.2 | 116.6929 | 1.4212 | 0.99833
[12 empty] | 119.37 | 20.167 | 117.2 | 116.6469 | 1.4118 | 0.99465
[12 empty] | 119.38 | 20.1656 | 117.2 | 116.7752 | 1.4057 | 0.99984
[12 empty] | 119.39 | 20.1705 | 117.2 | 116.6181 | 1.404 | 0.99382
[12 empty] | 119.4 | 20.1663 | 117.2 | 116.7263 | 1.4157 | 0.99798
[12 empty] | 119.41 | 20.1702 | 117.2 | 116.7024 | 1.415 | 0.99833
[12 empty] | 119.42 | 20.1694 | 117.2 | 116.6434 | 1.4102 | 0.9948
[12 empty] | 119.43 | 20.1682 | 117.2 | 116.764 | 1.4093 | 0.99985
[12 empty] | 119.44 | 20.1731 | 117.2 | 116.591 | 1.4091 | 0.99397
[12 empty] | 119.45 | 20.1683 | 117.2 | 116.7189 | 1.4024 | 0.99864
[12 empty] | 119.46 | 20.1728 | 117.2 | 116.6792 | 1.4027 | 0.99832
[12 empty] | 119.47 | 20.1718 | 117.2 | 116.6274 | 1.3978 | 0.9949
[12 empty] | 119.48 | 20.1704 | 117.2 | 116.7429 | 1.3973 | 0.99984
[12 empty] | 119.49 | 20.1751 | 117.2 | 116.5987 | 1.3958 | 0.99391
[12 empty] | 119.5 | 20.1705 | 117.2 | 116.7342 | 1.3734 | 0.99862
[12 empty] | 119.51 | 20.175 | 117.2 | 116.6841 | 1.3776 | 0.99821
[12 empty] | 119.52 | 20.1739 | 117.2 | 116.6423 | 1.3753 | 0.99492
[12 empty] | 119.53 | 20.1724 | 117.2 | 116.7705 | 1.3762 | 0.99984
[12 empty] | 119.54 | 20.177 | 117.2 | 116.6045 | 1.3799 | 0.99377
[12 empty] | 119.55 | 20.1728 | 117.2 | 116.7114 | 1.3971 | 0.99816
[12 empty] | 119.56 | 20.1768 | 117.2 | 116.6686 | 1.4015 | 0.99819
[12 empty] | 119.57 | 20.1758 | 117.2 | 116.6289 | 1.3997 | 0.99499
[12 empty] | 119.58 | 20.1748 | 117.2 | 116.7408 | 1.4035 | 0.99981
[12 empty] | 119.59 | 20.1794 | 117.2 | 116.59 | 1.4083 | 0.99365
[12 empty] | 119.6 | 20.175 | 117.2 | 116.707 | 1.4282 | 0.99806
[12 empty] | 119.61 | 20.1789 | 117.2 | 116.6759 | 1.4382 | 0.99791
[12 empty] | 119.62 | 20.1775 | 117.2 | 116.6497 | 1.4439 | 0.99464
[12 empty] | 119.63 | 20.1761 | 117.2 | 116.7681 | 1.4548 | 0.99973
[12 empty] | 119.64 | 20.1799 | 117.2 | 116.614 | 1.4671 | 0.99308
[12 empty] | 119.65 | 20.1745 | 117.2 | 116.7301 | 1.4628 | 0.99829
[12 empty] | 119.66 | 20.1783 | 117.2 | 116.6717 | 1.488 | 0.99737
[12 empty] | 119.67 | 20.1761 | 117.2 | 116.6436 | 1.507 | 0.99401
[12 empty] | 119.68 | 20.1743 | 117.2 | 116.7644 | 1.5308 | 0.9995
[12 empty] | 119.69 | 20.1779 | 117.2 | 116.6161 | 1.5603 | 0.99192
[12 empty] | 119.7 | 20.1723 | 117.2 | 116.7463 | 1.5711 | 0.99772
[12 empty] | 119.71 | 20.1759 | 117.2 | 116.6991 | 1.6079 | 0.99657
[12 empty] | 119.72 | 20.1735 | 117.2 | 116.6803 | 1.6402 | 0.99288
[12 empty] | 119.73 | 20.1717 | 117.2 | 116.7835 | 1.6792 | 0.99909
[12 empty] | 119.74 | 20.1752 | 117.2 | 116.6229 | 1.7183 | 0.99066
[12 empty] | 119.75 | 20.1697 | 117.2 | 116.754 | 1.7504 | 0.99723
[12 empty] | 119.76 | 20.1736 | 117.2 | 116.6963 | 1.7862 | 0.99594
[12 empty] | 119.77 | 20.1714 | 117.2 | 116.6776 | 1.8156 | 0.99234
[12 empty] | 119.78 | 20.1698 | 117.2 | 116.7966 | 1.845 | 0.99894
[12 empty] | 119.79 | 20.1735 | 117.2 | 116.6521 | 1.8691 | 0.99036
[12 empty] | 119.8 | 20.1682 | 117.2 | 116.7803 | 1.885 | 0.99715
[12 empty] | 119.81 | 20.1725 | 117.2 | 116.7074 | 1.9048 | 0.99571
[12 empty] | 119.82 | 20.1703 | 117.2 | 116.6741 | 1.9142 | 0.99232
[12 empty] | 119.83 | 20.1687 | 117.2 | 116.7758 | 1.9227 | 0.9989
[12 empty] | 119.84 | 20.1724 | 117.2 | 116.6188 | 1.9322 | 0.99002
[12 empty] | 119.85 | 20.1669 | 117.2 | 116.7648 | 1.9349 | 0.99713
[12 empty] | 119.86 | 20.1708 | 117.2 | 116.6874 | 1.9437 | 0.99554
[12 empty] | 119.87 | 20.1682 | 117.2 | 116.6791 | 1.9463 | 0.99218
[12 empty] | 119.88 | 20.1667 | 117.2 | 116.805 | 1.9537 | 0.99876
[12 empty] | 119.89 | 20.17 | 117.2 | 116.6519 | 1.9622 | 0.98978
[12 empty] | 119.9 | 20.1643 | 117.2 | 116.7812 | 1.9627 | 0.99713
[12 empty] | 119.91 | 20.1684 | 117.2 | 116.713 | 1.9686 | 0.99544
[12 empty] | 119.92 | 20.1659 | 117.2 | 116.6822 | 1.9687 | 0.99231
[12 empty] | 119.93 | 20.1645 | 117.2 | 116.7882 | 1.971 | 0.99885
[12 empty] | 119.94 | 20.1679 | 117.2 | 116.6218 | 1.9705 | 0.99005
[12 empty] | 119.95 | 20.1624 | 117.2 | 116.7667 | 1.9648 | 0.99734
[12 empty] | 119.96 | 20.1665 | 117.2 | 116.7018 | 1.9677 | 0.9954
[12 empty] | 119.97 | 20.1637 | 117.2 | 116.6938 | 1.964 | 0.9924
[12 empty] | 119.98 | 20.1622 | 117.2 | 116.8186 | 1.9614 | 0.99883
[12 empty] | 119.99 | 20.1654 | 117.2 | 116.6626 | 1.9637 | 0.98961
[12 empty] | 120 | 20.1598 | 117.2 | 116.7938 | 1.9623 | 0.99719
[12 empty] | 120.01 | 20.1638 | 117.2 | 116.7085 | 1.9668 | 0.99522
[12 empty] | 120.02 | 20.1611 | 117.2 | 116.6836 | 1.9643 | 0.99245
[12 empty] | 120.03 | 20.1599 | 117.2 | 116.7841 | 1.9679 | 0.99876
[12 empty] | 120.04 | 20.1631 | 117.2 | 116.6245 | 1.9729 | 0.9897
[12 empty] | 120.05 | 20.1575 | 117.2 | 116.7688 | 1.9719 | 0.99738
[12 empty] | 120.06 | 20.1617 | 117.2 | 116.7019 | 1.9767 | 0.99516
[12 empty] | 120.07 | 20.159 | 117.2 | 116.709 | 1.976 | 0.99244
[12 empty] | 120.08 | 20.158 | 117.2 | 116.8067 | 1.9803 | 0.99872
[12 empty] | 120.09 | 20.1612 | 117.2 | 116.6655 | 1.9793 | 0.98968
[12 empty] | 120.1 | 20.1558 | 117.2 | 116.804 | 1.9734 | 0.9974
[12 empty] | 120.11 | 20.1604 | 117.2 | 116.7194 | 1.9791 | 0.99494
[12 empty] | 120.12 | 20.1578 | 117.2 | 116.711 | 1.9762 | 0.99262
[12 empty] | 120.13 | 20.1572 | 117.2 | 116.8048 | 1.9767 | 0.99875
[12 empty] | 120.14 | 20.1609 | 117.2 | 116.6609 | 1.9747 | 0.98984
[12 empty] | 120.15 | 20.1562 | 117.2 | 116.8056 | 1.9726 | 0.99745
[12 empty] | 120.16 | 20.1609 | 117.2 | 116.7325 | 1.9747 | 0.99506
[12 empty] | 120.17 | 20.1587 | 117.2 | 116.7305 | 1.9684 | 0.99282
[12 empty] | 120.18 | 20.1586 | 117.2 | 116.8376 | 1.9688 | 0.99871
[12 empty] | 120.19 | 20.1624 | 117.2 | 116.6955 | 1.9665 | 0.98984
[12 empty] | 120.2 | 20.158 | 117.2 | 116.83 | 1.9607 | 0.99761
[12 empty] | 120.21 | 20.1633 | 117.2 | 116.741 | 1.9588 | 0.99504
[12 empty] | 120.22 | 20.1613 | 117.2 | 116.7385 | 1.9528 | 0.99297
[12 empty] | 120.23 | 20.1614 | 117.2 | 116.8329 | 1.9532 | 0.99874
[12 empty] | 120.24 | 20.1652 | 117.2 | 116.6831 | 1.953 | 0.98985
[12 empty] | 120.25 | 20.1608 | 117.2 | 116.8133 | 1.9507 | 0.99753
[12 empty] | 120.26 | 20.1661 | 117.2 | 116.7253 | 1.9567 | 0.99476
[12 empty] | 120.27 | 20.164 | 117.2 | 116.7336 | 1.9535 | 0.99301
[12 empty] | 120.28 | 20.1641 | 117.2 | 116.843 | 1.9525 | 0.99874
[12 empty] | 120.29 | 20.1678 | 117.2 | 116.6967 | 1.9528 | 0.98982
[12 empty] | 120.3 | 20.1633 | 117.2 | 116.8327 | 1.952 | 0.99763
[12 empty] | 120.31 | 20.1686 | 117.2 | 116.7357 | 1.9566 | 0.99482
[12 empty] | 120.32 | 20.1663 | 117.2 | 116.75 | 1.9531 | 0.99318
[12 empty] | 120.33 | 20.1666 | 117.2 | 116.8295 | 1.9557 | 0.99867
[12 empty] | 120.34 | 20.1702 | 117.2 | 116.6737 | 1.9581 | 0.98969
[12 empty] | 120.35 | 20.1656 | 117.2 | 116.8181 | 1.9546 | 0.99765
[12 empty] | 120.36 | 20.1709 | 117.2 | 116.7402 | 1.9574 | 0.99462
[12 empty] | 120.37 | 20.1685 | 117.2 | 116.7562 | 1.9551 | 0.99314
[12 empty] | 120.38 | 20.1689 | 117.2 | 116.8461 | 1.9585 | 0.99865
[12 empty] | 120.39 | 20.1724 | 117.2 | 116.7005 | 1.9587 | 0.98981
[12 empty] | 120.4 | 20.1677 | 117.2 | 116.8523 | 1.9528 | 0.99783
[12 empty] | 120.41 | 20.173 | 117.2 | 116.754 | 1.9562 | 0.99464
[12 empty] | 120.42 | 20.1705 | 117.2 | 116.7662 | 1.9532 | 0.99335
[12 empty] | 120.43 | 20.1708 | 117.2 | 116.8571 | 1.9529 | 0.99868
[12 empty] | 120.44 | 20.1743 | 117.2 | 116.7108 | 1.9542 | 0.98961
[12 empty] | 120.45 | 20.1696 | 117.2 | 116.8553 | 1.9499 | 0.9978
[12 empty] | 120.46 | 20.1748 | 117.2 | 116.7666 | 1.9526 | 0.99449
[12 empty] | 120.47 | 20.1719 | 117.2 | 116.7836 | 1.9488 | 0.99336
[12 empty] | 120.48 | 20.1724 | 117.2 | 116.8746 | 1.9511 | 0.99859
[12 empty] | 120.49 | 20.1759 | 117.2 | 116.7215 | 1.9547 | 0.98956
[12 empty] | 120.5 | 20.1714 | 117.2 | 116.8607 | 1.9529 | 0.99789
[12 empty] | 120.51 | 20.1768 | 117.2 | 116.7664 | 1.956 | 0.99449
[12 empty] | 120.52 | 20.1741 | 117.2 | 116.7796 | 1.9527 | 0.99354
[12 empty] | 120.53 | 20.1746 | 117.2 | 116.8566 | 1.9551 | 0.99862
[12 empty] | 120.54 | 20.1777 | 117.2 | 116.7108 | 1.954 | 0.98969
[12 empty] | 120.55 | 20.1731 | 117.2 | 116.8584 | 1.9499 | 0.99793
[12 empty] | 120.56 | 20.1784 | 117.2 | 116.7656 | 1.9548 | 0.99424
[12 empty] | 120.57 | 20.1755 | 117.2 | 116.7757 | 1.9525 | 0.99349
[12 empty] | 120.58 | 20.1761 | 117.2 | 116.8484 | 1.9547 | 0.99854
[12 empty] | 120.59 | 20.1794 | 117.2 | 116.6839 | 1.9539 | 0.98961
[12 empty] | 120.6 | 20.1752 | 117.2 | 116.8152 | 1.948 | 0.99808
[12 empty] | 120.61 | 20.1805 | 117.2 | 116.7245 | 1.9466 | 0.99456
[12 empty] | 120.62 | 20.1776 | 117.2 | 116.7589 | 1.9353 | 0.99415
[12 empty] | 120.63 | 20.1783 | 117.2 | 116.8273 | 1.9287 | 0.99879
[12 empty] | 120.64 | 20.1814 | 117.2 | 116.6811 | 1.9196 | 0.99031
[12 empty] | 120.65 | 20.1768 | 117.2 | 116.829 | 1.9017 | 0.99846
[12 empty] | 120.66 | 20.1821 | 117.2 | 116.7243 | 1.8887 | 0.9949
[12 empty] | 120.67 | 20.1789 | 117.2 | 116.7436 | 1.8637 | 0.99481
[12 empty] | 120.68 | 20.1798 | 117.2 | 116.807 | 1.8445 | 0.99901
[12 empty] | 120.69 | 20.1827 | 117.2 | 116.6647 | 1.8209 | 0.9912
[12 empty] | 120.7 | 20.1782 | 117.2 | 116.7927 | 1.7969 | 0.99874
[12 empty] | 120.71 | 20.1834 | 117.2 | 116.6737 | 1.7825 | 0.99528
[12 empty] | 120.72 | 20.18 | 117.2 | 116.7044 | 1.7615 | 0.99521
[12 empty] | 120.73 | 20.1804 | 117.2 | 116.7835 | 1.7485 | 0.99908
[12 empty] | 120.74 | 20.1829 | 117.2 | 116.6437 | 1.7331 | 0.99133
[12 empty] | 120.75 | 20.1783 | 117.2 | 116.7921 | 1.722 | 0.99875
[12 empty] | 120.76 | 20.1835 | 117.2 | 116.6924 | 1.7168 | 0.99516
[12 empty] | 120.77 | 20.1803 | 117.2 | 116.7166 | 1.7072 | 0.99528
[12 empty] | 120.78 | 20.1815 | 117.2 | 116.7773 | 1.7025 | 0.99911
[12 empty] | 120.79 | 20.1844 | 117.2 | 116.6458 | 1.6948 | 0.9917
[12 empty] | 120.8 | 20.1802 | 117.2 | 116.7948 | 1.686 | 0.99895
[12 empty] | 120.81 | 20.1857 | 117.2 | 116.6809 | 1.6828 | 0.99543
[12 empty] | 120.82 | 20.1826 | 117.2 | 116.7121 | 1.6737 | 0.99564
[12 empty] | 120.83 | 20.1837 | 117.2 | 116.7697 | 1.67 | 0.99916
[12 empty] | 120.84 | 20.1863 | 117.2 | 116.6446 | 1.6617 | 0.99185
[12 empty] | 120.85 | 20.1821 | 117.2 | 116.7899 | 1.6666 | 0.99863
[12 empty] | 120.86 | 20.1873 | 117.2 | 116.6838 | 1.6654 | 0.99522
[12 empty] | 120.87 | 20.1839 | 117.2 | 116.7199 | 1.6576 | 0.99565
[12 empty] | 120.88 | 20.185 | 117.2 | 116.7735 | 1.6576 | 0.99911
[12 empty] | 120.89 | 20.1875 | 117.2 | 116.6319 | 1.6576 | 0.9917
[12 empty] | 120.9 | 20.1833 | 117.2 | 116.7665 | 1.6562 | 0.99898
[12 empty] | 120.91 | 20.1885 | 117.2 | 116.6561 | 1.6609 | 0.99521
[12 empty] | 120.92 | 20.1849 | 117.2 | 116.6901 | 1.6566 | 0.99583
[12 empty] | 120.93 | 20.1859 | 117.2 | 116.7498 | 1.6607 | 0.99907
[12 empty] | 120.94 | 20.1882 | 117.2 | 116.6239 | 1.6643 | 0.99162
[12 empty] | 120.95 | 20.184 | 117.2 | 116.7797 | 1.6512 | 0.99895
[12 empty] | 120.96 | 20.1895 | 117.2 | 116.6721 | 1.6579 | 0.99489
[12 empty] | 120.97 | 20.1862 | 117.2 | 116.7224 | 1.6571 | 0.99568
[12 empty] | 120.98 | 20.1877 | 117.2 | 116.7861 | 1.6612 | 0.99902
[12 empty] | 120.99 | 20.1903 | 117.2 | 116.6509 | 1.6622 | 0.99164
[12 empty] | 121 | 20.1864 | 117.2 | 116.8003 | 1.6561 | 0.99911
[12 empty] | 121.01 | 20.1921 | 117.2 | 116.6914 | 1.6596 | 0.99504
[12 empty] | 121.02 | 20.1885 | 117.2 | 116.7346 | 1.6557 | 0.99601
[12 empty] | 121.03 | 20.1899 | 117.2 | 116.7835 | 1.655 | 0.99909
[12 empty] | 121.04 | 20.1922 | 117.2 | 116.6473 | 1.654 | 0.99169
[12 empty] | 121.05 | 20.1881 | 117.2 | 116.7881 | 1.6606 | 0.99879
[12 empty] | 121.06 | 20.1936 | 117.2 | 116.6783 | 1.6616 | 0.99485
[12 empty] | 121.07 | 20.1898 | 117.2 | 116.7196 | 1.6544 | 0.996
[12 empty] | 121.08 | 20.1914 | 117.2 | 116.7742 | 1.6552 | 0.999
[12 empty] | 121.09 | 20.1936 | 117.2 | 116.6702 | 1.6563 | 0.99157
[12 empty] | 121.1 | 20.1892 | 117.2 | 116.8264 | 1.6566 | 0.99911
[12 empty] | 121.11 | 20.1942 | 117.2 | 116.7087 | 1.6628 | 0.99473
[12 empty] | 121.12 | 20.1898 | 117.2 | 116.7663 | 1.6628 | 0.99601
[12 empty] | 121.13 | 20.1907 | 117.2 | 116.8066 | 1.671 | 0.99891
[12 empty] | 121.14 | 20.1919 | 117.2 | 116.6745 | 1.6727 | 0.99159
[12 empty] | 121.15 | 20.1869 | 117.2 | 116.8262 | 1.6608 | 0.99906
[12 empty] | 121.16 | 20.1915 | 117.2 | 116.7049 | 1.6709 | 0.99433
[12 empty] | 121.17 | 20.1868 | 117.2 | 116.744 | 1.6771 | 0.99572
[12 empty] | 121.18 | 20.1877 | 117.2 | 116.7758 | 1.6921 | 0.99864
[12 empty] | 121.19 | 20.1888 | 117.2 | 116.6632 | 1.7052 | 0.99072
[12 empty] | 121.2 | 20.184 | 117.2 | 116.818 | 1.7202 | 0.99877
[12 empty] | 121.21 | 20.1884 | 117.2 | 116.7113 | 1.7432 | 0.99352
[12 empty] | 121.22 | 20.1835 | 117.2 | 116.7916 | 1.7616 | 0.99516
[12 empty] | 121.23 | 20.1844 | 117.2 | 116.8476 | 1.793 | 0.99806
[12 empty] | 121.24 | 20.1852 | 117.2 | 116.7263 | 1.822 | 0.98966
[12 empty] | 121.25 | 20.1805 | 117.2 | 116.8773 | 1.8488 | 0.9984
[12 empty] | 121.26 | 20.1852 | 117.2 | 116.7349 | 1.8767 | 0.99278
[12 empty] | 121.27 | 20.1808 | 117.2 | 116.7918 | 1.8949 | 0.99486
[12 empty] | 121.28 | 20.1823 | 117.2 | 116.8318 | 1.9183 | 0.99797
[12 empty] | 121.29 | 20.1835 | 117.2 | 116.7194 | 1.933 | 0.98971
[12 empty] | 121.3 | 20.179 | 117.2 | 116.8689 | 1.9476 | 0.99839
[12 empty] | 121.31 | 20.1838 | 117.2 | 116.7285 | 1.9663 | 0.99243
[12 empty] | 121.32 | 20.1789 | 117.2 | 116.7941 | 1.9746 | 0.99475
[12 empty] | 121.33 | 20.1798 | 117.2 | 116.8281 | 1.9847 | 0.99774
[12 empty] | 121.34 | 20.1804 | 117.2 | 116.7091 | 1.9911 | 0.9892
[12 empty] | 121.35 | 20.1757 | 117.2 | 116.877 | 1.9981 | 0.9982
[12 empty] | 121.36 | 20.1801 | 117.2 | 116.7638 | 2.0105 | 0.99204
[12 empty] | 121.37 | 20.175 | 117.2 | 116.8228 | 2.0147 | 0.99464
[12 empty] | 121.38 | 20.1762 | 117.2 | 116.8589 | 2.026 | 0.9976
[12 empty] | 121.39 | 20.177 | 117.2 | 116.7445 | 2.0322 | 0.98927
[12 empty] | 121.4 | 20.1724 | 117.2 | 116.8849 | 2.0352 | 0.9983
[12 empty] | 121.41 | 20.1769 | 117.2 | 116.7563 | 2.0408 | 0.99208
[12 empty] | 121.42 | 20.1721 | 117.2 | 116.8189 | 2.0387 | 0.99485
[12 empty] | 121.43 | 20.1734 | 117.2 | 116.8488 | 2.0428 | 0.9976
[12 empty] | 121.44 | 20.174 | 117.2 | 116.7475 | 2.0426 | 0.9892
[12 empty] | 121.45 | 20.1695 | 117.2 | 116.8968 | 2.04 | 0.99828
[12 empty] | 121.46 | 20.174 | 117.2 | 116.7644 | 2.043 | 0.99184
[12 empty] | 121.47 | 20.1689 | 117.2 | 116.838 | 2.0375 | 0.99491
[12 empty] | 121.48 | 20.1702 | 117.2 | 116.8685 | 2.0396 | 0.99753
[12 empty] | 121.49 | 20.1706 | 117.2 | 116.7702 | 2.0392 | 0.9893
[12 empty] | 121.5 | 20.1662 | 117.2 | 116.9077 | 2.0385 | 0.99832
[12 empty] | 121.51 | 20.1706 | 117.2 | 116.774 | 2.0413 | 0.9919
[12 empty] | 121.52 | 20.1654 | 117.2 | 116.8524 | 2.0373 | 0.99505
[12 empty] | 121.53 | 20.167 | 117.2 | 116.8619 | 2.0411 | 0.99746
[12 empty] | 121.54 | 20.1675 | 117.2 | 116.742 | 2.0403 | 0.98926
[12 empty] | 121.55 | 20.1632 | 117.2 | 116.8899 | 2.0359 | 0.9984
[12 empty] | 121.56 | 20.1679 | 117.2 | 116.7528 | 2.0383 | 0.99169
[12 empty] | 121.57 | 20.163 | 117.2 | 116.8375 | 2.0348 | 0.99508
[12 empty] | 121.58 | 20.1648 | 117.2 | 116.8614 | 2.0374 | 0.99744
[12 empty] | 121.59 | 20.1654 | 117.2 | 116.7733 | 2.037 | 0.98932
[12 empty] | 121.6 | 20.1614 | 117.2 | 116.9141 | 2.0321 | 0.99846
[12 empty] | 121.61 | 20.1664 | 117.2 | 116.7654 | 2.0331 | 0.99183
[12 empty] | 121.62 | 20.1618 | 117.2 | 116.8509 | 2.0219 | 0.99558
[12 empty] | 121.63 | 20.1642 | 117.2 | 116.855 | 2.0118 | 0.99781
[12 empty] | 121.64 | 20.1652 | 117.2 | 116.7536 | 1.997 | 0.99028
[12 empty] | 121.65 | 20.1619 | 117.2 | 116.8905 | 1.9762 | 0.99893
[12 empty] | 121.66 | 20.1674 | 117.2 | 116.7492 | 1.9549 | 0.99297
[12 empty] | 121.67 | 20.1631 | 117.2 | 116.8333 | 1.9192 | 0.99667
[12 empty] | 121.68 | 20.1659 | 117.2 | 116.8349 | 1.8856 | 0.99849
[12 empty] | 121.69 | 20.167 | 117.2 | 116.74 | 1.8453 | 0.99199
[12 empty] | 121.7 | 20.1636 | 117.2 | 116.8955 | 1.8011 | 0.99943
[12 empty] | 121.71 | 20.169 | 117.2 | 116.7428 | 1.7629 | 0.99405
[12 empty] | 121.72 | 20.1646 | 117.2 | 116.8276 | 1.719 | 0.99737
[12 empty] | 121.73 | 20.1674 | 117.2 | 116.8217 | 1.6817 | 0.99886
[12 empty] | 121.74 | 20.1683 | 117.2 | 116.7332 | 1.6347 | 0.99321
[12 empty] | 121.75 | 20.1651 | 117.2 | 116.8837 | 1.5899 | 0.99971
[12 empty] | 121.76 | 20.1706 | 117.2 | 116.7202 | 1.5531 | 0.99495
[12 empty] | 121.77 | 20.1663 | 117.2 | 116.8121 | 1.5124 | 0.9981
[12 empty] | 121.78 | 20.1691 | 117.2 | 116.8058 | 1.4811 | 0.99922
[12 empty] | 121.79 | 20.1699 | 117.2 | 116.72 | 1.4441 | 0.99411
[12 empty] | 121.8 | 20.1671 | 117.2 | 116.8684 | 1.415 | 0.99981
[12 empty] | 121.81 | 20.1724 | 117.2 | 116.7284 | 1.3896 | 0.99533
[12 empty] | 121.82 | 20.1678 | 117.2 | 116.8259 | 1.3611 | 0.99829
[12 empty] | 121.83 | 20.1708 | 117.2 | 116.8162 | 1.3452 | 0.99921
[12 empty] | 121.84 | 20.1716 | 117.2 | 116.7327 | 1.3278 | 0.99417
[12 empty] | 121.85 | 20.1687 | 117.2 | 116.8862 | 1.3146 | 0.99985
[12 empty] | 121.86 | 20.1741 | 117.2 | 116.7332 | 1.3033 | 0.99549
[12 empty] | 121.87 | 20.1699 | 117.2 | 116.8253 | 1.2893 | 0.99851
[12 empty] | 121.88 | 20.1732 | 117.2 | 116.82 | 1.2847 | 0.99931
[12 empty] | 121.89 | 20.1739 | 117.2 | 116.7278 | 1.2745 | 0.99464
[12 empty] | 121.9 | 20.1711 | 117.2 | 116.8742 | 1.2633 | 0.99991
[12 empty] | 121.91 | 20.1764 | 117.2 | 116.7308 | 1.258 | 0.99558
[12 empty] | 121.92 | 20.1719 | 117.2 | 116.8237 | 1.2471 | 0.99859
[12 empty] | 121.93 | 20.1749 | 117.2 | 116.8202 | 1.2434 | 0.99928
[12 empty] | 121.94 | 20.1754 | 117.2 | 116.7413 | 1.236 | 0.99455
[12 empty] | 121.95 | 20.1726 | 117.2 | 116.878 | 1.2322 | 0.99988
[12 empty] | 121.96 | 20.1779 | 117.2 | 116.7312 | 1.2339 | 0.99541
[12 empty] | 121.97 | 20.1734 | 117.2 | 116.8273 | 1.2297 | 0.99862
[12 empty] | 121.98 | 20.1766 | 117.2 | 116.8226 | 1.2342 | 0.99922
[12 empty] | 121.99 | 20.1771 | 117.2 | 116.7375 | 1.2363 | 0.99454
[12 empty] | 122 | 20.1745 | 117.2 | 116.8682 | 1.2371 | 0.9999
[12 empty] | 122.01 | 20.18 | 117.2 | 116.7295 | 1.2397 | 0.99546
[12 empty] | 122.02 | 20.1758 | 117.2 | 116.837 | 1.2367 | 0.99867
[12 empty] | 122.03 | 20.1793 | 117.2 | 116.8116 | 1.2413 | 0.99919
[12 empty] | 122.04 | 20.1798 | 117.2 | 116.7311 | 1.2396 | 0.99464
[12 empty] | 122.05 | 20.1772 | 117.2 | 116.8662 | 1.235 | 0.99991
[12 empty] | 122.06 | 20.1827 | 117.2 | 116.7073 | 1.2359 | 0.99537
[12 empty] | 122.07 | 20.1784 | 117.2 | 116.824 | 1.2335 | 0.99868
[12 empty] | 122.08 | 20.1819 | 117.2 | 116.8179 | 1.2342 | 0.99921
[12 empty] | 122.09 | 20.1822 | 117.2 | 116.7525 | 1.2316 | 0.99467
[12 empty] | 122.1 | 20.179 | 117.2 | 116.8744 | 1.2367 | 0.99986
[12 empty] | 122.11 | 20.1843 | 117.2 | 116.7183 | 1.2421 | 0.9952
[12 empty] | 122.12 | 20.1792 | 117.2 | 116.8182 | 1.2389 | 0.99875
[12 empty] | 122.13 | 20.1821 | 117.2 | 116.78 | 1.2427 | 0.99911
[12 empty] | 122.14 | 20.1817 | 117.2 | 116.7116 | 1.2451 | 0.99452
[12 empty] | 122.15 | 20.1785 | 117.2 | 116.8578 | 1.2474 | 0.99989
[12 empty] | 122.16 | 20.1829 | 117.2 | 116.7031 | 1.2556 | 0.99498
[12 empty] | 122.17 | 20.1773 | 117.2 | 116.8281 | 1.2572 | 0.99864
[12 empty] | 122.18 | 20.1799 | 117.2 | 116.7913 | 1.2711 | 0.99891
[12 empty] | 122.19 | 20.179 | 117.2 | 116.7171 | 1.2814 | 0.99413
[12 empty] | 122.2 | 20.1757 | 117.2 | 116.8614 | 1.2889 | 0.99979
[12 empty] | 122.21 | 20.1801 | 117.2 | 116.7184 | 1.3085 | 0.99421
[12 empty] | 122.22 | 20.1746 | 117.2 | 116.8303 | 1.3251 | 0.99831
[12 empty] | 122.23 | 20.1772 | 117.2 | 116.7944 | 1.3495 | 0.99853
[12 empty] | 122.24 | 20.1762 | 117.2 | 116.7293 | 1.3695 | 0.99345
[12 empty] | 122.25 | 20.1724 | 117.2 | 116.8683 | 1.4014 | 0.99954
[12 empty] | 122.26 | 20.1772 | 117.2 | 116.7125 | 1.4306 | 0.99344
[12 empty] | 122.27 | 20.1717 | 117.2 | 116.8306 | 1.4512 | 0.99806
[12 empty] | 122.28 | 20.1748 | 117.2 | 116.7966 | 1.4764 | 0.99825
[12 empty] | 122.29 | 20.1739 | 117.2 | 116.7288 | 1.4962 | 0.99303
[12 empty] | 122.3 | 20.1707 | 117.2 | 116.8594 | 1.5155 | 0.99956
[12 empty] | 122.31 | 20.1749 | 117.2 | 116.7015 | 1.5361 | 0.99307
[12 empty] | 122.32 | 20.1692 | 117.2 | 116.8144 | 1.5486 | 0.99793
[12 empty] | 122.33 | 20.1722 | 117.2 | 116.791 | 1.5676 | 0.99798
[12 empty] | 122.34 | 20.1711 | 117.2 | 116.7345 | 1.5794 | 0.99277
[12 empty] | 122.35 | 20.1679 | 117.2 | 116.8664 | 1.5844 | 0.99946
[12 empty] | 122.36 | 20.1719 | 117.2 | 116.6933 | 1.5962 | 0.99277
[12 empty] | 122.37 | 20.1662 | 117.2 | 116.8133 | 1.602 | 0.99787
[12 empty] | 122.38 | 20.169 | 117.2 | 116.7743 | 1.6139 | 0.99789
[12 empty] | 122.39 | 20.1678 | 117.2 | 116.72 | 1.6158 | 0.99292
[12 empty] | 122.4 | 20.1649 | 117.2 | 116.8551 | 1.621 | 0.99948
[12 empty] | 122.41 | 20.1689 | 117.2 | 116.7014 | 1.6265 | 0.99275
[12 empty] | 122.42 | 20.1633 | 117.2 | 116.8129 | 1.6258 | 0.99795
[12 empty] | 122.43 | 20.1663 | 117.2 | 116.7649 | 1.6315 | 0.99779
[12 empty] | 122.44 | 20.1652 | 117.2 | 116.7067 | 1.6286 | 0.99293
[12 empty] | 122.45 | 20.1623 | 117.2 | 116.8316 | 1.6272 | 0.99948
[12 empty] | 122.46 | 20.1664 | 117.2 | 116.68 | 1.6275 | 0.99274
[12 empty] | 122.47 | 20.1608 | 117.2 | 116.8115 | 1.6232 | 0.99801
[12 empty] | 122.48 | 20.1639 | 117.2 | 116.7662 | 1.6274 | 0.99775
[12 empty] | 122.49 | 20.1625 | 117.2 | 116.7127 | 1.6245 | 0.99308
[12 empty] | 122.5 | 20.1596 | 117.2 | 116.8513 | 1.6223 | 0.99951
[12 empty] | 122.51 | 20.1636 | 117.2 | 116.6979 | 1.6238 | 0.99266
[12 empty] | 122.52 | 20.1578 | 117.2 | 116.8212 | 1.6216 | 0.99802
[12 empty] | 122.53 | 20.1608 | 117.2 | 116.7662 | 1.6255 | 0.99766
[12 empty] | 122.54 | 20.1592 | 117.2 | 116.7165 | 1.6236 | 0.99304
[12 empty] | 122.55 | 20.1565 | 117.2 | 116.8537 | 1.6238 | 0.99948
[12 empty] | 122.56 | 20.1605 | 117.2 | 116.7005 | 1.6267 | 0.99257
[12 empty] | 122.57 | 20.1548 | 117.2 | 116.8289 | 1.6238 | 0.9981
[12 empty] | 122.58 | 20.1582 | 117.2 | 116.7783 | 1.6276 | 0.99762
[12 empty] | 122.59 | 20.1569 | 117.2 | 116.7402 | 1.627 | 0.99311
[12 empty] | 122.6 | 20.1545 | 117.2 | 116.8701 | 1.6278 | 0.9995
[12 empty] | 122.61 | 20.1587 | 117.2 | 116.7186 | 1.6275 | 0.99267
[12 empty] | 122.62 | 20.1535 | 117.2 | 116.8533 | 1.6215 | 0.9982
[12 empty] | 122.63 | 20.1573 | 117.2 | 116.7931 | 1.6199 | 0.99772
[12 empty] | 122.64 | 20.1563 | 117.2 | 116.7576 | 1.6138 | 0.99338
[12 empty] | 122.65 | 20.1546 | 117.2 | 116.8821 | 1.6067 | 0.99959
[12 empty] | 122.66 | 20.1595 | 117.2 | 116.7106 | 1.6043 | 0.99271
[12 empty] | 122.67 | 20.1548 | 117.2 | 116.8234 | 1.5947 | 0.99838
[12 empty] | 122.68 | 20.1592 | 117.2 | 116.7634 | 1.5894 | 0.9978
[12 empty] | 122.69 | 20.1583 | 117.2 | 116.7261 | 1.5801 | 0.99363
[12 empty] | 122.7 | 20.1567 | 117.2 | 116.8582 | 1.5716 | 0.99962
[12 empty] | 122.71 | 20.1615 | 117.2 | 116.6921 | 1.571 | 0.99271
[12 empty] | 122.72 | 20.1567 | 117.2 | 116.83 | 1.5613 | 0.99847
[12 empty] | 122.73 | 20.1612 | 117.2 | 116.7863 | 1.5622 | 0.99769
[12 empty] | 122.74 | 20.1606 | 117.2 | 116.7425 | 1.558 | 0.99362
[12 empty] | 122.75 | 20.1593 | 117.2 | 116.8763 | 1.5552 | 0.99963
[12 empty] | 122.76 | 20.1643 | 117.2 | 116.7002 | 1.5531 | 0.99284
[12 empty] | 122.77 | 20.1597 | 117.2 | 116.834 | 1.5462 | 0.99857
[12 empty] | 122.78 | 20.1643 | 117.2 | 116.7756 | 1.5485 | 0.99772
[12 empty] | 122.79 | 20.1635 | 117.2 | 116.7308 | 1.5438 | 0.99389
[12 empty] | 122.8 | 20.1622 | 117.2 | 116.8583 | 1.5402 | 0.99967
[12 empty] | 122.81 | 20.167 | 117.2 | 116.6826 | 1.5376 | 0.99287
[12 empty] | 122.82 | 20.1623 | 117.2 | 116.8049 | 1.5325 | 0.99861
[12 empty] | 122.83 | 20.1666 | 117.2 | 116.7439 | 1.5339 | 0.99764
[12 empty] | 122.84 | 20.1655 | 117.2 | 116.7239 | 1.5294 | 0.99386
[12 empty] | 122.85 | 20.1642 | 117.2 | 116.8669 | 1.5292 | 0.99963
[12 empty] | 122.86 | 20.1689 | 117.2 | 116.7104 | 1.5309 | 0.99275
[12 empty] | 122.87 | 20.1642 | 117.2 | 116.8349 | 1.5281 | 0.99864
[12 empty] | 122.88 | 20.1689 | 117.2 | 116.7682 | 1.5322 | 0.99758
[12 empty] | 122.89 | 20.1679 | 117.2 | 116.7392 | 1.53 | 0.99402
[12 empty] | 122.9 | 20.1667 | 117.2 | 116.8657 | 1.5307 | 0.99966
[12 empty] | 122.91 | 20.1713 | 117.2 | 116.7036 | 1.5294 | 0.99295
[12 empty] | 122.92 | 20.1668 | 117.2 | 116.8391 | 1.5255 | 0.99871
[12 empty] | 122.93 | 20.1715 | 117.2 | 116.7715 | 1.5283 | 0.99755
[12 empty] | 122.94 | 20.1703 | 117.2 | 116.7428 | 1.5226 | 0.99417
[12 empty] | 122.95 | 20.1693 | 117.2 | 116.8773 | 1.5217 | 0.99964
[12 empty] | 122.96 | 20.1738 | 117.2 | 116.7204 | 1.5219 | 0.99274
[12 empty] | 122.97 | 20.169 | 117.2 | 116.8546 | 1.5185 | 0.99873
[12 empty] | 122.98 | 20.1736 | 117.2 | 116.7856 | 1.5211 | 0.9975
[12 empty] | 122.99 | 20.1722 | 117.2 | 116.7571 | 1.5166 | 0.99426
[12 empty] | 123 | 20.1711 | 117.2 | 116.879 | 1.5158 | 0.99967
[12 empty] | 123.01 | 20.1755 | 117.2 | 116.7174 | 1.5191 | 0.99276
[12 empty] | 123.02 | 20.1706 | 117.2 | 116.8558 | 1.5168 | 0.99877
[12 empty] | 123.03 | 20.1752 | 117.2 | 116.7873 | 1.5221 | 0.99736
[12 empty] | 123.04 | 20.1738 | 117.2 | 116.7569 | 1.5216 | 0.9942
[12 empty] | 123.05 | 20.1729 | 117.2 | 116.8782 | 1.5211 | 0.99965
[12 empty] | 123.06 | 20.1773 | 117.2 | 116.7064 | 1.5197 | 0.99282
[12 empty] | 123.07 | 20.1727 | 117.2 | 116.8366 | 1.5156 | 0.99883
[12 empty] | 123.08 | 20.1775 | 117.2 | 116.7755 | 1.5193 | 0.99736
[12 empty] | 123.09 | 20.1759 | 117.2 | 116.7691 | 1.5163 | 0.99442
[12 empty] | 123.1 | 20.1748 | 117.2 | 116.8826 | 1.5186 | 0.99964
[12 empty] | 123.11 | 20.1789 | 117.2 | 116.7227 | 1.5222 | 0.99255
[12 empty] | 123.12 | 20.1738 | 117.2 | 116.8623 | 1.5218 | 0.99878
[12 empty] | 123.13 | 20.1783 | 117.2 | 116.7821 | 1.5255 | 0.99723
[12 empty] | 123.14 | 20.1766 | 117.2 | 116.7684 | 1.5217 | 0.9944
[12 empty] | 123.15 | 20.1759 | 117.2 | 116.8844 | 1.5225 | 0.99964
[12 empty] | 123.16 | 20.1802 | 117.2 | 116.7259 | 1.5265 | 0.99259
[12 empty] | 123.17 | 20.1754 | 117.2 | 116.8646 | 1.5248 | 0.99887
[12 empty] | 123.18 | 20.1801 | 117.2 | 116.7797 | 1.5285 | 0.99723
[12 empty] | 123.19 | 20.1786 | 117.2 | 116.767 | 1.5297 | 0.99436
[12 empty] | 123.2 | 20.1779 | 117.2 | 116.8949 | 1.5298 | 0.99964
[12 empty] | 123.21 | 20.182 | 117.2 | 116.7225 | 1.5305 | 0.99252
[12 empty] | 123.22 | 20.1772 | 117.2 | 116.8789 | 1.5256 | 0.99889
[12 empty] | 123.23 | 20.1822 | 117.2 | 116.806 | 1.5295 | 0.99709
[12 empty] | 123.24 | 20.1806 | 117.2 | 116.7791 | 1.5272 | 0.99451
[12 empty] | 123.25 | 20.1801 | 117.2 | 116.881 | 1.5265 | 0.99965
[12 empty] | 123.26 | 20.1845 | 117.2 | 116.7162 | 1.5271 | 0.99255
[12 empty] | 123.27 | 20.1799 | 117.2 | 116.8564 | 1.5232 | 0.99896
[12 empty] | 123.28 | 20.1849 | 117.2 | 116.7735 | 1.5257 | 0.99714
[12 empty] | 123.29 | 20.183 | 117.2 | 116.7683 | 1.519 | 0.99471
[12 empty] | 123.3 | 20.1816 | 117.2 | 116.8963 | 1.5183 | 0.99965
[12 empty] | 123.31 | 20.1861 | 117.2 | 116.7452 | 1.5202 | 0.99241
[12 empty] | 123.32 | 20.1811 | 117.2 | 116.892 | 1.5163 | 0.99898
[12 empty] | 123.33 | 20.1858 | 117.2 | 116.8185 | 1.5179 | 0.99703
[12 empty] | 123.34 | 20.1839 | 117.2 | 116.7965 | 1.5152 | 0.99465
[12 empty] | 123.35 | 20.1835 | 117.2 | 116.9135 | 1.5158 | 0.99964
[12 empty] | 123.36 | 20.1875 | 117.2 | 116.7473 | 1.5177 | 0.99244
[12 empty] | 123.37 | 20.1826 | 117.2 | 116.8997 | 1.5149 | 0.99902
[12 empty] | 123.38 | 20.1875 | 117.2 | 116.803 | 1.5201 | 0.99694
[12 empty] | 123.39 | 20.1852 | 117.2 | 116.7879 | 1.5186 | 0.99478
[12 empty] | 123.4 | 20.1846 | 117.2 | 116.9086 | 1.5184 | 0.99965
[12 empty] | 123.41 | 20.1884 | 117.2 | 116.7539 | 1.5195 | 0.99234
[12 empty] | 123.42 | 20.1835 | 117.2 | 116.8883 | 1.5181 | 0.99901
[12 empty] | 123.43 | 20.1883 | 117.2 | 116.7954 | 1.5235 | 0.99682
[12 empty] | 123.44 | 20.186 | 117.2 | 116.7816 | 1.5202 | 0.99482
[12 empty] | 123.45 | 20.1858 | 117.2 | 116.8732 | 1.5206 | 0.99964
[12 empty] | 123.46 | 20.1898 | 117.2 | 116.7176 | 1.5213 | 0.9924
[12 empty] | 123.47 | 20.1849 | 117.2 | 116.8574 | 1.5171 | 0.99911
[12 empty] | 123.48 | 20.1897 | 117.2 | 116.7679 | 1.5177 | 0.99692
[12 empty] | 123.49 | 20.1874 | 117.2 | 116.7691 | 1.5148 | 0.99493
[12 empty] | 123.5 | 20.1861 | 117.2 | 116.8861 | 1.515 | 0.99965
[12 empty] | 123.51 | 20.1903 | 117.2 | 116.7395 | 1.5126 | 0.99249
[12 empty] | 123.52 | 20.1853 | 117.2 | 116.8793 | 1.5091 | 0.99909
[12 empty] | 123.53 | 20.1901 | 117.2 | 116.7856 | 1.5126 | 0.99668
[12 empty] | 123.54 | 20.1876 | 117.2 | 116.7798 | 1.5106 | 0.99492
[12 empty] | 123.55 | 20.1873 | 117.2 | 116.8828 | 1.5139 | 0.99959
[12 empty] | 123.56 | 20.1909 | 117.2 | 116.7151 | 1.5149 | 0.99234
[12 empty] | 123.57 | 20.1861 | 117.2 | 116.8502 | 1.5159 | 0.99909
[12 empty] | 123.58 | 20.1909 | 117.2 | 116.7607 | 1.5217 | 0.99669
[12 empty] | 123.59 | 20.1882 | 117.2 | 116.7711 | 1.5174 | 0.99514
[12 empty] | 123.6 | 20.188 | 117.2 | 116.8785 | 1.5213 | 0.9996
[12 empty] | 123.61 | 20.1914 | 117.2 | 116.7152 | 1.5235 | 0.99236
[12 empty] | 123.62 | 20.1862 | 117.2 | 116.8726 | 1.5216 | 0.99913
[12 empty] | 123.63 | 20.1906 | 117.2 | 116.7837 | 1.5248 | 0.99655
[12 empty] | 123.64 | 20.1874 | 117.2 | 116.7876 | 1.5214 | 0.99508
[12 empty] | 123.65 | 20.1869 | 117.2 | 116.88 | 1.5225 | 0.99958
[12 empty] | 123.66 | 20.1896 | 117.2 | 116.72 | 1.521 | 0.99242
[12 empty] | 123.67 | 20.184 | 117.2 | 116.8817 | 1.5183 | 0.99915
[12 empty] | 123.68 | 20.1882 | 117.2 | 116.779 | 1.5223 | 0.99653
[12 empty] | 123.69 | 20.1846 | 117.2 | 116.7858 | 1.5194 | 0.99527
[12 empty] | 123.7 | 20.1837 | 117.2 | 116.8851 | 1.5192 | 0.9996
[12 empty] | 123.71 | 20.186 | 117.2 | 116.7268 | 1.5194 | 0.99235
[12 empty] | 123.72 | 20.1802 | 117.2 | 116.8811 | 1.5178 | 0.99916
[12 empty] | 123.73 | 20.1841 | 117.2 | 116.7861 | 1.5221 | 0.99637
[12 empty] | 123.74 | 20.1803 | 117.2 | 116.7983 | 1.5187 | 0.99524
[12 empty] | 123.75 | 20.1794 | 117.2 | 116.8919 | 1.5173 | 0.9996
[12 empty] | 123.76 | 20.1819 | 117.2 | 116.7271 | 1.5215 | 0.99217
[12 empty] | 123.77 | 20.1761 | 117.2 | 116.8838 | 1.5167 | 0.99925
[12 empty] | 123.78 | 20.1804 | 117.2 | 116.7878 | 1.5192 | 0.99642
[12 empty] | 123.79 | 20.1767 | 117.2 | 116.7921 | 1.5184 | 0.99531
[12 empty] | 123.8 | 20.1761 | 117.2 | 116.8834 | 1.5196 | 0.99958
[12 empty] | 123.81 | 20.1784 | 117.2 | 116.7238 | 1.5219 | 0.9922
[12 empty] | 123.82 | 20.1727 | 117.2 | 116.8714 | 1.5194 | 0.99921
[12 empty] | 123.83 | 20.177 | 117.2 | 116.7593 | 1.5233 | 0.9962
[12 empty] | 123.84 | 20.1733 | 117.2 | 116.771 | 1.5195 | 0.99542
[12 empty] | 123.85 | 20.1729 | 117.2 | 116.8585 | 1.5197 | 0.99959
[12 empty] | 123.86 | 20.1752 | 117.2 | 116.7041 | 1.518 | 0.99226
[12 empty] | 123.87 | 20.1699 | 117.2 | 116.8732 | 1.5066 | 0.99945
[12 empty] | 123.88 | 20.1743 | 117.2 | 116.7641 | 1.5293 | 0.99541
[12 empty] | 123.89 | 20.1698 | 117.2 | 116.7822 | 1.5247 | 0.99552
[12 empty] | 123.9 | 20.1693 | 117.2 | 116.882 | 1.5271 | 0.99955
[12 empty] | 123.91 | 20.1708 | 117.2 | 116.7397 | 1.528 | 0.99214
[12 empty] | 123.92 | 20.1664 | 117.2 | 116.8909 | 1.5147 | 0.99945
[12 empty] | 123.93 | 20.1709 | 117.2 | 116.7712 | 1.5353 | 0.99527
[12 empty] | 123.94 | 20.1661 | 117.2 | 116.8194 | 1.5154 | 0.99631
[12 empty] | 123.95 | 20.1667 | 117.2 | 116.8853 | 1.5187 | 0.99954
[12 empty] | 123.96 | 20.1683 | 117.2 | 116.7343 | 1.5173 | 0.99234
[12 empty] | 123.97 | 20.1639 | 117.2 | 116.8945 | 1.512 | 0.99953
[12 empty] | 123.98 | 20.1685 | 117.2 | 116.7752 | 1.514 | 0.99531
[12 empty] | 123.99 | 20.1633 | 117.2 | 116.8264 | 1.4928 | 0.99645
[12 empty] | 124 | 20.1638 | 117.2 | 116.9003 | 1.4921 | 0.99956
[12 empty] | 124.01 | 20.1652 | 117.2 | 116.7559 | 1.4902 | 0.99225
[12 empty] | 124.02 | 20.1609 | 117.2 | 116.9218 | 1.4862 | 0.99951
[12 empty] | 124.03 | 20.1656 | 117.2 | 116.7934 | 1.4882 | 0.99517
[12 empty] | 124.04 | 20.1608 | 117.2 | 116.8355 | 1.4838 | 0.99649
[12 empty] | 124.05 | 20.1617 | 117.2 | 116.9061 | 1.4861 | 0.99951
[12 empty] | 124.06 | 20.1632 | 117.2 | 116.7636 | 1.4874 | 0.99226
[12 empty] | 124.07 | 20.159 | 117.2 | 116.9025 | 1.4913 | 0.99947
[12 empty] | 124.08 | 20.1635 | 117.2 | 116.7701 | 1.4952 | 0.99512
[12 empty] | 124.09 | 20.1585 | 117.2 | 116.8226 | 1.4921 | 0.99658
[12 empty] | 124.1 | 20.1593 | 117.2 | 116.8925 | 1.4957 | 0.9995
[12 empty] | 124.11 | 20.1605 | 117.2 | 116.7514 | 1.494 | 0.99235
[12 empty] | 124.12 | 20.1566 | 117.2 | 116.9136 | 1.4953 | 0.99949
[12 empty] | 124.13 | 20.1614 | 117.2 | 116.7833 | 1.4993 | 0.99497
[12 empty] | 124.14 | 20.1567 | 117.2 | 116.8514 | 1.4961 | 0.99662
[12 empty] | 124.15 | 20.1582 | 117.2 | 116.9011 | 1.4962 | 0.99951
[12 empty] | 124.16 | 20.1601 | 117.2 | 116.7513 | 1.4932 | 0.99244
[12 empty] | 124.17 | 20.1569 | 117.2 | 116.9125 | 1.4886 | 0.99954
[12 empty] | 124.18 | 20.1623 | 117.2 | 116.7865 | 1.4874 | 0.99518
[12 empty] | 124.19 | 20.158 | 117.2 | 116.8448 | 1.4785 | 0.99693
[12 empty] | 124.2 | 20.16 | 117.2 | 116.8862 | 1.4726 | 0.99959
[12 empty] | 124.21 | 20.1621 | 117.2 | 116.7503 | 1.464 | 0.99286
[12 empty] | 124.22 | 20.1592 | 117.2 | 116.9096 | 1.4516 | 0.99967
[12 empty] | 124.23 | 20.1647 | 117.2 | 116.7757 | 1.4382 | 0.99561
[12 empty] | 124.24 | 20.1606 | 117.2 | 116.8477 | 1.4174 | 0.99741
[12 empty] | 124.25 | 20.1629 | 117.2 | 116.9073 | 1.3998 | 0.99974
[12 empty] | 124.26 | 20.1648 | 117.2 | 116.752 | 1.3775 | 0.99372
[12 empty] | 124.27 | 20.1619 | 117.2 | 116.9015 | 1.3535 | 0.99983
[12 empty] | 124.28 | 20.1673 | 117.2 | 116.7622 | 1.334 | 0.99607
[12 empty] | 124.29 | 20.1629 | 117.2 | 116.8129 | 1.3093 | 0.99781
[12 empty] | 124.3 | 20.1649 | 117.2 | 116.8609 | 1.2898 | 0.99982
[12 empty] | 124.31 | 20.1667 | 117.2 | 116.7206 | 1.2716 | 0.99389
[12 empty] | 124.32 | 20.1637 | 117.2 | 116.8791 | 1.2527 | 0.99987
[12 empty] | 124.33 | 20.1689 | 117.2 | 116.7388 | 1.2418 | 0.9961
[12 empty] | 124.34 | 20.1645 | 117.2 | 116.8093 | 1.2255 | 0.99796
[12 empty] | 124.35 | 20.1667 | 117.2 | 116.8564 | 1.2165 | 0.99983
[12 empty] | 124.36 | 20.1686 | 117.2 | 116.7232 | 1.211 | 0.99402
[12 empty] | 124.37 | 20.1657 | 117.2 | 116.8762 | 1.2037 | 0.99989
[12 empty] | 124.38 | 20.171 | 117.2 | 116.7348 | 1.2031 | 0.9961
[12 empty] | 124.39 | 20.1665 | 117.2 | 116.7917 | 1.197 | 0.99801
[12 empty] | 124.4 | 20.1688 | 117.2 | 116.8315 | 1.1954 | 0.99984
[12 empty] | 124.41 | 20.1705 | 117.2 | 116.6882 | 1.1908 | 0.99413
[12 empty] | 124.42 | 20.1677 | 117.2 | 116.8425 | 1.1847 | 0.99991
[12 empty] | 124.43 | 20.1732 | 117.2 | 116.7059 | 1.1862 | 0.99604
[12 empty] | 124.44 | 20.1688 | 117.2 | 116.7755 | 1.1819 | 0.99809
[12 empty] | 124.45 | 20.1711 | 117.2 | 116.83 | 1.1813 | 0.99984
[12 empty] | 124.46 | 20.1727 | 117.2 | 116.6968 | 1.1787 | 0.99417
[12 empty] | 124.47 | 20.1699 | 117.2 | 116.8389 | 1.1765 | 0.99991
[12 empty] | 124.48 | 20.1751 | 117.2 | 116.6967 | 1.18 | 0.99595
[12 empty] | 124.49 | 20.1705 | 117.2 | 116.7776 | 1.1772 | 0.99809
[12 empty] | 124.5 | 20.173 | 117.2 | 116.8027 | 1.1805 | 0.9998
[12 empty] | 124.51 | 20.1744 | 117.2 | 116.6648 | 1.1815 | 0.99408
[12 empty] | 124.52 | 20.1718 | 117.2 | 116.8185 | 1.1819 | 0.99991
[12 empty] | 124.53 | 20.1771 | 117.2 | 116.6806 | 1.1838 | 0.99596
[12 empty] | 124.54 | 20.1727 | 117.2 | 116.7659 | 1.1799 | 0.99821
[12 empty] | 124.55 | 20.1742 | 117.2 | 116.8172 | 1.1736 | 0.99989
[12 empty] | 124.56 | 20.1764 | 117.2 | 116.6786 | 1.1718 | 0.99427
[12 empty] | 124.57 | 20.1736 | 117.2 | 116.8236 | 1.1716 | 0.99991
[12 empty] | 124.58 | 20.1787 | 117.2 | 116.6819 | 1.1771 | 0.99571
[12 empty] | 124.59 | 20.1737 | 117.2 | 116.7735 | 1.1759 | 0.99813
[12 empty] | 124.6 | 20.1757 | 117.2 | 116.8218 | 1.1787 | 0.99978
[12 empty] | 124.61 | 20.1768 | 117.2 | 116.7061 | 1.1765 | 0.9942
[12 empty] | 124.62 | 20.1741 | 117.2 | 116.8419 | 1.1793 | 0.99989
[12 empty] | 124.63 | 20.179 | 117.2 | 116.6876 | 1.1837 | 0.99576
[12 empty] | 124.64 | 20.1742 | 117.2 | 116.7804 | 1.1814 | 0.99828
[12 empty] | 124.65 | 20.1763 | 117.2 | 116.831 | 1.1953 | 0.99977
[12 empty] | 124.66 | 20.177 | 117.2 | 116.7093 | 1.1962 | 0.99422
[12 empty] | 124.67 | 20.1738 | 117.2 | 116.851 | 1.1988 | 0.99989
[12 empty] | 124.68 | 20.178 | 117.2 | 116.7012 | 1.2023 | 0.99555
[12 empty] | 124.69 | 20.1725 | 117.2 | 116.7951 | 1.2044 | 0.99807
[12 empty] | 124.7 | 20.1741 | 117.2 | 116.8339 | 1.2173 | 0.99962
[12 empty] | 124.71 | 20.1742 | 117.2 | 116.7127 | 1.2285 | 0.99359
[12 empty] | 124.72 | 20.1709 | 117.2 | 116.8761 | 1.2421 | 0.99976
[12 empty] | 124.73 | 20.1752 | 117.2 | 116.737 | 1.2644 | 0.99469
[12 empty] | 124.74 | 20.1698 | 117.2 | 116.818 | 1.2835 | 0.99767
[12 empty] | 124.75 | 20.1703 | 117.2 | 116.864 | 1.298 | 0.99958
[12 empty] | 124.76 | 20.1713 | 117.2 | 116.7462 | 1.3207 | 0.99296
[12 empty] | 124.77 | 20.1679 | 117.2 | 116.8953 | 1.3462 | 0.99962
[12 empty] | 124.78 | 20.172 | 117.2 | 116.7471 | 1.3749 | 0.99412
[12 empty] | 124.79 | 20.1664 | 117.2 | 116.8374 | 1.3951 | 0.9974
[12 empty] | 124.8 | 20.1673 | 117.2 | 116.8929 | 1.4091 | 0.9994
[12 empty] | 124.81 | 20.1694 | 117.2 | 116.7538 | 1.4365 | 0.99199
[12 empty] | 124.82 | 20.1655 | 117.2 | 116.901 | 1.4555 | 0.99952
[12 empty] | 124.83 | 20.1699 | 117.2 | 116.749 | 1.4734 | 0.99375
[12 empty] | 124.84 | 20.1646 | 117.2 | 116.8513 | 1.4839 | 0.99731
[12 empty] | 124.85 | 20.1669 | 117.2 | 116.8921 | 1.5096 | 0.99914
[12 empty] | 124.86 | 20.167 | 117.2 | 116.781 | 1.5183 | 0.99245
[12 empty] | 124.87 | 20.164 | 117.2 | 116.9305 | 1.5224 | 0.99956
[12 empty] | 124.88 | 20.1683 | 117.2 | 116.7771 | 1.5329 | 0.99355
[12 empty] | 124.89 | 20.1628 | 117.2 | 116.8787 | 1.5353 | 0.99731
[12 empty] | 124.9 | 20.1647 | 117.2 | 116.905 | 1.5504 | 0.99912
[12 empty] | 124.91 | 20.1646 | 117.2 | 116.8002 | 1.5449 | 0.99232
[12 empty] | 124.92 | 20.1616 | 117.2 | 116.9451 | 1.5459 | 0.9995
[12 empty] | 124.93 | 20.1656 | 117.2 | 116.7794 | 1.552 | 0.99341
[12 empty] | 124.94 | 20.16 | 117.2 | 116.874 | 1.5509 | 0.99735
[12 empty] | 124.95 | 20.1613 | 117.2 | 116.9127 | 1.544 | 0.99927
[12 empty] | 124.96 | 20.1622 | 117.2 | 116.7881 | 1.5478 | 0.99222
[12 empty] | 124.97 | 20.1592 | 117.2 | 116.9409 | 1.5518 | 0.9995
[12 empty] | 124.98 | 20.1632 | 117.2 | 116.8022 | 1.5562 | 0.9933
[12 empty] | 124.99 | 20.1576 | 117.2 | 116.8915 | 1.5558 | 0.99732
[12 empty] | 125 | 20.1597 | 117.2 | 116.913 | 1.5608 | 0.99901
[12 empty] | 125.01 | 20.1594 | 117.2 | 116.7921 | 1.5613 | 0.99228
[12 empty] | 125.02 | 20.1565 | 117.2 | 116.9302 | 1.5614 | 0.9995
[12 empty] | 125.03 | 20.1607 | 117.2 | 116.7982 | 1.5656 | 0.99317
[12 empty] | 125.04 | 20.1551 | 117.2 | 116.8928 | 1.5636 | 0.99741
[12 empty] | 125.05 | 20.1573 | 117.2 | 116.9007 | 1.5754 | 0.99903
[12 empty] | 125.06 | 20.1569 | 117.2 | 116.7942 | 1.5733 | 0.99234
[12 empty] | 125.07 | 20.1542 | 117.2 | 116.9438 | 1.573 | 0.9995
[12 empty] | 125.08 | 20.1581 | 117.2 | 116.796 | 1.5766 | 0.9931
[12 empty] | 125.09 | 20.1524 | 117.2 | 116.9086 | 1.573 | 0.99745
[12 empty] | 125.1 | 20.1548 | 117.2 | 116.918 | 1.5772 | 0.99892
[12 empty] | 125.11 | 20.1544 | 117.2 | 116.8144 | 1.5798 | 0.99212
[12 empty] | 125.12 | 20.1519 | 117.2 | 116.9561 | 1.5814 | 0.99947
[12 empty] | 125.13 | 20.1561 | 117.2 | 116.8008 | 1.5833 | 0.99307
[12 empty] | 125.14 | 20.151 | 117.2 | 116.9133 | 1.5793 | 0.99755
[12 empty] | 125.15 | 20.1543 | 117.2 | 116.9108 | 1.5826 | 0.99896
[12 empty] | 125.16 | 20.1543 | 117.2 | 116.8087 | 1.5781 | 0.99261
[12 empty] | 125.17 | 20.1524 | 117.2 | 116.9426 | 1.577 | 0.99952
[12 empty] | 125.18 | 20.157 | 117.2 | 116.7808 | 1.5733 | 0.99331
[12 empty] | 125.19 | 20.1522 | 117.2 | 116.8865 | 1.5604 | 0.99788
[12 empty] | 125.2 | 20.1556 | 117.2 | 116.8957 | 1.5469 | 0.99921
[12 empty] | 125.21 | 20.1559 | 117.2 | 116.7924 | 1.5247 | 0.99342
[12 empty] | 125.22 | 20.1543 | 117.2 | 116.926 | 1.5066 | 0.99972
[12 empty] | 125.23 | 20.159 | 117.2 | 116.7652 | 1.486 | 0.99421
[12 empty] | 125.24 | 20.1543 | 117.2 | 116.8805 | 1.4565 | 0.99847
[12 empty] | 125.25 | 20.1577 | 117.2 | 116.88 | 1.4291 | 0.99948
[12 empty] | 125.26 | 20.1578 | 117.2 | 116.7654 | 1.3936 | 0.99457
[12 empty] | 125.27 | 20.1563 | 117.2 | 116.889 | 1.3532 | 0.99994
[12 empty] | 125.28 | 20.1609 | 117.2 | 116.74 | 1.3116 | 0.99546
[12 empty] | 125.29 | 20.1562 | 117.2 | 116.8473 | 1.2686 | 0.99904
[12 empty] | 125.3 | 20.1595 | 117.2 | 116.8396 | 1.2336 | 0.99975
[12 empty] | 125.31 | 20.1594 | 117.2 | 116.7432 | 1.193 | 0.99551
[12 empty] | 125.32 | 20.1578 | 117.2 | 116.8802 | 1.1556 | 0.99999
[12 empty] | 125.33 | 20.1624 | 117.2 | 116.721 | 1.1238 | 0.99576
[12 empty] | 125.34 | 20.1576 | 117.2 | 116.8338 | 1.0918 | 0.99922
[12 empty] | 125.35 | 20.1608 | 117.2 | 116.8303 | 1.0677 | 0.9998
[12 empty] | 125.36 | 20.1605 | 117.2 | 116.7338 | 1.0438 | 0.99573
[12 empty] | 125.37 | 20.159 | 117.2 | 116.8672 | 1.0288 | 0.99999
[12 empty] | 125.38 | 20.1634 | 117.2 | 116.7131 | 1.0203 | 0.99585
[12 empty] | 125.39 | 20.1585 | 117.2 | 116.8311 | 1.0077 | 0.99929
[12 empty] | 125.4 | 20.1622 | 117.2 | 116.8342 | 1.0038 | 0.99979
[12 empty] | 125.41 | 20.1621 | 117.2 | 116.7424 | 0.99837 | 0.99576
[12 empty] | 125.42 | 20.1609 | 117.2 | 116.859 | 0.9947 | 0.99999
[12 empty] | 125.43 | 20.1656 | 117.2 | 116.6819 | 0.9946 | 0.99577
[12 empty] | 125.44 | 20.1609 | 117.2 | 116.8053 | 0.9861 | 0.99938
[12 empty] | 125.45 | 20.1647 | 117.2 | 116.7983 | 0.98451 | 0.99981
[12 empty] | 125.46 | 20.1643 | 117.2 | 116.7044 | 0.98082 | 0.9959
[12 empty] | 125.47 | 20.163 | 117.2 | 116.8426 | 0.97668 | 1
[12 empty] | 125.48 | 20.1675 | 117.2 | 116.6822 | 0.97953 | 0.99572
[12 empty] | 125.49 | 20.1627 | 117.2 | 116.8007 | 0.97521 | 0.99937
[12 empty] | 125.5 | 20.1664 | 117.2 | 116.804 | 0.97547 | 0.99979
[12 empty] | 125.51 | 20.166 | 117.2 | 116.7082 | 0.97357 | 0.99584
[12 empty] | 125.52 | 20.165 | 117.2 | 116.837 | 0.97175 | 1
[12 empty] | 125.53 | 20.1694 | 117.2 | 116.6799 | 0.97274 | 0.99572
[12 empty] | 125.54 | 20.1647 | 117.2 | 116.7992 | 0.97019 | 0.99942
[12 empty] | 125.55 | 20.1686 | 117.2 | 116.7915 | 0.97479 | 0.99977
[12 empty] | 125.56 | 20.1682 | 117.2 | 116.7078 | 0.97434 | 0.99592
[12 empty] | 125.57 | 20.1672 | 117.2 | 116.8413 | 0.97538 | 1
[12 empty] | 125.58 | 20.1716 | 117.2 | 116.6826 | 0.97596 | 0.9957
[12 empty] | 125.59 | 20.1668 | 117.2 | 116.8072 | 0.97447 | 0.9994
[12 empty] | 125.6 | 20.1707 | 117.2 | 116.7948 | 0.97957 | 0.99973
[12 empty] | 125.61 | 20.1701 | 117.2 | 116.7063 | 0.97716 | 0.99595
[12 empty] | 125.62 | 20.1692 | 117.2 | 116.83 | 0.97673 | 1
[12 empty] | 125.63 | 20.1736 | 117.2 | 116.6637 | 0.9785 | 0.99564
[12 empty] | 125.64 | 20.1687 | 117.2 | 116.7958 | 0.97676 | 0.99945
[12 empty] | 125.65 | 20.1723 | 117.2 | 116.7853 | 0.97968 | 0.99973
[12 empty] | 125.66 | 20.1714 | 117.2 | 116.7073 | 0.98039 | 0.99589
[12 empty] | 125.67 | 20.17 | 117.2 | 116.8336 | 0.98748 | 0.99999
[12 empty] | 125.68 | 20.1736 | 117.2 | 116.6815 | 0.99988 | 0.99512
[12 empty] | 125.69 | 20.1681 | 117.2 | 116.8181 | 1.0083 | 0.99925
[12 empty] | 125.7 | 20.1713 | 117.2 | 116.8066 | 1.0298 | 0.99943
[12 empty] | 125.71 | 20.1698 | 117.2 | 116.7362 | 1.0504 | 0.99499
[12 empty] | 125.72 | 20.1681 | 117.2 | 116.8658 | 1.0784 | 0.99987
[12 empty] | 125.73 | 20.1716 | 117.2 | 116.7045 | 1.1088 | 0.99414
[12 empty] | 125.74 | 20.1663 | 117.2 | 116.8366 | 1.1385 | 0.99885
[12 empty] | 125.75 | 20.1696 | 117.2 | 116.817 | 1.1781 | 0.99909
[12 empty] | 125.76 | 20.1681 | 117.2 | 116.7381 | 1.2113 | 0.99427
[12 empty] | 125.77 | 20.1666 | 117.2 | 116.8752 | 1.2473 | 0.99973
[12 empty] | 125.78 | 20.1699 | 117.2 | 116.7217 | 1.2821 | 0.99329
[12 empty] | 125.79 | 20.1644 | 117.2 | 116.857 | 1.3138 | 0.99851
[12 empty] | 125.8 | 20.1675 | 117.2 | 116.8373 | 1.3463 | 0.99875
[12 empty] | 125.81 | 20.1659 | 117.2 | 116.7649 | 1.3711 | 0.9937
[12 empty] | 125.82 | 20.1646 | 117.2 | 116.8883 | 1.3971 | 0.99958
[12 empty] | 125.83 | 20.168 | 117.2 | 116.7309 | 1.4215 | 0.99278
[12 empty] | 125.84 | 20.1627 | 117.2 | 116.842 | 1.4392 | 0.9984
[12 empty] | 125.85 | 20.1651 | 117.2 | 116.8382 | 1.4451 | 0.99896
[12 empty] | 125.86 | 20.1645 | 117.2 | 116.7566 | 1.4609 | 0.99341
[12 empty] | 125.87 | 20.1631 | 117.2 | 116.8781 | 1.4777 | 0.9995
[12 empty] | 125.88 | 20.1663 | 117.2 | 116.7236 | 1.494 | 0.99233
[12 empty] | 125.89 | 20.1608 | 117.2 | 116.8541 | 1.5027 | 0.99827
[12 empty] | 125.9 | 20.1641 | 117.2 | 116.8328 | 1.5148 | 0.99844
[12 empty] | 125.91 | 20.1623 | 117.2 | 116.7628 | 1.5194 | 0.99344
[12 empty] | 125.92 | 20.1611 | 117.2 | 116.8804 | 1.5255 | 0.99949
[12 empty] | 125.93 | 20.1644 | 117.2 | 116.7221 | 1.5329 | 0.99233
[12 empty] | 125.94 | 20.159 | 117.2 | 116.856 | 1.535 | 0.99834
[12 empty] | 125.95 | 20.1623 | 117.2 | 116.8274 | 1.556 | 0.99843
[12 empty] | 125.96 | 20.1602 | 117.2 | 116.7552 | 1.5537 | 0.99354
[12 empty] | 125.97 | 20.159 | 117.2 | 116.8698 | 1.5552 | 0.99948
[12 empty] | 125.98 | 20.1617 | 117.2 | 116.7148 | 1.554 | 0.9924
[12 empty] | 125.99 | 20.1559 | 117.2 | 116.8481 | 1.5476 | 0.99845
[12 empty] | 126 | 20.1581 | 117.2 | 116.8247 | 1.5338 | 0.99879
[12 empty] | 126.01 | 20.1571 | 117.2 | 116.7451 | 1.5331 | 0.99347
[12 empty] | 126.02 | 20.1559 | 117.2 | 116.8599 | 1.5328 | 0.9995
[12 empty] | 126.03 | 20.159 | 117.2 | 116.71 | 1.5345 | 0.99223
[12 empty] | 126.04 | 20.1535 | 117.2 | 116.8547 | 1.5302 | 0.99846
[12 empty] | 126.05 | 20.157 | 117.2 | 116.8258 | 1.533 | 0.99835
[12 empty] | 126.06 | 20.1559 | 117.2 | 116.7573 | 1.546 | 0.99279
[12 empty] | 126.07 | 20.1539 | 117.2 | 116.8859 | 1.5452 | 0.99949
[12 empty] | 126.08 | 20.157 | 117.2 | 116.7175 | 1.5517 | 0.99201
[12 empty] | 126.09 | 20.1517 | 117.2 | 116.8561 | 1.5505 | 0.99848
[12 empty] | 126.1 | 20.1554 | 117.2 | 116.8186 | 1.568 | 0.99833
[12 empty] | 126.11 | 20.1533 | 117.2 | 116.7694 | 1.5632 | 0.99373
[12 empty] | 126.12 | 20.1525 | 117.2 | 116.8902 | 1.5625 | 0.99951
[12 empty] | 126.13 | 20.1556 | 117.2 | 116.7293 | 1.5644 | 0.99211
[12 empty] | 126.14 | 20.1503 | 117.2 | 116.8685 | 1.5586 | 0.99862
[12 empty] | 126.15 | 20.1542 | 117.2 | 116.831 | 1.5597 | 0.99832
[12 empty] | 126.16 | 20.1523 | 117.2 | 116.7763 | 1.5427 | 0.99376
[12 empty] | 126.17 | 20.152 | 117.2 | 116.8991 | 1.5423 | 0.99949
[12 empty] | 126.18 | 20.1555 | 117.2 | 116.7431 | 1.5406 | 0.99211
[12 empty] | 126.19 | 20.1507 | 117.2 | 116.89 | 1.5378 | 0.99855
[12 empty] | 126.2 | 20.1552 | 117.2 | 116.8444 | 1.5412 | 0.99824
[12 empty] | 126.21 | 20.1537 | 117.2 | 116.7875 | 1.5367 | 0.99397
[12 empty] | 126.22 | 20.1539 | 117.2 | 116.9 | 1.5327 | 0.99957
[12 empty] | 126.23 | 20.1576 | 117.2 | 116.744 | 1.5266 | 0.99248
[12 empty] | 126.24 | 20.1531 | 117.2 | 116.8833 | 1.5198 | 0.99879
[12 empty] | 126.25 | 20.1575 | 117.2 | 116.8318 | 1.5159 | 0.99843
[12 empty] | 126.26 | 20.1558 | 117.2 | 116.7879 | 1.5032 | 0.99443
[12 empty] | 126.27 | 20.1563 | 117.2 | 116.8974 | 1.497 | 0.99959
[12 empty] | 126.28 | 20.1599 | 117.2 | 116.7462 | 1.488 | 0.99266
[12 empty] | 126.29 | 20.1553 | 117.2 | 116.8892 | 1.4736 | 0.99891
[12 empty] | 126.3 | 20.1598 | 117.2 | 116.8373 | 1.4647 | 0.99849
[12 empty] | 126.31 | 20.1581 | 117.2 | 116.796 | 1.4505 | 0.99472
[12 empty] | 126.32 | 20.1584 | 117.2 | 116.9045 | 1.4441 | 0.99966
[12 empty] | 126.33 | 20.1619 | 117.2 | 116.7489 | 1.4358 | 0.99297
[12 empty] | 126.34 | 20.1575 | 117.2 | 116.8993 | 1.4249 | 0.99904
[12 empty] | 126.35 | 20.1621 | 117.2 | 116.85 | 1.4206 | 0.99855
[12 empty] | 126.36 | 20.1602 | 117.2 | 116.8045 | 1.4104 | 0.99495
[12 empty] | 126.37 | 20.1603 | 117.2 | 116.9159 | 1.4036 | 0.99968
[12 empty] | 126.38 | 20.1636 | 117.2 | 116.7544 | 1.3975 | 0.99301
[12 empty] | 126.39 | 20.1591 | 117.2 | 116.8925 | 1.39 | 0.99908
[12 empty] | 126.4 | 20.1636 | 117.2 | 116.8377 | 1.387 | 0.99857
[12 empty] | 126.41 | 20.1617 | 117.2 | 116.7999 | 1.3781 | 0.99516
[12 empty] | 126.42 | 20.1622 | 117.2 | 116.9067 | 1.375 | 0.9997
[12 empty] | 126.43 | 20.1655 | 117.2 | 116.7477 | 1.3731 | 0.99308
[12 empty] | 126.44 | 20.1608 | 117.2 | 116.9006 | 1.3663 | 0.99918
[12 empty] | 126.45 | 20.1654 | 117.2 | 116.8461 | 1.3672 | 0.99852
[12 empty] | 126.46 | 20.1635 | 117.2 | 116.7988 | 1.3635 | 0.99513
[12 empty] | 126.47 | 20.164 | 117.2 | 116.8955 | 1.3636 | 0.99968
[12 empty] | 126.48 | 20.1673 | 117.2 | 116.7468 | 1.3627 | 0.99307
[12 empty] | 126.49 | 20.163 | 117.2 | 116.8771 | 1.3574 | 0.99919
[12 empty] | 126.5 | 20.1679 | 117.2 | 116.81 | 1.3599 | 0.9985
[12 empty] | 126.51 | 20.1659 | 117.2 | 116.7652 | 1.3567 | 0.99532
[12 empty] | 126.52 | 20.1665 | 117.2 | 116.8642 | 1.3568 | 0.9997
[12 empty] | 126.53 | 20.1697 | 117.2 | 116.7136 | 1.3571 | 0.99306
[12 empty] | 126.54 | 20.1652 | 117.2 | 116.8634 | 1.3567 | 0.99919
[12 empty] | 126.55 | 20.1697 | 117.2 | 116.8199 | 1.3598 | 0.99844
[12 empty] | 126.56 | 20.1672 | 117.2 | 116.7928 | 1.3573 | 0.99526
[12 empty] | 126.57 | 20.1679 | 117.2 | 116.8916 | 1.3591 | 0.99966
[12 empty] | 126.58 | 20.1709 | 117.2 | 116.7229 | 1.3628 | 0.99286
[12 empty] | 126.59 | 20.1664 | 117.2 | 116.8696 | 1.3617 | 0.99921
[12 empty] | 126.6 | 20.1713 | 117.2 | 116.8193 | 1.3682 | 0.99832
[12 empty] | 126.61 | 20.1691 | 117.2 | 116.7813 | 1.369 | 0.99528
[12 empty] | 126.62 | 20.1701 | 117.2 | 116.8708 | 1.3703 | 0.99968
[12 empty] | 126.63 | 20.1732 | 117.2 | 116.7118 | 1.371 | 0.99302
[12 empty] | 126.64 | 20.169 | 117.2 | 116.8598 | 1.365 | 0.99931
[12 empty] | 126.65 | 20.1738 | 117.2 | 116.8079 | 1.3668 | 0.99839
[12 empty] | 126.66 | 20.1714 | 117.2 | 116.7726 | 1.3628 | 0.99545
[12 empty] | 126.67 | 20.172 | 117.2 | 116.8741 | 1.3611 | 0.99968
[12 empty] | 126.68 | 20.1748 | 117.2 | 116.7272 | 1.36 | 0.99293
[12 empty] | 126.69 | 20.1704 | 117.2 | 116.8688 | 1.3547 | 0.99931
[12 empty] | 126.7 | 20.1751 | 117.2 | 116.7924 | 1.3547 | 0.99832
[12 empty] | 126.71 | 20.1726 | 117.2 | 116.7702 | 1.3496 | 0.99552
[12 empty] | 126.72 | 20.1735 | 117.2 | 116.866 | 1.3503 | 0.99967
[12 empty] | 126.73 | 20.1763 | 117.2 | 116.7001 | 1.3506 | 0.99301
[12 empty] | 126.74 | 20.172 | 117.2 | 116.8556 | 1.3476 | 0.99936
[12 empty] | 126.75 | 20.1769 | 117.2 | 116.7958 | 1.352 | 0.99826
[12 empty] | 126.76 | 20.1744 | 117.2 | 116.7741 | 1.3516 | 0.99547
[12 empty] | 126.77 | 20.1752 | 117.2 | 116.8653 | 1.3542 | 0.99964
[12 empty] | 126.78 | 20.1779 | 117.2 | 116.7091 | 1.3547 | 0.9929
[12 empty] | 126.79 | 20.1736 | 117.2 | 116.8663 | 1.3526 | 0.99935
[12 empty] | 126.8 | 20.1786 | 117.2 | 116.7962 | 1.356 | 0.99822
[12 empty] | 126.81 | 20.176 | 117.2 | 116.7809 | 1.3524 | 0.99569
[12 empty] | 126.82 | 20.1769 | 117.2 | 116.8772 | 1.3516 | 0.99968
[12 empty] | 126.83 | 20.1793 | 117.2 | 116.7234 | 1.349 | 0.99316
[12 empty] | 126.84 | 20.175 | 117.2 | 116.8775 | 1.3473 | 0.99939
[12 empty] | 126.85 | 20.1797 | 117.2 | 116.8116 | 1.3489 | 0.99822
[12 empty] | 126.86 | 20.1769 | 117.2 | 116.7917 | 1.3427 | 0.99576
[12 empty] | 126.87 | 20.1779 | 117.2 | 116.8835 | 1.3446 | 0.99962
[12 empty] | 126.88 | 20.1804 | 117.2 | 116.7304 | 1.3458 | 0.99283
[12 empty] | 126.89 | 20.1761 | 117.2 | 116.8736 | 1.3453 | 0.99936
[12 empty] | 126.9 | 20.1809 | 117.2 | 116.7994 | 1.3487 | 0.99812
[12 empty] | 126.91 | 20.1782 | 117.2 | 116.7896 | 1.3454 | 0.99584
[12 empty] | 126.92 | 20.1793 | 117.2 | 116.8801 | 1.3498 | 0.99963
[12 empty] | 126.93 | 20.1818 | 117.2 | 116.7383 | 1.3513 | 0.99307
[12 empty] | 126.94 | 20.1777 | 117.2 | 116.8888 | 1.3487 | 0.99943
[12 empty] | 126.95 | 20.1826 | 117.2 | 116.8307 | 1.3524 | 0.99811
[12 empty] | 126.96 | 20.1796 | 117.2 | 116.8222 | 1.3492 | 0.9959
[12 empty] | 126.97 | 20.1808 | 117.2 | 116.8973 | 1.351 | 0.99959
[12 empty] | 126.98 | 20.1831 | 117.2 | 116.7343 | 1.3505 | 0.99286
[12 empty] | 126.99 | 20.179 | 117.2 | 116.8864 | 1.3479 | 0.9994
[12 empty] | 127 | 20.1838 | 117.2 | 116.816 | 1.3511 | 0.99803
[12 empty] | 127.01 | 20.1808 | 117.2 | 116.8056 | 1.3491 | 0.99593
[12 empty] | 127.02 | 20.1822 | 117.2 | 116.8963 | 1.3534 | 0.99957
[12 empty] | 127.03 | 20.1844 | 117.2 | 116.7539 | 1.3565 | 0.99289
[12 empty] | 127.04 | 20.1802 | 117.2 | 116.8954 | 1.3563 | 0.99944
[12 empty] | 127.05 | 20.1849 | 117.2 | 116.7775 | 1.3618 | 0.99794
[12 empty] | 127.06 | 20.1819 | 117.2 | 116.7583 | 1.3604 | 0.99596
[12 empty] | 127.07 | 20.1833 | 117.2 | 116.8372 | 1.3621 | 0.99957
[12 empty] | 127.08 | 20.1854 | 117.2 | 116.6986 | 1.3608 | 0.99294
[12 empty] | 127.09 | 20.1811 | 117.2 | 116.8582 | 1.3571 | 0.99946
[12 empty] | 127.1 | 20.1858 | 117.2 | 116.7731 | 1.3568 | 0.99804
[12 empty] | 127.11 | 20.1828 | 117.2 | 116.7656 | 1.3518 | 0.99614
[12 empty] | 127.12 | 20.1844 | 117.2 | 116.8321 | 1.3487 | 0.99961
[12 empty] | 127.13 | 20.1866 | 117.2 | 116.6992 | 1.349 | 0.99287
[12 empty] | 127.14 | 20.1823 | 117.2 | 116.8533 | 1.3452 | 0.9995
[12 empty] | 127.15 | 20.1866 | 117.2 | 116.7764 | 1.346 | 0.99791
[12 empty] | 127.16 | 20.1829 | 117.2 | 116.7844 | 1.3427 | 0.9961
[12 empty] | 127.17 | 20.1838 | 117.2 | 116.8636 | 1.3445 | 0.99954
[12 empty] | 127.18 | 20.1851 | 117.2 | 116.7327 | 1.3489 | 0.99269
[12 empty] | 127.19 | 20.1802 | 117.2 | 116.8843 | 1.346 | 0.99951
[12 empty] | 127.2 | 20.1842 | 117.2 | 116.8036 | 1.3496 | 0.99792
[12 empty] | 127.21 | 20.1802 | 117.2 | 116.8108 | 1.3447 | 0.99635
[12 empty] | 127.22 | 20.181 | 117.2 | 116.8836 | 1.3442 | 0.99962
[12 empty] | 127.23 | 20.1821 | 117.2 | 116.7537 | 1.3403 | 0.99309
[12 empty] | 127.24 | 20.1771 | 117.2 | 116.9133 | 1.335 | 0.99958
[12 empty] | 127.25 | 20.1801 | 117.2 | 116.8385 | 1.3173 | 0.99844
[12 empty] | 127.26 | 20.1767 | 117.2 | 116.8182 | 1.3092 | 0.99644
[12 empty] | 127.27 | 20.1773 | 117.2 | 116.8862 | 1.3021 | 0.99964
[12 empty] | 127.28 | 20.1788 | 117.2 | 116.7532 | 1.2919 | 0.99328
[12 empty] | 127.29 | 20.1732 | 117.2 | 116.92 | 1.2852 | 0.99961
[12 empty] | 127.3 | 20.1763 | 117.2 | 116.8413 | 1.2658 | 0.99849
[12 empty] | 127.31 | 20.173 | 117.2 | 116.8317 | 1.2592 | 0.99662
[12 empty] | 127.32 | 20.174 | 117.2 | 116.9043 | 1.2574 | 0.99964
[12 empty] | 127.33 | 20.175 | 117.2 | 116.7655 | 1.2542 | 0.99327
[12 empty] | 127.34 | 20.1702 | 117.2 | 116.923 | 1.2474 | 0.99967
[12 empty] | 127.35 | 20.1743 | 117.2 | 116.833 | 1.2625 | 0.99799
[12 empty] | 127.36 | 20.1702 | 117.2 | 116.8422 | 1.2558 | 0.99672
[12 empty] | 127.37 | 20.1712 | 117.2 | 116.9072 | 1.2566 | 0.99963
[12 empty] | 127.38 | 20.1721 | 117.2 | 116.7627 | 1.2562 | 0.9933
[12 empty] | 127.39 | 20.1676 | 117.2 | 116.9299 | 1.253 | 0.99965
[12 empty] | 127.4 | 20.1718 | 117.2 | 116.8385 | 1.2719 | 0.99794
[12 empty] | 127.41 | 20.1675 | 117.2 | 116.8513 | 1.2668 | 0.99682
[12 empty] | 127.42 | 20.1685 | 117.2 | 116.9217 | 1.2673 | 0.99963
[12 empty] | 127.43 | 20.1692 | 117.2 | 116.786 | 1.2637 | 0.99346
[12 empty] | 127.44 | 20.1644 | 117.2 | 116.9426 | 1.2632 | 0.99968
[12 empty] | 127.45 | 20.1673 | 117.2 | 116.8678 | 1.2487 | 0.99842
[12 empty] | 127.46 | 20.1636 | 117.2 | 116.8547 | 1.246 | 0.99682
[12 empty] | 127.47 | 20.1646 | 117.2 | 116.9313 | 1.2496 | 0.99958
[12 empty] | 127.48 | 20.1659 | 117.2 | 116.7944 | 1.2505 | 0.99324
[12 empty] | 127.49 | 20.1606 | 117.2 | 116.9518 | 1.2508 | 0.99965
[12 empty] | 127.5 | 20.1648 | 117.2 | 116.8613 | 1.256 | 0.99777
[12 empty] | 127.51 | 20.1606 | 117.2 | 116.8716 | 1.2546 | 0.99687
[12 empty] | 127.52 | 20.162 | 117.2 | 116.9264 | 1.2561 | 0.99961
[12 empty] | 127.53 | 20.1629 | 117.2 | 116.7993 | 1.2548 | 0.99353
[12 empty] | 127.54 | 20.1584 | 117.2 | 116.9509 | 1.2521 | 0.99971
[12 empty] | 127.55 | 20.1626 | 117.2 | 116.854 | 1.2732 | 0.99778
[12 empty] | 127.56 | 20.1582 | 117.2 | 116.8594 | 1.2694 | 0.99696
[12 empty] | 127.57 | 20.1595 | 117.2 | 116.9147 | 1.2681 | 0.9996
[12 empty] | 127.58 | 20.1602 | 117.2 | 116.781 | 1.2652 | 0.9934
[12 empty] | 127.59 | 20.1558 | 117.2 | 116.9432 | 1.2613 | 0.9997
[12 empty] | 127.6 | 20.1598 | 117.2 | 116.8501 | 1.2611 | 0.99777
[12 empty] | 127.61 | 20.1553 | 117.2 | 116.8659 | 1.2563 | 0.99706
[12 empty] | 127.62 | 20.1568 | 117.2 | 116.9252 | 1.2597 | 0.99957
[12 empty] | 127.63 | 20.1575 | 117.2 | 116.8001 | 1.261 | 0.99346
[12 empty] | 127.64 | 20.1531 | 117.2 | 116.953 | 1.2601 | 0.99972
[12 empty] | 127.65 | 20.1573 | 117.2 | 116.8486 | 1.2619 | 0.99772
[12 empty] | 127.66 | 20.153 | 117.2 | 116.8412 | 1.261 | 0.997
[12 empty] | 127.67 | 20.1546 | 117.2 | 116.8918 | 1.2613 | 0.99959
[12 empty] | 127.68 | 20.1555 | 117.2 | 116.7652 | 1.2564 | 0.99367
[12 empty] | 127.69 | 20.1517 | 117.2 | 116.913 | 1.2468 | 0.9998
[12 empty] | 127.7 | 20.1568 | 117.2 | 116.8218 | 1.2426 | 0.99791
[12 empty] | 127.71 | 20.1529 | 117.2 | 116.8466 | 1.2323 | 0.99743
[12 empty] | 127.72 | 20.1553 | 117.2 | 116.9005 | 1.2233 | 0.99969
[12 empty] | 127.73 | 20.1566 | 117.2 | 116.7799 | 1.2148 | 0.99393
[12 empty] | 127.74 | 20.1531 | 117.2 | 116.9346 | 1.2026 | 0.99985
[12 empty] | 127.75 | 20.1582 | 117.2 | 116.8197 | 1.1929 | 0.99803
[12 empty] | 127.76 | 20.1545 | 117.2 | 116.827 | 1.1732 | 0.99771
[12 empty] | 127.77 | 20.1572 | 117.2 | 116.8668 | 1.1597 | 0.99976
[12 empty] | 127.78 | 20.1588 | 117.2 | 116.7485 | 1.1469 | 0.99436
[12 empty] | 127.79 | 20.1555 | 117.2 | 116.9074 | 1.1304 | 0.99993
[12 empty] | 127.8 | 20.1608 | 117.2 | 116.8137 | 1.118 | 0.99829
[12 empty] | 127.81 | 20.1572 | 117.2 | 116.8372 | 1.0998 | 0.99804
[12 empty] | 127.82 | 20.16 | 117.2 | 116.8703 | 1.0848 | 0.99985
[12 empty] | 127.83 | 20.1614 | 117.2 | 116.7485 | 1.0668 | 0.99486
[12 empty] | 127.84 | 20.1581 | 117.2 | 116.9042 | 1.0474 | 0.99997
[12 empty] | 127.85 | 20.1632 | 117.2 | 116.8112 | 1.036 | 0.99837
[12 empty] | 127.86 | 20.1592 | 117.2 | 116.838 | 1.0215 | 0.99816
[12 empty] | 127.87 | 20.1616 | 117.2 | 116.8746 | 1.013 | 0.99985
[12 empty] | 127.88 | 20.1627 | 117.2 | 116.7444 | 1.0025 | 0.99489
[12 empty] | 127.89 | 20.1595 | 117.2 | 116.8944 | 0.99347 | 0.99997
[12 empty] | 127.9 | 20.1647 | 117.2 | 116.7931 | 0.98971 | 0.99839
[12 empty] | 127.91 | 20.1608 | 117.2 | 116.8251 | 0.98164 | 0.99828
[12 empty] | 127.92 | 20.1636 | 117.2 | 116.8669 | 0.98056 | 0.99986
[12 empty] | 127.93 | 20.1648 | 117.2 | 116.7456 | 0.97706 | 0.99504
[12 empty] | 127.94 | 20.1614 | 117.2 | 116.8997 | 0.97336 | 0.99998
[12 empty] | 127.95 | 20.1664 | 117.2 | 116.802 | 0.97277 | 0.99839
[12 empty] | 127.96 | 20.1625 | 117.2 | 116.8449 | 0.96812 | 0.9983
[12 empty] | 127.97 | 20.1653 | 117.2 | 116.8783 | 0.9703 | 0.99983
[12 empty] | 127.98 | 20.1664 | 117.2 | 116.7467 | 0.96799 | 0.99501
[12 empty] | 127.99 | 20.1635 | 117.2 | 116.9049 | 0.96738 | 0.99998
[12 empty] | 128 | 20.1688 | 117.2 | 116.7957 | 0.96864 | 0.99836
[12 empty] | 128.01 | 20.1648 | 117.2 | 116.8342 | 0.96381 | 0.99842
[12 empty] | 128.02 | 20.1675 | 117.2 | 116.8793 | 0.96519 | 0.99984
[12 empty] | 128.03 | 20.1684 | 117.2 | 116.7716 | 0.96407 | 0.99509
[12 empty] | 128.04 | 20.1653 | 117.2 | 116.9303 | 0.96624 | 0.99997
[12 empty] | 128.05 | 20.1703 | 117.2 | 116.8044 | 0.97049 | 0.99826
[12 empty] | 128.06 | 20.1663 | 117.2 | 116.8361 | 0.96713 | 0.9984
[12 empty] | 128.07 | 20.1691 | 117.2 | 116.8778 | 0.96793 | 0.99982
[12 empty] | 128.08 | 20.1701 | 117.2 | 116.768 | 0.96647 | 0.99508
[12 empty] | 128.09 | 20.1671 | 117.2 | 116.9243 | 0.96516 | 0.99998
[12 empty] | 128.1 | 20.1723 | 117.2 | 116.8113 | 0.9678 | 0.99828
[12 empty] | 128.11 | 20.1684 | 117.2 | 116.8419 | 0.96674 | 0.99845
[12 empty] | 128.12 | 20.1715 | 117.2 | 116.8728 | 0.96856 | 0.99983
[12 empty] | 128.13 | 20.1724 | 117.2 | 116.7498 | 0.96529 | 0.99525
[12 empty] | 128.14 | 20.1694 | 117.2 | 116.8859 | 0.9602 | 0.99999
[12 empty] | 128.15 | 20.1743 | 117.2 | 116.7656 | 0.95998 | 0.99827
[12 empty] | 128.16 | 20.1699 | 117.2 | 116.8024 | 0.95635 | 0.9985
[12 empty] | 128.17 | 20.1723 | 117.2 | 116.8392 | 0.9561 | 0.99982
[12 empty] | 128.18 | 20.1725 | 117.2 | 116.7349 | 0.9535 | 0.99521
[12 empty] | 128.19 | 20.1689 | 117.2 | 116.8829 | 0.95177 | 0.99999
[12 empty] | 128.2 | 20.1732 | 117.2 | 116.7701 | 0.95439 | 0.99821
[12 empty] | 128.21 | 20.1683 | 117.2 | 116.8035 | 0.95226 | 0.99851
[12 empty] | 128.22 | 20.1706 | 117.2 | 116.8411 | 0.95625 | 0.99979
[12 empty] | 128.23 | 20.1707 | 117.2 | 116.7249 | 0.96408 | 0.99487
[12 empty] | 128.24 | 20.1669 | 117.2 | 116.8712 | 0.96908 | 0.99997
[12 empty] | 128.25 | 20.1711 | 117.2 | 116.7618 | 0.97926 | 0.99796
[12 empty] | 128.26 | 20.1661 | 117.2 | 116.8077 | 0.98431 | 0.99836
[12 empty] | 128.27 | 20.1684 | 117.2 | 116.8236 | 0.99682 | 0.99968
[12 empty] | 128.28 | 20.1682 | 117.2 | 116.7115 | 1.0085 | 0.99463
[12 empty] | 128.29 | 20.1647 | 117.2 | 116.8613 | 1.0181 | 0.99995
[12 empty] | 128.3 | 20.1685 | 117.2 | 116.7606 | 1.0154 | 0.99829
[12 empty] | 128.31 | 20.1641 | 117.2 | 116.7978 | 1.0258 | 0.99821
[12 empty] | 128.32 | 20.1662 | 117.2 | 116.8402 | 1.0412 | 0.9996
[12 empty] | 128.33 | 20.1657 | 117.2 | 116.7329 | 1.0516 | 0.99434
[12 empty] | 128.34 | 20.1618 | 117.2 | 116.8693 | 1.0632 | 0.99992
[12 empty] | 128.35 | 20.1658 | 117.2 | 116.7541 | 1.0763 | 0.99753
[12 empty] | 128.36 | 20.1606 | 117.2 | 116.7951 | 1.0837 | 0.99814
[12 empty] | 128.37 | 20.1629 | 117.2 | 116.8086 | 1.0948 | 0.99953
[12 empty] | 128.38 | 20.1625 | 117.2 | 116.7075 | 1.1032 | 0.99419
[12 empty] | 128.39 | 20.1589 | 117.2 | 116.8539 | 1.1098 | 0.99991
[12 empty] | 128.4 | 20.1633 | 117.2 | 116.7443 | 1.1362 | 0.99744
[12 empty] | 128.41 | 20.1584 | 117.2 | 116.7982 | 1.1378 | 0.99816
[12 empty] | 128.42 | 20.1608 | 117.2 | 116.8189 | 1.1429 | 0.99953
[12 empty] | 128.43 | 20.1603 | 117.2 | 116.7113 | 1.1432 | 0.99432
[12 empty] | 128.44 | 20.1566 | 117.2 | 116.8677 | 1.1422 | 0.99992
[12 empty] | 128.45 | 20.1601 | 117.2 | 116.7689 | 1.129 | 0.99796
[12 empty] | 128.46 | 20.1554 | 117.2 | 116.8079 | 1.1291 | 0.99813
[12 empty] | 128.47 | 20.1578 | 117.2 | 116.8321 | 1.1327 | 0.99947
[12 empty] | 128.48 | 20.1572 | 117.2 | 116.7336 | 1.1355 | 0.99404
[12 empty] | 128.49 | 20.1536 | 117.2 | 116.889 | 1.138 | 0.99989
[12 empty] | 128.5 | 20.1578 | 117.2 | 116.78 | 1.1465 | 0.99713
[12 empty] | 128.51 | 20.1528 | 117.2 | 116.83 | 1.149 | 0.99809
[12 empty] | 128.52 | 20.1556 | 117.2 | 116.8472 | 1.1546 | 0.99944
[12 empty] | 128.53 | 20.1553 | 117.2 | 116.7455 | 1.1561 | 0.99423
[12 empty] | 128.54 | 20.1519 | 117.2 | 116.8925 | 1.1587 | 0.99991
[12 empty] | 128.55 | 20.1556 | 117.2 | 116.7993 | 1.1612 | 0.99788
[12 empty] | 128.56 | 20.1512 | 117.2 | 116.8372 | 1.1592 | 0.99819
[12 empty] | 128.57 | 20.1539 | 117.2 | 116.8541 | 1.1609 | 0.99945
[12 empty] | 128.58 | 20.1536 | 117.2 | 116.7603 | 1.1554 | 0.99433
[12 empty] | 128.59 | 20.1505 | 117.2 | 116.9194 | 1.1516 | 0.99992
[12 empty] | 128.6 | 20.1548 | 117.2 | 116.8067 | 1.1487 | 0.99723
[12 empty] | 128.61 | 20.1496 | 117.2 | 116.8686 | 1.142 | 0.99828
[12 empty] | 128.62 | 20.152 | 117.2 | 116.876 | 1.1423 | 0.99944
[12 empty] | 128.63 | 20.151 | 117.2 | 116.7801 | 1.1404 | 0.99433
[12 empty] | 128.64 | 20.1476 | 117.2 | 116.9255 | 1.1415 | 0.9999
[12 empty] | 128.65 | 20.151 | 117.2 | 116.8111 | 1.1446 | 0.99778
[12 empty] | 128.66 | 20.1464 | 117.2 | 116.8551 | 1.1414 | 0.99828
[12 empty] | 128.67 | 20.1494 | 117.2 | 116.8616 | 1.1455 | 0.99938
[12 empty] | 128.68 | 20.15 | 117.2 | 116.7721 | 1.1522 | 0.99397
[12 empty] | 128.69 | 20.1464 | 117.2 | 116.9385 | 1.1546 | 0.9999
[12 empty] | 128.7 | 20.1513 | 117.2 | 116.8153 | 1.1581 | 0.9971
[12 empty] | 128.71 | 20.1468 | 117.2 | 116.88 | 1.1568 | 0.99832
[12 empty] | 128.72 | 20.1505 | 117.2 | 116.8867 | 1.1605 | 0.99937
[12 empty] | 128.73 | 20.1507 | 117.2 | 116.7907 | 1.1591 | 0.9944
[12 empty] | 128.74 | 20.1485 | 117.2 | 116.9352 | 1.155 | 0.99993
[12 empty] | 128.75 | 20.1538 | 117.2 | 116.8171 | 1.1737 | 0.99712
[12 empty] | 128.76 | 20.1494 | 117.2 | 116.8919 | 1.1694 | 0.9984
[12 empty] | 128.77 | 20.153 | 117.2 | 116.9056 | 1.1687 | 0.99939
[12 empty] | 128.78 | 20.1531 | 117.2 | 116.8108 | 1.162 | 0.99433
[12 empty] | 128.79 | 20.1505 | 117.2 | 116.9624 | 1.1587 | 0.99992
[12 empty] | 128.8 | 20.1555 | 117.2 | 116.8351 | 1.1606 | 0.99703
[12 empty] | 128.81 | 20.1509 | 117.2 | 116.9042 | 1.1564 | 0.99844
[12 empty] | 128.82 | 20.1547 | 117.2 | 116.9047 | 1.1566 | 0.99937
[12 empty] | 128.83 | 20.1547 | 117.2 | 116.8142 | 1.1563 | 0.99442
[12 empty] | 128.84 | 20.1525 | 117.2 | 116.967 | 1.1552 | 0.99993
[12 empty] | 128.85 | 20.1576 | 117.2 | 116.834 | 1.1595 | 0.99696
[12 empty] | 128.86 | 20.1532 | 117.2 | 116.8955 | 1.1596 | 0.99841
[12 empty] | 128.87 | 20.1572 | 117.2 | 116.8887 | 1.1633 | 0.99932
[12 empty] | 128.88 | 20.1573 | 117.2 | 116.7926 | 1.1625 | 0.99437
[12 empty] | 128.89 | 20.1554 | 117.2 | 116.9352 | 1.1615 | 0.99993
[12 empty] | 128.9 | 20.1607 | 117.2 | 116.7886 | 1.1632 | 0.99697
[12 empty] | 128.91 | 20.1561 | 117.2 | 116.8521 | 1.1604 | 0.99851
[12 empty] | 128.92 | 20.1599 | 117.2 | 116.863 | 1.1621 | 0.99934
[12 empty] | 128.93 | 20.1596 | 117.2 | 116.7832 | 1.1619 | 0.99443
[12 empty] | 128.94 | 20.1574 | 117.2 | 116.9348 | 1.1636 | 0.99992
[12 empty] | 128.95 | 20.1624 | 117.2 | 116.8161 | 1.1662 | 0.99686
[12 empty] | 128.96 | 20.1578 | 117.2 | 116.8767 | 1.1626 | 0.9985
[12 empty] | 128.97 | 20.1618 | 117.2 | 116.8611 | 1.1649 | 0.99928
[12 empty] | 128.98 | 20.1617 | 117.2 | 116.7742 | 1.1642 | 0.99441
[12 empty] | 128.99 | 20.1596 | 117.2 | 116.9232 | 1.1641 | 0.99993
[12 empty] | 129 | 20.1648 | 117.2 | 116.7911 | 1.1652 | 0.99692
[12 empty] | 129.01 | 20.1601 | 117.2 | 116.872 | 1.1629 | 0.99858
[12 empty] | 129.02 | 20.164 | 117.2 | 116.8719 | 1.167 | 0.99927
[12 empty] | 129.03 | 20.1634 | 117.2 | 116.7792 | 1.1655 | 0.9945
[12 empty] | 129.04 | 20.1612 | 117.2 | 116.9396 | 1.1642 | 0.99993
[12 empty] | 129.05 | 20.1661 | 117.2 | 116.8078 | 1.167 | 0.99675
[12 empty] | 129.06 | 20.1612 | 117.2 | 116.8796 | 1.1614 | 0.99865
[12 empty] | 129.07 | 20.1651 | 117.2 | 116.868 | 1.1607 | 0.9993
[12 empty] | 129.08 | 20.1649 | 117.2 | 116.7856 | 1.1563 | 0.99464
[12 empty] | 129.09 | 20.163 | 117.2 | 116.9351 | 1.1566 | 0.99993
[12 empty] | 129.1 | 20.168 | 117.2 | 116.8171 | 1.1591 | 0.99683
[12 empty] | 129.11 | 20.1633 | 117.2 | 116.8916 | 1.1561 | 0.99865
[12 empty] | 129.12 | 20.1673 | 117.2 | 116.8774 | 1.1571 | 0.99925
[12 empty] | 129.13 | 20.1667 | 117.2 | 116.7981 | 1.1561 | 0.99456
[12 empty] | 129.14 | 20.1647 | 117.2 | 116.9376 | 1.1571 | 0.99992
[12 empty] | 129.15 | 20.1695 | 117.2 | 116.8148 | 1.1576 | 0.99674
[12 empty] | 129.16 | 20.1648 | 117.2 | 116.8945 | 1.1581 | 0.99864
[12 empty] | 129.17 | 20.1688 | 117.2 | 116.8809 | 1.1637 | 0.99919
[12 empty] | 129.18 | 20.1679 | 117.2 | 116.8073 | 1.1641 | 0.99462
[12 empty] | 129.19 | 20.1656 | 117.2 | 116.9498 | 1.1637 | 0.99993
[12 empty] | 129.2 | 20.1699 | 117.2 | 116.8104 | 1.166 | 0.99674
[12 empty] | 129.21 | 20.1645 | 117.2 | 116.8897 | 1.1647 | 0.99869
[12 empty] | 129.22 | 20.1677 | 117.2 | 116.8689 | 1.1678 | 0.99919
[12 empty] | 129.23 | 20.1661 | 117.2 | 116.805 | 1.1659 | 0.99465
[12 empty] | 129.24 | 20.1634 | 117.2 | 116.9405 | 1.1651 | 0.99993
[12 empty] | 129.25 | 20.1672 | 117.2 | 116.796 | 1.1667 | 0.99667
[12 empty] | 129.26 | 20.1616 | 117.2 | 116.8741 | 1.1635 | 0.99872
[12 empty] | 129.27 | 20.1648 | 117.2 | 116.8473 | 1.1642 | 0.99917
[12 empty] | 129.28 | 20.1632 | 117.2 | 116.7725 | 1.1616 | 0.99475
[12 empty] | 129.29 | 20.1605 | 117.2 | 116.9108 | 1.1581 | 0.99995
[12 empty] | 129.3 | 20.1643 | 117.2 | 116.7819 | 1.1553 | 0.99685
[12 empty] | 129.31 | 20.1587 | 117.2 | 116.8574 | 1.1462 | 0.99891
[12 empty] | 129.32 | 20.1619 | 117.2 | 116.821 | 1.1416 | 0.99927
[12 empty] | 129.33 | 20.1601 | 117.2 | 116.7505 | 1.1322 | 0.99511
[12 empty] | 129.34 | 20.1575 | 117.2 | 116.8974 | 1.1241 | 0.99997
[12 empty] | 129.35 | 20.1616 | 117.2 | 116.7608 | 1.1209 | 0.9968
[12 empty] | 129.36 | 20.1559 | 117.2 | 116.8521 | 1.1119 | 0.99893
[12 empty] | 129.37 | 20.1591 | 117.2 | 116.8127 | 1.1067 | 0.99928
[12 empty] | 129.38 | 20.1572 | 117.2 | 116.736 | 1.0993 | 0.99511
[12 empty] | 129.39 | 20.1546 | 117.2 | 116.8631 | 1.0942 | 0.99997
[12 empty] | 129.4 | 20.1585 | 117.2 | 116.718 | 1.0939 | 0.99686
[12 empty] | 129.41 | 20.1529 | 117.2 | 116.8086 | 1.0886 | 0.99903
[12 empty] | 129.42 | 20.1562 | 117.2 | 116.7869 | 1.0889 | 0.99927
[12 empty] | 129.43 | 20.1545 | 117.2 | 116.7067 | 1.0905 | 0.99503
[12 empty] | 129.44 | 20.1526 | 117.2 | 116.8455 | 1.1038 | 0.9999
[12 empty] | 129.45 | 20.1557 | 117.2 | 116.7023 | 1.1047 | 0.99676
[12 empty] | 129.46 | 20.1494 | 117.2 | 116.7833 | 1.1001 | 0.99904
[12 empty] | 129.47 | 20.1523 | 117.2 | 116.7564 | 1.0996 | 0.99929
[12 empty] | 129.48 | 20.1487 | 117.2 | 116.6915 | 1.095 | 0.99532
[12 empty] | 129.49 | 20.1412 | 117.2 | 116.8353 | 1.0915 | 0.99998
[12 empty] | 129.5 | 20.14 | 117.2 | 116.692 | 1.0912 | 0.99686
[12 empty] | 129.51 | 20.1331 | 117.2 | 116.7992 | 1.0884 | 0.99908
[12 empty] | 129.52 | 20.1373 | 117.2 | 116.7689 | 1.0908 | 0.99922
[12 empty] | 129.53 | 20.1368 | 117.2 | 116.7011 | 1.0885 | 0.99514
[12 empty] | 129.54 | 20.1362 | 117.2 | 116.8362 | 1.0752 | 0.99997
[12 empty] | 129.55 | 20.1419 | 117.2 | 116.6949 | 1.0799 | 0.99657
[12 empty] | 129.56 | 20.1375 | 117.2 | 116.8064 | 1.0794 | 0.99904
[12 empty] | 129.57 | 20.1426 | 117.2 | 116.7761 | 1.0857 | 0.99916
[12 empty] | 129.58 | 20.142 | 117.2 | 116.7141 | 1.089 | 0.99516
[12 empty] | 129.59 | 20.1408 | 117.2 | 116.851 | 1.0903 | 0.99998
[12 empty] | 129.6 | 20.1456 | 117.2 | 116.7274 | 1.0955 | 0.99666
[12 empty] | 129.61 | 20.1405 | 117.2 | 116.8314 | 1.0953 | 0.99909
[12 empty] | 129.62 | 20.1447 | 117.2 | 116.797 | 1.1032 | 0.99906
[12 empty] | 129.63 | 20.143 | 117.2 | 116.7341 | 1.1036 | 0.99512
[12 empty] | 129.64 | 20.1411 | 117.2 | 116.8608 | 1.1064 | 0.99996
[12 empty] | 129.65 | 20.1451 | 117.2 | 116.7279 | 1.1097 | 0.99643
[12 empty] | 129.66 | 20.1396 | 117.2 | 116.8252 | 1.1098 | 0.99904
[12 empty] | 129.67 | 20.1433 | 117.2 | 116.7929 | 1.1138 | 0.99908
[12 empty] | 129.68 | 20.1414 | 117.2 | 116.7417 | 1.1147 | 0.99512
[12 empty] | 129.69 | 20.1395 | 117.2 | 116.8808 | 1.1247 | 0.99994
[12 empty] | 129.7 | 20.1433 | 117.2 | 116.7472 | 1.1364 | 0.99617
[12 empty] | 129.71 | 20.1376 | 117.2 | 116.8631 | 1.1438 | 0.99892
[12 empty] | 129.72 | 20.1411 | 117.2 | 116.833 | 1.155 | 0.9988
[12 empty] | 129.73 | 20.139 | 117.2 | 116.7752 | 1.1659 | 0.99458
[12 empty] | 129.74 | 20.1369 | 117.2 | 116.9201 | 1.1818 | 0.99985
[12 empty] | 129.75 | 20.1407 | 117.2 | 116.7961 | 1.2038 | 0.99546
[12 empty] | 129.76 | 20.1353 | 117.2 | 116.8825 | 1.2263 | 0.99849
[12 empty] | 129.77 | 20.1392 | 117.2 | 116.8477 | 1.2581 | 0.99828
[12 empty] | 129.78 | 20.1373 | 117.2 | 116.7937 | 1.2862 | 0.99366
[12 empty] | 129.79 | 20.1356 | 117.2 | 116.9233 | 1.3171 | 0.99964
[12 empty] | 129.8 | 20.1397 | 117.2 | 116.7935 | 1.3519 | 0.99453
[12 empty] | 129.81 | 20.134 | 117.2 | 116.8983 | 1.3827 | 0.9981
[12 empty] | 129.82 | 20.1376 | 117.2 | 116.8608 | 1.4153 | 0.99788
[12 empty] | 129.83 | 20.1354 | 117.2 | 116.8012 | 1.4429 | 0.99308
[12 empty] | 129.84 | 20.1334 | 117.2 | 116.9468 | 1.4709 | 0.99952
[12 empty] | 129.85 | 20.137 | 117.2 | 116.8105 | 1.4973 | 0.99414
[12 empty] | 129.86 | 20.1313 | 117.2 | 116.9008 | 1.5147 | 0.99798
[12 empty] | 129.87 | 20.1353 | 117.2 | 116.8675 | 1.535 | 0.99764
[12 empty] | 129.88 | 20.1333 | 117.2 | 116.8213 | 1.5505 | 0.99278
[12 empty] | 129.89 | 20.1317 | 117.2 | 116.9538 | 1.5636 | 0.99945
[12 empty] | 129.9 | 20.1353 | 117.2 | 116.8285 | 1.5597 | 0.99472
[12 empty] | 129.91 | 20.1298 | 117.2 | 116.9201 | 1.5665 | 0.99789
[12 empty] | 129.92 | 20.1339 | 117.2 | 116.8783 | 1.5776 | 0.99751
[12 empty] | 129.93 | 20.1317 | 117.2 | 116.8362 | 1.5844 | 0.99268
[12 empty] | 129.94 | 20.1302 | 117.2 | 116.9546 | 1.5893 | 0.99944
[12 empty] | 129.95 | 20.1342 | 117.2 | 116.8005 | 1.5978 | 0.99367
[12 empty] | 129.96 | 20.1287 | 117.2 | 116.9099 | 1.6005 | 0.9979
[12 empty] | 129.97 | 20.1328 | 117.2 | 116.86 | 1.6059 | 0.99745
[12 empty] | 129.98 | 20.1308 | 117.2 | 116.809 | 1.6059 | 0.99278
[12 empty] | 129.99 | 20.1287 | 117.2 | 116.9454 | 1.607 | 0.99943
[12 empty] | 130 | 20.1333 | 117.2 | 116.8008 | 1.627 | 0.99366
[12 empty] | 130.01 | 20.1277 | 117.2 | 116.9172 | 1.6239 | 0.99799
[12 empty] | 130.02 | 20.1317 | 117.2 | 116.8673 | 1.626 | 0.99743
[12 empty] | 130.03 | 20.1294 | 117.2 | 116.8262 | 1.6256 | 0.9927
[12 empty] | 130.04 | 20.1278 | 117.2 | 116.942 | 1.627 | 0.99942
[12 empty] | 130.05 | 20.1314 | 117.2 | 116.8044 | 1.6129 | 0.99442
[12 empty] | 130.06 | 20.126 | 117.2 | 116.903 | 1.6116 | 0.99794
[12 empty] | 130.07 | 20.1302 | 117.2 | 116.8535 | 1.6149 | 0.99733
[12 empty] | 130.08 | 20.1281 | 117.2 | 116.8189 | 1.6141 | 0.99282
[12 empty] | 130.09 | 20.1268 | 117.2 | 116.9527 | 1.6143 | 0.99943
[12 empty] | 130.1 | 20.1307 | 117.2 | 116.8057 | 1.6176 | 0.99348
[12 empty] | 130.11 | 20.1252 | 117.2 | 116.907 | 1.6187 | 0.99795
[12 empty] | 130.12 | 20.1295 | 117.2 | 116.8281 | 1.622 | 0.99731
[12 empty] | 130.13 | 20.1274 | 117.2 | 116.7739 | 1.6171 | 0.99299
[12 empty] | 130.14 | 20.1261 | 117.2 | 116.8999 | 1.6137 | 0.99947
[12 empty] | 130.15 | 20.1299 | 117.2 | 116.7507 | 1.6292 | 0.99359
[12 empty] | 130.16 | 20.1242 | 117.2 | 116.8789 | 1.6245 | 0.99809
[12 empty] | 130.17 | 20.1284 | 117.2 | 116.8358 | 1.6261 | 0.99727
[12 empty] | 130.18 | 20.1259 | 117.2 | 116.7979 | 1.6244 | 0.99292
[12 empty] | 130.19 | 20.1247 | 117.2 | 116.9146 | 1.627 | 0.99938
[12 empty] | 130.2 | 20.1286 | 117.2 | 116.7455 | 1.626 | 0.99354
[12 empty] | 130.21 | 20.1233 | 117.2 | 116.8507 | 1.6208 | 0.99811
[12 empty] | 130.22 | 20.1277 | 117.2 | 116.7981 | 1.6208 | 0.99731
[12 empty] | 130.23 | 20.1253 | 117.2 | 116.7529 | 1.6148 | 0.99333
[12 empty] | 130.24 | 20.1241 | 117.2 | 116.8642 | 1.6071 | 0.99959
[12 empty] | 130.25 | 20.1279 | 117.2 | 116.7094 | 1.5895 | 0.99453
[12 empty] | 130.26 | 20.1224 | 117.2 | 116.8247 | 1.5641 | 0.99878
[12 empty] | 130.27 | 20.1267 | 117.2 | 116.7623 | 1.5349 | 0.99824
[12 empty] | 130.28 | 20.1243 | 117.2 | 116.7147 | 1.4949 | 0.99506
[12 empty] | 130.29 | 20.1232 | 117.2 | 116.8295 | 1.4515 | 0.99991
[12 empty] | 130.3 | 20.1268 | 117.2 | 116.7005 | 1.3922 | 0.99643
[12 empty] | 130.31 | 20.1212 | 117.2 | 116.8186 | 1.3422 | 0.99933
[12 empty] | 130.32 | 20.1252 | 117.2 | 116.7519 | 1.2964 | 0.99872
[12 empty] | 130.33 | 20.1225 | 117.2 | 116.7027 | 1.249 | 0.99574
[12 empty] | 130.34 | 20.1213 | 117.2 | 116.8242 | 1.2074 | 0.99997
[12 empty] | 130.35 | 20.1249 | 117.2 | 116.6805 | 1.1737 | 0.99612
[12 empty] | 130.36 | 20.1195 | 117.2 | 116.814 | 1.1405 | 0.99946
[12 empty] | 130.37 | 20.1238 | 117.2 | 116.7627 | 1.1176 | 0.99885
[12 empty] | 130.38 | 20.1211 | 117.2 | 116.7179 | 1.0928 | 0.99619
[12 empty] | 130.39 | 20.1201 | 117.2 | 116.8301 | 1.0732 | 0.99999
[12 empty] | 130.4 | 20.1238 | 117.2 | 116.6853 | 1.073 | 0.99644
[12 empty] | 130.41 | 20.1183 | 117.2 | 116.8066 | 1.0562 | 0.9996
[12 empty] | 130.42 | 20.1225 | 117.2 | 116.7478 | 1.0458 | 0.99897
[12 empty] | 130.43 | 20.1199 | 117.2 | 116.7129 | 1.033 | 0.9963
[12 empty] | 130.44 | 20.1192 | 117.2 | 116.8381 | 1.026 | 0.99999
[12 empty] | 130.45 | 20.123 | 117.2 | 116.6981 | 1.0213 | 0.99632
[12 empty] | 130.46 | 20.1177 | 117.2 | 116.8203 | 1.0143 | 0.99957
[12 empty] | 130.47 | 20.1226 | 117.2 | 116.7485 | 1.0131 | 0.99887
[12 empty] | 130.48 | 20.1203 | 117.2 | 116.7104 | 1.0132 | 0.99619
[12 empty] | 130.49 | 20.1197 | 117.2 | 116.8222 | 1.0189 | 0.99998
[12 empty] | 130.5 | 20.1236 | 117.2 | 116.6816 | 1.0223 | 0.99629
[12 empty] | 130.51 | 20.1182 | 117.2 | 116.8027 | 1.0193 | 0.99964
[12 empty] | 130.52 | 20.1229 | 117.2 | 116.729 | 1.0405 | 0.99843
[12 empty] | 130.53 | 20.1203 | 117.2 | 116.7351 | 1.024 | 0.99697
[12 empty] | 130.54 | 20.1197 | 117.2 | 116.8424 | 1.0278 | 0.99998
[12 empty] | 130.55 | 20.1237 | 117.2 | 116.7235 | 1.0327 | 0.99611
[12 empty] | 130.56 | 20.1184 | 117.2 | 116.8454 | 1.0148 | 0.99979
[12 empty] | 130.57 | 20.1231 | 117.2 | 116.7452 | 1.0368 | 0.9983
[12 empty] | 130.58 | 20.1205 | 117.2 | 116.7269 | 1.0339 | 0.99632
[12 empty] | 130.59 | 20.12 | 117.2 | 116.8332 | 1.0354 | 0.99997
[12 empty] | 130.6 | 20.1239 | 117.2 | 116.6995 | 1.0395 | 0.99611
[12 empty] | 130.61 | 20.1185 | 117.2 | 116.8335 | 1.0244 | 0.99981
[12 empty] | 130.62 | 20.1232 | 117.2 | 116.7318 | 1.0291 | 0.9983
[12 empty] | 130.63 | 20.1205 | 117.2 | 116.7189 | 1.0287 | 0.99698
[12 empty] | 130.64 | 20.12 | 117.2 | 116.8162 | 1.0309 | 0.99997
[12 empty] | 130.65 | 20.1237 | 117.2 | 116.6794 | 1.0305 | 0.99613
[12 empty] | 130.66 | 20.1182 | 117.2 | 116.8293 | 1.0275 | 0.99982
[12 empty] | 130.67 | 20.1229 | 117.2 | 116.743 | 1.0276 | 0.9983
[12 empty] | 130.68 | 20.1202 | 117.2 | 116.7473 | 1.0064 | 0.99716
[12 empty] | 130.69 | 20.1201 | 117.2 | 116.8474 | 1.004 | 0.99998
[12 empty] | 130.7 | 20.1241 | 117.2 | 116.7033 | 1.0042 | 0.9961
[12 empty] | 130.71 | 20.1191 | 117.2 | 116.8384 | 1.0034 | 0.99982
[12 empty] | 130.72 | 20.1244 | 117.2 | 116.7401 | 1.0072 | 0.99819
[12 empty] | 130.73 | 20.1221 | 117.2 | 116.7398 | 1.0067 | 0.997
[12 empty] | 130.74 | 20.1225 | 117.2 | 116.8461 | 1.0169 | 0.99992
[12 empty] | 130.75 | 20.1266 | 117.2 | 116.7286 | 1.0301 | 0.99553
[12 empty] | 130.76 | 20.1217 | 117.2 | 116.8714 | 1.0453 | 0.99965
[12 empty] | 130.77 | 20.1271 | 117.2 | 116.7681 | 1.0683 | 0.99757
[12 empty] | 130.78 | 20.1252 | 117.2 | 116.7895 | 1.0898 | 0.9963
[12 empty] | 130.79 | 20.1259 | 117.2 | 116.8921 | 1.118 | 0.9998
[12 empty] | 130.8 | 20.1303 | 117.2 | 116.7471 | 1.1446 | 0.99487
[12 empty] | 130.81 | 20.1257 | 117.2 | 116.8795 | 1.1725 | 0.99946
[12 empty] | 130.82 | 20.1314 | 117.2 | 116.7881 | 1.2063 | 0.99705
[12 empty] | 130.83 | 20.1294 | 117.2 | 116.8075 | 1.2349 | 0.99581
[12 empty] | 130.84 | 20.13 | 117.2 | 116.9001 | 1.2634 | 0.99964
[12 empty] | 130.85 | 20.1344 | 117.2 | 116.7627 | 1.2918 | 0.99412
[12 empty] | 130.86 | 20.1296 | 117.2 | 116.8977 | 1.3149 | 0.99928
[12 empty] | 130.87 | 20.1352 | 117.2 | 116.8027 | 1.3404 | 0.99662
[12 empty] | 130.88 | 20.1332 | 117.2 | 116.8149 | 1.3611 | 0.99537
[12 empty] | 130.89 | 20.134 | 117.2 | 116.9092 | 1.3837 | 0.99951
[12 empty] | 130.9 | 20.1385 | 117.2 | 116.7682 | 1.4049 | 0.99377
[12 empty] | 130.91 | 20.1339 | 117.2 | 116.907 | 1.4176 | 0.99923
[12 empty] | 130.92 | 20.1395 | 117.2 | 116.8186 | 1.4324 | 0.99647
[12 empty] | 130.93 | 20.1373 | 117.2 | 116.8282 | 1.4442 | 0.99526
[12 empty] | 130.94 | 20.138 | 117.2 | 116.918 | 1.4586 | 0.99943
[12 empty] | 130.95 | 20.1423 | 117.2 | 116.7767 | 1.4711 | 0.99345
[12 empty] | 130.96 | 20.1378 | 117.2 | 116.9172 | 1.4786 | 0.99913
[12 empty] | 130.97 | 20.1435 | 117.2 | 116.8198 | 1.4879 | 0.99624
[12 empty] | 130.98 | 20.1412 | 117.2 | 116.8254 | 1.4903 | 0.99526
[12 empty] | 130.99 | 20.1421 | 117.2 | 116.9168 | 1.4955 | 0.99942
[12 empty] | 131 | 20.1464 | 117.2 | 116.7823 | 1.5012 | 0.99346
[12 empty] | 131.01 | 20.1415 | 117.2 | 116.9277 | 1.5055 | 0.99915
[12 empty] | 131.02 | 20.1467 | 117.2 | 116.8344 | 1.5103 | 0.99627
[12 empty] | 131.03 | 20.144 | 117.2 | 116.8313 | 1.5088 | 0.99533
[12 empty] | 131.04 | 20.1446 | 117.2 | 116.9013 | 1.5115 | 0.99938
[12 empty] | 131.05 | 20.1487 | 117.2 | 116.7492 | 1.5154 | 0.99323
[12 empty] | 131.06 | 20.1439 | 117.2 | 116.8898 | 1.5123 | 0.99919
[12 empty] | 131.07 | 20.1496 | 117.2 | 116.7982 | 1.5137 | 0.99618
[12 empty] | 131.08 | 20.1473 | 117.2 | 116.8189 | 1.5111 | 0.99539
[12 empty] | 131.09 | 20.1481 | 117.2 | 116.9007 | 1.5099 | 0.99944
[12 empty] | 131.1 | 20.1524 | 117.2 | 116.7672 | 1.4988 | 0.99407
[12 empty] | 131.11 | 20.1476 | 117.2 | 116.8983 | 1.4954 | 0.99922
[12 empty] | 131.12 | 20.1534 | 117.2 | 116.7816 | 1.5004 | 0.99606
[12 empty] | 131.13 | 20.1509 | 117.2 | 116.7847 | 1.499 | 0.9954
[12 empty] | 131.14 | 20.1518 | 117.2 | 116.8571 | 1.4964 | 0.99943
[12 empty] | 131.15 | 20.1558 | 117.2 | 116.7232 | 1.4943 | 0.99336
[12 empty] | 131.16 | 20.151 | 117.2 | 116.8713 | 1.4889 | 0.9993
[12 empty] | 131.17 | 20.1565 | 117.2 | 116.7655 | 1.4898 | 0.99614
[12 empty] | 131.18 | 20.1538 | 117.2 | 116.7741 | 1.4871 | 0.99552
[12 empty] | 131.19 | 20.1545 | 117.2 | 116.8625 | 1.4807 | 0.99954
[12 empty] | 131.2 | 20.1581 | 117.2 | 116.7094 | 1.4961 | 0.99323
[12 empty] | 131.21 | 20.1528 | 117.2 | 116.8499 | 1.4947 | 0.99924
[12 empty] | 131.22 | 20.1578 | 117.2 | 116.7445 | 1.4983 | 0.99591
[12 empty] | 131.23 | 20.1543 | 117.2 | 116.767 | 1.4983 | 0.9954
[12 empty] | 131.24 | 20.1544 | 117.2 | 116.8447 | 1.5021 | 0.99936
[12 empty] | 131.25 | 20.1573 | 117.2 | 116.7188 | 1.4921 | 0.99391
[12 empty] | 131.26 | 20.1516 | 117.2 | 116.859 | 1.4907 | 0.99932
[12 empty] | 131.27 | 20.1564 | 117.2 | 116.7456 | 1.49 | 0.99617
[12 empty] | 131.28 | 20.1527 | 117.2 | 116.7656 | 1.4807 | 0.99594
[12 empty] | 131.29 | 20.1527 | 117.2 | 116.8324 | 1.4803 | 0.99955
[12 empty] | 131.3 | 20.1556 | 117.2 | 116.6938 | 1.4548 | 0.9946
[12 empty] | 131.31 | 20.15 | 117.2 | 116.8275 | 1.4378 | 0.99954
[12 empty] | 131.32 | 20.1546 | 117.2 | 116.7325 | 1.421 | 0.99662
[12 empty] | 131.33 | 20.1508 | 117.2 | 116.7472 | 1.3965 | 0.99648
[12 empty] | 131.34 | 20.1509 | 117.2 | 116.8185 | 1.3772 | 0.99966
[12 empty] | 131.35 | 20.1536 | 117.2 | 116.6988 | 1.3688 | 0.99436
[12 empty] | 131.36 | 20.148 | 117.2 | 116.8576 | 1.348 | 0.99965
[12 empty] | 131.37 | 20.1525 | 117.2 | 116.7572 | 1.3317 | 0.99684
[12 empty] | 131.38 | 20.1488 | 117.2 | 116.779 | 1.3134 | 0.99671
[12 empty] | 131.39 | 20.1489 | 117.2 | 116.8412 | 1.3014 | 0.99971
[12 empty] | 131.4 | 20.1516 | 117.2 | 116.6875 | 1.3013 | 0.9946
[12 empty] | 131.41 | 20.146 | 117.2 | 116.8279 | 1.2877 | 0.99972
[12 empty] | 131.42 | 20.1505 | 117.2 | 116.7199 | 1.2791 | 0.99696
[12 empty] | 131.43 | 20.1467 | 117.2 | 116.7516 | 1.2656 | 0.99701
[12 empty] | 131.44 | 20.1468 | 117.2 | 116.8169 | 1.2581 | 0.99975
[12 empty] | 131.45 | 20.1494 | 117.2 | 116.6721 | 1.2541 | 0.99456
[12 empty] | 131.46 | 20.1438 | 117.2 | 116.8173 | 1.2485 | 0.99972
[12 empty] | 131.47 | 20.1484 | 117.2 | 116.7191 | 1.2456 | 0.99695
[12 empty] | 131.48 | 20.1445 | 117.2 | 116.7556 | 1.2381 | 0.997
[12 empty] | 131.49 | 20.1447 | 117.2 | 116.8363 | 1.2381 | 0.99971
[12 empty] | 131.5 | 20.1472 | 117.2 | 116.7038 | 1.241 | 0.99445
[12 empty] | 131.51 | 20.1417 | 117.2 | 116.8563 | 1.2412 | 0.99971
[12 empty] | 131.52 | 20.1466 | 117.2 | 116.7316 | 1.246 | 0.99677
[12 empty] | 131.53 | 20.143 | 117.2 | 116.762 | 1.247 | 0.99697
[12 empty] | 131.54 | 20.1436 | 117.2 | 116.8145 | 1.2493 | 0.99972
[12 empty] | 131.55 | 20.1464 | 117.2 | 116.6766 | 1.2486 | 0.9946
[12 empty] | 131.56 | 20.1411 | 117.2 | 116.8418 | 1.2439 | 0.99977
[12 empty] | 131.57 | 20.146 | 117.2 | 116.7316 | 1.2438 | 0.99696
[12 empty] | 131.58 | 20.1423 | 117.2 | 116.7754 | 1.2401 | 0.99714
[12 empty] | 131.59 | 20.1428 | 117.2 | 116.8346 | 1.2364 | 0.99975
[12 empty] | 131.6 | 20.1454 | 117.2 | 116.6906 | 1.2361 | 0.99447
[12 empty] | 131.61 | 20.1399 | 117.2 | 116.857 | 1.2311 | 0.99977
[12 empty] | 131.62 | 20.1445 | 117.2 | 116.7504 | 1.2304 | 0.9968
[12 empty] | 131.63 | 20.1404 | 117.2 | 116.7986 | 1.2263 | 0.99713
[12 empty] | 131.64 | 20.1411 | 117.2 | 116.8602 | 1.228 | 0.9997
[12 empty] | 131.65 | 20.1439 | 117.2 | 116.7173 | 1.2317 | 0.99441
[12 empty] | 131.66 | 20.1386 | 117.2 | 116.8752 | 1.2293 | 0.9998
[12 empty] | 131.67 | 20.1438 | 117.2 | 116.7558 | 1.2325 | 0.99683
[12 empty] | 131.68 | 20.1403 | 117.2 | 116.7644 | 1.2299 | 0.99724
[12 empty] | 131.69 | 20.1413 | 117.2 | 116.8151 | 1.2312 | 0.99974
[12 empty] | 131.7 | 20.144 | 117.2 | 116.6715 | 1.2278 | 0.99465
[12 empty] | 131.71 | 20.1388 | 117.2 | 116.8356 | 1.2243 | 0.99981
[12 empty] | 131.72 | 20.1439 | 117.2 | 116.7302 | 1.2271 | 0.99669
[12 empty] | 131.73 | 20.14 | 117.2 | 116.7738 | 1.2279 | 0.9971
[12 empty] | 131.74 | 20.1409 | 117.2 | 116.8363 | 1.2338 | 0.99963
[12 empty] | 131.75 | 20.1441 | 117.2 | 116.7102 | 1.2421 | 0.99397
[12 empty] | 131.76 | 20.1394 | 117.2 | 116.8818 | 1.2522 | 0.99968
[12 empty] | 131.77 | 20.145 | 117.2 | 116.7798 | 1.267 | 0.99622
[12 empty] | 131.78 | 20.1418 | 117.2 | 116.8073 | 1.2776 | 0.99683
[12 empty] | 131.79 | 20.1436 | 117.2 | 116.8682 | 1.2944 | 0.99951
[12 empty] | 131.8 | 20.1471 | 117.2 | 116.7159 | 1.3141 | 0.9936
[12 empty] | 131.81 | 20.1425 | 117.2 | 116.8582 | 1.33 | 0.99962
[12 empty] | 131.82 | 20.1484 | 117.2 | 116.737 | 1.349 | 0.99588
[12 empty] | 131.83 | 20.1451 | 117.2 | 116.7819 | 1.3623 | 0.99658
[12 empty] | 131.84 | 20.1467 | 117.2 | 116.8427 | 1.3804 | 0.99934
[12 empty] | 131.85 | 20.15 | 117.2 | 116.7163 | 1.3985 | 0.99296
[12 empty] | 131.86 | 20.1455 | 117.2 | 116.8852 | 1.4151 | 0.99944
[12 empty] | 131.87 | 20.1512 | 117.2 | 116.7541 | 1.4335 | 0.9954
[12 empty] | 131.88 | 20.148 | 117.2 | 116.7924 | 1.4455 | 0.99635
[12 empty] | 131.89 | 20.1498 | 117.2 | 116.8517 | 1.4605 | 0.99925
[12 empty] | 131.9 | 20.1532 | 117.2 | 116.7298 | 1.4721 | 0.99295
[12 empty] | 131.91 | 20.1488 | 117.2 | 116.8862 | 1.4833 | 0.99945
[12 empty] | 131.92 | 20.1545 | 117.2 | 116.7566 | 1.4939 | 0.99539
[12 empty] | 131.93 | 20.1514 | 117.2 | 116.7997 | 1.4988 | 0.99638
[12 empty] | 131.94 | 20.1533 | 117.2 | 116.8545 | 1.507 | 0.99919
[12 empty] | 131.95 | 20.1567 | 117.2 | 116.7338 | 1.5102 | 0.99278
[12 empty] | 131.96 | 20.1523 | 117.2 | 116.8982 | 1.5089 | 0.99946
[12 empty] | 131.97 | 20.1583 | 117.2 | 116.7574 | 1.5116 | 0.99527
[12 empty] | 131.98 | 20.1552 | 117.2 | 116.7968 | 1.5106 | 0.99639
[12 empty] | 131.99 | 20.1573 | 117.2 | 116.845 | 1.5137 | 0.99919
[12 empty] | 132 | 20.1604 | 117.2 | 116.7283 | 1.5155 | 0.99285
[12 empty] | 132.01 | 20.1557 | 117.2 | 116.8805 | 1.5133 | 0.99949
[12 empty] | 132.02 | 20.1612 | 117.2 | 116.7534 | 1.5178 | 0.99518
[12 empty] | 132.03 | 20.1576 | 117.2 | 116.8079 | 1.5191 | 0.99633
[12 empty] | 132.04 | 20.1595 | 117.2 | 116.8492 | 1.5232 | 0.9991
[12 empty] | 132.05 | 20.1626 | 117.2 | 116.7257 | 1.5255 | 0.99265
[12 empty] | 132.06 | 20.1582 | 117.2 | 116.885 | 1.5269 | 0.99944
[12 empty] | 132.07 | 20.1638 | 117.2 | 116.7733 | 1.5305 | 0.9951
[12 empty] | 132.08 | 20.1603 | 117.2 | 116.8337 | 1.5304 | 0.9964
[12 empty] | 132.09 | 20.1621 | 117.2 | 116.8727 | 1.5376 | 0.99904
[12 empty] | 132.1 | 20.1651 | 117.2 | 116.7455 | 1.5411 | 0.99265
[12 empty] | 132.11 | 20.1608 | 117.2 | 116.9114 | 1.5422 | 0.99947
[12 empty] | 132.12 | 20.1664 | 117.2 | 116.7886 | 1.5447 | 0.99506
[12 empty] | 132.13 | 20.1629 | 117.2 | 116.8244 | 1.5402 | 0.99652
[12 empty] | 132.14 | 20.1647 | 117.2 | 116.8731 | 1.5367 | 0.99918
[12 empty] | 132.15 | 20.1675 | 117.2 | 116.7342 | 1.5354 | 0.99273
[12 empty] | 132.16 | 20.1632 | 117.2 | 116.8863 | 1.53 | 0.99952
[12 empty] | 132.17 | 20.1691 | 117.2 | 116.7615 | 1.5312 | 0.99505
[12 empty] | 132.18 | 20.1654 | 117.2 | 116.8219 | 1.5254 | 0.99664
[12 empty] | 132.19 | 20.1673 | 117.2 | 116.8712 | 1.521 | 0.99914
[12 empty] | 132.2 | 20.1699 | 117.2 | 116.7392 | 1.5236 | 0.9925
[12 empty] | 132.21 | 20.1652 | 117.2 | 116.9075 | 1.5223 | 0.99949
[12 empty] | 132.22 | 20.1705 | 117.2 | 116.7753 | 1.5262 | 0.99488
[12 empty] | 132.23 | 20.1662 | 117.2 | 116.8363 | 1.5257 | 0.99654
[12 empty] | 132.24 | 20.1677 | 117.2 | 116.8777 | 1.533 | 0.99902
[12 empty] | 132.25 | 20.1699 | 117.2 | 116.7464 | 1.5379 | 0.99244
[12 empty] | 132.26 | 20.1649 | 117.2 | 116.9004 | 1.5376 | 0.99953
[12 empty] | 132.27 | 20.1698 | 117.2 | 116.7586 | 1.5377 | 0.99504
[12 empty] | 132.28 | 20.1654 | 117.2 | 116.8237 | 1.5318 | 0.99688
[12 empty] | 132.29 | 20.1667 | 117.2 | 116.8489 | 1.5287 | 0.9992
[12 empty] | 132.3 | 20.1683 | 117.2 | 116.7227 | 1.5191 | 0.99306
[12 empty] | 132.31 | 20.1631 | 117.2 | 116.8848 | 1.5079 | 0.99965
[12 empty] | 132.32 | 20.1678 | 117.2 | 116.746 | 1.5006 | 0.99523
[12 empty] | 132.33 | 20.1631 | 117.2 | 116.8165 | 1.484 | 0.99718
[12 empty] | 132.34 | 20.1642 | 117.2 | 116.8521 | 1.4683 | 0.99934
[12 empty] | 132.35 | 20.1662 | 117.2 | 116.7115 | 1.4417 | 0.99395
[12 empty] | 132.36 | 20.1606 | 117.2 | 116.8753 | 1.4208 | 0.99979
[12 empty] | 132.37 | 20.1653 | 117.2 | 116.7452 | 1.4032 | 0.99586
[12 empty] | 132.38 | 20.1604 | 117.2 | 116.8073 | 1.3823 | 0.99764
[12 empty] | 132.39 | 20.1617 | 117.2 | 116.8395 | 1.3673 | 0.99947
[12 empty] | 132.4 | 20.1633 | 117.2 | 116.7192 | 1.3531 | 0.99385
[12 empty] | 132.41 | 20.158 | 117.2 | 116.8881 | 1.3344 | 0.99986
[12 empty] | 132.42 | 20.1629 | 117.2 | 116.7341 | 1.316 | 0.99607
[12 empty] | 132.43 | 20.1585 | 117.2 | 116.7706 | 1.2974 | 0.99782
[12 empty] | 132.44 | 20.16 | 117.2 | 116.7982 | 1.286 | 0.99953
[12 empty] | 132.45 | 20.1615 | 117.2 | 116.6779 | 1.2818 | 0.99418
[12 empty] | 132.46 | 20.1563 | 117.2 | 116.8347 | 1.274 | 0.99986
[12 empty] | 132.47 | 20.1608 | 117.2 | 116.6983 | 1.2713 | 0.99598
[12 empty] | 132.48 | 20.1558 | 117.2 | 116.7722 | 1.2652 | 0.99784
[12 empty] | 132.49 | 20.1569 | 117.2 | 116.8109 | 1.2641 | 0.99949
[12 empty] | 132.5 | 20.1584 | 117.2 | 116.6872 | 1.2552 | 0.99432
[12 empty] | 132.51 | 20.1527 | 117.2 | 116.8466 | 1.2591 | 0.99982
[12 empty] | 132.52 | 20.1572 | 117.2 | 116.7106 | 1.2658 | 0.99577
[12 empty] | 132.53 | 20.1523 | 117.2 | 116.7773 | 1.2634 | 0.9979
[12 empty] | 132.54 | 20.154 | 117.2 | 116.7973 | 1.2658 | 0.99949
[12 empty] | 132.55 | 20.1562 | 117.2 | 116.6738 | 1.2618 | 0.99438
[12 empty] | 132.56 | 20.1509 | 117.2 | 116.8301 | 1.2619 | 0.99986
[12 empty] | 132.57 | 20.1558 | 117.2 | 116.6831 | 1.2634 | 0.99591
[12 empty] | 132.58 | 20.1514 | 117.2 | 116.7588 | 1.2588 | 0.99798
[12 empty] | 132.59 | 20.1533 | 117.2 | 116.7858 | 1.2588 | 0.99949
[12 empty] | 132.6 | 20.1546 | 117.2 | 116.6759 | 1.2627 | 0.99411
[12 empty] | 132.61 | 20.1495 | 117.2 | 116.8385 | 1.255 | 0.99989
[12 empty] | 132.62 | 20.1542 | 117.2 | 116.6946 | 1.2516 | 0.99592
[12 empty] | 132.63 | 20.1494 | 117.2 | 116.7649 | 1.248 | 0.99801
[12 empty] | 132.64 | 20.151 | 117.2 | 116.7858 | 1.2494 | 0.99947
[12 empty] | 132.65 | 20.1526 | 117.2 | 116.6731 | 1.256 | 0.99403
[12 empty] | 132.66 | 20.1478 | 117.2 | 116.8423 | 1.2537 | 0.99988
[12 empty] | 132.67 | 20.1524 | 117.2 | 116.6871 | 1.2541 | 0.99589
[12 empty] | 132.68 | 20.1474 | 117.2 | 116.7549 | 1.2504 | 0.9981
[12 empty] | 132.69 | 20.1493 | 117.2 | 116.7726 | 1.2554 | 0.9994
[12 empty] | 132.7 | 20.151 | 117.2 | 116.6546 | 1.262 | 0.99375
[12 empty] | 132.71 | 20.1461 | 117.2 | 116.8199 | 1.2651 | 0.99986
[12 empty] | 132.72 | 20.1511 | 117.2 | 116.6797 | 1.2724 | 0.99559
[12 empty] | 132.73 | 20.1467 | 117.2 | 116.7679 | 1.2748 | 0.99794
[12 empty] | 132.74 | 20.1491 | 117.2 | 116.7936 | 1.2808 | 0.99936
[12 empty] | 132.75 | 20.1515 | 117.2 | 116.68 | 1.2782 | 0.99417
[12 empty] | 132.76 | 20.1467 | 117.2 | 116.8367 | 1.2816 | 0.99985
[12 empty] | 132.77 | 20.1523 | 117.2 | 116.691 | 1.2932 | 0.99536
[12 empty] | 132.78 | 20.1482 | 117.2 | 116.7802 | 1.3019 | 0.99782
[12 empty] | 132.79 | 20.151 | 117.2 | 116.7944 | 1.314 | 0.99918
[12 empty] | 132.8 | 20.1532 | 117.2 | 116.6777 | 1.3288 | 0.99292
[12 empty] | 132.81 | 20.1493 | 117.2 | 116.8362 | 1.3441 | 0.99971
[12 empty] | 132.82 | 20.155 | 117.2 | 116.6957 | 1.3617 | 0.99474
[12 empty] | 132.83 | 20.151 | 117.2 | 116.7938 | 1.375 | 0.9975
[12 empty] | 132.84 | 20.154 | 117.2 | 116.8226 | 1.3977 | 0.9989
[12 empty] | 132.85 | 20.1564 | 117.2 | 116.7209 | 1.4305 | 0.99231
[12 empty] | 132.86 | 20.1525 | 117.2 | 116.886 | 1.4539 | 0.99959
[12 empty] | 132.87 | 20.1584 | 117.2 | 116.7396 | 1.481 | 0.994
[12 empty] | 132.88 | 20.1546 | 117.2 | 116.8246 | 1.5018 | 0.99709
[12 empty] | 132.89 | 20.1578 | 117.2 | 116.8372 | 1.5245 | 0.99866
[12 empty] | 132.9 | 20.1601 | 117.2 | 116.7229 | 1.5391 | 0.99205
[12 empty] | 132.91 | 20.1564 | 117.2 | 116.8923 | 1.5524 | 0.99953
[12 empty] | 132.92 | 20.1624 | 117.2 | 116.7385 | 1.5718 | 0.99373
[12 empty] | 132.93 | 20.1584 | 117.2 | 116.8096 | 1.5838 | 0.99706
[12 empty] | 132.94 | 20.1617 | 117.2 | 116.8084 | 1.597 | 0.99857
[12 empty] | 132.95 | 20.164 | 117.2 | 116.6961 | 1.6077 | 0.99166
[12 empty] | 132.96 | 20.1602 | 117.2 | 116.8675 | 1.6181 | 0.99943
[12 empty] | 132.97 | 20.1659 | 117.2 | 116.7138 | 1.6286 | 0.99343
[12 empty] | 132.98 | 20.1615 | 117.2 | 116.8044 | 1.6324 | 0.99695
[12 empty] | 132.99 | 20.1643 | 117.2 | 116.8076 | 1.6415 | 0.99842
[12 empty] | 133 | 20.166 | 117.2 | 116.6966 | 1.6521 | 0.99139
[12 empty] | 133.01 | 20.1619 | 117.2 | 116.8632 | 1.6614 | 0.99937
[12 empty] | 133.02 | 20.1672 | 117.2 | 116.719 | 1.6684 | 0.99334
[12 empty] | 133.03 | 20.1631 | 117.2 | 116.8107 | 1.672 | 0.99692
[12 empty] | 133.04 | 20.1663 | 117.2 | 116.8087 | 1.6815 | 0.99831
[12 empty] | 133.05 | 20.1682 | 117.2 | 116.6962 | 1.6832 | 0.99155
[12 empty] | 133.06 | 20.1645 | 117.2 | 116.8574 | 1.6833 | 0.99943
[12 empty] | 133.07 | 20.17 | 117.2 | 116.7117 | 1.6829 | 0.99345
[12 empty] | 133.08 | 20.1657 | 117.2 | 116.8045 | 1.6807 | 0.99704
[12 empty] | 133.09 | 20.1688 | 117.2 | 116.7978 | 1.6847 | 0.99831
[12 empty] | 133.1 | 20.1706 | 117.2 | 116.683 | 1.6811 | 0.99162
[12 empty] | 133.11 | 20.1669 | 117.2 | 116.8353 | 1.6795 | 0.9994
[12 empty] | 133.12 | 20.1723 | 117.2 | 116.6913 | 1.6801 | 0.99331
[12 empty] | 133.13 | 20.1679 | 117.2 | 116.7898 | 1.6752 | 0.99711
[12 empty] | 133.14 | 20.171 | 117.2 | 116.7874 | 1.6761 | 0.99829
[12 empty] | 133.15 | 20.1734 | 117.2 | 116.6748 | 1.6728 | 0.99177
[12 empty] | 133.16 | 20.1691 | 117.2 | 116.828 | 1.6729 | 0.99942
[12 empty] | 133.17 | 20.1745 | 117.2 | 116.6894 | 1.6749 | 0.99335
[12 empty] | 133.18 | 20.1702 | 117.2 | 116.7896 | 1.6721 | 0.99714
[12 empty] | 133.19 | 20.1732 | 117.2 | 116.7834 | 1.6745 | 0.99824
[12 empty] | 133.2 | 20.1747 | 117.2 | 116.677 | 1.6754 | 0.99156
[12 empty] | 133.21 | 20.1708 | 117.2 | 116.8345 | 1.673 | 0.99944
[12 empty] | 133.22 | 20.1759 | 117.2 | 116.6945 | 1.6739 | 0.99326
[12 empty] | 133.23 | 20.1711 | 117.2 | 116.8039 | 1.6723 | 0.99718
[12 empty] | 133.24 | 20.1737 | 117.2 | 116.8029 | 1.6744 | 0.99822
[12 empty] | 133.25 | 20.1746 | 117.2 | 116.7033 | 1.6772 | 0.99159
[12 empty] | 133.26 | 20.1702 | 117.2 | 116.8695 | 1.6731 | 0.99949
[12 empty] | 133.27 | 20.1748 | 117.2 | 116.7143 | 1.6743 | 0.99328
[12 empty] | 133.28 | 20.1695 | 117.2 | 116.8117 | 1.6671 | 0.9974
[12 empty] | 133.29 | 20.172 | 117.2 | 116.7985 | 1.6649 | 0.9983
[12 empty] | 133.3 | 20.1725 | 117.2 | 116.6977 | 1.6619 | 0.99175
[12 empty] | 133.31 | 20.168 | 117.2 | 116.8671 | 1.6551 | 0.99955
[12 empty] | 133.32 | 20.1725 | 117.2 | 116.7143 | 1.6496 | 0.99356
[12 empty] | 133.33 | 20.1673 | 117.2 | 116.8217 | 1.6354 | 0.99768
[12 empty] | 133.34 | 20.17 | 117.2 | 116.8066 | 1.6245 | 0.99853
[12 empty] | 133.35 | 20.1704 | 117.2 | 116.6952 | 1.6129 | 0.99231
[12 empty] | 133.36 | 20.166 | 117.2 | 116.8494 | 1.6013 | 0.99966
[12 empty] | 133.37 | 20.1704 | 117.2 | 116.6959 | 1.5915 | 0.99382
[12 empty] | 133.38 | 20.1649 | 117.2 | 116.803 | 1.5794 | 0.99781
[12 empty] | 133.39 | 20.1672 | 117.2 | 116.7661 | 1.5723 | 0.9985
[12 empty] | 133.4 | 20.1675 | 117.2 | 116.6591 | 1.5645 | 0.99223
[12 empty] | 133.41 | 20.1632 | 117.2 | 116.8357 | 1.5569 | 0.99966
[12 empty] | 133.42 | 20.1676 | 117.2 | 116.6967 | 1.5517 | 0.99385
[12 empty] | 133.43 | 20.1621 | 117.2 | 116.8144 | 1.5412 | 0.99802
[12 empty] | 133.44 | 20.1647 | 117.2 | 116.8074 | 1.5366 | 0.99865
[12 empty] | 133.45 | 20.1651 | 117.2 | 116.7092 | 1.5307 | 0.99266
[12 empty] | 133.46 | 20.1609 | 117.2 | 116.8688 | 1.5242 | 0.99974
[12 empty] | 133.47 | 20.1653 | 117.2 | 116.7255 | 1.5214 | 0.99397
[12 empty] | 133.48 | 20.16 | 117.2 | 116.8318 | 1.5134 | 0.99807
[12 empty] | 133.49 | 20.1629 | 117.2 | 116.8076 | 1.5103 | 0.99858
[12 empty] | 133.5 | 20.1631 | 117.2 | 116.7036 | 1.5036 | 0.99262
[12 empty] | 133.51 | 20.1589 | 117.2 | 116.8529 | 1.498 | 0.99972
[12 empty] | 133.52 | 20.1635 | 117.2 | 116.6797 | 1.4975 | 0.99387
[12 empty] | 133.53 | 20.1581 | 117.2 | 116.7856 | 1.493 | 0.99815
[12 empty] | 133.54 | 20.1611 | 117.2 | 116.7553 | 1.4956 | 0.99858
[12 empty] | 133.55 | 20.1615 | 117.2 | 116.6679 | 1.4933 | 0.99279
[12 empty] | 133.56 | 20.1574 | 117.2 | 116.8302 | 1.4943 | 0.99973
[12 empty] | 133.57 | 20.1616 | 117.2 | 116.6867 | 1.4963 | 0.99386
[12 empty] | 133.58 | 20.156 | 117.2 | 116.8073 | 1.4936 | 0.99815
[12 empty] | 133.59 | 20.1587 | 117.2 | 116.795 | 1.4975 | 0.99848
[12 empty] | 133.6 | 20.1587 | 117.2 | 116.7058 | 1.4986 | 0.99256
[12 empty] | 133.61 | 20.1546 | 117.2 | 116.8612 | 1.5006 | 0.9997
[12 empty] | 133.62 | 20.159 | 117.2 | 116.6885 | 1.5031 | 0.99374
[12 empty] | 133.63 | 20.1539 | 117.2 | 116.7936 | 1.5031 | 0.99815
[12 empty] | 133.64 | 20.1571 | 117.2 | 116.7526 | 1.507 | 0.99847
[12 empty] | 133.65 | 20.1574 | 117.2 | 116.6415 | 1.5065 | 0.99282
[12 empty] | 133.66 | 20.1535 | 117.2 | 116.7987 | 1.5032 | 0.99976
[12 empty] | 133.67 | 20.1579 | 117.2 | 116.6462 | 1.5005 | 0.994
[12 empty] | 133.68 | 20.1525 | 117.2 | 116.7752 | 1.4942 | 0.99833
[12 empty] | 133.69 | 20.1551 | 117.2 | 116.7471 | 1.4939 | 0.99849
[12 empty] | 133.7 | 20.1548 | 117.2 | 116.6531 | 1.494 | 0.99255
[12 empty] | 133.71 | 20.1507 | 117.2 | 116.8133 | 1.4949 | 0.99969
[12 empty] | 133.72 | 20.155 | 117.2 | 116.6553 | 1.4945 | 0.99376
[12 empty] | 133.73 | 20.1498 | 117.2 | 116.7682 | 1.4904 | 0.99827
[12 empty] | 133.74 | 20.1532 | 117.2 | 116.7399 | 1.4944 | 0.99836
[12 empty] | 133.75 | 20.1546 | 117.2 | 116.6509 | 1.4957 | 0.99274
[12 empty] | 133.76 | 20.1508 | 117.2 | 116.8122 | 1.4991 | 0.99972
[12 empty] | 133.77 | 20.1558 | 117.2 | 116.6605 | 1.5036 | 0.99376
[12 empty] | 133.78 | 20.1513 | 117.2 | 116.7868 | 1.5049 | 0.99829
[12 empty] | 133.79 | 20.1552 | 117.2 | 116.7589 | 1.5111 | 0.99831
[12 empty] | 133.8 | 20.1568 | 117.2 | 116.6694 | 1.5091 | 0.99267
[12 empty] | 133.81 | 20.1532 | 117.2 | 116.8256 | 1.5097 | 0.99968
[12 empty] | 133.82 | 20.1586 | 117.2 | 116.6564 | 1.517 | 0.99335
[12 empty] | 133.83 | 20.1541 | 117.2 | 116.7754 | 1.5159 | 0.9983
[12 empty] | 133.84 | 20.1582 | 117.2 | 116.7402 | 1.5185 | 0.99829
[12 empty] | 133.85 | 20.1591 | 117.2 | 116.6557 | 1.5228 | 0.99248
[12 empty] | 133.86 | 20.1561 | 117.2 | 116.8172 | 1.524 | 0.99971
[12 empty] | 133.87 | 20.1612 | 117.2 | 116.6722 | 1.53 | 0.99343
[12 empty] | 133.88 | 20.1565 | 117.2 | 116.7808 | 1.5313 | 0.99826
[12 empty] | 133.89 | 20.1605 | 117.2 | 116.7177 | 1.5416 | 0.99801
[12 empty] | 133.9 | 20.1621 | 117.2 | 116.6256 | 1.5539 | 0.99193
[12 empty] | 133.91 | 20.1585 | 117.2 | 116.7969 | 1.5595 | 0.99961
[12 empty] | 133.92 | 20.1638 | 117.2 | 116.6633 | 1.566 | 0.99299
[12 empty] | 133.93 | 20.1595 | 117.2 | 116.8028 | 1.5687 | 0.99823
[12 empty] | 133.94 | 20.164 | 117.2 | 116.7453 | 1.5773 | 0.99803
[12 empty] | 133.95 | 20.1651 | 117.2 | 116.6514 | 1.5786 | 0.99241
[12 empty] | 133.96 | 20.1626 | 117.2 | 116.809 | 1.5798 | 0.99969
[12 empty] | 133.97 | 20.1679 | 117.2 | 116.6492 | 1.5821 | 0.99331
[12 empty] | 133.98 | 20.1633 | 117.2 | 116.7853 | 1.5763 | 0.99842
[12 empty] | 133.99 | 20.1674 | 117.2 | 116.7412 | 1.572 | 0.99814
[12 empty] | 134 | 20.1679 | 117.2 | 116.65 | 1.566 | 0.9923
[12 empty] | 134.01 | 20.1652 | 117.2 | 116.7935 | 1.5637 | 0.99964
[12 empty] | 134.02 | 20.1702 | 117.2 | 116.6275 | 1.5628 | 0.99304
[12 empty] | 134.03 | 20.1657 | 117.2 | 116.7653 | 1.5577 | 0.99837
[12 empty] | 134.04 | 20.1701 | 117.2 | 116.7168 | 1.5586 | 0.998
[12 empty] | 134.05 | 20.1709 | 117.2 | 116.6461 | 1.5594 | 0.99237
[12 empty] | 134.06 | 20.1682 | 117.2 | 116.811 | 1.5609 | 0.99968
[12 empty] | 134.07 | 20.1733 | 117.2 | 116.6576 | 1.5634 | 0.99316
[12 empty] | 134.08 | 20.1688 | 117.2 | 116.7805 | 1.5626 | 0.99844
[12 empty] | 134.09 | 20.1732 | 117.2 | 116.7224 | 1.5703 | 0.9979
[12 empty] | 134.1 | 20.1732 | 117.2 | 116.658 | 1.5676 | 0.99247
[12 empty] | 134.11 | 20.1705 | 117.2 | 116.8153 | 1.5671 | 0.99965
[12 empty] | 134.12 | 20.1754 | 117.2 | 116.6635 | 1.5678 | 0.99301
[12 empty] | 134.13 | 20.1709 | 117.2 | 116.7962 | 1.5659 | 0.99843
[12 empty] | 134.14 | 20.1752 | 117.2 | 116.7448 | 1.5693 | 0.99789
[12 empty] | 134.15 | 20.1756 | 117.2 | 116.672 | 1.5682 | 0.99244
[12 empty] | 134.16 | 20.1731 | 117.2 | 116.8249 | 1.5724 | 0.99962
[12 empty] | 134.17 | 20.1778 | 117.2 | 116.6697 | 1.5755 | 0.99299
[12 empty] | 134.18 | 20.1731 | 117.2 | 116.809 | 1.5753 | 0.99845
[12 empty] | 134.19 | 20.1774 | 117.2 | 116.7604 | 1.5796 | 0.99777
[12 empty] | 134.2 | 20.1777 | 117.2 | 116.6848 | 1.5804 | 0.99242
[12 empty] | 134.21 | 20.1752 | 117.2 | 116.8418 | 1.5806 | 0.99964
[12 empty] | 134.22 | 20.1799 | 117.2 | 116.6791 | 1.5811 | 0.99298
[12 empty] | 134.23 | 20.1753 | 117.2 | 116.7952 | 1.5808 | 0.99844
[12 empty] | 134.24 | 20.1794 | 117.2 | 116.7328 | 1.5872 | 0.99768
[12 empty] | 134.25 | 20.179 | 117.2 | 116.6642 | 1.5891 | 0.99234
[12 empty] | 134.26 | 20.176 | 117.2 | 116.8304 | 1.5898 | 0.99961
[12 empty] | 134.27 | 20.1801 | 117.2 | 116.6782 | 1.594 | 0.99275
[12 empty] | 134.28 | 20.1747 | 117.2 | 116.8315 | 1.5953 | 0.99842
[12 empty] | 134.29 | 20.1781 | 117.2 | 116.7712 | 1.6051 | 0.99743
[12 empty] | 134.3 | 20.177 | 117.2 | 116.687 | 1.616 | 0.99176
[12 empty] | 134.31 | 20.1738 | 117.2 | 116.847 | 1.6285 | 0.99946
[12 empty] | 134.32 | 20.1774 | 117.2 | 116.6798 | 1.642 | 0.99218
[12 empty] | 134.33 | 20.1717 | 117.2 | 116.8146 | 1.6481 | 0.99827
[12 empty] | 134.34 | 20.1752 | 117.2 | 116.7631 | 1.663 | 0.99716
[12 empty] | 134.35 | 20.1749 | 117.2 | 116.6927 | 1.6778 | 0.99141
[12 empty] | 134.36 | 20.171 | 117.2 | 116.8541 | 1.6911 | 0.99941
[12 empty] | 134.37 | 20.1748 | 117.2 | 116.6826 | 1.7028 | 0.99204
[12 empty] | 134.38 | 20.1693 | 117.2 | 116.8115 | 1.7082 | 0.99826
[12 empty] | 134.39 | 20.1733 | 117.2 | 116.7512 | 1.718 | 0.99707
[12 empty] | 134.4 | 20.1724 | 117.2 | 116.705 | 1.7239 | 0.99138
[12 empty] | 134.41 | 20.1694 | 117.2 | 116.8685 | 1.7316 | 0.99932
[12 empty] | 134.42 | 20.1733 | 117.2 | 116.7285 | 1.744 | 0.9914
[12 empty] | 134.43 | 20.1678 | 117.2 | 116.8708 | 1.7513 | 0.99805
[12 empty] | 134.44 | 20.1715 | 117.2 | 116.8126 | 1.7612 | 0.99678
[12 empty] | 134.45 | 20.1703 | 117.2 | 116.754 | 1.7655 | 0.99114
[12 empty] | 134.46 | 20.1674 | 117.2 | 116.8997 | 1.772 | 0.99929
[12 empty] | 134.47 | 20.1711 | 117.2 | 116.7449 | 1.7827 | 0.99137
[12 empty] | 134.48 | 20.1656 | 117.2 | 116.8768 | 1.7874 | 0.99812
[12 empty] | 134.49 | 20.1696 | 117.2 | 116.8047 | 1.7972 | 0.99669
[12 empty] | 134.5 | 20.1687 | 117.2 | 116.7412 | 1.8034 | 0.99098
[12 empty] | 134.51 | 20.166 | 117.2 | 116.8909 | 1.8075 | 0.99925
[12 empty] | 134.52 | 20.1699 | 117.2 | 116.7316 | 1.8091 | 0.99129
[12 empty] | 134.53 | 20.1645 | 117.2 | 116.8797 | 1.8073 | 0.9981
[12 empty] | 134.54 | 20.1685 | 117.2 | 116.8145 | 1.8121 | 0.99658
[12 empty] | 134.55 | 20.1671 | 117.2 | 116.7448 | 1.8116 | 0.99116
[12 empty] | 134.56 | 20.1642 | 117.2 | 116.8811 | 1.8111 | 0.9993
[12 empty] | 134.57 | 20.1679 | 117.2 | 116.7186 | 1.8116 | 0.99133
[12 empty] | 134.58 | 20.1621 | 117.2 | 116.8688 | 1.8114 | 0.99813
[12 empty] | 134.59 | 20.1658 | 117.2 | 116.8011 | 1.8183 | 0.9964
[12 empty] | 134.6 | 20.1643 | 117.2 | 116.7125 | 1.8196 | 0.99088
[12 empty] | 134.61 | 20.1615 | 117.2 | 116.8413 | 1.8231 | 0.99918
[12 empty] | 134.62 | 20.165 | 117.2 | 116.6838 | 1.8266 | 0.99106
[12 empty] | 134.63 | 20.1593 | 117.2 | 116.8314 | 1.8241 | 0.99818
[12 empty] | 134.64 | 20.1633 | 117.2 | 116.7651 | 1.8255 | 0.99653
[12 empty] | 134.65 | 20.1621 | 117.2 | 116.7278 | 1.8245 | 0.99122
[12 empty] | 134.66 | 20.1597 | 117.2 | 116.8663 | 1.829 | 0.99921
[12 empty] | 134.67 | 20.1634 | 117.2 | 116.7125 | 1.831 | 0.9912
[12 empty] | 134.68 | 20.1579 | 117.2 | 116.8652 | 1.8283 | 0.99821
[12 empty] | 134.69 | 20.1618 | 117.2 | 116.7773 | 1.8291 | 0.99637
[12 empty] | 134.7 | 20.1602 | 117.2 | 116.7026 | 1.823 | 0.99127
[12 empty] | 134.71 | 20.1577 | 117.2 | 116.8412 | 1.8199 | 0.99924
[12 empty] | 134.72 | 20.1613 | 117.2 | 116.6824 | 1.8162 | 0.9913
[12 empty] | 134.73 | 20.1561 | 117.2 | 116.8195 | 1.8126 | 0.99828
[12 empty] | 134.74 | 20.1602 | 117.2 | 116.7328 | 1.8164 | 0.99637
[12 empty] | 134.75 | 20.159 | 117.2 | 116.6892 | 1.8153 | 0.99129
[12 empty] | 134.76 | 20.1568 | 117.2 | 116.8361 | 1.8167 | 0.99918
[12 empty] | 134.77 | 20.1605 | 117.2 | 116.6713 | 1.8178 | 0.99113
[12 empty] | 134.78 | 20.1555 | 117.2 | 116.807 | 1.8138 | 0.99832
[12 empty] | 134.79 | 20.1601 | 117.2 | 116.7336 | 1.8132 | 0.9964
[12 empty] | 134.8 | 20.1592 | 117.2 | 116.6786 | 1.8054 | 0.99177
[12 empty] | 134.81 | 20.1576 | 117.2 | 116.8212 | 1.7979 | 0.99938
[12 empty] | 134.82 | 20.1618 | 117.2 | 116.6545 | 1.7857 | 0.99207
[12 empty] | 134.83 | 20.1573 | 117.2 | 116.7881 | 1.769 | 0.99873
[12 empty] | 134.84 | 20.1623 | 117.2 | 116.7121 | 1.7569 | 0.99686
[12 empty] | 134.85 | 20.1616 | 117.2 | 116.6484 | 1.7382 | 0.99245
[12 empty] | 134.86 | 20.1601 | 117.2 | 116.7801 | 1.7199 | 0.99951
[12 empty] | 134.87 | 20.1644 | 117.2 | 116.6275 | 1.7006 | 0.99234
[12 empty] | 134.88 | 20.1597 | 117.2 | 116.7742 | 1.6782 | 0.99891
[12 empty] | 134.89 | 20.1644 | 117.2 | 116.6838 | 1.6612 | 0.99707
[12 empty] | 134.9 | 20.1635 | 117.2 | 116.6416 | 1.6437 | 0.99282
[12 empty] | 134.91 | 20.162 | 117.2 | 116.7852 | 1.6312 | 0.99958
[12 empty] | 134.92 | 20.166 | 117.2 | 116.6288 | 1.6222 | 0.99262
[12 empty] | 134.93 | 20.1615 | 117.2 | 116.7825 | 1.6097 | 0.99902
[12 empty] | 134.94 | 20.1665 | 117.2 | 116.6961 | 1.604 | 0.99708
[12 empty] | 134.95 | 20.1667 | 117.2 | 116.6488 | 1.6038 | 0.99246
[12 empty] | 134.96 | 20.1645 | 117.2 | 116.7876 | 1.5973 | 0.99961
[12 empty] | 134.97 | 20.1688 | 117.2 | 116.6271 | 1.5936 | 0.99256
[12 empty] | 134.98 | 20.1645 | 117.2 | 116.7791 | 1.5855 | 0.99909
[12 empty] | 134.99 | 20.1698 | 117.2 | 116.7025 | 1.5854 | 0.99708
[12 empty] | 135 | 20.1701 | 117.2 | 116.6458 | 1.5879 | 0.99268
[12 empty] | 135.01 | 20.168 | 117.2 | 116.7853 | 1.5835 | 0.99964
[12 empty] | 135.02 | 20.1723 | 117.2 | 116.6289 | 1.5817 | 0.99273
[12 empty] | 135.03 | 20.1679 | 117.2 | 116.7753 | 1.5724 | 0.99922
[12 empty] | 135.04 | 20.173 | 117.2 | 116.6899 | 1.5676 | 0.99726
[12 empty] | 135.05 | 20.1726 | 117.2 | 116.6453 | 1.56 | 0.99292
[12 empty] | 135.06 | 20.1701 | 117.2 | 116.7816 | 1.5562 | 0.99966
[12 empty] | 135.07 | 20.1739 | 117.2 | 116.6188 | 1.5509 | 0.99288
[12 empty] | 135.08 | 20.1692 | 117.2 | 116.7753 | 1.5422 | 0.99926
[12 empty] | 135.09 | 20.1744 | 117.2 | 116.6991 | 1.5409 | 0.99713
[12 empty] | 135.1 | 20.1742 | 117.2 | 116.6587 | 1.5398 | 0.99275
[12 empty] | 135.11 | 20.1719 | 117.2 | 116.7952 | 1.5426 | 0.9996
[12 empty] | 135.12 | 20.1757 | 117.2 | 116.6322 | 1.545 | 0.99259
[12 empty] | 135.13 | 20.1711 | 117.2 | 116.7692 | 1.5462 | 0.99919
[12 empty] | 135.14 | 20.1765 | 117.2 | 116.6926 | 1.5548 | 0.99694
[12 empty] | 135.15 | 20.1764 | 117.2 | 116.6593 | 1.5561 | 0.99284
[12 empty] | 135.16 | 20.1745 | 117.2 | 116.8019 | 1.5584 | 0.99963
[12 empty] | 135.17 | 20.1785 | 117.2 | 116.6534 | 1.5635 | 0.99258
[12 empty] | 135.18 | 20.1741 | 117.2 | 116.8086 | 1.5669 | 0.99919
[12 empty] | 135.19 | 20.1794 | 117.2 | 116.7086 | 1.5753 | 0.99681
[12 empty] | 135.2 | 20.1793 | 117.2 | 116.6384 | 1.5739 | 0.99283
[12 empty] | 135.21 | 20.1774 | 117.2 | 116.7739 | 1.5737 | 0.9996
[12 empty] | 135.22 | 20.181 | 117.2 | 116.6294 | 1.5686 | 0.99289
[12 empty] | 135.23 | 20.1765 | 117.2 | 116.778 | 1.5637 | 0.99929
[12 empty] | 135.24 | 20.1816 | 117.2 | 116.6961 | 1.5645 | 0.99691
[12 empty] | 135.25 | 20.181 | 117.2 | 116.6762 | 1.5629 | 0.99294
[12 empty] | 135.26 | 20.1788 | 117.2 | 116.8183 | 1.5674 | 0.99956
[12 empty] | 135.27 | 20.1819 | 117.2 | 116.6587 | 1.5665 | 0.99264
[12 empty] | 135.28 | 20.1768 | 117.2 | 116.8133 | 1.565 | 0.99922
[12 empty] | 135.29 | 20.1813 | 117.2 | 116.719 | 1.5669 | 0.99673
[12 empty] | 135.3 | 20.1797 | 117.2 | 116.6861 | 1.5659 | 0.99289
[12 empty] | 135.31 | 20.177 | 117.2 | 116.8265 | 1.5718 | 0.99952
[12 empty] | 135.32 | 20.1795 | 117.2 | 116.6767 | 1.5846 | 0.99213
[12 empty] | 135.33 | 20.1741 | 117.2 | 116.8146 | 1.5963 | 0.99905
[12 empty] | 135.34 | 20.1783 | 117.2 | 116.7348 | 1.6165 | 0.99608
[12 empty] | 135.35 | 20.1767 | 117.2 | 116.7061 | 1.6369 | 0.9917
[12 empty] | 135.36 | 20.1742 | 117.2 | 116.84 | 1.6646 | 0.99907
[12 empty] | 135.37 | 20.1768 | 117.2 | 116.6924 | 1.6952 | 0.99071
[12 empty] | 135.38 | 20.1715 | 117.2 | 116.8514 | 1.7217 | 0.99862
[12 empty] | 135.39 | 20.176 | 117.2 | 116.7552 | 1.7577 | 0.99514
[12 empty] | 135.4 | 20.1738 | 117.2 | 116.7355 | 1.7847 | 0.99123
[12 empty] | 135.41 | 20.1726 | 117.2 | 116.8509 | 1.8233 | 0.99874
[12 empty] | 135.42 | 20.1755 | 117.2 | 116.6936 | 1.8556 | 0.99004
[12 empty] | 135.43 | 20.1707 | 117.2 | 116.8403 | 1.8841 | 0.99834
[12 empty] | 135.44 | 20.1754 | 117.2 | 116.7507 | 1.9171 | 0.99452
[12 empty] | 135.45 | 20.1732 | 117.2 | 116.7202 | 1.9288 | 0.99095
[12 empty] | 135.46 | 20.1719 | 117.2 | 116.8384 | 1.9475 | 0.99863
[12 empty] | 135.47 | 20.1744 | 117.2 | 116.6965 | 1.9619 | 0.98973
[12 empty] | 135.48 | 20.1692 | 117.2 | 116.8559 | 1.9771 | 0.9982
[12 empty] | 135.49 | 20.1735 | 117.2 | 116.755 | 1.991 | 0.99445
[12 empty] | 135.5 | 20.1708 | 117.2 | 116.7273 | 1.9982 | 0.99076
[12 empty] | 135.51 | 20.1695 | 117.2 | 116.8408 | 2.0069 | 0.99851
[12 empty] | 135.52 | 20.172 | 117.2 | 116.7007 | 2.0169 | 0.98934
[12 empty] | 135.53 | 20.1667 | 117.2 | 116.8501 | 2.0209 | 0.99822
[12 empty] | 135.54 | 20.1712 | 117.2 | 116.7411 | 2.0284 | 0.99413
[12 empty] | 135.55 | 20.1696 | 117.2 | 116.7223 | 2.0417 | 0.99005
[12 empty] | 135.56 | 20.1674 | 117.2 | 116.8505 | 2.0459 | 0.99851
[12 empty] | 135.57 | 20.1697 | 117.2 | 116.7124 | 2.0486 | 0.98954
[12 empty] | 135.58 | 20.1645 | 117.2 | 116.8725 | 2.0444 | 0.99832
[12 empty] | 135.59 | 20.1692 | 117.2 | 116.7736 | 2.0524 | 0.99403
[12 empty] | 135.6 | 20.1664 | 117.2 | 116.7572 | 2.0526 | 0.99075
[12 empty] | 135.61 | 20.1654 | 117.2 | 116.8658 | 2.0548 | 0.99845
[12 empty] | 135.62 | 20.1679 | 117.2 | 116.7261 | 2.0548 | 0.98933
[12 empty] | 135.63 | 20.1628 | 117.2 | 116.882 | 2.0518 | 0.99831
[12 empty] | 135.64 | 20.1675 | 117.2 | 116.7788 | 2.0541 | 0.994
[12 empty] | 135.65 | 20.1647 | 117.2 | 116.7607 | 2.0437 | 0.99075
[12 empty] | 135.66 | 20.1638 | 117.2 | 116.8635 | 2.0476 | 0.99841
[12 empty] | 135.67 | 20.1662 | 117.2 | 116.7155 | 2.0516 | 0.98924
[12 empty] | 135.68 | 20.1611 | 117.2 | 116.8754 | 2.0521 | 0.99831
[12 empty] | 135.69 | 20.1657 | 117.2 | 116.7638 | 2.0563 | 0.9938
[12 empty] | 135.7 | 20.1629 | 117.2 | 116.7412 | 2.0566 | 0.99073
[12 empty] | 135.71 | 20.162 | 117.2 | 116.8525 | 2.0582 | 0.99841
[12 empty] | 135.72 | 20.1643 | 117.2 | 116.7101 | 2.0591 | 0.98926
[12 empty] | 135.73 | 20.1593 | 117.2 | 116.8654 | 2.0578 | 0.99835
[12 empty] | 135.74 | 20.1643 | 117.2 | 116.7472 | 2.0612 | 0.99381
[12 empty] | 135.75 | 20.1615 | 117.2 | 116.7369 | 2.0569 | 0.99103
[12 empty] | 135.76 | 20.1608 | 117.2 | 116.8544 | 2.0551 | 0.99846
[12 empty] | 135.77 | 20.1633 | 117.2 | 116.7224 | 2.052 | 0.98946
[12 empty] | 135.78 | 20.1589 | 117.2 | 116.866 | 2.0522 | 0.9983
[12 empty] | 135.79 | 20.164 | 117.2 | 116.7517 | 2.0542 | 0.99369
[12 empty] | 135.8 | 20.1617 | 117.2 | 116.7507 | 2.0498 | 0.99101
[12 empty] | 135.81 | 20.1618 | 117.2 | 116.8533 | 2.0531 | 0.99831
[12 empty] | 135.82 | 20.1648 | 117.2 | 116.7326 | 2.0471 | 0.98968
[12 empty] | 135.83 | 20.1608 | 117.2 | 116.8984 | 2.0391 | 0.99857
[12 empty] | 135.84 | 20.1665 | 117.2 | 116.7729 | 2.032 | 0.9942
[12 empty] | 135.85 | 20.1646 | 117.2 | 116.733 | 2.0137 | 0.99218
[12 empty] | 135.86 | 20.1651 | 117.2 | 116.8186 | 1.9969 | 0.99888
[12 empty] | 135.87 | 20.1681 | 117.2 | 116.6777 | 1.967 | 0.99147
[12 empty] | 135.88 | 20.1643 | 117.2 | 116.8345 | 1.9306 | 0.99919
[12 empty] | 135.89 | 20.17 | 117.2 | 116.7103 | 1.8969 | 0.99541
[12 empty] | 135.9 | 20.168 | 117.2 | 116.6976 | 1.8527 | 0.99367
[12 empty] | 135.91 | 20.1683 | 117.2 | 116.8037 | 1.8092 | 0.99933
[12 empty] | 135.92 | 20.1711 | 117.2 | 116.6708 | 1.7659 | 0.99249
[12 empty] | 135.93 | 20.167 | 117.2 | 116.8228 | 1.7238 | 0.99947
[12 empty] | 135.94 | 20.1723 | 117.2 | 116.6979 | 1.6897 | 0.99586
[12 empty] | 135.95 | 20.1697 | 117.2 | 116.6875 | 1.6555 | 0.99413
[12 empty] | 135.96 | 20.1698 | 117.2 | 116.781 | 1.6292 | 0.99942
[12 empty] | 135.97 | 20.1724 | 117.2 | 116.6383 | 1.6065 | 0.99285
[12 empty] | 135.98 | 20.1684 | 117.2 | 116.7919 | 1.5823 | 0.9996
[12 empty] | 135.99 | 20.1739 | 117.2 | 116.6643 | 1.5651 | 0.99619
[12 empty] | 136 | 20.1727 | 117.2 | 116.6564 | 1.5599 | 0.99395
[12 empty] | 136.01 | 20.1721 | 117.2 | 116.7687 | 1.549 | 0.99952
[12 empty] | 136.02 | 20.1746 | 117.2 | 116.6432 | 1.5364 | 0.99323
[12 empty] | 136.03 | 20.1706 | 117.2 | 116.7854 | 1.5225 | 0.99967
[12 empty] | 136.04 | 20.1761 | 117.2 | 116.65 | 1.5142 | 0.99623
[12 empty] | 136.05 | 20.1738 | 117.2 | 116.6625 | 1.5041 | 0.99465
[12 empty] | 136.06 | 20.1741 | 117.2 | 116.7631 | 1.4972 | 0.99953
[12 empty] | 136.07 | 20.1764 | 117.2 | 116.6371 | 1.4946 | 0.99301
[12 empty] | 136.08 | 20.1722 | 117.2 | 116.7832 | 1.4911 | 0.99965
[12 empty] | 136.09 | 20.1777 | 117.2 | 116.6657 | 1.4943 | 0.99605
[12 empty] | 136.1 | 20.1753 | 117.2 | 116.6731 | 1.4797 | 0.99471
[12 empty] | 136.11 | 20.176 | 117.2 | 116.7665 | 1.4815 | 0.99949
[12 empty] | 136.12 | 20.1785 | 117.2 | 116.6318 | 1.4835 | 0.99312
[12 empty] | 136.13 | 20.1746 | 117.2 | 116.7904 | 1.48 | 0.99971
[12 empty] | 136.14 | 20.1803 | 117.2 | 116.6635 | 1.4818 | 0.99615
[12 empty] | 136.15 | 20.1779 | 117.2 | 116.6772 | 1.4784 | 0.99483
[12 empty] | 136.16 | 20.1786 | 117.2 | 116.7759 | 1.4805 | 0.99949
[12 empty] | 136.17 | 20.1809 | 117.2 | 116.6553 | 1.4772 | 0.9932
[12 empty] | 136.18 | 20.177 | 117.2 | 116.8089 | 1.474 | 0.99969
[12 empty] | 136.19 | 20.1827 | 117.2 | 116.6756 | 1.4764 | 0.99595
[12 empty] | 136.2 | 20.18 | 117.2 | 116.678 | 1.4727 | 0.9949
[12 empty] | 136.21 | 20.1808 | 117.2 | 116.7613 | 1.4713 | 0.99951
[12 empty] | 136.22 | 20.1833 | 117.2 | 116.6451 | 1.4676 | 0.99333
[12 empty] | 136.23 | 20.1795 | 117.2 | 116.8109 | 1.4671 | 0.99972
[12 empty] | 136.24 | 20.1849 | 117.2 | 116.6833 | 1.473 | 0.99589
[12 empty] | 136.25 | 20.1832 | 117.2 | 116.6762 | 1.4828 | 0.99434
[12 empty] | 136.26 | 20.1829 | 117.2 | 116.776 | 1.4834 | 0.99948
[12 empty] | 136.27 | 20.1849 | 117.2 | 116.6708 | 1.4822 | 0.99327
[12 empty] | 136.28 | 20.1805 | 117.2 | 116.8148 | 1.4799 | 0.99972
[12 empty] | 136.29 | 20.1856 | 117.2 | 116.6815 | 1.4832 | 0.9958
[12 empty] | 136.3 | 20.1833 | 117.2 | 116.6907 | 1.4933 | 0.99439
[12 empty] | 136.31 | 20.1825 | 117.2 | 116.798 | 1.4957 | 0.99947
[12 empty] | 136.32 | 20.1837 | 117.2 | 116.6667 | 1.4987 | 0.99317
[12 empty] | 136.33 | 20.1789 | 117.2 | 116.8185 | 1.5044 | 0.99964
[12 empty] | 136.34 | 20.1833 | 117.2 | 116.679 | 1.5185 | 0.99524
[12 empty] | 136.35 | 20.1801 | 117.2 | 116.6878 | 1.5364 | 0.99337
[12 empty] | 136.36 | 20.179 | 117.2 | 116.7891 | 1.5653 | 0.99892
[12 empty] | 136.37 | 20.1798 | 117.2 | 116.6781 | 1.5956 | 0.99145
[12 empty] | 136.38 | 20.1749 | 117.2 | 116.8452 | 1.6292 | 0.99918
[12 empty] | 136.39 | 20.1793 | 117.2 | 116.7142 | 1.6671 | 0.99393
[12 empty] | 136.4 | 20.1766 | 117.2 | 116.709 | 1.7031 | 0.99237
[12 empty] | 136.41 | 20.1761 | 117.2 | 116.8029 | 1.7457 | 0.99856
[12 empty] | 136.42 | 20.1775 | 117.2 | 116.6906 | 1.7812 | 0.99099
[12 empty] | 136.43 | 20.1732 | 117.2 | 116.8576 | 1.8158 | 0.99904
[12 empty] | 136.44 | 20.1781 | 117.2 | 116.7254 | 1.8509 | 0.99342
[12 empty] | 136.45 | 20.1756 | 117.2 | 116.7362 | 1.8773 | 0.9918
[12 empty] | 136.46 | 20.1752 | 117.2 | 116.8378 | 1.9055 | 0.99818
[12 empty] | 136.47 | 20.1763 | 117.2 | 116.7346 | 1.9261 | 0.99008
[12 empty] | 136.48 | 20.172 | 117.2 | 116.8795 | 1.9464 | 0.99872
[12 empty] | 136.49 | 20.1767 | 117.2 | 116.7396 | 1.9663 | 0.99281
[12 empty] | 136.5 | 20.1739 | 117.2 | 116.7338 | 1.9764 | 0.99174
[12 empty] | 136.51 | 20.1735 | 117.2 | 116.8163 | 1.9905 | 0.99817
[12 empty] | 136.52 | 20.1745 | 117.2 | 116.7099 | 2.0015 | 0.99026
[12 empty] | 136.53 | 20.17 | 117.2 | 116.8575 | 2.0127 | 0.99878
[12 empty] | 136.54 | 20.1744 | 117.2 | 116.7314 | 2.0252 | 0.99269
[12 empty] | 136.55 | 20.1711 | 117.2 | 116.7382 | 2.0328 | 0.99132
[12 empty] | 136.56 | 20.1705 | 117.2 | 116.8207 | 2.0445 | 0.99781
[12 empty] | 136.57 | 20.1712 | 117.2 | 116.71 | 2.0513 | 0.98961
[12 empty] | 136.58 | 20.1667 | 117.2 | 116.855 | 2.0546 | 0.99864
[12 empty] | 136.59 | 20.1714 | 117.2 | 116.7328 | 2.0612 | 0.99241
[12 empty] | 136.6 | 20.1686 | 117.2 | 116.7428 | 2.0664 | 0.99141
[12 empty] | 136.61 | 20.1684 | 117.2 | 116.8211 | 2.0737 | 0.99794
[12 empty] | 136.62 | 20.1695 | 117.2 | 116.7104 | 2.0789 | 0.9899
[12 empty] | 136.63 | 20.1654 | 117.2 | 116.8555 | 2.0756 | 0.99886
[12 empty] | 136.64 | 20.1701 | 117.2 | 116.7241 | 2.0784 | 0.99252
[12 empty] | 136.65 | 20.1669 | 117.2 | 116.7287 | 2.0732 | 0.99164
[12 empty] | 136.66 | 20.1666 | 117.2 | 116.8032 | 2.0695 | 0.99793
[12 empty] | 136.67 | 20.1673 | 117.2 | 116.6955 | 2.0659 | 0.98986
[12 empty] | 136.68 | 20.163 | 117.2 | 116.8415 | 2.0613 | 0.99876
[12 empty] | 136.69 | 20.1676 | 117.2 | 116.7099 | 2.0642 | 0.99223
[12 empty] | 136.7 | 20.1635 | 117.2 | 116.7264 | 2.0477 | 0.99243
[12 empty] | 136.71 | 20.1644 | 117.2 | 116.7883 | 2.0527 | 0.99778
[12 empty] | 136.72 | 20.1651 | 117.2 | 116.6789 | 2.053 | 0.98987
[12 empty] | 136.73 | 20.161 | 117.2 | 116.8323 | 2.0536 | 0.99885
[12 empty] | 136.74 | 20.1658 | 117.2 | 116.7072 | 2.056 | 0.99237
[12 empty] | 136.75 | 20.1618 | 117.2 | 116.7503 | 2.041 | 0.99256
[12 empty] | 136.76 | 20.163 | 117.2 | 116.8079 | 2.0465 | 0.99775
[12 empty] | 136.77 | 20.1638 | 117.2 | 116.7104 | 2.0441 | 0.99002
[12 empty] | 136.78 | 20.1602 | 117.2 | 116.8575 | 2.0408 | 0.99884
[12 empty] | 136.79 | 20.1656 | 117.2 | 116.7114 | 2.0428 | 0.99211
[12 empty] | 136.8 | 20.1622 | 117.2 | 116.734 | 2.0372 | 0.99275
[12 empty] | 136.81 | 20.1639 | 117.2 | 116.7919 | 2.0347 | 0.99786
[12 empty] | 136.82 | 20.1653 | 117.2 | 116.6754 | 2.0271 | 0.99039
[12 empty] | 136.83 | 20.1622 | 117.2 | 116.8252 | 2.0193 | 0.99902
[12 empty] | 136.84 | 20.1677 | 117.2 | 116.6819 | 2.0129 | 0.99276
[12 empty] | 136.85 | 20.1644 | 117.2 | 116.7345 | 1.9952 | 0.99357
[12 empty] | 136.86 | 20.1663 | 117.2 | 116.7947 | 1.9816 | 0.99818
[12 empty] | 136.87 | 20.1677 | 117.2 | 116.6922 | 1.9637 | 0.99122
[12 empty] | 136.88 | 20.1647 | 117.2 | 116.8415 | 1.9417 | 0.9993
[12 empty] | 136.89 | 20.1704 | 117.2 | 116.7041 | 1.9167 | 0.99358
[12 empty] | 136.9 | 20.1675 | 117.2 | 116.7394 | 1.8841 | 0.99455
[12 empty] | 136.91 | 20.1696 | 117.2 | 116.7898 | 1.8593 | 0.99859
[12 empty] | 136.92 | 20.1708 | 117.2 | 116.6949 | 1.8262 | 0.9925
[12 empty] | 136.93 | 20.1677 | 117.2 | 116.8472 | 1.7979 | 0.99955
[12 empty] | 136.94 | 20.1732 | 117.2 | 116.6929 | 1.773 | 0.99415
[12 empty] | 136.95 | 20.1698 | 117.2 | 116.7287 | 1.7436 | 0.9951
[12 empty] | 136.96 | 20.1717 | 117.2 | 116.7831 | 1.7196 | 0.99883
[12 empty] | 136.97 | 20.1728 | 117.2 | 116.6964 | 1.6931 | 0.99285
[12 empty] | 136.98 | 20.1697 | 117.2 | 116.8543 | 1.6728 | 0.99963
[12 empty] | 136.99 | 20.175 | 117.2 | 116.7078 | 1.6571 | 0.99441
[12 empty] | 137 | 20.1715 | 117.2 | 116.754 | 1.6392 | 0.99543
[12 empty] | 137.01 | 20.1737 | 117.2 | 116.8051 | 1.6275 | 0.99888
[12 empty] | 137.02 | 20.1747 | 117.2 | 116.7185 | 1.6178 | 0.99307
[12 empty] | 137.03 | 20.1716 | 117.2 | 116.8562 | 1.607 | 0.99969
[12 empty] | 137.04 | 20.177 | 117.2 | 116.6936 | 1.6003 | 0.9945
[12 empty] | 137.05 | 20.1747 | 117.2 | 116.7302 | 1.6065 | 0.9948
[12 empty] | 137.06 | 20.1759 | 117.2 | 116.795 | 1.6037 | 0.99889
[12 empty] | 137.07 | 20.1768 | 117.2 | 116.7022 | 1.597 | 0.99324
[12 empty] | 137.08 | 20.174 | 117.2 | 116.8386 | 1.5916 | 0.9997
[12 empty] | 137.09 | 20.1794 | 117.2 | 116.6831 | 1.5898 | 0.99451
[12 empty] | 137.1 | 20.1759 | 117.2 | 116.7157 | 1.5841 | 0.99569
[12 empty] | 137.11 | 20.178 | 117.2 | 116.7609 | 1.5856 | 0.99884
[12 empty] | 137.12 | 20.1788 | 117.2 | 116.6741 | 1.5808 | 0.99335
[12 empty] | 137.13 | 20.1766 | 117.2 | 116.8097 | 1.5775 | 0.99973
[12 empty] | 137.14 | 20.181 | 117.2 | 116.6481 | 1.5916 | 0.99376
[12 empty] | 137.15 | 20.1776 | 117.2 | 116.6915 | 1.5727 | 0.9957
[12 empty] | 137.16 | 20.1799 | 117.2 | 116.74 | 1.5763 | 0.99881
[12 empty] | 137.17 | 20.1797 | 117.2 | 116.6654 | 1.5674 | 0.99373
[12 empty] | 137.18 | 20.1784 | 117.2 | 116.8181 | 1.5624 | 0.99976
[12 empty] | 137.19 | 20.1828 | 117.2 | 116.6633 | 1.5788 | 0.99364
[12 empty] | 137.2 | 20.1794 | 117.2 | 116.7185 | 1.58 | 0.99564
[12 empty] | 137.21 | 20.1827 | 117.2 | 116.746 | 1.6023 | 0.99825
[12 empty] | 137.22 | 20.1815 | 117.2 | 116.6882 | 1.5939 | 0.99381
[12 empty] | 137.23 | 20.1805 | 117.2 | 116.8254 | 1.5934 | 0.99974
[12 empty] | 137.24 | 20.1851 | 117.2 | 116.6712 | 1.5968 | 0.99357
[12 empty] | 137.25 | 20.1815 | 117.2 | 116.7204 | 1.5941 | 0.99583
[12 empty] | 137.26 | 20.1847 | 117.2 | 116.7454 | 1.6146 | 0.99827
[12 empty] | 137.27 | 20.1831 | 117.2 | 116.6871 | 1.6116 | 0.9939
[12 empty] | 137.28 | 20.182 | 117.2 | 116.8018 | 1.612 | 0.99975
[12 empty] | 137.29 | 20.186 | 117.2 | 116.6341 | 1.6131 | 0.99358
[12 empty] | 137.3 | 20.1828 | 117.2 | 116.6962 | 1.6252 | 0.99507
[12 empty] | 137.31 | 20.1848 | 117.2 | 116.7295 | 1.6284 | 0.99816
[12 empty] | 137.32 | 20.1827 | 117.2 | 116.6758 | 1.6289 | 0.99379
[12 empty] | 137.33 | 20.1809 | 117.2 | 116.8074 | 1.6312 | 0.99971
[12 empty] | 137.34 | 20.1843 | 117.2 | 116.6434 | 1.6353 | 0.99335
[12 empty] | 137.35 | 20.1797 | 117.2 | 116.6881 | 1.6406 | 0.99558
[12 empty] | 137.36 | 20.1825 | 117.2 | 116.6986 | 1.654 | 0.99785
[12 empty] | 137.37 | 20.1801 | 117.2 | 116.6501 | 1.663 | 0.99341
[12 empty] | 137.38 | 20.1785 | 117.2 | 116.7822 | 1.6773 | 0.99957
[12 empty] | 137.39 | 20.182 | 117.2 | 116.6364 | 1.6953 | 0.99255
[12 empty] | 137.4 | 20.1781 | 117.2 | 116.6938 | 1.7084 | 0.99441
[12 empty] | 137.41 | 20.18 | 117.2 | 116.7174 | 1.7281 | 0.99752
[12 empty] | 137.42 | 20.1774 | 117.2 | 116.6768 | 1.7462 | 0.99276
[12 empty] | 137.43 | 20.1758 | 117.2 | 116.8278 | 1.7693 | 0.99937
[12 empty] | 137.44 | 20.1791 | 117.2 | 116.6655 | 1.7954 | 0.99179
[12 empty] | 137.45 | 20.1742 | 117.2 | 116.7216 | 1.8083 | 0.99497
[12 empty] | 137.46 | 20.177 | 117.2 | 116.7337 | 1.8297 | 0.99711
[12 empty] | 137.47 | 20.1746 | 117.2 | 116.6783 | 1.8448 | 0.99252
[12 empty] | 137.48 | 20.1733 | 117.2 | 116.8055 | 1.8624 | 0.99927
[12 empty] | 137.49 | 20.1769 | 117.2 | 116.6526 | 1.8758 | 0.99172
[12 empty] | 137.5 | 20.1727 | 117.2 | 116.7226 | 1.8673 | 0.99484
[12 empty] | 137.51 | 20.176 | 117.2 | 116.7341 | 1.8799 | 0.99706
[12 empty] | 137.52 | 20.1735 | 117.2 | 116.6873 | 1.8801 | 0.99275
[12 empty] | 137.53 | 20.1721 | 117.2 | 116.8043 | 1.8833 | 0.99931
[12 empty] | 137.54 | 20.1753 | 117.2 | 116.6472 | 1.8853 | 0.99166
[12 empty] | 137.55 | 20.1713 | 117.2 | 116.7019 | 1.9057 | 0.99392
[12 empty] | 137.56 | 20.1734 | 117.2 | 116.7257 | 1.9127 | 0.99684
[12 empty] | 137.57 | 20.1706 | 117.2 | 116.7043 | 1.913 | 0.9925
[12 empty] | 137.58 | 20.1692 | 117.2 | 116.8357 | 1.9179 | 0.99918
[12 empty] | 137.59 | 20.1723 | 117.2 | 116.6735 | 1.9234 | 0.99137
[12 empty] | 137.6 | 20.1685 | 117.2 | 116.7354 | 1.9399 | 0.99398
[12 empty] | 137.61 | 20.171 | 117.2 | 116.7508 | 1.9468 | 0.9968
[12 empty] | 137.62 | 20.1685 | 117.2 | 116.7014 | 1.9499 | 0.99256
[12 empty] | 137.63 | 20.1676 | 117.2 | 116.8245 | 1.9532 | 0.99925
[12 empty] | 137.64 | 20.171 | 117.2 | 116.6801 | 1.9552 | 0.99153
[12 empty] | 137.65 | 20.1674 | 117.2 | 116.7346 | 1.9498 | 0.9942
[12 empty] | 137.66 | 20.1698 | 117.2 | 116.7519 | 1.9492 | 0.99686
[12 empty] | 137.67 | 20.1669 | 117.2 | 116.7356 | 1.9436 | 0.99283
[12 empty] | 137.68 | 20.1649 | 117.2 | 116.8674 | 1.9375 | 0.99929
[12 empty] | 137.69 | 20.1688 | 117.2 | 116.7013 | 1.9373 | 0.99138
[12 empty] | 137.7 | 20.165 | 117.2 | 116.7643 | 1.9342 | 0.99415
[12 empty] | 137.71 | 20.1665 | 117.2 | 116.8031 | 1.9168 | 0.99745
[12 empty] | 137.72 | 20.1643 | 117.2 | 116.7546 | 1.9126 | 0.99281
[12 empty] | 137.73 | 20.1631 | 117.2 | 116.873 | 1.9123 | 0.99925
[12 empty] | 137.74 | 20.1661 | 117.2 | 116.7138 | 1.9152 | 0.99135
[12 empty] | 137.75 | 20.1621 | 117.2 | 116.7715 | 1.9158 | 0.99417
[12 empty] | 137.76 | 20.1649 | 117.2 | 116.7804 | 1.9237 | 0.99654
[12 empty] | 137.77 | 20.1623 | 117.2 | 116.7502 | 1.9262 | 0.99268
[12 empty] | 137.78 | 20.162 | 117.2 | 116.8599 | 1.9274 | 0.99927
[12 empty] | 137.79 | 20.1659 | 117.2 | 116.6906 | 1.9256 | 0.99149
[12 empty] | 137.8 | 20.1636 | 117.2 | 116.7406 | 1.9194 | 0.99448
[12 empty] | 137.81 | 20.1669 | 117.2 | 116.7442 | 1.9381 | 0.99675
[12 empty] | 137.82 | 20.1649 | 117.2 | 116.7121 | 1.9313 | 0.99319
[12 empty] | 137.83 | 20.165 | 117.2 | 116.8328 | 1.9262 | 0.99935
[12 empty] | 137.84 | 20.1689 | 117.2 | 116.6723 | 1.9227 | 0.99157
[12 empty] | 137.85 | 20.1661 | 117.2 | 116.7329 | 1.9128 | 0.99468
[12 empty] | 137.86 | 20.1693 | 117.2 | 116.7412 | 1.9065 | 0.9968
[12 empty] | 137.87 | 20.1671 | 117.2 | 116.7145 | 1.8938 | 0.99341
[12 empty] | 137.88 | 20.1672 | 117.2 | 116.8254 | 1.8879 | 0.99938
[12 empty] | 137.89 | 20.1709 | 117.2 | 116.6743 | 1.8831 | 0.9918
[12 empty] | 137.9 | 20.1681 | 117.2 | 116.7638 | 1.8743 | 0.99492
[12 empty] | 137.91 | 20.1715 | 117.2 | 116.7579 | 1.875 | 0.99672
[12 empty] | 137.92 | 20.1691 | 117.2 | 116.73 | 1.8705 | 0.99345
[12 empty] | 137.93 | 20.1693 | 117.2 | 116.8405 | 1.8693 | 0.99937
[12 empty] | 137.94 | 20.173 | 117.2 | 116.6818 | 1.866 | 0.99178
[12 empty] | 137.95 | 20.1694 | 117.2 | 116.7744 | 1.84 | 0.99592
[12 empty] | 137.96 | 20.1738 | 117.2 | 116.7672 | 1.8398 | 0.99681
[12 empty] | 137.97 | 20.1713 | 117.2 | 116.7606 | 1.8344 | 0.99371
[12 empty] | 137.98 | 20.1714 | 117.2 | 116.8648 | 1.8331 | 0.9994
[12 empty] | 137.99 | 20.1751 | 117.2 | 116.6974 | 1.8347 | 0.9917
[12 empty] | 138 | 20.1727 | 117.2 | 116.7687 | 1.8293 | 0.99519
[12 empty] | 138.01 | 20.1765 | 117.2 | 116.7711 | 1.8287 | 0.99675
[12 empty] | 138.02 | 20.1742 | 117.2 | 116.7451 | 1.8198 | 0.99394
[12 empty] | 138.03 | 20.1745 | 117.2 | 116.8573 | 1.8167 | 0.99942
[12 empty] | 138.04 | 20.1779 | 117.2 | 116.6852 | 1.8166 | 0.99179
[12 empty] | 138.05 | 20.1741 | 117.2 | 116.7725 | 1.8155 | 0.99597
[12 empty] | 138.06 | 20.1786 | 117.2 | 116.7523 | 1.8215 | 0.99657
[12 empty] | 138.07 | 20.1763 | 117.2 | 116.7342 | 1.8196 | 0.99382
[12 empty] | 138.08 | 20.1768 | 117.2 | 116.8575 | 1.8199 | 0.9994
[12 empty] | 138.09 | 20.1802 | 117.2 | 116.7131 | 1.8173 | 0.99186
[12 empty] | 138.1 | 20.1766 | 117.2 | 116.8 | 1.7965 | 0.99614
[12 empty] | 138.11 | 20.1812 | 117.2 | 116.7631 | 1.8007 | 0.99658
[12 empty] | 138.12 | 20.1787 | 117.2 | 116.7381 | 1.7977 | 0.99411
[12 empty] | 138.13 | 20.1793 | 117.2 | 116.8435 | 1.7972 | 0.99943
[12 empty] | 138.14 | 20.1827 | 117.2 | 116.6879 | 1.7936 | 0.99201
[12 empty] | 138.15 | 20.179 | 117.2 | 116.7775 | 1.7864 | 0.99628
[12 empty] | 138.16 | 20.1834 | 117.2 | 116.7441 | 1.7862 | 0.99658
[12 empty] | 138.17 | 20.1807 | 117.2 | 116.7351 | 1.7818 | 0.99406
[12 empty] | 138.18 | 20.1814 | 117.2 | 116.8421 | 1.7858 | 0.99933
[12 empty] | 138.19 | 20.1846 | 117.2 | 116.6944 | 1.7877 | 0.99174
[12 empty] | 138.2 | 20.1808 | 117.2 | 116.8085 | 1.7835 | 0.99632
[12 empty] | 138.21 | 20.1853 | 117.2 | 116.7875 | 1.7863 | 0.99647
[12 empty] | 138.22 | 20.1826 | 117.2 | 116.7723 | 1.7875 | 0.99405
[12 empty] | 138.23 | 20.1832 | 117.2 | 116.8678 | 1.7924 | 0.99935
[12 empty] | 138.24 | 20.1863 | 117.2 | 116.7017 | 1.7959 | 0.9918
[12 empty] | 138.25 | 20.1826 | 117.2 | 116.7949 | 1.7937 | 0.99637
[12 empty] | 138.26 | 20.1871 | 117.2 | 116.7621 | 1.798 | 0.99641
[12 empty] | 138.27 | 20.1842 | 117.2 | 116.7661 | 1.7959 | 0.99417
[12 empty] | 138.28 | 20.1847 | 117.2 | 116.8673 | 1.7961 | 0.99932
[12 empty] | 138.29 | 20.1876 | 117.2 | 116.7197 | 1.8002 | 0.99149
[12 empty] | 138.3 | 20.1832 | 117.2 | 116.8087 | 1.7991 | 0.99637
[12 empty] | 138.31 | 20.1874 | 117.2 | 116.7751 | 1.8019 | 0.99635
[12 empty] | 138.32 | 20.1839 | 117.2 | 116.7743 | 1.7972 | 0.9943
[12 empty] | 138.33 | 20.184 | 117.2 | 116.8733 | 1.7963 | 0.99936
[12 empty] | 138.34 | 20.1861 | 117.2 | 116.7166 | 1.7983 | 0.99167
[12 empty] | 138.35 | 20.1812 | 117.2 | 116.8113 | 1.7951 | 0.99651
[12 empty] | 138.36 | 20.1853 | 117.2 | 116.7804 | 1.7986 | 0.99626
[12 empty] | 138.37 | 20.1814 | 117.2 | 116.7758 | 1.7979 | 0.99421
[12 empty] | 138.38 | 20.1813 | 117.2 | 116.8842 | 1.799 | 0.9993
[12 empty] | 138.39 | 20.1832 | 117.2 | 116.7491 | 1.8005 | 0.99139
[12 empty] | 138.4 | 20.1792 | 117.2 | 116.8284 | 1.8192 | 0.99554
[12 empty] | 138.41 | 20.1827 | 117.2 | 116.7998 | 1.8243 | 0.99613
[12 empty] | 138.42 | 20.1789 | 117.2 | 116.7849 | 1.8202 | 0.9945
[12 empty] | 138.43 | 20.179 | 117.2 | 116.8814 | 1.8176 | 0.99941
[12 empty] | 138.44 | 20.1811 | 117.2 | 116.737 | 1.8175 | 0.99167
[12 empty] | 138.45 | 20.1761 | 117.2 | 116.837 | 1.8166 | 0.99654
[12 empty] | 138.46 | 20.1802 | 117.2 | 116.8 | 1.8228 | 0.996
[12 empty] | 138.47 | 20.1762 | 117.2 | 116.7998 | 1.8196 | 0.99437
[12 empty] | 138.48 | 20.1764 | 117.2 | 116.8978 | 1.8211 | 0.99927
[12 empty] | 138.49 | 20.1784 | 117.2 | 116.7452 | 1.8199 | 0.99146
[12 empty] | 138.5 | 20.1734 | 117.2 | 116.8369 | 1.7937 | 0.99668
[12 empty] | 138.51 | 20.1777 | 117.2 | 116.7954 | 1.7938 | 0.99612
[12 empty] | 138.52 | 20.1737 | 117.2 | 116.8017 | 1.7923 | 0.99458
[12 empty] | 138.53 | 20.1739 | 117.2 | 116.893 | 1.7961 | 0.99934
[12 empty] | 138.54 | 20.1757 | 117.2 | 116.744 | 1.7961 | 0.99167
[12 empty] | 138.55 | 20.171 | 117.2 | 116.8468 | 1.7898 | 0.9968
[12 empty] | 138.56 | 20.1754 | 117.2 | 116.8035 | 1.7881 | 0.99607
[12 empty] | 138.57 | 20.1712 | 117.2 | 116.8171 | 1.78 | 0.99479
[12 empty] | 138.58 | 20.1715 | 117.2 | 116.8989 | 1.7796 | 0.99928
[12 empty] | 138.59 | 20.1734 | 117.2 | 116.7319 | 1.778 | 0.99155
[12 empty] | 138.6 | 20.1687 | 117.2 | 116.823 | 1.7746 | 0.99681
[12 empty] | 138.61 | 20.1728 | 117.2 | 116.765 | 1.7777 | 0.99598
[12 empty] | 138.62 | 20.1686 | 117.2 | 116.7631 | 1.7752 | 0.9947
[12 empty] | 138.63 | 20.1687 | 117.2 | 116.8623 | 1.7821 | 0.99921
[12 empty] | 138.64 | 20.1702 | 117.2 | 116.7294 | 1.7872 | 0.99134
[12 empty] | 138.65 | 20.1652 | 117.2 | 116.8402 | 1.7871 | 0.9968
[12 empty] | 138.66 | 20.1695 | 117.2 | 116.7893 | 1.7943 | 0.99574
[12 empty] | 138.67 | 20.1655 | 117.2 | 116.7916 | 1.7985 | 0.99457
[12 empty] | 138.68 | 20.1662 | 117.2 | 116.8769 | 1.8013 | 0.99923
[12 empty] | 138.69 | 20.1682 | 117.2 | 116.7239 | 1.8007 | 0.99159
[12 empty] | 138.7 | 20.1636 | 117.2 | 116.809 | 1.7965 | 0.99697
[12 empty] | 138.71 | 20.1673 | 117.2 | 116.7658 | 1.7802 | 0.99667
[12 empty] | 138.72 | 20.1637 | 117.2 | 116.7626 | 1.7757 | 0.99492
[12 empty] | 138.73 | 20.1642 | 117.2 | 116.8361 | 1.7739 | 0.99925
[12 empty] | 138.74 | 20.1658 | 117.2 | 116.6889 | 1.771 | 0.99152
[12 empty] | 138.75 | 20.1616 | 117.2 | 116.7828 | 1.7848 | 0.99623
[12 empty] | 138.76 | 20.1654 | 117.2 | 116.7425 | 1.7835 | 0.9958
[12 empty] | 138.77 | 20.1613 | 117.2 | 116.7635 | 1.7756 | 0.99496
[12 empty] | 138.78 | 20.1624 | 117.2 | 116.8611 | 1.7757 | 0.99922
[12 empty] | 138.79 | 20.1645 | 117.2 | 116.7346 | 1.7749 | 0.99164
[12 empty] | 138.8 | 20.161 | 117.2 | 116.8229 | 1.7915 | 0.9963
[12 empty] | 138.81 | 20.1654 | 117.2 | 116.7718 | 1.8146 | 0.99567
[12 empty] | 138.82 | 20.1622 | 117.2 | 116.7655 | 1.8129 | 0.99501
[12 empty] | 138.83 | 20.164 | 117.2 | 116.8479 | 1.8116 | 0.99927
[12 empty] | 138.84 | 20.1664 | 117.2 | 116.6977 | 1.8024 | 0.99209
[12 empty] | 138.85 | 20.1639 | 117.2 | 116.7853 | 1.79 | 0.99674
[12 empty] | 138.86 | 20.1688 | 117.2 | 116.748 | 1.7838 | 0.99607
[12 empty] | 138.87 | 20.1656 | 117.2 | 116.7809 | 1.7708 | 0.99559
[12 empty] | 138.88 | 20.1674 | 117.2 | 116.8491 | 1.7589 | 0.99944
[12 empty] | 138.89 | 20.1696 | 117.2 | 116.7003 | 1.7498 | 0.99221
[12 empty] | 138.9 | 20.1665 | 117.2 | 116.7879 | 1.7355 | 0.99688
[12 empty] | 138.91 | 20.171 | 117.2 | 116.7356 | 1.7254 | 0.99613
[12 empty] | 138.92 | 20.1673 | 117.2 | 116.7471 | 1.7093 | 0.99577
[12 empty] | 138.93 | 20.169 | 117.2 | 116.8353 | 1.7008 | 0.99942
[12 empty] | 138.94 | 20.1719 | 117.2 | 116.7028 | 1.6936 | 0.99253
[12 empty] | 138.95 | 20.1681 | 117.2 | 116.7964 | 1.6826 | 0.99716
[12 empty] | 138.96 | 20.1727 | 117.2 | 116.7469 | 1.6784 | 0.99626
[12 empty] | 138.97 | 20.1704 | 117.2 | 116.7447 | 1.6863 | 0.99522
[12 empty] | 138.98 | 20.1714 | 117.2 | 116.8386 | 1.6815 | 0.99951
[12 empty] | 138.99 | 20.1738 | 117.2 | 116.7206 | 1.6737 | 0.99268
[12 empty] | 139 | 20.1712 | 117.2 | 116.7925 | 1.6612 | 0.99735
[12 empty] | 139.01 | 20.1761 | 117.2 | 116.7329 | 1.6563 | 0.99634
[12 empty] | 139.02 | 20.1727 | 117.2 | 116.7596 | 1.6455 | 0.99625
[12 empty] | 139.03 | 20.1747 | 117.2 | 116.8218 | 1.6381 | 0.99954
[12 empty] | 139.04 | 20.1768 | 117.2 | 116.6716 | 1.6342 | 0.99277
[12 empty] | 139.05 | 20.1738 | 117.2 | 116.7663 | 1.6276 | 0.99741
[12 empty] | 139.06 | 20.1784 | 117.2 | 116.713 | 1.6271 | 0.99628
[12 empty] | 139.07 | 20.1745 | 117.2 | 116.7402 | 1.6046 | 0.99624
[12 empty] | 139.08 | 20.1763 | 117.2 | 116.8051 | 1.6046 | 0.99951
[12 empty] | 139.09 | 20.1782 | 117.2 | 116.6665 | 1.6037 | 0.99274
[12 empty] | 139.1 | 20.1749 | 117.2 | 116.7791 | 1.6 | 0.99748
[12 empty] | 139.11 | 20.1795 | 117.2 | 116.7309 | 1.6036 | 0.99618
[12 empty] | 139.12 | 20.1757 | 117.2 | 116.7604 | 1.6059 | 0.99615
[12 empty] | 139.13 | 20.1778 | 117.2 | 116.8233 | 1.615 | 0.9994
[12 empty] | 139.14 | 20.1797 | 117.2 | 116.6906 | 1.6183 | 0.99257
[12 empty] | 139.15 | 20.1769 | 117.2 | 116.7739 | 1.618 | 0.99742
[12 empty] | 139.16 | 20.1818 | 117.2 | 116.7126 | 1.6216 | 0.99613
[12 empty] | 139.17 | 20.1792 | 117.2 | 116.7202 | 1.6348 | 0.99566
[12 empty] | 139.18 | 20.1805 | 117.2 | 116.7867 | 1.6366 | 0.99949
[12 empty] | 139.19 | 20.1826 | 117.2 | 116.6458 | 1.6347 | 0.99285
[12 empty] | 139.2 | 20.1798 | 117.2 | 116.7533 | 1.6321 | 0.99757
[12 empty] | 139.21 | 20.1844 | 117.2 | 116.6978 | 1.6322 | 0.99618
[12 empty] | 139.22 | 20.1805 | 117.2 | 116.7444 | 1.6241 | 0.9965
[12 empty] | 139.23 | 20.1826 | 117.2 | 116.813 | 1.621 | 0.99945
[12 empty] | 139.24 | 20.1844 | 117.2 | 116.6763 | 1.6174 | 0.99279
[12 empty] | 139.25 | 20.1813 | 117.2 | 116.7877 | 1.6129 | 0.99758
[12 empty] | 139.26 | 20.186 | 117.2 | 116.7289 | 1.6149 | 0.99604
[12 empty] | 139.27 | 20.1822 | 117.2 | 116.7598 | 1.5972 | 0.99643
[12 empty] | 139.28 | 20.1845 | 117.2 | 116.8133 | 1.6021 | 0.99941
[12 empty] | 139.29 | 20.1864 | 117.2 | 116.6717 | 1.6038 | 0.99276
[12 empty] | 139.3 | 20.183 | 117.2 | 116.7888 | 1.5823 | 0.99825
[12 empty] | 139.31 | 20.1885 | 117.2 | 116.7115 | 1.5858 | 0.99603
[12 empty] | 139.32 | 20.1845 | 117.2 | 116.742 | 1.5842 | 0.99656
[12 empty] | 139.33 | 20.1868 | 117.2 | 116.8065 | 1.5853 | 0.99943
[12 empty] | 139.34 | 20.1883 | 117.2 | 116.6784 | 1.5878 | 0.99265
[12 empty] | 139.35 | 20.1846 | 117.2 | 116.8137 | 1.5708 | 0.99812
[12 empty] | 139.36 | 20.1899 | 117.2 | 116.7346 | 1.5797 | 0.99565
[12 empty] | 139.37 | 20.1858 | 117.2 | 116.7835 | 1.5819 | 0.99634
[12 empty] | 139.38 | 20.1882 | 117.2 | 116.8352 | 1.5915 | 0.99923
[12 empty] | 139.39 | 20.1899 | 117.2 | 116.7147 | 1.6009 | 0.9922
[12 empty] | 139.4 | 20.1869 | 117.2 | 116.8178 | 1.6298 | 0.99731
[12 empty] | 139.41 | 20.1917 | 117.2 | 116.7486 | 1.6466 | 0.99526
[12 empty] | 139.42 | 20.1874 | 117.2 | 116.7869 | 1.6605 | 0.99598
[12 empty] | 139.43 | 20.1897 | 117.2 | 116.8367 | 1.6793 | 0.99907
[12 empty] | 139.44 | 20.1912 | 117.2 | 116.7128 | 1.6941 | 0.99175
[12 empty] | 139.45 | 20.1879 | 117.2 | 116.8445 | 1.7039 | 0.99782
[12 empty] | 139.46 | 20.1935 | 117.2 | 116.7628 | 1.7177 | 0.99499
[12 empty] | 139.47 | 20.1896 | 117.2 | 116.8188 | 1.7238 | 0.99608
[12 empty] | 139.48 | 20.1921 | 117.2 | 116.8737 | 1.7294 | 0.99912
[12 empty] | 139.49 | 20.1935 | 117.2 | 116.7576 | 1.7372 | 0.99172
[12 empty] | 139.5 | 20.1898 | 117.2 | 116.8791 | 1.7243 | 0.99776
[12 empty] | 139.51 | 20.1952 | 117.2 | 116.7931 | 1.7369 | 0.99464
[12 empty] | 139.52 | 20.1908 | 117.2 | 116.8433 | 1.7414 | 0.99578
[12 empty] | 139.53 | 20.1934 | 117.2 | 116.8862 | 1.7497 | 0.99889
[12 empty] | 139.54 | 20.1947 | 117.2 | 116.7588 | 1.7531 | 0.99154
[12 empty] | 139.55 | 20.1911 | 117.2 | 116.8952 | 1.7517 | 0.99786
[12 empty] | 139.56 | 20.1966 | 117.2 | 116.8011 | 1.7578 | 0.99469
[12 empty] | 139.57 | 20.1923 | 117.2 | 116.8408 | 1.7628 | 0.99586
[12 empty] | 139.58 | 20.195 | 117.2 | 116.8928 | 1.7731 | 0.99889
[12 empty] | 139.59 | 20.1962 | 117.2 | 116.7759 | 1.7764 | 0.99152
[12 empty] | 139.6 | 20.1928 | 117.2 | 116.8889 | 1.7728 | 0.99788
[12 empty] | 139.61 | 20.1983 | 117.2 | 116.7963 | 1.7727 | 0.99465
[12 empty] | 139.62 | 20.1939 | 117.2 | 116.8423 | 1.7668 | 0.99604
[12 empty] | 139.63 | 20.1963 | 117.2 | 116.8949 | 1.7651 | 0.99893
[12 empty] | 139.64 | 20.1972 | 117.2 | 116.795 | 1.7647 | 0.99156
[12 empty] | 139.65 | 20.1934 | 117.2 | 116.9304 | 1.7663 | 0.99781
[12 empty] | 139.66 | 20.1987 | 117.2 | 116.8371 | 1.7718 | 0.99441
[12 empty] | 139.67 | 20.1943 | 117.2 | 116.8767 | 1.7694 | 0.99597
[12 empty] | 139.68 | 20.1972 | 117.2 | 116.9079 | 1.7695 | 0.99889
[12 empty] | 139.69 | 20.1983 | 117.2 | 116.7813 | 1.765 | 0.9918
[12 empty] | 139.7 | 20.1947 | 117.2 | 116.9069 | 1.7619 | 0.99798
[12 empty] | 139.71 | 20.2001 | 117.2 | 116.8177 | 1.7645 | 0.99451
[12 empty] | 139.72 | 20.1956 | 117.2 | 116.8783 | 1.7654 | 0.996
[12 empty] | 139.73 | 20.1982 | 117.2 | 116.9164 | 1.7723 | 0.99877
[12 empty] | 139.74 | 20.1991 | 117.2 | 116.7977 | 1.7741 | 0.99145
[12 empty] | 139.75 | 20.1956 | 117.2 | 116.9102 | 1.772 | 0.99788
[12 empty] | 139.76 | 20.2011 | 117.2 | 116.806 | 1.7738 | 0.99433
[12 empty] | 139.77 | 20.1967 | 117.2 | 116.8786 | 1.7689 | 0.99618
[12 empty] | 139.78 | 20.1991 | 117.2 | 116.9219 | 1.7726 | 0.9988
[12 empty] | 139.79 | 20.1995 | 117.2 | 116.8045 | 1.7785 | 0.99143
[12 empty] | 139.8 | 20.1953 | 117.2 | 116.9098 | 1.7816 | 0.99788
[12 empty] | 139.81 | 20.2001 | 117.2 | 116.8073 | 1.7878 | 0.99419
[12 empty] | 139.82 | 20.1947 | 117.2 | 116.8766 | 1.7852 | 0.99611
[12 empty] | 139.83 | 20.1965 | 117.2 | 116.8962 | 1.7858 | 0.99875
[12 empty] | 139.84 | 20.1963 | 117.2 | 116.7676 | 1.7785 | 0.99191
[12 empty] | 139.85 | 20.1917 | 117.2 | 116.8914 | 1.763 | 0.99835
[12 empty] | 139.86 | 20.1965 | 117.2 | 116.7797 | 1.7491 | 0.99502
[12 empty] | 139.87 | 20.1913 | 117.2 | 116.8424 | 1.73 | 0.99696
[12 empty] | 139.88 | 20.1932 | 117.2 | 116.8796 | 1.7117 | 0.9992
[12 empty] | 139.89 | 20.1928 | 117.2 | 116.7688 | 1.6845 | 0.99307
[12 empty] | 139.9 | 20.188 | 117.2 | 116.8951 | 1.653 | 0.99877
[12 empty] | 139.91 | 20.1926 | 117.2 | 116.7863 | 1.6252 | 0.99556
[12 empty] | 139.92 | 20.187 | 117.2 | 116.8544 | 1.5899 | 0.99749
[12 empty] | 139.93 | 20.1887 | 117.2 | 116.8821 | 1.5583 | 0.99941
[12 empty] | 139.94 | 20.1883 | 117.2 | 116.7513 | 1.5285 | 0.99364
[12 empty] | 139.95 | 20.1837 | 117.2 | 116.8728 | 1.5011 | 0.99903
[12 empty] | 139.96 | 20.1884 | 117.2 | 116.7665 | 1.4789 | 0.99605
[12 empty] | 139.97 | 20.1829 | 117.2 | 116.835 | 1.4541 | 0.99784
[12 empty] | 139.98 | 20.1851 | 117.2 | 116.8615 | 1.4354 | 0.99953
[12 empty] | 139.99 | 20.1847 | 117.2 | 116.7453 | 1.4167 | 0.9941
[12 empty] | 140 | 20.18 | 117.2 | 116.8834 | 1.3939 | 0.99927
[12 empty] | 140.01 | 20.1849 | 117.2 | 116.7696 | 1.378 | 0.99627
[12 empty] | 140.02 | 20.1796 | 117.2 | 116.8358 | 1.3611 | 0.99804
[12 empty] | 140.03 | 20.1819 | 117.2 | 116.8418 | 1.3488 | 0.9996
[12 empty] | 140.04 | 20.1815 | 117.2 | 116.7226 | 1.3347 | 0.99439
[12 empty] | 140.05 | 20.1771 | 117.2 | 116.8506 | 1.3183 | 0.99936
[12 empty] | 140.06 | 20.182 | 117.2 | 116.7282 | 1.3099 | 0.9964
[12 empty] | 140.07 | 20.1764 | 117.2 | 116.8 | 1.2953 | 0.99828
[12 empty] | 140.08 | 20.1786 | 117.2 | 116.8334 | 1.2866 | 0.99965
[12 empty] | 140.09 | 20.1782 | 117.2 | 116.7238 | 1.2776 | 0.99456
[12 empty] | 140.1 | 20.1738 | 117.2 | 116.8518 | 1.2705 | 0.99939
[12 empty] | 140.11 | 20.1785 | 117.2 | 116.7403 | 1.2683 | 0.99636
[12 empty] | 140.12 | 20.1729 | 117.2 | 116.8019 | 1.259 | 0.99832
[12 empty] | 140.13 | 20.1753 | 117.2 | 116.8218 | 1.2577 | 0.99962
[12 empty] | 140.14 | 20.1751 | 117.2 | 116.7233 | 1.2565 | 0.99444
[12 empty] | 140.15 | 20.1712 | 117.2 | 116.8507 | 1.2718 | 0.99906
[12 empty] | 140.16 | 20.1762 | 117.2 | 116.7527 | 1.2746 | 0.99628
[12 empty] | 140.17 | 20.1712 | 117.2 | 116.8361 | 1.2734 | 0.99832
[12 empty] | 140.18 | 20.174 | 117.2 | 116.8399 | 1.2749 | 0.99963
[12 empty] | 140.19 | 20.1737 | 117.2 | 116.7354 | 1.2716 | 0.99472
[12 empty] | 140.2 | 20.1699 | 117.2 | 116.8613 | 1.285 | 0.99914
[12 empty] | 140.21 | 20.1745 | 117.2 | 116.7538 | 1.2876 | 0.99625
[12 empty] | 140.22 | 20.1689 | 117.2 | 116.8356 | 1.2868 | 0.99834
[12 empty] | 140.23 | 20.1711 | 117.2 | 116.8413 | 1.2895 | 0.99958
[12 empty] | 140.24 | 20.1705 | 117.2 | 116.7381 | 1.2886 | 0.99449
[12 empty] | 140.25 | 20.1666 | 117.2 | 116.8577 | 1.2883 | 0.99906
[12 empty] | 140.26 | 20.1711 | 117.2 | 116.7644 | 1.29 | 0.9962
[12 empty] | 140.27 | 20.1656 | 117.2 | 116.8375 | 1.2872 | 0.9984
[12 empty] | 140.28 | 20.1684 | 117.2 | 116.844 | 1.2929 | 0.99955
[12 empty] | 140.29 | 20.1682 | 117.2 | 116.7426 | 1.2945 | 0.99464
[12 empty] | 140.3 | 20.1652 | 117.2 | 116.8589 | 1.2929 | 0.99917
[12 empty] | 140.31 | 20.1703 | 117.2 | 116.7605 | 1.2768 | 0.9969
[12 empty] | 140.32 | 20.1659 | 117.2 | 116.8265 | 1.2733 | 0.99844
[12 empty] | 140.33 | 20.1695 | 117.2 | 116.8367 | 1.2748 | 0.99956
[12 empty] | 140.34 | 20.1698 | 117.2 | 116.7491 | 1.2736 | 0.99455
[12 empty] | 140.35 | 20.167 | 117.2 | 116.8516 | 1.2744 | 0.99904
[12 empty] | 140.36 | 20.1723 | 117.2 | 116.7372 | 1.2855 | 0.99571
[12 empty] | 140.37 | 20.1677 | 117.2 | 116.8121 | 1.2958 | 0.9981
[12 empty] | 140.38 | 20.1712 | 117.2 | 116.8119 | 1.3106 | 0.9993
[12 empty] | 140.39 | 20.1715 | 117.2 | 116.7165 | 1.3259 | 0.99384
[12 empty] | 140.4 | 20.1687 | 117.2 | 116.8347 | 1.3446 | 0.99875
[12 empty] | 140.41 | 20.1739 | 117.2 | 116.74 | 1.372 | 0.99575
[12 empty] | 140.42 | 20.1693 | 117.2 | 116.8176 | 1.3968 | 0.99768
[12 empty] | 140.43 | 20.1729 | 117.2 | 116.8171 | 1.4309 | 0.99891
[12 empty] | 140.44 | 20.1732 | 117.2 | 116.7124 | 1.4619 | 0.99286
[12 empty] | 140.45 | 20.1707 | 117.2 | 116.8334 | 1.4895 | 0.99835
[12 empty] | 140.46 | 20.1763 | 117.2 | 116.7244 | 1.5178 | 0.99433
[12 empty] | 140.47 | 20.1722 | 117.2 | 116.8061 | 1.5401 | 0.99736
[12 empty] | 140.48 | 20.1763 | 117.2 | 116.811 | 1.5672 | 0.99871
[12 empty] | 140.49 | 20.1767 | 117.2 | 116.7126 | 1.5888 | 0.99262
[12 empty] | 140.5 | 20.1743 | 117.2 | 116.8353 | 1.6061 | 0.99829
[12 empty] | 140.51 | 20.1797 | 117.2 | 116.7227 | 1.6411 | 0.99403
[12 empty] | 140.52 | 20.1752 | 117.2 | 116.807 | 1.6543 | 0.99722
[12 empty] | 140.53 | 20.1788 | 117.2 | 116.7964 | 1.6662 | 0.99862
[12 empty] | 140.54 | 20.1787 | 117.2 | 116.6995 | 1.6756 | 0.99231
[12 empty] | 140.55 | 20.1763 | 117.2 | 116.8244 | 1.6809 | 0.9982
[12 empty] | 140.56 | 20.1819 | 117.2 | 116.7168 | 1.6913 | 0.99378
[12 empty] | 140.57 | 20.1771 | 117.2 | 116.8169 | 1.6956 | 0.99721
[12 empty] | 140.58 | 20.1808 | 117.2 | 116.819 | 1.7049 | 0.99847
[12 empty] | 140.59 | 20.1808 | 117.2 | 116.7193 | 1.7138 | 0.99209
[12 empty] | 140.6 | 20.1778 | 117.2 | 116.846 | 1.7007 | 0.99865
[12 empty] | 140.61 | 20.1835 | 117.2 | 116.7175 | 1.7075 | 0.99366
[12 empty] | 140.62 | 20.1789 | 117.2 | 116.8104 | 1.7082 | 0.9972
[12 empty] | 140.63 | 20.1828 | 117.2 | 116.8066 | 1.7153 | 0.99843
[12 empty] | 140.64 | 20.1827 | 117.2 | 116.7327 | 1.7154 | 0.9923
[12 empty] | 140.65 | 20.1798 | 117.2 | 116.8687 | 1.6988 | 0.99866
[12 empty] | 140.66 | 20.1856 | 117.2 | 116.7351 | 1.7041 | 0.99349
[12 empty] | 140.67 | 20.1809 | 117.2 | 116.8294 | 1.7056 | 0.99715
[12 empty] | 140.68 | 20.1847 | 117.2 | 116.8251 | 1.7091 | 0.99838
[12 empty] | 140.69 | 20.1844 | 117.2 | 116.7081 | 1.7091 | 0.99209
[12 empty] | 140.7 | 20.1816 | 117.2 | 116.815 | 1.71 | 0.99863
[12 empty] | 140.71 | 20.1872 | 117.2 | 116.6952 | 1.7136 | 0.99347
[12 empty] | 140.72 | 20.1824 | 117.2 | 116.8037 | 1.7108 | 0.9973
[12 empty] | 140.73 | 20.1862 | 117.2 | 116.8026 | 1.7141 | 0.99834
[12 empty] | 140.74 | 20.1859 | 117.2 | 116.7236 | 1.7172 | 0.99212
[12 empty] | 140.75 | 20.1831 | 117.2 | 116.8537 | 1.7161 | 0.99869
[12 empty] | 140.76 | 20.1889 | 117.2 | 116.7286 | 1.719 | 0.99333
[12 empty] | 140.77 | 20.1842 | 117.2 | 116.8182 | 1.717 | 0.99723
[12 empty] | 140.78 | 20.1881 | 117.2 | 116.8099 | 1.7206 | 0.99827
[12 empty] | 140.79 | 20.1873 | 117.2 | 116.7316 | 1.7176 | 0.99227
[12 empty] | 140.8 | 20.184 | 117.2 | 116.8477 | 1.7268 | 0.99838
[12 empty] | 140.81 | 20.189 | 117.2 | 116.7298 | 1.726 | 0.99351
[12 empty] | 140.82 | 20.1836 | 117.2 | 116.8329 | 1.7247 | 0.99735
[12 empty] | 140.83 | 20.1867 | 117.2 | 116.8263 | 1.7275 | 0.99826
[12 empty] | 140.84 | 20.1856 | 117.2 | 116.7346 | 1.7227 | 0.99241
[12 empty] | 140.85 | 20.1822 | 117.2 | 116.8493 | 1.718 | 0.9988
[12 empty] | 140.86 | 20.1873 | 117.2 | 116.7325 | 1.7107 | 0.99374
[12 empty] | 140.87 | 20.1817 | 117.2 | 116.8445 | 1.6965 | 0.99772
[12 empty] | 140.88 | 20.1847 | 117.2 | 116.8314 | 1.689 | 0.99848
[12 empty] | 140.89 | 20.1833 | 117.2 | 116.7427 | 1.6771 | 0.99297
[12 empty] | 140.9 | 20.1796 | 117.2 | 116.862 | 1.651 | 0.99903
[12 empty] | 140.91 | 20.1844 | 117.2 | 116.7357 | 1.6406 | 0.99407
[12 empty] | 140.92 | 20.1787 | 117.2 | 116.8348 | 1.624 | 0.99791
[12 empty] | 140.93 | 20.1818 | 117.2 | 116.8094 | 1.6106 | 0.99863
[12 empty] | 140.94 | 20.1804 | 117.2 | 116.736 | 1.5925 | 0.99345
[12 empty] | 140.95 | 20.1767 | 117.2 | 116.8652 | 1.5765 | 0.99916
[12 empty] | 140.96 | 20.1815 | 117.2 | 116.7331 | 1.5685 | 0.99417
[12 empty] | 140.97 | 20.1759 | 117.2 | 116.8419 | 1.5581 | 0.99805
[12 empty] | 140.98 | 20.1789 | 117.2 | 116.8267 | 1.5507 | 0.99868
[12 empty] | 140.99 | 20.1771 | 117.2 | 116.7552 | 1.5416 | 0.99349
[12 empty] | 141 | 20.1731 | 117.2 | 116.8977 | 1.5346 | 0.99917
[12 empty] | 141.01 | 20.1779 | 117.2 | 116.7627 | 1.535 | 0.99404
[12 empty] | 141.02 | 20.1723 | 117.2 | 116.8647 | 1.5309 | 0.99804
[12 empty] | 141.03 | 20.1757 | 117.2 | 116.8313 | 1.5323 | 0.99859
[12 empty] | 141.04 | 20.1744 | 117.2 | 116.758 | 1.5315 | 0.99349
[12 empty] | 141.05 | 20.171 | 117.2 | 116.8791 | 1.5269 | 0.99925
[12 empty] | 141.06 | 20.1758 | 117.2 | 116.7418 | 1.5252 | 0.99426
[12 empty] | 141.07 | 20.1702 | 117.2 | 116.8511 | 1.5206 | 0.99819
[12 empty] | 141.08 | 20.1734 | 117.2 | 116.8494 | 1.5215 | 0.99865
[12 empty] | 141.09 | 20.1718 | 117.2 | 116.7786 | 1.5223 | 0.99344
[12 empty] | 141.1 | 20.1683 | 117.2 | 116.8896 | 1.5199 | 0.99922
[12 empty] | 141.11 | 20.1732 | 117.2 | 116.7492 | 1.5219 | 0.99393
[12 empty] | 141.12 | 20.1675 | 117.2 | 116.8621 | 1.5182 | 0.99815
[12 empty] | 141.13 | 20.1708 | 117.2 | 116.8383 | 1.5183 | 0.99858
[12 empty] | 141.14 | 20.1691 | 117.2 | 116.7731 | 1.5176 | 0.99352
[12 empty] | 141.15 | 20.1655 | 117.2 | 116.881 | 1.5168 | 0.99926
[12 empty] | 141.16 | 20.1704 | 117.2 | 116.7304 | 1.5208 | 0.99404
[12 empty] | 141.17 | 20.1647 | 117.2 | 116.8427 | 1.5177 | 0.99828
[12 empty] | 141.18 | 20.1683 | 117.2 | 116.8204 | 1.5212 | 0.99856
[12 empty] | 141.19 | 20.1665 | 117.2 | 116.7555 | 1.5185 | 0.99359
[12 empty] | 141.2 | 20.1629 | 117.2 | 116.8883 | 1.5139 | 0.99931
[12 empty] | 141.21 | 20.1677 | 117.2 | 116.7471 | 1.5134 | 0.99396
[12 empty] | 141.22 | 20.1621 | 117.2 | 116.8651 | 1.5108 | 0.99823
[12 empty] | 141.23 | 20.1657 | 117.2 | 116.8359 | 1.514 | 0.9985
[12 empty] | 141.24 | 20.164 | 117.2 | 116.7647 | 1.5124 | 0.99361
[12 empty] | 141.25 | 20.1606 | 117.2 | 116.8841 | 1.5106 | 0.9993
[12 empty] | 141.26 | 20.1657 | 117.2 | 116.7271 | 1.5135 | 0.99389
[12 empty] | 141.27 | 20.1601 | 117.2 | 116.8486 | 1.5127 | 0.9983
[12 empty] | 141.28 | 20.1638 | 117.2 | 116.8243 | 1.5146 | 0.99851
[12 empty] | 141.29 | 20.1621 | 117.2 | 116.7672 | 1.5137 | 0.99364
[12 empty] | 141.3 | 20.1589 | 117.2 | 116.9032 | 1.5141 | 0.9993
[12 empty] | 141.31 | 20.1639 | 117.2 | 116.7609 | 1.5155 | 0.99388
[12 empty] | 141.32 | 20.1586 | 117.2 | 116.8854 | 1.5116 | 0.99834
[12 empty] | 141.33 | 20.1627 | 117.2 | 116.8492 | 1.5132 | 0.99846
[12 empty] | 141.34 | 20.1617 | 117.2 | 116.7796 | 1.511 | 0.99373
[12 empty] | 141.35 | 20.1595 | 117.2 | 116.8922 | 1.506 | 0.99939
[12 empty] | 141.36 | 20.1654 | 117.2 | 116.7282 | 1.5036 | 0.99402
[12 empty] | 141.37 | 20.1609 | 117.2 | 116.8356 | 1.496 | 0.99851
[12 empty] | 141.38 | 20.1655 | 117.2 | 116.8047 | 1.4912 | 0.99864
[12 empty] | 141.39 | 20.1645 | 117.2 | 116.7451 | 1.4783 | 0.99433
[12 empty] | 141.4 | 20.1622 | 117.2 | 116.8571 | 1.4826 | 0.99922
[12 empty] | 141.41 | 20.1677 | 117.2 | 116.7177 | 1.4773 | 0.99417
[12 empty] | 141.42 | 20.1629 | 117.2 | 116.8304 | 1.4701 | 0.99854
[12 empty] | 141.43 | 20.1672 | 117.2 | 116.7912 | 1.4673 | 0.99853
[12 empty] | 141.44 | 20.166 | 117.2 | 116.7215 | 1.4603 | 0.99411
[12 empty] | 141.45 | 20.164 | 117.2 | 116.837 | 1.47 | 0.99921
[12 empty] | 141.46 | 20.1696 | 117.2 | 116.707 | 1.4659 | 0.99423
[12 empty] | 141.47 | 20.165 | 117.2 | 116.8296 | 1.4585 | 0.99871
[12 empty] | 141.48 | 20.1696 | 117.2 | 116.7888 | 1.4591 | 0.99863
[12 empty] | 141.49 | 20.1684 | 117.2 | 116.733 | 1.458 | 0.99439
[12 empty] | 141.5 | 20.1662 | 117.2 | 116.8451 | 1.4552 | 0.99927
[12 empty] | 141.51 | 20.1716 | 117.2 | 116.7096 | 1.454 | 0.99423
[12 empty] | 141.52 | 20.1668 | 117.2 | 116.8362 | 1.4483 | 0.99869
[12 empty] | 141.53 | 20.1706 | 117.2 | 116.8148 | 1.4309 | 0.99896
[12 empty] | 141.54 | 20.17 | 117.2 | 116.7362 | 1.4256 | 0.99438
[12 empty] | 141.55 | 20.1677 | 117.2 | 116.8578 | 1.4223 | 0.99927
[12 empty] | 141.56 | 20.1733 | 117.2 | 116.7281 | 1.4121 | 0.99476
[12 empty] | 141.57 | 20.1682 | 117.2 | 116.8457 | 1.4124 | 0.9987
[12 empty] | 141.58 | 20.1726 | 117.2 | 116.7978 | 1.417 | 0.99851
[12 empty] | 141.59 | 20.1711 | 117.2 | 116.7279 | 1.4177 | 0.99435
[12 empty] | 141.6 | 20.1692 | 117.2 | 116.8221 | 1.4174 | 0.99928
[12 empty] | 141.61 | 20.1747 | 117.2 | 116.6817 | 1.4193 | 0.99414
[12 empty] | 141.62 | 20.17 | 117.2 | 116.8034 | 1.4149 | 0.9988
[12 empty] | 141.63 | 20.1748 | 117.2 | 116.7669 | 1.4321 | 0.99854
[12 empty] | 141.64 | 20.1736 | 117.2 | 116.7276 | 1.4294 | 0.99453
[12 empty] | 141.65 | 20.1713 | 117.2 | 116.8405 | 1.4231 | 0.99939
[12 empty] | 141.66 | 20.1769 | 117.2 | 116.6933 | 1.4347 | 0.99416
[12 empty] | 141.67 | 20.1723 | 117.2 | 116.8199 | 1.4289 | 0.99884
[12 empty] | 141.68 | 20.1773 | 117.2 | 116.7774 | 1.4283 | 0.99852
[12 empty] | 141.69 | 20.1758 | 117.2 | 116.7171 | 1.4238 | 0.99459
[12 empty] | 141.7 | 20.1737 | 117.2 | 116.8218 | 1.4175 | 0.99939
[12 empty] | 141.71 | 20.1792 | 117.2 | 116.6735 | 1.4173 | 0.99415
[12 empty] | 141.72 | 20.1744 | 117.2 | 116.7989 | 1.4136 | 0.99889
[12 empty] | 141.73 | 20.179 | 117.2 | 116.7435 | 1.4153 | 0.9985
[12 empty] | 141.74 | 20.1773 | 117.2 | 116.6996 | 1.4143 | 0.99458
[12 empty] | 141.75 | 20.1752 | 117.2 | 116.8189 | 1.4142 | 0.99939
[12 empty] | 141.76 | 20.1806 | 117.2 | 116.6818 | 1.4168 | 0.99402
[12 empty] | 141.77 | 20.1756 | 117.2 | 116.8109 | 1.4167 | 0.99884
[12 empty] | 141.78 | 20.1803 | 117.2 | 116.76 | 1.4233 | 0.99834
[12 empty] | 141.79 | 20.1785 | 117.2 | 116.7029 | 1.4264 | 0.99443
[12 empty] | 141.8 | 20.1761 | 117.2 | 116.8057 | 1.4256 | 0.99941
[12 empty] | 141.81 | 20.1813 | 117.2 | 116.67 | 1.4279 | 0.99403
[12 empty] | 141.82 | 20.1761 | 117.2 | 116.793 | 1.4263 | 0.99892
[12 empty] | 141.83 | 20.1802 | 117.2 | 116.7259 | 1.4308 | 0.99837
[12 empty] | 141.84 | 20.1776 | 117.2 | 116.6867 | 1.4321 | 0.99451
[12 empty] | 141.85 | 20.1746 | 117.2 | 116.8063 | 1.435 | 0.99934
[12 empty] | 141.86 | 20.1795 | 117.2 | 116.6534 | 1.4426 | 0.99361
[12 empty] | 141.87 | 20.1738 | 117.2 | 116.7917 | 1.4446 | 0.9988
[12 empty] | 141.88 | 20.1776 | 117.2 | 116.7484 | 1.4487 | 0.99822
[12 empty] | 141.89 | 20.1748 | 117.2 | 116.7157 | 1.4503 | 0.99434
[12 empty] | 141.9 | 20.172 | 117.2 | 116.8194 | 1.4448 | 0.9995
[12 empty] | 141.91 | 20.1766 | 117.2 | 116.6601 | 1.4556 | 0.99344
[12 empty] | 141.92 | 20.1711 | 117.2 | 116.791 | 1.4621 | 0.99877
[12 empty] | 141.93 | 20.1753 | 117.2 | 116.736 | 1.4727 | 0.99806
[12 empty] | 141.94 | 20.1729 | 117.2 | 116.6913 | 1.4766 | 0.99431
[12 empty] | 141.95 | 20.1701 | 117.2 | 116.802 | 1.4665 | 0.99951
[12 empty] | 141.96 | 20.1747 | 117.2 | 116.6352 | 1.4684 | 0.99351
[12 empty] | 141.97 | 20.1693 | 117.2 | 116.7736 | 1.4697 | 0.99876
[12 empty] | 141.98 | 20.1734 | 117.2 | 116.7214 | 1.4771 | 0.998
[12 empty] | 141.99 | 20.1706 | 117.2 | 116.6867 | 1.4752 | 0.99444
[12 empty] | 142 | 20.1676 | 117.2 | 116.8184 | 1.4732 | 0.99953
[12 empty] | 142.01 | 20.1721 | 117.2 | 116.658 | 1.4726 | 0.99347
[12 empty] | 142.02 | 20.1665 | 117.2 | 116.7889 | 1.4712 | 0.9988
[12 empty] | 142.03 | 20.1704 | 117.2 | 116.7425 | 1.4742 | 0.99797
[12 empty] | 142.04 | 20.1676 | 117.2 | 116.7049 | 1.4723 | 0.9944
[12 empty] | 142.05 | 20.1649 | 117.2 | 116.8289 | 1.4721 | 0.99951
[12 empty] | 142.06 | 20.1694 | 117.2 | 116.6713 | 1.4757 | 0.9933
[12 empty] | 142.07 | 20.1639 | 117.2 | 116.8116 | 1.4743 | 0.9988
[12 empty] | 142.08 | 20.168 | 117.2 | 116.7615 | 1.4796 | 0.99783
[12 empty] | 142.09 | 20.1653 | 117.2 | 116.7214 | 1.483 | 0.99426
[12 empty] | 142.1 | 20.1626 | 117.2 | 116.84 | 1.4859 | 0.99948
[12 empty] | 142.11 | 20.1671 | 117.2 | 116.6903 | 1.4903 | 0.99322
[12 empty] | 142.12 | 20.1618 | 117.2 | 116.8303 | 1.4908 | 0.99879
[12 empty] | 142.13 | 20.1661 | 117.2 | 116.7715 | 1.4951 | 0.99783
[12 empty] | 142.14 | 20.1633 | 117.2 | 116.7379 | 1.4931 | 0.9945
[12 empty] | 142.15 | 20.1607 | 117.2 | 116.8565 | 1.4896 | 0.99956
[12 empty] | 142.16 | 20.1653 | 117.2 | 116.709 | 1.4881 | 0.99338
[12 empty] | 142.17 | 20.1598 | 117.2 | 116.8556 | 1.4838 | 0.9989
[12 empty] | 142.18 | 20.1638 | 117.2 | 116.8091 | 1.4834 | 0.99784
[12 empty] | 142.19 | 20.1607 | 117.2 | 116.7874 | 1.4794 | 0.99446
[12 empty] | 142.2 | 20.1581 | 117.2 | 116.8816 | 1.4798 | 0.99947
[12 empty] | 142.21 | 20.1628 | 117.2 | 116.7141 | 1.4836 | 0.993
[12 empty] | 142.22 | 20.1575 | 117.2 | 116.8479 | 1.4792 | 0.99889
[12 empty] | 142.23 | 20.162 | 117.2 | 116.7923 | 1.4806 | 0.99778
[12 empty] | 142.24 | 20.1592 | 117.2 | 116.7606 | 1.4788 | 0.99458
[12 empty] | 142.25 | 20.1568 | 117.2 | 116.8829 | 1.4778 | 0.99958
[12 empty] | 142.26 | 20.1614 | 117.2 | 116.7326 | 1.4809 | 0.99321
[12 empty] | 142.27 | 20.1559 | 117.2 | 116.8689 | 1.4794 | 0.99893
[12 empty] | 142.28 | 20.1603 | 117.2 | 116.8056 | 1.4837 | 0.9977
[12 empty] | 142.29 | 20.1575 | 117.2 | 116.7796 | 1.482 | 0.99455
[12 empty] | 142.3 | 20.1554 | 117.2 | 116.8847 | 1.4864 | 0.9994
[12 empty] | 142.31 | 20.1606 | 117.2 | 116.7163 | 1.4846 | 0.9931
[12 empty] | 142.32 | 20.156 | 117.2 | 116.8422 | 1.4824 | 0.99894
[12 empty] | 142.33 | 20.1612 | 117.2 | 116.7792 | 1.4854 | 0.99768
[12 empty] | 142.34 | 20.159 | 117.2 | 116.7657 | 1.4846 | 0.99462
[12 empty] | 142.35 | 20.1577 | 117.2 | 116.898 | 1.4868 | 0.99954
[12 empty] | 142.36 | 20.1627 | 117.2 | 116.7473 | 1.4907 | 0.99298
[12 empty] | 142.37 | 20.158 | 117.2 | 116.8994 | 1.4904 | 0.99894
[12 empty] | 142.38 | 20.1631 | 117.2 | 116.8263 | 1.4961 | 0.99751
[12 empty] | 142.39 | 20.1609 | 117.2 | 116.781 | 1.4978 | 0.99446
[12 empty] | 142.4 | 20.1597 | 117.2 | 116.8985 | 1.4879 | 0.99956
[12 empty] | 142.41 | 20.165 | 117.2 | 116.742 | 1.4904 | 0.99296
[12 empty] | 142.42 | 20.1606 | 117.2 | 116.8905 | 1.4911 | 0.99893
[12 empty] | 142.43 | 20.1661 | 117.2 | 116.8188 | 1.4997 | 0.99739
[12 empty] | 142.44 | 20.1639 | 117.2 | 116.7919 | 1.5042 | 0.9944
[12 empty] | 142.45 | 20.1629 | 117.2 | 116.9099 | 1.5066 | 0.99951
[12 empty] | 142.46 | 20.1682 | 117.2 | 116.7485 | 1.5145 | 0.99252
[12 empty] | 142.47 | 20.1637 | 117.2 | 116.8906 | 1.5189 | 0.99883
[12 empty] | 142.48 | 20.1689 | 117.2 | 116.821 | 1.529 | 0.99715
[12 empty] | 142.49 | 20.1663 | 117.2 | 116.7974 | 1.532 | 0.99431
[12 empty] | 142.5 | 20.1649 | 117.2 | 116.9015 | 1.5397 | 0.99944
[12 empty] | 142.51 | 20.1699 | 117.2 | 116.7461 | 1.5477 | 0.99249
[12 empty] | 142.52 | 20.1653 | 117.2 | 116.8989 | 1.5514 | 0.99884
[12 empty] | 142.53 | 20.1704 | 117.2 | 116.8009 | 1.5583 | 0.99714
[12 empty] | 142.54 | 20.1681 | 117.2 | 116.7795 | 1.5585 | 0.99439
[12 empty] | 142.55 | 20.167 | 117.2 | 116.8782 | 1.5692 | 0.99933
[12 empty] | 142.56 | 20.1722 | 117.2 | 116.7238 | 1.5659 | 0.99272
[12 empty] | 142.57 | 20.1679 | 117.2 | 116.8708 | 1.5616 | 0.99893
[12 empty] | 142.58 | 20.1731 | 117.2 | 116.8171 | 1.5602 | 0.9972
[12 empty] | 142.59 | 20.1704 | 117.2 | 116.8005 | 1.5571 | 0.99447
[12 empty] | 142.6 | 20.169 | 117.2 | 116.9006 | 1.556 | 0.99946
[12 empty] | 142.61 | 20.1738 | 117.2 | 116.7261 | 1.557 | 0.99244
[12 empty] | 142.62 | 20.1693 | 117.2 | 116.8629 | 1.5562 | 0.99886
[12 empty] | 142.63 | 20.1745 | 117.2 | 116.7809 | 1.56 | 0.997
[12 empty] | 142.64 | 20.1719 | 117.2 | 116.7533 | 1.558 | 0.99449
[12 empty] | 142.65 | 20.171 | 117.2 | 116.8654 | 1.5487 | 0.99949
[12 empty] | 142.66 | 20.1758 | 117.2 | 116.7103 | 1.5527 | 0.99249
[12 empty] | 142.67 | 20.1711 | 117.2 | 116.8581 | 1.5546 | 0.99889
[12 empty] | 142.68 | 20.1761 | 117.2 | 116.7841 | 1.5621 | 0.99692
[12 empty] | 142.69 | 20.1733 | 117.2 | 116.7628 | 1.5623 | 0.99446
[12 empty] | 142.7 | 20.1723 | 117.2 | 116.8788 | 1.5593 | 0.9995
[12 empty] | 142.71 | 20.1771 | 117.2 | 116.7151 | 1.557 | 0.99258
[12 empty] | 142.72 | 20.1728 | 117.2 | 116.8544 | 1.5523 | 0.99897
[12 empty] | 142.73 | 20.1783 | 117.2 | 116.7635 | 1.5528 | 0.99698
[12 empty] | 142.74 | 20.1757 | 117.2 | 116.7457 | 1.5504 | 0.99462
[12 empty] | 142.75 | 20.1744 | 117.2 | 116.8569 | 1.5595 | 0.99933
[12 empty] | 142.76 | 20.1798 | 117.2 | 116.7084 | 1.5536 | 0.99284
[12 empty] | 142.77 | 20.1746 | 117.2 | 116.8527 | 1.5493 | 0.99899
[12 empty] | 142.78 | 20.1798 | 117.2 | 116.768 | 1.5494 | 0.99691
[12 empty] | 142.79 | 20.1769 | 117.2 | 116.7552 | 1.5482 | 0.99453
[12 empty] | 142.8 | 20.1754 | 117.2 | 116.8513 | 1.5585 | 0.99933
[12 empty] | 142.81 | 20.1803 | 117.2 | 116.6948 | 1.5649 | 0.99219
[12 empty] | 142.82 | 20.1755 | 117.2 | 116.8478 | 1.5651 | 0.99896
[12 empty] | 142.83 | 20.1807 | 117.2 | 116.7491 | 1.5682 | 0.99686
[12 empty] | 142.84 | 20.1776 | 117.2 | 116.748 | 1.5653 | 0.99477
[12 empty] | 142.85 | 20.1759 | 117.2 | 116.8552 | 1.5585 | 0.99945
[12 empty] | 142.86 | 20.1805 | 117.2 | 116.6971 | 1.5651 | 0.99245
[12 empty] | 142.87 | 20.1755 | 117.2 | 116.8384 | 1.5761 | 0.99873
[12 empty] | 142.88 | 20.1801 | 117.2 | 116.7588 | 1.5764 | 0.9969
[12 empty] | 142.89 | 20.1763 | 117.2 | 116.7486 | 1.5673 | 0.99498
[12 empty] | 142.9 | 20.174 | 117.2 | 116.8594 | 1.5585 | 0.99948
[12 empty] | 142.91 | 20.1783 | 117.2 | 116.7036 | 1.5531 | 0.99252
[12 empty] | 142.92 | 20.1731 | 117.2 | 116.852 | 1.5447 | 0.99914
[12 empty] | 142.93 | 20.1776 | 117.2 | 116.7662 | 1.5405 | 0.99702
[12 empty] | 142.94 | 20.1736 | 117.2 | 116.7613 | 1.5319 | 0.99519
[12 empty] | 142.95 | 20.1713 | 117.2 | 116.8661 | 1.528 | 0.99951
[12 empty] | 142.96 | 20.1756 | 117.2 | 116.7095 | 1.5252 | 0.99262
[12 empty] | 142.97 | 20.1703 | 117.2 | 116.8581 | 1.5041 | 0.9992
[12 empty] | 142.98 | 20.1747 | 117.2 | 116.7623 | 1.5039 | 0.99691
[12 empty] | 142.99 | 20.1708 | 117.2 | 116.7543 | 1.5008 | 0.99513
[12 empty] | 143 | 20.1685 | 117.2 | 116.8478 | 1.4962 | 0.99955
[12 empty] | 143.01 | 20.1729 | 117.2 | 116.6871 | 1.4914 | 0.9928
[12 empty] | 143.02 | 20.1678 | 117.2 | 116.8437 | 1.486 | 0.99925
[12 empty] | 143.03 | 20.1726 | 117.2 | 116.7556 | 1.4882 | 0.99693
[12 empty] | 143.04 | 20.1689 | 117.2 | 116.7558 | 1.4843 | 0.99537
[12 empty] | 143.05 | 20.1674 | 117.2 | 116.8495 | 1.4813 | 0.99956
[12 empty] | 143.06 | 20.1719 | 117.2 | 116.6832 | 1.4774 | 0.99284
[12 empty] | 143.07 | 20.167 | 117.2 | 116.8219 | 1.4857 | 0.99903
[12 empty] | 143.08 | 20.1714 | 117.2 | 116.7414 | 1.4808 | 0.9971
[12 empty] | 143.09 | 20.1673 | 117.2 | 116.7431 | 1.4705 | 0.99561
[12 empty] | 143.1 | 20.1649 | 117.2 | 116.8417 | 1.4675 | 0.99959
[12 empty] | 143.11 | 20.169 | 117.2 | 116.6786 | 1.4681 | 0.99277
[12 empty] | 143.12 | 20.1638 | 117.2 | 116.8192 | 1.4675 | 0.99926
[12 empty] | 143.13 | 20.1686 | 117.2 | 116.7213 | 1.4697 | 0.99685
[12 empty] | 143.14 | 20.1648 | 117.2 | 116.7201 | 1.4667 | 0.99551
[12 empty] | 143.15 | 20.1628 | 117.2 | 116.8178 | 1.4631 | 0.99961
[12 empty] | 143.16 | 20.167 | 117.2 | 116.6579 | 1.4626 | 0.99286
[12 empty] | 143.17 | 20.162 | 117.2 | 116.8005 | 1.4502 | 0.99928
[12 empty] | 143.18 | 20.1666 | 117.2 | 116.6917 | 1.458 | 0.99679
[12 empty] | 143.19 | 20.1627 | 117.2 | 116.6975 | 1.4602 | 0.99551
[12 empty] | 143.2 | 20.1613 | 117.2 | 116.8012 | 1.4546 | 0.99967
[12 empty] | 143.21 | 20.1649 | 117.2 | 116.6344 | 1.4543 | 0.99278
[12 empty] | 143.22 | 20.1599 | 117.2 | 116.7927 | 1.4498 | 0.99934
[12 empty] | 143.23 | 20.1644 | 117.2 | 116.696 | 1.4493 | 0.99686
[12 empty] | 143.24 | 20.1602 | 117.2 | 116.7116 | 1.4471 | 0.99561
[12 empty] | 143.25 | 20.1587 | 117.2 | 116.8107 | 1.4441 | 0.99965
[12 empty] | 143.26 | 20.1624 | 117.2 | 116.6273 | 1.4476 | 0.99265
[12 empty] | 143.27 | 20.1576 | 117.2 | 116.777 | 1.4447 | 0.99933
[12 empty] | 143.28 | 20.1624 | 117.2 | 116.686 | 1.4437 | 0.99683
[12 empty] | 143.29 | 20.1583 | 117.2 | 116.6992 | 1.4388 | 0.99573
[12 empty] | 143.3 | 20.157 | 117.2 | 116.8262 | 1.4362 | 0.9997
[12 empty] | 143.31 | 20.1607 | 117.2 | 116.6671 | 1.4364 | 0.99277
[12 empty] | 143.32 | 20.1564 | 117.2 | 116.8093 | 1.4396 | 0.99929
[12 empty] | 143.33 | 20.162 | 117.2 | 116.6944 | 1.4466 | 0.99658
[12 empty] | 143.34 | 20.1587 | 117.2 | 116.6938 | 1.4449 | 0.99569
[12 empty] | 143.35 | 20.1585 | 117.2 | 116.7909 | 1.4385 | 0.99973
[12 empty] | 143.36 | 20.1628 | 117.2 | 116.6275 | 1.4366 | 0.99276
[12 empty] | 143.37 | 20.1587 | 117.2 | 116.778 | 1.4379 | 0.99931
[12 empty] | 143.38 | 20.1641 | 117.2 | 116.6738 | 1.4505 | 0.99632
[12 empty] | 143.39 | 20.1606 | 117.2 | 116.6928 | 1.46 | 0.9953
[12 empty] | 143.4 | 20.1604 | 117.2 | 116.8164 | 1.4717 | 0.99954
[12 empty] | 143.41 | 20.1647 | 117.2 | 116.6505 | 1.4874 | 0.99182
[12 empty] | 143.42 | 20.1608 | 117.2 | 116.8023 | 1.4959 | 0.99912
[12 empty] | 143.43 | 20.1668 | 117.2 | 116.7145 | 1.5117 | 0.99591
[12 empty] | 143.44 | 20.1638 | 117.2 | 116.7235 | 1.5263 | 0.995
[12 empty] | 143.45 | 20.164 | 117.2 | 116.8552 | 1.5465 | 0.99944
[12 empty] | 143.46 | 20.1684 | 117.2 | 116.6865 | 1.5681 | 0.99144
[12 empty] | 143.47 | 20.1646 | 117.2 | 116.8408 | 1.5844 | 0.99898
[12 empty] | 143.48 | 20.1705 | 117.2 | 116.7254 | 1.6039 | 0.99545
[12 empty] | 143.49 | 20.1672 | 117.2 | 116.7531 | 1.6171 | 0.99465
[12 empty] | 143.5 | 20.1673 | 117.2 | 116.8659 | 1.6295 | 0.99934
[12 empty] | 143.51 | 20.1715 | 117.2 | 116.701 | 1.6417 | 0.99105
[12 empty] | 143.52 | 20.1677 | 117.2 | 116.8537 | 1.6519 | 0.99889
[12 empty] | 143.53 | 20.1735 | 117.2 | 116.7414 | 1.6649 | 0.99532
[12 empty] | 143.54 | 20.1701 | 117.2 | 116.7448 | 1.6713 | 0.99468
[12 empty] | 143.55 | 20.1703 | 117.2 | 116.8337 | 1.6774 | 0.99934
[12 empty] | 143.56 | 20.1745 | 117.2 | 116.6631 | 1.6837 | 0.99104
[12 empty] | 143.57 | 20.1705 | 117.2 | 116.8239 | 1.6865 | 0.99892
[12 empty] | 143.58 | 20.1761 | 117.2 | 116.7258 | 1.6924 | 0.99517
[12 empty] | 143.59 | 20.1726 | 117.2 | 116.7413 | 1.6922 | 0.99467
[12 empty] | 143.6 | 20.1727 | 117.2 | 116.8424 | 1.6949 | 0.99929
[12 empty] | 143.61 | 20.1765 | 117.2 | 116.6895 | 1.6939 | 0.99112
[12 empty] | 143.62 | 20.1727 | 117.2 | 116.8539 | 1.6943 | 0.99889
[12 empty] | 143.63 | 20.1782 | 117.2 | 116.7571 | 1.6997 | 0.99506
[12 empty] | 143.64 | 20.1746 | 117.2 | 116.7691 | 1.6996 | 0.99469
[12 empty] | 143.65 | 20.1746 | 117.2 | 116.8516 | 1.704 | 0.99926
[12 empty] | 143.66 | 20.1785 | 117.2 | 116.6932 | 1.7059 | 0.99092
[12 empty] | 143.67 | 20.1746 | 117.2 | 116.8474 | 1.7074 | 0.99888
[12 empty] | 143.68 | 20.1799 | 117.2 | 116.7334 | 1.709 | 0.9951
[12 empty] | 143.69 | 20.1761 | 117.2 | 116.7575 | 1.7067 | 0.99479
[12 empty] | 143.7 | 20.1761 | 117.2 | 116.852 | 1.7089 | 0.99925
[12 empty] | 143.71 | 20.1799 | 117.2 | 116.6994 | 1.7138 | 0.9908
[12 empty] | 143.72 | 20.176 | 117.2 | 116.8645 | 1.714 | 0.99888
[12 empty] | 143.73 | 20.1815 | 117.2 | 116.7701 | 1.7151 | 0.99501
[12 empty] | 143.74 | 20.1778 | 117.2 | 116.79 | 1.7123 | 0.99483
[12 empty] | 143.75 | 20.1797 | 117.2 | 116.843 | 1.7412 | 0.99861
[12 empty] | 143.76 | 20.1816 | 117.2 | 116.7195 | 1.7379 | 0.99113
[12 empty] | 143.77 | 20.1779 | 117.2 | 116.8663 | 1.7339 | 0.99897
[12 empty] | 143.78 | 20.1834 | 117.2 | 116.7399 | 1.7536 | 0.9941
[12 empty] | 143.79 | 20.1798 | 117.2 | 116.7947 | 1.7303 | 0.99589
[12 empty] | 143.8 | 20.1816 | 117.2 | 116.8248 | 1.7568 | 0.99865
[12 empty] | 143.81 | 20.1834 | 117.2 | 116.7103 | 1.7561 | 0.99085
[12 empty] | 143.82 | 20.1794 | 117.2 | 116.8717 | 1.7466 | 0.99909
[12 empty] | 143.83 | 20.1844 | 117.2 | 116.7413 | 1.7682 | 0.9939
[12 empty] | 143.84 | 20.1801 | 117.2 | 116.8106 | 1.7473 | 0.99583
[12 empty] | 143.85 | 20.1816 | 117.2 | 116.8387 | 1.7487 | 0.99857
[12 empty] | 143.86 | 20.1827 | 117.2 | 116.7146 | 1.7492 | 0.9911
[12 empty] | 143.87 | 20.1782 | 117.2 | 116.8545 | 1.7396 | 0.99918
[12 empty] | 143.88 | 20.1828 | 117.2 | 116.7213 | 1.7387 | 0.99414
[12 empty] | 143.89 | 20.1782 | 117.2 | 116.7918 | 1.7337 | 0.99611
[12 empty] | 143.9 | 20.1796 | 117.2 | 116.8253 | 1.7304 | 0.99874
[12 empty] | 143.91 | 20.1805 | 117.2 | 116.7107 | 1.7178 | 0.99165
[12 empty] | 143.92 | 20.1759 | 117.2 | 116.8757 | 1.702 | 0.9994
[12 empty] | 143.93 | 20.1806 | 117.2 | 116.7394 | 1.6936 | 0.99434
[12 empty] | 143.94 | 20.1759 | 117.2 | 116.8031 | 1.6789 | 0.99646
[12 empty] | 143.95 | 20.1772 | 117.2 | 116.8352 | 1.6654 | 0.9989
[12 empty] | 143.96 | 20.178 | 117.2 | 116.7226 | 1.6528 | 0.9919
[12 empty] | 143.97 | 20.1733 | 117.2 | 116.8646 | 1.6384 | 0.99944
[12 empty] | 143.98 | 20.1778 | 117.2 | 116.7335 | 1.6315 | 0.9945
[12 empty] | 143.99 | 20.1727 | 117.2 | 116.7944 | 1.6176 | 0.99668
[12 empty] | 144 | 20.1739 | 117.2 | 116.8151 | 1.6103 | 0.99891
[12 empty] | 144.01 | 20.1745 | 117.2 | 116.7116 | 1.6014 | 0.9922
[12 empty] | 144.02 | 20.1699 | 117.2 | 116.872 | 1.5934 | 0.99952
[12 empty] | 144.03 | 20.1744 | 117.2 | 116.7318 | 1.5892 | 0.99456
[12 empty] | 144.04 | 20.1696 | 117.2 | 116.7941 | 1.5835 | 0.99669
[12 empty] | 144.05 | 20.1711 | 117.2 | 116.8337 | 1.5844 | 0.99888
[12 empty] | 144.06 | 20.1719 | 117.2 | 116.7196 | 1.5779 | 0.99229
[12 empty] | 144.07 | 20.1676 | 117.2 | 116.8543 | 1.5709 | 0.99955
[12 empty] | 144.08 | 20.1724 | 117.2 | 116.7109 | 1.5698 | 0.99456
[12 empty] | 144.09 | 20.1675 | 117.2 | 116.7822 | 1.5648 | 0.99688
[12 empty] | 144.1 | 20.169 | 117.2 | 116.8052 | 1.5637 | 0.99893
[12 empty] | 144.11 | 20.1698 | 117.2 | 116.7005 | 1.563 | 0.99224
[12 empty] | 144.12 | 20.1654 | 117.2 | 116.8515 | 1.5612 | 0.99955
[12 empty] | 144.13 | 20.17 | 117.2 | 116.7217 | 1.5605 | 0.99459
[12 empty] | 144.14 | 20.1649 | 117.2 | 116.7833 | 1.5529 | 0.99698
[12 empty] | 144.15 | 20.1664 | 117.2 | 116.7984 | 1.5524 | 0.99889
[12 empty] | 144.16 | 20.167 | 117.2 | 116.6989 | 1.5516 | 0.99233
[12 empty] | 144.17 | 20.1628 | 117.2 | 116.8324 | 1.5532 | 0.99953
[12 empty] | 144.18 | 20.1673 | 117.2 | 116.6926 | 1.5553 | 0.99445
[12 empty] | 144.19 | 20.1623 | 117.2 | 116.7702 | 1.5536 | 0.99694
[12 empty] | 144.2 | 20.164 | 117.2 | 116.7787 | 1.5596 | 0.99879
[12 empty] | 144.21 | 20.1646 | 117.2 | 116.6765 | 1.5577 | 0.99235
[12 empty] | 144.22 | 20.1605 | 117.2 | 116.8377 | 1.5585 | 0.99954
[12 empty] | 144.23 | 20.1652 | 117.2 | 116.6862 | 1.5642 | 0.99429
[12 empty] | 144.24 | 20.1604 | 117.2 | 116.7711 | 1.5629 | 0.99703
[12 empty] | 144.25 | 20.1623 | 117.2 | 116.8075 | 1.5651 | 0.99884
[12 empty] | 144.26 | 20.1629 | 117.2 | 116.7008 | 1.5639 | 0.9924
[12 empty] | 144.27 | 20.1588 | 117.2 | 116.833 | 1.5649 | 0.99951
[12 empty] | 144.28 | 20.1634 | 117.2 | 116.6835 | 1.5673 | 0.99432
[12 empty] | 144.29 | 20.1585 | 117.2 | 116.7716 | 1.5631 | 0.9971
[12 empty] | 144.3 | 20.1604 | 117.2 | 116.7945 | 1.5632 | 0.99879
[12 empty] | 144.31 | 20.1611 | 117.2 | 116.7015 | 1.5615 | 0.99245
[12 empty] | 144.32 | 20.1574 | 117.2 | 116.8436 | 1.5599 | 0.99956
[12 empty] | 144.33 | 20.1626 | 117.2 | 116.6904 | 1.5591 | 0.99432
[12 empty] | 144.34 | 20.1583 | 117.2 | 116.7802 | 1.5551 | 0.99718
[12 empty] | 144.35 | 20.1607 | 117.2 | 116.7903 | 1.5566 | 0.99881
[12 empty] | 144.36 | 20.1616 | 117.2 | 116.7014 | 1.5529 | 0.99262
[12 empty] | 144.37 | 20.1582 | 117.2 | 116.8428 | 1.5506 | 0.99955
[12 empty] | 144.38 | 20.1635 | 117.2 | 116.6878 | 1.5569 | 0.99399
[12 empty] | 144.39 | 20.1594 | 117.2 | 116.767 | 1.5581 | 0.99706
[12 empty] | 144.4 | 20.1624 | 117.2 | 116.7725 | 1.5643 | 0.99863
[12 empty] | 144.41 | 20.1638 | 117.2 | 116.6742 | 1.5673 | 0.99228
[12 empty] | 144.42 | 20.1609 | 117.2 | 116.8218 | 1.5707 | 0.99951
[12 empty] | 144.43 | 20.1664 | 117.2 | 116.6765 | 1.5751 | 0.99409
[12 empty] | 144.44 | 20.1623 | 117.2 | 116.7697 | 1.5767 | 0.99712
[12 empty] | 144.45 | 20.1652 | 117.2 | 116.774 | 1.5849 | 0.9986
[12 empty] | 144.46 | 20.1662 | 117.2 | 116.688 | 1.5939 | 0.99209
[12 empty] | 144.47 | 20.1631 | 117.2 | 116.8434 | 1.5993 | 0.99946
[12 empty] | 144.48 | 20.1686 | 117.2 | 116.6983 | 1.6054 | 0.99366
[12 empty] | 144.49 | 20.1645 | 117.2 | 116.8075 | 1.6064 | 0.99702
[12 empty] | 144.5 | 20.1676 | 117.2 | 116.8189 | 1.613 | 0.99846
[12 empty] | 144.51 | 20.1688 | 117.2 | 116.7171 | 1.6186 | 0.99194
[12 empty] | 144.52 | 20.166 | 117.2 | 116.8598 | 1.6218 | 0.99946
[12 empty] | 144.53 | 20.1718 | 117.2 | 116.7094 | 1.6302 | 0.99364
[12 empty] | 144.54 | 20.1677 | 117.2 | 116.7964 | 1.6296 | 0.99715
[12 empty] | 144.55 | 20.1708 | 117.2 | 116.8076 | 1.6332 | 0.9985
[12 empty] | 144.56 | 20.1718 | 117.2 | 116.7253 | 1.6341 | 0.99204
[12 empty] | 144.57 | 20.1688 | 117.2 | 116.8832 | 1.633 | 0.99948
[12 empty] | 144.58 | 20.1741 | 117.2 | 116.737 | 1.6376 | 0.99341
[12 empty] | 144.59 | 20.1697 | 117.2 | 116.8284 | 1.6382 | 0.997
[12 empty] | 144.6 | 20.1728 | 117.2 | 116.8244 | 1.6428 | 0.99833
[12 empty] | 144.61 | 20.174 | 117.2 | 116.7273 | 1.6409 | 0.99206
[12 empty] | 144.62 | 20.1711 | 117.2 | 116.8683 | 1.6396 | 0.99948
[12 empty] | 144.63 | 20.1767 | 117.2 | 116.704 | 1.641 | 0.99356
[12 empty] | 144.64 | 20.1725 | 117.2 | 116.8088 | 1.6386 | 0.99724
[12 empty] | 144.65 | 20.1756 | 117.2 | 116.8065 | 1.6416 | 0.99842
[12 empty] | 144.66 | 20.1763 | 117.2 | 116.7158 | 1.6381 | 0.99226
[12 empty] | 144.67 | 20.1732 | 117.2 | 116.8718 | 1.6371 | 0.9995
[12 empty] | 144.68 | 20.1785 | 117.2 | 116.7116 | 1.6375 | 0.99339
[12 empty] | 144.69 | 20.1741 | 117.2 | 116.8034 | 1.6337 | 0.99714
[12 empty] | 144.7 | 20.1773 | 117.2 | 116.8088 | 1.636 | 0.99826
[12 empty] | 144.71 | 20.1781 | 117.2 | 116.7233 | 1.6358 | 0.99208
[12 empty] | 144.72 | 20.1752 | 117.2 | 116.8796 | 1.637 | 0.99946
[12 empty] | 144.73 | 20.1801 | 117.2 | 116.7241 | 1.6402 | 0.99338
[12 empty] | 144.74 | 20.1754 | 117.2 | 116.8227 | 1.6407 | 0.99722
[12 empty] | 144.75 | 20.1785 | 117.2 | 116.816 | 1.6485 | 0.9982
[12 empty] | 144.76 | 20.1791 | 117.2 | 116.7321 | 1.6516 | 0.99207
[12 empty] | 144.77 | 20.1762 | 117.2 | 116.8765 | 1.6549 | 0.99944
[12 empty] | 144.78 | 20.1814 | 117.2 | 116.7264 | 1.6552 | 0.99337
[12 empty] | 144.79 | 20.1769 | 117.2 | 116.8286 | 1.6515 | 0.99728
[12 empty] | 144.8 | 20.18 | 117.2 | 116.8212 | 1.6527 | 0.99823
[12 empty] | 144.81 | 20.1805 | 117.2 | 116.7404 | 1.6479 | 0.99237
[12 empty] | 144.82 | 20.1777 | 117.2 | 116.8856 | 1.6452 | 0.99951
[12 empty] | 144.83 | 20.183 | 117.2 | 116.7344 | 1.6455 | 0.99337
[12 empty] | 144.84 | 20.1786 | 117.2 | 116.8342 | 1.6405 | 0.99741
[12 empty] | 144.85 | 20.1819 | 117.2 | 116.8221 | 1.6385 | 0.99826
[12 empty] | 144.86 | 20.1824 | 117.2 | 116.7401 | 1.6337 | 0.99236
[12 empty] | 144.87 | 20.1796 | 117.2 | 116.883 | 1.632 | 0.99947
[12 empty] | 144.88 | 20.1848 | 117.2 | 116.7403 | 1.6336 | 0.99328
[12 empty] | 144.89 | 20.1802 | 117.2 | 116.8402 | 1.6281 | 0.99747
[12 empty] | 144.9 | 20.1835 | 117.2 | 116.8301 | 1.6278 | 0.99824
[12 empty] | 144.91 | 20.1839 | 117.2 | 116.762 | 1.6231 | 0.99265
[12 empty] | 144.92 | 20.1812 | 117.2 | 116.8927 | 1.617 | 0.9996
[12 empty] | 144.93 | 20.1862 | 117.2 | 116.7368 | 1.6123 | 0.99363
[12 empty] | 144.94 | 20.1817 | 117.2 | 116.8408 | 1.6043 | 0.99768
[12 empty] | 144.95 | 20.1851 | 117.2 | 116.829 | 1.6016 | 0.99834
[12 empty] | 144.96 | 20.1854 | 117.2 | 116.7611 | 1.5925 | 0.9929
[12 empty] | 144.97 | 20.1828 | 117.2 | 116.9032 | 1.5829 | 0.99961
[12 empty] | 144.98 | 20.1879 | 117.2 | 116.756 | 1.5758 | 0.99368
[12 empty] | 144.99 | 20.1833 | 117.2 | 116.8639 | 1.5645 | 0.99785
[12 empty] | 145 | 20.1864 | 117.2 | 116.844 | 1.5542 | 0.99853
[12 empty] | 145.01 | 20.1866 | 117.2 | 116.7724 | 1.546 | 0.99313
[12 empty] | 145.02 | 20.184 | 117.2 | 116.9111 | 1.542 | 0.99965
[12 empty] | 145.03 | 20.1891 | 117.2 | 116.7586 | 1.5413 | 0.99367
[12 empty] | 145.04 | 20.1843 | 117.2 | 116.8682 | 1.5351 | 0.99789
[12 empty] | 145.05 | 20.1876 | 117.2 | 116.8441 | 1.5339 | 0.99837
[12 empty] | 145.06 | 20.1877 | 117.2 | 116.7701 | 1.5333 | 0.99294
[12 empty] | 145.07 | 20.1851 | 117.2 | 116.9064 | 1.5335 | 0.99961
[12 empty] | 145.08 | 20.1902 | 117.2 | 116.7475 | 1.5378 | 0.99345
[12 empty] | 145.09 | 20.1856 | 117.2 | 116.854 | 1.5386 | 0.99783
[12 empty] | 145.1 | 20.1891 | 117.2 | 116.8198 | 1.5467 | 0.99831
[12 empty] | 145.11 | 20.1893 | 117.2 | 116.7412 | 1.5476 | 0.99308
[12 empty] | 145.12 | 20.1868 | 117.2 | 116.8838 | 1.5471 | 0.99966
[12 empty] | 145.13 | 20.192 | 117.2 | 116.7228 | 1.5508 | 0.99347
[12 empty] | 145.14 | 20.1873 | 117.2 | 116.8293 | 1.5491 | 0.99794
[12 empty] | 145.15 | 20.1907 | 117.2 | 116.7899 | 1.55 | 0.99835
[12 empty] | 145.16 | 20.1906 | 117.2 | 116.7236 | 1.5462 | 0.99316
[12 empty] | 145.17 | 20.1879 | 117.2 | 116.8812 | 1.5435 | 0.99965
[12 empty] | 145.18 | 20.1927 | 117.2 | 116.7323 | 1.5441 | 0.99342
[12 empty] | 145.19 | 20.1876 | 117.2 | 116.8461 | 1.5393 | 0.99798
[12 empty] | 145.2 | 20.1912 | 117.2 | 116.826 | 1.5419 | 0.99823
[12 empty] | 145.21 | 20.191 | 117.2 | 116.7383 | 1.5428 | 0.99302
[12 empty] | 145.22 | 20.1885 | 117.2 | 116.8615 | 1.5441 | 0.99964
[12 empty] | 145.23 | 20.1937 | 117.2 | 116.6914 | 1.5439 | 0.99348
[12 empty] | 145.24 | 20.189 | 117.2 | 116.8208 | 1.5403 | 0.99806
[12 empty] | 145.25 | 20.1927 | 117.2 | 116.7973 | 1.5452 | 0.99821
[12 empty] | 145.26 | 20.1924 | 117.2 | 116.7363 | 1.5462 | 0.9931
[12 empty] | 145.27 | 20.1898 | 117.2 | 116.8954 | 1.5496 | 0.9996
[12 empty] | 145.28 | 20.1948 | 117.2 | 116.7245 | 1.5522 | 0.99328
[12 empty] | 145.29 | 20.1903 | 117.2 | 116.8315 | 1.5504 | 0.99804
[12 empty] | 145.3 | 20.1939 | 117.2 | 116.796 | 1.5511 | 0.99821
[12 empty] | 145.31 | 20.1936 | 117.2 | 116.7253 | 1.5452 | 0.99336
[12 empty] | 145.32 | 20.1911 | 117.2 | 116.8544 | 1.5456 | 0.99964
[12 empty] | 145.33 | 20.1955 | 117.2 | 116.703 | 1.5456 | 0.99348
[12 empty] | 145.34 | 20.1902 | 117.2 | 116.8222 | 1.5432 | 0.99813
[12 empty] | 145.35 | 20.1932 | 117.2 | 116.7841 | 1.5459 | 0.99813
[12 empty] | 145.36 | 20.1921 | 117.2 | 116.7076 | 1.5437 | 0.99323
[12 empty] | 145.37 | 20.1891 | 117.2 | 116.8414 | 1.5438 | 0.9996
[12 empty] | 145.38 | 20.1931 | 117.2 | 116.6804 | 1.5445 | 0.99324
[12 empty] | 145.39 | 20.1875 | 117.2 | 116.8074 | 1.5429 | 0.99808
[12 empty] | 145.4 | 20.1904 | 117.2 | 116.7857 | 1.5487 | 0.99804
[12 empty] | 145.41 | 20.189 | 117.2 | 116.7321 | 1.5492 | 0.99333
[12 empty] | 145.42 | 20.1859 | 117.2 | 116.858 | 1.55 | 0.99963
[12 empty] | 145.43 | 20.1898 | 117.2 | 116.7177 | 1.5536 | 0.99327
[12 empty] | 145.44 | 20.1839 | 117.2 | 116.8483 | 1.5501 | 0.99823
[12 empty] | 145.45 | 20.1867 | 117.2 | 116.8046 | 1.5494 | 0.99815
[12 empty] | 145.46 | 20.1854 | 117.2 | 116.7451 | 1.5418 | 0.99365
[12 empty] | 145.47 | 20.1824 | 117.2 | 116.8711 | 1.5339 | 0.9997
[12 empty] | 145.48 | 20.1863 | 117.2 | 116.7284 | 1.527 | 0.99362
[12 empty] | 145.49 | 20.1806 | 117.2 | 116.8411 | 1.5138 | 0.99846
[12 empty] | 145.5 | 20.1836 | 117.2 | 116.7932 | 1.5059 | 0.99827
[12 empty] | 145.51 | 20.1823 | 117.2 | 116.7296 | 1.4955 | 0.99391
[12 empty] | 145.52 | 20.1794 | 117.2 | 116.8583 | 1.4849 | 0.99976
[12 empty] | 145.53 | 20.1833 | 117.2 | 116.7002 | 1.4761 | 0.99376
[12 empty] | 145.54 | 20.1775 | 117.2 | 116.8334 | 1.4658 | 0.99852
[12 empty] | 145.55 | 20.1803 | 117.2 | 116.8097 | 1.462 | 0.99826
[12 empty] | 145.56 | 20.1785 | 117.2 | 116.764 | 1.4598 | 0.99376
[12 empty] | 145.57 | 20.175 | 117.2 | 116.8857 | 1.4588 | 0.99971
[12 empty] | 145.58 | 20.1787 | 117.2 | 116.7043 | 1.4644 | 0.9933
[12 empty] | 145.59 | 20.1729 | 117.2 | 116.8324 | 1.464 | 0.99847
[12 empty] | 145.6 | 20.176 | 117.2 | 116.7991 | 1.4664 | 0.9982
[12 empty] | 145.61 | 20.1746 | 117.2 | 116.7471 | 1.4643 | 0.99402
[12 empty] | 145.62 | 20.1718 | 117.2 | 116.8876 | 1.4654 | 0.99974
[12 empty] | 145.63 | 20.1759 | 117.2 | 116.7225 | 1.4723 | 0.99338
[12 empty] | 145.64 | 20.1703 | 117.2 | 116.8431 | 1.4726 | 0.99851
[12 empty] | 145.65 | 20.1737 | 117.2 | 116.7982 | 1.4757 | 0.99817
[12 empty] | 145.66 | 20.1725 | 117.2 | 116.7563 | 1.4704 | 0.99405
[12 empty] | 145.67 | 20.1699 | 117.2 | 116.8742 | 1.4653 | 0.99977
[12 empty] | 145.68 | 20.174 | 117.2 | 116.7213 | 1.4582 | 0.99369
[12 empty] | 145.69 | 20.1684 | 117.2 | 116.8695 | 1.4515 | 0.99865
[12 empty] | 145.7 | 20.1717 | 117.2 | 116.8228 | 1.4527 | 0.99816
[12 empty] | 145.71 | 20.1701 | 117.2 | 116.7839 | 1.4525 | 0.99402
[12 empty] | 145.72 | 20.1675 | 117.2 | 116.8995 | 1.4517 | 0.99975
[12 empty] | 145.73 | 20.1715 | 117.2 | 116.7373 | 1.4495 | 0.9935
[12 empty] | 145.74 | 20.1659 | 117.2 | 116.8685 | 1.4447 | 0.99863
[12 empty] | 145.75 | 20.1692 | 117.2 | 116.8148 | 1.446 | 0.99813
[12 empty] | 145.76 | 20.1674 | 117.2 | 116.767 | 1.4455 | 0.99407
[12 empty] | 145.77 | 20.1649 | 117.2 | 116.8895 | 1.4504 | 0.99972
[12 empty] | 145.78 | 20.1687 | 117.2 | 116.7248 | 1.4579 | 0.99327
[12 empty] | 145.79 | 20.163 | 117.2 | 116.8664 | 1.4589 | 0.99862
[12 empty] | 145.8 | 20.1665 | 117.2 | 116.8311 | 1.4643 | 0.998
[12 empty] | 145.81 | 20.1649 | 117.2 | 116.7915 | 1.4643 | 0.99402
[12 empty] | 145.82 | 20.1624 | 117.2 | 116.9345 | 1.4643 | 0.99975
[12 empty] | 145.83 | 20.1665 | 117.2 | 116.7753 | 1.4655 | 0.99343
[12 empty] | 145.84 | 20.1611 | 117.2 | 116.8961 | 1.4617 | 0.99873
[12 empty] | 145.85 | 20.1648 | 117.2 | 116.8385 | 1.463 | 0.99809
[12 empty] | 145.86 | 20.1635 | 117.2 | 116.7876 | 1.4568 | 0.99439
[12 empty] | 145.87 | 20.1616 | 117.2 | 116.9045 | 1.4522 | 0.99977
[12 empty] | 145.88 | 20.1661 | 117.2 | 116.7503 | 1.4465 | 0.99359
[12 empty] | 145.89 | 20.1613 | 117.2 | 116.8852 | 1.4419 | 0.99874
[12 empty] | 145.9 | 20.1655 | 117.2 | 116.838 | 1.4429 | 0.99796
[12 empty] | 145.91 | 20.1645 | 117.2 | 116.8032 | 1.4406 | 0.99414
[12 empty] | 145.92 | 20.163 | 117.2 | 116.914 | 1.4461 | 0.99969
[12 empty] | 145.93 | 20.1675 | 117.2 | 116.7501 | 1.4509 | 0.99316
[12 empty] | 145.94 | 20.1628 | 117.2 | 116.8942 | 1.4544 | 0.99864
[12 empty] | 145.95 | 20.1672 | 117.2 | 116.821 | 1.464 | 0.99778
[12 empty] | 145.96 | 20.1663 | 117.2 | 116.7841 | 1.4707 | 0.99404
[12 empty] | 145.97 | 20.1649 | 117.2 | 116.912 | 1.4802 | 0.99966
[12 empty] | 145.98 | 20.1696 | 117.2 | 116.748 | 1.4907 | 0.99299
[12 empty] | 145.99 | 20.1652 | 117.2 | 116.8823 | 1.4969 | 0.99858
[12 empty] | 146 | 20.17 | 117.2 | 116.8196 | 1.5036 | 0.99775
[12 empty] | 146.01 | 20.1692 | 117.2 | 116.7716 | 1.5037 | 0.99414
[12 empty] | 146.02 | 20.1678 | 117.2 | 116.8867 | 1.508 | 0.99963
[12 empty] | 146.03 | 20.1725 | 117.2 | 116.7219 | 1.5125 | 0.9929
[12 empty] | 146.04 | 20.1678 | 117.2 | 116.8417 | 1.5146 | 0.99859
[12 empty] | 146.05 | 20.1721 | 117.2 | 116.7741 | 1.5193 | 0.99763
[12 empty] | 146.06 | 20.1711 | 117.2 | 116.7452 | 1.5223 | 0.99389
[12 empty] | 146.07 | 20.1698 | 117.2 | 116.8762 | 1.5272 | 0.99959
[12 empty] | 146.08 | 20.1742 | 117.2 | 116.7271 | 1.5283 | 0.99293
[12 empty] | 146.09 | 20.1693 | 117.2 | 116.8785 | 1.5257 | 0.99865
[12 empty] | 146.1 | 20.1737 | 117.2 | 116.8229 | 1.5307 | 0.99758
[12 empty] | 146.11 | 20.1727 | 117.2 | 116.7892 | 1.5335 | 0.99399
[12 empty] | 146.12 | 20.1715 | 117.2 | 116.8935 | 1.5328 | 0.99964
[12 empty] | 146.13 | 20.1764 | 117.2 | 116.725 | 1.5352 | 0.99277
[12 empty] | 146.14 | 20.1719 | 117.2 | 116.8474 | 1.5326 | 0.99866
[12 empty] | 146.15 | 20.1766 | 117.2 | 116.7896 | 1.5345 | 0.99756
[12 empty] | 146.16 | 20.1754 | 117.2 | 116.7517 | 1.5322 | 0.99401
[12 empty] | 146.17 | 20.1743 | 117.2 | 116.8638 | 1.5322 | 0.99959
[12 empty] | 146.18 | 20.1789 | 117.2 | 116.7097 | 1.5373 | 0.99264
[12 empty] | 146.19 | 20.1742 | 117.2 | 116.8549 | 1.536 | 0.99869
[12 empty] | 146.2 | 20.1787 | 117.2 | 116.8025 | 1.5374 | 0.99754
[12 empty] | 146.21 | 20.1773 | 117.2 | 116.7635 | 1.5355 | 0.9941
[12 empty] | 146.22 | 20.176 | 117.2 | 116.8746 | 1.5369 | 0.99962
[12 empty] | 146.23 | 20.1803 | 117.2 | 116.7101 | 1.5375 | 0.99274
[12 empty] | 146.24 | 20.1753 | 117.2 | 116.8444 | 1.534 | 0.99874
[12 empty] | 146.25 | 20.1798 | 117.2 | 116.7704 | 1.5375 | 0.99744
[12 empty] | 146.26 | 20.1784 | 117.2 | 116.7407 | 1.5372 | 0.99403
[12 empty] | 146.27 | 20.1772 | 117.2 | 116.8481 | 1.5353 | 0.99962
[12 empty] | 146.28 | 20.1816 | 117.2 | 116.676 | 1.5371 | 0.99253
[12 empty] | 146.29 | 20.1769 | 117.2 | 116.8133 | 1.538 | 0.99866
[12 empty] | 146.3 | 20.1817 | 117.2 | 116.7509 | 1.542 | 0.9974
[12 empty] | 146.31 | 20.1802 | 117.2 | 116.7251 | 1.539 | 0.99426
[12 empty] | 146.32 | 20.1791 | 117.2 | 116.8452 | 1.5393 | 0.99962
[12 empty] | 146.33 | 20.1833 | 117.2 | 116.6782 | 1.5418 | 0.99259
[12 empty] | 146.34 | 20.1782 | 117.2 | 116.8094 | 1.5424 | 0.99873
[12 empty] | 146.35 | 20.1825 | 117.2 | 116.7286 | 1.5445 | 0.99737
[12 empty] | 146.36 | 20.1805 | 117.2 | 116.6955 | 1.5416 | 0.99419
[12 empty] | 146.37 | 20.179 | 117.2 | 116.7997 | 1.5446 | 0.99957
[12 empty] | 146.38 | 20.1828 | 117.2 | 116.6619 | 1.5449 | 0.99251
[12 empty] | 146.39 | 20.1773 | 117.2 | 116.8185 | 1.5406 | 0.99877
[12 empty] | 146.4 | 20.1815 | 117.2 | 116.7442 | 1.5448 | 0.99725
[12 empty] | 146.41 | 20.1794 | 117.2 | 116.7293 | 1.5453 | 0.99423
[12 empty] | 146.42 | 20.1776 | 117.2 | 116.8328 | 1.5479 | 0.99958
[12 empty] | 146.43 | 20.1809 | 117.2 | 116.6671 | 1.5446 | 0.99278
[12 empty] | 146.44 | 20.1754 | 117.2 | 116.8016 | 1.5393 | 0.99886
[12 empty] | 146.45 | 20.1794 | 117.2 | 116.7326 | 1.5392 | 0.99737
[12 empty] | 146.46 | 20.1771 | 117.2 | 116.7211 | 1.5319 | 0.99456
[12 empty] | 146.47 | 20.1754 | 117.2 | 116.8393 | 1.5262 | 0.99965
[12 empty] | 146.48 | 20.1788 | 117.2 | 116.6735 | 1.5215 | 0.99279
[12 empty] | 146.49 | 20.1732 | 117.2 | 116.8152 | 1.5167 | 0.99889
[12 empty] | 146.5 | 20.177 | 117.2 | 116.7383 | 1.5129 | 0.99738
[12 empty] | 146.51 | 20.1745 | 117.2 | 116.716 | 1.5034 | 0.99472
[12 empty] | 146.52 | 20.173 | 117.2 | 116.8168 | 1.4959 | 0.99968
[12 empty] | 146.53 | 20.1761 | 117.2 | 116.6654 | 1.4923 | 0.99299
[12 empty] | 146.54 | 20.1702 | 117.2 | 116.8089 | 1.4861 | 0.999
[12 empty] | 146.55 | 20.174 | 117.2 | 116.7397 | 1.4849 | 0.99742
[12 empty] | 146.56 | 20.1714 | 117.2 | 116.7196 | 1.4812 | 0.99475
[12 empty] | 146.57 | 20.1696 | 117.2 | 116.8266 | 1.4812 | 0.99965
[12 empty] | 146.58 | 20.1727 | 117.2 | 116.6861 | 1.4797 | 0.99288
[12 empty] | 146.59 | 20.1672 | 117.2 | 116.8267 | 1.4758 | 0.99898
[12 empty] | 146.6 | 20.1712 | 117.2 | 116.7493 | 1.4763 | 0.99736
[12 empty] | 146.61 | 20.1686 | 117.2 | 116.7464 | 1.473 | 0.99488
[12 empty] | 146.62 | 20.1671 | 117.2 | 116.8692 | 1.4732 | 0.99968
[12 empty] | 146.63 | 20.1703 | 117.2 | 116.7232 | 1.4732 | 0.99298
[12 empty] | 146.64 | 20.1647 | 117.2 | 116.8646 | 1.4716 | 0.99903
[12 empty] | 146.65 | 20.1687 | 117.2 | 116.7882 | 1.4725 | 0.99738
[12 empty] | 146.66 | 20.1662 | 117.2 | 116.7741 | 1.4687 | 0.99493
[12 empty] | 146.67 | 20.1649 | 117.2 | 116.8779 | 1.4696 | 0.99964
[12 empty] | 146.68 | 20.1682 | 117.2 | 116.7201 | 1.4714 | 0.99277
[12 empty] | 146.69 | 20.1625 | 117.2 | 116.8766 | 1.4645 | 0.99913
[12 empty] | 146.7 | 20.1667 | 117.2 | 116.7995 | 1.4614 | 0.99747
[12 empty] | 146.71 | 20.1641 | 117.2 | 116.7816 | 1.4554 | 0.99517
[12 empty] | 146.72 | 20.1626 | 117.2 | 116.8863 | 1.4519 | 0.99972
[12 empty] | 146.73 | 20.1657 | 117.2 | 116.7306 | 1.4508 | 0.99304
[12 empty] | 146.74 | 20.1601 | 117.2 | 116.8803 | 1.4467 | 0.99912
[12 empty] | 146.75 | 20.1642 | 117.2 | 116.7873 | 1.4499 | 0.99727
[12 empty] | 146.76 | 20.1613 | 117.2 | 116.7742 | 1.4499 | 0.99493
[12 empty] | 146.77 | 20.1599 | 117.2 | 116.8918 | 1.4496 | 0.99964
[12 empty] | 146.78 | 20.1631 | 117.2 | 116.7309 | 1.4485 | 0.99283
[12 empty] | 146.79 | 20.1575 | 117.2 | 116.8859 | 1.4467 | 0.99916
[12 empty] | 146.8 | 20.1617 | 117.2 | 116.8215 | 1.4506 | 0.99733
[12 empty] | 146.81 | 20.159 | 117.2 | 116.8226 | 1.4515 | 0.99512
[12 empty] | 146.82 | 20.1577 | 117.2 | 116.9446 | 1.4545 | 0.99968
[12 empty] | 146.83 | 20.161 | 117.2 | 116.7827 | 1.4593 | 0.99276
[12 empty] | 146.84 | 20.1557 | 117.2 | 116.9097 | 1.4581 | 0.99914
[12 empty] | 146.85 | 20.1604 | 117.2 | 116.8178 | 1.4599 | 0.9972
[12 empty] | 146.86 | 20.1584 | 117.2 | 116.801 | 1.455 | 0.99517
[12 empty] | 146.87 | 20.1579 | 117.2 | 116.9073 | 1.4486 | 0.99972
[12 empty] | 146.88 | 20.1617 | 117.2 | 116.7599 | 1.4428 | 0.99316
[12 empty] | 146.89 | 20.1569 | 117.2 | 116.9061 | 1.4362 | 0.99929
[12 empty] | 146.9 | 20.1619 | 117.2 | 116.8239 | 1.4348 | 0.99738
[12 empty] | 146.91 | 20.1597 | 117.2 | 116.8225 | 1.4282 | 0.99544
[12 empty] | 146.92 | 20.1593 | 117.2 | 116.9228 | 1.4227 | 0.99975
[12 empty] | 146.93 | 20.163 | 117.2 | 116.7533 | 1.4169 | 0.9931
[12 empty] | 146.94 | 20.1581 | 117.2 | 116.8967 | 1.411 | 0.99926
[12 empty] | 146.95 | 20.1631 | 117.2 | 116.8098 | 1.4075 | 0.99733
[12 empty] | 146.96 | 20.1606 | 117.2 | 116.8198 | 1.3971 | 0.99566
[12 empty] | 146.97 | 20.1603 | 117.2 | 116.9281 | 1.3962 | 0.99973
[12 empty] | 146.98 | 20.1641 | 117.2 | 116.7772 | 1.3946 | 0.99325
[12 empty] | 146.99 | 20.1595 | 117.2 | 116.9275 | 1.3932 | 0.99931
[12 empty] | 147 | 20.1647 | 117.2 | 116.8278 | 1.3934 | 0.99737
[12 empty] | 147.01 | 20.1628 | 117.2 | 116.8042 | 1.3864 | 0.99576
[12 empty] | 147.02 | 20.1628 | 117.2 | 116.8945 | 1.3832 | 0.99978
[12 empty] | 147.03 | 20.1664 | 117.2 | 116.7343 | 1.3741 | 0.99362
[12 empty] | 147.04 | 20.1617 | 117.2 | 116.8726 | 1.3638 | 0.99944
[12 empty] | 147.05 | 20.1666 | 117.2 | 116.7845 | 1.3589 | 0.9975
[12 empty] | 147.06 | 20.1643 | 117.2 | 116.7819 | 1.354 | 0.99588
[12 empty] | 147.07 | 20.1639 | 117.2 | 116.881 | 1.3516 | 0.99976
[12 empty] | 147.08 | 20.1675 | 117.2 | 116.734 | 1.3503 | 0.99333
[12 empty] | 147.09 | 20.1628 | 117.2 | 116.8895 | 1.3458 | 0.99939
[12 empty] | 147.1 | 20.1678 | 117.2 | 116.7986 | 1.3433 | 0.99746
[12 empty] | 147.11 | 20.1656 | 117.2 | 116.7864 | 1.3386 | 0.99597
[12 empty] | 147.12 | 20.1656 | 117.2 | 116.8747 | 1.3386 | 0.99978
[12 empty] | 147.13 | 20.1692 | 117.2 | 116.7298 | 1.3391 | 0.99359
[12 empty] | 147.14 | 20.1646 | 117.2 | 116.8714 | 1.3379 | 0.99946
[12 empty] | 147.15 | 20.1698 | 117.2 | 116.7634 | 1.3427 | 0.99733
[12 empty] | 147.16 | 20.1677 | 117.2 | 116.762 | 1.3434 | 0.99585
[12 empty] | 147.17 | 20.1678 | 117.2 | 116.8662 | 1.3436 | 0.99976
[12 empty] | 147.18 | 20.1714 | 117.2 | 116.7267 | 1.3397 | 0.99355
[12 empty] | 147.19 | 20.167 | 117.2 | 116.8728 | 1.3362 | 0.99945
[12 empty] | 147.2 | 20.1723 | 117.2 | 116.7811 | 1.3402 | 0.99732
[12 empty] | 147.21 | 20.1699 | 117.2 | 116.7828 | 1.3395 | 0.996
[12 empty] | 147.22 | 20.1699 | 117.2 | 116.8759 | 1.3424 | 0.99975
[12 empty] | 147.23 | 20.1734 | 117.2 | 116.7253 | 1.3438 | 0.99352
[12 empty] | 147.24 | 20.1688 | 117.2 | 116.8771 | 1.3424 | 0.99949
[12 empty] | 147.25 | 20.1741 | 117.2 | 116.7802 | 1.3443 | 0.99726
[12 empty] | 147.26 | 20.1717 | 117.2 | 116.7927 | 1.3444 | 0.99585
[12 empty] | 147.27 | 20.1717 | 117.2 | 116.8853 | 1.3474 | 0.99972
[12 empty] | 147.28 | 20.1753 | 117.2 | 116.7294 | 1.3523 | 0.99328
[12 empty] | 147.29 | 20.1707 | 117.2 | 116.8749 | 1.3486 | 0.99951
[12 empty] | 147.3 | 20.176 | 117.2 | 116.7822 | 1.3493 | 0.9973
[12 empty] | 147.31 | 20.1735 | 117.2 | 116.7961 | 1.3477 | 0.99608
[12 empty] | 147.32 | 20.1737 | 117.2 | 116.8704 | 1.346 | 0.99977
[12 empty] | 147.33 | 20.1774 | 117.2 | 116.7134 | 1.3451 | 0.99357
[12 empty] | 147.34 | 20.1728 | 117.2 | 116.8675 | 1.3418 | 0.99954
[12 empty] | 147.35 | 20.1778 | 117.2 | 116.7558 | 1.3429 | 0.99723
[12 empty] | 147.36 | 20.1749 | 117.2 | 116.7478 | 1.3383 | 0.99606
[12 empty] | 147.37 | 20.1745 | 117.2 | 116.8357 | 1.3371 | 0.99974
[12 empty] | 147.38 | 20.1773 | 117.2 | 116.6881 | 1.3361 | 0.99334
[12 empty] | 147.39 | 20.1719 | 117.2 | 116.8433 | 1.3363 | 0.99951
[12 empty] | 147.4 | 20.1761 | 117.2 | 116.7409 | 1.3401 | 0.99716
[12 empty] | 147.41 | 20.1726 | 117.2 | 116.7602 | 1.3401 | 0.99608
[12 empty] | 147.42 | 20.1717 | 117.2 | 116.8655 | 1.3466 | 0.99969
[12 empty] | 147.43 | 20.1739 | 117.2 | 116.7202 | 1.3552 | 0.99309
[12 empty] | 147.44 | 20.1681 | 117.2 | 116.8656 | 1.3611 | 0.99944
[12 empty] | 147.45 | 20.1725 | 117.2 | 116.7708 | 1.368 | 0.99697
[12 empty] | 147.46 | 20.169 | 117.2 | 116.7652 | 1.3719 | 0.99588
[12 empty] | 147.47 | 20.1683 | 117.2 | 116.8446 | 1.3782 | 0.99966
[12 empty] | 147.48 | 20.1708 | 117.2 | 116.6827 | 1.3854 | 0.99292
[12 empty] | 147.49 | 20.1653 | 117.2 | 116.8287 | 1.3904 | 0.99943
[12 empty] | 147.5 | 20.1698 | 117.2 | 116.7477 | 1.398 | 0.99686
[12 empty] | 147.51 | 20.1662 | 117.2 | 116.7596 | 1.4006 | 0.99596
[12 empty] | 147.52 | 20.1656 | 117.2 | 116.8404 | 1.4083 | 0.99959
[12 empty] | 147.53 | 20.168 | 117.2 | 116.6888 | 1.4133 | 0.9928
[12 empty] | 147.54 | 20.1625 | 117.2 | 116.8422 | 1.418 | 0.99936
[12 empty] | 147.55 | 20.1667 | 117.2 | 116.743 | 1.4268 | 0.99662
[12 empty] | 147.56 | 20.163 | 117.2 | 116.7552 | 1.4296 | 0.99575
[12 empty] | 147.57 | 20.1624 | 117.2 | 116.8367 | 1.4374 | 0.99955
[12 empty] | 147.58 | 20.1648 | 117.2 | 116.6907 | 1.4408 | 0.99272
[12 empty] | 147.59 | 20.1595 | 117.2 | 116.8494 | 1.4444 | 0.99937
[12 empty] | 147.6 | 20.1641 | 117.2 | 116.7572 | 1.4508 | 0.99661
[12 empty] | 147.61 | 20.1608 | 117.2 | 116.7679 | 1.4524 | 0.99589
[12 empty] | 147.62 | 20.1605 | 117.2 | 116.844 | 1.4526 | 0.99959
[12 empty] | 147.63 | 20.163 | 117.2 | 116.6908 | 1.4512 | 0.99288
[12 empty] | 147.64 | 20.1578 | 117.2 | 116.8361 | 1.4485 | 0.99941
[12 empty] | 147.65 | 20.1623 | 117.2 | 116.7293 | 1.4491 | 0.99659
[12 empty] | 147.66 | 20.1588 | 117.2 | 116.7342 | 1.4458 | 0.9959
[12 empty] | 147.67 | 20.1586 | 117.2 | 116.8195 | 1.4451 | 0.99956
[12 empty] | 147.68 | 20.1612 | 117.2 | 116.699 | 1.4435 | 0.99281
[12 empty] | 147.69 | 20.1559 | 117.2 | 116.8678 | 1.4414 | 0.9994
[12 empty] | 147.7 | 20.1602 | 117.2 | 116.7499 | 1.4435 | 0.99652
[12 empty] | 147.71 | 20.1564 | 117.2 | 116.7572 | 1.4432 | 0.9959
[12 empty] | 147.72 | 20.1561 | 117.2 | 116.8308 | 1.4479 | 0.99952
[12 empty] | 147.73 | 20.1585 | 117.2 | 116.6931 | 1.4505 | 0.99272
[12 empty] | 147.74 | 20.1534 | 117.2 | 116.8513 | 1.45 | 0.99942
[12 empty] | 147.75 | 20.1579 | 117.2 | 116.7513 | 1.4523 | 0.9965
[12 empty] | 147.76 | 20.1543 | 117.2 | 116.7577 | 1.4514 | 0.99594
[12 empty] | 147.77 | 20.1542 | 117.2 | 116.8369 | 1.4545 | 0.99952
[12 empty] | 147.78 | 20.1566 | 117.2 | 116.7046 | 1.4562 | 0.99271
[12 empty] | 147.79 | 20.1516 | 117.2 | 116.8667 | 1.4572 | 0.99939
[12 empty] | 147.8 | 20.156 | 117.2 | 116.7678 | 1.4597 | 0.99641
[12 empty] | 147.81 | 20.1522 | 117.2 | 116.8001 | 1.4564 | 0.99604
[12 empty] | 147.82 | 20.1519 | 117.2 | 116.8809 | 1.4527 | 0.99958
[12 empty] | 147.83 | 20.1541 | 117.2 | 116.7417 | 1.4521 | 0.99276
[12 empty] | 147.84 | 20.1488 | 117.2 | 116.9023 | 1.4507 | 0.99944
[12 empty] | 147.85 | 20.1536 | 117.2 | 116.7871 | 1.4534 | 0.99639
[12 empty] | 147.86 | 20.1501 | 117.2 | 116.8058 | 1.4513 | 0.99603
[12 empty] | 147.87 | 20.1506 | 117.2 | 116.8805 | 1.4517 | 0.99951
[12 empty] | 147.88 | 20.1536 | 117.2 | 116.7465 | 1.4528 | 0.99264
[12 empty] | 147.89 | 20.1492 | 117.2 | 116.9042 | 1.4473 | 0.99948
[12 empty] | 147.9 | 20.1547 | 117.2 | 116.7975 | 1.4489 | 0.99634
[12 empty] | 147.91 | 20.1517 | 117.2 | 116.8286 | 1.4497 | 0.99601
[12 empty] | 147.92 | 20.1525 | 117.2 | 116.9046 | 1.4554 | 0.99949
[12 empty] | 147.93 | 20.1555 | 117.2 | 116.7635 | 1.46 | 0.99248
[12 empty] | 147.94 | 20.1512 | 117.2 | 116.9262 | 1.463 | 0.99939
[12 empty] | 147.95 | 20.1569 | 117.2 | 116.8141 | 1.4728 | 0.99597
[12 empty] | 147.96 | 20.1541 | 117.2 | 116.8339 | 1.4771 | 0.99584
[12 empty] | 147.97 | 20.1552 | 117.2 | 116.9034 | 1.4808 | 0.99945
[12 empty] | 147.98 | 20.1584 | 117.2 | 116.7753 | 1.4853 | 0.99237
[12 empty] | 147.99 | 20.1543 | 117.2 | 116.939 | 1.4914 | 0.99938
[12 empty] | 148 | 20.16 | 117.2 | 116.8215 | 1.4981 | 0.99606
[12 empty] | 148.01 | 20.1573 | 117.2 | 116.8437 | 1.4976 | 0.99603
[12 empty] | 148.02 | 20.1585 | 117.2 | 116.9076 | 1.5031 | 0.9994
[12 empty] | 148.03 | 20.1616 | 117.2 | 116.7758 | 1.5065 | 0.99228
[12 empty] | 148.04 | 20.1573 | 117.2 | 116.939 | 1.5071 | 0.99938
[12 empty] | 148.05 | 20.1629 | 117.2 | 116.8245 | 1.5108 | 0.99581
[12 empty] | 148.06 | 20.1599 | 117.2 | 116.849 | 1.5122 | 0.99578
[12 empty] | 148.07 | 20.1611 | 117.2 | 116.9141 | 1.5163 | 0.99938
[12 empty] | 148.08 | 20.1639 | 117.2 | 116.7787 | 1.5141 | 0.99251
[12 empty] | 148.09 | 20.1599 | 117.2 | 116.9419 | 1.5143 | 0.99937
[12 empty] | 148.1 | 20.1654 | 117.2 | 116.8302 | 1.5193 | 0.99584
[12 empty] | 148.11 | 20.1622 | 117.2 | 116.8668 | 1.5222 | 0.9959
[12 empty] | 148.12 | 20.1631 | 117.2 | 116.9403 | 1.5253 | 0.99935
[12 empty] | 148.13 | 20.1657 | 117.2 | 116.8016 | 1.5279 | 0.99212
[12 empty] | 148.14 | 20.1614 | 117.2 | 116.9466 | 1.534 | 0.99927
[12 empty] | 148.15 | 20.1668 | 117.2 | 116.8141 | 1.539 | 0.99558
[12 empty] | 148.16 | 20.1639 | 117.2 | 116.8345 | 1.5391 | 0.99577
[12 empty] | 148.17 | 20.1651 | 117.2 | 116.8987 | 1.5441 | 0.99929
[12 empty] | 148.18 | 20.1678 | 117.2 | 116.7701 | 1.5484 | 0.99225
[12 empty] | 148.19 | 20.1637 | 117.2 | 116.9275 | 1.5476 | 0.99939
[12 empty] | 148.2 | 20.1692 | 117.2 | 116.8156 | 1.549 | 0.99578
[12 empty] | 148.21 | 20.1662 | 117.2 | 116.8413 | 1.5465 | 0.99601
[12 empty] | 148.22 | 20.1674 | 117.2 | 116.8967 | 1.5461 | 0.99935
[12 empty] | 148.23 | 20.1702 | 117.2 | 116.7583 | 1.5415 | 0.9924
[12 empty] | 148.24 | 20.1661 | 117.2 | 116.9129 | 1.5344 | 0.9994
[12 empty] | 148.25 | 20.1716 | 117.2 | 116.7942 | 1.5307 | 0.99576
[12 empty] | 148.26 | 20.1683 | 117.2 | 116.8396 | 1.5228 | 0.99612
[12 empty] | 148.27 | 20.1694 | 117.2 | 116.9134 | 1.5221 | 0.99931
[12 empty] | 148.28 | 20.1718 | 117.2 | 116.7815 | 1.5248 | 0.99209
[12 empty] | 148.29 | 20.1676 | 117.2 | 116.9377 | 1.5299 | 0.99929
[12 empty] | 148.3 | 20.173 | 117.2 | 116.8255 | 1.5358 | 0.99551
[12 empty] | 148.31 | 20.1696 | 117.2 | 116.8537 | 1.5364 | 0.99599
[12 empty] | 148.32 | 20.1707 | 117.2 | 116.9067 | 1.5421 | 0.99925
[12 empty] | 148.33 | 20.173 | 117.2 | 116.758 | 1.5449 | 0.99224
[12 empty] | 148.34 | 20.1688 | 117.2 | 116.9049 | 1.544 | 0.99941
[12 empty] | 148.35 | 20.1743 | 117.2 | 116.8058 | 1.5448 | 0.99572
[12 empty] | 148.36 | 20.1712 | 117.2 | 116.8312 | 1.5458 | 0.99608
[12 empty] | 148.37 | 20.1726 | 117.2 | 116.8955 | 1.5461 | 0.9993
[12 empty] | 148.38 | 20.1751 | 117.2 | 116.7591 | 1.5441 | 0.99222
[12 empty] | 148.39 | 20.1709 | 117.2 | 116.9002 | 1.5384 | 0.99939
[12 empty] | 148.4 | 20.1764 | 117.2 | 116.7842 | 1.5364 | 0.99561
[12 empty] | 148.41 | 20.1729 | 117.2 | 116.8167 | 1.5299 | 0.99627
[12 empty] | 148.42 | 20.1741 | 117.2 | 116.8723 | 1.5212 | 0.99941
[12 empty] | 148.43 | 20.1766 | 117.2 | 116.7277 | 1.5103 | 0.99289
[12 empty] | 148.44 | 20.1724 | 117.2 | 116.8757 | 1.4934 | 0.99966
[12 empty] | 148.45 | 20.1779 | 117.2 | 116.7639 | 1.4772 | 0.99643
[12 empty] | 148.46 | 20.1745 | 117.2 | 116.8053 | 1.4511 | 0.99714
[12 empty] | 148.47 | 20.1758 | 117.2 | 116.8656 | 1.4271 | 0.99967
[12 empty] | 148.48 | 20.1782 | 117.2 | 116.718 | 1.3983 | 0.99388
[12 empty] | 148.49 | 20.174 | 117.2 | 116.8719 | 1.3639 | 0.99984
[12 empty] | 148.5 | 20.1793 | 117.2 | 116.7398 | 1.3333 | 0.9969
[12 empty] | 148.51 | 20.1756 | 117.2 | 116.7638 | 1.301 | 0.99752
[12 empty] | 148.52 | 20.1766 | 117.2 | 116.8145 | 1.2733 | 0.99979
[12 empty] | 148.53 | 20.1786 | 117.2 | 116.6864 | 1.2474 | 0.99432
[12 empty] | 148.54 | 20.174 | 117.2 | 116.8475 | 1.226 | 0.99988
[12 empty] | 148.55 | 20.1792 | 117.2 | 116.7394 | 1.2141 | 0.9969
[12 empty] | 148.56 | 20.1755 | 117.2 | 116.7666 | 1.2032 | 0.99753
[12 empty] | 148.57 | 20.1768 | 117.2 | 116.8064 | 1.1964 | 0.99975
[12 empty] | 148.58 | 20.1791 | 117.2 | 116.6773 | 1.1897 | 0.99423
[12 empty] | 148.59 | 20.1749 | 117.2 | 116.8186 | 1.182 | 0.9999
[12 empty] | 148.6 | 20.1803 | 117.2 | 116.6893 | 1.1775 | 0.99707
[12 empty] | 148.61 | 20.1766 | 117.2 | 116.7356 | 1.1698 | 0.99778
[12 empty] | 148.62 | 20.1781 | 117.2 | 116.7903 | 1.1695 | 0.99979
[12 empty] | 148.63 | 20.1803 | 117.2 | 116.6603 | 1.1718 | 0.99419
[12 empty] | 148.64 | 20.1761 | 117.2 | 116.8202 | 1.1748 | 0.99986
[12 empty] | 148.65 | 20.1814 | 117.2 | 116.7086 | 1.1763 | 0.99685
[12 empty] | 148.66 | 20.1778 | 117.2 | 116.7637 | 1.1731 | 0.99764
[12 empty] | 148.67 | 20.1793 | 117.2 | 116.8197 | 1.176 | 0.99972
[12 empty] | 148.68 | 20.1816 | 117.2 | 116.6862 | 1.1744 | 0.99432
[12 empty] | 148.69 | 20.1777 | 117.2 | 116.8382 | 1.1775 | 0.99988
[12 empty] | 148.7 | 20.1831 | 117.2 | 116.7078 | 1.1804 | 0.99696
[12 empty] | 148.71 | 20.1795 | 117.2 | 116.741 | 1.1779 | 0.99786
[12 empty] | 148.72 | 20.1811 | 117.2 | 116.7733 | 1.1771 | 0.9998
[12 empty] | 148.73 | 20.1832 | 117.2 | 116.6502 | 1.1695 | 0.99459
[12 empty] | 148.74 | 20.1793 | 117.2 | 116.8041 | 1.1632 | 0.99991
[12 empty] | 148.75 | 20.1846 | 117.2 | 116.6764 | 1.162 | 0.9969
[12 empty] | 148.76 | 20.1809 | 117.2 | 116.7316 | 1.1572 | 0.9978
[12 empty] | 148.77 | 20.1825 | 117.2 | 116.7798 | 1.155 | 0.99975
[12 empty] | 148.78 | 20.1845 | 117.2 | 116.6648 | 1.153 | 0.99442
[12 empty] | 148.79 | 20.1804 | 117.2 | 116.8205 | 1.1497 | 0.9999
[12 empty] | 148.8 | 20.1858 | 117.2 | 116.698 | 1.1516 | 0.99689
[12 empty] | 148.81 | 20.1821 | 117.2 | 116.7445 | 1.151 | 0.99788
[12 empty] | 148.82 | 20.1836 | 117.2 | 116.7858 | 1.1568 | 0.99974
[12 empty] | 148.83 | 20.1856 | 117.2 | 116.6629 | 1.1592 | 0.99447
[12 empty] | 148.84 | 20.1817 | 117.2 | 116.7988 | 1.1585 | 0.99991
[12 empty] | 148.85 | 20.1871 | 117.2 | 116.6721 | 1.1605 | 0.99682
[12 empty] | 148.86 | 20.1833 | 117.2 | 116.7226 | 1.1574 | 0.9979
[12 empty] | 148.87 | 20.1847 | 117.2 | 116.7602 | 1.16 | 0.99972
[12 empty] | 148.88 | 20.1864 | 117.2 | 116.6415 | 1.1645 | 0.99418
[12 empty] | 148.89 | 20.182 | 117.2 | 116.7923 | 1.1717 | 0.99985
[12 empty] | 148.9 | 20.1866 | 117.2 | 116.6638 | 1.1838 | 0.99641
[12 empty] | 148.91 | 20.1818 | 117.2 | 116.7295 | 1.1941 | 0.99754
[12 empty] | 148.92 | 20.1822 | 117.2 | 116.7868 | 1.2119 | 0.9995
[12 empty] | 148.93 | 20.1828 | 117.2 | 116.6574 | 1.239 | 0.99298
[12 empty] | 148.94 | 20.1776 | 117.2 | 116.8189 | 1.2669 | 0.99963
[12 empty] | 148.95 | 20.1821 | 117.2 | 116.6896 | 1.3018 | 0.9953
[12 empty] | 148.96 | 20.1775 | 117.2 | 116.7424 | 1.3361 | 0.99666
[12 empty] | 148.97 | 20.1787 | 117.2 | 116.7735 | 1.3733 | 0.99911
[12 empty] | 148.98 | 20.1799 | 117.2 | 116.6541 | 1.4112 | 0.99201
[12 empty] | 148.99 | 20.1753 | 117.2 | 116.8229 | 1.4486 | 0.99936
[12 empty] | 149 | 20.1801 | 117.2 | 116.6975 | 1.4942 | 0.99425
[12 empty] | 149.01 | 20.1752 | 117.2 | 116.7656 | 1.5358 | 0.99589
[12 empty] | 149.02 | 20.1761 | 117.2 | 116.8102 | 1.5799 | 0.99856
[12 empty] | 149.03 | 20.1769 | 117.2 | 116.6957 | 1.6199 | 0.99048
[12 empty] | 149.04 | 20.1722 | 117.2 | 116.8515 | 1.6587 | 0.99893
[12 empty] | 149.05 | 20.177 | 117.2 | 116.7207 | 1.6955 | 0.99339
[12 empty] | 149.06 | 20.1724 | 117.2 | 116.7863 | 1.7257 | 0.99534
[12 empty] | 149.07 | 20.1736 | 117.2 | 116.8189 | 1.7587 | 0.99829
[12 empty] | 149.08 | 20.1746 | 117.2 | 116.6966 | 1.7844 | 0.99035
[12 empty] | 149.09 | 20.1701 | 117.2 | 116.8563 | 1.8052 | 0.99894
[12 empty] | 149.1 | 20.1749 | 117.2 | 116.7262 | 1.8243 | 0.99321
[12 empty] | 149.11 | 20.1703 | 117.2 | 116.7793 | 1.8385 | 0.99523
[12 empty] | 149.12 | 20.1715 | 117.2 | 116.8104 | 1.8519 | 0.99819
[12 empty] | 149.13 | 20.1726 | 117.2 | 116.6984 | 1.8562 | 0.99019
[12 empty] | 149.14 | 20.1681 | 117.2 | 116.8601 | 1.8568 | 0.99891
[12 empty] | 149.15 | 20.1729 | 117.2 | 116.7377 | 1.8599 | 0.99321
[12 empty] | 149.16 | 20.1682 | 117.2 | 116.801 | 1.8575 | 0.99545
[12 empty] | 149.17 | 20.1693 | 117.2 | 116.8428 | 1.8587 | 0.99825
[12 empty] | 149.18 | 20.1702 | 117.2 | 116.723 | 1.8612 | 0.99017
[12 empty] | 149.19 | 20.1655 | 117.2 | 116.8865 | 1.8615 | 0.99893
[12 empty] | 149.2 | 20.17 | 117.2 | 116.7538 | 1.862 | 0.99318
[12 empty] | 149.21 | 20.1652 | 117.2 | 116.8181 | 1.8585 | 0.99539
[12 empty] | 149.22 | 20.1664 | 117.2 | 116.8372 | 1.8619 | 0.99808
[12 empty] | 149.23 | 20.1672 | 117.2 | 116.7161 | 1.8621 | 0.99017
[12 empty] | 149.24 | 20.1626 | 117.2 | 116.8694 | 1.864 | 0.99887
[12 empty] | 149.25 | 20.1673 | 117.2 | 116.7459 | 1.8675 | 0.99301
[12 empty] | 149.26 | 20.1627 | 117.2 | 116.8202 | 1.8672 | 0.99546
[12 empty] | 149.27 | 20.1639 | 117.2 | 116.8513 | 1.8706 | 0.99815
[12 empty] | 149.28 | 20.1646 | 117.2 | 116.7364 | 1.8684 | 0.99031
[12 empty] | 149.29 | 20.16 | 117.2 | 116.8882 | 1.87 | 0.99889
[12 empty] | 149.3 | 20.1645 | 117.2 | 116.7536 | 1.8735 | 0.99297
[12 empty] | 149.31 | 20.1595 | 117.2 | 116.8201 | 1.8692 | 0.99559
[12 empty] | 149.32 | 20.1607 | 117.2 | 116.8436 | 1.8649 | 0.99821
[12 empty] | 149.33 | 20.1613 | 117.2 | 116.7433 | 1.8617 | 0.99038
[12 empty] | 149.34 | 20.1568 | 117.2 | 116.8954 | 1.8598 | 0.99891
[12 empty] | 149.35 | 20.1615 | 117.2 | 116.7612 | 1.8618 | 0.99289
[12 empty] | 149.36 | 20.157 | 117.2 | 116.8378 | 1.8612 | 0.99548
[12 empty] | 149.37 | 20.1589 | 117.2 | 116.8683 | 1.8656 | 0.99802
[12 empty] | 149.38 | 20.1602 | 117.2 | 116.7574 | 1.8666 | 0.99024
[12 empty] | 149.39 | 20.1564 | 117.2 | 116.91 | 1.8648 | 0.99893
[12 empty] | 149.4 | 20.1617 | 117.2 | 116.7797 | 1.8637 | 0.99303
[12 empty] | 149.41 | 20.1577 | 117.2 | 116.8398 | 1.8601 | 0.99576
[12 empty] | 149.42 | 20.1601 | 117.2 | 116.8463 | 1.8577 | 0.99828
[12 empty] | 149.43 | 20.1617 | 117.2 | 116.7251 | 1.8449 | 0.99122
[12 empty] | 149.44 | 20.1583 | 117.2 | 116.8912 | 1.8297 | 0.99923
[12 empty] | 149.45 | 20.1638 | 117.2 | 116.762 | 1.8144 | 0.99376
[12 empty] | 149.46 | 20.1596 | 117.2 | 116.8405 | 1.7927 | 0.99644
[12 empty] | 149.47 | 20.1618 | 117.2 | 116.8573 | 1.7712 | 0.99863
[12 empty] | 149.48 | 20.1634 | 117.2 | 116.7137 | 1.7463 | 0.99186
[12 empty] | 149.49 | 20.1599 | 117.2 | 116.8678 | 1.718 | 0.99948
[12 empty] | 149.5 | 20.1651 | 117.2 | 116.7201 | 1.691 | 0.9945
[12 empty] | 149.51 | 20.1607 | 117.2 | 116.7811 | 1.6572 | 0.99715
[12 empty] | 149.52 | 20.1629 | 117.2 | 116.7977 | 1.6308 | 0.99896
[12 empty] | 149.53 | 20.164 | 117.2 | 116.6989 | 1.6075 | 0.99266
[12 empty] | 149.54 | 20.1604 | 117.2 | 116.845 | 1.5828 | 0.99964
[12 empty] | 149.55 | 20.1658 | 117.2 | 116.7017 | 1.5651 | 0.99469
[12 empty] | 149.56 | 20.1617 | 117.2 | 116.7833 | 1.5438 | 0.99727
[12 empty] | 149.57 | 20.1642 | 117.2 | 116.7852 | 1.5275 | 0.99902
[12 empty] | 149.58 | 20.1656 | 117.2 | 116.6858 | 1.5093 | 0.99295
[12 empty] | 149.59 | 20.1623 | 117.2 | 116.8496 | 1.4931 | 0.99971
[12 empty] | 149.6 | 20.168 | 117.2 | 116.6906 | 1.4858 | 0.99488
[12 empty] | 149.61 | 20.1639 | 117.2 | 116.7575 | 1.4724 | 0.99763
[12 empty] | 149.62 | 20.1663 | 117.2 | 116.7664 | 1.4605 | 0.99921
[12 empty] | 149.63 | 20.1675 | 117.2 | 116.6733 | 1.4488 | 0.99334
[12 empty] | 149.64 | 20.1641 | 117.2 | 116.8376 | 1.4378 | 0.99977
[12 empty] | 149.65 | 20.1695 | 117.2 | 116.6911 | 1.4302 | 0.99507
[12 empty] | 149.66 | 20.1652 | 117.2 | 116.7801 | 1.4181 | 0.99769
[12 empty] | 149.67 | 20.1678 | 117.2 | 116.7774 | 1.4128 | 0.99913
[12 empty] | 149.68 | 20.1689 | 117.2 | 116.6639 | 1.4048 | 0.99341
[12 empty] | 149.69 | 20.1657 | 117.2 | 116.7997 | 1.3961 | 0.9998
[12 empty] | 149.7 | 20.1713 | 117.2 | 116.6433 | 1.3884 | 0.99525
[12 empty] | 149.71 | 20.1674 | 117.2 | 116.7203 | 1.3809 | 0.99788
[12 empty] | 149.72 | 20.1702 | 117.2 | 116.7123 | 1.3795 | 0.99924
[12 empty] | 149.73 | 20.1714 | 117.2 | 116.6265 | 1.3725 | 0.99373
[12 empty] | 149.74 | 20.1682 | 117.2 | 116.7775 | 1.367 | 0.99982
[12 empty] | 149.75 | 20.1737 | 117.2 | 116.6325 | 1.3657 | 0.99514
[12 empty] | 149.76 | 20.1694 | 117.2 | 116.7256 | 1.3601 | 0.99788
[12 empty] | 149.77 | 20.172 | 117.2 | 116.7394 | 1.359 | 0.99916
[12 empty] | 149.78 | 20.173 | 117.2 | 116.6366 | 1.3552 | 0.99363
[12 empty] | 149.79 | 20.1698 | 117.2 | 116.795 | 1.3562 | 0.99979
[12 empty] | 149.8 | 20.1752 | 117.2 | 116.6527 | 1.3566 | 0.99523
[12 empty] | 149.81 | 20.171 | 117.2 | 116.7302 | 1.3539 | 0.99797
[12 empty] | 149.82 | 20.1738 | 117.2 | 116.7365 | 1.3591 | 0.99914
[12 empty] | 149.83 | 20.1748 | 117.2 | 116.6376 | 1.3604 | 0.99366
[12 empty] | 149.84 | 20.1717 | 117.2 | 116.7813 | 1.3625 | 0.9998
[12 empty] | 149.85 | 20.1772 | 117.2 | 116.6448 | 1.3622 | 0.99516
[12 empty] | 149.86 | 20.1731 | 117.2 | 116.732 | 1.3593 | 0.99797
[12 empty] | 149.87 | 20.1757 | 117.2 | 116.7314 | 1.3604 | 0.99913
[12 empty] | 149.88 | 20.1763 | 117.2 | 116.6447 | 1.359 | 0.99371
[12 empty] | 149.89 | 20.1727 | 117.2 | 116.7964 | 1.3602 | 0.99978
[12 empty] | 149.9 | 20.1774 | 117.2 | 116.6415 | 1.3689 | 0.99481
[12 empty] | 149.91 | 20.1724 | 117.2 | 116.7392 | 1.375 | 0.99777
[12 empty] | 149.92 | 20.1744 | 117.2 | 116.7466 | 1.3882 | 0.99884
[12 empty] | 149.93 | 20.1742 | 117.2 | 116.6637 | 1.4072 | 0.99258
[12 empty] | 149.94 | 20.1703 | 117.2 | 116.8233 | 1.4358 | 0.99943
[12 empty] | 149.95 | 20.1747 | 117.2 | 116.6788 | 1.4712 | 0.9933
[12 empty] | 149.96 | 20.1696 | 117.2 | 116.7817 | 1.5069 | 0.99669
[12 empty] | 149.97 | 20.1718 | 117.2 | 116.7768 | 1.5518 | 0.99796
[12 empty] | 149.98 | 20.1719 | 117.2 | 116.6855 | 1.5987 | 0.99088
[12 empty] | 149.99 | 20.1682 | 117.2 | 116.828 | 1.6468 | 0.999
[12 empty] | 150 | 20.1728 | 117.2 | 116.6815 | 1.6989 | 0.99188
[12 empty] | 150.01 | 20.1677 | 117.2 | 116.7735 | 1.7486 | 0.99584
[12 empty] | 150.02 | 20.1699 | 117.2 | 116.7739 | 1.8011 | 0.99726
[12 empty] | 150.03 | 20.1698 | 117.2 | 116.6977 | 1.8435 | 0.98985
[12 empty] | 150.04 | 20.1659 | 117.2 | 116.8561 | 1.8803 | 0.99864
[12 empty] | 150.05 | 20.1705 | 117.2 | 116.6903 | 1.9231 | 0.99066
[12 empty] | 150.06 | 20.1654 | 117.2 | 116.7852 | 1.9577 | 0.99517
[12 empty] | 150.07 | 20.1678 | 117.2 | 116.7843 | 1.9923 | 0.99673
[12 empty] | 150.08 | 20.1678 | 117.2 | 116.7017 | 2.02 | 0.98898
[12 empty] | 150.09 | 20.1642 | 117.2 | 116.8595 | 2.0446 | 0.99839
[12 empty] | 150.1 | 20.1687 | 117.2 | 116.7182 | 2.0694 | 0.99027
[12 empty] | 150.11 | 20.1635 | 117.2 | 116.8234 | 2.0875 | 0.99499
[12 empty] | 150.12 | 20.1659 | 117.2 | 116.8098 | 2.1095 | 0.99639
[12 empty] | 150.13 | 20.1658 | 117.2 | 116.719 | 2.1276 | 0.98856
[12 empty] | 150.14 | 20.1623 | 117.2 | 116.8702 | 2.1412 | 0.99827
[12 empty] | 150.15 | 20.1669 | 117.2 | 116.7216 | 2.1517 | 0.98995
[12 empty] | 150.16 | 20.1619 | 117.2 | 116.819 | 2.1559 | 0.99496
[12 empty] | 150.17 | 20.1645 | 117.2 | 116.8091 | 2.1626 | 0.99645
[12 empty] | 150.18 | 20.1643 | 117.2 | 116.7238 | 2.165 | 0.9888
[12 empty] | 150.19 | 20.1607 | 117.2 | 116.8711 | 2.1679 | 0.9983
[12 empty] | 150.2 | 20.1652 | 117.2 | 116.7191 | 2.1741 | 0.98984
[12 empty] | 150.21 | 20.1598 | 117.2 | 116.8149 | 2.1737 | 0.995
[12 empty] | 150.22 | 20.1621 | 117.2 | 116.8212 | 2.1746 | 0.99636
[12 empty] | 150.23 | 20.1616 | 117.2 | 116.7563 | 2.1722 | 0.98873
[12 empty] | 150.24 | 20.158 | 117.2 | 116.9096 | 2.1714 | 0.99829
[12 empty] | 150.25 | 20.1625 | 117.2 | 116.7514 | 2.1737 | 0.98978
[12 empty] | 150.26 | 20.1573 | 117.2 | 116.8563 | 2.1711 | 0.99509
[12 empty] | 150.27 | 20.1599 | 117.2 | 116.84 | 2.1762 | 0.99624
[12 empty] | 150.28 | 20.1597 | 117.2 | 116.7532 | 2.1773 | 0.98872
[12 empty] | 150.29 | 20.1562 | 117.2 | 116.8982 | 2.1756 | 0.99835
[12 empty] | 150.3 | 20.1608 | 117.2 | 116.745 | 2.1743 | 0.98992
[12 empty] | 150.31 | 20.1556 | 117.2 | 116.8508 | 2.1663 | 0.99538
[12 empty] | 150.32 | 20.1584 | 117.2 | 116.8455 | 2.1672 | 0.99632
[12 empty] | 150.33 | 20.1579 | 117.2 | 116.7662 | 2.164 | 0.98895
[12 empty] | 150.34 | 20.1544 | 117.2 | 116.9183 | 2.1644 | 0.99828
[12 empty] | 150.35 | 20.1589 | 117.2 | 116.7671 | 2.1654 | 0.98971
[12 empty] | 150.36 | 20.1536 | 117.2 | 116.8612 | 2.162 | 0.99525
[12 empty] | 150.37 | 20.1564 | 117.2 | 116.8229 | 2.1621 | 0.99623
[12 empty] | 150.38 | 20.1563 | 117.2 | 116.7384 | 2.1582 | 0.989
[12 empty] | 150.39 | 20.1535 | 117.2 | 116.8866 | 2.1588 | 0.99833
[12 empty] | 150.4 | 20.1582 | 117.2 | 116.7427 | 2.1689 | 0.98922
[12 empty] | 150.41 | 20.1533 | 117.2 | 116.8837 | 2.1496 | 0.99625
[12 empty] | 150.42 | 20.157 | 117.2 | 116.8613 | 2.1514 | 0.99624
[12 empty] | 150.43 | 20.1561 | 117.2 | 116.7922 | 2.1354 | 0.99007
[12 empty] | 150.44 | 20.1554 | 117.2 | 116.9053 | 2.126 | 0.99854
[12 empty] | 150.45 | 20.1599 | 117.2 | 116.741 | 2.1206 | 0.99008
[12 empty] | 150.46 | 20.1561 | 117.2 | 116.853 | 2.0937 | 0.99645
[12 empty] | 150.47 | 20.1607 | 117.2 | 116.7943 | 2.0846 | 0.99661
[12 empty] | 150.48 | 20.1591 | 117.2 | 116.7298 | 2.0359 | 0.99223
[12 empty] | 150.49 | 20.1586 | 117.2 | 116.8483 | 1.9944 | 0.99931
[12 empty] | 150.5 | 20.1628 | 117.2 | 116.7026 | 1.9488 | 0.99223
[12 empty] | 150.51 | 20.1579 | 117.2 | 116.8234 | 1.8916 | 0.9983
[12 empty] | 150.52 | 20.1623 | 117.2 | 116.7423 | 1.8512 | 0.99777
[12 empty] | 150.53 | 20.1602 | 117.2 | 116.6826 | 1.7866 | 0.99402
[12 empty] | 150.54 | 20.1594 | 117.2 | 116.8103 | 1.7259 | 0.99972
[12 empty] | 150.55 | 20.1635 | 117.2 | 116.6658 | 1.6679 | 0.99366
[12 empty] | 150.56 | 20.1589 | 117.2 | 116.7941 | 1.6108 | 0.99843
[12 empty] | 150.57 | 20.1632 | 117.2 | 116.7637 | 1.5644 | 0.99824
[12 empty] | 150.58 | 20.1613 | 117.2 | 116.7133 | 1.5199 | 0.9947
[12 empty] | 150.59 | 20.1607 | 117.2 | 116.8309 | 1.4828 | 0.99982
[12 empty] | 150.6 | 20.165 | 117.2 | 116.6655 | 1.4564 | 0.99376
[12 empty] | 150.61 | 20.1604 | 117.2 | 116.794 | 1.43 | 0.99897
[12 empty] | 150.62 | 20.1655 | 117.2 | 116.7237 | 1.4137 | 0.99827
[12 empty] | 150.63 | 20.1634 | 117.2 | 116.6791 | 1.3964 | 0.99491
[12 empty] | 150.64 | 20.1628 | 117.2 | 116.7978 | 1.3798 | 0.99988
[12 empty] | 150.65 | 20.1669 | 117.2 | 116.6318 | 1.3734 | 0.99401
[12 empty] | 150.66 | 20.1621 | 117.2 | 116.7981 | 1.3475 | 0.99906
[12 empty] | 150.67 | 20.167 | 117.2 | 116.7538 | 1.3439 | 0.99834
[12 empty] | 150.68 | 20.1648 | 117.2 | 116.7043 | 1.3373 | 0.99503
[12 empty] | 150.69 | 20.1642 | 117.2 | 116.8283 | 1.3314 | 0.99987
[12 empty] | 150.7 | 20.168 | 117.2 | 116.6748 | 1.3266 | 0.99402
[12 empty] | 150.71 | 20.1631 | 117.2 | 116.8143 | 1.3207 | 0.9991
[12 empty] | 150.72 | 20.1682 | 117.2 | 116.7366 | 1.3219 | 0.99824
[12 empty] | 150.73 | 20.1666 | 117.2 | 116.7005 | 1.3171 | 0.99514
[12 empty] | 150.74 | 20.1665 | 117.2 | 116.8301 | 1.3162 | 0.99988
[12 empty] | 150.75 | 20.1708 | 117.2 | 116.6752 | 1.3122 | 0.99422
[12 empty] | 150.76 | 20.1665 | 117.2 | 116.8086 | 1.3039 | 0.99923
[12 empty] | 150.77 | 20.1718 | 117.2 | 116.7459 | 1.3029 | 0.99837
[12 empty] | 150.78 | 20.1699 | 117.2 | 116.7151 | 1.295 | 0.99542
[12 empty] | 150.79 | 20.1698 | 117.2 | 116.8257 | 1.2891 | 0.99991
[12 empty] | 150.8 | 20.1738 | 117.2 | 116.6689 | 1.282 | 0.9944
[12 empty] | 150.81 | 20.169 | 117.2 | 116.8233 | 1.2706 | 0.99932
[12 empty] | 150.82 | 20.1738 | 117.2 | 116.7633 | 1.2643 | 0.99842
[12 empty] | 150.83 | 20.1715 | 117.2 | 116.7205 | 1.2582 | 0.99543
[12 empty] | 150.84 | 20.1712 | 117.2 | 116.8415 | 1.2564 | 0.9999
[12 empty] | 150.85 | 20.175 | 117.2 | 116.6798 | 1.2559 | 0.99425
[12 empty] | 150.86 | 20.1704 | 117.2 | 116.8147 | 1.2497 | 0.99935
[12 empty] | 150.87 | 20.1755 | 117.2 | 116.7507 | 1.2505 | 0.99835
[12 empty] | 150.88 | 20.173 | 117.2 | 116.7178 | 1.249 | 0.99549
[12 empty] | 150.89 | 20.1725 | 117.2 | 116.838 | 1.2521 | 0.99989
[12 empty] | 150.9 | 20.1759 | 117.2 | 116.6871 | 1.2564 | 0.99418
[12 empty] | 150.91 | 20.1709 | 117.2 | 116.8218 | 1.2616 | 0.99923
[12 empty] | 150.92 | 20.1754 | 117.2 | 116.7508 | 1.2746 | 0.99804
[12 empty] | 150.93 | 20.1725 | 117.2 | 116.7334 | 1.2815 | 0.9951
[12 empty] | 150.94 | 20.1718 | 117.2 | 116.8474 | 1.2962 | 0.99977
[12 empty] | 150.95 | 20.1749 | 117.2 | 116.684 | 1.3144 | 0.99326
[12 empty] | 150.96 | 20.1695 | 117.2 | 116.8338 | 1.3372 | 0.99888
[12 empty] | 150.97 | 20.1738 | 117.2 | 116.7818 | 1.3652 | 0.99746
[12 empty] | 150.98 | 20.1706 | 117.2 | 116.7547 | 1.3919 | 0.99416
[12 empty] | 150.99 | 20.1697 | 117.2 | 116.8722 | 1.4267 | 0.99949
[12 empty] | 151 | 20.1725 | 117.2 | 116.7114 | 1.4651 | 0.99198
[12 empty] | 151.01 | 20.1669 | 117.2 | 116.8514 | 1.5017 | 0.99835
[12 empty] | 151.02 | 20.171 | 117.2 | 116.7795 | 1.5429 | 0.99656
[12 empty] | 151.03 | 20.1679 | 117.2 | 116.7566 | 1.5816 | 0.99305
[12 empty] | 151.04 | 20.1672 | 117.2 | 116.8716 | 1.6205 | 0.99917
[12 empty] | 151.05 | 20.1701 | 117.2 | 116.7222 | 1.6571 | 0.99102
[12 empty] | 151.06 | 20.165 | 117.2 | 116.8707 | 1.6881 | 0.99804
[12 empty] | 151.07 | 20.1695 | 117.2 | 116.8004 | 1.7228 | 0.99609
[12 empty] | 151.08 | 20.1664 | 117.2 | 116.7663 | 1.7471 | 0.9928
[12 empty] | 151.09 | 20.1656 | 117.2 | 116.8765 | 1.7698 | 0.99907
[12 empty] | 151.1 | 20.1683 | 117.2 | 116.7084 | 1.7903 | 0.99066
[12 empty] | 151.11 | 20.1629 | 117.2 | 116.854 | 1.8041 | 0.99794
[12 empty] | 151.12 | 20.1672 | 117.2 | 116.7865 | 1.8209 | 0.99584
[12 empty] | 151.13 | 20.164 | 117.2 | 116.7777 | 1.8324 | 0.99237
[12 empty] | 151.14 | 20.1634 | 117.2 | 116.8963 | 1.8488 | 0.9988
[12 empty] | 151.15 | 20.1662 | 117.2 | 116.728 | 1.8614 | 0.99018
[12 empty] | 151.16 | 20.1608 | 117.2 | 116.8598 | 1.8655 | 0.99791
[12 empty] | 151.17 | 20.1653 | 117.2 | 116.7797 | 1.8746 | 0.99569
[12 empty] | 151.18 | 20.1619 | 117.2 | 116.771 | 1.8827 | 0.99232
[12 empty] | 151.19 | 20.1612 | 117.2 | 116.8932 | 1.8931 | 0.99884
[12 empty] | 151.2 | 20.1637 | 117.2 | 116.7349 | 1.9045 | 0.98988
[12 empty] | 151.21 | 20.1583 | 117.2 | 116.8474 | 1.9123 | 0.99768
[12 empty] | 151.22 | 20.1626 | 117.2 | 116.7416 | 1.9226 | 0.99536
[12 empty] | 151.23 | 20.1592 | 117.2 | 116.717 | 1.9238 | 0.9923
[12 empty] | 151.24 | 20.1588 | 117.2 | 116.8492 | 1.9219 | 0.99884
[12 empty] | 151.25 | 20.1614 | 117.2 | 116.701 | 1.9259 | 0.98991
[12 empty] | 151.26 | 20.1559 | 117.2 | 116.8423 | 1.9295 | 0.99779
[12 empty] | 151.27 | 20.1601 | 117.2 | 116.7628 | 1.9384 | 0.99527
[12 empty] | 151.28 | 20.1564 | 117.2 | 116.7559 | 1.9404 | 0.99219
[12 empty] | 151.29 | 20.1559 | 117.2 | 116.8693 | 1.9437 | 0.99876
[12 empty] | 151.3 | 20.1584 | 117.2 | 116.6974 | 1.9472 | 0.98963
[12 empty] | 151.31 | 20.1529 | 117.2 | 116.8399 | 1.9446 | 0.99777
[12 empty] | 151.32 | 20.1576 | 117.2 | 116.7622 | 1.9491 | 0.99514
[12 empty] | 151.33 | 20.1541 | 117.2 | 116.7333 | 1.9509 | 0.99218
[12 empty] | 151.34 | 20.154 | 117.2 | 116.8296 | 1.955 | 0.99874
[12 empty] | 151.35 | 20.1567 | 117.2 | 116.6722 | 1.9569 | 0.98978
[12 empty] | 151.36 | 20.1517 | 117.2 | 116.8252 | 1.9552 | 0.99784
[12 empty] | 151.37 | 20.1565 | 117.2 | 116.7336 | 1.9581 | 0.99513
[12 empty] | 151.38 | 20.1532 | 117.2 | 116.7089 | 1.9538 | 0.99245
[12 empty] | 151.39 | 20.1535 | 117.2 | 116.8061 | 1.9521 | 0.9988
[12 empty] | 151.4 | 20.1567 | 117.2 | 116.6532 | 1.9481 | 0.98991
[12 empty] | 151.41 | 20.1521 | 117.2 | 116.8113 | 1.9433 | 0.99792
[12 empty] | 151.42 | 20.1573 | 117.2 | 116.7295 | 1.9436 | 0.99513
[12 empty] | 151.43 | 20.1544 | 117.2 | 116.7286 | 1.936 | 0.99264
[12 empty] | 151.44 | 20.1553 | 117.2 | 116.83 | 1.9346 | 0.99878
[12 empty] | 151.45 | 20.1588 | 117.2 | 116.6747 | 1.9253 | 0.99041
[12 empty] | 151.46 | 20.1546 | 117.2 | 116.8094 | 1.9089 | 0.99834
[12 empty] | 151.47 | 20.1602 | 117.2 | 116.7158 | 1.8934 | 0.99585
[12 empty] | 151.48 | 20.1577 | 117.2 | 116.7099 | 1.871 | 0.99374
[12 empty] | 151.49 | 20.1585 | 117.2 | 116.8106 | 1.8511 | 0.99924
[12 empty] | 151.5 | 20.1617 | 117.2 | 116.6354 | 1.8256 | 0.99159
[12 empty] | 151.51 | 20.1576 | 117.2 | 116.7687 | 1.7938 | 0.99881
[12 empty] | 151.52 | 20.1632 | 117.2 | 116.6932 | 1.7607 | 0.9966
[12 empty] | 151.53 | 20.1604 | 117.2 | 116.6647 | 1.7173 | 0.99499
[12 empty] | 151.54 | 20.1613 | 117.2 | 116.7501 | 1.6733 | 0.99962
[12 empty] | 151.55 | 20.1645 | 117.2 | 116.6127 | 1.6307 | 0.99307
[12 empty] | 151.56 | 20.1602 | 117.2 | 116.76 | 1.5905 | 0.99929
[12 empty] | 151.57 | 20.1654 | 117.2 | 116.6703 | 1.5568 | 0.99723
[12 empty] | 151.58 | 20.1622 | 117.2 | 116.6762 | 1.5195 | 0.99562
[12 empty] | 151.59 | 20.1628 | 117.2 | 116.774 | 1.4897 | 0.9997
[12 empty] | 151.6 | 20.1656 | 117.2 | 116.6197 | 1.4628 | 0.99321
[12 empty] | 151.61 | 20.1612 | 117.2 | 116.7766 | 1.4378 | 0.99934
[12 empty] | 151.62 | 20.1666 | 117.2 | 116.6993 | 1.4233 | 0.99717
[12 empty] | 151.63 | 20.1636 | 117.2 | 116.6928 | 1.4091 | 0.99567
[12 empty] | 151.64 | 20.1647 | 117.2 | 116.783 | 1.4015 | 0.99972
[12 empty] | 151.65 | 20.1679 | 117.2 | 116.6341 | 1.3974 | 0.99331
[12 empty] | 151.66 | 20.1639 | 117.2 | 116.7856 | 1.391 | 0.99941
[12 empty] | 151.67 | 20.1695 | 117.2 | 116.6951 | 1.3901 | 0.99726
[12 empty] | 151.68 | 20.1665 | 117.2 | 116.7031 | 1.3839 | 0.9959
[12 empty] | 151.69 | 20.1675 | 117.2 | 116.8042 | 1.3802 | 0.99975
[12 empty] | 151.7 | 20.1703 | 117.2 | 116.6562 | 1.3772 | 0.99338
[12 empty] | 151.71 | 20.166 | 117.2 | 116.8027 | 1.3738 | 0.9994
[12 empty] | 151.72 | 20.1715 | 117.2 | 116.7092 | 1.3744 | 0.99715
[12 empty] | 151.73 | 20.1683 | 117.2 | 116.7228 | 1.3707 | 0.99584
[12 empty] | 151.74 | 20.1695 | 117.2 | 116.8174 | 1.3706 | 0.99972
[12 empty] | 151.75 | 20.1724 | 117.2 | 116.6811 | 1.3708 | 0.9933
[12 empty] | 151.76 | 20.1682 | 117.2 | 116.8356 | 1.3673 | 0.99946
[12 empty] | 151.77 | 20.1738 | 117.2 | 116.7432 | 1.3713 | 0.99711
[12 empty] | 151.78 | 20.1707 | 117.2 | 116.7522 | 1.3723 | 0.99586
[12 empty] | 151.79 | 20.1719 | 117.2 | 116.8323 | 1.3752 | 0.99971
[12 empty] | 151.8 | 20.1747 | 117.2 | 116.6811 | 1.3768 | 0.99329
[12 empty] | 151.81 | 20.1707 | 117.2 | 116.8356 | 1.3726 | 0.99947
[12 empty] | 151.82 | 20.1762 | 117.2 | 116.7476 | 1.375 | 0.99706
[12 empty] | 151.83 | 20.1729 | 117.2 | 116.7601 | 1.3723 | 0.99596
[12 empty] | 151.84 | 20.1743 | 117.2 | 116.8612 | 1.3728 | 0.99971
[12 empty] | 151.85 | 20.1772 | 117.2 | 116.7096 | 1.3746 | 0.9932
[12 empty] | 151.86 | 20.173 | 117.2 | 116.861 | 1.3739 | 0.99948
[12 empty] | 151.87 | 20.1784 | 117.2 | 116.7502 | 1.3735 | 0.99713
[12 empty] | 151.88 | 20.1749 | 117.2 | 116.7561 | 1.3681 | 0.9961
[12 empty] | 151.89 | 20.176 | 117.2 | 116.8428 | 1.3697 | 0.99969
[12 empty] | 151.9 | 20.1783 | 117.2 | 116.6967 | 1.3743 | 0.99304
[12 empty] | 151.91 | 20.1735 | 117.2 | 116.8565 | 1.374 | 0.99947
[12 empty] | 151.92 | 20.1782 | 117.2 | 116.7587 | 1.3786 | 0.99689
[12 empty] | 151.93 | 20.1741 | 117.2 | 116.7749 | 1.3801 | 0.99589
[12 empty] | 151.94 | 20.1748 | 117.2 | 116.8575 | 1.3859 | 0.99964
[12 empty] | 151.95 | 20.1768 | 117.2 | 116.6954 | 1.3946 | 0.9927
[12 empty] | 151.96 | 20.1721 | 117.2 | 116.8514 | 1.4061 | 0.99928
[12 empty] | 151.97 | 20.177 | 117.2 | 116.7436 | 1.4285 | 0.99623
[12 empty] | 151.98 | 20.1728 | 117.2 | 116.751 | 1.4449 | 0.99536
[12 empty] | 151.99 | 20.1733 | 117.2 | 116.8392 | 1.4658 | 0.99938
[12 empty] | 152 | 20.1747 | 117.2 | 116.6968 | 1.4845 | 0.99192
[12 empty] | 152.01 | 20.1695 | 117.2 | 116.8506 | 1.5083 | 0.99902
[12 empty] | 152.02 | 20.1738 | 117.2 | 116.7569 | 1.5369 | 0.99567
[12 empty] | 152.03 | 20.1693 | 117.2 | 116.7714 | 1.5607 | 0.99476
[12 empty] | 152.04 | 20.17 | 117.2 | 116.8474 | 1.5921 | 0.9991
[12 empty] | 152.05 | 20.1714 | 117.2 | 116.6979 | 1.6177 | 0.99111
[12 empty] | 152.06 | 20.1663 | 117.2 | 116.8416 | 1.6404 | 0.99879
[12 empty] | 152.07 | 20.1708 | 117.2 | 116.73 | 1.6653 | 0.9951
[12 empty] | 152.08 | 20.1665 | 117.2 | 116.7546 | 1.6876 | 0.99424
[12 empty] | 152.09 | 20.1672 | 117.2 | 116.8408 | 1.7132 | 0.99886
[12 empty] | 152.1 | 20.1686 | 117.2 | 116.6948 | 1.7342 | 0.99057
[12 empty] | 152.11 | 20.1639 | 117.2 | 116.849 | 1.7504 | 0.99863
[12 empty] | 152.12 | 20.1688 | 117.2 | 116.7466 | 1.7696 | 0.99475
[12 empty] | 152.13 | 20.1647 | 117.2 | 116.7674 | 1.779 | 0.99428
[12 empty] | 152.14 | 20.1656 | 117.2 | 116.8481 | 1.7898 | 0.99885
[12 empty] | 152.15 | 20.1672 | 117.2 | 116.7064 | 1.7999 | 0.99044
[12 empty] | 152.16 | 20.1625 | 117.2 | 116.8704 | 1.807 | 0.99861
[12 empty] | 152.17 | 20.1672 | 117.2 | 116.7643 | 1.817 | 0.9946
[12 empty] | 152.18 | 20.1626 | 117.2 | 116.792 | 1.8181 | 0.99418
[12 empty] | 152.19 | 20.1624 | 117.2 | 116.8692 | 1.8165 | 0.99889
[12 empty] | 152.2 | 20.1645 | 117.2 | 116.7158 | 1.8211 | 0.99025
[12 empty] | 152.21 | 20.1596 | 117.2 | 116.8618 | 1.8213 | 0.99863
[12 empty] | 152.22 | 20.1641 | 117.2 | 116.7509 | 1.8247 | 0.99458
[12 empty] | 152.23 | 20.1595 | 117.2 | 116.7755 | 1.8244 | 0.99429
[12 empty] | 152.24 | 20.1602 | 117.2 | 116.8565 | 1.8284 | 0.99876
[12 empty] | 152.25 | 20.1613 | 117.2 | 116.722 | 1.8295 | 0.99036
[12 empty] | 152.26 | 20.1565 | 117.2 | 116.8759 | 1.8278 | 0.99865
[12 empty] | 152.27 | 20.1611 | 117.2 | 116.7647 | 1.8289 | 0.99454
[12 empty] | 152.28 | 20.1565 | 117.2 | 116.7911 | 1.8263 | 0.99432
[12 empty] | 152.29 | 20.1575 | 117.2 | 116.8574 | 1.8338 | 0.99871
[12 empty] | 152.3 | 20.1588 | 117.2 | 116.7201 | 1.8362 | 0.99008
[12 empty] | 152.31 | 20.1541 | 117.2 | 116.8665 | 1.8361 | 0.99863
[12 empty] | 152.32 | 20.1589 | 117.2 | 116.7551 | 1.8422 | 0.99426
[12 empty] | 152.33 | 20.1544 | 117.2 | 116.7847 | 1.8426 | 0.99427
[12 empty] | 152.34 | 20.1556 | 117.2 | 116.8544 | 1.8472 | 0.99864
[12 empty] | 152.35 | 20.1569 | 117.2 | 116.7159 | 1.851 | 0.9901
[12 empty] | 152.36 | 20.1522 | 117.2 | 116.8768 | 1.8479 | 0.99872
[12 empty] | 152.37 | 20.1569 | 117.2 | 116.7588 | 1.8526 | 0.99429
[12 empty] | 152.38 | 20.1522 | 117.2 | 116.7829 | 1.8521 | 0.99434
[12 empty] | 152.39 | 20.1534 | 117.2 | 116.8618 | 1.8537 | 0.99867
[12 empty] | 152.4 | 20.1546 | 117.2 | 116.7329 | 1.8516 | 0.99022
[12 empty] | 152.41 | 20.1505 | 117.2 | 116.8829 | 1.8502 | 0.99867
[12 empty] | 152.42 | 20.1558 | 117.2 | 116.7589 | 1.8538 | 0.99406
[12 empty] | 152.43 | 20.1519 | 117.2 | 116.7908 | 1.8504 | 0.99445
[12 empty] | 152.44 | 20.154 | 117.2 | 116.8591 | 1.849 | 0.99867
[12 empty] | 152.45 | 20.156 | 117.2 | 116.7164 | 1.8449 | 0.99038
[12 empty] | 152.46 | 20.1524 | 117.2 | 116.8686 | 1.8376 | 0.9989
[12 empty] | 152.47 | 20.1581 | 117.2 | 116.7383 | 1.828 | 0.99478
[12 empty] | 152.48 | 20.1545 | 117.2 | 116.7682 | 1.809 | 0.99529
[12 empty] | 152.49 | 20.1568 | 117.2 | 116.8322 | 1.7952 | 0.999
[12 empty] | 152.5 | 20.1586 | 117.2 | 116.6832 | 1.7802 | 0.99122
[12 empty] | 152.51 | 20.155 | 117.2 | 116.8353 | 1.7592 | 0.99915
[12 empty] | 152.52 | 20.1608 | 117.2 | 116.7044 | 1.7406 | 0.99502
[12 empty] | 152.53 | 20.1572 | 117.2 | 116.734 | 1.7161 | 0.99564
[12 empty] | 152.54 | 20.1597 | 117.2 | 116.7878 | 1.6943 | 0.99917
[12 empty] | 152.55 | 20.1617 | 117.2 | 116.6412 | 1.6672 | 0.99213
[12 empty] | 152.56 | 20.1586 | 117.2 | 116.7903 | 1.6425 | 0.9994
[12 empty] | 152.57 | 20.1643 | 117.2 | 116.668 | 1.6265 | 0.99556
[12 empty] | 152.58 | 20.1604 | 117.2 | 116.7097 | 1.6051 | 0.99626
[12 empty] | 152.59 | 20.1626 | 117.2 | 116.7693 | 1.5889 | 0.99933
[12 empty] | 152.6 | 20.1641 | 117.2 | 116.6368 | 1.5681 | 0.99252
[12 empty] | 152.61 | 20.1605 | 117.2 | 116.7899 | 1.5495 | 0.99949
[12 empty] | 152.62 | 20.1658 | 117.2 | 116.6654 | 1.534 | 0.99575
[12 empty] | 152.63 | 20.1617 | 117.2 | 116.692 | 1.5151 | 0.99647
[12 empty] | 152.64 | 20.1642 | 117.2 | 116.7315 | 1.5077 | 0.99932
[12 empty] | 152.65 | 20.1659 | 117.2 | 116.6027 | 1.5005 | 0.99257
[12 empty] | 152.66 | 20.1626 | 117.2 | 116.7554 | 1.4916 | 0.99954
[12 empty] | 152.67 | 20.1683 | 117.2 | 116.6402 | 1.4855 | 0.99584
[12 empty] | 152.68 | 20.1644 | 117.2 | 116.6875 | 1.4755 | 0.99667
[12 empty] | 152.69 | 20.1667 | 117.2 | 116.7435 | 1.4713 | 0.9994
[12 empty] | 152.7 | 20.1681 | 117.2 | 116.6199 | 1.4651 | 0.99288
[12 empty] | 152.71 | 20.1648 | 117.2 | 116.78 | 1.459 | 0.99958
[12 empty] | 152.72 | 20.1704 | 117.2 | 116.6508 | 1.459 | 0.99575
[12 empty] | 152.73 | 20.1664 | 117.2 | 116.6982 | 1.4521 | 0.99675
[12 empty] | 152.74 | 20.169 | 117.2 | 116.7498 | 1.4476 | 0.9994
[12 empty] | 152.75 | 20.1707 | 117.2 | 116.6224 | 1.4423 | 0.99288
[12 empty] | 152.76 | 20.1675 | 117.2 | 116.7786 | 1.4388 | 0.99959
[12 empty] | 152.77 | 20.173 | 117.2 | 116.6498 | 1.4408 | 0.99575
[12 empty] | 152.78 | 20.1689 | 117.2 | 116.69 | 1.4368 | 0.99683
[12 empty] | 152.79 | 20.1715 | 117.2 | 116.7182 | 1.4392 | 0.99936
[12 empty] | 152.8 | 20.1728 | 117.2 | 116.592 | 1.4368 | 0.99303
[12 empty] | 152.81 | 20.1696 | 117.2 | 116.7599 | 1.4334 | 0.99963
[12 empty] | 152.82 | 20.1751 | 117.2 | 116.6362 | 1.4342 | 0.99572
[12 empty] | 152.83 | 20.1713 | 117.2 | 116.6849 | 1.4341 | 0.99675
[12 empty] | 152.84 | 20.174 | 117.2 | 116.7347 | 1.4366 | 0.99935
[12 empty] | 152.85 | 20.1754 | 117.2 | 116.6131 | 1.4356 | 0.99295
[12 empty] | 152.86 | 20.1723 | 117.2 | 116.7685 | 1.4311 | 0.99965
[12 empty] | 152.87 | 20.178 | 117.2 | 116.6409 | 1.4332 | 0.99565
[12 empty] | 152.88 | 20.174 | 117.2 | 116.6995 | 1.4292 | 0.99699
[12 empty] | 152.89 | 20.1768 | 117.2 | 116.743 | 1.4292 | 0.99936
[12 empty] | 152.9 | 20.1781 | 117.2 | 116.6176 | 1.4319 | 0.99287
[12 empty] | 152.91 | 20.1747 | 117.2 | 116.7656 | 1.431 | 0.99964
[12 empty] | 152.92 | 20.1798 | 117.2 | 116.6243 | 1.4364 | 0.99548
[12 empty] | 152.93 | 20.175 | 117.2 | 116.6827 | 1.4319 | 0.99693
[12 empty] | 152.94 | 20.1772 | 117.2 | 116.7353 | 1.4358 | 0.99928
[12 empty] | 152.95 | 20.1775 | 117.2 | 116.6294 | 1.4405 | 0.99267
[12 empty] | 152.96 | 20.1733 | 117.2 | 116.7984 | 1.4469 | 0.99957
[12 empty] | 152.97 | 20.1777 | 117.2 | 116.6641 | 1.4632 | 0.99488
[12 empty] | 152.98 | 20.1722 | 117.2 | 116.7322 | 1.4779 | 0.9964
[12 empty] | 152.99 | 20.174 | 117.2 | 116.7782 | 1.501 | 0.99889
[12 empty] | 153 | 20.174 | 117.2 | 116.6584 | 1.5241 | 0.99146
[12 empty] | 153.01 | 20.1699 | 117.2 | 116.8178 | 1.551 | 0.99919
[12 empty] | 153.02 | 20.1744 | 117.2 | 116.6778 | 1.5878 | 0.9936
[12 empty] | 153.03 | 20.1692 | 117.2 | 116.7399 | 1.621 | 0.99551
[12 empty] | 153.04 | 20.1712 | 117.2 | 116.774 | 1.6629 | 0.99828
[12 empty] | 153.05 | 20.1713 | 117.2 | 116.6651 | 1.7038 | 0.99006
[12 empty] | 153.06 | 20.1674 | 117.2 | 116.835 | 1.745 | 0.99876
[12 empty] | 153.07 | 20.1719 | 117.2 | 116.7143 | 1.7886 | 0.99249
[12 empty] | 153.08 | 20.1666 | 117.2 | 116.7769 | 1.8251 | 0.99472
[12 empty] | 153.09 | 20.1689 | 117.2 | 116.7914 | 1.8659 | 0.99773
[12 empty] | 153.1 | 20.1691 | 117.2 | 116.6693 | 1.8988 | 0.98924
[12 empty] | 153.11 | 20.1655 | 117.2 | 116.8279 | 1.9266 | 0.99855
[12 empty] | 153.12 | 20.1703 | 117.2 | 116.701 | 1.9513 | 0.99216
[12 empty] | 153.13 | 20.1657 | 117.2 | 116.7801 | 1.9685 | 0.99467
[12 empty] | 153.14 | 20.1683 | 117.2 | 116.8079 | 1.9905 | 0.99759
[12 empty] | 153.15 | 20.1685 | 117.2 | 116.6968 | 2.004 | 0.98911
[12 empty] | 153.16 | 20.1651 | 117.2 | 116.838 | 2.0163 | 0.99844
[12 empty] | 153.17 | 20.1697 | 117.2 | 116.6911 | 2.0276 | 0.9918
[12 empty] | 153.18 | 20.1644 | 117.2 | 116.7482 | 2.0289 | 0.99466
[12 empty] | 153.19 | 20.1665 | 117.2 | 116.7832 | 2.0338 | 0.99756
[12 empty] | 153.2 | 20.1662 | 117.2 | 116.6888 | 2.034 | 0.98923
[12 empty] | 153.21 | 20.1624 | 117.2 | 116.8449 | 2.0346 | 0.99853
[12 empty] | 153.22 | 20.1666 | 117.2 | 116.7002 | 2.0386 | 0.99192
[12 empty] | 153.23 | 20.1612 | 117.2 | 116.769 | 2.037 | 0.99475
[12 empty] | 153.24 | 20.1635 | 117.2 | 116.7831 | 2.0425 | 0.99739
[12 empty] | 153.25 | 20.1632 | 117.2 | 116.6674 | 2.0436 | 0.98903
[12 empty] | 153.26 | 20.1594 | 117.2 | 116.8145 | 2.0426 | 0.99846
[12 empty] | 153.27 | 20.1636 | 117.2 | 116.6967 | 2.0309 | 0.99251
[12 empty] | 153.28 | 20.1586 | 117.2 | 116.753 | 2.0313 | 0.99463
[12 empty] | 153.29 | 20.1609 | 117.2 | 116.7669 | 2.0387 | 0.9973
[12 empty] | 153.3 | 20.1604 | 117.2 | 116.6703 | 2.0424 | 0.98896
[12 empty] | 153.31 | 20.157 | 117.2 | 116.8272 | 2.0466 | 0.99841
[12 empty] | 153.32 | 20.1615 | 117.2 | 116.6826 | 2.0551 | 0.99138
[12 empty] | 153.33 | 20.1562 | 117.2 | 116.7641 | 2.0558 | 0.99472
[12 empty] | 153.34 | 20.1589 | 117.2 | 116.771 | 2.0577 | 0.99732
[12 empty] | 153.35 | 20.1587 | 117.2 | 116.6615 | 2.0557 | 0.98917
[12 empty] | 153.36 | 20.1557 | 117.2 | 116.8036 | 2.0546 | 0.99849
[12 empty] | 153.37 | 20.1603 | 117.2 | 116.6578 | 2.0708 | 0.99151
[12 empty] | 153.38 | 20.1551 | 117.2 | 116.7379 | 2.0636 | 0.99499
[12 empty] | 153.39 | 20.1579 | 117.2 | 116.7525 | 2.0604 | 0.99741
[12 empty] | 153.4 | 20.1576 | 117.2 | 116.6552 | 2.0575 | 0.98916
[12 empty] | 153.41 | 20.1546 | 117.2 | 116.8122 | 2.0513 | 0.99858
[12 empty] | 153.42 | 20.1596 | 117.2 | 116.6752 | 2.0528 | 0.99128
[12 empty] | 153.43 | 20.155 | 117.2 | 116.7642 | 2.048 | 0.99496
[12 empty] | 153.44 | 20.1584 | 117.2 | 116.7801 | 2.0504 | 0.99723
[12 empty] | 153.45 | 20.1585 | 117.2 | 116.6805 | 2.0496 | 0.98922
[12 empty] | 153.46 | 20.1561 | 117.2 | 116.8267 | 2.0459 | 0.99859
[12 empty] | 153.47 | 20.1615 | 117.2 | 116.671 | 2.0455 | 0.99153
[12 empty] | 153.48 | 20.1572 | 117.2 | 116.7556 | 2.0361 | 0.99544
[12 empty] | 153.49 | 20.1611 | 117.2 | 116.765 | 2.0327 | 0.99753
[12 empty] | 153.5 | 20.1616 | 117.2 | 116.6714 | 2.0213 | 0.98996
[12 empty] | 153.51 | 20.1594 | 117.2 | 116.8164 | 2.0087 | 0.99889
[12 empty] | 153.52 | 20.1648 | 117.2 | 116.6617 | 1.9933 | 0.99224
[12 empty] | 153.53 | 20.1613 | 117.2 | 116.7268 | 1.9874 | 0.99524
[12 empty] | 153.54 | 20.1645 | 117.2 | 116.742 | 1.9679 | 0.9979
[12 empty] | 153.55 | 20.1648 | 117.2 | 116.6536 | 1.944 | 0.99086
[12 empty] | 153.56 | 20.1626 | 117.2 | 116.8188 | 1.92 | 0.99915
[12 empty] | 153.57 | 20.1678 | 117.2 | 116.6749 | 1.9031 | 0.99258
[12 empty] | 153.58 | 20.1633 | 117.2 | 116.7657 | 1.8827 | 0.99635
[12 empty] | 153.59 | 20.1671 | 117.2 | 116.7624 | 1.8702 | 0.99795
[12 empty] | 153.6 | 20.167 | 117.2 | 116.6674 | 1.8542 | 0.99104
[12 empty] | 153.61 | 20.1648 | 117.2 | 116.8274 | 1.8387 | 0.99922
[12 empty] | 153.62 | 20.1703 | 117.2 | 116.6883 | 1.8309 | 0.99272
[12 empty] | 153.63 | 20.1658 | 117.2 | 116.783 | 1.7984 | 0.99667
[12 empty] | 153.64 | 20.1698 | 117.2 | 116.7779 | 1.7931 | 0.99807
[12 empty] | 153.65 | 20.1699 | 117.2 | 116.6764 | 1.7847 | 0.99141
[12 empty] | 153.66 | 20.1679 | 117.2 | 116.8235 | 1.7769 | 0.99931
[12 empty] | 153.67 | 20.1731 | 117.2 | 116.678 | 1.7732 | 0.99279
[12 empty] | 153.68 | 20.1686 | 117.2 | 116.7619 | 1.7655 | 0.99667
[12 empty] | 153.69 | 20.1726 | 117.2 | 116.7676 | 1.7661 | 0.99793
[12 empty] | 153.7 | 20.1724 | 117.2 | 116.6933 | 1.7613 | 0.99136
[12 empty] | 153.71 | 20.1703 | 117.2 | 116.8498 | 1.7623 | 0.9992
[12 empty] | 153.72 | 20.1755 | 117.2 | 116.7 | 1.7648 | 0.99258
[12 empty] | 153.73 | 20.171 | 117.2 | 116.7809 | 1.7628 | 0.99675
[12 empty] | 153.74 | 20.175 | 117.2 | 116.7655 | 1.765 | 0.998
[12 empty] | 153.75 | 20.1746 | 117.2 | 116.6835 | 1.7598 | 0.99174
[12 empty] | 153.76 | 20.1727 | 117.2 | 116.819 | 1.7606 | 0.99929
[12 empty] | 153.77 | 20.178 | 117.2 | 116.6563 | 1.7634 | 0.99263
[12 empty] | 153.78 | 20.1735 | 117.2 | 116.7563 | 1.7577 | 0.9969
[12 empty] | 153.79 | 20.1776 | 117.2 | 116.7444 | 1.7583 | 0.99791
[12 empty] | 153.8 | 20.1773 | 117.2 | 116.6637 | 1.7548 | 0.99158
[12 empty] | 153.81 | 20.1755 | 117.2 | 116.8114 | 1.7524 | 0.99925
[12 empty] | 153.82 | 20.1804 | 117.2 | 116.6689 | 1.7529 | 0.99255
[12 empty] | 153.83 | 20.1757 | 117.2 | 116.7818 | 1.7481 | 0.99694
[12 empty] | 153.84 | 20.1796 | 117.2 | 116.7631 | 1.7544 | 0.9978
[12 empty] | 153.85 | 20.1789 | 117.2 | 116.6853 | 1.7574 | 0.99156
[12 empty] | 153.86 | 20.1767 | 117.2 | 116.8221 | 1.7606 | 0.99923
[12 empty] | 153.87 | 20.1814 | 117.2 | 116.6627 | 1.7642 | 0.99242
[12 empty] | 153.88 | 20.1768 | 117.2 | 116.759 | 1.7638 | 0.99691
[12 empty] | 153.89 | 20.181 | 117.2 | 116.7401 | 1.7708 | 0.99769
[12 empty] | 153.9 | 20.1804 | 117.2 | 116.6737 | 1.7688 | 0.99171
[12 empty] | 153.91 | 20.1787 | 117.2 | 116.8188 | 1.7672 | 0.99928
[12 empty] | 153.92 | 20.1835 | 117.2 | 116.6765 | 1.7683 | 0.99249
[12 empty] | 153.93 | 20.1785 | 117.2 | 116.7783 | 1.7648 | 0.99708
[12 empty] | 153.94 | 20.182 | 117.2 | 116.7502 | 1.7663 | 0.99775
[12 empty] | 153.95 | 20.1806 | 117.2 | 116.6772 | 1.7675 | 0.99149
[12 empty] | 153.96 | 20.178 | 117.2 | 116.8075 | 1.7679 | 0.99922
[12 empty] | 153.97 | 20.1818 | 117.2 | 116.6416 | 1.7739 | 0.99205
[12 empty] | 153.98 | 20.1761 | 117.2 | 116.763 | 1.7709 | 0.99703
[12 empty] | 153.99 | 20.1794 | 117.2 | 116.748 | 1.7756 | 0.99752
[12 empty] | 154 | 20.1777 | 117.2 | 116.6693 | 1.7807 | 0.99138
[12 empty] | 154.01 | 20.1751 | 117.2 | 116.7955 | 1.7851 | 0.9992
[12 empty] | 154.02 | 20.1791 | 117.2 | 116.6416 | 1.7957 | 0.99184
[12 empty] | 154.03 | 20.1735 | 117.2 | 116.7563 | 1.7987 | 0.99696
[12 empty] | 154.04 | 20.1771 | 117.2 | 116.7201 | 1.8099 | 0.99737
[12 empty] | 154.05 | 20.1754 | 117.2 | 116.6586 | 1.8115 | 0.99138
[12 empty] | 154.06 | 20.1731 | 117.2 | 116.7994 | 1.8159 | 0.99914
[12 empty] | 154.07 | 20.177 | 117.2 | 116.6462 | 1.8234 | 0.99158
[12 empty] | 154.08 | 20.1712 | 117.2 | 116.7868 | 1.8242 | 0.997
[12 empty] | 154.09 | 20.1746 | 117.2 | 116.7662 | 1.832 | 0.99724
[12 empty] | 154.1 | 20.1727 | 117.2 | 116.6867 | 1.8363 | 0.99111
[12 empty] | 154.11 | 20.1705 | 117.2 | 116.8064 | 1.844 | 0.99904
[12 empty] | 154.12 | 20.1744 | 117.2 | 116.63 | 1.8511 | 0.99139
[12 empty] | 154.13 | 20.1688 | 117.2 | 116.737 | 1.8497 | 0.99701
[12 empty] | 154.14 | 20.1725 | 117.2 | 116.6991 | 1.8564 | 0.99712
[12 empty] | 154.15 | 20.1706 | 117.2 | 116.6348 | 1.8573 | 0.99131
[12 empty] | 154.16 | 20.1683 | 117.2 | 116.7777 | 1.8583 | 0.99912
[12 empty] | 154.17 | 20.172 | 117.2 | 116.6313 | 1.8627 | 0.99129
[12 empty] | 154.18 | 20.1664 | 117.2 | 116.7568 | 1.863 | 0.99698
[12 empty] | 154.19 | 20.17 | 117.2 | 116.7165 | 1.8702 | 0.99698
[12 empty] | 154.2 | 20.1679 | 117.2 | 116.6588 | 1.8677 | 0.99126
[12 empty] | 154.21 | 20.1659 | 117.2 | 116.7816 | 1.867 | 0.99905
[12 empty] | 154.22 | 20.1699 | 117.2 | 116.6107 | 1.8717 | 0.99108
[12 empty] | 154.23 | 20.1643 | 117.2 | 116.7384 | 1.8673 | 0.99717
[12 empty] | 154.24 | 20.1678 | 117.2 | 116.7108 | 1.8679 | 0.9971
[12 empty] | 154.25 | 20.1655 | 117.2 | 116.6579 | 1.8632 | 0.99161
[12 empty] | 154.26 | 20.1635 | 117.2 | 116.8041 | 1.8665 | 0.99905
[12 empty] | 154.27 | 20.1668 | 117.2 | 116.6511 | 1.8692 | 0.99111
[12 empty] | 154.28 | 20.161 | 117.2 | 116.7702 | 1.8676 | 0.99704
[12 empty] | 154.29 | 20.1647 | 117.2 | 116.7311 | 1.8748 | 0.99669
[12 empty] | 154.3 | 20.1624 | 117.2 | 116.6608 | 1.8716 | 0.99146
[12 empty] | 154.31 | 20.1606 | 117.2 | 116.7961 | 1.8692 | 0.9991
[12 empty] | 154.32 | 20.1642 | 117.2 | 116.6444 | 1.8665 | 0.99126
[12 empty] | 154.33 | 20.1589 | 117.2 | 116.7597 | 1.866 | 0.99719
[12 empty] | 154.34 | 20.1629 | 117.2 | 116.7096 | 1.874 | 0.99679
[12 empty] | 154.35 | 20.1606 | 117.2 | 116.6608 | 1.8725 | 0.9917
[12 empty] | 154.36 | 20.1588 | 117.2 | 116.8024 | 1.8714 | 0.99907
[12 empty] | 154.37 | 20.1623 | 117.2 | 116.6461 | 1.8729 | 0.99101
[12 empty] | 154.38 | 20.1567 | 117.2 | 116.7575 | 1.8671 | 0.99726
[12 empty] | 154.39 | 20.1606 | 117.2 | 116.6984 | 1.8661 | 0.99673
[12 empty] | 154.4 | 20.1582 | 117.2 | 116.6352 | 1.8622 | 0.9917
[12 empty] | 154.41 | 20.1568 | 117.2 | 116.7655 | 1.8638 | 0.99907
[12 empty] | 154.42 | 20.1606 | 117.2 | 116.6184 | 1.867 | 0.99105
[12 empty] | 154.43 | 20.1554 | 117.2 | 116.766 | 1.8607 | 0.99742
[12 empty] | 154.44 | 20.1598 | 117.2 | 116.7289 | 1.8625 | 0.99671
[12 empty] | 154.45 | 20.1579 | 117.2 | 116.6965 | 1.8591 | 0.99192
[12 empty] | 154.46 | 20.157 | 117.2 | 116.8253 | 1.8589 | 0.99907
[12 empty] | 154.47 | 20.1611 | 117.2 | 116.6592 | 1.86 | 0.99093
[12 empty] | 154.48 | 20.1565 | 117.2 | 116.7825 | 1.8565 | 0.99738
[12 empty] | 154.49 | 20.1615 | 117.2 | 116.7202 | 1.8614 | 0.99654
[12 empty] | 154.5 | 20.16 | 117.2 | 116.6678 | 1.8583 | 0.9919
[12 empty] | 154.51 | 20.1596 | 117.2 | 116.7979 | 1.8555 | 0.99913
[12 empty] | 154.52 | 20.1641 | 117.2 | 116.6456 | 1.8577 | 0.99091
[12 empty] | 154.53 | 20.1597 | 117.2 | 116.7738 | 1.854 | 0.99755
[12 empty] | 154.54 | 20.1648 | 117.2 | 116.7278 | 1.8574 | 0.99657
[12 empty] | 154.55 | 20.1631 | 117.2 | 116.6747 | 1.8562 | 0.992
[12 empty] | 154.56 | 20.1629 | 117.2 | 116.7976 | 1.8567 | 0.99906
[12 empty] | 154.57 | 20.1672 | 117.2 | 116.6422 | 1.8572 | 0.9909
[12 empty] | 154.58 | 20.1626 | 117.2 | 116.7855 | 1.8491 | 0.99767
[12 empty] | 154.59 | 20.1677 | 117.2 | 116.7261 | 1.8504 | 0.99648
[12 empty] | 154.6 | 20.1659 | 117.2 | 116.6625 | 1.848 | 0.99205
[12 empty] | 154.61 | 20.1657 | 117.2 | 116.7738 | 1.8499 | 0.99909
[12 empty] | 154.62 | 20.1701 | 117.2 | 116.6123 | 1.8515 | 0.99081
[12 empty] | 154.63 | 20.1656 | 117.2 | 116.7537 | 1.8474 | 0.99769
[12 empty] | 154.64 | 20.1708 | 117.2 | 116.6978 | 1.8519 | 0.99639
[12 empty] | 154.65 | 20.1687 | 117.2 | 116.6581 | 1.8486 | 0.99221
[12 empty] | 154.66 | 20.1683 | 117.2 | 116.7797 | 1.8474 | 0.99909
[12 empty] | 154.67 | 20.1726 | 117.2 | 116.6268 | 1.8435 | 0.99116
[12 empty] | 154.68 | 20.1675 | 117.2 | 116.7619 | 1.8437 | 0.99766
[12 empty] | 154.69 | 20.1726 | 117.2 | 116.7079 | 1.851 | 0.99618
[12 empty] | 154.7 | 20.1705 | 117.2 | 116.6623 | 1.8493 | 0.99215
[12 empty] | 154.71 | 20.1705 | 117.2 | 116.7674 | 1.8513 | 0.99904
[12 empty] | 154.72 | 20.1746 | 117.2 | 116.606 | 1.8535 | 0.99067
[12 empty] | 154.73 | 20.17 | 117.2 | 116.7345 | 1.8497 | 0.99782
[12 empty] | 154.74 | 20.1754 | 117.2 | 116.6686 | 1.852 | 0.99629
[12 empty] | 154.75 | 20.1733 | 117.2 | 116.6491 | 1.8487 | 0.99241
[12 empty] | 154.76 | 20.1733 | 117.2 | 116.7603 | 1.8513 | 0.99903
[12 empty] | 154.77 | 20.1772 | 117.2 | 116.5945 | 1.8618 | 0.99047
[12 empty] | 154.78 | 20.1727 | 117.2 | 116.7461 | 1.8569 | 0.99782
[12 empty] | 154.79 | 20.1783 | 117.2 | 116.6591 | 1.8593 | 0.99608
[12 empty] | 154.8 | 20.1764 | 117.2 | 116.6355 | 1.8521 | 0.99259
[12 empty] | 154.81 | 20.1765 | 117.2 | 116.7488 | 1.8512 | 0.99906
[12 empty] | 154.82 | 20.1803 | 117.2 | 116.5896 | 1.8508 | 0.99071
[12 empty] | 154.83 | 20.1756 | 117.2 | 116.74 | 1.8474 | 0.99793
[12 empty] | 154.84 | 20.1806 | 117.2 | 116.6793 | 1.8522 | 0.99609
[12 empty] | 154.85 | 20.178 | 117.2 | 116.6784 | 1.8483 | 0.99265
[12 empty] | 154.86 | 20.1779 | 117.2 | 116.7949 | 1.8527 | 0.99893
[12 empty] | 154.87 | 20.1813 | 117.2 | 116.6337 | 1.8564 | 0.99022
[12 empty] | 154.88 | 20.1767 | 117.2 | 116.7716 | 1.8553 | 0.99786
[12 empty] | 154.89 | 20.182 | 117.2 | 116.6997 | 1.8615 | 0.9958
[12 empty] | 154.9 | 20.1797 | 117.2 | 116.6917 | 1.8614 | 0.9926
[12 empty] | 154.91 | 20.1801 | 117.2 | 116.7986 | 1.8656 | 0.99897
[12 empty] | 154.92 | 20.1837 | 117.2 | 116.6444 | 1.8681 | 0.99054
[12 empty] | 154.93 | 20.1794 | 117.2 | 116.7891 | 1.8666 | 0.99798
[12 empty] | 154.94 | 20.1848 | 117.2 | 116.706 | 1.8723 | 0.99584
[12 empty] | 154.95 | 20.1823 | 117.2 | 116.6805 | 1.8667 | 0.99298
[12 empty] | 154.96 | 20.1827 | 117.2 | 116.7851 | 1.8622 | 0.99904
[12 empty] | 154.97 | 20.1862 | 117.2 | 116.6404 | 1.859 | 0.99045
[12 empty] | 154.98 | 20.1818 | 117.2 | 116.7952 | 1.8552 | 0.99799
[12 empty] | 154.99 | 20.1869 | 117.2 | 116.72 | 1.8641 | 0.9954
[12 empty] | 155 | 20.1843 | 117.2 | 116.7092 | 1.8719 | 0.99214
[12 empty] | 155.01 | 20.1847 | 117.2 | 116.8086 | 1.8884 | 0.99857
[12 empty] | 155.02 | 20.188 | 117.2 | 116.6346 | 1.9042 | 0.98947
[12 empty] | 155.03 | 20.1836 | 117.2 | 116.7742 | 1.9124 | 0.99771
[12 empty] | 155.04 | 20.1889 | 117.2 | 116.6918 | 1.9327 | 0.99489
[12 empty] | 155.05 | 20.1861 | 117.2 | 116.6878 | 1.9496 | 0.99197
[12 empty] | 155.06 | 20.1866 | 117.2 | 116.8029 | 1.9718 | 0.99849
[12 empty] | 155.07 | 20.1897 | 117.2 | 116.6558 | 1.9927 | 0.989
[12 empty] | 155.08 | 20.1851 | 117.2 | 116.8087 | 2.0049 | 0.99759
[12 empty] | 155.09 | 20.1904 | 117.2 | 116.6975 | 2.0214 | 0.99459
[12 empty] | 155.1 | 20.1876 | 117.2 | 116.6912 | 2.0239 | 0.99198
[12 empty] | 155.11 | 20.1885 | 117.2 | 116.7917 | 2.0265 | 0.9985
[12 empty] | 155.12 | 20.1918 | 117.2 | 116.6406 | 2.0345 | 0.98891
[12 empty] | 155.13 | 20.1875 | 117.2 | 116.7956 | 2.0374 | 0.99761
[12 empty] | 155.14 | 20.1927 | 117.2 | 116.7111 | 2.0449 | 0.99451
[12 empty] | 155.15 | 20.1897 | 117.2 | 116.7088 | 2.0439 | 0.99203
[12 empty] | 155.16 | 20.1905 | 117.2 | 116.8113 | 2.0473 | 0.9984
[12 empty] | 155.17 | 20.1935 | 117.2 | 116.6703 | 2.05 | 0.98881
[12 empty] | 155.18 | 20.1891 | 117.2 | 116.8176 | 2.0499 | 0.99759
[12 empty] | 155.19 | 20.1944 | 117.2 | 116.7405 | 2.0565 | 0.99425
[12 empty] | 155.2 | 20.1915 | 117.2 | 116.7478 | 2.0569 | 0.99196
[12 empty] | 155.21 | 20.1924 | 117.2 | 116.8306 | 2.0614 | 0.99838
[12 empty] | 155.22 | 20.1955 | 117.2 | 116.666 | 2.0625 | 0.98883
[12 empty] | 155.23 | 20.1913 | 117.2 | 116.8116 | 2.0601 | 0.99769
[12 empty] | 155.24 | 20.1969 | 117.2 | 116.7128 | 2.0638 | 0.99433
[12 empty] | 155.25 | 20.1937 | 117.2 | 116.7297 | 2.0563 | 0.99248
[12 empty] | 155.26 | 20.1944 | 117.2 | 116.847 | 2.0553 | 0.99843
[12 empty] | 155.27 | 20.197 | 117.2 | 116.6955 | 2.0568 | 0.9887
[12 empty] | 155.28 | 20.1925 | 117.2 | 116.8374 | 2.0532 | 0.99772
[12 empty] | 155.29 | 20.1977 | 117.2 | 116.7329 | 2.0563 | 0.99409
[12 empty] | 155.3 | 20.1944 | 117.2 | 116.7348 | 2.0521 | 0.99222
[12 empty] | 155.31 | 20.1955 | 117.2 | 116.8156 | 2.0546 | 0.9983
[12 empty] | 155.32 | 20.1982 | 117.2 | 116.6586 | 2.0555 | 0.98878
[12 empty] | 155.33 | 20.194 | 117.2 | 116.8179 | 2.0514 | 0.99783
[12 empty] | 155.34 | 20.1994 | 117.2 | 116.728 | 2.058 | 0.99398
[12 empty] | 155.35 | 20.1958 | 117.2 | 116.7332 | 2.0559 | 0.99261
[12 empty] | 155.36 | 20.1965 | 117.2 | 116.8278 | 2.059 | 0.99835
[12 empty] | 155.37 | 20.1988 | 117.2 | 116.6868 | 2.0564 | 0.98889
[12 empty] | 155.38 | 20.1944 | 117.2 | 116.8345 | 2.0551 | 0.99776
[12 empty] | 155.39 | 20.1998 | 117.2 | 116.7317 | 2.0598 | 0.99384
[12 empty] | 155.4 | 20.1964 | 117.2 | 116.7208 | 2.0523 | 0.99267
[12 empty] | 155.41 | 20.1978 | 117.2 | 116.8078 | 2.0524 | 0.9983
[12 empty] | 155.42 | 20.2003 | 117.2 | 116.6633 | 2.0518 | 0.98882
[12 empty] | 155.43 | 20.1959 | 117.2 | 116.8168 | 2.0505 | 0.99787
[12 empty] | 155.44 | 20.2008 | 117.2 | 116.7173 | 2.0545 | 0.99376
[12 empty] | 155.45 | 20.1967 | 117.2 | 116.7241 | 2.052 | 0.99275
[12 empty] | 155.46 | 20.1974 | 117.2 | 116.8056 | 2.0558 | 0.99824
[12 empty] | 155.47 | 20.199 | 117.2 | 116.6516 | 2.0555 | 0.98891
[12 empty] | 155.48 | 20.194 | 117.2 | 116.7987 | 2.0478 | 0.99801
[12 empty] | 155.49 | 20.1986 | 117.2 | 116.7028 | 2.045 | 0.99399
[12 empty] | 155.5 | 20.1943 | 117.2 | 116.7048 | 2.0324 | 0.9934
[12 empty] | 155.51 | 20.195 | 117.2 | 116.7758 | 2.0213 | 0.99861
[12 empty] | 155.52 | 20.1965 | 117.2 | 116.6333 | 2.0034 | 0.99007
[12 empty] | 155.53 | 20.1916 | 117.2 | 116.7751 | 1.9835 | 0.99846
[12 empty] | 155.54 | 20.1959 | 117.2 | 116.6673 | 1.9708 | 0.99443
[12 empty] | 155.55 | 20.1912 | 117.2 | 116.6861 | 1.9461 | 0.99413
[12 empty] | 155.56 | 20.1918 | 117.2 | 116.7501 | 1.9241 | 0.99882
[12 empty] | 155.57 | 20.193 | 117.2 | 116.6064 | 1.8978 | 0.99072
[12 empty] | 155.58 | 20.188 | 117.2 | 116.7507 | 1.8684 | 0.99882
[12 empty] | 155.59 | 20.1923 | 117.2 | 116.644 | 1.8466 | 0.9951
[12 empty] | 155.6 | 20.1875 | 117.2 | 116.6732 | 1.8194 | 0.99483
[12 empty] | 155.61 | 20.1881 | 117.2 | 116.7413 | 1.8042 | 0.99897
[12 empty] | 155.62 | 20.1889 | 117.2 | 116.596 | 1.7876 | 0.99117
[12 empty] | 155.63 | 20.1839 | 117.2 | 116.737 | 1.7658 | 0.999
[12 empty] | 155.64 | 20.1885 | 117.2 | 116.6247 | 1.7529 | 0.99508
[12 empty] | 155.65 | 20.1837 | 117.2 | 116.6559 | 1.7362 | 0.99498
[12 empty] | 155.66 | 20.1844 | 117.2 | 116.7343 | 1.7247 | 0.99908
[12 empty] | 155.67 | 20.1853 | 117.2 | 116.5968 | 1.7146 | 0.99136
[12 empty] | 155.68 | 20.1806 | 117.2 | 116.7497 | 1.7008 | 0.99912
[12 empty] | 155.69 | 20.1853 | 117.2 | 116.6298 | 1.6988 | 0.99519
[12 empty] | 155.7 | 20.1807 | 117.2 | 116.6588 | 1.6885 | 0.99533
[12 empty] | 155.71 | 20.1818 | 117.2 | 116.7203 | 1.6821 | 0.99911
[12 empty] | 155.72 | 20.1829 | 117.2 | 116.5874 | 1.6791 | 0.99136
[12 empty] | 155.73 | 20.1783 | 117.2 | 116.7451 | 1.6722 | 0.99915
[12 empty] | 155.74 | 20.1828 | 117.2 | 116.6227 | 1.6716 | 0.9951
[12 empty] | 155.75 | 20.1778 | 117.2 | 116.6711 | 1.6625 | 0.99541
[12 empty] | 155.76 | 20.1791 | 117.2 | 116.741 | 1.6653 | 0.99902
[12 empty] | 155.77 | 20.1799 | 117.2 | 116.608 | 1.667 | 0.99125
[12 empty] | 155.78 | 20.1751 | 117.2 | 116.7508 | 1.6764 | 0.99892
[12 empty] | 155.79 | 20.18 | 117.2 | 116.6359 | 1.6791 | 0.99506
[12 empty] | 155.8 | 20.1752 | 117.2 | 116.6729 | 1.6728 | 0.99562
[12 empty] | 155.81 | 20.1767 | 117.2 | 116.7393 | 1.6755 | 0.99905
[12 empty] | 155.82 | 20.1777 | 117.2 | 116.6113 | 1.6741 | 0.99144
[12 empty] | 155.83 | 20.1734 | 117.2 | 116.7642 | 1.6715 | 0.9992
[12 empty] | 155.84 | 20.1781 | 117.2 | 116.6444 | 1.6757 | 0.99489
[12 empty] | 155.85 | 20.1731 | 117.2 | 116.6729 | 1.67 | 0.99567
[12 empty] | 155.86 | 20.1744 | 117.2 | 116.7313 | 1.6714 | 0.99899
[12 empty] | 155.87 | 20.175 | 117.2 | 116.6183 | 1.6707 | 0.9913
[12 empty] | 155.88 | 20.1706 | 117.2 | 116.7775 | 1.6586 | 0.99918
[12 empty] | 155.89 | 20.1752 | 117.2 | 116.6615 | 1.6648 | 0.99476
[12 empty] | 155.9 | 20.1702 | 117.2 | 116.6951 | 1.6629 | 0.99571
[12 empty] | 155.91 | 20.1721 | 117.2 | 116.7411 | 1.6713 | 0.99886
[12 empty] | 155.92 | 20.173 | 117.2 | 116.6185 | 1.6718 | 0.9914
[12 empty] | 155.93 | 20.1691 | 117.2 | 116.7734 | 1.6724 | 0.99919
[12 empty] | 155.94 | 20.1742 | 117.2 | 116.6616 | 1.6791 | 0.99455
[12 empty] | 155.95 | 20.17 | 117.2 | 116.7178 | 1.6772 | 0.99576
[12 empty] | 155.96 | 20.1724 | 117.2 | 116.7649 | 1.6823 | 0.99887
[12 empty] | 155.97 | 20.1736 | 117.2 | 116.637 | 1.6806 | 0.9914
[12 empty] | 155.98 | 20.1703 | 117.2 | 116.7887 | 1.6852 | 0.99908
[12 empty] | 155.99 | 20.1758 | 117.2 | 116.6838 | 1.7025 | 0.99385

## Tiempos resp_est cont. con est.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.07
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.2485
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V (Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 4.091%
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente) |  |  |  | Gráfica potencia reactiva vs tensión (Escalón descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.07
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 2.11
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No
Relación Q/V(Estatismo calculado a partir de los registros) |  |  | 6.06%

## Gráficas cont. tens con. est
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas asociadas a la prueba del modo de control de tensión con estatismo.
Las gráficas que se deben incluir corresponden a: Escalón, tensión (kV), potencia activa (MW) y potencia reactiva (MVAR) vistas en el punto conexión. Todas en la misma ventana de tiempo y con la resolución mínima de 100 muestras por segundo.
Escalón ascendente
Escalón descendente
Escalón descendente

## CTRL_V_4%_INICIAL (hidden)
| Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg |  |  |  | Indices del tiempo | Tiempo | Potencia activa | Potencia reactiva | Factor de potencia | Tensión | Escalon Q | Escalon | Banda resp pos | Banda resp neg | Banda est pos | Banda est neg
0 | 5004 | 0 | 0.31931 | 2.4955 | 0.12692 | 117.4133 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | Tesc | 2.22 | 0 | 12817 | 0 | 70.3227 | 1.4791 | 0.99978 | 116.7106 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | Tesc | 2.16
1 | 5005 | 0.01 | 0.31926 | 2.5078 | 0.12629 | 117.4137 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | Tesc | 2.22 | 1 | 12818 | 0.01 | 70.323 | 1.4767 | 0.99978 | 116.7102 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | Tesc | 2.16
2 | 5006 | 0.02 | 0.3192 | 2.5195 | 0.12568 | 117.414 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | Tres | 2.29 | 2 | 12819 | 0.02 | 70.3233 | 1.4748 | 0.99978 | 116.7099 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | Tres | 2.23
3 | 5007 | 0.03 | 0.31913 | 2.5306 | 0.12512 | 117.4144 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | Tres | 2.29 | 3 | 12820 | 0.03 | 70.3237 | 1.4732 | 0.99978 | 116.7096 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | Tres | 2.23
4 | 5008 | 0.04 | 0.31905 | 2.5409 | 0.12459 | 117.4149 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | Test | 4.33 | 4 | 12821 | 0.04 | 70.324 | 1.4721 | 0.99978 | 116.7094 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | Test | 11.4085
5 | 5009 | 0.05 | 0.31897 | 2.5505 | 0.1241 | 117.4154 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | Test | 4.33 | 5 | 12822 | 0.05 | 70.3243 | 1.4714 | 0.99978 | 116.7092 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | Test | 11.4085
6 | 5010 | 0.06 | 0.31888 | 2.5593 | 0.12364 | 117.416 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 6 | 12823 | 0.06 | 70.3246 | 1.471 | 0.99978 | 116.7092 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
7 | 5011 | 0.07 | 0.31879 | 2.5674 | 0.12322 | 117.4166 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | V1 | 117.4329 | 7 | 12824 | 0.07 | 70.325 | 1.471 | 0.99978 | 116.7092 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | -83
8 | 5012 | 0.08 | 0.31869 | 2.5746 | 0.12284 | 117.4173 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | V2 | 116.9122 | 8 | 12825 | 0.08 | 70.3253 | 1.4713 | 0.99978 | 116.7094 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | 83
9 | 5013 | 0.09 | 0.31858 | 2.5811 | 0.1225 | 117.4181 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | V1con | 118 | 9 | 12826 | 0.09 | 70.3256 | 1.472 | 0.99978 | 116.7096 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
10 | 5014 | 0.1 | 0.31847 | 2.5868 | 0.12219 | 117.4189 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | V2con | 115.7 | 10 | 12827 | 0.1 | 70.3258 | 1.473 | 0.99978 | 116.71 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | V1 | 116.7333
11 | 5015 | 0.11 | 0.31836 | 2.5917 | 0.12192 | 117.4199 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | Q1 | 2.538 | 11 | 12828 | 0.11 | 70.3261 | 1.4744 | 0.99978 | 116.7104 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | V2 | 117.301
12 | 5016 | 0.12 | 0.31824 | 2.5958 | 0.12169 | 117.4209 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | Q2 | -4.4515 | 12 | 12829 | 0.12 | 70.3263 | 1.4761 | 0.99978 | 116.711 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | V1con | 117.2
13 | 5017 | 0.13 | 0.31812 | 2.5992 | 0.12149 | 117.422 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 13 | 12830 | 0.13 | 70.3265 | 1.4781 | 0.99978 | 116.7116 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | V2con | 119.5
14 | 5018 | 0.14 | 0.318 | 2.6017 | 0.12132 | 117.4231 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 | EST | 6.063% | 14 | 12831 | 0.14 | 70.3267 | 1.4804 | 0.99978 | 116.7124 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | Q1 | 1.5448
15 | 5019 | 0.15 | 0.31787 | 2.6036 | 0.12119 | 117.4244 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 15 | 12832 | 0.15 | 70.3269 | 1.483 | 0.99978 | 116.7133 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | Q2 | 11.6303
16 | 5020 | 0.16 | 0.31774 | 2.6047 | 0.12109 | 117.4257 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 16 | 12833 | 0.16 | 70.327 | 1.4859 | 0.99978 | 116.7142 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
17 | 5021 | 0.17 | 0.31761 | 2.6052 | 0.12102 | 117.4271 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 17 | 12834 | 0.17 | 70.3271 | 1.4892 | 0.99978 | 116.7153 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791 | EST | 4.091%
18 | 5022 | 0.18 | 0.31748 | 2.605 | 0.12098 | 117.4285 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 18 | 12835 | 0.18 | 70.3271 | 1.4927 | 0.99977 | 116.7165 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
19 | 5023 | 0.19 | 0.31734 | 2.6042 | 0.12096 | 117.43 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 19 | 12836 | 0.19 | 70.3272 | 1.4966 | 0.99977 | 116.7177 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
20 | 5024 | 0.2 | 0.31721 | 2.6028 | 0.12098 | 117.4315 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 20 | 12837 | 0.2 | 70.3271 | 1.5007 | 0.99977 | 116.7191 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
21 | 5025 | 0.21 | 0.31707 | 2.6008 | 0.12102 | 117.433 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 21 | 12838 | 0.21 | 70.3271 | 1.5052 | 0.99977 | 116.7205 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
22 | 5026 | 0.22 | 0.31693 | 2.5984 | 0.12108 | 117.4346 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 22 | 12839 | 0.22 | 70.327 | 1.5099 | 0.99977 | 116.7221 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
23 | 5027 | 0.23 | 0.3168 | 2.5955 | 0.12116 | 117.4361 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 23 | 12840 | 0.23 | 70.3269 | 1.515 | 0.99977 | 116.7236 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
24 | 5028 | 0.24 | 0.31666 | 2.5921 | 0.12126 | 117.4376 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 24 | 12841 | 0.24 | 70.3267 | 1.5203 | 0.99977 | 116.7253 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
25 | 5029 | 0.25 | 0.31653 | 2.5884 | 0.12138 | 117.4392 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 25 | 12842 | 0.25 | 70.3265 | 1.5259 | 0.99976 | 116.727 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
26 | 5030 | 0.26 | 0.31639 | 2.5844 | 0.12152 | 117.4406 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 26 | 12843 | 0.26 | 70.3262 | 1.5318 | 0.99976 | 116.7288 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
27 | 5031 | 0.27 | 0.31626 | 2.58 | 0.12167 | 117.4421 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 27 | 12844 | 0.27 | 70.3259 | 1.538 | 0.99976 | 116.7306 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
28 | 5032 | 0.28 | 0.31613 | 2.5754 | 0.12184 | 117.4434 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 28 | 12845 | 0.28 | 70.3256 | 1.5445 | 0.99976 | 116.7324 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
29 | 5033 | 0.29 | 0.316 | 2.5705 | 0.12201 | 117.4447 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 29 | 12846 | 0.29 | 70.3252 | 1.5512 | 0.99976 | 116.7342 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
30 | 5034 | 0.3 | 0.31588 | 2.5655 | 0.1222 | 117.4459 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 30 | 12847 | 0.3 | 70.3248 | 1.5581 | 0.99975 | 116.7361 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
31 | 5035 | 0.31 | 0.31576 | 2.5603 | 0.1224 | 117.447 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 31 | 12848 | 0.31 | 70.3243 | 1.5653 | 0.99975 | 116.7379 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
32 | 5036 | 0.32 | 0.31563 | 2.5551 | 0.1226 | 117.4481 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 32 | 12849 | 0.32 | 70.3238 | 1.5727 | 0.99975 | 116.7398 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
33 | 5037 | 0.33 | 0.31552 | 2.5497 | 0.12281 | 117.4489 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 33 | 12850 | 0.33 | 70.3233 | 1.5803 | 0.99975 | 116.7416 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
34 | 5038 | 0.34 | 0.3154 | 2.5444 | 0.12302 | 117.4497 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 34 | 12851 | 0.34 | 70.3227 | 1.5881 | 0.99975 | 116.7434 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
35 | 5039 | 0.35 | 0.31529 | 2.539 | 0.12323 | 117.4504 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 35 | 12852 | 0.35 | 70.3221 | 1.596 | 0.99974 | 116.7452 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
36 | 5040 | 0.36 | 0.31519 | 2.5336 | 0.12345 | 117.4509 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 36 | 12853 | 0.36 | 70.3215 | 1.6041 | 0.99974 | 116.7469 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
37 | 5041 | 0.37 | 0.31508 | 2.5284 | 0.12366 | 117.4513 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 37 | 12854 | 0.37 | 70.3208 | 1.6123 | 0.99974 | 116.7486 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
38 | 5042 | 0.38 | 0.31499 | 2.5232 | 0.12388 | 117.4515 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 38 | 12855 | 0.38 | 70.3201 | 1.6205 | 0.99973 | 116.7502 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
39 | 5043 | 0.39 | 0.31489 | 2.5181 | 0.12408 | 117.4516 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 39 | 12856 | 0.39 | 70.3194 | 1.6288 | 0.99973 | 116.7517 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
40 | 5044 | 0.4 | 0.3148 | 2.5132 | 0.12429 | 117.4516 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 40 | 12857 | 0.4 | 70.3186 | 1.6371 | 0.99973 | 116.7532 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
41 | 5045 | 0.41 | 0.31472 | 2.5084 | 0.12449 | 117.4515 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 41 | 12858 | 0.41 | 70.3178 | 1.6454 | 0.99973 | 116.7547 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
42 | 5046 | 0.42 | 0.31464 | 2.5039 | 0.12468 | 117.4512 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 42 | 12859 | 0.42 | 70.317 | 1.6536 | 0.99972 | 116.756 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
43 | 5047 | 0.43 | 0.31457 | 2.4995 | 0.12487 | 117.4508 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 43 | 12860 | 0.43 | 70.3162 | 1.6618 | 0.99972 | 116.7573 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
44 | 5048 | 0.44 | 0.3145 | 2.4953 | 0.12505 | 117.4503 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 44 | 12861 | 0.44 | 70.3153 | 1.6698 | 0.99972 | 116.7585 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
45 | 5049 | 0.45 | 0.31444 | 2.4914 | 0.12521 | 117.4498 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 45 | 12862 | 0.45 | 70.3145 | 1.6776 | 0.99972 | 116.7596 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
46 | 5050 | 0.46 | 0.31438 | 2.4878 | 0.12537 | 117.4491 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 46 | 12863 | 0.46 | 70.3136 | 1.6853 | 0.99971 | 116.7607 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
47 | 5051 | 0.47 | 0.31433 | 2.4844 | 0.12552 | 117.4483 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 47 | 12864 | 0.47 | 70.3127 | 1.6927 | 0.99971 | 116.7617 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
48 | 5052 | 0.48 | 0.31429 | 2.4813 | 0.12566 | 117.4475 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 48 | 12865 | 0.48 | 70.3119 | 1.6998 | 0.99971 | 116.7625 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
49 | 5053 | 0.49 | 0.31425 | 2.4784 | 0.12579 | 117.4466 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 49 | 12866 | 0.49 | 70.311 | 1.7066 | 0.99971 | 116.7634 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
50 | 5054 | 0.5 | 0.31423 | 2.4759 | 0.12591 | 117.4457 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 50 | 12867 | 0.5 | 70.3101 | 1.713 | 0.9997 | 116.7641 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
51 | 5055 | 0.51 | 0.31421 | 2.4736 | 0.12601 | 117.4448 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 51 | 12868 | 0.51 | 70.3092 | 1.7189 | 0.9997 | 116.7647 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
52 | 5056 | 0.52 | 0.31419 | 2.4716 | 0.12611 | 117.4438 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 52 | 12869 | 0.52 | 70.3083 | 1.7244 | 0.9997 | 116.7653 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
53 | 5057 | 0.53 | 0.31419 | 2.4699 | 0.12619 | 117.4428 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 53 | 12870 | 0.53 | 70.3074 | 1.7294 | 0.9997 | 116.7658 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
54 | 5058 | 0.54 | 0.31419 | 2.4685 | 0.12626 | 117.4418 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 54 | 12871 | 0.54 | 70.3065 | 1.7339 | 0.9997 | 116.7662 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
55 | 5059 | 0.55 | 0.31421 | 2.4673 | 0.12633 | 117.4408 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 55 | 12872 | 0.55 | 70.3056 | 1.7377 | 0.99969 | 116.7666 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
56 | 5060 | 0.56 | 0.31423 | 2.4665 | 0.12638 | 117.4399 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 56 | 12873 | 0.56 | 70.3048 | 1.741 | 0.99969 | 116.7668 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
57 | 5061 | 0.57 | 0.31426 | 2.4659 | 0.12642 | 117.439 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 57 | 12874 | 0.57 | 70.3039 | 1.7435 | 0.99969 | 116.767 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
58 | 5062 | 0.58 | 0.3143 | 2.4655 | 0.12646 | 117.4381 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 58 | 12875 | 0.58 | 70.3031 | 1.7453 | 0.99969 | 116.7671 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
59 | 5063 | 0.59 | 0.31435 | 2.4654 | 0.12648 | 117.4373 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 59 | 12876 | 0.59 | 70.3023 | 1.7464 | 0.99969 | 116.7672 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
60 | 5064 | 0.6 | 0.31441 | 2.4655 | 0.1265 | 117.4365 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 60 | 12877 | 0.6 | 70.3015 | 1.7467 | 0.99969 | 116.7671 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
61 | 5065 | 0.61 | 0.31448 | 2.4658 | 0.12651 | 117.4357 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 61 | 12878 | 0.61 | 70.3007 | 1.7461 | 0.99969 | 116.767 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
62 | 5066 | 0.62 | 0.31455 | 2.4663 | 0.12651 | 117.4351 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 62 | 12879 | 0.62 | 70.3 | 1.7447 | 0.99969 | 116.7668 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
63 | 5067 | 0.63 | 0.31464 | 2.467 | 0.12651 | 117.4345 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 63 | 12880 | 0.63 | 70.2993 | 1.7425 | 0.99969 | 116.7666 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
64 | 5068 | 0.64 | 0.31474 | 2.4679 | 0.12651 | 117.4339 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 64 | 12881 | 0.64 | 70.2986 | 1.7393 | 0.99969 | 116.7662 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
65 | 5069 | 0.65 | 0.31484 | 2.4689 | 0.1265 | 117.4335 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 65 | 12882 | 0.65 | 70.2979 | 1.7353 | 0.9997 | 116.7658 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
66 | 5070 | 0.66 | 0.31495 | 2.4701 | 0.12648 | 117.433 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 66 | 12883 | 0.66 | 70.2973 | 1.7303 | 0.9997 | 116.7653 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
67 | 5071 | 0.67 | 0.31508 | 2.4714 | 0.12647 | 117.4327 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 67 | 12884 | 0.67 | 70.2967 | 1.7244 | 0.9997 | 116.7646 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
68 | 5072 | 0.68 | 0.31521 | 2.4728 | 0.12645 | 117.4324 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 68 | 12885 | 0.68 | 70.2961 | 1.7175 | 0.9997 | 116.7639 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
69 | 5073 | 0.69 | 0.31534 | 2.4742 | 0.12643 | 117.4322 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 69 | 12886 | 0.69 | 70.2955 | 1.7097 | 0.9997 | 116.7632 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
70 | 5074 | 0.7 | 0.31549 | 2.4757 | 0.12641 | 117.432 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 70 | 12887 | 0.7 | 70.295 | 1.701 | 0.99971 | 116.7623 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
71 | 5075 | 0.71 | 0.31564 | 2.4773 | 0.12639 | 117.4318 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 71 | 12888 | 0.71 | 70.2946 | 1.6915 | 0.99971 | 116.7613 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
72 | 5076 | 0.72 | 0.3158 | 2.4789 | 0.12637 | 117.4317 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 72 | 12889 | 0.72 | 70.2941 | 1.681 | 0.99971 | 116.7602 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
73 | 5077 | 0.73 | 0.31596 | 2.4805 | 0.12636 | 117.4317 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 73 | 12890 | 0.73 | 70.2937 | 1.6697 | 0.99972 | 116.759 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
74 | 5078 | 0.7405 | 0.31612 | 2.4821 | 0.12634 | 117.4316 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 74 | 12891 | 0.74 | 70.2933 | 1.6575 | 0.99972 | 116.7577 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
75 | 5079 | 0.75 | 0.31629 | 2.4837 | 0.12633 | 117.4316 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 75 | 12892 | 0.75 | 70.293 | 1.6446 | 0.99973 | 116.7564 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
76 | 5080 | 0.76 | 0.31647 | 2.4852 | 0.12632 | 117.4316 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 76 | 12893 | 0.76 | 70.2927 | 1.631 | 0.99973 | 116.7549 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
77 | 5081 | 0.7705 | 0.31664 | 2.4868 | 0.12631 | 117.4316 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 77 | 12894 | 0.77 | 70.2925 | 1.6167 | 0.99974 | 116.7533 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
78 | 5082 | 0.78 | 0.31682 | 2.4882 | 0.12631 | 117.4316 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 78 | 12895 | 0.78 | 70.2922 | 1.6018 | 0.99974 | 116.7517 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
79 | 5083 | 0.79 | 0.31699 | 2.4896 | 0.12631 | 117.4315 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 79 | 12896 | 0.79 | 70.2921 | 1.5863 | 0.99975 | 116.75 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
80 | 5084 | 0.8005 | 0.31717 | 2.4909 | 0.12631 | 117.4315 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 80 | 12897 | 0.8 | 70.2919 | 1.5703 | 0.99975 | 116.7481 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
81 | 5085 | 0.81 | 0.31734 | 2.4921 | 0.12632 | 117.4314 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 81 | 12898 | 0.81 | 70.2918 | 1.5539 | 0.99976 | 116.7463 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
82 | 5086 | 0.82 | 0.31751 | 2.4931 | 0.12633 | 117.4314 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 82 | 12899 | 0.82 | 70.2917 | 1.5372 | 0.99976 | 116.7443 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
83 | 5087 | 0.83 | 0.31768 | 2.4941 | 0.12635 | 117.4312 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 83 | 12900 | 0.83 | 70.2917 | 1.5202 | 0.99977 | 116.7423 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
84 | 5088 | 0.84 | 0.31784 | 2.495 | 0.12637 | 117.4311 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 84 | 12901 | 0.84 | 70.2917 | 1.5029 | 0.99977 | 116.7403 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
85 | 5089 | 0.85 | 0.31799 | 2.4958 | 0.12639 | 117.4309 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 85 | 12902 | 0.85 | 70.2917 | 1.4856 | 0.99978 | 116.7382 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
86 | 5090 | 0.86 | 0.31814 | 2.4964 | 0.12642 | 117.4306 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 86 | 12903 | 0.86 | 70.2918 | 1.4682 | 0.99978 | 116.7361 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
87 | 5091 | 0.87 | 0.31828 | 2.4969 | 0.12645 | 117.4303 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 87 | 12904 | 0.87 | 70.2919 | 1.4508 | 0.99979 | 116.734 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
88 | 5092 | 0.88 | 0.31841 | 2.4973 | 0.12648 | 117.43 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 88 | 12905 | 0.88 | 70.292 | 1.4335 | 0.99979 | 116.732 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
89 | 5093 | 0.89 | 0.31853 | 2.4975 | 0.12652 | 117.4296 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 89 | 12906 | 0.89 | 70.2922 | 1.4164 | 0.9998 | 116.7299 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
90 | 5094 | 0.9 | 0.31864 | 2.4976 | 0.12655 | 117.4291 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 90 | 12907 | 0.9 | 70.2924 | 1.3996 | 0.9998 | 116.7278 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
91 | 5095 | 0.91 | 0.31874 | 2.4976 | 0.12659 | 117.4286 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 91 | 12908 | 0.91 | 70.2926 | 1.3831 | 0.99981 | 116.7258 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
92 | 5096 | 0.92 | 0.31883 | 2.4974 | 0.12663 | 117.4281 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 92 | 12909 | 0.92 | 70.2929 | 1.367 | 0.99981 | 116.7239 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
93 | 5097 | 0.93 | 0.3189 | 2.4971 | 0.12668 | 117.4275 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 93 | 12910 | 0.93 | 70.2932 | 1.3514 | 0.99982 | 116.722 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
94 | 5098 | 0.94 | 0.31896 | 2.4967 | 0.12672 | 117.4268 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 94 | 12911 | 0.94 | 70.2935 | 1.3363 | 0.99982 | 116.7202 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
95 | 5099 | 0.95 | 0.31901 | 2.4962 | 0.12677 | 117.4261 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 95 | 12912 | 0.95 | 70.2938 | 1.3217 | 0.99982 | 116.7185 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
96 | 5100 | 0.96 | 0.31904 | 2.4955 | 0.12681 | 117.4254 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 96 | 12913 | 0.96 | 70.2942 | 1.3078 | 0.99983 | 116.7168 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
97 | 5101 | 0.9705 | 0.31905 | 2.4948 | 0.12686 | 117.4247 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 97 | 12914 | 0.97 | 70.2946 | 1.2946 | 0.99983 | 116.7153 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
98 | 5102 | 0.98 | 0.31906 | 2.4939 | 0.1269 | 117.4239 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 98 | 12915 | 0.98 | 70.295 | 1.2822 | 0.99983 | 116.7139 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
99 | 5103 | 0.99 | 0.31904 | 2.4929 | 0.12695 | 117.4231 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 99 | 12916 | 0.99 | 70.2954 | 1.2705 | 0.99984 | 116.7126 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
100 | 5104 | 1 | 0.31902 | 2.4918 | 0.12699 | 117.4223 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 100 | 12917 | 1 | 70.2959 | 1.2596 | 0.99984 | 116.7115 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
101 | 5105 | 1.01 | 0.31897 | 2.4907 | 0.12703 | 117.4215 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 101 | 12918 | 1.01 | 70.2964 | 1.2496 | 0.99984 | 116.7104 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
102 | 5106 | 1.02 | 0.31892 | 2.4894 | 0.12707 | 117.4208 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 102 | 12919 | 1.02 | 70.2968 | 1.2405 | 0.99984 | 116.7095 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
103 | 5107 | 1.03 | 0.31885 | 2.4881 | 0.12711 | 117.42 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 103 | 12920 | 1.03 | 70.2973 | 1.2323 | 0.99985 | 116.7087 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
104 | 5108 | 1.04 | 0.31876 | 2.4867 | 0.12715 | 117.4192 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 104 | 12921 | 1.04 | 70.2978 | 1.2251 | 0.99985 | 116.7081 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
105 | 5109 | 1.05 | 0.31867 | 2.4853 | 0.12718 | 117.4185 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 105 | 12922 | 1.05 | 70.2984 | 1.2188 | 0.99985 | 116.7075 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
106 | 5110 | 1.06 | 0.31856 | 2.4838 | 0.12721 | 117.4178 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 106 | 12923 | 1.06 | 70.2989 | 1.2136 | 0.99985 | 116.7071 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
107 | 5111 | 1.07 | 0.31844 | 2.4823 | 0.12724 | 117.4172 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 107 | 12924 | 1.07 | 70.2994 | 1.2094 | 0.99985 | 116.7068 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
108 | 5112 | 1.08 | 0.31832 | 2.4808 | 0.12727 | 117.4166 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 108 | 12925 | 1.08 | 70.2999 | 1.2062 | 0.99985 | 116.7067 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
109 | 5113 | 1.09 | 0.31818 | 2.4793 | 0.12729 | 117.4161 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 109 | 12926 | 1.09 | 70.3005 | 1.2041 | 0.99985 | 116.7066 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
110 | 5114 | 1.1 | 0.31804 | 2.4778 | 0.12731 | 117.4156 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 110 | 12927 | 1.1 | 70.301 | 1.203 | 0.99985 | 116.7066 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
111 | 5115 | 1.11 | 0.3179 | 2.4763 | 0.12733 | 117.4152 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 111 | 12928 | 1.11 | 70.3015 | 1.203 | 0.99985 | 116.7068 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
112 | 5116 | 1.12 | 0.31775 | 2.4749 | 0.12735 | 117.4149 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 112 | 12929 | 1.12 | 70.302 | 1.2041 | 0.99985 | 116.707 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
113 | 5117 | 1.13 | 0.31761 | 2.4735 | 0.12736 | 117.4147 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 113 | 12930 | 1.13 | 70.3025 | 1.2063 | 0.99985 | 116.7073 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
114 | 5118 | 1.14 | 0.31746 | 2.4721 | 0.12737 | 117.4146 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 114 | 12931 | 1.14 | 70.303 | 1.2096 | 0.99985 | 116.7077 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
115 | 5119 | 1.15 | 0.31732 | 2.4709 | 0.12738 | 117.4145 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 115 | 12932 | 1.15 | 70.3035 | 1.2139 | 0.99985 | 116.7081 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
116 | 5120 | 1.16 | 0.31718 | 2.4697 | 0.12738 | 117.4146 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 116 | 12933 | 1.16 | 70.3039 | 1.2194 | 0.99985 | 116.7087 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
117 | 5121 | 1.17 | 0.31705 | 2.4686 | 0.12739 | 117.4147 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 117 | 12934 | 1.17 | 70.3044 | 1.2258 | 0.99985 | 116.7092 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
118 | 5122 | 1.18 | 0.31694 | 2.4677 | 0.12739 | 117.415 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 118 | 12935 | 1.18 | 70.3048 | 1.2334 | 0.99985 | 116.7098 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
119 | 5123 | 1.19 | 0.31683 | 2.4669 | 0.12739 | 117.4153 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 119 | 12936 | 1.19 | 70.3052 | 1.2419 | 0.99984 | 116.7105 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
120 | 5124 | 1.2 | 0.31674 | 2.4662 | 0.12738 | 117.4157 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 120 | 12937 | 1.2 | 70.3056 | 1.2515 | 0.99984 | 116.7112 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
121 | 5125 | 1.21 | 0.31667 | 2.4658 | 0.12738 | 117.4162 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 121 | 12938 | 1.21 | 70.3059 | 1.262 | 0.99984 | 116.7119 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
122 | 5126 | 1.22 | 0.31662 | 2.4655 | 0.12738 | 117.4168 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 122 | 12939 | 1.22 | 70.3062 | 1.2734 | 0.99984 | 116.7127 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
123 | 5127 | 1.23 | 0.31659 | 2.4654 | 0.12737 | 117.4175 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 123 | 12940 | 1.23 | 70.3065 | 1.2857 | 0.99983 | 116.7134 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
124 | 5128 | 1.24 | 0.31659 | 2.4655 | 0.12736 | 117.4183 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 124 | 12941 | 1.24 | 70.3067 | 1.2988 | 0.99983 | 116.7142 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
125 | 5129 | 1.25 | 0.31661 | 2.4659 | 0.12735 | 117.4192 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 125 | 12942 | 1.25 | 70.3069 | 1.3126 | 0.99983 | 116.715 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
126 | 5130 | 1.26 | 0.31666 | 2.4664 | 0.12734 | 117.4201 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 126 | 12943 | 1.26 | 70.3071 | 1.3271 | 0.99982 | 116.7158 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
127 | 5131 | 1.27 | 0.31674 | 2.4673 | 0.12733 | 117.4211 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 127 | 12944 | 1.27 | 70.3072 | 1.3422 | 0.99982 | 116.7165 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
128 | 5132 | 1.28 | 0.31686 | 2.4684 | 0.12732 | 117.4222 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 128 | 12945 | 1.28 | 70.3073 | 1.3578 | 0.99981 | 116.7173 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
129 | 5133 | 1.29 | 0.317 | 2.4698 | 0.12731 | 117.4233 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 129 | 12946 | 1.29 | 70.3074 | 1.3738 | 0.99981 | 116.718 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
130 | 5134 | 1.3 | 0.31719 | 2.4715 | 0.12729 | 117.4245 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 130 | 12947 | 1.3 | 70.3074 | 1.3901 | 0.9998 | 116.7188 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
131 | 5135 | 1.31 | 0.31741 | 2.4736 | 0.12728 | 117.4257 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 131 | 12948 | 1.31 | 70.3074 | 1.4067 | 0.9998 | 116.7195 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
132 | 5136 | 1.32 | 0.31766 | 2.4759 | 0.12726 | 117.4269 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 132 | 12949 | 1.32 | 70.3074 | 1.4233 | 0.9998 | 116.7202 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
133 | 5137 | 1.33 | 0.31796 | 2.4786 | 0.12724 | 117.4281 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 133 | 12950 | 1.33 | 70.3073 | 1.4399 | 0.99979 | 116.7208 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
134 | 5138 | 1.34 | 0.3183 | 2.4816 | 0.12722 | 117.4294 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 134 | 12951 | 1.34 | 70.3071 | 1.4564 | 0.99979 | 116.7214 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
135 | 5139 | 1.35 | 0.31867 | 2.485 | 0.1272 | 117.4307 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 135 | 12952 | 1.35 | 70.307 | 1.4726 | 0.99978 | 116.722 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
136 | 5140 | 1.36 | 0.31908 | 2.4887 | 0.12717 | 117.4319 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 136 | 12953 | 1.36 | 70.3068 | 1.4885 | 0.99978 | 116.7225 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
137 | 5141 | 1.37 | 0.31953 | 2.4929 | 0.12714 | 117.4332 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 137 | 12954 | 1.37 | 70.3065 | 1.5039 | 0.99977 | 116.723 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
138 | 5142 | 1.38 | 0.32002 | 2.4974 | 0.1271 | 117.4345 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 138 | 12955 | 1.38 | 70.3062 | 1.5187 | 0.99977 | 116.7234 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
139 | 5143 | 1.39 | 0.32055 | 2.5023 | 0.12707 | 117.4357 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 139 | 12956 | 1.39 | 70.3059 | 1.5327 | 0.99976 | 116.7238 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
140 | 5144 | 1.4 | 0.32111 | 2.5075 | 0.12702 | 117.4369 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 140 | 12957 | 1.4 | 70.3056 | 1.546 | 0.99976 | 116.7241 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
141 | 5145 | 1.41 | 0.32171 | 2.5132 | 0.12697 | 117.438 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 141 | 12958 | 1.41 | 70.3052 | 1.5583 | 0.99975 | 116.7243 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
142 | 5146 | 1.42 | 0.32235 | 2.5193 | 0.12692 | 117.4392 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 142 | 12959 | 1.42 | 70.3048 | 1.5697 | 0.99975 | 116.7245 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
143 | 5147 | 1.43 | 0.32301 | 2.5258 | 0.12685 | 117.4402 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 143 | 12960 | 1.43 | 70.3043 | 1.5799 | 0.99975 | 116.7246 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
144 | 5148 | 1.44 | 0.32371 | 2.5326 | 0.12678 | 117.4413 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 144 | 12961 | 1.44 | 70.3039 | 1.589 | 0.99974 | 116.7246 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
145 | 5149 | 1.45 | 0.32444 | 2.5399 | 0.12671 | 117.4422 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 145 | 12962 | 1.45 | 70.3034 | 1.5969 | 0.99974 | 116.7246 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
146 | 5150 | 1.46 | 0.32519 | 2.5475 | 0.12662 | 117.4432 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 146 | 12963 | 1.46 | 70.3028 | 1.6035 | 0.99974 | 116.7245 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
147 | 5151 | 1.47 | 0.32597 | 2.5555 | 0.12653 | 117.444 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 147 | 12964 | 1.47 | 70.3023 | 1.6089 | 0.99974 | 116.7244 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
148 | 5152 | 1.48 | 0.32677 | 2.5638 | 0.12643 | 117.4448 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 148 | 12965 | 1.48 | 70.3017 | 1.613 | 0.99974 | 116.7242 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
149 | 5153 | 1.49 | 0.32759 | 2.5724 | 0.12633 | 117.4455 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 149 | 12966 | 1.49 | 70.3012 | 1.6158 | 0.99974 | 116.7239 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
150 | 5154 | 1.5 | 0.32843 | 2.5814 | 0.12621 | 117.4462 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 150 | 12967 | 1.5 | 70.3005 | 1.6173 | 0.99974 | 116.7236 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
151 | 5155 | 1.51 | 0.32928 | 2.5907 | 0.12609 | 117.4468 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 151 | 12968 | 1.51 | 70.2999 | 1.6177 | 0.99974 | 116.7233 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
152 | 5156 | 1.52 | 0.33015 | 2.6002 | 0.12596 | 117.4474 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 152 | 12969 | 1.52 | 70.2993 | 1.6169 | 0.99974 | 116.7229 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
153 | 5157 | 1.53 | 0.33103 | 2.6099 | 0.12583 | 117.4479 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 153 | 12970 | 1.53 | 70.2987 | 1.615 | 0.99974 | 116.7226 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
154 | 5158 | 1.54 | 0.33192 | 2.6197 | 0.12569 | 117.4483 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 154 | 12971 | 1.54 | 70.298 | 1.6122 | 0.99974 | 116.7222 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
155 | 5159 | 1.55 | 0.33281 | 2.6297 | 0.12555 | 117.4487 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 155 | 12972 | 1.55 | 70.2974 | 1.6085 | 0.99974 | 116.7218 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
156 | 5160 | 1.56 | 0.33371 | 2.6398 | 0.12542 | 117.449 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 156 | 12973 | 1.56 | 70.2968 | 1.6042 | 0.99974 | 116.7214 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
157 | 5161 | 1.57 | 0.3346 | 2.6499 | 0.12528 | 117.4492 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 157 | 12974 | 1.57 | 70.2961 | 1.5992 | 0.99974 | 116.721 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
158 | 5162 | 1.58 | 0.3355 | 2.6599 | 0.12514 | 117.4495 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 158 | 12975 | 1.58 | 70.2955 | 1.5939 | 0.99974 | 116.7207 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
159 | 5163 | 1.59 | 0.33639 | 2.6698 | 0.12501 | 117.4496 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 159 | 12976 | 1.59 | 70.2949 | 1.5883 | 0.99974 | 116.7204 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
160 | 5164 | 1.6 | 0.33728 | 2.6795 | 0.12489 | 117.4497 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 160 | 12977 | 1.6 | 70.2943 | 1.5827 | 0.99975 | 116.7202 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
161 | 5165 | 1.61 | 0.33816 | 2.6889 | 0.12478 | 117.4498 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 161 | 12978 | 1.61 | 70.2937 | 1.5772 | 0.99975 | 116.72 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
162 | 5166 | 1.62 | 0.33903 | 2.698 | 0.12468 | 117.4498 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 162 | 12979 | 1.62 | 70.2931 | 1.572 | 0.99975 | 116.72 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
163 | 5167 | 1.63 | 0.33989 | 2.7066 | 0.1246 | 117.4498 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 163 | 12980 | 1.63 | 70.2926 | 1.5673 | 0.99975 | 116.7201 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
164 | 5168 | 1.64 | 0.34074 | 2.7147 | 0.12454 | 117.4497 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 164 | 12981 | 1.64 | 70.2921 | 1.5634 | 0.99975 | 116.7202 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
165 | 5169 | 1.65 | 0.34157 | 2.7221 | 0.12451 | 117.4495 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 165 | 12982 | 1.65 | 70.2916 | 1.5603 | 0.99975 | 116.7205 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
166 | 5170 | 1.66 | 0.34238 | 2.7287 | 0.1245 | 117.4494 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 166 | 12983 | 1.66 | 70.2912 | 1.5584 | 0.99975 | 116.721 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
167 | 5171 | 1.67 | 0.34317 | 2.7345 | 0.12452 | 117.4491 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 167 | 12984 | 1.67 | 70.2908 | 1.5576 | 0.99975 | 116.7216 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
168 | 5172 | 1.68 | 0.34395 | 2.7394 | 0.12458 | 117.4488 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 168 | 12985 | 1.68 | 70.2905 | 1.5583 | 0.99975 | 116.7223 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
169 | 5173 | 1.69 | 0.3447 | 2.7432 | 0.12467 | 117.4485 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 169 | 12986 | 1.69 | 70.2902 | 1.5604 | 0.99975 | 116.7232 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
170 | 5174 | 1.7 | 0.34542 | 2.7459 | 0.12481 | 117.4481 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 170 | 12987 | 1.7 | 70.2899 | 1.5642 | 0.99975 | 116.7243 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
171 | 5175 | 1.71 | 0.34613 | 2.7474 | 0.12499 | 117.4476 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 171 | 12988 | 1.71 | 70.2897 | 1.5697 | 0.99975 | 116.7255 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
172 | 5176 | 1.72 | 0.3468 | 2.7476 | 0.12522 | 117.447 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 172 | 12989 | 1.72 | 70.2895 | 1.577 | 0.99975 | 116.7269 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
173 | 5177 | 1.73 | 0.34745 | 2.7464 | 0.12551 | 117.4464 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 173 | 12990 | 1.73 | 70.2894 | 1.5861 | 0.99975 | 116.7285 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
174 | 5178 | 1.74 | 0.34806 | 2.7438 | 0.12585 | 117.4457 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 174 | 12991 | 1.74 | 70.2894 | 1.5969 | 0.99974 | 116.7302 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
175 | 5179 | 1.75 | 0.34865 | 2.7397 | 0.12624 | 117.4449 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 175 | 12992 | 1.75 | 70.2894 | 1.6095 | 0.99974 | 116.7321 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
176 | 5180 | 1.76 | 0.3492 | 2.7341 | 0.12669 | 117.444 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 176 | 12993 | 1.76 | 70.2894 | 1.6237 | 0.99973 | 116.7341 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
177 | 5181 | 1.77 | 0.34972 | 2.7269 | 0.12721 | 117.443 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 177 | 12994 | 1.77 | 70.2895 | 1.6395 | 0.99973 | 116.7362 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
178 | 5182 | 1.78 | 0.35021 | 2.7182 | 0.12778 | 117.442 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 178 | 12995 | 1.78 | 70.2897 | 1.6566 | 0.99972 | 116.7384 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
179 | 5183 | 1.79 | 0.35066 | 2.7079 | 0.12842 | 117.4409 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 179 | 12996 | 1.79 | 70.2899 | 1.6749 | 0.99972 | 116.7407 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
180 | 5184 | 1.8 | 0.35107 | 2.6962 | 0.12912 | 117.4396 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 180 | 12997 | 1.8 | 70.2902 | 1.6941 | 0.99971 | 116.7431 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
181 | 5185 | 1.81 | 0.35144 | 2.683 | 0.12988 | 117.4384 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 181 | 12998 | 1.81 | 70.2905 | 1.7139 | 0.9997 | 116.7455 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
182 | 5186 | 1.82 | 0.35178 | 2.6685 | 0.1307 | 117.437 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 182 | 12999 | 1.82 | 70.2909 | 1.7341 | 0.9997 | 116.7479 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
183 | 5187 | 1.83 | 0.35208 | 2.6527 | 0.13157 | 117.4355 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 183 | 13000 | 1.83 | 70.2913 | 1.7542 | 0.99969 | 116.7502 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
184 | 5188 | 1.84 | 0.35234 | 2.6358 | 0.1325 | 117.4341 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 184 | 13001 | 1.84 | 70.2917 | 1.7739 | 0.99968 | 116.7525 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
185 | 5189 | 1.85 | 0.35257 | 2.618 | 0.13347 | 117.4325 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 185 | 13002 | 1.85 | 70.2922 | 1.7928 | 0.99967 | 116.7547 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
186 | 5190 | 1.86 | 0.35275 | 2.5993 | 0.13448 | 117.4309 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 186 | 13003 | 1.86 | 70.2927 | 1.8105 | 0.99967 | 116.7567 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
187 | 5191 | 1.87 | 0.3529 | 2.5801 | 0.13551 | 117.4293 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 187 | 13004 | 1.87 | 70.2932 | 1.8266 | 0.99966 | 116.7586 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
188 | 5192 | 1.88 | 0.353 | 2.5605 | 0.13657 | 117.4277 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 188 | 13005 | 1.88 | 70.2937 | 1.8405 | 0.99966 | 116.7602 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
189 | 5193 | 1.89 | 0.35307 | 2.5407 | 0.13764 | 117.4262 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 189 | 13006 | 1.89 | 70.2943 | 1.8518 | 0.99965 | 116.7615 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
190 | 5194 | 1.9 | 0.3531 | 2.5211 | 0.1387 | 117.4246 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 190 | 13007 | 1.9 | 70.2948 | 1.8601 | 0.99965 | 116.7626 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
191 | 5195 | 1.91 | 0.35309 | 2.5019 | 0.13975 | 117.4231 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 191 | 13008 | 1.91 | 70.2954 | 1.865 | 0.99965 | 116.7633 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
192 | 5196 | 1.92 | 0.35305 | 2.4833 | 0.14075 | 117.4217 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 192 | 13009 | 1.92 | 70.296 | 1.8661 | 0.99965 | 116.7636 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
193 | 5197 | 1.93 | 0.35298 | 2.4658 | 0.14171 | 117.4204 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 193 | 13010 | 1.93 | 70.2965 | 1.863 | 0.99965 | 116.7636 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
194 | 5198 | 1.9405 | 0.35287 | 2.4495 | 0.14259 | 117.4192 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 194 | 13011 | 1.94 | 70.2971 | 1.8553 | 0.99965 | 116.7631 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
195 | 5199 | 1.95 | 0.35273 | 2.4347 | 0.14338 | 117.4181 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 195 | 13012 | 1.95 | 70.2976 | 1.8428 | 0.99966 | 116.7621 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
196 | 5200 | 1.96 | 0.35256 | 2.4218 | 0.14406 | 117.4172 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 196 | 13013 | 1.96 | 70.2981 | 1.8253 | 0.99966 | 116.7606 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
197 | 5201 | 1.97 | 0.35236 | 2.4111 | 0.1446 | 117.4166 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 197 | 13014 | 1.97 | 70.2986 | 1.8026 | 0.99967 | 116.7587 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
198 | 5202 | 1.98 | 0.35214 | 2.4028 | 0.14501 | 117.4161 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 198 | 13015 | 1.98 | 70.299 | 1.7747 | 0.99968 | 116.7562 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
199 | 5203 | 1.99 | 0.3519 | 2.3971 | 0.14524 | 117.4158 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 199 | 13016 | 1.99 | 70.2995 | 1.7415 | 0.99969 | 116.7532 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
200 | 5204 | 2 | 0.35163 | 2.3944 | 0.1453 | 117.4158 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 200 | 13017 | 2 | 70.2998 | 1.7032 | 0.99971 | 116.7497 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
201 | 5205 | 2.01 | 0.35135 | 2.3947 | 0.14517 | 117.4161 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 201 | 13018 | 2.01 | 70.3002 | 1.66 | 0.99972 | 116.7458 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
202 | 5206 | 2.02 | 0.35106 | 2.3982 | 0.14484 | 117.4166 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 202 | 13019 | 2.02 | 70.3005 | 1.6121 | 0.99974 | 116.7414 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
203 | 5207 | 2.03 | 0.35075 | 2.4051 | 0.14431 | 117.4174 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 203 | 13020 | 2.03 | 70.3008 | 1.5601 | 0.99975 | 116.7365 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
204 | 5208 | 2.04 | 0.35044 | 2.4153 | 0.14358 | 117.4184 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 204 | 13021 | 2.04 | 70.301 | 1.5045 | 0.99977 | 116.7313 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
205 | 5209 | 2.05 | 0.35012 | 2.429 | 0.14266 | 117.4197 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 205 | 13022 | 2.05 | 70.3012 | 1.4459 | 0.99979 | 116.7258 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
206 | 5210 | 2.06 | 0.34979 | 2.4461 | 0.14156 | 117.4213 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 206 | 13023 | 2.06 | 70.3014 | 1.3851 | 0.99981 | 116.72 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
207 | 5211 | 2.07 | 0.34947 | 2.4664 | 0.14029 | 117.4232 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 207 | 13024 | 2.07 | 70.3015 | 1.323 | 0.99982 | 116.7141 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
208 | 5212 | 2.08 | 0.34915 | 2.4897 | 0.13888 | 117.4252 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 208 | 13025 | 2.08 | 70.3017 | 1.2607 | 0.99984 | 116.7081 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
209 | 5213 | 2.09 | 0.34883 | 2.5159 | 0.13733 | 117.4275 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 209 | 13026 | 2.09 | 70.3018 | 1.1992 | 0.99985 | 116.7021 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
210 | 5214 | 2.1 | 0.34852 | 2.5447 | 0.13569 | 117.43 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 210 | 13027 | 2.1 | 70.3019 | 1.1397 | 0.99987 | 116.6962 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
211 | 5215 | 2.11 | 0.34822 | 2.5755 | 0.13399 | 117.4326 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 211 | 13028 | 2.11 | 70.302 | 1.0836 | 0.99988 | 116.6905 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
212 | 5216 | 2.12 | 0.34794 | 2.6081 | 0.13224 | 117.4353 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 212 | 13029 | 2.12 | 70.3021 | 1.0323 | 0.99989 | 116.6852 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
213 | 5217 | 2.13 | 0.34767 | 2.6418 | 0.13048 | 117.438 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 213 | 13030 | 2.13 | 70.3023 | 0.98729 | 0.9999 | 116.6804 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
214 | 5218 | 2.14 | 0.34741 | 2.676 | 0.12874 | 117.4408 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 214 | 13031 | 2.14 | 70.3025 | 0.95005 | 0.99991 | 116.6762 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
215 | 5219 | 2.15 | 0.34718 | 2.7102 | 0.12706 | 117.4435 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 215 | 13032 | 2.15 | 70.3027 | 0.9222 | 0.99991 | 116.6727 | 1.5147 | 117.2 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
216 | 5220 | 2.16 | 0.34696 | 2.7435 | 0.12547 | 117.4461 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 216 | 13033 | 2.16 | 70.3029 | 0.90533 | 0.99992 | 116.6701 | 1.5147 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
217 | 5221 | 2.17 | 0.34677 | 2.7752 | 0.12399 | 117.4485 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 217 | 13034 | 2.17 | 70.3033 | 0.90108 | 0.99992 | 116.6686 | 1.5147 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
218 | 5222 | 2.18 | 0.34659 | 2.8045 | 0.12265 | 117.4507 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 218 | 13035 | 2.18 | 70.3037 | 0.91106 | 0.99992 | 116.6682 | 1.5147 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
219 | 5223 | 2.19 | 0.34644 | 2.8306 | 0.12148 | 117.4525 | 2.541 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 219 | 13036 | 2.19 | 70.3042 | 0.93684 | 0.99991 | 116.6691 | 1.5147 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
220 | 5224 | 2.2 | 0.3463 | 2.8524 | 0.12052 | 117.454 | -4.4547 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 220 | 13037 | 2.2 | 70.3048 | 0.97997 | 0.9999 | 116.6714 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
221 | 5225 | 2.21 | 0.34619 | 2.8691 | 0.11979 | 117.4549 | -4.4547 | 118 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 221 | 13038 | 2.21 | 70.3055 | 1.0419 | 0.99989 | 116.6754 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
222 | 5226 | 2.22 | 0.3461 | 2.8797 | 0.11933 | 117.4554 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 222 | 13039 | 2.22 | 70.3064 | 1.124 | 0.99987 | 116.681 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
223 | 5227 | 2.2305 | 0.34603 | 2.8834 | 0.11915 | 117.4552 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 223 | 13040 | 2.23 | 70.3074 | 1.2275 | 0.99985 | 116.6883 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
224 | 5228 | 2.24 | 0.34598 | 2.8791 | 0.11931 | 117.4543 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 224 | 13041 | 2.24 | 70.3085 | 1.3536 | 0.99981 | 116.6976 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
225 | 5229 | 2.25 | 0.34594 | 2.8659 | 0.11984 | 117.4527 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 225 | 13042 | 2.25 | 70.3098 | 1.5032 | 0.99977 | 116.7088 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
226 | 5230 | 2.26 | 0.34591 | 2.8431 | 0.12078 | 117.4502 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 226 | 13043 | 2.26 | 70.3112 | 1.677 | 0.99972 | 116.7221 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
227 | 5231 | 2.27 | 0.3459 | 2.8096 | 0.12219 | 117.4468 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 227 | 13044 | 2.27 | 70.3128 | 1.8759 | 0.99964 | 116.7375 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
228 | 5232 | 2.28 | 0.3459 | 2.7649 | 0.12414 | 117.4425 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 228 | 13045 | 2.28 | 70.3146 | 2.1 | 0.99955 | 116.755 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
229 | 5233 | 2.29 | 0.3459 | 2.7081 | 0.1267 | 117.4372 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 229 | 13046 | 2.29 | 70.3165 | 2.3497 | 0.99944 | 116.7746 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
230 | 5234 | 2.3 | 0.3459 | 2.6387 | 0.12998 | 117.4308 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 230 | 13047 | 2.3 | 70.3186 | 2.6248 | 0.9993 | 116.7963 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
231 | 5235 | 2.31 | 0.3459 | 2.5561 | 0.1341 | 117.4234 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 231 | 13048 | 2.31 | 70.3209 | 2.9251 | 0.99914 | 116.8202 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
232 | 5236 | 2.32 | 0.3459 | 2.4599 | 0.13925 | 117.4148 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 232 | 13049 | 2.32 | 70.3233 | 3.2502 | 0.99893 | 116.8462 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
233 | 5237 | 2.33 | 0.34589 | 2.3498 | 0.14563 | 117.4052 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 233 | 13050 | 2.33 | 70.3259 | 3.5992 | 0.99869 | 116.8741 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
234 | 5238 | 2.34 | 0.34587 | 2.2257 | 0.15356 | 117.3944 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 234 | 13051 | 2.34 | 70.3287 | 3.9712 | 0.99841 | 116.904 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
235 | 5239 | 2.35 | 0.34583 | 2.0875 | 0.16344 | 117.3824 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 235 | 13052 | 2.35 | 70.3316 | 4.3649 | 0.99808 | 116.9357 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
236 | 5240 | 2.36 | 0.34578 | 1.9352 | 0.17589 | 117.3694 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 236 | 13053 | 2.36 | 70.3346 | 4.7789 | 0.9977 | 116.969 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
237 | 5241 | 2.37 | 0.34569 | 1.7692 | 0.19177 | 117.3553 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 237 | 13054 | 2.37 | 70.3378 | 5.2116 | 0.99727 | 117.004 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
238 | 5242 | 2.38 | 0.34558 | 1.5898 | 0.21242 | 117.3401 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 238 | 13055 | 2.38 | 70.341 | 5.6611 | 0.99678 | 117.0403 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
239 | 5243 | 2.39 | 0.34544 | 1.3974 | 0.23997 | 117.3239 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 239 | 13056 | 2.39 | 70.3443 | 6.1254 | 0.99623 | 117.0778 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
240 | 5244 | 2.4 | 0.34527 | 1.1929 | 0.27803 | 117.3068 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 240 | 13057 | 2.4 | 70.3477 | 6.6022 | 0.99562 | 117.1164 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
241 | 5245 | 2.41 | 0.34506 | 0.97681 | 0.33308 | 117.2887 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 241 | 13058 | 2.41 | 70.3512 | 7.0893 | 0.99496 | 117.1558 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
242 | 5246 | 2.42 | 0.3448 | 0.7502 | 0.41762 | 117.2699 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 242 | 13059 | 2.42 | 70.3546 | 7.5841 | 0.99424 | 117.1959 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
243 | 5247 | 2.43 | 0.3445 | 0.51406 | 0.55671 | 117.2504 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 243 | 13060 | 2.43 | 70.3581 | 8.0841 | 0.99346 | 117.2363 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
244 | 5248 | 2.44 | 0.34416 | 0.26952 | 0.78731 | 117.2302 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 244 | 13061 | 2.44 | 70.3615 | 8.5868 | 0.99264 | 117.2769 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
245 | 5249 | 2.45 | 0.34377 | 0.01783 | 0.99866 | 117.2096 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 245 | 13062 | 2.45 | 70.3649 | 9.0893 | 0.99176 | 117.3175 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
246 | 5250 | 2.46 | 0.34333 | -0.2397 | 0.81994 | 117.1885 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 246 | 13063 | 2.46 | 70.3682 | 9.5892 | 0.99084 | 117.3579 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
247 | 5251 | 2.47 | 0.34284 | -0.50169 | 0.56421 | 117.1671 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 247 | 13064 | 2.47 | 70.3714 | 10.0836 | 0.98989 | 117.3977 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
248 | 5252 | 2.48 | 0.3423 | -0.7667 | 0.40767 | 117.1455 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 248 | 13065 | 2.48 | 70.3745 | 10.5701 | 0.98891 | 117.4368 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
249 | 5253 | 2.49 | 0.34171 | -1.0332 | 0.31399 | 117.1238 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 249 | 13066 | 2.49 | 70.3775 | 11.0461 | 0.98791 | 117.475 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
250 | 5254 | 2.5 | 0.34106 | -1.2998 | 0.2538 | 117.1022 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 250 | 13067 | 2.5 | 70.3802 | 11.509 | 0.98689 | 117.512 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
251 | 5255 | 2.51 | 0.34037 | -1.565 | 0.21252 | 117.0808 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 251 | 13068 | 2.51 | 70.3828 | 11.9567 | 0.98588 | 117.5478 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
252 | 5256 | 2.52 | 0.33963 | -1.8272 | 0.18274 | 117.0596 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 252 | 13069 | 2.52 | 70.3852 | 12.3868 | 0.98487 | 117.5819 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
253 | 5257 | 2.53 | 0.33884 | -2.085 | 0.16041 | 117.0389 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 253 | 13070 | 2.53 | 70.3873 | 12.7973 | 0.98387 | 117.6144 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
254 | 5258 | 2.54 | 0.33801 | -2.3371 | 0.14314 | 117.0186 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 254 | 13071 | 2.54 | 70.3892 | 13.1864 | 0.9829 | 117.6451 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
255 | 5259 | 2.55 | 0.33713 | -2.582 | 0.12947 | 116.9989 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 255 | 13072 | 2.55 | 70.3908 | 13.5523 | 0.98197 | 117.6737 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
256 | 5260 | 2.56 | 0.33621 | -2.8186 | 0.11844 | 116.98 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 256 | 13073 | 2.56 | 70.3921 | 13.8934 | 0.98107 | 117.7002 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
257 | 5261 | 2.57 | 0.33526 | -3.0457 | 0.10942 | 116.9618 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 257 | 13074 | 2.57 | 70.3932 | 14.2086 | 0.98023 | 117.7245 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
258 | 5262 | 2.58 | 0.33427 | -3.2621 | 0.10194 | 116.9445 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 258 | 13075 | 2.58 | 70.3939 | 14.4966 | 0.97945 | 117.7464 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
259 | 5263 | 2.59 | 0.33325 | -3.467 | 0.095679 | 116.9282 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 259 | 13076 | 2.59 | 70.3944 | 14.7565 | 0.97873 | 117.7659 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
260 | 5264 | 2.6 | 0.33221 | -3.6596 | 0.090406 | 116.9128 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 260 | 13077 | 2.6 | 70.3945 | 14.9877 | 0.97808 | 117.783 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
261 | 5265 | 2.61 | 0.33114 | -3.839 | 0.085937 | 116.8985 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 261 | 13078 | 2.61 | 70.3943 | 15.1895 | 0.9775 | 117.7975 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
262 | 5266 | 2.62 | 0.33005 | -4.0048 | 0.082136 | 116.8854 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 262 | 13079 | 2.62 | 70.3938 | 15.3618 | 0.97701 | 117.8095 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
263 | 5267 | 2.63 | 0.32895 | -4.1565 | 0.078896 | 116.8733 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 263 | 13080 | 2.63 | 70.393 | 15.5043 | 0.97659 | 117.8189 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
264 | 5268 | 2.64 | 0.32784 | -4.2937 | 0.076133 | 116.8625 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 264 | 13081 | 2.64 | 70.3919 | 15.6172 | 0.97626 | 117.8258 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
265 | 5269 | 2.65 | 0.32672 | -4.4163 | 0.073779 | 116.8528 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 265 | 13082 | 2.65 | 70.3904 | 15.7006 | 0.97602 | 117.8302 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
266 | 5270 | 2.66 | 0.3256 | -4.5243 | 0.071782 | 116.8443 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 266 | 13083 | 2.66 | 70.3887 | 15.755 | 0.97585 | 117.8321 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
267 | 5271 | 2.67 | 0.32449 | -4.6177 | 0.070097 | 116.837 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 267 | 13084 | 2.67 | 70.3867 | 15.781 | 0.97578 | 117.8315 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
268 | 5272 | 2.68 | 0.32337 | -4.6967 | 0.068688 | 116.8309 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 268 | 13085 | 2.68 | 70.3845 | 15.7791 | 0.97578 | 117.8286 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
269 | 5273 | 2.69 | 0.32226 | -4.7615 | 0.067526 | 116.8259 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 269 | 13086 | 2.69 | 70.382 | 15.7503 | 0.97586 | 117.8234 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
270 | 5274 | 2.7 | 0.32117 | -4.8127 | 0.066586 | 116.8221 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 270 | 13087 | 2.7 | 70.3793 | 15.6955 | 0.97602 | 117.8159 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
271 | 5275 | 2.71 | 0.32009 | -4.8505 | 0.065847 | 116.8193 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 271 | 13088 | 2.71 | 70.3763 | 15.6157 | 0.97626 | 117.8063 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
272 | 5276 | 2.72 | 0.31902 | -4.8758 | 0.06529 | 116.8177 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 272 | 13089 | 2.72 | 70.3732 | 15.5121 | 0.97656 | 117.7947 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
273 | 5277 | 2.73 | 0.31797 | -4.8889 | 0.064902 | 116.817 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 273 | 13090 | 2.73 | 70.3699 | 15.3858 | 0.97692 | 117.7812 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
274 | 5278 | 2.74 | 0.31695 | -4.8908 | 0.064669 | 116.8173 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 274 | 13091 | 2.74 | 70.3664 | 15.2382 | 0.97735 | 117.7658 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
275 | 5279 | 2.75 | 0.31594 | -4.882 | 0.06458 | 116.8185 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 275 | 13092 | 2.75 | 70.3628 | 15.0706 | 0.97782 | 117.7488 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
276 | 5280 | 2.76 | 0.31496 | -4.8635 | 0.064625 | 116.8206 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 276 | 13093 | 2.76 | 70.3591 | 14.8844 | 0.97835 | 117.7302 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
277 | 5281 | 2.77 | 0.314 | -4.8359 | 0.064794 | 116.8235 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 277 | 13094 | 2.77 | 70.3553 | 14.681 | 0.97891 | 117.7101 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
278 | 5282 | 2.78 | 0.31307 | -4.8003 | 0.065081 | 116.8271 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 278 | 13095 | 2.78 | 70.3515 | 14.4619 | 0.97952 | 117.6888 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
279 | 5283 | 2.79 | 0.31216 | -4.7573 | 0.065476 | 116.8314 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 279 | 13096 | 2.79 | 70.3476 | 14.2285 | 0.98015 | 117.6662 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
280 | 5284 | 2.8 | 0.31128 | -4.7079 | 0.065974 | 116.8363 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 280 | 13097 | 2.8 | 70.3436 | 13.9823 | 0.98081 | 117.6426 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
281 | 5285 | 2.81 | 0.31043 | -4.653 | 0.066568 | 116.8418 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 281 | 13098 | 2.81 | 70.3397 | 13.7247 | 0.98149 | 117.618 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
282 | 5286 | 2.82 | 0.3096 | -4.5932 | 0.067251 | 116.8478 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 282 | 13099 | 2.82 | 70.3357 | 13.4573 | 0.98218 | 117.5927 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
283 | 5287 | 2.83 | 0.30879 | -4.5295 | 0.068016 | 116.8542 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 283 | 13100 | 2.83 | 70.3318 | 13.1815 | 0.98289 | 117.5666 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
284 | 5288 | 2.84 | 0.30801 | -4.4626 | 0.068858 | 116.861 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 284 | 13101 | 2.8395 | 70.328 | 12.8988 | 0.98359 | 117.5401 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
285 | 5289 | 2.85 | 0.30726 | -4.3932 | 0.069769 | 116.8682 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 285 | 13102 | 2.8495 | 70.3242 | 12.6105 | 0.9843 | 117.5131 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
286 | 5290 | 2.86 | 0.30652 | -4.322 | 0.070744 | 116.8756 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 286 | 13103 | 2.8595 | 70.3206 | 12.318 | 0.985 | 117.4858 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
287 | 5291 | 2.87 | 0.30581 | -4.2498 | 0.071774 | 116.8832 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 287 | 13104 | 2.8695 | 70.317 | 12.0227 | 0.9857 | 117.4583 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
288 | 5292 | 2.88 | 0.30512 | -4.177 | 0.072854 | 116.8909 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 288 | 13105 | 2.8795 | 70.3135 | 11.7258 | 0.98638 | 117.4308 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
289 | 5293 | 2.89 | 0.30445 | -4.1044 | 0.073975 | 116.8988 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 289 | 13106 | 2.8895 | 70.3102 | 11.4287 | 0.98705 | 117.4033 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
290 | 5294 | 2.9 | 0.3038 | -4.0322 | 0.07513 | 116.9067 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 290 | 13107 | 2.8995 | 70.3071 | 11.1325 | 0.98769 | 117.3759 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
291 | 5295 | 2.91 | 0.30316 | -3.9612 | 0.076311 | 116.9147 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 291 | 13108 | 2.9095 | 70.3041 | 10.8384 | 0.98832 | 117.3488 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
292 | 5296 | 2.92 | 0.30254 | -3.8915 | 0.07751 | 116.9226 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 292 | 13109 | 2.9195 | 70.3012 | 10.5474 | 0.98893 | 117.3221 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
293 | 5297 | 2.93 | 0.30194 | -3.8237 | 0.078719 | 116.9305 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 293 | 13110 | 2.9295 | 70.2986 | 10.2607 | 0.98952 | 117.2958 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
294 | 5298 | 2.94 | 0.30134 | -3.758 | 0.079931 | 116.9383 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 294 | 13111 | 2.9395 | 70.2962 | 9.9791 | 0.99007 | 117.2701 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
295 | 5299 | 2.95 | 0.30076 | -3.6947 | 0.081137 | 116.9459 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 295 | 13112 | 2.9495 | 70.2939 | 9.7037 | 0.99061 | 117.2449 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
296 | 5300 | 2.96 | 0.30019 | -3.6339 | 0.082329 | 116.9534 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 296 | 13113 | 2.9595 | 70.2919 | 9.4352 | 0.99111 | 117.2205 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
297 | 5301 | 2.97 | 0.29963 | -3.5759 | 0.0835 | 116.9606 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 297 | 13114 | 2.9695 | 70.29 | 9.1744 | 0.99159 | 117.1968 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
298 | 5302 | 2.98 | 0.29908 | -3.5208 | 0.084642 | 116.9677 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 298 | 13115 | 2.9795 | 70.2884 | 8.9221 | 0.99204 | 117.174 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
299 | 5303 | 2.99 | 0.29854 | -3.4686 | 0.08575 | 116.9745 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 299 | 13116 | 2.9895 | 70.287 | 8.679 | 0.99246 | 117.152 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
300 | 5304 | 3 | 0.298 | -3.4195 | 0.086817 | 116.981 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 300 | 13117 | 2.9995 | 70.2859 | 8.4456 | 0.99286 | 117.1311 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
301 | 5305 | 3.01 | 0.29747 | -3.3735 | 0.087837 | 116.9872 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 301 | 13118 | 3.0095 | 70.2849 | 8.2224 | 0.99323 | 117.1111 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
302 | 5306 | 3.02 | 0.29694 | -3.3305 | 0.088806 | 116.9931 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 302 | 13119 | 3.0195 | 70.2842 | 8.0101 | 0.99357 | 117.0921 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
303 | 5307 | 3.03 | 0.29642 | -3.2905 | 0.08972 | 116.9987 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 303 | 13120 | 3.0295 | 70.2837 | 7.809 | 0.99388 | 117.0743 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
304 | 5308 | 3.04 | 0.2959 | -3.2535 | 0.090574 | 117.0039 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 304 | 13121 | 3.0395 | 70.2834 | 7.6194 | 0.99417 | 117.0576 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
305 | 5309 | 3.05 | 0.29539 | -3.2195 | 0.091368 | 117.0088 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 305 | 13122 | 3.0495 | 70.2833 | 7.4419 | 0.99444 | 117.042 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
306 | 5310 | 3.06 | 0.29488 | -3.1882 | 0.092097 | 117.0133 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 306 | 13123 | 3.0595 | 70.2835 | 7.2766 | 0.99468 | 117.0277 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
307 | 5311 | 3.07 | 0.29437 | -3.1597 | 0.092762 | 117.0174 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 307 | 13124 | 3.0695 | 70.2839 | 7.1238 | 0.9949 | 117.0146 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
308 | 5312 | 3.08 | 0.29387 | -3.1339 | 0.093362 | 117.0212 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 308 | 13125 | 3.0795 | 70.2844 | 6.9839 | 0.9951 | 117.0027 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
309 | 5313 | 3.09 | 0.29337 | -3.1106 | 0.093895 | 117.0246 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 309 | 13126 | 3.0895 | 70.2852 | 6.8569 | 0.99527 | 116.9921 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
310 | 5314 | 3.1 | 0.29287 | -3.0898 | 0.094363 | 117.0275 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 310 | 13127 | 3.0995 | 70.2862 | 6.743 | 0.99543 | 116.9827 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
311 | 5315 | 3.11 | 0.29238 | -3.0714 | 0.094765 | 117.0302 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 311 | 13128 | 3.1095 | 70.2873 | 6.6425 | 0.99556 | 116.9747 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
312 | 5316 | 3.12 | 0.29188 | -3.0553 | 0.095102 | 117.0324 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 312 | 13129 | 3.1195 | 70.2886 | 6.5555 | 0.99568 | 116.9679 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
313 | 5317 | 3.13 | 0.29139 | -3.0413 | 0.095375 | 117.0342 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 313 | 13130 | 3.1295 | 70.2901 | 6.4821 | 0.99577 | 116.9625 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
314 | 5318 | 3.14 | 0.29091 | -3.0295 | 0.095584 | 117.0357 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 314 | 13131 | 3.1395 | 70.2918 | 6.4223 | 0.99585 | 116.9584 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
315 | 5319 | 3.15 | 0.29042 | -3.0198 | 0.095731 | 117.0368 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 315 | 13132 | 3.149 | 70.2936 | 6.3764 | 0.99591 | 116.9556 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
316 | 5320 | 3.16 | 0.28994 | -3.0122 | 0.095815 | 117.0375 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 316 | 13133 | 3.159 | 70.2955 | 6.3444 | 0.99595 | 116.9541 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
317 | 5321 | 3.17 | 0.28947 | -3.0065 | 0.095838 | 117.0378 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 317 | 13134 | 3.1695 | 70.2976 | 6.3263 | 0.99598 | 116.954 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
318 | 5322 | 3.18 | 0.28899 | -3.0028 | 0.0958 | 117.0379 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 318 | 13135 | 3.179 | 70.2999 | 6.3222 | 0.99598 | 116.9552 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
319 | 5323 | 3.19 | 0.28852 | -3.001 | 0.0957 | 117.0375 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 319 | 13136 | 3.189 | 70.3022 | 6.3321 | 0.99597 | 116.9577 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
320 | 5324 | 3.2 | 0.28805 | -3.0012 | 0.09554 | 117.0369 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 320 | 13137 | 3.199 | 70.3047 | 6.3561 | 0.99594 | 116.9616 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
321 | 5325 | 3.21 | 0.28759 | -3.0034 | 0.095318 | 117.0359 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 321 | 13138 | 3.2095 | 70.3072 | 6.3942 | 0.99589 | 116.9667 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
322 | 5326 | 3.22 | 0.28713 | -3.0076 | 0.095035 | 117.0346 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 322 | 13139 | 3.219 | 70.3098 | 6.4463 | 0.99582 | 116.9732 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
323 | 5327 | 3.23 | 0.28667 | -3.0138 | 0.094691 | 117.0331 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 323 | 13140 | 3.229 | 70.3126 | 6.5123 | 0.99574 | 116.9809 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
324 | 5328 | 3.24 | 0.28621 | -3.022 | 0.094286 | 117.0313 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 324 | 13141 | 3.239 | 70.3154 | 6.5922 | 0.99563 | 116.9899 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
325 | 5329 | 3.25 | 0.28576 | -3.0324 | 0.09382 | 117.0292 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 325 | 13142 | 3.249 | 70.3182 | 6.6859 | 0.99551 | 117.0001 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
326 | 5330 | 3.26 | 0.28531 | -3.0449 | 0.093293 | 117.0269 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 326 | 13143 | 3.259 | 70.3211 | 6.793 | 0.99537 | 117.0115 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
327 | 5331 | 3.27 | 0.28486 | -3.0595 | 0.092705 | 117.0243 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 327 | 13144 | 3.269 | 70.3241 | 6.9135 | 0.9952 | 117.0241 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
328 | 5332 | 3.28 | 0.28441 | -3.0763 | 0.092059 | 117.0216 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 328 | 13145 | 3.279 | 70.3271 | 7.0469 | 0.99502 | 117.0378 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
329 | 5333 | 3.29 | 0.28397 | -3.0954 | 0.091354 | 117.0186 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 329 | 13146 | 3.289 | 70.3301 | 7.1931 | 0.99481 | 117.0526 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
330 | 5334 | 3.3 | 0.28352 | -3.1167 | 0.090593 | 117.0155 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 330 | 13147 | 3.299 | 70.3331 | 7.3515 | 0.99458 | 117.0685 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
331 | 5335 | 3.31 | 0.28308 | -3.1403 | 0.089779 | 117.0123 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 331 | 13148 | 3.309 | 70.3362 | 7.5218 | 0.99433 | 117.0854 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
332 | 5336 | 3.32 | 0.28263 | -3.1661 | 0.088914 | 117.0089 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 332 | 13149 | 3.319 | 70.3392 | 7.7033 | 0.99406 | 117.1032 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
333 | 5337 | 3.33 | 0.28219 | -3.1942 | 0.088001 | 117.0054 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 333 | 13150 | 3.329 | 70.3423 | 7.8955 | 0.99376 | 117.1218 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
334 | 5338 | 3.34 | 0.28174 | -3.2244 | 0.087045 | 117.0019 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 334 | 13151 | 3.339 | 70.3453 | 8.0978 | 0.99344 | 117.1413 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
335 | 5339 | 3.35 | 0.28129 | -3.2568 | 0.086049 | 116.9982 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 335 | 13152 | 3.349 | 70.3483 | 8.3093 | 0.9931 | 117.1615 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
336 | 5340 | 3.36 | 0.28084 | -3.2913 | 0.085019 | 116.9946 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 336 | 13153 | 3.359 | 70.3513 | 8.5293 | 0.99273 | 117.1823 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
337 | 5341 | 3.3705 | 0.28039 | -3.3278 | 0.08396 | 116.9909 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 337 | 13154 | 3.369 | 70.3542 | 8.757 | 0.99234 | 117.2037 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
338 | 5342 | 3.38 | 0.27994 | -3.3661 | 0.082877 | 116.9872 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 338 | 13155 | 3.379 | 70.357 | 8.9914 | 0.99193 | 117.2255 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
339 | 5343 | 3.39 | 0.27948 | -3.4062 | 0.081775 | 116.9835 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 339 | 13156 | 3.389 | 70.3598 | 9.2315 | 0.9915 | 117.2478 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
340 | 5344 | 3.4005 | 0.27902 | -3.4479 | 0.08066 | 116.9798 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 340 | 13157 | 3.399 | 70.3626 | 9.4764 | 0.99105 | 117.2703 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
341 | 5345 | 3.41 | 0.27855 | -3.491 | 0.079538 | 116.9762 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 341 | 13158 | 3.409 | 70.3652 | 9.7249 | 0.99058 | 117.293 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
342 | 5346 | 3.42 | 0.27808 | -3.5354 | 0.078414 | 116.9726 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 342 | 13159 | 3.419 | 70.3678 | 9.976 | 0.9901 | 117.3158 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
343 | 5347 | 3.43 | 0.27761 | -3.5808 | 0.077294 | 116.9692 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 343 | 13160 | 3.429 | 70.3703 | 10.2285 | 0.9896 | 117.3385 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
344 | 5348 | 3.44 | 0.27713 | -3.6271 | 0.076184 | 116.9658 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 344 | 13161 | 3.439 | 70.3727 | 10.4814 | 0.98909 | 117.3612 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
345 | 5349 | 3.45 | 0.27665 | -3.674 | 0.075087 | 116.9625 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 345 | 13162 | 3.449 | 70.3749 | 10.7334 | 0.98857 | 117.3836 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
346 | 5350 | 3.46 | 0.27617 | -3.7213 | 0.07401 | 116.9593 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 346 | 13163 | 3.459 | 70.3771 | 10.9834 | 0.98804 | 117.4057 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
347 | 5351 | 3.47 | 0.27568 | -3.7687 | 0.072955 | 116.9563 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 347 | 13164 | 3.469 | 70.3791 | 11.2302 | 0.98751 | 117.4274 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
348 | 5352 | 3.48 | 0.27518 | -3.816 | 0.071927 | 116.9534 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 348 | 13165 | 3.479 | 70.3809 | 11.4727 | 0.98697 | 117.4486 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
349 | 5353 | 3.49 | 0.27469 | -3.863 | 0.070929 | 116.9506 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 349 | 13166 | 3.489 | 70.3827 | 11.7098 | 0.98644 | 117.4692 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
350 | 5354 | 3.5 | 0.27419 | -3.9094 | 0.069965 | 116.948 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 350 | 13167 | 3.499 | 70.3843 | 11.9405 | 0.98591 | 117.4891 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
351 | 5355 | 3.51 | 0.27369 | -3.9549 | 0.069036 | 116.9456 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 351 | 13168 | 3.509 | 70.3857 | 12.1635 | 0.98539 | 117.5082 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
352 | 5356 | 3.52 | 0.27318 | -3.9995 | 0.068146 | 116.9432 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 352 | 13169 | 3.519 | 70.387 | 12.3781 | 0.98489 | 117.5265 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
353 | 5357 | 3.53 | 0.27267 | -4.0427 | 0.067295 | 116.941 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 353 | 13170 | 3.529 | 70.3881 | 12.5832 | 0.98439 | 117.5439 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
354 | 5358 | 3.54 | 0.27217 | -4.0845 | 0.066486 | 116.939 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 354 | 13171 | 3.539 | 70.389 | 12.7779 | 0.98392 | 117.5602 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
355 | 5359 | 3.55 | 0.27166 | -4.1246 | 0.06572 | 116.9371 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 355 | 13172 | 3.549 | 70.3897 | 12.9614 | 0.98347 | 117.5755 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
356 | 5360 | 3.56 | 0.27115 | -4.1629 | 0.064996 | 116.9353 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 356 | 13173 | 3.559 | 70.3903 | 13.133 | 0.98304 | 117.5897 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
357 | 5361 | 3.57 | 0.27064 | -4.1992 | 0.064316 | 116.9337 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 357 | 13174 | 3.569 | 70.3907 | 13.2918 | 0.98263 | 117.6028 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
358 | 5362 | 3.58 | 0.27013 | -4.2334 | 0.063679 | 116.9322 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 358 | 13175 | 3.579 | 70.3909 | 13.4375 | 0.98226 | 117.6146 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
359 | 5363 | 3.59 | 0.26962 | -4.2653 | 0.063086 | 116.9307 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 359 | 13176 | 3.589 | 70.391 | 13.5693 | 0.98192 | 117.6252 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
360 | 5364 | 3.6 | 0.26912 | -4.2949 | 0.062536 | 116.9294 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 360 | 13177 | 3.599 | 70.3909 | 13.6868 | 0.98162 | 117.6345 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
361 | 5365 | 3.61 | 0.26861 | -4.3221 | 0.062028 | 116.9282 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 361 | 13178 | 3.609 | 70.3905 | 13.7896 | 0.98135 | 117.6425 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
362 | 5366 | 3.62 | 0.26811 | -4.3469 | 0.061562 | 116.927 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 362 | 13179 | 3.619 | 70.39 | 13.8775 | 0.98111 | 117.6492 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
363 | 5367 | 3.63 | 0.26762 | -4.3692 | 0.061136 | 116.9259 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 363 | 13180 | 3.629 | 70.3894 | 13.9501 | 0.98092 | 117.6545 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
364 | 5368 | 3.64 | 0.26712 | -4.389 | 0.06075 | 116.9248 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 364 | 13181 | 3.639 | 70.3885 | 14.0073 | 0.98077 | 117.6586 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
365 | 5369 | 3.65 | 0.26664 | -4.4063 | 0.060401 | 116.9238 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 365 | 13182 | 3.649 | 70.3875 | 14.0491 | 0.98066 | 117.6613 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
366 | 5370 | 3.66 | 0.26615 | -4.4213 | 0.060089 | 116.9229 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 366 | 13183 | 3.659 | 70.3863 | 14.0754 | 0.98059 | 117.6626 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
367 | 5371 | 3.67 | 0.26567 | -4.4338 | 0.059813 | 116.9219 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 367 | 13184 | 3.669 | 70.385 | 14.0863 | 0.98056 | 117.6627 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
368 | 5372 | 3.68 | 0.2652 | -4.4441 | 0.059569 | 116.921 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 368 | 13185 | 3.679 | 70.3835 | 14.0819 | 0.98057 | 117.6615 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
369 | 5373 | 3.69 | 0.26473 | -4.4522 | 0.059357 | 116.9201 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 369 | 13186 | 3.689 | 70.3818 | 14.0625 | 0.98062 | 117.659 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
370 | 5374 | 3.7 | 0.26427 | -4.4581 | 0.059175 | 116.9192 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 370 | 13187 | 3.699 | 70.3801 | 14.0283 | 0.98071 | 117.6553 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
371 | 5375 | 3.71 | 0.26381 | -4.4621 | 0.05902 | 116.9183 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 371 | 13188 | 3.709 | 70.3781 | 13.9797 | 0.98084 | 117.6503 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
372 | 5376 | 3.72 | 0.26336 | -4.4642 | 0.058892 | 116.9174 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 372 | 13189 | 3.719 | 70.3761 | 13.9171 | 0.981 | 117.6442 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
373 | 5377 | 3.73 | 0.26292 | -4.4646 | 0.058788 | 116.9165 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 373 | 13190 | 3.729 | 70.3739 | 13.841 | 0.9812 | 117.637 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
374 | 5378 | 3.74 | 0.26248 | -4.4634 | 0.058705 | 116.9157 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 374 | 13191 | 3.739 | 70.3716 | 13.7518 | 0.98144 | 117.6287 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
375 | 5379 | 3.75 | 0.26205 | -4.4608 | 0.058643 | 116.9148 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 375 | 13192 | 3.749 | 70.3692 | 13.6503 | 0.9817 | 117.6194 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
376 | 5380 | 3.76 | 0.26162 | -4.4569 | 0.058599 | 116.914 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 376 | 13193 | 3.759 | 70.3668 | 13.537 | 0.98199 | 117.6091 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
377 | 5381 | 3.77 | 0.2612 | -4.4518 | 0.058571 | 116.9131 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 377 | 13194 | 3.769 | 70.3642 | 13.4126 | 0.98231 | 117.5979 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
378 | 5382 | 3.78 | 0.26078 | -4.4458 | 0.058557 | 116.9124 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 378 | 13195 | 3.779 | 70.3616 | 13.2779 | 0.98266 | 117.5858 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
379 | 5383 | 3.79 | 0.26037 | -4.4388 | 0.058556 | 116.9116 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 379 | 13196 | 3.789 | 70.3588 | 13.1336 | 0.98302 | 117.573 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
380 | 5384 | 3.8 | 0.25996 | -4.4312 | 0.058565 | 116.9109 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 380 | 13197 | 3.799 | 70.3561 | 12.9807 | 0.9834 | 117.5595 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
381 | 5385 | 3.81 | 0.25956 | -4.423 | 0.058582 | 116.9102 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 381 | 13198 | 3.809 | 70.3533 | 12.8199 | 0.9838 | 117.5453 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
382 | 5386 | 3.82 | 0.25916 | -4.4144 | 0.058607 | 116.9097 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 382 | 13199 | 3.819 | 70.3504 | 12.6521 | 0.98421 | 117.5306 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
383 | 5387 | 3.83 | 0.25876 | -4.4054 | 0.058636 | 116.9091 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 383 | 13200 | 3.829 | 70.3476 | 12.4782 | 0.98463 | 117.5153 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
384 | 5388 | 3.84 | 0.25837 | -4.3963 | 0.05867 | 116.9087 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 384 | 13201 | 3.839 | 70.3447 | 12.2993 | 0.98506 | 117.4997 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
385 | 5389 | 3.85 | 0.25799 | -4.387 | 0.058706 | 116.9083 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 385 | 13202 | 3.849 | 70.3418 | 12.1162 | 0.98549 | 117.4838 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
386 | 5390 | 3.86 | 0.2576 | -4.3777 | 0.058743 | 116.9081 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 386 | 13203 | 3.859 | 70.3389 | 11.9298 | 0.98592 | 117.4675 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
387 | 5391 | 3.87 | 0.25722 | -4.3686 | 0.058779 | 116.9079 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 387 | 13204 | 3.869 | 70.3361 | 11.7412 | 0.98635 | 117.4511 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
388 | 5392 | 3.88 | 0.25685 | -4.3595 | 0.058814 | 116.9079 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 388 | 13205 | 3.8795 | 70.3332 | 11.5513 | 0.98678 | 117.4347 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
389 | 5393 | 3.89 | 0.25647 | -4.3507 | 0.058847 | 116.9079 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 389 | 13206 | 3.889 | 70.3305 | 11.361 | 0.9872 | 117.4182 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
390 | 5394 | 3.9 | 0.2561 | -4.3422 | 0.058878 | 116.9081 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 390 | 13207 | 3.899 | 70.3277 | 11.1712 | 0.98762 | 117.4017 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
391 | 5395 | 3.91 | 0.25574 | -4.3341 | 0.058904 | 116.9084 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 391 | 13208 | 3.9095 | 70.325 | 10.9829 | 0.98802 | 117.3854 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
392 | 5396 | 3.92 | 0.25537 | -4.3262 | 0.058926 | 116.9088 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 392 | 13209 | 3.919 | 70.3224 | 10.7969 | 0.98842 | 117.3693 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
393 | 5397 | 3.93 | 0.25501 | -4.3188 | 0.058943 | 116.9093 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 393 | 13210 | 3.929 | 70.3199 | 10.6141 | 0.9888 | 117.3535 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
394 | 5398 | 3.9405 | 0.25465 | -4.3119 | 0.058956 | 116.9099 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 394 | 13211 | 3.939 | 70.3174 | 10.4353 | 0.98917 | 117.338 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
395 | 5399 | 3.95 | 0.2543 | -4.3053 | 0.058963 | 116.9106 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 395 | 13212 | 3.949 | 70.315 | 10.2612 | 0.98952 | 117.3229 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
396 | 5400 | 3.96 | 0.25394 | -4.2992 | 0.058965 | 116.9114 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 396 | 13213 | 3.959 | 70.3128 | 10.0926 | 0.98985 | 117.3082 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
397 | 5401 | 3.97 | 0.25359 | -4.2935 | 0.058962 | 116.9122 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 397 | 13214 | 3.969 | 70.3106 | 9.9301 | 0.99017 | 117.2941 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
398 | 5402 | 3.98 | 0.25325 | -4.2882 | 0.058954 | 116.9132 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 398 | 13215 | 3.979 | 70.3086 | 9.7743 | 0.99047 | 117.2805 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
399 | 5403 | 3.99 | 0.2529 | -4.2834 | 0.058941 | 116.9142 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 399 | 13216 | 3.989 | 70.3067 | 9.6258 | 0.99076 | 117.2676 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
400 | 5404 | 4 | 0.25256 | -4.2789 | 0.058923 | 116.9152 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 400 | 13217 | 3.999 | 70.3049 | 9.4852 | 0.99102 | 117.2552 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
401 | 5405 | 4.01 | 0.25223 | -4.2748 | 0.058901 | 116.9163 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 401 | 13218 | 4.009 | 70.3033 | 9.3528 | 0.99127 | 117.2436 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
402 | 5406 | 4.02 | 0.2519 | -4.2711 | 0.058875 | 116.9174 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 402 | 13219 | 4.019 | 70.3017 | 9.2291 | 0.99149 | 117.2327 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
403 | 5407 | 4.03 | 0.25157 | -4.2677 | 0.058845 | 116.9184 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 403 | 13220 | 4.029 | 70.3004 | 9.1144 | 0.9917 | 117.2225 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
404 | 5408 | 4.04 | 0.25124 | -4.2646 | 0.058812 | 116.9195 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 404 | 13221 | 4.039 | 70.2991 | 9.0091 | 0.99189 | 117.2131 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
405 | 5409 | 4.05 | 0.25093 | -4.2617 | 0.058777 | 116.9206 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 405 | 13222 | 4.049 | 70.2981 | 8.9134 | 0.99206 | 117.2045 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
406 | 5410 | 4.06 | 0.25061 | -4.2591 | 0.058739 | 116.9216 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 406 | 13223 | 4.059 | 70.2971 | 8.8275 | 0.99221 | 117.1967 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
407 | 5411 | 4.07 | 0.2503 | -4.2568 | 0.058699 | 116.9225 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 407 | 13224 | 4.069 | 70.2963 | 8.7515 | 0.99234 | 117.1897 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
408 | 5412 | 4.08 | 0.25 | -4.2546 | 0.058658 | 116.9234 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 408 | 13225 | 4.079 | 70.2957 | 8.6856 | 0.99245 | 117.1835 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
409 | 5413 | 4.09 | 0.2497 | -4.2525 | 0.058616 | 116.9242 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 409 | 13226 | 4.089 | 70.2952 | 8.6299 | 0.99255 | 117.1781 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
410 | 5414 | 4.1 | 0.2494 | -4.2507 | 0.058573 | 116.9249 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 410 | 13227 | 4.099 | 70.2948 | 8.5844 | 0.99263 | 117.1736 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
411 | 5415 | 4.11 | 0.24911 | -4.2489 | 0.058529 | 116.9255 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 411 | 13228 | 4.109 | 70.2946 | 8.549 | 0.99269 | 117.1699 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
412 | 5416 | 4.12 | 0.24883 | -4.2473 | 0.058485 | 116.926 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 412 | 13229 | 4.119 | 70.2945 | 8.5239 | 0.99273 | 117.167 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
413 | 5417 | 4.13 | 0.24855 | -4.2458 | 0.05844 | 116.9264 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 413 | 13230 | 4.129 | 70.2946 | 8.5089 | 0.99275 | 117.165 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
414 | 5418 | 4.14 | 0.24827 | -4.2443 | 0.058396 | 116.9267 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 414 | 13231 | 4.139 | 70.2947 | 8.5039 | 0.99276 | 117.1638 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
415 | 5419 | 4.15 | 0.24801 | -4.243 | 0.058351 | 116.9268 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 415 | 13232 | 4.149 | 70.295 | 8.5089 | 0.99275 | 117.1634 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
416 | 5420 | 4.16 | 0.24774 | -4.2418 | 0.058306 | 116.9269 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 416 | 13233 | 4.159 | 70.2955 | 8.5236 | 0.99273 | 117.1638 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
417 | 5421 | 4.17 | 0.24748 | -4.2406 | 0.058261 | 116.9268 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 417 | 13234 | 4.169 | 70.296 | 8.548 | 0.99269 | 117.165 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
418 | 5422 | 4.18 | 0.24723 | -4.2396 | 0.058216 | 116.9266 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 418 | 13235 | 4.179 | 70.2967 | 8.5819 | 0.99263 | 117.167 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
419 | 5423 | 4.19 | 0.24698 | -4.2387 | 0.05817 | 116.9263 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 419 | 13236 | 4.189 | 70.2974 | 8.625 | 0.99256 | 117.1697 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
420 | 5424 | 4.2 | 0.24674 | -4.2379 | 0.058123 | 116.9259 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 420 | 13237 | 4.199 | 70.2983 | 8.6772 | 0.99247 | 117.1732 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
421 | 5425 | 4.21 | 0.2465 | -4.2373 | 0.058075 | 116.9254 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 421 | 13238 | 4.209 | 70.2992 | 8.7381 | 0.99236 | 117.1774 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
422 | 5426 | 4.22 | 0.24626 | -4.2369 | 0.058026 | 116.9248 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 422 | 13239 | 4.219 | 70.3002 | 8.8075 | 0.99224 | 117.1824 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
423 | 5427 | 4.23 | 0.24603 | -4.2366 | 0.057975 | 116.9242 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 423 | 13240 | 4.229 | 70.3013 | 8.8851 | 0.99211 | 117.188 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
424 | 5428 | 4.24 | 0.2458 | -4.2366 | 0.057922 | 116.9235 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 424 | 13241 | 4.239 | 70.3025 | 8.9706 | 0.99196 | 117.1944 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
425 | 5429 | 4.25 | 0.24558 | -4.2368 | 0.057866 | 116.9227 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 425 | 13242 | 4.249 | 70.3037 | 9.0636 | 0.99179 | 117.2013 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
426 | 5430 | 4.26 | 0.24536 | -4.2373 | 0.057807 | 116.9219 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 426 | 13243 | 4.259 | 70.305 | 9.1637 | 0.99161 | 117.2089 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
427 | 5431 | 4.27 | 0.24514 | -4.2381 | 0.057745 | 116.9211 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 427 | 13244 | 4.269 | 70.3063 | 9.2705 | 0.99142 | 117.2171 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
428 | 5432 | 4.28 | 0.24492 | -4.2392 | 0.057678 | 116.9202 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 428 | 13245 | 4.279 | 70.3077 | 9.3836 | 0.99121 | 117.2259 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
429 | 5433 | 4.29 | 0.2447 | -4.2407 | 0.057608 | 116.9194 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 429 | 13246 | 4.289 | 70.309 | 9.5025 | 0.99099 | 117.2352 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
430 | 5434 | 4.3 | 0.24449 | -4.2426 | 0.057532 | 116.9185 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 430 | 13247 | 4.299 | 70.3104 | 9.6268 | 0.99076 | 117.2449 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
431 | 5435 | 4.31 | 0.24428 | -4.2448 | 0.057452 | 116.9177 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 431 | 13248 | 4.309 | 70.3119 | 9.7558 | 0.99051 | 117.2552 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
432 | 5436 | 4.32 | 0.24407 | -4.2475 | 0.057366 | 116.917 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 432 | 13249 | 4.319 | 70.3133 | 9.8891 | 0.99025 | 117.2658 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
433 | 5437 | 4.33 | 0.24385 | -4.2506 | 0.057275 | 116.9162 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 433 | 13250 | 4.329 | 70.3147 | 10.0261 | 0.98999 | 117.2769 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
434 | 5438 | 4.34 | 0.24364 | -4.2542 | 0.057177 | 116.9156 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 434 | 13251 | 4.339 | 70.3161 | 10.1661 | 0.98971 | 117.2882 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
435 | 5439 | 4.35 | 0.24343 | -4.2583 | 0.057074 | 116.915 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 435 | 13252 | 4.349 | 70.3175 | 10.3087 | 0.98942 | 117.2999 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
436 | 5440 | 4.36 | 0.24322 | -4.2628 | 0.056965 | 116.9144 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 436 | 13253 | 4.359 | 70.3188 | 10.4531 | 0.98913 | 117.3117 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
437 | 5441 | 4.37 | 0.24301 | -4.2677 | 0.05685 | 116.914 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 437 | 13254 | 4.369 | 70.3201 | 10.5988 | 0.98883 | 117.3238 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
438 | 5442 | 4.38 | 0.2428 | -4.2732 | 0.056729 | 116.9136 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 438 | 13255 | 4.379 | 70.3214 | 10.7451 | 0.98853 | 117.3359 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
439 | 5443 | 4.39 | 0.24259 | -4.2791 | 0.056602 | 116.9134 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 439 | 13256 | 4.389 | 70.3226 | 10.8913 | 0.98822 | 117.3481 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
440 | 5444 | 4.4 | 0.24238 | -4.2854 | 0.05647 | 116.9132 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 440 | 13257 | 4.399 | 70.3238 | 11.0369 | 0.98791 | 117.3604 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
441 | 5445 | 4.41 | 0.24217 | -4.2922 | 0.056332 | 116.9131 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 441 | 13258 | 4.409 | 70.3249 | 11.1812 | 0.9876 | 117.3726 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
442 | 5446 | 4.42 | 0.24196 | -4.2993 | 0.05619 | 116.9131 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 442 | 13259 | 4.419 | 70.3259 | 11.3235 | 0.98728 | 117.3847 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
443 | 5447 | 4.43 | 0.24175 | -4.3069 | 0.056043 | 116.9133 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 443 | 13260 | 4.429 | 70.3269 | 11.4633 | 0.98697 | 117.3967 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
444 | 5448 | 4.44 | 0.24154 | -4.3147 | 0.055892 | 116.9135 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 444 | 13261 | 4.439 | 70.3278 | 11.6001 | 0.98667 | 117.4084 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
445 | 5449 | 4.45 | 0.24132 | -4.3229 | 0.055738 | 116.9138 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 445 | 13262 | 4.449 | 70.3285 | 11.7331 | 0.98637 | 117.4199 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
446 | 5450 | 4.46 | 0.24111 | -4.3313 | 0.055581 | 116.9142 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 446 | 13263 | 4.459 | 70.3292 | 11.8621 | 0.98607 | 117.4311 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
447 | 5451 | 4.47 | 0.2409 | -4.3399 | 0.055422 | 116.9147 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 447 | 13264 | 4.469 | 70.3299 | 11.9863 | 0.98579 | 117.4419 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
448 | 5452 | 4.48 | 0.24069 | -4.3487 | 0.055262 | 116.9153 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 448 | 13265 | 4.479 | 70.3304 | 12.1054 | 0.98551 | 117.4524 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
449 | 5453 | 4.49 | 0.24048 | -4.3576 | 0.055101 | 116.916 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 449 | 13266 | 4.489 | 70.3308 | 12.219 | 0.98524 | 117.4623 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
450 | 5454 | 4.5 | 0.24026 | -4.3666 | 0.05494 | 116.9167 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 450 | 13267 | 4.499 | 70.3311 | 12.3267 | 0.98499 | 117.4718 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
451 | 5455 | 4.51 | 0.24005 | -4.3756 | 0.05478 | 116.9175 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 451 | 13268 | 4.509 | 70.3313 | 12.4281 | 0.98474 | 117.4808 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
452 | 5456 | 4.52 | 0.23984 | -4.3845 | 0.054621 | 116.9184 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 452 | 13269 | 4.519 | 70.3314 | 12.5229 | 0.98452 | 117.4893 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
453 | 5457 | 4.53 | 0.23964 | -4.3933 | 0.054465 | 116.9193 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 453 | 13270 | 4.529 | 70.3314 | 12.611 | 0.9843 | 117.4971 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
454 | 5458 | 4.54 | 0.23943 | -4.402 | 0.054311 | 116.9203 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 454 | 13271 | 4.539 | 70.3313 | 12.692 | 0.9841 | 117.5043 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
455 | 5459 | 4.55 | 0.23922 | -4.4105 | 0.054161 | 116.9213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 455 | 13272 | 4.549 | 70.3311 | 12.7658 | 0.98392 | 117.5109 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
456 | 5460 | 4.56 | 0.23902 | -4.4186 | 0.054015 | 116.9224 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 456 | 13273 | 4.559 | 70.3308 | 12.8322 | 0.98376 | 117.5169 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
457 | 5461 | 4.57 | 0.23882 | -4.4265 | 0.053873 | 116.9235 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 457 | 13274 | 4.569 | 70.3303 | 12.8912 | 0.98361 | 117.5221 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
458 | 5462 | 4.58 | 0.23862 | -4.434 | 0.053737 | 116.9246 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 458 | 13275 | 4.579 | 70.3298 | 12.9426 | 0.98349 | 117.5267 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
459 | 5463 | 4.59 | 0.23842 | -4.4412 | 0.053607 | 116.9257 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 459 | 13276 | 4.589 | 70.3292 | 12.9865 | 0.98338 | 117.5306 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
460 | 5464 | 4.6 | 0.23823 | -4.4478 | 0.053484 | 116.9269 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 460 | 13277 | 4.599 | 70.3285 | 13.0227 | 0.98328 | 117.5338 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
461 | 5465 | 4.61 | 0.23803 | -4.454 | 0.053367 | 116.928 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 461 | 13278 | 4.609 | 70.3277 | 13.0514 | 0.98321 | 117.5363 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
462 | 5466 | 4.62 | 0.23784 | -4.4597 | 0.053257 | 116.9292 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 462 | 13279 | 4.619 | 70.3269 | 13.0726 | 0.98316 | 117.5381 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
463 | 5467 | 4.63 | 0.23766 | -4.4648 | 0.053154 | 116.9303 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 463 | 13280 | 4.629 | 70.3259 | 13.0862 | 0.98312 | 117.5392 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
464 | 5468 | 4.64 | 0.23747 | -4.4694 | 0.053059 | 116.9314 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 464 | 13281 | 4.639 | 70.3249 | 13.0925 | 0.98311 | 117.5396 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
465 | 5469 | 4.65 | 0.23729 | -4.4734 | 0.052972 | 116.9325 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 465 | 13282 | 4.649 | 70.3238 | 13.0915 | 0.98311 | 117.5393 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
466 | 5470 | 4.66 | 0.23712 | -4.4767 | 0.052892 | 116.9335 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 466 | 13283 | 4.659 | 70.3226 | 13.0834 | 0.98313 | 117.5384 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
467 | 5471 | 4.67 | 0.23694 | -4.4795 | 0.052821 | 116.9345 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 467 | 13284 | 4.669 | 70.3214 | 13.0682 | 0.98317 | 117.5368 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
468 | 5472 | 4.6805 | 0.23677 | -4.4817 | 0.052757 | 116.9355 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 468 | 13285 | 4.679 | 70.3201 | 13.0462 | 0.98322 | 117.5345 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
469 | 5473 | 4.69 | 0.2366 | -4.4832 | 0.052702 | 116.9365 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 469 | 13286 | 4.689 | 70.3187 | 13.0175 | 0.98329 | 117.5317 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
470 | 5474 | 4.7 | 0.23644 | -4.4842 | 0.052654 | 116.9374 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 470 | 13287 | 4.699 | 70.3173 | 12.9823 | 0.98338 | 117.5282 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
471 | 5475 | 4.7105 | 0.23628 | -4.4845 | 0.052614 | 116.9382 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 471 | 13288 | 4.709 | 70.3159 | 12.9408 | 0.98348 | 117.5241 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
472 | 5476 | 4.72 | 0.23612 | -4.4843 | 0.052582 | 116.939 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 472 | 13289 | 4.719 | 70.3144 | 12.8932 | 0.9836 | 117.5194 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
473 | 5477 | 4.73 | 0.23596 | -4.4835 | 0.052556 | 116.9397 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 473 | 13290 | 4.729 | 70.3129 | 12.8397 | 0.98373 | 117.5143 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
474 | 5478 | 4.74 | 0.23581 | -4.4821 | 0.052538 | 116.9404 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 474 | 13291 | 4.739 | 70.3114 | 12.7807 | 0.98388 | 117.5085 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
475 | 5479 | 4.75 | 0.23566 | -4.4802 | 0.052527 | 116.941 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 475 | 13292 | 4.749 | 70.3098 | 12.7162 | 0.98404 | 117.5023 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
476 | 5480 | 4.76 | 0.23551 | -4.4779 | 0.052522 | 116.9415 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 476 | 13293 | 4.759 | 70.3083 | 12.6467 | 0.9842 | 117.4957 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
477 | 5481 | 4.77 | 0.23537 | -4.475 | 0.052524 | 116.9419 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 477 | 13294 | 4.769 | 70.3067 | 12.5725 | 0.98438 | 117.4885 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
478 | 5482 | 4.78 | 0.23523 | -4.4717 | 0.052531 | 116.9423 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 478 | 13295 | 4.779 | 70.3051 | 12.4937 | 0.98457 | 117.481 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
479 | 5483 | 4.79 | 0.23509 | -4.468 | 0.052543 | 116.9426 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 479 | 13296 | 4.789 | 70.3035 | 12.4108 | 0.98477 | 117.4731 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
480 | 5484 | 4.8 | 0.23495 | -4.4639 | 0.052561 | 116.9428 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 480 | 13297 | 4.799 | 70.3019 | 12.3241 | 0.98498 | 117.4649 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
481 | 5485 | 4.81 | 0.23481 | -4.4594 | 0.052583 | 116.9429 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 481 | 13298 | 4.809 | 70.3003 | 12.2339 | 0.98519 | 117.4563 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
482 | 5486 | 4.82 | 0.23468 | -4.4547 | 0.052609 | 116.9429 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 482 | 13299 | 4.819 | 70.2988 | 12.1407 | 0.98541 | 117.4475 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
483 | 5487 | 4.83 | 0.23455 | -4.4496 | 0.052639 | 116.9428 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 483 | 13300 | 4.829 | 70.2972 | 12.0448 | 0.98564 | 117.4384 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
484 | 5488 | 4.84 | 0.23442 | -4.4444 | 0.052672 | 116.9426 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 484 | 13301 | 4.839 | 70.2957 | 11.9466 | 0.98586 | 117.4291 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
485 | 5489 | 4.85 | 0.23429 | -4.4389 | 0.052708 | 116.9423 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 485 | 13302 | 4.849 | 70.2942 | 11.8465 | 0.98609 | 117.4196 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
486 | 5490 | 4.86 | 0.23417 | -4.4333 | 0.052747 | 116.9419 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 486 | 13303 | 4.859 | 70.2927 | 11.7449 | 0.98633 | 117.41 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
487 | 5491 | 4.87 | 0.23404 | -4.4275 | 0.052787 | 116.9414 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 487 | 13304 | 4.869 | 70.2912 | 11.6424 | 0.98656 | 117.4003 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
488 | 5492 | 4.88 | 0.23392 | -4.4217 | 0.052829 | 116.9409 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 488 | 13305 | 4.879 | 70.2898 | 11.5392 | 0.98679 | 117.3905 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
489 | 5493 | 4.89 | 0.23379 | -4.4158 | 0.052871 | 116.9402 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 489 | 13306 | 4.889 | 70.2885 | 11.4359 | 0.98702 | 117.3807 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
490 | 5494 | 4.9 | 0.23367 | -4.4098 | 0.052915 | 116.9394 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 490 | 13307 | 4.899 | 70.2872 | 11.3329 | 0.98725 | 117.3708 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
491 | 5495 | 4.9105 | 0.23355 | -4.4039 | 0.052959 | 116.9385 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 491 | 13308 | 4.909 | 70.2859 | 11.2307 | 0.98747 | 117.3611 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
492 | 5496 | 4.92 | 0.23343 | -4.3979 | 0.053003 | 116.9376 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 492 | 13309 | 4.919 | 70.2847 | 11.1296 | 0.98769 | 117.3514 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
493 | 5497 | 4.93 | 0.23331 | -4.3921 | 0.053046 | 116.9365 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 493 | 13310 | 4.929 | 70.2835 | 11.0301 | 0.98791 | 117.3418 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
494 | 5498 | 4.9405 | 0.23319 | -4.3863 | 0.053089 | 116.9354 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 494 | 13311 | 4.939 | 70.2825 | 10.9326 | 0.98812 | 117.3323 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
495 | 5499 | 4.95 | 0.23307 | -4.3806 | 0.05313 | 116.9342 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 495 | 13312 | 4.949 | 70.2814 | 10.8375 | 0.98832 | 117.323 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
496 | 5500 | 4.96 | 0.23296 | -4.3751 | 0.053171 | 116.9329 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 496 | 13313 | 4.959 | 70.2805 | 10.7453 | 0.98851 | 117.3139 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
497 | 5501 | 4.9705 | 0.23284 | -4.3697 | 0.053209 | 116.9316 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 497 | 13314 | 4.969 | 70.2796 | 10.6562 | 0.9887 | 117.3051 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
498 | 5502 | 4.98 | 0.23272 | -4.3645 | 0.053246 | 116.9302 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 498 | 13315 | 4.979 | 70.2788 | 10.5706 | 0.98888 | 117.2965 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
499 | 5503 | 4.99 | 0.2326 | -4.3594 | 0.053281 | 116.9288 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 499 | 13316 | 4.989 | 70.2781 | 10.4888 | 0.98905 | 117.2883 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
500 | 5504 | 5 | 0.23248 | -4.3545 | 0.053313 | 116.9273 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 500 | 13317 | 4.999 | 70.2774 | 10.4112 | 0.9892 | 117.2803 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
501 | 5505 | 5.01 | 0.23237 | -4.3499 | 0.053343 | 116.9258 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 501 | 13318 | 5.009 | 70.2768 | 10.3381 | 0.98935 | 117.2727 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
502 | 5506 | 5.02 | 0.23225 | -4.3454 | 0.053371 | 116.9243 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 502 | 13319 | 5.019 | 70.2763 | 10.2696 | 0.98949 | 117.2655 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
503 | 5507 | 5.03 | 0.23213 | -4.3412 | 0.053396 | 116.9228 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 503 | 13320 | 5.029 | 70.2759 | 10.206 | 0.98962 | 117.2587 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
504 | 5508 | 5.04 | 0.23202 | -4.3372 | 0.053418 | 116.9213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 504 | 13321 | 5.039 | 70.2756 | 10.1476 | 0.98973 | 117.2524 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
505 | 5509 | 5.05 | 0.2319 | -4.3334 | 0.053438 | 116.9198 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 505 | 13322 | 5.049 | 70.2754 | 10.0946 | 0.98984 | 117.2464 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
506 | 5510 | 5.06 | 0.23178 | -4.3299 | 0.053455 | 116.9184 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 506 | 13323 | 5.059 | 70.2752 | 10.047 | 0.98993 | 117.241 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
507 | 5511 | 5.07 | 0.23167 | -4.3266 | 0.053469 | 116.917 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 507 | 13324 | 5.069 | 70.2751 | 10.005 | 0.99002 | 117.236 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
508 | 5512 | 5.08 | 0.23155 | -4.3235 | 0.05348 | 116.9157 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 508 | 13325 | 5.079 | 70.2751 | 9.9688 | 0.99009 | 117.2316 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
509 | 5513 | 5.09 | 0.23144 | -4.3207 | 0.053489 | 116.9144 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 509 | 13326 | 5.089 | 70.2752 | 9.9385 | 0.99015 | 117.2277 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
510 | 5514 | 5.1 | 0.23133 | -4.318 | 0.053495 | 116.9132 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 510 | 13327 | 5.099 | 70.2754 | 9.9141 | 0.9902 | 117.2243 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
511 | 5515 | 5.11 | 0.23121 | -4.3156 | 0.053499 | 116.9121 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 511 | 13328 | 5.109 | 70.2757 | 9.8956 | 0.99023 | 117.2216 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
512 | 5516 | 5.12 | 0.2311 | -4.3134 | 0.0535 | 116.9111 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 512 | 13329 | 5.119 | 70.276 | 9.8832 | 0.99026 | 117.2193 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
513 | 5517 | 5.13 | 0.23099 | -4.3115 | 0.053499 | 116.9101 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 513 | 13330 | 5.129 | 70.2764 | 9.8767 | 0.99027 | 117.2177 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
514 | 5518 | 5.14 | 0.23088 | -4.3097 | 0.053496 | 116.9093 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 514 | 13331 | 5.139 | 70.2769 | 9.8763 | 0.99027 | 117.2167 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
515 | 5519 | 5.15 | 0.23077 | -4.3081 | 0.05349 | 116.9087 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 515 | 13332 | 5.149 | 70.2775 | 9.8819 | 0.99026 | 117.2164 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
516 | 5520 | 5.16 | 0.23066 | -4.3067 | 0.053482 | 116.9081 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 516 | 13333 | 5.159 | 70.2781 | 9.8934 | 0.99024 | 117.2166 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
517 | 5521 | 5.17 | 0.23056 | -4.3055 | 0.053473 | 116.9076 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 517 | 13334 | 5.169 | 70.2788 | 9.9108 | 0.9902 | 117.2175 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
518 | 5522 | 5.18 | 0.23045 | -4.3045 | 0.053461 | 116.9073 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 518 | 13335 | 5.179 | 70.2795 | 9.934 | 0.99016 | 117.219 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
519 | 5523 | 5.19 | 0.23035 | -4.3037 | 0.053447 | 116.9072 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 519 | 13336 | 5.189 | 70.2804 | 9.9629 | 0.9901 | 117.2211 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
520 | 5524 | 5.2 | 0.23025 | -4.3031 | 0.053432 | 116.9071 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 520 | 13337 | 5.199 | 70.2812 | 9.9974 | 0.99003 | 117.2238 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
521 | 5525 | 5.21 | 0.23015 | -4.3026 | 0.053414 | 116.9072 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 521 | 13338 | 5.209 | 70.2822 | 10.0373 | 0.98996 | 117.2272 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
522 | 5526 | 5.22 | 0.23005 | -4.3023 | 0.053395 | 116.9074 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 522 | 13339 | 5.219 | 70.2832 | 10.0825 | 0.98987 | 117.2312 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
523 | 5527 | 5.23 | 0.22995 | -4.3022 | 0.053374 | 116.9077 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 523 | 13340 | 5.229 | 70.2842 | 10.1328 | 0.98977 | 117.2358 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
524 | 5528 | 5.24 | 0.22986 | -4.3023 | 0.053351 | 116.9081 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 524 | 13341 | 5.239 | 70.2852 | 10.1879 | 0.98966 | 117.241 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
525 | 5529 | 5.25 | 0.22977 | -4.3025 | 0.053326 | 116.9087 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 525 | 13342 | 5.249 | 70.2864 | 10.2477 | 0.98954 | 117.2468 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
526 | 5530 | 5.26 | 0.22968 | -4.303 | 0.0533 | 116.9093 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 526 | 13343 | 5.259 | 70.2875 | 10.3119 | 0.98941 | 117.2531 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
527 | 5531 | 5.27 | 0.22959 | -4.3036 | 0.053272 | 116.91 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 527 | 13344 | 5.269 | 70.2887 | 10.3802 | 0.98927 | 117.2599 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
528 | 5532 | 5.28 | 0.2295 | -4.3044 | 0.053241 | 116.9108 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 528 | 13345 | 5.279 | 70.2899 | 10.4524 | 0.98912 | 117.2672 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
529 | 5533 | 5.29 | 0.22941 | -4.3054 | 0.053209 | 116.9117 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 529 | 13346 | 5.289 | 70.2911 | 10.528 | 0.98897 | 117.275 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
530 | 5534 | 5.3 | 0.22932 | -4.3065 | 0.053175 | 116.9126 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 530 | 13347 | 5.299 | 70.2923 | 10.6069 | 0.98881 | 117.2832 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
531 | 5535 | 5.31 | 0.22924 | -4.3079 | 0.053139 | 116.9136 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 531 | 13348 | 5.309 | 70.2935 | 10.6885 | 0.98864 | 117.2917 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
532 | 5536 | 5.32 | 0.22916 | -4.3095 | 0.0531 | 116.9145 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 532 | 13349 | 5.319 | 70.2948 | 10.7726 | 0.98846 | 117.3006 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
533 | 5537 | 5.33 | 0.22907 | -4.3112 | 0.053059 | 116.9155 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 533 | 13350 | 5.329 | 70.296 | 10.8587 | 0.98828 | 117.3098 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
534 | 5538 | 5.34 | 0.22899 | -4.3132 | 0.053016 | 116.9164 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 534 | 13351 | 5.339 | 70.2972 | 10.9465 | 0.98809 | 117.3193 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
535 | 5539 | 5.35 | 0.22891 | -4.3153 | 0.05297 | 116.9173 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 535 | 13352 | 5.349 | 70.2985 | 11.0355 | 0.9879 | 117.3289 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
536 | 5540 | 5.36 | 0.22882 | -4.3177 | 0.052923 | 116.9182 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 536 | 13353 | 5.359 | 70.2997 | 11.1253 | 0.98771 | 117.3386 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
537 | 5541 | 5.37 | 0.22874 | -4.3203 | 0.052872 | 116.919 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 537 | 13354 | 5.369 | 70.3008 | 11.2155 | 0.98751 | 117.3485 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
538 | 5542 | 5.38 | 0.22866 | -4.3231 | 0.052819 | 116.9197 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 538 | 13355 | 5.379 | 70.302 | 11.3057 | 0.98731 | 117.3584 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
539 | 5543 | 5.39 | 0.22858 | -4.326 | 0.052764 | 116.9203 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 539 | 13356 | 5.389 | 70.3031 | 11.3953 | 0.98712 | 117.3683 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
540 | 5544 | 5.4 | 0.22849 | -4.3292 | 0.052706 | 116.9208 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 540 | 13357 | 5.399 | 70.3041 | 11.4841 | 0.98692 | 117.3781 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
541 | 5545 | 5.41 | 0.22841 | -4.3325 | 0.052646 | 116.9211 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 541 | 13358 | 5.409 | 70.3052 | 11.5716 | 0.98672 | 117.3878 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
542 | 5546 | 5.42 | 0.22832 | -4.3361 | 0.052584 | 116.9213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 542 | 13359 | 5.419 | 70.3061 | 11.6573 | 0.98653 | 117.3973 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
543 | 5547 | 5.43 | 0.22824 | -4.3398 | 0.052519 | 116.9213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 543 | 13360 | 5.429 | 70.307 | 11.7409 | 0.98634 | 117.4065 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
544 | 5548 | 5.44 | 0.22815 | -4.3436 | 0.052452 | 116.9212 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 544 | 13361 | 5.439 | 70.3079 | 11.8221 | 0.98616 | 117.4156 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
545 | 5549 | 5.45 | 0.22806 | -4.3476 | 0.052383 | 116.9209 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 545 | 13362 | 5.449 | 70.3087 | 11.9004 | 0.98598 | 117.4242 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
546 | 5550 | 5.46 | 0.22796 | -4.3518 | 0.052313 | 116.9204 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 546 | 13363 | 5.459 | 70.3094 | 11.9757 | 0.9858 | 117.4326 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
547 | 5551 | 5.47 | 0.22787 | -4.356 | 0.05224 | 116.9197 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 547 | 13364 | 5.469 | 70.3101 | 12.0475 | 0.98564 | 117.4405 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
548 | 5552 | 5.48 | 0.22777 | -4.3603 | 0.052166 | 116.9188 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 548 | 13365 | 5.479 | 70.3106 | 12.1156 | 0.98548 | 117.448 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
549 | 5553 | 5.49 | 0.22768 | -4.3647 | 0.052092 | 116.9176 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 549 | 13366 | 5.489 | 70.3111 | 12.1799 | 0.98533 | 117.455 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
550 | 5554 | 5.5 | 0.22757 | -4.3692 | 0.052016 | 116.9163 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 550 | 13367 | 5.499 | 70.3115 | 12.24 | 0.98518 | 117.4616 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
551 | 5555 | 5.51 | 0.22747 | -4.3737 | 0.051939 | 116.9148 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 551 | 13368 | 5.509 | 70.3119 | 12.2958 | 0.98505 | 117.4676 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
552 | 5556 | 5.52 | 0.22737 | -4.3782 | 0.051862 | 116.9131 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 552 | 13369 | 5.519 | 70.3121 | 12.3471 | 0.98493 | 117.4731 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
553 | 5557 | 5.53 | 0.22726 | -4.3827 | 0.051785 | 116.9112 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 553 | 13370 | 5.529 | 70.3123 | 12.3939 | 0.98482 | 117.478 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
554 | 5558 | 5.54 | 0.22715 | -4.3871 | 0.051708 | 116.9092 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 554 | 13371 | 5.539 | 70.3124 | 12.4361 | 0.98472 | 117.4824 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
555 | 5559 | 5.55 | 0.22704 | -4.3915 | 0.051631 | 116.9069 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 555 | 13372 | 5.549 | 70.3124 | 12.4735 | 0.98463 | 117.4862 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
556 | 5560 | 5.56 | 0.22693 | -4.3958 | 0.051556 | 116.9046 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 556 | 13373 | 5.559 | 70.3123 | 12.5063 | 0.98455 | 117.4894 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
557 | 5561 | 5.57 | 0.22681 | -4.3999 | 0.051481 | 116.902 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 557 | 13374 | 5.569 | 70.3122 | 12.5342 | 0.98448 | 117.492 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
558 | 5562 | 5.58 | 0.2267 | -4.404 | 0.051408 | 116.8994 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 558 | 13375 | 5.579 | 70.312 | 12.5574 | 0.98442 | 117.4941 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
559 | 5563 | 5.59 | 0.22658 | -4.4078 | 0.051336 | 116.8967 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 559 | 13376 | 5.589 | 70.3117 | 12.5759 | 0.98438 | 117.4955 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
560 | 5564 | 5.6 | 0.22646 | -4.4115 | 0.051266 | 116.8939 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 560 | 13377 | 5.599 | 70.3113 | 12.5898 | 0.98434 | 117.4964 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
561 | 5565 | 5.61 | 0.22634 | -4.415 | 0.051199 | 116.891 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 561 | 13378 | 5.609 | 70.3109 | 12.599 | 0.98432 | 117.4968 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
562 | 5566 | 5.62 | 0.22622 | -4.4183 | 0.051134 | 116.8881 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 562 | 13379 | 5.619 | 70.3104 | 12.6037 | 0.98431 | 117.4966 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
563 | 5567 | 5.63 | 0.2261 | -4.4214 | 0.051071 | 116.8852 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 563 | 13380 | 5.629 | 70.3099 | 12.604 | 0.98431 | 117.4959 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
564 | 5568 | 5.64 | 0.22598 | -4.4242 | 0.051012 | 116.8823 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 564 | 13381 | 5.639 | 70.3093 | 12.5999 | 0.98432 | 117.4946 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
565 | 5569 | 5.65 | 0.22586 | -4.4267 | 0.050955 | 116.8795 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 565 | 13382 | 5.649 | 70.3087 | 12.5917 | 0.98434 | 117.4929 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
566 | 5570 | 5.66 | 0.22574 | -4.429 | 0.050902 | 116.8767 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 566 | 13383 | 5.659 | 70.308 | 12.5792 | 0.98437 | 117.4907 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
567 | 5571 | 5.67 | 0.22562 | -4.431 | 0.050852 | 116.8741 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 567 | 13384 | 5.669 | 70.3073 | 12.5628 | 0.98441 | 117.4881 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
568 | 5572 | 5.68 | 0.2255 | -4.4327 | 0.050805 | 116.8715 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 568 | 13385 | 5.679 | 70.3066 | 12.5425 | 0.98446 | 117.4851 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
569 | 5573 | 5.69 | 0.22538 | -4.4341 | 0.050762 | 116.8691 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 569 | 13386 | 5.689 | 70.3059 | 12.5185 | 0.98451 | 117.4816 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
570 | 5574 | 5.7 | 0.22526 | -4.4353 | 0.050723 | 116.8668 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 570 | 13387 | 5.699 | 70.3051 | 12.4909 | 0.98458 | 117.4778 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
571 | 5575 | 5.71 | 0.22515 | -4.4361 | 0.050687 | 116.8647 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 571 | 13388 | 5.709 | 70.3043 | 12.4597 | 0.98466 | 117.4736 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
572 | 5576 | 5.7195 | 0.22503 | -4.4367 | 0.050655 | 116.8628 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 572 | 13389 | 5.719 | 70.3035 | 12.4253 | 0.98474 | 117.4692 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
573 | 5577 | 5.73 | 0.22492 | -4.4371 | 0.050627 | 116.8611 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 573 | 13390 | 5.729 | 70.3028 | 12.3876 | 0.98483 | 117.4644 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
574 | 5578 | 5.7395 | 0.22481 | -4.4371 | 0.050602 | 116.8597 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 574 | 13391 | 5.739 | 70.302 | 12.3469 | 0.98493 | 117.4593 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
575 | 5579 | 5.7495 | 0.22471 | -4.4369 | 0.050581 | 116.8584 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 575 | 13392 | 5.749 | 70.3012 | 12.3033 | 0.98503 | 117.4541 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
576 | 5580 | 5.76 | 0.22461 | -4.4365 | 0.050563 | 116.8575 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 576 | 13393 | 5.759 | 70.3005 | 12.2569 | 0.98514 | 117.4486 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
577 | 5581 | 5.7695 | 0.22451 | -4.4359 | 0.050548 | 116.8567 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 577 | 13394 | 5.769 | 70.2998 | 12.208 | 0.98525 | 117.4429 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
578 | 5582 | 5.7795 | 0.22442 | -4.435 | 0.050537 | 116.8563 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 578 | 13395 | 5.779 | 70.2991 | 12.1567 | 0.98538 | 117.4371 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
579 | 5583 | 5.7895 | 0.22433 | -4.434 | 0.050529 | 116.8561 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 579 | 13396 | 5.789 | 70.2985 | 12.1031 | 0.9855 | 117.4311 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
580 | 5584 | 5.7995 | 0.22425 | -4.4328 | 0.050523 | 116.8561 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 580 | 13397 | 5.799 | 70.2979 | 12.0475 | 0.98563 | 117.425 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
581 | 5585 | 5.8095 | 0.22417 | -4.4315 | 0.050521 | 116.8564 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 581 | 13398 | 5.809 | 70.2973 | 11.9901 | 0.98576 | 117.4188 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
582 | 5586 | 5.8195 | 0.22409 | -4.4301 | 0.05052 | 116.8569 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 582 | 13399 | 5.819 | 70.2968 | 11.931 | 0.9859 | 117.4126 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
583 | 5587 | 5.8295 | 0.22403 | -4.4285 | 0.050523 | 116.8577 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 583 | 13400 | 5.829 | 70.2963 | 11.8705 | 0.98604 | 117.4064 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
584 | 5588 | 5.8395 | 0.22396 | -4.4269 | 0.050527 | 116.8587 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 584 | 13401 | 5.839 | 70.2959 | 11.8088 | 0.98618 | 117.4001 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
585 | 5589 | 5.8495 | 0.22391 | -4.4252 | 0.050534 | 116.8599 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 585 | 13402 | 5.849 | 70.2955 | 11.746 | 0.98633 | 117.3938 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
586 | 5590 | 5.8595 | 0.22386 | -4.4235 | 0.050542 | 116.8612 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 586 | 13403 | 5.859 | 70.2952 | 11.6825 | 0.98647 | 117.3876 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
587 | 5591 | 5.8695 | 0.22381 | -4.4217 | 0.050551 | 116.8627 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 587 | 13404 | 5.869 | 70.295 | 11.6185 | 0.98661 | 117.3814 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
588 | 5592 | 5.8795 | 0.22377 | -4.42 | 0.050562 | 116.8644 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 588 | 13405 | 5.879 | 70.2948 | 11.5542 | 0.98676 | 117.3753 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
589 | 5593 | 5.8895 | 0.22374 | -4.4182 | 0.050575 | 116.8661 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 589 | 13406 | 5.889 | 70.2947 | 11.4899 | 0.9869 | 117.3692 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
590 | 5594 | 5.8995 | 0.22371 | -4.4165 | 0.050588 | 116.8679 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 590 | 13407 | 5.899 | 70.2946 | 11.4257 | 0.98705 | 117.3633 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
591 | 5595 | 5.9095 | 0.22369 | -4.4148 | 0.050602 | 116.8698 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 591 | 13408 | 5.909 | 70.2946 | 11.362 | 0.98719 | 117.3575 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
592 | 5596 | 5.9195 | 0.22367 | -4.4132 | 0.050616 | 116.8718 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 592 | 13409 | 5.919 | 70.2947 | 11.299 | 0.98733 | 117.3518 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
593 | 5597 | 5.9295 | 0.22366 | -4.4117 | 0.050631 | 116.8737 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 593 | 13410 | 5.929 | 70.2949 | 11.2369 | 0.98746 | 117.3462 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
594 | 5598 | 5.9395 | 0.22365 | -4.4102 | 0.050647 | 116.8756 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 594 | 13411 | 5.939 | 70.2951 | 11.176 | 0.9876 | 117.3409 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
595 | 5599 | 5.9495 | 0.22365 | -4.4089 | 0.050662 | 116.8774 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 595 | 13412 | 5.949 | 70.2954 | 11.1165 | 0.98773 | 117.3356 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
596 | 5600 | 5.9595 | 0.22365 | -4.4076 | 0.050677 | 116.8792 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 596 | 13413 | 5.959 | 70.2958 | 11.0586 | 0.98785 | 117.3306 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
597 | 5601 | 5.97 | 0.22366 | -4.4064 | 0.050693 | 116.8809 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 597 | 13414 | 5.969 | 70.2962 | 11.0025 | 0.98797 | 117.3258 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
598 | 5602 | 5.9795 | 0.22367 | -4.4053 | 0.050708 | 116.8825 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 598 | 13415 | 5.979 | 70.2967 | 10.9484 | 0.98809 | 117.3211 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
599 | 5603 | 5.9895 | 0.22368 | -4.4042 | 0.050722 | 116.8839 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 599 | 13416 | 5.989 | 70.2973 | 10.8966 | 0.9882 | 117.3167 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
600 | 5604 | 5.9995 | 0.2237 | -4.4033 | 0.050736 | 116.8851 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 600 | 13417 | 5.999 | 70.2979 | 10.8471 | 0.9883 | 117.3125 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
601 | 5605 | 6.0095 | 0.22371 | -4.4025 | 0.05075 | 116.8862 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 601 | 13418 | 6.009 | 70.2986 | 10.8002 | 0.9884 | 117.3085 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
602 | 5606 | 6.0195 | 0.22373 | -4.4017 | 0.050763 | 116.8871 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 602 | 13419 | 6.019 | 70.2994 | 10.7559 | 0.9885 | 117.3047 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
603 | 5607 | 6.0295 | 0.22375 | -4.4011 | 0.050775 | 116.8878 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 603 | 13420 | 6.029 | 70.3002 | 10.7145 | 0.98858 | 117.3012 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
604 | 5608 | 6.0395 | 0.22377 | -4.4005 | 0.050787 | 116.8883 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 604 | 13421 | 6.039 | 70.3011 | 10.676 | 0.98866 | 117.2979 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
605 | 5609 | 6.0495 | 0.22379 | -4.3999 | 0.050797 | 116.8886 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 605 | 13422 | 6.049 | 70.302 | 10.6405 | 0.98874 | 117.2948 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
606 | 5610 | 6.0595 | 0.22381 | -4.3995 | 0.050807 | 116.8886 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 606 | 13423 | 6.059 | 70.303 | 10.6081 | 0.98881 | 117.292 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
607 | 5611 | 6.0695 | 0.22383 | -4.3991 | 0.050816 | 116.8885 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 607 | 13424 | 6.069 | 70.304 | 10.5789 | 0.98887 | 117.2894 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
608 | 5612 | 6.0795 | 0.22385 | -4.3987 | 0.050824 | 116.8881 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 608 | 13425 | 6.079 | 70.305 | 10.5529 | 0.98892 | 117.287 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
609 | 5613 | 6.0895 | 0.22387 | -4.3984 | 0.050831 | 116.8876 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 609 | 13426 | 6.089 | 70.3061 | 10.5302 | 0.98897 | 117.2849 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
610 | 5614 | 6.0995 | 0.22388 | -4.3981 | 0.050837 | 116.8869 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 610 | 13427 | 6.099 | 70.3072 | 10.5107 | 0.98901 | 117.2831 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
611 | 5615 | 6.1095 | 0.22389 | -4.3979 | 0.050842 | 116.886 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 611 | 13428 | 6.109 | 70.3084 | 10.4945 | 0.98904 | 117.2815 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
612 | 5616 | 6.1195 | 0.22389 | -4.3977 | 0.050845 | 116.8849 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 612 | 13429 | 6.119 | 70.3096 | 10.4816 | 0.98907 | 117.2802 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
613 | 5617 | 6.1295 | 0.22389 | -4.3975 | 0.050848 | 116.8837 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 613 | 13430 | 6.129 | 70.3108 | 10.472 | 0.98909 | 117.2791 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
614 | 5618 | 6.1395 | 0.22389 | -4.3974 | 0.050849 | 116.8824 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 614 | 13431 | 6.139 | 70.312 | 10.4657 | 0.9891 | 117.2783 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
615 | 5619 | 6.1495 | 0.22389 | -4.3973 | 0.050849 | 116.881 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 615 | 13432 | 6.149 | 70.3132 | 10.4625 | 0.98911 | 117.2777 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
616 | 5620 | 6.1595 | 0.22387 | -4.3972 | 0.050847 | 116.8795 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 616 | 13433 | 6.159 | 70.3144 | 10.4626 | 0.98911 | 117.2774 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
617 | 5621 | 6.1695 | 0.22386 | -4.3972 | 0.050844 | 116.8779 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 617 | 13434 | 6.169 | 70.3156 | 10.4658 | 0.9891 | 117.2774 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
618 | 5622 | 6.1795 | 0.22384 | -4.3972 | 0.050839 | 116.8763 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 618 | 13435 | 6.179 | 70.3169 | 10.472 | 0.98909 | 117.2776 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
619 | 5623 | 6.1895 | 0.22381 | -4.3972 | 0.050833 | 116.8746 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 619 | 13436 | 6.189 | 70.3181 | 10.4813 | 0.98907 | 117.2781 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
620 | 5624 | 6.1995 | 0.22378 | -4.3973 | 0.050825 | 116.873 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 620 | 13437 | 6.199 | 70.3193 | 10.4935 | 0.98905 | 117.2788 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
621 | 5625 | 6.2095 | 0.22375 | -4.3975 | 0.050816 | 116.8714 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 621 | 13438 | 6.209 | 70.3205 | 10.5086 | 0.98902 | 117.2798 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
622 | 5626 | 6.2195 | 0.22371 | -4.3977 | 0.050805 | 116.8699 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 622 | 13439 | 6.219 | 70.3217 | 10.5265 | 0.98898 | 117.281 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
623 | 5627 | 6.2295 | 0.22367 | -4.398 | 0.050791 | 116.8684 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 623 | 13440 | 6.229 | 70.3228 | 10.5471 | 0.98894 | 117.2826 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
624 | 5628 | 6.2395 | 0.22362 | -4.3984 | 0.050776 | 116.867 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 624 | 13441 | 6.239 | 70.3239 | 10.5702 | 0.98889 | 117.2843 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
625 | 5629 | 6.2495 | 0.22357 | -4.3988 | 0.050759 | 116.8656 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 625 | 13442 | 6.249 | 70.325 | 10.5959 | 0.98884 | 117.2863 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
626 | 5630 | 6.2595 | 0.22352 | -4.3994 | 0.05074 | 116.8644 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 626 | 13443 | 6.259 | 70.3261 | 10.6239 | 0.98878 | 117.2885 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
627 | 5631 | 6.2695 | 0.22346 | -4.4002 | 0.050719 | 116.8633 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 627 | 13444 | 6.269 | 70.3271 | 10.6542 | 0.98872 | 117.291 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
628 | 5632 | 6.2795 | 0.2234 | -4.401 | 0.050696 | 116.8624 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 628 | 13445 | 6.279 | 70.3281 | 10.6866 | 0.98865 | 117.2937 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
629 | 5633 | 6.2895 | 0.22334 | -4.402 | 0.050671 | 116.8615 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 629 | 13446 | 6.289 | 70.3291 | 10.721 | 0.98858 | 117.2966 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
630 | 5634 | 6.2995 | 0.22327 | -4.4031 | 0.050643 | 116.8608 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 630 | 13447 | 6.299 | 70.33 | 10.7572 | 0.9885 | 117.2997 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
631 | 5635 | 6.3095 | 0.22321 | -4.4044 | 0.050613 | 116.8603 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 631 | 13448 | 6.309 | 70.3309 | 10.7952 | 0.98842 | 117.303 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
632 | 5636 | 6.3195 | 0.22314 | -4.4059 | 0.050581 | 116.8598 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 632 | 13449 | 6.319 | 70.3317 | 10.8347 | 0.98834 | 117.3065 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
633 | 5637 | 6.3295 | 0.22308 | -4.4076 | 0.050547 | 116.8595 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 633 | 13450 | 6.329 | 70.3325 | 10.8756 | 0.98825 | 117.3101 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
634 | 5638 | 6.3395 | 0.22301 | -4.4094 | 0.050511 | 116.8593 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 634 | 13451 | 6.339 | 70.3332 | 10.9177 | 0.98817 | 117.3139 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
635 | 5639 | 6.3495 | 0.22294 | -4.4115 | 0.050473 | 116.8593 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 635 | 13452 | 6.349 | 70.3339 | 10.9609 | 0.98807 | 117.3179 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
636 | 5640 | 6.3595 | 0.22288 | -4.4137 | 0.050433 | 116.8593 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 636 | 13453 | 6.359 | 70.3345 | 11.0049 | 0.98798 | 117.3219 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
637 | 5641 | 6.3695 | 0.22281 | -4.4161 | 0.05039 | 116.8594 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 637 | 13454 | 6.369 | 70.3351 | 11.0497 | 0.98788 | 117.3261 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
638 | 5642 | 6.3795 | 0.22275 | -4.4187 | 0.050346 | 116.8596 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 638 | 13455 | 6.379 | 70.3357 | 11.0949 | 0.98779 | 117.3303 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
639 | 5643 | 6.3895 | 0.22269 | -4.4215 | 0.0503 | 116.8598 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 639 | 13456 | 6.389 | 70.3361 | 11.1404 | 0.98769 | 117.3346 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
640 | 5644 | 6.3995 | 0.22263 | -4.4245 | 0.050253 | 116.8601 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 640 | 13457 | 6.399 | 70.3366 | 11.186 | 0.98759 | 117.339 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
641 | 5645 | 6.4095 | 0.22257 | -4.4277 | 0.050204 | 116.8605 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 641 | 13458 | 6.409 | 70.337 | 11.2316 | 0.98749 | 117.3434 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
642 | 5646 | 6.4195 | 0.22252 | -4.4311 | 0.050154 | 116.8608 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 642 | 13459 | 6.4195 | 70.3373 | 11.2769 | 0.98739 | 117.3478 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
643 | 5647 | 6.4295 | 0.22246 | -4.4346 | 0.050102 | 116.8611 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 643 | 13460 | 6.429 | 70.3376 | 11.3217 | 0.98729 | 117.3523 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
644 | 5648 | 6.4395 | 0.22241 | -4.4383 | 0.050049 | 116.8613 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 644 | 13461 | 6.439 | 70.3378 | 11.3659 | 0.98719 | 117.3567 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
645 | 5649 | 6.4495 | 0.22237 | -4.4421 | 0.049996 | 116.8616 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 645 | 13462 | 6.4495 | 70.338 | 11.4093 | 0.9871 | 117.361 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
646 | 5650 | 6.4595 | 0.22232 | -4.4461 | 0.049942 | 116.8617 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 646 | 13463 | 6.459 | 70.3382 | 11.4517 | 0.987 | 117.3653 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
647 | 5651 | 6.4695 | 0.22228 | -4.4501 | 0.049887 | 116.8618 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 647 | 13464 | 6.469 | 70.3383 | 11.493 | 0.98691 | 117.3696 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
648 | 5652 | 6.4795 | 0.22224 | -4.4543 | 0.049832 | 116.8617 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 648 | 13465 | 6.4795 | 70.3384 | 11.533 | 0.98682 | 117.3737 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
649 | 5653 | 6.4895 | 0.22221 | -4.4585 | 0.049777 | 116.8616 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 649 | 13466 | 6.489 | 70.3384 | 11.5715 | 0.98674 | 117.3778 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
650 | 5654 | 6.4995 | 0.22218 | -4.4628 | 0.049722 | 116.8613 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 650 | 13467 | 6.499 | 70.3384 | 11.6084 | 0.98665 | 117.3817 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
651 | 5655 | 6.5095 | 0.22214 | -4.4671 | 0.049667 | 116.8609 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 651 | 13468 | 6.509 | 70.3383 | 11.6435 | 0.98657 | 117.3855 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
652 | 5656 | 6.5195 | 0.22212 | -4.4715 | 0.049613 | 116.8604 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 652 | 13469 | 6.519 | 70.3382 | 11.6769 | 0.9865 | 117.3892 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
653 | 5657 | 6.5295 | 0.22209 | -4.4758 | 0.049559 | 116.8597 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 653 | 13470 | 6.529 | 70.338 | 11.7082 | 0.98643 | 117.3926 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
654 | 5658 | 6.5395 | 0.22207 | -4.4801 | 0.049506 | 116.8588 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 654 | 13471 | 6.539 | 70.3379 | 11.7375 | 0.98636 | 117.396 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
655 | 5659 | 6.5495 | 0.22205 | -4.4844 | 0.049455 | 116.8578 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 655 | 13472 | 6.549 | 70.3376 | 11.7647 | 0.9863 | 117.3991 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
656 | 5660 | 6.5595 | 0.22203 | -4.4886 | 0.049404 | 116.8566 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 656 | 13473 | 6.559 | 70.3374 | 11.7896 | 0.98624 | 117.402 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
657 | 5661 | 6.5695 | 0.22201 | -4.4927 | 0.049354 | 116.8553 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 657 | 13474 | 6.569 | 70.3371 | 11.8122 | 0.98619 | 117.4047 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
658 | 5662 | 6.5795 | 0.22199 | -4.4968 | 0.049306 | 116.8539 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 658 | 13475 | 6.579 | 70.3368 | 11.8325 | 0.98614 | 117.4072 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
659 | 5663 | 6.5895 | 0.22197 | -4.5007 | 0.04926 | 116.8523 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 659 | 13476 | 6.589 | 70.3365 | 11.8503 | 0.9861 | 117.4095 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
660 | 5664 | 6.5995 | 0.22196 | -4.5045 | 0.049215 | 116.8506 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 660 | 13477 | 6.599 | 70.3361 | 11.8657 | 0.98607 | 117.4115 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
661 | 5665 | 6.6095 | 0.22195 | -4.5081 | 0.049173 | 116.8487 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 661 | 13478 | 6.609 | 70.3358 | 11.8786 | 0.98604 | 117.4132 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
662 | 5666 | 6.6195 | 0.22193 | -4.5116 | 0.049132 | 116.8468 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 662 | 13479 | 6.619 | 70.3354 | 11.8891 | 0.98601 | 117.4147 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
663 | 5667 | 6.6295 | 0.22192 | -4.515 | 0.049093 | 116.8447 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 663 | 13480 | 6.629 | 70.3349 | 11.897 | 0.98599 | 117.416 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
664 | 5668 | 6.6395 | 0.22191 | -4.5181 | 0.049057 | 116.8426 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 664 | 13481 | 6.639 | 70.3345 | 11.9024 | 0.98598 | 117.4169 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
665 | 5669 | 6.6495 | 0.2219 | -4.521 | 0.049023 | 116.8404 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 665 | 13482 | 6.649 | 70.3341 | 11.9052 | 0.98598 | 117.4176 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
666 | 5670 | 6.6595 | 0.22189 | -4.5237 | 0.048991 | 116.8382 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 666 | 13483 | 6.659 | 70.3336 | 11.9056 | 0.98597 | 117.418 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
667 | 5671 | 6.6695 | 0.22188 | -4.5263 | 0.048962 | 116.8359 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 667 | 13484 | 6.669 | 70.3332 | 11.9035 | 0.98598 | 117.4182 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
668 | 5672 | 6.6795 | 0.22187 | -4.5285 | 0.048935 | 116.8337 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 668 | 13485 | 6.679 | 70.3327 | 11.899 | 0.98599 | 117.418 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
669 | 5673 | 6.6895 | 0.22186 | -4.5306 | 0.048912 | 116.8314 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 669 | 13486 | 6.689 | 70.3322 | 11.892 | 0.986 | 117.4175 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
670 | 5674 | 6.6995 | 0.22186 | -4.5324 | 0.04889 | 116.8292 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 670 | 13487 | 6.699 | 70.3318 | 11.8827 | 0.98603 | 117.4168 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
671 | 5675 | 6.7095 | 0.22185 | -4.534 | 0.048872 | 116.827 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 671 | 13488 | 6.709 | 70.3313 | 11.871 | 0.98605 | 117.4158 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
672 | 5676 | 6.7195 | 0.22184 | -4.5353 | 0.048857 | 116.8249 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 672 | 13489 | 6.719 | 70.3309 | 11.8571 | 0.98608 | 117.4145 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
673 | 5677 | 6.7295 | 0.22184 | -4.5363 | 0.048844 | 116.8228 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 673 | 13490 | 6.729 | 70.3304 | 11.841 | 0.98612 | 117.4129 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
674 | 5678 | 6.7395 | 0.22183 | -4.5371 | 0.048835 | 116.8208 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 674 | 13491 | 6.739 | 70.33 | 11.8228 | 0.98616 | 117.411 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
675 | 5679 | 6.7495 | 0.22183 | -4.5376 | 0.048829 | 116.819 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 675 | 13492 | 6.749 | 70.3296 | 11.8026 | 0.98621 | 117.4089 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
676 | 5680 | 6.7595 | 0.22183 | -4.5378 | 0.048826 | 116.8172 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 676 | 13493 | 6.759 | 70.3292 | 11.7804 | 0.98626 | 117.4065 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
677 | 5681 | 6.7695 | 0.22183 | -4.5378 | 0.048826 | 116.8156 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 677 | 13494 | 6.769 | 70.3288 | 11.7563 | 0.98631 | 117.4039 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
678 | 5682 | 6.7795 | 0.22183 | -4.5375 | 0.04883 | 116.8141 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 678 | 13495 | 6.779 | 70.3284 | 11.7306 | 0.98637 | 117.401 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
679 | 5683 | 6.7895 | 0.22183 | -4.5369 | 0.048836 | 116.8128 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 679 | 13496 | 6.789 | 70.3281 | 11.7031 | 0.98644 | 117.3979 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
680 | 5684 | 6.7995 | 0.22183 | -4.536 | 0.048846 | 116.8116 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 680 | 13497 | 6.799 | 70.3278 | 11.6742 | 0.9865 | 117.3946 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
681 | 5685 | 6.8095 | 0.22184 | -4.5349 | 0.04886 | 116.8105 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 681 | 13498 | 6.809 | 70.3275 | 11.6438 | 0.98657 | 117.3911 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
682 | 5686 | 6.8195 | 0.22185 | -4.5334 | 0.048877 | 116.8097 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 682 | 13499 | 6.8195 | 70.3272 | 11.6122 | 0.98664 | 117.3874 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
683 | 5687 | 6.8295 | 0.22185 | -4.5317 | 0.048897 | 116.8089 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 683 | 13500 | 6.829 | 70.327 | 11.5795 | 0.98671 | 117.3835 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
684 | 5688 | 6.8395 | 0.22186 | -4.5297 | 0.04892 | 116.8084 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 684 | 13501 | 6.839 | 70.3268 | 11.5457 | 0.98679 | 117.3796 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
685 | 5689 | 6.8495 | 0.22187 | -4.5275 | 0.048947 | 116.808 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 685 | 13502 | 6.849 | 70.3266 | 11.5111 | 0.98687 | 117.3755 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
686 | 5690 | 6.8595 | 0.22188 | -4.5249 | 0.048977 | 116.8078 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 686 | 13503 | 6.859 | 70.3265 | 11.4758 | 0.98695 | 117.3713 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
687 | 5691 | 6.8695 | 0.2219 | -4.5222 | 0.04901 | 116.8077 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 687 | 13504 | 6.869 | 70.3264 | 11.44 | 0.98703 | 117.367 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
688 | 5692 | 6.8795 | 0.22191 | -4.5191 | 0.049046 | 116.8078 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 688 | 13505 | 6.879 | 70.3263 | 11.4037 | 0.98711 | 117.3626 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
689 | 5693 | 6.8895 | 0.22193 | -4.5158 | 0.049085 | 116.8081 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 689 | 13506 | 6.889 | 70.3263 | 11.3672 | 0.98719 | 117.3583 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
690 | 5694 | 6.8995 | 0.22194 | -4.5123 | 0.049127 | 116.8084 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 690 | 13507 | 6.899 | 70.3264 | 11.3306 | 0.98727 | 117.3539 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
691 | 5695 | 6.9095 | 0.22196 | -4.5086 | 0.049171 | 116.809 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 691 | 13508 | 6.909 | 70.3264 | 11.2941 | 0.98735 | 117.3495 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
692 | 5696 | 6.9195 | 0.22198 | -4.5046 | 0.049218 | 116.8096 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 692 | 13509 | 6.919 | 70.3266 | 11.2577 | 0.98743 | 117.3452 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
693 | 5697 | 6.9295 | 0.222 | -4.5005 | 0.049267 | 116.8104 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 693 | 13510 | 6.929 | 70.3267 | 11.2217 | 0.98751 | 117.3409 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
694 | 5698 | 6.9395 | 0.22202 | -4.4962 | 0.049318 | 116.8113 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 694 | 13511 | 6.939 | 70.3269 | 11.1862 | 0.98759 | 117.3367 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
695 | 5699 | 6.9495 | 0.22204 | -4.4918 | 0.049371 | 116.8122 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 695 | 13512 | 6.949 | 70.3271 | 11.1513 | 0.98766 | 117.3326 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
696 | 5700 | 6.9595 | 0.22205 | -4.4873 | 0.049425 | 116.8133 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 696 | 13513 | 6.959 | 70.3274 | 11.1171 | 0.98774 | 117.3286 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
697 | 5701 | 6.9695 | 0.22207 | -4.4826 | 0.04948 | 116.8145 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 697 | 13514 | 6.969 | 70.3278 | 11.0838 | 0.98781 | 117.3247 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
698 | 5702 | 6.9795 | 0.22209 | -4.4779 | 0.049536 | 116.8157 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 698 | 13515 | 6.979 | 70.3281 | 11.0516 | 0.98788 | 117.321 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
699 | 5703 | 6.9895 | 0.2221 | -4.4731 | 0.049593 | 116.817 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 699 | 13516 | 6.989 | 70.3285 | 11.0204 | 0.98794 | 117.3174 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
700 | 5704 | 6.9995 | 0.22212 | -4.4683 | 0.049649 | 116.8184 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 700 | 13517 | 6.999 | 70.329 | 10.9904 | 0.98801 | 117.314 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
701 | 5705 | 7.0095 | 0.22213 | -4.4634 | 0.049706 | 116.8198 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 701 | 13518 | 7.009 | 70.3295 | 10.9618 | 0.98807 | 117.3108 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
702 | 5706 | 7.0195 | 0.22215 | -4.4586 | 0.049762 | 116.8213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 702 | 13519 | 7.019 | 70.33 | 10.9346 | 0.98813 | 117.3078 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
703 | 5707 | 7.0295 | 0.22216 | -4.4539 | 0.049818 | 116.8227 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 703 | 13520 | 7.029 | 70.3305 | 10.9088 | 0.98818 | 117.305 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
704 | 5708 | 7.0395 | 0.22217 | -4.4492 | 0.049873 | 116.8243 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 704 | 13521 | 7.039 | 70.3311 | 10.8846 | 0.98824 | 117.3025 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
705 | 5709 | 7.0495 | 0.22218 | -4.4446 | 0.049926 | 116.8258 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 705 | 13522 | 7.049 | 70.3317 | 10.8621 | 0.98828 | 117.3001 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
706 | 5710 | 7.0595 | 0.22218 | -4.4401 | 0.049977 | 116.8273 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 706 | 13523 | 7.059 | 70.3324 | 10.8412 | 0.98833 | 117.298 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
707 | 5711 | 7.0695 | 0.22218 | -4.4357 | 0.050027 | 116.8288 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 707 | 13524 | 7.069 | 70.3331 | 10.8221 | 0.98837 | 117.2961 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
708 | 5712 | 7.0795 | 0.22219 | -4.4315 | 0.050075 | 116.8304 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 708 | 13525 | 7.079 | 70.3338 | 10.8047 | 0.98841 | 117.2945 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
709 | 5713 | 7.0895 | 0.22219 | -4.4275 | 0.05012 | 116.8319 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 709 | 13526 | 7.089 | 70.3345 | 10.7892 | 0.98844 | 117.293 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
710 | 5714 | 7.0995 | 0.22218 | -4.4237 | 0.050163 | 116.8334 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 710 | 13527 | 7.099 | 70.3353 | 10.7756 | 0.98847 | 117.2919 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
711 | 5715 | 7.1095 | 0.22218 | -4.4201 | 0.050203 | 116.8349 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 711 | 13528 | 7.109 | 70.336 | 10.7638 | 0.98849 | 117.2909 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
712 | 5716 | 7.1195 | 0.22218 | -4.4167 | 0.05024 | 116.8364 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 712 | 13529 | 7.119 | 70.3368 | 10.754 | 0.98851 | 117.2902 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
713 | 5717 | 7.1295 | 0.22217 | -4.4135 | 0.050275 | 116.8378 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 713 | 13530 | 7.129 | 70.3376 | 10.7462 | 0.98853 | 117.2897 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
714 | 5718 | 7.1395 | 0.22216 | -4.4105 | 0.050306 | 116.8392 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 714 | 13531 | 7.139 | 70.3384 | 10.7403 | 0.98854 | 117.2894 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
715 | 5719 | 7.1495 | 0.22215 | -4.4078 | 0.050335 | 116.8405 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 715 | 13532 | 7.149 | 70.3393 | 10.7364 | 0.98855 | 117.2894 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
716 | 5720 | 7.1595 | 0.22214 | -4.4054 | 0.050361 | 116.8418 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 716 | 13533 | 7.159 | 70.3401 | 10.7345 | 0.98855 | 117.2896 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
717 | 5721 | 7.1695 | 0.22213 | -4.4031 | 0.050383 | 116.8431 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 717 | 13534 | 7.169 | 70.3409 | 10.7346 | 0.98855 | 117.29 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
718 | 5722 | 7.1795 | 0.22211 | -4.4011 | 0.050403 | 116.8443 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 718 | 13535 | 7.179 | 70.3417 | 10.7367 | 0.98855 | 117.2906 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
719 | 5723 | 7.1895 | 0.2221 | -4.3994 | 0.05042 | 116.8455 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 719 | 13536 | 7.189 | 70.3425 | 10.7408 | 0.98854 | 117.2914 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
720 | 5724 | 7.1995 | 0.22209 | -4.3979 | 0.050435 | 116.8465 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 720 | 13537 | 7.199 | 70.3433 | 10.7469 | 0.98853 | 117.2924 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
721 | 5725 | 7.2095 | 0.22208 | -4.3966 | 0.050446 | 116.8476 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 721 | 13538 | 7.209 | 70.3441 | 10.755 | 0.98851 | 117.2936 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
722 | 5726 | 7.2195 | 0.22206 | -4.3955 | 0.050456 | 116.8485 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 722 | 13539 | 7.219 | 70.3449 | 10.765 | 0.98849 | 117.295 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
723 | 5727 | 7.2295 | 0.22205 | -4.3947 | 0.050463 | 116.8494 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 723 | 13540 | 7.229 | 70.3457 | 10.777 | 0.98847 | 117.2966 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
724 | 5728 | 7.2395 | 0.22204 | -4.394 | 0.050468 | 116.8502 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 724 | 13541 | 7.239 | 70.3464 | 10.7909 | 0.98844 | 117.2984 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
725 | 5729 | 7.2495 | 0.22203 | -4.3935 | 0.050472 | 116.8509 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 725 | 13542 | 7.249 | 70.3471 | 10.8067 | 0.98841 | 117.3003 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
726 | 5730 | 7.2595 | 0.22203 | -4.3932 | 0.050474 | 116.8515 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 726 | 13543 | 7.259 | 70.3478 | 10.8244 | 0.98837 | 117.3025 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
727 | 5731 | 7.2695 | 0.22202 | -4.3931 | 0.050474 | 116.852 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 727 | 13544 | 7.269 | 70.3485 | 10.8437 | 0.98833 | 117.3048 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
728 | 5732 | 7.2795 | 0.22202 | -4.3931 | 0.050474 | 116.8524 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 728 | 13545 | 7.279 | 70.3491 | 10.8649 | 0.98828 | 117.3072 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
729 | 5733 | 7.2895 | 0.22202 | -4.3932 | 0.050472 | 116.8527 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 729 | 13546 | 7.289 | 70.3497 | 10.8876 | 0.98823 | 117.3099 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
730 | 5734 | 7.2995 | 0.22202 | -4.3935 | 0.05047 | 116.8529 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 730 | 13547 | 7.299 | 70.3503 | 10.9119 | 0.98818 | 117.3126 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
731 | 5735 | 7.3095 | 0.22203 | -4.3938 | 0.050467 | 116.853 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 731 | 13548 | 7.309 | 70.3508 | 10.9377 | 0.98813 | 117.3155 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
732 | 5736 | 7.3195 | 0.22203 | -4.3943 | 0.050463 | 116.853 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 732 | 13549 | 7.319 | 70.3513 | 10.9648 | 0.98807 | 117.3186 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
733 | 5737 | 7.3295 | 0.22205 | -4.3948 | 0.05046 | 116.8529 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 733 | 13550 | 7.329 | 70.3518 | 10.9932 | 0.98801 | 117.3217 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
734 | 5738 | 7.3395 | 0.22206 | -4.3954 | 0.050456 | 116.8526 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 734 | 13551 | 7.339 | 70.3522 | 11.0228 | 0.98795 | 117.325 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
735 | 5739 | 7.3495 | 0.22208 | -4.3961 | 0.050453 | 116.8522 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 735 | 13552 | 7.349 | 70.3525 | 11.0533 | 0.98788 | 117.3284 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
736 | 5740 | 7.3595 | 0.2221 | -4.3968 | 0.05045 | 116.8517 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 736 | 13553 | 7.359 | 70.3528 | 11.0847 | 0.98781 | 117.3319 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
737 | 5741 | 7.3695 | 0.22212 | -4.3975 | 0.050447 | 116.8511 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 737 | 13554 | 7.369 | 70.3531 | 11.1169 | 0.98774 | 117.3354 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
738 | 5742 | 7.3795 | 0.22215 | -4.3983 | 0.050445 | 116.8503 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 738 | 13555 | 7.379 | 70.3533 | 11.1495 | 0.98767 | 117.339 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
739 | 5743 | 7.3895 | 0.22218 | -4.399 | 0.050443 | 116.8494 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 739 | 13556 | 7.389 | 70.3534 | 11.1826 | 0.9876 | 117.3427 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
740 | 5744 | 7.3995 | 0.22222 | -4.3998 | 0.050442 | 116.8484 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 740 | 13557 | 7.399 | 70.3535 | 11.216 | 0.98753 | 117.3464 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
741 | 5745 | 7.4095 | 0.22225 | -4.4006 | 0.050441 | 116.8473 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 741 | 13558 | 7.409 | 70.3536 | 11.2494 | 0.98746 | 117.3501 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
742 | 5746 | 7.4195 | 0.22229 | -4.4013 | 0.050441 | 116.8461 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 742 | 13559 | 7.419 | 70.3536 | 11.2827 | 0.98738 | 117.3537 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
743 | 5747 | 7.4295 | 0.22233 | -4.402 | 0.050442 | 116.8448 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 743 | 13560 | 7.429 | 70.3535 | 11.3157 | 0.98731 | 117.3574 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
744 | 5748 | 7.4395 | 0.22238 | -4.4027 | 0.050444 | 116.8434 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 744 | 13561 | 7.439 | 70.3534 | 11.3484 | 0.98724 | 117.361 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
745 | 5749 | 7.4495 | 0.22242 | -4.4034 | 0.050446 | 116.8419 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 745 | 13562 | 7.449 | 70.3532 | 11.3804 | 0.98717 | 117.3646 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
746 | 5750 | 7.4595 | 0.22247 | -4.404 | 0.05045 | 116.8403 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 746 | 13563 | 7.459 | 70.3529 | 11.4116 | 0.9871 | 117.3681 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
747 | 5751 | 7.4695 | 0.22251 | -4.4046 | 0.050454 | 116.8387 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 747 | 13564 | 7.469 | 70.3526 | 11.442 | 0.98703 | 117.3715 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
748 | 5752 | 7.4795 | 0.22256 | -4.4051 | 0.050458 | 116.8371 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 748 | 13565 | 7.479 | 70.3522 | 11.4712 | 0.98697 | 117.3747 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
749 | 5753 | 7.4895 | 0.22261 | -4.4056 | 0.050464 | 116.8354 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 749 | 13566 | 7.489 | 70.3518 | 11.4993 | 0.9869 | 117.3779 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
750 | 5754 | 7.4995 | 0.22265 | -4.406 | 0.05047 | 116.8336 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 750 | 13567 | 7.499 | 70.3513 | 11.526 | 0.98684 | 117.3809 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
751 | 5755 | 7.5095 | 0.2227 | -4.4064 | 0.050476 | 116.8319 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 751 | 13568 | 7.509 | 70.3508 | 11.5513 | 0.98679 | 117.3837 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
752 | 5756 | 7.5195 | 0.22275 | -4.4067 | 0.050483 | 116.8302 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 752 | 13569 | 7.519 | 70.3502 | 11.575 | 0.98673 | 117.3863 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
753 | 5757 | 7.5295 | 0.22279 | -4.4069 | 0.050491 | 116.8285 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 753 | 13570 | 7.529 | 70.3495 | 11.5971 | 0.98668 | 117.3888 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
754 | 5758 | 7.5395 | 0.22284 | -4.4071 | 0.050499 | 116.8268 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 754 | 13571 | 7.539 | 70.3488 | 11.6174 | 0.98664 | 117.391 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
755 | 5759 | 7.5495 | 0.22288 | -4.4071 | 0.050508 | 116.8252 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 755 | 13572 | 7.549 | 70.348 | 11.6359 | 0.9866 | 117.393 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
756 | 5760 | 7.5595 | 0.22292 | -4.4072 | 0.050516 | 116.8236 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 756 | 13573 | 7.559 | 70.3472 | 11.6526 | 0.98656 | 117.3948 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
757 | 5761 | 7.5695 | 0.22296 | -4.4071 | 0.050526 | 116.8222 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 757 | 13574 | 7.569 | 70.3463 | 11.6673 | 0.98652 | 117.3963 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
758 | 5762 | 7.5795 | 0.22299 | -4.407 | 0.050535 | 116.8208 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 758 | 13575 | 7.579 | 70.3454 | 11.6802 | 0.98649 | 117.3976 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
759 | 5763 | 7.5895 | 0.22302 | -4.4068 | 0.050545 | 116.8196 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 759 | 13576 | 7.589 | 70.3445 | 11.6911 | 0.98647 | 117.3986 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
760 | 5764 | 7.5995 | 0.22305 | -4.4065 | 0.050555 | 116.8184 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 760 | 13577 | 7.599 | 70.3435 | 11.7001 | 0.98645 | 117.3994 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
761 | 5765 | 7.6095 | 0.22308 | -4.4062 | 0.050564 | 116.8174 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 761 | 13578 | 7.609 | 70.3424 | 11.7072 | 0.98643 | 117.3999 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
762 | 5766 | 7.6195 | 0.2231 | -4.4058 | 0.050574 | 116.8166 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 762 | 13579 | 7.619 | 70.3414 | 11.7123 | 0.98642 | 117.4002 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
763 | 5767 | 7.6295 | 0.22312 | -4.4053 | 0.050584 | 116.8159 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 763 | 13580 | 7.629 | 70.3403 | 11.7157 | 0.98641 | 117.4002 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
764 | 5768 | 7.6395 | 0.22314 | -4.4048 | 0.050594 | 116.8153 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 764 | 13581 | 7.639 | 70.3391 | 11.7172 | 0.98641 | 117.3999 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
765 | 5769 | 7.6495 | 0.22316 | -4.4042 | 0.050604 | 116.815 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 765 | 13582 | 7.649 | 70.338 | 11.7169 | 0.98641 | 117.3994 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
766 | 5770 | 7.6595 | 0.22317 | -4.4036 | 0.050613 | 116.8148 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 766 | 13583 | 7.659 | 70.3368 | 11.715 | 0.98641 | 117.3987 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
767 | 5771 | 7.6695 | 0.22318 | -4.403 | 0.050622 | 116.8147 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 767 | 13584 | 7.669 | 70.3357 | 11.7114 | 0.98642 | 117.3977 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
768 | 5772 | 7.6795 | 0.22318 | -4.4023 | 0.050631 | 116.8149 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 768 | 13585 | 7.6795 | 70.3345 | 11.7062 | 0.98643 | 117.3965 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
769 | 5773 | 7.6895 | 0.22318 | -4.4016 | 0.05064 | 116.8152 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 769 | 13586 | 7.689 | 70.3333 | 11.6996 | 0.98645 | 117.3951 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
770 | 5774 | 7.6995 | 0.22318 | -4.401 | 0.050647 | 116.8157 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 770 | 13587 | 7.699 | 70.3321 | 11.6916 | 0.98646 | 117.3935 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
771 | 5775 | 7.7095 | 0.22318 | -4.4003 | 0.050655 | 116.8164 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 771 | 13588 | 7.7095 | 70.3309 | 11.6823 | 0.98648 | 117.3917 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
772 | 5776 | 7.7195 | 0.22318 | -4.3997 | 0.050661 | 116.8173 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 772 | 13589 | 7.719 | 70.3297 | 11.6718 | 0.98651 | 117.3897 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
773 | 5777 | 7.7295 | 0.22317 | -4.399 | 0.050667 | 116.8183 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 773 | 13590 | 7.729 | 70.3286 | 11.6601 | 0.98653 | 117.3876 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
774 | 5778 | 7.7395 | 0.22316 | -4.3985 | 0.050671 | 116.8195 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 774 | 13591 | 7.7395 | 70.3274 | 11.6474 | 0.98656 | 117.3853 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
775 | 5779 | 7.7495 | 0.22316 | -4.398 | 0.050675 | 116.8208 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 775 | 13592 | 7.749 | 70.3263 | 11.6337 | 0.98659 | 117.3828 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
776 | 5780 | 7.7595 | 0.22315 | -4.3976 | 0.050678 | 116.8223 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 776 | 13593 | 7.759 | 70.3252 | 11.6191 | 0.98662 | 117.3803 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
777 | 5781 | 7.7695 | 0.22313 | -4.3972 | 0.050679 | 116.8239 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 777 | 13594 | 7.7695 | 70.3241 | 11.6038 | 0.98666 | 117.3776 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
778 | 5782 | 7.7795 | 0.22312 | -4.397 | 0.050679 | 116.8256 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 778 | 13595 | 7.779 | 70.3231 | 11.5877 | 0.98669 | 117.3749 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
779 | 5783 | 7.7895 | 0.22311 | -4.3969 | 0.050677 | 116.8274 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 779 | 13596 | 7.789 | 70.3221 | 11.571 | 0.98673 | 117.3721 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
780 | 5784 | 7.7995 | 0.2231 | -4.397 | 0.050674 | 116.8293 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 780 | 13597 | 7.799 | 70.3211 | 11.5538 | 0.98677 | 117.3692 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
781 | 5785 | 7.8095 | 0.22309 | -4.3972 | 0.050669 | 116.8313 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 781 | 13598 | 7.809 | 70.3202 | 11.536 | 0.98681 | 117.3662 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
782 | 5786 | 7.8195 | 0.22308 | -4.3975 | 0.050663 | 116.8333 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 782 | 13599 | 7.819 | 70.3193 | 11.5179 | 0.98685 | 117.3633 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
783 | 5787 | 7.8295 | 0.22307 | -4.3981 | 0.050654 | 116.8354 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 783 | 13600 | 7.829 | 70.3185 | 11.4994 | 0.98689 | 117.3603 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
784 | 5788 | 7.8395 | 0.22306 | -4.3988 | 0.050644 | 116.8375 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 784 | 13601 | 7.839 | 70.3177 | 11.4807 | 0.98693 | 117.3572 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
785 | 5789 | 7.8495 | 0.22305 | -4.3998 | 0.050631 | 116.8397 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 785 | 13602 | 7.849 | 70.317 | 11.4617 | 0.98697 | 117.3542 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
786 | 5790 | 7.8595 | 0.22304 | -4.4009 | 0.050616 | 116.8418 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 786 | 13603 | 7.859 | 70.3163 | 11.4425 | 0.98702 | 117.3511 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
787 | 5791 | 7.8695 | 0.22303 | -4.4023 | 0.050599 | 116.844 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 787 | 13604 | 7.869 | 70.3157 | 11.4233 | 0.98706 | 117.3481 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
788 | 5792 | 7.8795 | 0.22303 | -4.4038 | 0.050579 | 116.8461 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 788 | 13605 | 7.879 | 70.3151 | 11.4039 | 0.9871 | 117.3451 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
789 | 5793 | 7.8895 | 0.22302 | -4.4057 | 0.050557 | 116.8482 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 789 | 13606 | 7.889 | 70.3146 | 11.3846 | 0.98714 | 117.3421 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
790 | 5794 | 7.8995 | 0.22302 | -4.4077 | 0.050533 | 116.8502 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 790 | 13607 | 7.899 | 70.3142 | 11.3653 | 0.98719 | 117.3391 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
791 | 5795 | 7.9095 | 0.22302 | -4.4099 | 0.050507 | 116.8522 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 791 | 13608 | 7.909 | 70.3138 | 11.3461 | 0.98723 | 117.3362 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
792 | 5796 | 7.9195 | 0.22301 | -4.4124 | 0.050478 | 116.8541 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 792 | 13609 | 7.919 | 70.3134 | 11.3269 | 0.98727 | 117.3333 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
793 | 5797 | 7.9295 | 0.22301 | -4.4151 | 0.050447 | 116.8559 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 793 | 13610 | 7.929 | 70.3131 | 11.308 | 0.98731 | 117.3304 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
794 | 5798 | 7.9395 | 0.22301 | -4.418 | 0.050413 | 116.8576 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 794 | 13611 | 7.939 | 70.3129 | 11.2892 | 0.98735 | 117.3276 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
795 | 5799 | 7.9495 | 0.22301 | -4.4211 | 0.050377 | 116.8592 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 795 | 13612 | 7.949 | 70.3127 | 11.2706 | 0.9874 | 117.3249 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
796 | 5800 | 7.9595 | 0.22301 | -4.4245 | 0.05034 | 116.8607 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 796 | 13613 | 7.959 | 70.3126 | 11.2523 | 0.98744 | 117.3222 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
797 | 5801 | 7.9695 | 0.22301 | -4.4279 | 0.0503 | 116.8621 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 797 | 13614 | 7.969 | 70.3125 | 11.2343 | 0.98748 | 117.3195 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
798 | 5802 | 7.9795 | 0.223 | -4.4316 | 0.050258 | 116.8633 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 798 | 13615 | 7.979 | 70.3125 | 11.2166 | 0.98751 | 117.3169 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
799 | 5803 | 7.9895 | 0.223 | -4.4354 | 0.050214 | 116.8644 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 799 | 13616 | 7.989 | 70.3125 | 11.1993 | 0.98755 | 117.3144 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
800 | 5804 | 7.9995 | 0.223 | -4.4393 | 0.050169 | 116.8654 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 800 | 13617 | 7.9995 | 70.3126 | 11.1823 | 0.98759 | 117.3119 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
801 | 5805 | 8.0095 | 0.22299 | -4.4434 | 0.050122 | 116.8662 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 801 | 13618 | 8.009 | 70.3127 | 11.1658 | 0.98762 | 117.3095 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
802 | 5806 | 8.0195 | 0.22299 | -4.4475 | 0.050075 | 116.8669 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 802 | 13619 | 8.019 | 70.3129 | 11.1497 | 0.98766 | 117.3072 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
803 | 5807 | 8.0295 | 0.22298 | -4.4517 | 0.050025 | 116.8675 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 803 | 13620 | 8.029 | 70.313 | 11.1341 | 0.98769 | 117.3049 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
804 | 5808 | 8.0395 | 0.22297 | -4.456 | 0.049975 | 116.8679 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 804 | 13621 | 8.039 | 70.3133 | 11.1191 | 0.98773 | 117.3027 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
805 | 5809 | 8.0495 | 0.22296 | -4.4603 | 0.049925 | 116.8681 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 805 | 13622 | 8.049 | 70.3135 | 11.1046 | 0.98776 | 117.3007 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
806 | 5810 | 8.0595 | 0.22294 | -4.4646 | 0.049873 | 116.8682 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 806 | 13623 | 8.059 | 70.3138 | 11.0908 | 0.98779 | 117.2987 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
807 | 5811 | 8.0695 | 0.22292 | -4.4689 | 0.049822 | 116.8682 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 807 | 13624 | 8.069 | 70.3141 | 11.0776 | 0.98782 | 117.2968 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
808 | 5812 | 8.0795 | 0.2229 | -4.4731 | 0.04977 | 116.8681 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 808 | 13625 | 8.079 | 70.3144 | 11.0651 | 0.98784 | 117.295 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
809 | 5813 | 8.0895 | 0.22288 | -4.4773 | 0.049718 | 116.8678 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 809 | 13626 | 8.089 | 70.3148 | 11.0534 | 0.98787 | 117.2933 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
810 | 5814 | 8.0995 | 0.22285 | -4.4814 | 0.049667 | 116.8673 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 810 | 13627 | 8.099 | 70.3152 | 11.0425 | 0.98789 | 117.2918 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
811 | 5815 | 8.1095 | 0.22282 | -4.4855 | 0.049616 | 116.8668 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 811 | 13628 | 8.109 | 70.3156 | 11.0324 | 0.98791 | 117.2903 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
812 | 5816 | 8.1195 | 0.22279 | -4.4894 | 0.049565 | 116.8662 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 812 | 13629 | 8.119 | 70.316 | 11.0233 | 0.98793 | 117.289 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
813 | 5817 | 8.1295 | 0.22275 | -4.4931 | 0.049515 | 116.8654 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 813 | 13630 | 8.129 | 70.3164 | 11.0152 | 0.98795 | 117.2879 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
814 | 5818 | 8.1395 | 0.22271 | -4.4967 | 0.049467 | 116.8646 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 814 | 13631 | 8.139 | 70.3169 | 11.0081 | 0.98797 | 117.2869 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
815 | 5819 | 8.1495 | 0.22267 | -4.5002 | 0.049419 | 116.8637 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 815 | 13632 | 8.149 | 70.3173 | 11.0021 | 0.98798 | 117.2861 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
816 | 5820 | 8.1595 | 0.22262 | -4.5035 | 0.049373 | 116.8627 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 816 | 13633 | 8.159 | 70.3178 | 10.9973 | 0.98799 | 117.2855 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
817 | 5821 | 8.1695 | 0.22257 | -4.5065 | 0.049328 | 116.8617 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 817 | 13634 | 8.169 | 70.3182 | 10.9938 | 0.988 | 117.285 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
818 | 5822 | 8.1795 | 0.22251 | -4.5094 | 0.049284 | 116.8606 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 818 | 13635 | 8.179 | 70.3187 | 10.9915 | 0.988 | 117.2847 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
819 | 5823 | 8.1895 | 0.22245 | -4.512 | 0.049243 | 116.8595 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 819 | 13636 | 8.189 | 70.3191 | 10.9906 | 0.98801 | 117.2847 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
820 | 5824 | 8.1995 | 0.22239 | -4.5144 | 0.049203 | 116.8583 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 820 | 13637 | 8.199 | 70.3196 | 10.991 | 0.988 | 117.2848 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
821 | 5825 | 8.2095 | 0.22233 | -4.5166 | 0.049165 | 116.8571 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 821 | 13638 | 8.2095 | 70.32 | 10.993 | 0.988 | 117.2851 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
822 | 5826 | 8.2195 | 0.22226 | -4.5185 | 0.049129 | 116.856 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 822 | 13639 | 8.219 | 70.3205 | 10.9964 | 0.98799 | 117.2857 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
823 | 5827 | 8.2295 | 0.22219 | -4.5202 | 0.049096 | 116.8548 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 823 | 13640 | 8.229 | 70.3209 | 11.0014 | 0.98798 | 117.2864 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
824 | 5828 | 8.2395 | 0.22212 | -4.5216 | 0.049064 | 116.8537 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 824 | 13641 | 8.239 | 70.3213 | 11.008 | 0.98797 | 117.2874 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
825 | 5829 | 8.2495 | 0.22204 | -4.5228 | 0.049035 | 116.8525 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 825 | 13642 | 8.249 | 70.3217 | 11.0162 | 0.98795 | 117.2887 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
826 | 5830 | 8.2595 | 0.22197 | -4.5237 | 0.049009 | 116.8515 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 826 | 13643 | 8.259 | 70.3221 | 11.0261 | 0.98793 | 117.2901 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
827 | 5831 | 8.2695 | 0.22189 | -4.5243 | 0.048985 | 116.8504 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 827 | 13644 | 8.269 | 70.3225 | 11.0377 | 0.98791 | 117.2918 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
828 | 5832 | 8.2795 | 0.22181 | -4.5247 | 0.048963 | 116.8495 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 828 | 13645 | 8.279 | 70.3228 | 11.0509 | 0.98788 | 117.2937 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
829 | 5833 | 8.2895 | 0.22173 | -4.5248 | 0.048945 | 116.8486 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 829 | 13646 | 8.289 | 70.3232 | 11.0658 | 0.98784 | 117.2958 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
830 | 5834 | 8.2995 | 0.22165 | -4.5246 | 0.048929 | 116.8477 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 830 | 13647 | 8.299 | 70.3235 | 11.0824 | 0.98781 | 117.2981 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
831 | 5835 | 8.3095 | 0.22157 | -4.5242 | 0.048916 | 116.847 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 831 | 13648 | 8.309 | 70.3238 | 11.1006 | 0.98777 | 117.3006 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
832 | 5836 | 8.3195 | 0.22149 | -4.5235 | 0.048906 | 116.8463 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 832 | 13649 | 8.319 | 70.324 | 11.1205 | 0.98773 | 117.3034 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
833 | 5837 | 8.3295 | 0.22141 | -4.5225 | 0.048898 | 116.8458 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 833 | 13650 | 8.329 | 70.3243 | 11.1419 | 0.98768 | 117.3063 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
834 | 5838 | 8.3395 | 0.22133 | -4.5212 | 0.048894 | 116.8453 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 834 | 13651 | 8.339 | 70.3245 | 11.1648 | 0.98763 | 117.3094 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
835 | 5839 | 8.3495 | 0.22125 | -4.5198 | 0.048893 | 116.8449 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 835 | 13652 | 8.349 | 70.3247 | 11.1892 | 0.98758 | 117.3127 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
836 | 5840 | 8.3595 | 0.22117 | -4.518 | 0.048895 | 116.8446 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 836 | 13653 | 8.359 | 70.3249 | 11.215 | 0.98752 | 117.3161 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
837 | 5841 | 8.3695 | 0.2211 | -4.516 | 0.0489 | 116.8444 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 837 | 13654 | 8.369 | 70.325 | 11.2421 | 0.98746 | 117.3196 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
838 | 5842 | 8.3795 | 0.22103 | -4.5138 | 0.048908 | 116.8443 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 838 | 13655 | 8.379 | 70.3251 | 11.2704 | 0.9874 | 117.3233 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
839 | 5843 | 8.3895 | 0.22096 | -4.5113 | 0.048919 | 116.8443 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 839 | 13656 | 8.389 | 70.3251 | 11.2998 | 0.98734 | 117.3271 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
840 | 5844 | 8.3995 | 0.22089 | -4.5086 | 0.048934 | 116.8444 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 840 | 13657 | 8.399 | 70.3252 | 11.3303 | 0.98727 | 117.331 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
841 | 5845 | 8.4095 | 0.22083 | -4.5058 | 0.048951 | 116.8446 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 841 | 13658 | 8.409 | 70.3252 | 11.3615 | 0.9872 | 117.335 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
842 | 5846 | 8.4195 | 0.22077 | -4.5027 | 0.048971 | 116.8448 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 842 | 13659 | 8.419 | 70.3251 | 11.3936 | 0.98713 | 117.339 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
843 | 5847 | 8.4295 | 0.22071 | -4.4994 | 0.048994 | 116.8451 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 843 | 13660 | 8.429 | 70.325 | 11.4262 | 0.98706 | 117.343 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
844 | 5848 | 8.4395 | 0.22066 | -4.496 | 0.04902 | 116.8455 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 844 | 13661 | 8.439 | 70.3249 | 11.4594 | 0.98698 | 117.347 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
845 | 5849 | 8.4495 | 0.22061 | -4.4924 | 0.049049 | 116.846 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 845 | 13662 | 8.449 | 70.3248 | 11.4928 | 0.98691 | 117.3511 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
846 | 5850 | 8.4595 | 0.22057 | -4.4886 | 0.04908 | 116.8465 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 846 | 13663 | 8.459 | 70.3246 | 11.5265 | 0.98683 | 117.3551 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
847 | 5851 | 8.4695 | 0.22053 | -4.4848 | 0.049114 | 116.847 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 847 | 13664 | 8.469 | 70.3244 | 11.5602 | 0.98676 | 117.359 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
848 | 5852 | 8.4795 | 0.2205 | -4.4808 | 0.04915 | 116.8476 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 848 | 13665 | 8.479 | 70.3241 | 11.5939 | 0.98668 | 117.3629 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
849 | 5853 | 8.4895 | 0.22047 | -4.4767 | 0.049188 | 116.8482 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 849 | 13666 | 8.489 | 70.3239 | 11.6273 | 0.98661 | 117.3667 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
850 | 5854 | 8.4995 | 0.22045 | -4.4726 | 0.049228 | 116.8488 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 850 | 13667 | 8.499 | 70.3235 | 11.6603 | 0.98653 | 117.3703 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
851 | 5855 | 8.5095 | 0.22043 | -4.4684 | 0.04927 | 116.8494 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 851 | 13668 | 8.509 | 70.3232 | 11.6928 | 0.98646 | 117.3739 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
852 | 5856 | 8.5195 | 0.22041 | -4.4642 | 0.049313 | 116.8501 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 852 | 13669 | 8.519 | 70.3228 | 11.7247 | 0.98638 | 117.3772 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
853 | 5857 | 8.5295 | 0.22041 | -4.46 | 0.049358 | 116.8507 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 853 | 13670 | 8.529 | 70.3224 | 11.7557 | 0.98631 | 117.3804 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
854 | 5858 | 8.5395 | 0.2204 | -4.4558 | 0.049403 | 116.8513 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 854 | 13671 | 8.539 | 70.3219 | 11.7859 | 0.98624 | 117.3834 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
855 | 5859 | 8.5495 | 0.2204 | -4.4517 | 0.04945 | 116.8519 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 855 | 13672 | 8.549 | 70.3214 | 11.815 | 0.98618 | 117.3862 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
856 | 5860 | 8.5595 | 0.22041 | -4.4476 | 0.049496 | 116.8524 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 856 | 13673 | 8.559 | 70.3209 | 11.8429 | 0.98611 | 117.3887 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
857 | 5861 | 8.5695 | 0.22042 | -4.4435 | 0.049544 | 116.8529 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 857 | 13674 | 8.569 | 70.3204 | 11.8695 | 0.98605 | 117.391 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
858 | 5862 | 8.5795 | 0.22043 | -4.4395 | 0.049591 | 116.8534 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 858 | 13675 | 8.579 | 70.3199 | 11.8947 | 0.98599 | 117.393 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
859 | 5863 | 8.5895 | 0.22045 | -4.4357 | 0.049638 | 116.8539 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 859 | 13676 | 8.589 | 70.3193 | 11.9184 | 0.98594 | 117.3947 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
860 | 5864 | 8.5995 | 0.22047 | -4.4319 | 0.049684 | 116.8542 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 860 | 13677 | 8.599 | 70.3187 | 11.9405 | 0.98589 | 117.3962 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
861 | 5865 | 8.6095 | 0.22049 | -4.4283 | 0.04973 | 116.8546 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 861 | 13678 | 8.609 | 70.3181 | 11.9609 | 0.98584 | 117.3973 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
862 | 5866 | 8.6195 | 0.22052 | -4.4249 | 0.049774 | 116.8549 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 862 | 13679 | 8.619 | 70.3175 | 11.9796 | 0.9858 | 117.3981 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
863 | 5867 | 8.6295 | 0.22055 | -4.4216 | 0.049818 | 116.8551 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 863 | 13680 | 8.629 | 70.3169 | 11.9963 | 0.98576 | 117.3986 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
864 | 5868 | 8.6395 | 0.22058 | -4.4185 | 0.04986 | 116.8553 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 864 | 13681 | 8.639 | 70.3162 | 12.0112 | 0.98572 | 117.3988 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
865 | 5869 | 8.6495 | 0.22061 | -4.4155 | 0.0499 | 116.8554 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 865 | 13682 | 8.649 | 70.3156 | 12.024 | 0.98569 | 117.3986 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
866 | 5870 | 8.6595 | 0.22064 | -4.4127 | 0.049939 | 116.8555 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 866 | 13683 | 8.659 | 70.3149 | 12.0348 | 0.98567 | 117.3981 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
867 | 5871 | 8.6695 | 0.22068 | -4.4102 | 0.049976 | 116.8555 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 867 | 13684 | 8.669 | 70.3143 | 12.0435 | 0.98565 | 117.3972 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
868 | 5872 | 8.6795 | 0.22071 | -4.4078 | 0.05001 | 116.8555 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 868 | 13685 | 8.679 | 70.3137 | 12.0501 | 0.98563 | 117.396 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
869 | 5873 | 8.6895 | 0.22074 | -4.4056 | 0.050043 | 116.8554 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 869 | 13686 | 8.689 | 70.313 | 12.0545 | 0.98562 | 117.3945 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
870 | 5874 | 8.6995 | 0.22078 | -4.4036 | 0.050073 | 116.8553 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 870 | 13687 | 8.699 | 70.3124 | 12.0566 | 0.98562 | 117.3926 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
871 | 5875 | 8.7095 | 0.22081 | -4.4018 | 0.050101 | 116.8552 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 871 | 13688 | 8.709 | 70.3118 | 12.0566 | 0.98561 | 117.3905 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
872 | 5876 | 8.7195 | 0.22084 | -4.4002 | 0.050126 | 116.8551 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 872 | 13689 | 8.719 | 70.3112 | 12.0543 | 0.98562 | 117.388 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
873 | 5877 | 8.7295 | 0.22087 | -4.3988 | 0.050149 | 116.8549 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 873 | 13690 | 8.729 | 70.3106 | 12.0498 | 0.98563 | 117.3852 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
874 | 5878 | 8.7395 | 0.2209 | -4.3976 | 0.050169 | 116.8547 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 874 | 13691 | 8.739 | 70.3101 | 12.043 | 0.98565 | 117.3821 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
875 | 5879 | 8.7495 | 0.22093 | -4.3966 | 0.050187 | 116.8545 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 875 | 13692 | 8.749 | 70.3095 | 12.0341 | 0.98567 | 117.3787 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
876 | 5880 | 8.7595 | 0.22096 | -4.3957 | 0.050203 | 116.8543 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 876 | 13693 | 8.759 | 70.309 | 12.023 | 0.98569 | 117.3751 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
877 | 5881 | 8.7695 | 0.22098 | -4.3951 | 0.050216 | 116.8541 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 877 | 13694 | 8.769 | 70.3085 | 12.0097 | 0.98572 | 117.3713 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
878 | 5882 | 8.7795 | 0.221 | -4.3945 | 0.050227 | 116.8539 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 878 | 13695 | 8.779 | 70.3081 | 11.9944 | 0.98576 | 117.3673 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
879 | 5883 | 8.7895 | 0.22102 | -4.3941 | 0.050236 | 116.8538 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 879 | 13696 | 8.789 | 70.3077 | 11.977 | 0.9858 | 117.3631 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
880 | 5884 | 8.7995 | 0.22104 | -4.3939 | 0.050243 | 116.8536 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 880 | 13697 | 8.799 | 70.3073 | 11.9577 | 0.98584 | 117.3587 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
881 | 5885 | 8.8095 | 0.22106 | -4.3938 | 0.050248 | 116.8535 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 881 | 13698 | 8.809 | 70.307 | 11.9365 | 0.98589 | 117.3543 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
882 | 5886 | 8.8195 | 0.22107 | -4.3938 | 0.050251 | 116.8533 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 882 | 13699 | 8.819 | 70.3067 | 11.9136 | 0.98595 | 117.3497 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
883 | 5887 | 8.8295 | 0.22108 | -4.3939 | 0.050253 | 116.8533 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 883 | 13700 | 8.829 | 70.3064 | 11.8889 | 0.986 | 117.345 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
884 | 5888 | 8.8395 | 0.22109 | -4.3941 | 0.050253 | 116.8532 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 884 | 13701 | 8.839 | 70.3062 | 11.8627 | 0.98606 | 117.3404 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
885 | 5889 | 8.8495 | 0.2211 | -4.3943 | 0.050252 | 116.8532 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 885 | 13702 | 8.849 | 70.3061 | 11.8351 | 0.98613 | 117.3357 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
886 | 5890 | 8.8595 | 0.22111 | -4.3947 | 0.05025 | 116.8533 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 886 | 13703 | 8.859 | 70.306 | 11.8061 | 0.98619 | 117.331 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
887 | 5891 | 8.8695 | 0.22112 | -4.3951 | 0.050247 | 116.8533 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 887 | 13704 | 8.869 | 70.3059 | 11.776 | 0.98626 | 117.3265 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
888 | 5892 | 8.8795 | 0.22113 | -4.3956 | 0.050243 | 116.8535 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 888 | 13705 | 8.879 | 70.3059 | 11.7449 | 0.98633 | 117.322 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
889 | 5893 | 8.8895 | 0.22113 | -4.3961 | 0.050239 | 116.8537 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 889 | 13706 | 8.889 | 70.3059 | 11.7129 | 0.9864 | 117.3176 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
890 | 5894 | 8.8995 | 0.22114 | -4.3966 | 0.050234 | 116.8539 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 890 | 13707 | 8.899 | 70.306 | 11.6802 | 0.98648 | 117.3134 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
891 | 5895 | 8.9095 | 0.22114 | -4.3971 | 0.05023 | 116.8542 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 891 | 13708 | 8.909 | 70.3062 | 11.6469 | 0.98655 | 117.3094 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
892 | 5896 | 8.9195 | 0.22115 | -4.3977 | 0.050225 | 116.8545 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 892 | 13709 | 8.919 | 70.3064 | 11.6133 | 0.98663 | 117.3055 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
893 | 5897 | 8.9295 | 0.22116 | -4.3982 | 0.050221 | 116.8549 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 893 | 13710 | 8.929 | 70.3066 | 11.5795 | 0.98671 | 117.3019 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
894 | 5898 | 8.9395 | 0.22117 | -4.3987 | 0.050217 | 116.8553 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 894 | 13711 | 8.939 | 70.3069 | 11.5456 | 0.98678 | 117.2986 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
895 | 5899 | 8.9495 | 0.22118 | -4.3992 | 0.050214 | 116.8558 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 895 | 13712 | 8.949 | 70.3073 | 11.5119 | 0.98686 | 117.2955 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
896 | 5900 | 8.9595 | 0.22119 | -4.3997 | 0.050212 | 116.8563 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 896 | 13713 | 8.959 | 70.3077 | 11.4784 | 0.98693 | 117.2927 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
897 | 5901 | 8.9695 | 0.22121 | -4.4001 | 0.05021 | 116.8568 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 897 | 13714 | 8.969 | 70.3081 | 11.4453 | 0.98701 | 117.2901 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
898 | 5902 | 8.9795 | 0.22123 | -4.4005 | 0.050209 | 116.8574 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 898 | 13715 | 8.979 | 70.3086 | 11.4129 | 0.98708 | 117.2879 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
899 | 5903 | 8.9895 | 0.22125 | -4.4009 | 0.05021 | 116.8581 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 899 | 13716 | 8.989 | 70.3092 | 11.3812 | 0.98715 | 117.286 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
900 | 5904 | 8.9995 | 0.22127 | -4.4011 | 0.050212 | 116.8587 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 900 | 13717 | 8.999 | 70.3098 | 11.3503 | 0.98722 | 117.2845 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
901 | 5905 | 9.0095 | 0.22129 | -4.4013 | 0.050215 | 116.8594 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 901 | 13718 | 9.009 | 70.3104 | 11.3205 | 0.98729 | 117.2832 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
902 | 5906 | 9.0195 | 0.22132 | -4.4015 | 0.050219 | 116.8601 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 902 | 13719 | 9.019 | 70.3111 | 11.2917 | 0.98735 | 117.2823 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
903 | 5907 | 9.0295 | 0.22135 | -4.4016 | 0.050225 | 116.8609 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 903 | 13720 | 9.029 | 70.3118 | 11.2642 | 0.98741 | 117.2816 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
904 | 5908 | 9.0395 | 0.22138 | -4.4016 | 0.050232 | 116.8616 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 904 | 13721 | 9.039 | 70.3126 | 11.2379 | 0.98747 | 117.2813 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
905 | 5909 | 9.0495 | 0.22142 | -4.4015 | 0.050241 | 116.8624 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 905 | 13722 | 9.0495 | 70.3134 | 11.2131 | 0.98752 | 117.2813 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
906 | 5910 | 9.0595 | 0.22145 | -4.4013 | 0.050251 | 116.8632 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 906 | 13723 | 9.059 | 70.3143 | 11.1898 | 0.98757 | 117.2815 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
907 | 5911 | 9.0695 | 0.22149 | -4.4011 | 0.050263 | 116.864 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 907 | 13724 | 9.069 | 70.3151 | 11.1679 | 0.98762 | 117.2821 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
908 | 5912 | 9.0795 | 0.22153 | -4.4008 | 0.050276 | 116.8647 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 908 | 13725 | 9.0795 | 70.3161 | 11.1477 | 0.98767 | 117.2828 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
909 | 5913 | 9.0895 | 0.22158 | -4.4004 | 0.05029 | 116.8655 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 909 | 13726 | 9.089 | 70.317 | 11.1291 | 0.98771 | 117.2838 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
910 | 5914 | 9.0995 | 0.22162 | -4.3999 | 0.050305 | 116.8663 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 910 | 13727 | 9.099 | 70.3179 | 11.1121 | 0.98774 | 117.2851 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
911 | 5915 | 9.1095 | 0.22167 | -4.3994 | 0.050321 | 116.867 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 911 | 13728 | 9.1095 | 70.3189 | 11.0968 | 0.98778 | 117.2865 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
912 | 5916 | 9.1195 | 0.22171 | -4.3988 | 0.050339 | 116.8678 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 912 | 13729 | 9.119 | 70.3199 | 11.0831 | 0.98781 | 117.2881 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
913 | 5917 | 9.1295 | 0.22176 | -4.3982 | 0.050357 | 116.8685 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 913 | 13730 | 9.129 | 70.3209 | 11.0712 | 0.98783 | 117.2898 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
914 | 5918 | 9.1395 | 0.22181 | -4.3975 | 0.050376 | 116.8692 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 914 | 13731 | 9.139 | 70.3219 | 11.0609 | 0.98785 | 117.2917 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
915 | 5919 | 9.1495 | 0.22185 | -4.3967 | 0.050395 | 116.8699 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 915 | 13732 | 9.149 | 70.3229 | 11.0522 | 0.98787 | 117.2937 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
916 | 5920 | 9.1595 | 0.2219 | -4.3959 | 0.050414 | 116.8705 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 916 | 13733 | 9.159 | 70.324 | 11.0452 | 0.98789 | 117.2958 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
917 | 5921 | 9.1695 | 0.22195 | -4.3951 | 0.050434 | 116.8711 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 917 | 13734 | 9.169 | 70.325 | 11.0397 | 0.9879 | 117.298 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
918 | 5922 | 9.1795 | 0.22199 | -4.3943 | 0.050454 | 116.8717 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 918 | 13735 | 9.179 | 70.326 | 11.0358 | 0.98791 | 117.3003 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
919 | 5923 | 9.1895 | 0.22204 | -4.3935 | 0.050473 | 116.8722 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 919 | 13736 | 9.189 | 70.327 | 11.0335 | 0.98792 | 117.3026 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
920 | 5924 | 9.1995 | 0.22208 | -4.3927 | 0.050491 | 116.8727 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 920 | 13737 | 9.199 | 70.3279 | 11.0326 | 0.98792 | 117.3049 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
921 | 5925 | 9.2095 | 0.22212 | -4.3919 | 0.050509 | 116.8732 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 921 | 13738 | 9.209 | 70.3289 | 11.0331 | 0.98792 | 117.3072 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
922 | 5926 | 9.2195 | 0.22215 | -4.3912 | 0.050526 | 116.8736 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 922 | 13739 | 9.219 | 70.3298 | 11.035 | 0.98791 | 117.3096 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
923 | 5927 | 9.2295 | 0.22219 | -4.3905 | 0.050542 | 116.8739 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 923 | 13740 | 9.229 | 70.3308 | 11.0382 | 0.98791 | 117.3119 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
924 | 5928 | 9.2395 | 0.22222 | -4.39 | 0.050556 | 116.8742 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 924 | 13741 | 9.239 | 70.3316 | 11.0427 | 0.9879 | 117.3143 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
925 | 5929 | 9.2495 | 0.22225 | -4.3895 | 0.050568 | 116.8745 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 925 | 13742 | 9.249 | 70.3325 | 11.0483 | 0.98789 | 117.3166 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
926 | 5930 | 9.2595 | 0.22228 | -4.3891 | 0.050579 | 116.8747 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 926 | 13743 | 9.259 | 70.3333 | 11.0552 | 0.98787 | 117.3189 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
927 | 5931 | 9.2695 | 0.2223 | -4.3888 | 0.050587 | 116.8749 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 927 | 13744 | 9.269 | 70.3341 | 11.0631 | 0.98785 | 117.3212 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
928 | 5932 | 9.2795 | 0.22232 | -4.3887 | 0.050593 | 116.875 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 928 | 13745 | 9.279 | 70.3348 | 11.0721 | 0.98784 | 117.3235 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
929 | 5933 | 9.2895 | 0.22234 | -4.3887 | 0.050596 | 116.8751 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 929 | 13746 | 9.289 | 70.3355 | 11.082 | 0.98781 | 117.3257 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
930 | 5934 | 9.2995 | 0.22235 | -4.3889 | 0.050597 | 116.8752 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 930 | 13747 | 9.299 | 70.3362 | 11.0929 | 0.98779 | 117.3279 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
931 | 5935 | 9.3095 | 0.22236 | -4.3893 | 0.050595 | 116.8752 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 931 | 13748 | 9.309 | 70.3367 | 11.1046 | 0.98777 | 117.33 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
932 | 5936 | 9.3195 | 0.22237 | -4.3899 | 0.05059 | 116.8751 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 932 | 13749 | 9.319 | 70.3373 | 11.1171 | 0.98774 | 117.3322 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
933 | 5937 | 9.3295 | 0.22237 | -4.3907 | 0.050582 | 116.8751 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 933 | 13750 | 9.329 | 70.3378 | 11.1303 | 0.98771 | 117.3343 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
934 | 5938 | 9.3395 | 0.22237 | -4.3917 | 0.05057 | 116.8749 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 934 | 13751 | 9.339 | 70.3382 | 11.1442 | 0.98768 | 117.3363 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
935 | 5939 | 9.3495 | 0.22237 | -4.3929 | 0.050555 | 116.8748 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 935 | 13752 | 9.349 | 70.3386 | 11.1586 | 0.98765 | 117.3384 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
936 | 5940 | 9.3595 | 0.22237 | -4.3944 | 0.050537 | 116.8746 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 936 | 13753 | 9.359 | 70.339 | 11.1737 | 0.98762 | 117.3404 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
937 | 5941 | 9.3695 | 0.22236 | -4.3961 | 0.050516 | 116.8744 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 937 | 13754 | 9.3695 | 70.3392 | 11.1892 | 0.98758 | 117.3424 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
938 | 5942 | 9.3795 | 0.22235 | -4.3981 | 0.050491 | 116.8742 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 938 | 13755 | 9.379 | 70.3395 | 11.2051 | 0.98755 | 117.3444 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
939 | 5943 | 9.3895 | 0.22233 | -4.4003 | 0.050463 | 116.874 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 939 | 13756 | 9.389 | 70.3396 | 11.2213 | 0.98751 | 117.3464 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
940 | 5944 | 9.3995 | 0.22232 | -4.4027 | 0.050431 | 116.8737 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 940 | 13757 | 9.399 | 70.3398 | 11.2379 | 0.98748 | 117.3483 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
941 | 5945 | 9.4095 | 0.2223 | -4.4054 | 0.050396 | 116.8734 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 941 | 13758 | 9.409 | 70.3398 | 11.2546 | 0.98744 | 117.3502 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
942 | 5946 | 9.4195 | 0.22228 | -4.4083 | 0.050359 | 116.8731 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 942 | 13759 | 9.419 | 70.3398 | 11.2715 | 0.9874 | 117.3521 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
943 | 5947 | 9.4295 | 0.22226 | -4.4115 | 0.050318 | 116.8728 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 943 | 13760 | 9.429 | 70.3398 | 11.2885 | 0.98737 | 117.354 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
944 | 5948 | 9.4395 | 0.22224 | -4.4149 | 0.050275 | 116.8725 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 944 | 13761 | 9.439 | 70.3397 | 11.3055 | 0.98733 | 117.3558 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
945 | 5949 | 9.4495 | 0.22221 | -4.4184 | 0.050229 | 116.8722 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 945 | 13762 | 9.449 | 70.3396 | 11.3225 | 0.98729 | 117.3577 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
946 | 5950 | 9.4595 | 0.22219 | -4.4222 | 0.050181 | 116.8719 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 946 | 13763 | 9.459 | 70.3394 | 11.3393 | 0.98725 | 117.3594 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
947 | 5951 | 9.4695 | 0.22216 | -4.4261 | 0.050131 | 116.8715 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 947 | 13764 | 9.469 | 70.3391 | 11.356 | 0.98722 | 117.3612 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
948 | 5952 | 9.4795 | 0.22213 | -4.4301 | 0.050079 | 116.8712 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 948 | 13765 | 9.479 | 70.3388 | 11.3725 | 0.98718 | 117.3629 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
949 | 5953 | 9.4895 | 0.22211 | -4.4343 | 0.050025 | 116.8709 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 949 | 13766 | 9.489 | 70.3385 | 11.3887 | 0.98714 | 117.3645 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
950 | 5954 | 9.4995 | 0.22208 | -4.4386 | 0.04997 | 116.8706 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 950 | 13767 | 9.499 | 70.3381 | 11.4046 | 0.98711 | 117.3661 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
951 | 5955 | 9.5095 | 0.22205 | -4.443 | 0.049915 | 116.8702 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 951 | 13768 | 9.509 | 70.3377 | 11.42 | 0.98707 | 117.3676 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
952 | 5956 | 9.5195 | 0.22202 | -4.4475 | 0.049858 | 116.8699 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 952 | 13769 | 9.519 | 70.3373 | 11.435 | 0.98704 | 117.369 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
953 | 5957 | 9.5295 | 0.22199 | -4.452 | 0.049801 | 116.8696 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 953 | 13770 | 9.529 | 70.3368 | 11.4496 | 0.98701 | 117.3704 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
954 | 5958 | 9.5395 | 0.22196 | -4.4565 | 0.049744 | 116.8693 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 954 | 13771 | 9.539 | 70.3363 | 11.4636 | 0.98698 | 117.3716 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
955 | 5959 | 9.5495 | 0.22193 | -4.461 | 0.049688 | 116.869 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 955 | 13772 | 9.549 | 70.3357 | 11.477 | 0.98695 | 117.3728 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
956 | 5960 | 9.5595 | 0.2219 | -4.4655 | 0.049631 | 116.8687 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 956 | 13773 | 9.559 | 70.3351 | 11.4897 | 0.98692 | 117.3739 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
957 | 5961 | 9.5695 | 0.22187 | -4.4699 | 0.049576 | 116.8685 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 957 | 13774 | 9.569 | 70.3345 | 11.5019 | 0.98689 | 117.3748 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
958 | 5962 | 9.5795 | 0.22184 | -4.4743 | 0.049521 | 116.8682 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 958 | 13775 | 9.579 | 70.3339 | 11.5133 | 0.98687 | 117.3757 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
959 | 5963 | 9.5895 | 0.22181 | -4.4785 | 0.049468 | 116.8679 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 959 | 13776 | 9.589 | 70.3333 | 11.524 | 0.98684 | 117.3764 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
960 | 5964 | 9.5995 | 0.22178 | -4.4827 | 0.049416 | 116.8677 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 960 | 13777 | 9.599 | 70.3326 | 11.5339 | 0.98682 | 117.3769 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
961 | 5965 | 9.6095 | 0.22176 | -4.4867 | 0.049365 | 116.8674 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 961 | 13778 | 9.609 | 70.3319 | 11.5431 | 0.9868 | 117.3774 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
962 | 5966 | 9.6195 | 0.22173 | -4.4905 | 0.049317 | 116.8671 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 962 | 13779 | 9.619 | 70.3312 | 11.5514 | 0.98678 | 117.3777 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
963 | 5967 | 9.6295 | 0.2217 | -4.4942 | 0.04927 | 116.8669 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 963 | 13780 | 9.629 | 70.3305 | 11.5589 | 0.98676 | 117.3778 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
964 | 5968 | 9.6395 | 0.22167 | -4.4977 | 0.049226 | 116.8666 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 964 | 13781 | 9.639 | 70.3298 | 11.5655 | 0.98675 | 117.3778 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
965 | 5969 | 9.6495 | 0.22165 | -4.5011 | 0.049183 | 116.8664 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 965 | 13782 | 9.649 | 70.3291 | 11.5712 | 0.98673 | 117.3776 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
966 | 5970 | 9.6595 | 0.22162 | -4.5042 | 0.049143 | 116.8661 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 966 | 13783 | 9.659 | 70.3284 | 11.576 | 0.98672 | 117.3773 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
967 | 5971 | 9.6695 | 0.22159 | -4.5071 | 0.049106 | 116.8658 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 967 | 13784 | 9.669 | 70.3277 | 11.5799 | 0.98671 | 117.3768 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
968 | 5972 | 9.6795 | 0.22157 | -4.5098 | 0.049071 | 116.8656 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 968 | 13785 | 9.679 | 70.3271 | 11.5828 | 0.98671 | 117.3761 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
969 | 5973 | 9.6895 | 0.22154 | -4.5123 | 0.049038 | 116.8653 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 969 | 13786 | 9.689 | 70.3264 | 11.5848 | 0.9867 | 117.3753 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
970 | 5974 | 9.6995 | 0.22152 | -4.5145 | 0.049008 | 116.865 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 970 | 13787 | 9.699 | 70.3257 | 11.5858 | 0.9867 | 117.3743 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
971 | 5975 | 9.7095 | 0.22149 | -4.5165 | 0.048981 | 116.8647 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 971 | 13788 | 9.709 | 70.325 | 11.5858 | 0.9867 | 117.3731 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
972 | 5976 | 9.7195 | 0.22147 | -4.5184 | 0.048956 | 116.8644 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 972 | 13789 | 9.719 | 70.3244 | 11.5849 | 0.9867 | 117.3718 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
973 | 5977 | 9.7295 | 0.22144 | -4.5199 | 0.048934 | 116.8641 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 973 | 13790 | 9.729 | 70.3238 | 11.583 | 0.98671 | 117.3703 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
974 | 5978 | 9.7395 | 0.22142 | -4.5213 | 0.048914 | 116.8638 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 974 | 13791 | 9.739 | 70.3232 | 11.5801 | 0.98671 | 117.3687 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
975 | 5979 | 9.7495 | 0.2214 | -4.5224 | 0.048897 | 116.8635 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 975 | 13792 | 9.749 | 70.3226 | 11.5762 | 0.98672 | 117.3669 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
976 | 5980 | 9.7595 | 0.22138 | -4.5233 | 0.048883 | 116.8632 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 976 | 13793 | 9.7585 | 70.3221 | 11.5713 | 0.98673 | 117.365 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
977 | 5981 | 9.7695 | 0.22136 | -4.524 | 0.048871 | 116.8629 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 977 | 13794 | 9.7685 | 70.3216 | 11.5655 | 0.98674 | 117.3629 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
978 | 5982 | 9.7795 | 0.22134 | -4.5245 | 0.048861 | 116.8626 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 978 | 13795 | 9.7785 | 70.3211 | 11.5587 | 0.98676 | 117.3607 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
979 | 5983 | 9.7895 | 0.22132 | -4.5247 | 0.048854 | 116.8623 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 979 | 13796 | 9.789 | 70.3207 | 11.551 | 0.98678 | 117.3584 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
980 | 5984 | 9.7995 | 0.2213 | -4.5248 | 0.048849 | 116.862 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 980 | 13797 | 9.7985 | 70.3203 | 11.5423 | 0.9868 | 117.356 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
981 | 5985 | 9.8095 | 0.22128 | -4.5246 | 0.048847 | 116.8617 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 981 | 13798 | 9.8085 | 70.3199 | 11.5328 | 0.98682 | 117.3534 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
982 | 5986 | 9.8195 | 0.22126 | -4.5243 | 0.048847 | 116.8614 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 982 | 13799 | 9.819 | 70.3196 | 11.5224 | 0.98684 | 117.3508 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
983 | 5987 | 9.8295 | 0.22125 | -4.5237 | 0.04885 | 116.8612 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 983 | 13800 | 9.8285 | 70.3193 | 11.5112 | 0.98686 | 117.348 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
984 | 5988 | 9.8395 | 0.22123 | -4.5229 | 0.048855 | 116.8609 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 984 | 13801 | 9.8385 | 70.319 | 11.4992 | 0.98689 | 117.3452 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
985 | 5989 | 9.8495 | 0.22121 | -4.5219 | 0.048862 | 116.8607 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 985 | 13802 | 9.8485 | 70.3188 | 11.4864 | 0.98692 | 117.3423 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
986 | 5990 | 9.8595 | 0.2212 | -4.5207 | 0.048871 | 116.8605 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 986 | 13803 | 9.8585 | 70.3187 | 11.4729 | 0.98695 | 117.3394 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
987 | 5991 | 9.8695 | 0.22119 | -4.5194 | 0.048883 | 116.8604 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 987 | 13804 | 9.8685 | 70.3185 | 11.4588 | 0.98698 | 117.3364 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
988 | 5992 | 9.8795 | 0.22117 | -4.5178 | 0.048898 | 116.8602 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 988 | 13805 | 9.8785 | 70.3185 | 11.4441 | 0.98701 | 117.3334 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
989 | 5993 | 9.8895 | 0.22116 | -4.516 | 0.048914 | 116.8601 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 989 | 13806 | 9.8885 | 70.3184 | 11.4288 | 0.98705 | 117.3303 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
990 | 5994 | 9.8995 | 0.22115 | -4.514 | 0.048933 | 116.8601 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 990 | 13807 | 9.8985 | 70.3184 | 11.4131 | 0.98708 | 117.3273 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
991 | 5995 | 9.9095 | 0.22114 | -4.5119 | 0.048954 | 116.86 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 991 | 13808 | 9.9085 | 70.3185 | 11.397 | 0.98712 | 117.3242 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
992 | 5996 | 9.9195 | 0.22113 | -4.5095 | 0.048978 | 116.86 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 992 | 13809 | 9.9185 | 70.3186 | 11.3805 | 0.98716 | 117.3211 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
993 | 5997 | 9.9295 | 0.22112 | -4.5069 | 0.049004 | 116.8601 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 993 | 13810 | 9.9285 | 70.3187 | 11.3638 | 0.98719 | 117.3181 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
994 | 5998 | 9.9395 | 0.22112 | -4.5042 | 0.049032 | 116.8601 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 994 | 13811 | 9.9385 | 70.3189 | 11.3469 | 0.98723 | 117.3151 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
995 | 5999 | 9.9495 | 0.22111 | -4.5012 | 0.049063 | 116.8602 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 995 | 13812 | 9.9485 | 70.3191 | 11.3298 | 0.98727 | 117.3121 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
996 | 6000 | 9.9595 | 0.2211 | -4.4981 | 0.049095 | 116.8604 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 996 | 13813 | 9.959 | 70.3193 | 11.3127 | 0.98731 | 117.3092 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
997 | 6001 | 9.9695 | 0.2211 | -4.4948 | 0.04913 | 116.8605 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 997 | 13814 | 9.9685 | 70.3196 | 11.2957 | 0.98734 | 117.3063 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
998 | 6002 | 9.9795 | 0.22109 | -4.4914 | 0.049167 | 116.8607 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 998 | 13815 | 9.9785 | 70.3199 | 11.2787 | 0.98738 | 117.3035 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
999 | 6003 | 9.9895 | 0.22109 | -4.4877 | 0.049205 | 116.861 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 999 | 13816 | 9.9885 | 70.3203 | 11.2619 | 0.98742 | 117.3007 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1000 | 6004 | 9.9995 | 0.22108 | -4.484 | 0.049246 | 116.8612 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1000 | 13817 | 9.9985 | 70.3207 | 11.2454 | 0.98745 | 117.298 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1001 | 6005 | 10.0095 | 0.22108 | -4.4801 | 0.049288 | 116.8614 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1001 | 13818 | 10.0085 | 70.3211 | 11.2292 | 0.98749 | 117.2954 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1002 | 6006 | 10.0195 | 0.22108 | -4.476 | 0.049332 | 116.8617 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1002 | 13819 | 10.0185 | 70.3215 | 11.2134 | 0.98752 | 117.2929 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1003 | 6007 | 10.0295 | 0.22108 | -4.4719 | 0.049377 | 116.862 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1003 | 13820 | 10.0285 | 70.322 | 11.198 | 0.98756 | 117.2904 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1004 | 6008 | 10.0395 | 0.22108 | -4.4676 | 0.049424 | 116.8623 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1004 | 13821 | 10.0385 | 70.3225 | 11.1832 | 0.98759 | 117.288 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1005 | 6009 | 10.0495 | 0.22108 | -4.4633 | 0.049471 | 116.8626 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1005 | 13822 | 10.0485 | 70.323 | 11.1689 | 0.98762 | 117.2858 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1006 | 6010 | 10.0595 | 0.22108 | -4.459 | 0.04952 | 116.8629 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1006 | 13823 | 10.0585 | 70.3236 | 11.1553 | 0.98765 | 117.2836 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1007 | 6011 | 10.0695 | 0.22108 | -4.4545 | 0.049569 | 116.8631 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1007 | 13824 | 10.0685 | 70.3242 | 11.1424 | 0.98768 | 117.2815 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1008 | 6012 | 10.0795 | 0.22108 | -4.4501 | 0.049618 | 116.8634 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1008 | 13825 | 10.0785 | 70.3247 | 11.1303 | 0.98771 | 117.2796 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1009 | 6013 | 10.0895 | 0.22108 | -4.4457 | 0.049668 | 116.8636 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1009 | 13826 | 10.0885 | 70.3253 | 11.1189 | 0.98773 | 117.2777 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1010 | 6014 | 10.0995 | 0.22108 | -4.4412 | 0.049718 | 116.8639 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1010 | 13827 | 10.0985 | 70.326 | 11.1084 | 0.98775 | 117.2759 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1011 | 6015 | 10.1095 | 0.22108 | -4.4368 | 0.049767 | 116.8641 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1011 | 13828 | 10.1085 | 70.3266 | 11.0989 | 0.98777 | 117.2743 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1012 | 6016 | 10.1195 | 0.22109 | -4.4325 | 0.049816 | 116.8643 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1012 | 13829 | 10.1185 | 70.3272 | 11.0903 | 0.98779 | 117.2727 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1013 | 6017 | 10.1295 | 0.22109 | -4.4283 | 0.049865 | 116.8644 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1013 | 13830 | 10.1285 | 70.3279 | 11.0826 | 0.98781 | 117.2713 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1014 | 6018 | 10.1395 | 0.22109 | -4.4241 | 0.049912 | 116.8646 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1014 | 13831 | 10.1385 | 70.3285 | 11.0761 | 0.98782 | 117.27 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1015 | 6019 | 10.1495 | 0.2211 | -4.4201 | 0.049958 | 116.8647 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1015 | 13832 | 10.1485 | 70.3292 | 11.0706 | 0.98784 | 117.2688 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1016 | 6020 | 10.1595 | 0.2211 | -4.4163 | 0.050002 | 116.8647 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1016 | 13833 | 10.1585 | 70.3298 | 11.0662 | 0.98785 | 117.2677 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1017 | 6021 | 10.1695 | 0.2211 | -4.4126 | 0.050045 | 116.8648 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1017 | 13834 | 10.1685 | 70.3305 | 11.0629 | 0.98785 | 117.2667 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1018 | 6022 | 10.1795 | 0.22111 | -4.409 | 0.050086 | 116.8648 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1018 | 13835 | 10.1785 | 70.3312 | 11.0609 | 0.98786 | 117.2659 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1019 | 6023 | 10.1895 | 0.22111 | -4.4057 | 0.050124 | 116.8648 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1019 | 13836 | 10.1885 | 70.3318 | 11.0601 | 0.98786 | 117.2652 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1020 | 6024 | 10.1995 | 0.22112 | -4.4026 | 0.050161 | 116.8647 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1020 | 13837 | 10.1985 | 70.3325 | 11.0605 | 0.98786 | 117.2647 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1021 | 6025 | 10.2095 | 0.22112 | -4.3997 | 0.050194 | 116.8647 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1021 | 13838 | 10.2085 | 70.3332 | 11.0622 | 0.98786 | 117.2643 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1022 | 6026 | 10.2195 | 0.22112 | -4.3971 | 0.050225 | 116.8646 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1022 | 13839 | 10.2185 | 70.3338 | 11.0651 | 0.98785 | 117.264 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1023 | 6027 | 10.2295 | 0.22113 | -4.3947 | 0.050253 | 116.8645 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1023 | 13840 | 10.2285 | 70.3345 | 11.0695 | 0.98784 | 117.2639 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1024 | 6028 | 10.2395 | 0.22113 | -4.3926 | 0.050278 | 116.8644 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1024 | 13841 | 10.2385 | 70.3351 | 11.0751 | 0.98783 | 117.264 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1025 | 6029 | 10.2495 | 0.22114 | -4.3908 | 0.0503 | 116.8643 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1025 | 13842 | 10.2485 | 70.3358 | 11.0821 | 0.98781 | 117.2643 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1026 | 6030 | 10.2595 | 0.22114 | -4.3893 | 0.050318 | 116.8641 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1026 | 13843 | 10.2585 | 70.3364 | 11.0905 | 0.9878 | 117.2647 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1027 | 6031 | 10.2695 | 0.22114 | -4.388 | 0.050334 | 116.864 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1027 | 13844 | 10.2685 | 70.337 | 11.1003 | 0.98777 | 117.2653 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1028 | 6032 | 10.2795 | 0.22115 | -4.3871 | 0.050345 | 116.8639 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1028 | 13845 | 10.2785 | 70.3376 | 11.1115 | 0.98775 | 117.2661 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1029 | 6033 | 10.2895 | 0.22115 | -4.3864 | 0.050353 | 116.8638 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1029 | 13846 | 10.2885 | 70.3382 | 11.1241 | 0.98772 | 117.2671 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1030 | 6034 | 10.2995 | 0.22116 | -4.3861 | 0.050358 | 116.8637 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1030 | 13847 | 10.2985 | 70.3387 | 11.138 | 0.98769 | 117.2682 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1031 | 6035 | 10.3095 | 0.22116 | -4.3861 | 0.050359 | 116.8636 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1031 | 13848 | 10.3085 | 70.3393 | 11.1534 | 0.98766 | 117.2696 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1032 | 6036 | 10.3195 | 0.22116 | -4.3864 | 0.050356 | 116.8635 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1032 | 13849 | 10.3185 | 70.3398 | 11.17 | 0.98762 | 117.2712 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1033 | 6037 | 10.3295 | 0.22116 | -4.387 | 0.05035 | 116.8635 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1033 | 13850 | 10.3285 | 70.3404 | 11.1881 | 0.98759 | 117.273 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1034 | 6038 | 10.3395 | 0.22117 | -4.3879 | 0.05034 | 116.8635 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1034 | 13851 | 10.3385 | 70.3409 | 11.2074 | 0.98754 | 117.275 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1035 | 6039 | 10.3495 | 0.22117 | -4.3891 | 0.050327 | 116.8635 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1035 | 13852 | 10.3485 | 70.3414 | 11.228 | 0.9875 | 117.2771 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1036 | 6040 | 10.3595 | 0.22117 | -4.3905 | 0.05031 | 116.8636 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1036 | 13853 | 10.3585 | 70.3418 | 11.2497 | 0.98745 | 117.2795 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1037 | 6041 | 10.3695 | 0.22117 | -4.3923 | 0.050289 | 116.8637 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1037 | 13854 | 10.3685 | 70.3423 | 11.2727 | 0.9874 | 117.2821 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1038 | 6042 | 10.3795 | 0.22117 | -4.3944 | 0.050266 | 116.8638 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1038 | 13855 | 10.3785 | 70.3427 | 11.2967 | 0.98735 | 117.2849 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1039 | 6043 | 10.3895 | 0.22116 | -4.3967 | 0.050239 | 116.864 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1039 | 13856 | 10.3885 | 70.3431 | 11.3218 | 0.98729 | 117.2878 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1040 | 6044 | 10.3995 | 0.22116 | -4.3992 | 0.050209 | 116.8642 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1040 | 13857 | 10.3985 | 70.3434 | 11.3478 | 0.98724 | 117.291 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1041 | 6045 | 10.4095 | 0.22116 | -4.4021 | 0.050176 | 116.8644 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1041 | 13858 | 10.4085 | 70.3438 | 11.3746 | 0.98718 | 117.2943 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1042 | 6046 | 10.4195 | 0.22115 | -4.4051 | 0.05014 | 116.8647 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1042 | 13859 | 10.4185 | 70.3441 | 11.4022 | 0.98712 | 117.2977 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1043 | 6047 | 10.4295 | 0.22115 | -4.4084 | 0.050102 | 116.865 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1043 | 13860 | 10.4285 | 70.3444 | 11.4305 | 0.98705 | 117.3014 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1044 | 6048 | 10.4395 | 0.22114 | -4.4118 | 0.050061 | 116.8654 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1044 | 13861 | 10.4385 | 70.3447 | 11.4593 | 0.98699 | 117.3051 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1045 | 6049 | 10.4495 | 0.22113 | -4.4155 | 0.050018 | 116.8657 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1045 | 13862 | 10.4485 | 70.3449 | 11.4886 | 0.98692 | 117.309 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1046 | 6050 | 10.4595 | 0.22112 | -4.4193 | 0.049972 | 116.8662 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1046 | 13863 | 10.4585 | 70.3451 | 11.5182 | 0.98686 | 117.313 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1047 | 6051 | 10.4695 | 0.2211 | -4.4232 | 0.049924 | 116.8666 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1047 | 13864 | 10.4685 | 70.3453 | 11.5479 | 0.98679 | 117.3171 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1048 | 6052 | 10.4795 | 0.22109 | -4.4273 | 0.049875 | 116.8671 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1048 | 13865 | 10.4785 | 70.3454 | 11.5778 | 0.98673 | 117.3212 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1049 | 6053 | 10.4895 | 0.22107 | -4.4315 | 0.049824 | 116.8676 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1049 | 13866 | 10.4885 | 70.3455 | 11.6076 | 0.98666 | 117.3254 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1050 | 6054 | 10.4995 | 0.22105 | -4.4358 | 0.049771 | 116.8681 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1050 | 13867 | 10.4985 | 70.3456 | 11.6372 | 0.98659 | 117.3297 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1051 | 6055 | 10.5095 | 0.22103 | -4.4402 | 0.049717 | 116.8686 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1051 | 13868 | 10.5085 | 70.3457 | 11.6666 | 0.98652 | 117.334 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1052 | 6056 | 10.5195 | 0.221 | -4.4446 | 0.049662 | 116.8692 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1052 | 13869 | 10.5185 | 70.3457 | 11.6955 | 0.98646 | 117.3382 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1053 | 6057 | 10.5295 | 0.22098 | -4.4491 | 0.049607 | 116.8698 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1053 | 13870 | 10.5285 | 70.3457 | 11.7238 | 0.9864 | 117.3425 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1054 | 6058 | 10.5395 | 0.22095 | -4.4536 | 0.04955 | 116.8704 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1054 | 13871 | 10.5385 | 70.3456 | 11.7515 | 0.98633 | 117.3467 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1055 | 6059 | 10.5495 | 0.22091 | -4.458 | 0.049493 | 116.871 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1055 | 13872 | 10.5485 | 70.3455 | 11.7783 | 0.98627 | 117.3509 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1056 | 6060 | 10.5595 | 0.22088 | -4.4625 | 0.049436 | 116.8716 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1056 | 13873 | 10.5585 | 70.3454 | 11.8043 | 0.98621 | 117.355 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1057 | 6061 | 10.5695 | 0.22084 | -4.4669 | 0.049379 | 116.8722 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1057 | 13874 | 10.5685 | 70.3453 | 11.8292 | 0.98615 | 117.359 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1058 | 6062 | 10.5795 | 0.2208 | -4.4712 | 0.049322 | 116.8728 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1058 | 13875 | 10.5785 | 70.3451 | 11.8531 | 0.9861 | 117.3629 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1059 | 6063 | 10.5895 | 0.22075 | -4.4755 | 0.049265 | 116.8735 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1059 | 13876 | 10.5885 | 70.3449 | 11.8757 | 0.98605 | 117.3667 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1060 | 6064 | 10.5995 | 0.22071 | -4.4797 | 0.049209 | 116.8741 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1060 | 13877 | 10.5985 | 70.3446 | 11.8969 | 0.986 | 117.3703 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1061 | 6065 | 10.6095 | 0.22066 | -4.4837 | 0.049154 | 116.8747 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1061 | 13878 | 10.6085 | 70.3444 | 11.9168 | 0.98595 | 117.3738 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1062 | 6066 | 10.6195 | 0.22061 | -4.4877 | 0.049099 | 116.8754 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1062 | 13879 | 10.6185 | 70.3441 | 11.9351 | 0.98591 | 117.377 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1063 | 6067 | 10.6295 | 0.22055 | -4.4914 | 0.049046 | 116.8761 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1063 | 13880 | 10.6285 | 70.3437 | 11.952 | 0.98587 | 117.3801 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1064 | 6068 | 10.6395 | 0.22049 | -4.4951 | 0.048994 | 116.8768 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1064 | 13881 | 10.6385 | 70.3434 | 11.9671 | 0.98584 | 117.3829 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1065 | 6069 | 10.6495 | 0.22044 | -4.4986 | 0.048943 | 116.8774 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1065 | 13882 | 10.6485 | 70.343 | 11.9806 | 0.9858 | 117.3856 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1066 | 6070 | 10.6595 | 0.22037 | -4.5018 | 0.048894 | 116.8782 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1066 | 13883 | 10.6585 | 70.3426 | 11.9923 | 0.98578 | 117.3879 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1067 | 6071 | 10.6695 | 0.22031 | -4.5049 | 0.048846 | 116.8789 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1067 | 13884 | 10.6685 | 70.3422 | 12.0023 | 0.98575 | 117.39 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1068 | 6072 | 10.6795 | 0.22025 | -4.5078 | 0.048801 | 116.8796 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1068 | 13885 | 10.6785 | 70.3418 | 12.0104 | 0.98573 | 117.3919 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1069 | 6073 | 10.6895 | 0.22018 | -4.5105 | 0.048757 | 116.8804 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1069 | 13886 | 10.6885 | 70.3413 | 12.0166 | 0.98572 | 117.3935 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1070 | 6074 | 10.6995 | 0.22012 | -4.513 | 0.048716 | 116.8812 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1070 | 13887 | 10.6985 | 70.3408 | 12.0209 | 0.98571 | 117.3947 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1071 | 6075 | 10.7095 | 0.22005 | -4.5152 | 0.048677 | 116.882 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1071 | 13888 | 10.7085 | 70.3403 | 12.0234 | 0.9857 | 117.3957 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1072 | 6076 | 10.7195 | 0.21998 | -4.5172 | 0.048641 | 116.8829 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1072 | 13889 | 10.7185 | 70.3398 | 12.0239 | 0.9857 | 117.3964 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1073 | 6077 | 10.7295 | 0.21992 | -4.519 | 0.048607 | 116.8837 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1073 | 13890 | 10.7285 | 70.3393 | 12.0224 | 0.98571 | 117.3968 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1074 | 6078 | 10.7395 | 0.21985 | -4.5205 | 0.048576 | 116.8847 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1074 | 13891 | 10.7385 | 70.3388 | 12.0191 | 0.98571 | 117.3969 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1075 | 6079 | 10.7495 | 0.21978 | -4.5218 | 0.048548 | 116.8856 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1075 | 13892 | 10.7485 | 70.3383 | 12.0138 | 0.98573 | 117.3967 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1076 | 6080 | 10.7595 | 0.21972 | -4.5228 | 0.048523 | 116.8866 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1076 | 13893 | 10.7585 | 70.3378 | 12.0066 | 0.98574 | 117.3962 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1077 | 6081 | 10.7695 | 0.21966 | -4.5235 | 0.048502 | 116.8875 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1077 | 13894 | 10.7685 | 70.3372 | 11.9975 | 0.98576 | 117.3954 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1078 | 6082 | 10.7795 | 0.2196 | -4.524 | 0.048483 | 116.8886 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1078 | 13895 | 10.7785 | 70.3367 | 11.9866 | 0.98579 | 117.3943 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1079 | 6083 | 10.7895 | 0.21954 | -4.5242 | 0.048468 | 116.8896 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1079 | 13896 | 10.7885 | 70.3362 | 11.9739 | 0.98582 | 117.3929 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1080 | 6084 | 10.7995 | 0.21949 | -4.5242 | 0.048457 | 116.8907 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1080 | 13897 | 10.7985 | 70.3357 | 11.9594 | 0.98585 | 117.3913 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1081 | 6085 | 10.8095 | 0.21943 | -4.5238 | 0.048449 | 116.8918 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1081 | 13898 | 10.8085 | 70.3352 | 11.9432 | 0.98589 | 117.3894 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1082 | 6086 | 10.8195 | 0.21939 | -4.5233 | 0.048445 | 116.8929 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1082 | 13899 | 10.8185 | 70.3348 | 11.9253 | 0.98593 | 117.3872 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1083 | 6087 | 10.8295 | 0.21934 | -4.5224 | 0.048444 | 116.894 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1083 | 13900 | 10.8285 | 70.3343 | 11.9059 | 0.98597 | 117.3848 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1084 | 6088 | 10.8395 | 0.2193 | -4.5213 | 0.048448 | 116.8951 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1084 | 13901 | 10.8385 | 70.3339 | 11.8849 | 0.98602 | 117.3821 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1085 | 6089 | 10.8495 | 0.21927 | -4.5199 | 0.048455 | 116.8962 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1085 | 13902 | 10.8485 | 70.3335 | 11.8625 | 0.98607 | 117.3793 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1086 | 6090 | 10.8595 | 0.21924 | -4.5182 | 0.048466 | 116.8973 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1086 | 13903 | 10.8585 | 70.3331 | 11.8388 | 0.98613 | 117.3762 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1087 | 6091 | 10.8695 | 0.21921 | -4.5163 | 0.048481 | 116.8984 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1087 | 13904 | 10.8685 | 70.3327 | 11.8138 | 0.98618 | 117.373 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1088 | 6092 | 10.8795 | 0.21919 | -4.5141 | 0.0485 | 116.8995 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1088 | 13905 | 10.8785 | 70.3324 | 11.7876 | 0.98624 | 117.3696 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1089 | 6093 | 10.8895 | 0.21918 | -4.5117 | 0.048522 | 116.9006 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1089 | 13906 | 10.8885 | 70.3321 | 11.7604 | 0.98631 | 117.3661 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1090 | 6094 | 10.8995 | 0.21917 | -4.5091 | 0.048548 | 116.9016 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1090 | 13907 | 10.8985 | 70.3318 | 11.7323 | 0.98637 | 117.3624 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1091 | 6095 | 10.9095 | 0.21916 | -4.5062 | 0.048578 | 116.9026 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1091 | 13908 | 10.9085 | 70.3316 | 11.7034 | 0.98644 | 117.3587 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1092 | 6096 | 10.9195 | 0.21916 | -4.5031 | 0.048611 | 116.9035 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1092 | 13909 | 10.9185 | 70.3314 | 11.6737 | 0.9865 | 117.3548 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1093 | 6097 | 10.9295 | 0.21917 | -4.4998 | 0.048648 | 116.9044 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1093 | 13910 | 10.9285 | 70.3313 | 11.6435 | 0.98657 | 117.3509 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1094 | 6098 | 10.9395 | 0.21918 | -4.4964 | 0.048688 | 116.9053 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1094 | 13911 | 10.9385 | 70.3311 | 11.6128 | 0.98664 | 117.347 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1095 | 6099 | 10.9495 | 0.21919 | -4.4927 | 0.048731 | 116.906 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1095 | 13912 | 10.9485 | 70.3311 | 11.5818 | 0.98671 | 117.343 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1096 | 6100 | 10.9595 | 0.21921 | -4.4889 | 0.048776 | 116.9068 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1096 | 13913 | 10.9585 | 70.3311 | 11.5505 | 0.98678 | 117.3391 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1097 | 6101 | 10.9695 | 0.21924 | -4.4849 | 0.048825 | 116.9074 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1097 | 13914 | 10.9685 | 70.3311 | 11.5193 | 0.98685 | 117.3351 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1098 | 6102 | 10.9795 | 0.21927 | -4.4809 | 0.048875 | 116.908 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1098 | 13915 | 10.9785 | 70.3311 | 11.488 | 0.98692 | 117.3312 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1099 | 6103 | 10.9895 | 0.2193 | -4.4767 | 0.048928 | 116.9085 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1099 | 13916 | 10.9885 | 70.3312 | 11.457 | 0.98699 | 117.3273 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1100 | 6104 | 10.999 | 0.21933 | -4.4724 | 0.048982 | 116.9089 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1100 | 13917 | 10.9985 | 70.3314 | 11.4262 | 0.98706 | 117.3235 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1101 | 6105 | 11.009 | 0.21937 | -4.4681 | 0.049038 | 116.9092 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1101 | 13918 | 11.0085 | 70.3316 | 11.3959 | 0.98713 | 117.3198 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1102 | 6106 | 11.019 | 0.21941 | -4.4637 | 0.049096 | 116.9094 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1102 | 13919 | 11.0185 | 70.3318 | 11.3661 | 0.98719 | 117.3162 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1103 | 6107 | 11.029 | 0.21946 | -4.4593 | 0.049153 | 116.9096 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1103 | 13920 | 11.0285 | 70.3321 | 11.337 | 0.98726 | 117.3127 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1104 | 6108 | 11.039 | 0.2195 | -4.4549 | 0.049212 | 116.9096 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1104 | 13921 | 11.0385 | 70.3324 | 11.3086 | 0.98732 | 117.3094 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1105 | 6109 | 11.049 | 0.21955 | -4.4506 | 0.04927 | 116.9096 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1105 | 13922 | 11.0485 | 70.3327 | 11.2811 | 0.98738 | 117.3061 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1106 | 6110 | 11.059 | 0.2196 | -4.4463 | 0.049329 | 116.9094 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1106 | 13923 | 11.0585 | 70.3331 | 11.2545 | 0.98744 | 117.303 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1107 | 6111 | 11.069 | 0.21965 | -4.442 | 0.049387 | 116.9092 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1107 | 13924 | 11.0685 | 70.3336 | 11.229 | 0.98749 | 117.3001 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1108 | 6112 | 11.079 | 0.21969 | -4.4379 | 0.049444 | 116.9089 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1108 | 13925 | 11.0785 | 70.3341 | 11.2046 | 0.98755 | 117.2973 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1109 | 6113 | 11.089 | 0.21974 | -4.4338 | 0.0495 | 116.9085 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1109 | 13926 | 11.0885 | 70.3346 | 11.1814 | 0.9876 | 117.2947 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1110 | 6114 | 11.099 | 0.21979 | -4.4299 | 0.049554 | 116.908 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1110 | 13927 | 11.0985 | 70.3351 | 11.1596 | 0.98765 | 117.2922 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1111 | 6115 | 11.109 | 0.21984 | -4.4261 | 0.049607 | 116.9075 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1111 | 13928 | 11.1085 | 70.3357 | 11.139 | 0.98769 | 117.2899 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1112 | 6116 | 11.119 | 0.21988 | -4.4225 | 0.049658 | 116.9068 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1112 | 13929 | 11.1185 | 70.3363 | 11.1199 | 0.98773 | 117.2878 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1113 | 6117 | 11.129 | 0.21993 | -4.4191 | 0.049706 | 116.9061 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1113 | 13930 | 11.1285 | 70.3369 | 11.1022 | 0.98777 | 117.2859 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1114 | 6118 | 11.139 | 0.21997 | -4.4158 | 0.049752 | 116.9053 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1114 | 13931 | 11.1385 | 70.3375 | 11.0861 | 0.98781 | 117.2841 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1115 | 6119 | 11.149 | 0.22001 | -4.4128 | 0.049795 | 116.9045 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1115 | 13932 | 11.1485 | 70.3382 | 11.0715 | 0.98784 | 117.2825 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1116 | 6120 | 11.159 | 0.22004 | -4.4099 | 0.049836 | 116.9035 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1116 | 13933 | 11.1585 | 70.3388 | 11.0585 | 0.98787 | 117.281 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1117 | 6121 | 11.169 | 0.22008 | -4.4073 | 0.049874 | 116.9026 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1117 | 13934 | 11.1685 | 70.3395 | 11.0472 | 0.98789 | 117.2797 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1118 | 6122 | 11.179 | 0.22011 | -4.4048 | 0.049908 | 116.9015 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1118 | 13935 | 11.1785 | 70.3402 | 11.0375 | 0.98791 | 117.2786 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1119 | 6123 | 11.189 | 0.22014 | -4.4026 | 0.04994 | 116.9004 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1119 | 13936 | 11.1885 | 70.3409 | 11.0295 | 0.98793 | 117.2777 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1120 | 6124 | 11.199 | 0.22017 | -4.4007 | 0.049968 | 116.8993 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1120 | 13937 | 11.1985 | 70.3416 | 11.0232 | 0.98794 | 117.2768 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1121 | 6125 | 11.209 | 0.22019 | -4.3989 | 0.049993 | 116.8982 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1121 | 13938 | 11.2085 | 70.3423 | 11.0186 | 0.98795 | 117.2762 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1122 | 6126 | 11.219 | 0.22021 | -4.3973 | 0.050016 | 116.897 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1122 | 13939 | 11.2185 | 70.343 | 11.0158 | 0.98796 | 117.2757 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1123 | 6127 | 11.229 | 0.22023 | -4.396 | 0.050035 | 116.8958 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1123 | 13940 | 11.2285 | 70.3437 | 11.0147 | 0.98796 | 117.2753 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1124 | 6128 | 11.239 | 0.22024 | -4.3949 | 0.050051 | 116.8946 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1124 | 13941 | 11.2385 | 70.3444 | 11.0154 | 0.98796 | 117.2751 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1125 | 6129 | 11.249 | 0.22026 | -4.3939 | 0.050064 | 116.8934 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1125 | 13942 | 11.2485 | 70.3451 | 11.0178 | 0.98796 | 117.275 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1126 | 6130 | 11.259 | 0.22027 | -4.3932 | 0.050075 | 116.8922 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1126 | 13943 | 11.2585 | 70.3457 | 11.022 | 0.98795 | 117.275 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1127 | 6131 | 11.269 | 0.22027 | -4.3926 | 0.050083 | 116.891 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1127 | 13944 | 11.2685 | 70.3464 | 11.0279 | 0.98793 | 117.2751 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1128 | 6132 | 11.279 | 0.22028 | -4.3922 | 0.050089 | 116.8898 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1128 | 13945 | 11.2785 | 70.347 | 11.0355 | 0.98792 | 117.2754 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1129 | 6133 | 11.289 | 0.22028 | -4.392 | 0.050092 | 116.8887 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1129 | 13946 | 11.2885 | 70.3476 | 11.0447 | 0.9879 | 117.2758 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1130 | 6134 | 11.299 | 0.22028 | -4.3919 | 0.050094 | 116.8876 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1130 | 13947 | 11.2985 | 70.3482 | 11.0557 | 0.98788 | 117.2764 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1131 | 6135 | 11.309 | 0.22029 | -4.3919 | 0.050094 | 116.8865 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1131 | 13948 | 11.3085 | 70.3487 | 11.0682 | 0.98785 | 117.277 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1132 | 6136 | 11.319 | 0.22029 | -4.3921 | 0.050092 | 116.8855 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1132 | 13949 | 11.3185 | 70.3492 | 11.0824 | 0.98782 | 117.2778 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1133 | 6137 | 11.329 | 0.22029 | -4.3923 | 0.050089 | 116.8846 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1133 | 13950 | 11.3285 | 70.3497 | 11.098 | 0.98778 | 117.2786 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1134 | 6138 | 11.339 | 0.22028 | -4.3927 | 0.050085 | 116.8837 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1134 | 13951 | 11.3385 | 70.3502 | 11.1152 | 0.98775 | 117.2796 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1135 | 6139 | 11.349 | 0.22028 | -4.3931 | 0.05008 | 116.8829 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1135 | 13952 | 11.3485 | 70.3506 | 11.1337 | 0.98771 | 117.2807 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1136 | 6140 | 11.359 | 0.22028 | -4.3936 | 0.050074 | 116.8822 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1136 | 13953 | 11.3585 | 70.351 | 11.1536 | 0.98766 | 117.2819 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1137 | 6141 | 11.369 | 0.22028 | -4.3941 | 0.050068 | 116.8816 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1137 | 13954 | 11.3685 | 70.3513 | 11.1747 | 0.98762 | 117.2832 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1138 | 6142 | 11.379 | 0.22028 | -4.3947 | 0.050062 | 116.881 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1138 | 13955 | 11.3785 | 70.3516 | 11.197 | 0.98757 | 117.2846 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1139 | 6143 | 11.389 | 0.22029 | -4.3953 | 0.050056 | 116.8806 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1139 | 13956 | 11.3885 | 70.3519 | 11.2204 | 0.98752 | 117.2861 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1140 | 6144 | 11.399 | 0.22029 | -4.3959 | 0.05005 | 116.8802 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1140 | 13957 | 11.3985 | 70.3521 | 11.2447 | 0.98747 | 117.2876 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1141 | 6145 | 11.409 | 0.22029 | -4.3965 | 0.050044 | 116.8799 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1141 | 13958 | 11.4085 | 70.3523 | 11.2698 | 0.98741 | 117.2893 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1142 | 6146 | 11.419 | 0.2203 | -4.3971 | 0.050038 | 116.8798 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1142 | 13959 | 11.4185 | 70.3524 | 11.2957 | 0.98735 | 117.291 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1143 | 6147 | 11.429 | 0.22031 | -4.3976 | 0.050034 | 116.8797 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1143 | 13960 | 11.4285 | 70.3525 | 11.3223 | 0.9873 | 117.2928 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1144 | 6148 | 11.439 | 0.22031 | -4.3982 | 0.05003 | 116.8797 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1144 | 13961 | 11.4385 | 70.3526 | 11.3493 | 0.98724 | 117.2947 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1145 | 6149 | 11.449 | 0.22033 | -4.3987 | 0.050027 | 116.8798 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1145 | 13962 | 11.4485 | 70.3526 | 11.3766 | 0.98718 | 117.2966 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1146 | 6150 | 11.459 | 0.22034 | -4.3991 | 0.050025 | 116.88 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1146 | 13963 | 11.4585 | 70.3526 | 11.4042 | 0.98711 | 117.2986 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1147 | 6151 | 11.469 | 0.22035 | -4.3995 | 0.050024 | 116.8803 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1147 | 13964 | 11.4685 | 70.3525 | 11.4319 | 0.98705 | 117.3006 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1148 | 6152 | 11.479 | 0.22037 | -4.3998 | 0.050024 | 116.8807 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1148 | 13965 | 11.4785 | 70.3524 | 11.4596 | 0.98699 | 117.3026 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1149 | 6153 | 11.489 | 0.22039 | -4.4 | 0.050025 | 116.8811 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1149 | 13966 | 11.4885 | 70.3523 | 11.4871 | 0.98693 | 117.3047 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1150 | 6154 | 11.499 | 0.22041 | -4.4002 | 0.050028 | 116.8816 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1150 | 13967 | 11.4985 | 70.3521 | 11.5143 | 0.98687 | 117.3068 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1151 | 6155 | 11.509 | 0.22043 | -4.4003 | 0.050031 | 116.8821 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1151 | 13968 | 11.5085 | 70.3519 | 11.541 | 0.98681 | 117.3088 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1152 | 6156 | 11.519 | 0.22045 | -4.4002 | 0.050036 | 116.8827 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1152 | 13969 | 11.5185 | 70.3516 | 11.5672 | 0.98675 | 117.3109 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1153 | 6157 | 11.529 | 0.22047 | -4.4001 | 0.050043 | 116.8834 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1153 | 13970 | 11.5285 | 70.3514 | 11.5927 | 0.98669 | 117.3129 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1154 | 6158 | 11.539 | 0.22049 | -4.3999 | 0.05005 | 116.884 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1154 | 13971 | 11.5385 | 70.351 | 11.6174 | 0.98664 | 117.3149 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1155 | 6159 | 11.549 | 0.22052 | -4.3996 | 0.050059 | 116.8848 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1155 | 13972 | 11.5485 | 70.3507 | 11.6412 | 0.98658 | 117.3169 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1156 | 6160 | 11.559 | 0.22054 | -4.3992 | 0.050068 | 116.8855 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1156 | 13973 | 11.5585 | 70.3503 | 11.6641 | 0.98653 | 117.3188 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1157 | 6161 | 11.569 | 0.22056 | -4.3987 | 0.050079 | 116.8862 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1157 | 13974 | 11.5685 | 70.3498 | 11.6858 | 0.98648 | 117.3207 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1158 | 6162 | 11.579 | 0.22058 | -4.398 | 0.050091 | 116.887 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1158 | 13975 | 11.5785 | 70.3494 | 11.7064 | 0.98644 | 117.3225 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1159 | 6163 | 11.589 | 0.2206 | -4.3973 | 0.050104 | 116.8878 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1159 | 13976 | 11.5885 | 70.3489 | 11.7257 | 0.98639 | 117.3242 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1160 | 6164 | 11.599 | 0.22062 | -4.3965 | 0.050117 | 116.8885 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1160 | 13977 | 11.5985 | 70.3484 | 11.7437 | 0.98635 | 117.3258 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1161 | 6165 | 11.609 | 0.22063 | -4.3955 | 0.050131 | 116.8893 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1161 | 13978 | 11.6085 | 70.3479 | 11.7604 | 0.98631 | 117.3274 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1162 | 6166 | 11.619 | 0.22065 | -4.3945 | 0.050146 | 116.89 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1162 | 13979 | 11.6185 | 70.3473 | 11.7756 | 0.98628 | 117.3288 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1163 | 6167 | 11.629 | 0.22066 | -4.3934 | 0.050161 | 116.8908 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1163 | 13980 | 11.6285 | 70.3467 | 11.7894 | 0.98625 | 117.3301 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1164 | 6168 | 11.639 | 0.22066 | -4.3922 | 0.050177 | 116.8915 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1164 | 13981 | 11.6385 | 70.3461 | 11.8018 | 0.98622 | 117.3314 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1165 | 6169 | 11.649 | 0.22067 | -4.3909 | 0.050193 | 116.8922 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1165 | 13982 | 11.6485 | 70.3455 | 11.8127 | 0.98619 | 117.3325 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1166 | 6170 | 11.659 | 0.22067 | -4.3895 | 0.050209 | 116.8929 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1166 | 13983 | 11.6585 | 70.3449 | 11.8221 | 0.98617 | 117.3335 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1167 | 6171 | 11.669 | 0.22067 | -4.388 | 0.050225 | 116.8935 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1167 | 13984 | 11.6685 | 70.3443 | 11.83 | 0.98615 | 117.3344 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1168 | 6172 | 11.679 | 0.22066 | -4.3865 | 0.050241 | 116.8942 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1168 | 13985 | 11.6785 | 70.3436 | 11.8364 | 0.98614 | 117.3352 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1169 | 6173 | 11.689 | 0.22065 | -4.385 | 0.050257 | 116.8948 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1169 | 13986 | 11.6885 | 70.343 | 11.8414 | 0.98613 | 117.3358 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1170 | 6174 | 11.699 | 0.22064 | -4.3834 | 0.050272 | 116.8954 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1170 | 13987 | 11.6985 | 70.3424 | 11.8449 | 0.98612 | 117.3364 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1171 | 6175 | 11.709 | 0.22062 | -4.3817 | 0.050287 | 116.896 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1171 | 13988 | 11.7085 | 70.3417 | 11.847 | 0.98611 | 117.3368 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1172 | 6176 | 11.719 | 0.2206 | -4.3801 | 0.050301 | 116.8966 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1172 | 13989 | 11.7185 | 70.3411 | 11.8477 | 0.98611 | 117.3371 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1173 | 6177 | 11.729 | 0.22058 | -4.3785 | 0.050315 | 116.8972 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1173 | 13990 | 11.7285 | 70.3404 | 11.8471 | 0.98611 | 117.3373 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1174 | 6178 | 11.739 | 0.22055 | -4.3769 | 0.050327 | 116.8978 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1174 | 13991 | 11.7385 | 70.3398 | 11.8452 | 0.98612 | 117.3373 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1175 | 6179 | 11.749 | 0.22053 | -4.3753 | 0.050339 | 116.8984 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1175 | 13992 | 11.7485 | 70.3392 | 11.8421 | 0.98612 | 117.3373 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1176 | 6180 | 11.759 | 0.2205 | -4.3738 | 0.050349 | 116.899 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1176 | 13993 | 11.7585 | 70.3386 | 11.8377 | 0.98613 | 117.3371 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1177 | 6181 | 11.769 | 0.22046 | -4.3723 | 0.050359 | 116.8996 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1177 | 13994 | 11.7685 | 70.338 | 11.8322 | 0.98614 | 117.3369 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1178 | 6182 | 11.779 | 0.22043 | -4.3709 | 0.050367 | 116.9002 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1178 | 13995 | 11.7785 | 70.3374 | 11.8255 | 0.98616 | 117.3365 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1179 | 6183 | 11.789 | 0.22039 | -4.3697 | 0.050373 | 116.9009 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1179 | 13996 | 11.7885 | 70.3369 | 11.8179 | 0.98618 | 117.3361 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1180 | 6184 | 11.799 | 0.22036 | -4.3685 | 0.050378 | 116.9016 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1180 | 13997 | 11.7985 | 70.3364 | 11.8092 | 0.9862 | 117.3356 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1181 | 6185 | 11.809 | 0.22032 | -4.3675 | 0.050381 | 116.9023 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1181 | 13998 | 11.8085 | 70.3359 | 11.7996 | 0.98622 | 117.335 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1182 | 6186 | 11.819 | 0.22029 | -4.3667 | 0.050383 | 116.903 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1182 | 13999 | 11.8185 | 70.3354 | 11.7892 | 0.98624 | 117.3343 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1183 | 6187 | 11.829 | 0.22026 | -4.3661 | 0.050383 | 116.9038 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1183 | 14000 | 11.8285 | 70.335 | 11.7779 | 0.98627 | 117.3336 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1184 | 6188 | 11.839 | 0.22022 | -4.3656 | 0.050381 | 116.9046 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1184 | 14001 | 11.8385 | 70.3346 | 11.7659 | 0.98629 | 117.3328 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1185 | 6189 | 11.849 | 0.22019 | -4.3653 | 0.050377 | 116.9055 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1185 | 14002 | 11.8485 | 70.3342 | 11.7532 | 0.98632 | 117.3319 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1186 | 6190 | 11.859 | 0.22017 | -4.3653 | 0.050372 | 116.9064 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1186 | 14003 | 11.8585 | 70.3339 | 11.7398 | 0.98635 | 117.331 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1187 | 6191 | 11.869 | 0.22014 | -4.3655 | 0.050364 | 116.9074 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1187 | 14004 | 11.8685 | 70.3336 | 11.7259 | 0.98639 | 117.3301 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1188 | 6192 | 11.879 | 0.22012 | -4.366 | 0.050354 | 116.9084 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1188 | 14005 | 11.8785 | 70.3333 | 11.7115 | 0.98642 | 117.3291 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1189 | 6193 | 11.889 | 0.22011 | -4.3667 | 0.050343 | 116.9094 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1189 | 14006 | 11.8885 | 70.3331 | 11.6967 | 0.98645 | 117.3281 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1190 | 6194 | 11.899 | 0.2201 | -4.3677 | 0.050329 | 116.9105 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1190 | 14007 | 11.8985 | 70.3329 | 11.6814 | 0.98649 | 117.327 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1191 | 6195 | 11.909 | 0.22009 | -4.3689 | 0.050313 | 116.9117 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1191 | 14008 | 11.9085 | 70.3327 | 11.6659 | 0.98652 | 117.326 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1192 | 6196 | 11.919 | 0.22009 | -4.3705 | 0.050296 | 116.9128 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1192 | 14009 | 11.9185 | 70.3326 | 11.6501 | 0.98656 | 117.3249 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1193 | 6197 | 11.929 | 0.2201 | -4.3723 | 0.050276 | 116.914 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1193 | 14010 | 11.9285 | 70.3326 | 11.6341 | 0.98659 | 117.3238 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1194 | 6198 | 11.939 | 0.22011 | -4.3744 | 0.050255 | 116.9153 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1194 | 14011 | 11.9385 | 70.3325 | 11.618 | 0.98663 | 117.3226 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1195 | 6199 | 11.949 | 0.22013 | -4.3767 | 0.050232 | 116.9165 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1195 | 14012 | 11.9485 | 70.3326 | 11.6019 | 0.98667 | 117.3215 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1196 | 6200 | 11.959 | 0.22015 | -4.3793 | 0.050207 | 116.9178 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1196 | 14013 | 11.9585 | 70.3326 | 11.5857 | 0.9867 | 117.3204 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1197 | 6201 | 11.969 | 0.22018 | -4.3822 | 0.05018 | 116.9191 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1197 | 14014 | 11.9685 | 70.3327 | 11.5696 | 0.98674 | 117.3192 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1198 | 6202 | 11.979 | 0.22021 | -4.3854 | 0.050152 | 116.9204 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1198 | 14015 | 11.9785 | 70.3328 | 11.5536 | 0.98677 | 117.318 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1199 | 6203 | 11.989 | 0.22025 | -4.3887 | 0.050123 | 116.9217 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1199 | 14016 | 11.9885 | 70.333 | 11.5378 | 0.98681 | 117.3168 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1200 | 6204 | 11.999 | 0.2203 | -4.3923 | 0.050092 | 116.923 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1200 | 14017 | 11.9985 | 70.3332 | 11.5223 | 0.98685 | 117.3157 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1201 | 6205 | 12.009 | 0.22034 | -4.3961 | 0.05006 | 116.9243 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1201 | 14018 | 12.0085 | 70.3334 | 11.507 | 0.98688 | 117.3145 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1202 | 6206 | 12.019 | 0.2204 | -4.4001 | 0.050027 | 116.9255 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1202 | 14019 | 12.0185 | 70.3336 | 11.4921 | 0.98691 | 117.3132 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1203 | 6207 | 12.029 | 0.22045 | -4.4042 | 0.049993 | 116.9267 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1203 | 14020 | 12.0285 | 70.3339 | 11.4776 | 0.98695 | 117.312 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1204 | 6208 | 12.039 | 0.22051 | -4.4085 | 0.049958 | 116.9278 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1204 | 14021 | 12.0385 | 70.3342 | 11.4636 | 0.98698 | 117.3108 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1205 | 6209 | 12.049 | 0.22058 | -4.4128 | 0.049923 | 116.9289 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1205 | 14022 | 12.0485 | 70.3346 | 11.45 | 0.98701 | 117.3096 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1206 | 6210 | 12.059 | 0.22064 | -4.4173 | 0.049887 | 116.9299 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1206 | 14023 | 12.0585 | 70.3349 | 11.437 | 0.98704 | 117.3083 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1207 | 6211 | 12.069 | 0.22071 | -4.4218 | 0.049852 | 116.9309 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1207 | 14024 | 12.0685 | 70.3353 | 11.4247 | 0.98706 | 117.3071 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1208 | 6212 | 12.079 | 0.22077 | -4.4263 | 0.049815 | 116.9318 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1208 | 14025 | 12.0785 | 70.3357 | 11.413 | 0.98709 | 117.3058 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1209 | 6213 | 12.089 | 0.22084 | -4.4309 | 0.049779 | 116.9325 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1209 | 14026 | 12.0885 | 70.3362 | 11.4019 | 0.98711 | 117.3045 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1210 | 6214 | 12.099 | 0.22091 | -4.4354 | 0.049743 | 116.9332 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1210 | 14027 | 12.0985 | 70.3366 | 11.3916 | 0.98714 | 117.3032 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1211 | 6215 | 12.109 | 0.22097 | -4.4399 | 0.049708 | 116.9338 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1211 | 14028 | 12.1085 | 70.3371 | 11.382 | 0.98716 | 117.3019 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1212 | 6216 | 12.119 | 0.22103 | -4.4443 | 0.049672 | 116.9343 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1212 | 14029 | 12.1185 | 70.3376 | 11.3732 | 0.98718 | 117.3006 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1213 | 6217 | 12.129 | 0.22109 | -4.4487 | 0.049638 | 116.9347 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1213 | 14030 | 12.1285 | 70.338 | 11.3653 | 0.9872 | 117.2993 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1214 | 6218 | 12.139 | 0.22115 | -4.4529 | 0.049603 | 116.935 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1214 | 14031 | 12.1385 | 70.3386 | 11.3582 | 0.98721 | 117.298 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1215 | 6219 | 12.149 | 0.2212 | -4.4569 | 0.04957 | 116.9352 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1215 | 14032 | 12.1485 | 70.3391 | 11.3519 | 0.98723 | 117.2967 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1216 | 6220 | 12.159 | 0.22125 | -4.4609 | 0.049537 | 116.9352 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1216 | 14033 | 12.1585 | 70.3396 | 11.3466 | 0.98724 | 117.2955 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1217 | 6221 | 12.169 | 0.22129 | -4.4646 | 0.049505 | 116.9352 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1217 | 14034 | 12.1685 | 70.3401 | 11.3421 | 0.98725 | 117.2942 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1218 | 6222 | 12.179 | 0.22133 | -4.4681 | 0.049474 | 116.9351 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1218 | 14035 | 12.1785 | 70.3407 | 11.3386 | 0.98726 | 117.293 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1219 | 6223 | 12.189 | 0.22136 | -4.4714 | 0.049444 | 116.9349 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1219 | 14036 | 12.1885 | 70.3412 | 11.336 | 0.98726 | 117.2917 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1220 | 6224 | 12.199 | 0.22138 | -4.4746 | 0.049415 | 116.9345 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1220 | 14037 | 12.1985 | 70.3418 | 11.3344 | 0.98727 | 117.2905 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1221 | 6225 | 12.209 | 0.2214 | -4.4774 | 0.049387 | 116.9342 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1221 | 14038 | 12.2085 | 70.3424 | 11.3337 | 0.98727 | 117.2894 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1222 | 6226 | 12.219 | 0.22141 | -4.4801 | 0.04936 | 116.9337 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1222 | 14039 | 12.2185 | 70.3429 | 11.334 | 0.98727 | 117.2883 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1223 | 6227 | 12.229 | 0.22141 | -4.4824 | 0.049335 | 116.9332 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1223 | 14040 | 12.2285 | 70.3435 | 11.3352 | 0.98726 | 117.2872 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1224 | 6228 | 12.239 | 0.22141 | -4.4846 | 0.049311 | 116.9326 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1224 | 14041 | 12.2385 | 70.3441 | 11.3374 | 0.98726 | 117.2863 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1225 | 6229 | 12.249 | 0.22139 | -4.4864 | 0.049287 | 116.9319 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1225 | 14042 | 12.2485 | 70.3446 | 11.3406 | 0.98725 | 117.2853 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1226 | 6230 | 12.259 | 0.22137 | -4.488 | 0.049266 | 116.9312 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1226 | 14043 | 12.2585 | 70.3452 | 11.3447 | 0.98724 | 117.2845 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1227 | 6231 | 12.269 | 0.22135 | -4.4894 | 0.049245 | 116.9305 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1227 | 14044 | 12.2685 | 70.3458 | 11.3497 | 0.98723 | 117.2837 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1228 | 6232 | 12.2785 | 0.22132 | -4.4904 | 0.049226 | 116.9298 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1228 | 14045 | 12.2785 | 70.3464 | 11.3557 | 0.98722 | 117.283 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1229 | 6233 | 12.2885 | 0.22128 | -4.4913 | 0.049209 | 116.9291 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1229 | 14046 | 12.2885 | 70.347 | 11.3626 | 0.98721 | 117.2825 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1230 | 6234 | 12.2985 | 0.22123 | -4.4918 | 0.049193 | 116.9283 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1230 | 14047 | 12.2985 | 70.3476 | 11.3703 | 0.98719 | 117.282 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1231 | 6235 | 12.309 | 0.22118 | -4.4921 | 0.049178 | 116.9276 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1231 | 14048 | 12.3085 | 70.3482 | 11.3789 | 0.98717 | 117.2816 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1232 | 6236 | 12.3185 | 0.22113 | -4.4921 | 0.049165 | 116.9269 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1232 | 14049 | 12.3185 | 70.3488 | 11.3883 | 0.98715 | 117.2813 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1233 | 6237 | 12.3285 | 0.22107 | -4.4919 | 0.049155 | 116.9262 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1233 | 14050 | 12.3285 | 70.3494 | 11.3985 | 0.98713 | 117.2811 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1234 | 6238 | 12.3385 | 0.221 | -4.4915 | 0.049145 | 116.9256 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1234 | 14051 | 12.3385 | 70.35 | 11.4095 | 0.9871 | 117.281 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1235 | 6239 | 12.3485 | 0.22094 | -4.4908 | 0.049138 | 116.925 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1235 | 14052 | 12.3485 | 70.3506 | 11.4211 | 0.98708 | 117.2811 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1236 | 6240 | 12.3585 | 0.22087 | -4.4898 | 0.049133 | 116.9245 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1236 | 14053 | 12.3585 | 70.3512 | 11.4334 | 0.98705 | 117.2812 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1237 | 6241 | 12.3685 | 0.2208 | -4.4887 | 0.04913 | 116.924 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1237 | 14054 | 12.3685 | 70.3518 | 11.4463 | 0.98702 | 117.2815 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1238 | 6242 | 12.3785 | 0.22072 | -4.4873 | 0.049129 | 116.9236 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1238 | 14055 | 12.3785 | 70.3524 | 11.4598 | 0.98699 | 117.2818 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1239 | 6243 | 12.3885 | 0.22065 | -4.4857 | 0.049131 | 116.9232 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1239 | 14056 | 12.3885 | 70.353 | 11.4737 | 0.98696 | 117.2822 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1240 | 6244 | 12.3985 | 0.22058 | -4.4839 | 0.049135 | 116.9229 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1240 | 14057 | 12.3985 | 70.3536 | 11.488 | 0.98693 | 117.2828 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1241 | 6245 | 12.4085 | 0.22051 | -4.4819 | 0.049141 | 116.9227 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1241 | 14058 | 12.4085 | 70.3542 | 11.5027 | 0.9869 | 117.2834 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1242 | 6246 | 12.4185 | 0.22044 | -4.4797 | 0.04915 | 116.9225 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1242 | 14059 | 12.4185 | 70.3548 | 11.5177 | 0.98686 | 117.2841 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1243 | 6247 | 12.4285 | 0.22038 | -4.4773 | 0.049162 | 116.9225 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1243 | 14060 | 12.4285 | 70.3554 | 11.5329 | 0.98683 | 117.2848 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1244 | 6248 | 12.4385 | 0.22032 | -4.4747 | 0.049176 | 116.9225 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1244 | 14061 | 12.4385 | 70.356 | 11.5482 | 0.9868 | 117.2857 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1245 | 6249 | 12.4485 | 0.22026 | -4.472 | 0.049193 | 116.9225 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1245 | 14062 | 12.4485 | 70.3566 | 11.5635 | 0.98676 | 117.2865 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1246 | 6250 | 12.4585 | 0.22021 | -4.4692 | 0.049213 | 116.9226 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1246 | 14063 | 12.4585 | 70.3572 | 11.5788 | 0.98673 | 117.2875 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1247 | 6251 | 12.4685 | 0.22016 | -4.4662 | 0.049236 | 116.9228 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1247 | 14064 | 12.4685 | 70.3579 | 11.5941 | 0.98669 | 117.2884 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1248 | 6252 | 12.479 | 0.22012 | -4.463 | 0.049261 | 116.923 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1248 | 14065 | 12.4785 | 70.3585 | 11.6091 | 0.98666 | 117.2894 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1249 | 6253 | 12.4885 | 0.22008 | -4.4598 | 0.049288 | 116.9232 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1249 | 14066 | 12.4885 | 70.3591 | 11.624 | 0.98663 | 117.2903 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1250 | 6254 | 12.4985 | 0.22005 | -4.4564 | 0.049319 | 116.9235 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1250 | 14067 | 12.4985 | 70.3597 | 11.6385 | 0.98659 | 117.2913 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1251 | 6255 | 12.5085 | 0.22003 | -4.453 | 0.049351 | 116.9238 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1251 | 14068 | 12.5085 | 70.3603 | 11.6526 | 0.98656 | 117.2923 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1252 | 6256 | 12.5185 | 0.22001 | -4.4495 | 0.049386 | 116.9242 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1252 | 14069 | 12.5185 | 70.3609 | 11.6663 | 0.98653 | 117.2932 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1253 | 6257 | 12.5285 | 0.22 | -4.4459 | 0.049423 | 116.9245 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1253 | 14070 | 12.5285 | 70.3615 | 11.6796 | 0.9865 | 117.2942 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1254 | 6258 | 12.5385 | 0.22 | -4.4423 | 0.049463 | 116.9249 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1254 | 14071 | 12.5385 | 70.3621 | 11.6922 | 0.98647 | 117.295 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1255 | 6259 | 12.5485 | 0.22 | -4.4387 | 0.049504 | 116.9252 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1255 | 14072 | 12.5485 | 70.3627 | 11.7043 | 0.98645 | 117.2959 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1256 | 6260 | 12.5585 | 0.22001 | -4.435 | 0.049546 | 116.9256 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1256 | 14073 | 12.5585 | 70.3632 | 11.7158 | 0.98642 | 117.2967 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1257 | 6261 | 12.5685 | 0.22002 | -4.4314 | 0.04959 | 116.9259 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1257 | 14074 | 12.5685 | 70.3638 | 11.7266 | 0.9864 | 117.2974 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1258 | 6262 | 12.5785 | 0.22004 | -4.4277 | 0.049635 | 116.9262 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1258 | 14075 | 12.5785 | 70.3644 | 11.7367 | 0.98637 | 117.2981 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1259 | 6263 | 12.5885 | 0.22007 | -4.4241 | 0.049681 | 116.9264 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1259 | 14076 | 12.5885 | 70.365 | 11.7461 | 0.98635 | 117.2987 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1260 | 6264 | 12.5985 | 0.2201 | -4.4206 | 0.049728 | 116.9267 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1260 | 14077 | 12.5985 | 70.3655 | 11.7547 | 0.98633 | 117.2992 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1261 | 6265 | 12.6085 | 0.22013 | -4.4171 | 0.049775 | 116.9269 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1261 | 14078 | 12.6085 | 70.3661 | 11.7627 | 0.98631 | 117.2997 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1262 | 6266 | 12.6185 | 0.22017 | -4.4137 | 0.049821 | 116.927 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1262 | 14079 | 12.6185 | 70.3666 | 11.7699 | 0.9863 | 117.3001 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1263 | 6267 | 12.6285 | 0.22021 | -4.4103 | 0.049868 | 116.9271 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1263 | 14080 | 12.6285 | 70.3672 | 11.7764 | 0.98628 | 117.3004 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1264 | 6268 | 12.6385 | 0.22025 | -4.4071 | 0.049914 | 116.9271 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1264 | 14081 | 12.6385 | 70.3677 | 11.7821 | 0.98627 | 117.3006 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1265 | 6269 | 12.6485 | 0.2203 | -4.404 | 0.04996 | 116.9271 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1265 | 14082 | 12.6485 | 70.3682 | 11.7872 | 0.98626 | 117.3008 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1266 | 6270 | 12.6585 | 0.22034 | -4.401 | 0.050004 | 116.927 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1266 | 14083 | 12.6585 | 70.3687 | 11.7916 | 0.98625 | 117.3009 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1267 | 6271 | 12.6685 | 0.22039 | -4.3982 | 0.050046 | 116.9269 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1267 | 14084 | 12.6685 | 70.3692 | 11.7953 | 0.98624 | 117.301 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1268 | 6272 | 12.6785 | 0.22044 | -4.3955 | 0.050088 | 116.9267 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1268 | 14085 | 12.6785 | 70.3697 | 11.7984 | 0.98623 | 117.3009 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1269 | 6273 | 12.6885 | 0.22049 | -4.393 | 0.050127 | 116.9265 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1269 | 14086 | 12.6885 | 70.3702 | 11.801 | 0.98623 | 117.3009 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1270 | 6274 | 12.6985 | 0.22053 | -4.3907 | 0.050164 | 116.9262 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1270 | 14087 | 12.6985 | 70.3706 | 11.8029 | 0.98622 | 117.3007 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1271 | 6275 | 12.7085 | 0.22058 | -4.3885 | 0.050199 | 116.9259 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1271 | 14088 | 12.7085 | 70.3711 | 11.8044 | 0.98622 | 117.3006 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1272 | 6276 | 12.7185 | 0.22062 | -4.3866 | 0.050231 | 116.9255 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1272 | 14089 | 12.7185 | 70.3715 | 11.8053 | 0.98622 | 117.3004 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1273 | 6277 | 12.7285 | 0.22066 | -4.3848 | 0.05026 | 116.9251 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1273 | 14090 | 12.7285 | 70.3719 | 11.8058 | 0.98622 | 117.3001 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1274 | 6278 | 12.7385 | 0.2207 | -4.3833 | 0.050286 | 116.9247 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1274 | 14091 | 12.7385 | 70.3723 | 11.8059 | 0.98622 | 117.2998 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1275 | 6279 | 12.7485 | 0.22073 | -4.3819 | 0.050309 | 116.9243 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1275 | 14092 | 12.7485 | 70.3727 | 11.8056 | 0.98622 | 117.2995 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1276 | 6280 | 12.7585 | 0.22076 | -4.3808 | 0.050329 | 116.9238 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1276 | 14093 | 12.7585 | 70.373 | 11.8049 | 0.98622 | 117.2992 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1277 | 6281 | 12.7685 | 0.22079 | -4.3799 | 0.050346 | 116.9234 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1277 | 14094 | 12.7685 | 70.3733 | 11.804 | 0.98622 | 117.2989 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1278 | 6282 | 12.7785 | 0.22081 | -4.3792 | 0.050359 | 116.9229 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1278 | 14095 | 12.7785 | 70.3736 | 11.8027 | 0.98623 | 117.2985 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1279 | 6283 | 12.7885 | 0.22083 | -4.3787 | 0.050368 | 116.9225 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1279 | 14096 | 12.7885 | 70.3739 | 11.8012 | 0.98623 | 117.2982 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1280 | 6284 | 12.7985 | 0.22084 | -4.3785 | 0.050374 | 116.922 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1280 | 14097 | 12.7985 | 70.3742 | 11.7995 | 0.98623 | 117.2978 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1281 | 6285 | 12.8085 | 0.22085 | -4.3785 | 0.050376 | 116.9216 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1281 | 14098 | 12.8085 | 70.3744 | 11.7976 | 0.98624 | 117.2975 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1282 | 6286 | 12.8185 | 0.22086 | -4.3787 | 0.050374 | 116.9212 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1282 | 14099 | 12.8185 | 70.3746 | 11.7954 | 0.98624 | 117.2972 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1283 | 6287 | 12.8285 | 0.22086 | -4.3792 | 0.050369 | 116.9209 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1283 | 14100 | 12.8285 | 70.3748 | 11.7932 | 0.98625 | 117.2968 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1284 | 6288 | 12.8385 | 0.22085 | -4.38 | 0.050359 | 116.9206 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1284 | 14101 | 12.8385 | 70.3749 | 11.7907 | 0.98625 | 117.2965 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1285 | 6289 | 12.8485 | 0.22084 | -4.3809 | 0.050346 | 116.9203 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1285 | 14102 | 12.8485 | 70.375 | 11.7882 | 0.98626 | 117.2962 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1286 | 6290 | 12.8585 | 0.22083 | -4.3821 | 0.05033 | 116.9201 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1286 | 14103 | 12.8585 | 70.3751 | 11.7855 | 0.98627 | 117.296 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1287 | 6291 | 12.8685 | 0.22081 | -4.3836 | 0.050309 | 116.9199 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1287 | 14104 | 12.8685 | 70.3752 | 11.7827 | 0.98627 | 117.2957 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1288 | 6292 | 12.8785 | 0.22079 | -4.3853 | 0.050285 | 116.9198 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1288 | 14105 | 12.8785 | 70.3752 | 11.7798 | 0.98628 | 117.2955 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1289 | 6293 | 12.8885 | 0.22077 | -4.3872 | 0.050258 | 116.9197 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1289 | 14106 | 12.8885 | 70.3752 | 11.7768 | 0.98629 | 117.2953 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1290 | 6294 | 12.8985 | 0.22074 | -4.3893 | 0.050227 | 116.9197 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1290 | 14107 | 12.8985 | 70.3752 | 11.7737 | 0.98629 | 117.2951 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1291 | 6295 | 12.9085 | 0.22071 | -4.3917 | 0.050193 | 116.9197 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1291 | 14108 | 12.9085 | 70.3751 | 11.7705 | 0.9863 | 117.2949 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1292 | 6296 | 12.9185 | 0.22068 | -4.3943 | 0.050156 | 116.9198 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1292 | 14109 | 12.9185 | 70.375 | 11.7672 | 0.98631 | 117.2947 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1293 | 6297 | 12.9285 | 0.22064 | -4.3971 | 0.050116 | 116.92 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1293 | 14110 | 12.9285 | 70.3748 | 11.7639 | 0.98631 | 117.2945 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1294 | 6298 | 12.9385 | 0.2206 | -4.4001 | 0.050073 | 116.9203 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1294 | 14111 | 12.9385 | 70.3747 | 11.7604 | 0.98632 | 117.2944 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1295 | 6299 | 12.9485 | 0.22056 | -4.4033 | 0.050027 | 116.9206 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1295 | 14112 | 12.9485 | 70.3745 | 11.7569 | 0.98633 | 117.2942 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1296 | 6300 | 12.9585 | 0.22052 | -4.4067 | 0.049979 | 116.9209 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1296 | 14113 | 12.9585 | 70.3742 | 11.7533 | 0.98634 | 117.2941 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1297 | 6301 | 12.9685 | 0.22047 | -4.4103 | 0.049928 | 116.9213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1297 | 14114 | 12.9685 | 70.3739 | 11.7496 | 0.98635 | 117.2939 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1298 | 6302 | 12.9785 | 0.22043 | -4.414 | 0.049876 | 116.9218 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1298 | 14115 | 12.9785 | 70.3737 | 11.7458 | 0.98636 | 117.2937 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1299 | 6303 | 12.9885 | 0.22038 | -4.4179 | 0.049821 | 116.9223 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1299 | 14116 | 12.9885 | 70.3733 | 11.742 | 0.98636 | 117.2935 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1300 | 6304 | 12.9985 | 0.22033 | -4.4219 | 0.049765 | 116.9229 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1300 | 14117 | 12.9985 | 70.373 | 11.738 | 0.98637 | 117.2933 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1301 | 6305 | 13.0085 | 0.22028 | -4.426 | 0.049708 | 116.9235 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1301 | 14118 | 13.0085 | 70.3726 | 11.7341 | 0.98638 | 117.2931 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1302 | 6306 | 13.0185 | 0.22023 | -4.4303 | 0.049649 | 116.9242 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1302 | 14119 | 13.0185 | 70.3722 | 11.7301 | 0.98639 | 117.2928 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1303 | 6307 | 13.0285 | 0.22018 | -4.4346 | 0.049589 | 116.9249 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1303 | 14120 | 13.0285 | 70.3718 | 11.726 | 0.9864 | 117.2926 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1304 | 6308 | 13.0385 | 0.22013 | -4.4391 | 0.049528 | 116.9256 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1304 | 14121 | 13.0385 | 70.3713 | 11.7219 | 0.98641 | 117.2922 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1305 | 6309 | 13.0485 | 0.22008 | -4.4435 | 0.049467 | 116.9264 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1305 | 14122 | 13.0485 | 70.3708 | 11.7178 | 0.98642 | 117.2919 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1306 | 6310 | 13.0585 | 0.22003 | -4.448 | 0.049406 | 116.9272 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1306 | 14123 | 13.0585 | 70.3703 | 11.7137 | 0.98643 | 117.2915 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1307 | 6311 | 13.0685 | 0.21998 | -4.4526 | 0.049345 | 116.9279 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1307 | 14124 | 13.0685 | 70.3698 | 11.7095 | 0.98644 | 117.2911 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1308 | 6312 | 13.0785 | 0.21993 | -4.4571 | 0.049283 | 116.9288 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1308 | 14125 | 13.0785 | 70.3693 | 11.7055 | 0.98645 | 117.2906 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1309 | 6313 | 13.0885 | 0.21988 | -4.4616 | 0.049223 | 116.9296 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1309 | 14126 | 13.0885 | 70.3688 | 11.7014 | 0.98645 | 117.2901 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1310 | 6314 | 13.0985 | 0.21983 | -4.466 | 0.049162 | 116.9304 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1310 | 14127 | 13.0985 | 70.3682 | 11.6974 | 0.98646 | 117.2896 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1311 | 6315 | 13.1085 | 0.21978 | -4.4704 | 0.049103 | 116.9312 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1311 | 14128 | 13.1085 | 70.3677 | 11.6935 | 0.98647 | 117.289 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1312 | 6316 | 13.1185 | 0.21973 | -4.4748 | 0.049045 | 116.9319 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1312 | 14129 | 13.1185 | 70.3671 | 11.6897 | 0.98648 | 117.2884 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1313 | 6317 | 13.1285 | 0.21968 | -4.479 | 0.048988 | 116.9327 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1313 | 14130 | 13.1285 | 70.3666 | 11.686 | 0.98649 | 117.2877 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1314 | 6318 | 13.1385 | 0.21963 | -4.4831 | 0.048932 | 116.9334 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1314 | 14131 | 13.1385 | 70.366 | 11.6824 | 0.9865 | 117.2871 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1315 | 6319 | 13.1485 | 0.21958 | -4.4871 | 0.048878 | 116.9341 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1315 | 14132 | 13.1485 | 70.3655 | 11.679 | 0.9865 | 117.2864 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1316 | 6320 | 13.1585 | 0.21953 | -4.4909 | 0.048825 | 116.9347 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1316 | 14133 | 13.1585 | 70.3649 | 11.6758 | 0.98651 | 117.2857 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1317 | 6321 | 13.1685 | 0.21948 | -4.4946 | 0.048775 | 116.9353 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1317 | 14134 | 13.1685 | 70.3644 | 11.6728 | 0.98652 | 117.285 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1318 | 6322 | 13.1785 | 0.21944 | -4.4981 | 0.048726 | 116.9358 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1318 | 14135 | 13.1785 | 70.3638 | 11.67 | 0.98652 | 117.2843 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1319 | 6323 | 13.1885 | 0.21939 | -4.5014 | 0.04868 | 116.9362 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1319 | 14136 | 13.1885 | 70.3633 | 11.6674 | 0.98653 | 117.2836 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1320 | 6324 | 13.1985 | 0.21934 | -4.5045 | 0.048636 | 116.9366 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1320 | 14137 | 13.1985 | 70.3628 | 11.6652 | 0.98653 | 117.283 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1321 | 6325 | 13.2085 | 0.21929 | -4.5074 | 0.048595 | 116.9369 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1321 | 14138 | 13.2085 | 70.3623 | 11.6632 | 0.98654 | 117.2823 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1322 | 6326 | 13.2185 | 0.21925 | -4.5101 | 0.048555 | 116.9371 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1322 | 14139 | 13.2185 | 70.3619 | 11.6615 | 0.98654 | 117.2817 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1323 | 6327 | 13.2285 | 0.2192 | -4.5125 | 0.048519 | 116.9373 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1323 | 14140 | 13.2285 | 70.3614 | 11.6602 | 0.98655 | 117.2812 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1324 | 6328 | 13.2385 | 0.21915 | -4.5146 | 0.048485 | 116.9373 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1324 | 14141 | 13.2385 | 70.361 | 11.6592 | 0.98655 | 117.2807 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1325 | 6329 | 13.2485 | 0.2191 | -4.5166 | 0.048454 | 116.9373 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1325 | 14142 | 13.2485 | 70.3606 | 11.6586 | 0.98655 | 117.2802 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1326 | 6330 | 13.2585 | 0.21905 | -4.5182 | 0.048425 | 116.9371 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1326 | 14143 | 13.2585 | 70.3603 | 11.6583 | 0.98655 | 117.2798 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1327 | 6331 | 13.2685 | 0.219 | -4.5196 | 0.0484 | 116.9369 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1327 | 14144 | 13.2685 | 70.3599 | 11.6584 | 0.98655 | 117.2795 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1328 | 6332 | 13.2785 | 0.21896 | -4.5207 | 0.048377 | 116.9366 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1328 | 14145 | 13.2785 | 70.3597 | 11.659 | 0.98655 | 117.2793 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1329 | 6333 | 13.2885 | 0.21891 | -4.5216 | 0.048357 | 116.9361 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1329 | 14146 | 13.2885 | 70.3594 | 11.6599 | 0.98655 | 117.2791 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1330 | 6334 | 13.2985 | 0.21886 | -4.5221 | 0.04834 | 116.9356 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1330 | 14147 | 13.2985 | 70.3592 | 11.6613 | 0.98654 | 117.279 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1331 | 6335 | 13.3085 | 0.21881 | -4.5224 | 0.048326 | 116.935 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1331 | 14148 | 13.3085 | 70.359 | 11.6631 | 0.98654 | 117.279 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1332 | 6336 | 13.3185 | 0.21875 | -4.5224 | 0.048315 | 116.9343 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1332 | 14149 | 13.3185 | 70.3589 | 11.6653 | 0.98653 | 117.2791 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1333 | 6337 | 13.3285 | 0.2187 | -4.5221 | 0.048307 | 116.9335 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1333 | 14150 | 13.3285 | 70.3588 | 11.6679 | 0.98653 | 117.2793 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1334 | 6338 | 13.3385 | 0.21865 | -4.5215 | 0.048302 | 116.9326 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1334 | 14151 | 13.3385 | 70.3587 | 11.6709 | 0.98652 | 117.2795 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1335 | 6339 | 13.3485 | 0.2186 | -4.5206 | 0.0483 | 116.9317 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1335 | 14152 | 13.3485 | 70.3587 | 11.6743 | 0.98651 | 117.2798 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1336 | 6340 | 13.3585 | 0.21855 | -4.5195 | 0.048301 | 116.9307 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1336 | 14153 | 13.3585 | 70.3587 | 11.6781 | 0.9865 | 117.2802 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1337 | 6341 | 13.3685 | 0.2185 | -4.518 | 0.048304 | 116.9296 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1337 | 14154 | 13.3685 | 70.3588 | 11.6823 | 0.98649 | 117.2806 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1338 | 6342 | 13.3785 | 0.21844 | -4.5163 | 0.048311 | 116.9284 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449 |  |  | 1338 | 14155 | 13.3785 | 70.3589 | 11.6869 | 0.98648 | 117.281 | 11.581 | 119.5 | 1.8166 | 1.2127 | 11.883 | 11.2791
1339 | 6343 | 13.3885 | 0.21839 | -4.5143 | 0.048321 | 116.9272 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1340 | 6344 | 13.3985 | 0.21834 | -4.5121 | 0.048333 | 116.9259 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1341 | 6345 | 13.4085 | 0.21828 | -4.5096 | 0.048348 | 116.9246 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1342 | 6346 | 13.4185 | 0.21823 | -4.5068 | 0.048366 | 116.9233 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1343 | 6347 | 13.4285 | 0.21818 | -4.5038 | 0.048387 | 116.922 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1344 | 6348 | 13.4385 | 0.21813 | -4.5006 | 0.04841 | 116.9206 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1345 | 6349 | 13.4485 | 0.21808 | -4.4972 | 0.048435 | 116.9193 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1346 | 6350 | 13.4585 | 0.21802 | -4.4935 | 0.048463 | 116.9179 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1347 | 6351 | 13.4685 | 0.21797 | -4.4897 | 0.048493 | 116.9166 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1348 | 6352 | 13.4785 | 0.21792 | -4.4857 | 0.048525 | 116.9153 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1349 | 6353 | 13.4885 | 0.21787 | -4.4816 | 0.048558 | 116.914 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1350 | 6354 | 13.4985 | 0.21783 | -4.4773 | 0.048594 | 116.9127 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1351 | 6355 | 13.5085 | 0.21778 | -4.4729 | 0.048631 | 116.9115 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1352 | 6356 | 13.5185 | 0.21773 | -4.4684 | 0.048669 | 116.9104 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1353 | 6357 | 13.5285 | 0.21769 | -4.4639 | 0.048709 | 116.9093 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1354 | 6358 | 13.5385 | 0.21764 | -4.4593 | 0.048749 | 116.9083 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1355 | 6359 | 13.5485 | 0.2176 | -4.4546 | 0.04879 | 116.9073 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1356 | 6360 | 13.5585 | 0.21756 | -4.45 | 0.048832 | 116.9064 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1357 | 6361 | 13.5685 | 0.21752 | -4.4453 | 0.048873 | 116.9056 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1358 | 6362 | 13.5785 | 0.21748 | -4.4407 | 0.048915 | 116.9048 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1359 | 6363 | 13.5885 | 0.21744 | -4.4362 | 0.048956 | 116.9042 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1360 | 6364 | 13.5985 | 0.2174 | -4.4317 | 0.048997 | 116.9036 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1361 | 6365 | 13.6085 | 0.21737 | -4.4273 | 0.049038 | 116.903 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1362 | 6366 | 13.6185 | 0.21733 | -4.4231 | 0.049077 | 116.9026 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1363 | 6367 | 13.6285 | 0.2173 | -4.4189 | 0.049115 | 116.9022 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1364 | 6368 | 13.6385 | 0.21726 | -4.415 | 0.049151 | 116.9019 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1365 | 6369 | 13.6485 | 0.21723 | -4.4112 | 0.049186 | 116.9017 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1366 | 6370 | 13.6585 | 0.2172 | -4.4075 | 0.049219 | 116.9016 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1367 | 6371 | 13.6685 | 0.21717 | -4.4041 | 0.04925 | 116.9015 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1368 | 6372 | 13.6785 | 0.21714 | -4.4009 | 0.049279 | 116.9015 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1369 | 6373 | 13.6885 | 0.2171 | -4.3979 | 0.049305 | 116.9016 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1370 | 6374 | 13.6985 | 0.21707 | -4.3952 | 0.049329 | 116.9017 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1371 | 6375 | 13.7085 | 0.21704 | -4.3927 | 0.04935 | 116.9018 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1372 | 6376 | 13.7185 | 0.21701 | -4.3904 | 0.049368 | 116.9021 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1373 | 6377 | 13.7285 | 0.21698 | -4.3884 | 0.049384 | 116.9024 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1374 | 6378 | 13.7385 | 0.21695 | -4.3867 | 0.049396 | 116.9027 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1375 | 6379 | 13.7485 | 0.21692 | -4.3852 | 0.049406 | 116.9031 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1376 | 6380 | 13.7585 | 0.21689 | -4.384 | 0.049412 | 116.9035 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1377 | 6381 | 13.7685 | 0.21686 | -4.3831 | 0.049415 | 116.904 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1378 | 6382 | 13.7785 | 0.21683 | -4.3824 | 0.049415 | 116.9045 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1379 | 6383 | 13.7885 | 0.21679 | -4.3821 | 0.049412 | 116.905 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1380 | 6384 | 13.7985 | 0.21676 | -4.382 | 0.049406 | 116.9056 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1381 | 6385 | 13.8085 | 0.21673 | -4.3821 | 0.049397 | 116.9062 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1382 | 6386 | 13.8185 | 0.2167 | -4.3826 | 0.049385 | 116.9068 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1383 | 6387 | 13.8285 | 0.21667 | -4.3833 | 0.04937 | 116.9075 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1384 | 6388 | 13.839 | 0.21663 | -4.3842 | 0.049352 | 116.9082 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1385 | 6389 | 13.8485 | 0.2166 | -4.3854 | 0.049331 | 116.9089 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1386 | 6390 | 13.8585 | 0.21657 | -4.3869 | 0.049308 | 116.9096 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1387 | 6391 | 13.869 | 0.21654 | -4.3886 | 0.049282 | 116.9104 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1388 | 6392 | 13.8785 | 0.21651 | -4.3905 | 0.049254 | 116.9111 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1389 | 6393 | 13.8885 | 0.21648 | -4.3927 | 0.049223 | 116.9119 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1390 | 6394 | 13.899 | 0.21646 | -4.3951 | 0.049191 | 116.9127 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1391 | 6395 | 13.9085 | 0.21643 | -4.3976 | 0.049156 | 116.9135 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1392 | 6396 | 13.9185 | 0.21641 | -4.4004 | 0.04912 | 116.9143 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1393 | 6397 | 13.9285 | 0.21639 | -4.4034 | 0.049082 | 116.9151 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1394 | 6398 | 13.9385 | 0.21637 | -4.4066 | 0.049043 | 116.9158 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1395 | 6399 | 13.9485 | 0.21635 | -4.4099 | 0.049002 | 116.9166 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1396 | 6400 | 13.9585 | 0.21634 | -4.4133 | 0.048961 | 116.9174 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1397 | 6401 | 13.9685 | 0.21633 | -4.4169 | 0.048918 | 116.9181 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1398 | 6402 | 13.9785 | 0.21632 | -4.4207 | 0.048875 | 116.9188 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1399 | 6403 | 13.9885 | 0.21631 | -4.4245 | 0.048831 | 116.9195 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1400 | 6404 | 13.9985 | 0.21631 | -4.4285 | 0.048787 | 116.9201 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1401 | 6405 | 14.0085 | 0.21631 | -4.4325 | 0.048743 | 116.9208 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1402 | 6406 | 14.0185 | 0.21631 | -4.4365 | 0.048699 | 116.9213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1403 | 6407 | 14.0285 | 0.21632 | -4.4407 | 0.048656 | 116.9218 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1404 | 6408 | 14.0385 | 0.21633 | -4.4448 | 0.048612 | 116.9223 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1405 | 6409 | 14.0485 | 0.21634 | -4.449 | 0.04857 | 116.9227 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1406 | 6410 | 14.0585 | 0.21636 | -4.4532 | 0.048528 | 116.9231 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1407 | 6411 | 14.0685 | 0.21638 | -4.4573 | 0.048487 | 116.9234 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1408 | 6412 | 14.0785 | 0.2164 | -4.4615 | 0.048447 | 116.9236 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1409 | 6413 | 14.0885 | 0.21642 | -4.4655 | 0.048408 | 116.9237 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1410 | 6414 | 14.0985 | 0.21645 | -4.4696 | 0.04837 | 116.9238 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1411 | 6415 | 14.1085 | 0.21647 | -4.4735 | 0.048334 | 116.9238 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1412 | 6416 | 14.1185 | 0.2165 | -4.4773 | 0.048299 | 116.9237 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1413 | 6417 | 14.1285 | 0.21653 | -4.481 | 0.048266 | 116.9236 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1414 | 6418 | 14.1385 | 0.21657 | -4.4846 | 0.048234 | 116.9234 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1415 | 6419 | 14.1485 | 0.2166 | -4.4881 | 0.048204 | 116.9231 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1416 | 6420 | 14.1585 | 0.21663 | -4.4914 | 0.048176 | 116.9227 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1417 | 6421 | 14.1685 | 0.21666 | -4.4946 | 0.048149 | 116.9222 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1418 | 6422 | 14.1785 | 0.21669 | -4.4976 | 0.048124 | 116.9217 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1419 | 6423 | 14.1885 | 0.21672 | -4.5004 | 0.048101 | 116.9211 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1420 | 6424 | 14.1985 | 0.21675 | -4.503 | 0.048079 | 116.9204 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1421 | 6425 | 14.2085 | 0.21678 | -4.5054 | 0.048059 | 116.9197 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1422 | 6426 | 14.2185 | 0.2168 | -4.5077 | 0.048041 | 116.9189 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1423 | 6427 | 14.2285 | 0.21683 | -4.5097 | 0.048025 | 116.9181 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1424 | 6428 | 14.2385 | 0.21685 | -4.5115 | 0.04801 | 116.9173 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1425 | 6429 | 14.2485 | 0.21686 | -4.5131 | 0.047997 | 116.9164 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1426 | 6430 | 14.2585 | 0.21688 | -4.5144 | 0.047985 | 116.9155 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1427 | 6431 | 14.2685 | 0.21689 | -4.5156 | 0.047975 | 116.9146 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1428 | 6432 | 14.2785 | 0.21689 | -4.5165 | 0.047967 | 116.9137 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1429 | 6433 | 14.2885 | 0.21689 | -4.5172 | 0.04796 | 116.9127 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1430 | 6434 | 14.2985 | 0.21689 | -4.5176 | 0.047955 | 116.9118 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1431 | 6435 | 14.3085 | 0.21689 | -4.5179 | 0.047951 | 116.9109 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1432 | 6436 | 14.3185 | 0.21687 | -4.5178 | 0.047949 | 116.91 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1433 | 6437 | 14.3285 | 0.21686 | -4.5176 | 0.047948 | 116.9092 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1434 | 6438 | 14.3385 | 0.21684 | -4.5171 | 0.047949 | 116.9084 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1435 | 6439 | 14.3485 | 0.21682 | -4.5164 | 0.047951 | 116.9076 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1436 | 6440 | 14.3585 | 0.21679 | -4.5154 | 0.047955 | 116.9069 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1437 | 6441 | 14.3685 | 0.21676 | -4.5143 | 0.047961 | 116.9063 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1438 | 6442 | 14.3785 | 0.21672 | -4.5129 | 0.047968 | 116.9057 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1439 | 6443 | 14.3885 | 0.21668 | -4.5112 | 0.047977 | 116.9052 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1440 | 6444 | 14.3985 | 0.21664 | -4.5094 | 0.047987 | 116.9047 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1441 | 6445 | 14.4085 | 0.2166 | -4.5074 | 0.047999 | 116.9043 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1442 | 6446 | 14.4185 | 0.21655 | -4.5051 | 0.048013 | 116.904 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1443 | 6447 | 14.4285 | 0.2165 | -4.5026 | 0.048028 | 116.9038 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1444 | 6448 | 14.4385 | 0.21645 | -4.5 | 0.048045 | 116.9037 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1445 | 6449 | 14.4485 | 0.2164 | -4.4972 | 0.048064 | 116.9036 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1446 | 6450 | 14.4585 | 0.21635 | -4.4941 | 0.048084 | 116.9036 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1447 | 6451 | 14.4685 | 0.21629 | -4.491 | 0.048106 | 116.9037 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1448 | 6452 | 14.4785 | 0.21624 | -4.4877 | 0.04813 | 116.9039 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1449 | 6453 | 14.4885 | 0.21619 | -4.4842 | 0.048155 | 116.9041 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1450 | 6454 | 14.4985 | 0.21614 | -4.4806 | 0.048182 | 116.9044 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1451 | 6455 | 14.5085 | 0.21608 | -4.4769 | 0.04821 | 116.9047 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1452 | 6456 | 14.5185 | 0.21603 | -4.4731 | 0.04824 | 116.9052 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1453 | 6457 | 14.5285 | 0.21599 | -4.4692 | 0.048271 | 116.9056 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1454 | 6458 | 14.5385 | 0.21594 | -4.4653 | 0.048304 | 116.9062 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1455 | 6459 | 14.5485 | 0.2159 | -4.4612 | 0.048337 | 116.9067 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1456 | 6460 | 14.5585 | 0.21586 | -4.4572 | 0.048372 | 116.9073 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1457 | 6461 | 14.5685 | 0.21582 | -4.4531 | 0.048407 | 116.908 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1458 | 6462 | 14.5785 | 0.21578 | -4.449 | 0.048444 | 116.9086 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1459 | 6463 | 14.5885 | 0.21575 | -4.445 | 0.048481 | 116.9093 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1460 | 6464 | 14.5985 | 0.21572 | -4.4409 | 0.048518 | 116.91 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1461 | 6465 | 14.6085 | 0.2157 | -4.4369 | 0.048556 | 116.9107 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1462 | 6466 | 14.6185 | 0.21567 | -4.433 | 0.048595 | 116.9115 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1463 | 6467 | 14.6285 | 0.21566 | -4.4291 | 0.048633 | 116.9122 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1464 | 6468 | 14.6385 | 0.21564 | -4.4254 | 0.048671 | 116.9129 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1465 | 6469 | 14.6485 | 0.21563 | -4.4217 | 0.048709 | 116.9136 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1466 | 6470 | 14.6585 | 0.21563 | -4.4182 | 0.048746 | 116.9143 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1467 | 6471 | 14.6685 | 0.21562 | -4.4147 | 0.048783 | 116.915 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1468 | 6472 | 14.6785 | 0.21562 | -4.4115 | 0.04882 | 116.9156 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1469 | 6473 | 14.6885 | 0.21563 | -4.4084 | 0.048855 | 116.9162 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1470 | 6474 | 14.6985 | 0.21563 | -4.4054 | 0.048889 | 116.9168 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1471 | 6475 | 14.7085 | 0.21564 | -4.4026 | 0.048922 | 116.9174 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1472 | 6476 | 14.7185 | 0.21566 | -4.4001 | 0.048954 | 116.918 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1473 | 6477 | 14.7285 | 0.21567 | -4.3977 | 0.048984 | 116.9185 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1474 | 6478 | 14.7385 | 0.21569 | -4.3955 | 0.049012 | 116.919 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1475 | 6479 | 14.7485 | 0.21571 | -4.3935 | 0.049039 | 116.9194 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1476 | 6480 | 14.7585 | 0.21574 | -4.3918 | 0.049063 | 116.9199 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1477 | 6481 | 14.7685 | 0.21576 | -4.3903 | 0.049086 | 116.9203 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1478 | 6482 | 14.7785 | 0.21579 | -4.3891 | 0.049106 | 116.9206 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1479 | 6483 | 14.7885 | 0.21582 | -4.388 | 0.049124 | 116.921 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1480 | 6484 | 14.7985 | 0.21585 | -4.3873 | 0.049139 | 116.9213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1481 | 6485 | 14.8085 | 0.21588 | -4.3868 | 0.049152 | 116.9216 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1482 | 6486 | 14.8185 | 0.21591 | -4.3865 | 0.049162 | 116.9219 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1483 | 6487 | 14.8285 | 0.21594 | -4.3865 | 0.049169 | 116.9222 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1484 | 6488 | 14.8385 | 0.21597 | -4.3868 | 0.049173 | 116.9224 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1485 | 6489 | 14.8485 | 0.21601 | -4.3873 | 0.049175 | 116.9226 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1486 | 6490 | 14.8585 | 0.21604 | -4.3881 | 0.049173 | 116.9229 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1487 | 6491 | 14.8685 | 0.21607 | -4.3892 | 0.049168 | 116.9231 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1488 | 6492 | 14.8785 | 0.21611 | -4.3906 | 0.049161 | 116.9233 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1489 | 6493 | 14.8885 | 0.21614 | -4.3922 | 0.04915 | 116.9235 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1490 | 6494 | 14.8985 | 0.21617 | -4.3941 | 0.049136 | 116.9236 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1491 | 6495 | 14.9085 | 0.2162 | -4.3962 | 0.049119 | 116.9238 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1492 | 6496 | 14.9185 | 0.21623 | -4.3986 | 0.049099 | 116.924 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1493 | 6497 | 14.9285 | 0.21626 | -4.4013 | 0.049075 | 116.9242 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1494 | 6498 | 14.9385 | 0.21628 | -4.4042 | 0.049049 | 116.9243 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1495 | 6499 | 14.9485 | 0.21631 | -4.4073 | 0.04902 | 116.9244 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1496 | 6500 | 14.9585 | 0.21633 | -4.4107 | 0.048989 | 116.9246 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1497 | 6501 | 14.9685 | 0.21636 | -4.4142 | 0.048955 | 116.9247 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1498 | 6502 | 14.9785 | 0.21638 | -4.418 | 0.048918 | 116.9248 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1499 | 6503 | 14.9885 | 0.2164 | -4.4219 | 0.048879 | 116.9249 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1500 | 6504 | 14.9985 | 0.21642 | -4.4261 | 0.048838 | 116.9249 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1501 | 6505 | 15.0085 | 0.21643 | -4.4303 | 0.048795 | 116.9249 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1502 | 6506 | 15.0185 | 0.21645 | -4.4348 | 0.04875 | 116.9249 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1503 | 6507 | 15.0285 | 0.21647 | -4.4393 | 0.048703 | 116.9248 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1504 | 6508 | 15.0385 | 0.21648 | -4.4439 | 0.048656 | 116.9246 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1505 | 6509 | 15.0485 | 0.21649 | -4.4487 | 0.048607 | 116.9244 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1506 | 6510 | 15.0585 | 0.2165 | -4.4534 | 0.048558 | 116.9242 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1507 | 6511 | 15.0685 | 0.21652 | -4.4583 | 0.048508 | 116.9239 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1508 | 6512 | 15.0785 | 0.21653 | -4.4631 | 0.048457 | 116.9235 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1509 | 6513 | 15.0885 | 0.21654 | -4.468 | 0.048407 | 116.923 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1510 | 6514 | 15.0985 | 0.21654 | -4.4728 | 0.048357 | 116.9224 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1511 | 6515 | 15.1085 | 0.21655 | -4.4776 | 0.048307 | 116.9218 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1512 | 6516 | 15.1185 | 0.21656 | -4.4823 | 0.048258 | 116.921 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1513 | 6517 | 15.1285 | 0.21657 | -4.487 | 0.048209 | 116.9202 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1514 | 6518 | 15.1385 | 0.21657 | -4.4916 | 0.048162 | 116.9192 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1515 | 6519 | 15.1485 | 0.21658 | -4.496 | 0.048115 | 116.9182 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1516 | 6520 | 15.1585 | 0.21658 | -4.5003 | 0.048071 | 116.9171 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1517 | 6521 | 15.1685 | 0.21659 | -4.5045 | 0.048027 | 116.9159 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1518 | 6522 | 15.1785 | 0.21659 | -4.5085 | 0.047986 | 116.9146 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1519 | 6523 | 15.1885 | 0.2166 | -4.5123 | 0.047946 | 116.9132 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1520 | 6524 | 15.1985 | 0.2166 | -4.516 | 0.047908 | 116.9117 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1521 | 6525 | 15.2085 | 0.21661 | -4.5194 | 0.047873 | 116.9102 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1522 | 6526 | 15.2185 | 0.21661 | -4.5226 | 0.04784 | 116.9087 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1523 | 6527 | 15.2285 | 0.21661 | -4.5256 | 0.047808 | 116.9071 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1524 | 6528 | 15.2385 | 0.21661 | -4.5284 | 0.04778 | 116.9055 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1525 | 6529 | 15.2485 | 0.21661 | -4.5309 | 0.047753 | 116.9038 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1526 | 6530 | 15.2585 | 0.21661 | -4.5332 | 0.04773 | 116.9022 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1527 | 6531 | 15.2685 | 0.21661 | -4.5352 | 0.047708 | 116.9006 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1528 | 6532 | 15.2785 | 0.21661 | -4.5369 | 0.04769 | 116.899 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1529 | 6533 | 15.2885 | 0.21661 | -4.5384 | 0.047674 | 116.8974 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1530 | 6534 | 15.2985 | 0.2166 | -4.5395 | 0.04766 | 116.896 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1531 | 6535 | 15.3085 | 0.21659 | -4.5404 | 0.047649 | 116.8946 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1532 | 6536 | 15.3185 | 0.21659 | -4.541 | 0.047641 | 116.8933 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1533 | 6537 | 15.3285 | 0.21658 | -4.5414 | 0.047636 | 116.8921 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1534 | 6538 | 15.3385 | 0.21657 | -4.5414 | 0.047633 | 116.8911 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1535 | 6539 | 15.3485 | 0.21655 | -4.5411 | 0.047633 | 116.8902 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1536 | 6540 | 15.3585 | 0.21654 | -4.5405 | 0.047636 | 116.8894 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1537 | 6541 | 15.3685 | 0.21652 | -4.5397 | 0.047641 | 116.8888 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1538 | 6542 | 15.3785 | 0.2165 | -4.5385 | 0.047649 | 116.8884 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1539 | 6543 | 15.3885 | 0.21648 | -4.537 | 0.04766 | 116.8882 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1540 | 6544 | 15.3985 | 0.21646 | -4.5353 | 0.047673 | 116.8881 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1541 | 6545 | 15.4085 | 0.21643 | -4.5333 | 0.047689 | 116.8883 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1542 | 6546 | 15.4185 | 0.21641 | -4.531 | 0.047708 | 116.8886 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1543 | 6547 | 15.4285 | 0.21638 | -4.5284 | 0.047729 | 116.8891 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1544 | 6548 | 15.4385 | 0.21635 | -4.5256 | 0.047752 | 116.8898 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1545 | 6549 | 15.4485 | 0.21632 | -4.5225 | 0.047778 | 116.8907 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1546 | 6550 | 15.4585 | 0.21629 | -4.5191 | 0.047806 | 116.8917 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1547 | 6551 | 15.4685 | 0.21626 | -4.5156 | 0.047836 | 116.8929 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1548 | 6552 | 15.4785 | 0.21622 | -4.5118 | 0.047869 | 116.8942 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1549 | 6553 | 15.4885 | 0.21619 | -4.5079 | 0.047903 | 116.8957 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1550 | 6554 | 15.4985 | 0.21615 | -4.5038 | 0.047939 | 116.8972 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1551 | 6555 | 15.5085 | 0.21612 | -4.4995 | 0.047976 | 116.8989 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1552 | 6556 | 15.5185 | 0.21608 | -4.4951 | 0.048016 | 116.9006 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1553 | 6557 | 15.5285 | 0.21605 | -4.4906 | 0.048056 | 116.9025 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1554 | 6558 | 15.5385 | 0.21601 | -4.486 | 0.048097 | 116.9043 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1555 | 6559 | 15.5485 | 0.21598 | -4.4813 | 0.04814 | 116.9062 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1556 | 6560 | 15.5585 | 0.21594 | -4.4766 | 0.048182 | 116.9081 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1557 | 6561 | 15.5685 | 0.21591 | -4.4719 | 0.048226 | 116.9099 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1558 | 6562 | 15.5785 | 0.21588 | -4.4672 | 0.048269 | 116.9118 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1559 | 6563 | 15.5885 | 0.21585 | -4.4625 | 0.048313 | 116.9136 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1560 | 6564 | 15.5985 | 0.21582 | -4.4579 | 0.048356 | 116.9153 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1561 | 6565 | 15.609 | 0.21579 | -4.4534 | 0.048398 | 116.917 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1562 | 6566 | 15.6185 | 0.21576 | -4.449 | 0.04844 | 116.9185 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1563 | 6567 | 15.6285 | 0.21574 | -4.4447 | 0.048481 | 116.92 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1564 | 6568 | 15.6385 | 0.21571 | -4.4406 | 0.04852 | 116.9213 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1565 | 6569 | 15.6485 | 0.21569 | -4.4366 | 0.048559 | 116.9226 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1566 | 6570 | 15.6585 | 0.21567 | -4.4329 | 0.048595 | 116.9237 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1567 | 6571 | 15.6685 | 0.21565 | -4.4293 | 0.04863 | 116.9247 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1568 | 6572 | 15.6785 | 0.21564 | -4.4259 | 0.048663 | 116.9255 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1569 | 6573 | 15.6885 | 0.21562 | -4.4228 | 0.048694 | 116.9262 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1570 | 6574 | 15.6985 | 0.21561 | -4.4199 | 0.048723 | 116.9268 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1571 | 6575 | 15.7085 | 0.2156 | -4.4172 | 0.04875 | 116.9272 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1572 | 6576 | 15.7185 | 0.21559 | -4.4148 | 0.048775 | 116.9275 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1573 | 6577 | 15.7285 | 0.21558 | -4.4126 | 0.048797 | 116.9277 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1574 | 6578 | 15.7385 | 0.21557 | -4.4107 | 0.048817 | 116.9278 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1575 | 6579 | 15.7485 | 0.21557 | -4.409 | 0.048834 | 116.9277 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1576 | 6580 | 15.7585 | 0.21556 | -4.4075 | 0.04885 | 116.9275 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1577 | 6581 | 15.7685 | 0.21556 | -4.4063 | 0.048863 | 116.9272 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1578 | 6582 | 15.7785 | 0.21556 | -4.4052 | 0.048874 | 116.9268 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1579 | 6583 | 15.7885 | 0.21556 | -4.4044 | 0.048883 | 116.9263 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1580 | 6584 | 15.7985 | 0.21556 | -4.4038 | 0.048891 | 116.9257 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1581 | 6585 | 15.8085 | 0.21557 | -4.4034 | 0.048896 | 116.925 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1582 | 6586 | 15.8185 | 0.21557 | -4.4031 | 0.0489 | 116.9243 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1583 | 6587 | 15.8285 | 0.21557 | -4.403 | 0.048902 | 116.9235 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1584 | 6588 | 15.8385 | 0.21558 | -4.403 | 0.048904 | 116.9226 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1585 | 6589 | 15.8485 | 0.21559 | -4.4031 | 0.048904 | 116.9217 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1586 | 6590 | 15.8585 | 0.21559 | -4.4034 | 0.048903 | 116.9207 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1587 | 6591 | 15.8685 | 0.2156 | -4.4037 | 0.048901 | 116.9197 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1588 | 6592 | 15.8785 | 0.21561 | -4.4041 | 0.048898 | 116.9186 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1589 | 6593 | 15.8885 | 0.21562 | -4.4045 | 0.048896 | 116.9176 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1590 | 6594 | 15.8985 | 0.21563 | -4.405 | 0.048892 | 116.9165 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1591 | 6595 | 15.9085 | 0.21564 | -4.4056 | 0.048889 | 116.9155 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1592 | 6596 | 15.9185 | 0.21565 | -4.4061 | 0.048885 | 116.9144 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1593 | 6597 | 15.9285 | 0.21566 | -4.4066 | 0.048882 | 116.9134 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1594 | 6598 | 15.9385 | 0.21567 | -4.4072 | 0.048879 | 116.9124 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1595 | 6599 | 15.9485 | 0.21569 | -4.4077 | 0.048876 | 116.9114 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1596 | 6600 | 15.9585 | 0.2157 | -4.4081 | 0.048873 | 116.9105 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1597 | 6601 | 15.9685 | 0.21571 | -4.4086 | 0.048871 | 116.9096 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1598 | 6602 | 15.9785 | 0.21572 | -4.409 | 0.04887 | 116.9087 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1599 | 6603 | 15.9885 | 0.21574 | -4.4093 | 0.048869 | 116.908 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1600 | 6604 | 15.9985 | 0.21575 | -4.4096 | 0.048869 | 116.9073 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1601 | 6605 | 16.0085 | 0.21576 | -4.4098 | 0.048869 | 116.9067 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1602 | 6606 | 16.0185 | 0.21577 | -4.41 | 0.04887 | 116.9061 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1603 | 6607 | 16.0285 | 0.21579 | -4.4101 | 0.048871 | 116.9057 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1604 | 6608 | 16.0385 | 0.2158 | -4.4102 | 0.048874 | 116.9053 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1605 | 6609 | 16.0485 | 0.21581 | -4.4101 | 0.048876 | 116.9051 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1606 | 6610 | 16.0585 | 0.21582 | -4.4101 | 0.04888 | 116.9049 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1607 | 6611 | 16.0685 | 0.21583 | -4.41 | 0.048883 | 116.9049 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1608 | 6612 | 16.0785 | 0.21584 | -4.4098 | 0.048887 | 116.9049 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1609 | 6613 | 16.0885 | 0.21585 | -4.4096 | 0.048892 | 116.9051 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1610 | 6614 | 16.0985 | 0.21586 | -4.4093 | 0.048897 | 116.9054 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1611 | 6615 | 16.1085 | 0.21587 | -4.409 | 0.048902 | 116.9058 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1612 | 6616 | 16.1185 | 0.21588 | -4.4087 | 0.048907 | 116.9062 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1613 | 6617 | 16.1285 | 0.21588 | -4.4084 | 0.048912 | 116.9068 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1614 | 6618 | 16.1385 | 0.21589 | -4.408 | 0.048918 | 116.9075 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1615 | 6619 | 16.1485 | 0.2159 | -4.4077 | 0.048923 | 116.9082 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1616 | 6620 | 16.1585 | 0.2159 | -4.4073 | 0.048928 | 116.9091 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1617 | 6621 | 16.1685 | 0.2159 | -4.407 | 0.048933 | 116.91 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1618 | 6622 | 16.1785 | 0.21591 | -4.4066 | 0.048937 | 116.9109 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1619 | 6623 | 16.1885 | 0.21591 | -4.4063 | 0.048942 | 116.912 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1620 | 6624 | 16.1985 | 0.21591 | -4.406 | 0.048945 | 116.913 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1621 | 6625 | 16.2085 | 0.21591 | -4.4057 | 0.048949 | 116.9141 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1622 | 6626 | 16.2185 | 0.21591 | -4.4054 | 0.048952 | 116.9153 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1623 | 6627 | 16.2285 | 0.21591 | -4.4052 | 0.048954 | 116.9164 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1624 | 6628 | 16.2385 | 0.21591 | -4.405 | 0.048956 | 116.9176 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1625 | 6629 | 16.2485 | 0.21591 | -4.4048 | 0.048957 | 116.9188 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449
1626 | 6630 | 16.2585 | 0.2159 | -4.4047 | 0.048958 | 116.92 | -4.4547 | 115.7 | 2.3311 | 2.7508 | -4.6646 | -4.2449

## Reg_Mod. cont. tensión est 6%
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de tensión sin estatismo
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 70
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Valor del estatismo ajustado en las pruebas |  |  | 6
Nota: Se debe anexar documento del fabricante que especifique el rango en el que se puede configurar el estatismo. En caso de que no esté disponible se de incluir los resultados de las pruebas para los valores de estatismo mínimo y máximo.
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u) | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de tensión (kV) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | Factor de potencia (p.u)
0 | 70.3044 | 117.2 | 117.7628 | -3.4359 | 0.99881 | 0 | 0.078462 | 118 | 117.1302 | 2.5477 | 0.11635 | 0 | 20.2446 | 119.5 | 117.1463 | 7.8571 | 0.93225
0.01 | 70.3044 | 117.2 | 117.7626 | -3.4361 | 0.99881 | 0.01 | 0.078444 | 118 | 117.1281 | 2.5535 | 0.11609 | 0.01 | 20.246 | 119.5 | 117.0491 | 9.4142 | 0.90676
0.02 | 70.3044 | 117.2 | 117.7625 | -3.436 | 0.99881 | 0.02 | 0.078412 | 118 | 117.1261 | 2.5588 | 0.11584 | 0.02 | 20.2425 | 119.5 | 117.2 | 7.6905 | 0.93481
0.03 | 70.3044 | 117.2 | 117.7623 | -3.4356 | 0.99881 | 0.03 | 0.078367 | 118 | 117.1242 | 2.5636 | 0.11561 | 0.03 | 20.2483 | 119.5 | 117.0733 | 9.0291 | 0.91331
0.04 | 70.3044 | 117.2 | 117.7622 | -3.4349 | 0.99881 | 0.04 | 0.078309 | 118 | 117.1225 | 2.568 | 0.11539 | 0.04 | 20.2445 | 119.5 | 117.1534 | 8.4797 | 0.92236
0.05 | 70.3044 | 117.2 | 117.7621 | -3.4339 | 0.99881 | 0.05 | 0.078237 | 118 | 117.1209 | 2.5719 | 0.11519 | 0.05 | 20.2475 | 119.5 | 117.1718 | 7.8662 | 0.93213
0.06 | 70.3045 | 117.2 | 117.762 | -3.4325 | 0.99881 | 0.06 | 0.078153 | 118 | 117.1195 | 2.5754 | 0.115 | 0.06 | 20.2493 | 119.5 | 117.0827 | 9.3946 | 0.90713
0.0705 | 70.3045 | 117.2 | 117.7619 | -3.4309 | 0.99881 | 0.07 | 0.078057 | 118 | 117.1183 | 2.5784 | 0.11483 | 0.07 | 20.2461 | 119.5 | 117.2268 | 7.6064 | 0.93611
0.08 | 70.3046 | 117.2 | 117.7619 | -3.4291 | 0.99881 | 0.08 | 0.077951 | 118 | 117.1173 | 2.581 | 0.11468 | 0.08 | 20.2516 | 119.5 | 117.0868 | 9.0252 | 0.9134
0.09 | 70.3046 | 117.2 | 117.7618 | -3.4269 | 0.99881 | 0.09 | 0.077836 | 118 | 117.1166 | 2.5832 | 0.11454 | 0.09 | 20.2476 | 119.5 | 117.1354 | 8.4841 | 0.9224
0.1 | 70.3047 | 117.2 | 117.7618 | -3.4245 | 0.99882 | 0.1 | 0.077712 | 118 | 117.1161 | 2.585 | 0.11441 | 0.1 | 20.2499 | 119.5 | 117.1542 | 8.4836 | 0.93237
0.11 | 70.3047 | 117.2 | 117.7618 | -3.4218 | 0.99882 | 0.11 | 0.077582 | 118 | 117.1159 | 2.5864 | 0.1143 | 0.11 | 20.2514 | 119.5 | 117.0728 | 8.4837 | 0.90678
0.12 | 70.3048 | 117.2 | 117.7619 | -3.4189 | 0.99882 | 0.12 | 0.077448 | 118 | 117.116 | 2.5875 | 0.1142 | 0.12 | 20.2478 | 119.5 | 117.2227 | 8.4896 | 0.93394
0.13 | 70.3049 | 117.2 | 117.7619 | -3.4158 | 0.99882 | 0.13 | 0.07731 | 118 | 117.1164 | 2.5883 | 0.11412 | 0.13 | 20.2533 | 119.5 | 117.0991 | 8.492 | 0.91295
0.14 | 70.305 | 117.2 | 117.762 | -3.4125 | 0.99882 | 0.14 | 0.077171 | 118 | 117.1171 | 2.5888 | 0.11404 | 0.14 | 20.2491 | 119.5 | 117.151 | 8.4942 | 0.92202
0.15 | 70.3051 | 117.2 | 117.7621 | -3.409 | 0.99883 | 0.15 | 0.077033 | 118 | 117.118 | 2.5892 | 0.11397 | 0.15 | 20.2517 | 119.5 | 117.1558 | 8.4954 | 0.93197
0.16 | 70.3052 | 117.2 | 117.7623 | -3.4052 | 0.99883 | 0.16 | 0.076899 | 118 | 117.1193 | 2.5893 | 0.11392 | 0.16 | 20.2534 | 119.5 | 117.0394 | 8.4995 | 0.90645
0.17 | 70.3053 | 117.2 | 117.7625 | -3.4013 | 0.99883 | 0.17 | 0.07677 | 118 | 117.1209 | 2.5894 | 0.11386 | 0.17 | 20.25 | 119.5 | 117.182 | 8.5129 | 0.93409
0.18 | 70.3054 | 117.2 | 117.7627 | -3.3973 | 0.99883 | 0.18 | 0.076649 | 118 | 117.1227 | 2.5894 | 0.11382 | 0.18 | 20.2559 | 119.5 | 117.0764 | 8.5123 | 0.91353
0.19 | 70.3055 | 117.2 | 117.7629 | -3.3931 | 0.99884 | 0.19 | 0.076539 | 118 | 117.1249 | 2.5893 | 0.11378 | 0.19 | 20.252 | 119.5 | 117.1496 | 8.5131 | 0.9223
0.2 | 70.3056 | 117.2 | 117.7632 | -3.3887 | 0.99884 | 0.2 | 0.076443 | 118 | 117.1272 | 2.5893 | 0.11374 | 0.2 | 20.2544 | 119.5 | 117.1671 | 8.5129 | 0.93244
0.21 | 70.3057 | 117.2 | 117.7636 | -3.3843 | 0.99884 | 0.21 | 0.076361 | 118 | 117.1299 | 2.5894 | 0.11371 | 0.21 | 20.2558 | 119.5 | 117.0635 | 8.5119 | 0.90699
0.22 | 70.3058 | 117.2 | 117.7639 | -3.3797 | 0.99885 | 0.22 | 0.076298 | 118 | 117.1327 | 2.5896 | 0.11368 | 0.22 | 20.252 | 119.5 | 117.187 | 8.5081 | 0.93455
0.23 | 70.306 | 117.2 | 117.7644 | -3.3751 | 0.99885 | 0.23 | 0.076256 | 118 | 117.1358 | 2.59 | 0.11364 | 0.23 | 20.2576 | 119.5 | 117.0556 | 8.5037 | 0.91371
0.24 | 70.3061 | 117.2 | 117.7648 | -3.3704 | 0.99885 | 0.24 | 0.076237 | 118 | 117.139 | 2.5906 | 0.11361 | 0.24 | 20.2535 | 119.5 | 117.1199 | 8.5045 | 0.92191
0.25 | 70.3062 | 117.2 | 117.7653 | -3.3657 | 0.99886 | 0.25 | 0.076243 | 118 | 117.1424 | 2.5914 | 0.11358 | 0.25 | 20.2558 | 119.5 | 117.1594 | 8.5038 | 0.93211
0.26 | 70.3063 | 117.2 | 117.7658 | -3.3609 | 0.99886 | 0.26 | 0.076277 | 118 | 117.146 | 2.5926 | 0.11354 | 0.26 | 20.2572 | 119.5 | 117.059 | 8.5031 | 0.90659
0.2705 | 70.3065 | 117.2 | 117.7664 | -3.3562 | 0.99886 | 0.27 | 0.076341 | 118 | 117.1496 | 2.5941 | 0.1135 | 0.27 | 20.2534 | 119.5 | 117.2095 | 8.5044 | 0.93391
0.28 | 70.3066 | 117.2 | 117.767 | -3.3514 | 0.99887 | 0.28 | 0.076437 | 118 | 117.1533 | 2.596 | 0.11345 | 0.28 | 20.2587 | 119.5 | 117.0717 | 8.5055 | 0.91337
0.29 | 70.3067 | 117.2 | 117.7676 | -3.3467 | 0.99887 | 0.29 | 0.076567 | 118 | 117.157 | 2.5983 | 0.1134 | 0.29 | 20.2545 | 119.5 | 117.1231 | 8.5066 | 0.92214
0.3 | 70.3068 | 117.2 | 117.7682 | -3.342 | 0.99887 | 0.3 | 0.076731 | 118 | 117.1608 | 2.6009 | 0.11335 | 0.3 | 20.2566 | 119.5 | 117.155 | 8.5086 | 0.93214
0.31 | 70.3069 | 117.2 | 117.7689 | -3.3374 | 0.99888 | 0.31 | 0.076933 | 118 | 117.1645 | 2.6041 | 0.11329 | 0.31 | 20.2581 | 119.5 | 117.0657 | 8.5129 | 0.90628
0.32 | 70.3071 | 117.2 | 117.7696 | -3.3329 | 0.99888 | 0.32 | 0.077172 | 118 | 117.1682 | 2.6076 | 0.11323 | 0.32 | 20.2544 | 119.5 | 117.2157 | 8.5184 | 0.93371
0.3305 | 70.3072 | 117.2 | 117.7703 | -3.3285 | 0.99888 | 0.33 | 0.07745 | 118 | 117.1719 | 2.6117 | 0.11316 | 0.33 | 20.26 | 119.5 | 117.0782 | 8.5214 | 0.91322
0.34 | 70.3073 | 117.2 | 117.771 | -3.3242 | 0.99888 | 0.34 | 0.077767 | 118 | 117.1754 | 2.6162 | 0.11309 | 0.34 | 20.256 | 119.5 | 117.1485 | 8.521 | 0.922
0.35 | 70.3074 | 117.2 | 117.7717 | -3.3201 | 0.99889 | 0.35 | 0.078124 | 118 | 117.1789 | 2.6211 | 0.11301 | 0.35 | 20.2585 | 119.5 | 117.1656 | 8.5188 | 0.93247
0.3605 | 70.3075 | 117.2 | 117.7724 | -3.3161 | 0.99889 | 0.3595 | 0.078522 | 118 | 117.1822 | 2.6265 | 0.11293 | 0.36 | 20.26 | 119.5 | 117.0503 | 8.519 | 0.90659
0.37 | 70.3076 | 117.2 | 117.7731 | -3.3124 | 0.99889 | 0.3695 | 0.07896 | 118 | 117.1854 | 2.6323 | 0.11285 | 0.37 | 20.2562 | 119.5 | 117.2039 | 8.5173 | 0.93419
0.38 | 70.3077 | 117.2 | 117.7738 | -3.3088 | 0.99889 | 0.3795 | 0.079437 | 118 | 117.1884 | 2.6385 | 0.11276 | 0.38 | 20.2615 | 119.5 | 117.0691 | 8.5176 | 0.91333
0.39 | 70.3078 | 117.2 | 117.7745 | -3.3054 | 0.9989 | 0.3895 | 0.079954 | 118 | 117.1913 | 2.6451 | 0.11268 | 0.39 | 20.2568 | 119.5 | 117.1315 | 8.5193 | 0.92188
0.4 | 70.3078 | 117.2 | 117.7752 | -3.3023 | 0.9989 | 0.3995 | 0.080509 | 118 | 117.1939 | 2.6521 | 0.11259 | 0.4 | 20.2584 | 119.5 | 117.1852 | 8.5172 | 0.93247
0.41 | 70.3079 | 117.2 | 117.7758 | -3.2994 | 0.9989 | 0.4095 | 0.081102 | 118 | 117.1964 | 2.6594 | 0.1125 | 0.41 | 20.2591 | 119.5 | 117.1071 | 8.5184 | 0.90608
0.42 | 70.308 | 117.2 | 117.7765 | -3.2968 | 0.9989 | 0.4195 | 0.081731 | 118 | 117.1987 | 2.667 | 0.11242 | 0.42 | 20.2546 | 119.5 | 117.2674 | 8.5192 | 0.93359
0.43 | 70.308 | 117.2 | 117.7771 | -3.2944 | 0.9989 | 0.4295 | 0.082395 | 118 | 117.2007 | 2.6748 | 0.11234 | 0.43 | 20.2594 | 119.5 | 117.1529 | 8.5205 | 0.91301
0.44 | 70.3081 | 117.2 | 117.7776 | -3.2924 | 0.99891 | 0.4395 | 0.083092 | 118 | 117.2026 | 2.6829 | 0.11226 | 0.44 | 20.2543 | 119.5 | 117.2167 | 8.5248 | 0.92128
0.45 | 70.3081 | 117.2 | 117.7781 | -3.2907 | 0.99891 | 0.4495 | 0.08382 | 118 | 117.2042 | 2.6911 | 0.11219 | 0.45 | 20.2558 | 119.5 | 117.2142 | 8.5272 | 0.93207
0.46 | 70.3082 | 117.2 | 117.7786 | -3.2893 | 0.99891 | 0.4595 | 0.084578 | 118 | 117.2057 | 2.6994 | 0.11212 | 0.46 | 20.2566 | 119.5 | 117.0947 | 8.5301 | 0.90606
0.47 | 70.3082 | 117.2 | 117.779 | -3.2882 | 0.99891 | 0.4695 | 0.085363 | 118 | 117.207 | 2.7078 | 0.11206 | 0.47 | 20.252 | 119.5 | 117.215 | 8.5322 | 0.93384
0.48 | 70.3082 | 117.2 | 117.7794 | -3.2875 | 0.99891 | 0.4795 | 0.086172 | 118 | 117.208 | 2.7162 | 0.11201 | 0.48 | 20.257 | 119.5 | 117.0918 | 8.5297 | 0.91373
0.49 | 70.3082 | 117.2 | 117.7798 | -3.2871 | 0.99891 | 0.4895 | 0.087005 | 118 | 117.2089 | 2.7246 | 0.11197 | 0.49 | 20.2522 | 119.5 | 117.1654 | 8.5318 | 0.9215
0.5 | 70.3082 | 117.2 | 117.78 | -3.2872 | 0.99891 | 0.4995 | 0.087857 | 118 | 117.2096 | 2.7329 | 0.11194 | 0.5 | 20.2535 | 119.5 | 117.1951 | 8.5329 | 0.93227
0.51 | 70.3082 | 117.2 | 117.7803 | -3.2876 | 0.99891 | 0.5095 | 0.088726 | 118 | 117.2102 | 2.7411 | 0.11192 | 0.51 | 20.254 | 119.5 | 117.0917 | 8.5322 | 0.90617
0.52 | 70.3082 | 117.2 | 117.7805 | -3.2884 | 0.99891 | 0.5195 | 0.089611 | 118 | 117.2106 | 2.749 | 0.11192 | 0.52 | 20.2491 | 119.5 | 117.239 | 8.5306 | 0.93379
0.53 | 70.3082 | 117.2 | 117.7806 | -3.2896 | 0.99891 | 0.5295 | 0.090507 | 118 | 117.2109 | 2.7568 | 0.11193 | 0.53 | 20.254 | 119.5 | 117.1148 | 8.5279 | 0.91343
0.54 | 70.3082 | 117.2 | 117.7806 | -3.2913 | 0.99891 | 0.5395 | 0.091414 | 118 | 117.211 | 2.7643 | 0.11195 | 0.54 | 20.2491 | 119.5 | 117.1913 | 8.5279 | 0.92124
0.55 | 70.3082 | 117.2 | 117.7806 | -3.2933 | 0.9989 | 0.5495 | 0.092326 | 118 | 117.211 | 2.7714 | 0.11199 | 0.55 | 20.2504 | 119.5 | 117.2286 | 8.5254 | 0.93242
0.56 | 70.3082 | 117.2 | 117.7806 | -3.2958 | 0.9989 | 0.5595 | 0.093243 | 118 | 117.2109 | 2.7782 | 0.11204 | 0.56 | 20.2513 | 119.5 | 117.1195 | 8.5257 | 0.90598
0.57 | 70.3081 | 117.2 | 117.7805 | -3.2987 | 0.9989 | 0.5695 | 0.094161 | 118 | 117.2108 | 2.7845 | 0.11211 | 0.57 | 20.247 | 119.5 | 117.2673 | 8.5147 | 0.93549
0.58 | 70.3081 | 117.2 | 117.7804 | -3.3021 | 0.9989 | 0.5795 | 0.095078 | 118 | 117.2105 | 2.7904 | 0.1122 | 0.58 | 20.2517 | 119.5 | 117.1131 | 8.515 | 0.91364
0.59 | 70.308 | 117.2 | 117.7802 | -3.3059 | 0.9989 | 0.5895 | 0.09599 | 118 | 117.2102 | 2.7958 | 0.11231 | 0.59 | 20.247 | 119.5 | 117.1712 | 8.514 | 0.92164
0.6 | 70.308 | 117.2 | 117.7799 | -3.3101 | 0.99889 | 0.5995 | 0.096896 | 118 | 117.2098 | 2.8007 | 0.11243 | 0.6 | 20.2485 | 119.5 | 117.217 | 8.5129 | 0.9324
0.61 | 70.308 | 117.2 | 117.7797 | -3.3147 | 0.99889 | 0.6095 | 0.097793 | 118 | 117.2093 | 2.8051 | 0.11257 | 0.61 | 20.2492 | 119.5 | 117.1201 | 8.513 | 0.90613
0.62 | 70.3079 | 117.2 | 117.7793 | -3.3197 | 0.99889 | 0.6195 | 0.098678 | 118 | 117.2088 | 2.8088 | 0.11273 | 0.62 | 20.2446 | 119.5 | 117.2815 | 8.5039 | 0.93516
0.63 | 70.3079 | 117.2 | 117.779 | -3.3252 | 0.99888 | 0.6295 | 0.099548 | 118 | 117.2083 | 2.812 | 0.11291 | 0.63 | 20.2491 | 119.5 | 117.1666 | 8.5033 | 0.9135
0.64 | 70.3078 | 117.2 | 117.7786 | -3.331 | 0.99888 | 0.6395 | 0.1004 | 118 | 117.2077 | 2.8145 | 0.11311 | 0.64 | 20.2444 | 119.5 | 117.2319 | 8.505 | 0.92092
0.65 | 70.3078 | 117.2 | 117.7781 | -3.3372 | 0.99888 | 0.6495 | 0.10124 | 118 | 117.2071 | 2.8164 | 0.11333 | 0.65 | 20.2459 | 119.5 | 117.259 | 8.506 | 0.93225
0.66 | 70.3077 | 117.2 | 117.7776 | -3.3438 | 0.99887 | 0.6595 | 0.10205 | 118 | 117.2065 | 2.8176 | 0.11356 | 0.66 | 20.2467 | 119.5 | 117.1486 | 8.5048 | 0.90615
0.67 | 70.3076 | 117.2 | 117.7771 | -3.3507 | 0.99887 | 0.6695 | 0.10284 | 118 | 117.2059 | 2.8181 | 0.11382 | 0.67 | 20.2421 | 119.5 | 117.2828 | 8.5067 | 0.93517
0.68 | 70.3076 | 117.2 | 117.7766 | -3.3579 | 0.99886 | 0.6795 | 0.10361 | 118 | 117.2052 | 2.8179 | 0.11409 | 0.68 | 20.2467 | 119.5 | 117.1578 | 8.5038 | 0.9141
0.69 | 70.3075 | 117.2 | 117.7761 | -3.3654 | 0.99886 | 0.6895 | 0.10435 | 118 | 117.2045 | 2.8171 | 0.11438 | 0.69 | 20.2419 | 119.5 | 117.2352 | 8.5059 | 0.92126
0.7 | 70.3075 | 117.2 | 117.7755 | -3.3732 | 0.99885 | 0.6995 | 0.10506 | 118 | 117.2038 | 2.8155 | 0.11469 | 0.7 | 20.2431 | 119.5 | 117.2554 | 8.5047 | 0.93255
0.71 | 70.3074 | 117.2 | 117.7749 | -3.3812 | 0.99885 | 0.7095 | 0.10574 | 118 | 117.203 | 2.8132 | 0.11502 | 0.71 | 20.2438 | 119.5 | 117.1426 | 8.504 | 0.90621
0.72 | 70.3074 | 117.2 | 117.7743 | -3.3894 | 0.99884 | 0.7195 | 0.10639 | 118 | 117.2023 | 2.8103 | 0.11536 | 0.72 | 20.2395 | 119.5 | 117.2926 | 8.5051 | 0.93496
0.73 | 70.3073 | 117.2 | 117.7736 | -3.3978 | 0.99883 | 0.7295 | 0.107 | 118 | 117.2015 | 2.8066 | 0.11573 | 0.73 | 20.244 | 119.5 | 117.1732 | 8.5029 | 0.91382
0.74 | 70.3072 | 117.2 | 117.773 | -3.4063 | 0.99883 | 0.7395 | 0.10758 | 118 | 117.2007 | 2.8023 | 0.11611 | 0.74 | 20.2392 | 119.5 | 117.2324 | 8.5006 | 0.92127
0.75 | 70.3072 | 117.2 | 117.7723 | -3.415 | 0.99882 | 0.7495 | 0.10812 | 118 | 117.1998 | 2.7973 | 0.1165 | 0.75 | 20.2405 | 119.5 | 117.2726 | 8.4979 | 0.93264
0.76 | 70.3071 | 117.2 | 117.7717 | -3.4237 | 0.99882 | 0.7595 | 0.10863 | 118 | 117.1989 | 2.7916 | 0.11691 | 0.76 | 20.2416 | 119.5 | 117.1497 | 8.4973 | 0.9062
0.77 | 70.3071 | 117.2 | 117.771 | -3.4324 | 0.99881 | 0.7695 | 0.1091 | 118 | 117.198 | 2.7853 | 0.11734 | 0.77 | 20.2373 | 119.5 | 117.2705 | 8.4954 | 0.93544
0.78 | 70.3071 | 117.2 | 117.7703 | -3.4411 | 0.9988 | 0.7795 | 0.10953 | 118 | 117.197 | 2.7784 | 0.11778 | 0.78 | 20.2421 | 119.5 | 117.1342 | 8.4941 | 0.91428
0.79 | 70.307 | 117.2 | 117.7696 | -3.4498 | 0.9988 | 0.7895 | 0.10992 | 118 | 117.196 | 2.7709 | 0.11823 | 0.79 | 20.2376 | 119.5 | 117.1968 | 8.4943 | 0.92119
0.8 | 70.307 | 117.2 | 117.7689 | -3.4584 | 0.99879 | 0.7995 | 0.11028 | 118 | 117.1949 | 2.7629 | 0.11869 | 0.8 | 20.2389 | 119.5 | 117.2321 | 8.4933 | 0.93268
0.81 | 70.3069 | 117.2 | 117.7682 | -3.4669 | 0.99879 | 0.8095 | 0.11059 | 118 | 117.1938 | 2.7543 | 0.11917 | 0.81 | 20.2398 | 119.5 | 117.1263 | 8.491 | 0.90656
0.82 | 70.3069 | 117.2 | 117.7675 | -3.4752 | 0.99878 | 0.8195 | 0.11087 | 118 | 117.1927 | 2.7453 | 0.11966 | 0.82 | 20.2353 | 119.5 | 117.2789 | 8.4875 | 0.93548
0.83 | 70.3069 | 117.2 | 117.7668 | -3.4834 | 0.99877 | 0.8295 | 0.1111 | 118 | 117.1915 | 2.7358 | 0.12015 | 0.83 | 20.2399 | 119.5 | 117.1653 | 8.4872 | 0.91385
0.84 | 70.3069 | 117.2 | 117.7661 | -3.4913 | 0.99877 | 0.8395 | 0.1113 | 118 | 117.1902 | 2.7259 | 0.12065 | 0.84 | 20.2345 | 119.5 | 117.2467 | 8.4723 | 0.92365
0.85 | 70.3068 | 117.2 | 117.7654 | -3.499 | 0.99876 | 0.8495 | 0.11146 | 118 | 117.189 | 2.7156 | 0.12116 | 0.85 | 20.2373 | 119.5 | 117.2438 | 8.486 | 0.93048
0.86 | 70.3068 | 117.2 | 117.7647 | -3.5064 | 0.99876 | 0.8595 | 0.11158 | 118 | 117.1876 | 2.705 | 0.12167 | 0.86 | 20.2372 | 119.5 | 117.1471 | 8.4838 | 0.90655
0.87 | 70.3068 | 117.2 | 117.764 | -3.5135 | 0.99875 | 0.8695 | 0.11167 | 118 | 117.1863 | 2.6941 | 0.12219 | 0.87 | 20.233 | 119.5 | 117.2975 | 8.4865 | 0.935
0.88 | 70.3068 | 117.2 | 117.7633 | -3.5202 | 0.99875 | 0.8795 | 0.11172 | 118 | 117.1849 | 2.683 | 0.1227 | 0.88 | 20.238 | 119.5 | 117.1552 | 8.4987 | 0.91219
0.89 | 70.3068 | 117.2 | 117.7626 | -3.5265 | 0.99874 | 0.8895 | 0.11174 | 118 | 117.1835 | 2.6717 | 0.12322 | 0.89 | 20.2336 | 119.5 | 117.2295 | 8.4952 | 0.92174
0.9 | 70.3068 | 117.2 | 117.7619 | -3.5324 | 0.99874 | 0.8995 | 0.11172 | 118 | 117.1821 | 2.6603 | 0.12374 | 0.9 | 20.2365 | 119.5 | 117.2251 | 8.5043 | 0.93124
0.91 | 70.3068 | 117.2 | 117.7612 | -3.5378 | 0.99874 | 0.9095 | 0.11168 | 118 | 117.1807 | 2.6488 | 0.12425 | 0.91 | 20.2364 | 119.5 | 117.1079 | 8.4969 | 0.90781
0.92 | 70.3068 | 117.2 | 117.7605 | -3.5428 | 0.99873 | 0.9195 | 0.11161 | 118 | 117.1793 | 2.6373 | 0.12475 | 0.92 | 20.2338 | 119.5 | 117.2618 | 8.4932 | 0.93604
0.93 | 70.3068 | 117.2 | 117.7598 | -3.5472 | 0.99873 | 0.9295 | 0.11151 | 118 | 117.1779 | 2.6258 | 0.12525 | 0.93 | 20.2395 | 119.5 | 117.1302 | 8.499 | 0.91286
0.94 | 70.3068 | 117.2 | 117.7592 | -3.5511 | 0.99873 | 0.9395 | 0.11138 | 118 | 117.1765 | 2.6144 | 0.12575 | 0.94 | 20.235 | 119.5 | 117.224 | 8.4884 | 0.92535
0.95 | 70.3068 | 117.2 | 117.7585 | -3.5544 | 0.99872 | 0.9495 | 0.11123 | 118 | 117.1751 | 2.6031 | 0.12623 | 0.95 | 20.2389 | 119.5 | 117.239 | 8.4757 | 0.93248
0.96 | 70.3069 | 117.2 | 117.7579 | -3.5572 | 0.99872 | 0.9595 | 0.11106 | 118 | 117.1738 | 2.592 | 0.1267 | 0.96 | 20.2388 | 119.5 | 117.1425 | 8.4584 | 0.90951
0.97 | 70.3069 | 117.2 | 117.7573 | -3.5593 | 0.99872 | 0.9695 | 0.11087 | 118 | 117.1726 | 2.5811 | 0.12715 | 0.97 | 20.2359 | 119.5 | 117.2796 | 8.4386 | 0.93803
0.98 | 70.3069 | 117.2 | 117.7568 | -3.5607 | 0.99872 | 0.9795 | 0.11067 | 118 | 117.1713 | 2.5705 | 0.12759 | 0.98 | 20.2415 | 119.5 | 117.1398 | 8.4214 | 0.9151
0.99 | 70.307 | 117.2 | 117.7562 | -3.5615 | 0.99872 | 0.9895 | 0.11045 | 118 | 117.1702 | 2.5601 | 0.12801 | 0.99 | 20.237 | 119.5 | 117.2309 | 8.3871 | 0.92728
1 | 70.307 | 117.2 | 117.7557 | -3.5616 | 0.99872 | 0.9995 | 0.11022 | 118 | 117.1691 | 2.5502 | 0.12842 | 1 | 20.2407 | 119.5 | 117.2242 | 8.3652 | 0.93466
1.01 | 70.307 | 117.2 | 117.7553 | -3.561 | 0.99872 | 1.0095 | 0.10998 | 118 | 117.1681 | 2.5406 | 0.1288 | 1.01 | 20.2407 | 119.5 | 117.0904 | 8.3397 | 0.91217
1.02 | 70.3071 | 117.2 | 117.7548 | -3.5597 | 0.99872 | 1.0195 | 0.10973 | 118 | 117.1672 | 2.5314 | 0.12916 | 1.02 | 20.2381 | 119.5 | 117.2218 | 8.314 | 0.93993
1.03 | 70.3072 | 117.2 | 117.7545 | -3.5577 | 0.99872 | 1.0295 | 0.10948 | 118 | 117.1664 | 2.5227 | 0.12951 | 1.03 | 20.2438 | 119.5 | 117.087 | 8.2897 | 0.91696
1.04 | 70.3072 | 117.2 | 117.7541 | -3.5549 | 0.99872 | 1.0395 | 0.10922 | 118 | 117.1657 | 2.5145 | 0.12982 | 1.04 | 20.2392 | 119.5 | 117.1867 | 8.2662 | 0.92911
1.05 | 70.3073 | 117.2 | 117.7539 | -3.5513 | 0.99873 | 1.0495 | 0.10896 | 118 | 117.1651 | 2.5067 | 0.13012 | 1.05 | 20.243 | 119.5 | 117.2126 | 8.2447 | 0.93581
1.06 | 70.3073 | 117.2 | 117.7537 | -3.547 | 0.99873 | 1.0595 | 0.1087 | 118 | 117.1646 | 2.4995 | 0.13038 | 1.06 | 20.243 | 119.5 | 117.1205 | 8.2262 | 0.91267
1.07 | 70.3074 | 117.2 | 117.7535 | -3.542 | 0.99873 | 1.0695 | 0.10844 | 118 | 117.1642 | 2.4928 | 0.13063 | 1.07 | 20.2402 | 119.5 | 117.2571 | 8.21 | 0.94049
1.08 | 70.3075 | 117.2 | 117.7534 | -3.5362 | 0.99874 | 1.0795 | 0.10819 | 118 | 117.1639 | 2.4867 | 0.13084 | 1.08 | 20.2457 | 119.5 | 117.1248 | 8.1918 | 0.91813
1.09 | 70.3076 | 117.2 | 117.7534 | -3.5297 | 0.99874 | 1.0895 | 0.10793 | 118 | 117.1637 | 2.4811 | 0.13103 | 1.09 | 20.241 | 119.5 | 117.2088 | 8.1781 | 0.92948
1.1 | 70.3077 | 117.2 | 117.7535 | -3.5225 | 0.99875 | 1.0995 | 0.10769 | 118 | 117.1637 | 2.4761 | 0.1312 | 1.1 | 20.2447 | 119.5 | 117.193 | 8.1648 | 0.93671
1.11 | 70.3077 | 117.2 | 117.7536 | -3.5146 | 0.99875 | 1.1095 | 0.10745 | 118 | 117.1637 | 2.4717 | 0.13133 | 1.11 | 20.2447 | 119.5 | 117.0812 | 8.1565 | 0.9136
1.12 | 70.3078 | 117.2 | 117.7539 | -3.5061 | 0.99876 | 1.1195 | 0.10722 | 118 | 117.1638 | 2.4678 | 0.13144 | 1.12 | 20.2419 | 119.5 | 117.1671 | 8.1491 | 0.94106
1.13 | 70.3079 | 117.2 | 117.7541 | -3.4969 | 0.99877 | 1.1295 | 0.10699 | 118 | 117.1641 | 2.4645 | 0.13153 | 1.13 | 20.2476 | 119.5 | 117.0407 | 8.14 | 0.9185
1.14 | 70.308 | 117.2 | 117.7545 | -3.4871 | 0.99877 | 1.1395 | 0.10678 | 118 | 117.1644 | 2.4618 | 0.13158 | 1.14 | 20.2431 | 119.5 | 117.1705 | 8.1408 | 0.92901
1.15 | 70.3082 | 117.2 | 117.755 | -3.4768 | 0.99878 | 1.1495 | 0.10657 | 118 | 117.1648 | 2.4596 | 0.13162 | 1.15 | 20.2466 | 119.5 | 117.1956 | 8.1369 | 0.93641
1.16 | 70.3083 | 117.2 | 117.7555 | -3.4661 | 0.99879 | 1.1595 | 0.10637 | 118 | 117.1653 | 2.458 | 0.13163 | 1.16 | 20.2466 | 119.5 | 117.0908 | 8.1343 | 0.91314
1.17 | 70.3084 | 117.2 | 117.7561 | -3.4549 | 0.99879 | 1.1695 | 0.10619 | 118 | 117.1658 | 2.4569 | 0.13161 | 1.17 | 20.2441 | 119.5 | 117.2293 | 8.1365 | 0.94019
1.18 | 70.3085 | 117.2 | 117.7568 | -3.4433 | 0.9988 | 1.1795 | 0.10601 | 118 | 117.1664 | 2.4563 | 0.13157 | 1.18 | 20.2497 | 119.5 | 117.0691 | 8.1353 | 0.91836
1.19 | 70.3086 | 117.2 | 117.7576 | -3.4315 | 0.99881 | 1.1895 | 0.10584 | 118 | 117.1671 | 2.4562 | 0.13151 | 1.19 | 20.2452 | 119.5 | 117.1349 | 8.1343 | 0.92966
1.2 | 70.3087 | 117.2 | 117.7584 | -3.4194 | 0.99882 | 1.1995 | 0.10568 | 118 | 117.1679 | 2.4565 | 0.13143 | 1.2 | 20.2489 | 119.5 | 117.1305 | 8.1339 | 0.93679
1.21 | 70.3089 | 117.2 | 117.7593 | -3.4072 | 0.99883 | 1.2095 | 0.10553 | 118 | 117.1686 | 2.4574 | 0.13132 | 1.21 | 20.2492 | 119.5 | 117.0344 | 8.1351 | 0.91343
1.22 | 70.309 | 117.2 | 117.7603 | -3.3949 | 0.99884 | 1.2195 | 0.10539 | 118 | 117.1694 | 2.4587 | 0.1312 | 1.22 | 20.2464 | 119.5 | 117.1824 | 8.1367 | 0.94085
1.23 | 70.3091 | 117.2 | 117.7613 | -3.3826 | 0.99884 | 1.2295 | 0.10525 | 118 | 117.1703 | 2.4604 | 0.13105 | 1.23 | 20.252 | 119.5 | 117.0606 | 8.135 | 0.91881
1.24 | 70.3092 | 117.2 | 117.7624 | -3.3704 | 0.99885 | 1.2395 | 0.10512 | 118 | 117.1711 | 2.4625 | 0.13089 | 1.24 | 20.2474 | 119.5 | 117.1602 | 8.1333 | 0.9293
1.25 | 70.3094 | 117.2 | 117.7635 | -3.3584 | 0.99886 | 1.2495 | 0.105 | 118 | 117.172 | 2.4651 | 0.13071 | 1.25 | 20.251 | 119.5 | 117.1803 | 8.133 | 0.93648
1.26 | 70.3095 | 117.2 | 117.7646 | -3.3465 | 0.99887 | 1.2595 | 0.10488 | 118 | 117.1729 | 2.468 | 0.13051 | 1.26 | 20.251 | 119.5 | 117.0667 | 8.1307 | 0.91355
1.27 | 70.3096 | 117.2 | 117.7658 | -3.335 | 0.99888 | 1.2695 | 0.10477 | 118 | 117.1738 | 2.4712 | 0.1303 | 1.27 | 20.248 | 119.5 | 117.187 | 8.1271 | 0.94075
1.28 | 70.3097 | 117.2 | 117.767 | -3.3239 | 0.99888 | 1.2795 | 0.10467 | 118 | 117.1747 | 2.4748 | 0.13007 | 1.28 | 20.2536 | 119.5 | 117.0318 | 8.1239 | 0.9189
1.29 | 70.3099 | 117.2 | 117.7682 | -3.3132 | 0.99889 | 1.2895 | 0.10456 | 118 | 117.1756 | 2.4788 | 0.12983 | 1.29 | 20.2491 | 119.5 | 117.1078 | 8.1251 | 0.9295
1.3 | 70.31 | 117.2 | 117.7694 | -3.3031 | 0.9989 | 1.2995 | 0.10446 | 118 | 117.1766 | 2.483 | 0.12957 | 1.3 | 20.2526 | 119.5 | 117.1308 | 8.1236 | 0.93705
1.31 | 70.3101 | 117.2 | 117.7706 | -3.2935 | 0.9989 | 1.3095 | 0.10437 | 118 | 117.1775 | 2.4876 | 0.1293 | 1.31 | 20.2527 | 119.5 | 116.9987 | 8.1222 | 0.91368
1.32 | 70.3102 | 117.2 | 117.7718 | -3.2845 | 0.99891 | 1.3195 | 0.10427 | 118 | 117.1784 | 2.4925 | 0.12901 | 1.32 | 20.2498 | 119.5 | 117.1338 | 8.1234 | 0.9407
1.33 | 70.3103 | 117.2 | 117.773 | -3.2762 | 0.99892 | 1.3295 | 0.10417 | 118 | 117.1794 | 2.4976 | 0.12871 | 1.33 | 20.2554 | 119.5 | 116.9913 | 8.1236 | 0.91879
1.34 | 70.3104 | 117.2 | 117.7741 | -3.2686 | 0.99892 | 1.3395 | 0.10408 | 118 | 117.1804 | 2.503 | 0.1284 | 1.34 | 20.2508 | 119.5 | 117.0827 | 8.1233 | 0.92937
1.35 | 70.3105 | 117.2 | 117.7753 | -3.2617 | 0.99893 | 1.3495 | 0.10398 | 118 | 117.1814 | 2.5087 | 0.12808 | 1.35 | 20.2543 | 119.5 | 117.1307 | 8.1206 | 0.93691
1.36 | 70.3106 | 117.2 | 117.7763 | -3.2555 | 0.99893 | 1.3595 | 0.10389 | 118 | 117.1824 | 2.5147 | 0.12774 | 1.36 | 20.2545 | 119.5 | 117.007 | 8.122 | 0.91335
1.37 | 70.3107 | 117.2 | 117.7774 | -3.25 | 0.99893 | 1.3695 | 0.10379 | 118 | 117.1834 | 2.5209 | 0.12739 | 1.37 | 20.2516 | 119.5 | 117.0748 | 8.1201 | 0.94104
1.38 | 70.3107 | 117.2 | 117.7784 | -3.2453 | 0.99894 | 1.3795 | 0.10369 | 118 | 117.1845 | 2.5274 | 0.12703 | 1.38 | 20.2571 | 119.5 | 116.9335 | 8.1153 | 0.91972
1.3905 | 70.3108 | 117.2 | 117.7793 | -3.2413 | 0.99894 | 1.3895 | 0.10359 | 118 | 117.1855 | 2.5342 | 0.12666 | 1.39 | 20.2523 | 119.5 | 117.0404 | 8.1156 | 0.92947
1.4 | 70.3108 | 117.2 | 117.7802 | -3.238 | 0.99894 | 1.3995 | 0.10348 | 118 | 117.1867 | 2.5412 | 0.12627 | 1.4 | 20.2551 | 119.5 | 117.0581 | 8.115 | 0.93716
1.41 | 70.3109 | 117.2 | 117.7811 | -3.2353 | 0.99894 | 1.4095 | 0.10338 | 118 | 117.1878 | 2.5485 | 0.12588 | 1.41 | 20.2547 | 119.5 | 116.9674 | 8.1159 | 0.91353
1.4205 | 70.3109 | 117.2 | 117.7819 | -3.2332 | 0.99894 | 1.4195 | 0.10327 | 118 | 117.189 | 2.5561 | 0.12547 | 1.42 | 20.2509 | 119.5 | 117.1386 | 8.1193 | 0.94021
1.43 | 70.3109 | 117.2 | 117.7826 | -3.2316 | 0.99895 | 1.4295 | 0.10315 | 118 | 117.1903 | 2.5639 | 0.12505 | 1.43 | 20.2558 | 119.5 | 117.0167 | 8.1227 | 0.91822
1.44 | 70.3109 | 117.2 | 117.7833 | -3.2305 | 0.99895 | 1.4395 | 0.10304 | 118 | 117.1916 | 2.5721 | 0.12462 | 1.44 | 20.2502 | 119.5 | 117.0914 | 8.1327 | 0.92778
1.45 | 70.3109 | 117.2 | 117.7839 | -3.2298 | 0.99895 | 1.4495 | 0.10292 | 118 | 117.1929 | 2.5804 | 0.12417 | 1.45 | 20.2524 | 119.5 | 117.1196 | 8.1378 | 0.93612
1.46 | 70.3109 | 117.2 | 117.7845 | -3.2295 | 0.99895 | 1.4595 | 0.1028 | 118 | 117.1943 | 2.5891 | 0.12372 | 1.46 | 20.2516 | 119.5 | 117.0498 | 8.1481 | 0.9116
1.47 | 70.3109 | 117.2 | 117.7851 | -3.2294 | 0.99895 | 1.4695 | 0.10267 | 118 | 117.1957 | 2.598 | 0.12325 | 1.47 | 20.2476 | 119.5 | 117.204 | 8.1786 | 0.93646
1.48 | 70.3109 | 117.2 | 117.7856 | -3.2295 | 0.99895 | 1.4795 | 0.10254 | 118 | 117.1972 | 2.6071 | 0.12278 | 1.48 | 20.2526 | 119.5 | 117.0804 | 8.1978 | 0.91651
1.49 | 70.3108 | 117.2 | 117.7861 | -3.2296 | 0.99895 | 1.4895 | 0.10241 | 118 | 117.1987 | 2.6165 | 0.12229 | 1.49 | 20.2472 | 119.5 | 117.1326 | 8.2144 | 0.92681
1.5 | 70.3108 | 117.2 | 117.7866 | -3.2297 | 0.99895 | 1.4995 | 0.10227 | 118 | 117.2002 | 2.6261 | 0.1218 | 1.5 | 20.2498 | 119.5 | 117.1319 | 8.2269 | 0.93523
1.51 | 70.3108 | 117.2 | 117.7871 | -3.2297 | 0.99895 | 1.5095 | 0.10213 | 118 | 117.2018 | 2.636 | 0.1213 | 1.51 | 20.2493 | 119.5 | 117.0127 | 8.2462 | 0.91023
1.52 | 70.3107 | 117.2 | 117.7876 | -3.2295 | 0.99895 | 1.5195 | 0.10198 | 118 | 117.2034 | 2.646 | 0.1208 | 1.52 | 20.2452 | 119.5 | 117.1348 | 8.2769 | 0.93556
1.53 | 70.3107 | 117.2 | 117.788 | -3.2291 | 0.99895 | 1.5295 | 0.10184 | 118 | 117.205 | 2.6562 | 0.12029 | 1.53 | 20.2503 | 119.5 | 117.0435 | 8.2932 | 0.91548
1.54 | 70.3106 | 117.2 | 117.7885 | -3.2283 | 0.99895 | 1.5395 | 0.10168 | 118 | 117.2066 | 2.6664 | 0.11977 | 1.54 | 20.2451 | 119.5 | 117.1787 | 8.3119 | 0.92476
1.55 | 70.3105 | 117.2 | 117.789 | -3.2271 | 0.99895 | 1.5495 | 0.10153 | 118 | 117.2081 | 2.6768 | 0.11926 | 1.55 | 20.2478 | 119.5 | 117.2297 | 8.3297 | 0.93337
1.56 | 70.3105 | 117.2 | 117.7895 | -3.2255 | 0.99895 | 1.5595 | 0.10137 | 118 | 117.2097 | 2.6872 | 0.11875 | 1.56 | 20.2473 | 119.5 | 117.1259 | 8.3462 | 0.90877
1.57 | 70.3104 | 117.2 | 117.79 | -3.2234 | 0.99895 | 1.5695 | 0.1012 | 118 | 117.2112 | 2.6975 | 0.11824 | 1.57 | 20.2433 | 119.5 | 117.273 | 8.3435 | 0.93684
1.58 | 70.3104 | 117.2 | 117.7906 | -3.2208 | 0.99895 | 1.5795 | 0.10104 | 118 | 117.2127 | 2.7078 | 0.11773 | 1.58 | 20.2483 | 119.5 | 117.1427 | 8.3543 | 0.91469
1.59 | 70.3103 | 117.2 | 117.7912 | -3.2176 | 0.99895 | 1.5895 | 0.10086 | 118 | 117.214 | 2.7179 | 0.11724 | 1.59 | 20.2438 | 119.5 | 117.2002 | 8.3864 | 0.92161
1.6 | 70.3102 | 117.2 | 117.7918 | -3.214 | 0.99896 | 1.5995 | 0.10069 | 118 | 117.2153 | 2.7277 | 0.11676 | 1.6 | 20.2458 | 119.5 | 117.2208 | 8.3953 | 0.93386
1.6105 | 70.3102 | 117.2 | 117.7925 | -3.2098 | 0.99896 | 1.6095 | 0.1005 | 118 | 117.2165 | 2.7373 | 0.11629 | 1.61 | 20.2456 | 119.5 | 117.109 | 8.4035 | 0.9088
1.62 | 70.3101 | 117.2 | 117.7932 | -3.2052 | 0.99896 | 1.6195 | 0.10032 | 118 | 117.2176 | 2.7464 | 0.11585 | 1.62 | 20.2418 | 119.5 | 117.2429 | 8.4148 | 0.93381
1.63 | 70.3101 | 117.2 | 117.7939 | -3.2003 | 0.99897 | 1.6295 | 0.10013 | 118 | 117.2186 | 2.7549 | 0.11542 | 1.63 | 20.2471 | 119.5 | 117.1 | 8.421 | 0.91443
1.64 | 70.31 | 117.2 | 117.7947 | -3.195 | 0.99897 | 1.6395 | 0.099929 | 118 | 117.2194 | 2.7629 | 0.11503 | 1.64 | 20.2419 | 119.5 | 117.2067 | 8.4234 | 0.92434
1.6505 | 70.31 | 117.2 | 117.7955 | -3.1896 | 0.99897 | 1.6495 | 0.099727 | 118 | 117.22 | 2.7701 | 0.11466 | 1.65 | 20.2448 | 119.5 | 117.2391 | 8.4228 | 0.93346
1.66 | 70.3099 | 117.2 | 117.7964 | -3.1841 | 0.99898 | 1.6595 | 0.099519 | 118 | 117.2204 | 2.7764 | 0.11433 | 1.66 | 20.2445 | 119.5 | 117.1439 | 8.4258 | 0.90824
1.67 | 70.3099 | 117.2 | 117.7972 | -3.1787 | 0.99898 | 1.6695 | 0.099305 | 118 | 117.2206 | 2.7818 | 0.11403 | 1.67 | 20.2407 | 119.5 | 117.2765 | 8.4292 | 0.9363
1.6805 | 70.3099 | 117.2 | 117.798 | -3.1736 | 0.99898 | 1.6795 | 0.099086 | 118 | 117.2206 | 2.7862 | 0.11378 | 1.68 | 20.2455 | 119.5 | 117.1439 | 8.4272 | 0.915
1.69 | 70.3098 | 117.2 | 117.7989 | -3.1689 | 0.99899 | 1.6895 | 0.09886 | 118 | 117.2203 | 2.7893 | 0.11358 | 1.69 | 20.2401 | 119.5 | 117.2387 | 8.4122 | 0.92402
1.7 | 70.3098 | 117.2 | 117.7996 | -3.1649 | 0.99899 | 1.6995 | 0.098628 | 118 | 117.2198 | 2.7911 | 0.11342 | 1.7 | 20.2425 | 119.5 | 117.2431 | 8.416 | 0.93325
1.7105 | 70.3098 | 117.2 | 117.8004 | -3.1618 | 0.99899 | 1.7095 | 0.09839 | 118 | 117.219 | 2.7916 | 0.11332 | 1.71 | 20.2419 | 119.5 | 117.1232 | 8.4179 | 0.90845
1.72 | 70.3097 | 117.2 | 117.8011 | -3.1598 | 0.99899 | 1.7195 | 0.098145 | 118 | 117.218 | 2.7905 | 0.11328 | 1.72 | 20.2375 | 119.5 | 117.2578 | 8.4153 | 0.93419
1.73 | 70.3097 | 117.2 | 117.8016 | -3.1591 | 0.99899 | 1.7295 | 0.097894 | 118 | 117.2167 | 2.7879 | 0.11329 | 1.73 | 20.2423 | 119.5 | 117.1442 | 8.4134 | 0.91471
1.74 | 70.3097 | 117.2 | 117.8021 | -3.1601 | 0.99899 | 1.7395 | 0.097636 | 118 | 117.215 | 2.7835 | 0.11338 | 1.74 | 20.2369 | 119.5 | 117.232 | 8.4178 | 0.9236
1.75 | 70.3096 | 117.2 | 117.8025 | -3.1629 | 0.99899 | 1.7495 | 0.097372 | 118 | 117.2131 | 2.7775 | 0.11353 | 1.75 | 20.2395 | 119.5 | 117.2337 | 8.4185 | 0.93331
1.76 | 70.3096 | 117.2 | 117.8026 | -3.1678 | 0.99899 | 1.7595 | 0.0971 | 118 | 117.2108 | 2.7696 | 0.11375 | 1.76 | 20.2393 | 119.5 | 117.1619 | 8.4184 | 0.90823
1.77 | 70.3095 | 117.2 | 117.8026 | -3.175 | 0.99898 | 1.7695 | 0.096823 | 118 | 117.2083 | 2.7599 | 0.11404 | 1.77 | 20.2356 | 119.5 | 117.3221 | 8.4255 | 0.93518
1.78 | 70.3095 | 117.2 | 117.8024 | -3.1848 | 0.99898 | 1.7795 | 0.096539 | 118 | 117.2054 | 2.7484 | 0.11441 | 1.78 | 20.2405 | 119.5 | 117.1975 | 8.4291 | 0.91435
1.79 | 70.3094 | 117.2 | 117.802 | -3.1974 | 0.99897 | 1.7895 | 0.096249 | 118 | 117.2023 | 2.7351 | 0.11486 | 1.79 | 20.2352 | 119.5 | 117.2487 | 8.4296 | 0.92391
1.8 | 70.3093 | 117.2 | 117.8014 | -3.2129 | 0.99896 | 1.7995 | 0.095952 | 118 | 117.1989 | 2.72 | 0.11538 | 1.8 | 20.2378 | 119.5 | 117.2736 | 8.4275 | 0.93354
1.81 | 70.3092 | 117.2 | 117.8005 | -3.2315 | 0.99895 | 1.8095 | 0.09565 | 118 | 117.1952 | 2.7032 | 0.11598 | 1.81 | 20.2377 | 119.5 | 117.1701 | 8.4277 | 0.90839
1.82 | 70.3091 | 117.2 | 117.7993 | -3.2534 | 0.99893 | 1.8195 | 0.095342 | 118 | 117.1912 | 2.6847 | 0.11666 | 1.82 | 20.2338 | 119.5 | 117.3105 | 8.417 | 0.9358
1.83 | 70.309 | 117.2 | 117.7978 | -3.2786 | 0.99891 | 1.8295 | 0.095029 | 118 | 117.187 | 2.6647 | 0.1174 | 1.83 | 20.2386 | 119.5 | 117.1759 | 8.416 | 0.91485
1.84 | 70.3089 | 117.2 | 117.796 | -3.3071 | 0.9989 | 1.8395 | 0.094711 | 118 | 117.1825 | 2.6433 | 0.11822 | 1.84 | 20.2335 | 119.5 | 117.2439 | 8.415 | 0.92374
1.85 | 70.3087 | 117.2 | 117.794 | -3.3389 | 0.99887 | 1.8495 | 0.094389 | 118 | 117.1779 | 2.6207 | 0.11911 | 1.85 | 20.2361 | 119.5 | 117.2641 | 8.413 | 0.9336
1.86 | 70.3085 | 117.2 | 117.7916 | -3.374 | 0.99885 | 1.8595 | 0.094062 | 118 | 117.1731 | 2.597 | 0.12006 | 1.86 | 20.2359 | 119.5 | 117.1424 | 8.4096 | 0.90878
1.87 | 70.3083 | 117.2 | 117.7889 | -3.4122 | 0.99882 | 1.8695 | 0.093733 | 118 | 117.1682 | 2.5725 | 0.12106 | 1.87 | 20.2319 | 119.5 | 117.2537 | 8.404 | 0.93602
1.88 | 70.3081 | 117.2 | 117.786 | -3.4533 | 0.9988 | 1.8795 | 0.0934 | 118 | 117.1631 | 2.5474 | 0.12211 | 1.88 | 20.2369 | 119.5 | 117.1401 | 8.3984 | 0.91526
1.89 | 70.3078 | 117.2 | 117.7828 | -3.497 | 0.99877 | 1.8895 | 0.093065 | 118 | 117.158 | 2.522 | 0.12319 | 1.89 | 20.2319 | 119.5 | 117.2113 | 8.3995 | 0.92371
1.9 | 70.3075 | 117.2 | 117.7794 | -3.543 | 0.99873 | 1.8995 | 0.092729 | 118 | 117.1528 | 2.4965 | 0.1243 | 1.9 | 20.2345 | 119.5 | 117.2005 | 8.395 | 0.93421
1.91 | 70.3072 | 117.2 | 117.7758 | -3.5909 | 0.9987 | 1.9095 | 0.092392 | 118 | 117.1477 | 2.4713 | 0.12541 | 1.91 | 20.2345 | 119.5 | 117.0729 | 8.3915 | 0.90896
1.92 | 70.3069 | 117.2 | 117.772 | -3.6401 | 0.99866 | 1.9195 | 0.092055 | 118 | 117.1425 | 2.4467 | 0.12651 | 1.92 | 20.2309 | 119.5 | 117.2029 | 8.3902 | 0.93598
1.93 | 70.3066 | 117.2 | 117.7681 | -3.6901 | 0.99863 | 1.9295 | 0.091719 | 118 | 117.1375 | 2.4231 | 0.1276 | 1.93 | 20.2361 | 119.5 | 117.0846 | 8.3859 | 0.91556
1.94 | 70.3063 | 117.2 | 117.7641 | -3.7403 | 0.99859 | 1.9395 | 0.091385 | 118 | 117.1326 | 2.4006 | 0.12863 | 1.94 | 20.2314 | 119.5 | 117.1112 | 8.3807 | 0.92456
1.95 | 70.3059 | 117.2 | 117.7601 | -3.7898 | 0.99855 | 1.9495 | 0.091054 | 118 | 117.1278 | 2.3798 | 0.1296 | 1.95 | 20.2345 | 119.5 | 117.1364 | 8.3718 | 0.93496
1.96 | 70.3055 | 117.2 | 117.7562 | -3.838 | 0.99851 | 1.9595 | 0.090727 | 118 | 117.1233 | 2.3609 | 0.13049 | 1.96 | 20.2352 | 119.5 | 117.0525 | 8.368 | 0.90942
1.97 | 70.3052 | 117.2 | 117.7524 | -3.8839 | 0.99848 | 1.9695 | 0.090405 | 118 | 117.119 | 2.3443 | 0.13126 | 1.97 | 20.2321 | 119.5 | 117.2376 | 8.3635 | 0.9367
1.98 | 70.3048 | 117.2 | 117.7488 | -3.9266 | 0.99844 | 1.9795 | 0.090089 | 118 | 117.115 | 2.3302 | 0.13191 | 1.98 | 20.2376 | 119.5 | 117.1482 | 8.356 | 0.91652
1.99 | 70.3045 | 117.2 | 117.7455 | -3.9652 | 0.99841 | 1.9895 | 0.08978 | 118 | 117.1113 | 2.319 | 0.13241 | 1.99 | 20.2332 | 119.5 | 117.2214 | 8.3492 | 0.92481
2 | 70.3041 | 117.2 | 117.7425 | -3.9985 | 0.99839 | 1.9995 | 0.089479 | 118 | 117.108 | 2.3109 | 0.13273 | 2 | 20.2363 | 119.5 | 117.2424 | 8.338 | 0.93593
2.01 | 70.3038 | 117.2 | 117.74 | -4.0257 | 0.99836 | 2.0095 | 0.089188 | 118 | 117.1051 | 2.3062 | 0.13288 | 2.01 | 20.2371 | 119.5 | 117.1189 | 8.3297 | 0.91039
2.02 | 70.3035 | 117.2 | 117.7381 | -4.0455 | 0.99835 | 2.0195 | 0.088908 | 118 | 117.1026 | 2.3051 | 0.13282 | 2.02 | 20.2341 | 119.5 | 117.2405 | 8.3187 | 0.93768
2.03 | 70.3032 | 117.2 | 117.7367 | -4.0569 | 0.99834 | 2.0295 | 0.088639 | 118 | 117.1006 | 2.3076 | 0.13257 | 2.03 | 20.2399 | 119.5 | 117.1132 | 8.308 | 0.91736
2.04 | 70.303 | 119.5 | 117.7362 | -4.0588 | 0.99834 | 2.0395 | 0.088384 | 118 | 117.0991 | 2.314 | 0.1321 | 2.04 | 20.2356 | 119.5 | 117.1816 | 8.3032 | 0.92535
2.05 | 70.3029 | 119.5 | 117.7364 | -4.0501 | 0.99834 | 2.0495 | 0.088143 | 118 | 117.098 | 2.3242 | 0.13143 | 2.05 | 20.2388 | 119.5 | 117.2179 | 8.2948 | 0.93627
2.06 | 70.3028 | 119.5 | 117.7375 | -4.0297 | 0.99836 | 2.0595 | 0.087917 | 118 | 117.0975 | 2.3383 | 0.13056 | 2.06 | 20.2396 | 119.5 | 117.1241 | 8.2888 | 0.91048
2.07 | 70.3027 | 119.5 | 117.7397 | -3.9966 | 0.99839 | 2.0695 | 0.087708 | 118 | 117.0974 | 2.3562 | 0.1295 | 2.07 | 20.2365 | 119.5 | 117.2728 | 8.2842 | 0.93743
2.08 | 70.3027 | 119.5 | 117.7429 | -3.95 | 0.99843 | 2.0795 | 0.087517 | 118 | 117.0979 | 2.3777 | 0.12826 | 2.08 | 20.2421 | 119.5 | 117.1485 | 8.2776 | 0.91765
2.09 | 70.3029 | 119.5 | 117.7473 | -3.8888 | 0.99847 | 2.0895 | 0.087345 | 118 | 117.0989 | 2.4026 | 0.12689 | 2.09 | 20.2377 | 119.5 | 117.2188 | 8.2728 | 0.9256
2.1 | 70.3031 | 119.5 | 117.7529 | -3.8123 | 0.99853 | 2.0995 | 0.087192 | 118 | 117.1003 | 2.4307 | 0.12538 | 2.1 | 20.2409 | 119.5 | 117.237 | 8.2697 | 0.93643
2.11 | 70.3034 | 119.5 | 117.7598 | -3.7198 | 0.9986 | 2.1095 | 0.087059 | 118 | 117.1022 | 2.4615 | 0.12379 | 2.11 | 20.2418 | 119.5 | 117.1141 | 8.2683 | 0.91065
2.12 | 70.3038 | 119.5 | 117.768 | -3.6107 | 0.99868 | 2.1195 | 0.086947 | 118 | 117.1046 | 2.4946 | 0.12212 | 2.12 | 20.2387 | 119.5 | 117.2459 | 8.2683 | 0.93771
2.13 | 70.3043 | 119.5 | 117.7777 | -3.4845 | 0.99877 | 2.1295 | 0.086857 | 118 | 117.1073 | 2.5295 | 0.12043 | 2.13 | 20.2444 | 119.5 | 117.1278 | 8.2629 | 0.91829
2.14 | 70.3049 | 119.5 | 117.7887 | -3.3409 | 0.99887 | 2.1395 | 0.08679 | 118 | 117.1104 | 2.5657 | 0.11873 | 2.14 | 20.2402 | 119.5 | 117.2201 | 8.2618 | 0.92556
2.15 | 70.3057 | 119.5 | 117.8011 | -3.1797 | 0.99898 | 2.1495 | 0.086744 | 118 | 117.1138 | 2.6024 | 0.11706 | 2.15 | 20.2434 | 119.5 | 117.2628 | 8.2601 | 0.93654
2.16 | 70.3066 | 119.5 | 117.815 | -3.0009 | 0.99909 | 2.1595 | 0.086721 | 118 | 117.1174 | 2.6389 | 0.11546 | 2.16 | 20.2442 | 119.5 | 117.1377 | 8.2578 | 0.9109
2.17 | 70.3076 | 119.5 | 117.8304 | -2.8046 | 0.99921 | 2.1695 | 0.086721 | 118 | 117.1212 | 2.6744 | 0.11394 | 2.17 | 20.2411 | 119.5 | 117.2329 | 8.2543 | 0.93798
2.18 | 70.3087 | 119.5 | 117.8471 | -2.5912 | 0.99932 | 2.1795 | 0.086742 | 118 | 117.1251 | 2.7081 | 0.11255 | 2.18 | 20.2471 | 119.5 | 117.1189 | 8.2488 | 0.91859
2.19 | 70.31 | 119.5 | 117.8652 | -2.361 | 0.99944 | 2.1895 | 0.086785 | 118 | 117.1291 | 2.739 | 0.11131 | 2.19 | 20.243 | 119.5 | 117.2009 | 8.2492 | 0.92558
2.2 | 70.3114 | 119.5 | 117.8846 | -2.1148 | 0.99955 | 2.1995 | 0.086848 | 118 | 117.133 | 2.7664 | 0.11025 | 2.2 | 20.2461 | 119.5 | 117.242 | 8.2477 | 0.93669
2.21 | 70.3129 | 119.5 | 117.9053 | -1.8532 | 0.99965 | 2.2095 | 0.086932 | 118 | 117.1367 | 2.789 | 0.10939 | 2.21 | 20.2468 | 119.5 | 117.1148 | 8.2468 | 0.91084
2.22 | 70.3145 | 119.5 | 117.9272 | -1.5773 | 0.99975 | 2.2195 | 0.087034 | 118 | 117.1402 | 2.8061 | 0.10877 | 2.22 | 20.2435 | 119.5 | 117.2704 | 8.2478 | 0.9376
2.23 | 70.3163 | 119.5 | 117.9501 | -1.2881 | 0.99983 | 2.2295 | 0.087152 | 118 | 117.1434 | 2.8165 | 0.10841 | 2.23 | 20.2492 | 119.5 | 117.1807 | 8.2484 | 0.91822
2.24 | 70.3181 | 119.5 | 117.9741 | -0.98694 | 0.9999 | 2.2395 | 0.087287 | 118 | 117.1461 | 2.8193 | 0.10835 | 2.24 | 20.245 | 119.5 | 117.2598 | 8.2518 | 0.92504
2.25 | 70.3201 | 119.5 | 117.9989 | -0.67515 | 0.99995 | 2.2495 | 0.087434 | 115.7 | 117.1484 | 2.8135 | 0.10863 | 2.25 | 20.2483 | 119.5 | 117.2471 | 8.2518 | 0.93656
2.26 | 70.3221 | 119.5 | 118.0245 | -0.35423 | 0.99999 | 2.2595 | 0.087592 | 115.7 | 117.15 | 2.7981 | 0.10927 | 2.26 | 20.2495 | 119.5 | 117.103 | 8.2532 | 0.9107
2.27 | 70.3242 | 119.5 | 118.0508 | -0.025767 | 1 | 2.2695 | 0.08776 | 115.7 | 117.151 | 2.7722 | 0.11034 | 2.27 | 20.2467 | 119.5 | 117.2433 | 8.2544 | 0.93784
2.28 | 70.3264 | 119.5 | 118.0775 | 0.30855 | 0.99999 | 2.2795 | 0.087933 | 115.7 | 117.1512 | 2.7349 | 0.11189 | 2.28 | 20.2527 | 119.5 | 117.1371 | 8.255 | 0.91853
2.29 | 70.3287 | 119.5 | 118.1047 | 0.64698 | 0.99996 | 2.2895 | 0.088109 | 115.7 | 117.1505 | 2.6856 | 0.11398 | 2.29 | 20.2487 | 119.5 | 117.2282 | 8.2576 | 0.9252
2.3 | 70.3309 | 119.5 | 118.132 | 0.98772 | 0.9999 | 2.2995 | 0.088285 | 115.7 | 117.1489 | 2.6233 | 0.11671 | 2.3 | 20.2517 | 119.5 | 117.2742 | 8.2583 | 0.9366
2.31 | 70.3332 | 119.5 | 118.1594 | 1.329 | 0.99982 | 2.3095 | 0.088457 | 115.7 | 117.1463 | 2.5476 | 0.1202 | 2.31 | 20.2524 | 119.5 | 117.1533 | 8.2582 | 0.91091
2.32 | 70.3355 | 119.5 | 118.1867 | 1.6688 | 0.99972 | 2.3195 | 0.088623 | 115.7 | 117.1426 | 2.4578 | 0.12459 | 2.32 | 20.2491 | 119.5 | 117.2696 | 8.2597 | 0.9374
2.33 | 70.3378 | 119.5 | 118.2138 | 2.0056 | 0.99959 | 2.3295 | 0.088779 | 115.7 | 117.1378 | 2.3537 | 0.13008 | 2.33 | 20.2548 | 119.5 | 117.1482 | 8.258 | 0.91855
2.34 | 70.3401 | 119.5 | 118.2405 | 2.3373 | 0.99945 | 2.3395 | 0.088921 | 115.7 | 117.1319 | 2.2348 | 0.13693 | 2.34 | 20.2506 | 119.5 | 117.1989 | 8.2571 | 0.92522
2.35 | 70.3423 | 119.5 | 118.2667 | 2.6623 | 0.99928 | 2.3495 | 0.089046 | 115.7 | 117.1248 | 2.1012 | 0.14552 | 2.35 | 20.2535 | 119.5 | 117.2314 | 8.2534 | 0.93716
2.36 | 70.3445 | 119.5 | 118.2922 | 2.979 | 0.9991 | 2.3595 | 0.08915 | 115.7 | 117.1165 | 1.9527 | 0.15637 | 2.36 | 20.2544 | 119.5 | 117.1406 | 8.2515 | 0.91105
2.37 | 70.3465 | 119.5 | 118.317 | 3.2856 | 0.99891 | 2.3695 | 0.089229 | 115.7 | 117.107 | 1.7895 | 0.17028 | 2.37 | 20.2511 | 119.5 | 117.3142 | 8.2549 | 0.93735
2.38 | 70.3485 | 119.5 | 118.3408 | 3.5808 | 0.99871 | 2.3795 | 0.089281 | 115.7 | 117.0964 | 1.6119 | 0.18844 | 2.38 | 20.2565 | 119.5 | 117.1941 | 8.2523 | 0.91898
2.39 | 70.3504 | 119.5 | 118.3636 | 3.863 | 0.9985 | 2.3895 | 0.0893 | 115.7 | 117.0846 | 1.4203 | 0.21279 | 2.39 | 20.2519 | 119.5 | 117.2478 | 8.2508 | 0.92547
2.4 | 70.3521 | 119.5 | 118.3853 | 4.1311 | 0.99828 | 2.3995 | 0.089285 | 115.7 | 117.0716 | 1.2153 | 0.24664 | 2.4 | 20.2544 | 119.5 | 117.259 | 8.247 | 0.9372
2.41 | 70.3537 | 119.5 | 118.4058 | 4.3839 | 0.99806 | 2.4095 | 0.089232 | 115.7 | 117.0576 | 0.99759 | 0.29608 | 2.41 | 20.2548 | 119.5 | 117.1034 | 8.2452 | 0.91123
2.42 | 70.3551 | 119.5 | 118.425 | 4.6203 | 0.99785 | 2.4195 | 0.089139 | 115.7 | 117.0426 | 0.7681 | 0.37337 | 2.42 | 20.2507 | 119.5 | 117.2285 | 8.2427 | 0.93779
2.43 | 70.3563 | 119.5 | 118.4428 | 4.8395 | 0.99764 | 2.4295 | 0.089003 | 115.7 | 117.0267 | 0.5278 | 0.50523 | 2.43 | 20.2557 | 119.5 | 117.1103 | 8.2371 | 0.91947
2.44 | 70.3574 | 119.5 | 118.4592 | 5.0408 | 0.99744 | 2.4395 | 0.088821 | 115.7 | 117.0098 | 0.2778 | 0.74346 | 2.44 | 20.2508 | 119.5 | 117.1684 | 8.2344 | 0.92565
2.45 | 70.3583 | 119.5 | 118.4741 | 5.2235 | 0.99726 | 2.4495 | 0.088592 | 115.7 | 116.9923 | 0.019328 | 0.99804 | 2.45 | 20.2531 | 119.5 | 117.1905 | 8.2289 | 0.938
2.46 | 70.359 | 119.5 | 118.4875 | 5.3873 | 0.99708 | 2.4595 | 0.088314 | 115.7 | 116.974 | -0.24629 | 0.78132 | 2.46 | 20.2533 | 119.5 | 117.0656 | 8.2211 | 0.91236
2.47 | 70.3594 | 119.5 | 118.4993 | 5.5318 | 0.99692 | 2.4695 | 0.087987 | 115.7 | 116.9552 | -0.51764 | 0.51132 | 2.47 | 20.2491 | 119.5 | 117.2244 | 8.2136 | 0.93847
2.48 | 70.3597 | 119.5 | 118.5095 | 5.6569 | 0.99678 | 2.4795 | 0.087609 | 115.7 | 116.936 | -0.79325 | 0.36155 | 2.48 | 20.254 | 119.5 | 117.1317 | 8.2056 | 0.92028
2.49 | 70.3598 | 119.5 | 118.5182 | 5.7626 | 0.99666 | 2.4895 | 0.08718 | 115.7 | 116.9164 | -1.0716 | 0.27556 | 2.49 | 20.2488 | 119.5 | 117.1906 | 8.201 | 0.92618
2.5 | 70.3596 | 119.5 | 118.5253 | 5.8488 | 0.99656 | 2.4995 | 0.086701 | 115.7 | 116.8967 | -1.3511 | 0.22137 | 2.5 | 20.2506 | 119.5 | 117.2271 | 8.1896 | 0.9389
2.51 | 70.3592 | 119.5 | 118.5308 | 5.916 | 0.99648 | 2.5095 | 0.086172 | 115.7 | 116.8769 | -1.6302 | 0.18459 | 2.51 | 20.2505 | 119.5 | 117.12 | 8.1786 | 0.91303
2.52 | 70.3586 | 119.5 | 118.5347 | 5.9643 | 0.99643 | 2.5195 | 0.085594 | 115.7 | 116.8571 | -1.9073 | 0.15821 | 2.52 | 20.2461 | 119.5 | 117.2927 | 8.1717 | 0.93881
2.53 | 70.3578 | 119.5 | 118.5372 | 5.9942 | 0.99639 | 2.5295 | 0.084969 | 115.7 | 116.8376 | -2.1808 | 0.13849 | 2.53 | 20.2508 | 119.5 | 117.1811 | 8.1598 | 0.92139
2.5395 | 70.3568 | 119.5 | 118.5381 | 6.0063 | 0.99638 | 2.5395 | 0.084299 | 115.7 | 116.8183 | -2.4493 | 0.12329 | 2.54 | 20.2457 | 119.5 | 117.2062 | 8.1477 | 0.92755
2.5495 | 70.3556 | 119.5 | 118.5376 | 6.0011 | 0.99638 | 2.5495 | 0.083586 | 115.7 | 116.7995 | -2.7113 | 0.11128 | 2.55 | 20.2478 | 119.5 | 117.2469 | 8.134 | 0.94001
2.56 | 70.3542 | 119.5 | 118.5358 | 5.9794 | 0.99641 | 2.5595 | 0.082832 | 115.7 | 116.7812 | -2.9653 | 0.1016 | 2.56 | 20.2481 | 119.5 | 117.139 | 8.1261 | 0.91365
2.5695 | 70.3526 | 119.5 | 118.5326 | 5.9418 | 0.99645 | 2.5695 | 0.082042 | 115.7 | 116.7635 | -3.2102 | 0.093675 | 2.57 | 20.2436 | 119.5 | 117.2834 | 8.1154 | 0.94003
2.5795 | 70.3509 | 119.5 | 118.5281 | 5.8892 | 0.99651 | 2.5795 | 0.081217 | 115.7 | 116.7466 | -3.4446 | 0.087113 | 2.58 | 20.2485 | 119.5 | 117.1618 | 8.1022 | 0.92239
2.59 | 70.349 | 119.5 | 118.5223 | 5.8224 | 0.99659 | 2.5895 | 0.080363 | 115.7 | 116.7305 | -3.6675 | 0.081625 | 2.59 | 20.2434 | 119.5 | 117.2324 | 8.0924 | 0.92771
2.5995 | 70.347 | 119.5 | 118.5155 | 5.7424 | 0.99668 | 2.5995 | 0.079482 | 115.7 | 116.7153 | -3.8779 | 0.076998 | 2.6 | 20.2454 | 119.5 | 117.2909 | 8.0823 | 0.94038
2.6095 | 70.3448 | 119.5 | 118.5075 | 5.65 | 0.99679 | 2.6095 | 0.078579 | 115.7 | 116.7011 | -4.075 | 0.073076 | 2.61 | 20.2455 | 119.5 | 117.1715 | 8.0773 | 0.91385
2.6195 | 70.3425 | 119.5 | 118.4985 | 5.5461 | 0.99691 | 2.6195 | 0.077657 | 115.7 | 116.688 | -4.2579 | 0.069736 | 2.62 | 20.2409 | 119.5 | 117.3173 | 8.0706 | 0.93978
2.63 | 70.3401 | 119.5 | 118.4886 | 5.4319 | 0.99703 | 2.6295 | 0.076721 | 115.7 | 116.6759 | -4.4262 | 0.066887 | 2.63 | 20.2457 | 119.5 | 117.1912 | 8.0657 | 0.92215
2.6395 | 70.3376 | 119.5 | 118.4779 | 5.3081 | 0.99716 | 2.6395 | 0.075775 | 115.7 | 116.6649 | -4.5794 | 0.064454 | 2.64 | 20.2406 | 119.5 | 117.22 | 8.0659 | 0.92749
2.6495 | 70.335 | 119.5 | 118.4663 | 5.1758 | 0.9973 | 2.6495 | 0.074823 | 115.7 | 116.6551 | -4.7171 | 0.062379 | 2.65 | 20.2424 | 119.5 | 117.255 | 8.061 | 0.9407
2.6595 | 70.3324 | 119.5 | 118.454 | 5.036 | 0.99745 | 2.6595 | 0.073869 | 115.7 | 116.6465 | -4.8392 | 0.060615 | 2.66 | 20.2428 | 119.5 | 117.1458 | 8.0605 | 0.9137
2.6695 | 70.3297 | 119.5 | 118.4411 | 4.8896 | 0.99759 | 2.6695 | 0.072917 | 115.7 | 116.639 | -4.9457 | 0.059123 | 2.67 | 20.2385 | 119.5 | 117.3032 | 8.0617 | 0.93982
2.6795 | 70.327 | 119.5 | 118.4276 | 4.7376 | 0.99774 | 2.6795 | 0.071971 | 115.7 | 116.6327 | -5.0366 | 0.057873 | 2.68 | 20.2434 | 119.5 | 117.2008 | 8.0603 | 0.92258
2.6895 | 70.3242 | 119.5 | 118.4137 | 4.581 | 0.99789 | 2.6895 | 0.071034 | 115.7 | 116.6275 | -5.1121 | 0.056839 | 2.69 | 20.2383 | 119.5 | 117.2445 | 8.0626 | 0.9273
2.6995 | 70.3215 | 119.5 | 118.3993 | 4.4205 | 0.99803 | 2.6995 | 0.070109 | 115.7 | 116.6234 | -5.1725 | 0.055999 | 2.7 | 20.2401 | 119.5 | 117.2329 | 8.0598 | 0.94077
2.7095 | 70.3188 | 119.5 | 118.3846 | 4.2573 | 0.99817 | 2.7095 | 0.069201 | 115.7 | 116.6205 | -5.2183 | 0.055336 | 2.71 | 20.2406 | 119.5 | 117.075 | 8.0579 | 0.91413
2.7195 | 70.3161 | 119.5 | 118.3697 | 4.092 | 0.99831 | 2.7195 | 0.06831 | 115.7 | 116.6186 | -5.2499 | 0.054835 | 2.72 | 20.2362 | 119.5 | 117.2003 | 8.056 | 0.94005
2.7295 | 70.3134 | 119.5 | 118.3546 | 3.9256 | 0.99845 | 2.7295 | 0.067441 | 115.7 | 116.6177 | -5.2679 | 0.054483 | 2.73 | 20.2412 | 119.5 | 117.0808 | 8.0494 | 0.9232
2.74 | 70.3108 | 119.5 | 118.3393 | 3.7589 | 0.99857 | 2.7395 | 0.066595 | 115.7 | 116.6177 | -5.2731 | 0.05427 | 2.74 | 20.2364 | 119.5 | 117.1307 | 8.0482 | 0.92764
2.7495 | 70.3082 | 119.5 | 118.3241 | 3.5926 | 0.9987 | 2.7495 | 0.065774 | 115.7 | 116.6187 | -5.2661 | 0.054187 | 2.75 | 20.2384 | 119.5 | 117.2047 | 8.0469 | 0.94088
2.7595 | 70.3057 | 119.5 | 118.3088 | 3.4275 | 0.99881 | 2.7595 | 0.06498 | 115.7 | 116.6205 | -5.2478 | 0.054225 | 2.76 | 20.2387 | 119.5 | 117.1331 | 8.0463 | 0.91378
2.7705 | 70.3033 | 119.5 | 118.2937 | 3.2642 | 0.99892 | 2.7695 | 0.064213 | 115.7 | 116.6231 | -5.2189 | 0.054378 | 2.77 | 20.234 | 119.5 | 117.2669 | 8.0618 | 0.93747
2.7795 | 70.301 | 119.5 | 118.2787 | 3.1035 | 0.99903 | 2.7795 | 0.063475 | 115.7 | 116.6263 | -5.1803 | 0.05464 | 2.78 | 20.2389 | 119.5 | 117.1466 | 8.0599 | 0.92285
2.7895 | 70.2988 | 119.5 | 118.2639 | 2.946 | 0.99912 | 2.7895 | 0.062766 | 115.7 | 116.6303 | -5.1329 | 0.055005 | 2.79 | 20.2339 | 119.5 | 117.156 | 8.0605 | 0.92719
2.7995 | 70.2967 | 119.5 | 118.2494 | 2.7922 | 0.99921 | 2.7995 | 0.062086 | 115.7 | 116.6348 | -5.0776 | 0.055469 | 2.8 | 20.2358 | 119.5 | 117.201 | 8.059 | 0.94096
2.8095 | 70.2947 | 119.5 | 118.2352 | 2.6426 | 0.99929 | 2.8095 | 0.061436 | 115.7 | 116.6398 | -5.0153 | 0.056027 | 2.81 | 20.2363 | 119.5 | 117.0903 | 8.0622 | 0.91357
2.8195 | 70.2928 | 119.5 | 118.2214 | 2.4978 | 0.99937 | 2.8195 | 0.060816 | 115.7 | 116.6452 | -4.9469 | 0.056674 | 2.82 | 20.2319 | 119.5 | 117.206 | 8.0668 | 0.93933
2.8295 | 70.291 | 119.5 | 118.2081 | 2.3581 | 0.99944 | 2.8295 | 0.060224 | 115.7 | 116.6511 | -4.8733 | 0.057407 | 2.83 | 20.2369 | 119.5 | 117.0472 | 8.0671 | 0.92312
2.8395 | 70.2894 | 119.5 | 118.1951 | 2.224 | 0.9995 | 2.8395 | 0.05966 | 115.7 | 116.6572 | -4.7953 | 0.058221 | 2.84 | 20.232 | 119.5 | 117.0719 | 8.0646 | 0.92801
2.8495 | 70.2879 | 119.5 | 118.1827 | 2.0958 | 0.99956 | 2.8495 | 0.059124 | 115.7 | 116.6636 | -4.7137 | 0.059112 | 2.85 | 20.234 | 119.5 | 117.1417 | 8.0619 | 0.94125
2.8595 | 70.2865 | 119.5 | 118.1709 | 1.9738 | 0.99961 | 2.8595 | 0.058613 | 115.7 | 116.6702 | -4.6294 | 0.060075 | 2.86 | 20.2347 | 119.5 | 117.0375 | 8.0599 | 0.91409
2.8695 | 70.2852 | 119.5 | 118.1596 | 1.8583 | 0.99965 | 2.8695 | 0.058128 | 115.7 | 116.677 | -4.5431 | 0.061106 | 2.87 | 20.2305 | 119.5 | 117.1631 | 8.0596 | 0.93749
2.8795 | 70.2841 | 119.5 | 118.1489 | 1.7496 | 0.99969 | 2.8795 | 0.057666 | 115.7 | 116.6838 | -4.4555 | 0.062199 | 2.88 | 20.2353 | 119.5 | 117.0806 | 8.0531 | 0.92389
2.8895 | 70.2831 | 119.5 | 118.1388 | 1.6477 | 0.99973 | 2.8895 | 0.057226 | 115.7 | 116.6907 | -4.3674 | 0.063349 | 2.89 | 20.2305 | 119.5 | 117.1142 | 8.053 | 0.92717
2.8995 | 70.2823 | 119.5 | 118.1294 | 1.553 | 0.99976 | 2.8995 | 0.056807 | 115.7 | 116.6976 | -4.2793 | 0.06455 | 2.9 | 20.2323 | 119.5 | 117.1346 | 8.0499 | 0.94141
2.9095 | 70.2815 | 119.5 | 118.1207 | 1.4654 | 0.99978 | 2.9095 | 0.056408 | 115.7 | 116.7044 | -4.1919 | 0.065796 | 2.91 | 20.233 | 119.5 | 117.0106 | 8.0421 | 0.91484
2.9195 | 70.2809 | 119.5 | 118.1126 | 1.3852 | 0.99981 | 2.9195 | 0.056025 | 115.7 | 116.7112 | -4.1056 | 0.06708 | 2.92 | 20.2292 | 119.5 | 117.1484 | 8.0547 | 0.93742
2.9295 | 70.2805 | 119.5 | 118.1052 | 1.3124 | 0.99983 | 2.9295 | 0.055659 | 115.7 | 116.7178 | -4.0209 | 0.068396 | 2.93 | 20.2343 | 119.5 | 117.0675 | 8.0354 | 0.92622
2.9395 | 70.2801 | 119.5 | 118.0986 | 1.247 | 0.99984 | 2.9395 | 0.055307 | 115.7 | 116.7244 | -3.9383 | 0.069734 | 2.94 | 20.2305 | 119.5 | 117.1149 | 8.0448 | 0.9265
2.9495 | 70.2799 | 119.5 | 118.0926 | 1.1891 | 0.99986 | 2.9495 | 0.054968 | 115.7 | 116.7307 | -3.8582 | 0.071088 | 2.95 | 20.2327 | 119.5 | 117.1902 | 8.0492 | 0.94058
2.9595 | 70.2797 | 119.5 | 118.0874 | 1.1387 | 0.99987 | 2.9595 | 0.05464 | 115.7 | 116.7369 | -3.7808 | 0.072449 | 2.96 | 20.2339 | 119.5 | 117.0845 | 8.0569 | 0.91281
2.9695 | 70.2797 | 119.5 | 118.0828 | 1.0959 | 0.99988 | 2.9695 | 0.054322 | 115.7 | 116.7429 | -3.7065 | 0.073809 | 2.97 | 20.2302 | 119.5 | 117.2322 | 8.0556 | 0.93767
2.9795 | 70.2798 | 119.5 | 118.079 | 1.0605 | 0.99989 | 2.9795 | 0.054013 | 115.7 | 116.7487 | -3.6354 | 0.07516 | 2.98 | 20.2357 | 119.5 | 117.1389 | 8.0685 | 0.9218
2.9895 | 70.28 | 119.5 | 118.0759 | 1.0327 | 0.99989 | 2.9895 | 0.05371 | 115.7 | 116.7542 | -3.5678 | 0.076492 | 2.99 | 20.2316 | 119.5 | 117.1938 | 8.0838 | 0.92473
2.9995 | 70.2803 | 119.5 | 118.0735 | 1.0124 | 0.9999 | 2.9995 | 0.053414 | 115.7 | 116.7596 | -3.5038 | 0.077797 | 3 | 20.2342 | 119.5 | 117.2606 | 8.0998 | 0.93904
3.0095 | 70.2807 | 119.5 | 118.0719 | 0.99964 | 0.9999 | 3.0095 | 0.053122 | 115.7 | 116.7646 | -3.4434 | 0.079068 | 3.01 | 20.2359 | 119.5 | 117.1493 | 8.1215 | 0.91122
3.0195 | 70.2811 | 119.5 | 118.0709 | 0.99429 | 0.9999 | 3.0195 | 0.052834 | 115.7 | 116.7695 | -3.3868 | 0.080297 | 3.02 | 20.2329 | 119.5 | 117.2704 | 8.1437 | 0.93405
3.0295 | 70.2817 | 119.5 | 118.0706 | 0.99635 | 0.9999 | 3.0295 | 0.052548 | 115.7 | 116.7741 | -3.334 | 0.081476 | 3.03 | 20.2386 | 119.5 | 117.1759 | 8.178 | 0.92069
3.0395 | 70.2823 | 119.5 | 118.071 | 1.0058 | 0.9999 | 3.0395 | 0.052265 | 115.7 | 116.7785 | -3.285 | 0.082599 | 3.04 | 20.2352 | 119.5 | 117.2118 | 8.1976 | 0.92338
3.0495 | 70.283 | 119.5 | 118.0721 | 1.0226 | 0.99989 | 3.0495 | 0.051982 | 115.7 | 116.7826 | -3.2397 | 0.083659 | 3.05 | 20.2381 | 119.5 | 117.2607 | 8.213 | 0.93831
3.0595 | 70.2838 | 119.5 | 118.0739 | 1.0466 | 0.99989 | 3.0595 | 0.0517 | 115.7 | 116.7865 | -3.198 | 0.084653 | 3.06 | 20.2399 | 119.5 | 117.134 | 8.226 | 0.91065
3.0695 | 70.2846 | 119.5 | 118.0763 | 1.0779 | 0.99988 | 3.0695 | 0.051417 | 115.7 | 116.7901 | -3.16 | 0.085575 | 3.07 | 20.2365 | 119.5 | 117.2913 | 8.2375 | 0.93596
3.0795 | 70.2855 | 119.5 | 118.0794 | 1.1163 | 0.99987 | 3.0795 | 0.051134 | 115.7 | 116.7936 | -3.1256 | 0.086422 | 3.08 | 20.2423 | 119.5 | 117.2015 | 8.2491 | 0.91996
3.0895 | 70.2865 | 119.5 | 118.083 | 1.1618 | 0.99986 | 3.0895 | 0.050849 | 115.7 | 116.7968 | -3.0945 | 0.087192 | 3.09 | 20.2382 | 119.5 | 117.215 | 8.2635 | 0.92244
3.0995 | 70.2875 | 119.5 | 118.0873 | 1.2142 | 0.99985 | 3.0995 | 0.050563 | 115.7 | 116.7997 | -3.0668 | 0.087881 | 3.1 | 20.2404 | 119.5 | 117.257 | 8.2727 | 0.9377
3.1095 | 70.2885 | 119.5 | 118.0922 | 1.2734 | 0.99984 | 3.1095 | 0.050276 | 115.7 | 116.8025 | -3.0424 | 0.088489 | 3.11 | 20.2418 | 119.5 | 117.1544 | 8.2843 | 0.90929
3.1195 | 70.2896 | 119.5 | 118.0976 | 1.3392 | 0.99982 | 3.1195 | 0.049986 | 115.7 | 116.805 | -3.021 | 0.089015 | 3.12 | 20.2381 | 119.5 | 117.3311 | 8.2837 | 0.93418
3.1295 | 70.2908 | 119.5 | 118.1036 | 1.4115 | 0.9998 | 3.1295 | 0.049694 | 115.7 | 116.8073 | -3.0026 | 0.089458 | 3.13 | 20.2439 | 119.5 | 117.2274 | 8.2956 | 0.91879
3.1395 | 70.292 | 119.5 | 118.1101 | 1.4902 | 0.99978 | 3.1395 | 0.049399 | 115.7 | 116.8094 | -2.9872 | 0.08982 | 3.14 | 20.24 | 119.5 | 117.2549 | 8.3061 | 0.92171
3.1495 | 70.2932 | 119.5 | 118.1171 | 1.5748 | 0.99975 | 3.1495 | 0.049102 | 115.7 | 116.8113 | -2.9746 | 0.0901 | 3.15 | 20.2425 | 119.5 | 117.3026 | 8.3118 | 0.93747
3.1595 | 70.2944 | 119.5 | 118.1245 | 1.6653 | 0.99972 | 3.1595 | 0.048803 | 115.7 | 116.8129 | -2.9647 | 0.090299 | 3.16 | 20.2444 | 119.5 | 117.1451 | 8.321 | 0.90912
3.1695 | 70.2957 | 119.5 | 118.1324 | 1.7613 | 0.99969 | 3.1695 | 0.048501 | 115.7 | 116.8143 | -2.9574 | 0.090418 | 3.17 | 20.241 | 119.5 | 117.2589 | 8.3263 | 0.93518
3.1795 | 70.297 | 119.5 | 118.1407 | 1.8624 | 0.99965 | 3.1795 | 0.048197 | 115.7 | 116.8155 | -2.9527 | 0.090458 | 3.18 | 20.2469 | 119.5 | 117.1856 | 8.3253 | 0.92017
3.1895 | 70.2983 | 119.5 | 118.1494 | 1.9683 | 0.99961 | 3.1895 | 0.047891 | 115.7 | 116.8164 | -2.9506 | 0.09042 | 3.19 | 20.2432 | 119.5 | 117.241 | 8.3292 | 0.92184
3.1995 | 70.2996 | 119.5 | 118.1584 | 2.0787 | 0.99956 | 3.1995 | 0.047582 | 115.7 | 116.817 | -2.9509 | 0.090306 | 3.2 | 20.2454 | 119.5 | 117.3086 | 8.3287 | 0.93779
3.2095 | 70.3009 | 119.5 | 118.1677 | 2.193 | 0.99951 | 3.2095 | 0.04727 | 115.7 | 116.8174 | -2.9537 | 0.090117 | 3.21 | 20.247 | 119.5 | 117.1803 | 8.328 | 0.90946
3.2195 | 70.3023 | 119.5 | 118.1772 | 2.3109 | 0.99946 | 3.2195 | 0.046956 | 115.7 | 116.8175 | -2.959 | 0.089854 | 3.22 | 20.2431 | 119.5 | 117.3116 | 8.3241 | 0.9348
3.2295 | 70.3036 | 119.5 | 118.187 | 2.4318 | 0.9994 | 3.2295 | 0.04664 | 115.7 | 116.8173 | -2.9667 | 0.089518 | 3.23 | 20.2488 | 119.5 | 117.2085 | 8.3179 | 0.91985
3.2395 | 70.3049 | 119.5 | 118.1969 | 2.5552 | 0.99934 | 3.2395 | 0.046321 | 115.7 | 116.8168 | -2.9768 | 0.08911 | 3.24 | 20.245 | 119.5 | 117.2249 | 8.3189 | 0.92158
3.2495 | 70.3062 | 119.5 | 118.207 | 2.6806 | 0.99927 | 3.2495 | 0.045999 | 115.7 | 116.8159 | -2.9893 | 0.088633 | 3.25 | 20.2472 | 119.5 | 117.2896 | 8.3166 | 0.93785
3.2595 | 70.3075 | 119.5 | 118.2172 | 2.8074 | 0.9992 | 3.2595 | 0.045675 | 115.7 | 116.8148 | -3.0043 | 0.088088 | 3.26 | 20.2491 | 119.5 | 117.1714 | 8.318 | 0.90892
3.2695 | 70.3088 | 119.5 | 118.2274 | 2.935 | 0.99913 | 3.2695 | 0.045347 | 115.7 | 116.8133 | -3.0217 | 0.087476 | 3.27 | 20.2454 | 119.5 | 117.3138 | 8.3238 | 0.9343
3.2795 | 70.3101 | 119.5 | 118.2376 | 3.063 | 0.99905 | 3.2795 | 0.045017 | 115.7 | 116.8114 | -3.0416 | 0.086801 | 3.28 | 20.2509 | 119.5 | 117.1776 | 8.3251 | 0.91999
3.2895 | 70.3113 | 119.5 | 118.2477 | 3.1906 | 0.99897 | 3.2895 | 0.044684 | 115.7 | 116.8092 | -3.064 | 0.086064 | 3.29 | 20.247 | 119.5 | 117.2073 | 8.3268 | 0.92159
3.2995 | 70.3125 | 119.5 | 118.2578 | 3.3173 | 0.99889 | 3.2995 | 0.044347 | 115.7 | 116.8066 | -3.0889 | 0.085269 | 3.3 | 20.2492 | 119.5 | 117.2897 | 8.3279 | 0.93765
3.3095 | 70.3137 | 119.5 | 118.2677 | 3.4425 | 0.9988 | 3.3095 | 0.044007 | 115.7 | 116.8037 | -3.1162 | 0.084418 | 3.31 | 20.2509 | 119.5 | 117.1784 | 8.3336 | 0.90852
3.3195 | 70.3148 | 119.5 | 118.2774 | 3.5657 | 0.99872 | 3.3195 | 0.043663 | 115.7 | 116.8004 | -3.146 | 0.083516 | 3.32 | 20.247 | 119.5 | 117.3415 | 8.3395 | 0.93392
3.3295 | 70.3158 | 119.5 | 118.287 | 3.6863 | 0.99863 | 3.3295 | 0.043314 | 115.7 | 116.7967 | -3.1782 | 0.082568 | 3.33 | 20.2526 | 119.5 | 117.2473 | 8.3401 | 0.91977
3.3395 | 70.3168 | 119.5 | 118.2963 | 3.8038 | 0.99854 | 3.3395 | 0.042962 | 115.7 | 116.7926 | -3.2128 | 0.081576 | 3.34 | 20.2488 | 119.5 | 117.2615 | 8.3449 | 0.92083
3.3495 | 70.3178 | 119.5 | 118.3053 | 3.9177 | 0.99845 | 3.3495 | 0.042605 | 115.7 | 116.7882 | -3.2497 | 0.080546 | 3.35 | 20.2511 | 119.5 | 117.3195 | 8.3457 | 0.93774
3.3595 | 70.3187 | 119.5 | 118.314 | 4.0275 | 0.99836 | 3.3595 | 0.042243 | 115.7 | 116.7834 | -3.2889 | 0.079484 | 3.36 | 20.253 | 119.5 | 117.1898 | 8.3443 | 0.9092
3.3695 | 70.3195 | 119.5 | 118.3224 | 4.1327 | 0.99828 | 3.3695 | 0.041876 | 115.7 | 116.7783 | -3.3302 | 0.078395 | 3.37 | 20.2494 | 119.5 | 117.3319 | 8.3446 | 0.93427
3.3795 | 70.3202 | 119.5 | 118.3305 | 4.2331 | 0.99819 | 3.3795 | 0.041503 | 115.7 | 116.7729 | -3.3735 | 0.077285 | 3.38 | 20.2551 | 119.5 | 117.203 | 8.3425 | 0.92036
3.3895 | 70.3209 | 119.5 | 118.3381 | 4.3281 | 0.99811 | 3.3895 | 0.041125 | 115.7 | 116.7672 | -3.4188 | 0.076158 | 3.39 | 20.2512 | 119.5 | 117.23 | 8.3453 | 0.92116
3.3995 | 70.3215 | 119.5 | 118.3453 | 4.4176 | 0.99803 | 3.3995 | 0.040741 | 115.7 | 116.7613 | -3.4657 | 0.075022 | 3.4 | 20.2529 | 119.5 | 117.3081 | 8.3462 | 0.93753
3.4095 | 70.322 | 119.5 | 118.3521 | 4.5012 | 0.99796 | 3.4095 | 0.040352 | 115.7 | 116.7551 | -3.5143 | 0.073881 | 3.41 | 20.254 | 119.5 | 117.2007 | 8.3449 | 0.90876
3.4195 | 70.3224 | 119.5 | 118.3585 | 4.5788 | 0.99789 | 3.4195 | 0.039956 | 115.7 | 116.7487 | -3.5642 | 0.072742 | 3.42 | 20.2493 | 119.5 | 117.3195 | 8.3481 | 0.93345
3.4295 | 70.3228 | 119.5 | 118.3644 | 4.65 | 0.99782 | 3.4295 | 0.039554 | 115.7 | 116.7422 | -3.6153 | 0.071609 | 3.43 | 20.2542 | 119.5 | 117.1919 | 8.3427 | 0.92066
3.4395 | 70.323 | 119.5 | 118.3698 | 4.7149 | 0.99776 | 3.4395 | 0.039147 | 115.7 | 116.7356 | -3.6673 | 0.070488 | 3.44 | 20.2498 | 119.5 | 117.2346 | 8.342 | 0.92095
3.4495 | 70.3232 | 119.5 | 118.3748 | 4.7732 | 0.9977 | 3.4495 | 0.038733 | 115.7 | 116.7288 | -3.72 | 0.069384 | 3.45 | 20.2513 | 119.5 | 117.3351 | 8.342 | 0.93774
3.4595 | 70.3233 | 119.5 | 118.3793 | 4.8249 | 0.99765 | 3.4595 | 0.038314 | 115.7 | 116.7221 | -3.7732 | 0.068301 | 3.46 | 20.2526 | 119.5 | 117.2167 | 8.3415 | 0.90928
3.4695 | 70.3234 | 119.5 | 118.3833 | 4.8701 | 0.99761 | 3.4695 | 0.037888 | 115.7 | 116.7153 | -3.8265 | 0.067242 | 3.47 | 20.248 | 119.5 | 117.3405 | 8.3404 | 0.93444
3.4795 | 70.3233 | 119.5 | 118.3869 | 4.9087 | 0.99757 | 3.4795 | 0.037457 | 115.7 | 116.7086 | -3.8798 | 0.066213 | 3.48 | 20.2528 | 119.5 | 117.1877 | 8.3313 | 0.92182
3.4895 | 70.3232 | 119.5 | 118.39 | 4.9408 | 0.99754 | 3.4895 | 0.037022 | 115.7 | 116.702 | -3.9327 | 0.065215 | 3.49 | 20.2484 | 119.5 | 117.2057 | 8.3265 | 0.92193
3.4995 | 70.323 | 119.5 | 118.3925 | 4.9665 | 0.99752 | 3.4995 | 0.036581 | 115.7 | 116.6955 | -3.9851 | 0.064252 | 3.5 | 20.2496 | 119.5 | 117.2805 | 8.3162 | 0.93907
3.5095 | 70.3228 | 119.5 | 118.3947 | 4.9858 | 0.9975 | 3.5095 | 0.036136 | 115.7 | 116.6892 | -4.0366 | 0.063327 | 3.51 | 20.2507 | 119.5 | 117.1456 | 8.303 | 0.91097
3.5195 | 70.3225 | 119.5 | 118.3963 | 4.9989 | 0.99748 | 3.5195 | 0.035686 | 115.7 | 116.6831 | -4.0869 | 0.06244 | 3.52 | 20.2459 | 119.5 | 117.2725 | 8.2911 | 0.93526
3.5295 | 70.3221 | 119.5 | 118.3975 | 5.006 | 0.99748 | 3.5295 | 0.035234 | 115.7 | 116.6773 | -4.1359 | 0.061594 | 3.53 | 20.2507 | 119.5 | 117.1884 | 8.2808 | 0.92232
3.5395 | 70.3216 | 119.5 | 118.3982 | 5.0073 | 0.99747 | 3.5395 | 0.034778 | 115.7 | 116.6717 | -4.1834 | 0.06079 | 3.54 | 20.246 | 119.5 | 117.2106 | 8.2731 | 0.92217
3.5495 | 70.3212 | 119.5 | 118.3985 | 5.0028 | 0.99748 | 3.5495 | 0.03432 | 115.7 | 116.6665 | -4.229 | 0.060028 | 3.55 | 20.2468 | 119.5 | 117.2514 | 8.2589 | 0.93985
3.5595 | 70.3206 | 119.5 | 118.3983 | 4.993 | 0.99749 | 3.5595 | 0.03386 | 115.7 | 116.6616 | -4.2727 | 0.05931 | 3.56 | 20.2478 | 119.5 | 117.1203 | 8.2463 | 0.91138
3.5695 | 70.3201 | 119.5 | 118.3976 | 4.9779 | 0.9975 | 3.5695 | 0.033399 | 115.7 | 116.6572 | -4.3142 | 0.058635 | 3.57 | 20.243 | 119.5 | 117.2673 | 8.2401 | 0.93535
3.5795 | 70.3195 | 119.5 | 118.3966 | 4.9577 | 0.99752 | 3.5795 | 0.032938 | 115.7 | 116.6531 | -4.3534 | 0.058003 | 3.58 | 20.2476 | 119.5 | 117.1956 | 8.2335 | 0.92286
3.5895 | 70.3189 | 119.5 | 118.3951 | 4.9328 | 0.99755 | 3.5895 | 0.032476 | 115.7 | 116.6494 | -4.3901 | 0.057415 | 3.59 | 20.2432 | 119.5 | 117.2035 | 8.23 | 0.92246
3.5995 | 70.3182 | 119.5 | 118.3932 | 4.9034 | 0.99758 | 3.5995 | 0.032016 | 115.7 | 116.6462 | -4.4243 | 0.05687 | 3.6 | 20.2442 | 119.5 | 117.2772 | 8.2213 | 0.94034
3.6095 | 70.3176 | 119.5 | 118.3909 | 4.8697 | 0.99761 | 3.6095 | 0.031556 | 115.7 | 116.6434 | -4.4558 | 0.056367 | 3.61 | 20.2455 | 119.5 | 117.154 | 8.2176 | 0.91155
3.6195 | 70.3169 | 119.5 | 118.3882 | 4.8319 | 0.99765 | 3.6195 | 0.031099 | 115.7 | 116.6411 | -4.4845 | 0.055905 | 3.62 | 20.2406 | 119.5 | 117.2778 | 8.2156 | 0.93553
3.6295 | 70.3162 | 119.5 | 118.3852 | 4.7904 | 0.99769 | 3.6295 | 0.030644 | 115.7 | 116.6393 | -4.5105 | 0.055483 | 3.63 | 20.2453 | 119.5 | 117.1889 | 8.2079 | 0.92353
3.6395 | 70.3155 | 119.5 | 118.3817 | 4.7453 | 0.99773 | 3.6395 | 0.030192 | 115.7 | 116.6379 | -4.5337 | 0.055101 | 3.64 | 20.2408 | 119.5 | 117.2122 | 8.2056 | 0.92251
3.6495 | 70.3149 | 119.5 | 118.378 | 4.697 | 0.99778 | 3.6495 | 0.029743 | 115.7 | 116.6369 | -4.5541 | 0.054757 | 3.65 | 20.2418 | 119.5 | 117.2796 | 8.2004 | 0.94059
3.6595 | 70.3142 | 119.5 | 118.3739 | 4.6456 | 0.99782 | 3.6595 | 0.029299 | 115.7 | 116.6364 | -4.5718 | 0.054449 | 3.66 | 20.243 | 119.5 | 117.1495 | 8.1948 | 0.91229
3.6695 | 70.3136 | 119.5 | 118.3694 | 4.5914 | 0.99787 | 3.6695 | 0.028858 | 115.7 | 116.6364 | -4.5867 | 0.054177 | 3.67 | 20.238 | 119.5 | 117.2878 | 8.1913 | 0.93585
3.6795 | 70.313 | 119.5 | 118.3647 | 4.5348 | 0.99793 | 3.6795 | 0.028423 | 115.7 | 116.6367 | -4.5989 | 0.05394 | 3.68 | 20.2426 | 119.5 | 117.2046 | 8.1815 | 0.9244
3.6895 | 70.3124 | 119.5 | 118.3597 | 4.4759 | 0.99798 | 3.6895 | 0.027993 | 115.7 | 116.6374 | -4.6085 | 0.053735 | 3.69 | 20.2379 | 119.5 | 117.2335 | 8.1794 | 0.92277
3.6995 | 70.3118 | 119.5 | 118.3544 | 4.4149 | 0.99803 | 3.6995 | 0.027568 | 115.7 | 116.6386 | -4.6156 | 0.053561 | 3.7 | 20.2385 | 119.5 | 117.3173 | 8.1736 | 0.94117
3.7095 | 70.3113 | 119.5 | 118.349 | 4.3523 | 0.99809 | 3.7095 | 0.027149 | 115.7 | 116.64 | -4.6202 | 0.053417 | 3.71 | 20.2398 | 119.5 | 117.1728 | 8.1708 | 0.91198
3.7195 | 70.3108 | 119.5 | 118.3432 | 4.2881 | 0.99815 | 3.7195 | 0.026736 | 115.7 | 116.6418 | -4.6226 | 0.053301 | 3.72 | 20.235 | 119.5 | 117.3196 | 8.1695 | 0.93571
3.7295 | 70.3103 | 119.5 | 118.3374 | 4.2228 | 0.9982 | 3.7295 | 0.026329 | 115.7 | 116.6439 | -4.6227 | 0.053211 | 3.73 | 20.2399 | 119.5 | 117.2373 | 8.1662 | 0.92402
3.7395 | 70.3099 | 119.5 | 118.3313 | 4.1564 | 0.99826 | 3.7395 | 0.025928 | 115.7 | 116.6462 | -4.6208 | 0.053147 | 3.74 | 20.2356 | 119.5 | 117.2372 | 8.1665 | 0.92244
3.7495 | 70.3096 | 119.5 | 118.3251 | 4.0894 | 0.99831 | 3.7495 | 0.025534 | 115.7 | 116.6487 | -4.6169 | 0.053106 | 3.75 | 20.2368 | 119.5 | 117.3138 | 8.1628 | 0.94111
3.7595 | 70.3092 | 119.5 | 118.3189 | 4.0219 | 0.99837 | 3.7595 | 0.025146 | 115.7 | 116.6515 | -4.6113 | 0.053087 | 3.76 | 20.2384 | 119.5 | 117.1612 | 8.1655 | 0.9118
3.7695 | 70.309 | 119.5 | 118.3125 | 3.9542 | 0.99842 | 3.7695 | 0.024765 | 115.7 | 116.6544 | -4.604 | 0.053089 | 3.77 | 20.2335 | 119.5 | 117.2852 | 8.1651 | 0.93588
3.7795 | 70.3087 | 119.5 | 118.3061 | 3.8865 | 0.99848 | 3.7795 | 0.02439 | 115.7 | 116.6575 | -4.5951 | 0.053109 | 3.78 | 20.2382 | 119.5 | 117.1995 | 8.1641 | 0.92454
3.7895 | 70.3086 | 119.5 | 118.2997 | 3.8192 | 0.99853 | 3.7895 | 0.024022 | 115.7 | 116.6606 | -4.5849 | 0.053148 | 3.79 | 20.2339 | 119.5 | 117.2215 | 8.1665 | 0.92236
3.7995 | 70.3085 | 119.5 | 118.2933 | 3.7524 | 0.99858 | 3.7995 | 0.023661 | 115.7 | 116.6638 | -4.5735 | 0.053202 | 3.8 | 20.2348 | 119.5 | 117.3162 | 8.1668 | 0.9411
3.8095 | 70.3084 | 119.5 | 118.287 | 3.6864 | 0.99863 | 3.809 | 0.023307 | 115.7 | 116.6671 | -4.5609 | 0.053271 | 3.81 | 20.2362 | 119.5 | 117.1854 | 8.1663 | 0.91204
3.8195 | 70.3084 | 119.5 | 118.2807 | 3.6214 | 0.99868 | 3.819 | 0.022959 | 115.7 | 116.6703 | -4.5473 | 0.053353 | 3.82 | 20.2312 | 119.5 | 117.3127 | 8.1676 | 0.93549
3.8295 | 70.3085 | 119.5 | 118.2746 | 3.5576 | 0.99872 | 3.829 | 0.022619 | 115.7 | 116.6736 | -4.5329 | 0.053447 | 3.83 | 20.236 | 119.5 | 117.2225 | 8.1632 | 0.92469
3.8395 | 70.3086 | 119.5 | 118.2686 | 3.4953 | 0.99877 | 3.8395 | 0.022285 | 115.7 | 116.6768 | -4.5178 | 0.053552 | 3.84 | 20.2318 | 119.5 | 117.2453 | 8.1639 | 0.9223
3.8495 | 70.3088 | 119.5 | 118.2627 | 3.4347 | 0.99881 | 3.849 | 0.021958 | 115.7 | 116.6799 | -4.502 | 0.053667 | 3.85 | 20.2326 | 119.5 | 117.3327 | 8.1609 | 0.94152
3.8595 | 70.309 | 119.5 | 118.2571 | 3.3759 | 0.99885 | 3.859 | 0.021637 | 115.7 | 116.6829 | -4.4858 | 0.05379 | 3.86 | 20.2343 | 119.5 | 117.2125 | 8.1583 | 0.91221
3.8695 | 70.3093 | 119.5 | 118.2517 | 3.3191 | 0.99889 | 3.869 | 0.021324 | 115.7 | 116.6858 | -4.4691 | 0.05392 | 3.87 | 20.2296 | 119.5 | 117.3608 | 8.1631 | 0.93513
3.8795 | 70.3096 | 119.5 | 118.2465 | 3.2646 | 0.99892 | 3.879 | 0.021017 | 115.7 | 116.6886 | -4.4522 | 0.054056 | 3.88 | 20.2344 | 119.5 | 117.261 | 8.1632 | 0.9245
3.8895 | 70.31 | 119.5 | 118.2416 | 3.2124 | 0.99896 | 3.889 | 0.020717 | 115.7 | 116.6913 | -4.435 | 0.054197 | 3.89 | 20.2302 | 119.5 | 117.2389 | 8.1641 | 0.92219
3.8995 | 70.3104 | 119.5 | 118.2369 | 3.1627 | 0.99899 | 3.899 | 0.020424 | 115.7 | 116.6938 | -4.4178 | 0.054341 | 3.9 | 20.231 | 119.5 | 117.3086 | 8.1611 | 0.94152
3.9095 | 70.3109 | 119.5 | 118.2326 | 3.1157 | 0.99902 | 3.909 | 0.020138 | 115.7 | 116.6962 | -4.4005 | 0.054489 | 3.91 | 20.2328 | 119.5 | 117.1453 | 8.1598 | 0.91223
3.9195 | 70.3115 | 119.5 | 118.2286 | 3.0715 | 0.99905 | 3.919 | 0.019858 | 115.7 | 116.6984 | -4.3833 | 0.054639 | 3.92 | 20.2282 | 119.5 | 117.2992 | 8.1595 | 0.93552
3.9295 | 70.3121 | 119.5 | 118.2249 | 3.0301 | 0.99907 | 3.929 | 0.019586 | 115.7 | 116.7005 | -4.3662 | 0.054791 | 3.93 | 20.2335 | 119.5 | 117.2375 | 8.1574 | 0.92501
3.9395 | 70.3127 | 119.5 | 118.2216 | 2.9917 | 0.9991 | 3.939 | 0.01932 | 115.7 | 116.7024 | -4.3493 | 0.054942 | 3.94 | 20.23 | 119.5 | 117.2589 | 8.1606 | 0.92177
3.9495 | 70.3134 | 119.5 | 118.2186 | 2.9563 | 0.99912 | 3.949 | 0.019061 | 115.7 | 116.7042 | -4.3326 | 0.055093 | 3.95 | 20.2315 | 119.5 | 117.3586 | 8.1583 | 0.94186
3.9595 | 70.3141 | 119.5 | 118.216 | 2.924 | 0.99914 | 3.959 | 0.018809 | 115.7 | 116.7058 | -4.3163 | 0.055243 | 3.96 | 20.234 | 119.5 | 117.2293 | 8.1547 | 0.9128
3.9695 | 70.3149 | 119.5 | 118.2137 | 2.8949 | 0.99915 | 3.969 | 0.018563 | 115.7 | 116.7073 | -4.3002 | 0.055391 | 3.97 | 20.23 | 119.5 | 117.3369 | 8.1521 | 0.93553
3.9795 | 70.3156 | 119.5 | 118.2118 | 2.869 | 0.99917 | 3.979 | 0.018325 | 115.7 | 116.7087 | -4.2846 | 0.055537 | 3.98 | 20.2354 | 119.5 | 117.1994 | 8.1429 | 0.926
3.9895 | 70.3165 | 119.5 | 118.2103 | 2.8463 | 0.99918 | 3.989 | 0.018093 | 115.7 | 116.7099 | -4.2695 | 0.05568 | 3.99 | 20.2321 | 119.5 | 117.1772 | 8.1395 | 0.92276
3.9995 | 70.3173 | 119.5 | 118.2092 | 2.8269 | 0.99919 | 3.999 | 0.017867 | 115.7 | 116.7111 | -4.2548 | 0.055818 | 4 | 20.2335 | 119.5 | 117.2772 | 8.1315 | 0.9427
4.0095 | 70.3182 | 119.5 | 118.2084 | 2.8107 | 0.9992 | 4.009 | 0.017649 | 115.7 | 116.7121 | -4.2407 | 0.055953 | 4.01 | 20.2359 | 119.5 | 117.1593 | 8.1264 | 0.91312
4.0195 | 70.3191 | 119.5 | 118.208 | 2.7978 | 0.99921 | 4.019 | 0.017436 | 115.7 | 116.7131 | -4.227 | 0.056082 | 4.02 | 20.2319 | 119.5 | 117.266 | 8.1265 | 0.93553
4.0295 | 70.32 | 119.5 | 118.208 | 2.7881 | 0.99921 | 4.029 | 0.01723 | 115.7 | 116.714 | -4.214 | 0.056207 | 4.03 | 20.2373 | 119.5 | 117.1621 | 8.1166 | 0.92662
4.0395 | 70.321 | 119.5 | 118.2083 | 2.7817 | 0.99922 | 4.039 | 0.01703 | 115.7 | 116.7148 | -4.2015 | 0.056326 | 4.04 | 20.234 | 119.5 | 117.1477 | 8.1081 | 0.92318
4.0495 | 70.3219 | 119.5 | 118.2089 | 2.7784 | 0.99922 | 4.049 | 0.016836 | 115.7 | 116.7156 | -4.1897 | 0.056438 | 4.05 | 20.2355 | 119.5 | 117.2342 | 8.0992 | 0.94319
4.0595 | 70.3229 | 119.5 | 118.2099 | 2.7783 | 0.99922 | 4.059 | 0.016647 | 115.7 | 116.7163 | -4.1785 | 0.056545 | 4.06 | 20.2383 | 119.5 | 117.1045 | 8.0917 | 0.9141
4.0695 | 70.3239 | 119.5 | 118.2112 | 2.7814 | 0.99922 | 4.069 | 0.016465 | 115.7 | 116.717 | -4.1679 | 0.056644 | 4.07 | 20.2343 | 119.5 | 117.2722 | 8.0861 | 0.9364
4.0795 | 70.3248 | 119.5 | 118.2128 | 2.7875 | 0.99922 | 4.0795 | 0.016287 | 115.7 | 116.7177 | -4.1579 | 0.056737 | 4.08 | 20.2396 | 119.5 | 117.1974 | 8.0769 | 0.92749
4.0895 | 70.3258 | 119.5 | 118.2147 | 2.7966 | 0.99921 | 4.089 | 0.016115 | 115.7 | 116.7184 | -4.1487 | 0.056822 | 4.09 | 20.2362 | 119.5 | 117.1774 | 8.0736 | 0.92331
4.0995 | 70.3268 | 119.5 | 118.2169 | 2.8086 | 0.9992 | 4.099 | 0.015948 | 115.7 | 116.719 | -4.14 | 0.056899 | 4.1 | 20.2375 | 119.5 | 117.2558 | 8.0683 | 0.9435
4.1095 | 70.3277 | 119.5 | 118.2193 | 2.8236 | 0.9992 | 4.109 | 0.015785 | 115.7 | 116.7197 | -4.1321 | 0.056969 | 4.11 | 20.2401 | 119.5 | 117.1242 | 8.0618 | 0.91423
4.1195 | 70.3287 | 119.5 | 118.222 | 2.8413 | 0.99918 | 4.119 | 0.015627 | 115.7 | 116.7203 | -4.1248 | 0.057031 | 4.12 | 20.236 | 119.5 | 117.2809 | 8.0596 | 0.93589
4.1295 | 70.3296 | 119.5 | 118.225 | 2.8617 | 0.99917 | 4.129 | 0.015472 | 115.7 | 116.7209 | -4.1183 | 0.057084 | 4.13 | 20.2413 | 119.5 | 117.2083 | 8.0565 | 0.92713
4.1395 | 70.3305 | 119.5 | 118.2281 | 2.8847 | 0.99916 | 4.139 | 0.015321 | 115.7 | 116.7214 | -4.1123 | 0.05713 | 4.14 | 20.2381 | 119.5 | 117.2051 | 8.0596 | 0.92272
4.1495 | 70.3314 | 119.5 | 118.2315 | 2.9103 | 0.99914 | 4.149 | 0.015174 | 115.7 | 116.7219 | -4.1071 | 0.057167 | 4.15 | 20.2392 | 119.5 | 117.3125 | 8.0606 | 0.94306
4.1595 | 70.3323 | 119.5 | 118.2351 | 2.9382 | 0.99913 | 4.159 | 0.015029 | 115.7 | 116.7224 | -4.1026 | 0.057195 | 4.16 | 20.2418 | 119.5 | 117.1482 | 8.062 | 0.91389
4.1695 | 70.3332 | 119.5 | 118.2388 | 2.9684 | 0.99911 | 4.169 | 0.014887 | 115.7 | 116.7229 | -4.0987 | 0.057214 | 4.17 | 20.2378 | 119.5 | 117.2499 | 8.0648 | 0.93599
4.1795 | 70.334 | 119.5 | 118.2427 | 3.0007 | 0.99909 | 4.179 | 0.014748 | 115.7 | 116.7232 | -4.0955 | 0.057224 | 4.18 | 20.2432 | 119.5 | 117.1846 | 8.0627 | 0.92785
4.1895 | 70.3348 | 119.5 | 118.2467 | 3.0351 | 0.99907 | 4.189 | 0.01461 | 115.7 | 116.7235 | -4.093 | 0.057226 | 4.19 | 20.2401 | 119.5 | 117.2079 | 8.0641 | 0.92312
4.1995 | 70.3356 | 119.5 | 118.2509 | 3.0713 | 0.99905 | 4.199 | 0.014474 | 115.7 | 116.7237 | -4.0912 | 0.057218 | 4.2 | 20.2414 | 119.5 | 117.3203 | 8.0651 | 0.94337
4.2095 | 70.3363 | 119.5 | 118.2551 | 3.1093 | 0.99902 | 4.209 | 0.014339 | 115.7 | 116.7238 | -4.09 | 0.057201 | 4.21 | 20.2443 | 119.5 | 117.1724 | 8.0651 | 0.91426
4.2195 | 70.337 | 119.5 | 118.2595 | 3.1488 | 0.999 | 4.219 | 0.014205 | 115.7 | 116.7238 | -4.0896 | 0.057175 | 4.22 | 20.2408 | 119.5 | 117.2756 | 8.082 | 0.93332
4.2295 | 70.3377 | 119.5 | 118.2639 | 3.1897 | 0.99897 | 4.229 | 0.014071 | 115.7 | 116.7236 | -4.0898 | 0.057139 | 4.23 | 20.2458 | 119.5 | 117.2214 | 8.0775 | 0.92788
4.2395 | 70.3383 | 119.5 | 118.2684 | 3.2318 | 0.99895 | 4.239 | 0.013938 | 115.7 | 116.7232 | -4.0908 | 0.057094 | 4.24 | 20.2431 | 119.5 | 117.2291 | 8.0815 | 0.92209
4.2495 | 70.3389 | 119.5 | 118.273 | 3.2749 | 0.99892 | 4.249 | 0.013804 | 115.7 | 116.7227 | -4.0924 | 0.057039 | 4.25 | 20.2444 | 119.5 | 117.3442 | 8.0783 | 0.94356
4.2595 | 70.3395 | 119.5 | 118.2775 | 3.3189 | 0.99889 | 4.259 | 0.01367 | 115.7 | 116.7221 | -4.0947 | 0.056974 | 4.26 | 20.2472 | 119.5 | 117.2067 | 8.0761 | 0.91429
4.2695 | 70.34 | 119.5 | 118.2821 | 3.3636 | 0.99886 | 4.269 | 0.013535 | 115.7 | 116.7212 | -4.0977 | 0.0569 | 4.27 | 20.2429 | 119.5 | 117.2984 | 8.0781 | 0.93571
4.2795 | 70.3405 | 119.5 | 118.2867 | 3.4087 | 0.99883 | 4.279 | 0.013399 | 115.7 | 116.7201 | -4.1013 | 0.056816 | 4.28 | 20.2481 | 119.5 | 117.1829 | 8.0761 | 0.92821
4.2895 | 70.3409 | 119.5 | 118.2912 | 3.4541 | 0.9988 | 4.289 | 0.013262 | 115.7 | 116.7188 | -4.1057 | 0.056723 | 4.29 | 20.2448 | 119.5 | 117.1747 | 8.0803 | 0.92247
4.2995 | 70.3413 | 119.5 | 118.2958 | 3.4996 | 0.99876 | 4.299 | 0.013124 | 115.7 | 116.7172 | -4.1107 | 0.05662 | 4.3 | 20.2456 | 119.5 | 117.2727 | 8.0783 | 0.94369
4.3095 | 70.3417 | 119.5 | 118.3002 | 3.545 | 0.99873 | 4.309 | 0.012984 | 115.7 | 116.7155 | -4.1164 | 0.056508 | 4.31 | 20.2483 | 119.5 | 117.0768 | 8.0788 | 0.9142
4.3195 | 70.342 | 119.5 | 118.3046 | 3.59 | 0.9987 | 4.319 | 0.012842 | 115.7 | 116.7135 | -4.1227 | 0.056387 | 4.32 | 20.2441 | 119.5 | 117.1904 | 8.0636 | 0.93567
4.3295 | 70.3423 | 119.5 | 118.309 | 3.6346 | 0.99867 | 4.329 | 0.012698 | 115.7 | 116.7112 | -4.1297 | 0.056258 | 4.33 | 20.2494 | 119.5 | 117.1317 | 8.0615 | 0.92825
4.3395 | 70.3425 | 119.5 | 118.3132 | 3.6785 | 0.99864 | 4.339 | 0.012552 | 115.7 | 116.7088 | -4.1373 | 0.05612 | 4.34 | 20.2464 | 119.5 | 117.1492 | 8.062 | 0.92202
4.3495 | 70.3427 | 119.5 | 118.3174 | 3.7215 | 0.9986 | 4.349 | 0.012404 | 115.7 | 116.7061 | -4.1455 | 0.055973 | 4.35 | 20.2475 | 119.5 | 117.2592 | 8.0616 | 0.94363
4.3595 | 70.3428 | 119.5 | 118.3214 | 3.7634 | 0.99857 | 4.359 | 0.012254 | 115.7 | 116.7031 | -4.1543 | 0.055819 | 4.36 | 20.2506 | 119.5 | 117.1157 | 8.0626 | 0.91415
4.3695 | 70.3429 | 119.5 | 118.3253 | 3.8042 | 0.99854 | 4.369 | 0.012102 | 115.7 | 116.7 | -4.1637 | 0.055658 | 4.37 | 20.247 | 119.5 | 117.2296 | 8.079 | 0.93322
4.3795 | 70.343 | 119.5 | 118.329 | 3.8436 | 0.99851 | 4.379 | 0.011948 | 115.7 | 116.6966 | -4.1735 | 0.055491 | 4.38 | 20.2519 | 119.5 | 117.1833 | 8.073 | 0.92918
4.3895 | 70.343 | 119.5 | 118.3326 | 3.8815 | 0.99848 | 4.389 | 0.011792 | 115.7 | 116.6931 | -4.1838 | 0.055317 | 4.39 | 20.2491 | 119.5 | 117.1866 | 8.0734 | 0.92243
4.3995 | 70.343 | 119.5 | 118.3361 | 3.9177 | 0.99845 | 4.399 | 0.011634 | 115.7 | 116.6894 | -4.1946 | 0.055138 | 4.4 | 20.2502 | 119.5 | 117.3009 | 8.0706 | 0.94412
4.4095 | 70.343 | 119.5 | 118.3393 | 3.9522 | 0.99843 | 4.409 | 0.011474 | 115.7 | 116.6856 | -4.2057 | 0.054954 | 4.41 | 20.253 | 119.5 | 117.1578 | 8.0687 | 0.91455
4.4195 | 70.3429 | 119.5 | 118.3424 | 3.9848 | 0.9984 | 4.419 | 0.011312 | 115.7 | 116.6816 | -4.2172 | 0.054767 | 4.42 | 20.2485 | 119.5 | 117.2561 | 8.0703 | 0.93546
4.4295 | 70.3428 | 119.5 | 118.3454 | 4.0153 | 0.99837 | 4.429 | 0.011149 | 115.7 | 116.6775 | -4.229 | 0.054576 | 4.43 | 20.2535 | 119.5 | 117.1811 | 8.0659 | 0.92897
4.4395 | 70.3427 | 119.5 | 118.3481 | 4.0438 | 0.99835 | 4.439 | 0.010985 | 115.7 | 116.6733 | -4.241 | 0.054384 | 4.44 | 20.2501 | 119.5 | 117.1845 | 8.0662 | 0.922
4.4495 | 70.3425 | 119.5 | 118.3506 | 4.0701 | 0.99833 | 4.449 | 0.01082 | 115.7 | 116.6691 | -4.2532 | 0.054189 | 4.45 | 20.2504 | 119.5 | 117.272 | 8.064 | 0.94398
4.4595 | 70.3423 | 119.5 | 118.3529 | 4.0942 | 0.99831 | 4.459 | 0.010654 | 115.7 | 116.6649 | -4.2656 | 0.053995 | 4.46 | 20.2528 | 119.5 | 117.113 | 8.0627 | 0.91438
4.4695 | 70.342 | 119.5 | 118.355 | 4.116 | 0.99829 | 4.469 | 0.010487 | 115.7 | 116.6606 | -4.2779 | 0.0538 | 4.47 | 20.2478 | 119.5 | 117.2467 | 8.0525 | 0.9348
4.4795 | 70.3418 | 119.5 | 118.3569 | 4.1354 | 0.99828 | 4.479 | 0.01032 | 115.7 | 116.6564 | -4.2903 | 0.053607 | 4.48 | 20.2521 | 119.5 | 117.2008 | 8.0533 | 0.92904
4.4895 | 70.3415 | 119.5 | 118.3586 | 4.1524 | 0.99826 | 4.489 | 0.010153 | 115.7 | 116.6522 | -4.3026 | 0.053415 | 4.49 | 20.2482 | 119.5 | 117.2325 | 8.0577 | 0.92171
4.4995 | 70.3412 | 119.5 | 118.3601 | 4.1671 | 0.99825 | 4.499 | 0.0099866 | 115.7 | 116.6482 | -4.3148 | 0.053226 | 4.5 | 20.248 | 119.5 | 117.329 | 8.059 | 0.94393
4.5095 | 70.3409 | 119.5 | 118.3613 | 4.1793 | 0.99824 | 4.509 | 0.0098202 | 115.7 | 116.6442 | -4.3268 | 0.053041 | 4.51 | 20.2502 | 119.5 | 117.1582 | 8.0587 | 0.91458
4.5195 | 70.3405 | 119.5 | 118.3624 | 4.1892 | 0.99823 | 4.519 | 0.0096545 | 115.7 | 116.6403 | -4.3385 | 0.05286 | 4.52 | 20.2449 | 119.5 | 117.2433 | 8.0599 | 0.93525
4.5295 | 70.3402 | 119.5 | 118.3632 | 4.1966 | 0.99823 | 4.529 | 0.0094898 | 115.7 | 116.6366 | -4.35 | 0.052683 | 4.53 | 20.2492 | 119.5 | 117.1864 | 8.0538 | 0.9299
4.5395 | 70.3398 | 119.5 | 118.3637 | 4.2016 | 0.99822 | 4.5395 | 0.0093262 | 115.7 | 116.6331 | -4.361 | 0.052513 | 4.54 | 20.2457 | 119.5 | 117.2048 | 8.0539 | 0.92195
4.5495 | 70.3394 | 119.5 | 118.3641 | 4.2042 | 0.99822 | 4.549 | 0.0091641 | 115.7 | 116.6298 | -4.3717 | 0.052348 | 4.55 | 20.2456 | 119.5 | 117.3117 | 8.051 | 0.94438
4.5595 | 70.3391 | 119.5 | 118.3642 | 4.2045 | 0.99822 | 4.559 | 0.0090036 | 115.7 | 116.6267 | -4.3819 | 0.05219 | 4.56 | 20.2478 | 119.5 | 117.1478 | 8.043 | 0.91569
4.5695 | 70.3387 | 119.5 | 118.3641 | 4.2025 | 0.99822 | 4.569 | 0.0088448 | 115.7 | 116.6239 | -4.3917 | 0.052038 | 4.57 | 20.2428 | 119.5 | 117.2884 | 8.0381 | 0.93552
4.5795 | 70.3383 | 119.5 | 118.3638 | 4.1982 | 0.99822 | 4.579 | 0.0086881 | 115.7 | 116.6213 | -4.4009 | 0.051894 | 4.58 | 20.2471 | 119.5 | 117.2547 | 8.0295 | 0.93036
4.5895 | 70.3379 | 119.5 | 118.3633 | 4.1917 | 0.99823 | 4.589 | 0.0085335 | 115.7 | 116.619 | -4.4095 | 0.051758 | 4.59 | 20.2433 | 119.5 | 117.2363 | 8.0236 | 0.92263
4.5995 | 70.3375 | 119.5 | 118.3625 | 4.183 | 0.99824 | 4.599 | 0.0083811 | 115.7 | 116.6169 | -4.4175 | 0.05163 | 4.6 | 20.2428 | 119.5 | 117.297 | 8.0143 | 0.94524
4.6095 | 70.3371 | 119.5 | 118.3616 | 4.1722 | 0.99825 | 4.609 | 0.0082312 | 115.7 | 116.6151 | -4.425 | 0.05151 | 4.61 | 20.245 | 119.5 | 117.1321 | 8.0045 | 0.91617
4.6195 | 70.3367 | 119.5 | 118.3604 | 4.1595 | 0.99826 | 4.619 | 0.0080837 | 115.7 | 116.6136 | -4.4318 | 0.051398 | 4.62 | 20.24 | 119.5 | 117.2375 | 8.0031 | 0.93545
4.6295 | 70.3364 | 119.5 | 118.3591 | 4.1448 | 0.99827 | 4.629 | 0.0079387 | 115.7 | 116.6124 | -4.4379 | 0.051294 | 4.63 | 20.2444 | 119.5 | 117.182 | 7.9971 | 0.9308
4.6395 | 70.336 | 119.5 | 118.3576 | 4.1282 | 0.99828 | 4.639 | 0.0077964 | 115.7 | 116.6115 | -4.4435 | 0.051198 | 4.64 | 20.2408 | 119.5 | 117.18 | 7.9931 | 0.92256
4.6495 | 70.3357 | 119.5 | 118.3559 | 4.1098 | 0.9983 | 4.649 | 0.0076566 | 115.7 | 116.6109 | -4.4484 | 0.051111 | 4.65 | 20.2405 | 119.5 | 117.2846 | 7.9869 | 0.94525
4.6595 | 70.3353 | 119.5 | 118.354 | 4.0898 | 0.99831 | 4.659 | 0.0075195 | 115.7 | 116.6106 | -4.4526 | 0.051031 | 4.66 | 20.2429 | 119.5 | 117.1295 | 7.9843 | 0.91608
4.6695 | 70.335 | 119.5 | 118.3519 | 4.0682 | 0.99833 | 4.669 | 0.007385 | 115.7 | 116.6106 | -4.4563 | 0.050959 | 4.67 | 20.2377 | 119.5 | 117.2585 | 7.982 | 0.93584
4.6795 | 70.3348 | 119.5 | 118.3498 | 4.0451 | 0.99835 | 4.6795 | 0.0072531 | 115.7 | 116.6108 | -4.4593 | 0.050896 | 4.68 | 20.2419 | 119.5 | 117.2078 | 7.9746 | 0.93148
4.6895 | 70.3345 | 119.5 | 118.3474 | 4.0206 | 0.99837 | 4.689 | 0.0071237 | 115.7 | 116.6113 | -4.4617 | 0.050839 | 4.69 | 20.2385 | 119.5 | 117.1872 | 7.9746 | 0.9226
4.6995 | 70.3342 | 119.5 | 118.345 | 3.9948 | 0.99839 | 4.699 | 0.0069969 | 115.7 | 116.6121 | -4.4636 | 0.05079 | 4.7 | 20.2383 | 119.5 | 117.2913 | 7.9739 | 0.94533
4.7095 | 70.334 | 119.5 | 118.3424 | 3.9679 | 0.99841 | 4.709 | 0.0068726 | 115.7 | 116.6131 | -4.4649 | 0.050747 | 4.71 | 20.2406 | 119.5 | 117.1499 | 7.9736 | 0.91618
4.7195 | 70.3338 | 119.5 | 118.3397 | 3.94 | 0.99843 | 4.719 | 0.0067507 | 115.7 | 116.6144 | -4.4657 | 0.050711 | 4.72 | 20.2354 | 119.5 | 117.2747 | 7.9749 | 0.93522
4.7295 | 70.3337 | 119.5 | 118.3369 | 3.9112 | 0.99846 | 4.729 | 0.0066311 | 115.7 | 116.6159 | -4.4659 | 0.050681 | 4.73 | 20.2398 | 119.5 | 117.2254 | 7.9735 | 0.93099
4.7395 | 70.3335 | 119.5 | 118.3341 | 3.8817 | 0.99848 | 4.739 | 0.0065139 | 115.7 | 116.6175 | -4.4658 | 0.050657 | 4.74 | 20.2364 | 119.5 | 117.1882 | 7.9757 | 0.92218
4.7495 | 70.3334 | 119.5 | 118.3312 | 3.8514 | 0.9985 | 4.749 | 0.0063989 | 115.7 | 116.6194 | -4.4651 | 0.050639 | 4.75 | 20.236 | 119.5 | 117.2954 | 7.9734 | 0.94556
4.7595 | 70.3334 | 119.5 | 118.3282 | 3.8207 | 0.99853 | 4.759 | 0.0062861 | 115.7 | 116.6215 | -4.4641 | 0.050625 | 4.76 | 20.2387 | 119.5 | 117.149 | 7.9727 | 0.91616
4.7695 | 70.3333 | 119.5 | 118.3252 | 3.7896 | 0.99855 | 4.769 | 0.0061754 | 115.7 | 116.6237 | -4.4626 | 0.050617 | 4.77 | 20.2336 | 119.5 | 117.2555 | 7.9765 | 0.93524
4.7795 | 70.3333 | 119.5 | 118.3222 | 3.7583 | 0.99858 | 4.779 | 0.0060668 | 115.7 | 116.626 | -4.4609 | 0.050613 | 4.78 | 20.2379 | 119.5 | 117.2081 | 7.9755 | 0.93161
4.7895 | 70.3334 | 119.5 | 118.3192 | 3.7268 | 0.9986 | 4.789 | 0.0059603 | 115.7 | 116.6284 | -4.4588 | 0.050613 | 4.79 | 20.2346 | 119.5 | 117.1932 | 7.9772 | 0.9223
4.7995 | 70.3334 | 119.5 | 118.3162 | 3.6954 | 0.99862 | 4.799 | 0.0058558 | 115.7 | 116.631 | -4.4564 | 0.050616 | 4.8 | 20.2341 | 119.5 | 117.315 | 7.9729 | 0.94593
4.8095 | 70.3335 | 119.5 | 118.3132 | 3.6641 | 0.99865 | 4.809 | 0.0057533 | 115.7 | 116.6336 | -4.4537 | 0.050624 | 4.81 | 20.2369 | 119.5 | 117.162 | 7.9735 | 0.91605
4.8195 | 70.3336 | 119.5 | 118.3103 | 3.6331 | 0.99867 | 4.819 | 0.0056528 | 115.7 | 116.6363 | -4.4508 | 0.050634 | 4.82 | 20.2318 | 119.5 | 117.2812 | 7.9761 | 0.9348
4.8295 | 70.3338 | 119.5 | 118.3074 | 3.6025 | 0.99869 | 4.8295 | 0.0055543 | 115.7 | 116.6391 | -4.4477 | 0.050647 | 4.83 | 20.2362 | 119.5 | 117.2287 | 7.9717 | 0.93166
4.8395 | 70.334 | 119.5 | 118.3046 | 3.5724 | 0.99871 | 4.839 | 0.0054578 | 115.7 | 116.6418 | -4.4445 | 0.050663 | 4.84 | 20.233 | 119.5 | 117.2147 | 7.9731 | 0.92193
4.8495 | 70.3342 | 119.5 | 118.3019 | 3.5429 | 0.99873 | 4.849 | 0.0053632 | 115.7 | 116.6446 | -4.441 | 0.050681 | 4.85 | 20.2326 | 119.5 | 117.3313 | 7.9712 | 0.94581
4.8595 | 70.3345 | 119.5 | 118.2993 | 3.5142 | 0.99875 | 4.859 | 0.0052707 | 115.7 | 116.6474 | -4.4374 | 0.050701 | 4.86 | 20.2354 | 119.5 | 117.1792 | 7.9692 | 0.91647
4.8695 | 70.3348 | 119.5 | 118.2968 | 3.4863 | 0.99877 | 4.869 | 0.0051801 | 115.7 | 116.6501 | -4.4337 | 0.050723 | 4.87 | 20.2304 | 119.5 | 117.2979 | 7.972 | 0.93479
4.8795 | 70.3351 | 119.5 | 118.2944 | 3.4594 | 0.99879 | 4.879 | 0.0050916 | 115.7 | 116.6528 | -4.4299 | 0.050747 | 4.88 | 20.2346 | 119.5 | 117.2424 | 7.9693 | 0.93202
4.8895 | 70.3354 | 119.5 | 118.2921 | 3.4334 | 0.99881 | 4.889 | 0.0050051 | 115.7 | 116.6554 | -4.426 | 0.050772 | 4.89 | 20.2312 | 119.5 | 117.2166 | 7.9719 | 0.92186
4.8995 | 70.3358 | 119.5 | 118.2899 | 3.4086 | 0.99883 | 4.899 | 0.0049207 | 115.7 | 116.658 | -4.422 | 0.050798 | 4.9 | 20.2306 | 119.5 | 117.3312 | 7.9726 | 0.9458
4.9095 | 70.3362 | 119.5 | 118.2879 | 3.3849 | 0.99884 | 4.909 | 0.0048384 | 115.7 | 116.6605 | -4.418 | 0.050826 | 4.91 | 20.2335 | 119.5 | 117.1754 | 7.9716 | 0.9162
4.9195 | 70.3367 | 119.5 | 118.2861 | 3.3625 | 0.99886 | 4.919 | 0.0047582 | 115.7 | 116.6629 | -4.4139 | 0.050855 | 4.92 | 20.2287 | 119.5 | 117.3008 | 7.9756 | 0.93417
4.9295 | 70.3371 | 119.5 | 118.2844 | 3.3413 | 0.99887 | 4.929 | 0.0046801 | 115.7 | 116.6652 | -4.4098 | 0.050884 | 4.93 | 20.2334 | 119.5 | 117.2448 | 7.9742 | 0.93187
4.9395 | 70.3376 | 119.5 | 118.2828 | 3.3214 | 0.99889 | 4.939 | 0.0046041 | 115.7 | 116.6673 | -4.4057 | 0.050914 | 4.94 | 20.2309 | 119.5 | 117.2121 | 7.9767 | 0.9215
4.9495 | 70.3382 | 119.5 | 118.2815 | 3.303 | 0.9989 | 4.949 | 0.0045302 | 115.7 | 116.6694 | -4.4016 | 0.050945 | 4.95 | 20.231 | 119.5 | 117.3275 | 7.9779 | 0.94563
4.9595 | 70.3387 | 119.5 | 118.2802 | 3.2859 | 0.99891 | 4.959 | 0.0044585 | 115.7 | 116.6713 | -4.3975 | 0.050976 | 4.96 | 20.2348 | 119.5 | 117.1672 | 7.9793 | 0.91625
4.9695 | 70.3392 | 119.5 | 118.2792 | 3.2703 | 0.99892 | 4.969 | 0.0043888 | 115.7 | 116.6731 | -4.3934 | 0.051007 | 4.97 | 20.2306 | 119.5 | 117.3113 | 7.9834 | 0.93416
4.9795 | 70.3398 | 119.5 | 118.2783 | 3.2561 | 0.99893 | 4.979 | 0.0043212 | 115.7 | 116.6748 | -4.3894 | 0.051039 | 4.98 | 20.2356 | 119.5 | 117.2573 | 7.9847 | 0.93181
4.9895 | 70.3404 | 119.5 | 118.2776 | 3.2433 | 0.99894 | 4.989 | 0.0042556 | 115.7 | 116.6763 | -4.3853 | 0.051071 | 4.99 | 20.2333 | 119.5 | 117.1918 | 7.9924 | 0.92063
4.9995 | 70.341 | 119.5 | 118.277 | 3.2321 | 0.99895 | 4.999 | 0.004192 | 115.7 | 116.6777 | -4.3814 | 0.051102 | 5 | 20.2334 | 119.5 | 117.2726 | 7.9953 | 0.94539
5.0095 | 70.3416 | 119.5 | 118.2766 | 3.2223 | 0.99895 | 5.009 | 0.0041303 | 115.7 | 116.679 | -4.3775 | 0.051134 | 5.01 | 20.2371 | 119.5 | 117.0931 | 7.9995 | 0.91552
5.0195 | 70.3422 | 119.5 | 118.2764 | 3.2139 | 0.99896 | 5.019 | 0.0040706 | 115.7 | 116.6802 | -4.3736 | 0.051165 | 5.02 | 20.2328 | 119.5 | 117.2228 | 8.0064 | 0.93313
5.0295 | 70.3429 | 119.5 | 118.2763 | 3.2071 | 0.99896 | 5.029 | 0.0040126 | 115.7 | 116.6812 | -4.3699 | 0.051196 | 5.03 | 20.2377 | 119.5 | 117.1957 | 8.0112 | 0.93114
5.0395 | 70.3435 | 119.5 | 118.2764 | 3.2017 | 0.99897 | 5.039 | 0.0039563 | 115.7 | 116.6821 | -4.3662 | 0.051226 | 5.04 | 20.2354 | 119.5 | 117.1747 | 8.0231 | 0.91959
5.0495 | 70.3441 | 119.5 | 118.2766 | 3.1977 | 0.99897 | 5.049 | 0.0039016 | 115.7 | 116.6829 | -4.3626 | 0.051255 | 5.05 | 20.2353 | 119.5 | 117.2906 | 8.0312 | 0.94449
5.0595 | 70.3448 | 119.5 | 118.277 | 3.1952 | 0.99897 | 5.059 | 0.0038485 | 115.7 | 116.6836 | -4.3591 | 0.051284 | 5.06 | 20.2391 | 119.5 | 117.1157 | 8.0404 | 0.91475
5.0695 | 70.3454 | 119.5 | 118.2775 | 3.1941 | 0.99897 | 5.069 | 0.0037968 | 115.7 | 116.6842 | -4.3558 | 0.051312 | 5.07 | 20.2347 | 119.5 | 117.2143 | 8.0545 | 0.932
5.0795 | 70.346 | 119.5 | 118.2781 | 3.1944 | 0.99897 | 5.079 | 0.0037464 | 115.7 | 116.6847 | -4.3525 | 0.051339 | 5.08 | 20.2396 | 119.5 | 117.1831 | 8.0629 | 0.93053
5.0895 | 70.3467 | 119.5 | 118.2789 | 3.196 | 0.99897 | 5.089 | 0.0036972 | 115.7 | 116.6852 | -4.3494 | 0.051364 | 5.09 | 20.2376 | 119.5 | 117.167 | 8.076 | 0.9185
5.0995 | 70.3473 | 119.5 | 118.2798 | 3.199 | 0.99897 | 5.099 | 0.0036492 | 115.7 | 116.6856 | -4.3464 | 0.051389 | 5.1 | 20.2376 | 119.5 | 117.3008 | 8.0901 | 0.94336
5.1095 | 70.3479 | 119.5 | 118.2808 | 3.2033 | 0.99896 | 5.109 | 0.0036021 | 115.7 | 116.6859 | -4.3435 | 0.051412 | 5.11 | 20.2415 | 119.5 | 117.1424 | 8.1004 | 0.91384
5.1195 | 70.3484 | 119.5 | 118.2819 | 3.2089 | 0.99896 | 5.119 | 0.0035559 | 115.7 | 116.6862 | -4.3408 | 0.051433 | 5.12 | 20.2372 | 119.5 | 117.2355 | 8.1124 | 0.93129
5.1295 | 70.349 | 119.5 | 118.2832 | 3.2158 | 0.99896 | 5.129 | 0.0035105 | 115.7 | 116.6865 | -4.3382 | 0.051453 | 5.13 | 20.242 | 119.5 | 117.2103 | 8.1157 | 0.93066
5.1395 | 70.3495 | 119.5 | 118.2845 | 3.2239 | 0.99895 | 5.139 | 0.0034657 | 115.7 | 116.6868 | -4.3358 | 0.051471 | 5.14 | 20.2401 | 119.5 | 117.201 | 8.125 | 0.91808
5.1495 | 70.3501 | 119.5 | 118.2859 | 3.2331 | 0.99895 | 5.149 | 0.0034215 | 115.7 | 116.687 | -4.3336 | 0.051487 | 5.15 | 20.2402 | 119.5 | 117.2817 | 8.1318 | 0.94353
5.1595 | 70.3506 | 119.5 | 118.2874 | 3.2436 | 0.99894 | 5.159 | 0.0033777 | 115.7 | 116.6873 | -4.3315 | 0.051502 | 5.16 | 20.2442 | 119.5 | 117.1245 | 8.132 | 0.91475
5.1695 | 70.351 | 119.5 | 118.2889 | 3.2551 | 0.99893 | 5.169 | 0.0033343 | 115.7 | 116.6875 | -4.3297 | 0.051514 | 5.17 | 20.2401 | 119.5 | 117.2285 | 8.1374 | 0.93119
5.1795 | 70.3515 | 119.5 | 118.2906 | 3.2677 | 0.99892 | 5.179 | 0.0032911 | 115.7 | 116.6878 | -4.328 | 0.051524 | 5.18 | 20.2449 | 119.5 | 117.1823 | 8.1342 | 0.93107
5.1895 | 70.3519 | 119.5 | 118.2922 | 3.2813 | 0.99891 | 5.189 | 0.0032481 | 115.7 | 116.6881 | -4.3265 | 0.051532 | 5.19 | 20.2429 | 119.5 | 117.1506 | 8.1355 | 0.91832
5.1995 | 70.3523 | 119.5 | 118.294 | 3.2959 | 0.9989 | 5.199 | 0.0032051 | 115.7 | 116.6884 | -4.3252 | 0.051537 | 5.2 | 20.2426 | 119.5 | 117.2704 | 8.1343 | 0.94356
5.2095 | 70.3526 | 119.5 | 118.2957 | 3.3114 | 0.99889 | 5.209 | 0.0031622 | 115.7 | 116.6888 | -4.3241 | 0.05154 | 5.21 | 20.2464 | 119.5 | 117.1307 | 8.1319 | 0.91428
5.2195 | 70.353 | 119.5 | 118.2975 | 3.3278 | 0.99888 | 5.219 | 0.0031193 | 115.7 | 116.6892 | -4.3233 | 0.05154 | 5.22 | 20.2422 | 119.5 | 117.2237 | 8.1379 | 0.93038
5.2295 | 70.3533 | 119.5 | 118.2993 | 3.3449 | 0.99887 | 5.229 | 0.0030762 | 115.7 | 116.6896 | -4.3226 | 0.051538 | 5.23 | 20.2467 | 119.5 | 117.1986 | 8.138 | 0.93067
5.2395 | 70.3535 | 119.5 | 118.3011 | 3.3628 | 0.99886 | 5.239 | 0.0030331 | 115.7 | 116.6901 | -4.3222 | 0.051533 | 5.24 | 20.2446 | 119.5 | 117.1774 | 8.142 | 0.91744
5.2495 | 70.3537 | 119.5 | 118.3029 | 3.3813 | 0.99885 | 5.249 | 0.0029897 | 115.7 | 116.6907 | -4.3221 | 0.051525 | 5.25 | 20.2443 | 119.5 | 117.2944 | 8.1462 | 0.94294
5.2595 | 70.3539 | 119.5 | 118.3047 | 3.4004 | 0.99883 | 5.259 | 0.0029462 | 115.7 | 116.6913 | -4.3221 | 0.051514 | 5.26 | 20.2482 | 119.5 | 117.1235 | 8.15 | 0.91415
5.2695 | 70.3541 | 119.5 | 118.3064 | 3.42 | 0.99882 | 5.269 | 0.0029024 | 115.7 | 116.692 | -4.3225 | 0.0515 | 5.27 | 20.2447 | 119.5 | 117.2213 | 8.1739 | 0.92745
5.2795 | 70.3542 | 119.5 | 118.3082 | 3.4399 | 0.99881 | 5.279 | 0.0028584 | 115.7 | 116.6927 | -4.323 | 0.051483 | 5.28 | 20.2485 | 119.5 | 117.2151 | 8.1754 | 0.93086
5.2895 | 70.3543 | 119.5 | 118.3099 | 3.4602 | 0.99879 | 5.289 | 0.0028142 | 115.7 | 116.6935 | -4.3238 | 0.051463 | 5.29 | 20.2466 | 119.5 | 117.1545 | 8.1801 | 0.91758
5.2995 | 70.3543 | 119.5 | 118.3115 | 3.4807 | 0.99878 | 5.299 | 0.0027697 | 115.7 | 116.6943 | -4.3249 | 0.05144 | 5.3 | 20.2462 | 119.5 | 117.2968 | 8.1807 | 0.94348
5.3095 | 70.3543 | 119.5 | 118.3131 | 3.5014 | 0.99876 | 5.309 | 0.0027251 | 115.7 | 116.6951 | -4.3263 | 0.051414 | 5.31 | 20.2501 | 119.5 | 117.1591 | 8.1807 | 0.91431
5.3195 | 70.3543 | 119.5 | 118.3146 | 3.5221 | 0.99875 | 5.319 | 0.0026803 | 115.7 | 116.696 | -4.3279 | 0.051385 | 5.32 | 20.2457 | 119.5 | 117.2582 | 8.1834 | 0.92997
5.3295 | 70.3542 | 119.5 | 118.316 | 3.5428 | 0.99873 | 5.329 | 0.0026353 | 115.7 | 116.697 | -4.3297 | 0.051352 | 5.33 | 20.2503 | 119.5 | 117.218 | 8.1809 | 0.93109
5.3395 | 70.3541 | 119.5 | 118.3174 | 3.5633 | 0.99872 | 5.339 | 0.0025902 | 115.7 | 116.698 | -4.3319 | 0.051317 | 5.34 | 20.2484 | 119.5 | 117.1922 | 8.1832 | 0.91709
5.3495 | 70.3539 | 119.5 | 118.3187 | 3.5836 | 0.99871 | 5.349 | 0.0025451 | 115.7 | 116.699 | -4.3342 | 0.051278 | 5.35 | 20.2481 | 119.5 | 117.2919 | 8.1802 | 0.9434
5.3595 | 70.3538 | 119.5 | 118.3199 | 3.6036 | 0.99869 | 5.359 | 0.0025001 | 115.7 | 116.7 | -4.3369 | 0.051237 | 5.36 | 20.2522 | 119.5 | 117.1039 | 8.1806 | 0.91412
5.3695 | 70.3536 | 119.5 | 118.321 | 3.6232 | 0.99868 | 5.369 | 0.002455 | 115.7 | 116.701 | -4.3397 | 0.051193 | 5.37 | 20.2485 | 119.5 | 117.1906 | 8.1833 | 0.92704
5.3795 | 70.3533 | 119.5 | 118.322 | 3.6423 | 0.99866 | 5.379 | 0.0024101 | 115.7 | 116.702 | -4.3428 | 0.051146 | 5.38 | 20.2521 | 119.5 | 117.1701 | 8.1785 | 0.93162
5.3895 | 70.3531 | 119.5 | 118.3229 | 3.6608 | 0.99865 | 5.389 | 0.0023654 | 115.7 | 116.7031 | -4.3462 | 0.051097 | 5.39 | 20.2512 | 119.5 | 117.1194 | 8.1929 | 0.91523
5.3995 | 70.3528 | 119.5 | 118.3237 | 3.6786 | 0.99864 | 5.399 | 0.002321 | 115.7 | 116.7041 | -4.3497 | 0.051045 | 5.4 | 20.2495 | 119.5 | 117.2668 | 8.1918 | 0.94366
5.4095 | 70.3525 | 119.5 | 118.3243 | 3.6958 | 0.99862 | 5.409 | 0.002277 | 115.7 | 116.7051 | -4.3535 | 0.050991 | 5.41 | 20.2536 | 119.5 | 117.0971 | 8.1939 | 0.91398
5.4195 | 70.3521 | 119.5 | 118.3249 | 3.7122 | 0.99861 | 5.419 | 0.0022333 | 115.7 | 116.7061 | -4.3574 | 0.050935 | 5.42 | 20.25 | 119.5 | 117.1699 | 8.2161 | 0.92649
5.4295 | 70.3518 | 119.5 | 118.3254 | 3.7277 | 0.9986 | 5.429 | 0.0021902 | 115.7 | 116.7071 | -4.3616 | 0.050877 | 5.43 | 20.2538 | 119.5 | 117.1582 | 8.2137 | 0.93149
5.4395 | 70.3514 | 119.5 | 118.3258 | 3.7423 | 0.99859 | 5.439 | 0.0021476 | 115.7 | 116.7081 | -4.3658 | 0.050818 | 5.44 | 20.2522 | 119.5 | 117.1248 | 8.2158 | 0.91675
5.4495 | 70.351 | 119.5 | 118.326 | 3.756 | 0.99858 | 5.449 | 0.0021057 | 115.7 | 116.709 | -4.3702 | 0.050757 | 5.45 | 20.2515 | 119.5 | 117.2629 | 8.2134 | 0.94376
5.4595 | 70.3505 | 119.5 | 118.3262 | 3.7687 | 0.99857 | 5.459 | 0.0020645 | 115.7 | 116.7098 | -4.3748 | 0.050695 | 5.46 | 20.2552 | 119.5 | 117.1203 | 8.2094 | 0.91481
5.4695 | 70.3501 | 119.5 | 118.3263 | 3.7804 | 0.99856 | 5.469 | 0.0020241 | 115.7 | 116.7106 | -4.3794 | 0.050632 | 5.47 | 20.2503 | 119.5 | 117.2357 | 8.194 | 0.9295
5.4795 | 70.3496 | 119.5 | 118.3263 | 3.791 | 0.99855 | 5.479 | 0.0019846 | 115.7 | 116.7114 | -4.3841 | 0.050569 | 5.48 | 20.254 | 119.5 | 117.222 | 8.1917 | 0.93199
5.4895 | 70.3492 | 119.5 | 118.3262 | 3.8005 | 0.99854 | 5.489 | 0.0019459 | 115.7 | 116.7121 | -4.3888 | 0.050506 | 5.49 | 20.2514 | 119.5 | 117.1676 | 8.1811 | 0.91699
5.4995 | 70.3487 | 119.5 | 118.326 | 3.809 | 0.99854 | 5.499 | 0.0019082 | 115.7 | 116.7127 | -4.3936 | 0.050443 | 5.5 | 20.2499 | 119.5 | 117.3035 | 8.1791 | 0.94395
5.509 | 70.3482 | 119.5 | 118.3258 | 3.8164 | 0.99853 | 5.509 | 0.0018714 | 115.7 | 116.7133 | -4.3983 | 0.05038 | 5.51 | 20.2532 | 119.5 | 117.1474 | 8.174 | 0.91484
5.519 | 70.3477 | 119.5 | 118.3255 | 3.8227 | 0.99853 | 5.519 | 0.0018356 | 115.7 | 116.7138 | -4.4031 | 0.050318 | 5.52 | 20.2478 | 119.5 | 117.2228 | 8.1563 | 0.92928
5.529 | 70.3472 | 119.5 | 118.3251 | 3.8279 | 0.99852 | 5.529 | 0.0018008 | 115.7 | 116.7142 | -4.4077 | 0.050257 | 5.53 | 20.2513 | 119.5 | 117.1765 | 8.1488 | 0.93264
5.539 | 70.3467 | 119.5 | 118.3247 | 3.832 | 0.99852 | 5.539 | 0.001767 | 115.7 | 116.7146 | -4.4123 | 0.050197 | 5.54 | 20.249 | 119.5 | 117.1349 | 8.1456 | 0.91727
5.549 | 70.3462 | 119.5 | 118.3242 | 3.8351 | 0.99852 | 5.549 | 0.0017341 | 115.7 | 116.7148 | -4.4168 | 0.050139 | 5.55 | 20.2476 | 119.5 | 117.2667 | 8.1426 | 0.94418
5.559 | 70.3457 | 119.5 | 118.3236 | 3.8371 | 0.99852 | 5.559 | 0.0017021 | 115.7 | 116.715 | -4.4212 | 0.050083 | 5.56 | 20.2511 | 119.5 | 117.1272 | 8.1394 | 0.91531
5.569 | 70.3452 | 119.5 | 118.3231 | 3.8381 | 0.99851 | 5.569 | 0.001671 | 115.7 | 116.7151 | -4.4254 | 0.050028 | 5.57 | 20.2458 | 119.5 | 117.2258 | 8.1388 | 0.92957
5.579 | 70.3447 | 119.5 | 118.3225 | 3.8382 | 0.99851 | 5.579 | 0.0016406 | 115.7 | 116.7152 | -4.4294 | 0.049976 | 5.58 | 20.2492 | 119.5 | 117.1908 | 8.131 | 0.93316
5.589 | 70.3443 | 119.5 | 118.3218 | 3.8373 | 0.99852 | 5.589 | 0.001611 | 115.7 | 116.7151 | -4.4332 | 0.049926 | 5.59 | 20.2468 | 119.5 | 117.16 | 8.1299 | 0.91714
5.599 | 70.3438 | 119.5 | 118.3212 | 3.8355 | 0.99852 | 5.599 | 0.0015819 | 115.7 | 116.715 | -4.4368 | 0.049879 | 5.6 | 20.245 | 119.5 | 117.3139 | 8.1274 | 0.9443
5.609 | 70.3434 | 119.5 | 118.3205 | 3.8328 | 0.99852 | 5.609 | 0.0015534 | 115.7 | 116.7148 | -4.4402 | 0.049835 | 5.61 | 20.2484 | 119.5 | 117.1484 | 8.1198 | 0.91607
5.619 | 70.3429 | 119.5 | 118.3199 | 3.8292 | 0.99852 | 5.619 | 0.0015252 | 115.7 | 116.7145 | -4.4433 | 0.049794 | 5.62 | 20.2441 | 119.5 | 117.1935 | 8.1333 | 0.92712
5.629 | 70.3425 | 119.5 | 118.3192 | 3.8249 | 0.99852 | 5.629 | 0.0014973 | 115.7 | 116.7142 | -4.4462 | 0.049756 | 5.63 | 20.2472 | 119.5 | 117.1782 | 8.125 | 0.93389
5.639 | 70.3422 | 119.5 | 118.3185 | 3.8199 | 0.99853 | 5.639 | 0.0014695 | 115.7 | 116.7138 | -4.4487 | 0.049721 | 5.64 | 20.2451 | 119.5 | 117.1223 | 8.1194 | 0.91817
5.649 | 70.3418 | 119.5 | 118.3179 | 3.8142 | 0.99853 | 5.649 | 0.0014417 | 115.7 | 116.7133 | -4.451 | 0.04969 | 5.65 | 20.2427 | 119.5 | 117.2701 | 8.1136 | 0.945
5.659 | 70.3415 | 119.5 | 118.3172 | 3.8078 | 0.99854 | 5.659 | 0.0014137 | 115.7 | 116.7128 | -4.453 | 0.049661 | 5.66 | 20.2469 | 119.5 | 117.1039 | 8.1053 | 0.91667
5.669 | 70.3411 | 119.5 | 118.3166 | 3.8009 | 0.99854 | 5.669 | 0.0013854 | 115.7 | 116.7122 | -4.4547 | 0.049636 | 5.67 | 20.2416 | 119.5 | 117.2121 | 8.1039 | 0.92975
5.679 | 70.3409 | 119.5 | 118.3159 | 3.7934 | 0.99855 | 5.679 | 0.0013567 | 115.7 | 116.7116 | -4.456 | 0.049615 | 5.68 | 20.2446 | 119.5 | 117.2279 | 8.1003 | 0.93368
5.689 | 70.3406 | 119.5 | 118.3154 | 3.7855 | 0.99856 | 5.689 | 0.0013275 | 115.7 | 116.7109 | -4.4571 | 0.049596 | 5.69 | 20.2418 | 119.5 | 117.1719 | 8.0988 | 0.91737
5.699 | 70.3404 | 119.5 | 118.3148 | 3.7772 | 0.99856 | 5.699 | 0.0012975 | 115.7 | 116.7102 | -4.4578 | 0.049582 | 5.7 | 20.2396 | 119.5 | 117.3027 | 8.0981 | 0.94437
5.709 | 70.3402 | 119.5 | 118.3143 | 3.7685 | 0.99857 | 5.709 | 0.0012668 | 115.7 | 116.7094 | -4.4583 | 0.04957 | 5.71 | 20.2428 | 119.5 | 117.1549 | 8.0968 | 0.91623
5.719 | 70.34 | 119.5 | 118.3138 | 3.7594 | 0.99857 | 5.719 | 0.0012352 | 115.7 | 116.7086 | -4.4584 | 0.049561 | 5.72 | 20.2375 | 119.5 | 117.2433 | 8.0817 | 0.92947
5.729 | 70.3399 | 119.5 | 118.3133 | 3.7502 | 0.99858 | 5.729 | 0.0012026 | 115.7 | 116.7078 | -4.4582 | 0.049556 | 5.73 | 20.2408 | 119.5 | 117.2139 | 8.08 | 0.93412
5.739 | 70.3398 | 119.5 | 118.313 | 3.7408 | 0.99859 | 5.739 | 0.0011689 | 115.7 | 116.7069 | -4.4578 | 0.049553 | 5.74 | 20.2389 | 119.5 | 117.1452 | 8.0848 | 0.91732
5.749 | 70.3398 | 119.5 | 118.3126 | 3.7312 | 0.9986 | 5.749 | 0.0011342 | 115.7 | 116.706 | -4.4571 | 0.049553 | 5.75 | 20.2374 | 119.5 | 117.2912 | 8.085 | 0.94495
5.759 | 70.3397 | 119.5 | 118.3123 | 3.7215 | 0.9986 | 5.759 | 0.0010984 | 115.7 | 116.7051 | -4.4561 | 0.049556 | 5.76 | 20.2412 | 119.5 | 117.0992 | 8.0818 | 0.91715
5.769 | 70.3398 | 119.5 | 118.3121 | 3.7119 | 0.99861 | 5.769 | 0.0010615 | 115.7 | 116.7042 | -4.4548 | 0.049562 | 5.77 | 20.2363 | 119.5 | 117.1723 | 8.0835 | 0.92945
5.779 | 70.3398 | 119.5 | 118.3119 | 3.7022 | 0.99862 | 5.779 | 0.0010235 | 115.7 | 116.7033 | -4.4534 | 0.049569 | 5.78 | 20.2396 | 119.5 | 117.1545 | 8.0775 | 0.93457
5.789 | 70.3399 | 119.5 | 118.3118 | 3.6926 | 0.99862 | 5.789 | 0.00098447 | 115.7 | 116.7023 | -4.4517 | 0.049579 | 5.79 | 20.2373 | 119.5 | 117.095 | 8.0748 | 0.91778
5.799 | 70.34 | 119.5 | 118.3118 | 3.6832 | 0.99863 | 5.799 | 0.00094446 | 115.7 | 116.7013 | -4.4498 | 0.049591 | 5.8 | 20.2351 | 119.5 | 117.2424 | 8.0688 | 0.94522
5.809 | 70.3402 | 119.5 | 118.3119 | 3.674 | 0.99864 | 5.809 | 0.00090356 | 115.7 | 116.7003 | -4.4478 | 0.049605 | 5.81 | 20.2384 | 119.5 | 117.0779 | 8.0644 | 0.91693
5.819 | 70.3404 | 119.5 | 118.312 | 3.6649 | 0.99865 | 5.819 | 0.00086187 | 115.7 | 116.6993 | -4.4455 | 0.04962 | 5.82 | 20.2332 | 119.5 | 117.1605 | 8.0683 | 0.92884
5.829 | 70.3406 | 119.5 | 118.3122 | 3.6562 | 0.99865 | 5.829 | 0.00081952 | 115.7 | 116.6982 | -4.4432 | 0.049637 | 5.83 | 20.2364 | 119.5 | 117.1711 | 8.0662 | 0.93442
5.839 | 70.3409 | 119.5 | 118.3124 | 3.6477 | 0.99866 | 5.839 | 0.00077665 | 115.7 | 116.6971 | -4.4407 | 0.049655 | 5.84 | 20.2345 | 119.5 | 117.1291 | 8.0679 | 0.91701
5.849 | 70.3412 | 119.5 | 118.3128 | 3.6396 | 0.99866 | 5.849 | 0.0007334 | 115.7 | 116.696 | -4.4382 | 0.049674 | 5.85 | 20.2327 | 119.5 | 117.2748 | 8.0711 | 0.94446
5.859 | 70.3415 | 119.5 | 118.3132 | 3.6318 | 0.99867 | 5.859 | 0.00068994 | 115.7 | 116.6949 | -4.4355 | 0.049694 | 5.86 | 20.2365 | 119.5 | 117.1219 | 8.0727 | 0.91685
5.869 | 70.3418 | 119.5 | 118.3137 | 3.6245 | 0.99868 | 5.869 | 0.00064643 | 115.7 | 116.6937 | -4.4329 | 0.049714 | 5.87 | 20.2315 | 119.5 | 117.208 | 8.0768 | 0.92877
5.879 | 70.3422 | 119.5 | 118.3143 | 3.6176 | 0.99868 | 5.879 | 0.00060307 | 115.7 | 116.6924 | -4.4302 | 0.049734 | 5.88 | 20.2348 | 119.5 | 117.2195 | 8.0747 | 0.93487
5.889 | 70.3426 | 119.5 | 118.315 | 3.6112 | 0.99868 | 5.889 | 0.00056001 | 115.7 | 116.6912 | -4.4275 | 0.049755 | 5.89 | 20.233 | 119.5 | 117.1503 | 8.08 | 0.91688
5.899 | 70.3431 | 119.5 | 118.3157 | 3.6052 | 0.99869 | 5.899 | 0.00051745 | 115.7 | 116.6899 | -4.4248 | 0.049775 | 5.9 | 20.231 | 119.5 | 117.2496 | 8.0838 | 0.94465
5.909 | 70.3435 | 119.5 | 118.3165 | 3.5997 | 0.99869 | 5.909 | 0.00047556 | 115.7 | 116.6885 | -4.4221 | 0.049795 | 5.91 | 20.2346 | 119.5 | 117.1 | 8.0823 | 0.91714
5.919 | 70.344 | 119.5 | 118.3173 | 3.5948 | 0.9987 | 5.919 | 0.0004345 | 115.7 | 116.6871 | -4.4196 | 0.049815 | 5.92 | 20.2298 | 119.5 | 117.1991 | 8.0857 | 0.92827
5.929 | 70.3445 | 119.5 | 118.3182 | 3.5903 | 0.9987 | 5.929 | 0.00039444 | 115.7 | 116.6856 | -4.4171 | 0.049834 | 5.93 | 20.2333 | 119.5 | 117.1904 | 8.0832 | 0.93478
5.939 | 70.345 | 119.5 | 118.3191 | 3.5863 | 0.9987 | 5.939 | 0.00035553 | 115.7 | 116.684 | -4.4147 | 0.049852 | 5.94 | 20.2318 | 119.5 | 117.0963 | 8.0839 | 0.91688
5.949 | 70.3455 | 119.5 | 118.3201 | 3.5828 | 0.99871 | 5.949 | 0.00031789 | 115.7 | 116.6824 | -4.4124 | 0.04987 | 5.95 | 20.2301 | 119.5 | 117.2323 | 8.0804 | 0.94495
5.959 | 70.3461 | 119.5 | 118.3211 | 3.5799 | 0.99871 | 5.959 | 0.00028166 | 115.7 | 116.6807 | -4.4102 | 0.049886 | 5.96 | 20.2346 | 119.5 | 117.0888 | 8.0797 | 0.91695
5.969 | 70.3466 | 119.5 | 118.3222 | 3.5774 | 0.99871 | 5.969 | 0.00024693 | 115.7 | 116.679 | -4.4083 | 0.0499 | 5.97 | 20.2304 | 119.5 | 117.1665 | 8.0863 | 0.92771
5.979 | 70.3471 | 119.5 | 118.3232 | 3.5753 | 0.99871 | 5.979 | 0.00021379 | 115.7 | 116.6771 | -4.4064 | 0.049913 | 5.98 | 20.234 | 119.5 | 117.163 | 8.0887 | 0.9345
5.989 | 70.3477 | 119.5 | 118.3243 | 3.5737 | 0.99871 | 5.989 | 0.0001823 | 115.7 | 116.6753 | -4.4048 | 0.049925 | 5.99 | 20.2328 | 119.5 | 117.0883 | 8.0996 | 0.91506
5.999 | 70.3483 | 119.5 | 118.3253 | 3.5726 | 0.99871 | 5.999 | 0.00015252 | 115.7 | 116.6733 | -4.4033 | 0.049935 | 6 | 20.2312 | 119.5 | 117.2205 | 8.1087 | 0.94332
6.009 | 70.3488 | 119.5 | 118.3264 | 3.5718 | 0.99871 | 6.009 | 0.00012445 | 115.7 | 116.6713 | -4.402 | 0.049943 | 6.01 | 20.2357 | 119.5 | 117.0633 | 8.1231 | 0.91476
6.019 | 70.3494 | 119.5 | 118.3274 | 3.5714 | 0.99871 | 6.019 | 9.8118e-05 | 115.7 | 116.6692 | -4.4009 | 0.049949 | 6.02 | 20.2313 | 119.5 | 117.1467 | 8.141 | 0.92542
6.029 | 70.3499 | 119.5 | 118.3283 | 3.5713 | 0.99871 | 6.0295 | 7.3499e-05 | 115.7 | 116.6671 | -4.4001 | 0.049953 | 6.03 | 20.235 | 119.5 | 117.1754 | 8.1562 | 0.93246
6.039 | 70.3504 | 119.5 | 118.3293 | 3.5716 | 0.99871 | 6.039 | 5.0562e-05 | 115.7 | 116.665 | -4.3994 | 0.049956 | 6.04 | 20.2342 | 119.5 | 117.1013 | 8.1812 | 0.91271
6.049 | 70.351 | 119.5 | 118.3301 | 3.5721 | 0.99871 | 6.049 | 2.9255e-05 | 115.7 | 116.6628 | -4.3989 | 0.049956 | 6.05 | 20.2329 | 119.5 | 117.2198 | 8.2025 | 0.94186
6.059 | 70.3515 | 119.5 | 118.3309 | 3.5728 | 0.99871 | 6.059 | 9.5113e-06 | 115.7 | 116.6606 | -4.3986 | 0.049955 | 6.06 | 20.2377 | 119.5 | 117.0734 | 8.2234 | 0.9135
6.069 | 70.352 | 119.5 | 118.3317 | 3.5737 | 0.99871 | 6.069 | 8.7526e-06 | 115.7 | 116.6584 | -4.3986 | 0.049952 | 6.07 | 20.2337 | 119.5 | 117.1724 | 8.2512 | 0.92328
6.079 | 70.3524 | 119.5 | 118.3323 | 3.5748 | 0.99871 | 6.079 | 2.5634e-05 | 115.7 | 116.6562 | -4.3987 | 0.049947 | 6.08 | 20.2376 | 119.5 | 117.1834 | 8.2743 | 0.93094
6.089 | 70.3529 | 119.5 | 118.3328 | 3.576 | 0.99871 | 6.089 | 4.1242e-05 | 115.7 | 116.654 | -4.399 | 0.04994 | 6.09 | 20.2369 | 119.5 | 117.1101 | 8.2976 | 0.91117
6.099 | 70.3533 | 119.5 | 118.3333 | 3.5772 | 0.99871 | 6.099 | 5.5698e-05 | 115.7 | 116.6519 | -4.3994 | 0.049931 | 6.1 | 20.2356 | 119.5 | 117.2254 | 8.3172 | 0.94046
6.109 | 70.3537 | 119.5 | 118.3336 | 3.5785 | 0.99871 | 6.109 | 6.913e-05 | 115.7 | 116.6498 | -4.4001 | 0.049921 | 6.11 | 20.2406 | 119.5 | 117.0278 | 8.331 | 0.91248
6.119 | 70.3541 | 119.5 | 118.3339 | 3.5798 | 0.99871 | 6.119 | 8.1676e-05 | 115.7 | 116.6478 | -4.4008 | 0.04991 | 6.12 | 20.2368 | 119.5 | 117.0919 | 8.3494 | 0.9225
6.129 | 70.3544 | 119.5 | 118.334 | 3.581 | 0.99871 | 6.129 | 9.3477e-05 | 115.7 | 116.6459 | -4.4017 | 0.049897 | 6.13 | 20.2405 | 119.5 | 117.1146 | 8.3587 | 0.93104
6.139 | 70.3548 | 119.5 | 118.334 | 3.5822 | 0.99871 | 6.139 | 0.00010468 | 115.7 | 116.6442 | -4.4027 | 0.049883 | 6.14 | 20.2399 | 119.5 | 117.0658 | 8.3732 | 0.9103
6.149 | 70.355 | 119.5 | 118.3339 | 3.5832 | 0.99871 | 6.1495 | 0.00011544 | 115.7 | 116.6425 | -4.4039 | 0.049868 | 6.15 | 20.2385 | 119.5 | 117.2372 | 8.39 | 0.9394
6.159 | 70.3553 | 119.5 | 118.3336 | 3.5841 | 0.9987 | 6.159 | 0.0001259 | 115.7 | 116.641 | -4.405 | 0.049852 | 6.16 | 20.2434 | 119.5 | 117.0766 | 8.4011 | 0.91167
6.169 | 70.3555 | 119.5 | 118.3333 | 3.5848 | 0.9987 | 6.169 | 0.00013622 | 115.7 | 116.6396 | -4.4063 | 0.049836 | 6.17 | 20.2394 | 119.5 | 117.1485 | 8.4116 | 0.92162
6.179 | 70.3557 | 119.5 | 118.3328 | 3.5854 | 0.9987 | 6.179 | 0.00014654 | 115.7 | 116.6385 | -4.4076 | 0.049819 | 6.18 | 20.2429 | 119.5 | 117.172 | 8.4141 | 0.93057
6.189 | 70.3558 | 119.5 | 118.3322 | 3.5857 | 0.9987 | 6.189 | 0.00015702 | 115.7 | 116.6375 | -4.4089 | 0.049802 | 6.19 | 20.2422 | 119.5 | 117.0855 | 8.4222 | 0.90984
6.199 | 70.3559 | 119.5 | 118.3315 | 3.5858 | 0.9987 | 6.199 | 0.00016779 | 115.7 | 116.6368 | -4.4102 | 0.049785 | 6.2 | 20.2407 | 119.5 | 117.2209 | 8.4322 | 0.939
6.209 | 70.356 | 119.5 | 118.3307 | 3.5856 | 0.9987 | 6.209 | 0.000179 | 115.7 | 116.6362 | -4.4114 | 0.049768 | 6.21 | 20.2455 | 119.5 | 117.0594 | 8.4339 | 0.91223
6.219 | 70.356 | 119.5 | 118.3298 | 3.5852 | 0.9987 | 6.219 | 0.00019078 | 115.7 | 116.6359 | -4.4126 | 0.049752 | 6.22 | 20.2415 | 119.5 | 117.1253 | 8.4413 | 0.92132
6.229 | 70.356 | 119.5 | 118.3288 | 3.5845 | 0.9987 | 6.229 | 0.00020325 | 115.7 | 116.6359 | -4.4138 | 0.049736 | 6.23 | 20.2452 | 119.5 | 117.1485 | 8.4442 | 0.93063
6.239 | 70.356 | 119.5 | 118.3278 | 3.5835 | 0.99871 | 6.239 | 0.00021654 | 115.7 | 116.6361 | -4.4148 | 0.049722 | 6.24 | 20.2448 | 119.5 | 117.1148 | 8.4473 | 0.90981
6.249 | 70.3559 | 119.5 | 118.3267 | 3.5823 | 0.99871 | 6.249 | 0.00023076 | 115.7 | 116.6366 | -4.4157 | 0.049708 | 6.25 | 20.2433 | 119.5 | 117.2808 | 8.4505 | 0.93895
6.259 | 70.3557 | 119.5 | 118.3255 | 3.5807 | 0.99871 | 6.259 | 0.000246 | 115.7 | 116.6373 | -4.4165 | 0.049696 | 6.26 | 20.2482 | 119.5 | 117.1269 | 8.4483 | 0.91209
6.269 | 70.3556 | 119.5 | 118.3243 | 3.5789 | 0.99871 | 6.269 | 0.00026238 | 115.7 | 116.6383 | -4.4172 | 0.049685 | 6.27 | 20.2441 | 119.5 | 117.1864 | 8.4507 | 0.92125
6.279 | 70.3554 | 119.5 | 118.323 | 3.5768 | 0.99871 | 6.279 | 0.00027995 | 115.7 | 116.6395 | -4.4176 | 0.049676 | 6.28 | 20.2474 | 119.5 | 117.2242 | 8.448 | 0.93102
6.289 | 70.3551 | 119.5 | 118.3217 | 3.5745 | 0.99871 | 6.289 | 0.00029881 | 115.7 | 116.641 | -4.4179 | 0.049669 | 6.29 | 20.2466 | 119.5 | 117.1547 | 8.4493 | 0.90965
6.299 | 70.3549 | 119.5 | 118.3204 | 3.572 | 0.99871 | 6.299 | 0.00031901 | 115.7 | 116.6428 | -4.4179 | 0.049663 | 6.3 | 20.2448 | 119.5 | 117.2987 | 8.451 | 0.93877
6.309 | 70.3546 | 119.5 | 118.3191 | 3.5692 | 0.99872 | 6.309 | 0.0003406 | 115.7 | 116.6448 | -4.4178 | 0.04966 | 6.31 | 20.2497 | 119.5 | 117.1551 | 8.4532 | 0.91191
6.319 | 70.3542 | 119.5 | 118.3178 | 3.5662 | 0.99872 | 6.319 | 0.00036363 | 115.7 | 116.647 | -4.4174 | 0.04966 | 6.32 | 20.2457 | 119.5 | 117.2071 | 8.4576 | 0.92063
6.329 | 70.3539 | 119.5 | 118.3165 | 3.5631 | 0.99872 | 6.329 | 0.00038812 | 115.7 | 116.6494 | -4.4167 | 0.049662 | 6.33 | 20.2493 | 119.5 | 117.2196 | 8.455 | 0.93107
6.339 | 70.3535 | 119.5 | 118.3153 | 3.5597 | 0.99872 | 6.339 | 0.00041408 | 115.7 | 116.652 | -4.4158 | 0.049666 | 6.34 | 20.2492 | 119.5 | 117.1434 | 8.4578 | 0.90936
6.349 | 70.353 | 119.5 | 118.3141 | 3.5563 | 0.99872 | 6.349 | 0.00044152 | 115.7 | 116.6549 | -4.4146 | 0.049673 | 6.35 | 20.2476 | 119.5 | 117.3013 | 8.458 | 0.93893
6.359 | 70.3526 | 119.5 | 118.313 | 3.5528 | 0.99873 | 6.359 | 0.00047044 | 115.7 | 116.6578 | -4.4132 | 0.049682 | 6.36 | 20.2526 | 119.5 | 117.159 | 8.4552 | 0.91259
6.369 | 70.3521 | 119.5 | 118.3119 | 3.5491 | 0.99873 | 6.369 | 0.00050079 | 115.7 | 116.6609 | -4.4115 | 0.049694 | 6.37 | 20.2487 | 119.5 | 117.2367 | 8.4602 | 0.92047
6.379 | 70.3517 | 119.5 | 118.3109 | 3.5454 | 0.99873 | 6.379 | 0.00053257 | 115.7 | 116.6642 | -4.4095 | 0.049709 | 6.38 | 20.2518 | 119.5 | 117.2588 | 8.4596 | 0.93114
6.389 | 70.3512 | 119.5 | 118.31 | 3.5417 | 0.99874 | 6.389 | 0.0005657 | 115.7 | 116.6675 | -4.4073 | 0.049727 | 6.39 | 20.251 | 119.5 | 117.2023 | 8.4623 | 0.90923
6.399 | 70.3506 | 119.5 | 118.3092 | 3.538 | 0.99874 | 6.399 | 0.00060014 | 115.7 | 116.6709 | -4.4048 | 0.049747 | 6.4 | 20.2487 | 119.5 | 117.3544 | 8.4614 | 0.93892
6.409 | 70.3501 | 119.5 | 118.3085 | 3.5343 | 0.99874 | 6.409 | 0.00063581 | 115.7 | 116.6743 | -4.4021 | 0.04977 | 6.41 | 20.2534 | 119.5 | 117.1879 | 8.4585 | 0.91243
6.419 | 70.3496 | 119.5 | 118.3079 | 3.5307 | 0.99874 | 6.419 | 0.00067263 | 115.7 | 116.6778 | -4.3991 | 0.049795 | 6.42 | 20.2493 | 119.5 | 117.2286 | 8.4632 | 0.91989
6.429 | 70.349 | 119.5 | 118.3074 | 3.5271 | 0.99875 | 6.429 | 0.0007105 | 115.7 | 116.6812 | -4.3959 | 0.049823 | 6.43 | 20.2525 | 119.5 | 117.2306 | 8.461 | 0.93142
6.439 | 70.3484 | 119.5 | 118.307 | 3.5237 | 0.99875 | 6.439 | 0.00074932 | 115.7 | 116.6847 | -4.3925 | 0.049853 | 6.44 | 20.2521 | 119.5 | 117.1703 | 8.463 | 0.90904
6.449 | 70.3479 | 119.5 | 118.3067 | 3.5203 | 0.99875 | 6.449 | 0.00078896 | 115.7 | 116.6881 | -4.3888 | 0.049885 | 6.45 | 20.25 | 119.5 | 117.3513 | 8.4655 | 0.93857
6.459 | 70.3473 | 119.5 | 118.3066 | 3.5171 | 0.99875 | 6.459 | 0.0008293 | 115.7 | 116.6914 | -4.385 | 0.049919 | 6.46 | 20.2547 | 119.5 | 117.2286 | 8.468 | 0.9122
6.469 | 70.3467 | 119.5 | 118.3065 | 3.514 | 0.99875 | 6.469 | 0.0008702 | 115.7 | 116.6947 | -4.381 | 0.049955 | 6.47 | 20.2503 | 119.5 | 117.292 | 8.4747 | 0.91938
6.479 | 70.3462 | 119.5 | 118.3066 | 3.511 | 0.99876 | 6.479 | 0.00091152 | 115.7 | 116.6978 | -4.3769 | 0.049993 | 6.48 | 20.2527 | 119.5 | 117.3431 | 8.4731 | 0.9314
6.489 | 70.3456 | 119.5 | 118.3067 | 3.5083 | 0.99876 | 6.489 | 0.00095313 | 115.7 | 116.7009 | -4.3727 | 0.050032 | 6.49 | 20.2516 | 119.5 | 117.2611 | 8.4761 | 0.90872
6.499 | 70.3451 | 119.5 | 118.307 | 3.5057 | 0.99876 | 6.499 | 0.00099485 | 115.7 | 116.7037 | -4.3684 | 0.050072 | 6.5 | 20.2486 | 119.5 | 117.3928 | 8.4754 | 0.93901
6.509 | 70.3445 | 119.5 | 118.3074 | 3.5033 | 0.99876 | 6.509 | 0.0010366 | 115.7 | 116.7065 | -4.3639 | 0.050113 | 6.51 | 20.2528 | 119.5 | 117.2438 | 8.4707 | 0.91323
6.519 | 70.344 | 119.5 | 118.3078 | 3.5011 | 0.99876 | 6.519 | 0.0010781 | 115.7 | 116.7091 | -4.3595 | 0.050154 | 6.52 | 20.2482 | 119.5 | 117.3257 | 8.4698 | 0.92001
6.529 | 70.3434 | 119.5 | 118.3084 | 3.4991 | 0.99877 | 6.529 | 0.0011193 | 115.7 | 116.7115 | -4.355 | 0.050196 | 6.53 | 20.2507 | 119.5 | 117.3269 | 8.4605 | 0.93285
6.539 | 70.3429 | 119.5 | 118.309 | 3.4973 | 0.99877 | 6.539 | 0.00116 | 115.7 | 116.7138 | -4.3505 | 0.050239 | 6.54 | 20.25 | 119.5 | 117.2129 | 8.4476 | 0.91121
6.549 | 70.3424 | 119.5 | 118.3096 | 3.4957 | 0.99877 | 6.549 | 0.0012001 | 115.7 | 116.7158 | -4.346 | 0.050281 | 6.55 | 20.2473 | 119.5 | 117.3824 | 8.4278 | 0.94151
6.559 | 70.3419 | 119.5 | 118.3104 | 3.4943 | 0.99877 | 6.559 | 0.0012395 | 115.7 | 116.7178 | -4.3416 | 0.050323 | 6.56 | 20.2518 | 119.5 | 117.2352 | 8.4064 | 0.91576
6.569 | 70.3415 | 119.5 | 118.3111 | 3.493 | 0.99877 | 6.569 | 0.001278 | 115.7 | 116.7195 | -4.3373 | 0.050365 | 6.57 | 20.247 | 119.5 | 117.2727 | 8.3868 | 0.92255
6.579 | 70.341 | 119.5 | 118.312 | 3.492 | 0.99877 | 6.579 | 0.0013155 | 115.7 | 116.7211 | -4.333 | 0.050405 | 6.58 | 20.2492 | 119.5 | 117.3408 | 8.3615 | 0.93528
6.589 | 70.3406 | 119.5 | 118.3128 | 3.4911 | 0.99877 | 6.589 | 0.0013519 | 115.7 | 116.7225 | -4.3289 | 0.050445 | 6.59 | 20.248 | 119.5 | 117.279 | 8.339 | 0.9125
6.599 | 70.3402 | 119.5 | 118.3137 | 3.4904 | 0.99877 | 6.599 | 0.0013872 | 115.7 | 116.7238 | -4.3248 | 0.050484 | 6.6 | 20.2447 | 119.5 | 117.4347 | 8.3168 | 0.94228
6.609 | 70.3398 | 119.5 | 118.3145 | 3.4898 | 0.99877 | 6.609 | 0.0014213 | 115.7 | 116.725 | -4.321 | 0.050521 | 6.61 | 20.2486 | 119.5 | 117.2434 | 8.2908 | 0.91754
6.619 | 70.3395 | 119.5 | 118.3154 | 3.4895 | 0.99877 | 6.619 | 0.001454 | 115.7 | 116.726 | -4.3173 | 0.050556 | 6.62 | 20.2436 | 119.5 | 117.2718 | 8.2667 | 0.9239
6.629 | 70.3392 | 119.5 | 118.3162 | 3.4892 | 0.99877 | 6.629 | 0.0014855 | 115.7 | 116.7269 | -4.3138 | 0.05059 | 6.63 | 20.246 | 119.5 | 117.2958 | 8.2409 | 0.93678
6.639 | 70.3389 | 119.5 | 118.3171 | 3.4891 | 0.99877 | 6.639 | 0.0015156 | 115.7 | 116.7278 | -4.3105 | 0.050622 | 6.64 | 20.2455 | 119.5 | 117.2218 | 8.2262 | 0.91365
6.649 | 70.3386 | 119.5 | 118.3179 | 3.4891 | 0.99877 | 6.649 | 0.0015444 | 115.7 | 116.7285 | -4.3074 | 0.050651 | 6.65 | 20.2424 | 119.5 | 117.3729 | 8.2121 | 0.94355
6.659 | 70.3384 | 119.5 | 118.3186 | 3.4892 | 0.99877 | 6.659 | 0.0015718 | 115.7 | 116.7292 | -4.3046 | 0.050678 | 6.66 | 20.2466 | 119.5 | 117.2067 | 8.1921 | 0.91902
6.669 | 70.3381 | 119.5 | 118.3194 | 3.4893 | 0.99877 | 6.669 | 0.0015979 | 115.7 | 116.7299 | -4.302 | 0.050703 | 6.67 | 20.2427 | 119.5 | 117.2418 | 8.1981 | 0.92155
6.679 | 70.338 | 119.5 | 118.3201 | 3.4896 | 0.99877 | 6.679 | 0.0016227 | 115.7 | 116.7305 | -4.2996 | 0.050725 | 6.68 | 20.2439 | 119.5 | 117.2907 | 8.1822 | 0.93767
6.689 | 70.3378 | 119.5 | 118.3207 | 3.49 | 0.99877 | 6.689 | 0.0016464 | 115.7 | 116.7311 | -4.2975 | 0.050744 | 6.69 | 20.2428 | 119.5 | 117.1797 | 8.1701 | 0.91448
6.699 | 70.3377 | 119.5 | 118.3213 | 3.4904 | 0.99877 | 6.699 | 0.0016689 | 115.7 | 116.7317 | -4.2957 | 0.05076 | 6.7 | 20.2392 | 119.5 | 117.3151 | 8.1554 | 0.9444
6.709 | 70.3376 | 119.5 | 118.3218 | 3.4908 | 0.99877 | 6.709 | 0.0016903 | 115.7 | 116.7323 | -4.2941 | 0.050774 | 6.71 | 20.2432 | 119.5 | 117.1641 | 8.1439 | 0.91941
6.719 | 70.3376 | 119.5 | 118.3222 | 3.4913 | 0.99877 | 6.719 | 0.0017107 | 115.7 | 116.7329 | -4.2928 | 0.050784 | 6.72 | 20.238 | 119.5 | 117.1942 | 8.1419 | 0.92418
6.729 | 70.3375 | 119.5 | 118.3226 | 3.4919 | 0.99877 | 6.729 | 0.0017303 | 115.7 | 116.7336 | -4.2918 | 0.050791 | 6.73 | 20.2398 | 119.5 | 117.2347 | 8.1338 | 0.93797
6.739 | 70.3376 | 119.5 | 118.323 | 3.4924 | 0.99877 | 6.739 | 0.0017491 | 115.7 | 116.7343 | -4.2911 | 0.050795 | 6.74 | 20.2391 | 119.5 | 117.1284 | 8.1298 | 0.91427
6.749 | 70.3376 | 119.5 | 118.3233 | 3.493 | 0.99877 | 6.749 | 0.0017672 | 115.7 | 116.735 | -4.2907 | 0.050796 | 6.75 | 20.2357 | 119.5 | 117.3041 | 8.1263 | 0.94404
6.759 | 70.3377 | 119.5 | 118.3235 | 3.4936 | 0.99877 | 6.759 | 0.0017848 | 115.7 | 116.7358 | -4.2906 | 0.050794 | 6.76 | 20.2399 | 119.5 | 117.1861 | 8.1219 | 0.91969
6.769 | 70.3378 | 119.5 | 118.3237 | 3.4942 | 0.99877 | 6.769 | 0.001802 | 115.7 | 116.7366 | -4.2907 | 0.050788 | 6.77 | 20.2359 | 119.5 | 117.2202 | 8.1223 | 0.92145
6.779 | 70.3379 | 119.5 | 118.3238 | 3.4948 | 0.99877 | 6.779 | 0.0018189 | 115.7 | 116.7375 | -4.2911 | 0.050779 | 6.78 | 20.2368 | 119.5 | 117.2884 | 8.1185 | 0.93821
6.789 | 70.3381 | 119.5 | 118.3239 | 3.4953 | 0.99877 | 6.789 | 0.0018355 | 115.7 | 116.7384 | -4.2918 | 0.050767 | 6.79 | 20.2369 | 119.5 | 117.1923 | 8.1235 | 0.9136
6.799 | 70.3383 | 119.5 | 118.3239 | 3.4958 | 0.99877 | 6.799 | 0.0018521 | 115.7 | 116.7393 | -4.2928 | 0.050752 | 6.8 | 20.2327 | 119.5 | 117.3516 | 8.1287 | 0.9436
6.809 | 70.3385 | 119.5 | 118.324 | 3.4964 | 0.99877 | 6.809 | 0.0018688 | 115.7 | 116.7403 | -4.294 | 0.050733 | 6.81 | 20.237 | 119.5 | 117.1894 | 8.1245 | 0.92005
6.819 | 70.3387 | 119.5 | 118.3239 | 3.4968 | 0.99877 | 6.819 | 0.0018855 | 115.7 | 116.7413 | -4.2955 | 0.050712 | 6.82 | 20.2334 | 119.5 | 117.2498 | 8.1424 | 0.92125
6.829 | 70.339 | 119.5 | 118.3239 | 3.4973 | 0.99877 | 6.829 | 0.0019025 | 115.7 | 116.7423 | -4.2973 | 0.050687 | 6.83 | 20.2346 | 119.5 | 117.2992 | 8.1399 | 0.93831
6.839 | 70.3393 | 119.5 | 118.3238 | 3.4977 | 0.99877 | 6.839 | 0.0019198 | 115.7 | 116.7433 | -4.2993 | 0.05066 | 6.84 | 20.2343 | 119.5 | 117.1835 | 8.135 | 0.91507
6.849 | 70.3396 | 119.5 | 118.3238 | 3.498 | 0.99877 | 6.849 | 0.0019376 | 115.7 | 116.7444 | -4.3015 | 0.050629 | 6.85 | 20.231 | 119.5 | 117.3335 | 8.1317 | 0.94448
6.859 | 70.34 | 119.5 | 118.3237 | 3.4983 | 0.99877 | 6.859 | 0.0019558 | 115.7 | 116.7454 | -4.304 | 0.050596 | 6.86 | 20.2356 | 119.5 | 117.1947 | 8.1242 | 0.9209
6.869 | 70.3403 | 119.5 | 118.3236 | 3.4985 | 0.99877 | 6.869 | 0.0019745 | 115.7 | 116.7463 | -4.3067 | 0.05056 | 6.87 | 20.232 | 119.5 | 117.2149 | 8.1227 | 0.92167
6.879 | 70.3407 | 119.5 | 118.3235 | 3.4987 | 0.99877 | 6.879 | 0.0019938 | 115.7 | 116.7472 | -4.3095 | 0.050522 | 6.88 | 20.2329 | 119.5 | 117.282 | 8.1163 | 0.93914
6.889 | 70.3411 | 119.5 | 118.3235 | 3.4988 | 0.99877 | 6.889 | 0.0020137 | 115.7 | 116.7481 | -4.3126 | 0.050482 | 6.89 | 20.2323 | 119.5 | 117.1863 | 8.1109 | 0.91447
6.899 | 70.3415 | 119.5 | 118.3234 | 3.4989 | 0.99877 | 6.899 | 0.0020343 | 115.7 | 116.7489 | -4.3158 | 0.05044 | 6.9 | 20.2288 | 119.5 | 117.3022 | 8.11 | 0.94372
6.909 | 70.342 | 119.5 | 118.3233 | 3.4989 | 0.99877 | 6.909 | 0.0020555 | 115.7 | 116.7496 | -4.3192 | 0.050395 | 6.91 | 20.2328 | 119.5 | 117.1821 | 8.0907 | 0.92316
6.919 | 70.3424 | 119.5 | 118.3233 | 3.4989 | 0.99877 | 6.919 | 0.0020773 | 115.7 | 116.7502 | -4.3227 | 0.050349 | 6.92 | 20.2285 | 119.5 | 117.2185 | 8.077 | 0.92344
6.929 | 70.3429 | 119.5 | 118.3233 | 3.4988 | 0.99877 | 6.929 | 0.0020998 | 115.7 | 116.7507 | -4.3264 | 0.050302 | 6.93 | 20.2304 | 119.5 | 117.2531 | 8.075 | 0.93858
6.939 | 70.3433 | 119.5 | 118.3233 | 3.4986 | 0.99877 | 6.939 | 0.0021228 | 115.7 | 116.7511 | -4.3301 | 0.050253 | 6.94 | 20.2313 | 119.5 | 117.136 | 8.084 | 0.91354
6.949 | 70.3438 | 119.5 | 118.3233 | 3.4984 | 0.99877 | 6.949 | 0.0021463 | 115.7 | 116.7513 | -4.334 | 0.050203 | 6.95 | 20.2273 | 119.5 | 117.2734 | 8.0891 | 0.94373
6.959 | 70.3443 | 119.5 | 118.3233 | 3.4981 | 0.99877 | 6.959 | 0.0021704 | 115.7 | 116.7514 | -4.3379 | 0.050153 | 6.96 | 20.2323 | 119.5 | 117.1298 | 8.0863 | 0.92133
6.969 | 70.3448 | 119.5 | 118.3233 | 3.4978 | 0.99877 | 6.969 | 0.0021948 | 115.7 | 116.7514 | -4.3418 | 0.050102 | 6.97 | 20.2286 | 119.5 | 117.1746 | 8.0748 | 0.92351
6.979 | 70.3453 | 119.5 | 118.3234 | 3.4975 | 0.99877 | 6.979 | 0.0022196 | 115.7 | 116.7512 | -4.3457 | 0.050051 | 6.98 | 20.2309 | 119.5 | 117.2304 | 8.0746 | 0.93915
6.989 | 70.3458 | 119.5 | 118.3234 | 3.4972 | 0.99877 | 6.989 | 0.0022447 | 115.7 | 116.7509 | -4.3497 | 0.05 | 6.99 | 20.2312 | 119.5 | 117.1333 | 8.0718 | 0.91494
6.999 | 70.3463 | 119.5 | 118.3235 | 3.4968 | 0.99877 | 6.999 | 0.0022699 | 115.7 | 116.7504 | -4.3536 | 0.049949 | 7 | 20.2284 | 119.5 | 117.294 | 8.0663 | 0.94452
7.009 | 70.3468 | 119.5 | 118.3235 | 3.4964 | 0.99877 | 7.009 | 0.0022953 | 115.7 | 116.7497 | -4.3575 | 0.049899 | 7.01 | 20.2337 | 119.5 | 117.1625 | 8.0752 | 0.92172
7.019 | 70.3473 | 119.5 | 118.3236 | 3.496 | 0.99877 | 7.019 | 0.0023206 | 115.7 | 116.7489 | -4.3613 | 0.049849 | 7.02 | 20.2301 | 119.5 | 117.1923 | 8.0712 | 0.9241
7.029 | 70.3478 | 119.5 | 118.3236 | 3.4957 | 0.99877 | 7.029 | 0.0023459 | 115.7 | 116.748 | -4.3651 | 0.0498 | 7.03 | 20.2323 | 119.5 | 117.2664 | 8.0606 | 0.94018
7.039 | 70.3483 | 119.5 | 118.3237 | 3.4953 | 0.99877 | 7.039 | 0.002371 | 115.7 | 116.7469 | -4.3688 | 0.049753 | 7.04 | 20.2331 | 119.5 | 117.1604 | 8.0511 | 0.91514
7.049 | 70.3487 | 119.5 | 118.3237 | 3.495 | 0.99877 | 7.049 | 0.0023958 | 115.7 | 116.7457 | -4.3723 | 0.049707 | 7.05 | 20.2305 | 119.5 | 117.2862 | 8.0419 | 0.94508
7.059 | 70.3492 | 119.5 | 118.3237 | 3.4948 | 0.99877 | 7.059 | 0.0024204 | 115.7 | 116.7443 | -4.3757 | 0.049663 | 7.06 | 20.2361 | 119.5 | 117.1636 | 8.0339 | 0.92265
7.069 | 70.3497 | 119.5 | 118.3237 | 3.4946 | 0.99877 | 7.069 | 0.0024446 | 115.7 | 116.7428 | -4.379 | 0.049621 | 7.07 | 20.2326 | 119.5 | 117.1876 | 8.0293 | 0.92427
7.079 | 70.3501 | 119.5 | 118.3237 | 3.4945 | 0.99877 | 7.079 | 0.0024684 | 115.7 | 116.7412 | -4.3821 | 0.04958 | 7.08 | 20.2349 | 119.5 | 117.2484 | 8.0169 | 0.94103
7.089 | 70.3505 | 119.5 | 118.3236 | 3.4945 | 0.99877 | 7.089 | 0.0024917 | 115.7 | 116.7396 | -4.385 | 0.049541 | 7.09 | 20.2358 | 119.5 | 117.1689 | 8.015 | 0.91528
7.099 | 70.3509 | 119.5 | 118.3235 | 3.4947 | 0.99877 | 7.099 | 0.0025145 | 115.7 | 116.7378 | -4.3878 | 0.049505 | 7.1 | 20.233 | 119.5 | 117.2903 | 8.0126 | 0.94489
7.109 | 70.3513 | 119.5 | 118.3234 | 3.4949 | 0.99877 | 7.109 | 0.0025368 | 115.7 | 116.736 | -4.3904 | 0.049471 | 7.11 | 20.2384 | 119.5 | 117.0994 | 8.003 | 0.92331
7.119 | 70.3517 | 119.5 | 118.3232 | 3.4953 | 0.99877 | 7.1195 | 0.0025586 | 115.7 | 116.7341 | -4.3928 | 0.049439 | 7.12 | 20.2352 | 119.5 | 117.1565 | 8.0025 | 0.92423
7.129 | 70.352 | 119.5 | 118.323 | 3.4959 | 0.99877 | 7.129 | 0.0025798 | 115.7 | 116.7322 | -4.395 | 0.049409 | 7.13 | 20.2375 | 119.5 | 117.2403 | 7.9967 | 0.94106
7.139 | 70.3523 | 119.5 | 118.3227 | 3.4966 | 0.99877 | 7.139 | 0.0026006 | 115.7 | 116.7303 | -4.3971 | 0.049381 | 7.14 | 20.2383 | 119.5 | 117.1409 | 7.9952 | 0.91543
7.149 | 70.3526 | 119.5 | 118.3224 | 3.4975 | 0.99877 | 7.149 | 0.002621 | 115.7 | 116.7283 | -4.3989 | 0.049356 | 7.15 | 20.2354 | 119.5 | 117.2763 | 7.994 | 0.94528
7.159 | 70.3529 | 119.5 | 118.3221 | 3.4986 | 0.99877 | 7.159 | 0.0026409 | 115.7 | 116.7264 | -4.4006 | 0.049333 | 7.16 | 20.2408 | 119.5 | 117.1254 | 7.9876 | 0.92373
7.169 | 70.3531 | 119.5 | 118.3217 | 3.4999 | 0.99876 | 7.169 | 0.0026605 | 115.7 | 116.7245 | -4.4021 | 0.049312 | 7.17 | 20.2373 | 119.5 | 117.1346 | 7.9865 | 0.92447
7.179 | 70.3533 | 119.5 | 118.3212 | 3.5014 | 0.99876 | 7.179 | 0.0026799 | 115.7 | 116.7227 | -4.4034 | 0.049293 | 7.18 | 20.2393 | 119.5 | 117.1859 | 7.9819 | 0.94173
7.189 | 70.3535 | 119.5 | 118.3207 | 3.5032 | 0.99876 | 7.189 | 0.002699 | 115.7 | 116.721 | -4.4045 | 0.049276 | 7.19 | 20.2402 | 119.5 | 117.1167 | 7.9801 | 0.91562
7.199 | 70.3537 | 119.5 | 118.3202 | 3.5051 | 0.99876 | 7.199 | 0.002718 | 115.7 | 116.7193 | -4.4055 | 0.04926 | 7.2 | 20.2372 | 119.5 | 117.2868 | 7.9834 | 0.94443
7.209 | 70.3538 | 119.5 | 118.3196 | 3.5073 | 0.99876 | 7.209 | 0.002737 | 115.7 | 116.7177 | -4.4064 | 0.049247 | 7.21 | 20.2423 | 119.5 | 117.139 | 7.9838 | 0.92326
7.219 | 70.3539 | 119.5 | 118.319 | 3.5097 | 0.99876 | 7.219 | 0.002756 | 115.7 | 116.7163 | -4.4071 | 0.049234 | 7.22 | 20.2388 | 119.5 | 117.1903 | 7.987 | 0.92373
7.229 | 70.3539 | 119.5 | 118.3183 | 3.5124 | 0.99876 | 7.2295 | 0.0027751 | 115.7 | 116.715 | -4.4077 | 0.049223 | 7.23 | 20.2409 | 119.5 | 117.2255 | 7.9846 | 0.94144
7.239 | 70.3539 | 119.5 | 118.3176 | 3.5152 | 0.99875 | 7.239 | 0.0027945 | 115.7 | 116.7138 | -4.4082 | 0.049214 | 7.24 | 20.2421 | 119.5 | 117.0805 | 7.9826 | 0.91578
7.249 | 70.3539 | 119.5 | 118.3169 | 3.5183 | 0.99875 | 7.249 | 0.0028141 | 115.7 | 116.7127 | -4.4086 | 0.049205 | 7.25 | 20.2394 | 119.5 | 117.2727 | 7.9849 | 0.94497
7.259 | 70.3539 | 119.5 | 118.3161 | 3.5216 | 0.99875 | 7.259 | 0.0028341 | 115.7 | 116.7118 | -4.4089 | 0.049197 | 7.26 | 20.2451 | 119.5 | 117.1496 | 7.9834 | 0.92401
7.269 | 70.3538 | 119.5 | 118.3153 | 3.525 | 0.99875 | 7.269 | 0.0028545 | 115.7 | 116.7111 | -4.4091 | 0.04919 | 7.27 | 20.2418 | 119.5 | 117.1421 | 7.985 | 0.92424
7.279 | 70.3537 | 119.5 | 118.3145 | 3.5287 | 0.99874 | 7.279 | 0.0028753 | 115.7 | 116.7105 | -4.4092 | 0.049184 | 7.28 | 20.2438 | 119.5 | 117.2047 | 7.9827 | 0.94208
7.289 | 70.3535 | 119.5 | 118.3136 | 3.5325 | 0.99874 | 7.289 | 0.0028967 | 115.7 | 116.7101 | -4.4093 | 0.049178 | 7.29 | 20.2449 | 119.5 | 117.1001 | 7.9813 | 0.91589
7.299 | 70.3533 | 119.5 | 118.3128 | 3.5365 | 0.99874 | 7.299 | 0.0029187 | 115.7 | 116.7099 | -4.4094 | 0.049172 | 7.3 | 20.2417 | 119.5 | 117.2634 | 7.9772 | 0.94504
7.309 | 70.3531 | 119.5 | 118.3119 | 3.5406 | 0.99874 | 7.309 | 0.0029412 | 115.7 | 116.7099 | -4.4094 | 0.049166 | 7.31 | 20.2471 | 119.5 | 117.1588 | 7.9743 | 0.92376
7.319 | 70.3529 | 119.5 | 118.311 | 3.5448 | 0.99873 | 7.319 | 0.0029643 | 115.7 | 116.71 | -4.4095 | 0.049161 | 7.32 | 20.2436 | 119.5 | 117.1963 | 7.977 | 0.92333
7.329 | 70.3526 | 119.5 | 118.3101 | 3.5491 | 0.99873 | 7.329 | 0.002988 | 115.7 | 116.7102 | -4.4095 | 0.049155 | 7.33 | 20.2452 | 119.5 | 117.2439 | 7.9747 | 0.9418
7.339 | 70.3523 | 119.5 | 118.3092 | 3.5535 | 0.99873 | 7.339 | 0.0030123 | 115.7 | 116.7107 | -4.4095 | 0.04915 | 7.34 | 20.2463 | 119.5 | 117.1112 | 7.9764 | 0.91552
7.349 | 70.352 | 119.5 | 118.3084 | 3.5579 | 0.99872 | 7.349 | 0.0030371 | 115.7 | 116.7112 | -4.4095 | 0.049144 | 7.35 | 20.2432 | 119.5 | 117.2625 | 7.9802 | 0.94444
7.359 | 70.3516 | 119.5 | 118.3075 | 3.5623 | 0.99872 | 7.359 | 0.0030624 | 115.7 | 116.712 | -4.4095 | 0.049139 | 7.36 | 20.2488 | 119.5 | 117.1286 | 7.9776 | 0.92446
7.369 | 70.3512 | 119.5 | 118.3066 | 3.5667 | 0.99872 | 7.369 | 0.0030882 | 115.7 | 116.7128 | -4.4095 | 0.049133 | 7.37 | 20.2457 | 119.5 | 117.1652 | 7.9831 | 0.92338
7.379 | 70.3508 | 119.5 | 118.3058 | 3.5711 | 0.99871 | 7.379 | 0.0031143 | 115.7 | 116.7138 | -4.4095 | 0.049127 | 7.38 | 20.2475 | 119.5 | 117.2375 | 7.9842 | 0.94195
7.389 | 70.3504 | 119.5 | 118.3049 | 3.5755 | 0.99871 | 7.389 | 0.0031409 | 115.7 | 116.7148 | -4.4095 | 0.04912 | 7.39 | 20.2488 | 119.5 | 117.1224 | 7.9865 | 0.91554
7.399 | 70.35 | 119.5 | 118.3041 | 3.5798 | 0.99871 | 7.399 | 0.0031677 | 115.7 | 116.716 | -4.4096 | 0.049113 | 7.4 | 20.2454 | 119.5 | 117.2771 | 7.9901 | 0.94454
7.409 | 70.3495 | 119.5 | 118.3034 | 3.584 | 0.9987 | 7.409 | 0.0031947 | 115.7 | 116.7172 | -4.4097 | 0.049107 | 7.41 | 20.2507 | 119.5 | 117.1455 | 7.9832 | 0.92489
7.419 | 70.3491 | 119.5 | 118.3026 | 3.588 | 0.9987 | 7.419 | 0.0032218 | 115.7 | 116.7185 | -4.4098 | 0.0491 | 7.42 | 20.2476 | 119.5 | 117.1467 | 7.9832 | 0.92337
7.429 | 70.3486 | 119.5 | 118.3019 | 3.5919 | 0.9987 | 7.429 | 0.003249 | 115.7 | 116.7199 | -4.4099 | 0.049092 | 7.43 | 20.2493 | 119.5 | 117.2278 | 7.9793 | 0.9424
7.439 | 70.3481 | 119.5 | 118.3012 | 3.5957 | 0.9987 | 7.439 | 0.0032761 | 115.7 | 116.7213 | -4.41 | 0.049085 | 7.44 | 20.2507 | 119.5 | 117.1188 | 7.9776 | 0.91584
7.449 | 70.3476 | 119.5 | 118.3006 | 3.5993 | 0.99869 | 7.449 | 0.0033031 | 115.7 | 116.7227 | -4.4101 | 0.049078 | 7.45 | 20.2475 | 119.5 | 117.2573 | 7.977 | 0.94454
7.459 | 70.347 | 119.5 | 118.3 | 3.6027 | 0.99869 | 7.459 | 0.00333 | 115.7 | 116.7241 | -4.4102 | 0.04907 | 7.46 | 20.2527 | 119.5 | 117.1341 | 7.9733 | 0.92508
7.469 | 70.3465 | 119.5 | 118.2994 | 3.6059 | 0.99869 | 7.469 | 0.0033565 | 115.7 | 116.7256 | -4.4103 | 0.049063 | 7.47 | 20.2492 | 119.5 | 117.15 | 7.9757 | 0.92302
7.479 | 70.346 | 119.5 | 118.2989 | 3.6088 | 0.99869 | 7.479 | 0.0033827 | 115.7 | 116.727 | -4.4104 | 0.049056 | 7.48 | 20.2503 | 119.5 | 117.2243 | 7.9854 | 0.94053
7.489 | 70.3455 | 119.5 | 118.2985 | 3.6115 | 0.99868 | 7.489 | 0.0034085 | 115.7 | 116.7284 | -4.4105 | 0.049049 | 7.49 | 20.251 | 119.5 | 117.1339 | 7.9861 | 0.91544
7.499 | 70.3449 | 119.5 | 118.298 | 3.614 | 0.99868 | 7.499 | 0.0034338 | 115.7 | 116.7298 | -4.4106 | 0.049042 | 7.5 | 20.2469 | 119.5 | 117.2695 | 7.991 | 0.94385
7.509 | 70.3444 | 119.5 | 118.2977 | 3.6162 | 0.99868 | 7.509 | 0.0034586 | 115.7 | 116.7312 | -4.4107 | 0.049036 | 7.51 | 20.2514 | 119.5 | 117.1559 | 7.9937 | 0.92446
7.519 | 70.3439 | 119.5 | 118.2974 | 3.6182 | 0.99868 | 7.519 | 0.0034829 | 115.7 | 116.7325 | -4.4107 | 0.04903 | 7.52 | 20.2473 | 119.5 | 117.1502 | 8.0028 | 0.92189
7.529 | 70.3434 | 119.5 | 118.2971 | 3.6199 | 0.99868 | 7.529 | 0.0035066 | 115.7 | 116.7338 | -4.4107 | 0.049024 | 7.53 | 20.2479 | 119.5 | 117.2046 | 8.0224 | 0.93949
7.539 | 70.3429 | 119.5 | 118.2969 | 3.6213 | 0.99868 | 7.539 | 0.0035296 | 115.7 | 116.7351 | -4.4107 | 0.049019 | 7.54 | 20.2484 | 119.5 | 117.1105 | 8.0335 | 0.91397
7.549 | 70.3424 | 119.5 | 118.2967 | 3.6225 | 0.99868 | 7.549 | 0.003552 | 115.7 | 116.7363 | -4.4107 | 0.049015 | 7.55 | 20.244 | 119.5 | 117.2579 | 8.0399 | 0.94359
7.559 | 70.3419 | 119.5 | 118.2966 | 3.6234 | 0.99868 | 7.559 | 0.0035739 | 115.7 | 116.7374 | -4.4106 | 0.049011 | 7.56 | 20.2484 | 119.5 | 117.137 | 8.0674 | 0.92059
7.569 | 70.3414 | 119.5 | 118.2966 | 3.6241 | 0.99868 | 7.569 | 0.0035951 | 115.7 | 116.7385 | -4.4104 | 0.049008 | 7.57 | 20.2442 | 119.5 | 117.1888 | 8.0867 | 0.91984
7.579 | 70.341 | 119.5 | 118.2966 | 3.6245 | 0.99868 | 7.579 | 0.0036158 | 115.7 | 116.7395 | -4.4102 | 0.049005 | 7.58 | 20.2448 | 119.5 | 117.2575 | 8.1031 | 0.93805
7.589 | 70.3405 | 119.5 | 118.2967 | 3.6247 | 0.99867 | 7.589 | 0.0036359 | 115.7 | 116.7405 | -4.41 | 0.049004 | 7.59 | 20.2454 | 119.5 | 117.1563 | 8.1162 | 0.9132
7.599 | 70.3401 | 119.5 | 118.2968 | 3.6247 | 0.99867 | 7.599 | 0.0036556 | 115.7 | 116.7414 | -4.4097 | 0.049002 | 7.6 | 20.2409 | 119.5 | 117.3161 | 8.126 | 0.94239
7.609 | 70.3397 | 119.5 | 118.2969 | 3.6244 | 0.99868 | 7.609 | 0.0036749 | 115.7 | 116.7423 | -4.4093 | 0.049002 | 7.61 | 20.2454 | 119.5 | 117.1847 | 8.1439 | 0.92153
7.619 | 70.3394 | 119.5 | 118.2972 | 3.6239 | 0.99868 | 7.619 | 0.0036938 | 115.7 | 116.7431 | -4.4089 | 0.049002 | 7.62 | 20.2413 | 119.5 | 117.1726 | 8.1677 | 0.91795
7.629 | 70.339 | 119.5 | 118.2974 | 3.6232 | 0.99868 | 7.629 | 0.0037125 | 115.7 | 116.7438 | -4.4085 | 0.049003 | 7.63 | 20.2418 | 119.5 | 117.2428 | 8.1852 | 0.93682
7.639 | 70.3387 | 119.5 | 118.2978 | 3.6223 | 0.99868 | 7.639 | 0.0037311 | 115.7 | 116.7446 | -4.408 | 0.049004 | 7.64 | 20.2428 | 119.5 | 117.1298 | 8.2011 | 0.91124
7.649 | 70.3384 | 119.5 | 118.2982 | 3.6213 | 0.99868 | 7.649 | 0.0037496 | 115.7 | 116.7452 | -4.4075 | 0.049006 | 7.65 | 20.2385 | 119.5 | 117.2579 | 8.2153 | 0.94149
7.659 | 70.3381 | 119.5 | 118.2986 | 3.6201 | 0.99868 | 7.659 | 0.0037682 | 115.7 | 116.7458 | -4.4069 | 0.049008 | 7.66 | 20.2433 | 119.5 | 117.0953 | 8.2259 | 0.91881
7.669 | 70.3379 | 119.5 | 118.2991 | 3.6187 | 0.99868 | 7.669 | 0.003787 | 115.7 | 116.7464 | -4.4063 | 0.04901 | 7.67 | 20.2396 | 119.5 | 117.1227 | 8.239 | 0.91765
7.679 | 70.3376 | 119.5 | 118.2997 | 3.6173 | 0.99868 | 7.679 | 0.0038061 | 115.7 | 116.7469 | -4.4057 | 0.049013 | 7.68 | 20.2403 | 119.5 | 117.2057 | 8.245 | 0.93712
7.689 | 70.3374 | 119.5 | 118.3003 | 3.6157 | 0.99868 | 7.689 | 0.0038256 | 115.7 | 116.7474 | -4.405 | 0.049015 | 7.69 | 20.2414 | 119.5 | 117.1148 | 8.2574 | 0.91107
7.699 | 70.3373 | 119.5 | 118.3009 | 3.6141 | 0.99868 | 7.699 | 0.0038457 | 115.7 | 116.7479 | -4.4044 | 0.049018 | 7.7 | 20.2369 | 119.5 | 117.2946 | 8.2666 | 0.94102
7.709 | 70.3372 | 119.5 | 118.3016 | 3.6123 | 0.99868 | 7.709 | 0.0038664 | 115.7 | 116.7483 | -4.4038 | 0.04902 | 7.71 | 20.2416 | 119.5 | 117.1647 | 8.2852 | 0.91845
7.719 | 70.3371 | 119.5 | 118.3024 | 3.6106 | 0.99869 | 7.719 | 0.0038878 | 115.7 | 116.7486 | -4.4032 | 0.049022 | 7.72 | 20.2377 | 119.5 | 117.1543 | 8.2892 | 0.91725
7.729 | 70.337 | 119.5 | 118.3032 | 3.6087 | 0.99869 | 7.729 | 0.0039101 | 115.7 | 116.749 | -4.4026 | 0.049023 | 7.73 | 20.2382 | 119.5 | 117.229 | 8.2857 | 0.93733
7.739 | 70.337 | 119.5 | 118.304 | 3.6069 | 0.99869 | 7.739 | 0.0039333 | 115.7 | 116.7493 | -4.4021 | 0.049024 | 7.74 | 20.2393 | 119.5 | 117.1148 | 8.2866 | 0.91106
7.749 | 70.337 | 119.5 | 118.3049 | 3.6051 | 0.99869 | 7.749 | 0.0039576 | 115.7 | 116.7495 | -4.4016 | 0.049023 | 7.75 | 20.235 | 119.5 | 117.255 | 8.2889 | 0.94113
7.759 | 70.3371 | 119.5 | 118.3058 | 3.6032 | 0.99869 | 7.759 | 0.0039829 | 115.7 | 116.7497 | -4.4012 | 0.049022 | 7.76 | 20.2398 | 119.5 | 117.1293 | 8.2883 | 0.91888
7.769 | 70.3371 | 119.5 | 118.3068 | 3.6014 | 0.99869 | 7.769 | 0.0040093 | 115.7 | 116.7498 | -4.4009 | 0.049019 | 7.77 | 20.236 | 119.5 | 117.1764 | 8.2927 | 0.9169
7.779 | 70.3372 | 119.5 | 118.3078 | 3.5997 | 0.99869 | 7.779 | 0.004037 | 115.7 | 116.7499 | -4.4007 | 0.049015 | 7.78 | 20.2364 | 119.5 | 117.277 | 8.2915 | 0.93728
7.789 | 70.3374 | 119.5 | 118.3088 | 3.598 | 0.99869 | 7.789 | 0.0040658 | 115.7 | 116.75 | -4.4007 | 0.049009 | 7.79 | 20.2374 | 119.5 | 117.144 | 8.2936 | 0.9107
7.799 | 70.3376 | 119.5 | 118.3098 | 3.5963 | 0.9987 | 7.799 | 0.0040958 | 115.7 | 116.7499 | -4.4007 | 0.049002 | 7.8 | 20.2328 | 119.5 | 117.2443 | 8.295 | 0.94078
7.809 | 70.3378 | 119.5 | 118.3109 | 3.5948 | 0.9987 | 7.809 | 0.0041269 | 115.7 | 116.7498 | -4.4009 | 0.048993 | 7.81 | 20.2375 | 119.5 | 117.0774 | 8.2915 | 0.919
7.819 | 70.338 | 119.5 | 118.3119 | 3.5933 | 0.9987 | 7.819 | 0.0041592 | 115.7 | 116.7497 | -4.4013 | 0.048981 | 7.82 | 20.2338 | 119.5 | 117.1228 | 8.2966 | 0.91638
7.829 | 70.3383 | 119.5 | 118.313 | 3.592 | 0.9987 | 7.829 | 0.0041925 | 115.7 | 116.7495 | -4.4019 | 0.048967 | 7.83 | 20.2341 | 119.5 | 117.2225 | 8.2987 | 0.937
7.839 | 70.3386 | 119.5 | 118.3141 | 3.5907 | 0.9987 | 7.839 | 0.0042269 | 115.7 | 116.7492 | -4.4026 | 0.048951 | 7.84 | 20.2355 | 119.5 | 117.1009 | 8.302 | 0.91047
7.849 | 70.3389 | 119.5 | 118.3152 | 3.5896 | 0.9987 | 7.849 | 0.0042621 | 115.7 | 116.7488 | -4.4036 | 0.048933 | 7.85 | 20.2312 | 119.5 | 117.2545 | 8.3052 | 0.94062
7.859 | 70.3393 | 119.5 | 118.3162 | 3.5886 | 0.9987 | 7.859 | 0.0042982 | 115.7 | 116.7484 | -4.4047 | 0.048912 | 7.86 | 20.2361 | 119.5 | 117.1259 | 8.3027 | 0.91928
7.869 | 70.3396 | 119.5 | 118.3172 | 3.5878 | 0.9987 | 7.869 | 0.004335 | 115.7 | 116.7479 | -4.4061 | 0.048888 | 7.87 | 20.2325 | 119.5 | 117.166 | 8.3042 | 0.91661
7.879 | 70.34 | 119.5 | 118.3183 | 3.587 | 0.9987 | 7.879 | 0.0043724 | 115.7 | 116.7473 | -4.4077 | 0.048862 | 7.88 | 20.2329 | 119.5 | 117.2449 | 8.3024 | 0.93754
7.889 | 70.3405 | 119.5 | 118.3192 | 3.5865 | 0.9987 | 7.889 | 0.0044102 | 115.7 | 116.7466 | -4.4096 | 0.048833 | 7.89 | 20.2343 | 119.5 | 117.1354 | 8.2992 | 0.91121
7.899 | 70.3409 | 119.5 | 118.3202 | 3.586 | 0.9987 | 7.899 | 0.0044483 | 115.7 | 116.7459 | -4.4117 | 0.048801 | 7.9 | 20.2298 | 119.5 | 117.2684 | 8.3005 | 0.94057
7.909 | 70.3414 | 119.5 | 118.3211 | 3.5857 | 0.9987 | 7.909 | 0.0044867 | 115.7 | 116.745 | -4.414 | 0.048767 | 7.91 | 20.2346 | 119.5 | 117.129 | 8.2962 | 0.91969
7.919 | 70.3419 | 119.5 | 118.322 | 3.5856 | 0.9987 | 7.919 | 0.004525 | 115.7 | 116.7441 | -4.4165 | 0.04873 | 7.92 | 20.2312 | 119.5 | 117.1746 | 8.2974 | 0.91615
7.929 | 70.3423 | 119.5 | 118.3228 | 3.5855 | 0.9987 | 7.929 | 0.0045633 | 115.7 | 116.7432 | -4.4193 | 0.048691 | 7.93 | 20.2313 | 119.5 | 117.2819 | 8.2945 | 0.93743
7.939 | 70.3428 | 119.5 | 118.3235 | 3.5856 | 0.9987 | 7.939 | 0.0046014 | 115.7 | 116.7421 | -4.4224 | 0.048649 | 7.94 | 20.2327 | 119.5 | 117.1624 | 8.2948 | 0.91039
7.949 | 70.3434 | 119.5 | 118.3242 | 3.5859 | 0.9987 | 7.949 | 0.0046391 | 115.7 | 116.741 | -4.4256 | 0.048605 | 7.95 | 20.2282 | 119.5 | 117.3226 | 8.2988 | 0.94001
7.959 | 70.3439 | 119.5 | 118.3249 | 3.5862 | 0.9987 | 7.959 | 0.0046763 | 115.7 | 116.7398 | -4.429 | 0.048559 | 7.96 | 20.2331 | 119.5 | 117.1994 | 8.2974 | 0.91949
7.969 | 70.3444 | 119.5 | 118.3255 | 3.5867 | 0.9987 | 7.969 | 0.004713 | 115.7 | 116.7386 | -4.4327 | 0.048511 | 7.97 | 20.2301 | 119.5 | 117.2089 | 8.2992 | 0.9163
7.979 | 70.3449 | 119.5 | 118.326 | 3.5873 | 0.9987 | 7.979 | 0.0047491 | 115.7 | 116.7374 | -4.4365 | 0.048461 | 7.98 | 20.2306 | 119.5 | 117.2847 | 8.2962 | 0.93798
7.989 | 70.3455 | 119.5 | 118.3264 | 3.588 | 0.9987 | 7.989 | 0.0047845 | 115.7 | 116.7361 | -4.4406 | 0.048409 | 7.99 | 20.2328 | 119.5 | 117.1459 | 8.2965 | 0.91115
7.999 | 70.346 | 119.5 | 118.3268 | 3.5887 | 0.9987 | 7.999 | 0.0048191 | 115.7 | 116.7348 | -4.4447 | 0.048356 | 8 | 20.2289 | 119.5 | 117.2789 | 8.2967 | 0.94052
8.009 | 70.3465 | 119.5 | 118.3272 | 3.5895 | 0.9987 | 8.009 | 0.0048529 | 115.7 | 116.7334 | -4.449 | 0.048302 | 8.01 | 20.2342 | 119.5 | 117.1376 | 8.2924 | 0.9204
8.019 | 70.347 | 119.5 | 118.3274 | 3.5904 | 0.9987 | 8.019 | 0.0048859 | 115.7 | 116.7321 | -4.4534 | 0.048247 | 8.02 | 20.2316 | 119.5 | 117.137 | 8.2915 | 0.9163
8.029 | 70.3475 | 119.5 | 118.3277 | 3.5913 | 0.9987 | 8.029 | 0.0049182 | 115.7 | 116.7308 | -4.4579 | 0.048191 | 8.03 | 20.2323 | 119.5 | 117.2267 | 8.286 | 0.93826
8.039 | 70.348 | 119.5 | 118.3278 | 3.5923 | 0.9987 | 8.039 | 0.0049497 | 115.7 | 116.7295 | -4.4625 | 0.048135 | 8.04 | 20.2344 | 119.5 | 117.1081 | 8.2803 | 0.91138
8.049 | 70.3485 | 119.5 | 118.3279 | 3.5933 | 0.9987 | 8.049 | 0.0049805 | 115.7 | 116.7283 | -4.4671 | 0.048078 | 8.05 | 20.2305 | 119.5 | 117.2778 | 8.277 | 0.94051
8.059 | 70.349 | 119.5 | 118.328 | 3.5942 | 0.9987 | 8.059 | 0.0050107 | 115.7 | 116.7271 | -4.4717 | 0.048022 | 8.06 | 20.2359 | 119.5 | 117.1643 | 8.2706 | 0.92056
8.069 | 70.3495 | 119.5 | 118.328 | 3.5952 | 0.9987 | 8.069 | 0.0050405 | 115.7 | 116.726 | -4.4764 | 0.047966 | 8.07 | 20.2331 | 119.5 | 117.1798 | 8.2724 | 0.91601
8.079 | 70.3499 | 119.5 | 118.328 | 3.5961 | 0.9987 | 8.079 | 0.0050698 | 115.7 | 116.7249 | -4.481 | 0.04791 | 8.08 | 20.2335 | 119.5 | 117.2722 | 8.2691 | 0.93851
8.089 | 70.3503 | 119.5 | 118.328 | 3.597 | 0.9987 | 8.089 | 0.0050989 | 115.7 | 116.7239 | -4.4855 | 0.047855 | 8.09 | 20.2356 | 119.5 | 117.1609 | 8.272 | 0.91068
8.099 | 70.3507 | 119.5 | 118.3279 | 3.5978 | 0.99869 | 8.099 | 0.0051279 | 115.7 | 116.7231 | -4.49 | 0.047801 | 8.1 | 20.2316 | 119.5 | 117.3281 | 8.2775 | 0.93972
8.109 | 70.3511 | 119.5 | 118.3278 | 3.5985 | 0.99869 | 8.109 | 0.005157 | 115.7 | 116.7223 | -4.4943 | 0.047749 | 8.11 | 20.237 | 119.5 | 117.1956 | 8.2787 | 0.92023
8.119 | 70.3515 | 119.5 | 118.3277 | 3.5991 | 0.99869 | 8.119 | 0.0051863 | 115.7 | 116.7216 | -4.4986 | 0.047697 | 8.12 | 20.2358 | 119.5 | 117.1937 | 8.2974 | 0.91321
8.129 | 70.3518 | 119.5 | 118.3276 | 3.5996 | 0.99869 | 8.129 | 0.0052161 | 115.7 | 116.721 | -4.5026 | 0.047648 | 8.13 | 20.2355 | 119.5 | 117.3047 | 8.2996 | 0.93795
8.139 | 70.3521 | 119.5 | 118.3275 | 3.6 | 0.99869 | 8.139 | 0.0052465 | 115.7 | 116.7206 | -4.5065 | 0.0476 | 8.14 | 20.2383 | 119.5 | 117.1666 | 8.3059 | 0.91034
8.149 | 70.3524 | 119.5 | 118.3274 | 3.6002 | 0.99869 | 8.149 | 0.0052778 | 115.7 | 116.7202 | -4.5103 | 0.047554 | 8.15 | 20.2346 | 119.5 | 117.2799 | 8.3105 | 0.93986
8.159 | 70.3526 | 119.5 | 118.3273 | 3.6003 | 0.99869 | 8.159 | 0.0053102 | 115.7 | 116.72 | -4.5138 | 0.04751 | 8.16 | 20.2403 | 119.5 | 117.1485 | 8.31 | 0.92066
8.169 | 70.3528 | 119.5 | 118.3273 | 3.6002 | 0.99869 | 8.169 | 0.0053439 | 115.7 | 116.7199 | -4.517 | 0.047468 | 8.17 | 20.2392 | 119.5 | 117.1608 | 8.3255 | 0.91346
8.179 | 70.353 | 119.5 | 118.3272 | 3.5999 | 0.99869 | 8.179 | 0.0053791 | 115.7 | 116.72 | -4.5201 | 0.047428 | 8.18 | 20.2387 | 119.5 | 117.2892 | 8.3228 | 0.93895
8.189 | 70.3532 | 119.5 | 118.3272 | 3.5995 | 0.99869 | 8.189 | 0.005416 | 115.7 | 116.7201 | -4.5228 | 0.047391 | 8.19 | 20.2411 | 119.5 | 117.1715 | 8.3215 | 0.91094
8.199 | 70.3533 | 119.5 | 118.3271 | 3.5988 | 0.99869 | 8.199 | 0.0054548 | 115.7 | 116.7203 | -4.5253 | 0.047357 | 8.2 | 20.2369 | 119.5 | 117.2999 | 8.3171 | 0.94039
8.209 | 70.3534 | 119.5 | 118.3272 | 3.598 | 0.99869 | 8.209 | 0.0054958 | 115.7 | 116.7207 | -4.5275 | 0.047325 | 8.21 | 20.2423 | 119.5 | 117.169 | 8.3109 | 0.92128
8.219 | 70.3534 | 119.5 | 118.3272 | 3.5969 | 0.9987 | 8.219 | 0.0055391 | 115.7 | 116.7211 | -4.5293 | 0.047296 | 8.22 | 20.2398 | 119.5 | 117.1778 | 8.2975 | 0.91547
8.229 | 70.3534 | 119.5 | 118.3273 | 3.5956 | 0.9987 | 8.229 | 0.0055849 | 115.7 | 116.7216 | -4.5309 | 0.04727 | 8.23 | 20.24 | 119.5 | 117.2682 | 8.2898 | 0.93914
8.239 | 70.3534 | 119.5 | 118.3274 | 3.5941 | 0.9987 | 8.239 | 0.0056333 | 115.7 | 116.7222 | -4.5321 | 0.047247 | 8.24 | 20.2426 | 119.5 | 117.1474 | 8.2878 | 0.91071
8.249 | 70.3534 | 119.5 | 118.3275 | 3.5924 | 0.9987 | 8.249 | 0.0056845 | 115.7 | 116.7228 | -4.533 | 0.047226 | 8.25 | 20.2386 | 119.5 | 117.3144 | 8.2891 | 0.93969
8.259 | 70.3533 | 119.5 | 118.3276 | 3.5904 | 0.9987 | 8.259 | 0.0057386 | 115.7 | 116.7235 | -4.5336 | 0.047208 | 8.26 | 20.2441 | 119.5 | 117.173 | 8.2858 | 0.92122
8.269 | 70.3532 | 119.5 | 118.3278 | 3.5883 | 0.9987 | 8.269 | 0.0057956 | 115.7 | 116.7242 | -4.5338 | 0.047194 | 8.27 | 20.2416 | 119.5 | 117.1217 | 8.2755 | 0.91522
8.279 | 70.3531 | 119.5 | 118.328 | 3.586 | 0.9987 | 8.279 | 0.0058557 | 115.7 | 116.725 | -4.5337 | 0.047182 | 8.28 | 20.2417 | 119.5 | 117.2121 | 8.2739 | 0.93919
8.289 | 70.3529 | 119.5 | 118.3282 | 3.5834 | 0.99871 | 8.289 | 0.0059189 | 115.7 | 116.7257 | -4.5332 | 0.047173 | 8.29 | 20.2443 | 119.5 | 117.0966 | 8.2761 | 0.9106
8.299 | 70.3527 | 119.5 | 118.3284 | 3.5807 | 0.99871 | 8.299 | 0.0059851 | 115.7 | 116.7264 | -4.5323 | 0.047167 | 8.3 | 20.2398 | 119.5 | 117.2711 | 8.2822 | 0.9395
8.309 | 70.3524 | 119.5 | 118.3287 | 3.5779 | 0.99871 | 8.309 | 0.0060544 | 115.7 | 116.7271 | -4.5312 | 0.047164 | 8.31 | 20.245 | 119.5 | 117.1342 | 8.282 | 0.92134
8.319 | 70.3522 | 119.5 | 118.3289 | 3.5748 | 0.99871 | 8.319 | 0.0061267 | 115.7 | 116.7277 | -4.5297 | 0.047164 | 8.32 | 20.2426 | 119.5 | 117.1441 | 8.2866 | 0.91472
8.329 | 70.3519 | 119.5 | 118.3292 | 3.5717 | 0.99871 | 8.329 | 0.0062018 | 115.7 | 116.7283 | -4.5278 | 0.047166 | 8.33 | 20.2428 | 119.5 | 117.2695 | 8.2867 | 0.93914
8.339 | 70.3516 | 119.5 | 118.3294 | 3.5684 | 0.99872 | 8.339 | 0.0062796 | 115.7 | 116.7289 | -4.5256 | 0.047172 | 8.34 | 20.2457 | 119.5 | 117.1223 | 8.2861 | 0.91084
8.349 | 70.3512 | 119.5 | 118.3297 | 3.565 | 0.99872 | 8.349 | 0.00636 | 115.7 | 116.7293 | -4.5231 | 0.04718 | 8.35 | 20.2418 | 119.5 | 117.2691 | 8.2849 | 0.93988
8.359 | 70.3509 | 119.5 | 118.3299 | 3.5616 | 0.99872 | 8.359 | 0.0064427 | 115.7 | 116.7297 | -4.5204 | 0.047191 | 8.36 | 20.2473 | 119.5 | 117.1304 | 8.2813 | 0.92183
8.369 | 70.3505 | 119.5 | 118.3301 | 3.5581 | 0.99872 | 8.369 | 0.0065274 | 115.7 | 116.73 | -4.5173 | 0.047204 | 8.37 | 20.2452 | 119.5 | 117.1108 | 8.2834 | 0.91488
8.379 | 70.3501 | 119.5 | 118.3303 | 3.5545 | 0.99873 | 8.379 | 0.0066138 | 115.7 | 116.7302 | -4.5139 | 0.04722 | 8.38 | 20.2453 | 119.5 | 117.2298 | 8.2818 | 0.93946
8.389 | 70.3496 | 119.5 | 118.3304 | 3.551 | 0.99873 | 8.389 | 0.0067016 | 115.7 | 116.7303 | -4.5103 | 0.047239 | 8.39 | 20.2481 | 119.5 | 117.1122 | 8.2821 | 0.91059
8.399 | 70.3492 | 119.5 | 118.3306 | 3.5474 | 0.99873 | 8.399 | 0.0067904 | 115.7 | 116.7304 | -4.5064 | 0.047259 | 8.4 | 20.2437 | 119.5 | 117.2838 | 8.283 | 0.93938
8.409 | 70.3487 | 119.5 | 118.3307 | 3.5438 | 0.99873 | 8.409 | 0.0068798 | 115.7 | 116.7303 | -4.5024 | 0.047282 | 8.41 | 20.2489 | 119.5 | 117.1742 | 8.28 | 0.92187
8.419 | 70.3482 | 119.5 | 118.3307 | 3.5403 | 0.99874 | 8.419 | 0.0069693 | 115.7 | 116.7301 | -4.4981 | 0.047307 | 8.42 | 20.2467 | 119.5 | 117.1479 | 8.2811 | 0.91455
8.429 | 70.3477 | 119.5 | 118.3307 | 3.5369 | 0.99874 | 8.429 | 0.0070584 | 115.7 | 116.7299 | -4.4937 | 0.047334 | 8.43 | 20.2468 | 119.5 | 117.2532 | 8.281 | 0.93918
8.439 | 70.3472 | 119.5 | 118.3307 | 3.5335 | 0.99874 | 8.439 | 0.0071466 | 115.7 | 116.7296 | -4.4891 | 0.047363 | 8.44 | 20.2495 | 119.5 | 117.1314 | 8.2824 | 0.91064
8.449 | 70.3467 | 119.5 | 118.3306 | 3.5302 | 0.99874 | 8.449 | 0.0072334 | 115.7 | 116.7292 | -4.4844 | 0.047393 | 8.45 | 20.2453 | 119.5 | 117.3045 | 8.2868 | 0.93923
8.459 | 70.3462 | 119.5 | 118.3305 | 3.527 | 0.99875 | 8.459 | 0.0073181 | 115.7 | 116.7287 | -4.4796 | 0.047425 | 8.46 | 20.2508 | 119.5 | 117.1786 | 8.2832 | 0.92243
8.469 | 70.3457 | 119.5 | 118.3303 | 3.524 | 0.99875 | 8.469 | 0.0074003 | 115.7 | 116.7282 | -4.4747 | 0.047458 | 8.47 | 20.2489 | 119.5 | 117.126 | 8.2835 | 0.91487
8.479 | 70.3452 | 119.5 | 118.33 | 3.5211 | 0.99875 | 8.479 | 0.0074793 | 115.7 | 116.7277 | -4.4698 | 0.047492 | 8.48 | 20.2488 | 119.5 | 117.2415 | 8.2826 | 0.93961
8.489 | 70.3446 | 119.5 | 118.3297 | 3.5183 | 0.99875 | 8.489 | 0.0075544 | 115.7 | 116.7271 | -4.4649 | 0.047528 | 8.49 | 20.2517 | 119.5 | 117.1128 | 8.281 | 0.91089
8.499 | 70.3441 | 119.5 | 118.3293 | 3.5156 | 0.99875 | 8.499 | 0.0076253 | 115.7 | 116.7265 | -4.46 | 0.047564 | 8.5 | 20.2473 | 119.5 | 117.2662 | 8.2834 | 0.93903
8.509 | 70.3436 | 119.5 | 118.3289 | 3.5131 | 0.99876 | 8.509 | 0.0076911 | 115.7 | 116.7259 | -4.4551 | 0.047601 | 8.51 | 20.2527 | 119.5 | 117.1662 | 8.2806 | 0.92236
8.519 | 70.3431 | 119.5 | 118.3285 | 3.5108 | 0.99876 | 8.519 | 0.0077514 | 115.7 | 116.7253 | -4.4503 | 0.047638 | 8.52 | 20.2505 | 119.5 | 117.1693 | 8.2818 | 0.91438
8.529 | 70.3426 | 119.5 | 118.3279 | 3.5086 | 0.99876 | 8.529 | 0.0078057 | 115.7 | 116.7247 | -4.4457 | 0.047676 | 8.53 | 20.2502 | 119.5 | 117.2539 | 8.2792 | 0.93959
8.539 | 70.342 | 119.5 | 118.3274 | 3.5065 | 0.99876 | 8.539 | 0.0078534 | 115.7 | 116.7241 | -4.4411 | 0.047714 | 8.54 | 20.2532 | 119.5 | 117.0548 | 8.2767 | 0.91109
8.549 | 70.3416 | 119.5 | 118.3267 | 3.5047 | 0.99876 | 8.549 | 0.0078939 | 115.7 | 116.7236 | -4.4367 | 0.047752 | 8.55 | 20.2492 | 119.5 | 117.1714 | 8.2776 | 0.93911
8.559 | 70.3411 | 119.5 | 118.3261 | 3.5029 | 0.99876 | 8.559 | 0.007927 | 115.7 | 116.7231 | -4.4325 | 0.04779 | 8.56 | 20.2546 | 119.5 | 117.0674 | 8.2742 | 0.92301
8.569 | 70.3406 | 119.5 | 118.3254 | 3.5013 | 0.99876 | 8.569 | 0.0079521 | 115.7 | 116.7227 | -4.4285 | 0.047828 | 8.57 | 20.2525 | 119.5 | 117.0738 | 8.2786 | 0.91417
8.579 | 70.3401 | 119.5 | 118.3246 | 3.4999 | 0.99876 | 8.5795 | 0.007969 | 115.7 | 116.7224 | -4.4247 | 0.047865 | 8.58 | 20.2521 | 119.5 | 117.1701 | 8.2789 | 0.93958
8.589 | 70.3397 | 119.5 | 118.3238 | 3.4985 | 0.99877 | 8.589 | 0.0079774 | 115.7 | 116.7221 | -4.4211 | 0.047902 | 8.59 | 20.2549 | 119.5 | 117.0439 | 8.2774 | 0.91118
8.599 | 70.3393 | 119.5 | 118.323 | 3.4973 | 0.99877 | 8.599 | 0.0079771 | 115.7 | 116.7218 | -4.4178 | 0.047938 | 8.6 | 20.2503 | 119.5 | 117.2178 | 8.2779 | 0.93896
8.609 | 70.3389 | 119.5 | 118.3221 | 3.4962 | 0.99877 | 8.609 | 0.0079679 | 115.7 | 116.7217 | -4.4147 | 0.047973 | 8.61 | 20.2553 | 119.5 | 117.0906 | 8.2718 | 0.92336
8.619 | 70.3385 | 119.5 | 118.3212 | 3.4952 | 0.99877 | 8.619 | 0.0079497 | 115.7 | 116.7216 | -4.4119 | 0.048008 | 8.62 | 20.2533 | 119.5 | 117.0524 | 8.2726 | 0.91427
8.629 | 70.3382 | 119.5 | 118.3203 | 3.4943 | 0.99877 | 8.629 | 0.0079226 | 115.7 | 116.7217 | -4.4094 | 0.048042 | 8.63 | 20.2529 | 119.5 | 117.1553 | 8.27 | 0.93999
8.639 | 70.3378 | 119.5 | 118.3194 | 3.4935 | 0.99877 | 8.639 | 0.0078866 | 115.7 | 116.7218 | -4.4071 | 0.048074 | 8.64 | 20.2559 | 119.5 | 117.0085 | 8.2683 | 0.91141
8.649 | 70.3375 | 119.5 | 118.3184 | 3.4927 | 0.99877 | 8.649 | 0.0078419 | 115.7 | 116.722 | -4.4051 | 0.048106 | 8.65 | 20.2518 | 119.5 | 117.1756 | 8.2692 | 0.93899
8.659 | 70.3372 | 119.5 | 118.3175 | 3.492 | 0.99877 | 8.659 | 0.0077887 | 115.7 | 116.7222 | -4.4034 | 0.048137 | 8.66 | 20.2571 | 119.5 | 117.1119 | 8.2676 | 0.92328
8.669 | 70.337 | 119.5 | 118.3165 | 3.4913 | 0.99877 | 8.669 | 0.0077273 | 115.7 | 116.7225 | -4.4019 | 0.048167 | 8.67 | 20.2551 | 119.5 | 117.1096 | 8.2688 | 0.91399
8.679 | 70.3367 | 119.5 | 118.3155 | 3.4906 | 0.99877 | 8.679 | 0.0076582 | 115.7 | 116.7229 | -4.4007 | 0.048196 | 8.68 | 20.2545 | 119.5 | 117.2255 | 8.2651 | 0.94015
8.689 | 70.3365 | 119.5 | 118.3146 | 3.49 | 0.99877 | 8.689 | 0.0075816 | 115.7 | 116.7234 | -4.3997 | 0.048224 | 8.69 | 20.2574 | 119.5 | 117.0736 | 8.2645 | 0.91129
8.699 | 70.3364 | 119.5 | 118.3136 | 3.4894 | 0.99877 | 8.699 | 0.0074982 | 115.7 | 116.7239 | -4.399 | 0.04825 | 8.7 | 20.2529 | 119.5 | 117.2257 | 8.2656 | 0.93882
8.709 | 70.3362 | 119.5 | 118.3127 | 3.4888 | 0.99877 | 8.709 | 0.0074084 | 115.7 | 116.7244 | -4.3985 | 0.048276 | 8.71 | 20.2581 | 119.5 | 117.1309 | 8.2614 | 0.92405
8.719 | 70.3361 | 119.5 | 118.3117 | 3.4883 | 0.99877 | 8.719 | 0.007313 | 115.7 | 116.725 | -4.3982 | 0.048301 | 8.72 | 20.2564 | 119.5 | 117.1014 | 8.2645 | 0.91378
8.729 | 70.336 | 119.5 | 118.3108 | 3.4877 | 0.99877 | 8.729 | 0.0072125 | 115.7 | 116.7256 | -4.3982 | 0.048324 | 8.73 | 20.2561 | 119.5 | 117.2197 | 8.2621 | 0.94036
8.739 | 70.336 | 119.5 | 118.3099 | 3.4871 | 0.99877 | 8.739 | 0.0071077 | 115.7 | 116.7263 | -4.3983 | 0.048347 | 8.74 | 20.2595 | 119.5 | 117.0839 | 8.2674 | 0.91055
8.749 | 70.3359 | 119.5 | 118.3091 | 3.4865 | 0.99877 | 8.749 | 0.0069993 | 115.7 | 116.7269 | -4.3985 | 0.048369 | 8.75 | 20.255 | 119.5 | 117.2433 | 8.2703 | 0.93857
8.759 | 70.3359 | 119.5 | 118.3082 | 3.4859 | 0.99877 | 8.759 | 0.006888 | 115.7 | 116.7276 | -4.3989 | 0.04839 | 8.76 | 20.2603 | 119.5 | 117.1121 | 8.2659 | 0.92401
8.769 | 70.336 | 119.5 | 118.3075 | 3.4852 | 0.99877 | 8.769 | 0.0067746 | 115.7 | 116.7282 | -4.3995 | 0.048409 | 8.77 | 20.2587 | 119.5 | 117.093 | 8.267 | 0.91384
8.779 | 70.336 | 119.5 | 118.3067 | 3.4846 | 0.99878 | 8.779 | 0.0066599 | 115.7 | 116.7289 | -4.4001 | 0.048428 | 8.78 | 20.258 | 119.5 | 117.2401 | 8.2637 | 0.94065
8.789 | 70.3361 | 119.5 | 118.306 | 3.4839 | 0.99878 | 8.789 | 0.0065446 | 115.7 | 116.7295 | -4.4008 | 0.048447 | 8.79 | 20.2612 | 119.5 | 117.1172 | 8.2665 | 0.91085
8.799 | 70.3362 | 119.5 | 118.3053 | 3.4832 | 0.99878 | 8.799 | 0.0064294 | 115.7 | 116.7302 | -4.4016 | 0.048464 | 8.8 | 20.2564 | 119.5 | 117.2744 | 8.2702 | 0.93829
8.809 | 70.3364 | 119.5 | 118.3047 | 3.4825 | 0.99878 | 8.809 | 0.0063152 | 115.7 | 116.7308 | -4.4025 | 0.04848 | 8.81 | 20.2614 | 119.5 | 117.1733 | 8.2718 | 0.9238
8.819 | 70.3365 | 119.5 | 118.3042 | 3.4818 | 0.99878 | 8.819 | 0.0062026 | 115.7 | 116.7314 | -4.4034 | 0.048496 | 8.82 | 20.2594 | 119.5 | 117.1154 | 8.274 | 0.91344
8.829 | 70.3367 | 119.5 | 118.3037 | 3.481 | 0.99878 | 8.829 | 0.0060922 | 115.7 | 116.7319 | -4.4043 | 0.048511 | 8.83 | 20.2585 | 119.5 | 117.2034 | 8.2704 | 0.94091
8.839 | 70.3369 | 119.5 | 118.3032 | 3.4803 | 0.99878 | 8.839 | 0.0059848 | 115.7 | 116.7325 | -4.4052 | 0.048525 | 8.84 | 20.262 | 119.5 | 117.033 | 8.2663 | 0.91125
8.849 | 70.3372 | 119.5 | 118.3028 | 3.4795 | 0.99878 | 8.849 | 0.0058808 | 115.7 | 116.733 | -4.4061 | 0.048539 | 8.85 | 20.2576 | 119.5 | 117.198 | 8.2669 | 0.93849
8.859 | 70.3374 | 119.5 | 118.3025 | 3.4788 | 0.99878 | 8.859 | 0.0057808 | 115.7 | 116.7335 | -4.407 | 0.048552 | 8.86 | 20.2627 | 119.5 | 117.0894 | 8.2641 | 0.92448
8.869 | 70.3377 | 119.5 | 118.3022 | 3.4781 | 0.99878 | 8.869 | 0.0056853 | 115.7 | 116.7339 | -4.4078 | 0.048564 | 8.87 | 20.2608 | 119.5 | 117.0525 | 8.2664 | 0.91346
8.879 | 70.338 | 119.5 | 118.302 | 3.4773 | 0.99878 | 8.879 | 0.0055947 | 115.7 | 116.7343 | -4.4086 | 0.048576 | 8.88 | 20.2599 | 119.5 | 117.1832 | 8.2659 | 0.94074
8.889 | 70.3384 | 119.5 | 118.3018 | 3.4766 | 0.99878 | 8.889 | 0.0055093 | 115.7 | 116.7348 | -4.4093 | 0.048587 | 8.89 | 20.2632 | 119.5 | 117.0496 | 8.2658 | 0.91087
8.899 | 70.3387 | 119.5 | 118.3017 | 3.4759 | 0.99878 | 8.899 | 0.0054294 | 115.7 | 116.7351 | -4.41 | 0.048598 | 8.9 | 20.2584 | 119.5 | 117.2136 | 8.2677 | 0.93802
8.909 | 70.339 | 119.5 | 118.3017 | 3.4752 | 0.99878 | 8.909 | 0.0053552 | 115.7 | 116.7355 | -4.4106 | 0.048608 | 8.91 | 20.2633 | 119.5 | 117.1235 | 8.2639 | 0.92442
8.919 | 70.3394 | 119.5 | 118.3017 | 3.4745 | 0.99878 | 8.919 | 0.0052869 | 115.7 | 116.7359 | -4.4112 | 0.048618 | 8.92 | 20.2616 | 119.5 | 117.0815 | 8.2676 | 0.91284
8.929 | 70.3398 | 119.5 | 118.3018 | 3.4739 | 0.99878 | 8.929 | 0.0052245 | 115.7 | 116.7362 | -4.4116 | 0.048627 | 8.93 | 20.2606 | 119.5 | 117.1827 | 8.2684 | 0.94081
8.939 | 70.3402 | 119.5 | 118.3019 | 3.4733 | 0.99878 | 8.939 | 0.0051681 | 115.7 | 116.7365 | -4.412 | 0.048636 | 8.94 | 20.264 | 119.5 | 117.0336 | 8.2667 | 0.91155
8.949 | 70.3406 | 119.5 | 118.3021 | 3.4728 | 0.99878 | 8.949 | 0.0051177 | 115.7 | 116.7369 | -4.4122 | 0.048644 | 8.95 | 20.2596 | 119.5 | 117.1923 | 8.268 | 0.9383
8.959 | 70.341 | 119.5 | 118.3023 | 3.4723 | 0.99878 | 8.959 | 0.0050731 | 115.7 | 116.7372 | -4.4124 | 0.048652 | 8.96 | 20.2648 | 119.5 | 117.1055 | 8.2658 | 0.92485
8.969 | 70.3414 | 119.5 | 118.3025 | 3.4718 | 0.99878 | 8.969 | 0.0050342 | 115.7 | 116.7375 | -4.4125 | 0.04866 | 8.97 | 20.2629 | 119.5 | 117.0742 | 8.2674 | 0.91322
8.979 | 70.3419 | 119.5 | 118.3028 | 3.4714 | 0.99878 | 8.979 | 0.0050008 | 115.7 | 116.7378 | -4.4125 | 0.048668 | 8.98 | 20.2615 | 119.5 | 117.2082 | 8.266 | 0.94095
8.989 | 70.3423 | 119.5 | 118.3032 | 3.4711 | 0.99878 | 8.989 | 0.0049727 | 115.7 | 116.7381 | -4.4124 | 0.048675 | 8.99 | 20.2644 | 119.5 | 117.0642 | 8.2674 | 0.91065
8.999 | 70.3427 | 119.5 | 118.3036 | 3.4708 | 0.99878 | 8.999 | 0.0049496 | 115.7 | 116.7384 | -4.4122 | 0.048682 | 9 | 20.2592 | 119.5 | 117.2212 | 8.2725 | 0.93725
9.009 | 70.3432 | 119.5 | 118.304 | 3.4706 | 0.99879 | 9.009 | 0.0049313 | 115.7 | 116.7387 | -4.4119 | 0.048689 | 9.01 | 20.2635 | 119.5 | 117.1412 | 8.269 | 0.92499
9.019 | 70.3436 | 119.5 | 118.3045 | 3.4705 | 0.99879 | 9.019 | 0.0049174 | 115.7 | 116.739 | -4.4116 | 0.048696 | 9.02 | 20.2612 | 119.5 | 117.1201 | 8.2651 | 0.91348
9.029 | 70.344 | 119.5 | 118.305 | 3.4705 | 0.99879 | 9.029 | 0.0049076 | 115.7 | 116.7393 | -4.4111 | 0.048703 | 9.03 | 20.2596 | 119.5 | 117.2235 | 8.2631 | 0.9411
9.039 | 70.3445 | 119.5 | 118.3055 | 3.4705 | 0.99879 | 9.039 | 0.0049016 | 115.7 | 116.7396 | -4.4106 | 0.04871 | 9.04 | 20.2625 | 119.5 | 117.0295 | 8.2608 | 0.91194
9.049 | 70.3449 | 119.5 | 118.306 | 3.4707 | 0.99879 | 9.049 | 0.0048989 | 115.7 | 116.7399 | -4.41 | 0.048717 | 9.05 | 20.2573 | 119.5 | 117.1849 | 8.261 | 0.93826
9.059 | 70.3454 | 119.5 | 118.3066 | 3.4709 | 0.99878 | 9.059 | 0.0048992 | 115.7 | 116.7402 | -4.4094 | 0.048724 | 9.06 | 20.2616 | 119.5 | 117.1012 | 8.2533 | 0.92605
9.069 | 70.3458 | 119.5 | 118.3072 | 3.4713 | 0.99878 | 9.069 | 0.0049022 | 115.7 | 116.7405 | -4.4087 | 0.048731 | 9.07 | 20.2594 | 119.5 | 117.0572 | 8.249 | 0.91393
9.079 | 70.3462 | 119.5 | 118.3078 | 3.4717 | 0.99878 | 9.079 | 0.0049075 | 115.7 | 116.7408 | -4.4079 | 0.048739 | 9.08 | 20.2576 | 119.5 | 117.1829 | 8.2425 | 0.94188
9.089 | 70.3467 | 119.5 | 118.3085 | 3.4723 | 0.99878 | 9.089 | 0.0049149 | 115.7 | 116.7411 | -4.4071 | 0.048746 | 9.09 | 20.2603 | 119.5 | 117.0369 | 8.2315 | 0.91248
9.099 | 70.3471 | 119.5 | 118.3091 | 3.473 | 0.99878 | 9.099 | 0.0049239 | 115.7 | 116.7414 | -4.4063 | 0.048753 | 9.1 | 20.2547 | 119.5 | 117.1819 | 8.2252 | 0.93818
9.109 | 70.3475 | 119.5 | 118.3098 | 3.4739 | 0.99878 | 9.109 | 0.0049343 | 115.7 | 116.7416 | -4.4054 | 0.04876 | 9.11 | 20.2587 | 119.5 | 117.0936 | 8.2161 | 0.92642
9.119 | 70.3479 | 119.5 | 118.3105 | 3.4748 | 0.99878 | 9.119 | 0.0049458 | 115.7 | 116.7419 | -4.4045 | 0.048768 | 9.12 | 20.2562 | 119.5 | 117.0738 | 8.213 | 0.91397
9.129 | 70.3483 | 119.5 | 118.3112 | 3.4759 | 0.99878 | 9.129 | 0.0049582 | 115.7 | 116.7421 | -4.4036 | 0.048775 | 9.13 | 20.254 | 119.5 | 117.1862 | 8.2064 | 0.94203
9.139 | 70.3487 | 119.5 | 118.312 | 3.4771 | 0.99878 | 9.139 | 0.0049713 | 115.7 | 116.7423 | -4.4027 | 0.048783 | 9.14 | 20.2568 | 119.5 | 117.0436 | 8.2025 | 0.91256
9.149 | 70.3491 | 119.5 | 118.3127 | 3.4785 | 0.99878 | 9.149 | 0.0049848 | 115.7 | 116.7425 | -4.4017 | 0.04879 | 9.15 | 20.2513 | 119.5 | 117.2166 | 8.2038 | 0.93803
9.1585 | 70.3495 | 119.5 | 118.3135 | 3.48 | 0.99878 | 9.159 | 0.0049987 | 115.7 | 116.7426 | -4.4008 | 0.048797 | 9.16 | 20.2552 | 119.5 | 117.1174 | 8.1977 | 0.92698
9.169 | 70.3499 | 119.5 | 118.3143 | 3.4817 | 0.99878 | 9.169 | 0.0050127 | 115.7 | 116.7428 | -4.3999 | 0.048804 | 9.17 | 20.2529 | 119.5 | 117.0427 | 8.1954 | 0.91425
9.1785 | 70.3502 | 119.5 | 118.3151 | 3.4835 | 0.99878 | 9.179 | 0.0050267 | 115.7 | 116.7429 | -4.399 | 0.04881 | 9.18 | 20.2509 | 119.5 | 117.1544 | 8.1921 | 0.94233
9.1885 | 70.3506 | 119.5 | 118.3159 | 3.4854 | 0.99877 | 9.189 | 0.0050408 | 115.7 | 116.7431 | -4.3981 | 0.048817 | 9.19 | 20.2537 | 119.5 | 117.0045 | 8.1905 | 0.9127
9.1985 | 70.351 | 119.5 | 118.3168 | 3.4875 | 0.99877 | 9.199 | 0.0050549 | 115.7 | 116.7432 | -4.3973 | 0.048822 | 9.2 | 20.2481 | 119.5 | 117.1496 | 8.1885 | 0.93844
9.2085 | 70.3513 | 119.5 | 118.3176 | 3.4897 | 0.99877 | 9.209 | 0.0050688 | 115.7 | 116.7433 | -4.3966 | 0.048828 | 9.21 | 20.2521 | 119.5 | 117.0967 | 8.1839 | 0.92711
9.2185 | 70.3517 | 119.5 | 118.3185 | 3.492 | 0.99877 | 9.219 | 0.0050827 | 115.7 | 116.7434 | -4.3959 | 0.048832 | 9.22 | 20.2499 | 119.5 | 117.0713 | 8.1858 | 0.91362
9.2285 | 70.352 | 119.5 | 118.3193 | 3.4945 | 0.99877 | 9.229 | 0.0050966 | 115.7 | 116.7434 | -4.3953 | 0.048835 | 9.23 | 20.2478 | 119.5 | 117.1933 | 8.1849 | 0.94212
9.2385 | 70.3523 | 119.5 | 118.3202 | 3.4971 | 0.99877 | 9.239 | 0.0051105 | 115.7 | 116.7435 | -4.3948 | 0.048838 | 9.24 | 20.2507 | 119.5 | 117.0376 | 8.182 | 0.913
9.2485 | 70.3527 | 119.5 | 118.3211 | 3.4999 | 0.99876 | 9.249 | 0.0051245 | 115.7 | 116.7436 | -4.3944 | 0.048839 | 9.25 | 20.2453 | 119.5 | 117.1655 | 8.18 | 0.93829
9.2585 | 70.353 | 119.5 | 118.322 | 3.5027 | 0.99876 | 9.259 | 0.0051387 | 115.7 | 116.7436 | -4.3941 | 0.048839 | 9.26 | 20.2494 | 119.5 | 117.0742 | 8.1768 | 0.92746
9.2685 | 70.3533 | 119.5 | 118.3229 | 3.5056 | 0.99876 | 9.269 | 0.0051532 | 115.7 | 116.7437 | -4.3939 | 0.048838 | 9.27 | 20.2473 | 119.5 | 117.0197 | 8.1807 | 0.91355
9.2785 | 70.3536 | 119.5 | 118.3238 | 3.5086 | 0.99876 | 9.279 | 0.0051682 | 115.7 | 116.7438 | -4.3939 | 0.048835 | 9.28 | 20.2448 | 119.5 | 117.1324 | 8.1794 | 0.94249
9.2885 | 70.3539 | 119.5 | 118.3246 | 3.5117 | 0.99876 | 9.289 | 0.0051836 | 115.7 | 116.7439 | -4.394 | 0.04883 | 9.29 | 20.2476 | 119.5 | 116.9786 | 8.1804 | 0.91249
9.2985 | 70.3542 | 119.5 | 118.3255 | 3.5149 | 0.99875 | 9.299 | 0.0051998 | 115.7 | 116.744 | -4.3943 | 0.048823 | 9.3 | 20.2422 | 119.5 | 117.1531 | 8.1866 | 0.93748
9.3085 | 70.3545 | 119.5 | 118.3264 | 3.5181 | 0.99875 | 9.309 | 0.0052167 | 115.7 | 116.7441 | -4.3948 | 0.048814 | 9.31 | 20.2462 | 119.5 | 117.0935 | 8.1882 | 0.92681
9.3185 | 70.3548 | 119.5 | 118.3273 | 3.5214 | 0.99875 | 9.319 | 0.0052346 | 115.7 | 116.7442 | -4.3954 | 0.048803 | 9.32 | 20.245 | 119.5 | 117.0612 | 8.1991 | 0.91175
9.3285 | 70.3551 | 119.5 | 118.3281 | 3.5247 | 0.99875 | 9.329 | 0.0052536 | 115.7 | 116.7443 | -4.3962 | 0.04879 | 9.33 | 20.2418 | 119.5 | 117.1915 | 8.1999 | 0.94197
9.3385 | 70.3554 | 119.5 | 118.329 | 3.528 | 0.99875 | 9.339 | 0.0052739 | 115.7 | 116.7445 | -4.3972 | 0.048774 | 9.34 | 20.2449 | 119.5 | 117.0329 | 8.205 | 0.9121
9.349 | 70.3556 | 119.5 | 118.3298 | 3.5313 | 0.99874 | 9.349 | 0.0052955 | 115.7 | 116.7447 | -4.3984 | 0.048756 | 9.35 | 20.2395 | 119.5 | 117.1747 | 8.2081 | 0.93779
9.3585 | 70.3559 | 119.5 | 118.3306 | 3.5345 | 0.99874 | 9.359 | 0.0053185 | 115.7 | 116.7449 | -4.3999 | 0.048735 | 9.36 | 20.2439 | 119.5 | 117.1085 | 8.205 | 0.92793
9.3685 | 70.3562 | 119.5 | 118.3314 | 3.5378 | 0.99874 | 9.369 | 0.0053432 | 115.7 | 116.7451 | -4.4015 | 0.048711 | 9.37 | 20.2423 | 119.5 | 117.0793 | 8.2032 | 0.91381
9.3785 | 70.3565 | 119.5 | 118.3322 | 3.541 | 0.99874 | 9.379 | 0.0053696 | 115.7 | 116.7453 | -4.4034 | 0.048684 | 9.38 | 20.2401 | 119.5 | 117.2055 | 8.198 | 0.94322
9.3885 | 70.3567 | 119.5 | 118.3329 | 3.5442 | 0.99873 | 9.389 | 0.0053978 | 115.7 | 116.7456 | -4.4055 | 0.048655 | 9.39 | 20.2433 | 119.5 | 117.0349 | 8.1946 | 0.91304
9.3985 | 70.357 | 119.5 | 118.3336 | 3.5473 | 0.99873 | 9.399 | 0.0054279 | 115.7 | 116.7459 | -4.4078 | 0.048623 | 9.4 | 20.2377 | 119.5 | 117.1579 | 8.1908 | 0.93803
9.4085 | 70.3573 | 119.5 | 118.3342 | 3.5503 | 0.99873 | 9.409 | 0.00546 | 115.7 | 116.7462 | -4.4103 | 0.048587 | 9.41 | 20.2418 | 119.5 | 117.0793 | 8.1834 | 0.92795
9.4185 | 70.3575 | 119.5 | 118.3348 | 3.5532 | 0.99873 | 9.419 | 0.005494 | 115.7 | 116.7465 | -4.4131 | 0.04855 | 9.42 | 20.2398 | 119.5 | 117.0406 | 8.175 | 0.91313
9.4285 | 70.3578 | 119.5 | 118.3354 | 3.556 | 0.99873 | 9.429 | 0.0055301 | 115.7 | 116.7469 | -4.416 | 0.048509 | 9.43 | 20.2373 | 119.5 | 117.1845 | 8.1706 | 0.94259
9.4385 | 70.358 | 119.5 | 118.3359 | 3.5588 | 0.99872 | 9.439 | 0.0055683 | 115.7 | 116.7472 | -4.4192 | 0.048466 | 9.44 | 20.2404 | 119.5 | 117.04 | 8.1692 | 0.91231
9.4485 | 70.3583 | 119.5 | 118.3364 | 3.5614 | 0.99872 | 9.449 | 0.0056085 | 115.7 | 116.7476 | -4.4225 | 0.04842 | 9.45 | 20.2348 | 119.5 | 117.1661 | 8.1715 | 0.93741
9.4585 | 70.3585 | 119.5 | 118.3368 | 3.5639 | 0.99872 | 9.459 | 0.0056508 | 115.7 | 116.7479 | -4.4261 | 0.048372 | 9.46 | 20.239 | 119.5 | 117.0653 | 8.168 | 0.92845
9.4685 | 70.3588 | 119.5 | 118.3372 | 3.5662 | 0.99872 | 9.469 | 0.0056952 | 115.7 | 116.7483 | -4.4298 | 0.048322 | 9.47 | 20.2377 | 119.5 | 116.9978 | 8.1701 | 0.91342
9.4785 | 70.359 | 119.5 | 118.3375 | 3.5684 | 0.99872 | 9.479 | 0.0057416 | 115.7 | 116.7487 | -4.4336 | 0.04827 | 9.48 | 20.2359 | 119.5 | 117.1303 | 8.1724 | 0.94286
9.4885 | 70.3593 | 119.5 | 118.3377 | 3.5705 | 0.99871 | 9.489 | 0.0057899 | 115.7 | 116.749 | -4.4376 | 0.048216 | 9.49 | 20.24 | 119.5 | 116.9739 | 8.1742 | 0.9127
9.4985 | 70.3595 | 119.5 | 118.3379 | 3.5724 | 0.99871 | 9.499 | 0.0058401 | 115.7 | 116.7493 | -4.4417 | 0.04816 | 9.5 | 20.2354 | 119.5 | 117.1284 | 8.1797 | 0.93719
9.5085 | 70.3597 | 119.5 | 118.3381 | 3.5742 | 0.99871 | 9.509 | 0.0058922 | 115.7 | 116.7497 | -4.4459 | 0.048103 | 9.51 | 20.2404 | 119.5 | 117.1017 | 8.1829 | 0.92744
9.5185 | 70.3599 | 119.5 | 118.3382 | 3.5758 | 0.99871 | 9.519 | 0.005946 | 115.7 | 116.75 | -4.4502 | 0.048045 | 9.52 | 20.2407 | 119.5 | 117.038 | 8.1996 | 0.91032
9.5285 | 70.3602 | 119.5 | 118.3382 | 3.5773 | 0.99871 | 9.529 | 0.0060015 | 115.7 | 116.7502 | -4.4545 | 0.047986 | 9.53 | 20.2381 | 119.5 | 117.1697 | 8.2099 | 0.94107
9.5385 | 70.3604 | 119.5 | 118.3381 | 3.5786 | 0.99871 | 9.539 | 0.0060585 | 115.7 | 116.7505 | -4.4588 | 0.047926 | 9.54 | 20.2425 | 119.5 | 117.0227 | 8.2187 | 0.91083
9.5485 | 70.3606 | 119.5 | 118.338 | 3.5797 | 0.99871 | 9.549 | 0.006117 | 115.7 | 116.7507 | -4.4632 | 0.047866 | 9.55 | 20.238 | 119.5 | 117.201 | 8.2332 | 0.93524
9.5585 | 70.3608 | 119.5 | 118.3379 | 3.5807 | 0.99871 | 9.559 | 0.0061767 | 115.7 | 116.7508 | -4.4676 | 0.047806 | 9.56 | 20.243 | 119.5 | 117.1437 | 8.2478 | 0.92615
9.569 | 70.3609 | 119.5 | 118.3376 | 3.5815 | 0.99871 | 9.569 | 0.0062377 | 115.7 | 116.7509 | -4.4719 | 0.047747 | 9.57 | 20.2423 | 119.5 | 117.0924 | 8.2678 | 0.91008
9.5785 | 70.3611 | 119.5 | 118.3374 | 3.5821 | 0.99871 | 9.579 | 0.0062998 | 115.7 | 116.751 | -4.4762 | 0.047687 | 9.58 | 20.2405 | 119.5 | 117.2185 | 8.2906 | 0.93951
9.5885 | 70.3613 | 119.5 | 118.3371 | 3.5826 | 0.99871 | 9.589 | 0.0063627 | 115.7 | 116.751 | -4.4804 | 0.047629 | 9.59 | 20.2446 | 119.5 | 117.0651 | 8.3138 | 0.90882
9.5985 | 70.3614 | 119.5 | 118.3367 | 3.5829 | 0.99871 | 9.599 | 0.0064265 | 115.7 | 116.751 | -4.4844 | 0.047572 | 9.6 | 20.2399 | 119.5 | 117.2017 | 8.3452 | 0.9324
9.6085 | 70.3615 | 119.5 | 118.3363 | 3.5831 | 0.99871 | 9.609 | 0.0064908 | 115.7 | 116.7509 | -4.4884 | 0.047515 | 9.61 | 20.2445 | 119.5 | 117.0988 | 8.3679 | 0.92383
9.6185 | 70.3616 | 119.5 | 118.3358 | 3.5831 | 0.99871 | 9.619 | 0.0065556 | 115.7 | 116.7507 | -4.4922 | 0.047461 | 9.62 | 20.2438 | 119.5 | 117.0417 | 8.3836 | 0.90767
9.629 | 70.3617 | 119.5 | 118.3353 | 3.5829 | 0.99871 | 9.629 | 0.0066207 | 115.7 | 116.7505 | -4.4959 | 0.047408 | 9.63 | 20.2421 | 119.5 | 117.1899 | 8.4074 | 0.93755
9.6385 | 70.3618 | 119.5 | 118.3348 | 3.5825 | 0.99871 | 9.639 | 0.0066859 | 115.7 | 116.7503 | -4.4994 | 0.047357 | 9.64 | 20.2464 | 119.5 | 117.0503 | 8.4276 | 0.90742
9.6485 | 70.3619 | 119.5 | 118.3343 | 3.582 | 0.99871 | 9.649 | 0.006751 | 115.7 | 116.75 | -4.5027 | 0.047308 | 9.65 | 20.2419 | 119.5 | 117.178 | 8.4526 | 0.9314
9.659 | 70.3619 | 119.5 | 118.3337 | 3.5813 | 0.99871 | 9.659 | 0.0068159 | 115.7 | 116.7496 | -4.5057 | 0.047261 | 9.66 | 20.2468 | 119.5 | 117.075 | 8.4685 | 0.92363
9.6685 | 70.3619 | 119.5 | 118.3331 | 3.5804 | 0.99871 | 9.669 | 0.0068803 | 115.7 | 116.7492 | -4.5086 | 0.047217 | 9.67 | 20.2465 | 119.5 | 117.0077 | 8.4843 | 0.90743
9.6785 | 70.3619 | 119.5 | 118.3325 | 3.5793 | 0.99871 | 9.679 | 0.006944 | 115.7 | 116.7487 | -4.5112 | 0.047175 | 9.68 | 20.2447 | 119.5 | 117.1437 | 8.498 | 0.93748
9.6885 | 70.3619 | 119.5 | 118.3319 | 3.5781 | 0.99871 | 9.689 | 0.0070068 | 115.7 | 116.7482 | -4.5136 | 0.047136 | 9.69 | 20.249 | 119.5 | 116.9971 | 8.5062 | 0.90744
9.6985 | 70.3619 | 119.5 | 118.3313 | 3.5767 | 0.99871 | 9.699 | 0.0070685 | 115.7 | 116.7476 | -4.5158 | 0.0471 | 9.7 | 20.2445 | 119.5 | 117.1359 | 8.5147 | 0.93112
9.7085 | 70.3618 | 119.5 | 118.3307 | 3.5752 | 0.99871 | 9.709 | 0.0071289 | 115.7 | 116.747 | -4.5177 | 0.047067 | 9.71 | 20.2492 | 119.5 | 117.0767 | 8.5176 | 0.92339
9.7185 | 70.3617 | 119.5 | 118.3301 | 3.5734 | 0.99871 | 9.719 | 0.0071878 | 115.7 | 116.7463 | -4.5193 | 0.047037 | 9.72 | 20.2488 | 119.5 | 117.0607 | 8.5225 | 0.90686
9.7285 | 70.3616 | 119.5 | 118.3296 | 3.5716 | 0.99871 | 9.729 | 0.0072449 | 115.7 | 116.7456 | -4.5207 | 0.04701 | 9.73 | 20.2467 | 119.5 | 117.2157 | 8.5244 | 0.93729
9.7385 | 70.3614 | 119.5 | 118.329 | 3.5695 | 0.99872 | 9.739 | 0.0072999 | 115.7 | 116.7449 | -4.5218 | 0.046986 | 9.74 | 20.251 | 119.5 | 117.0556 | 8.5274 | 0.90695
9.7485 | 70.3613 | 119.5 | 118.3285 | 3.5674 | 0.99872 | 9.749 | 0.0073527 | 115.7 | 116.7441 | -4.5227 | 0.046966 | 9.75 | 20.2463 | 119.5 | 117.1939 | 8.5328 | 0.93058
9.7585 | 70.3611 | 119.5 | 118.328 | 3.565 | 0.99872 | 9.759 | 0.007403 | 115.7 | 116.7433 | -4.5233 | 0.046949 | 9.76 | 20.2508 | 119.5 | 117.1286 | 8.5334 | 0.92356
9.769 | 70.3608 | 119.5 | 118.3276 | 3.5626 | 0.99872 | 9.769 | 0.0074505 | 115.7 | 116.7425 | -4.5236 | 0.046935 | 9.77 | 20.2504 | 119.5 | 117.0818 | 8.5377 | 0.90672
9.7785 | 70.3606 | 119.5 | 118.3271 | 3.56 | 0.99872 | 9.779 | 0.007495 | 115.7 | 116.7417 | -4.5237 | 0.046924 | 9.78 | 20.2484 | 119.5 | 117.2212 | 8.5397 | 0.93719
9.7885 | 70.3603 | 119.5 | 118.3267 | 3.5574 | 0.99872 | 9.789 | 0.0075363 | 115.7 | 116.7408 | -4.5236 | 0.046916 | 9.79 | 20.2528 | 119.5 | 117.0484 | 8.5429 | 0.90692
9.7985 | 70.36 | 119.5 | 118.3264 | 3.5546 | 0.99873 | 9.799 | 0.0075741 | 115.7 | 116.74 | -4.5232 | 0.046912 | 9.8 | 20.248 | 119.5 | 117.185 | 8.5476 | 0.9304
9.8085 | 70.3597 | 119.5 | 118.3261 | 3.5518 | 0.99873 | 9.809 | 0.0076081 | 115.7 | 116.7391 | -4.5225 | 0.046911 | 9.81 | 20.2526 | 119.5 | 117.1062 | 8.5472 | 0.92348
9.8185 | 70.3594 | 119.5 | 118.3258 | 3.5489 | 0.99873 | 9.819 | 0.0076383 | 115.7 | 116.7383 | -4.5217 | 0.046914 | 9.82 | 20.2523 | 119.5 | 117.052 | 8.5494 | 0.90651
9.829 | 70.359 | 119.5 | 118.3256 | 3.546 | 0.99873 | 9.829 | 0.0076643 | 115.7 | 116.7374 | -4.5206 | 0.046919 | 9.83 | 20.2503 | 119.5 | 117.2095 | 8.548 | 0.93752
9.8385 | 70.3586 | 119.5 | 118.3255 | 3.543 | 0.99873 | 9.839 | 0.007686 | 115.7 | 116.7366 | -4.5192 | 0.046928 | 9.84 | 20.255 | 119.5 | 117.0743 | 8.5475 | 0.90706
9.8485 | 70.3582 | 119.5 | 118.3253 | 3.54 | 0.99874 | 9.849 | 0.0077031 | 115.7 | 116.7358 | -4.5177 | 0.04694 | 9.85 | 20.2503 | 119.5 | 117.2029 | 8.5469 | 0.9307
9.8585 | 70.3578 | 119.5 | 118.3253 | 3.5371 | 0.99874 | 9.859 | 0.0077156 | 115.7 | 116.735 | -4.516 | 0.046955 | 9.86 | 20.2547 | 119.5 | 117.1217 | 8.5421 | 0.92435
9.8685 | 70.3573 | 119.5 | 118.3252 | 3.5341 | 0.99874 | 9.869 | 0.0077232 | 115.7 | 116.7342 | -4.5141 | 0.046974 | 9.87 | 20.2542 | 119.5 | 117.0652 | 8.5422 | 0.90674
9.8785 | 70.3568 | 119.5 | 118.3252 | 3.5312 | 0.99874 | 9.879 | 0.0077259 | 115.7 | 116.7335 | -4.5119 | 0.046995 | 9.88 | 20.2519 | 119.5 | 117.2292 | 8.5393 | 0.93765
9.8885 | 70.3564 | 119.5 | 118.3253 | 3.5284 | 0.99874 | 9.889 | 0.0077235 | 115.7 | 116.7328 | -4.5096 | 0.04702 | 9.89 | 20.2563 | 119.5 | 117.0915 | 8.5399 | 0.90683
9.8985 | 70.3559 | 119.5 | 118.3254 | 3.5257 | 0.99875 | 9.899 | 0.0077159 | 115.7 | 116.7321 | -4.5072 | 0.047047 | 9.9 | 20.2516 | 119.5 | 117.2181 | 8.5441 | 0.92977
9.9085 | 70.3553 | 119.5 | 118.3255 | 3.523 | 0.99875 | 9.909 | 0.0077032 | 115.7 | 116.7315 | -4.5045 | 0.047077 | 9.91 | 20.256 | 119.5 | 117.1306 | 8.5409 | 0.92403
9.9185 | 70.3548 | 119.5 | 118.3256 | 3.5205 | 0.99875 | 9.919 | 0.0076853 | 115.7 | 116.7309 | -4.5018 | 0.04711 | 9.92 | 20.2556 | 119.5 | 117.0414 | 8.5426 | 0.90623
9.9285 | 70.3543 | 119.5 | 118.3258 | 3.5181 | 0.99875 | 9.929 | 0.0076621 | 115.7 | 116.7303 | -4.4988 | 0.047146 | 9.93 | 20.2536 | 119.5 | 117.1831 | 8.543 | 0.93748
9.9385 | 70.3538 | 119.5 | 118.326 | 3.5159 | 0.99875 | 9.939 | 0.0076337 | 115.7 | 116.7299 | -4.4958 | 0.047184 | 9.94 | 20.2581 | 119.5 | 117.0486 | 8.5427 | 0.90714
9.9485 | 70.3532 | 119.5 | 118.3262 | 3.5138 | 0.99876 | 9.949 | 0.0076003 | 115.7 | 116.7294 | -4.4926 | 0.047225 | 9.95 | 20.2532 | 119.5 | 117.208 | 8.5483 | 0.92985
9.9585 | 70.3527 | 119.5 | 118.3265 | 3.5118 | 0.99876 | 9.959 | 0.0075618 | 115.7 | 116.7291 | -4.4892 | 0.047269 | 9.96 | 20.2575 | 119.5 | 117.14 | 8.5496 | 0.92415
9.9685 | 70.3521 | 119.5 | 118.3267 | 3.5101 | 0.99876 | 9.969 | 0.0075183 | 115.7 | 116.7288 | -4.4858 | 0.047315 | 9.97 | 20.2569 | 119.5 | 117.0732 | 8.5534 | 0.90612
9.9785 | 70.3515 | 119.5 | 118.327 | 3.5085 | 0.99876 | 9.9795 | 0.0074701 | 115.7 | 116.7286 | -4.4823 | 0.047362 | 9.98 | 20.2541 | 119.5 | 117.2293 | 8.5546 | 0.93748
9.9885 | 70.351 | 119.5 | 118.3272 | 3.507 | 0.99876 | 9.989 | 0.0074172 | 115.7 | 116.7284 | -4.4787 | 0.047412 | 9.99 | 20.2578 | 119.5 | 117.093 | 8.5533 | 0.90707
9.9985 | 70.3504 | 119.5 | 118.3275 | 3.5057 | 0.99876 | 9.999 | 0.0073599 | 115.7 | 116.7283 | -4.4749 | 0.047464 | 10 | 20.2523 | 119.5 | 117.2285 | 8.5524 | 0.92991
10.0085 | 70.3499 | 119.5 | 118.3277 | 3.5046 | 0.99876 | 10.009 | 0.0072983 | 115.7 | 116.7283 | -4.4712 | 0.047518 | 10.01 | 20.256 | 119.5 | 117.1421 | 8.5506 | 0.92432
10.0185 | 70.3493 | 119.5 | 118.328 | 3.5037 | 0.99876 | 10.019 | 0.0072328 | 115.7 | 116.7284 | -4.4673 | 0.047574 | 10.02 | 20.2548 | 119.5 | 117.0636 | 8.55 | 0.90633
10.0285 | 70.3488 | 119.5 | 118.3282 | 3.5029 | 0.99876 | 10.029 | 0.0071634 | 115.7 | 116.7285 | -4.4634 | 0.04763 | 10.03 | 20.2517 | 119.5 | 117.2043 | 8.5484 | 0.93771
10.0385 | 70.3482 | 119.5 | 118.3284 | 3.5022 | 0.99876 | 10.039 | 0.0070906 | 115.7 | 116.7287 | -4.4595 | 0.047689 | 10.04 | 20.2554 | 119.5 | 117.0116 | 8.5474 | 0.9073
10.0485 | 70.3477 | 119.5 | 118.3286 | 3.5017 | 0.99876 | 10.049 | 0.0070145 | 115.7 | 116.729 | -4.4555 | 0.047748 | 10.05 | 20.2496 | 119.5 | 117.1399 | 8.5473 | 0.92985
10.0585 | 70.3472 | 119.5 | 118.3287 | 3.5013 | 0.99876 | 10.059 | 0.0069354 | 115.7 | 116.7293 | -4.4516 | 0.047808 | 10.06 | 20.253 | 119.5 | 117.1094 | 8.5459 | 0.92434
10.0685 | 70.3467 | 119.5 | 118.3288 | 3.5009 | 0.99876 | 10.069 | 0.0068536 | 115.7 | 116.7298 | -4.4476 | 0.047869 | 10.07 | 20.2516 | 119.5 | 117.0437 | 8.5475 | 0.9058
10.0785 | 70.3462 | 119.5 | 118.3289 | 3.5007 | 0.99876 | 10.079 | 0.0067695 | 115.7 | 116.7302 | -4.4436 | 0.047931 | 10.08 | 20.2483 | 119.5 | 117.1974 | 8.5476 | 0.93744
10.0885 | 70.3457 | 119.5 | 118.3289 | 3.5005 | 0.99876 | 10.089 | 0.0066834 | 115.7 | 116.7308 | -4.4397 | 0.047993 | 10.09 | 20.2519 | 119.5 | 117.0276 | 8.5465 | 0.9072
10.0985 | 70.3453 | 119.5 | 118.3289 | 3.5003 | 0.99876 | 10.099 | 0.0065954 | 115.7 | 116.7314 | -4.4357 | 0.048055 | 10.1 | 20.2461 | 119.5 | 117.1619 | 8.5483 | 0.92959
10.1085 | 70.3448 | 119.5 | 118.3288 | 3.5001 | 0.99876 | 10.109 | 0.0065061 | 115.7 | 116.732 | -4.4319 | 0.048117 | 10.11 | 20.2496 | 119.5 | 117.0693 | 8.5488 | 0.9242
10.119 | 70.3444 | 119.5 | 118.3287 | 3.4999 | 0.99876 | 10.119 | 0.0064157 | 115.7 | 116.7327 | -4.4281 | 0.048178 | 10.12 | 20.2485 | 119.5 | 116.9923 | 8.5506 | 0.90598
10.1285 | 70.344 | 119.5 | 118.3285 | 3.4997 | 0.99876 | 10.129 | 0.0063245 | 115.7 | 116.7334 | -4.4243 | 0.048239 | 10.13 | 20.2454 | 119.5 | 117.1621 | 8.5531 | 0.93729
10.1385 | 70.3436 | 119.5 | 118.3282 | 3.4994 | 0.99876 | 10.139 | 0.0062329 | 115.7 | 116.7342 | -4.4207 | 0.0483 | 10.14 | 20.2492 | 119.5 | 116.9853 | 8.551 | 0.90761
10.1485 | 70.3433 | 119.5 | 118.3279 | 3.499 | 0.99877 | 10.149 | 0.0061412 | 115.7 | 116.7349 | -4.4171 | 0.048359 | 10.15 | 20.2438 | 119.5 | 117.1013 | 8.5524 | 0.92958
10.1585 | 70.3429 | 119.5 | 118.3274 | 3.4986 | 0.99877 | 10.159 | 0.0060497 | 115.7 | 116.7357 | -4.4137 | 0.048418 | 10.16 | 20.2473 | 119.5 | 117.073 | 8.5483 | 0.92496
10.1685 | 70.3426 | 119.5 | 118.327 | 3.498 | 0.99877 | 10.169 | 0.0059588 | 115.7 | 116.7365 | -4.4104 | 0.048474 | 10.17 | 20.2462 | 119.5 | 117.0416 | 8.5475 | 0.90589
10.1785 | 70.3423 | 119.5 | 118.3264 | 3.4973 | 0.99877 | 10.179 | 0.0058688 | 115.7 | 116.7373 | -4.4072 | 0.04853 | 10.18 | 20.2427 | 119.5 | 117.1849 | 8.5478 | 0.93737
10.1885 | 70.3421 | 119.5 | 118.3258 | 3.4964 | 0.99877 | 10.189 | 0.00578 | 115.7 | 116.7381 | -4.4042 | 0.048583 | 10.19 | 20.2463 | 119.5 | 117.021 | 8.5462 | 0.90744
10.1985 | 70.3418 | 119.5 | 118.3251 | 3.4953 | 0.99877 | 10.199 | 0.0056929 | 115.7 | 116.7388 | -4.4013 | 0.048634 | 10.2 | 20.2406 | 119.5 | 117.1453 | 8.5503 | 0.92889
10.2085 | 70.3416 | 119.5 | 118.3243 | 3.4941 | 0.99877 | 10.209 | 0.0056076 | 115.7 | 116.7396 | -4.3986 | 0.048683 | 10.21 | 20.2439 | 119.5 | 117.0873 | 8.5454 | 0.92495
10.2185 | 70.3415 | 119.5 | 118.3235 | 3.4926 | 0.99877 | 10.219 | 0.0055246 | 115.7 | 116.7403 | -4.3962 | 0.048729 | 10.22 | 20.2428 | 119.5 | 117.0171 | 8.5459 | 0.90585
10.2285 | 70.3413 | 119.5 | 118.3226 | 3.491 | 0.99877 | 10.229 | 0.0054442 | 115.7 | 116.7409 | -4.3939 | 0.048773 | 10.23 | 20.2397 | 119.5 | 117.1626 | 8.5465 | 0.93716
10.2385 | 70.3412 | 119.5 | 118.3216 | 3.4891 | 0.99877 | 10.239 | 0.0053666 | 115.7 | 116.7415 | -4.3918 | 0.048813 | 10.24 | 20.2437 | 119.5 | 117.0087 | 8.5463 | 0.9076
10.2485 | 70.3411 | 119.5 | 118.3205 | 3.487 | 0.99877 | 10.249 | 0.0052922 | 115.7 | 116.7421 | -4.39 | 0.04885 | 10.25 | 20.2383 | 119.5 | 117.13 | 8.5501 | 0.92896
10.2585 | 70.341 | 119.5 | 118.3194 | 3.4846 | 0.99878 | 10.259 | 0.0052212 | 115.7 | 116.7426 | -4.3884 | 0.048884 | 10.26 | 20.2419 | 119.5 | 117.0747 | 8.5472 | 0.92539
10.2685 | 70.3409 | 119.5 | 118.3183 | 3.482 | 0.99878 | 10.269 | 0.005154 | 115.7 | 116.743 | -4.3871 | 0.048914 | 10.27 | 20.241 | 119.5 | 117.0435 | 8.5464 | 0.90598
10.2785 | 70.3409 | 119.5 | 118.317 | 3.4792 | 0.99878 | 10.279 | 0.0050908 | 115.7 | 116.7434 | -4.386 | 0.04894 | 10.28 | 20.2375 | 119.5 | 117.19 | 8.5454 | 0.93749
10.2885 | 70.3409 | 119.5 | 118.3158 | 3.4762 | 0.99878 | 10.289 | 0.0050319 | 115.7 | 116.7437 | -4.3852 | 0.048963 | 10.29 | 20.2411 | 119.5 | 117.0234 | 8.5425 | 0.90791
10.2985 | 70.3409 | 119.5 | 118.3145 | 3.4729 | 0.99878 | 10.299 | 0.0049775 | 115.7 | 116.744 | -4.3847 | 0.048981 | 10.3 | 20.2356 | 119.5 | 117.1346 | 8.5433 | 0.92873
10.3085 | 70.341 | 119.5 | 118.3131 | 3.4694 | 0.99879 | 10.309 | 0.0049278 | 115.7 | 116.7442 | -4.3844 | 0.048995 | 10.31 | 20.2391 | 119.5 | 117.0769 | 8.5413 | 0.92524
10.3185 | 70.3411 | 119.5 | 118.3117 | 3.4657 | 0.99879 | 10.319 | 0.004883 | 115.7 | 116.7444 | -4.3845 | 0.049004 | 10.32 | 20.2383 | 119.5 | 117.0256 | 8.5405 | 0.90594
10.3285 | 70.3412 | 119.5 | 118.3103 | 3.4618 | 0.99879 | 10.329 | 0.0048433 | 115.7 | 116.7445 | -4.3848 | 0.049009 | 10.33 | 20.2349 | 119.5 | 117.1965 | 8.5384 | 0.93746
10.3385 | 70.3413 | 119.5 | 118.3089 | 3.4577 | 0.99879 | 10.339 | 0.0048089 | 115.7 | 116.7446 | -4.3855 | 0.04901 | 10.34 | 20.2388 | 119.5 | 117.0152 | 8.5358 | 0.90801
10.3485 | 70.3414 | 119.5 | 118.3074 | 3.4535 | 0.9988 | 10.349 | 0.0047798 | 115.7 | 116.7447 | -4.3865 | 0.049006 | 10.35 | 20.2334 | 119.5 | 117.159 | 8.5383 | 0.92854
10.3585 | 70.3416 | 119.5 | 118.306 | 3.4491 | 0.9988 | 10.3585 | 0.0047562 | 115.7 | 116.7447 | -4.3877 | 0.048997 | 10.36 | 20.2367 | 119.5 | 117.1296 | 8.5392 | 0.9252
10.3685 | 70.3417 | 119.5 | 118.3045 | 3.4446 | 0.9988 | 10.3685 | 0.0047382 | 115.7 | 116.7447 | -4.3893 | 0.048984 | 10.37 | 20.2359 | 119.5 | 117.0439 | 8.5402 | 0.90576
10.3785 | 70.3419 | 119.5 | 118.3031 | 3.4399 | 0.99881 | 10.379 | 0.0047257 | 115.7 | 116.7447 | -4.3911 | 0.048966 | 10.38 | 20.2326 | 119.5 | 117.1858 | 8.5414 | 0.93728
10.3885 | 70.3421 | 119.5 | 118.3016 | 3.4351 | 0.99881 | 10.3885 | 0.0047188 | 115.7 | 116.7447 | -4.3933 | 0.048944 | 10.39 | 20.2364 | 119.5 | 117.016 | 8.5413 | 0.9079
10.3985 | 70.3423 | 119.5 | 118.3002 | 3.4303 | 0.99881 | 10.3985 | 0.0047175 | 115.7 | 116.7447 | -4.3957 | 0.048917 | 10.4 | 20.2306 | 119.5 | 117.1258 | 8.5417 | 0.92863
10.4085 | 70.3426 | 119.5 | 118.2988 | 3.4254 | 0.99882 | 10.4085 | 0.0047217 | 115.7 | 116.7447 | -4.3984 | 0.048886 | 10.41 | 20.234 | 119.5 | 117.0701 | 8.5389 | 0.92565
10.4185 | 70.3428 | 119.5 | 118.2974 | 3.4205 | 0.99882 | 10.4185 | 0.0047314 | 115.7 | 116.7447 | -4.4014 | 0.048851 | 10.42 | 20.2335 | 119.5 | 116.9931 | 8.5406 | 0.90563
10.4285 | 70.3431 | 119.5 | 118.296 | 3.4156 | 0.99882 | 10.4285 | 0.0047465 | 115.7 | 116.7448 | -4.4046 | 0.048812 | 10.43 | 20.2301 | 119.5 | 117.1498 | 8.5384 | 0.93776
10.4385 | 70.3433 | 119.5 | 118.2947 | 3.4107 | 0.99883 | 10.4385 | 0.0047667 | 115.7 | 116.7449 | -4.4081 | 0.048769 | 10.44 | 20.2342 | 119.5 | 117.0053 | 8.5377 | 0.90809
10.4485 | 70.3436 | 119.5 | 118.2934 | 3.4059 | 0.99883 | 10.4485 | 0.0047921 | 115.7 | 116.745 | -4.4118 | 0.048723 | 10.45 | 20.2289 | 119.5 | 117.1738 | 8.5375 | 0.92854
10.4585 | 70.3439 | 119.5 | 118.2922 | 3.4012 | 0.99883 | 10.4585 | 0.0048223 | 115.7 | 116.7452 | -4.4157 | 0.048673 | 10.46 | 20.2325 | 119.5 | 117.1201 | 8.5325 | 0.92598
10.4685 | 70.3442 | 119.5 | 118.291 | 3.3965 | 0.99884 | 10.4685 | 0.0048572 | 115.7 | 116.7454 | -4.4197 | 0.04862 | 10.47 | 20.2322 | 119.5 | 117.0316 | 8.5314 | 0.90593
10.4785 | 70.3445 | 119.5 | 118.2899 | 3.392 | 0.99884 | 10.4785 | 0.0048964 | 115.7 | 116.7457 | -4.424 | 0.048565 | 10.48 | 20.2291 | 119.5 | 117.1823 | 8.5271 | 0.9379
10.4885 | 70.3448 | 119.5 | 118.2888 | 3.3877 | 0.99884 | 10.4885 | 0.0049399 | 115.7 | 116.746 | -4.4284 | 0.048507 | 10.49 | 20.2337 | 119.5 | 117.0182 | 8.5253 | 0.90818
10.4985 | 70.3451 | 119.5 | 118.2878 | 3.3836 | 0.99885 | 10.4985 | 0.0049873 | 115.7 | 116.7464 | -4.4329 | 0.048447 | 10.5 | 20.2289 | 119.5 | 117.1525 | 8.5295 | 0.92797
10.5085 | 70.3454 | 119.5 | 118.2868 | 3.3797 | 0.99885 | 10.5085 | 0.0050382 | 115.7 | 116.7468 | -4.4375 | 0.048386 | 10.51 | 20.233 | 119.5 | 117.1157 | 8.5282 | 0.92584
10.5185 | 70.3457 | 119.5 | 118.2859 | 3.3761 | 0.99885 | 10.519 | 0.0050924 | 115.7 | 116.7472 | -4.4422 | 0.048323 | 10.52 | 20.2335 | 119.5 | 117.0351 | 8.5293 | 0.90544
10.5285 | 70.346 | 119.5 | 118.2851 | 3.3728 | 0.99885 | 10.5285 | 0.0051496 | 115.7 | 116.7478 | -4.4469 | 0.048258 | 10.53 | 20.2308 | 119.5 | 117.1774 | 8.5295 | 0.93774
10.5385 | 70.3463 | 119.5 | 118.2844 | 3.3698 | 0.99885 | 10.5385 | 0.0052095 | 115.7 | 116.7483 | -4.4517 | 0.048193 | 10.54 | 20.2359 | 119.5 | 117.003 | 8.5288 | 0.90822
10.5485 | 70.3466 | 119.5 | 118.2837 | 3.3671 | 0.99886 | 10.5485 | 0.0052716 | 115.7 | 116.7489 | -4.4564 | 0.048128 | 10.55 | 20.2314 | 119.5 | 117.1082 | 8.5314 | 0.92815
10.5585 | 70.3469 | 119.5 | 118.2831 | 3.3649 | 0.99886 | 10.5585 | 0.0053357 | 115.7 | 116.7495 | -4.4612 | 0.048062 | 10.56 | 20.2358 | 119.5 | 117.0354 | 8.5284 | 0.92647
10.5685 | 70.3472 | 119.5 | 118.2826 | 3.3631 | 0.99886 | 10.5685 | 0.0054014 | 115.7 | 116.7501 | -4.4659 | 0.047997 | 10.57 | 20.2363 | 119.5 | 116.9416 | 8.5265 | 0.90629
10.5785 | 70.3475 | 119.5 | 118.2822 | 3.3618 | 0.99886 | 10.5785 | 0.0054683 | 115.7 | 116.7508 | -4.4706 | 0.047932 | 10.58 | 20.2333 | 119.5 | 117.1085 | 8.5242 | 0.93827
10.5885 | 70.3478 | 119.5 | 118.2819 | 3.361 | 0.99886 | 10.5885 | 0.0055363 | 115.7 | 116.7515 | -4.4752 | 0.047868 | 10.59 | 20.2381 | 119.5 | 116.9664 | 8.5227 | 0.90848
10.5985 | 70.3481 | 119.5 | 118.2817 | 3.3606 | 0.99886 | 10.5985 | 0.0056048 | 115.7 | 116.7522 | -4.4797 | 0.047805 | 10.6 | 20.2333 | 119.5 | 117.1192 | 8.5237 | 0.92783
10.6085 | 70.3485 | 119.5 | 118.2816 | 3.3609 | 0.99886 | 10.6085 | 0.0056736 | 115.7 | 116.7528 | -4.484 | 0.047743 | 10.61 | 20.2374 | 119.5 | 117.0837 | 8.5226 | 0.92604
10.6185 | 70.3488 | 119.5 | 118.2815 | 3.3617 | 0.99886 | 10.6185 | 0.0057424 | 115.7 | 116.7535 | -4.4882 | 0.047683 | 10.62 | 20.2386 | 119.5 | 117.0008 | 8.5214 | 0.90569
10.6285 | 70.3491 | 119.5 | 118.2816 | 3.363 | 0.99886 | 10.6285 | 0.0058108 | 115.7 | 116.7542 | -4.4923 | 0.047625 | 10.63 | 20.235 | 119.5 | 117.1611 | 8.5206 | 0.93789
10.6385 | 70.3494 | 119.5 | 118.2818 | 3.365 | 0.99886 | 10.6385 | 0.0058787 | 115.7 | 116.7548 | -4.4962 | 0.047569 | 10.64 | 20.2401 | 119.5 | 116.9903 | 8.5202 | 0.90832
10.6485 | 70.3497 | 119.5 | 118.282 | 3.3676 | 0.99886 | 10.6485 | 0.0059456 | 115.7 | 116.7554 | -4.5 | 0.047514 | 10.65 | 20.2355 | 119.5 | 117.119 | 8.5233 | 0.92768
10.6585 | 70.35 | 119.5 | 118.2824 | 3.3709 | 0.99885 | 10.6585 | 0.0060115 | 115.7 | 116.756 | -4.5035 | 0.047463 | 10.66 | 20.2396 | 119.5 | 117.0721 | 8.5234 | 0.92649
10.6685 | 70.3503 | 119.5 | 118.2829 | 3.3748 | 0.99885 | 10.6685 | 0.0060759 | 115.7 | 116.7565 | -4.5068 | 0.047413 | 10.67 | 20.2412 | 119.5 | 116.9981 | 8.5241 | 0.9062
10.6785 | 70.3506 | 119.5 | 118.2835 | 3.3793 | 0.99885 | 10.6785 | 0.0061387 | 115.7 | 116.757 | -4.5099 | 0.047367 | 10.68 | 20.2378 | 119.5 | 117.1532 | 8.528 | 0.93771
10.6885 | 70.3509 | 119.5 | 118.2841 | 3.3845 | 0.99884 | 10.6885 | 0.0061997 | 115.7 | 116.7575 | -4.5129 | 0.047323 | 10.69 | 20.243 | 119.5 | 116.9824 | 8.5265 | 0.90876
10.6985 | 70.3512 | 119.5 | 118.2849 | 3.3903 | 0.99884 | 10.6985 | 0.0062587 | 115.7 | 116.7579 | -4.5155 | 0.047282 | 10.7 | 20.2385 | 119.5 | 117.1184 | 8.5282 | 0.92759
10.7085 | 70.3515 | 119.5 | 118.2858 | 3.3968 | 0.99884 | 10.7085 | 0.0063154 | 115.7 | 116.7582 | -4.518 | 0.047244 | 10.71 | 20.2426 | 119.5 | 117.1199 | 8.5268 | 0.9263
10.7185 | 70.3518 | 119.5 | 118.2868 | 3.4038 | 0.99883 | 10.7185 | 0.0063698 | 115.7 | 116.7585 | -4.5202 | 0.047209 | 10.72 | 20.2434 | 119.5 | 117.0329 | 8.5279 | 0.90554
10.7285 | 70.3521 | 119.5 | 118.2878 | 3.4115 | 0.99883 | 10.7285 | 0.0064216 | 115.7 | 116.7588 | -4.5222 | 0.047177 | 10.73 | 20.2405 | 119.5 | 117.1769 | 8.5295 | 0.93769
10.7385 | 70.3525 | 119.5 | 118.289 | 3.4198 | 0.99882 | 10.7385 | 0.0064707 | 115.7 | 116.759 | -4.5239 | 0.047148 | 10.74 | 20.2456 | 119.5 | 117.0033 | 8.5241 | 0.90929
10.7485 | 70.3528 | 119.5 | 118.2902 | 3.4286 | 0.99881 | 10.7485 | 0.006517 | 115.7 | 116.7592 | -4.5254 | 0.047122 | 10.75 | 20.2414 | 119.5 | 117.1298 | 8.5225 | 0.92797
10.7585 | 70.3531 | 119.5 | 118.2915 | 3.4379 | 0.99881 | 10.7585 | 0.0065604 | 115.7 | 116.7593 | -4.5266 | 0.0471 | 10.76 | 20.2456 | 119.5 | 117.1186 | 8.5195 | 0.927
10.7685 | 70.3534 | 119.5 | 118.2929 | 3.4477 | 0.9988 | 10.7685 | 0.0066007 | 115.7 | 116.7594 | -4.5276 | 0.047081 | 10.77 | 20.2463 | 119.5 | 117.0504 | 8.5209 | 0.90601
10.7785 | 70.3537 | 119.5 | 118.2943 | 3.4579 | 0.99879 | 10.7785 | 0.0066378 | 115.7 | 116.7594 | -4.5283 | 0.047065 | 10.78 | 20.2431 | 119.5 | 117.1704 | 8.5195 | 0.93796
10.7885 | 70.354 | 119.5 | 118.2958 | 3.4686 | 0.99879 | 10.7885 | 0.0066718 | 115.7 | 116.7594 | -4.5288 | 0.047052 | 10.79 | 20.2479 | 119.5 | 116.9957 | 8.5177 | 0.9091
10.7985 | 70.3543 | 119.5 | 118.2974 | 3.4795 | 0.99878 | 10.7985 | 0.0067023 | 115.7 | 116.7593 | -4.529 | 0.047043 | 10.8 | 20.2431 | 119.5 | 117.1122 | 8.5197 | 0.9273
10.8085 | 70.3546 | 119.5 | 118.299 | 3.4908 | 0.99877 | 10.8085 | 0.0067295 | 115.7 | 116.7593 | -4.529 | 0.047038 | 10.81 | 20.2469 | 119.5 | 117.0908 | 8.5162 | 0.92688
10.819 | 70.3549 | 119.5 | 118.3006 | 3.5023 | 0.99876 | 10.8185 | 0.0067532 | 115.7 | 116.7592 | -4.5288 | 0.047035 | 10.82 | 20.2483 | 119.5 | 117.0294 | 8.517 | 0.90544
10.8285 | 70.3553 | 119.5 | 118.3022 | 3.514 | 0.99876 | 10.8285 | 0.0067734 | 115.7 | 116.759 | -4.5282 | 0.047036 | 10.83 | 20.2445 | 119.5 | 117.1847 | 8.5211 | 0.93708
10.8385 | 70.3556 | 119.5 | 118.3039 | 3.5258 | 0.99875 | 10.8385 | 0.00679 | 115.7 | 116.7589 | -4.5275 | 0.04704 | 10.84 | 20.2494 | 119.5 | 117.028 | 8.5255 | 0.90856
10.8485 | 70.3559 | 119.5 | 118.3056 | 3.5376 | 0.99874 | 10.8485 | 0.0068031 | 115.7 | 116.7587 | -4.5264 | 0.047048 | 10.85 | 20.2448 | 119.5 | 117.1529 | 8.5312 | 0.92708
10.8585 | 70.3562 | 119.5 | 118.3072 | 3.5495 | 0.99873 | 10.8585 | 0.0068125 | 115.7 | 116.7585 | -4.5252 | 0.047059 | 10.86 | 20.2488 | 119.5 | 117.1144 | 8.5308 | 0.92709
10.8685 | 70.3565 | 119.5 | 118.3089 | 3.5613 | 0.99872 | 10.8685 | 0.0068182 | 115.7 | 116.7583 | -4.5237 | 0.047074 | 10.87 | 20.2505 | 119.5 | 116.9922 | 8.5293 | 0.9063
10.8785 | 70.3568 | 119.5 | 118.3105 | 3.5731 | 0.99871 | 10.8785 | 0.0068204 | 115.7 | 116.7581 | -4.5219 | 0.047091 | 10.88 | 20.2469 | 119.5 | 117.1339 | 8.5278 | 0.93821
10.8885 | 70.3571 | 119.5 | 118.3122 | 3.5846 | 0.9987 | 10.8885 | 0.006819 | 115.7 | 116.7579 | -4.5199 | 0.047112 | 10.89 | 20.2521 | 119.5 | 116.981 | 8.5256 | 0.90951
10.8985 | 70.3574 | 119.5 | 118.3137 | 3.596 | 0.9987 | 10.8985 | 0.006814 | 115.7 | 116.7577 | -4.5177 | 0.047137 | 10.9 | 20.2476 | 119.5 | 117.098 | 8.5261 | 0.92725
10.9085 | 70.3577 | 119.5 | 118.3153 | 3.6071 | 0.99869 | 10.9085 | 0.0068055 | 115.7 | 116.7575 | -4.5153 | 0.047164 | 10.91 | 20.2516 | 119.5 | 117.0422 | 8.5233 | 0.92736
10.9185 | 70.358 | 119.5 | 118.3167 | 3.6179 | 0.99868 | 10.9185 | 0.0067936 | 115.7 | 116.7573 | -4.5126 | 0.047194 | 10.92 | 20.2524 | 119.5 | 116.9618 | 8.5187 | 0.90626
10.9285 | 70.3583 | 119.5 | 118.3182 | 3.6283 | 0.99867 | 10.9285 | 0.0067784 | 115.7 | 116.7571 | -4.5097 | 0.047228 | 10.93 | 20.2493 | 119.5 | 117.1506 | 8.5142 | 0.93779
10.9385 | 70.3586 | 119.5 | 118.3195 | 3.6383 | 0.99867 | 10.9385 | 0.0067599 | 115.7 | 116.7569 | -4.5066 | 0.047264 | 10.94 | 20.2541 | 119.5 | 117.0257 | 8.51 | 0.90932
10.9485 | 70.3588 | 119.5 | 118.3208 | 3.6479 | 0.99866 | 10.9485 | 0.0067384 | 115.7 | 116.7567 | -4.5033 | 0.047303 | 10.95 | 20.2493 | 119.5 | 117.1566 | 8.513 | 0.92662
10.9585 | 70.3591 | 119.5 | 118.322 | 3.6571 | 0.99865 | 10.9585 | 0.006714 | 115.7 | 116.7566 | -4.4999 | 0.047345 | 10.96 | 20.2529 | 119.5 | 117.1294 | 8.5115 | 0.92736
10.9685 | 70.3594 | 119.5 | 118.3232 | 3.6657 | 0.99865 | 10.9685 | 0.0066869 | 115.7 | 116.7564 | -4.4962 | 0.047389 | 10.97 | 20.2535 | 119.5 | 117.0605 | 8.5166 | 0.90545
10.9785 | 70.3596 | 119.5 | 118.3243 | 3.6739 | 0.99864 | 10.9785 | 0.0066573 | 115.7 | 116.7563 | -4.4924 | 0.047436 | 10.98 | 20.2501 | 119.5 | 117.2246 | 8.5207 | 0.9376
10.9885 | 70.3599 | 119.5 | 118.3252 | 3.6815 | 0.99863 | 10.9885 | 0.0066253 | 115.7 | 116.7562 | -4.4885 | 0.047485 | 10.99 | 20.2549 | 119.5 | 117.0701 | 8.5241 | 0.90896
10.9985 | 70.3601 | 119.5 | 118.3262 | 3.6885 | 0.99863 | 10.9985 | 0.0065913 | 115.7 | 116.7561 | -4.4844 | 0.047535 | 11 | 20.2499 | 119.5 | 117.1901 | 8.5255 | 0.92704
11.0085 | 70.3604 | 119.5 | 118.327 | 3.695 | 0.99862 | 11.0085 | 0.0065555 | 115.7 | 116.756 | -4.4802 | 0.047587 | 11.01 | 20.2532 | 119.5 | 117.164 | 8.5237 | 0.92767
11.019 | 70.3606 | 119.5 | 118.3277 | 3.7009 | 0.99862 | 11.0185 | 0.0065182 | 115.7 | 116.7559 | -4.476 | 0.047641 | 11.02 | 20.2535 | 119.5 | 117.0717 | 8.5293 | 0.9053
11.0285 | 70.3608 | 119.5 | 118.3284 | 3.7062 | 0.99862 | 11.0285 | 0.0064797 | 115.7 | 116.7559 | -4.4716 | 0.047696 | 11.03 | 20.2497 | 119.5 | 117.2279 | 8.5279 | 0.938
11.0385 | 70.361 | 119.5 | 118.3289 | 3.7109 | 0.99861 | 11.0385 | 0.0064403 | 115.7 | 116.7558 | -4.4672 | 0.047751 | 11.04 | 20.2541 | 119.5 | 117.0725 | 8.5272 | 0.90945
11.0485 | 70.3612 | 119.5 | 118.3294 | 3.715 | 0.99861 | 11.0485 | 0.0064003 | 115.7 | 116.7558 | -4.4628 | 0.047808 | 11.05 | 20.2487 | 119.5 | 117.1847 | 8.5255 | 0.92688
11.0585 | 70.3614 | 119.5 | 118.3299 | 3.7185 | 0.99861 | 11.0585 | 0.00636 | 115.7 | 116.7558 | -4.4584 | 0.047864 | 11.06 | 20.2516 | 119.5 | 117.1366 | 8.5222 | 0.92789
11.0685 | 70.3616 | 119.5 | 118.3302 | 3.7215 | 0.9986 | 11.0685 | 0.0063198 | 115.7 | 116.7558 | -4.4539 | 0.047921 | 11.07 | 20.2514 | 119.5 | 117.0583 | 8.52 | 0.9058
11.0785 | 70.3617 | 119.5 | 118.3305 | 3.7238 | 0.9986 | 11.0785 | 0.0062799 | 115.7 | 116.7559 | -4.4495 | 0.047977 | 11.08 | 20.2472 | 119.5 | 117.2364 | 8.5176 | 0.93795
11.0885 | 70.3619 | 119.5 | 118.3307 | 3.7256 | 0.9986 | 11.0885 | 0.0062407 | 115.7 | 116.7559 | -4.4452 | 0.048032 | 11.09 | 20.2513 | 119.5 | 117.0918 | 8.5192 | 0.90866
11.0985 | 70.3621 | 119.5 | 118.3308 | 3.7268 | 0.9986 | 11.0985 | 0.0062026 | 115.7 | 116.756 | -4.4409 | 0.048087 | 11.1 | 20.2456 | 119.5 | 117.1884 | 8.5247 | 0.92614
11.1085 | 70.3622 | 119.5 | 118.3309 | 3.7274 | 0.9986 | 11.1085 | 0.0061656 | 115.7 | 116.7561 | -4.4367 | 0.048141 | 11.11 | 20.2483 | 119.5 | 117.1474 | 8.5243 | 0.92771
11.1185 | 70.3623 | 119.5 | 118.3309 | 3.7275 | 0.9986 | 11.1185 | 0.0061303 | 115.7 | 116.7562 | -4.4326 | 0.048193 | 11.12 | 20.2483 | 119.5 | 117.0552 | 8.5232 | 0.90545
11.1285 | 70.3624 | 119.5 | 118.3309 | 3.7271 | 0.9986 | 11.1285 | 0.0060968 | 115.7 | 116.7563 | -4.4287 | 0.048243 | 11.13 | 20.2444 | 119.5 | 117.2071 | 8.5253 | 0.93764
11.1385 | 70.3625 | 119.5 | 118.3308 | 3.7261 | 0.9986 | 11.1385 | 0.0060653 | 115.7 | 116.7564 | -4.4249 | 0.048291 | 11.14 | 20.2488 | 119.5 | 117.0459 | 8.5268 | 0.90916
11.1485 | 70.3626 | 119.5 | 118.3306 | 3.7246 | 0.9986 | 11.1485 | 0.006036 | 115.7 | 116.7566 | -4.4213 | 0.048338 | 11.15 | 20.2434 | 119.5 | 117.1493 | 8.5288 | 0.92652
11.1585 | 70.3627 | 119.5 | 118.3304 | 3.7226 | 0.9986 | 11.1585 | 0.0060092 | 115.7 | 116.7567 | -4.4178 | 0.048381 | 11.16 | 20.2463 | 119.5 | 117.1206 | 8.5265 | 0.92821
11.1685 | 70.3628 | 119.5 | 118.3302 | 3.7201 | 0.99861 | 11.1685 | 0.0059849 | 115.7 | 116.7569 | -4.4145 | 0.048423 | 11.17 | 20.2464 | 119.5 | 117.0397 | 8.5277 | 0.90557
11.1785 | 70.3629 | 119.5 | 118.3299 | 3.7171 | 0.99861 | 11.1785 | 0.0059633 | 115.7 | 116.7571 | -4.4115 | 0.048461 | 11.18 | 20.2422 | 119.5 | 117.2172 | 8.5281 | 0.93786
11.1885 | 70.3629 | 119.5 | 118.3296 | 3.7136 | 0.99861 | 11.1885 | 0.0059444 | 115.7 | 116.7573 | -4.4086 | 0.048497 | 11.19 | 20.2462 | 119.5 | 117.0733 | 8.5241 | 0.90929
11.1985 | 70.363 | 119.5 | 118.3292 | 3.7098 | 0.99861 | 11.1985 | 0.0059283 | 115.7 | 116.7575 | -4.4059 | 0.04853 | 11.2 | 20.2405 | 119.5 | 117.1794 | 8.5252 | 0.92594
11.2085 | 70.363 | 119.5 | 118.3288 | 3.7054 | 0.99862 | 11.209 | 0.0059149 | 115.7 | 116.7578 | -4.4035 | 0.04856 | 11.21 | 20.2432 | 119.5 | 117.1427 | 8.522 | 0.92818
11.2185 | 70.3631 | 119.5 | 118.3284 | 3.7007 | 0.99862 | 11.2185 | 0.0059042 | 115.7 | 116.758 | -4.4013 | 0.048586 | 11.22 | 20.2433 | 119.5 | 117.0659 | 8.521 | 0.90558
11.2285 | 70.3631 | 119.5 | 118.3279 | 3.6956 | 0.99862 | 11.2285 | 0.0058962 | 115.7 | 116.7583 | -4.3993 | 0.04861 | 11.23 | 20.2391 | 119.5 | 117.2364 | 8.5209 | 0.93764
11.2385 | 70.3631 | 119.5 | 118.3274 | 3.6901 | 0.99863 | 11.2385 | 0.0058907 | 115.7 | 116.7585 | -4.3975 | 0.048631 | 11.24 | 20.2433 | 119.5 | 117.076 | 8.5194 | 0.90937
11.2485 | 70.3631 | 119.5 | 118.3269 | 3.6842 | 0.99863 | 11.2485 | 0.0058875 | 115.7 | 116.7588 | -4.396 | 0.048649 | 11.25 | 20.238 | 119.5 | 117.1393 | 8.5216 | 0.92614
11.2585 | 70.3631 | 119.5 | 118.3263 | 3.678 | 0.99864 | 11.2585 | 0.0058866 | 115.7 | 116.7591 | -4.3947 | 0.048663 | 11.26 | 20.2408 | 119.5 | 117.0985 | 8.5195 | 0.92851
11.2685 | 70.3632 | 119.5 | 118.3257 | 3.6715 | 0.99864 | 11.2685 | 0.0058877 | 115.7 | 116.7594 | -4.3936 | 0.048676 | 11.27 | 20.241 | 119.5 | 117.0184 | 8.5189 | 0.90563
11.2785 | 70.3632 | 119.5 | 118.3251 | 3.6646 | 0.99865 | 11.2785 | 0.0058906 | 115.7 | 116.7597 | -4.3926 | 0.048685 | 11.28 | 20.2369 | 119.5 | 117.1639 | 8.5218 | 0.93738
11.2885 | 70.3632 | 119.5 | 118.3245 | 3.6576 | 0.99865 | 11.2885 | 0.005895 | 115.7 | 116.76 | -4.3919 | 0.048692 | 11.29 | 20.2409 | 119.5 | 117.0056 | 8.5192 | 0.9097
11.2985 | 70.3632 | 119.5 | 118.3238 | 3.6503 | 0.99866 | 11.2985 | 0.0059008 | 115.7 | 116.7603 | -4.3914 | 0.048696 | 11.3 | 20.2354 | 119.5 | 117.1152 | 8.5199 | 0.92579
11.3085 | 70.3631 | 119.5 | 118.3231 | 3.6427 | 0.99866 | 11.3085 | 0.0059077 | 115.7 | 116.7606 | -4.3911 | 0.048698 | 11.31 | 20.238 | 119.5 | 117.1008 | 8.5195 | 0.9282
11.3185 | 70.3631 | 119.5 | 118.3223 | 3.6351 | 0.99867 | 11.3185 | 0.0059154 | 115.7 | 116.7609 | -4.3909 | 0.048698 | 11.32 | 20.2382 | 119.5 | 117.0094 | 8.5185 | 0.90573
11.3285 | 70.3631 | 119.5 | 118.3216 | 3.6272 | 0.99867 | 11.3285 | 0.0059237 | 115.7 | 116.7612 | -4.3909 | 0.048696 | 11.33 | 20.2341 | 119.5 | 117.1629 | 8.5182 | 0.93765
11.3385 | 70.3631 | 119.5 | 118.3208 | 3.6193 | 0.99868 | 11.3385 | 0.0059324 | 115.7 | 116.7616 | -4.3911 | 0.048693 | 11.34 | 20.2384 | 119.5 | 117.015 | 8.5142 | 0.91001
11.3485 | 70.3631 | 119.5 | 118.32 | 3.6112 | 0.99869 | 11.3485 | 0.0059412 | 115.7 | 116.7619 | -4.3914 | 0.048688 | 11.35 | 20.2332 | 119.5 | 117.1173 | 8.5159 | 0.92583
11.3585 | 70.3631 | 119.5 | 118.3191 | 3.6032 | 0.99869 | 11.3585 | 0.0059499 | 115.7 | 116.7622 | -4.3918 | 0.048681 | 11.36 | 20.2361 | 119.5 | 117.0805 | 8.5141 | 0.92876
11.3685 | 70.3631 | 119.5 | 118.3183 | 3.5951 | 0.9987 | 11.3685 | 0.0059584 | 115.7 | 116.7626 | -4.3923 | 0.048674 | 11.37 | 20.2365 | 119.5 | 116.9889 | 8.5108 | 0.90617
11.3785 | 70.3631 | 119.5 | 118.3174 | 3.5871 | 0.9987 | 11.3785 | 0.0059664 | 115.7 | 116.7629 | -4.3929 | 0.048665 | 11.38 | 20.2324 | 119.5 | 117.1409 | 8.508 | 0.93778
11.3885 | 70.3631 | 119.5 | 118.3165 | 3.5791 | 0.99871 | 11.3885 | 0.0059739 | 115.7 | 116.7632 | -4.3936 | 0.048656 | 11.39 | 20.2369 | 119.5 | 116.9814 | 8.5072 | 0.9098
11.3985 | 70.3631 | 119.5 | 118.3155 | 3.5712 | 0.99871 | 11.3985 | 0.0059807 | 115.7 | 116.7635 | -4.3944 | 0.048646 | 11.4 | 20.2316 | 119.5 | 117.0917 | 8.5096 | 0.92538
11.4085 | 70.3631 | 119.5 | 118.3146 | 3.5634 | 0.99872 | 11.4085 | 0.0059867 | 115.7 | 116.7639 | -4.3952 | 0.048635 | 11.41 | 20.234 | 119.5 | 117.0965 | 8.5104 | 0.92805
11.4185 | 70.3631 | 119.5 | 118.3136 | 3.5559 | 0.99873 | 11.4185 | 0.0059919 | 115.7 | 116.7642 | -4.396 | 0.048624 | 11.42 | 20.2342 | 119.5 | 117.0019 | 8.513 | 0.90525
11.4285 | 70.3632 | 119.5 | 118.3127 | 3.5485 | 0.99873 | 11.4285 | 0.0059962 | 115.7 | 116.7645 | -4.3969 | 0.048614 | 11.43 | 20.23 | 119.5 | 117.1643 | 8.5165 | 0.9371
11.4385 | 70.3632 | 119.5 | 118.3117 | 3.5413 | 0.99874 | 11.4385 | 0.0059997 | 115.7 | 116.7648 | -4.3979 | 0.048603 | 11.44 | 20.2344 | 119.5 | 116.9885 | 8.5178 | 0.90975
11.4485 | 70.3632 | 119.5 | 118.3107 | 3.5344 | 0.99874 | 11.4485 | 0.0060024 | 115.7 | 116.7652 | -4.3988 | 0.048592 | 11.45 | 20.2291 | 119.5 | 117.0941 | 8.5191 | 0.92561
11.4585 | 70.3633 | 119.5 | 118.3097 | 3.5279 | 0.99875 | 11.4585 | 0.0060042 | 115.7 | 116.7655 | -4.3997 | 0.048581 | 11.46 | 20.2319 | 119.5 | 117.067 | 8.5182 | 0.92888
11.4685 | 70.3633 | 119.5 | 118.3088 | 3.5216 | 0.99875 | 11.4685 | 0.0060054 | 115.7 | 116.7658 | -4.4006 | 0.048571 | 11.47 | 20.2326 | 119.5 | 116.9844 | 8.5196 | 0.90589
11.4785 | 70.3634 | 119.5 | 118.3078 | 3.5156 | 0.99875 | 11.4785 | 0.0060059 | 115.7 | 116.7662 | -4.4015 | 0.048561 | 11.48 | 20.2288 | 119.5 | 117.1555 | 8.5205 | 0.93762
11.4885 | 70.3634 | 119.5 | 118.3068 | 3.51 | 0.99876 | 11.4885 | 0.0060059 | 115.7 | 116.7665 | -4.4024 | 0.048551 | 11.49 | 20.2337 | 119.5 | 117.0059 | 8.5174 | 0.91031
11.4985 | 70.3635 | 119.5 | 118.3059 | 3.5048 | 0.99876 | 11.4985 | 0.0060055 | 115.7 | 116.7669 | -4.4032 | 0.048542 | 11.5 | 20.2291 | 119.5 | 117.0767 | 8.516 | 0.92558
11.5085 | 70.3636 | 119.5 | 118.305 | 3.5 | 0.99877 | 11.5085 | 0.0060049 | 115.7 | 116.7673 | -4.404 | 0.048534 | 11.51 | 20.2325 | 119.5 | 117.0458 | 8.5075 | 0.92939
11.5185 | 70.3637 | 119.5 | 118.3041 | 3.4956 | 0.99877 | 11.5185 | 0.0060042 | 115.7 | 116.7676 | -4.4047 | 0.048526 | 11.52 | 20.2338 | 119.5 | 116.9691 | 8.5045 | 0.90575
11.5285 | 70.3638 | 119.5 | 118.3032 | 3.4916 | 0.99877 | 11.5285 | 0.0060035 | 115.7 | 116.768 | -4.4054 | 0.048519 | 11.53 | 20.2302 | 119.5 | 117.1453 | 8.5017 | 0.93754
11.5385 | 70.3638 | 119.5 | 118.3024 | 3.4881 | 0.99877 | 11.5385 | 0.006003 | 115.7 | 116.7685 | -4.406 | 0.048512 | 11.54 | 20.2356 | 119.5 | 116.9992 | 8.5022 | 0.90968
11.5485 | 70.3639 | 119.5 | 118.3016 | 3.4849 | 0.99878 | 11.5485 | 0.0060029 | 115.7 | 116.7689 | -4.4065 | 0.048506 | 11.55 | 20.2311 | 119.5 | 117.1188 | 8.5085 | 0.9246
11.5585 | 70.364 | 119.5 | 118.3008 | 3.4822 | 0.99878 | 11.5585 | 0.0060032 | 115.7 | 116.7694 | -4.407 | 0.048501 | 11.56 | 20.2345 | 119.5 | 117.098 | 8.5124 | 0.92828
11.5685 | 70.3641 | 119.5 | 118.3001 | 3.48 | 0.99878 | 11.5685 | 0.0060041 | 115.7 | 116.7699 | -4.4074 | 0.048497 | 11.57 | 20.2358 | 119.5 | 116.9931 | 8.5169 | 0.90514
11.5785 | 70.3642 | 119.5 | 118.2994 | 3.4781 | 0.99878 | 11.5785 | 0.0060057 | 115.7 | 116.7704 | -4.4077 | 0.048493 | 11.58 | 20.2325 | 119.5 | 117.1593 | 8.5202 | 0.93714
11.5885 | 70.3643 | 119.5 | 118.2988 | 3.4767 | 0.99878 | 11.5885 | 0.0060081 | 115.7 | 116.7709 | -4.4079 | 0.04849 | 11.59 | 20.238 | 119.5 | 116.9946 | 8.5258 | 0.90938
11.5985 | 70.3645 | 119.5 | 118.2982 | 3.4757 | 0.99878 | 11.5985 | 0.0060114 | 115.7 | 116.7715 | -4.4081 | 0.048487 | 11.6 | 20.2338 | 119.5 | 117.0927 | 8.5327 | 0.92451
11.6085 | 70.3646 | 119.5 | 118.2977 | 3.4751 | 0.99878 | 11.6085 | 0.0060157 | 115.7 | 116.772 | -4.4081 | 0.048486 | 11.61 | 20.2375 | 119.5 | 117.1021 | 8.5411 | 0.92809
11.619 | 70.3647 | 119.5 | 118.2973 | 3.475 | 0.99878 | 11.6185 | 0.0060209 | 115.7 | 116.7726 | -4.4081 | 0.048485 | 11.62 | 20.2392 | 119.5 | 117.0292 | 8.5507 | 0.90414
11.6285 | 70.3647 | 119.5 | 118.2969 | 3.4752 | 0.99878 | 11.6285 | 0.0060271 | 115.7 | 116.7733 | -4.408 | 0.048485 | 11.63 | 20.2357 | 119.5 | 117.2038 | 8.5604 | 0.93609
11.6385 | 70.3648 | 119.5 | 118.2965 | 3.4758 | 0.99878 | 11.6385 | 0.0060342 | 115.7 | 116.7739 | -4.4078 | 0.048485 | 11.64 | 20.2412 | 119.5 | 117.0422 | 8.5659 | 0.9088
11.6485 | 70.3649 | 119.5 | 118.2963 | 3.4767 | 0.99878 | 11.6485 | 0.0060424 | 115.7 | 116.7746 | -4.4076 | 0.048486 | 11.65 | 20.237 | 119.5 | 117.1158 | 8.5691 | 0.92413
11.6585 | 70.365 | 119.5 | 118.2961 | 3.4781 | 0.99878 | 11.6585 | 0.0060514 | 115.7 | 116.7752 | -4.4072 | 0.048488 | 11.66 | 20.2407 | 119.5 | 117.0861 | 8.5682 | 0.92846
11.6685 | 70.3651 | 119.5 | 118.2959 | 3.4797 | 0.99878 | 11.6685 | 0.0060612 | 115.7 | 116.7759 | -4.4068 | 0.04849 | 11.67 | 20.2422 | 119.5 | 116.9953 | 8.5704 | 0.90481
11.6785 | 70.3651 | 119.5 | 118.2959 | 3.4817 | 0.99878 | 11.6785 | 0.0060718 | 115.7 | 116.7766 | -4.4063 | 0.048493 | 11.68 | 20.2387 | 119.5 | 117.1662 | 8.5741 | 0.93662
11.6885 | 70.3651 | 119.5 | 118.2959 | 3.4839 | 0.99878 | 11.6885 | 0.0060829 | 115.7 | 116.7773 | -4.4058 | 0.048497 | 11.69 | 20.2441 | 119.5 | 117.0218 | 8.5784 | 0.90869
11.6985 | 70.3652 | 119.5 | 118.2959 | 3.4865 | 0.99877 | 11.6985 | 0.0060946 | 115.7 | 116.778 | -4.4052 | 0.048501 | 11.7 | 20.2396 | 119.5 | 117.1276 | 8.5866 | 0.92323
11.7085 | 70.3652 | 119.5 | 118.2961 | 3.4893 | 0.99877 | 11.7085 | 0.0061066 | 115.7 | 116.7787 | -4.4045 | 0.048505 | 11.71 | 20.2429 | 119.5 | 117.1141 | 8.5876 | 0.92797
11.7185 | 70.3652 | 119.5 | 118.2962 | 3.4924 | 0.99877 | 11.7185 | 0.0061188 | 115.7 | 116.7794 | -4.4038 | 0.04851 | 11.72 | 20.2444 | 119.5 | 117.0356 | 8.5882 | 0.90408
11.7285 | 70.3651 | 119.5 | 118.2965 | 3.4957 | 0.99877 | 11.7285 | 0.006131 | 115.7 | 116.78 | -4.4031 | 0.048516 | 11.73 | 20.2408 | 119.5 | 117.1985 | 8.5887 | 0.93605
11.7385 | 70.3651 | 119.5 | 118.2968 | 3.4992 | 0.99877 | 11.7385 | 0.006143 | 115.7 | 116.7806 | -4.4023 | 0.048521 | 11.74 | 20.2462 | 119.5 | 117.0723 | 8.5891 | 0.90876
11.7485 | 70.365 | 119.5 | 118.2972 | 3.5029 | 0.99876 | 11.7485 | 0.0061547 | 115.7 | 116.7812 | -4.4015 | 0.048527 | 11.75 | 20.2419 | 119.5 | 117.1813 | 8.5948 | 0.92325
11.7585 | 70.3649 | 119.5 | 118.2976 | 3.5068 | 0.99876 | 11.7585 | 0.0061659 | 115.7 | 116.7818 | -4.4007 | 0.048533 | 11.76 | 20.2452 | 119.5 | 117.1684 | 8.597 | 0.92813
11.7685 | 70.3648 | 119.5 | 118.2981 | 3.5109 | 0.99876 | 11.7685 | 0.0061764 | 115.7 | 116.7823 | -4.3999 | 0.04854 | 11.77 | 20.2467 | 119.5 | 117.018 | 8.6005 | 0.90425
11.7785 | 70.3646 | 119.5 | 118.2986 | 3.515 | 0.99875 | 11.7785 | 0.006186 | 115.7 | 116.7827 | -4.3991 | 0.048546 | 11.78 | 20.243 | 119.5 | 117.1566 | 8.5997 | 0.93677
11.7885 | 70.3645 | 119.5 | 118.2991 | 3.5193 | 0.99875 | 11.7885 | 0.0061946 | 115.7 | 116.7831 | -4.3984 | 0.048553 | 11.79 | 20.2485 | 119.5 | 117.0051 | 8.5958 | 0.90938
11.7985 | 70.3643 | 119.5 | 118.2998 | 3.5237 | 0.99875 | 11.7985 | 0.0062019 | 115.7 | 116.7834 | -4.3977 | 0.048559 | 11.8 | 20.2444 | 119.5 | 117.1333 | 8.597 | 0.92307
11.8085 | 70.3641 | 119.5 | 118.3004 | 3.5282 | 0.99875 | 11.8085 | 0.006208 | 115.7 | 116.7836 | -4.397 | 0.048565 | 11.81 | 20.2477 | 119.5 | 117.1529 | 8.5981 | 0.92783
11.8185 | 70.3638 | 119.5 | 118.3011 | 3.5328 | 0.99874 | 11.8185 | 0.0062125 | 115.7 | 116.7837 | -4.3964 | 0.04857 | 11.82 | 20.249 | 119.5 | 117.0384 | 8.5959 | 0.90449
11.8285 | 70.3635 | 119.5 | 118.3018 | 3.5374 | 0.99874 | 11.8285 | 0.0062154 | 115.7 | 116.7837 | -4.3959 | 0.048575 | 11.83 | 20.245 | 119.5 | 117.196 | 8.5938 | 0.9364
11.8385 | 70.3632 | 119.5 | 118.3025 | 3.542 | 0.99874 | 11.8385 | 0.0062167 | 115.7 | 116.7837 | -4.3955 | 0.048579 | 11.84 | 20.2501 | 119.5 | 117.0413 | 8.5909 | 0.90927
11.8485 | 70.3629 | 119.5 | 118.3033 | 3.5466 | 0.99873 | 11.8485 | 0.0062161 | 115.7 | 116.7835 | -4.3952 | 0.048583 | 11.85 | 20.2457 | 119.5 | 117.1378 | 8.5925 | 0.92301
11.8585 | 70.3625 | 119.5 | 118.304 | 3.5512 | 0.99873 | 11.8585 | 0.0062137 | 115.7 | 116.7832 | -4.395 | 0.048585 | 11.86 | 20.2488 | 119.5 | 117.1436 | 8.5929 | 0.9281
11.8685 | 70.3622 | 119.5 | 118.3048 | 3.5558 | 0.99873 | 11.8685 | 0.0062094 | 115.7 | 116.7828 | -4.395 | 0.048587 | 11.87 | 20.251 | 119.5 | 117.064 | 8.5911 | 0.90459
11.8785 | 70.3618 | 119.5 | 118.3056 | 3.5604 | 0.99872 | 11.8785 | 0.0062031 | 115.7 | 116.7822 | -4.3951 | 0.048587 | 11.88 | 20.2467 | 119.5 | 117.2286 | 8.5967 | 0.93593
11.8885 | 70.3613 | 119.5 | 118.3064 | 3.5649 | 0.99872 | 11.8885 | 0.006195 | 115.7 | 116.7816 | -4.3954 | 0.048586 | 11.89 | 20.252 | 119.5 | 117.0904 | 8.5982 | 0.90915
11.8985 | 70.3609 | 119.5 | 118.3071 | 3.5693 | 0.99872 | 11.8985 | 0.006185 | 115.7 | 116.7807 | -4.3958 | 0.048583 | 11.9 | 20.2477 | 119.5 | 117.1969 | 8.6019 | 0.9225
11.9085 | 70.3604 | 119.5 | 118.3079 | 3.5736 | 0.99871 | 11.9085 | 0.0061732 | 115.7 | 116.7798 | -4.3964 | 0.048579 | 11.91 | 20.251 | 119.5 | 117.1631 | 8.6013 | 0.92793
11.9185 | 70.3599 | 119.5 | 118.3086 | 3.5778 | 0.99871 | 11.9185 | 0.0061596 | 115.7 | 116.7787 | -4.3973 | 0.048573 | 11.92 | 20.2533 | 119.5 | 117.0459 | 8.5988 | 0.90495
11.9285 | 70.3593 | 119.5 | 118.3094 | 3.5819 | 0.99871 | 11.9285 | 0.0061445 | 115.7 | 116.7775 | -4.3983 | 0.048565 | 11.93 | 20.2491 | 119.5 | 117.2106 | 8.6016 | 0.936
11.9385 | 70.3588 | 119.5 | 118.3101 | 3.5859 | 0.9987 | 11.9385 | 0.0061278 | 115.7 | 116.7761 | -4.3996 | 0.048555 | 11.94 | 20.2545 | 119.5 | 117.0691 | 8.601 | 0.90941
11.9485 | 70.3582 | 119.5 | 118.3107 | 3.5897 | 0.9987 | 11.9485 | 0.0061099 | 115.7 | 116.7747 | -4.401 | 0.048543 | 11.95 | 20.2503 | 119.5 | 117.1418 | 8.6019 | 0.9229
11.9585 | 70.3576 | 119.5 | 118.3114 | 3.5933 | 0.9987 | 11.9585 | 0.0060908 | 115.7 | 116.773 | -4.4027 | 0.048528 | 11.96 | 20.2536 | 119.5 | 117.1158 | 8.5972 | 0.92886
11.9685 | 70.357 | 119.5 | 118.312 | 3.5968 | 0.9987 | 11.9685 | 0.0060709 | 115.7 | 116.7713 | -4.4047 | 0.048512 | 11.97 | 20.2552 | 119.5 | 117.0062 | 8.5952 | 0.90496
11.9785 | 70.3564 | 119.5 | 118.3125 | 3.6001 | 0.99869 | 11.9785 | 0.0060503 | 115.7 | 116.7695 | -4.4068 | 0.048493 | 11.98 | 20.2513 | 119.5 | 117.1754 | 8.5921 | 0.93644
11.9885 | 70.3558 | 119.5 | 118.313 | 3.6032 | 0.99869 | 11.9885 | 0.0060293 | 115.7 | 116.7675 | -4.4092 | 0.048471 | 11.99 | 20.2563 | 119.5 | 117.0385 | 8.5882 | 0.90985
11.9985 | 70.3551 | 119.5 | 118.3134 | 3.6061 | 0.99869 | 11.9985 | 0.0060081 | 115.7 | 116.7654 | -4.4118 | 0.048447 | 12 | 20.2517 | 119.5 | 117.1519 | 8.5861 | 0.92286
12.0085 | 70.3544 | 119.5 | 118.3138 | 3.6088 | 0.99869 | 12.0085 | 0.0059872 | 115.7 | 116.7633 | -4.4146 | 0.048421 | 12.01 | 20.2544 | 119.5 | 117.1473 | 8.5836 | 0.92835
12.0185 | 70.3538 | 119.5 | 118.3141 | 3.6113 | 0.99869 | 12.0185 | 0.0059667 | 115.7 | 116.7611 | -4.4177 | 0.048392 | 12.02 | 20.2562 | 119.5 | 117.0468 | 8.5836 | 0.90498
12.0285 | 70.3531 | 119.5 | 118.3143 | 3.6136 | 0.99868 | 12.0285 | 0.0059469 | 115.7 | 116.7588 | -4.4209 | 0.048361 | 12.03 | 20.2517 | 119.5 | 117.2166 | 8.5849 | 0.93582
12.0385 | 70.3524 | 119.5 | 118.3144 | 3.6156 | 0.99868 | 12.0385 | 0.0059284 | 115.7 | 116.7565 | -4.4244 | 0.048328 | 12.04 | 20.2569 | 119.5 | 117.0806 | 8.5855 | 0.90931
12.0485 | 70.3517 | 119.5 | 118.3145 | 3.6175 | 0.99868 | 12.0485 | 0.0059112 | 115.7 | 116.7541 | -4.428 | 0.048292 | 12.05 | 20.2525 | 119.5 | 117.1675 | 8.5886 | 0.92241
12.0585 | 70.351 | 119.5 | 118.3145 | 3.6191 | 0.99868 | 12.0585 | 0.0058958 | 115.7 | 116.7517 | -4.4318 | 0.048255 | 12.06 | 20.2555 | 119.5 | 117.1388 | 8.5909 | 0.92851
12.0685 | 70.3503 | 119.5 | 118.3144 | 3.6205 | 0.99868 | 12.0685 | 0.0058826 | 115.7 | 116.7493 | -4.4357 | 0.048215 | 12.07 | 20.2578 | 119.5 | 117.0341 | 8.5925 | 0.90471
12.0785 | 70.3496 | 119.5 | 118.3142 | 3.6217 | 0.99868 | 12.0785 | 0.0058717 | 115.7 | 116.7469 | -4.4398 | 0.048173 | 12.08 | 20.2533 | 119.5 | 117.2225 | 8.5959 | 0.93594
12.0885 | 70.3489 | 119.5 | 118.3139 | 3.6226 | 0.99868 | 12.0885 | 0.0058636 | 115.7 | 116.7445 | -4.444 | 0.048129 | 12.09 | 20.2586 | 119.5 | 117.1081 | 8.6012 | 0.90896
12.0985 | 70.3483 | 119.5 | 118.3135 | 3.6234 | 0.99868 | 12.0985 | 0.0058585 | 115.7 | 116.7421 | -4.4483 | 0.048084 | 12.1 | 20.2542 | 119.5 | 117.1965 | 8.6071 | 0.92192
12.1085 | 70.3476 | 119.5 | 118.313 | 3.6239 | 0.99868 | 12.1085 | 0.0058567 | 115.7 | 116.7397 | -4.4527 | 0.048037 | 12.11 | 20.2573 | 119.5 | 117.1914 | 8.6057 | 0.92858
12.1185 | 70.3469 | 119.5 | 118.3124 | 3.6242 | 0.99868 | 12.1185 | 0.0058585 | 115.7 | 116.7375 | -4.4571 | 0.04799 | 12.12 | 20.2589 | 119.5 | 117.0853 | 8.6102 | 0.90424
12.1285 | 70.3463 | 119.5 | 118.3117 | 3.6243 | 0.99868 | 12.1285 | 0.005864 | 115.7 | 116.7353 | -4.4616 | 0.04794 | 12.13 | 20.255 | 119.5 | 117.2605 | 8.608 | 0.93616
12.1385 | 70.3456 | 119.5 | 118.3109 | 3.6243 | 0.99868 | 12.1385 | 0.0058736 | 115.7 | 116.7331 | -4.466 | 0.047891 | 12.14 | 20.2603 | 119.5 | 117.0973 | 8.6072 | 0.90949
12.1485 | 70.345 | 119.5 | 118.31 | 3.624 | 0.99868 | 12.1485 | 0.0058872 | 115.7 | 116.7311 | -4.4705 | 0.04784 | 12.15 | 20.256 | 119.5 | 117.1653 | 8.605 | 0.92279
12.1585 | 70.3444 | 119.5 | 118.3091 | 3.6235 | 0.99868 | 12.1585 | 0.0059051 | 115.7 | 116.7291 | -4.4749 | 0.047789 | 12.16 | 20.2589 | 119.5 | 117.1596 | 8.5993 | 0.92943
12.169 | 70.3438 | 119.5 | 118.308 | 3.6229 | 0.99868 | 12.1685 | 0.0059274 | 115.7 | 116.7273 | -4.4793 | 0.047737 | 12.17 | 20.2606 | 119.5 | 117.0602 | 8.5998 | 0.90465
12.1785 | 70.3432 | 119.5 | 118.3068 | 3.6221 | 0.99868 | 12.1785 | 0.0059541 | 115.7 | 116.7255 | -4.4836 | 0.047686 | 12.18 | 20.2566 | 119.5 | 117.2151 | 8.5969 | 0.9364
12.1885 | 70.3427 | 119.5 | 118.3056 | 3.6212 | 0.99868 | 12.1885 | 0.0059853 | 115.7 | 116.7239 | -4.4877 | 0.047635 | 12.19 | 20.2616 | 119.5 | 117.0774 | 8.5927 | 0.9097
12.1985 | 70.3422 | 119.5 | 118.3043 | 3.6201 | 0.99868 | 12.1985 | 0.0060208 | 115.7 | 116.7224 | -4.4918 | 0.047584 | 12.2 | 20.2568 | 119.5 | 117.1791 | 8.5912 | 0.92219
12.2085 | 70.3417 | 119.5 | 118.3029 | 3.6189 | 0.99868 | 12.2085 | 0.0060607 | 115.7 | 116.721 | -4.4957 | 0.047534 | 12.21 | 20.2594 | 119.5 | 117.1645 | 8.5877 | 0.92914
12.219 | 70.3412 | 119.5 | 118.3014 | 3.6175 | 0.99868 | 12.2185 | 0.0061048 | 115.7 | 116.7198 | -4.4995 | 0.047484 | 12.22 | 20.2609 | 119.5 | 117.0481 | 8.586 | 0.90455
12.2285 | 70.3408 | 119.5 | 118.2999 | 3.616 | 0.99868 | 12.2285 | 0.006153 | 115.7 | 116.7187 | -4.5031 | 0.047436 | 12.23 | 20.2567 | 119.5 | 117.1924 | 8.5847 | 0.93638
12.2385 | 70.3404 | 119.5 | 118.2983 | 3.6144 | 0.99868 | 12.2385 | 0.006205 | 115.7 | 116.7177 | -4.5065 | 0.047388 | 12.24 | 20.2619 | 119.5 | 117.0219 | 8.5777 | 0.91068
12.2485 | 70.34 | 119.5 | 118.2966 | 3.6128 | 0.99868 | 12.2485 | 0.0062608 | 115.7 | 116.7168 | -4.5097 | 0.047343 | 12.25 | 20.2575 | 119.5 | 117.1139 | 8.5776 | 0.92283
12.2585 | 70.3397 | 119.5 | 118.295 | 3.611 | 0.99868 | 12.2585 | 0.0063199 | 115.7 | 116.7161 | -4.5127 | 0.047298 | 12.26 | 20.2604 | 119.5 | 117.149 | 8.5776 | 0.92943
12.2685 | 70.3394 | 119.5 | 118.2933 | 3.6091 | 0.99869 | 12.2685 | 0.0063821 | 115.7 | 116.7154 | -4.5154 | 0.047256 | 12.27 | 20.262 | 119.5 | 117.0595 | 8.5791 | 0.9044
12.2785 | 70.3391 | 119.5 | 118.2916 | 3.6072 | 0.99869 | 12.2785 | 0.0064471 | 115.7 | 116.7149 | -4.5179 | 0.047216 | 12.28 | 20.2578 | 119.5 | 117.2262 | 8.581 | 0.93613
12.2885 | 70.3389 | 119.5 | 118.2898 | 3.6052 | 0.99869 | 12.2885 | 0.0065145 | 115.7 | 116.7145 | -4.5201 | 0.047177 | 12.29 | 20.263 | 119.5 | 117.0583 | 8.5797 | 0.90993
12.2985 | 70.3387 | 119.5 | 118.2881 | 3.6032 | 0.99869 | 12.2985 | 0.0065839 | 115.7 | 116.7142 | -4.5221 | 0.047141 | 12.3 | 20.2585 | 119.5 | 117.1394 | 8.5809 | 0.922
12.3085 | 70.3385 | 119.5 | 118.2864 | 3.6011 | 0.99869 | 12.3085 | 0.006655 | 115.7 | 116.7141 | -4.5238 | 0.047108 | 12.31 | 20.2611 | 119.5 | 117.1549 | 8.5809 | 0.92915
12.3185 | 70.3384 | 119.5 | 118.2847 | 3.599 | 0.99869 | 12.3185 | 0.0067274 | 115.7 | 116.714 | -4.5253 | 0.047077 | 12.32 | 20.2628 | 119.5 | 117.0467 | 8.5839 | 0.90405
12.3285 | 70.3383 | 119.5 | 118.283 | 3.5969 | 0.9987 | 12.3285 | 0.0068005 | 115.7 | 116.7139 | -4.5265 | 0.047049 | 12.33 | 20.2587 | 119.5 | 117.2134 | 8.5886 | 0.93568
12.3385 | 70.3382 | 119.5 | 118.2813 | 3.5947 | 0.9987 | 12.3385 | 0.006874 | 115.7 | 116.714 | -4.5273 | 0.047023 | 12.34 | 20.2641 | 119.5 | 117.0769 | 8.5939 | 0.9098
12.3485 | 70.3382 | 119.5 | 118.2797 | 3.5926 | 0.9987 | 12.3485 | 0.0069476 | 115.7 | 116.7141 | -4.528 | 0.047001 | 12.35 | 20.2595 | 119.5 | 117.1568 | 8.5976 | 0.92225
12.3585 | 70.3382 | 119.5 | 118.2781 | 3.5904 | 0.9987 | 12.3585 | 0.0070206 | 115.7 | 116.7143 | -4.5283 | 0.046981 | 12.36 | 20.2619 | 119.5 | 117.1496 | 8.5981 | 0.92935
12.369 | 70.3382 | 119.5 | 118.2766 | 3.5882 | 0.9987 | 12.3685 | 0.0070927 | 115.7 | 116.7146 | -4.5283 | 0.046965 | 12.37 | 20.264 | 119.5 | 117.0252 | 8.5899 | 0.90582
12.3785 | 70.3383 | 119.5 | 118.2751 | 3.586 | 0.9987 | 12.3785 | 0.0071636 | 115.7 | 116.7149 | -4.5281 | 0.046952 | 12.38 | 20.2594 | 119.5 | 117.178 | 8.5902 | 0.9361
12.3885 | 70.3384 | 119.5 | 118.2737 | 3.5839 | 0.9987 | 12.3885 | 0.0072327 | 115.7 | 116.7153 | -4.5275 | 0.046942 | 12.39 | 20.2645 | 119.5 | 117.025 | 8.5857 | 0.91069
12.3985 | 70.3385 | 119.5 | 118.2723 | 3.5817 | 0.99871 | 12.3985 | 0.0072998 | 115.7 | 116.7157 | -4.5267 | 0.046936 | 12.4 | 20.2602 | 119.5 | 117.1143 | 8.5859 | 0.92199
12.4085 | 70.3387 | 119.5 | 118.2711 | 3.5796 | 0.99871 | 12.4085 | 0.0073644 | 115.7 | 116.7161 | -4.5257 | 0.046933 | 12.41 | 20.263 | 119.5 | 117.1063 | 8.5849 | 0.92931
12.4185 | 70.3389 | 119.5 | 118.2699 | 3.5775 | 0.99871 | 12.4185 | 0.0074263 | 115.7 | 116.7165 | -4.5243 | 0.046933 | 12.42 | 20.2645 | 119.5 | 116.9626 | 8.578 | 0.90526
12.4285 | 70.3391 | 119.5 | 118.2687 | 3.5755 | 0.99871 | 12.4285 | 0.0074851 | 115.7 | 116.717 | -4.5227 | 0.046936 | 12.43 | 20.2604 | 119.5 | 117.119 | 8.5743 | 0.93624
12.4385 | 70.3393 | 119.5 | 118.2677 | 3.5735 | 0.99871 | 12.4385 | 0.0075405 | 115.7 | 116.7175 | -4.5209 | 0.046943 | 12.44 | 20.2656 | 119.5 | 116.9589 | 8.5686 | 0.91077
12.4485 | 70.3396 | 119.5 | 118.2667 | 3.5715 | 0.99871 | 12.4485 | 0.0075923 | 115.7 | 116.718 | -4.5188 | 0.046953 | 12.45 | 20.2611 | 119.5 | 117.0496 | 8.5701 | 0.92202
12.4585 | 70.3398 | 119.5 | 118.2658 | 3.5696 | 0.99871 | 12.4585 | 0.0076402 | 115.7 | 116.7185 | -4.5165 | 0.046967 | 12.46 | 20.2636 | 119.5 | 117.0551 | 8.5697 | 0.92942
12.4685 | 70.3401 | 119.5 | 118.265 | 3.5678 | 0.99872 | 12.4685 | 0.0076842 | 115.7 | 116.7191 | -4.514 | 0.046983 | 12.47 | 20.2649 | 119.5 | 116.9713 | 8.5782 | 0.90438
12.4785 | 70.3404 | 119.5 | 118.2642 | 3.5661 | 0.99872 | 12.4785 | 0.0077239 | 115.7 | 116.7196 | -4.5113 | 0.047003 | 12.48 | 20.2603 | 119.5 | 117.1519 | 8.5836 | 0.93527
12.4885 | 70.3407 | 119.5 | 118.2635 | 3.5644 | 0.99872 | 12.4885 | 0.0077594 | 115.7 | 116.7201 | -4.5083 | 0.047025 | 12.49 | 20.265 | 119.5 | 117.018 | 8.5864 | 0.91023
12.4985 | 70.341 | 119.5 | 118.2629 | 3.5628 | 0.99872 | 12.4985 | 0.0077905 | 115.7 | 116.7206 | -4.5052 | 0.047051 | 12.5 | 20.26 | 119.5 | 117.0874 | 8.5886 | 0.92163
12.5085 | 70.3414 | 119.5 | 118.2624 | 3.5613 | 0.99872 | 12.5085 | 0.0078172 | 115.7 | 116.7212 | -4.5019 | 0.047079 | 12.51 | 20.262 | 119.5 | 117.1095 | 8.588 | 0.92939
12.5185 | 70.3417 | 119.5 | 118.2619 | 3.5598 | 0.99872 | 12.5185 | 0.0078395 | 115.7 | 116.7217 | -4.4985 | 0.047111 | 12.52 | 20.2632 | 119.5 | 117.0035 | 8.5912 | 0.90471
12.5285 | 70.342 | 119.5 | 118.2614 | 3.5586 | 0.99872 | 12.5285 | 0.0078574 | 115.7 | 116.7222 | -4.4949 | 0.047144 | 12.53 | 20.2585 | 119.5 | 117.1752 | 8.5938 | 0.93584
12.5385 | 70.3424 | 119.5 | 118.2611 | 3.5574 | 0.99872 | 12.5385 | 0.0078709 | 115.7 | 116.7227 | -4.4912 | 0.04718 | 12.54 | 20.2632 | 119.5 | 117.0418 | 8.5936 | 0.91079
12.5485 | 70.3427 | 119.5 | 118.2607 | 3.5563 | 0.99872 | 12.5485 | 0.0078802 | 115.7 | 116.7231 | -4.4873 | 0.047218 | 12.55 | 20.2584 | 119.5 | 117.1095 | 8.5952 | 0.92173
12.5585 | 70.343 | 119.5 | 118.2604 | 3.5554 | 0.99873 | 12.5585 | 0.0078854 | 115.7 | 116.7236 | -4.4834 | 0.047258 | 12.56 | 20.2605 | 119.5 | 117.0988 | 8.5899 | 0.93024
12.5685 | 70.3434 | 119.5 | 118.2602 | 3.5547 | 0.99873 | 12.5685 | 0.0078866 | 115.7 | 116.724 | -4.4794 | 0.0473 | 12.57 | 20.2617 | 119.5 | 116.9922 | 8.5836 | 0.90544
12.5785 | 70.3437 | 119.5 | 118.26 | 3.5541 | 0.99873 | 12.5785 | 0.007884 | 115.7 | 116.7244 | -4.4753 | 0.047344 | 12.58 | 20.2569 | 119.5 | 117.1452 | 8.5751 | 0.93655
12.5885 | 70.344 | 119.5 | 118.2598 | 3.5537 | 0.99873 | 12.5885 | 0.0078777 | 115.7 | 116.7248 | -4.4712 | 0.047388 | 12.59 | 20.2614 | 119.5 | 116.9948 | 8.5687 | 0.91129
12.5985 | 70.3444 | 119.5 | 118.2597 | 3.5535 | 0.99873 | 12.5985 | 0.007868 | 115.7 | 116.7251 | -4.4671 | 0.047434 | 12.6 | 20.2564 | 119.5 | 117.1038 | 8.5659 | 0.92205
12.6085 | 70.3447 | 119.5 | 118.2596 | 3.5534 | 0.99873 | 12.6085 | 0.0078552 | 115.7 | 116.7254 | -4.4629 | 0.047481 | 12.61 | 20.258 | 119.5 | 117.1029 | 8.5601 | 0.93028
12.6185 | 70.345 | 119.5 | 118.2595 | 3.5536 | 0.99873 | 12.6185 | 0.0078394 | 115.7 | 116.7257 | -4.4587 | 0.047529 | 12.62 | 20.2589 | 119.5 | 116.9428 | 8.5526 | 0.90595
12.6285 | 70.3453 | 119.5 | 118.2594 | 3.554 | 0.99873 | 12.6285 | 0.007821 | 115.7 | 116.7259 | -4.4546 | 0.047577 | 12.63 | 20.254 | 119.5 | 117.0733 | 8.5438 | 0.93715
12.6385 | 70.3456 | 119.5 | 118.2594 | 3.5547 | 0.99873 | 12.6385 | 0.0078001 | 115.7 | 116.7261 | -4.4505 | 0.047626 | 12.64 | 20.2588 | 119.5 | 116.9106 | 8.5368 | 0.91193
12.6485 | 70.3459 | 119.5 | 118.2593 | 3.5555 | 0.99873 | 12.6485 | 0.0077771 | 115.7 | 116.7263 | -4.4464 | 0.047675 | 12.65 | 20.2538 | 119.5 | 116.9724 | 8.5308 | 0.92269
12.6585 | 70.3462 | 119.5 | 118.2593 | 3.5566 | 0.99872 | 12.6585 | 0.0077523 | 115.7 | 116.7264 | -4.4424 | 0.047723 | 12.66 | 20.2556 | 119.5 | 116.9701 | 8.5242 | 0.93125
12.6685 | 70.3464 | 119.5 | 118.2593 | 3.558 | 0.99872 | 12.6685 | 0.0077258 | 115.7 | 116.7264 | -4.4385 | 0.047771 | 12.67 | 20.2563 | 119.5 | 116.8527 | 8.5195 | 0.9062
12.6785 | 70.3467 | 119.5 | 118.2594 | 3.5596 | 0.99872 | 12.6785 | 0.007698 | 115.7 | 116.7263 | -4.4346 | 0.047819 | 12.68 | 20.2511 | 119.5 | 117.0098 | 8.5138 | 0.93737
12.6885 | 70.347 | 119.5 | 118.2594 | 3.5615 | 0.99872 | 12.6885 | 0.0076691 | 115.7 | 116.7262 | -4.4309 | 0.047865 | 12.69 | 20.2554 | 119.5 | 116.8673 | 8.5076 | 0.91229
12.6985 | 70.3472 | 119.5 | 118.2595 | 3.5636 | 0.99872 | 12.6985 | 0.0076394 | 115.7 | 116.726 | -4.4273 | 0.047911 | 12.7 | 20.2502 | 119.5 | 116.9569 | 8.505 | 0.92244
12.7085 | 70.3474 | 119.5 | 118.2595 | 3.566 | 0.99872 | 12.7085 | 0.0076091 | 115.7 | 116.7258 | -4.4238 | 0.047956 | 12.71 | 20.2517 | 119.5 | 116.9559 | 8.4992 | 0.93116
12.7185 | 70.3477 | 119.5 | 118.2596 | 3.5686 | 0.99872 | 12.7185 | 0.0075783 | 115.7 | 116.7255 | -4.4205 | 0.047999 | 12.72 | 20.2525 | 119.5 | 116.8377 | 8.4971 | 0.90626
12.7285 | 70.3479 | 119.5 | 118.2597 | 3.5716 | 0.99871 | 12.7285 | 0.0075473 | 115.7 | 116.725 | -4.4173 | 0.04804 | 12.73 | 20.2474 | 119.5 | 117.0052 | 8.4962 | 0.93726
12.7385 | 70.3481 | 119.5 | 118.2598 | 3.5747 | 0.99871 | 12.7385 | 0.0075163 | 115.7 | 116.7245 | -4.4142 | 0.04808 | 12.74 | 20.252 | 119.5 | 116.8639 | 8.4931 | 0.91238
12.7485 | 70.3483 | 119.5 | 118.26 | 3.5781 | 0.99871 | 12.7485 | 0.0074854 | 115.7 | 116.7239 | -4.4114 | 0.048118 | 12.75 | 20.2468 | 119.5 | 116.93 | 8.4933 | 0.92261
12.7585 | 70.3485 | 119.5 | 118.2601 | 3.5818 | 0.99871 | 12.7585 | 0.0074547 | 115.7 | 116.7233 | -4.4087 | 0.048154 | 12.76 | 20.2484 | 119.5 | 116.9474 | 8.4916 | 0.93147
12.7685 | 70.3487 | 119.5 | 118.2603 | 3.5856 | 0.9987 | 12.7685 | 0.0074243 | 115.7 | 116.7225 | -4.4063 | 0.048188 | 12.77 | 20.2494 | 119.5 | 116.8462 | 8.492 | 0.90608
12.7785 | 70.3489 | 119.5 | 118.2605 | 3.5897 | 0.9987 | 12.7785 | 0.0073943 | 115.7 | 116.7217 | -4.404 | 0.048219 | 12.78 | 20.2444 | 119.5 | 117.0103 | 8.4936 | 0.93708
12.7885 | 70.3491 | 119.5 | 118.2607 | 3.5939 | 0.9987 | 12.7885 | 0.0073646 | 115.7 | 116.7207 | -4.402 | 0.048248 | 12.79 | 20.2488 | 119.5 | 116.8677 | 8.4929 | 0.91236
12.7985 | 70.3493 | 119.5 | 118.2609 | 3.5984 | 0.99869 | 12.7985 | 0.0073355 | 115.7 | 116.7197 | -4.4002 | 0.048275 | 12.8 | 20.2437 | 119.5 | 116.9619 | 8.4944 | 0.92215
12.8085 | 70.3495 | 119.5 | 118.2611 | 3.6029 | 0.99869 | 12.8085 | 0.0073067 | 115.7 | 116.7187 | -4.3986 | 0.048299 | 12.81 | 20.2455 | 119.5 | 116.9734 | 8.4944 | 0.93111
12.8185 | 70.3497 | 119.5 | 118.2614 | 3.6076 | 0.99869 | 12.8185 | 0.0072783 | 115.7 | 116.7175 | -4.3972 | 0.04832 | 12.82 | 20.2468 | 119.5 | 116.8603 | 8.4966 | 0.90584
12.8285 | 70.3499 | 119.5 | 118.2616 | 3.6124 | 0.99868 | 12.8285 | 0.0072503 | 115.7 | 116.7163 | -4.3961 | 0.048338 | 12.83 | 20.2419 | 119.5 | 117.0307 | 8.4982 | 0.93699
12.8385 | 70.3501 | 119.5 | 118.2619 | 3.6173 | 0.99868 | 12.8385 | 0.0072226 | 115.7 | 116.7151 | -4.3953 | 0.048354 | 12.84 | 20.2465 | 119.5 | 116.9022 | 8.4981 | 0.91235
12.8485 | 70.3502 | 119.5 | 118.2621 | 3.6222 | 0.99868 | 12.8485 | 0.007195 | 115.7 | 116.7138 | -4.3947 | 0.048366 | 12.85 | 20.2415 | 119.5 | 116.9808 | 8.5002 | 0.92225
12.8585 | 70.3504 | 119.5 | 118.2624 | 3.6271 | 0.99867 | 12.8585 | 0.0071676 | 115.7 | 116.7125 | -4.3944 | 0.048376 | 12.86 | 20.2434 | 119.5 | 116.9911 | 8.499 | 0.93162
12.8685 | 70.3506 | 119.5 | 118.2627 | 3.632 | 0.99867 | 12.8685 | 0.0071402 | 115.7 | 116.7112 | -4.3944 | 0.048382 | 12.87 | 20.2446 | 119.5 | 116.8641 | 8.4964 | 0.9065
12.8785 | 70.3508 | 119.5 | 118.263 | 3.6369 | 0.99867 | 12.8785 | 0.0071126 | 115.7 | 116.7098 | -4.3946 | 0.048386 | 12.88 | 20.2396 | 119.5 | 117.0274 | 8.4943 | 0.93737
12.8885 | 70.351 | 119.5 | 118.2633 | 3.6417 | 0.99866 | 12.8885 | 0.0070848 | 115.7 | 116.7085 | -4.3952 | 0.048386 | 12.89 | 20.2443 | 119.5 | 116.8946 | 8.4932 | 0.91251
12.8985 | 70.3512 | 119.5 | 118.2636 | 3.6464 | 0.99866 | 12.8985 | 0.0070567 | 115.7 | 116.7073 | -4.396 | 0.048384 | 12.9 | 20.2393 | 119.5 | 116.9773 | 8.4937 | 0.92204
12.9085 | 70.3514 | 119.5 | 118.2639 | 3.6511 | 0.99866 | 12.9085 | 0.0070281 | 115.7 | 116.7061 | -4.3971 | 0.048378 | 12.91 | 20.2412 | 119.5 | 117.0084 | 8.494 | 0.93104
12.9185 | 70.3516 | 119.5 | 118.2643 | 3.6555 | 0.99865 | 12.9185 | 0.0069989 | 115.7 | 116.7049 | -4.3985 | 0.04837 | 12.92 | 20.2426 | 119.5 | 116.8922 | 8.4923 | 0.90609
12.9285 | 70.3517 | 119.5 | 118.2646 | 3.6598 | 0.99865 | 12.9285 | 0.006969 | 115.7 | 116.7039 | -4.4001 | 0.048358 | 12.93 | 20.2378 | 119.5 | 117.0593 | 8.4941 | 0.9367
12.9385 | 70.3519 | 119.5 | 118.2649 | 3.6639 | 0.99865 | 12.9385 | 0.0069383 | 115.7 | 116.7029 | -4.4021 | 0.048344 | 12.94 | 20.2424 | 119.5 | 116.9351 | 8.493 | 0.9125
12.9485 | 70.3521 | 119.5 | 118.2652 | 3.6678 | 0.99864 | 12.9485 | 0.0069066 | 115.7 | 116.7021 | -4.4043 | 0.048327 | 12.95 | 20.2375 | 119.5 | 117.0142 | 8.4957 | 0.92177
12.9585 | 70.3523 | 119.5 | 118.2655 | 3.6715 | 0.99864 | 12.9585 | 0.006874 | 115.7 | 116.7014 | -4.4067 | 0.048307 | 12.96 | 20.2393 | 119.5 | 117.0351 | 8.4978 | 0.93128
12.9685 | 70.3525 | 119.5 | 118.2658 | 3.6749 | 0.99864 | 12.9685 | 0.0068403 | 115.7 | 116.7009 | -4.4095 | 0.048285 | 12.97 | 20.2408 | 119.5 | 116.9297 | 8.4987 | 0.90631
12.9785 | 70.3527 | 119.5 | 118.2661 | 3.6781 | 0.99864 | 12.9785 | 0.0068054 | 115.7 | 116.7005 | -4.4125 | 0.04826 | 12.98 | 20.2359 | 119.5 | 117.0933 | 8.5022 | 0.93682
12.9885 | 70.3529 | 119.5 | 118.2664 | 3.6811 | 0.99863 | 12.9885 | 0.0067694 | 115.7 | 116.7003 | -4.4157 | 0.048233 | 12.99 | 20.2408 | 119.5 | 116.9719 | 8.5001 | 0.91283
12.9985 | 70.3531 | 119.5 | 118.2667 | 3.6838 | 0.99863 | 12.9985 | 0.0067321 | 115.7 | 116.7002 | -4.4191 | 0.048204 | 13 | 20.2365 | 119.5 | 117.0461 | 8.5013 | 0.92183
13.0085 | 70.3533 | 119.5 | 118.267 | 3.6862 | 0.99863 | 13.0085 | 0.0066935 | 115.7 | 116.7004 | -4.4227 | 0.048173 | 13.01 | 20.2388 | 119.5 | 117.0646 | 8.4992 | 0.93135
13.0185 | 70.3535 | 119.5 | 118.2673 | 3.6883 | 0.99863 | 13.0185 | 0.0066535 | 115.7 | 116.7008 | -4.4266 | 0.048141 | 13.02 | 20.2408 | 119.5 | 116.9785 | 8.4997 | 0.90599
13.0285 | 70.3537 | 119.5 | 118.2676 | 3.6902 | 0.99863 | 13.0285 | 0.0066123 | 115.7 | 116.7013 | -4.4306 | 0.048107 | 13.03 | 20.2366 | 119.5 | 117.1597 | 8.5029 | 0.93621
13.0385 | 70.3538 | 119.5 | 118.268 | 3.6919 | 0.99863 | 13.0385 | 0.0065698 | 115.7 | 116.7021 | -4.4347 | 0.048071 | 13.04 | 20.2419 | 119.5 | 117.0355 | 8.5076 | 0.91171
13.0485 | 70.354 | 119.5 | 118.2683 | 3.6933 | 0.99862 | 13.0485 | 0.0065259 | 115.7 | 116.703 | -4.439 | 0.048035 | 13.05 | 20.2377 | 119.5 | 117.1328 | 8.5177 | 0.92012
13.0585 | 70.3542 | 119.5 | 118.2687 | 3.6945 | 0.99862 | 13.0585 | 0.0064808 | 115.7 | 116.7042 | -4.4434 | 0.047997 | 13.06 | 20.2398 | 119.5 | 117.179 | 8.5303 | 0.9293
13.0685 | 70.3544 | 119.5 | 118.2691 | 3.6955 | 0.99862 | 13.0685 | 0.0064344 | 115.7 | 116.7055 | -4.4479 | 0.04796 | 13.07 | 20.2418 | 119.5 | 117.0811 | 8.5518 | 0.90261
13.0785 | 70.3546 | 119.5 | 118.2696 | 3.6963 | 0.99862 | 13.0785 | 0.0063868 | 115.7 | 116.707 | -4.4525 | 0.047921 | 13.08 | 20.2374 | 119.5 | 117.2412 | 8.5768 | 0.933
13.0885 | 70.3547 | 119.5 | 118.27 | 3.6969 | 0.99862 | 13.0885 | 0.0063381 | 115.7 | 116.7087 | -4.457 | 0.047883 | 13.09 | 20.2427 | 119.5 | 117.1099 | 8.603 | 0.9084
13.0985 | 70.3549 | 119.5 | 118.2705 | 3.6974 | 0.99862 | 13.0985 | 0.0062882 | 115.7 | 116.7105 | -4.4617 | 0.047845 | 13.1 | 20.2388 | 119.5 | 117.1763 | 8.6345 | 0.91667
13.1085 | 70.3551 | 119.5 | 118.2711 | 3.6977 | 0.99862 | 13.1085 | 0.0062373 | 115.7 | 116.7124 | -4.4662 | 0.047807 | 13.11 | 20.2414 | 119.5 | 117.1969 | 8.6673 | 0.92618
13.1185 | 70.3553 | 119.5 | 118.2716 | 3.698 | 0.99862 | 13.1185 | 0.0061855 | 115.7 | 116.7145 | -4.4708 | 0.04777 | 13.12 | 20.2439 | 119.5 | 117.0891 | 8.7062 | 0.89928
13.1285 | 70.3554 | 119.5 | 118.2723 | 3.6982 | 0.99862 | 13.1285 | 0.0061327 | 115.7 | 116.7166 | -4.4753 | 0.047734 | 13.13 | 20.2397 | 119.5 | 117.2781 | 8.7461 | 0.93005
13.1385 | 70.3556 | 119.5 | 118.2729 | 3.6983 | 0.99862 | 13.1385 | 0.0060792 | 115.7 | 116.7189 | -4.4797 | 0.047699 | 13.14 | 20.2452 | 119.5 | 117.1751 | 8.7854 | 0.90505
13.1485 | 70.3557 | 119.5 | 118.2737 | 3.6984 | 0.99862 | 13.1485 | 0.0060249 | 115.7 | 116.7212 | -4.4841 | 0.047665 | 13.15 | 20.2413 | 119.5 | 117.2499 | 8.8268 | 0.91328
13.1585 | 70.3559 | 119.5 | 118.2744 | 3.6985 | 0.99862 | 13.1585 | 0.0059701 | 115.7 | 116.7235 | -4.4883 | 0.047632 | 13.16 | 20.2436 | 119.5 | 117.2475 | 8.8594 | 0.92413
13.1685 | 70.356 | 119.5 | 118.2752 | 3.6986 | 0.99862 | 13.1685 | 0.0059148 | 115.7 | 116.7258 | -4.4923 | 0.047602 | 13.17 | 20.2459 | 119.5 | 117.1244 | 8.8873 | 0.89777
13.1785 | 70.3562 | 119.5 | 118.2761 | 3.6988 | 0.99862 | 13.1785 | 0.0058591 | 115.7 | 116.7281 | -4.4962 | 0.047573 | 13.18 | 20.2419 | 119.5 | 117.2976 | 8.9153 | 0.92866
13.1885 | 70.3563 | 119.5 | 118.277 | 3.6991 | 0.99862 | 13.1885 | 0.0058032 | 115.7 | 116.7304 | -4.4999 | 0.047546 | 13.19 | 20.2475 | 119.5 | 117.1615 | 8.9424 | 0.90377
13.1985 | 70.3565 | 119.5 | 118.2779 | 3.6995 | 0.99862 | 13.1985 | 0.0057473 | 115.7 | 116.7326 | -4.5035 | 0.047521 | 13.2 | 20.2433 | 119.5 | 117.2137 | 8.9656 | 0.91284
13.2085 | 70.3566 | 119.5 | 118.2789 | 3.6999 | 0.99862 | 13.2085 | 0.0056914 | 115.7 | 116.7347 | -4.5068 | 0.047499 | 13.21 | 20.2456 | 119.5 | 117.2209 | 8.9802 | 0.92386
13.2185 | 70.3567 | 119.5 | 118.28 | 3.7006 | 0.99862 | 13.2185 | 0.0056358 | 115.7 | 116.7368 | -4.5099 | 0.047478 | 13.22 | 20.2481 | 119.5 | 117.1078 | 8.994 | 0.89689
13.2285 | 70.3569 | 119.5 | 118.281 | 3.7013 | 0.99862 | 13.2285 | 0.0055806 | 115.7 | 116.7387 | -4.5128 | 0.047461 | 13.23 | 20.2438 | 119.5 | 117.278 | 9.0052 | 0.92832
13.2385 | 70.357 | 119.5 | 118.2821 | 3.7023 | 0.99862 | 13.2385 | 0.005526 | 115.7 | 116.7405 | -4.5154 | 0.047445 | 13.24 | 20.2492 | 119.5 | 117.1567 | 9.0149 | 0.90341
13.2485 | 70.3571 | 119.5 | 118.2832 | 3.7034 | 0.99862 | 13.2485 | 0.0054723 | 115.7 | 116.7421 | -4.5178 | 0.047432 | 13.25 | 20.2451 | 119.5 | 117.2279 | 9.0236 | 0.91185
13.2585 | 70.3573 | 119.5 | 118.2843 | 3.7047 | 0.99862 | 13.2585 | 0.0054196 | 115.7 | 116.7436 | -4.5199 | 0.047421 | 13.26 | 20.2474 | 119.5 | 117.2494 | 9.0324 | 0.92274
13.2685 | 70.3574 | 119.5 | 118.2855 | 3.7062 | 0.99862 | 13.2685 | 0.0053681 | 115.7 | 116.7449 | -4.5217 | 0.047413 | 13.27 | 20.2504 | 119.5 | 117.1258 | 9.0362 | 0.89714
13.2785 | 70.3575 | 119.5 | 118.2866 | 3.7079 | 0.99861 | 13.2785 | 0.005318 | 115.7 | 116.746 | -4.5233 | 0.047408 | 13.28 | 20.2456 | 119.5 | 117.2917 | 9.0424 | 0.9277
13.2885 | 70.3576 | 119.5 | 118.2877 | 3.7097 | 0.99861 | 13.2885 | 0.0052697 | 115.7 | 116.747 | -4.5247 | 0.047404 | 13.29 | 20.2512 | 119.5 | 117.1799 | 9.0464 | 0.90311
13.2985 | 70.3577 | 119.5 | 118.2888 | 3.7118 | 0.99861 | 13.2985 | 0.0052232 | 115.7 | 116.7477 | -4.5257 | 0.047403 | 13.3 | 20.2475 | 119.5 | 117.2497 | 9.0555 | 0.91133
13.3085 | 70.3578 | 119.5 | 118.2899 | 3.7141 | 0.99861 | 13.3085 | 0.0051789 | 115.7 | 116.7483 | -4.5265 | 0.047405 | 13.31 | 20.2499 | 119.5 | 117.2591 | 9.0609 | 0.92302
13.3185 | 70.358 | 119.5 | 118.291 | 3.7166 | 0.99861 | 13.3185 | 0.0051369 | 115.7 | 116.7487 | -4.5271 | 0.047408 | 13.32 | 20.2525 | 119.5 | 117.1148 | 9.0637 | 0.89645
13.3285 | 70.3581 | 119.5 | 118.292 | 3.7192 | 0.99861 | 13.3285 | 0.0050975 | 115.7 | 116.7489 | -4.5274 | 0.047414 | 13.33 | 20.2483 | 119.5 | 117.2555 | 9.0643 | 0.92824
13.3385 | 70.3582 | 119.5 | 118.293 | 3.722 | 0.9986 | 13.3385 | 0.0050609 | 115.7 | 116.7489 | -4.5274 | 0.047422 | 13.34 | 20.2541 | 119.5 | 117.1342 | 9.0621 | 0.90384
13.3485 | 70.3583 | 119.5 | 118.2939 | 3.725 | 0.9986 | 13.3485 | 0.0050272 | 115.7 | 116.7487 | -4.5271 | 0.047432 | 13.35 | 20.2501 | 119.5 | 117.1981 | 9.0634 | 0.91166
13.3585 | 70.3584 | 119.5 | 118.2947 | 3.7281 | 0.9986 | 13.3585 | 0.0049967 | 115.7 | 116.7484 | -4.5266 | 0.047444 | 13.36 | 20.2523 | 119.5 | 117.2327 | 9.0598 | 0.92335
13.369 | 70.3585 | 119.5 | 118.2955 | 3.7313 | 0.9986 | 13.3685 | 0.0049696 | 115.7 | 116.7479 | -4.5259 | 0.047458 | 13.37 | 20.2546 | 119.5 | 117.1166 | 9.0643 | 0.89639
13.3785 | 70.3586 | 119.5 | 118.2962 | 3.7347 | 0.99859 | 13.3785 | 0.0049459 | 115.7 | 116.7473 | -4.5249 | 0.047473 | 13.38 | 20.2501 | 119.5 | 117.2855 | 9.0634 | 0.92788
13.3885 | 70.3587 | 119.5 | 118.2968 | 3.7382 | 0.99859 | 13.3885 | 0.0049258 | 115.7 | 116.7465 | -4.5237 | 0.04749 | 13.39 | 20.2554 | 119.5 | 117.1608 | 9.06 | 0.90374
13.3985 | 70.3588 | 119.5 | 118.2974 | 3.7417 | 0.99859 | 13.3985 | 0.0049095 | 115.7 | 116.7456 | -4.5222 | 0.047509 | 13.4 | 20.2513 | 119.5 | 117.2153 | 9.0585 | 0.9116
13.4085 | 70.3589 | 119.5 | 118.2979 | 3.7453 | 0.99859 | 13.4085 | 0.0048969 | 115.7 | 116.7447 | -4.5206 | 0.04753 | 13.41 | 20.2534 | 119.5 | 117.2777 | 9.0579 | 0.92315
13.419 | 70.359 | 119.5 | 118.2983 | 3.7489 | 0.99858 | 13.4185 | 0.0048883 | 115.7 | 116.7436 | -4.5187 | 0.047551 | 13.42 | 20.2556 | 119.5 | 117.1549 | 9.0596 | 0.89616
13.4285 | 70.3591 | 119.5 | 118.2986 | 3.7526 | 0.99858 | 13.4285 | 0.0048835 | 115.7 | 116.7425 | -4.5165 | 0.047575 | 13.43 | 20.2511 | 119.5 | 117.2999 | 9.0616 | 0.92794
13.4385 | 70.3592 | 119.5 | 118.2988 | 3.7562 | 0.99858 | 13.4385 | 0.0048826 | 115.7 | 116.7413 | -4.5142 | 0.047599 | 13.44 | 20.2567 | 119.5 | 117.1549 | 9.0612 | 0.90394
13.4485 | 70.3593 | 119.5 | 118.2989 | 3.7599 | 0.99858 | 13.4485 | 0.0048855 | 115.7 | 116.74 | -4.5117 | 0.047625 | 13.45 | 20.2528 | 119.5 | 117.2241 | 9.062 | 0.91153
13.4585 | 70.3594 | 119.5 | 118.299 | 3.7635 | 0.99857 | 13.4585 | 0.0048922 | 115.7 | 116.7387 | -4.509 | 0.047652 | 13.46 | 20.2549 | 119.5 | 117.2543 | 9.0605 | 0.92361
13.4685 | 70.3595 | 119.5 | 118.2989 | 3.767 | 0.99857 | 13.4685 | 0.0049026 | 115.7 | 116.7375 | -4.5062 | 0.04768 | 13.47 | 20.2573 | 119.5 | 117.1527 | 9.0488 | 0.89846
13.479 | 70.3596 | 119.5 | 118.2988 | 3.7705 | 0.99857 | 13.4785 | 0.0049166 | 115.7 | 116.7362 | -4.5031 | 0.047709 | 13.48 | 20.2523 | 119.5 | 117.3099 | 9.0512 | 0.92752
13.4885 | 70.3597 | 119.5 | 118.2986 | 3.7739 | 0.99856 | 13.4885 | 0.004934 | 115.7 | 116.7349 | -4.4999 | 0.047739 | 13.49 | 20.2575 | 119.5 | 117.1722 | 9.0519 | 0.90364
13.4985 | 70.3598 | 119.5 | 118.2984 | 3.7772 | 0.99856 | 13.4985 | 0.0049547 | 115.7 | 116.7337 | -4.4966 | 0.04777 | 13.5 | 20.2534 | 119.5 | 117.2277 | 9.0563 | 0.91087
13.509 | 70.3599 | 119.5 | 118.2981 | 3.7803 | 0.99856 | 13.5085 | 0.0049784 | 115.7 | 116.7325 | -4.4931 | 0.047801 | 13.51 | 20.2555 | 119.5 | 117.2564 | 9.0556 | 0.92326
13.5185 | 70.36 | 119.5 | 118.2977 | 3.7833 | 0.99856 | 13.5185 | 0.0050049 | 115.7 | 116.7313 | -4.4895 | 0.047834 | 13.52 | 20.258 | 119.5 | 117.1053 | 9.0523 | 0.89677
13.5285 | 70.36 | 119.5 | 118.2973 | 3.7862 | 0.99856 | 13.5285 | 0.0050341 | 115.7 | 116.7303 | -4.4858 | 0.047867 | 13.53 | 20.2536 | 119.5 | 117.267 | 9.0529 | 0.92786
13.5385 | 70.3601 | 119.5 | 118.2968 | 3.7889 | 0.99855 | 13.5385 | 0.0050655 | 115.7 | 116.7293 | -4.482 | 0.0479 | 13.54 | 20.2593 | 119.5 | 117.1334 | 9.0473 | 0.90493
13.5485 | 70.3602 | 119.5 | 118.2963 | 3.7914 | 0.99855 | 13.5485 | 0.005099 | 115.7 | 116.7284 | -4.4781 | 0.047934 | 13.55 | 20.2556 | 119.5 | 117.204 | 9.0384 | 0.91305
13.5585 | 70.3603 | 119.5 | 118.2958 | 3.7937 | 0.99855 | 13.5585 | 0.0051343 | 115.7 | 116.7276 | -4.4741 | 0.047969 | 13.56 | 20.2579 | 119.5 | 117.2495 | 9.0229 | 0.92611
13.5685 | 70.3604 | 119.5 | 118.2953 | 3.7958 | 0.99855 | 13.5685 | 0.0051711 | 115.7 | 116.7269 | -4.4701 | 0.048004 | 13.57 | 20.2606 | 119.5 | 117.1127 | 9.0066 | 0.90134
13.5785 | 70.3605 | 119.5 | 118.2947 | 3.7977 | 0.99855 | 13.5785 | 0.005209 | 115.7 | 116.7263 | -4.466 | 0.048039 | 13.58 | 20.2564 | 119.5 | 117.2525 | 8.9724 | 0.93291
13.5885 | 70.3606 | 119.5 | 118.2942 | 3.7993 | 0.99855 | 13.5885 | 0.0052478 | 115.7 | 116.7259 | -4.462 | 0.048074 | 13.59 | 20.2621 | 119.5 | 117.1105 | 8.9264 | 0.91153
13.5985 | 70.3607 | 119.5 | 118.2936 | 3.8007 | 0.99854 | 13.5985 | 0.0052871 | 115.7 | 116.7255 | -4.4579 | 0.048109 | 13.6 | 20.2586 | 119.5 | 117.1614 | 8.8749 | 0.9195
13.6085 | 70.3608 | 119.5 | 118.2931 | 3.8018 | 0.99854 | 13.6085 | 0.0053267 | 115.7 | 116.7254 | -4.4538 | 0.048144 | 13.61 | 20.2609 | 119.5 | 117.199 | 8.8142 | 0.93289
13.619 | 70.3609 | 119.5 | 118.2926 | 3.8026 | 0.99854 | 13.6185 | 0.0053662 | 115.7 | 116.7253 | -4.4498 | 0.048179 | 13.62 | 20.2634 | 119.5 | 117.0648 | 8.7469 | 0.90846
13.6285 | 70.361 | 119.5 | 118.2921 | 3.8032 | 0.99854 | 13.6285 | 0.0054054 | 115.7 | 116.7254 | -4.4457 | 0.048214 | 13.63 | 20.2588 | 119.5 | 117.2287 | 8.6802 | 0.93819
13.6385 | 70.3611 | 119.5 | 118.2916 | 3.8035 | 0.99854 | 13.6385 | 0.0054439 | 115.7 | 116.7256 | -4.4418 | 0.048248 | 13.64 | 20.2639 | 119.5 | 117.1049 | 8.6124 | 0.91643
13.6485 | 70.3611 | 119.5 | 118.2912 | 3.8034 | 0.99854 | 13.6485 | 0.0054814 | 115.7 | 116.726 | -4.4379 | 0.048281 | 13.65 | 20.2595 | 119.5 | 117.1601 | 8.5487 | 0.92357
13.6585 | 70.3612 | 119.5 | 118.2908 | 3.8031 | 0.99854 | 13.6585 | 0.0055178 | 115.7 | 116.7265 | -4.4341 | 0.048315 | 13.66 | 20.2609 | 119.5 | 117.1884 | 8.484 | 0.93622
13.6685 | 70.3613 | 119.5 | 118.2905 | 3.8024 | 0.99854 | 13.6685 | 0.0055527 | 115.7 | 116.7271 | -4.4304 | 0.048347 | 13.67 | 20.2627 | 119.5 | 117.0637 | 8.4281 | 0.91093
13.6785 | 70.3613 | 119.5 | 118.2902 | 3.8014 | 0.99854 | 13.6785 | 0.0055859 | 115.7 | 116.7279 | -4.4268 | 0.048379 | 13.68 | 20.2579 | 119.5 | 117.2382 | 8.3833 | 0.93973
13.6885 | 70.3614 | 119.5 | 118.2899 | 3.8 | 0.99854 | 13.6885 | 0.0056172 | 115.7 | 116.7287 | -4.4233 | 0.048409 | 13.69 | 20.2628 | 119.5 | 117.0933 | 8.344 | 0.91809
13.6985 | 70.3614 | 119.5 | 118.2897 | 3.7984 | 0.99855 | 13.6985 | 0.0056463 | 115.7 | 116.7298 | -4.42 | 0.048439 | 13.7 | 20.2587 | 119.5 | 117.1302 | 8.3103 | 0.92496
13.7085 | 70.3614 | 119.5 | 118.2896 | 3.7964 | 0.99855 | 13.7085 | 0.0056731 | 115.7 | 116.7309 | -4.4168 | 0.048468 | 13.71 | 20.2605 | 119.5 | 117.1645 | 8.282 | 0.93722
13.7185 | 70.3614 | 119.5 | 118.2895 | 3.794 | 0.99855 | 13.7185 | 0.0056974 | 115.7 | 116.7321 | -4.4138 | 0.048495 | 13.72 | 20.2631 | 119.5 | 117.0261 | 8.2601 | 0.91218
13.7285 | 70.3614 | 119.5 | 118.2894 | 3.7913 | 0.99855 | 13.7285 | 0.005719 | 115.7 | 116.7334 | -4.411 | 0.048522 | 13.73 | 20.2586 | 119.5 | 117.1942 | 8.2427 | 0.94078
13.7385 | 70.3613 | 119.5 | 118.2894 | 3.7883 | 0.99855 | 13.7385 | 0.0057378 | 115.7 | 116.7348 | -4.4083 | 0.048547 | 13.74 | 20.2638 | 119.5 | 117.066 | 8.2247 | 0.91941
13.7485 | 70.3613 | 119.5 | 118.2894 | 3.785 | 0.99856 | 13.7485 | 0.0057536 | 115.7 | 116.7363 | -4.4058 | 0.048571 | 13.75 | 20.2602 | 119.5 | 117.1204 | 8.2146 | 0.9252
13.7585 | 70.3612 | 119.5 | 118.2895 | 3.7813 | 0.99856 | 13.7585 | 0.0057665 | 115.7 | 116.7378 | -4.4035 | 0.048593 | 13.76 | 20.2623 | 119.5 | 117.1756 | 8.2051 | 0.93767
13.769 | 70.3611 | 119.5 | 118.2896 | 3.7773 | 0.99856 | 13.7685 | 0.0057762 | 115.7 | 116.7394 | -4.4014 | 0.048614 | 13.77 | 20.2647 | 119.5 | 117.0577 | 8.1976 | 0.91221
13.7785 | 70.361 | 119.5 | 118.2898 | 3.773 | 0.99857 | 13.7785 | 0.0057827 | 115.7 | 116.7411 | -4.3996 | 0.048633 | 13.78 | 20.2599 | 119.5 | 117.2294 | 8.189 | 0.94101
13.7885 | 70.3609 | 119.5 | 118.29 | 3.7683 | 0.99857 | 13.7885 | 0.005786 | 115.7 | 116.7428 | -4.3979 | 0.048651 | 13.79 | 20.2651 | 119.5 | 117.114 | 8.1834 | 0.91903
13.7985 | 70.3607 | 119.5 | 118.2902 | 3.7634 | 0.99857 | 13.7985 | 0.0057861 | 115.7 | 116.7445 | -4.3964 | 0.048667 | 13.8 | 20.261 | 119.5 | 117.1352 | 8.1837 | 0.92493
13.8085 | 70.3605 | 119.5 | 118.2904 | 3.7583 | 0.99858 | 13.8085 | 0.0057829 | 115.7 | 116.7462 | -4.3952 | 0.048681 | 13.81 | 20.2627 | 119.5 | 117.1615 | 8.1787 | 0.93799
13.8185 | 70.3603 | 119.5 | 118.2907 | 3.7528 | 0.99858 | 13.8185 | 0.0057765 | 115.7 | 116.7479 | -4.3941 | 0.048694 | 13.82 | 20.2654 | 119.5 | 117.0314 | 8.1785 | 0.91223
13.8285 | 70.3601 | 119.5 | 118.291 | 3.7472 | 0.99858 | 13.8285 | 0.005767 | 115.7 | 116.7496 | -4.3933 | 0.048705 | 13.83 | 20.2608 | 119.5 | 117.1998 | 8.177 | 0.94101
13.8385 | 70.3598 | 119.5 | 118.2913 | 3.7413 | 0.99859 | 13.8385 | 0.0057544 | 115.7 | 116.7513 | -4.3928 | 0.048714 | 13.84 | 20.2662 | 119.5 | 117.0864 | 8.1765 | 0.91952
13.8485 | 70.3595 | 119.5 | 118.2916 | 3.7352 | 0.99859 | 13.8485 | 0.0057387 | 115.7 | 116.753 | -4.3924 | 0.048722 | 13.85 | 20.2621 | 119.5 | 117.1421 | 8.1761 | 0.92527
13.8585 | 70.3592 | 119.5 | 118.2919 | 3.7289 | 0.9986 | 13.8585 | 0.0057201 | 115.7 | 116.7546 | -4.3923 | 0.048727 | 13.86 | 20.2638 | 119.5 | 117.1498 | 8.1731 | 0.93812
13.8685 | 70.3588 | 119.5 | 118.2922 | 3.7225 | 0.9986 | 13.8685 | 0.0056987 | 115.7 | 116.7562 | -4.3924 | 0.048731 | 13.87 | 20.2662 | 119.5 | 116.9557 | 8.1697 | 0.9128
13.8785 | 70.3584 | 119.5 | 118.2926 | 3.716 | 0.99861 | 13.8785 | 0.0056747 | 115.7 | 116.7578 | -4.3928 | 0.048733 | 13.88 | 20.2615 | 119.5 | 117.1482 | 8.1675 | 0.94135
13.8885 | 70.358 | 119.5 | 118.2929 | 3.7094 | 0.99861 | 13.8885 | 0.0056481 | 115.7 | 116.7593 | -4.3933 | 0.048732 | 13.89 | 20.2669 | 119.5 | 117.0513 | 8.1645 | 0.91954
13.8985 | 70.3576 | 119.5 | 118.2932 | 3.7027 | 0.99862 | 13.8985 | 0.0056193 | 115.7 | 116.7607 | -4.3941 | 0.04873 | 13.9 | 20.263 | 119.5 | 117.1179 | 8.1657 | 0.92475
13.9085 | 70.3572 | 119.5 | 118.2935 | 3.696 | 0.99862 | 13.9085 | 0.0055882 | 115.7 | 116.7622 | -4.3952 | 0.048726 | 13.91 | 20.2647 | 119.5 | 117.1695 | 8.1667 | 0.93784
13.9185 | 70.3567 | 119.5 | 118.2938 | 3.6892 | 0.99863 | 13.9185 | 0.0055552 | 115.7 | 116.7635 | -4.3964 | 0.048719 | 13.92 | 20.2673 | 119.5 | 117.0337 | 8.1671 | 0.91219
13.9285 | 70.3562 | 119.5 | 118.2941 | 3.6825 | 0.99863 | 13.9285 | 0.0055205 | 115.7 | 116.7648 | -4.3979 | 0.048711 | 13.93 | 20.2626 | 119.5 | 117.1956 | 8.1678 | 0.94091
13.9385 | 70.3556 | 119.5 | 118.2944 | 3.6757 | 0.99864 | 13.9385 | 0.0054843 | 115.7 | 116.7661 | -4.3996 | 0.0487 | 13.94 | 20.2681 | 119.5 | 117.0633 | 8.1665 | 0.91976
13.9485 | 70.3551 | 119.5 | 118.2947 | 3.6691 | 0.99864 | 13.9485 | 0.0054468 | 115.7 | 116.7673 | -4.4015 | 0.048687 | 13.95 | 20.2642 | 119.5 | 117.0947 | 8.1672 | 0.92516
13.9585 | 70.3545 | 119.5 | 118.2949 | 3.6625 | 0.99865 | 13.9585 | 0.0054082 | 115.7 | 116.7685 | -4.4037 | 0.048672 | 13.96 | 20.2658 | 119.5 | 117.1431 | 8.1654 | 0.9384
13.9685 | 70.3539 | 119.5 | 118.2952 | 3.656 | 0.99865 | 13.9685 | 0.0053689 | 115.7 | 116.7696 | -4.406 | 0.048655 | 13.97 | 20.2683 | 119.5 | 117.0175 | 8.1682 | 0.91235
13.9785 | 70.3533 | 119.5 | 118.2954 | 3.6497 | 0.99866 | 13.9785 | 0.005329 | 115.7 | 116.7706 | -4.4086 | 0.048636 | 13.98 | 20.2635 | 119.5 | 117.1603 | 8.1723 | 0.94075
13.9885 | 70.3527 | 119.5 | 118.2956 | 3.6435 | 0.99866 | 13.9885 | 0.0052889 | 115.7 | 116.7717 | -4.4114 | 0.048614 | 13.99 | 20.2689 | 119.5 | 117.0442 | 8.1712 | 0.91973
13.9985 | 70.3521 | 119.5 | 118.2959 | 3.6375 | 0.99867 | 13.9985 | 0.0052488 | 115.7 | 116.7727 | -4.4144 | 0.048591 | 14 | 20.2651 | 119.5 | 117.1031 | 8.1714 | 0.92472
14.0085 | 70.3514 | 119.5 | 118.2961 | 3.6317 | 0.99867 | 14.0085 | 0.0052089 | 115.7 | 116.7737 | -4.4175 | 0.048565 | 14.01 | 20.267 | 119.5 | 117.1463 | 8.17 | 0.93806
14.0185 | 70.3508 | 119.5 | 118.2963 | 3.6261 | 0.99867 | 14.0185 | 0.0051696 | 115.7 | 116.7746 | -4.4208 | 0.048538 | 14.02 | 20.2697 | 119.5 | 117.0101 | 8.172 | 0.91188
14.0285 | 70.3501 | 119.5 | 118.2964 | 3.6206 | 0.99868 | 14.0285 | 0.005131 | 115.7 | 116.7755 | -4.4243 | 0.048508 | 14.03 | 20.265 | 119.5 | 117.1668 | 8.1759 | 0.94033
14.0385 | 70.3494 | 119.5 | 118.2966 | 3.6155 | 0.99868 | 14.0385 | 0.0050934 | 115.7 | 116.7764 | -4.428 | 0.048477 | 14.04 | 20.2701 | 119.5 | 117.0531 | 8.1753 | 0.91987
14.0485 | 70.3487 | 119.5 | 118.2968 | 3.6105 | 0.99869 | 14.0485 | 0.0050571 | 115.7 | 116.7773 | -4.4318 | 0.048444 | 14.05 | 20.2661 | 119.5 | 117.093 | 8.1792 | 0.92456
14.0585 | 70.3481 | 119.5 | 118.297 | 3.6058 | 0.99869 | 14.0585 | 0.0050223 | 115.7 | 116.7782 | -4.4357 | 0.048409 | 14.06 | 20.2674 | 119.5 | 117.1281 | 8.1809 | 0.93815
14.0685 | 70.3474 | 119.5 | 118.2971 | 3.6014 | 0.99869 | 14.0685 | 0.0049891 | 115.7 | 116.779 | -4.4397 | 0.048373 | 14.07 | 20.2693 | 119.5 | 116.9863 | 8.1793 | 0.91263
14.0785 | 70.3467 | 119.5 | 118.2973 | 3.5972 | 0.9987 | 14.0785 | 0.0049579 | 115.7 | 116.7799 | -4.4438 | 0.048335 | 14.08 | 20.264 | 119.5 | 117.1084 | 8.1811 | 0.94048
14.0885 | 70.346 | 119.5 | 118.2975 | 3.5933 | 0.9987 | 14.0885 | 0.0049288 | 115.7 | 116.7807 | -4.448 | 0.048296 | 14.09 | 20.2686 | 119.5 | 116.9862 | 8.18 | 0.91991
14.0985 | 70.3454 | 119.5 | 118.2976 | 3.5897 | 0.9987 | 14.0985 | 0.004902 | 115.7 | 116.7816 | -4.4522 | 0.048256 | 14.1 | 20.264 | 119.5 | 117.0726 | 8.1853 | 0.92387
14.1085 | 70.3447 | 119.5 | 118.2978 | 3.5864 | 0.9987 | 14.1085 | 0.0048775 | 115.7 | 116.7824 | -4.4565 | 0.048215 | 14.11 | 20.2644 | 119.5 | 117.1531 | 8.1921 | 0.93701
14.1185 | 70.3441 | 119.5 | 118.2979 | 3.5833 | 0.99871 | 14.1185 | 0.0048556 | 115.7 | 116.7832 | -4.4608 | 0.048174 | 14.12 | 20.2659 | 119.5 | 117.0517 | 8.1979 | 0.91087
14.1285 | 70.3434 | 119.5 | 118.298 | 3.5805 | 0.99871 | 14.1285 | 0.0048364 | 115.7 | 116.784 | -4.4651 | 0.048132 | 14.13 | 20.2602 | 119.5 | 117.2102 | 8.2093 | 0.93861
14.1385 | 70.3428 | 119.5 | 118.2982 | 3.578 | 0.99871 | 14.1385 | 0.0048199 | 115.7 | 116.7848 | -4.4694 | 0.048089 | 14.14 | 20.2646 | 119.5 | 117.0728 | 8.2362 | 0.91539
14.1485 | 70.3422 | 119.5 | 118.2983 | 3.5757 | 0.99871 | 14.1485 | 0.0048062 | 115.7 | 116.7856 | -4.4737 | 0.048047 | 14.15 | 20.259 | 119.5 | 117.1462 | 8.2334 | 0.92497
14.1585 | 70.3416 | 119.5 | 118.2984 | 3.5738 | 0.99871 | 14.1585 | 0.0047953 | 115.7 | 116.7864 | -4.4778 | 0.048004 | 14.16 | 20.2603 | 119.5 | 117.1817 | 8.2503 | 0.93555
14.1685 | 70.341 | 119.5 | 118.2985 | 3.5721 | 0.99871 | 14.1685 | 0.0047873 | 115.7 | 116.7871 | -4.482 | 0.047962 | 14.17 | 20.2622 | 119.5 | 117.0569 | 8.2722 | 0.90888
14.1785 | 70.3405 | 119.5 | 118.2987 | 3.5706 | 0.99871 | 14.1785 | 0.004782 | 115.7 | 116.7879 | -4.486 | 0.047921 | 14.18 | 20.2572 | 119.5 | 117.2236 | 8.288 | 0.93808
14.1885 | 70.34 | 119.5 | 118.2987 | 3.5695 | 0.99871 | 14.1885 | 0.0047795 | 115.7 | 116.7886 | -4.4899 | 0.04788 | 14.19 | 20.2612 | 119.5 | 117.0965 | 8.3118 | 0.91592
14.1985 | 70.3395 | 119.5 | 118.2988 | 3.5685 | 0.99872 | 14.1985 | 0.0047797 | 115.7 | 116.7893 | -4.4936 | 0.04784 | 14.2 | 20.256 | 119.5 | 117.1666 | 8.3196 | 0.92256
14.2085 | 70.339 | 119.5 | 118.2989 | 3.5679 | 0.99872 | 14.2085 | 0.0047825 | 115.7 | 116.79 | -4.4972 | 0.047801 | 14.21 | 20.2584 | 119.5 | 117.1841 | 8.3556 | 0.93145
14.2185 | 70.3385 | 119.5 | 118.299 | 3.5675 | 0.99872 | 14.2185 | 0.0047877 | 115.7 | 116.7906 | -4.5007 | 0.047763 | 14.22 | 20.2591 | 119.5 | 117.0859 | 8.3788 | 0.90688
14.2285 | 70.3381 | 119.5 | 118.299 | 3.5673 | 0.99872 | 14.2285 | 0.0047953 | 115.7 | 116.7913 | -4.5039 | 0.047727 | 14.23 | 20.2541 | 119.5 | 117.2579 | 8.3938 | 0.9363
14.2385 | 70.3377 | 119.5 | 118.299 | 3.5674 | 0.99872 | 14.2385 | 0.004805 | 115.7 | 116.7919 | -4.507 | 0.047693 | 14.24 | 20.2583 | 119.5 | 117.1233 | 8.4162 | 0.91158
14.2485 | 70.3373 | 119.5 | 118.299 | 3.5677 | 0.99872 | 14.2485 | 0.0048167 | 115.7 | 116.7924 | -4.5099 | 0.04766 | 14.25 | 20.2527 | 119.5 | 117.2021 | 8.4395 | 0.92117
14.2585 | 70.337 | 119.5 | 118.299 | 3.5682 | 0.99872 | 14.2585 | 0.0048302 | 115.7 | 116.7929 | -4.5125 | 0.047629 | 14.26 | 20.255 | 119.5 | 117.1991 | 8.47 | 0.93079
14.2685 | 70.3367 | 119.5 | 118.2989 | 3.5689 | 0.99872 | 14.2685 | 0.0048452 | 115.7 | 116.7934 | -4.5149 | 0.0476 | 14.27 | 20.2558 | 119.5 | 117.0686 | 8.4831 | 0.9066
14.2785 | 70.3364 | 119.5 | 118.2989 | 3.5699 | 0.99871 | 14.2785 | 0.0048616 | 115.7 | 116.7939 | -4.5171 | 0.047574 | 14.28 | 20.2508 | 119.5 | 117.2226 | 8.4987 | 0.93568
14.2885 | 70.3362 | 119.5 | 118.2988 | 3.5711 | 0.99871 | 14.2885 | 0.0048792 | 115.7 | 116.7943 | -4.519 | 0.04755 | 14.29 | 20.2551 | 119.5 | 117.0978 | 8.5263 | 0.91126
14.2985 | 70.3359 | 119.5 | 118.2986 | 3.5724 | 0.99871 | 14.2985 | 0.0048975 | 115.7 | 116.7947 | -4.5207 | 0.047528 | 14.3 | 20.2497 | 119.5 | 117.197 | 8.5397 | 0.92033
14.3085 | 70.3358 | 119.5 | 118.2985 | 3.5739 | 0.99871 | 14.3085 | 0.0049166 | 115.7 | 116.7951 | -4.5221 | 0.047509 | 14.31 | 20.252 | 119.5 | 117.225 | 8.5468 | 0.9303
14.3185 | 70.3356 | 119.5 | 118.2983 | 3.5757 | 0.99871 | 14.3185 | 0.004936 | 115.7 | 116.7954 | -4.5232 | 0.047493 | 14.32 | 20.2529 | 119.5 | 117.1118 | 8.553 | 0.90577
14.3285 | 70.3355 | 119.5 | 118.2981 | 3.5776 | 0.99871 | 14.3285 | 0.0049556 | 115.7 | 116.7957 | -4.5241 | 0.04748 | 14.33 | 20.2479 | 119.5 | 117.2652 | 8.5574 | 0.9356
14.3385 | 70.3354 | 119.5 | 118.2978 | 3.5796 | 0.99871 | 14.3385 | 0.0049752 | 115.7 | 116.796 | -4.5247 | 0.047469 | 14.34 | 20.2523 | 119.5 | 117.1183 | 8.5577 | 0.91148
14.3485 | 70.3353 | 119.5 | 118.2976 | 3.5818 | 0.99871 | 14.3485 | 0.0049944 | 115.7 | 116.7963 | -4.525 | 0.047461 | 14.35 | 20.2471 | 119.5 | 117.1996 | 8.5616 | 0.9205
14.3585 | 70.3353 | 119.5 | 118.2973 | 3.5841 | 0.9987 | 14.3585 | 0.0050132 | 115.7 | 116.7965 | -4.5251 | 0.047456 | 14.36 | 20.2495 | 119.5 | 117.2041 | 8.562 | 0.93069
14.3685 | 70.3353 | 119.5 | 118.2969 | 3.5866 | 0.9987 | 14.3685 | 0.0050314 | 115.7 | 116.7968 | -4.5249 | 0.047454 | 14.37 | 20.2506 | 119.5 | 117.0418 | 8.5513 | 0.9084
14.3785 | 70.3353 | 119.5 | 118.2966 | 3.5892 | 0.9987 | 14.3785 | 0.0050487 | 115.7 | 116.797 | -4.5244 | 0.047456 | 14.38 | 20.2452 | 119.5 | 117.1885 | 8.5483 | 0.93611
14.3885 | 70.3353 | 119.5 | 118.2962 | 3.5918 | 0.9987 | 14.3885 | 0.005065 | 115.7 | 116.7972 | -4.5237 | 0.04746 | 14.39 | 20.2496 | 119.5 | 117.075 | 8.549 | 0.9111
14.3985 | 70.3354 | 119.5 | 118.2958 | 3.5946 | 0.9987 | 14.3985 | 0.0050803 | 115.7 | 116.7974 | -4.5227 | 0.047467 | 14.4 | 20.2442 | 119.5 | 117.1687 | 8.5523 | 0.91975
14.4085 | 70.3355 | 119.5 | 118.2954 | 3.5975 | 0.99869 | 14.4085 | 0.0050944 | 115.7 | 116.7976 | -4.5214 | 0.047477 | 14.41 | 20.2464 | 119.5 | 117.1797 | 8.5518 | 0.93034
14.4185 | 70.3356 | 119.5 | 118.2949 | 3.6004 | 0.99869 | 14.4185 | 0.0051073 | 115.7 | 116.7978 | -4.5199 | 0.04749 | 14.42 | 20.2472 | 119.5 | 117.0399 | 8.5503 | 0.90599
14.4285 | 70.3357 | 119.5 | 118.2945 | 3.6033 | 0.99869 | 14.4285 | 0.005119 | 115.7 | 116.798 | -4.5181 | 0.047507 | 14.43 | 20.242 | 119.5 | 117.2008 | 8.5507 | 0.9355
14.4385 | 70.3358 | 119.5 | 118.294 | 3.6063 | 0.99869 | 14.4385 | 0.0051294 | 115.7 | 116.7982 | -4.5161 | 0.047525 | 14.44 | 20.2464 | 119.5 | 117.0565 | 8.5506 | 0.91145
14.4485 | 70.336 | 119.5 | 118.2936 | 3.6094 | 0.99869 | 14.4485 | 0.0051386 | 115.7 | 116.7984 | -4.5138 | 0.047547 | 14.45 | 20.2409 | 119.5 | 117.1145 | 8.5514 | 0.92033
14.4585 | 70.3362 | 119.5 | 118.2931 | 3.6124 | 0.99868 | 14.4585 | 0.0051466 | 115.7 | 116.7985 | -4.5113 | 0.047572 | 14.46 | 20.2432 | 119.5 | 117.1386 | 8.5517 | 0.9306
14.4685 | 70.3364 | 119.5 | 118.2926 | 3.6155 | 0.99868 | 14.4685 | 0.0051536 | 115.7 | 116.7987 | -4.5086 | 0.047599 | 14.47 | 20.2441 | 119.5 | 117.0263 | 8.5648 | 0.9061
14.4785 | 70.3366 | 119.5 | 118.2921 | 3.6185 | 0.99868 | 14.4785 | 0.0051597 | 115.7 | 116.7989 | -4.5057 | 0.047628 | 14.48 | 20.2389 | 119.5 | 117.1797 | 8.5679 | 0.9356
14.4885 | 70.3368 | 119.5 | 118.2917 | 3.6216 | 0.99868 | 14.4885 | 0.005165 | 115.7 | 116.7991 | -4.5026 | 0.04766 | 14.49 | 20.2433 | 119.5 | 117.0396 | 8.5651 | 0.91152
14.4985 | 70.337 | 119.5 | 118.2912 | 3.6246 | 0.99867 | 14.4985 | 0.0051698 | 115.7 | 116.7992 | -4.4993 | 0.047693 | 14.5 | 20.238 | 119.5 | 117.1118 | 8.5645 | 0.91979
14.5085 | 70.3372 | 119.5 | 118.2908 | 3.6275 | 0.99867 | 14.5085 | 0.0051742 | 115.7 | 116.7994 | -4.4958 | 0.047729 | 14.51 | 20.2405 | 119.5 | 117.1473 | 8.5641 | 0.93036
14.5185 | 70.3375 | 119.5 | 118.2903 | 3.6304 | 0.99867 | 14.5185 | 0.0051784 | 115.7 | 116.7995 | -4.4922 | 0.047766 | 14.52 | 20.2419 | 119.5 | 117.059 | 8.5549 | 0.90753
14.5285 | 70.3377 | 119.5 | 118.2899 | 3.6333 | 0.99867 | 14.5285 | 0.0051828 | 115.7 | 116.7997 | -4.4885 | 0.047805 | 14.53 | 20.2366 | 119.5 | 117.2346 | 8.5555 | 0.93537
14.5385 | 70.338 | 119.5 | 118.2896 | 3.6361 | 0.99867 | 14.5385 | 0.0051876 | 115.7 | 116.7998 | -4.4846 | 0.047845 | 14.54 | 20.2411 | 119.5 | 117.1037 | 8.5555 | 0.91142
14.5485 | 70.3382 | 119.5 | 118.2892 | 3.6388 | 0.99866 | 14.5485 | 0.0051931 | 115.7 | 116.7999 | -4.4806 | 0.047886 | 14.55 | 20.2365 | 119.5 | 117.1477 | 8.5763 | 0.91687
14.5585 | 70.3385 | 119.5 | 118.2889 | 3.6414 | 0.99866 | 14.5585 | 0.0051995 | 115.7 | 116.8 | -4.4765 | 0.047928 | 14.56 | 20.238 | 119.5 | 117.1919 | 8.5747 | 0.93081
14.5685 | 70.3388 | 119.5 | 118.2886 | 3.644 | 0.99866 | 14.5685 | 0.0052072 | 115.7 | 116.8 | -4.4724 | 0.047971 | 14.57 | 20.2392 | 119.5 | 117.0536 | 8.5756 | 0.90592
14.5785 | 70.339 | 119.5 | 118.2883 | 3.6464 | 0.99866 | 14.5785 | 0.0052163 | 115.7 | 116.8001 | -4.4682 | 0.048013 | 14.58 | 20.2342 | 119.5 | 117.2064 | 8.5761 | 0.9355
14.5885 | 70.3393 | 119.5 | 118.2881 | 3.6488 | 0.99866 | 14.5885 | 0.0052273 | 115.7 | 116.8001 | -4.464 | 0.048056 | 14.59 | 20.239 | 119.5 | 117.0736 | 8.5725 | 0.9121
14.5985 | 70.3395 | 119.5 | 118.2879 | 3.651 | 0.99866 | 14.5985 | 0.0052404 | 115.7 | 116.8001 | -4.4598 | 0.048098 | 14.6 | 20.2342 | 119.5 | 117.1542 | 8.5728 | 0.91972
14.6085 | 70.3398 | 119.5 | 118.2878 | 3.6531 | 0.99865 | 14.6085 | 0.0052557 | 115.7 | 116.8 | -4.4557 | 0.04814 | 14.61 | 20.237 | 119.5 | 117.1862 | 8.5696 | 0.93083
14.6185 | 70.3401 | 119.5 | 118.2877 | 3.6551 | 0.99865 | 14.6185 | 0.0052736 | 115.7 | 116.8 | -4.4515 | 0.048181 | 14.62 | 20.239 | 119.5 | 117.0704 | 8.5765 | 0.90634
14.6285 | 70.3403 | 119.5 | 118.2877 | 3.657 | 0.99865 | 14.6285 | 0.0052942 | 115.7 | 116.7999 | -4.4474 | 0.048221 | 14.63 | 20.2345 | 119.5 | 117.2169 | 8.5756 | 0.9355
14.6385 | 70.3406 | 119.5 | 118.2876 | 3.6588 | 0.99865 | 14.6385 | 0.0053177 | 115.7 | 116.7998 | -4.4434 | 0.048259 | 14.64 | 20.2398 | 119.5 | 117.0941 | 8.5702 | 0.91231
14.6485 | 70.3408 | 119.5 | 118.2877 | 3.6604 | 0.99865 | 14.6485 | 0.0053443 | 115.7 | 116.7997 | -4.4394 | 0.048296 | 14.65 | 20.2354 | 119.5 | 117.1598 | 8.551 | 0.92003
14.6585 | 70.3411 | 119.5 | 118.2878 | 3.6619 | 0.99865 | 14.6585 | 0.005374 | 115.7 | 116.7996 | -4.4356 | 0.04833 | 14.66 | 20.2384 | 119.5 | 117.1665 | 8.5485 | 0.9312
14.6685 | 70.3413 | 119.5 | 118.2879 | 3.6632 | 0.99865 | 14.6685 | 0.0054068 | 115.7 | 116.7994 | -4.4319 | 0.048363 | 14.67 | 20.2406 | 119.5 | 117.0409 | 8.5418 | 0.90709
14.6785 | 70.3416 | 119.5 | 118.2881 | 3.6645 | 0.99865 | 14.6785 | 0.0054428 | 115.7 | 116.7993 | -4.4284 | 0.048394 | 14.68 | 20.2362 | 119.5 | 117.2101 | 8.5407 | 0.93568
14.6885 | 70.3418 | 119.5 | 118.2883 | 3.6655 | 0.99865 | 14.6885 | 0.005482 | 115.7 | 116.7991 | -4.425 | 0.048422 | 14.69 | 20.2415 | 119.5 | 117.0968 | 8.538 | 0.91259
14.6985 | 70.342 | 119.5 | 118.2886 | 3.6665 | 0.99864 | 14.6985 | 0.0055243 | 115.7 | 116.799 | -4.4217 | 0.048448 | 14.7 | 20.2372 | 119.5 | 117.1551 | 8.533 | 0.92054
14.7085 | 70.3423 | 119.5 | 118.2889 | 3.6673 | 0.99864 | 14.7085 | 0.0055695 | 115.7 | 116.7988 | -4.4187 | 0.048471 | 14.71 | 20.2403 | 119.5 | 117.1814 | 8.523 | 0.93241
14.719 | 70.3425 | 119.5 | 118.2892 | 3.6679 | 0.99864 | 14.7185 | 0.0056175 | 115.7 | 116.7987 | -4.4158 | 0.048492 | 14.72 | 20.2431 | 119.5 | 117.0611 | 8.4962 | 0.91094
14.7285 | 70.3427 | 119.5 | 118.2896 | 3.6685 | 0.99864 | 14.7285 | 0.0056681 | 115.7 | 116.7986 | -4.4131 | 0.04851 | 14.73 | 20.2386 | 119.5 | 117.1976 | 8.4805 | 0.9379
14.7385 | 70.3429 | 119.5 | 118.29 | 3.6688 | 0.99864 | 14.7385 | 0.005721 | 115.7 | 116.7985 | -4.4107 | 0.048525 | 14.74 | 20.2441 | 119.5 | 117.0733 | 8.4587 | 0.91599
14.7485 | 70.3431 | 119.5 | 118.2904 | 3.6691 | 0.99864 | 14.7485 | 0.0057758 | 115.7 | 116.7985 | -4.4084 | 0.048537 | 14.75 | 20.2399 | 119.5 | 117.1502 | 8.4382 | 0.92341
14.7585 | 70.3434 | 119.5 | 118.2909 | 3.6692 | 0.99864 | 14.7585 | 0.0058323 | 115.7 | 116.7985 | -4.4064 | 0.048547 | 14.76 | 20.243 | 119.5 | 117.1929 | 8.4126 | 0.93518
14.769 | 70.3436 | 119.5 | 118.2914 | 3.6692 | 0.99864 | 14.7685 | 0.0058902 | 115.7 | 116.7985 | -4.4045 | 0.048554 | 14.77 | 20.2454 | 119.5 | 117.0664 | 8.3863 | 0.9116
14.7785 | 70.3438 | 119.5 | 118.2919 | 3.6691 | 0.99864 | 14.7785 | 0.0059489 | 115.7 | 116.7986 | -4.4029 | 0.048559 | 14.78 | 20.2406 | 119.5 | 117.2044 | 8.3675 | 0.93854
14.7885 | 70.344 | 119.5 | 118.2925 | 3.6689 | 0.99864 | 14.7885 | 0.0060081 | 115.7 | 116.7987 | -4.4015 | 0.048561 | 14.79 | 20.2461 | 119.5 | 117.0799 | 8.3367 | 0.91776
14.7985 | 70.3442 | 119.5 | 118.293 | 3.6686 | 0.99864 | 14.7985 | 0.0060673 | 115.7 | 116.7989 | -4.4002 | 0.048561 | 14.8 | 20.2418 | 119.5 | 117.1531 | 8.3117 | 0.92463
14.8085 | 70.3443 | 119.5 | 118.2936 | 3.6681 | 0.99864 | 14.8085 | 0.0061261 | 115.7 | 116.7992 | -4.3992 | 0.048559 | 14.81 | 20.2447 | 119.5 | 117.1948 | 8.2869 | 0.93625
14.8185 | 70.3445 | 119.5 | 118.2942 | 3.6676 | 0.99864 | 14.8185 | 0.0061841 | 115.7 | 116.7995 | -4.3984 | 0.048555 | 14.82 | 20.2469 | 119.5 | 117.0833 | 8.2783 | 0.91241
14.8285 | 70.3447 | 119.5 | 118.2948 | 3.6671 | 0.99864 | 14.8285 | 0.0062406 | 115.7 | 116.7999 | -4.3977 | 0.04855 | 14.83 | 20.2423 | 119.5 | 117.2311 | 8.2625 | 0.94029
14.8385 | 70.3449 | 119.5 | 118.2954 | 3.6664 | 0.99864 | 14.8385 | 0.0062954 | 115.7 | 116.8003 | -4.3972 | 0.048543 | 14.84 | 20.2476 | 119.5 | 117.0828 | 8.2481 | 0.9184
14.8485 | 70.3451 | 119.5 | 118.296 | 3.6657 | 0.99864 | 14.8485 | 0.006348 | 115.7 | 116.8008 | -4.3969 | 0.048534 | 14.85 | 20.2433 | 119.5 | 117.1273 | 8.2381 | 0.92505
14.8585 | 70.3452 | 119.5 | 118.2966 | 3.665 | 0.99865 | 14.8585 | 0.0063979 | 115.7 | 116.8014 | -4.3967 | 0.048525 | 14.86 | 20.2462 | 119.5 | 117.1502 | 8.2274 | 0.93681
14.8685 | 70.3454 | 119.5 | 118.2973 | 3.6643 | 0.99865 | 14.8685 | 0.0064447 | 115.7 | 116.802 | -4.3967 | 0.048515 | 14.87 | 20.2486 | 119.5 | 117.0249 | 8.2249 | 0.91205
14.8785 | 70.3456 | 119.5 | 118.2979 | 3.6635 | 0.99865 | 14.8785 | 0.006488 | 115.7 | 116.8027 | -4.3968 | 0.048504 | 14.88 | 20.244 | 119.5 | 117.1732 | 8.2133 | 0.94031
14.8885 | 70.3457 | 119.5 | 118.2985 | 3.6628 | 0.99865 | 14.8885 | 0.0065276 | 115.7 | 116.8035 | -4.397 | 0.048493 | 14.89 | 20.2489 | 119.5 | 117.0494 | 8.2095 | 0.91841
14.8985 | 70.3459 | 119.5 | 118.2991 | 3.6621 | 0.99865 | 14.8985 | 0.0065631 | 115.7 | 116.8043 | -4.3973 | 0.048481 | 14.9 | 20.2443 | 119.5 | 117.1317 | 8.2084 | 0.92481
14.9085 | 70.3461 | 119.5 | 118.2997 | 3.6614 | 0.99865 | 14.9085 | 0.0065942 | 115.7 | 116.8051 | -4.3977 | 0.04847 | 14.91 | 20.2472 | 119.5 | 117.1837 | 8.2041 | 0.93693
14.919 | 70.3462 | 119.5 | 118.3003 | 3.6608 | 0.99865 | 14.9185 | 0.0066208 | 115.7 | 116.806 | -4.3982 | 0.048458 | 14.92 | 20.2495 | 119.5 | 117.0863 | 8.201 | 0.91295
14.9285 | 70.3464 | 119.5 | 118.3009 | 3.6602 | 0.99865 | 14.9285 | 0.0066426 | 115.7 | 116.8068 | -4.3987 | 0.048448 | 14.93 | 20.2449 | 119.5 | 117.2515 | 8.1973 | 0.94085
14.9385 | 70.3465 | 119.5 | 118.3015 | 3.6598 | 0.99865 | 14.9385 | 0.0066595 | 115.7 | 116.8078 | -4.3993 | 0.048437 | 14.94 | 20.2502 | 119.5 | 117.1321 | 8.1938 | 0.91899
14.9485 | 70.3467 | 119.5 | 118.302 | 3.6594 | 0.99865 | 14.9485 | 0.0066715 | 115.7 | 116.8087 | -4.3999 | 0.048428 | 14.95 | 20.2458 | 119.5 | 117.1748 | 8.1936 | 0.92511
14.9585 | 70.3468 | 119.5 | 118.3026 | 3.6591 | 0.99865 | 14.9585 | 0.0066785 | 115.7 | 116.8096 | -4.4006 | 0.048419 | 14.96 | 20.2487 | 119.5 | 117.2004 | 8.1891 | 0.9375
14.9685 | 70.347 | 119.5 | 118.3031 | 3.6589 | 0.99865 | 14.9685 | 0.0066806 | 115.7 | 116.8105 | -4.4012 | 0.048411 | 14.97 | 20.2511 | 119.5 | 117.0614 | 8.1822 | 0.91323
14.9785 | 70.3472 | 119.5 | 118.3037 | 3.6589 | 0.99865 | 14.9785 | 0.0066778 | 115.7 | 116.8114 | -4.4019 | 0.048404 | 14.98 | 20.2465 | 119.5 | 117.2197 | 8.1783 | 0.94089
14.9885 | 70.3473 | 119.5 | 118.3042 | 3.659 | 0.99865 | 14.9885 | 0.0066703 | 115.7 | 116.8123 | -4.4026 | 0.048399 | 14.99 | 20.2519 | 119.5 | 117.1077 | 8.1772 | 0.9186
14.9985 | 70.3474 | 119.5 | 118.3047 | 3.6592 | 0.99865 | 14.9985 | 0.0066581 | 115.7 | 116.8131 | -4.4032 | 0.048394 | 15 | 20.2476 | 119.5 | 117.1667 | 8.1779 | 0.92472
15.0085 | 70.3476 | 119.5 | 118.3052 | 3.6595 | 0.99865 | 15.0085 | 0.0066416 | 115.7 | 116.8139 | -4.4039 | 0.048391 | 15.01 | 20.2504 | 119.5 | 117.2085 | 8.1747 | 0.93743
15.0185 | 70.3477 | 119.5 | 118.3057 | 3.66 | 0.99865 | 15.0185 | 0.0066209 | 115.7 | 116.8146 | -4.4045 | 0.048389 | 15.02 | 20.2528 | 119.5 | 117.0655 | 8.1727 | 0.91331
15.0285 | 70.3479 | 119.5 | 118.3062 | 3.6606 | 0.99865 | 15.0285 | 0.0065964 | 115.7 | 116.8153 | -4.405 | 0.048389 | 15.03 | 20.2482 | 119.5 | 117.2212 | 8.1736 | 0.94073
15.039 | 70.348 | 119.5 | 118.3067 | 3.6613 | 0.99865 | 15.0385 | 0.0065683 | 115.7 | 116.8159 | -4.4055 | 0.04839 | 15.04 | 20.2534 | 119.5 | 117.1034 | 8.1737 | 0.919
15.0485 | 70.3482 | 119.5 | 118.3072 | 3.6621 | 0.99865 | 15.0485 | 0.006537 | 115.7 | 116.8164 | -4.406 | 0.048392 | 15.05 | 20.2488 | 119.5 | 117.1459 | 8.1751 | 0.92491
15.0585 | 70.3483 | 119.5 | 118.3077 | 3.6631 | 0.99865 | 15.0585 | 0.0065028 | 115.7 | 116.8169 | -4.4064 | 0.048395 | 15.06 | 20.2511 | 119.5 | 117.18 | 8.1757 | 0.93742
15.0685 | 70.3485 | 119.5 | 118.3082 | 3.6641 | 0.99865 | 15.0685 | 0.0064662 | 115.7 | 116.8172 | -4.4067 | 0.0484 | 15.07 | 20.253 | 119.5 | 117.069 | 8.1787 | 0.91275
15.0785 | 70.3486 | 119.5 | 118.3087 | 3.6652 | 0.99865 | 15.0785 | 0.0064274 | 115.7 | 116.8175 | -4.407 | 0.048406 | 15.08 | 20.2478 | 119.5 | 117.2389 | 8.1831 | 0.94023
15.0885 | 70.3488 | 119.5 | 118.3091 | 3.6663 | 0.99864 | 15.0885 | 0.0063869 | 115.7 | 116.8176 | -4.4072 | 0.048413 | 15.09 | 20.2524 | 119.5 | 117.1128 | 8.1825 | 0.91871
15.0985 | 70.3489 | 119.5 | 118.3096 | 3.6675 | 0.99864 | 15.0985 | 0.0063451 | 115.7 | 116.8177 | -4.4073 | 0.048421 | 15.1 | 20.2473 | 119.5 | 117.1495 | 8.186 | 0.92415
15.1085 | 70.3491 | 119.5 | 118.3101 | 3.6687 | 0.99864 | 15.1085 | 0.0063024 | 115.7 | 116.8177 | -4.4073 | 0.04843 | 15.11 | 20.2491 | 119.5 | 117.1898 | 8.1876 | 0.93719
15.119 | 70.3492 | 119.5 | 118.3106 | 3.6698 | 0.99864 | 15.1185 | 0.0062591 | 115.7 | 116.8176 | -4.4073 | 0.04844 | 15.12 | 20.2504 | 119.5 | 117.0941 | 8.1927 | 0.91243
[6 empty] | 15.1285 | 0.0062156 | 115.7 | 116.8173 | -4.4072 | 0.048451 | 15.13 | 20.2451 | 119.5 | 117.2713 | 8.2017 | 0.93937
[6 empty] | 15.1385 | 0.0061724 | 115.7 | 116.817 | -4.407 | 0.048463 | 15.14 | 20.2497 | 119.5 | 117.1535 | 8.2119 | 0.91731
[6 empty] | 15.1485 | 0.0061297 | 115.7 | 116.8166 | -4.4068 | 0.048475 | 15.15 | 20.2444 | 119.5 | 117.2057 | 8.2269 | 0.92246
[6 empty] | 15.1585 | 0.0060879 | 115.7 | 116.8161 | -4.4064 | 0.048489 | 15.16 | 20.2459 | 119.5 | 117.2383 | 8.2383 | 0.93566
[6 empty] | 15.1685 | 0.0060472 | 115.7 | 116.8155 | -4.406 | 0.048502 | 15.17 | 20.2471 | 119.5 | 117.1138 | 8.2496 | 0.9108
[6 empty] | 15.1785 | 0.0060081 | 115.7 | 116.8149 | -4.4055 | 0.048517 | 15.18 | 20.2418 | 119.5 | 117.264 | 8.267 | 0.93758
[6 empty] | 15.1885 | 0.0059706 | 115.7 | 116.8141 | -4.405 | 0.048531 | 15.19 | 20.2462 | 119.5 | 117.1135 | 8.2823 | 0.91614
[6 empty] | 15.1985 | 0.0059351 | 115.7 | 116.8133 | -4.4043 | 0.048546 | 15.2 | 20.2411 | 119.5 | 117.1587 | 8.3027 | 0.92079
[6 empty] | 15.2085 | 0.0059017 | 115.7 | 116.8124 | -4.4036 | 0.048561 | 15.21 | 20.2429 | 119.5 | 117.2089 | 8.3234 | 0.93399
[6 empty] | 15.2185 | 0.0058707 | 115.7 | 116.8115 | -4.4029 | 0.048576 | 15.22 | 20.2445 | 119.5 | 117.0936 | 8.3402 | 0.90956
[6 empty] | 15.2285 | 0.0058422 | 115.7 | 116.8106 | -4.4021 | 0.048591 | 15.23 | 20.2392 | 119.5 | 117.2485 | 8.3566 | 0.93687
[6 empty] | 15.2385 | 0.0058162 | 115.7 | 116.8096 | -4.4013 | 0.048606 | 15.24 | 20.2437 | 119.5 | 117.1098 | 8.366 | 0.91569
[6 empty] | 15.2485 | 0.0057929 | 115.7 | 116.8085 | -4.4005 | 0.048621 | 15.25 | 20.2388 | 119.5 | 117.1275 | 8.3792 | 0.92026
[6 empty] | 15.2585 | 0.0057724 | 115.7 | 116.8075 | -4.3996 | 0.048635 | 15.26 | 20.2405 | 119.5 | 117.1507 | 8.3895 | 0.93405
[6 empty] | 15.2685 | 0.0057546 | 115.7 | 116.8065 | -4.3987 | 0.048649 | 15.27 | 20.2419 | 119.5 | 117.051 | 8.3964 | 0.90959
[6 empty] | 15.2785 | 0.0057397 | 115.7 | 116.8054 | -4.3978 | 0.048662 | 15.28 | 20.2366 | 119.5 | 117.1998 | 8.4036 | 0.93647
[6 empty] | 15.2885 | 0.0057276 | 115.7 | 116.8044 | -4.3969 | 0.048675 | 15.29 | 20.2412 | 119.5 | 117.056 | 8.4069 | 0.91555
[6 empty] | 15.2985 | 0.0057182 | 115.7 | 116.8034 | -4.3961 | 0.048686 | 15.3 | 20.2363 | 119.5 | 117.1154 | 8.4133 | 0.91972
[6 empty] | 15.3085 | 0.0057116 | 115.7 | 116.8024 | -4.3952 | 0.048697 | 15.31 | 20.2379 | 119.5 | 117.176 | 8.4157 | 0.93359
[6 empty] | 15.3185 | 0.0057077 | 115.7 | 116.8015 | -4.3945 | 0.048706 | 15.32 | 20.2395 | 119.5 | 117.0692 | 8.4193 | 0.90891
[6 empty] | 15.3285 | 0.0057063 | 115.7 | 116.8006 | -4.3937 | 0.048715 | 15.33 | 20.2342 | 119.5 | 117.2186 | 8.4261 | 0.9358
[6 empty] | 15.3385 | 0.0057074 | 115.7 | 116.7997 | -4.3931 | 0.048722 | 15.34 | 20.2387 | 119.5 | 117.0876 | 8.4281 | 0.91532
[6 empty] | 15.3485 | 0.005711 | 115.7 | 116.7989 | -4.3925 | 0.048727 | 15.35 | 20.2337 | 119.5 | 117.1187 | 8.4327 | 0.91949
[6 empty] | 15.3585 | 0.0057168 | 115.7 | 116.7982 | -4.3921 | 0.048731 | 15.36 | 20.2355 | 119.5 | 117.1596 | 8.4347 | 0.93371
[6 empty] | 15.3685 | 0.0057248 | 115.7 | 116.7975 | -4.3917 | 0.048733 | 15.37 | 20.2374 | 119.5 | 117.0534 | 8.439 | 0.90882
[6 empty] | 15.3785 | 0.0057348 | 115.7 | 116.7969 | -4.3915 | 0.048733 | 15.38 | 20.232 | 119.5 | 117.204 | 8.4446 | 0.93559
[6 empty] | 15.3885 | 0.0057467 | 115.7 | 116.7963 | -4.3914 | 0.048731 | 15.39 | 20.2365 | 119.5 | 117.0685 | 8.4459 | 0.9153
[6 empty] | 15.3985 | 0.0057603 | 115.7 | 116.7958 | -4.3915 | 0.048727 | 15.4 | 20.2317 | 119.5 | 117.122 | 8.4498 | 0.91905
[6 empty] | 15.4085 | 0.0057756 | 115.7 | 116.7954 | -4.3918 | 0.04872 | 15.41 | 20.2334 | 119.5 | 117.2055 | 8.4512 | 0.93335
[6 empty] | 15.4185 | 0.0057923 | 115.7 | 116.795 | -4.3922 | 0.048712 | 15.42 | 20.235 | 119.5 | 117.1176 | 8.4498 | 0.90911
[6 empty] | 15.4285 | 0.0058104 | 115.7 | 116.7947 | -4.3929 | 0.048701 | 15.43 | 20.2295 | 119.5 | 117.2743 | 8.4478 | 0.93609
[6 empty] | 15.4385 | 0.0058298 | 115.7 | 116.7944 | -4.3937 | 0.048687 | 15.44 | 20.2341 | 119.5 | 117.1474 | 8.4475 | 0.91534
[6 empty] | 15.4485 | 0.0058502 | 115.7 | 116.7942 | -4.3948 | 0.048671 | 15.45 | 20.2291 | 119.5 | 117.1912 | 8.4497 | 0.91908
[6 empty] | 15.4585 | 0.0058716 | 115.7 | 116.794 | -4.396 | 0.048652 | 15.46 | 20.2308 | 119.5 | 117.2208 | 8.446 | 0.93425
[6 empty] | 15.4685 | 0.0058938 | 115.7 | 116.7938 | -4.3975 | 0.04863 | 15.47 | 20.2326 | 119.5 | 117.0735 | 8.4429 | 0.90932
[6 empty] | 15.4785 | 0.0059168 | 115.7 | 116.7937 | -4.3993 | 0.048606 | 15.48 | 20.2273 | 119.5 | 117.2262 | 8.4415 | 0.93578
[6 empty] | 15.4885 | 0.0059405 | 115.7 | 116.7935 | -4.4012 | 0.048579 | 15.49 | 20.232 | 119.5 | 117.0903 | 8.442 | 0.91518
[6 empty] | 15.4985 | 0.0059647 | 115.7 | 116.7934 | -4.4034 | 0.048549 | 15.5 | 20.2273 | 119.5 | 117.1265 | 8.445 | 0.91852
[6 empty] | 15.5085 | 0.0059894 | 115.7 | 116.7932 | -4.4059 | 0.048517 | 15.51 | 20.2292 | 119.5 | 117.1781 | 8.4418 | 0.93382
[6 empty] | 15.5185 | 0.0060145 | 115.7 | 116.793 | -4.4085 | 0.048482 | 15.52 | 20.2313 | 119.5 | 117.0582 | 8.4421 | 0.90902
[6 empty] | 15.5285 | 0.0060399 | 115.7 | 116.7928 | -4.4114 | 0.048444 | 15.53 | 20.226 | 119.5 | 117.2093 | 8.4448 | 0.93566
[6 empty] | 15.5385 | 0.0060656 | 115.7 | 116.7925 | -4.4145 | 0.048405 | 15.54 | 20.2311 | 119.5 | 117.0857 | 8.4431 | 0.91561
[6 empty] | 15.5485 | 0.0060916 | 115.7 | 116.7922 | -4.4178 | 0.048362 | 15.55 | 20.2268 | 119.5 | 117.1364 | 8.4466 | 0.91848
[6 empty] | 15.5585 | 0.0061178 | 115.7 | 116.7918 | -4.4214 | 0.048318 | 15.56 | 20.229 | 119.5 | 117.2022 | 8.4478 | 0.93406
[6 empty] | 15.5685 | 0.0061441 | 115.7 | 116.7914 | -4.4251 | 0.048272 | 15.57 | 20.2315 | 119.5 | 117.1178 | 8.45 | 0.90893
[6 empty] | 15.5785 | 0.0061706 | 115.7 | 116.7908 | -4.4289 | 0.048224 | 15.58 | 20.2266 | 119.5 | 117.2817 | 8.4512 | 0.93559
[6 empty] | 15.5885 | 0.0061973 | 115.7 | 116.7902 | -4.433 | 0.048174 | 15.59 | 20.2321 | 119.5 | 117.149 | 8.4478 | 0.91575
[6 empty] | 15.5985 | 0.006224 | 115.7 | 116.7895 | -4.4371 | 0.048123 | 15.6 | 20.2281 | 119.5 | 117.1664 | 8.4465 | 0.91873
[6 empty] | 15.6085 | 0.0062509 | 115.7 | 116.7887 | -4.4414 | 0.048071 | 15.61 | 20.2305 | 119.5 | 117.219 | 8.4426 | 0.93443
[6 empty] | 15.6185 | 0.0062779 | 115.7 | 116.7878 | -4.4458 | 0.048018 | 15.62 | 20.2337 | 119.5 | 117.1137 | 8.4435 | 0.9089
[6 empty] | 15.6285 | 0.006305 | 115.7 | 116.7868 | -4.4502 | 0.047963 | 15.63 | 20.2292 | 119.5 | 117.283 | 8.4462 | 0.93526
[6 empty] | 15.6385 | 0.0063322 | 115.7 | 116.7857 | -4.4548 | 0.047909 | 15.64 | 20.2348 | 119.5 | 117.1768 | 8.4495 | 0.91508
[6 empty] | 15.6485 | 0.0063596 | 115.7 | 116.7846 | -4.4593 | 0.047854 | 15.65 | 20.2308 | 119.5 | 117.2046 | 8.4551 | 0.91759
[6 empty] | 15.6585 | 0.0063872 | 115.7 | 116.7833 | -4.4639 | 0.047799 | 15.66 | 20.2332 | 119.5 | 117.2528 | 8.4598 | 0.93336
[6 empty] | 15.6685 | 0.0064149 | 115.7 | 116.782 | -4.4684 | 0.047744 | 15.67 | 20.2362 | 119.5 | 117.1188 | 8.4634 | 0.90835
[6 empty] | 15.6785 | 0.0064427 | 115.7 | 116.7806 | -4.4729 | 0.04769 | 15.68 | 20.2315 | 119.5 | 117.2601 | 8.4707 | 0.93451
[6 empty] | 15.6885 | 0.0064708 | 115.7 | 116.7791 | -4.4774 | 0.047636 | 15.69 | 20.2372 | 119.5 | 117.1352 | 8.4773 | 0.91468
[6 empty] | 15.6985 | 0.006499 | 115.7 | 116.7775 | -4.4818 | 0.047583 | 15.7 | 20.2335 | 119.5 | 117.187 | 8.4887 | 0.91688
[6 empty] | 15.7085 | 0.0065274 | 115.7 | 116.776 | -4.4861 | 0.047532 | 15.71 | 20.2362 | 119.5 | 117.2559 | 8.5003 | 0.93267
[6 empty] | 15.7185 | 0.006556 | 115.7 | 116.7744 | -4.4903 | 0.047481 | 15.72 | 20.2394 | 119.5 | 117.1418 | 8.5038 | 0.90835
[6 empty] | 15.7285 | 0.0065848 | 115.7 | 116.7728 | -4.4943 | 0.047432 | 15.73 | 20.2347 | 119.5 | 117.2851 | 8.5107 | 0.93424
[6 empty] | 15.7385 | 0.0066138 | 115.7 | 116.7712 | -4.4982 | 0.047385 | 15.74 | 20.2401 | 119.5 | 117.1677 | 8.5127 | 0.91479
[6 empty] | 15.7485 | 0.0066429 | 115.7 | 116.7696 | -4.5019 | 0.04734 | 15.75 | 20.236 | 119.5 | 117.1941 | 8.5188 | 0.91662
[6 empty] | 15.7585 | 0.0066721 | 115.7 | 116.768 | -4.5054 | 0.047296 | 15.76 | 20.2382 | 119.5 | 117.2202 | 8.5208 | 0.93308
[6 empty] | 15.7685 | 0.0067014 | 115.7 | 116.7665 | -4.5087 | 0.047255 | 15.77 | 20.2411 | 119.5 | 117.1106 | 8.5227 | 0.90808
[6 empty] | 15.7785 | 0.0067308 | 115.7 | 116.765 | -4.5118 | 0.047216 | 15.78 | 20.2365 | 119.5 | 117.2688 | 8.5297 | 0.93346
[6 empty] | 15.7885 | 0.0067601 | 115.7 | 116.7636 | -4.5147 | 0.04718 | 15.79 | 20.242 | 119.5 | 117.1541 | 8.5297 | 0.9147
[6 empty] | 15.7985 | 0.0067894 | 115.7 | 116.7623 | -4.5173 | 0.047146 | 15.8 | 20.2383 | 119.5 | 117.1816 | 8.5324 | 0.91647
[6 empty] | 15.8085 | 0.0068187 | 115.7 | 116.7612 | -4.5197 | 0.047115 | 15.81 | 20.2407 | 119.5 | 117.2497 | 8.5309 | 0.93293
[6 empty] | 15.8185 | 0.0068477 | 115.7 | 116.7601 | -4.5218 | 0.047086 | 15.82 | 20.2439 | 119.5 | 117.1356 | 8.5307 | 0.90841
[6 empty] | 15.8285 | 0.0068765 | 115.7 | 116.7591 | -4.5237 | 0.047061 | 15.83 | 20.2392 | 119.5 | 117.2824 | 8.5326 | 0.93397
[6 empty] | 15.8385 | 0.0069051 | 115.7 | 116.7583 | -4.5253 | 0.047038 | 15.84 | 20.2448 | 119.5 | 117.1633 | 8.5304 | 0.91519
[6 empty] | 15.8485 | 0.0069332 | 115.7 | 116.7577 | -4.5266 | 0.047018 | 15.85 | 20.241 | 119.5 | 117.1754 | 8.5312 | 0.91651
[6 empty] | 15.8585 | 0.0069609 | 115.7 | 116.7572 | -4.5276 | 0.047002 | 15.86 | 20.2421 | 119.5 | 117.237 | 8.5194 | 0.93492
[6 empty] | 15.8685 | 0.0069881 | 115.7 | 116.7568 | -4.5283 | 0.046988 | 15.87 | 20.2461 | 119.5 | 117.119 | 8.5014 | 0.91119
[6 empty] | 15.8785 | 0.0070148 | 115.7 | 116.7566 | -4.5287 | 0.046978 | 15.88 | 20.2411 | 119.5 | 117.2737 | 8.4991 | 0.93384
[6 empty] | 15.8885 | 0.0070408 | 115.7 | 116.7566 | -4.5289 | 0.046971 | 15.89 | 20.246 | 119.5 | 117.1735 | 8.4796 | 0.91797
[6 empty] | 15.8985 | 0.0070661 | 115.7 | 116.7567 | -4.5287 | 0.046967 | 15.9 | 20.2424 | 119.5 | 117.1862 | 8.4809 | 0.91628
[6 empty] | 15.9085 | 0.0070906 | 115.7 | 116.757 | -4.5283 | 0.046966 | 15.91 | 20.2442 | 119.5 | 117.2439 | 8.4785 | 0.93332
[6 empty] | 15.9185 | 0.0071144 | 115.7 | 116.7574 | -4.5275 | 0.046968 | 15.92 | 20.2472 | 119.5 | 117.142 | 8.4659 | 0.91057
[6 empty] | 15.9285 | 0.0071374 | 115.7 | 116.758 | -4.5265 | 0.046974 | 15.93 | 20.2423 | 119.5 | 117.2839 | 8.4697 | 0.93341
[6 empty] | 15.9385 | 0.0071595 | 115.7 | 116.7588 | -4.5252 | 0.046983 | 15.94 | 20.2475 | 119.5 | 117.1653 | 8.4691 | 0.9153
[6 empty] | 15.9485 | 0.0071808 | 115.7 | 116.7597 | -4.5236 | 0.046994 | 15.95 | 20.2434 | 119.5 | 117.1813 | 8.4714 | 0.91616
[6 empty] | 15.9585 | 0.0072013 | 115.7 | 116.7607 | -4.5217 | 0.047009 | 15.96 | 20.2453 | 119.5 | 117.241 | 8.4817 | 0.93334
[6 empty] | 15.9685 | 0.0072208 | 115.7 | 116.7618 | -4.5196 | 0.047027 | 15.97 | 20.2484 | 119.5 | 117.1213 | 8.4979 | 0.90845
[6 empty] | 15.9785 | 0.0072396 | 115.7 | 116.763 | -4.5172 | 0.047048 | 15.98 | 20.2436 | 119.5 | 117.2902 | 8.5037 | 0.93296
[6 empty] | 15.9885 | 0.0072575 | 115.7 | 116.7643 | -4.5145 | 0.047072 | 15.99 | 20.2492 | 119.5 | 117.1704 | 8.5228 | 0.91482
[6 empty] | 15.9985 | 0.0072747 | 115.7 | 116.7657 | -4.5116 | 0.047098 | 16 | 20.2454 | 119.5 | 117.1749 | 8.5246 | 0.91602
[6 empty] | 16.0085 | 0.0072911 | 115.7 | 116.7672 | -4.5085 | 0.047127 | 16.01 | 20.2477 | 119.5 | 117.2361 | 8.5214 | 0.93383
[6 empty] | 16.0185 | 0.0073068 | 115.7 | 116.7688 | -4.5051 | 0.047159 | 16.02 | 20.2509 | 119.5 | 117.119 | 8.5302 | 0.90912
[6 empty] | 16.0285 | 0.0073218 | 115.7 | 116.7704 | -4.5016 | 0.047193 | 16.03 | 20.246 | 119.5 | 117.2797 | 8.5279 | 0.93378
[6 empty] | 16.0385 | 0.0073363 | 115.7 | 116.772 | -4.4978 | 0.047229 | 16.04 | 20.2515 | 119.5 | 117.1904 | 8.5273 | 0.91542
[6 empty] | 16.0485 | 0.0073501 | 115.7 | 116.7736 | -4.4939 | 0.047267 | 16.05 | 20.2475 | 119.5 | 117.2278 | 8.5298 | 0.91579
[6 empty] | 16.0585 | 0.0073634 | 115.7 | 116.7753 | -4.4898 | 0.047306 | 16.06 | 20.2492 | 119.5 | 117.2848 | 8.5283 | 0.93359
[6 empty] | 16.0685 | 0.0073762 | 115.7 | 116.777 | -4.4856 | 0.047348 | 16.07 | 20.2518 | 119.5 | 117.1334 | 8.5268 | 0.90873
[6 empty] | 16.0785 | 0.0073885 | 115.7 | 116.7787 | -4.4813 | 0.047391 | 16.08 | 20.2467 | 119.5 | 117.2679 | 8.524 | 0.93342
[6 empty] | 16.0885 | 0.0074002 | 115.7 | 116.7804 | -4.4769 | 0.047435 | 16.09 | 20.252 | 119.5 | 117.1435 | 8.5191 | 0.91566
[6 empty] | 16.0985 | 0.0074115 | 115.7 | 116.782 | -4.4724 | 0.04748 | 16.1 | 20.2482 | 119.5 | 117.1739 | 8.5199 | 0.9159
[6 empty] | 16.1085 | 0.0074222 | 115.7 | 116.7837 | -4.4678 | 0.047526 | 16.11 | 20.2504 | 119.5 | 117.2437 | 8.5173 | 0.93424
[6 empty] | 16.1185 | 0.0074324 | 115.7 | 116.7854 | -4.4632 | 0.047572 | 16.12 | 20.2539 | 119.5 | 117.1093 | 8.4957 | 0.91278
[6 empty] | 16.1285 | 0.0074419 | 115.7 | 116.787 | -4.4587 | 0.047619 | 16.13 | 20.249 | 119.5 | 117.2281 | 8.483 | 0.93575
[6 empty] | 16.1385 | 0.0074506 | 115.7 | 116.7886 | -4.4541 | 0.047666 | 16.14 | 20.2546 | 119.5 | 117.1301 | 8.4618 | 0.91896
[6 empty] | 16.1485 | 0.0074585 | 115.7 | 116.7902 | -4.4496 | 0.047713 | 16.15 | 20.2508 | 119.5 | 117.1858 | 8.4441 | 0.91873
[6 empty] | 16.1585 | 0.0074655 | 115.7 | 116.7918 | -4.4451 | 0.047759 | 16.16 | 20.2525 | 119.5 | 117.2447 | 8.4216 | 0.93706
[6 empty] | 16.1685 | 0.0074713 | 115.7 | 116.7934 | -4.4407 | 0.047805 | 16.17 | 20.2554 | 119.5 | 117.0855 | 8.393 | 0.91359
[6 empty] | 16.1785 | 0.0074758 | 115.7 | 116.795 | -4.4364 | 0.04785 | 16.18 | 20.2503 | 119.5 | 117.2228 | 8.3656 | 0.93762
[6 empty] | 16.1885 | 0.0074788 | 115.7 | 116.7966 | -4.4323 | 0.047894 | 16.19 | 20.2557 | 119.5 | 117.1012 | 8.3359 | 0.92058
[6 empty] | 16.1985 | 0.0074801 | 115.7 | 116.7982 | -4.4282 | 0.047937 | 16.2 | 20.2518 | 119.5 | 117.1105 | 8.311 | 0.92004
[6 empty] | 16.2085 | 0.0074794 | 115.7 | 116.7999 | -4.4244 | 0.047978 | 16.21 | 20.2535 | 119.5 | 117.1766 | 8.2842 | 0.93833
[6 empty] | 16.2185 | 0.0074766 | 115.7 | 116.8015 | -4.4207 | 0.048019 | 16.22 | 20.2566 | 119.5 | 117.047 | 8.2773 | 0.91397
[6 empty] | 16.2285 | 0.0074713 | 115.7 | 116.8032 | -4.4172 | 0.048058 | 16.23 | 20.2515 | 119.5 | 117.1898 | 8.2645 | 0.9377
[6 empty] | 16.2385 | 0.0074633 | 115.7 | 116.8049 | -4.414 | 0.048095 | 16.24 | 20.2568 | 119.5 | 117.069 | 8.2516 | 0.92109
[6 empty] | 16.2485 | 0.0074524 | 115.7 | 116.8066 | -4.4109 | 0.048131 | 16.25 | 20.2528 | 119.5 | 117.0867 | 8.2427 | 0.92021
[6 empty] | 16.2585 | 0.0074383 | 115.7 | 116.8084 | -4.4081 | 0.048165 | 16.26 | 20.2543 | 119.5 | 117.1678 | 8.2349 | 0.93825
[6 empty] | 16.2685 | 0.0074207 | 115.7 | 116.8102 | -4.4055 | 0.048197 | 16.27 | 20.257 | 119.5 | 117.0684 | 8.2334 | 0.91386
[6 empty] | 16.2785 | 0.0073995 | 115.7 | 116.8121 | -4.4031 | 0.048228 | 16.28 | 20.2518 | 119.5 | 117.2307 | 8.237 | 0.93708
[6 empty] | 16.2885 | 0.0073744 | 115.7 | 116.8141 | -4.401 | 0.048257 | 16.29 | 20.2569 | 119.5 | 117.0897 | 8.2351 | 0.92089
[6 empty] | 16.2985 | 0.0073452 | 115.7 | 116.816 | -4.3991 | 0.048284 | 16.3 | 20.2531 | 119.5 | 117.0303 | 8.2343 | 0.92018
[6 empty] | 16.3085 | 0.0073119 | 115.7 | 116.818 | -4.3975 | 0.04831 | 16.31 | 20.2548 | 119.5 | 117.0608 | 8.2306 | 0.93889
[6 empty] | 16.3185 | 0.0072742 | 115.7 | 116.8201 | -4.396 | 0.048334 | 16.32 | 20.2581 | 119.5 | 116.9306 | 8.2224 | 0.91535
[6 empty] | 16.3285 | 0.0072321 | 115.7 | 116.8222 | -4.3948 | 0.048356 | 16.33 | 20.2532 | 119.5 | 117.1036 | 8.2203 | 0.93802
[6 empty] | 16.3385 | 0.0071857 | 115.7 | 116.8243 | -4.3939 | 0.048378 | 16.34 | 20.2586 | 119.5 | 117.0306 | 8.2191 | 0.9213
[6 empty] | 16.3485 | 0.0071348 | 115.7 | 116.8265 | -4.3931 | 0.048397 | 16.35 | 20.2545 | 119.5 | 117.058 | 8.2205 | 0.92
[6 empty] | 16.3585 | 0.0070796 | 115.7 | 116.8286 | -4.3926 | 0.048416 | 16.36 | 20.2555 | 119.5 | 117.144 | 8.2189 | 0.93849
[6 empty] | 16.3685 | 0.0070202 | 115.7 | 116.8308 | -4.3922 | 0.048433 | 16.37 | 20.2581 | 119.5 | 117.0184 | 8.2149 | 0.91454
[6 empty] | 16.3785 | 0.0069567 | 115.7 | 116.8329 | -4.392 | 0.04845 | 16.38 | 20.2529 | 119.5 | 117.1294 | 8.2118 | 0.93755
[6 empty] | 16.3885 | 0.0068895 | 115.7 | 116.835 | -4.392 | 0.048465 | 16.39 | 20.258 | 119.5 | 117.0224 | 8.2058 | 0.92188
[6 empty] | 16.3985 | 0.0068187 | 115.7 | 116.8371 | -4.3921 | 0.04848 | 16.4 | 20.2544 | 119.5 | 117.0504 | 8.2072 | 0.91996
[6 empty] | 16.4085 | 0.0067448 | 115.7 | 116.8391 | -4.3924 | 0.048494 | 16.41 | 20.2561 | 119.5 | 117.1464 | 8.2112 | 0.9383
[6 empty] | 16.4185 | 0.006668 | 115.7 | 116.841 | -4.3928 | 0.048507 | 16.42 | 20.2595 | 119.5 | 117.0359 | 8.2155 | 0.91464
[6 empty] | 16.4285 | 0.006589 | 115.7 | 116.8428 | -4.3933 | 0.048519 | 16.43 | 20.2546 | 119.5 | 117.1743 | 8.2216 | 0.93711
[6 empty] | 16.4385 | 0.006508 | 115.7 | 116.8445 | -4.3939 | 0.048531 | 16.44 | 20.26 | 119.5 | 117.0607 | 8.2195 | 0.92164
[6 empty] | 16.4485 | 0.0064257 | 115.7 | 116.8461 | -4.3945 | 0.048543 | 16.45 | 20.2565 | 119.5 | 117.0874 | 8.2231 | 0.91943
[6 empty] | 16.4585 | 0.0063425 | 115.7 | 116.8475 | -4.3952 | 0.048554 | 16.46 | 20.2579 | 119.5 | 117.1497 | 8.2242 | 0.93832
[6 empty] | 16.4685 | 0.0062591 | 115.7 | 116.8487 | -4.396 | 0.048564 | 16.47 | 20.2609 | 119.5 | 116.9986 | 8.2204 | 0.91521
[6 empty] | 16.4785 | 0.006176 | 115.7 | 116.8498 | -4.3968 | 0.048574 | 16.48 | 20.2558 | 119.5 | 117.15 | 8.222 | 0.93731
[6 empty] | 16.4885 | 0.0060939 | 115.7 | 116.8506 | -4.3976 | 0.048584 | 16.49 | 20.2611 | 119.5 | 117.0682 | 8.2238 | 0.92161
[6 empty] | 16.4985 | 0.0060134 | 115.7 | 116.8513 | -4.3984 | 0.048593 | 16.5 | 20.2574 | 119.5 | 117.0837 | 8.2277 | 0.91934
[6 empty] | 16.5085 | 0.005935 | 115.7 | 116.8517 | -4.3992 | 0.048602 | 16.51 | 20.2588 | 119.5 | 117.1503 | 8.2245 | 0.9388
[6 empty] | 16.5185 | 0.0058595 | 115.7 | 116.8518 | -4.4 | 0.048611 | 16.52 | 20.2621 | 119.5 | 117.0361 | 8.2237 | 0.91478
[6 empty] | 16.5285 | 0.0057872 | 115.7 | 116.8518 | -4.4008 | 0.048619 | 16.53 | 20.257 | 119.5 | 117.1583 | 8.2242 | 0.93705
[6 empty] | 16.5385 | 0.0057189 | 115.7 | 116.8514 | -4.4015 | 0.048626 | 16.54 | 20.262 | 119.5 | 117.0455 | 8.2193 | 0.92246
[6 empty] | 16.5485 | 0.0056551 | 115.7 | 116.8508 | -4.4021 | 0.048633 | 16.55 | 20.258 | 119.5 | 117.0734 | 8.2194 | 0.91942
[6 empty] | 16.5585 | 0.0055961 | 115.7 | 116.85 | -4.4027 | 0.04864 | 16.56 | 20.2589 | 119.5 | 117.1761 | 8.2173 | 0.93864
[6 empty] | 16.5685 | 0.0055426 | 115.7 | 116.8489 | -4.4033 | 0.048646 | 16.57 | 20.2613 | 119.5 | 117.0451 | 8.2223 | 0.91439
[6 empty] | 16.5785 | 0.0054949 | 115.7 | 116.8476 | -4.4038 | 0.048652 | 16.58 | 20.2556 | 119.5 | 117.1697 | 8.2255 | 0.93682
[6 empty] | 16.5885 | 0.0054533 | 115.7 | 116.8461 | -4.4042 | 0.048657 | 16.59 | 20.2603 | 119.5 | 117.0658 | 8.2242 | 0.92183
[6 empty] | 16.5985 | 0.0054182 | 115.7 | 116.8443 | -4.4045 | 0.048661 | 16.6 | 20.256 | 119.5 | 117.0847 | 8.2292 | 0.91851
[6 empty] | 16.6085 | 0.0053897 | 115.7 | 116.8424 | -4.4048 | 0.048665 | 16.61 | 20.2565 | 119.5 | 117.1989 | 8.2339 | 0.93808
[6 empty] | 16.6185 | 0.0053681 | 115.7 | 116.8402 | -4.4049 | 0.048668 | 16.62 | 20.2588 | 119.5 | 117.0883 | 8.2376 | 0.91413
[6 empty] | 16.6285 | 0.0053535 | 115.7 | 116.8379 | -4.405 | 0.04867 | 16.63 | 20.2531 | 119.5 | 117.2261 | 8.2443 | 0.93602
[6 empty] | 16.6385 | 0.0053459 | 115.7 | 116.8355 | -4.405 | 0.048672 | 16.64 | 20.2576 | 119.5 | 117.1335 | 8.2551 | 0.92067
[6 empty] | 16.6485 | 0.0053452 | 115.7 | 116.833 | -4.4049 | 0.048673 | 16.65 | 20.2532 | 119.5 | 117.1471 | 8.2693 | 0.91704
[6 empty] | 16.6585 | 0.0053514 | 115.7 | 116.8304 | -4.4047 | 0.048673 | 16.66 | 20.2535 | 119.5 | 117.2283 | 8.2786 | 0.93721
[6 empty] | 16.6685 | 0.0053644 | 115.7 | 116.8278 | -4.4045 | 0.048673 | 16.67 | 20.2558 | 119.5 | 117.0705 | 8.2884 | 0.9127
[6 empty] | 16.6785 | 0.0053839 | 115.7 | 116.8251 | -4.4042 | 0.048672 | 16.68 | 20.2499 | 119.5 | 117.2175 | 8.3023 | 0.93468
[6 empty] | 16.6885 | 0.0054096 | 115.7 | 116.8225 | -4.4038 | 0.048671 | 16.69 | 20.2543 | 119.5 | 117.1246 | 8.3154 | 0.91965
[6 empty] | 16.6985 | 0.0054413 | 115.7 | 116.8199 | -4.4033 | 0.048669 | 16.7 | 20.25 | 119.5 | 117.126 | 8.3303 | 0.916
[6 empty] | 16.708 | 0.0054785 | 115.7 | 116.8174 | -4.4028 | 0.048667 | 16.71 | 20.2505 | 119.5 | 117.2146 | 8.3413 | 0.93638
[6 empty] | 16.718 | 0.0055209 | 115.7 | 116.815 | -4.4022 | 0.048664 | 16.72 | 20.2528 | 119.5 | 117.0891 | 8.3517 | 0.91235
[6 empty] | 16.728 | 0.0055679 | 115.7 | 116.8127 | -4.4015 | 0.04866 | 16.73 | 20.2471 | 119.5 | 117.247 | 8.3638 | 0.93412
[6 empty] | 16.738 | 0.0056191 | 115.7 | 116.8106 | -4.4008 | 0.048656 | 16.74 | 20.2516 | 119.5 | 117.1685 | 8.3718 | 0.91932
[6 empty] | 16.748 | 0.005674 | 115.7 | 116.8087 | -4.4001 | 0.048652 | 16.75 | 20.2473 | 119.5 | 117.1674 | 8.3806 | 0.91554
[6 empty] | 16.758 | 0.0057319 | 115.7 | 116.807 | -4.3993 | 0.048647 | 16.76 | 20.2477 | 119.5 | 117.2328 | 8.3835 | 0.93674
[6 empty] | 16.768 | 0.0057924 | 115.7 | 116.8055 | -4.3985 | 0.048642 | 16.77 | 20.2503 | 119.5 | 117.1064 | 8.385 | 0.91241
[6 empty] | 16.778 | 0.0058549 | 115.7 | 116.8043 | -4.3977 | 0.048637 | 16.78 | 20.2446 | 119.5 | 117.2417 | 8.3902 | 0.93385
[6 empty] | 16.788 | 0.0059189 | 115.7 | 116.8033 | -4.3969 | 0.048631 | 16.79 | 20.2492 | 119.5 | 117.1456 | 8.392 | 0.91931
[6 empty] | 16.798 | 0.0059836 | 115.7 | 116.8026 | -4.3961 | 0.048625 | 16.8 | 20.245 | 119.5 | 117.1308 | 8.3975 | 0.91504
[6 empty] | 16.808 | 0.0060487 | 115.7 | 116.8021 | -4.3954 | 0.048619 | 16.81 | 20.2453 | 119.5 | 117.2173 | 8.3974 | 0.93636
[6 empty] | 16.818 | 0.0061135 | 115.7 | 116.802 | -4.3947 | 0.048612 | 16.82 | 20.2479 | 119.5 | 117.0884 | 8.3997 | 0.91193
[6 empty] | 16.828 | 0.0061776 | 115.7 | 116.8021 | -4.394 | 0.048605 | 16.83 | 20.2423 | 119.5 | 117.2277 | 8.4054 | 0.93321
[6 empty] | 16.838 | 0.0062405 | 115.7 | 116.8024 | -4.3934 | 0.048598 | 16.84 | 20.2467 | 119.5 | 117.1405 | 8.4037 | 0.91957
[6 empty] | 16.848 | 0.0063016 | 115.7 | 116.803 | -4.3928 | 0.04859 | 16.85 | 20.2424 | 119.5 | 117.1655 | 8.4066 | 0.91501
[6 empty] | 16.858 | 0.0063606 | 115.7 | 116.8039 | -4.3924 | 0.048581 | 16.86 | 20.2425 | 119.5 | 117.2595 | 8.4119 | 0.93591
[6 empty] | 16.868 | 0.0064171 | 115.7 | 116.805 | -4.3921 | 0.048572 | 16.87 | 20.2447 | 119.5 | 117.1291 | 8.4108 | 0.91255
[6 empty] | 16.878 | 0.0064708 | 115.7 | 116.8063 | -4.3919 | 0.048562 | 16.88 | 20.2388 | 119.5 | 117.2517 | 8.4135 | 0.93341
[6 empty] | 16.888 | 0.0065213 | 115.7 | 116.8078 | -4.3918 | 0.048551 | 16.89 | 20.2434 | 119.5 | 117.1528 | 8.4113 | 0.91962
[6 empty] | 16.8975 | 0.0065684 | 115.7 | 116.8094 | -4.3919 | 0.048539 | 16.9 | 20.2395 | 119.5 | 117.176 | 8.4145 | 0.91448
[6 empty] | 16.9075 | 0.0066119 | 115.7 | 116.8112 | -4.3922 | 0.048527 | 16.91 | 20.24 | 119.5 | 117.2727 | 8.4184 | 0.93573
[6 empty] | 16.9175 | 0.0066516 | 115.7 | 116.8131 | -4.3926 | 0.048513 | 16.92 | 20.2426 | 119.5 | 117.1486 | 8.4142 | 0.91259
[6 empty] | 16.928 | 0.0066875 | 115.7 | 116.8151 | -4.3932 | 0.048498 | 16.93 | 20.2369 | 119.5 | 117.2647 | 8.413 | 0.93336
[6 empty] | 16.9375 | 0.0067194 | 115.7 | 116.8172 | -4.3941 | 0.048481 | 16.94 | 20.2415 | 119.5 | 117.1608 | 8.4118 | 0.91974
[6 empty] | 16.9475 | 0.0067474 | 115.7 | 116.8193 | -4.3951 | 0.048463 | 16.95 | 20.2372 | 119.5 | 117.1807 | 8.4136 | 0.91468
[6 empty] | 16.9575 | 0.0067715 | 115.7 | 116.8214 | -4.3964 | 0.048444 | 16.96 | 20.2373 | 119.5 | 117.2624 | 8.4118 | 0.93615
[6 empty] | 16.9675 | 0.0067917 | 115.7 | 116.8235 | -4.3979 | 0.048423 | 16.97 | 20.2399 | 119.5 | 117.1254 | 8.4124 | 0.91242
[6 empty] | 16.9775 | 0.0068081 | 115.7 | 116.8256 | -4.3997 | 0.0484 | 16.98 | 20.2342 | 119.5 | 117.2504 | 8.4169 | 0.93267
[6 empty] | 16.9875 | 0.0068209 | 115.7 | 116.8276 | -4.4017 | 0.048375 | 16.99 | 20.2386 | 119.5 | 117.1454 | 8.418 | 0.91941
[6 empty] | 16.998 | 0.0068303 | 115.7 | 116.8295 | -4.4039 | 0.048348 | 17 | 20.2345 | 119.5 | 117.1425 | 8.4205 | 0.91402
[6 empty] | 17.0075 | 0.0068364 | 115.7 | 116.8313 | -4.4064 | 0.04832 | 17.01 | 20.2347 | 119.5 | 117.2175 | 8.4191 | 0.93592
[6 empty] | 17.0175 | 0.0068395 | 115.7 | 116.833 | -4.4091 | 0.048289 | 17.02 | 20.2374 | 119.5 | 117.0871 | 8.4184 | 0.91268
[6 empty] | 17.0275 | 0.0068399 | 115.7 | 116.8346 | -4.4121 | 0.048257 | 17.03 | 20.2318 | 119.5 | 117.2222 | 8.4206 | 0.93299
[6 empty] | 17.0375 | 0.0068378 | 115.7 | 116.836 | -4.4152 | 0.048223 | 17.04 | 20.2363 | 119.5 | 117.1351 | 8.4177 | 0.92017
[6 empty] | 17.0475 | 0.0068336 | 115.7 | 116.8373 | -4.4186 | 0.048186 | 17.05 | 20.2323 | 119.5 | 117.144 | 8.4192 | 0.9144
[6 empty] | 17.0575 | 0.0068274 | 115.7 | 116.8384 | -4.4222 | 0.048149 | 17.06 | 20.2325 | 119.5 | 117.2324 | 8.418 | 0.9363
[6 empty] | 17.0675 | 0.0068197 | 115.7 | 116.8394 | -4.426 | 0.048109 | 17.07 | 20.2354 | 119.5 | 117.1188 | 8.4146 | 0.91295
[6 empty] | 17.0775 | 0.0068106 | 115.7 | 116.8402 | -4.43 | 0.048068 | 17.08 | 20.2301 | 119.5 | 117.2518 | 8.4138 | 0.93279
[6 empty] | 17.0875 | 0.0068007 | 115.7 | 116.8408 | -4.4341 | 0.048026 | 17.09 | 20.235 | 119.5 | 117.1647 | 8.408 | 0.92034
[6 empty] | 17.0975 | 0.00679 | 115.7 | 116.8413 | -4.4384 | 0.047983 | 17.1 | 20.2316 | 119.5 | 117.1611 | 8.4076 | 0.91407
[6 empty] | 17.1075 | 0.006779 | 115.7 | 116.8416 | -4.4427 | 0.047938 | 17.11 | 20.2314 | 119.5 | 117.2523 | 8.3947 | 0.93785
[6 empty] | 17.1175 | 0.0067679 | 115.7 | 116.8419 | -4.4472 | 0.047893 | 17.12 | 20.2357 | 119.5 | 117.122 | 8.3742 | 0.9161
[6 empty] | 17.128 | 0.006757 | 115.7 | 116.8419 | -4.4517 | 0.047847 | 17.13 | 20.2307 | 119.5 | 117.2622 | 8.3727 | 0.93322
[6 empty] | 17.1375 | 0.0067466 | 115.7 | 116.8419 | -4.4563 | 0.0478 | 17.14 | 20.2357 | 119.5 | 117.1841 | 8.3676 | 0.92099
[6 empty] | 17.1475 | 0.0067368 | 115.7 | 116.8418 | -4.4608 | 0.047753 | 17.15 | 20.2323 | 119.5 | 117.1649 | 8.365 | 0.91484
[6 empty] | 17.1575 | 0.006728 | 115.7 | 116.8416 | -4.4654 | 0.047707 | 17.16 | 20.2331 | 119.5 | 117.2544 | 8.3569 | 0.93752
[6 empty] | 17.1675 | 0.0067202 | 115.7 | 116.8413 | -4.4699 | 0.04766 | 17.17 | 20.2366 | 119.5 | 117.1756 | 8.3342 | 0.91676
[6 empty] | 17.178 | 0.0067137 | 115.7 | 116.841 | -4.4744 | 0.047614 | 17.18 | 20.2316 | 119.5 | 117.2898 | 8.3256 | 0.93412
[6 empty] | 17.1875 | 0.0067086 | 115.7 | 116.8407 | -4.4788 | 0.047569 | 17.19 | 20.237 | 119.5 | 117.1953 | 8.3129 | 0.92242
[6 empty] | 17.1975 | 0.0067051 | 115.7 | 116.8403 | -4.4831 | 0.047524 | 17.2 | 20.2342 | 119.5 | 117.1971 | 8.3014 | 0.91601
[6 empty] | 17.2075 | 0.0067033 | 115.7 | 116.84 | -4.4873 | 0.04748 | 17.21 | 20.2353 | 119.5 | 117.2858 | 8.2934 | 0.93907
[6 empty] | 17.2175 | 0.0067031 | 115.7 | 116.8397 | -4.4913 | 0.047438 | 17.22 | 20.2393 | 119.5 | 117.145 | 8.2768 | 0.91887
[6 empty] | 17.2275 | 0.0067048 | 115.7 | 116.8394 | -4.4952 | 0.047397 | 17.23 | 20.2346 | 119.5 | 117.2489 | 8.2602 | 0.93579
[6 empty] | 17.238 | 0.0067083 | 115.7 | 116.8391 | -4.4989 | 0.047357 | 17.24 | 20.2402 | 119.5 | 117.1504 | 8.2404 | 0.92424
[6 empty] | 17.2475 | 0.0067136 | 115.7 | 116.8389 | -4.5024 | 0.047319 | 17.25 | 20.2371 | 119.5 | 117.1036 | 8.224 | 0.91761
[6 empty] | 17.2575 | 0.0067208 | 115.7 | 116.8388 | -4.5057 | 0.047283 | 17.26 | 20.2378 | 119.5 | 117.1983 | 8.2051 | 0.94037
[6 empty] | 17.2675 | 0.0067298 | 115.7 | 116.8388 | -4.5088 | 0.047248 | 17.27 | 20.2413 | 119.5 | 117.1198 | 8.1877 | 0.91967
[6 empty] | 17.278 | 0.0067406 | 115.7 | 116.8389 | -4.5116 | 0.047216 | 17.28 | 20.2363 | 119.5 | 117.2461 | 8.1755 | 0.93602
[6 empty] | 17.2875 | 0.0067532 | 115.7 | 116.839 | -4.5143 | 0.047186 | 17.29 | 20.2413 | 119.5 | 117.1711 | 8.1608 | 0.92481
[6 empty] | 17.2975 | 0.0067674 | 115.7 | 116.8393 | -4.5167 | 0.047158 | 17.3 | 20.2381 | 119.5 | 117.1793 | 8.1513 | 0.91762
[6 empty] | 17.3075 | 0.0067832 | 115.7 | 116.8397 | -4.5188 | 0.047132 | 17.31 | 20.238 | 119.5 | 117.2735 | 8.1361 | 0.94134
[6 empty] | 17.3175 | 0.0068005 | 115.7 | 116.8402 | -4.5208 | 0.047108 | 17.32 | 20.2426 | 119.5 | 117.1545 | 8.1272 | 0.92035
[6 empty] | 17.3275 | 0.0068192 | 115.7 | 116.8408 | -4.5224 | 0.047086 | 17.33 | 20.2377 | 119.5 | 117.253 | 8.1226 | 0.93652
[6 empty] | 17.3375 | 0.0068393 | 115.7 | 116.8415 | -4.5238 | 0.047067 | 17.34 | 20.2431 | 119.5 | 117.1617 | 8.1141 | 0.92561
[6 empty] | 17.3475 | 0.0068606 | 115.7 | 116.8423 | -4.525 | 0.04705 | 17.35 | 20.2401 | 119.5 | 117.1155 | 8.1116 | 0.91805
[6 empty] | 17.3575 | 0.0068831 | 115.7 | 116.8432 | -4.526 | 0.047036 | 17.36 | 20.2407 | 119.5 | 117.2145 | 8.1076 | 0.94099
[6 empty] | 17.3675 | 0.0069067 | 115.7 | 116.8443 | -4.5266 | 0.047023 | 17.37 | 20.2441 | 119.5 | 117.14 | 8.103 | 0.92043
[6 empty] | 17.3775 | 0.0069313 | 115.7 | 116.8454 | -4.5271 | 0.047013 | 17.38 | 20.239 | 119.5 | 117.2272 | 8.0993 | 0.93661
[6 empty] | 17.3875 | 0.0069567 | 115.7 | 116.8466 | -4.5273 | 0.047006 | 17.39 | 20.244 | 119.5 | 117.1018 | 8.0928 | 0.92587
[6 empty] | 17.3975 | 0.006983 | 115.7 | 116.8478 | -4.5273 | 0.047 | 17.4 | 20.2409 | 119.5 | 117.1102 | 8.09 | 0.9181
[6 empty] | 17.4075 | 0.0070101 | 115.7 | 116.8492 | -4.527 | 0.046997 | 17.41 | 20.2413 | 119.5 | 117.2336 | 8.0943 | 0.94071
[6 empty] | 17.4175 | 0.0070379 | 115.7 | 116.8506 | -4.5265 | 0.046996 | 17.42 | 20.2449 | 119.5 | 117.1197 | 8.0904 | 0.92101
[6 empty] | 17.4275 | 0.0070664 | 115.7 | 116.852 | -4.5258 | 0.046997 | 17.43 | 20.2402 | 119.5 | 117.2229 | 8.092 | 0.9363
[6 empty] | 17.4375 | 0.0070956 | 115.7 | 116.8535 | -4.5248 | 0.047 | 17.44 | 20.2455 | 119.5 | 117.1624 | 8.0904 | 0.92588
[6 empty] | 17.4475 | 0.0071254 | 115.7 | 116.855 | -4.5237 | 0.047006 | 17.45 | 20.2426 | 119.5 | 117.1761 | 8.0908 | 0.91801
[6 empty] | 17.4575 | 0.0071558 | 115.7 | 116.8565 | -4.5223 | 0.047014 | 17.46 | 20.243 | 119.5 | 117.2601 | 8.0915 | 0.94089
[6 empty] | 17.4675 | 0.0071868 | 115.7 | 116.8581 | -4.5207 | 0.047023 | 17.47 | 20.2468 | 119.5 | 117.1117 | 8.1021 | 0.9187
[6 empty] | 17.4775 | 0.0072184 | 115.7 | 116.8596 | -4.5189 | 0.047035 | 17.48 | 20.2418 | 119.5 | 117.2352 | 8.1044 | 0.93627
[6 empty] | 17.4875 | 0.0072508 | 115.7 | 116.8612 | -4.5169 | 0.047048 | 17.49 | 20.2471 | 119.5 | 117.1471 | 8.1032 | 0.9261
[6 empty] | 17.4975 | 0.0072837 | 115.7 | 116.8627 | -4.5147 | 0.047064 | 17.5 | 20.2445 | 119.5 | 117.1342 | 8.1047 | 0.91787
[6 empty] | 17.5075 | 0.0073175 | 115.7 | 116.8642 | -4.5124 | 0.047081 | 17.51 | 20.2452 | 119.5 | 117.23 | 8.1018 | 0.94117
[6 empty] | 17.5175 | 0.0073519 | 115.7 | 116.8657 | -4.5098 | 0.0471 | 17.52 | 20.249 | 119.5 | 117.1166 | 8.1133 | 0.91915
[6 empty] | 17.5275 | 0.0073872 | 115.7 | 116.8671 | -4.5071 | 0.04712 | 17.53 | 20.2441 | 119.5 | 117.2301 | 8.1126 | 0.93644
[6 empty] | 17.5375 | 0.0074233 | 115.7 | 116.8685 | -4.5042 | 0.047143 | 17.54 | 20.2494 | 119.5 | 117.1422 | 8.1091 | 0.92646
[6 empty] | 17.5475 | 0.0074604 | 115.7 | 116.8698 | -4.5012 | 0.047166 | 17.55 | 20.2466 | 119.5 | 117.1257 | 8.1093 | 0.918
[6 empty] | 17.558 | 0.0074984 | 115.7 | 116.8711 | -4.498 | 0.047191 | 17.56 | 20.247 | 119.5 | 117.2316 | 8.1057 | 0.94144
[6 empty] | 17.568 | 0.0075374 | 115.7 | 116.8723 | -4.4947 | 0.047217 | 17.57 | 20.2508 | 119.5 | 117.1174 | 8.1044 | 0.91895
[6 empty] | 17.5785 | 0.0075774 | 115.7 | 116.8734 | -4.4912 | 0.047244 | 17.58 | 20.2457 | 119.5 | 117.2285 | 8.1064 | 0.93599
[6 empty] | 17.588 | 0.0076185 | 115.7 | 116.8744 | -4.4877 | 0.047272 | 17.59 | 20.2507 | 119.5 | 117.1471 | 8.1049 | 0.92636
[6 empty] | 17.598 | 0.0076607 | 115.7 | 116.8754 | -4.4841 | 0.047301 | 17.6 | 20.2479 | 119.5 | 117.1518 | 8.1074 | 0.91747
[6 empty] | 17.608 | 0.0077041 | 115.7 | 116.8763 | -4.4804 | 0.04733 | 17.61 | 20.2483 | 119.5 | 117.2459 | 8.1091 | 0.94093
[6 empty] | 17.618 | 0.0077485 | 115.7 | 116.8771 | -4.4766 | 0.04736 | 17.62 | 20.2517 | 119.5 | 117.1333 | 8.0917 | 0.92201
[6 empty] | 17.628 | 0.0077941 | 115.7 | 116.8778 | -4.4728 | 0.04739 | 17.63 | 20.2469 | 119.5 | 117.2325 | 8.0936 | 0.93616
[6 empty] | 17.638 | 0.0078407 | 115.7 | 116.8784 | -4.469 | 0.04742 | 17.64 | 20.2522 | 119.5 | 117.1513 | 8.0911 | 0.92688
[6 empty] | 17.648 | 0.0078884 | 115.7 | 116.8789 | -4.4652 | 0.04745 | 17.65 | 20.2496 | 119.5 | 117.1206 | 8.0919 | 0.91789
[6 empty] | 17.658 | 0.007937 | 115.7 | 116.8793 | -4.4614 | 0.04748 | 17.66 | 20.2501 | 119.5 | 117.2077 | 8.0897 | 0.94179
[6 empty] | 17.668 | 0.0079866 | 115.7 | 116.8796 | -4.4576 | 0.047509 | 17.67 | 20.2543 | 119.5 | 117.0936 | 8.087 | 0.91942
[6 empty] | 17.6785 | 0.0080369 | 115.7 | 116.8798 | -4.4538 | 0.047537 | 17.68 | 20.2493 | 119.5 | 117.2129 | 8.0855 | 0.93624
[6 empty] | 17.688 | 0.008088 | 115.7 | 116.8799 | -4.4502 | 0.047565 | 17.69 | 20.2545 | 119.5 | 117.1231 | 8.0815 | 0.92702
[6 empty] | 17.698 | 0.0081395 | 115.7 | 116.8798 | -4.4466 | 0.047591 | 17.7 | 20.2515 | 119.5 | 117.1132 | 8.0816 | 0.91748
[6 empty] | 17.708 | 0.0081915 | 115.7 | 116.8797 | -4.4431 | 0.047617 | 17.71 | 20.2518 | 119.5 | 117.2071 | 8.0772 | 0.9416
[6 empty] | 17.718 | 0.0082437 | 115.7 | 116.8795 | -4.4398 | 0.047641 | 17.72 | 20.2556 | 119.5 | 117.0871 | 8.094 | 0.9193
[6 empty] | 17.7285 | 0.0082959 | 115.7 | 116.8791 | -4.4366 | 0.047664 | 17.73 | 20.2505 | 119.5 | 117.198 | 8.0961 | 0.93586
[6 empty] | 17.738 | 0.008348 | 115.7 | 116.8787 | -4.4335 | 0.047685 | 17.74 | 20.2555 | 119.5 | 117.121 | 8.0953 | 0.92703
[6 empty] | 17.748 | 0.0083996 | 115.7 | 116.8781 | -4.4306 | 0.047704 | 17.75 | 20.2527 | 119.5 | 117.0882 | 8.0995 | 0.91721
[6 empty] | 17.758 | 0.0084507 | 115.7 | 116.8775 | -4.4279 | 0.047722 | 17.76 | 20.2529 | 119.5 | 117.1759 | 8.1022 | 0.9414
[6 empty] | 17.768 | 0.0085009 | 115.7 | 116.8767 | -4.4254 | 0.047738 | 17.77 | 20.2567 | 119.5 | 117.0089 | 8.1016 | 0.91954
[6 empty] | 17.7785 | 0.00855 | 115.7 | 116.8758 | -4.423 | 0.047752 | 17.78 | 20.2515 | 119.5 | 117.1139 | 8.1036 | 0.93595
[6 empty] | 17.7885 | 0.0085977 | 115.7 | 116.8749 | -4.4209 | 0.047764 | 17.79 | 20.2567 | 119.5 | 117.0372 | 8.1027 | 0.92717
[6 empty] | 17.798 | 0.0086439 | 115.7 | 116.8738 | -4.419 | 0.047775 | 17.8 | 20.2539 | 119.5 | 117.0134 | 8.1038 | 0.91733
[6 empty] | 17.808 | 0.0086883 | 115.7 | 116.8727 | -4.4172 | 0.047783 | 17.81 | 20.2541 | 119.5 | 117.1145 | 8.1028 | 0.94175
[6 empty] | 17.8185 | 0.0087306 | 115.7 | 116.8714 | -4.4157 | 0.04779 | 17.82 | 20.258 | 119.5 | 116.9954 | 8.0979 | 0.92012
[6 empty] | 17.8285 | 0.0087705 | 115.7 | 116.8701 | -4.4145 | 0.047795 | 17.83 | 20.2529 | 119.5 | 117.1125 | 8.0959 | 0.93619
[6 empty] | 17.838 | 0.008808 | 115.7 | 116.8686 | -4.4134 | 0.047798 | 17.84 | 20.258 | 119.5 | 117.0275 | 8.0929 | 0.92752
[6 empty] | 17.848 | 0.0088428 | 115.7 | 116.8671 | -4.4126 | 0.047799 | 17.85 | 20.2551 | 119.5 | 116.9945 | 8.0912 | 0.91752
[6 empty] | 17.858 | 0.0088746 | 115.7 | 116.8655 | -4.4119 | 0.047799 | 17.86 | 20.255 | 119.5 | 117.0836 | 8.0877 | 0.94193
[6 empty] | 17.868 | 0.0089034 | 115.7 | 116.8638 | -4.4115 | 0.047797 | 17.87 | 20.2586 | 119.5 | 116.9418 | 8.0833 | 0.92027
[6 empty] | 17.8785 | 0.0089289 | 115.7 | 116.8621 | -4.4113 | 0.047793 | 17.88 | 20.2534 | 119.5 | 117.0946 | 8.0859 | 0.93555
[6 empty] | 17.888 | 0.0089511 | 115.7 | 116.8603 | -4.4112 | 0.047789 | 17.89 | 20.2582 | 119.5 | 117.058 | 8.0887 | 0.92675
[6 empty] | 17.898 | 0.0089699 | 115.7 | 116.8584 | -4.4114 | 0.047783 | 17.9 | 20.2553 | 119.5 | 117.0248 | 8.0923 | 0.91673
[6 empty] | 17.908 | 0.0089852 | 115.7 | 116.8564 | -4.4118 | 0.047775 | 17.91 | 20.2554 | 119.5 | 117.119 | 8.0935 | 0.94159
[6 empty] | 17.918 | 0.008997 | 115.7 | 116.8544 | -4.4123 | 0.047767 | 17.92 | 20.259 | 119.5 | 117.0283 | 8.077 | 0.92281
[6 empty] | 17.9285 | 0.0090053 | 115.7 | 116.8524 | -4.413 | 0.047757 | 17.93 | 20.2541 | 119.5 | 117.1498 | 8.0808 | 0.93562
[6 empty] | 17.938 | 0.0090101 | 115.7 | 116.8502 | -4.4139 | 0.047747 | 17.94 | 20.2593 | 119.5 | 117.0808 | 8.0827 | 0.92722
[6 empty] | 17.948 | 0.0090115 | 115.7 | 116.8481 | -4.4149 | 0.047735 | 17.95 | 20.2568 | 119.5 | 117.0656 | 8.0865 | 0.9169
[6 empty] | 17.9585 | 0.0090096 | 115.7 | 116.8459 | -4.4161 | 0.047723 | 17.96 | 20.2569 | 119.5 | 117.1814 | 8.0891 | 0.94156
[6 empty] | 17.968 | 0.0090045 | 115.7 | 116.8437 | -4.4175 | 0.04771 | 17.97 | 20.2607 | 119.5 | 117.0719 | 8.0897 | 0.92018
[6 empty] | 17.9785 | 0.0089964 | 115.7 | 116.8414 | -4.4189 | 0.047695 | 17.98 | 20.2556 | 119.5 | 117.1613 | 8.0905 | 0.93545
[6 empty] | 17.9885 | 0.0089855 | 115.7 | 116.8391 | -4.4206 | 0.04768 | 17.99 | 20.2607 | 119.5 | 117.096 | 8.0852 | 0.92761
[6 empty] | 17.998 | 0.008972 | 115.7 | 116.8368 | -4.4223 | 0.047665 | 18 | 20.2581 | 119.5 | 117.0898 | 8.0847 | 0.91683
[6 empty] | 18.008 | 0.0089561 | 115.7 | 116.8345 | -4.4242 | 0.047648 | 18.01 | 20.258 | 119.5 | 117.2079 | 8.0845 | 0.94164
[6 empty] | 18.018 | 0.0089381 | 115.7 | 116.8321 | -4.4262 | 0.047631 | 18.02 | 20.2615 | 119.5 | 117.0975 | 8.0826 | 0.92313
[6 empty] | 18.0285 | 0.0089183 | 115.7 | 116.8298 | -4.4283 | 0.047612 | 18.03 | 20.2567 | 119.5 | 117.1933 | 8.0852 | 0.93524
[6 empty] | 18.038 | 0.008897 | 115.7 | 116.8275 | -4.4305 | 0.047593 | 18.04 | 20.2614 | 119.5 | 117.124 | 8.0809 | 0.92793
[6 empty] | 18.048 | 0.0088744 | 115.7 | 116.8252 | -4.4329 | 0.047574 | 18.05 | 20.2586 | 119.5 | 117.0797 | 8.0801 | 0.91704
[6 empty] | 18.058 | 0.0088509 | 115.7 | 116.8229 | -4.4353 | 0.047553 | 18.06 | 20.2581 | 119.5 | 117.1884 | 8.0804 | 0.94153
[6 empty] | 18.068 | 0.0088268 | 115.7 | 116.8206 | -4.4378 | 0.047531 | 18.07 | 20.2615 | 119.5 | 117.0797 | 8.0815 | 0.92
[6 empty] | 18.0785 | 0.0088024 | 115.7 | 116.8184 | -4.4404 | 0.047509 | 18.08 | 20.2559 | 119.5 | 117.1667 | 8.0849 | 0.93494
[6 empty] | 18.088 | 0.0087781 | 115.7 | 116.8161 | -4.4431 | 0.047485 | 18.09 | 20.2603 | 119.5 | 117.0866 | 8.0839 | 0.92776
[6 empty] | 18.098 | 0.008754 | 115.7 | 116.814 | -4.4459 | 0.047461 | 18.1 | 20.2573 | 119.5 | 117.0328 | 8.0878 | 0.91617
[6 empty] | 18.108 | 0.0087305 | 115.7 | 116.8118 | -4.4488 | 0.047436 | 18.11 | 20.2563 | 119.5 | 117.136 | 8.0925 | 0.94094
[6 empty] | 18.118 | 0.0087078 | 115.7 | 116.8098 | -4.4517 | 0.04741 | 18.12 | 20.259 | 119.5 | 117.0485 | 8.117 | 0.91912
[6 empty] | 18.1285 | 0.0086862 | 115.7 | 116.8078 | -4.4547 | 0.047383 | 18.13 | 20.2531 | 119.5 | 117.1802 | 8.1312 | 0.93302
[6 empty] | 18.138 | 0.0086658 | 115.7 | 116.8058 | -4.4577 | 0.047356 | 18.14 | 20.2569 | 119.5 | 117.1327 | 8.1445 | 0.92578
[6 empty] | 18.148 | 0.0086469 | 115.7 | 116.8039 | -4.4607 | 0.047328 | 18.15 | 20.2532 | 119.5 | 117.1137 | 8.1627 | 0.91397
[6 empty] | 18.158 | 0.0086296 | 115.7 | 116.8021 | -4.4638 | 0.047299 | 18.16 | 20.2518 | 119.5 | 117.2252 | 8.1802 | 0.9389
[6 empty] | 18.168 | 0.008614 | 115.7 | 116.8003 | -4.467 | 0.047269 | 18.17 | 20.2545 | 119.5 | 117.1177 | 8.2029 | 0.91621
[6 empty] | 18.178 | 0.0086003 | 115.7 | 116.7986 | -4.4701 | 0.047239 | 18.18 | 20.2486 | 119.5 | 117.2206 | 8.2346 | 0.92996
[6 empty] | 18.188 | 0.0085883 | 115.7 | 116.797 | -4.4732 | 0.047209 | 18.19 | 20.2525 | 119.5 | 117.157 | 8.2659 | 0.9227
[6 empty] | 18.198 | 0.0085783 | 115.7 | 116.7954 | -4.4763 | 0.047178 | 18.2 | 20.2491 | 119.5 | 117.144 | 8.3044 | 0.90965
[6 empty] | 18.208 | 0.0085701 | 115.7 | 116.7939 | -4.4795 | 0.047147 | 18.21 | 20.248 | 119.5 | 117.2528 | 8.3438 | 0.93495
[6 empty] | 18.218 | 0.0085638 | 115.7 | 116.7925 | -4.4825 | 0.047117 | 18.22 | 20.2508 | 119.5 | 117.1508 | 8.3791 | 0.91321
[6 empty] | 18.2285 | 0.0085591 | 115.7 | 116.7912 | -4.4856 | 0.047086 | 18.23 | 20.2447 | 119.5 | 117.2575 | 8.4123 | 0.92776
[6 empty] | 18.238 | 0.0085561 | 115.7 | 116.79 | -4.4885 | 0.047055 | 18.24 | 20.2487 | 119.5 | 117.1923 | 8.4423 | 0.92088
[6 empty] | 18.248 | 0.0085546 | 115.7 | 116.7888 | -4.4915 | 0.047025 | 18.25 | 20.2455 | 119.5 | 117.1539 | 8.4778 | 0.90792
[6 empty] | 18.258 | 0.0085544 | 115.7 | 116.7877 | -4.4943 | 0.046995 | 18.26 | 20.2445 | 119.5 | 117.2434 | 8.5062 | 0.93455
[6 empty] | 18.268 | 0.0085553 | 115.7 | 116.7866 | -4.4971 | 0.046966 | 18.27 | 20.2477 | 119.5 | 117.0984 | 8.5277 | 0.91256
[6 empty] | 18.278 | 0.0085572 | 115.7 | 116.7856 | -4.4997 | 0.046938 | 18.28 | 20.2421 | 119.5 | 117.2232 | 8.5491 | 0.92654
[6 empty] | 18.288 | 0.0085599 | 115.7 | 116.7847 | -4.5023 | 0.046911 | 18.29 | 20.2464 | 119.5 | 117.1592 | 8.5679 | 0.91958
[6 empty] | 18.298 | 0.008563 | 115.7 | 116.7839 | -4.5048 | 0.046885 | 18.3 | 20.2434 | 119.5 | 117.1274 | 8.5849 | 0.90671
[6 empty] | 18.308 | 0.0085665 | 115.7 | 116.7831 | -4.5071 | 0.04686 | 18.31 | 20.2423 | 119.5 | 117.2541 | 8.5917 | 0.93388
[6 empty] | 18.318 | 0.00857 | 115.7 | 116.7824 | -4.5092 | 0.046837 | 18.32 | 20.2455 | 119.5 | 117.1513 | 8.5994 | 0.91187
[6 empty] | 18.328 | 0.0085734 | 115.7 | 116.7818 | -4.5113 | 0.046815 | 18.33 | 20.2398 | 119.5 | 117.2554 | 8.6104 | 0.92597
[6 empty] | 18.338 | 0.0085763 | 115.7 | 116.7812 | -4.5132 | 0.046795 | 18.34 | 20.2438 | 119.5 | 117.1848 | 8.6166 | 0.91983
[6 empty] | 18.348 | 0.0085787 | 115.7 | 116.7807 | -4.5149 | 0.046776 | 18.35 | 20.2406 | 119.5 | 117.1443 | 8.6254 | 0.90638
[6 empty] | 18.358 | 0.0085803 | 115.7 | 116.7803 | -4.5164 | 0.04676 | 18.36 | 20.2385 | 119.5 | 117.2676 | 8.6318 | 0.93353
[6 empty] | 18.368 | 0.0085809 | 115.7 | 116.7799 | -4.5178 | 0.046746 | 18.37 | 20.2419 | 119.5 | 117.158 | 8.6212 | 0.91429
[6 empty] | 18.378 | 0.0085803 | 115.7 | 116.7796 | -4.5189 | 0.046734 | 18.38 | 20.2365 | 119.5 | 117.2297 | 8.6276 | 0.92549
[6 empty] | 18.388 | 0.0085784 | 115.7 | 116.7793 | -4.5199 | 0.046725 | 18.39 | 20.2406 | 119.5 | 117.1672 | 8.6277 | 0.91952
[6 empty] | 18.398 | 0.0085751 | 115.7 | 116.7792 | -4.5206 | 0.046718 | 18.4 | 20.2377 | 119.5 | 117.1508 | 8.6338 | 0.90561
[6 empty] | 18.408 | 0.0085702 | 115.7 | 116.7791 | -4.5212 | 0.046713 | 18.41 | 20.2366 | 119.5 | 117.2749 | 8.6387 | 0.93308
[6 empty] | 18.418 | 0.0085637 | 115.7 | 116.7791 | -4.5215 | 0.046711 | 18.42 | 20.2394 | 119.5 | 117.176 | 8.6217 | 0.91467
[6 empty] | 18.4285 | 0.0085556 | 115.7 | 116.7791 | -4.5216 | 0.046712 | 18.43 | 20.2341 | 119.5 | 117.2584 | 8.6262 | 0.92522
[6 empty] | 18.438 | 0.0085458 | 115.7 | 116.7793 | -4.5214 | 0.046716 | 18.44 | 20.2381 | 119.5 | 117.2124 | 8.6294 | 0.91926
[6 empty] | 18.448 | 0.0085343 | 115.7 | 116.7795 | -4.521 | 0.046723 | 18.45 | 20.2357 | 119.5 | 117.1761 | 8.6467 | 0.90336
[6 empty] | 18.458 | 0.0085211 | 115.7 | 116.7798 | -4.5204 | 0.046732 | 18.46 | 20.2334 | 119.5 | 117.2934 | 8.6493 | 0.93309
[6 empty] | 18.468 | 0.0085063 | 115.7 | 116.7802 | -4.5195 | 0.046744 | 18.47 | 20.2363 | 119.5 | 117.1821 | 8.6474 | 0.91457
[6 empty] | 18.478 | 0.00849 | 115.7 | 116.7807 | -4.5184 | 0.04676 | 18.48 | 20.2313 | 119.5 | 117.2672 | 8.6507 | 0.92493
[6 empty] | 18.488 | 0.0084723 | 115.7 | 116.7813 | -4.517 | 0.046778 | 18.49 | 20.2355 | 119.5 | 117.1995 | 8.6488 | 0.91979
[6 empty] | 18.498 | 0.0084533 | 115.7 | 116.7819 | -4.5154 | 0.046799 | 18.5 | 20.2326 | 119.5 | 117.1629 | 8.6444 | 0.90633
[6 empty] | 18.508 | 0.0084332 | 115.7 | 116.7827 | -4.5135 | 0.046823 | 18.51 | 20.2316 | 119.5 | 117.263 | 8.6438 | 0.93315
[6 empty] | 18.518 | 0.008412 | 115.7 | 116.7836 | -4.5113 | 0.04685 | 18.52 | 20.2344 | 119.5 | 117.1467 | 8.6408 | 0.91514
[6 empty] | 18.528 | 0.0083901 | 115.7 | 116.7845 | -4.509 | 0.046879 | 18.53 | 20.2292 | 119.5 | 117.2394 | 8.641 | 0.92515
[6 empty] | 18.538 | 0.0083675 | 115.7 | 116.7856 | -4.5063 | 0.046912 | 18.54 | 20.2331 | 119.5 | 117.1887 | 8.635 | 0.92022
[6 empty] | 18.548 | 0.0083445 | 115.7 | 116.7867 | -4.5035 | 0.046946 | 18.55 | 20.2301 | 119.5 | 117.1547 | 8.6203 | 0.90585
[6 empty] | 18.558 | 0.0083213 | 115.7 | 116.7879 | -4.5004 | 0.046983 | 18.56 | 20.2286 | 119.5 | 117.2691 | 8.6192 | 0.93324
[6 empty] | 18.568 | 0.0082981 | 115.7 | 116.7893 | -4.4971 | 0.047023 | 18.57 | 20.2312 | 119.5 | 117.1805 | 8.6161 | 0.91504
[6 empty] | 18.578 | 0.0082751 | 115.7 | 116.7907 | -4.4937 | 0.047064 | 18.58 | 20.2262 | 119.5 | 117.2502 | 8.617 | 0.92475
[6 empty] | 18.588 | 0.0082526 | 115.7 | 116.7923 | -4.49 | 0.047107 | 18.59 | 20.2304 | 119.5 | 117.1862 | 8.6145 | 0.92017
[6 empty] | 18.598 | 0.0082306 | 115.7 | 116.7939 | -4.4862 | 0.047152 | 18.6 | 20.228 | 119.5 | 117.1295 | 8.6175 | 0.90577
[6 empty] | 18.608 | 0.0082095 | 115.7 | 116.7957 | -4.4822 | 0.047199 | 18.61 | 20.2273 | 119.5 | 117.2612 | 8.6165 | 0.93327
[6 empty] | 18.618 | 0.0081894 | 115.7 | 116.7975 | -4.4781 | 0.047247 | 18.62 | 20.231 | 119.5 | 117.1619 | 8.618 | 0.91486
[6 empty] | 18.628 | 0.0081704 | 115.7 | 116.7995 | -4.4739 | 0.047295 | 18.63 | 20.2265 | 119.5 | 117.2387 | 8.6204 | 0.92474
[6 empty] | 18.638 | 0.0081528 | 115.7 | 116.8015 | -4.4695 | 0.047345 | 18.64 | 20.2313 | 119.5 | 117.1542 | 8.6162 | 0.92091
[6 empty] | 18.648 | 0.0081366 | 115.7 | 116.8036 | -4.4652 | 0.047395 | 18.65 | 20.2304 | 119.5 | 117.0492 | 8.618 | 0.90554
[6 empty] | 18.658 | 0.008122 | 115.7 | 116.8058 | -4.4607 | 0.047445 | 18.66 | 20.2292 | 119.5 | 117.1219 | 8.6018 | 0.93572
[6 empty] | 18.668 | 0.0081091 | 115.7 | 116.8081 | -4.4563 | 0.047495 | 18.67 | 20.2338 | 119.5 | 116.9929 | 8.5778 | 0.91905
[6 empty] | 18.678 | 0.0080978 | 115.7 | 116.8105 | -4.4519 | 0.047545 | 18.68 | 20.2296 | 119.5 | 117.0749 | 8.5545 | 0.92848
[6 empty] | 18.688 | 0.0080883 | 115.7 | 116.813 | -4.4475 | 0.047594 | 18.69 | 20.2347 | 119.5 | 116.9972 | 8.5254 | 0.92494
[6 empty] | 18.698 | 0.0080806 | 115.7 | 116.8155 | -4.4431 | 0.047642 | 18.7 | 20.2331 | 119.5 | 116.956 | 8.4938 | 0.9112
[6 empty] | 18.708 | 0.0080745 | 115.7 | 116.8182 | -4.4389 | 0.047689 | 18.71 | 20.2327 | 119.5 | 117.0852 | 8.4574 | 0.93884
[6 empty] | 18.718 | 0.0080702 | 115.7 | 116.8208 | -4.4347 | 0.047734 | 18.72 | 20.2367 | 119.5 | 116.9934 | 8.4132 | 0.92219
[6 empty] | 18.728 | 0.0080675 | 115.7 | 116.8235 | -4.4307 | 0.047778 | 18.73 | 20.2323 | 119.5 | 117.0526 | 8.3718 | 0.93134
[6 empty] | 18.738 | 0.0080664 | 115.7 | 116.8263 | -4.4268 | 0.04782 | 18.74 | 20.2369 | 119.5 | 116.9771 | 8.3274 | 0.92811
[6 empty] | 18.748 | 0.0080666 | 115.7 | 116.8291 | -4.4231 | 0.04786 | 18.75 | 20.2349 | 119.5 | 116.9085 | 8.2762 | 0.91425
[6 empty] | 18.758 | 0.0080681 | 115.7 | 116.8319 | -4.4196 | 0.047897 | 18.76 | 20.2341 | 119.5 | 117.0179 | 8.2393 | 0.9413
[6 empty] | 18.768 | 0.0080707 | 115.7 | 116.8348 | -4.4163 | 0.047932 | 18.77 | 20.2382 | 119.5 | 116.8984 | 8.2241 | 0.92155
[6 empty] | 18.778 | 0.0080741 | 115.7 | 116.8376 | -4.4133 | 0.047965 | 18.78 | 20.2333 | 119.5 | 116.9739 | 8.1983 | 0.93256
[6 empty] | 18.788 | 0.0080782 | 115.7 | 116.8404 | -4.4105 | 0.047994 | 18.79 | 20.238 | 119.5 | 116.933 | 8.1705 | 0.92937
[6 empty] | 18.798 | 0.0080828 | 115.7 | 116.8432 | -4.4079 | 0.048021 | 18.8 | 20.2361 | 119.5 | 116.8997 | 8.1515 | 0.91442
[6 empty] | 18.808 | 0.0080877 | 115.7 | 116.8459 | -4.4056 | 0.048045 | 18.81 | 20.2355 | 119.5 | 117.0284 | 8.1341 | 0.94144
[6 empty] | 18.818 | 0.0080924 | 115.7 | 116.8486 | -4.4036 | 0.048066 | 18.82 | 20.2397 | 119.5 | 116.9344 | 8.1386 | 0.92147
[6 empty] | 18.828 | 0.0080969 | 115.7 | 116.8512 | -4.4018 | 0.048084 | 18.83 | 20.2346 | 119.5 | 117.0435 | 8.1294 | 0.93279
[6 empty] | 18.838 | 0.0081009 | 115.7 | 116.8537 | -4.4004 | 0.048099 | 18.84 | 20.2394 | 119.5 | 116.9831 | 8.1216 | 0.92935
[6 empty] | 18.848 | 0.0081041 | 115.7 | 116.8561 | -4.3992 | 0.048111 | 18.85 | 20.2377 | 119.5 | 116.9333 | 8.1203 | 0.91449
[6 empty] | 18.858 | 0.0081061 | 115.7 | 116.8584 | -4.3983 | 0.04812 | 18.86 | 20.2371 | 119.5 | 117.0897 | 8.1171 | 0.94179
[6 empty] | 18.868 | 0.0081069 | 115.7 | 116.8605 | -4.3977 | 0.048127 | 18.87 | 20.2413 | 119.5 | 116.9836 | 8.1149 | 0.92193
[6 empty] | 18.878 | 0.0081062 | 115.7 | 116.8624 | -4.3974 | 0.048131 | 18.88 | 20.2366 | 119.5 | 117.0508 | 8.1122 | 0.93301
[6 empty] | 18.888 | 0.0081036 | 115.7 | 116.8642 | -4.3973 | 0.048132 | 18.89 | 20.2415 | 119.5 | 116.9859 | 8.1084 | 0.92999
[6 empty] | 18.898 | 0.0080991 | 115.7 | 116.8658 | -4.3975 | 0.048131 | 18.9 | 20.2398 | 119.5 | 116.959 | 8.107 | 0.91468
[6 empty] | 18.908 | 0.0080923 | 115.7 | 116.8671 | -4.3979 | 0.048128 | 18.91 | 20.2393 | 119.5 | 117.1189 | 8.1042 | 0.94188
[6 empty] | 18.918 | 0.0080832 | 115.7 | 116.8682 | -4.3985 | 0.048123 | 18.92 | 20.2434 | 119.5 | 117.051 | 8.0839 | 0.92479
[6 empty] | 18.928 | 0.0080716 | 115.7 | 116.8691 | -4.3994 | 0.048117 | 18.93 | 20.2391 | 119.5 | 117.118 | 8.0858 | 0.93251
[6 empty] | 18.938 | 0.0080573 | 115.7 | 116.8697 | -4.4004 | 0.048108 | 18.94 | 20.2438 | 119.5 | 117.0659 | 8.0829 | 0.92984
[6 empty] | 18.948 | 0.0080403 | 115.7 | 116.87 | -4.4017 | 0.048099 | 18.95 | 20.242 | 119.5 | 117.0533 | 8.0856 | 0.91408
[6 empty] | 18.958 | 0.0080205 | 115.7 | 116.87 | -4.403 | 0.048088 | 18.96 | 20.2412 | 119.5 | 117.197 | 8.0877 | 0.9415
[6 empty] | 18.968 | 0.0079978 | 115.7 | 116.8697 | -4.4046 | 0.048077 | 18.97 | 20.2456 | 119.5 | 117.0838 | 8.0867 | 0.92211
[6 empty] | 18.978 | 0.0079723 | 115.7 | 116.8692 | -4.4062 | 0.048065 | 18.98 | 20.2407 | 119.5 | 117.1642 | 8.0894 | 0.93262
[6 empty] | 18.988 | 0.007944 | 115.7 | 116.8683 | -4.4079 | 0.048052 | 18.99 | 20.2457 | 119.5 | 117.0953 | 8.0889 | 0.93009
[6 empty] | 18.998 | 0.0079129 | 115.7 | 116.8671 | -4.4097 | 0.04804 | 19 | 20.2444 | 119.5 | 117.0134 | 8.0922 | 0.91417
[6 empty] | 19.008 | 0.0078791 | 115.7 | 116.8655 | -4.4116 | 0.048027 | 19.01 | 20.2439 | 119.5 | 117.138 | 8.0919 | 0.94194
[6 empty] | 19.018 | 0.0078429 | 115.7 | 116.8637 | -4.4135 | 0.048015 | 19.02 | 20.248 | 119.5 | 117.051 | 8.087 | 0.9256
[6 empty] | 19.0285 | 0.0078042 | 115.7 | 116.8616 | -4.4153 | 0.048003 | 19.03 | 20.2437 | 119.5 | 117.1595 | 8.087 | 0.93254
[6 empty] | 19.038 | 0.0077634 | 115.7 | 116.8592 | -4.4172 | 0.047992 | 19.04 | 20.2483 | 119.5 | 117.1356 | 8.0855 | 0.9301
[6 empty] | 19.048 | 0.0077206 | 115.7 | 116.8565 | -4.4191 | 0.047982 | 19.05 | 20.2465 | 119.5 | 117.1007 | 8.086 | 0.91404
[6 empty] | 19.058 | 0.007676 | 115.7 | 116.8535 | -4.4208 | 0.047973 | 19.06 | 20.2453 | 119.5 | 117.2302 | 8.0846 | 0.94172
[6 empty] | 19.068 | 0.00763 | 115.7 | 116.8502 | -4.4226 | 0.047965 | 19.07 | 20.2492 | 119.5 | 117.1148 | 8.0836 | 0.9223
[6 empty] | 19.0785 | 0.0075828 | 115.7 | 116.8467 | -4.4242 | 0.047958 | 19.08 | 20.2443 | 119.5 | 117.1869 | 8.0876 | 0.93203
[6 empty] | 19.088 | 0.0075347 | 115.7 | 116.843 | -4.4257 | 0.047952 | 19.09 | 20.2488 | 119.5 | 117.139 | 8.09 | 0.92973
[6 empty] | 19.098 | 0.007486 | 115.7 | 116.8392 | -4.4271 | 0.047948 | 19.1 | 20.2472 | 119.5 | 117.0776 | 8.0988 | 0.91271
[6 empty] | 19.108 | 0.007437 | 115.7 | 116.8351 | -4.4284 | 0.047945 | 19.11 | 20.2462 | 119.5 | 117.209 | 8.1168 | 0.93928
[6 empty] | 19.118 | 0.007388 | 115.7 | 116.8309 | -4.4295 | 0.047943 | 19.12 | 20.2501 | 119.5 | 117.1165 | 8.1586 | 0.91883
[6 empty] | 19.1285 | 0.0073392 | 115.7 | 116.8266 | -4.4306 | 0.047944 | 19.13 | 20.245 | 119.5 | 117.2176 | 8.1916 | 0.92735
[6 empty] | 19.138 | 0.0072911 | 115.7 | 116.8222 | -4.4314 | 0.047945 | 19.14 | 20.249 | 119.5 | 117.1787 | 8.2294 | 0.9241
[6 empty] | 19.148 | 0.0072437 | 115.7 | 116.8178 | -4.4321 | 0.047948 | 19.15 | 20.247 | 119.5 | 117.1504 | 8.2763 | 0.90609
[6 empty] | 19.158 | 0.0071975 | 115.7 | 116.8133 | -4.4326 | 0.047953 | 19.16 | 20.2457 | 119.5 | 117.2927 | 8.3296 | 0.93368
[6 empty] | 19.168 | 0.0071527 | 115.7 | 116.8089 | -4.433 | 0.047959 | 19.17 | 20.2496 | 119.5 | 117.1902 | 8.3817 | 0.91371
[6 empty] | 19.1785 | 0.0071093 | 115.7 | 116.8045 | -4.4332 | 0.047966 | 19.18 | 20.2448 | 119.5 | 117.2665 | 8.4416 | 0.92252
[6 empty] | 19.188 | 0.0070677 | 115.7 | 116.8002 | -4.4333 | 0.047975 | 19.19 | 20.2493 | 119.5 | 117.2331 | 8.5004 | 0.92029
[6 empty] | 19.198 | 0.007028 | 115.7 | 116.7961 | -4.4332 | 0.047985 | 19.2 | 20.2479 | 119.5 | 117.1835 | 8.5578 | 0.90292
[6 empty] | 19.2085 | 0.0069903 | 115.7 | 116.7921 | -4.433 | 0.047996 | 19.21 | 20.2472 | 119.5 | 117.3151 | 8.6085 | 0.93154
[6 empty] | 19.218 | 0.0069546 | 115.7 | 116.7883 | -4.4326 | 0.048008 | 19.22 | 20.252 | 119.5 | 117.1976 | 8.6518 | 0.91163
[6 empty] | 19.2285 | 0.0069211 | 115.7 | 116.7847 | -4.4321 | 0.048021 | 19.23 | 20.2474 | 119.5 | 117.2625 | 8.692 | 0.9209
[6 empty] | 19.2385 | 0.0068897 | 115.7 | 116.7813 | -4.4314 | 0.048035 | 19.24 | 20.252 | 119.5 | 117.2254 | 8.7202 | 0.91953
[6 empty] | 19.248 | 0.0068604 | 115.7 | 116.7782 | -4.4307 | 0.048049 | 19.25 | 20.2505 | 119.5 | 117.1742 | 8.7471 | 0.90147
[6 empty] | 19.258 | 0.0068332 | 115.7 | 116.7754 | -4.4299 | 0.048065 | 19.26 | 20.2495 | 119.5 | 117.2887 | 8.7688 | 0.93032
[6 empty] | 19.2685 | 0.0068079 | 115.7 | 116.7729 | -4.429 | 0.04808 | 19.27 | 20.2538 | 119.5 | 117.1774 | 8.7879 | 0.91053
[6 empty] | 19.2785 | 0.0067845 | 115.7 | 116.7707 | -4.428 | 0.048096 | 19.28 | 20.2489 | 119.5 | 117.2575 | 8.8051 | 0.91974
[6 empty] | 19.288 | 0.0067628 | 115.7 | 116.7689 | -4.4269 | 0.048113 | 19.29 | 20.2534 | 119.5 | 117.2157 | 8.8143 | 0.91881
[6 empty] | 19.298 | 0.0067426 | 115.7 | 116.7674 | -4.4258 | 0.048129 | 19.3 | 20.252 | 119.5 | 117.1732 | 8.8268 | 0.90078
[6 empty] | 19.308 | 0.0067237 | 115.7 | 116.7663 | -4.4247 | 0.048146 | 19.31 | 20.2509 | 119.5 | 117.3158 | 8.8362 | 0.9301
[6 empty] | 19.318 | 0.006706 | 115.7 | 116.7656 | -4.4235 | 0.048162 | 19.32 | 20.2553 | 119.5 | 117.2118 | 8.8409 | 0.91086
[6 empty] | 19.3285 | 0.0066892 | 115.7 | 116.7652 | -4.4224 | 0.048178 | 19.33 | 20.2506 | 119.5 | 117.2816 | 8.8477 | 0.9198
[6 empty] | 19.338 | 0.0066731 | 115.7 | 116.7651 | -4.4213 | 0.048194 | 19.34 | 20.2549 | 119.5 | 117.2102 | 8.8485 | 0.91943
[6 empty] | 19.348 | 0.0066575 | 115.7 | 116.7655 | -4.4202 | 0.04821 | 19.35 | 20.2533 | 119.5 | 117.1167 | 8.8486 | 0.90147
[6 empty] | 19.358 | 0.0066421 | 115.7 | 116.7661 | -4.4191 | 0.048225 | 19.36 | 20.2521 | 119.5 | 117.2276 | 8.8437 | 0.9311
[6 empty] | 19.368 | 0.0066267 | 115.7 | 116.7671 | -4.4181 | 0.048239 | 19.37 | 20.2559 | 119.5 | 117.149 | 8.8218 | 0.91424
[6 empty] | 19.3785 | 0.0066111 | 115.7 | 116.7683 | -4.4172 | 0.048253 | 19.38 | 20.2515 | 119.5 | 117.234 | 8.8249 | 0.91924
[6 empty] | 19.388 | 0.0065951 | 115.7 | 116.7698 | -4.4163 | 0.048266 | 19.39 | 20.2557 | 119.5 | 117.215 | 8.8246 | 0.91888
[6 empty] | 19.398 | 0.0065786 | 115.7 | 116.7716 | -4.4156 | 0.048278 | 19.4 | 20.254 | 119.5 | 117.1753 | 8.8271 | 0.90036
[6 empty] | 19.408 | 0.0065614 | 115.7 | 116.7736 | -4.4149 | 0.048289 | 19.41 | 20.2527 | 119.5 | 117.306 | 8.8259 | 0.9303
[6 empty] | 19.418 | 0.0065433 | 115.7 | 116.7758 | -4.4144 | 0.048298 | 19.42 | 20.2568 | 119.5 | 117.2036 | 8.8247 | 0.91108
[6 empty] | 19.428 | 0.0065243 | 115.7 | 116.7782 | -4.414 | 0.048307 | 19.43 | 20.2518 | 119.5 | 117.2875 | 8.8267 | 0.91949
[12 empty] | 19.44 | 20.2561 | 119.5 | 117.251 | 8.827 | 0.91938
[12 empty] | 19.45 | 20.2547 | 119.5 | 117.1901 | 8.8324 | 0.90055
[12 empty] | 19.46 | 20.2534 | 119.5 | 117.3147 | 8.8366 | 0.93045
[12 empty] | 19.47 | 20.2577 | 119.5 | 117.208 | 8.8545 | 0.91125
[12 empty] | 19.48 | 20.2528 | 119.5 | 117.2913 | 8.8553 | 0.91912
[12 empty] | 19.49 | 20.2572 | 119.5 | 117.2486 | 8.8536 | 0.91917
[12 empty] | 19.5 | 20.2558 | 119.5 | 117.1793 | 8.8525 | 0.90058
[12 empty] | 19.51 | 20.2544 | 119.5 | 117.309 | 8.8492 | 0.93082
[12 empty] | 19.52 | 20.2587 | 119.5 | 117.1976 | 8.8464 | 0.91157
[12 empty] | 19.53 | 20.2537 | 119.5 | 117.266 | 8.8466 | 0.91948
[12 empty] | 19.54 | 20.2577 | 119.5 | 117.2215 | 8.8426 | 0.92003
[12 empty] | 19.55 | 20.256 | 119.5 | 117.1723 | 8.8425 | 0.90059
[12 empty] | 19.56 | 20.2541 | 119.5 | 117.3055 | 8.8452 | 0.93002
[12 empty] | 19.57 | 20.2575 | 119.5 | 117.1918 | 8.8448 | 0.91132
[12 empty] | 19.58 | 20.2522 | 119.5 | 117.2655 | 8.8468 | 0.91879
[12 empty] | 19.59 | 20.2559 | 119.5 | 117.2448 | 8.8456 | 0.91935
[12 empty] | 19.6 | 20.2539 | 119.5 | 117.1808 | 8.8496 | 0.89987
[12 empty] | 19.61 | 20.2516 | 119.5 | 117.3009 | 8.8475 | 0.93114
[12 empty] | 19.62 | 20.2547 | 119.5 | 117.2025 | 8.8158 | 0.91684
[12 empty] | 19.63 | 20.2504 | 119.5 | 117.2517 | 8.8007 | 0.92191
[12 empty] | 19.64 | 20.2544 | 119.5 | 117.2139 | 8.7778 | 0.92374
[12 empty] | 19.65 | 20.2526 | 119.5 | 117.1379 | 8.7508 | 0.90524
[12 empty] | 19.66 | 20.2504 | 119.5 | 117.2402 | 8.716 | 0.93538
[12 empty] | 19.67 | 20.2529 | 119.5 | 117.1324 | 8.6571 | 0.92106
[12 empty] | 19.68 | 20.248 | 119.5 | 117.1792 | 8.6145 | 0.92568
[12 empty] | 19.69 | 20.2513 | 119.5 | 117.1508 | 8.5593 | 0.92823
[12 empty] | 19.7 | 20.2504 | 119.5 | 117.0886 | 8.5079 | 0.9087
[12 empty] | 19.71 | 20.2473 | 119.5 | 117.1995 | 8.4506 | 0.93985
[12 empty] | 19.72 | 20.25 | 119.5 | 117.0694 | 8.3908 | 0.92654
[12 empty] | 19.73 | 20.2453 | 119.5 | 117.1062 | 8.3376 | 0.93038
[12 empty] | 19.74 | 20.2485 | 119.5 | 117.0743 | 8.2856 | 0.93194
[12 empty] | 19.75 | 20.2465 | 119.5 | 117.005 | 8.2374 | 0.91338
[12 empty] | 19.76 | 20.2441 | 119.5 | 117.1469 | 8.1924 | 0.94209
[12 empty] | 19.77 | 20.2466 | 119.5 | 117.0705 | 8.147 | 0.92831
[12 empty] | 19.78 | 20.2419 | 119.5 | 117.1119 | 8.1099 | 0.93151
[12 empty] | 19.79 | 20.245 | 119.5 | 117.0697 | 8.0778 | 0.93321
[12 empty] | 19.8 | 20.2428 | 119.5 | 117.0084 | 8.0418 | 0.9147
[12 empty] | 19.81 | 20.2403 | 119.5 | 117.1473 | 8.0184 | 0.94327
[12 empty] | 19.82 | 20.2429 | 119.5 | 117.0647 | 8.0023 | 0.92904
[12 empty] | 19.83 | 20.2382 | 119.5 | 117.1205 | 7.9922 | 0.93191
[12 empty] | 19.84 | 20.2403 | 119.5 | 117.0966 | 7.9636 | 0.93631
[12 empty] | 19.85 | 20.2393 | 119.5 | 117.0029 | 7.955 | 0.91476
[12 empty] | 19.86 | 20.2367 | 119.5 | 117.146 | 7.9494 | 0.94287
[12 empty] | 19.87 | 20.2392 | 119.5 | 117.0718 | 7.945 | 0.92897
[12 empty] | 19.88 | 20.2345 | 119.5 | 117.1355 | 7.9423 | 0.93188
[12 empty] | 19.89 | 20.2378 | 119.5 | 117.1224 | 7.9378 | 0.93387
[12 empty] | 19.9 | 20.2361 | 119.5 | 117.0628 | 7.9423 | 0.91389
[12 empty] | 19.91 | 20.2336 | 119.5 | 117.204 | 7.9426 | 0.94319
[12 empty] | 19.92 | 20.2365 | 119.5 | 117.1063 | 7.9386 | 0.92964
[12 empty] | 19.93 | 20.2321 | 119.5 | 117.1639 | 7.9378 | 0.93199
[12 empty] | 19.94 | 20.2357 | 119.5 | 117.1423 | 7.9519 | 0.93412
[12 empty] | 19.95 | 20.2341 | 119.5 | 117.0777 | 7.9541 | 0.91436
[12 empty] | 19.96 | 20.2317 | 119.5 | 117.2225 | 7.9509 | 0.94331
[12 empty] | 19.97 | 20.2349 | 119.5 | 117.1397 | 7.9476 | 0.92947
[12 empty] | 19.98 | 20.2305 | 119.5 | 117.1816 | 7.9478 | 0.93182
[12 empty] | 19.99 | 20.2341 | 119.5 | 117.1428 | 7.9439 | 0.93446
[12 empty] | 20 | 20.2327 | 119.5 | 117.0765 | 7.9412 | 0.91431
[12 empty] | 20.01 | 20.2305 | 119.5 | 117.2131 | 7.9393 | 0.94345
[12 empty] | 20.02 | 20.2334 | 119.5 | 117.1281 | 7.9369 | 0.92999
[12 empty] | 20.03 | 20.2289 | 119.5 | 117.1794 | 7.9374 | 0.93191
[12 empty] | 20.04 | 20.2322 | 119.5 | 117.1623 | 7.9341 | 0.9346
[12 empty] | 20.05 | 20.2306 | 119.5 | 117.0816 | 7.9352 | 0.91415
[12 empty] | 20.06 | 20.2282 | 119.5 | 117.2173 | 7.9339 | 0.94347
[12 empty] | 20.07 | 20.2315 | 119.5 | 117.1213 | 7.9304 | 0.93
[12 empty] | 20.08 | 20.2274 | 119.5 | 117.1792 | 7.9318 | 0.93159
[12 empty] | 20.09 | 20.2314 | 119.5 | 117.1553 | 7.931 | 0.93456
[12 empty] | 20.1 | 20.2305 | 119.5 | 117.0654 | 7.9305 | 0.91438
[12 empty] | 20.11 | 20.2288 | 119.5 | 117.2293 | 7.933 | 0.94307
[12 empty] | 20.12 | 20.2333 | 119.5 | 117.1376 | 7.9575 | 0.92611
[12 empty] | 20.13 | 20.2287 | 119.5 | 117.1806 | 7.9686 | 0.93018
[12 empty] | 20.14 | 20.2327 | 119.5 | 117.1662 | 7.9784 | 0.9331
[12 empty] | 20.15 | 20.2318 | 119.5 | 117.1116 | 7.9918 | 0.91191
[12 empty] | 20.16 | 20.2299 | 119.5 | 117.2424 | 8.0076 | 0.94114
[12 empty] | 20.17 | 20.2343 | 119.5 | 117.1353 | 8.0413 | 0.92467
[12 empty] | 20.18 | 20.2297 | 119.5 | 117.2061 | 8.0608 | 0.92853
[12 empty] | 20.19 | 20.2336 | 119.5 | 117.1969 | 8.081 | 0.93145
[12 empty] | 20.2 | 20.233 | 119.5 | 117.1248 | 8.1047 | 0.91042
[12 empty] | 20.21 | 20.2312 | 119.5 | 117.2681 | 8.1293 | 0.93945
[12 empty] | 20.22 | 20.2358 | 119.5 | 117.1667 | 8.1477 | 0.92315
[12 empty] | 20.23 | 20.2316 | 119.5 | 117.2117 | 8.1688 | 0.92687
[12 empty] | 20.24 | 20.2358 | 119.5 | 117.1888 | 8.1846 | 0.93066
[12 empty] | 20.25 | 20.2353 | 119.5 | 117.1042 | 8.1994 | 0.90942
[12 empty] | 20.26 | 20.2334 | 119.5 | 117.2269 | 8.214 | 0.93898
[12 empty] | 20.27 | 20.2379 | 119.5 | 117.1373 | 8.2283 | 0.92238
[12 empty] | 20.28 | 20.2334 | 119.5 | 117.2075 | 8.2462 | 0.92571
[12 empty] | 20.29 | 20.2373 | 119.5 | 117.2026 | 8.2557 | 0.92998
[12 empty] | 20.3 | 20.2367 | 119.5 | 117.13 | 8.2672 | 0.90849
[12 empty] | 20.31 | 20.235 | 119.5 | 117.2582 | 8.2771 | 0.93797
[12 empty] | 20.32 | 20.2395 | 119.5 | 117.1154 | 8.2824 | 0.92231
[12 empty] | 20.33 | 20.2352 | 119.5 | 117.1525 | 8.2904 | 0.92563
[12 empty] | 20.34 | 20.2393 | 119.5 | 117.1299 | 8.2975 | 0.92956
[12 empty] | 20.35 | 20.239 | 119.5 | 117.0491 | 8.306 | 0.90801
[12 empty] | 20.36 | 20.2373 | 119.5 | 117.1749 | 8.3138 | 0.93784
[12 empty] | 20.37 | 20.2418 | 119.5 | 117.0711 | 8.3162 | 0.92202
[12 empty] | 20.38 | 20.2375 | 119.5 | 117.128 | 8.3221 | 0.92479
[12 empty] | 20.39 | 20.2414 | 119.5 | 117.1055 | 8.3259 | 0.92942
[12 empty] | 20.4 | 20.2409 | 119.5 | 117.0094 | 8.3291 | 0.90797
[12 empty] | 20.41 | 20.2391 | 119.5 | 117.152 | 8.3304 | 0.93781
[12 empty] | 20.42 | 20.2436 | 119.5 | 117.0688 | 8.3323 | 0.92202
[12 empty] | 20.43 | 20.2391 | 119.5 | 117.1222 | 8.3372 | 0.92487
[12 empty] | 20.44 | 20.2426 | 119.5 | 117.1241 | 8.3364 | 0.9297
[12 empty] | 20.45 | 20.2418 | 119.5 | 117.033 | 8.3379 | 0.90778
[12 empty] | 20.46 | 20.2397 | 119.5 | 117.1548 | 8.3366 | 0.93805
[12 empty] | 20.47 | 20.2443 | 119.5 | 117.0467 | 8.3356 | 0.9222
[12 empty] | 20.48 | 20.24 | 119.5 | 117.0982 | 8.3359 | 0.92476
[12 empty] | 20.49 | 20.2439 | 119.5 | 117.1007 | 8.3343 | 0.92969
[12 empty] | 20.5 | 20.2434 | 119.5 | 117.0184 | 8.3382 | 0.90733
[12 empty] | 20.51 | 20.2414 | 119.5 | 117.1662 | 8.3376 | 0.93792
[12 empty] | 20.52 | 20.246 | 119.5 | 117.1149 | 8.3354 | 0.92239
[12 empty] | 20.53 | 20.2417 | 119.5 | 117.1919 | 8.3376 | 0.92452
[12 empty] | 20.54 | 20.2456 | 119.5 | 117.1864 | 8.3366 | 0.92988
[12 empty] | 20.55 | 20.245 | 119.5 | 117.1003 | 8.339 | 0.90739
[12 empty] | 20.56 | 20.2428 | 119.5 | 117.2412 | 8.3412 | 0.93774
[12 empty] | 20.57 | 20.2473 | 119.5 | 117.1418 | 8.3405 | 0.92233
[12 empty] | 20.58 | 20.243 | 119.5 | 117.1831 | 8.3425 | 0.92446
[12 empty] | 20.59 | 20.2469 | 119.5 | 117.1817 | 8.3402 | 0.93006
[12 empty] | 20.6 | 20.2468 | 119.5 | 117.1093 | 8.3417 | 0.9071
[12 empty] | 20.61 | 20.2448 | 119.5 | 117.2558 | 8.3452 | 0.93742
[12 empty] | 20.62 | 20.2493 | 119.5 | 117.1439 | 8.3457 | 0.92232
[12 empty] | 20.63 | 20.2448 | 119.5 | 117.1849 | 8.3498 | 0.92389
[12 empty] | 20.64 | 20.2485 | 119.5 | 117.1777 | 8.352 | 0.92956
[12 empty] | 20.65 | 20.2482 | 119.5 | 117.1061 | 8.3592 | 0.90618
[12 empty] | 20.66 | 20.2459 | 119.5 | 117.2719 | 8.3673 | 0.93653
[12 empty] | 20.67 | 20.2503 | 119.5 | 117.1793 | 8.3727 | 0.92147
[12 empty] | 20.68 | 20.246 | 119.5 | 117.2284 | 8.3826 | 0.92289
[12 empty] | 20.69 | 20.2498 | 119.5 | 117.2165 | 8.3908 | 0.92879
[12 empty] | 20.7 | 20.2496 | 119.5 | 117.1379 | 8.3994 | 0.90564
[12 empty] | 20.71 | 20.2474 | 119.5 | 117.2846 | 8.4063 | 0.93639
[12 empty] | 20.72 | 20.252 | 119.5 | 117.1858 | 8.4129 | 0.92127
[12 empty] | 20.73 | 20.2478 | 119.5 | 117.2128 | 8.4212 | 0.92256
[12 empty] | 20.74 | 20.2516 | 119.5 | 117.2028 | 8.4275 | 0.92858
[12 empty] | 20.75 | 20.2515 | 119.5 | 117.1252 | 8.4335 | 0.90518
[12 empty] | 20.76 | 20.2492 | 119.5 | 117.2792 | 8.4398 | 0.93559
[12 empty] | 20.77 | 20.2536 | 119.5 | 117.1776 | 8.4414 | 0.92123
[12 empty] | 20.78 | 20.2493 | 119.5 | 117.2172 | 8.4453 | 0.92227
[12 empty] | 20.79 | 20.2528 | 119.5 | 117.225 | 8.4454 | 0.9288
[12 empty] | 20.8 | 20.2525 | 119.5 | 117.1407 | 8.4365 | 0.90719
[12 empty] | 20.81 | 20.2501 | 119.5 | 117.2752 | 8.4396 | 0.93592
[12 empty] | 20.82 | 20.2551 | 119.5 | 117.1337 | 8.519 | 0.90805
[12 empty] | 20.83 | 20.2505 | 119.5 | 117.2334 | 8.5024 | 0.92526
[12 empty] | 20.84 | 20.2541 | 119.5 | 117.1839 | 8.4994 | 0.92907
[12 empty] | 20.85 | 20.2538 | 119.5 | 117.0755 | 8.4863 | 0.90744
[12 empty] | 20.86 | 20.2512 | 119.5 | 117.1951 | 8.4796 | 0.93662
[12 empty] | 20.87 | 20.2561 | 119.5 | 117.0315 | 8.5588 | 0.90803
[12 empty] | 20.88 | 20.2512 | 119.5 | 117.0964 | 8.5408 | 0.9252
[12 empty] | 20.89 | 20.2544 | 119.5 | 117.0535 | 8.5526 | 0.92693
[12 empty] | 20.9 | 20.2541 | 119.5 | 116.9908 | 8.5516 | 0.90737
[12 empty] | 20.91 | 20.2514 | 119.5 | 117.1345 | 8.5486 | 0.93638
[12 empty] | 20.92 | 20.2562 | 119.5 | 116.994 | 8.5479 | 0.90819
[12 empty] | 20.93 | 20.2513 | 119.5 | 117.1365 | 8.5498 | 0.92495
[12 empty] | 20.94 | 20.2546 | 119.5 | 117.1173 | 8.5665 | 0.92643
[12 empty] | 20.95 | 20.2543 | 119.5 | 117.05 | 8.5705 | 0.90675
[12 empty] | 20.96 | 20.2517 | 119.5 | 117.2036 | 8.571 | 0.93655
[12 empty] | 20.97 | 20.2566 | 119.5 | 117.066 | 8.5679 | 0.90856
[12 empty] | 20.98 | 20.2519 | 119.5 | 117.1914 | 8.5696 | 0.92493
[12 empty] | 20.99 | 20.2553 | 119.5 | 117.1693 | 8.5699 | 0.92689
[12 empty] | 21 | 20.2553 | 119.5 | 117.1026 | 8.5722 | 0.907
[12 empty] | 21.01 | 20.2529 | 119.5 | 117.2554 | 8.5709 | 0.93658
[12 empty] | 21.02 | 20.2578 | 119.5 | 117.1098 | 8.5712 | 0.90816
[12 empty] | 21.03 | 20.2527 | 119.5 | 117.2453 | 8.5727 | 0.92471
[12 empty] | 21.04 | 20.2559 | 119.5 | 117.2297 | 8.5683 | 0.92715
[12 empty] | 21.05 | 20.2556 | 119.5 | 117.1582 | 8.5694 | 0.90658
[12 empty] | 21.06 | 20.2528 | 119.5 | 117.2813 | 8.5715 | 0.93623
[12 empty] | 21.07 | 20.2576 | 119.5 | 117.1235 | 8.5759 | 0.90782
[12 empty] | 21.08 | 20.2529 | 119.5 | 117.249 | 8.582 | 0.92397
[12 empty] | 21.09 | 20.2565 | 119.5 | 117.2372 | 8.5846 | 0.92648
[12 empty] | 21.1 | 20.2567 | 119.5 | 117.1665 | 8.59 | 0.90609
[12 empty] | 21.11 | 20.2542 | 119.5 | 117.2957 | 8.5919 | 0.9363
[12 empty] | 21.12 | 20.2594 | 119.5 | 117.1248 | 8.5909 | 0.90833
[12 empty] | 21.13 | 20.2549 | 119.5 | 117.2244 | 8.5945 | 0.92415
[12 empty] | 21.14 | 20.2583 | 119.5 | 117.1792 | 8.5973 | 0.92672
[12 empty] | 21.15 | 20.2583 | 119.5 | 117.0993 | 8.6015 | 0.90587
[12 empty] | 21.16 | 20.2555 | 119.5 | 117.2317 | 8.6045 | 0.9358
[12 empty] | 21.17 | 20.2605 | 119.5 | 117.0783 | 8.6075 | 0.90732
[12 empty] | 21.18 | 20.2558 | 119.5 | 117.207 | 8.6138 | 0.92296
[12 empty] | 21.19 | 20.2587 | 119.5 | 117.1908 | 8.6164 | 0.92609
[12 empty] | 21.2 | 20.2585 | 119.5 | 117.1314 | 8.6236 | 0.90487
[12 empty] | 21.21 | 20.2556 | 119.5 | 117.2793 | 8.6324 | 0.93496
[12 empty] | 21.22 | 20.2605 | 119.5 | 117.1436 | 8.6404 | 0.90698
[12 empty] | 21.23 | 20.2555 | 119.5 | 117.2646 | 8.6506 | 0.9225
[12 empty] | 21.24 | 20.2587 | 119.5 | 117.2407 | 8.6558 | 0.92589
[12 empty] | 21.25 | 20.2587 | 119.5 | 117.1627 | 8.6637 | 0.90453
[12 empty] | 21.26 | 20.2558 | 119.5 | 117.3071 | 8.6706 | 0.93474
[12 empty] | 21.27 | 20.2609 | 119.5 | 117.1672 | 8.6738 | 0.90677
[12 empty] | 21.28 | 20.2564 | 119.5 | 117.2702 | 8.679 | 0.92213
[12 empty] | 21.29 | 20.26 | 119.5 | 117.243 | 8.6806 | 0.92584
[12 empty] | 21.3 | 20.2602 | 119.5 | 117.165 | 8.6785 | 0.90525
[12 empty] | 21.31 | 20.2576 | 119.5 | 117.3056 | 8.6766 | 0.93526
[12 empty] | 21.32 | 20.2627 | 119.5 | 117.1581 | 8.6751 | 0.90725
[12 empty] | 21.33 | 20.258 | 119.5 | 117.2692 | 8.678 | 0.92203
[12 empty] | 21.34 | 20.2611 | 119.5 | 117.2231 | 8.6765 | 0.92616
[12 empty] | 21.35 | 20.2612 | 119.5 | 117.1362 | 8.6749 | 0.90481
[12 empty] | 21.36 | 20.2583 | 119.5 | 117.2774 | 8.6757 | 0.93464
[12 empty] | 21.37 | 20.2631 | 119.5 | 117.118 | 8.6729 | 0.90726
[12 empty] | 21.38 | 20.2583 | 119.5 | 117.222 | 8.6716 | 0.92236
[12 empty] | 21.39 | 20.2614 | 119.5 | 117.2053 | 8.6692 | 0.92623
[12 empty] | 21.4 | 20.2616 | 119.5 | 117.1392 | 8.6726 | 0.90468
[12 empty] | 21.41 | 20.2588 | 119.5 | 117.2941 | 8.6752 | 0.93487
[12 empty] | 21.42 | 20.2639 | 119.5 | 117.1383 | 8.6742 | 0.90743
[12 empty] | 21.43 | 20.2593 | 119.5 | 117.2295 | 8.6746 | 0.92198
[12 empty] | 21.44 | 20.2623 | 119.5 | 117.2156 | 8.6729 | 0.92644
[12 empty] | 21.45 | 20.2623 | 119.5 | 117.1366 | 8.6733 | 0.90474
[12 empty] | 21.46 | 20.2593 | 119.5 | 117.2559 | 8.6714 | 0.93494
[12 empty] | 21.47 | 20.2643 | 119.5 | 117.1147 | 8.6689 | 0.90769
[12 empty] | 21.48 | 20.2596 | 119.5 | 117.2167 | 8.6728 | 0.92173
[12 empty] | 21.49 | 20.2625 | 119.5 | 117.2117 | 8.6723 | 0.92633
[12 empty] | 21.5 | 20.2626 | 119.5 | 117.1245 | 8.6727 | 0.90461
[12 empty] | 21.51 | 20.2596 | 119.5 | 117.267 | 8.674 | 0.93468
[12 empty] | 21.52 | 20.2644 | 119.5 | 117.1342 | 8.6743 | 0.90738
[12 empty] | 21.53 | 20.2596 | 119.5 | 117.2323 | 8.6761 | 0.92169
[12 empty] | 21.54 | 20.2623 | 119.5 | 117.2148 | 8.6736 | 0.92683
[12 empty] | 21.55 | 20.2624 | 119.5 | 117.1271 | 8.6744 | 0.9046
[12 empty] | 21.56 | 20.2593 | 119.5 | 117.2738 | 8.6749 | 0.93486
[12 empty] | 21.57 | 20.2641 | 119.5 | 117.134 | 8.6736 | 0.90792
[12 empty] | 21.58 | 20.2596 | 119.5 | 117.196 | 8.6747 | 0.92155
[12 empty] | 21.59 | 20.2626 | 119.5 | 117.1903 | 8.6739 | 0.92646
[12 empty] | 21.6 | 20.2626 | 119.5 | 117.1344 | 8.6784 | 0.90384
[12 empty] | 21.61 | 20.259 | 119.5 | 117.2921 | 8.6779 | 0.93475
[12 empty] | 21.62 | 20.2634 | 119.5 | 117.1372 | 8.6757 | 0.90776
[12 empty] | 21.63 | 20.2579 | 119.5 | 117.2236 | 8.6745 | 0.92187
[12 empty] | 21.64 | 20.2598 | 119.5 | 117.1797 | 8.6686 | 0.92775
[12 empty] | 21.65 | 20.2593 | 119.5 | 117.0657 | 8.6628 | 0.90558
[12 empty] | 21.66 | 20.2553 | 119.5 | 117.1931 | 8.6522 | 0.93645
[12 empty] | 21.67 | 20.2597 | 119.5 | 117.0536 | 8.6416 | 0.90969
[12 empty] | 21.68 | 20.2542 | 119.5 | 117.1476 | 8.6289 | 0.92357
[12 empty] | 21.69 | 20.2564 | 119.5 | 117.129 | 8.6084 | 0.92966
[12 empty] | 21.7 | 20.2561 | 119.5 | 117.0558 | 8.5862 | 0.9076
[12 empty] | 21.71 | 20.2523 | 119.5 | 117.1863 | 8.5588 | 0.93887
[12 empty] | 21.72 | 20.2567 | 119.5 | 117.031 | 8.5265 | 0.91317
[12 empty] | 21.73 | 20.2514 | 119.5 | 117.1323 | 8.4966 | 0.92664
[12 empty] | 21.74 | 20.2534 | 119.5 | 117.1242 | 8.4642 | 0.93279
[12 empty] | 21.75 | 20.2528 | 119.5 | 117.0326 | 8.4339 | 0.91069
[12 empty] | 21.76 | 20.2487 | 119.5 | 117.1637 | 8.4038 | 0.94093
[12 empty] | 21.77 | 20.253 | 119.5 | 117.0086 | 8.372 | 0.91498
[12 empty] | 21.78 | 20.2476 | 119.5 | 117.1215 | 8.3449 | 0.92786
[12 empty] | 21.79 | 20.2495 | 119.5 | 117.1234 | 8.318 | 0.93381
[12 empty] | 21.8 | 20.2492 | 119.5 | 117.0442 | 8.2952 | 0.91141
[12 empty] | 21.81 | 20.2452 | 119.5 | 117.1792 | 8.2775 | 0.94146
[12 empty] | 21.82 | 20.2494 | 119.5 | 117.0366 | 8.2612 | 0.91586
[12 empty] | 21.83 | 20.2439 | 119.5 | 117.1321 | 8.2505 | 0.92829
[12 empty] | 21.84 | 20.2458 | 119.5 | 117.1286 | 8.2409 | 0.93422
[12 empty] | 21.85 | 20.2456 | 119.5 | 117.0359 | 8.2356 | 0.91152
[12 empty] | 21.86 | 20.2416 | 119.5 | 117.2079 | 8.2351 | 0.94097
[12 empty] | 21.87 | 20.2459 | 119.5 | 117.0748 | 8.2311 | 0.91561
[12 empty] | 21.88 | 20.2406 | 119.5 | 117.1629 | 8.2298 | 0.92803
[12 empty] | 21.89 | 20.2425 | 119.5 | 117.1818 | 8.2269 | 0.93421
[12 empty] | 21.9 | 20.2423 | 119.5 | 117.1014 | 8.2245 | 0.91176
[12 empty] | 21.91 | 20.2384 | 119.5 | 117.1802 | 8.2239 | 0.94152
[12 empty] | 21.92 | 20.2428 | 119.5 | 116.9836 | 8.2197 | 0.9165
[12 empty] | 21.93 | 20.2377 | 119.5 | 117.0639 | 8.2187 | 0.9284
[12 empty] | 21.94 | 20.2397 | 119.5 | 117.0597 | 8.2153 | 0.93472
[12 empty] | 21.95 | 20.2395 | 119.5 | 116.9692 | 8.213 | 0.91185
[12 empty] | 21.96 | 20.2355 | 119.5 | 117.1252 | 8.2109 | 0.94125
[12 empty] | 21.97 | 20.2398 | 119.5 | 116.9844 | 8.2097 | 0.91576
[12 empty] | 21.98 | 20.2344 | 119.5 | 117.1212 | 8.2115 | 0.9277
[12 empty] | 21.99 | 20.2362 | 119.5 | 117.1731 | 8.2112 | 0.93422
[12 empty] | 22 | 20.2362 | 119.5 | 117.0945 | 8.2148 | 0.91111
[12 empty] | 22.01 | 20.2323 | 119.5 | 117.1979 | 8.215 | 0.94145
[12 empty] | 22.02 | 20.2368 | 119.5 | 117.0503 | 8.2123 | 0.91692
[12 empty] | 22.03 | 20.2319 | 119.5 | 117.1701 | 8.2151 | 0.92791
[12 empty] | 22.04 | 20.234 | 119.5 | 117.1885 | 8.2147 | 0.93474
[12 empty] | 22.05 | 20.2341 | 119.5 | 117.0994 | 8.2165 | 0.91151
[12 empty] | 22.06 | 20.2303 | 119.5 | 117.2604 | 8.2171 | 0.94114
[12 empty] | 22.07 | 20.2351 | 119.5 | 117.09 | 8.2159 | 0.91594
[12 empty] | 22.08 | 20.2305 | 119.5 | 117.1574 | 8.2176 | 0.9274
[12 empty] | 22.09 | 20.2329 | 119.5 | 117.1777 | 8.2158 | 0.93448
[12 empty] | 22.1 | 20.2336 | 119.5 | 117.0875 | 8.2172 | 0.91085
[12 empty] | 22.11 | 20.2303 | 119.5 | 117.2471 | 8.2258 | 0.94017
[12 empty] | 22.12 | 20.2354 | 119.5 | 117.1211 | 8.2419 | 0.91424
[12 empty] | 22.13 | 20.2306 | 119.5 | 117.1945 | 8.2648 | 0.92423
[12 empty] | 22.14 | 20.2326 | 119.5 | 117.2223 | 8.2905 | 0.93075
[12 empty] | 22.15 | 20.233 | 119.5 | 117.1335 | 8.3254 | 0.90556
[12 empty] | 22.16 | 20.2293 | 119.5 | 117.3022 | 8.3597 | 0.93597
[12 empty] | 22.17 | 20.2345 | 119.5 | 117.1563 | 8.3964 | 0.90977
[12 empty] | 22.18 | 20.2305 | 119.5 | 117.209 | 8.4401 | 0.92034
[12 empty] | 22.19 | 20.2335 | 119.5 | 117.2282 | 8.4808 | 0.92814
[12 empty] | 22.2 | 20.2347 | 119.5 | 117.1469 | 8.5263 | 0.90306
[12 empty] | 22.21 | 20.2316 | 119.5 | 117.2863 | 8.5684 | 0.93379
[12 empty] | 22.22 | 20.2372 | 119.5 | 117.1274 | 8.6081 | 0.90753
[12 empty] | 22.23 | 20.233 | 119.5 | 117.2008 | 8.6459 | 0.91807
[12 empty] | 22.24 | 20.2355 | 119.5 | 117.2273 | 8.6766 | 0.92591
[12 empty] | 22.25 | 20.2363 | 119.5 | 117.1392 | 8.7067 | 0.90038
[12 empty] | 22.26 | 20.2329 | 119.5 | 117.3131 | 8.7383 | 0.93111
[12 empty] | 22.27 | 20.2383 | 119.5 | 117.1872 | 8.7653 | 0.90517
[12 empty] | 22.28 | 20.2342 | 119.5 | 117.2522 | 8.7919 | 0.91598
[12 empty] | 22.29 | 20.2373 | 119.5 | 117.2729 | 8.8147 | 0.92453
[12 empty] | 22.3 | 20.2389 | 119.5 | 117.1932 | 8.8391 | 0.89884
[12 empty] | 22.31 | 20.2359 | 119.5 | 117.3303 | 8.8588 | 0.93077
[12 empty] | 22.32 | 20.2416 | 119.5 | 117.2094 | 8.8732 | 0.90509
[12 empty] | 22.33 | 20.2377 | 119.5 | 117.2956 | 8.8899 | 0.91533
[12 empty] | 22.34 | 20.2405 | 119.5 | 117.2722 | 8.8993 | 0.92443
[12 empty] | 22.35 | 20.2416 | 119.5 | 117.1328 | 8.9071 | 0.89907
[12 empty] | 22.36 | 20.2383 | 119.5 | 117.2859 | 8.9099 | 0.9307
[12 empty] | 22.37 | 20.2439 | 119.5 | 117.1656 | 8.9141 | 0.90449
[12 empty] | 22.38 | 20.2396 | 119.5 | 117.2426 | 8.9233 | 0.91448
[12 empty] | 22.39 | 20.242 | 119.5 | 117.2383 | 8.9265 | 0.92404
[12 empty] | 22.4 | 20.2429 | 119.5 | 117.1436 | 8.9286 | 0.89852
[12 empty] | 22.41 | 20.2392 | 119.5 | 117.3109 | 8.9333 | 0.93004
[12 empty] | 22.42 | 20.2445 | 119.5 | 117.1761 | 8.9346 | 0.9049
[12 empty] | 22.43 | 20.2403 | 119.5 | 117.2327 | 8.937 | 0.91496
[12 empty] | 22.44 | 20.2426 | 119.5 | 117.2164 | 8.9395 | 0.92404
[12 empty] | 22.45 | 20.2438 | 119.5 | 117.0897 | 8.943 | 0.89847
[12 empty] | 22.46 | 20.2403 | 119.5 | 117.2349 | 8.95 | 0.92962
[12 empty] | 22.47 | 20.2456 | 119.5 | 117.0976 | 8.9495 | 0.9046
[12 empty] | 22.48 | 20.2416 | 119.5 | 117.1857 | 8.9524 | 0.914
[12 empty] | 22.49 | 20.2441 | 119.5 | 117.1877 | 8.9552 | 0.92361
[12 empty] | 22.5 | 20.2453 | 119.5 | 117.0734 | 8.9544 | 0.89869
[12 empty] | 22.51 | 20.242 | 119.5 | 117.2098 | 8.9541 | 0.9301
[12 empty] | 22.52 | 20.2474 | 119.5 | 117.0763 | 8.9522 | 0.90526
[12 empty] | 22.53 | 20.2432 | 119.5 | 117.1673 | 8.9551 | 0.91448
[12 empty] | 22.54 | 20.2453 | 119.5 | 117.1966 | 8.9535 | 0.92433
[12 empty] | 22.55 | 20.2462 | 119.5 | 117.1134 | 8.9554 | 0.89815
[12 empty] | 22.56 | 20.2424 | 119.5 | 117.2832 | 8.9593 | 0.92902
[12 empty] | 22.57 | 20.2474 | 119.5 | 117.1589 | 8.9622 | 0.90412
[12 empty] | 22.58 | 20.2431 | 119.5 | 117.2266 | 8.9641 | 0.9137
[12 empty] | 22.59 | 20.2454 | 119.5 | 117.2376 | 8.9619 | 0.92398
[12 empty] | 22.6 | 20.2466 | 119.5 | 117.1515 | 8.9673 | 0.89775
[12 empty] | 22.61 | 20.243 | 119.5 | 117.3007 | 8.9732 | 0.92917
[12 empty] | 22.62 | 20.2484 | 119.5 | 117.1642 | 8.9758 | 0.90481
[12 empty] | 22.63 | 20.2444 | 119.5 | 117.2336 | 8.9767 | 0.91435
[12 empty] | 22.64 | 20.2469 | 119.5 | 117.2549 | 8.9687 | 0.92563
[12 empty] | 22.65 | 20.2484 | 119.5 | 117.14 | 8.9507 | 0.9013
[12 empty] | 22.66 | 20.2452 | 119.5 | 117.2711 | 8.9198 | 0.93385
[12 empty] | 22.67 | 20.2509 | 119.5 | 117.1281 | 8.8776 | 0.91135
[12 empty] | 22.68 | 20.2471 | 119.5 | 117.1879 | 8.831 | 0.92143
[12 empty] | 22.69 | 20.2495 | 119.5 | 117.2092 | 8.7725 | 0.93324
[12 empty] | 22.7 | 20.2511 | 119.5 | 117.0947 | 8.7097 | 0.90866
[12 empty] | 22.71 | 20.2476 | 119.5 | 117.2346 | 8.6381 | 0.94017
[12 empty] | 22.72 | 20.2528 | 119.5 | 117.0761 | 8.5628 | 0.91756
[12 empty] | 22.73 | 20.2484 | 119.5 | 117.1417 | 8.4924 | 0.92591
[12 empty] | 22.74 | 20.2502 | 119.5 | 117.1836 | 8.4235 | 0.93641
[12 empty] | 22.75 | 20.2512 | 119.5 | 117.0729 | 8.3662 | 0.91114
[12 empty] | 22.76 | 20.2471 | 119.5 | 117.22 | 8.3141 | 0.94172
[12 empty] | 22.77 | 20.2523 | 119.5 | 117.0904 | 8.27 | 0.91872
[12 empty] | 22.78 | 20.248 | 119.5 | 117.1609 | 8.238 | 0.92658
[12 empty] | 22.79 | 20.2501 | 119.5 | 117.1775 | 8.2091 | 0.93766
[12 empty] | 22.8 | 20.2514 | 119.5 | 117.0744 | 8.1859 | 0.91258
[12 empty] | 22.81 | 20.2477 | 119.5 | 117.2339 | 8.172 | 0.94223
[12 empty] | 22.82 | 20.2531 | 119.5 | 117.1095 | 8.1614 | 0.91931
[12 empty] | 22.83 | 20.2489 | 119.5 | 117.1591 | 8.1547 | 0.92697
[12 empty] | 22.84 | 20.2507 | 119.5 | 117.1648 | 8.1419 | 0.93835
[12 empty] | 22.85 | 20.2521 | 119.5 | 117.0364 | 8.1313 | 0.91292
[12 empty] | 22.86 | 20.2484 | 119.5 | 117.1756 | 8.127 | 0.94236
[12 empty] | 22.87 | 20.2537 | 119.5 | 117.0427 | 8.1202 | 0.91984
[12 empty] | 22.88 | 20.2495 | 119.5 | 117.1113 | 8.1153 | 0.92738
[12 empty] | 22.89 | 20.2514 | 119.5 | 117.1398 | 8.1102 | 0.93842
[12 empty] | 22.9 | 20.2529 | 119.5 | 117.0167 | 8.1082 | 0.91295
[12 empty] | 22.91 | 20.2491 | 119.5 | 117.1648 | 8.1045 | 0.94278
[12 empty] | 22.92 | 20.2545 | 119.5 | 117.0403 | 8.0968 | 0.92057
[12 empty] | 22.93 | 20.2506 | 119.5 | 117.1138 | 8.0948 | 0.9273
[12 empty] | 22.94 | 20.2527 | 119.5 | 117.1527 | 8.0925 | 0.9387
[12 empty] | 22.95 | 20.2541 | 119.5 | 117.041 | 8.0912 | 0.91316
[12 empty] | 22.96 | 20.2502 | 119.5 | 117.1851 | 8.0895 | 0.94262
[12 empty] | 22.97 | 20.2555 | 119.5 | 117.064 | 8.0889 | 0.91995
[12 empty] | 22.98 | 20.2515 | 119.5 | 117.159 | 8.0934 | 0.92667
[12 empty] | 22.99 | 20.2533 | 119.5 | 117.196 | 8.093 | 0.9385
[12 empty] | 23 | 20.2548 | 119.5 | 117.0859 | 8.0941 | 0.91278
[12 empty] | 23.01 | 20.251 | 119.5 | 117.2293 | 8.0978 | 0.94225
[12 empty] | 23.02 | 20.2562 | 119.5 | 117.0922 | 8.0972 | 0.92068
[12 empty] | 23.03 | 20.2522 | 119.5 | 117.1589 | 8.0973 | 0.92729
[12 empty] | 23.04 | 20.2542 | 119.5 | 117.207 | 8.0987 | 0.9385
[12 empty] | 23.05 | 20.2559 | 119.5 | 117.0966 | 8.1023 | 0.91258
[12 empty] | 23.06 | 20.2521 | 119.5 | 117.2445 | 8.106 | 0.94209
[12 empty] | 23.07 | 20.2575 | 119.5 | 117.12 | 8.1037 | 0.92033
[12 empty] | 23.08 | 20.2537 | 119.5 | 117.1783 | 8.1057 | 0.92637
[12 empty] | 23.09 | 20.2556 | 119.5 | 117.2202 | 8.1083 | 0.93813
[12 empty] | 23.1 | 20.2572 | 119.5 | 117.1135 | 8.1137 | 0.91188
[12 empty] | 23.11 | 20.2533 | 119.5 | 117.2832 | 8.1222 | 0.94101
[12 empty] | 23.12 | 20.2585 | 119.5 | 117.1403 | 8.1321 | 0.91907
[12 empty] | 23.13 | 20.2546 | 119.5 | 117.1896 | 8.1498 | 0.92448
[12 empty] | 23.14 | 20.2562 | 119.5 | 117.2283 | 8.1664 | 0.93599
[12 empty] | 23.15 | 20.2577 | 119.5 | 117.1118 | 8.1893 | 0.90873
[12 empty] | 23.16 | 20.2539 | 119.5 | 117.2882 | 8.2193 | 0.93761
[12 empty] | 23.17 | 20.259 | 119.5 | 117.1711 | 8.2503 | 0.91523
[12 empty] | 23.18 | 20.255 | 119.5 | 117.225 | 8.2856 | 0.92068
[12 empty] | 23.19 | 20.2568 | 119.5 | 117.2629 | 8.3199 | 0.93289
[12 empty] | 23.2 | 20.2585 | 119.5 | 117.1363 | 8.3565 | 0.90567
[12 empty] | 23.21 | 20.2546 | 119.5 | 117.2874 | 8.3916 | 0.93574
[12 empty] | 23.22 | 20.2599 | 119.5 | 117.1689 | 8.4239 | 0.91372
[12 empty] | 23.23 | 20.2561 | 119.5 | 117.2261 | 8.4594 | 0.91872
[12 empty] | 23.24 | 20.2578 | 119.5 | 117.2766 | 8.4887 | 0.93149
[12 empty] | 23.25 | 20.2594 | 119.5 | 117.1524 | 8.5155 | 0.90416
[12 empty] | 23.26 | 20.2552 | 119.5 | 117.3071 | 8.5364 | 0.93444
[12 empty] | 23.27 | 20.2606 | 119.5 | 117.1768 | 8.5564 | 0.9119
[12 empty] | 23.28 | 20.2567 | 119.5 | 117.2124 | 8.5769 | 0.91732
[12 empty] | 23.29 | 20.2584 | 119.5 | 117.2584 | 8.5906 | 0.93077
[12 empty] | 23.3 | 20.2604 | 119.5 | 117.133 | 8.607 | 0.90285
[12 empty] | 23.31 | 20.2565 | 119.5 | 117.2812 | 8.6219 | 0.93347
[12 empty] | 23.32 | 20.2618 | 119.5 | 117.1513 | 8.6335 | 0.91179
[12 empty] | 23.33 | 20.2579 | 119.5 | 117.1992 | 8.6452 | 0.91681
[12 empty] | 23.34 | 20.2594 | 119.5 | 117.2289 | 8.6515 | 0.93051
[12 empty] | 23.35 | 20.2611 | 119.5 | 117.1132 | 8.6614 | 0.90247
[12 empty] | 23.36 | 20.2569 | 119.5 | 117.2409 | 8.6693 | 0.93322
[12 empty] | 23.37 | 20.2622 | 119.5 | 117.0962 | 8.6687 | 0.91203
[12 empty] | 23.38 | 20.2585 | 119.5 | 117.1517 | 8.6744 | 0.91638
[12 empty] | 23.39 | 20.2602 | 119.5 | 117.1863 | 8.6756 | 0.9306
[12 empty] | 23.4 | 20.262 | 119.5 | 117.0548 | 8.6766 | 0.90269
[12 empty] | 23.41 | 20.2578 | 119.5 | 117.2105 | 8.6769 | 0.93343
[12 empty] | 23.42 | 20.263 | 119.5 | 117.0818 | 8.6749 | 0.91213
[12 empty] | 23.43 | 20.2589 | 119.5 | 117.1487 | 8.6767 | 0.91652
[12 empty] | 23.44 | 20.2601 | 119.5 | 117.2087 | 8.6751 | 0.93077
[12 empty] | 23.45 | 20.2616 | 119.5 | 117.0814 | 8.6756 | 0.90238
[12 empty] | 23.46 | 20.2571 | 119.5 | 117.2302 | 8.676 | 0.93315
[12 empty] | 23.47 | 20.2623 | 119.5 | 117.107 | 8.6756 | 0.91209
[12 empty] | 23.48 | 20.2583 | 119.5 | 117.1557 | 8.6768 | 0.91619
[12 empty] | 23.49 | 20.2599 | 119.5 | 117.204 | 8.6773 | 0.93052
[12 empty] | 23.5 | 20.262 | 119.5 | 117.0768 | 8.6789 | 0.90241
[12 empty] | 23.51 | 20.2577 | 119.5 | 117.2407 | 8.6802 | 0.93323
[12 empty] | 23.52 | 20.2629 | 119.5 | 117.1083 | 8.6781 | 0.91248
[12 empty] | 23.53 | 20.2591 | 119.5 | 117.154 | 8.6775 | 0.91663
[12 empty] | 23.54 | 20.2607 | 119.5 | 117.2142 | 8.6774 | 0.93078
[12 empty] | 23.55 | 20.2626 | 119.5 | 117.1076 | 8.6756 | 0.9027
[12 empty] | 23.56 | 20.2584 | 119.5 | 117.2661 | 8.6767 | 0.93299
[12 empty] | 23.57 | 20.2635 | 119.5 | 117.1382 | 8.6737 | 0.91261
[12 empty] | 23.58 | 20.2596 | 119.5 | 117.1994 | 8.6753 | 0.91593
[12 empty] | 23.59 | 20.2607 | 119.5 | 117.2469 | 8.6738 | 0.93076
[12 empty] | 23.6 | 20.2624 | 119.5 | 117.11 | 8.6729 | 0.90257
[12 empty] | 23.61 | 20.2577 | 119.5 | 117.2647 | 8.6768 | 0.93262
[12 empty] | 23.62 | 20.2621 | 119.5 | 117.1555 | 8.6781 | 0.91226
[12 empty] | 23.63 | 20.2576 | 119.5 | 117.2065 | 8.6851 | 0.91547
[12 empty] | 23.64 | 20.258 | 119.5 | 117.2474 | 8.6868 | 0.93049
[12 empty] | 23.65 | 20.2591 | 119.5 | 117.1198 | 8.6889 | 0.90232
[12 empty] | 23.66 | 20.254 | 119.5 | 117.2819 | 8.687 | 0.93325
[12 empty] | 23.67 | 20.2586 | 119.5 | 117.1664 | 8.6808 | 0.91361
[12 empty] | 23.68 | 20.2544 | 119.5 | 117.1992 | 8.6731 | 0.91716
[12 empty] | 23.69 | 20.2551 | 119.5 | 117.2193 | 8.658 | 0.93307
[12 empty] | 23.7 | 20.2567 | 119.5 | 117.0799 | 8.6402 | 0.90561
[12 empty] | 23.71 | 20.2519 | 119.5 | 117.2437 | 8.6185 | 0.93592
[12 empty] | 23.72 | 20.2563 | 119.5 | 117.1225 | 8.5917 | 0.91668
[12 empty] | 23.73 | 20.2518 | 119.5 | 117.1745 | 8.5656 | 0.91975
[12 empty] | 23.74 | 20.2519 | 119.5 | 117.2308 | 8.5326 | 0.93555
[12 empty] | 23.75 | 20.2531 | 119.5 | 117.1191 | 8.5013 | 0.90766
[12 empty] | 23.76 | 20.2479 | 119.5 | 117.2616 | 8.475 | 0.93723
[12 empty] | 23.77 | 20.252 | 119.5 | 117.1448 | 8.4457 | 0.91845
[12 empty] | 23.78 | 20.2474 | 119.5 | 117.1713 | 8.4217 | 0.92106
[12 empty] | 23.79 | 20.2478 | 119.5 | 117.2274 | 8.3981 | 0.93664
[12 empty] | 23.8 | 20.2491 | 119.5 | 117.1036 | 8.3815 | 0.90837
[12 empty] | 23.81 | 20.2439 | 119.5 | 117.2628 | 8.3694 | 0.93771
[12 empty] | 23.82 | 20.2481 | 119.5 | 117.1647 | 8.3585 | 0.91842
[12 empty] | 23.83 | 20.2434 | 119.5 | 117.2036 | 8.3528 | 0.92062
[12 empty] | 23.84 | 20.2435 | 119.5 | 117.2595 | 8.3456 | 0.9366
[12 empty] | 23.85 | 20.2448 | 119.5 | 117.1355 | 8.3417 | 0.90826
[12 empty] | 23.86 | 20.2395 | 119.5 | 117.2668 | 8.3367 | 0.93794
[12 empty] | 23.87 | 20.244 | 119.5 | 117.0962 | 8.3323 | 0.91913
[12 empty] | 23.88 | 20.2398 | 119.5 | 117.1088 | 8.332 | 0.92105
[12 empty] | 23.89 | 20.2402 | 119.5 | 117.1705 | 8.3278 | 0.93724
[12 empty] | 23.9 | 20.2419 | 119.5 | 117.0337 | 8.3252 | 0.90876
[12 empty] | 23.91 | 20.2369 | 119.5 | 117.2001 | 8.3215 | 0.93824
[12 empty] | 23.92 | 20.2413 | 119.5 | 117.1099 | 8.3154 | 0.91938
[12 empty] | 23.93 | 20.237 | 119.5 | 117.1505 | 8.313 | 0.92096
[12 empty] | 23.94 | 20.2372 | 119.5 | 117.2125 | 8.3096 | 0.93708
[12 empty] | 23.95 | 20.2388 | 119.5 | 117.1004 | 8.3086 | 0.90838
[12 empty] | 23.96 | 20.2336 | 119.5 | 117.264 | 8.3082 | 0.93796
[12 empty] | 23.97 | 20.2381 | 119.5 | 117.1535 | 8.3052 | 0.91958
[12 empty] | 23.98 | 20.2341 | 119.5 | 117.1814 | 8.307 | 0.92071
[12 empty] | 23.99 | 20.2344 | 119.5 | 117.2546 | 8.3069 | 0.93723
[12 empty] | 24 | 20.2362 | 119.5 | 117.1203 | 8.308 | 0.90853
[12 empty] | 24.01 | 20.2311 | 119.5 | 117.2711 | 8.3092 | 0.93802
[12 empty] | 24.02 | 20.2358 | 119.5 | 117.1487 | 8.3068 | 0.91974
[12 empty] | 24.03 | 20.2316 | 119.5 | 117.1787 | 8.3093 | 0.92051
[12 empty] | 24.04 | 20.2316 | 119.5 | 117.2604 | 8.3057 | 0.93759
[12 empty] | 24.05 | 20.2332 | 119.5 | 117.1323 | 8.3052 | 0.90843
[12 empty] | 24.06 | 20.228 | 119.5 | 117.2771 | 8.3072 | 0.93762
[12 empty] | 24.07 | 20.2325 | 119.5 | 117.1555 | 8.3057 | 0.91979
[12 empty] | 24.08 | 20.2286 | 119.5 | 117.183 | 8.3069 | 0.92047
[12 empty] | 24.09 | 20.2291 | 119.5 | 117.2619 | 8.3048 | 0.93751
[12 empty] | 24.1 | 20.2311 | 119.5 | 117.1488 | 8.3021 | 0.90895
[12 empty] | 24.11 | 20.2263 | 119.5 | 117.2791 | 8.304 | 0.93771
[12 empty] | 24.12 | 20.2313 | 119.5 | 117.1223 | 8.2995 | 0.92044
[12 empty] | 24.13 | 20.2279 | 119.5 | 117.1413 | 8.299 | 0.92057
[12 empty] | 24.14 | 20.2286 | 119.5 | 117.2092 | 8.2976 | 0.93779
[12 empty] | 24.15 | 20.2312 | 119.5 | 117.0693 | 8.2925 | 0.90928
[12 empty] | 24.16 | 20.2269 | 119.5 | 117.2202 | 8.2901 | 0.93799
[12 empty] | 24.17 | 20.2321 | 119.5 | 117.1054 | 8.2858 | 0.92049
[12 empty] | 24.18 | 20.229 | 119.5 | 117.1199 | 8.2847 | 0.92065
[12 empty] | 24.19 | 20.2298 | 119.5 | 117.1883 | 8.2805 | 0.93815
[12 empty] | 24.2 | 20.2325 | 119.5 | 117.0501 | 8.2772 | 0.90952
[12 empty] | 24.21 | 20.2282 | 119.5 | 117.201 | 8.2764 | 0.93784
[12 empty] | 24.22 | 20.2336 | 119.5 | 117.1052 | 8.2745 | 0.92078
[12 empty] | 24.23 | 20.2305 | 119.5 | 117.1036 | 8.2766 | 0.92024
[12 empty] | 24.24 | 20.2314 | 119.5 | 117.1367 | 8.2755 | 0.93796
[12 empty] | 24.25 | 20.2343 | 119.5 | 116.9957 | 8.276 | 0.90921
[12 empty] | 24.26 | 20.2301 | 119.5 | 117.129 | 8.278 | 0.93771
[12 empty] | 24.27 | 20.2355 | 119.5 | 117.021 | 8.2749 | 0.92102
[12 empty] | 24.28 | 20.2326 | 119.5 | 117.0747 | 8.2789 | 0.92001
[12 empty] | 24.29 | 20.2335 | 119.5 | 117.176 | 8.2821 | 0.93768
[12 empty] | 24.3 | 20.2363 | 119.5 | 117.062 | 8.2859 | 0.90891
[12 empty] | 24.31 | 20.2318 | 119.5 | 117.2115 | 8.2873 | 0.93765
[12 empty] | 24.32 | 20.2371 | 119.5 | 117.1165 | 8.2852 | 0.92115
[12 empty] | 24.33 | 20.2341 | 119.5 | 117.1281 | 8.2863 | 0.92008
[12 empty] | 24.34 | 20.2347 | 119.5 | 117.213 | 8.2849 | 0.9382
[12 empty] | 24.35 | 20.2376 | 119.5 | 117.078 | 8.2859 | 0.90908
[12 empty] | 24.36 | 20.2335 | 119.5 | 117.219 | 8.2885 | 0.93734
[12 empty] | 24.37 | 20.239 | 119.5 | 117.1263 | 8.2858 | 0.92148
[12 empty] | 24.38 | 20.2363 | 119.5 | 117.1691 | 8.2878 | 0.91972
[12 empty] | 24.39 | 20.2373 | 119.5 | 117.2565 | 8.2846 | 0.93818
[12 empty] | 24.4 | 20.2403 | 119.5 | 117.0979 | 8.2846 | 0.90895
[12 empty] | 24.41 | 20.2359 | 119.5 | 117.2473 | 8.2848 | 0.93764
[12 empty] | 24.42 | 20.2413 | 119.5 | 117.1482 | 8.2823 | 0.92157
[12 empty] | 24.43 | 20.2386 | 119.5 | 117.172 | 8.2851 | 0.91966
[12 empty] | 24.44 | 20.2393 | 119.5 | 117.2514 | 8.2822 | 0.93866
[12 empty] | 24.45 | 20.2424 | 119.5 | 117.1172 | 8.2844 | 0.90874
[12 empty] | 24.46 | 20.238 | 119.5 | 117.2796 | 8.2857 | 0.93716
[12 empty] | 24.47 | 20.2435 | 119.5 | 117.1613 | 8.2865 | 0.92139
[12 empty] | 24.48 | 20.2406 | 119.5 | 117.1827 | 8.2882 | 0.91946
[12 empty] | 24.49 | 20.2413 | 119.5 | 117.2668 | 8.2854 | 0.93863
[12 empty] | 24.5 | 20.2445 | 119.5 | 117.1231 | 8.2852 | 0.90902
[12 empty] | 24.51 | 20.24 | 119.5 | 117.2717 | 8.2889 | 0.9371
[12 empty] | 24.52 | 20.2451 | 119.5 | 117.1354 | 8.2882 | 0.9217
[12 empty] | 24.53 | 20.242 | 119.5 | 117.138 | 8.2893 | 0.9195
[12 empty] | 24.54 | 20.2423 | 119.5 | 117.2341 | 8.2904 | 0.93852
[12 empty] | 24.55 | 20.2451 | 119.5 | 117.1206 | 8.2901 | 0.90882
[12 empty] | 24.56 | 20.2403 | 119.5 | 117.2827 | 8.29 | 0.93718
[12 empty] | 24.57 | 20.2454 | 119.5 | 117.1841 | 8.2872 | 0.92187
[12 empty] | 24.58 | 20.2426 | 119.5 | 117.1941 | 8.2907 | 0.91888
[12 empty] | 24.59 | 20.2432 | 119.5 | 117.276 | 8.2904 | 0.9387
[12 empty] | 24.6 | 20.2464 | 119.5 | 117.1318 | 8.2882 | 0.9094
[12 empty] | 24.61 | 20.242 | 119.5 | 117.2702 | 8.2857 | 0.9375
[12 empty] | 24.62 | 20.2473 | 119.5 | 117.1752 | 8.2823 | 0.92227
[12 empty] | 24.63 | 20.2444 | 119.5 | 117.172 | 8.2853 | 0.91902
[12 empty] | 24.64 | 20.2447 | 119.5 | 117.2718 | 8.2836 | 0.93878
[12 empty] | 24.65 | 20.2478 | 119.5 | 117.1215 | 8.2844 | 0.90871
[12 empty] | 24.66 | 20.2433 | 119.5 | 117.2612 | 8.2873 | 0.93675
[12 empty] | 24.67 | 20.2485 | 119.5 | 117.1622 | 8.2827 | 0.92265
[12 empty] | 24.68 | 20.2458 | 119.5 | 117.1728 | 8.276 | 0.92
[12 empty] | 24.69 | 20.2462 | 119.5 | 117.2484 | 8.2672 | 0.94003
[12 empty] | 24.7 | 20.2495 | 119.5 | 117.1011 | 8.2574 | 0.91108
[12 empty] | 24.71 | 20.2449 | 119.5 | 117.249 | 8.2485 | 0.93885
[12 empty] | 24.72 | 20.2499 | 119.5 | 117.1699 | 8.2338 | 0.92467
[12 empty] | 24.73 | 20.2471 | 119.5 | 117.1794 | 8.2224 | 0.92091
[12 empty] | 24.74 | 20.2471 | 119.5 | 117.2711 | 8.2075 | 0.94101
[12 empty] | 24.75 | 20.25 | 119.5 | 117.1219 | 8.1891 | 0.91185
[12 empty] | 24.76 | 20.2454 | 119.5 | 117.2552 | 8.1748 | 0.93892
[12 empty] | 24.77 | 20.2506 | 119.5 | 117.1604 | 8.1602 | 0.92502
[12 empty] | 24.78 | 20.248 | 119.5 | 117.1796 | 8.1551 | 0.92083
[12 empty] | 24.79 | 20.2482 | 119.5 | 117.2532 | 8.1454 | 0.94149
[12 empty] | 24.8 | 20.2514 | 119.5 | 117.1095 | 8.1371 | 0.9125
[12 empty] | 24.81 | 20.2467 | 119.5 | 117.2572 | 8.1352 | 0.93915
[12 empty] | 24.82 | 20.2516 | 119.5 | 117.1704 | 8.1291 | 0.92566
[12 empty] | 24.83 | 20.2487 | 119.5 | 117.1679 | 8.1261 | 0.92141
[12 empty] | 24.84 | 20.2487 | 119.5 | 117.2396 | 8.1202 | 0.94189
[12 empty] | 24.85 | 20.2518 | 119.5 | 117.0911 | 8.1135 | 0.91298
[12 empty] | 24.86 | 20.247 | 119.5 | 117.2357 | 8.1096 | 0.93951
[12 empty] | 24.87 | 20.252 | 119.5 | 117.1694 | 8.103 | 0.92609
[12 empty] | 24.88 | 20.2493 | 119.5 | 117.1623 | 8.0997 | 0.92138
[12 empty] | 24.89 | 20.2492 | 119.5 | 117.2354 | 8.0949 | 0.94218
[12 empty] | 24.9 | 20.2525 | 119.5 | 117.0772 | 8.0902 | 0.9133
[12 empty] | 24.91 | 20.2479 | 119.5 | 117.2288 | 8.0885 | 0.93941
[12 empty] | 24.92 | 20.2529 | 119.5 | 117.1371 | 8.0852 | 0.92619
[12 empty] | 24.93 | 20.2502 | 119.5 | 117.1497 | 8.0894 | 0.92074
[12 empty] | 24.94 | 20.2499 | 119.5 | 117.233 | 8.0878 | 0.94214
[12 empty] | 24.95 | 20.2532 | 119.5 | 117.0646 | 8.0903 | 0.91257
[12 empty] | 24.96 | 20.2486 | 119.5 | 117.1657 | 8.0915 | 0.93933
[12 empty] | 24.97 | 20.2539 | 119.5 | 117.0662 | 8.0886 | 0.92657
[12 empty] | 24.98 | 20.2515 | 119.5 | 117.0799 | 8.092 | 0.92085
[12 empty] | 24.99 | 20.2517 | 119.5 | 117.1793 | 8.0937 | 0.94194
[12 empty] | 25 | 20.2551 | 119.5 | 117.0212 | 8.0991 | 0.91242
[12 empty] | 25.01 | 20.2502 | 119.5 | 117.1731 | 8.1014 | 0.93908
[12 empty] | 25.02 | 20.2551 | 119.5 | 117.0638 | 8.0983 | 0.92671
[12 empty] | 25.03 | 20.2525 | 119.5 | 117.0376 | 8.0949 | 0.9213
[12 empty] | 25.04 | 20.2523 | 119.5 | 117.1329 | 8.09 | 0.94288
[12 empty] | 25.05 | 20.2557 | 119.5 | 116.9877 | 8.0872 | 0.91306
[12 empty] | 25.06 | 20.2507 | 119.5 | 117.1377 | 8.0882 | 0.93919
[12 empty] | 25.07 | 20.2556 | 119.5 | 117.0456 | 8.0876 | 0.92669
[12 empty] | 25.08 | 20.2531 | 119.5 | 117.0543 | 8.0882 | 0.92074
[12 empty] | 25.09 | 20.2529 | 119.5 | 117.173 | 8.0853 | 0.94238
[12 empty] | 25.1 | 20.2563 | 119.5 | 117.0394 | 8.0865 | 0.91221
[12 empty] | 25.11 | 20.2513 | 119.5 | 117.1897 | 8.0898 | 0.93859
[12 empty] | 25.12 | 20.2561 | 119.5 | 117.0747 | 8.0912 | 0.9265
[12 empty] | 25.13 | 20.2534 | 119.5 | 117.0646 | 8.0999 | 0.91989
[12 empty] | 25.14 | 20.2528 | 119.5 | 117.1556 | 8.1085 | 0.94161
[12 empty] | 25.15 | 20.256 | 119.5 | 117.0132 | 8.1202 | 0.91108
[12 empty] | 25.16 | 20.2507 | 119.5 | 117.1618 | 8.1351 | 0.93696
[12 empty] | 25.17 | 20.2551 | 119.5 | 117.0756 | 8.1489 | 0.92447
[12 empty] | 25.18 | 20.2522 | 119.5 | 117.0775 | 8.1714 | 0.91704
[12 empty] | 25.19 | 20.2512 | 119.5 | 117.1734 | 8.1924 | 0.93925
[12 empty] | 25.2 | 20.2539 | 119.5 | 117.0225 | 8.2122 | 0.90885
[12 empty] | 25.21 | 20.2483 | 119.5 | 117.143 | 8.2352 | 0.93509
[12 empty] | 25.22 | 20.2524 | 119.5 | 117.0492 | 8.2553 | 0.92325
[12 empty] | 25.23 | 20.2493 | 119.5 | 117.0521 | 8.2838 | 0.91513
[12 empty] | 25.24 | 20.248 | 119.5 | 117.1627 | 8.3157 | 0.93682
[12 empty] | 25.25 | 20.2505 | 119.5 | 116.9848 | 8.3466 | 0.90579
[12 empty] | 25.26 | 20.2447 | 119.5 | 117.1255 | 8.3828 | 0.93135
[12 empty] | 25.27 | 20.2484 | 119.5 | 117.0483 | 8.4111 | 0.91983
[12 empty] | 25.28 | 20.2452 | 119.5 | 117.0618 | 8.4426 | 0.91171
[12 empty] | 25.29 | 20.2439 | 119.5 | 117.1932 | 8.4741 | 0.93445
[12 empty] | 25.3 | 20.2466 | 119.5 | 117.054 | 8.5047 | 0.90353
[12 empty] | 25.31 | 20.2409 | 119.5 | 117.2088 | 8.5394 | 0.92966
[12 empty] | 25.32 | 20.245 | 119.5 | 117.1278 | 8.5669 | 0.9187
[12 empty] | 25.33 | 20.2421 | 119.5 | 117.1288 | 8.5939 | 0.91055
[12 empty] | 25.34 | 20.2409 | 119.5 | 117.2365 | 8.6117 | 0.93404
[12 empty] | 25.35 | 20.2438 | 119.5 | 117.0961 | 8.6263 | 0.90322
[12 empty] | 25.36 | 20.2384 | 119.5 | 117.2352 | 8.6409 | 0.92902
[12 empty] | 25.37 | 20.2427 | 119.5 | 117.1311 | 8.6507 | 0.9182
[12 empty] | 25.38 | 20.24 | 119.5 | 117.1171 | 8.6593 | 0.91021
[12 empty] | 25.39 | 20.2388 | 119.5 | 117.2144 | 8.661 | 0.93416
[12 empty] | 25.4 | 20.2418 | 119.5 | 117.0667 | 8.6622 | 0.90329
[12 empty] | 25.41 | 20.2363 | 119.5 | 117.2216 | 8.668 | 0.92872
[12 empty] | 25.42 | 20.2401 | 119.5 | 117.1297 | 8.6693 | 0.91846
[12 empty] | 25.43 | 20.2372 | 119.5 | 117.1163 | 8.6723 | 0.90999
[12 empty] | 25.44 | 20.2358 | 119.5 | 117.2293 | 8.6753 | 0.93355
[12 empty] | 25.45 | 20.2387 | 119.5 | 117.0593 | 8.679 | 0.90255
[12 empty] | 25.46 | 20.2332 | 119.5 | 117.2025 | 8.6821 | 0.92849
[12 empty] | 25.47 | 20.2373 | 119.5 | 117.1429 | 8.6805 | 0.91841
[12 empty] | 25.48 | 20.2348 | 119.5 | 117.1446 | 8.6858 | 0.90928
[12 empty] | 25.49 | 20.2336 | 119.5 | 117.2469 | 8.6865 | 0.93402
[12 empty] | 25.5 | 20.237 | 119.5 | 117.1024 | 8.6897 | 0.90269
[12 empty] | 25.51 | 20.2316 | 119.5 | 117.2438 | 8.6907 | 0.92853
[12 empty] | 25.52 | 20.2358 | 119.5 | 117.1421 | 8.6884 | 0.9188
[12 empty] | 25.53 | 20.2328 | 119.5 | 117.138 | 8.691 | 0.90953
[12 empty] | 25.54 | 20.231 | 119.5 | 117.2487 | 8.6868 | 0.93417
[12 empty] | 25.55 | 20.234 | 119.5 | 117.0951 | 8.6851 | 0.9028
[12 empty] | 25.56 | 20.2284 | 119.5 | 117.2564 | 8.6872 | 0.92814
[12 empty] | 25.57 | 20.2323 | 119.5 | 117.1987 | 8.6861 | 0.91855
[12 empty] | 25.58 | 20.2296 | 119.5 | 117.1813 | 8.6878 | 0.90895
[12 empty] | 25.59 | 20.2282 | 119.5 | 117.2777 | 8.6886 | 0.93387
[12 empty] | 25.6 | 20.2315 | 119.5 | 117.1197 | 8.6876 | 0.90282
[12 empty] | 25.61 | 20.2261 | 119.5 | 117.2508 | 8.6881 | 0.92841
[12 empty] | 25.62 | 20.2305 | 119.5 | 117.1816 | 8.6842 | 0.9194
[12 empty] | 25.63 | 20.2284 | 119.5 | 117.1743 | 8.6879 | 0.90886
[12 empty] | 25.64 | 20.2274 | 119.5 | 117.271 | 8.6869 | 0.93431
[12 empty] | 25.65 | 20.2313 | 119.5 | 117.1182 | 8.6832 | 0.90341
[12 empty] | 25.66 | 20.2266 | 119.5 | 117.2644 | 8.6822 | 0.92829
[12 empty] | 25.67 | 20.2315 | 119.5 | 117.1724 | 8.6727 | 0.9201
[12 empty] | 25.68 | 20.2299 | 119.5 | 117.1438 | 8.6644 | 0.91036
[12 empty] | 25.69 | 20.2293 | 119.5 | 117.2482 | 8.6498 | 0.93611
[12 empty] | 25.7 | 20.2336 | 119.5 | 117.0928 | 8.6349 | 0.90542
[12 empty] | 25.71 | 20.2288 | 119.5 | 117.2384 | 8.6234 | 0.93023
[12 empty] | 25.72 | 20.2334 | 119.5 | 117.1562 | 8.6046 | 0.9225
[12 empty] | 25.73 | 20.2316 | 119.5 | 117.1398 | 8.5851 | 0.91218
[12 empty] | 25.74 | 20.2307 | 119.5 | 117.2571 | 8.5621 | 0.93785
[12 empty] | 25.75 | 20.2348 | 119.5 | 117.1016 | 8.5375 | 0.90767
[12 empty] | 25.76 | 20.2301 | 119.5 | 117.2402 | 8.5118 | 0.93235
[12 empty] | 25.77 | 20.2352 | 119.5 | 117.1562 | 8.4862 | 0.92428
[12 empty] | 25.78 | 20.2337 | 119.5 | 117.1364 | 8.4656 | 0.91386
[12 empty] | 25.79 | 20.2328 | 119.5 | 117.2413 | 8.4451 | 0.93923
[12 empty] | 25.8 | 20.2368 | 119.5 | 117.1128 | 8.4209 | 0.90957
[12 empty] | 25.81 | 20.232 | 119.5 | 117.2865 | 8.4025 | 0.93313
[12 empty] | 25.82 | 20.2366 | 119.5 | 117.2208 | 8.3817 | 0.92588
[12 empty] | 25.83 | 20.2349 | 119.5 | 117.1857 | 8.3648 | 0.91505
[12 empty] | 25.84 | 20.2338 | 119.5 | 117.2883 | 8.3482 | 0.94034
[12 empty] | 25.85 | 20.238 | 119.5 | 117.1323 | 8.333 | 0.91028
[12 empty] | 25.86 | 20.2333 | 119.5 | 117.2941 | 8.3271 | 0.93329
[12 empty] | 25.87 | 20.2378 | 119.5 | 117.2118 | 8.3151 | 0.92623
[12 empty] | 25.88 | 20.2363 | 119.5 | 117.1825 | 8.3096 | 0.91481
[12 empty] | 25.89 | 20.2354 | 119.5 | 117.2811 | 8.3041 | 0.94006
[12 empty] | 25.9 | 20.2399 | 119.5 | 117.1259 | 8.301 | 0.91012
[12 empty] | 25.91 | 20.2351 | 119.5 | 117.2678 | 8.3004 | 0.93325
[12 empty] | 25.92 | 20.2397 | 119.5 | 117.2093 | 8.2969 | 0.92644
[12 empty] | 25.93 | 20.2384 | 119.5 | 117.1698 | 8.2994 | 0.91466
[12 empty] | 25.94 | 20.2371 | 119.5 | 117.2883 | 8.3005 | 0.9402
[12 empty] | 25.95 | 20.2412 | 119.5 | 117.1447 | 8.3002 | 0.91035
[12 empty] | 25.96 | 20.2364 | 119.5 | 117.2609 | 8.3007 | 0.93323
[12 empty] | 25.97 | 20.2409 | 119.5 | 117.1706 | 8.2958 | 0.92702
[12 empty] | 25.98 | 20.2396 | 119.5 | 117.149 | 8.296 | 0.91481
[12 empty] | 25.99 | 20.2385 | 119.5 | 117.2707 | 8.2934 | 0.94046
[12 empty] | 26 | 20.2429 | 119.5 | 117.1205 | 8.2911 | 0.91051
[12 empty] | 26.01 | 20.2382 | 119.5 | 117.2532 | 8.2924 | 0.93307
[12 empty] | 26.02 | 20.2423 | 119.5 | 117.1687 | 8.2865 | 0.92741
[12 empty] | 26.03 | 20.2408 | 119.5 | 117.1348 | 8.2862 | 0.91472
[12 empty] | 26.04 | 20.2394 | 119.5 | 117.2676 | 8.2851 | 0.94038
[12 empty] | 26.05 | 20.2435 | 119.5 | 117.1191 | 8.2849 | 0.91042
[12 empty] | 26.06 | 20.2383 | 119.5 | 117.2374 | 8.285 | 0.93321
[12 empty] | 26.07 | 20.2428 | 119.5 | 117.1673 | 8.2818 | 0.92754
[12 empty] | 26.08 | 20.2417 | 119.5 | 117.1631 | 8.2861 | 0.91411
[12 empty] | 26.09 | 20.2406 | 119.5 | 117.2938 | 8.2852 | 0.94061
[12 empty] | 26.1 | 20.2451 | 119.5 | 117.1305 | 8.2832 | 0.91086
[12 empty] | 26.11 | 20.2402 | 119.5 | 117.2685 | 8.2826 | 0.93318
[12 empty] | 26.12 | 20.2446 | 119.5 | 117.2064 | 8.2818 | 0.92756
[12 empty] | 26.13 | 20.2433 | 119.5 | 117.1734 | 8.2857 | 0.91408
[12 empty] | 26.14 | 20.2418 | 119.5 | 117.2858 | 8.2827 | 0.94084
[12 empty] | 26.15 | 20.2462 | 119.5 | 117.1252 | 8.2812 | 0.91068
[12 empty] | 26.16 | 20.2413 | 119.5 | 117.2619 | 8.2842 | 0.93277
[12 empty] | 26.17 | 20.2457 | 119.5 | 117.2249 | 8.2844 | 0.92753
[12 empty] | 26.18 | 20.2446 | 119.5 | 117.1937 | 8.2859 | 0.91388
[12 empty] | 26.19 | 20.2432 | 119.5 | 117.3053 | 8.2845 | 0.94084
[12 empty] | 26.2 | 20.2476 | 119.5 | 117.1343 | 8.2835 | 0.91105
[12 empty] | 26.21 | 20.2426 | 119.5 | 117.2724 | 8.2862 | 0.93277
[12 empty] | 26.22 | 20.247 | 119.5 | 117.2172 | 8.2819 | 0.92825
[12 empty] | 26.23 | 20.2459 | 119.5 | 117.1772 | 8.2824 | 0.91401
[12 empty] | 26.24 | 20.2444 | 119.5 | 117.2921 | 8.2824 | 0.94086
[12 empty] | 26.25 | 20.2488 | 119.5 | 117.1344 | 8.2801 | 0.91109
[12 empty] | 26.26 | 20.2439 | 119.5 | 117.2696 | 8.2829 | 0.93234
[12 empty] | 26.27 | 20.2482 | 119.5 | 117.2181 | 8.281 | 0.92785
[12 empty] | 26.28 | 20.247 | 119.5 | 117.1771 | 8.2823 | 0.91368
[12 empty] | 26.29 | 20.2453 | 119.5 | 117.3011 | 8.2831 | 0.94074
[12 empty] | 26.3 | 20.2498 | 119.5 | 117.1406 | 8.2849 | 0.91076
[12 empty] | 26.31 | 20.2448 | 119.5 | 117.2575 | 8.2887 | 0.93219
[12 empty] | 26.32 | 20.249 | 119.5 | 117.1971 | 8.2886 | 0.92828
[12 empty] | 26.33 | 20.2478 | 119.5 | 117.1463 | 8.2873 | 0.91424
[12 empty] | 26.34 | 20.2464 | 119.5 | 117.2821 | 8.2885 | 0.94068
[12 empty] | 26.35 | 20.251 | 119.5 | 117.1351 | 8.2883 | 0.91115
[12 empty] | 26.36 | 20.2462 | 119.5 | 117.2577 | 8.2902 | 0.93207
[12 empty] | 26.37 | 20.2503 | 119.5 | 117.1935 | 8.2843 | 0.9288
[12 empty] | 26.38 | 20.2494 | 119.5 | 117.1497 | 8.2852 | 0.91356
[12 empty] | 26.39 | 20.2477 | 119.5 | 117.2617 | 8.2833 | 0.94103
[12 empty] | 26.4 | 20.2522 | 119.5 | 117.1159 | 8.2785 | 0.91158
[12 empty] | 26.41 | 20.2475 | 119.5 | 117.2595 | 8.2788 | 0.93215
[12 empty] | 26.42 | 20.2516 | 119.5 | 117.1997 | 8.2743 | 0.92901
[12 empty] | 26.43 | 20.2506 | 119.5 | 117.1561 | 8.2775 | 0.91374
[12 empty] | 26.44 | 20.2485 | 119.5 | 117.2841 | 8.2767 | 0.94081
[12 empty] | 26.45 | 20.2528 | 119.5 | 117.1412 | 8.2759 | 0.91129
[12 empty] | 26.46 | 20.2477 | 119.5 | 117.2735 | 8.282 | 0.93113
[12 empty] | 26.47 | 20.2515 | 119.5 | 117.2164 | 8.2824 | 0.92874
[12 empty] | 26.48 | 20.2506 | 119.5 | 117.1644 | 8.2855 | 0.91305
[12 empty] | 26.49 | 20.2489 | 119.5 | 117.298 | 8.2897 | 0.9404
[12 empty] | 26.5 | 20.2538 | 119.5 | 117.1291 | 8.2912 | 0.91135
[12 empty] | 26.51 | 20.2491 | 119.5 | 117.2578 | 8.2959 | 0.93143
[12 empty] | 26.52 | 20.2532 | 119.5 | 117.2118 | 8.2954 | 0.9291
[12 empty] | 26.53 | 20.2524 | 119.5 | 117.1756 | 8.2991 | 0.91313
[12 empty] | 26.54 | 20.2504 | 119.5 | 117.2937 | 8.2992 | 0.94082
[12 empty] | 26.55 | 20.2548 | 119.5 | 117.1218 | 8.2945 | 0.9121
[12 empty] | 26.56 | 20.2501 | 119.5 | 117.2536 | 8.294 | 0.93123
[12 empty] | 26.57 | 20.2542 | 119.5 | 117.2058 | 8.2908 | 0.92925
[12 empty] | 26.58 | 20.2535 | 119.5 | 117.1634 | 8.2897 | 0.91325
[12 empty] | 26.59 | 20.2514 | 119.5 | 117.2874 | 8.2862 | 0.94094
[12 empty] | 26.6 | 20.2559 | 119.5 | 117.1317 | 8.282 | 0.91208
[12 empty] | 26.61 | 20.2511 | 119.5 | 117.273 | 8.2867 | 0.9307
[12 empty] | 26.62 | 20.255 | 119.5 | 117.2229 | 8.2851 | 0.92936
[12 empty] | 26.63 | 20.2541 | 119.5 | 117.1716 | 8.288 | 0.91265
[12 empty] | 26.64 | 20.2519 | 119.5 | 117.2967 | 8.2893 | 0.94064
[12 empty] | 26.65 | 20.2564 | 119.5 | 117.1356 | 8.2924 | 0.91159
[12 empty] | 26.66 | 20.2514 | 119.5 | 117.2563 | 8.2956 | 0.93074
[12 empty] | 26.67 | 20.2551 | 119.5 | 117.2164 | 8.2941 | 0.92949
[12 empty] | 26.68 | 20.2545 | 119.5 | 117.1605 | 8.2981 | 0.91259
[12 empty] | 26.69 | 20.2524 | 119.5 | 117.2964 | 8.2965 | 0.94118
[12 empty] | 26.7 | 20.2571 | 119.5 | 117.1278 | 8.2916 | 0.9129
[12 empty] | 26.71 | 20.2522 | 119.5 | 117.2501 | 8.2846 | 0.93181
[12 empty] | 26.72 | 20.2559 | 119.5 | 117.2163 | 8.274 | 0.93103
[12 empty] | 26.73 | 20.255 | 119.5 | 117.163 | 8.2677 | 0.91372
[12 empty] | 26.74 | 20.2525 | 119.5 | 117.294 | 8.2566 | 0.94227
[12 empty] | 26.75 | 20.2572 | 119.5 | 117.1409 | 8.2467 | 0.91326
[12 empty] | 26.76 | 20.2522 | 119.5 | 117.2567 | 8.2399 | 0.9318
[12 empty] | 26.77 | 20.2559 | 119.5 | 117.2123 | 8.2261 | 0.93166
[12 empty] | 26.78 | 20.2555 | 119.5 | 117.1519 | 8.2199 | 0.91364
[12 empty] | 26.79 | 20.2534 | 119.5 | 117.2737 | 8.2112 | 0.94246
[12 empty] | 26.8 | 20.2582 | 119.5 | 117.1108 | 8.2044 | 0.91406
[12 empty] | 26.81 | 20.2534 | 119.5 | 117.2336 | 8.2024 | 0.93212
[12 empty] | 26.82 | 20.2571 | 119.5 | 117.1923 | 8.1973 | 0.93184
[12 empty] | 26.83 | 20.2566 | 119.5 | 117.1325 | 8.1976 | 0.91368
[12 empty] | 26.84 | 20.2541 | 119.5 | 117.2583 | 8.1958 | 0.94253
[12 empty] | 26.85 | 20.2588 | 119.5 | 117.1045 | 8.1919 | 0.91393
[12 empty] | 26.86 | 20.2539 | 119.5 | 117.2092 | 8.194 | 0.93149
[12 empty] | 26.87 | 20.2577 | 119.5 | 117.1497 | 8.1926 | 0.93188
[12 empty] | 26.88 | 20.2574 | 119.5 | 117.0676 | 8.1903 | 0.91405
[12 empty] | 26.89 | 20.255 | 119.5 | 117.1878 | 8.1909 | 0.94237
[12 empty] | 26.9 | 20.2595 | 119.5 | 117.0256 | 8.1875 | 0.91464
[12 empty] | 26.91 | 20.2546 | 119.5 | 117.1436 | 8.1898 | 0.93177
[12 empty] | 26.92 | 20.2581 | 119.5 | 117.1028 | 8.1863 | 0.9324
[12 empty] | 26.93 | 20.2576 | 119.5 | 117.0466 | 8.1843 | 0.91402
[12 empty] | 26.94 | 20.255 | 119.5 | 117.1782 | 8.1868 | 0.94218
[12 empty] | 26.95 | 20.2596 | 119.5 | 117.0225 | 8.1832 | 0.91453
[12 empty] | 26.96 | 20.2547 | 119.5 | 117.1569 | 8.1849 | 0.93123
[12 empty] | 26.97 | 20.2581 | 119.5 | 117.1485 | 8.1832 | 0.93214
[12 empty] | 26.98 | 20.2579 | 119.5 | 117.0623 | 8.1854 | 0.9137
[12 empty] | 26.99 | 20.2554 | 119.5 | 117.1812 | 8.1855 | 0.94236
[12 empty] | 27 | 20.2602 | 119.5 | 117.0267 | 8.1846 | 0.91478
[12 empty] | 27.01 | 20.2555 | 119.5 | 117.144 | 8.1881 | 0.93124
[12 empty] | 27.02 | 20.2589 | 119.5 | 117.1291 | 8.186 | 0.93273
[12 empty] | 27.03 | 20.2587 | 119.5 | 117.0572 | 8.1881 | 0.91367
[12 empty] | 27.04 | 20.2562 | 119.5 | 117.1585 | 8.1862 | 0.94247
[12 empty] | 27.05 | 20.261 | 119.5 | 116.9931 | 8.1827 | 0.91513
[12 empty] | 27.06 | 20.2563 | 119.5 | 117.0906 | 8.1839 | 0.93104
[12 empty] | 27.07 | 20.2596 | 119.5 | 117.0571 | 8.1796 | 0.93282
[12 empty] | 27.08 | 20.2594 | 119.5 | 117.0084 | 8.1821 | 0.91329
[12 empty] | 27.09 | 20.2568 | 119.5 | 117.1616 | 8.1845 | 0.94202
[12 empty] | 27.1 | 20.2615 | 119.5 | 117.0128 | 8.1838 | 0.91489
[12 empty] | 27.11 | 20.2567 | 119.5 | 117.1271 | 8.1867 | 0.9308
[12 empty] | 27.12 | 20.2599 | 119.5 | 117.1326 | 8.1855 | 0.93293
[12 empty] | 27.13 | 20.2597 | 119.5 | 117.0849 | 8.1907 | 0.91279
[12 empty] | 27.14 | 20.2567 | 119.5 | 117.2181 | 8.1953 | 0.9418
[12 empty] | 27.15 | 20.2611 | 119.5 | 117.0664 | 8.198 | 0.91468
[12 empty] | 27.16 | 20.2559 | 119.5 | 117.168 | 8.2047 | 0.93
[12 empty] | 27.17 | 20.2586 | 119.5 | 117.1635 | 8.2029 | 0.93309
[12 empty] | 27.18 | 20.2579 | 119.5 | 117.1364 | 8.21 | 0.91209
[12 empty] | 27.19 | 20.2543 | 119.5 | 117.2632 | 8.2154 | 0.94121
[12 empty] | 27.2 | 20.2585 | 119.5 | 117.1082 | 8.2263 | 0.91304
[12 empty] | 27.21 | 20.2528 | 119.5 | 117.2092 | 8.244 | 0.92799
[12 empty] | 27.22 | 20.2551 | 119.5 | 117.1881 | 8.2565 | 0.93095
[12 empty] | 27.23 | 20.2542 | 119.5 | 117.1378 | 8.2766 | 0.90936
[12 empty] | 27.24 | 20.2504 | 119.5 | 117.2886 | 8.2992 | 0.9384
[12 empty] | 27.25 | 20.2545 | 119.5 | 117.1361 | 8.3233 | 0.91058
[12 empty] | 27.26 | 20.2489 | 119.5 | 117.2615 | 8.351 | 0.92557
[12 empty] | 27.27 | 20.2514 | 119.5 | 117.2474 | 8.3776 | 0.92889
[12 empty] | 27.28 | 20.251 | 119.5 | 117.1497 | 8.4031 | 0.9077
[12 empty] | 27.29 | 20.2475 | 119.5 | 117.26 | 8.4245 | 0.93799
[12 empty] | 27.3 | 20.2519 | 119.5 | 117.1215 | 8.4398 | 0.91041
[12 empty] | 27.31 | 20.2466 | 119.5 | 117.2657 | 8.4614 | 0.9245
[12 empty] | 27.32 | 20.249 | 119.5 | 117.2844 | 8.4795 | 0.92806
[12 empty] | 27.33 | 20.2483 | 119.5 | 117.1922 | 8.4956 | 0.90657
[12 empty] | 27.34 | 20.2444 | 119.5 | 117.3261 | 8.506 | 0.9368
[12 empty] | 27.35 | 20.2486 | 119.5 | 117.1665 | 8.5133 | 0.90928
[12 empty] | 27.36 | 20.2431 | 119.5 | 117.2803 | 8.5251 | 0.92364
[12 empty] | 27.37 | 20.2454 | 119.5 | 117.2721 | 8.5281 | 0.92838
[12 empty] | 27.38 | 20.245 | 119.5 | 117.1947 | 8.5368 | 0.90616
[12 empty] | 27.39 | 20.2413 | 119.5 | 117.3494 | 8.5462 | 0.93653
[12 empty] | 27.4 | 20.2456 | 119.5 | 117.1936 | 8.5532 | 0.90917
[12 empty] | 27.41 | 20.2402 | 119.5 | 117.3033 | 8.5591 | 0.92352
[12 empty] | 27.42 | 20.2426 | 119.5 | 117.2716 | 8.5573 | 0.9283
[12 empty] | 27.43 | 20.2422 | 119.5 | 117.146 | 8.5609 | 0.90589
[12 empty] | 27.44 | 20.2392 | 119.5 | 117.288 | 8.5596 | 0.93697
[12 empty] | 27.45 | 20.2428 | 119.5 | 117.1796 | 8.5592 | 0.90931
[12 empty] | 27.46 | 20.2377 | 119.5 | 117.2977 | 8.5636 | 0.92289
[12 empty] | 27.47 | 20.2411 | 119.5 | 117.2687 | 8.5814 | 0.92552
[12 empty] | 27.48 | 20.2401 | 119.5 | 117.2014 | 8.5813 | 0.90614
[12 empty] | 27.49 | 20.2365 | 119.5 | 117.3604 | 8.5822 | 0.93636
[12 empty] | 27.5 | 20.2409 | 119.5 | 117.1854 | 8.591 | 0.90764
[12 empty] | 27.51 | 20.2352 | 119.5 | 117.2694 | 8.5743 | 0.92616
[12 empty] | 27.52 | 20.2386 | 119.5 | 117.2316 | 8.5868 | 0.92629
[12 empty] | 27.53 | 20.2373 | 119.5 | 117.1658 | 8.5862 | 0.90595
[12 empty] | 27.54 | 20.234 | 119.5 | 117.3256 | 8.5912 | 0.93618
[12 empty] | 27.55 | 20.2373 | 119.5 | 117.1591 | 8.6025 | 0.90735
[12 empty] | 27.56 | 20.2315 | 119.5 | 117.2772 | 8.5858 | 0.92554
[12 empty] | 27.57 | 20.235 | 119.5 | 117.2469 | 8.5851 | 0.92559
[12 empty] | 27.58 | 20.2331 | 119.5 | 117.1839 | 8.5806 | 0.90685
[12 empty] | 27.59 | 20.2308 | 119.5 | 117.3162 | 8.5804 | 0.93636
[12 empty] | 27.6 | 20.2344 | 119.5 | 117.1698 | 8.5657 | 0.91008
[12 empty] | 27.61 | 20.2288 | 119.5 | 117.2812 | 8.5708 | 0.92531
[12 empty] | 27.62 | 20.2322 | 119.5 | 117.2393 | 8.5711 | 0.9262
[12 empty] | 27.63 | 20.2303 | 119.5 | 117.1782 | 8.5636 | 0.90717
[12 empty] | 27.64 | 20.2283 | 119.5 | 117.3235 | 8.5621 | 0.93638
[12 empty] | 27.65 | 20.2326 | 119.5 | 117.1505 | 8.5586 | 0.90792
[12 empty] | 27.66 | 20.2277 | 119.5 | 117.2622 | 8.5601 | 0.92528
[12 empty] | 27.67 | 20.232 | 119.5 | 117.2261 | 8.5509 | 0.92703
[12 empty] | 27.68 | 20.231 | 119.5 | 117.1422 | 8.5426 | 0.90826
[12 empty] | 27.69 | 20.2297 | 119.5 | 117.2637 | 8.5309 | 0.93812
[12 empty] | 27.7 | 20.2344 | 119.5 | 117.1126 | 8.5249 | 0.91111
[12 empty] | 27.71 | 20.2299 | 119.5 | 117.2291 | 8.5054 | 0.92842
[12 empty] | 27.72 | 20.2342 | 119.5 | 117.2033 | 8.4781 | 0.93054
[12 empty] | 27.73 | 20.2334 | 119.5 | 117.1363 | 8.4562 | 0.91092
[12 empty] | 27.74 | 20.2316 | 119.5 | 117.2706 | 8.4248 | 0.94111
[12 empty] | 27.75 | 20.2362 | 119.5 | 117.0953 | 8.3885 | 0.91408
[12 empty] | 27.76 | 20.2315 | 119.5 | 117.2092 | 8.3536 | 0.93083
[12 empty] | 27.77 | 20.2359 | 119.5 | 117.1763 | 8.3126 | 0.93349
[12 empty] | 27.78 | 20.235 | 119.5 | 117.1067 | 8.2765 | 0.91439
[12 empty] | 27.79 | 20.2334 | 119.5 | 117.2611 | 8.2385 | 0.94376
[12 empty] | 27.8 | 20.238 | 119.5 | 117.0971 | 8.2077 | 0.9163
[12 empty] | 27.81 | 20.2331 | 119.5 | 117.1902 | 8.1824 | 0.93241
[12 empty] | 27.82 | 20.2372 | 119.5 | 117.1452 | 8.1509 | 0.93543
[12 empty] | 27.83 | 20.2363 | 119.5 | 117.0738 | 8.123 | 0.91563
[12 empty] | 27.84 | 20.2345 | 119.5 | 117.2034 | 8.0997 | 0.94454
[12 empty] | 27.85 | 20.239 | 119.5 | 117.0421 | 8.0783 | 0.91766
[12 empty] | 27.86 | 20.234 | 119.5 | 117.1442 | 8.0622 | 0.93336
[12 empty] | 27.87 | 20.2381 | 119.5 | 117.1192 | 8.0452 | 0.93611
[12 empty] | 27.88 | 20.2373 | 119.5 | 117.0468 | 8.0364 | 0.91586
[12 empty] | 27.89 | 20.2355 | 119.5 | 117.1737 | 8.027 | 0.94515
[12 empty] | 27.9 | 20.2403 | 119.5 | 117.0155 | 8.0143 | 0.91842
[12 empty] | 27.91 | 20.2356 | 119.5 | 117.1402 | 8.01 | 0.93309
[12 empty] | 27.92 | 20.2396 | 119.5 | 117.1233 | 8.004 | 0.93635
[12 empty] | 27.93 | 20.2388 | 119.5 | 117.0325 | 8.0022 | 0.91595
[12 empty] | 27.94 | 20.2368 | 119.5 | 117.1638 | 7.9998 | 0.9449
[12 empty] | 27.95 | 20.2415 | 119.5 | 117.0103 | 7.9952 | 0.91844
[12 empty] | 27.96 | 20.2365 | 119.5 | 117.1015 | 7.9982 | 0.93292
[12 empty] | 27.97 | 20.2405 | 119.5 | 117.0832 | 7.994 | 0.93676
[12 empty] | 27.98 | 20.2398 | 119.5 | 117.0098 | 7.993 | 0.91605
[12 empty] | 27.99 | 20.238 | 119.5 | 117.1542 | 7.9947 | 0.94492
[12 empty] | 28 | 20.2428 | 119.5 | 117.0038 | 7.9949 | 0.9184
[12 empty] | 28.01 | 20.238 | 119.5 | 117.1106 | 7.9954 | 0.93303
[12 empty] | 28.02 | 20.2419 | 119.5 | 117.089 | 7.991 | 0.93703
[12 empty] | 28.03 | 20.2414 | 119.5 | 116.9998 | 7.9902 | 0.9161
[12 empty] | 28.04 | 20.2392 | 119.5 | 117.1433 | 7.9894 | 0.94501
[12 empty] | 28.05 | 20.2441 | 119.5 | 117.0097 | 7.9858 | 0.91905
[12 empty] | 28.06 | 20.2397 | 119.5 | 117.0957 | 7.9896 | 0.93236
[12 empty] | 28.07 | 20.2438 | 119.5 | 117.0736 | 7.9889 | 0.93688
[12 empty] | 28.08 | 20.2436 | 119.5 | 117.0052 | 7.9894 | 0.916
[12 empty] | 28.09 | 20.2417 | 119.5 | 117.1682 | 7.99 | 0.94485
[12 empty] | 28.1 | 20.2466 | 119.5 | 117.0102 | 7.986 | 0.9191
[12 empty] | 28.11 | 20.2418 | 119.5 | 117.1111 | 7.9901 | 0.93241
[12 empty] | 28.12 | 20.2454 | 119.5 | 117.1184 | 7.9892 | 0.93718
[12 empty] | 28.13 | 20.2447 | 119.5 | 117.035 | 7.9925 | 0.91558
[12 empty] | 28.14 | 20.2425 | 119.5 | 117.1945 | 7.9977 | 0.94428
[12 empty] | 28.15 | 20.2474 | 119.5 | 117.0539 | 8.0031 | 0.91818
[12 empty] | 28.16 | 20.2426 | 119.5 | 117.1587 | 8.0124 | 0.93093
[12 empty] | 28.17 | 20.2463 | 119.5 | 117.1608 | 8.0188 | 0.93592
[12 empty] | 28.18 | 20.2461 | 119.5 | 117.077 | 8.0332 | 0.91362
[12 empty] | 28.19 | 20.244 | 119.5 | 117.1873 | 8.0489 | 0.94258
[12 empty] | 28.2 | 20.2487 | 119.5 | 117.0178 | 8.0659 | 0.9163
[12 empty] | 28.21 | 20.2437 | 119.5 | 117.1071 | 8.0947 | 0.92789
[12 empty] | 28.22 | 20.247 | 119.5 | 117.1141 | 8.1232 | 0.93283
[12 empty] | 28.23 | 20.2461 | 119.5 | 117.0447 | 8.1601 | 0.90937
[12 empty] | 28.24 | 20.2435 | 119.5 | 117.1928 | 8.1983 | 0.93866
[12 empty] | 28.25 | 20.2481 | 119.5 | 117.0471 | 8.235 | 0.91206
[12 empty] | 28.26 | 20.2432 | 119.5 | 117.1592 | 8.2809 | 0.92363
[12 empty] | 28.27 | 20.2468 | 119.5 | 117.1723 | 8.3242 | 0.92921
[12 empty] | 28.28 | 20.2466 | 119.5 | 117.0591 | 8.3692 | 0.90599
[12 empty] | 28.29 | 20.2445 | 119.5 | 117.1992 | 8.4093 | 0.93659
[12 empty] | 28.3 | 20.2498 | 119.5 | 117.0699 | 8.4477 | 0.90987
[12 empty] | 28.31 | 20.2454 | 119.5 | 117.1786 | 8.4841 | 0.92206
[12 empty] | 28.32 | 20.2492 | 119.5 | 117.1897 | 8.5107 | 0.92869
[12 empty] | 28.33 | 20.2492 | 119.5 | 117.0956 | 8.5376 | 0.9048
[12 empty] | 28.34 | 20.2469 | 119.5 | 117.2464 | 8.5581 | 0.93557
[12 empty] | 28.35 | 20.2519 | 119.5 | 117.0859 | 8.5732 | 0.90954
[12 empty] | 28.36 | 20.2474 | 119.5 | 117.1699 | 8.5881 | 0.92125
[12 empty] | 28.37 | 20.2512 | 119.5 | 117.1724 | 8.5936 | 0.92837
[12 empty] | 28.38 | 20.2512 | 119.5 | 117.084 | 8.6035 | 0.90433
[12 empty] | 28.39 | 20.2487 | 119.5 | 117.253 | 8.6149 | 0.93487
[12 empty] | 28.4 | 20.2537 | 119.5 | 117.1177 | 8.6214 | 0.9088
[12 empty] | 28.41 | 20.2489 | 119.5 | 117.1898 | 8.634 | 0.92002
[12 empty] | 28.42 | 20.2522 | 119.5 | 117.2002 | 8.64 | 0.92776
[12 empty] | 28.43 | 20.2522 | 119.5 | 117.0886 | 8.6489 | 0.90328
[12 empty] | 28.44 | 20.2497 | 119.5 | 117.2161 | 8.6562 | 0.93447
[12 empty] | 28.45 | 20.2548 | 119.5 | 117.073 | 8.6621 | 0.90856
[12 empty] | 28.46 | 20.2501 | 119.5 | 117.1457 | 8.6738 | 0.91935
[12 empty] | 28.47 | 20.2536 | 119.5 | 117.1162 | 8.6768 | 0.9279
[12 empty] | 28.48 | 20.2537 | 119.5 | 117.038 | 8.6824 | 0.90339
[12 empty] | 28.49 | 20.2509 | 119.5 | 117.2042 | 8.6834 | 0.93472
[12 empty] | 28.5 | 20.2559 | 119.5 | 117.0528 | 8.6805 | 0.90931
[12 empty] | 28.51 | 20.2512 | 119.5 | 117.1289 | 8.6813 | 0.91991
[12 empty] | 28.52 | 20.2546 | 119.5 | 117.1333 | 8.6768 | 0.92849
[12 empty] | 28.53 | 20.2546 | 119.5 | 117.029 | 8.675 | 0.90361
[12 empty] | 28.54 | 20.2517 | 119.5 | 117.1741 | 8.6752 | 0.93444
[12 empty] | 28.55 | 20.2567 | 119.5 | 117.0211 | 8.6708 | 0.90933
[12 empty] | 28.56 | 20.2519 | 119.5 | 117.0952 | 8.6694 | 0.9196
[12 empty] | 28.57 | 20.2554 | 119.5 | 117.1085 | 8.6681 | 0.92811
[12 empty] | 28.58 | 20.2556 | 119.5 | 117.0217 | 8.669 | 0.90325
[12 empty] | 28.59 | 20.2528 | 119.5 | 117.1683 | 8.6749 | 0.93383
[12 empty] | 28.6 | 20.2576 | 119.5 | 117.0078 | 8.6741 | 0.90946
[12 empty] | 28.61 | 20.2529 | 119.5 | 117.0761 | 8.6783 | 0.91925
[12 empty] | 28.62 | 20.256 | 119.5 | 117.0892 | 8.6776 | 0.9286
[12 empty] | 28.63 | 20.2562 | 119.5 | 116.9937 | 8.6788 | 0.90342
[12 empty] | 28.64 | 20.2533 | 119.5 | 117.1338 | 8.681 | 0.9341
[12 empty] | 28.65 | 20.2583 | 119.5 | 116.9794 | 8.6783 | 0.90981
[12 empty] | 28.66 | 20.2538 | 119.5 | 117.0675 | 8.682 | 0.91901
[12 empty] | 28.67 | 20.2569 | 119.5 | 117.1145 | 8.6788 | 0.92862
[12 empty] | 28.68 | 20.2571 | 119.5 | 117.0247 | 8.6771 | 0.90355
[12 empty] | 28.69 | 20.2543 | 119.5 | 117.1814 | 8.6734 | 0.93441
[12 empty] | 28.7 | 20.2594 | 119.5 | 117.067 | 8.6649 | 0.91091
[12 empty] | 28.71 | 20.2548 | 119.5 | 117.1329 | 8.6574 | 0.9205
[12 empty] | 28.72 | 20.2578 | 119.5 | 117.16 | 8.6415 | 0.9311
[12 empty] | 28.73 | 20.2584 | 119.5 | 117.05 | 8.6254 | 0.9062
[12 empty] | 28.74 | 20.2557 | 119.5 | 117.2044 | 8.6083 | 0.93674
[12 empty] | 28.75 | 20.2608 | 119.5 | 117.0739 | 8.5855 | 0.91366
[12 empty] | 28.76 | 20.2563 | 119.5 | 117.152 | 8.5657 | 0.92227
[12 empty] | 28.77 | 20.2592 | 119.5 | 117.1682 | 8.5392 | 0.93278
[12 empty] | 28.78 | 20.2594 | 119.5 | 117.0664 | 8.5156 | 0.90762
[12 empty] | 28.79 | 20.2562 | 119.5 | 117.248 | 8.4923 | 0.93798
[12 empty] | 28.8 | 20.2611 | 119.5 | 117.1112 | 8.4688 | 0.91486
[12 empty] | 28.81 | 20.2564 | 119.5 | 117.1631 | 8.4551 | 0.92275
[12 empty] | 28.82 | 20.2591 | 119.5 | 117.2058 | 8.4391 | 0.93359
[12 empty] | 28.83 | 20.2594 | 119.5 | 117.1054 | 8.4291 | 0.90793
[12 empty] | 28.84 | 20.2563 | 119.5 | 117.2575 | 8.4206 | 0.93802
[12 empty] | 28.85 | 20.2614 | 119.5 | 117.1219 | 8.4134 | 0.91487
[12 empty] | 28.86 | 20.2576 | 119.5 | 117.1748 | 8.4315 | 0.91931
[12 empty] | 28.87 | 20.2598 | 119.5 | 117.2368 | 8.4262 | 0.93361
[12 empty] | 28.88 | 20.2605 | 119.5 | 117.1359 | 8.4282 | 0.90729
[12 empty] | 28.89 | 20.2574 | 119.5 | 117.2821 | 8.4255 | 0.93838
[12 empty] | 28.9 | 20.2625 | 119.5 | 117.1484 | 8.421 | 0.91562
[12 empty] | 28.91 | 20.2578 | 119.5 | 117.2002 | 8.4211 | 0.92275
[12 empty] | 28.92 | 20.2595 | 119.5 | 117.2428 | 8.4035 | 0.93627
[12 empty] | 28.93 | 20.261 | 119.5 | 117.123 | 8.4044 | 0.90779
[12 empty] | 28.94 | 20.2576 | 119.5 | 117.2766 | 8.4038 | 0.93811
[12 empty] | 28.95 | 20.2626 | 119.5 | 117.1351 | 8.3994 | 0.91562
[12 empty] | 28.96 | 20.258 | 119.5 | 117.2045 | 8.3811 | 0.9223
[12 empty] | 28.97 | 20.2607 | 119.5 | 117.2282 | 8.3766 | 0.93431
[12 empty] | 28.98 | 20.2613 | 119.5 | 117.1031 | 8.3716 | 0.90816
[12 empty] | 28.99 | 20.258 | 119.5 | 117.2799 | 8.3731 | 0.93815
[12 empty] | 29 | 20.2631 | 119.5 | 117.1729 | 8.3749 | 0.91532
[12 empty] | 29.01 | 20.2584 | 119.5 | 117.221 | 8.3793 | 0.92204
[12 empty] | 29.02 | 20.2608 | 119.5 | 117.2669 | 8.3908 | 0.93453
[12 empty] | 29.03 | 20.2614 | 119.5 | 117.1515 | 8.3912 | 0.90772
[12 empty] | 29.04 | 20.258 | 119.5 | 117.2934 | 8.3926 | 0.93791
[12 empty] | 29.05 | 20.2631 | 119.5 | 117.1722 | 8.391 | 0.91588
[12 empty] | 29.06 | 20.2588 | 119.5 | 117.2254 | 8.395 | 0.92166
[12 empty] | 29.07 | 20.2616 | 119.5 | 117.2745 | 8.3935 | 0.93454
[12 empty] | 29.08 | 20.2627 | 119.5 | 117.1457 | 8.3951 | 0.90789
[12 empty] | 29.09 | 20.259 | 119.5 | 117.2936 | 8.404 | 0.93681
[12 empty] | 29.1 | 20.2644 | 119.5 | 117.1607 | 8.3967 | 0.91655
[12 empty] | 29.11 | 20.2599 | 119.5 | 117.2156 | 8.3982 | 0.9218
[12 empty] | 29.12 | 20.2614 | 119.5 | 117.2686 | 8.3831 | 0.93685
[12 empty] | 29.13 | 20.2631 | 119.5 | 117.1331 | 8.3777 | 0.90864
[12 empty] | 29.14 | 20.2595 | 119.5 | 117.2913 | 8.3751 | 0.93832
[12 empty] | 29.15 | 20.2645 | 119.5 | 117.1638 | 8.3701 | 0.91673
[12 empty] | 29.16 | 20.2599 | 119.5 | 117.1818 | 8.3701 | 0.92167
[12 empty] | 29.17 | 20.2623 | 119.5 | 117.1991 | 8.3655 | 0.93523
[12 empty] | 29.18 | 20.2631 | 119.5 | 117.0702 | 8.3631 | 0.90831
[12 empty] | 29.19 | 20.2596 | 119.5 | 117.2286 | 8.3542 | 0.93817
[12 empty] | 29.2 | 20.2646 | 119.5 | 117.0895 | 8.346 | 0.91791
[12 empty] | 29.21 | 20.2602 | 119.5 | 117.135 | 8.3385 | 0.92302
[12 empty] | 29.22 | 20.2625 | 119.5 | 117.1729 | 8.3375 | 0.93699
[12 empty] | 29.23 | 20.2634 | 119.5 | 117.0615 | 8.3265 | 0.91051
[12 empty] | 29.24 | 20.2597 | 119.5 | 117.2194 | 8.3124 | 0.94044
[12 empty] | 29.25 | 20.2645 | 119.5 | 117.0934 | 8.2898 | 0.92044
[12 empty] | 29.26 | 20.2601 | 119.5 | 117.1472 | 8.2715 | 0.92462
[12 empty] | 29.27 | 20.2623 | 119.5 | 117.213 | 8.2503 | 0.93844
[12 empty] | 29.28 | 20.2633 | 119.5 | 117.1082 | 8.2289 | 0.91194
[12 empty] | 29.29 | 20.2598 | 119.5 | 117.2387 | 8.2074 | 0.94137
[12 empty] | 29.3 | 20.265 | 119.5 | 117.0769 | 8.183 | 0.9219
[12 empty] | 29.31 | 20.2606 | 119.5 | 117.1234 | 8.1671 | 0.92559
[12 empty] | 29.32 | 20.2627 | 119.5 | 117.1758 | 8.1489 | 0.93973
[12 empty] | 29.33 | 20.2637 | 119.5 | 117.0391 | 8.1368 | 0.91255
[12 empty] | 29.34 | 20.2599 | 119.5 | 117.1812 | 8.131 | 0.9413
[12 empty] | 29.35 | 20.2649 | 119.5 | 117.0684 | 8.1225 | 0.92182
[12 empty] | 29.36 | 20.2604 | 119.5 | 117.1154 | 8.1195 | 0.92511
[12 empty] | 29.37 | 20.2625 | 119.5 | 117.1679 | 8.1119 | 0.93958
[12 empty] | 29.38 | 20.2635 | 119.5 | 117.0553 | 8.109 | 0.91243
[12 empty] | 29.39 | 20.2596 | 119.5 | 117.2023 | 8.1079 | 0.94154
[12 empty] | 29.4 | 20.2645 | 119.5 | 117.1005 | 8.1034 | 0.92263
[12 empty] | 29.41 | 20.2603 | 119.5 | 117.124 | 8.1075 | 0.92492
[12 empty] | 29.42 | 20.2626 | 119.5 | 117.179 | 8.1052 | 0.94007
[12 empty] | 29.43 | 20.2638 | 119.5 | 117.062 | 8.1067 | 0.91229
[12 empty] | 29.44 | 20.26 | 119.5 | 117.2033 | 8.1054 | 0.94151
[12 empty] | 29.45 | 20.2652 | 119.5 | 117.077 | 8.1015 | 0.92245
[12 empty] | 29.46 | 20.261 | 119.5 | 117.1181 | 8.1041 | 0.92471
[12 empty] | 29.47 | 20.2631 | 119.5 | 117.1762 | 8.0998 | 0.94022
[12 empty] | 29.48 | 20.2645 | 119.5 | 117.0295 | 8.1011 | 0.91222
[12 empty] | 29.49 | 20.2607 | 119.5 | 117.17 | 8.1019 | 0.94143
[12 empty] | 29.5 | 20.2657 | 119.5 | 117.0628 | 8.1016 | 0.92268
[12 empty] | 29.51 | 20.2612 | 119.5 | 117.109 | 8.1027 | 0.92474
[12 empty] | 29.52 | 20.263 | 119.5 | 117.1746 | 8.1018 | 0.94021
[12 empty] | 29.53 | 20.2643 | 119.5 | 117.0475 | 8.1028 | 0.91212
[12 empty] | 29.54 | 20.2602 | 119.5 | 117.2054 | 8.1036 | 0.94139
[12 empty] | 29.55 | 20.2655 | 119.5 | 117.0947 | 8.102 | 0.92269
[12 empty] | 29.56 | 20.2614 | 119.5 | 117.1361 | 8.1058 | 0.92411
[12 empty] | 29.57 | 20.2635 | 119.5 | 117.1856 | 8.1044 | 0.94043
[12 empty] | 29.58 | 20.2651 | 119.5 | 117.0457 | 8.1007 | 0.91284
[12 empty] | 29.59 | 20.2613 | 119.5 | 117.1961 | 8.0997 | 0.94158
[12 empty] | 29.6 | 20.2667 | 119.5 | 117.0828 | 8.0951 | 0.92344
[12 empty] | 29.61 | 20.2625 | 119.5 | 117.1365 | 8.0976 | 0.92435
[12 empty] | 29.62 | 20.2642 | 119.5 | 117.2 | 8.0957 | 0.9405
[12 empty] | 29.63 | 20.2656 | 119.5 | 117.0696 | 8.0942 | 0.91237
[12 empty] | 29.64 | 20.2616 | 119.5 | 117.2233 | 8.0982 | 0.94082
[12 empty] | 29.65 | 20.2667 | 119.5 | 117.0974 | 8.0957 | 0.92311
[12 empty] | 29.66 | 20.2625 | 119.5 | 117.1332 | 8.0976 | 0.92382
[12 empty] | 29.67 | 20.2642 | 119.5 | 117.2077 | 8.0982 | 0.94033
[12 empty] | 29.68 | 20.2656 | 119.5 | 117.0803 | 8.1052 | 0.91168
[12 empty] | 29.69 | 20.261 | 119.5 | 117.2319 | 8.1132 | 0.94039
[12 empty] | 29.7 | 20.2654 | 119.5 | 117.1177 | 8.115 | 0.92315
[12 empty] | 29.71 | 20.2607 | 119.5 | 117.1014 | 8.1207 | 0.92341
[12 empty] | 29.72 | 20.2618 | 119.5 | 117.1347 | 8.1232 | 0.94013
[12 empty] | 29.73 | 20.2626 | 119.5 | 116.9925 | 8.128 | 0.91154
[12 empty] | 29.74 | 20.2578 | 119.5 | 117.1391 | 8.1377 | 0.93935
[12 empty] | 29.75 | 20.2621 | 119.5 | 117.0329 | 8.1464 | 0.92166
[12 empty] | 29.76 | 20.2571 | 119.5 | 117.0512 | 8.1633 | 0.92105
[12 empty] | 29.77 | 20.2578 | 119.5 | 117.1304 | 8.1784 | 0.93804
[12 empty] | 29.78 | 20.2587 | 119.5 | 117.0084 | 8.195 | 0.90882
[12 empty] | 29.79 | 20.2536 | 119.5 | 117.1677 | 8.2172 | 0.93701
[12 empty] | 29.8 | 20.2576 | 119.5 | 117.0829 | 8.2373 | 0.91983
[12 empty] | 29.81 | 20.2527 | 119.5 | 117.1245 | 8.2652 | 0.91881
[12 empty] | 29.82 | 20.2533 | 119.5 | 117.1867 | 8.2895 | 0.93642
[12 empty] | 29.83 | 20.2542 | 119.5 | 117.0379 | 8.3137 | 0.90738
[12 empty] | 29.84 | 20.2493 | 119.5 | 117.2163 | 8.3374 | 0.93573
[12 empty] | 29.85 | 20.2538 | 119.5 | 117.1346 | 8.3553 | 0.91867
[12 empty] | 29.86 | 20.2494 | 119.5 | 117.1438 | 8.3788 | 0.91713
[12 empty] | 29.87 | 20.2504 | 119.5 | 117.1826 | 8.3946 | 0.93561
[12 empty] | 29.88 | 20.2519 | 119.5 | 117.0253 | 8.4067 | 0.90669
[12 empty] | 29.89 | 20.2473 | 119.5 | 117.1862 | 8.4184 | 0.9352
[12 empty] | 29.9 | 20.2518 | 119.5 | 117.1043 | 8.4264 | 0.91848
[12 empty] | 29.91 | 20.2471 | 119.5 | 117.1399 | 8.4375 | 0.91692
[12 empty] | 29.92 | 20.2476 | 119.5 | 117.2207 | 8.4421 | 0.93569
[12 empty] | 29.93 | 20.2488 | 119.5 | 117.0861 | 8.4502 | 0.90594
[12 empty] | 29.94 | 20.2439 | 119.5 | 117.2392 | 8.4595 | 0.93427
[12 empty] | 29.95 | 20.2483 | 119.5 | 117.125 | 8.4619 | 0.91824
[12 empty] | 29.96 | 20.2439 | 119.5 | 117.1494 | 8.4671 | 0.91622
[12 empty] | 29.97 | 20.2447 | 119.5 | 117.2476 | 8.4681 | 0.93543
[12 empty] | 29.98 | 20.2462 | 119.5 | 117.1112 | 8.4755 | 0.90537
[12 empty] | 29.99 | 20.2415 | 119.5 | 117.2617 | 8.4812 | 0.93428
[12 empty] | 30 | 20.2462 | 119.5 | 117.1572 | 8.4802 | 0.91861
[12 empty] | 30.01 | 20.2418 | 119.5 | 117.1814 | 8.4855 | 0.916
[12 empty] | 30.02 | 20.2424 | 119.5 | 117.257 | 8.4873 | 0.93539
[12 empty] | 30.03 | 20.2438 | 119.5 | 117.1264 | 8.489 | 0.90561
[12 empty] | 30.04 | 20.2389 | 119.5 | 117.2691 | 8.4909 | 0.93395
[12 empty] | 30.05 | 20.2435 | 119.5 | 117.1751 | 8.4914 | 0.91811
[12 empty] | 30.06 | 20.2392 | 119.5 | 117.1818 | 8.4964 | 0.91536
[12 empty] | 30.07 | 20.2399 | 119.5 | 117.2681 | 8.4955 | 0.93554
[12 empty] | 30.08 | 20.2416 | 119.5 | 117.1273 | 8.4954 | 0.90537
[12 empty] | 30.09 | 20.237 | 119.5 | 117.2717 | 8.4978 | 0.93388
[12 empty] | 30.1 | 20.2418 | 119.5 | 117.1793 | 8.4968 | 0.91875
[12 empty] | 30.11 | 20.2376 | 119.5 | 117.1894 | 8.499 | 0.9156
[12 empty] | 30.12 | 20.2381 | 119.5 | 117.2765 | 8.4976 | 0.93558
[12 empty] | 30.13 | 20.2396 | 119.5 | 117.1363 | 8.4989 | 0.90536
[12 empty] | 30.14 | 20.2345 | 119.5 | 117.2673 | 8.5125 | 0.93181
[12 empty] | 30.15 | 20.2393 | 119.5 | 117.1622 | 8.5071 | 0.91897
[12 empty] | 30.16 | 20.2354 | 119.5 | 117.1646 | 8.5074 | 0.91527
[12 empty] | 30.17 | 20.2364 | 119.5 | 117.2398 | 8.5016 | 0.93641
[12 empty] | 30.18 | 20.2386 | 119.5 | 117.1143 | 8.4951 | 0.90647
[12 empty] | 30.19 | 20.2343 | 119.5 | 117.2548 | 8.4903 | 0.9346
[12 empty] | 30.2 | 20.2395 | 119.5 | 117.1503 | 8.4804 | 0.92036
[12 empty] | 30.21 | 20.2358 | 119.5 | 117.1675 | 8.4746 | 0.91655
[12 empty] | 30.22 | 20.2368 | 119.5 | 117.2551 | 8.4633 | 0.93729
[12 empty] | 30.23 | 20.2391 | 119.5 | 117.0878 | 8.452 | 0.90729
[12 empty] | 30.24 | 20.2347 | 119.5 | 117.2317 | 8.4271 | 0.93565
[12 empty] | 30.25 | 20.2401 | 119.5 | 117.1492 | 8.4105 | 0.92169
[12 empty] | 30.26 | 20.2369 | 119.5 | 117.1603 | 8.399 | 0.9172
[12 empty] | 30.27 | 20.2381 | 119.5 | 117.2395 | 8.3894 | 0.93787
[12 empty] | 30.28 | 20.2407 | 119.5 | 117.1048 | 8.3788 | 0.90831
[12 empty] | 30.29 | 20.2365 | 119.5 | 117.2599 | 8.3721 | 0.93563
[12 empty] | 30.3 | 20.2418 | 119.5 | 117.151 | 8.3582 | 0.92265
[12 empty] | 30.31 | 20.2386 | 119.5 | 117.1443 | 8.3473 | 0.91837
[12 empty] | 30.32 | 20.2398 | 119.5 | 117.2249 | 8.3337 | 0.93935
[12 empty] | 30.33 | 20.2424 | 119.5 | 117.0843 | 8.3161 | 0.91031
[12 empty] | 30.34 | 20.2383 | 119.5 | 117.216 | 8.3209 | 0.93493
[12 empty] | 30.35 | 20.2435 | 119.5 | 117.1158 | 8.3055 | 0.92421
[12 empty] | 30.36 | 20.2401 | 119.5 | 117.1054 | 8.2926 | 0.91935
[12 empty] | 30.37 | 20.2401 | 119.5 | 117.184 | 8.2695 | 0.94134
[12 empty] | 30.38 | 20.2436 | 119.5 | 117.028 | 8.2533 | 0.91107
[12 empty] | 30.39 | 20.2391 | 119.5 | 117.1587 | 8.2412 | 0.93749
[12 empty] | 30.4 | 20.2441 | 119.5 | 117.0753 | 8.2283 | 0.92474
[12 empty] | 30.41 | 20.2405 | 119.5 | 117.0615 | 8.223 | 0.91926
[12 empty] | 30.42 | 20.2411 | 119.5 | 117.1644 | 8.2169 | 0.94027
[12 empty] | 30.43 | 20.2434 | 119.5 | 117.0321 | 8.2141 | 0.91078
[12 empty] | 30.44 | 20.2387 | 119.5 | 117.1861 | 8.1993 | 0.9372
[12 empty] | 30.45 | 20.2436 | 119.5 | 117.0815 | 8.1947 | 0.92494
[12 empty] | 30.46 | 20.2405 | 119.5 | 117.0642 | 8.197 | 0.91897
[12 empty] | 30.47 | 20.2417 | 119.5 | 117.1543 | 8.2028 | 0.9405
[12 empty] | 30.48 | 20.2448 | 119.5 | 117.0089 | 8.2023 | 0.91116
[12 empty] | 30.49 | 20.2406 | 119.5 | 117.1418 | 8.2039 | 0.93725
[12 empty] | 30.5 | 20.246 | 119.5 | 117.0538 | 8.2002 | 0.92535
[12 empty] | 30.51 | 20.2428 | 119.5 | 117.0648 | 8.2024 | 0.91893
[12 empty] | 30.52 | 20.2434 | 119.5 | 117.1691 | 8.2 | 0.94063
[12 empty] | 30.53 | 20.2464 | 119.5 | 117.0274 | 8.2032 | 0.91026
[12 empty] | 30.54 | 20.2418 | 119.5 | 117.1702 | 8.205 | 0.93694
[12 empty] | 30.55 | 20.2469 | 119.5 | 117.0726 | 8.2036 | 0.9252
[12 empty] | 30.56 | 20.2438 | 119.5 | 117.0314 | 8.2066 | 0.9185
[12 empty] | 30.57 | 20.2448 | 119.5 | 117.0788 | 8.2043 | 0.94086
[12 empty] | 30.58 | 20.248 | 119.5 | 116.931 | 8.2053 | 0.91101
[12 empty] | 30.59 | 20.2438 | 119.5 | 117.0981 | 8.2057 | 0.93721
[12 empty] | 30.6 | 20.2491 | 119.5 | 117.0322 | 8.2063 | 0.92527
[12 empty] | 30.61 | 20.2461 | 119.5 | 117.04 | 8.2107 | 0.91823
[12 empty] | 30.62 | 20.2466 | 119.5 | 117.1581 | 8.2087 | 0.94095
[12 empty] | 30.63 | 20.2495 | 119.5 | 117.0079 | 8.2039 | 0.91109
[12 empty] | 30.64 | 20.2451 | 119.5 | 117.1483 | 8.2036 | 0.93701
[12 empty] | 30.65 | 20.2504 | 119.5 | 117.0507 | 8.1988 | 0.92599
[12 empty] | 30.66 | 20.2474 | 119.5 | 117.0514 | 8.1999 | 0.91833
[12 empty] | 30.67 | 20.2481 | 119.5 | 117.1601 | 8.2008 | 0.94075
[12 empty] | 30.68 | 20.2511 | 119.5 | 117.0026 | 8.2043 | 0.91044
[12 empty] | 30.69 | 20.2466 | 119.5 | 117.1408 | 8.2114 | 0.93614
[12 empty] | 30.7 | 20.2517 | 119.5 | 117.056 | 8.212 | 0.92519
[12 empty] | 30.71 | 20.2485 | 119.5 | 117.0664 | 8.2209 | 0.91678
[12 empty] | 30.72 | 20.2489 | 119.5 | 117.1582 | 8.2319 | 0.93932
[12 empty] | 30.73 | 20.2516 | 119.5 | 116.9985 | 8.2451 | 0.90887
[12 empty] | 30.74 | 20.2468 | 119.5 | 117.1538 | 8.2623 | 0.9344
[12 empty] | 30.75 | 20.2518 | 119.5 | 117.079 | 8.2772 | 0.92359
[12 empty] | 30.76 | 20.2487 | 119.5 | 117.0662 | 8.2987 | 0.91479
[12 empty] | 30.77 | 20.2492 | 119.5 | 117.1661 | 8.3169 | 0.93803
[12 empty] | 30.78 | 20.2523 | 119.5 | 117.0198 | 8.3372 | 0.907
[12 empty] | 30.79 | 20.2479 | 119.5 | 117.173 | 8.3617 | 0.93238
[12 empty] | 30.8 | 20.2531 | 119.5 | 117.103 | 8.3846 | 0.92149
[12 empty] | 30.81 | 20.2498 | 119.5 | 117.0956 | 8.4083 | 0.91284
[12 empty] | 30.82 | 20.2499 | 119.5 | 117.1961 | 8.4275 | 0.93642
[12 empty] | 30.83 | 20.2528 | 119.5 | 117.0434 | 8.4465 | 0.90564
[12 empty] | 30.84 | 20.2482 | 119.5 | 117.1856 | 8.47 | 0.93076
[12 empty] | 30.85 | 20.2532 | 119.5 | 117.0959 | 8.4877 | 0.92072
[12 empty] | 30.86 | 20.2503 | 119.5 | 117.0868 | 8.5062 | 0.9117
[12 empty] | 30.87 | 20.2506 | 119.5 | 117.2031 | 8.5218 | 0.93568
[12 empty] | 30.88 | 20.2537 | 119.5 | 117.0006 | 8.5295 | 0.90569
[12 empty] | 30.89 | 20.2492 | 119.5 | 117.1329 | 8.5378 | 0.9311
[12 empty] | 30.9 | 20.2544 | 119.5 | 117.0967 | 8.5415 | 0.92089
[12 empty] | 30.91 | 20.2517 | 119.5 | 117.0867 | 8.55 | 0.91142
[12 empty] | 30.92 | 20.2519 | 119.5 | 117.1778 | 8.5543 | 0.93579
[12 empty] | 30.93 | 20.255 | 119.5 | 117.0259 | 8.5561 | 0.90535
[12 empty] | 30.94 | 20.2503 | 119.5 | 117.1738 | 8.559 | 0.93031
[12 empty] | 30.95 | 20.2553 | 119.5 | 117.1005 | 8.5583 | 0.92086
[12 empty] | 30.96 | 20.2525 | 119.5 | 117.078 | 8.5603 | 0.91137
[12 empty] | 30.97 | 20.2527 | 119.5 | 117.1813 | 8.5593 | 0.93586
[12 empty] | 30.98 | 20.2559 | 119.5 | 117.0252 | 8.5605 | 0.90549
[12 empty] | 30.99 | 20.2513 | 119.5 | 117.1877 | 8.5661 | 0.93023
[12 empty] | 31 | 20.2559 | 119.5 | 117.1332 | 8.5629 | 0.92144
[12 empty] | 31.01 | 20.2528 | 119.5 | 117.113 | 8.564 | 0.91125
[12 empty] | 31.02 | 20.2525 | 119.5 | 117.2054 | 8.5653 | 0.9356
[12 empty] | 31.03 | 20.2554 | 119.5 | 117.052 | 8.5661 | 0.90522
[12 empty] | 31.04 | 20.2507 | 119.5 | 117.1976 | 8.5706 | 0.9296
[12 empty] | 31.05 | 20.2556 | 119.5 | 117.133 | 8.5694 | 0.92106
[12 empty] | 31.06 | 20.2529 | 119.5 | 117.1102 | 8.5739 | 0.91062
[12 empty] | 31.07 | 20.2528 | 119.5 | 117.2177 | 8.575 | 0.93569
[12 empty] | 31.08 | 20.2559 | 119.5 | 117.0677 | 8.573 | 0.90583
[12 empty] | 31.09 | 20.2512 | 119.5 | 117.206 | 8.5731 | 0.93021
[12 empty] | 31.1 | 20.2564 | 119.5 | 117.1281 | 8.5727 | 0.92149
[12 empty] | 31.11 | 20.2537 | 119.5 | 117.1053 | 8.5764 | 0.91063
[12 empty] | 31.12 | 20.2536 | 119.5 | 117.2003 | 8.5737 | 0.93602
[12 empty] | 31.13 | 20.2568 | 119.5 | 117.0485 | 8.5737 | 0.90522
[12 empty] | 31.14 | 20.2519 | 119.5 | 117.2012 | 8.575 | 0.92941
[12 empty] | 31.15 | 20.2567 | 119.5 | 117.1327 | 8.573 | 0.92139
[12 empty] | 31.16 | 20.254 | 119.5 | 117.1151 | 8.5762 | 0.91008
[12 empty] | 31.17 | 20.2539 | 119.5 | 117.2177 | 8.5755 | 0.93581
[12 empty] | 31.18 | 20.2572 | 119.5 | 117.0505 | 8.5787 | 0.9053
[12 empty] | 31.19 | 20.2524 | 119.5 | 117.1976 | 8.5815 | 0.92976
[12 empty] | 31.2 | 20.2574 | 119.5 | 117.1268 | 8.5768 | 0.92227
[12 empty] | 31.21 | 20.2549 | 119.5 | 117.1017 | 8.5755 | 0.91086
[12 empty] | 31.22 | 20.2547 | 119.5 | 117.2205 | 8.5689 | 0.93703
[12 empty] | 31.23 | 20.258 | 119.5 | 117.0554 | 8.5597 | 0.90681
[12 empty] | 31.24 | 20.2532 | 119.5 | 117.2017 | 8.5504 | 0.93087
[12 empty] | 31.25 | 20.2582 | 119.5 | 117.1399 | 8.5356 | 0.92379
[12 empty] | 31.26 | 20.2556 | 119.5 | 117.1124 | 8.523 | 0.91224
[12 empty] | 31.27 | 20.2553 | 119.5 | 117.2167 | 8.5061 | 0.93836
[12 empty] | 31.28 | 20.2588 | 119.5 | 117.0326 | 8.4885 | 0.90833
[12 empty] | 31.29 | 20.254 | 119.5 | 117.1644 | 8.4747 | 0.93193
[12 empty] | 31.3 | 20.2587 | 119.5 | 117.1075 | 8.4573 | 0.92509
[12 empty] | 31.31 | 20.256 | 119.5 | 117.0848 | 8.4455 | 0.91286
[12 empty] | 31.32 | 20.2554 | 119.5 | 117.2001 | 8.4354 | 0.93855
[12 empty] | 31.33 | 20.2587 | 119.5 | 117.0313 | 8.4271 | 0.90825
[12 empty] | 31.34 | 20.2537 | 119.5 | 117.1543 | 8.4229 | 0.93153
[12 empty] | 31.35 | 20.2586 | 119.5 | 117.0754 | 8.4148 | 0.92509
[12 empty] | 31.36 | 20.2573 | 119.5 | 117.028 | 8.4255 | 0.91046
[12 empty] | 31.37 | 20.2563 | 119.5 | 117.1606 | 8.4253 | 0.93839
[12 empty] | 31.38 | 20.26 | 119.5 | 117.012 | 8.4225 | 0.90881
[12 empty] | 31.39 | 20.2557 | 119.5 | 117.1249 | 8.4408 | 0.92909
[12 empty] | 31.4 | 20.2603 | 119.5 | 117.0923 | 8.4374 | 0.92564
[12 empty] | 31.41 | 20.2579 | 119.5 | 117.0611 | 8.4362 | 0.91307
[12 empty] | 31.42 | 20.2573 | 119.5 | 117.1639 | 8.4326 | 0.9391
[12 empty] | 31.43 | 20.2607 | 119.5 | 116.9955 | 8.4272 | 0.90918
[12 empty] | 31.44 | 20.2558 | 119.5 | 117.1022 | 8.4245 | 0.93197
[12 empty] | 31.45 | 20.2605 | 119.5 | 117.0343 | 8.4168 | 0.92633
[12 empty] | 31.46 | 20.2581 | 119.5 | 117.0087 | 8.4005 | 0.91322
[12 empty] | 31.47 | 20.2576 | 119.5 | 117.158 | 8.3979 | 0.93878
[12 empty] | 31.48 | 20.2609 | 119.5 | 117.0196 | 8.3968 | 0.909
[12 empty] | 31.49 | 20.2557 | 119.5 | 117.1529 | 8.3811 | 0.93155
[12 empty] | 31.5 | 20.2603 | 119.5 | 117.0861 | 8.3805 | 0.92573
[12 empty] | 31.51 | 20.2579 | 119.5 | 117.057 | 8.3851 | 0.91229
[12 empty] | 31.52 | 20.2572 | 119.5 | 117.164 | 8.3875 | 0.93875
[12 empty] | 31.53 | 20.2608 | 119.5 | 117.0135 | 8.3876 | 0.90915
[12 empty] | 31.54 | 20.256 | 119.5 | 117.1479 | 8.3926 | 0.93119
[12 empty] | 31.55 | 20.2608 | 119.5 | 117.0832 | 8.3956 | 0.92586
[12 empty] | 31.56 | 20.2588 | 119.5 | 117.0531 | 8.4004 | 0.91242
[12 empty] | 31.57 | 20.2584 | 119.5 | 117.1805 | 8.3984 | 0.93909
[12 empty] | 31.58 | 20.2623 | 119.5 | 117.0166 | 8.3959 | 0.90944
[12 empty] | 31.59 | 20.2578 | 119.5 | 117.1298 | 8.4143 | 0.92868
[12 empty] | 31.6 | 20.2622 | 119.5 | 117.0825 | 8.4095 | 0.92651
[12 empty] | 31.61 | 20.26 | 119.5 | 117.0506 | 8.4067 | 0.91278
[12 empty] | 31.62 | 20.2586 | 119.5 | 117.1605 | 8.4017 | 0.9395
[12 empty] | 31.63 | 20.2632 | 119.5 | 116.9934 | 8.3992 | 0.90959
[12 empty] | 31.64 | 20.2584 | 119.5 | 117.1367 | 8.4005 | 0.931
[12 empty] | 31.65 | 20.2631 | 119.5 | 117.0707 | 8.3977 | 0.92631
[12 empty] | 31.66 | 20.2608 | 119.5 | 117.027 | 8.3984 | 0.91233
[12 empty] | 31.67 | 20.2598 | 119.5 | 117.1229 | 8.3958 | 0.93948
[12 empty] | 31.68 | 20.2631 | 119.5 | 116.9674 | 8.3953 | 0.90952
[12 empty] | 31.69 | 20.2576 | 119.5 | 117.1153 | 8.3817 | 0.93082
[12 empty] | 31.7 | 20.2616 | 119.5 | 117.0398 | 8.3825 | 0.92638
[12 empty] | 31.71 | 20.2587 | 119.5 | 116.9923 | 8.3869 | 0.91203
[12 empty] | 31.72 | 20.2572 | 119.5 | 117.1377 | 8.3922 | 0.93871
[12 empty] | 31.73 | 20.2602 | 119.5 | 116.9897 | 8.4 | 0.90824
[12 empty] | 31.74 | 20.2545 | 119.5 | 117.1307 | 8.4073 | 0.92982
[12 empty] | 31.75 | 20.2582 | 119.5 | 117.072 | 8.4112 | 0.92566
[12 empty] | 31.76 | 20.2553 | 119.5 | 117.0303 | 8.4222 | 0.91043
[12 empty] | 31.77 | 20.2537 | 119.5 | 117.1494 | 8.4356 | 0.93742
[12 empty] | 31.78 | 20.2567 | 119.5 | 117.0106 | 8.4475 | 0.90744
[12 empty] | 31.79 | 20.2508 | 119.5 | 117.1617 | 8.4614 | 0.92859
[12 empty] | 31.8 | 20.2545 | 119.5 | 117.1017 | 8.4721 | 0.92462
[12 empty] | 31.81 | 20.2516 | 119.5 | 117.0627 | 8.4885 | 0.90921
[12 empty] | 31.82 | 20.2498 | 119.5 | 117.1898 | 8.4994 | 0.93703
[12 empty] | 31.83 | 20.2529 | 119.5 | 117.023 | 8.5072 | 0.90685
[12 empty] | 31.84 | 20.2473 | 119.5 | 117.1497 | 8.5184 | 0.92802
[12 empty] | 31.85 | 20.2513 | 119.5 | 117.0966 | 8.526 | 0.9244
[12 empty] | 31.86 | 20.2487 | 119.5 | 117.0522 | 8.5351 | 0.90883
[12 empty] | 31.87 | 20.247 | 119.5 | 117.1862 | 8.54 | 0.93665
[12 empty] | 31.88 | 20.2502 | 119.5 | 117.028 | 8.5456 | 0.90643
[12 empty] | 31.89 | 20.2445 | 119.5 | 117.1579 | 8.5506 | 0.92776
[12 empty] | 31.9 | 20.2482 | 119.5 | 117.1009 | 8.549 | 0.92484
[12 empty] | 31.91 | 20.2454 | 119.5 | 117.0446 | 8.5506 | 0.9089
[12 empty] | 31.92 | 20.2437 | 119.5 | 117.175 | 8.5527 | 0.93667
[12 empty] | 31.93 | 20.2467 | 119.5 | 117.0307 | 8.5531 | 0.90675
[12 empty] | 31.94 | 20.2408 | 119.5 | 117.1683 | 8.5593 | 0.92698
[12 empty] | 31.95 | 20.2445 | 119.5 | 117.1033 | 8.5604 | 0.92418
[12 empty] | 31.96 | 20.242 | 119.5 | 117.056 | 8.565 | 0.908
[12 empty] | 31.97 | 20.2403 | 119.5 | 117.1844 | 8.5681 | 0.93612
[12 empty] | 31.98 | 20.2436 | 119.5 | 117.0287 | 8.5667 | 0.90662
[12 empty] | 31.99 | 20.2381 | 119.5 | 117.1599 | 8.5708 | 0.92707
[12 empty] | 32 | 20.2417 | 119.5 | 117.1076 | 8.5726 | 0.92451
[12 empty] | 32.01 | 20.239 | 119.5 | 117.0626 | 8.5747 | 0.90849
[12 empty] | 32.02 | 20.2372 | 119.5 | 117.1875 | 8.5755 | 0.9365
[12 empty] | 32.03 | 20.2406 | 119.5 | 117.0235 | 8.5752 | 0.90677
[12 empty] | 32.04 | 20.235 | 119.5 | 117.1609 | 8.5777 | 0.92654
[12 empty] | 32.05 | 20.2387 | 119.5 | 117.1229 | 8.577 | 0.92426
[12 empty] | 32.06 | 20.2363 | 119.5 | 117.0833 | 8.5791 | 0.9076
[12 empty] | 32.07 | 20.2345 | 119.5 | 117.1974 | 8.5812 | 0.93577
[12 empty] | 32.08 | 20.2378 | 119.5 | 117.0341 | 8.5807 | 0.90666
[12 empty] | 32.09 | 20.2322 | 119.5 | 117.1549 | 8.5831 | 0.92664
[12 empty] | 32.1 | 20.2362 | 119.5 | 117.1167 | 8.5833 | 0.92443
[12 empty] | 32.11 | 20.2339 | 119.5 | 117.035 | 8.5869 | 0.90784
[12 empty] | 32.12 | 20.2321 | 119.5 | 117.119 | 8.5885 | 0.93623
[12 empty] | 32.13 | 20.2355 | 119.5 | 116.9534 | 8.5859 | 0.90717
[12 empty] | 32.14 | 20.2301 | 119.5 | 117.1271 | 8.5866 | 0.92639
[12 empty] | 32.15 | 20.2338 | 119.5 | 117.1159 | 8.5852 | 0.92445
[12 empty] | 32.16 | 20.2313 | 119.5 | 117.0518 | 8.5843 | 0.9077
[12 empty] | 32.17 | 20.2294 | 119.5 | 117.1723 | 8.5815 | 0.93617
[12 empty] | 32.18 | 20.233 | 119.5 | 116.9844 | 8.5773 | 0.90734
[12 empty] | 32.19 | 20.2277 | 119.5 | 117.0735 | 8.5741 | 0.92712
[12 empty] | 32.2 | 20.2317 | 119.5 | 117.0231 | 8.5636 | 0.92609
[12 empty] | 32.21 | 20.2301 | 119.5 | 116.9655 | 8.5612 | 0.90823
[12 empty] | 32.22 | 20.229 | 119.5 | 117.0988 | 8.5594 | 0.93648
[12 empty] | 32.23 | 20.2331 | 119.5 | 116.9574 | 8.5609 | 0.9069
[12 empty] | 32.24 | 20.2279 | 119.5 | 117.1197 | 8.5632 | 0.926
[12 empty] | 32.25 | 20.2323 | 119.5 | 117.1005 | 8.5608 | 0.92483
[12 empty] | 32.26 | 20.2307 | 119.5 | 117.0488 | 8.5639 | 0.90715
[12 empty] | 32.27 | 20.2296 | 119.5 | 117.1888 | 8.5627 | 0.93637
[12 empty] | 32.28 | 20.234 | 119.5 | 117.0316 | 8.5646 | 0.90702
[12 empty] | 32.29 | 20.2294 | 119.5 | 117.1518 | 8.5692 | 0.92639
[12 empty] | 32.3 | 20.2341 | 119.5 | 117.1054 | 8.5712 | 0.9258
[12 empty] | 32.31 | 20.2327 | 119.5 | 117.0404 | 8.5743 | 0.90772
[12 empty] | 32.32 | 20.2316 | 119.5 | 117.1585 | 8.5718 | 0.93687
[12 empty] | 32.33 | 20.2361 | 119.5 | 117.0082 | 8.5689 | 0.90742
[12 empty] | 32.34 | 20.2313 | 119.5 | 117.1306 | 8.5689 | 0.92603
[12 empty] | 32.35 | 20.2357 | 119.5 | 117.0883 | 8.5642 | 0.9256
[12 empty] | 32.36 | 20.2343 | 119.5 | 117.0256 | 8.5629 | 0.90742
[12 empty] | 32.37 | 20.233 | 119.5 | 117.1438 | 8.5622 | 0.93649
[12 empty] | 32.38 | 20.2374 | 119.5 | 116.9886 | 8.5594 | 0.90753
[12 empty] | 32.39 | 20.2326 | 119.5 | 117.1129 | 8.5628 | 0.92586
[12 empty] | 32.4 | 20.2372 | 119.5 | 117.0803 | 8.5636 | 0.92569
[12 empty] | 32.41 | 20.2359 | 119.5 | 117.0283 | 8.5664 | 0.90727
[12 empty] | 32.42 | 20.2345 | 119.5 | 117.1659 | 8.5686 | 0.93655
[12 empty] | 32.43 | 20.2388 | 119.5 | 117.0187 | 8.5692 | 0.90734
[12 empty] | 32.44 | 20.234 | 119.5 | 117.1505 | 8.5729 | 0.92545
[12 empty] | 32.45 | 20.2385 | 119.5 | 117.1172 | 8.5729 | 0.92563
[12 empty] | 32.46 | 20.2373 | 119.5 | 117.0397 | 8.5749 | 0.90709
[12 empty] | 32.47 | 20.2361 | 119.5 | 117.1296 | 8.5735 | 0.93672
[12 empty] | 32.48 | 20.2408 | 119.5 | 116.9668 | 8.5744 | 0.9074
[12 empty] | 32.49 | 20.2363 | 119.5 | 117.0669 | 8.577 | 0.92547
[12 empty] | 32.5 | 20.2406 | 119.5 | 117.0344 | 8.5732 | 0.92633
[12 empty] | 32.51 | 20.2393 | 119.5 | 116.998 | 8.5728 | 0.90736
[12 empty] | 32.52 | 20.2378 | 119.5 | 117.1339 | 8.5753 | 0.93619
[12 empty] | 32.53 | 20.2421 | 119.5 | 116.9687 | 8.5741 | 0.90758
[12 empty] | 32.54 | 20.2372 | 119.5 | 117.0693 | 8.5739 | 0.9255
[12 empty] | 32.55 | 20.2416 | 119.5 | 117.0348 | 8.5719 | 0.92597
[12 empty] | 32.56 | 20.2406 | 119.5 | 116.9758 | 8.5709 | 0.9073
[12 empty] | 32.57 | 20.2393 | 119.5 | 117.1242 | 8.5728 | 0.93645
[12 empty] | 32.58 | 20.2438 | 119.5 | 116.9886 | 8.5699 | 0.90792
[12 empty] | 32.59 | 20.2391 | 119.5 | 117.1224 | 8.5709 | 0.92532
[12 empty] | 32.6 | 20.2434 | 119.5 | 117.0781 | 8.5704 | 0.92642
[12 empty] | 32.61 | 20.2425 | 119.5 | 117.003 | 8.5696 | 0.90753
[12 empty] | 32.62 | 20.2411 | 119.5 | 117.1487 | 8.5675 | 0.93653
[12 empty] | 32.63 | 20.2455 | 119.5 | 117.006 | 8.5658 | 0.9079
[12 empty] | 32.64 | 20.2406 | 119.5 | 117.1231 | 8.5671 | 0.92531
[12 empty] | 32.65 | 20.2447 | 119.5 | 117.0977 | 8.5653 | 0.92628
[12 empty] | 32.66 | 20.2436 | 119.5 | 117.0111 | 8.5673 | 0.90697
[12 empty] | 32.67 | 20.2424 | 119.5 | 117.1329 | 8.5685 | 0.93628
[12 empty] | 32.68 | 20.247 | 119.5 | 116.9898 | 8.5685 | 0.90794
[12 empty] | 32.69 | 20.2423 | 119.5 | 117.1245 | 8.5698 | 0.92514
[12 empty] | 32.7 | 20.2466 | 119.5 | 117.0962 | 8.5688 | 0.9266
[12 empty] | 32.71 | 20.2466 | 119.5 | 117.0177 | 8.5797 | 0.9057
[12 empty] | 32.72 | 20.244 | 119.5 | 117.1719 | 8.5806 | 0.93639
[12 empty] | 32.73 | 20.2484 | 119.5 | 117.0048 | 8.5801 | 0.90801
[12 empty] | 32.74 | 20.2436 | 119.5 | 117.1346 | 8.5886 | 0.92397
[12 empty] | 32.75 | 20.2476 | 119.5 | 117.106 | 8.5949 | 0.92529
[12 empty] | 32.76 | 20.2463 | 119.5 | 117.0336 | 8.6055 | 0.90518
[12 empty] | 32.77 | 20.2443 | 119.5 | 117.1749 | 8.6134 | 0.93508
[12 empty] | 32.78 | 20.2487 | 119.5 | 117.0445 | 8.6122 | 0.90816
[12 empty] | 32.79 | 20.2436 | 119.5 | 117.1667 | 8.6288 | 0.92246
[12 empty] | 32.8 | 20.2475 | 119.5 | 117.142 | 8.6432 | 0.9243
[12 empty] | 32.81 | 20.2473 | 119.5 | 117.0582 | 8.6639 | 0.90213
[12 empty] | 32.82 | 20.2446 | 119.5 | 117.1926 | 8.683 | 0.93348
[12 empty] | 32.83 | 20.2492 | 119.5 | 117.038 | 8.7005 | 0.90502
[12 empty] | 32.84 | 20.2445 | 119.5 | 117.1641 | 8.716 | 0.92146
[12 empty] | 32.85 | 20.249 | 119.5 | 117.1351 | 8.7255 | 0.92377
[12 empty] | 32.86 | 20.2484 | 119.5 | 117.0545 | 8.7374 | 0.90315
[12 empty] | 32.87 | 20.2469 | 119.5 | 117.2104 | 8.7474 | 0.93357
[12 empty] | 32.88 | 20.2518 | 119.5 | 117.0771 | 8.7659 | 0.90502
[12 empty] | 32.89 | 20.2472 | 119.5 | 117.2001 | 8.7723 | 0.92144
[12 empty] | 32.9 | 20.2515 | 119.5 | 117.177 | 8.7746 | 0.92396
[12 empty] | 32.91 | 20.2506 | 119.5 | 117.083 | 8.7674 | 0.9034
[12 empty] | 32.92 | 20.2488 | 119.5 | 117.2161 | 8.7657 | 0.93377
[12 empty] | 32.93 | 20.2534 | 119.5 | 117.0564 | 8.7659 | 0.90501
[12 empty] | 32.94 | 20.2484 | 119.5 | 117.1517 | 8.7678 | 0.92118
[12 empty] | 32.95 | 20.2524 | 119.5 | 117.1081 | 8.7654 | 0.92418
[12 empty] | 32.96 | 20.2514 | 119.5 | 117.0265 | 8.7667 | 0.90294
[12 empty] | 32.97 | 20.2495 | 119.5 | 117.1933 | 8.7713 | 0.93288
[12 empty] | 32.98 | 20.254 | 119.5 | 117.0391 | 8.7744 | 0.9045
[12 empty] | 32.99 | 20.2489 | 119.5 | 117.1523 | 8.7791 | 0.92067
[12 empty] | 33 | 20.2528 | 119.5 | 117.1397 | 8.7812 | 0.92363
[12 empty] | 33.01 | 20.2527 | 119.5 | 117.0414 | 8.7925 | 0.90147
[12 empty] | 33.02 | 20.2498 | 119.5 | 117.1871 | 8.7941 | 0.93353
[12 empty] | 33.03 | 20.2544 | 119.5 | 117.03 | 8.7919 | 0.90539
[12 empty] | 33.04 | 20.2496 | 119.5 | 117.1459 | 8.7903 | 0.92145
[12 empty] | 33.05 | 20.2538 | 119.5 | 117.1266 | 8.7883 | 0.92451
[12 empty] | 33.06 | 20.253 | 119.5 | 117.0423 | 8.7854 | 0.90345
[12 empty] | 33.07 | 20.2511 | 119.5 | 117.1477 | 8.7799 | 0.93374
[12 empty] | 33.08 | 20.2557 | 119.5 | 116.9804 | 8.7723 | 0.90582
[12 empty] | 33.09 | 20.2509 | 119.5 | 117.0973 | 8.7705 | 0.92098
[12 empty] | 33.1 | 20.2546 | 119.5 | 117.0963 | 8.7653 | 0.92447
[12 empty] | 33.11 | 20.2535 | 119.5 | 117.0389 | 8.7571 | 0.9029
[12 empty] | 33.12 | 20.2514 | 119.5 | 117.1867 | 8.7608 | 0.93297
[12 empty] | 33.13 | 20.2558 | 119.5 | 117.0368 | 8.76 | 0.90552
[12 empty] | 33.14 | 20.2508 | 119.5 | 117.1484 | 8.7664 | 0.92042
[12 empty] | 33.15 | 20.2546 | 119.5 | 117.1258 | 8.7687 | 0.92416
[12 empty] | 33.16 | 20.2538 | 119.5 | 117.0434 | 8.7722 | 0.90285
[12 empty] | 33.17 | 20.2521 | 119.5 | 117.1853 | 8.7762 | 0.93314
[12 empty] | 33.18 | 20.2568 | 119.5 | 117.0359 | 8.7768 | 0.90573
[12 empty] | 33.19 | 20.2519 | 119.5 | 117.1174 | 8.7784 | 0.92072
[12 empty] | 33.2 | 20.2555 | 119.5 | 117.091 | 8.7761 | 0.92486
[12 empty] | 33.21 | 20.2541 | 119.5 | 117.0122 | 8.7732 | 0.90341
[12 empty] | 33.22 | 20.2513 | 119.5 | 117.1722 | 8.7699 | 0.93348
[12 empty] | 33.23 | 20.2551 | 119.5 | 117.0323 | 8.7668 | 0.90605
[12 empty] | 33.24 | 20.2493 | 119.5 | 117.1364 | 8.7647 | 0.92075
[12 empty] | 33.25 | 20.2523 | 119.5 | 117.1296 | 8.7572 | 0.92534
[12 empty] | 33.26 | 20.2508 | 119.5 | 117.0524 | 8.7531 | 0.90354
[12 empty] | 33.27 | 20.248 | 119.5 | 117.1905 | 8.746 | 0.93421
[12 empty] | 33.28 | 20.2521 | 119.5 | 117.0058 | 8.7343 | 0.90769
[12 empty] | 33.29 | 20.2466 | 119.5 | 117.0716 | 8.7227 | 0.92257
[12 empty] | 33.3 | 20.2498 | 119.5 | 117.0423 | 8.7083 | 0.92714
[12 empty] | 33.31 | 20.2485 | 119.5 | 116.974 | 8.6977 | 0.90518
[12 empty] | 33.32 | 20.2456 | 119.5 | 117.1417 | 8.6836 | 0.93561
[12 empty] | 33.33 | 20.2496 | 119.5 | 116.9777 | 8.6681 | 0.90866
[12 empty] | 33.34 | 20.2439 | 119.5 | 117.0456 | 8.6506 | 0.92355
[12 empty] | 33.35 | 20.2468 | 119.5 | 117.0262 | 8.6294 | 0.92867
[12 empty] | 33.36 | 20.2453 | 119.5 | 116.951 | 8.6108 | 0.9067
[12 empty] | 33.37 | 20.2424 | 119.5 | 117.1045 | 8.5922 | 0.93702
[12 empty] | 33.38 | 20.2463 | 119.5 | 116.9658 | 8.577 | 0.91021
[12 empty] | 33.39 | 20.2406 | 119.5 | 117.0554 | 8.5659 | 0.92433
[12 empty] | 33.4 | 20.2434 | 119.5 | 117.0363 | 8.5506 | 0.92952
[12 empty] | 33.41 | 20.2418 | 119.5 | 116.9628 | 8.5395 | 0.90703
[12 empty] | 33.42 | 20.2388 | 119.5 | 117.1052 | 8.5304 | 0.93694
[12 empty] | 33.43 | 20.2427 | 119.5 | 116.958 | 8.5204 | 0.91031
[12 empty] | 33.44 | 20.2371 | 119.5 | 117.0676 | 8.5172 | 0.92403
[12 empty] | 33.45 | 20.2402 | 119.5 | 117.0634 | 8.5126 | 0.92936
[12 empty] | 33.46 | 20.239 | 119.5 | 116.9806 | 8.5115 | 0.90684
[12 empty] | 33.47 | 20.2361 | 119.5 | 117.1152 | 8.508 | 0.93751
[12 empty] | 33.48 | 20.2402 | 119.5 | 116.9684 | 8.5041 | 0.91083
[12 empty] | 33.49 | 20.2346 | 119.5 | 117.0743 | 8.5039 | 0.92432
[12 empty] | 33.5 | 20.2376 | 119.5 | 117.0605 | 8.5014 | 0.92988
[12 empty] | 33.51 | 20.2362 | 119.5 | 116.9805 | 8.4991 | 0.90739
[12 empty] | 33.52 | 20.2331 | 119.5 | 117.1289 | 8.4926 | 0.93788
[12 empty] | 33.53 | 20.2373 | 119.5 | 116.9779 | 8.4891 | 0.91087
[12 empty] | 33.54 | 20.2316 | 119.5 | 117.0711 | 8.488 | 0.92417
[12 empty] | 33.55 | 20.2346 | 119.5 | 117.0684 | 8.4848 | 0.92982
[12 empty] | 33.56 | 20.2335 | 119.5 | 116.9864 | 8.4845 | 0.90686
[12 empty] | 33.57 | 20.2306 | 119.5 | 117.1308 | 8.4851 | 0.93739
[12 empty] | 33.58 | 20.2349 | 119.5 | 116.9816 | 8.4842 | 0.91094
[12 empty] | 33.59 | 20.2294 | 119.5 | 117.047 | 8.4843 | 0.92426
[12 empty] | 33.6 | 20.2326 | 119.5 | 117.0047 | 8.4852 | 0.92972
[12 empty] | 33.61 | 20.2316 | 119.5 | 116.9074 | 8.4876 | 0.90694
[12 empty] | 33.62 | 20.2286 | 119.5 | 117.0522 | 8.493 | 0.93704
[12 empty] | 33.63 | 20.2327 | 119.5 | 116.9191 | 8.4908 | 0.9112
[12 empty] | 33.64 | 20.2273 | 119.5 | 117.0461 | 8.4931 | 0.92377
[12 empty] | 33.65 | 20.2303 | 119.5 | 117.0771 | 8.4936 | 0.92972
[12 empty] | 33.66 | 20.2292 | 119.5 | 116.9938 | 8.4923 | 0.90705
[12 empty] | 33.67 | 20.2263 | 119.5 | 117.1362 | 8.4927 | 0.93729
[12 empty] | 33.68 | 20.2306 | 119.5 | 116.9905 | 8.4922 | 0.91099
[12 empty] | 33.69 | 20.2253 | 119.5 | 117.0861 | 8.4945 | 0.92387
[12 empty] | 33.7 | 20.2283 | 119.5 | 117.089 | 8.4926 | 0.92999
[12 empty] | 33.71 | 20.2277 | 119.5 | 117.0075 | 8.4905 | 0.90727
[12 empty] | 33.72 | 20.2253 | 119.5 | 117.1696 | 8.4893 | 0.9372
[12 empty] | 33.73 | 20.2302 | 119.5 | 117.0215 | 8.4888 | 0.91127
[12 empty] | 33.74 | 20.2255 | 119.5 | 117.1036 | 8.4892 | 0.92368
[12 empty] | 33.75 | 20.2293 | 119.5 | 117.1167 | 8.4915 | 0.92935
[12 empty] | 33.76 | 20.2292 | 119.5 | 117.0294 | 8.5001 | 0.90558
[12 empty] | 33.77 | 20.2267 | 119.5 | 117.1727 | 8.5119 | 0.9355
[12 empty] | 33.78 | 20.2316 | 119.5 | 117.0171 | 8.522 | 0.90929
[12 empty] | 33.79 | 20.2271 | 119.5 | 117.1097 | 8.5391 | 0.92109
[12 empty] | 33.8 | 20.2308 | 119.5 | 117.1415 | 8.5569 | 0.92719
[12 empty] | 33.81 | 20.2307 | 119.5 | 117.042 | 8.5794 | 0.90341
[12 empty] | 33.82 | 20.2284 | 119.5 | 117.187 | 8.6037 | 0.93351
[12 empty] | 33.83 | 20.2335 | 119.5 | 117.0273 | 8.6288 | 0.90703
[12 empty] | 33.84 | 20.2289 | 119.5 | 117.1183 | 8.6583 | 0.91889
[12 empty] | 33.85 | 20.2325 | 119.5 | 117.1398 | 8.6843 | 0.92524
[12 empty] | 33.86 | 20.2326 | 119.5 | 117.0381 | 8.7105 | 0.90108
[12 empty] | 33.87 | 20.2303 | 119.5 | 117.1997 | 8.733 | 0.93205
[12 empty] | 33.88 | 20.2353 | 119.5 | 117.0433 | 8.7539 | 0.90574
[12 empty] | 33.89 | 20.2305 | 119.5 | 117.1397 | 8.7738 | 0.91785
[12 empty] | 33.9 | 20.2341 | 119.5 | 117.1582 | 8.789 | 0.92478
[12 empty] | 33.91 | 20.2341 | 119.5 | 117.0602 | 8.8063 | 0.90043
[12 empty] | 33.92 | 20.2318 | 119.5 | 117.2074 | 8.816 | 0.93203
[12 empty] | 33.93 | 20.237 | 119.5 | 117.0677 | 8.8256 | 0.90542
[12 empty] | 33.94 | 20.2325 | 119.5 | 117.1545 | 8.8351 | 0.91734
[12 empty] | 33.95 | 20.2365 | 119.5 | 117.128 | 8.8355 | 0.92519
[12 empty] | 33.96 | 20.2368 | 119.5 | 117.0097 | 8.8355 | 0.90111
[12 empty] | 33.97 | 20.2346 | 119.5 | 117.1574 | 8.8348 | 0.9322
[12 empty] | 33.98 | 20.24 | 119.5 | 117.0058 | 8.8357 | 0.90562
[12 empty] | 33.99 | 20.2353 | 119.5 | 117.0893 | 8.838 | 0.91751
[12 empty] | 34 | 20.2387 | 119.5 | 117.0924 | 8.8344 | 0.92539
[12 empty] | 34.01 | 20.2384 | 119.5 | 116.9979 | 8.835 | 0.90035
[12 empty] | 34.02 | 20.2358 | 119.5 | 117.1554 | 8.8394 | 0.93137
[12 empty] | 34.03 | 20.2406 | 119.5 | 117.0192 | 8.8414 | 0.9051
[12 empty] | 34.04 | 20.2356 | 119.5 | 117.1151 | 8.8464 | 0.91655
[12 empty] | 34.05 | 20.2391 | 119.5 | 117.1154 | 8.8515 | 0.92438
[12 empty] | 34.06 | 20.2392 | 119.5 | 116.9921 | 8.8579 | 0.90002
[12 empty] | 34.07 | 20.2369 | 119.5 | 117.1499 | 8.8607 | 0.93177
[12 empty] | 34.08 | 20.2423 | 119.5 | 117.017 | 8.8615 | 0.90551
[12 empty] | 34.09 | 20.238 | 119.5 | 117.1216 | 8.8676 | 0.91653
[12 empty] | 34.1 | 20.2418 | 119.5 | 117.1398 | 8.8708 | 0.9249
[12 empty] | 34.11 | 20.2419 | 119.5 | 117.0415 | 8.8719 | 0.90018
[12 empty] | 34.12 | 20.2395 | 119.5 | 117.1906 | 8.8667 | 0.9322
[12 empty] | 34.13 | 20.2447 | 119.5 | 117.034 | 8.8638 | 0.90565
[12 empty] | 34.14 | 20.2402 | 119.5 | 117.104 | 8.8611 | 0.91703
[12 empty] | 34.15 | 20.2437 | 119.5 | 117.1052 | 8.8714 | 0.92274
[12 empty] | 34.16 | 20.2437 | 119.5 | 117.037 | 8.8607 | 0.90191
[12 empty] | 34.17 | 20.2414 | 119.5 | 117.1674 | 8.8604 | 0.93186
[12 empty] | 34.18 | 20.2465 | 119.5 | 117.0133 | 8.8583 | 0.9059
[12 empty] | 34.19 | 20.2418 | 119.5 | 117.0982 | 8.8399 | 0.91959
[12 empty] | 34.2 | 20.2451 | 119.5 | 117.0693 | 8.8559 | 0.92233
[12 empty] | 34.21 | 20.2449 | 119.5 | 116.9934 | 8.8489 | 0.90143
[12 empty] | 34.22 | 20.2421 | 119.5 | 117.1204 | 8.852 | 0.93173
[12 empty] | 34.23 | 20.2471 | 119.5 | 116.9538 | 8.8635 | 0.90368
[12 empty] | 34.24 | 20.2427 | 119.5 | 117.0693 | 8.849 | 0.91944
[12 empty] | 34.25 | 20.2463 | 119.5 | 117.0522 | 8.8495 | 0.92269
[12 empty] | 34.26 | 20.2464 | 119.5 | 116.988 | 8.8478 | 0.90221
[12 empty] | 34.27 | 20.2438 | 119.5 | 117.1578 | 8.8425 | 0.9327
[12 empty] | 34.28 | 20.249 | 119.5 | 117.0119 | 8.8473 | 0.90509
[12 empty] | 34.29 | 20.2445 | 119.5 | 117.1302 | 8.8362 | 0.92142
[12 empty] | 34.3 | 20.248 | 119.5 | 117.0975 | 8.8186 | 0.9252
[12 empty] | 34.31 | 20.2482 | 119.5 | 117.0065 | 8.8017 | 0.90438
[12 empty] | 34.32 | 20.2455 | 119.5 | 117.1364 | 8.7854 | 0.93428
[12 empty] | 34.33 | 20.2506 | 119.5 | 116.9826 | 8.7696 | 0.90642
[12 empty] | 34.34 | 20.2459 | 119.5 | 117.0965 | 8.7539 | 0.92203
[12 empty] | 34.35 | 20.2493 | 119.5 | 117.0708 | 8.7203 | 0.92808
[12 empty] | 34.36 | 20.2495 | 119.5 | 116.9804 | 8.7074 | 0.90448
[12 empty] | 34.37 | 20.2468 | 119.5 | 117.1287 | 8.6976 | 0.93423
[12 empty] | 34.38 | 20.2519 | 119.5 | 116.9707 | 8.6856 | 0.90716
[12 empty] | 34.39 | 20.2473 | 119.5 | 117.0655 | 8.6784 | 0.92262
[12 empty] | 34.4 | 20.2504 | 119.5 | 117.0358 | 8.6726 | 0.92614
[12 empty] | 34.41 | 20.2504 | 119.5 | 116.9542 | 8.6683 | 0.90515
[12 empty] | 34.42 | 20.2476 | 119.5 | 117.0986 | 8.6648 | 0.93482
[12 empty] | 34.43 | 20.2525 | 119.5 | 116.9228 | 8.6593 | 0.90737
[12 empty] | 34.44 | 20.2478 | 119.5 | 117.0425 | 8.6599 | 0.92196
[12 empty] | 34.45 | 20.251 | 119.5 | 117.0229 | 8.673 | 0.926
[12 empty] | 34.46 | 20.2512 | 119.5 | 116.9576 | 8.6713 | 0.90478
[12 empty] | 34.47 | 20.2485 | 119.5 | 117.0963 | 8.6675 | 0.93483
[12 empty] | 34.48 | 20.2536 | 119.5 | 116.9603 | 8.6675 | 0.90717
[12 empty] | 34.49 | 20.249 | 119.5 | 117.087 | 8.669 | 0.9224
[12 empty] | 34.5 | 20.2524 | 119.5 | 117.0613 | 8.6679 | 0.92632
[12 empty] | 34.51 | 20.2526 | 119.5 | 116.9703 | 8.6711 | 0.90461
[12 empty] | 34.52 | 20.2497 | 119.5 | 117.0993 | 8.6705 | 0.93493
[12 empty] | 34.53 | 20.2548 | 119.5 | 116.944 | 8.6711 | 0.90729
[12 empty] | 34.54 | 20.2504 | 119.5 | 117.0466 | 8.6703 | 0.92212
[12 empty] | 34.55 | 20.2538 | 119.5 | 117.0044 | 8.6664 | 0.92664
[12 empty] | 34.56 | 20.2543 | 119.5 | 116.9362 | 8.6657 | 0.90492
[12 empty] | 34.57 | 20.2515 | 119.5 | 117.103 | 8.6634 | 0.93519
[12 empty] | 34.58 | 20.2567 | 119.5 | 116.959 | 8.6628 | 0.9073
[12 empty] | 34.59 | 20.252 | 119.5 | 117.0673 | 8.6628 | 0.92241
[12 empty] | 34.6 | 20.2551 | 119.5 | 117.0447 | 8.6594 | 0.92689
[12 empty] | 34.61 | 20.2554 | 119.5 | 116.9746 | 8.6593 | 0.90464
[12 empty] | 34.62 | 20.2525 | 119.5 | 117.1404 | 8.6605 | 0.93477
[12 empty] | 34.63 | 20.2575 | 119.5 | 117.0039 | 8.6627 | 0.90693
[12 empty] | 34.64 | 20.2528 | 119.5 | 117.1151 | 8.6648 | 0.92181
[12 empty] | 34.65 | 20.256 | 119.5 | 117.0666 | 8.6651 | 0.9266
[12 empty] | 34.66 | 20.2566 | 119.5 | 116.9555 | 8.6662 | 0.90476
[12 empty] | 34.67 | 20.2538 | 119.5 | 117.1003 | 8.6659 | 0.93525
[12 empty] | 34.68 | 20.259 | 119.5 | 116.9605 | 8.6638 | 0.90768
[12 empty] | 34.69 | 20.2546 | 119.5 | 117.0848 | 8.666 | 0.92207
[12 empty] | 34.7 | 20.2577 | 119.5 | 117.0931 | 8.6679 | 0.92659
[12 empty] | 34.71 | 20.2577 | 119.5 | 117.0115 | 8.6698 | 0.90433
[12 empty] | 34.72 | 20.2543 | 119.5 | 117.1447 | 8.6716 | 0.93451
[12 empty] | 34.73 | 20.2588 | 119.5 | 117.0195 | 8.674 | 0.90652
[12 empty] | 34.74 | 20.2537 | 119.5 | 117.1355 | 8.6824 | 0.92045
[12 empty] | 34.75 | 20.2562 | 119.5 | 117.1293 | 8.6908 | 0.92526
[12 empty] | 34.76 | 20.2559 | 119.5 | 117.0344 | 8.7024 | 0.90274
[12 empty] | 34.77 | 20.2523 | 119.5 | 117.1703 | 8.7181 | 0.93283
[12 empty] | 34.78 | 20.2567 | 119.5 | 117.0365 | 8.7324 | 0.90523
[12 empty] | 34.79 | 20.2514 | 119.5 | 117.1526 | 8.7511 | 0.91898
[12 empty] | 34.8 | 20.2537 | 119.5 | 117.1277 | 8.769 | 0.92369
[12 empty] | 34.81 | 20.2533 | 119.5 | 117.0472 | 8.7881 | 0.901
[12 empty] | 34.82 | 20.2496 | 119.5 | 117.2071 | 8.8075 | 0.93147
[12 empty] | 34.83 | 20.2539 | 119.5 | 117.047 | 8.8214 | 0.9041
[12 empty] | 34.84 | 20.2486 | 119.5 | 117.1384 | 8.8361 | 0.91799
[12 empty] | 34.85 | 20.2508 | 119.5 | 117.1128 | 8.8488 | 0.92317
[12 empty] | 34.86 | 20.2504 | 119.5 | 117.0479 | 8.8624 | 0.90033
[12 empty] | 34.87 | 20.2466 | 119.5 | 117.1912 | 8.8744 | 0.93094
[12 empty] | 34.88 | 20.2507 | 119.5 | 117.0273 | 8.8847 | 0.9034
[12 empty] | 34.89 | 20.2451 | 119.5 | 117.1326 | 8.894 | 0.91741
[12 empty] | 34.9 | 20.247 | 119.5 | 117.1243 | 8.9012 | 0.92248
[12 empty] | 34.91 | 20.2464 | 119.5 | 117.043 | 8.9108 | 0.89926
[12 empty] | 34.92 | 20.2424 | 119.5 | 117.1954 | 8.9204 | 0.92993
[12 empty] | 34.93 | 20.2465 | 119.5 | 117.0493 | 8.9287 | 0.90259
[12 empty] | 34.94 | 20.2411 | 119.5 | 117.1482 | 8.9367 | 0.91661
[12 empty] | 34.95 | 20.2434 | 119.5 | 117.1472 | 8.9422 | 0.92224
[12 empty] | 34.96 | 20.2434 | 119.5 | 117.053 | 8.9505 | 0.89884
[12 empty] | 34.97 | 20.2398 | 119.5 | 117.1536 | 8.955 | 0.93019
[12 empty] | 34.98 | 20.2444 | 119.5 | 116.9831 | 8.9566 | 0.90306
[12 empty] | 34.99 | 20.2394 | 119.5 | 117.0585 | 8.9604 | 0.91673
[12 empty] | 35 | 20.2415 | 119.5 | 117.0526 | 8.958 | 0.92284
[12 empty] | 35.01 | 20.241 | 119.5 | 116.9714 | 8.9576 | 0.89928
[12 empty] | 35.02 | 20.2369 | 119.5 | 117.1123 | 8.9544 | 0.93039
[12 empty] | 35.03 | 20.2411 | 119.5 | 116.9599 | 8.9536 | 0.90269
[12 empty] | 35.04 | 20.2356 | 119.5 | 117.0557 | 8.9536 | 0.91658
[12 empty] | 35.05 | 20.2377 | 119.5 | 117.0562 | 8.9522 | 0.92241
[12 empty] | 35.06 | 20.2374 | 119.5 | 116.9728 | 8.9511 | 0.899
[12 empty] | 35.07 | 20.2337 | 119.5 | 117.1223 | 8.9516 | 0.93007
[12 empty] | 35.08 | 20.2382 | 119.5 | 116.9789 | 8.9533 | 0.90272
[12 empty] | 35.09 | 20.233 | 119.5 | 117.0598 | 8.9561 | 0.91621
[12 empty] | 35.1 | 20.2356 | 119.5 | 117.047 | 8.9614 | 0.92194
[12 empty] | 35.11 | 20.2359 | 119.5 | 116.9685 | 8.9665 | 0.89834
[12 empty] | 35.12 | 20.2322 | 119.5 | 117.144 | 8.9694 | 0.92991
[12 empty] | 35.13 | 20.2367 | 119.5 | 117.0266 | 8.9715 | 0.90228
[12 empty] | 35.14 | 20.2315 | 119.5 | 117.1337 | 8.9757 | 0.91586
[12 empty] | 35.15 | 20.2337 | 119.5 | 117.1284 | 8.9773 | 0.92212
[12 empty] | 35.16 | 20.2334 | 119.5 | 117.0401 | 8.9776 | 0.89892
[12 empty] | 35.17 | 20.2295 | 119.5 | 117.1865 | 8.977 | 0.93013
[12 empty] | 35.18 | 20.234 | 119.5 | 117.0318 | 8.9768 | 0.90273
[12 empty] | 35.19 | 20.2288 | 119.5 | 117.1112 | 8.9768 | 0.91619
[12 empty] | 35.2 | 20.2312 | 119.5 | 117.1002 | 8.9738 | 0.9224
[12 empty] | 35.21 | 20.2315 | 119.5 | 117.0231 | 8.9733 | 0.89839
[12 empty] | 35.22 | 20.2281 | 119.5 | 117.1931 | 8.9737 | 0.92982
[12 empty] | 35.23 | 20.233 | 119.5 | 117.0328 | 8.9721 | 0.90254
[12 empty] | 35.24 | 20.228 | 119.5 | 117.1214 | 8.9704 | 0.9161
[12 empty] | 35.25 | 20.2308 | 119.5 | 117.1107 | 8.9687 | 0.92237
[12 empty] | 35.26 | 20.2316 | 119.5 | 117.0198 | 8.9712 | 0.89847
[12 empty] | 35.27 | 20.2286 | 119.5 | 117.1489 | 8.97 | 0.93032
[12 empty] | 35.28 | 20.234 | 119.5 | 116.9838 | 8.9653 | 0.90354
[12 empty] | 35.29 | 20.2301 | 119.5 | 117.0658 | 8.9605 | 0.91699
[12 empty] | 35.3 | 20.2333 | 119.5 | 117.057 | 8.9546 | 0.92336
[12 empty] | 35.31 | 20.2342 | 119.5 | 116.9629 | 8.9457 | 0.89998
[12 empty] | 35.32 | 20.2313 | 119.5 | 117.0984 | 8.9367 | 0.93125
[12 empty] | 35.33 | 20.2367 | 119.5 | 116.9476 | 8.9236 | 0.90482
[12 empty] | 35.34 | 20.2323 | 119.5 | 117.0555 | 8.9131 | 0.91788
[12 empty] | 35.35 | 20.2352 | 119.5 | 117.0574 | 8.8992 | 0.92465
[12 empty] | 35.36 | 20.236 | 119.5 | 116.9892 | 8.8844 | 0.90109
[12 empty] | 35.37 | 20.2328 | 119.5 | 117.1621 | 8.8741 | 0.93195
[12 empty] | 35.38 | 20.2378 | 119.5 | 117.0216 | 8.8623 | 0.9056
[12 empty] | 35.39 | 20.233 | 119.5 | 117.1261 | 8.8543 | 0.91833
[12 empty] | 35.4 | 20.2356 | 119.5 | 117.1193 | 8.8462 | 0.92468
[12 empty] | 35.41 | 20.2362 | 119.5 | 117.0277 | 8.84 | 0.90109
[12 empty] | 35.42 | 20.2329 | 119.5 | 117.177 | 8.835 | 0.93204
[12 empty] | 35.43 | 20.238 | 119.5 | 117.0417 | 8.8317 | 0.9054
[12 empty] | 35.44 | 20.2339 | 119.5 | 117.1431 | 8.8316 | 0.91791
[12 empty] | 35.45 | 20.237 | 119.5 | 117.1312 | 8.8291 | 0.92506
[12 empty] | 35.46 | 20.238 | 119.5 | 117.0194 | 8.824 | 0.90199
[12 empty] | 35.47 | 20.2352 | 119.5 | 117.1378 | 8.8176 | 0.93297
[12 empty] | 35.48 | 20.2407 | 119.5 | 116.9774 | 8.8098 | 0.90696
[12 empty] | 35.49 | 20.2365 | 119.5 | 117.0867 | 8.8036 | 0.91938
[12 empty] | 35.5 | 20.2393 | 119.5 | 117.1005 | 8.7951 | 0.92607
[12 empty] | 35.51 | 20.2401 | 119.5 | 117.011 | 8.7876 | 0.90241
[12 empty] | 35.52 | 20.2369 | 119.5 | 117.1433 | 8.7808 | 0.93313
[12 empty] | 35.53 | 20.242 | 119.5 | 116.9926 | 8.7716 | 0.907
[12 empty] | 35.54 | 20.2376 | 119.5 | 117.0775 | 8.7626 | 0.91943
[12 empty] | 35.55 | 20.2406 | 119.5 | 117.0682 | 8.756 | 0.92615
[12 empty] | 35.56 | 20.2416 | 119.5 | 116.9614 | 8.7589 | 0.90151
[12 empty] | 35.57 | 20.2383 | 119.5 | 117.102 | 8.7598 | 0.93285
[12 empty] | 35.58 | 20.2436 | 119.5 | 116.9714 | 8.7629 | 0.90645
[12 empty] | 35.59 | 20.2391 | 119.5 | 117.064 | 8.7664 | 0.91882
[12 empty] | 35.6 | 20.2419 | 119.5 | 117.0827 | 8.7681 | 0.92581
[12 empty] | 35.61 | 20.2425 | 119.5 | 117.017 | 8.7746 | 0.90131
[12 empty] | 35.62 | 20.2392 | 119.5 | 117.1854 | 8.7762 | 0.9329
[12 empty] | 35.63 | 20.2445 | 119.5 | 117.0434 | 8.7803 | 0.90631
[12 empty] | 35.64 | 20.2402 | 119.5 | 117.1284 | 8.7842 | 0.9188
[12 empty] | 35.65 | 20.2431 | 119.5 | 117.1287 | 8.7832 | 0.92633
[12 empty] | 35.66 | 20.2443 | 119.5 | 117.0339 | 8.7807 | 0.90197
[12 empty] | 35.67 | 20.2414 | 119.5 | 117.191 | 8.7798 | 0.93301
[12 empty] | 35.68 | 20.2469 | 119.5 | 117.0463 | 8.7785 | 0.9067
[12 empty] | 35.69 | 20.2426 | 119.5 | 117.1231 | 8.7776 | 0.91898
[12 empty] | 35.7 | 20.2454 | 119.5 | 117.121 | 8.7751 | 0.92624
[12 empty] | 35.71 | 20.2463 | 119.5 | 117.0122 | 8.7725 | 0.90178
[12 empty] | 35.72 | 20.243 | 119.5 | 117.1898 | 8.7728 | 0.93289
[12 empty] | 35.73 | 20.2484 | 119.5 | 117.0527 | 8.7726 | 0.90636
[12 empty] | 35.74 | 20.2441 | 119.5 | 117.1412 | 8.7773 | 0.91806
[12 empty] | 35.75 | 20.2469 | 119.5 | 117.1227 | 8.7809 | 0.92578
[12 empty] | 35.76 | 20.2478 | 119.5 | 117.0209 | 8.7831 | 0.90162
[12 empty] | 35.77 | 20.2448 | 119.5 | 117.1772 | 8.7845 | 0.93281
[12 empty] | 35.78 | 20.2502 | 119.5 | 117.0193 | 8.7874 | 0.90623
[12 empty] | 35.79 | 20.2456 | 119.5 | 117.0972 | 8.7964 | 0.91751
[12 empty] | 35.8 | 20.2481 | 119.5 | 117.1138 | 8.8058 | 0.92477
[12 empty] | 35.81 | 20.2488 | 119.5 | 117.0185 | 8.8184 | 0.8996
[12 empty] | 35.82 | 20.2452 | 119.5 | 117.1852 | 8.8314 | 0.93087
[12 empty] | 35.83 | 20.2504 | 119.5 | 117.0604 | 8.8444 | 0.90414
[12 empty] | 35.84 | 20.246 | 119.5 | 117.13 | 8.8555 | 0.91625
[12 empty] | 35.85 | 20.2488 | 119.5 | 117.1126 | 8.8689 | 0.92364
[12 empty] | 35.86 | 20.2498 | 119.5 | 116.9976 | 8.8829 | 0.8992
[12 empty] | 35.87 | 20.2466 | 119.5 | 117.1332 | 8.8982 | 0.93044
[12 empty] | 35.88 | 20.2519 | 119.5 | 116.9696 | 8.9082 | 0.90451
[12 empty] | 35.89 | 20.2477 | 119.5 | 117.0421 | 8.9185 | 0.91582
[12 empty] | 35.9 | 20.2503 | 119.5 | 117.0564 | 8.9251 | 0.92372
[12 empty] | 35.91 | 20.2512 | 119.5 | 116.9874 | 8.9301 | 0.89875
[12 empty] | 35.92 | 20.2479 | 119.5 | 117.1619 | 8.9388 | 0.92952
[12 empty] | 35.93 | 20.2531 | 119.5 | 117.0409 | 8.9417 | 0.90366
[12 empty] | 35.94 | 20.2487 | 119.5 | 117.1425 | 8.9488 | 0.9151
[12 empty] | 35.95 | 20.2514 | 119.5 | 117.1709 | 8.9528 | 0.923
[12 empty] | 35.96 | 20.2523 | 119.5 | 117.0549 | 8.9575 | 0.8984
[12 empty] | 35.97 | 20.2491 | 119.5 | 117.1697 | 8.9608 | 0.92993
[12 empty] | 35.98 | 20.2544 | 119.5 | 117.0054 | 8.9629 | 0.90417
[12 empty] | 35.99 | 20.2502 | 119.5 | 117.103 | 8.9666 | 0.91522
[12 empty] | 36 | 20.2529 | 119.5 | 117.1374 | 8.9709 | 0.92304
[12 empty] | 36.01 | 20.2538 | 119.5 | 117.0558 | 8.9755 | 0.89797
[12 empty] | 36.02 | 20.2504 | 119.5 | 117.1959 | 8.9763 | 0.92942
[12 empty] | 36.03 | 20.2554 | 119.5 | 117.0575 | 8.976 | 0.90374
[12 empty] | 36.04 | 20.251 | 119.5 | 117.1302 | 8.9777 | 0.91483
[12 empty] | 36.05 | 20.2536 | 119.5 | 117.1199 | 8.9751 | 0.92343
[12 empty] | 36.06 | 20.2546 | 119.5 | 117.015 | 8.9732 | 0.89877
[12 empty] | 36.07 | 20.2514 | 119.5 | 117.1608 | 8.9748 | 0.9297
[12 empty] | 36.08 | 20.2566 | 119.5 | 117.0233 | 8.9748 | 0.90417
[12 empty] | 36.09 | 20.2522 | 119.5 | 117.0995 | 8.975 | 0.91521
[12 empty] | 36.1 | 20.2547 | 119.5 | 117.1121 | 8.9718 | 0.92356
[12 empty] | 36.11 | 20.2555 | 119.5 | 117.0042 | 8.9683 | 0.8986
[12 empty] | 36.12 | 20.252 | 119.5 | 117.1506 | 8.9665 | 0.92971
[12 empty] | 36.13 | 20.2571 | 119.5 | 117.0077 | 8.9672 | 0.90363
[12 empty] | 36.14 | 20.2525 | 119.5 | 117.085 | 8.9672 | 0.91483
[12 empty] | 36.15 | 20.2551 | 119.5 | 117.0857 | 8.9673 | 0.92342
[12 empty] | 36.16 | 20.2561 | 119.5 | 116.9704 | 8.9691 | 0.89846
[12 empty] | 36.17 | 20.2528 | 119.5 | 117.1221 | 8.9671 | 0.93003
[12 empty] | 36.18 | 20.2582 | 119.5 | 116.9986 | 8.9688 | 0.90388
[12 empty] | 36.19 | 20.2539 | 119.5 | 117.0784 | 8.9703 | 0.91497
[12 empty] | 36.2 | 20.2563 | 119.5 | 117.1024 | 8.9702 | 0.9236
[12 empty] | 36.21 | 20.2571 | 119.5 | 117.0173 | 8.9715 | 0.89838
[12 empty] | 36.22 | 20.2535 | 119.5 | 117.1874 | 8.972 | 0.92965
[12 empty] | 36.23 | 20.2588 | 119.5 | 117.0391 | 8.971 | 0.90382
[12 empty] | 36.24 | 20.2544 | 119.5 | 117.1254 | 8.9705 | 0.91492
[12 empty] | 36.25 | 20.2569 | 119.5 | 117.1068 | 8.9665 | 0.92409
[12 empty] | 36.26 | 20.258 | 119.5 | 117.0054 | 8.9636 | 0.89897
[12 empty] | 36.27 | 20.2547 | 119.5 | 117.1723 | 8.9615 | 0.93038
[12 empty] | 36.28 | 20.2599 | 119.5 | 117.0384 | 8.9537 | 0.90523
[12 empty] | 36.29 | 20.2556 | 119.5 | 117.1226 | 8.9453 | 0.91637
[12 empty] | 36.3 | 20.2583 | 119.5 | 117.0969 | 8.9315 | 0.92584
[12 empty] | 36.31 | 20.2595 | 119.5 | 117.0009 | 8.9139 | 0.90146
[12 empty] | 36.32 | 20.256 | 119.5 | 117.1586 | 8.8912 | 0.9332
[12 empty] | 36.33 | 20.2613 | 119.5 | 117.005 | 8.8627 | 0.90872
[12 empty] | 36.34 | 20.2569 | 119.5 | 117.077 | 8.8334 | 0.91979
[12 empty] | 36.35 | 20.2596 | 119.5 | 117.0762 | 8.8039 | 0.92882
[12 empty] | 36.36 | 20.2607 | 119.5 | 116.9556 | 8.7745 | 0.9041
[12 empty] | 36.37 | 20.2571 | 119.5 | 117.0886 | 8.7432 | 0.93523
[12 empty] | 36.38 | 20.2624 | 119.5 | 116.9458 | 8.7143 | 0.91018
[12 empty] | 36.39 | 20.2578 | 119.5 | 117.038 | 8.6885 | 0.92064
[12 empty] | 36.4 | 20.2601 | 119.5 | 117.0622 | 8.6682 | 0.92907
[12 empty] | 36.41 | 20.2608 | 119.5 | 116.996 | 8.6516 | 0.90434
[12 empty] | 36.42 | 20.257 | 119.5 | 117.1441 | 8.6414 | 0.93477
[12 empty] | 36.43 | 20.2618 | 119.5 | 116.9932 | 8.6314 | 0.91042
[12 empty] | 36.44 | 20.2572 | 119.5 | 117.0914 | 8.6267 | 0.92056
[12 empty] | 36.45 | 20.2596 | 119.5 | 117.1006 | 8.6227 | 0.92944
[12 empty] | 36.46 | 20.2607 | 119.5 | 116.9859 | 8.617 | 0.90509
[12 empty] | 36.47 | 20.2572 | 119.5 | 117.1603 | 8.6142 | 0.93566
[12 empty] | 36.48 | 20.2624 | 119.5 | 117.0205 | 8.6109 | 0.91075
[12 empty] | 36.49 | 20.2582 | 119.5 | 117.1048 | 8.6101 | 0.92078
[12 empty] | 36.5 | 20.2605 | 119.5 | 117.1266 | 8.6067 | 0.9296
[12 empty] | 36.51 | 20.2613 | 119.5 | 117.0126 | 8.6014 | 0.90525
[12 empty] | 36.52 | 20.2576 | 119.5 | 117.1557 | 8.5967 | 0.9355
[12 empty] | 36.53 | 20.2626 | 119.5 | 117.0186 | 8.5949 | 0.91073
[12 empty] | 36.54 | 20.2582 | 119.5 | 117.1057 | 8.595 | 0.92057
[12 empty] | 36.55 | 20.2606 | 119.5 | 117.0963 | 8.5925 | 0.92983
[12 empty] | 36.56 | 20.2617 | 119.5 | 117.0022 | 8.593 | 0.90502
[12 empty] | 36.57 | 20.2581 | 119.5 | 117.1711 | 8.596 | 0.93519
[12 empty] | 36.58 | 20.263 | 119.5 | 117.0234 | 8.5947 | 0.91099
[12 empty] | 36.59 | 20.2585 | 119.5 | 117.0995 | 8.5942 | 0.92085
[12 empty] | 36.6 | 20.2609 | 119.5 | 117.1065 | 8.5939 | 0.92965
[12 empty] | 36.61 | 20.262 | 119.5 | 117.0138 | 8.5998 | 0.90425
[12 empty] | 36.62 | 20.2584 | 119.5 | 117.1449 | 8.6029 | 0.93503
[12 empty] | 36.63 | 20.2635 | 119.5 | 117.0131 | 8.6031 | 0.9107
[12 empty] | 36.64 | 20.2593 | 119.5 | 117.1039 | 8.6039 | 0.92044
[12 empty] | 36.65 | 20.2618 | 119.5 | 117.1209 | 8.6034 | 0.92992
[12 empty] | 36.66 | 20.2631 | 119.5 | 117.0104 | 8.6011 | 0.90543
[12 empty] | 36.67 | 20.2597 | 119.5 | 117.1524 | 8.5966 | 0.9359
[12 empty] | 36.68 | 20.265 | 119.5 | 117.0058 | 8.5951 | 0.91125
[12 empty] | 36.69 | 20.2605 | 119.5 | 117.0978 | 8.5929 | 0.92122
[12 empty] | 36.7 | 20.2627 | 119.5 | 117.1073 | 8.5856 | 0.93081
[12 empty] | 36.71 | 20.2638 | 119.5 | 117.0082 | 8.5813 | 0.90499
[12 empty] | 36.72 | 20.2602 | 119.5 | 117.1415 | 8.5783 | 0.93551
[12 empty] | 36.73 | 20.2651 | 119.5 | 117.0053 | 8.5783 | 0.91071
[12 empty] | 36.74 | 20.2604 | 119.5 | 117.0845 | 8.5787 | 0.92038
[12 empty] | 36.75 | 20.2623 | 119.5 | 117.0889 | 8.579 | 0.92987
[12 empty] | 36.76 | 20.2627 | 119.5 | 116.9753 | 8.5837 | 0.90461
[12 empty] | 36.77 | 20.2582 | 119.5 | 117.1292 | 8.585 | 0.9357
[12 empty] | 36.78 | 20.2627 | 119.5 | 116.9808 | 8.5858 | 0.91109
[12 empty] | 36.79 | 20.2577 | 119.5 | 117.0842 | 8.5907 | 0.9204
[12 empty] | 36.8 | 20.2591 | 119.5 | 117.1082 | 8.5987 | 0.92954
[12 empty] | 36.81 | 20.2592 | 119.5 | 117.0041 | 8.606 | 0.90369
[12 empty] | 36.82 | 20.2548 | 119.5 | 117.1541 | 8.6131 | 0.9344
[12 empty] | 36.83 | 20.2593 | 119.5 | 117.0258 | 8.6186 | 0.90972
[12 empty] | 36.84 | 20.2543 | 119.5 | 117.0788 | 8.6248 | 0.91933
[12 empty] | 36.85 | 20.2559 | 119.5 | 117.0949 | 8.6284 | 0.92927
[12 empty] | 36.86 | 20.2563 | 119.5 | 116.9891 | 8.6355 | 0.90332
[12 empty] | 36.87 | 20.2519 | 119.5 | 117.152 | 8.6426 | 0.93458
[12 empty] | 36.88 | 20.2563 | 119.5 | 116.994 | 8.6487 | 0.91001
[12 empty] | 36.89 | 20.2511 | 119.5 | 117.0823 | 8.6538 | 0.91953
[12 empty] | 36.9 | 20.2526 | 119.5 | 117.1098 | 8.658 | 0.92883
[12 empty] | 36.91 | 20.2529 | 119.5 | 117.0027 | 8.66 | 0.90329
[12 empty] | 36.92 | 20.2483 | 119.5 | 117.1788 | 8.66 | 0.93436
[12 empty] | 36.93 | 20.2528 | 119.5 | 117.037 | 8.6614 | 0.90944
[12 empty] | 36.94 | 20.2477 | 119.5 | 117.0833 | 8.6636 | 0.91892
[12 empty] | 36.95 | 20.2493 | 119.5 | 117.0723 | 8.6668 | 0.92872
[12 empty] | 36.96 | 20.2496 | 119.5 | 116.971 | 8.6632 | 0.9039
[12 empty] | 36.97 | 20.2452 | 119.5 | 117.1313 | 8.6654 | 0.93421
[12 empty] | 36.98 | 20.2497 | 119.5 | 117.0006 | 8.666 | 0.90985
[12 empty] | 36.99 | 20.2445 | 119.5 | 117.0832 | 8.6684 | 0.91909
[12 empty] | 37 | 20.2457 | 119.5 | 117.0879 | 8.6671 | 0.92899
[12 empty] | 37.01 | 20.2459 | 119.5 | 116.9693 | 8.6658 | 0.90345
[12 empty] | 37.02 | 20.2415 | 119.5 | 117.1481 | 8.6693 | 0.93378
[12 empty] | 37.03 | 20.2459 | 119.5 | 117.0291 | 8.6699 | 0.90928
[12 empty] | 37.04 | 20.2408 | 119.5 | 117.1168 | 8.6716 | 0.91859
[12 empty] | 37.05 | 20.2424 | 119.5 | 117.1235 | 8.6745 | 0.92821
[12 empty] | 37.06 | 20.2429 | 119.5 | 117.0159 | 8.682 | 0.90256
[12 empty] | 37.07 | 20.2385 | 119.5 | 117.1597 | 8.687 | 0.9334
[12 empty] | 37.08 | 20.2429 | 119.5 | 117.0165 | 8.6901 | 0.90927
[12 empty] | 37.09 | 20.2379 | 119.5 | 117.0919 | 8.6937 | 0.91846
[12 empty] | 37.1 | 20.2393 | 119.5 | 117.0973 | 8.6953 | 0.92868
[12 empty] | 37.11 | 20.2397 | 119.5 | 116.993 | 8.6959 | 0.90331
[12 empty] | 37.12 | 20.2353 | 119.5 | 117.144 | 8.6956 | 0.93379
[12 empty] | 37.13 | 20.2398 | 119.5 | 116.992 | 8.6921 | 0.90983
[12 empty] | 37.14 | 20.2349 | 119.5 | 117.0772 | 8.691 | 0.91872
[12 empty] | 37.15 | 20.2364 | 119.5 | 117.1025 | 8.6881 | 0.92863
[12 empty] | 37.16 | 20.2368 | 119.5 | 116.9936 | 8.6861 | 0.90286
[12 empty] | 37.17 | 20.2324 | 119.5 | 117.1413 | 8.687 | 0.93323
[12 empty] | 37.18 | 20.2366 | 119.5 | 117.0175 | 8.6869 | 0.90923
[12 empty] | 37.19 | 20.2314 | 119.5 | 117.1108 | 8.6886 | 0.91814
[12 empty] | 37.2 | 20.2327 | 119.5 | 117.1208 | 8.6911 | 0.92823
[12 empty] | 37.21 | 20.233 | 119.5 | 117.0217 | 8.6935 | 0.90285
[12 empty] | 37.22 | 20.2285 | 119.5 | 117.1831 | 8.6947 | 0.93356
[12 empty] | 37.23 | 20.2332 | 119.5 | 117.0414 | 8.6929 | 0.91008
[12 empty] | 37.24 | 20.2289 | 119.5 | 117.1268 | 8.6945 | 0.91841
[12 empty] | 37.25 | 20.2312 | 119.5 | 117.1406 | 8.692 | 0.92899
[12 empty] | 37.26 | 20.2324 | 119.5 | 117.0295 | 8.691 | 0.90301
[12 empty] | 37.27 | 20.2285 | 119.5 | 117.171 | 8.6849 | 0.93414
[12 empty] | 37.28 | 20.2336 | 119.5 | 117.0317 | 8.6819 | 0.90972
[12 empty] | 37.29 | 20.2291 | 119.5 | 117.1122 | 8.6792 | 0.91858
[12 empty] | 37.3 | 20.2312 | 119.5 | 117.1626 | 8.6745 | 0.92895
[12 empty] | 37.31 | 20.2325 | 119.5 | 117.0543 | 8.6765 | 0.9025
[12 empty] | 37.32 | 20.2289 | 119.5 | 117.2037 | 8.6742 | 0.93392
[12 empty] | 37.33 | 20.2343 | 119.5 | 117.0592 | 8.6743 | 0.91007
[12 empty] | 37.34 | 20.2304 | 119.5 | 117.1281 | 8.6713 | 0.91893
[12 empty] | 37.35 | 20.2331 | 119.5 | 117.1635 | 8.6702 | 0.92917
[12 empty] | 37.36 | 20.2348 | 119.5 | 117.0356 | 8.6716 | 0.90279
[12 empty] | 37.37 | 20.2314 | 119.5 | 117.1753 | 8.6696 | 0.93446
[12 empty] | 37.38 | 20.2371 | 119.5 | 117.0347 | 8.6671 | 0.91019
[12 empty] | 37.39 | 20.2331 | 119.5 | 117.0956 | 8.6658 | 0.91882
[12 empty] | 37.4 | 20.2355 | 119.5 | 117.1285 | 8.665 | 0.92911
[12 empty] | 37.41 | 20.2369 | 119.5 | 117.0254 | 8.6639 | 0.90272
[12 empty] | 37.42 | 20.2334 | 119.5 | 117.1842 | 8.6638 | 0.93396
[12 empty] | 37.43 | 20.2388 | 119.5 | 117.0521 | 8.665 | 0.9099
[12 empty] | 37.44 | 20.2349 | 119.5 | 117.1311 | 8.6676 | 0.91854
[12 empty] | 37.45 | 20.2373 | 119.5 | 117.1518 | 8.6649 | 0.92961
[12 empty] | 37.46 | 20.2391 | 119.5 | 117.0442 | 8.6637 | 0.90304
[12 empty] | 37.47 | 20.2358 | 119.5 | 117.1644 | 8.6645 | 0.93436
[12 empty] | 37.48 | 20.2414 | 119.5 | 117.0187 | 8.6643 | 0.91026
[12 empty] | 37.49 | 20.2375 | 119.5 | 117.1193 | 8.6666 | 0.91847
[12 empty] | 37.5 | 20.2399 | 119.5 | 117.1268 | 8.6681 | 0.9289
[12 empty] | 37.51 | 20.2414 | 119.5 | 116.9993 | 8.6708 | 0.9023
[12 empty] | 37.52 | 20.2378 | 119.5 | 117.1549 | 8.6749 | 0.93334
[12 empty] | 37.53 | 20.2431 | 119.5 | 117.0162 | 8.6749 | 0.90993
[12 empty] | 37.54 | 20.2392 | 119.5 | 117.0828 | 8.6768 | 0.91827
[12 empty] | 37.55 | 20.2414 | 119.5 | 117.0993 | 8.679 | 0.92928
[12 empty] | 37.56 | 20.243 | 119.5 | 116.9781 | 8.6747 | 0.90382
[12 empty] | 37.57 | 20.2395 | 119.5 | 117.1066 | 8.675 | 0.93433
[12 empty] | 37.58 | 20.245 | 119.5 | 116.92 | 8.6716 | 0.91086
[12 empty] | 37.59 | 20.241 | 119.5 | 116.9582 | 8.6676 | 0.91914
[12 empty] | 37.6 | 20.2432 | 119.5 | 116.9709 | 8.6629 | 0.92966
[12 empty] | 37.61 | 20.2445 | 119.5 | 116.8525 | 8.658 | 0.90318
[12 empty] | 37.62 | 20.2407 | 119.5 | 117.0191 | 8.6569 | 0.93352
[12 empty] | 37.63 | 20.2457 | 119.5 | 116.9173 | 8.6569 | 0.90996
[12 empty] | 37.64 | 20.2413 | 119.5 | 117.0094 | 8.6589 | 0.91795
[12 empty] | 37.65 | 20.2434 | 119.5 | 117.0604 | 8.6625 | 0.92873
[12 empty] | 37.66 | 20.2448 | 119.5 | 116.9686 | 8.6693 | 0.90266
[12 empty] | 37.67 | 20.241 | 119.5 | 117.1248 | 8.673 | 0.93378
[12 empty] | 37.68 | 20.2464 | 119.5 | 117.0028 | 8.6759 | 0.91039
[12 empty] | 37.69 | 20.2426 | 119.5 | 117.0833 | 8.681 | 0.91831
[12 empty] | 37.7 | 20.245 | 119.5 | 117.1118 | 8.6824 | 0.92945
[12 empty] | 37.71 | 20.2467 | 119.5 | 117.0081 | 8.6836 | 0.903
[12 empty] | 37.72 | 20.2433 | 119.5 | 117.1719 | 8.6831 | 0.93361
[12 empty] | 37.73 | 20.2489 | 119.5 | 117.0409 | 8.6844 | 0.90976
[12 empty] | 37.74 | 20.2449 | 119.5 | 117.104 | 8.684 | 0.91805
[12 empty] | 37.75 | 20.2471 | 119.5 | 117.1323 | 8.6822 | 0.92904
[12 empty] | 37.76 | 20.2486 | 119.5 | 117.0166 | 8.6841 | 0.90235
[12 empty] | 37.77 | 20.245 | 119.5 | 117.1625 | 8.6897 | 0.93294
[12 empty] | 37.78 | 20.2501 | 119.5 | 117.0142 | 8.6946 | 0.90959
[12 empty] | 37.79 | 20.2458 | 119.5 | 117.0544 | 8.7015 | 0.9172
[12 empty] | 37.8 | 20.2475 | 119.5 | 117.0731 | 8.7109 | 0.92798
[12 empty] | 37.81 | 20.2487 | 119.5 | 116.9648 | 8.7277 | 0.90009
[12 empty] | 37.82 | 20.2448 | 119.5 | 117.1271 | 8.7479 | 0.93048
[12 empty] | 37.83 | 20.25 | 119.5 | 117.0194 | 8.7724 | 0.90559
[12 empty] | 37.84 | 20.2459 | 119.5 | 117.0676 | 8.8045 | 0.91269
[12 empty] | 37.85 | 20.2479 | 119.5 | 117.0995 | 8.8381 | 0.92369
[12 empty] | 37.86 | 20.2493 | 119.5 | 117.0079 | 8.8781 | 0.89536
[12 empty] | 37.87 | 20.2454 | 119.5 | 117.1646 | 8.9194 | 0.92645
[12 empty] | 37.88 | 20.2506 | 119.5 | 117.0274 | 8.9653 | 0.9017
[12 empty] | 37.89 | 20.2466 | 119.5 | 117.0868 | 9.0107 | 0.90959
[12 empty] | 37.9 | 20.2488 | 119.5 | 117.1303 | 9.0509 | 0.92153
[12 empty] | 37.91 | 20.2506 | 119.5 | 117.0281 | 9.0862 | 0.8939
[12 empty] | 37.92 | 20.2471 | 119.5 | 117.1882 | 9.116 | 0.92578
[12 empty] | 37.93 | 20.2527 | 119.5 | 117.0699 | 9.1404 | 0.90139
[12 empty] | 37.94 | 20.2489 | 119.5 | 117.1499 | 9.162 | 0.90907
[12 empty] | 37.95 | 20.2513 | 119.5 | 117.1894 | 9.1819 | 0.92048
[12 empty] | 37.96 | 20.2529 | 119.5 | 117.0894 | 9.1969 | 0.89274
[12 empty] | 37.97 | 20.249 | 119.5 | 117.243 | 9.207 | 0.92486
[12 empty] | 37.98 | 20.2542 | 119.5 | 117.0599 | 9.2137 | 0.90056
[12 empty] | 37.99 | 20.2502 | 119.5 | 117.1037 | 9.2196 | 0.90862
[12 empty] | 38 | 20.2524 | 119.5 | 117.1417 | 9.2274 | 0.92028
[12 empty] | 38.01 | 20.2538 | 119.5 | 117.0463 | 9.2346 | 0.89265
[12 empty] | 38.02 | 20.2499 | 119.5 | 117.2123 | 9.2417 | 0.92467
[12 empty] | 38.03 | 20.2552 | 119.5 | 117.0686 | 9.2491 | 0.90012
[12 empty] | 38.04 | 20.2511 | 119.5 | 117.1173 | 9.2554 | 0.90801
[12 empty] | 38.05 | 20.2531 | 119.5 | 117.1705 | 9.2582 | 0.92002
[12 empty] | 38.06 | 20.2548 | 119.5 | 117.0702 | 9.2628 | 0.89195
[12 empty] | 38.07 | 20.2509 | 119.5 | 117.216 | 9.2669 | 0.92421
[12 empty] | 38.08 | 20.2562 | 119.5 | 117.085 | 9.2679 | 0.9004
[12 empty] | 38.09 | 20.2523 | 119.5 | 117.1493 | 9.2712 | 0.90808
[12 empty] | 38.1 | 20.2544 | 119.5 | 117.1775 | 9.2748 | 0.91971
[12 empty] | 38.11 | 20.256 | 119.5 | 117.0727 | 9.2767 | 0.89234
[12 empty] | 38.12 | 20.2523 | 119.5 | 117.233 | 9.2799 | 0.92416
[12 empty] | 38.13 | 20.2578 | 119.5 | 117.0979 | 9.2785 | 0.9004
[12 empty] | 38.14 | 20.2541 | 119.5 | 117.1541 | 9.2786 | 0.90802
[12 empty] | 38.15 | 20.2563 | 119.5 | 117.1811 | 9.278 | 0.92014
[12 empty] | 38.16 | 20.2578 | 119.5 | 117.0717 | 9.2711 | 0.89319
[12 empty] | 38.17 | 20.2539 | 119.5 | 117.2283 | 9.2692 | 0.92454
[12 empty] | 38.18 | 20.2588 | 119.5 | 117.1012 | 9.2687 | 0.9005
[12 empty] | 38.19 | 20.2544 | 119.5 | 117.1697 | 9.2691 | 0.90803
[12 empty] | 38.2 | 20.2561 | 119.5 | 117.1899 | 9.269 | 0.91975
[12 empty] | 38.21 | 20.2573 | 119.5 | 117.0649 | 9.269 | 0.89235
[12 empty] | 38.22 | 20.2532 | 119.5 | 117.2232 | 9.27 | 0.92402
[12 empty] | 38.23 | 20.2582 | 119.5 | 117.0991 | 9.271 | 0.90022
[12 empty] | 38.24 | 20.2541 | 119.5 | 117.1673 | 9.2711 | 0.908
[12 empty] | 38.25 | 20.2561 | 119.5 | 117.1996 | 9.2727 | 0.91988
[12 empty] | 38.26 | 20.2575 | 119.5 | 117.0929 | 9.2766 | 0.8925
[12 empty] | 38.27 | 20.2536 | 119.5 | 117.2389 | 9.2783 | 0.92426
[12 empty] | 38.28 | 20.2588 | 119.5 | 117.1171 | 9.2796 | 0.90028
[12 empty] | 38.29 | 20.2547 | 119.5 | 117.1747 | 9.2808 | 0.90782
[12 empty] | 38.3 | 20.2567 | 119.5 | 117.2013 | 9.2727 | 0.92108
[12 empty] | 38.31 | 20.2585 | 119.5 | 117.0829 | 9.2559 | 0.89532
[12 empty] | 38.32 | 20.2552 | 119.5 | 117.2229 | 9.2247 | 0.92901
[12 empty] | 38.33 | 20.2613 | 119.5 | 117.0821 | 9.1824 | 0.90755
[12 empty] | 38.34 | 20.258 | 119.5 | 117.1414 | 9.1318 | 0.91653
[12 empty] | 38.35 | 20.2603 | 119.5 | 117.1623 | 9.0704 | 0.92978
[12 empty] | 38.36 | 20.2622 | 119.5 | 117.0459 | 9.007 | 0.90363
[12 empty] | 38.37 | 20.2583 | 119.5 | 117.1892 | 8.9355 | 0.93551
[12 empty] | 38.38 | 20.2631 | 119.5 | 117.0556 | 8.8587 | 0.91343
[12 empty] | 38.39 | 20.2584 | 119.5 | 117.1236 | 8.7797 | 0.92104
[12 empty] | 38.4 | 20.2599 | 119.5 | 117.1564 | 8.7041 | 0.93312
[12 empty] | 38.41 | 20.261 | 119.5 | 117.0378 | 8.6385 | 0.90674
[12 empty] | 38.42 | 20.2567 | 119.5 | 117.1797 | 8.5825 | 0.93766
[12 empty] | 38.43 | 20.2619 | 119.5 | 117.0613 | 8.5374 | 0.91515
[12 empty] | 38.44 | 20.2579 | 119.5 | 117.1393 | 8.5039 | 0.92204
[12 empty] | 38.45 | 20.2598 | 119.5 | 117.1786 | 8.4774 | 0.93389
[12 empty] | 38.46 | 20.2612 | 119.5 | 117.0623 | 8.4532 | 0.90778
[12 empty] | 38.47 | 20.2573 | 119.5 | 117.2212 | 8.4371 | 0.93795
[12 empty] | 38.48 | 20.2625 | 119.5 | 117.1009 | 8.4259 | 0.9153
[12 empty] | 38.49 | 20.2582 | 119.5 | 117.1702 | 8.4198 | 0.92202
[12 empty] | 38.5 | 20.2599 | 119.5 | 117.2082 | 8.4155 | 0.93378
[12 empty] | 38.51 | 20.2612 | 119.5 | 117.088 | 8.4135 | 0.90709
[12 empty] | 38.52 | 20.2569 | 119.5 | 117.251 | 8.4147 | 0.93747
[12 empty] | 38.53 | 20.2619 | 119.5 | 117.0982 | 8.4147 | 0.91515
[12 empty] | 38.54 | 20.2577 | 119.5 | 117.1383 | 8.4135 | 0.92224
[12 empty] | 38.55 | 20.2597 | 119.5 | 117.17 | 8.4113 | 0.93422
[12 empty] | 38.56 | 20.2613 | 119.5 | 117.0512 | 8.4114 | 0.90777
[12 empty] | 38.57 | 20.2574 | 119.5 | 117.2049 | 8.4101 | 0.93814
[12 empty] | 38.58 | 20.2628 | 119.5 | 117.0897 | 8.409 | 0.91549
[12 empty] | 38.59 | 20.2588 | 119.5 | 117.1475 | 8.4082 | 0.92216
[12 empty] | 38.6 | 20.2608 | 119.5 | 117.1834 | 8.4064 | 0.93407
[12 empty] | 38.61 | 20.2625 | 119.5 | 117.0573 | 8.4032 | 0.90765
[12 empty] | 38.62 | 20.2587 | 119.5 | 117.2122 | 8.4002 | 0.93794
[12 empty] | 38.63 | 20.2642 | 119.5 | 117.0658 | 8.3996 | 0.91526
[12 empty] | 38.64 | 20.2602 | 119.5 | 117.1218 | 8.3987 | 0.92241
[12 empty] | 38.65 | 20.262 | 119.5 | 117.1444 | 8.3985 | 0.93427
[12 empty] | 38.66 | 20.2636 | 119.5 | 117.0173 | 8.3963 | 0.90815
[12 empty] | 38.67 | 20.2597 | 119.5 | 117.1684 | 8.3975 | 0.93798
[12 empty] | 38.68 | 20.2647 | 119.5 | 117.0438 | 8.3954 | 0.91583
[12 empty] | 38.69 | 20.2605 | 119.5 | 117.1062 | 8.3935 | 0.92248
[12 empty] | 38.7 | 20.2622 | 119.5 | 117.1601 | 8.3937 | 0.93404
[12 empty] | 38.71 | 20.2636 | 119.5 | 117.0147 | 8.3934 | 0.90771
[12 empty] | 38.72 | 20.2596 | 119.5 | 117.14 | 8.3919 | 0.93817
[12 empty] | 38.73 | 20.2649 | 119.5 | 117.0056 | 8.3893 | 0.91569
[12 empty] | 38.74 | 20.2611 | 119.5 | 117.0762 | 8.3899 | 0.92232
[12 empty] | 38.75 | 20.2631 | 119.5 | 117.1171 | 8.39 | 0.93426
[12 empty] | 38.76 | 20.2647 | 119.5 | 116.9977 | 8.3901 | 0.90814
[12 empty] | 38.77 | 20.2605 | 119.5 | 117.1385 | 8.3893 | 0.9381
[12 empty] | 38.78 | 20.2653 | 119.5 | 117.0024 | 8.3904 | 0.91566
[12 empty] | 38.79 | 20.2604 | 119.5 | 117.0754 | 8.392 | 0.92223
[12 empty] | 38.8 | 20.2612 | 119.5 | 117.1235 | 8.3929 | 0.93389
[12 empty] | 38.81 | 20.2618 | 119.5 | 116.9891 | 8.3939 | 0.90754
[12 empty] | 38.82 | 20.2569 | 119.5 | 117.1317 | 8.4005 | 0.93716
[12 empty] | 38.83 | 20.2611 | 119.5 | 117.0403 | 8.4053 | 0.91485
[12 empty] | 38.84 | 20.2561 | 119.5 | 117.1134 | 8.4124 | 0.92114
[12 empty] | 38.85 | 20.257 | 119.5 | 117.1466 | 8.4194 | 0.93314
[12 empty] | 38.86 | 20.2577 | 119.5 | 116.9971 | 8.4269 | 0.90682
[12 empty] | 38.87 | 20.2529 | 119.5 | 117.1308 | 8.4347 | 0.93687
[12 empty] | 38.88 | 20.2572 | 119.5 | 116.9969 | 8.4418 | 0.91442
[12 empty] | 38.89 | 20.2523 | 119.5 | 117.0621 | 8.4528 | 0.92038
[12 empty] | 38.9 | 20.2532 | 119.5 | 117.0773 | 8.4639 | 0.93212
[12 empty] | 38.91 | 20.2537 | 119.5 | 116.9533 | 8.4742 | 0.90571
[12 empty] | 38.92 | 20.2486 | 119.5 | 117.1388 | 8.4815 | 0.93602
[12 empty] | 38.93 | 20.2529 | 119.5 | 117.04 | 8.4931 | 0.91284
[12 empty] | 38.94 | 20.248 | 119.5 | 117.1093 | 8.5031 | 0.91944
[12 empty] | 38.95 | 20.2491 | 119.5 | 117.1314 | 8.5113 | 0.93182
[12 empty] | 38.96 | 20.2501 | 119.5 | 117.0063 | 8.5245 | 0.9045
[12 empty] | 38.97 | 20.2456 | 119.5 | 117.1588 | 8.5355 | 0.93514
[12 empty] | 38.98 | 20.2501 | 119.5 | 117.0363 | 8.5464 | 0.91254
[12 empty] | 38.99 | 20.2451 | 119.5 | 117.1264 | 8.554 | 0.91909
[12 empty] | 39 | 20.2461 | 119.5 | 117.1693 | 8.5602 | 0.93112
[12 empty] | 39.01 | 20.2469 | 119.5 | 117.0345 | 8.5704 | 0.9039
[12 empty] | 39.02 | 20.2422 | 119.5 | 117.1995 | 8.5775 | 0.93489
[12 empty] | 39.03 | 20.2468 | 119.5 | 117.0815 | 8.5807 | 0.91226
[12 empty] | 39.04 | 20.2421 | 119.5 | 117.136 | 8.5844 | 0.9188
[12 empty] | 39.05 | 20.2433 | 119.5 | 117.1774 | 8.5878 | 0.93125
[12 empty] | 39.06 | 20.2442 | 119.5 | 117.0382 | 8.5894 | 0.90418
[12 empty] | 39.07 | 20.2395 | 119.5 | 117.1944 | 8.5902 | 0.93498
[12 empty] | 39.08 | 20.244 | 119.5 | 117.0613 | 8.5922 | 0.91217
[12 empty] | 39.09 | 20.2392 | 119.5 | 117.1204 | 8.5926 | 0.91898
[12 empty] | 39.1 | 20.2401 | 119.5 | 117.1344 | 8.5905 | 0.9314
[12 empty] | 39.11 | 20.241 | 119.5 | 117.0287 | 8.5895 | 0.90403
[12 empty] | 39.12 | 20.2364 | 119.5 | 117.2052 | 8.5913 | 0.93457
[12 empty] | 39.13 | 20.241 | 119.5 | 117.0783 | 8.5935 | 0.91185
[12 empty] | 39.14 | 20.2362 | 119.5 | 117.133 | 8.5955 | 0.91843
[12 empty] | 39.15 | 20.2373 | 119.5 | 117.1729 | 8.5971 | 0.93097
[12 empty] | 39.16 | 20.2383 | 119.5 | 117.0447 | 8.5991 | 0.90379
[12 empty] | 39.17 | 20.2336 | 119.5 | 117.2009 | 8.5993 | 0.93491
[12 empty] | 39.18 | 20.2381 | 119.5 | 117.0732 | 8.5991 | 0.91216
[12 empty] | 39.19 | 20.2333 | 119.5 | 117.1178 | 8.5996 | 0.91885
[12 empty] | 39.2 | 20.2346 | 119.5 | 117.1433 | 8.6024 | 0.93093
[12 empty] | 39.21 | 20.2354 | 119.5 | 117.0345 | 8.6005 | 0.90431
[12 empty] | 39.22 | 20.2306 | 119.5 | 117.197 | 8.601 | 0.93446
[12 empty] | 39.23 | 20.235 | 119.5 | 117.092 | 8.5999 | 0.91198
[12 empty] | 39.24 | 20.2301 | 119.5 | 117.17 | 8.6006 | 0.91827
[12 empty] | 39.25 | 20.2313 | 119.5 | 117.2117 | 8.6025 | 0.93063
[12 empty] | 39.26 | 20.2325 | 119.5 | 117.0847 | 8.6019 | 0.90386
[12 empty] | 39.27 | 20.2284 | 119.5 | 117.2127 | 8.6053 | 0.93435
[12 empty] | 39.28 | 20.2336 | 119.5 | 117.0806 | 8.6027 | 0.91256
[12 empty] | 39.29 | 20.2297 | 119.5 | 117.1414 | 8.6031 | 0.91876
[12 empty] | 39.3 | 20.2316 | 119.5 | 117.1915 | 8.602 | 0.9311
[12 empty] | 39.31 | 20.2334 | 119.5 | 117.0842 | 8.6026 | 0.90419
[12 empty] | 39.32 | 20.2295 | 119.5 | 117.2443 | 8.5975 | 0.93524
[12 empty] | 39.33 | 20.2349 | 119.5 | 117.1048 | 8.5906 | 0.91314
[12 empty] | 39.34 | 20.2312 | 119.5 | 117.1513 | 8.5826 | 0.9196
[12 empty] | 39.35 | 20.2333 | 119.5 | 117.1636 | 8.5714 | 0.93239
[12 empty] | 39.36 | 20.2353 | 119.5 | 117.0499 | 8.5596 | 0.90591
[12 empty] | 39.37 | 20.2315 | 119.5 | 117.2064 | 8.5476 | 0.9362
[12 empty] | 39.38 | 20.2369 | 119.5 | 117.0982 | 8.5407 | 0.91376
[12 empty] | 39.39 | 20.2328 | 119.5 | 117.1577 | 8.5332 | 0.92
[12 empty] | 39.4 | 20.2345 | 119.5 | 117.1876 | 8.5249 | 0.93242
[12 empty] | 39.41 | 20.2361 | 119.5 | 117.0409 | 8.5155 | 0.90582
[12 empty] | 39.42 | 20.2322 | 119.5 | 117.2062 | 8.5107 | 0.936
[12 empty] | 39.43 | 20.2376 | 119.5 | 117.0771 | 8.5073 | 0.91373
[12 empty] | 39.44 | 20.2338 | 119.5 | 117.1443 | 8.5055 | 0.91991
[12 empty] | 39.45 | 20.2358 | 119.5 | 117.1795 | 8.5071 | 0.93215
[12 empty] | 39.46 | 20.2376 | 119.5 | 117.0786 | 8.5093 | 0.90556
[12 empty] | 39.47 | 20.2339 | 119.5 | 117.239 | 8.5128 | 0.93568
[12 empty] | 39.48 | 20.2394 | 119.5 | 117.1049 | 8.5144 | 0.9135
[12 empty] | 39.49 | 20.2357 | 119.5 | 117.1618 | 8.5147 | 0.91998
[12 empty] | 39.5 | 20.2379 | 119.5 | 117.2019 | 8.5116 | 0.93292
[12 empty] | 39.51 | 20.2399 | 119.5 | 117.0873 | 8.5106 | 0.90602
[12 empty] | 39.52 | 20.2363 | 119.5 | 117.2439 | 8.5076 | 0.93647
[12 empty] | 39.53 | 20.242 | 119.5 | 117.1041 | 8.5045 | 0.91428
[12 empty] | 39.54 | 20.2381 | 119.5 | 117.1543 | 8.499 | 0.92084
[12 empty] | 39.55 | 20.2401 | 119.5 | 117.1979 | 8.4922 | 0.93323
[12 empty] | 39.56 | 20.2419 | 119.5 | 117.096 | 8.4907 | 0.90586
[12 empty] | 39.57 | 20.2379 | 119.5 | 117.2528 | 8.4881 | 0.9361
[12 empty] | 39.58 | 20.243 | 119.5 | 117.1288 | 8.4865 | 0.9138
[12 empty] | 39.59 | 20.2389 | 119.5 | 117.1622 | 8.4838 | 0.92044
[12 empty] | 39.6 | 20.2408 | 119.5 | 117.187 | 8.4847 | 0.93281
[12 empty] | 39.61 | 20.2427 | 119.5 | 117.0799 | 8.4878 | 0.9055
[12 empty] | 39.62 | 20.2389 | 119.5 | 117.2349 | 8.4891 | 0.93629
[12 empty] | 39.63 | 20.2445 | 119.5 | 117.1058 | 8.4896 | 0.91422
[12 empty] | 39.64 | 20.2409 | 119.5 | 117.1581 | 8.493 | 0.92031
[12 empty] | 39.65 | 20.2431 | 119.5 | 117.1971 | 8.4949 | 0.93294
[12 empty] | 39.66 | 20.245 | 119.5 | 117.0699 | 8.4934 | 0.90615
[12 empty] | 39.67 | 20.2411 | 119.5 | 117.233 | 8.4896 | 0.93669
[12 empty] | 39.68 | 20.2465 | 119.5 | 117.1191 | 8.4884 | 0.91403
[12 empty] | 39.69 | 20.2424 | 119.5 | 117.1778 | 8.4896 | 0.92026
[12 empty] | 39.7 | 20.2442 | 119.5 | 117.2041 | 8.4876 | 0.93313
[12 empty] | 39.71 | 20.2461 | 119.5 | 117.0733 | 8.4857 | 0.90587
[12 empty] | 39.72 | 20.2424 | 119.5 | 117.2093 | 8.4843 | 0.93652
[12 empty] | 39.73 | 20.248 | 119.5 | 117.0685 | 8.4811 | 0.91478
[12 empty] | 39.74 | 20.2443 | 119.5 | 117.1439 | 8.4787 | 0.92072
[12 empty] | 39.75 | 20.2464 | 119.5 | 117.1845 | 8.4791 | 0.93291
[12 empty] | 39.76 | 20.2479 | 119.5 | 117.0512 | 8.4788 | 0.90622
[12 empty] | 39.77 | 20.2437 | 119.5 | 117.2073 | 8.481 | 0.93637
[12 empty] | 39.78 | 20.249 | 119.5 | 117.0831 | 8.4802 | 0.91418
[12 empty] | 39.79 | 20.2452 | 119.5 | 117.1329 | 8.4812 | 0.92012
[12 empty] | 39.8 | 20.2472 | 119.5 | 117.1882 | 8.484 | 0.93271
[12 empty] | 39.81 | 20.249 | 119.5 | 117.0442 | 8.4816 | 0.9063
[12 empty] | 39.82 | 20.2454 | 119.5 | 117.173 | 8.4802 | 0.93675
[12 empty] | 39.83 | 20.251 | 119.5 | 117.0563 | 8.4801 | 0.91482
[12 empty] | 39.84 | 20.2471 | 119.5 | 117.1252 | 8.4767 | 0.9213
[12 empty] | 39.85 | 20.2488 | 119.5 | 117.16 | 8.4702 | 0.93392
[12 empty] | 39.86 | 20.2504 | 119.5 | 117.0189 | 8.4635 | 0.90738
[12 empty] | 39.87 | 20.2464 | 119.5 | 117.1418 | 8.4561 | 0.93751
[12 empty] | 39.88 | 20.2515 | 119.5 | 117.0169 | 8.4462 | 0.91586
[12 empty] | 39.89 | 20.2477 | 119.5 | 117.0879 | 8.4368 | 0.92167
[12 empty] | 39.9 | 20.2495 | 119.5 | 117.1235 | 8.4293 | 0.93387
[12 empty] | 39.91 | 20.2513 | 119.5 | 116.9944 | 8.4234 | 0.90734
[12 empty] | 39.92 | 20.2473 | 119.5 | 117.1556 | 8.4188 | 0.93746
[12 empty] | 39.93 | 20.2524 | 119.5 | 117.038 | 8.4121 | 0.91595
[12 empty] | 39.94 | 20.2485 | 119.5 | 117.0627 | 8.4084 | 0.92191
[12 empty] | 39.95 | 20.2503 | 119.5 | 117.0884 | 8.4034 | 0.9347
[12 empty] | 39.96 | 20.2521 | 119.5 | 116.9694 | 8.3975 | 0.9084
[12 empty] | 39.97 | 20.2483 | 119.5 | 117.1212 | 8.394 | 0.93805
[12 empty] | 39.98 | 20.2536 | 119.5 | 116.9749 | 8.3908 | 0.9164
[12 empty] | 39.99 | 20.2496 | 119.5 | 117.0134 | 8.3857 | 0.92251
[12 empty] | 40 | 20.2513 | 119.5 | 117.0221 | 8.3799 | 0.93478
[12 empty] | 40.01 | 20.2529 | 119.5 | 116.893 | 8.3756 | 0.90807
[12 empty] | 40.02 | 20.2488 | 119.5 | 117.0768 | 8.3735 | 0.93779
[12 empty] | 40.03 | 20.254 | 119.5 | 116.9644 | 8.3714 | 0.91631
[12 empty] | 40.04 | 20.2501 | 119.5 | 117.0391 | 8.3703 | 0.9221
[12 empty] | 40.05 | 20.2522 | 119.5 | 117.0808 | 8.3712 | 0.93458
[12 empty] | 40.06 | 20.254 | 119.5 | 116.9516 | 8.3749 | 0.90779
[12 empty] | 40.07 | 20.25 | 119.5 | 117.0737 | 8.3724 | 0.93842
[12 empty] | 40.08 | 20.2555 | 119.5 | 116.9531 | 8.3716 | 0.91655
[12 empty] | 40.09 | 20.2517 | 119.5 | 117.0174 | 8.3748 | 0.92202
[12 empty] | 40.1 | 20.2538 | 119.5 | 117.0591 | 8.3756 | 0.93466
[12 empty] | 40.11 | 20.2559 | 119.5 | 116.9411 | 8.3777 | 0.90775
[12 empty] | 40.12 | 20.2522 | 119.5 | 117.1111 | 8.3765 | 0.93799
[12 empty] | 40.13 | 20.2577 | 119.5 | 116.9751 | 8.378 | 0.91607
[12 empty] | 40.14 | 20.2538 | 119.5 | 117.0473 | 8.3779 | 0.92214
[12 empty] | 40.15 | 20.2557 | 119.5 | 117.1031 | 8.3771 | 0.93473
[12 empty] | 40.16 | 20.2576 | 119.5 | 116.9886 | 8.3769 | 0.90785
[12 empty] | 40.17 | 20.2537 | 119.5 | 117.1434 | 8.3803 | 0.93793
[12 empty] | 40.18 | 20.259 | 119.5 | 116.9976 | 8.3823 | 0.91624
[12 empty] | 40.19 | 20.255 | 119.5 | 117.0516 | 8.3816 | 0.92216
[12 empty] | 40.2 | 20.2569 | 119.5 | 117.1014 | 8.3819 | 0.93463
[12 empty] | 40.21 | 20.2588 | 119.5 | 116.9857 | 8.3832 | 0.90755
[12 empty] | 40.22 | 20.2548 | 119.5 | 117.1494 | 8.383 | 0.93804
[12 empty] | 40.23 | 20.2603 | 119.5 | 117.0275 | 8.382 | 0.91625
[12 empty] | 40.24 | 20.2566 | 119.5 | 117.0876 | 8.384 | 0.92185
[12 empty] | 40.25 | 20.2585 | 119.5 | 117.1222 | 8.3864 | 0.93436
[12 empty] | 40.26 | 20.2602 | 119.5 | 116.9996 | 8.387 | 0.90779
[12 empty] | 40.27 | 20.2562 | 119.5 | 117.1377 | 8.3858 | 0.93812
[12 empty] | 40.28 | 20.2615 | 119.5 | 117.0284 | 8.3865 | 0.91614
[12 empty] | 40.29 | 20.2575 | 119.5 | 117.0983 | 8.3886 | 0.92184
[12 empty] | 40.3 | 20.2592 | 119.5 | 117.1148 | 8.3876 | 0.9348
[12 empty] | 40.31 | 20.261 | 119.5 | 116.989 | 8.3865 | 0.90774
[12 empty] | 40.32 | 20.2573 | 119.5 | 117.1455 | 8.3909 | 0.93739
[12 empty] | 40.33 | 20.2626 | 119.5 | 117.0209 | 8.3971 | 0.91523
[12 empty] | 40.34 | 20.2584 | 119.5 | 117.0876 | 8.4096 | 0.91983
[12 empty] | 40.35 | 20.2599 | 119.5 | 117.1338 | 8.4292 | 0.93133
[12 empty] | 40.36 | 20.2613 | 119.5 | 117.0221 | 8.456 | 0.9032
[12 empty] | 40.37 | 20.2569 | 119.5 | 117.1796 | 8.487 | 0.9334
[12 empty] | 40.38 | 20.2621 | 119.5 | 117.0501 | 8.5192 | 0.91075
[12 empty] | 40.39 | 20.2583 | 119.5 | 117.11 | 8.5526 | 0.91636
[12 empty] | 40.4 | 20.2602 | 119.5 | 117.1546 | 8.5882 | 0.92926
[12 empty] | 40.41 | 20.2622 | 119.5 | 117.0442 | 8.6229 | 0.90179
[12 empty] | 40.42 | 20.2585 | 119.5 | 117.213 | 8.656 | 0.93233
[12 empty] | 40.43 | 20.264 | 119.5 | 117.0955 | 8.6856 | 0.91026
[12 empty] | 40.44 | 20.2602 | 119.5 | 117.1555 | 8.7069 | 0.91633
[12 empty] | 40.45 | 20.262 | 119.5 | 117.1863 | 8.7218 | 0.92902
[12 empty] | 40.46 | 20.2637 | 119.5 | 117.0623 | 8.7324 | 0.90138
[12 empty] | 40.47 | 20.2596 | 119.5 | 117.206 | 8.7408 | 0.93211
[12 empty] | 40.48 | 20.2649 | 119.5 | 117.0698 | 8.7454 | 0.91
[12 empty] | 40.49 | 20.2609 | 119.5 | 117.1185 | 8.7477 | 0.91598
[12 empty] | 40.5 | 20.2627 | 119.5 | 117.1881 | 8.7522 | 0.92857
[12 empty] | 40.51 | 20.2645 | 119.5 | 117.0557 | 8.7556 | 0.90122
[12 empty] | 40.52 | 20.2605 | 119.5 | 117.1983 | 8.7578 | 0.93201
[12 empty] | 40.53 | 20.2659 | 119.5 | 117.0773 | 8.7601 | 0.90988
[12 empty] | 40.54 | 20.2621 | 119.5 | 117.143 | 8.7625 | 0.91595
[12 empty] | 40.55 | 20.264 | 119.5 | 117.2009 | 8.7627 | 0.92901
[12 empty] | 40.56 | 20.2658 | 119.5 | 117.0851 | 8.7602 | 0.90181
[12 empty] | 40.57 | 20.2617 | 119.5 | 117.2481 | 8.7596 | 0.93223
[12 empty] | 40.58 | 20.2667 | 119.5 | 117.1145 | 8.7601 | 0.90993
[12 empty] | 40.59 | 20.2625 | 119.5 | 117.1514 | 8.7637 | 0.91538
[12 empty] | 40.6 | 20.264 | 119.5 | 117.1749 | 8.7625 | 0.92878
[12 empty] | 40.61 | 20.2656 | 119.5 | 117.0526 | 8.7645 | 0.90088
[12 empty] | 40.62 | 20.2614 | 119.5 | 117.2097 | 8.7657 | 0.93182
[12 empty] | 40.63 | 20.2665 | 119.5 | 117.0739 | 8.7669 | 0.90969
[12 empty] | 40.64 | 20.2624 | 119.5 | 117.1445 | 8.7697 | 0.91549
[12 empty] | 40.65 | 20.2639 | 119.5 | 117.1986 | 8.7732 | 0.92846
[12 empty] | 40.66 | 20.2655 | 119.5 | 117.0685 | 8.7808 | 0.90048
[12 empty] | 40.67 | 20.2611 | 119.5 | 117.2188 | 8.7825 | 0.93197
[12 empty] | 40.68 | 20.2661 | 119.5 | 117.0867 | 8.7848 | 0.90952
[12 empty] | 40.69 | 20.2622 | 119.5 | 117.1521 | 8.7856 | 0.91524
[12 empty] | 40.7 | 20.264 | 119.5 | 117.1982 | 8.7865 | 0.92865
[12 empty] | 40.71 | 20.2658 | 119.5 | 117.0613 | 8.7845 | 0.90122
[12 empty] | 40.72 | 20.2619 | 119.5 | 117.216 | 8.782 | 0.93221
[12 empty] | 40.73 | 20.2674 | 119.5 | 117.0754 | 8.7808 | 0.90991
[12 empty] | 40.74 | 20.2634 | 119.5 | 117.1455 | 8.7792 | 0.91576
[12 empty] | 40.75 | 20.2661 | 119.5 | 117.1686 | 8.7897 | 0.9268
[12 empty] | 40.76 | 20.2668 | 119.5 | 117.0531 | 8.7845 | 0.90141
[12 empty] | 40.77 | 20.263 | 119.5 | 117.2285 | 8.7759 | 0.93331
[12 empty] | 40.78 | 20.2676 | 119.5 | 117.0784 | 8.7879 | 0.90749
[12 empty] | 40.79 | 20.2632 | 119.5 | 117.1594 | 8.7849 | 0.91576
[12 empty] | 40.8 | 20.2657 | 119.5 | 117.1563 | 8.7972 | 0.9267
[12 empty] | 40.81 | 20.2654 | 119.5 | 117.0256 | 8.7907 | 0.90234
[12 empty] | 40.82 | 20.2626 | 119.5 | 117.1424 | 8.7802 | 0.93384
[12 empty] | 40.83 | 20.2675 | 119.5 | 117.0257 | 8.7721 | 0.91128
[12 empty] | 40.84 | 20.2629 | 119.5 | 117.1371 | 8.7458 | 0.9201
[12 empty] | 40.85 | 20.2664 | 119.5 | 117.1497 | 8.7338 | 0.9287
[12 empty] | 40.86 | 20.2672 | 119.5 | 117.0509 | 8.7174 | 0.90424
[12 empty] | 40.87 | 20.2636 | 119.5 | 117.2207 | 8.6993 | 0.93609
[12 empty] | 40.88 | 20.2681 | 119.5 | 117.0764 | 8.6786 | 0.91101
[12 empty] | 40.89 | 20.2631 | 119.5 | 117.1542 | 8.6367 | 0.92265
[12 empty] | 40.9 | 20.2663 | 119.5 | 117.1431 | 8.6117 | 0.93064
[12 empty] | 40.91 | 20.2662 | 119.5 | 117.045 | 8.5854 | 0.90688
[12 empty] | 40.92 | 20.2636 | 119.5 | 117.2061 | 8.5658 | 0.93683
[12 empty] | 40.93 | 20.2684 | 119.5 | 117.0688 | 8.5618 | 0.91196
[12 empty] | 40.94 | 20.2635 | 119.5 | 117.162 | 8.5437 | 0.92306
[12 empty] | 40.95 | 20.2667 | 119.5 | 117.163 | 8.5307 | 0.93073
[12 empty] | 40.96 | 20.2664 | 119.5 | 117.0594 | 8.5133 | 0.90724
[12 empty] | 40.97 | 20.2636 | 119.5 | 117.2172 | 8.5051 | 0.93732
[12 empty] | 40.98 | 20.2682 | 119.5 | 117.0732 | 8.4979 | 0.91223
[12 empty] | 40.99 | 20.2633 | 119.5 | 117.1599 | 8.4953 | 0.92306
[12 empty] | 41 | 20.2666 | 119.5 | 117.1607 | 8.4921 | 0.93115
[12 empty] | 41.01 | 20.2663 | 119.5 | 117.0536 | 8.489 | 0.90742
[12 empty] | 41.02 | 20.2636 | 119.5 | 117.1988 | 8.4844 | 0.93752
[12 empty] | 41.03 | 20.2686 | 119.5 | 117.0712 | 8.4827 | 0.91225
[12 empty] | 41.04 | 20.2639 | 119.5 | 117.1578 | 8.4803 | 0.92345
[12 empty] | 41.05 | 20.2673 | 119.5 | 117.1476 | 8.4757 | 0.93146
[12 empty] | 41.06 | 20.2672 | 119.5 | 117.0506 | 8.4764 | 0.90712
[12 empty] | 41.07 | 20.2645 | 119.5 | 117.1951 | 8.4761 | 0.93736
[12 empty] | 41.08 | 20.2693 | 119.5 | 117.0334 | 8.475 | 0.91243
[12 empty] | 41.09 | 20.2644 | 119.5 | 117.1086 | 8.4735 | 0.92331
[12 empty] | 41.1 | 20.2677 | 119.5 | 117.1296 | 8.4765 | 0.93069
[12 empty] | 41.11 | 20.2676 | 119.5 | 117.0391 | 8.4794 | 0.90693
[12 empty] | 41.12 | 20.2647 | 119.5 | 117.2045 | 8.4799 | 0.93745
[12 empty] | 41.13 | 20.2694 | 119.5 | 117.0551 | 8.4783 | 0.91252
[12 empty] | 41.14 | 20.2646 | 119.5 | 117.1542 | 8.4795 | 0.92327
[12 empty] | 41.15 | 20.2679 | 119.5 | 117.1684 | 8.4793 | 0.9315
[12 empty] | 41.16 | 20.268 | 119.5 | 117.0702 | 8.4782 | 0.9073
[12 empty] | 41.17 | 20.2653 | 119.5 | 117.2225 | 8.4772 | 0.93752
[12 empty] | 41.18 | 20.2701 | 119.5 | 117.0809 | 8.4784 | 0.91222
[12 empty] | 41.19 | 20.2652 | 119.5 | 117.153 | 8.4767 | 0.92359
[12 empty] | 41.2 | 20.2685 | 119.5 | 117.1546 | 8.4703 | 0.93169
[12 empty] | 41.21 | 20.2686 | 119.5 | 117.0571 | 8.4701 | 0.90698
[12 empty] | 41.22 | 20.2659 | 119.5 | 117.2068 | 8.4705 | 0.9374
[12 empty] | 41.23 | 20.2707 | 119.5 | 117.0586 | 8.4736 | 0.91201
[12 empty] | 41.24 | 20.2658 | 119.5 | 117.1327 | 8.4738 | 0.92324
[12 empty] | 41.25 | 20.2691 | 119.5 | 117.1348 | 8.4754 | 0.93125
[12 empty] | 41.26 | 20.2689 | 119.5 | 117.0362 | 8.4783 | 0.90683
[12 empty] | 41.27 | 20.2658 | 119.5 | 117.1848 | 8.4789 | 0.93743
[12 empty] | 41.28 | 20.2704 | 119.5 | 117.038 | 8.4809 | 0.91189
[12 empty] | 41.29 | 20.2652 | 119.5 | 117.1207 | 8.4859 | 0.9228
[12 empty] | 41.3 | 20.2679 | 119.5 | 117.1322 | 8.4918 | 0.93076
[12 empty] | 41.31 | 20.267 | 119.5 | 117.0266 | 8.4916 | 0.907
[12 empty] | 41.32 | 20.2636 | 119.5 | 117.1849 | 8.4906 | 0.93754
[12 empty] | 41.33 | 20.2677 | 119.5 | 117.0501 | 8.4905 | 0.912
[12 empty] | 41.34 | 20.2621 | 119.5 | 117.1469 | 8.4926 | 0.92287
[12 empty] | 41.35 | 20.2644 | 119.5 | 117.1581 | 8.494 | 0.93102
[12 empty] | 41.36 | 20.2633 | 119.5 | 117.0533 | 8.4954 | 0.90653
[12 empty] | 41.37 | 20.2595 | 119.5 | 117.2047 | 8.499 | 0.93684
[12 empty] | 41.38 | 20.2634 | 119.5 | 117.0679 | 8.5028 | 0.9112
[12 empty] | 41.39 | 20.2575 | 119.5 | 117.1514 | 8.5056 | 0.92228
[12 empty] | 41.4 | 20.2601 | 119.5 | 117.1579 | 8.5095 | 0.93011
[12 empty] | 41.41 | 20.2593 | 119.5 | 117.052 | 8.5191 | 0.90528
[12 empty] | 41.42 | 20.2558 | 119.5 | 117.2095 | 8.5267 | 0.93634
[12 empty] | 41.43 | 20.26 | 119.5 | 117.0878 | 8.5349 | 0.91056
[12 empty] | 41.44 | 20.2547 | 119.5 | 117.1801 | 8.544 | 0.92134
[12 empty] | 41.45 | 20.2572 | 119.5 | 117.1729 | 8.5532 | 0.92953
[12 empty] | 41.46 | 20.2562 | 119.5 | 117.0523 | 8.5587 | 0.90554
[12 empty] | 41.47 | 20.2525 | 119.5 | 117.2102 | 8.5648 | 0.93589
[12 empty] | 41.48 | 20.2566 | 119.5 | 117.0711 | 8.5682 | 0.91057
[12 empty] | 41.49 | 20.2509 | 119.5 | 117.1538 | 8.5718 | 0.92165
[12 empty] | 41.5 | 20.2532 | 119.5 | 117.165 | 8.5728 | 0.92992
[12 empty] | 41.51 | 20.2521 | 119.5 | 117.0779 | 8.5722 | 0.90531
[12 empty] | 41.52 | 20.2485 | 119.5 | 117.2267 | 8.5773 | 0.93552
[12 empty] | 41.53 | 20.2524 | 119.5 | 117.0953 | 8.5757 | 0.91078
[12 empty] | 41.54 | 20.2467 | 119.5 | 117.1799 | 8.5741 | 0.92153
[12 empty] | 41.55 | 20.2493 | 119.5 | 117.1878 | 8.5738 | 0.92954
[12 empty] | 41.56 | 20.2485 | 119.5 | 117.078 | 8.5746 | 0.90532
[12 empty] | 41.57 | 20.2449 | 119.5 | 117.2248 | 8.5751 | 0.93577
[12 empty] | 41.58 | 20.249 | 119.5 | 117.0883 | 8.5752 | 0.9105
[12 empty] | 41.59 | 20.2436 | 119.5 | 117.1613 | 8.5781 | 0.92113
[12 empty] | 41.6 | 20.2461 | 119.5 | 117.1821 | 8.5822 | 0.92923
[12 empty] | 41.61 | 20.2454 | 119.5 | 117.0864 | 8.5825 | 0.9052
[12 empty] | 41.62 | 20.242 | 119.5 | 117.2404 | 8.58 | 0.93587
[12 empty] | 41.63 | 20.2463 | 119.5 | 117.0821 | 8.5793 | 0.91086
[12 empty] | 41.64 | 20.2407 | 119.5 | 117.1626 | 8.5784 | 0.92164
[12 empty] | 41.65 | 20.2432 | 119.5 | 117.1767 | 8.5775 | 0.92964
[12 empty] | 41.66 | 20.2424 | 119.5 | 117.0805 | 8.5779 | 0.90521
[12 empty] | 41.67 | 20.239 | 119.5 | 117.2324 | 8.5798 | 0.93545
[12 empty] | 41.68 | 20.2429 | 119.5 | 117.0887 | 8.5782 | 0.91072
[12 empty] | 41.69 | 20.2371 | 119.5 | 117.1734 | 8.5768 | 0.92131
[12 empty] | 41.7 | 20.2396 | 119.5 | 117.1956 | 8.5753 | 0.92942
[12 empty] | 41.71 | 20.2388 | 119.5 | 117.1018 | 8.5794 | 0.90444
[12 empty] | 41.72 | 20.235 | 119.5 | 117.2509 | 8.5809 | 0.9356
[12 empty] | 41.73 | 20.2392 | 119.5 | 117.0953 | 8.5821 | 0.9106
[12 empty] | 41.74 | 20.2336 | 119.5 | 117.1721 | 8.5833 | 0.9214
[12 empty] | 41.75 | 20.2362 | 119.5 | 117.173 | 8.5824 | 0.92975
[12 empty] | 41.76 | 20.2354 | 119.5 | 117.0808 | 8.5827 | 0.9051
[12 empty] | 41.77 | 20.232 | 119.5 | 117.244 | 8.5788 | 0.93599
[12 empty] | 41.78 | 20.2364 | 119.5 | 117.1068 | 8.5802 | 0.91044
[12 empty] | 41.79 | 20.2311 | 119.5 | 117.1983 | 8.581 | 0.92114
[12 empty] | 41.8 | 20.234 | 119.5 | 117.2065 | 8.5775 | 0.92994
[12 empty] | 41.81 | 20.2339 | 119.5 | 117.1115 | 8.5728 | 0.90521
[12 empty] | 41.82 | 20.231 | 119.5 | 117.2555 | 8.5691 | 0.93614
[12 empty] | 41.83 | 20.2358 | 119.5 | 117.0954 | 8.564 | 0.91144
[12 empty] | 41.84 | 20.2309 | 119.5 | 117.1661 | 8.5573 | 0.92248
[12 empty] | 41.85 | 20.2345 | 119.5 | 117.1647 | 8.5496 | 0.93094
[12 empty] | 41.86 | 20.2346 | 119.5 | 117.0651 | 8.5425 | 0.90632
[12 empty] | 41.87 | 20.2319 | 119.5 | 117.2123 | 8.5328 | 0.93746
[12 empty] | 41.88 | 20.2369 | 119.5 | 117.0878 | 8.5202 | 0.91257
[12 empty] | 41.89 | 20.2325 | 119.5 | 117.1788 | 8.5079 | 0.92314
[12 empty] | 41.9 | 20.2362 | 119.5 | 117.1786 | 8.4954 | 0.93191
[12 empty] | 41.91 | 20.2366 | 119.5 | 117.0819 | 8.4818 | 0.90757
[12 empty] | 41.92 | 20.2344 | 119.5 | 117.2446 | 8.4676 | 0.9383
[12 empty] | 41.93 | 20.2398 | 119.5 | 117.0824 | 8.4552 | 0.91356
[12 empty] | 41.94 | 20.2354 | 119.5 | 117.1421 | 8.4432 | 0.92445
[12 empty] | 41.95 | 20.2389 | 119.5 | 117.1646 | 8.4305 | 0.93293
[12 empty] | 41.96 | 20.239 | 119.5 | 117.0629 | 8.421 | 0.90799
[12 empty] | 41.97 | 20.2363 | 119.5 | 117.2043 | 8.4136 | 0.9386
[12 empty] | 41.98 | 20.2412 | 119.5 | 117.0981 | 8.407 | 0.9137
[12 empty] | 41.99 | 20.2363 | 119.5 | 117.1826 | 8.399 | 0.92447
[12 empty] | 42 | 20.2395 | 119.5 | 117.1917 | 8.3959 | 0.93241
[12 empty] | 42.01 | 20.2396 | 119.5 | 117.0929 | 8.3935 | 0.90801
[12 empty] | 42.02 | 20.2371 | 119.5 | 117.242 | 8.3934 | 0.93832
[12 empty] | 42.03 | 20.2423 | 119.5 | 117.1006 | 8.3933 | 0.9136
[12 empty] | 42.04 | 20.238 | 119.5 | 117.1839 | 8.3974 | 0.9238
[12 empty] | 42.05 | 20.2415 | 119.5 | 117.1917 | 8.4001 | 0.93254
[12 empty] | 42.06 | 20.2417 | 119.5 | 117.0953 | 8.3995 | 0.90811
[12 empty] | 42.07 | 20.2391 | 119.5 | 117.2539 | 8.4021 | 0.93823
[12 empty] | 42.08 | 20.2443 | 119.5 | 117.1211 | 8.4038 | 0.91343
[12 empty] | 42.09 | 20.2398 | 119.5 | 117.1981 | 8.4077 | 0.92387
[12 empty] | 42.1 | 20.2433 | 119.5 | 117.2087 | 8.4058 | 0.93273
[12 empty] | 42.11 | 20.2436 | 119.5 | 117.0929 | 8.4037 | 0.90838
[12 empty] | 42.12 | 20.2411 | 119.5 | 117.2408 | 8.4017 | 0.93865
[12 empty] | 42.13 | 20.2463 | 119.5 | 117.0984 | 8.3989 | 0.91411
[12 empty] | 42.14 | 20.242 | 119.5 | 117.1636 | 8.3945 | 0.92454
[12 empty] | 42.15 | 20.2456 | 119.5 | 117.1683 | 8.3934 | 0.93273
[12 empty] | 42.16 | 20.2459 | 119.5 | 117.0581 | 8.3928 | 0.90825
[12 empty] | 42.17 | 20.243 | 119.5 | 117.197 | 8.3925 | 0.9383
[12 empty] | 42.18 | 20.2479 | 119.5 | 117.0685 | 8.3897 | 0.91392
[12 empty] | 42.19 | 20.2432 | 119.5 | 117.1607 | 8.3895 | 0.92392
[12 empty] | 42.2 | 20.2464 | 119.5 | 117.1774 | 8.3899 | 0.9327
[12 empty] | 42.21 | 20.2464 | 119.5 | 117.0841 | 8.3893 | 0.9085
[12 empty] | 42.22 | 20.2439 | 119.5 | 117.2239 | 8.3901 | 0.93854
[12 empty] | 42.23 | 20.249 | 119.5 | 117.0687 | 8.3882 | 0.91446
[12 empty] | 42.24 | 20.2444 | 119.5 | 117.1608 | 8.3885 | 0.9245
[12 empty] | 42.25 | 20.2477 | 119.5 | 117.1798 | 8.3857 | 0.93317
[12 empty] | 42.26 | 20.2477 | 119.5 | 117.0593 | 8.3833 | 0.90868
[12 empty] | 42.27 | 20.245 | 119.5 | 117.2 | 8.3803 | 0.93875
[12 empty] | 42.28 | 20.2502 | 119.5 | 117.0803 | 8.38 | 0.91399
[12 empty] | 42.29 | 20.2455 | 119.5 | 117.178 | 8.3792 | 0.92406
[12 empty] | 42.3 | 20.2489 | 119.5 | 117.2044 | 8.378 | 0.9329
[12 empty] | 42.31 | 20.249 | 119.5 | 117.107 | 8.3807 | 0.90805
[12 empty] | 42.32 | 20.2463 | 119.5 | 117.2532 | 8.3794 | 0.93875
[12 empty] | 42.33 | 20.2516 | 119.5 | 117.1049 | 8.38 | 0.91438
[12 empty] | 42.34 | 20.2472 | 119.5 | 117.1969 | 8.3817 | 0.92424
[12 empty] | 42.35 | 20.2507 | 119.5 | 117.22 | 8.3818 | 0.93318
[12 empty] | 42.36 | 20.251 | 119.5 | 117.1217 | 8.3822 | 0.90864
[12 empty] | 42.37 | 20.2483 | 119.5 | 117.2733 | 8.3802 | 0.93907
[12 empty] | 42.38 | 20.2534 | 119.5 | 117.1073 | 8.3754 | 0.91481
[12 empty] | 42.39 | 20.2487 | 119.5 | 117.1762 | 8.3697 | 0.92499
[12 empty] | 42.4 | 20.252 | 119.5 | 117.1828 | 8.3622 | 0.93409
[12 empty] | 42.41 | 20.2522 | 119.5 | 117.0856 | 8.3541 | 0.90944
[12 empty] | 42.42 | 20.2493 | 119.5 | 117.2225 | 8.3485 | 0.93962
[12 empty] | 42.43 | 20.2543 | 119.5 | 117.0759 | 8.3408 | 0.91568
[12 empty] | 42.44 | 20.2494 | 119.5 | 117.1491 | 8.3322 | 0.92564
[12 empty] | 42.45 | 20.2526 | 119.5 | 117.1641 | 8.3247 | 0.93435
[12 empty] | 42.46 | 20.2526 | 119.5 | 117.067 | 8.3202 | 0.90942
[12 empty] | 42.47 | 20.2497 | 119.5 | 117.2073 | 8.3144 | 0.93994
[12 empty] | 42.48 | 20.2548 | 119.5 | 117.0711 | 8.3091 | 0.9157
[12 empty] | 42.49 | 20.2501 | 119.5 | 117.1564 | 8.3055 | 0.92557
[12 empty] | 42.5 | 20.2533 | 119.5 | 117.1833 | 8.302 | 0.93463
[12 empty] | 42.51 | 20.2535 | 119.5 | 117.1006 | 8.3004 | 0.90972
[12 empty] | 42.52 | 20.2507 | 119.5 | 117.256 | 8.2952 | 0.9404
[12 empty] | 42.53 | 20.2558 | 119.5 | 117.1213 | 8.2907 | 0.91644
[12 empty] | 42.54 | 20.2512 | 119.5 | 117.1976 | 8.289 | 0.92592
[12 empty] | 42.55 | 20.2546 | 119.5 | 117.2069 | 8.2893 | 0.93432
[12 empty] | 42.56 | 20.2549 | 119.5 | 117.1062 | 8.2864 | 0.90991
[12 empty] | 42.57 | 20.2521 | 119.5 | 117.2382 | 8.2882 | 0.9397
[12 empty] | 42.58 | 20.257 | 119.5 | 117.0789 | 8.2867 | 0.91596
[12 empty] | 42.59 | 20.2521 | 119.5 | 117.153 | 8.287 | 0.92554
[12 empty] | 42.6 | 20.2553 | 119.5 | 117.1821 | 8.2894 | 0.93428
[12 empty] | 42.61 | 20.2556 | 119.5 | 117.0918 | 8.2889 | 0.90982
[12 empty] | 42.62 | 20.2528 | 119.5 | 117.2342 | 8.2913 | 0.94006
[12 empty] | 42.63 | 20.2578 | 119.5 | 117.0921 | 8.2927 | 0.91622
[12 empty] | 42.64 | 20.2532 | 119.5 | 117.1664 | 8.2945 | 0.92565
[12 empty] | 42.65 | 20.2564 | 119.5 | 117.1724 | 8.2911 | 0.93485
[12 empty] | 42.66 | 20.2566 | 119.5 | 117.0678 | 8.2883 | 0.91041
[12 empty] | 42.67 | 20.2538 | 119.5 | 117.1964 | 8.2854 | 0.94014
[12 empty] | 42.68 | 20.2589 | 119.5 | 117.0466 | 8.2829 | 0.91639
[12 empty] | 42.69 | 20.2543 | 119.5 | 117.1299 | 8.2822 | 0.92566
[12 empty] | 42.7 | 20.2574 | 119.5 | 117.1558 | 8.2795 | 0.9347
[12 empty] | 42.71 | 20.2576 | 119.5 | 117.0603 | 8.2787 | 0.90998
[12 empty] | 42.72 | 20.2547 | 119.5 | 117.2283 | 8.2795 | 0.93994
[12 empty] | 42.73 | 20.2595 | 119.5 | 117.0886 | 8.2804 | 0.91608
[12 empty] | 42.74 | 20.2547 | 119.5 | 117.1685 | 8.2809 | 0.92559
[12 empty] | 42.75 | 20.258 | 119.5 | 117.1692 | 8.2826 | 0.9346
[12 empty] | 42.76 | 20.2582 | 119.5 | 117.0654 | 8.2863 | 0.90979
[12 empty] | 42.77 | 20.2553 | 119.5 | 117.2115 | 8.2882 | 0.93987
[12 empty] | 42.78 | 20.2602 | 119.5 | 117.0834 | 8.2905 | 0.91601
[12 empty] | 42.79 | 20.2557 | 119.5 | 117.1617 | 8.2945 | 0.92503
[12 empty] | 42.8 | 20.259 | 119.5 | 117.1854 | 8.2977 | 0.93421
[12 empty] | 42.81 | 20.2594 | 119.5 | 117.0647 | 8.2993 | 0.90973
[12 empty] | 42.82 | 20.2566 | 119.5 | 117.2109 | 8.3005 | 0.93978
[12 empty] | 42.83 | 20.2616 | 119.5 | 117.0684 | 8.2995 | 0.91626
[12 empty] | 42.84 | 20.2566 | 119.5 | 117.1277 | 8.299 | 0.92568
[12 empty] | 42.85 | 20.2595 | 119.5 | 117.1417 | 8.2976 | 0.93483
[12 empty] | 42.86 | 20.2596 | 119.5 | 117.0485 | 8.3019 | 0.90907
[12 empty] | 42.87 | 20.2566 | 119.5 | 117.2216 | 8.307 | 0.93911
[12 empty] | 42.88 | 20.2614 | 119.5 | 117.0866 | 8.3128 | 0.91505
[12 empty] | 42.89 | 20.2564 | 119.5 | 117.1659 | 8.3178 | 0.92423
[12 empty] | 42.9 | 20.2596 | 119.5 | 117.1832 | 8.3234 | 0.93336
[12 empty] | 42.91 | 20.26 | 119.5 | 117.0756 | 8.334 | 0.90794
[12 empty] | 42.92 | 20.2575 | 119.5 | 117.2229 | 8.3412 | 0.93871
[12 empty] | 42.93 | 20.2629 | 119.5 | 117.0662 | 8.3498 | 0.91483
[12 empty] | 42.94 | 20.2585 | 119.5 | 117.1046 | 8.3599 | 0.92407
[12 empty] | 42.95 | 20.2619 | 119.5 | 117.1196 | 8.3685 | 0.93353
[12 empty] | 42.96 | 20.2622 | 119.5 | 117.027 | 8.3716 | 0.90856
[12 empty] | 42.97 | 20.2593 | 119.5 | 117.2113 | 8.3736 | 0.93883
[12 empty] | 42.98 | 20.2643 | 119.5 | 117.0744 | 8.376 | 0.91468
[12 empty] | 42.99 | 20.2594 | 119.5 | 117.1431 | 8.3777 | 0.92397
[12 empty] | 43 | 20.2624 | 119.5 | 117.1563 | 8.3745 | 0.93386
[12 empty] | 43.01 | 20.2625 | 119.5 | 117.0646 | 8.3709 | 0.90856
[12 empty] | 43.02 | 20.2596 | 119.5 | 117.2213 | 8.3712 | 0.93868
[12 empty] | 43.03 | 20.2647 | 119.5 | 117.0864 | 8.3716 | 0.91477
[12 empty] | 43.04 | 20.26 | 119.5 | 117.1653 | 8.3724 | 0.92396
[12 empty] | 43.05 | 20.2633 | 119.5 | 117.18 | 8.3724 | 0.93352
[12 empty] | 43.06 | 20.2634 | 119.5 | 117.0709 | 8.376 | 0.90796
[12 empty] | 43.07 | 20.2604 | 119.5 | 117.2172 | 8.3772 | 0.93866
[12 empty] | 43.08 | 20.2654 | 119.5 | 117.0693 | 8.378 | 0.91455
[12 empty] | 43.09 | 20.2609 | 119.5 | 117.1452 | 8.3808 | 0.92353
[12 empty] | 43.1 | 20.2642 | 119.5 | 117.1802 | 8.3834 | 0.93348
[12 empty] | 43.11 | 20.2645 | 119.5 | 117.0708 | 8.381 | 0.90898
[12 empty] | 43.12 | 20.2619 | 119.5 | 117.2136 | 8.3787 | 0.93904
[12 empty] | 43.13 | 20.2672 | 119.5 | 117.0713 | 8.3759 | 0.91526
[12 empty] | 43.14 | 20.2625 | 119.5 | 117.1343 | 8.3741 | 0.92427
[12 empty] | 43.15 | 20.2655 | 119.5 | 117.1567 | 8.371 | 0.93401
[12 empty] | 43.16 | 20.2657 | 119.5 | 117.0549 | 8.3682 | 0.90846
[12 empty] | 43.17 | 20.2628 | 119.5 | 117.2085 | 8.3687 | 0.93859
[12 empty] | 43.18 | 20.2677 | 119.5 | 117.0652 | 8.3667 | 0.91491
[12 empty] | 43.19 | 20.2629 | 119.5 | 117.1362 | 8.3634 | 0.92406
[12 empty] | 43.2 | 20.266 | 119.5 | 117.1415 | 8.3617 | 0.93376
[12 empty] | 43.21 | 20.2661 | 119.5 | 117.0419 | 8.3643 | 0.90855
[12 empty] | 43.22 | 20.2629 | 119.5 | 117.2013 | 8.3683 | 0.93845
[12 empty] | 43.23 | 20.2677 | 119.5 | 117.0641 | 8.3707 | 0.91486
[12 empty] | 43.24 | 20.263 | 119.5 | 117.1477 | 8.3749 | 0.92359
[12 empty] | 43.25 | 20.266 | 119.5 | 117.1558 | 8.3789 | 0.9334
[12 empty] | 43.26 | 20.2661 | 119.5 | 117.0421 | 8.38 | 0.90827
[12 empty] | 43.27 | 20.263 | 119.5 | 117.1889 | 8.3814 | 0.93839
[12 empty] | 43.28 | 20.268 | 119.5 | 117.051 | 8.3816 | 0.91487
[12 empty] | 43.29 | 20.2635 | 119.5 | 117.1277 | 8.3839 | 0.92369
[12 empty] | 43.3 | 20.2665 | 119.5 | 117.1565 | 8.3857 | 0.93348
[12 empty] | 43.31 | 20.2668 | 119.5 | 117.0555 | 8.3877 | 0.90821
[12 empty] | 43.32 | 20.2636 | 119.5 | 117.2069 | 8.3886 | 0.93832
[12 empty] | 43.33 | 20.2682 | 119.5 | 117.064 | 8.3875 | 0.91505
[12 empty] | 43.34 | 20.263 | 119.5 | 117.1159 | 8.3846 | 0.92405
[12 empty] | 43.35 | 20.2655 | 119.5 | 117.1451 | 8.383 | 0.93365
[12 empty] | 43.36 | 20.2651 | 119.5 | 117.0441 | 8.3826 | 0.90834
[12 empty] | 43.37 | 20.2612 | 119.5 | 117.1811 | 8.3826 | 0.93837
[12 empty] | 43.38 | 20.2653 | 119.5 | 117.0455 | 8.3856 | 0.91435
[12 empty] | 43.39 | 20.2597 | 119.5 | 117.1208 | 8.3931 | 0.92245
[12 empty] | 43.4 | 20.262 | 119.5 | 117.156 | 8.3978 | 0.93274
[12 empty] | 43.41 | 20.2613 | 119.5 | 117.0505 | 8.4032 | 0.90724
[12 empty] | 43.42 | 20.2573 | 119.5 | 117.2077 | 8.4049 | 0.93803
[12 empty] | 43.43 | 20.2615 | 119.5 | 117.0581 | 8.4119 | 0.91384
[12 empty] | 43.44 | 20.256 | 119.5 | 117.0969 | 8.4186 | 0.92293
[12 empty] | 43.45 | 20.2582 | 119.5 | 117.1118 | 8.4236 | 0.93283
[12 empty] | 43.46 | 20.2576 | 119.5 | 117.0053 | 8.4317 | 0.90689
[12 empty] | 43.47 | 20.2535 | 119.5 | 117.1651 | 8.4387 | 0.93727
[12 empty] | 43.48 | 20.2576 | 119.5 | 117.0493 | 8.4445 | 0.91332
[12 empty] | 43.49 | 20.2521 | 119.5 | 117.1282 | 8.4466 | 0.92206
[12 empty] | 43.5 | 20.2544 | 119.5 | 117.1302 | 8.4505 | 0.9321
[12 empty] | 43.51 | 20.2538 | 119.5 | 117.0046 | 8.4563 | 0.90618
[12 empty] | 43.52 | 20.2499 | 119.5 | 117.1603 | 8.4617 | 0.93718
[12 empty] | 43.53 | 20.2542 | 119.5 | 117.039 | 8.4647 | 0.91328
[12 empty] | 43.54 | 20.2488 | 119.5 | 117.1151 | 8.4706 | 0.92192
[12 empty] | 43.55 | 20.2512 | 119.5 | 117.159 | 8.4747 | 0.93215
[12 empty] | 43.56 | 20.2508 | 119.5 | 117.0675 | 8.4779 | 0.90629
[12 empty] | 43.57 | 20.2469 | 119.5 | 117.2193 | 8.4803 | 0.93687
[12 empty] | 43.58 | 20.2511 | 119.5 | 117.0536 | 8.4819 | 0.91301
[12 empty] | 43.59 | 20.2456 | 119.5 | 117.1205 | 8.4828 | 0.92187
[12 empty] | 43.6 | 20.248 | 119.5 | 117.1539 | 8.4814 | 0.93228
[12 empty] | 43.61 | 20.2476 | 119.5 | 117.0583 | 8.4811 | 0.90618
[12 empty] | 43.62 | 20.2439 | 119.5 | 117.2309 | 8.4841 | 0.93668
[12 empty] | 43.63 | 20.2481 | 119.5 | 117.0959 | 8.4855 | 0.91301
[12 empty] | 43.64 | 20.2425 | 119.5 | 117.1471 | 8.4863 | 0.92174
[12 empty] | 43.65 | 20.2447 | 119.5 | 117.1725 | 8.4873 | 0.93196
[12 empty] | 43.66 | 20.2443 | 119.5 | 117.0711 | 8.4897 | 0.90582
[12 empty] | 43.67 | 20.2404 | 119.5 | 117.2207 | 8.4929 | 0.93634
[12 empty] | 43.68 | 20.2445 | 119.5 | 117.0665 | 8.4932 | 0.91292
[12 empty] | 43.69 | 20.2391 | 119.5 | 117.1385 | 8.4954 | 0.92147
[12 empty] | 43.7 | 20.2414 | 119.5 | 117.1798 | 8.4982 | 0.93179
[12 empty] | 43.71 | 20.2411 | 119.5 | 117.0827 | 8.496 | 0.90651
[12 empty] | 43.72 | 20.2374 | 119.5 | 117.2376 | 8.4946 | 0.93686
[12 empty] | 43.73 | 20.2417 | 119.5 | 117.0894 | 8.4922 | 0.91336
[12 empty] | 43.74 | 20.2364 | 119.5 | 117.149 | 8.4918 | 0.92176
[12 empty] | 43.75 | 20.2387 | 119.5 | 117.1726 | 8.4904 | 0.93214
[12 empty] | 43.76 | 20.2383 | 119.5 | 117.0565 | 8.4889 | 0.90602
[12 empty] | 43.77 | 20.2345 | 119.5 | 117.1973 | 8.4889 | 0.93632
[12 empty] | 43.78 | 20.2388 | 119.5 | 117.0586 | 8.4881 | 0.913
[12 empty] | 43.79 | 20.2335 | 119.5 | 117.1346 | 8.4881 | 0.92144
[12 empty] | 43.8 | 20.236 | 119.5 | 117.1697 | 8.4875 | 0.93186
[12 empty] | 43.81 | 20.2361 | 119.5 | 117.064 | 8.4898 | 0.90606
[12 empty] | 43.82 | 20.2328 | 119.5 | 117.2184 | 8.4901 | 0.9368
[12 empty] | 43.83 | 20.2376 | 119.5 | 117.0968 | 8.4893 | 0.91346
[12 empty] | 43.84 | 20.2329 | 119.5 | 117.1662 | 8.4894 | 0.92172
[12 empty] | 43.85 | 20.2359 | 119.5 | 117.2023 | 8.4904 | 0.93198
[12 empty] | 43.86 | 20.2362 | 119.5 | 117.0922 | 8.4878 | 0.90645
[12 empty] | 43.87 | 20.2333 | 119.5 | 117.2501 | 8.4843 | 0.93684
[12 empty] | 43.88 | 20.2385 | 119.5 | 117.1178 | 8.4836 | 0.91313
[12 empty] | 43.89 | 20.2341 | 119.5 | 117.181 | 8.4826 | 0.92159
[12 empty] | 43.9 | 20.2371 | 119.5 | 117.2016 | 8.4808 | 0.93216
[12 empty] | 43.91 | 20.2378 | 119.5 | 117.0969 | 8.4779 | 0.90657
[12 empty] | 43.92 | 20.235 | 119.5 | 117.2434 | 8.4783 | 0.93674
[12 empty] | 43.93 | 20.2401 | 119.5 | 117.0918 | 8.4783 | 0.91348
[12 empty] | 43.94 | 20.2357 | 119.5 | 117.1552 | 8.4786 | 0.92169
[12 empty] | 43.95 | 20.2388 | 119.5 | 117.1613 | 8.4748 | 0.9326
[12 empty] | 43.96 | 20.2393 | 119.5 | 117.0458 | 8.4745 | 0.90652
[12 empty] | 43.97 | 20.2363 | 119.5 | 117.2177 | 8.4738 | 0.93697
[12 empty] | 43.98 | 20.2415 | 119.5 | 117.095 | 8.4722 | 0.91341
[12 empty] | 43.99 | 20.2371 | 119.5 | 117.1659 | 8.472 | 0.92164
[12 empty] | 44 | 20.2403 | 119.5 | 117.1727 | 8.4689 | 0.93267
[12 empty] | 44.01 | 20.241 | 119.5 | 117.056 | 8.4699 | 0.90642
[12 empty] | 44.02 | 20.2382 | 119.5 | 117.1868 | 8.468 | 0.93705
[12 empty] | 44.03 | 20.2436 | 119.5 | 117.0515 | 8.4691 | 0.91332
[12 empty] | 44.04 | 20.2393 | 119.5 | 117.0972 | 8.469 | 0.92173
[12 empty] | 44.05 | 20.2423 | 119.5 | 117.1363 | 8.4692 | 0.93258
[12 empty] | 44.06 | 20.2428 | 119.5 | 117.0357 | 8.4724 | 0.906
[12 empty] | 44.07 | 20.2398 | 119.5 | 117.2072 | 8.4755 | 0.93651
[12 empty] | 44.08 | 20.2448 | 119.5 | 117.0821 | 8.4795 | 0.91276
[12 empty] | 44.09 | 20.2401 | 119.5 | 117.1548 | 8.4828 | 0.92113
[12 empty] | 44.1 | 20.2433 | 119.5 | 117.1783 | 8.4873 | 0.932
[12 empty] | 44.11 | 20.2441 | 119.5 | 117.0768 | 8.4885 | 0.90623
[12 empty] | 44.12 | 20.2413 | 119.5 | 117.2393 | 8.4888 | 0.93703
[12 empty] | 44.13 | 20.2467 | 119.5 | 117.1105 | 8.4878 | 0.91351
[12 empty] | 44.14 | 20.2425 | 119.5 | 117.1583 | 8.4885 | 0.92163
[12 empty] | 44.15 | 20.2457 | 119.5 | 117.1681 | 8.4887 | 0.93258
[12 empty] | 44.16 | 20.2463 | 119.5 | 117.0733 | 8.488 | 0.90615
[12 empty] | 44.17 | 20.2433 | 119.5 | 117.2277 | 8.4861 | 0.93681
[12 empty] | 44.18 | 20.2485 | 119.5 | 117.085 | 8.4841 | 0.91313
[12 empty] | 44.19 | 20.2438 | 119.5 | 117.1571 | 8.4834 | 0.92126
[12 empty] | 44.2 | 20.2468 | 119.5 | 117.1735 | 8.4805 | 0.93247
[12 empty] | 44.21 | 20.2472 | 119.5 | 117.057 | 8.481 | 0.90618
[12 empty] | 44.22 | 20.2441 | 119.5 | 117.2043 | 8.4806 | 0.9371
[12 empty] | 44.23 | 20.2494 | 119.5 | 117.0733 | 8.4797 | 0.91368
[12 empty] | 44.24 | 20.245 | 119.5 | 117.1429 | 8.4788 | 0.92179
[12 empty] | 44.25 | 20.248 | 119.5 | 117.1708 | 8.4805 | 0.93231
[12 empty] | 44.26 | 20.2485 | 119.5 | 117.0496 | 8.4803 | 0.90621
[12 empty] | 44.27 | 20.2455 | 119.5 | 117.2024 | 8.4831 | 0.93641
[12 empty] | 44.28 | 20.2506 | 119.5 | 117.0821 | 8.4818 | 0.91336
[12 empty] | 44.29 | 20.2461 | 119.5 | 117.1571 | 8.4825 | 0.92117
[12 empty] | 44.3 | 20.2491 | 119.5 | 117.1842 | 8.4846 | 0.93216
[12 empty] | 44.31 | 20.2497 | 119.5 | 117.0583 | 8.4829 | 0.90648
[12 empty] | 44.32 | 20.2468 | 119.5 | 117.2142 | 8.4857 | 0.93671
[12 empty] | 44.33 | 20.252 | 119.5 | 117.1042 | 8.4869 | 0.91349
[12 empty] | 44.34 | 20.2475 | 119.5 | 117.1821 | 8.4898 | 0.92134
[12 empty] | 44.35 | 20.2503 | 119.5 | 117.2166 | 8.4901 | 0.93229
[12 empty] | 44.36 | 20.2507 | 119.5 | 117.1138 | 8.4892 | 0.90637
[12 empty] | 44.37 | 20.2477 | 119.5 | 117.248 | 8.4866 | 0.93682
[12 empty] | 44.38 | 20.2528 | 119.5 | 117.096 | 8.4825 | 0.91407
[12 empty] | 44.39 | 20.2483 | 119.5 | 117.1576 | 8.4786 | 0.92181
[12 empty] | 44.4 | 20.2514 | 119.5 | 117.1967 | 8.4745 | 0.9328
[12 empty] | 44.41 | 20.252 | 119.5 | 117.089 | 8.4717 | 0.907
[12 empty] | 44.42 | 20.2489 | 119.5 | 117.2326 | 8.4649 | 0.93774
[12 empty] | 44.43 | 20.2539 | 119.5 | 117.0947 | 8.4584 | 0.91458
[12 empty] | 44.44 | 20.2493 | 119.5 | 117.1487 | 8.4521 | 0.92238
[12 empty] | 44.45 | 20.2522 | 119.5 | 117.1789 | 8.4449 | 0.93341
[12 empty] | 44.46 | 20.2525 | 119.5 | 117.0679 | 8.4374 | 0.90768
[12 empty] | 44.47 | 20.2492 | 119.5 | 117.2259 | 8.43 | 0.93794
[12 empty] | 44.48 | 20.2542 | 119.5 | 117.0992 | 8.4257 | 0.91479
[12 empty] | 44.49 | 20.2497 | 119.5 | 117.1657 | 8.4203 | 0.9227
[12 empty] | 44.5 | 20.2527 | 119.5 | 117.1575 | 8.4138 | 0.93381
[12 empty] | 44.51 | 20.2537 | 119.5 | 117.0463 | 8.4112 | 0.90746
[12 empty] | 44.52 | 20.2509 | 119.5 | 117.2018 | 8.4074 | 0.93833
[12 empty] | 44.53 | 20.256 | 119.5 | 117.058 | 8.4027 | 0.91538
[12 empty] | 44.54 | 20.2513 | 119.5 | 117.101 | 8.3978 | 0.92319
[12 empty] | 44.55 | 20.2542 | 119.5 | 117.1219 | 8.3922 | 0.93428
[12 empty] | 44.56 | 20.2547 | 119.5 | 117.0033 | 8.3911 | 0.90789
[12 empty] | 44.57 | 20.2515 | 119.5 | 117.1614 | 8.3883 | 0.93836
[12 empty] | 44.58 | 20.2565 | 119.5 | 117.0439 | 8.3866 | 0.9151
[12 empty] | 44.59 | 20.2518 | 119.5 | 117.1199 | 8.3872 | 0.92261
[12 empty] | 44.6 | 20.2547 | 119.5 | 117.1518 | 8.3874 | 0.9338
[12 empty] | 44.61 | 20.2552 | 119.5 | 117.0391 | 8.3844 | 0.90798
[12 empty] | 44.62 | 20.2521 | 119.5 | 117.1824 | 8.3837 | 0.93843
[12 empty] | 44.63 | 20.2573 | 119.5 | 117.0426 | 8.3847 | 0.91523
[12 empty] | 44.64 | 20.2527 | 119.5 | 117.1184 | 8.3866 | 0.92289
[12 empty] | 44.65 | 20.2556 | 119.5 | 117.1555 | 8.3893 | 0.93387
[12 empty] | 44.66 | 20.2562 | 119.5 | 117.0456 | 8.3893 | 0.9079
[12 empty] | 44.67 | 20.253 | 119.5 | 117.1983 | 8.3902 | 0.93825
[12 empty] | 44.68 | 20.2581 | 119.5 | 117.0667 | 8.3906 | 0.91504
[12 empty] | 44.69 | 20.2536 | 119.5 | 117.1356 | 8.3903 | 0.92268
[12 empty] | 44.7 | 20.2568 | 119.5 | 117.1618 | 8.3893 | 0.93395
[12 empty] | 44.71 | 20.2575 | 119.5 | 117.0433 | 8.3896 | 0.90795
[12 empty] | 44.72 | 20.2544 | 119.5 | 117.1784 | 8.3887 | 0.93859
[12 empty] | 44.73 | 20.2595 | 119.5 | 117.0414 | 8.3861 | 0.91567
[12 empty] | 44.74 | 20.255 | 119.5 | 117.1026 | 8.3861 | 0.92291
[12 empty] | 44.75 | 20.258 | 119.5 | 117.1422 | 8.385 | 0.93406
[12 empty] | 44.76 | 20.2585 | 119.5 | 117.0593 | 8.3866 | 0.90765
[12 empty] | 44.77 | 20.2553 | 119.5 | 117.2081 | 8.3861 | 0.93832
[12 empty] | 44.78 | 20.2604 | 119.5 | 117.0647 | 8.3856 | 0.91514
[12 empty] | 44.79 | 20.2556 | 119.5 | 117.1318 | 8.3838 | 0.923
[12 empty] | 44.8 | 20.2582 | 119.5 | 117.1662 | 8.3828 | 0.93412
[12 empty] | 44.81 | 20.2588 | 119.5 | 117.069 | 8.3823 | 0.90803
[12 empty] | 44.82 | 20.2557 | 119.5 | 117.2235 | 8.3856 | 0.93811
[12 empty] | 44.83 | 20.2605 | 119.5 | 117.0799 | 8.388 | 0.91527
[12 empty] | 44.84 | 20.2558 | 119.5 | 117.1391 | 8.3878 | 0.92296
[12 empty] | 44.85 | 20.2585 | 119.5 | 117.1751 | 8.3896 | 0.93378
[12 empty] | 44.86 | 20.2588 | 119.5 | 117.0778 | 8.3907 | 0.90747
[12 empty] | 44.87 | 20.2554 | 119.5 | 117.2288 | 8.3948 | 0.9377
[12 empty] | 44.88 | 20.2603 | 119.5 | 117.0995 | 8.3993 | 0.91439
[12 empty] | 44.89 | 20.2558 | 119.5 | 117.1635 | 8.4084 | 0.92153
[12 empty] | 44.9 | 20.2587 | 119.5 | 117.1944 | 8.417 | 0.93278
[12 empty] | 44.91 | 20.2592 | 119.5 | 117.0931 | 8.4245 | 0.90675
[12 empty] | 44.92 | 20.2562 | 119.5 | 117.2383 | 8.4329 | 0.93684
[12 empty] | 44.93 | 20.2612 | 119.5 | 117.1193 | 8.4395 | 0.91418
[12 empty] | 44.94 | 20.2564 | 119.5 | 117.1914 | 8.4475 | 0.92167
[12 empty] | 44.95 | 20.259 | 119.5 | 117.2245 | 8.4535 | 0.93286
[12 empty] | 44.96 | 20.2593 | 119.5 | 117.1118 | 8.4588 | 0.90656
[12 empty] | 44.97 | 20.256 | 119.5 | 117.2572 | 8.4674 | 0.9364
[12 empty] | 44.98 | 20.261 | 119.5 | 117.1219 | 8.4714 | 0.91372
[12 empty] | 44.99 | 20.2564 | 119.5 | 117.1844 | 8.4736 | 0.92118
[12 empty] | 45 | 20.2593 | 119.5 | 117.2013 | 8.4751 | 0.93255
[12 empty] | 45.01 | 20.2599 | 119.5 | 117.0819 | 8.476 | 0.90661
[12 empty] | 45.02 | 20.2568 | 119.5 | 117.2244 | 8.4756 | 0.93691
[12 empty] | 45.03 | 20.2619 | 119.5 | 117.0787 | 8.4765 | 0.91402
[12 empty] | 45.04 | 20.2573 | 119.5 | 117.1456 | 8.4795 | 0.9212
[12 empty] | 45.05 | 20.2601 | 119.5 | 117.1779 | 8.4816 | 0.93253
[12 empty] | 45.06 | 20.2605 | 119.5 | 117.0703 | 8.4814 | 0.90661
[12 empty] | 45.07 | 20.2573 | 119.5 | 117.2248 | 8.477 | 0.93707
[12 empty] | 45.08 | 20.2625 | 119.5 | 117.1034 | 8.4779 | 0.91359
[12 empty] | 45.09 | 20.2579 | 119.5 | 117.1584 | 8.4783 | 0.92111
[12 empty] | 45.1 | 20.2608 | 119.5 | 117.1588 | 8.4758 | 0.93295
[12 empty] | 45.11 | 20.2614 | 119.5 | 117.0677 | 8.4781 | 0.90624
[12 empty] | 45.12 | 20.2582 | 119.5 | 117.2349 | 8.4791 | 0.93676
[12 empty] | 45.13 | 20.2631 | 119.5 | 117.0992 | 8.4799 | 0.9139
[12 empty] | 45.14 | 20.2584 | 119.5 | 117.1539 | 8.4778 | 0.92154
[12 empty] | 45.15 | 20.2612 | 119.5 | 117.1857 | 8.4773 | 0.93262
[12 empty] | 45.16 | 20.2618 | 119.5 | 117.0702 | 8.4798 | 0.90619
[12 empty] | 45.17 | 20.2586 | 119.5 | 117.2212 | 8.4807 | 0.93695
[12 empty] | 45.18 | 20.2638 | 119.5 | 117.0823 | 8.4787 | 0.91393
[12 empty] | 45.19 | 20.2592 | 119.5 | 117.1467 | 8.4787 | 0.92112
[12 empty] | 45.2 | 20.2622 | 119.5 | 117.1724 | 8.4792 | 0.93288
[12 empty] | 45.21 | 20.2629 | 119.5 | 117.0707 | 8.4782 | 0.90642
[12 empty] | 45.22 | 20.2597 | 119.5 | 117.2179 | 8.4766 | 0.937
[12 empty] | 45.23 | 20.2648 | 119.5 | 117.0844 | 8.4774 | 0.91379
[12 empty] | 45.24 | 20.2601 | 119.5 | 117.1336 | 8.4793 | 0.92124
[12 empty] | 45.25 | 20.2629 | 119.5 | 117.1695 | 8.4773 | 0.93294
[12 empty] | 45.26 | 20.2632 | 119.5 | 117.0651 | 8.4767 | 0.90628
[12 empty] | 45.27 | 20.2597 | 119.5 | 117.2305 | 8.4795 | 0.93653
[12 empty] | 45.28 | 20.2646 | 119.5 | 117.1055 | 8.4828 | 0.9134
[12 empty] | 45.29 | 20.2599 | 119.5 | 117.1671 | 8.4842 | 0.92089
[12 empty] | 45.3 | 20.2628 | 119.5 | 117.1783 | 8.486 | 0.93261
[12 empty] | 45.31 | 20.2634 | 119.5 | 117.0815 | 8.4864 | 0.90636
[12 empty] | 45.32 | 20.2603 | 119.5 | 117.228 | 8.4871 | 0.9369
[12 empty] | 45.33 | 20.2655 | 119.5 | 117.0682 | 8.485 | 0.91413
[12 empty] | 45.34 | 20.261 | 119.5 | 117.1435 | 8.4861 | 0.92108
[12 empty] | 45.35 | 20.264 | 119.5 | 117.1709 | 8.4911 | 0.93218
[12 empty] | 45.36 | 20.2647 | 119.5 | 117.0629 | 8.4903 | 0.90642
[12 empty] | 45.37 | 20.2616 | 119.5 | 117.2096 | 8.4892 | 0.93672
[12 empty] | 45.38 | 20.2666 | 119.5 | 117.0776 | 8.4825 | 0.91452
[12 empty] | 45.39 | 20.262 | 119.5 | 117.15 | 8.4766 | 0.92187
[12 empty] | 45.4 | 20.2647 | 119.5 | 117.1928 | 8.4717 | 0.93338
[12 empty] | 45.41 | 20.2652 | 119.5 | 117.0667 | 8.4651 | 0.90752
[12 empty] | 45.42 | 20.2619 | 119.5 | 117.2219 | 8.46 | 0.93767
[12 empty] | 45.43 | 20.2669 | 119.5 | 117.0845 | 8.4545 | 0.91506
[12 empty] | 45.44 | 20.2623 | 119.5 | 117.1404 | 8.4468 | 0.92235
[12 empty] | 45.45 | 20.265 | 119.5 | 117.164 | 8.4362 | 0.93381
[12 empty] | 45.46 | 20.2655 | 119.5 | 117.053 | 8.4284 | 0.90776
[12 empty] | 45.47 | 20.2622 | 119.5 | 117.2098 | 8.4189 | 0.93816
[12 empty] | 45.48 | 20.2672 | 119.5 | 117.0891 | 8.4139 | 0.91535
[12 empty] | 45.49 | 20.2627 | 119.5 | 117.1411 | 8.4099 | 0.92253
[12 empty] | 45.5 | 20.2654 | 119.5 | 117.1586 | 8.4052 | 0.9341
[12 empty] | 45.51 | 20.266 | 119.5 | 117.0469 | 8.4009 | 0.90825
[12 empty] | 45.52 | 20.2627 | 119.5 | 117.2134 | 8.3971 | 0.93825
[12 empty] | 45.53 | 20.2677 | 119.5 | 117.0815 | 8.3943 | 0.91554
[12 empty] | 45.54 | 20.263 | 119.5 | 117.1344 | 8.392 | 0.92273
[12 empty] | 45.55 | 20.2656 | 119.5 | 117.1474 | 8.3887 | 0.93433
[12 empty] | 45.56 | 20.266 | 119.5 | 117.0243 | 8.3866 | 0.90811
[12 empty] | 45.57 | 20.2627 | 119.5 | 117.1766 | 8.3872 | 0.93809
[12 empty] | 45.58 | 20.2676 | 119.5 | 117.0665 | 8.3848 | 0.91575
[12 empty] | 45.59 | 20.2629 | 119.5 | 117.1344 | 8.3834 | 0.92276
[12 empty] | 45.6 | 20.2655 | 119.5 | 117.1724 | 8.3831 | 0.93415
[12 empty] | 45.61 | 20.266 | 119.5 | 117.0655 | 8.3842 | 0.90806
[12 empty] | 45.62 | 20.2627 | 119.5 | 117.218 | 8.386 | 0.93798
[12 empty] | 45.63 | 20.2677 | 119.5 | 117.0763 | 8.3857 | 0.91558
[12 empty] | 45.64 | 20.263 | 119.5 | 117.1227 | 8.3854 | 0.92279
[12 empty] | 45.65 | 20.2658 | 119.5 | 117.1494 | 8.3852 | 0.93436
[12 empty] | 45.66 | 20.2664 | 119.5 | 117.0384 | 8.3864 | 0.90791
[12 empty] | 45.67 | 20.2632 | 119.5 | 117.2085 | 8.385 | 0.9383
[12 empty] | 45.68 | 20.2685 | 119.5 | 117.0701 | 8.3868 | 0.91545
[12 empty] | 45.69 | 20.264 | 119.5 | 117.1349 | 8.3876 | 0.92265
[12 empty] | 45.7 | 20.2667 | 119.5 | 117.1553 | 8.3838 | 0.93473
[12 empty] | 45.71 | 20.2672 | 119.5 | 117.032 | 8.3809 | 0.90856
[12 empty] | 45.72 | 20.2637 | 119.5 | 117.1761 | 8.3759 | 0.93873
[12 empty] | 45.73 | 20.2684 | 119.5 | 117.0535 | 8.3723 | 0.91618
[12 empty] | 45.74 | 20.2634 | 119.5 | 117.1392 | 8.3728 | 0.92271
[12 empty] | 45.75 | 20.2658 | 119.5 | 117.1716 | 8.3737 | 0.93422
[12 empty] | 45.76 | 20.2661 | 119.5 | 117.0496 | 8.3752 | 0.90767
[12 empty] | 45.77 | 20.2625 | 119.5 | 117.2037 | 8.3763 | 0.93812
[12 empty] | 45.78 | 20.2675 | 119.5 | 117.0868 | 8.3764 | 0.91543
[12 empty] | 45.79 | 20.2629 | 119.5 | 117.15 | 8.3791 | 0.9222
[12 empty] | 45.8 | 20.2657 | 119.5 | 117.1688 | 8.3826 | 0.9342
[12 empty] | 45.81 | 20.2663 | 119.5 | 117.0438 | 8.3872 | 0.90777
[12 empty] | 45.82 | 20.263 | 119.5 | 117.1894 | 8.3903 | 0.93826
[12 empty] | 45.83 | 20.2679 | 119.5 | 117.0668 | 8.3955 | 0.91532
[12 empty] | 45.84 | 20.2628 | 119.5 | 117.1267 | 8.3982 | 0.92226
[12 empty] | 45.85 | 20.265 | 119.5 | 117.1534 | 8.3965 | 0.93447
[12 empty] | 45.86 | 20.2649 | 119.5 | 117.0463 | 8.3964 | 0.90769
[12 empty] | 45.87 | 20.2609 | 119.5 | 117.2041 | 8.3976 | 0.93794
[12 empty] | 45.88 | 20.2652 | 119.5 | 117.07 | 8.3982 | 0.9153
[12 empty] | 45.89 | 20.2598 | 119.5 | 117.1325 | 8.3983 | 0.92217
[12 empty] | 45.9 | 20.2619 | 119.5 | 117.1764 | 8.3996 | 0.93398
[12 empty] | 45.91 | 20.2617 | 119.5 | 117.0635 | 8.4002 | 0.90763
[12 empty] | 45.92 | 20.2575 | 119.5 | 117.214 | 8.4039 | 0.93766
[12 empty] | 45.93 | 20.2616 | 119.5 | 117.0931 | 8.4044 | 0.91521
[12 empty] | 45.94 | 20.2561 | 119.5 | 117.1347 | 8.409 | 0.92146
[12 empty] | 45.95 | 20.2577 | 119.5 | 117.1408 | 8.4162 | 0.93332
[12 empty] | 45.96 | 20.2572 | 119.5 | 117.0259 | 8.4213 | 0.90677
[12 empty] | 45.97 | 20.2529 | 119.5 | 117.1844 | 8.4298 | 0.9366
[12 empty] | 45.98 | 20.2571 | 119.5 | 117.0607 | 8.4355 | 0.9143
[12 empty] | 45.99 | 20.2516 | 119.5 | 117.1221 | 8.4431 | 0.92087
[12 empty] | 46 | 20.2533 | 119.5 | 117.1571 | 8.4498 | 0.93289
[12 empty] | 46.01 | 20.253 | 119.5 | 117.0293 | 8.4565 | 0.90642
[12 empty] | 46.02 | 20.2489 | 119.5 | 117.1685 | 8.4645 | 0.93641
[12 empty] | 46.03 | 20.2531 | 119.5 | 117.0428 | 8.4696 | 0.91429
[12 empty] | 46.04 | 20.2478 | 119.5 | 117.1041 | 8.473 | 0.92084
[12 empty] | 46.05 | 20.2497 | 119.5 | 117.1261 | 8.4767 | 0.9327
[12 empty] | 46.06 | 20.2495 | 119.5 | 117.0106 | 8.4801 | 0.90611
[12 empty] | 46.07 | 20.2454 | 119.5 | 117.1676 | 8.4818 | 0.9363
[12 empty] | 46.08 | 20.2496 | 119.5 | 117.039 | 8.4828 | 0.91408
[12 empty] | 46.09 | 20.2443 | 119.5 | 117.093 | 8.4846 | 0.92052
[12 empty] | 46.1 | 20.2461 | 119.5 | 117.1116 | 8.4847 | 0.93282
[12 empty] | 46.11 | 20.2458 | 119.5 | 116.9976 | 8.4848 | 0.90636
[12 empty] | 46.12 | 20.2417 | 119.5 | 117.1523 | 8.4839 | 0.9365
[12 empty] | 46.13 | 20.2461 | 119.5 | 117.0283 | 8.4845 | 0.91413
[12 empty] | 46.14 | 20.2408 | 119.5 | 117.1004 | 8.4859 | 0.92058
[12 empty] | 46.15 | 20.2426 | 119.5 | 117.1459 | 8.4851 | 0.93277
[12 empty] | 46.16 | 20.2423 | 119.5 | 117.0501 | 8.486 | 0.90592
[12 empty] | 46.17 | 20.2382 | 119.5 | 117.2114 | 8.4874 | 0.93604
[12 empty] | 46.18 | 20.2423 | 119.5 | 117.0865 | 8.4855 | 0.91435
[12 empty] | 46.19 | 20.2369 | 119.5 | 117.1513 | 8.4832 | 0.92085
[12 empty] | 46.2 | 20.239 | 119.5 | 117.1861 | 8.4822 | 0.93293
[12 empty] | 46.21 | 20.239 | 119.5 | 117.0597 | 8.4839 | 0.90601
[12 empty] | 46.22 | 20.235 | 119.5 | 117.2163 | 8.4844 | 0.93639
[12 empty] | 46.23 | 20.2396 | 119.5 | 117.0894 | 8.4856 | 0.91388
[12 empty] | 46.24 | 20.2346 | 119.5 | 117.1597 | 8.4885 | 0.92006
[12 empty] | 46.25 | 20.2366 | 119.5 | 117.2043 | 8.4898 | 0.93253
[12 empty] | 46.26 | 20.2365 | 119.5 | 117.0767 | 8.4907 | 0.90571
[12 empty] | 46.27 | 20.2324 | 119.5 | 117.2276 | 8.4886 | 0.93632
[12 empty] | 46.28 | 20.2369 | 119.5 | 117.0766 | 8.4907 | 0.91396
[12 empty] | 46.29 | 20.2317 | 119.5 | 117.1013 | 8.4918 | 0.92064
[12 empty] | 46.3 | 20.2339 | 119.5 | 117.1311 | 8.4887 | 0.93337
[12 empty] | 46.31 | 20.234 | 119.5 | 117.04 | 8.4881 | 0.90607
[12 empty] | 46.32 | 20.2301 | 119.5 | 117.2299 | 8.4884 | 0.93632
[12 empty] | 46.33 | 20.2345 | 119.5 | 117.1218 | 8.4879 | 0.91392
[12 empty] | 46.34 | 20.2293 | 119.5 | 117.1888 | 8.487 | 0.92018
[12 empty] | 46.35 | 20.2315 | 119.5 | 117.2139 | 8.4855 | 0.93273
[12 empty] | 46.36 | 20.232 | 119.5 | 117.0995 | 8.4847 | 0.90582
[12 empty] | 46.37 | 20.2285 | 119.5 | 117.2596 | 8.4849 | 0.93627
[12 empty] | 46.38 | 20.2338 | 119.5 | 117.121 | 8.4842 | 0.91405
[12 empty] | 46.39 | 20.2296 | 119.5 | 117.1627 | 8.4871 | 0.92016
[12 empty] | 46.4 | 20.2326 | 119.5 | 117.1872 | 8.4883 | 0.93317
[12 empty] | 46.41 | 20.2337 | 119.5 | 117.0436 | 8.487 | 0.90629
[12 empty] | 46.42 | 20.2306 | 119.5 | 117.2006 | 8.4847 | 0.93668
[12 empty] | 46.43 | 20.2362 | 119.5 | 117.086 | 8.4833 | 0.91417
[12 empty] | 46.44 | 20.2319 | 119.5 | 117.1518 | 8.4837 | 0.92012
[12 empty] | 46.45 | 20.2346 | 119.5 | 117.1929 | 8.4825 | 0.93293
[12 empty] | 46.46 | 20.2355 | 119.5 | 117.0583 | 8.4827 | 0.90582
[12 empty] | 46.47 | 20.2324 | 119.5 | 117.2032 | 8.4834 | 0.93618
[12 empty] | 46.48 | 20.2377 | 119.5 | 117.0868 | 8.4812 | 0.91445
[12 empty] | 46.49 | 20.2335 | 119.5 | 117.1733 | 8.4807 | 0.92027
[12 empty] | 46.5 | 20.2363 | 119.5 | 117.2214 | 8.4833 | 0.9328
[12 empty] | 46.51 | 20.2371 | 119.5 | 117.1059 | 8.4856 | 0.90592
[12 empty] | 46.52 | 20.2338 | 119.5 | 117.2554 | 8.4868 | 0.9365
[12 empty] | 46.53 | 20.239 | 119.5 | 117.1333 | 8.4847 | 0.91455
[12 empty] | 46.54 | 20.2348 | 119.5 | 117.2014 | 8.4841 | 0.92023
[12 empty] | 46.55 | 20.2376 | 119.5 | 117.2309 | 8.4832 | 0.93309
[12 empty] | 46.56 | 20.2385 | 119.5 | 117.1188 | 8.4811 | 0.9062
[12 empty] | 46.57 | 20.2353 | 119.5 | 117.2639 | 8.4799 | 0.93638
[12 empty] | 46.58 | 20.2406 | 119.5 | 117.1421 | 8.4793 | 0.91457
[12 empty] | 46.59 | 20.2364 | 119.5 | 117.1998 | 8.4784 | 0.92043
[12 empty] | 46.6 | 20.2392 | 119.5 | 117.2485 | 8.4755 | 0.93326
[12 empty] | 46.61 | 20.2401 | 119.5 | 117.1295 | 8.472 | 0.90655
[12 empty] | 46.62 | 20.2368 | 119.5 | 117.2557 | 8.4707 | 0.93672
[12 empty] | 46.63 | 20.2419 | 119.5 | 117.1308 | 8.4681 | 0.91501
[12 empty] | 46.64 | 20.2375 | 119.5 | 117.1974 | 8.4674 | 0.92035
[12 empty] | 46.65 | 20.2402 | 119.5 | 117.2324 | 8.4684 | 0.93296
[12 empty] | 46.66 | 20.241 | 119.5 | 117.0779 | 8.4694 | 0.90604
[12 empty] | 46.67 | 20.2376 | 119.5 | 117.2298 | 8.4698 | 0.93633
[12 empty] | 46.68 | 20.2427 | 119.5 | 117.1169 | 8.4693 | 0.91468
[12 empty] | 46.69 | 20.2383 | 119.5 | 117.1783 | 8.4713 | 0.92012
[12 empty] | 46.7 | 20.241 | 119.5 | 117.2273 | 8.471 | 0.93331
[12 empty] | 46.71 | 20.2419 | 119.5 | 117.097 | 8.47 | 0.90674
[12 empty] | 46.72 | 20.2386 | 119.5 | 117.2582 | 8.4705 | 0.93666
[12 empty] | 46.73 | 20.2438 | 119.5 | 117.1465 | 8.4727 | 0.91466
[12 empty] | 46.74 | 20.2395 | 119.5 | 117.2057 | 8.4762 | 0.91979
[12 empty] | 46.75 | 20.2419 | 119.5 | 117.2658 | 8.475 | 0.93314
[12 empty] | 46.76 | 20.2427 | 119.5 | 117.1599 | 8.4776 | 0.90561
[12 empty] | 46.77 | 20.2394 | 119.5 | 117.316 | 8.4798 | 0.936
[12 empty] | 46.78 | 20.2446 | 119.5 | 117.1843 | 8.4807 | 0.91456
[12 empty] | 46.79 | 20.2403 | 119.5 | 117.2461 | 8.4805 | 0.92015
[12 empty] | 46.8 | 20.2431 | 119.5 | 117.2841 | 8.4817 | 0.93314
[12 empty] | 46.81 | 20.2441 | 119.5 | 117.1456 | 8.4873 | 0.9058
[12 empty] | 46.82 | 20.2407 | 119.5 | 117.2889 | 8.4865 | 0.93679
[12 empty] | 46.83 | 20.246 | 119.5 | 117.1471 | 8.4834 | 0.91519
[12 empty] | 46.84 | 20.2419 | 119.5 | 117.1767 | 8.479 | 0.92053
[12 empty] | 46.85 | 20.2446 | 119.5 | 117.2141 | 8.4738 | 0.93397
[12 empty] | 46.86 | 20.2456 | 119.5 | 117.0859 | 8.4668 | 0.90683
[12 empty] | 46.87 | 20.2423 | 119.5 | 117.2528 | 8.4588 | 0.93724
[12 empty] | 46.88 | 20.2478 | 119.5 | 117.1418 | 8.4522 | 0.91568
[12 empty] | 46.89 | 20.2436 | 119.5 | 117.2033 | 8.4455 | 0.92128
[12 empty] | 46.9 | 20.2462 | 119.5 | 117.243 | 8.4315 | 0.93531
[12 empty] | 46.91 | 20.2473 | 119.5 | 117.1077 | 8.4168 | 0.90833
[12 empty] | 46.92 | 20.2439 | 119.5 | 117.2638 | 8.4037 | 0.93879
[12 empty] | 46.93 | 20.2492 | 119.5 | 117.1453 | 8.3894 | 0.9176
[12 empty] | 46.94 | 20.2449 | 119.5 | 117.2063 | 8.3753 | 0.92283
[12 empty] | 46.95 | 20.2476 | 119.5 | 117.2615 | 8.3603 | 0.93628
[12 empty] | 46.96 | 20.2488 | 119.5 | 117.1322 | 8.3465 | 0.90922
[12 empty] | 46.97 | 20.2455 | 119.5 | 117.2898 | 8.3312 | 0.93956
[12 empty] | 46.98 | 20.2508 | 119.5 | 117.1648 | 8.3146 | 0.91844
[12 empty] | 46.99 | 20.2465 | 119.5 | 117.2096 | 8.3014 | 0.92344
[12 empty] | 47 | 20.249 | 119.5 | 117.2538 | 8.2902 | 0.93703
[12 empty] | 47.01 | 20.2498 | 119.5 | 117.1452 | 8.2817 | 0.9098
[12 empty] | 47.02 | 20.2462 | 119.5 | 117.2811 | 8.2745 | 0.93989
[12 empty] | 47.03 | 20.2514 | 119.5 | 117.1403 | 8.2646 | 0.91924
[12 empty] | 47.04 | 20.247 | 119.5 | 117.1938 | 8.2603 | 0.92355
[12 empty] | 47.05 | 20.2494 | 119.5 | 117.2335 | 8.2568 | 0.93682
[12 empty] | 47.06 | 20.2504 | 119.5 | 117.112 | 8.254 | 0.9097
[12 empty] | 47.07 | 20.247 | 119.5 | 117.2743 | 8.257 | 0.93912
[12 empty] | 47.08 | 20.2521 | 119.5 | 117.1605 | 8.255 | 0.91879
[12 empty] | 47.09 | 20.2479 | 119.5 | 117.2125 | 8.2555 | 0.92336
[12 empty] | 47.1 | 20.2507 | 119.5 | 117.2584 | 8.2556 | 0.93702
[12 empty] | 47.11 | 20.252 | 119.5 | 117.1281 | 8.254 | 0.9101
[12 empty] | 47.12 | 20.2488 | 119.5 | 117.2328 | 8.2533 | 0.94
[12 empty] | 47.13 | 20.2542 | 119.5 | 117.1109 | 8.2524 | 0.91939
[12 empty] | 47.14 | 20.2501 | 119.5 | 117.1842 | 8.254 | 0.92331
[12 empty] | 47.15 | 20.2528 | 119.5 | 117.2365 | 8.2514 | 0.93725
[12 empty] | 47.16 | 20.2539 | 119.5 | 117.1099 | 8.2478 | 0.91032
[12 empty] | 47.17 | 20.2504 | 119.5 | 117.2616 | 8.2435 | 0.93978
[12 empty] | 47.18 | 20.2556 | 119.5 | 117.143 | 8.2411 | 0.91921
[12 empty] | 47.19 | 20.2513 | 119.5 | 117.1904 | 8.2402 | 0.92353
[12 empty] | 47.2 | 20.2537 | 119.5 | 117.2286 | 8.2384 | 0.93731
[12 empty] | 47.21 | 20.2548 | 119.5 | 117.1007 | 8.2386 | 0.91008
[12 empty] | 47.22 | 20.2512 | 119.5 | 117.2456 | 8.2425 | 0.93944
[12 empty] | 47.23 | 20.2562 | 119.5 | 117.1256 | 8.243 | 0.91932
[12 empty] | 47.24 | 20.2518 | 119.5 | 117.19 | 8.2436 | 0.92322
[12 empty] | 47.25 | 20.2542 | 119.5 | 117.2265 | 8.2455 | 0.93698
[12 empty] | 47.26 | 20.2553 | 119.5 | 117.0945 | 8.2492 | 0.90969
[12 empty] | 47.27 | 20.2517 | 119.5 | 117.2361 | 8.2522 | 0.93935
[12 empty] | 47.28 | 20.2571 | 119.5 | 117.1044 | 8.2526 | 0.91915
[12 empty] | 47.29 | 20.2531 | 119.5 | 117.1416 | 8.2549 | 0.92318
[12 empty] | 47.3 | 20.2558 | 119.5 | 117.2245 | 8.2545 | 0.93737
[12 empty] | 47.31 | 20.2574 | 119.5 | 117.1089 | 8.2564 | 0.90978
[12 empty] | 47.32 | 20.254 | 119.5 | 117.2544 | 8.2539 | 0.93983
[12 empty] | 47.33 | 20.2594 | 119.5 | 117.1113 | 8.2525 | 0.91958
[12 empty] | 47.34 | 20.2549 | 119.5 | 117.1622 | 8.2517 | 0.92337
[12 empty] | 47.35 | 20.2572 | 119.5 | 117.2258 | 8.2479 | 0.93757
[12 empty] | 47.36 | 20.2583 | 119.5 | 117.1095 | 8.2474 | 0.9098
[12 empty] | 47.37 | 20.2548 | 119.5 | 117.2646 | 8.2464 | 0.93951
[12 empty] | 47.38 | 20.26 | 119.5 | 117.1316 | 8.2449 | 0.91942
[12 empty] | 47.39 | 20.2557 | 119.5 | 117.1651 | 8.2453 | 0.92314
[12 empty] | 47.4 | 20.2581 | 119.5 | 117.1998 | 8.2587 | 0.93534
[12 empty] | 47.41 | 20.2593 | 119.5 | 117.1099 | 8.2598 | 0.90962
[12 empty] | 47.42 | 20.2556 | 119.5 | 117.2786 | 8.2562 | 0.94036
[12 empty] | 47.43 | 20.2608 | 119.5 | 117.1208 | 8.2745 | 0.91657
[12 empty] | 47.44 | 20.2565 | 119.5 | 117.1804 | 8.2788 | 0.92269
[12 empty] | 47.45 | 20.2588 | 119.5 | 117.2247 | 8.2943 | 0.93522
[12 empty] | 47.46 | 20.2599 | 119.5 | 117.1259 | 8.2921 | 0.91017
[12 empty] | 47.47 | 20.2563 | 119.5 | 117.2557 | 8.2853 | 0.94054
[12 empty] | 47.48 | 20.2616 | 119.5 | 117.0954 | 8.3009 | 0.91687
[12 empty] | 47.49 | 20.2574 | 119.5 | 117.1608 | 8.283 | 0.92603
[12 empty] | 47.5 | 20.2597 | 119.5 | 117.1668 | 8.2801 | 0.9358
[12 empty] | 47.51 | 20.2609 | 119.5 | 117.0608 | 8.2757 | 0.91037
[12 empty] | 47.52 | 20.2572 | 119.5 | 117.2484 | 8.2752 | 0.94045
[12 empty] | 47.53 | 20.2622 | 119.5 | 117.115 | 8.2732 | 0.91691
[12 empty] | 47.54 | 20.2576 | 119.5 | 117.193 | 8.254 | 0.92579
[12 empty] | 47.55 | 20.2598 | 119.5 | 117.2045 | 8.2529 | 0.93538
[12 empty] | 47.56 | 20.2609 | 119.5 | 117.1099 | 8.2544 | 0.90993
[12 empty] | 47.57 | 20.257 | 119.5 | 117.243 | 8.2544 | 0.94055
[12 empty] | 47.58 | 20.2622 | 119.5 | 117.0922 | 8.2551 | 0.91675
[12 empty] | 47.59 | 20.2579 | 119.5 | 117.1801 | 8.2579 | 0.92558
[12 empty] | 47.6 | 20.2602 | 119.5 | 117.2231 | 8.2607 | 0.93538
[12 empty] | 47.61 | 20.2615 | 119.5 | 117.1317 | 8.2596 | 0.91055
[12 empty] | 47.62 | 20.2578 | 119.5 | 117.2849 | 8.2605 | 0.94033
[12 empty] | 47.63 | 20.2629 | 119.5 | 117.1462 | 8.2594 | 0.9171
[12 empty] | 47.64 | 20.2586 | 119.5 | 117.2207 | 8.2616 | 0.92544
[12 empty] | 47.65 | 20.2606 | 119.5 | 117.2452 | 8.2607 | 0.93553
[12 empty] | 47.66 | 20.2618 | 119.5 | 117.132 | 8.2589 | 0.91025
[12 empty] | 47.67 | 20.2581 | 119.5 | 117.2766 | 8.2621 | 0.94007
[12 empty] | 47.68 | 20.2632 | 119.5 | 117.1382 | 8.2594 | 0.9172
[12 empty] | 47.69 | 20.259 | 119.5 | 117.1814 | 8.2579 | 0.92582
[12 empty] | 47.7 | 20.2612 | 119.5 | 117.23 | 8.2554 | 0.93578
[12 empty] | 47.71 | 20.2624 | 119.5 | 117.1458 | 8.2584 | 0.91006
[12 empty] | 47.72 | 20.2585 | 119.5 | 117.3104 | 8.2611 | 0.93992
[12 empty] | 47.73 | 20.2634 | 119.5 | 117.1773 | 8.2623 | 0.91691
[12 empty] | 47.74 | 20.2591 | 119.5 | 117.2485 | 8.2654 | 0.92495
[12 empty] | 47.75 | 20.2612 | 119.5 | 117.253 | 8.2671 | 0.93527
[12 empty] | 47.76 | 20.2625 | 119.5 | 117.138 | 8.2676 | 0.91017
[12 empty] | 47.77 | 20.2589 | 119.5 | 117.2873 | 8.2689 | 0.93988
[12 empty] | 47.78 | 20.2642 | 119.5 | 117.1625 | 8.2702 | 0.91699
[12 empty] | 47.79 | 20.2599 | 119.5 | 117.2339 | 8.2747 | 0.92512
[12 empty] | 47.8 | 20.2618 | 119.5 | 117.2663 | 8.2734 | 0.93597
[12 empty] | 47.81 | 20.263 | 119.5 | 117.1752 | 8.2729 | 0.91015
[12 empty] | 47.82 | 20.259 | 119.5 | 117.3241 | 8.2731 | 0.93989
[12 empty] | 47.83 | 20.2638 | 119.5 | 117.1783 | 8.27 | 0.91743
[12 empty] | 47.84 | 20.2592 | 119.5 | 117.2403 | 8.27 | 0.92495
[12 empty] | 47.85 | 20.2609 | 119.5 | 117.2707 | 8.2692 | 0.93539
[12 empty] | 47.86 | 20.262 | 119.5 | 117.1611 | 8.2726 | 0.90959
[12 empty] | 47.87 | 20.2575 | 119.5 | 117.2888 | 8.2715 | 0.94004
[12 empty] | 47.88 | 20.2622 | 119.5 | 117.1553 | 8.271 | 0.91706
[12 empty] | 47.89 | 20.2576 | 119.5 | 117.2338 | 8.276 | 0.9243
[12 empty] | 47.9 | 20.259 | 119.5 | 117.2582 | 8.279 | 0.93549
[12 empty] | 47.91 | 20.2597 | 119.5 | 117.1407 | 8.284 | 0.90928
[12 empty] | 47.92 | 20.2549 | 119.5 | 117.3009 | 8.2858 | 0.93961
[12 empty] | 47.93 | 20.2594 | 119.5 | 117.1738 | 8.2913 | 0.91647
[12 empty] | 47.94 | 20.2543 | 119.5 | 117.2375 | 8.2979 | 0.92387
[12 empty] | 47.95 | 20.2555 | 119.5 | 117.2491 | 8.2991 | 0.93517
[12 empty] | 47.96 | 20.2561 | 119.5 | 117.1301 | 8.3054 | 0.90848
[12 empty] | 47.97 | 20.2512 | 119.5 | 117.2981 | 8.315 | 0.93857
[12 empty] | 47.98 | 20.2554 | 119.5 | 117.1701 | 8.3222 | 0.91581
[12 empty] | 47.99 | 20.2502 | 119.5 | 117.2388 | 8.3304 | 0.92293
[12 empty] | 48 | 20.2511 | 119.5 | 117.271 | 8.3348 | 0.93477
[12 empty] | 48.01 | 20.2516 | 119.5 | 117.1585 | 8.3399 | 0.90836
[12 empty] | 48.02 | 20.2466 | 119.5 | 117.3089 | 8.3463 | 0.9386
[12 empty] | 48.03 | 20.2509 | 119.5 | 117.1784 | 8.3506 | 0.9157
[12 empty] | 48.04 | 20.2459 | 119.5 | 117.2038 | 8.3587 | 0.9225
[12 empty] | 48.05 | 20.247 | 119.5 | 117.2003 | 8.3628 | 0.93447
[12 empty] | 48.06 | 20.2477 | 119.5 | 117.081 | 8.3653 | 0.90799
[12 empty] | 48.07 | 20.243 | 119.5 | 117.2611 | 8.369 | 0.93796
[12 empty] | 48.08 | 20.2474 | 119.5 | 117.1525 | 8.3709 | 0.91544
[12 empty] | 48.09 | 20.2424 | 119.5 | 117.2358 | 8.3748 | 0.92225
[12 empty] | 48.1 | 20.2435 | 119.5 | 117.275 | 8.3769 | 0.9344
[12 empty] | 48.11 | 20.2442 | 119.5 | 117.1404 | 8.3805 | 0.90769
[12 empty] | 48.12 | 20.2394 | 119.5 | 117.3078 | 8.3848 | 0.93791
[12 empty] | 48.13 | 20.2438 | 119.5 | 117.1827 | 8.3858 | 0.91548
[12 empty] | 48.14 | 20.2388 | 119.5 | 117.2387 | 8.3872 | 0.92223
[12 empty] | 48.15 | 20.2401 | 119.5 | 117.2604 | 8.3902 | 0.93397
[12 empty] | 48.16 | 20.241 | 119.5 | 117.132 | 8.3928 | 0.90749
[12 empty] | 48.17 | 20.2364 | 119.5 | 117.2861 | 8.3942 | 0.93772
[12 empty] | 48.18 | 20.2409 | 119.5 | 117.1691 | 8.3927 | 0.91563
[12 empty] | 48.19 | 20.2363 | 119.5 | 117.2426 | 8.3958 | 0.9217
[12 empty] | 48.2 | 20.2375 | 119.5 | 117.2831 | 8.3969 | 0.93419
[12 empty] | 48.21 | 20.2384 | 119.5 | 117.1603 | 8.3962 | 0.90777
[12 empty] | 48.22 | 20.2338 | 119.5 | 117.2939 | 8.3967 | 0.9378
[12 empty] | 48.23 | 20.2383 | 119.5 | 117.1578 | 8.3936 | 0.91596
[12 empty] | 48.24 | 20.2336 | 119.5 | 117.2223 | 8.3968 | 0.92167
[12 empty] | 48.25 | 20.2346 | 119.5 | 117.2715 | 8.3964 | 0.934
[12 empty] | 48.26 | 20.2355 | 119.5 | 117.149 | 8.3988 | 0.90704
[12 empty] | 48.27 | 20.2306 | 119.5 | 117.3049 | 8.4021 | 0.93719
[12 empty] | 48.28 | 20.2348 | 119.5 | 117.1671 | 8.4015 | 0.91569
[12 empty] | 48.29 | 20.2302 | 119.5 | 117.2227 | 8.4017 | 0.92162
[12 empty] | 48.3 | 20.2315 | 119.5 | 117.2734 | 8.4023 | 0.93406
[12 empty] | 48.31 | 20.2327 | 119.5 | 117.1595 | 8.4034 | 0.90754
[12 empty] | 48.32 | 20.2282 | 119.5 | 117.3061 | 8.4053 | 0.93749
[12 empty] | 48.33 | 20.2328 | 119.5 | 117.1736 | 8.4038 | 0.91617
[12 empty] | 48.34 | 20.2284 | 119.5 | 117.2278 | 8.4038 | 0.92163
[12 empty] | 48.35 | 20.2298 | 119.5 | 117.2731 | 8.3998 | 0.93459
[12 empty] | 48.36 | 20.2315 | 119.5 | 117.1579 | 8.394 | 0.90799
[12 empty] | 48.37 | 20.2275 | 119.5 | 117.3123 | 8.3883 | 0.93804
[12 empty] | 48.38 | 20.2328 | 119.5 | 117.1621 | 8.3804 | 0.91698
[12 empty] | 48.39 | 20.229 | 119.5 | 117.2121 | 8.3744 | 0.92259
[12 empty] | 48.4 | 20.2308 | 119.5 | 117.2567 | 8.3611 | 0.9361
[12 empty] | 48.41 | 20.2328 | 119.5 | 117.1322 | 8.3501 | 0.90941
[12 empty] | 48.42 | 20.229 | 119.5 | 117.2857 | 8.3373 | 0.93942
[12 empty] | 48.43 | 20.2346 | 119.5 | 117.1726 | 8.3209 | 0.91891
[12 empty] | 48.44 | 20.2307 | 119.5 | 117.2265 | 8.3052 | 0.92418
[12 empty] | 48.45 | 20.2323 | 119.5 | 117.2624 | 8.2841 | 0.93782
[12 empty] | 48.46 | 20.2341 | 119.5 | 117.1334 | 8.2647 | 0.91131
[12 empty] | 48.47 | 20.2302 | 119.5 | 117.2752 | 8.2417 | 0.94148
[12 empty] | 48.48 | 20.2358 | 119.5 | 117.1435 | 8.2178 | 0.92094
[12 empty] | 48.49 | 20.2324 | 119.5 | 117.1964 | 8.1966 | 0.92603
[12 empty] | 48.5 | 20.2344 | 119.5 | 117.2324 | 8.1711 | 0.93997
[12 empty] | 48.51 | 20.2366 | 119.5 | 117.0947 | 8.1481 | 0.91331
[12 empty] | 48.52 | 20.2329 | 119.5 | 117.2293 | 8.1237 | 0.94304
[12 empty] | 48.53 | 20.2384 | 119.5 | 117.1068 | 8.101 | 0.92265
[12 empty] | 48.54 | 20.2346 | 119.5 | 117.1542 | 8.0827 | 0.92713
[12 empty] | 48.55 | 20.2362 | 119.5 | 117.1991 | 8.0614 | 0.94104
[12 empty] | 48.56 | 20.2382 | 119.5 | 117.0858 | 8.0465 | 0.91385
[12 empty] | 48.57 | 20.2341 | 119.5 | 117.2483 | 8.0342 | 0.94331
[12 empty] | 48.58 | 20.2393 | 119.5 | 117.1206 | 8.0188 | 0.92346
[12 empty] | 48.59 | 20.2354 | 119.5 | 117.1745 | 8.0096 | 0.92752
[12 empty] | 48.6 | 20.2369 | 119.5 | 117.2296 | 8.0022 | 0.94107
[12 empty] | 48.61 | 20.2388 | 119.5 | 117.0986 | 7.9998 | 0.91374
[12 empty] | 48.62 | 20.2344 | 119.5 | 117.2525 | 7.9987 | 0.9432
[12 empty] | 48.63 | 20.2397 | 119.5 | 117.0936 | 7.994 | 0.92343
[12 empty] | 48.64 | 20.2359 | 119.5 | 117.151 | 7.9933 | 0.92726
[12 empty] | 48.65 | 20.2375 | 119.5 | 117.2142 | 7.9939 | 0.94095
[12 empty] | 48.66 | 20.2397 | 119.5 | 117.0739 | 7.9915 | 0.91425
[12 empty] | 48.67 | 20.2358 | 119.5 | 117.2193 | 7.992 | 0.94325
[12 empty] | 48.68 | 20.2413 | 119.5 | 117.1048 | 7.9909 | 0.92365
[12 empty] | 48.69 | 20.2377 | 119.5 | 117.1538 | 7.9907 | 0.92757
[12 empty] | 48.7 | 20.2392 | 119.5 | 117.2102 | 7.9886 | 0.9414
[12 empty] | 48.71 | 20.2412 | 119.5 | 117.102 | 7.9853 | 0.91432
[12 empty] | 48.72 | 20.237 | 119.5 | 117.2593 | 7.9863 | 0.94306
[12 empty] | 48.73 | 20.2422 | 119.5 | 117.1326 | 7.9825 | 0.92405
[12 empty] | 48.74 | 20.2386 | 119.5 | 117.1685 | 7.9831 | 0.92718
[12 empty] | 48.75 | 20.2401 | 119.5 | 117.1776 | 7.9809 | 0.9413
[12 empty] | 48.76 | 20.2425 | 119.5 | 117.0259 | 7.9809 | 0.91426
[12 empty] | 48.77 | 20.2384 | 119.5 | 117.187 | 7.9833 | 0.94291
[12 empty] | 48.78 | 20.2438 | 119.5 | 117.0919 | 7.9842 | 0.92353
[12 empty] | 48.79 | 20.2403 | 119.5 | 117.1654 | 7.9909 | 0.92652
[12 empty] | 48.8 | 20.2418 | 119.5 | 117.2296 | 7.9907 | 0.94143
[12 empty] | 48.81 | 20.244 | 119.5 | 117.1101 | 7.989 | 0.91463
[12 empty] | 48.82 | 20.2399 | 119.5 | 117.2636 | 7.9891 | 0.94306
[12 empty] | 48.83 | 20.2454 | 119.5 | 117.1346 | 7.9901 | 0.92392
[12 empty] | 48.84 | 20.242 | 119.5 | 117.1757 | 7.993 | 0.92673
[12 empty] | 48.85 | 20.2434 | 119.5 | 117.2438 | 7.9921 | 0.94145
[12 empty] | 48.86 | 20.2457 | 119.5 | 117.1111 | 7.994 | 0.91398
[12 empty] | 48.87 | 20.2416 | 119.5 | 117.2534 | 7.9942 | 0.94289
[12 empty] | 48.88 | 20.2469 | 119.5 | 117.1315 | 7.9901 | 0.92422
[12 empty] | 48.89 | 20.2433 | 119.5 | 117.1693 | 7.9907 | 0.92644
[12 empty] | 48.9 | 20.2446 | 119.5 | 117.2248 | 7.9929 | 0.94112
[12 empty] | 48.91 | 20.2468 | 119.5 | 117.1211 | 8.0004 | 0.91339
[12 empty] | 48.92 | 20.2423 | 119.5 | 117.293 | 8.0073 | 0.94206
[12 empty] | 48.93 | 20.2473 | 119.5 | 117.169 | 8.014 | 0.92284
[12 empty] | 48.94 | 20.2437 | 119.5 | 117.1908 | 8.0273 | 0.92461
[12 empty] | 48.95 | 20.2448 | 119.5 | 117.2303 | 8.0398 | 0.93961
[12 empty] | 48.96 | 20.247 | 119.5 | 117.0948 | 8.0548 | 0.91146
[12 empty] | 48.97 | 20.2427 | 119.5 | 117.2541 | 8.0758 | 0.9398
[12 empty] | 48.98 | 20.2479 | 119.5 | 117.1557 | 8.0961 | 0.92094
[12 empty] | 48.99 | 20.2443 | 119.5 | 117.18 | 8.119 | 0.92276
[12 empty] | 49 | 20.2455 | 119.5 | 117.2412 | 8.1356 | 0.93864
[12 empty] | 49.01 | 20.2477 | 119.5 | 117.1297 | 8.1574 | 0.90973
[12 empty] | 49.02 | 20.2433 | 119.5 | 117.2961 | 8.1796 | 0.93877
[12 empty] | 49.03 | 20.2483 | 119.5 | 117.1935 | 8.1981 | 0.91984
[12 empty] | 49.04 | 20.2447 | 119.5 | 117.2186 | 8.218 | 0.92139
[12 empty] | 49.05 | 20.2459 | 119.5 | 117.2758 | 8.2312 | 0.93763
[12 empty] | 49.06 | 20.2485 | 119.5 | 117.1476 | 8.246 | 0.90898
[12 empty] | 49.07 | 20.2443 | 119.5 | 117.291 | 8.2548 | 0.93848
[12 empty] | 49.08 | 20.2499 | 119.5 | 117.1653 | 8.2597 | 0.92016
[12 empty] | 49.09 | 20.2468 | 119.5 | 117.1924 | 8.2678 | 0.92146
[12 empty] | 49.1 | 20.2481 | 119.5 | 117.2583 | 8.2735 | 0.9378
[12 empty] | 49.11 | 20.2507 | 119.5 | 117.1245 | 8.2768 | 0.9092
[12 empty] | 49.12 | 20.2464 | 119.5 | 117.2685 | 8.2801 | 0.9383
[12 empty] | 49.13 | 20.2517 | 119.5 | 117.1533 | 8.28 | 0.91987
[12 empty] | 49.14 | 20.2482 | 119.5 | 117.1759 | 8.2808 | 0.92128
[12 empty] | 49.15 | 20.2491 | 119.5 | 117.2389 | 8.2789 | 0.93794
[12 empty] | 49.16 | 20.2516 | 119.5 | 117.1253 | 8.2786 | 0.90906
[12 empty] | 49.17 | 20.2472 | 119.5 | 117.2869 | 8.28 | 0.93829
[12 empty] | 49.18 | 20.2523 | 119.5 | 117.1812 | 8.2794 | 0.92026
[12 empty] | 49.19 | 20.2488 | 119.5 | 117.2149 | 8.283 | 0.92089
[12 empty] | 49.2 | 20.2498 | 119.5 | 117.2728 | 8.284 | 0.93766
[12 empty] | 49.21 | 20.2522 | 119.5 | 117.1266 | 8.2847 | 0.90908
[12 empty] | 49.22 | 20.2476 | 119.5 | 117.2573 | 8.2857 | 0.93816
[12 empty] | 49.23 | 20.2528 | 119.5 | 117.1114 | 8.2829 | 0.92034
[12 empty] | 49.24 | 20.2494 | 119.5 | 117.1088 | 8.2851 | 0.92093
[12 empty] | 49.25 | 20.2503 | 119.5 | 117.1705 | 8.2837 | 0.93816
[12 empty] | 49.26 | 20.2529 | 119.5 | 117.0667 | 8.2829 | 0.9092
[12 empty] | 49.27 | 20.2487 | 119.5 | 117.24 | 8.287 | 0.93768
[12 empty] | 49.28 | 20.2539 | 119.5 | 117.127 | 8.2863 | 0.92038
[12 empty] | 49.29 | 20.2505 | 119.5 | 117.1661 | 8.2873 | 0.92075
[12 empty] | 49.3 | 20.2513 | 119.5 | 117.2151 | 8.2853 | 0.93797
[12 empty] | 49.31 | 20.2539 | 119.5 | 117.0425 | 8.2827 | 0.90954
[12 empty] | 49.32 | 20.2493 | 119.5 | 117.1962 | 8.2828 | 0.93815
[12 empty] | 49.33 | 20.2541 | 119.5 | 117.0882 | 8.2794 | 0.92091
[12 empty] | 49.34 | 20.2506 | 119.5 | 117.1412 | 8.2812 | 0.92063
[12 empty] | 49.35 | 20.2512 | 119.5 | 117.2096 | 8.2843 | 0.9377
[12 empty] | 49.36 | 20.2536 | 119.5 | 117.0795 | 8.286 | 0.90893
[12 empty] | 49.37 | 20.249 | 119.5 | 117.2331 | 8.2864 | 0.93762
[12 empty] | 49.38 | 20.2541 | 119.5 | 117.1324 | 8.2828 | 0.92096
[12 empty] | 49.39 | 20.2509 | 119.5 | 117.1301 | 8.2829 | 0.92074
[12 empty] | 49.4 | 20.2517 | 119.5 | 117.1581 | 8.279 | 0.93856
[12 empty] | 49.41 | 20.2544 | 119.5 | 116.9795 | 8.2762 | 0.91002
[12 empty] | 49.42 | 20.2501 | 119.5 | 117.144 | 8.2772 | 0.938
[12 empty] | 49.43 | 20.2551 | 119.5 | 117.0732 | 8.279 | 0.92063
[12 empty] | 49.44 | 20.2516 | 119.5 | 117.1156 | 8.2861 | 0.91948
[12 empty] | 49.45 | 20.252 | 119.5 | 117.201 | 8.2891 | 0.93725
[12 empty] | 49.46 | 20.2545 | 119.5 | 117.0743 | 8.2938 | 0.90812
[12 empty] | 49.47 | 20.2499 | 119.5 | 117.2393 | 8.3002 | 0.93666
[12 empty] | 49.48 | 20.2549 | 119.5 | 117.1356 | 8.3047 | 0.92024
[12 empty] | 49.49 | 20.2516 | 119.5 | 117.158 | 8.3151 | 0.91902
[12 empty] | 49.5 | 20.2522 | 119.5 | 117.2218 | 8.3228 | 0.9374
[12 empty] | 49.51 | 20.255 | 119.5 | 117.0986 | 8.3333 | 0.90823
[12 empty] | 49.52 | 20.2503 | 119.5 | 117.2674 | 8.3425 | 0.93662
[12 empty] | 49.53 | 20.2553 | 119.5 | 117.1583 | 8.3453 | 0.92018
[12 empty] | 49.54 | 20.2521 | 119.5 | 117.1696 | 8.3555 | 0.91779
[12 empty] | 49.55 | 20.2524 | 119.5 | 117.2338 | 8.3583 | 0.93683
[12 empty] | 49.56 | 20.2551 | 119.5 | 117.0937 | 8.3625 | 0.90742
[12 empty] | 49.57 | 20.2505 | 119.5 | 117.2604 | 8.3663 | 0.93608
[12 empty] | 49.58 | 20.2558 | 119.5 | 117.1573 | 8.3686 | 0.91988
[12 empty] | 49.59 | 20.2528 | 119.5 | 117.1828 | 8.3738 | 0.91817
[12 empty] | 49.6 | 20.2535 | 119.5 | 117.271 | 8.3751 | 0.93721
[12 empty] | 49.61 | 20.2564 | 119.5 | 117.1323 | 8.3792 | 0.90754
[12 empty] | 49.62 | 20.2515 | 119.5 | 117.2913 | 8.3815 | 0.93627
[12 empty] | 49.63 | 20.2565 | 119.5 | 117.1829 | 8.3816 | 0.92017
[12 empty] | 49.64 | 20.2533 | 119.5 | 117.1929 | 8.3808 | 0.91794
[12 empty] | 49.65 | 20.2537 | 119.5 | 117.2719 | 8.3794 | 0.93704
[12 empty] | 49.66 | 20.2566 | 119.5 | 117.1452 | 8.382 | 0.90699
[12 empty] | 49.67 | 20.2518 | 119.5 | 117.3016 | 8.3859 | 0.9355
[12 empty] | 49.68 | 20.2569 | 119.5 | 117.1635 | 8.3853 | 0.91998
[12 empty] | 49.69 | 20.2539 | 119.5 | 117.1708 | 8.3878 | 0.91777
[12 empty] | 49.7 | 20.2546 | 119.5 | 117.2652 | 8.3883 | 0.93715
[12 empty] | 49.71 | 20.2577 | 119.5 | 117.1372 | 8.3887 | 0.90747
[12 empty] | 49.72 | 20.2532 | 119.5 | 117.3039 | 8.3918 | 0.93581
[12 empty] | 49.73 | 20.2583 | 119.5 | 117.2004 | 8.3904 | 0.92042
[12 empty] | 49.74 | 20.2552 | 119.5 | 117.2055 | 8.3908 | 0.9179
[12 empty] | 49.75 | 20.2556 | 119.5 | 117.2789 | 8.3874 | 0.93755
[12 empty] | 49.76 | 20.2587 | 119.5 | 117.1337 | 8.3859 | 0.90726
[12 empty] | 49.77 | 20.2541 | 119.5 | 117.2961 | 8.3859 | 0.93551
[12 empty] | 49.78 | 20.2591 | 119.5 | 117.2074 | 8.3829 | 0.92049
[12 empty] | 49.79 | 20.2559 | 119.5 | 117.2246 | 8.3837 | 0.91766
[12 empty] | 49.8 | 20.256 | 119.5 | 117.2996 | 8.3813 | 0.93752
[12 empty] | 49.81 | 20.2587 | 119.5 | 117.1594 | 8.3811 | 0.9075
[12 empty] | 49.82 | 20.2534 | 119.5 | 117.3178 | 8.3819 | 0.93569
[12 empty] | 49.83 | 20.2578 | 119.5 | 117.2094 | 8.3797 | 0.92077
[12 empty] | 49.84 | 20.2547 | 119.5 | 117.2115 | 8.3847 | 0.91708
[12 empty] | 49.85 | 20.2548 | 119.5 | 117.2867 | 8.3879 | 0.93705
[12 empty] | 49.86 | 20.2577 | 119.5 | 117.1528 | 8.3874 | 0.90735
[12 empty] | 49.87 | 20.2531 | 119.5 | 117.316 | 8.3893 | 0.93521
[12 empty] | 49.88 | 20.2582 | 119.5 | 117.2151 | 8.3869 | 0.92088
[12 empty] | 49.89 | 20.2553 | 119.5 | 117.2227 | 8.387 | 0.91764
[12 empty] | 49.9 | 20.2556 | 119.5 | 117.2993 | 8.3846 | 0.93788
[12 empty] | 49.91 | 20.2587 | 119.5 | 117.167 | 8.3823 | 0.90789
[12 empty] | 49.92 | 20.2541 | 119.5 | 117.3239 | 8.3828 | 0.93563
[12 empty] | 49.93 | 20.2589 | 119.5 | 117.2133 | 8.3752 | 0.92201
[12 empty] | 49.94 | 20.256 | 119.5 | 117.2068 | 8.3636 | 0.919
[12 empty] | 49.95 | 20.2562 | 119.5 | 117.2925 | 8.3479 | 0.93941
[12 empty] | 49.96 | 20.2593 | 119.5 | 117.1376 | 8.3296 | 0.91048
[12 empty] | 49.97 | 20.2544 | 119.5 | 117.2762 | 8.311 | 0.93805
[12 empty] | 49.98 | 20.2595 | 119.5 | 117.1821 | 8.2888 | 0.92448
[12 empty] | 49.99 | 20.2567 | 119.5 | 117.1868 | 8.2708 | 0.9206
[12 empty] | 50 | 20.2567 | 119.5 | 117.2688 | 8.248 | 0.94129
[12 empty] | 50.01 | 20.2596 | 119.5 | 117.1361 | 8.2222 | 0.91226
[12 empty] | 50.02 | 20.2547 | 119.5 | 117.2737 | 8.2002 | 0.93896
[12 empty] | 50.03 | 20.2593 | 119.5 | 117.182 | 8.1773 | 0.9257
[12 empty] | 50.04 | 20.2561 | 119.5 | 117.1867 | 8.1621 | 0.92149
[12 empty] | 50.05 | 20.2559 | 119.5 | 117.2716 | 8.1471 | 0.94163
[12 empty] | 50.06 | 20.259 | 119.5 | 117.1397 | 8.1365 | 0.91226
[12 empty] | 50.07 | 20.2542 | 119.5 | 117.2891 | 8.1306 | 0.93895
[12 empty] | 50.08 | 20.2589 | 119.5 | 117.1929 | 8.1209 | 0.92603
[12 empty] | 50.09 | 20.256 | 119.5 | 117.2007 | 8.1156 | 0.92146
[12 empty] | 50.1 | 20.256 | 119.5 | 117.2949 | 8.1085 | 0.94233
[12 empty] | 50.11 | 20.2594 | 119.5 | 117.1535 | 8.1074 | 0.91244
[12 empty] | 50.12 | 20.2545 | 119.5 | 117.2996 | 8.1068 | 0.93906
[12 empty] | 50.13 | 20.2593 | 119.5 | 117.1929 | 8.1051 | 0.92597
[12 empty] | 50.14 | 20.2564 | 119.5 | 117.1883 | 8.1101 | 0.92067
[12 empty] | 50.15 | 20.2562 | 119.5 | 117.2637 | 8.1074 | 0.94203
[12 empty] | 50.16 | 20.2594 | 119.5 | 117.1148 | 8.105 | 0.91267
[12 empty] | 50.17 | 20.2546 | 119.5 | 117.2769 | 8.1056 | 0.93886
[12 empty] | 50.18 | 20.2594 | 119.5 | 117.1753 | 8.1052 | 0.92609
[12 empty] | 50.19 | 20.2566 | 119.5 | 117.1645 | 8.1083 | 0.92096
[12 empty] | 50.2 | 20.2565 | 119.5 | 117.258 | 8.1081 | 0.94237
[12 empty] | 50.21 | 20.26 | 119.5 | 117.1036 | 8.106 | 0.9128
[12 empty] | 50.22 | 20.2551 | 119.5 | 117.2671 | 8.1049 | 0.93923
[12 empty] | 50.23 | 20.2598 | 119.5 | 117.1655 | 8.101 | 0.9266
[12 empty] | 50.24 | 20.257 | 119.5 | 117.1372 | 8.0998 | 0.92087
[12 empty] | 50.25 | 20.2566 | 119.5 | 117.2384 | 8.0992 | 0.94213
[12 empty] | 50.26 | 20.26 | 119.5 | 117.0962 | 8.1009 | 0.91238
[12 empty] | 50.27 | 20.255 | 119.5 | 117.2686 | 8.0991 | 0.93913
[12 empty] | 50.28 | 20.2599 | 119.5 | 117.1611 | 8.0929 | 0.92708
[12 empty] | 50.29 | 20.2573 | 119.5 | 117.1298 | 8.0921 | 0.92111
[12 empty] | 50.3 | 20.2571 | 119.5 | 117.2396 | 8.0891 | 0.94281
[12 empty] | 50.31 | 20.2606 | 119.5 | 117.0899 | 8.0871 | 0.91314
[12 empty] | 50.32 | 20.2556 | 119.5 | 117.2207 | 8.0871 | 0.93923
[12 empty] | 50.33 | 20.2604 | 119.5 | 117.1346 | 8.0849 | 0.92695
[12 empty] | 50.34 | 20.2577 | 119.5 | 117.1427 | 8.0876 | 0.92043
[12 empty] | 50.35 | 20.2573 | 119.5 | 117.2571 | 8.0864 | 0.94231
[12 empty] | 50.36 | 20.2608 | 119.5 | 117.1034 | 8.0839 | 0.91279
[12 empty] | 50.37 | 20.2559 | 119.5 | 117.2433 | 8.0859 | 0.93884
[12 empty] | 50.38 | 20.2607 | 119.5 | 117.1546 | 8.086 | 0.92707
[12 empty] | 50.39 | 20.2583 | 119.5 | 117.133 | 8.0887 | 0.92067
[12 empty] | 50.4 | 20.258 | 119.5 | 117.2332 | 8.091 | 0.94247
[12 empty] | 50.41 | 20.2615 | 119.5 | 117.1096 | 8.0917 | 0.91304
[12 empty] | 50.42 | 20.2566 | 119.5 | 117.2596 | 8.098 | 0.93829
[12 empty] | 50.43 | 20.2611 | 119.5 | 117.1692 | 8.0972 | 0.92708
[12 empty] | 50.44 | 20.2585 | 119.5 | 117.1643 | 8.1003 | 0.91993
[12 empty] | 50.45 | 20.2579 | 119.5 | 117.2582 | 8.1024 | 0.942
[12 empty] | 50.46 | 20.2612 | 119.5 | 117.0935 | 8.104 | 0.91252
[12 empty] | 50.47 | 20.2564 | 119.5 | 117.2457 | 8.1118 | 0.93768
[12 empty] | 50.48 | 20.2611 | 119.5 | 117.1633 | 8.1145 | 0.92664
[12 empty] | 50.49 | 20.2586 | 119.5 | 117.1539 | 8.1214 | 0.91954
[12 empty] | 50.5 | 20.258 | 119.5 | 117.244 | 8.1264 | 0.94174
[12 empty] | 50.51 | 20.2615 | 119.5 | 117.096 | 8.1328 | 0.91196
[12 empty] | 50.52 | 20.2565 | 119.5 | 117.2484 | 8.1404 | 0.93714
[12 empty] | 50.53 | 20.2611 | 119.5 | 117.1565 | 8.1451 | 0.92633
[12 empty] | 50.54 | 20.2587 | 119.5 | 117.1501 | 8.1529 | 0.91867
[12 empty] | 50.55 | 20.2581 | 119.5 | 117.2538 | 8.1592 | 0.94106
[12 empty] | 50.56 | 20.2616 | 119.5 | 117.1076 | 8.166 | 0.91139
[12 empty] | 50.57 | 20.2565 | 119.5 | 117.2573 | 8.1729 | 0.93662
[12 empty] | 50.58 | 20.2613 | 119.5 | 117.1768 | 8.1742 | 0.92644
[12 empty] | 50.59 | 20.2591 | 119.5 | 117.165 | 8.1809 | 0.91845
[12 empty] | 50.6 | 20.2586 | 119.5 | 117.2704 | 8.1837 | 0.94133
[12 empty] | 50.61 | 20.2621 | 119.5 | 117.1323 | 8.1863 | 0.91152
[12 empty] | 50.62 | 20.2572 | 119.5 | 117.2783 | 8.1909 | 0.93646
[12 empty] | 50.63 | 20.2618 | 119.5 | 117.1918 | 8.1888 | 0.92666
[12 empty] | 50.64 | 20.2595 | 119.5 | 117.1755 | 8.1909 | 0.91833
[12 empty] | 50.65 | 20.2588 | 119.5 | 117.2803 | 8.1881 | 0.94148
[12 empty] | 50.66 | 20.2625 | 119.5 | 117.1206 | 8.1894 | 0.91118
[12 empty] | 50.67 | 20.2573 | 119.5 | 117.2684 | 8.1888 | 0.93672
[12 empty] | 50.68 | 20.2618 | 119.5 | 117.1832 | 8.1838 | 0.92723
[12 empty] | 50.69 | 20.2595 | 119.5 | 117.1758 | 8.1847 | 0.9183
[12 empty] | 50.7 | 20.2586 | 119.5 | 117.2553 | 8.1829 | 0.94159
[12 empty] | 50.71 | 20.2622 | 119.5 | 117.0938 | 8.1831 | 0.91149
[12 empty] | 50.72 | 20.2571 | 119.5 | 117.256 | 8.1841 | 0.93631
[12 empty] | 50.73 | 20.2617 | 119.5 | 117.1775 | 8.1846 | 0.92659
[12 empty] | 50.74 | 20.2594 | 119.5 | 117.141 | 8.1887 | 0.91764
[12 empty] | 50.75 | 20.2585 | 119.5 | 117.242 | 8.1886 | 0.94151
[12 empty] | 50.76 | 20.2621 | 119.5 | 117.0902 | 8.1868 | 0.91147
[12 empty] | 50.77 | 20.257 | 119.5 | 117.2325 | 8.1916 | 0.93599
[12 empty] | 50.78 | 20.2616 | 119.5 | 117.1334 | 8.1921 | 0.92716
[12 empty] | 50.79 | 20.2595 | 119.5 | 117.0901 | 8.1922 | 0.91828
[12 empty] | 50.8 | 20.2588 | 119.5 | 117.2032 | 8.1876 | 0.94227
[12 empty] | 50.81 | 20.2627 | 119.5 | 117.063 | 8.1864 | 0.91171
[12 empty] | 50.82 | 20.2576 | 119.5 | 117.2243 | 8.1887 | 0.93595
[12 empty] | 50.83 | 20.2619 | 119.5 | 117.167 | 8.1845 | 0.92727
[12 empty] | 50.84 | 20.2597 | 119.5 | 117.1633 | 8.1854 | 0.91748
[12 empty] | 50.85 | 20.2587 | 119.5 | 117.2701 | 8.1859 | 0.94143
[12 empty] | 50.86 | 20.2626 | 119.5 | 117.103 | 8.1871 | 0.91129
[12 empty] | 50.87 | 20.2575 | 119.5 | 117.2455 | 8.1892 | 0.93567
[12 empty] | 50.88 | 20.2621 | 119.5 | 117.1792 | 8.1899 | 0.92705
[12 empty] | 50.89 | 20.2602 | 119.5 | 117.142 | 8.1983 | 0.9169
[12 empty] | 50.9 | 20.2592 | 119.5 | 117.2535 | 8.2017 | 0.94177
[12 empty] | 50.91 | 20.2632 | 119.5 | 117.0924 | 8.2003 | 0.91195
[12 empty] | 50.92 | 20.2583 | 119.5 | 117.2415 | 8.2002 | 0.93597
[12 empty] | 50.93 | 20.2629 | 119.5 | 117.1695 | 8.1987 | 0.92751
[12 empty] | 50.94 | 20.2608 | 119.5 | 117.1496 | 8.1985 | 0.91752
[12 empty] | 50.95 | 20.2597 | 119.5 | 117.248 | 8.198 | 0.94151
[12 empty] | 50.96 | 20.2634 | 119.5 | 117.0866 | 8.1955 | 0.91172
[12 empty] | 50.97 | 20.2583 | 119.5 | 117.2416 | 8.2004 | 0.93493
[12 empty] | 50.98 | 20.2625 | 119.5 | 117.1587 | 8.2013 | 0.92691
[12 empty] | 50.99 | 20.2605 | 119.5 | 117.1356 | 8.206 | 0.91611
[12 empty] | 51 | 20.2593 | 119.5 | 117.2438 | 8.2135 | 0.94067
[12 empty] | 51.01 | 20.263 | 119.5 | 117.0883 | 8.2201 | 0.91084
[12 empty] | 51.02 | 20.2578 | 119.5 | 117.2366 | 8.2312 | 0.93426
[12 empty] | 51.03 | 20.262 | 119.5 | 117.1617 | 8.2376 | 0.92649
[12 empty] | 51.04 | 20.26 | 119.5 | 117.121 | 8.2506 | 0.91536
[12 empty] | 51.05 | 20.2588 | 119.5 | 117.2406 | 8.2592 | 0.94023
[12 empty] | 51.06 | 20.2627 | 119.5 | 117.0873 | 8.2673 | 0.91035
[12 empty] | 51.07 | 20.2577 | 119.5 | 117.2378 | 8.276 | 0.93359
[12 empty] | 51.08 | 20.2622 | 119.5 | 117.1761 | 8.2796 | 0.92633
[12 empty] | 51.09 | 20.2604 | 119.5 | 117.1583 | 8.284 | 0.91537
[12 empty] | 51.1 | 20.2592 | 119.5 | 117.278 | 8.2851 | 0.9405
[12 empty] | 51.11 | 20.2632 | 119.5 | 117.1303 | 8.2857 | 0.91075
[12 empty] | 51.12 | 20.2583 | 119.5 | 117.2665 | 8.2894 | 0.9337
[12 empty] | 51.13 | 20.2626 | 119.5 | 117.1997 | 8.2865 | 0.92695
[12 empty] | 51.14 | 20.2609 | 119.5 | 117.1649 | 8.2887 | 0.91501
[12 empty] | 51.15 | 20.2597 | 119.5 | 117.2677 | 8.2889 | 0.9402
[12 empty] | 51.16 | 20.2637 | 119.5 | 117.0915 | 8.2884 | 0.91044
[12 empty] | 51.17 | 20.2585 | 119.5 | 117.1919 | 8.2894 | 0.93344
[12 empty] | 51.18 | 20.2626 | 119.5 | 117.0888 | 8.2849 | 0.92706
[12 empty] | 51.19 | 20.2608 | 119.5 | 117.0617 | 8.2875 | 0.91494
[12 empty] | 51.2 | 20.2592 | 119.5 | 117.2158 | 8.2883 | 0.94038
[12 empty] | 51.21 | 20.2631 | 119.5 | 117.082 | 8.2894 | 0.91056
[12 empty] | 51.22 | 20.258 | 119.5 | 117.2374 | 8.2933 | 0.93308
[12 empty] | 51.23 | 20.2623 | 119.5 | 117.1849 | 8.2941 | 0.92682
[12 empty] | 51.24 | 20.2605 | 119.5 | 117.146 | 8.2964 | 0.91463
[12 empty] | 51.25 | 20.259 | 119.5 | 117.2648 | 8.2926 | 0.94076
[12 empty] | 51.26 | 20.2633 | 119.5 | 117.0935 | 8.291 | 0.91072
[12 empty] | 51.27 | 20.2583 | 119.5 | 117.1984 | 8.2902 | 0.93356
[12 empty] | 51.28 | 20.2627 | 119.5 | 117.144 | 8.2874 | 0.9275
[12 empty] | 51.29 | 20.2614 | 119.5 | 117.1198 | 8.2913 | 0.91429
[12 empty] | 51.3 | 20.26 | 119.5 | 117.225 | 8.2885 | 0.9408
[12 empty] | 51.31 | 20.2641 | 119.5 | 117.0628 | 8.2863 | 0.91094
[12 empty] | 51.32 | 20.2589 | 119.5 | 117.2016 | 8.2848 | 0.93333
[12 empty] | 51.33 | 20.2629 | 119.5 | 117.1561 | 8.2805 | 0.92751
[12 empty] | 51.34 | 20.2613 | 119.5 | 117.1271 | 8.2838 | 0.91408
[12 empty] | 51.35 | 20.2597 | 119.5 | 117.2455 | 8.2843 | 0.94068
[12 empty] | 51.36 | 20.2639 | 119.5 | 117.0976 | 8.2846 | 0.91068
[12 empty] | 51.37 | 20.2588 | 119.5 | 117.2274 | 8.2894 | 0.93282
[12 empty] | 51.38 | 20.2629 | 119.5 | 117.1394 | 8.2875 | 0.92779
[12 empty] | 51.39 | 20.2615 | 119.5 | 117.0847 | 8.287 | 0.91438
[12 empty] | 51.4 | 20.2599 | 119.5 | 117.1956 | 8.2864 | 0.94088
[12 empty] | 51.41 | 20.264 | 119.5 | 117.0573 | 8.2871 | 0.91083
[12 empty] | 51.42 | 20.2584 | 119.5 | 117.2115 | 8.2932 | 0.93239
[12 empty] | 51.43 | 20.2615 | 119.5 | 117.1591 | 8.2929 | 0.92755
[12 empty] | 51.44 | 20.2591 | 119.5 | 117.1068 | 8.2933 | 0.91399
[12 empty] | 51.45 | 20.2566 | 119.5 | 117.2159 | 8.2939 | 0.94058
[12 empty] | 51.46 | 20.26 | 119.5 | 117.0679 | 8.2921 | 0.91095
[12 empty] | 51.47 | 20.2541 | 119.5 | 117.2117 | 8.2922 | 0.93278
[12 empty] | 51.48 | 20.2575 | 119.5 | 117.1711 | 8.2883 | 0.92837
[12 empty] | 51.49 | 20.2556 | 119.5 | 117.1297 | 8.2891 | 0.9142
[12 empty] | 51.5 | 20.2532 | 119.5 | 117.2365 | 8.2899 | 0.94072
[12 empty] | 51.51 | 20.2566 | 119.5 | 117.0561 | 8.2837 | 0.91182
[12 empty] | 51.52 | 20.2509 | 119.5 | 117.1866 | 8.2796 | 0.93299
[12 empty] | 51.53 | 20.2541 | 119.5 | 117.1343 | 8.2707 | 0.92891
[12 empty] | 51.54 | 20.2519 | 119.5 | 117.0987 | 8.2662 | 0.91469
[12 empty] | 51.55 | 20.2494 | 119.5 | 117.2277 | 8.26 | 0.94145
[12 empty] | 51.56 | 20.2528 | 119.5 | 117.0803 | 8.2521 | 0.91224
[12 empty] | 51.57 | 20.2468 | 119.5 | 117.2104 | 8.2487 | 0.93326
[12 empty] | 51.58 | 20.2498 | 119.5 | 117.1758 | 8.2402 | 0.92966
[12 empty] | 51.59 | 20.2478 | 119.5 | 117.1271 | 8.2351 | 0.915
[12 empty] | 51.6 | 20.2452 | 119.5 | 117.2501 | 8.2285 | 0.94165
[12 empty] | 51.61 | 20.2487 | 119.5 | 117.1004 | 8.2248 | 0.91238
[12 empty] | 51.62 | 20.2428 | 119.5 | 117.2302 | 8.2257 | 0.93279
[12 empty] | 51.63 | 20.2458 | 119.5 | 117.191 | 8.2209 | 0.92962
[12 empty] | 51.64 | 20.2437 | 119.5 | 117.1515 | 8.2209 | 0.91463
[12 empty] | 51.65 | 20.241 | 119.5 | 117.2629 | 8.2185 | 0.94177
[12 empty] | 51.66 | 20.2445 | 119.5 | 117.0974 | 8.2143 | 0.91289
[12 empty] | 51.67 | 20.2389 | 119.5 | 117.2117 | 8.2153 | 0.93306
[12 empty] | 51.68 | 20.2422 | 119.5 | 117.1531 | 8.2112 | 0.93024
[12 empty] | 51.69 | 20.2403 | 119.5 | 117.1092 | 8.2117 | 0.91487
[12 empty] | 51.7 | 20.2376 | 119.5 | 117.2272 | 8.2101 | 0.94184
[12 empty] | 51.71 | 20.2412 | 119.5 | 117.0644 | 8.205 | 0.9132
[12 empty] | 51.72 | 20.2354 | 119.5 | 117.1821 | 8.2028 | 0.93308
[12 empty] | 51.73 | 20.2383 | 119.5 | 117.1397 | 8.1967 | 0.93053
[12 empty] | 51.74 | 20.2365 | 119.5 | 117.0968 | 8.1964 | 0.91462
[12 empty] | 51.75 | 20.2338 | 119.5 | 117.2287 | 8.1989 | 0.94137
[12 empty] | 51.76 | 20.2374 | 119.5 | 117.0823 | 8.1997 | 0.91269
[12 empty] | 51.77 | 20.2316 | 119.5 | 117.2134 | 8.2025 | 0.93259
[12 empty] | 51.78 | 20.2345 | 119.5 | 117.1736 | 8.2002 | 0.93056
[12 empty] | 51.79 | 20.2328 | 119.5 | 117.1389 | 8.2042 | 0.91414
[12 empty] | 51.8 | 20.2302 | 119.5 | 117.2705 | 8.2056 | 0.94159
[12 empty] | 51.81 | 20.2341 | 119.5 | 117.0918 | 8.207 | 0.91291
[12 empty] | 51.82 | 20.2285 | 119.5 | 117.2172 | 8.2115 | 0.93235
[12 empty] | 51.83 | 20.2316 | 119.5 | 117.1716 | 8.2116 | 0.93047
[12 empty] | 51.84 | 20.2301 | 119.5 | 117.1194 | 8.2135 | 0.91425
[12 empty] | 51.85 | 20.2274 | 119.5 | 117.2521 | 8.2096 | 0.94191
[12 empty] | 51.86 | 20.2314 | 119.5 | 117.0995 | 8.2078 | 0.91295
[12 empty] | 51.87 | 20.2257 | 119.5 | 117.2185 | 8.208 | 0.93252
[12 empty] | 51.88 | 20.2287 | 119.5 | 117.1806 | 8.2038 | 0.93119
[12 empty] | 51.89 | 20.2273 | 119.5 | 117.1361 | 8.2029 | 0.91424
[12 empty] | 51.9 | 20.2246 | 119.5 | 117.2769 | 8.1994 | 0.94207
[12 empty] | 51.91 | 20.2288 | 119.5 | 117.1312 | 8.1989 | 0.91296
[12 empty] | 51.92 | 20.2234 | 119.5 | 117.2554 | 8.2001 | 0.93214
[12 empty] | 51.93 | 20.227 | 119.5 | 117.2178 | 8.199 | 0.9306
[12 empty] | 51.94 | 20.2263 | 119.5 | 117.1618 | 8.2048 | 0.91325
[12 empty] | 51.95 | 20.2241 | 119.5 | 117.2887 | 8.2067 | 0.94162
[12 empty] | 51.96 | 20.229 | 119.5 | 117.1294 | 8.2096 | 0.91244
[12 empty] | 51.97 | 20.2242 | 119.5 | 117.2526 | 8.2193 | 0.93099
[12 empty] | 51.98 | 20.2282 | 119.5 | 117.2042 | 8.2251 | 0.93028
[12 empty] | 51.99 | 20.2277 | 119.5 | 117.1473 | 8.2344 | 0.91268
[12 empty] | 52 | 20.2257 | 119.5 | 117.2772 | 8.2405 | 0.94119
[12 empty] | 52.01 | 20.2306 | 119.5 | 117.1251 | 8.2449 | 0.91222
[12 empty] | 52.02 | 20.2257 | 119.5 | 117.2437 | 8.2563 | 0.93037
[12 empty] | 52.03 | 20.2294 | 119.5 | 117.2047 | 8.2616 | 0.92979
[12 empty] | 52.04 | 20.2289 | 119.5 | 117.1423 | 8.2732 | 0.91132
[12 empty] | 52.05 | 20.2268 | 119.5 | 117.2657 | 8.2863 | 0.93968
[12 empty] | 52.06 | 20.2317 | 119.5 | 117.115 | 8.2936 | 0.91124
[12 empty] | 52.07 | 20.2272 | 119.5 | 117.2466 | 8.3058 | 0.92908
[12 empty] | 52.08 | 20.2312 | 119.5 | 117.2171 | 8.3152 | 0.92882
[12 empty] | 52.09 | 20.231 | 119.5 | 117.1677 | 8.3281 | 0.91053
[12 empty] | 52.1 | 20.229 | 119.5 | 117.2936 | 8.342 | 0.93914
[12 empty] | 52.11 | 20.2339 | 119.5 | 117.137 | 8.3501 | 0.91087
[12 empty] | 52.12 | 20.2292 | 119.5 | 117.2524 | 8.3625 | 0.92845
[12 empty] | 52.13 | 20.2329 | 119.5 | 117.2142 | 8.3698 | 0.92866
[12 empty] | 52.14 | 20.2325 | 119.5 | 117.1621 | 8.3745 | 0.91055
[12 empty] | 52.15 | 20.2304 | 119.5 | 117.2926 | 8.3779 | 0.9392
[12 empty] | 52.16 | 20.2354 | 119.5 | 117.1534 | 8.3798 | 0.91095
[12 empty] | 52.17 | 20.2307 | 119.5 | 117.2613 | 8.3817 | 0.92881
[12 empty] | 52.18 | 20.2346 | 119.5 | 117.2158 | 8.3763 | 0.92969
[12 empty] | 52.19 | 20.2344 | 119.5 | 117.1439 | 8.3736 | 0.911
[12 empty] | 52.2 | 20.2322 | 119.5 | 117.2799 | 8.3726 | 0.93932
[12 empty] | 52.21 | 20.237 | 119.5 | 117.1116 | 8.3696 | 0.9114
[12 empty] | 52.22 | 20.2321 | 119.5 | 117.2171 | 8.3697 | 0.92845
[12 empty] | 52.23 | 20.2356 | 119.5 | 117.199 | 8.3671 | 0.92908
[12 empty] | 52.24 | 20.2351 | 119.5 | 117.1465 | 8.3714 | 0.90984
[12 empty] | 52.25 | 20.2326 | 119.5 | 117.2793 | 8.3738 | 0.93886
[12 empty] | 52.26 | 20.2373 | 119.5 | 117.1246 | 8.3742 | 0.91089
[12 empty] | 52.27 | 20.2326 | 119.5 | 117.2286 | 8.3798 | 0.92793
[12 empty] | 52.28 | 20.236 | 119.5 | 117.1764 | 8.3812 | 0.92949
[12 empty] | 52.29 | 20.2358 | 119.5 | 117.1055 | 8.3849 | 0.91038
[12 empty] | 52.3 | 20.2334 | 119.5 | 117.2552 | 8.3866 | 0.93908
[12 empty] | 52.31 | 20.2385 | 119.5 | 117.1077 | 8.3887 | 0.91105
[12 empty] | 52.32 | 20.2339 | 119.5 | 117.2114 | 8.3925 | 0.92786
[12 empty] | 52.33 | 20.2373 | 119.5 | 117.175 | 8.3883 | 0.92974
[12 empty] | 52.34 | 20.2373 | 119.5 | 117.094 | 8.3909 | 0.90943
[12 empty] | 52.35 | 20.2349 | 119.5 | 117.2314 | 8.3883 | 0.93925
[12 empty] | 52.36 | 20.2399 | 119.5 | 117.0733 | 8.385 | 0.91147
[12 empty] | 52.37 | 20.2353 | 119.5 | 117.1742 | 8.3838 | 0.92814
[12 empty] | 52.38 | 20.239 | 119.5 | 117.1587 | 8.3791 | 0.93024
[12 empty] | 52.39 | 20.239 | 119.5 | 117.0989 | 8.3802 | 0.9102
[12 empty] | 52.4 | 20.2364 | 119.5 | 117.2293 | 8.3762 | 0.9397
[12 empty] | 52.41 | 20.2413 | 119.5 | 117.0694 | 8.373 | 0.91162
[12 empty] | 52.42 | 20.2364 | 119.5 | 117.1857 | 8.3762 | 0.92737
[12 empty] | 52.43 | 20.2396 | 119.5 | 117.1622 | 8.3746 | 0.93
[12 empty] | 52.44 | 20.2395 | 119.5 | 117.0866 | 8.3735 | 0.90964
[12 empty] | 52.45 | 20.2369 | 119.5 | 117.2253 | 8.3733 | 0.9393
[12 empty] | 52.46 | 20.2419 | 119.5 | 117.0702 | 8.3716 | 0.91177
[12 empty] | 52.47 | 20.2371 | 119.5 | 117.1798 | 8.375 | 0.92762
[12 empty] | 52.48 | 20.2404 | 119.5 | 117.1629 | 8.3717 | 0.93076
[12 empty] | 52.49 | 20.2407 | 119.5 | 117.0892 | 8.3693 | 0.91061
[12 empty] | 52.5 | 20.2382 | 119.5 | 117.2352 | 8.3652 | 0.94033
[12 empty] | 52.51 | 20.2433 | 119.5 | 117.0798 | 8.3534 | 0.91362
[12 empty] | 52.52 | 20.2386 | 119.5 | 117.1818 | 8.3417 | 0.92923
[12 empty] | 52.53 | 20.242 | 119.5 | 117.1543 | 8.3249 | 0.93263
[12 empty] | 52.54 | 20.2422 | 119.5 | 117.0836 | 8.3122 | 0.91181
[12 empty] | 52.55 | 20.2396 | 119.5 | 117.2204 | 8.297 | 0.94157
[12 empty] | 52.56 | 20.2447 | 119.5 | 117.07 | 8.28 | 0.91465
[12 empty] | 52.57 | 20.2402 | 119.5 | 117.1802 | 8.2666 | 0.92975
[12 empty] | 52.58 | 20.2434 | 119.5 | 117.1508 | 8.2482 | 0.93365
[12 empty] | 52.59 | 20.2436 | 119.5 | 117.0586 | 8.2348 | 0.91289
[12 empty] | 52.6 | 20.2408 | 119.5 | 117.2011 | 8.2234 | 0.94203
[12 empty] | 52.61 | 20.246 | 119.5 | 117.0489 | 8.2162 | 0.91485
[12 empty] | 52.62 | 20.2411 | 119.5 | 117.1682 | 8.213 | 0.92975
[12 empty] | 52.63 | 20.2438 | 119.5 | 117.1668 | 8.2074 | 0.93352
[12 empty] | 52.64 | 20.2438 | 119.5 | 117.0998 | 8.2043 | 0.91233
[12 empty] | 52.65 | 20.2408 | 119.5 | 117.2487 | 8.2046 | 0.94154
[12 empty] | 52.66 | 20.2456 | 119.5 | 117.1053 | 8.2004 | 0.91535
[12 empty] | 52.67 | 20.241 | 119.5 | 117.1977 | 8.2015 | 0.92958
[12 empty] | 52.68 | 20.2441 | 119.5 | 117.1781 | 8.1996 | 0.93395
[12 empty] | 52.69 | 20.2446 | 119.5 | 117.0968 | 8.2011 | 0.91265
[12 empty] | 52.7 | 20.2418 | 119.5 | 117.2357 | 8.2027 | 0.94179
[12 empty] | 52.71 | 20.2469 | 119.5 | 117.0817 | 8.1984 | 0.91557
[12 empty] | 52.72 | 20.2424 | 119.5 | 117.1863 | 8.2024 | 0.92912
[12 empty] | 52.73 | 20.2453 | 119.5 | 117.1826 | 8.2009 | 0.93376
[12 empty] | 52.74 | 20.2456 | 119.5 | 117.104 | 8.2002 | 0.91247
[12 empty] | 52.75 | 20.2427 | 119.5 | 117.2551 | 8.1982 | 0.94184
[12 empty] | 52.76 | 20.2477 | 119.5 | 117.1094 | 8.1974 | 0.9155
[12 empty] | 52.77 | 20.2431 | 119.5 | 117.208 | 8.2009 | 0.92903
[12 empty] | 52.78 | 20.246 | 119.5 | 117.1957 | 8.1981 | 0.93439
[12 empty] | 52.79 | 20.2464 | 119.5 | 117.1064 | 8.1983 | 0.91264
[12 empty] | 52.8 | 20.2435 | 119.5 | 117.2452 | 8.1987 | 0.94174
[12 empty] | 52.81 | 20.2485 | 119.5 | 117.0987 | 8.1963 | 0.91598
[12 empty] | 52.82 | 20.2439 | 119.5 | 117.2009 | 8.1989 | 0.92873
[12 empty] | 52.83 | 20.2467 | 119.5 | 117.1892 | 8.1956 | 0.93428
[12 empty] | 52.84 | 20.247 | 119.5 | 117.1153 | 8.1971 | 0.91223
[12 empty] | 52.85 | 20.2438 | 119.5 | 117.2615 | 8.1981 | 0.9417
[12 empty] | 52.86 | 20.2487 | 119.5 | 117.1178 | 8.1935 | 0.91627
[12 empty] | 52.87 | 20.2442 | 119.5 | 117.2119 | 8.1955 | 0.92873
[12 empty] | 52.88 | 20.247 | 119.5 | 117.2111 | 8.1939 | 0.93464
[12 empty] | 52.89 | 20.2475 | 119.5 | 117.1199 | 8.1938 | 0.91266
[12 empty] | 52.9 | 20.2443 | 119.5 | 117.2513 | 8.1889 | 0.94247
[12 empty] | 52.91 | 20.2497 | 119.5 | 117.1082 | 8.1872 | 0.91627
[12 empty] | 52.92 | 20.2452 | 119.5 | 117.2142 | 8.1889 | 0.92846
[12 empty] | 52.93 | 20.2479 | 119.5 | 117.2222 | 8.1874 | 0.93451
[12 empty] | 52.94 | 20.2483 | 119.5 | 117.1259 | 8.1916 | 0.91152
[12 empty] | 52.95 | 20.2449 | 119.5 | 117.2653 | 8.1923 | 0.9416
[12 empty] | 52.96 | 20.2499 | 119.5 | 117.129 | 8.1934 | 0.91611
[12 empty] | 52.97 | 20.2452 | 119.5 | 117.2204 | 8.1958 | 0.92835
[12 empty] | 52.98 | 20.2481 | 119.5 | 117.2084 | 8.194 | 0.93492
[12 empty] | 52.99 | 20.2488 | 119.5 | 117.1161 | 8.197 | 0.91217
[12 empty] | 53 | 20.2456 | 119.5 | 117.263 | 8.1998 | 0.94206
[12 empty] | 53.01 | 20.2507 | 119.5 | 117.1143 | 8.1986 | 0.91647
[12 empty] | 53.02 | 20.2462 | 119.5 | 117.198 | 8.2011 | 0.92807
[12 empty] | 53.03 | 20.2489 | 119.5 | 117.2121 | 8.198 | 0.935
[12 empty] | 53.04 | 20.2496 | 119.5 | 117.1072 | 8.1962 | 0.91185
[12 empty] | 53.05 | 20.2463 | 119.5 | 117.2535 | 8.1948 | 0.94181
[12 empty] | 53.06 | 20.2514 | 119.5 | 117.1111 | 8.1936 | 0.91632
[12 empty] | 53.07 | 20.2469 | 119.5 | 117.1962 | 8.1969 | 0.92784
[12 empty] | 53.08 | 20.2494 | 119.5 | 117.2081 | 8.1941 | 0.93535
[12 empty] | 53.09 | 20.2502 | 119.5 | 117.1132 | 8.1961 | 0.91185
[12 empty] | 53.1 | 20.2468 | 119.5 | 117.2492 | 8.1988 | 0.94168
[12 empty] | 53.11 | 20.2518 | 119.5 | 117.0849 | 8.1966 | 0.91684
[12 empty] | 53.12 | 20.2472 | 119.5 | 117.1418 | 8.1973 | 0.92796
[12 empty] | 53.13 | 20.2497 | 119.5 | 117.144 | 8.1956 | 0.93527
[12 empty] | 53.14 | 20.2506 | 119.5 | 117.0512 | 8.198 | 0.91145
[12 empty] | 53.15 | 20.2471 | 119.5 | 117.2017 | 8.2003 | 0.94148
[12 empty] | 53.16 | 20.2521 | 119.5 | 117.0795 | 8.1973 | 0.91682
[12 empty] | 53.17 | 20.2476 | 119.5 | 117.1853 | 8.1998 | 0.92745
[12 empty] | 53.18 | 20.2502 | 119.5 | 117.2103 | 8.1996 | 0.93539
[12 empty] | 53.19 | 20.2511 | 119.5 | 117.1061 | 8.1999 | 0.9118
[12 empty] | 53.2 | 20.2477 | 119.5 | 117.2492 | 8.2012 | 0.9415
[12 empty] | 53.21 | 20.2528 | 119.5 | 117.1104 | 8.1986 | 0.91727
[12 empty] | 53.22 | 20.2483 | 119.5 | 117.1924 | 8.2017 | 0.92747
[12 empty] | 53.23 | 20.2506 | 119.5 | 117.1988 | 8.1986 | 0.93575
[12 empty] | 53.24 | 20.2517 | 119.5 | 117.1094 | 8.1985 | 0.91147
[12 empty] | 53.25 | 20.2483 | 119.5 | 117.2567 | 8.2007 | 0.94116
[12 empty] | 53.26 | 20.2534 | 119.5 | 117.11 | 8.1966 | 0.9175
[12 empty] | 53.27 | 20.2489 | 119.5 | 117.1788 | 8.1979 | 0.92726
[12 empty] | 53.28 | 20.2513 | 119.5 | 117.1965 | 8.1952 | 0.93579
[12 empty] | 53.29 | 20.2523 | 119.5 | 117.0955 | 8.1962 | 0.91164
[12 empty] | 53.3 | 20.2487 | 119.5 | 117.2413 | 8.1962 | 0.94151
[12 empty] | 53.31 | 20.2537 | 119.5 | 117.0971 | 8.1934 | 0.91774
[12 empty] | 53.32 | 20.2493 | 119.5 | 117.1607 | 8.1974 | 0.92685
[12 empty] | 53.33 | 20.2515 | 119.5 | 117.1311 | 8.1945 | 0.93619
[12 empty] | 53.34 | 20.2525 | 119.5 | 117.0177 | 8.1917 | 0.91196
[12 empty] | 53.35 | 20.249 | 119.5 | 117.1868 | 8.1903 | 0.94137
[12 empty] | 53.36 | 20.2542 | 119.5 | 117.0595 | 8.1897 | 0.9176
[12 empty] | 53.37 | 20.2497 | 119.5 | 117.1421 | 8.1924 | 0.92685
[12 empty] | 53.38 | 20.2518 | 119.5 | 117.1301 | 8.188 | 0.93646
[12 empty] | 53.39 | 20.2528 | 119.5 | 117.0204 | 8.1863 | 0.91193
[12 empty] | 53.4 | 20.2491 | 119.5 | 117.1703 | 8.1867 | 0.94145
[12 empty] | 53.41 | 20.2542 | 119.5 | 117.0459 | 8.1834 | 0.91828
[12 empty] | 53.42 | 20.2498 | 119.5 | 117.1395 | 8.1844 | 0.9267
[12 empty] | 53.43 | 20.2519 | 119.5 | 117.1757 | 8.1852 | 0.93608
[12 empty] | 53.44 | 20.253 | 119.5 | 117.0771 | 8.1896 | 0.91122
[12 empty] | 53.45 | 20.2493 | 119.5 | 117.2141 | 8.1921 | 0.94099
[12 empty] | 53.46 | 20.2545 | 119.5 | 117.0938 | 8.1929 | 0.91748
[12 empty] | 53.47 | 20.25 | 119.5 | 117.1549 | 8.1982 | 0.92601
[12 empty] | 53.48 | 20.2521 | 119.5 | 117.1701 | 8.1994 | 0.93627
[12 empty] | 53.49 | 20.2534 | 119.5 | 117.0612 | 8.2056 | 0.91089
[12 empty] | 53.5 | 20.2496 | 119.5 | 117.1713 | 8.2088 | 0.94097
[12 empty] | 53.51 | 20.255 | 119.5 | 117.0177 | 8.2121 | 0.91775
[12 empty] | 53.52 | 20.2507 | 119.5 | 117.1122 | 8.2191 | 0.92558
[12 empty] | 53.53 | 20.2527 | 119.5 | 117.1424 | 8.2201 | 0.93593
[12 empty] | 53.54 | 20.254 | 119.5 | 117.0282 | 8.2266 | 0.91013
[12 empty] | 53.55 | 20.2502 | 119.5 | 117.185 | 8.2331 | 0.94003
[12 empty] | 53.56 | 20.2553 | 119.5 | 117.0488 | 8.2362 | 0.91697
[12 empty] | 53.57 | 20.2509 | 119.5 | 117.1147 | 8.2445 | 0.9247
[12 empty] | 53.58 | 20.2528 | 119.5 | 117.144 | 8.2487 | 0.93563
[12 empty] | 53.59 | 20.2539 | 119.5 | 117.0481 | 8.2578 | 0.90934
[12 empty] | 53.6 | 20.2499 | 119.5 | 117.1878 | 8.2666 | 0.93967
[12 empty] | 53.61 | 20.255 | 119.5 | 117.0351 | 8.2719 | 0.91687
[12 empty] | 53.62 | 20.2507 | 119.5 | 117.1078 | 8.2811 | 0.9241
[12 empty] | 53.63 | 20.2526 | 119.5 | 117.1552 | 8.2866 | 0.93508
[12 empty] | 53.64 | 20.2539 | 119.5 | 117.0402 | 8.2934 | 0.90898
[12 empty] | 53.65 | 20.2501 | 119.5 | 117.1983 | 8.298 | 0.93934
[12 empty] | 53.66 | 20.2555 | 119.5 | 117.0768 | 8.2995 | 0.91673
[12 empty] | 53.67 | 20.2514 | 119.5 | 117.1415 | 8.3038 | 0.924
[12 empty] | 53.68 | 20.2534 | 119.5 | 117.1809 | 8.303 | 0.93576
[12 empty] | 53.69 | 20.2551 | 119.5 | 117.0697 | 8.3031 | 0.90933
[12 empty] | 53.7 | 20.2513 | 119.5 | 117.2184 | 8.305 | 0.9394
[12 empty] | 53.71 | 20.2565 | 119.5 | 117.0884 | 8.3024 | 0.91732
[12 empty] | 53.72 | 20.2522 | 119.5 | 117.1463 | 8.3022 | 0.92414
[12 empty] | 53.73 | 20.254 | 119.5 | 117.168 | 8.2965 | 0.93596
[12 empty] | 53.74 | 20.2554 | 119.5 | 117.0455 | 8.2911 | 0.90992
[12 empty] | 53.75 | 20.2513 | 119.5 | 117.2064 | 8.291 | 0.93935
[12 empty] | 53.76 | 20.2564 | 119.5 | 117.0807 | 8.2855 | 0.91765
[12 empty] | 53.77 | 20.2523 | 119.5 | 117.1387 | 8.2866 | 0.92382
[12 empty] | 53.78 | 20.2541 | 119.5 | 117.1787 | 8.2854 | 0.93595
[12 empty] | 53.79 | 20.2558 | 119.5 | 117.0674 | 8.2837 | 0.90962
[12 empty] | 53.8 | 20.2519 | 119.5 | 117.2247 | 8.2852 | 0.93918
[12 empty] | 53.81 | 20.2569 | 119.5 | 117.0787 | 8.2829 | 0.9177
[12 empty] | 53.82 | 20.2527 | 119.5 | 117.132 | 8.2859 | 0.92366
[12 empty] | 53.83 | 20.2541 | 119.5 | 117.1813 | 8.2867 | 0.93584
[12 empty] | 53.84 | 20.2556 | 119.5 | 117.0554 | 8.2902 | 0.90933
[12 empty] | 53.85 | 20.2514 | 119.5 | 117.2011 | 8.2923 | 0.93903
[12 empty] | 53.86 | 20.2564 | 119.5 | 117.0645 | 8.2902 | 0.918
[12 empty] | 53.87 | 20.2523 | 119.5 | 117.1255 | 8.2928 | 0.9234
[12 empty] | 53.88 | 20.254 | 119.5 | 117.1782 | 8.2931 | 0.93591
[12 empty] | 53.89 | 20.2557 | 119.5 | 117.0474 | 8.2947 | 0.90935
[12 empty] | 53.9 | 20.2515 | 119.5 | 117.1957 | 8.2954 | 0.93906
[12 empty] | 53.91 | 20.2566 | 119.5 | 117.0749 | 8.2939 | 0.91796
[12 empty] | 53.92 | 20.2527 | 119.5 | 117.1339 | 8.2999 | 0.92268
[12 empty] | 53.93 | 20.2541 | 119.5 | 117.1943 | 8.3003 | 0.93578
[12 empty] | 53.94 | 20.2558 | 119.5 | 117.0777 | 8.301 | 0.90921
[12 empty] | 53.95 | 20.2516 | 119.5 | 117.2261 | 8.3007 | 0.93909
[12 empty] | 53.96 | 20.2567 | 119.5 | 117.1022 | 8.2998 | 0.91814
[12 empty] | 53.97 | 20.2527 | 119.5 | 117.1488 | 8.3023 | 0.923
[12 empty] | 53.98 | 20.2541 | 119.5 | 117.1977 | 8.2987 | 0.93646
[12 empty] | 53.99 | 20.2561 | 119.5 | 117.0849 | 8.3015 | 0.90888
[12 empty] | 54 | 20.2519 | 119.5 | 117.243 | 8.3071 | 0.93823
[12 empty] | 54.01 | 20.2568 | 119.5 | 117.1147 | 8.3084 | 0.91775
[12 empty] | 54.02 | 20.2528 | 119.5 | 117.1456 | 8.3146 | 0.92166
[12 empty] | 54.03 | 20.2541 | 119.5 | 117.1836 | 8.3178 | 0.9353
[12 empty] | 54.04 | 20.2558 | 119.5 | 117.0672 | 8.3296 | 0.90721
[12 empty] | 54.05 | 20.2515 | 119.5 | 117.2225 | 8.3403 | 0.93747
[12 empty] | 54.06 | 20.2566 | 119.5 | 117.0914 | 8.3474 | 0.91697
[12 empty] | 54.07 | 20.252 | 119.5 | 117.1498 | 8.3411 | 0.92402
[12 empty] | 54.08 | 20.2551 | 119.5 | 117.1684 | 8.3616 | 0.93332
[12 empty] | 54.09 | 20.2562 | 119.5 | 117.06 | 8.3676 | 0.90786
[12 empty] | 54.1 | 20.2526 | 119.5 | 117.2288 | 8.3643 | 0.93874
[12 empty] | 54.11 | 20.2578 | 119.5 | 117.0859 | 8.3843 | 0.91443
[12 empty] | 54.12 | 20.253 | 119.5 | 117.1595 | 8.3723 | 0.92361
[12 empty] | 54.13 | 20.2551 | 119.5 | 117.1952 | 8.3719 | 0.93537
[12 empty] | 54.14 | 20.2562 | 119.5 | 117.0808 | 8.368 | 0.90787
[12 empty] | 54.15 | 20.2533 | 119.5 | 117.2229 | 8.3624 | 0.93831
[12 empty] | 54.16 | 20.2582 | 119.5 | 117.0866 | 8.3758 | 0.91476
[12 empty] | 54.17 | 20.2535 | 119.5 | 117.1615 | 8.3775 | 0.92376
[12 empty] | 54.18 | 20.2567 | 119.5 | 117.1677 | 8.3764 | 0.93348
[12 empty] | 54.19 | 20.2569 | 119.5 | 117.0697 | 8.3761 | 0.90793
[12 empty] | 54.2 | 20.2538 | 119.5 | 117.2299 | 8.3792 | 0.93828
[12 empty] | 54.21 | 20.2587 | 119.5 | 117.0929 | 8.3777 | 0.91467
[12 empty] | 54.22 | 20.2539 | 119.5 | 117.1659 | 8.3809 | 0.92311
[12 empty] | 54.23 | 20.2567 | 119.5 | 117.1755 | 8.3935 | 0.93343
[12 empty] | 54.24 | 20.257 | 119.5 | 117.0583 | 8.3932 | 0.90793
[12 empty] | 54.25 | 20.254 | 119.5 | 117.2098 | 8.3929 | 0.93836
[12 empty] | 54.26 | 20.2589 | 119.5 | 117.0783 | 8.3937 | 0.91463
[12 empty] | 54.27 | 20.254 | 119.5 | 117.1507 | 8.3983 | 0.92302
[12 empty] | 54.28 | 20.2568 | 119.5 | 117.1734 | 8.3962 | 0.93381
[12 empty] | 54.29 | 20.2571 | 119.5 | 117.0642 | 8.3972 | 0.90775
[12 empty] | 54.3 | 20.254 | 119.5 | 117.2071 | 8.3992 | 0.93799
[12 empty] | 54.31 | 20.2588 | 119.5 | 117.0666 | 8.3959 | 0.91523
[12 empty] | 54.32 | 20.254 | 119.5 | 117.1413 | 8.397 | 0.92294
[12 empty] | 54.33 | 20.2568 | 119.5 | 117.18 | 8.3966 | 0.93349
[12 empty] | 54.34 | 20.2571 | 119.5 | 117.0855 | 8.3978 | 0.90773
[12 empty] | 54.35 | 20.2538 | 119.5 | 117.2301 | 8.3995 | 0.93811
[12 empty] | 54.36 | 20.2588 | 119.5 | 117.0926 | 8.3948 | 0.91543
[12 empty] | 54.37 | 20.2549 | 119.5 | 117.1434 | 8.4143 | 0.91985
[12 empty] | 54.38 | 20.2568 | 119.5 | 117.1875 | 8.4132 | 0.93399
[12 empty] | 54.39 | 20.2572 | 119.5 | 117.0562 | 8.4107 | 0.90816
[12 empty] | 54.4 | 20.254 | 119.5 | 117.2082 | 8.4097 | 0.93815
[12 empty] | 54.41 | 20.2589 | 119.5 | 117.0836 | 8.4075 | 0.9156
[12 empty] | 54.42 | 20.2541 | 119.5 | 117.1482 | 8.408 | 0.92285
[12 empty] | 54.43 | 20.2566 | 119.5 | 117.1847 | 8.4037 | 0.93415
[12 empty] | 54.44 | 20.2571 | 119.5 | 117.0795 | 8.4031 | 0.90782
[12 empty] | 54.45 | 20.2538 | 119.5 | 117.2297 | 8.4047 | 0.93786
[12 empty] | 54.46 | 20.2586 | 119.5 | 117.1001 | 8.4035 | 0.91564
[12 empty] | 54.47 | 20.2539 | 119.5 | 117.1355 | 8.3872 | 0.92249
[12 empty] | 54.48 | 20.2565 | 119.5 | 117.1587 | 8.3867 | 0.93406
[12 empty] | 54.49 | 20.2571 | 119.5 | 117.0548 | 8.3885 | 0.90786
[12 empty] | 54.5 | 20.2539 | 119.5 | 117.2156 | 8.39 | 0.93792
[12 empty] | 54.51 | 20.2589 | 119.5 | 117.0997 | 8.3907 | 0.91548
[12 empty] | 54.52 | 20.2543 | 119.5 | 117.1719 | 8.397 | 0.92183
[12 empty] | 54.53 | 20.2567 | 119.5 | 117.2008 | 8.3968 | 0.93418
[12 empty] | 54.54 | 20.2572 | 119.5 | 117.0818 | 8.3955 | 0.90805
[12 empty] | 54.55 | 20.2539 | 119.5 | 117.2322 | 8.3958 | 0.93782
[12 empty] | 54.56 | 20.259 | 119.5 | 117.1119 | 8.3943 | 0.91589
[12 empty] | 54.57 | 20.2545 | 119.5 | 117.183 | 8.3978 | 0.92192
[12 empty] | 54.58 | 20.2569 | 119.5 | 117.2326 | 8.3938 | 0.93467
[12 empty] | 54.59 | 20.2575 | 119.5 | 117.1091 | 8.3949 | 0.90768
[12 empty] | 54.6 | 20.254 | 119.5 | 117.2539 | 8.3936 | 0.93812
[12 empty] | 54.61 | 20.259 | 119.5 | 117.1286 | 8.3886 | 0.91631
[12 empty] | 54.62 | 20.2543 | 119.5 | 117.1876 | 8.3904 | 0.92154
[12 empty] | 54.63 | 20.2568 | 119.5 | 117.2246 | 8.3905 | 0.93416
[12 empty] | 54.64 | 20.2575 | 119.5 | 117.0969 | 8.3958 | 0.90714
[12 empty] | 54.65 | 20.254 | 119.5 | 117.2524 | 8.3952 | 0.93793
[12 empty] | 54.66 | 20.259 | 119.5 | 117.128 | 8.3923 | 0.91636
[12 empty] | 54.67 | 20.2545 | 119.5 | 117.1772 | 8.3935 | 0.92172
[12 empty] | 54.68 | 20.257 | 119.5 | 117.2215 | 8.3916 | 0.93497
[12 empty] | 54.69 | 20.2579 | 119.5 | 117.0756 | 8.3895 | 0.90804
[12 empty] | 54.7 | 20.2544 | 119.5 | 117.2205 | 8.3885 | 0.93827
[12 empty] | 54.71 | 20.2595 | 119.5 | 117.0895 | 8.3872 | 0.91653
[12 empty] | 54.72 | 20.2548 | 119.5 | 117.1385 | 8.3863 | 0.92169
[12 empty] | 54.73 | 20.2571 | 119.5 | 117.1811 | 8.3823 | 0.93477
[12 empty] | 54.74 | 20.2579 | 119.5 | 117.0641 | 8.3827 | 0.90707
[12 empty] | 54.75 | 20.2542 | 119.5 | 117.2157 | 8.3861 | 0.93742
[12 empty] | 54.76 | 20.2592 | 119.5 | 117.0808 | 8.3866 | 0.91627
[12 empty] | 54.77 | 20.2546 | 119.5 | 117.1265 | 8.3903 | 0.92112
[12 empty] | 54.78 | 20.257 | 119.5 | 117.1791 | 8.3914 | 0.9348
[12 empty] | 54.79 | 20.258 | 119.5 | 117.0567 | 8.3945 | 0.90751
[12 empty] | 54.8 | 20.2543 | 119.5 | 117.2051 | 8.3977 | 0.93779
[12 empty] | 54.81 | 20.2593 | 119.5 | 117.0786 | 8.3946 | 0.91705
[12 empty] | 54.82 | 20.2547 | 119.5 | 117.1233 | 8.3977 | 0.92118
[12 empty] | 54.83 | 20.2568 | 119.5 | 117.1666 | 8.3932 | 0.93546
[12 empty] | 54.84 | 20.2577 | 119.5 | 117.0433 | 8.3902 | 0.9076
[12 empty] | 54.85 | 20.254 | 119.5 | 117.1988 | 8.3881 | 0.93772
[12 empty] | 54.86 | 20.2587 | 119.5 | 117.0873 | 8.366 | 0.91991
[12 empty] | 54.87 | 20.2545 | 119.5 | 117.1085 | 8.3662 | 0.92109
[12 empty] | 54.88 | 20.2566 | 119.5 | 117.1387 | 8.3627 | 0.93533
[12 empty] | 54.89 | 20.2575 | 119.5 | 117.0078 | 8.3619 | 0.90765
[12 empty] | 54.9 | 20.2539 | 119.5 | 117.1719 | 8.3659 | 0.93719
[12 empty] | 54.91 | 20.2587 | 119.5 | 117.0361 | 8.3652 | 0.91717
[12 empty] | 54.92 | 20.255 | 119.5 | 117.0601 | 8.3844 | 0.91802
[12 empty] | 54.93 | 20.2563 | 119.5 | 117.126 | 8.3871 | 0.93504
[12 empty] | 54.94 | 20.2575 | 119.5 | 116.9813 | 8.3878 | 0.90749
[12 empty] | 54.95 | 20.2539 | 119.5 | 117.1231 | 8.3902 | 0.93736
[12 empty] | 54.96 | 20.2592 | 119.5 | 116.9842 | 8.4059 | 0.91733
[12 empty] | 54.97 | 20.2551 | 119.5 | 117.0268 | 8.4085 | 0.92067
[12 empty] | 54.98 | 20.2573 | 119.5 | 117.1039 | 8.4084 | 0.93535
[12 empty] | 54.99 | 20.2591 | 119.5 | 116.9807 | 8.4098 | 0.90742
[12 empty] | 55 | 20.2546 | 119.5 | 117.1514 | 8.4122 | 0.93683
[12 empty] | 55.01 | 20.2595 | 119.5 | 117.0323 | 8.4145 | 0.9168
[12 empty] | 55.02 | 20.2549 | 119.5 | 117.0807 | 8.4024 | 0.92
[12 empty] | 55.03 | 20.2568 | 119.5 | 117.1451 | 8.4049 | 0.93466
[12 empty] | 55.04 | 20.2579 | 119.5 | 117.0305 | 8.4131 | 0.9061
[12 empty] | 55.05 | 20.254 | 119.5 | 117.177 | 8.423 | 0.93586
[12 empty] | 55.06 | 20.259 | 119.5 | 117.0555 | 8.4295 | 0.91625
[12 empty] | 55.07 | 20.2548 | 119.5 | 117.1049 | 8.4406 | 0.91884
[12 empty] | 55.08 | 20.2569 | 119.5 | 117.1607 | 8.4493 | 0.93402
[12 empty] | 55.09 | 20.2582 | 119.5 | 117.0278 | 8.459 | 0.90575
[12 empty] | 55.1 | 20.2544 | 119.5 | 117.1788 | 8.4666 | 0.93566
[12 empty] | 55.11 | 20.2596 | 119.5 | 117.0595 | 8.4695 | 0.91631
[12 empty] | 55.12 | 20.2554 | 119.5 | 117.0852 | 8.4791 | 0.91843
[12 empty] | 55.13 | 20.2576 | 119.5 | 117.1221 | 8.4812 | 0.93435
[12 empty] | 55.14 | 20.2591 | 119.5 | 116.9998 | 8.4849 | 0.90546
[12 empty] | 55.15 | 20.2555 | 119.5 | 117.1361 | 8.4882 | 0.93538
[12 empty] | 55.16 | 20.2609 | 119.5 | 117.0227 | 8.4874 | 0.91638
[12 empty] | 55.17 | 20.2567 | 119.5 | 117.0552 | 8.4889 | 0.91861
[12 empty] | 55.18 | 20.2585 | 119.5 | 117.102 | 8.484 | 0.93478
[12 empty] | 55.19 | 20.2597 | 119.5 | 116.9812 | 8.484 | 0.90578
[12 empty] | 55.2 | 20.2556 | 119.5 | 117.1413 | 8.4853 | 0.93548
[12 empty] | 55.21 | 20.2606 | 119.5 | 117.024 | 8.4833 | 0.91665
[12 empty] | 55.22 | 20.2562 | 119.5 | 117.0624 | 8.4848 | 0.91819
[12 empty] | 55.23 | 20.2579 | 119.5 | 117.124 | 8.4862 | 0.93414
[12 empty] | 55.24 | 20.259 | 119.5 | 116.9942 | 8.4865 | 0.9054
[12 empty] | 55.25 | 20.255 | 119.5 | 117.1481 | 8.4875 | 0.93522
[12 empty] | 55.26 | 20.2602 | 119.5 | 117.0315 | 8.4879 | 0.91632
[12 empty] | 55.27 | 20.2561 | 119.5 | 117.0591 | 8.4929 | 0.91778
[12 empty] | 55.28 | 20.2577 | 119.5 | 117.1272 | 8.4928 | 0.93478
[12 empty] | 55.29 | 20.2591 | 119.5 | 117.003 | 8.4921 | 0.90589
[12 empty] | 55.3 | 20.2552 | 119.5 | 117.1685 | 8.492 | 0.93548
[12 empty] | 55.31 | 20.2604 | 119.5 | 117.0588 | 8.4919 | 0.91667
[12 empty] | 55.32 | 20.256 | 119.5 | 117.0775 | 8.4935 | 0.91793
[12 empty] | 55.33 | 20.2577 | 119.5 | 117.1257 | 8.4879 | 0.93499
[12 empty] | 55.34 | 20.2593 | 119.5 | 116.9729 | 8.4858 | 0.90577
[12 empty] | 55.35 | 20.2554 | 119.5 | 117.148 | 8.485 | 0.93533
[12 empty] | 55.36 | 20.2607 | 119.5 | 117.0473 | 8.4811 | 0.91698
[12 empty] | 55.37 | 20.2565 | 119.5 | 117.078 | 8.4817 | 0.91769
[12 empty] | 55.38 | 20.2583 | 119.5 | 117.1402 | 8.4823 | 0.9347
[12 empty] | 55.39 | 20.2598 | 119.5 | 116.9917 | 8.484 | 0.90559
[12 empty] | 55.4 | 20.2557 | 119.5 | 117.1472 | 8.4859 | 0.9352
[12 empty] | 55.41 | 20.2608 | 119.5 | 117.026 | 8.4863 | 0.91662
[12 empty] | 55.42 | 20.2565 | 119.5 | 117.0506 | 8.4907 | 0.91719
[12 empty] | 55.43 | 20.2579 | 119.5 | 117.1337 | 8.4939 | 0.93451
[12 empty] | 55.44 | 20.2595 | 119.5 | 117.0013 | 8.4941 | 0.90574
[12 empty] | 55.45 | 20.2556 | 119.5 | 117.1362 | 8.4978 | 0.93476
[12 empty] | 55.46 | 20.2608 | 119.5 | 117.0273 | 8.495 | 0.91745
[12 empty] | 55.47 | 20.2567 | 119.5 | 117.0448 | 8.4956 | 0.91759
[12 empty] | 55.48 | 20.2582 | 119.5 | 117.086 | 8.4913 | 0.93535
[12 empty] | 55.49 | 20.2598 | 119.5 | 116.9364 | 8.4874 | 0.90625
[12 empty] | 55.5 | 20.2556 | 119.5 | 117.0854 | 8.49 | 0.9348
[12 empty] | 55.51 | 20.2605 | 119.5 | 116.9999 | 8.4857 | 0.91734
[12 empty] | 55.52 | 20.2563 | 119.5 | 117.0455 | 8.4885 | 0.91672
[12 empty] | 55.53 | 20.2576 | 119.5 | 117.1592 | 8.493 | 0.93382
[12 empty] | 55.54 | 20.2589 | 119.5 | 117.0423 | 8.5014 | 0.90428
[12 empty] | 55.55 | 20.2546 | 119.5 | 117.1856 | 8.5103 | 0.9334
[12 empty] | 55.56 | 20.2596 | 119.5 | 117.0553 | 8.5169 | 0.91634
[12 empty] | 55.57 | 20.2557 | 119.5 | 117.058 | 8.5268 | 0.91594
[12 empty] | 55.58 | 20.2574 | 119.5 | 117.1272 | 8.5354 | 0.93403
[12 empty] | 55.59 | 20.2592 | 119.5 | 117.0074 | 8.5446 | 0.90468
[12 empty] | 55.6 | 20.2553 | 119.5 | 117.1754 | 8.5551 | 0.93318
[12 empty] | 55.61 | 20.2605 | 119.5 | 117.0848 | 8.5616 | 0.91625
[12 empty] | 55.62 | 20.2565 | 119.5 | 117.1077 | 8.5699 | 0.91535
[12 empty] | 55.63 | 20.2578 | 119.5 | 117.1766 | 8.57 | 0.9338
[12 empty] | 55.64 | 20.2595 | 119.5 | 117.0287 | 8.5704 | 0.90422
[12 empty] | 55.65 | 20.2553 | 119.5 | 117.1269 | 8.5717 | 0.9332
[12 empty] | 55.66 | 20.2604 | 119.5 | 117.0146 | 8.5689 | 0.91681
[12 empty] | 55.67 | 20.2565 | 119.5 | 117.04 | 8.5743 | 0.91504
[12 empty] | 55.68 | 20.258 | 119.5 | 117.1089 | 8.577 | 0.93361
[12 empty] | 55.69 | 20.2597 | 119.5 | 116.9707 | 8.5802 | 0.90413
[12 empty] | 55.7 | 20.255 | 119.5 | 117.1205 | 8.5788 | 0.9334
[12 empty] | 55.71 | 20.26 | 119.5 | 117.0224 | 8.5769 | 0.91656
[12 empty] | 55.72 | 20.256 | 119.5 | 117.0562 | 8.5822 | 0.91447
[12 empty] | 55.73 | 20.2572 | 119.5 | 117.1462 | 8.5838 | 0.93355
[12 empty] | 55.74 | 20.259 | 119.5 | 117.006 | 8.5872 | 0.90363
[12 empty] | 55.75 | 20.2547 | 119.5 | 117.1578 | 8.5901 | 0.93276
[12 empty] | 55.76 | 20.2601 | 119.5 | 117.0563 | 8.5916 | 0.91655
[12 empty] | 55.77 | 20.2562 | 119.5 | 117.0986 | 8.5929 | 0.91483
[12 empty] | 55.78 | 20.2577 | 119.5 | 117.1753 | 8.5892 | 0.93417
[12 empty] | 55.79 | 20.2598 | 119.5 | 117.0285 | 8.5891 | 0.90416
[12 empty] | 55.8 | 20.2556 | 119.5 | 117.1758 | 8.5913 | 0.93306
[12 empty] | 55.81 | 20.2606 | 119.5 | 117.0696 | 8.5869 | 0.91729
[12 empty] | 55.82 | 20.2566 | 119.5 | 117.0839 | 8.5852 | 0.91477
[12 empty] | 55.83 | 20.2577 | 119.5 | 117.1591 | 8.5813 | 0.93415
[12 empty] | 55.84 | 20.2596 | 119.5 | 117.0211 | 8.5788 | 0.90407
[12 empty] | 55.85 | 20.2552 | 119.5 | 117.1822 | 8.5779 | 0.9329
[12 empty] | 55.86 | 20.2604 | 119.5 | 117.0841 | 8.5754 | 0.91696
[12 empty] | 55.87 | 20.2566 | 119.5 | 117.0894 | 8.5779 | 0.91442
[12 empty] | 55.88 | 20.2577 | 119.5 | 117.1723 | 8.5764 | 0.9344
[12 empty] | 55.89 | 20.2597 | 119.5 | 117.0245 | 8.5758 | 0.90426
[12 empty] | 55.9 | 20.2555 | 119.5 | 117.1787 | 8.5777 | 0.93277
[12 empty] | 55.91 | 20.2607 | 119.5 | 117.0822 | 8.5797 | 0.91696
[12 empty] | 55.92 | 20.2568 | 119.5 | 117.1077 | 8.584 | 0.91405
[12 empty] | 55.93 | 20.2579 | 119.5 | 117.196 | 8.5847 | 0.93405
[12 empty] | 55.94 | 20.2598 | 119.5 | 117.0506 | 8.5871 | 0.90367
[12 empty] | 55.95 | 20.2552 | 119.5 | 117.1911 | 8.5902 | 0.93242
[12 empty] | 55.96 | 20.26 | 119.5 | 117.0902 | 8.5876 | 0.91739
[12 empty] | 55.97 | 20.2556 | 119.5 | 117.099 | 8.5869 | 0.91452
[12 empty] | 55.98 | 20.2563 | 119.5 | 117.1702 | 8.589 | 0.93408
[12 empty] | 55.99 | 20.2576 | 119.5 | 117.0292 | 8.5905 | 0.90398
[12 empty] | 56 | 20.2525 | 119.5 | 117.1711 | 8.5935 | 0.93228
[12 empty] | 56.01 | 20.2569 | 119.5 | 117.0691 | 8.5917 | 0.91724
[12 empty] | 56.02 | 20.2523 | 119.5 | 117.0801 | 8.5942 | 0.91358
[12 empty] | 56.03 | 20.2525 | 119.5 | 117.1597 | 8.5943 | 0.934
[12 empty] | 56.04 | 20.2535 | 119.5 | 117.0416 | 8.5934 | 0.90377
[12 empty] | 56.05 | 20.2482 | 119.5 | 117.1963 | 8.5972 | 0.93179
[12 empty] | 56.06 | 20.2517 | 119.5 | 117.1163 | 8.5787 | 0.92037
[12 empty] | 56.07 | 20.2477 | 119.5 | 117.1147 | 8.5824 | 0.91384
[12 empty] | 56.08 | 20.2479 | 119.5 | 117.2017 | 8.5793 | 0.9345
[12 empty] | 56.09 | 20.2493 | 119.5 | 117.0505 | 8.5796 | 0.90387
[12 empty] | 56.1 | 20.244 | 119.5 | 117.1981 | 8.5822 | 0.93182
[12 empty] | 56.11 | 20.2481 | 119.5 | 117.1008 | 8.5816 | 0.91727
[12 empty] | 56.12 | 20.2434 | 119.5 | 117.1116 | 8.5844 | 0.91304
[12 empty] | 56.13 | 20.2434 | 119.5 | 117.1899 | 8.5856 | 0.93376
[12 empty] | 56.14 | 20.2447 | 119.5 | 117.0558 | 8.5867 | 0.90351
[12 empty] | 56.15 | 20.2395 | 119.5 | 117.195 | 8.5883 | 0.93149
[12 empty] | 56.16 | 20.2438 | 119.5 | 117.0906 | 8.605 | 0.91758
[12 empty] | 56.17 | 20.2396 | 119.5 | 117.0963 | 8.6066 | 0.9135
[12 empty] | 56.18 | 20.2398 | 119.5 | 117.1754 | 8.605 | 0.9347
[12 empty] | 56.19 | 20.2414 | 119.5 | 117.0342 | 8.6016 | 0.90439
[12 empty] | 56.2 | 20.2363 | 119.5 | 117.1858 | 8.6011 | 0.93186
[12 empty] | 56.21 | 20.2406 | 119.5 | 117.0915 | 8.5964 | 0.91798
[12 empty] | 56.22 | 20.2361 | 119.5 | 117.0821 | 8.5934 | 0.91349
[12 empty] | 56.23 | 20.235 | 119.5 | 117.1702 | 8.5821 | 0.93545
[12 empty] | 56.24 | 20.2374 | 119.5 | 117.0158 | 8.5784 | 0.90409
[12 empty] | 56.25 | 20.232 | 119.5 | 117.1667 | 8.5787 | 0.9314
[12 empty] | 56.26 | 20.2355 | 119.5 | 117.0955 | 8.557 | 0.92108
[12 empty] | 56.27 | 20.2318 | 119.5 | 117.0702 | 8.5576 | 0.91335
[12 empty] | 56.28 | 20.2318 | 119.5 | 117.1747 | 8.5577 | 0.93463
[12 empty] | 56.29 | 20.2337 | 119.5 | 117.0359 | 8.5564 | 0.90456
[12 empty] | 56.3 | 20.2278 | 119.5 | 117.1924 | 8.5589 | 0.93141
[12 empty] | 56.31 | 20.2321 | 119.5 | 117.082 | 8.5604 | 0.91767
[12 empty] | 56.32 | 20.2287 | 119.5 | 117.0696 | 8.5817 | 0.90984
[12 empty] | 56.33 | 20.2278 | 119.5 | 117.1735 | 8.589 | 0.9343
[12 empty] | 56.34 | 20.2297 | 119.5 | 117.0394 | 8.5915 | 0.90359
[12 empty] | 56.35 | 20.2247 | 119.5 | 117.1949 | 8.5913 | 0.93138
[12 empty] | 56.36 | 20.2295 | 119.5 | 117.0963 | 8.6085 | 0.91822
[12 empty] | 56.37 | 20.2264 | 119.5 | 117.0843 | 8.6269 | 0.91021
[12 empty] | 56.38 | 20.2257 | 119.5 | 117.189 | 8.6241 | 0.93502
[12 empty] | 56.39 | 20.2276 | 119.5 | 117.035 | 8.6266 | 0.90408
[12 empty] | 56.4 | 20.2222 | 119.5 | 117.1769 | 8.6247 | 0.93167
[12 empty] | 56.41 | 20.2257 | 119.5 | 117.113 | 8.6005 | 0.9216
[12 empty] | 56.42 | 20.2221 | 119.5 | 117.0983 | 8.584 | 0.91259
[12 empty] | 56.43 | 20.2221 | 119.5 | 117.1906 | 8.5815 | 0.93465
[12 empty] | 56.44 | 20.2241 | 119.5 | 117.0324 | 8.581 | 0.90363
[12 empty] | 56.45 | 20.2191 | 119.5 | 117.1852 | 8.5813 | 0.93131
[12 empty] | 56.46 | 20.2241 | 119.5 | 117.094 | 8.5796 | 0.91846
[12 empty] | 56.47 | 20.2207 | 119.5 | 117.0844 | 8.5659 | 0.91248
[12 empty] | 56.48 | 20.2213 | 119.5 | 117.167 | 8.5665 | 0.9349
[12 empty] | 56.49 | 20.2239 | 119.5 | 116.9953 | 8.5647 | 0.90436
[12 empty] | 56.5 | 20.2195 | 119.5 | 117.1411 | 8.5664 | 0.93139
[12 empty] | 56.51 | 20.2247 | 119.5 | 117.0469 | 8.5823 | 0.91897
[12 empty] | 56.52 | 20.2215 | 119.5 | 117.0273 | 8.5802 | 0.91294
[12 empty] | 56.53 | 20.2222 | 119.5 | 117.1127 | 8.5758 | 0.93532
[12 empty] | 56.54 | 20.2248 | 119.5 | 116.9659 | 8.5698 | 0.90468
[12 empty] | 56.55 | 20.2203 | 119.5 | 117.1262 | 8.5686 | 0.9315
[12 empty] | 56.56 | 20.2254 | 119.5 | 117.0614 | 8.5604 | 0.91982
[12 empty] | 56.57 | 20.2222 | 119.5 | 117.0438 | 8.554 | 0.91357
[12 empty] | 56.58 | 20.223 | 119.5 | 117.1301 | 8.547 | 0.93597
[12 empty] | 56.59 | 20.2258 | 119.5 | 116.9895 | 8.5389 | 0.90578
[12 empty] | 56.6 | 20.2214 | 119.5 | 117.1399 | 8.5322 | 0.93244
[12 empty] | 56.61 | 20.2266 | 119.5 | 117.0617 | 8.5232 | 0.92048
[12 empty] | 56.62 | 20.2236 | 119.5 | 117.0618 | 8.5197 | 0.91354
[12 empty] | 56.63 | 20.2243 | 119.5 | 117.1593 | 8.5149 | 0.93606
[12 empty] | 56.64 | 20.2272 | 119.5 | 117.0052 | 8.508 | 0.9059
[12 empty] | 56.65 | 20.2229 | 119.5 | 117.1461 | 8.5038 | 0.93217
[12 empty] | 56.66 | 20.2282 | 119.5 | 117.0569 | 8.4984 | 0.92071
[12 empty] | 56.67 | 20.2253 | 119.5 | 117.0499 | 8.4969 | 0.91386
[12 empty] | 56.68 | 20.2261 | 119.5 | 117.1428 | 8.4929 | 0.93659
[12 empty] | 56.69 | 20.229 | 119.5 | 116.9974 | 8.4915 | 0.90604
[12 empty] | 56.7 | 20.2245 | 119.5 | 117.1357 | 8.4926 | 0.93229
[12 empty] | 56.71 | 20.2295 | 119.5 | 117.0381 | 8.4877 | 0.92131
[12 empty] | 56.72 | 20.2264 | 119.5 | 117.0344 | 8.4878 | 0.91354
[12 empty] | 56.73 | 20.227 | 119.5 | 117.1419 | 8.4876 | 0.9361
[12 empty] | 56.74 | 20.2299 | 119.5 | 116.9784 | 8.4879 | 0.90587
[12 empty] | 56.75 | 20.2254 | 119.5 | 117.1195 | 8.4877 | 0.93222
[12 empty] | 56.76 | 20.2306 | 119.5 | 117.0402 | 8.4856 | 0.92108
[12 empty] | 56.77 | 20.2277 | 119.5 | 117.0448 | 8.4875 | 0.91354
[12 empty] | 56.78 | 20.2284 | 119.5 | 117.1438 | 8.4866 | 0.93675
[12 empty] | 56.79 | 20.2314 | 119.5 | 116.9849 | 8.4854 | 0.90627
[12 empty] | 56.8 | 20.2271 | 119.5 | 117.1358 | 8.4863 | 0.93216
[12 empty] | 56.81 | 20.2323 | 119.5 | 117.06 | 8.4842 | 0.92166
[12 empty] | 56.82 | 20.2294 | 119.5 | 117.0644 | 8.4847 | 0.91348
[12 empty] | 56.83 | 20.2301 | 119.5 | 117.1695 | 8.4812 | 0.93666
[12 empty] | 56.84 | 20.2331 | 119.5 | 117.0284 | 8.4814 | 0.90586
[12 empty] | 56.85 | 20.2288 | 119.5 | 117.1694 | 8.4833 | 0.93194
[12 empty] | 56.86 | 20.2341 | 119.5 | 117.0758 | 8.4813 | 0.92143
[12 empty] | 56.87 | 20.2313 | 119.5 | 117.0612 | 8.4826 | 0.91336
[12 empty] | 56.88 | 20.232 | 119.5 | 117.1694 | 8.4818 | 0.93688
[12 empty] | 56.89 | 20.2351 | 119.5 | 117.0128 | 8.4836 | 0.906
[12 empty] | 56.9 | 20.2306 | 119.5 | 117.1591 | 8.4859 | 0.93183
[12 empty] | 56.91 | 20.2357 | 119.5 | 117.0766 | 8.488 | 0.92133
[12 empty] | 56.92 | 20.2327 | 119.5 | 117.0609 | 8.4917 | 0.91289
[12 empty] | 56.93 | 20.2331 | 119.5 | 117.1636 | 8.4904 | 0.93687
[12 empty] | 56.94 | 20.2362 | 119.5 | 117.0045 | 8.4905 | 0.90587
[12 empty] | 56.95 | 20.2318 | 119.5 | 117.1541 | 8.4919 | 0.93174
[12 empty] | 56.96 | 20.237 | 119.5 | 117.0855 | 8.4912 | 0.92157
[12 empty] | 56.97 | 20.234 | 119.5 | 117.0719 | 8.4947 | 0.91278
[12 empty] | 56.98 | 20.2343 | 119.5 | 117.1781 | 8.4939 | 0.93701
[12 empty] | 56.99 | 20.2374 | 119.5 | 117.0151 | 8.4944 | 0.90594
[12 empty] | 57 | 20.2328 | 119.5 | 117.1569 | 8.4964 | 0.93153
[12 empty] | 57.01 | 20.2379 | 119.5 | 117.0645 | 8.4968 | 0.92128
[12 empty] | 57.02 | 20.235 | 119.5 | 117.0371 | 8.5048 | 0.91155
[12 empty] | 57.03 | 20.2352 | 119.5 | 117.1429 | 8.5153 | 0.93528
[12 empty] | 57.04 | 20.2386 | 119.5 | 116.9941 | 8.519 | 0.90525
[12 empty] | 57.05 | 20.2333 | 119.5 | 117.1521 | 8.5326 | 0.92963
[12 empty] | 57.06 | 20.2384 | 119.5 | 117.0845 | 8.5437 | 0.91976
[12 empty] | 57.07 | 20.2356 | 119.5 | 117.0697 | 8.5582 | 0.91035
[12 empty] | 57.08 | 20.2359 | 119.5 | 117.1663 | 8.5712 | 0.93503
[12 empty] | 57.09 | 20.2392 | 119.5 | 117.0182 | 8.5845 | 0.90367
[12 empty] | 57.1 | 20.235 | 119.5 | 117.1686 | 8.6027 | 0.92869
[12 empty] | 57.11 | 20.2403 | 119.5 | 117.0964 | 8.616 | 0.91912
[12 empty] | 57.12 | 20.2375 | 119.5 | 117.0805 | 8.6273 | 0.90965
[12 empty] | 57.13 | 20.2377 | 119.5 | 117.1889 | 8.634 | 0.93427
[12 empty] | 57.14 | 20.241 | 119.5 | 117.0316 | 8.6457 | 0.90325
[12 empty] | 57.15 | 20.2364 | 119.5 | 117.1686 | 8.6521 | 0.92865
[12 empty] | 57.16 | 20.2415 | 119.5 | 117.1021 | 8.6545 | 0.91939
[12 empty] | 57.17 | 20.2389 | 119.5 | 117.093 | 8.6587 | 0.90966
[12 empty] | 57.18 | 20.2392 | 119.5 | 117.189 | 8.6645 | 0.93416
[12 empty] | 57.19 | 20.2423 | 119.5 | 117.0123 | 8.6645 | 0.90369
[12 empty] | 57.2 | 20.2376 | 119.5 | 117.1446 | 8.6644 | 0.92873
[12 empty] | 57.21 | 20.2425 | 119.5 | 117.0782 | 8.6631 | 0.91934
[12 empty] | 57.22 | 20.2396 | 119.5 | 117.0665 | 8.6671 | 0.90898
[12 empty] | 57.23 | 20.2397 | 119.5 | 117.17 | 8.67 | 0.93384
[12 empty] | 57.24 | 20.243 | 119.5 | 117.0196 | 8.6702 | 0.90323
[12 empty] | 57.25 | 20.2385 | 119.5 | 117.1589 | 8.6739 | 0.92808
[12 empty] | 57.26 | 20.2437 | 119.5 | 117.0934 | 8.675 | 0.91923
[12 empty] | 57.27 | 20.241 | 119.5 | 117.0544 | 8.6771 | 0.90932
[12 empty] | 57.28 | 20.241 | 119.5 | 117.1371 | 8.6768 | 0.93421
[12 empty] | 57.29 | 20.244 | 119.5 | 116.9545 | 8.6786 | 0.90339
[12 empty] | 57.3 | 20.2391 | 119.5 | 117.0929 | 8.6829 | 0.92806
[12 empty] | 57.31 | 20.2437 | 119.5 | 117.0317 | 8.6818 | 0.91952
[12 empty] | 57.32 | 20.2406 | 119.5 | 117.0129 | 8.6826 | 0.90885
[12 empty] | 57.33 | 20.2403 | 119.5 | 117.1113 | 8.6834 | 0.93372
[12 empty] | 57.34 | 20.2433 | 119.5 | 116.9617 | 8.6842 | 0.9031
[12 empty] | 57.35 | 20.2387 | 119.5 | 117.0928 | 8.7032 | 0.92504
[12 empty] | 57.36 | 20.2434 | 119.5 | 117.0189 | 8.7005 | 0.91967
[12 empty] | 57.37 | 20.2409 | 119.5 | 116.9903 | 8.7041 | 0.90872
[12 empty] | 57.38 | 20.2408 | 119.5 | 117.1256 | 8.7019 | 0.93455
[12 empty] | 57.39 | 20.2442 | 119.5 | 116.995 | 8.7025 | 0.90329
[12 empty] | 57.4 | 20.2394 | 119.5 | 117.1538 | 8.7029 | 0.928
[12 empty] | 57.41 | 20.2443 | 119.5 | 117.0576 | 8.699 | 0.92015
[12 empty] | 57.42 | 20.2414 | 119.5 | 117.0421 | 8.6982 | 0.90899
[12 empty] | 57.43 | 20.2411 | 119.5 | 117.1507 | 8.6934 | 0.93446
[12 empty] | 57.44 | 20.2444 | 119.5 | 117.0002 | 8.6938 | 0.90305
[12 empty] | 57.45 | 20.2394 | 119.5 | 117.1428 | 8.6768 | 0.92775
[12 empty] | 57.46 | 20.2443 | 119.5 | 117.0596 | 8.6746 | 0.92004
[12 empty] | 57.47 | 20.2417 | 119.5 | 117.0376 | 8.6766 | 0.90838
[12 empty] | 57.48 | 20.2417 | 119.5 | 117.1519 | 8.6784 | 0.93429
[12 empty] | 57.49 | 20.2452 | 119.5 | 116.996 | 8.6774 | 0.90346
[12 empty] | 57.5 | 20.2404 | 119.5 | 117.1417 | 8.6799 | 0.92762
[12 empty] | 57.51 | 20.2454 | 119.5 | 117.0715 | 8.683 | 0.91964
[12 empty] | 57.52 | 20.2439 | 119.5 | 117.0269 | 8.7031 | 0.90559
[12 empty] | 57.53 | 20.2428 | 119.5 | 117.1382 | 8.7071 | 0.93385
[12 empty] | 57.54 | 20.2463 | 119.5 | 116.9766 | 8.7089 | 0.90276
[12 empty] | 57.55 | 20.242 | 119.5 | 117.1146 | 8.7327 | 0.92395
[12 empty] | 57.56 | 20.2468 | 119.5 | 117.0395 | 8.7382 | 0.91915
[12 empty] | 57.57 | 20.2441 | 119.5 | 117.0002 | 8.7442 | 0.90738
[12 empty] | 57.58 | 20.243 | 119.5 | 117.1375 | 8.7459 | 0.93403
[12 empty] | 57.59 | 20.2472 | 119.5 | 116.9955 | 8.7525 | 0.90234
[12 empty] | 57.6 | 20.2421 | 119.5 | 117.1402 | 8.7602 | 0.92641
[12 empty] | 57.61 | 20.2468 | 119.5 | 117.0609 | 8.7621 | 0.91934
[12 empty] | 57.62 | 20.244 | 119.5 | 117.0394 | 8.754 | 0.90697
[12 empty] | 57.63 | 20.2437 | 119.5 | 117.1561 | 8.7593 | 0.93304
[12 empty] | 57.64 | 20.247 | 119.5 | 116.9932 | 8.7657 | 0.90166
[12 empty] | 57.65 | 20.2418 | 119.5 | 117.1344 | 8.754 | 0.92582
[12 empty] | 57.66 | 20.2465 | 119.5 | 117.0758 | 8.7567 | 0.91871
[12 empty] | 57.67 | 20.2438 | 119.5 | 117.0456 | 8.7633 | 0.90626
[12 empty] | 57.68 | 20.2435 | 119.5 | 117.1686 | 8.7721 | 0.93267
[12 empty] | 57.69 | 20.247 | 119.5 | 117.0144 | 8.774 | 0.90201
[12 empty] | 57.7 | 20.2422 | 119.5 | 117.1488 | 8.7798 | 0.92549
[12 empty] | 57.71 | 20.247 | 119.5 | 117.0902 | 8.7816 | 0.91905
[12 empty] | 57.72 | 20.2445 | 119.5 | 117.0531 | 8.7837 | 0.90662
[12 empty] | 57.73 | 20.2443 | 119.5 | 117.1612 | 8.7838 | 0.93303
[12 empty] | 57.74 | 20.2481 | 119.5 | 117.0069 | 8.7808 | 0.90218
[12 empty] | 57.75 | 20.2435 | 119.5 | 117.1465 | 8.782 | 0.92565
[12 empty] | 57.76 | 20.2484 | 119.5 | 117.0775 | 8.7772 | 0.91951
[12 empty] | 57.77 | 20.246 | 119.5 | 117.0542 | 8.7751 | 0.90663
[12 empty] | 57.78 | 20.2457 | 119.5 | 117.1696 | 8.7734 | 0.93295
[12 empty] | 57.79 | 20.249 | 119.5 | 117.0119 | 8.7725 | 0.90217
[12 empty] | 57.8 | 20.244 | 119.5 | 117.1385 | 8.7737 | 0.92531
[12 empty] | 57.81 | 20.2487 | 119.5 | 117.0129 | 8.7719 | 0.91936
[12 empty] | 57.82 | 20.2462 | 119.5 | 116.973 | 8.7717 | 0.90665
[12 empty] | 57.83 | 20.2457 | 119.5 | 117.1138 | 8.7728 | 0.93288
[12 empty] | 57.84 | 20.2492 | 119.5 | 116.9889 | 8.773 | 0.90215
[12 empty] | 57.85 | 20.2444 | 119.5 | 117.148 | 8.7759 | 0.92519
[12 empty] | 57.86 | 20.2492 | 119.5 | 117.0777 | 8.7765 | 0.91941
[12 empty] | 57.87 | 20.2466 | 119.5 | 117.0142 | 8.7756 | 0.90679
[12 empty] | 57.88 | 20.2462 | 119.5 | 117.1103 | 8.7729 | 0.93338
[12 empty] | 57.89 | 20.2497 | 119.5 | 116.9522 | 8.771 | 0.90251
[12 empty] | 57.9 | 20.2447 | 119.5 | 117.0845 | 8.7707 | 0.92536
[12 empty] | 57.91 | 20.2492 | 119.5 | 117.0292 | 8.7694 | 0.91958
[12 empty] | 57.92 | 20.2467 | 119.5 | 117.0218 | 8.773 | 0.90604
[12 empty] | 57.93 | 20.2461 | 119.5 | 117.1547 | 8.772 | 0.93304
[12 empty] | 57.94 | 20.2497 | 119.5 | 117.002 | 8.7726 | 0.90204
[12 empty] | 57.95 | 20.2448 | 119.5 | 117.1359 | 8.7735 | 0.92506
[12 empty] | 57.96 | 20.2496 | 119.5 | 117.0563 | 8.7728 | 0.91952
[12 empty] | 57.97 | 20.2474 | 119.5 | 117.0123 | 8.7778 | 0.90594
[12 empty] | 57.98 | 20.2468 | 119.5 | 117.1316 | 8.7782 | 0.93332
[12 empty] | 57.99 | 20.2504 | 119.5 | 116.9768 | 8.7785 | 0.90246
[12 empty] | 58 | 20.2455 | 119.5 | 117.1171 | 8.7794 | 0.92523
[12 empty] | 58.01 | 20.2505 | 119.5 | 117.0489 | 8.7789 | 0.91966
[12 empty] | 58.02 | 20.2482 | 119.5 | 117.0299 | 8.7806 | 0.90577
[12 empty] | 58.03 | 20.2476 | 119.5 | 117.1563 | 8.7809 | 0.933
[12 empty] | 58.04 | 20.2512 | 119.5 | 117.0019 | 8.7813 | 0.90198
[12 empty] | 58.05 | 20.2463 | 119.5 | 117.1313 | 8.7822 | 0.92493
[12 empty] | 58.06 | 20.251 | 119.5 | 117.0321 | 8.7784 | 0.92015
[12 empty] | 58.07 | 20.2488 | 119.5 | 116.9833 | 8.7768 | 0.90623
[12 empty] | 58.08 | 20.2481 | 119.5 | 117.0994 | 8.7765 | 0.93338
[12 empty] | 58.09 | 20.2516 | 119.5 | 116.9222 | 8.7753 | 0.90266
[12 empty] | 58.1 | 20.2464 | 119.5 | 117.0424 | 8.7748 | 0.92532
[12 empty] | 58.11 | 20.2509 | 119.5 | 116.9858 | 8.772 | 0.92011
[12 empty] | 58.12 | 20.2485 | 119.5 | 116.958 | 8.7733 | 0.90555
[12 empty] | 58.13 | 20.2478 | 119.5 | 117.0806 | 8.7725 | 0.93313
[12 empty] | 58.14 | 20.2515 | 119.5 | 116.934 | 8.7703 | 0.90236
[12 empty] | 58.15 | 20.2466 | 119.5 | 117.0691 | 8.7715 | 0.92475
[12 empty] | 58.16 | 20.2514 | 119.5 | 117.0074 | 8.7725 | 0.91998
[12 empty] | 58.17 | 20.2491 | 119.5 | 116.9634 | 8.7731 | 0.90614
[12 empty] | 58.18 | 20.2484 | 119.5 | 117.084 | 8.7729 | 0.93341
[12 empty] | 58.19 | 20.2521 | 119.5 | 116.9304 | 8.7747 | 0.90236
[12 empty] | 58.2 | 20.2471 | 119.5 | 117.0697 | 8.7782 | 0.92476
[12 empty] | 58.21 | 20.2516 | 119.5 | 117.0167 | 8.7806 | 0.91973
[12 empty] | 58.22 | 20.2493 | 119.5 | 116.9839 | 8.7809 | 0.90551
[12 empty] | 58.23 | 20.2486 | 119.5 | 117.1048 | 8.7829 | 0.93281
[12 empty] | 58.24 | 20.2524 | 119.5 | 116.9449 | 8.7816 | 0.9026
[12 empty] | 58.25 | 20.2476 | 119.5 | 117.0773 | 8.7823 | 0.92464
[12 empty] | 58.26 | 20.2522 | 119.5 | 117.0305 | 8.7808 | 0.92023
[12 empty] | 58.27 | 20.25 | 119.5 | 116.9985 | 8.7833 | 0.90572
[12 empty] | 58.28 | 20.2492 | 119.5 | 117.1324 | 8.7849 | 0.93316
[12 empty] | 58.29 | 20.2531 | 119.5 | 116.9891 | 8.7836 | 0.9026
[12 empty] | 58.3 | 20.2484 | 119.5 | 117.1262 | 8.7856 | 0.92444
[12 empty] | 58.31 | 20.2531 | 119.5 | 117.0571 | 8.7823 | 0.92028
[12 empty] | 58.32 | 20.251 | 119.5 | 116.9879 | 8.7807 | 0.9058
[12 empty] | 58.33 | 20.2503 | 119.5 | 117.0988 | 8.7778 | 0.93328
[12 empty] | 58.34 | 20.2543 | 119.5 | 116.9445 | 8.777 | 0.90274
[12 empty] | 58.35 | 20.2495 | 119.5 | 117.0723 | 8.7778 | 0.92452
[12 empty] | 58.36 | 20.254 | 119.5 | 117.0262 | 8.7746 | 0.92077
[12 empty] | 58.37 | 20.2519 | 119.5 | 116.9939 | 8.7753 | 0.90562
[12 empty] | 58.38 | 20.2509 | 119.5 | 117.1463 | 8.7757 | 0.9331
[12 empty] | 58.39 | 20.2543 | 119.5 | 117.0157 | 8.7747 | 0.90279
[12 empty] | 58.4 | 20.249 | 119.5 | 117.1537 | 8.7749 | 0.9244
[12 empty] | 58.41 | 20.2532 | 119.5 | 117.0937 | 8.7727 | 0.92064
[12 empty] | 58.42 | 20.2509 | 119.5 | 117.0428 | 8.7744 | 0.90552
[12 empty] | 58.43 | 20.25 | 119.5 | 117.149 | 8.775 | 0.93318
[12 empty] | 58.44 | 20.2538 | 119.5 | 116.9969 | 8.7744 | 0.90284
[12 empty] | 58.45 | 20.2491 | 119.5 | 117.1339 | 8.7767 | 0.92415
[12 empty] | 58.46 | 20.2539 | 119.5 | 117.0885 | 8.7775 | 0.92064
[12 empty] | 58.47 | 20.2521 | 119.5 | 117.0566 | 8.7794 | 0.90528
[12 empty] | 58.48 | 20.2513 | 119.5 | 117.1763 | 8.7785 | 0.93324
[12 empty] | 58.49 | 20.2551 | 119.5 | 117.0007 | 8.7779 | 0.90292
[12 empty] | 58.5 | 20.2498 | 119.5 | 117.1373 | 8.7765 | 0.92463
[12 empty] | 58.51 | 20.2542 | 119.5 | 117.097 | 8.7743 | 0.92101
[12 empty] | 58.52 | 20.2522 | 119.5 | 117.0654 | 8.7758 | 0.90528
[12 empty] | 58.53 | 20.2512 | 119.5 | 117.2052 | 8.776 | 0.93316
[12 empty] | 58.54 | 20.255 | 119.5 | 117.0468 | 8.7769 | 0.90269
[12 empty] | 58.55 | 20.2499 | 119.5 | 117.1697 | 8.7765 | 0.92422
[12 empty] | 58.56 | 20.2545 | 119.5 | 117.1113 | 8.7749 | 0.92092
[12 empty] | 58.57 | 20.2526 | 119.5 | 117.0634 | 8.7753 | 0.90522
[12 empty] | 58.58 | 20.2516 | 119.5 | 117.2048 | 8.7732 | 0.93355
[12 empty] | 58.59 | 20.2554 | 119.5 | 117.0552 | 8.7712 | 0.90328
[12 empty] | 58.6 | 20.2504 | 119.5 | 117.181 | 8.7734 | 0.92428
[12 empty] | 58.61 | 20.255 | 119.5 | 117.1258 | 8.7723 | 0.92118
[12 empty] | 58.62 | 20.2528 | 119.5 | 117.0639 | 8.7724 | 0.90526
[12 empty] | 58.63 | 20.2517 | 119.5 | 117.1854 | 8.7695 | 0.93362
[12 empty] | 58.64 | 20.2557 | 119.5 | 117.0208 | 8.767 | 0.90312
[12 empty] | 58.65 | 20.2507 | 119.5 | 117.1527 | 8.7668 | 0.92426
[12 empty] | 58.66 | 20.2543 | 119.5 | 117.1331 | 8.7443 | 0.92455
[12 empty] | 58.67 | 20.2531 | 119.5 | 117.0734 | 8.7436 | 0.90534
[12 empty] | 58.68 | 20.252 | 119.5 | 117.2019 | 8.7428 | 0.93368
[12 empty] | 58.69 | 20.2559 | 119.5 | 117.0488 | 8.7328 | 0.90501
[12 empty] | 58.7 | 20.2504 | 119.5 | 117.1562 | 8.7346 | 0.92399
[12 empty] | 58.71 | 20.2547 | 119.5 | 117.0616 | 8.735 | 0.92113
[12 empty] | 58.72 | 20.2526 | 119.5 | 116.9758 | 8.7363 | 0.90504
[12 empty] | 58.73 | 20.2516 | 119.5 | 117.1122 | 8.7352 | 0.93379
[12 empty] | 58.74 | 20.2556 | 119.5 | 116.9747 | 8.7354 | 0.90308
[12 empty] | 58.75 | 20.2507 | 119.5 | 117.1159 | 8.7384 | 0.92378
[12 empty] | 58.76 | 20.2553 | 119.5 | 117.0784 | 8.7562 | 0.92168
[12 empty] | 58.77 | 20.2534 | 119.5 | 117.0478 | 8.7524 | 0.906
[12 empty] | 58.78 | 20.2526 | 119.5 | 117.168 | 8.7499 | 0.93407
[12 empty] | 58.79 | 20.2566 | 119.5 | 116.9969 | 8.7559 | 0.90397
[12 empty] | 58.8 | 20.2516 | 119.5 | 117.1215 | 8.7538 | 0.92433
[12 empty] | 58.81 | 20.2558 | 119.5 | 117.0684 | 8.7474 | 0.92218
[12 empty] | 58.82 | 20.2539 | 119.5 | 117.0239 | 8.745 | 0.90546
[12 empty] | 58.83 | 20.252 | 119.5 | 117.1563 | 8.7458 | 0.93366
[12 empty] | 58.84 | 20.2564 | 119.5 | 116.9908 | 8.7421 | 0.90372
[12 empty] | 58.85 | 20.2512 | 119.5 | 117.1169 | 8.7416 | 0.92386
[12 empty] | 58.86 | 20.2545 | 119.5 | 117.0785 | 8.7245 | 0.92445
[12 empty] | 58.87 | 20.2533 | 119.5 | 117.0105 | 8.7292 | 0.90519
[12 empty] | 58.88 | 20.2518 | 119.5 | 117.135 | 8.7323 | 0.93359
[12 empty] | 58.89 | 20.2555 | 119.5 | 116.9539 | 8.734 | 0.90366
[12 empty] | 58.9 | 20.2504 | 119.5 | 117.0627 | 8.7387 | 0.92357
[12 empty] | 58.91 | 20.2546 | 119.5 | 117.042 | 8.7434 | 0.92141
[12 empty] | 58.92 | 20.2527 | 119.5 | 117.0243 | 8.75 | 0.9043
[12 empty] | 58.93 | 20.2514 | 119.5 | 117.1528 | 8.755 | 0.93289
[12 empty] | 58.94 | 20.2554 | 119.5 | 116.9995 | 8.7587 | 0.90308
[12 empty] | 58.95 | 20.2503 | 119.5 | 117.1261 | 8.761 | 0.92348
[12 empty] | 58.96 | 20.2546 | 119.5 | 117.0866 | 8.7767 | 0.9219
[12 empty] | 58.97 | 20.2528 | 119.5 | 117.0365 | 8.7779 | 0.90499
[12 empty] | 58.98 | 20.2516 | 119.5 | 117.1607 | 8.779 | 0.93341
[12 empty] | 58.99 | 20.2554 | 119.5 | 117.0084 | 8.7789 | 0.90368
[12 empty] | 59 | 20.2503 | 119.5 | 117.1417 | 8.7784 | 0.92364
[12 empty] | 59.01 | 20.2547 | 119.5 | 117.0977 | 8.7769 | 0.92166
[12 empty] | 59.02 | 20.2531 | 119.5 | 117.0481 | 8.7744 | 0.90474
[12 empty] | 59.03 | 20.2512 | 119.5 | 117.1754 | 8.7685 | 0.9338
[12 empty] | 59.04 | 20.256 | 119.5 | 117.0142 | 8.7599 | 0.90457
[12 empty] | 59.05 | 20.2512 | 119.5 | 117.1392 | 8.7557 | 0.92416
[12 empty] | 59.06 | 20.256 | 119.5 | 117.0931 | 8.7508 | 0.92271
[12 empty] | 59.07 | 20.2545 | 119.5 | 117.0486 | 8.7487 | 0.90537
[12 empty] | 59.08 | 20.2534 | 119.5 | 117.1802 | 8.742 | 0.93445
[12 empty] | 59.09 | 20.2574 | 119.5 | 117.0126 | 8.7372 | 0.90451
[12 empty] | 59.1 | 20.2521 | 119.5 | 117.1191 | 8.7302 | 0.92478
[12 empty] | 59.11 | 20.2561 | 119.5 | 117.0905 | 8.7201 | 0.92332
[12 empty] | 59.12 | 20.2543 | 119.5 | 117.0443 | 8.7143 | 0.90574
[12 empty] | 59.13 | 20.2529 | 119.5 | 117.1707 | 8.7096 | 0.93452
[12 empty] | 59.14 | 20.2569 | 119.5 | 117.0158 | 8.7085 | 0.90477
[12 empty] | 59.15 | 20.2518 | 119.5 | 117.1454 | 8.7056 | 0.92463
[12 empty] | 59.16 | 20.2562 | 119.5 | 117.0939 | 8.7014 | 0.92339
[12 empty] | 59.17 | 20.2546 | 119.5 | 117.0294 | 8.6984 | 0.90589
[12 empty] | 59.18 | 20.2533 | 119.5 | 117.1655 | 8.6949 | 0.93499
[12 empty] | 59.19 | 20.2575 | 119.5 | 117.0072 | 8.691 | 0.90519
[12 empty] | 59.2 | 20.2524 | 119.5 | 117.1267 | 8.6924 | 0.92455
[12 empty] | 59.21 | 20.2566 | 119.5 | 117.0889 | 8.6905 | 0.92363
[12 empty] | 59.22 | 20.2547 | 119.5 | 117.0323 | 8.6879 | 0.9062
[12 empty] | 59.23 | 20.2534 | 119.5 | 117.1574 | 8.6851 | 0.93495
[12 empty] | 59.24 | 20.2575 | 119.5 | 116.9934 | 8.6826 | 0.90522
[12 empty] | 59.25 | 20.2523 | 119.5 | 117.1301 | 8.6822 | 0.92469
[12 empty] | 59.26 | 20.2566 | 119.5 | 117.098 | 8.6791 | 0.9239
[12 empty] | 59.27 | 20.2549 | 119.5 | 117.0426 | 8.6787 | 0.90596
[12 empty] | 59.28 | 20.2534 | 119.5 | 117.1714 | 8.679 | 0.93495
[12 empty] | 59.29 | 20.2573 | 119.5 | 117.0152 | 8.6783 | 0.90531
[12 empty] | 59.3 | 20.2519 | 119.5 | 117.1359 | 8.677 | 0.92475
[12 empty] | 59.31 | 20.2561 | 119.5 | 117.0947 | 8.6761 | 0.92377
[12 empty] | 59.32 | 20.2543 | 119.5 | 117.0476 | 8.6784 | 0.9058
[12 empty] | 59.33 | 20.2528 | 119.5 | 117.1868 | 8.6819 | 0.93441
[12 empty] | 59.34 | 20.2567 | 119.5 | 117.0321 | 8.6818 | 0.90523
[12 empty] | 59.35 | 20.2518 | 119.5 | 117.1455 | 8.685 | 0.92417
[12 empty] | 59.36 | 20.2561 | 119.5 | 117.0979 | 8.6846 | 0.92397
[12 empty] | 59.37 | 20.2545 | 119.5 | 117.0487 | 8.6818 | 0.90642
[12 empty] | 59.38 | 20.2531 | 119.5 | 117.181 | 8.6804 | 0.93516
[12 empty] | 59.39 | 20.2573 | 119.5 | 117.0332 | 8.6805 | 0.9053
[12 empty] | 59.4 | 20.2522 | 119.5 | 117.1437 | 8.6845 | 0.92411
[12 empty] | 59.41 | 20.2562 | 119.5 | 117.1055 | 8.684 | 0.92385
[12 empty] | 59.42 | 20.2544 | 119.5 | 117.0421 | 8.6836 | 0.90587
[12 empty] | 59.43 | 20.2528 | 119.5 | 117.1781 | 8.6813 | 0.93476
[12 empty] | 59.44 | 20.2566 | 119.5 | 117.0323 | 8.6784 | 0.90573
[12 empty] | 59.45 | 20.2515 | 119.5 | 117.1474 | 8.6769 | 0.92441
[12 empty] | 59.46 | 20.2558 | 119.5 | 117.1193 | 8.6771 | 0.92394
[12 empty] | 59.47 | 20.2545 | 119.5 | 117.0567 | 8.6813 | 0.9057
[12 empty] | 59.48 | 20.2531 | 119.5 | 117.1892 | 8.6823 | 0.935
[12 empty] | 59.49 | 20.2572 | 119.5 | 117.0486 | 8.68 | 0.9057
[12 empty] | 59.5 | 20.2522 | 119.5 | 117.1687 | 8.679 | 0.92427
[12 empty] | 59.51 | 20.2565 | 119.5 | 117.1168 | 8.6783 | 0.92396
[12 empty] | 59.52 | 20.255 | 119.5 | 117.0533 | 8.679 | 0.90575
[12 empty] | 59.53 | 20.2537 | 119.5 | 117.1859 | 8.6795 | 0.93469
[12 empty] | 59.54 | 20.2579 | 119.5 | 117.0373 | 8.6806 | 0.90555
[12 empty] | 59.55 | 20.2528 | 119.5 | 117.1468 | 8.6819 | 0.9242
[12 empty] | 59.56 | 20.2568 | 119.5 | 117.1105 | 8.6803 | 0.92421
[12 empty] | 59.57 | 20.2551 | 119.5 | 117.0452 | 8.679 | 0.90594
[12 empty] | 59.58 | 20.2535 | 119.5 | 117.1803 | 8.6812 | 0.93467
[12 empty] | 59.59 | 20.2574 | 119.5 | 117.0266 | 8.6817 | 0.9056
[12 empty] | 59.6 | 20.2521 | 119.5 | 117.1453 | 8.6833 | 0.92403
[12 empty] | 59.61 | 20.2559 | 119.5 | 117.1117 | 8.6817 | 0.92421
[12 empty] | 59.62 | 20.2543 | 119.5 | 117.0426 | 8.683 | 0.90552
[12 empty] | 59.63 | 20.2528 | 119.5 | 117.1756 | 8.681 | 0.935
[12 empty] | 59.64 | 20.2571 | 119.5 | 117.0244 | 8.68 | 0.9057
[12 empty] | 59.65 | 20.2522 | 119.5 | 117.1341 | 8.6804 | 0.92413
[12 empty] | 59.66 | 20.2565 | 119.5 | 117.1037 | 8.6785 | 0.92451
[12 empty] | 59.67 | 20.255 | 119.5 | 117.0491 | 8.6778 | 0.90607
[12 empty] | 59.68 | 20.2536 | 119.5 | 117.1838 | 8.6744 | 0.93518
[12 empty] | 59.69 | 20.2579 | 119.5 | 117.0221 | 8.6738 | 0.90571
[12 empty] | 59.7 | 20.2528 | 119.5 | 117.1377 | 8.6732 | 0.92413
[12 empty] | 59.71 | 20.257 | 119.5 | 117.1054 | 8.6714 | 0.92451
[12 empty] | 59.72 | 20.2555 | 119.5 | 117.0369 | 8.6714 | 0.90553
[12 empty] | 59.73 | 20.2539 | 119.5 | 117.1781 | 8.6727 | 0.93481
[12 empty] | 59.74 | 20.2581 | 119.5 | 117.0292 | 8.6752 | 0.90528
[12 empty] | 59.75 | 20.253 | 119.5 | 117.1333 | 8.6775 | 0.92376
[12 empty] | 59.76 | 20.2573 | 119.5 | 117.0877 | 8.6798 | 0.92414
[12 empty] | 59.77 | 20.2559 | 119.5 | 117.0209 | 8.6838 | 0.9054
[12 empty] | 59.78 | 20.2544 | 119.5 | 117.151 | 8.6839 | 0.93517
[12 empty] | 59.79 | 20.2588 | 119.5 | 116.9972 | 8.6842 | 0.90567
[12 empty] | 59.8 | 20.2538 | 119.5 | 117.1026 | 8.6856 | 0.9239
[12 empty] | 59.81 | 20.2579 | 119.5 | 117.0652 | 8.6868 | 0.92433
[12 empty] | 59.82 | 20.2563 | 119.5 | 117.0019 | 8.6864 | 0.9056
[12 empty] | 59.83 | 20.2546 | 119.5 | 117.1318 | 8.6852 | 0.935
[12 empty] | 59.84 | 20.2589 | 119.5 | 116.9762 | 8.6823 | 0.90579
[12 empty] | 59.85 | 20.2536 | 119.5 | 117.0987 | 8.6793 | 0.92423
[12 empty] | 59.86 | 20.2576 | 119.5 | 117.0765 | 8.6755 | 0.92475
[12 empty] | 59.87 | 20.256 | 119.5 | 117.0169 | 8.6745 | 0.90559
[12 empty] | 59.88 | 20.2543 | 119.5 | 117.1545 | 8.675 | 0.9351
[12 empty] | 59.89 | 20.2584 | 119.5 | 116.9988 | 8.6719 | 0.90618
[12 empty] | 59.9 | 20.2532 | 119.5 | 117.119 | 8.673 | 0.92373
[12 empty] | 59.91 | 20.2573 | 119.5 | 117.0879 | 8.6742 | 0.92413
[12 empty] | 59.92 | 20.2559 | 119.5 | 117.015 | 8.6769 | 0.90513
[12 empty] | 59.93 | 20.2541 | 119.5 | 117.1457 | 8.6797 | 0.93456
[12 empty] | 59.94 | 20.2583 | 119.5 | 116.9905 | 8.6815 | 0.90548
[12 empty] | 59.95 | 20.2534 | 119.5 | 117.0912 | 8.6868 | 0.92338
[12 empty] | 59.96 | 20.2575 | 119.5 | 117.0537 | 8.6878 | 0.92459
[12 empty] | 59.97 | 20.256 | 119.5 | 116.9808 | 8.684 | 0.90623
[12 empty] | 59.98 | 20.2544 | 119.5 | 117.1138 | 8.6847 | 0.935
[12 empty] | 59.99 | 20.2585 | 119.5 | 116.969 | 8.6858 | 0.906
[12 empty] | 60 | 20.2533 | 119.5 | 117.0832 | 8.6851 | 0.92384
[12 empty] | 60.01 | 20.2572 | 119.5 | 117.049 | 8.6814 | 0.92474
[12 empty] | 60.02 | 20.2557 | 119.5 | 116.9845 | 8.6789 | 0.90556
[12 empty] | 60.03 | 20.2541 | 119.5 | 117.1282 | 8.6785 | 0.93462
[12 empty] | 60.04 | 20.2583 | 119.5 | 116.9842 | 8.6756 | 0.90597
[12 empty] | 60.05 | 20.2533 | 119.5 | 117.0937 | 8.6749 | 0.9235
[12 empty] | 60.06 | 20.2574 | 119.5 | 117.0588 | 8.6765 | 0.92433
[12 empty] | 60.07 | 20.2562 | 119.5 | 116.9923 | 8.6825 | 0.9052
[12 empty] | 60.08 | 20.2545 | 119.5 | 117.1309 | 8.6837 | 0.93482
[12 empty] | 60.09 | 20.2587 | 119.5 | 116.9685 | 8.6845 | 0.90586
[12 empty] | 60.1 | 20.2536 | 119.5 | 117.0852 | 8.6881 | 0.92325
[12 empty] | 60.11 | 20.2565 | 119.5 | 117.0785 | 8.6743 | 0.92695
[12 empty] | 60.12 | 20.2558 | 119.5 | 116.9898 | 8.6752 | 0.9054
[12 empty] | 60.13 | 20.254 | 119.5 | 117.1254 | 8.6742 | 0.93477
[12 empty] | 60.14 | 20.2581 | 119.5 | 116.9567 | 8.6748 | 0.90587
[12 empty] | 60.15 | 20.2529 | 119.5 | 117.0783 | 8.6745 | 0.92354
[12 empty] | 60.16 | 20.2569 | 119.5 | 117.0396 | 8.6732 | 0.92455
[12 empty] | 60.17 | 20.2557 | 119.5 | 116.9702 | 8.6774 | 0.90447
[12 empty] | 60.18 | 20.254 | 119.5 | 117.0919 | 8.6791 | 0.93454
[12 empty] | 60.19 | 20.2583 | 119.5 | 116.9105 | 8.6804 | 0.90563
[12 empty] | 60.2 | 20.2531 | 119.5 | 117.0222 | 8.6798 | 0.92336
[12 empty] | 60.21 | 20.2572 | 119.5 | 116.9922 | 8.6966 | 0.92426
[12 empty] | 60.22 | 20.2559 | 119.5 | 116.9298 | 8.7 | 0.90482
[12 empty] | 60.23 | 20.2541 | 119.5 | 117.081 | 8.7003 | 0.93472
[12 empty] | 60.24 | 20.2585 | 119.5 | 116.928 | 8.7001 | 0.90591
[12 empty] | 60.25 | 20.2535 | 119.5 | 117.0446 | 8.7004 | 0.92349
[12 empty] | 60.26 | 20.2576 | 119.5 | 117.0286 | 8.6985 | 0.92486
[12 empty] | 60.27 | 20.2562 | 119.5 | 116.9583 | 8.6927 | 0.90546
[12 empty] | 60.28 | 20.2544 | 119.5 | 117.0759 | 8.691 | 0.93481
[12 empty] | 60.29 | 20.2587 | 119.5 | 116.9136 | 8.6909 | 0.90565
[12 empty] | 60.3 | 20.2535 | 119.5 | 117.0151 | 8.6921 | 0.92317
[12 empty] | 60.31 | 20.2572 | 119.5 | 116.9952 | 8.6892 | 0.92473
[12 empty] | 60.32 | 20.2556 | 119.5 | 116.9228 | 8.6899 | 0.90468
[12 empty] | 60.33 | 20.2536 | 119.5 | 117.0645 | 8.6926 | 0.93432
[12 empty] | 60.34 | 20.2577 | 119.5 | 116.9262 | 8.6965 | 0.90524
[12 empty] | 60.35 | 20.2522 | 119.5 | 117.0479 | 8.7009 | 0.92277
[12 empty] | 60.36 | 20.2562 | 119.5 | 117.0231 | 8.7065 | 0.92394
[12 empty] | 60.37 | 20.2548 | 119.5 | 116.9606 | 8.713 | 0.90434
[12 empty] | 60.38 | 20.2529 | 119.5 | 117.0992 | 8.713 | 0.93481
[12 empty] | 60.39 | 20.2573 | 119.5 | 116.9515 | 8.7131 | 0.90562
[12 empty] | 60.4 | 20.2524 | 119.5 | 117.0726 | 8.7155 | 0.92278
[12 empty] | 60.41 | 20.2567 | 119.5 | 117.038 | 8.7163 | 0.92459
[12 empty] | 60.42 | 20.2556 | 119.5 | 116.9728 | 8.7156 | 0.9048
[12 empty] | 60.43 | 20.2541 | 119.5 | 117.1231 | 8.7145 | 0.93449
[12 empty] | 60.44 | 20.2586 | 119.5 | 116.9448 | 8.7135 | 0.90543
[12 empty] | 60.45 | 20.2534 | 119.5 | 117.0557 | 8.7121 | 0.923
[12 empty] | 60.46 | 20.2572 | 119.5 | 117.0318 | 8.7086 | 0.92452
[12 empty] | 60.47 | 20.2557 | 119.5 | 116.9637 | 8.7052 | 0.90492
[12 empty] | 60.48 | 20.2537 | 119.5 | 117.103 | 8.7091 | 0.93422
[12 empty] | 60.49 | 20.2577 | 119.5 | 116.9601 | 8.7066 | 0.90604
[12 empty] | 60.5 | 20.2523 | 119.5 | 117.0804 | 8.7045 | 0.92312
[12 empty] | 60.51 | 20.2562 | 119.5 | 117.0663 | 8.7047 | 0.92455
[12 empty] | 60.52 | 20.2549 | 119.5 | 116.9993 | 8.7064 | 0.9045
[12 empty] | 60.53 | 20.2531 | 119.5 | 117.1418 | 8.7124 | 0.93357
[12 empty] | 60.54 | 20.2573 | 119.5 | 116.9926 | 8.7214 | 0.90385
[12 empty] | 60.55 | 20.2521 | 119.5 | 117.1226 | 8.74 | 0.91996
[12 empty] | 60.56 | 20.2559 | 119.5 | 117.0982 | 8.7602 | 0.92125
[12 empty] | 60.57 | 20.2544 | 119.5 | 117.0378 | 8.7833 | 0.90091
[12 empty] | 60.58 | 20.2525 | 119.5 | 117.1727 | 8.8092 | 0.9302
[12 empty] | 60.59 | 20.2566 | 119.5 | 117.0245 | 8.8403 | 0.90066
[12 empty] | 60.6 | 20.2514 | 119.5 | 117.151 | 8.8749 | 0.91744
[12 empty] | 60.61 | 20.2551 | 119.5 | 117.136 | 8.9074 | 0.91927
[12 empty] | 60.62 | 20.254 | 119.5 | 117.0696 | 8.9391 | 0.899
[12 empty] | 60.63 | 20.2525 | 119.5 | 117.2065 | 8.969 | 0.92889
[12 empty] | 60.64 | 20.2571 | 119.5 | 117.0525 | 8.9917 | 0.89991
[12 empty] | 60.65 | 20.2522 | 119.5 | 117.1514 | 9.0111 | 0.91677
[12 empty] | 60.66 | 20.2562 | 119.5 | 117.125 | 9.028 | 0.91848
[12 empty] | 60.67 | 20.255 | 119.5 | 117.0567 | 9.0437 | 0.89819
[12 empty] | 60.68 | 20.2531 | 119.5 | 117.1972 | 9.0542 | 0.92854
[12 empty] | 60.69 | 20.2573 | 119.5 | 117.0389 | 9.0718 | 0.89758
[12 empty] | 60.7 | 20.2521 | 119.5 | 117.1724 | 9.0621 | 0.91905
[12 empty] | 60.71 | 20.256 | 119.5 | 117.1343 | 9.0689 | 0.91816
[12 empty] | 60.72 | 20.2547 | 119.5 | 117.0596 | 9.0634 | 0.89996
[12 empty] | 60.73 | 20.2527 | 119.5 | 117.185 | 9.0627 | 0.92902
[12 empty] | 60.74 | 20.2571 | 119.5 | 117.0431 | 9.0666 | 0.89923
[12 empty] | 60.75 | 20.252 | 119.5 | 117.1619 | 9.0499 | 0.91951
[12 empty] | 60.76 | 20.2559 | 119.5 | 117.0939 | 9.0656 | 0.91588
[12 empty] | 60.77 | 20.2547 | 119.5 | 117.0531 | 9.0553 | 0.9
[12 empty] | 60.78 | 20.2528 | 119.5 | 117.1974 | 9.0557 | 0.92847
[12 empty] | 60.79 | 20.2569 | 119.5 | 117.055 | 9.0589 | 0.89703
[12 empty] | 60.8 | 20.2514 | 119.5 | 117.1786 | 9.0584 | 0.91913
[12 empty] | 60.81 | 20.2552 | 119.5 | 117.1215 | 9.0764 | 0.91517
[12 empty] | 60.82 | 20.2539 | 119.5 | 117.0729 | 9.0799 | 0.89934
[12 empty] | 60.83 | 20.252 | 119.5 | 117.1947 | 9.0849 | 0.92821
[12 empty] | 60.84 | 20.2564 | 119.5 | 117.0341 | 9.098 | 0.89694
[12 empty] | 60.85 | 20.2514 | 119.5 | 117.1465 | 9.1185 | 0.91611
[12 empty] | 60.86 | 20.2555 | 119.5 | 117.1016 | 9.1202 | 0.91559
[12 empty] | 60.87 | 20.2543 | 119.5 | 117.0574 | 9.1196 | 0.90011
[12 empty] | 60.88 | 20.2525 | 119.5 | 117.1875 | 9.1187 | 0.92861
[12 empty] | 60.89 | 20.2569 | 119.5 | 117.0159 | 9.118 | 0.89714
[12 empty] | 60.9 | 20.2516 | 119.5 | 117.1285 | 9.1183 | 0.91908
[12 empty] | 60.91 | 20.2553 | 119.5 | 117.0734 | 9.1161 | 0.91553
[12 empty] | 60.92 | 20.2539 | 119.5 | 117.0128 | 9.114 | 0.89972
[12 empty] | 60.93 | 20.2519 | 119.5 | 117.1229 | 9.1128 | 0.9284
[12 empty] | 60.94 | 20.2563 | 119.5 | 116.9637 | 9.1098 | 0.89747
[12 empty] | 60.95 | 20.2512 | 119.5 | 117.083 | 9.0899 | 0.91939
[12 empty] | 60.96 | 20.2552 | 119.5 | 117.0303 | 9.0897 | 0.91563
[12 empty] | 60.97 | 20.2539 | 119.5 | 116.9883 | 9.091 | 0.89987
[12 empty] | 60.98 | 20.2519 | 119.5 | 117.1198 | 9.089 | 0.92893
[12 empty] | 60.99 | 20.256 | 119.5 | 116.981 | 9.0854 | 0.89776
[12 empty] | 61 | 20.2509 | 119.5 | 117.127 | 9.0811 | 0.91978
[12 empty] | 61.01 | 20.255 | 119.5 | 117.0918 | 9.0784 | 0.91598
[12 empty] | 61.02 | 20.254 | 119.5 | 117.0497 | 9.0702 | 0.90115
[12 empty] | 61.03 | 20.2524 | 119.5 | 117.1704 | 9.0581 | 0.9303
[12 empty] | 61.04 | 20.2572 | 119.5 | 116.9919 | 9.0355 | 0.90143
[12 empty] | 61.05 | 20.2528 | 119.5 | 117.1012 | 9.0053 | 0.92431
[12 empty] | 61.06 | 20.2572 | 119.5 | 117.0477 | 8.9652 | 0.92223
[12 empty] | 61.07 | 20.2564 | 119.5 | 117.0157 | 8.9221 | 0.90735
[12 empty] | 61.08 | 20.2545 | 119.5 | 117.1429 | 8.8813 | 0.93529
[12 empty] | 61.09 | 20.2584 | 119.5 | 116.9756 | 8.8347 | 0.90586
[12 empty] | 61.1 | 20.2529 | 119.5 | 117.1111 | 8.7886 | 0.92724
[12 empty] | 61.11 | 20.2564 | 119.5 | 117.0558 | 8.7405 | 0.92386
[12 empty] | 61.12 | 20.2548 | 119.5 | 116.9822 | 8.6959 | 0.90882
[12 empty] | 61.13 | 20.2526 | 119.5 | 117.0799 | 8.6544 | 0.93671
[12 empty] | 61.14 | 20.2569 | 119.5 | 116.9167 | 8.6215 | 0.90709
[12 empty] | 61.15 | 20.252 | 119.5 | 117.0369 | 8.5983 | 0.92801
[12 empty] | 61.16 | 20.256 | 119.5 | 116.9582 | 8.5818 | 0.92488
[12 empty] | 61.17 | 20.2547 | 119.5 | 116.9147 | 8.567 | 0.90987
[12 empty] | 61.18 | 20.2527 | 119.5 | 117.0515 | 8.5528 | 0.93743
[12 empty] | 61.19 | 20.2568 | 119.5 | 116.912 | 8.5433 | 0.90747
[12 empty] | 61.2 | 20.2514 | 119.5 | 117.0297 | 8.5363 | 0.92835
[12 empty] | 61.21 | 20.2549 | 119.5 | 116.9852 | 8.5285 | 0.9251
[12 empty] | 61.22 | 20.2534 | 119.5 | 116.9495 | 8.5241 | 0.90957
[12 empty] | 61.23 | 20.2514 | 119.5 | 117.0695 | 8.5219 | 0.93704
[12 empty] | 61.24 | 20.2555 | 119.5 | 116.9266 | 8.5177 | 0.9078
[12 empty] | 61.25 | 20.2503 | 119.5 | 117.0577 | 8.514 | 0.92858
[12 empty] | 61.26 | 20.2542 | 119.5 | 117.015 | 8.5115 | 0.92527
[12 empty] | 61.27 | 20.253 | 119.5 | 116.9775 | 8.5096 | 0.91018
[12 empty] | 61.28 | 20.2511 | 119.5 | 117.1194 | 8.5102 | 0.93733
[12 empty] | 61.29 | 20.2555 | 119.5 | 116.9705 | 8.5126 | 0.90704
[12 empty] | 61.3 | 20.2505 | 119.5 | 117.1008 | 8.5143 | 0.92808
[12 empty] | 61.31 | 20.2545 | 119.5 | 117.0513 | 8.5144 | 0.92508
[12 empty] | 61.32 | 20.2536 | 119.5 | 117.0052 | 8.5114 | 0.91007
[12 empty] | 61.33 | 20.252 | 119.5 | 117.1306 | 8.5063 | 0.93782
[12 empty] | 61.34 | 20.2567 | 119.5 | 116.9492 | 8.505 | 0.90802
[12 empty] | 61.35 | 20.2517 | 119.5 | 117.0674 | 8.5007 | 0.92928
[12 empty] | 61.36 | 20.2557 | 119.5 | 117.0268 | 8.4975 | 0.92579
[12 empty] | 61.37 | 20.2546 | 119.5 | 116.9693 | 8.4967 | 0.91032
[12 empty] | 61.38 | 20.2527 | 119.5 | 117.0788 | 8.493 | 0.9379
[12 empty] | 61.39 | 20.257 | 119.5 | 116.9264 | 8.4885 | 0.90782
[12 empty] | 61.4 | 20.2518 | 119.5 | 117.0572 | 8.4844 | 0.92873
[12 empty] | 61.41 | 20.2557 | 119.5 | 117.0021 | 8.4841 | 0.92513
[12 empty] | 61.42 | 20.2545 | 119.5 | 116.9328 | 8.4867 | 0.90965
[12 empty] | 61.43 | 20.2527 | 119.5 | 117.0535 | 8.489 | 0.93747
[12 empty] | 61.44 | 20.2573 | 119.5 | 116.8929 | 8.4923 | 0.90746
[12 empty] | 61.45 | 20.2526 | 119.5 | 117.0128 | 8.497 | 0.92854
[12 empty] | 61.46 | 20.2568 | 119.5 | 116.9635 | 8.5003 | 0.92527
[12 empty] | 61.47 | 20.2558 | 119.5 | 116.9136 | 8.5024 | 0.90998
[12 empty] | 61.48 | 20.254 | 119.5 | 117.0323 | 8.5028 | 0.93785
[12 empty] | 61.49 | 20.2585 | 119.5 | 116.8769 | 8.5034 | 0.90774
[12 empty] | 61.5 | 20.2534 | 119.5 | 117.0136 | 8.5035 | 0.92871
[12 empty] | 61.51 | 20.2573 | 119.5 | 116.9832 | 8.5017 | 0.92543
[12 empty] | 61.52 | 20.2562 | 119.5 | 116.9476 | 8.4996 | 0.91002
[12 empty] | 61.53 | 20.2544 | 119.5 | 117.0726 | 8.4981 | 0.9377
[12 empty] | 61.54 | 20.2588 | 119.5 | 116.9076 | 8.4975 | 0.90757
[12 empty] | 61.55 | 20.2536 | 119.5 | 117.049 | 8.4983 | 0.92843
[12 empty] | 61.56 | 20.2575 | 119.5 | 116.9956 | 8.5041 | 0.92434
[12 empty] | 61.57 | 20.2556 | 119.5 | 116.9628 | 8.5091 | 0.90911
[12 empty] | 61.58 | 20.2531 | 119.5 | 117.0917 | 8.5229 | 0.93576
[12 empty] | 61.59 | 20.257 | 119.5 | 116.9383 | 8.5395 | 0.90488
[12 empty] | 61.6 | 20.2518 | 119.5 | 117.0716 | 8.5619 | 0.92514
[12 empty] | 61.61 | 20.2556 | 119.5 | 117.0228 | 8.5867 | 0.92141
[12 empty] | 61.62 | 20.2544 | 119.5 | 116.971 | 8.6097 | 0.90609
[12 empty] | 61.63 | 20.2527 | 119.5 | 117.0859 | 8.6341 | 0.93397
[12 empty] | 61.64 | 20.2573 | 119.5 | 116.9212 | 8.6568 | 0.90366
[12 empty] | 61.65 | 20.2524 | 119.5 | 117.029 | 8.6791 | 0.92488
[12 empty] | 61.66 | 20.2564 | 119.5 | 116.9631 | 8.6966 | 0.9215
[12 empty] | 61.67 | 20.2554 | 119.5 | 116.9431 | 8.7151 | 0.90595
[12 empty] | 61.68 | 20.2536 | 119.5 | 117.0869 | 8.7313 | 0.93327
[12 empty] | 61.69 | 20.2578 | 119.5 | 116.9518 | 8.742 | 0.90306
[12 empty] | 61.7 | 20.2526 | 119.5 | 117.0966 | 8.7495 | 0.92393
[12 empty] | 61.71 | 20.2563 | 119.5 | 117.0323 | 8.7558 | 0.92039
[12 empty] | 61.72 | 20.2551 | 119.5 | 116.9699 | 8.7623 | 0.90499
[12 empty] | 61.73 | 20.2533 | 119.5 | 117.0759 | 8.7685 | 0.93301
[12 empty] | 61.74 | 20.2579 | 119.5 | 116.9419 | 8.7733 | 0.90283
[12 empty] | 61.75 | 20.2531 | 119.5 | 117.0909 | 8.7786 | 0.92403
[12 empty] | 61.76 | 20.2572 | 117.2 | 117.0462 | 8.7836 | 0.92069
[12 empty] | 61.77 | 20.2561 | 117.2 | 117.0013 | 8.7866 | 0.90544
[12 empty] | 61.78 | 20.2542 | 117.2 | 117.1353 | 8.7872 | 0.93319
[12 empty] | 61.79 | 20.2585 | 117.2 | 116.9578 | 8.7886 | 0.90283
[12 empty] | 61.8 | 20.2533 | 117.2 | 117.077 | 8.7863 | 0.9243
[12 empty] | 61.81 | 20.257 | 117.2 | 117.0135 | 8.7834 | 0.92086
[12 empty] | 61.82 | 20.2558 | 117.2 | 116.9707 | 8.7811 | 0.9054
[12 empty] | 61.83 | 20.2539 | 117.2 | 117.1115 | 8.7795 | 0.93326
[12 empty] | 61.84 | 20.2581 | 117.2 | 116.973 | 8.7776 | 0.90317
[12 empty] | 61.85 | 20.2529 | 117.2 | 117.0943 | 8.773 | 0.92476
[12 empty] | 61.86 | 20.2569 | 117.2 | 117.0282 | 8.7719 | 0.92087
[12 empty] | 61.87 | 20.2556 | 117.2 | 116.9803 | 8.7732 | 0.90521
[12 empty] | 61.88 | 20.2535 | 117.2 | 117.1147 | 8.7728 | 0.93324
[12 empty] | 61.89 | 20.2578 | 117.2 | 116.983 | 8.7765 | 0.90219
[12 empty] | 61.9 | 20.2527 | 117.2 | 117.1251 | 8.7795 | 0.92381
[12 empty] | 61.91 | 20.2566 | 117.2 | 117.0635 | 8.7822 | 0.92043
[12 empty] | 61.92 | 20.2554 | 117.2 | 117.0328 | 8.7845 | 0.90499
[12 empty] | 61.93 | 20.2536 | 117.2 | 117.1691 | 8.7856 | 0.93309
[12 empty] | 61.94 | 20.2581 | 117.2 | 117.0086 | 8.7896 | 0.90248
[12 empty] | 61.95 | 20.2531 | 117.2 | 117.1415 | 8.7932 | 0.92419
[12 empty] | 61.96 | 20.2571 | 117.2 | 117.0594 | 8.7918 | 0.92109
[12 empty] | 61.97 | 20.2559 | 117.2 | 116.9904 | 8.7894 | 0.90562
[12 empty] | 61.98 | 20.254 | 117.2 | 117.1053 | 8.7883 | 0.93341
[12 empty] | 61.99 | 20.2582 | 117.2 | 116.9617 | 8.7861 | 0.90258
[12 empty] | 62 | 20.253 | 117.2 | 117.1188 | 8.7845 | 0.92406
[12 empty] | 62.01 | 20.257 | 117.2 | 117.0539 | 8.7843 | 0.92046
[12 empty] | 62.02 | 20.2559 | 117.2 | 116.9692 | 8.7713 | 0.90724
[12 empty] | 62.03 | 20.2547 | 117.2 | 117.0731 | 8.7386 | 0.93808
[12 empty] | 62.04 | 20.2601 | 117.2 | 116.9144 | 8.6868 | 0.91135
[12 empty] | 62.05 | 20.256 | 117.2 | 117.0501 | 8.6129 | 0.93579
[12 empty] | 62.06 | 20.2612 | 117.2 | 116.9884 | 8.5152 | 0.93652
[12 empty] | 62.07 | 20.2613 | 117.2 | 116.9181 | 8.3792 | 0.92814
[12 empty] | 62.08 | 20.2608 | 117.2 | 117.0039 | 8.1955 | 0.9595
[12 empty] | 62.09 | 20.2667 | 117.2 | 116.8009 | 7.9606 | 0.94062
[12 empty] | 62.1 | 20.2629 | 117.2 | 116.8833 | 7.6675 | 0.96572
[12 empty] | 62.11 | 20.2678 | 117.2 | 116.7708 | 7.3197 | 0.9695
[12 empty] | 62.12 | 20.2672 | 117.2 | 116.6617 | 6.9279 | 0.96542
[12 empty] | 62.13 | 20.2658 | 117.2 | 116.7561 | 6.5034 | 0.9875
[12 empty] | 62.14 | 20.2698 | 117.2 | 116.5721 | 6.0412 | 0.97594
[12 empty] | 62.15 | 20.264 | 117.2 | 116.6542 | 5.5534 | 0.9909
[12 empty] | 62.16 | 20.2668 | 117.2 | 116.5585 | 5.054 | 0.99192
[12 empty] | 62.17 | 20.264 | 117.2 | 116.495 | 4.5565 | 0.98813
[12 empty] | 62.18 | 20.2601 | 117.2 | 116.6039 | 4.0772 | 0.99838
[12 empty] | 62.19 | 20.2622 | 117.2 | 116.4361 | 3.6224 | 0.99081
[12 empty] | 62.2 | 20.255 | 117.2 | 116.549 | 3.2089 | 0.99791
[12 empty] | 62.21 | 20.2568 | 117.2 | 116.4804 | 2.8367 | 0.99761
[12 empty] | 62.22 | 20.2536 | 117.2 | 116.4261 | 2.5061 | 0.99432
[12 empty] | 62.23 | 20.2503 | 117.2 | 116.555 | 2.2218 | 0.99981
[12 empty] | 62.24 | 20.2535 | 117.2 | 116.3963 | 1.9863 | 0.99429
[12 empty] | 62.25 | 20.2473 | 117.2 | 116.5089 | 1.7928 | 0.99919
[12 empty] | 62.26 | 20.2501 | 117.2 | 116.4458 | 1.6332 | 0.99879
[12 empty] | 62.27 | 20.2479 | 117.2 | 116.4099 | 1.5009 | 0.99595
[12 empty] | 62.28 | 20.2452 | 117.2 | 116.5364 | 1.3976 | 0.99998
[12 empty] | 62.29 | 20.2488 | 117.2 | 116.3697 | 1.3136 | 0.9955
[12 empty] | 62.3 | 20.2433 | 117.2 | 116.4905 | 1.2442 | 0.99954
[12 empty] | 62.31 | 20.2469 | 117.2 | 116.4411 | 1.1925 | 0.99905
[12 empty] | 62.32 | 20.2454 | 117.2 | 116.4152 | 1.1525 | 0.99621
[12 empty] | 62.33 | 20.2434 | 117.2 | 116.5362 | 1.1216 | 0.99999
[12 empty] | 62.34 | 20.2477 | 117.2 | 116.3851 | 1.0967 | 0.99551
[12 empty] | 62.35 | 20.243 | 117.2 | 116.5035 | 1.0793 | 0.9995
[12 empty] | 62.36 | 20.2474 | 117.2 | 116.4417 | 1.0691 | 0.99903
[12 empty] | 62.37 | 20.2466 | 117.2 | 116.406 | 1.0622 | 0.99625
[12 empty] | 62.38 | 20.2452 | 117.2 | 116.5156 | 1.0594 | 0.99999
[12 empty] | 62.39 | 20.25 | 117.2 | 116.3497 | 1.0616 | 0.9954
[12 empty] | 62.4 | 20.2454 | 117.2 | 116.4925 | 1.0664 | 0.99946
[12 empty] | 62.41 | 20.2496 | 117.2 | 116.4393 | 1.0694 | 0.99898
[12 empty] | 62.42 | 20.2488 | 117.2 | 116.3984 | 1.0732 | 0.99605
[12 empty] | 62.43 | 20.2474 | 117.2 | 116.5179 | 1.0756 | 0.99999
[12 empty] | 62.44 | 20.2521 | 117.2 | 116.3589 | 1.0805 | 0.99529
[12 empty] | 62.45 | 20.2474 | 117.2 | 116.4937 | 1.0796 | 0.99951
[12 empty] | 62.46 | 20.2517 | 117.2 | 116.4464 | 1.0796 | 0.99903
[12 empty] | 62.47 | 20.2506 | 117.2 | 116.4043 | 1.0825 | 0.99613
[12 empty] | 62.48 | 20.2488 | 117.2 | 116.5394 | 1.0823 | 0.99999
[12 empty] | 62.49 | 20.2531 | 117.2 | 116.3873 | 1.0851 | 0.99527
[12 empty] | 62.5 | 20.2479 | 117.2 | 116.5213 | 1.0851 | 0.99946
[12 empty] | 62.51 | 20.2518 | 117.2 | 116.469 | 1.0886 | 0.9989
[12 empty] | 62.52 | 20.2501 | 117.2 | 116.4332 | 1.0899 | 0.996
[12 empty] | 62.53 | 20.248 | 117.2 | 116.5637 | 1.0938 | 0.99997
[12 empty] | 62.54 | 20.2519 | 117.2 | 116.4199 | 1.1065 | 0.99466
[12 empty] | 62.55 | 20.246 | 117.2 | 116.5694 | 1.1328 | 0.99902
[12 empty] | 62.56 | 20.2491 | 117.2 | 116.5266 | 1.1743 | 0.99791
[12 empty] | 62.57 | 20.2469 | 117.2 | 116.4936 | 1.2263 | 0.99357
[12 empty] | 62.58 | 20.2444 | 117.2 | 116.6261 | 1.2898 | 0.99935
[12 empty] | 62.59 | 20.2481 | 117.2 | 116.4831 | 1.3643 | 0.99109
[12 empty] | 62.6 | 20.2424 | 117.2 | 116.6355 | 1.4516 | 0.99712
[12 empty] | 62.61 | 20.2459 | 117.2 | 116.6057 | 1.5551 | 0.99523
[12 empty] | 62.62 | 20.2442 | 117.2 | 116.5755 | 1.6717 | 0.98931
[12 empty] | 62.63 | 20.2421 | 117.2 | 116.7065 | 1.797 | 0.99762
[12 empty] | 62.64 | 20.246 | 117.2 | 116.5608 | 1.924 | 0.98642
[12 empty] | 62.65 | 20.2407 | 117.2 | 116.7046 | 2.0478 | 0.99448
[12 empty] | 62.66 | 20.2446 | 117.2 | 116.6489 | 2.1681 | 0.99238
[12 empty] | 62.67 | 20.243 | 117.2 | 116.6133 | 2.2809 | 0.98591
[12 empty] | 62.68 | 20.2411 | 117.2 | 116.7428 | 2.3887 | 0.99604
[12 empty] | 62.69 | 20.2452 | 117.2 | 116.5873 | 2.4884 | 0.98355
[12 empty] | 62.7 | 20.2401 | 117.2 | 116.7136 | 2.577 | 0.9929
[12 empty] | 62.71 | 20.2439 | 117.2 | 116.6638 | 2.6534 | 0.99091
[12 empty] | 62.72 | 20.2424 | 117.2 | 116.6287 | 2.718 | 0.9843
[12 empty] | 62.73 | 20.2405 | 117.2 | 116.7606 | 2.7794 | 0.9951
[12 empty] | 62.74 | 20.2444 | 117.2 | 116.6109 | 2.8301 | 0.98214
[12 empty] | 62.75 | 20.239 | 117.2 | 116.7416 | 2.8741 | 0.99201
[12 empty] | 62.76 | 20.2425 | 117.2 | 116.6867 | 2.911 | 0.99001
[12 empty] | 62.77 | 20.2406 | 117.2 | 116.6468 | 2.9413 | 0.98337
[12 empty] | 62.78 | 20.2384 | 117.2 | 116.7735 | 2.9682 | 0.99478
[12 empty] | 62.79 | 20.242 | 117.2 | 116.6216 | 2.99 | 0.98161
[12 empty] | 62.8 | 20.2363 | 117.2 | 116.7496 | 3.0071 | 0.99187
[12 empty] | 62.81 | 20.2397 | 117.2 | 116.7013 | 3.0216 | 0.98994
[12 empty] | 62.82 | 20.2375 | 117.2 | 116.6703 | 3.0305 | 0.98354
[12 empty] | 62.83 | 20.2352 | 117.2 | 116.7816 | 3.035 | 0.99487
[12 empty] | 62.84 | 20.2388 | 117.2 | 116.6158 | 3.0399 | 0.98168
[12 empty] | 62.85 | 20.2329 | 117.2 | 116.7487 | 3.041 | 0.99193
[12 empty] | 62.86 | 20.2361 | 117.2 | 116.6875 | 3.0448 | 0.98975
[12 empty] | 62.87 | 20.2337 | 117.2 | 116.6479 | 3.0506 | 0.98285
[12 empty] | 62.88 | 20.2309 | 117.2 | 116.7702 | 3.0587 | 0.99437
[12 empty] | 62.89 | 20.2342 | 117.2 | 116.6126 | 3.0666 | 0.98087
[12 empty] | 62.9 | 20.2282 | 117.2 | 116.742 | 3.073 | 0.99147
[12 empty] | 62.91 | 20.2315 | 117.2 | 116.6889 | 3.0821 | 0.98929
[12 empty] | 62.92 | 20.2294 | 117.2 | 116.644 | 3.0895 | 0.98288
[12 empty] | 62.93 | 20.2271 | 117.2 | 116.7693 | 3.0968 | 0.9945
[12 empty] | 62.94 | 20.2308 | 117.2 | 116.6225 | 3.1016 | 0.98123
[12 empty] | 62.95 | 20.2253 | 117.2 | 116.7534 | 3.1064 | 0.99163
[12 empty] | 62.96 | 20.2287 | 117.2 | 116.7025 | 3.1074 | 0.98967
[12 empty] | 62.97 | 20.2267 | 117.2 | 116.6707 | 3.1031 | 0.98321
[12 empty] | 62.98 | 20.2244 | 117.2 | 116.7913 | 3.0965 | 0.99471
[12 empty] | 62.99 | 20.2278 | 117.2 | 116.625 | 3.0954 | 0.98095
[12 empty] | 63 | 20.222 | 117.2 | 116.7533 | 3.0922 | 0.99166
[12 empty] | 63.01 | 20.2256 | 117.2 | 116.6867 | 3.0888 | 0.98953
[12 empty] | 63.02 | 20.2236 | 117.2 | 116.6433 | 3.0857 | 0.98314
[12 empty] | 63.03 | 20.2215 | 117.2 | 116.7494 | 3.0763 | 0.99497
[12 empty] | 63.04 | 20.2252 | 117.2 | 116.581 | 3.0591 | 0.98277
[12 empty] | 63.05 | 20.2196 | 117.2 | 116.7059 | 3.0213 | 0.99384
[12 empty] | 63.06 | 20.2234 | 117.2 | 116.6329 | 2.9672 | 0.99309
[12 empty] | 63.07 | 20.2215 | 117.2 | 116.577 | 2.8888 | 0.98939
[12 empty] | 63.08 | 20.2195 | 117.2 | 116.6718 | 2.7885 | 0.99856
[12 empty] | 63.09 | 20.2232 | 117.2 | 116.5072 | 2.6676 | 0.99057
[12 empty] | 63.1 | 20.2175 | 117.2 | 116.6313 | 2.5349 | 0.99794
[12 empty] | 63.11 | 20.2208 | 117.2 | 116.567 | 2.3951 | 0.99707
[12 empty] | 63.12 | 20.218 | 117.2 | 116.5321 | 2.2446 | 0.99383
[12 empty] | 63.13 | 20.215 | 117.2 | 116.6219 | 2.0942 | 0.99965
[12 empty] | 63.14 | 20.2179 | 117.2 | 116.4503 | 1.9499 | 0.99325
[12 empty] | 63.15 | 20.2114 | 117.2 | 116.5847 | 1.8181 | 0.99893
[12 empty] | 63.16 | 20.2142 | 117.2 | 116.5321 | 1.7052 | 0.99806
[12 empty] | 63.17 | 20.2112 | 117.2 | 116.5112 | 1.6116 | 0.99498
[12 empty] | 63.18 | 20.2082 | 117.2 | 116.6276 | 1.5401 | 0.99983
[12 empty] | 63.19 | 20.2109 | 117.2 | 116.4576 | 1.4859 | 0.99384
[12 empty] | 63.2 | 20.2045 | 117.2 | 116.592 | 1.4414 | 0.9991
[12 empty] | 63.21 | 20.2077 | 117.2 | 116.5266 | 1.4086 | 0.99817
[12 empty] | 63.22 | 20.2053 | 117.2 | 116.4949 | 1.3849 | 0.99504
[12 empty] | 63.23 | 20.2029 | 117.2 | 116.6152 | 1.3678 | 0.99984
[12 empty] | 63.24 | 20.2064 | 117.2 | 116.4591 | 1.3564 | 0.99387
[12 empty] | 63.25 | 20.2007 | 117.2 | 116.5949 | 1.3482 | 0.99911
[12 empty] | 63.26 | 20.2041 | 117.2 | 116.5289 | 1.3442 | 0.99818
[12 empty] | 63.27 | 20.2017 | 117.2 | 116.487 | 1.3388 | 0.99523
[12 empty] | 63.28 | 20.1996 | 117.2 | 116.6107 | 1.3377 | 0.99984
[12 empty] | 63.29 | 20.2031 | 117.2 | 116.4624 | 1.3345 | 0.99401
[12 empty] | 63.3 | 20.1975 | 117.2 | 116.6 | 1.334 | 0.99912
[12 empty] | 63.31 | 20.2011 | 117.2 | 116.5416 | 1.3345 | 0.99815
[12 empty] | 63.32 | 20.1991 | 117.2 | 116.5081 | 1.3316 | 0.99518
[12 empty] | 63.33 | 20.1971 | 117.2 | 116.6127 | 1.3336 | 0.99982
[12 empty] | 63.34 | 20.2006 | 117.2 | 116.4522 | 1.331 | 0.99401
[12 empty] | 63.35 | 20.195 | 117.2 | 116.5749 | 1.3272 | 0.99918
[12 empty] | 63.36 | 20.1986 | 117.2 | 116.5234 | 1.3277 | 0.99816
[12 empty] | 63.37 | 20.1964 | 117.2 | 116.5025 | 1.328 | 0.99521
[12 empty] | 63.38 | 20.1944 | 117.2 | 116.6184 | 1.3283 | 0.99984
[12 empty] | 63.39 | 20.198 | 117.2 | 116.47 | 1.3281 | 0.99402
[12 empty] | 63.4 | 20.1927 | 117.2 | 116.5867 | 1.3271 | 0.99914
[12 empty] | 63.41 | 20.1965 | 117.2 | 116.5112 | 1.3275 | 0.99814
[12 empty] | 63.42 | 20.1945 | 117.2 | 116.4673 | 1.3245 | 0.99532
[12 empty] | 63.43 | 20.1927 | 117.2 | 116.5806 | 1.321 | 0.99985
[12 empty] | 63.44 | 20.1964 | 117.2 | 116.4349 | 1.3192 | 0.9941
[12 empty] | 63.45 | 20.1908 | 117.2 | 116.5774 | 1.3166 | 0.99924
[12 empty] | 63.46 | 20.1944 | 117.2 | 116.5218 | 1.3144 | 0.99823
[12 empty] | 63.47 | 20.1922 | 117.2 | 116.485 | 1.3121 | 0.99532
[12 empty] | 63.48 | 20.1903 | 117.2 | 116.5991 | 1.3114 | 0.99984
[12 empty] | 63.49 | 20.1938 | 117.2 | 116.4439 | 1.3116 | 0.994
[12 empty] | 63.5 | 20.1882 | 117.2 | 116.5813 | 1.31 | 0.99917
[12 empty] | 63.51 | 20.192 | 117.2 | 116.5177 | 1.3114 | 0.99809
[12 empty] | 63.52 | 20.1899 | 117.2 | 116.4812 | 1.3147 | 0.99516
[12 empty] | 63.53 | 20.1879 | 117.2 | 116.5931 | 1.3154 | 0.99985
[12 empty] | 63.54 | 20.1914 | 117.2 | 116.4332 | 1.3192 | 0.99389
[12 empty] | 63.55 | 20.1859 | 117.2 | 116.5701 | 1.3252 | 0.99911
[12 empty] | 63.56 | 20.1897 | 117.2 | 116.5026 | 1.3375 | 0.99785
[12 empty] | 63.57 | 20.1875 | 117.2 | 116.4745 | 1.3551 | 0.99445
[12 empty] | 63.58 | 20.1856 | 117.2 | 116.5996 | 1.3797 | 0.99956
[12 empty] | 63.59 | 20.1892 | 117.2 | 116.4564 | 1.4147 | 0.99198
[12 empty] | 63.6 | 20.1836 | 117.2 | 116.5986 | 1.4508 | 0.99828
[12 empty] | 63.61 | 20.1875 | 117.2 | 116.5239 | 1.4928 | 0.9966
[12 empty] | 63.62 | 20.1855 | 117.2 | 116.4957 | 1.5375 | 0.99277
[12 empty] | 63.63 | 20.1838 | 117.2 | 116.5902 | 1.5896 | 0.99907
[12 empty] | 63.64 | 20.1875 | 117.2 | 116.442 | 1.6422 | 0.99072
[12 empty] | 63.65 | 20.1821 | 117.2 | 116.595 | 1.6907 | 0.99782
[12 empty] | 63.66 | 20.1863 | 117.2 | 116.5293 | 1.738 | 0.99605
[12 empty] | 63.67 | 20.1845 | 117.2 | 116.5033 | 1.7783 | 0.99218
[12 empty] | 63.68 | 20.183 | 117.2 | 116.6117 | 1.8126 | 0.99891
[12 empty] | 63.69 | 20.1868 | 117.2 | 116.4615 | 1.8416 | 0.9901
[12 empty] | 63.7 | 20.1815 | 117.2 | 116.6078 | 1.8675 | 0.99745
[12 empty] | 63.71 | 20.1858 | 117.2 | 116.5534 | 1.8922 | 0.99552
[12 empty] | 63.72 | 20.1839 | 117.2 | 116.5317 | 1.9102 | 0.99167
[12 empty] | 63.73 | 20.1824 | 117.2 | 116.6529 | 1.9249 | 0.99873
[12 empty] | 63.74 | 20.1862 | 117.2 | 116.4862 | 1.9411 | 0.98963
[12 empty] | 63.75 | 20.1807 | 117.2 | 116.6314 | 1.9549 | 0.99735
[12 empty] | 63.76 | 20.1845 | 117.2 | 116.5688 | 1.9685 | 0.99543
[12 empty] | 63.77 | 20.1821 | 117.2 | 116.5214 | 1.9789 | 0.99154
[12 empty] | 63.78 | 20.1803 | 117.2 | 116.6259 | 1.9909 | 0.99861
[12 empty] | 63.79 | 20.1837 | 117.2 | 116.486 | 2.0028 | 0.98927
[12 empty] | 63.8 | 20.178 | 117.2 | 116.6307 | 2.0077 | 0.99727
[12 empty] | 63.81 | 20.182 | 117.2 | 116.555 | 2.0152 | 0.99517
[12 empty] | 63.82 | 20.18 | 117.2 | 116.5305 | 2.0222 | 0.99123
[12 empty] | 63.83 | 20.1784 | 117.2 | 116.6432 | 2.0311 | 0.99849
[12 empty] | 63.84 | 20.1821 | 117.2 | 116.4935 | 2.037 | 0.98921
[12 empty] | 63.85 | 20.1768 | 117.2 | 116.6325 | 2.0435 | 0.99711
[12 empty] | 63.86 | 20.1808 | 117.2 | 116.5713 | 2.0517 | 0.99504
[12 empty] | 63.87 | 20.1785 | 117.2 | 116.5481 | 2.0542 | 0.99137
[12 empty] | 63.88 | 20.1768 | 117.2 | 116.6595 | 2.0584 | 0.9985
[12 empty] | 63.89 | 20.1803 | 117.2 | 116.4995 | 2.0601 | 0.98915
[12 empty] | 63.9 | 20.1748 | 117.2 | 116.6503 | 2.0632 | 0.99716
[12 empty] | 63.91 | 20.1786 | 117.2 | 116.569 | 2.0657 | 0.99505
[12 empty] | 63.92 | 20.1764 | 117.2 | 116.5467 | 2.0642 | 0.99132
[12 empty] | 63.93 | 20.1752 | 117.2 | 116.6506 | 2.0667 | 0.99843
[12 empty] | 63.94 | 20.1788 | 117.2 | 116.5018 | 2.0687 | 0.98906
[12 empty] | 63.95 | 20.1735 | 117.2 | 116.6393 | 2.0676 | 0.99715
[12 empty] | 63.96 | 20.1775 | 117.2 | 116.581 | 2.0711 | 0.99487
[12 empty] | 63.97 | 20.1754 | 117.2 | 116.5598 | 2.0744 | 0.99116
[12 empty] | 63.98 | 20.174 | 117.2 | 116.6733 | 2.0782 | 0.99839
[12 empty] | 63.99 | 20.1775 | 117.2 | 116.525 | 2.0797 | 0.98904
[12 empty] | 64 | 20.1724 | 117.2 | 116.6639 | 2.08 | 0.99714
[12 empty] | 64.01 | 20.1769 | 117.2 | 116.5849 | 2.0815 | 0.99497
[12 empty] | 64.02 | 20.1751 | 117.2 | 116.557 | 2.0777 | 0.99156
[12 empty] | 64.03 | 20.1743 | 117.2 | 116.657 | 2.0729 | 0.99856
[12 empty] | 64.04 | 20.1784 | 117.2 | 116.51 | 2.0673 | 0.98946
[12 empty] | 64.05 | 20.1736 | 117.2 | 116.6401 | 2.0623 | 0.99733
[12 empty] | 64.06 | 20.178 | 117.2 | 116.5586 | 2.0536 | 0.99529
[12 empty] | 64.07 | 20.1762 | 117.2 | 116.5254 | 2.0399 | 0.99202
[12 empty] | 64.08 | 20.1755 | 117.2 | 116.6444 | 2.0251 | 0.99878
[12 empty] | 64.09 | 20.18 | 117.2 | 116.4898 | 2.0107 | 0.99005
[12 empty] | 64.1 | 20.1754 | 117.2 | 116.6327 | 1.9906 | 0.99785
[12 empty] | 64.11 | 20.1805 | 117.2 | 116.5569 | 1.9723 | 0.99583
[12 empty] | 64.12 | 20.1791 | 117.2 | 116.5402 | 1.9523 | 0.99278
[12 empty] | 64.13 | 20.1786 | 117.2 | 116.6558 | 1.9262 | 0.99917
[12 empty] | 64.14 | 20.1831 | 117.2 | 116.4901 | 1.9004 | 0.9912
[12 empty] | 64.15 | 20.1786 | 117.2 | 116.6205 | 1.8695 | 0.99833
[12 empty] | 64.16 | 20.1837 | 117.2 | 116.5417 | 1.8439 | 0.99643
[12 empty] | 64.17 | 20.1822 | 117.2 | 116.5162 | 1.8164 | 0.99364
[12 empty] | 64.18 | 20.1816 | 117.2 | 116.6336 | 1.79 | 0.99934
[12 empty] | 64.19 | 20.1859 | 117.2 | 116.4687 | 1.7683 | 0.99149
[12 empty] | 64.2 | 20.1813 | 117.2 | 116.6027 | 1.7466 | 0.99849
[12 empty] | 64.21 | 20.1861 | 117.2 | 116.5212 | 1.727 | 0.99667
[12 empty] | 64.22 | 20.1845 | 117.2 | 116.5034 | 1.708 | 0.99385
[12 empty] | 64.23 | 20.1839 | 117.2 | 116.6174 | 1.6958 | 0.9994
[12 empty] | 64.24 | 20.188 | 117.2 | 116.4659 | 1.6862 | 0.99181
[12 empty] | 64.25 | 20.1831 | 117.2 | 116.6145 | 1.6766 | 0.99859
[12 empty] | 64.26 | 20.1879 | 117.2 | 116.5393 | 1.673 | 0.99658
[12 empty] | 64.27 | 20.1862 | 117.2 | 116.5133 | 1.6717 | 0.99371
[12 empty] | 64.28 | 20.1856 | 117.2 | 116.6176 | 1.671 | 0.99935
[12 empty] | 64.29 | 20.1899 | 117.2 | 116.466 | 1.6685 | 0.99164
[12 empty] | 64.3 | 20.1855 | 117.2 | 116.6107 | 1.6679 | 0.99851
[12 empty] | 64.31 | 20.1905 | 117.2 | 116.5393 | 1.6698 | 0.99659
[12 empty] | 64.32 | 20.1888 | 117.2 | 116.5143 | 1.6686 | 0.99392
[12 empty] | 64.33 | 20.1885 | 117.2 | 116.6112 | 1.669 | 0.99939
[12 empty] | 64.34 | 20.1928 | 117.2 | 116.448 | 1.6695 | 0.99179
[12 empty] | 64.35 | 20.1882 | 117.2 | 116.5938 | 1.6678 | 0.99864
[12 empty] | 64.36 | 20.193 | 117.2 | 116.5112 | 1.6685 | 0.99655
[12 empty] | 64.37 | 20.1909 | 117.2 | 116.505 | 1.6649 | 0.99391
[12 empty] | 64.38 | 20.1903 | 117.2 | 116.6087 | 1.6661 | 0.99933
[12 empty] | 64.39 | 20.1942 | 117.2 | 116.4627 | 1.6637 | 0.99179
[12 empty] | 64.4 | 20.1897 | 117.2 | 116.6098 | 1.6603 | 0.9986
[12 empty] | 64.41 | 20.1946 | 117.2 | 116.5295 | 1.6602 | 0.9966
[12 empty] | 64.42 | 20.1929 | 117.2 | 116.5121 | 1.6596 | 0.99395
[12 empty] | 64.43 | 20.1925 | 117.2 | 116.6286 | 1.6633 | 0.99933
[12 empty] | 64.44 | 20.1966 | 117.2 | 116.4745 | 1.6645 | 0.99172
[12 empty] | 64.45 | 20.1921 | 117.2 | 116.6075 | 1.6672 | 0.99856
[12 empty] | 64.46 | 20.1971 | 117.2 | 116.5235 | 1.6681 | 0.99652
[12 empty] | 64.47 | 20.1952 | 117.2 | 116.5055 | 1.6665 | 0.994
[12 empty] | 64.48 | 20.1946 | 117.2 | 116.6092 | 1.6663 | 0.99933
[12 empty] | 64.49 | 20.1987 | 117.2 | 116.4506 | 1.668 | 0.9917
[12 empty] | 64.5 | 20.1939 | 117.2 | 116.5829 | 1.6676 | 0.99861
[12 empty] | 64.51 | 20.1986 | 117.2 | 116.4862 | 1.6697 | 0.99651
[12 empty] | 64.52 | 20.1964 | 117.2 | 116.4537 | 1.6699 | 0.99394
[12 empty] | 64.53 | 20.1957 | 117.2 | 116.543 | 1.6704 | 0.99932
[12 empty] | 64.54 | 20.1992 | 117.2 | 116.3944 | 1.6706 | 0.9917
[12 empty] | 64.55 | 20.1938 | 117.2 | 116.5595 | 1.6689 | 0.99861
[12 empty] | 64.56 | 20.1977 | 117.2 | 116.5062 | 1.6722 | 0.99638
[12 empty] | 64.57 | 20.1948 | 117.2 | 116.5181 | 1.6778 | 0.9937
[12 empty] | 64.58 | 20.1934 | 117.2 | 116.6414 | 1.6859 | 0.99918
[12 empty] | 64.59 | 20.1964 | 117.2 | 116.4863 | 1.6924 | 0.99128
[12 empty] | 64.6 | 20.191 | 117.2 | 116.6244 | 1.7003 | 0.9984
[12 empty] | 64.61 | 20.1951 | 117.2 | 116.5505 | 1.7101 | 0.9961
[12 empty] | 64.62 | 20.1924 | 117.2 | 116.5422 | 1.7157 | 0.99364
[12 empty] | 64.63 | 20.1914 | 117.2 | 116.6511 | 1.7247 | 0.99914
[12 empty] | 64.64 | 20.1946 | 117.2 | 116.4944 | 1.7357 | 0.991
[12 empty] | 64.65 | 20.189 | 117.2 | 116.6336 | 1.7463 | 0.99832
[12 empty] | 64.66 | 20.193 | 117.2 | 116.555 | 1.7593 | 0.99581
[12 empty] | 64.67 | 20.1902 | 117.2 | 116.5445 | 1.7697 | 0.99312
[12 empty] | 64.68 | 20.1891 | 117.2 | 116.6287 | 1.7803 | 0.99896
[12 empty] | 64.69 | 20.1923 | 117.2 | 116.4728 | 1.7938 | 0.99039
[12 empty] | 64.7 | 20.1869 | 117.2 | 116.6152 | 1.8024 | 0.99815
[12 empty] | 64.71 | 20.1912 | 117.2 | 116.5256 | 1.8145 | 0.99555
[12 empty] | 64.72 | 20.1885 | 117.2 | 116.5166 | 1.8268 | 0.99294
[12 empty] | 64.73 | 20.1875 | 117.2 | 116.6386 | 1.837 | 0.99892
[12 empty] | 64.74 | 20.1906 | 117.2 | 116.4952 | 1.8481 | 0.99026
[12 empty] | 64.75 | 20.1852 | 117.2 | 116.6395 | 1.8556 | 0.9981
[12 empty] | 64.76 | 20.1894 | 117.2 | 116.5575 | 1.8637 | 0.99544
[12 empty] | 64.77 | 20.1864 | 117.2 | 116.5585 | 1.8665 | 0.99295
[12 empty] | 64.78 | 20.1853 | 117.2 | 116.6742 | 1.869 | 0.9989
[12 empty] | 64.79 | 20.1885 | 117.2 | 116.5201 | 1.8723 | 0.99017
[12 empty] | 64.8 | 20.1832 | 117.2 | 116.6531 | 1.874 | 0.9981
[12 empty] | 64.81 | 20.1876 | 117.2 | 116.5616 | 1.8765 | 0.99543
[12 empty] | 64.82 | 20.1849 | 117.2 | 116.5584 | 1.8756 | 0.99299
[12 empty] | 64.83 | 20.184 | 117.2 | 116.6641 | 1.8768 | 0.99889
[12 empty] | 64.84 | 20.1872 | 117.2 | 116.5119 | 1.8771 | 0.99023
[12 empty] | 64.85 | 20.1817 | 117.2 | 116.6597 | 1.8751 | 0.99816
[12 empty] | 64.86 | 20.1859 | 117.2 | 116.5731 | 1.8754 | 0.99542
[12 empty] | 64.87 | 20.183 | 117.2 | 116.5706 | 1.8746 | 0.99299
[12 empty] | 64.88 | 20.1818 | 117.2 | 116.6672 | 1.8754 | 0.99888
[12 empty] | 64.89 | 20.1848 | 117.2 | 116.5191 | 1.8749 | 0.9902
[12 empty] | 64.9 | 20.1794 | 117.2 | 116.6664 | 1.8733 | 0.99814
[12 empty] | 64.91 | 20.1839 | 117.2 | 116.5914 | 1.8725 | 0.99547
[12 empty] | 64.92 | 20.1811 | 117.2 | 116.5909 | 1.8662 | 0.99334
[12 empty] | 64.93 | 20.1805 | 117.2 | 116.6771 | 1.8656 | 0.99891
[12 empty] | 64.94 | 20.1838 | 117.2 | 116.5172 | 1.8652 | 0.99026
[12 empty] | 64.95 | 20.1785 | 117.2 | 116.6345 | 1.8668 | 0.99811
[12 empty] | 64.96 | 20.1828 | 117.2 | 116.5436 | 1.868 | 0.99537
[12 empty] | 64.97 | 20.1797 | 117.2 | 116.5497 | 1.8652 | 0.99315
[12 empty] | 64.98 | 20.1785 | 117.2 | 116.6544 | 1.8669 | 0.99884
[12 empty] | 64.99 | 20.1814 | 117.2 | 116.5155 | 1.8675 | 0.99016
[12 empty] | 65 | 20.176 | 117.2 | 116.6657 | 1.8681 | 0.99813
[12 empty] | 65.01 | 20.1802 | 117.2 | 116.5768 | 1.8734 | 0.99522
[12 empty] | 65.02 | 20.1773 | 117.2 | 116.5703 | 1.8785 | 0.99305
[12 empty] | 65.03 | 20.1763 | 117.2 | 116.6637 | 1.8806 | 0.99886
[12 empty] | 65.04 | 20.1792 | 117.2 | 116.5135 | 1.8786 | 0.99038
[12 empty] | 65.05 | 20.1739 | 117.2 | 116.6623 | 1.8761 | 0.99818
[12 empty] | 65.06 | 20.1782 | 117.2 | 116.5805 | 1.875 | 0.99541
[12 empty] | 65.07 | 20.1753 | 117.2 | 116.5717 | 1.8694 | 0.99347
[12 empty] | 65.08 | 20.1743 | 117.2 | 116.6567 | 1.8624 | 0.999
[12 empty] | 65.09 | 20.1774 | 117.2 | 116.5084 | 1.8524 | 0.99083
[12 empty] | 65.1 | 20.1723 | 117.2 | 116.6475 | 1.8391 | 0.9985
[12 empty] | 65.11 | 20.1765 | 117.2 | 116.5575 | 1.8234 | 0.99594
[12 empty] | 65.12 | 20.1735 | 117.2 | 116.5585 | 1.8051 | 0.99406
[12 empty] | 65.13 | 20.1727 | 117.2 | 116.6566 | 1.7914 | 0.99916
[12 empty] | 65.14 | 20.1754 | 117.2 | 116.5025 | 1.7773 | 0.99131
[12 empty] | 65.15 | 20.1699 | 117.2 | 116.6466 | 1.7601 | 0.99866
[12 empty] | 65.16 | 20.174 | 117.2 | 116.5635 | 1.7471 | 0.996
[12 empty] | 65.17 | 20.1709 | 117.2 | 116.5761 | 1.7354 | 0.9941
[12 empty] | 65.18 | 20.1701 | 117.2 | 116.6659 | 1.7265 | 0.99918
[12 empty] | 65.19 | 20.173 | 117.2 | 116.5092 | 1.7178 | 0.99139
[12 empty] | 65.2 | 20.168 | 117.2 | 116.6526 | 1.7122 | 0.99865
[12 empty] | 65.21 | 20.1727 | 117.2 | 116.5712 | 1.7117 | 0.99596
[12 empty] | 65.22 | 20.1698 | 117.2 | 116.5829 | 1.7072 | 0.99429
[12 empty] | 65.23 | 20.1691 | 117.2 | 116.6873 | 1.7013 | 0.99927
[12 empty] | 65.24 | 20.1722 | 117.2 | 116.5238 | 1.6994 | 0.99143
[12 empty] | 65.25 | 20.1668 | 117.2 | 116.6679 | 1.6952 | 0.99877
[12 empty] | 65.26 | 20.1711 | 117.2 | 116.5772 | 1.6941 | 0.99605
[12 empty] | 65.27 | 20.1679 | 117.2 | 116.585 | 1.6916 | 0.99423
[12 empty] | 65.28 | 20.1672 | 117.2 | 116.6823 | 1.691 | 0.9992
[12 empty] | 65.29 | 20.1701 | 117.2 | 116.5383 | 1.6923 | 0.9913
[12 empty] | 65.3 | 20.1649 | 117.2 | 116.6955 | 1.688 | 0.99876
[12 empty] | 65.31 | 20.1696 | 117.2 | 116.5946 | 1.6877 | 0.99597
[12 empty] | 65.32 | 20.1669 | 117.2 | 116.5842 | 1.6857 | 0.99439
[12 empty] | 65.33 | 20.1665 | 117.2 | 116.6864 | 1.6848 | 0.99929
[12 empty] | 65.34 | 20.1697 | 117.2 | 116.5344 | 1.6825 | 0.99157
[12 empty] | 65.35 | 20.1647 | 117.2 | 116.682 | 1.6804 | 0.99881
[12 empty] | 65.36 | 20.1693 | 117.2 | 116.587 | 1.6809 | 0.99603
[12 empty] | 65.37 | 20.1662 | 117.2 | 116.5838 | 1.6749 | 0.99454
[12 empty] | 65.38 | 20.1656 | 117.2 | 116.6658 | 1.6693 | 0.9993
[12 empty] | 65.39 | 20.1686 | 117.2 | 116.5139 | 1.667 | 0.99145
[12 empty] | 65.4 | 20.1633 | 117.2 | 116.6698 | 1.6645 | 0.99882
[12 empty] | 65.41 | 20.1677 | 117.2 | 116.5748 | 1.6624 | 0.99607
[12 empty] | 65.42 | 20.1647 | 117.2 | 116.5743 | 1.6617 | 0.99443
[12 empty] | 65.43 | 20.1642 | 117.2 | 116.6646 | 1.6648 | 0.99923
[12 empty] | 65.44 | 20.1672 | 117.2 | 116.5107 | 1.6686 | 0.99133
[12 empty] | 65.45 | 20.1619 | 117.2 | 116.6646 | 1.6705 | 0.99877
[12 empty] | 65.46 | 20.1664 | 117.2 | 116.5739 | 1.6746 | 0.99585
[12 empty] | 65.47 | 20.1633 | 117.2 | 116.5848 | 1.6797 | 0.99427
[12 empty] | 65.48 | 20.1629 | 117.2 | 116.6716 | 1.6869 | 0.99916
[12 empty] | 65.49 | 20.1658 | 117.2 | 116.5302 | 1.6876 | 0.9914
[12 empty] | 65.5 | 20.1609 | 117.2 | 116.6773 | 1.6889 | 0.99879
[12 empty] | 65.51 | 20.166 | 117.2 | 116.5754 | 1.6915 | 0.99595
[12 empty] | 65.52 | 20.1635 | 117.2 | 116.5828 | 1.6858 | 0.99472
[12 empty] | 65.53 | 20.1638 | 117.2 | 116.6736 | 1.6799 | 0.99934
[12 empty] | 65.54 | 20.1674 | 117.2 | 116.5261 | 1.6734 | 0.99174
[12 empty] | 65.55 | 20.1631 | 117.2 | 116.6838 | 1.6683 | 0.99889
[12 empty] | 65.56 | 20.1682 | 117.2 | 116.5706 | 1.6629 | 0.99609
[12 empty] | 65.57 | 20.1658 | 117.2 | 116.57 | 1.6535 | 0.99476
[12 empty] | 65.58 | 20.1661 | 117.2 | 116.6697 | 1.6472 | 0.99929
[12 empty] | 65.59 | 20.1698 | 117.2 | 116.5201 | 1.6422 | 0.99173
[12 empty] | 65.6 | 20.1656 | 117.2 | 116.666 | 1.6344 | 0.99897
[12 empty] | 65.61 | 20.1711 | 117.2 | 116.5836 | 1.6305 | 0.99613
[12 empty] | 65.62 | 20.169 | 117.2 | 116.5847 | 1.628 | 0.99484
[12 empty] | 65.63 | 20.1695 | 117.2 | 116.6719 | 1.6276 | 0.99935
[12 empty] | 65.64 | 20.1731 | 117.2 | 116.5157 | 1.6237 | 0.99199
[12 empty] | 65.65 | 20.1689 | 117.2 | 116.659 | 1.6182 | 0.99901
[12 empty] | 65.66 | 20.1742 | 117.2 | 116.5713 | 1.614 | 0.99627
[12 empty] | 65.67 | 20.1718 | 117.2 | 116.5767 | 1.6065 | 0.99513
[12 empty] | 65.68 | 20.1722 | 117.2 | 116.6658 | 1.6008 | 0.99939
[12 empty] | 65.69 | 20.1758 | 117.2 | 116.5115 | 1.5953 | 0.99207
[12 empty] | 65.7 | 20.1715 | 117.2 | 116.6601 | 1.5908 | 0.99907
[12 empty] | 65.71 | 20.1769 | 117.2 | 116.5508 | 1.5859 | 0.99634
[12 empty] | 65.72 | 20.1746 | 117.2 | 116.5483 | 1.5794 | 0.99516
[12 empty] | 65.73 | 20.1751 | 117.2 | 116.6338 | 1.577 | 0.99939
[12 empty] | 65.74 | 20.1787 | 117.2 | 116.4975 | 1.574 | 0.99217
[12 empty] | 65.75 | 20.1743 | 117.2 | 116.6526 | 1.5697 | 0.99911
[12 empty] | 65.76 | 20.1795 | 117.2 | 116.5514 | 1.5685 | 0.99632
[12 empty] | 65.77 | 20.177 | 117.2 | 116.5613 | 1.5679 | 0.99516
[12 empty] | 65.78 | 20.1776 | 117.2 | 116.6561 | 1.5671 | 0.9994
[12 empty] | 65.79 | 20.1812 | 117.2 | 116.5207 | 1.568 | 0.99202
[12 empty] | 65.8 | 20.1771 | 117.2 | 116.6751 | 1.5654 | 0.99913
[12 empty] | 65.81 | 20.1827 | 117.2 | 116.5706 | 1.5652 | 0.99634
[12 empty] | 65.82 | 20.1804 | 117.2 | 116.5699 | 1.5622 | 0.99531
[12 empty] | 65.83 | 20.181 | 117.2 | 116.6579 | 1.5587 | 0.99945
[12 empty] | 65.84 | 20.1847 | 117.2 | 116.5086 | 1.5599 | 0.99211
[12 empty] | 65.85 | 20.1805 | 117.2 | 116.6608 | 1.557 | 0.99917
[12 empty] | 65.86 | 20.1859 | 117.2 | 116.5625 | 1.5562 | 0.99635
[12 empty] | 65.87 | 20.1833 | 117.2 | 116.5725 | 1.5545 | 0.99525
[12 empty] | 65.88 | 20.1837 | 117.2 | 116.6677 | 1.5557 | 0.99938
[12 empty] | 65.89 | 20.1871 | 117.2 | 116.5294 | 1.5571 | 0.99194
[12 empty] | 65.9 | 20.1826 | 117.2 | 116.681 | 1.5565 | 0.99914
[12 empty] | 65.91 | 20.1881 | 117.2 | 116.5882 | 1.56 | 0.9962
[12 empty] | 65.92 | 20.1857 | 117.2 | 116.5974 | 1.5621 | 0.99521
[12 empty] | 65.93 | 20.1863 | 117.2 | 116.6892 | 1.5651 | 0.9994
[12 empty] | 65.94 | 20.1898 | 117.2 | 116.5295 | 1.5652 | 0.9921
[12 empty] | 65.95 | 20.1856 | 117.2 | 116.6695 | 1.5656 | 0.99916
[12 empty] | 65.96 | 20.1912 | 117.2 | 116.581 | 1.5695 | 0.99619
[12 empty] | 65.97 | 20.1886 | 117.2 | 116.5913 | 1.5688 | 0.99528
[12 empty] | 65.98 | 20.189 | 117.2 | 116.6477 | 1.5673 | 0.99941
[12 empty] | 65.99 | 20.1924 | 117.2 | 116.483 | 1.5654 | 0.99206
[12 empty] | 66 | 20.188 | 117.2 | 116.6195 | 1.5641 | 0.99917
[12 empty] | 66.01 | 20.1934 | 117.2 | 116.5262 | 1.5637 | 0.99622
[12 empty] | 66.02 | 20.1906 | 117.2 | 116.5612 | 1.5615 | 0.99531
[12 empty] | 66.03 | 20.1908 | 117.2 | 116.6648 | 1.5636 | 0.99937
[12 empty] | 66.04 | 20.1938 | 117.2 | 116.5075 | 1.5644 | 0.99206
[12 empty] | 66.05 | 20.189 | 117.2 | 116.6383 | 1.5664 | 0.99912
[12 empty] | 66.06 | 20.1938 | 117.2 | 116.5361 | 1.571 | 0.99599
[12 empty] | 66.07 | 20.1906 | 117.2 | 116.5573 | 1.5746 | 0.99511
[12 empty] | 66.08 | 20.1905 | 117.2 | 116.6444 | 1.5818 | 0.99928
[12 empty] | 66.09 | 20.1932 | 117.2 | 116.5071 | 1.5856 | 0.99183
[12 empty] | 66.1 | 20.1882 | 117.2 | 116.6563 | 1.5909 | 0.99906
[12 empty] | 66.11 | 20.1929 | 117.2 | 116.5469 | 1.5963 | 0.99598
[12 empty] | 66.12 | 20.1896 | 117.2 | 116.5648 | 1.5975 | 0.99526
[12 empty] | 66.13 | 20.1894 | 117.2 | 116.6519 | 1.6019 | 0.99929
[12 empty] | 66.14 | 20.1919 | 117.2 | 116.5201 | 1.6059 | 0.99181
[12 empty] | 66.15 | 20.1865 | 117.2 | 116.6749 | 1.6103 | 0.99903
[12 empty] | 66.16 | 20.1907 | 117.2 | 116.5759 | 1.6147 | 0.99579
[12 empty] | 66.17 | 20.187 | 117.2 | 116.5899 | 1.6181 | 0.99495
[12 empty] | 66.18 | 20.1868 | 117.2 | 116.6622 | 1.6242 | 0.99916
[12 empty] | 66.19 | 20.1891 | 117.2 | 116.5115 | 1.6308 | 0.9914
[12 empty] | 66.2 | 20.1838 | 117.2 | 116.6717 | 1.6349 | 0.99897
[12 empty] | 66.21 | 20.1883 | 117.2 | 116.5732 | 1.644 | 0.99557
[12 empty] | 66.22 | 20.1846 | 117.2 | 116.5897 | 1.6522 | 0.99486
[12 empty] | 66.23 | 20.1843 | 117.2 | 116.6695 | 1.6596 | 0.99914
[12 empty] | 66.24 | 20.1867 | 117.2 | 116.5318 | 1.6654 | 0.99144
[12 empty] | 66.25 | 20.1815 | 117.2 | 116.6919 | 1.6692 | 0.99894
[12 empty] | 66.26 | 20.186 | 117.2 | 116.594 | 1.6746 | 0.99554
[12 empty] | 66.27 | 20.1824 | 117.2 | 116.6055 | 1.6751 | 0.99492
[12 empty] | 66.28 | 20.1822 | 117.2 | 116.6802 | 1.6762 | 0.99914
[12 empty] | 66.29 | 20.1848 | 117.2 | 116.5356 | 1.6757 | 0.99144
[12 empty] | 66.3 | 20.1799 | 117.2 | 116.6876 | 1.6752 | 0.99898
[12 empty] | 66.31 | 20.1845 | 117.2 | 116.5973 | 1.6753 | 0.99557
[12 empty] | 66.32 | 20.181 | 117.2 | 116.6153 | 1.6762 | 0.99481
[12 empty] | 66.33 | 20.1811 | 117.2 | 116.6921 | 1.677 | 0.99913
[12 empty] | 66.34 | 20.1834 | 117.2 | 116.5548 | 1.6781 | 0.99137
[12 empty] | 66.35 | 20.1781 | 117.2 | 116.704 | 1.6753 | 0.999
[12 empty] | 66.36 | 20.1827 | 117.2 | 116.5999 | 1.6759 | 0.99551
[12 empty] | 66.37 | 20.1791 | 117.2 | 116.6348 | 1.6757 | 0.99493
[12 empty] | 66.38 | 20.1791 | 117.2 | 116.7069 | 1.676 | 0.99913
[12 empty] | 66.39 | 20.1815 | 117.2 | 116.5535 | 1.6782 | 0.9913
[12 empty] | 66.4 | 20.1766 | 117.2 | 116.696 | 1.6791 | 0.99896
[12 empty] | 66.41 | 20.1814 | 117.2 | 116.5769 | 1.6824 | 0.99541
[12 empty] | 66.42 | 20.1778 | 117.2 | 116.6027 | 1.6792 | 0.99497
[12 empty] | 66.43 | 20.1779 | 117.2 | 116.6913 | 1.6787 | 0.99914
[12 empty] | 66.44 | 20.1804 | 117.2 | 116.5366 | 1.6799 | 0.99129
[12 empty] | 66.45 | 20.1753 | 117.2 | 116.6564 | 1.681 | 0.99898
[12 empty] | 66.46 | 20.1797 | 117.2 | 116.5329 | 1.683 | 0.99542
[12 empty] | 66.47 | 20.176 | 117.2 | 116.5601 | 1.6816 | 0.99499
[12 empty] | 66.48 | 20.176 | 117.2 | 116.6403 | 1.6839 | 0.99908
[12 empty] | 66.49 | 20.1783 | 117.2 | 116.4994 | 1.685 | 0.99123
[12 empty] | 66.5 | 20.1731 | 117.2 | 116.6407 | 1.683 | 0.999
[12 empty] | 66.51 | 20.1777 | 117.2 | 116.5355 | 1.6839 | 0.99537
[12 empty] | 66.52 | 20.1741 | 117.2 | 116.5885 | 1.6827 | 0.99503
[12 empty] | 66.53 | 20.1741 | 117.2 | 116.6801 | 1.6815 | 0.99916
[12 empty] | 66.54 | 20.1765 | 117.2 | 116.5108 | 1.6797 | 0.9914
[12 empty] | 66.55 | 20.1715 | 117.2 | 116.6487 | 1.677 | 0.99904
[12 empty] | 66.56 | 20.1763 | 117.2 | 116.5431 | 1.6778 | 0.99538
[12 empty] | 66.57 | 20.1726 | 117.2 | 116.5629 | 1.6738 | 0.99519
[12 empty] | 66.58 | 20.1727 | 117.2 | 116.6314 | 1.6663 | 0.99923
[12 empty] | 66.59 | 20.1751 | 117.2 | 116.4803 | 1.6572 | 0.9918
[12 empty] | 66.6 | 20.1699 | 117.2 | 116.622 | 1.6448 | 0.99926
[12 empty] | 66.61 | 20.1743 | 117.2 | 116.5121 | 1.6274 | 0.99615
[12 empty] | 66.62 | 20.1704 | 117.2 | 116.5588 | 1.605 | 0.99607
[12 empty] | 66.63 | 20.1704 | 117.2 | 116.6528 | 1.5861 | 0.9995
[12 empty] | 66.64 | 20.1725 | 117.2 | 116.5195 | 1.5647 | 0.99271
[12 empty] | 66.65 | 20.1673 | 117.2 | 116.6748 | 1.5433 | 0.99945
[12 empty] | 66.66 | 20.172 | 117.2 | 116.5677 | 1.5214 | 0.99635
[12 empty] | 66.67 | 20.1683 | 117.2 | 116.5721 | 1.4974 | 0.99627
[12 empty] | 66.68 | 20.1684 | 117.2 | 116.635 | 1.4781 | 0.99956
[12 empty] | 66.69 | 20.1708 | 117.2 | 116.5077 | 1.4551 | 0.99317
[12 empty] | 66.7 | 20.166 | 117.2 | 116.6524 | 1.4355 | 0.99958
[12 empty] | 66.71 | 20.1709 | 117.2 | 116.5371 | 1.4226 | 0.99668
[12 empty] | 66.72 | 20.1672 | 117.2 | 116.5613 | 1.4094 | 0.99662
[12 empty] | 66.73 | 20.1674 | 117.2 | 116.6413 | 1.4008 | 0.99962
[12 empty] | 66.74 | 20.1696 | 117.2 | 116.5058 | 1.3913 | 0.99326
[12 empty] | 66.75 | 20.1645 | 117.2 | 116.6398 | 1.3808 | 0.99961
[12 empty] | 66.76 | 20.1689 | 117.2 | 116.5163 | 1.3725 | 0.99669
[12 empty] | 66.77 | 20.1651 | 117.2 | 116.5412 | 1.3651 | 0.99658
[12 empty] | 66.78 | 20.1653 | 117.2 | 116.61 | 1.3637 | 0.99958
[12 empty] | 66.79 | 20.1675 | 117.2 | 116.4859 | 1.3635 | 0.99318
[12 empty] | 66.8 | 20.1626 | 117.2 | 116.6236 | 1.363 | 0.99959
[12 empty] | 66.81 | 20.1674 | 117.2 | 116.5202 | 1.3644 | 0.99662
[12 empty] | 66.82 | 20.1638 | 117.2 | 116.5602 | 1.3653 | 0.99658
[12 empty] | 66.83 | 20.1641 | 117.2 | 116.6401 | 1.3668 | 0.9996
[12 empty] | 66.84 | 20.1665 | 117.2 | 116.5152 | 1.3674 | 0.99322
[12 empty] | 66.85 | 20.1618 | 117.2 | 116.6665 | 1.3686 | 0.99959
[12 empty] | 66.86 | 20.1668 | 117.2 | 116.5556 | 1.3713 | 0.99658
[12 empty] | 66.87 | 20.1632 | 117.2 | 116.5822 | 1.3679 | 0.99672
[12 empty] | 66.88 | 20.1638 | 117.2 | 116.6478 | 1.3598 | 0.99969
[12 empty] | 66.89 | 20.1665 | 117.2 | 116.5259 | 1.3558 | 0.99341
[12 empty] | 66.9 | 20.1619 | 117.2 | 116.695 | 1.3516 | 0.99965
[12 empty] | 66.91 | 20.1667 | 117.2 | 116.5871 | 1.3512 | 0.99664
[12 empty] | 66.92 | 20.163 | 117.2 | 116.6217 | 1.3478 | 0.99672
[12 empty] | 66.93 | 20.1635 | 117.2 | 116.6777 | 1.346 | 0.99963
[12 empty] | 66.94 | 20.1657 | 117.2 | 116.5365 | 1.3469 | 0.99317
[12 empty] | 66.95 | 20.1609 | 117.2 | 116.6868 | 1.3453 | 0.99961
[12 empty] | 66.96 | 20.1658 | 117.2 | 116.5648 | 1.3469 | 0.99652
[12 empty] | 66.97 | 20.1622 | 117.2 | 116.6024 | 1.3496 | 0.99661
[12 empty] | 66.98 | 20.1627 | 117.2 | 116.6578 | 1.3577 | 0.99958
[12 empty] | 66.99 | 20.165 | 117.2 | 116.5115 | 1.361 | 0.99322
[12 empty] | 67 | 20.1603 | 117.2 | 116.6574 | 1.3615 | 0.99964
[12 empty] | 67.01 | 20.1655 | 117.2 | 116.5359 | 1.3633 | 0.99656
[12 empty] | 67.02 | 20.1618 | 117.2 | 116.5818 | 1.3617 | 0.99678
[12 empty] | 67.03 | 20.1624 | 117.2 | 116.6738 | 1.3619 | 0.99962
[12 empty] | 67.04 | 20.1647 | 117.2 | 116.5612 | 1.3618 | 0.99318
[12 empty] | 67.05 | 20.1602 | 117.2 | 116.7184 | 1.3614 | 0.99962
[12 empty] | 67.06 | 20.1655 | 117.2 | 116.6114 | 1.3638 | 0.99642
[12 empty] | 67.07 | 20.1623 | 117.2 | 116.6472 | 1.3635 | 0.99662
[12 empty] | 67.08 | 20.1636 | 117.2 | 116.6943 | 1.3669 | 0.99953
[12 empty] | 67.09 | 20.1665 | 117.2 | 116.5522 | 1.3747 | 0.99277
[12 empty] | 67.1 | 20.1624 | 117.2 | 116.7091 | 1.3842 | 0.9995
[12 empty] | 67.11 | 20.1681 | 117.2 | 116.5784 | 1.3974 | 0.996
[12 empty] | 67.12 | 20.1652 | 117.2 | 116.6104 | 1.4116 | 0.9962
[12 empty] | 67.13 | 20.1666 | 117.2 | 116.6575 | 1.4269 | 0.99939
[12 empty] | 67.14 | 20.1695 | 117.2 | 116.5376 | 1.4409 | 0.99236
[12 empty] | 67.15 | 20.1655 | 117.2 | 116.7074 | 1.4563 | 0.99938
[12 empty] | 67.16 | 20.1714 | 117.2 | 116.6009 | 1.4763 | 0.99554
[12 empty] | 67.17 | 20.1685 | 117.2 | 116.6438 | 1.4955 | 0.9958
[12 empty] | 67.18 | 20.1699 | 117.2 | 116.6993 | 1.5155 | 0.99918
[12 empty] | 67.19 | 20.173 | 117.2 | 116.5405 | 1.5314 | 0.99182
[12 empty] | 67.2 | 20.1692 | 117.2 | 116.6786 | 1.5483 | 0.9992
[12 empty] | 67.21 | 20.175 | 117.2 | 116.5517 | 1.5638 | 0.9953
[12 empty] | 67.22 | 20.1721 | 117.2 | 116.5865 | 1.576 | 0.99566
[12 empty] | 67.23 | 20.1736 | 117.2 | 116.6527 | 1.5928 | 0.99906
[12 empty] | 67.24 | 20.1764 | 117.2 | 116.5256 | 1.6077 | 0.99145
[12 empty] | 67.25 | 20.1724 | 117.2 | 116.6969 | 1.6211 | 0.99912
[12 empty] | 67.26 | 20.1779 | 117.2 | 116.5894 | 1.6338 | 0.99493
[12 empty] | 67.27 | 20.1749 | 117.2 | 116.6364 | 1.643 | 0.99538
[12 empty] | 67.28 | 20.1763 | 117.2 | 116.7058 | 1.6512 | 0.999
[12 empty] | 67.29 | 20.1793 | 117.2 | 116.576 | 1.6559 | 0.99153
[12 empty] | 67.3 | 20.1756 | 117.2 | 116.7358 | 1.6578 | 0.99917
[12 empty] | 67.31 | 20.1815 | 117.2 | 116.5967 | 1.6634 | 0.99503
[12 empty] | 67.32 | 20.1786 | 117.2 | 116.6106 | 1.665 | 0.99559
[12 empty] | 67.33 | 20.18 | 117.2 | 116.6667 | 1.6666 | 0.99903
[12 empty] | 67.34 | 20.1828 | 117.2 | 116.5487 | 1.6671 | 0.99142
[12 empty] | 67.35 | 20.1791 | 117.2 | 116.7177 | 1.6596 | 0.99927
[12 empty] | 67.36 | 20.1841 | 117.2 | 116.605 | 1.6598 | 0.99493
[12 empty] | 67.37 | 20.18 | 117.2 | 116.6532 | 1.6408 | 0.99623
[12 empty] | 67.38 | 20.1831 | 117.2 | 116.6897 | 1.6584 | 0.99858
[12 empty] | 67.39 | 20.1846 | 117.2 | 116.5753 | 1.6607 | 0.99139
[12 empty] | 67.4 | 20.1809 | 117.2 | 116.735 | 1.6536 | 0.9993
[12 empty] | 67.41 | 20.1864 | 117.2 | 116.6091 | 1.6703 | 0.99419
[12 empty] | 67.42 | 20.1823 | 117.2 | 116.6862 | 1.6529 | 0.99636
[12 empty] | 67.43 | 20.1844 | 117.2 | 116.7321 | 1.6551 | 0.99898
[12 empty] | 67.44 | 20.1862 | 117.2 | 116.6007 | 1.6546 | 0.99146
[12 empty] | 67.45 | 20.1836 | 117.2 | 116.7578 | 1.6523 | 0.99931
[12 empty] | 67.46 | 20.1892 | 117.2 | 116.6309 | 1.67 | 0.99402
[12 empty] | 67.47 | 20.185 | 117.2 | 116.6856 | 1.6654 | 0.99643
[12 empty] | 67.48 | 20.1883 | 117.2 | 116.7131 | 1.6608 | 0.9987
[12 empty] | 67.49 | 20.1892 | 117.2 | 116.6015 | 1.6586 | 0.99154
[12 empty] | 67.5 | 20.1865 | 117.2 | 116.7508 | 1.6572 | 0.99933
[12 empty] | 67.51 | 20.1919 | 117.2 | 116.6015 | 1.6583 | 0.99413
[12 empty] | 67.52 | 20.1875 | 117.2 | 116.652 | 1.655 | 0.9965
[12 empty] | 67.53 | 20.1906 | 117.2 | 116.678 | 1.6681 | 0.99867
[12 empty] | 67.54 | 20.1909 | 117.2 | 116.5628 | 1.6666 | 0.99156
[12 empty] | 67.55 | 20.1874 | 117.2 | 116.7223 | 1.6654 | 0.99933
[12 empty] | 67.56 | 20.1921 | 117.2 | 116.5988 | 1.6663 | 0.99398
[12 empty] | 67.57 | 20.1871 | 117.2 | 116.6748 | 1.6687 | 0.99633
[12 empty] | 67.58 | 20.1895 | 117.2 | 116.6974 | 1.672 | 0.99861
[12 empty] | 67.59 | 20.1892 | 117.2 | 116.5774 | 1.6705 | 0.99163
[12 empty] | 67.6 | 20.1856 | 117.2 | 116.7221 | 1.6677 | 0.99938
[12 empty] | 67.61 | 20.1901 | 117.2 | 116.5831 | 1.6664 | 0.9942
[12 empty] | 67.62 | 20.1848 | 117.2 | 116.6472 | 1.6612 | 0.99671
[12 empty] | 67.63 | 20.187 | 117.2 | 116.6715 | 1.6527 | 0.99887
[12 empty] | 67.64 | 20.1868 | 117.2 | 116.5378 | 1.6406 | 0.9923
[12 empty] | 67.65 | 20.1831 | 117.2 | 116.6583 | 1.6269 | 0.99956
[12 empty] | 67.66 | 20.1875 | 117.2 | 116.4945 | 1.6115 | 0.99477
[12 empty] | 67.67 | 20.1822 | 117.2 | 116.5409 | 1.5897 | 0.99719
[12 empty] | 67.68 | 20.1845 | 117.2 | 116.5803 | 1.5685 | 0.99911
[12 empty] | 67.69 | 20.1841 | 117.2 | 116.515 | 1.5431 | 0.99315
[12 empty] | 67.7 | 20.1802 | 117.2 | 116.7016 | 1.5176 | 0.99974
[12 empty] | 67.71 | 20.1845 | 117.2 | 116.5664 | 1.4948 | 0.99534
[12 empty] | 67.72 | 20.179 | 117.2 | 116.6465 | 1.4706 | 0.9976
[12 empty] | 67.73 | 20.1812 | 117.2 | 116.6754 | 1.4542 | 0.99923
[12 empty] | 67.74 | 20.1807 | 117.2 | 116.5703 | 1.4352 | 0.99341
[12 empty] | 67.75 | 20.1772 | 117.2 | 116.7222 | 1.4219 | 0.99973
[12 empty] | 67.76 | 20.1818 | 117.2 | 116.5719 | 1.409 | 0.9954
[12 empty] | 67.77 | 20.1767 | 117.2 | 116.6438 | 1.3953 | 0.99767
[12 empty] | 67.78 | 20.1794 | 117.2 | 116.6717 | 1.3878 | 0.99926
[12 empty] | 67.79 | 20.1793 | 117.2 | 116.5662 | 1.3816 | 0.9935
[12 empty] | 67.8 | 20.176 | 117.2 | 116.7087 | 1.3803 | 0.99976
[12 empty] | 67.81 | 20.1803 | 117.2 | 116.5623 | 1.3757 | 0.99555
[12 empty] | 67.82 | 20.1751 | 117.2 | 116.6285 | 1.3698 | 0.9978
[12 empty] | 67.83 | 20.1776 | 117.2 | 116.6087 | 1.3662 | 0.9993
[12 empty] | 67.84 | 20.1772 | 117.2 | 116.4836 | 1.3619 | 0.99364
[12 empty] | 67.85 | 20.1737 | 117.2 | 116.6277 | 1.3566 | 0.99979
[12 empty] | 67.86 | 20.1779 | 117.2 | 116.4922 | 1.3559 | 0.99543
[12 empty] | 67.87 | 20.1725 | 117.2 | 116.5749 | 1.3549 | 0.9977
[12 empty] | 67.88 | 20.1748 | 117.2 | 116.6148 | 1.3563 | 0.99923
[12 empty] | 67.89 | 20.1743 | 117.2 | 116.5339 | 1.3552 | 0.99356
[12 empty] | 67.9 | 20.1709 | 117.2 | 116.6952 | 1.3536 | 0.99977
[12 empty] | 67.91 | 20.1756 | 117.2 | 116.5643 | 1.3569 | 0.99539
[12 empty] | 67.92 | 20.1705 | 117.2 | 116.6456 | 1.3583 | 0.99775
[12 empty] | 67.93 | 20.1733 | 117.2 | 116.664 | 1.3608 | 0.99925
[12 empty] | 67.94 | 20.1733 | 117.2 | 116.5475 | 1.3622 | 0.99356
[12 empty] | 67.95 | 20.1703 | 117.2 | 116.6914 | 1.3623 | 0.99979
[12 empty] | 67.96 | 20.1752 | 117.2 | 116.5676 | 1.3617 | 0.99546
[12 empty] | 67.97 | 20.1702 | 117.2 | 116.6643 | 1.359 | 0.99779
[12 empty] | 67.98 | 20.1728 | 117.2 | 116.6979 | 1.3587 | 0.99924
[12 empty] | 67.99 | 20.1723 | 117.2 | 116.601 | 1.3571 | 0.99364
[12 empty] | 68 | 20.169 | 117.2 | 116.7403 | 1.3508 | 0.99983
[12 empty] | 68.01 | 20.1739 | 117.2 | 116.5808 | 1.3482 | 0.99552
[12 empty] | 68.02 | 20.1688 | 117.2 | 116.6612 | 1.345 | 0.99786
[12 empty] | 68.03 | 20.1717 | 117.2 | 116.6838 | 1.3446 | 0.99926
[12 empty] | 68.04 | 20.1715 | 117.2 | 116.5911 | 1.3447 | 0.99355
[12 empty] | 68.05 | 20.1685 | 117.2 | 116.7354 | 1.3454 | 0.99978
[12 empty] | 68.06 | 20.1735 | 117.2 | 116.5893 | 1.3513 | 0.99518
[12 empty] | 68.07 | 20.1688 | 117.2 | 116.6696 | 1.3538 | 0.99771
[12 empty] | 68.08 | 20.1722 | 117.2 | 116.6934 | 1.3555 | 0.9992
[12 empty] | 68.09 | 20.1727 | 117.2 | 116.5956 | 1.359 | 0.99345
[12 empty] | 68.1 | 20.1704 | 117.2 | 116.7481 | 1.3655 | 0.99977
[12 empty] | 68.11 | 20.1759 | 117.2 | 116.5955 | 1.3723 | 0.9952
[12 empty] | 68.12 | 20.1716 | 117.2 | 116.6792 | 1.3775 | 0.99769
[12 empty] | 68.13 | 20.1753 | 117.2 | 116.6753 | 1.3841 | 0.99912
[12 empty] | 68.14 | 20.1758 | 117.2 | 116.572 | 1.3903 | 0.9932
[12 empty] | 68.15 | 20.1734 | 117.2 | 116.7353 | 1.3977 | 0.9997
[12 empty] | 68.16 | 20.1788 | 117.2 | 116.5945 | 1.4076 | 0.99469
[12 empty] | 68.17 | 20.1745 | 117.2 | 116.6749 | 1.4169 | 0.99739
[12 empty] | 68.18 | 20.1782 | 117.2 | 116.6914 | 1.4302 | 0.99892
[12 empty] | 68.19 | 20.1787 | 117.2 | 116.5859 | 1.4414 | 0.99282
[12 empty] | 68.2 | 20.1765 | 117.2 | 116.7368 | 1.4533 | 0.99963
[12 empty] | 68.21 | 20.182 | 117.2 | 116.5855 | 1.4687 | 0.99444
[12 empty] | 68.22 | 20.1776 | 117.2 | 116.6605 | 1.4794 | 0.99732
[12 empty] | 68.23 | 20.1813 | 117.2 | 116.6712 | 1.4903 | 0.99888
[12 empty] | 68.24 | 20.1817 | 117.2 | 116.5742 | 1.5002 | 0.99263
[12 empty] | 68.25 | 20.1794 | 117.2 | 116.7342 | 1.5089 | 0.99958
[12 empty] | 68.26 | 20.1847 | 117.2 | 116.587 | 1.5164 | 0.99431
[12 empty] | 68.27 | 20.1803 | 117.2 | 116.6694 | 1.5205 | 0.99724
[12 empty] | 68.28 | 20.1842 | 117.2 | 116.6768 | 1.5285 | 0.99873
[12 empty] | 68.29 | 20.1847 | 117.2 | 116.5715 | 1.5336 | 0.99252
[12 empty] | 68.3 | 20.1824 | 117.2 | 116.7173 | 1.5382 | 0.99956
[12 empty] | 68.31 | 20.1876 | 117.2 | 116.5845 | 1.5407 | 0.99431
[12 empty] | 68.32 | 20.1832 | 117.2 | 116.6719 | 1.5446 | 0.99717
[12 empty] | 68.33 | 20.1868 | 117.2 | 116.6718 | 1.5532 | 0.99868
[12 empty] | 68.34 | 20.1869 | 117.2 | 116.5718 | 1.5582 | 0.99234
[12 empty] | 68.35 | 20.1845 | 117.2 | 116.718 | 1.5634 | 0.99951
[12 empty] | 68.36 | 20.1896 | 117.2 | 116.5893 | 1.567 | 0.99413
[12 empty] | 68.37 | 20.1851 | 117.2 | 116.6723 | 1.5676 | 0.99722
[12 empty] | 68.38 | 20.1887 | 117.2 | 116.6682 | 1.5669 | 0.99875
[12 empty] | 68.39 | 20.189 | 117.2 | 116.5625 | 1.565 | 0.99264
[12 empty] | 68.4 | 20.1868 | 117.2 | 116.702 | 1.565 | 0.99956
[12 empty] | 68.41 | 20.1919 | 117.2 | 116.5466 | 1.5651 | 0.99431
[12 empty] | 68.42 | 20.1874 | 117.2 | 116.6343 | 1.5624 | 0.99727
[12 empty] | 68.43 | 20.1908 | 117.2 | 116.6589 | 1.5624 | 0.99868
[12 empty] | 68.44 | 20.1908 | 117.2 | 116.5633 | 1.5606 | 0.99245
[12 empty] | 68.45 | 20.1883 | 117.2 | 116.7059 | 1.5602 | 0.99951
[12 empty] | 68.46 | 20.1934 | 117.2 | 116.576 | 1.5613 | 0.99407
[12 empty] | 68.47 | 20.1889 | 117.2 | 116.6548 | 1.5622 | 0.99719
[12 empty] | 68.48 | 20.1925 | 117.2 | 116.6365 | 1.5639 | 0.9987
[12 empty] | 68.49 | 20.1927 | 117.2 | 116.5297 | 1.5638 | 0.99264
[12 empty] | 68.5 | 20.1905 | 117.2 | 116.6845 | 1.5643 | 0.99956
[12 empty] | 68.51 | 20.1957 | 117.2 | 116.5567 | 1.5668 | 0.99418
[12 empty] | 68.52 | 20.1912 | 117.2 | 116.6543 | 1.5654 | 0.99732
[12 empty] | 68.53 | 20.1948 | 117.2 | 116.6723 | 1.5657 | 0.99867
[12 empty] | 68.54 | 20.1949 | 117.2 | 116.5786 | 1.5663 | 0.99242
[12 empty] | 68.55 | 20.1922 | 117.2 | 116.7309 | 1.5661 | 0.99951
[12 empty] | 68.56 | 20.1967 | 117.2 | 116.5879 | 1.5669 | 0.99403
[12 empty] | 68.57 | 20.1912 | 117.2 | 116.6593 | 1.5635 | 0.99732
[12 empty] | 68.58 | 20.1942 | 117.2 | 116.6518 | 1.5647 | 0.99867
[12 empty] | 68.59 | 20.1935 | 117.2 | 116.5578 | 1.5676 | 0.99247
[12 empty] | 68.6 | 20.1904 | 117.2 | 116.7199 | 1.5672 | 0.99956
[12 empty] | 68.61 | 20.1947 | 117.2 | 116.5858 | 1.5702 | 0.99402
[12 empty] | 68.62 | 20.1892 | 117.2 | 116.6843 | 1.5706 | 0.99731
[12 empty] | 68.63 | 20.192 | 117.2 | 116.6796 | 1.5696 | 0.99869
[12 empty] | 68.64 | 20.1911 | 117.2 | 116.5754 | 1.5659 | 0.99264
[12 empty] | 68.65 | 20.188 | 117.2 | 116.7318 | 1.5595 | 0.99961
[12 empty] | 68.66 | 20.1924 | 117.2 | 116.5919 | 1.555 | 0.99427
[12 empty] | 68.67 | 20.1869 | 117.2 | 116.6882 | 1.5498 | 0.9975
[12 empty] | 68.68 | 20.1898 | 117.2 | 116.6881 | 1.544 | 0.99881
[12 empty] | 68.69 | 20.1892 | 117.2 | 116.5941 | 1.5371 | 0.99288
[12 empty] | 68.7 | 20.1863 | 117.2 | 116.725 | 1.5289 | 0.99967
[12 empty] | 68.71 | 20.1906 | 117.2 | 116.5813 | 1.5196 | 0.9945
[12 empty] | 68.72 | 20.185 | 117.2 | 116.6858 | 1.5099 | 0.99765
[12 empty] | 68.73 | 20.1878 | 117.2 | 116.6943 | 1.5052 | 0.99881
[12 empty] | 68.74 | 20.1867 | 117.2 | 116.6075 | 1.5001 | 0.99293
[12 empty] | 68.75 | 20.1834 | 117.2 | 116.745 | 1.4957 | 0.99967
[12 empty] | 68.76 | 20.1876 | 117.2 | 116.5716 | 1.4938 | 0.99437
[12 empty] | 68.77 | 20.1824 | 117.2 | 116.6703 | 1.4893 | 0.99765
[12 empty] | 68.78 | 20.1855 | 117.2 | 116.6805 | 1.4886 | 0.99883
[12 empty] | 68.79 | 20.1847 | 117.2 | 116.5817 | 1.4853 | 0.99306
[12 empty] | 68.8 | 20.1819 | 117.2 | 116.7398 | 1.4842 | 0.99969
[12 empty] | 68.81 | 20.1863 | 117.2 | 116.601 | 1.4854 | 0.99444
[12 empty] | 68.82 | 20.1808 | 117.2 | 116.6965 | 1.484 | 0.9977
[12 empty] | 68.83 | 20.1838 | 117.2 | 116.7037 | 1.4831 | 0.99883
[12 empty] | 68.84 | 20.1827 | 117.2 | 116.6172 | 1.4791 | 0.99316
[12 empty] | 68.85 | 20.1796 | 117.2 | 116.7714 | 1.4794 | 0.99966
[12 empty] | 68.86 | 20.1837 | 117.2 | 116.6122 | 1.4775 | 0.99447
[12 empty] | 68.87 | 20.1783 | 117.2 | 116.6974 | 1.4763 | 0.99769
[12 empty] | 68.88 | 20.1814 | 117.2 | 116.6985 | 1.477 | 0.99881
[12 empty] | 68.89 | 20.1806 | 117.2 | 116.611 | 1.4766 | 0.99309
[12 empty] | 68.9 | 20.1778 | 117.2 | 116.7531 | 1.477 | 0.99968
[12 empty] | 68.91 | 20.1821 | 117.2 | 116.6092 | 1.4757 | 0.9945
[12 empty] | 68.92 | 20.1767 | 117.2 | 116.7002 | 1.4742 | 0.99775
[12 empty] | 68.93 | 20.1796 | 117.2 | 116.6978 | 1.4736 | 0.99884
[12 empty] | 68.94 | 20.1787 | 117.2 | 116.6128 | 1.4734 | 0.99317
[12 empty] | 68.95 | 20.1759 | 117.2 | 116.7461 | 1.4727 | 0.99967
[12 empty] | 68.96 | 20.1803 | 117.2 | 116.6003 | 1.4745 | 0.99437
[12 empty] | 68.97 | 20.175 | 117.2 | 116.7043 | 1.473 | 0.99774
[12 empty] | 68.98 | 20.1782 | 117.2 | 116.7061 | 1.4734 | 0.99881
[12 empty] | 68.99 | 20.1773 | 117.2 | 116.6087 | 1.4708 | 0.99323
[12 empty] | 69 | 20.1745 | 117.2 | 116.7438 | 1.4696 | 0.9997
[12 empty] | 69.01 | 20.1788 | 117.2 | 116.5862 | 1.4706 | 0.99445
[12 empty] | 69.02 | 20.1734 | 117.2 | 116.6865 | 1.4708 | 0.99774
[12 empty] | 69.03 | 20.1765 | 117.2 | 116.677 | 1.4757 | 0.99872
[12 empty] | 69.04 | 20.1755 | 117.2 | 116.5978 | 1.4784 | 0.99302
[12 empty] | 69.05 | 20.1726 | 117.2 | 116.7445 | 1.4796 | 0.99965
[12 empty] | 69.06 | 20.1768 | 117.2 | 116.587 | 1.4808 | 0.9943
[12 empty] | 69.07 | 20.1715 | 117.2 | 116.6665 | 1.4819 | 0.9977
[12 empty] | 69.08 | 20.1746 | 117.2 | 116.6527 | 1.4839 | 0.99876
[12 empty] | 69.09 | 20.1736 | 117.2 | 116.5731 | 1.4826 | 0.99331
[12 empty] | 69.1 | 20.171 | 117.2 | 116.7043 | 1.4818 | 0.99971
[12 empty] | 69.11 | 20.1753 | 117.2 | 116.5578 | 1.4802 | 0.99454
[12 empty] | 69.12 | 20.1699 | 117.2 | 116.6582 | 1.474 | 0.99793
[12 empty] | 69.13 | 20.1731 | 117.2 | 116.6655 | 1.467 | 0.99889
[12 empty] | 69.14 | 20.172 | 117.2 | 116.5716 | 1.4606 | 0.99338
[12 empty] | 69.15 | 20.1693 | 117.2 | 116.7216 | 1.4519 | 0.99976
[12 empty] | 69.16 | 20.1735 | 117.2 | 116.5796 | 1.4446 | 0.99468
[12 empty] | 69.17 | 20.1682 | 117.2 | 116.6689 | 1.4321 | 0.9981
[12 empty] | 69.18 | 20.1715 | 117.2 | 116.6612 | 1.4234 | 0.99896
[12 empty] | 69.19 | 20.1706 | 117.2 | 116.5717 | 1.4163 | 0.99369
[12 empty] | 69.2 | 20.168 | 117.2 | 116.7166 | 1.4052 | 0.99982
[12 empty] | 69.21 | 20.1724 | 117.2 | 116.5647 | 1.398 | 0.9949
[12 empty] | 69.22 | 20.1671 | 117.2 | 116.6442 | 1.3897 | 0.99819
[12 empty] | 69.23 | 20.1703 | 117.2 | 116.6332 | 1.3849 | 0.999
[12 empty] | 69.24 | 20.1692 | 117.2 | 116.5538 | 1.3771 | 0.99381
[12 empty] | 69.25 | 20.1665 | 117.2 | 116.6976 | 1.3706 | 0.99982
[12 empty] | 69.26 | 20.1708 | 117.2 | 116.5661 | 1.3689 | 0.99476
[12 empty] | 69.27 | 20.1653 | 117.2 | 116.6658 | 1.365 | 0.99822
[12 empty] | 69.28 | 20.1685 | 117.2 | 116.657 | 1.3626 | 0.99901
[12 empty] | 69.29 | 20.1674 | 117.2 | 116.5695 | 1.36 | 0.99383
[12 empty] | 69.3 | 20.1648 | 117.2 | 116.7073 | 1.3601 | 0.99982
[12 empty] | 69.31 | 20.169 | 117.2 | 116.5606 | 1.3621 | 0.9948
[12 empty] | 69.32 | 20.1636 | 117.2 | 116.6579 | 1.3603 | 0.99824
[12 empty] | 69.33 | 20.1669 | 117.2 | 116.6421 | 1.3615 | 0.99897
[12 empty] | 69.34 | 20.1658 | 117.2 | 116.562 | 1.3631 | 0.99372
[12 empty] | 69.35 | 20.1631 | 117.2 | 116.7043 | 1.3633 | 0.99982
[12 empty] | 69.36 | 20.1676 | 117.2 | 116.5596 | 1.3623 | 0.99481
[12 empty] | 69.37 | 20.1625 | 117.2 | 116.6673 | 1.3607 | 0.99827
[12 empty] | 69.38 | 20.1661 | 117.2 | 116.6547 | 1.3603 | 0.99903
[12 empty] | 69.39 | 20.1653 | 117.2 | 116.5747 | 1.3567 | 0.99402
[12 empty] | 69.4 | 20.163 | 117.2 | 116.712 | 1.3553 | 0.99984
[12 empty] | 69.41 | 20.1673 | 117.2 | 116.5763 | 1.3518 | 0.99497
[12 empty] | 69.42 | 20.162 | 117.2 | 116.6673 | 1.3488 | 0.99833
[12 empty] | 69.43 | 20.1652 | 117.2 | 116.6475 | 1.3486 | 0.99898
[12 empty] | 69.44 | 20.164 | 117.2 | 116.5555 | 1.3452 | 0.9939
[12 empty] | 69.45 | 20.1613 | 117.2 | 116.7016 | 1.3467 | 0.99981
[12 empty] | 69.46 | 20.1652 | 117.2 | 116.5586 | 1.3466 | 0.99481
[12 empty] | 69.47 | 20.1599 | 117.2 | 116.6573 | 1.3462 | 0.99828
[12 empty] | 69.48 | 20.1632 | 117.2 | 116.6459 | 1.3506 | 0.99893
[12 empty] | 69.49 | 20.1621 | 117.2 | 116.567 | 1.3509 | 0.994
[12 empty] | 69.5 | 20.1597 | 117.2 | 116.7065 | 1.3534 | 0.99981
[12 empty] | 69.51 | 20.1639 | 117.2 | 116.5598 | 1.3567 | 0.9948
[12 empty] | 69.52 | 20.1587 | 117.2 | 116.6612 | 1.3587 | 0.99827
[12 empty] | 69.53 | 20.1621 | 117.2 | 116.6414 | 1.3617 | 0.99891
[12 empty] | 69.54 | 20.1609 | 117.2 | 116.557 | 1.3608 | 0.99395
[12 empty] | 69.55 | 20.1586 | 117.2 | 116.6977 | 1.3602 | 0.99981
[12 empty] | 69.56 | 20.1632 | 117.2 | 116.5353 | 1.3616 | 0.99474
[12 empty] | 69.57 | 20.1585 | 117.2 | 116.6344 | 1.3593 | 0.99834
[12 empty] | 69.58 | 20.1626 | 117.2 | 116.6232 | 1.3581 | 0.99895
[12 empty] | 69.59 | 20.1621 | 117.2 | 116.554 | 1.3585 | 0.99398
[12 empty] | 69.6 | 20.1605 | 117.2 | 116.6952 | 1.3567 | 0.99983
[12 empty] | 69.61 | 20.1654 | 117.2 | 116.5367 | 1.3574 | 0.99477
[12 empty] | 69.62 | 20.1608 | 117.2 | 116.6389 | 1.3568 | 0.99829
[12 empty] | 69.63 | 20.1649 | 117.2 | 116.6278 | 1.3603 | 0.99883
[12 empty] | 69.64 | 20.1645 | 117.2 | 116.5537 | 1.3628 | 0.99382
[12 empty] | 69.65 | 20.1628 | 117.2 | 116.7032 | 1.3651 | 0.99979
[12 empty] | 69.66 | 20.168 | 117.2 | 116.5577 | 1.3695 | 0.99452
[12 empty] | 69.67 | 20.1636 | 117.2 | 116.6558 | 1.3761 | 0.99815
[12 empty] | 69.68 | 20.1678 | 117.2 | 116.6518 | 1.3834 | 0.99878
[12 empty] | 69.69 | 20.1673 | 117.2 | 116.5819 | 1.3897 | 0.99364
[12 empty] | 69.7 | 20.1658 | 117.2 | 116.7276 | 1.3961 | 0.99977
[12 empty] | 69.71 | 20.1709 | 117.2 | 116.5658 | 1.405 | 0.99431
[12 empty] | 69.72 | 20.1664 | 117.2 | 116.6636 | 1.4096 | 0.99815
[12 empty] | 69.73 | 20.1708 | 117.2 | 116.6402 | 1.4138 | 0.99872
[12 empty] | 69.74 | 20.1704 | 117.2 | 116.5722 | 1.4198 | 0.99349
[12 empty] | 69.75 | 20.1688 | 117.2 | 116.7213 | 1.4238 | 0.99975
[12 empty] | 69.76 | 20.1738 | 117.2 | 116.5617 | 1.4285 | 0.99428
[12 empty] | 69.77 | 20.1693 | 117.2 | 116.664 | 1.4283 | 0.99816
[12 empty] | 69.78 | 20.1739 | 117.2 | 116.6594 | 1.4314 | 0.99871
[12 empty] | 69.79 | 20.1736 | 117.2 | 116.5845 | 1.4317 | 0.99362
[12 empty] | 69.8 | 20.1722 | 117.2 | 116.72 | 1.4319 | 0.99977
[12 empty] | 69.81 | 20.1774 | 117.2 | 116.5558 | 1.4341 | 0.9942
[12 empty] | 69.82 | 20.173 | 117.2 | 116.6677 | 1.4345 | 0.99814
[12 empty] | 69.83 | 20.1776 | 117.2 | 116.6426 | 1.4375 | 0.99865
[12 empty] | 69.84 | 20.1771 | 117.2 | 116.5641 | 1.4356 | 0.9936
[12 empty] | 69.85 | 20.1757 | 117.2 | 116.6991 | 1.4365 | 0.99974
[12 empty] | 69.86 | 20.1807 | 117.2 | 116.5529 | 1.4412 | 0.99403
[12 empty] | 69.87 | 20.1761 | 117.2 | 116.6683 | 1.442 | 0.99814
[12 empty] | 69.88 | 20.1805 | 117.2 | 116.656 | 1.4442 | 0.99865
[12 empty] | 69.89 | 20.18 | 117.2 | 116.5896 | 1.4465 | 0.9935
[12 empty] | 69.9 | 20.1785 | 117.2 | 116.7289 | 1.4491 | 0.99974
[12 empty] | 69.91 | 20.1832 | 117.2 | 116.5747 | 1.4508 | 0.99411
[12 empty] | 69.92 | 20.1785 | 117.2 | 116.6739 | 1.4497 | 0.99818
[12 empty] | 69.93 | 20.183 | 117.2 | 116.6367 | 1.451 | 0.99862
[12 empty] | 69.94 | 20.1825 | 117.2 | 116.5624 | 1.4535 | 0.99347
[12 empty] | 69.95 | 20.181 | 117.2 | 116.6803 | 1.4536 | 0.99974
[12 empty] | 69.96 | 20.186 | 117.2 | 116.512 | 1.4508 | 0.99418
[12 empty] | 69.97 | 20.1816 | 117.2 | 116.6291 | 1.4491 | 0.99819
[12 empty] | 69.98 | 20.1859 | 117.2 | 116.6279 | 1.4499 | 0.99863
[12 empty] | 69.99 | 20.1852 | 117.2 | 116.5651 | 1.4456 | 0.99374
[12 empty] | 70 | 20.1837 | 117.2 | 116.7102 | 1.4447 | 0.99975
[12 empty] | 70.01 | 20.1885 | 117.2 | 116.5547 | 1.4448 | 0.99411
[12 empty] | 70.02 | 20.1839 | 117.2 | 116.6721 | 1.4433 | 0.99822
[12 empty] | 70.03 | 20.188 | 117.2 | 116.6553 | 1.4438 | 0.9986
[12 empty] | 70.04 | 20.1872 | 117.2 | 116.5812 | 1.4402 | 0.99367
[12 empty] | 70.05 | 20.1856 | 117.2 | 116.7341 | 1.4406 | 0.99973
[12 empty] | 70.06 | 20.1901 | 117.2 | 116.5921 | 1.442 | 0.99411
[12 empty] | 70.07 | 20.1851 | 117.2 | 116.7068 | 1.441 | 0.99822
[12 empty] | 70.08 | 20.1888 | 117.2 | 116.6843 | 1.4444 | 0.99854
[12 empty] | 70.09 | 20.1874 | 117.2 | 116.6088 | 1.4479 | 0.99356
[12 empty] | 70.1 | 20.1852 | 117.2 | 116.7362 | 1.4507 | 0.99972
[12 empty] | 70.11 | 20.1891 | 117.2 | 116.584 | 1.4528 | 0.994
[12 empty] | 70.12 | 20.1838 | 117.2 | 116.6886 | 1.4546 | 0.99817
[12 empty] | 70.13 | 20.1872 | 117.2 | 116.6433 | 1.4579 | 0.99851
[12 empty] | 70.14 | 20.1857 | 117.2 | 116.5695 | 1.459 | 0.99361
[12 empty] | 70.15 | 20.1835 | 117.2 | 116.7117 | 1.4602 | 0.99972
[12 empty] | 70.16 | 20.1875 | 117.2 | 116.5611 | 1.4614 | 0.99404
[12 empty] | 70.17 | 20.1821 | 117.2 | 116.6811 | 1.459 | 0.99829
[12 empty] | 70.18 | 20.1856 | 117.2 | 116.6633 | 1.4573 | 0.99859
[12 empty] | 70.19 | 20.1841 | 117.2 | 116.585 | 1.4548 | 0.99369
[12 empty] | 70.2 | 20.1819 | 117.2 | 116.7252 | 1.4545 | 0.99972
[12 empty] | 70.21 | 20.1856 | 117.2 | 116.5789 | 1.4546 | 0.99399
[12 empty] | 70.22 | 20.18 | 117.2 | 116.6907 | 1.4522 | 0.99824
[12 empty] | 70.23 | 20.1834 | 117.2 | 116.6611 | 1.4531 | 0.99849
[12 empty] | 70.24 | 20.1818 | 117.2 | 116.5837 | 1.4563 | 0.99343
[12 empty] | 70.25 | 20.1797 | 117.2 | 116.7176 | 1.4571 | 0.99971
[12 empty] | 70.26 | 20.1836 | 117.2 | 116.5582 | 1.4607 | 0.99385
[12 empty] | 70.27 | 20.1782 | 117.2 | 116.6746 | 1.461 | 0.99828
[12 empty] | 70.28 | 20.1819 | 117.2 | 116.6535 | 1.4631 | 0.99853
[12 empty] | 70.29 | 20.1803 | 117.2 | 116.5818 | 1.4629 | 0.9937
[12 empty] | 70.3 | 20.1782 | 117.2 | 116.715 | 1.461 | 0.99974
[12 empty] | 70.31 | 20.1822 | 117.2 | 116.5529 | 1.4633 | 0.99387
[12 empty] | 70.32 | 20.1766 | 117.2 | 116.6647 | 1.4617 | 0.99829
[12 empty] | 70.33 | 20.1801 | 117.2 | 116.6358 | 1.4613 | 0.9985
[12 empty] | 70.34 | 20.1782 | 117.2 | 116.5668 | 1.4582 | 0.99359
[12 empty] | 70.35 | 20.176 | 117.2 | 116.7021 | 1.4559 | 0.99974
[12 empty] | 70.36 | 20.18 | 117.2 | 116.5428 | 1.4553 | 0.99388
[12 empty] | 70.37 | 20.1746 | 117.2 | 116.6544 | 1.4537 | 0.99832
[12 empty] | 70.38 | 20.1783 | 117.2 | 116.6265 | 1.4555 | 0.99848
[12 empty] | 70.39 | 20.1766 | 117.2 | 116.5647 | 1.4555 | 0.9937
[12 empty] | 70.4 | 20.1744 | 117.2 | 116.6941 | 1.4545 | 0.99975
[12 empty] | 70.41 | 20.1783 | 117.2 | 116.5371 | 1.455 | 0.99384
[12 empty] | 70.42 | 20.1729 | 117.2 | 116.6527 | 1.4542 | 0.99831
[12 empty] | 70.43 | 20.1766 | 117.2 | 116.6235 | 1.4547 | 0.99848
[12 empty] | 70.44 | 20.1749 | 117.2 | 116.5732 | 1.4517 | 0.99376
[12 empty] | 70.45 | 20.1731 | 117.2 | 116.7239 | 1.4492 | 0.99976
[12 empty] | 70.46 | 20.1771 | 117.2 | 116.5554 | 1.448 | 0.99394
[12 empty] | 70.47 | 20.1716 | 117.2 | 116.6676 | 1.4462 | 0.99837
[12 empty] | 70.48 | 20.1753 | 117.2 | 116.6381 | 1.4457 | 0.9985
[12 empty] | 70.49 | 20.1734 | 117.2 | 116.5715 | 1.4439 | 0.9938
[12 empty] | 70.5 | 20.1714 | 117.2 | 116.7081 | 1.4436 | 0.99975
[12 empty] | 70.51 | 20.1752 | 117.2 | 116.5468 | 1.4446 | 0.99378
[12 empty] | 70.52 | 20.1696 | 117.2 | 116.6792 | 1.4479 | 0.99822
[12 empty] | 70.53 | 20.1732 | 117.2 | 116.652 | 1.4541 | 0.99831
[12 empty] | 70.54 | 20.1714 | 117.2 | 116.5809 | 1.4571 | 0.99359
[12 empty] | 70.55 | 20.1695 | 117.2 | 116.7114 | 1.4625 | 0.9997
[12 empty] | 70.56 | 20.1735 | 117.2 | 116.553 | 1.4641 | 0.99385
[12 empty] | 70.57 | 20.1685 | 117.2 | 116.663 | 1.4647 | 0.99836
[12 empty] | 70.58 | 20.1725 | 117.2 | 116.6312 | 1.4662 | 0.99846
[12 empty] | 70.59 | 20.1707 | 117.2 | 116.5704 | 1.4639 | 0.99392
[12 empty] | 70.6 | 20.1688 | 117.2 | 116.701 | 1.4633 | 0.99976
[12 empty] | 70.61 | 20.1725 | 117.2 | 116.5477 | 1.4608 | 0.99391
[12 empty] | 70.62 | 20.167 | 117.2 | 116.6656 | 1.4543 | 0.9984
[12 empty] | 70.63 | 20.1707 | 117.2 | 116.625 | 1.4501 | 0.99843
[12 empty] | 70.64 | 20.1688 | 117.2 | 116.5643 | 1.4462 | 0.9938
[12 empty] | 70.65 | 20.1667 | 117.2 | 116.6943 | 1.4453 | 0.99971
[12 empty] | 70.66 | 20.1704 | 117.2 | 116.5281 | 1.4462 | 0.9938
[12 empty] | 70.67 | 20.165 | 117.2 | 116.6407 | 1.4448 | 0.99839
[12 empty] | 70.68 | 20.1686 | 117.2 | 116.602 | 1.449 | 0.99834
[12 empty] | 70.69 | 20.1667 | 117.2 | 116.5467 | 1.4523 | 0.99374
[12 empty] | 70.7 | 20.1647 | 117.2 | 116.7024 | 1.4565 | 0.99971
[12 empty] | 70.71 | 20.1684 | 117.2 | 116.5454 | 1.4607 | 0.99369
[12 empty] | 70.72 | 20.1631 | 117.2 | 116.6505 | 1.4626 | 0.99835
[12 empty] | 70.73 | 20.167 | 117.2 | 116.625 | 1.4652 | 0.99836
[12 empty] | 70.74 | 20.1653 | 117.2 | 116.5705 | 1.4638 | 0.99387
[12 empty] | 70.75 | 20.1638 | 117.2 | 116.7122 | 1.4624 | 0.99973
[12 empty] | 70.76 | 20.1679 | 117.2 | 116.5625 | 1.4612 | 0.99386
[12 empty] | 70.77 | 20.1627 | 117.2 | 116.69 | 1.4578 | 0.99849
[12 empty] | 70.78 | 20.1666 | 117.2 | 116.6429 | 1.4543 | 0.99844
[12 empty] | 70.79 | 20.1648 | 117.2 | 116.5762 | 1.4506 | 0.99394
[12 empty] | 70.8 | 20.1628 | 117.2 | 116.7198 | 1.4474 | 0.99975
[12 empty] | 70.81 | 20.1665 | 117.2 | 116.5646 | 1.4453 | 0.9938
[12 empty] | 70.82 | 20.161 | 117.2 | 116.687 | 1.441 | 0.99847
[12 empty] | 70.83 | 20.1649 | 117.2 | 116.6517 | 1.4426 | 0.99831
[12 empty] | 70.84 | 20.163 | 117.2 | 116.5895 | 1.4454 | 0.99372
[12 empty] | 70.85 | 20.1613 | 117.2 | 116.7221 | 1.4462 | 0.99972
[12 empty] | 70.86 | 20.1653 | 117.2 | 116.5651 | 1.4501 | 0.99365
[12 empty] | 70.87 | 20.1601 | 117.2 | 116.6907 | 1.4512 | 0.99846
[12 empty] | 70.88 | 20.1641 | 117.2 | 116.6532 | 1.4555 | 0.99832
[12 empty] | 70.89 | 20.1623 | 117.2 | 116.5868 | 1.4567 | 0.99387
[12 empty] | 70.9 | 20.1608 | 117.2 | 116.7138 | 1.4582 | 0.99973
[12 empty] | 70.91 | 20.1648 | 117.2 | 116.5724 | 1.4613 | 0.99363
[12 empty] | 70.92 | 20.1594 | 117.2 | 116.6931 | 1.462 | 0.99845
[12 empty] | 70.93 | 20.1634 | 117.2 | 116.6523 | 1.4626 | 0.9983
[12 empty] | 70.94 | 20.1614 | 117.2 | 116.5982 | 1.4603 | 0.99384
[12 empty] | 70.95 | 20.1599 | 117.2 | 116.7404 | 1.4581 | 0.99974
[12 empty] | 70.96 | 20.1639 | 117.2 | 116.5844 | 1.4562 | 0.99375
[12 empty] | 70.97 | 20.1587 | 117.2 | 116.6922 | 1.4552 | 0.99848
[12 empty] | 70.98 | 20.1628 | 117.2 | 116.6471 | 1.4571 | 0.99826
[12 empty] | 70.99 | 20.1608 | 117.2 | 116.5932 | 1.4583 | 0.9938
[12 empty] | 71 | 20.1591 | 117.2 | 116.739 | 1.4568 | 0.99975
[12 empty] | 71.01 | 20.163 | 117.2 | 116.5803 | 1.4581 | 0.99356
[12 empty] | 71.02 | 20.1576 | 117.2 | 116.7024 | 1.4579 | 0.99845
[12 empty] | 71.03 | 20.1617 | 117.2 | 116.6619 | 1.4595 | 0.99825
[12 empty] | 71.04 | 20.1598 | 117.2 | 116.6088 | 1.4578 | 0.99393
[12 empty] | 71.05 | 20.1585 | 117.2 | 116.7281 | 1.4583 | 0.99974
[12 empty] | 71.06 | 20.1626 | 117.2 | 116.5626 | 1.4609 | 0.99361
[12 empty] | 71.07 | 20.1574 | 117.2 | 116.6962 | 1.4561 | 0.99861
[12 empty] | 71.08 | 20.1618 | 117.2 | 116.6456 | 1.4547 | 0.9983
[12 empty] | 71.09 | 20.1601 | 117.2 | 116.5924 | 1.4497 | 0.99407
[12 empty] | 71.1 | 20.1589 | 117.2 | 116.7281 | 1.4514 | 0.99973
[12 empty] | 71.11 | 20.163 | 117.2 | 116.5873 | 1.4469 | 0.99381
[12 empty] | 71.12 | 20.1581 | 117.2 | 116.7102 | 1.4418 | 0.99859
[12 empty] | 71.13 | 20.1628 | 117.2 | 116.6745 | 1.4417 | 0.99826
[12 empty] | 71.14 | 20.1615 | 117.2 | 116.6158 | 1.4381 | 0.99412
[12 empty] | 71.15 | 20.1609 | 117.2 | 116.7402 | 1.4366 | 0.99976
[12 empty] | 71.16 | 20.1655 | 117.2 | 116.5595 | 1.4307 | 0.99393
[12 empty] | 71.17 | 20.1612 | 117.2 | 116.6831 | 1.4293 | 0.99865
[12 empty] | 71.18 | 20.1662 | 117.2 | 116.6527 | 1.4291 | 0.99831
[12 empty] | 71.19 | 20.165 | 117.2 | 116.5968 | 1.4253 | 0.99427
[12 empty] | 71.2 | 20.1643 | 117.2 | 116.7317 | 1.4206 | 0.99978
[12 empty] | 71.21 | 20.1687 | 117.2 | 116.5736 | 1.4189 | 0.9939
[12 empty] | 71.22 | 20.164 | 117.2 | 116.6893 | 1.4137 | 0.99872
[12 empty] | 71.23 | 20.1687 | 117.2 | 116.6239 | 1.4071 | 0.99844
[12 empty] | 71.24 | 20.1675 | 117.2 | 116.5711 | 1.3994 | 0.99453
[12 empty] | 71.25 | 20.167 | 117.2 | 116.7093 | 1.3938 | 0.99981
[12 empty] | 71.26 | 20.1715 | 117.2 | 116.5549 | 1.389 | 0.99419
[12 empty] | 71.27 | 20.1669 | 117.2 | 116.6799 | 1.3813 | 0.99884
[12 empty] | 71.28 | 20.1718 | 117.2 | 116.6204 | 1.3759 | 0.99846
[12 empty] | 71.29 | 20.1704 | 117.2 | 116.5754 | 1.3688 | 0.99464
[12 empty] | 71.3 | 20.1698 | 117.2 | 116.7074 | 1.363 | 0.99984
[12 empty] | 71.31 | 20.1741 | 117.2 | 116.5587 | 1.3584 | 0.99415
[12 empty] | 71.32 | 20.1696 | 117.2 | 116.6807 | 1.355 | 0.99881
[12 empty] | 71.33 | 20.1746 | 117.2 | 116.6375 | 1.3561 | 0.99841
[12 empty] | 71.34 | 20.1733 | 117.2 | 116.5928 | 1.3545 | 0.99461
[12 empty] | 71.35 | 20.1727 | 117.2 | 116.7177 | 1.3541 | 0.99982
[12 empty] | 71.36 | 20.1774 | 117.2 | 116.5409 | 1.3572 | 0.99403
[12 empty] | 71.37 | 20.173 | 117.2 | 116.6542 | 1.3555 | 0.99888
[12 empty] | 71.38 | 20.1779 | 117.2 | 116.6058 | 1.3543 | 0.9985
[12 empty] | 71.39 | 20.1765 | 117.2 | 116.5584 | 1.3536 | 0.99468
[12 empty] | 71.4 | 20.1759 | 117.2 | 116.6888 | 1.3521 | 0.99985
[12 empty] | 71.41 | 20.1803 | 117.2 | 116.5385 | 1.3526 | 0.99413
[12 empty] | 71.42 | 20.1756 | 117.2 | 116.6603 | 1.3482 | 0.99891
[12 empty] | 71.43 | 20.1805 | 117.2 | 116.6049 | 1.3476 | 0.99843
[12 empty] | 71.44 | 20.1789 | 117.2 | 116.5615 | 1.3477 | 0.99461
[12 empty] | 71.45 | 20.1784 | 117.2 | 116.6719 | 1.3443 | 0.99985
[12 empty] | 71.46 | 20.1828 | 117.2 | 116.5161 | 1.3431 | 0.9941
[12 empty] | 71.47 | 20.1784 | 117.2 | 116.6559 | 1.3427 | 0.99889
[12 empty] | 71.48 | 20.1834 | 117.2 | 116.6193 | 1.3443 | 0.99845
[12 empty] | 71.49 | 20.1818 | 117.2 | 116.5847 | 1.3435 | 0.99472
[12 empty] | 71.5 | 20.1812 | 117.2 | 116.7155 | 1.3448 | 0.99984
[12 empty] | 71.51 | 20.1856 | 117.2 | 116.5611 | 1.3464 | 0.99404
[12 empty] | 71.52 | 20.1811 | 117.2 | 116.6889 | 1.347 | 0.9989
[12 empty] | 71.53 | 20.1859 | 117.2 | 116.6404 | 1.3477 | 0.99841
[12 empty] | 71.54 | 20.1843 | 117.2 | 116.5976 | 1.3463 | 0.99469
[12 empty] | 71.55 | 20.1839 | 117.2 | 116.7398 | 1.3466 | 0.99984
[12 empty] | 71.56 | 20.1883 | 117.2 | 116.5842 | 1.3467 | 0.9941
[12 empty] | 71.57 | 20.1836 | 117.2 | 116.7108 | 1.3451 | 0.99893
[12 empty] | 71.58 | 20.1883 | 117.2 | 116.6685 | 1.348 | 0.99837
[12 empty] | 71.59 | 20.1863 | 117.2 | 116.6253 | 1.3491 | 0.99467
[12 empty] | 71.6 | 20.1852 | 117.2 | 116.7583 | 1.3486 | 0.99984
[12 empty] | 71.61 | 20.1887 | 117.2 | 116.5944 | 1.35 | 0.99397
[12 empty] | 71.62 | 20.1834 | 117.2 | 116.7143 | 1.3509 | 0.99888
[12 empty] | 71.63 | 20.1877 | 117.2 | 116.6548 | 1.3567 | 0.99824
[12 empty] | 71.64 | 20.1853 | 117.2 | 116.6092 | 1.3593 | 0.99456
[12 empty] | 71.65 | 20.184 | 117.2 | 116.734 | 1.3655 | 0.99979
[12 empty] | 71.66 | 20.1874 | 117.2 | 116.5816 | 1.3727 | 0.99371
[12 empty] | 71.67 | 20.1819 | 117.2 | 116.7106 | 1.3796 | 0.99876
[12 empty] | 71.68 | 20.1857 | 117.2 | 116.6649 | 1.3874 | 0.99815
[12 empty] | 71.69 | 20.184 | 117.2 | 116.6143 | 1.4057 | 0.9937
[12 empty] | 71.7 | 20.1816 | 117.2 | 116.7501 | 1.419 | 0.99971
[12 empty] | 71.71 | 20.1848 | 117.2 | 116.5837 | 1.4313 | 0.99328
[12 empty] | 71.72 | 20.1797 | 117.2 | 116.7061 | 1.4621 | 0.99804
[12 empty] | 71.73 | 20.1836 | 117.2 | 116.67 | 1.4766 | 0.99779
[12 empty] | 71.74 | 20.1812 | 117.2 | 116.6278 | 1.4915 | 0.99377
[12 empty] | 71.75 | 20.1792 | 117.2 | 116.7539 | 1.505 | 0.99962
[12 empty] | 71.76 | 20.1834 | 117.2 | 116.603 | 1.5186 | 0.99294
[12 empty] | 71.77 | 20.1781 | 117.2 | 116.7425 | 1.5324 | 0.9984
[12 empty] | 71.78 | 20.1822 | 117.2 | 116.6802 | 1.5475 | 0.99767
[12 empty] | 71.79 | 20.1797 | 117.2 | 116.6355 | 1.5457 | 0.9938
[12 empty] | 71.8 | 20.1784 | 117.2 | 116.7657 | 1.5543 | 0.99959
[12 empty] | 71.81 | 20.1817 | 117.2 | 116.5972 | 1.5612 | 0.99289
[12 empty] | 71.82 | 20.1763 | 117.2 | 116.7293 | 1.548 | 0.99843
[12 empty] | 71.83 | 20.1803 | 117.2 | 116.6767 | 1.5533 | 0.99762
[12 empty] | 71.84 | 20.1777 | 117.2 | 116.6324 | 1.5562 | 0.99361
[12 empty] | 71.85 | 20.1763 | 117.2 | 116.7529 | 1.5628 | 0.99953
[12 empty] | 71.86 | 20.1795 | 117.2 | 116.5971 | 1.568 | 0.99263
[12 empty] | 71.87 | 20.1739 | 117.2 | 116.7297 | 1.5688 | 0.99838
[12 empty] | 71.88 | 20.178 | 117.2 | 116.6871 | 1.5726 | 0.99754
[12 empty] | 71.89 | 20.1754 | 117.2 | 116.6433 | 1.5765 | 0.99358
[12 empty] | 71.9 | 20.174 | 117.2 | 116.764 | 1.5799 | 0.99954
[12 empty] | 71.91 | 20.1772 | 117.2 | 116.5939 | 1.5818 | 0.99277
[12 empty] | 71.92 | 20.1718 | 117.2 | 116.7322 | 1.582 | 0.99842
[12 empty] | 71.93 | 20.1762 | 117.2 | 116.6586 | 1.5837 | 0.99756
[12 empty] | 71.94 | 20.1738 | 117.2 | 116.613 | 1.5844 | 0.99357
[12 empty] | 71.95 | 20.1729 | 117.2 | 116.7449 | 1.581 | 0.99958
[12 empty] | 71.96 | 20.1765 | 117.2 | 116.5857 | 1.5794 | 0.99272
[12 empty] | 71.97 | 20.1711 | 117.2 | 116.7248 | 1.5751 | 0.99849
[12 empty] | 71.98 | 20.1753 | 117.2 | 116.674 | 1.5718 | 0.99765
[12 empty] | 71.99 | 20.1726 | 117.2 | 116.633 | 1.569 | 0.99373
[12 empty] | 72 | 20.1714 | 117.2 | 116.7493 | 1.5663 | 0.99958
[12 empty] | 72.01 | 20.1746 | 117.2 | 116.5672 | 1.5684 | 0.99264
[12 empty] | 72.02 | 20.1689 | 117.2 | 116.6954 | 1.5665 | 0.99848
[12 empty] | 72.03 | 20.1729 | 117.2 | 116.6525 | 1.5668 | 0.99754
[12 empty] | 72.04 | 20.17 | 117.2 | 116.6218 | 1.5664 | 0.99359
[12 empty] | 72.05 | 20.1687 | 117.2 | 116.7549 | 1.5673 | 0.99957
[12 empty] | 72.06 | 20.1719 | 117.2 | 116.5962 | 1.5711 | 0.99249
[12 empty] | 72.07 | 20.1665 | 117.2 | 116.7312 | 1.5738 | 0.99842
[12 empty] | 72.08 | 20.1708 | 117.2 | 116.6782 | 1.578 | 0.99751
[12 empty] | 72.09 | 20.1683 | 117.2 | 116.6145 | 1.5778 | 0.99374
[12 empty] | 72.1 | 20.1673 | 117.2 | 116.6927 | 1.5756 | 0.99961
[12 empty] | 72.11 | 20.1709 | 117.2 | 116.5144 | 1.5722 | 0.99284
[12 empty] | 72.12 | 20.1657 | 117.2 | 116.6638 | 1.5678 | 0.99859
[12 empty] | 72.13 | 20.1699 | 117.2 | 116.6392 | 1.5642 | 0.99767
[12 empty] | 72.14 | 20.1672 | 117.2 | 116.6136 | 1.5564 | 0.99401
[12 empty] | 72.15 | 20.1661 | 117.2 | 116.7359 | 1.5489 | 0.99967
[12 empty] | 72.16 | 20.1694 | 117.2 | 116.571 | 1.5342 | 0.99334
[12 empty] | 72.17 | 20.1641 | 117.2 | 116.6981 | 1.5171 | 0.99886
[12 empty] | 72.18 | 20.1683 | 117.2 | 116.6354 | 1.5014 | 0.99802
[12 empty] | 72.19 | 20.1656 | 117.2 | 116.5892 | 1.483 | 0.99471
[12 empty] | 72.2 | 20.1648 | 117.2 | 116.7064 | 1.4693 | 0.99978
[12 empty] | 72.21 | 20.1681 | 117.2 | 116.5463 | 1.4532 | 0.99375
[12 empty] | 72.22 | 20.1628 | 117.2 | 116.679 | 1.4386 | 0.99895
[12 empty] | 72.23 | 20.1669 | 117.2 | 116.6237 | 1.4249 | 0.99811
[12 empty] | 72.24 | 20.1642 | 117.2 | 116.5762 | 1.4087 | 0.99485
[12 empty] | 72.25 | 20.1632 | 117.2 | 116.6986 | 1.3961 | 0.99981
[12 empty] | 72.26 | 20.1666 | 117.2 | 116.5391 | 1.3859 | 0.9939
[12 empty] | 72.27 | 20.1613 | 117.2 | 116.672 | 1.3787 | 0.99902
[12 empty] | 72.28 | 20.1654 | 117.2 | 116.6036 | 1.3733 | 0.99819
[12 empty] | 72.29 | 20.1627 | 117.2 | 116.5611 | 1.3689 | 0.99492
[12 empty] | 72.3 | 20.1616 | 117.2 | 116.6652 | 1.3671 | 0.9998
[12 empty] | 72.31 | 20.1647 | 117.2 | 116.5016 | 1.3658 | 0.99382
[12 empty] | 72.32 | 20.1593 | 117.2 | 116.6121 | 1.3626 | 0.99902
[12 empty] | 72.33 | 20.1637 | 117.2 | 116.5718 | 1.3623 | 0.99812
[12 empty] | 72.34 | 20.161 | 117.2 | 116.564 | 1.3602 | 0.99495
[12 empty] | 72.35 | 20.1601 | 117.2 | 116.6962 | 1.3588 | 0.99982
[12 empty] | 72.36 | 20.1633 | 117.2 | 116.5465 | 1.3577 | 0.99396
[12 empty] | 72.37 | 20.1582 | 117.2 | 116.682 | 1.3567 | 0.99904
[12 empty] | 72.38 | 20.1625 | 117.2 | 116.6116 | 1.3576 | 0.99816
[12 empty] | 72.39 | 20.1598 | 117.2 | 116.579 | 1.3566 | 0.99497
[12 empty] | 72.4 | 20.159 | 117.2 | 116.697 | 1.3545 | 0.99982
[12 empty] | 72.41 | 20.1623 | 117.2 | 116.5428 | 1.3542 | 0.99383
[12 empty] | 72.42 | 20.1571 | 117.2 | 116.6813 | 1.3531 | 0.99904
[12 empty] | 72.43 | 20.1614 | 117.2 | 116.617 | 1.3525 | 0.99813
[12 empty] | 72.44 | 20.1588 | 117.2 | 116.5934 | 1.3517 | 0.99499
[12 empty] | 72.45 | 20.158 | 117.2 | 116.716 | 1.3525 | 0.99982
[12 empty] | 72.46 | 20.1612 | 117.2 | 116.5592 | 1.352 | 0.99398
[12 empty] | 72.47 | 20.156 | 117.2 | 116.6915 | 1.3512 | 0.99906
[12 empty] | 72.48 | 20.1605 | 117.2 | 116.6268 | 1.3532 | 0.9981
[12 empty] | 72.49 | 20.1579 | 117.2 | 116.5884 | 1.3538 | 0.99494
[12 empty] | 72.5 | 20.1571 | 117.2 | 116.7108 | 1.353 | 0.99983
[12 empty] | 72.51 | 20.1604 | 117.2 | 116.5531 | 1.3543 | 0.99377
[12 empty] | 72.52 | 20.1553 | 117.2 | 116.6933 | 1.3538 | 0.99905
[12 empty] | 72.53 | 20.1598 | 117.2 | 116.628 | 1.355 | 0.9981
[12 empty] | 72.54 | 20.1571 | 117.2 | 116.5996 | 1.355 | 0.99499
[12 empty] | 72.55 | 20.1564 | 117.2 | 116.728 | 1.3542 | 0.99982
[12 empty] | 72.56 | 20.1598 | 117.2 | 116.5698 | 1.358 | 0.99378
[12 empty] | 72.57 | 20.1546 | 117.2 | 116.7004 | 1.3577 | 0.99907
[12 empty] | 72.58 | 20.1591 | 117.2 | 116.6357 | 1.3568 | 0.99813
[12 empty] | 72.59 | 20.1565 | 117.2 | 116.6057 | 1.3564 | 0.99496
[12 empty] | 72.6 | 20.156 | 117.2 | 116.7332 | 1.3581 | 0.99981
[12 empty] | 72.61 | 20.1596 | 117.2 | 116.5827 | 1.358 | 0.99377
[12 empty] | 72.62 | 20.1549 | 117.2 | 116.7172 | 1.3554 | 0.99911
[12 empty] | 72.63 | 20.1602 | 117.2 | 116.6629 | 1.3555 | 0.99809
[12 empty] | 72.64 | 20.1584 | 117.2 | 116.6304 | 1.3565 | 0.99494
[12 empty] | 72.65 | 20.1586 | 117.2 | 116.7529 | 1.3582 | 0.99981
[12 empty] | 72.66 | 20.1629 | 117.2 | 116.5917 | 1.3598 | 0.99369
[12 empty] | 72.67 | 20.1586 | 117.2 | 116.7325 | 1.3592 | 0.99908
[12 empty] | 72.68 | 20.1639 | 117.2 | 116.6634 | 1.3629 | 0.99801
[12 empty] | 72.69 | 20.1619 | 117.2 | 116.6257 | 1.3644 | 0.99489
[12 empty] | 72.7 | 20.162 | 117.2 | 116.7385 | 1.3665 | 0.99979
[12 empty] | 72.71 | 20.1661 | 117.2 | 116.5906 | 1.3719 | 0.99348
[12 empty] | 72.72 | 20.1617 | 117.2 | 116.7299 | 1.3766 | 0.99901
[12 empty] | 72.73 | 20.1671 | 117.2 | 116.6707 | 1.3841 | 0.99786
[12 empty] | 72.74 | 20.1651 | 117.2 | 116.6502 | 1.3905 | 0.99462
[12 empty] | 72.75 | 20.1653 | 117.2 | 116.7781 | 1.3995 | 0.99971
[12 empty] | 72.76 | 20.1691 | 117.2 | 116.6046 | 1.4045 | 0.99342
[12 empty] | 72.77 | 20.1646 | 117.2 | 116.7179 | 1.4097 | 0.99897
[12 empty] | 72.78 | 20.1699 | 117.2 | 116.6436 | 1.4157 | 0.99783
[12 empty] | 72.79 | 20.168 | 117.2 | 116.6077 | 1.4202 | 0.99466
[12 empty] | 72.8 | 20.1681 | 117.2 | 116.7156 | 1.4268 | 0.99972
[12 empty] | 72.81 | 20.1721 | 117.2 | 116.5605 | 1.4297 | 0.99332
[12 empty] | 72.82 | 20.1677 | 117.2 | 116.7052 | 1.437 | 0.99884
[12 empty] | 72.83 | 20.1729 | 117.2 | 116.6526 | 1.443 | 0.99766
[12 empty] | 72.84 | 20.171 | 117.2 | 116.6211 | 1.442 | 0.99467
[12 empty] | 72.85 | 20.1712 | 117.2 | 116.727 | 1.4427 | 0.9997
[12 empty] | 72.86 | 20.1752 | 117.2 | 116.5713 | 1.4447 | 0.99331
[12 empty] | 72.87 | 20.1709 | 117.2 | 116.706 | 1.4457 | 0.99895
[12 empty] | 72.88 | 20.176 | 117.2 | 116.6414 | 1.4477 | 0.99776
[12 empty] | 72.89 | 20.174 | 117.2 | 116.6176 | 1.4488 | 0.99461
[12 empty] | 72.9 | 20.174 | 117.2 | 116.744 | 1.452 | 0.99968
[12 empty] | 72.91 | 20.1777 | 117.2 | 116.5912 | 1.4538 | 0.99322
[12 empty] | 72.92 | 20.1731 | 117.2 | 116.7296 | 1.4517 | 0.99889
[12 empty] | 72.93 | 20.1782 | 117.2 | 116.6645 | 1.4522 | 0.99765
[12 empty] | 72.94 | 20.1762 | 117.2 | 116.6392 | 1.4541 | 0.99458
[12 empty] | 72.95 | 20.1764 | 117.2 | 116.7487 | 1.4558 | 0.99968
[12 empty] | 72.96 | 20.1803 | 117.2 | 116.5806 | 1.459 | 0.99313
[12 empty] | 72.97 | 20.176 | 117.2 | 116.7161 | 1.4613 | 0.99889
[12 empty] | 72.98 | 20.1811 | 117.2 | 116.6515 | 1.4636 | 0.99769
[12 empty] | 72.99 | 20.179 | 117.2 | 116.6269 | 1.4622 | 0.99468
[12 empty] | 73 | 20.1793 | 117.2 | 116.7362 | 1.4607 | 0.99969
[12 empty] | 73.01 | 20.1834 | 117.2 | 116.5676 | 1.462 | 0.99315
[12 empty] | 73.02 | 20.1789 | 117.2 | 116.7014 | 1.4616 | 0.9989
[12 empty] | 73.03 | 20.1838 | 117.2 | 116.6346 | 1.4582 | 0.99776
[12 empty] | 73.04 | 20.1816 | 117.2 | 116.6109 | 1.4561 | 0.99469
[12 empty] | 73.05 | 20.1818 | 117.2 | 116.7326 | 1.4538 | 0.99971
[12 empty] | 73.06 | 20.1855 | 117.2 | 116.5796 | 1.4539 | 0.99313
[12 empty] | 73.07 | 20.1809 | 117.2 | 116.7163 | 1.4518 | 0.99894
[12 empty] | 73.08 | 20.1861 | 117.2 | 116.6429 | 1.4537 | 0.99763
[12 empty] | 73.09 | 20.1839 | 117.2 | 116.6181 | 1.4562 | 0.99456
[12 empty] | 73.1 | 20.1838 | 117.2 | 116.7318 | 1.4563 | 0.99969
[12 empty] | 73.11 | 20.1873 | 117.2 | 116.5825 | 1.4585 | 0.99303
[12 empty] | 73.12 | 20.1826 | 117.2 | 116.7295 | 1.459 | 0.99889
[12 empty] | 73.13 | 20.1875 | 117.2 | 116.6702 | 1.4649 | 0.99756
[12 empty] | 73.14 | 20.1848 | 117.2 | 116.6486 | 1.465 | 0.99468
[12 empty] | 73.15 | 20.1843 | 117.2 | 116.7534 | 1.4637 | 0.99972
[12 empty] | 73.16 | 20.1874 | 117.2 | 116.5884 | 1.4618 | 0.99324
[12 empty] | 73.17 | 20.1821 | 117.2 | 116.7153 | 1.4568 | 0.99905
[12 empty] | 73.18 | 20.1864 | 117.2 | 116.6367 | 1.4516 | 0.9978
[12 empty] | 73.19 | 20.1832 | 117.2 | 116.6054 | 1.4438 | 0.99495
[12 empty] | 73.2 | 20.1823 | 117.2 | 116.718 | 1.4376 | 0.99977
[12 empty] | 73.21 | 20.1852 | 117.2 | 116.5621 | 1.4198 | 0.99401
[12 empty] | 73.22 | 20.1792 | 117.2 | 116.7015 | 1.408 | 0.99915
[12 empty] | 73.23 | 20.1834 | 117.2 | 116.6386 | 1.3976 | 0.99791
[12 empty] | 73.24 | 20.1801 | 117.2 | 116.6091 | 1.3889 | 0.99511
[12 empty] | 73.25 | 20.1793 | 117.2 | 116.7206 | 1.3803 | 0.99982
[12 empty] | 73.26 | 20.1821 | 117.2 | 116.5725 | 1.3699 | 0.99381
[12 empty] | 73.27 | 20.1767 | 117.2 | 116.6987 | 1.3612 | 0.99923
[12 empty] | 73.28 | 20.1811 | 117.2 | 116.586 | 1.3526 | 0.99807
[12 empty] | 73.29 | 20.178 | 117.2 | 116.5657 | 1.3402 | 0.99554
[12 empty] | 73.3 | 20.1772 | 117.2 | 116.7028 | 1.3277 | 0.99988
[12 empty] | 73.31 | 20.1799 | 117.2 | 116.5588 | 1.3258 | 0.99411
[12 empty] | 73.32 | 20.1745 | 117.2 | 116.7106 | 1.3162 | 0.99933
[12 empty] | 73.33 | 20.1788 | 117.2 | 116.6443 | 1.3067 | 0.9982
[12 empty] | 73.34 | 20.1755 | 117.2 | 116.6184 | 1.2968 | 0.99558
[12 empty] | 73.35 | 20.1746 | 117.2 | 116.731 | 1.2912 | 0.99986
[12 empty] | 73.36 | 20.1772 | 117.2 | 116.5677 | 1.2852 | 0.99414
[12 empty] | 73.37 | 20.1717 | 117.2 | 116.7103 | 1.2793 | 0.99934
[12 empty] | 73.38 | 20.1757 | 117.2 | 116.6372 | 1.2779 | 0.99811
[12 empty] | 73.39 | 20.1724 | 117.2 | 116.6134 | 1.2779 | 0.99554
[12 empty] | 73.4 | 20.1717 | 117.2 | 116.7204 | 1.2804 | 0.99986
[12 empty] | 73.41 | 20.1745 | 117.2 | 116.561 | 1.2813 | 0.99406
[12 empty] | 73.42 | 20.1694 | 117.2 | 116.6933 | 1.2829 | 0.9993
[12 empty] | 73.43 | 20.1739 | 117.2 | 116.6252 | 1.2856 | 0.99811
[12 empty] | 73.44 | 20.171 | 117.2 | 116.5937 | 1.2851 | 0.9956
[12 empty] | 73.45 | 20.1708 | 117.2 | 116.6586 | 1.2855 | 0.99986
[12 empty] | 73.46 | 20.1739 | 117.2 | 116.4822 | 1.2858 | 0.99412
[12 empty] | 73.47 | 20.1687 | 117.2 | 116.6103 | 1.2864 | 0.99933
[12 empty] | 73.48 | 20.1728 | 117.2 | 116.5407 | 1.2853 | 0.99814
[12 empty] | 73.49 | 20.1695 | 117.2 | 116.5251 | 1.2828 | 0.99565
[12 empty] | 73.5 | 20.1687 | 117.2 | 116.6334 | 1.2827 | 0.99986
[12 empty] | 73.51 | 20.1713 | 117.2 | 116.4897 | 1.2815 | 0.99412
[12 empty] | 73.52 | 20.1659 | 117.2 | 116.6537 | 1.2787 | 0.99935
[12 empty] | 73.53 | 20.1703 | 117.2 | 116.6127 | 1.2786 | 0.99812
[12 empty] | 73.54 | 20.1672 | 117.2 | 116.6106 | 1.2792 | 0.99557
[12 empty] | 73.55 | 20.1668 | 117.2 | 116.7274 | 1.2807 | 0.99985
[12 empty] | 73.56 | 20.1698 | 117.2 | 116.5673 | 1.282 | 0.99405
[12 empty] | 73.57 | 20.1649 | 117.2 | 116.6982 | 1.2822 | 0.99932
[12 empty] | 73.58 | 20.1695 | 117.2 | 116.6385 | 1.284 | 0.99809
[12 empty] | 73.59 | 20.1667 | 117.2 | 116.6327 | 1.2879 | 0.99547
[12 empty] | 73.6 | 20.1665 | 117.2 | 116.7529 | 1.2888 | 0.99985
[12 empty] | 73.61 | 20.17 | 117.2 | 116.5877 | 1.2899 | 0.99407
[12 empty] | 73.62 | 20.1655 | 117.2 | 116.7237 | 1.2877 | 0.99939
[12 empty] | 73.63 | 20.1708 | 117.2 | 116.6237 | 1.2854 | 0.99819
[12 empty] | 73.64 | 20.1686 | 117.2 | 116.5798 | 1.2855 | 0.99557
[12 empty] | 73.65 | 20.1692 | 117.2 | 116.6927 | 1.2859 | 0.99984
[12 empty] | 73.66 | 20.1729 | 117.2 | 116.5267 | 1.2912 | 0.99377
[12 empty] | 73.67 | 20.1682 | 117.2 | 116.6705 | 1.2945 | 0.99926
[12 empty] | 73.68 | 20.1733 | 117.2 | 116.6263 | 1.3035 | 0.9978
[12 empty] | 73.69 | 20.1708 | 117.2 | 116.6219 | 1.3121 | 0.99506
[12 empty] | 73.7 | 20.1709 | 117.2 | 116.7588 | 1.3254 | 0.99972
[12 empty] | 73.71 | 20.1745 | 117.2 | 116.6089 | 1.3451 | 0.99297
[12 empty] | 73.72 | 20.1702 | 117.2 | 116.7507 | 1.3681 | 0.99893
[12 empty] | 73.73 | 20.1759 | 117.2 | 116.6425 | 1.3932 | 0.99737
[12 empty] | 73.74 | 20.174 | 117.2 | 116.6283 | 1.4132 | 0.9946
[12 empty] | 73.75 | 20.1749 | 117.2 | 116.7598 | 1.4333 | 0.99962
[12 empty] | 73.76 | 20.179 | 117.2 | 116.5994 | 1.4525 | 0.99268
[12 empty] | 73.77 | 20.1748 | 117.2 | 116.7368 | 1.4701 | 0.99889
[12 empty] | 73.78 | 20.1802 | 117.2 | 116.6354 | 1.4855 | 0.99728
[12 empty] | 73.79 | 20.178 | 117.2 | 116.6293 | 1.5001 | 0.99433
[12 empty] | 73.8 | 20.1786 | 117.2 | 116.7654 | 1.5139 | 0.99954
[12 empty] | 73.81 | 20.1822 | 117.2 | 116.6222 | 1.525 | 0.99232
[12 empty] | 73.82 | 20.1777 | 117.2 | 116.7818 | 1.5348 | 0.99869
[12 empty] | 73.83 | 20.183 | 117.2 | 116.7114 | 1.5473 | 0.9969
[12 empty] | 73.84 | 20.1807 | 117.2 | 116.6827 | 1.5587 | 0.99401
[12 empty] | 73.85 | 20.1811 | 117.2 | 116.7962 | 1.567 | 0.9995
[12 empty] | 73.86 | 20.1849 | 117.2 | 116.6413 | 1.5727 | 0.99234
[12 empty] | 73.87 | 20.1806 | 117.2 | 116.7815 | 1.5786 | 0.99875
[12 empty] | 73.88 | 20.1858 | 117.2 | 116.7008 | 1.5837 | 0.99709
[12 empty] | 73.89 | 20.1834 | 117.2 | 116.6759 | 1.5844 | 0.99429
[12 empty] | 73.9 | 20.1838 | 117.2 | 116.7895 | 1.5883 | 0.99948
[12 empty] | 73.91 | 20.1872 | 117.2 | 116.6263 | 1.5896 | 0.99225
[12 empty] | 73.92 | 20.1826 | 117.2 | 116.7659 | 1.5895 | 0.9987
[12 empty] | 73.93 | 20.1877 | 117.2 | 116.6893 | 1.5876 | 0.99698
[12 empty] | 73.94 | 20.1854 | 117.2 | 116.6715 | 1.584 | 0.9942
[12 empty] | 73.95 | 20.1858 | 117.2 | 116.7899 | 1.5861 | 0.99947
[12 empty] | 73.96 | 20.1892 | 117.2 | 116.6298 | 1.5869 | 0.9923
[12 empty] | 73.97 | 20.1847 | 117.2 | 116.7726 | 1.5881 | 0.99872
[12 empty] | 73.98 | 20.1899 | 117.2 | 116.6765 | 1.5927 | 0.99692
[12 empty] | 73.99 | 20.1873 | 117.2 | 116.6422 | 1.5976 | 0.99403
[12 empty] | 74 | 20.1874 | 117.2 | 116.7476 | 1.5985 | 0.99946
[12 empty] | 74.01 | 20.1908 | 117.2 | 116.5936 | 1.599 | 0.99222
[12 empty] | 74.02 | 20.1863 | 117.2 | 116.7509 | 1.5856 | 0.99901
[12 empty] | 74.03 | 20.1914 | 117.2 | 116.6459 | 1.6056 | 0.99616
[12 empty] | 74.04 | 20.1887 | 117.2 | 116.6359 | 1.6048 | 0.99425
[12 empty] | 74.05 | 20.1891 | 117.2 | 116.7408 | 1.6099 | 0.99938
[12 empty] | 74.06 | 20.1927 | 117.2 | 116.5956 | 1.6141 | 0.99205
[12 empty] | 74.07 | 20.1882 | 117.2 | 116.7507 | 1.5992 | 0.99907
[12 empty] | 74.08 | 20.1931 | 117.2 | 116.6707 | 1.5963 | 0.99703
[12 empty] | 74.09 | 20.1903 | 117.2 | 116.6567 | 1.5775 | 0.995
[12 empty] | 74.1 | 20.1902 | 117.2 | 116.7463 | 1.5848 | 0.99934
[12 empty] | 74.11 | 20.1931 | 117.2 | 116.5995 | 1.5846 | 0.99223
[12 empty] | 74.12 | 20.188 | 117.2 | 116.7562 | 1.5832 | 0.99904
[12 empty] | 74.13 | 20.1927 | 117.2 | 116.6552 | 1.5831 | 0.99617
[12 empty] | 74.14 | 20.1896 | 117.2 | 116.6531 | 1.5662 | 0.9951
[12 empty] | 74.15 | 20.1894 | 117.2 | 116.7411 | 1.5585 | 0.99951
[12 empty] | 74.16 | 20.1924 | 117.2 | 116.5838 | 1.5478 | 0.99269
[12 empty] | 74.17 | 20.1873 | 117.2 | 116.7363 | 1.5319 | 0.99938
[12 empty] | 74.18 | 20.1919 | 117.2 | 116.6265 | 1.5335 | 0.99697
[12 empty] | 74.19 | 20.1885 | 117.2 | 116.6263 | 1.5109 | 0.99605
[12 empty] | 74.2 | 20.188 | 117.2 | 116.7121 | 1.4836 | 0.99974
[12 empty] | 74.21 | 20.1906 | 117.2 | 116.5534 | 1.46 | 0.9936
[12 empty] | 74.22 | 20.1853 | 117.2 | 116.6944 | 1.4274 | 0.99962
[12 empty] | 74.23 | 20.1896 | 117.2 | 116.6009 | 1.3933 | 0.99749
[12 empty] | 74.24 | 20.1862 | 117.2 | 116.606 | 1.3582 | 0.99666
[12 empty] | 74.25 | 20.1857 | 117.2 | 116.6924 | 1.3266 | 0.99988
[12 empty] | 74.26 | 20.1881 | 117.2 | 116.5398 | 1.2952 | 0.99442
[12 empty] | 74.27 | 20.1826 | 117.2 | 116.6868 | 1.2666 | 0.99978
[12 empty] | 74.28 | 20.1869 | 117.2 | 116.5815 | 1.2419 | 0.99784
[12 empty] | 74.29 | 20.1833 | 117.2 | 116.5949 | 1.2197 | 0.99695
[12 empty] | 74.3 | 20.1826 | 117.2 | 116.695 | 1.1992 | 0.99992
[12 empty] | 74.31 | 20.1851 | 117.2 | 116.5542 | 1.1799 | 0.99462
[12 empty] | 74.32 | 20.1798 | 117.2 | 116.7173 | 1.1629 | 0.99982
[12 empty] | 74.33 | 20.1845 | 117.2 | 116.6198 | 1.1479 | 0.99799
[12 empty] | 74.34 | 20.1813 | 117.2 | 116.625 | 1.1335 | 0.99721
[12 empty] | 74.35 | 20.181 | 117.2 | 116.7189 | 1.1207 | 0.99996
[12 empty] | 74.36 | 20.1839 | 117.2 | 116.5837 | 1.1079 | 0.99507
[12 empty] | 74.37 | 20.1787 | 117.2 | 116.7428 | 1.0985 | 0.99986
[12 empty] | 74.38 | 20.183 | 117.2 | 116.6483 | 1.0894 | 0.99813
[12 empty] | 74.39 | 20.1793 | 117.2 | 116.6542 | 1.0808 | 0.99728
[12 empty] | 74.4 | 20.1786 | 117.2 | 116.7462 | 1.0735 | 0.99996
[12 empty] | 74.41 | 20.1811 | 117.2 | 116.5788 | 1.0697 | 0.99481
[12 empty] | 74.42 | 20.1757 | 117.2 | 116.6982 | 1.0658 | 0.99985
[12 empty] | 74.43 | 20.1804 | 117.2 | 116.5794 | 1.0649 | 0.99802
[12 empty] | 74.44 | 20.1774 | 117.2 | 116.5873 | 1.0639 | 0.99724
[12 empty] | 74.45 | 20.177 | 117.2 | 116.701 | 1.0654 | 0.99995
[12 empty] | 74.46 | 20.1795 | 117.2 | 116.5908 | 1.0677 | 0.99495
[12 empty] | 74.47 | 20.1741 | 117.2 | 116.7575 | 1.0701 | 0.99984
[12 empty] | 74.48 | 20.1783 | 117.2 | 116.6682 | 1.0725 | 0.99805
[12 empty] | 74.49 | 20.1748 | 117.2 | 116.6704 | 1.0722 | 0.99729
[12 empty] | 74.5 | 20.1744 | 117.2 | 116.7512 | 1.0755 | 0.99994
[12 empty] | 74.51 | 20.1773 | 117.2 | 116.6048 | 1.0733 | 0.99491
[12 empty] | 74.52 | 20.1723 | 117.2 | 116.7499 | 1.0727 | 0.99986
[12 empty] | 74.53 | 20.177 | 117.2 | 116.6469 | 1.0679 | 0.99816
[12 empty] | 74.54 | 20.1739 | 117.2 | 116.6423 | 1.0639 | 0.99739
[12 empty] | 74.55 | 20.1737 | 117.2 | 116.7384 | 1.0632 | 0.99995
[12 empty] | 74.56 | 20.1762 | 117.2 | 116.5994 | 1.0626 | 0.99499
[12 empty] | 74.57 | 20.1707 | 117.2 | 116.757 | 1.061 | 0.99985
[12 empty] | 74.58 | 20.1749 | 117.2 | 116.659 | 1.0609 | 0.99805
[12 empty] | 74.59 | 20.1715 | 117.2 | 116.6632 | 1.0626 | 0.99722
[12 empty] | 74.6 | 20.1709 | 117.2 | 116.7498 | 1.0622 | 0.99994
[12 empty] | 74.61 | 20.1734 | 117.2 | 116.5866 | 1.0637 | 0.99483
[12 empty] | 74.62 | 20.1683 | 117.2 | 116.7152 | 1.0654 | 0.99984
[12 empty] | 74.63 | 20.173 | 117.2 | 116.6284 | 1.0681 | 0.99808
[12 empty] | 74.64 | 20.1698 | 117.2 | 116.6471 | 1.0705 | 0.9973
[12 empty] | 74.65 | 20.1694 | 117.2 | 116.7415 | 1.0737 | 0.99993
[12 empty] | 74.66 | 20.1721 | 117.2 | 116.6136 | 1.0801 | 0.99466
[12 empty] | 74.67 | 20.1669 | 117.2 | 116.7608 | 1.0877 | 0.99978
[12 empty] | 74.68 | 20.1713 | 117.2 | 116.6617 | 1.0968 | 0.99776
[12 empty] | 74.69 | 20.168 | 117.2 | 116.6566 | 1.1094 | 0.99674
[12 empty] | 74.7 | 20.1676 | 117.2 | 116.7174 | 1.1284 | 0.9998
[12 empty] | 74.71 | 20.1703 | 117.2 | 116.5842 | 1.1519 | 0.9936
[12 empty] | 74.72 | 20.165 | 117.2 | 116.7593 | 1.1736 | 0.99959
[12 empty] | 74.73 | 20.1696 | 117.2 | 116.6723 | 1.1996 | 0.9972
[12 empty] | 74.74 | 20.1665 | 117.2 | 116.685 | 1.2268 | 0.99622
[12 empty] | 74.75 | 20.1665 | 117.2 | 116.7814 | 1.251 | 0.99973
[12 empty] | 74.76 | 20.1694 | 117.2 | 116.6421 | 1.2746 | 0.9934
[12 empty] | 74.77 | 20.1644 | 117.2 | 116.7897 | 1.2947 | 0.99953
[12 empty] | 74.78 | 20.1691 | 117.2 | 116.6723 | 1.3151 | 0.99704
[12 empty] | 74.79 | 20.1658 | 117.2 | 116.6712 | 1.3309 | 0.99608
[12 empty] | 74.8 | 20.1657 | 117.2 | 116.7606 | 1.3404 | 0.99969
[12 empty] | 74.81 | 20.1686 | 117.2 | 116.6074 | 1.3482 | 0.99316
[12 empty] | 74.82 | 20.1635 | 117.2 | 116.7638 | 1.3531 | 0.99952
[12 empty] | 74.83 | 20.1681 | 117.2 | 116.6307 | 1.3563 | 0.99708
[12 empty] | 74.84 | 20.1649 | 117.2 | 116.6021 | 1.3585 | 0.99613
[12 empty] | 74.85 | 20.1647 | 117.2 | 116.6772 | 1.3616 | 0.99969
[12 empty] | 74.86 | 20.1674 | 117.2 | 116.5288 | 1.3642 | 0.99325
[12 empty] | 74.87 | 20.162 | 117.2 | 116.6711 | 1.3668 | 0.99949
[12 empty] | 74.88 | 20.1663 | 117.2 | 116.5746 | 1.3688 | 0.99696
[12 empty] | 74.89 | 20.1628 | 117.2 | 116.5814 | 1.3708 | 0.99599
[12 empty] | 74.9 | 20.1624 | 117.2 | 116.6609 | 1.3733 | 0.99966
[12 empty] | 74.91 | 20.1651 | 117.2 | 116.5147 | 1.3736 | 0.99314
[12 empty] | 74.92 | 20.1599 | 117.2 | 116.6894 | 1.3769 | 0.99947
[12 empty] | 74.93 | 20.1644 | 117.2 | 116.6071 | 1.3791 | 0.997
[12 empty] | 74.94 | 20.1611 | 117.2 | 116.617 | 1.378 | 0.99617
[12 empty] | 74.95 | 20.161 | 117.2 | 116.6773 | 1.3769 | 0.9997
[12 empty] | 74.96 | 20.1639 | 117.2 | 116.5121 | 1.3769 | 0.99326
[12 empty] | 74.97 | 20.1587 | 117.2 | 116.6583 | 1.3754 | 0.99951
[12 empty] | 74.98 | 20.1632 | 117.2 | 116.5505 | 1.3722 | 0.99708
[12 empty] | 74.99 | 20.1598 | 117.2 | 116.554 | 1.3663 | 0.99625
[12 empty] | 75 | 20.1595 | 117.2 | 116.6317 | 1.3629 | 0.99971
[12 empty] | 75.01 | 20.1621 | 117.2 | 116.4745 | 1.3586 | 0.99339
[12 empty] | 75.02 | 20.1569 | 117.2 | 116.6444 | 1.3556 | 0.99951
[12 empty] | 75.03 | 20.1615 | 117.2 | 116.5624 | 1.3549 | 0.99703
[12 empty] | 75.04 | 20.1582 | 117.2 | 116.5671 | 1.3574 | 0.99606
[12 empty] | 75.05 | 20.158 | 117.2 | 116.6238 | 1.3586 | 0.99969
[12 empty] | 75.06 | 20.1608 | 117.2 | 116.4742 | 1.3575 | 0.99332
[12 empty] | 75.07 | 20.1558 | 117.2 | 116.6288 | 1.3595 | 0.99948
[12 empty] | 75.08 | 20.1603 | 117.2 | 116.5418 | 1.3597 | 0.99707
[12 empty] | 75.09 | 20.1571 | 117.2 | 116.5506 | 1.3626 | 0.99612
[12 empty] | 75.1 | 20.157 | 117.2 | 116.6601 | 1.3641 | 0.99969
[12 empty] | 75.11 | 20.1601 | 117.2 | 116.543 | 1.3653 | 0.99331
[12 empty] | 75.12 | 20.1554 | 117.2 | 116.6917 | 1.3671 | 0.99949
[12 empty] | 75.13 | 20.1606 | 117.2 | 116.5931 | 1.3678 | 0.997
[12 empty] | 75.14 | 20.1581 | 117.2 | 116.6023 | 1.3676 | 0.99607
[12 empty] | 75.15 | 20.1586 | 117.2 | 116.6855 | 1.3697 | 0.99966
[12 empty] | 75.16 | 20.162 | 117.2 | 116.5493 | 1.3721 | 0.99318
[12 empty] | 75.17 | 20.1576 | 117.2 | 116.7217 | 1.3756 | 0.99942
[12 empty] | 75.18 | 20.1629 | 117.2 | 116.6433 | 1.3831 | 0.99678
[12 empty] | 75.19 | 20.1603 | 117.2 | 116.6547 | 1.3915 | 0.99575
[12 empty] | 75.2 | 20.1609 | 117.2 | 116.7376 | 1.4008 | 0.99956
[12 empty] | 75.21 | 20.1644 | 117.2 | 116.5948 | 1.4097 | 0.99281
[12 empty] | 75.22 | 20.1604 | 117.2 | 116.7419 | 1.4205 | 0.9993
[12 empty] | 75.23 | 20.166 | 117.2 | 116.6385 | 1.4314 | 0.99657
[12 empty] | 75.24 | 20.1639 | 117.2 | 116.6346 | 1.4415 | 0.99562
[12 empty] | 75.25 | 20.1647 | 117.2 | 116.7268 | 1.4522 | 0.99951
[12 empty] | 75.26 | 20.1685 | 117.2 | 116.5837 | 1.4632 | 0.99254
[12 empty] | 75.27 | 20.1644 | 117.2 | 116.718 | 1.4726 | 0.99925
[12 empty] | 75.28 | 20.17 | 117.2 | 116.6369 | 1.4816 | 0.99642
[12 empty] | 75.29 | 20.1678 | 117.2 | 116.6668 | 1.4904 | 0.99535
[12 empty] | 75.3 | 20.1685 | 117.2 | 116.754 | 1.4981 | 0.99944
[12 empty] | 75.31 | 20.172 | 117.2 | 116.6079 | 1.5078 | 0.99224
[12 empty] | 75.32 | 20.1677 | 117.2 | 116.7528 | 1.5137 | 0.99919
[12 empty] | 75.33 | 20.1732 | 117.2 | 116.6511 | 1.5206 | 0.99628
[12 empty] | 75.34 | 20.171 | 117.2 | 116.6642 | 1.5294 | 0.99521
[12 empty] | 75.35 | 20.1717 | 117.2 | 116.7679 | 1.5346 | 0.99943
[12 empty] | 75.36 | 20.1753 | 117.2 | 116.6221 | 1.5397 | 0.99223
[12 empty] | 75.37 | 20.1711 | 117.2 | 116.7794 | 1.5435 | 0.99918
[12 empty] | 75.38 | 20.1767 | 117.2 | 116.6721 | 1.546 | 0.99632
[12 empty] | 75.39 | 20.1744 | 117.2 | 116.6702 | 1.5482 | 0.99524
[12 empty] | 75.4 | 20.1751 | 117.2 | 116.7673 | 1.5518 | 0.99938
[12 empty] | 75.41 | 20.1787 | 117.2 | 116.6249 | 1.5565 | 0.99195
[12 empty] | 75.42 | 20.1744 | 117.2 | 116.7778 | 1.5592 | 0.99913
[12 empty] | 75.43 | 20.1797 | 117.2 | 116.6755 | 1.5602 | 0.99624
[12 empty] | 75.44 | 20.1771 | 117.2 | 116.6911 | 1.5617 | 0.99515
[12 empty] | 75.45 | 20.1776 | 117.2 | 116.7914 | 1.5642 | 0.99938
[12 empty] | 75.46 | 20.181 | 117.2 | 116.6411 | 1.5674 | 0.99204
[12 empty] | 75.47 | 20.1765 | 117.2 | 116.7864 | 1.5691 | 0.99915
[12 empty] | 75.48 | 20.1818 | 117.2 | 116.692 | 1.5713 | 0.99623
[12 empty] | 75.49 | 20.1791 | 117.2 | 116.7027 | 1.5733 | 0.99515
[12 empty] | 75.5 | 20.1796 | 117.2 | 116.7908 | 1.5721 | 0.9994
[12 empty] | 75.51 | 20.1831 | 117.2 | 116.6562 | 1.5685 | 0.99218
[12 empty] | 75.52 | 20.179 | 117.2 | 116.8153 | 1.5686 | 0.99913
[12 empty] | 75.53 | 20.1845 | 117.2 | 116.7099 | 1.5704 | 0.99617
[12 empty] | 75.54 | 20.182 | 117.2 | 116.7081 | 1.5705 | 0.99514
[12 empty] | 75.55 | 20.1826 | 117.2 | 116.793 | 1.5746 | 0.99931
[12 empty] | 75.56 | 20.186 | 117.2 | 116.6511 | 1.5742 | 0.99207
[12 empty] | 75.57 | 20.1815 | 117.2 | 116.7999 | 1.5753 | 0.99913
[12 empty] | 75.58 | 20.1866 | 117.2 | 116.6934 | 1.5739 | 0.99629
[12 empty] | 75.59 | 20.1839 | 117.2 | 116.695 | 1.5728 | 0.9952
[12 empty] | 75.6 | 20.1842 | 117.2 | 116.7887 | 1.5754 | 0.99936
[12 empty] | 75.61 | 20.1872 | 117.2 | 116.645 | 1.5768 | 0.99209
[12 empty] | 75.62 | 20.1824 | 117.2 | 116.8014 | 1.5786 | 0.9991
[12 empty] | 75.63 | 20.1871 | 117.2 | 116.6952 | 1.5799 | 0.99611
[12 empty] | 75.64 | 20.184 | 117.2 | 116.6946 | 1.5812 | 0.99508
[12 empty] | 75.65 | 20.1838 | 117.2 | 116.7862 | 1.5774 | 0.99938
[12 empty] | 75.66 | 20.1866 | 117.2 | 116.6395 | 1.5734 | 0.99231
[12 empty] | 75.67 | 20.1815 | 117.2 | 116.7775 | 1.5682 | 0.99923
[12 empty] | 75.68 | 20.1861 | 117.2 | 116.6831 | 1.5606 | 0.9966
[12 empty] | 75.69 | 20.1827 | 117.2 | 116.6946 | 1.5489 | 0.99575
[12 empty] | 75.7 | 20.1825 | 117.2 | 116.7728 | 1.5333 | 0.9996
[12 empty] | 75.71 | 20.1852 | 117.2 | 116.6204 | 1.5138 | 0.99324
[12 empty] | 75.72 | 20.18 | 117.2 | 116.7604 | 1.4882 | 0.99955
[12 empty] | 75.73 | 20.1844 | 117.2 | 116.6577 | 1.4565 | 0.99736
[12 empty] | 75.74 | 20.1809 | 117.2 | 116.6686 | 1.4225 | 0.99659
[12 empty] | 75.75 | 20.1803 | 117.2 | 116.7576 | 1.3877 | 0.99984
[12 empty] | 75.76 | 20.1825 | 117.2 | 116.6119 | 1.3526 | 0.99429
[12 empty] | 75.77 | 20.1768 | 117.2 | 116.7522 | 1.3199 | 0.99973
[12 empty] | 75.78 | 20.1808 | 117.2 | 116.651 | 1.2895 | 0.99772
[12 empty] | 75.79 | 20.177 | 117.2 | 116.6454 | 1.261 | 0.99694
[12 empty] | 75.8 | 20.1764 | 117.2 | 116.7229 | 1.2313 | 0.99991
[12 empty] | 75.81 | 20.1789 | 117.2 | 116.5744 | 1.2053 | 0.99463
[12 empty] | 75.82 | 20.1735 | 117.2 | 116.7221 | 1.185 | 0.9998
[12 empty] | 75.83 | 20.1777 | 117.2 | 116.6269 | 1.1669 | 0.99797
[12 empty] | 75.84 | 20.174 | 117.2 | 116.6221 | 1.15 | 0.99724
[12 empty] | 75.85 | 20.1735 | 117.2 | 116.7164 | 1.1334 | 0.99995
[12 empty] | 75.86 | 20.1763 | 117.2 | 116.5748 | 1.1206 | 0.99494
[12 empty] | 75.87 | 20.171 | 117.2 | 116.7255 | 1.1051 | 0.99988
[12 empty] | 75.88 | 20.1754 | 117.2 | 116.6344 | 1.0905 | 0.99818
[12 empty] | 75.89 | 20.1719 | 117.2 | 116.6419 | 1.0781 | 0.9974
[12 empty] | 75.9 | 20.1715 | 117.2 | 116.7301 | 1.0671 | 0.99997
[12 empty] | 75.91 | 20.174 | 117.2 | 116.5755 | 1.0591 | 0.99503
[12 empty] | 75.92 | 20.1687 | 117.2 | 116.7253 | 1.0486 | 0.99989
[12 empty] | 75.93 | 20.1732 | 117.2 | 116.6292 | 1.0415 | 0.99819
[12 empty] | 75.94 | 20.1699 | 117.2 | 116.6346 | 1.0373 | 0.99739
[12 empty] | 75.95 | 20.1694 | 117.2 | 116.7183 | 1.0342 | 0.99997
[12 empty] | 75.96 | 20.1721 | 117.2 | 116.5716 | 1.0326 | 0.99501
[12 empty] | 75.97 | 20.1669 | 117.2 | 116.7145 | 1.0337 | 0.99987
[12 empty] | 75.98 | 20.1713 | 117.2 | 116.6129 | 1.0357 | 0.99812
[12 empty] | 75.99 | 20.168 | 117.2 | 116.6169 | 1.0363 | 0.99738
[12 empty] | 76 | 20.1677 | 117.2 | 116.694 | 1.0386 | 0.99996
[12 empty] | 76.01 | 20.1707 | 117.2 | 116.5368 | 1.041 | 0.99491
[12 empty] | 76.02 | 20.1656 | 117.2 | 116.6948 | 1.0423 | 0.99988
[12 empty] | 76.03 | 20.1703 | 117.2 | 116.6049 | 1.0428 | 0.99817
[12 empty] | 76.04 | 20.167 | 117.2 | 116.6163 | 1.0435 | 0.99737
[12 empty] | 76.05 | 20.1667 | 117.2 | 116.707 | 1.0427 | 0.99997
[12 empty] | 76.06 | 20.1694 | 117.2 | 116.5711 | 1.0424 | 0.99502
[12 empty] | 76.07 | 20.164 | 117.2 | 116.7375 | 1.0405 | 0.99989
[12 empty] | 76.08 | 20.1685 | 117.2 | 116.6371 | 1.0398 | 0.99814
[12 empty] | 76.09 | 20.1651 | 117.2 | 116.6504 | 1.0417 | 0.99731
[12 empty] | 76.1 | 20.1647 | 117.2 | 116.7391 | 1.0401 | 0.99996
[12 empty] | 76.11 | 20.1674 | 117.2 | 116.5975 | 1.0387 | 0.99498
[12 empty] | 76.12 | 20.1625 | 117.2 | 116.7397 | 1.0443 | 0.99984
[12 empty] | 76.13 | 20.1671 | 117.2 | 116.6391 | 1.049 | 0.99803
[12 empty] | 76.14 | 20.1639 | 117.2 | 116.6421 | 1.0536 | 0.9972
[12 empty] | 76.15 | 20.1637 | 117.2 | 116.733 | 1.061 | 0.99993
[12 empty] | 76.16 | 20.1666 | 117.2 | 116.5881 | 1.0703 | 0.99456
[12 empty] | 76.17 | 20.1615 | 117.2 | 116.7431 | 1.0865 | 0.99973
[12 empty] | 76.18 | 20.1659 | 117.2 | 116.6559 | 1.1046 | 0.99756
[12 empty] | 76.19 | 20.1625 | 117.2 | 116.6682 | 1.1257 | 0.99649
[12 empty] | 76.2 | 20.1622 | 117.2 | 116.7558 | 1.1547 | 0.99974
[12 empty] | 76.21 | 20.1648 | 117.2 | 116.6149 | 1.1832 | 0.99348
[12 empty] | 76.22 | 20.1596 | 117.2 | 116.7736 | 1.2119 | 0.99948
[12 empty] | 76.23 | 20.1642 | 117.2 | 116.6763 | 1.2417 | 0.99699
[12 empty] | 76.24 | 20.1611 | 117.2 | 116.6826 | 1.2728 | 0.99593
[12 empty] | 76.25 | 20.1609 | 117.2 | 116.7718 | 1.3035 | 0.99964
[12 empty] | 76.26 | 20.1638 | 117.2 | 116.606 | 1.3313 | 0.99305
[12 empty] | 76.27 | 20.159 | 117.2 | 116.7575 | 1.3563 | 0.99937
[12 empty] | 76.28 | 20.1638 | 117.2 | 116.6616 | 1.3764 | 0.99682
[12 empty] | 76.29 | 20.1608 | 117.2 | 116.6814 | 1.3926 | 0.99579
[12 empty] | 76.3 | 20.1608 | 117.2 | 116.7826 | 1.4042 | 0.99959
[12 empty] | 76.31 | 20.1638 | 117.2 | 116.6342 | 1.4149 | 0.99288
[12 empty] | 76.32 | 20.1589 | 117.2 | 116.793 | 1.4225 | 0.99935
[12 empty] | 76.33 | 20.1635 | 117.2 | 116.6927 | 1.4269 | 0.99682
[12 empty] | 76.34 | 20.1604 | 117.2 | 116.6972 | 1.4318 | 0.99571
[12 empty] | 76.35 | 20.1601 | 117.2 | 116.7942 | 1.4377 | 0.99956
[12 empty] | 76.36 | 20.1628 | 117.2 | 116.6613 | 1.4424 | 0.99278
[12 empty] | 76.37 | 20.1576 | 117.2 | 116.7928 | 1.4469 | 0.99929
[12 empty] | 76.38 | 20.1622 | 117.2 | 116.6773 | 1.4511 | 0.99665
[12 empty] | 76.39 | 20.1593 | 117.2 | 116.6966 | 1.4596 | 0.99539
[12 empty] | 76.4 | 20.1592 | 117.2 | 116.7917 | 1.4636 | 0.99953
[12 empty] | 76.41 | 20.1621 | 117.2 | 116.6427 | 1.4675 | 0.99265
[12 empty] | 76.42 | 20.1571 | 117.2 | 116.7662 | 1.4709 | 0.99929
[12 empty] | 76.43 | 20.1618 | 117.2 | 116.6437 | 1.4742 | 0.99669
[12 empty] | 76.44 | 20.1586 | 117.2 | 116.651 | 1.4761 | 0.99562
[12 empty] | 76.45 | 20.1583 | 117.2 | 116.7613 | 1.4751 | 0.99958
[12 empty] | 76.46 | 20.1612 | 117.2 | 116.6127 | 1.477 | 0.99266
[12 empty] | 76.47 | 20.156 | 117.2 | 116.7688 | 1.4755 | 0.99932
[12 empty] | 76.48 | 20.1604 | 117.2 | 116.6878 | 1.4745 | 0.99669
[12 empty] | 76.49 | 20.1571 | 117.2 | 116.6797 | 1.4716 | 0.99553
[12 empty] | 76.5 | 20.1568 | 117.2 | 116.7809 | 1.4702 | 0.99955
[12 empty] | 76.51 | 20.1596 | 117.2 | 116.6363 | 1.4712 | 0.99259
[12 empty] | 76.52 | 20.1543 | 117.2 | 116.779 | 1.4701 | 0.99931
[12 empty] | 76.53 | 20.159 | 117.2 | 116.6731 | 1.4711 | 0.99665
[12 empty] | 76.54 | 20.156 | 117.2 | 116.6727 | 1.4733 | 0.99552
[12 empty] | 76.55 | 20.1558 | 117.2 | 116.7622 | 1.4745 | 0.99956
[12 empty] | 76.56 | 20.1587 | 117.2 | 116.6161 | 1.4739 | 0.99269
[12 empty] | 76.57 | 20.1537 | 117.2 | 116.7642 | 1.4748 | 0.9993
[12 empty] | 76.58 | 20.1583 | 117.2 | 116.6561 | 1.4748 | 0.99669
[12 empty] | 76.59 | 20.1551 | 117.2 | 116.6621 | 1.4739 | 0.99557
[12 empty] | 76.6 | 20.1549 | 117.2 | 116.7466 | 1.4727 | 0.99957
[12 empty] | 76.61 | 20.158 | 117.2 | 116.5938 | 1.4696 | 0.99277
[12 empty] | 76.62 | 20.1531 | 117.2 | 116.7529 | 1.4675 | 0.99934
[12 empty] | 76.63 | 20.158 | 117.2 | 116.6659 | 1.463 | 0.99683
[12 empty] | 76.64 | 20.1554 | 117.2 | 116.6635 | 1.4615 | 0.99559
[12 empty] | 76.65 | 20.1558 | 117.2 | 116.7384 | 1.4609 | 0.99957
[12 empty] | 76.66 | 20.1594 | 117.2 | 116.5796 | 1.4597 | 0.99277
[12 empty] | 76.67 | 20.155 | 117.2 | 116.7284 | 1.4577 | 0.99934
[12 empty] | 76.68 | 20.1603 | 117.2 | 116.6267 | 1.4515 | 0.99693
[12 empty] | 76.69 | 20.1579 | 117.2 | 116.6338 | 1.4445 | 0.99589
[12 empty] | 76.7 | 20.1582 | 117.2 | 116.7282 | 1.4349 | 0.9997
[12 empty] | 76.71 | 20.1618 | 117.2 | 116.5791 | 1.4248 | 0.99335
[12 empty] | 76.72 | 20.1577 | 117.2 | 116.7363 | 1.4161 | 0.99949
[12 empty] | 76.73 | 20.1631 | 117.2 | 116.6363 | 1.4043 | 0.99728
[12 empty] | 76.74 | 20.1609 | 117.2 | 116.6206 | 1.3857 | 0.99641
[12 empty] | 76.75 | 20.1615 | 117.2 | 116.7141 | 1.3641 | 0.99983
[12 empty] | 76.76 | 20.1652 | 117.2 | 116.5523 | 1.3405 | 0.99409
[12 empty] | 76.77 | 20.1608 | 117.2 | 116.7051 | 1.3191 | 0.99967
[12 empty] | 76.78 | 20.166 | 117.2 | 116.6195 | 1.2983 | 0.99768
[12 empty] | 76.79 | 20.1636 | 117.2 | 116.6401 | 1.2806 | 0.99664
[12 empty] | 76.8 | 20.1641 | 117.2 | 116.7348 | 1.266 | 0.99985
[12 empty] | 76.81 | 20.1677 | 117.2 | 116.5905 | 1.25 | 0.99423
[12 empty] | 76.82 | 20.1633 | 117.2 | 116.7406 | 1.2349 | 0.9997
[12 empty] | 76.83 | 20.1686 | 117.2 | 116.6259 | 1.2215 | 0.99775
[12 empty] | 76.84 | 20.1663 | 117.2 | 116.6335 | 1.2129 | 0.99676
[12 empty] | 76.85 | 20.1667 | 117.2 | 116.7279 | 1.2051 | 0.99989
[12 empty] | 76.86 | 20.1704 | 117.2 | 116.5789 | 1.2002 | 0.99435
[12 empty] | 76.87 | 20.1662 | 117.2 | 116.7302 | 1.1973 | 0.99971
[12 empty] | 76.88 | 20.1714 | 117.2 | 116.6273 | 1.1945 | 0.99778
[12 empty] | 76.89 | 20.169 | 117.2 | 116.6258 | 1.1902 | 0.99682
[12 empty] | 76.9 | 20.1695 | 117.2 | 116.7189 | 1.184 | 0.9999
[12 empty] | 76.91 | 20.1734 | 117.2 | 116.5698 | 1.1781 | 0.99454
[12 empty] | 76.92 | 20.1692 | 117.2 | 116.7233 | 1.1713 | 0.99978
[12 empty] | 76.93 | 20.1744 | 117.2 | 116.6252 | 1.1628 | 0.99802
[12 empty] | 76.94 | 20.1721 | 117.2 | 116.6382 | 1.1575 | 0.99696
[12 empty] | 76.95 | 20.1722 | 117.2 | 116.7495 | 1.1508 | 0.99993
[12 empty] | 76.96 | 20.1754 | 117.2 | 116.5924 | 1.147 | 0.99455
[12 empty] | 76.97 | 20.1706 | 117.2 | 116.739 | 1.1423 | 0.99976
[12 empty] | 76.98 | 20.1757 | 117.2 | 116.6358 | 1.1396 | 0.99786
[12 empty] | 76.99 | 20.1732 | 117.2 | 116.6481 | 1.1412 | 0.99676
[12 empty] | 77 | 20.1734 | 117.2 | 116.7493 | 1.141 | 0.9999
[12 empty] | 77.01 | 20.1771 | 117.2 | 116.59 | 1.1435 | 0.99441
[12 empty] | 77.02 | 20.1729 | 117.2 | 116.7396 | 1.1468 | 0.99974
[12 empty] | 77.03 | 20.1784 | 117.2 | 116.6435 | 1.1493 | 0.99794
[12 empty] | 77.04 | 20.1764 | 117.2 | 116.6498 | 1.1514 | 0.99688
[12 empty] | 77.05 | 20.1771 | 117.2 | 116.7357 | 1.1526 | 0.99993
[12 empty] | 77.06 | 20.181 | 117.2 | 116.5903 | 1.1523 | 0.99457
[12 empty] | 77.07 | 20.1767 | 117.2 | 116.7536 | 1.1509 | 0.99977
[12 empty] | 77.08 | 20.1819 | 117.2 | 116.6461 | 1.148 | 0.99796
[12 empty] | 77.09 | 20.1794 | 117.2 | 116.6487 | 1.1466 | 0.99682
[12 empty] | 77.1 | 20.1796 | 117.2 | 116.7473 | 1.1444 | 0.99992
[12 empty] | 77.11 | 20.1831 | 117.2 | 116.5972 | 1.1434 | 0.99446
[12 empty] | 77.12 | 20.1783 | 117.2 | 116.7546 | 1.1431 | 0.99975
[12 empty] | 77.13 | 20.1831 | 117.2 | 116.6596 | 1.1455 | 0.99786
[12 empty] | 77.14 | 20.1802 | 117.2 | 116.6572 | 1.1505 | 0.99669
[12 empty] | 77.15 | 20.1797 | 117.2 | 116.7354 | 1.1551 | 0.9999
[12 empty] | 77.16 | 20.1825 | 117.2 | 116.5724 | 1.1608 | 0.99428
[12 empty] | 77.17 | 20.1772 | 117.2 | 116.7283 | 1.1669 | 0.99971
[12 empty] | 77.18 | 20.1816 | 117.2 | 116.6382 | 1.1721 | 0.99779
[12 empty] | 77.19 | 20.1783 | 117.2 | 116.6261 | 1.177 | 0.99662
[12 empty] | 77.2 | 20.1778 | 117.2 | 116.6997 | 1.1836 | 0.99987
[12 empty] | 77.21 | 20.1808 | 117.2 | 116.5456 | 1.1907 | 0.99409
[12 empty] | 77.22 | 20.1756 | 117.2 | 116.7035 | 1.1982 | 0.99966
[12 empty] | 77.23 | 20.1802 | 117.2 | 116.6163 | 1.2034 | 0.99769
[12 empty] | 77.24 | 20.1773 | 117.2 | 116.6289 | 1.2112 | 0.99637
[12 empty] | 77.25 | 20.1767 | 117.2 | 116.7338 | 1.2234 | 0.99979
[12 empty] | 77.26 | 20.1794 | 117.2 | 116.5872 | 1.2328 | 0.99378
[12 empty] | 77.27 | 20.174 | 117.2 | 116.7421 | 1.2454 | 0.99953
[12 empty] | 77.28 | 20.1784 | 117.2 | 116.6511 | 1.257 | 0.9974
[12 empty] | 77.29 | 20.1754 | 117.2 | 116.6466 | 1.269 | 0.99612
[12 empty] | 77.3 | 20.1749 | 117.2 | 116.737 | 1.2812 | 0.99975
[12 empty] | 77.31 | 20.1778 | 117.2 | 116.5885 | 1.2904 | 0.99359
[12 empty] | 77.32 | 20.1728 | 117.2 | 116.7464 | 1.3029 | 0.99947
[12 empty] | 77.33 | 20.1773 | 117.2 | 116.6685 | 1.3133 | 0.99733
[12 empty] | 77.34 | 20.1742 | 117.2 | 116.6649 | 1.3197 | 0.9961
[12 empty] | 77.35 | 20.1737 | 117.2 | 116.7417 | 1.3227 | 0.99976
[12 empty] | 77.36 | 20.1765 | 117.2 | 116.5818 | 1.3264 | 0.99358
[12 empty] | 77.37 | 20.1711 | 117.2 | 116.7202 | 1.3288 | 0.9995
[12 empty] | 77.38 | 20.1754 | 117.2 | 116.6299 | 1.3278 | 0.99743
[12 empty] | 77.39 | 20.1723 | 117.2 | 116.6397 | 1.3279 | 0.99611
[12 empty] | 77.4 | 20.1717 | 117.2 | 116.7309 | 1.3284 | 0.99975
[12 empty] | 77.41 | 20.1744 | 117.2 | 116.5849 | 1.3293 | 0.99354
[12 empty] | 77.42 | 20.1691 | 117.2 | 116.7235 | 1.3289 | 0.99948
[12 empty] | 77.43 | 20.1734 | 117.2 | 116.6272 | 1.328 | 0.99736
[12 empty] | 77.44 | 20.1704 | 117.2 | 116.6207 | 1.3305 | 0.99599
[12 empty] | 77.45 | 20.1698 | 117.2 | 116.7115 | 1.3322 | 0.99974
[12 empty] | 77.46 | 20.1725 | 117.2 | 116.5645 | 1.3325 | 0.99355
[12 empty] | 77.47 | 20.1672 | 117.2 | 116.7117 | 1.3353 | 0.99945
[12 empty] | 77.48 | 20.1715 | 117.2 | 116.6151 | 1.3385 | 0.99731
[12 empty] | 77.49 | 20.1684 | 117.2 | 116.6147 | 1.3415 | 0.99598
[12 empty] | 77.5 | 20.1678 | 117.2 | 116.7235 | 1.3431 | 0.99973
[12 empty] | 77.51 | 20.1711 | 117.2 | 116.5863 | 1.3486 | 0.99324
[12 empty] | 77.52 | 20.1659 | 117.2 | 116.7342 | 1.3506 | 0.99945
[12 empty] | 77.53 | 20.1704 | 117.2 | 116.6375 | 1.3512 | 0.99734
[12 empty] | 77.54 | 20.1674 | 117.2 | 116.6416 | 1.3523 | 0.99594
[12 empty] | 77.55 | 20.1669 | 117.2 | 116.7331 | 1.3522 | 0.99974
[12 empty] | 77.56 | 20.1697 | 117.2 | 116.5713 | 1.355 | 0.99339
[12 empty] | 77.57 | 20.1641 | 117.2 | 116.7161 | 1.3559 | 0.99944
[12 empty] | 77.58 | 20.1685 | 117.2 | 116.6238 | 1.3574 | 0.99726
[12 empty] | 77.59 | 20.1654 | 117.2 | 116.618 | 1.3594 | 0.99588
[12 empty] | 77.6 | 20.1648 | 117.2 | 116.7204 | 1.3577 | 0.99975
[12 empty] | 77.61 | 20.1677 | 117.2 | 116.5659 | 1.3546 | 0.99341
[12 empty] | 77.62 | 20.1625 | 117.2 | 116.7089 | 1.3555 | 0.99943
[12 empty] | 77.63 | 20.1671 | 117.2 | 116.6161 | 1.3564 | 0.99731
[12 empty] | 77.64 | 20.1643 | 117.2 | 116.6089 | 1.3569 | 0.99592
[12 empty] | 77.65 | 20.164 | 117.2 | 116.6965 | 1.3551 | 0.99976
[12 empty] | 77.66 | 20.1675 | 117.2 | 116.5354 | 1.3534 | 0.99349
[12 empty] | 77.67 | 20.1628 | 117.2 | 116.6736 | 1.3523 | 0.99945
[12 empty] | 77.68 | 20.1678 | 117.2 | 116.5769 | 1.3484 | 0.9974
[12 empty] | 77.69 | 20.1654 | 117.2 | 116.574 | 1.3475 | 0.99592
[12 empty] | 77.7 | 20.1654 | 117.2 | 116.6722 | 1.3464 | 0.99976
[12 empty] | 77.71 | 20.169 | 117.2 | 116.5248 | 1.344 | 0.99355
[12 empty] | 77.72 | 20.1645 | 117.2 | 116.679 | 1.3397 | 0.9995
[12 empty] | 77.73 | 20.1698 | 117.2 | 116.5887 | 1.3358 | 0.99745
[12 empty] | 77.74 | 20.1676 | 117.2 | 116.5914 | 1.3357 | 0.99593
[12 empty] | 77.75 | 20.1678 | 117.2 | 116.6982 | 1.3359 | 0.99976
[12 empty] | 77.76 | 20.1717 | 117.2 | 116.5585 | 1.3372 | 0.99342
[12 empty] | 77.77 | 20.1674 | 117.2 | 116.7123 | 1.3376 | 0.99945
[12 empty] | 77.78 | 20.1728 | 117.2 | 116.619 | 1.3403 | 0.99731
[12 empty] | 77.79 | 20.1705 | 117.2 | 116.6039 | 1.3401 | 0.99594
[12 empty] | 77.8 | 20.1708 | 117.2 | 116.6874 | 1.3411 | 0.99975
[12 empty] | 77.81 | 20.1749 | 117.2 | 116.5355 | 1.3418 | 0.99352
[12 empty] | 77.82 | 20.1706 | 117.2 | 116.6974 | 1.3457 | 0.99944
[12 empty] | 77.83 | 20.1758 | 117.2 | 116.6087 | 1.3466 | 0.99742
[12 empty] | 77.84 | 20.1736 | 117.2 | 116.5901 | 1.3468 | 0.99592
[12 empty] | 77.85 | 20.1738 | 117.2 | 116.6908 | 1.3487 | 0.99974
[12 empty] | 77.86 | 20.1774 | 117.2 | 116.5392 | 1.3461 | 0.99357
[12 empty] | 77.87 | 20.1727 | 117.2 | 116.6908 | 1.3463 | 0.99945
[12 empty] | 77.88 | 20.1778 | 117.2 | 116.5993 | 1.3434 | 0.99741
[12 empty] | 77.89 | 20.1757 | 117.2 | 116.5867 | 1.3439 | 0.99592
[12 empty] | 77.9 | 20.1759 | 117.2 | 116.6857 | 1.3438 | 0.99975
[12 empty] | 77.91 | 20.1799 | 117.2 | 116.5421 | 1.3435 | 0.99353
[12 empty] | 77.92 | 20.1756 | 117.2 | 116.6821 | 1.3448 | 0.99942
[12 empty] | 77.93 | 20.1809 | 117.2 | 116.6077 | 1.3451 | 0.99741
[12 empty] | 77.94 | 20.1788 | 117.2 | 116.6075 | 1.3445 | 0.99595
[12 empty] | 77.95 | 20.179 | 117.2 | 116.7 | 1.3421 | 0.99976
[12 empty] | 77.96 | 20.1829 | 117.2 | 116.5437 | 1.3417 | 0.99359
[12 empty] | 77.97 | 20.1783 | 117.2 | 116.6827 | 1.3426 | 0.99943
[12 empty] | 77.98 | 20.1833 | 117.2 | 116.6026 | 1.3414 | 0.99745
[12 empty] | 77.99 | 20.1811 | 117.2 | 116.6041 | 1.341 | 0.99594
[12 empty] | 78 | 20.1812 | 117.2 | 116.6972 | 1.3401 | 0.99976
[12 empty] | 78.01 | 20.1849 | 117.2 | 116.5395 | 1.3374 | 0.99369
[12 empty] | 78.02 | 20.1804 | 117.2 | 116.6843 | 1.3356 | 0.99945
[12 empty] | 78.03 | 20.1856 | 117.2 | 116.6061 | 1.3346 | 0.99744
[12 empty] | 78.04 | 20.1835 | 117.2 | 116.6051 | 1.3369 | 0.99585
[12 empty] | 78.05 | 20.1834 | 117.2 | 116.707 | 1.3392 | 0.99974
[12 empty] | 78.06 | 20.1871 | 117.2 | 116.5547 | 1.3407 | 0.99351
[12 empty] | 78.07 | 20.1824 | 117.2 | 116.706 | 1.3415 | 0.99942
[12 empty] | 78.08 | 20.1875 | 117.2 | 116.6326 | 1.3425 | 0.99742
[12 empty] | 78.09 | 20.1854 | 117.2 | 116.6318 | 1.345 | 0.99583
[12 empty] | 78.1 | 20.1854 | 117.2 | 116.7323 | 1.3448 | 0.99976
[12 empty] | 78.11 | 20.1894 | 117.2 | 116.5782 | 1.3498 | 0.99341
[12 empty] | 78.12 | 20.1849 | 117.2 | 116.7252 | 1.3512 | 0.99942
[12 empty] | 78.13 | 20.1901 | 117.2 | 116.6348 | 1.3509 | 0.99746
[12 empty] | 78.14 | 20.1878 | 117.2 | 116.6255 | 1.3526 | 0.99577
[12 empty] | 78.15 | 20.1875 | 117.2 | 116.7235 | 1.3535 | 0.99973
[12 empty] | 78.16 | 20.1906 | 117.2 | 116.5664 | 1.3571 | 0.99331
[12 empty] | 78.17 | 20.1851 | 117.2 | 116.7115 | 1.3586 | 0.99939
[12 empty] | 78.18 | 20.1894 | 117.2 | 116.6315 | 1.3606 | 0.99735
[12 empty] | 78.19 | 20.1864 | 117.2 | 116.6143 | 1.3647 | 0.99565
[12 empty] | 78.2 | 20.1854 | 117.2 | 116.7136 | 1.3678 | 0.99973
[12 empty] | 78.21 | 20.1884 | 117.2 | 116.5609 | 1.372 | 0.99317
[12 empty] | 78.22 | 20.1831 | 117.2 | 116.7041 | 1.377 | 0.99934
[12 empty] | 78.23 | 20.1874 | 117.2 | 116.6328 | 1.3816 | 0.99729
[12 empty] | 78.24 | 20.1845 | 117.2 | 116.6233 | 1.3855 | 0.99559
[12 empty] | 78.25 | 20.1836 | 117.2 | 116.713 | 1.3886 | 0.99969
[12 empty] | 78.26 | 20.1865 | 117.2 | 116.5692 | 1.3938 | 0.99301
[12 empty] | 78.27 | 20.1809 | 117.2 | 116.7184 | 1.4004 | 0.99927
[12 empty] | 78.28 | 20.1851 | 117.2 | 116.6404 | 1.405 | 0.99718
[12 empty] | 78.29 | 20.1821 | 117.2 | 116.6298 | 1.412 | 0.99532
[12 empty] | 78.3 | 20.1813 | 117.2 | 116.733 | 1.4186 | 0.99964
[12 empty] | 78.31 | 20.1843 | 117.2 | 116.577 | 1.4228 | 0.99293
[12 empty] | 78.32 | 20.1788 | 117.2 | 116.7236 | 1.4287 | 0.99923
[12 empty] | 78.33 | 20.183 | 117.2 | 116.6445 | 1.4345 | 0.99708
[12 empty] | 78.34 | 20.1799 | 117.2 | 116.6445 | 1.4404 | 0.99531
[12 empty] | 78.35 | 20.179 | 117.2 | 116.747 | 1.4468 | 0.99961
[12 empty] | 78.36 | 20.1818 | 117.2 | 116.596 | 1.4496 | 0.99285
[12 empty] | 78.37 | 20.1763 | 117.2 | 116.7413 | 1.4562 | 0.99914
[12 empty] | 78.38 | 20.1804 | 117.2 | 116.6547 | 1.4602 | 0.99703
[12 empty] | 78.39 | 20.1775 | 117.2 | 116.6301 | 1.4611 | 0.99527
[12 empty] | 78.4 | 20.1767 | 117.2 | 116.7368 | 1.4625 | 0.99962
[12 empty] | 78.41 | 20.1798 | 117.2 | 116.5954 | 1.4641 | 0.99284
[12 empty] | 78.42 | 20.1745 | 117.2 | 116.7476 | 1.4661 | 0.99919
[12 empty] | 78.43 | 20.1787 | 117.2 | 116.6547 | 1.4649 | 0.99712
[12 empty] | 78.44 | 20.1758 | 117.2 | 116.6348 | 1.4669 | 0.99522
[12 empty] | 78.45 | 20.1749 | 117.2 | 116.7281 | 1.468 | 0.99959
[12 empty] | 78.46 | 20.1777 | 117.2 | 116.5783 | 1.4679 | 0.99285
[12 empty] | 78.47 | 20.1721 | 117.2 | 116.727 | 1.4681 | 0.99914
[12 empty] | 78.48 | 20.1763 | 117.2 | 116.6408 | 1.4685 | 0.99701
[12 empty] | 78.49 | 20.1734 | 117.2 | 116.6271 | 1.4703 | 0.99519
[12 empty] | 78.5 | 20.1726 | 117.2 | 116.7245 | 1.4707 | 0.99962
[12 empty] | 78.51 | 20.1758 | 117.2 | 116.5778 | 1.4688 | 0.99295
[12 empty] | 78.52 | 20.1705 | 117.2 | 116.7182 | 1.4686 | 0.99919
[12 empty] | 78.53 | 20.1747 | 117.2 | 116.6344 | 1.468 | 0.99714
[12 empty] | 78.54 | 20.1717 | 117.2 | 116.6229 | 1.4673 | 0.99525
[12 empty] | 78.55 | 20.1706 | 117.2 | 116.7256 | 1.4663 | 0.9996
[12 empty] | 78.56 | 20.1736 | 117.2 | 116.5616 | 1.4682 | 0.99274
[12 empty] | 78.57 | 20.168 | 117.2 | 116.6992 | 1.4698 | 0.9991
[12 empty] | 78.58 | 20.1721 | 117.2 | 116.6181 | 1.4697 | 0.99701
[12 empty] | 78.59 | 20.1693 | 117.2 | 116.6097 | 1.4707 | 0.99514
[12 empty] | 78.6 | 20.1683 | 117.2 | 116.715 | 1.473 | 0.99958
[12 empty] | 78.61 | 20.1714 | 117.2 | 116.5596 | 1.4741 | 0.99288
[12 empty] | 78.62 | 20.166 | 117.2 | 116.6894 | 1.478 | 0.99911
[12 empty] | 78.63 | 20.1703 | 117.2 | 116.5991 | 1.4821 | 0.99698
[12 empty] | 78.64 | 20.1675 | 117.2 | 116.5933 | 1.4841 | 0.99516
[12 empty] | 78.65 | 20.1669 | 117.2 | 116.6798 | 1.4822 | 0.99963
[12 empty] | 78.66 | 20.1705 | 117.2 | 116.5258 | 1.4803 | 0.99285
[12 empty] | 78.67 | 20.1658 | 117.2 | 116.6763 | 1.4783 | 0.99915
[12 empty] | 78.68 | 20.1707 | 117.2 | 116.5895 | 1.4763 | 0.99709
[12 empty] | 78.69 | 20.1686 | 117.2 | 116.5796 | 1.4751 | 0.9952
[12 empty] | 78.7 | 20.1685 | 117.2 | 116.6796 | 1.4716 | 0.99963
[12 empty] | 78.71 | 20.1726 | 117.2 | 116.525 | 1.473 | 0.9928
[12 empty] | 78.72 | 20.1679 | 117.2 | 116.6655 | 1.4693 | 0.99918
[12 empty] | 78.73 | 20.1729 | 117.2 | 116.5906 | 1.4636 | 0.9972
[12 empty] | 78.74 | 20.1709 | 117.2 | 116.5832 | 1.4633 | 0.99517
[12 empty] | 78.75 | 20.1708 | 117.2 | 116.6866 | 1.4634 | 0.99963
[12 empty] | 78.76 | 20.1748 | 117.2 | 116.527 | 1.462 | 0.99293
[12 empty] | 78.77 | 20.1702 | 117.2 | 116.6737 | 1.4595 | 0.9992
[12 empty] | 78.78 | 20.1754 | 117.2 | 116.5831 | 1.4579 | 0.99714
[12 empty] | 78.79 | 20.1735 | 117.2 | 116.5723 | 1.4583 | 0.99518
[12 empty] | 78.8 | 20.1736 | 117.2 | 116.6794 | 1.457 | 0.99965
[12 empty] | 78.81 | 20.1778 | 117.2 | 116.5199 | 1.4554 | 0.9929
[12 empty] | 78.82 | 20.1736 | 117.2 | 116.6582 | 1.4552 | 0.99919
[12 empty] | 78.83 | 20.1791 | 117.2 | 116.5775 | 1.4568 | 0.99714
[12 empty] | 78.84 | 20.1773 | 117.2 | 116.568 | 1.4556 | 0.99524
[12 empty] | 78.85 | 20.1773 | 117.2 | 116.6675 | 1.4529 | 0.99966
[12 empty] | 78.86 | 20.1815 | 117.2 | 116.5196 | 1.4527 | 0.99295
[12 empty] | 78.87 | 20.1769 | 117.2 | 116.6687 | 1.4535 | 0.99918
[12 empty] | 78.88 | 20.1819 | 117.2 | 116.5783 | 1.4525 | 0.99718
[12 empty] | 78.89 | 20.18 | 117.2 | 116.5531 | 1.4532 | 0.99515
[12 empty] | 78.9 | 20.1799 | 117.2 | 116.6637 | 1.455 | 0.99963
[12 empty] | 78.91 | 20.1836 | 117.2 | 116.5084 | 1.4522 | 0.99307
[12 empty] | 78.92 | 20.1789 | 117.2 | 116.6446 | 1.4524 | 0.99918
[12 empty] | 78.93 | 20.1839 | 117.2 | 116.5537 | 1.4511 | 0.99718
[12 empty] | 78.94 | 20.1819 | 117.2 | 116.5602 | 1.4518 | 0.99521
[12 empty] | 78.95 | 20.1817 | 117.2 | 116.6697 | 1.4533 | 0.99965
[12 empty] | 78.96 | 20.1856 | 117.2 | 116.5228 | 1.452 | 0.99303
[12 empty] | 78.97 | 20.1811 | 117.2 | 116.6696 | 1.4537 | 0.99915
[12 empty] | 78.98 | 20.1861 | 117.2 | 116.5894 | 1.4545 | 0.99715
[12 empty] | 78.99 | 20.1842 | 117.2 | 116.5705 | 1.4528 | 0.99524
[12 empty] | 79 | 20.1841 | 117.2 | 116.6744 | 1.4506 | 0.99966
[12 empty] | 79.01 | 20.1884 | 117.2 | 116.5221 | 1.4507 | 0.99307
[12 empty] | 79.02 | 20.184 | 117.2 | 116.6753 | 1.4502 | 0.9992
[12 empty] | 79.03 | 20.189 | 117.2 | 116.5952 | 1.4478 | 0.99727
[12 empty] | 79.04 | 20.187 | 117.2 | 116.5818 | 1.447 | 0.99525
[12 empty] | 79.05 | 20.1867 | 117.2 | 116.6856 | 1.4485 | 0.99963
[12 empty] | 79.06 | 20.1904 | 117.2 | 116.5289 | 1.4487 | 0.99302
[12 empty] | 79.07 | 20.1856 | 117.2 | 116.6636 | 1.4491 | 0.99914
[12 empty] | 79.08 | 20.1904 | 117.2 | 116.5926 | 1.4487 | 0.99717
[12 empty] | 79.09 | 20.1883 | 117.2 | 116.5785 | 1.4504 | 0.99515
[12 empty] | 79.1 | 20.188 | 117.2 | 116.6795 | 1.4526 | 0.99963
[12 empty] | 79.11 | 20.192 | 117.2 | 116.5272 | 1.4543 | 0.99297
[12 empty] | 79.12 | 20.1875 | 117.2 | 116.6768 | 1.4563 | 0.99916
[12 empty] | 79.13 | 20.1924 | 117.2 | 116.5781 | 1.4572 | 0.99724
[12 empty] | 79.14 | 20.1903 | 117.2 | 116.5649 | 1.4579 | 0.99522
[12 empty] | 79.15 | 20.1899 | 117.2 | 116.6747 | 1.4573 | 0.99964
[12 empty] | 79.16 | 20.1935 | 117.2 | 116.5211 | 1.4597 | 0.99288
[12 empty] | 79.17 | 20.1883 | 117.2 | 116.6645 | 1.4608 | 0.99912
[12 empty] | 79.18 | 20.1926 | 117.2 | 116.594 | 1.4596 | 0.99721
[12 empty] | 79.19 | 20.1901 | 117.2 | 116.5827 | 1.4615 | 0.99506
[12 empty] | 79.2 | 20.1892 | 117.2 | 116.6891 | 1.4625 | 0.99961
[12 empty] | 79.21 | 20.1924 | 117.2 | 116.529 | 1.467 | 0.99271
[12 empty] | 79.22 | 20.1869 | 117.2 | 116.6752 | 1.4702 | 0.99909
[12 empty] | 79.23 | 20.1909 | 117.2 | 116.5936 | 1.4759 | 0.99703
[12 empty] | 79.24 | 20.1878 | 117.2 | 116.596 | 1.4824 | 0.9949
[12 empty] | 79.25 | 20.1865 | 117.2 | 116.715 | 1.4876 | 0.99956
[12 empty] | 79.26 | 20.1894 | 117.2 | 116.5627 | 1.4946 | 0.99246
[12 empty] | 79.27 | 20.1839 | 117.2 | 116.6995 | 1.5014 | 0.99897
[12 empty] | 79.28 | 20.188 | 117.2 | 116.6139 | 1.5103 | 0.99687
[12 empty] | 79.29 | 20.1851 | 117.2 | 116.6008 | 1.5176 | 0.9947
[12 empty] | 79.3 | 20.1841 | 117.2 | 116.7102 | 1.5247 | 0.99951
[12 empty] | 79.31 | 20.1873 | 117.2 | 116.5592 | 1.5309 | 0.99233
[12 empty] | 79.32 | 20.1818 | 117.2 | 116.7035 | 1.5365 | 0.99897
[12 empty] | 79.33 | 20.1857 | 117.2 | 116.627 | 1.5397 | 0.9969
[12 empty] | 79.34 | 20.1828 | 117.2 | 116.6129 | 1.5446 | 0.99465
[12 empty] | 79.35 | 20.1815 | 117.2 | 116.7253 | 1.5498 | 0.99948
[12 empty] | 79.36 | 20.1845 | 117.2 | 116.5663 | 1.5528 | 0.99228
[12 empty] | 79.37 | 20.179 | 117.2 | 116.7052 | 1.5558 | 0.9989
[12 empty] | 79.38 | 20.1832 | 117.2 | 116.6322 | 1.5604 | 0.99669
[12 empty] | 79.39 | 20.1804 | 117.2 | 116.6158 | 1.5661 | 0.99441
[12 empty] | 79.4 | 20.1793 | 117.2 | 116.7064 | 1.5675 | 0.99949
[12 empty] | 79.41 | 20.1825 | 117.2 | 116.541 | 1.569 | 0.99224
[12 empty] | 79.42 | 20.1773 | 117.2 | 116.6891 | 1.5729 | 0.99888
[12 empty] | 79.43 | 20.1816 | 117.2 | 116.6129 | 1.5776 | 0.99672
[12 empty] | 79.44 | 20.1787 | 117.2 | 116.5966 | 1.5794 | 0.99456
[12 empty] | 79.45 | 20.1776 | 117.2 | 116.699 | 1.5797 | 0.99948
[12 empty] | 79.46 | 20.1808 | 117.2 | 116.5409 | 1.5824 | 0.99211
[12 empty] | 79.47 | 20.1755 | 117.2 | 116.6934 | 1.5838 | 0.99887
[12 empty] | 79.48 | 20.1796 | 117.2 | 116.6163 | 1.5812 | 0.99679
[12 empty] | 79.49 | 20.1768 | 117.2 | 116.5958 | 1.5787 | 0.99454
[12 empty] | 79.5 | 20.1757 | 117.2 | 116.6917 | 1.5821 | 0.99943
[12 empty] | 79.51 | 20.1786 | 117.2 | 116.5315 | 1.582 | 0.99224
[12 empty] | 79.52 | 20.1731 | 117.2 | 116.6807 | 1.5804 | 0.99891
[12 empty] | 79.53 | 20.1772 | 117.2 | 116.601 | 1.5776 | 0.99683
[12 empty] | 79.54 | 20.1743 | 117.2 | 116.5793 | 1.5765 | 0.99461
[12 empty] | 79.55 | 20.173 | 117.2 | 116.685 | 1.5767 | 0.99947
[12 empty] | 79.56 | 20.1759 | 117.2 | 116.5349 | 1.5749 | 0.99222
[12 empty] | 79.57 | 20.1703 | 117.2 | 116.6754 | 1.5761 | 0.99884
[12 empty] | 79.58 | 20.1743 | 117.2 | 116.5925 | 1.5784 | 0.9967
[12 empty] | 79.59 | 20.1713 | 117.2 | 116.5846 | 1.5779 | 0.99456
[12 empty] | 79.6 | 20.1702 | 117.2 | 116.6956 | 1.5761 | 0.99946
[12 empty] | 79.61 | 20.1735 | 117.2 | 116.5368 | 1.5752 | 0.99229
[12 empty] | 79.62 | 20.1682 | 117.2 | 116.6779 | 1.5763 | 0.99889
[12 empty] | 79.63 | 20.1724 | 117.2 | 116.598 | 1.5772 | 0.99679
[12 empty] | 79.64 | 20.1697 | 117.2 | 116.575 | 1.5776 | 0.99458
[12 empty] | 79.65 | 20.1688 | 117.2 | 116.6642 | 1.5792 | 0.99945
[12 empty] | 79.66 | 20.172 | 117.2 | 116.505 | 1.5783 | 0.99228
[12 empty] | 79.67 | 20.1668 | 117.2 | 116.6415 | 1.5764 | 0.99889
[12 empty] | 79.68 | 20.1713 | 117.2 | 116.5595 | 1.5745 | 0.99677
[12 empty] | 79.69 | 20.1691 | 117.2 | 116.5483 | 1.5735 | 0.99461
[12 empty] | 79.7 | 20.1685 | 117.2 | 116.6467 | 1.5722 | 0.99948
[12 empty] | 79.71 | 20.1723 | 117.2 | 116.4971 | 1.5691 | 0.99247
[12 empty] | 79.72 | 20.1676 | 117.2 | 116.6545 | 1.5659 | 0.99896
[12 empty] | 79.73 | 20.1726 | 117.2 | 116.5715 | 1.5622 | 0.99693
[12 empty] | 79.74 | 20.1706 | 117.2 | 116.5405 | 1.5586 | 0.99477
[12 empty] | 79.75 | 20.17 | 117.2 | 116.6408 | 1.5499 | 0.99958
[12 empty] | 79.76 | 20.1737 | 117.2 | 116.4794 | 1.5445 | 0.9926
[12 empty] | 79.77 | 20.1688 | 117.2 | 116.6244 | 1.536 | 0.99908
[12 empty] | 79.78 | 20.1737 | 117.2 | 116.5404 | 1.5279 | 0.99708
[12 empty] | 79.79 | 20.1718 | 117.2 | 116.5284 | 1.5224 | 0.99489
[12 empty] | 79.8 | 20.1716 | 117.2 | 116.6441 | 1.5163 | 0.99958
[12 empty] | 79.81 | 20.1755 | 117.2 | 116.4858 | 1.5127 | 0.99268
[12 empty] | 79.82 | 20.1709 | 117.2 | 116.6229 | 1.5056 | 0.99912
[12 empty] | 79.83 | 20.176 | 117.2 | 116.5356 | 1.5019 | 0.99708
[12 empty] | 79.84 | 20.1741 | 117.2 | 116.5307 | 1.4991 | 0.99491
[12 empty] | 79.85 | 20.1738 | 117.2 | 116.632 | 1.4959 | 0.99963
[12 empty] | 79.86 | 20.1779 | 117.2 | 116.4849 | 1.4919 | 0.99284
[12 empty] | 79.87 | 20.1735 | 117.2 | 116.6376 | 1.4898 | 0.99912
[12 empty] | 79.88 | 20.1787 | 117.2 | 116.557 | 1.4872 | 0.99718
[12 empty] | 79.89 | 20.1769 | 117.2 | 116.5474 | 1.4815 | 0.99517
[12 empty] | 79.9 | 20.177 | 117.2 | 116.6436 | 1.4767 | 0.99964
[12 empty] | 79.91 | 20.1812 | 117.2 | 116.4929 | 1.4746 | 0.99281
[12 empty] | 79.92 | 20.1767 | 117.2 | 116.646 | 1.4727 | 0.99916
[12 empty] | 79.93 | 20.1818 | 117.2 | 116.5602 | 1.4684 | 0.99724
[12 empty] | 79.94 | 20.1799 | 117.2 | 116.5504 | 1.4634 | 0.99516
[12 empty] | 79.95 | 20.1796 | 117.2 | 116.6632 | 1.4626 | 0.99964
[12 empty] | 79.96 | 20.1835 | 117.2 | 116.5097 | 1.4614 | 0.99291
[12 empty] | 79.97 | 20.1787 | 117.2 | 116.6597 | 1.4604 | 0.99914
[12 empty] | 79.98 | 20.1837 | 117.2 | 116.5837 | 1.4619 | 0.99713
[12 empty] | 79.99 | 20.1819 | 117.2 | 116.5594 | 1.4637 | 0.99508
[12 empty] | 80 | 20.1817 | 117.2 | 116.6576 | 1.4639 | 0.99964
[12 empty] | 80.01 | 20.1859 | 117.2 | 116.5109 | 1.4624 | 0.9929
[12 empty] | 80.02 | 20.1815 | 117.2 | 116.6572 | 1.4616 | 0.99917
[12 empty] | 80.03 | 20.1865 | 117.2 | 116.5815 | 1.4628 | 0.9972
[12 empty] | 80.04 | 20.1845 | 117.2 | 116.5592 | 1.4623 | 0.99518
[12 empty] | 80.05 | 20.1844 | 117.2 | 116.6487 | 1.4622 | 0.99964
[12 empty] | 80.06 | 20.1885 | 117.2 | 116.486 | 1.4611 | 0.99298
[12 empty] | 80.07 | 20.1838 | 117.2 | 116.6286 | 1.4614 | 0.99913
[12 empty] | 80.08 | 20.1886 | 117.2 | 116.5547 | 1.4599 | 0.99718
[12 empty] | 80.09 | 20.1866 | 117.2 | 116.5499 | 1.4598 | 0.99509
[12 empty] | 80.1 | 20.1863 | 117.2 | 116.6532 | 1.4619 | 0.99961
[12 empty] | 80.11 | 20.1901 | 117.2 | 116.5031 | 1.4604 | 0.993
[12 empty] | 80.12 | 20.1856 | 117.2 | 116.6563 | 1.4604 | 0.99917
[12 empty] | 80.13 | 20.1906 | 117.2 | 116.5727 | 1.4606 | 0.99719
[12 empty] | 80.14 | 20.1886 | 117.2 | 116.5617 | 1.4608 | 0.99518
[12 empty] | 80.15 | 20.1881 | 117.2 | 116.6729 | 1.4614 | 0.99963
[12 empty] | 80.16 | 20.1917 | 117.2 | 116.5147 | 1.4634 | 0.99286
[12 empty] | 80.17 | 20.1868 | 117.2 | 116.6626 | 1.4662 | 0.99908
[12 empty] | 80.18 | 20.1913 | 117.2 | 116.5857 | 1.4692 | 0.99707
[12 empty] | 80.19 | 20.1888 | 117.2 | 116.5716 | 1.4693 | 0.99509
[12 empty] | 80.2 | 20.188 | 117.2 | 116.6768 | 1.4714 | 0.99958
[12 empty] | 80.21 | 20.1914 | 117.2 | 116.5287 | 1.4766 | 0.99269
[12 empty] | 80.22 | 20.186 | 117.2 | 116.6793 | 1.4805 | 0.99909
[12 empty] | 80.23 | 20.1901 | 117.2 | 116.5997 | 1.4829 | 0.9971
[12 empty] | 80.24 | 20.1871 | 117.2 | 116.5803 | 1.4864 | 0.99501
[12 empty] | 80.25 | 20.1859 | 117.2 | 116.6822 | 1.4921 | 0.99955
[12 empty] | 80.26 | 20.1889 | 117.2 | 116.5292 | 1.4976 | 0.99254
[12 empty] | 80.27 | 20.1833 | 117.2 | 116.6761 | 1.5029 | 0.99896
[12 empty] | 80.28 | 20.1873 | 117.2 | 116.5974 | 1.5104 | 0.99678
[12 empty] | 80.29 | 20.1844 | 117.2 | 116.5802 | 1.5202 | 0.9946
[12 empty] | 80.3 | 20.1834 | 117.2 | 116.6816 | 1.5255 | 0.9995
[12 empty] | 80.31 | 20.1868 | 117.2 | 116.5268 | 1.5326 | 0.99227
[12 empty] | 80.32 | 20.1815 | 117.2 | 116.6755 | 1.5399 | 0.99893
[12 empty] | 80.33 | 20.1857 | 117.2 | 116.5866 | 1.5493 | 0.99674
[12 empty] | 80.34 | 20.1827 | 117.2 | 116.5736 | 1.5569 | 0.99463
[12 empty] | 80.35 | 20.1816 | 117.2 | 116.6791 | 1.5618 | 0.99947
[12 empty] | 80.36 | 20.1846 | 117.2 | 116.525 | 1.5669 | 0.99223
[12 empty] | 80.37 | 20.179 | 117.2 | 116.6707 | 1.5676 | 0.99894
[12 empty] | 80.38 | 20.1831 | 117.2 | 116.5833 | 1.5674 | 0.99679
[12 empty] | 80.39 | 20.1802 | 117.2 | 116.5686 | 1.5672 | 0.99461
[12 empty] | 80.4 | 20.1791 | 117.2 | 116.6778 | 1.5699 | 0.99946
[12 empty] | 80.41 | 20.1821 | 117.2 | 116.5245 | 1.5699 | 0.99226
[12 empty] | 80.42 | 20.1765 | 117.2 | 116.6764 | 1.5684 | 0.99896
[12 empty] | 80.43 | 20.1806 | 117.2 | 116.5895 | 1.5694 | 0.9967
[12 empty] | 80.44 | 20.1777 | 117.2 | 116.5921 | 1.5722 | 0.99448
[12 empty] | 80.45 | 20.1766 | 117.2 | 116.7 | 1.5742 | 0.99944
[12 empty] | 80.46 | 20.1796 | 117.2 | 116.5509 | 1.5765 | 0.99208
[12 empty] | 80.47 | 20.1742 | 117.2 | 116.6951 | 1.5789 | 0.99889
[12 empty] | 80.48 | 20.1784 | 117.2 | 116.6039 | 1.5815 | 0.99668
[12 empty] | 80.49 | 20.1757 | 117.2 | 116.5924 | 1.5814 | 0.99461
[12 empty] | 80.5 | 20.1749 | 117.2 | 116.6991 | 1.5796 | 0.99949
[12 empty] | 80.51 | 20.1782 | 117.2 | 116.5472 | 1.5803 | 0.99222
[12 empty] | 80.52 | 20.1728 | 117.2 | 116.6917 | 1.5797 | 0.99898
[12 empty] | 80.53 | 20.1768 | 117.2 | 116.608 | 1.5785 | 0.99674
[12 empty] | 80.54 | 20.1738 | 117.2 | 116.6004 | 1.5758 | 0.99462
[12 empty] | 80.55 | 20.1726 | 117.2 | 116.7036 | 1.5745 | 0.99946
[12 empty] | 80.56 | 20.1756 | 117.2 | 116.5441 | 1.5734 | 0.99215
[12 empty] | 80.57 | 20.17 | 117.2 | 116.6868 | 1.5715 | 0.99893
[12 empty] | 80.58 | 20.1743 | 117.2 | 116.5997 | 1.5744 | 0.99656
[12 empty] | 80.59 | 20.1715 | 117.2 | 116.5937 | 1.5764 | 0.99451
[12 empty] | 80.6 | 20.1704 | 117.2 | 116.6964 | 1.5789 | 0.99945
[12 empty] | 80.61 | 20.1734 | 117.2 | 116.5375 | 1.5769 | 0.99234
[12 empty] | 80.62 | 20.168 | 117.2 | 116.6875 | 1.5788 | 0.99893
[12 empty] | 80.63 | 20.1721 | 117.2 | 116.5953 | 1.5786 | 0.99675
[12 empty] | 80.64 | 20.1691 | 117.2 | 116.5744 | 1.5762 | 0.99473
[12 empty] | 80.65 | 20.1691 | 117.2 | 116.6638 | 1.5859 | 0.99929
[12 empty] | 80.66 | 20.1712 | 117.2 | 116.526 | 1.5849 | 0.99221
[12 empty] | 80.67 | 20.166 | 117.2 | 116.6727 | 1.5724 | 0.9992
[12 empty] | 80.68 | 20.1701 | 117.2 | 116.5746 | 1.5682 | 0.99673
[12 empty] | 80.69 | 20.1674 | 117.2 | 116.5617 | 1.5644 | 0.9947
[12 empty] | 80.7 | 20.1675 | 117.2 | 116.6476 | 1.5716 | 0.99932
[12 empty] | 80.71 | 20.1689 | 117.2 | 116.5087 | 1.5727 | 0.99227
[12 empty] | 80.72 | 20.1642 | 117.2 | 116.6551 | 1.5566 | 0.99927
[12 empty] | 80.73 | 20.1683 | 117.2 | 116.56 | 1.5553 | 0.9968
[12 empty] | 80.74 | 20.1646 | 117.2 | 116.5471 | 1.5375 | 0.99559
[12 empty] | 80.75 | 20.1655 | 117.2 | 116.6214 | 1.5334 | 0.99937
[12 empty] | 80.76 | 20.1668 | 117.2 | 116.4823 | 1.5295 | 0.99243
[12 empty] | 80.77 | 20.1622 | 117.2 | 116.6299 | 1.5244 | 0.9993
[12 empty] | 80.78 | 20.1667 | 117.2 | 116.5365 | 1.5375 | 0.99619
[12 empty] | 80.79 | 20.1624 | 117.2 | 116.5577 | 1.5128 | 0.99587
[12 empty] | 80.8 | 20.1634 | 117.2 | 116.636 | 1.5049 | 0.99946
[12 empty] | 80.81 | 20.1649 | 117.2 | 116.4969 | 1.4993 | 0.9926
[12 empty] | 80.82 | 20.1602 | 117.2 | 116.6403 | 1.4935 | 0.99938
[12 empty] | 80.83 | 20.1648 | 117.2 | 116.532 | 1.5042 | 0.99636
[12 empty] | 80.84 | 20.1604 | 117.2 | 116.55 | 1.4974 | 0.9959
[12 empty] | 80.85 | 20.1614 | 117.2 | 116.6331 | 1.4934 | 0.99944
[12 empty] | 80.86 | 20.1628 | 117.2 | 116.4855 | 1.4917 | 0.99253
[12 empty] | 80.87 | 20.1578 | 117.2 | 116.6354 | 1.4862 | 0.99939
[12 empty] | 80.88 | 20.1627 | 117.2 | 116.536 | 1.4845 | 0.99626
[12 empty] | 80.89 | 20.1586 | 117.2 | 116.5594 | 1.4837 | 0.9959
[12 empty] | 80.9 | 20.1599 | 117.2 | 116.6387 | 1.4815 | 0.9995
[12 empty] | 80.91 | 20.1617 | 117.2 | 116.4978 | 1.4794 | 0.99272
[12 empty] | 80.92 | 20.1573 | 117.2 | 116.6318 | 1.4883 | 0.99921
[12 empty] | 80.93 | 20.1624 | 117.2 | 116.5182 | 1.4868 | 0.99642
[12 empty] | 80.94 | 20.1582 | 117.2 | 116.5396 | 1.4813 | 0.99614
[12 empty] | 80.95 | 20.1584 | 117.2 | 116.6316 | 1.4653 | 0.99967
[12 empty] | 80.96 | 20.1609 | 117.2 | 116.4802 | 1.4613 | 0.99277
[12 empty] | 80.97 | 20.1562 | 117.2 | 116.6336 | 1.4592 | 0.99943
[12 empty] | 80.98 | 20.1604 | 117.2 | 116.5313 | 1.4381 | 0.9971
[12 empty] | 80.99 | 20.1566 | 117.2 | 116.5248 | 1.4379 | 0.99591
[12 empty] | 81 | 20.1577 | 117.2 | 116.6041 | 1.4402 | 0.99946
[12 empty] | 81.01 | 20.1592 | 117.2 | 116.4552 | 1.4419 | 0.99262
[12 empty] | 81.02 | 20.1545 | 117.2 | 116.593 | 1.4305 | 0.99942
[12 empty] | 81.03 | 20.1595 | 117.2 | 116.4946 | 1.4336 | 0.99629
[12 empty] | 81.04 | 20.1554 | 117.2 | 116.5167 | 1.4387 | 0.99591
[12 empty] | 81.05 | 20.1565 | 117.2 | 116.6 | 1.4519 | 0.99948
[12 empty] | 81.06 | 20.1581 | 117.2 | 116.4682 | 1.4536 | 0.99266
[12 empty] | 81.07 | 20.1536 | 117.2 | 116.61 | 1.4676 | 0.99917
[12 empty] | 81.08 | 20.1588 | 117.2 | 116.5095 | 1.4877 | 0.9963
[12 empty] | 81.09 | 20.1548 | 117.2 | 116.5171 | 1.4854 | 0.99601
[12 empty] | 81.1 | 20.1561 | 117.2 | 116.6012 | 1.4822 | 0.99951
[12 empty] | 81.11 | 20.1579 | 117.2 | 116.4747 | 1.4798 | 0.99276
[12 empty] | 81.12 | 20.1534 | 117.2 | 116.6325 | 1.4753 | 0.99949
[12 empty] | 81.13 | 20.1581 | 117.2 | 116.5349 | 1.4718 | 0.99644
[12 empty] | 81.14 | 20.1536 | 117.2 | 116.5535 | 1.4651 | 0.9962
[12 empty] | 81.15 | 20.1547 | 117.2 | 116.6288 | 1.4656 | 0.99948
[12 empty] | 81.16 | 20.1561 | 117.2 | 116.4941 | 1.4652 | 0.99268
[12 empty] | 81.17 | 20.1517 | 117.2 | 116.6446 | 1.4523 | 0.99941
[12 empty] | 81.18 | 20.1569 | 117.2 | 116.552 | 1.454 | 0.99622
[12 empty] | 81.19 | 20.1533 | 117.2 | 116.5736 | 1.4565 | 0.9959
[12 empty] | 81.2 | 20.1552 | 117.2 | 116.6522 | 1.4611 | 0.99944
[12 empty] | 81.21 | 20.1577 | 117.2 | 116.516 | 1.4646 | 0.99255
[12 empty] | 81.22 | 20.1542 | 117.2 | 116.6678 | 1.4754 | 0.99931
[12 empty] | 81.23 | 20.16 | 117.2 | 116.5583 | 1.4896 | 0.99583
[12 empty] | 81.24 | 20.1566 | 117.2 | 116.5665 | 1.5073 | 0.99541
[12 empty] | 81.25 | 20.1585 | 117.2 | 116.6451 | 1.5247 | 0.99916
[12 empty] | 81.26 | 20.1609 | 117.2 | 116.5127 | 1.5435 | 0.99154
[12 empty] | 81.27 | 20.1574 | 117.2 | 116.6678 | 1.5632 | 0.99903
[12 empty] | 81.28 | 20.1631 | 117.2 | 116.5719 | 1.5835 | 0.99531
[12 empty] | 81.29 | 20.1597 | 117.2 | 116.5903 | 1.6052 | 0.99488
[12 empty] | 81.3 | 20.1619 | 117.2 | 116.671 | 1.631 | 0.99893
[12 empty] | 81.31 | 20.1643 | 117.2 | 116.5351 | 1.6566 | 0.99096
[12 empty] | 81.32 | 20.1607 | 117.2 | 116.6828 | 1.6819 | 0.99876
[12 empty] | 81.33 | 20.1665 | 117.2 | 116.575 | 1.7063 | 0.99466
[12 empty] | 81.34 | 20.1632 | 117.2 | 116.5947 | 1.7291 | 0.99428
[12 empty] | 81.35 | 20.1653 | 117.2 | 116.6724 | 1.7502 | 0.99868
[12 empty] | 81.36 | 20.1676 | 117.2 | 116.5312 | 1.7691 | 0.99031
[12 empty] | 81.37 | 20.1643 | 117.2 | 116.6781 | 1.7884 | 0.99856
[12 empty] | 81.38 | 20.1701 | 117.2 | 116.578 | 1.8065 | 0.99442
[12 empty] | 81.39 | 20.1668 | 117.2 | 116.6002 | 1.8201 | 0.99419
[12 empty] | 81.4 | 20.1689 | 117.2 | 116.6783 | 1.8324 | 0.99863
[12 empty] | 81.41 | 20.1713 | 117.2 | 116.5243 | 1.8435 | 0.99022
[12 empty] | 81.42 | 20.1679 | 117.2 | 116.6693 | 1.8506 | 0.99858
[12 empty] | 81.43 | 20.1737 | 117.2 | 116.5528 | 1.8557 | 0.99441
[12 empty] | 81.44 | 20.1702 | 117.2 | 116.5753 | 1.8582 | 0.99415
[12 empty] | 81.45 | 20.1722 | 117.2 | 116.6491 | 1.8614 | 0.9986
[12 empty] | 81.46 | 20.1744 | 117.2 | 116.5146 | 1.8647 | 0.99009
[12 empty] | 81.47 | 20.1706 | 117.2 | 116.6762 | 1.8636 | 0.99859
[12 empty] | 81.48 | 20.1763 | 117.2 | 116.5739 | 1.8666 | 0.99426
[12 empty] | 81.49 | 20.1728 | 117.2 | 116.5917 | 1.8697 | 0.99403
[12 empty] | 81.5 | 20.1749 | 117.2 | 116.6611 | 1.87 | 0.99862
[12 empty] | 81.51 | 20.1771 | 117.2 | 116.5172 | 1.8724 | 0.99007
[12 empty] | 81.52 | 20.1735 | 117.2 | 116.667 | 1.8719 | 0.99859
[12 empty] | 81.53 | 20.1791 | 117.2 | 116.5572 | 1.8747 | 0.99427
[12 empty] | 81.54 | 20.1755 | 117.2 | 116.5853 | 1.8759 | 0.99409
[12 empty] | 81.55 | 20.1776 | 117.2 | 116.6612 | 1.8763 | 0.99859
[12 empty] | 81.56 | 20.1798 | 117.2 | 116.5253 | 1.8792 | 0.9899
[12 empty] | 81.57 | 20.1761 | 117.2 | 116.6719 | 1.8813 | 0.99854
[12 empty] | 81.58 | 20.1816 | 117.2 | 116.5783 | 1.8807 | 0.99429
[12 empty] | 81.59 | 20.1781 | 117.2 | 116.6103 | 1.8776 | 0.9942
[12 empty] | 81.6 | 20.1802 | 117.2 | 116.6754 | 1.8776 | 0.99862
[12 empty] | 81.61 | 20.1824 | 117.2 | 116.538 | 1.8779 | 0.99005
[12 empty] | 81.62 | 20.1785 | 117.2 | 116.7106 | 1.8787 | 0.99857
[12 empty] | 81.63 | 20.1841 | 117.2 | 116.5996 | 1.8803 | 0.99418
[12 empty] | 81.64 | 20.1806 | 117.2 | 116.6076 | 1.8816 | 0.99403
[12 empty] | 81.65 | 20.1826 | 117.2 | 116.6796 | 1.8813 | 0.99859
[12 empty] | 81.66 | 20.1848 | 117.2 | 116.5404 | 1.8774 | 0.99017
[12 empty] | 81.67 | 20.1811 | 117.2 | 116.6941 | 1.8753 | 0.99859
[12 empty] | 81.68 | 20.1865 | 117.2 | 116.5789 | 1.8757 | 0.99428
[12 empty] | 81.69 | 20.1824 | 117.2 | 116.5977 | 1.8753 | 0.99422
[12 empty] | 81.7 | 20.184 | 117.2 | 116.6716 | 1.8788 | 0.99853
[12 empty] | 81.71 | 20.1853 | 117.2 | 116.5249 | 1.8778 | 0.99012
[12 empty] | 81.72 | 20.1808 | 117.2 | 116.6747 | 1.8763 | 0.99861
[12 empty] | 81.73 | 20.1853 | 117.2 | 116.568 | 1.8698 | 0.99452
[12 empty] | 81.74 | 20.1808 | 117.2 | 116.5934 | 1.8597 | 0.99456
[12 empty] | 81.75 | 20.1819 | 117.2 | 116.6592 | 1.8513 | 0.9988
[12 empty] | 81.76 | 20.183 | 117.2 | 116.5293 | 1.8398 | 0.99093
[12 empty] | 81.77 | 20.1783 | 117.2 | 116.6889 | 1.8275 | 0.9989
[12 empty] | 81.78 | 20.1829 | 117.2 | 116.5702 | 1.8132 | 0.995
[12 empty] | 81.79 | 20.1784 | 117.2 | 116.592 | 1.7954 | 0.99512
[12 empty] | 81.8 | 20.1794 | 117.2 | 116.6643 | 1.773 | 0.99907
[12 empty] | 81.81 | 20.1805 | 117.2 | 116.5213 | 1.7504 | 0.9916
[12 empty] | 81.82 | 20.1759 | 117.2 | 116.6744 | 1.729 | 0.99911
[12 empty] | 81.83 | 20.1804 | 117.2 | 116.5605 | 1.7117 | 0.99538
[12 empty] | 81.84 | 20.1757 | 117.2 | 116.5819 | 1.6931 | 0.99547
[12 empty] | 81.85 | 20.1767 | 117.2 | 116.6504 | 1.6764 | 0.99917
[12 empty] | 81.86 | 20.1778 | 117.2 | 116.5177 | 1.661 | 0.99191
[12 empty] | 81.87 | 20.1731 | 117.2 | 116.6759 | 1.6451 | 0.99923
[12 empty] | 81.88 | 20.1775 | 117.2 | 116.563 | 1.6297 | 0.99573
[12 empty] | 81.89 | 20.173 | 117.2 | 116.578 | 1.616 | 0.99576
[12 empty] | 81.9 | 20.1743 | 117.2 | 116.6006 | 1.6057 | 0.99927
[12 empty] | 81.91 | 20.1754 | 117.2 | 116.4383 | 1.5959 | 0.99221
[12 empty] | 81.92 | 20.1708 | 117.2 | 116.5971 | 1.5855 | 0.99931
[12 empty] | 81.93 | 20.1753 | 117.2 | 116.5162 | 1.5775 | 0.99575
[12 empty] | 81.94 | 20.1707 | 117.2 | 116.557 | 1.571 | 0.99576
[12 empty] | 81.95 | 20.1716 | 117.2 | 116.6432 | 1.5674 | 0.99924
[12 empty] | 81.96 | 20.1727 | 117.2 | 116.5019 | 1.5661 | 0.99199
[12 empty] | 81.97 | 20.1683 | 117.2 | 116.6531 | 1.5659 | 0.99924
[12 empty] | 81.98 | 20.1729 | 117.2 | 116.5413 | 1.5657 | 0.99573
[12 empty] | 81.99 | 20.1682 | 117.2 | 116.5705 | 1.5624 | 0.9959
[12 empty] | 82 | 20.1696 | 117.2 | 116.6362 | 1.5593 | 0.99933
[12 empty] | 82.01 | 20.1711 | 117.2 | 116.4564 | 1.5578 | 0.9923
[12 empty] | 82.02 | 20.1669 | 117.2 | 116.5869 | 1.5541 | 0.99938
[12 empty] | 82.03 | 20.1718 | 117.2 | 116.4423 | 1.551 | 0.99589
[12 empty] | 82.04 | 20.1672 | 117.2 | 116.4651 | 1.5472 | 0.99593
[12 empty] | 82.05 | 20.1685 | 117.2 | 116.5524 | 1.5443 | 0.9993
[12 empty] | 82.06 | 20.1695 | 117.2 | 116.4351 | 1.5412 | 0.99217
[12 empty] | 82.07 | 20.1649 | 117.2 | 116.6029 | 1.5365 | 0.99933
[12 empty] | 82.08 | 20.1696 | 117.2 | 116.5098 | 1.5394 | 0.9956
[12 empty] | 82.09 | 20.1651 | 117.2 | 116.5359 | 1.5439 | 0.9957
[12 empty] | 82.1 | 20.1664 | 117.2 | 116.5978 | 1.548 | 0.99925
[12 empty] | 82.11 | 20.1676 | 117.2 | 116.4751 | 1.5504 | 0.99215
[12 empty] | 82.12 | 20.1631 | 117.2 | 116.6271 | 1.5638 | 0.99912
[12 empty] | 82.13 | 20.1683 | 117.2 | 116.5148 | 1.5644 | 0.99586
[12 empty] | 82.14 | 20.1639 | 117.2 | 116.5397 | 1.5618 | 0.99604
[12 empty] | 82.15 | 20.1654 | 117.2 | 116.5952 | 1.5574 | 0.99938
[12 empty] | 82.16 | 20.1669 | 117.2 | 116.4521 | 1.5545 | 0.99235
[12 empty] | 82.17 | 20.1629 | 117.2 | 116.604 | 1.5504 | 0.9994
[12 empty] | 82.18 | 20.1681 | 117.2 | 116.503 | 1.5471 | 0.99575
[12 empty] | 82.19 | 20.1641 | 117.2 | 116.5393 | 1.5438 | 0.99585
[12 empty] | 82.2 | 20.1662 | 117.2 | 116.5953 | 1.5447 | 0.99924
[12 empty] | 82.21 | 20.168 | 117.2 | 116.481 | 1.5491 | 0.99188
[12 empty] | 82.22 | 20.1641 | 117.2 | 116.6464 | 1.5458 | 0.99919
[12 empty] | 82.23 | 20.1689 | 117.2 | 116.5381 | 1.5454 | 0.99588
[12 empty] | 82.24 | 20.1655 | 117.2 | 116.5555 | 1.5663 | 0.99507
[12 empty] | 82.25 | 20.1677 | 117.2 | 116.6187 | 1.5893 | 0.99891
[12 empty] | 82.26 | 20.1698 | 117.2 | 116.4748 | 1.6099 | 0.99106
[12 empty] | 82.27 | 20.1667 | 117.2 | 116.6324 | 1.6365 | 0.99886
[12 empty] | 82.28 | 20.1726 | 117.2 | 116.5265 | 1.6656 | 0.99433
[12 empty] | 82.29 | 20.1693 | 117.2 | 116.5673 | 1.6937 | 0.9945
[12 empty] | 82.3 | 20.1719 | 117.2 | 116.6398 | 1.7245 | 0.99853
[12 empty] | 82.31 | 20.1742 | 117.2 | 116.5117 | 1.753 | 0.99002
[12 empty] | 82.32 | 20.1709 | 117.2 | 116.6797 | 1.781 | 0.99854
[12 empty] | 82.33 | 20.1767 | 117.2 | 116.5499 | 1.8239 | 0.99375
[12 empty] | 82.34 | 20.1732 | 117.2 | 116.5801 | 1.8453 | 0.99399
[12 empty] | 82.35 | 20.1758 | 117.2 | 116.6543 | 1.8709 | 0.99824
[12 empty] | 82.36 | 20.1779 | 117.2 | 116.5124 | 1.8946 | 0.98946
[12 empty] | 82.37 | 20.1745 | 117.2 | 116.6608 | 1.9267 | 0.99797
[12 empty] | 82.38 | 20.1803 | 117.2 | 116.5564 | 1.9456 | 0.99331
[12 empty] | 82.39 | 20.1768 | 117.2 | 116.5873 | 1.9627 | 0.99359
[12 empty] | 82.4 | 20.1791 | 117.2 | 116.6487 | 1.9778 | 0.9981
[12 empty] | 82.41 | 20.181 | 117.2 | 116.5098 | 1.9901 | 0.98917
[12 empty] | 82.42 | 20.1774 | 117.2 | 116.6692 | 2.0033 | 0.99816
[12 empty] | 82.43 | 20.1824 | 117.2 | 116.5662 | 1.9989 | 0.99399
[12 empty] | 82.44 | 20.179 | 117.2 | 116.5913 | 2.0089 | 0.99344
[12 empty] | 82.45 | 20.1812 | 117.2 | 116.6568 | 2.0186 | 0.99794
[12 empty] | 82.46 | 20.1832 | 117.2 | 116.5151 | 2.0283 | 0.98878
[12 empty] | 82.47 | 20.1798 | 117.2 | 116.6747 | 2.0244 | 0.99809
[12 empty] | 82.48 | 20.1855 | 117.2 | 116.5635 | 2.0307 | 0.99296
[12 empty] | 82.49 | 20.1818 | 117.2 | 116.5981 | 2.0341 | 0.99341
[12 empty] | 82.5 | 20.1842 | 117.2 | 116.65 | 2.0403 | 0.9979
[12 empty] | 82.51 | 20.1861 | 117.2 | 116.5075 | 2.045 | 0.98884
[12 empty] | 82.52 | 20.1822 | 117.2 | 116.664 | 2.057 | 0.99779
[12 empty] | 82.53 | 20.1876 | 117.2 | 116.5714 | 2.0753 | 0.99297
[12 empty] | 82.54 | 20.1838 | 117.2 | 116.6109 | 2.0789 | 0.99324
[12 empty] | 82.55 | 20.1861 | 117.2 | 116.6827 | 2.0807 | 0.99789
[12 empty] | 82.56 | 20.188 | 117.2 | 116.5485 | 2.0841 | 0.98853
[12 empty] | 82.57 | 20.1845 | 117.2 | 116.7018 | 2.0842 | 0.99809
[12 empty] | 82.58 | 20.1902 | 117.2 | 116.5771 | 2.0862 | 0.99284
[12 empty] | 82.59 | 20.1864 | 117.2 | 116.6094 | 2.0864 | 0.9934
[12 empty] | 82.6 | 20.1889 | 117.2 | 116.6803 | 2.0854 | 0.99794
[12 empty] | 82.61 | 20.1908 | 117.2 | 116.5369 | 2.0868 | 0.98874
[12 empty] | 82.62 | 20.1872 | 117.2 | 116.6862 | 2.0742 | 0.99818
[12 empty] | 82.63 | 20.1927 | 117.2 | 116.5721 | 2.0753 | 0.99291
[12 empty] | 82.64 | 20.1887 | 117.2 | 116.6098 | 2.0727 | 0.9934
[12 empty] | 82.65 | 20.191 | 117.2 | 116.6614 | 2.0731 | 0.99788
[12 empty] | 82.66 | 20.1927 | 117.2 | 116.5181 | 2.0709 | 0.9887
[12 empty] | 82.67 | 20.1889 | 117.2 | 116.6733 | 2.07 | 0.99812
[12 empty] | 82.68 | 20.1941 | 117.2 | 116.558 | 2.0704 | 0.99282
[12 empty] | 82.69 | 20.1898 | 117.2 | 116.6026 | 2.07 | 0.99343
[12 empty] | 82.7 | 20.1915 | 117.2 | 116.6621 | 2.0685 | 0.99798
[12 empty] | 82.71 | 20.1925 | 117.2 | 116.5263 | 2.063 | 0.98914
[12 empty] | 82.72 | 20.1882 | 117.2 | 116.6672 | 2.0564 | 0.99837
[12 empty] | 82.73 | 20.1931 | 117.2 | 116.5442 | 2.0474 | 0.99343
[12 empty] | 82.74 | 20.1886 | 117.2 | 116.5744 | 2.0311 | 0.99428
[12 empty] | 82.75 | 20.1902 | 117.2 | 116.6363 | 2.0113 | 0.99846
[12 empty] | 82.76 | 20.1914 | 117.2 | 116.5127 | 1.9907 | 0.99015
[12 empty] | 82.77 | 20.1871 | 117.2 | 116.6782 | 1.9654 | 0.99881
[12 empty] | 82.78 | 20.1918 | 117.2 | 116.5624 | 1.937 | 0.99438
[12 empty] | 82.79 | 20.1871 | 117.2 | 116.5905 | 1.9043 | 0.99513
[12 empty] | 82.8 | 20.1886 | 117.2 | 116.6483 | 1.8734 | 0.99884
[12 empty] | 82.81 | 20.1893 | 117.2 | 116.5143 | 1.8439 | 0.99114
[12 empty] | 82.82 | 20.1846 | 117.2 | 116.6689 | 1.8129 | 0.99913
[12 empty] | 82.83 | 20.1888 | 117.2 | 116.5532 | 1.7838 | 0.99495
[12 empty] | 82.84 | 20.1838 | 117.2 | 116.5897 | 1.7564 | 0.99562
[12 empty] | 82.85 | 20.1849 | 117.2 | 116.6454 | 1.734 | 0.99902
[12 empty] | 82.86 | 20.1855 | 117.2 | 116.4997 | 1.7093 | 0.99175
[12 empty] | 82.87 | 20.181 | 117.2 | 116.6556 | 1.6888 | 0.99925
[12 empty] | 82.88 | 20.1856 | 117.2 | 116.5373 | 1.6708 | 0.99527
[12 empty] | 82.89 | 20.1808 | 117.2 | 116.5727 | 1.6522 | 0.99599
[12 empty] | 82.9 | 20.1823 | 117.2 | 116.6265 | 1.6373 | 0.99916
[12 empty] | 82.91 | 20.1831 | 117.2 | 116.4907 | 1.6221 | 0.9921
[12 empty] | 82.92 | 20.1786 | 117.2 | 116.6549 | 1.6122 | 0.99932
[12 empty] | 82.93 | 20.183 | 117.2 | 116.5443 | 1.6033 | 0.99538
[12 empty] | 82.94 | 20.1781 | 117.2 | 116.5846 | 1.5948 | 0.996
[12 empty] | 82.95 | 20.1795 | 117.2 | 116.6355 | 1.5882 | 0.99916
[12 empty] | 82.96 | 20.1802 | 117.2 | 116.4957 | 1.5816 | 0.99215
[12 empty] | 82.97 | 20.1759 | 117.2 | 116.668 | 1.5738 | 0.99939
[12 empty] | 82.98 | 20.1805 | 117.2 | 116.5503 | 1.5706 | 0.99543
[12 empty] | 82.99 | 20.1766 | 117.2 | 116.5666 | 1.5862 | 0.99527
[12 empty] | 83 | 20.1774 | 117.2 | 116.6397 | 1.5848 | 0.99919
[12 empty] | 83.01 | 20.1782 | 117.2 | 116.5161 | 1.5829 | 0.99221
[12 empty] | 83.02 | 20.174 | 117.2 | 116.665 | 1.5816 | 0.99934
[12 empty] | 83.03 | 20.1787 | 117.2 | 116.5386 | 1.5829 | 0.99531
[12 empty] | 83.04 | 20.1741 | 117.2 | 116.5636 | 1.5798 | 0.99613
[12 empty] | 83.05 | 20.1756 | 117.2 | 116.6144 | 1.5799 | 0.99915
[12 empty] | 83.06 | 20.1764 | 117.2 | 116.4783 | 1.5802 | 0.99213
[12 empty] | 83.07 | 20.1722 | 117.2 | 116.6441 | 1.5822 | 0.99936
[12 empty] | 83.08 | 20.1768 | 117.2 | 116.5366 | 1.5819 | 0.99544
[12 empty] | 83.09 | 20.1721 | 117.2 | 116.5729 | 1.5618 | 0.99618
[12 empty] | 83.1 | 20.1737 | 117.2 | 116.6289 | 1.5598 | 0.99923
[12 empty] | 83.11 | 20.1745 | 117.2 | 116.4799 | 1.5599 | 0.9922
[12 empty] | 83.12 | 20.1702 | 117.2 | 116.6335 | 1.5553 | 0.99942
[12 empty] | 83.13 | 20.1748 | 117.2 | 116.5263 | 1.5544 | 0.99536
[12 empty] | 83.14 | 20.17 | 117.2 | 116.5626 | 1.5563 | 0.99605
[12 empty] | 83.15 | 20.1715 | 117.2 | 116.62 | 1.557 | 0.99914
[12 empty] | 83.16 | 20.1724 | 117.2 | 116.4735 | 1.5592 | 0.992
[12 empty] | 83.17 | 20.1684 | 117.2 | 116.619 | 1.5567 | 0.9994
[12 empty] | 83.18 | 20.1736 | 117.2 | 116.4946 | 1.5594 | 0.99531
[12 empty] | 83.19 | 20.1694 | 117.2 | 116.533 | 1.5589 | 0.9962
[12 empty] | 83.2 | 20.1719 | 117.2 | 116.5946 | 1.56 | 0.99921
[12 empty] | 83.21 | 20.1735 | 117.2 | 116.4629 | 1.5615 | 0.99211
[12 empty] | 83.22 | 20.1701 | 117.2 | 116.6162 | 1.5611 | 0.99943
[12 empty] | 83.23 | 20.1755 | 117.2 | 116.4726 | 1.5605 | 0.99539
[12 empty] | 83.24 | 20.1715 | 117.2 | 116.5093 | 1.5589 | 0.99612
[12 empty] | 83.25 | 20.1741 | 117.2 | 116.5687 | 1.5626 | 0.99906
[12 empty] | 83.26 | 20.1757 | 117.2 | 116.4322 | 1.566 | 0.99179
[12 empty] | 83.27 | 20.1723 | 117.2 | 116.5928 | 1.5706 | 0.99932
[12 empty] | 83.28 | 20.178 | 117.2 | 116.4881 | 1.5779 | 0.99496
[12 empty] | 83.29 | 20.1741 | 117.2 | 116.5306 | 1.5879 | 0.99576
[12 empty] | 83.3 | 20.1767 | 117.2 | 116.5926 | 1.6015 | 0.99892
[12 empty] | 83.31 | 20.1783 | 117.2 | 116.4636 | 1.6134 | 0.99137
[12 empty] | 83.32 | 20.1752 | 117.2 | 116.6097 | 1.6289 | 0.99914
[12 empty] | 83.33 | 20.181 | 117.2 | 116.4973 | 1.6459 | 0.99455
[12 empty] | 83.34 | 20.1774 | 117.2 | 116.5526 | 1.657 | 0.99562
[12 empty] | 83.35 | 20.1803 | 117.2 | 116.5977 | 1.6674 | 0.99883
[12 empty] | 83.36 | 20.1821 | 117.2 | 116.4606 | 1.6768 | 0.9912
[12 empty] | 83.37 | 20.179 | 117.2 | 116.6107 | 1.6853 | 0.99915
[12 empty] | 83.38 | 20.1848 | 117.2 | 116.4786 | 1.6926 | 0.9946
[12 empty] | 83.39 | 20.1812 | 117.2 | 116.5331 | 1.6966 | 0.99558
[12 empty] | 83.4 | 20.1841 | 117.2 | 116.5928 | 1.7022 | 0.99879
[12 empty] | 83.41 | 20.1856 | 117.2 | 116.4632 | 1.7036 | 0.99129
[12 empty] | 83.42 | 20.1822 | 117.2 | 116.609 | 1.7044 | 0.99912
[12 empty] | 83.43 | 20.1876 | 117.2 | 116.4852 | 1.707 | 0.99442
[12 empty] | 83.44 | 20.1836 | 117.2 | 116.5428 | 1.7098 | 0.9955
[12 empty] | 83.45 | 20.1862 | 117.2 | 116.5915 | 1.7129 | 0.99876
[12 empty] | 83.46 | 20.1877 | 117.2 | 116.4536 | 1.713 | 0.9912
[12 empty] | 83.47 | 20.1847 | 117.2 | 116.6099 | 1.7178 | 0.99905
[12 empty] | 83.48 | 20.1902 | 117.2 | 116.5058 | 1.723 | 0.99433
[12 empty] | 83.49 | 20.1863 | 117.2 | 116.552 | 1.7228 | 0.9956
[12 empty] | 83.5 | 20.1889 | 117.2 | 116.591 | 1.7241 | 0.99876
[12 empty] | 83.51 | 20.1903 | 117.2 | 116.4538 | 1.7258 | 0.99117
[12 empty] | 83.52 | 20.187 | 117.2 | 116.6048 | 1.7263 | 0.99911
[12 empty] | 83.53 | 20.1922 | 117.2 | 116.4841 | 1.7252 | 0.99448
[12 empty] | 83.54 | 20.188 | 117.2 | 116.5354 | 1.7223 | 0.99563
[12 empty] | 83.55 | 20.1905 | 117.2 | 116.5751 | 1.7253 | 0.99868
[12 empty] | 83.56 | 20.1917 | 117.2 | 116.4589 | 1.7277 | 0.99105
[12 empty] | 83.57 | 20.1882 | 117.2 | 116.6182 | 1.7261 | 0.99909
[12 empty] | 83.58 | 20.1935 | 117.2 | 116.4866 | 1.7268 | 0.9943
[12 empty] | 83.59 | 20.1893 | 117.2 | 116.5265 | 1.729 | 0.9955
[12 empty] | 83.6 | 20.1906 | 117.2 | 116.5864 | 1.7214 | 0.99894
[12 empty] | 83.61 | 20.1926 | 117.2 | 116.4541 | 1.7236 | 0.99103
[12 empty] | 83.62 | 20.1891 | 117.2 | 116.6036 | 1.7277 | 0.99903
[12 empty] | 83.63 | 20.1943 | 117.2 | 116.4834 | 1.7366 | 0.99402
[12 empty] | 83.64 | 20.1899 | 117.2 | 116.5455 | 1.741 | 0.99543
[12 empty] | 83.65 | 20.1924 | 117.2 | 116.6064 | 1.7447 | 0.99859
[12 empty] | 83.66 | 20.1937 | 117.2 | 116.4712 | 1.7512 | 0.99062
[12 empty] | 83.67 | 20.1906 | 117.2 | 116.6193 | 1.7543 | 0.99902
[12 empty] | 83.68 | 20.196 | 117.2 | 116.5008 | 1.7586 | 0.99407
[12 empty] | 83.69 | 20.1918 | 117.2 | 116.5602 | 1.7604 | 0.99541
[12 empty] | 83.7 | 20.1943 | 117.2 | 116.6117 | 1.7765 | 0.99854
[12 empty] | 83.71 | 20.1952 | 117.2 | 116.4825 | 1.7823 | 0.99065
[12 empty] | 83.72 | 20.1914 | 117.2 | 116.6372 | 1.784 | 0.99899
[12 empty] | 83.73 | 20.1963 | 117.2 | 116.5063 | 1.7879 | 0.99381
[12 empty] | 83.74 | 20.1917 | 117.2 | 116.5511 | 1.7916 | 0.99525
[12 empty] | 83.75 | 20.1939 | 117.2 | 116.5829 | 1.7955 | 0.99848
[12 empty] | 83.76 | 20.1946 | 117.2 | 116.4817 | 1.7946 | 0.99068
[12 empty] | 83.77 | 20.1906 | 117.2 | 116.6271 | 1.8072 | 0.99873
[12 empty] | 83.78 | 20.1958 | 117.2 | 116.4906 | 1.8128 | 0.99377
[12 empty] | 83.79 | 20.191 | 117.2 | 116.5386 | 1.8139 | 0.99536
[12 empty] | 83.8 | 20.1931 | 117.2 | 116.5872 | 1.8181 | 0.99843
[12 empty] | 83.81 | 20.1936 | 117.2 | 116.4685 | 1.8219 | 0.99039
[12 empty] | 83.82 | 20.1895 | 117.2 | 116.6284 | 1.8276 | 0.99886
[12 empty] | 83.83 | 20.194 | 117.2 | 116.5063 | 1.8329 | 0.99351
[12 empty] | 83.84 | 20.1889 | 117.2 | 116.5642 | 1.8368 | 0.99506
[12 empty] | 83.85 | 20.1909 | 117.2 | 116.5992 | 1.8448 | 0.99826
[12 empty] | 83.86 | 20.1912 | 117.2 | 116.4707 | 1.8527 | 0.99015
[12 empty] | 83.87 | 20.1871 | 117.2 | 116.6359 | 1.8471 | 0.99886
[12 empty] | 83.88 | 20.1917 | 117.2 | 116.5136 | 1.854 | 0.99338
[12 empty] | 83.89 | 20.1866 | 117.2 | 116.5796 | 1.8585 | 0.99514
[12 empty] | 83.9 | 20.1885 | 117.2 | 116.6266 | 1.863 | 0.9983
[12 empty] | 83.91 | 20.1886 | 117.2 | 116.5034 | 1.866 | 0.99019
[12 empty] | 83.92 | 20.1846 | 117.2 | 116.6572 | 1.8682 | 0.99881
[12 empty] | 83.93 | 20.1894 | 117.2 | 116.5118 | 1.8743 | 0.99316
[12 empty] | 83.94 | 20.1843 | 117.2 | 116.5508 | 1.8728 | 0.99513
[12 empty] | 83.95 | 20.1864 | 117.2 | 116.5402 | 1.8742 | 0.99822
[12 empty] | 83.96 | 20.1868 | 117.2 | 116.4094 | 1.8734 | 0.9902
[12 empty] | 83.97 | 20.183 | 117.2 | 116.538 | 1.8761 | 0.9988
[12 empty] | 83.98 | 20.1875 | 117.2 | 116.3825 | 1.8768 | 0.99334
[12 empty] | 83.99 | 20.1826 | 117.2 | 116.4636 | 1.8763 | 0.99517
[12 empty] | 84 | 20.1847 | 117.2 | 116.5436 | 1.8787 | 0.99823
[12 empty] | 84.01 | 20.1848 | 117.2 | 116.4502 | 1.8761 | 0.99036
[12 empty] | 84.02 | 20.1807 | 117.2 | 116.6076 | 1.8764 | 0.9988
[12 empty] | 84.03 | 20.185 | 117.2 | 116.4501 | 1.8771 | 0.99312
[12 empty] | 84.04 | 20.18 | 117.2 | 116.5011 | 1.8796 | 0.99501
[12 empty] | 84.05 | 20.1819 | 117.2 | 116.5198 | 1.8836 | 0.9981
[12 empty] | 84.06 | 20.1819 | 117.2 | 116.3846 | 1.8832 | 0.99022
[12 empty] | 84.07 | 20.1782 | 117.2 | 116.5353 | 1.883 | 0.9988
[12 empty] | 84.08 | 20.1828 | 117.2 | 116.4178 | 1.8857 | 0.99318
[12 empty] | 84.09 | 20.1778 | 117.2 | 116.4716 | 1.8845 | 0.99522
[12 empty] | 84.1 | 20.18 | 117.2 | 116.4978 | 1.8873 | 0.99815
[12 empty] | 84.11 | 20.1802 | 117.2 | 116.3865 | 1.8896 | 0.9902
[12 empty] | 84.12 | 20.1765 | 117.2 | 116.5534 | 1.8904 | 0.99878
[12 empty] | 84.13 | 20.181 | 117.2 | 116.4321 | 1.8905 | 0.99311
[12 empty] | 84.14 | 20.1759 | 117.2 | 116.4938 | 1.8876 | 0.99515
[12 empty] | 84.15 | 20.1781 | 117.2 | 116.5052 | 1.8889 | 0.99805
[12 empty] | 84.16 | 20.1782 | 117.2 | 116.3647 | 1.8889 | 0.99022
[12 empty] | 84.17 | 20.1744 | 117.2 | 116.4949 | 1.8874 | 0.99884
[12 empty] | 84.18 | 20.179 | 117.2 | 116.3652 | 1.8868 | 0.99321
[12 empty] | 84.19 | 20.1742 | 117.2 | 116.4342 | 1.8862 | 0.99525
[12 empty] | 84.2 | 20.1767 | 117.2 | 116.4749 | 1.8865 | 0.99814
[12 empty] | 84.21 | 20.1772 | 117.2 | 116.3672 | 1.8842 | 0.99034
[12 empty] | 84.22 | 20.174 | 117.2 | 116.514 | 1.8785 | 0.99892
[12 empty] | 84.23 | 20.1794 | 117.2 | 116.384 | 1.8786 | 0.99311
[12 empty] | 84.24 | 20.1751 | 117.2 | 116.4461 | 1.876 | 0.99527
[12 empty] | 84.25 | 20.1782 | 117.2 | 116.4396 | 1.8777 | 0.998
[12 empty] | 84.26 | 20.1793 | 117.2 | 116.3328 | 1.8848 | 0.98974
[12 empty] | 84.27 | 20.1764 | 117.2 | 116.5053 | 1.8898 | 0.99872
[12 empty] | 84.28 | 20.1817 | 117.2 | 116.3925 | 1.9005 | 0.99258
[12 empty] | 84.29 | 20.1773 | 117.2 | 116.4806 | 1.9075 | 0.99491
[12 empty] | 84.3 | 20.1802 | 117.2 | 116.5269 | 1.9185 | 0.9978
[12 empty] | 84.31 | 20.1809 | 117.2 | 116.4254 | 1.9317 | 0.98943
[12 empty] | 84.32 | 20.1778 | 117.2 | 116.5904 | 1.9474 | 0.99853
[12 empty] | 84.33 | 20.1832 | 117.2 | 116.4421 | 1.9667 | 0.99196
[12 empty] | 84.34 | 20.179 | 117.2 | 116.4948 | 1.9823 | 0.9945
[12 empty] | 84.35 | 20.1825 | 117.2 | 116.5225 | 1.9972 | 0.99751
[12 empty] | 84.36 | 20.1836 | 117.2 | 116.4183 | 2.0072 | 0.98903
[12 empty] | 84.37 | 20.1811 | 117.2 | 116.5782 | 2.0185 | 0.99842
[12 empty] | 84.38 | 20.1869 | 117.2 | 116.4582 | 2.0286 | 0.99198
[12 empty] | 84.39 | 20.1829 | 117.2 | 116.5268 | 2.0339 | 0.99465
[12 empty] | 84.4 | 20.1863 | 117.2 | 116.5323 | 2.0393 | 0.99762
[12 empty] | 84.41 | 20.1873 | 117.2 | 116.4132 | 2.0443 | 0.98908
[12 empty] | 84.42 | 20.1844 | 117.2 | 116.5678 | 2.0492 | 0.9984
[12 empty] | 84.43 | 20.1896 | 117.2 | 116.4369 | 2.0533 | 0.99171
[12 empty] | 84.44 | 20.1851 | 117.2 | 116.5035 | 2.0534 | 0.9945
[12 empty] | 84.45 | 20.1884 | 117.2 | 116.5181 | 2.0565 | 0.9974
[12 empty] | 84.46 | 20.1892 | 117.2 | 116.3943 | 2.0589 | 0.98887
[12 empty] | 84.47 | 20.1864 | 117.2 | 116.5451 | 2.0596 | 0.9984
[12 empty] | 84.48 | 20.1918 | 117.2 | 116.3983 | 2.0659 | 0.99159
[12 empty] | 84.49 | 20.1876 | 117.2 | 116.4737 | 2.0695 | 0.99447
[12 empty] | 84.5 | 20.191 | 117.2 | 116.4928 | 2.0789 | 0.99729
[12 empty] | 84.51 | 20.1917 | 117.2 | 116.3709 | 2.0811 | 0.98893
[12 empty] | 84.52 | 20.189 | 117.2 | 116.5174 | 2.0838 | 0.99832
[12 empty] | 84.53 | 20.1943 | 117.2 | 116.3916 | 2.0865 | 0.99154
[12 empty] | 84.54 | 20.1899 | 117.2 | 116.4728 | 2.0856 | 0.99455
[12 empty] | 84.55 | 20.193 | 117.2 | 116.5229 | 2.088 | 0.99732
[12 empty] | 84.56 | 20.1936 | 117.2 | 116.4254 | 2.0874 | 0.98892
[12 empty] | 84.57 | 20.191 | 117.2 | 116.5721 | 2.0902 | 0.99832
[12 empty] | 84.58 | 20.1962 | 117.2 | 116.4556 | 2.0904 | 0.99158
[12 empty] | 84.59 | 20.1917 | 117.2 | 116.5233 | 2.0883 | 0.99458
[12 empty] | 84.6 | 20.195 | 117.2 | 116.5289 | 2.0894 | 0.99725
[12 empty] | 84.61 | 20.1955 | 117.2 | 116.4245 | 2.0909 | 0.98883
[12 empty] | 84.62 | 20.1926 | 117.2 | 116.5906 | 2.0907 | 0.99833
[12 empty] | 84.63 | 20.1978 | 117.2 | 116.4651 | 2.0932 | 0.99138
[12 empty] | 84.64 | 20.1935 | 117.2 | 116.5336 | 2.094 | 0.99451
[12 empty] | 84.65 | 20.1968 | 117.2 | 116.5405 | 2.0976 | 0.99719
[12 empty] | 84.66 | 20.1972 | 117.2 | 116.4367 | 2.0984 | 0.98887
[12 empty] | 84.67 | 20.1946 | 117.2 | 116.5971 | 2.098 | 0.99833
[12 empty] | 84.68 | 20.1998 | 117.2 | 116.4494 | 2.1013 | 0.99138
[12 empty] | 84.69 | 20.1952 | 117.2 | 116.5063 | 2.0993 | 0.99468
[12 empty] | 84.7 | 20.1983 | 117.2 | 116.5074 | 2.1007 | 0.99721
[12 empty] | 84.71 | 20.1984 | 117.2 | 116.405 | 2.0998 | 0.98889
[12 empty] | 84.72 | 20.1952 | 117.2 | 116.5661 | 2.1006 | 0.99831
[12 empty] | 84.73 | 20.1997 | 117.2 | 116.4337 | 2.1008 | 0.99138
[12 empty] | 84.74 | 20.1946 | 117.2 | 116.5272 | 2.0976 | 0.99467
[12 empty] | 84.75 | 20.1973 | 117.2 | 116.5488 | 2.0998 | 0.99711
[12 empty] | 84.76 | 20.1971 | 117.2 | 116.4557 | 2.0974 | 0.98904
[12 empty] | 84.77 | 20.194 | 117.2 | 116.6218 | 2.0949 | 0.9984
[12 empty] | 84.78 | 20.1987 | 117.2 | 116.4761 | 2.0939 | 0.99143
[12 empty] | 84.79 | 20.1935 | 117.2 | 116.5461 | 2.0877 | 0.99499
[12 empty] | 84.8 | 20.1963 | 117.2 | 116.5473 | 2.0824 | 0.9974
[12 empty] | 84.81 | 20.1959 | 117.2 | 116.4462 | 2.0746 | 0.98945
[12 empty] | 84.82 | 20.1921 | 117.2 | 116.6149 | 2.0709 | 0.99841
[12 empty] | 84.83 | 20.197 | 117.2 | 116.4912 | 2.0671 | 0.99162
[12 empty] | 84.84 | 20.1915 | 117.2 | 116.5758 | 2.0584 | 0.9951
[12 empty] | 84.85 | 20.194 | 117.2 | 116.5973 | 2.0504 | 0.9974
[12 empty] | 84.86 | 20.1935 | 117.2 | 116.5035 | 2.046 | 0.98935
[12 empty] | 84.87 | 20.1901 | 117.2 | 116.6564 | 2.0377 | 0.99863
[12 empty] | 84.88 | 20.194 | 117.2 | 116.516 | 2.0164 | 0.99274
[12 empty] | 84.89 | 20.1886 | 117.2 | 116.5661 | 2.01 | 0.99529
[12 empty] | 84.9 | 20.1912 | 117.2 | 116.5701 | 2.0108 | 0.99737
[12 empty] | 84.91 | 20.1902 | 117.2 | 116.4839 | 2.0112 | 0.98941
[12 empty] | 84.92 | 20.1866 | 117.2 | 116.6536 | 2.0019 | 0.99865
[12 empty] | 84.93 | 20.1909 | 117.2 | 116.4895 | 2.0025 | 0.99158
[12 empty] | 84.94 | 20.1855 | 117.2 | 116.5538 | 2.0006 | 0.99519
[12 empty] | 84.95 | 20.1883 | 117.2 | 116.5732 | 2.0022 | 0.99734
[12 empty] | 84.96 | 20.1876 | 117.2 | 116.4881 | 1.9995 | 0.98954
[12 empty] | 84.97 | 20.1844 | 117.2 | 116.6497 | 1.9993 | 0.99863
[12 empty] | 84.98 | 20.189 | 117.2 | 116.4847 | 2.0185 | 0.99156
[12 empty] | 84.99 | 20.1838 | 117.2 | 116.5409 | 2.0154 | 0.99544
[12 empty] | 85 | 20.1868 | 117.2 | 116.5428 | 2.0127 | 0.99746
[12 empty] | 85.01 | 20.1862 | 117.2 | 116.4327 | 2.0081 | 0.98973
[12 empty] | 85.02 | 20.1822 | 117.2 | 116.5848 | 2.0104 | 0.99859
[12 empty] | 85.03 | 20.1869 | 117.2 | 116.4535 | 2.0063 | 0.99183
[12 empty] | 85.04 | 20.1813 | 117.2 | 116.5657 | 1.999 | 0.99553
[12 empty] | 85.05 | 20.1841 | 117.2 | 116.6 | 1.9986 | 0.99735
[12 empty] | 85.06 | 20.1829 | 117.2 | 116.5236 | 1.9934 | 0.98989
[12 empty] | 85.07 | 20.1793 | 117.2 | 116.6879 | 1.9906 | 0.9987
[12 empty] | 85.08 | 20.1834 | 117.2 | 116.5315 | 1.9898 | 0.9916
[12 empty] | 85.09 | 20.1779 | 117.2 | 116.5844 | 1.9895 | 0.99545
[12 empty] | 85.1 | 20.1808 | 117.2 | 116.5643 | 1.9938 | 0.99731
[12 empty] | 85.11 | 20.1802 | 117.2 | 116.4632 | 1.9922 | 0.98983
[12 empty] | 85.12 | 20.1772 | 117.2 | 116.6157 | 1.9897 | 0.99866
[12 empty] | 85.13 | 20.1815 | 117.2 | 116.4864 | 1.9963 | 0.99141
[12 empty] | 85.14 | 20.1761 | 117.2 | 116.579 | 1.9967 | 0.99551
[12 empty] | 85.15 | 20.179 | 117.2 | 116.597 | 1.9992 | 0.99726
[12 empty] | 85.16 | 20.1782 | 117.2 | 116.4984 | 1.9994 | 0.98987
[12 empty] | 85.17 | 20.1753 | 117.2 | 116.6105 | 2.0011 | 0.99866
[12 empty] | 85.18 | 20.1796 | 117.2 | 116.4536 | 2.0007 | 0.99163
[12 empty] | 85.19 | 20.1743 | 117.2 | 116.5421 | 1.995 | 0.99571
[12 empty] | 85.2 | 20.1772 | 117.2 | 116.5635 | 1.9952 | 0.9973
[12 empty] | 85.21 | 20.1764 | 117.2 | 116.4955 | 1.9949 | 0.98985
[12 empty] | 85.22 | 20.1734 | 117.2 | 116.6316 | 1.9938 | 0.99869
[12 empty] | 85.23 | 20.178 | 117.2 | 116.4966 | 1.9928 | 0.99147
[12 empty] | 85.24 | 20.1733 | 117.2 | 116.6055 | 1.9899 | 0.99564
[12 empty] | 85.25 | 20.177 | 117.2 | 116.5881 | 1.9887 | 0.9973
[12 empty] | 85.26 | 20.1769 | 117.2 | 116.4837 | 1.9835 | 0.99022
[12 empty] | 85.27 | 20.175 | 117.2 | 116.6216 | 1.9754 | 0.99886
[12 empty] | 85.28 | 20.1802 | 117.2 | 116.4718 | 1.9709 | 0.99191
[12 empty] | 85.29 | 20.1758 | 117.2 | 116.5625 | 1.9593 | 0.99622
[12 empty] | 85.3 | 20.1797 | 117.2 | 116.552 | 1.9479 | 0.9977
[12 empty] | 85.31 | 20.1796 | 117.2 | 116.4491 | 1.9324 | 0.9909
[12 empty] | 85.32 | 20.1775 | 117.2 | 116.5589 | 1.9147 | 0.9991
[12 empty] | 85.33 | 20.1824 | 117.2 | 116.4177 | 1.8953 | 0.99266
[12 empty] | 85.34 | 20.1777 | 117.2 | 116.5407 | 1.8711 | 0.99668
[12 empty] | 85.35 | 20.1818 | 117.2 | 116.5415 | 1.8537 | 0.9979
[12 empty] | 85.36 | 20.1815 | 117.2 | 116.4491 | 1.8361 | 0.99139
[12 empty] | 85.37 | 20.1795 | 117.2 | 116.5801 | 1.8178 | 0.99925
[12 empty] | 85.38 | 20.1845 | 117.2 | 116.4314 | 1.803 | 0.9928
[12 empty] | 85.39 | 20.1798 | 117.2 | 116.526 | 1.7872 | 0.99686
[12 empty] | 85.4 | 20.1839 | 117.2 | 116.5254 | 1.777 | 0.99803
[12 empty] | 85.41 | 20.1837 | 117.2 | 116.4413 | 1.7635 | 0.99177
[12 empty] | 85.42 | 20.1818 | 117.2 | 116.5716 | 1.7521 | 0.99932
[12 empty] | 85.43 | 20.1869 | 117.2 | 116.4289 | 1.7473 | 0.99294
[12 empty] | 85.44 | 20.1822 | 117.2 | 116.537 | 1.7379 | 0.99705
[12 empty] | 85.45 | 20.1863 | 117.2 | 116.5344 | 1.7308 | 0.99812
[12 empty] | 85.46 | 20.186 | 117.2 | 116.4448 | 1.7221 | 0.99194
[12 empty] | 85.47 | 20.1841 | 117.2 | 116.5892 | 1.7135 | 0.99941
[12 empty] | 85.48 | 20.189 | 117.2 | 116.4299 | 1.7074 | 0.99316
[12 empty] | 85.49 | 20.1842 | 117.2 | 116.5219 | 1.6979 | 0.99722
[12 empty] | 85.5 | 20.1883 | 117.2 | 116.5065 | 1.6943 | 0.99814
[12 empty] | 85.51 | 20.1879 | 117.2 | 116.4219 | 1.6884 | 0.99214
[12 empty] | 85.52 | 20.186 | 117.2 | 116.5903 | 1.683 | 0.99941
[12 empty] | 85.53 | 20.191 | 117.2 | 116.4371 | 1.6819 | 0.99301
[12 empty] | 85.54 | 20.1864 | 117.2 | 116.5413 | 1.6778 | 0.9972
[12 empty] | 85.55 | 20.1906 | 117.2 | 116.5301 | 1.6796 | 0.99807
[12 empty] | 85.56 | 20.1901 | 117.2 | 116.4462 | 1.6762 | 0.99215
[12 empty] | 85.57 | 20.1884 | 117.2 | 116.5844 | 1.6752 | 0.99943
[12 empty] | 85.58 | 20.1933 | 117.2 | 116.4145 | 1.6762 | 0.9931
[12 empty] | 85.59 | 20.1886 | 117.2 | 116.5236 | 1.6725 | 0.99736
[12 empty] | 85.6 | 20.1928 | 117.2 | 116.5059 | 1.6739 | 0.9981
[12 empty] | 85.61 | 20.1923 | 117.2 | 116.4371 | 1.6733 | 0.99218
[12 empty] | 85.62 | 20.1907 | 117.2 | 116.5987 | 1.6762 | 0.99936
[12 empty] | 85.63 | 20.1954 | 117.2 | 116.4609 | 1.6775 | 0.99294
[12 empty] | 85.64 | 20.1906 | 117.2 | 116.563 | 1.6754 | 0.99728
[12 empty] | 85.65 | 20.1949 | 117.2 | 116.5294 | 1.6783 | 0.99798
[12 empty] | 85.66 | 20.1944 | 117.2 | 116.4665 | 1.677 | 0.99223
[12 empty] | 85.67 | 20.1928 | 117.2 | 116.613 | 1.6784 | 0.9994
[12 empty] | 85.68 | 20.1976 | 117.2 | 116.4739 | 1.6814 | 0.99293
[12 empty] | 85.69 | 20.1929 | 117.2 | 116.5885 | 1.682 | 0.99734
[12 empty] | 85.7 | 20.1968 | 117.2 | 116.5734 | 1.6867 | 0.99795
[12 empty] | 85.71 | 20.1955 | 117.2 | 116.5095 | 1.6861 | 0.99222
[12 empty] | 85.72 | 20.1933 | 117.2 | 116.6554 | 1.687 | 0.99935
[12 empty] | 85.73 | 20.1975 | 117.2 | 116.5153 | 1.6905 | 0.99273
[12 empty] | 85.74 | 20.1923 | 117.2 | 116.6303 | 1.69 | 0.9973
[12 empty] | 85.75 | 20.1961 | 117.2 | 116.5902 | 1.6968 | 0.99776
[12 empty] | 85.76 | 20.1949 | 117.2 | 116.5047 | 1.7037 | 0.99181
[12 empty] | 85.77 | 20.1926 | 117.2 | 116.6408 | 1.7143 | 0.99921
[12 empty] | 85.78 | 20.1965 | 117.2 | 116.4832 | 1.7267 | 0.99219
[12 empty] | 85.79 | 20.1911 | 117.2 | 116.5985 | 1.7364 | 0.99698
[12 empty] | 85.8 | 20.1946 | 117.2 | 116.567 | 1.7533 | 0.99738
[12 empty] | 85.81 | 20.1928 | 117.2 | 116.504 | 1.7692 | 0.99122
[12 empty] | 85.82 | 20.1902 | 117.2 | 116.6383 | 1.7875 | 0.99898
[12 empty] | 85.83 | 20.194 | 117.2 | 116.4758 | 1.8079 | 0.99149
[12 empty] | 85.84 | 20.1886 | 117.2 | 116.5897 | 1.8258 | 0.99661
[12 empty] | 85.85 | 20.1922 | 117.2 | 116.5763 | 1.8461 | 0.99704
[12 empty] | 85.86 | 20.1906 | 117.2 | 116.5089 | 1.86 | 0.99092
[12 empty] | 85.87 | 20.1884 | 117.2 | 116.6388 | 1.8732 | 0.99892
[12 empty] | 85.88 | 20.1924 | 117.2 | 116.4714 | 1.8896 | 0.99117
[12 empty] | 85.89 | 20.1869 | 117.2 | 116.5892 | 1.9013 | 0.99652
[12 empty] | 85.9 | 20.1903 | 117.2 | 116.5647 | 1.9145 | 0.99689
[12 empty] | 85.91 | 20.1884 | 117.2 | 116.4926 | 1.9247 | 0.99055
[12 empty] | 85.92 | 20.1859 | 117.2 | 116.6326 | 1.9319 | 0.99881
[12 empty] | 85.93 | 20.1894 | 117.2 | 116.4844 | 1.9423 | 0.99081
[12 empty] | 85.94 | 20.1836 | 117.2 | 116.6134 | 1.9464 | 0.99644
[12 empty] | 85.95 | 20.1872 | 117.2 | 116.5834 | 1.9551 | 0.9967
[12 empty] | 85.96 | 20.1854 | 117.2 | 116.496 | 1.9626 | 0.99043
[12 empty] | 85.97 | 20.183 | 117.2 | 116.6127 | 1.9674 | 0.99881
[12 empty] | 85.98 | 20.1868 | 117.2 | 116.4554 | 1.9747 | 0.99068
[12 empty] | 85.99 | 20.1813 | 117.2 | 116.5795 | 1.9765 | 0.99644
[12 empty] | 86 | 20.185 | 117.2 | 116.5565 | 1.9826 | 0.99665
[12 empty] | 86.01 | 20.183 | 117.2 | 116.4914 | 1.9828 | 0.99053
[12 empty] | 86.02 | 20.1808 | 117.2 | 116.5887 | 1.9829 | 0.99881
[12 empty] | 86.03 | 20.1845 | 117.2 | 116.4016 | 1.9853 | 0.99065
[12 empty] | 86.04 | 20.1789 | 117.2 | 116.4976 | 1.9826 | 0.99655
[12 empty] | 86.05 | 20.1825 | 117.2 | 116.4763 | 1.9847 | 0.99661
[12 empty] | 86.06 | 20.1805 | 117.2 | 116.4327 | 1.9828 | 0.99055
[12 empty] | 86.07 | 20.1782 | 117.2 | 116.6012 | 1.9841 | 0.99877
[12 empty] | 86.08 | 20.1816 | 117.2 | 116.4767 | 1.9742 | 0.99132
[12 empty] | 86.09 | 20.1756 | 117.2 | 116.6044 | 1.9726 | 0.99651
[12 empty] | 86.1 | 20.1792 | 117.2 | 116.5629 | 1.9771 | 0.99646
[12 empty] | 86.11 | 20.1781 | 117.2 | 116.4793 | 1.9885 | 0.98976
[12 empty] | 86.12 | 20.1751 | 117.2 | 116.619 | 1.9908 | 0.99875
[12 empty] | 86.13 | 20.179 | 117.2 | 116.4663 | 1.9936 | 0.99045
[12 empty] | 86.14 | 20.1743 | 117.2 | 116.5712 | 2.0124 | 0.99574
[12 empty] | 86.15 | 20.178 | 117.2 | 116.5423 | 2.0154 | 0.99649
[12 empty] | 86.16 | 20.1762 | 117.2 | 116.4799 | 2.0128 | 0.99072
[12 empty] | 86.17 | 20.1746 | 117.2 | 116.6112 | 2.0102 | 0.99884
[12 empty] | 86.18 | 20.1781 | 117.2 | 116.4632 | 2.0188 | 0.99076
[12 empty] | 86.19 | 20.1725 | 117.2 | 116.5795 | 2.0138 | 0.99671
[12 empty] | 86.2 | 20.1762 | 117.2 | 116.5295 | 2.0131 | 0.99649
[12 empty] | 86.21 | 20.1741 | 117.2 | 116.4659 | 1.9963 | 0.99088
[12 empty] | 86.22 | 20.1724 | 117.2 | 116.5882 | 1.9942 | 0.99881
[12 empty] | 86.23 | 20.1762 | 117.2 | 116.4454 | 1.9918 | 0.99061
[12 empty] | 86.24 | 20.171 | 117.2 | 116.5846 | 1.9678 | 0.99676
[12 empty] | 86.25 | 20.1755 | 117.2 | 116.5276 | 1.971 | 0.99635
[12 empty] | 86.26 | 20.174 | 117.2 | 116.462 | 1.9699 | 0.99079
[12 empty] | 86.27 | 20.1729 | 117.2 | 116.6112 | 1.9733 | 0.99875
[12 empty] | 86.28 | 20.1773 | 117.2 | 116.4577 | 1.9798 | 0.99033
[12 empty] | 86.29 | 20.1729 | 117.2 | 116.5682 | 1.9816 | 0.99663
[12 empty] | 86.3 | 20.1778 | 117.2 | 116.5303 | 1.9872 | 0.99625
[12 empty] | 86.31 | 20.1766 | 117.2 | 116.4801 | 1.9882 | 0.99082
[12 empty] | 86.32 | 20.176 | 117.2 | 116.5941 | 1.9911 | 0.99873
[12 empty] | 86.33 | 20.1808 | 117.2 | 116.4475 | 1.9953 | 0.99033
[12 empty] | 86.34 | 20.1765 | 117.2 | 116.5921 | 1.9926 | 0.99686
[12 empty] | 86.35 | 20.1817 | 117.2 | 116.5374 | 1.9912 | 0.99642
[12 empty] | 86.36 | 20.1817 | 117.2 | 116.4796 | 1.9965 | 0.99045
[12 empty] | 86.37 | 20.1794 | 117.2 | 116.6333 | 1.9918 | 0.99887
[12 empty] | 86.38 | 20.1844 | 117.2 | 116.4764 | 1.9874 | 0.99063
[12 empty] | 86.39 | 20.1796 | 117.2 | 116.6084 | 1.9778 | 0.99701
[12 empty] | 86.4 | 20.1843 | 117.2 | 116.5446 | 1.9771 | 0.99629
[12 empty] | 86.41 | 20.1827 | 117.2 | 116.4848 | 1.9738 | 0.99104
[12 empty] | 86.42 | 20.182 | 117.2 | 116.6117 | 1.9725 | 0.99877
[12 empty] | 86.43 | 20.1863 | 117.2 | 116.4801 | 1.9734 | 0.99028
[12 empty] | 86.44 | 20.1819 | 117.2 | 116.623 | 1.9735 | 0.99686
[12 empty] | 86.45 | 20.1867 | 117.2 | 116.5805 | 1.9767 | 0.99628
[12 empty] | 86.46 | 20.1855 | 117.2 | 116.5492 | 1.9664 | 0.99113
[12 empty] | 86.47 | 20.1851 | 117.2 | 116.6669 | 1.9687 | 0.99881
[12 empty] | 86.48 | 20.1895 | 117.2 | 116.5062 | 1.9737 | 0.9903
[12 empty] | 86.49 | 20.1849 | 117.2 | 116.6382 | 1.973 | 0.99704
[12 empty] | 86.5 | 20.1897 | 117.2 | 116.5718 | 1.9742 | 0.99624
[12 empty] | 86.51 | 20.1879 | 117.2 | 116.5215 | 1.9724 | 0.99116
[12 empty] | 86.52 | 20.1872 | 117.2 | 116.6367 | 1.971 | 0.9988
[12 empty] | 86.53 | 20.1914 | 117.2 | 116.4879 | 1.9709 | 0.99028
[12 empty] | 86.54 | 20.1867 | 117.2 | 116.6286 | 1.9651 | 0.99709
[12 empty] | 86.55 | 20.1917 | 117.2 | 116.5757 | 1.9696 | 0.99609
[12 empty] | 86.56 | 20.1899 | 117.2 | 116.5258 | 1.9702 | 0.99109
[12 empty] | 86.57 | 20.1893 | 117.2 | 116.6443 | 1.9701 | 0.99882
[12 empty] | 86.58 | 20.1933 | 117.2 | 116.4859 | 1.9716 | 0.99021
[12 empty] | 86.59 | 20.1886 | 117.2 | 116.6229 | 1.9709 | 0.99707
[12 empty] | 86.6 | 20.1935 | 117.2 | 116.563 | 1.9779 | 0.99594
[12 empty] | 86.61 | 20.1917 | 117.2 | 116.5177 | 1.9771 | 0.99122
[12 empty] | 86.62 | 20.1912 | 117.2 | 116.6489 | 1.9767 | 0.99881
[12 empty] | 86.63 | 20.1955 | 117.2 | 116.4958 | 1.9802 | 0.99005
[12 empty] | 86.64 | 20.1908 | 117.2 | 116.6269 | 1.9782 | 0.99716
[12 empty] | 86.65 | 20.1958 | 117.2 | 116.5722 | 1.9775 | 0.99613
[12 empty] | 86.66 | 20.1941 | 117.2 | 116.5406 | 1.9725 | 0.99142
[12 empty] | 86.67 | 20.1937 | 117.2 | 116.6497 | 1.9735 | 0.99879
[12 empty] | 86.68 | 20.1977 | 117.2 | 116.4759 | 1.9744 | 0.99015
[12 empty] | 86.69 | 20.1929 | 117.2 | 116.6155 | 1.9705 | 0.99721
[12 empty] | 86.7 | 20.1979 | 117.2 | 116.5605 | 1.9708 | 0.99593
[12 empty] | 86.71 | 20.1958 | 117.2 | 116.5253 | 1.9691 | 0.99133
[12 empty] | 86.72 | 20.195 | 117.2 | 116.6564 | 1.97 | 0.99879
[12 empty] | 86.73 | 20.1986 | 117.2 | 116.4925 | 1.9734 | 0.98982
[12 empty] | 86.74 | 20.1936 | 117.2 | 116.6154 | 1.976 | 0.99706
[12 empty] | 86.75 | 20.198 | 117.2 | 116.5511 | 1.9828 | 0.99583
[12 empty] | 86.76 | 20.1954 | 117.2 | 116.5195 | 1.9785 | 0.99169
[12 empty] | 86.77 | 20.1944 | 117.2 | 116.6304 | 1.9741 | 0.9989
[12 empty] | 86.78 | 20.1976 | 117.2 | 116.4777 | 1.9671 | 0.99062
[12 empty] | 86.79 | 20.1922 | 117.2 | 116.5976 | 1.9559 | 0.99761
[12 empty] | 86.8 | 20.1964 | 117.2 | 116.5239 | 1.946 | 0.99635
[12 empty] | 86.81 | 20.1936 | 117.2 | 116.4865 | 1.9271 | 0.9925
[12 empty] | 86.82 | 20.1924 | 117.2 | 116.6114 | 1.9126 | 0.99912
[12 empty] | 86.83 | 20.1951 | 117.2 | 116.4537 | 1.8904 | 0.99129
[12 empty] | 86.84 | 20.1894 | 117.2 | 116.5839 | 1.8639 | 0.99798
[12 empty] | 86.85 | 20.1935 | 117.2 | 116.5215 | 1.8445 | 0.99665
[12 empty] | 86.86 | 20.1904 | 117.2 | 116.467 | 1.8216 | 0.99306
[12 empty] | 86.87 | 20.1892 | 117.2 | 116.5619 | 1.8025 | 0.99929
[12 empty] | 86.88 | 20.1919 | 117.2 | 116.4194 | 1.7841 | 0.9918
[12 empty] | 86.89 | 20.1863 | 117.2 | 116.5696 | 1.7656 | 0.9982
[12 empty] | 86.9 | 20.1903 | 117.2 | 116.5114 | 1.7554 | 0.99676
[12 empty] | 86.91 | 20.1869 | 117.2 | 116.4936 | 1.7413 | 0.99331
[12 empty] | 86.92 | 20.1858 | 117.2 | 116.6165 | 1.73 | 0.99934
[12 empty] | 86.93 | 20.1887 | 117.2 | 116.442 | 1.7214 | 0.99183
[12 empty] | 86.94 | 20.1834 | 117.2 | 116.5876 | 1.7077 | 0.99839
[12 empty] | 86.95 | 20.1878 | 117.2 | 116.5078 | 1.7003 | 0.99694
[12 empty] | 86.96 | 20.1849 | 117.2 | 116.4483 | 1.6897 | 0.99366
[12 empty] | 86.97 | 20.1843 | 117.2 | 116.5251 | 1.6826 | 0.99942
[12 empty] | 86.98 | 20.187 | 117.2 | 116.3731 | 1.6791 | 0.99201
[12 empty] | 86.99 | 20.1815 | 117.2 | 116.5255 | 1.6701 | 0.99845
[12 empty] | 87 | 20.1857 | 117.2 | 116.4651 | 1.6674 | 0.99687
[12 empty] | 87.01 | 20.1824 | 117.2 | 116.4408 | 1.6632 | 0.99355
[12 empty] | 87.02 | 20.1811 | 117.2 | 116.558 | 1.6607 | 0.99938
[12 empty] | 87.03 | 20.1836 | 117.2 | 116.4094 | 1.6607 | 0.99183
[12 empty] | 87.04 | 20.1782 | 117.2 | 116.5534 | 1.6581 | 0.99846
[12 empty] | 87.05 | 20.1828 | 117.2 | 116.4575 | 1.6627 | 0.99676
[12 empty] | 87.06 | 20.1797 | 117.2 | 116.4099 | 1.6632 | 0.99363
[12 empty] | 87.07 | 20.1792 | 117.2 | 116.5056 | 1.6662 | 0.99937
[12 empty] | 87.08 | 20.1822 | 117.2 | 116.3644 | 1.6692 | 0.99182
[12 empty] | 87.09 | 20.177 | 117.2 | 116.5088 | 1.6672 | 0.99851
[12 empty] | 87.1 | 20.1814 | 117.2 | 116.4398 | 1.6697 | 0.99677
[12 empty] | 87.11 | 20.1781 | 117.2 | 116.431 | 1.6661 | 0.99374
[12 empty] | 87.12 | 20.1776 | 117.2 | 116.5537 | 1.6667 | 0.99937
[12 empty] | 87.13 | 20.1803 | 117.2 | 116.4088 | 1.6681 | 0.99174
[12 empty] | 87.14 | 20.175 | 117.2 | 116.5539 | 1.6651 | 0.99854
[12 empty] | 87.15 | 20.1796 | 117.2 | 116.4759 | 1.668 | 0.99664
[12 empty] | 87.16 | 20.1764 | 117.2 | 116.4589 | 1.6651 | 0.99379
[12 empty] | 87.17 | 20.176 | 117.2 | 116.5675 | 1.6644 | 0.99938
[12 empty] | 87.18 | 20.1787 | 117.2 | 116.4008 | 1.6665 | 0.99169
[12 empty] | 87.19 | 20.1736 | 117.2 | 116.5192 | 1.6645 | 0.99856
[12 empty] | 87.2 | 20.1784 | 117.2 | 116.4463 | 1.6687 | 0.9966
[12 empty] | 87.21 | 20.1753 | 117.2 | 116.453 | 1.6671 | 0.99383
[12 empty] | 87.22 | 20.1752 | 117.2 | 116.5729 | 1.6677 | 0.99936
[12 empty] | 87.23 | 20.1784 | 117.2 | 116.4259 | 1.6678 | 0.99173
[12 empty] | 87.24 | 20.1738 | 117.2 | 116.5747 | 1.6638 | 0.99864
[12 empty] | 87.25 | 20.1791 | 117.2 | 116.5026 | 1.6639 | 0.99663
[12 empty] | 87.26 | 20.1765 | 117.2 | 116.481 | 1.6602 | 0.99399
[12 empty] | 87.27 | 20.177 | 117.2 | 116.5886 | 1.6641 | 0.99931
[12 empty] | 87.28 | 20.1804 | 117.2 | 116.4415 | 1.673 | 0.99112
[12 empty] | 87.29 | 20.1759 | 117.2 | 116.5938 | 1.6829 | 0.99829
[12 empty] | 87.3 | 20.1811 | 117.2 | 116.5182 | 1.7039 | 0.9957
[12 empty] | 87.31 | 20.1785 | 117.2 | 116.5156 | 1.7242 | 0.99268
[12 empty] | 87.32 | 20.1791 | 117.2 | 116.6271 | 1.7517 | 0.99878
[12 empty] | 87.33 | 20.1825 | 117.2 | 116.4681 | 1.7852 | 0.98952
[12 empty] | 87.34 | 20.1784 | 117.2 | 116.6153 | 1.8199 | 0.9976
[12 empty] | 87.35 | 20.1841 | 117.2 | 116.5189 | 1.8837 | 0.99358
[12 empty] | 87.36 | 20.1817 | 117.2 | 116.5332 | 1.9096 | 0.99253
[12 empty] | 87.37 | 20.1829 | 117.2 | 116.6197 | 1.9635 | 0.99796
[12 empty] | 87.38 | 20.1866 | 117.2 | 116.4673 | 2.0029 | 0.9884
[12 empty] | 87.39 | 20.1826 | 117.2 | 116.6165 | 2.0253 | 0.99758
[12 empty] | 87.4 | 20.1883 | 117.2 | 116.5092 | 2.0802 | 0.99285
[12 empty] | 87.41 | 20.1859 | 117.2 | 116.5362 | 2.0898 | 0.99211
[12 empty] | 87.42 | 20.187 | 117.2 | 116.6005 | 2.1264 | 0.99772
[12 empty] | 87.43 | 20.1906 | 117.2 | 116.4479 | 2.1509 | 0.98774
[12 empty] | 87.44 | 20.1867 | 117.2 | 116.598 | 2.1562 | 0.99742
[12 empty] | 87.45 | 20.1926 | 117.2 | 116.4985 | 2.1751 | 0.99251
[12 empty] | 87.46 | 20.1901 | 117.2 | 116.5183 | 2.1852 | 0.99192
[12 empty] | 87.47 | 20.191 | 117.2 | 116.6045 | 2.1984 | 0.99753
[12 empty] | 87.48 | 20.194 | 117.2 | 116.4784 | 2.2114 | 0.98743
[12 empty] | 87.49 | 20.1896 | 117.2 | 116.6393 | 2.2202 | 0.99727
[12 empty] | 87.5 | 20.1948 | 117.2 | 116.5298 | 2.2325 | 0.99213
[12 empty] | 87.51 | 20.1918 | 117.2 | 116.552 | 2.2382 | 0.99176
[12 empty] | 87.52 | 20.1927 | 117.2 | 116.6358 | 2.2489 | 0.99736
[12 empty] | 87.53 | 20.1956 | 117.2 | 116.4958 | 2.2565 | 0.98717
[12 empty] | 87.54 | 20.1913 | 117.2 | 116.6483 | 2.26 | 0.9973
[12 empty] | 87.55 | 20.1966 | 117.2 | 116.5403 | 2.2666 | 0.99211
[12 empty] | 87.56 | 20.1936 | 117.2 | 116.5628 | 2.2674 | 0.99188
[12 empty] | 87.57 | 20.1946 | 117.2 | 116.6355 | 2.2712 | 0.9974
[12 empty] | 87.58 | 20.198 | 117.2 | 116.4918 | 2.2775 | 0.98695
[12 empty] | 87.59 | 20.1939 | 117.2 | 116.632 | 2.2764 | 0.99731
[12 empty] | 87.6 | 20.1994 | 117.2 | 116.5219 | 2.282 | 0.99179
[12 empty] | 87.61 | 20.1963 | 117.2 | 116.5571 | 2.2813 | 0.99181
[12 empty] | 87.62 | 20.1972 | 117.2 | 116.6217 | 2.2817 | 0.99734
[12 empty] | 87.63 | 20.2 | 117.2 | 116.4813 | 2.2831 | 0.98707
[12 empty] | 87.64 | 20.1957 | 117.2 | 116.6354 | 2.2811 | 0.99737
[12 empty] | 87.65 | 20.2011 | 117.2 | 116.5173 | 2.2871 | 0.99174
[12 empty] | 87.66 | 20.1978 | 117.2 | 116.5562 | 2.286 | 0.99195
[12 empty] | 87.67 | 20.1986 | 117.2 | 116.626 | 2.2903 | 0.99724
[12 empty] | 87.68 | 20.2011 | 117.2 | 116.4789 | 2.2912 | 0.98689
[12 empty] | 87.69 | 20.1966 | 117.2 | 116.6354 | 2.2905 | 0.99734
[12 empty] | 87.7 | 20.2018 | 117.2 | 116.5127 | 2.2931 | 0.99163
[12 empty] | 87.71 | 20.1984 | 117.2 | 116.5251 | 2.2918 | 0.99189
[12 empty] | 87.72 | 20.1994 | 117.2 | 116.5894 | 2.296 | 0.99719
[12 empty] | 87.73 | 20.2018 | 117.2 | 116.4609 | 2.295 | 0.98714
[12 empty] | 87.74 | 20.1972 | 117.2 | 116.626 | 2.2897 | 0.99755
[12 empty] | 87.75 | 20.2022 | 117.2 | 116.5243 | 2.289 | 0.99179
[12 empty] | 87.76 | 20.1983 | 117.2 | 116.567 | 2.2808 | 0.99245
[12 empty] | 87.77 | 20.1988 | 117.2 | 116.6256 | 2.2738 | 0.99749
[12 empty] | 87.78 | 20.2006 | 117.2 | 116.4735 | 2.2594 | 0.98799
[12 empty] | 87.79 | 20.1958 | 117.2 | 116.616 | 2.2403 | 0.99798
[12 empty] | 87.8 | 20.2008 | 117.2 | 116.502 | 2.223 | 0.99268
[12 empty] | 87.81 | 20.1968 | 117.2 | 116.5377 | 2.1928 | 0.99365
[12 empty] | 87.82 | 20.1975 | 117.2 | 116.6019 | 2.1659 | 0.9981
[12 empty] | 87.83 | 20.1995 | 117.2 | 116.4688 | 2.1358 | 0.98936
[12 empty] | 87.84 | 20.1947 | 117.2 | 116.6298 | 2.102 | 0.99858
[12 empty] | 87.85 | 20.1995 | 117.2 | 116.5037 | 2.0722 | 0.99354
[12 empty] | 87.86 | 20.1952 | 117.2 | 116.542 | 2.0337 | 0.99458
[12 empty] | 87.87 | 20.1957 | 117.2 | 116.5982 | 2.0012 | 0.9985
[12 empty] | 87.88 | 20.197 | 117.2 | 116.4547 | 1.9642 | 0.9906
[12 empty] | 87.89 | 20.1919 | 117.2 | 116.617 | 1.9309 | 0.99889
[12 empty] | 87.9 | 20.1963 | 117.2 | 116.5043 | 1.9037 | 0.99419
[12 empty] | 87.91 | 20.1918 | 117.2 | 116.5507 | 1.8753 | 0.99512
[12 empty] | 87.92 | 20.1921 | 117.2 | 116.6058 | 1.8553 | 0.99866
[12 empty] | 87.93 | 20.1934 | 117.2 | 116.4776 | 1.833 | 0.99087
[12 empty] | 87.94 | 20.1887 | 117.2 | 116.633 | 1.8147 | 0.99902
[12 empty] | 87.95 | 20.1933 | 117.2 | 116.5007 | 1.7981 | 0.99443
[12 empty] | 87.96 | 20.1889 | 117.2 | 116.5446 | 1.7773 | 0.99558
[12 empty] | 87.97 | 20.1894 | 117.2 | 116.5935 | 1.7627 | 0.99887
[12 empty] | 87.98 | 20.1907 | 117.2 | 116.4797 | 1.7504 | 0.9914
[12 empty] | 87.99 | 20.1859 | 117.2 | 116.6467 | 1.7375 | 0.99917
[12 empty] | 88 | 20.1903 | 117.2 | 116.4962 | 1.7303 | 0.99456
[12 empty] | 88.01 | 20.1857 | 117.2 | 116.5331 | 1.7161 | 0.99578
[12 empty] | 88.02 | 20.1865 | 117.2 | 116.5771 | 1.709 | 0.99883
[12 empty] | 88.03 | 20.1878 | 117.2 | 116.4511 | 1.6997 | 0.99146
[12 empty] | 88.04 | 20.183 | 117.2 | 116.6107 | 1.6898 | 0.99923
[12 empty] | 88.05 | 20.1877 | 117.2 | 116.4926 | 1.6878 | 0.99452
[12 empty] | 88.06 | 20.1833 | 117.2 | 116.5503 | 1.6814 | 0.99587
[12 empty] | 88.07 | 20.1841 | 117.2 | 116.5696 | 1.6853 | 0.99877
[12 empty] | 88.08 | 20.1853 | 117.2 | 116.4444 | 1.6847 | 0.99142
[12 empty] | 88.09 | 20.1806 | 117.2 | 116.6109 | 1.6845 | 0.99917
[12 empty] | 88.1 | 20.1853 | 117.2 | 116.496 | 1.6883 | 0.99436
[12 empty] | 88.11 | 20.1809 | 117.2 | 116.5486 | 1.6841 | 0.99597
[12 empty] | 88.12 | 20.1821 | 117.2 | 116.5803 | 1.6853 | 0.9988
[12 empty] | 88.13 | 20.1835 | 117.2 | 116.4483 | 1.6855 | 0.99145
[12 empty] | 88.14 | 20.1788 | 117.2 | 116.6074 | 1.6842 | 0.99925
[12 empty] | 88.15 | 20.1836 | 117.2 | 116.4921 | 1.6877 | 0.99434
[12 empty] | 88.16 | 20.1791 | 117.2 | 116.5527 | 1.6837 | 0.99604
[12 empty] | 88.17 | 20.1802 | 117.2 | 116.5737 | 1.6851 | 0.99874
[12 empty] | 88.18 | 20.1812 | 117.2 | 116.4525 | 1.6858 | 0.99138
[12 empty] | 88.19 | 20.1765 | 117.2 | 116.619 | 1.681 | 0.99927
[12 empty] | 88.2 | 20.1812 | 117.2 | 116.479 | 1.684 | 0.9942
[12 empty] | 88.21 | 20.1766 | 117.2 | 116.5434 | 1.6829 | 0.99602
[12 empty] | 88.22 | 20.1779 | 117.2 | 116.5771 | 1.6863 | 0.99872
[12 empty] | 88.23 | 20.1793 | 117.2 | 116.4607 | 1.6854 | 0.99151
[12 empty] | 88.24 | 20.1753 | 117.2 | 116.6073 | 1.6835 | 0.99929
[12 empty] | 88.25 | 20.1807 | 117.2 | 116.4719 | 1.6864 | 0.99419
[12 empty] | 88.26 | 20.1768 | 117.2 | 116.5459 | 1.6837 | 0.99616
[12 empty] | 88.27 | 20.1788 | 117.2 | 116.5772 | 1.6874 | 0.99864
[12 empty] | 88.28 | 20.1805 | 117.2 | 116.4703 | 1.6925 | 0.99105
[12 empty] | 88.29 | 20.1769 | 117.2 | 116.629 | 1.6993 | 0.99913
[12 empty] | 88.3 | 20.1824 | 117.2 | 116.4793 | 1.7106 | 0.99359
[12 empty] | 88.31 | 20.1785 | 117.2 | 116.5427 | 1.7159 | 0.99579
[12 empty] | 88.32 | 20.1809 | 117.2 | 116.5485 | 1.7304 | 0.99833
[12 empty] | 88.33 | 20.1827 | 117.2 | 116.4273 | 1.7439 | 0.99063
[12 empty] | 88.34 | 20.1793 | 117.2 | 116.6073 | 1.758 | 0.999
[12 empty] | 88.35 | 20.1849 | 117.2 | 116.4876 | 1.7792 | 0.99302
[12 empty] | 88.36 | 20.181 | 117.2 | 116.5659 | 1.7952 | 0.99544
[12 empty] | 88.37 | 20.1832 | 117.2 | 116.5936 | 1.8175 | 0.99801
[12 empty] | 88.38 | 20.1847 | 117.2 | 116.478 | 1.8338 | 0.98996
[12 empty] | 88.39 | 20.1813 | 117.2 | 116.6245 | 1.8476 | 0.99883
[12 empty] | 88.4 | 20.187 | 117.2 | 116.5008 | 1.866 | 0.99254
[12 empty] | 88.41 | 20.1831 | 117.2 | 116.5886 | 1.8737 | 0.99543
[12 empty] | 88.42 | 20.1856 | 117.2 | 116.6124 | 1.8889 | 0.99787
[12 empty] | 88.43 | 20.1873 | 117.2 | 116.5042 | 1.8995 | 0.98992
[12 empty] | 88.44 | 20.184 | 117.2 | 116.6578 | 1.9113 | 0.99872
[12 empty] | 88.45 | 20.1895 | 117.2 | 116.5196 | 1.9232 | 0.99233
[12 empty] | 88.46 | 20.1855 | 117.2 | 116.5805 | 1.9264 | 0.99528
[12 empty] | 88.47 | 20.1879 | 117.2 | 116.6077 | 1.9366 | 0.99768
[12 empty] | 88.48 | 20.1892 | 117.2 | 116.5037 | 1.9387 | 0.98983
[12 empty] | 88.49 | 20.1858 | 117.2 | 116.653 | 1.944 | 0.99869
[12 empty] | 88.5 | 20.1913 | 117.2 | 116.506 | 1.9504 | 0.99215
[12 empty] | 88.51 | 20.1874 | 117.2 | 116.5868 | 1.9547 | 0.99523
[12 empty] | 88.52 | 20.1899 | 117.2 | 116.6099 | 1.9626 | 0.99761
[12 empty] | 88.53 | 20.1913 | 117.2 | 116.5172 | 1.9639 | 0.98983
[12 empty] | 88.54 | 20.1882 | 117.2 | 116.6531 | 1.9651 | 0.99869
[12 empty] | 88.55 | 20.1938 | 117.2 | 116.5025 | 1.97 | 0.99203
[12 empty] | 88.56 | 20.1897 | 117.2 | 116.588 | 1.9683 | 0.99537
[12 empty] | 88.57 | 20.1923 | 117.2 | 116.6104 | 1.9731 | 0.99752
[12 empty] | 88.58 | 20.1935 | 117.2 | 116.519 | 1.9742 | 0.98976
[12 empty] | 88.59 | 20.19 | 117.2 | 116.6751 | 1.9756 | 0.99866
[12 empty] | 88.6 | 20.1951 | 117.2 | 116.5325 | 1.981 | 0.99182
[12 empty] | 88.61 | 20.1908 | 117.2 | 116.6148 | 1.9793 | 0.99532
[12 empty] | 88.62 | 20.1936 | 117.2 | 116.6087 | 1.985 | 0.99741
[12 empty] | 88.63 | 20.1948 | 117.2 | 116.5037 | 1.9859 | 0.98977
[12 empty] | 88.64 | 20.1917 | 117.2 | 116.6503 | 1.9837 | 0.99874
[12 empty] | 88.65 | 20.1973 | 117.2 | 116.515 | 1.9863 | 0.99187
[12 empty] | 88.66 | 20.1932 | 117.2 | 116.6039 | 1.9815 | 0.9956
[12 empty] | 88.67 | 20.1959 | 117.2 | 116.6113 | 1.9823 | 0.99749
[12 empty] | 88.68 | 20.1966 | 117.2 | 116.4982 | 1.9795 | 0.98995
[12 empty] | 88.69 | 20.1934 | 117.2 | 116.6367 | 1.9765 | 0.99874
[12 empty] | 88.7 | 20.1991 | 117.2 | 116.4992 | 1.9812 | 0.99153
[12 empty] | 88.71 | 20.1948 | 117.2 | 116.5915 | 1.9759 | 0.99557
[12 empty] | 88.72 | 20.1976 | 117.2 | 116.5821 | 1.9766 | 0.99739
[12 empty] | 88.73 | 20.1984 | 117.2 | 116.5048 | 1.9758 | 0.98983
[12 empty] | 88.74 | 20.1949 | 117.2 | 116.6665 | 1.9753 | 0.99875
[12 empty] | 88.75 | 20.1998 | 117.2 | 116.5136 | 1.9798 | 0.9916
[12 empty] | 88.76 | 20.1948 | 117.2 | 116.5947 | 1.9781 | 0.99567
[12 empty] | 88.77 | 20.1972 | 117.2 | 116.6102 | 1.984 | 0.99728
[12 empty] | 88.78 | 20.1973 | 117.2 | 116.5331 | 1.984 | 0.98996
[12 empty] | 88.79 | 20.1934 | 117.2 | 116.6846 | 1.9798 | 0.99884
[12 empty] | 88.8 | 20.1981 | 117.2 | 116.5 | 1.9757 | 0.99178
[12 empty] | 88.81 | 20.1931 | 117.2 | 116.5823 | 1.9638 | 0.9961
[12 empty] | 88.82 | 20.1955 | 117.2 | 116.5748 | 1.9557 | 0.99767
[12 empty] | 88.83 | 20.1956 | 117.2 | 116.4926 | 1.9387 | 0.99097
[12 empty] | 88.84 | 20.1918 | 117.2 | 116.6409 | 1.9182 | 0.99921
[12 empty] | 88.85 | 20.1963 | 117.2 | 116.4568 | 1.9005 | 0.99268
[12 empty] | 88.86 | 20.1909 | 117.2 | 116.5408 | 1.8717 | 0.99688
[12 empty] | 88.87 | 20.193 | 117.2 | 116.5255 | 1.8468 | 0.99811
[12 empty] | 88.88 | 20.1925 | 117.2 | 116.4223 | 1.8172 | 0.99188
[12 empty] | 88.89 | 20.1884 | 117.2 | 116.5292 | 1.7891 | 0.99941
[12 empty] | 88.9 | 20.1925 | 117.2 | 116.3644 | 1.7645 | 0.99324
[12 empty] | 88.91 | 20.1868 | 117.2 | 116.4761 | 1.7358 | 0.99725
[12 empty] | 88.92 | 20.1888 | 117.2 | 116.4729 | 1.7192 | 0.99819
[12 empty] | 88.93 | 20.1881 | 117.2 | 116.3951 | 1.6998 | 0.99218
[12 empty] | 88.94 | 20.1841 | 117.2 | 116.5671 | 1.684 | 0.99949
[12 empty] | 88.95 | 20.1883 | 117.2 | 116.4149 | 1.6744 | 0.99323
[12 empty] | 88.96 | 20.1828 | 117.2 | 116.5052 | 1.6629 | 0.99731
[12 empty] | 88.97 | 20.1853 | 117.2 | 116.4739 | 1.6614 | 0.99816
[12 empty] | 88.98 | 20.1848 | 117.2 | 116.4023 | 1.6505 | 0.99254
[12 empty] | 88.99 | 20.1814 | 117.2 | 116.549 | 1.6435 | 0.99952
[12 empty] | 89 | 20.186 | 117.2 | 116.3897 | 1.6386 | 0.99351
[12 empty] | 89.01 | 20.1807 | 117.2 | 116.4981 | 1.6265 | 0.99767
[12 empty] | 89.02 | 20.1832 | 117.2 | 116.4837 | 1.6207 | 0.99836
[12 empty] | 89.03 | 20.1827 | 117.2 | 116.4083 | 1.6087 | 0.99289
[12 empty] | 89.04 | 20.1793 | 117.2 | 116.5541 | 1.6011 | 0.9996
[12 empty] | 89.05 | 20.1837 | 117.2 | 116.3995 | 1.5936 | 0.99364
[12 empty] | 89.06 | 20.1783 | 117.2 | 116.4996 | 1.5802 | 0.99777
[12 empty] | 89.07 | 20.1809 | 117.2 | 116.4721 | 1.5759 | 0.99828
[12 empty] | 89.08 | 20.1801 | 117.2 | 116.4095 | 1.57 | 0.99288
[12 empty] | 89.09 | 20.1767 | 117.2 | 116.5624 | 1.5656 | 0.99959
[12 empty] | 89.1 | 20.1813 | 117.2 | 116.4053 | 1.5667 | 0.99345
[12 empty] | 89.11 | 20.1761 | 117.2 | 116.511 | 1.5628 | 0.9978
[12 empty] | 89.12 | 20.179 | 117.2 | 116.4926 | 1.5664 | 0.99826
[12 empty] | 89.13 | 20.1784 | 117.2 | 116.4218 | 1.5631 | 0.99308
[12 empty] | 89.14 | 20.1754 | 117.2 | 116.5619 | 1.5637 | 0.99959
[12 empty] | 89.15 | 20.1798 | 117.2 | 116.4126 | 1.5673 | 0.99344
[12 empty] | 89.16 | 20.1745 | 117.2 | 116.5322 | 1.5638 | 0.99789
[12 empty] | 89.17 | 20.1773 | 117.2 | 116.4985 | 1.5659 | 0.99822
[12 empty] | 89.18 | 20.1766 | 117.2 | 116.4299 | 1.5635 | 0.99302
[12 empty] | 89.19 | 20.1735 | 117.2 | 116.5766 | 1.5639 | 0.99958
[12 empty] | 89.2 | 20.1778 | 117.2 | 116.4398 | 1.564 | 0.99343
[12 empty] | 89.21 | 20.1725 | 117.2 | 116.5641 | 1.5594 | 0.99795
[12 empty] | 89.22 | 20.1755 | 117.2 | 116.5259 | 1.5641 | 0.99812
[12 empty] | 89.23 | 20.1747 | 117.2 | 116.4593 | 1.5649 | 0.99303
[12 empty] | 89.24 | 20.1717 | 117.2 | 116.6044 | 1.5658 | 0.99958
[12 empty] | 89.25 | 20.1759 | 117.2 | 116.4379 | 1.571 | 0.99314
[12 empty] | 89.26 | 20.1703 | 117.2 | 116.5569 | 1.5715 | 0.99787
[12 empty] | 89.27 | 20.1732 | 117.2 | 116.5242 | 1.5805 | 0.99794
[12 empty] | 89.28 | 20.1724 | 117.2 | 116.4769 | 1.5873 | 0.99262
[12 empty] | 89.29 | 20.1695 | 117.2 | 116.6095 | 1.5981 | 0.99942
[12 empty] | 89.3 | 20.174 | 117.2 | 116.4467 | 1.6199 | 0.99215
[12 empty] | 89.31 | 20.1688 | 117.2 | 116.5721 | 1.6363 | 0.9974
[12 empty] | 89.32 | 20.1722 | 117.2 | 116.5382 | 1.6619 | 0.99726
[12 empty] | 89.33 | 20.1715 | 117.2 | 116.4819 | 1.6855 | 0.9916
[12 empty] | 89.34 | 20.1689 | 117.2 | 116.6244 | 1.7131 | 0.99909
[12 empty] | 89.35 | 20.1732 | 117.2 | 116.467 | 1.7463 | 0.99111
[12 empty] | 89.36 | 20.1679 | 117.2 | 116.5847 | 1.7749 | 0.99685
[12 empty] | 89.37 | 20.1714 | 117.2 | 116.5454 | 1.8139 | 0.99653
[12 empty] | 89.38 | 20.1705 | 117.2 | 116.4809 | 1.8463 | 0.99058
[12 empty] | 89.39 | 20.1678 | 117.2 | 116.6278 | 1.8774 | 0.99877
[12 empty] | 89.4 | 20.1723 | 117.2 | 116.4788 | 1.9082 | 0.99016
[12 empty] | 89.41 | 20.167 | 117.2 | 116.6047 | 1.9327 | 0.99645
[12 empty] | 89.42 | 20.1705 | 117.2 | 116.5753 | 1.9623 | 0.99608
[12 empty] | 89.43 | 20.1694 | 117.2 | 116.5253 | 1.9819 | 0.99032
[12 empty] | 89.44 | 20.1669 | 117.2 | 116.6612 | 1.9998 | 0.99867
[12 empty] | 89.45 | 20.1714 | 117.2 | 116.4941 | 2.0184 | 0.98987
[12 empty] | 89.46 | 20.1661 | 117.2 | 116.6296 | 2.0286 | 0.99644
[12 empty] | 89.47 | 20.1696 | 117.2 | 116.5825 | 2.0435 | 0.99589
[12 empty] | 89.48 | 20.1685 | 117.2 | 116.533 | 2.0489 | 0.99021
[12 empty] | 89.49 | 20.1662 | 117.2 | 116.6659 | 2.0574 | 0.99855
[12 empty] | 89.5 | 20.1704 | 117.2 | 116.5038 | 2.0648 | 0.98966
[12 empty] | 89.51 | 20.1651 | 117.2 | 116.624 | 2.0619 | 0.99657
[12 empty] | 89.52 | 20.1686 | 117.2 | 116.5697 | 2.0671 | 0.99585
[12 empty] | 89.53 | 20.1672 | 117.2 | 116.5282 | 2.0628 | 0.99061
[12 empty] | 89.54 | 20.1648 | 117.2 | 116.6715 | 2.0669 | 0.99857
[12 empty] | 89.55 | 20.1688 | 117.2 | 116.5029 | 2.0713 | 0.98956
[12 empty] | 89.56 | 20.1634 | 117.2 | 116.6372 | 2.0715 | 0.99643
[12 empty] | 89.57 | 20.1669 | 117.2 | 116.5915 | 2.0791 | 0.99554
[12 empty] | 89.58 | 20.1653 | 117.2 | 116.5527 | 2.0778 | 0.99031
[12 empty] | 89.59 | 20.1631 | 117.2 | 116.677 | 2.0821 | 0.99843
[12 empty] | 89.6 | 20.1673 | 117.2 | 116.5218 | 2.0851 | 0.98945
[12 empty] | 89.61 | 20.1621 | 117.2 | 116.6392 | 2.0839 | 0.99662
[12 empty] | 89.62 | 20.1659 | 117.2 | 116.5859 | 2.0902 | 0.99557
[12 empty] | 89.63 | 20.1645 | 117.2 | 116.5468 | 2.0934 | 0.99039
[12 empty] | 89.64 | 20.1624 | 117.2 | 116.677 | 2.0977 | 0.99845
[12 empty] | 89.65 | 20.1663 | 117.2 | 116.5154 | 2.1009 | 0.98933
[12 empty] | 89.66 | 20.1609 | 117.2 | 116.6292 | 2.0952 | 0.99666
[12 empty] | 89.67 | 20.1645 | 117.2 | 116.5681 | 2.098 | 0.99541
[12 empty] | 89.68 | 20.1629 | 117.2 | 116.5293 | 2.0954 | 0.99048
[12 empty] | 89.69 | 20.1609 | 117.2 | 116.6577 | 2.0937 | 0.99848
[12 empty] | 89.7 | 20.165 | 117.2 | 116.4991 | 2.0959 | 0.98929
[12 empty] | 89.71 | 20.1598 | 117.2 | 116.6348 | 2.0935 | 0.99671
[12 empty] | 89.72 | 20.1637 | 117.2 | 116.5723 | 2.0987 | 0.99532
[12 empty] | 89.73 | 20.162 | 117.2 | 116.5334 | 2.0955 | 0.9906
[12 empty] | 89.74 | 20.1601 | 117.2 | 116.6695 | 2.0973 | 0.9984
[12 empty] | 89.75 | 20.1642 | 117.2 | 116.4925 | 2.1005 | 0.9891
[12 empty] | 89.76 | 20.1591 | 117.2 | 116.6196 | 2.097 | 0.9968
[12 empty] | 89.77 | 20.1633 | 117.2 | 116.5624 | 2.0986 | 0.99534
[12 empty] | 89.78 | 20.1619 | 117.2 | 116.5209 | 2.0916 | 0.99094
[12 empty] | 89.79 | 20.1606 | 117.2 | 116.6392 | 2.0868 | 0.9986
[12 empty] | 89.8 | 20.1649 | 117.2 | 116.4768 | 2.0765 | 0.99001
[12 empty] | 89.81 | 20.1602 | 117.2 | 116.6132 | 2.0582 | 0.9974
[12 empty] | 89.82 | 20.165 | 117.2 | 116.5525 | 2.0457 | 0.9959
[12 empty] | 89.83 | 20.1635 | 117.2 | 116.4987 | 2.0205 | 0.9922
[12 empty] | 89.84 | 20.1622 | 117.2 | 116.6154 | 1.9914 | 0.99911
[12 empty] | 89.85 | 20.1665 | 117.2 | 116.4569 | 1.9603 | 0.99122
[12 empty] | 89.86 | 20.1616 | 117.2 | 116.5964 | 1.9216 | 0.99815
[12 empty] | 89.87 | 20.1662 | 117.2 | 116.5268 | 1.8919 | 0.99664
[12 empty] | 89.88 | 20.1648 | 117.2 | 116.4971 | 1.852 | 0.99338
[12 empty] | 89.89 | 20.164 | 117.2 | 116.6164 | 1.8169 | 0.99937
[12 empty] | 89.9 | 20.1685 | 117.2 | 116.4505 | 1.789 | 0.99184
[12 empty] | 89.91 | 20.1639 | 117.2 | 116.5947 | 1.7534 | 0.99851
[12 empty] | 89.92 | 20.1686 | 117.2 | 116.5161 | 1.7296 | 0.99689
[12 empty] | 89.93 | 20.167 | 117.2 | 116.4769 | 1.7029 | 0.99375
[12 empty] | 89.94 | 20.1661 | 117.2 | 116.5957 | 1.6848 | 0.99945
[12 empty] | 89.95 | 20.1704 | 117.2 | 116.448 | 1.6717 | 0.99205
[12 empty] | 89.96 | 20.1656 | 117.2 | 116.5984 | 1.6553 | 0.99861
[12 empty] | 89.97 | 20.1706 | 117.2 | 116.5216 | 1.6502 | 0.99684
[12 empty] | 89.98 | 20.1691 | 117.2 | 116.4887 | 1.6412 | 0.99388
[12 empty] | 89.99 | 20.1685 | 117.2 | 116.6057 | 1.6336 | 0.9995
[12 empty] | 90 | 20.1731 | 117.2 | 116.4644 | 1.6286 | 0.99215
[12 empty] | 90.01 | 20.1688 | 117.2 | 116.6073 | 1.6201 | 0.99873
[12 empty] | 90.02 | 20.174 | 117.2 | 116.4926 | 1.6188 | 0.99695
[12 empty] | 90.03 | 20.1726 | 117.2 | 116.4435 | 1.6084 | 0.9943
[12 empty] | 90.04 | 20.1724 | 117.2 | 116.5396 | 1.6028 | 0.99954
[12 empty] | 90.05 | 20.1771 | 117.2 | 116.3753 | 1.5979 | 0.99235
[12 empty] | 90.06 | 20.1725 | 117.2 | 116.5398 | 1.5871 | 0.99888
[12 empty] | 90.07 | 20.1774 | 117.2 | 116.4712 | 1.5827 | 0.99701
[12 empty] | 90.08 | 20.1756 | 117.2 | 116.464 | 1.571 | 0.9945
[12 empty] | 90.09 | 20.1752 | 117.2 | 116.5821 | 1.5707 | 0.9995
[12 empty] | 90.1 | 20.1791 | 117.2 | 116.4292 | 1.5674 | 0.99236
[12 empty] | 90.11 | 20.1744 | 117.2 | 116.5734 | 1.5601 | 0.99891
[12 empty] | 90.12 | 20.1793 | 117.2 | 116.4788 | 1.5615 | 0.99689
[12 empty] | 90.13 | 20.1774 | 117.2 | 116.4664 | 1.5573 | 0.99453
[12 empty] | 90.14 | 20.177 | 117.2 | 116.5844 | 1.5595 | 0.9995
[12 empty] | 90.15 | 20.181 | 117.2 | 116.4552 | 1.5616 | 0.99222
[12 empty] | 90.16 | 20.1767 | 117.2 | 116.6062 | 1.5639 | 0.99882
[12 empty] | 90.17 | 20.182 | 117.2 | 116.5108 | 1.5728 | 0.99667
[12 empty] | 90.18 | 20.1802 | 117.2 | 116.5016 | 1.5707 | 0.99461
[12 empty] | 90.19 | 20.1803 | 117.2 | 116.5904 | 1.5728 | 0.99947
[12 empty] | 90.2 | 20.1847 | 117.2 | 116.4366 | 1.5727 | 0.99237
[12 empty] | 90.21 | 20.1804 | 117.2 | 116.5965 | 1.5694 | 0.99898
[12 empty] | 90.22 | 20.1855 | 117.2 | 116.5117 | 1.5719 | 0.9968
[12 empty] | 90.23 | 20.1834 | 117.2 | 116.5025 | 1.5651 | 0.99487
[12 empty] | 90.24 | 20.1831 | 117.2 | 116.5828 | 1.5658 | 0.99949
[12 empty] | 90.25 | 20.1864 | 117.2 | 116.4083 | 1.5636 | 0.99236
[12 empty] | 90.26 | 20.1813 | 117.2 | 116.5369 | 1.558 | 0.99895
[12 empty] | 90.27 | 20.1859 | 117.2 | 116.4381 | 1.5635 | 0.99644
[12 empty] | 90.28 | 20.183 | 117.2 | 116.4349 | 1.5642 | 0.99458
[12 empty] | 90.29 | 20.1823 | 117.2 | 116.5276 | 1.5703 | 0.99937
[12 empty] | 90.3 | 20.1854 | 117.2 | 116.3575 | 1.5797 | 0.9918
[12 empty] | 90.31 | 20.1803 | 117.2 | 116.4844 | 1.5883 | 0.99878
[12 empty] | 90.32 | 20.1847 | 117.2 | 116.4225 | 1.6095 | 0.99591
[12 empty] | 90.33 | 20.1814 | 117.2 | 116.4474 | 1.6239 | 0.99413
[12 empty] | 90.34 | 20.1806 | 117.2 | 116.5546 | 1.6454 | 0.9991
[12 empty] | 90.35 | 20.1833 | 117.2 | 116.4206 | 1.6698 | 0.99082
[12 empty] | 90.36 | 20.178 | 117.2 | 116.5792 | 1.6897 | 0.99845
[12 empty] | 90.37 | 20.1822 | 117.2 | 116.4837 | 1.7152 | 0.99531
[12 empty] | 90.38 | 20.1789 | 117.2 | 116.4865 | 1.7337 | 0.99359
[12 empty] | 90.39 | 20.1785 | 117.2 | 116.5971 | 1.7575 | 0.99888
[12 empty] | 90.4 | 20.1814 | 117.2 | 116.4753 | 1.7834 | 0.99011
[12 empty] | 90.41 | 20.1762 | 117.2 | 116.6299 | 1.8018 | 0.99829
[12 empty] | 90.42 | 20.1809 | 117.2 | 116.5381 | 1.8281 | 0.99466
[12 empty] | 90.43 | 20.1777 | 117.2 | 116.546 | 1.8461 | 0.99314
[12 empty] | 90.44 | 20.1773 | 117.2 | 116.6422 | 1.8661 | 0.99863
[12 empty] | 90.45 | 20.1802 | 117.2 | 116.5012 | 1.8856 | 0.98949
[12 empty] | 90.46 | 20.1752 | 117.2 | 116.6376 | 1.8987 | 0.99807
[12 empty] | 90.47 | 20.1799 | 117.2 | 116.5459 | 1.9206 | 0.99421
[12 empty] | 90.48 | 20.1767 | 117.2 | 116.5536 | 1.9299 | 0.99307
[12 empty] | 90.49 | 20.1766 | 117.2 | 116.6306 | 1.9445 | 0.99851
[12 empty] | 90.5 | 20.1795 | 117.2 | 116.4912 | 1.957 | 0.98924
[12 empty] | 90.51 | 20.1744 | 117.2 | 116.6474 | 1.9644 | 0.99807
[12 empty] | 90.52 | 20.1791 | 117.2 | 116.5412 | 1.9759 | 0.99406
[12 empty] | 90.53 | 20.1757 | 117.2 | 116.546 | 1.9777 | 0.99303
[12 empty] | 90.54 | 20.1754 | 117.2 | 116.6188 | 1.9866 | 0.99839
[12 empty] | 90.55 | 20.1778 | 117.2 | 116.4628 | 1.9902 | 0.98923
[12 empty] | 90.56 | 20.1725 | 117.2 | 116.6209 | 1.9882 | 0.99813
[12 empty] | 90.57 | 20.1771 | 117.2 | 116.5253 | 1.9946 | 0.99387
[12 empty] | 90.58 | 20.1736 | 117.2 | 116.52 | 1.9937 | 0.99312
[12 empty] | 90.59 | 20.1735 | 117.2 | 116.5947 | 2.0002 | 0.99833
[12 empty] | 90.6 | 20.1758 | 117.2 | 116.4643 | 2.0016 | 0.98913
[12 empty] | 90.61 | 20.1705 | 117.2 | 116.6206 | 1.9999 | 0.99812
[12 empty] | 90.62 | 20.175 | 117.2 | 116.5364 | 2.0051 | 0.99378
[12 empty] | 90.63 | 20.1712 | 117.2 | 116.5835 | 1.9997 | 0.99334
[12 empty] | 90.64 | 20.1711 | 117.2 | 116.6522 | 2 | 0.99838
[12 empty] | 90.65 | 20.1735 | 117.2 | 116.5103 | 1.9969 | 0.98945
[12 empty] | 90.66 | 20.1688 | 117.2 | 116.6642 | 1.9935 | 0.99824
[12 empty] | 90.67 | 20.1736 | 117.2 | 116.5469 | 1.995 | 0.99378
[12 empty] | 90.68 | 20.17 | 117.2 | 116.5572 | 1.9885 | 0.99348
[12 empty] | 90.69 | 20.1704 | 117.2 | 116.6212 | 1.9891 | 0.99831
[12 empty] | 90.7 | 20.1727 | 117.2 | 116.4908 | 1.9875 | 0.98924
[12 empty] | 90.71 | 20.1676 | 117.2 | 116.6429 | 1.9839 | 0.99822
[12 empty] | 90.72 | 20.1722 | 117.2 | 116.5341 | 1.989 | 0.9935
[12 empty] | 90.73 | 20.1683 | 117.2 | 116.5694 | 1.9869 | 0.99345
[12 empty] | 90.74 | 20.1684 | 117.2 | 116.6188 | 1.9923 | 0.99822
[12 empty] | 90.75 | 20.1706 | 117.2 | 116.4753 | 1.9949 | 0.98926
[12 empty] | 90.76 | 20.166 | 117.2 | 116.6357 | 1.9938 | 0.99827
[12 empty] | 90.77 | 20.1712 | 117.2 | 116.5077 | 1.9993 | 0.99348
[12 empty] | 90.78 | 20.1678 | 117.2 | 116.5304 | 1.9935 | 0.9938
[12 empty] | 90.79 | 20.1688 | 117.2 | 116.6062 | 1.9931 | 0.99832
[12 empty] | 90.8 | 20.1714 | 117.2 | 116.4899 | 1.9875 | 0.98964
[12 empty] | 90.81 | 20.1673 | 117.2 | 116.6531 | 1.9786 | 0.99848
[12 empty] | 90.82 | 20.1728 | 117.2 | 116.5146 | 1.971 | 0.99392
[12 empty] | 90.83 | 20.1698 | 117.2 | 116.5405 | 1.9531 | 0.99441
[12 empty] | 90.84 | 20.1711 | 117.2 | 116.6044 | 1.9428 | 0.99851
[12 empty] | 90.85 | 20.1738 | 117.2 | 116.4738 | 1.9288 | 0.99023
[12 empty] | 90.86 | 20.1695 | 117.2 | 116.6322 | 1.9125 | 0.99871
[12 empty] | 90.87 | 20.1749 | 117.2 | 116.5245 | 1.9024 | 0.99403
[12 empty] | 90.88 | 20.1718 | 117.2 | 116.5535 | 1.884 | 0.99477
[12 empty] | 90.89 | 20.1732 | 117.2 | 116.5875 | 1.8709 | 0.99868
[12 empty] | 90.9 | 20.176 | 117.2 | 116.4648 | 1.8538 | 0.9908
[12 empty] | 90.91 | 20.1722 | 117.2 | 116.6298 | 1.8358 | 0.99893
[12 empty] | 90.92 | 20.1779 | 117.2 | 116.5169 | 1.8269 | 0.9944
[12 empty] | 90.93 | 20.1747 | 117.2 | 116.544 | 1.8098 | 0.99526
[12 empty] | 90.94 | 20.1765 | 117.2 | 116.6107 | 1.797 | 0.99884
[12 empty] | 90.95 | 20.1791 | 117.2 | 116.5017 | 1.7837 | 0.99112
[12 empty] | 90.96 | 20.1751 | 117.2 | 116.6443 | 1.7646 | 0.99914
[12 empty] | 90.97 | 20.1806 | 117.2 | 116.4877 | 1.7522 | 0.99468
[12 empty] | 90.98 | 20.1773 | 117.2 | 116.5264 | 1.7336 | 0.99566
[12 empty] | 90.99 | 20.179 | 117.2 | 116.595 | 1.7236 | 0.99892
[12 empty] | 91 | 20.1814 | 117.2 | 116.4687 | 1.7139 | 0.99143
[12 empty] | 91.01 | 20.1773 | 117.2 | 116.6249 | 1.6998 | 0.99923
[12 empty] | 91.02 | 20.1828 | 117.2 | 116.481 | 1.6955 | 0.99462
[12 empty] | 91.03 | 20.1792 | 117.2 | 116.5277 | 1.6827 | 0.99585
[12 empty] | 91.04 | 20.1809 | 117.2 | 116.5897 | 1.6796 | 0.99891
[12 empty] | 91.05 | 20.1831 | 117.2 | 116.4627 | 1.6743 | 0.99146
[12 empty] | 91.06 | 20.1793 | 117.2 | 116.6067 | 1.6717 | 0.9992
[12 empty] | 91.07 | 20.1849 | 117.2 | 116.4817 | 1.6762 | 0.99445
[12 empty] | 91.08 | 20.1813 | 117.2 | 116.5311 | 1.6692 | 0.99597
[12 empty] | 91.09 | 20.1832 | 117.2 | 116.5824 | 1.6704 | 0.99889
[12 empty] | 91.1 | 20.1855 | 117.2 | 116.4661 | 1.6673 | 0.99163
[12 empty] | 91.11 | 20.1818 | 117.2 | 116.6219 | 1.6626 | 0.99932
[12 empty] | 91.12 | 20.1874 | 117.2 | 116.4853 | 1.6636 | 0.99457
[12 empty] | 91.13 | 20.1836 | 117.2 | 116.5497 | 1.6579 | 0.9961
[12 empty] | 91.14 | 20.1856 | 117.2 | 116.6189 | 1.6616 | 0.99883
[12 empty] | 91.15 | 20.1875 | 117.2 | 116.4958 | 1.6599 | 0.99157
[12 empty] | 91.16 | 20.1837 | 117.2 | 116.6356 | 1.6558 | 0.99928
[12 empty] | 91.17 | 20.1894 | 117.2 | 116.5031 | 1.66 | 0.99424
[12 empty] | 91.18 | 20.1857 | 117.2 | 116.5739 | 1.6588 | 0.99603
[12 empty] | 91.19 | 20.1879 | 117.2 | 116.6055 | 1.6648 | 0.99875
[12 empty] | 91.2 | 20.19 | 117.2 | 116.4887 | 1.6658 | 0.99157
[12 empty] | 91.21 | 20.1865 | 117.2 | 116.6431 | 1.6682 | 0.99927
[12 empty] | 91.22 | 20.1921 | 117.2 | 116.5103 | 1.6732 | 0.99432
[12 empty] | 91.23 | 20.1882 | 117.2 | 116.5706 | 1.666 | 0.99641
[12 empty] | 91.24 | 20.1904 | 117.2 | 116.5932 | 1.6677 | 0.99879
[12 empty] | 91.25 | 20.1922 | 117.2 | 116.4877 | 1.6644 | 0.99178
[12 empty] | 91.26 | 20.1886 | 117.2 | 116.6636 | 1.6623 | 0.99932
[12 empty] | 91.27 | 20.1938 | 117.2 | 116.5347 | 1.662 | 0.99425
[12 empty] | 91.28 | 20.1895 | 117.2 | 116.6031 | 1.6535 | 0.99639
[12 empty] | 91.29 | 20.1913 | 117.2 | 116.615 | 1.6566 | 0.99867
[12 empty] | 91.3 | 20.1922 | 117.2 | 116.4962 | 1.6541 | 0.99173
[12 empty] | 91.31 | 20.1879 | 117.2 | 116.6443 | 1.6514 | 0.99932
[12 empty] | 91.32 | 20.1926 | 117.2 | 116.5082 | 1.6599 | 0.99387
[12 empty] | 91.33 | 20.1879 | 117.2 | 116.5602 | 1.6648 | 0.9962
[12 empty] | 91.34 | 20.1895 | 117.2 | 116.562 | 1.6777 | 0.99845
[12 empty] | 91.35 | 20.1904 | 117.2 | 116.453 | 1.6876 | 0.99116
[12 empty] | 91.36 | 20.1864 | 117.2 | 116.6142 | 1.6969 | 0.99914
[12 empty] | 91.37 | 20.1913 | 117.2 | 116.4929 | 1.7141 | 0.99332
[12 empty] | 91.38 | 20.1866 | 117.2 | 116.5693 | 1.7216 | 0.99607
[12 empty] | 91.39 | 20.1885 | 117.2 | 116.5909 | 1.7358 | 0.99829
[12 empty] | 91.4 | 20.1893 | 117.2 | 116.4893 | 1.7459 | 0.99108
[12 empty] | 91.41 | 20.1853 | 117.2 | 116.6356 | 1.7547 | 0.99915
[12 empty] | 91.42 | 20.1899 | 117.2 | 116.4879 | 1.7656 | 0.99326
[12 empty] | 91.43 | 20.1849 | 117.2 | 116.5651 | 1.7678 | 0.99611
[12 empty] | 91.44 | 20.1864 | 117.2 | 116.5807 | 1.7784 | 0.99815
[12 empty] | 91.45 | 20.1867 | 117.2 | 116.4907 | 1.7832 | 0.99085
[12 empty] | 91.46 | 20.1823 | 117.2 | 116.6447 | 1.7881 | 0.99903
[12 empty] | 91.47 | 20.1867 | 117.2 | 116.5013 | 1.7992 | 0.99268
[12 empty] | 91.48 | 20.1817 | 117.2 | 116.5764 | 1.8033 | 0.99589
[12 empty] | 91.49 | 20.1833 | 117.2 | 116.5892 | 1.8129 | 0.998
[12 empty] | 91.5 | 20.1835 | 117.2 | 116.4964 | 1.8202 | 0.9906
[12 empty] | 91.51 | 20.1794 | 117.2 | 116.6499 | 1.8293 | 0.99896
[12 empty] | 91.52 | 20.184 | 117.2 | 116.5153 | 1.8443 | 0.99239
[12 empty] | 91.53 | 20.1789 | 117.2 | 116.6061 | 1.848 | 0.99594
[12 empty] | 91.54 | 20.181 | 117.2 | 116.6183 | 1.8576 | 0.99785
[12 empty] | 91.55 | 20.1815 | 117.2 | 116.5281 | 1.8639 | 0.99043
[12 empty] | 91.56 | 20.1776 | 117.2 | 116.6752 | 1.8662 | 0.99898
[12 empty] | 91.57 | 20.1823 | 117.2 | 116.5319 | 1.8713 | 0.99237
[12 empty] | 91.58 | 20.1773 | 117.2 | 116.6153 | 1.8673 | 0.99606
[12 empty] | 91.59 | 20.1795 | 117.2 | 116.615 | 1.8742 | 0.99778
[12 empty] | 91.6 | 20.1797 | 117.2 | 116.5309 | 1.8742 | 0.99059
[12 empty] | 91.61 | 20.1758 | 117.2 | 116.6747 | 1.872 | 0.999
[12 empty] | 91.62 | 20.1805 | 117.2 | 116.5362 | 1.8754 | 0.99218
[12 empty] | 91.63 | 20.1754 | 117.2 | 116.6258 | 1.8718 | 0.9961
[12 empty] | 91.64 | 20.1774 | 117.2 | 116.6225 | 1.877 | 0.99768
[12 empty] | 91.65 | 20.1775 | 117.2 | 116.5341 | 1.8747 | 0.99057
[12 empty] | 91.66 | 20.1738 | 117.2 | 116.682 | 1.875 | 0.99897
[12 empty] | 91.67 | 20.1786 | 117.2 | 116.5211 | 1.8821 | 0.99193
[12 empty] | 91.68 | 20.1736 | 117.2 | 116.6159 | 1.8797 | 0.99617
[12 empty] | 91.69 | 20.176 | 117.2 | 116.6037 | 1.8829 | 0.99767
[12 empty] | 91.7 | 20.1761 | 117.2 | 116.5185 | 1.8804 | 0.99076
[12 empty] | 91.71 | 20.1725 | 117.2 | 116.655 | 1.8788 | 0.99904
[12 empty] | 91.72 | 20.1769 | 117.2 | 116.5037 | 1.8808 | 0.99206
[12 empty] | 91.73 | 20.1716 | 117.2 | 116.6088 | 1.8758 | 0.99631
[12 empty] | 91.74 | 20.1738 | 117.2 | 116.606 | 1.8792 | 0.99756
[12 empty] | 91.75 | 20.1735 | 117.2 | 116.5322 | 1.8777 | 0.99067
[12 empty] | 91.76 | 20.1699 | 117.2 | 116.6794 | 1.8735 | 0.99906
[12 empty] | 91.77 | 20.1747 | 117.2 | 116.5341 | 1.8713 | 0.99206
[12 empty] | 91.78 | 20.1701 | 117.2 | 116.6299 | 1.8638 | 0.99648
[12 empty] | 91.79 | 20.1731 | 117.2 | 116.619 | 1.8647 | 0.99764
[12 empty] | 91.8 | 20.1733 | 117.2 | 116.5447 | 1.8585 | 0.99116
[12 empty] | 91.81 | 20.1705 | 117.2 | 116.684 | 1.8551 | 0.99911
[12 empty] | 91.82 | 20.1757 | 117.2 | 116.5358 | 1.8545 | 0.9921
[12 empty] | 91.83 | 20.1711 | 117.2 | 116.6396 | 1.8438 | 0.99675
[12 empty] | 91.84 | 20.1744 | 117.2 | 116.6133 | 1.8389 | 0.99773
[12 empty] | 91.85 | 20.1748 | 117.2 | 116.5313 | 1.823 | 0.9917
[12 empty] | 91.86 | 20.1723 | 117.2 | 116.6764 | 1.8123 | 0.99928
[12 empty] | 91.87 | 20.1776 | 117.2 | 116.5182 | 1.8015 | 0.99271
[12 empty] | 91.88 | 20.1734 | 117.2 | 116.6176 | 1.784 | 0.99717
[12 empty] | 91.89 | 20.177 | 117.2 | 116.5991 | 1.7742 | 0.99796
[12 empty] | 91.9 | 20.1773 | 117.2 | 116.5292 | 1.7559 | 0.99231
[12 empty] | 91.91 | 20.1748 | 117.2 | 116.6584 | 1.7372 | 0.99946
[12 empty] | 91.92 | 20.18 | 117.2 | 116.4994 | 1.7205 | 0.99309
[12 empty] | 91.93 | 20.1756 | 117.2 | 116.6039 | 1.699 | 0.99755
[12 empty] | 91.94 | 20.1791 | 117.2 | 116.5817 | 1.6871 | 0.99811
[12 empty] | 91.95 | 20.179 | 117.2 | 116.5168 | 1.6704 | 0.99271
[12 empty] | 91.96 | 20.1765 | 117.2 | 116.6573 | 1.6561 | 0.99952
[12 empty] | 91.97 | 20.1816 | 117.2 | 116.5123 | 1.6458 | 0.99331
[12 empty] | 91.98 | 20.1771 | 117.2 | 116.6375 | 1.6263 | 0.99785
[12 empty] | 91.99 | 20.1807 | 117.2 | 116.6085 | 1.6173 | 0.99823
[12 empty] | 92 | 20.181 | 117.2 | 116.5353 | 1.6053 | 0.99302
[12 empty] | 92.01 | 20.1787 | 117.2 | 116.6644 | 1.5963 | 0.99959
[12 empty] | 92.02 | 20.1836 | 117.2 | 116.5019 | 1.5903 | 0.99344
[12 empty] | 92.03 | 20.1789 | 117.2 | 116.6283 | 1.5778 | 0.99796
[12 empty] | 92.04 | 20.1826 | 117.2 | 116.6189 | 1.5751 | 0.99819
[12 empty] | 92.05 | 20.1826 | 117.2 | 116.5562 | 1.5698 | 0.99302
[12 empty] | 92.06 | 20.1805 | 117.2 | 116.6824 | 1.5627 | 0.99963
[12 empty] | 92.07 | 20.1857 | 117.2 | 116.5143 | 1.5618 | 0.99336
[12 empty] | 92.08 | 20.1812 | 117.2 | 116.6363 | 1.5561 | 0.99803
[12 empty] | 92.09 | 20.1851 | 117.2 | 116.6195 | 1.5594 | 0.99813
[12 empty] | 92.1 | 20.1849 | 117.2 | 116.5526 | 1.5569 | 0.99316
[12 empty] | 92.11 | 20.1829 | 117.2 | 116.6791 | 1.555 | 0.99962
[12 empty] | 92.12 | 20.188 | 117.2 | 116.5157 | 1.5587 | 0.99323
[12 empty] | 92.13 | 20.1834 | 117.2 | 116.6359 | 1.5542 | 0.9981
[12 empty] | 92.14 | 20.1874 | 117.2 | 116.6075 | 1.557 | 0.9981
[12 empty] | 92.15 | 20.1872 | 117.2 | 116.5627 | 1.5539 | 0.99321
[12 empty] | 92.16 | 20.1853 | 117.2 | 116.6954 | 1.5549 | 0.99961
[12 empty] | 92.17 | 20.1904 | 117.2 | 116.5296 | 1.5575 | 0.99322
[12 empty] | 92.18 | 20.1858 | 117.2 | 116.6383 | 1.5519 | 0.9982
[12 empty] | 92.19 | 20.1898 | 117.2 | 116.6029 | 1.5546 | 0.99805
[12 empty] | 92.2 | 20.1894 | 117.2 | 116.5537 | 1.5516 | 0.99334
[12 empty] | 92.21 | 20.1872 | 117.2 | 116.699 | 1.5522 | 0.99961
[12 empty] | 92.22 | 20.192 | 117.2 | 116.5444 | 1.5564 | 0.99299
[12 empty] | 92.23 | 20.1874 | 117.2 | 116.6662 | 1.5553 | 0.99813
[12 empty] | 92.24 | 20.1914 | 117.2 | 116.5958 | 1.5618 | 0.9979
[12 empty] | 92.25 | 20.1909 | 117.2 | 116.5217 | 1.5578 | 0.99344
[12 empty] | 92.26 | 20.1892 | 117.2 | 116.6564 | 1.5583 | 0.99961
[12 empty] | 92.27 | 20.1943 | 117.2 | 116.5028 | 1.5615 | 0.99305
[12 empty] | 92.28 | 20.1898 | 117.2 | 116.6499 | 1.5584 | 0.99829
[12 empty] | 92.29 | 20.1938 | 117.2 | 116.6073 | 1.5635 | 0.99789
[12 empty] | 92.3 | 20.1929 | 117.2 | 116.5513 | 1.5609 | 0.99348
[12 empty] | 92.31 | 20.1906 | 117.2 | 116.7059 | 1.5615 | 0.9996
[12 empty] | 92.32 | 20.1947 | 117.2 | 116.5642 | 1.5643 | 0.99284
[12 empty] | 92.33 | 20.1891 | 117.2 | 116.6985 | 1.5617 | 0.99821
[12 empty] | 92.34 | 20.1924 | 117.2 | 116.6397 | 1.5669 | 0.99773
[12 empty] | 92.35 | 20.191 | 117.2 | 116.5894 | 1.5653 | 0.99353
[12 empty] | 92.36 | 20.1885 | 117.2 | 116.7289 | 1.5681 | 0.99957
[12 empty] | 92.37 | 20.1926 | 117.2 | 116.5831 | 1.5727 | 0.99277
[12 empty] | 92.38 | 20.1873 | 117.2 | 116.7209 | 1.5708 | 0.99835
[12 empty] | 92.39 | 20.191 | 117.2 | 116.6638 | 1.5758 | 0.99773
[12 empty] | 92.4 | 20.1894 | 117.2 | 116.617 | 1.572 | 0.99369
[12 empty] | 92.41 | 20.187 | 117.2 | 116.7354 | 1.5744 | 0.99957
[12 empty] | 92.42 | 20.191 | 117.2 | 116.5562 | 1.5757 | 0.99276
[12 empty] | 92.43 | 20.1853 | 117.2 | 116.6657 | 1.5699 | 0.99838
[12 empty] | 92.44 | 20.1887 | 117.2 | 116.6075 | 1.5725 | 0.99764
[12 empty] | 92.45 | 20.1869 | 117.2 | 116.5569 | 1.57 | 0.99366
[12 empty] | 92.46 | 20.1845 | 117.2 | 116.6927 | 1.5699 | 0.99957
[12 empty] | 92.47 | 20.1883 | 117.2 | 116.5642 | 1.5708 | 0.99272
[12 empty] | 92.48 | 20.1827 | 117.2 | 116.7088 | 1.5665 | 0.99846
[12 empty] | 92.49 | 20.1861 | 117.2 | 116.6436 | 1.5711 | 0.99757
[12 empty] | 92.5 | 20.184 | 117.2 | 116.589 | 1.5702 | 0.99374
[12 empty] | 92.51 | 20.1817 | 117.2 | 116.6925 | 1.5698 | 0.99958
[12 empty] | 92.52 | 20.1853 | 117.2 | 116.5473 | 1.5711 | 0.99267
[12 empty] | 92.53 | 20.1796 | 117.2 | 116.7044 | 1.5701 | 0.9984
[12 empty] | 92.54 | 20.183 | 117.2 | 116.6514 | 1.5787 | 0.99734
[12 empty] | 92.55 | 20.1809 | 117.2 | 116.6173 | 1.5796 | 0.99361
[12 empty] | 92.56 | 20.1789 | 117.2 | 116.7366 | 1.5847 | 0.99949
[12 empty] | 92.57 | 20.1828 | 117.2 | 116.5784 | 1.5887 | 0.99248
[12 empty] | 92.58 | 20.1774 | 117.2 | 116.7157 | 1.5861 | 0.99853
[12 empty] | 92.59 | 20.1811 | 117.2 | 116.6395 | 1.5891 | 0.99747
[12 empty] | 92.6 | 20.1791 | 117.2 | 116.6001 | 1.5843 | 0.994
[12 empty] | 92.61 | 20.1768 | 117.2 | 116.7286 | 1.5828 | 0.9996
[12 empty] | 92.62 | 20.1803 | 117.2 | 116.5758 | 1.5844 | 0.99257
[12 empty] | 92.63 | 20.1745 | 117.2 | 116.7247 | 1.5758 | 0.99864
[12 empty] | 92.64 | 20.1783 | 117.2 | 116.6682 | 1.5754 | 0.99736
[12 empty] | 92.65 | 20.1761 | 117.2 | 116.6338 | 1.5691 | 0.99395
[12 empty] | 92.66 | 20.1742 | 117.2 | 116.7487 | 1.5649 | 0.99955
[12 empty] | 92.67 | 20.178 | 117.2 | 116.6027 | 1.5666 | 0.99238
[12 empty] | 92.68 | 20.1725 | 117.2 | 116.748 | 1.5629 | 0.99863
[12 empty] | 92.69 | 20.1764 | 117.2 | 116.6632 | 1.5687 | 0.99726
[12 empty] | 92.7 | 20.1741 | 117.2 | 116.6258 | 1.5679 | 0.99404
[12 empty] | 92.71 | 20.1723 | 117.2 | 116.74 | 1.5727 | 0.99952
[12 empty] | 92.72 | 20.1759 | 117.2 | 116.5849 | 1.5777 | 0.99227
[12 empty] | 92.73 | 20.1703 | 117.2 | 116.7317 | 1.5771 | 0.99865
[12 empty] | 92.74 | 20.1742 | 117.2 | 116.6568 | 1.5821 | 0.99717
[12 empty] | 92.75 | 20.1719 | 117.2 | 116.6372 | 1.5803 | 0.99405
[12 empty] | 92.76 | 20.1704 | 117.2 | 116.756 | 1.5807 | 0.99955
[12 empty] | 92.77 | 20.1741 | 117.2 | 116.5961 | 1.5797 | 0.99244
[12 empty] | 92.78 | 20.169 | 117.2 | 116.7403 | 1.5736 | 0.99878
[12 empty] | 92.79 | 20.1735 | 117.2 | 116.6604 | 1.5749 | 0.99721
[12 empty] | 92.8 | 20.1715 | 117.2 | 116.652 | 1.5691 | 0.99435
[12 empty] | 92.81 | 20.1704 | 117.2 | 116.7712 | 1.5656 | 0.99958
[12 empty] | 92.82 | 20.1745 | 117.2 | 116.6108 | 1.5642 | 0.99235
[12 empty] | 92.83 | 20.1697 | 117.2 | 116.7491 | 1.558 | 0.99881
[12 empty] | 92.84 | 20.1746 | 117.2 | 116.654 | 1.559 | 0.99713
[12 empty] | 92.85 | 20.1727 | 117.2 | 116.6341 | 1.5493 | 0.99455
[12 empty] | 92.86 | 20.1721 | 117.2 | 116.7484 | 1.5446 | 0.99961
[12 empty] | 92.87 | 20.1762 | 117.2 | 116.6005 | 1.539 | 0.99277
[12 empty] | 92.88 | 20.1714 | 117.2 | 116.7457 | 1.526 | 0.99908
[12 empty] | 92.89 | 20.1764 | 117.2 | 116.6459 | 1.5197 | 0.99743
[12 empty] | 92.9 | 20.1747 | 117.2 | 116.6315 | 1.5041 | 0.99513
[12 empty] | 92.91 | 20.174 | 117.2 | 116.7414 | 1.494 | 0.99971
[12 empty] | 92.92 | 20.1779 | 117.2 | 116.604 | 1.4774 | 0.99332
[12 empty] | 92.93 | 20.173 | 117.2 | 116.7553 | 1.4597 | 0.9992
[12 empty] | 92.94 | 20.1778 | 117.2 | 116.6617 | 1.4498 | 0.99749
[12 empty] | 92.95 | 20.176 | 117.2 | 116.6401 | 1.4329 | 0.99539
[12 empty] | 92.96 | 20.1756 | 117.2 | 116.7499 | 1.4225 | 0.99974
[12 empty] | 92.97 | 20.1798 | 117.2 | 116.5974 | 1.4113 | 0.99342
[12 empty] | 92.98 | 20.1752 | 117.2 | 116.7457 | 1.4026 | 0.99926
[12 empty] | 92.99 | 20.1802 | 117.2 | 116.6671 | 1.4 | 0.99752
[12 empty] | 93 | 20.1781 | 117.2 | 116.6634 | 1.3916 | 0.99553
[12 empty] | 93.01 | 20.1776 | 117.2 | 116.769 | 1.39 | 0.99973
[12 empty] | 93.02 | 20.1815 | 117.2 | 116.604 | 1.3894 | 0.99336
[12 empty] | 93.03 | 20.1769 | 117.2 | 116.7501 | 1.3813 | 0.99935
[12 empty] | 93.04 | 20.1819 | 117.2 | 116.6638 | 1.3792 | 0.99756
[12 empty] | 93.05 | 20.1798 | 117.2 | 116.6577 | 1.3727 | 0.99569
[12 empty] | 93.06 | 20.1796 | 117.2 | 116.763 | 1.372 | 0.99975
[12 empty] | 93.07 | 20.1835 | 117.2 | 116.6237 | 1.3705 | 0.9935
[12 empty] | 93.08 | 20.1789 | 117.2 | 116.7526 | 1.3626 | 0.9994
[12 empty] | 93.09 | 20.184 | 117.2 | 116.6566 | 1.3632 | 0.9975
[12 empty] | 93.1 | 20.1819 | 117.2 | 116.6551 | 1.3561 | 0.99586
[12 empty] | 93.11 | 20.1817 | 117.2 | 116.7436 | 1.3539 | 0.99975
[12 empty] | 93.12 | 20.1854 | 117.2 | 116.5918 | 1.3521 | 0.99346
[12 empty] | 93.13 | 20.1809 | 117.2 | 116.7486 | 1.3505 | 0.99938
[12 empty] | 93.14 | 20.186 | 117.2 | 116.6804 | 1.3557 | 0.99738
[12 empty] | 93.15 | 20.1838 | 117.2 | 116.6735 | 1.3517 | 0.99587
[12 empty] | 93.16 | 20.1838 | 117.2 | 116.743 | 1.3529 | 0.99974
[12 empty] | 93.17 | 20.1878 | 117.2 | 116.5922 | 1.3568 | 0.99328
[12 empty] | 93.18 | 20.1833 | 117.2 | 116.7333 | 1.3543 | 0.99944
[12 empty] | 93.19 | 20.1886 | 117.2 | 116.6345 | 1.3575 | 0.99739
[12 empty] | 93.2 | 20.1863 | 117.2 | 116.6395 | 1.355 | 0.99597
[12 empty] | 93.21 | 20.1862 | 117.2 | 116.732 | 1.3551 | 0.99975
[12 empty] | 93.22 | 20.1897 | 117.2 | 116.5776 | 1.355 | 0.99347
[12 empty] | 93.23 | 20.185 | 117.2 | 116.7143 | 1.3482 | 0.99949
[12 empty] | 93.24 | 20.1902 | 117.2 | 116.6103 | 1.3514 | 0.99727
[12 empty] | 93.25 | 20.1878 | 117.2 | 116.6257 | 1.3486 | 0.996
[12 empty] | 93.26 | 20.188 | 117.2 | 116.7122 | 1.3477 | 0.99975
[12 empty] | 93.27 | 20.1916 | 117.2 | 116.5578 | 1.3448 | 0.99344
[12 empty] | 93.28 | 20.1872 | 117.2 | 116.7037 | 1.3413 | 0.9995
[12 empty] | 93.29 | 20.1923 | 117.2 | 116.6149 | 1.3443 | 0.99729
[12 empty] | 93.3 | 20.1895 | 117.2 | 116.6311 | 1.3395 | 0.99618
[12 empty] | 93.31 | 20.1895 | 117.2 | 116.7254 | 1.3411 | 0.99973
[12 empty] | 93.32 | 20.1926 | 117.2 | 116.5807 | 1.3433 | 0.99335
[12 empty] | 93.33 | 20.1876 | 117.2 | 116.7426 | 1.3416 | 0.99952
[12 empty] | 93.34 | 20.1922 | 117.2 | 116.6424 | 1.3441 | 0.99718
[12 empty] | 93.35 | 20.189 | 117.2 | 116.6366 | 1.3402 | 0.99617
[12 empty] | 93.36 | 20.1888 | 117.2 | 116.7268 | 1.342 | 0.99973
[12 empty] | 93.37 | 20.1914 | 117.2 | 116.5958 | 1.3422 | 0.99343
[12 empty] | 93.38 | 20.1861 | 117.2 | 116.7547 | 1.3371 | 0.99958
[12 empty] | 93.39 | 20.1905 | 117.2 | 116.6542 | 1.3403 | 0.99717
[12 empty] | 93.4 | 20.1869 | 117.2 | 116.6604 | 1.3358 | 0.99637
[12 empty] | 93.41 | 20.1863 | 117.2 | 116.7458 | 1.3344 | 0.99975
[12 empty] | 93.42 | 20.1886 | 117.2 | 116.5938 | 1.3319 | 0.99349
[12 empty] | 93.43 | 20.1832 | 117.2 | 116.7506 | 1.3255 | 0.99961
[12 empty] | 93.44 | 20.1876 | 117.2 | 116.6584 | 1.3269 | 0.99713
[12 empty] | 93.45 | 20.1837 | 117.2 | 116.6676 | 1.3177 | 0.99655
[12 empty] | 93.46 | 20.1833 | 117.2 | 116.7345 | 1.313 | 0.99978
[12 empty] | 93.47 | 20.1858 | 117.2 | 116.5885 | 1.3062 | 0.9938
[12 empty] | 93.48 | 20.1806 | 117.2 | 116.7479 | 1.2977 | 0.99969
[12 empty] | 93.49 | 20.185 | 117.2 | 116.6482 | 1.2931 | 0.99733
[12 empty] | 93.5 | 20.1812 | 117.2 | 116.6498 | 1.2829 | 0.99678
[12 empty] | 93.51 | 20.1808 | 117.2 | 116.7231 | 1.2801 | 0.99978
[12 empty] | 93.52 | 20.1829 | 117.2 | 116.5755 | 1.272 | 0.99393
[12 empty] | 93.53 | 20.1776 | 117.2 | 116.7197 | 1.2651 | 0.9997
[12 empty] | 93.54 | 20.1819 | 117.2 | 116.6108 | 1.2626 | 0.99722
[12 empty] | 93.55 | 20.178 | 117.2 | 116.6267 | 1.2555 | 0.99684
[12 empty] | 93.56 | 20.1778 | 117.2 | 116.7004 | 1.2571 | 0.99976
[12 empty] | 93.57 | 20.18 | 117.2 | 116.5504 | 1.2547 | 0.99393
[12 empty] | 93.58 | 20.175 | 117.2 | 116.7041 | 1.2527 | 0.99972
[12 empty] | 93.59 | 20.1795 | 117.2 | 116.6074 | 1.2564 | 0.99719
[12 empty] | 93.6 | 20.1755 | 117.2 | 116.6461 | 1.2524 | 0.99693
[12 empty] | 93.61 | 20.1755 | 117.2 | 116.7252 | 1.2531 | 0.99977
[12 empty] | 93.62 | 20.1777 | 117.2 | 116.5888 | 1.2529 | 0.99394
[12 empty] | 93.63 | 20.1726 | 117.2 | 116.7352 | 1.2499 | 0.99973
[12 empty] | 93.64 | 20.1771 | 117.2 | 116.6352 | 1.2529 | 0.99711
[12 empty] | 93.65 | 20.1734 | 117.2 | 116.6664 | 1.2478 | 0.99703
[12 empty] | 93.66 | 20.1737 | 117.2 | 116.7296 | 1.2481 | 0.99976
[12 empty] | 93.67 | 20.1759 | 117.2 | 116.589 | 1.2468 | 0.994
[12 empty] | 93.68 | 20.1709 | 117.2 | 116.7459 | 1.2419 | 0.99977
[12 empty] | 93.69 | 20.1755 | 117.2 | 116.6345 | 1.2447 | 0.99709
[12 empty] | 93.7 | 20.1715 | 117.2 | 116.6551 | 1.2417 | 0.99705
[12 empty] | 93.71 | 20.1716 | 117.2 | 116.7125 | 1.2446 | 0.99974
[12 empty] | 93.72 | 20.1737 | 117.2 | 116.5752 | 1.2447 | 0.99393
[12 empty] | 93.73 | 20.1687 | 117.2 | 116.7402 | 1.2407 | 0.99978
[12 empty] | 93.74 | 20.1733 | 117.2 | 116.6321 | 1.2449 | 0.99695
[12 empty] | 93.75 | 20.1692 | 117.2 | 116.6737 | 1.2411 | 0.99717
[12 empty] | 93.76 | 20.1696 | 117.2 | 116.7441 | 1.24 | 0.99977
[12 empty] | 93.77 | 20.1718 | 117.2 | 116.5933 | 1.2419 | 0.9939
[12 empty] | 93.78 | 20.167 | 117.2 | 116.7575 | 1.2394 | 0.9998
[12 empty] | 93.79 | 20.1718 | 117.2 | 116.6546 | 1.2417 | 0.997
[12 empty] | 93.8 | 20.1679 | 117.2 | 116.6892 | 1.237 | 0.99722
[12 empty] | 93.81 | 20.1687 | 117.2 | 116.7331 | 1.2386 | 0.99972
[12 empty] | 93.82 | 20.1711 | 117.2 | 116.5873 | 1.2412 | 0.99379
[12 empty] | 93.83 | 20.1667 | 117.2 | 116.7424 | 1.24 | 0.99979
[12 empty] | 93.84 | 20.1721 | 117.2 | 116.6336 | 1.2435 | 0.99682
[12 empty] | 93.85 | 20.1686 | 117.2 | 116.6729 | 1.2431 | 0.99719
[12 empty] | 93.86 | 20.1698 | 117.2 | 116.7335 | 1.2478 | 0.99972
[12 empty] | 93.87 | 20.1724 | 117.2 | 116.5985 | 1.2494 | 0.99382
[12 empty] | 93.88 | 20.1682 | 117.2 | 116.7583 | 1.2512 | 0.99978
[12 empty] | 93.89 | 20.1736 | 117.2 | 116.6522 | 1.2592 | 0.99669
[12 empty] | 93.9 | 20.1699 | 117.2 | 116.7046 | 1.2594 | 0.99721
[12 empty] | 93.91 | 20.1711 | 117.2 | 116.767 | 1.2642 | 0.99966
[12 empty] | 93.92 | 20.1735 | 117.2 | 116.6382 | 1.2685 | 0.99355
[12 empty] | 93.93 | 20.1694 | 117.2 | 116.7999 | 1.2729 | 0.99974
[12 empty] | 93.94 | 20.1749 | 117.2 | 116.6754 | 1.2816 | 0.99647
[12 empty] | 93.95 | 20.1707 | 117.2 | 116.7193 | 1.2655 | 0.99775
[12 empty] | 93.96 | 20.1732 | 117.2 | 116.7607 | 1.2761 | 0.99958
[12 empty] | 93.97 | 20.1758 | 117.2 | 116.6346 | 1.2821 | 0.99348
[12 empty] | 93.98 | 20.1718 | 117.2 | 116.7876 | 1.286 | 0.99973
[12 empty] | 93.99 | 20.1775 | 117.2 | 116.6646 | 1.2948 | 0.99633
[12 empty] | 94 | 20.1741 | 117.2 | 116.6973 | 1.2959 | 0.99718
[12 empty] | 94.01 | 20.177 | 117.2 | 116.7296 | 1.3165 | 0.99935
[12 empty] | 94.02 | 20.1777 | 117.2 | 116.6175 | 1.3118 | 0.99381
[12 empty] | 94.03 | 20.1749 | 117.2 | 116.7445 | 1.3123 | 0.99974
[12 empty] | 94.04 | 20.1806 | 117.2 | 116.6065 | 1.3324 | 0.99559
[12 empty] | 94.05 | 20.1762 | 117.2 | 116.6923 | 1.3292 | 0.99786
[12 empty] | 94.06 | 20.1797 | 117.2 | 116.7076 | 1.3453 | 0.99931
[12 empty] | 94.07 | 20.1803 | 117.2 | 116.6074 | 1.3406 | 0.99375
[12 empty] | 94.08 | 20.1777 | 117.2 | 116.768 | 1.3327 | 0.99982
[12 empty] | 94.09 | 20.1828 | 117.2 | 116.6374 | 1.3512 | 0.99551
[12 empty] | 94.1 | 20.1788 | 117.2 | 116.715 | 1.3505 | 0.99721
[12 empty] | 94.11 | 20.1813 | 117.2 | 116.7535 | 1.3572 | 0.99922
[12 empty] | 94.12 | 20.1813 | 117.2 | 116.6482 | 1.3612 | 0.99359
[12 empty] | 94.13 | 20.1787 | 117.2 | 116.7898 | 1.3565 | 0.99979
[12 empty] | 94.14 | 20.184 | 117.2 | 116.6471 | 1.3628 | 0.9953
[12 empty] | 94.15 | 20.1797 | 117.2 | 116.7352 | 1.3615 | 0.9979
[12 empty] | 94.16 | 20.1833 | 117.2 | 116.7442 | 1.366 | 0.99923
[12 empty] | 94.17 | 20.1836 | 117.2 | 116.6564 | 1.3658 | 0.99376
[12 empty] | 94.18 | 20.1814 | 117.2 | 116.815 | 1.3675 | 0.9998
[12 empty] | 94.19 | 20.1865 | 117.2 | 116.666 | 1.3734 | 0.99523
[12 empty] | 94.2 | 20.1819 | 117.2 | 116.7534 | 1.3525 | 0.99792
[12 empty] | 94.21 | 20.1854 | 117.2 | 116.7596 | 1.356 | 0.99915
[12 empty] | 94.22 | 20.1856 | 117.2 | 116.6652 | 1.3533 | 0.99374
[12 empty] | 94.23 | 20.1832 | 117.2 | 116.8235 | 1.3513 | 0.99981
[12 empty] | 94.24 | 20.1882 | 117.2 | 116.6769 | 1.3511 | 0.99531
[12 empty] | 94.25 | 20.1837 | 117.2 | 116.745 | 1.3462 | 0.99805
[12 empty] | 94.26 | 20.1874 | 117.2 | 116.729 | 1.3484 | 0.99918
[12 empty] | 94.27 | 20.1874 | 117.2 | 116.621 | 1.346 | 0.9939
[12 empty] | 94.28 | 20.1851 | 117.2 | 116.7643 | 1.3437 | 0.99982
[12 empty] | 94.29 | 20.1902 | 117.2 | 116.618 | 1.3469 | 0.99507
[12 empty] | 94.3 | 20.1853 | 117.2 | 116.7073 | 1.3439 | 0.99802
[12 empty] | 94.31 | 20.1889 | 117.2 | 116.7149 | 1.3439 | 0.99916
[12 empty] | 94.32 | 20.1886 | 117.2 | 116.6092 | 1.3431 | 0.99378
[12 empty] | 94.33 | 20.1862 | 117.2 | 116.7391 | 1.3416 | 0.99982
[12 empty] | 94.34 | 20.1909 | 117.2 | 116.6084 | 1.3319 | 0.99576
[12 empty] | 94.35 | 20.1859 | 117.2 | 116.6983 | 1.3303 | 0.9981
[12 empty] | 94.36 | 20.1891 | 117.2 | 116.7113 | 1.3334 | 0.99912
[12 empty] | 94.37 | 20.1882 | 117.2 | 116.6168 | 1.3351 | 0.9938
[12 empty] | 94.38 | 20.1852 | 117.2 | 116.7575 | 1.3329 | 0.99984
[12 empty] | 94.39 | 20.1894 | 117.2 | 116.606 | 1.3302 | 0.99521
[12 empty] | 94.4 | 20.1838 | 117.2 | 116.7074 | 1.322 | 0.99827
[12 empty] | 94.41 | 20.1866 | 117.2 | 116.7061 | 1.3201 | 0.99919
[12 empty] | 94.42 | 20.1854 | 117.2 | 116.6135 | 1.3126 | 0.99419
[12 empty] | 94.43 | 20.1821 | 117.2 | 116.7616 | 1.303 | 0.9999
[12 empty] | 94.44 | 20.1862 | 117.2 | 116.6172 | 1.311 | 0.99539
[12 empty] | 94.45 | 20.1806 | 117.2 | 116.7167 | 1.2976 | 0.99849
[12 empty] | 94.46 | 20.1835 | 117.2 | 116.7175 | 1.2877 | 0.99932
[12 empty] | 94.47 | 20.1823 | 117.2 | 116.6352 | 1.2727 | 0.99459
[12 empty] | 94.48 | 20.1794 | 117.2 | 116.79 | 1.2587 | 0.99994
[12 empty] | 94.49 | 20.1836 | 117.2 | 116.6364 | 1.2483 | 0.99569
[12 empty] | 94.5 | 20.178 | 117.2 | 116.7243 | 1.2321 | 0.9987
[12 empty] | 94.51 | 20.1811 | 117.2 | 116.7004 | 1.2215 | 0.99939
[12 empty] | 94.52 | 20.1801 | 117.2 | 116.6132 | 1.2081 | 0.99487
[12 empty] | 94.53 | 20.1773 | 117.2 | 116.7672 | 1.1962 | 0.99997
[12 empty] | 94.54 | 20.1813 | 117.2 | 116.6195 | 1.1869 | 0.99581
[12 empty] | 94.55 | 20.1756 | 117.2 | 116.7233 | 1.1751 | 0.99879
[12 empty] | 94.56 | 20.1787 | 117.2 | 116.6993 | 1.1736 | 0.99934
[12 empty] | 94.57 | 20.177 | 117.2 | 116.6136 | 1.1643 | 0.99505
[12 empty] | 94.58 | 20.174 | 117.2 | 116.7468 | 1.1588 | 0.99997
[12 empty] | 94.59 | 20.178 | 117.2 | 116.593 | 1.1555 | 0.99583
[12 empty] | 94.6 | 20.1724 | 117.2 | 116.6948 | 1.1512 | 0.99881
[12 empty] | 94.61 | 20.1755 | 117.2 | 116.6917 | 1.1532 | 0.99935
[12 empty] | 94.62 | 20.1741 | 117.2 | 116.6224 | 1.1493 | 0.99506
[12 empty] | 94.63 | 20.1716 | 117.2 | 116.7607 | 1.1521 | 0.99995
[12 empty] | 94.64 | 20.1758 | 117.2 | 116.5924 | 1.1547 | 0.99569
[12 empty] | 94.65 | 20.1704 | 117.2 | 116.6842 | 1.1508 | 0.99888
[12 empty] | 94.66 | 20.1739 | 117.2 | 116.6761 | 1.1497 | 0.99936
[12 empty] | 94.67 | 20.1728 | 117.2 | 116.6112 | 1.1473 | 0.99517
[12 empty] | 94.68 | 20.1704 | 117.2 | 116.762 | 1.1463 | 0.99997
[12 empty] | 94.69 | 20.1744 | 117.2 | 116.6094 | 1.1473 | 0.99579
[12 empty] | 94.7 | 20.1688 | 117.2 | 116.7181 | 1.143 | 0.99891
[12 empty] | 94.71 | 20.172 | 117.2 | 116.703 | 1.1462 | 0.99929
[12 empty] | 94.72 | 20.1706 | 117.2 | 116.6324 | 1.1451 | 0.99511
[12 empty] | 94.73 | 20.1679 | 117.2 | 116.7683 | 1.1421 | 0.99997
[12 empty] | 94.74 | 20.1719 | 117.2 | 116.6025 | 1.1433 | 0.99564
[12 empty] | 94.75 | 20.1664 | 117.2 | 116.7186 | 1.1411 | 0.99893
[12 empty] | 94.76 | 20.1698 | 117.2 | 116.6904 | 1.1442 | 0.9993
[12 empty] | 94.77 | 20.1684 | 117.2 | 116.6162 | 1.1421 | 0.99527
[12 empty] | 94.78 | 20.1662 | 117.2 | 116.7533 | 1.1424 | 0.99997
[12 empty] | 94.79 | 20.1703 | 117.2 | 116.6018 | 1.1459 | 0.99563
[12 empty] | 94.8 | 20.1648 | 117.2 | 116.705 | 1.1429 | 0.99898
[12 empty] | 94.81 | 20.1682 | 117.2 | 116.6825 | 1.144 | 0.99927
[12 empty] | 94.82 | 20.1667 | 117.2 | 116.6088 | 1.1432 | 0.99515
[12 empty] | 94.83 | 20.1644 | 117.2 | 116.7382 | 1.1442 | 0.99996
[12 empty] | 94.84 | 20.1684 | 117.2 | 116.5837 | 1.1443 | 0.99563
[12 empty] | 94.85 | 20.163 | 117.2 | 116.7013 | 1.1406 | 0.99902
[12 empty] | 94.86 | 20.1667 | 117.2 | 116.6819 | 1.1448 | 0.99923
[12 empty] | 94.87 | 20.1649 | 117.2 | 116.6141 | 1.1479 | 0.99512
[12 empty] | 94.88 | 20.1625 | 117.2 | 116.7548 | 1.1506 | 0.99996
[12 empty] | 94.89 | 20.1664 | 117.2 | 116.5926 | 1.1594 | 0.99522
[12 empty] | 94.9 | 20.1608 | 117.2 | 116.6984 | 1.1642 | 0.99887
[12 empty] | 94.91 | 20.1645 | 117.2 | 116.677 | 1.1752 | 0.99905
[12 empty] | 94.92 | 20.1628 | 117.2 | 116.6196 | 1.1809 | 0.99487
[12 empty] | 94.93 | 20.1608 | 117.2 | 116.7747 | 1.1867 | 0.99993
[12 empty] | 94.94 | 20.1648 | 117.2 | 116.628 | 1.1977 | 0.99511
[12 empty] | 94.95 | 20.1594 | 117.2 | 116.7569 | 1.2008 | 0.99895
[12 empty] | 94.96 | 20.1632 | 117.2 | 116.7247 | 1.2089 | 0.99906
[12 empty] | 94.97 | 20.1616 | 117.2 | 116.642 | 1.2132 | 0.99491
[12 empty] | 94.98 | 20.1597 | 117.2 | 116.769 | 1.2187 | 0.99993
[12 empty] | 94.99 | 20.1637 | 117.2 | 116.604 | 1.2243 | 0.99494
[12 empty] | 95 | 20.1583 | 117.2 | 116.7227 | 1.2254 | 0.99884
[12 empty] | 95.01 | 20.1621 | 117.2 | 116.7018 | 1.2329 | 0.99888
[12 empty] | 95.02 | 20.1604 | 117.2 | 116.6457 | 1.236 | 0.99472
[12 empty] | 95.03 | 20.1584 | 117.2 | 116.7803 | 1.2391 | 0.99991
[12 empty] | 95.04 | 20.1623 | 117.2 | 116.6244 | 1.2444 | 0.99484
[12 empty] | 95.05 | 20.1569 | 117.2 | 116.7423 | 1.2475 | 0.99888
[12 empty] | 95.06 | 20.1608 | 117.2 | 116.7013 | 1.2517 | 0.99897
[12 empty] | 95.07 | 20.159 | 117.2 | 116.6439 | 1.2505 | 0.99496
[12 empty] | 95.08 | 20.1573 | 117.2 | 116.7867 | 1.2498 | 0.99993
[12 empty] | 95.09 | 20.1612 | 117.2 | 116.6367 | 1.252 | 0.99484
[12 empty] | 95.1 | 20.1557 | 117.2 | 116.7632 | 1.248 | 0.99893
[12 empty] | 95.11 | 20.1596 | 117.2 | 116.7304 | 1.2476 | 0.99889
[12 empty] | 95.12 | 20.1579 | 117.2 | 116.6823 | 1.2432 | 0.99494
[12 empty] | 95.13 | 20.1559 | 117.2 | 116.8262 | 1.2443 | 0.99991
[12 empty] | 95.14 | 20.1605 | 117.2 | 116.6743 | 1.2435 | 0.99488
[12 empty] | 95.15 | 20.1551 | 117.2 | 116.7896 | 1.2394 | 0.99897
[12 empty] | 95.16 | 20.159 | 117.2 | 116.7481 | 1.2445 | 0.99885
[12 empty] | 95.17 | 20.1569 | 117.2 | 116.6954 | 1.2453 | 0.99492
[12 empty] | 95.18 | 20.1549 | 117.2 | 116.8354 | 1.2491 | 0.99991
[12 empty] | 95.19 | 20.1584 | 117.2 | 116.6844 | 1.2519 | 0.99469
[12 empty] | 95.2 | 20.1528 | 117.2 | 116.8134 | 1.2525 | 0.99892
[12 empty] | 95.21 | 20.1566 | 117.2 | 116.7595 | 1.2593 | 0.99872
[12 empty] | 95.22 | 20.1547 | 117.2 | 116.6909 | 1.2607 | 0.99487
[12 empty] | 95.23 | 20.1533 | 117.2 | 116.8232 | 1.2636 | 0.99989
[12 empty] | 95.24 | 20.1573 | 117.2 | 116.6786 | 1.2697 | 0.99457
[12 empty] | 95.25 | 20.152 | 117.2 | 116.7923 | 1.2708 | 0.99895
[12 empty] | 95.26 | 20.1561 | 117.2 | 116.7474 | 1.276 | 0.99872
[12 empty] | 95.27 | 20.1542 | 117.2 | 116.6981 | 1.2756 | 0.99494
[12 empty] | 95.28 | 20.1528 | 117.2 | 116.8328 | 1.278 | 0.99989
[12 empty] | 95.29 | 20.1564 | 117.2 | 116.6756 | 1.2805 | 0.99456
[12 empty] | 95.3 | 20.151 | 117.2 | 116.798 | 1.2779 | 0.99898
[12 empty] | 95.31 | 20.155 | 117.2 | 116.7471 | 1.2804 | 0.99866
[12 empty] | 95.32 | 20.1528 | 117.2 | 116.6881 | 1.2787 | 0.99495
[12 empty] | 95.33 | 20.1512 | 117.2 | 116.8277 | 1.2773 | 0.9999
[12 empty] | 95.34 | 20.1549 | 117.2 | 116.6796 | 1.2792 | 0.99448
[12 empty] | 95.35 | 20.1496 | 117.2 | 116.8068 | 1.2776 | 0.99898
[12 empty] | 95.36 | 20.1536 | 117.2 | 116.7523 | 1.281 | 0.99863
[12 empty] | 95.37 | 20.1514 | 117.2 | 116.696 | 1.2794 | 0.99502
[12 empty] | 95.38 | 20.1499 | 117.2 | 116.805 | 1.2796 | 0.99989
[12 empty] | 95.39 | 20.1535 | 117.2 | 116.6353 | 1.2796 | 0.99456
[12 empty] | 95.4 | 20.148 | 117.2 | 116.7537 | 1.2741 | 0.9991
[12 empty] | 95.41 | 20.1522 | 117.2 | 116.684 | 1.2695 | 0.99877
[12 empty] | 95.42 | 20.1501 | 117.2 | 116.6382 | 1.2595 | 0.99543
[12 empty] | 95.43 | 20.1488 | 117.2 | 116.765 | 1.2463 | 0.99997
[12 empty] | 95.44 | 20.1524 | 117.2 | 116.6023 | 1.2317 | 0.9952
[12 empty] | 95.45 | 20.1469 | 117.2 | 116.7418 | 1.2101 | 0.99941
[12 empty] | 95.46 | 20.1513 | 117.2 | 116.7001 | 1.1922 | 0.99906
[12 empty] | 95.47 | 20.1491 | 117.2 | 116.6659 | 1.1703 | 0.99604
[12 empty] | 95.48 | 20.1478 | 117.2 | 116.7935 | 1.1445 | 1
[12 empty] | 95.49 | 20.1514 | 117.2 | 116.6346 | 1.1255 | 0.99549
[12 empty] | 95.5 | 20.146 | 117.2 | 116.7758 | 1.105 | 0.99948
[12 empty] | 95.51 | 20.1502 | 117.2 | 116.7152 | 1.0931 | 0.99905
[12 empty] | 95.52 | 20.1478 | 117.2 | 116.6761 | 1.079 | 0.99607
[12 empty] | 95.53 | 20.1465 | 117.2 | 116.8071 | 1.0688 | 1
[12 empty] | 95.54 | 20.1502 | 117.2 | 116.6451 | 1.0624 | 0.9955
[12 empty] | 95.55 | 20.1447 | 117.2 | 116.7736 | 1.0516 | 0.99958
[12 empty] | 95.56 | 20.149 | 117.2 | 116.7071 | 1.0466 | 0.99916
[12 empty] | 95.57 | 20.1466 | 117.2 | 116.6624 | 1.0399 | 0.99632
[12 empty] | 95.58 | 20.1456 | 117.2 | 116.7811 | 1.0386 | 1
[12 empty] | 95.59 | 20.1491 | 117.2 | 116.613 | 1.036 | 0.99562
[12 empty] | 95.6 | 20.1436 | 117.2 | 116.7329 | 1.0293 | 0.99958
[12 empty] | 95.61 | 20.1479 | 117.2 | 116.661 | 1.028 | 0.99908
[12 empty] | 95.62 | 20.1455 | 117.2 | 116.6292 | 1.0227 | 0.9963
[12 empty] | 95.63 | 20.1446 | 117.2 | 116.7533 | 1.0218 | 1
[12 empty] | 95.64 | 20.1483 | 117.2 | 116.5911 | 1.0213 | 0.99552
[12 empty] | 95.65 | 20.1431 | 117.2 | 116.7006 | 1.0214 | 0.99958
[12 empty] | 95.66 | 20.1475 | 117.2 | 116.6368 | 1.0254 | 0.99908
[12 empty] | 95.67 | 20.145 | 117.2 | 116.6098 | 1.0232 | 0.99641
[12 empty] | 95.68 | 20.1439 | 117.2 | 116.7433 | 1.0259 | 1
[12 empty] | 95.69 | 20.1469 | 117.2 | 116.5916 | 1.0281 | 0.99551
[12 empty] | 95.7 | 20.1413 | 117.2 | 116.7243 | 1.0272 | 0.99959
[12 empty] | 95.71 | 20.1454 | 117.2 | 116.6792 | 1.0298 | 0.99902
[12 empty] | 95.72 | 20.1428 | 117.2 | 116.6525 | 1.0279 | 0.99638
[12 empty] | 95.73 | 20.1419 | 117.2 | 116.777 | 1.0294 | 1
[12 empty] | 95.74 | 20.1453 | 117.2 | 116.6261 | 1.0291 | 0.99554
[12 empty] | 95.75 | 20.1402 | 117.2 | 116.7647 | 1.0254 | 0.99963
[12 empty] | 95.76 | 20.1447 | 117.2 | 116.7073 | 1.0292 | 0.999
[12 empty] | 95.77 | 20.1421 | 117.2 | 116.6754 | 1.0292 | 0.99641
[12 empty] | 95.78 | 20.1411 | 117.2 | 116.8011 | 1.0298 | 1
[12 empty] | 95.79 | 20.1443 | 117.2 | 116.6393 | 1.0308 | 0.99547
[12 empty] | 95.8 | 20.139 | 117.2 | 116.7592 | 1.0291 | 0.99961
[12 empty] | 95.81 | 20.1435 | 117.2 | 116.6866 | 1.0321 | 0.99895
[12 empty] | 95.82 | 20.141 | 117.2 | 116.6505 | 1.0305 | 0.99644
[12 empty] | 95.83 | 20.1405 | 117.2 | 116.7593 | 1.0309 | 0.99999
[12 empty] | 95.84 | 20.1441 | 117.2 | 116.5949 | 1.0328 | 0.99545
[12 empty] | 95.85 | 20.1394 | 117.2 | 116.7359 | 1.0323 | 0.99964
[12 empty] | 95.86 | 20.1444 | 117.2 | 116.6887 | 1.0357 | 0.99892
[12 empty] | 95.87 | 20.1423 | 117.2 | 116.6612 | 1.0349 | 0.99644
[12 empty] | 95.88 | 20.1423 | 117.2 | 116.7688 | 1.0383 | 0.99999
[12 empty] | 95.89 | 20.1461 | 117.2 | 116.6063 | 1.0435 | 0.99522
[12 empty] | 95.9 | 20.1415 | 117.2 | 116.7491 | 1.0479 | 0.99955
[12 empty] | 95.91 | 20.1467 | 117.2 | 116.6849 | 1.0604 | 0.99865
[12 empty] | 95.92 | 20.1448 | 117.2 | 116.6686 | 1.07 | 0.99603
[12 empty] | 95.93 | 20.1449 | 117.2 | 116.7913 | 1.0833 | 0.99995
[12 empty] | 95.94 | 20.1491 | 117.2 | 116.6231 | 1.0986 | 0.99471
[12 empty] | 95.95 | 20.1449 | 117.2 | 116.7471 | 1.1124 | 0.99943
[12 empty] | 95.96 | 20.1503 | 117.2 | 116.6811 | 1.1293 | 0.9985
[12 empty] | 95.97 | 20.1485 | 117.2 | 116.657 | 1.1447 | 0.99578
[12 empty] | 95.98 | 20.1488 | 117.2 | 116.773 | 1.163 | 0.99991
[12 empty] | 95.99 | 20.1529 | 117.2 | 116.6196 | 1.1839 | 0.99417
[12 empty] | 96 | 20.1486 | 117.2 | 116.7546 | 1.1989 | 0.9993
[12 empty] | 96.01 | 20.1542 | 117.2 | 116.6899 | 1.2164 | 0.99817
[12 empty] | 96.02 | 20.1524 | 117.2 | 116.6598 | 1.2303 | 0.9954
[12 empty] | 96.03 | 20.153 | 117.2 | 116.7754 | 1.2445 | 0.99986
[12 empty] | 96.04 | 20.1571 | 117.2 | 116.6264 | 1.2597 | 0.99392
[12 empty] | 96.05 | 20.1527 | 117.2 | 116.7722 | 1.2696 | 0.99925
[12 empty] | 96.06 | 20.1581 | 117.2 | 116.7033 | 1.2865 | 0.998
[12 empty] | 96.07 | 20.156 | 117.2 | 116.6912 | 1.2966 | 0.99531
[12 empty] | 96.08 | 20.1562 | 117.2 | 116.8054 | 1.3053 | 0.99984
[12 empty] | 96.09 | 20.1598 | 117.2 | 116.6459 | 1.3148 | 0.99365
[12 empty] | 96.1 | 20.1552 | 117.2 | 116.7809 | 1.3197 | 0.99921
[12 empty] | 96.11 | 20.1606 | 117.2 | 116.7097 | 1.3277 | 0.99793
[12 empty] | 96.12 | 20.1584 | 117.2 | 116.6866 | 1.3288 | 0.99535
[12 empty] | 96.13 | 20.1588 | 117.2 | 116.7936 | 1.3325 | 0.99982
[12 empty] | 96.14 | 20.1627 | 117.2 | 116.6285 | 1.3372 | 0.99366
[12 empty] | 96.15 | 20.1583 | 117.2 | 116.7647 | 1.3355 | 0.99928
[12 empty] | 96.16 | 20.1636 | 117.2 | 116.6846 | 1.3364 | 0.99798
[12 empty] | 96.17 | 20.1613 | 117.2 | 116.6646 | 1.3343 | 0.99542
[12 empty] | 96.18 | 20.1616 | 117.2 | 116.7638 | 1.3353 | 0.99983
[12 empty] | 96.19 | 20.165 | 117.2 | 116.6 | 1.3348 | 0.99369
[12 empty] | 96.2 | 20.1603 | 117.2 | 116.7373 | 1.3304 | 0.99929
[12 empty] | 96.21 | 20.1655 | 117.2 | 116.6523 | 1.3314 | 0.99789
[12 empty] | 96.22 | 20.1631 | 117.2 | 116.6326 | 1.3291 | 0.99546
[12 empty] | 96.23 | 20.1634 | 117.2 | 116.7486 | 1.328 | 0.99983
[12 empty] | 96.24 | 20.1671 | 117.2 | 116.5943 | 1.3277 | 0.99368
[12 empty] | 96.25 | 20.1629 | 117.2 | 116.7404 | 1.3296 | 0.99925
[12 empty] | 96.26 | 20.1682 | 117.2 | 116.6608 | 1.3347 | 0.99781
[12 empty] | 96.27 | 20.1657 | 117.2 | 116.6469 | 1.333 | 0.9955
[12 empty] | 96.28 | 20.1661 | 117.2 | 116.7421 | 1.3363 | 0.9998
[12 empty] | 96.29 | 20.1695 | 117.2 | 116.5863 | 1.3372 | 0.99365
[12 empty] | 96.3 | 20.1651 | 117.2 | 116.7209 | 1.3375 | 0.99929
[12 empty] | 96.31 | 20.1703 | 117.2 | 116.6389 | 1.3394 | 0.99783
[12 empty] | 96.32 | 20.1679 | 117.2 | 116.6187 | 1.3362 | 0.99561
[12 empty] | 96.33 | 20.1684 | 117.2 | 116.7359 | 1.3389 | 0.99981
[12 empty] | 96.34 | 20.1719 | 117.2 | 116.5972 | 1.3376 | 0.99376
[12 empty] | 96.35 | 20.1674 | 117.2 | 116.7574 | 1.334 | 0.99932
[12 empty] | 96.36 | 20.1723 | 117.2 | 116.6746 | 1.3369 | 0.99772
[12 empty] | 96.37 | 20.1692 | 117.2 | 116.6448 | 1.337 | 0.9955
[12 empty] | 96.38 | 20.1691 | 117.2 | 116.7472 | 1.3389 | 0.99978
[12 empty] | 96.39 | 20.1718 | 117.2 | 116.5851 | 1.3408 | 0.99354
[12 empty] | 96.4 | 20.1667 | 117.2 | 116.7314 | 1.3416 | 0.99927
[12 empty] | 96.41 | 20.1711 | 117.2 | 116.659 | 1.3455 | 0.99771
[12 empty] | 96.42 | 20.1675 | 117.2 | 116.6443 | 1.3451 | 0.99563
[12 empty] | 96.43 | 20.1672 | 117.2 | 116.7544 | 1.3459 | 0.9998
[12 empty] | 96.44 | 20.1697 | 117.2 | 116.5908 | 1.3451 | 0.9938
[12 empty] | 96.45 | 20.1645 | 117.2 | 116.728 | 1.3388 | 0.99943
[12 empty] | 96.46 | 20.1689 | 117.2 | 116.6462 | 1.3346 | 0.99786
[12 empty] | 96.47 | 20.1655 | 117.2 | 116.6504 | 1.3263 | 0.99587
[12 empty] | 96.48 | 20.1653 | 117.2 | 116.7588 | 1.3212 | 0.99983
[12 empty] | 96.49 | 20.1677 | 117.2 | 116.6048 | 1.3148 | 0.99389
[12 empty] | 96.5 | 20.1626 | 117.2 | 116.7339 | 1.3194 | 0.99918
[12 empty] | 96.51 | 20.167 | 117.2 | 116.6669 | 1.3156 | 0.99783
[12 empty] | 96.52 | 20.1636 | 117.2 | 116.6636 | 1.3109 | 0.99584
[12 empty] | 96.53 | 20.1634 | 117.2 | 116.7793 | 1.3039 | 0.99987
[12 empty] | 96.54 | 20.1658 | 117.2 | 116.6284 | 1.3002 | 0.99399
[12 empty] | 96.55 | 20.1607 | 117.2 | 116.7755 | 1.2939 | 0.99953
[12 empty] | 96.56 | 20.1652 | 117.2 | 116.6853 | 1.2922 | 0.99792
[12 empty] | 96.57 | 20.1615 | 117.2 | 116.6825 | 1.2863 | 0.99613
[12 empty] | 96.58 | 20.1613 | 117.2 | 116.7891 | 1.2813 | 0.99987
[12 empty] | 96.59 | 20.1635 | 117.2 | 116.6388 | 1.2794 | 0.99399
[12 empty] | 96.6 | 20.1581 | 117.2 | 116.7807 | 1.2592 | 0.99953
[12 empty] | 96.61 | 20.1627 | 117.2 | 116.708 | 1.2582 | 0.99786
[12 empty] | 96.62 | 20.1592 | 117.2 | 116.6995 | 1.2507 | 0.99617
[12 empty] | 96.63 | 20.1595 | 117.2 | 116.789 | 1.2484 | 0.99988
[12 empty] | 96.64 | 20.162 | 117.2 | 116.6286 | 1.2466 | 0.99409
[12 empty] | 96.65 | 20.1569 | 117.2 | 116.7698 | 1.2433 | 0.99958
[12 empty] | 96.66 | 20.1616 | 117.2 | 116.6901 | 1.2458 | 0.99784
[12 empty] | 96.67 | 20.158 | 117.2 | 116.6866 | 1.2445 | 0.99618
[12 empty] | 96.68 | 20.1581 | 117.2 | 116.7866 | 1.2458 | 0.99986
[12 empty] | 96.69 | 20.1606 | 117.2 | 116.6475 | 1.247 | 0.99392
[12 empty] | 96.7 | 20.1558 | 117.2 | 116.793 | 1.2618 | 0.99928
[12 empty] | 96.71 | 20.1606 | 117.2 | 116.7228 | 1.265 | 0.99775
[12 empty] | 96.72 | 20.157 | 117.2 | 116.7083 | 1.2629 | 0.99626
[12 empty] | 96.73 | 20.1564 | 117.2 | 116.8039 | 1.2583 | 0.99992
[12 empty] | 96.74 | 20.1599 | 117.2 | 116.6385 | 1.2584 | 0.99408
[12 empty] | 96.75 | 20.155 | 117.2 | 116.7728 | 1.2551 | 0.99962
[12 empty] | 96.76 | 20.159 | 117.2 | 116.6874 | 1.2359 | 0.99842
[12 empty] | 96.77 | 20.156 | 117.2 | 116.6818 | 1.2327 | 0.99632
[12 empty] | 96.78 | 20.1559 | 117.2 | 116.7917 | 1.2327 | 0.99986
[12 empty] | 96.79 | 20.1578 | 117.2 | 116.649 | 1.2322 | 0.99395
[12 empty] | 96.8 | 20.1525 | 117.2 | 116.8053 | 1.2134 | 0.99959
[12 empty] | 96.81 | 20.1569 | 117.2 | 116.7125 | 1.2155 | 0.99768
[12 empty] | 96.82 | 20.1531 | 117.2 | 116.7084 | 1.214 | 0.99632
[12 empty] | 96.83 | 20.1534 | 117.2 | 116.797 | 1.2232 | 0.99985
[12 empty] | 96.84 | 20.1557 | 117.2 | 116.6346 | 1.2249 | 0.99398
[12 empty] | 96.85 | 20.151 | 117.2 | 116.7833 | 1.2278 | 0.99958
[12 empty] | 96.86 | 20.156 | 117.2 | 116.6956 | 1.2513 | 0.9977
[12 empty] | 96.87 | 20.1526 | 117.2 | 116.6961 | 1.2485 | 0.99643
[12 empty] | 96.88 | 20.1535 | 117.2 | 116.7895 | 1.251 | 0.99984
[12 empty] | 96.89 | 20.1562 | 117.2 | 116.6409 | 1.2514 | 0.99393
[12 empty] | 96.9 | 20.152 | 117.2 | 116.7882 | 1.2501 | 0.99961
[12 empty] | 96.91 | 20.1575 | 117.2 | 116.6994 | 1.2489 | 0.99772
[12 empty] | 96.92 | 20.1546 | 117.2 | 116.6955 | 1.2428 | 0.99658
[12 empty] | 96.93 | 20.1559 | 117.2 | 116.7862 | 1.2411 | 0.99986
[12 empty] | 96.94 | 20.1588 | 117.2 | 116.6384 | 1.2357 | 0.99427
[12 empty] | 96.95 | 20.1546 | 117.2 | 116.7776 | 1.2278 | 0.99969
[12 empty] | 96.96 | 20.1601 | 117.2 | 116.6819 | 1.2252 | 0.99778
[12 empty] | 96.97 | 20.1569 | 117.2 | 116.6907 | 1.2185 | 0.99671
[12 empty] | 96.98 | 20.158 | 117.2 | 116.7973 | 1.2122 | 0.99989
[12 empty] | 96.99 | 20.1609 | 117.2 | 116.6214 | 1.2056 | 0.99428
[12 empty] | 97 | 20.1569 | 117.2 | 116.7322 | 1.1988 | 0.9997
[12 empty] | 97.01 | 20.1625 | 117.2 | 116.6213 | 1.195 | 0.99785
[12 empty] | 97.02 | 20.1596 | 117.2 | 116.622 | 1.1864 | 0.99692
[12 empty] | 97.03 | 20.161 | 117.2 | 116.7031 | 1.1792 | 0.99991
[12 empty] | 97.04 | 20.1638 | 117.2 | 116.5645 | 1.1736 | 0.99457
[12 empty] | 97.05 | 20.1594 | 117.2 | 116.7282 | 1.1657 | 0.99978
[12 empty] | 97.06 | 20.1646 | 117.2 | 116.6286 | 1.1617 | 0.99791
[12 empty] | 97.07 | 20.1612 | 117.2 | 116.5956 | 1.1558 | 0.99694
[12 empty] | 97.08 | 20.1624 | 117.2 | 116.6464 | 1.1506 | 0.99992
[12 empty] | 97.09 | 20.1651 | 117.2 | 116.4988 | 1.1442 | 0.99461
[12 empty] | 97.1 | 20.161 | 117.2 | 116.649 | 1.1349 | 0.9998
[12 empty] | 97.11 | 20.1665 | 117.2 | 116.5571 | 1.1331 | 0.99791
[12 empty] | 97.12 | 20.1632 | 117.2 | 116.5816 | 1.1307 | 0.99701
[12 empty] | 97.13 | 20.1645 | 117.2 | 116.673 | 1.1302 | 0.99992
[12 empty] | 97.14 | 20.167 | 117.2 | 116.5424 | 1.1322 | 0.99447
[12 empty] | 97.15 | 20.1628 | 117.2 | 116.702 | 1.1303 | 0.9998
[12 empty] | 97.16 | 20.1683 | 117.2 | 116.5981 | 1.1315 | 0.99788
[12 empty] | 97.17 | 20.1652 | 117.2 | 116.6064 | 1.1273 | 0.9971
[12 empty] | 97.18 | 20.1668 | 117.2 | 116.707 | 1.1286 | 0.99992
[12 empty] | 97.19 | 20.1697 | 117.2 | 116.5798 | 1.1304 | 0.99452
[12 empty] | 97.2 | 20.1658 | 117.2 | 116.7436 | 1.1292 | 0.99981
[12 empty] | 97.21 | 20.1715 | 117.2 | 116.6468 | 1.1304 | 0.99787
[12 empty] | 97.22 | 20.1685 | 117.2 | 116.6649 | 1.128 | 0.9971
[12 empty] | 97.23 | 20.1702 | 117.2 | 116.7378 | 1.1277 | 0.99992
[12 empty] | 97.24 | 20.1729 | 117.2 | 116.5852 | 1.1258 | 0.99457
[12 empty] | 97.25 | 20.1689 | 117.2 | 116.7244 | 1.1223 | 0.99983
[12 empty] | 97.26 | 20.1744 | 117.2 | 116.6193 | 1.1249 | 0.99779
[12 empty] | 97.27 | 20.1709 | 117.2 | 116.6391 | 1.1236 | 0.99715
[12 empty] | 97.28 | 20.1722 | 117.2 | 116.7271 | 1.1245 | 0.99991
[12 empty] | 97.29 | 20.1747 | 117.2 | 116.5807 | 1.1259 | 0.99445
[12 empty] | 97.3 | 20.1708 | 117.2 | 116.7382 | 1.1268 | 0.9998
[12 empty] | 97.31 | 20.1764 | 117.2 | 116.6138 | 1.1309 | 0.99774
[12 empty] | 97.32 | 20.1731 | 117.2 | 116.6254 | 1.129 | 0.99717
[12 empty] | 97.33 | 20.1749 | 117.2 | 116.7158 | 1.1311 | 0.9999
[12 empty] | 97.34 | 20.1775 | 117.2 | 116.5863 | 1.1314 | 0.99456
[12 empty] | 97.35 | 20.1735 | 117.2 | 116.7559 | 1.1303 | 0.99984
[12 empty] | 97.36 | 20.1788 | 117.2 | 116.6711 | 1.1316 | 0.99775
[12 empty] | 97.37 | 20.1752 | 117.2 | 116.6984 | 1.1298 | 0.99722
[12 empty] | 97.38 | 20.1764 | 117.2 | 116.7816 | 1.1331 | 0.99989
[12 empty] | 97.39 | 20.1782 | 117.2 | 116.6461 | 1.1316 | 0.99453
[12 empty] | 97.4 | 20.1737 | 117.2 | 116.7998 | 1.1314 | 0.99981
[12 empty] | 97.41 | 20.1786 | 117.2 | 116.6986 | 1.1358 | 0.9976
[12 empty] | 97.42 | 20.1745 | 117.2 | 116.6968 | 1.1367 | 0.99714
[12 empty] | 97.43 | 20.1753 | 117.2 | 116.7548 | 1.1413 | 0.99987
[12 empty] | 97.44 | 20.1768 | 117.2 | 116.6109 | 1.1456 | 0.99434
[12 empty] | 97.45 | 20.1721 | 117.2 | 116.7693 | 1.1525 | 0.99977
[12 empty] | 97.46 | 20.1766 | 117.2 | 116.6517 | 1.1612 | 0.99745
[12 empty] | 97.47 | 20.1722 | 117.2 | 116.6839 | 1.166 | 0.99704
[12 empty] | 97.48 | 20.173 | 117.2 | 116.7713 | 1.1736 | 0.99982
[12 empty] | 97.49 | 20.1745 | 117.2 | 116.6216 | 1.1821 | 0.99408
[12 empty] | 97.5 | 20.1698 | 117.2 | 116.7635 | 1.1877 | 0.99975
[12 empty] | 97.51 | 20.1744 | 117.2 | 116.6513 | 1.1933 | 0.9974
[12 empty] | 97.52 | 20.1701 | 117.2 | 116.6573 | 1.1952 | 0.99707
[12 empty] | 97.53 | 20.171 | 117.2 | 116.7383 | 1.2015 | 0.99981
[12 empty] | 97.54 | 20.1722 | 117.2 | 116.6192 | 1.2061 | 0.99409
[12 empty] | 97.55 | 20.1674 | 117.2 | 116.7932 | 1.2083 | 0.99975
[12 empty] | 97.56 | 20.1718 | 117.2 | 116.7048 | 1.2154 | 0.99719
[12 empty] | 97.57 | 20.1672 | 117.2 | 116.7273 | 1.22 | 0.99686
[12 empty] | 97.58 | 20.168 | 117.2 | 116.7978 | 1.2264 | 0.99976
[12 empty] | 97.59 | 20.1692 | 117.2 | 116.651 | 1.2308 | 0.99384
[12 empty] | 97.6 | 20.1646 | 117.2 | 116.7953 | 1.2326 | 0.99973
[12 empty] | 97.61 | 20.1694 | 117.2 | 116.6853 | 1.2372 | 0.99724
[12 empty] | 97.62 | 20.1652 | 117.2 | 116.6977 | 1.2363 | 0.9971
[12 empty] | 97.63 | 20.1665 | 117.2 | 116.7514 | 1.2395 | 0.99978
[12 empty] | 97.64 | 20.1682 | 117.2 | 116.606 | 1.2442 | 0.99384
[12 empty] | 97.65 | 20.1634 | 117.2 | 116.7724 | 1.2445 | 0.99975
[12 empty] | 97.66 | 20.168 | 117.2 | 116.6702 | 1.2466 | 0.99712
[12 empty] | 97.67 | 20.1633 | 117.2 | 116.6898 | 1.244 | 0.99696
[12 empty] | 97.68 | 20.1642 | 117.2 | 116.764 | 1.2443 | 0.99975
[12 empty] | 97.69 | 20.1652 | 117.2 | 116.6244 | 1.2452 | 0.99379
[12 empty] | 97.7 | 20.1604 | 117.2 | 116.7869 | 1.244 | 0.99974
[12 empty] | 97.71 | 20.1652 | 117.2 | 116.6874 | 1.2491 | 0.99704
[12 empty] | 97.72 | 20.1608 | 117.2 | 116.7094 | 1.25 | 0.99706
[12 empty] | 97.73 | 20.162 | 117.2 | 116.7753 | 1.2499 | 0.99978
[12 empty] | 97.74 | 20.1634 | 117.2 | 116.6309 | 1.2482 | 0.99393
[12 empty] | 97.75 | 20.1589 | 117.2 | 116.7817 | 1.2469 | 0.99976
[12 empty] | 97.76 | 20.1635 | 117.2 | 116.6741 | 1.2493 | 0.99702
[12 empty] | 97.77 | 20.1589 | 117.2 | 116.6991 | 1.2469 | 0.99705
[12 empty] | 97.78 | 20.1599 | 117.2 | 116.7727 | 1.246 | 0.99976
[12 empty] | 97.79 | 20.1611 | 117.2 | 116.6286 | 1.2449 | 0.99385
[12 empty] | 97.8 | 20.1565 | 117.2 | 116.7807 | 1.2425 | 0.99977
[12 empty] | 97.81 | 20.1613 | 117.2 | 116.6673 | 1.2434 | 0.99701
[12 empty] | 97.82 | 20.1568 | 117.2 | 116.6945 | 1.245 | 0.997
[12 empty] | 97.83 | 20.158 | 117.2 | 116.7674 | 1.2489 | 0.99974
[12 empty] | 97.84 | 20.1598 | 117.2 | 116.6252 | 1.2502 | 0.99386
[12 empty] | 97.85 | 20.1544 | 117.2 | 116.7769 | 1.2493 | 0.99977
[12 empty] | 97.86 | 20.1593 | 117.2 | 116.6574 | 1.2536 | 0.99686
[12 empty] | 97.87 | 20.155 | 117.2 | 116.6866 | 1.2551 | 0.99699
[12 empty] | 97.88 | 20.1567 | 117.2 | 116.7524 | 1.2572 | 0.99974
[12 empty] | 97.89 | 20.1585 | 117.2 | 116.6063 | 1.2566 | 0.99388
[12 empty] | 97.9 | 20.1549 | 117.2 | 116.7568 | 1.2548 | 0.99979
[12 empty] | 97.91 | 20.1606 | 117.2 | 116.6295 | 1.2546 | 0.99702
[12 empty] | 97.92 | 20.1568 | 117.2 | 116.6435 | 1.2435 | 0.99741
[12 empty] | 97.93 | 20.1589 | 117.2 | 116.7167 | 1.2379 | 0.9998
[12 empty] | 97.94 | 20.1608 | 117.2 | 116.5964 | 1.2321 | 0.99417
[12 empty] | 97.95 | 20.1569 | 117.2 | 116.7415 | 1.2263 | 0.99983
[12 empty] | 97.96 | 20.162 | 117.2 | 116.608 | 1.2182 | 0.99717
[12 empty] | 97.97 | 20.1579 | 117.2 | 116.6249 | 1.2065 | 0.99743
[12 empty] | 97.98 | 20.1597 | 117.2 | 116.6731 | 1.2035 | 0.99977
[12 empty] | 97.99 | 20.1612 | 117.2 | 116.5206 | 1.1971 | 0.99423
[12 empty] | 98 | 20.1575 | 117.2 | 116.6635 | 1.1919 | 0.99984
[12 empty] | 98.01 | 20.1629 | 117.2 | 116.5494 | 1.1895 | 0.99711
[12 empty] | 98.02 | 20.1591 | 117.2 | 116.5873 | 1.1874 | 0.99748
[12 empty] | 98.03 | 20.1614 | 117.2 | 116.6448 | 1.1863 | 0.99981
[12 empty] | 98.04 | 20.1633 | 117.2 | 116.5081 | 1.1814 | 0.99443
[12 empty] | 98.05 | 20.1599 | 117.2 | 116.6648 | 1.1776 | 0.99986
[12 empty] | 98.06 | 20.1654 | 117.2 | 116.5637 | 1.177 | 0.99719
[12 empty] | 98.07 | 20.1616 | 117.2 | 116.591 | 1.17 | 0.99767
[12 empty] | 98.08 | 20.164 | 117.2 | 116.6531 | 1.1645 | 0.99983
[12 empty] | 98.09 | 20.1659 | 117.2 | 116.5271 | 1.1589 | 0.99452
[12 empty] | 98.1 | 20.1626 | 117.2 | 116.6871 | 1.1527 | 0.99989
[12 empty] | 98.11 | 20.168 | 117.2 | 116.571 | 1.1491 | 0.99724
[12 empty] | 98.12 | 20.1642 | 117.2 | 116.6269 | 1.1435 | 0.99767
[12 empty] | 98.13 | 20.1666 | 117.2 | 116.699 | 1.1428 | 0.99982
[12 empty] | 98.14 | 20.1682 | 117.2 | 116.578 | 1.1409 | 0.99453
[12 empty] | 98.15 | 20.1647 | 117.2 | 116.7201 | 1.1361 | 0.9999
[12 empty] | 98.16 | 20.1703 | 117.2 | 116.6047 | 1.1355 | 0.99721
[12 empty] | 98.17 | 20.1665 | 117.2 | 116.6324 | 1.1344 | 0.99771
[12 empty] | 98.18 | 20.1689 | 117.2 | 116.6712 | 1.1369 | 0.9998
[12 empty] | 98.19 | 20.1707 | 117.2 | 116.5403 | 1.1382 | 0.99446
[12 empty] | 98.2 | 20.1675 | 117.2 | 116.7143 | 1.1373 | 0.99989
[12 empty] | 98.21 | 20.1733 | 117.2 | 116.6051 | 1.141 | 0.99711
[12 empty] | 98.22 | 20.1695 | 117.2 | 116.6376 | 1.1384 | 0.99776
[12 empty] | 98.23 | 20.172 | 117.2 | 116.6888 | 1.1388 | 0.99981
[12 empty] | 98.24 | 20.1737 | 117.2 | 116.5617 | 1.1406 | 0.99444
[12 empty] | 98.25 | 20.1702 | 117.2 | 116.7194 | 1.139 | 0.99991
[12 empty] | 98.26 | 20.1756 | 117.2 | 116.5978 | 1.1408 | 0.99715
[12 empty] | 98.27 | 20.1716 | 117.2 | 116.6446 | 1.1381 | 0.9978
[12 empty] | 98.28 | 20.1742 | 117.2 | 116.7066 | 1.1375 | 0.99981
[12 empty] | 98.29 | 20.1757 | 117.2 | 116.5762 | 1.1359 | 0.99454
[12 empty] | 98.3 | 20.1723 | 117.2 | 116.7223 | 1.1331 | 0.99991
[12 empty] | 98.31 | 20.178 | 117.2 | 116.6036 | 1.1351 | 0.99703
[12 empty] | 98.32 | 20.1741 | 117.2 | 116.6467 | 1.1351 | 0.99777
[12 empty] | 98.33 | 20.1767 | 117.2 | 116.6989 | 1.137 | 0.9998
[12 empty] | 98.34 | 20.1781 | 117.2 | 116.5768 | 1.1361 | 0.99449
[12 empty] | 98.35 | 20.1746 | 117.2 | 116.7463 | 1.1373 | 0.9999
[12 empty] | 98.36 | 20.1797 | 117.2 | 116.6143 | 1.1417 | 0.99698
[12 empty] | 98.37 | 20.1751 | 117.2 | 116.6446 | 1.1412 | 0.99782
[12 empty] | 98.38 | 20.1772 | 117.2 | 116.6968 | 1.1444 | 0.99978
[12 empty] | 98.39 | 20.1782 | 117.2 | 116.5736 | 1.1461 | 0.99445
[12 empty] | 98.4 | 20.1743 | 117.2 | 116.7359 | 1.145 | 0.99992
[12 empty] | 98.41 | 20.1792 | 117.2 | 116.6173 | 1.1449 | 0.99704
[12 empty] | 98.42 | 20.1745 | 117.2 | 116.6577 | 1.1423 | 0.99785
[12 empty] | 98.43 | 20.1764 | 117.2 | 116.7114 | 1.1478 | 0.99974
[12 empty] | 98.44 | 20.177 | 117.2 | 116.5828 | 1.1524 | 0.99425
[12 empty] | 98.45 | 20.1727 | 117.2 | 116.7429 | 1.1565 | 0.99987
[12 empty] | 98.46 | 20.1772 | 117.2 | 116.6099 | 1.1673 | 0.99655
[12 empty] | 98.47 | 20.1721 | 117.2 | 116.6751 | 1.1758 | 0.99753
[12 empty] | 98.48 | 20.174 | 117.2 | 116.7274 | 1.1908 | 0.99959
[12 empty] | 98.49 | 20.1745 | 117.2 | 116.5993 | 1.2021 | 0.99385
[12 empty] | 98.5 | 20.1706 | 117.2 | 116.75 | 1.2157 | 0.99981
[12 empty] | 98.51 | 20.1754 | 117.2 | 116.6202 | 1.2328 | 0.99635
[12 empty] | 98.52 | 20.1707 | 117.2 | 116.6584 | 1.2438 | 0.99748
[12 empty] | 98.53 | 20.1726 | 117.2 | 116.6973 | 1.2563 | 0.99958
[12 empty] | 98.54 | 20.1731 | 117.2 | 116.5822 | 1.2672 | 0.99366
[12 empty] | 98.55 | 20.169 | 117.2 | 116.7372 | 1.2785 | 0.99976
[12 empty] | 98.56 | 20.1736 | 117.2 | 116.6087 | 1.2886 | 0.99613
[12 empty] | 98.57 | 20.1687 | 117.2 | 116.6588 | 1.2943 | 0.99733
[12 empty] | 98.58 | 20.1707 | 117.2 | 116.6949 | 1.3038 | 0.99945
[12 empty] | 98.59 | 20.171 | 117.2 | 116.5765 | 1.3122 | 0.99339
[12 empty] | 98.6 | 20.167 | 117.2 | 116.7301 | 1.3212 | 0.99972
[12 empty] | 98.61 | 20.1717 | 117.2 | 116.6051 | 1.3316 | 0.9959
[12 empty] | 98.62 | 20.1669 | 117.2 | 116.6587 | 1.3375 | 0.99727
[12 empty] | 98.63 | 20.1689 | 117.2 | 116.6816 | 1.3483 | 0.9994
[12 empty] | 98.64 | 20.1692 | 117.2 | 116.5532 | 1.3548 | 0.9933
[12 empty] | 98.65 | 20.1654 | 117.2 | 116.6987 | 1.3605 | 0.9997
[12 empty] | 98.66 | 20.1699 | 117.2 | 116.5641 | 1.3668 | 0.99585
[12 empty] | 98.67 | 20.1648 | 117.2 | 116.6272 | 1.3661 | 0.99735
[12 empty] | 98.68 | 20.1668 | 117.2 | 116.6737 | 1.3686 | 0.99941
[12 empty] | 98.69 | 20.1672 | 117.2 | 116.568 | 1.369 | 0.99336
[12 empty] | 98.7 | 20.1634 | 117.2 | 116.7234 | 1.3683 | 0.99972
[12 empty] | 98.71 | 20.1681 | 117.2 | 116.5797 | 1.3684 | 0.9959
[12 empty] | 98.72 | 20.1633 | 117.2 | 116.637 | 1.3649 | 0.9974
[12 empty] | 98.73 | 20.1655 | 117.2 | 116.6745 | 1.3641 | 0.99942
[12 empty] | 98.74 | 20.1656 | 117.2 | 116.5514 | 1.3612 | 0.99346
[12 empty] | 98.75 | 20.1617 | 117.2 | 116.7118 | 1.3591 | 0.99972
[12 empty] | 98.76 | 20.1662 | 117.2 | 116.5757 | 1.3633 | 0.99566
[12 empty] | 98.77 | 20.161 | 117.2 | 116.6442 | 1.3648 | 0.9973
[12 empty] | 98.78 | 20.1631 | 117.2 | 116.6822 | 1.3675 | 0.99936
[12 empty] | 98.79 | 20.1634 | 117.2 | 116.5523 | 1.3684 | 0.99331
[12 empty] | 98.8 | 20.1597 | 117.2 | 116.6943 | 1.3657 | 0.99976
[12 empty] | 98.81 | 20.1645 | 117.2 | 116.5477 | 1.3691 | 0.99574
[12 empty] | 98.82 | 20.1596 | 117.2 | 116.6163 | 1.366 | 0.99751
[12 empty] | 98.83 | 20.1621 | 117.2 | 116.6491 | 1.3654 | 0.99943
[12 empty] | 98.84 | 20.1622 | 117.2 | 116.53 | 1.3666 | 0.99339
[12 empty] | 98.85 | 20.1585 | 117.2 | 116.69 | 1.3634 | 0.99976
[12 empty] | 98.86 | 20.1632 | 117.2 | 116.5502 | 1.3632 | 0.99566
[12 empty] | 98.87 | 20.1583 | 117.2 | 116.6007 | 1.3606 | 0.99739
[12 empty] | 98.88 | 20.1611 | 117.2 | 116.6317 | 1.3612 | 0.99935
[12 empty] | 98.89 | 20.1616 | 117.2 | 116.5301 | 1.3607 | 0.99334
[12 empty] | 98.9 | 20.1585 | 117.2 | 116.6828 | 1.3592 | 0.99977
[12 empty] | 98.91 | 20.1639 | 117.2 | 116.5427 | 1.3616 | 0.99563
[12 empty] | 98.92 | 20.1598 | 117.2 | 116.6075 | 1.3621 | 0.99749
[12 empty] | 98.93 | 20.163 | 117.2 | 116.6435 | 1.3669 | 0.99934
[12 empty] | 98.94 | 20.1638 | 117.2 | 116.5305 | 1.3701 | 0.99321
[12 empty] | 98.95 | 20.161 | 117.2 | 116.6837 | 1.3751 | 0.9997
[12 empty] | 98.96 | 20.1664 | 117.2 | 116.5467 | 1.3831 | 0.99529
[12 empty] | 98.97 | 20.162 | 117.2 | 116.6166 | 1.3829 | 0.9974
[12 empty] | 98.98 | 20.1653 | 117.2 | 116.6358 | 1.3885 | 0.99924
[12 empty] | 98.99 | 20.1662 | 117.2 | 116.5127 | 1.3926 | 0.99311
[12 empty] | 99 | 20.1636 | 117.2 | 116.6611 | 1.3978 | 0.99971
[12 empty] | 99.01 | 20.169 | 117.2 | 116.5451 | 1.3874 | 0.99609
[12 empty] | 99.02 | 20.165 | 117.2 | 116.6106 | 1.3896 | 0.99741
[12 empty] | 99.03 | 20.1683 | 117.2 | 116.6371 | 1.3973 | 0.9992
[12 empty] | 99.04 | 20.1687 | 117.2 | 116.5198 | 1.3977 | 0.9932
[12 empty] | 99.05 | 20.1659 | 117.2 | 116.6664 | 1.4011 | 0.99966
[12 empty] | 99.06 | 20.1712 | 117.2 | 116.5344 | 1.4073 | 0.99499
[12 empty] | 99.07 | 20.1669 | 117.2 | 116.6118 | 1.4118 | 0.99724
[12 empty] | 99.08 | 20.1702 | 117.2 | 116.6431 | 1.4191 | 0.9991
[12 empty] | 99.09 | 20.171 | 117.2 | 116.5345 | 1.4211 | 0.99299
[12 empty] | 99.1 | 20.1685 | 117.2 | 116.6934 | 1.4263 | 0.99965
[12 empty] | 99.11 | 20.1741 | 117.2 | 116.5547 | 1.449 | 0.99505
[12 empty] | 99.12 | 20.17 | 117.2 | 116.6159 | 1.4485 | 0.99743
[12 empty] | 99.13 | 20.1736 | 117.2 | 116.6489 | 1.451 | 0.99915
[12 empty] | 99.14 | 20.1745 | 117.2 | 116.5536 | 1.4523 | 0.99313
[12 empty] | 99.15 | 20.1719 | 117.2 | 116.7136 | 1.4504 | 0.99968
[12 empty] | 99.16 | 20.1771 | 117.2 | 116.5768 | 1.449 | 0.99507
[12 empty] | 99.17 | 20.1726 | 117.2 | 116.6457 | 1.4441 | 0.99741
[12 empty] | 99.18 | 20.1759 | 117.2 | 116.6661 | 1.4467 | 0.99904
[12 empty] | 99.19 | 20.1761 | 117.2 | 116.5725 | 1.4475 | 0.99295
[12 empty] | 99.2 | 20.1733 | 117.2 | 116.7129 | 1.4466 | 0.99966
[12 empty] | 99.21 | 20.1786 | 117.2 | 116.5531 | 1.4489 | 0.99493
[12 empty] | 99.22 | 20.1742 | 117.2 | 116.6245 | 1.4495 | 0.99742
[12 empty] | 99.23 | 20.1775 | 117.2 | 116.6436 | 1.4551 | 0.99903
[12 empty] | 99.24 | 20.1778 | 117.2 | 116.5376 | 1.4574 | 0.993
[12 empty] | 99.25 | 20.1751 | 117.2 | 116.6887 | 1.4598 | 0.99965
[12 empty] | 99.26 | 20.1803 | 117.2 | 116.5688 | 1.4655 | 0.99479
[12 empty] | 99.27 | 20.1758 | 117.2 | 116.6684 | 1.4644 | 0.99745
[12 empty] | 99.28 | 20.1794 | 117.2 | 116.6987 | 1.4674 | 0.99898
[12 empty] | 99.29 | 20.1799 | 117.2 | 116.6036 | 1.4676 | 0.99295
[12 empty] | 99.3 | 20.1776 | 117.2 | 116.753 | 1.4653 | 0.99969
[12 empty] | 99.31 | 20.1828 | 117.2 | 116.6175 | 1.4641 | 0.99499
[12 empty] | 99.32 | 20.1786 | 117.2 | 116.6996 | 1.4592 | 0.99759
[12 empty] | 99.33 | 20.1824 | 117.2 | 116.7052 | 1.4576 | 0.99906
[12 empty] | 99.34 | 20.1827 | 117.2 | 116.602 | 1.4544 | 0.99319
[12 empty] | 99.35 | 20.1802 | 117.2 | 116.7482 | 1.4489 | 0.99972
[12 empty] | 99.36 | 20.1853 | 117.2 | 116.6075 | 1.4483 | 0.99482
[12 empty] | 99.37 | 20.1805 | 117.2 | 116.6893 | 1.4453 | 0.99756
[12 empty] | 99.38 | 20.1836 | 117.2 | 116.6975 | 1.447 | 0.99894
[12 empty] | 99.39 | 20.1832 | 117.2 | 116.5916 | 1.4476 | 0.99291
[12 empty] | 99.4 | 20.1801 | 117.2 | 116.7392 | 1.4497 | 0.99966
[12 empty] | 99.41 | 20.1847 | 117.2 | 116.5868 | 1.4567 | 0.99464
[12 empty] | 99.42 | 20.1795 | 117.2 | 116.6724 | 1.4559 | 0.99762
[12 empty] | 99.43 | 20.1823 | 117.2 | 116.6815 | 1.4602 | 0.99897
[12 empty] | 99.44 | 20.1816 | 117.2 | 116.5833 | 1.4625 | 0.99306
[12 empty] | 99.45 | 20.1782 | 117.2 | 116.7332 | 1.4655 | 0.99968
[12 empty] | 99.46 | 20.1823 | 117.2 | 116.5942 | 1.4696 | 0.99462
[12 empty] | 99.47 | 20.1769 | 117.2 | 116.6881 | 1.4684 | 0.99759
[12 empty] | 99.48 | 20.1797 | 117.2 | 116.6906 | 1.4703 | 0.9989
[12 empty] | 99.49 | 20.1789 | 117.2 | 116.5857 | 1.4684 | 0.99302
[12 empty] | 99.5 | 20.1757 | 117.2 | 116.7274 | 1.4649 | 0.99971
[12 empty] | 99.51 | 20.1801 | 117.2 | 116.5661 | 1.4662 | 0.99458
[12 empty] | 99.52 | 20.1746 | 117.2 | 116.6596 | 1.4654 | 0.99764
[12 empty] | 99.53 | 20.1773 | 117.2 | 116.665 | 1.4688 | 0.99889
[12 empty] | 99.54 | 20.1763 | 117.2 | 116.5629 | 1.4693 | 0.99303
[12 empty] | 99.55 | 20.1731 | 117.2 | 116.7026 | 1.4695 | 0.99968
[12 empty] | 99.56 | 20.1774 | 117.2 | 116.5504 | 1.4731 | 0.99443
[12 empty] | 99.57 | 20.1718 | 117.2 | 116.6346 | 1.4702 | 0.99769
[12 empty] | 99.58 | 20.1747 | 117.2 | 116.6386 | 1.4714 | 0.99887
[12 empty] | 99.59 | 20.1739 | 117.2 | 116.5462 | 1.472 | 0.99298
[12 empty] | 99.6 | 20.1709 | 117.2 | 116.6807 | 1.4755 | 0.99966
[12 empty] | 99.61 | 20.175 | 117.2 | 116.5102 | 1.4762 | 0.99454
[12 empty] | 99.62 | 20.1696 | 117.2 | 116.5943 | 1.4718 | 0.99779
[12 empty] | 99.63 | 20.1724 | 117.2 | 116.5965 | 1.474 | 0.99884
[12 empty] | 99.64 | 20.1712 | 117.2 | 116.4938 | 1.471 | 0.99319
[12 empty] | 99.65 | 20.1679 | 117.2 | 116.6382 | 1.471 | 0.99968
[12 empty] | 99.66 | 20.1718 | 117.2 | 116.5035 | 1.4716 | 0.9944
[12 empty] | 99.67 | 20.1662 | 117.2 | 116.5907 | 1.4694 | 0.99776
[12 empty] | 99.68 | 20.169 | 117.2 | 116.5741 | 1.4729 | 0.99879
[12 empty] | 99.69 | 20.1679 | 117.2 | 116.4745 | 1.4693 | 0.99318
[12 empty] | 99.7 | 20.1651 | 117.2 | 116.6052 | 1.4694 | 0.99966
[12 empty] | 99.71 | 20.1692 | 117.2 | 116.4608 | 1.4726 | 0.99437
[12 empty] | 99.72 | 20.1637 | 117.2 | 116.5594 | 1.4702 | 0.99786
[12 empty] | 99.73 | 20.1667 | 117.2 | 116.5603 | 1.4717 | 0.9988
[12 empty] | 99.74 | 20.1655 | 117.2 | 116.4925 | 1.4711 | 0.99323
[12 empty] | 99.75 | 20.1627 | 117.2 | 116.6496 | 1.4707 | 0.99968
[12 empty] | 99.76 | 20.1667 | 117.2 | 116.4966 | 1.4724 | 0.99431
[12 empty] | 99.77 | 20.1612 | 117.2 | 116.5838 | 1.4697 | 0.99785
[12 empty] | 99.78 | 20.1644 | 117.2 | 116.5942 | 1.4722 | 0.99872
[12 empty] | 99.79 | 20.1634 | 117.2 | 116.5295 | 1.4707 | 0.99327
[12 empty] | 99.8 | 20.1607 | 117.2 | 116.6735 | 1.4671 | 0.99971
[12 empty] | 99.81 | 20.1651 | 117.2 | 116.5143 | 1.4678 | 0.99433
[12 empty] | 99.82 | 20.1598 | 117.2 | 116.6225 | 1.4666 | 0.9979
[12 empty] | 99.83 | 20.163 | 117.2 | 116.6285 | 1.4714 | 0.99869
[12 empty] | 99.84 | 20.1618 | 117.2 | 116.5382 | 1.4719 | 0.9932
[12 empty] | 99.85 | 20.1592 | 117.2 | 116.6793 | 1.4725 | 0.99968
[12 empty] | 99.86 | 20.1635 | 117.2 | 116.5276 | 1.4742 | 0.99422
[12 empty] | 99.87 | 20.1584 | 117.2 | 116.6249 | 1.4703 | 0.99797
[12 empty] | 99.88 | 20.162 | 117.2 | 116.6003 | 1.4706 | 0.99871
[12 empty] | 99.89 | 20.1612 | 117.2 | 116.5186 | 1.4711 | 0.99323
[12 empty] | 99.9 | 20.1592 | 117.2 | 116.6638 | 1.4732 | 0.99968
[12 empty] | 99.91 | 20.164 | 117.2 | 116.511 | 1.48 | 0.99397
[12 empty] | 99.92 | 20.1591 | 117.2 | 116.6164 | 1.4835 | 0.99779
[12 empty] | 99.93 | 20.1631 | 117.2 | 116.6123 | 1.4952 | 0.99837
[12 empty] | 99.94 | 20.1623 | 117.2 | 116.5358 | 1.5055 | 0.9926
[12 empty] | 99.95 | 20.1602 | 117.2 | 116.6843 | 1.5178 | 0.9995
[12 empty] | 99.96 | 20.1649 | 117.2 | 116.5281 | 1.5395 | 0.99302
[12 empty] | 99.97 | 20.1602 | 117.2 | 116.6296 | 1.5585 | 0.99733
[12 empty] | 99.98 | 20.1645 | 117.2 | 116.6038 | 1.5847 | 0.99798
[12 empty] | 99.99 | 20.1641 | 117.2 | 116.5459 | 1.6083 | 0.99183
[12 empty] | 100 | 20.1627 | 117.2 | 116.7057 | 1.6329 | 0.9993
[12 empty] | 100.01 | 20.168 | 117.2 | 116.5544 | 1.6619 | 0.99232
[12 empty] | 100.02 | 20.1636 | 117.2 | 116.6558 | 1.6834 | 0.99702
[12 empty] | 100.03 | 20.1682 | 117.2 | 116.6236 | 1.7079 | 0.99761
[12 empty] | 100.04 | 20.1679 | 117.2 | 116.5444 | 1.7292 | 0.99128
[12 empty] | 100.05 | 20.1665 | 117.2 | 116.6851 | 1.7513 | 0.9991
[12 empty] | 100.06 | 20.1716 | 117.2 | 116.5342 | 1.7731 | 0.99172
[12 empty] | 100.07 | 20.1671 | 117.2 | 116.6581 | 1.7898 | 0.9967
[12 empty] | 100.08 | 20.1717 | 117.2 | 116.6507 | 1.8119 | 0.99722
[12 empty] | 100.09 | 20.1712 | 117.2 | 116.582 | 1.8263 | 0.99092
[12 empty] | 100.1 | 20.1697 | 117.2 | 116.72 | 1.8394 | 0.99903
[12 empty] | 100.11 | 20.1746 | 117.2 | 116.5699 | 1.8516 | 0.99157
[12 empty] | 100.12 | 20.1701 | 117.2 | 116.6848 | 1.8591 | 0.99673
[12 empty] | 100.13 | 20.1745 | 117.2 | 116.6535 | 1.8693 | 0.99725
[12 empty] | 100.14 | 20.1739 | 117.2 | 116.5795 | 1.8739 | 0.99099
[12 empty] | 100.15 | 20.1725 | 117.2 | 116.7052 | 1.8768 | 0.99904
[12 empty] | 100.16 | 20.1774 | 117.2 | 116.5308 | 1.8792 | 0.99157
[12 empty] | 100.17 | 20.1729 | 117.2 | 116.6413 | 1.878 | 0.99675
[12 empty] | 100.18 | 20.1773 | 117.2 | 116.6199 | 1.8801 | 0.99715
[12 empty] | 100.19 | 20.1766 | 117.2 | 116.5533 | 1.8779 | 0.99107
[12 empty] | 100.2 | 20.1751 | 117.2 | 116.6887 | 1.8798 | 0.99899
[12 empty] | 100.21 | 20.1796 | 117.2 | 116.5333 | 1.8808 | 0.99151
[12 empty] | 100.22 | 20.1748 | 117.2 | 116.6471 | 1.8779 | 0.99685
[12 empty] | 100.23 | 20.179 | 117.2 | 116.6274 | 1.8823 | 0.99709
[12 empty] | 100.24 | 20.1778 | 117.2 | 116.5596 | 1.8799 | 0.99115
[12 empty] | 100.25 | 20.1763 | 117.2 | 116.7011 | 1.8814 | 0.999
[12 empty] | 100.26 | 20.181 | 117.2 | 116.5338 | 1.8857 | 0.9913
[12 empty] | 100.27 | 20.1764 | 117.2 | 116.6309 | 1.8847 | 0.99679
[12 empty] | 100.28 | 20.1809 | 117.2 | 116.6104 | 1.8882 | 0.99702
[12 empty] | 100.29 | 20.1799 | 117.2 | 116.5592 | 1.8875 | 0.99112
[12 empty] | 100.3 | 20.1787 | 117.2 | 116.6916 | 1.8884 | 0.99897
[12 empty] | 100.31 | 20.1834 | 117.2 | 116.5314 | 1.8925 | 0.99125
[12 empty] | 100.32 | 20.1787 | 117.2 | 116.6299 | 1.8919 | 0.99687
[12 empty] | 100.33 | 20.1833 | 117.2 | 116.5845 | 1.894 | 0.99702
[12 empty] | 100.34 | 20.1824 | 117.2 | 116.5392 | 1.8924 | 0.99125
[12 empty] | 100.35 | 20.1811 | 117.2 | 116.6801 | 1.8926 | 0.999
[12 empty] | 100.36 | 20.1855 | 117.2 | 116.5201 | 1.8908 | 0.99142
[12 empty] | 100.37 | 20.1808 | 117.2 | 116.618 | 1.8843 | 0.99704
[12 empty] | 100.38 | 20.1853 | 117.2 | 116.5624 | 1.8847 | 0.997
[12 empty] | 100.39 | 20.1843 | 117.2 | 116.5043 | 1.8803 | 0.99141
[12 empty] | 100.4 | 20.183 | 117.2 | 116.6452 | 1.8772 | 0.99904
[12 empty] | 100.41 | 20.1873 | 117.2 | 116.4963 | 1.8769 | 0.99127
[12 empty] | 100.42 | 20.1824 | 117.2 | 116.6197 | 1.8735 | 0.99701
[12 empty] | 100.43 | 20.1866 | 117.2 | 116.5942 | 1.8756 | 0.99694
[12 empty] | 100.44 | 20.1855 | 117.2 | 116.5295 | 1.8717 | 0.9915
[12 empty] | 100.45 | 20.1846 | 117.2 | 116.6472 | 1.8634 | 0.99917
[12 empty] | 100.46 | 20.1893 | 117.2 | 116.4823 | 1.8552 | 0.99194
[12 empty] | 100.47 | 20.1846 | 117.2 | 116.6017 | 1.8373 | 0.99768
[12 empty] | 100.48 | 20.1893 | 117.2 | 116.5508 | 1.8214 | 0.99758
[12 empty] | 100.49 | 20.1881 | 117.2 | 116.4875 | 1.8007 | 0.99268
[12 empty] | 100.5 | 20.1871 | 117.2 | 116.6204 | 1.7759 | 0.9995
[12 empty] | 100.51 | 20.1915 | 117.2 | 116.4654 | 1.75 | 0.99286
[12 empty] | 100.52 | 20.1867 | 117.2 | 116.5874 | 1.7168 | 0.99814
[12 empty] | 100.53 | 20.1912 | 117.2 | 116.5453 | 1.6919 | 0.99782
[12 empty] | 100.54 | 20.1894 | 117.2 | 116.4917 | 1.6641 | 0.99318
[12 empty] | 100.55 | 20.188 | 117.2 | 116.6269 | 1.6395 | 0.99959
[12 empty] | 100.56 | 20.1919 | 117.2 | 116.4667 | 1.6226 | 0.99295
[12 empty] | 100.57 | 20.1869 | 117.2 | 116.5872 | 1.6066 | 0.99819
[12 empty] | 100.58 | 20.1914 | 117.2 | 116.5393 | 1.5978 | 0.99787
[12 empty] | 100.59 | 20.1898 | 117.2 | 116.4829 | 1.5847 | 0.99343
[12 empty] | 100.6 | 20.1888 | 117.2 | 116.6019 | 1.5774 | 0.99961
[12 empty] | 100.61 | 20.1931 | 117.2 | 116.4407 | 1.5639 | 0.99363
[12 empty] | 100.62 | 20.1879 | 117.2 | 116.5622 | 1.5407 | 0.99877
[12 empty] | 100.63 | 20.1925 | 117.2 | 116.5026 | 1.5385 | 0.99789
[12 empty] | 100.64 | 20.1908 | 117.2 | 116.4566 | 1.5325 | 0.99352
[12 empty] | 100.65 | 20.1899 | 117.2 | 116.5894 | 1.5301 | 0.99963
[12 empty] | 100.66 | 20.194 | 117.2 | 116.4358 | 1.537 | 0.99255
[12 empty] | 100.67 | 20.1892 | 117.2 | 116.5839 | 1.5137 | 0.99881
[12 empty] | 100.68 | 20.194 | 117.2 | 116.5411 | 1.5152 | 0.99783
[12 empty] | 100.69 | 20.1924 | 117.2 | 116.5165 | 1.4977 | 0.99437
[12 empty] | 100.7 | 20.1916 | 117.2 | 116.6275 | 1.4999 | 0.99958
[12 empty] | 100.71 | 20.196 | 117.2 | 116.4729 | 1.5199 | 0.99248
[12 empty] | 100.72 | 20.1916 | 117.2 | 116.6102 | 1.5202 | 0.99877
[12 empty] | 100.73 | 20.1963 | 117.2 | 116.5255 | 1.5428 | 0.99711
[12 empty] | 100.74 | 20.1945 | 117.2 | 116.4916 | 1.5255 | 0.99445
[12 empty] | 100.75 | 20.1939 | 117.2 | 116.5883 | 1.5312 | 0.99955
[12 empty] | 100.76 | 20.1981 | 117.2 | 116.4338 | 1.5314 | 0.99254
[12 empty] | 100.77 | 20.1935 | 117.2 | 116.5765 | 1.5297 | 0.99886
[12 empty] | 100.78 | 20.1982 | 117.2 | 116.5077 | 1.5495 | 0.99714
[12 empty] | 100.79 | 20.1965 | 117.2 | 116.5069 | 1.5455 | 0.99458
[12 empty] | 100.8 | 20.1959 | 117.2 | 116.6209 | 1.5464 | 0.99957
[12 empty] | 100.81 | 20.1998 | 117.2 | 116.4603 | 1.5427 | 0.99271
[12 empty] | 100.82 | 20.1949 | 117.2 | 116.5999 | 1.5364 | 0.99892
[12 empty] | 100.83 | 20.1996 | 117.2 | 116.5184 | 1.5386 | 0.99702
[12 empty] | 100.84 | 20.1977 | 117.2 | 116.5014 | 1.537 | 0.99453
[12 empty] | 100.85 | 20.197 | 117.2 | 116.6121 | 1.5378 | 0.99953
[12 empty] | 100.86 | 20.201 | 117.2 | 116.4571 | 1.5386 | 0.9925
[12 empty] | 100.87 | 20.1963 | 117.2 | 116.6023 | 1.5357 | 0.99892
[12 empty] | 100.88 | 20.2011 | 117.2 | 116.5249 | 1.5379 | 0.99705
[12 empty] | 100.89 | 20.1988 | 117.2 | 116.5125 | 1.5351 | 0.99472
[12 empty] | 100.9 | 20.1979 | 117.2 | 116.6297 | 1.5391 | 0.99951
[12 empty] | 100.91 | 20.2012 | 117.2 | 116.4797 | 1.5464 | 0.99227
[12 empty] | 100.92 | 20.1958 | 117.2 | 116.6308 | 1.5484 | 0.99887
[12 empty] | 100.93 | 20.1998 | 117.2 | 116.5448 | 1.555 | 0.99676
[12 empty] | 100.94 | 20.1969 | 117.2 | 116.5304 | 1.5584 | 0.99436
[12 empty] | 100.95 | 20.1955 | 117.2 | 116.622 | 1.5681 | 0.99938
[12 empty] | 100.96 | 20.1983 | 117.2 | 116.4758 | 1.5799 | 0.99178
[12 empty] | 100.97 | 20.1927 | 117.2 | 116.627 | 1.5914 | 0.99864
[12 empty] | 100.98 | 20.1967 | 117.2 | 116.5485 | 1.6125 | 0.9962
[12 empty] | 100.99 | 20.1937 | 117.2 | 116.5276 | 1.6301 | 0.99379
[12 empty] | 101 | 20.1921 | 117.2 | 116.5992 | 1.6452 | 0.99924
[12 empty] | 101.01 | 20.195 | 117.2 | 116.438 | 1.6637 | 0.99111
[12 empty] | 101.02 | 20.1894 | 117.2 | 116.5962 | 1.6818 | 0.99841
[12 empty] | 101.03 | 20.1935 | 117.2 | 116.5148 | 1.7065 | 0.99571
[12 empty] | 101.04 | 20.1904 | 117.2 | 116.5139 | 1.7247 | 0.99337
[12 empty] | 101.05 | 20.1893 | 117.2 | 116.6209 | 1.7464 | 0.99894
[12 empty] | 101.06 | 20.1923 | 117.2 | 116.4764 | 1.7677 | 0.9904
[12 empty] | 101.07 | 20.1867 | 117.2 | 116.6246 | 1.7803 | 0.9983
[12 empty] | 101.08 | 20.191 | 117.2 | 116.5437 | 1.7959 | 0.9955
[12 empty] | 101.09 | 20.188 | 117.2 | 116.5399 | 1.8041 | 0.99334
[12 empty] | 101.1 | 20.1872 | 117.2 | 116.6313 | 1.8179 | 0.99895
[12 empty] | 101.11 | 20.1903 | 117.2 | 116.4655 | 1.8272 | 0.9905
[12 empty] | 101.12 | 20.185 | 117.2 | 116.598 | 1.8306 | 0.99831
[12 empty] | 101.13 | 20.1894 | 117.2 | 116.5057 | 1.8401 | 0.99527
[12 empty] | 101.14 | 20.1863 | 117.2 | 116.5092 | 1.8431 | 0.9932
[12 empty] | 101.15 | 20.1853 | 117.2 | 116.6125 | 1.8474 | 0.99884
[12 empty] | 101.16 | 20.1882 | 117.2 | 116.4661 | 1.851 | 0.99015
[12 empty] | 101.17 | 20.1827 | 117.2 | 116.6261 | 1.8543 | 0.9982
[12 empty] | 101.18 | 20.1868 | 117.2 | 116.537 | 1.8648 | 0.995
[12 empty] | 101.19 | 20.1832 | 117.2 | 116.5332 | 1.8682 | 0.99314
[12 empty] | 101.2 | 20.1822 | 117.2 | 116.6015 | 1.8751 | 0.99879
[12 empty] | 101.21 | 20.185 | 117.2 | 116.4391 | 1.882 | 0.99002
[12 empty] | 101.22 | 20.1795 | 117.2 | 116.5669 | 1.8827 | 0.99829
[12 empty] | 101.23 | 20.1839 | 117.2 | 116.4499 | 1.8855 | 0.99513
[12 empty] | 101.24 | 20.1806 | 117.2 | 116.4613 | 1.8836 | 0.9933
[12 empty] | 101.25 | 20.1799 | 117.2 | 116.5618 | 1.8878 | 0.99874
[12 empty] | 101.26 | 20.1825 | 117.2 | 116.4277 | 1.8914 | 0.98989
[12 empty] | 101.27 | 20.177 | 117.2 | 116.5925 | 1.8879 | 0.99831
[12 empty] | 101.28 | 20.1814 | 117.2 | 116.5081 | 1.8912 | 0.99483
[12 empty] | 101.29 | 20.1781 | 117.2 | 116.5358 | 1.8888 | 0.99328
[12 empty] | 101.3 | 20.1773 | 117.2 | 116.6262 | 1.8936 | 0.99867
[12 empty] | 101.31 | 20.1798 | 117.2 | 116.4616 | 1.8937 | 0.99001
[12 empty] | 101.32 | 20.1745 | 117.2 | 116.6136 | 1.8938 | 0.99829
[12 empty] | 101.33 | 20.1787 | 117.2 | 116.524 | 1.9002 | 0.99481
[12 empty] | 101.34 | 20.1754 | 117.2 | 116.5311 | 1.8972 | 0.99347
[12 empty] | 101.35 | 20.1752 | 117.2 | 116.6153 | 1.8997 | 0.99867
[12 empty] | 101.36 | 20.1781 | 117.2 | 116.467 | 1.8974 | 0.99005
[12 empty] | 101.37 | 20.1732 | 117.2 | 116.6016 | 1.8959 | 0.99835
[12 empty] | 101.38 | 20.1779 | 117.2 | 116.4965 | 1.8973 | 0.99476
[12 empty] | 101.39 | 20.1747 | 117.2 | 116.5121 | 1.8932 | 0.99351
[12 empty] | 101.4 | 20.1743 | 117.2 | 116.6104 | 1.8942 | 0.99865
[12 empty] | 101.41 | 20.1765 | 117.2 | 116.4621 | 1.893 | 0.99009
[12 empty] | 101.42 | 20.171 | 117.2 | 116.6053 | 1.8889 | 0.9984
[12 empty] | 101.43 | 20.1754 | 117.2 | 116.4894 | 1.8919 | 0.99465
[12 empty] | 101.44 | 20.1717 | 117.2 | 116.4984 | 1.8891 | 0.99362
[12 empty] | 101.45 | 20.1714 | 117.2 | 116.5802 | 1.8907 | 0.99863
[12 empty] | 101.46 | 20.1739 | 117.2 | 116.4367 | 1.8942 | 0.98981
[12 empty] | 101.47 | 20.1688 | 117.2 | 116.6044 | 1.8992 | 0.9982
[12 empty] | 101.48 | 20.1733 | 117.2 | 116.5122 | 1.9108 | 0.99416
[12 empty] | 101.49 | 20.1699 | 117.2 | 116.523 | 1.9151 | 0.99327
[12 empty] | 101.5 | 20.17 | 117.2 | 116.5951 | 1.9264 | 0.99834
[12 empty] | 101.51 | 20.1726 | 117.2 | 116.4623 | 1.9411 | 0.98906
[12 empty] | 101.52 | 20.1674 | 117.2 | 116.6229 | 1.9556 | 0.99797
[12 empty] | 101.53 | 20.1719 | 117.2 | 116.4985 | 1.9752 | 0.99362
[12 empty] | 101.54 | 20.1684 | 117.2 | 116.5113 | 1.9895 | 0.9928
[12 empty] | 101.55 | 20.1684 | 117.2 | 116.5951 | 2.0088 | 0.99809
[12 empty] | 101.56 | 20.1711 | 117.2 | 116.4499 | 2.0274 | 0.98848
[12 empty] | 101.57 | 20.1661 | 117.2 | 116.6142 | 2.0373 | 0.99789
[12 empty] | 101.58 | 20.171 | 117.2 | 116.5124 | 2.0541 | 0.99324
[12 empty] | 101.59 | 20.1674 | 117.2 | 116.5244 | 2.0653 | 0.99262
[12 empty] | 101.6 | 20.1674 | 117.2 | 116.594 | 2.0763 | 0.99801
[12 empty] | 101.61 | 20.1698 | 117.2 | 116.4583 | 2.0852 | 0.98841
[12 empty] | 101.62 | 20.1648 | 117.2 | 116.6191 | 2.0878 | 0.99789
[12 empty] | 101.63 | 20.1696 | 117.2 | 116.5161 | 2.0955 | 0.99318
[12 empty] | 101.64 | 20.1658 | 117.2 | 116.5441 | 2.0976 | 0.99268
[12 empty] | 101.65 | 20.166 | 117.2 | 116.6156 | 2.1028 | 0.99793
[12 empty] | 101.66 | 20.1683 | 117.2 | 116.4676 | 2.1067 | 0.98819
[12 empty] | 101.67 | 20.1632 | 117.2 | 116.6072 | 2.1072 | 0.99787
[12 empty] | 101.68 | 20.168 | 117.2 | 116.4908 | 2.1108 | 0.99303
[12 empty] | 101.69 | 20.1645 | 117.2 | 116.5272 | 2.1069 | 0.99285
[12 empty] | 101.7 | 20.1648 | 117.2 | 116.5924 | 2.11 | 0.99791
[12 empty] | 101.71 | 20.1669 | 117.2 | 116.4649 | 2.11 | 0.98841
[12 empty] | 101.72 | 20.1619 | 117.2 | 116.6198 | 2.1084 | 0.99794
[12 empty] | 101.73 | 20.1667 | 117.2 | 116.5156 | 2.1135 | 0.99288
[12 empty] | 101.74 | 20.1629 | 117.2 | 116.5399 | 2.1103 | 0.99287
[12 empty] | 101.75 | 20.1632 | 117.2 | 116.6202 | 2.1112 | 0.9979
[12 empty] | 101.76 | 20.1655 | 117.2 | 116.4788 | 2.1088 | 0.98836
[12 empty] | 101.77 | 20.1607 | 117.2 | 116.6342 | 2.1072 | 0.99792
[12 empty] | 101.78 | 20.1657 | 117.2 | 116.522 | 2.1103 | 0.99285
[12 empty] | 101.79 | 20.1619 | 117.2 | 116.5674 | 2.106 | 0.9931
[12 empty] | 101.8 | 20.1625 | 117.2 | 116.6168 | 2.1071 | 0.99787
[12 empty] | 101.81 | 20.1646 | 117.2 | 116.4534 | 2.1083 | 0.98832
[12 empty] | 101.82 | 20.1597 | 117.2 | 116.6053 | 2.1069 | 0.99798
[12 empty] | 101.83 | 20.1642 | 117.2 | 116.4937 | 2.1109 | 0.99265
[12 empty] | 101.84 | 20.16 | 117.2 | 116.5422 | 2.106 | 0.99315
[12 empty] | 101.85 | 20.1603 | 117.2 | 116.6029 | 2.1098 | 0.99777
[12 empty] | 101.86 | 20.1622 | 117.2 | 116.4743 | 2.1104 | 0.98831
[12 empty] | 101.87 | 20.1573 | 117.2 | 116.6513 | 2.1104 | 0.99792
[12 empty] | 101.88 | 20.162 | 117.2 | 116.5546 | 2.117 | 0.99246
[12 empty] | 101.89 | 20.1581 | 117.2 | 116.6003 | 2.1173 | 0.99308
[12 empty] | 101.9 | 20.1588 | 117.2 | 116.6621 | 2.121 | 0.99775
[12 empty] | 101.91 | 20.1613 | 117.2 | 116.5308 | 2.1195 | 0.98843
[12 empty] | 101.92 | 20.1574 | 117.2 | 116.695 | 2.1179 | 0.99803
[12 empty] | 101.93 | 20.1631 | 117.2 | 116.5864 | 2.1168 | 0.99271
[12 empty] | 101.94 | 20.16 | 117.2 | 116.6215 | 2.1097 | 0.99355
[12 empty] | 101.95 | 20.1619 | 117.2 | 116.6785 | 2.105 | 0.99793
[12 empty] | 101.96 | 20.165 | 117.2 | 116.543 | 2.0935 | 0.98915
[12 empty] | 101.97 | 20.1614 | 117.2 | 116.6902 | 2.0742 | 0.99849
[12 empty] | 101.98 | 20.1671 | 117.2 | 116.5704 | 2.0552 | 0.99356
[12 empty] | 101.99 | 20.164 | 117.2 | 116.61 | 2.0291 | 0.9945
[12 empty] | 102 | 20.1658 | 117.2 | 116.6421 | 2.009 | 0.99837
[12 empty] | 102.01 | 20.1684 | 117.2 | 116.5127 | 1.9822 | 0.99032
[12 empty] | 102.02 | 20.1644 | 117.2 | 116.668 | 1.9505 | 0.99889
[12 empty] | 102.03 | 20.1698 | 117.2 | 116.5345 | 1.9253 | 0.99412
[12 empty] | 102.04 | 20.1663 | 117.2 | 116.5743 | 1.8946 | 0.99515
[12 empty] | 102.05 | 20.1678 | 117.2 | 116.6304 | 1.867 | 0.99871
[12 empty] | 102.06 | 20.1701 | 117.2 | 116.4924 | 1.8393 | 0.99105
[12 empty] | 102.07 | 20.1662 | 117.2 | 116.6326 | 1.8156 | 0.99907
[12 empty] | 102.08 | 20.1717 | 117.2 | 116.5101 | 1.7979 | 0.9945
[12 empty] | 102.09 | 20.1683 | 117.2 | 116.5528 | 1.7733 | 0.9957
[12 empty] | 102.1 | 20.17 | 117.2 | 116.5985 | 1.7563 | 0.99882
[12 empty] | 102.11 | 20.1723 | 117.2 | 116.4717 | 1.741 | 0.99133
[12 empty] | 102.12 | 20.1681 | 117.2 | 116.6276 | 1.7261 | 0.99921
[12 empty] | 102.13 | 20.1734 | 117.2 | 116.5007 | 1.7181 | 0.99454
[12 empty] | 102.14 | 20.1698 | 117.2 | 116.5451 | 1.7041 | 0.9958
[12 empty] | 102.15 | 20.1717 | 117.2 | 116.5925 | 1.6995 | 0.99883
[12 empty] | 102.16 | 20.174 | 117.2 | 116.4609 | 1.6933 | 0.99145
[12 empty] | 102.17 | 20.1701 | 117.2 | 116.6208 | 1.6836 | 0.99926
[12 empty] | 102.18 | 20.1757 | 117.2 | 116.4823 | 1.6833 | 0.99452
[12 empty] | 102.19 | 20.1722 | 117.2 | 116.5232 | 1.6784 | 0.99592
[12 empty] | 102.2 | 20.1739 | 117.2 | 116.5835 | 1.6767 | 0.99886
[12 empty] | 102.21 | 20.176 | 117.2 | 116.468 | 1.674 | 0.99151
[12 empty] | 102.22 | 20.1722 | 117.2 | 116.6147 | 1.6723 | 0.99924
[12 empty] | 102.23 | 20.1778 | 117.2 | 116.4788 | 1.6754 | 0.99438
[12 empty] | 102.24 | 20.1743 | 117.2 | 116.5345 | 1.6706 | 0.99602
[12 empty] | 102.25 | 20.1765 | 117.2 | 116.5823 | 1.6722 | 0.99879
[12 empty] | 102.26 | 20.1788 | 117.2 | 116.4587 | 1.6736 | 0.99137
[12 empty] | 102.27 | 20.1752 | 117.2 | 116.606 | 1.673 | 0.99927
[12 empty] | 102.28 | 20.1808 | 117.2 | 116.4742 | 1.6749 | 0.99443
[12 empty] | 102.29 | 20.1772 | 117.2 | 116.5348 | 1.6696 | 0.99615
[12 empty] | 102.3 | 20.1793 | 117.2 | 116.5704 | 1.6717 | 0.99881
[12 empty] | 102.31 | 20.1812 | 117.2 | 116.4542 | 1.6707 | 0.99158
[12 empty] | 102.32 | 20.1774 | 117.2 | 116.6085 | 1.6665 | 0.99932
[12 empty] | 102.33 | 20.183 | 117.2 | 116.4678 | 1.6696 | 0.99423
[12 empty] | 102.34 | 20.1792 | 117.2 | 116.509 | 1.6679 | 0.99609
[12 empty] | 102.35 | 20.1813 | 117.2 | 116.5336 | 1.671 | 0.99871
[12 empty] | 102.36 | 20.1833 | 117.2 | 116.4149 | 1.6687 | 0.99152
[12 empty] | 102.37 | 20.18 | 117.2 | 116.5737 | 1.667 | 0.9993
[12 empty] | 102.38 | 20.1857 | 117.2 | 116.4399 | 1.6717 | 0.99418
[12 empty] | 102.39 | 20.1816 | 117.2 | 116.4972 | 1.6678 | 0.99632
[12 empty] | 102.4 | 20.1837 | 117.2 | 116.5307 | 1.6738 | 0.99866
[12 empty] | 102.41 | 20.1852 | 117.2 | 116.4277 | 1.6741 | 0.99156
[12 empty] | 102.42 | 20.181 | 117.2 | 116.5677 | 1.6758 | 0.99929
[12 empty] | 102.43 | 20.1858 | 117.2 | 116.4229 | 1.677 | 0.99417
[12 empty] | 102.44 | 20.1813 | 117.2 | 116.4865 | 1.6734 | 0.99625
[12 empty] | 102.45 | 20.183 | 117.2 | 116.5192 | 1.6786 | 0.99858
[12 empty] | 102.46 | 20.1839 | 117.2 | 116.4141 | 1.6787 | 0.99151
[12 empty] | 102.47 | 20.1794 | 117.2 | 116.5715 | 1.6831 | 0.99922
[12 empty] | 102.48 | 20.184 | 117.2 | 116.4452 | 1.692 | 0.9937
[12 empty] | 102.49 | 20.1791 | 117.2 | 116.5139 | 1.6982 | 0.99606
[12 empty] | 102.5 | 20.1805 | 117.2 | 116.5526 | 1.7079 | 0.9984
[12 empty] | 102.51 | 20.1812 | 117.2 | 116.4593 | 1.7157 | 0.99106
[12 empty] | 102.52 | 20.177 | 117.2 | 116.6105 | 1.7262 | 0.99908
[12 empty] | 102.53 | 20.1816 | 117.2 | 116.4734 | 1.7432 | 0.99323
[12 empty] | 102.54 | 20.1769 | 117.2 | 116.5587 | 1.7517 | 0.99587
[12 empty] | 102.55 | 20.1787 | 117.2 | 116.5923 | 1.769 | 0.99809
[12 empty] | 102.56 | 20.1797 | 117.2 | 116.4877 | 1.7846 | 0.99049
[12 empty] | 102.57 | 20.1757 | 117.2 | 116.6243 | 1.7971 | 0.99896
[12 empty] | 102.58 | 20.1804 | 117.2 | 116.4938 | 1.8112 | 0.99291
[12 empty] | 102.59 | 20.1757 | 117.2 | 116.5629 | 1.8178 | 0.99576
[12 empty] | 102.6 | 20.1775 | 117.2 | 116.5608 | 1.8322 | 0.99797
[12 empty] | 102.61 | 20.178 | 117.2 | 116.4718 | 1.8411 | 0.99047
[12 empty] | 102.62 | 20.1736 | 117.2 | 116.6316 | 1.8489 | 0.99891
[12 empty] | 102.63 | 20.1781 | 117.2 | 116.497 | 1.8609 | 0.99253
[12 empty] | 102.64 | 20.1732 | 117.2 | 116.591 | 1.8663 | 0.99563
[12 empty] | 102.65 | 20.1749 | 117.2 | 116.6097 | 1.8743 | 0.99783
[12 empty] | 102.66 | 20.1754 | 117.2 | 116.5069 | 1.8754 | 0.99042
[12 empty] | 102.67 | 20.1716 | 117.2 | 116.6513 | 1.8772 | 0.99892
[12 empty] | 102.68 | 20.1766 | 117.2 | 116.492 | 1.8858 | 0.99239
[12 empty] | 102.69 | 20.1717 | 117.2 | 116.5689 | 1.8843 | 0.99583
[12 empty] | 102.7 | 20.1737 | 117.2 | 116.5737 | 1.8878 | 0.99785
[12 empty] | 102.71 | 20.1741 | 117.2 | 116.4832 | 1.8893 | 0.99037
[12 empty] | 102.72 | 20.17 | 117.2 | 116.646 | 1.8881 | 0.99894
[12 empty] | 102.73 | 20.1745 | 117.2 | 116.5016 | 1.8912 | 0.99234
[12 empty] | 102.74 | 20.1695 | 117.2 | 116.5725 | 1.8865 | 0.99584
[12 empty] | 102.75 | 20.1716 | 117.2 | 116.572 | 1.8901 | 0.99771
[12 empty] | 102.76 | 20.172 | 117.2 | 116.4766 | 1.8909 | 0.99036
[12 empty] | 102.77 | 20.168 | 117.2 | 116.6326 | 1.8896 | 0.99895
[12 empty] | 102.78 | 20.1727 | 117.2 | 116.5041 | 1.8933 | 0.99217
[12 empty] | 102.79 | 20.1676 | 117.2 | 116.6095 | 1.8913 | 0.99592
[12 empty] | 102.8 | 20.1696 | 117.2 | 116.6217 | 1.8956 | 0.99771
[12 empty] | 102.81 | 20.1698 | 117.2 | 116.52 | 1.8937 | 0.9905
[12 empty] | 102.82 | 20.166 | 117.2 | 116.6646 | 1.8928 | 0.99896
[12 empty] | 102.83 | 20.1708 | 117.2 | 116.5139 | 1.8967 | 0.9921
[12 empty] | 102.84 | 20.1659 | 117.2 | 116.6001 | 1.8929 | 0.99601
[12 empty] | 102.85 | 20.1684 | 117.2 | 116.6052 | 1.8945 | 0.99766
[12 empty] | 102.86 | 20.1688 | 117.2 | 116.5126 | 1.8932 | 0.99045
[12 empty] | 102.87 | 20.1653 | 117.2 | 116.6671 | 1.8912 | 0.99899
[12 empty] | 102.88 | 20.17 | 117.2 | 116.5076 | 1.8912 | 0.99217
[12 empty] | 102.89 | 20.1648 | 117.2 | 116.5907 | 1.8855 | 0.99616
[12 empty] | 102.9 | 20.1671 | 117.2 | 116.5828 | 1.8882 | 0.99762
[12 empty] | 102.91 | 20.1673 | 117.2 | 116.4956 | 1.8863 | 0.99062
[12 empty] | 102.92 | 20.164 | 117.2 | 116.6329 | 1.8824 | 0.99904
[12 empty] | 102.93 | 20.1692 | 117.2 | 116.4816 | 1.8836 | 0.99202
[12 empty] | 102.94 | 20.1647 | 117.2 | 116.5735 | 1.8792 | 0.9962
[12 empty] | 102.95 | 20.1679 | 117.2 | 116.5625 | 1.8841 | 0.99749
[12 empty] | 102.96 | 20.1684 | 117.2 | 116.4819 | 1.8785 | 0.99082
[12 empty] | 102.97 | 20.1655 | 117.2 | 116.6181 | 1.8751 | 0.99906
[12 empty] | 102.98 | 20.1708 | 117.2 | 116.4572 | 1.8741 | 0.99223
[12 empty] | 102.99 | 20.1665 | 117.2 | 116.5592 | 1.8658 | 0.99652
[12 empty] | 103 | 20.1698 | 117.2 | 116.55 | 1.8638 | 0.99769
[12 empty] | 103.01 | 20.1705 | 117.2 | 116.4603 | 1.8552 | 0.99119
[12 empty] | 103.02 | 20.1678 | 117.2 | 116.6029 | 1.8507 | 0.99914
[12 empty] | 103.03 | 20.1731 | 117.2 | 116.4759 | 1.8319 | 0.99314
[12 empty] | 103.04 | 20.1688 | 117.2 | 116.5669 | 1.8215 | 0.99663
[12 empty] | 103.05 | 20.1723 | 117.2 | 116.5602 | 1.8184 | 0.9976
[12 empty] | 103.06 | 20.1729 | 117.2 | 116.486 | 1.8122 | 0.99123
[12 empty] | 103.07 | 20.1703 | 117.2 | 116.6273 | 1.808 | 0.99915
[12 empty] | 103.08 | 20.1758 | 117.2 | 116.4745 | 1.8066 | 0.99231
[12 empty] | 103.09 | 20.1717 | 117.2 | 116.5818 | 1.7998 | 0.99679
[12 empty] | 103.1 | 20.1753 | 117.2 | 116.5713 | 1.8001 | 0.99768
[12 empty] | 103.11 | 20.1758 | 117.2 | 116.5068 | 1.7945 | 0.99155
[12 empty] | 103.12 | 20.1735 | 117.2 | 116.6512 | 1.7903 | 0.99922
[12 empty] | 103.13 | 20.179 | 117.2 | 116.5068 | 1.8026 | 0.99243
[12 empty] | 103.14 | 20.1747 | 117.2 | 116.6115 | 1.7925 | 0.99703
[12 empty] | 103.15 | 20.1785 | 117.2 | 116.5705 | 1.7885 | 0.99773
[12 empty] | 103.16 | 20.1793 | 117.2 | 116.4874 | 1.7812 | 0.99169
[12 empty] | 103.17 | 20.177 | 117.2 | 116.6278 | 1.7764 | 0.99925
[12 empty] | 103.18 | 20.182 | 117.2 | 116.4803 | 1.7751 | 0.9924
[12 empty] | 103.19 | 20.1774 | 117.2 | 116.594 | 1.769 | 0.99703
[12 empty] | 103.2 | 20.1807 | 117.2 | 116.5789 | 1.7728 | 0.99755
[12 empty] | 103.21 | 20.1807 | 117.2 | 116.5109 | 1.7719 | 0.99161
[12 empty] | 103.22 | 20.178 | 117.2 | 116.6346 | 1.7722 | 0.99922
[12 empty] | 103.23 | 20.183 | 117.2 | 116.4835 | 1.775 | 0.99226
[12 empty] | 103.24 | 20.1784 | 117.2 | 116.6202 | 1.7721 | 0.99714
[12 empty] | 103.25 | 20.182 | 117.2 | 116.6031 | 1.7773 | 0.99756
[12 empty] | 103.26 | 20.1822 | 117.2 | 116.54 | 1.7774 | 0.99168
[12 empty] | 103.27 | 20.1801 | 117.2 | 116.6875 | 1.7776 | 0.99925
[12 empty] | 103.28 | 20.1855 | 117.2 | 116.516 | 1.7824 | 0.99211
[12 empty] | 103.29 | 20.181 | 117.2 | 116.6281 | 1.7776 | 0.99721
[12 empty] | 103.3 | 20.1848 | 117.2 | 116.5964 | 1.7792 | 0.9975
[12 empty] | 103.31 | 20.1849 | 117.2 | 116.5109 | 1.7788 | 0.99164
[12 empty] | 103.32 | 20.1826 | 117.2 | 116.6285 | 1.7761 | 0.99927
[12 empty] | 103.33 | 20.1878 | 117.2 | 116.4605 | 1.7799 | 0.99204
[12 empty] | 103.34 | 20.1832 | 117.2 | 116.5866 | 1.7759 | 0.99729
[12 empty] | 103.35 | 20.1871 | 117.2 | 116.5681 | 1.7791 | 0.99745
[12 empty] | 103.36 | 20.187 | 117.2 | 116.5056 | 1.7773 | 0.9918
[12 empty] | 103.37 | 20.1846 | 117.2 | 116.6439 | 1.7754 | 0.99928
[12 empty] | 103.38 | 20.1896 | 117.2 | 116.4623 | 1.7771 | 0.99201
[12 empty] | 103.39 | 20.1849 | 117.2 | 116.5706 | 1.7736 | 0.99734
[12 empty] | 103.4 | 20.1885 | 117.2 | 116.5414 | 1.7777 | 0.99735
[12 empty] | 103.41 | 20.1879 | 117.2 | 116.4976 | 1.7745 | 0.99185
[12 empty] | 103.42 | 20.1855 | 117.2 | 116.6453 | 1.7777 | 0.99921
[12 empty] | 103.43 | 20.1901 | 117.2 | 116.4848 | 1.7821 | 0.99177
[12 empty] | 103.44 | 20.1849 | 117.2 | 116.5964 | 1.78 | 0.99737
[12 empty] | 103.45 | 20.1883 | 117.2 | 116.5535 | 1.7833 | 0.99734
[12 empty] | 103.46 | 20.1874 | 117.2 | 116.4871 | 1.7784 | 0.9921
[12 empty] | 103.47 | 20.1848 | 117.2 | 116.6028 | 1.7759 | 0.99933
[12 empty] | 103.48 | 20.189 | 117.2 | 116.4512 | 1.7719 | 0.99225
[12 empty] | 103.49 | 20.1837 | 117.2 | 116.5819 | 1.7625 | 0.99766
[12 empty] | 103.5 | 20.187 | 117.2 | 116.5058 | 1.7608 | 0.99741
[12 empty] | 103.51 | 20.1859 | 117.2 | 116.4341 | 1.7491 | 0.99256
[12 empty] | 103.52 | 20.1833 | 117.2 | 116.5681 | 1.7391 | 0.99939
[12 empty] | 103.53 | 20.1873 | 117.2 | 116.4305 | 1.7287 | 0.99241
[12 empty] | 103.54 | 20.1817 | 117.2 | 116.572 | 1.7139 | 0.99787
[12 empty] | 103.55 | 20.1849 | 117.2 | 116.5362 | 1.706 | 0.99761
[12 empty] | 103.56 | 20.1835 | 117.2 | 116.4892 | 1.6911 | 0.99298
[12 empty] | 103.57 | 20.1808 | 117.2 | 116.6125 | 1.6809 | 0.9995
[12 empty] | 103.58 | 20.1846 | 117.2 | 116.4328 | 1.6721 | 0.99277
[12 empty] | 103.59 | 20.1789 | 117.2 | 116.5489 | 1.6553 | 0.9982
[12 empty] | 103.6 | 20.182 | 117.2 | 116.5159 | 1.6439 | 0.9978
[12 empty] | 103.61 | 20.1806 | 117.2 | 116.4735 | 1.6288 | 0.99342
[12 empty] | 103.62 | 20.1779 | 117.2 | 116.5964 | 1.6183 | 0.99956
[12 empty] | 103.63 | 20.1816 | 117.2 | 116.4261 | 1.6117 | 0.99279
[12 empty] | 103.64 | 20.1761 | 117.2 | 116.5608 | 1.6003 | 0.99822
[12 empty] | 103.65 | 20.1795 | 117.2 | 116.5298 | 1.5984 | 0.99768
[12 empty] | 103.66 | 20.1778 | 117.2 | 116.4821 | 1.5895 | 0.99348
[12 empty] | 103.67 | 20.1752 | 117.2 | 116.6055 | 1.5849 | 0.99957
[12 empty] | 103.68 | 20.1789 | 117.2 | 116.4578 | 1.5831 | 0.99288
[12 empty] | 103.69 | 20.1733 | 117.2 | 116.5901 | 1.5782 | 0.99834
[12 empty] | 103.7 | 20.1767 | 117.2 | 116.54 | 1.5817 | 0.99768
[12 empty] | 103.71 | 20.1751 | 117.2 | 116.516 | 1.5773 | 0.99366
[12 empty] | 103.72 | 20.1728 | 117.2 | 116.6366 | 1.577 | 0.99956
[12 empty] | 103.73 | 20.1767 | 117.2 | 116.4846 | 1.5777 | 0.99275
[12 empty] | 103.74 | 20.1712 | 117.2 | 116.616 | 1.5714 | 0.99839
[12 empty] | 103.75 | 20.1748 | 117.2 | 116.5482 | 1.5721 | 0.99765
[12 empty] | 103.76 | 20.1733 | 117.2 | 116.5046 | 1.5676 | 0.99373
[12 empty] | 103.77 | 20.1712 | 117.2 | 116.6312 | 1.5671 | 0.99958
[12 empty] | 103.78 | 20.175 | 117.2 | 116.4844 | 1.5685 | 0.99279
[12 empty] | 103.79 | 20.1695 | 117.2 | 116.6298 | 1.5674 | 0.99837
[12 empty] | 103.8 | 20.1733 | 117.2 | 116.5536 | 1.5746 | 0.99744
[12 empty] | 103.81 | 20.1715 | 117.2 | 116.507 | 1.5754 | 0.99361
[12 empty] | 103.82 | 20.1693 | 117.2 | 116.6078 | 1.5738 | 0.99959
[12 empty] | 103.83 | 20.1732 | 117.2 | 116.4542 | 1.5747 | 0.9927
[12 empty] | 103.84 | 20.1678 | 117.2 | 116.6056 | 1.5721 | 0.99847
[12 empty] | 103.85 | 20.1716 | 117.2 | 116.542 | 1.578 | 0.99744
[12 empty] | 103.86 | 20.1697 | 117.2 | 116.5032 | 1.5766 | 0.99381
[12 empty] | 103.87 | 20.1678 | 117.2 | 116.6236 | 1.5765 | 0.99958
[12 empty] | 103.88 | 20.1718 | 117.2 | 116.4638 | 1.5791 | 0.99263
[12 empty] | 103.89 | 20.1663 | 117.2 | 116.5912 | 1.5724 | 0.99855
[12 empty] | 103.9 | 20.17 | 117.2 | 116.5282 | 1.5717 | 0.99746
[12 empty] | 103.91 | 20.1681 | 117.2 | 116.4838 | 1.5678 | 0.99383
[12 empty] | 103.92 | 20.1663 | 117.2 | 116.5918 | 1.5686 | 0.99957
[12 empty] | 103.93 | 20.1704 | 117.2 | 116.4528 | 1.5717 | 0.99251
[12 empty] | 103.94 | 20.1652 | 117.2 | 116.6046 | 1.5687 | 0.99855
[12 empty] | 103.95 | 20.1696 | 117.2 | 116.5493 | 1.5741 | 0.99725
[12 empty] | 103.96 | 20.1681 | 117.2 | 116.5209 | 1.5747 | 0.99377
[12 empty] | 103.97 | 20.1667 | 117.2 | 116.6297 | 1.5781 | 0.99953
[12 empty] | 103.98 | 20.1711 | 117.2 | 116.477 | 1.5846 | 0.99224
[12 empty] | 103.99 | 20.1664 | 117.2 | 116.6127 | 1.589 | 0.99843
[12 empty] | 104 | 20.1711 | 117.2 | 116.5458 | 1.6015 | 0.997
[12 empty] | 104.01 | 20.1699 | 117.2 | 116.5206 | 1.6043 | 0.99368
[12 empty] | 104.02 | 20.1692 | 117.2 | 116.6372 | 1.6137 | 0.99943
[12 empty] | 104.03 | 20.1739 | 117.2 | 116.4816 | 1.625 | 0.99182
[12 empty] | 104.04 | 20.1693 | 117.2 | 116.6286 | 1.6297 | 0.99842
[12 empty] | 104.05 | 20.1743 | 117.2 | 116.5701 | 1.6416 | 0.9968
[12 empty] | 104.06 | 20.173 | 117.2 | 116.5454 | 1.6473 | 0.99346
[12 empty] | 104.07 | 20.1724 | 117.2 | 116.6455 | 1.6636 | 0.99925
[12 empty] | 104.08 | 20.1765 | 117.2 | 116.4898 | 1.6746 | 0.99156
[12 empty] | 104.09 | 20.1718 | 117.2 | 116.6129 | 1.6796 | 0.99829
[12 empty] | 104.1 | 20.1766 | 117.2 | 116.5083 | 1.693 | 0.99647
[12 empty] | 104.11 | 20.1751 | 117.2 | 116.4693 | 1.6999 | 0.9933
[12 empty] | 104.12 | 20.1743 | 117.2 | 116.5712 | 1.7119 | 0.99921
[12 empty] | 104.13 | 20.1786 | 117.2 | 116.4137 | 1.7204 | 0.99129
[12 empty] | 104.14 | 20.174 | 117.2 | 116.5434 | 1.727 | 0.99823
[12 empty] | 104.15 | 20.179 | 117.2 | 116.4547 | 1.7392 | 0.9963
[12 empty] | 104.16 | 20.1775 | 117.2 | 116.4261 | 1.7415 | 0.99333
[12 empty] | 104.17 | 20.177 | 117.2 | 116.5161 | 1.7444 | 0.99919
[12 empty] | 104.18 | 20.1812 | 117.2 | 116.3643 | 1.7491 | 0.99127
[12 empty] | 104.19 | 20.1764 | 117.2 | 116.5108 | 1.7479 | 0.99833
[12 empty] | 104.2 | 20.1812 | 117.2 | 116.4342 | 1.753 | 0.99625
[12 empty] | 104.21 | 20.1795 | 117.2 | 116.4285 | 1.7525 | 0.99333
[12 empty] | 104.22 | 20.1789 | 117.2 | 116.5445 | 1.757 | 0.99912
[12 empty] | 104.23 | 20.1829 | 117.2 | 116.3979 | 1.7596 | 0.99112
[12 empty] | 104.24 | 20.1784 | 117.2 | 116.5569 | 1.7565 | 0.99832
[12 empty] | 104.25 | 20.1835 | 117.2 | 116.4869 | 1.7628 | 0.99604
[12 empty] | 104.26 | 20.1818 | 117.2 | 116.4902 | 1.7614 | 0.99341
[12 empty] | 104.27 | 20.1813 | 117.2 | 116.6125 | 1.7633 | 0.99915
[12 empty] | 104.28 | 20.1853 | 117.2 | 116.4674 | 1.7652 | 0.99115
[12 empty] | 104.29 | 20.1807 | 117.2 | 116.6052 | 1.7639 | 0.99837
[12 empty] | 104.3 | 20.1858 | 117.2 | 116.4998 | 1.7684 | 0.99606
[12 empty] | 104.31 | 20.184 | 117.2 | 116.4865 | 1.7634 | 0.99361
[12 empty] | 104.32 | 20.1838 | 117.2 | 116.6201 | 1.7616 | 0.99916
[12 empty] | 104.33 | 20.1879 | 117.2 | 116.4775 | 1.7621 | 0.9911
[12 empty] | 104.34 | 20.1833 | 117.2 | 116.6154 | 1.7577 | 0.99845
[12 empty] | 104.35 | 20.1881 | 117.2 | 116.5215 | 1.7562 | 0.9961
[12 empty] | 104.36 | 20.1859 | 117.2 | 116.5146 | 1.7512 | 0.99369
[12 empty] | 104.37 | 20.1855 | 117.2 | 116.6249 | 1.7516 | 0.99915
[12 empty] | 104.38 | 20.1893 | 117.2 | 116.4629 | 1.7549 | 0.99094
[12 empty] | 104.39 | 20.1845 | 117.2 | 116.588 | 1.7528 | 0.99843
[12 empty] | 104.4 | 20.1897 | 117.2 | 116.4959 | 1.7611 | 0.99569
[12 empty] | 104.41 | 20.1874 | 117.2 | 116.5072 | 1.7628 | 0.99352
[12 empty] | 104.42 | 20.1869 | 117.2 | 116.6207 | 1.7676 | 0.99906
[12 empty] | 104.43 | 20.1904 | 117.2 | 116.4525 | 1.7723 | 0.99079
[12 empty] | 104.44 | 20.1855 | 117.2 | 116.5822 | 1.7734 | 0.99842
[12 empty] | 104.45 | 20.1904 | 117.2 | 116.483 | 1.7846 | 0.9956
[12 empty] | 104.46 | 20.1876 | 117.2 | 116.4781 | 1.7827 | 0.9938
[12 empty] | 104.47 | 20.187 | 117.2 | 116.5846 | 1.7855 | 0.99909
[12 empty] | 104.48 | 20.1901 | 117.2 | 116.4455 | 1.7864 | 0.99087
[12 empty] | 104.49 | 20.1847 | 117.2 | 116.6122 | 1.7818 | 0.99856
[12 empty] | 104.5 | 20.1889 | 117.2 | 116.5363 | 1.7823 | 0.99566
[12 empty] | 104.51 | 20.1857 | 117.2 | 116.5244 | 1.7755 | 0.99389
[12 empty] | 104.52 | 20.185 | 117.2 | 116.6028 | 1.7754 | 0.99906
[12 empty] | 104.53 | 20.1878 | 117.2 | 116.4442 | 1.773 | 0.99095
[12 empty] | 104.54 | 20.1822 | 117.2 | 116.5995 | 1.7651 | 0.99863
[12 empty] | 104.55 | 20.1865 | 117.2 | 116.5026 | 1.7674 | 0.99549
[12 empty] | 104.56 | 20.183 | 117.2 | 116.5248 | 1.7661 | 0.99387
[12 empty] | 104.57 | 20.182 | 117.2 | 116.6291 | 1.7698 | 0.99901
[12 empty] | 104.58 | 20.1845 | 117.2 | 116.4849 | 1.775 | 0.99052
[12 empty] | 104.59 | 20.1788 | 117.2 | 116.6412 | 1.7754 | 0.99855
[12 empty] | 104.6 | 20.1831 | 117.2 | 116.5558 | 1.7826 | 0.99533
[12 empty] | 104.61 | 20.1797 | 117.2 | 116.5612 | 1.7816 | 0.99394
[12 empty] | 104.62 | 20.1793 | 117.2 | 116.6532 | 1.784 | 0.99901
[12 empty] | 104.63 | 20.1823 | 117.2 | 116.5114 | 1.7879 | 0.99068
[12 empty] | 104.64 | 20.1773 | 117.2 | 116.658 | 1.7893 | 0.99859
[12 empty] | 104.65 | 20.182 | 117.2 | 116.5374 | 1.7932 | 0.99531
[12 empty] | 104.66 | 20.1787 | 117.2 | 116.525 | 1.7884 | 0.99412
[12 empty] | 104.67 | 20.1781 | 117.2 | 116.6028 | 1.7889 | 0.999
[12 empty] | 104.68 | 20.1804 | 117.2 | 116.4514 | 1.7824 | 0.99095
[12 empty] | 104.69 | 20.1749 | 117.2 | 116.6046 | 1.7771 | 0.99868
[12 empty] | 104.7 | 20.1793 | 117.2 | 116.5107 | 1.7785 | 0.99526
[12 empty] | 104.71 | 20.1757 | 117.2 | 116.5266 | 1.7731 | 0.99422
[12 empty] | 104.72 | 20.1752 | 117.2 | 116.6054 | 1.7761 | 0.99894
[12 empty] | 104.73 | 20.1776 | 117.2 | 116.4626 | 1.7752 | 0.99074
[12 empty] | 104.74 | 20.1725 | 117.2 | 116.6123 | 1.7737 | 0.99863
[12 empty] | 104.75 | 20.1772 | 117.2 | 116.5124 | 1.7791 | 0.99505
[12 empty] | 104.76 | 20.1737 | 117.2 | 116.5248 | 1.7755 | 0.9943
[12 empty] | 104.77 | 20.1735 | 117.2 | 116.6109 | 1.7793 | 0.99891
[12 empty] | 104.78 | 20.176 | 117.2 | 116.4675 | 1.7822 | 0.99076
[12 empty] | 104.79 | 20.1708 | 117.2 | 116.6029 | 1.7818 | 0.99869
[12 empty] | 104.8 | 20.1753 | 117.2 | 116.4836 | 1.7874 | 0.99498
[12 empty] | 104.81 | 20.1718 | 117.2 | 116.5119 | 1.7838 | 0.99441
[12 empty] | 104.82 | 20.1718 | 117.2 | 116.6035 | 1.7871 | 0.99886
[12 empty] | 104.83 | 20.174 | 117.2 | 116.4693 | 1.786 | 0.99081
[12 empty] | 104.84 | 20.1689 | 117.2 | 116.612 | 1.7796 | 0.99879
[12 empty] | 104.85 | 20.1735 | 117.2 | 116.5103 | 1.7813 | 0.99496
[12 empty] | 104.86 | 20.1698 | 117.2 | 116.5475 | 1.7764 | 0.99456
[12 empty] | 104.87 | 20.1697 | 117.2 | 116.6244 | 1.7767 | 0.9989
[12 empty] | 104.88 | 20.1719 | 117.2 | 116.4703 | 1.7757 | 0.99083
[12 empty] | 104.89 | 20.1669 | 117.2 | 116.6148 | 1.7732 | 0.99875
[12 empty] | 104.9 | 20.1715 | 117.2 | 116.5306 | 1.7782 | 0.99473
[12 empty] | 104.91 | 20.1679 | 117.2 | 116.5694 | 1.7791 | 0.99436
[12 empty] | 104.92 | 20.1682 | 117.2 | 116.64 | 1.7812 | 0.99881
[12 empty] | 104.93 | 20.1708 | 117.2 | 116.4912 | 1.7843 | 0.9906
[12 empty] | 104.94 | 20.1662 | 117.2 | 116.6447 | 1.7818 | 0.99885
[12 empty] | 104.95 | 20.1715 | 117.2 | 116.5373 | 1.7854 | 0.99479
[12 empty] | 104.96 | 20.1682 | 117.2 | 116.5703 | 1.7814 | 0.99475
[12 empty] | 104.97 | 20.169 | 117.2 | 116.6369 | 1.7843 | 0.99884
[12 empty] | 104.98 | 20.1716 | 117.2 | 116.4916 | 1.7877 | 0.9906
[12 empty] | 104.99 | 20.1671 | 117.2 | 116.6551 | 1.7855 | 0.9988
[12 empty] | 105 | 20.1725 | 117.2 | 116.5522 | 1.792 | 0.99441
[12 empty] | 105.01 | 20.1693 | 117.2 | 116.5989 | 1.7877 | 0.99458
[12 empty] | 105.02 | 20.1704 | 117.2 | 116.6648 | 1.7923 | 0.9987
[12 empty] | 105.03 | 20.1734 | 117.2 | 116.5256 | 1.7963 | 0.99033
[12 empty] | 105.04 | 20.1694 | 117.2 | 116.677 | 1.7996 | 0.99877
[12 empty] | 105.05 | 20.1752 | 117.2 | 116.548 | 1.8113 | 0.99419
[12 empty] | 105.06 | 20.1722 | 117.2 | 116.5771 | 1.8131 | 0.99467
[12 empty] | 105.07 | 20.1736 | 117.2 | 116.6374 | 1.8208 | 0.99865
[12 empty] | 105.08 | 20.1765 | 117.2 | 116.5169 | 1.8266 | 0.99021
[12 empty] | 105.09 | 20.1724 | 117.2 | 116.6807 | 1.829 | 0.99875
[12 empty] | 105.1 | 20.1779 | 117.2 | 116.5738 | 1.8363 | 0.99403
[12 empty] | 105.11 | 20.1748 | 117.2 | 116.61 | 1.8362 | 0.99459
[12 empty] | 105.12 | 20.1763 | 117.2 | 116.6519 | 1.8426 | 0.99854
[12 empty] | 105.13 | 20.179 | 117.2 | 116.5273 | 1.8435 | 0.99028
[12 empty] | 105.14 | 20.1751 | 117.2 | 116.6963 | 1.8433 | 0.99877
[12 empty] | 105.15 | 20.1808 | 117.2 | 116.5725 | 1.8495 | 0.99386
[12 empty] | 105.16 | 20.1776 | 117.2 | 116.6081 | 1.8511 | 0.99459
[12 empty] | 105.17 | 20.1789 | 117.2 | 116.6688 | 1.8575 | 0.99848
[12 empty] | 105.18 | 20.1813 | 117.2 | 116.5505 | 1.86 | 0.99005
[12 empty] | 105.19 | 20.177 | 117.2 | 116.706 | 1.8626 | 0.99868
[12 empty] | 105.2 | 20.1823 | 117.2 | 116.5772 | 1.8689 | 0.99368
[12 empty] | 105.21 | 20.1788 | 117.2 | 116.6164 | 1.8647 | 0.9948
[12 empty] | 105.22 | 20.1805 | 117.2 | 116.6718 | 1.8673 | 0.99847
[12 empty] | 105.23 | 20.1831 | 117.2 | 116.5416 | 1.8681 | 0.99023
[12 empty] | 105.24 | 20.1793 | 117.2 | 116.6916 | 1.8683 | 0.99877
[12 empty] | 105.25 | 20.185 | 117.2 | 116.5699 | 1.8699 | 0.99378
[12 empty] | 105.26 | 20.1817 | 117.2 | 116.6149 | 1.8631 | 0.99493
[12 empty] | 105.27 | 20.1834 | 117.2 | 116.6688 | 1.8665 | 0.99838
[12 empty] | 105.28 | 20.1856 | 117.2 | 116.5481 | 1.8655 | 0.99012
[12 empty] | 105.29 | 20.1816 | 117.2 | 116.6947 | 1.8642 | 0.99872
[12 empty] | 105.3 | 20.1871 | 117.2 | 116.5664 | 1.869 | 0.99342
[12 empty] | 105.31 | 20.1836 | 117.2 | 116.6063 | 1.8681 | 0.99485
[12 empty] | 105.32 | 20.1854 | 117.2 | 116.6365 | 1.8749 | 0.99827
[12 empty] | 105.33 | 20.1876 | 117.2 | 116.4821 | 1.8743 | 0.99027
[12 empty] | 105.34 | 20.1839 | 117.2 | 116.618 | 1.8717 | 0.99883
[12 empty] | 105.35 | 20.1895 | 117.2 | 116.4963 | 1.8766 | 0.99351
[12 empty] | 105.36 | 20.1858 | 117.2 | 116.5406 | 1.8734 | 0.99509
[12 empty] | 105.37 | 20.1876 | 117.2 | 116.5884 | 1.8775 | 0.99827
[12 empty] | 105.38 | 20.1896 | 117.2 | 116.4626 | 1.8775 | 0.99013
[12 empty] | 105.39 | 20.1857 | 117.2 | 116.6244 | 1.8747 | 0.99878
[12 empty] | 105.4 | 20.1911 | 117.2 | 116.4965 | 1.8768 | 0.99331
[12 empty] | 105.41 | 20.1874 | 117.2 | 116.5671 | 1.8718 | 0.9951
[12 empty] | 105.42 | 20.1894 | 117.2 | 116.6283 | 1.8744 | 0.9982
[12 empty] | 105.43 | 20.1911 | 117.2 | 116.5059 | 1.8738 | 0.99032
[12 empty] | 105.44 | 20.1872 | 117.2 | 116.6484 | 1.8721 | 0.99887
[12 empty] | 105.45 | 20.1924 | 117.2 | 116.5136 | 1.8763 | 0.99328
[12 empty] | 105.46 | 20.1881 | 117.2 | 116.5802 | 1.8734 | 0.99523
[12 empty] | 105.47 | 20.1893 | 117.2 | 116.6307 | 1.8737 | 0.99826
[12 empty] | 105.48 | 20.1905 | 117.2 | 116.5072 | 1.8728 | 0.99019
[12 empty] | 105.49 | 20.1862 | 117.2 | 116.6668 | 1.8692 | 0.99887
[12 empty] | 105.5 | 20.1912 | 117.2 | 116.5157 | 1.8694 | 0.9933
[12 empty] | 105.51 | 20.1867 | 117.2 | 116.5607 | 1.8556 | 0.99575
[12 empty] | 105.52 | 20.1881 | 117.2 | 116.5865 | 1.846 | 0.99847
[12 empty] | 105.53 | 20.1892 | 117.2 | 116.4691 | 1.8346 | 0.99107
[12 empty] | 105.54 | 20.1847 | 117.2 | 116.6114 | 1.8181 | 0.99922
[12 empty] | 105.55 | 20.1894 | 117.2 | 116.4768 | 1.8044 | 0.99403
[12 empty] | 105.56 | 20.1846 | 117.2 | 116.5513 | 1.7812 | 0.99628
[12 empty] | 105.57 | 20.1858 | 117.2 | 116.5921 | 1.7664 | 0.99866
[12 empty] | 105.58 | 20.1862 | 117.2 | 116.4897 | 1.7452 | 0.99158
[12 empty] | 105.59 | 20.1815 | 117.2 | 116.6511 | 1.7206 | 0.99937
[12 empty] | 105.6 | 20.1861 | 117.2 | 116.5196 | 1.7026 | 0.99427
[12 empty] | 105.61 | 20.1813 | 117.2 | 116.5946 | 1.6804 | 0.99669
[12 empty] | 105.62 | 20.1828 | 117.2 | 116.6327 | 1.6635 | 0.99889
[12 empty] | 105.63 | 20.1836 | 117.2 | 116.5231 | 1.6431 | 0.99235
[12 empty] | 105.64 | 20.1794 | 117.2 | 116.6834 | 1.6217 | 0.99958
[12 empty] | 105.65 | 20.1843 | 117.2 | 116.5493 | 1.6077 | 0.99475
[12 empty] | 105.66 | 20.1795 | 117.2 | 116.6208 | 1.5862 | 0.99713
[12 empty] | 105.67 | 20.181 | 117.2 | 116.6431 | 1.5724 | 0.99899
[12 empty] | 105.68 | 20.1816 | 117.2 | 116.5381 | 1.5558 | 0.99258
[12 empty] | 105.69 | 20.1772 | 117.2 | 116.6935 | 1.5411 | 0.99961
[12 empty] | 105.7 | 20.1818 | 117.2 | 116.5535 | 1.5324 | 0.99472
[12 empty] | 105.71 | 20.1768 | 117.2 | 116.6288 | 1.5183 | 0.99723
[12 empty] | 105.72 | 20.1784 | 117.2 | 116.65 | 1.5145 | 0.99898
[12 empty] | 105.73 | 20.1788 | 117.2 | 116.546 | 1.5061 | 0.99284
[12 empty] | 105.74 | 20.1744 | 117.2 | 116.6925 | 1.4997 | 0.99967
[12 empty] | 105.75 | 20.1792 | 117.2 | 116.5582 | 1.4997 | 0.99475
[12 empty] | 105.76 | 20.1745 | 117.2 | 116.631 | 1.4932 | 0.99737
[12 empty] | 105.77 | 20.1765 | 117.2 | 116.6359 | 1.4953 | 0.99894
[12 empty] | 105.78 | 20.1769 | 117.2 | 116.5367 | 1.4893 | 0.99294
[12 empty] | 105.79 | 20.173 | 117.2 | 116.6869 | 1.4874 | 0.99963
[12 empty] | 105.8 | 20.1779 | 117.2 | 116.5501 | 1.4882 | 0.99468
[12 empty] | 105.81 | 20.1731 | 117.2 | 116.639 | 1.4795 | 0.99754
[12 empty] | 105.82 | 20.1753 | 117.2 | 116.6528 | 1.4783 | 0.99901
[12 empty] | 105.83 | 20.1759 | 117.2 | 116.5533 | 1.4716 | 0.99323
[12 empty] | 105.84 | 20.1719 | 117.2 | 116.7114 | 1.4675 | 0.99972
[12 empty] | 105.85 | 20.1764 | 117.2 | 116.573 | 1.4643 | 0.99491
[12 empty] | 105.86 | 20.1714 | 117.2 | 116.6605 | 1.4559 | 0.99766
[12 empty] | 105.87 | 20.1732 | 117.2 | 116.662 | 1.4561 | 0.99894
[12 empty] | 105.88 | 20.1732 | 117.2 | 116.5575 | 1.4529 | 0.99312
[12 empty] | 105.89 | 20.1691 | 117.2 | 116.7037 | 1.448 | 0.99969
[12 empty] | 105.9 | 20.1737 | 117.2 | 116.5655 | 1.4493 | 0.99461
[12 empty] | 105.91 | 20.1689 | 117.2 | 116.655 | 1.4472 | 0.99761
[12 empty] | 105.92 | 20.171 | 117.2 | 116.6458 | 1.4517 | 0.9989
[12 empty] | 105.93 | 20.1712 | 117.2 | 116.5461 | 1.4506 | 0.99329
[12 empty] | 105.94 | 20.1676 | 117.2 | 116.7009 | 1.4516 | 0.99971
[12 empty] | 105.95 | 20.1725 | 117.2 | 116.5537 | 1.4589 | 0.99454
[12 empty] | 105.96 | 20.1678 | 117.2 | 116.644 | 1.4572 | 0.99771
[12 empty] | 105.97 | 20.1703 | 117.2 | 116.6463 | 1.4606 | 0.99886
[12 empty] | 105.98 | 20.1707 | 117.2 | 116.5489 | 1.4607 | 0.99311
[12 empty] | 105.99 | 20.1675 | 117.2 | 116.692 | 1.4613 | 0.99969
[12 empty] | 106 | 20.1726 | 117.2 | 116.5444 | 1.4644 | 0.99445
[12 empty] | 106.01 | 20.1681 | 117.2 | 116.6412 | 1.4617 | 0.99771
[12 empty] | 106.02 | 20.1712 | 117.2 | 116.6243 | 1.468 | 0.99875
[12 empty] | 106.03 | 20.1719 | 117.2 | 116.5291 | 1.4737 | 0.99296
[12 empty] | 106.04 | 20.1688 | 117.2 | 116.6853 | 1.4757 | 0.99969
[12 empty] | 106.05 | 20.1741 | 117.2 | 116.5374 | 1.484 | 0.99411
[12 empty] | 106.06 | 20.1696 | 117.2 | 116.6312 | 1.485 | 0.99768
[12 empty] | 106.07 | 20.1726 | 117.2 | 116.6196 | 1.4939 | 0.99864
[12 empty] | 106.08 | 20.1732 | 117.2 | 116.5231 | 1.4981 | 0.99287
[12 empty] | 106.09 | 20.1705 | 117.2 | 116.6632 | 1.5022 | 0.99963
[12 empty] | 106.1 | 20.1762 | 117.2 | 116.4992 | 1.5147 | 0.99379
[12 empty] | 106.11 | 20.172 | 117.2 | 116.5947 | 1.5164 | 0.99765
[12 empty] | 106.12 | 20.1755 | 117.2 | 116.5858 | 1.5245 | 0.99855
[12 empty] | 106.13 | 20.1764 | 117.2 | 116.503 | 1.526 | 0.99287
[12 empty] | 106.14 | 20.1739 | 117.2 | 116.6564 | 1.5314 | 0.99961
[12 empty] | 106.15 | 20.1793 | 117.2 | 116.4919 | 1.5366 | 0.99383
[12 empty] | 106.16 | 20.175 | 117.2 | 116.5838 | 1.5349 | 0.99774
[12 empty] | 106.17 | 20.1785 | 117.2 | 116.5688 | 1.5414 | 0.99847
[12 empty] | 106.18 | 20.1789 | 117.2 | 116.5038 | 1.5414 | 0.99287
[12 empty] | 106.19 | 20.1762 | 117.2 | 116.6579 | 1.5423 | 0.99962
[12 empty] | 106.2 | 20.1815 | 117.2 | 116.5039 | 1.544 | 0.9937
[12 empty] | 106.21 | 20.1772 | 117.2 | 116.6027 | 1.5411 | 0.99775
[12 empty] | 106.22 | 20.1807 | 117.2 | 116.5853 | 1.5457 | 0.99842
[12 empty] | 106.23 | 20.1812 | 117.2 | 116.5152 | 1.5441 | 0.99297
[12 empty] | 106.24 | 20.1788 | 117.2 | 116.661 | 1.5436 | 0.99962
[12 empty] | 106.25 | 20.1843 | 117.2 | 116.5086 | 1.5473 | 0.99363
[12 empty] | 106.26 | 20.1799 | 117.2 | 116.6213 | 1.5447 | 0.99783
[12 empty] | 106.27 | 20.1835 | 117.2 | 116.6072 | 1.5489 | 0.99835
[12 empty] | 106.28 | 20.1837 | 117.2 | 116.5325 | 1.5495 | 0.99284
[12 empty] | 106.29 | 20.1813 | 117.2 | 116.67 | 1.5508 | 0.9996
[12 empty] | 106.3 | 20.1867 | 117.2 | 116.5116 | 1.5552 | 0.99346
[12 empty] | 106.31 | 20.182 | 117.2 | 116.6256 | 1.5494 | 0.99793
[12 empty] | 106.32 | 20.1855 | 117.2 | 116.6017 | 1.5534 | 0.99831
[12 empty] | 106.33 | 20.1856 | 117.2 | 116.5336 | 1.5497 | 0.99318
[12 empty] | 106.34 | 20.1831 | 117.2 | 116.6763 | 1.5484 | 0.99964
[12 empty] | 106.35 | 20.1883 | 117.2 | 116.5326 | 1.5504 | 0.99352
[12 empty] | 106.36 | 20.1837 | 117.2 | 116.6427 | 1.549 | 0.99787
[12 empty] | 106.37 | 20.1871 | 117.2 | 116.5967 | 1.5554 | 0.99817
[12 empty] | 106.38 | 20.187 | 117.2 | 116.5219 | 1.5515 | 0.99306
[12 empty] | 106.39 | 20.1847 | 117.2 | 116.6538 | 1.5531 | 0.99958
[12 empty] | 106.4 | 20.1899 | 117.2 | 116.503 | 1.5551 | 0.99335
[12 empty] | 106.41 | 20.1853 | 117.2 | 116.6227 | 1.554 | 0.99797
[12 empty] | 106.42 | 20.1891 | 117.2 | 116.6032 | 1.5571 | 0.99822
[12 empty] | 106.43 | 20.1891 | 117.2 | 116.535 | 1.5561 | 0.99325
[12 empty] | 106.44 | 20.1868 | 117.2 | 116.6637 | 1.5568 | 0.99963
[12 empty] | 106.45 | 20.1916 | 117.2 | 116.5008 | 1.5584 | 0.99344
[12 empty] | 106.46 | 20.1866 | 117.2 | 116.6184 | 1.5531 | 0.99804
[12 empty] | 106.47 | 20.1897 | 117.2 | 116.5842 | 1.5555 | 0.99809
[12 empty] | 106.48 | 20.1889 | 117.2 | 116.5275 | 1.5534 | 0.99319
[12 empty] | 106.49 | 20.1861 | 117.2 | 116.6604 | 1.5521 | 0.9996
[12 empty] | 106.5 | 20.1904 | 117.2 | 116.511 | 1.5535 | 0.99328
[12 empty] | 106.51 | 20.185 | 117.2 | 116.6329 | 1.551 | 0.99804
[12 empty] | 106.52 | 20.1879 | 117.2 | 116.602 | 1.5571 | 0.99804
[12 empty] | 106.53 | 20.1865 | 117.2 | 116.5474 | 1.5571 | 0.99325
[12 empty] | 106.54 | 20.1836 | 117.2 | 116.6776 | 1.5616 | 0.99956
[12 empty] | 106.55 | 20.1876 | 117.2 | 116.5245 | 1.567 | 0.99313
[12 empty] | 106.56 | 20.182 | 117.2 | 116.6466 | 1.5653 | 0.99809
[12 empty] | 106.57 | 20.1849 | 117.2 | 116.6198 | 1.569 | 0.99798
[12 empty] | 106.58 | 20.1837 | 117.2 | 116.576 | 1.567 | 0.9933
[12 empty] | 106.59 | 20.1808 | 117.2 | 116.7208 | 1.5641 | 0.99964
[12 empty] | 106.6 | 20.1851 | 117.2 | 116.5595 | 1.5653 | 0.99321
[12 empty] | 106.61 | 20.1796 | 117.2 | 116.6795 | 1.5596 | 0.99821
[12 empty] | 106.62 | 20.1828 | 117.2 | 116.6396 | 1.5618 | 0.99797
[12 empty] | 106.63 | 20.1815 | 117.2 | 116.5853 | 1.5589 | 0.99341
[12 empty] | 106.64 | 20.1786 | 117.2 | 116.7156 | 1.5537 | 0.99964
[12 empty] | 106.65 | 20.1829 | 117.2 | 116.5498 | 1.5559 | 0.993
[12 empty] | 106.66 | 20.1773 | 117.2 | 116.6612 | 1.5532 | 0.99817
[12 empty] | 106.67 | 20.1805 | 117.2 | 116.6086 | 1.5562 | 0.99788
[12 empty] | 106.68 | 20.179 | 117.2 | 116.563 | 1.5547 | 0.99338
[12 empty] | 106.69 | 20.1763 | 117.2 | 116.7084 | 1.5581 | 0.99959
[12 empty] | 106.7 | 20.1805 | 117.2 | 116.5617 | 1.5643 | 0.99285
[12 empty] | 106.71 | 20.1749 | 117.2 | 116.6953 | 1.5623 | 0.99827
[12 empty] | 106.72 | 20.1783 | 117.2 | 116.6495 | 1.5659 | 0.99786
[12 empty] | 106.73 | 20.1769 | 117.2 | 116.6033 | 1.5645 | 0.99349
[12 empty] | 106.74 | 20.1744 | 117.2 | 116.7298 | 1.5649 | 0.99963
[12 empty] | 106.75 | 20.1786 | 117.2 | 116.5722 | 1.5652 | 0.99298
[12 empty] | 106.76 | 20.1731 | 117.2 | 116.6951 | 1.5586 | 0.99837
[12 empty] | 106.77 | 20.1766 | 117.2 | 116.6323 | 1.5632 | 0.99773
[12 empty] | 106.78 | 20.1749 | 117.2 | 116.5725 | 1.5615 | 0.99347
[12 empty] | 106.79 | 20.1725 | 117.2 | 116.6944 | 1.5625 | 0.99958
[12 empty] | 106.8 | 20.1766 | 117.2 | 116.5449 | 1.5638 | 0.99277
[12 empty] | 106.81 | 20.1713 | 117.2 | 116.6895 | 1.5613 | 0.99834
[12 empty] | 106.82 | 20.1749 | 117.2 | 116.6328 | 1.5663 | 0.99769
[12 empty] | 106.83 | 20.1731 | 117.2 | 116.5889 | 1.5649 | 0.99356
[12 empty] | 106.84 | 20.1706 | 117.2 | 116.7054 | 1.5681 | 0.99959
[12 empty] | 106.85 | 20.1746 | 117.2 | 116.5518 | 1.5743 | 0.99262
[12 empty] | 106.86 | 20.169 | 117.2 | 116.6766 | 1.573 | 0.9984
[12 empty] | 106.87 | 20.1727 | 117.2 | 116.6064 | 1.5781 | 0.99756
[12 empty] | 106.88 | 20.1713 | 117.2 | 116.5632 | 1.5778 | 0.99348
[12 empty] | 106.89 | 20.1692 | 117.2 | 116.6923 | 1.5815 | 0.99952
[12 empty] | 106.9 | 20.1731 | 117.2 | 116.5414 | 1.583 | 0.99267
[12 empty] | 106.91 | 20.1676 | 117.2 | 116.6751 | 1.5794 | 0.99844
[12 empty] | 106.92 | 20.1713 | 117.2 | 116.6218 | 1.5835 | 0.99755
[12 empty] | 106.93 | 20.1695 | 117.2 | 116.5849 | 1.5792 | 0.99379
[12 empty] | 106.94 | 20.1674 | 117.2 | 116.7031 | 1.5799 | 0.99958
[12 empty] | 106.95 | 20.1715 | 117.2 | 116.5484 | 1.5779 | 0.99273
[12 empty] | 106.96 | 20.1664 | 117.2 | 116.6837 | 1.5763 | 0.99845
[12 empty] | 106.97 | 20.1703 | 117.2 | 116.6276 | 1.5779 | 0.9975
[12 empty] | 106.98 | 20.1688 | 117.2 | 116.5957 | 1.57 | 0.99391
[12 empty] | 106.99 | 20.1674 | 117.2 | 116.7087 | 1.5641 | 0.99961
[12 empty] | 107 | 20.1719 | 117.2 | 116.5452 | 1.5597 | 0.99293
[12 empty] | 107.01 | 20.1671 | 117.2 | 116.6768 | 1.5502 | 0.99869
[12 empty] | 107.02 | 20.1714 | 117.2 | 116.5932 | 1.5467 | 0.99767
[12 empty] | 107.03 | 20.1702 | 117.2 | 116.5505 | 1.5383 | 0.99424
[12 empty] | 107.04 | 20.1689 | 117.2 | 116.6677 | 1.5341 | 0.99963
[12 empty] | 107.05 | 20.1731 | 117.2 | 116.5149 | 1.5308 | 0.99292
[12 empty] | 107.06 | 20.1681 | 117.2 | 116.6504 | 1.5212 | 0.9987
[12 empty] | 107.07 | 20.1726 | 117.2 | 116.5813 | 1.5204 | 0.99753
[12 empty] | 107.08 | 20.1713 | 117.2 | 116.5537 | 1.513 | 0.9943
[12 empty] | 107.09 | 20.1702 | 117.2 | 116.6826 | 1.5073 | 0.99968
[12 empty] | 107.1 | 20.1749 | 117.2 | 116.5276 | 1.5026 | 0.99321
[12 empty] | 107.11 | 20.1703 | 117.2 | 116.6557 | 1.4954 | 0.99887
[12 empty] | 107.12 | 20.1751 | 117.2 | 116.5945 | 1.4944 | 0.99771
[12 empty] | 107.13 | 20.1738 | 117.2 | 116.5821 | 1.4841 | 0.99477
[12 empty] | 107.14 | 20.173 | 117.2 | 116.7083 | 1.4781 | 0.99971
[12 empty] | 107.15 | 20.1776 | 117.2 | 116.5561 | 1.4752 | 0.99309
[12 empty] | 107.16 | 20.1728 | 117.2 | 116.6849 | 1.4639 | 0.99897
[12 empty] | 107.17 | 20.1774 | 117.2 | 116.6066 | 1.4597 | 0.99768
[12 empty] | 107.18 | 20.1759 | 117.2 | 116.5859 | 1.4515 | 0.99473
[12 empty] | 107.19 | 20.1749 | 117.2 | 116.7151 | 1.4484 | 0.99972
[12 empty] | 107.2 | 20.1792 | 117.2 | 116.5578 | 1.448 | 0.99323
[12 empty] | 107.21 | 20.1745 | 117.2 | 116.6934 | 1.4417 | 0.99901
[12 empty] | 107.22 | 20.1793 | 117.2 | 116.6178 | 1.4444 | 0.99762
[12 empty] | 107.23 | 20.1777 | 117.2 | 116.5881 | 1.4448 | 0.99475
[12 empty] | 107.24 | 20.1766 | 117.2 | 116.7095 | 1.4456 | 0.9997
[12 empty] | 107.25 | 20.181 | 117.2 | 116.5649 | 1.4469 | 0.99302
[12 empty] | 107.26 | 20.1765 | 117.2 | 116.7071 | 1.4474 | 0.99896
[12 empty] | 107.27 | 20.1819 | 117.2 | 116.613 | 1.473 | 0.99674
[12 empty] | 107.28 | 20.1797 | 117.2 | 116.6031 | 1.4732 | 0.99472
[12 empty] | 107.29 | 20.1791 | 117.2 | 116.7065 | 1.4762 | 0.99969
[12 empty] | 107.3 | 20.1829 | 117.2 | 116.5434 | 1.4859 | 0.99267
[12 empty] | 107.31 | 20.179 | 117.2 | 116.6957 | 1.4691 | 0.99935
[12 empty] | 107.32 | 20.1847 | 117.2 | 116.5757 | 1.4915 | 0.9968
[12 empty] | 107.33 | 20.1825 | 117.2 | 116.5621 | 1.4871 | 0.99497
[12 empty] | 107.34 | 20.1829 | 117.2 | 116.6593 | 1.492 | 0.99964
[12 empty] | 107.35 | 20.1854 | 117.2 | 116.5083 | 1.4944 | 0.99289
[12 empty] | 107.36 | 20.1811 | 117.2 | 116.6498 | 1.4879 | 0.9991
[12 empty] | 107.37 | 20.1864 | 117.2 | 116.5613 | 1.4896 | 0.99668
[12 empty] | 107.38 | 20.1829 | 117.2 | 116.5688 | 1.4697 | 0.99567
[12 empty] | 107.39 | 20.1841 | 117.2 | 116.6536 | 1.4776 | 0.99958
[12 empty] | 107.4 | 20.1866 | 117.2 | 116.5042 | 1.4764 | 0.99274
[12 empty] | 107.41 | 20.1825 | 117.2 | 116.6574 | 1.4757 | 0.99936
[12 empty] | 107.42 | 20.188 | 117.2 | 116.5452 | 1.4792 | 0.99666
[12 empty] | 107.43 | 20.1844 | 117.2 | 116.5543 | 1.4577 | 0.99597
[12 empty] | 107.44 | 20.1858 | 117.2 | 116.6356 | 1.4618 | 0.99958
[12 empty] | 107.45 | 20.1882 | 117.2 | 116.486 | 1.462 | 0.99287
[12 empty] | 107.46 | 20.184 | 117.2 | 116.6494 | 1.4466 | 0.99939
[12 empty] | 107.47 | 20.1889 | 117.2 | 116.5661 | 1.4488 | 0.99659
[12 empty] | 107.48 | 20.185 | 117.2 | 116.5983 | 1.4445 | 0.99587
[12 empty] | 107.49 | 20.1859 | 117.2 | 116.6845 | 1.4482 | 0.99953
[12 empty] | 107.5 | 20.1876 | 117.2 | 116.541 | 1.4457 | 0.99289
[12 empty] | 107.51 | 20.183 | 117.2 | 116.6893 | 1.4438 | 0.99939
[12 empty] | 107.52 | 20.1878 | 117.2 | 116.5972 | 1.4503 | 0.99639
[12 empty] | 107.53 | 20.1834 | 117.2 | 116.6227 | 1.4541 | 0.99581
[12 empty] | 107.54 | 20.1839 | 117.2 | 116.7097 | 1.4622 | 0.99946
[12 empty] | 107.55 | 20.1851 | 117.2 | 116.568 | 1.4697 | 0.99243
[12 empty] | 107.56 | 20.1803 | 117.2 | 116.7121 | 1.475 | 0.9993
[12 empty] | 107.57 | 20.1849 | 117.2 | 116.5951 | 1.4848 | 0.99617
[12 empty] | 107.58 | 20.1805 | 117.2 | 116.6059 | 1.4859 | 0.99582
[12 empty] | 107.59 | 20.1815 | 117.2 | 116.6805 | 1.4943 | 0.99939
[12 empty] | 107.6 | 20.1831 | 117.2 | 116.5423 | 1.5046 | 0.99227
[12 empty] | 107.61 | 20.1784 | 117.2 | 116.6979 | 1.5113 | 0.99927
[12 empty] | 107.62 | 20.1829 | 117.2 | 116.596 | 1.5212 | 0.99597
[12 empty] | 107.63 | 20.1784 | 117.2 | 116.6182 | 1.5236 | 0.9957
[12 empty] | 107.64 | 20.1792 | 117.2 | 116.6909 | 1.53 | 0.99935
[12 empty] | 107.65 | 20.1802 | 117.2 | 116.5473 | 1.5332 | 0.99224
[12 empty] | 107.66 | 20.1754 | 117.2 | 116.7067 | 1.5346 | 0.99927
[12 empty] | 107.67 | 20.18 | 117.2 | 116.6034 | 1.5439 | 0.99576
[12 empty] | 107.68 | 20.1755 | 117.2 | 116.6233 | 1.5481 | 0.99563
[12 empty] | 107.69 | 20.1766 | 117.2 | 116.685 | 1.5532 | 0.9993
[12 empty] | 107.7 | 20.1779 | 117.2 | 116.5469 | 1.5555 | 0.99213
[12 empty] | 107.71 | 20.1735 | 117.2 | 116.6977 | 1.5534 | 0.99931
[12 empty] | 107.72 | 20.1785 | 117.2 | 116.5779 | 1.5587 | 0.99572
[12 empty] | 107.73 | 20.174 | 117.2 | 116.6057 | 1.5573 | 0.99576
[12 empty] | 107.74 | 20.1753 | 117.2 | 116.6602 | 1.5611 | 0.99928
[12 empty] | 107.75 | 20.1766 | 117.2 | 116.5117 | 1.565 | 0.99199
[12 empty] | 107.76 | 20.1721 | 117.2 | 116.6654 | 1.563 | 0.99931
[12 empty] | 107.77 | 20.1769 | 117.2 | 116.5599 | 1.5664 | 0.9956
[12 empty] | 107.78 | 20.1723 | 117.2 | 116.6081 | 1.5618 | 0.99583
[12 empty] | 107.79 | 20.1737 | 117.2 | 116.6827 | 1.5628 | 0.99928
[12 empty] | 107.8 | 20.1746 | 117.2 | 116.5488 | 1.5635 | 0.99208
[12 empty] | 107.81 | 20.1699 | 117.2 | 116.6997 | 1.562 | 0.99934
[12 empty] | 107.82 | 20.1745 | 117.2 | 116.5858 | 1.5659 | 0.99555
[12 empty] | 107.83 | 20.1698 | 117.2 | 116.6305 | 1.563 | 0.99589
[12 empty] | 107.84 | 20.1711 | 117.2 | 116.6996 | 1.5647 | 0.99924
[12 empty] | 107.85 | 20.1722 | 117.2 | 116.5447 | 1.5641 | 0.99203
[12 empty] | 107.86 | 20.1679 | 117.2 | 116.6917 | 1.5651 | 0.99929
[12 empty] | 107.87 | 20.1727 | 117.2 | 116.5821 | 1.5715 | 0.9953
[12 empty] | 107.88 | 20.1681 | 117.2 | 116.6179 | 1.5699 | 0.9959
[12 empty] | 107.89 | 20.1696 | 117.2 | 116.678 | 1.5735 | 0.99921
[12 empty] | 107.9 | 20.1706 | 117.2 | 116.5477 | 1.5748 | 0.992
[12 empty] | 107.91 | 20.1662 | 117.2 | 116.6977 | 1.5728 | 0.99938
[12 empty] | 107.92 | 20.1708 | 117.2 | 116.5741 | 1.5738 | 0.9955
[12 empty] | 107.93 | 20.166 | 117.2 | 116.6116 | 1.5688 | 0.99611
[12 empty] | 107.94 | 20.1676 | 117.2 | 116.6578 | 1.57 | 0.99922
[12 empty] | 107.95 | 20.1684 | 117.2 | 116.5152 | 1.5677 | 0.99217
[12 empty] | 107.96 | 20.1641 | 117.2 | 116.6801 | 1.5624 | 0.99939
[12 empty] | 107.97 | 20.1691 | 117.2 | 116.5681 | 1.5638 | 0.99523
[12 empty] | 107.98 | 20.1647 | 117.2 | 116.5981 | 1.5609 | 0.99603
[12 empty] | 107.99 | 20.167 | 117.2 | 116.6381 | 1.5664 | 0.9991
[12 empty] | 108 | 20.1685 | 117.2 | 116.5037 | 1.5643 | 0.99213
[12 empty] | 108.01 | 20.1651 | 117.2 | 116.6666 | 1.5635 | 0.99939
[12 empty] | 108.02 | 20.1704 | 117.2 | 116.5558 | 1.5664 | 0.99536
[12 empty] | 108.03 | 20.1664 | 117.2 | 116.6044 | 1.56 | 0.99638
[12 empty] | 108.04 | 20.1689 | 117.2 | 116.6458 | 1.5604 | 0.99921
[12 empty] | 108.05 | 20.1704 | 117.2 | 116.5087 | 1.5569 | 0.99238
[12 empty] | 108.06 | 20.1672 | 117.2 | 116.6502 | 1.553 | 0.99945
[12 empty] | 108.07 | 20.1727 | 117.2 | 116.5303 | 1.5491 | 0.99542
[12 empty] | 108.08 | 20.1687 | 117.2 | 116.5899 | 1.5377 | 0.99651
[12 empty] | 108.09 | 20.1714 | 117.2 | 116.6429 | 1.5317 | 0.99922
[12 empty] | 108.1 | 20.1727 | 117.2 | 116.5244 | 1.5234 | 0.99263
[12 empty] | 108.11 | 20.1694 | 117.2 | 116.6833 | 1.5124 | 0.99956
[12 empty] | 108.12 | 20.1747 | 117.2 | 116.5641 | 1.5082 | 0.99556
[12 empty] | 108.13 | 20.1705 | 117.2 | 116.6172 | 1.4968 | 0.99684
[12 empty] | 108.14 | 20.1731 | 117.2 | 116.6554 | 1.4911 | 0.99932
[12 empty] | 108.15 | 20.1743 | 117.2 | 116.5227 | 1.4825 | 0.99289
[12 empty] | 108.16 | 20.1712 | 117.2 | 116.6769 | 1.4757 | 0.99956
[12 empty] | 108.17 | 20.1768 | 117.2 | 116.5532 | 1.4745 | 0.99548
[12 empty] | 108.18 | 20.1728 | 117.2 | 116.6012 | 1.4657 | 0.99687
[12 empty] | 108.19 | 20.1756 | 117.2 | 116.6445 | 1.4635 | 0.99926
[12 empty] | 108.2 | 20.1769 | 117.2 | 116.5313 | 1.4603 | 0.99282
[12 empty] | 108.21 | 20.1736 | 117.2 | 116.6864 | 1.4568 | 0.99961
[12 empty] | 108.22 | 20.1788 | 117.2 | 116.5633 | 1.4581 | 0.9955
[12 empty] | 108.23 | 20.1745 | 117.2 | 116.604 | 1.4554 | 0.99695
[12 empty] | 108.24 | 20.1772 | 117.2 | 116.6339 | 1.4607 | 0.99922
[12 empty] | 108.25 | 20.1782 | 117.2 | 116.5175 | 1.4618 | 0.99283
[12 empty] | 108.26 | 20.1752 | 117.2 | 116.6632 | 1.46 | 0.99959
[12 empty] | 108.27 | 20.1807 | 117.2 | 116.5212 | 1.4656 | 0.99521
[12 empty] | 108.28 | 20.1774 | 117.2 | 116.5664 | 1.4822 | 0.99619
[12 empty] | 108.29 | 20.1797 | 117.2 | 116.6155 | 1.4835 | 0.99924
[12 empty] | 108.3 | 20.1809 | 117.2 | 116.5009 | 1.4826 | 0.99288
[12 empty] | 108.31 | 20.1777 | 117.2 | 116.6491 | 1.4894 | 0.99951
[12 empty] | 108.32 | 20.1835 | 117.2 | 116.5218 | 1.4938 | 0.9953
[12 empty] | 108.33 | 20.1791 | 117.2 | 116.5864 | 1.4891 | 0.99713
[12 empty] | 108.34 | 20.1813 | 117.2 | 116.6171 | 1.4748 | 0.99948
[12 empty] | 108.35 | 20.1832 | 117.2 | 116.4758 | 1.4744 | 0.99286
[12 empty] | 108.36 | 20.1804 | 117.2 | 116.6281 | 1.4689 | 0.99966
[12 empty] | 108.37 | 20.1859 | 117.2 | 116.5031 | 1.4678 | 0.99527
[12 empty] | 108.38 | 20.1816 | 117.2 | 116.5844 | 1.4437 | 0.99716
[12 empty] | 108.39 | 20.1848 | 117.2 | 116.6265 | 1.4475 | 0.99917
[12 empty] | 108.4 | 20.1854 | 117.2 | 116.5176 | 1.4486 | 0.99281
[12 empty] | 108.41 | 20.1823 | 117.2 | 116.6764 | 1.4388 | 0.99965
[12 empty] | 108.42 | 20.1876 | 117.2 | 116.5482 | 1.4442 | 0.99504
[12 empty] | 108.43 | 20.183 | 117.2 | 116.6188 | 1.4433 | 0.99716
[12 empty] | 108.44 | 20.1861 | 117.2 | 116.6476 | 1.4619 | 0.99914
[12 empty] | 108.45 | 20.1868 | 117.2 | 116.5348 | 1.4631 | 0.99279
[12 empty] | 108.46 | 20.184 | 117.2 | 116.6833 | 1.4667 | 0.99961
[12 empty] | 108.47 | 20.1894 | 117.2 | 116.5367 | 1.4731 | 0.99496
[12 empty] | 108.48 | 20.1855 | 117.2 | 116.5808 | 1.4881 | 0.99657
[12 empty] | 108.49 | 20.1877 | 117.2 | 116.6286 | 1.4903 | 0.99912
[12 empty] | 108.5 | 20.1879 | 117.2 | 116.5287 | 1.4877 | 0.99297
[12 empty] | 108.51 | 20.184 | 117.2 | 116.6654 | 1.4933 | 0.99958
[12 empty] | 108.52 | 20.1889 | 117.2 | 116.5239 | 1.4949 | 0.99497
[12 empty] | 108.53 | 20.1835 | 117.2 | 116.5933 | 1.4928 | 0.99724
[12 empty] | 108.54 | 20.1858 | 117.2 | 116.6089 | 1.4981 | 0.99902
[12 empty] | 108.55 | 20.185 | 117.2 | 116.5066 | 1.4963 | 0.9929
[12 empty] | 108.56 | 20.1811 | 117.2 | 116.6522 | 1.4989 | 0.99958
[12 empty] | 108.57 | 20.1853 | 117.2 | 116.5088 | 1.5093 | 0.99443
[12 empty] | 108.58 | 20.1801 | 117.2 | 116.6017 | 1.4986 | 0.99699
[12 empty] | 108.59 | 20.1825 | 117.2 | 116.6303 | 1.5129 | 0.9988
[12 empty] | 108.6 | 20.182 | 117.2 | 116.5488 | 1.5234 | 0.99234
[12 empty] | 108.61 | 20.1786 | 117.2 | 116.7061 | 1.533 | 0.99943
[12 empty] | 108.62 | 20.1829 | 117.2 | 116.5733 | 1.5531 | 0.99392
[12 empty] | 108.63 | 20.1775 | 117.2 | 116.657 | 1.5648 | 0.99679
[12 empty] | 108.64 | 20.18 | 117.2 | 116.6757 | 1.5844 | 0.99855
[12 empty] | 108.65 | 20.1797 | 117.2 | 116.5713 | 1.6009 | 0.9919
[12 empty] | 108.66 | 20.1765 | 117.2 | 116.7122 | 1.6138 | 0.99937
[12 empty] | 108.67 | 20.1811 | 117.2 | 116.5703 | 1.6273 | 0.99371
[12 empty] | 108.68 | 20.1758 | 117.2 | 116.657 | 1.6324 | 0.99679
[12 empty] | 108.69 | 20.1785 | 117.2 | 116.6602 | 1.6463 | 0.99844
[12 empty] | 108.7 | 20.1777 | 117.2 | 116.5525 | 1.6538 | 0.99188
[12 empty] | 108.71 | 20.1743 | 117.2 | 116.6933 | 1.6575 | 0.99936
[12 empty] | 108.72 | 20.1785 | 117.2 | 116.5544 | 1.6645 | 0.99354
[12 empty] | 108.73 | 20.1731 | 117.2 | 116.6181 | 1.6659 | 0.99674
[12 empty] | 108.74 | 20.1757 | 117.2 | 116.6066 | 1.6725 | 0.99836
[12 empty] | 108.75 | 20.1749 | 117.2 | 116.5036 | 1.6743 | 0.99179
[12 empty] | 108.76 | 20.1718 | 117.2 | 116.6422 | 1.6761 | 0.99934
[12 empty] | 108.77 | 20.1762 | 117.2 | 116.5054 | 1.681 | 0.99344
[12 empty] | 108.78 | 20.1708 | 117.2 | 116.6125 | 1.6789 | 0.99687
[12 empty] | 108.79 | 20.1737 | 117.2 | 116.6481 | 1.683 | 0.99832
[12 empty] | 108.8 | 20.1729 | 117.2 | 116.5541 | 1.6849 | 0.99176
[12 empty] | 108.81 | 20.1697 | 117.2 | 116.692 | 1.6854 | 0.99935
[12 empty] | 108.82 | 20.174 | 117.2 | 116.5491 | 1.6874 | 0.99343
[12 empty] | 108.83 | 20.1686 | 117.2 | 116.6475 | 1.6801 | 0.99702
[12 empty] | 108.84 | 20.1716 | 117.2 | 116.651 | 1.6805 | 0.99835
[12 empty] | 108.85 | 20.1707 | 117.2 | 116.5486 | 1.6772 | 0.99199
[12 empty] | 108.86 | 20.1677 | 117.2 | 116.6855 | 1.6726 | 0.99942
[12 empty] | 108.87 | 20.1722 | 117.2 | 116.5358 | 1.6739 | 0.99336
[12 empty] | 108.88 | 20.1669 | 117.2 | 116.6312 | 1.6697 | 0.99704
[12 empty] | 108.89 | 20.17 | 117.2 | 116.636 | 1.6702 | 0.99831
[12 empty] | 108.9 | 20.169 | 117.2 | 116.5517 | 1.666 | 0.99202
[12 empty] | 108.91 | 20.1662 | 117.2 | 116.7072 | 1.6633 | 0.9994
[12 empty] | 108.92 | 20.1703 | 117.2 | 116.5675 | 1.6676 | 0.99318
[12 empty] | 108.93 | 20.1648 | 117.2 | 116.6743 | 1.6655 | 0.9971
[12 empty] | 108.94 | 20.1678 | 117.2 | 116.6753 | 1.6695 | 0.99824
[12 empty] | 108.95 | 20.1668 | 117.2 | 116.5782 | 1.6684 | 0.99205
[12 empty] | 108.96 | 20.1641 | 117.2 | 116.7113 | 1.667 | 0.99944
[12 empty] | 108.97 | 20.1687 | 117.2 | 116.569 | 1.6683 | 0.99329
[12 empty] | 108.98 | 20.1637 | 117.2 | 116.6769 | 1.6637 | 0.99721
[12 empty] | 108.99 | 20.1676 | 117.2 | 116.6728 | 1.6671 | 0.99821
[12 empty] | 109 | 20.1671 | 117.2 | 116.5876 | 1.6667 | 0.99204
[12 empty] | 109.01 | 20.1648 | 117.2 | 116.7213 | 1.6653 | 0.99942
[12 empty] | 109.02 | 20.1696 | 117.2 | 116.5563 | 1.6674 | 0.99306
[12 empty] | 109.03 | 20.1648 | 117.2 | 116.6561 | 1.663 | 0.99726
[12 empty] | 109.04 | 20.1688 | 117.2 | 116.6497 | 1.664 | 0.99821
[12 empty] | 109.05 | 20.1683 | 117.2 | 116.5746 | 1.6598 | 0.99231
[12 empty] | 109.06 | 20.1666 | 117.2 | 116.712 | 1.6579 | 0.99947
[12 empty] | 109.07 | 20.1718 | 117.2 | 116.5547 | 1.659 | 0.99323
[12 empty] | 109.08 | 20.1673 | 117.2 | 116.653 | 1.6498 | 0.99753
[12 empty] | 109.09 | 20.1716 | 117.2 | 116.6326 | 1.6462 | 0.99832
[12 empty] | 109.1 | 20.1711 | 117.2 | 116.5626 | 1.6354 | 0.99269
[12 empty] | 109.11 | 20.1695 | 117.2 | 116.7206 | 1.6288 | 0.99953
[12 empty] | 109.12 | 20.1742 | 117.2 | 116.5742 | 1.621 | 0.99351
[12 empty] | 109.13 | 20.1694 | 117.2 | 116.6828 | 1.6087 | 0.99769
[12 empty] | 109.14 | 20.1735 | 117.2 | 116.667 | 1.6049 | 0.99832
[12 empty] | 109.15 | 20.1727 | 117.2 | 116.5898 | 1.5939 | 0.99296
[12 empty] | 109.16 | 20.171 | 117.2 | 116.7343 | 1.5856 | 0.9996
[12 empty] | 109.17 | 20.1759 | 117.2 | 116.5796 | 1.5794 | 0.99357
[12 empty] | 109.18 | 20.1714 | 117.2 | 116.674 | 1.5709 | 0.99782
[12 empty] | 109.19 | 20.1757 | 117.2 | 116.6379 | 1.5701 | 0.99834
[12 empty] | 109.2 | 20.1751 | 117.2 | 116.5675 | 1.563 | 0.99311
[12 empty] | 109.21 | 20.1736 | 117.2 | 116.7112 | 1.5592 | 0.99958
[12 empty] | 109.22 | 20.1785 | 117.2 | 116.5591 | 1.5609 | 0.99341
[12 empty] | 109.23 | 20.1738 | 117.2 | 116.6618 | 1.5557 | 0.99786
[12 empty] | 109.24 | 20.178 | 117.2 | 116.6323 | 1.5572 | 0.99828
[12 empty] | 109.25 | 20.1773 | 117.2 | 116.5626 | 1.5552 | 0.99308
[12 empty] | 109.26 | 20.1758 | 117.2 | 116.7005 | 1.5557 | 0.99959
[12 empty] | 109.27 | 20.1805 | 117.2 | 116.5455 | 1.5581 | 0.99344
[12 empty] | 109.28 | 20.1758 | 117.2 | 116.6436 | 1.5547 | 0.99793
[12 empty] | 109.29 | 20.1803 | 117.2 | 116.5738 | 1.558 | 0.99824
[12 empty] | 109.3 | 20.1794 | 117.2 | 116.4844 | 1.5549 | 0.99329
[12 empty] | 109.31 | 20.1779 | 117.2 | 116.6347 | 1.553 | 0.99961
[12 empty] | 109.32 | 20.1823 | 117.2 | 116.4862 | 1.5535 | 0.99339
[12 empty] | 109.33 | 20.1775 | 117.2 | 116.6025 | 1.5514 | 0.99793
[12 empty] | 109.34 | 20.1817 | 117.2 | 116.5822 | 1.5552 | 0.99816
[12 empty] | 109.35 | 20.1804 | 117.2 | 116.5264 | 1.5534 | 0.99318
[12 empty] | 109.36 | 20.179 | 117.2 | 116.663 | 1.5547 | 0.99957
[12 empty] | 109.37 | 20.1836 | 117.2 | 116.5065 | 1.5583 | 0.99325
[12 empty] | 109.38 | 20.1789 | 117.2 | 116.6166 | 1.556 | 0.998
[12 empty] | 109.39 | 20.1833 | 117.2 | 116.588 | 1.5596 | 0.99814
[12 empty] | 109.4 | 20.1821 | 117.2 | 116.5219 | 1.5607 | 0.99323
[12 empty] | 109.41 | 20.1809 | 117.2 | 116.6483 | 1.5593 | 0.99963
[12 empty] | 109.42 | 20.1856 | 117.2 | 116.4904 | 1.561 | 0.99329
[12 empty] | 109.43 | 20.1808 | 117.2 | 116.6116 | 1.5545 | 0.99814
[12 empty] | 109.44 | 20.1854 | 117.2 | 116.5736 | 1.5559 | 0.99812
[12 empty] | 109.45 | 20.184 | 117.2 | 116.5199 | 1.5529 | 0.99335
[12 empty] | 109.46 | 20.1827 | 117.2 | 116.6419 | 1.5496 | 0.99962
[12 empty] | 109.47 | 20.1872 | 117.2 | 116.4904 | 1.5528 | 0.99307
[12 empty] | 109.48 | 20.1826 | 117.2 | 116.6129 | 1.5484 | 0.99814
[12 empty] | 109.49 | 20.1874 | 117.2 | 116.5775 | 1.5508 | 0.99807
[12 empty] | 109.5 | 20.1861 | 117.2 | 116.5142 | 1.5466 | 0.99346
[12 empty] | 109.51 | 20.1851 | 117.2 | 116.6481 | 1.5476 | 0.99962
[12 empty] | 109.52 | 20.1896 | 117.2 | 116.4807 | 1.5503 | 0.99314
[12 empty] | 109.53 | 20.1848 | 117.2 | 116.607 | 1.5478 | 0.99821
[12 empty] | 109.54 | 20.1886 | 117.2 | 116.5869 | 1.5368 | 0.99844
[12 empty] | 109.55 | 20.188 | 117.2 | 116.5165 | 1.5386 | 0.99326
[12 empty] | 109.56 | 20.187 | 117.2 | 116.6394 | 1.5446 | 0.99953
[12 empty] | 109.57 | 20.1912 | 117.2 | 116.4805 | 1.5506 | 0.99272
[12 empty] | 109.58 | 20.1862 | 117.2 | 116.6352 | 1.5529 | 0.99807
[12 empty] | 109.59 | 20.1908 | 117.2 | 116.5857 | 1.566 | 0.99764
[12 empty] | 109.6 | 20.1892 | 117.2 | 116.5291 | 1.5748 | 0.99297
[12 empty] | 109.61 | 20.1882 | 117.2 | 116.669 | 1.5853 | 0.99946
[12 empty] | 109.62 | 20.1924 | 117.2 | 116.5158 | 1.6007 | 0.99224
[12 empty] | 109.63 | 20.1877 | 117.2 | 116.65 | 1.6098 | 0.99793
[12 empty] | 109.64 | 20.1924 | 117.2 | 116.6027 | 1.6401 | 0.99749
[12 empty] | 109.65 | 20.1909 | 117.2 | 116.566 | 1.645 | 0.99298
[12 empty] | 109.66 | 20.1903 | 117.2 | 116.6952 | 1.65 | 0.99945
[12 empty] | 109.67 | 20.1947 | 117.2 | 116.5312 | 1.6541 | 0.99248
[12 empty] | 109.68 | 20.1902 | 117.2 | 116.6664 | 1.6539 | 0.99807
[12 empty] | 109.69 | 20.1951 | 117.2 | 116.6147 | 1.6585 | 0.99749
[12 empty] | 109.7 | 20.1936 | 117.2 | 116.5733 | 1.6551 | 0.99316
[12 empty] | 109.71 | 20.1929 | 117.2 | 116.6995 | 1.656 | 0.99945
[12 empty] | 109.72 | 20.1968 | 117.2 | 116.5404 | 1.6543 | 0.99234
[12 empty] | 109.73 | 20.1918 | 117.2 | 116.6702 | 1.6495 | 0.99808
[12 empty] | 109.74 | 20.1963 | 117.2 | 116.6101 | 1.6548 | 0.99731
[12 empty] | 109.75 | 20.1944 | 117.2 | 116.5503 | 1.6548 | 0.99299
[12 empty] | 109.76 | 20.1936 | 117.2 | 116.664 | 1.6585 | 0.99939
[12 empty] | 109.77 | 20.1976 | 117.2 | 116.5152 | 1.6646 | 0.99212
[12 empty] | 109.78 | 20.193 | 117.2 | 116.6448 | 1.6647 | 0.99807
[12 empty] | 109.79 | 20.1977 | 117.2 | 116.5909 | 1.67 | 0.9973
[12 empty] | 109.8 | 20.1959 | 117.2 | 116.5462 | 1.6695 | 0.99319
[12 empty] | 109.81 | 20.1955 | 117.2 | 116.6588 | 1.6718 | 0.99941
[12 empty] | 109.82 | 20.1997 | 117.2 | 116.5017 | 1.6749 | 0.99216
[12 empty] | 109.83 | 20.1949 | 117.2 | 116.648 | 1.6706 | 0.99821
[12 empty] | 109.84 | 20.1997 | 117.2 | 116.5875 | 1.6718 | 0.99727
[12 empty] | 109.85 | 20.1977 | 117.2 | 116.5548 | 1.6669 | 0.99327
[12 empty] | 109.86 | 20.197 | 117.2 | 116.6753 | 1.6661 | 0.9994
[12 empty] | 109.87 | 20.2008 | 117.2 | 116.5235 | 1.6643 | 0.99223
[12 empty] | 109.88 | 20.1959 | 117.2 | 116.676 | 1.6579 | 0.99826
[12 empty] | 109.89 | 20.2006 | 117.2 | 116.6163 | 1.6606 | 0.9972
[12 empty] | 109.9 | 20.1983 | 117.2 | 116.5776 | 1.6574 | 0.99337
[12 empty] | 109.91 | 20.1977 | 117.2 | 116.7014 | 1.6584 | 0.99939
[12 empty] | 109.92 | 20.2013 | 117.2 | 116.5377 | 1.6604 | 0.99204
[12 empty] | 109.93 | 20.1965 | 117.2 | 116.6695 | 1.6606 | 0.9982
[12 empty] | 109.94 | 20.2012 | 117.2 | 116.6038 | 1.6637 | 0.99716
[12 empty] | 109.95 | 20.1992 | 117.2 | 116.5678 | 1.6618 | 0.99338
[12 empty] | 109.96 | 20.199 | 117.2 | 116.6866 | 1.6623 | 0.9994
[12 empty] | 109.97 | 20.2027 | 117.2 | 116.5258 | 1.6673 | 0.99193
[12 empty] | 109.98 | 20.1978 | 117.2 | 116.6558 | 1.6656 | 0.99831
[12 empty] | 109.99 | 20.2023 | 117.2 | 116.5818 | 1.6693 | 0.99706
[12 empty] | 110 | 20.1996 | 117.2 | 116.5424 | 1.6687 | 0.99341
[12 empty] | 110.01 | 20.1987 | 117.2 | 116.6666 | 1.6683 | 0.9994
[12 empty] | 110.02 | 20.2015 | 117.2 | 116.5319 | 1.6716 | 0.99183
[12 empty] | 110.03 | 20.1958 | 117.2 | 116.6789 | 1.668 | 0.99831
[12 empty] | 110.04 | 20.1999 | 117.2 | 116.6136 | 1.6758 | 0.99686
[12 empty] | 110.05 | 20.1966 | 117.2 | 116.5814 | 1.6759 | 0.99337
[12 empty] | 110.06 | 20.1954 | 117.2 | 116.6796 | 1.6767 | 0.99938
[12 empty] | 110.07 | 20.1982 | 117.2 | 116.5071 | 1.6791 | 0.99177
[12 empty] | 110.08 | 20.1927 | 117.2 | 116.6404 | 1.6774 | 0.99836
[12 empty] | 110.09 | 20.197 | 117.2 | 116.5713 | 1.6827 | 0.99686
[12 empty] | 110.1 | 20.1936 | 117.2 | 116.5444 | 1.6796 | 0.99358
[12 empty] | 110.11 | 20.1926 | 117.2 | 116.6647 | 1.68 | 0.99939
[12 empty] | 110.12 | 20.1953 | 117.2 | 116.5098 | 1.6801 | 0.99182
[12 empty] | 110.13 | 20.1896 | 117.2 | 116.6595 | 1.675 | 0.99845
[12 empty] | 110.14 | 20.1937 | 117.2 | 116.599 | 1.6758 | 0.99683
[12 empty] | 110.15 | 20.1903 | 117.2 | 116.5872 | 1.6707 | 0.99365
[12 empty] | 110.16 | 20.1896 | 117.2 | 116.703 | 1.6702 | 0.99939
[12 empty] | 110.17 | 20.1922 | 117.2 | 116.546 | 1.6689 | 0.99185
[12 empty] | 110.18 | 20.1867 | 117.2 | 116.6867 | 1.6637 | 0.9985
[12 empty] | 110.19 | 20.1909 | 117.2 | 116.618 | 1.6668 | 0.99674
[12 empty] | 110.2 | 20.1874 | 117.2 | 116.5994 | 1.665 | 0.99367
[12 empty] | 110.21 | 20.1864 | 117.2 | 116.7115 | 1.6663 | 0.99937
[12 empty] | 110.22 | 20.1888 | 117.2 | 116.5609 | 1.6699 | 0.99159
[12 empty] | 110.23 | 20.1835 | 117.2 | 116.697 | 1.6712 | 0.99841
[12 empty] | 110.24 | 20.1878 | 117.2 | 116.6121 | 1.6759 | 0.99663
[12 empty] | 110.25 | 20.1842 | 117.2 | 116.5898 | 1.673 | 0.9938
[12 empty] | 110.26 | 20.1836 | 117.2 | 116.6974 | 1.6751 | 0.99935
[12 empty] | 110.27 | 20.1862 | 117.2 | 116.5392 | 1.6756 | 0.99181
[12 empty] | 110.28 | 20.1808 | 117.2 | 116.6937 | 1.6731 | 0.99857
[12 empty] | 110.29 | 20.1851 | 117.2 | 116.6208 | 1.6756 | 0.99663
[12 empty] | 110.3 | 20.1817 | 117.2 | 116.6061 | 1.6708 | 0.99393
[12 empty] | 110.31 | 20.1812 | 117.2 | 116.7161 | 1.6736 | 0.99932
[12 empty] | 110.32 | 20.1835 | 117.2 | 116.5704 | 1.6708 | 0.99177
[12 empty] | 110.33 | 20.178 | 117.2 | 116.7156 | 1.6641 | 0.99859
[12 empty] | 110.34 | 20.1822 | 117.2 | 116.6354 | 1.6673 | 0.99651
[12 empty] | 110.35 | 20.1786 | 117.2 | 116.6062 | 1.6646 | 0.99394
[12 empty] | 110.36 | 20.1781 | 117.2 | 116.7017 | 1.6651 | 0.99935
[12 empty] | 110.37 | 20.1804 | 117.2 | 116.5424 | 1.6663 | 0.99173
[12 empty] | 110.38 | 20.1752 | 117.2 | 116.6896 | 1.6644 | 0.99862
[12 empty] | 110.39 | 20.1795 | 117.2 | 116.6113 | 1.667 | 0.99652
[12 empty] | 110.4 | 20.1757 | 117.2 | 116.6029 | 1.6638 | 0.9941
[12 empty] | 110.41 | 20.1752 | 117.2 | 116.7063 | 1.6642 | 0.99931
[12 empty] | 110.42 | 20.1774 | 117.2 | 116.5579 | 1.6666 | 0.99161
[12 empty] | 110.43 | 20.172 | 117.2 | 116.7132 | 1.6636 | 0.99867
[12 empty] | 110.44 | 20.1763 | 117.2 | 116.6259 | 1.6659 | 0.99641
[12 empty] | 110.45 | 20.1726 | 117.2 | 116.6149 | 1.6626 | 0.99411
[12 empty] | 110.46 | 20.1726 | 117.2 | 116.7127 | 1.6646 | 0.99931
[12 empty] | 110.47 | 20.175 | 117.2 | 116.5652 | 1.6649 | 0.9917
[12 empty] | 110.48 | 20.17 | 117.2 | 116.7178 | 1.6607 | 0.99873
[12 empty] | 110.49 | 20.1748 | 117.2 | 116.6314 | 1.6647 | 0.99635
[12 empty] | 110.5 | 20.1715 | 117.2 | 116.6229 | 1.6636 | 0.99416
[12 empty] | 110.51 | 20.1716 | 117.2 | 116.7183 | 1.6634 | 0.99932
[12 empty] | 110.52 | 20.1741 | 117.2 | 116.5614 | 1.6656 | 0.99147
[12 empty] | 110.53 | 20.1695 | 117.2 | 116.6952 | 1.6632 | 0.99873
[12 empty] | 110.54 | 20.1747 | 117.2 | 116.5948 | 1.6655 | 0.99632
[12 empty] | 110.55 | 20.1716 | 117.2 | 116.5788 | 1.658 | 0.9945
[12 empty] | 110.56 | 20.1724 | 117.2 | 116.6678 | 1.6522 | 0.99941
[12 empty] | 110.57 | 20.1754 | 117.2 | 116.5111 | 1.6458 | 0.9921
[12 empty] | 110.58 | 20.1711 | 117.2 | 116.6556 | 1.6321 | 0.99904
[12 empty] | 110.59 | 20.1763 | 117.2 | 116.5577 | 1.6227 | 0.99674
[12 empty] | 110.6 | 20.173 | 117.2 | 116.5572 | 1.603 | 0.99515
[12 empty] | 110.61 | 20.1736 | 117.2 | 116.6767 | 1.5871 | 0.99958
[12 empty] | 110.62 | 20.1763 | 117.2 | 116.5344 | 1.5672 | 0.99269
[12 empty] | 110.63 | 20.1719 | 117.2 | 116.6844 | 1.5429 | 0.99926
[12 empty] | 110.64 | 20.1772 | 117.2 | 116.5807 | 1.5263 | 0.99699
[12 empty] | 110.65 | 20.1741 | 117.2 | 116.5747 | 1.5048 | 0.99555
[12 empty] | 110.66 | 20.175 | 117.2 | 116.6781 | 1.4884 | 0.99966
[12 empty] | 110.67 | 20.1778 | 117.2 | 116.5398 | 1.4729 | 0.99302
[12 empty] | 110.68 | 20.1735 | 117.2 | 116.6906 | 1.4558 | 0.99938
[12 empty] | 110.69 | 20.1788 | 117.2 | 116.601 | 1.4448 | 0.99716
[12 empty] | 110.7 | 20.1755 | 117.2 | 116.6058 | 1.4279 | 0.99594
[12 empty] | 110.71 | 20.1767 | 117.2 | 116.6909 | 1.4165 | 0.99973
[12 empty] | 110.72 | 20.1794 | 117.2 | 116.5444 | 1.4064 | 0.99327
[12 empty] | 110.73 | 20.1751 | 117.2 | 116.7093 | 1.3937 | 0.99948
[12 empty] | 110.74 | 20.1804 | 117.2 | 116.631 | 1.3867 | 0.99725
[12 empty] | 110.75 | 20.1772 | 117.2 | 116.6494 | 1.3748 | 0.99609
[12 empty] | 110.76 | 20.1784 | 117.2 | 116.7356 | 1.3683 | 0.99974
[12 empty] | 110.77 | 20.1811 | 117.2 | 116.5889 | 1.3619 | 0.99339
[12 empty] | 110.78 | 20.1768 | 117.2 | 116.735 | 1.3517 | 0.99954
[12 empty] | 110.79 | 20.1821 | 117.2 | 116.6276 | 1.3502 | 0.99722
[12 empty] | 110.8 | 20.1786 | 117.2 | 116.6333 | 1.3458 | 0.99613
[12 empty] | 110.81 | 20.1797 | 117.2 | 116.72 | 1.3489 | 0.99969
[12 empty] | 110.82 | 20.182 | 117.2 | 116.5724 | 1.3494 | 0.99325
[12 empty] | 110.83 | 20.1779 | 117.2 | 116.73 | 1.3501 | 0.99947
[12 empty] | 110.84 | 20.1834 | 117.2 | 116.6372 | 1.3564 | 0.99701
[12 empty] | 110.85 | 20.18 | 117.2 | 116.6487 | 1.3528 | 0.99625
[12 empty] | 110.86 | 20.1815 | 117.2 | 116.7238 | 1.3545 | 0.99972
[12 empty] | 110.87 | 20.1842 | 117.2 | 116.5688 | 1.3524 | 0.99351
[12 empty] | 110.88 | 20.1804 | 117.2 | 116.7067 | 1.3633 | 0.99937
[12 empty] | 110.89 | 20.1859 | 117.2 | 116.6089 | 1.3641 | 0.99719
[12 empty] | 110.9 | 20.1825 | 117.2 | 116.634 | 1.3572 | 0.99642
[12 empty] | 110.91 | 20.1838 | 117.2 | 116.726 | 1.3564 | 0.9997
[12 empty] | 110.92 | 20.1859 | 117.2 | 116.584 | 1.3539 | 0.99339
[12 empty] | 110.93 | 20.1816 | 117.2 | 116.7349 | 1.3486 | 0.99955
[12 empty] | 110.94 | 20.1863 | 117.2 | 116.643 | 1.331 | 0.99764
[12 empty] | 110.95 | 20.1831 | 117.2 | 116.6395 | 1.3284 | 0.99636
[12 empty] | 110.96 | 20.1843 | 117.2 | 116.7169 | 1.3318 | 0.99967
[12 empty] | 110.97 | 20.1865 | 117.2 | 116.5654 | 1.3346 | 0.99336
[12 empty] | 110.98 | 20.1824 | 117.2 | 116.7143 | 1.3237 | 0.99954
[12 empty] | 110.99 | 20.1876 | 117.2 | 116.6175 | 1.331 | 0.99692
[12 empty] | 111 | 20.1835 | 117.2 | 116.6405 | 1.3314 | 0.9964
[12 empty] | 111.01 | 20.1845 | 117.2 | 116.7116 | 1.335 | 0.99965
[12 empty] | 111.02 | 20.1862 | 117.2 | 116.5597 | 1.3352 | 0.99338
[12 empty] | 111.03 | 20.1817 | 117.2 | 116.7121 | 1.3352 | 0.99955
[12 empty] | 111.04 | 20.1864 | 117.2 | 116.6183 | 1.3568 | 0.99685
[12 empty] | 111.05 | 20.182 | 117.2 | 116.639 | 1.3535 | 0.9965
[12 empty] | 111.06 | 20.183 | 117.2 | 116.7131 | 1.3519 | 0.99969
[12 empty] | 111.07 | 20.1847 | 117.2 | 116.5616 | 1.3508 | 0.99342
[12 empty] | 111.08 | 20.1798 | 117.2 | 116.7017 | 1.3559 | 0.99947
[12 empty] | 111.09 | 20.1845 | 117.2 | 116.6103 | 1.3572 | 0.99687
[12 empty] | 111.1 | 20.1798 | 117.2 | 116.6279 | 1.3525 | 0.9966
[12 empty] | 111.11 | 20.1805 | 117.2 | 116.6911 | 1.3504 | 0.99968
[12 empty] | 111.12 | 20.1816 | 117.2 | 116.5472 | 1.3524 | 0.99326
[12 empty] | 111.13 | 20.1766 | 117.2 | 116.6889 | 1.3501 | 0.99959
[12 empty] | 111.14 | 20.1811 | 117.2 | 116.5878 | 1.3551 | 0.99665
[12 empty] | 111.15 | 20.1764 | 117.2 | 116.6258 | 1.3522 | 0.99661
[12 empty] | 111.16 | 20.1774 | 117.2 | 116.7007 | 1.3562 | 0.99964
[12 empty] | 111.17 | 20.1786 | 117.2 | 116.5718 | 1.3584 | 0.99329
[12 empty] | 111.18 | 20.1738 | 117.2 | 116.7353 | 1.3477 | 0.99963
[12 empty] | 111.19 | 20.1783 | 117.2 | 116.629 | 1.3531 | 0.99665
[12 empty] | 111.2 | 20.1735 | 117.2 | 116.6522 | 1.3526 | 0.99662
[12 empty] | 111.21 | 20.1745 | 117.2 | 116.7127 | 1.3566 | 0.99963
[12 empty] | 111.22 | 20.1756 | 117.2 | 116.5491 | 1.3546 | 0.99337
[12 empty] | 111.23 | 20.1709 | 117.2 | 116.7089 | 1.3507 | 0.99964
[12 empty] | 111.24 | 20.1756 | 117.2 | 116.6112 | 1.352 | 0.9966
[12 empty] | 111.25 | 20.1711 | 117.2 | 116.6424 | 1.3494 | 0.99672
[12 empty] | 111.26 | 20.1722 | 117.2 | 116.7165 | 1.3506 | 0.99963
[12 empty] | 111.27 | 20.1732 | 117.2 | 116.5881 | 1.3514 | 0.99324
[12 empty] | 111.28 | 20.1686 | 117.2 | 116.7388 | 1.3506 | 0.99964
[12 empty] | 111.29 | 20.1733 | 117.2 | 116.6156 | 1.3536 | 0.99652
[12 empty] | 111.3 | 20.1685 | 117.2 | 116.6322 | 1.3493 | 0.99679
[12 empty] | 111.31 | 20.1697 | 117.2 | 116.6787 | 1.351 | 0.9996
[12 empty] | 111.32 | 20.1707 | 117.2 | 116.5298 | 1.3532 | 0.99324
[12 empty] | 111.33 | 20.1663 | 117.2 | 116.6873 | 1.3506 | 0.99967
[12 empty] | 111.34 | 20.1711 | 117.2 | 116.5718 | 1.3547 | 0.99643
[12 empty] | 111.35 | 20.1664 | 117.2 | 116.5989 | 1.3514 | 0.99685
[12 empty] | 111.36 | 20.1676 | 117.2 | 116.6585 | 1.3538 | 0.99959
[12 empty] | 111.37 | 20.1684 | 117.2 | 116.5268 | 1.3488 | 0.99352
[12 empty] | 111.38 | 20.1639 | 117.2 | 116.6765 | 1.3448 | 0.99969
[12 empty] | 111.39 | 20.1686 | 117.2 | 116.5519 | 1.3476 | 0.99641
[12 empty] | 111.4 | 20.1638 | 117.2 | 116.583 | 1.3463 | 0.99684
[12 empty] | 111.41 | 20.1649 | 117.2 | 116.643 | 1.3497 | 0.99955
[12 empty] | 111.42 | 20.1655 | 117.2 | 116.5176 | 1.3498 | 0.99324
[12 empty] | 111.43 | 20.1611 | 117.2 | 116.6692 | 1.353 | 0.99963
[12 empty] | 111.44 | 20.1657 | 117.2 | 116.5612 | 1.3563 | 0.99629
[12 empty] | 111.45 | 20.1608 | 117.2 | 116.607 | 1.3551 | 0.99689
[12 empty] | 111.46 | 20.1621 | 117.2 | 116.6591 | 1.3576 | 0.99956
[12 empty] | 111.47 | 20.163 | 117.2 | 116.5267 | 1.3606 | 0.99335
[12 empty] | 111.48 | 20.1587 | 117.2 | 116.6871 | 1.36 | 0.99969
[12 empty] | 111.49 | 20.1634 | 117.2 | 116.5706 | 1.3608 | 0.99637
[12 empty] | 111.5 | 20.1587 | 117.2 | 116.6146 | 1.3573 | 0.99697
[12 empty] | 111.51 | 20.1605 | 117.2 | 116.6658 | 1.3595 | 0.99952
[12 empty] | 111.52 | 20.1615 | 117.2 | 116.5273 | 1.3575 | 0.99335
[12 empty] | 111.53 | 20.1576 | 117.2 | 116.6752 | 1.3524 | 0.9997
[12 empty] | 111.54 | 20.1628 | 117.2 | 116.5546 | 1.354 | 0.99621
[12 empty] | 111.55 | 20.1585 | 117.2 | 116.594 | 1.3516 | 0.99698
[12 empty] | 111.56 | 20.1606 | 117.2 | 116.6513 | 1.356 | 0.99949
[12 empty] | 111.57 | 20.1619 | 117.2 | 116.5349 | 1.3571 | 0.99328
[12 empty] | 111.58 | 20.1584 | 117.2 | 116.7003 | 1.3612 | 0.99964
[12 empty] | 111.59 | 20.1637 | 117.2 | 116.5779 | 1.37 | 0.996
[12 empty] | 111.6 | 20.1595 | 117.2 | 116.6234 | 1.3723 | 0.99688
[12 empty] | 111.61 | 20.1619 | 117.2 | 116.6657 | 1.3817 | 0.99937
[12 empty] | 111.62 | 20.1633 | 117.2 | 116.5517 | 1.3924 | 0.99273
[12 empty] | 111.63 | 20.1599 | 117.2 | 116.7069 | 1.4016 | 0.99958
[12 empty] | 111.64 | 20.1655 | 117.2 | 116.5841 | 1.4137 | 0.99568
[12 empty] | 111.65 | 20.1615 | 117.2 | 116.6331 | 1.4199 | 0.99674
[12 empty] | 111.66 | 20.1643 | 117.2 | 116.687 | 1.4302 | 0.99932
[12 empty] | 111.67 | 20.1658 | 117.2 | 116.5668 | 1.4399 | 0.99272
[12 empty] | 111.68 | 20.1627 | 117.2 | 116.7187 | 1.4449 | 0.99957
[12 empty] | 111.69 | 20.1682 | 117.2 | 116.6002 | 1.4566 | 0.99547
[12 empty] | 111.7 | 20.1641 | 117.2 | 116.6521 | 1.4627 | 0.99664
[12 empty] | 111.71 | 20.1668 | 117.2 | 116.6829 | 1.4715 | 0.9992
[12 empty] | 111.72 | 20.1682 | 117.2 | 116.5652 | 1.4788 | 0.9923
[12 empty] | 111.73 | 20.165 | 117.2 | 116.7314 | 1.4845 | 0.99949
[12 empty] | 111.74 | 20.1705 | 117.2 | 116.5998 | 1.4948 | 0.9952
[12 empty] | 111.75 | 20.1663 | 117.2 | 116.6488 | 1.4976 | 0.99663
[12 empty] | 111.76 | 20.1691 | 117.2 | 116.6888 | 1.5048 | 0.99918
[12 empty] | 111.77 | 20.1705 | 117.2 | 116.5648 | 1.5105 | 0.99239
[12 empty] | 111.78 | 20.1675 | 117.2 | 116.716 | 1.5142 | 0.99952
[12 empty] | 111.79 | 20.1729 | 117.2 | 116.596 | 1.52 | 0.99519
[12 empty] | 111.8 | 20.1686 | 117.2 | 116.6387 | 1.5195 | 0.99666
[12 empty] | 111.81 | 20.1713 | 117.2 | 116.6858 | 1.5223 | 0.99915
[12 empty] | 111.82 | 20.1724 | 117.2 | 116.5603 | 1.5204 | 0.99241
[12 empty] | 111.83 | 20.1693 | 117.2 | 116.7162 | 1.5189 | 0.99951
[12 empty] | 111.84 | 20.1749 | 117.2 | 116.5897 | 1.5224 | 0.99503
[12 empty] | 111.85 | 20.1707 | 117.2 | 116.6501 | 1.5222 | 0.99664
[12 empty] | 111.86 | 20.1735 | 117.2 | 116.6917 | 1.5262 | 0.9991
[12 empty] | 111.87 | 20.1745 | 117.2 | 116.5745 | 1.5272 | 0.99233
[12 empty] | 111.88 | 20.1714 | 117.2 | 116.7299 | 1.5278 | 0.99951
[12 empty] | 111.89 | 20.1768 | 117.2 | 116.6048 | 1.5327 | 0.99496
[12 empty] | 111.9 | 20.1723 | 117.2 | 116.6663 | 1.5275 | 0.99687
[12 empty] | 111.91 | 20.1752 | 117.2 | 116.697 | 1.5315 | 0.99906
[12 empty] | 111.92 | 20.1762 | 117.2 | 116.5898 | 1.5331 | 0.99232
[12 empty] | 111.93 | 20.1733 | 117.2 | 116.7482 | 1.5349 | 0.99949
[12 empty] | 111.94 | 20.1786 | 117.2 | 116.6105 | 1.5372 | 0.99492
[12 empty] | 111.95 | 20.1745 | 117.2 | 116.6763 | 1.5347 | 0.99675
[12 empty] | 111.96 | 20.1776 | 117.2 | 116.7086 | 1.5387 | 0.99901
[12 empty] | 111.97 | 20.1786 | 117.2 | 116.5923 | 1.5372 | 0.99243
[12 empty] | 111.98 | 20.1755 | 117.2 | 116.7423 | 1.5361 | 0.99952
[12 empty] | 111.99 | 20.1807 | 117.2 | 116.6048 | 1.5378 | 0.99488
[12 empty] | 112 | 20.1763 | 117.2 | 116.6705 | 1.5399 | 0.99679
[12 empty] | 112.01 | 20.179 | 117.2 | 116.7035 | 1.5437 | 0.99898
[12 empty] | 112.02 | 20.1794 | 117.2 | 116.5893 | 1.5428 | 0.99238
[12 empty] | 112.03 | 20.1762 | 117.2 | 116.738 | 1.5439 | 0.99947
[12 empty] | 112.04 | 20.181 | 117.2 | 116.5968 | 1.5477 | 0.99473
[12 empty] | 112.05 | 20.176 | 117.2 | 116.6593 | 1.5451 | 0.99685
[12 empty] | 112.06 | 20.1784 | 117.2 | 116.6829 | 1.5461 | 0.99899
[12 empty] | 112.07 | 20.1784 | 117.2 | 116.574 | 1.545 | 0.9925
[12 empty] | 112.08 | 20.1747 | 117.2 | 116.7214 | 1.5425 | 0.99956
[12 empty] | 112.09 | 20.1791 | 117.2 | 116.5847 | 1.5413 | 0.99494
[12 empty] | 112.1 | 20.1737 | 117.2 | 116.6453 | 1.5335 | 0.99709
[12 empty] | 112.11 | 20.1757 | 117.2 | 116.6721 | 1.5294 | 0.99907
[12 empty] | 112.12 | 20.1753 | 117.2 | 116.5593 | 1.5224 | 0.99279
[12 empty] | 112.13 | 20.1714 | 117.2 | 116.7101 | 1.5111 | 0.99964
[12 empty] | 112.14 | 20.1754 | 117.2 | 116.5749 | 1.4884 | 0.9958
[12 empty] | 112.15 | 20.1703 | 117.2 | 116.6181 | 1.4764 | 0.9973
[12 empty] | 112.16 | 20.1724 | 117.2 | 116.6435 | 1.4688 | 0.99915
[12 empty] | 112.17 | 20.1719 | 117.2 | 116.5373 | 1.4573 | 0.99316
[12 empty] | 112.18 | 20.1683 | 117.2 | 116.698 | 1.4462 | 0.99971
[12 empty] | 112.19 | 20.173 | 117.2 | 116.5718 | 1.4413 | 0.99517
[12 empty] | 112.2 | 20.1677 | 117.2 | 116.6517 | 1.4296 | 0.99751
[12 empty] | 112.21 | 20.1702 | 117.2 | 116.6773 | 1.4231 | 0.9992
[12 empty] | 112.22 | 20.1699 | 117.2 | 116.5731 | 1.4157 | 0.99321
[12 empty] | 112.23 | 20.1665 | 117.2 | 116.7265 | 1.4065 | 0.99975
[12 empty] | 112.24 | 20.1709 | 117.2 | 116.5866 | 1.4168 | 0.99533
[12 empty] | 112.25 | 20.1657 | 117.2 | 116.6695 | 1.4068 | 0.99765
[12 empty] | 112.26 | 20.1682 | 117.2 | 116.6899 | 1.4031 | 0.99922
[12 empty] | 112.27 | 20.1678 | 117.2 | 116.5799 | 1.3977 | 0.99347
[12 empty] | 112.28 | 20.1642 | 117.2 | 116.7321 | 1.3916 | 0.99978
[12 empty] | 112.29 | 20.1685 | 117.2 | 116.5966 | 1.3887 | 0.99531
[12 empty] | 112.3 | 20.1631 | 117.2 | 116.6713 | 1.3832 | 0.9977
[12 empty] | 112.31 | 20.1645 | 117.2 | 116.7112 | 1.3672 | 0.99949
[12 empty] | 112.32 | 20.1651 | 117.2 | 116.5893 | 1.3626 | 0.99346
[12 empty] | 112.33 | 20.1619 | 117.2 | 116.732 | 1.3614 | 0.99976
[12 empty] | 112.34 | 20.1662 | 117.2 | 116.612 | 1.3498 | 0.99586
[12 empty] | 112.35 | 20.161 | 117.2 | 116.6791 | 1.3476 | 0.99772
[12 empty] | 112.36 | 20.1635 | 117.2 | 116.6717 | 1.3493 | 0.99919
[12 empty] | 112.37 | 20.1639 | 117.2 | 116.5538 | 1.3559 | 0.99309
[12 empty] | 112.38 | 20.1598 | 117.2 | 116.7038 | 1.3566 | 0.99977
[12 empty] | 112.39 | 20.1643 | 117.2 | 116.5654 | 1.3588 | 0.9952
[12 empty] | 112.4 | 20.1591 | 117.2 | 116.6417 | 1.3559 | 0.9978
[12 empty] | 112.41 | 20.1621 | 117.2 | 116.6399 | 1.3734 | 0.99917
[12 empty] | 112.42 | 20.1619 | 117.2 | 116.5395 | 1.3715 | 0.99357
[12 empty] | 112.43 | 20.1589 | 117.2 | 116.6788 | 1.3662 | 0.99982
[12 empty] | 112.44 | 20.1637 | 117.2 | 116.5213 | 1.3795 | 0.99524
[12 empty] | 112.45 | 20.1585 | 117.2 | 116.6096 | 1.3754 | 0.99786
[12 empty] | 112.46 | 20.1611 | 117.2 | 116.6226 | 1.38 | 0.99909
[12 empty] | 112.47 | 20.1602 | 117.2 | 116.5278 | 1.3718 | 0.99355
[12 empty] | 112.48 | 20.1568 | 117.2 | 116.6707 | 1.3699 | 0.99979
[12 empty] | 112.49 | 20.1611 | 117.2 | 116.5278 | 1.3697 | 0.99521
[12 empty] | 112.5 | 20.1558 | 117.2 | 116.6215 | 1.3641 | 0.99798
[12 empty] | 112.51 | 20.1587 | 117.2 | 116.6386 | 1.3616 | 0.99922
[12 empty] | 112.52 | 20.1583 | 117.2 | 116.5432 | 1.3578 | 0.99377
[12 empty] | 112.53 | 20.1555 | 117.2 | 116.702 | 1.3577 | 0.99982
[12 empty] | 112.54 | 20.1604 | 117.2 | 116.5629 | 1.3557 | 0.99533
[12 empty] | 112.55 | 20.1557 | 117.2 | 116.6548 | 1.3483 | 0.99809
[12 empty] | 112.56 | 20.1594 | 117.2 | 116.6677 | 1.3434 | 0.99919
[12 empty] | 112.57 | 20.1592 | 117.2 | 116.5794 | 1.3376 | 0.99387
[12 empty] | 112.58 | 20.1567 | 117.2 | 116.7291 | 1.3352 | 0.99981
[12 empty] | 112.59 | 20.1616 | 117.2 | 116.5798 | 1.3378 | 0.99508
[12 empty] | 112.6 | 20.1568 | 117.2 | 116.6734 | 1.3397 | 0.99792
[12 empty] | 112.61 | 20.1605 | 117.2 | 116.6842 | 1.347 | 0.99907
[12 empty] | 112.62 | 20.1605 | 117.2 | 116.6023 | 1.3486 | 0.99369
[12 empty] | 112.63 | 20.1586 | 117.2 | 116.7545 | 1.3523 | 0.99978
[12 empty] | 112.64 | 20.164 | 117.2 | 116.5983 | 1.3587 | 0.99503
[12 empty] | 112.65 | 20.1597 | 117.2 | 116.6866 | 1.3623 | 0.99797
[12 empty] | 112.66 | 20.1638 | 117.2 | 116.6807 | 1.3702 | 0.99903
[12 empty] | 112.67 | 20.164 | 117.2 | 116.5951 | 1.3769 | 0.9935
[12 empty] | 112.68 | 20.162 | 117.2 | 116.7372 | 1.3843 | 0.99974
[12 empty] | 112.69 | 20.1671 | 117.2 | 116.59 | 1.3901 | 0.9948
[12 empty] | 112.7 | 20.1625 | 117.2 | 116.6953 | 1.3917 | 0.99787
[12 empty] | 112.71 | 20.1663 | 117.2 | 116.7049 | 1.3997 | 0.99889
[12 empty] | 112.72 | 20.1662 | 117.2 | 116.622 | 1.4052 | 0.99339
[12 empty] | 112.73 | 20.1641 | 117.2 | 116.7732 | 1.4094 | 0.99974
[12 empty] | 112.74 | 20.1691 | 117.2 | 116.6344 | 1.4181 | 0.9946
[12 empty] | 112.75 | 20.1643 | 117.2 | 116.7324 | 1.4204 | 0.9979
[12 empty] | 112.76 | 20.1682 | 117.2 | 116.7224 | 1.4256 | 0.99891
[12 empty] | 112.77 | 20.1682 | 117.2 | 116.6258 | 1.4279 | 0.99338
[12 empty] | 112.78 | 20.1663 | 117.2 | 116.7643 | 1.4282 | 0.99973
[12 empty] | 112.79 | 20.1715 | 117.2 | 116.6238 | 1.4355 | 0.99443
[12 empty] | 112.8 | 20.1669 | 117.2 | 116.7276 | 1.435 | 0.99789
[12 empty] | 112.81 | 20.1709 | 117.2 | 116.7211 | 1.4383 | 0.99881
[12 empty] | 112.82 | 20.1707 | 117.2 | 116.6415 | 1.4419 | 0.99318
[12 empty] | 112.83 | 20.1686 | 117.2 | 116.7802 | 1.4438 | 0.99971
[12 empty] | 112.84 | 20.1736 | 117.2 | 116.6295 | 1.4473 | 0.99442
[12 empty] | 112.85 | 20.1688 | 117.2 | 116.7338 | 1.446 | 0.99794
[12 empty] | 112.86 | 20.1727 | 117.2 | 116.7331 | 1.4488 | 0.99885
[12 empty] | 112.87 | 20.1722 | 117.2 | 116.64 | 1.4476 | 0.99345
[12 empty] | 112.88 | 20.17 | 117.2 | 116.7835 | 1.4465 | 0.99975
[12 empty] | 112.89 | 20.1748 | 117.2 | 116.63 | 1.4479 | 0.99435
[12 empty] | 112.9 | 20.17 | 117.2 | 116.7395 | 1.4469 | 0.99792
[12 empty] | 112.91 | 20.174 | 117.2 | 116.7222 | 1.4492 | 0.99875
[12 empty] | 112.92 | 20.1736 | 117.2 | 116.6333 | 1.4468 | 0.99332
[12 empty] | 112.93 | 20.1717 | 117.2 | 116.7758 | 1.446 | 0.99972
[12 empty] | 112.94 | 20.1766 | 117.2 | 116.6314 | 1.4478 | 0.99433
[12 empty] | 112.95 | 20.1718 | 117.2 | 116.7379 | 1.4461 | 0.998
[12 empty] | 112.96 | 20.1758 | 117.2 | 116.7294 | 1.4489 | 0.99878
[12 empty] | 112.97 | 20.1754 | 117.2 | 116.6345 | 1.4499 | 0.9934
[12 empty] | 112.98 | 20.1735 | 117.2 | 116.7783 | 1.4503 | 0.99974
[12 empty] | 112.99 | 20.1783 | 117.2 | 116.6257 | 1.4513 | 0.9943
[12 empty] | 113 | 20.1735 | 117.2 | 116.7302 | 1.4494 | 0.99798
[12 empty] | 113.01 | 20.1776 | 117.2 | 116.7285 | 1.4519 | 0.99869
[12 empty] | 113.02 | 20.1769 | 117.2 | 116.6572 | 1.4472 | 0.99359
[12 empty] | 113.03 | 20.1749 | 117.2 | 116.8032 | 1.4461 | 0.99974
[12 empty] | 113.04 | 20.1794 | 117.2 | 116.6634 | 1.4449 | 0.9944
[12 empty] | 113.05 | 20.1743 | 117.2 | 116.7559 | 1.4428 | 0.99806
[12 empty] | 113.06 | 20.1777 | 117.2 | 116.7241 | 1.4452 | 0.99872
[12 empty] | 113.07 | 20.1764 | 117.2 | 116.6523 | 1.4414 | 0.99361
[12 empty] | 113.08 | 20.1739 | 117.2 | 116.7974 | 1.4412 | 0.99974
[12 empty] | 113.09 | 20.1779 | 117.2 | 116.6375 | 1.441 | 0.99431
[12 empty] | 113.1 | 20.1723 | 117.2 | 116.7501 | 1.4355 | 0.99815
[12 empty] | 113.11 | 20.1755 | 117.2 | 116.7344 | 1.4334 | 0.99874
[12 empty] | 113.12 | 20.1741 | 117.2 | 116.6565 | 1.4318 | 0.99367
[12 empty] | 113.13 | 20.1716 | 117.2 | 116.7839 | 1.4266 | 0.99979
[12 empty] | 113.14 | 20.1755 | 117.2 | 116.6234 | 1.4197 | 0.99475
[12 empty] | 113.15 | 20.1699 | 117.2 | 116.7418 | 1.4065 | 0.99844
[12 empty] | 113.16 | 20.1731 | 117.2 | 116.7237 | 1.399 | 0.9989
[12 empty] | 113.17 | 20.1712 | 117.2 | 116.6418 | 1.3886 | 0.99417
[12 empty] | 113.18 | 20.1683 | 117.2 | 116.7827 | 1.377 | 0.99986
[12 empty] | 113.19 | 20.172 | 117.2 | 116.6302 | 1.3662 | 0.99486
[12 empty] | 113.2 | 20.1662 | 117.2 | 116.7375 | 1.3521 | 0.99855
[12 empty] | 113.21 | 20.1694 | 117.2 | 116.713 | 1.3409 | 0.999
[12 empty] | 113.22 | 20.1677 | 117.2 | 116.6435 | 1.3256 | 0.99448
[12 empty] | 113.23 | 20.1652 | 117.2 | 116.7833 | 1.3135 | 0.9999
[12 empty] | 113.24 | 20.1692 | 117.2 | 116.6324 | 1.3055 | 0.99514
[12 empty] | 113.25 | 20.1636 | 117.2 | 116.7405 | 1.2937 | 0.99875
[12 empty] | 113.26 | 20.1668 | 117.2 | 116.7275 | 1.2838 | 0.99912
[12 empty] | 113.27 | 20.1652 | 117.2 | 116.6549 | 1.2722 | 0.99476
[12 empty] | 113.28 | 20.1627 | 117.2 | 116.7967 | 1.2637 | 0.99992
[12 empty] | 113.29 | 20.1664 | 117.2 | 116.6411 | 1.2576 | 0.99516
[12 empty] | 113.3 | 20.1609 | 117.2 | 116.7346 | 1.2527 | 0.99868
[12 empty] | 113.31 | 20.1645 | 117.2 | 116.704 | 1.2518 | 0.99902
[12 empty] | 113.32 | 20.1629 | 117.2 | 116.6278 | 1.2495 | 0.9946
[12 empty] | 113.33 | 20.1604 | 117.2 | 116.7534 | 1.2457 | 0.99992
[12 empty] | 113.34 | 20.1643 | 117.2 | 116.5966 | 1.2472 | 0.99507
[12 empty] | 113.35 | 20.1586 | 117.2 | 116.7093 | 1.2464 | 0.99877
[12 empty] | 113.36 | 20.1619 | 117.2 | 116.6767 | 1.2488 | 0.99907
[12 empty] | 113.37 | 20.16 | 117.2 | 116.605 | 1.25 | 0.9947
[12 empty] | 113.38 | 20.1577 | 117.2 | 116.7548 | 1.2503 | 0.99992
[12 empty] | 113.39 | 20.1617 | 117.2 | 116.5951 | 1.2531 | 0.99502
[12 empty] | 113.4 | 20.1562 | 117.2 | 116.6962 | 1.247 | 0.99883
[12 empty] | 113.41 | 20.1599 | 117.2 | 116.6619 | 1.2462 | 0.99904
[12 empty] | 113.42 | 20.1585 | 117.2 | 116.5959 | 1.2447 | 0.99468
[12 empty] | 113.43 | 20.1557 | 117.2 | 116.7382 | 1.2449 | 0.99992
[12 empty] | 113.44 | 20.1604 | 117.2 | 116.5866 | 1.243 | 0.99516
[12 empty] | 113.45 | 20.1548 | 117.2 | 116.7032 | 1.2367 | 0.99892
[12 empty] | 113.46 | 20.1583 | 117.2 | 116.6698 | 1.2363 | 0.99908
[12 empty] | 113.47 | 20.1564 | 117.2 | 116.5881 | 1.2334 | 0.99484
[12 empty] | 113.48 | 20.154 | 117.2 | 116.6936 | 1.232 | 0.99993
[12 empty] | 113.49 | 20.1578 | 117.2 | 116.546 | 1.2321 | 0.99502
[12 empty] | 113.5 | 20.1521 | 117.2 | 116.6866 | 1.2313 | 0.99885
[12 empty] | 113.51 | 20.1555 | 117.2 | 116.6678 | 1.2332 | 0.999
[12 empty] | 113.52 | 20.1537 | 117.2 | 116.6111 | 1.2308 | 0.99479
[12 empty] | 113.53 | 20.1518 | 117.2 | 116.7492 | 1.2309 | 0.99992
[12 empty] | 113.54 | 20.156 | 117.2 | 116.5911 | 1.2356 | 0.99493
[12 empty] | 113.55 | 20.151 | 117.2 | 116.7056 | 1.2372 | 0.99888
[12 empty] | 113.56 | 20.1553 | 117.2 | 116.6815 | 1.2408 | 0.999
[12 empty] | 113.57 | 20.1541 | 117.2 | 116.6196 | 1.2415 | 0.9948
[12 empty] | 113.58 | 20.1528 | 117.2 | 116.7521 | 1.2437 | 0.99991
[12 empty] | 113.59 | 20.1572 | 117.2 | 116.601 | 1.2442 | 0.99499
[12 empty] | 113.6 | 20.1526 | 117.2 | 116.7203 | 1.243 | 0.99888
[12 empty] | 113.61 | 20.1573 | 117.2 | 116.6837 | 1.2461 | 0.99893
[12 empty] | 113.62 | 20.1565 | 117.2 | 116.614 | 1.246 | 0.9948
[12 empty] | 113.63 | 20.1554 | 117.2 | 116.7358 | 1.2494 | 0.9999
[12 empty] | 113.64 | 20.1601 | 117.2 | 116.5781 | 1.2551 | 0.99465
[12 empty] | 113.65 | 20.1554 | 117.2 | 116.6995 | 1.2624 | 0.9987
[12 empty] | 113.66 | 20.1599 | 117.2 | 116.6636 | 1.276 | 0.99868
[12 empty] | 113.67 | 20.1587 | 117.2 | 116.5926 | 1.2864 | 0.99428
[12 empty] | 113.68 | 20.1577 | 117.2 | 116.7171 | 1.3008 | 0.99979
[12 empty] | 113.69 | 20.1623 | 117.2 | 116.5445 | 1.3172 | 0.99415
[12 empty] | 113.7 | 20.1577 | 117.2 | 116.6574 | 1.3314 | 0.99852
[12 empty] | 113.71 | 20.1623 | 117.2 | 116.633 | 1.3494 | 0.99847
[12 empty] | 113.72 | 20.1614 | 117.2 | 116.5895 | 1.3659 | 0.99395
[12 empty] | 113.73 | 20.1605 | 117.2 | 116.7312 | 1.3825 | 0.99974
[12 empty] | 113.74 | 20.1651 | 117.2 | 116.5795 | 1.3954 | 0.99398
[12 empty] | 113.75 | 20.1607 | 117.2 | 116.7007 | 1.4036 | 0.99849
[12 empty] | 113.76 | 20.1652 | 117.2 | 116.6662 | 1.4136 | 0.99841
[12 empty] | 113.77 | 20.164 | 117.2 | 116.6041 | 1.4199 | 0.99394
[12 empty] | 113.78 | 20.1628 | 117.2 | 116.741 | 1.4232 | 0.99976
[12 empty] | 113.79 | 20.1674 | 117.2 | 116.5921 | 1.4285 | 0.99387
[12 empty] | 113.8 | 20.1627 | 117.2 | 116.7223 | 1.4312 | 0.99845
[12 empty] | 113.81 | 20.1672 | 117.2 | 116.6867 | 1.4356 | 0.99835
[12 empty] | 113.82 | 20.166 | 117.2 | 116.6283 | 1.4351 | 0.99398
[12 empty] | 113.83 | 20.1651 | 117.2 | 116.7634 | 1.4352 | 0.99974
[12 empty] | 113.84 | 20.1698 | 117.2 | 116.6127 | 1.4383 | 0.99381
[12 empty] | 113.85 | 20.1652 | 117.2 | 116.7344 | 1.4366 | 0.99853
[12 empty] | 113.86 | 20.1695 | 117.2 | 116.7009 | 1.4354 | 0.99845
[12 empty] | 113.87 | 20.168 | 117.2 | 116.65 | 1.434 | 0.99403
[12 empty] | 113.88 | 20.1668 | 117.2 | 116.7861 | 1.4332 | 0.99977
[12 empty] | 113.89 | 20.1711 | 117.2 | 116.6034 | 1.4342 | 0.99381
[12 empty] | 113.9 | 20.1663 | 117.2 | 116.7151 | 1.4142 | 0.99895
[12 empty] | 113.91 | 20.1711 | 117.2 | 116.6701 | 1.4159 | 0.9983
[12 empty] | 113.92 | 20.1698 | 117.2 | 116.6401 | 1.4042 | 0.9946
[12 empty] | 113.93 | 20.1688 | 117.2 | 116.7627 | 1.4039 | 0.99975
[12 empty] | 113.94 | 20.1731 | 117.2 | 116.6105 | 1.4045 | 0.99378
[12 empty] | 113.95 | 20.1684 | 117.2 | 116.7415 | 1.387 | 0.99896
[12 empty] | 113.96 | 20.1729 | 117.2 | 116.6776 | 1.4104 | 0.99774
[12 empty] | 113.97 | 20.1715 | 117.2 | 116.6566 | 1.3987 | 0.99464
[12 empty] | 113.98 | 20.1704 | 117.2 | 116.7778 | 1.4014 | 0.99974
[12 empty] | 113.99 | 20.1747 | 117.2 | 116.6243 | 1.4047 | 0.99364
[12 empty] | 114 | 20.1696 | 117.2 | 116.7654 | 1.4042 | 0.99896
[12 empty] | 114.01 | 20.1743 | 117.2 | 116.6916 | 1.4237 | 0.99769
[12 empty] | 114.02 | 20.173 | 117.2 | 116.6686 | 1.4214 | 0.99472
[12 empty] | 114.03 | 20.1723 | 117.2 | 116.7857 | 1.4221 | 0.99974
[12 empty] | 114.04 | 20.1768 | 117.2 | 116.6245 | 1.4309 | 0.99329
[12 empty] | 114.05 | 20.1721 | 117.2 | 116.7642 | 1.4278 | 0.99903
[12 empty] | 114.06 | 20.1767 | 117.2 | 116.7051 | 1.4274 | 0.99775
[12 empty] | 114.07 | 20.1751 | 117.2 | 116.6883 | 1.4228 | 0.99487
[12 empty] | 114.08 | 20.174 | 117.2 | 116.7893 | 1.4205 | 0.99976
[12 empty] | 114.09 | 20.1783 | 117.2 | 116.6196 | 1.4224 | 0.99353
[12 empty] | 114.1 | 20.1734 | 117.2 | 116.7605 | 1.4132 | 0.99916
[12 empty] | 114.11 | 20.1781 | 117.2 | 116.6998 | 1.4027 | 0.99803
[12 empty] | 114.12 | 20.1766 | 117.2 | 116.691 | 1.3864 | 0.99551
[12 empty] | 114.13 | 20.1758 | 117.2 | 116.8012 | 1.3702 | 0.99989
[12 empty] | 114.14 | 20.1803 | 117.2 | 116.6416 | 1.353 | 0.99423
[12 empty] | 114.15 | 20.1756 | 117.2 | 116.7808 | 1.335 | 0.99939
[12 empty] | 114.16 | 20.1801 | 117.2 | 116.7143 | 1.3197 | 0.99823
[12 empty] | 114.17 | 20.1785 | 117.2 | 116.6845 | 1.3024 | 0.99569
[12 empty] | 114.18 | 20.1775 | 117.2 | 116.7843 | 1.289 | 0.99988
[12 empty] | 114.19 | 20.1815 | 117.2 | 116.6157 | 1.2763 | 0.99422
[12 empty] | 114.2 | 20.1766 | 117.2 | 116.7576 | 1.2641 | 0.99939
[12 empty] | 114.21 | 20.1812 | 117.2 | 116.6807 | 1.2577 | 0.99823
[12 empty] | 114.22 | 20.1795 | 117.2 | 116.6559 | 1.2515 | 0.99579
[12 empty] | 114.23 | 20.1784 | 117.2 | 116.7665 | 1.2504 | 0.9999
[12 empty] | 114.24 | 20.1825 | 117.2 | 116.611 | 1.25 | 0.99425
[12 empty] | 114.25 | 20.1777 | 117.2 | 116.7517 | 1.2497 | 0.99939
[12 empty] | 114.26 | 20.1822 | 117.2 | 116.6668 | 1.2508 | 0.9982
[12 empty] | 114.27 | 20.1803 | 117.2 | 116.6545 | 1.2476 | 0.99584
[12 empty] | 114.28 | 20.1793 | 117.2 | 116.7577 | 1.2475 | 0.99989
[12 empty] | 114.29 | 20.1834 | 117.2 | 116.5996 | 1.247 | 0.99425
[12 empty] | 114.3 | 20.1785 | 117.2 | 116.7454 | 1.2462 | 0.9994
[12 empty] | 114.31 | 20.1831 | 117.2 | 116.6706 | 1.2473 | 0.99819
[12 empty] | 114.32 | 20.1815 | 117.2 | 116.6417 | 1.2456 | 0.99587
[12 empty] | 114.33 | 20.1806 | 117.2 | 116.7475 | 1.2456 | 0.9999
[12 empty] | 114.34 | 20.1846 | 117.2 | 116.6126 | 1.2426 | 0.99441
[12 empty] | 114.35 | 20.1797 | 117.2 | 116.7701 | 1.2389 | 0.99945
[12 empty] | 114.36 | 20.1843 | 117.2 | 116.701 | 1.2395 | 0.99818
[12 empty] | 114.37 | 20.1825 | 117.2 | 116.6823 | 1.2394 | 0.99584
[12 empty] | 114.38 | 20.1815 | 117.2 | 116.7887 | 1.2396 | 0.99988
[12 empty] | 114.39 | 20.1856 | 117.2 | 116.6301 | 1.2402 | 0.99422
[12 empty] | 114.4 | 20.1808 | 117.2 | 116.7636 | 1.2396 | 0.99941
[12 empty] | 114.41 | 20.1854 | 117.2 | 116.6809 | 1.2414 | 0.99814
[12 empty] | 114.42 | 20.1839 | 117.2 | 116.6397 | 1.2438 | 0.99577
[12 empty] | 114.43 | 20.1833 | 117.2 | 116.7298 | 1.2447 | 0.99989
[12 empty] | 114.44 | 20.1876 | 117.2 | 116.5767 | 1.2492 | 0.99418
[12 empty] | 114.45 | 20.1826 | 117.2 | 116.7248 | 1.2467 | 0.99949
[12 empty] | 114.46 | 20.1872 | 117.2 | 116.652 | 1.2466 | 0.99819
[12 empty] | 114.47 | 20.1853 | 117.2 | 116.6339 | 1.2457 | 0.99588
[12 empty] | 114.48 | 20.1844 | 117.2 | 116.7405 | 1.2443 | 0.99989
[12 empty] | 114.49 | 20.1883 | 117.2 | 116.5796 | 1.2454 | 0.99416
[12 empty] | 114.5 | 20.1834 | 117.2 | 116.7247 | 1.2431 | 0.99945
[12 empty] | 114.51 | 20.1881 | 117.2 | 116.6484 | 1.2448 | 0.99809
[12 empty] | 114.52 | 20.1861 | 117.2 | 116.6367 | 1.2427 | 0.99586
[12 empty] | 114.53 | 20.1853 | 117.2 | 116.7369 | 1.2432 | 0.99989
[12 empty] | 114.54 | 20.189 | 117.2 | 116.5835 | 1.2445 | 0.99411
[12 empty] | 114.55 | 20.1836 | 117.2 | 116.7334 | 1.2476 | 0.99944
[12 empty] | 114.56 | 20.1877 | 117.2 | 116.659 | 1.2515 | 0.99807
[12 empty] | 114.57 | 20.185 | 117.2 | 116.6407 | 1.2511 | 0.9959
[12 empty] | 114.58 | 20.1836 | 117.2 | 116.7465 | 1.2525 | 0.99988
[12 empty] | 114.59 | 20.1868 | 117.2 | 116.5971 | 1.2527 | 0.99415
[12 empty] | 114.6 | 20.1811 | 117.2 | 116.7464 | 1.2484 | 0.99952
[12 empty] | 114.61 | 20.1851 | 117.2 | 116.6665 | 1.2456 | 0.99817
[12 empty] | 114.62 | 20.1825 | 117.2 | 116.6494 | 1.2404 | 0.99609
[12 empty] | 114.63 | 20.1811 | 117.2 | 116.7598 | 1.2367 | 0.99991
[12 empty] | 114.64 | 20.1842 | 117.2 | 116.6069 | 1.2312 | 0.9944
[12 empty] | 114.65 | 20.1784 | 117.2 | 116.7522 | 1.223 | 0.99957
[12 empty] | 114.66 | 20.1823 | 117.2 | 116.6762 | 1.2173 | 0.99824
[12 empty] | 114.67 | 20.1794 | 117.2 | 116.6506 | 1.2096 | 0.99624
[12 empty] | 114.68 | 20.1777 | 117.2 | 116.752 | 1.2021 | 0.99993
[12 empty] | 114.69 | 20.1807 | 117.2 | 116.5934 | 1.1968 | 0.99443
[12 empty] | 114.7 | 20.1748 | 117.2 | 116.731 | 1.194 | 0.99956
[12 empty] | 114.71 | 20.1783 | 117.2 | 116.65 | 1.191 | 0.99826
[12 empty] | 114.72 | 20.1751 | 117.2 | 116.632 | 1.1843 | 0.99637
[12 empty] | 114.73 | 20.1734 | 117.2 | 116.7379 | 1.1816 | 0.99993
[12 empty] | 114.74 | 20.1762 | 117.2 | 116.5837 | 1.1774 | 0.99461
[12 empty] | 114.75 | 20.1703 | 117.2 | 116.726 | 1.1732 | 0.99963
[12 empty] | 114.76 | 20.1741 | 117.2 | 116.639 | 1.171 | 0.9983
[12 empty] | 114.77 | 20.1713 | 117.2 | 116.6117 | 1.1682 | 0.99635
[12 empty] | 114.78 | 20.1699 | 117.2 | 116.7109 | 1.1686 | 0.99993
[12 empty] | 114.79 | 20.173 | 117.2 | 116.5623 | 1.1637 | 0.99467
[12 empty] | 114.8 | 20.1675 | 117.2 | 116.7147 | 1.1583 | 0.99964
[12 empty] | 114.81 | 20.1716 | 117.2 | 116.6402 | 1.1567 | 0.99831
[12 empty] | 114.82 | 20.1688 | 117.2 | 116.6319 | 1.154 | 0.99648
[12 empty] | 114.83 | 20.1674 | 117.2 | 116.7392 | 1.1501 | 0.99995
[12 empty] | 114.84 | 20.1706 | 117.2 | 116.582 | 1.1467 | 0.99478
[12 empty] | 114.85 | 20.165 | 117.2 | 116.7211 | 1.1423 | 0.99968
[12 empty] | 114.86 | 20.1689 | 117.2 | 116.645 | 1.1402 | 0.99836
[12 empty] | 114.87 | 20.166 | 117.2 | 116.6213 | 1.1356 | 0.99654
[12 empty] | 114.88 | 20.1647 | 117.2 | 116.7152 | 1.1333 | 0.99994
[12 empty] | 114.89 | 20.1679 | 117.2 | 116.5713 | 1.132 | 0.99474
[12 empty] | 114.9 | 20.1623 | 117.2 | 116.7345 | 1.1276 | 0.99969
[12 empty] | 114.91 | 20.1663 | 117.2 | 116.6608 | 1.1268 | 0.99833
[12 empty] | 114.92 | 20.1634 | 117.2 | 116.6425 | 1.1251 | 0.99655
[12 empty] | 114.93 | 20.1621 | 117.2 | 116.736 | 1.1263 | 0.99995
[12 empty] | 114.94 | 20.1652 | 117.2 | 116.5815 | 1.1272 | 0.99472
[12 empty] | 114.95 | 20.1597 | 117.2 | 116.7266 | 1.1293 | 0.99966
[12 empty] | 114.96 | 20.1637 | 117.2 | 116.6472 | 1.1323 | 0.99828
[12 empty] | 114.97 | 20.1609 | 117.2 | 116.635 | 1.1321 | 0.99654
[12 empty] | 114.98 | 20.1597 | 117.2 | 116.7383 | 1.1284 | 0.99996
[12 empty] | 114.99 | 20.163 | 117.2 | 116.588 | 1.1296 | 0.99468
[12 empty] | 115 | 20.1577 | 117.2 | 116.7364 | 1.1332 | 0.99965
[12 empty] | 115.01 | 20.162 | 117.2 | 116.6484 | 1.1364 | 0.99823
[12 empty] | 115.02 | 20.1593 | 117.2 | 116.6367 | 1.1371 | 0.99652
[12 empty] | 115.03 | 20.1584 | 117.2 | 116.7369 | 1.1364 | 0.99995
[12 empty] | 115.04 | 20.1619 | 117.2 | 116.5885 | 1.1375 | 0.99467
[12 empty] | 115.05 | 20.1566 | 117.2 | 116.7424 | 1.1337 | 0.99971
[12 empty] | 115.06 | 20.161 | 117.2 | 116.6584 | 1.133 | 0.9983
[12 empty] | 115.07 | 20.1585 | 117.2 | 116.6433 | 1.1326 | 0.99656
[12 empty] | 115.08 | 20.1578 | 117.2 | 116.7467 | 1.136 | 0.99995
[12 empty] | 115.09 | 20.1615 | 117.2 | 116.6166 | 1.1359 | 0.99468
[12 empty] | 115.1 | 20.1568 | 117.2 | 116.785 | 1.1336 | 0.99968
[12 empty] | 115.11 | 20.1618 | 117.2 | 116.709 | 1.1356 | 0.99817
[12 empty] | 115.12 | 20.1598 | 117.2 | 116.6938 | 1.1383 | 0.99641
[12 empty] | 115.13 | 20.1596 | 117.2 | 116.7905 | 1.1432 | 0.99992
[12 empty] | 115.14 | 20.1636 | 117.2 | 116.644 | 1.1499 | 0.99433
[12 empty] | 115.15 | 20.159 | 117.2 | 116.8028 | 1.1588 | 0.99959
[12 empty] | 115.16 | 20.164 | 117.2 | 116.7194 | 1.1693 | 0.99798
[12 empty] | 115.17 | 20.162 | 117.2 | 116.7129 | 1.1787 | 0.99617
[12 empty] | 115.18 | 20.1619 | 117.2 | 116.8199 | 1.1909 | 0.99986
[12 empty] | 115.19 | 20.166 | 117.2 | 116.67 | 1.207 | 0.99384
[12 empty] | 115.2 | 20.1615 | 117.2 | 116.8319 | 1.2213 | 0.99947
[12 empty] | 115.21 | 20.1667 | 117.2 | 116.7471 | 1.2354 | 0.99773
[12 empty] | 115.22 | 20.1649 | 117.2 | 116.7405 | 1.2464 | 0.99594
[12 empty] | 115.23 | 20.1648 | 117.2 | 116.844 | 1.257 | 0.99984
[12 empty] | 115.24 | 20.1689 | 117.2 | 116.6912 | 1.2677 | 0.99376
[12 empty] | 115.25 | 20.1642 | 117.2 | 116.8457 | 1.2763 | 0.99946
[12 empty] | 115.26 | 20.1695 | 117.2 | 116.7639 | 1.2878 | 0.99761
[12 empty] | 115.27 | 20.1677 | 117.2 | 116.7531 | 1.2968 | 0.99577
[12 empty] | 115.28 | 20.1675 | 117.2 | 116.8463 | 1.3065 | 0.99977
[12 empty] | 115.29 | 20.1714 | 117.2 | 116.6963 | 1.3121 | 0.99353
[12 empty] | 115.3 | 20.1669 | 117.2 | 116.8447 | 1.3189 | 0.99936
[12 empty] | 115.31 | 20.1717 | 117.2 | 116.7433 | 1.3254 | 0.99751
[12 empty] | 115.32 | 20.1697 | 117.2 | 116.7295 | 1.33 | 0.99573
[12 empty] | 115.33 | 20.1696 | 117.2 | 116.8266 | 1.3384 | 0.99976
[12 empty] | 115.34 | 20.1734 | 117.2 | 116.6706 | 1.3423 | 0.99355
[12 empty] | 115.35 | 20.1687 | 117.2 | 116.8066 | 1.3466 | 0.99939
[12 empty] | 115.36 | 20.1736 | 117.2 | 116.7254 | 1.3485 | 0.99754
[12 empty] | 115.37 | 20.1715 | 117.2 | 116.7231 | 1.35 | 0.99571
[12 empty] | 115.38 | 20.1713 | 117.2 | 116.8174 | 1.3528 | 0.99974
[12 empty] | 115.39 | 20.175 | 117.2 | 116.658 | 1.3543 | 0.99345
[12 empty] | 115.4 | 20.1703 | 117.2 | 116.8073 | 1.3554 | 0.99934
[12 empty] | 115.41 | 20.1751 | 117.2 | 116.7243 | 1.358 | 0.99742
[12 empty] | 115.42 | 20.1729 | 117.2 | 116.7181 | 1.3597 | 0.99565
[12 empty] | 115.43 | 20.1725 | 117.2 | 116.8125 | 1.3614 | 0.99974
[12 empty] | 115.44 | 20.1761 | 117.2 | 116.6688 | 1.3641 | 0.9934
[12 empty] | 115.45 | 20.1713 | 117.2 | 116.816 | 1.369 | 0.9993
[12 empty] | 115.46 | 20.176 | 117.2 | 116.7333 | 1.3754 | 0.99732
[12 empty] | 115.47 | 20.1737 | 117.2 | 116.7143 | 1.3784 | 0.99557
[12 empty] | 115.48 | 20.1734 | 117.2 | 116.8021 | 1.3821 | 0.9997
[12 empty] | 115.49 | 20.1771 | 117.2 | 116.6384 | 1.3868 | 0.99318
[12 empty] | 115.5 | 20.1723 | 117.2 | 116.7827 | 1.3887 | 0.9993
[12 empty] | 115.51 | 20.1773 | 117.2 | 116.6972 | 1.3904 | 0.99736
[12 empty] | 115.52 | 20.1752 | 117.2 | 116.684 | 1.3915 | 0.9956
[12 empty] | 115.53 | 20.1751 | 117.2 | 116.7739 | 1.3944 | 0.99971
[12 empty] | 115.54 | 20.1788 | 117.2 | 116.6232 | 1.4003 | 0.99306
[12 empty] | 115.55 | 20.1736 | 117.2 | 116.7728 | 1.4012 | 0.99928
[12 empty] | 115.56 | 20.1781 | 117.2 | 116.6795 | 1.4039 | 0.99722
[12 empty] | 115.57 | 20.1752 | 117.2 | 116.6582 | 1.4075 | 0.9954
[12 empty] | 115.58 | 20.1743 | 117.2 | 116.7452 | 1.4086 | 0.99969
[12 empty] | 115.59 | 20.1774 | 117.2 | 116.5902 | 1.4104 | 0.99308
[12 empty] | 115.6 | 20.1719 | 117.2 | 116.7266 | 1.4105 | 0.9993
[12 empty] | 115.61 | 20.1763 | 117.2 | 116.6388 | 1.4079 | 0.99745
[12 empty] | 115.62 | 20.1734 | 117.2 | 116.638 | 1.3993 | 0.99599
[12 empty] | 115.63 | 20.1726 | 117.2 | 116.7398 | 1.3866 | 0.99984
[12 empty] | 115.64 | 20.1757 | 117.2 | 116.596 | 1.3703 | 0.99396
[12 empty] | 115.65 | 20.1701 | 117.2 | 116.743 | 1.3522 | 0.99958
[12 empty] | 115.66 | 20.1741 | 117.2 | 116.656 | 1.3332 | 0.99787
[12 empty] | 115.67 | 20.1708 | 117.2 | 116.6441 | 1.3111 | 0.99638
[12 empty] | 115.68 | 20.1697 | 117.2 | 116.7387 | 1.2877 | 0.99991
[12 empty] | 115.69 | 20.1724 | 117.2 | 116.5839 | 1.2603 | 0.99456
[12 empty] | 115.7 | 20.1667 | 117.2 | 116.736 | 1.231 | 0.99974
[12 empty] | 115.71 | 20.1707 | 117.2 | 116.6651 | 1.2048 | 0.99829
[12 empty] | 115.72 | 20.1675 | 117.2 | 116.6645 | 1.1803 | 0.997
[12 empty] | 115.73 | 20.1664 | 117.2 | 116.7514 | 1.1569 | 0.99998
[12 empty] | 115.74 | 20.1691 | 117.2 | 116.5992 | 1.1336 | 0.99515
[12 empty] | 115.75 | 20.1633 | 117.2 | 116.7388 | 1.1122 | 0.99983
[12 empty] | 115.76 | 20.1671 | 117.2 | 116.6507 | 1.0924 | 0.99846
[12 empty] | 115.77 | 20.1638 | 117.2 | 116.6455 | 1.0727 | 0.99716
[12 empty] | 115.78 | 20.1626 | 117.2 | 116.7447 | 1.0561 | 0.99999
[12 empty] | 115.79 | 20.1654 | 117.2 | 116.6004 | 1.0428 | 0.99521
[12 empty] | 115.8 | 20.1597 | 117.2 | 116.7416 | 1.031 | 0.99986
[12 empty] | 115.81 | 20.1639 | 117.2 | 116.6439 | 1.0225 | 0.99852
[12 empty] | 115.82 | 20.1607 | 117.2 | 116.6346 | 1.0151 | 0.99727
[12 empty] | 115.83 | 20.1596 | 117.2 | 116.7282 | 1.0124 | 0.99999
[12 empty] | 115.84 | 20.1625 | 117.2 | 116.5716 | 1.0074 | 0.99538
[12 empty] | 115.85 | 20.1569 | 117.2 | 116.7212 | 1.0021 | 0.99988
[12 empty] | 115.86 | 20.161 | 117.2 | 116.642 | 0.99855 | 0.99856
[12 empty] | 115.87 | 20.1578 | 117.2 | 116.644 | 0.99424 | 0.99731
[12 empty] | 115.88 | 20.1567 | 117.2 | 116.7407 | 0.99198 | 0.99999
[12 empty] | 115.89 | 20.1595 | 117.2 | 116.5901 | 0.98905 | 0.99535
[12 empty] | 115.9 | 20.1542 | 117.2 | 116.7369 | 0.9879 | 0.99986
[12 empty] | 115.91 | 20.1583 | 117.2 | 116.6514 | 0.98677 | 0.99855
[12 empty] | 115.92 | 20.1552 | 117.2 | 116.6543 | 0.98566 | 0.99731
[12 empty] | 115.93 | 20.1544 | 117.2 | 116.7487 | 0.98457 | 0.99999
[12 empty] | 115.94 | 20.1574 | 117.2 | 116.5988 | 0.98328 | 0.99544
[12 empty] | 115.95 | 20.1519 | 117.2 | 116.7489 | 0.98234 | 0.99988
[12 empty] | 115.96 | 20.1561 | 117.2 | 116.669 | 0.9809 | 0.99859
[12 empty] | 115.97 | 20.153 | 117.2 | 116.661 | 0.9805 | 0.99733
[12 empty] | 115.98 | 20.1522 | 117.2 | 116.7478 | 0.9817 | 0.99999
[12 empty] | 115.99 | 20.1551 | 117.2 | 116.5999 | 0.98123 | 0.99537
[12 empty] | 116 | 20.1499 | 117.2 | 116.7246 | 0.98054 | 0.99987
[12 empty] | 116.01 | 20.1544 | 117.2 | 116.6018 | 0.98013 | 0.99856
[12 empty] | 116.02 | 20.1516 | 117.2 | 116.6028 | 0.97695 | 0.99743
[12 empty] | 116.03 | 20.1507 | 117.2 | 116.6995 | 0.97231 | 1
[12 empty] | 116.04 | 20.1535 | 117.2 | 116.5552 | 0.96927 | 0.99558
[12 empty] | 116.05 | 20.148 | 117.2 | 116.7069 | 0.96785 | 0.99989
[12 empty] | 116.06 | 20.1521 | 117.2 | 116.6181 | 0.96836 | 0.99858
[12 empty] | 116.07 | 20.1492 | 117.2 | 116.6073 | 0.96843 | 0.99732
[12 empty] | 116.08 | 20.1486 | 117.2 | 116.7057 | 0.96975 | 0.99999
[12 empty] | 116.09 | 20.1519 | 117.2 | 116.5653 | 0.97147 | 0.99529
[12 empty] | 116.1 | 20.1469 | 117.2 | 116.7307 | 0.9714 | 0.99987
[12 empty] | 116.11 | 20.1519 | 117.2 | 116.6397 | 0.97594 | 0.99844
[12 empty] | 116.12 | 20.1496 | 117.2 | 116.6432 | 0.9866 | 0.99703
[12 empty] | 116.13 | 20.1494 | 117.2 | 116.7373 | 0.99992 | 0.99996
[12 empty] | 116.14 | 20.1531 | 117.2 | 116.5905 | 1.0177 | 0.99472
[12 empty] | 116.15 | 20.1482 | 117.2 | 116.7465 | 1.0335 | 0.99975
[12 empty] | 116.16 | 20.1531 | 117.2 | 116.6586 | 1.0521 | 0.99805
[12 empty] | 116.17 | 20.1507 | 117.2 | 116.6613 | 1.071 | 0.9966
[12 empty] | 116.18 | 20.1508 | 117.2 | 116.758 | 1.0885 | 0.9999
[12 empty] | 116.19 | 20.1547 | 117.2 | 116.5981 | 1.111 | 0.99416
[12 empty] | 116.2 | 20.1504 | 117.2 | 116.7366 | 1.1347 | 0.99961
[12 empty] | 116.21 | 20.1558 | 117.2 | 116.6477 | 1.1546 | 0.99784
[12 empty] | 116.22 | 20.154 | 117.2 | 116.6369 | 1.169 | 0.99647
[12 empty] | 116.23 | 20.1544 | 117.2 | 116.7245 | 1.1816 | 0.99989
[12 empty] | 116.24 | 20.1585 | 117.2 | 116.5696 | 1.1941 | 0.99407
[12 empty] | 116.25 | 20.154 | 117.2 | 116.7157 | 1.2052 | 0.99961
[12 empty] | 116.26 | 20.1591 | 117.2 | 116.62 | 1.2149 | 0.99774
[12 empty] | 116.27 | 20.1568 | 117.2 | 116.6202 | 1.2239 | 0.99622
[12 empty] | 116.28 | 20.1567 | 117.2 | 116.7252 | 1.2313 | 0.99984
[12 empty] | 116.29 | 20.1604 | 117.2 | 116.5825 | 1.238 | 0.9938
[12 empty] | 116.3 | 20.1557 | 117.2 | 116.7457 | 1.242 | 0.99956
[12 empty] | 116.31 | 20.1609 | 117.2 | 116.6517 | 1.2489 | 0.99761
[12 empty] | 116.32 | 20.1588 | 117.2 | 116.6408 | 1.2577 | 0.99609
[12 empty] | 116.33 | 20.1588 | 117.2 | 116.7312 | 1.2653 | 0.99982
[12 empty] | 116.34 | 20.1625 | 117.2 | 116.5784 | 1.2717 | 0.99373
[12 empty] | 116.35 | 20.1578 | 117.2 | 116.7286 | 1.2781 | 0.99952
[12 empty] | 116.36 | 20.1628 | 117.2 | 116.6461 | 1.2831 | 0.99758
[12 empty] | 116.37 | 20.1604 | 117.2 | 116.6361 | 1.2849 | 0.99614
[12 empty] | 116.38 | 20.1606 | 117.2 | 116.7255 | 1.2895 | 0.9998
[12 empty] | 116.39 | 20.1645 | 117.2 | 116.5791 | 1.2882 | 0.99387
[12 empty] | 116.4 | 20.1602 | 117.2 | 116.7295 | 1.2895 | 0.99954
[12 empty] | 116.41 | 20.1653 | 117.2 | 116.6362 | 1.287 | 0.9977
[12 empty] | 116.42 | 20.1632 | 117.2 | 116.6407 | 1.2827 | 0.99628
[12 empty] | 116.43 | 20.1633 | 117.2 | 116.7458 | 1.2819 | 0.99983
[12 empty] | 116.44 | 20.1669 | 117.2 | 116.5988 | 1.2769 | 0.994
[12 empty] | 116.45 | 20.1622 | 117.2 | 116.7454 | 1.2745 | 0.99955
[12 empty] | 116.46 | 20.1671 | 117.2 | 116.6574 | 1.273 | 0.99763
[12 empty] | 116.47 | 20.1646 | 117.2 | 116.6539 | 1.272 | 0.99619
[12 empty] | 116.48 | 20.1644 | 117.2 | 116.7561 | 1.2697 | 0.99982
[12 empty] | 116.49 | 20.1681 | 117.2 | 116.5994 | 1.2699 | 0.99386
[12 empty] | 116.5 | 20.1635 | 117.2 | 116.7423 | 1.2705 | 0.99953
[12 empty] | 116.51 | 20.1684 | 117.2 | 116.6438 | 1.272 | 0.99765
[12 empty] | 116.52 | 20.1662 | 117.2 | 116.6407 | 1.2733 | 0.99623
[12 empty] | 116.53 | 20.1662 | 117.2 | 116.7266 | 1.2743 | 0.99982
[12 empty] | 116.54 | 20.1699 | 117.2 | 116.5727 | 1.2767 | 0.99388
[12 empty] | 116.55 | 20.1652 | 117.2 | 116.714 | 1.2773 | 0.99954
[12 empty] | 116.56 | 20.1702 | 117.2 | 116.6307 | 1.2764 | 0.99766
[12 empty] | 116.57 | 20.1681 | 117.2 | 116.6391 | 1.2759 | 0.99621
[12 empty] | 116.58 | 20.1681 | 117.2 | 116.7321 | 1.2762 | 0.99982
[12 empty] | 116.59 | 20.1718 | 117.2 | 116.5836 | 1.2745 | 0.99396
[12 empty] | 116.6 | 20.1672 | 117.2 | 116.7173 | 1.2732 | 0.99955
[12 empty] | 116.61 | 20.1722 | 117.2 | 116.6233 | 1.2735 | 0.99764
[12 empty] | 116.62 | 20.1699 | 117.2 | 116.6276 | 1.2743 | 0.9962
[12 empty] | 116.63 | 20.1697 | 117.2 | 116.7241 | 1.2753 | 0.99981
[12 empty] | 116.64 | 20.1733 | 117.2 | 116.573 | 1.2777 | 0.99374
[12 empty] | 116.65 | 20.1686 | 117.2 | 116.7137 | 1.2858 | 0.99942
[12 empty] | 116.66 | 20.1734 | 117.2 | 116.6191 | 1.2951 | 0.99734
[12 empty] | 116.67 | 20.1708 | 117.2 | 116.6233 | 1.302 | 0.99591
[12 empty] | 116.68 | 20.1708 | 117.2 | 116.7223 | 1.3093 | 0.99975
[12 empty] | 116.69 | 20.1747 | 117.2 | 116.5715 | 1.3183 | 0.99347
[12 empty] | 116.7 | 20.17 | 117.2 | 116.7238 | 1.3233 | 0.99947
[12 empty] | 116.71 | 20.1752 | 117.2 | 116.6307 | 1.3297 | 0.99742
[12 empty] | 116.72 | 20.173 | 117.2 | 116.631 | 1.3359 | 0.99593
[12 empty] | 116.73 | 20.1731 | 117.2 | 116.7276 | 1.341 | 0.99976
[12 empty] | 116.74 | 20.1766 | 117.2 | 116.5923 | 1.3469 | 0.99342
[12 empty] | 116.75 | 20.1718 | 117.2 | 116.7512 | 1.3465 | 0.99942
[12 empty] | 116.76 | 20.1768 | 117.2 | 116.6603 | 1.3476 | 0.9973
[12 empty] | 116.77 | 20.1744 | 117.2 | 116.649 | 1.3498 | 0.99581
[12 empty] | 116.78 | 20.1744 | 117.2 | 116.7425 | 1.3511 | 0.99973
[12 empty] | 116.79 | 20.1782 | 117.2 | 116.6011 | 1.3535 | 0.99333
[12 empty] | 116.8 | 20.1735 | 117.2 | 116.7537 | 1.3566 | 0.99942
[12 empty] | 116.81 | 20.1785 | 117.2 | 116.6589 | 1.3577 | 0.99738
[12 empty] | 116.82 | 20.1761 | 117.2 | 116.6626 | 1.3582 | 0.9959
[12 empty] | 116.83 | 20.1761 | 117.2 | 116.7563 | 1.36 | 0.99974
[12 empty] | 116.84 | 20.1798 | 117.2 | 116.6031 | 1.3614 | 0.99334
[12 empty] | 116.85 | 20.175 | 117.2 | 116.7516 | 1.3616 | 0.99942
[12 empty] | 116.86 | 20.1801 | 117.2 | 116.662 | 1.3611 | 0.99732
[12 empty] | 116.87 | 20.178 | 117.2 | 116.671 | 1.3598 | 0.99587
[12 empty] | 116.88 | 20.1781 | 117.2 | 116.7613 | 1.3596 | 0.99974
[12 empty] | 116.89 | 20.1818 | 117.2 | 116.608 | 1.3586 | 0.99339
[12 empty] | 116.9 | 20.1771 | 117.2 | 116.7591 | 1.3583 | 0.99942
[12 empty] | 116.91 | 20.1821 | 117.2 | 116.6728 | 1.3602 | 0.99732
[12 empty] | 116.92 | 20.1797 | 117.2 | 116.6808 | 1.3615 | 0.99585
[12 empty] | 116.93 | 20.1795 | 117.2 | 116.7738 | 1.3605 | 0.99975
[12 empty] | 116.94 | 20.1829 | 117.2 | 116.6217 | 1.3576 | 0.99351
[12 empty] | 116.95 | 20.1781 | 117.2 | 116.7608 | 1.3586 | 0.9994
[12 empty] | 116.96 | 20.183 | 117.2 | 116.6746 | 1.3582 | 0.99733
[12 empty] | 116.97 | 20.1805 | 117.2 | 116.6816 | 1.359 | 0.99584
[12 empty] | 116.98 | 20.1804 | 117.2 | 116.769 | 1.3616 | 0.99971
[12 empty] | 116.99 | 20.184 | 117.2 | 116.6154 | 1.3616 | 0.99339
[12 empty] | 117 | 20.1795 | 117.2 | 116.7683 | 1.3625 | 0.99941
[12 empty] | 117.01 | 20.1845 | 117.2 | 116.6777 | 1.363 | 0.9973
[12 empty] | 117.02 | 20.1822 | 117.2 | 116.6692 | 1.3623 | 0.99588
[12 empty] | 117.03 | 20.182 | 117.2 | 116.7547 | 1.3633 | 0.99974
[12 empty] | 117.04 | 20.1854 | 117.2 | 116.5978 | 1.3636 | 0.9935
[12 empty] | 117.05 | 20.1804 | 117.2 | 116.7399 | 1.363 | 0.99941
[12 empty] | 117.06 | 20.1849 | 117.2 | 116.6459 | 1.3643 | 0.99729
[12 empty] | 117.07 | 20.1819 | 117.2 | 116.6511 | 1.3636 | 0.99586
[12 empty] | 117.08 | 20.181 | 117.2 | 116.747 | 1.3622 | 0.99972
[12 empty] | 117.09 | 20.1839 | 117.2 | 116.5969 | 1.3617 | 0.99342
[12 empty] | 117.1 | 20.1786 | 117.2 | 116.7486 | 1.3617 | 0.99941
[12 empty] | 117.11 | 20.1828 | 117.2 | 116.6535 | 1.3589 | 0.9974
[12 empty] | 117.12 | 20.1797 | 117.2 | 116.6502 | 1.3547 | 0.99606
[12 empty] | 117.13 | 20.1788 | 117.2 | 116.7333 | 1.3493 | 0.9998
[12 empty] | 117.14 | 20.1815 | 117.2 | 116.5666 | 1.3419 | 0.9939
[12 empty] | 117.15 | 20.176 | 117.2 | 116.7075 | 1.3326 | 0.99956
[12 empty] | 117.16 | 20.18 | 117.2 | 116.621 | 1.3206 | 0.99771
[12 empty] | 117.17 | 20.1767 | 117.2 | 116.6295 | 1.3099 | 0.99633
[12 empty] | 117.18 | 20.1757 | 117.2 | 116.73 | 1.2986 | 0.99984
[12 empty] | 117.19 | 20.1784 | 117.2 | 116.5805 | 1.2864 | 0.99408
[12 empty] | 117.2 | 20.1728 | 117.2 | 116.7311 | 1.2718 | 0.99963
[12 empty] | 117.21 | 20.1769 | 117.2 | 116.6437 | 1.2559 | 0.99793
[12 empty] | 117.22 | 20.1738 | 117.2 | 116.6248 | 1.2418 | 0.99665
[12 empty] | 117.23 | 20.1729 | 117.2 | 116.7035 | 1.2283 | 0.99991
[12 empty] | 117.24 | 20.1756 | 117.2 | 116.5526 | 1.2196 | 0.99435
[12 empty] | 117.25 | 20.1699 | 117.2 | 116.6952 | 1.2096 | 0.9997
[12 empty] | 117.26 | 20.1739 | 117.2 | 116.5979 | 1.2014 | 0.99797
[12 empty] | 117.27 | 20.1705 | 117.2 | 116.5953 | 1.1923 | 0.9967
[12 empty] | 117.28 | 20.1695 | 117.2 | 116.6955 | 1.1823 | 0.99992
[12 empty] | 117.29 | 20.1721 | 117.2 | 116.5485 | 1.176 | 0.99441
[12 empty] | 117.3 | 20.1664 | 117.2 | 116.702 | 1.1688 | 0.99972
[12 empty] | 117.31 | 20.1705 | 117.2 | 116.6014 | 1.1663 | 0.99801
[12 empty] | 117.32 | 20.1672 | 117.2 | 116.5911 | 1.1649 | 0.99671
[12 empty] | 117.33 | 20.1663 | 117.2 | 116.6913 | 1.1639 | 0.99992
[12 empty] | 117.34 | 20.1691 | 117.2 | 116.539 | 1.1618 | 0.99445
[12 empty] | 117.35 | 20.1635 | 117.2 | 116.6837 | 1.1608 | 0.99971
[12 empty] | 117.36 | 20.1677 | 117.2 | 116.5888 | 1.1618 | 0.99794
[12 empty] | 117.37 | 20.1646 | 117.2 | 116.5858 | 1.1637 | 0.99662
[12 empty] | 117.38 | 20.1637 | 117.2 | 116.6796 | 1.1644 | 0.99991
[12 empty] | 117.39 | 20.1667 | 117.2 | 116.5298 | 1.1641 | 0.99442
[12 empty] | 117.4 | 20.1613 | 117.2 | 116.6795 | 1.1647 | 0.99971
[12 empty] | 117.41 | 20.1656 | 117.2 | 116.5943 | 1.1646 | 0.99801
[12 empty] | 117.42 | 20.1626 | 117.2 | 116.5884 | 1.1628 | 0.99678
[12 empty] | 117.43 | 20.1618 | 117.2 | 116.6771 | 1.1614 | 0.99992
[12 empty] | 117.44 | 20.1646 | 117.2 | 116.5244 | 1.161 | 0.99447
[12 empty] | 117.45 | 20.1589 | 117.2 | 116.6678 | 1.1591 | 0.99973
[12 empty] | 117.46 | 20.1631 | 117.2 | 116.5707 | 1.156 | 0.99803
[12 empty] | 117.47 | 20.16 | 117.2 | 116.5742 | 1.154 | 0.9967
[12 empty] | 117.48 | 20.1593 | 117.2 | 116.6672 | 1.1546 | 0.99991
[12 empty] | 117.49 | 20.1622 | 117.2 | 116.5241 | 1.1554 | 0.99437
[12 empty] | 117.5 | 20.1569 | 117.2 | 116.6761 | 1.158 | 0.99968
[12 empty] | 117.51 | 20.1612 | 117.2 | 116.5802 | 1.1602 | 0.99794
[12 empty] | 117.52 | 20.158 | 117.2 | 116.5741 | 1.1623 | 0.99669
[12 empty] | 117.53 | 20.1571 | 117.2 | 116.6632 | 1.1645 | 0.99991
[12 empty] | 117.54 | 20.1601 | 117.2 | 116.5153 | 1.1645 | 0.99447
[12 empty] | 117.55 | 20.1548 | 117.2 | 116.661 | 1.1674 | 0.99969
[12 empty] | 117.56 | 20.1592 | 117.2 | 116.5668 | 1.17 | 0.99795
[12 empty] | 117.57 | 20.1564 | 117.2 | 116.5672 | 1.1697 | 0.99671
[12 empty] | 117.58 | 20.1561 | 117.2 | 116.6585 | 1.169 | 0.99991
[12 empty] | 117.59 | 20.1596 | 117.2 | 116.5104 | 1.1667 | 0.99449
[12 empty] | 117.6 | 20.1548 | 117.2 | 116.659 | 1.1626 | 0.99973
[12 empty] | 117.61 | 20.1597 | 117.2 | 116.5661 | 1.1587 | 0.99806
[12 empty] | 117.62 | 20.1573 | 117.2 | 116.5581 | 1.1597 | 0.99665
[12 empty] | 117.63 | 20.1572 | 117.2 | 116.6468 | 1.1626 | 0.99989
[12 empty] | 117.64 | 20.1607 | 117.2 | 116.5024 | 1.1686 | 0.99416
[12 empty] | 117.65 | 20.156 | 117.2 | 116.6544 | 1.1775 | 0.99958
[12 empty] | 117.66 | 20.1609 | 117.2 | 116.5647 | 1.1885 | 0.99759
[12 empty] | 117.67 | 20.1585 | 117.2 | 116.5661 | 1.2027 | 0.99612
[12 empty] | 117.68 | 20.1585 | 117.2 | 116.6613 | 1.2194 | 0.99977
[12 empty] | 117.69 | 20.1623 | 117.2 | 116.5073 | 1.2366 | 0.99358
[12 empty] | 117.7 | 20.158 | 117.2 | 116.659 | 1.2598 | 0.9994
[12 empty] | 117.71 | 20.1632 | 117.2 | 116.5776 | 1.2822 | 0.99731
[12 empty] | 117.72 | 20.1611 | 117.2 | 116.5856 | 1.301 | 0.99586
[12 empty] | 117.73 | 20.1613 | 117.2 | 116.6753 | 1.3209 | 0.9997
[12 empty] | 117.74 | 20.1651 | 117.2 | 116.5183 | 1.3383 | 0.99321
[12 empty] | 117.75 | 20.1606 | 117.2 | 116.6671 | 1.356 | 0.99928
[12 empty] | 117.76 | 20.1656 | 117.2 | 116.5838 | 1.3719 | 0.99701
[12 empty] | 117.77 | 20.1633 | 117.2 | 116.5766 | 1.3899 | 0.99531
[12 empty] | 117.78 | 20.1632 | 117.2 | 116.6831 | 1.4042 | 0.99959
[12 empty] | 117.79 | 20.1668 | 117.2 | 116.5454 | 1.4191 | 0.99273
[12 empty] | 117.8 | 20.1622 | 117.2 | 116.7043 | 1.4294 | 0.99921
[12 empty] | 117.81 | 20.1674 | 117.2 | 116.6103 | 1.4418 | 0.99684
[12 empty] | 117.82 | 20.1653 | 117.2 | 116.5992 | 1.455 | 0.99525
[12 empty] | 117.83 | 20.1654 | 117.2 | 116.6872 | 1.4639 | 0.99958
[12 empty] | 117.84 | 20.1693 | 117.2 | 116.5316 | 1.4762 | 0.99249
[12 empty] | 117.85 | 20.1648 | 117.2 | 116.6778 | 1.4842 | 0.99913
[12 empty] | 117.86 | 20.17 | 117.2 | 116.5856 | 1.4914 | 0.99673
[12 empty] | 117.87 | 20.1677 | 117.2 | 116.5885 | 1.4961 | 0.99509
[12 empty] | 117.88 | 20.1677 | 117.2 | 116.6811 | 1.5019 | 0.99951
[12 empty] | 117.89 | 20.1715 | 117.2 | 116.5304 | 1.5072 | 0.99242
[12 empty] | 117.9 | 20.1668 | 117.2 | 116.6815 | 1.5101 | 0.99915
[12 empty] | 117.91 | 20.1719 | 117.2 | 116.5983 | 1.5112 | 0.9968
[12 empty] | 117.92 | 20.1698 | 117.2 | 116.6145 | 1.5128 | 0.99518
[12 empty] | 117.93 | 20.1699 | 117.2 | 116.7193 | 1.5137 | 0.99956
[12 empty] | 117.94 | 20.1735 | 117.2 | 116.5666 | 1.5131 | 0.99253
[12 empty] | 117.95 | 20.1687 | 117.2 | 116.7066 | 1.5132 | 0.99912
[12 empty] | 117.96 | 20.1737 | 117.2 | 116.6106 | 1.515 | 0.99666
[12 empty] | 117.97 | 20.1713 | 117.2 | 116.6143 | 1.516 | 0.99504
[12 empty] | 117.98 | 20.1713 | 117.2 | 116.7085 | 1.5152 | 0.99952
[12 empty] | 117.99 | 20.175 | 117.2 | 116.5521 | 1.5165 | 0.99234
[12 empty] | 118 | 20.1704 | 117.2 | 116.7148 | 1.5194 | 0.99909
[12 empty] | 118.01 | 20.1756 | 117.2 | 116.6391 | 1.5225 | 0.99668
[12 empty] | 118.02 | 20.1735 | 117.2 | 116.6352 | 1.5241 | 0.9951
[12 empty] | 118.03 | 20.1736 | 117.2 | 116.7317 | 1.5268 | 0.99952
[12 empty] | 118.04 | 20.1774 | 117.2 | 116.5796 | 1.5297 | 0.99236
[12 empty] | 118.05 | 20.1727 | 117.2 | 116.7246 | 1.5293 | 0.99913
[12 empty] | 118.06 | 20.1776 | 117.2 | 116.6196 | 1.5273 | 0.99674
[12 empty] | 118.07 | 20.1753 | 117.2 | 116.604 | 1.5256 | 0.99512
[12 empty] | 118.08 | 20.1751 | 117.2 | 116.6887 | 1.5273 | 0.99949
[12 empty] | 118.09 | 20.1783 | 117.2 | 116.5464 | 1.5248 | 0.9925
[12 empty] | 118.1 | 20.1732 | 117.2 | 116.6984 | 1.5253 | 0.99908
[12 empty] | 118.11 | 20.1777 | 117.2 | 116.61 | 1.5246 | 0.99671
[12 empty] | 118.12 | 20.1747 | 117.2 | 116.6174 | 1.5229 | 0.99518
[12 empty] | 118.13 | 20.1738 | 117.2 | 116.7129 | 1.5227 | 0.99953
[12 empty] | 118.14 | 20.1765 | 117.2 | 116.552 | 1.5191 | 0.99257
[12 empty] | 118.15 | 20.171 | 117.2 | 116.6982 | 1.521 | 0.99909
[12 empty] | 118.16 | 20.1752 | 117.2 | 116.6135 | 1.5202 | 0.99677
[12 empty] | 118.17 | 20.1721 | 117.2 | 116.6113 | 1.5177 | 0.99524
[12 empty] | 118.18 | 20.1713 | 117.2 | 116.7082 | 1.5134 | 0.99956
[12 empty] | 118.19 | 20.1743 | 117.2 | 116.5555 | 1.5103 | 0.99268
[12 empty] | 118.2 | 20.1689 | 117.2 | 116.7031 | 1.5038 | 0.99921
[12 empty] | 118.21 | 20.1732 | 117.2 | 116.607 | 1.4971 | 0.99697
[12 empty] | 118.22 | 20.1701 | 117.2 | 116.6085 | 1.4927 | 0.99539
[12 empty] | 118.23 | 20.1691 | 117.2 | 116.7025 | 1.4872 | 0.99961
[12 empty] | 118.24 | 20.1716 | 117.2 | 116.5478 | 1.4825 | 0.99284
[12 empty] | 118.25 | 20.1659 | 117.2 | 116.7008 | 1.477 | 0.99921
[12 empty] | 118.26 | 20.17 | 117.2 | 116.62 | 1.4744 | 0.99687
[12 empty] | 118.27 | 20.1667 | 117.2 | 116.6187 | 1.4714 | 0.99539
[12 empty] | 118.28 | 20.1658 | 117.2 | 116.6993 | 1.4678 | 0.99961
[12 empty] | 118.29 | 20.1686 | 117.2 | 116.5322 | 1.4638 | 0.99291
[12 empty] | 118.3 | 20.1633 | 117.2 | 116.6665 | 1.4624 | 0.99924
[12 empty] | 118.31 | 20.1676 | 117.2 | 116.5714 | 1.4622 | 0.99698
[12 empty] | 118.32 | 20.1645 | 117.2 | 116.5694 | 1.4608 | 0.99545
[12 empty] | 118.33 | 20.1637 | 117.2 | 116.6688 | 1.4593 | 0.99963
[12 empty] | 118.34 | 20.1667 | 117.2 | 116.5132 | 1.4596 | 0.99282
[12 empty] | 118.35 | 20.1611 | 117.2 | 116.6634 | 1.4561 | 0.99927
[12 empty] | 118.36 | 20.1652 | 117.2 | 116.5717 | 1.4512 | 0.99706
[12 empty] | 118.37 | 20.162 | 117.2 | 116.5695 | 1.4495 | 0.99546
[12 empty] | 118.38 | 20.1611 | 117.2 | 116.6706 | 1.4485 | 0.99962
[12 empty] | 118.39 | 20.1639 | 117.2 | 116.5292 | 1.4489 | 0.99289
[12 empty] | 118.4 | 20.1584 | 117.2 | 116.6794 | 1.4465 | 0.99928
[12 empty] | 118.41 | 20.1627 | 117.2 | 116.5854 | 1.4452 | 0.99702
[12 empty] | 118.42 | 20.1596 | 117.2 | 116.5851 | 1.4452 | 0.99545
[12 empty] | 118.43 | 20.1588 | 117.2 | 116.6763 | 1.4435 | 0.99965
[12 empty] | 118.44 | 20.1618 | 117.2 | 116.5172 | 1.4425 | 0.99288
[12 empty] | 118.45 | 20.1563 | 117.2 | 116.6591 | 1.4446 | 0.99923
[12 empty] | 118.46 | 20.1606 | 117.2 | 116.5711 | 1.4483 | 0.99692
[12 empty] | 118.47 | 20.1575 | 117.2 | 116.5848 | 1.4509 | 0.99533
[12 empty] | 118.48 | 20.1567 | 117.2 | 116.6912 | 1.4523 | 0.9996
[12 empty] | 118.49 | 20.1597 | 117.2 | 116.5486 | 1.4538 | 0.99279
[12 empty] | 118.5 | 20.1543 | 117.2 | 116.7013 | 1.4537 | 0.99928
[12 empty] | 118.51 | 20.1587 | 117.2 | 116.6158 | 1.4537 | 0.99702
[12 empty] | 118.52 | 20.1558 | 117.2 | 116.6154 | 1.4549 | 0.99539
[12 empty] | 118.53 | 20.155 | 117.2 | 116.7081 | 1.4564 | 0.99963
[12 empty] | 118.54 | 20.158 | 117.2 | 116.5646 | 1.456 | 0.9929
[12 empty] | 118.55 | 20.1526 | 117.2 | 116.7163 | 1.454 | 0.99927
[12 empty] | 118.56 | 20.1569 | 117.2 | 116.6179 | 1.4524 | 0.99698
[12 empty] | 118.57 | 20.154 | 117.2 | 116.609 | 1.4514 | 0.99538
[12 empty] | 118.58 | 20.1534 | 117.2 | 116.7006 | 1.4502 | 0.99962
[12 empty] | 118.59 | 20.1569 | 117.2 | 116.5352 | 1.4503 | 0.99278
[12 empty] | 118.6 | 20.1522 | 117.2 | 116.688 | 1.4512 | 0.99927
[12 empty] | 118.61 | 20.1572 | 117.2 | 116.6015 | 1.4529 | 0.99696
[12 empty] | 118.62 | 20.1547 | 117.2 | 116.5995 | 1.4513 | 0.99546
[12 empty] | 118.63 | 20.1546 | 117.2 | 116.6913 | 1.4521 | 0.99962
[12 empty] | 118.64 | 20.1583 | 117.2 | 116.545 | 1.4548 | 0.99274
[12 empty] | 118.65 | 20.1536 | 117.2 | 116.6952 | 1.4587 | 0.9992
[12 empty] | 118.66 | 20.1585 | 117.2 | 116.6078 | 1.4621 | 0.99685
[12 empty] | 118.67 | 20.1563 | 117.2 | 116.6134 | 1.4663 | 0.99518
[12 empty] | 118.68 | 20.1563 | 117.2 | 116.7074 | 1.4723 | 0.99953
[12 empty] | 118.69 | 20.1599 | 117.2 | 116.5606 | 1.4745 | 0.99266
[12 empty] | 118.7 | 20.1553 | 117.2 | 116.7117 | 1.4796 | 0.99917
[12 empty] | 118.71 | 20.1604 | 117.2 | 116.6276 | 1.4851 | 0.99674
[12 empty] | 118.72 | 20.1583 | 117.2 | 116.6185 | 1.4933 | 0.99507
[12 empty] | 118.73 | 20.1584 | 117.2 | 116.7102 | 1.5018 | 0.99949
[12 empty] | 118.74 | 20.1622 | 117.2 | 116.5577 | 1.5077 | 0.99239
[12 empty] | 118.75 | 20.1578 | 117.2 | 116.7158 | 1.5165 | 0.99901
[12 empty] | 118.76 | 20.163 | 117.2 | 116.6392 | 1.5226 | 0.99661
[12 empty] | 118.77 | 20.1609 | 117.2 | 116.6454 | 1.5257 | 0.99503
[12 empty] | 118.78 | 20.1612 | 117.2 | 116.7404 | 1.5291 | 0.99948
[12 empty] | 118.79 | 20.1651 | 117.2 | 116.5865 | 1.5324 | 0.99247
[12 empty] | 118.8 | 20.1607 | 117.2 | 116.7356 | 1.5353 | 0.99911
[12 empty] | 118.81 | 20.1658 | 117.2 | 116.6377 | 1.535 | 0.99676
[12 empty] | 118.82 | 20.1635 | 117.2 | 116.6334 | 1.5345 | 0.9951
[12 empty] | 118.83 | 20.1634 | 117.2 | 116.7242 | 1.5347 | 0.99949
[12 empty] | 118.84 | 20.1669 | 117.2 | 116.5577 | 1.5345 | 0.99241
[12 empty] | 118.85 | 20.1621 | 117.2 | 116.6997 | 1.533 | 0.99904
[12 empty] | 118.86 | 20.1668 | 117.2 | 116.6114 | 1.5352 | 0.99652
[12 empty] | 118.87 | 20.1643 | 117.2 | 116.6089 | 1.538 | 0.9949
[12 empty] | 118.88 | 20.164 | 117.2 | 116.7152 | 1.5397 | 0.99945
[12 empty] | 118.89 | 20.1676 | 117.2 | 116.5703 | 1.5443 | 0.99219
[12 empty] | 118.9 | 20.1628 | 117.2 | 116.7215 | 1.5482 | 0.99902
[12 empty] | 118.91 | 20.1678 | 117.2 | 116.6315 | 1.5529 | 0.99657
[12 empty] | 118.92 | 20.1656 | 117.2 | 116.6301 | 1.5556 | 0.99497
[12 empty] | 118.93 | 20.1658 | 117.2 | 116.6954 | 1.5557 | 0.99949
[12 empty] | 118.94 | 20.1696 | 117.2 | 116.5117 | 1.5586 | 0.99224
[12 empty] | 118.95 | 20.1649 | 117.2 | 116.6858 | 1.5563 | 0.99909
[12 empty] | 118.96 | 20.17 | 117.2 | 116.6075 | 1.5532 | 0.99664
[12 empty] | 118.97 | 20.1677 | 117.2 | 116.6171 | 1.5537 | 0.99488
[12 empty] | 118.98 | 20.1676 | 117.2 | 116.7069 | 1.5528 | 0.99947
[12 empty] | 118.99 | 20.1711 | 117.2 | 116.5544 | 1.5522 | 0.99224
[12 empty] | 119 | 20.1663 | 117.2 | 116.7024 | 1.5514 | 0.99904
[12 empty] | 119.01 | 20.1714 | 117.2 | 116.6046 | 1.5521 | 0.99654
[12 empty] | 119.02 | 20.1689 | 117.2 | 116.6078 | 1.5534 | 0.9949
[12 empty] | 119.03 | 20.1687 | 117.2 | 116.6954 | 1.5536 | 0.99949
[12 empty] | 119.04 | 20.1723 | 117.2 | 116.548 | 1.5535 | 0.99225
[12 empty] | 119.05 | 20.1676 | 117.2 | 116.6985 | 1.558 | 0.999
[12 empty] | 119.06 | 20.1725 | 117.2 | 116.6056 | 1.5615 | 0.9965
[12 empty] | 119.07 | 20.1701 | 117.2 | 116.6013 | 1.5611 | 0.9949
[12 empty] | 119.08 | 20.1699 | 117.2 | 116.6983 | 1.5603 | 0.99948
[12 empty] | 119.09 | 20.1736 | 117.2 | 116.5448 | 1.5608 | 0.99221
[12 empty] | 119.1 | 20.1688 | 117.2 | 116.6972 | 1.5603 | 0.99905
[12 empty] | 119.11 | 20.1738 | 117.2 | 116.6093 | 1.5577 | 0.99665
[12 empty] | 119.12 | 20.1715 | 117.2 | 116.5978 | 1.5551 | 0.99504
[12 empty] | 119.13 | 20.1714 | 117.2 | 116.6859 | 1.5528 | 0.99952
[12 empty] | 119.14 | 20.175 | 117.2 | 116.5607 | 1.5488 | 0.99249
[12 empty] | 119.15 | 20.1701 | 117.2 | 116.7172 | 1.5428 | 0.99913
[12 empty] | 119.16 | 20.175 | 117.2 | 116.6265 | 1.5363 | 0.99676
[12 empty] | 119.17 | 20.1726 | 117.2 | 116.6242 | 1.5276 | 0.99532
[12 empty] | 119.18 | 20.1727 | 117.2 | 116.7034 | 1.5204 | 0.99959
[12 empty] | 119.19 | 20.1764 | 117.2 | 116.5441 | 1.5099 | 0.99284
[12 empty] | 119.2 | 20.1718 | 117.2 | 116.6924 | 1.5032 | 0.99919
[12 empty] | 119.21 | 20.1768 | 117.2 | 116.6087 | 1.495 | 0.99697
[12 empty] | 119.22 | 20.1744 | 117.2 | 116.5981 | 1.4868 | 0.99543
[12 empty] | 119.23 | 20.1742 | 117.2 | 116.6898 | 1.4822 | 0.99959
[12 empty] | 119.24 | 20.1777 | 117.2 | 116.5237 | 1.4788 | 0.99269
[12 empty] | 119.25 | 20.1729 | 117.2 | 116.6688 | 1.4762 | 0.99918
[12 empty] | 119.26 | 20.1779 | 117.2 | 116.5804 | 1.4714 | 0.99695
[12 empty] | 119.27 | 20.1756 | 117.2 | 116.5837 | 1.4703 | 0.99537
[12 empty] | 119.28 | 20.1755 | 117.2 | 116.6769 | 1.4689 | 0.99961
[12 empty] | 119.29 | 20.179 | 117.2 | 116.5241 | 1.4665 | 0.99298
[12 empty] | 119.3 | 20.1742 | 117.2 | 116.6708 | 1.463 | 0.99926
[12 empty] | 119.31 | 20.1791 | 117.2 | 116.5831 | 1.4622 | 0.997
[12 empty] | 119.32 | 20.1767 | 117.2 | 116.5831 | 1.4627 | 0.99541
[12 empty] | 119.33 | 20.1763 | 117.2 | 116.6711 | 1.4628 | 0.99959
[12 empty] | 119.34 | 20.1797 | 117.2 | 116.5153 | 1.4614 | 0.99278
[12 empty] | 119.35 | 20.1749 | 117.2 | 116.6598 | 1.4617 | 0.99918
[12 empty] | 119.36 | 20.1796 | 117.2 | 116.5666 | 1.4622 | 0.99693
[12 empty] | 119.37 | 20.1771 | 117.2 | 116.5674 | 1.4605 | 0.99545
[12 empty] | 119.38 | 20.177 | 117.2 | 116.6563 | 1.4603 | 0.99961
[12 empty] | 119.39 | 20.1808 | 117.2 | 116.5023 | 1.4602 | 0.99299
[12 empty] | 119.4 | 20.1762 | 117.2 | 116.6473 | 1.4604 | 0.99926
[12 empty] | 119.41 | 20.1812 | 117.2 | 116.5484 | 1.4579 | 0.9971
[12 empty] | 119.42 | 20.1788 | 117.2 | 116.5458 | 1.4558 | 0.99551
[12 empty] | 119.43 | 20.1785 | 117.2 | 116.6448 | 1.4528 | 0.99963
[12 empty] | 119.44 | 20.1817 | 117.2 | 116.4956 | 1.4497 | 0.99296
[12 empty] | 119.45 | 20.1769 | 117.2 | 116.6414 | 1.4482 | 0.99921
[12 empty] | 119.46 | 20.1819 | 117.2 | 116.5483 | 1.448 | 0.99694
[12 empty] | 119.47 | 20.1795 | 117.2 | 116.5397 | 1.4496 | 0.99538
[12 empty] | 119.48 | 20.1793 | 117.2 | 116.6211 | 1.4487 | 0.99962
[12 empty] | 119.49 | 20.1828 | 117.2 | 116.4656 | 1.4512 | 0.99284
[12 empty] | 119.5 | 20.178 | 117.2 | 116.615 | 1.453 | 0.99922
[12 empty] | 119.51 | 20.183 | 117.2 | 116.5258 | 1.4561 | 0.99698
[12 empty] | 119.52 | 20.1805 | 117.2 | 116.5238 | 1.4587 | 0.99539
[12 empty] | 119.53 | 20.1804 | 117.2 | 116.6247 | 1.4604 | 0.9996
[12 empty] | 119.54 | 20.1841 | 117.2 | 116.4767 | 1.4651 | 0.99268
[12 empty] | 119.55 | 20.1792 | 117.2 | 116.6215 | 1.4643 | 0.99922
[12 empty] | 119.56 | 20.1841 | 117.2 | 116.5372 | 1.4645 | 0.99694
[12 empty] | 119.57 | 20.1818 | 117.2 | 116.5438 | 1.4654 | 0.99534
[12 empty] | 119.58 | 20.1815 | 117.2 | 116.6414 | 1.4656 | 0.99962
[12 empty] | 119.59 | 20.1849 | 117.2 | 116.4888 | 1.4646 | 0.9929
[12 empty] | 119.6 | 20.1798 | 117.2 | 116.6472 | 1.4623 | 0.99927
[12 empty] | 119.61 | 20.1843 | 117.2 | 116.5641 | 1.4604 | 0.99705
[12 empty] | 119.62 | 20.1812 | 117.2 | 116.5629 | 1.4593 | 0.99544
[12 empty] | 119.63 | 20.1802 | 117.2 | 116.6508 | 1.4565 | 0.99964
[12 empty] | 119.64 | 20.183 | 117.2 | 116.4947 | 1.4557 | 0.99273
[12 empty] | 119.65 | 20.1773 | 117.2 | 116.6414 | 1.4591 | 0.99915
[12 empty] | 119.66 | 20.1813 | 117.2 | 116.5584 | 1.4626 | 0.9968
[12 empty] | 119.67 | 20.178 | 117.2 | 116.5624 | 1.4682 | 0.99507
[12 empty] | 119.68 | 20.1771 | 117.2 | 116.6627 | 1.4753 | 0.99952
[12 empty] | 119.69 | 20.18 | 117.2 | 116.5145 | 1.4859 | 0.99227
[12 empty] | 119.7 | 20.1743 | 117.2 | 116.666 | 1.4964 | 0.99905
[12 empty] | 119.71 | 20.1784 | 117.2 | 116.5726 | 1.5078 | 0.99661
[12 empty] | 119.72 | 20.1754 | 117.2 | 116.5685 | 1.5208 | 0.99481
[12 empty] | 119.73 | 20.1745 | 117.2 | 116.6576 | 1.5365 | 0.99941
[12 empty] | 119.74 | 20.177 | 117.2 | 116.5107 | 1.5454 | 0.99219
[12 empty] | 119.75 | 20.1713 | 117.2 | 116.6573 | 1.5558 | 0.99893
[12 empty] | 119.76 | 20.1754 | 117.2 | 116.5735 | 1.566 | 0.99638
[12 empty] | 119.77 | 20.1723 | 117.2 | 116.5772 | 1.5753 | 0.9946
[12 empty] | 119.78 | 20.1714 | 117.2 | 116.6816 | 1.5857 | 0.99934
[12 empty] | 119.79 | 20.1743 | 117.2 | 116.5389 | 1.5914 | 0.99192
[12 empty] | 119.8 | 20.169 | 117.2 | 116.686 | 1.6006 | 0.99884
[12 empty] | 119.81 | 20.1732 | 117.2 | 116.6079 | 1.6071 | 0.99634
[12 empty] | 119.82 | 20.1701 | 117.2 | 116.6041 | 1.6124 | 0.99454
[12 empty] | 119.83 | 20.1693 | 117.2 | 116.6883 | 1.6187 | 0.99929
[12 empty] | 119.84 | 20.1721 | 117.2 | 116.5342 | 1.6269 | 0.99168
[12 empty] | 119.85 | 20.1665 | 117.2 | 116.6709 | 1.6336 | 0.99877
[12 empty] | 119.86 | 20.1705 | 117.2 | 116.5818 | 1.6389 | 0.99615
[12 empty] | 119.87 | 20.1674 | 117.2 | 116.5799 | 1.6452 | 0.99427
[12 empty] | 119.88 | 20.1663 | 117.2 | 116.6816 | 1.6494 | 0.99927
[12 empty] | 119.89 | 20.1691 | 117.2 | 116.5379 | 1.6537 | 0.99165
[12 empty] | 119.9 | 20.1635 | 117.2 | 116.6943 | 1.6552 | 0.99881
[12 empty] | 119.91 | 20.1676 | 117.2 | 116.6086 | 1.6592 | 0.99617
[12 empty] | 119.92 | 20.1645 | 117.2 | 116.611 | 1.6642 | 0.99428
[12 empty] | 119.93 | 20.1636 | 117.2 | 116.7087 | 1.6662 | 0.99925
[12 empty] | 119.94 | 20.1666 | 117.2 | 116.5538 | 1.6696 | 0.99146
[12 empty] | 119.95 | 20.1613 | 117.2 | 116.6984 | 1.6725 | 0.9987
[12 empty] | 119.96 | 20.1657 | 117.2 | 116.6066 | 1.6734 | 0.99611
[12 empty] | 119.97 | 20.1628 | 117.2 | 116.6129 | 1.6716 | 0.99436
[12 empty] | 119.98 | 20.1622 | 117.2 | 116.7113 | 1.6706 | 0.99928
[12 empty] | 119.99 | 20.1652 | 117.2 | 116.5562 | 1.6703 | 0.99166
[12 empty] | 120 | 20.1596 | 117.2 | 116.7076 | 1.6725 | 0.99875
[12 empty] | 120.01 | 20.1635 | 117.2 | 116.6161 | 1.6702 | 0.99626
[12 empty] | 120.02 | 20.1603 | 117.2 | 116.607 | 1.6688 | 0.99435
[12 empty] | 120.03 | 20.1593 | 117.2 | 116.6956 | 1.6663 | 0.9993
[12 empty] | 120.04 | 20.162 | 117.2 | 116.5383 | 1.6645 | 0.99157
[12 empty] | 120.05 | 20.1564 | 117.2 | 116.687 | 1.6623 | 0.99876
[12 empty] | 120.06 | 20.1606 | 117.2 | 116.5996 | 1.6628 | 0.99609
[12 empty] | 120.07 | 20.1575 | 117.2 | 116.5917 | 1.6665 | 0.99417
[12 empty] | 120.08 | 20.1567 | 117.2 | 116.6912 | 1.6684 | 0.99925
[12 empty] | 120.09 | 20.1598 | 117.2 | 116.5552 | 1.6727 | 0.99139
[12 empty] | 120.1 | 20.1547 | 117.2 | 116.7021 | 1.6748 | 0.9987
[12 empty] | 120.11 | 20.1594 | 117.2 | 116.6195 | 1.6782 | 0.99612
[12 empty] | 120.12 | 20.157 | 117.2 | 116.6282 | 1.6787 | 0.99432
[12 empty] | 120.13 | 20.1569 | 117.2 | 116.7257 | 1.6793 | 0.99929
[12 empty] | 120.14 | 20.1608 | 117.2 | 116.5738 | 1.6787 | 0.99161
[12 empty] | 120.15 | 20.1561 | 117.2 | 116.7151 | 1.6735 | 0.99888
[12 empty] | 120.16 | 20.1612 | 117.2 | 116.6241 | 1.6638 | 0.9965
[12 empty] | 120.17 | 20.1592 | 117.2 | 116.6195 | 1.6507 | 0.99484
[12 empty] | 120.18 | 20.1593 | 117.2 | 116.7069 | 1.6357 | 0.99951
[12 empty] | 120.19 | 20.1631 | 117.2 | 116.56 | 1.6167 | 0.99256
[12 empty] | 120.2 | 20.1584 | 117.2 | 116.6993 | 1.5948 | 0.99919
[12 empty] | 120.21 | 20.1634 | 117.2 | 116.6005 | 1.5731 | 0.997
[12 empty] | 120.22 | 20.161 | 117.2 | 116.5882 | 1.5527 | 0.99534
[12 empty] | 120.23 | 20.1605 | 117.2 | 116.6755 | 1.53 | 0.99965
[12 empty] | 120.24 | 20.164 | 117.2 | 116.518 | 1.5078 | 0.99295
[12 empty] | 120.25 | 20.1592 | 117.2 | 116.6455 | 1.4896 | 0.99927
[12 empty] | 120.26 | 20.164 | 117.2 | 116.5451 | 1.4726 | 0.99716
[12 empty] | 120.27 | 20.1616 | 117.2 | 116.5411 | 1.4586 | 0.99552
[12 empty] | 120.28 | 20.1615 | 117.2 | 116.6455 | 1.4461 | 0.99968
[12 empty] | 120.29 | 20.1653 | 117.2 | 116.5081 | 1.4349 | 0.99321
[12 empty] | 120.3 | 20.1608 | 117.2 | 116.6633 | 1.4274 | 0.99933
[12 empty] | 120.31 | 20.1658 | 117.2 | 116.5819 | 1.4203 | 0.99727
[12 empty] | 120.32 | 20.1635 | 117.2 | 116.5756 | 1.4126 | 0.9957
[12 empty] | 120.33 | 20.1634 | 117.2 | 116.66 | 1.4072 | 0.99972
[12 empty] | 120.34 | 20.167 | 117.2 | 116.5111 | 1.399 | 0.99342
[12 empty] | 120.35 | 20.1624 | 117.2 | 116.6601 | 1.393 | 0.99938
[12 empty] | 120.36 | 20.1674 | 117.2 | 116.5599 | 1.3895 | 0.99729
[12 empty] | 120.37 | 20.1651 | 117.2 | 116.5651 | 1.3842 | 0.99576
[12 empty] | 120.38 | 20.1649 | 117.2 | 116.6626 | 1.3806 | 0.99973
[12 empty] | 120.39 | 20.1685 | 117.2 | 116.5132 | 1.3774 | 0.9934
[12 empty] | 120.4 | 20.1638 | 117.2 | 116.6515 | 1.3765 | 0.99935
[12 empty] | 120.41 | 20.1687 | 117.2 | 116.5626 | 1.3735 | 0.99737
[12 empty] | 120.42 | 20.1663 | 117.2 | 116.5689 | 1.3701 | 0.99585
[12 empty] | 120.43 | 20.1661 | 117.2 | 116.6565 | 1.3693 | 0.99973
[12 empty] | 120.44 | 20.1697 | 117.2 | 116.4984 | 1.3689 | 0.99345
[12 empty] | 120.45 | 20.1651 | 117.2 | 116.6405 | 1.3676 | 0.9994
[12 empty] | 120.46 | 20.1701 | 117.2 | 116.5554 | 1.3635 | 0.99744
[12 empty] | 120.47 | 20.1681 | 117.2 | 116.5571 | 1.3617 | 0.99584
[12 empty] | 120.48 | 20.1682 | 117.2 | 116.6477 | 1.3599 | 0.99975
[12 empty] | 120.49 | 20.172 | 117.2 | 116.4902 | 1.3574 | 0.99354
[12 empty] | 120.5 | 20.1674 | 117.2 | 116.6366 | 1.3544 | 0.9994
[12 empty] | 120.51 | 20.1723 | 117.2 | 116.5501 | 1.3546 | 0.99737
[12 empty] | 120.52 | 20.1698 | 117.2 | 116.5466 | 1.3549 | 0.99584
[12 empty] | 120.53 | 20.1695 | 117.2 | 116.6526 | 1.3538 | 0.99974
[12 empty] | 120.54 | 20.173 | 117.2 | 116.5122 | 1.3548 | 0.99339
[12 empty] | 120.55 | 20.1682 | 117.2 | 116.6522 | 1.3567 | 0.99937
[12 empty] | 120.56 | 20.1729 | 117.2 | 116.5714 | 1.3589 | 0.99736
[12 empty] | 120.57 | 20.1697 | 117.2 | 116.5877 | 1.3459 | 0.9964
[12 empty] | 120.58 | 20.1716 | 117.2 | 116.6597 | 1.3569 | 0.99961
[12 empty] | 120.59 | 20.1746 | 117.2 | 116.5209 | 1.3593 | 0.99341
[12 empty] | 120.6 | 20.1701 | 117.2 | 116.6742 | 1.3448 | 0.99962
[12 empty] | 120.61 | 20.1757 | 117.2 | 116.5659 | 1.3606 | 0.99677
[12 empty] | 120.62 | 20.172 | 117.2 | 116.5888 | 1.3441 | 0.99655
[12 empty] | 120.63 | 20.1728 | 117.2 | 116.6697 | 1.3448 | 0.99973
[12 empty] | 120.64 | 20.1757 | 117.2 | 116.5245 | 1.3514 | 0.99302
[12 empty] | 120.65 | 20.1717 | 117.2 | 116.6836 | 1.3456 | 0.99946
[12 empty] | 120.66 | 20.177 | 117.2 | 116.5812 | 1.3787 | 0.99605
[12 empty] | 120.67 | 20.1732 | 117.2 | 116.6019 | 1.3954 | 0.99567
[12 empty] | 120.68 | 20.1749 | 117.2 | 116.6714 | 1.4152 | 0.99929
[12 empty] | 120.69 | 20.1771 | 117.2 | 116.5309 | 1.4436 | 0.99172
[12 empty] | 120.7 | 20.1733 | 117.2 | 116.6838 | 1.4739 | 0.9991
[12 empty] | 120.71 | 20.1789 | 117.2 | 116.5724 | 1.5066 | 0.99536
[12 empty] | 120.72 | 20.1752 | 117.2 | 116.5993 | 1.5406 | 0.99502
[12 empty] | 120.73 | 20.177 | 117.2 | 116.6774 | 1.585 | 0.99898
[12 empty] | 120.74 | 20.1791 | 117.2 | 116.5475 | 1.6187 | 0.99095
[12 empty] | 120.75 | 20.1752 | 117.2 | 116.7009 | 1.6476 | 0.99889
[12 empty] | 120.76 | 20.1807 | 117.2 | 116.5946 | 1.6702 | 0.995
[12 empty] | 120.77 | 20.1772 | 117.2 | 116.6203 | 1.6888 | 0.99479
[12 empty] | 120.78 | 20.1791 | 117.2 | 116.6829 | 1.7058 | 0.99894
[12 empty] | 120.79 | 20.1812 | 117.2 | 116.5385 | 1.718 | 0.99095
[12 empty] | 120.8 | 20.1773 | 117.2 | 116.698 | 1.7289 | 0.99886
[12 empty] | 120.81 | 20.1827 | 117.2 | 116.5966 | 1.7399 | 0.99482
[12 empty] | 120.82 | 20.1788 | 117.2 | 116.6177 | 1.7492 | 0.99456
[12 empty] | 120.83 | 20.1804 | 117.2 | 116.6844 | 1.7541 | 0.99887
[12 empty] | 120.84 | 20.1823 | 117.2 | 116.5475 | 1.758 | 0.9907
[12 empty] | 120.85 | 20.1782 | 117.2 | 116.7 | 1.7639 | 0.99875
[12 empty] | 120.86 | 20.1832 | 117.2 | 116.6112 | 1.7683 | 0.99478
[12 empty] | 120.87 | 20.1795 | 117.2 | 116.6384 | 1.7724 | 0.99458
[12 empty] | 120.88 | 20.1813 | 117.2 | 116.6984 | 1.7775 | 0.99882
[12 empty] | 120.89 | 20.1834 | 117.2 | 116.5545 | 1.7801 | 0.99077
[12 empty] | 120.9 | 20.1794 | 117.2 | 116.702 | 1.782 | 0.99882
[12 empty] | 120.91 | 20.1846 | 117.2 | 116.5873 | 1.7805 | 0.9949
[12 empty] | 120.92 | 20.1809 | 117.2 | 116.6016 | 1.7785 | 0.99466
[12 empty] | 120.93 | 20.1817 | 117.2 | 116.6834 | 1.7695 | 0.99907
[12 empty] | 120.94 | 20.1844 | 117.2 | 116.5404 | 1.7668 | 0.99088
[12 empty] | 120.95 | 20.1802 | 117.2 | 116.6969 | 1.7651 | 0.9988
[12 empty] | 120.96 | 20.1854 | 117.2 | 116.5929 | 1.7663 | 0.99472
[12 empty] | 120.97 | 20.1814 | 117.2 | 116.6182 | 1.7665 | 0.99458
[12 empty] | 120.98 | 20.183 | 117.2 | 116.6872 | 1.765 | 0.99885
[12 empty] | 120.99 | 20.1858 | 117.2 | 116.5474 | 1.7622 | 0.99096
[12 empty] | 121 | 20.1812 | 117.2 | 116.6995 | 1.7641 | 0.99877
[12 empty] | 121.01 | 20.1864 | 117.2 | 116.5965 | 1.7658 | 0.99481
[12 empty] | 121.02 | 20.1825 | 117.2 | 116.6298 | 1.766 | 0.99466
[12 empty] | 121.03 | 20.1832 | 117.2 | 116.7107 | 1.768 | 0.99903
[12 empty] | 121.04 | 20.186 | 117.2 | 116.5586 | 1.7699 | 0.99075
[12 empty] | 121.05 | 20.1819 | 117.2 | 116.7029 | 1.7702 | 0.99879
[12 empty] | 121.06 | 20.1871 | 117.2 | 116.5902 | 1.7675 | 0.99486
[12 empty] | 121.07 | 20.1835 | 117.2 | 116.6096 | 1.7667 | 0.99462
[12 empty] | 121.08 | 20.1843 | 117.2 | 116.6693 | 1.7579 | 0.99905
[12 empty] | 121.09 | 20.1871 | 117.2 | 116.515 | 1.7587 | 0.99091
[12 empty] | 121.1 | 20.1829 | 117.2 | 116.6584 | 1.7578 | 0.99879
[12 empty] | 121.11 | 20.1878 | 117.2 | 116.5415 | 1.7573 | 0.99484
[12 empty] | 121.12 | 20.1835 | 117.2 | 116.5618 | 1.7571 | 0.99467
[12 empty] | 121.13 | 20.1844 | 117.2 | 116.6328 | 1.7618 | 0.99892
[12 empty] | 121.14 | 20.1857 | 117.2 | 116.4853 | 1.7629 | 0.99068
[12 empty] | 121.15 | 20.181 | 117.2 | 116.6278 | 1.7645 | 0.99875
[12 empty] | 121.16 | 20.1854 | 117.2 | 116.5073 | 1.767 | 0.99473
[12 empty] | 121.17 | 20.1807 | 117.2 | 116.518 | 1.7637 | 0.99478
[12 empty] | 121.18 | 20.1805 | 117.2 | 116.5964 | 1.7547 | 0.99923
[12 empty] | 121.19 | 20.1828 | 117.2 | 116.4483 | 1.7475 | 0.99137
[12 empty] | 121.2 | 20.1779 | 117.2 | 116.6089 | 1.7355 | 0.99907
[12 empty] | 121.21 | 20.1822 | 117.2 | 116.4999 | 1.7234 | 0.99542
[12 empty] | 121.22 | 20.1774 | 117.2 | 116.5202 | 1.7103 | 0.99531
[12 empty] | 121.23 | 20.177 | 117.2 | 116.6053 | 1.6889 | 0.99936
[12 empty] | 121.24 | 20.1789 | 117.2 | 116.449 | 1.6729 | 0.9917
[12 empty] | 121.25 | 20.1737 | 117.2 | 116.6007 | 1.652 | 0.99921
[12 empty] | 121.26 | 20.178 | 117.2 | 116.4859 | 1.6312 | 0.99573
[12 empty] | 121.27 | 20.1733 | 117.2 | 116.5007 | 1.6133 | 0.99564
[12 empty] | 121.28 | 20.173 | 117.2 | 116.5699 | 1.5976 | 0.99951
[12 empty] | 121.29 | 20.1758 | 117.2 | 116.418 | 1.5809 | 0.9924
[12 empty] | 121.3 | 20.1703 | 117.2 | 116.5745 | 1.5669 | 0.99934
[12 empty] | 121.31 | 20.1746 | 117.2 | 116.4558 | 1.554 | 0.99601
[12 empty] | 121.32 | 20.1699 | 117.2 | 116.4682 | 1.5418 | 0.99587
[12 empty] | 121.33 | 20.1698 | 117.2 | 116.5474 | 1.5305 | 0.99954
[12 empty] | 121.34 | 20.172 | 117.2 | 116.3931 | 1.5188 | 0.99242
[12 empty] | 121.35 | 20.1672 | 117.2 | 116.5566 | 1.5072 | 0.99942
[12 empty] | 121.36 | 20.1719 | 117.2 | 116.4645 | 1.4965 | 0.99619
[12 empty] | 121.37 | 20.1674 | 117.2 | 116.5031 | 1.4866 | 0.99607
[12 empty] | 121.38 | 20.1675 | 117.2 | 116.5801 | 1.4779 | 0.99963
[12 empty] | 121.39 | 20.1698 | 117.2 | 116.4307 | 1.4723 | 0.99273
[12 empty] | 121.4 | 20.165 | 117.2 | 116.5728 | 1.4635 | 0.99949
[12 empty] | 121.41 | 20.1698 | 117.2 | 116.4634 | 1.4581 | 0.99624
[12 empty] | 121.42 | 20.1654 | 117.2 | 116.4843 | 1.4526 | 0.99611
[12 empty] | 121.43 | 20.1652 | 117.2 | 116.5655 | 1.4485 | 0.9996
[12 empty] | 121.44 | 20.1672 | 117.2 | 116.4212 | 1.443 | 0.99274
[12 empty] | 121.45 | 20.1623 | 117.2 | 116.5787 | 1.4427 | 0.99943
[12 empty] | 121.46 | 20.1667 | 117.2 | 116.4771 | 1.442 | 0.99622
[12 empty] | 121.47 | 20.1622 | 117.2 | 116.5075 | 1.4425 | 0.99605
[12 empty] | 121.48 | 20.1623 | 117.2 | 116.5968 | 1.4478 | 0.99956
[12 empty] | 121.49 | 20.1653 | 117.2 | 116.4514 | 1.4491 | 0.99265
[12 empty] | 121.5 | 20.16 | 117.2 | 116.6085 | 1.4554 | 0.99939
[12 empty] | 121.51 | 20.1646 | 117.2 | 116.507 | 1.4561 | 0.99621
[12 empty] | 121.52 | 20.1604 | 117.2 | 116.5333 | 1.4574 | 0.99605
[12 empty] | 121.53 | 20.1606 | 117.2 | 116.6284 | 1.4581 | 0.99959
[12 empty] | 121.54 | 20.163 | 117.2 | 116.4835 | 1.4572 | 0.99278
[12 empty] | 121.55 | 20.1585 | 117.2 | 116.6366 | 1.4562 | 0.99945
[12 empty] | 121.56 | 20.1633 | 117.2 | 116.5246 | 1.4563 | 0.99621
[12 empty] | 121.57 | 20.159 | 117.2 | 116.5418 | 1.4554 | 0.99609
[12 empty] | 121.58 | 20.1591 | 117.2 | 116.6117 | 1.4516 | 0.99961
[12 empty] | 121.59 | 20.1615 | 117.2 | 116.4621 | 1.4506 | 0.99271
[12 empty] | 121.6 | 20.1571 | 117.2 | 116.6158 | 1.4497 | 0.9994
[12 empty] | 121.61 | 20.162 | 117.2 | 116.497 | 1.4509 | 0.99615
[12 empty] | 121.62 | 20.1579 | 117.2 | 116.5126 | 1.4492 | 0.99612
[12 empty] | 121.63 | 20.1596 | 117.2 | 116.5764 | 1.4592 | 0.99944
[12 empty] | 121.64 | 20.1616 | 117.2 | 116.4434 | 1.4613 | 0.99266
[12 empty] | 121.65 | 20.1578 | 117.2 | 116.6041 | 1.4619 | 0.99944
[12 empty] | 121.66 | 20.1632 | 117.2 | 116.4997 | 1.4638 | 0.99613
[12 empty] | 121.67 | 20.1597 | 117.2 | 116.5225 | 1.4687 | 0.99588
[12 empty] | 121.68 | 20.1617 | 117.2 | 116.5955 | 1.4887 | 0.99929
[12 empty] | 121.69 | 20.1639 | 117.2 | 116.4499 | 1.5014 | 0.99194
[12 empty] | 121.7 | 20.1601 | 117.2 | 116.5969 | 1.5108 | 0.99923
[12 empty] | 121.71 | 20.1656 | 117.2 | 116.4902 | 1.5249 | 0.99552
[12 empty] | 121.72 | 20.1619 | 117.2 | 116.5125 | 1.543 | 0.9953
[12 empty] | 121.73 | 20.1638 | 117.2 | 116.5886 | 1.5624 | 0.99907
[12 empty] | 121.74 | 20.1659 | 117.2 | 116.4521 | 1.5909 | 0.99088
[12 empty] | 121.75 | 20.1622 | 117.2 | 116.5954 | 1.6226 | 0.99879
[12 empty] | 121.76 | 20.1678 | 117.2 | 116.4901 | 1.6554 | 0.99458
[12 empty] | 121.77 | 20.1643 | 117.2 | 116.5202 | 1.685 | 0.99446
[12 empty] | 121.78 | 20.1665 | 117.2 | 116.598 | 1.7116 | 0.9987
[12 empty] | 121.79 | 20.169 | 117.2 | 116.4621 | 1.7376 | 0.99026
[12 empty] | 121.8 | 20.1653 | 117.2 | 116.6141 | 1.7629 | 0.99866
[12 empty] | 121.81 | 20.171 | 117.2 | 116.5043 | 1.7872 | 0.99433
[12 empty] | 121.82 | 20.1675 | 117.2 | 116.5314 | 1.8094 | 0.99419
[12 empty] | 121.83 | 20.1697 | 117.2 | 116.5952 | 1.829 | 0.9986
[12 empty] | 121.84 | 20.1718 | 117.2 | 116.4602 | 1.8397 | 0.99018
[12 empty] | 121.85 | 20.168 | 117.2 | 116.6196 | 1.848 | 0.99858
[12 empty] | 121.86 | 20.1736 | 117.2 | 116.5063 | 1.8557 | 0.99418
[12 empty] | 121.87 | 20.17 | 117.2 | 116.5336 | 1.861 | 0.99419
[12 empty] | 121.88 | 20.172 | 117.2 | 116.6188 | 1.8655 | 0.99859
[12 empty] | 121.89 | 20.174 | 117.2 | 116.4925 | 1.8694 | 0.99
[12 empty] | 121.9 | 20.1701 | 117.2 | 116.6498 | 1.8738 | 0.99855
[12 empty] | 121.91 | 20.1755 | 117.2 | 116.532 | 1.8751 | 0.99426
[12 empty] | 121.92 | 20.1717 | 117.2 | 116.5538 | 1.8743 | 0.99424
[12 empty] | 121.93 | 20.1726 | 117.2 | 116.6331 | 1.8663 | 0.9988
[12 empty] | 121.94 | 20.1756 | 117.2 | 116.482 | 1.8715 | 0.98983
[12 empty] | 121.95 | 20.1718 | 117.2 | 116.6388 | 1.8728 | 0.99855
[12 empty] | 121.96 | 20.1773 | 117.2 | 116.5202 | 1.8743 | 0.99411
[12 empty] | 121.97 | 20.1735 | 117.2 | 116.5285 | 1.8725 | 0.99428
[12 empty] | 121.98 | 20.1754 | 117.2 | 116.6034 | 1.874 | 0.99855
[12 empty] | 121.99 | 20.1773 | 117.2 | 116.464 | 1.8718 | 0.99015
[12 empty] | 122 | 20.1734 | 117.2 | 116.6165 | 1.8706 | 0.99858
[12 empty] | 122.01 | 20.1786 | 117.2 | 116.4975 | 1.8738 | 0.99409
[12 empty] | 122.02 | 20.1746 | 117.2 | 116.5195 | 1.8771 | 0.99407
[12 empty] | 122.03 | 20.1754 | 117.2 | 116.5938 | 1.8802 | 0.99873
[12 empty] | 122.04 | 20.1782 | 117.2 | 116.4422 | 1.8786 | 0.98994
[12 empty] | 122.05 | 20.1744 | 117.2 | 116.5942 | 1.8811 | 0.99848
[12 empty] | 122.06 | 20.1796 | 117.2 | 116.4867 | 1.8828 | 0.99403
[12 empty] | 122.07 | 20.1758 | 117.2 | 116.5286 | 1.8858 | 0.99412
[12 empty] | 122.08 | 20.1778 | 117.2 | 116.6025 | 1.8871 | 0.99852
[12 empty] | 122.09 | 20.1798 | 117.2 | 116.4661 | 1.8867 | 0.99017
[12 empty] | 122.1 | 20.1761 | 117.2 | 116.6103 | 1.8862 | 0.99859
[12 empty] | 122.11 | 20.1815 | 117.2 | 116.496 | 1.8831 | 0.99426
[12 empty] | 122.12 | 20.1778 | 117.2 | 116.5152 | 1.8785 | 0.99431
[12 empty] | 122.13 | 20.1796 | 117.2 | 116.5762 | 1.8846 | 0.99857
[12 empty] | 122.14 | 20.1813 | 117.2 | 116.4487 | 1.8803 | 0.99023
[12 empty] | 122.15 | 20.1773 | 117.2 | 116.5986 | 1.8756 | 0.99861
[12 empty] | 122.16 | 20.1826 | 117.2 | 116.4886 | 1.8711 | 0.99427
[12 empty] | 122.17 | 20.1787 | 117.2 | 116.5208 | 1.8633 | 0.99453
[12 empty] | 122.18 | 20.1805 | 117.2 | 116.5837 | 1.8532 | 0.99878
[12 empty] | 122.19 | 20.1823 | 117.2 | 116.4441 | 1.8417 | 0.99095
[12 empty] | 122.2 | 20.1783 | 117.2 | 116.6088 | 1.8303 | 0.99888
[12 empty] | 122.21 | 20.1835 | 117.2 | 116.4981 | 1.8193 | 0.99482
[12 empty] | 122.22 | 20.1796 | 117.2 | 116.5232 | 1.805 | 0.99503
[12 empty] | 122.23 | 20.1814 | 117.2 | 116.5863 | 1.7912 | 0.99891
[12 empty] | 122.24 | 20.1832 | 117.2 | 116.4582 | 1.7763 | 0.99121
[12 empty] | 122.25 | 20.1792 | 117.2 | 116.6101 | 1.7575 | 0.99905
[12 empty] | 122.26 | 20.1847 | 117.2 | 116.5035 | 1.7399 | 0.99515
[12 empty] | 122.27 | 20.1809 | 117.2 | 116.5318 | 1.724 | 0.99532
[12 empty] | 122.28 | 20.1829 | 117.2 | 116.595 | 1.7113 | 0.99907
[12 empty] | 122.29 | 20.1847 | 117.2 | 116.4512 | 1.7028 | 0.99149
[12 empty] | 122.3 | 20.1807 | 117.2 | 116.6083 | 1.6924 | 0.99911
[12 empty] | 122.31 | 20.186 | 117.2 | 116.499 | 1.6865 | 0.99512
[12 empty] | 122.32 | 20.1818 | 117.2 | 116.5367 | 1.6807 | 0.99531
[12 empty] | 122.33 | 20.1835 | 117.2 | 116.6006 | 1.674 | 0.99906
[12 empty] | 122.34 | 20.1852 | 117.2 | 116.4568 | 1.6716 | 0.99137
[12 empty] | 122.35 | 20.1814 | 117.2 | 116.6201 | 1.6694 | 0.9991
[12 empty] | 122.36 | 20.1869 | 117.2 | 116.5096 | 1.669 | 0.99517
[12 empty] | 122.37 | 20.183 | 117.2 | 116.5431 | 1.6671 | 0.99541
[12 empty] | 122.38 | 20.1851 | 117.2 | 116.6142 | 1.6667 | 0.99908
[12 empty] | 122.39 | 20.187 | 117.2 | 116.4775 | 1.6669 | 0.99148
[12 empty] | 122.4 | 20.1832 | 117.2 | 116.6342 | 1.6634 | 0.99918
[12 empty] | 122.41 | 20.1885 | 117.2 | 116.514 | 1.66 | 0.99528
[12 empty] | 122.42 | 20.1846 | 117.2 | 116.5595 | 1.6562 | 0.99549
[12 empty] | 122.43 | 20.1865 | 117.2 | 116.6307 | 1.655 | 0.99909
[12 empty] | 122.44 | 20.1883 | 117.2 | 116.4853 | 1.6525 | 0.99153
[12 empty] | 122.45 | 20.1843 | 117.2 | 116.6388 | 1.6515 | 0.99912
[12 empty] | 122.46 | 20.1897 | 117.2 | 116.5227 | 1.6534 | 0.99508
[12 empty] | 122.47 | 20.1858 | 117.2 | 116.5543 | 1.6532 | 0.99542
[12 empty] | 122.48 | 20.1867 | 117.2 | 116.6233 | 1.6414 | 0.99931
[12 empty] | 122.49 | 20.1893 | 117.2 | 116.4718 | 1.6386 | 0.99166
[12 empty] | 122.5 | 20.1854 | 117.2 | 116.62 | 1.6386 | 0.99918
[12 empty] | 122.51 | 20.1906 | 117.2 | 116.5142 | 1.639 | 0.99526
[12 empty] | 122.52 | 20.1864 | 117.2 | 116.5529 | 1.638 | 0.99554
[12 empty] | 122.53 | 20.1873 | 117.2 | 116.6225 | 1.6309 | 0.99923
[12 empty] | 122.54 | 20.1898 | 117.2 | 116.4804 | 1.6304 | 0.99156
[12 empty] | 122.55 | 20.1859 | 117.2 | 116.638 | 1.6296 | 0.99914
[12 empty] | 122.56 | 20.191 | 117.2 | 116.5208 | 1.6275 | 0.99518
[12 empty] | 122.57 | 20.1872 | 117.2 | 116.5483 | 1.6273 | 0.99543
[12 empty] | 122.58 | 20.1882 | 117.2 | 116.6153 | 1.6319 | 0.99922
[12 empty] | 122.59 | 20.1907 | 117.2 | 116.4718 | 1.6321 | 0.99164
[12 empty] | 122.6 | 20.1867 | 117.2 | 116.6328 | 1.632 | 0.99918
[12 empty] | 122.61 | 20.192 | 117.2 | 116.5202 | 1.6327 | 0.99523
[12 empty] | 122.62 | 20.1889 | 117.2 | 116.5318 | 1.6492 | 0.99475
[12 empty] | 122.63 | 20.1887 | 117.2 | 116.6104 | 1.6456 | 0.9993
[12 empty] | 122.64 | 20.191 | 117.2 | 116.4638 | 1.6433 | 0.99171
[12 empty] | 122.65 | 20.1866 | 117.2 | 116.6163 | 1.6529 | 0.99893
[12 empty] | 122.66 | 20.1914 | 117.2 | 116.5046 | 1.6514 | 0.99525
[12 empty] | 122.67 | 20.1866 | 117.2 | 116.5395 | 1.6469 | 0.99564
[12 empty] | 122.68 | 20.1868 | 117.2 | 116.6256 | 1.6451 | 0.99926
[12 empty] | 122.69 | 20.1886 | 117.2 | 116.4944 | 1.6486 | 0.99142
[12 empty] | 122.7 | 20.1838 | 117.2 | 116.6513 | 1.6541 | 0.99907
[12 empty] | 122.71 | 20.1874 | 117.2 | 116.5597 | 1.6432 | 0.99573
[12 empty] | 122.72 | 20.183 | 117.2 | 116.5814 | 1.6327 | 0.99526
[12 empty] | 122.73 | 20.183 | 117.2 | 116.6524 | 1.6404 | 0.99915
[12 empty] | 122.74 | 20.1854 | 117.2 | 116.5056 | 1.6451 | 0.99141
[12 empty] | 122.75 | 20.1802 | 117.2 | 116.6628 | 1.6389 | 0.99906
[12 empty] | 122.76 | 20.1847 | 117.2 | 116.5404 | 1.6466 | 0.99487
[12 empty] | 122.77 | 20.1807 | 117.2 | 116.5423 | 1.6711 | 0.99444
[12 empty] | 122.78 | 20.1799 | 117.2 | 116.6241 | 1.6773 | 0.99914
[12 empty] | 122.79 | 20.1818 | 117.2 | 116.4835 | 1.6806 | 0.99121
[12 empty] | 122.8 | 20.1774 | 117.2 | 116.6419 | 1.684 | 0.99899
[12 empty] | 122.81 | 20.1817 | 117.2 | 116.5225 | 1.7065 | 0.99465
[12 empty] | 122.82 | 20.1765 | 117.2 | 116.5615 | 1.7101 | 0.99508
[12 empty] | 122.83 | 20.1766 | 117.2 | 116.6312 | 1.7144 | 0.99906
[12 empty] | 122.84 | 20.1784 | 117.2 | 116.4942 | 1.7229 | 0.99086
[12 empty] | 122.85 | 20.1738 | 117.2 | 116.6539 | 1.7265 | 0.99899
[12 empty] | 122.86 | 20.1784 | 117.2 | 116.5304 | 1.7291 | 0.99474
[12 empty] | 122.87 | 20.1737 | 117.2 | 116.5689 | 1.7142 | 0.99518
[12 empty] | 122.88 | 20.174 | 117.2 | 116.643 | 1.717 | 0.99908
[12 empty] | 122.89 | 20.1757 | 117.2 | 116.5044 | 1.7202 | 0.991
[12 empty] | 122.9 | 20.171 | 117.2 | 116.6618 | 1.7197 | 0.999
[12 empty] | 122.91 | 20.1755 | 117.2 | 116.5528 | 1.721 | 0.99458
[12 empty] | 122.92 | 20.1705 | 117.2 | 116.5938 | 1.7218 | 0.99504
[12 empty] | 122.93 | 20.1705 | 117.2 | 116.6628 | 1.7244 | 0.999
[12 empty] | 122.94 | 20.1722 | 117.2 | 116.5101 | 1.728 | 0.99061
[12 empty] | 122.95 | 20.1676 | 117.2 | 116.6579 | 1.732 | 0.99889
[12 empty] | 122.96 | 20.1721 | 117.2 | 116.5333 | 1.738 | 0.99443
[12 empty] | 122.97 | 20.1673 | 117.2 | 116.5691 | 1.7409 | 0.99504
[12 empty] | 122.98 | 20.1686 | 117.2 | 116.6349 | 1.7542 | 0.99877
[12 empty] | 122.99 | 20.1695 | 117.2 | 116.5002 | 1.7583 | 0.99072
[12 empty] | 123 | 20.1649 | 117.2 | 116.6436 | 1.7604 | 0.99896
[12 empty] | 123.01 | 20.1693 | 117.2 | 116.5227 | 1.7621 | 0.99449
[12 empty] | 123.02 | 20.1645 | 117.2 | 116.5654 | 1.7626 | 0.99501
[12 empty] | 123.03 | 20.1647 | 117.2 | 116.635 | 1.7639 | 0.99897
[12 empty] | 123.04 | 20.1664 | 117.2 | 116.4905 | 1.7641 | 0.9906
[12 empty] | 123.05 | 20.1618 | 117.2 | 116.6479 | 1.7639 | 0.9989
[12 empty] | 123.06 | 20.1662 | 117.2 | 116.5384 | 1.7657 | 0.99434
[12 empty] | 123.07 | 20.1612 | 117.2 | 116.5841 | 1.7665 | 0.99499
[12 empty] | 123.08 | 20.1614 | 117.2 | 116.6593 | 1.7553 | 0.99903
[12 empty] | 123.09 | 20.1631 | 117.2 | 116.5199 | 1.7514 | 0.99098
[12 empty] | 123.1 | 20.1587 | 117.2 | 116.6686 | 1.7526 | 0.99893
[12 empty] | 123.11 | 20.1633 | 117.2 | 116.5557 | 1.7521 | 0.99452
[12 empty] | 123.12 | 20.1586 | 117.2 | 116.6036 | 1.7501 | 0.9951
[12 empty] | 123.13 | 20.1603 | 117.2 | 116.6654 | 1.7617 | 0.9987
[12 empty] | 123.14 | 20.1616 | 117.2 | 116.5343 | 1.7602 | 0.99069
[12 empty] | 123.15 | 20.1577 | 117.2 | 116.6886 | 1.7598 | 0.99891
[12 empty] | 123.16 | 20.1628 | 117.2 | 116.5641 | 1.7578 | 0.99444
[12 empty] | 123.17 | 20.1588 | 117.2 | 116.5969 | 1.7563 | 0.99507
[12 empty] | 123.18 | 20.1608 | 117.2 | 116.6391 | 1.7691 | 0.99873
[12 empty] | 123.19 | 20.1621 | 117.2 | 116.4903 | 1.7681 | 0.99104
[12 empty] | 123.2 | 20.1584 | 117.2 | 116.6513 | 1.7649 | 0.999
[12 empty] | 123.21 | 20.1637 | 117.2 | 116.547 | 1.7658 | 0.99447
[12 empty] | 123.22 | 20.1597 | 117.2 | 116.5822 | 1.7647 | 0.99516
[12 empty] | 123.23 | 20.1617 | 117.2 | 116.6287 | 1.7627 | 0.99874
[12 empty] | 123.24 | 20.1633 | 117.2 | 116.4944 | 1.7593 | 0.99092
[12 empty] | 123.25 | 20.1597 | 117.2 | 116.6633 | 1.759 | 0.99891
[12 empty] | 123.26 | 20.1651 | 117.2 | 116.5598 | 1.7603 | 0.99438
[12 empty] | 123.27 | 20.1613 | 117.2 | 116.6041 | 1.7597 | 0.9951
[12 empty] | 123.28 | 20.1637 | 117.2 | 116.6559 | 1.7591 | 0.99874
[12 empty] | 123.29 | 20.1656 | 117.2 | 116.5242 | 1.7624 | 0.99083
[12 empty] | 123.3 | 20.1621 | 117.2 | 116.6792 | 1.7655 | 0.99893
[12 empty] | 123.31 | 20.1674 | 117.2 | 116.5683 | 1.7664 | 0.99443
[12 empty] | 123.32 | 20.1636 | 117.2 | 116.6045 | 1.7658 | 0.99519
[12 empty] | 123.33 | 20.166 | 117.2 | 116.6634 | 1.7651 | 0.99876
[12 empty] | 123.34 | 20.1676 | 117.2 | 116.526 | 1.7638 | 0.99101
[12 empty] | 123.35 | 20.1641 | 117.2 | 116.6727 | 1.7598 | 0.999
[12 empty] | 123.36 | 20.1696 | 117.2 | 116.5545 | 1.7574 | 0.9945
[12 empty] | 123.37 | 20.1658 | 117.2 | 116.5918 | 1.7557 | 0.99519
[12 empty] | 123.38 | 20.1682 | 117.2 | 116.65 | 1.7542 | 0.99878
[12 empty] | 123.39 | 20.1699 | 117.2 | 116.5157 | 1.754 | 0.99085
[12 empty] | 123.4 | 20.1663 | 117.2 | 116.6811 | 1.7534 | 0.99895
[12 empty] | 123.41 | 20.1715 | 117.2 | 116.572 | 1.7559 | 0.9943
[12 empty] | 123.42 | 20.1672 | 117.2 | 116.6152 | 1.758 | 0.99509
[12 empty] | 123.43 | 20.1694 | 117.2 | 116.6774 | 1.7602 | 0.99871
[12 empty] | 123.44 | 20.1711 | 117.2 | 116.5395 | 1.7649 | 0.99071
[12 empty] | 123.45 | 20.1676 | 117.2 | 116.6937 | 1.7671 | 0.99895
[12 empty] | 123.46 | 20.1731 | 117.2 | 116.5626 | 1.77 | 0.99435
[12 empty] | 123.47 | 20.1692 | 117.2 | 116.5973 | 1.7697 | 0.9952
[12 empty] | 123.48 | 20.1716 | 117.2 | 116.6586 | 1.7711 | 0.99874
[12 empty] | 123.49 | 20.173 | 117.2 | 116.523 | 1.7723 | 0.99077
[12 empty] | 123.5 | 20.1693 | 117.2 | 116.6671 | 1.7719 | 0.99896
[12 empty] | 123.51 | 20.1745 | 117.2 | 116.5497 | 1.7735 | 0.99422
[12 empty] | 123.52 | 20.1703 | 117.2 | 116.5832 | 1.7746 | 0.99504
[12 empty] | 123.53 | 20.1725 | 117.2 | 116.6279 | 1.7769 | 0.99865
[12 empty] | 123.54 | 20.1739 | 117.2 | 116.5003 | 1.7782 | 0.99062
[12 empty] | 123.55 | 20.1702 | 117.2 | 116.6616 | 1.78 | 0.99891
[12 empty] | 123.56 | 20.1756 | 117.2 | 116.5434 | 1.782 | 0.99425
[12 empty] | 123.57 | 20.1714 | 117.2 | 116.5781 | 1.783 | 0.99516
[12 empty] | 123.58 | 20.1737 | 117.2 | 116.6382 | 1.7857 | 0.99867
[12 empty] | 123.59 | 20.1752 | 117.2 | 116.4984 | 1.7864 | 0.99073
[12 empty] | 123.6 | 20.1715 | 117.2 | 116.6483 | 1.7859 | 0.99897
[12 empty] | 123.61 | 20.1768 | 117.2 | 116.5289 | 1.7846 | 0.99428
[12 empty] | 123.62 | 20.1727 | 117.2 | 116.5647 | 1.7839 | 0.99508
[12 empty] | 123.63 | 20.1749 | 117.2 | 116.6149 | 1.7835 | 0.99866
[12 empty] | 123.64 | 20.176 | 117.2 | 116.4778 | 1.7835 | 0.99062
[12 empty] | 123.65 | 20.1719 | 117.2 | 116.6361 | 1.7846 | 0.99889
[12 empty] | 123.66 | 20.1765 | 117.2 | 116.5254 | 1.7859 | 0.99418
[12 empty] | 123.67 | 20.1717 | 117.2 | 116.5652 | 1.7859 | 0.99516
[12 empty] | 123.68 | 20.1732 | 117.2 | 116.6062 | 1.7851 | 0.99869
[12 empty] | 123.69 | 20.1737 | 117.2 | 116.4757 | 1.7819 | 0.99094
[12 empty] | 123.7 | 20.1692 | 117.2 | 116.6297 | 1.7803 | 0.999
[12 empty] | 123.71 | 20.1735 | 117.2 | 116.5188 | 1.7764 | 0.99448
[12 empty] | 123.72 | 20.1683 | 117.2 | 116.5598 | 1.7679 | 0.99549
[12 empty] | 123.73 | 20.1697 | 117.2 | 116.6006 | 1.7614 | 0.99882
[12 empty] | 123.74 | 20.17 | 117.2 | 116.4683 | 1.7512 | 0.99128
[12 empty] | 123.75 | 20.1654 | 117.2 | 116.6223 | 1.7397 | 0.99914
[12 empty] | 123.76 | 20.1697 | 117.2 | 116.5018 | 1.7267 | 0.99484
[12 empty] | 123.77 | 20.1656 | 117.2 | 116.5231 | 1.731 | 0.99495
[12 empty] | 123.78 | 20.1652 | 117.2 | 116.5999 | 1.7075 | 0.99922
[12 empty] | 123.79 | 20.1667 | 117.2 | 116.4583 | 1.6923 | 0.99191
[12 empty] | 123.8 | 20.1623 | 117.2 | 116.6069 | 1.6773 | 0.99931
[12 empty] | 123.81 | 20.1667 | 117.2 | 116.4888 | 1.6648 | 0.99511
[12 empty] | 123.82 | 20.1616 | 117.2 | 116.5331 | 1.6533 | 0.99601
[12 empty] | 123.83 | 20.1618 | 117.2 | 116.6013 | 1.6304 | 0.9993
[12 empty] | 123.84 | 20.1632 | 117.2 | 116.4677 | 1.6193 | 0.99198
[12 empty] | 123.85 | 20.1587 | 117.2 | 116.626 | 1.6106 | 0.99931
[12 empty] | 123.86 | 20.163 | 117.2 | 116.5105 | 1.6047 | 0.99513
[12 empty] | 123.87 | 20.1579 | 117.2 | 116.5662 | 1.5796 | 0.9961
[12 empty] | 123.88 | 20.1583 | 117.2 | 116.641 | 1.5744 | 0.99932
[12 empty] | 123.89 | 20.1599 | 117.2 | 116.5002 | 1.5715 | 0.99208
[12 empty] | 123.9 | 20.1556 | 117.2 | 116.6409 | 1.5683 | 0.99936
[12 empty] | 123.91 | 20.16 | 117.2 | 116.5128 | 1.5663 | 0.9952
[12 empty] | 123.92 | 20.155 | 117.2 | 116.5573 | 1.5647 | 0.99607
[12 empty] | 123.93 | 20.1552 | 117.2 | 116.6347 | 1.5632 | 0.99933
[12 empty] | 123.94 | 20.1567 | 117.2 | 116.4962 | 1.5632 | 0.99198
[12 empty] | 123.95 | 20.1524 | 117.2 | 116.6463 | 1.5602 | 0.99936
[12 empty] | 123.96 | 20.1572 | 117.2 | 116.5193 | 1.5598 | 0.99515
[12 empty] | 123.97 | 20.1525 | 117.2 | 116.5496 | 1.5581 | 0.99617
[12 empty] | 123.98 | 20.1532 | 117.2 | 116.6041 | 1.5568 | 0.99934
[12 empty] | 123.99 | 20.1551 | 117.2 | 116.461 | 1.5585 | 0.99197
[12 empty] | 124 | 20.1511 | 117.2 | 116.6176 | 1.5574 | 0.99938
[12 empty] | 124.01 | 20.1558 | 117.2 | 116.4914 | 1.5578 | 0.99518
[12 empty] | 124.02 | 20.1509 | 117.2 | 116.5236 | 1.5561 | 0.99614
[12 empty] | 124.03 | 20.1516 | 117.2 | 116.5843 | 1.557 | 0.99931
[12 empty] | 124.04 | 20.1535 | 117.2 | 116.4507 | 1.5582 | 0.9919
[12 empty] | 124.05 | 20.1493 | 117.2 | 116.619 | 1.5566 | 0.99939
[12 empty] | 124.06 | 20.1539 | 117.2 | 116.5061 | 1.5551 | 0.99522
[12 empty] | 124.07 | 20.1491 | 117.2 | 116.552 | 1.5534 | 0.99625
[12 empty] | 124.08 | 20.1497 | 117.2 | 116.6145 | 1.551 | 0.99938
[12 empty] | 124.09 | 20.1513 | 117.2 | 116.4801 | 1.5481 | 0.99215
[12 empty] | 124.1 | 20.1469 | 117.2 | 116.6468 | 1.5457 | 0.99942
[12 empty] | 124.11 | 20.1513 | 117.2 | 116.5297 | 1.5456 | 0.99519
[12 empty] | 124.12 | 20.1463 | 117.2 | 116.5743 | 1.547 | 0.99608
[12 empty] | 124.13 | 20.147 | 117.2 | 116.6335 | 1.5496 | 0.99926
[12 empty] | 124.14 | 20.1489 | 117.2 | 116.5026 | 1.5518 | 0.99176
[12 empty] | 124.15 | 20.1451 | 117.2 | 116.667 | 1.557 | 0.9993
[12 empty] | 124.16 | 20.1504 | 117.2 | 116.5499 | 1.5617 | 0.99498
[12 empty] | 124.17 | 20.1463 | 117.2 | 116.5982 | 1.5644 | 0.99613
[12 empty] | 124.18 | 20.149 | 117.2 | 116.6503 | 1.5818 | 0.99904
[12 empty] | 124.19 | 20.1506 | 117.2 | 116.5055 | 1.5881 | 0.99176
[12 empty] | 124.2 | 20.1474 | 117.2 | 116.6309 | 1.5936 | 0.99933
[12 empty] | 124.21 | 20.1529 | 117.2 | 116.4985 | 1.5986 | 0.99494
[12 empty] | 124.22 | 20.1491 | 117.2 | 116.5393 | 1.6035 | 0.99587
[12 empty] | 124.23 | 20.1517 | 117.2 | 116.5818 | 1.6208 | 0.9989
[12 empty] | 124.24 | 20.1529 | 117.2 | 116.4562 | 1.624 | 0.99156
[12 empty] | 124.25 | 20.1495 | 117.2 | 116.6111 | 1.6304 | 0.99917
[12 empty] | 124.26 | 20.155 | 117.2 | 116.4848 | 1.6407 | 0.99446
[12 empty] | 124.27 | 20.1511 | 117.2 | 116.5234 | 1.6519 | 0.99564
[12 empty] | 124.28 | 20.1536 | 117.2 | 116.556 | 1.663 | 0.99879
[12 empty] | 124.29 | 20.155 | 117.2 | 116.4233 | 1.6722 | 0.99117
[12 empty] | 124.3 | 20.1517 | 117.2 | 116.5669 | 1.6865 | 0.99904
[12 empty] | 124.31 | 20.1571 | 117.2 | 116.4464 | 1.7008 | 0.99421
[12 empty] | 124.32 | 20.1531 | 117.2 | 116.501 | 1.7104 | 0.99543
[12 empty] | 124.33 | 20.1558 | 117.2 | 116.5491 | 1.7209 | 0.99864
[12 empty] | 124.34 | 20.1573 | 117.2 | 116.4367 | 1.7323 | 0.99083
[12 empty] | 124.35 | 20.1541 | 117.2 | 116.5892 | 1.7399 | 0.99901
[12 empty] | 124.36 | 20.1595 | 117.2 | 116.4671 | 1.7446 | 0.99422
[12 empty] | 124.37 | 20.1556 | 117.2 | 116.5297 | 1.7485 | 0.99545
[12 empty] | 124.38 | 20.1584 | 117.2 | 116.5842 | 1.7531 | 0.99867
[12 empty] | 124.39 | 20.1599 | 117.2 | 116.4659 | 1.7546 | 0.99108
[12 empty] | 124.4 | 20.1567 | 117.2 | 116.6139 | 1.7549 | 0.99904
[12 empty] | 124.41 | 20.1621 | 117.2 | 116.4954 | 1.7562 | 0.99415
[12 empty] | 124.42 | 20.158 | 117.2 | 116.556 | 1.7571 | 0.99539
[12 empty] | 124.43 | 20.1605 | 117.2 | 116.6044 | 1.7571 | 0.99864
[12 empty] | 124.44 | 20.1619 | 117.2 | 116.4842 | 1.7576 | 0.9908
[12 empty] | 124.45 | 20.1587 | 117.2 | 116.6279 | 1.7621 | 0.99892
[12 empty] | 124.46 | 20.1643 | 117.2 | 116.4924 | 1.7671 | 0.99396
[12 empty] | 124.47 | 20.1603 | 117.2 | 116.5474 | 1.7685 | 0.99539
[12 empty] | 124.48 | 20.1629 | 117.2 | 116.5997 | 1.7717 | 0.99859
[12 empty] | 124.49 | 20.1645 | 117.2 | 116.4707 | 1.7797 | 0.99056
[12 empty] | 124.5 | 20.1612 | 117.2 | 116.6194 | 1.7824 | 0.99898
[12 empty] | 124.51 | 20.1666 | 117.2 | 116.4813 | 1.7844 | 0.99405
[12 empty] | 124.52 | 20.1626 | 117.2 | 116.5224 | 1.7849 | 0.99537
[12 empty] | 124.53 | 20.1653 | 117.2 | 116.5759 | 1.7859 | 0.99861
[12 empty] | 124.54 | 20.1667 | 117.2 | 116.4557 | 1.7857 | 0.99081
[12 empty] | 124.55 | 20.1633 | 117.2 | 116.5908 | 1.7807 | 0.99903
[12 empty] | 124.56 | 20.1688 | 117.2 | 116.4578 | 1.7802 | 0.99399
[12 empty] | 124.57 | 20.1646 | 117.2 | 116.5145 | 1.7807 | 0.99537
[12 empty] | 124.58 | 20.1672 | 117.2 | 116.5601 | 1.7803 | 0.9986
[12 empty] | 124.59 | 20.1683 | 117.2 | 116.4513 | 1.7777 | 0.99074
[12 empty] | 124.6 | 20.1649 | 117.2 | 116.6041 | 1.7779 | 0.99897
[12 empty] | 124.61 | 20.1701 | 117.2 | 116.4682 | 1.7798 | 0.99394
[12 empty] | 124.62 | 20.1659 | 117.2 | 116.5208 | 1.7781 | 0.99545
[12 empty] | 124.63 | 20.1685 | 117.2 | 116.5725 | 1.7782 | 0.99861
[12 empty] | 124.64 | 20.1699 | 117.2 | 116.4518 | 1.7782 | 0.99082
[12 empty] | 124.65 | 20.1667 | 117.2 | 116.6115 | 1.7754 | 0.99909
[12 empty] | 124.66 | 20.1721 | 117.2 | 116.488 | 1.7708 | 0.99424
[12 empty] | 124.67 | 20.1681 | 117.2 | 116.5354 | 1.7656 | 0.99561
[12 empty] | 124.68 | 20.1709 | 117.2 | 116.5788 | 1.7629 | 0.99867
[12 empty] | 124.69 | 20.1721 | 117.2 | 116.4543 | 1.7598 | 0.99095
[12 empty] | 124.7 | 20.1686 | 117.2 | 116.6044 | 1.7553 | 0.99907
[12 empty] | 124.71 | 20.1739 | 117.2 | 116.4791 | 1.753 | 0.99407
[12 empty] | 124.72 | 20.1696 | 117.2 | 116.5334 | 1.7516 | 0.99551
[12 empty] | 124.73 | 20.1722 | 117.2 | 116.5774 | 1.7508 | 0.99864
[12 empty] | 124.74 | 20.1733 | 117.2 | 116.4674 | 1.7505 | 0.99084
[12 empty] | 124.75 | 20.1698 | 117.2 | 116.6353 | 1.7511 | 0.99907
[12 empty] | 124.76 | 20.175 | 117.2 | 116.5148 | 1.7555 | 0.99401
[12 empty] | 124.77 | 20.1706 | 117.2 | 116.5709 | 1.755 | 0.99563
[12 empty] | 124.78 | 20.1731 | 117.2 | 116.6026 | 1.7548 | 0.99868
[12 empty] | 124.79 | 20.1743 | 117.2 | 116.4822 | 1.7508 | 0.99121
[12 empty] | 124.8 | 20.171 | 117.2 | 116.6367 | 1.747 | 0.99915
[12 empty] | 124.81 | 20.1765 | 117.2 | 116.5063 | 1.7423 | 0.99432
[12 empty] | 124.82 | 20.1727 | 117.2 | 116.559 | 1.7385 | 0.99569
[12 empty] | 124.83 | 20.1756 | 117.2 | 116.6048 | 1.7388 | 0.99863
[12 empty] | 124.84 | 20.1769 | 117.2 | 116.4837 | 1.7346 | 0.99112
[12 empty] | 124.85 | 20.1736 | 117.2 | 116.627 | 1.7345 | 0.99908
[12 empty] | 124.86 | 20.1789 | 117.2 | 116.4963 | 1.7335 | 0.99406
[12 empty] | 124.87 | 20.1747 | 117.2 | 116.5473 | 1.7338 | 0.99562
[12 empty] | 124.88 | 20.1772 | 117.2 | 116.5936 | 1.7353 | 0.99864
[12 empty] | 124.89 | 20.1782 | 117.2 | 116.4761 | 1.7366 | 0.99112
[12 empty] | 124.9 | 20.1748 | 117.2 | 116.6372 | 1.7393 | 0.9991
[12 empty] | 124.91 | 20.18 | 117.2 | 116.5114 | 1.742 | 0.99418
[12 empty] | 124.92 | 20.1757 | 117.2 | 116.5575 | 1.7399 | 0.99578
[12 empty] | 124.93 | 20.1775 | 117.2 | 116.6046 | 1.727 | 0.99894
[12 empty] | 124.94 | 20.1797 | 117.2 | 116.4662 | 1.7268 | 0.99114
[12 empty] | 124.95 | 20.1763 | 117.2 | 116.615 | 1.7233 | 0.99915
[12 empty] | 124.96 | 20.1815 | 117.2 | 116.4805 | 1.7203 | 0.99422
[12 empty] | 124.97 | 20.1773 | 117.2 | 116.535 | 1.7182 | 0.99572
[12 empty] | 124.98 | 20.179 | 117.2 | 116.5906 | 1.7061 | 0.99893
[12 empty] | 124.99 | 20.1809 | 117.2 | 116.4598 | 1.7058 | 0.99115
[12 empty] | 125 | 20.1775 | 117.2 | 116.617 | 1.7057 | 0.9991
[12 empty] | 125.01 | 20.1827 | 117.2 | 116.4994 | 1.7095 | 0.99398
[12 empty] | 125.02 | 20.1784 | 117.2 | 116.5612 | 1.7115 | 0.9957
[12 empty] | 125.03 | 20.1799 | 117.2 | 116.6173 | 1.7119 | 0.99893
[12 empty] | 125.04 | 20.1818 | 117.2 | 116.4804 | 1.7103 | 0.99124
[12 empty] | 125.05 | 20.1784 | 117.2 | 116.632 | 1.7088 | 0.99918
[12 empty] | 125.06 | 20.1838 | 117.2 | 116.4985 | 1.7099 | 0.99417
[12 empty] | 125.07 | 20.1796 | 117.2 | 116.5477 | 1.706 | 0.99589
[12 empty] | 125.08 | 20.1815 | 117.2 | 116.5873 | 1.702 | 0.99902
[12 empty] | 125.09 | 20.1836 | 117.2 | 116.453 | 1.7013 | 0.99119
[12 empty] | 125.1 | 20.1803 | 117.2 | 116.615 | 1.6974 | 0.99918
[12 empty] | 125.11 | 20.1855 | 117.2 | 116.486 | 1.6939 | 0.99417
[12 empty] | 125.12 | 20.1811 | 117.2 | 116.5431 | 1.6905 | 0.99585
[12 empty] | 125.13 | 20.1828 | 117.2 | 116.5948 | 1.6898 | 0.99895
[12 empty] | 125.14 | 20.1845 | 117.2 | 116.4603 | 1.6914 | 0.99114
[12 empty] | 125.15 | 20.1809 | 117.2 | 116.6157 | 1.6921 | 0.99917
[12 empty] | 125.16 | 20.1857 | 117.2 | 116.4865 | 1.6949 | 0.99402
[12 empty] | 125.17 | 20.1809 | 117.2 | 116.5401 | 1.6976 | 0.99577
[12 empty] | 125.18 | 20.1819 | 117.2 | 116.5866 | 1.7009 | 0.99895
[12 empty] | 125.19 | 20.1833 | 117.2 | 116.4472 | 1.7012 | 0.99117
[12 empty] | 125.2 | 20.1793 | 117.2 | 116.6111 | 1.7035 | 0.99913
[12 empty] | 125.21 | 20.1836 | 117.2 | 116.4843 | 1.7082 | 0.99391
[12 empty] | 125.22 | 20.1784 | 117.2 | 116.5501 | 1.7107 | 0.99574
[12 empty] | 125.23 | 20.1794 | 117.2 | 116.606 | 1.7132 | 0.99889
[12 empty] | 125.24 | 20.1807 | 117.2 | 116.4688 | 1.714 | 0.99109
[12 empty] | 125.25 | 20.1767 | 117.2 | 116.6314 | 1.7136 | 0.99917
[12 empty] | 125.26 | 20.1813 | 117.2 | 116.5072 | 1.7117 | 0.99413
[12 empty] | 125.27 | 20.1763 | 117.2 | 116.5816 | 1.7074 | 0.99596
[12 empty] | 125.28 | 20.1772 | 117.2 | 116.6334 | 1.7066 | 0.99897
[12 empty] | 125.29 | 20.1783 | 117.2 | 116.4984 | 1.7047 | 0.99128
[12 empty] | 125.3 | 20.1741 | 117.2 | 116.6631 | 1.7014 | 0.9992
[12 empty] | 125.31 | 20.1785 | 117.2 | 116.5302 | 1.6997 | 0.994
[12 empty] | 125.32 | 20.1732 | 117.2 | 116.5957 | 1.6957 | 0.99592
[12 empty] | 125.33 | 20.1742 | 117.2 | 116.6337 | 1.6933 | 0.99894
[12 empty] | 125.34 | 20.1755 | 117.2 | 116.5002 | 1.6901 | 0.99129
[12 empty] | 125.35 | 20.1715 | 117.2 | 116.6598 | 1.6909 | 0.99916
[12 empty] | 125.36 | 20.1759 | 117.2 | 116.5288 | 1.6933 | 0.99399
[12 empty] | 125.37 | 20.1706 | 117.2 | 116.5701 | 1.6939 | 0.99593
[12 empty] | 125.38 | 20.1716 | 117.2 | 116.6156 | 1.6968 | 0.9989
[12 empty] | 125.39 | 20.1736 | 117.2 | 116.4795 | 1.7014 | 0.99098
[12 empty] | 125.4 | 20.1688 | 117.2 | 116.6371 | 1.7046 | 0.99914
[12 empty] | 125.41 | 20.1732 | 117.2 | 116.502 | 1.7045 | 0.994
[12 empty] | 125.42 | 20.1691 | 117.2 | 116.556 | 1.7219 | 0.99511
[12 empty] | 125.43 | 20.1696 | 117.2 | 116.6246 | 1.7241 | 0.99889
[12 empty] | 125.44 | 20.1708 | 117.2 | 116.4834 | 1.7247 | 0.99125
[12 empty] | 125.45 | 20.1669 | 117.2 | 116.6265 | 1.7238 | 0.99917
[12 empty] | 125.46 | 20.1713 | 117.2 | 116.4915 | 1.7245 | 0.99395
[12 empty] | 125.47 | 20.166 | 117.2 | 116.553 | 1.7244 | 0.99593
[12 empty] | 125.48 | 20.1668 | 117.2 | 116.606 | 1.7257 | 0.99887
[12 empty] | 125.49 | 20.1676 | 117.2 | 116.4742 | 1.7227 | 0.99118
[12 empty] | 125.5 | 20.1635 | 117.2 | 116.6226 | 1.7241 | 0.99911
[12 empty] | 125.51 | 20.1678 | 117.2 | 116.4974 | 1.7271 | 0.99384
[12 empty] | 125.52 | 20.1626 | 117.2 | 116.5573 | 1.7089 | 0.99595
[12 empty] | 125.53 | 20.1647 | 117.2 | 116.5863 | 1.7232 | 0.99854
[12 empty] | 125.54 | 20.1647 | 117.2 | 116.4804 | 1.7245 | 0.99116
[12 empty] | 125.55 | 20.1609 | 117.2 | 116.6395 | 1.726 | 0.99914
[12 empty] | 125.56 | 20.1653 | 117.2 | 116.5187 | 1.7274 | 0.99387
[12 empty] | 125.57 | 20.1603 | 117.2 | 116.6028 | 1.7265 | 0.99597
[12 empty] | 125.58 | 20.1624 | 117.2 | 116.6395 | 1.7408 | 0.99851
[12 empty] | 125.59 | 20.1623 | 117.2 | 116.5305 | 1.7408 | 0.99117
[12 empty] | 125.6 | 20.1583 | 117.2 | 116.6859 | 1.74 | 0.99912
[12 empty] | 125.61 | 20.1629 | 117.2 | 116.548 | 1.7437 | 0.99363
[12 empty] | 125.62 | 20.1579 | 117.2 | 116.602 | 1.7455 | 0.99586
[12 empty] | 125.63 | 20.1601 | 117.2 | 116.6348 | 1.7473 | 0.99849
[12 empty] | 125.64 | 20.1602 | 117.2 | 116.5268 | 1.7504 | 0.99096
[12 empty] | 125.65 | 20.1565 | 117.2 | 116.6809 | 1.7521 | 0.99911
[12 empty] | 125.66 | 20.1611 | 117.2 | 116.5472 | 1.7572 | 0.99359
[12 empty] | 125.67 | 20.1563 | 117.2 | 116.6128 | 1.7586 | 0.9959
[12 empty] | 125.68 | 20.1591 | 117.2 | 116.6392 | 1.7598 | 0.99848
[12 empty] | 125.69 | 20.1598 | 117.2 | 116.5163 | 1.7639 | 0.99091
[12 empty] | 125.7 | 20.1568 | 117.2 | 116.6634 | 1.7639 | 0.99912
[12 empty] | 125.71 | 20.1619 | 117.2 | 116.5303 | 1.7646 | 0.99359
[12 empty] | 125.72 | 20.1575 | 117.2 | 116.602 | 1.7662 | 0.99579
[12 empty] | 125.73 | 20.1607 | 117.2 | 116.6232 | 1.771 | 0.99835
[12 empty] | 125.74 | 20.1615 | 117.2 | 116.5101 | 1.7737 | 0.99078
[12 empty] | 125.75 | 20.1585 | 117.2 | 116.6719 | 1.7748 | 0.99908
[12 empty] | 125.76 | 20.1639 | 117.2 | 116.5383 | 1.7788 | 0.99337
[12 empty] | 125.77 | 20.1595 | 117.2 | 116.6082 | 1.7829 | 0.99572
[12 empty] | 125.78 | 20.1626 | 117.2 | 116.6431 | 1.7891 | 0.9983
[12 empty] | 125.79 | 20.1633 | 117.2 | 116.53 | 1.7949 | 0.99053
[12 empty] | 125.8 | 20.1604 | 117.2 | 116.6906 | 1.8021 | 0.99897
[12 empty] | 125.81 | 20.1657 | 117.2 | 116.5492 | 1.8121 | 0.99303
[12 empty] | 125.82 | 20.1614 | 117.2 | 116.615 | 1.8166 | 0.99559
[12 empty] | 125.83 | 20.1648 | 117.2 | 116.6453 | 1.8228 | 0.99817
[12 empty] | 125.84 | 20.1659 | 117.2 | 116.5333 | 1.8284 | 0.99041
[12 empty] | 125.85 | 20.1633 | 117.2 | 116.6826 | 1.8334 | 0.99898
[12 empty] | 125.86 | 20.1688 | 117.2 | 116.5483 | 1.8365 | 0.99319
[12 empty] | 125.87 | 20.1647 | 117.2 | 116.6172 | 1.8384 | 0.99564
[12 empty] | 125.88 | 20.168 | 117.2 | 116.6448 | 1.846 | 0.99808
[12 empty] | 125.89 | 20.1684 | 117.2 | 116.535 | 1.847 | 0.99047
[12 empty] | 125.9 | 20.1653 | 117.2 | 116.6786 | 1.8502 | 0.9989
[12 empty] | 125.91 | 20.1705 | 117.2 | 116.5364 | 1.8524 | 0.9929
[12 empty] | 125.92 | 20.1661 | 117.2 | 116.6015 | 1.8549 | 0.99548
[12 empty] | 125.93 | 20.1692 | 117.2 | 116.628 | 1.8574 | 0.9981
[12 empty] | 125.94 | 20.1698 | 117.2 | 116.5261 | 1.8578 | 0.99039
[12 empty] | 125.95 | 20.1671 | 117.2 | 116.6771 | 1.8629 | 0.99886
[12 empty] | 125.96 | 20.1724 | 117.2 | 116.5425 | 1.8682 | 0.99289
[12 empty] | 125.97 | 20.1681 | 117.2 | 116.6147 | 1.8698 | 0.99556
[12 empty] | 125.98 | 20.1703 | 117.2 | 116.6573 | 1.8559 | 0.99848
[12 empty] | 125.99 | 20.1718 | 117.2 | 116.5279 | 1.8558 | 0.99047
[12 empty] | 126 | 20.1689 | 117.2 | 116.6764 | 1.8541 | 0.99894
[12 empty] | 126.01 | 20.1742 | 117.2 | 116.5447 | 1.8537 | 0.99292
[12 empty] | 126.02 | 20.1699 | 117.2 | 116.6146 | 1.8525 | 0.99554
[12 empty] | 126.03 | 20.1721 | 117.2 | 116.6492 | 1.8417 | 0.99841
[12 empty] | 126.04 | 20.1737 | 117.2 | 116.5232 | 1.8406 | 0.99046
[12 empty] | 126.05 | 20.1709 | 117.2 | 116.6574 | 1.8375 | 0.99893
[12 empty] | 126.06 | 20.1761 | 117.2 | 116.5029 | 1.8367 | 0.99293
[12 empty] | 126.07 | 20.1717 | 117.2 | 116.5847 | 1.8349 | 0.99565
[12 empty] | 126.08 | 20.1737 | 117.2 | 116.623 | 1.836 | 0.99845
[12 empty] | 126.09 | 20.1752 | 117.2 | 116.4974 | 1.8376 | 0.99037
[12 empty] | 126.1 | 20.1724 | 117.2 | 116.6472 | 1.8403 | 0.99888
[12 empty] | 126.11 | 20.1776 | 117.2 | 116.5145 | 1.8418 | 0.99284
[12 empty] | 126.12 | 20.1731 | 117.2 | 116.5783 | 1.8406 | 0.99559
[12 empty] | 126.13 | 20.1765 | 117.2 | 116.6027 | 1.8535 | 0.99803
[12 empty] | 126.14 | 20.1771 | 117.2 | 116.4966 | 1.8531 | 0.9905
[12 empty] | 126.15 | 20.1744 | 117.2 | 116.6474 | 1.8515 | 0.99897
[12 empty] | 126.16 | 20.1796 | 117.2 | 116.5038 | 1.8488 | 0.99309
[12 empty] | 126.17 | 20.175 | 117.2 | 116.5632 | 1.8461 | 0.99577
[12 empty] | 126.18 | 20.1781 | 117.2 | 116.5794 | 1.8577 | 0.99812
[12 empty] | 126.19 | 20.1785 | 117.2 | 116.4689 | 1.8536 | 0.99064
[12 empty] | 126.2 | 20.1755 | 117.2 | 116.629 | 1.8467 | 0.99903
[12 empty] | 126.21 | 20.1807 | 117.2 | 116.4928 | 1.8432 | 0.99304
[12 empty] | 126.22 | 20.176 | 117.2 | 116.571 | 1.8336 | 0.99603
[12 empty] | 126.23 | 20.1791 | 117.2 | 116.5859 | 1.8219 | 0.99838
[12 empty] | 126.24 | 20.1795 | 117.2 | 116.4831 | 1.8068 | 0.99149
[12 empty] | 126.25 | 20.1767 | 117.2 | 116.6336 | 1.7899 | 0.99931
[12 empty] | 126.26 | 20.1818 | 117.2 | 116.4917 | 1.7747 | 0.99394
[12 empty] | 126.27 | 20.1771 | 117.2 | 116.5587 | 1.7517 | 0.99675
[12 empty] | 126.28 | 20.1804 | 117.2 | 116.5644 | 1.7294 | 0.99873
[12 empty] | 126.29 | 20.1807 | 117.2 | 116.4538 | 1.7054 | 0.99217
[12 empty] | 126.3 | 20.1778 | 117.2 | 116.609 | 1.6821 | 0.99947
[12 empty] | 126.31 | 20.1828 | 117.2 | 116.4534 | 1.6592 | 0.9943
[12 empty] | 126.32 | 20.1782 | 117.2 | 116.5238 | 1.6382 | 0.9969
[12 empty] | 126.33 | 20.1815 | 117.2 | 116.5491 | 1.6229 | 0.99878
[12 empty] | 126.34 | 20.1818 | 117.2 | 116.4435 | 1.6094 | 0.99233
[12 empty] | 126.35 | 20.1789 | 117.2 | 116.5808 | 1.5961 | 0.99954
[12 empty] | 126.36 | 20.184 | 117.2 | 116.4309 | 1.5889 | 0.99432
[12 empty] | 126.37 | 20.1799 | 117.2 | 116.5009 | 1.601 | 0.99625
[12 empty] | 126.38 | 20.1811 | 117.2 | 116.5591 | 1.5832 | 0.99914
[12 empty] | 126.39 | 20.1821 | 117.2 | 116.4412 | 1.5808 | 0.99232
[12 empty] | 126.4 | 20.1791 | 117.2 | 116.6008 | 1.5791 | 0.9995
[12 empty] | 126.41 | 20.1842 | 117.2 | 116.4606 | 1.5795 | 0.99428
[12 empty] | 126.42 | 20.1795 | 117.2 | 116.5392 | 1.5764 | 0.99702
[12 empty] | 126.43 | 20.182 | 117.2 | 116.5629 | 1.561 | 0.99913
[12 empty] | 126.44 | 20.1835 | 117.2 | 116.4411 | 1.559 | 0.99245
[12 empty] | 126.45 | 20.1812 | 117.2 | 116.5842 | 1.5595 | 0.99953
[12 empty] | 126.46 | 20.1864 | 117.2 | 116.4451 | 1.5563 | 0.99448
[12 empty] | 126.47 | 20.1819 | 117.2 | 116.534 | 1.5338 | 0.99715
[12 empty] | 126.48 | 20.1843 | 117.2 | 116.5659 | 1.5341 | 0.99913
[12 empty] | 126.49 | 20.1855 | 117.2 | 116.4608 | 1.5308 | 0.99252
[12 empty] | 126.5 | 20.1823 | 117.2 | 116.613 | 1.5352 | 0.99943
[12 empty] | 126.51 | 20.1877 | 117.2 | 116.4709 | 1.5323 | 0.99443
[12 empty] | 126.52 | 20.1831 | 117.2 | 116.5491 | 1.5285 | 0.99716
[12 empty] | 126.53 | 20.1853 | 117.2 | 116.5868 | 1.5277 | 0.99914
[12 empty] | 126.54 | 20.1864 | 117.2 | 116.4756 | 1.524 | 0.99267
[12 empty] | 126.55 | 20.1839 | 117.2 | 116.6206 | 1.5223 | 0.99955
[12 empty] | 126.56 | 20.1889 | 117.2 | 116.4929 | 1.5235 | 0.99442
[12 empty] | 126.57 | 20.1842 | 117.2 | 116.5601 | 1.5225 | 0.99719
[12 empty] | 126.58 | 20.1864 | 117.2 | 116.5924 | 1.5237 | 0.9991
[12 empty] | 126.59 | 20.1874 | 117.2 | 116.4908 | 1.5255 | 0.99241
[12 empty] | 126.6 | 20.1844 | 117.2 | 116.6435 | 1.52 | 0.99952
[12 empty] | 126.61 | 20.1893 | 117.2 | 116.497 | 1.5222 | 0.99432
[12 empty] | 126.62 | 20.1848 | 117.2 | 116.5668 | 1.5222 | 0.99716
[12 empty] | 126.63 | 20.1873 | 117.2 | 116.5906 | 1.5245 | 0.9991
[12 empty] | 126.64 | 20.1885 | 117.2 | 116.4831 | 1.5251 | 0.99264
[12 empty] | 126.65 | 20.1859 | 117.2 | 116.6409 | 1.5245 | 0.99956
[12 empty] | 126.66 | 20.1909 | 117.2 | 116.5025 | 1.5253 | 0.99438
[12 empty] | 126.67 | 20.1861 | 117.2 | 116.5811 | 1.5253 | 0.99719
[12 empty] | 126.68 | 20.1879 | 117.2 | 116.6021 | 1.5259 | 0.99909
[12 empty] | 126.69 | 20.1884 | 117.2 | 116.4926 | 1.5251 | 0.99246
[12 empty] | 126.7 | 20.1852 | 117.2 | 116.6322 | 1.5269 | 0.99949
[12 empty] | 126.71 | 20.1894 | 117.2 | 116.4872 | 1.5327 | 0.99402
[12 empty] | 126.72 | 20.1839 | 117.2 | 116.5788 | 1.5414 | 0.99682
[12 empty] | 126.73 | 20.1853 | 117.2 | 116.6018 | 1.5539 | 0.99881
[12 empty] | 126.74 | 20.1856 | 117.2 | 116.4873 | 1.5709 | 0.9916
[12 empty] | 126.75 | 20.182 | 117.2 | 116.6275 | 1.5876 | 0.99928
[12 empty] | 126.76 | 20.1862 | 117.2 | 116.4623 | 1.6075 | 0.9933
[12 empty] | 126.77 | 20.1808 | 117.2 | 116.5441 | 1.628 | 0.99638
[12 empty] | 126.78 | 20.1824 | 117.2 | 116.5899 | 1.6539 | 0.99847
[12 empty] | 126.79 | 20.1824 | 117.2 | 116.4761 | 1.681 | 0.99075
[12 empty] | 126.8 | 20.1788 | 117.2 | 116.6418 | 1.7066 | 0.999
[12 empty] | 126.81 | 20.1829 | 117.2 | 116.5112 | 1.7375 | 0.99225
[12 empty] | 126.82 | 20.1772 | 117.2 | 116.6035 | 1.7638 | 0.99571
[12 empty] | 126.83 | 20.1797 | 117.2 | 116.6218 | 1.8043 | 0.99764
[12 empty] | 126.84 | 20.179 | 117.2 | 116.5271 | 1.8284 | 0.99001
[12 empty] | 126.85 | 20.1759 | 117.2 | 116.6799 | 1.8534 | 0.99874
[12 empty] | 126.86 | 20.1803 | 117.2 | 116.519 | 1.8789 | 0.99178
[12 empty] | 126.87 | 20.1748 | 117.2 | 116.6144 | 1.8985 | 0.99552
[12 empty] | 126.88 | 20.1775 | 117.2 | 116.6346 | 1.9319 | 0.99742
[12 empty] | 126.89 | 20.1768 | 117.2 | 116.5323 | 1.9484 | 0.98962
[12 empty] | 126.9 | 20.1735 | 117.2 | 116.6792 | 1.9619 | 0.99868
[12 empty] | 126.91 | 20.1778 | 117.2 | 116.5356 | 1.9714 | 0.99166
[12 empty] | 126.92 | 20.1725 | 117.2 | 116.6238 | 1.9767 | 0.99546
[12 empty] | 126.93 | 20.1754 | 117.2 | 116.6282 | 1.9839 | 0.99739
[12 empty] | 126.94 | 20.1746 | 117.2 | 116.5196 | 1.9864 | 0.98984
[12 empty] | 126.95 | 20.1713 | 117.2 | 116.6731 | 1.9861 | 0.99875
[12 empty] | 126.96 | 20.1754 | 117.2 | 116.5329 | 1.989 | 0.99159
[12 empty] | 126.97 | 20.1697 | 117.2 | 116.6234 | 1.9917 | 0.99539
[12 empty] | 126.98 | 20.171 | 117.2 | 116.6355 | 1.9805 | 0.9978
[12 empty] | 126.99 | 20.171 | 117.2 | 116.5205 | 1.9818 | 0.98952
[12 empty] | 127 | 20.1676 | 117.2 | 116.6823 | 1.9845 | 0.99861
[12 empty] | 127.01 | 20.1715 | 117.2 | 116.5529 | 1.9868 | 0.99151
[12 empty] | 127.02 | 20.1659 | 117.2 | 116.6465 | 1.9858 | 0.9955
[12 empty] | 127.03 | 20.1677 | 117.2 | 116.67 | 1.9724 | 0.99784
[12 empty] | 127.04 | 20.168 | 117.2 | 116.5643 | 1.9734 | 0.98977
[12 empty] | 127.05 | 20.1647 | 117.2 | 116.7138 | 1.9751 | 0.9987
[12 empty] | 127.06 | 20.1689 | 117.2 | 116.5693 | 1.9737 | 0.99168
[12 empty] | 127.07 | 20.1634 | 117.2 | 116.6587 | 1.9691 | 0.9956
[12 empty] | 127.08 | 20.1662 | 117.2 | 116.6597 | 1.9837 | 0.99729
[12 empty] | 127.09 | 20.1653 | 117.2 | 116.5634 | 1.9796 | 0.9898
[12 empty] | 127.1 | 20.1621 | 117.2 | 116.7039 | 1.9777 | 0.99866
[12 empty] | 127.11 | 20.1663 | 117.2 | 116.5557 | 1.9783 | 0.99148
[12 empty] | 127.12 | 20.1609 | 117.2 | 116.6459 | 1.9786 | 0.99548
[12 empty] | 127.13 | 20.1637 | 117.2 | 116.6437 | 1.9964 | 0.99723
[12 empty] | 127.14 | 20.1627 | 117.2 | 116.5558 | 1.9969 | 0.98973
[12 empty] | 127.15 | 20.1596 | 117.2 | 116.7025 | 1.9982 | 0.99867
[12 empty] | 127.16 | 20.164 | 117.2 | 116.5467 | 2.0007 | 0.99151
[12 empty] | 127.17 | 20.1591 | 117.2 | 116.6263 | 2.0012 | 0.99557
[12 empty] | 127.18 | 20.1625 | 117.2 | 116.6191 | 2.0016 | 0.99728
[12 empty] | 127.19 | 20.1624 | 117.2 | 116.5232 | 2.0007 | 0.98985
[12 empty] | 127.2 | 20.1601 | 117.2 | 116.6638 | 1.9959 | 0.99878
[12 empty] | 127.21 | 20.165 | 117.2 | 116.5038 | 1.9879 | 0.99197
[12 empty] | 127.22 | 20.1605 | 117.2 | 116.6083 | 1.9552 | 0.99689
[12 empty] | 127.23 | 20.1643 | 117.2 | 116.5923 | 1.9379 | 0.99783
[12 empty] | 127.24 | 20.1642 | 117.2 | 116.4954 | 1.916 | 0.99119
[12 empty] | 127.25 | 20.1617 | 117.2 | 116.6119 | 1.8903 | 0.99925
[12 empty] | 127.26 | 20.1666 | 117.2 | 116.4249 | 1.8771 | 0.99233
[12 empty] | 127.27 | 20.1618 | 117.2 | 116.5077 | 1.8278 | 0.99757
[12 empty] | 127.28 | 20.1653 | 117.2 | 116.4837 | 1.792 | 0.99843
[12 empty] | 127.29 | 20.165 | 117.2 | 116.4246 | 1.7443 | 0.99289
[12 empty] | 127.3 | 20.1625 | 117.2 | 116.5777 | 1.7058 | 0.99954
[12 empty] | 127.31 | 20.1673 | 117.2 | 116.4367 | 1.6876 | 0.99306
[12 empty] | 127.32 | 20.1623 | 117.2 | 116.5729 | 1.6563 | 0.99799
[12 empty] | 127.33 | 20.1659 | 117.2 | 116.5448 | 1.629 | 0.99862
[12 empty] | 127.34 | 20.1655 | 117.2 | 116.4594 | 1.5942 | 0.9933
[12 empty] | 127.35 | 20.1631 | 117.2 | 116.6046 | 1.5701 | 0.99964
[12 empty] | 127.36 | 20.168 | 117.2 | 116.4485 | 1.5492 | 0.99354
[12 empty] | 127.37 | 20.1633 | 117.2 | 116.5611 | 1.5285 | 0.99823
[12 empty] | 127.38 | 20.1671 | 117.2 | 116.5192 | 1.517 | 0.99873
[12 empty] | 127.39 | 20.1667 | 117.2 | 116.4394 | 1.5058 | 0.99352
[12 empty] | 127.4 | 20.1644 | 117.2 | 116.5803 | 1.493 | 0.99971
[12 empty] | 127.41 | 20.1693 | 117.2 | 116.4282 | 1.4828 | 0.99364
[12 empty] | 127.42 | 20.1646 | 117.2 | 116.5588 | 1.4725 | 0.9983
[12 empty] | 127.43 | 20.1683 | 117.2 | 116.5374 | 1.4663 | 0.99878
[12 empty] | 127.44 | 20.1681 | 117.2 | 116.4618 | 1.4599 | 0.99366
[12 empty] | 127.45 | 20.1659 | 117.2 | 116.5869 | 1.4536 | 0.99972
[12 empty] | 127.46 | 20.1709 | 117.2 | 116.4386 | 1.4506 | 0.99371
[12 empty] | 127.47 | 20.1663 | 117.2 | 116.5714 | 1.4459 | 0.99836
[12 empty] | 127.48 | 20.1702 | 117.2 | 116.5561 | 1.4433 | 0.9988
[12 empty] | 127.49 | 20.1701 | 117.2 | 116.4742 | 1.4412 | 0.99364
[12 empty] | 127.5 | 20.1681 | 117.2 | 116.6123 | 1.4417 | 0.99971
[12 empty] | 127.51 | 20.173 | 117.2 | 116.467 | 1.4407 | 0.9937
[12 empty] | 127.52 | 20.1685 | 117.2 | 116.5922 | 1.4376 | 0.99839
[12 empty] | 127.53 | 20.1726 | 117.2 | 116.567 | 1.4381 | 0.99877
[12 empty] | 127.54 | 20.1724 | 117.2 | 116.4976 | 1.4358 | 0.99378
[12 empty] | 127.55 | 20.1702 | 117.2 | 116.6399 | 1.4334 | 0.99975
[12 empty] | 127.56 | 20.1752 | 117.2 | 116.4919 | 1.4323 | 0.99377
[12 empty] | 127.57 | 20.1707 | 117.2 | 116.6144 | 1.4328 | 0.99835
[12 empty] | 127.58 | 20.1744 | 117.2 | 116.5977 | 1.4358 | 0.99872
[12 empty] | 127.59 | 20.174 | 117.2 | 116.5126 | 1.4336 | 0.99376
[12 empty] | 127.6 | 20.1719 | 117.2 | 116.6428 | 1.4358 | 0.99968
[12 empty] | 127.61 | 20.1768 | 117.2 | 116.4963 | 1.438 | 0.99358
[12 empty] | 127.62 | 20.1721 | 117.2 | 116.6124 | 1.4388 | 0.99836
[12 empty] | 127.63 | 20.176 | 117.2 | 116.5817 | 1.4399 | 0.99874
[12 empty] | 127.64 | 20.1758 | 117.2 | 116.5036 | 1.439 | 0.99383
[12 empty] | 127.65 | 20.1737 | 117.2 | 116.6325 | 1.442 | 0.99971
[12 empty] | 127.66 | 20.1784 | 117.2 | 116.4719 | 1.4426 | 0.99374
[12 empty] | 127.67 | 20.1737 | 117.2 | 116.5825 | 1.4412 | 0.99839
[12 empty] | 127.68 | 20.1765 | 117.2 | 116.5816 | 1.4298 | 0.99899
[12 empty] | 127.69 | 20.1769 | 117.2 | 116.4792 | 1.4331 | 0.99358
[12 empty] | 127.7 | 20.1747 | 117.2 | 116.6018 | 1.4357 | 0.99964
[12 empty] | 127.71 | 20.1795 | 117.2 | 116.454 | 1.4433 | 0.99316
[12 empty] | 127.72 | 20.1747 | 117.2 | 116.5908 | 1.4549 | 0.99802
[12 empty] | 127.73 | 20.1774 | 117.2 | 116.6 | 1.4583 | 0.99866
[12 empty] | 127.74 | 20.1776 | 117.2 | 116.5176 | 1.4775 | 0.99275
[12 empty] | 127.75 | 20.1754 | 117.2 | 116.6517 | 1.5017 | 0.99935
[12 empty] | 127.76 | 20.18 | 117.2 | 116.5032 | 1.5308 | 0.99205
[12 empty] | 127.77 | 20.1752 | 117.2 | 116.6324 | 1.5573 | 0.99756
[12 empty] | 127.78 | 20.1783 | 117.2 | 116.6303 | 1.5849 | 0.99829
[12 empty] | 127.79 | 20.179 | 117.2 | 116.5519 | 1.6136 | 0.99191
[12 empty] | 127.8 | 20.1772 | 117.2 | 116.6931 | 1.644 | 0.99913
[12 empty] | 127.81 | 20.1823 | 117.2 | 116.5348 | 1.6714 | 0.99151
[12 empty] | 127.82 | 20.1778 | 117.2 | 116.6538 | 1.6926 | 0.99731
[12 empty] | 127.83 | 20.1813 | 117.2 | 116.6304 | 1.7132 | 0.99808
[12 empty] | 127.84 | 20.1819 | 117.2 | 116.5419 | 1.7323 | 0.99159
[12 empty] | 127.85 | 20.18 | 117.2 | 116.6761 | 1.7437 | 0.99913
[12 empty] | 127.86 | 20.1849 | 117.2 | 116.5052 | 1.7567 | 0.99124
[12 empty] | 127.87 | 20.1801 | 117.2 | 116.603 | 1.7654 | 0.99726
[12 empty] | 127.88 | 20.183 | 117.2 | 116.5747 | 1.774 | 0.99803
[12 empty] | 127.89 | 20.1831 | 117.2 | 116.5025 | 1.7807 | 0.99148
[12 empty] | 127.9 | 20.1808 | 117.2 | 116.6321 | 1.787 | 0.999
[12 empty] | 127.91 | 20.1853 | 117.2 | 116.4625 | 1.7956 | 0.99096
[12 empty] | 127.92 | 20.1802 | 117.2 | 116.5975 | 1.7997 | 0.99715
[12 empty] | 127.93 | 20.1832 | 117.2 | 116.575 | 1.8046 | 0.99793
[12 empty] | 127.94 | 20.1834 | 117.2 | 116.4842 | 1.8058 | 0.99152
[12 empty] | 127.95 | 20.1813 | 117.2 | 116.623 | 1.8105 | 0.99903
[12 empty] | 127.96 | 20.1858 | 117.2 | 116.4711 | 1.814 | 0.99102
[12 empty] | 127.97 | 20.1808 | 117.2 | 116.6205 | 1.8175 | 0.99713
[12 empty] | 127.98 | 20.1837 | 117.2 | 116.6255 | 1.8257 | 0.99777
[12 empty] | 127.99 | 20.1838 | 117.2 | 116.5435 | 1.8287 | 0.9913
[12 empty] | 128 | 20.1817 | 117.2 | 116.6601 | 1.83 | 0.99897
[12 empty] | 128.01 | 20.1865 | 117.2 | 116.4916 | 1.8321 | 0.99082
[12 empty] | 128.02 | 20.182 | 117.2 | 116.6184 | 1.8321 | 0.99716
[12 empty] | 128.03 | 20.1853 | 117.2 | 116.5976 | 1.8331 | 0.99789
[12 empty] | 128.04 | 20.1856 | 117.2 | 116.5185 | 1.833 | 0.99152
[12 empty] | 128.05 | 20.1837 | 117.2 | 116.6447 | 1.8333 | 0.99903
[12 empty] | 128.06 | 20.1884 | 117.2 | 116.4796 | 1.8342 | 0.99096
[12 empty] | 128.07 | 20.1834 | 117.2 | 116.5998 | 1.8313 | 0.99724
[12 empty] | 128.08 | 20.1864 | 117.2 | 116.5878 | 1.8283 | 0.99787
[12 empty] | 128.09 | 20.1865 | 117.2 | 116.5086 | 1.8263 | 0.99143
[12 empty] | 128.1 | 20.1846 | 117.2 | 116.6314 | 1.8248 | 0.999
[12 empty] | 128.11 | 20.1893 | 117.2 | 116.4727 | 1.8223 | 0.99098
[12 empty] | 128.12 | 20.1844 | 117.2 | 116.6018 | 1.8159 | 0.99739
[12 empty] | 128.13 | 20.1885 | 117.2 | 116.5547 | 1.8324 | 0.99734
[12 empty] | 128.14 | 20.1877 | 117.2 | 116.4611 | 1.8289 | 0.99174
[12 empty] | 128.15 | 20.1858 | 117.2 | 116.5578 | 1.8298 | 0.99901
[12 empty] | 128.16 | 20.1903 | 117.2 | 116.3844 | 1.8292 | 0.99101
[12 empty] | 128.17 | 20.1851 | 117.2 | 116.5204 | 1.8288 | 0.99725
[12 empty] | 128.18 | 20.1884 | 117.2 | 116.5008 | 1.8454 | 0.9973
[12 empty] | 128.19 | 20.1868 | 117.2 | 116.4562 | 1.8412 | 0.99169
[12 empty] | 128.2 | 20.1842 | 117.2 | 116.5955 | 1.8435 | 0.99895
[12 empty] | 128.21 | 20.1881 | 117.2 | 116.4612 | 1.8443 | 0.99094
[12 empty] | 128.22 | 20.1825 | 117.2 | 116.6105 | 1.8455 | 0.99734
[12 empty] | 128.23 | 20.1858 | 117.2 | 116.5826 | 1.8437 | 0.9974
[12 empty] | 128.24 | 20.1843 | 117.2 | 116.5058 | 1.8384 | 0.99207
[12 empty] | 128.25 | 20.1819 | 117.2 | 116.63 | 1.8303 | 0.99918
[12 empty] | 128.26 | 20.1858 | 117.2 | 116.4827 | 1.8192 | 0.99171
[12 empty] | 128.27 | 20.1804 | 117.2 | 116.6172 | 1.8061 | 0.99771
[12 empty] | 128.28 | 20.1838 | 117.2 | 116.5701 | 1.7963 | 0.99764
[12 empty] | 128.29 | 20.1822 | 117.2 | 116.4993 | 1.7831 | 0.9925
[12 empty] | 128.3 | 20.1795 | 117.2 | 116.6222 | 1.7682 | 0.99926
[12 empty] | 128.31 | 20.1832 | 117.2 | 116.4594 | 1.7551 | 0.99177
[12 empty] | 128.32 | 20.1777 | 117.2 | 116.5771 | 1.7407 | 0.99783
[12 empty] | 128.33 | 20.181 | 117.2 | 116.5394 | 1.7295 | 0.99778
[12 empty] | 128.34 | 20.1791 | 117.2 | 116.4836 | 1.7167 | 0.99283
[12 empty] | 128.35 | 20.1763 | 117.2 | 116.6097 | 1.7081 | 0.99934
[12 empty] | 128.36 | 20.1797 | 117.2 | 116.4582 | 1.7026 | 0.99205
[12 empty] | 128.37 | 20.1737 | 117.2 | 116.5826 | 1.6958 | 0.99793
[12 empty] | 128.38 | 20.1768 | 117.2 | 116.5364 | 1.6928 | 0.99774
[12 empty] | 128.39 | 20.1749 | 117.2 | 116.4897 | 1.6881 | 0.99278
[12 empty] | 128.4 | 20.1724 | 117.2 | 116.6351 | 1.6809 | 0.99939
[12 empty] | 128.41 | 20.1763 | 117.2 | 116.4814 | 1.6756 | 0.99209
[12 empty] | 128.42 | 20.1709 | 117.2 | 116.6016 | 1.6677 | 0.99808
[12 empty] | 128.43 | 20.1744 | 117.2 | 116.5683 | 1.6637 | 0.99791
[12 empty] | 128.44 | 20.1725 | 117.2 | 116.5117 | 1.6599 | 0.99305
[12 empty] | 128.45 | 20.1697 | 117.2 | 116.6338 | 1.6549 | 0.99943
[12 empty] | 128.46 | 20.1733 | 117.2 | 116.4832 | 1.6558 | 0.99199
[12 empty] | 128.47 | 20.1675 | 117.2 | 116.6269 | 1.6517 | 0.99805
[12 empty] | 128.48 | 20.1708 | 117.2 | 116.5868 | 1.6491 | 0.99782
[12 empty] | 128.49 | 20.1689 | 117.2 | 116.5392 | 1.6471 | 0.99289
[12 empty] | 128.5 | 20.1666 | 117.2 | 116.6688 | 1.6486 | 0.99936
[12 empty] | 128.51 | 20.1705 | 117.2 | 116.518 | 1.6514 | 0.99191
[12 empty] | 128.52 | 20.1649 | 117.2 | 116.6475 | 1.6505 | 0.99811
[12 empty] | 128.53 | 20.1686 | 117.2 | 116.5867 | 1.6526 | 0.99785
[12 empty] | 128.54 | 20.1669 | 117.2 | 116.5259 | 1.6522 | 0.99307
[12 empty] | 128.55 | 20.1647 | 117.2 | 116.6492 | 1.6551 | 0.99938
[12 empty] | 128.56 | 20.1684 | 117.2 | 116.4826 | 1.6538 | 0.99207
[12 empty] | 128.57 | 20.1628 | 117.2 | 116.6148 | 1.6504 | 0.99815
[12 empty] | 128.58 | 20.1663 | 117.2 | 116.5819 | 1.6517 | 0.99778
[12 empty] | 128.59 | 20.1644 | 117.2 | 116.5362 | 1.6491 | 0.99304
[12 empty] | 128.6 | 20.1621 | 117.2 | 116.6592 | 1.649 | 0.99936
[12 empty] | 128.61 | 20.1658 | 117.2 | 116.4963 | 1.6487 | 0.99192
[12 empty] | 128.62 | 20.1602 | 117.2 | 116.6333 | 1.6486 | 0.99811
[12 empty] | 128.63 | 20.1638 | 117.2 | 116.5875 | 1.652 | 0.99773
[12 empty] | 128.64 | 20.162 | 117.2 | 116.529 | 1.6528 | 0.99302
[12 empty] | 128.65 | 20.1599 | 117.2 | 116.6499 | 1.6535 | 0.99936
[12 empty] | 128.66 | 20.1637 | 117.2 | 116.4897 | 1.6579 | 0.99179
[12 empty] | 128.67 | 20.1583 | 117.2 | 116.6416 | 1.6592 | 0.99811
[12 empty] | 128.68 | 20.1623 | 117.2 | 116.6005 | 1.6643 | 0.99761
[12 empty] | 128.69 | 20.161 | 117.2 | 116.5471 | 1.6656 | 0.99296
[12 empty] | 128.7 | 20.1594 | 117.2 | 116.6725 | 1.6672 | 0.99933
[12 empty] | 128.71 | 20.1637 | 117.2 | 116.5179 | 1.6657 | 0.99201
[12 empty] | 128.72 | 20.1589 | 117.2 | 116.639 | 1.6617 | 0.99823
[12 empty] | 128.73 | 20.1633 | 117.2 | 116.5862 | 1.6604 | 0.99778
[12 empty] | 128.74 | 20.1621 | 117.2 | 116.5373 | 1.6554 | 0.9933
[12 empty] | 128.75 | 20.1607 | 117.2 | 116.6483 | 1.6528 | 0.99941
[12 empty] | 128.76 | 20.165 | 117.2 | 116.4891 | 1.6483 | 0.99208
[12 empty] | 128.77 | 20.1601 | 117.2 | 116.6285 | 1.6456 | 0.99819
[12 empty] | 128.78 | 20.1643 | 117.2 | 116.5807 | 1.6432 | 0.99769
[12 empty] | 128.79 | 20.1631 | 117.2 | 116.5349 | 1.6383 | 0.99324
[12 empty] | 128.8 | 20.1619 | 117.2 | 116.6443 | 1.6373 | 0.99935
[12 empty] | 128.81 | 20.1665 | 117.2 | 116.4763 | 1.6376 | 0.992
[12 empty] | 128.82 | 20.162 | 117.2 | 116.6182 | 1.6372 | 0.99824
[12 empty] | 128.83 | 20.1666 | 117.2 | 116.5752 | 1.6401 | 0.99768
[12 empty] | 128.84 | 20.1656 | 117.2 | 116.5228 | 1.6405 | 0.99329
[12 empty] | 128.85 | 20.1645 | 117.2 | 116.6352 | 1.6424 | 0.99937
[12 empty] | 128.86 | 20.1688 | 117.2 | 116.4869 | 1.6424 | 0.99208
[12 empty] | 128.87 | 20.164 | 117.2 | 116.6202 | 1.639 | 0.99829
[12 empty] | 128.88 | 20.1684 | 117.2 | 116.5735 | 1.64 | 0.99766
[12 empty] | 128.89 | 20.167 | 117.2 | 116.5262 | 1.6378 | 0.99336
[12 empty] | 128.9 | 20.1656 | 117.2 | 116.6425 | 1.6365 | 0.99938
[12 empty] | 128.91 | 20.1701 | 117.2 | 116.4858 | 1.6368 | 0.99198
[12 empty] | 128.92 | 20.1655 | 117.2 | 116.6234 | 1.6363 | 0.99826
[12 empty] | 128.93 | 20.17 | 117.2 | 116.5701 | 1.6372 | 0.99765
[12 empty] | 128.94 | 20.1688 | 117.2 | 116.5256 | 1.6344 | 0.99345
[12 empty] | 128.95 | 20.1676 | 117.2 | 116.6409 | 1.6358 | 0.99935
[12 empty] | 128.96 | 20.1719 | 117.2 | 116.4873 | 1.6402 | 0.99181
[12 empty] | 128.97 | 20.1667 | 117.2 | 116.623 | 1.6406 | 0.99828
[12 empty] | 128.98 | 20.1701 | 117.2 | 116.5736 | 1.6255 | 0.99814
[12 empty] | 128.99 | 20.1696 | 117.2 | 116.5014 | 1.6272 | 0.99327
[12 empty] | 129 | 20.1684 | 117.2 | 116.6172 | 1.6294 | 0.99934
[12 empty] | 129.01 | 20.1728 | 117.2 | 116.4733 | 1.6332 | 0.99175
[12 empty] | 129.02 | 20.1682 | 117.2 | 116.606 | 1.6326 | 0.99828
[12 empty] | 129.03 | 20.1722 | 117.2 | 116.5686 | 1.6189 | 0.99809
[12 empty] | 129.04 | 20.1717 | 117.2 | 116.5127 | 1.6205 | 0.99336
[12 empty] | 129.05 | 20.1705 | 117.2 | 116.6355 | 1.6188 | 0.99938
[12 empty] | 129.06 | 20.1749 | 117.2 | 116.4682 | 1.62 | 0.99174
[12 empty] | 129.07 | 20.1702 | 117.2 | 116.5888 | 1.6183 | 0.99833
[12 empty] | 129.08 | 20.174 | 117.2 | 116.5398 | 1.6174 | 0.99817
[12 empty] | 129.09 | 20.1734 | 117.2 | 116.4902 | 1.6126 | 0.99355
[12 empty] | 129.1 | 20.1725 | 117.2 | 116.6138 | 1.6075 | 0.99943
[12 empty] | 129.11 | 20.1771 | 117.2 | 116.4564 | 1.6043 | 0.99195
[12 empty] | 129.12 | 20.1725 | 117.2 | 116.5943 | 1.598 | 0.99845
[12 empty] | 129.13 | 20.1765 | 117.2 | 116.5328 | 1.5946 | 0.99819
[12 empty] | 129.14 | 20.176 | 117.2 | 116.4712 | 1.5912 | 0.99356
[12 empty] | 129.15 | 20.1748 | 117.2 | 116.5905 | 1.5898 | 0.9994
[12 empty] | 129.16 | 20.1788 | 117.2 | 116.4411 | 1.5871 | 0.99192
[12 empty] | 129.17 | 20.1737 | 117.2 | 116.5911 | 1.5836 | 0.99843
[12 empty] | 129.18 | 20.1773 | 117.2 | 116.5517 | 1.5874 | 0.99805
[12 empty] | 129.19 | 20.1765 | 117.2 | 116.5003 | 1.5883 | 0.9935
[12 empty] | 129.2 | 20.1753 | 117.2 | 116.6128 | 1.5906 | 0.99939
[12 empty] | 129.21 | 20.1795 | 117.2 | 116.4421 | 1.5939 | 0.99175
[12 empty] | 129.22 | 20.1746 | 117.2 | 116.5901 | 1.5965 | 0.99838
[12 empty] | 129.23 | 20.1785 | 117.2 | 116.5563 | 1.6021 | 0.99803
[12 empty] | 129.24 | 20.1777 | 117.2 | 116.5075 | 1.6014 | 0.9936
[12 empty] | 129.25 | 20.1767 | 117.2 | 116.6232 | 1.6079 | 0.99929
[12 empty] | 129.26 | 20.1809 | 117.2 | 116.4649 | 1.614 | 0.99154
[12 empty] | 129.27 | 20.1763 | 117.2 | 116.6067 | 1.6199 | 0.99826
[12 empty] | 129.28 | 20.1801 | 117.2 | 116.5696 | 1.6278 | 0.9978
[12 empty] | 129.29 | 20.1794 | 117.2 | 116.5246 | 1.6338 | 0.99316
[12 empty] | 129.3 | 20.1786 | 117.2 | 116.6407 | 1.6447 | 0.99918
[12 empty] | 129.31 | 20.1829 | 117.2 | 116.4966 | 1.651 | 0.99135
[12 empty] | 129.32 | 20.1782 | 117.2 | 116.6367 | 1.6554 | 0.99826
[12 empty] | 129.33 | 20.1821 | 117.2 | 116.5907 | 1.6632 | 0.99778
[12 empty] | 129.34 | 20.1813 | 117.2 | 116.5454 | 1.6686 | 0.9933
[12 empty] | 129.35 | 20.1804 | 117.2 | 116.6548 | 1.6731 | 0.9992
[12 empty] | 129.36 | 20.1845 | 117.2 | 116.4999 | 1.6783 | 0.99121
[12 empty] | 129.37 | 20.1797 | 117.2 | 116.6411 | 1.6819 | 0.99816
[12 empty] | 129.38 | 20.1834 | 117.2 | 116.5946 | 1.6876 | 0.99761
[12 empty] | 129.39 | 20.1824 | 117.2 | 116.5524 | 1.6884 | 0.99312
[12 empty] | 129.4 | 20.1815 | 117.2 | 116.666 | 1.6904 | 0.99914
[12 empty] | 129.41 | 20.1856 | 117.2 | 116.5084 | 1.6937 | 0.99115
[12 empty] | 129.42 | 20.1808 | 117.2 | 116.6505 | 1.6942 | 0.99824
[12 empty] | 129.43 | 20.1856 | 117.2 | 116.5877 | 1.7155 | 0.99702
[12 empty] | 129.44 | 20.184 | 117.2 | 116.5537 | 1.7176 | 0.99318
[12 empty] | 129.45 | 20.1831 | 117.2 | 116.659 | 1.7201 | 0.99915
[12 empty] | 129.46 | 20.187 | 117.2 | 116.5004 | 1.7204 | 0.9912
[12 empty] | 129.47 | 20.1822 | 117.2 | 116.6345 | 1.7185 | 0.99821
[12 empty] | 129.48 | 20.1869 | 117.2 | 116.5707 | 1.7367 | 0.99695
[12 empty] | 129.49 | 20.185 | 117.2 | 116.5412 | 1.7357 | 0.99318
[12 empty] | 129.5 | 20.184 | 117.2 | 116.6571 | 1.7359 | 0.99914
[12 empty] | 129.51 | 20.1879 | 117.2 | 116.4984 | 1.7367 | 0.9911
[12 empty] | 129.52 | 20.1832 | 117.2 | 116.6336 | 1.7361 | 0.99826
[12 empty] | 129.53 | 20.1882 | 117.2 | 116.5784 | 1.7378 | 0.99696
[12 empty] | 129.54 | 20.1864 | 117.2 | 116.5532 | 1.7373 | 0.9932
[12 empty] | 129.55 | 20.1856 | 117.2 | 116.6623 | 1.737 | 0.99916
[12 empty] | 129.56 | 20.1894 | 117.2 | 116.5178 | 1.7403 | 0.99098
[12 empty] | 129.57 | 20.1844 | 117.2 | 116.6682 | 1.7391 | 0.99825
[12 empty] | 129.58 | 20.189 | 117.2 | 116.6034 | 1.7414 | 0.99687
[12 empty] | 129.59 | 20.187 | 117.2 | 116.5729 | 1.7412 | 0.99319
[12 empty] | 129.6 | 20.1863 | 117.2 | 116.6758 | 1.7416 | 0.99913
[12 empty] | 129.61 | 20.1903 | 117.2 | 116.5105 | 1.7421 | 0.99107
[12 empty] | 129.62 | 20.1855 | 117.2 | 116.6549 | 1.7401 | 0.99832
[12 empty] | 129.63 | 20.1903 | 117.2 | 116.5852 | 1.7421 | 0.99689
[12 empty] | 129.64 | 20.1881 | 117.2 | 116.5596 | 1.7393 | 0.99336
[12 empty] | 129.65 | 20.1871 | 117.2 | 116.6666 | 1.74 | 0.99914
[12 empty] | 129.66 | 20.1907 | 117.2 | 116.5197 | 1.7398 | 0.991
[12 empty] | 129.67 | 20.1856 | 117.2 | 116.6747 | 1.7387 | 0.99828
[12 empty] | 129.68 | 20.1901 | 117.2 | 116.6026 | 1.7402 | 0.99681
[12 empty] | 129.69 | 20.1877 | 117.2 | 116.5533 | 1.7382 | 0.9933
[12 empty] | 129.7 | 20.1867 | 117.2 | 116.6564 | 1.739 | 0.99911
[12 empty] | 129.71 | 20.1902 | 117.2 | 116.4882 | 1.7416 | 0.9909
[12 empty] | 129.72 | 20.1848 | 117.2 | 116.6465 | 1.7416 | 0.99832
[12 empty] | 129.73 | 20.1888 | 117.2 | 116.575 | 1.7445 | 0.99677
[12 empty] | 129.74 | 20.1859 | 117.2 | 116.5433 | 1.7454 | 0.99331
[12 empty] | 129.75 | 20.1844 | 117.2 | 116.6439 | 1.7449 | 0.99915
[12 empty] | 129.76 | 20.1873 | 117.2 | 116.4876 | 1.7434 | 0.99109
[12 empty] | 129.77 | 20.1815 | 117.2 | 116.6259 | 1.7379 | 0.99843
[12 empty] | 129.78 | 20.1853 | 117.2 | 116.5399 | 1.7363 | 0.99687
[12 empty] | 129.79 | 20.1821 | 117.2 | 116.5139 | 1.7309 | 0.9936
[12 empty] | 129.8 | 20.1805 | 117.2 | 116.5978 | 1.7296 | 0.99914
[12 empty] | 129.81 | 20.1831 | 117.2 | 116.46 | 1.7237 | 0.99127
[12 empty] | 129.82 | 20.1772 | 117.2 | 116.6206 | 1.7172 | 0.9985
[12 empty] | 129.83 | 20.1808 | 117.2 | 116.5461 | 1.7113 | 0.997
[12 empty] | 129.84 | 20.1776 | 117.2 | 116.5129 | 1.6994 | 0.99396
[12 empty] | 129.85 | 20.176 | 117.2 | 116.6078 | 1.6938 | 0.99926
[12 empty] | 129.86 | 20.1787 | 117.2 | 116.4588 | 1.6864 | 0.99156
[12 empty] | 129.87 | 20.1729 | 117.2 | 116.5982 | 1.6792 | 0.99863
[12 empty] | 129.88 | 20.1769 | 117.2 | 116.5119 | 1.6743 | 0.99706
[12 empty] | 129.89 | 20.174 | 117.2 | 116.4861 | 1.665 | 0.9941
[12 empty] | 129.9 | 20.1728 | 117.2 | 116.5798 | 1.6563 | 0.99931
[12 empty] | 129.91 | 20.1756 | 117.2 | 116.4201 | 1.649 | 0.99173
[12 empty] | 129.92 | 20.17 | 117.2 | 116.5571 | 1.6414 | 0.9987
[12 empty] | 129.93 | 20.1741 | 117.2 | 116.477 | 1.6391 | 0.99708
[12 empty] | 129.94 | 20.1711 | 117.2 | 116.4628 | 1.635 | 0.99418
[12 empty] | 129.95 | 20.1698 | 117.2 | 116.5609 | 1.6353 | 0.99926
[12 empty] | 129.96 | 20.1726 | 117.2 | 116.4273 | 1.6375 | 0.99141
[12 empty] | 129.97 | 20.167 | 117.2 | 116.5877 | 1.6393 | 0.99858
[12 empty] | 129.98 | 20.1709 | 117.2 | 116.5017 | 1.643 | 0.99691
[12 empty] | 129.99 | 20.1678 | 117.2 | 116.4846 | 1.6433 | 0.99408
[12 empty] | 130 | 20.1668 | 117.2 | 116.5937 | 1.6479 | 0.99922
[12 empty] | 130.01 | 20.1697 | 117.2 | 116.4509 | 1.6516 | 0.99149
[12 empty] | 130.02 | 20.1644 | 117.2 | 116.6072 | 1.6514 | 0.9987
[12 empty] | 130.03 | 20.1677 | 117.2 | 116.5584 | 1.6356 | 0.99765
[12 empty] | 130.04 | 20.1656 | 117.2 | 116.5337 | 1.6344 | 0.99423
[12 empty] | 130.05 | 20.1645 | 117.2 | 116.6336 | 1.6333 | 0.99928
[12 empty] | 130.06 | 20.1673 | 117.2 | 116.486 | 1.6287 | 0.9917
[12 empty] | 130.07 | 20.162 | 117.2 | 116.6307 | 1.6242 | 0.9987
[12 empty] | 130.08 | 20.1651 | 117.2 | 116.5756 | 1.6054 | 0.99759
[12 empty] | 130.09 | 20.1626 | 117.2 | 116.5491 | 1.6028 | 0.99422
[12 empty] | 130.1 | 20.1616 | 117.2 | 116.6466 | 1.6003 | 0.99927
[12 empty] | 130.11 | 20.1647 | 117.2 | 116.4906 | 1.6017 | 0.9914
[12 empty] | 130.12 | 20.1594 | 117.2 | 116.6426 | 1.6005 | 0.99873
[12 empty] | 130.13 | 20.1638 | 117.2 | 116.5676 | 1.6204 | 0.99693
[12 empty] | 130.14 | 20.1607 | 117.2 | 116.5583 | 1.6193 | 0.99429
[12 empty] | 130.15 | 20.1599 | 117.2 | 116.6511 | 1.6206 | 0.99925
[12 empty] | 130.16 | 20.1628 | 117.2 | 116.5025 | 1.6274 | 0.99126
[12 empty] | 130.17 | 20.1574 | 117.2 | 116.6522 | 1.627 | 0.99871
[12 empty] | 130.18 | 20.162 | 117.2 | 116.5791 | 1.6494 | 0.99677
[12 empty] | 130.19 | 20.1593 | 117.2 | 116.563 | 1.6495 | 0.99421
[12 empty] | 130.2 | 20.1591 | 117.2 | 116.6498 | 1.6501 | 0.99926
[12 empty] | 130.21 | 20.1626 | 117.2 | 116.4896 | 1.6482 | 0.99151
[12 empty] | 130.22 | 20.1579 | 117.2 | 116.6309 | 1.6432 | 0.99885
[12 empty] | 130.23 | 20.1631 | 117.2 | 116.5401 | 1.6459 | 0.99682
[12 empty] | 130.24 | 20.1607 | 117.2 | 116.5246 | 1.6459 | 0.99429
[12 empty] | 130.25 | 20.1606 | 117.2 | 116.6156 | 1.6488 | 0.9992
[12 empty] | 130.26 | 20.1639 | 117.2 | 116.4761 | 1.6506 | 0.99114
[12 empty] | 130.27 | 20.1591 | 117.2 | 116.6277 | 1.654 | 0.99862
[12 empty] | 130.28 | 20.1643 | 117.2 | 116.5575 | 1.66 | 0.99653
[12 empty] | 130.29 | 20.162 | 117.2 | 116.5553 | 1.6626 | 0.99407
[12 empty] | 130.3 | 20.1623 | 117.2 | 116.6486 | 1.6694 | 0.99912
[12 empty] | 130.31 | 20.1663 | 117.2 | 116.495 | 1.6775 | 0.991
[12 empty] | 130.32 | 20.1619 | 117.2 | 116.635 | 1.6851 | 0.99866
[12 empty] | 130.33 | 20.1673 | 117.2 | 116.5378 | 1.6918 | 0.99655
[12 empty] | 130.34 | 20.165 | 117.2 | 116.5022 | 1.6945 | 0.99415
[12 empty] | 130.35 | 20.1652 | 117.2 | 116.579 | 1.6979 | 0.99913
[12 empty] | 130.36 | 20.1687 | 117.2 | 116.4501 | 1.6968 | 0.99122
[12 empty] | 130.37 | 20.1641 | 117.2 | 116.6186 | 1.6958 | 0.99864
[12 empty] | 130.38 | 20.1683 | 117.2 | 116.5469 | 1.6823 | 0.99706
[12 empty] | 130.39 | 20.1664 | 117.2 | 116.5304 | 1.6832 | 0.99402
[12 empty] | 130.4 | 20.1663 | 117.2 | 116.6316 | 1.6878 | 0.99902
[12 empty] | 130.41 | 20.1697 | 117.2 | 116.485 | 1.6907 | 0.99081
[12 empty] | 130.42 | 20.1652 | 117.2 | 116.6405 | 1.6947 | 0.99856
[12 empty] | 130.43 | 20.1696 | 117.2 | 116.5696 | 1.6839 | 0.99698
[12 empty] | 130.44 | 20.1677 | 117.2 | 116.546 | 1.6864 | 0.99402
[12 empty] | 130.45 | 20.168 | 117.2 | 116.6164 | 1.6931 | 0.99899
[12 empty] | 130.46 | 20.1717 | 117.2 | 116.4725 | 1.6996 | 0.9908
[12 empty] | 130.47 | 20.1674 | 117.2 | 116.6385 | 1.7006 | 0.99862
[12 empty] | 130.48 | 20.1728 | 117.2 | 116.5592 | 1.7209 | 0.99625
[12 empty] | 130.49 | 20.1705 | 117.2 | 116.5419 | 1.7188 | 0.99414
[12 empty] | 130.5 | 20.1709 | 117.2 | 116.6038 | 1.718 | 0.99904
[12 empty] | 130.51 | 20.1744 | 117.2 | 116.4632 | 1.7143 | 0.99106
[12 empty] | 130.52 | 20.17 | 117.2 | 116.6188 | 1.7091 | 0.9987
[12 empty] | 130.53 | 20.1745 | 117.2 | 116.5303 | 1.7082 | 0.99701
[12 empty] | 130.54 | 20.1725 | 117.2 | 116.5053 | 1.7037 | 0.99426
[12 empty] | 130.55 | 20.1725 | 117.2 | 116.6012 | 1.7025 | 0.99901
[12 empty] | 130.56 | 20.1755 | 117.2 | 116.4696 | 1.7041 | 0.99069
[12 empty] | 130.57 | 20.1708 | 117.2 | 116.6278 | 1.7069 | 0.99854
[12 empty] | 130.58 | 20.1758 | 117.2 | 116.5355 | 1.7137 | 0.99595
[12 empty] | 130.59 | 20.1729 | 117.2 | 116.5375 | 1.7158 | 0.99402
[12 empty] | 130.6 | 20.1733 | 117.2 | 116.6228 | 1.7218 | 0.99891
[12 empty] | 130.61 | 20.1767 | 117.2 | 116.4766 | 1.7265 | 0.99076
[12 empty] | 130.62 | 20.1724 | 117.2 | 116.6262 | 1.7272 | 0.99868
[12 empty] | 130.63 | 20.1777 | 117.2 | 116.5447 | 1.7487 | 0.99614
[12 empty] | 130.64 | 20.1753 | 117.2 | 116.5322 | 1.7504 | 0.99417
[12 empty] | 130.65 | 20.1759 | 117.2 | 116.6005 | 1.7531 | 0.99895
[12 empty] | 130.66 | 20.179 | 117.2 | 116.457 | 1.7511 | 0.99083
[12 empty] | 130.67 | 20.1745 | 117.2 | 116.6117 | 1.7435 | 0.99874
[12 empty] | 130.68 | 20.1796 | 117.2 | 116.5174 | 1.7408 | 0.99607
[12 empty] | 130.69 | 20.1766 | 117.2 | 116.5183 | 1.7373 | 0.99421
[12 empty] | 130.7 | 20.1768 | 117.2 | 116.6048 | 1.737 | 0.99892
[12 empty] | 130.71 | 20.1799 | 117.2 | 116.4669 | 1.7381 | 0.99069
[12 empty] | 130.72 | 20.1754 | 117.2 | 116.6311 | 1.7377 | 0.99869
[12 empty] | 130.73 | 20.1805 | 117.2 | 116.5582 | 1.7418 | 0.99596
[12 empty] | 130.74 | 20.1775 | 117.2 | 116.5455 | 1.7403 | 0.99426
[12 empty] | 130.75 | 20.178 | 117.2 | 116.6116 | 1.7406 | 0.99895
[12 empty] | 130.76 | 20.1813 | 117.2 | 116.4684 | 1.744 | 0.99061
[12 empty] | 130.77 | 20.1768 | 117.2 | 116.6354 | 1.7443 | 0.99873
[12 empty] | 130.78 | 20.1821 | 117.2 | 116.5437 | 1.7473 | 0.99594
[12 empty] | 130.79 | 20.1793 | 117.2 | 116.5365 | 1.7447 | 0.99434
[12 empty] | 130.8 | 20.1801 | 117.2 | 116.6133 | 1.7439 | 0.99894
[12 empty] | 130.81 | 20.1832 | 117.2 | 116.4786 | 1.7419 | 0.99082
[12 empty] | 130.82 | 20.1787 | 117.2 | 116.6458 | 1.7368 | 0.99881
[12 empty] | 130.83 | 20.1839 | 117.2 | 116.5519 | 1.7375 | 0.99593
[12 empty] | 130.84 | 20.1808 | 117.2 | 116.5334 | 1.7351 | 0.99438
[12 empty] | 130.85 | 20.1813 | 117.2 | 116.6097 | 1.7376 | 0.99889
[12 empty] | 130.86 | 20.1841 | 117.2 | 116.4752 | 1.7381 | 0.99058
[12 empty] | 130.87 | 20.1796 | 117.2 | 116.6247 | 1.7388 | 0.99871
[12 empty] | 130.88 | 20.1848 | 117.2 | 116.5347 | 1.7426 | 0.99577
[12 empty] | 130.89 | 20.1817 | 117.2 | 116.5423 | 1.7421 | 0.99438
[12 empty] | 130.9 | 20.1824 | 117.2 | 116.6207 | 1.7448 | 0.99887
[12 empty] | 130.91 | 20.1856 | 117.2 | 116.4812 | 1.7486 | 0.99058
[12 empty] | 130.92 | 20.1811 | 117.2 | 116.6292 | 1.7516 | 0.99874
[12 empty] | 130.93 | 20.1862 | 117.2 | 116.5287 | 1.7535 | 0.99585
[12 empty] | 130.94 | 20.1833 | 117.2 | 116.5243 | 1.7501 | 0.99456
[12 empty] | 130.95 | 20.1838 | 117.2 | 116.6009 | 1.7523 | 0.99884
[12 empty] | 130.96 | 20.1866 | 117.2 | 116.4612 | 1.7513 | 0.99065
[12 empty] | 130.97 | 20.1822 | 117.2 | 116.6174 | 1.7511 | 0.99872
[12 empty] | 130.98 | 20.1874 | 117.2 | 116.5278 | 1.7536 | 0.99566
[12 empty] | 130.99 | 20.1843 | 117.2 | 116.5323 | 1.751 | 0.99452
[12 empty] | 131 | 20.1849 | 117.2 | 116.5994 | 1.7528 | 0.99883
[12 empty] | 131.01 | 20.1878 | 117.2 | 116.47 | 1.7511 | 0.99069
[12 empty] | 131.02 | 20.1836 | 117.2 | 116.6193 | 1.7509 | 0.99875
[12 empty] | 131.03 | 20.1888 | 117.2 | 116.5182 | 1.7548 | 0.99568
[12 empty] | 131.04 | 20.1857 | 117.2 | 116.5306 | 1.754 | 0.9946
[12 empty] | 131.05 | 20.1864 | 117.2 | 116.5958 | 1.7555 | 0.9988
[12 empty] | 131.06 | 20.1891 | 117.2 | 116.4421 | 1.7542 | 0.99074
[12 empty] | 131.07 | 20.1846 | 117.2 | 116.5875 | 1.7509 | 0.9988
[12 empty] | 131.08 | 20.1898 | 117.2 | 116.5018 | 1.7511 | 0.99565
[12 empty] | 131.09 | 20.1867 | 117.2 | 116.5246 | 1.7488 | 0.99463
[12 empty] | 131.1 | 20.1874 | 117.2 | 116.5967 | 1.749 | 0.99882
[12 empty] | 131.11 | 20.1901 | 117.2 | 116.4686 | 1.7465 | 0.99086
[12 empty] | 131.12 | 20.1858 | 117.2 | 116.6142 | 1.7427 | 0.99884
[12 empty] | 131.13 | 20.1911 | 117.2 | 116.5166 | 1.7448 | 0.99558
[12 empty] | 131.14 | 20.1877 | 117.2 | 116.552 | 1.7434 | 0.99467
[12 empty] | 131.15 | 20.1884 | 117.2 | 116.6188 | 1.7436 | 0.9988
[12 empty] | 131.16 | 20.1909 | 117.2 | 116.4567 | 1.7445 | 0.99068
[12 empty] | 131.17 | 20.1868 | 117.2 | 116.6016 | 1.7446 | 0.9988
[12 empty] | 131.18 | 20.1922 | 117.2 | 116.5133 | 1.7486 | 0.99547
[12 empty] | 131.19 | 20.1889 | 117.2 | 116.53 | 1.7464 | 0.99474
[12 empty] | 131.2 | 20.1895 | 117.2 | 116.6007 | 1.7463 | 0.99883
[12 empty] | 131.21 | 20.1918 | 117.2 | 116.4571 | 1.7492 | 0.99067
[12 empty] | 131.22 | 20.187 | 117.2 | 116.598 | 1.7475 | 0.99888
[12 empty] | 131.23 | 20.192 | 117.2 | 116.4952 | 1.7507 | 0.99544
[12 empty] | 131.24 | 20.1881 | 117.2 | 116.5236 | 1.7499 | 0.99471
[12 empty] | 131.25 | 20.1882 | 117.2 | 116.6014 | 1.7517 | 0.99875
[12 empty] | 131.26 | 20.1899 | 117.2 | 116.4927 | 1.7546 | 0.99049
[12 empty] | 131.27 | 20.1847 | 117.2 | 116.6688 | 1.7572 | 0.99874
[12 empty] | 131.28 | 20.1891 | 117.2 | 116.5707 | 1.7645 | 0.99512
[12 empty] | 131.29 | 20.185 | 117.2 | 116.6044 | 1.7674 | 0.9946
[12 empty] | 131.3 | 20.1853 | 117.2 | 116.6679 | 1.7741 | 0.99866
[12 empty] | 131.31 | 20.1872 | 117.2 | 116.541 | 1.779 | 0.99035
[12 empty] | 131.32 | 20.1822 | 117.2 | 116.7009 | 1.7851 | 0.99873
[12 empty] | 131.33 | 20.1868 | 117.2 | 116.5965 | 1.7936 | 0.99503
[12 empty] | 131.34 | 20.1825 | 117.2 | 116.6248 | 1.7978 | 0.99449
[12 empty] | 131.35 | 20.1826 | 117.2 | 116.6997 | 1.8074 | 0.9985
[12 empty] | 131.36 | 20.1841 | 117.2 | 116.5744 | 1.814 | 0.99003
[12 empty] | 131.37 | 20.1789 | 117.2 | 116.7298 | 1.8163 | 0.99868
[12 empty] | 131.38 | 20.1834 | 117.2 | 116.6005 | 1.8221 | 0.99483
[12 empty] | 131.39 | 20.1793 | 117.2 | 116.6081 | 1.8254 | 0.99443
[12 empty] | 131.4 | 20.1799 | 117.2 | 116.6636 | 1.8328 | 0.99846
[12 empty] | 131.41 | 20.1817 | 117.2 | 116.5445 | 1.8365 | 0.99008
[12 empty] | 131.42 | 20.1766 | 117.2 | 116.7081 | 1.8377 | 0.9987
[12 empty] | 131.43 | 20.1811 | 117.2 | 116.6055 | 1.8437 | 0.99473
[12 empty] | 131.44 | 20.1767 | 117.2 | 116.6287 | 1.846 | 0.99437
[12 empty] | 131.45 | 20.177 | 117.2 | 116.6955 | 1.8495 | 0.99841
[12 empty] | 131.46 | 20.1785 | 117.2 | 116.5647 | 1.8514 | 0.98989
[12 empty] | 131.47 | 20.1734 | 117.2 | 116.7169 | 1.8518 | 0.99867
[12 empty] | 131.48 | 20.178 | 117.2 | 116.6116 | 1.8545 | 0.99469
[12 empty] | 131.49 | 20.1738 | 117.2 | 116.6418 | 1.8518 | 0.99457
[12 empty] | 131.5 | 20.1744 | 117.2 | 116.7059 | 1.8544 | 0.99839
[12 empty] | 131.51 | 20.176 | 117.2 | 116.5683 | 1.855 | 0.99003
[12 empty] | 131.52 | 20.1711 | 117.2 | 116.727 | 1.8557 | 0.99868
[12 empty] | 131.53 | 20.1756 | 117.2 | 116.6256 | 1.8571 | 0.99466
[12 empty] | 131.54 | 20.1712 | 117.2 | 116.6444 | 1.8541 | 0.99452
[12 empty] | 131.55 | 20.1716 | 117.2 | 116.6929 | 1.8579 | 0.9983
[12 empty] | 131.56 | 20.173 | 117.2 | 116.5633 | 1.8569 | 0.98995
[12 empty] | 131.57 | 20.168 | 117.2 | 116.7195 | 1.8576 | 0.99865
[12 empty] | 131.58 | 20.1725 | 117.2 | 116.6142 | 1.8617 | 0.99448
[12 empty] | 131.59 | 20.1682 | 117.2 | 116.6325 | 1.8608 | 0.99461
[12 empty] | 131.6 | 20.1688 | 117.2 | 116.674 | 1.8616 | 0.99837
[12 empty] | 131.61 | 20.1703 | 117.2 | 116.5361 | 1.8599 | 0.99015
[12 empty] | 131.62 | 20.1656 | 117.2 | 116.6796 | 1.8589 | 0.99871
[12 empty] | 131.63 | 20.1702 | 117.2 | 116.5739 | 1.8612 | 0.99454
[12 empty] | 131.64 | 20.1658 | 117.2 | 116.6145 | 1.857 | 0.99473
[12 empty] | 131.65 | 20.1664 | 117.2 | 116.6523 | 1.8582 | 0.99827
[12 empty] | 131.66 | 20.1677 | 117.2 | 116.5066 | 1.8587 | 0.98991
[12 empty] | 131.67 | 20.1627 | 117.2 | 116.656 | 1.8578 | 0.99867
[12 empty] | 131.68 | 20.1672 | 117.2 | 116.5505 | 1.858 | 0.99446
[12 empty] | 131.69 | 20.1627 | 117.2 | 116.5785 | 1.8547 | 0.99477
[12 empty] | 131.7 | 20.1635 | 117.2 | 116.6288 | 1.8572 | 0.99829
[12 empty] | 131.71 | 20.165 | 117.2 | 116.4978 | 1.857 | 0.99016
[12 empty] | 131.72 | 20.1606 | 117.2 | 116.6379 | 1.8554 | 0.99875
[12 empty] | 131.73 | 20.1658 | 117.2 | 116.5365 | 1.8569 | 0.99445
[12 empty] | 131.74 | 20.162 | 117.2 | 116.5746 | 1.8534 | 0.9949
[12 empty] | 131.75 | 20.1634 | 117.2 | 116.6287 | 1.8511 | 0.99833
[12 empty] | 131.76 | 20.1658 | 117.2 | 116.4998 | 1.8481 | 0.99012
[12 empty] | 131.77 | 20.1622 | 117.2 | 116.6389 | 1.8402 | 0.99887
[12 empty] | 131.78 | 20.1679 | 117.2 | 116.5388 | 1.8338 | 0.99479
[12 empty] | 131.79 | 20.1644 | 117.2 | 116.5741 | 1.8193 | 0.99547
[12 empty] | 131.8 | 20.1662 | 117.2 | 116.6099 | 1.8034 | 0.99872
[12 empty] | 131.81 | 20.1687 | 117.2 | 116.4881 | 1.7866 | 0.99127
[12 empty] | 131.82 | 20.1649 | 117.2 | 116.6507 | 1.7615 | 0.99929
[12 empty] | 131.83 | 20.1706 | 117.2 | 116.5404 | 1.7366 | 0.99567
[12 empty] | 131.84 | 20.167 | 117.2 | 116.5664 | 1.7051 | 0.99634
[12 empty] | 131.85 | 20.169 | 117.2 | 116.5985 | 1.6736 | 0.99911
[12 empty] | 131.86 | 20.1711 | 117.2 | 116.4777 | 1.6382 | 0.99239
[12 empty] | 131.87 | 20.1672 | 117.2 | 116.6247 | 1.6033 | 0.99954
[12 empty] | 131.88 | 20.1721 | 117.2 | 116.5146 | 1.5587 | 0.99679
[12 empty] | 131.89 | 20.1686 | 117.2 | 116.5479 | 1.53 | 0.99672
[12 empty] | 131.9 | 20.1702 | 117.2 | 116.5989 | 1.5073 | 0.99923
[12 empty] | 131.91 | 20.1719 | 117.2 | 116.4838 | 1.4853 | 0.99264
[12 empty] | 131.92 | 20.168 | 117.2 | 116.6375 | 1.4681 | 0.99958
[12 empty] | 131.93 | 20.1733 | 117.2 | 116.5119 | 1.4579 | 0.99612
[12 empty] | 131.94 | 20.1695 | 117.2 | 116.5433 | 1.4456 | 0.99684
[12 empty] | 131.95 | 20.1715 | 117.2 | 116.5804 | 1.4408 | 0.99921
[12 empty] | 131.96 | 20.1737 | 117.2 | 116.4607 | 1.4346 | 0.99276
[12 empty] | 131.97 | 20.1699 | 117.2 | 116.6189 | 1.4274 | 0.99964
[12 empty] | 131.98 | 20.1753 | 117.2 | 116.5192 | 1.4403 | 0.99626
[12 empty] | 131.99 | 20.1715 | 117.2 | 116.5648 | 1.4321 | 0.99704
[12 empty] | 132 | 20.1734 | 117.2 | 116.6015 | 1.4296 | 0.99927
[12 empty] | 132.01 | 20.1753 | 117.2 | 116.4908 | 1.4248 | 0.99292
[12 empty] | 132.02 | 20.1713 | 117.2 | 116.6524 | 1.4198 | 0.99965
[12 empty] | 132.03 | 20.1767 | 117.2 | 116.5426 | 1.4201 | 0.99611
[12 empty] | 132.04 | 20.1726 | 117.2 | 116.5853 | 1.4149 | 0.99704
[12 empty] | 132.05 | 20.1743 | 117.2 | 116.6153 | 1.4139 | 0.99923
[12 empty] | 132.06 | 20.1762 | 117.2 | 116.503 | 1.4106 | 0.99295
[12 empty] | 132.07 | 20.1726 | 117.2 | 116.6534 | 1.412 | 0.99962
[12 empty] | 132.08 | 20.1781 | 117.2 | 116.5374 | 1.4152 | 0.99613
[12 empty] | 132.09 | 20.1743 | 117.2 | 116.581 | 1.413 | 0.99712
[12 empty] | 132.1 | 20.1763 | 117.2 | 116.6141 | 1.416 | 0.99922
[12 empty] | 132.11 | 20.1781 | 117.2 | 116.4952 | 1.4138 | 0.99305
[12 empty] | 132.12 | 20.1743 | 117.2 | 116.653 | 1.4117 | 0.99967
[12 empty] | 132.13 | 20.1797 | 117.2 | 116.5335 | 1.4106 | 0.99616
[12 empty] | 132.14 | 20.1758 | 117.2 | 116.5846 | 1.4084 | 0.99713
[12 empty] | 132.15 | 20.1778 | 117.2 | 116.6134 | 1.4111 | 0.99918
[12 empty] | 132.16 | 20.1793 | 117.2 | 116.4978 | 1.4089 | 0.99308
[12 empty] | 132.17 | 20.1755 | 117.2 | 116.6494 | 1.4058 | 0.99966
[12 empty] | 132.18 | 20.1809 | 117.2 | 116.523 | 1.4081 | 0.99602
[12 empty] | 132.19 | 20.177 | 117.2 | 116.5674 | 1.4083 | 0.99711
[12 empty] | 132.2 | 20.1791 | 117.2 | 116.5995 | 1.4124 | 0.99913
[12 empty] | 132.21 | 20.1806 | 117.2 | 116.4902 | 1.4159 | 0.99285
[12 empty] | 132.22 | 20.1768 | 117.2 | 116.6324 | 1.4196 | 0.99963
[12 empty] | 132.23 | 20.1819 | 117.2 | 116.5082 | 1.4269 | 0.99583
[12 empty] | 132.24 | 20.1774 | 117.2 | 116.5537 | 1.4295 | 0.99703
[12 empty] | 132.25 | 20.179 | 117.2 | 116.5781 | 1.4374 | 0.99901
[12 empty] | 132.26 | 20.18 | 117.2 | 116.4657 | 1.4455 | 0.99261
[12 empty] | 132.27 | 20.1758 | 117.2 | 116.6324 | 1.4524 | 0.99957
[12 empty] | 132.28 | 20.1804 | 117.2 | 116.5195 | 1.4618 | 0.9956
[12 empty] | 132.29 | 20.1756 | 117.2 | 116.5842 | 1.4676 | 0.99689
[12 empty] | 132.3 | 20.177 | 117.2 | 116.6091 | 1.4793 | 0.99888
[12 empty] | 132.31 | 20.1775 | 117.2 | 116.5044 | 1.4874 | 0.99237
[12 empty] | 132.32 | 20.1728 | 117.2 | 116.6651 | 1.4966 | 0.99949
[12 empty] | 132.33 | 20.1772 | 117.2 | 116.5431 | 1.5148 | 0.99498
[12 empty] | 132.34 | 20.1722 | 117.2 | 116.5967 | 1.5302 | 0.99642
[12 empty] | 132.35 | 20.1736 | 117.2 | 116.617 | 1.5484 | 0.99857
[12 empty] | 132.36 | 20.1742 | 117.2 | 116.5026 | 1.5677 | 0.99141
[12 empty] | 132.37 | 20.1698 | 117.2 | 116.6521 | 1.5869 | 0.99924
[12 empty] | 132.38 | 20.1744 | 117.2 | 116.5352 | 1.6086 | 0.99455
[12 empty] | 132.39 | 20.1694 | 117.2 | 116.5943 | 1.6228 | 0.99632
[12 empty] | 132.4 | 20.1711 | 117.2 | 116.6132 | 1.64 | 0.99844
[12 empty] | 132.41 | 20.1717 | 117.2 | 116.4978 | 1.6578 | 0.99126
[12 empty] | 132.42 | 20.1675 | 117.2 | 116.6351 | 1.6723 | 0.99923
[12 empty] | 132.43 | 20.1722 | 117.2 | 116.5173 | 1.684 | 0.99439
[12 empty] | 132.44 | 20.1674 | 117.2 | 116.5855 | 1.6891 | 0.9962
[12 empty] | 132.45 | 20.169 | 117.2 | 116.6 | 1.6994 | 0.99828
[12 empty] | 132.46 | 20.1694 | 117.2 | 116.4892 | 1.7053 | 0.99103
[12 empty] | 132.47 | 20.1651 | 117.2 | 116.6416 | 1.7086 | 0.99918
[12 empty] | 132.48 | 20.1699 | 117.2 | 116.5087 | 1.7177 | 0.99407
[12 empty] | 132.49 | 20.1649 | 117.2 | 116.5728 | 1.7225 | 0.99611
[12 empty] | 132.5 | 20.1666 | 117.2 | 116.5878 | 1.7291 | 0.99825
[12 empty] | 132.51 | 20.167 | 117.2 | 116.4884 | 1.7328 | 0.99102
[12 empty] | 132.52 | 20.1629 | 117.2 | 116.6341 | 1.7367 | 0.99915
[12 empty] | 132.53 | 20.1676 | 117.2 | 116.505 | 1.7436 | 0.99402
[12 empty] | 132.54 | 20.1626 | 117.2 | 116.5779 | 1.7447 | 0.99615
[12 empty] | 132.55 | 20.1644 | 117.2 | 116.5951 | 1.7486 | 0.99817
[12 empty] | 132.56 | 20.1649 | 117.2 | 116.4992 | 1.7504 | 0.9909
[12 empty] | 132.57 | 20.1608 | 117.2 | 116.6542 | 1.7509 | 0.99917
[12 empty] | 132.58 | 20.1655 | 117.2 | 116.5308 | 1.7512 | 0.99405
[12 empty] | 132.59 | 20.1607 | 117.2 | 116.6036 | 1.7455 | 0.99635
[12 empty] | 132.6 | 20.1628 | 117.2 | 116.6152 | 1.7474 | 0.99819
[12 empty] | 132.61 | 20.1632 | 117.2 | 116.5226 | 1.744 | 0.99123
[12 empty] | 132.62 | 20.1592 | 117.2 | 116.6769 | 1.7434 | 0.99917
[12 empty] | 132.63 | 20.1637 | 117.2 | 116.5505 | 1.7452 | 0.99392
[12 empty] | 132.64 | 20.1585 | 117.2 | 116.6222 | 1.7431 | 0.99624
[12 empty] | 132.65 | 20.1601 | 117.2 | 116.6357 | 1.7461 | 0.99808
[12 empty] | 132.66 | 20.1604 | 117.2 | 116.5443 | 1.7439 | 0.99105
[12 empty] | 132.67 | 20.1565 | 117.2 | 116.6921 | 1.7471 | 0.9991
[12 empty] | 132.68 | 20.1611 | 117.2 | 116.5483 | 1.7501 | 0.99389
[12 empty] | 132.69 | 20.1562 | 117.2 | 116.6246 | 1.7495 | 0.99637
[12 empty] | 132.7 | 20.1583 | 117.2 | 116.646 | 1.7518 | 0.99812
[12 empty] | 132.71 | 20.1589 | 117.2 | 116.5494 | 1.751 | 0.99128
[12 empty] | 132.72 | 20.1552 | 117.2 | 116.6874 | 1.75 | 0.99919
[12 empty] | 132.73 | 20.1603 | 117.2 | 116.5542 | 1.7504 | 0.9939
[12 empty] | 132.74 | 20.156 | 117.2 | 116.6187 | 1.7464 | 0.99641
[12 empty] | 132.75 | 20.1587 | 117.2 | 116.6184 | 1.7477 | 0.99804
[12 empty] | 132.76 | 20.1597 | 117.2 | 116.5287 | 1.7452 | 0.99121
[12 empty] | 132.77 | 20.1566 | 117.2 | 116.6765 | 1.7406 | 0.9992
[12 empty] | 132.78 | 20.162 | 117.2 | 116.5366 | 1.7382 | 0.99402
[12 empty] | 132.79 | 20.1578 | 117.2 | 116.6068 | 1.7312 | 0.99666
[12 empty] | 132.8 | 20.1605 | 117.2 | 116.6053 | 1.7263 | 0.99827
[12 empty] | 132.81 | 20.1613 | 117.2 | 116.5114 | 1.7179 | 0.99181
[12 empty] | 132.82 | 20.1582 | 117.2 | 116.6684 | 1.708 | 0.99937
[12 empty] | 132.83 | 20.1635 | 117.2 | 116.5406 | 1.6989 | 0.99438
[12 empty] | 132.84 | 20.1592 | 117.2 | 116.6184 | 1.6826 | 0.99705
[12 empty] | 132.85 | 20.1621 | 117.2 | 116.6122 | 1.6683 | 0.99846
[12 empty] | 132.86 | 20.163 | 117.2 | 116.5039 | 1.6512 | 0.99228
[12 empty] | 132.87 | 20.16 | 117.2 | 116.6466 | 1.6338 | 0.99951
[12 empty] | 132.88 | 20.1656 | 117.2 | 116.5113 | 1.6225 | 0.99461
[12 empty] | 132.89 | 20.1613 | 117.2 | 116.6041 | 1.607 | 0.99725
[12 empty] | 132.9 | 20.1644 | 117.2 | 116.6016 | 1.5977 | 0.99853
[12 empty] | 132.91 | 20.165 | 117.2 | 116.5104 | 1.5877 | 0.99242
[12 empty] | 132.92 | 20.1618 | 117.2 | 116.6501 | 1.5775 | 0.99954
[12 empty] | 132.93 | 20.1668 | 117.2 | 116.532 | 1.5581 | 0.99534
[12 empty] | 132.94 | 20.1627 | 117.2 | 116.6066 | 1.5528 | 0.99725
[12 empty] | 132.95 | 20.1657 | 117.2 | 116.612 | 1.5515 | 0.99849
[12 empty] | 132.96 | 20.1666 | 117.2 | 116.5282 | 1.5495 | 0.9924
[12 empty] | 132.97 | 20.1639 | 117.2 | 116.6758 | 1.5474 | 0.99954
[12 empty] | 132.98 | 20.1693 | 117.2 | 116.5601 | 1.5298 | 0.99547
[12 empty] | 132.99 | 20.1654 | 117.2 | 116.6298 | 1.5245 | 0.99744
[12 empty] | 133 | 20.1687 | 117.2 | 116.6188 | 1.5241 | 0.99854
[12 empty] | 133.01 | 20.1698 | 117.2 | 116.5337 | 1.5206 | 0.99264
[12 empty] | 133.02 | 20.1671 | 117.2 | 116.6747 | 1.517 | 0.99959
[12 empty] | 133.03 | 20.1723 | 117.2 | 116.5547 | 1.514 | 0.99549
[12 empty] | 133.04 | 20.1682 | 117.2 | 116.6269 | 1.5064 | 0.99752
[12 empty] | 133.05 | 20.1715 | 117.2 | 116.6243 | 1.5057 | 0.99852
[12 empty] | 133.06 | 20.1722 | 117.2 | 116.5324 | 1.5009 | 0.99269
[12 empty] | 133.07 | 20.1693 | 117.2 | 116.6784 | 1.497 | 0.99959
[12 empty] | 133.08 | 20.1744 | 117.2 | 116.5524 | 1.4997 | 0.99535
[12 empty] | 133.09 | 20.1701 | 117.2 | 116.6194 | 1.4987 | 0.99748
[12 empty] | 133.1 | 20.173 | 117.2 | 116.618 | 1.5025 | 0.99844
[12 empty] | 133.11 | 20.1733 | 117.2 | 116.5262 | 1.5044 | 0.99253
[12 empty] | 133.12 | 20.1704 | 117.2 | 116.6606 | 1.5079 | 0.99954
[12 empty] | 133.13 | 20.1756 | 117.2 | 116.5202 | 1.5301 | 0.9944
[12 empty] | 133.14 | 20.1713 | 117.2 | 116.6071 | 1.5304 | 0.99751
[12 empty] | 133.15 | 20.1747 | 117.2 | 116.5853 | 1.5369 | 0.99834
[12 empty] | 133.16 | 20.1752 | 117.2 | 116.5076 | 1.5356 | 0.99277
[12 empty] | 133.17 | 20.1726 | 117.2 | 116.6467 | 1.5354 | 0.9996
[12 empty] | 133.18 | 20.1778 | 117.2 | 116.5065 | 1.5498 | 0.99464
[12 empty] | 133.19 | 20.1734 | 117.2 | 116.5862 | 1.5435 | 0.9977
[12 empty] | 133.2 | 20.1765 | 117.2 | 116.5773 | 1.5435 | 0.99844
[12 empty] | 133.21 | 20.1768 | 117.2 | 116.4958 | 1.5375 | 0.99289
[12 empty] | 133.22 | 20.1737 | 117.2 | 116.6419 | 1.5349 | 0.99958
[12 empty] | 133.23 | 20.1786 | 117.2 | 116.5143 | 1.5358 | 0.99435
[12 empty] | 133.24 | 20.1739 | 117.2 | 116.6044 | 1.5344 | 0.99756
[12 empty] | 133.25 | 20.177 | 117.2 | 116.5798 | 1.5358 | 0.9983
[12 empty] | 133.26 | 20.1773 | 117.2 | 116.5171 | 1.5372 | 0.99269
[12 empty] | 133.27 | 20.1748 | 117.2 | 116.6558 | 1.5424 | 0.99952
[12 empty] | 133.28 | 20.1802 | 117.2 | 116.5139 | 1.5514 | 0.99418
[12 empty] | 133.29 | 20.1757 | 117.2 | 116.61 | 1.5546 | 0.99759
[12 empty] | 133.3 | 20.1791 | 117.2 | 116.5886 | 1.5626 | 0.99821
[12 empty] | 133.31 | 20.1794 | 117.2 | 116.5251 | 1.5694 | 0.99249
[12 empty] | 133.32 | 20.1767 | 117.2 | 116.6665 | 1.5764 | 0.99947
[12 empty] | 133.33 | 20.1816 | 117.2 | 116.5345 | 1.5842 | 0.99394
[12 empty] | 133.34 | 20.177 | 117.2 | 116.6362 | 1.5881 | 0.99742
[12 empty] | 133.35 | 20.1805 | 117.2 | 116.6118 | 1.5984 | 0.99799
[12 empty] | 133.36 | 20.1807 | 117.2 | 116.5391 | 1.6042 | 0.99234
[12 empty] | 133.37 | 20.1781 | 117.2 | 116.6698 | 1.6109 | 0.99941
[12 empty] | 133.38 | 20.1832 | 117.2 | 116.5182 | 1.6185 | 0.99378
[12 empty] | 133.39 | 20.1787 | 117.2 | 116.6036 | 1.622 | 0.99747
[12 empty] | 133.4 | 20.1821 | 117.2 | 116.5681 | 1.6273 | 0.99805
[12 empty] | 133.41 | 20.1821 | 117.2 | 116.5029 | 1.6272 | 0.9925
[12 empty] | 133.42 | 20.1795 | 117.2 | 116.6511 | 1.6304 | 0.99942
[12 empty] | 133.43 | 20.1844 | 117.2 | 116.5129 | 1.6337 | 0.99377
[12 empty] | 133.44 | 20.1796 | 117.2 | 116.6129 | 1.631 | 0.99752
[12 empty] | 133.45 | 20.183 | 117.2 | 116.5881 | 1.6327 | 0.99794
[12 empty] | 133.46 | 20.1831 | 117.2 | 116.5227 | 1.6334 | 0.99231
[12 empty] | 133.47 | 20.1806 | 117.2 | 116.6577 | 1.6317 | 0.99944
[12 empty] | 133.48 | 20.1858 | 117.2 | 116.5143 | 1.6337 | 0.99367
[12 empty] | 133.49 | 20.1812 | 117.2 | 116.6241 | 1.631 | 0.99756
[12 empty] | 133.5 | 20.1847 | 117.2 | 116.6118 | 1.6343 | 0.99795
[12 empty] | 133.51 | 20.1846 | 117.2 | 116.5407 | 1.6347 | 0.99248
[12 empty] | 133.52 | 20.182 | 117.2 | 116.6867 | 1.6318 | 0.99947
[12 empty] | 133.53 | 20.187 | 117.2 | 116.5419 | 1.6375 | 0.99345
[12 empty] | 133.54 | 20.1823 | 117.2 | 116.6469 | 1.6383 | 0.99749
[12 empty] | 133.55 | 20.1859 | 117.2 | 116.6167 | 1.6409 | 0.99785
[12 empty] | 133.56 | 20.1858 | 117.2 | 116.5445 | 1.6402 | 0.99235
[12 empty] | 133.57 | 20.1834 | 117.2 | 116.6881 | 1.6412 | 0.99942
[12 empty] | 133.58 | 20.1885 | 117.2 | 116.5509 | 1.6444 | 0.9935
[12 empty] | 133.59 | 20.1837 | 117.2 | 116.6524 | 1.6417 | 0.99765
[12 empty] | 133.6 | 20.1872 | 117.2 | 116.6263 | 1.6436 | 0.99789
[12 empty] | 133.61 | 20.187 | 117.2 | 116.5526 | 1.643 | 0.99251
[12 empty] | 133.62 | 20.1843 | 117.2 | 116.6877 | 1.6427 | 0.99947
[12 empty] | 133.63 | 20.1892 | 117.2 | 116.5386 | 1.6411 | 0.99354
[12 empty] | 133.64 | 20.1844 | 117.2 | 116.6559 | 1.6365 | 0.99765
[12 empty] | 133.65 | 20.1882 | 117.2 | 116.6329 | 1.6379 | 0.99781
[12 empty] | 133.66 | 20.1881 | 117.2 | 116.5656 | 1.6334 | 0.99262
[12 empty] | 133.67 | 20.1858 | 117.2 | 116.6996 | 1.6293 | 0.99949
[12 empty] | 133.68 | 20.1907 | 117.2 | 116.5239 | 1.6286 | 0.99354
[12 empty] | 133.69 | 20.1859 | 117.2 | 116.6275 | 1.6259 | 0.99775
[12 empty] | 133.7 | 20.1894 | 117.2 | 116.5971 | 1.6292 | 0.99778
[12 empty] | 133.71 | 20.1889 | 117.2 | 116.5404 | 1.628 | 0.99259
[12 empty] | 133.72 | 20.1867 | 117.2 | 116.6691 | 1.6327 | 0.99939
[12 empty] | 133.73 | 20.1914 | 117.2 | 116.5211 | 1.6365 | 0.99333
[12 empty] | 133.74 | 20.1864 | 117.2 | 116.6359 | 1.6346 | 0.99771
[12 empty] | 133.75 | 20.1898 | 117.2 | 116.5955 | 1.637 | 0.99773
[12 empty] | 133.76 | 20.1892 | 117.2 | 116.5374 | 1.6365 | 0.99265
[12 empty] | 133.77 | 20.1865 | 117.2 | 116.6827 | 1.6384 | 0.99946
[12 empty] | 133.78 | 20.1905 | 117.2 | 116.5468 | 1.6387 | 0.99352
[12 empty] | 133.79 | 20.185 | 117.2 | 116.663 | 1.6366 | 0.99782
[12 empty] | 133.8 | 20.1878 | 117.2 | 116.6327 | 1.6377 | 0.99774
[12 empty] | 133.81 | 20.1865 | 117.2 | 116.5811 | 1.6324 | 0.9929
[12 empty] | 133.82 | 20.1833 | 117.2 | 116.716 | 1.6244 | 0.99953
[12 empty] | 133.83 | 20.1873 | 117.2 | 116.5648 | 1.6206 | 0.99354
[12 empty] | 133.84 | 20.1815 | 117.2 | 116.683 | 1.6157 | 0.99787
[12 empty] | 133.85 | 20.1843 | 117.2 | 116.6406 | 1.6147 | 0.99776
[12 empty] | 133.86 | 20.1829 | 117.2 | 116.5736 | 1.6087 | 0.99299
[12 empty] | 133.87 | 20.1809 | 117.2 | 116.7022 | 1.6075 | 0.99948
[12 empty] | 133.88 | 20.1839 | 117.2 | 116.5635 | 1.6049 | 0.99366
[12 empty] | 133.89 | 20.1781 | 117.2 | 116.6814 | 1.5973 | 0.99806
[12 empty] | 133.9 | 20.1819 | 117.2 | 116.6299 | 1.6112 | 0.99726
[12 empty] | 133.91 | 20.1787 | 117.2 | 116.5953 | 1.5918 | 0.99397
[12 empty] | 133.92 | 20.1776 | 117.2 | 116.6889 | 1.5904 | 0.99955
[12 empty] | 133.93 | 20.1806 | 117.2 | 116.5129 | 1.5854 | 0.99382
[12 empty] | 133.94 | 20.1749 | 117.2 | 116.6352 | 1.5593 | 0.99863
[12 empty] | 133.95 | 20.1791 | 117.2 | 116.58 | 1.5739 | 0.99725
[12 empty] | 133.96 | 20.1759 | 117.2 | 116.5838 | 1.5547 | 0.99406
[12 empty] | 133.97 | 20.1748 | 117.2 | 116.7113 | 1.5499 | 0.99955
[12 empty] | 133.98 | 20.1777 | 117.2 | 116.5592 | 1.5487 | 0.99372
[12 empty] | 133.99 | 20.1718 | 117.2 | 116.6804 | 1.5307 | 0.99857
[12 empty] | 134 | 20.1759 | 117.2 | 116.6113 | 1.5339 | 0.99714
[12 empty] | 134.01 | 20.1726 | 117.2 | 116.5876 | 1.5319 | 0.99408
[12 empty] | 134.02 | 20.1718 | 117.2 | 116.6932 | 1.5312 | 0.99956
[12 empty] | 134.03 | 20.1748 | 117.2 | 116.5521 | 1.52 | 0.9944
[12 empty] | 134.04 | 20.169 | 117.2 | 116.6628 | 1.5155 | 0.99874
[12 empty] | 134.05 | 20.1732 | 117.2 | 116.5892 | 1.515 | 0.99727
[12 empty] | 134.06 | 20.1701 | 117.2 | 116.5658 | 1.5129 | 0.99416
[12 empty] | 134.07 | 20.1693 | 117.2 | 116.677 | 1.5123 | 0.99956
[12 empty] | 134.08 | 20.1724 | 117.2 | 116.5315 | 1.5124 | 0.99371
[12 empty] | 134.09 | 20.1666 | 117.2 | 116.6653 | 1.5063 | 0.99873
[12 empty] | 134.1 | 20.1708 | 117.2 | 116.5854 | 1.5058 | 0.99715
[12 empty] | 134.11 | 20.1673 | 117.2 | 116.573 | 1.5042 | 0.99416
[12 empty] | 134.12 | 20.1664 | 117.2 | 116.6862 | 1.5059 | 0.99953
[12 empty] | 134.13 | 20.1693 | 117.2 | 116.5392 | 1.5236 | 0.99345
[12 empty] | 134.14 | 20.1636 | 117.2 | 116.6654 | 1.5256 | 0.99869
[12 empty] | 134.15 | 20.1678 | 117.2 | 116.5918 | 1.5306 | 0.99709
[12 empty] | 134.16 | 20.1645 | 117.2 | 116.5819 | 1.5316 | 0.99411
[12 empty] | 134.17 | 20.164 | 117.2 | 116.6676 | 1.5349 | 0.99951
[12 empty] | 134.18 | 20.1671 | 117.2 | 116.521 | 1.5273 | 0.99411
[12 empty] | 134.19 | 20.1614 | 117.2 | 116.6541 | 1.526 | 0.99876
[12 empty] | 134.2 | 20.1656 | 117.2 | 116.5916 | 1.5276 | 0.99709
[12 empty] | 134.21 | 20.1622 | 117.2 | 116.5713 | 1.5246 | 0.99431
[12 empty] | 134.22 | 20.1617 | 117.2 | 116.6781 | 1.5221 | 0.99957
[12 empty] | 134.23 | 20.165 | 117.2 | 116.5392 | 1.5205 | 0.99353
[12 empty] | 134.24 | 20.1595 | 117.2 | 116.6706 | 1.5154 | 0.99882
[12 empty] | 134.25 | 20.1642 | 117.2 | 116.5874 | 1.5168 | 0.99703
[12 empty] | 134.26 | 20.1611 | 117.2 | 116.5721 | 1.5123 | 0.99435
[12 empty] | 134.27 | 20.161 | 117.2 | 116.686 | 1.5094 | 0.99955
[12 empty] | 134.28 | 20.1643 | 117.2 | 116.5456 | 1.5195 | 0.99356
[12 empty] | 134.29 | 20.1591 | 117.2 | 116.677 | 1.5159 | 0.99885
[12 empty] | 134.3 | 20.164 | 117.2 | 116.5987 | 1.5166 | 0.99706
[12 empty] | 134.31 | 20.1612 | 117.2 | 116.5874 | 1.5145 | 0.99442
[12 empty] | 134.32 | 20.1613 | 117.2 | 116.7011 | 1.5185 | 0.99951
[12 empty] | 134.33 | 20.165 | 117.2 | 116.5576 | 1.5213 | 0.99338
[12 empty] | 134.34 | 20.1601 | 117.2 | 116.6951 | 1.522 | 0.9988
[12 empty] | 134.35 | 20.1645 | 117.2 | 116.6321 | 1.5058 | 0.99761
[12 empty] | 134.36 | 20.1624 | 117.2 | 116.6101 | 1.5049 | 0.9944
[12 empty] | 134.37 | 20.1628 | 117.2 | 116.7216 | 1.508 | 0.99951
[12 empty] | 134.38 | 20.1667 | 117.2 | 116.589 | 1.4966 | 0.99419
[12 empty] | 134.39 | 20.1618 | 117.2 | 116.7233 | 1.495 | 0.99888
[12 empty] | 134.4 | 20.1671 | 117.2 | 116.6468 | 1.4964 | 0.99701
[12 empty] | 134.41 | 20.1644 | 117.2 | 116.6372 | 1.4937 | 0.99456
[12 empty] | 134.42 | 20.1648 | 117.2 | 116.7442 | 1.4926 | 0.99953
[12 empty] | 134.43 | 20.1686 | 117.2 | 116.5946 | 1.4925 | 0.99339
[12 empty] | 134.44 | 20.1639 | 117.2 | 116.7267 | 1.5063 | 0.99844
[12 empty] | 134.45 | 20.169 | 117.2 | 116.6514 | 1.5265 | 0.99688
[12 empty] | 134.46 | 20.1665 | 117.2 | 116.6288 | 1.5231 | 0.99457
[12 empty] | 134.47 | 20.1672 | 117.2 | 116.7406 | 1.5224 | 0.99952
[12 empty] | 134.48 | 20.1712 | 117.2 | 116.6062 | 1.5357 | 0.99346
[12 empty] | 134.49 | 20.1664 | 117.2 | 116.735 | 1.5344 | 0.99891
[12 empty] | 134.5 | 20.1716 | 117.2 | 116.637 | 1.5366 | 0.99693
[12 empty] | 134.51 | 20.1687 | 117.2 | 116.612 | 1.5358 | 0.9946
[12 empty] | 134.52 | 20.1691 | 117.2 | 116.6995 | 1.5372 | 0.99951
[12 empty] | 134.53 | 20.1728 | 117.2 | 116.5508 | 1.5373 | 0.99338
[12 empty] | 134.54 | 20.1679 | 117.2 | 116.6889 | 1.5188 | 0.99891
[12 empty] | 134.55 | 20.1731 | 117.2 | 116.6115 | 1.5189 | 0.99688
[12 empty] | 134.56 | 20.1701 | 117.2 | 116.6059 | 1.5183 | 0.9946
[12 empty] | 134.57 | 20.1705 | 117.2 | 116.7108 | 1.5172 | 0.99954
[12 empty] | 134.58 | 20.174 | 117.2 | 116.553 | 1.5212 | 0.99324
[12 empty] | 134.59 | 20.1689 | 117.2 | 116.6912 | 1.5202 | 0.99894
[12 empty] | 134.6 | 20.1739 | 117.2 | 116.6051 | 1.5219 | 0.99687
[12 empty] | 134.61 | 20.1708 | 117.2 | 116.5885 | 1.5199 | 0.99471
[12 empty] | 134.62 | 20.1713 | 117.2 | 116.6893 | 1.5186 | 0.99953
[12 empty] | 134.63 | 20.1749 | 117.2 | 116.55 | 1.5207 | 0.99326
[12 empty] | 134.64 | 20.1699 | 117.2 | 116.6975 | 1.5194 | 0.99894
[12 empty] | 134.65 | 20.1753 | 117.2 | 116.615 | 1.5238 | 0.99671
[12 empty] | 134.66 | 20.1725 | 117.2 | 116.5997 | 1.5237 | 0.99461
[12 empty] | 134.67 | 20.1733 | 117.2 | 116.6904 | 1.5267 | 0.99949
[12 empty] | 134.68 | 20.1769 | 117.2 | 116.5431 | 1.5261 | 0.99328
[12 empty] | 134.69 | 20.1718 | 117.2 | 116.6887 | 1.5243 | 0.99898
[12 empty] | 134.7 | 20.1771 | 117.2 | 116.6028 | 1.5274 | 0.99674
[12 empty] | 134.71 | 20.174 | 117.2 | 116.5979 | 1.5259 | 0.99478
[12 empty] | 134.72 | 20.1745 | 117.2 | 116.7005 | 1.5256 | 0.99953
[12 empty] | 134.73 | 20.1779 | 117.2 | 116.556 | 1.5259 | 0.99325
[12 empty] | 134.74 | 20.1728 | 117.2 | 116.7012 | 1.5249 | 0.99896
[12 empty] | 134.75 | 20.178 | 117.2 | 116.6127 | 1.5253 | 0.99669
[12 empty] | 134.76 | 20.1749 | 117.2 | 116.6134 | 1.5205 | 0.99486
[12 empty] | 134.77 | 20.1758 | 117.2 | 116.7162 | 1.519 | 0.99951
[12 empty] | 134.78 | 20.1796 | 117.2 | 116.5601 | 1.5213 | 0.99315
[12 empty] | 134.79 | 20.1747 | 117.2 | 116.6993 | 1.5213 | 0.99898
[12 empty] | 134.8 | 20.1801 | 117.2 | 116.6097 | 1.5244 | 0.99662
[12 empty] | 134.81 | 20.1771 | 117.2 | 116.6044 | 1.5256 | 0.99472
[12 empty] | 134.82 | 20.1778 | 117.2 | 116.6963 | 1.5284 | 0.99949
[12 empty] | 134.83 | 20.1812 | 117.2 | 116.5508 | 1.527 | 0.99333
[12 empty] | 134.84 | 20.1763 | 117.2 | 116.6875 | 1.5215 | 0.99908
[12 empty] | 134.85 | 20.1816 | 117.2 | 116.598 | 1.5171 | 0.99686
[12 empty] | 134.86 | 20.1785 | 117.2 | 116.5918 | 1.5077 | 0.99531
[12 empty] | 134.87 | 20.1791 | 117.2 | 116.6743 | 1.5005 | 0.99962
[12 empty] | 134.88 | 20.1825 | 117.2 | 116.5342 | 1.49 | 0.99374
[12 empty] | 134.89 | 20.1775 | 117.2 | 116.6869 | 1.4782 | 0.99923
[12 empty] | 134.9 | 20.1826 | 117.2 | 116.594 | 1.469 | 0.99698
[12 empty] | 134.91 | 20.1793 | 117.2 | 116.5889 | 1.4552 | 0.9954
[12 empty] | 134.92 | 20.1799 | 117.2 | 116.6809 | 1.4479 | 0.9996
[12 empty] | 134.93 | 20.1832 | 117.2 | 116.5319 | 1.4421 | 0.99365
[12 empty] | 134.94 | 20.1782 | 117.2 | 116.6742 | 1.4348 | 0.99923
[12 empty] | 134.95 | 20.1834 | 117.2 | 116.5891 | 1.4326 | 0.99695
[12 empty] | 134.96 | 20.1804 | 117.2 | 116.5906 | 1.4294 | 0.99547
[12 empty] | 134.97 | 20.1813 | 117.2 | 116.6836 | 1.429 | 0.99962
[12 empty] | 134.98 | 20.1845 | 117.2 | 116.546 | 1.4287 | 0.99376
[12 empty] | 134.99 | 20.1796 | 117.2 | 116.69 | 1.4265 | 0.99927
[12 empty] | 135 | 20.1848 | 117.2 | 116.6 | 1.4284 | 0.99691
[12 empty] | 135.01 | 20.1815 | 117.2 | 116.5995 | 1.4261 | 0.99551
[12 empty] | 135.02 | 20.1822 | 117.2 | 116.6855 | 1.4254 | 0.99961
[12 empty] | 135.03 | 20.1854 | 117.2 | 116.5371 | 1.4251 | 0.99367
[12 empty] | 135.04 | 20.1805 | 117.2 | 116.6883 | 1.4238 | 0.99926
[12 empty] | 135.05 | 20.1857 | 117.2 | 116.5908 | 1.4256 | 0.99688
[12 empty] | 135.06 | 20.1826 | 117.2 | 116.5874 | 1.4237 | 0.99555
[12 empty] | 135.07 | 20.1837 | 117.2 | 116.6722 | 1.4262 | 0.99959
[12 empty] | 135.08 | 20.1869 | 117.2 | 116.5199 | 1.4286 | 0.99363
[12 empty] | 135.09 | 20.182 | 117.2 | 116.6601 | 1.4271 | 0.9993
[12 empty] | 135.1 | 20.1872 | 117.2 | 116.5576 | 1.4266 | 0.99693
[12 empty] | 135.11 | 20.184 | 117.2 | 116.562 | 1.4284 | 0.99543
[12 empty] | 135.12 | 20.1848 | 117.2 | 116.6584 | 1.4301 | 0.99958
[12 empty] | 135.13 | 20.1879 | 117.2 | 116.5137 | 1.4317 | 0.99358
[12 empty] | 135.14 | 20.183 | 117.2 | 116.6683 | 1.4282 | 0.99932
[12 empty] | 135.15 | 20.1884 | 117.2 | 116.579 | 1.4286 | 0.99686
[12 empty] | 135.16 | 20.1851 | 117.2 | 116.5824 | 1.4269 | 0.99563
[12 empty] | 135.17 | 20.1861 | 117.2 | 116.6758 | 1.4249 | 0.99962
[12 empty] | 135.18 | 20.1892 | 117.2 | 116.5341 | 1.4279 | 0.99346
[12 empty] | 135.19 | 20.1841 | 117.2 | 116.69 | 1.4272 | 0.99931
[12 empty] | 135.2 | 20.1893 | 117.2 | 116.607 | 1.4306 | 0.9968
[12 empty] | 135.21 | 20.1857 | 117.2 | 116.6251 | 1.4261 | 0.99564
[12 empty] | 135.22 | 20.1867 | 117.2 | 116.7166 | 1.4252 | 0.9996
[12 empty] | 135.23 | 20.1898 | 117.2 | 116.5779 | 1.4275 | 0.99346
[12 empty] | 135.24 | 20.1849 | 117.2 | 116.7351 | 1.4268 | 0.99934
[12 empty] | 135.25 | 20.1902 | 117.2 | 116.6404 | 1.4291 | 0.99677
[12 empty] | 135.26 | 20.1869 | 117.2 | 116.6431 | 1.4285 | 0.99566
[12 empty] | 135.27 | 20.188 | 117.2 | 116.7315 | 1.4289 | 0.99961
[12 empty] | 135.28 | 20.1911 | 117.2 | 116.5898 | 1.4274 | 0.99354
[12 empty] | 135.29 | 20.1862 | 117.2 | 116.7494 | 1.4251 | 0.99935
[12 empty] | 135.3 | 20.1915 | 117.2 | 116.6477 | 1.4271 | 0.99672
[12 empty] | 135.31 | 20.1879 | 117.2 | 116.6549 | 1.4264 | 0.99567
[12 empty] | 135.32 | 20.1888 | 117.2 | 116.718 | 1.4265 | 0.99959
[12 empty] | 135.33 | 20.1918 | 117.2 | 116.5621 | 1.4271 | 0.99343
[12 empty] | 135.34 | 20.1868 | 117.2 | 116.7113 | 1.4264 | 0.99935
[12 empty] | 135.35 | 20.192 | 117.2 | 116.6154 | 1.4288 | 0.99668
[12 empty] | 135.36 | 20.1884 | 117.2 | 116.6165 | 1.4303 | 0.9956
[12 empty] | 135.37 | 20.1895 | 117.2 | 116.7019 | 1.4355 | 0.99954
[12 empty] | 135.38 | 20.1926 | 117.2 | 116.5591 | 1.4412 | 0.99322
[12 empty] | 135.39 | 20.1875 | 117.2 | 116.7053 | 1.4442 | 0.99929
[12 empty] | 135.4 | 20.1924 | 117.2 | 116.605 | 1.4489 | 0.99653
[12 empty] | 135.41 | 20.1889 | 117.2 | 116.6074 | 1.4541 | 0.99543
[12 empty] | 135.42 | 20.19 | 117.2 | 116.7014 | 1.4639 | 0.99944
[12 empty] | 135.43 | 20.1927 | 117.2 | 116.5681 | 1.4707 | 0.99304
[12 empty] | 135.44 | 20.1879 | 117.2 | 116.7207 | 1.4793 | 0.99919
[12 empty] | 135.45 | 20.1932 | 117.2 | 116.6262 | 1.4885 | 0.9963
[12 empty] | 135.46 | 20.1896 | 117.2 | 116.6364 | 1.4926 | 0.99541
[12 empty] | 135.47 | 20.1907 | 117.2 | 116.7308 | 1.4987 | 0.99944
[12 empty] | 135.48 | 20.1936 | 117.2 | 116.5984 | 1.5027 | 0.99299
[12 empty] | 135.49 | 20.1887 | 117.2 | 116.7514 | 1.5087 | 0.99918
[12 empty] | 135.5 | 20.1938 | 117.2 | 116.6525 | 1.5158 | 0.99623
[12 empty] | 135.51 | 20.1902 | 117.2 | 116.6557 | 1.5168 | 0.99539
[12 empty] | 135.52 | 20.1913 | 117.2 | 116.7388 | 1.5192 | 0.9994
[12 empty] | 135.53 | 20.1941 | 117.2 | 116.6022 | 1.5232 | 0.99281
[12 empty] | 135.54 | 20.1891 | 117.2 | 116.7572 | 1.5242 | 0.99917
[12 empty] | 135.55 | 20.1942 | 117.2 | 116.6482 | 1.5282 | 0.99612
[12 empty] | 135.56 | 20.1905 | 117.2 | 116.6483 | 1.5298 | 0.99533
[12 empty] | 135.57 | 20.1916 | 117.2 | 116.7315 | 1.5328 | 0.99939
[12 empty] | 135.58 | 20.1945 | 117.2 | 116.5886 | 1.5248 | 0.99344
[12 empty] | 135.59 | 20.1893 | 117.2 | 116.735 | 1.524 | 0.9992
[12 empty] | 135.6 | 20.1945 | 117.2 | 116.6411 | 1.5275 | 0.99608
[12 empty] | 135.61 | 20.1906 | 117.2 | 116.6557 | 1.5287 | 0.99533
[12 empty] | 135.62 | 20.1918 | 117.2 | 116.7336 | 1.5313 | 0.99936
[12 empty] | 135.63 | 20.1947 | 117.2 | 116.5918 | 1.533 | 0.99271
[12 empty] | 135.64 | 20.19 | 117.2 | 116.7408 | 1.5334 | 0.99916
[12 empty] | 135.65 | 20.1955 | 117.2 | 116.6345 | 1.534 | 0.9961
[12 empty] | 135.66 | 20.192 | 117.2 | 116.6554 | 1.5306 | 0.99549
[12 empty] | 135.67 | 20.1936 | 117.2 | 116.7452 | 1.5286 | 0.99943
[12 empty] | 135.68 | 20.1971 | 117.2 | 116.619 | 1.5321 | 0.99325
[12 empty] | 135.69 | 20.192 | 117.2 | 116.7745 | 1.532 | 0.9992
[12 empty] | 135.7 | 20.1972 | 117.2 | 116.6637 | 1.5333 | 0.99602
[12 empty] | 135.71 | 20.1933 | 117.2 | 116.6817 | 1.5312 | 0.99543
[12 empty] | 135.72 | 20.1945 | 117.2 | 116.7691 | 1.5305 | 0.99937
[12 empty] | 135.73 | 20.1971 | 117.2 | 116.6375 | 1.5305 | 0.99271
[12 empty] | 135.74 | 20.1921 | 117.2 | 116.798 | 1.5287 | 0.9992
[12 empty] | 135.75 | 20.1968 | 117.2 | 116.702 | 1.5139 | 0.99672
[12 empty] | 135.76 | 20.1934 | 117.2 | 116.7028 | 1.5141 | 0.99548
[12 empty] | 135.77 | 20.1944 | 117.2 | 116.7779 | 1.5171 | 0.99938
[12 empty] | 135.78 | 20.197 | 117.2 | 116.6463 | 1.5186 | 0.99317
[12 empty] | 135.79 | 20.1914 | 117.2 | 116.7971 | 1.5187 | 0.9992
[12 empty] | 135.8 | 20.1959 | 117.2 | 116.6906 | 1.5222 | 0.99587
[12 empty] | 135.81 | 20.1914 | 117.2 | 116.7112 | 1.5232 | 0.99538
[12 empty] | 135.82 | 20.1922 | 117.2 | 116.7863 | 1.5257 | 0.99933
[12 empty] | 135.83 | 20.1943 | 117.2 | 116.6376 | 1.5265 | 0.99266
[12 empty] | 135.84 | 20.1888 | 117.2 | 116.7867 | 1.5215 | 0.99929
[12 empty] | 135.85 | 20.1935 | 117.2 | 116.6713 | 1.5338 | 0.99621
[12 empty] | 135.86 | 20.1893 | 117.2 | 116.6909 | 1.5262 | 0.99582
[12 empty] | 135.87 | 20.1901 | 117.2 | 116.7734 | 1.5191 | 0.99949
[12 empty] | 135.88 | 20.1918 | 117.2 | 116.6298 | 1.5182 | 0.99322
[12 empty] | 135.89 | 20.1861 | 117.2 | 116.7843 | 1.505 | 0.99943
[12 empty] | 135.9 | 20.1904 | 117.2 | 116.6811 | 1.4939 | 0.99635
[12 empty] | 135.91 | 20.1855 | 117.2 | 116.6934 | 1.4792 | 0.99605
[12 empty] | 135.92 | 20.1858 | 117.2 | 116.762 | 1.467 | 0.99953
[12 empty] | 135.93 | 20.1873 | 117.2 | 116.6158 | 1.4554 | 0.99333
[12 empty] | 135.94 | 20.1816 | 117.2 | 116.7691 | 1.4433 | 0.9995
[12 empty] | 135.95 | 20.1859 | 117.2 | 116.6601 | 1.4359 | 0.99652
[12 empty] | 135.96 | 20.1811 | 117.2 | 116.6793 | 1.4237 | 0.99635
[12 empty] | 135.97 | 20.1816 | 117.2 | 116.7517 | 1.416 | 0.99961
[12 empty] | 135.98 | 20.1831 | 117.2 | 116.6116 | 1.4069 | 0.99372
[12 empty] | 135.99 | 20.1774 | 117.2 | 116.7663 | 1.3985 | 0.99957
[12 empty] | 136 | 20.1817 | 117.2 | 116.6564 | 1.3894 | 0.99672
[12 empty] | 136.01 | 20.1772 | 117.2 | 116.6786 | 1.378 | 0.99653
[12 empty] | 136.02 | 20.178 | 117.2 | 116.7478 | 1.3697 | 0.99965
[12 empty] | 136.03 | 20.1797 | 117.2 | 116.6061 | 1.3596 | 0.99388
[12 empty] | 136.04 | 20.1743 | 117.2 | 116.7587 | 1.3531 | 0.9996
[12 empty] | 136.05 | 20.1787 | 117.2 | 116.6481 | 1.3477 | 0.99673
[12 empty] | 136.06 | 20.1741 | 117.2 | 116.6711 | 1.3414 | 0.99661
[12 empty] | 136.07 | 20.1748 | 117.2 | 116.7404 | 1.3377 | 0.99966
[12 empty] | 136.08 | 20.1763 | 117.2 | 116.6049 | 1.3349 | 0.99386
[12 empty] | 136.09 | 20.1708 | 117.2 | 116.7564 | 1.3326 | 0.9996
[12 empty] | 136.1 | 20.1749 | 117.2 | 116.6451 | 1.3332 | 0.99669
[12 empty] | 136.11 | 20.1702 | 117.2 | 116.6619 | 1.3322 | 0.99656
[12 empty] | 136.12 | 20.171 | 117.2 | 116.7275 | 1.3351 | 0.99961
[12 empty] | 136.13 | 20.1728 | 117.2 | 116.59 | 1.3373 | 0.99376
[12 empty] | 136.14 | 20.1675 | 117.2 | 116.7402 | 1.3363 | 0.99961
[12 empty] | 136.15 | 20.172 | 117.2 | 116.6283 | 1.3374 | 0.99669
[12 empty] | 136.16 | 20.1675 | 117.2 | 116.6514 | 1.3376 | 0.9966
[12 empty] | 136.17 | 20.1685 | 117.2 | 116.7158 | 1.3396 | 0.99963
[12 empty] | 136.18 | 20.1701 | 117.2 | 116.5728 | 1.3386 | 0.99392
[12 empty] | 136.19 | 20.1648 | 117.2 | 116.7292 | 1.3364 | 0.99963
[12 empty] | 136.2 | 20.1693 | 117.2 | 116.6232 | 1.3367 | 0.99668
[12 empty] | 136.21 | 20.1646 | 117.2 | 116.6447 | 1.3346 | 0.99665
[12 empty] | 136.22 | 20.1655 | 117.2 | 116.7157 | 1.3325 | 0.99963
[12 empty] | 136.23 | 20.1671 | 117.2 | 116.5744 | 1.3351 | 0.99361
[12 empty] | 136.24 | 20.1615 | 117.2 | 116.7333 | 1.3355 | 0.9996
[12 empty] | 136.25 | 20.1661 | 117.2 | 116.6249 | 1.3382 | 0.99658
[12 empty] | 136.26 | 20.1615 | 117.2 | 116.6525 | 1.3366 | 0.99666
[12 empty] | 136.27 | 20.1626 | 117.2 | 116.7204 | 1.3357 | 0.99964
[12 empty] | 136.28 | 20.1644 | 117.2 | 116.5829 | 1.3407 | 0.99364
[12 empty] | 136.29 | 20.159 | 117.2 | 116.742 | 1.341 | 0.99962
[12 empty] | 136.3 | 20.1638 | 117.2 | 116.6406 | 1.3435 | 0.99657
[12 empty] | 136.31 | 20.1595 | 117.2 | 116.6707 | 1.3445 | 0.99661
[12 empty] | 136.32 | 20.1611 | 117.2 | 116.744 | 1.3458 | 0.99962
[12 empty] | 136.33 | 20.1634 | 117.2 | 116.6105 | 1.3444 | 0.99369
[12 empty] | 136.34 | 20.1587 | 117.2 | 116.7661 | 1.3424 | 0.99963
[12 empty] | 136.35 | 20.1642 | 117.2 | 116.6366 | 1.3435 | 0.99653
[12 empty] | 136.36 | 20.1604 | 117.2 | 116.651 | 1.342 | 0.99672
[12 empty] | 136.37 | 20.1624 | 117.2 | 116.7212 | 1.3409 | 0.99966
[12 empty] | 136.38 | 20.165 | 117.2 | 116.585 | 1.3381 | 0.9938
[12 empty] | 136.39 | 20.1605 | 117.2 | 116.7505 | 1.3364 | 0.99965
[12 empty] | 136.4 | 20.1658 | 117.2 | 116.6467 | 1.3353 | 0.99661
[12 empty] | 136.41 | 20.1619 | 117.2 | 116.6838 | 1.3335 | 0.99668
[12 empty] | 136.42 | 20.1639 | 117.2 | 116.7446 | 1.3337 | 0.99961
[12 empty] | 136.43 | 20.1666 | 117.2 | 116.5986 | 1.3332 | 0.99372
[12 empty] | 136.44 | 20.1622 | 117.2 | 116.7617 | 1.3305 | 0.99967
[12 empty] | 136.45 | 20.1679 | 117.2 | 116.6548 | 1.328 | 0.99663
[12 empty] | 136.46 | 20.1643 | 117.2 | 116.6898 | 1.3272 | 0.99676
[12 empty] | 136.47 | 20.1665 | 117.2 | 116.7557 | 1.3273 | 0.99965
[12 empty] | 136.48 | 20.1691 | 117.2 | 116.6075 | 1.327 | 0.99382
[12 empty] | 136.49 | 20.1647 | 117.2 | 116.7679 | 1.3252 | 0.99967
[12 empty] | 136.5 | 20.1702 | 117.2 | 116.6589 | 1.3262 | 0.99657
[12 empty] | 136.51 | 20.1662 | 117.2 | 116.682 | 1.3212 | 0.99688
[12 empty] | 136.52 | 20.1681 | 117.2 | 116.7574 | 1.3203 | 0.99963
[12 empty] | 136.53 | 20.1707 | 117.2 | 116.6279 | 1.3202 | 0.99372
[12 empty] | 136.54 | 20.1663 | 117.2 | 116.7864 | 1.3227 | 0.99963
[12 empty] | 136.55 | 20.1717 | 117.2 | 116.6729 | 1.3247 | 0.99656
[12 empty] | 136.56 | 20.1678 | 117.2 | 116.7069 | 1.3242 | 0.99678
[12 empty] | 136.57 | 20.1697 | 117.2 | 116.761 | 1.3275 | 0.99961
[12 empty] | 136.58 | 20.1722 | 117.2 | 116.6172 | 1.3285 | 0.99377
[12 empty] | 136.59 | 20.1676 | 117.2 | 116.7826 | 1.329 | 0.99966
[12 empty] | 136.6 | 20.173 | 117.2 | 116.6726 | 1.3296 | 0.99655
[12 empty] | 136.61 | 20.1692 | 117.2 | 116.7091 | 1.3322 | 0.99678
[12 empty] | 136.62 | 20.1712 | 117.2 | 116.7675 | 1.3332 | 0.99961
[12 empty] | 136.63 | 20.1737 | 117.2 | 116.6286 | 1.3312 | 0.99384
[12 empty] | 136.64 | 20.1692 | 117.2 | 116.7865 | 1.3278 | 0.99968
[12 empty] | 136.65 | 20.1747 | 117.2 | 116.6801 | 1.3275 | 0.99657
[12 empty] | 136.66 | 20.1709 | 117.2 | 116.717 | 1.325 | 0.99688
[12 empty] | 136.67 | 20.1727 | 117.2 | 116.7772 | 1.3232 | 0.99963
[12 empty] | 136.68 | 20.175 | 117.2 | 116.6301 | 1.3242 | 0.99371
[12 empty] | 136.69 | 20.1704 | 117.2 | 116.7817 | 1.3263 | 0.99964
[12 empty] | 136.7 | 20.1756 | 117.2 | 116.6692 | 1.3288 | 0.99645
[12 empty] | 136.71 | 20.1715 | 117.2 | 116.7048 | 1.3298 | 0.99674
[12 empty] | 136.72 | 20.1734 | 117.2 | 116.7675 | 1.3337 | 0.99956
[12 empty] | 136.73 | 20.1759 | 117.2 | 116.6374 | 1.337 | 0.99366
[12 empty] | 136.74 | 20.1714 | 117.2 | 116.7967 | 1.3399 | 0.99964
[12 empty] | 136.75 | 20.1766 | 117.2 | 116.6848 | 1.3425 | 0.99646
[12 empty] | 136.76 | 20.1727 | 117.2 | 116.7239 | 1.3451 | 0.99678
[12 empty] | 136.77 | 20.1746 | 117.2 | 116.7923 | 1.3488 | 0.99958
[12 empty] | 136.78 | 20.1766 | 117.2 | 116.6603 | 1.3484 | 0.99373
[12 empty] | 136.79 | 20.1719 | 117.2 | 116.8102 | 1.3466 | 0.99966
[12 empty] | 136.8 | 20.1773 | 117.2 | 116.6816 | 1.3482 | 0.99638
[12 empty] | 136.81 | 20.1732 | 117.2 | 116.7117 | 1.3486 | 0.99673
[12 empty] | 136.82 | 20.175 | 117.2 | 116.7812 | 1.348 | 0.99957
[12 empty] | 136.83 | 20.1779 | 117.2 | 116.6565 | 1.3438 | 0.99389
[12 empty] | 136.84 | 20.173 | 117.2 | 116.8131 | 1.3419 | 0.99967
[12 empty] | 136.85 | 20.1784 | 117.2 | 116.6867 | 1.3388 | 0.99659
[12 empty] | 136.86 | 20.1752 | 117.2 | 116.7078 | 1.3487 | 0.99637
[12 empty] | 136.87 | 20.1763 | 117.2 | 116.785 | 1.3398 | 0.9997
[12 empty] | 136.88 | 20.1788 | 117.2 | 116.6389 | 1.3342 | 0.99403
[12 empty] | 136.89 | 20.1742 | 117.2 | 116.795 | 1.3228 | 0.99979
[12 empty] | 136.9 | 20.1796 | 117.2 | 116.6894 | 1.3089 | 0.99694
[12 empty] | 136.91 | 20.1754 | 117.2 | 116.7131 | 1.2934 | 0.99732
[12 empty] | 136.92 | 20.1773 | 117.2 | 116.7623 | 1.2767 | 0.99977
[12 empty] | 136.93 | 20.1794 | 117.2 | 116.6455 | 1.267 | 0.99441
[12 empty] | 136.94 | 20.1748 | 117.2 | 116.8118 | 1.251 | 0.99984
[12 empty] | 136.95 | 20.18 | 117.2 | 116.6906 | 1.2395 | 0.99704
[12 empty] | 136.96 | 20.1757 | 117.2 | 116.7212 | 1.2127 | 0.99741
[12 empty] | 136.97 | 20.1774 | 117.2 | 116.7891 | 1.2057 | 0.99978
[12 empty] | 136.98 | 20.1794 | 117.2 | 116.6556 | 1.1991 | 0.99438
[12 empty] | 136.99 | 20.1746 | 117.2 | 116.8153 | 1.1962 | 0.99982
[12 empty] | 137 | 20.1797 | 117.2 | 116.6897 | 1.1963 | 0.99694
[12 empty] | 137.01 | 20.1755 | 117.2 | 116.7101 | 1.1957 | 0.99734
[12 empty] | 137.02 | 20.1778 | 117.2 | 116.7675 | 1.1975 | 0.99976
[12 empty] | 137.03 | 20.1809 | 117.2 | 116.636 | 1.1902 | 0.99478
[12 empty] | 137.04 | 20.1761 | 117.2 | 116.7875 | 1.1892 | 0.99985
[12 empty] | 137.05 | 20.1818 | 117.2 | 116.6613 | 1.1873 | 0.99711
[12 empty] | 137.06 | 20.1781 | 117.2 | 116.7008 | 1.1859 | 0.99746
[12 empty] | 137.07 | 20.1803 | 117.2 | 116.7546 | 1.186 | 0.99978
[12 empty] | 137.08 | 20.1828 | 117.2 | 116.6212 | 1.1738 | 0.995
[12 empty] | 137.09 | 20.1776 | 117.2 | 116.7691 | 1.1815 | 0.99974
[12 empty] | 137.1 | 20.1829 | 117.2 | 116.6569 | 1.1775 | 0.99709
[12 empty] | 137.11 | 20.1786 | 117.2 | 116.6958 | 1.1723 | 0.99753
[12 empty] | 137.12 | 20.1803 | 117.2 | 116.7712 | 1.1663 | 0.99982
[12 empty] | 137.13 | 20.1822 | 117.2 | 116.6362 | 1.1678 | 0.9947
[12 empty] | 137.14 | 20.1776 | 117.2 | 116.7896 | 1.1657 | 0.99987
[12 empty] | 137.15 | 20.1827 | 117.2 | 116.6748 | 1.1629 | 0.99722
[12 empty] | 137.16 | 20.1788 | 117.2 | 116.7182 | 1.1586 | 0.99761
[12 empty] | 137.17 | 20.1808 | 117.2 | 116.7754 | 1.1564 | 0.9998
[12 empty] | 137.18 | 20.1831 | 117.2 | 116.6363 | 1.1631 | 0.99467
[12 empty] | 137.19 | 20.1786 | 117.2 | 116.7975 | 1.1505 | 0.99986
[12 empty] | 137.2 | 20.1838 | 117.2 | 116.6845 | 1.1484 | 0.99717
[12 empty] | 137.21 | 20.1799 | 117.2 | 116.7141 | 1.1483 | 0.99753
[12 empty] | 137.22 | 20.1819 | 117.2 | 116.7579 | 1.1513 | 0.99979
[12 empty] | 137.23 | 20.1841 | 117.2 | 116.6245 | 1.1517 | 0.99468
[12 empty] | 137.24 | 20.1795 | 117.2 | 116.7791 | 1.1523 | 0.99986
[12 empty] | 137.25 | 20.1847 | 117.2 | 116.6502 | 1.1545 | 0.99714
[12 empty] | 137.26 | 20.1805 | 117.2 | 116.6753 | 1.1549 | 0.99759
[12 empty] | 137.27 | 20.1823 | 117.2 | 116.7341 | 1.1531 | 0.99982
[12 empty] | 137.28 | 20.1844 | 117.2 | 116.6064 | 1.1534 | 0.99465
[12 empty] | 137.29 | 20.1798 | 117.2 | 116.7624 | 1.155 | 0.99985
[12 empty] | 137.3 | 20.1848 | 117.2 | 116.6538 | 1.1577 | 0.99706
[12 empty] | 137.31 | 20.1805 | 117.2 | 116.6911 | 1.1577 | 0.99753
[12 empty] | 137.32 | 20.1823 | 117.2 | 116.7568 | 1.157 | 0.99979
[12 empty] | 137.33 | 20.1844 | 117.2 | 116.612 | 1.1582 | 0.99462
[12 empty] | 137.34 | 20.18 | 117.2 | 116.7618 | 1.1593 | 0.99985
[12 empty] | 137.35 | 20.1854 | 117.2 | 116.638 | 1.16 | 0.99711
[12 empty] | 137.36 | 20.1813 | 117.2 | 116.6755 | 1.1609 | 0.99757
[12 empty] | 137.37 | 20.1832 | 117.2 | 116.7466 | 1.1606 | 0.99982
[12 empty] | 137.38 | 20.1853 | 117.2 | 116.6224 | 1.1609 | 0.99464
[12 empty] | 137.39 | 20.1806 | 117.2 | 116.7772 | 1.1591 | 0.99987
[12 empty] | 137.4 | 20.1857 | 117.2 | 116.6549 | 1.1586 | 0.99708
[12 empty] | 137.41 | 20.1814 | 117.2 | 116.6982 | 1.1586 | 0.99753
[12 empty] | 137.42 | 20.1833 | 117.2 | 116.7585 | 1.1582 | 0.9998
[12 empty] | 137.43 | 20.1854 | 117.2 | 116.6188 | 1.1593 | 0.99457
[12 empty] | 137.44 | 20.1809 | 117.2 | 116.7747 | 1.1591 | 0.99985
[12 empty] | 137.45 | 20.1862 | 117.2 | 116.658 | 1.1576 | 0.99717
[12 empty] | 137.46 | 20.1823 | 117.2 | 116.7022 | 1.1566 | 0.9976
[12 empty] | 137.47 | 20.1845 | 117.2 | 116.766 | 1.1577 | 0.99981
[12 empty] | 137.48 | 20.1868 | 117.2 | 116.6263 | 1.1584 | 0.9946
[12 empty] | 137.49 | 20.1823 | 117.2 | 116.7722 | 1.1573 | 0.99987
[12 empty] | 137.5 | 20.1875 | 117.2 | 116.6574 | 1.1556 | 0.99715
[12 empty] | 137.51 | 20.1833 | 117.2 | 116.6897 | 1.1545 | 0.99757
[12 empty] | 137.52 | 20.1853 | 117.2 | 116.7457 | 1.1539 | 0.9998
[12 empty] | 137.53 | 20.1874 | 117.2 | 116.6215 | 1.1531 | 0.99461
[12 empty] | 137.54 | 20.1828 | 117.2 | 116.7873 | 1.1503 | 0.99988
[12 empty] | 137.55 | 20.1882 | 117.2 | 116.6617 | 1.1507 | 0.99715
[12 empty] | 137.56 | 20.1841 | 117.2 | 116.6854 | 1.1509 | 0.99759
[12 empty] | 137.57 | 20.1861 | 117.2 | 116.7418 | 1.1503 | 0.99982
[12 empty] | 137.58 | 20.1882 | 117.2 | 116.611 | 1.1515 | 0.99454
[12 empty] | 137.59 | 20.1836 | 117.2 | 116.7756 | 1.1537 | 0.99986
[12 empty] | 137.6 | 20.1888 | 117.2 | 116.6648 | 1.1558 | 0.99707
[12 empty] | 137.61 | 20.1844 | 117.2 | 116.6962 | 1.1566 | 0.99754
[12 empty] | 137.62 | 20.1864 | 117.2 | 116.7521 | 1.158 | 0.99979
[12 empty] | 137.63 | 20.1887 | 117.2 | 116.6111 | 1.1559 | 0.99471
[12 empty] | 137.64 | 20.1844 | 117.2 | 116.7785 | 1.1567 | 0.99987
[12 empty] | 137.65 | 20.1898 | 117.2 | 116.6651 | 1.1557 | 0.99719
[12 empty] | 137.66 | 20.1859 | 117.2 | 116.6935 | 1.156 | 0.99759
[12 empty] | 137.67 | 20.1879 | 117.2 | 116.7372 | 1.1573 | 0.9998
[12 empty] | 137.68 | 20.19 | 117.2 | 116.6014 | 1.154 | 0.99471
[12 empty] | 137.69 | 20.1854 | 117.2 | 116.754 | 1.152 | 0.99987
[12 empty] | 137.7 | 20.1905 | 117.2 | 116.6396 | 1.1493 | 0.99717
[12 empty] | 137.71 | 20.1863 | 117.2 | 116.6787 | 1.1478 | 0.99759
[12 empty] | 137.72 | 20.188 | 117.2 | 116.7331 | 1.1462 | 0.99981
[12 empty] | 137.73 | 20.19 | 117.2 | 116.5876 | 1.1466 | 0.99469
[12 empty] | 137.74 | 20.1854 | 117.2 | 116.7499 | 1.1473 | 0.99987
[12 empty] | 137.75 | 20.1905 | 117.2 | 116.6384 | 1.1477 | 0.99718
[12 empty] | 137.76 | 20.1862 | 117.2 | 116.6672 | 1.1463 | 0.99763
[12 empty] | 137.77 | 20.188 | 117.2 | 116.7143 | 1.1468 | 0.9998
[12 empty] | 137.78 | 20.1897 | 117.2 | 116.5786 | 1.1482 | 0.99464
[12 empty] | 137.79 | 20.1847 | 117.2 | 116.7384 | 1.1504 | 0.99986
[12 empty] | 137.8 | 20.1894 | 117.2 | 116.625 | 1.1519 | 0.99711
[12 empty] | 137.81 | 20.1847 | 117.2 | 116.6625 | 1.154 | 0.99752
[12 empty] | 137.82 | 20.1859 | 117.2 | 116.7201 | 1.1565 | 0.99978
[12 empty] | 137.83 | 20.1872 | 117.2 | 116.5887 | 1.1563 | 0.9947
[12 empty] | 137.84 | 20.182 | 117.2 | 116.747 | 1.1569 | 0.99986
[12 empty] | 137.85 | 20.1864 | 117.2 | 116.6404 | 1.1572 | 0.99716
[12 empty] | 137.86 | 20.1812 | 117.2 | 116.6828 | 1.1586 | 0.99758
[12 empty] | 137.87 | 20.1821 | 117.2 | 116.7403 | 1.1583 | 0.9998
[12 empty] | 137.88 | 20.1831 | 117.2 | 116.6034 | 1.1588 | 0.99462
[12 empty] | 137.89 | 20.1778 | 117.2 | 116.7621 | 1.1606 | 0.99984
[12 empty] | 137.9 | 20.182 | 117.2 | 116.6427 | 1.1614 | 0.99708
[12 empty] | 137.91 | 20.1771 | 117.2 | 116.6678 | 1.1631 | 0.99745
[12 empty] | 137.92 | 20.1785 | 117.2 | 116.7216 | 1.1619 | 0.99979
[12 empty] | 137.93 | 20.18 | 117.2 | 116.5811 | 1.1637 | 0.9946
[12 empty] | 137.94 | 20.1747 | 117.2 | 116.7504 | 1.1603 | 0.99989
[12 empty] | 137.95 | 20.1793 | 117.2 | 116.6422 | 1.1597 | 0.99719
[12 empty] | 137.96 | 20.1744 | 117.2 | 116.6757 | 1.1598 | 0.99758
[12 empty] | 137.97 | 20.1755 | 117.2 | 116.7343 | 1.158 | 0.99982
[12 empty] | 137.98 | 20.1766 | 117.2 | 116.6142 | 1.1575 | 0.99464
[12 empty] | 137.99 | 20.1711 | 117.2 | 116.7836 | 1.1535 | 0.99987
[12 empty] | 138 | 20.1755 | 117.2 | 116.6644 | 1.1524 | 0.99712
[12 empty] | 138.01 | 20.1705 | 117.2 | 116.7012 | 1.1498 | 0.99754
[12 empty] | 138.02 | 20.1716 | 117.2 | 116.7632 | 1.1471 | 0.99982
[12 empty] | 138.03 | 20.1731 | 117.2 | 116.6357 | 1.1463 | 0.99464
[12 empty] | 138.04 | 20.168 | 117.2 | 116.7987 | 1.1484 | 0.99987
[12 empty] | 138.05 | 20.1726 | 117.2 | 116.6688 | 1.1487 | 0.99717
[12 empty] | 138.06 | 20.1677 | 117.2 | 116.6876 | 1.1503 | 0.99752
[12 empty] | 138.07 | 20.1691 | 117.2 | 116.7426 | 1.1527 | 0.99979
[12 empty] | 138.08 | 20.171 | 117.2 | 116.6193 | 1.1465 | 0.99495
[12 empty] | 138.09 | 20.1654 | 117.2 | 116.7766 | 1.1467 | 0.99987
[12 empty] | 138.1 | 20.1701 | 117.2 | 116.6532 | 1.1457 | 0.99715
[12 empty] | 138.11 | 20.1653 | 117.2 | 116.6921 | 1.146 | 0.99753
[12 empty] | 138.12 | 20.1664 | 117.2 | 116.7603 | 1.1458 | 0.99982
[12 empty] | 138.13 | 20.1678 | 117.2 | 116.6296 | 1.1438 | 0.99473
[12 empty] | 138.14 | 20.1625 | 117.2 | 116.7812 | 1.1417 | 0.99989
[12 empty] | 138.15 | 20.1672 | 117.2 | 116.6542 | 1.1408 | 0.99721
[12 empty] | 138.16 | 20.1622 | 117.2 | 116.6875 | 1.139 | 0.99758
[12 empty] | 138.17 | 20.1633 | 117.2 | 116.7644 | 1.1346 | 0.99984
[12 empty] | 138.18 | 20.1646 | 117.2 | 116.6351 | 1.143 | 0.99452
[12 empty] | 138.19 | 20.1592 | 117.2 | 116.7911 | 1.1482 | 0.99983
[12 empty] | 138.2 | 20.1634 | 117.2 | 116.6722 | 1.1497 | 0.99709
[12 empty] | 138.21 | 20.1585 | 117.2 | 116.7139 | 1.1509 | 0.99749
[12 empty] | 138.22 | 20.1598 | 117.2 | 116.7713 | 1.1547 | 0.99978
[12 empty] | 138.23 | 20.1618 | 117.2 | 116.633 | 1.1485 | 0.99504
[12 empty] | 138.24 | 20.1564 | 117.2 | 116.7804 | 1.1506 | 0.99987
[12 empty] | 138.25 | 20.1611 | 117.2 | 116.6592 | 1.1492 | 0.99726
[12 empty] | 138.26 | 20.1565 | 117.2 | 116.703 | 1.1481 | 0.99761
[12 empty] | 138.27 | 20.1579 | 117.2 | 116.761 | 1.148 | 0.99984
[12 empty] | 138.28 | 20.1596 | 117.2 | 116.6288 | 1.1407 | 0.99489
[12 empty] | 138.29 | 20.1546 | 117.2 | 116.7736 | 1.1343 | 0.99988
[12 empty] | 138.3 | 20.1595 | 117.2 | 116.6463 | 1.1302 | 0.99725
[12 empty] | 138.31 | 20.1553 | 117.2 | 116.6731 | 1.1271 | 0.9976
[12 empty] | 138.32 | 20.1571 | 117.2 | 116.7268 | 1.1208 | 0.99984
[12 empty] | 138.33 | 20.1594 | 117.2 | 116.5863 | 1.1254 | 0.99481
[12 empty] | 138.34 | 20.155 | 117.2 | 116.7411 | 1.1251 | 0.99987
[12 empty] | 138.35 | 20.1599 | 117.2 | 116.629 | 1.1065 | 0.99789
[12 empty] | 138.36 | 20.1564 | 117.2 | 116.6531 | 1.1066 | 0.99761
[12 empty] | 138.37 | 20.1585 | 117.2 | 116.7206 | 1.108 | 0.99983
[12 empty] | 138.38 | 20.1614 | 117.2 | 116.5874 | 1.1022 | 0.99517
[12 empty] | 138.39 | 20.1565 | 117.2 | 116.7363 | 1.1004 | 0.99989
[12 empty] | 138.4 | 20.1618 | 117.2 | 116.6256 | 1.0968 | 0.99738
[12 empty] | 138.41 | 20.1579 | 117.2 | 116.6705 | 1.0936 | 0.9977
[12 empty] | 138.42 | 20.16 | 117.2 | 116.7375 | 1.0896 | 0.99988
[12 empty] | 138.43 | 20.1627 | 117.2 | 116.5957 | 1.0817 | 0.9952
[12 empty] | 138.44 | 20.1585 | 117.2 | 116.7559 | 1.0734 | 0.99993
[12 empty] | 138.45 | 20.1641 | 117.2 | 116.6403 | 1.0829 | 0.99758
[12 empty] | 138.46 | 20.1603 | 117.2 | 116.6659 | 1.0745 | 0.99789
[12 empty] | 138.47 | 20.1621 | 117.2 | 116.7354 | 1.0608 | 0.99993
[12 empty] | 138.48 | 20.1645 | 117.2 | 116.603 | 1.0598 | 0.99522
[12 empty] | 138.49 | 20.16 | 117.2 | 116.7575 | 1.0539 | 0.99993
[12 empty] | 138.5 | 20.1654 | 117.2 | 116.6328 | 1.0476 | 0.9976
[12 empty] | 138.51 | 20.1615 | 117.2 | 116.6548 | 1.0433 | 0.99785
[12 empty] | 138.52 | 20.1637 | 117.2 | 116.7308 | 1.0389 | 0.99991
[12 empty] | 138.53 | 20.1662 | 117.2 | 116.5923 | 1.0389 | 0.9952
[12 empty] | 138.54 | 20.1618 | 117.2 | 116.7447 | 1.0355 | 0.99995
[12 empty] | 138.55 | 20.1673 | 117.2 | 116.6222 | 1.0319 | 0.9977
[12 empty] | 138.56 | 20.1636 | 117.2 | 116.6569 | 1.0314 | 0.99791
[12 empty] | 138.57 | 20.1657 | 117.2 | 116.7205 | 1.0324 | 0.99992
[12 empty] | 138.58 | 20.1681 | 117.2 | 116.5911 | 1.0328 | 0.99521
[12 empty] | 138.59 | 20.1635 | 117.2 | 116.7434 | 1.0312 | 0.99994
[12 empty] | 138.6 | 20.1689 | 117.2 | 116.6167 | 1.0306 | 0.99762
[12 empty] | 138.61 | 20.165 | 117.2 | 116.6433 | 1.0306 | 0.99785
[12 empty] | 138.62 | 20.167 | 117.2 | 116.7123 | 1.0283 | 0.99992
[12 empty] | 138.63 | 20.1697 | 117.2 | 116.5682 | 1.027 | 0.99527
[12 empty] | 138.64 | 20.1653 | 117.2 | 116.7365 | 1.0291 | 0.99994
[12 empty] | 138.65 | 20.1707 | 117.2 | 116.6201 | 1.0291 | 0.9977
[12 empty] | 138.66 | 20.1668 | 117.2 | 116.6399 | 1.0287 | 0.99792
[12 empty] | 138.67 | 20.1689 | 117.2 | 116.7092 | 1.0286 | 0.99992
[12 empty] | 138.68 | 20.1715 | 117.2 | 116.5892 | 1.0285 | 0.99521
[12 empty] | 138.69 | 20.1669 | 117.2 | 116.7571 | 1.0289 | 0.99994
[12 empty] | 138.7 | 20.1725 | 117.2 | 116.6409 | 1.0264 | 0.9977
[12 empty] | 138.71 | 20.1688 | 117.2 | 116.6667 | 1.026 | 0.99786
[12 empty] | 138.72 | 20.1709 | 117.2 | 116.7274 | 1.0254 | 0.99993
[12 empty] | 138.73 | 20.1736 | 117.2 | 116.5841 | 1.0235 | 0.99536
[12 empty] | 138.74 | 20.1692 | 117.2 | 116.739 | 1.0201 | 0.99995
[12 empty] | 138.75 | 20.1748 | 117.2 | 116.6215 | 1.0187 | 0.99775
[12 empty] | 138.76 | 20.1711 | 117.2 | 116.6558 | 1.0185 | 0.99793
[12 empty] | 138.77 | 20.1729 | 117.2 | 116.7249 | 1.0183 | 0.99993
[12 empty] | 138.78 | 20.1753 | 117.2 | 116.5929 | 1.0164 | 0.9953
[12 empty] | 138.79 | 20.1707 | 117.2 | 116.7587 | 1.0196 | 0.99992
[12 empty] | 138.8 | 20.1759 | 117.2 | 116.6582 | 1.0221 | 0.99762
[12 empty] | 138.81 | 20.1719 | 117.2 | 116.6927 | 1.0254 | 0.99776
[12 empty] | 138.82 | 20.1738 | 117.2 | 116.7604 | 1.031 | 0.99989
[12 empty] | 138.83 | 20.1764 | 117.2 | 116.6305 | 1.0337 | 0.99523
[12 empty] | 138.84 | 20.172 | 117.2 | 116.7883 | 1.0417 | 0.99991
[12 empty] | 138.85 | 20.1775 | 117.2 | 116.6744 | 1.0477 | 0.99755
[12 empty] | 138.86 | 20.174 | 117.2 | 116.7042 | 1.0609 | 0.99749
[12 empty] | 138.87 | 20.176 | 117.2 | 116.7711 | 1.0772 | 0.99979
[12 empty] | 138.88 | 20.1784 | 117.2 | 116.6387 | 1.0947 | 0.99443
[12 empty] | 138.89 | 20.1738 | 117.2 | 116.7848 | 1.1145 | 0.99975
[12 empty] | 138.9 | 20.1791 | 117.2 | 116.6547 | 1.1348 | 0.99688
[12 empty] | 138.91 | 20.1753 | 117.2 | 116.692 | 1.1569 | 0.99697
[12 empty] | 138.92 | 20.1772 | 117.2 | 116.7662 | 1.1762 | 0.9997
[12 empty] | 138.93 | 20.1798 | 117.2 | 116.6282 | 1.1993 | 0.99407
[12 empty] | 138.94 | 20.1754 | 117.2 | 116.7761 | 1.2214 | 0.9997
[12 empty] | 138.95 | 20.1808 | 117.2 | 116.6712 | 1.2414 | 0.99681
[12 empty] | 138.96 | 20.177 | 117.2 | 116.7176 | 1.2577 | 0.99689
[12 empty] | 138.97 | 20.179 | 117.2 | 116.7814 | 1.2686 | 0.99967
[12 empty] | 138.98 | 20.1818 | 117.2 | 116.6355 | 1.278 | 0.99394
[12 empty] | 138.99 | 20.1774 | 117.2 | 116.7887 | 1.2848 | 0.99967
[12 empty] | 139 | 20.1829 | 117.2 | 116.6795 | 1.2891 | 0.99671
[12 empty] | 139.01 | 20.1793 | 117.2 | 116.7169 | 1.2947 | 0.99675
[12 empty] | 139.02 | 20.1814 | 117.2 | 116.793 | 1.299 | 0.99965
[12 empty] | 139.03 | 20.1842 | 117.2 | 116.6567 | 1.3023 | 0.99389
[12 empty] | 139.04 | 20.1797 | 117.2 | 116.8223 | 1.3029 | 0.99969
[12 empty] | 139.05 | 20.1852 | 117.2 | 116.7131 | 1.3025 | 0.99682
[12 empty] | 139.06 | 20.1812 | 117.2 | 116.732 | 1.3029 | 0.99687
[12 empty] | 139.07 | 20.183 | 117.2 | 116.7955 | 1.3004 | 0.9997
[12 empty] | 139.08 | 20.1855 | 117.2 | 116.6546 | 1.3016 | 0.99388
[12 empty] | 139.09 | 20.1808 | 117.2 | 116.8071 | 1.3034 | 0.99965
[12 empty] | 139.1 | 20.1859 | 117.2 | 116.7053 | 1.3039 | 0.99669
[12 empty] | 139.11 | 20.1819 | 117.2 | 116.7443 | 1.3047 | 0.99672
[12 empty] | 139.12 | 20.1838 | 117.2 | 116.8121 | 1.3038 | 0.99966
[12 empty] | 139.13 | 20.1864 | 117.2 | 116.668 | 1.3047 | 0.99385
[12 empty] | 139.14 | 20.1818 | 117.2 | 116.8216 | 1.307 | 0.99966
[12 empty] | 139.15 | 20.1872 | 117.2 | 116.7107 | 1.3079 | 0.99679
[12 empty] | 139.16 | 20.1834 | 117.2 | 116.7321 | 1.3117 | 0.99673
[12 empty] | 139.17 | 20.1851 | 117.2 | 116.8029 | 1.3132 | 0.99968
[12 empty] | 139.18 | 20.1876 | 117.2 | 116.6601 | 1.3117 | 0.99396
[12 empty] | 139.19 | 20.1828 | 117.2 | 116.8133 | 1.3093 | 0.99968
[12 empty] | 139.2 | 20.1881 | 117.2 | 116.6954 | 1.3071 | 0.99678
[12 empty] | 139.21 | 20.1841 | 117.2 | 116.7299 | 1.3057 | 0.99678
[12 empty] | 139.22 | 20.1858 | 117.2 | 116.7983 | 1.3024 | 0.9997
[12 empty] | 139.23 | 20.1883 | 117.2 | 116.6625 | 1.2995 | 0.994
[12 empty] | 139.24 | 20.1836 | 117.2 | 116.8177 | 1.2994 | 0.99967
[12 empty] | 139.25 | 20.1888 | 117.2 | 116.7151 | 1.2983 | 0.99684
[12 empty] | 139.26 | 20.1848 | 117.2 | 116.7448 | 1.2978 | 0.99674
[12 empty] | 139.27 | 20.1864 | 117.2 | 116.8163 | 1.2975 | 0.99969
[12 empty] | 139.28 | 20.1888 | 117.2 | 116.6777 | 1.298 | 0.99394
[12 empty] | 139.29 | 20.1839 | 117.2 | 116.8339 | 1.2976 | 0.99968
[12 empty] | 139.3 | 20.1892 | 117.2 | 116.6988 | 1.2951 | 0.99687
[12 empty] | 139.31 | 20.1852 | 117.2 | 116.7002 | 1.2955 | 0.99677
[12 empty] | 139.32 | 20.1866 | 117.2 | 116.7652 | 1.2959 | 0.9997
[12 empty] | 139.33 | 20.1886 | 117.2 | 116.6437 | 1.2926 | 0.99418
[12 empty] | 139.34 | 20.1833 | 117.2 | 116.8079 | 1.2913 | 0.99968
[12 empty] | 139.35 | 20.1879 | 117.2 | 116.6986 | 1.2896 | 0.9969
[12 empty] | 139.36 | 20.1831 | 117.2 | 116.7251 | 1.289 | 0.99677
[12 empty] | 139.37 | 20.1836 | 117.2 | 116.7964 | 1.2847 | 0.99974
[12 empty] | 139.38 | 20.185 | 117.2 | 116.6493 | 1.2764 | 0.99437
[12 empty] | 139.39 | 20.1794 | 117.2 | 116.7919 | 1.2703 | 0.99975
[12 empty] | 139.4 | 20.1836 | 117.2 | 116.6764 | 1.2579 | 0.99734
[12 empty] | 139.41 | 20.1788 | 117.2 | 116.7011 | 1.2448 | 0.99726
[12 empty] | 139.42 | 20.1794 | 117.2 | 116.7654 | 1.2288 | 0.99986
[12 empty] | 139.43 | 20.181 | 117.2 | 116.6279 | 1.2111 | 0.99507
[12 empty] | 139.44 | 20.1753 | 117.2 | 116.7862 | 1.1922 | 0.99987
[12 empty] | 139.45 | 20.1796 | 117.2 | 116.6819 | 1.1688 | 0.99774
[12 empty] | 139.46 | 20.175 | 117.2 | 116.6979 | 1.1463 | 0.99759
[12 empty] | 139.47 | 20.1757 | 117.2 | 116.7712 | 1.1249 | 0.99993
[12 empty] | 139.48 | 20.1773 | 117.2 | 116.647 | 1.0953 | 0.9958
[12 empty] | 139.49 | 20.1714 | 117.2 | 116.802 | 1.0789 | 0.9999
[12 empty] | 139.5 | 20.1756 | 117.2 | 116.692 | 1.0642 | 0.99784
[12 empty] | 139.51 | 20.1709 | 117.2 | 116.7027 | 1.0529 | 0.99765
[12 empty] | 139.52 | 20.1715 | 117.2 | 116.7688 | 1.0402 | 0.99995
[12 empty] | 139.53 | 20.1733 | 117.2 | 116.6273 | 1.03 | 0.99555
[12 empty] | 139.54 | 20.168 | 117.2 | 116.7864 | 1.0232 | 0.99992
[12 empty] | 139.55 | 20.1724 | 117.2 | 116.6732 | 1.0143 | 0.99802
[12 empty] | 139.56 | 20.1679 | 117.2 | 116.6816 | 1.0086 | 0.99778
[12 empty] | 139.57 | 20.1686 | 117.2 | 116.7511 | 1.0019 | 0.99996
[12 empty] | 139.58 | 20.1704 | 117.2 | 116.6233 | 1.0038 | 0.99571
[12 empty] | 139.59 | 20.1647 | 117.2 | 116.7813 | 0.99549 | 0.99995
[12 empty] | 139.6 | 20.1685 | 117.2 | 116.687 | 0.96918 | 0.99861
[12 empty] | 139.61 | 20.1645 | 117.2 | 116.6937 | 0.96566 | 0.99777
[12 empty] | 139.62 | 20.1652 | 117.2 | 116.7598 | 0.95941 | 0.99997
[12 empty] | 139.63 | 20.1672 | 117.2 | 116.6263 | 0.94697 | 0.99611
[12 empty] | 139.64 | 20.1614 | 117.2 | 116.7776 | 0.94262 | 0.99995
[12 empty] | 139.65 | 20.1658 | 117.2 | 116.6612 | 0.94087 | 0.99808
[12 empty] | 139.66 | 20.1611 | 117.2 | 116.6808 | 0.94171 | 0.99775
[12 empty] | 139.67 | 20.1616 | 117.2 | 116.7594 | 0.94016 | 0.99997
[12 empty] | 139.68 | 20.1634 | 117.2 | 116.6152 | 0.9437 | 0.99554
[12 empty] | 139.69 | 20.158 | 117.2 | 116.7689 | 0.94812 | 0.99993
[12 empty] | 139.7 | 20.1627 | 117.2 | 116.6574 | 0.96791 | 0.99804
[12 empty] | 139.71 | 20.1582 | 117.2 | 116.6756 | 0.96964 | 0.99771
[12 empty] | 139.72 | 20.159 | 117.2 | 116.7507 | 0.97081 | 0.99997
[12 empty] | 139.73 | 20.1612 | 117.2 | 116.6112 | 0.98114 | 0.99564
[12 empty] | 139.74 | 20.1558 | 117.2 | 116.767 | 0.98263 | 0.99994
[12 empty] | 139.75 | 20.1604 | 117.2 | 116.668 | 0.98098 | 0.99813
[12 empty] | 139.76 | 20.156 | 117.2 | 116.6897 | 0.98288 | 0.99769
[12 empty] | 139.77 | 20.1567 | 117.2 | 116.7717 | 0.98245 | 0.99997
[12 empty] | 139.78 | 20.1587 | 117.2 | 116.6327 | 0.97939 | 0.99568
[12 empty] | 139.79 | 20.1532 | 117.2 | 116.7895 | 0.97737 | 0.99994
[12 empty] | 139.8 | 20.1579 | 117.2 | 116.6806 | 0.97545 | 0.9981
[12 empty] | 139.81 | 20.1537 | 117.2 | 116.6808 | 0.97623 | 0.99768
[12 empty] | 139.82 | 20.1547 | 117.2 | 116.7568 | 0.97534 | 0.99997
[12 empty] | 139.83 | 20.1575 | 117.2 | 116.6081 | 0.97595 | 0.99562
[12 empty] | 139.84 | 20.1527 | 117.2 | 116.7617 | 0.97859 | 0.99992
[12 empty] | 139.85 | 20.158 | 117.2 | 116.6606 | 0.97978 | 0.99809
[12 empty] | 139.86 | 20.1543 | 117.2 | 116.6755 | 0.9826 | 0.99759
[12 empty] | 139.87 | 20.156 | 117.2 | 116.7564 | 0.98936 | 0.99994
[12 empty] | 139.88 | 20.1591 | 117.2 | 116.6164 | 0.99756 | 0.9953
[12 empty] | 139.89 | 20.1544 | 117.2 | 116.7611 | 1.0102 | 0.99985
[12 empty] | 139.9 | 20.1596 | 117.2 | 116.6514 | 1.018 | 0.99786
[12 empty] | 139.91 | 20.1562 | 117.2 | 116.6722 | 1.0295 | 0.99728
[12 empty] | 139.92 | 20.1577 | 117.2 | 116.7518 | 1.041 | 0.99991
[12 empty] | 139.93 | 20.1607 | 117.2 | 116.6136 | 1.0474 | 0.99532
[12 empty] | 139.94 | 20.156 | 117.2 | 116.7659 | 1.0573 | 0.99985
[12 empty] | 139.95 | 20.1615 | 117.2 | 116.667 | 1.0655 | 0.99783
[12 empty] | 139.96 | 20.158 | 117.2 | 116.6761 | 1.0769 | 0.99719
[12 empty] | 139.97 | 20.1595 | 117.2 | 116.7559 | 1.0847 | 0.99988
[12 empty] | 139.98 | 20.1626 | 117.2 | 116.6148 | 1.0943 | 0.99483
[12 empty] | 139.99 | 20.1581 | 117.2 | 116.7657 | 1.1047 | 0.99974
[12 empty] | 140 | 20.1635 | 117.2 | 116.6653 | 1.1134 | 0.99757
[12 empty] | 140.01 | 20.1603 | 117.2 | 116.6725 | 1.1225 | 0.99695
[12 empty] | 140.02 | 20.1619 | 117.2 | 116.758 | 1.1298 | 0.99986
[12 empty] | 140.03 | 20.1652 | 117.2 | 116.6225 | 1.1413 | 0.99475
[12 empty] | 140.04 | 20.1606 | 117.2 | 116.7806 | 1.1533 | 0.99973
[12 empty] | 140.05 | 20.166 | 117.2 | 116.6928 | 1.162 | 0.99754
[12 empty] | 140.06 | 20.1626 | 117.2 | 116.7056 | 1.1714 | 0.99683
[12 empty] | 140.07 | 20.164 | 117.2 | 116.791 | 1.1753 | 0.99985
[12 empty] | 140.08 | 20.1669 | 117.2 | 116.6459 | 1.1751 | 0.99484
[12 empty] | 140.09 | 20.1622 | 117.2 | 116.8009 | 1.1775 | 0.99972
[12 empty] | 140.1 | 20.1675 | 117.2 | 116.698 | 1.18 | 0.99748
[12 empty] | 140.11 | 20.1641 | 117.2 | 116.7007 | 1.1834 | 0.99681
[12 empty] | 140.12 | 20.1655 | 117.2 | 116.7815 | 1.1846 | 0.99985
[12 empty] | 140.13 | 20.1687 | 117.2 | 116.6403 | 1.185 | 0.99474
[12 empty] | 140.14 | 20.1641 | 117.2 | 116.789 | 1.1902 | 0.99967
[12 empty] | 140.15 | 20.1694 | 117.2 | 116.6884 | 1.1921 | 0.99748
[12 empty] | 140.16 | 20.1658 | 117.2 | 116.6919 | 1.1948 | 0.99672
[12 empty] | 140.17 | 20.167 | 117.2 | 116.7743 | 1.1967 | 0.99984
[12 empty] | 140.18 | 20.1701 | 117.2 | 116.6302 | 1.2006 | 0.99465
[12 empty] | 140.19 | 20.1653 | 117.2 | 116.778 | 1.2019 | 0.9997
[12 empty] | 140.2 | 20.1709 | 117.2 | 116.6659 | 1.2 | 0.99755
[12 empty] | 140.21 | 20.1676 | 117.2 | 116.6742 | 1.2032 | 0.99669
[12 empty] | 140.22 | 20.1689 | 117.2 | 116.7578 | 1.203 | 0.99985
[12 empty] | 140.23 | 20.1721 | 117.2 | 116.6152 | 1.2033 | 0.99472
[12 empty] | 140.24 | 20.1673 | 117.2 | 116.7633 | 1.2009 | 0.9997
[12 empty] | 140.25 | 20.1725 | 117.2 | 116.666 | 1.1987 | 0.99755
[12 empty] | 140.26 | 20.1689 | 117.2 | 116.6713 | 1.2002 | 0.99666
[12 empty] | 140.27 | 20.1697 | 117.2 | 116.763 | 1.1988 | 0.99985
[12 empty] | 140.28 | 20.1726 | 117.2 | 116.6221 | 1.2011 | 0.99454
[12 empty] | 140.29 | 20.1676 | 117.2 | 116.7743 | 1.2052 | 0.99965
[12 empty] | 140.3 | 20.1727 | 117.2 | 116.6879 | 1.2054 | 0.99755
[12 empty] | 140.31 | 20.1692 | 117.2 | 116.7092 | 1.2073 | 0.99661
[12 empty] | 140.32 | 20.1703 | 117.2 | 116.7984 | 1.2081 | 0.99984
[12 empty] | 140.33 | 20.1735 | 117.2 | 116.6638 | 1.209 | 0.99468
[12 empty] | 140.34 | 20.1687 | 117.2 | 116.8153 | 1.2103 | 0.99968
[12 empty] | 140.35 | 20.1741 | 117.2 | 116.7131 | 1.2094 | 0.99759
[12 empty] | 140.36 | 20.1708 | 117.2 | 116.7113 | 1.2119 | 0.99656
[12 empty] | 140.37 | 20.1719 | 117.2 | 116.7938 | 1.212 | 0.99985
[12 empty] | 140.38 | 20.175 | 117.2 | 116.6462 | 1.2067 | 0.99481
[12 empty] | 140.39 | 20.17 | 117.2 | 116.7845 | 1.2025 | 0.9997
[12 empty] | 140.4 | 20.1753 | 117.2 | 116.6787 | 1.1977 | 0.99771
[12 empty] | 140.41 | 20.1719 | 117.2 | 116.6514 | 1.1927 | 0.99681
[12 empty] | 140.42 | 20.1728 | 117.2 | 116.6971 | 1.1836 | 0.99991
[12 empty] | 140.43 | 20.1758 | 117.2 | 116.5048 | 1.1723 | 0.99524
[12 empty] | 140.44 | 20.1708 | 117.2 | 116.6551 | 1.1651 | 0.99977
[12 empty] | 140.45 | 20.1758 | 117.2 | 116.5966 | 1.1542 | 0.99795
[12 empty] | 140.46 | 20.1722 | 117.2 | 116.6175 | 1.144 | 0.99697
[12 empty] | 140.47 | 20.1729 | 117.2 | 116.7131 | 1.1354 | 0.99991
[12 empty] | 140.48 | 20.1756 | 117.2 | 116.5852 | 1.1267 | 0.99524
[12 empty] | 140.49 | 20.1705 | 117.2 | 116.7376 | 1.1222 | 0.99976
[12 empty] | 140.5 | 20.1755 | 117.2 | 116.6415 | 1.1138 | 0.99798
[12 empty] | 140.51 | 20.1723 | 117.2 | 116.6356 | 1.1109 | 0.99692
[12 empty] | 140.52 | 20.1733 | 117.2 | 116.7034 | 1.1194 | 0.99985
[12 empty] | 140.53 | 20.1765 | 117.2 | 116.573 | 1.1159 | 0.99541
[12 empty] | 140.54 | 20.1716 | 117.2 | 116.7198 | 1.1154 | 0.99977
[12 empty] | 140.55 | 20.1769 | 117.2 | 116.6117 | 1.1306 | 0.99744
[12 empty] | 140.56 | 20.1736 | 117.2 | 116.6441 | 1.1135 | 0.99759
[12 empty] | 140.57 | 20.1744 | 117.2 | 116.7138 | 1.1208 | 0.99986
[12 empty] | 140.58 | 20.1774 | 117.2 | 116.583 | 1.12 | 0.99528
[12 empty] | 140.59 | 20.1724 | 117.2 | 116.7343 | 1.1098 | 0.99985
[12 empty] | 140.6 | 20.1774 | 117.2 | 116.6273 | 1.1274 | 0.99739
[12 empty] | 140.61 | 20.1742 | 117.2 | 116.6448 | 1.1283 | 0.99689
[12 empty] | 140.62 | 20.1749 | 117.2 | 116.7259 | 1.1265 | 0.99986
[12 empty] | 140.63 | 20.178 | 117.2 | 116.5886 | 1.1282 | 0.99533
[12 empty] | 140.64 | 20.173 | 117.2 | 116.7402 | 1.1168 | 0.99988
[12 empty] | 140.65 | 20.1781 | 117.2 | 116.6308 | 1.1152 | 0.99749
[12 empty] | 140.66 | 20.1749 | 117.2 | 116.652 | 1.1181 | 0.99749
[12 empty] | 140.67 | 20.1757 | 117.2 | 116.7252 | 1.1179 | 0.99986
[12 empty] | 140.68 | 20.1791 | 117.2 | 116.5871 | 1.1044 | 0.99589
[12 empty] | 140.69 | 20.174 | 117.2 | 116.7296 | 1.1023 | 0.99987
[12 empty] | 140.7 | 20.1793 | 117.2 | 116.628 | 1.0978 | 0.99755
[12 empty] | 140.71 | 20.1761 | 117.2 | 116.6596 | 1.0803 | 0.99753
[12 empty] | 140.72 | 20.1768 | 117.2 | 116.7311 | 1.0771 | 0.99989
[12 empty] | 140.73 | 20.1799 | 117.2 | 116.5886 | 1.0772 | 0.99533
[12 empty] | 140.74 | 20.1748 | 117.2 | 116.7368 | 1.0792 | 0.99986
[12 empty] | 140.75 | 20.1798 | 117.2 | 116.6345 | 1.0792 | 0.9975
[12 empty] | 140.76 | 20.1763 | 117.2 | 116.6561 | 1.0816 | 0.9974
[12 empty] | 140.77 | 20.177 | 117.2 | 116.7187 | 1.0818 | 0.99986
[12 empty] | 140.78 | 20.1803 | 117.2 | 116.6069 | 1.0856 | 0.99572
[12 empty] | 140.79 | 20.175 | 117.2 | 116.7545 | 1.0895 | 0.99984
[12 empty] | 140.8 | 20.1801 | 117.2 | 116.6496 | 1.0922 | 0.99745
[12 empty] | 140.81 | 20.1768 | 117.2 | 116.6789 | 1.0981 | 0.99732
[12 empty] | 140.82 | 20.1774 | 117.2 | 116.7539 | 1.1012 | 0.99987
[12 empty] | 140.83 | 20.1804 | 117.2 | 116.6172 | 1.1019 | 0.99529
[12 empty] | 140.84 | 20.175 | 117.2 | 116.7636 | 1.1039 | 0.99984
[12 empty] | 140.85 | 20.1798 | 117.2 | 116.6529 | 1.1063 | 0.99741
[12 empty] | 140.86 | 20.1761 | 117.2 | 116.6748 | 1.1113 | 0.99722
[12 empty] | 140.87 | 20.176 | 117.2 | 116.7494 | 1.1131 | 0.99984
[12 empty] | 140.88 | 20.1786 | 117.2 | 116.6245 | 1.1284 | 0.995
[12 empty] | 140.89 | 20.1729 | 117.2 | 116.7812 | 1.1369 | 0.99975
[12 empty] | 140.9 | 20.1773 | 117.2 | 116.6759 | 1.1452 | 0.99715
[12 empty] | 140.91 | 20.1733 | 117.2 | 116.7039 | 1.1567 | 0.99689
[12 empty] | 140.92 | 20.1733 | 117.2 | 116.7779 | 1.1674 | 0.99976
[12 empty] | 140.93 | 20.176 | 117.2 | 116.6329 | 1.1785 | 0.99475
[12 empty] | 140.94 | 20.1703 | 117.2 | 116.781 | 1.1929 | 0.99969
[12 empty] | 140.95 | 20.1746 | 117.2 | 116.6702 | 1.2041 | 0.99699
[12 empty] | 140.96 | 20.1707 | 117.2 | 116.6915 | 1.2209 | 0.99657
[12 empty] | 140.97 | 20.1703 | 117.2 | 116.7691 | 1.2357 | 0.99969
[12 empty] | 140.98 | 20.1728 | 117.2 | 116.6417 | 1.2376 | 0.9949
[12 empty] | 140.99 | 20.1669 | 117.2 | 116.7809 | 1.2526 | 0.99956
[12 empty] | 141 | 20.1712 | 117.2 | 116.6732 | 1.263 | 0.99675
[12 empty] | 141.01 | 20.1672 | 117.2 | 116.6935 | 1.274 | 0.99644
[12 empty] | 141.02 | 20.1669 | 117.2 | 116.7613 | 1.2812 | 0.99968
[12 empty] | 141.03 | 20.1695 | 117.2 | 116.6384 | 1.2749 | 0.99506
[12 empty] | 141.04 | 20.1636 | 117.2 | 116.7762 | 1.281 | 0.99961
[12 empty] | 141.05 | 20.1678 | 117.2 | 116.6767 | 1.2823 | 0.99694
[12 empty] | 141.06 | 20.1639 | 117.2 | 116.6913 | 1.284 | 0.9965
[12 empty] | 141.07 | 20.1636 | 117.2 | 116.7642 | 1.2853 | 0.99967
[12 empty] | 141.08 | 20.1661 | 117.2 | 116.6229 | 1.2943 | 0.99445
[12 empty] | 141.09 | 20.1602 | 117.2 | 116.7724 | 1.2931 | 0.99958
[12 empty] | 141.1 | 20.1644 | 117.2 | 116.6652 | 1.2897 | 0.99688
[12 empty] | 141.11 | 20.1607 | 117.2 | 116.6852 | 1.2903 | 0.99641
[12 empty] | 141.12 | 20.1604 | 117.2 | 116.7684 | 1.2889 | 0.9997
[12 empty] | 141.13 | 20.1631 | 117.2 | 116.6396 | 1.2973 | 0.99464
[12 empty] | 141.14 | 20.1574 | 117.2 | 116.7851 | 1.299 | 0.99959
[12 empty] | 141.15 | 20.1618 | 117.2 | 116.6877 | 1.298 | 0.99698
[12 empty] | 141.16 | 20.158 | 117.2 | 116.6923 | 1.2998 | 0.99642
[12 empty] | 141.17 | 20.1575 | 117.2 | 116.7614 | 1.2981 | 0.99969
[12 empty] | 141.18 | 20.1602 | 117.2 | 116.6185 | 1.2965 | 0.99453
[12 empty] | 141.19 | 20.1544 | 117.2 | 116.7631 | 1.2979 | 0.99956
[12 empty] | 141.2 | 20.1586 | 117.2 | 116.6533 | 1.2948 | 0.997
[12 empty] | 141.21 | 20.1548 | 117.2 | 116.6572 | 1.2962 | 0.99635
[12 empty] | 141.22 | 20.1545 | 117.2 | 116.7298 | 1.2978 | 0.99968
[12 empty] | 141.23 | 20.1571 | 117.2 | 116.5875 | 1.2998 | 0.99454
[12 empty] | 141.24 | 20.1513 | 117.2 | 116.7331 | 1.3013 | 0.99956
[12 empty] | 141.25 | 20.1554 | 117.2 | 116.6124 | 1.3007 | 0.997
[12 empty] | 141.26 | 20.1517 | 117.2 | 116.6059 | 1.3047 | 0.99625
[12 empty] | 141.27 | 20.151 | 117.2 | 116.6763 | 1.3029 | 0.99971
[12 empty] | 141.28 | 20.1535 | 117.2 | 116.5345 | 1.3013 | 0.9946
[12 empty] | 141.29 | 20.1477 | 117.2 | 116.6831 | 1.3009 | 0.99956
[12 empty] | 141.3 | 20.152 | 117.2 | 116.5959 | 1.301 | 0.99699
[12 empty] | 141.31 | 20.1482 | 117.2 | 116.6114 | 1.3043 | 0.99621
[12 empty] | 141.32 | 20.1476 | 117.2 | 116.6934 | 1.3017 | 0.99971
[12 empty] | 141.33 | 20.1504 | 117.2 | 116.5691 | 1.303 | 0.99447
[12 empty] | 141.34 | 20.1449 | 117.2 | 116.7199 | 1.3052 | 0.99953
[12 empty] | 141.35 | 20.1495 | 117.2 | 116.6192 | 1.3042 | 0.99704
[12 empty] | 141.36 | 20.1463 | 117.2 | 116.6111 | 1.3039 | 0.99626
[12 empty] | 141.37 | 20.1464 | 117.2 | 116.7041 | 1.3027 | 0.99973
[12 empty] | 141.38 | 20.15 | 117.2 | 116.5536 | 1.3016 | 0.99466
[12 empty] | 141.39 | 20.1449 | 117.2 | 116.7019 | 1.3001 | 0.99959
[12 empty] | 141.4 | 20.1501 | 117.2 | 116.605 | 1.2936 | 0.99723
[12 empty] | 141.41 | 20.1474 | 117.2 | 116.6119 | 1.2882 | 0.99644
[12 empty] | 141.42 | 20.1477 | 117.2 | 116.7073 | 1.2787 | 0.99981
[12 empty] | 141.43 | 20.1515 | 117.2 | 116.5827 | 1.2663 | 0.99509
[12 empty] | 141.44 | 20.1466 | 117.2 | 116.7209 | 1.2556 | 0.99968
[12 empty] | 141.45 | 20.1519 | 117.2 | 116.5932 | 1.2429 | 0.9975
[12 empty] | 141.46 | 20.1492 | 117.2 | 116.5831 | 1.2323 | 0.9967
[12 empty] | 141.47 | 20.1495 | 117.2 | 116.6792 | 1.2202 | 0.99985
[12 empty] | 141.48 | 20.1533 | 117.2 | 116.5409 | 1.2086 | 0.99523
[12 empty] | 141.49 | 20.1482 | 117.2 | 116.6877 | 1.2004 | 0.99969
[12 empty] | 141.5 | 20.1532 | 117.2 | 116.599 | 1.1896 | 0.99762
[12 empty] | 141.51 | 20.1506 | 117.2 | 116.6065 | 1.1833 | 0.9967
[12 empty] | 141.52 | 20.1509 | 117.2 | 116.6788 | 1.1761 | 0.99987
[12 empty] | 141.53 | 20.1549 | 117.2 | 116.5484 | 1.1687 | 0.99545
[12 empty] | 141.54 | 20.1499 | 117.2 | 116.6951 | 1.1603 | 0.99978
[12 empty] | 141.55 | 20.155 | 117.2 | 116.5979 | 1.1485 | 0.9979
[12 empty] | 141.56 | 20.1525 | 117.2 | 116.5926 | 1.1427 | 0.99692
[12 empty] | 141.57 | 20.1527 | 117.2 | 116.6847 | 1.1348 | 0.99991
[12 empty] | 141.58 | 20.1563 | 117.2 | 116.5589 | 1.125 | 0.99569
[12 empty] | 141.59 | 20.1513 | 117.2 | 116.6971 | 1.1194 | 0.99976
[12 empty] | 141.6 | 20.1564 | 117.2 | 116.5928 | 1.11 | 0.99793
[12 empty] | 141.61 | 20.1539 | 117.2 | 116.5769 | 1.1014 | 0.99704
[12 empty] | 141.62 | 20.1541 | 117.2 | 116.6634 | 1.093 | 0.99993
[12 empty] | 141.63 | 20.158 | 117.2 | 116.535 | 1.0853 | 0.9958
[12 empty] | 141.64 | 20.1529 | 117.2 | 116.6846 | 1.0867 | 0.99976
[12 empty] | 141.65 | 20.1578 | 117.2 | 116.6033 | 1.0843 | 0.99797
[12 empty] | 141.66 | 20.1551 | 117.2 | 116.6241 | 1.0841 | 0.99693
[12 empty] | 141.67 | 20.1551 | 117.2 | 116.7238 | 1.0838 | 0.99991
[12 empty] | 141.68 | 20.159 | 117.2 | 116.5925 | 1.0834 | 0.99571
[12 empty] | 141.69 | 20.154 | 117.2 | 116.7404 | 1.0836 | 0.99976
[12 empty] | 141.7 | 20.1592 | 117.2 | 116.6504 | 1.081 | 0.99801
[12 empty] | 141.71 | 20.1569 | 117.2 | 116.65 | 1.0839 | 0.99693
[12 empty] | 141.72 | 20.1572 | 117.2 | 116.7429 | 1.083 | 0.99994
[12 empty] | 141.73 | 20.1613 | 117.2 | 116.6096 | 1.0796 | 0.99596
[12 empty] | 141.74 | 20.1564 | 117.2 | 116.7497 | 1.0779 | 0.99978
[12 empty] | 141.75 | 20.1615 | 117.2 | 116.6552 | 1.0753 | 0.99806
[12 empty] | 141.76 | 20.159 | 117.2 | 116.6641 | 1.0751 | 0.99694
[12 empty] | 141.77 | 20.1589 | 117.2 | 116.7562 | 1.0724 | 0.99993
[12 empty] | 141.78 | 20.1627 | 117.2 | 116.6196 | 1.0712 | 0.99577
[12 empty] | 141.79 | 20.1577 | 117.2 | 116.7555 | 1.074 | 0.99973
[12 empty] | 141.8 | 20.1626 | 117.2 | 116.6619 | 1.074 | 0.99801
[12 empty] | 141.81 | 20.16 | 117.2 | 116.6695 | 1.0771 | 0.99681
[12 empty] | 141.82 | 20.16 | 117.2 | 116.7654 | 1.0804 | 0.99992
[12 empty] | 141.83 | 20.1644 | 117.2 | 116.6171 | 1.0864 | 0.99569
[12 empty] | 141.84 | 20.1594 | 117.2 | 116.7546 | 1.0915 | 0.99972
[12 empty] | 141.85 | 20.1645 | 117.2 | 116.6658 | 1.0917 | 0.99805
[12 empty] | 141.86 | 20.1622 | 117.2 | 116.6616 | 1.0975 | 0.99672
[12 empty] | 141.87 | 20.1621 | 117.2 | 116.7544 | 1.0987 | 0.99992
[12 empty] | 141.88 | 20.1661 | 117.2 | 116.6176 | 1.1004 | 0.99569
[12 empty] | 141.89 | 20.161 | 117.2 | 116.7522 | 1.1066 | 0.99965
[12 empty] | 141.9 | 20.166 | 117.2 | 116.6649 | 1.1148 | 0.99775
[12 empty] | 141.91 | 20.1635 | 117.2 | 116.6628 | 1.1278 | 0.99628
[12 empty] | 141.92 | 20.1631 | 117.2 | 116.7605 | 1.1372 | 0.99984
[12 empty] | 141.93 | 20.167 | 117.2 | 116.6348 | 1.1489 | 0.99514
[12 empty] | 141.94 | 20.1619 | 117.2 | 116.7793 | 1.1655 | 0.99949
[12 empty] | 141.95 | 20.1667 | 117.2 | 116.6938 | 1.182 | 0.99751
[12 empty] | 141.96 | 20.1644 | 117.2 | 116.686 | 1.2011 | 0.99591
[12 empty] | 141.97 | 20.1641 | 117.2 | 116.7689 | 1.2191 | 0.99977
[12 empty] | 141.98 | 20.168 | 117.2 | 116.6511 | 1.2226 | 0.99553
[12 empty] | 141.99 | 20.1627 | 117.2 | 116.7752 | 1.239 | 0.9994
[12 empty] | 142 | 20.1676 | 117.2 | 116.6912 | 1.2497 | 0.99738
[12 empty] | 142.01 | 20.1655 | 117.2 | 116.6881 | 1.2634 | 0.99568
[12 empty] | 142.02 | 20.1655 | 117.2 | 116.7851 | 1.271 | 0.99977
[12 empty] | 142.03 | 20.1698 | 117.2 | 116.6453 | 1.274 | 0.995
[12 empty] | 142.04 | 20.1647 | 117.2 | 116.7792 | 1.2785 | 0.99942
[12 empty] | 142.05 | 20.1698 | 117.2 | 116.6828 | 1.2786 | 0.99751
[12 empty] | 142.06 | 20.1675 | 117.2 | 116.6802 | 1.28 | 0.99585
[12 empty] | 142.07 | 20.1671 | 117.2 | 116.783 | 1.2774 | 0.9998
[12 empty] | 142.08 | 20.1712 | 117.2 | 116.6532 | 1.2884 | 0.99501
[12 empty] | 142.09 | 20.166 | 117.2 | 116.782 | 1.288 | 0.99941
[12 empty] | 142.1 | 20.1708 | 117.2 | 116.6896 | 1.2866 | 0.99743
[12 empty] | 142.11 | 20.1683 | 117.2 | 116.6848 | 1.2875 | 0.99564
[12 empty] | 142.12 | 20.1677 | 117.2 | 116.7797 | 1.2892 | 0.99975
[12 empty] | 142.13 | 20.1715 | 117.2 | 116.6488 | 1.2881 | 0.99506
[12 empty] | 142.14 | 20.1661 | 117.2 | 116.7783 | 1.2909 | 0.99937
[12 empty] | 142.15 | 20.1707 | 117.2 | 116.6681 | 1.2894 | 0.99756
[12 empty] | 142.16 | 20.1684 | 117.2 | 116.6508 | 1.2931 | 0.99569
[12 empty] | 142.17 | 20.1678 | 117.2 | 116.7608 | 1.2959 | 0.99977
[12 empty] | 142.18 | 20.1715 | 117.2 | 116.6399 | 1.2799 | 0.99577
[12 empty] | 142.19 | 20.1665 | 117.2 | 116.7516 | 1.2834 | 0.99934
[12 empty] | 142.2 | 20.1714 | 117.2 | 116.6662 | 1.2792 | 0.99758
[12 empty] | 142.21 | 20.1691 | 117.2 | 116.6584 | 1.2775 | 0.99571
[12 empty] | 142.22 | 20.1685 | 117.2 | 116.761 | 1.2739 | 0.99979
[12 empty] | 142.23 | 20.1727 | 117.2 | 116.6408 | 1.2715 | 0.99518
[12 empty] | 142.24 | 20.1676 | 117.2 | 116.7872 | 1.2723 | 0.99936
[12 empty] | 142.25 | 20.1721 | 117.2 | 116.716 | 1.268 | 0.99771
[12 empty] | 142.26 | 20.1697 | 117.2 | 116.7052 | 1.2672 | 0.99572
[12 empty] | 142.27 | 20.169 | 117.2 | 116.7974 | 1.2656 | 0.99978
[12 empty] | 142.28 | 20.1729 | 117.2 | 116.6564 | 1.2777 | 0.9952
[12 empty] | 142.29 | 20.1677 | 117.2 | 116.7832 | 1.278 | 0.99934
[12 empty] | 142.3 | 20.1724 | 117.2 | 116.7079 | 1.275 | 0.99768
[12 empty] | 142.31 | 20.1705 | 117.2 | 116.6971 | 1.2776 | 0.99559
[12 empty] | 142.32 | 20.1699 | 117.2 | 116.7927 | 1.2772 | 0.99979
[12 empty] | 142.33 | 20.1741 | 117.2 | 116.6454 | 1.275 | 0.99528
[12 empty] | 142.34 | 20.169 | 117.2 | 116.7717 | 1.2756 | 0.99935
[12 empty] | 142.35 | 20.1736 | 117.2 | 116.6826 | 1.2736 | 0.99777
[12 empty] | 142.36 | 20.1713 | 117.2 | 116.6554 | 1.275 | 0.99566
[12 empty] | 142.37 | 20.1703 | 117.2 | 116.7587 | 1.2736 | 0.9998
[12 empty] | 142.38 | 20.1743 | 117.2 | 116.6229 | 1.2718 | 0.99529
[12 empty] | 142.39 | 20.1689 | 117.2 | 116.7551 | 1.2719 | 0.99934
[12 empty] | 142.4 | 20.1733 | 117.2 | 116.6756 | 1.2676 | 0.99783
[12 empty] | 142.41 | 20.1712 | 117.2 | 116.6581 | 1.2658 | 0.99567
[12 empty] | 142.42 | 20.1704 | 117.2 | 116.7541 | 1.2598 | 0.99985
[12 empty] | 142.43 | 20.1746 | 117.2 | 116.624 | 1.2544 | 0.99554
[12 empty] | 142.44 | 20.1693 | 117.2 | 116.7483 | 1.2502 | 0.99942
[12 empty] | 142.45 | 20.1739 | 117.2 | 116.6594 | 1.2419 | 0.99804
[12 empty] | 142.46 | 20.172 | 117.2 | 116.6387 | 1.237 | 0.99588
[12 empty] | 142.47 | 20.1712 | 117.2 | 116.7597 | 1.2265 | 0.99989
[12 empty] | 142.48 | 20.1754 | 117.2 | 116.6159 | 1.217 | 0.99573
[12 empty] | 142.49 | 20.1702 | 117.2 | 116.7474 | 1.2112 | 0.99944
[12 empty] | 142.5 | 20.1747 | 117.2 | 116.6877 | 1.2028 | 0.99809
[12 empty] | 142.51 | 20.1726 | 117.2 | 116.6789 | 1.1978 | 0.9959
[12 empty] | 142.52 | 20.1715 | 117.2 | 116.779 | 1.1903 | 0.99991
[12 empty] | 142.53 | 20.1757 | 117.2 | 116.6389 | 1.1834 | 0.99586
[12 empty] | 142.54 | 20.1705 | 117.2 | 116.7631 | 1.1809 | 0.99946
[12 empty] | 142.55 | 20.1749 | 117.2 | 116.6775 | 1.1751 | 0.99821
[12 empty] | 142.56 | 20.1729 | 117.2 | 116.6572 | 1.175 | 0.99588
[12 empty] | 142.57 | 20.172 | 117.2 | 116.7705 | 1.1744 | 0.99989
[12 empty] | 142.58 | 20.1763 | 117.2 | 116.6317 | 1.1736 | 0.99577
[12 empty] | 142.59 | 20.1712 | 117.2 | 116.7378 | 1.1758 | 0.9994
[12 empty] | 142.6 | 20.1758 | 117.2 | 116.6488 | 1.1726 | 0.99819
[12 empty] | 142.61 | 20.1742 | 117.2 | 116.6192 | 1.1741 | 0.99583
[12 empty] | 142.62 | 20.1733 | 117.2 | 116.7287 | 1.1743 | 0.99991
[12 empty] | 142.63 | 20.1775 | 117.2 | 116.6115 | 1.1709 | 0.99601
[12 empty] | 142.64 | 20.1724 | 117.2 | 116.7419 | 1.1712 | 0.99946
[12 empty] | 142.65 | 20.1768 | 117.2 | 116.6704 | 1.1691 | 0.99828
[12 empty] | 142.66 | 20.1749 | 117.2 | 116.658 | 1.1675 | 0.99595
[12 empty] | 142.67 | 20.1739 | 117.2 | 116.7472 | 1.1652 | 0.99991
[12 empty] | 142.68 | 20.1783 | 117.2 | 116.6159 | 1.1603 | 0.99599
[12 empty] | 142.69 | 20.1732 | 117.2 | 116.7406 | 1.1617 | 0.99938
[12 empty] | 142.7 | 20.1776 | 117.2 | 116.6645 | 1.1586 | 0.99828
[12 empty] | 142.71 | 20.1759 | 117.2 | 116.6461 | 1.1598 | 0.99578
[12 empty] | 142.72 | 20.1748 | 117.2 | 116.7717 | 1.1605 | 0.9999
[12 empty] | 142.73 | 20.1791 | 117.2 | 116.648 | 1.1596 | 0.99604
[12 empty] | 142.74 | 20.1739 | 117.2 | 116.7609 | 1.1629 | 0.9994
[12 empty] | 142.75 | 20.1783 | 117.2 | 116.6876 | 1.1603 | 0.99835
[12 empty] | 142.76 | 20.1767 | 117.2 | 116.6523 | 1.1642 | 0.99577
[12 empty] | 142.77 | 20.1755 | 117.2 | 116.7407 | 1.1648 | 0.99991
[12 empty] | 142.78 | 20.1798 | 117.2 | 116.6256 | 1.1618 | 0.99612
[12 empty] | 142.79 | 20.1747 | 117.2 | 116.7674 | 1.1625 | 0.99936
[12 empty] | 142.8 | 20.1791 | 117.2 | 116.6819 | 1.162 | 0.99829
[12 empty] | 142.81 | 20.1775 | 117.2 | 116.6279 | 1.1633 | 0.99572
[12 empty] | 142.82 | 20.1762 | 117.2 | 116.7367 | 1.163 | 0.9999
[12 empty] | 142.83 | 20.1802 | 117.2 | 116.6025 | 1.1624 | 0.99607
[12 empty] | 142.84 | 20.1747 | 117.2 | 116.7118 | 1.1675 | 0.99931
[12 empty] | 142.85 | 20.1782 | 117.2 | 116.6487 | 1.1684 | 0.99832
[12 empty] | 142.86 | 20.1758 | 117.2 | 116.6248 | 1.172 | 0.99561
[12 empty] | 142.87 | 20.1736 | 117.2 | 116.7471 | 1.1756 | 0.99988
[12 empty] | 142.88 | 20.1769 | 117.2 | 116.6224 | 1.1779 | 0.99602
[12 empty] | 142.89 | 20.1709 | 117.2 | 116.7268 | 1.1827 | 0.99928
[12 empty] | 142.9 | 20.1743 | 117.2 | 116.6583 | 1.1812 | 0.99834
[12 empty] | 142.91 | 20.172 | 117.2 | 116.6215 | 1.1849 | 0.99555
[12 empty] | 142.92 | 20.1699 | 117.2 | 116.7406 | 1.185 | 0.9999
[12 empty] | 142.93 | 20.1733 | 117.2 | 116.6066 | 1.1812 | 0.99623
[12 empty] | 142.94 | 20.1677 | 117.2 | 116.7048 | 1.183 | 0.99928
[12 empty] | 142.95 | 20.1712 | 117.2 | 116.6396 | 1.1806 | 0.99839
[12 empty] | 142.96 | 20.1688 | 117.2 | 116.6042 | 1.1828 | 0.99551
[12 empty] | 142.97 | 20.1665 | 117.2 | 116.702 | 1.1791 | 0.99991
[12 empty] | 142.98 | 20.1699 | 117.2 | 116.5747 | 1.179 | 0.99602
[12 empty] | 142.99 | 20.164 | 117.2 | 116.697 | 1.182 | 0.99922
[12 empty] | 143 | 20.1671 | 117.2 | 116.6426 | 1.1797 | 0.9984
[12 empty] | 143.01 | 20.1646 | 117.2 | 116.6189 | 1.185 | 0.99529
[12 empty] | 143.02 | 20.1622 | 117.2 | 116.7421 | 1.1875 | 0.99989
[12 empty] | 143.03 | 20.1657 | 117.2 | 116.6022 | 1.1896 | 0.99614
[12 empty] | 143.04 | 20.1599 | 117.2 | 116.7218 | 1.1905 | 0.99926
[12 empty] | 143.05 | 20.1634 | 117.2 | 116.6541 | 1.1875 | 0.99847
[12 empty] | 143.06 | 20.1613 | 117.2 | 116.6128 | 1.1899 | 0.99539
[12 empty] | 143.07 | 20.1589 | 117.2 | 116.7347 | 1.1897 | 0.99991
[12 empty] | 143.08 | 20.1625 | 117.2 | 116.6002 | 1.1843 | 0.99626
[12 empty] | 143.09 | 20.1568 | 117.2 | 116.7168 | 1.1842 | 0.99922
[12 empty] | 143.1 | 20.1603 | 117.2 | 116.6489 | 1.1829 | 0.99844
[12 empty] | 143.11 | 20.1582 | 117.2 | 116.5861 | 1.1825 | 0.99531
[12 empty] | 143.12 | 20.1559 | 117.2 | 116.7124 | 1.178 | 0.99992
[12 empty] | 143.13 | 20.1597 | 117.2 | 116.582 | 1.1759 | 0.99622
[12 empty] | 143.14 | 20.154 | 117.2 | 116.6817 | 1.1783 | 0.99922
[12 empty] | 143.15 | 20.1572 | 117.2 | 116.6137 | 1.1763 | 0.99853
[12 empty] | 143.16 | 20.1551 | 117.2 | 116.5787 | 1.1784 | 0.99528
[12 empty] | 143.17 | 20.1526 | 117.2 | 116.7173 | 1.1801 | 0.9999
[12 empty] | 143.18 | 20.1562 | 117.2 | 116.5799 | 1.1801 | 0.99625
[12 empty] | 143.19 | 20.1506 | 117.2 | 116.6895 | 1.1818 | 0.99918
[12 empty] | 143.2 | 20.1542 | 117.2 | 116.6382 | 1.1791 | 0.99851
[12 empty] | 143.21 | 20.1525 | 117.2 | 116.606 | 1.1816 | 0.99518
[12 empty] | 143.22 | 20.1501 | 117.2 | 116.7225 | 1.1846 | 0.9999
[12 empty] | 143.23 | 20.1536 | 117.2 | 116.5774 | 1.18 | 0.99641
[12 empty] | 143.24 | 20.148 | 117.2 | 116.6724 | 1.1818 | 0.99918
[12 empty] | 143.25 | 20.1512 | 117.2 | 116.6142 | 1.1796 | 0.99858
[12 empty] | 143.26 | 20.1493 | 117.2 | 116.5865 | 1.1793 | 0.9953
[12 empty] | 143.27 | 20.1467 | 117.2 | 116.7146 | 1.1775 | 0.99991
[12 empty] | 143.28 | 20.1503 | 117.2 | 116.5803 | 1.1738 | 0.99641
[12 empty] | 143.29 | 20.1448 | 117.2 | 116.6837 | 1.1762 | 0.99914
[12 empty] | 143.3 | 20.1479 | 117.2 | 116.6422 | 1.1719 | 0.99862
[12 empty] | 143.31 | 20.1461 | 117.2 | 116.6137 | 1.1697 | 0.99528
[12 empty] | 143.32 | 20.1436 | 117.2 | 116.7632 | 1.1691 | 0.9999
[12 empty] | 143.33 | 20.1474 | 117.2 | 116.6454 | 1.1679 | 0.99646
[12 empty] | 143.34 | 20.1421 | 117.2 | 116.7437 | 1.1702 | 0.99913
[12 empty] | 143.35 | 20.1457 | 117.2 | 116.6869 | 1.168 | 0.99864
[12 empty] | 143.36 | 20.1446 | 117.2 | 116.6358 | 1.1711 | 0.99515
[12 empty] | 143.37 | 20.1426 | 117.2 | 116.7606 | 1.1711 | 0.99991
[12 empty] | 143.38 | 20.1469 | 117.2 | 116.6522 | 1.1522 | 0.99715
[12 empty] | 143.39 | 20.1425 | 117.2 | 116.7274 | 1.1552 | 0.99907
[12 empty] | 143.4 | 20.1468 | 117.2 | 116.6646 | 1.1545 | 0.99864
[12 empty] | 143.41 | 20.1463 | 117.2 | 116.6133 | 1.1581 | 0.99511
[12 empty] | 143.42 | 20.1448 | 117.2 | 116.735 | 1.1583 | 0.9999
[12 empty] | 143.43 | 20.1499 | 117.2 | 116.5985 | 1.1618 | 0.99631
[12 empty] | 143.44 | 20.1452 | 117.2 | 116.6928 | 1.171 | 0.99893
[12 empty] | 143.45 | 20.1492 | 117.2 | 116.6466 | 1.176 | 0.99851
[12 empty] | 143.46 | 20.1483 | 117.2 | 116.62 | 1.1869 | 0.99461
[12 empty] | 143.47 | 20.1465 | 117.2 | 116.7565 | 1.2003 | 0.99979
[12 empty] | 143.48 | 20.1513 | 117.2 | 116.6184 | 1.2302 | 0.99594
[12 empty] | 143.49 | 20.1467 | 117.2 | 116.7108 | 1.2479 | 0.99866
[12 empty] | 143.5 | 20.1509 | 117.2 | 116.6591 | 1.2571 | 0.99839
[12 empty] | 143.51 | 20.1504 | 117.2 | 116.616 | 1.2721 | 0.99436
[12 empty] | 143.52 | 20.1486 | 117.2 | 116.7504 | 1.2857 | 0.99978
[12 empty] | 143.53 | 20.1532 | 117.2 | 116.6506 | 1.2782 | 0.99663
[12 empty] | 143.54 | 20.1488 | 117.2 | 116.7472 | 1.2927 | 0.99858
[12 empty] | 143.55 | 20.1528 | 117.2 | 116.7112 | 1.3036 | 0.9982
[12 empty] | 143.56 | 20.1522 | 117.2 | 116.6503 | 1.317 | 0.99391
[12 empty] | 143.57 | 20.1502 | 117.2 | 116.7647 | 1.323 | 0.99973
[12 empty] | 143.58 | 20.1552 | 117.2 | 116.6469 | 1.3279 | 0.99572
[12 empty] | 143.59 | 20.1505 | 117.2 | 116.7378 | 1.335 | 0.99847
[12 empty] | 143.6 | 20.1545 | 117.2 | 116.6923 | 1.3396 | 0.99826
[12 empty] | 143.61 | 20.1541 | 117.2 | 116.6335 | 1.347 | 0.99397
[12 empty] | 143.62 | 20.1525 | 117.2 | 116.744 | 1.3504 | 0.99975
[12 empty] | 143.63 | 20.1577 | 117.2 | 116.6039 | 1.3676 | 0.9959
[12 empty] | 143.64 | 20.1532 | 117.2 | 116.7033 | 1.3691 | 0.99854
[12 empty] | 143.65 | 20.1571 | 117.2 | 116.6826 | 1.3664 | 0.99828
[12 empty] | 143.66 | 20.1566 | 117.2 | 116.6192 | 1.368 | 0.99382
[12 empty] | 143.67 | 20.1545 | 117.2 | 116.7321 | 1.368 | 0.99973
[12 empty] | 143.68 | 20.1592 | 117.2 | 116.6192 | 1.3641 | 0.9959
[12 empty] | 143.69 | 20.1544 | 117.2 | 116.7196 | 1.3647 | 0.99846
[12 empty] | 143.7 | 20.1582 | 117.2 | 116.6875 | 1.3627 | 0.99832
[12 empty] | 143.71 | 20.1578 | 117.2 | 116.6249 | 1.3653 | 0.99384
[12 empty] | 143.72 | 20.1557 | 117.2 | 116.762 | 1.3657 | 0.99974
[12 empty] | 143.73 | 20.1606 | 117.2 | 116.634 | 1.366 | 0.99589
[12 empty] | 143.74 | 20.1559 | 117.2 | 116.6732 | 1.3715 | 0.99839
[12 empty] | 143.75 | 20.1597 | 117.2 | 116.602 | 1.3674 | 0.9984
[12 empty] | 143.76 | 20.1595 | 117.2 | 116.5536 | 1.3683 | 0.99377
[12 empty] | 143.77 | 20.1574 | 117.2 | 116.7028 | 1.3692 | 0.99972
[12 empty] | 143.78 | 20.1621 | 117.2 | 116.5896 | 1.3719 | 0.99578
[12 empty] | 143.79 | 20.1574 | 117.2 | 116.6719 | 1.379 | 0.99826
[12 empty] | 143.8 | 20.1612 | 117.2 | 116.6258 | 1.3796 | 0.9983
[12 empty] | 143.81 | 20.161 | 117.2 | 116.5724 | 1.3815 | 0.99373
[12 empty] | 143.82 | 20.1589 | 117.2 | 116.7123 | 1.383 | 0.99972
[12 empty] | 143.83 | 20.1637 | 117.2 | 116.587 | 1.3785 | 0.99609
[12 empty] | 143.84 | 20.1591 | 117.2 | 116.6826 | 1.3786 | 0.99838
[12 empty] | 143.85 | 20.1628 | 117.2 | 116.6397 | 1.3765 | 0.99846
[12 empty] | 143.86 | 20.1625 | 117.2 | 116.5708 | 1.3726 | 0.99398
[12 empty] | 143.87 | 20.16 | 117.2 | 116.7028 | 1.3695 | 0.99976
[12 empty] | 143.88 | 20.1647 | 117.2 | 116.5869 | 1.3599 | 0.9962
[12 empty] | 143.89 | 20.1599 | 117.2 | 116.6609 | 1.3554 | 0.99839
[12 empty] | 143.9 | 20.1633 | 117.2 | 116.6244 | 1.3442 | 0.99861
[12 empty] | 143.91 | 20.163 | 117.2 | 116.5508 | 1.3352 | 0.99422
[12 empty] | 143.92 | 20.1606 | 117.2 | 116.6968 | 1.3246 | 0.99983
[12 empty] | 143.93 | 20.1654 | 117.2 | 116.5996 | 1.3093 | 0.99673
[12 empty] | 143.94 | 20.1607 | 117.2 | 116.6835 | 1.2979 | 0.99869
[12 empty] | 143.95 | 20.164 | 117.2 | 116.6635 | 1.2819 | 0.99887
[12 empty] | 143.96 | 20.1638 | 117.2 | 116.5966 | 1.272 | 0.9945
[12 empty] | 143.97 | 20.1613 | 117.2 | 116.7279 | 1.2583 | 0.99988
[12 empty] | 143.98 | 20.1661 | 117.2 | 116.6213 | 1.2399 | 0.99695
[12 empty] | 143.99 | 20.1616 | 117.2 | 116.7032 | 1.2266 | 0.99874
[12 empty] | 144 | 20.1651 | 117.2 | 116.6714 | 1.2119 | 0.99897
[12 empty] | 144.01 | 20.165 | 117.2 | 116.6057 | 1.2017 | 0.99474
[12 empty] | 144.02 | 20.1626 | 117.2 | 116.7318 | 1.19 | 0.99992
[12 empty] | 144.03 | 20.1676 | 117.2 | 116.5884 | 1.1803 | 0.9971
[12 empty] | 144.04 | 20.1632 | 117.2 | 116.6662 | 1.1764 | 0.99878
[12 empty] | 144.05 | 20.1664 | 117.2 | 116.6476 | 1.1691 | 0.99903
[12 empty] | 144.06 | 20.1662 | 117.2 | 116.5629 | 1.1683 | 0.99454
[12 empty] | 144.07 | 20.1635 | 117.2 | 116.6978 | 1.1648 | 0.99991
[12 empty] | 144.08 | 20.1684 | 117.2 | 116.5584 | 1.1611 | 0.99709
[12 empty] | 144.09 | 20.1639 | 117.2 | 116.6321 | 1.1601 | 0.99876
[12 empty] | 144.1 | 20.1674 | 117.2 | 116.6241 | 1.1561 | 0.99906
[12 empty] | 144.11 | 20.1676 | 117.2 | 116.5754 | 1.1586 | 0.99462
[12 empty] | 144.12 | 20.165 | 117.2 | 116.7229 | 1.1591 | 0.99992
[12 empty] | 144.13 | 20.17 | 117.2 | 116.6116 | 1.1558 | 0.99723
[12 empty] | 144.14 | 20.1656 | 117.2 | 116.6874 | 1.1558 | 0.99878
[12 empty] | 144.15 | 20.1689 | 117.2 | 116.6614 | 1.1504 | 0.99915
[12 empty] | 144.16 | 20.1689 | 117.2 | 116.5917 | 1.1463 | 0.99475
[12 empty] | 144.17 | 20.1662 | 117.2 | 116.7348 | 1.1425 | 0.99993
[12 empty] | 144.18 | 20.1712 | 117.2 | 116.6223 | 1.1409 | 0.99715
[12 empty] | 144.19 | 20.1666 | 117.2 | 116.7013 | 1.1456 | 0.99865
[12 empty] | 144.2 | 20.1698 | 117.2 | 116.6818 | 1.1429 | 0.99911
[12 empty] | 144.21 | 20.1699 | 117.2 | 116.6258 | 1.1426 | 0.99464
[12 empty] | 144.22 | 20.1672 | 117.2 | 116.7535 | 1.1421 | 0.99992
[12 empty] | 144.23 | 20.1722 | 117.2 | 116.6067 | 1.1413 | 0.99726
[12 empty] | 144.24 | 20.1677 | 117.2 | 116.6777 | 1.1461 | 0.99866
[12 empty] | 144.25 | 20.1711 | 117.2 | 116.6746 | 1.1466 | 0.99914
[12 empty] | 144.26 | 20.1713 | 117.2 | 116.5999 | 1.1508 | 0.99454
[12 empty] | 144.27 | 20.1684 | 117.2 | 116.7427 | 1.1538 | 0.99991
[12 empty] | 144.28 | 20.1732 | 117.2 | 116.6339 | 1.151 | 0.99726
[12 empty] | 144.29 | 20.1689 | 117.2 | 116.7109 | 1.1523 | 0.99862
[12 empty] | 144.3 | 20.1722 | 117.2 | 116.6998 | 1.1497 | 0.99917
[12 empty] | 144.31 | 20.1725 | 117.2 | 116.6169 | 1.1497 | 0.99464
[12 empty] | 144.32 | 20.1697 | 117.2 | 116.7327 | 1.1487 | 0.99993
[12 empty] | 144.33 | 20.1747 | 117.2 | 116.6283 | 1.1463 | 0.99735
[12 empty] | 144.34 | 20.17 | 117.2 | 116.7142 | 1.1467 | 0.99866
[12 empty] | 144.35 | 20.1726 | 117.2 | 116.7066 | 1.1436 | 0.9992
[12 empty] | 144.36 | 20.1726 | 117.2 | 116.63 | 1.1437 | 0.99454
[12 empty] | 144.37 | 20.1696 | 117.2 | 116.7683 | 1.145 | 0.9999
[12 empty] | 144.38 | 20.1744 | 117.2 | 116.6617 | 1.1425 | 0.99735
[12 empty] | 144.39 | 20.17 | 117.2 | 116.7255 | 1.1452 | 0.99854
[12 empty] | 144.4 | 20.1731 | 117.2 | 116.7174 | 1.1441 | 0.99919
[12 empty] | 144.41 | 20.1735 | 117.2 | 116.6389 | 1.1469 | 0.9945
[12 empty] | 144.42 | 20.1706 | 117.2 | 116.782 | 1.1482 | 0.99992
[12 empty] | 144.43 | 20.1756 | 117.2 | 116.6769 | 1.1441 | 0.99749
[12 empty] | 144.44 | 20.1713 | 117.2 | 116.7377 | 1.1475 | 0.99857
[12 empty] | 144.45 | 20.1743 | 117.2 | 116.7305 | 1.1453 | 0.99924
[12 empty] | 144.46 | 20.1746 | 117.2 | 116.6485 | 1.1444 | 0.99459
[12 empty] | 144.47 | 20.1716 | 117.2 | 116.7886 | 1.1426 | 0.99992
[12 empty] | 144.48 | 20.1765 | 117.2 | 116.6674 | 1.1406 | 0.99742
[12 empty] | 144.49 | 20.1721 | 117.2 | 116.7197 | 1.1426 | 0.99849
[12 empty] | 144.5 | 20.1749 | 117.2 | 116.7125 | 1.1398 | 0.99924
[12 empty] | 144.51 | 20.1753 | 117.2 | 116.6319 | 1.1401 | 0.99448
[12 empty] | 144.52 | 20.1723 | 117.2 | 116.7614 | 1.1422 | 0.99991
[12 empty] | 144.53 | 20.177 | 117.2 | 116.6548 | 1.141 | 0.99753
[12 empty] | 144.54 | 20.1727 | 117.2 | 116.7125 | 1.1439 | 0.99849
[12 empty] | 144.55 | 20.1756 | 117.2 | 116.7095 | 1.1437 | 0.99924
[12 empty] | 144.56 | 20.176 | 117.2 | 116.6314 | 1.147 | 0.99442
[12 empty] | 144.57 | 20.1728 | 117.2 | 116.7601 | 1.1488 | 0.9999
[12 empty] | 144.58 | 20.1773 | 117.2 | 116.6513 | 1.1462 | 0.99751
[12 empty] | 144.59 | 20.1729 | 117.2 | 116.7049 | 1.15 | 0.99838
[12 empty] | 144.6 | 20.1755 | 117.2 | 116.6928 | 1.1495 | 0.99925
[12 empty] | 144.61 | 20.1759 | 117.2 | 116.6005 | 1.1494 | 0.99448
[12 empty] | 144.62 | 20.1728 | 117.2 | 116.7537 | 1.147 | 0.99992
[12 empty] | 144.63 | 20.1778 | 117.2 | 116.6631 | 1.1458 | 0.99757
[12 empty] | 144.64 | 20.1735 | 117.2 | 116.725 | 1.1493 | 0.99839
[12 empty] | 144.65 | 20.176 | 117.2 | 116.712 | 1.1466 | 0.9993
[12 empty] | 144.66 | 20.1765 | 117.2 | 116.6211 | 1.15 | 0.99424
[12 empty] | 144.67 | 20.1735 | 117.2 | 116.7803 | 1.1524 | 0.99989
[12 empty] | 144.68 | 20.1786 | 117.2 | 116.6655 | 1.1516 | 0.99754
[12 empty] | 144.69 | 20.1746 | 117.2 | 116.704 | 1.1521 | 0.99837
[12 empty] | 144.7 | 20.1775 | 117.2 | 116.7016 | 1.1477 | 0.99934
[12 empty] | 144.71 | 20.1783 | 117.2 | 116.6108 | 1.15 | 0.99436
[12 empty] | 144.72 | 20.175 | 117.2 | 116.7724 | 1.1504 | 0.99992
[12 empty] | 144.73 | 20.18 | 117.2 | 116.6606 | 1.1454 | 0.99774
[12 empty] | 144.74 | 20.1758 | 117.2 | 116.7116 | 1.1451 | 0.9984
[12 empty] | 144.75 | 20.1783 | 117.2 | 116.7119 | 1.14 | 0.99939
[12 empty] | 144.76 | 20.1788 | 117.2 | 116.6152 | 1.1367 | 0.99441
[12 empty] | 144.77 | 20.1753 | 117.2 | 116.7663 | 1.1328 | 0.99991
[12 empty] | 144.78 | 20.1794 | 117.2 | 116.6756 | 1.1103 | 0.99826
[12 empty] | 144.79 | 20.1757 | 117.2 | 116.7161 | 1.1133 | 0.99828
[12 empty] | 144.8 | 20.178 | 117.2 | 116.7282 | 1.1117 | 0.99936
[12 empty] | 144.81 | 20.1786 | 117.2 | 116.6278 | 1.1143 | 0.99423
[12 empty] | 144.82 | 20.1752 | 117.2 | 116.767 | 1.1174 | 0.9999
[12 empty] | 144.83 | 20.18 | 117.2 | 116.6474 | 1.1186 | 0.9977
[12 empty] | 144.84 | 20.1759 | 117.2 | 116.6971 | 1.124 | 0.99825
[12 empty] | 144.85 | 20.1785 | 117.2 | 116.7035 | 1.1259 | 0.99935
[12 empty] | 144.86 | 20.1795 | 117.2 | 116.6021 | 1.1323 | 0.99408
[12 empty] | 144.87 | 20.1761 | 117.2 | 116.7533 | 1.1368 | 0.99988
[12 empty] | 144.88 | 20.1805 | 117.2 | 116.6647 | 1.135 | 0.99831
[12 empty] | 144.89 | 20.1772 | 117.2 | 116.6976 | 1.1372 | 0.99822
[12 empty] | 144.9 | 20.1799 | 117.2 | 116.6953 | 1.1375 | 0.99936
[12 empty] | 144.91 | 20.1808 | 117.2 | 116.5882 | 1.1343 | 0.9944
[12 empty] | 144.92 | 20.1773 | 117.2 | 116.7295 | 1.1338 | 0.9999
[12 empty] | 144.93 | 20.1821 | 117.2 | 116.6287 | 1.1283 | 0.99788
[12 empty] | 144.94 | 20.1779 | 117.2 | 116.666 | 1.1287 | 0.99824
[12 empty] | 144.95 | 20.1799 | 117.2 | 116.6726 | 1.1256 | 0.99941
[12 empty] | 144.96 | 20.1806 | 117.2 | 116.5762 | 1.122 | 0.99426
[12 empty] | 144.97 | 20.177 | 117.2 | 116.7281 | 1.1235 | 0.99987
[12 empty] | 144.98 | 20.1817 | 117.2 | 116.6325 | 1.1396 | 0.99782
[12 empty] | 144.99 | 20.1776 | 117.2 | 116.6764 | 1.1421 | 0.99815
[12 empty] | 145 | 20.18 | 117.2 | 116.6807 | 1.1404 | 0.99939
[12 empty] | 145.01 | 20.1812 | 117.2 | 116.5684 | 1.1448 | 0.99417
[12 empty] | 145.02 | 20.1778 | 117.2 | 116.7 | 1.1469 | 0.99989
[12 empty] | 145.03 | 20.1827 | 117.2 | 116.5985 | 1.1446 | 0.99796
[12 empty] | 145.04 | 20.1789 | 117.2 | 116.6358 | 1.1475 | 0.99816
[12 empty] | 145.05 | 20.1812 | 117.2 | 116.6461 | 1.1443 | 0.99946
[12 empty] | 145.06 | 20.1821 | 117.2 | 116.5394 | 1.1436 | 0.9943
[12 empty] | 145.07 | 20.1784 | 117.2 | 116.6946 | 1.1422 | 0.99988
[12 empty] | 145.08 | 20.183 | 117.2 | 116.5961 | 1.1398 | 0.99789
[12 empty] | 145.09 | 20.179 | 117.2 | 116.6338 | 1.1426 | 0.99806
[12 empty] | 145.1 | 20.181 | 117.2 | 116.6494 | 1.1396 | 0.99944
[12 empty] | 145.11 | 20.182 | 117.2 | 116.5465 | 1.1394 | 0.99418
[12 empty] | 145.12 | 20.1784 | 117.2 | 116.6974 | 1.141 | 0.99987
[12 empty] | 145.13 | 20.183 | 117.2 | 116.6068 | 1.141 | 0.99795
[12 empty] | 145.14 | 20.179 | 117.2 | 116.6387 | 1.1452 | 0.99803
[12 empty] | 145.15 | 20.1811 | 117.2 | 116.6364 | 1.144 | 0.99948
[12 empty] | 145.16 | 20.1822 | 117.2 | 116.5267 | 1.1458 | 0.9942
[12 empty] | 145.17 | 20.1784 | 117.2 | 116.681 | 1.1462 | 0.99988
[12 empty] | 145.18 | 20.1829 | 117.2 | 116.5844 | 1.1412 | 0.99805
[12 empty] | 145.19 | 20.1789 | 117.2 | 116.6187 | 1.1419 | 0.99804
[12 empty] | 145.2 | 20.1809 | 117.2 | 116.6448 | 1.1368 | 0.99952
[12 empty] | 145.21 | 20.1819 | 117.2 | 116.5327 | 1.1346 | 0.9943
[12 empty] | 145.22 | 20.1781 | 117.2 | 116.6905 | 1.1309 | 0.9999
[12 empty] | 145.23 | 20.1829 | 117.2 | 116.5947 | 1.126 | 0.9981
[12 empty] | 145.24 | 20.1789 | 117.2 | 116.632 | 1.1259 | 0.99803
[12 empty] | 145.25 | 20.1807 | 117.2 | 116.6663 | 1.122 | 0.99954
[12 empty] | 145.26 | 20.1818 | 117.2 | 116.5549 | 1.1228 | 0.99416
[12 empty] | 145.27 | 20.1779 | 117.2 | 116.7125 | 1.1231 | 0.99988
[12 empty] | 145.28 | 20.1826 | 117.2 | 116.6274 | 1.1217 | 0.99809
[12 empty] | 145.29 | 20.1787 | 117.2 | 116.6604 | 1.1251 | 0.99793
[12 empty] | 145.3 | 20.1807 | 117.2 | 116.6825 | 1.1261 | 0.99951
[12 empty] | 145.31 | 20.1822 | 117.2 | 116.5779 | 1.1309 | 0.99404
[12 empty] | 145.32 | 20.1784 | 117.2 | 116.7252 | 1.1337 | 0.99988
[12 empty] | 145.33 | 20.1832 | 117.2 | 116.6319 | 1.1311 | 0.99818
[12 empty] | 145.34 | 20.1794 | 117.2 | 116.6574 | 1.1346 | 0.99793
[12 empty] | 145.35 | 20.1811 | 117.2 | 116.6898 | 1.1344 | 0.99954
[12 empty] | 145.36 | 20.1819 | 117.2 | 116.5745 | 1.1352 | 0.99412
[12 empty] | 145.37 | 20.1773 | 117.2 | 116.71 | 1.1362 | 0.99987
[12 empty] | 145.38 | 20.1813 | 117.2 | 116.6175 | 1.1349 | 0.99813
[12 empty] | 145.39 | 20.1768 | 117.2 | 116.6406 | 1.1376 | 0.99785
[12 empty] | 145.4 | 20.1779 | 117.2 | 116.6778 | 1.1349 | 0.99955
[12 empty] | 145.41 | 20.1787 | 117.2 | 116.5677 | 1.14 | 0.99376
[12 empty] | 145.42 | 20.1741 | 117.2 | 116.7204 | 1.1494 | 0.9998
[12 empty] | 145.43 | 20.1778 | 117.2 | 116.626 | 1.1593 | 0.99788
[12 empty] | 145.44 | 20.1732 | 117.2 | 116.6516 | 1.1741 | 0.99742
[12 empty] | 145.45 | 20.1741 | 117.2 | 116.6813 | 1.1869 | 0.99933
[12 empty] | 145.46 | 20.1746 | 117.2 | 116.5721 | 1.2021 | 0.99329
[12 empty] | 145.47 | 20.1699 | 117.2 | 116.7273 | 1.2217 | 0.99966
[12 empty] | 145.48 | 20.1737 | 117.2 | 116.6419 | 1.24 | 0.99754
[12 empty] | 145.49 | 20.1695 | 117.2 | 116.6627 | 1.2652 | 0.99695
[12 empty] | 145.5 | 20.1706 | 117.2 | 116.6891 | 1.2873 | 0.99916
[12 empty] | 145.51 | 20.1715 | 117.2 | 116.5734 | 1.3047 | 0.99278
[12 empty] | 145.52 | 20.1669 | 117.2 | 116.7376 | 1.323 | 0.99957
[12 empty] | 145.53 | 20.1709 | 117.2 | 116.6632 | 1.3374 | 0.99739
[12 empty] | 145.54 | 20.1667 | 117.2 | 116.6892 | 1.3553 | 0.99675
[12 empty] | 145.55 | 20.1675 | 117.2 | 116.723 | 1.3678 | 0.99909
[12 empty] | 145.56 | 20.1682 | 117.2 | 116.6018 | 1.383 | 0.9924
[12 empty] | 145.57 | 20.1634 | 117.2 | 116.7461 | 1.3986 | 0.99943
[12 empty] | 145.58 | 20.1671 | 117.2 | 116.6589 | 1.4077 | 0.99721
[12 empty] | 145.59 | 20.1629 | 117.2 | 116.6852 | 1.419 | 0.9965
[12 empty] | 145.6 | 20.1639 | 117.2 | 116.7311 | 1.4251 | 0.99903
[12 empty] | 145.61 | 20.165 | 117.2 | 116.6145 | 1.4333 | 0.99229
[12 empty] | 145.62 | 20.1604 | 117.2 | 116.7746 | 1.4412 | 0.99945
[12 empty] | 145.63 | 20.1644 | 117.2 | 116.6819 | 1.4413 | 0.99738
[12 empty] | 145.64 | 20.1605 | 117.2 | 116.6931 | 1.4469 | 0.99653
[12 empty] | 145.65 | 20.1613 | 117.2 | 116.7358 | 1.4468 | 0.99909
[12 empty] | 145.66 | 20.1622 | 117.2 | 116.6179 | 1.447 | 0.99238
[12 empty] | 145.67 | 20.1573 | 117.2 | 116.7634 | 1.4471 | 0.99943
[12 empty] | 145.68 | 20.1611 | 117.2 | 116.673 | 1.445 | 0.99729
[12 empty] | 145.69 | 20.1571 | 117.2 | 116.69 | 1.4483 | 0.99637
[12 empty] | 145.7 | 20.1577 | 117.2 | 116.7316 | 1.4468 | 0.99906
[12 empty] | 145.71 | 20.1587 | 117.2 | 116.6043 | 1.4478 | 0.99223
[12 empty] | 145.72 | 20.1538 | 117.2 | 116.7522 | 1.4506 | 0.9994
[12 empty] | 145.73 | 20.1576 | 117.2 | 116.6622 | 1.4506 | 0.99738
[12 empty] | 145.74 | 20.1537 | 117.2 | 116.672 | 1.4557 | 0.99631
[12 empty] | 145.75 | 20.1544 | 117.2 | 116.7138 | 1.4574 | 0.99905
[12 empty] | 145.76 | 20.1555 | 117.2 | 116.5867 | 1.4643 | 0.99196
[12 empty] | 145.77 | 20.1506 | 117.2 | 116.7468 | 1.465 | 0.99942
[12 empty] | 145.78 | 20.1546 | 117.2 | 116.6671 | 1.4612 | 0.99742
[12 empty] | 145.79 | 20.1507 | 117.2 | 116.6717 | 1.4634 | 0.99627
[12 empty] | 145.8 | 20.1514 | 117.2 | 116.7204 | 1.4613 | 0.9991
[12 empty] | 145.81 | 20.1526 | 117.2 | 116.6007 | 1.4637 | 0.99208
[12 empty] | 145.82 | 20.1478 | 117.2 | 116.7555 | 1.4627 | 0.99942
[12 empty] | 145.83 | 20.1519 | 117.2 | 116.6683 | 1.4597 | 0.99748
[12 empty] | 145.84 | 20.1479 | 117.2 | 116.6787 | 1.4611 | 0.99625
[12 empty] | 145.85 | 20.1483 | 117.2 | 116.7243 | 1.4568 | 0.99914
[12 empty] | 145.86 | 20.1496 | 117.2 | 116.5899 | 1.4544 | 0.9921
[12 empty] | 145.87 | 20.1448 | 117.2 | 116.7491 | 1.4558 | 0.99939
[12 empty] | 145.88 | 20.148 | 117.2 | 116.676 | 1.4353 | 0.9981
[12 empty] | 145.89 | 20.1452 | 117.2 | 116.6644 | 1.4362 | 0.99623
[12 empty] | 145.9 | 20.1463 | 117.2 | 116.7164 | 1.4307 | 0.99921
[12 empty] | 145.91 | 20.1482 | 117.2 | 116.5777 | 1.426 | 0.99236
[12 empty] | 145.92 | 20.1438 | 117.2 | 116.7237 | 1.4202 | 0.99952
[12 empty] | 145.93 | 20.1476 | 117.2 | 116.6477 | 1.3895 | 0.99844
[12 empty] | 145.94 | 20.1454 | 117.2 | 116.6311 | 1.38 | 0.99664
[12 empty] | 145.95 | 20.1466 | 117.2 | 116.6846 | 1.3644 | 0.99943
[12 empty] | 145.96 | 20.1487 | 117.2 | 116.5544 | 1.3472 | 0.99312
[12 empty] | 145.97 | 20.1444 | 117.2 | 116.7109 | 1.3278 | 0.99968
[12 empty] | 145.98 | 20.1494 | 117.2 | 116.6333 | 1.3212 | 0.9983
[12 empty] | 145.99 | 20.1465 | 117.2 | 116.6328 | 1.3013 | 0.99703
[12 empty] | 146 | 20.1479 | 117.2 | 116.684 | 1.278 | 0.9996
[12 empty] | 146.01 | 20.1506 | 117.2 | 116.5553 | 1.2559 | 0.99364
[12 empty] | 146.02 | 20.1465 | 117.2 | 116.7014 | 1.2369 | 0.99976
[12 empty] | 146.03 | 20.1511 | 117.2 | 116.6113 | 1.2315 | 0.99859
[12 empty] | 146.04 | 20.1481 | 117.2 | 116.6105 | 1.2125 | 0.99737
[12 empty] | 146.05 | 20.1492 | 117.2 | 116.668 | 1.1924 | 0.99972
[12 empty] | 146.06 | 20.1515 | 117.2 | 116.5367 | 1.1762 | 0.99402
[12 empty] | 146.07 | 20.1472 | 117.2 | 116.6946 | 1.1632 | 0.99982
[12 empty] | 146.08 | 20.1511 | 117.2 | 116.6239 | 1.1293 | 0.99914
[12 empty] | 146.09 | 20.1491 | 117.2 | 116.5944 | 1.1177 | 0.99746
[12 empty] | 146.1 | 20.1503 | 117.2 | 116.6545 | 1.1031 | 0.99978
[12 empty] | 146.11 | 20.1527 | 117.2 | 116.5302 | 1.0895 | 0.99437
[12 empty] | 146.12 | 20.1486 | 117.2 | 116.6901 | 1.0787 | 0.99987
[12 empty] | 146.13 | 20.1534 | 117.2 | 116.6219 | 1.066 | 0.9989
[12 empty] | 146.14 | 20.1506 | 117.2 | 116.6149 | 1.0589 | 0.99762
[12 empty] | 146.15 | 20.1517 | 117.2 | 116.6741 | 1.047 | 0.99984
[12 empty] | 146.16 | 20.1544 | 117.2 | 116.5456 | 1.0375 | 0.99452
[12 empty] | 146.17 | 20.1503 | 117.2 | 116.7035 | 1.0326 | 0.99987
[12 empty] | 146.18 | 20.1544 | 117.2 | 116.6427 | 1.0244 | 0.9993
[12 empty] | 146.19 | 20.1528 | 117.2 | 116.6232 | 1.0211 | 0.99757
[12 empty] | 146.2 | 20.1542 | 117.2 | 116.684 | 1.015 | 0.99984
[12 empty] | 146.21 | 20.1571 | 117.2 | 116.5422 | 1.0094 | 0.99465
[12 empty] | 146.22 | 20.1531 | 117.2 | 116.6798 | 1.0048 | 0.9999
[12 empty] | 146.23 | 20.1579 | 117.2 | 116.6023 | 0.9997 | 0.99902
[12 empty] | 146.24 | 20.1554 | 117.2 | 116.5913 | 1.0003 | 0.9976
[12 empty] | 146.25 | 20.1562 | 117.2 | 116.6539 | 0.99958 | 0.99985
[12 empty] | 146.26 | 20.1587 | 117.2 | 116.5073 | 0.99738 | 0.99463
[12 empty] | 146.27 | 20.1544 | 117.2 | 116.6704 | 0.99632 | 0.99987
[12 empty] | 146.28 | 20.159 | 117.2 | 116.608 | 1.0111 | 0.99899
[12 empty] | 146.29 | 20.1563 | 117.2 | 116.5953 | 1.0131 | 0.99751
[12 empty] | 146.3 | 20.1568 | 117.2 | 116.6691 | 1.0091 | 0.99987
[12 empty] | 146.31 | 20.1594 | 117.2 | 116.5388 | 1.0111 | 0.99455
[12 empty] | 146.32 | 20.1551 | 117.2 | 116.6999 | 1.0159 | 0.99987
[12 empty] | 146.33 | 20.1598 | 117.2 | 116.6243 | 1.0142 | 0.99906
[12 empty] | 146.34 | 20.1573 | 117.2 | 116.6094 | 1.0181 | 0.99746
[12 empty] | 146.35 | 20.1583 | 117.2 | 116.6685 | 1.0169 | 0.99986
[12 empty] | 146.36 | 20.161 | 117.2 | 116.5309 | 1.0211 | 0.99442
[12 empty] | 146.37 | 20.1566 | 117.2 | 116.6915 | 1.0235 | 0.99985
[12 empty] | 146.38 | 20.1612 | 117.2 | 116.6288 | 1.0208 | 0.99905
[12 empty] | 146.39 | 20.1589 | 117.2 | 116.6091 | 1.0247 | 0.99737
[12 empty] | 146.4 | 20.1598 | 117.2 | 116.6706 | 1.0261 | 0.99986
[12 empty] | 146.41 | 20.1627 | 117.2 | 116.5261 | 1.0286 | 0.99443
[12 empty] | 146.42 | 20.1584 | 117.2 | 116.6772 | 1.0346 | 0.99981
[12 empty] | 146.43 | 20.1631 | 117.2 | 116.6106 | 1.0438 | 0.99885
[12 empty] | 146.44 | 20.1605 | 117.2 | 116.6015 | 1.0611 | 0.99682
[12 empty] | 146.45 | 20.1609 | 117.2 | 116.677 | 1.0806 | 0.99965
[12 empty] | 146.46 | 20.1635 | 117.2 | 116.5392 | 1.1084 | 0.99289
[12 empty] | 146.47 | 20.1589 | 117.2 | 116.6961 | 1.1451 | 0.99938
[12 empty] | 146.48 | 20.1633 | 117.2 | 116.6282 | 1.1821 | 0.99809
[12 empty] | 146.49 | 20.1609 | 117.2 | 116.6045 | 1.2243 | 0.99564
[12 empty] | 146.5 | 20.1616 | 117.2 | 116.6762 | 1.2656 | 0.99931
[12 empty] | 146.51 | 20.1647 | 117.2 | 116.5263 | 1.3092 | 0.99195
[12 empty] | 146.52 | 20.1604 | 117.2 | 116.6666 | 1.3504 | 0.99921
[12 empty] | 146.53 | 20.1653 | 117.2 | 116.5866 | 1.3848 | 0.99789
[12 empty] | 146.54 | 20.1631 | 117.2 | 116.5533 | 1.4215 | 0.99522
[12 empty] | 146.55 | 20.1638 | 117.2 | 116.6198 | 1.4479 | 0.99921
[12 empty] | 146.56 | 20.1667 | 117.2 | 116.4845 | 1.47 | 0.99156
[12 empty] | 146.57 | 20.1622 | 117.2 | 116.6407 | 1.4873 | 0.99904
[12 empty] | 146.58 | 20.1668 | 117.2 | 116.5905 | 1.4997 | 0.9977
[12 empty] | 146.59 | 20.1645 | 117.2 | 116.5661 | 1.5135 | 0.99499
[12 empty] | 146.6 | 20.165 | 117.2 | 116.6383 | 1.5226 | 0.99914
[12 empty] | 146.61 | 20.1679 | 117.2 | 116.5212 | 1.5295 | 0.99152
[12 empty] | 146.62 | 20.1633 | 117.2 | 116.6816 | 1.5412 | 0.99896
[12 empty] | 146.63 | 20.1675 | 117.2 | 116.6167 | 1.5451 | 0.99776
[12 empty] | 146.64 | 20.1652 | 117.2 | 116.5836 | 1.5501 | 0.99498
[12 empty] | 146.65 | 20.1656 | 117.2 | 116.6631 | 1.5534 | 0.99914
[12 empty] | 146.66 | 20.1686 | 117.2 | 116.5385 | 1.5553 | 0.99144
[12 empty] | 146.67 | 20.1641 | 117.2 | 116.6943 | 1.5605 | 0.99892
[12 empty] | 146.68 | 20.1686 | 117.2 | 116.6353 | 1.5582 | 0.99777
[12 empty] | 146.69 | 20.1665 | 117.2 | 116.6053 | 1.5613 | 0.99484
[12 empty] | 146.7 | 20.1668 | 117.2 | 116.6887 | 1.5591 | 0.99918
[12 empty] | 146.71 | 20.1698 | 117.2 | 116.5533 | 1.5561 | 0.99171
[12 empty] | 146.72 | 20.1652 | 117.2 | 116.704 | 1.5559 | 0.99897
[12 empty] | 146.73 | 20.1696 | 117.2 | 116.6549 | 1.553 | 0.99786
[12 empty] | 146.74 | 20.1673 | 117.2 | 116.6272 | 1.555 | 0.99488
[12 empty] | 146.75 | 20.1674 | 117.2 | 116.7038 | 1.5529 | 0.99919
[12 empty] | 146.76 | 20.1702 | 117.2 | 116.5555 | 1.554 | 0.99137
[12 empty] | 146.77 | 20.1654 | 117.2 | 116.7059 | 1.5569 | 0.99886
[12 empty] | 146.78 | 20.1694 | 117.2 | 116.6542 | 1.5551 | 0.99783
[12 empty] | 146.79 | 20.1672 | 117.2 | 116.6266 | 1.5565 | 0.99477
[12 empty] | 146.8 | 20.1674 | 117.2 | 116.7097 | 1.5569 | 0.99917
[12 empty] | 146.81 | 20.1706 | 117.2 | 116.566 | 1.5609 | 0.99146
[12 empty] | 146.82 | 20.166 | 117.2 | 116.7012 | 1.5631 | 0.99892
[12 empty] | 146.83 | 20.1703 | 117.2 | 116.6367 | 1.5612 | 0.99792
[12 empty] | 146.84 | 20.1684 | 117.2 | 116.5841 | 1.5645 | 0.99472
[12 empty] | 146.85 | 20.1686 | 117.2 | 116.6616 | 1.5632 | 0.99921
[12 empty] | 146.86 | 20.1718 | 117.2 | 116.5408 | 1.5625 | 0.99142
[12 empty] | 146.87 | 20.167 | 117.2 | 116.7002 | 1.5613 | 0.99888
[12 empty] | 146.88 | 20.1712 | 117.2 | 116.6559 | 1.5581 | 0.99794
[12 empty] | 146.89 | 20.1689 | 117.2 | 116.6342 | 1.5598 | 0.99469
[12 empty] | 146.9 | 20.1689 | 117.2 | 116.7227 | 1.5534 | 0.9993
[12 empty] | 146.91 | 20.1721 | 117.2 | 116.5765 | 1.5477 | 0.99182
[12 empty] | 146.92 | 20.1674 | 117.2 | 116.7324 | 1.5424 | 0.99904
[12 empty] | 146.93 | 20.1717 | 117.2 | 116.6846 | 1.5296 | 0.99831
[12 empty] | 146.94 | 20.1697 | 117.2 | 116.6486 | 1.5191 | 0.99523
[12 empty] | 146.95 | 20.1697 | 117.2 | 116.7276 | 1.504 | 0.99948
[12 empty] | 146.96 | 20.173 | 117.2 | 116.5746 | 1.4867 | 0.99249
[12 empty] | 146.97 | 20.1682 | 117.2 | 116.7186 | 1.467 | 0.9993
[12 empty] | 146.98 | 20.1724 | 117.2 | 116.6603 | 1.4402 | 0.9987
[12 empty] | 146.99 | 20.1706 | 117.2 | 116.626 | 1.4181 | 0.99574
[12 empty] | 147 | 20.1706 | 117.2 | 116.7137 | 1.3929 | 0.99969
[12 empty] | 147.01 | 20.1741 | 117.2 | 116.5565 | 1.3679 | 0.99331
[12 empty] | 147.02 | 20.1695 | 117.2 | 116.6895 | 1.3457 | 0.99946
[12 empty] | 147.03 | 20.1727 | 117.2 | 116.6398 | 1.3075 | 0.99923
[12 empty] | 147.04 | 20.1715 | 117.2 | 116.5809 | 1.2916 | 0.99596
[12 empty] | 147.05 | 20.1709 | 117.2 | 116.6747 | 1.2728 | 0.99974
[12 empty] | 147.06 | 20.1739 | 117.2 | 116.5202 | 1.2577 | 0.99337
[12 empty] | 147.07 | 20.1688 | 117.2 | 116.6573 | 1.251 | 0.99941
[12 empty] | 147.08 | 20.1726 | 117.2 | 116.606 | 1.2435 | 0.99888
[12 empty] | 147.09 | 20.1706 | 117.2 | 116.5635 | 1.241 | 0.99585
[12 empty] | 147.1 | 20.1705 | 117.2 | 116.6569 | 1.2377 | 0.99973
[12 empty] | 147.11 | 20.1738 | 117.2 | 116.5048 | 1.2366 | 0.99337
[12 empty] | 147.12 | 20.1689 | 117.2 | 116.6602 | 1.237 | 0.99945
[12 empty] | 147.13 | 20.1729 | 117.2 | 116.6176 | 1.2501 | 0.99895
[12 empty] | 147.14 | 20.1709 | 117.2 | 116.5799 | 1.2512 | 0.99591
[12 empty] | 147.15 | 20.1703 | 117.2 | 116.6734 | 1.2505 | 0.99975
[12 empty] | 147.16 | 20.1734 | 117.2 | 116.5193 | 1.2464 | 0.9936
[12 empty] | 147.17 | 20.1685 | 117.2 | 116.6634 | 1.2449 | 0.99944
[12 empty] | 147.18 | 20.1717 | 117.2 | 116.6356 | 1.2247 | 0.99931
[12 empty] | 147.19 | 20.171 | 117.2 | 116.5682 | 1.2228 | 0.99594
[12 empty] | 147.2 | 20.1718 | 117.2 | 116.6564 | 1.2274 | 0.99967
[12 empty] | 147.21 | 20.1737 | 117.2 | 116.5265 | 1.2254 | 0.99348
[12 empty] | 147.22 | 20.1697 | 117.2 | 116.6773 | 1.2146 | 0.99962
[12 empty] | 147.23 | 20.1725 | 117.2 | 116.6444 | 1.1947 | 0.99935
[12 empty] | 147.24 | 20.1708 | 117.2 | 116.5991 | 1.1773 | 0.99665
[12 empty] | 147.25 | 20.1713 | 117.2 | 116.6836 | 1.1771 | 0.99975
[12 empty] | 147.26 | 20.1746 | 117.2 | 116.5381 | 1.1779 | 0.99355
[12 empty] | 147.27 | 20.1698 | 117.2 | 116.6947 | 1.1669 | 0.99961
[12 empty] | 147.28 | 20.1727 | 117.2 | 116.665 | 1.1641 | 0.99936
[12 empty] | 147.29 | 20.1712 | 117.2 | 116.6126 | 1.15 | 0.99654
[12 empty] | 147.3 | 20.1727 | 117.2 | 116.6817 | 1.1507 | 0.99966
[12 empty] | 147.31 | 20.1746 | 117.2 | 116.5474 | 1.1507 | 0.99348
[12 empty] | 147.32 | 20.1705 | 117.2 | 116.6951 | 1.1519 | 0.9996
[12 empty] | 147.33 | 20.1735 | 117.2 | 116.662 | 1.1524 | 0.99934
[12 empty] | 147.34 | 20.172 | 117.2 | 116.6103 | 1.1574 | 0.99645
[12 empty] | 147.35 | 20.1734 | 117.2 | 116.6849 | 1.1643 | 0.99967
[12 empty] | 147.36 | 20.1752 | 117.2 | 116.5487 | 1.1676 | 0.99337
[12 empty] | 147.37 | 20.1709 | 117.2 | 116.698 | 1.1847 | 0.99933
[12 empty] | 147.38 | 20.1738 | 117.2 | 116.6782 | 1.1834 | 0.99938
[12 empty] | 147.39 | 20.1724 | 117.2 | 116.6299 | 1.1848 | 0.99649
[12 empty] | 147.4 | 20.1738 | 117.2 | 116.7076 | 1.1832 | 0.99968
[12 empty] | 147.41 | 20.1759 | 117.2 | 116.5558 | 1.1814 | 0.99358
[12 empty] | 147.42 | 20.1716 | 117.2 | 116.7091 | 1.1784 | 0.99964
[12 empty] | 147.43 | 20.1747 | 117.2 | 116.6751 | 1.1758 | 0.99939
[12 empty] | 147.44 | 20.1733 | 117.2 | 116.6123 | 1.1821 | 0.99618
[12 empty] | 147.45 | 20.1744 | 117.2 | 116.6894 | 1.1865 | 0.99961
[12 empty] | 147.46 | 20.1763 | 117.2 | 116.5443 | 1.1957 | 0.99284
[12 empty] | 147.47 | 20.1718 | 117.2 | 116.6956 | 1.1936 | 0.99937
[12 empty] | 147.48 | 20.1744 | 117.2 | 116.6648 | 1.2057 | 0.99915
[12 empty] | 147.49 | 20.1729 | 117.2 | 116.6028 | 1.224 | 0.99569
[12 empty] | 147.5 | 20.174 | 117.2 | 116.6826 | 1.2371 | 0.9995
[12 empty] | 147.51 | 20.1769 | 117.2 | 116.53 | 1.2548 | 0.99257
[12 empty] | 147.52 | 20.172 | 117.2 | 116.6751 | 1.2808 | 0.99921
[12 empty] | 147.53 | 20.1749 | 117.2 | 116.633 | 1.298 | 0.99906
[12 empty] | 147.54 | 20.1736 | 117.2 | 116.5671 | 1.3161 | 0.99536
[12 empty] | 147.55 | 20.1749 | 117.2 | 116.6472 | 1.3293 | 0.9994
[12 empty] | 147.56 | 20.1772 | 117.2 | 116.5043 | 1.3408 | 0.99215
[12 empty] | 147.57 | 20.1728 | 117.2 | 116.6643 | 1.3511 | 0.99918
[12 empty] | 147.58 | 20.1755 | 117.2 | 116.6384 | 1.3562 | 0.99904
[12 empty] | 147.59 | 20.1743 | 117.2 | 116.5668 | 1.3648 | 0.99529
[12 empty] | 147.6 | 20.1754 | 117.2 | 116.6452 | 1.3692 | 0.99943
[12 empty] | 147.61 | 20.1776 | 117.2 | 116.4973 | 1.3738 | 0.99229
[12 empty] | 147.62 | 20.1734 | 117.2 | 116.6469 | 1.3751 | 0.99919
[12 empty] | 147.63 | 20.1773 | 117.2 | 116.6109 | 1.3897 | 0.99872
[12 empty] | 147.64 | 20.1751 | 117.2 | 116.5579 | 1.3917 | 0.99527
[12 empty] | 147.65 | 20.1758 | 117.2 | 116.6396 | 1.3907 | 0.99942
[12 empty] | 147.66 | 20.1777 | 117.2 | 116.4987 | 1.3909 | 0.99214
[12 empty] | 147.67 | 20.1731 | 117.2 | 116.6525 | 1.3941 | 0.99911
[12 empty] | 147.68 | 20.1766 | 117.2 | 116.6105 | 1.4093 | 0.99869
[12 empty] | 147.69 | 20.1746 | 117.2 | 116.5744 | 1.4129 | 0.99512
[12 empty] | 147.7 | 20.1759 | 117.2 | 116.671 | 1.4171 | 0.99935
[12 empty] | 147.71 | 20.1784 | 117.2 | 116.5247 | 1.4198 | 0.99213
[12 empty] | 147.72 | 20.1741 | 117.2 | 116.6747 | 1.4253 | 0.99907
[12 empty] | 147.73 | 20.1778 | 117.2 | 116.6388 | 1.4247 | 0.99873
[12 empty] | 147.74 | 20.1758 | 117.2 | 116.5871 | 1.4273 | 0.99514
[12 empty] | 147.75 | 20.1767 | 117.2 | 116.6785 | 1.4275 | 0.99942
[12 empty] | 147.76 | 20.179 | 117.2 | 116.5343 | 1.4266 | 0.9922
[12 empty] | 147.77 | 20.1744 | 117.2 | 116.684 | 1.429 | 0.99906
[12 empty] | 147.78 | 20.178 | 117.2 | 116.6367 | 1.4267 | 0.99875
[12 empty] | 147.79 | 20.1759 | 117.2 | 116.5722 | 1.4276 | 0.99508
[12 empty] | 147.8 | 20.1767 | 117.2 | 116.6691 | 1.4212 | 0.99946
[12 empty] | 147.81 | 20.179 | 117.2 | 116.5216 | 1.4171 | 0.99237
[12 empty] | 147.82 | 20.1746 | 117.2 | 116.6625 | 1.4168 | 0.99908
[12 empty] | 147.83 | 20.1781 | 117.2 | 116.613 | 1.4131 | 0.99882
[12 empty] | 147.84 | 20.176 | 117.2 | 116.5613 | 1.4131 | 0.99514
[12 empty] | 147.85 | 20.1766 | 117.2 | 116.6589 | 1.4117 | 0.99944
[12 empty] | 147.86 | 20.1789 | 117.2 | 116.5184 | 1.411 | 0.99224
[12 empty] | 147.87 | 20.1742 | 117.2 | 116.675 | 1.412 | 0.99904
[12 empty] | 147.88 | 20.1777 | 117.2 | 116.6396 | 1.4111 | 0.99877
[12 empty] | 147.89 | 20.1759 | 117.2 | 116.582 | 1.4149 | 0.99489
[12 empty] | 147.9 | 20.1766 | 117.2 | 116.67 | 1.4176 | 0.99942
[12 empty] | 147.91 | 20.179 | 117.2 | 116.525 | 1.4194 | 0.99226
[12 empty] | 147.92 | 20.1744 | 117.2 | 116.6707 | 1.4218 | 0.99903
[12 empty] | 147.93 | 20.1779 | 117.2 | 116.6256 | 1.4211 | 0.99884
[12 empty] | 147.94 | 20.176 | 117.2 | 116.5583 | 1.4233 | 0.99503
[12 empty] | 147.95 | 20.1764 | 117.2 | 116.6571 | 1.4211 | 0.99948
[12 empty] | 147.96 | 20.1788 | 117.2 | 116.5171 | 1.4202 | 0.99229
[12 empty] | 147.97 | 20.1742 | 117.2 | 116.6655 | 1.4244 | 0.99895
[12 empty] | 147.98 | 20.1773 | 117.2 | 116.6338 | 1.4214 | 0.99884
[12 empty] | 147.99 | 20.1754 | 117.2 | 116.5702 | 1.4227 | 0.99483
[12 empty] | 148 | 20.1759 | 117.2 | 116.6599 | 1.4199 | 0.99946
[12 empty] | 148.01 | 20.1786 | 117.2 | 116.5138 | 1.4203 | 0.99224
[12 empty] | 148.02 | 20.174 | 117.2 | 116.6599 | 1.4209 | 0.99902
[12 empty] | 148.03 | 20.1765 | 117.2 | 116.6399 | 1.4044 | 0.9992
[12 empty] | 148.04 | 20.1758 | 117.2 | 116.5627 | 1.4084 | 0.99483
[12 empty] | 148.05 | 20.1763 | 117.2 | 116.6647 | 1.4094 | 0.99946
[12 empty] | 148.06 | 20.1788 | 117.2 | 116.5088 | 1.4111 | 0.99219
[12 empty] | 148.07 | 20.1743 | 117.2 | 116.6477 | 1.4104 | 0.99896
[12 empty] | 148.08 | 20.178 | 117.2 | 116.6257 | 1.4082 | 0.99889
[12 empty] | 148.09 | 20.1764 | 117.2 | 116.5666 | 1.4088 | 0.9948
[12 empty] | 148.1 | 20.1768 | 117.2 | 116.6688 | 1.4061 | 0.99951
[12 empty] | 148.11 | 20.1794 | 117.2 | 116.5263 | 1.4052 | 0.99229
[12 empty] | 148.12 | 20.1747 | 117.2 | 116.6757 | 1.4067 | 0.99899
[12 empty] | 148.13 | 20.1781 | 117.2 | 116.6442 | 1.4174 | 0.99897
[12 empty] | 148.14 | 20.1764 | 117.2 | 116.5764 | 1.4183 | 0.99479
[12 empty] | 148.15 | 20.1767 | 117.2 | 116.6732 | 1.4164 | 0.99949
[12 empty] | 148.16 | 20.1795 | 117.2 | 116.5195 | 1.4161 | 0.99221
[12 empty] | 148.17 | 20.1749 | 117.2 | 116.6728 | 1.4172 | 0.99894
[12 empty] | 148.18 | 20.1774 | 117.2 | 116.6513 | 1.4034 | 0.99919
[12 empty] | 148.19 | 20.177 | 117.2 | 116.5609 | 1.4084 | 0.99454
[12 empty] | 148.2 | 20.1774 | 117.2 | 116.6574 | 1.4095 | 0.99949
[12 empty] | 148.21 | 20.1803 | 117.2 | 116.5245 | 1.4094 | 0.9923
[12 empty] | 148.22 | 20.1755 | 117.2 | 116.6847 | 1.4119 | 0.99893
[12 empty] | 148.23 | 20.1789 | 117.2 | 116.6534 | 1.4128 | 0.99895
[12 empty] | 148.24 | 20.1773 | 117.2 | 116.576 | 1.4158 | 0.99464
[12 empty] | 148.25 | 20.1774 | 117.2 | 116.6689 | 1.412 | 0.99955
[12 empty] | 148.26 | 20.1799 | 117.2 | 116.5083 | 1.4064 | 0.99255
[12 empty] | 148.27 | 20.1751 | 117.2 | 116.6551 | 1.4085 | 0.99889
[12 empty] | 148.28 | 20.1782 | 117.2 | 116.6328 | 1.4191 | 0.99897
[12 empty] | 148.29 | 20.1767 | 117.2 | 116.5617 | 1.4181 | 0.99459
[12 empty] | 148.3 | 20.1769 | 117.2 | 116.6707 | 1.4185 | 0.99948
[12 empty] | 148.31 | 20.1797 | 117.2 | 116.5258 | 1.4167 | 0.99241
[12 empty] | 148.32 | 20.175 | 117.2 | 116.6759 | 1.419 | 0.99887
[12 empty] | 148.33 | 20.1784 | 117.2 | 116.6529 | 1.4174 | 0.99899
[12 empty] | 148.34 | 20.1771 | 117.2 | 116.5722 | 1.4182 | 0.9946
[12 empty] | 148.35 | 20.1772 | 117.2 | 116.6729 | 1.4206 | 0.99951
[12 empty] | 148.36 | 20.1801 | 117.2 | 116.5124 | 1.4199 | 0.99259
[12 empty] | 148.37 | 20.1754 | 117.2 | 116.6542 | 1.4203 | 0.99888
[12 empty] | 148.38 | 20.1788 | 117.2 | 116.6403 | 1.418 | 0.99902
[12 empty] | 148.39 | 20.1776 | 117.2 | 116.5638 | 1.4178 | 0.9946
[12 empty] | 148.4 | 20.1777 | 117.2 | 116.6558 | 1.4149 | 0.99953
[12 empty] | 148.41 | 20.1807 | 117.2 | 116.496 | 1.4141 | 0.99246
[12 empty] | 148.42 | 20.176 | 117.2 | 116.6334 | 1.4165 | 0.99882
[12 empty] | 148.43 | 20.1791 | 117.2 | 116.6123 | 1.4157 | 0.99901
[12 empty] | 148.44 | 20.1778 | 117.2 | 116.5339 | 1.4186 | 0.99445
[12 empty] | 148.45 | 20.1779 | 117.2 | 116.6338 | 1.4193 | 0.9995
[12 empty] | 148.46 | 20.1809 | 117.2 | 116.478 | 1.4229 | 0.99237
[12 empty] | 148.47 | 20.176 | 117.2 | 116.6162 | 1.4265 | 0.9988
[12 empty] | 148.48 | 20.1782 | 117.2 | 116.6053 | 1.415 | 0.99925
[12 empty] | 148.49 | 20.1781 | 117.2 | 116.5088 | 1.4196 | 0.99437
[12 empty] | 148.5 | 20.1781 | 117.2 | 116.6179 | 1.4207 | 0.99951
[12 empty] | 148.51 | 20.1812 | 117.2 | 116.4854 | 1.4211 | 0.99243
[12 empty] | 148.52 | 20.1765 | 117.2 | 116.6315 | 1.4229 | 0.99877
[12 empty] | 148.53 | 20.1787 | 117.2 | 116.6331 | 1.4079 | 0.99931
[12 empty] | 148.54 | 20.1796 | 117.2 | 116.5256 | 1.4247 | 0.99355
[12 empty] | 148.55 | 20.1786 | 117.2 | 116.6456 | 1.4216 | 0.99955
[12 empty] | 148.56 | 20.1819 | 117.2 | 116.4935 | 1.4212 | 0.9924
[12 empty] | 148.57 | 20.1772 | 117.2 | 116.6424 | 1.4223 | 0.99877
[12 empty] | 148.58 | 20.1794 | 117.2 | 116.6418 | 1.4171 | 0.99935
[12 empty] | 148.59 | 20.1794 | 117.2 | 116.5562 | 1.4166 | 0.9944
[12 empty] | 148.6 | 20.1796 | 117.2 | 116.6659 | 1.4112 | 0.99959
[12 empty] | 148.61 | 20.1831 | 117.2 | 116.5078 | 1.4074 | 0.99266
[12 empty] | 148.62 | 20.1784 | 117.2 | 116.6481 | 1.4057 | 0.99881
[12 empty] | 148.63 | 20.1807 | 117.2 | 116.6523 | 1.4036 | 0.99935
[12 empty] | 148.64 | 20.1806 | 117.2 | 116.5529 | 1.3903 | 0.99428
[12 empty] | 148.65 | 20.1803 | 117.2 | 116.6583 | 1.3899 | 0.99955
[12 empty] | 148.66 | 20.1833 | 117.2 | 116.5079 | 1.3892 | 0.99244
[12 empty] | 148.67 | 20.1783 | 117.2 | 116.6531 | 1.3907 | 0.99874
[12 empty] | 148.68 | 20.1805 | 117.2 | 116.6441 | 1.3918 | 0.99933
[12 empty] | 148.69 | 20.1805 | 117.2 | 116.5499 | 1.3948 | 0.99424
[12 empty] | 148.7 | 20.1802 | 117.2 | 116.6632 | 1.3966 | 0.99957
[12 empty] | 148.71 | 20.1838 | 117.2 | 116.5111 | 1.3907 | 0.993
[12 empty] | 148.72 | 20.1784 | 117.2 | 116.6524 | 1.3949 | 0.99871
[12 empty] | 148.73 | 20.1802 | 117.2 | 116.6578 | 1.3946 | 0.99935
[12 empty] | 148.74 | 20.1801 | 117.2 | 116.5612 | 1.3978 | 0.99411
[12 empty] | 148.75 | 20.1797 | 117.2 | 116.6721 | 1.3994 | 0.99953
[12 empty] | 148.76 | 20.183 | 117.2 | 116.5083 | 1.3994 | 0.99244
[12 empty] | 148.77 | 20.1781 | 117.2 | 116.6423 | 1.4029 | 0.99865
[12 empty] | 148.78 | 20.1803 | 117.2 | 116.6517 | 1.4018 | 0.99935
[12 empty] | 148.79 | 20.1806 | 117.2 | 116.5559 | 1.4045 | 0.9941
[12 empty] | 148.8 | 20.1805 | 117.2 | 116.6693 | 1.4029 | 0.99959
[12 empty] | 148.81 | 20.1841 | 117.2 | 116.5087 | 1.411 | 0.99253
[12 empty] | 148.82 | 20.1795 | 117.2 | 116.6431 | 1.4135 | 0.99865
[12 empty] | 148.83 | 20.1815 | 117.2 | 116.6518 | 1.4117 | 0.99938
[12 empty] | 148.84 | 20.1816 | 117.2 | 116.5529 | 1.4105 | 0.99417
[12 empty] | 148.85 | 20.181 | 117.2 | 116.662 | 1.4091 | 0.99955
[12 empty] | 148.86 | 20.1842 | 117.2 | 116.5133 | 1.407 | 0.99257
[12 empty] | 148.87 | 20.1792 | 117.2 | 116.6514 | 1.4077 | 0.99863
[12 empty] | 148.88 | 20.1821 | 117.2 | 116.6439 | 1.4181 | 0.99915
[12 empty] | 148.89 | 20.1813 | 117.2 | 116.5559 | 1.4188 | 0.99406
[12 empty] | 148.9 | 20.1808 | 117.2 | 116.6741 | 1.4224 | 0.99953
[12 empty] | 148.91 | 20.184 | 117.2 | 116.5306 | 1.4217 | 0.99257
[12 empty] | 148.92 | 20.1787 | 117.2 | 116.6675 | 1.4247 | 0.99857
[12 empty] | 148.93 | 20.1809 | 117.2 | 116.6569 | 1.438 | 0.99913
[12 empty] | 148.94 | 20.1807 | 117.2 | 116.5466 | 1.456 | 0.99319
[12 empty] | 148.95 | 20.1786 | 117.2 | 116.662 | 1.4581 | 0.99952
[12 empty] | 148.96 | 20.1814 | 117.2 | 116.4975 | 1.4583 | 0.99255
[12 empty] | 148.97 | 20.176 | 117.2 | 116.6242 | 1.4644 | 0.99847
[12 empty] | 148.98 | 20.177 | 117.2 | 116.6352 | 1.4566 | 0.9993
[12 empty] | 148.99 | 20.1768 | 117.2 | 116.5338 | 1.4621 | 0.99377
[12 empty] | 149 | 20.1755 | 117.2 | 116.6482 | 1.4663 | 0.99947
[12 empty] | 149.01 | 20.1783 | 117.2 | 116.4992 | 1.4724 | 0.9922
[12 empty] | 149.02 | 20.1726 | 117.2 | 116.6395 | 1.4807 | 0.99834
[12 empty] | 149.03 | 20.1733 | 117.2 | 116.6442 | 1.4746 | 0.99925
[12 empty] | 149.04 | 20.173 | 117.2 | 116.5316 | 1.4688 | 0.99351
[12 empty] | 149.05 | 20.1715 | 117.2 | 116.6494 | 1.4761 | 0.9994
[12 empty] | 149.06 | 20.174 | 117.2 | 116.5059 | 1.4836 | 0.99209
[12 empty] | 149.07 | 20.1682 | 117.2 | 116.6433 | 1.4915 | 0.99825
[12 empty] | 149.08 | 20.1701 | 117.2 | 116.6536 | 1.5081 | 0.99896
[12 empty] | 149.09 | 20.169 | 117.2 | 116.5583 | 1.5181 | 0.9932
[12 empty] | 149.1 | 20.1675 | 117.2 | 116.6782 | 1.5214 | 0.99941
[12 empty] | 149.11 | 20.1702 | 117.2 | 116.5216 | 1.5216 | 0.99218
[12 empty] | 149.12 | 20.1645 | 117.2 | 116.6587 | 1.5235 | 0.99829
[12 empty] | 149.13 | 20.1665 | 117.2 | 116.6541 | 1.5342 | 0.99903
[12 empty] | 149.14 | 20.1653 | 117.2 | 116.5597 | 1.5382 | 0.99328
[12 empty] | 149.15 | 20.1637 | 117.2 | 116.6841 | 1.5359 | 0.99944
[12 empty] | 149.16 | 20.1666 | 117.2 | 116.5235 | 1.5375 | 0.99199
[12 empty] | 149.17 | 20.1608 | 117.2 | 116.6557 | 1.5411 | 0.99814
[12 empty] | 149.18 | 20.1617 | 117.2 | 116.6663 | 1.5283 | 0.99923
[12 empty] | 149.19 | 20.1617 | 117.2 | 116.5588 | 1.5288 | 0.99316
[12 empty] | 149.2 | 20.1604 | 117.2 | 116.6833 | 1.5285 | 0.99942
[12 empty] | 149.21 | 20.1635 | 117.2 | 116.5175 | 1.5314 | 0.992
[12 empty] | 149.22 | 20.1578 | 117.2 | 116.6531 | 1.5347 | 0.99819
[12 empty] | 149.23 | 20.1598 | 117.2 | 116.6601 | 1.5343 | 0.99904
[12 empty] | 149.24 | 20.1589 | 117.2 | 116.5602 | 1.5374 | 0.9931
[12 empty] | 149.25 | 20.1572 | 117.2 | 116.6877 | 1.5386 | 0.99942
[12 empty] | 149.26 | 20.1601 | 117.2 | 116.5332 | 1.5372 | 0.99207
[12 empty] | 149.27 | 20.1543 | 117.2 | 116.6799 | 1.5381 | 0.99811
[12 empty] | 149.28 | 20.1563 | 117.2 | 116.6899 | 1.5476 | 0.99903
[12 empty] | 149.29 | 20.1553 | 117.2 | 116.5917 | 1.549 | 0.99308
[12 empty] | 149.3 | 20.1537 | 117.2 | 116.7127 | 1.5484 | 0.99943
[12 empty] | 149.31 | 20.1569 | 117.2 | 116.5467 | 1.5469 | 0.99209
[12 empty] | 149.32 | 20.1513 | 117.2 | 116.6708 | 1.5505 | 0.99808
[12 empty] | 149.33 | 20.1531 | 117.2 | 116.673 | 1.5505 | 0.99904
[12 empty] | 149.34 | 20.1523 | 117.2 | 116.5725 | 1.5519 | 0.99301
[12 empty] | 149.35 | 20.1507 | 117.2 | 116.6969 | 1.5524 | 0.99941
[12 empty] | 149.36 | 20.1537 | 117.2 | 116.5414 | 1.5523 | 0.99207
[12 empty] | 149.37 | 20.1481 | 117.2 | 116.6728 | 1.5529 | 0.99809
[12 empty] | 149.38 | 20.1502 | 117.2 | 116.6696 | 1.5536 | 0.99901
[12 empty] | 149.39 | 20.1496 | 117.2 | 116.563 | 1.555 | 0.99299
[12 empty] | 149.4 | 20.1483 | 117.2 | 116.6833 | 1.5564 | 0.9994
[12 empty] | 149.41 | 20.1517 | 117.2 | 116.5363 | 1.5522 | 0.99234
[12 empty] | 149.42 | 20.1466 | 117.2 | 116.6602 | 1.5518 | 0.99809
[12 empty] | 149.43 | 20.1491 | 117.2 | 116.6537 | 1.5496 | 0.99908
[12 empty] | 149.44 | 20.1488 | 117.2 | 116.5388 | 1.5475 | 0.99313
[12 empty] | 149.45 | 20.1478 | 117.2 | 116.6497 | 1.546 | 0.99943
[12 empty] | 149.46 | 20.1518 | 117.2 | 116.4984 | 1.5424 | 0.99229
[12 empty] | 149.47 | 20.147 | 117.2 | 116.6317 | 1.5425 | 0.99809
[12 empty] | 149.48 | 20.1497 | 117.2 | 116.6367 | 1.5349 | 0.99917
[12 empty] | 149.49 | 20.1498 | 117.2 | 116.5275 | 1.5283 | 0.99337
[12 empty] | 149.5 | 20.149 | 117.2 | 116.6478 | 1.5207 | 0.99953
[12 empty] | 149.51 | 20.1531 | 117.2 | 116.4991 | 1.5126 | 0.99282
[12 empty] | 149.52 | 20.1484 | 117.2 | 116.6317 | 1.504 | 0.99835
[12 empty] | 149.53 | 20.1513 | 117.2 | 116.6272 | 1.4904 | 0.99935
[12 empty] | 149.54 | 20.1514 | 117.2 | 116.5095 | 1.4785 | 0.9938
[12 empty] | 149.55 | 20.1506 | 117.2 | 116.6398 | 1.4629 | 0.99966
[12 empty] | 149.56 | 20.1546 | 117.2 | 116.4898 | 1.4439 | 0.9934
[12 empty] | 149.57 | 20.15 | 117.2 | 116.6164 | 1.4291 | 0.99851
[12 empty] | 149.58 | 20.153 | 117.2 | 116.6167 | 1.4139 | 0.99945
[12 empty] | 149.59 | 20.1532 | 117.2 | 116.5141 | 1.4011 | 0.99407
[12 empty] | 149.6 | 20.1522 | 117.2 | 116.6462 | 1.3873 | 0.99971
[12 empty] | 149.61 | 20.1563 | 117.2 | 116.4921 | 1.3751 | 0.99352
[12 empty] | 149.62 | 20.1515 | 117.2 | 116.6134 | 1.3682 | 0.99854
[12 empty] | 149.63 | 20.154 | 117.2 | 116.6245 | 1.3586 | 0.99951
[12 empty] | 149.64 | 20.1541 | 117.2 | 116.5205 | 1.3522 | 0.99415
[12 empty] | 149.65 | 20.153 | 117.2 | 116.6492 | 1.3478 | 0.99972
[12 empty] | 149.66 | 20.1574 | 117.2 | 116.4887 | 1.3476 | 0.99342
[12 empty] | 149.67 | 20.1526 | 117.2 | 116.6238 | 1.3474 | 0.99852
[12 empty] | 149.68 | 20.1555 | 117.2 | 116.6414 | 1.3441 | 0.99951
[12 empty] | 149.69 | 20.1558 | 117.2 | 116.5391 | 1.3461 | 0.99396
[12 empty] | 149.7 | 20.1548 | 117.2 | 116.6655 | 1.3434 | 0.99975
[12 empty] | 149.71 | 20.159 | 117.2 | 116.5027 | 1.3397 | 0.99373
[12 empty] | 149.72 | 20.1543 | 117.2 | 116.6256 | 1.3379 | 0.99859
[12 empty] | 149.73 | 20.1571 | 117.2 | 116.6349 | 1.3363 | 0.99953
[12 empty] | 149.74 | 20.1573 | 117.2 | 116.5231 | 1.3381 | 0.99405
[12 empty] | 149.75 | 20.1561 | 117.2 | 116.6538 | 1.3352 | 0.99975
[12 empty] | 149.76 | 20.1602 | 117.2 | 116.5008 | 1.3311 | 0.99365
[12 empty] | 149.77 | 20.1554 | 117.2 | 116.6226 | 1.3319 | 0.9985
[12 empty] | 149.78 | 20.157 | 117.2 | 116.6529 | 1.3224 | 0.99964
[12 empty] | 149.79 | 20.1583 | 117.2 | 116.5344 | 1.3234 | 0.99391
[12 empty] | 149.8 | 20.1573 | 117.2 | 116.6614 | 1.324 | 0.99974
[12 empty] | 149.81 | 20.1616 | 117.2 | 116.5082 | 1.3262 | 0.99361
[12 empty] | 149.82 | 20.1567 | 117.2 | 116.6278 | 1.3306 | 0.99847
[12 empty] | 149.83 | 20.1586 | 117.2 | 116.6541 | 1.3228 | 0.99965
[12 empty] | 149.84 | 20.1602 | 117.2 | 116.5307 | 1.327 | 0.99383
[12 empty] | 149.85 | 20.1592 | 117.2 | 116.6523 | 1.328 | 0.99974
[12 empty] | 149.86 | 20.1637 | 117.2 | 116.4829 | 1.3267 | 0.99372
[12 empty] | 149.87 | 20.159 | 117.2 | 116.6012 | 1.3264 | 0.99851
[12 empty] | 149.88 | 20.1609 | 117.2 | 116.6218 | 1.3235 | 0.99968
[12 empty] | 149.89 | 20.1623 | 117.2 | 116.4866 | 1.3225 | 0.99397
[12 empty] | 149.9 | 20.161 | 117.2 | 116.6187 | 1.3193 | 0.99977
[12 empty] | 149.91 | 20.1652 | 117.2 | 116.4701 | 1.3155 | 0.99382
[12 empty] | 149.92 | 20.1601 | 117.2 | 116.5892 | 1.3151 | 0.99848
[12 empty] | 149.93 | 20.1613 | 117.2 | 116.6113 | 1.3152 | 0.99964
[12 empty] | 149.94 | 20.1624 | 117.2 | 116.4875 | 1.3164 | 0.99376
[12 empty] | 149.95 | 20.161 | 117.2 | 116.6102 | 1.3215 | 0.99968
[12 empty] | 149.96 | 20.1652 | 117.2 | 116.4546 | 1.3143 | 0.99411
[12 empty] | 149.97 | 20.1601 | 117.2 | 116.5644 | 1.3274 | 0.99813
[12 empty] | 149.98 | 20.1616 | 117.2 | 116.5878 | 1.3426 | 0.99946
[12 empty] | 149.99 | 20.1642 | 117.2 | 116.4515 | 1.3684 | 0.99251
[12 empty] | 150 | 20.162 | 117.2 | 116.5861 | 1.3881 | 0.99952
[12 empty] | 150.01 | 20.1663 | 117.2 | 116.4344 | 1.4027 | 0.993
[12 empty] | 150.02 | 20.1616 | 117.2 | 116.563 | 1.4217 | 0.99792
[12 empty] | 150.03 | 20.1632 | 117.2 | 116.6083 | 1.4365 | 0.99942
[12 empty] | 150.04 | 20.1647 | 117.2 | 116.4863 | 1.4507 | 0.99297
[12 empty] | 150.05 | 20.1633 | 117.2 | 116.6208 | 1.4622 | 0.99952
[12 empty] | 150.06 | 20.1677 | 117.2 | 116.4821 | 1.4836 | 0.99291
[12 empty] | 150.07 | 20.163 | 117.2 | 116.606 | 1.4947 | 0.99779
[12 empty] | 150.08 | 20.1646 | 117.2 | 116.6362 | 1.5004 | 0.99937
[12 empty] | 150.09 | 20.1661 | 117.2 | 116.5203 | 1.4979 | 0.99266
[12 empty] | 150.1 | 20.1649 | 117.2 | 116.66 | 1.5018 | 0.99945
[12 empty] | 150.11 | 20.1693 | 117.2 | 116.5077 | 1.5058 | 0.99277
[12 empty] | 150.12 | 20.1645 | 117.2 | 116.6237 | 1.5129 | 0.99769
[12 empty] | 150.13 | 20.1659 | 117.2 | 116.6558 | 1.5187 | 0.99932
[12 empty] | 150.14 | 20.1675 | 117.2 | 116.5321 | 1.528 | 0.99242
[12 empty] | 150.15 | 20.166 | 117.2 | 116.666 | 1.5353 | 0.9994
[12 empty] | 150.16 | 20.1704 | 117.2 | 116.5073 | 1.5389 | 0.99271
[12 empty] | 150.17 | 20.1657 | 117.2 | 116.629 | 1.5426 | 0.99767
[12 empty] | 150.18 | 20.1681 | 117.2 | 116.6501 | 1.5492 | 0.99924
[12 empty] | 150.19 | 20.1688 | 117.2 | 116.5266 | 1.5483 | 0.99271
[12 empty] | 150.2 | 20.1672 | 117.2 | 116.6657 | 1.5476 | 0.99947
[12 empty] | 150.21 | 20.1715 | 117.2 | 116.5149 | 1.5456 | 0.99289
[12 empty] | 150.22 | 20.1663 | 117.2 | 116.6393 | 1.5461 | 0.99767
[12 empty] | 150.23 | 20.1674 | 117.2 | 116.6651 | 1.5419 | 0.99939
[12 empty] | 150.24 | 20.1689 | 117.2 | 116.5366 | 1.5416 | 0.99244
[12 empty] | 150.25 | 20.1673 | 117.2 | 116.6725 | 1.5399 | 0.99943
[12 empty] | 150.26 | 20.1717 | 117.2 | 116.5142 | 1.5418 | 0.99259
[12 empty] | 150.27 | 20.1667 | 117.2 | 116.6303 | 1.5447 | 0.99757
[12 empty] | 150.28 | 20.169 | 117.2 | 116.6611 | 1.5458 | 0.99922
[12 empty] | 150.29 | 20.1699 | 117.2 | 116.5466 | 1.5526 | 0.99231
[12 empty] | 150.3 | 20.1684 | 117.2 | 116.6906 | 1.5546 | 0.99943
[12 empty] | 150.31 | 20.1729 | 117.2 | 116.5457 | 1.5572 | 0.99273
[12 empty] | 150.32 | 20.168 | 117.2 | 116.6689 | 1.5603 | 0.99757
[12 empty] | 150.33 | 20.1702 | 117.2 | 116.7014 | 1.5672 | 0.99927
[12 empty] | 150.34 | 20.1709 | 117.2 | 116.5759 | 1.5681 | 0.99239
[12 empty] | 150.35 | 20.1691 | 117.2 | 116.7066 | 1.5676 | 0.99944
[12 empty] | 150.36 | 20.1736 | 117.2 | 116.5474 | 1.5647 | 0.99277
[12 empty] | 150.37 | 20.1686 | 117.2 | 116.6504 | 1.5667 | 0.9975
[12 empty] | 150.38 | 20.1707 | 117.2 | 116.6721 | 1.5648 | 0.99926
[12 empty] | 150.39 | 20.1717 | 117.2 | 116.536 | 1.5626 | 0.99244
[12 empty] | 150.4 | 20.17 | 117.2 | 116.6726 | 1.5615 | 0.99945
[12 empty] | 150.41 | 20.1745 | 117.2 | 116.5189 | 1.559 | 0.99288
[12 empty] | 150.42 | 20.1694 | 117.2 | 116.6288 | 1.5602 | 0.99753
[12 empty] | 150.43 | 20.1715 | 117.2 | 116.6553 | 1.5604 | 0.99926
[12 empty] | 150.44 | 20.1724 | 117.2 | 116.5238 | 1.5615 | 0.99232
[12 empty] | 150.45 | 20.1705 | 117.2 | 116.6645 | 1.5615 | 0.99944
[12 empty] | 150.46 | 20.1749 | 117.2 | 116.5102 | 1.5587 | 0.99293
[12 empty] | 150.47 | 20.17 | 117.2 | 116.628 | 1.5578 | 0.99753
[12 empty] | 150.48 | 20.1722 | 117.2 | 116.6538 | 1.5534 | 0.99934
[12 empty] | 150.49 | 20.1732 | 117.2 | 116.5303 | 1.5483 | 0.99275
[12 empty] | 150.5 | 20.1717 | 117.2 | 116.6661 | 1.5441 | 0.99952
[12 empty] | 150.51 | 20.1763 | 117.2 | 116.511 | 1.5386 | 0.9932
[12 empty] | 150.52 | 20.1715 | 117.2 | 116.6068 | 1.5356 | 0.99763
[12 empty] | 150.53 | 20.1734 | 117.2 | 116.6331 | 1.5276 | 0.99941
[12 empty] | 150.54 | 20.1742 | 117.2 | 116.509 | 1.5187 | 0.99285
[12 empty] | 150.55 | 20.1721 | 117.2 | 116.6472 | 1.5128 | 0.99953
[12 empty] | 150.56 | 20.1764 | 117.2 | 116.5078 | 1.5053 | 0.99336
[12 empty] | 150.57 | 20.1713 | 117.2 | 116.6093 | 1.5007 | 0.99769
[12 empty] | 150.58 | 20.1733 | 117.2 | 116.6435 | 1.496 | 0.99942
[12 empty] | 150.59 | 20.1743 | 117.2 | 116.5226 | 1.495 | 0.99281
[12 empty] | 150.6 | 20.1723 | 117.2 | 116.6533 | 1.4917 | 0.99957
[12 empty] | 150.61 | 20.1767 | 117.2 | 116.5034 | 1.4848 | 0.99359
[12 empty] | 150.62 | 20.1718 | 117.2 | 116.613 | 1.4811 | 0.99775
[12 empty] | 150.63 | 20.1738 | 117.2 | 116.65 | 1.4773 | 0.99947
[12 empty] | 150.64 | 20.1748 | 117.2 | 116.5296 | 1.4749 | 0.99299
[12 empty] | 150.65 | 20.1729 | 117.2 | 116.6664 | 1.4713 | 0.99958
[12 empty] | 150.66 | 20.1774 | 117.2 | 116.5215 | 1.4664 | 0.99364
[12 empty] | 150.67 | 20.1725 | 117.2 | 116.6287 | 1.4665 | 0.99768
[12 empty] | 150.68 | 20.1744 | 117.2 | 116.6712 | 1.465 | 0.99945
[12 empty] | 150.69 | 20.1756 | 117.2 | 116.5443 | 1.4644 | 0.99285
[12 empty] | 150.7 | 20.1736 | 117.2 | 116.6788 | 1.4657 | 0.99955
[12 empty] | 150.71 | 20.178 | 117.2 | 116.5335 | 1.4658 | 0.99358
[12 empty] | 150.72 | 20.173 | 117.2 | 116.6414 | 1.4671 | 0.99771
[12 empty] | 150.73 | 20.175 | 117.2 | 116.679 | 1.4671 | 0.99947
[12 empty] | 150.74 | 20.1762 | 117.2 | 116.5457 | 1.4691 | 0.99288
[12 empty] | 150.75 | 20.1742 | 117.2 | 116.6711 | 1.4693 | 0.99958
[12 empty] | 150.76 | 20.1788 | 117.2 | 116.5224 | 1.469 | 0.99365
[12 empty] | 150.77 | 20.1742 | 117.2 | 116.6209 | 1.4738 | 0.99752
[12 empty] | 150.78 | 20.1764 | 117.2 | 116.6511 | 1.4732 | 0.99946
[12 empty] | 150.79 | 20.1776 | 117.2 | 116.522 | 1.4733 | 0.99284
[12 empty] | 150.8 | 20.1756 | 117.2 | 116.6806 | 1.47 | 0.9996
[12 empty] | 150.81 | 20.1802 | 117.2 | 116.5414 | 1.4675 | 0.99373
[12 empty] | 150.82 | 20.1753 | 117.2 | 116.6407 | 1.4682 | 0.99769
[12 empty] | 150.83 | 20.177 | 117.2 | 116.6722 | 1.4647 | 0.99953
[12 empty] | 150.84 | 20.1781 | 117.2 | 116.5318 | 1.4653 | 0.99285
[12 empty] | 150.85 | 20.1758 | 117.2 | 116.6652 | 1.4653 | 0.99958
[12 empty] | 150.86 | 20.1802 | 117.2 | 116.5058 | 1.4657 | 0.99363
[12 empty] | 150.87 | 20.1752 | 117.2 | 116.6026 | 1.4632 | 0.99761
[12 empty] | 150.88 | 20.1772 | 117.2 | 116.6446 | 1.4619 | 0.99948
[12 empty] | 150.89 | 20.1786 | 117.2 | 116.5157 | 1.4661 | 0.9926
[12 empty] | 150.9 | 20.1764 | 117.2 | 116.658 | 1.4691 | 0.99955
[12 empty] | 150.91 | 20.181 | 117.2 | 116.5112 | 1.4708 | 0.99363
[12 empty] | 150.92 | 20.176 | 117.2 | 116.6147 | 1.4745 | 0.99756
[12 empty] | 150.93 | 20.1777 | 117.2 | 116.6577 | 1.4773 | 0.99948
[12 empty] | 150.94 | 20.1789 | 117.2 | 116.5267 | 1.4813 | 0.99261
[12 empty] | 150.95 | 20.1766 | 117.2 | 116.671 | 1.4831 | 0.99955
[12 empty] | 150.96 | 20.1811 | 117.2 | 116.5259 | 1.4841 | 0.99357
[12 empty] | 150.97 | 20.1761 | 117.2 | 116.6341 | 1.4882 | 0.99747
[12 empty] | 150.98 | 20.1778 | 117.2 | 116.6709 | 1.4907 | 0.99944
[12 empty] | 150.99 | 20.1791 | 117.2 | 116.5339 | 1.4936 | 0.99243
[12 empty] | 151 | 20.1768 | 117.2 | 116.6726 | 1.4985 | 0.99948
[12 empty] | 151.01 | 20.1813 | 117.2 | 116.5326 | 1.5048 | 0.99328
[12 empty] | 151.02 | 20.1763 | 117.2 | 116.6319 | 1.5143 | 0.99723
[12 empty] | 151.03 | 20.177 | 117.2 | 116.6795 | 1.5182 | 0.99942
[12 empty] | 151.04 | 20.1792 | 117.2 | 116.5401 | 1.5274 | 0.99206
[12 empty] | 151.05 | 20.1768 | 117.2 | 116.6802 | 1.5372 | 0.9994
[12 empty] | 151.06 | 20.1813 | 117.2 | 116.5369 | 1.5418 | 0.99332
[12 empty] | 151.07 | 20.1765 | 117.2 | 116.6277 | 1.552 | 0.99709
[12 empty] | 151.08 | 20.1775 | 117.2 | 116.6782 | 1.5552 | 0.99938
[12 empty] | 151.09 | 20.1799 | 117.2 | 116.5428 | 1.5588 | 0.99222
[12 empty] | 151.1 | 20.1777 | 117.2 | 116.6876 | 1.561 | 0.99944
[12 empty] | 151.11 | 20.1824 | 117.2 | 116.5489 | 1.5581 | 0.99344
[12 empty] | 151.12 | 20.1776 | 117.2 | 116.6485 | 1.559 | 0.99719
[12 empty] | 151.13 | 20.1782 | 117.2 | 116.6994 | 1.5572 | 0.99945
[12 empty] | 151.14 | 20.1804 | 117.2 | 116.5597 | 1.5553 | 0.99218
[12 empty] | 151.15 | 20.1779 | 117.2 | 116.7007 | 1.5554 | 0.99939
[12 empty] | 151.16 | 20.1825 | 117.2 | 116.5501 | 1.5568 | 0.99324
[12 empty] | 151.17 | 20.1774 | 117.2 | 116.6458 | 1.5581 | 0.99705
[12 empty] | 151.18 | 20.1781 | 117.2 | 116.6933 | 1.5575 | 0.99939
[12 empty] | 151.19 | 20.1804 | 117.2 | 116.5447 | 1.561 | 0.992
[12 empty] | 151.2 | 20.178 | 117.2 | 116.6715 | 1.565 | 0.99937
[12 empty] | 151.21 | 20.1827 | 117.2 | 116.5099 | 1.569 | 0.99321
[12 empty] | 151.22 | 20.1779 | 117.2 | 116.611 | 1.5754 | 0.99695
[12 empty] | 151.23 | 20.1786 | 117.2 | 116.6759 | 1.5797 | 0.99938
[12 empty] | 151.24 | 20.1817 | 117.2 | 116.5276 | 1.5894 | 0.99157
[12 empty] | 151.25 | 20.1781 | 117.2 | 116.6779 | 1.5916 | 0.99936
[12 empty] | 151.26 | 20.1828 | 117.2 | 116.5237 | 1.591 | 0.99327
[12 empty] | 151.27 | 20.1779 | 117.2 | 116.6133 | 1.5924 | 0.99699
[12 empty] | 151.28 | 20.1785 | 117.2 | 116.6727 | 1.5914 | 0.99941
[12 empty] | 151.29 | 20.1809 | 117.2 | 116.5311 | 1.5906 | 0.99205
[12 empty] | 151.3 | 20.1781 | 117.2 | 116.6696 | 1.5941 | 0.99931
[12 empty] | 151.31 | 20.1834 | 117.2 | 116.5274 | 1.5895 | 0.99347
[12 empty] | 151.32 | 20.1786 | 117.2 | 116.6208 | 1.5868 | 0.99706
[12 empty] | 151.33 | 20.1794 | 117.2 | 116.6638 | 1.5821 | 0.99946
[12 empty] | 151.34 | 20.182 | 117.2 | 116.517 | 1.5758 | 0.99196
[12 empty] | 151.35 | 20.1795 | 117.2 | 116.6586 | 1.5724 | 0.99941
[12 empty] | 151.36 | 20.1841 | 117.2 | 116.5103 | 1.555 | 0.99422
[12 empty] | 151.37 | 20.1793 | 117.2 | 116.5971 | 1.5569 | 0.99692
[12 empty] | 151.38 | 20.1799 | 117.2 | 116.6556 | 1.5572 | 0.99941
[12 empty] | 151.39 | 20.1833 | 117.2 | 116.5055 | 1.5652 | 0.99155
[12 empty] | 151.4 | 20.1798 | 117.2 | 116.6613 | 1.5591 | 0.99942
[12 empty] | 151.41 | 20.1846 | 117.2 | 116.4999 | 1.5603 | 0.9934
[12 empty] | 151.42 | 20.1797 | 117.2 | 116.5848 | 1.5638 | 0.99692
[12 empty] | 151.43 | 20.1802 | 117.2 | 116.6306 | 1.566 | 0.99942
[12 empty] | 151.44 | 20.1826 | 117.2 | 116.481 | 1.5669 | 0.99191
[12 empty] | 151.45 | 20.1801 | 117.2 | 116.6232 | 1.5684 | 0.99939
[12 empty] | 151.46 | 20.1849 | 117.2 | 116.4654 | 1.5831 | 0.99343
[12 empty] | 151.47 | 20.18 | 117.2 | 116.5554 | 1.5823 | 0.99695
[12 empty] | 151.48 | 20.1815 | 117.2 | 116.6085 | 1.5826 | 0.9994
[12 empty] | 151.49 | 20.1832 | 117.2 | 116.4818 | 1.5732 | 0.99213
[12 empty] | 151.5 | 20.1806 | 117.2 | 116.631 | 1.5686 | 0.99949
[12 empty] | 151.51 | 20.1853 | 117.2 | 116.4847 | 1.5602 | 0.99387
[12 empty] | 151.52 | 20.1803 | 117.2 | 116.5809 | 1.5539 | 0.99716
[12 empty] | 151.53 | 20.1816 | 117.2 | 116.6274 | 1.5492 | 0.9995
[12 empty] | 151.54 | 20.1832 | 117.2 | 116.487 | 1.5423 | 0.99233
[12 empty] | 151.55 | 20.1805 | 117.2 | 116.6434 | 1.5336 | 0.99953
[12 empty] | 151.56 | 20.1853 | 117.2 | 116.5051 | 1.5239 | 0.99396
[12 empty] | 151.57 | 20.1804 | 117.2 | 116.5853 | 1.516 | 0.99724
[12 empty] | 151.58 | 20.1817 | 117.2 | 116.6243 | 1.5049 | 0.99958
[12 empty] | 151.59 | 20.1834 | 117.2 | 116.4764 | 1.4985 | 0.99252
[12 empty] | 151.6 | 20.1807 | 117.2 | 116.6291 | 1.4938 | 0.99957
[12 empty] | 151.61 | 20.1855 | 117.2 | 116.4997 | 1.49 | 0.99407
[12 empty] | 151.62 | 20.1808 | 117.2 | 116.5896 | 1.4878 | 0.99725
[12 empty] | 151.63 | 20.1822 | 117.2 | 116.6375 | 1.4861 | 0.99952
[12 empty] | 151.64 | 20.1838 | 117.2 | 116.4958 | 1.4834 | 0.99249
[12 empty] | 151.65 | 20.1809 | 117.2 | 116.6352 | 1.483 | 0.99954
[12 empty] | 151.66 | 20.1855 | 117.2 | 116.493 | 1.4796 | 0.99414
[12 empty] | 151.67 | 20.1807 | 117.2 | 116.5729 | 1.4801 | 0.99723
[12 empty] | 151.68 | 20.1821 | 117.2 | 116.6175 | 1.4816 | 0.99955
[12 empty] | 151.69 | 20.1839 | 117.2 | 116.4806 | 1.4775 | 0.99276
[12 empty] | 151.7 | 20.1813 | 117.2 | 116.6245 | 1.4761 | 0.99959
[12 empty] | 151.71 | 20.1861 | 117.2 | 116.4799 | 1.4711 | 0.99433
[12 empty] | 151.72 | 20.1813 | 117.2 | 116.5624 | 1.4714 | 0.99724
[12 empty] | 151.73 | 20.1823 | 117.2 | 116.6071 | 1.4702 | 0.99954
[12 empty] | 151.74 | 20.1839 | 117.2 | 116.466 | 1.4701 | 0.9925
[12 empty] | 151.75 | 20.181 | 117.2 | 116.6156 | 1.4721 | 0.99951
[12 empty] | 151.76 | 20.1857 | 117.2 | 116.4791 | 1.4716 | 0.99417
[12 empty] | 151.77 | 20.1808 | 117.2 | 116.5517 | 1.4729 | 0.99718
[12 empty] | 151.78 | 20.1821 | 117.2 | 116.6002 | 1.4748 | 0.99953
[12 empty] | 151.79 | 20.184 | 117.2 | 116.4636 | 1.4792 | 0.9925
[12 empty] | 151.8 | 20.1812 | 117.2 | 116.6095 | 1.4821 | 0.99954
[12 empty] | 151.81 | 20.1859 | 117.2 | 116.4774 | 1.4817 | 0.99435
[12 empty] | 151.82 | 20.181 | 117.2 | 116.5609 | 1.4821 | 0.99722
[12 empty] | 151.83 | 20.182 | 117.2 | 116.6165 | 1.4815 | 0.99955
[12 empty] | 151.84 | 20.1837 | 117.2 | 116.4812 | 1.4797 | 0.9926
[12 empty] | 151.85 | 20.1807 | 117.2 | 116.6383 | 1.4761 | 0.99956
[12 empty] | 151.86 | 20.1853 | 117.2 | 116.5069 | 1.4743 | 0.99426
[12 empty] | 151.87 | 20.1805 | 117.2 | 116.5745 | 1.4741 | 0.99718
[12 empty] | 151.88 | 20.1816 | 117.2 | 116.6085 | 1.4703 | 0.99958
[12 empty] | 151.89 | 20.1836 | 117.2 | 116.4703 | 1.4715 | 0.99243
[12 empty] | 151.9 | 20.1807 | 117.2 | 116.6136 | 1.4701 | 0.99956
[12 empty] | 151.91 | 20.1855 | 117.2 | 116.4757 | 1.4694 | 0.99439
[12 empty] | 151.92 | 20.1805 | 117.2 | 116.5702 | 1.4697 | 0.99721
[12 empty] | 151.93 | 20.1814 | 117.2 | 116.6169 | 1.4679 | 0.99958
[12 empty] | 151.94 | 20.1831 | 117.2 | 116.4734 | 1.4724 | 0.99234
[12 empty] | 151.95 | 20.1798 | 117.2 | 116.6325 | 1.4757 | 0.99951
[12 empty] | 151.96 | 20.1842 | 117.2 | 116.5038 | 1.4779 | 0.99415
[12 empty] | 151.97 | 20.179 | 117.2 | 116.5878 | 1.484 | 0.99696
[12 empty] | 151.98 | 20.1797 | 117.2 | 116.6546 | 1.4922 | 0.99946
[12 empty] | 151.99 | 20.1812 | 117.2 | 116.5198 | 1.5029 | 0.99178
[12 empty] | 152 | 20.1777 | 117.2 | 116.6615 | 1.5174 | 0.99933
[12 empty] | 152.01 | 20.1819 | 117.2 | 116.5119 | 1.5356 | 0.99341
[12 empty] | 152.02 | 20.1763 | 117.2 | 116.5914 | 1.5567 | 0.99638
[12 empty] | 152.03 | 20.1765 | 117.2 | 116.6489 | 1.5767 | 0.99924
[12 empty] | 152.04 | 20.1778 | 117.2 | 116.5099 | 1.5956 | 0.99115
[12 empty] | 152.05 | 20.1742 | 117.2 | 116.6576 | 1.6159 | 0.99914
[12 empty] | 152.06 | 20.1783 | 117.2 | 116.4983 | 1.636 | 0.99303
[12 empty] | 152.07 | 20.1727 | 117.2 | 116.5666 | 1.6587 | 0.99602
[12 empty] | 152.08 | 20.1731 | 117.2 | 116.6232 | 1.6797 | 0.99906
[12 empty] | 152.09 | 20.1746 | 117.2 | 116.484 | 1.6982 | 0.99058
[12 empty] | 152.1 | 20.171 | 117.2 | 116.6324 | 1.7147 | 0.99899
[12 empty] | 152.11 | 20.1752 | 117.2 | 116.4922 | 1.7263 | 0.99274
[12 empty] | 152.12 | 20.1696 | 117.2 | 116.5667 | 1.7406 | 0.99575
[12 empty] | 152.13 | 20.1698 | 117.2 | 116.6259 | 1.7541 | 0.99896
[12 empty] | 152.14 | 20.1711 | 117.2 | 116.4835 | 1.768 | 0.99023
[12 empty] | 152.15 | 20.1673 | 117.2 | 116.628 | 1.7807 | 0.99886
[12 empty] | 152.16 | 20.1715 | 117.2 | 116.4766 | 1.7913 | 0.9924
[12 empty] | 152.17 | 20.1658 | 117.2 | 116.575 | 1.8009 | 0.99558
[12 empty] | 152.18 | 20.1657 | 117.2 | 116.657 | 1.8091 | 0.99887
[12 empty] | 152.19 | 20.1671 | 117.2 | 116.5259 | 1.8177 | 0.98999
[12 empty] | 152.2 | 20.1633 | 117.2 | 116.6776 | 1.8299 | 0.9987
[12 empty] | 152.21 | 20.1672 | 117.2 | 116.5411 | 1.8395 | 0.99216
[12 empty] | 152.22 | 20.1616 | 117.2 | 116.6004 | 1.8497 | 0.99528
[12 empty] | 152.23 | 20.1608 | 117.2 | 116.6588 | 1.8586 | 0.99875
[12 empty] | 152.24 | 20.1631 | 117.2 | 116.5191 | 1.8672 | 0.98962
[12 empty] | 152.25 | 20.1594 | 117.2 | 116.6823 | 1.8766 | 0.99863
[12 empty] | 152.26 | 20.1635 | 117.2 | 116.5498 | 1.8827 | 0.99203
[12 empty] | 152.27 | 20.1583 | 117.2 | 116.6212 | 1.8921 | 0.99513
[12 empty] | 152.28 | 20.1588 | 117.2 | 116.6704 | 1.8985 | 0.99872
[12 empty] | 152.29 | 20.1604 | 117.2 | 116.5398 | 1.9023 | 0.98972
[12 empty] | 152.3 | 20.1569 | 117.2 | 116.6991 | 1.9042 | 0.99865
[12 empty] | 152.31 | 20.1612 | 117.2 | 116.5469 | 1.9062 | 0.99203
[12 empty] | 152.32 | 20.1559 | 117.2 | 116.6243 | 1.9093 | 0.99513
[12 empty] | 152.33 | 20.156 | 117.2 | 116.6672 | 1.9112 | 0.9987
[12 empty] | 152.34 | 20.1576 | 117.2 | 116.517 | 1.9128 | 0.98951
[12 empty] | 152.35 | 20.154 | 117.2 | 116.6721 | 1.9162 | 0.99854
[12 empty] | 152.36 | 20.1582 | 117.2 | 116.5386 | 1.9175 | 0.99194
[12 empty] | 152.37 | 20.1534 | 117.2 | 116.5961 | 1.9384 | 0.99407
[12 empty] | 152.38 | 20.152 | 117.2 | 116.6933 | 1.9399 | 0.99868
[12 empty] | 152.39 | 20.1545 | 117.2 | 116.5445 | 1.9446 | 0.98939
[12 empty] | 152.4 | 20.1508 | 117.2 | 116.6894 | 1.9467 | 0.9986
[12 empty] | 152.41 | 20.155 | 117.2 | 116.5405 | 1.9468 | 0.99201
[12 empty] | 152.42 | 20.1499 | 117.2 | 116.6079 | 1.9494 | 0.995
[12 empty] | 152.43 | 20.1496 | 117.2 | 116.6742 | 1.9483 | 0.99872
[12 empty] | 152.44 | 20.1532 | 117.2 | 116.5154 | 1.951 | 0.98931
[12 empty] | 152.45 | 20.1493 | 117.2 | 116.6716 | 1.9472 | 0.99864
[12 empty] | 152.46 | 20.1545 | 117.2 | 116.5289 | 1.9481 | 0.99188
[12 empty] | 152.47 | 20.1508 | 117.2 | 116.5701 | 1.9498 | 0.99398
[12 empty] | 152.48 | 20.1504 | 117.2 | 116.6677 | 1.9432 | 0.99884
[12 empty] | 152.49 | 20.1536 | 117.2 | 116.5192 | 1.9351 | 0.98995
[12 empty] | 152.5 | 20.1504 | 117.2 | 116.6561 | 1.9305 | 0.99871
[12 empty] | 152.51 | 20.1559 | 117.2 | 116.5275 | 1.9145 | 0.99297
[12 empty] | 152.52 | 20.1513 | 117.2 | 116.5936 | 1.8989 | 0.99574
[12 empty] | 152.53 | 20.1518 | 117.2 | 116.6434 | 1.8788 | 0.99918
[12 empty] | 152.54 | 20.1549 | 117.2 | 116.4762 | 1.8559 | 0.99088
[12 empty] | 152.55 | 20.152 | 117.2 | 116.6386 | 1.8309 | 0.99921
[12 empty] | 152.56 | 20.1572 | 117.2 | 116.5165 | 1.8002 | 0.99368
[12 empty] | 152.57 | 20.1527 | 117.2 | 116.5842 | 1.753 | 0.99625
[12 empty] | 152.58 | 20.1532 | 117.2 | 116.6545 | 1.7273 | 0.99937
[12 empty] | 152.59 | 20.1563 | 117.2 | 116.5001 | 1.7043 | 0.99148
[12 empty] | 152.6 | 20.1532 | 117.2 | 116.6516 | 1.6753 | 0.99934
[12 empty] | 152.61 | 20.1582 | 117.2 | 116.5137 | 1.6568 | 0.994
[12 empty] | 152.62 | 20.1534 | 117.2 | 116.574 | 1.6388 | 0.99652
[12 empty] | 152.63 | 20.1534 | 117.2 | 116.6465 | 1.6212 | 0.99949
[12 empty] | 152.64 | 20.1573 | 117.2 | 116.4838 | 1.6103 | 0.99158
[12 empty] | 152.65 | 20.1534 | 117.2 | 116.6402 | 1.601 | 0.99938
[12 empty] | 152.66 | 20.1585 | 117.2 | 116.5054 | 1.5926 | 0.99414
[12 empty] | 152.67 | 20.1549 | 117.2 | 116.5611 | 1.6025 | 0.99582
[12 empty] | 152.68 | 20.1548 | 117.2 | 116.65 | 1.5927 | 0.99953
[12 empty] | 152.69 | 20.1582 | 117.2 | 116.491 | 1.5834 | 0.99206
[12 empty] | 152.7 | 20.1555 | 117.2 | 116.618 | 1.5753 | 0.99948
[12 empty] | 152.71 | 20.1609 | 117.2 | 116.4658 | 1.5655 | 0.99452
[12 empty] | 152.72 | 20.1566 | 117.2 | 116.5471 | 1.559 | 0.99678
[12 empty] | 152.73 | 20.1571 | 117.2 | 116.5983 | 1.5568 | 0.99953
[12 empty] | 152.74 | 20.1602 | 117.2 | 116.4321 | 1.5459 | 0.99226
[12 empty] | 152.75 | 20.1571 | 117.2 | 116.5842 | 1.5413 | 0.99946
[12 empty] | 152.76 | 20.1622 | 117.2 | 116.4778 | 1.5338 | 0.99453
[12 empty] | 152.77 | 20.1577 | 117.2 | 116.5565 | 1.5111 | 0.99678
[12 empty] | 152.78 | 20.1588 | 117.2 | 116.6339 | 1.5085 | 0.99957
[12 empty] | 152.79 | 20.1613 | 117.2 | 116.489 | 1.5043 | 0.99232
[12 empty] | 152.8 | 20.1585 | 117.2 | 116.6359 | 1.5043 | 0.99948
[12 empty] | 152.81 | 20.1636 | 117.2 | 116.4844 | 1.5029 | 0.99459
[12 empty] | 152.82 | 20.1591 | 117.2 | 116.5431 | 1.5035 | 0.99675
[12 empty] | 152.83 | 20.1602 | 117.2 | 116.6274 | 1.5029 | 0.99954
[12 empty] | 152.84 | 20.1627 | 117.2 | 116.4899 | 1.5044 | 0.99217
[12 empty] | 152.85 | 20.1597 | 117.2 | 116.6416 | 1.5041 | 0.99947
[12 empty] | 152.86 | 20.1649 | 117.2 | 116.5075 | 1.5022 | 0.99463
[12 empty] | 152.87 | 20.1606 | 117.2 | 116.5657 | 1.5021 | 0.99679
[12 empty] | 152.88 | 20.1618 | 117.2 | 116.6209 | 1.5021 | 0.99957
[12 empty] | 152.89 | 20.1644 | 117.2 | 116.4756 | 1.5003 | 0.99242
[12 empty] | 152.9 | 20.1615 | 117.2 | 116.6258 | 1.4983 | 0.99951
[12 empty] | 152.91 | 20.1668 | 117.2 | 116.4971 | 1.4962 | 0.9947
[12 empty] | 152.92 | 20.1623 | 117.2 | 116.5559 | 1.4958 | 0.99677
[12 empty] | 152.93 | 20.1632 | 117.2 | 116.6266 | 1.4933 | 0.99957
[12 empty] | 152.94 | 20.1656 | 117.2 | 116.4724 | 1.4926 | 0.99221
[12 empty] | 152.95 | 20.1626 | 117.2 | 116.6081 | 1.4955 | 0.99942
[12 empty] | 152.96 | 20.1676 | 117.2 | 116.4685 | 1.4996 | 0.99442
[12 empty] | 152.97 | 20.1632 | 117.2 | 116.5331 | 1.5065 | 0.99651
[12 empty] | 152.98 | 20.1644 | 117.2 | 116.6049 | 1.5123 | 0.99948
[12 empty] | 152.99 | 20.1669 | 117.2 | 116.4636 | 1.521 | 0.9919
[12 empty] | 153 | 20.1639 | 117.2 | 116.626 | 1.5301 | 0.99936
[12 empty] | 153.01 | 20.1689 | 117.2 | 116.5075 | 1.538 | 0.9943
[12 empty] | 153.02 | 20.164 | 117.2 | 116.588 | 1.5488 | 0.99633
[12 empty] | 153.03 | 20.1641 | 117.2 | 116.6691 | 1.5609 | 0.99938
[12 empty] | 153.04 | 20.1673 | 117.2 | 116.5121 | 1.5752 | 0.99132
[12 empty] | 153.05 | 20.1642 | 117.2 | 116.6593 | 1.5872 | 0.9992
[12 empty] | 153.06 | 20.1695 | 117.2 | 116.5281 | 1.6012 | 0.99367
[12 empty] | 153.07 | 20.165 | 117.2 | 116.5951 | 1.6168 | 0.99584
[12 empty] | 153.08 | 20.166 | 117.2 | 116.665 | 1.6315 | 0.99922
[12 empty] | 153.09 | 20.1686 | 117.2 | 116.5139 | 1.6469 | 0.99091
[12 empty] | 153.1 | 20.1657 | 117.2 | 116.6726 | 1.6608 | 0.99909
[12 empty] | 153.11 | 20.1709 | 117.2 | 116.5405 | 1.6742 | 0.99358
[12 empty] | 153.12 | 20.1664 | 117.2 | 116.6067 | 1.6864 | 0.9958
[12 empty] | 153.13 | 20.1674 | 117.2 | 116.6768 | 1.6967 | 0.99919
[12 empty] | 153.14 | 20.1699 | 117.2 | 116.5241 | 1.7059 | 0.99072
[12 empty] | 153.15 | 20.1667 | 117.2 | 116.6682 | 1.7131 | 0.99905
[12 empty] | 153.16 | 20.172 | 117.2 | 116.5298 | 1.7172 | 0.99345
[12 empty] | 153.17 | 20.1677 | 117.2 | 116.5997 | 1.7211 | 0.99567
[12 empty] | 153.18 | 20.1687 | 117.2 | 116.6727 | 1.7223 | 0.9992
[12 empty] | 153.19 | 20.1713 | 117.2 | 116.52 | 1.723 | 0.99087
[12 empty] | 153.2 | 20.1681 | 117.2 | 116.6744 | 1.7205 | 0.99914
[12 empty] | 153.21 | 20.1733 | 117.2 | 116.541 | 1.7204 | 0.99359
[12 empty] | 153.22 | 20.1687 | 117.2 | 116.6028 | 1.7219 | 0.99573
[12 empty] | 153.23 | 20.1685 | 117.2 | 116.6647 | 1.7202 | 0.99922
[12 empty] | 153.24 | 20.1717 | 117.2 | 116.5057 | 1.7207 | 0.99069
[12 empty] | 153.25 | 20.1683 | 117.2 | 116.6549 | 1.7214 | 0.99903
[12 empty] | 153.26 | 20.1733 | 117.2 | 116.5305 | 1.7209 | 0.99347
[12 empty] | 153.27 | 20.1687 | 117.2 | 116.5931 | 1.7207 | 0.99568
[12 empty] | 153.28 | 20.1696 | 117.2 | 116.6475 | 1.7194 | 0.99922
[12 empty] | 153.29 | 20.1722 | 117.2 | 116.493 | 1.7167 | 0.99105
[12 empty] | 153.3 | 20.169 | 117.2 | 116.6444 | 1.7198 | 0.99908
[12 empty] | 153.31 | 20.1741 | 117.2 | 116.5139 | 1.7192 | 0.99362
[12 empty] | 153.32 | 20.1697 | 117.2 | 116.5653 | 1.7204 | 0.99567
[12 empty] | 153.33 | 20.1705 | 117.2 | 116.633 | 1.7233 | 0.99916
[12 empty] | 153.34 | 20.173 | 117.2 | 116.4788 | 1.7213 | 0.99083
[12 empty] | 153.35 | 20.1698 | 117.2 | 116.6343 | 1.7219 | 0.99902
[12 empty] | 153.36 | 20.1749 | 117.2 | 116.5048 | 1.721 | 0.99352
[12 empty] | 153.37 | 20.1704 | 117.2 | 116.5578 | 1.722 | 0.99563
[12 empty] | 153.38 | 20.1709 | 117.2 | 116.6229 | 1.7247 | 0.99917
[12 empty] | 153.39 | 20.1733 | 117.2 | 116.482 | 1.7279 | 0.99084
[12 empty] | 153.4 | 20.17 | 117.2 | 116.6304 | 1.7312 | 0.99901
[12 empty] | 153.41 | 20.1748 | 117.2 | 116.4916 | 1.7333 | 0.99351
[12 empty] | 153.42 | 20.1701 | 117.2 | 116.558 | 1.7352 | 0.99559
[12 empty] | 153.43 | 20.1708 | 117.2 | 116.6416 | 1.7367 | 0.99914
[12 empty] | 153.44 | 20.1733 | 117.2 | 116.5065 | 1.7383 | 0.99072
[12 empty] | 153.45 | 20.17 | 117.2 | 116.6672 | 1.7389 | 0.99901
[12 empty] | 153.46 | 20.175 | 117.2 | 116.536 | 1.7392 | 0.9935
[12 empty] | 153.47 | 20.1706 | 117.2 | 116.6001 | 1.7424 | 0.99549
[12 empty] | 153.48 | 20.1714 | 117.2 | 116.6748 | 1.7452 | 0.99911
[12 empty] | 153.49 | 20.1741 | 117.2 | 116.5297 | 1.746 | 0.99078
[12 empty] | 153.5 | 20.1709 | 117.2 | 116.6814 | 1.7441 | 0.99905
[12 empty] | 153.51 | 20.1759 | 117.2 | 116.5472 | 1.7385 | 0.99382
[12 empty] | 153.52 | 20.1713 | 117.2 | 116.6029 | 1.7324 | 0.99587
[12 empty] | 153.53 | 20.1717 | 117.2 | 116.6669 | 1.7257 | 0.99927
[12 empty] | 153.54 | 20.1742 | 117.2 | 116.5118 | 1.72 | 0.99109
[12 empty] | 153.55 | 20.1708 | 117.2 | 116.6663 | 1.7146 | 0.99912
[12 empty] | 153.56 | 20.1757 | 117.2 | 116.5348 | 1.7062 | 0.99396
[12 empty] | 153.57 | 20.1714 | 117.2 | 116.5875 | 1.6978 | 0.99587
[12 empty] | 153.58 | 20.1723 | 117.2 | 116.6634 | 1.6866 | 0.99933
[12 empty] | 153.59 | 20.175 | 117.2 | 116.5066 | 1.6797 | 0.99124
[12 empty] | 153.6 | 20.1716 | 117.2 | 116.6637 | 1.6712 | 0.99922
[12 empty] | 153.61 | 20.1767 | 117.2 | 116.5325 | 1.6669 | 0.99405
[12 empty] | 153.62 | 20.1721 | 117.2 | 116.5899 | 1.6663 | 0.99589
[12 empty] | 153.63 | 20.1727 | 117.2 | 116.6644 | 1.6632 | 0.99932
[12 empty] | 153.64 | 20.1751 | 117.2 | 116.5078 | 1.6614 | 0.99121
[12 empty] | 153.65 | 20.1716 | 117.2 | 116.6635 | 1.6567 | 0.99922
[12 empty] | 153.66 | 20.1767 | 117.2 | 116.5296 | 1.6544 | 0.99408
[12 empty] | 153.67 | 20.1721 | 117.2 | 116.5845 | 1.652 | 0.99598
[12 empty] | 153.68 | 20.1727 | 117.2 | 116.6557 | 1.6497 | 0.99937
[12 empty] | 153.69 | 20.1755 | 117.2 | 116.5032 | 1.6491 | 0.99128
[12 empty] | 153.7 | 20.1722 | 117.2 | 116.66 | 1.6507 | 0.99919
[12 empty] | 153.71 | 20.1775 | 117.2 | 116.5268 | 1.6522 | 0.99397
[12 empty] | 153.72 | 20.173 | 117.2 | 116.594 | 1.6517 | 0.99592
[12 empty] | 153.73 | 20.1738 | 117.2 | 116.6562 | 1.6509 | 0.99934
[12 empty] | 153.74 | 20.1765 | 117.2 | 116.5055 | 1.6504 | 0.99124
[12 empty] | 153.75 | 20.1731 | 117.2 | 116.6713 | 1.6499 | 0.99923
[12 empty] | 153.76 | 20.1783 | 117.2 | 116.5472 | 1.6487 | 0.99414
[12 empty] | 153.77 | 20.1739 | 117.2 | 116.6014 | 1.6491 | 0.99597
[12 empty] | 153.78 | 20.1738 | 117.2 | 116.6674 | 1.6493 | 0.99937
[12 empty] | 153.79 | 20.1771 | 117.2 | 116.4987 | 1.6473 | 0.99141
[12 empty] | 153.8 | 20.1737 | 117.2 | 116.6474 | 1.6436 | 0.99926
[12 empty] | 153.81 | 20.1788 | 117.2 | 116.5157 | 1.6387 | 0.99423
[12 empty] | 153.82 | 20.1742 | 117.2 | 116.5689 | 1.6373 | 0.99598
[12 empty] | 153.83 | 20.1745 | 117.2 | 116.6329 | 1.637 | 0.99934
[12 empty] | 153.84 | 20.177 | 117.2 | 116.4785 | 1.6403 | 0.99103
[12 empty] | 153.85 | 20.1735 | 117.2 | 116.6373 | 1.6481 | 0.99907
[12 empty] | 153.86 | 20.1783 | 117.2 | 116.5189 | 1.6509 | 0.99399
[12 empty] | 153.87 | 20.1737 | 117.2 | 116.5683 | 1.6532 | 0.99586
[12 empty] | 153.88 | 20.1743 | 117.2 | 116.6421 | 1.6556 | 0.99932
[12 empty] | 153.89 | 20.1771 | 117.2 | 116.4966 | 1.6518 | 0.99165
[12 empty] | 153.9 | 20.1738 | 117.2 | 116.6444 | 1.6473 | 0.99935
[12 empty] | 153.91 | 20.1789 | 117.2 | 116.5176 | 1.6466 | 0.99426
[12 empty] | 153.92 | 20.1746 | 117.2 | 116.595 | 1.6284 | 0.99674
[12 empty] | 153.93 | 20.1772 | 117.2 | 116.6041 | 1.674 | 0.99827
[12 empty] | 153.94 | 20.178 | 117.2 | 116.5186 | 1.6638 | 0.99169
[12 empty] | 153.95 | 20.1747 | 117.2 | 116.6675 | 1.6522 | 0.9993
[12 empty] | 153.96 | 20.1799 | 117.2 | 116.5222 | 1.6645 | 0.99332
[12 empty] | 153.97 | 20.1753 | 117.2 | 116.6013 | 1.6457 | 0.99666
[12 empty] | 153.98 | 20.1777 | 117.2 | 116.6009 | 1.6909 | 0.99825
[12 empty] | 153.99 | 20.1784 | 117.2 | 116.5037 | 1.692 | 0.99158
[12 empty] | 154 | 20.175 | 117.2 | 116.6586 | 1.6972 | 0.99925
[12 empty] | 154.01 | 20.1799 | 117.2 | 116.5256 | 1.7177 | 0.99314
[12 empty] | 154.02 | 20.1752 | 117.2 | 116.6118 | 1.7235 | 0.99651
[12 empty] | 154.03 | 20.1777 | 117.2 | 116.6155 | 1.7303 | 0.99807
[12 empty] | 154.04 | 20.1784 | 117.2 | 116.5218 | 1.7394 | 0.99111
[12 empty] | 154.05 | 20.1751 | 117.2 | 116.6714 | 1.747 | 0.99915
[12 empty] | 154.06 | 20.1803 | 117.2 | 116.5343 | 1.7534 | 0.99296
[12 empty] | 154.07 | 20.1761 | 117.2 | 116.6128 | 1.7618 | 0.99632
[12 empty] | 154.08 | 20.1788 | 117.2 | 116.6173 | 1.7696 | 0.99801
[12 empty] | 154.09 | 20.1797 | 117.2 | 116.5212 | 1.7757 | 0.99119
[12 empty] | 154.1 | 20.1764 | 117.2 | 116.6736 | 1.7808 | 0.99915
[12 empty] | 154.11 | 20.1815 | 117.2 | 116.5409 | 1.786 | 0.99284
[12 empty] | 154.12 | 20.1769 | 117.2 | 116.6247 | 1.7916 | 0.99628
[12 empty] | 154.13 | 20.179 | 117.2 | 116.6266 | 1.7925 | 0.99804
[12 empty] | 154.14 | 20.1795 | 117.2 | 116.5268 | 1.7947 | 0.99097
[12 empty] | 154.15 | 20.1761 | 117.2 | 116.6779 | 1.798 | 0.99909
[12 empty] | 154.16 | 20.1811 | 117.2 | 116.537 | 1.803 | 0.99267
[12 empty] | 154.17 | 20.1767 | 117.2 | 116.6269 | 1.8052 | 0.99622
[12 empty] | 154.18 | 20.1794 | 117.2 | 116.6341 | 1.8059 | 0.99799
[12 empty] | 154.19 | 20.1803 | 117.2 | 116.5365 | 1.8104 | 0.9909
[12 empty] | 154.2 | 20.1768 | 117.2 | 116.6783 | 1.811 | 0.99914
[12 empty] | 154.21 | 20.1818 | 117.2 | 116.5276 | 1.8103 | 0.99289
[12 empty] | 154.22 | 20.1774 | 117.2 | 116.6165 | 1.8099 | 0.99629
[12 empty] | 154.23 | 20.1801 | 117.2 | 116.6258 | 1.809 | 0.99807
[12 empty] | 154.24 | 20.1811 | 117.2 | 116.5299 | 1.8085 | 0.99101
[12 empty] | 154.25 | 20.1778 | 117.2 | 116.674 | 1.8049 | 0.99916
[12 empty] | 154.26 | 20.183 | 117.2 | 116.5238 | 1.8034 | 0.99276
[12 empty] | 154.27 | 20.1785 | 117.2 | 116.6172 | 1.8042 | 0.99618
[12 empty] | 154.28 | 20.181 | 117.2 | 116.6302 | 1.8031 | 0.99803
[12 empty] | 154.29 | 20.1819 | 117.2 | 116.5331 | 1.8025 | 0.99094
[12 empty] | 154.3 | 20.1784 | 117.2 | 116.6931 | 1.8017 | 0.99916
[12 empty] | 154.31 | 20.1835 | 117.2 | 116.5434 | 1.8023 | 0.99285
[12 empty] | 154.32 | 20.1789 | 117.2 | 116.6159 | 1.8032 | 0.99626
[12 empty] | 154.33 | 20.1814 | 117.2 | 116.6316 | 1.8059 | 0.99798
[12 empty] | 154.34 | 20.1822 | 117.2 | 116.5359 | 1.8079 | 0.99088
[12 empty] | 154.35 | 20.1788 | 117.2 | 116.672 | 1.8089 | 0.99914
[12 empty] | 154.36 | 20.1839 | 117.2 | 116.5256 | 1.8062 | 0.99292
[12 empty] | 154.37 | 20.1795 | 117.2 | 116.6132 | 1.8031 | 0.99632
[12 empty] | 154.38 | 20.1821 | 117.2 | 116.6194 | 1.8012 | 0.99809
[12 empty] | 154.39 | 20.1827 | 117.2 | 116.536 | 1.7985 | 0.99112
[12 empty] | 154.4 | 20.179 | 117.2 | 116.687 | 1.7962 | 0.9992
[12 empty] | 154.41 | 20.1839 | 117.2 | 116.5374 | 1.7932 | 0.99302
[12 empty] | 154.42 | 20.1793 | 117.2 | 116.6173 | 1.7936 | 0.99624
[12 empty] | 154.43 | 20.1816 | 117.2 | 116.6281 | 1.792 | 0.99803
[12 empty] | 154.44 | 20.1824 | 117.2 | 116.524 | 1.7892 | 0.99106
[12 empty] | 154.45 | 20.1789 | 117.2 | 116.6752 | 1.79 | 0.99912
[12 empty] | 154.46 | 20.1839 | 117.2 | 116.5425 | 1.7897 | 0.99294
[12 empty] | 154.47 | 20.1793 | 117.2 | 116.6322 | 1.7907 | 0.99628
[12 empty] | 154.48 | 20.1818 | 117.2 | 116.6382 | 1.7916 | 0.99806
[12 empty] | 154.49 | 20.1827 | 117.2 | 116.539 | 1.7904 | 0.99119
[12 empty] | 154.5 | 20.1791 | 117.2 | 116.6795 | 1.7888 | 0.99923
[12 empty] | 154.51 | 20.184 | 117.2 | 116.5323 | 1.7814 | 0.99345
[12 empty] | 154.52 | 20.1796 | 117.2 | 116.6072 | 1.7713 | 0.99665
[12 empty] | 154.53 | 20.182 | 117.2 | 116.6173 | 1.7575 | 0.99844
[12 empty] | 154.54 | 20.1828 | 117.2 | 116.5237 | 1.7397 | 0.99218
[12 empty] | 154.55 | 20.1793 | 117.2 | 116.6623 | 1.7203 | 0.99948
[12 empty] | 154.56 | 20.1843 | 117.2 | 116.5162 | 1.6984 | 0.99415
[12 empty] | 154.57 | 20.1796 | 117.2 | 116.5967 | 1.6757 | 0.99718
[12 empty] | 154.58 | 20.1819 | 117.2 | 116.5965 | 1.6499 | 0.99877
[12 empty] | 154.59 | 20.1826 | 117.2 | 116.5024 | 1.6252 | 0.99271
[12 empty] | 154.6 | 20.179 | 117.2 | 116.6394 | 1.6036 | 0.99959
[12 empty] | 154.61 | 20.1837 | 117.2 | 116.5007 | 1.5832 | 0.99454
[12 empty] | 154.62 | 20.179 | 117.2 | 116.5837 | 1.5639 | 0.99738
[12 empty] | 154.63 | 20.1812 | 117.2 | 116.5843 | 1.5469 | 0.99887
[12 empty] | 154.64 | 20.1819 | 117.2 | 116.4914 | 1.534 | 0.99295
[12 empty] | 154.65 | 20.1782 | 117.2 | 116.6392 | 1.5218 | 0.99965
[12 empty] | 154.66 | 20.1831 | 117.2 | 116.4975 | 1.5107 | 0.99472
[12 empty] | 154.67 | 20.1787 | 117.2 | 116.5815 | 1.502 | 0.99749
[12 empty] | 154.68 | 20.1812 | 117.2 | 116.5789 | 1.4945 | 0.99895
[12 empty] | 154.69 | 20.1823 | 117.2 | 116.4718 | 1.4901 | 0.99297
[12 empty] | 154.7 | 20.1788 | 117.2 | 116.6201 | 1.4834 | 0.99968
[12 empty] | 154.71 | 20.1839 | 117.2 | 116.4708 | 1.4816 | 0.99463
[12 empty] | 154.72 | 20.1792 | 117.2 | 116.5605 | 1.4796 | 0.99746
[12 empty] | 154.73 | 20.1814 | 117.2 | 116.5732 | 1.4765 | 0.99894
[12 empty] | 154.74 | 20.182 | 117.2 | 116.4789 | 1.4759 | 0.99298
[12 empty] | 154.75 | 20.1784 | 117.2 | 116.6204 | 1.4756 | 0.99966
[12 empty] | 154.76 | 20.1834 | 117.2 | 116.4799 | 1.4776 | 0.99462
[12 empty] | 154.77 | 20.179 | 117.2 | 116.5663 | 1.4789 | 0.99744
[12 empty] | 154.78 | 20.1815 | 117.2 | 116.5741 | 1.4784 | 0.99896
[12 empty] | 154.79 | 20.1826 | 117.2 | 116.4718 | 1.4769 | 0.99305
[12 empty] | 154.8 | 20.179 | 117.2 | 116.6178 | 1.4765 | 0.99969
[12 empty] | 154.81 | 20.1841 | 117.2 | 116.482 | 1.4744 | 0.99473
[12 empty] | 154.82 | 20.1797 | 117.2 | 116.5616 | 1.4753 | 0.99743
[12 empty] | 154.83 | 20.1821 | 117.2 | 116.5784 | 1.4773 | 0.9989
[12 empty] | 154.84 | 20.183 | 117.2 | 116.4956 | 1.4782 | 0.99293
[12 empty] | 154.85 | 20.1794 | 117.2 | 116.6537 | 1.4769 | 0.99967
[12 empty] | 154.86 | 20.1846 | 117.2 | 116.5171 | 1.4748 | 0.99473
[12 empty] | 154.87 | 20.1802 | 117.2 | 116.6065 | 1.472 | 0.99754
[12 empty] | 154.88 | 20.1827 | 117.2 | 116.6181 | 1.4686 | 0.99904
[12 empty] | 154.89 | 20.1837 | 117.2 | 116.5171 | 1.4674 | 0.99313
[12 empty] | 154.9 | 20.1801 | 117.2 | 116.6604 | 1.4653 | 0.99971
[12 empty] | 154.91 | 20.1852 | 117.2 | 116.5175 | 1.4643 | 0.99478
[12 empty] | 154.92 | 20.1807 | 117.2 | 116.596 | 1.4636 | 0.99745
[12 empty] | 154.93 | 20.1831 | 117.2 | 116.5992 | 1.4631 | 0.99891
[12 empty] | 154.94 | 20.1841 | 117.2 | 116.507 | 1.4648 | 0.99283
[12 empty] | 154.95 | 20.1804 | 117.2 | 116.6698 | 1.4655 | 0.99967
[12 empty] | 154.96 | 20.1853 | 117.2 | 116.5304 | 1.4702 | 0.99449
[12 empty] | 154.97 | 20.1803 | 117.2 | 116.6149 | 1.4774 | 0.99729
[12 empty] | 154.98 | 20.1818 | 117.2 | 116.6226 | 1.4858 | 0.99885
[12 empty] | 154.99 | 20.182 | 117.2 | 116.5243 | 1.4919 | 0.99277
[12 empty] | 155 | 20.1777 | 117.2 | 116.669 | 1.5018 | 0.99959
[12 empty] | 155.01 | 20.1821 | 117.2 | 116.5292 | 1.5105 | 0.99434
[12 empty] | 155.02 | 20.1767 | 117.2 | 116.6008 | 1.5199 | 0.99711
[12 empty] | 155.03 | 20.178 | 117.2 | 116.6102 | 1.5298 | 0.99867
[12 empty] | 155.04 | 20.178 | 117.2 | 116.5124 | 1.5414 | 0.99213
[12 empty] | 155.05 | 20.1737 | 117.2 | 116.6573 | 1.5587 | 0.99941
[12 empty] | 155.06 | 20.178 | 117.2 | 116.5133 | 1.5712 | 0.99383
[12 empty] | 155.07 | 20.1728 | 117.2 | 116.5808 | 1.5863 | 0.99671
[12 empty] | 155.08 | 20.1744 | 117.2 | 116.5866 | 1.6007 | 0.99848
[12 empty] | 155.09 | 20.1746 | 117.2 | 116.4897 | 1.6163 | 0.99182
[12 empty] | 155.1 | 20.1701 | 117.2 | 116.6337 | 1.6323 | 0.99933
[12 empty] | 155.11 | 20.1743 | 117.2 | 116.486 | 1.6469 | 0.99355
[12 empty] | 155.12 | 20.169 | 117.2 | 116.5667 | 1.6634 | 0.99645
[12 empty] | 155.13 | 20.1704 | 117.2 | 116.5832 | 1.6792 | 0.99823
[12 empty] | 155.14 | 20.1703 | 117.2 | 116.4937 | 1.6918 | 0.99134
[12 empty] | 155.15 | 20.1659 | 117.2 | 116.6463 | 1.7035 | 0.99919
[12 empty] | 155.16 | 20.1702 | 117.2 | 116.5031 | 1.7164 | 0.9931
[12 empty] | 155.17 | 20.1648 | 117.2 | 116.572 | 1.7286 | 0.99621
[12 empty] | 155.18 | 20.1663 | 117.2 | 116.5774 | 1.7415 | 0.9981
[12 empty] | 155.19 | 20.1664 | 117.2 | 116.4865 | 1.7548 | 0.99096
[12 empty] | 155.2 | 20.162 | 117.2 | 116.6295 | 1.7675 | 0.99908
[12 empty] | 155.21 | 20.1661 | 117.2 | 116.4976 | 1.7774 | 0.99298
[12 empty] | 155.22 | 20.1609 | 117.2 | 116.5765 | 1.7852 | 0.99612
[12 empty] | 155.23 | 20.1626 | 117.2 | 116.5835 | 1.7914 | 0.99805
[12 empty] | 155.24 | 20.1629 | 117.2 | 116.497 | 1.7979 | 0.99092
[12 empty] | 155.25 | 20.1584 | 117.2 | 116.6571 | 1.7986 | 0.99917
[12 empty] | 155.26 | 20.163 | 117.2 | 116.5254 | 1.7994 | 0.99305
[12 empty] | 155.27 | 20.1582 | 117.2 | 116.6101 | 1.799 | 0.99622
[12 empty] | 155.28 | 20.1602 | 117.2 | 116.6292 | 1.7956 | 0.9982
[12 empty] | 155.29 | 20.1606 | 117.2 | 116.5298 | 1.7927 | 0.99114
[12 empty] | 155.3 | 20.1563 | 117.2 | 116.6754 | 1.7863 | 0.99921
[12 empty] | 155.31 | 20.1608 | 117.2 | 116.5385 | 1.7847 | 0.99306
[12 empty] | 155.32 | 20.1556 | 117.2 | 116.6166 | 1.7824 | 0.99622
[12 empty] | 155.33 | 20.1571 | 117.2 | 116.6255 | 1.7782 | 0.99817
[12 empty] | 155.34 | 20.1573 | 117.2 | 116.5319 | 1.7787 | 0.99088
[12 empty] | 155.35 | 20.153 | 117.2 | 116.6825 | 1.7812 | 0.99912
[12 empty] | 155.36 | 20.1574 | 117.2 | 116.5494 | 1.782 | 0.993
[12 empty] | 155.37 | 20.1522 | 117.2 | 116.6259 | 1.7827 | 0.99619
[12 empty] | 155.38 | 20.1539 | 117.2 | 116.6406 | 1.7857 | 0.99811
[12 empty] | 155.39 | 20.1543 | 117.2 | 116.534 | 1.7885 | 0.99095
[12 empty] | 155.4 | 20.1501 | 117.2 | 116.6759 | 1.7907 | 0.99916
[12 empty] | 155.41 | 20.1545 | 117.2 | 116.5403 | 1.791 | 0.99305
[12 empty] | 155.42 | 20.1495 | 117.2 | 116.6288 | 1.7942 | 0.99608